## EVENTOS
viernes, 1 de Mayo del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 01/05/2026 18:33:00 | 01/05/2026 20:08:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | HIDROCAÑETE S.A. | NUEVA IMPERIAL | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | CENTRAL | 01/05/2026 22:21:00 | 02/05/2026 00:00:00 | DESCONEXIÓN DE LA C.H. NUEVA IMPERIAL |  | NO | 20
EVENTO | TRANSMANTARO | CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | LINEA DE TRANSMISION | L-5006 | 01/05/2026 10:45:00 | 01/05/2026 19:06:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN EL ENLACE CENTRO - NORTE DEL SEIN |  | NO
EVENTO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - OCONA | LINEA DE TRANSMISION | L-5034 | 01/05/2026 00:00:00 | 01/05/2026 06:56:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN EL ENLACE CENTRO - SUR DEL SEIN |  | NO
EVENTO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - OCONA | LINEA DE TRANSMISION | L-5034 | 01/05/2026 10:45:00 | 01/05/2026 19:06:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN EL ENLACE CENTRO - SUR DEL SEIN |  | NO

## RESTRIC_OPE
viernes, 1 de Mayo del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
01/05/2026 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por CELEPSA mediante correo el dia 17.01, declaran que la CH Platanal se encontrará de pasada.
01/05/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
01/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
01/05/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CH | CENTRAL | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las unidades G1 y G2 a [180 - 233]. Esto debido a un incremento de vibraciones mecánicas.
01/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
01/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 16.01, con la disponibilidad de aproximadamente 12 MMPCD (339.8Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 4 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
01/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
01/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
01/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
01/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
01/05/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
01/05/2026 | 00:00 | 24:00 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | C.H. SAN GABAN III | GH | G1 | De acuerdo con lo comunicado el día 26.04 vía correo electronico, la unidad G1 de la CH San Gaban 3 esta limitado a 55 MW debido a problemas en el inyector N°6.
01/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Según carta KG-0389-2026, las Unidades G1, G2 Y G3 no pueden brindar el servicio de RSF.
01/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA = 15min.
01/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
01/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 10.6 m3/s correspondiente al mes de mayo.
01/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
01/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
01/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Kallpa, ver valor en el modelo de despacho.
01/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
01/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
01/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6, tienen un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h, cada una.
01/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6 presentan, cada una, las siguientes inflexibilidades operativas (IO): TA = 0,083 h, TMO = 0,096 h y TMA = 0,783 h.
01/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
01/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado por correo el 11/03/2026, se nos indicó que el G2 se encuentra reducido a 31 MW debido a una falla en el inyector 2B superior. Y el G6 presenta restricción de potencia como consecuencia de la obstrucción de los codos.
01/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
01/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
01/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | GH | G1 | Según carta GRE-36-2026, ORYGEN informó la indisponibilidad del servicio de RSF del G1 de CH Huinco.
01/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | GH | G1 | De acuerdo con lo comunicado via correo, la G1 de la CH Huinco no puede parar debido a fugas de agua en válvula esférica.
01/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
01/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | GH | G2 | De acuerdo con lo informado vía correo el día 28/04, se presenta limitación de generación de hasta 62.4 MW en la unidad G2 debido a altas temperaturas en el hierro del estator.
01/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
01/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
01/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
01/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | Según carta GRE-19-2026, ORYGEN comunica que el tiempo de arranque de la unidad TG8 es de 30 minutos, por posible consecuencia durante tuning de combustión de la unidad efectuado en diciembre 2025.
01/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
01/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
01/05/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
01/05/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado vía correo electronico el día 24.04.26, la unidad G1 de la CH Cahua tiene como limite máximo AGC en 20.7 MW, y la unidad G2 en 21 MW.
01/05/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras.
01/05/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G1 | De acuerdo con lo comunicado vía correo el día 30.04. La UG1 de la CH Cheves tiene como limitación máxima en el AGC hasta 84.5 MW debido a validaciones en el regulador.
01/05/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
01/05/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
01/05/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
01/05/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
viernes, 1 de Mayo del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCION DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFERICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR UTIL EN FABRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | CENTRAL | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | Se realizara la parada Anual de Planta, los equipos de caldero, TV1 y TV2 estaran en mantenimiento preventivo programado. | 10.5 | P | F/S | N | PREV. | 24996 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA CTM - POROMA | L-5032 | 01/05/2026 09:47 | 01/05/2026 17:07 | Inspeccion anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13652 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo INT-5350. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN 1 S.A. | FRANCOISE | PT-01 | 01/05/2026 09:00 | 01/05/2026 14:00 | Reemplazo de rele diferencial del transformador PT-01 en S.E. Francoise. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14354 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | L-2269 | 01/05/2026 07:16 | 01/05/2026 17:37 | Inspeccion Anual de LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12844 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | L-2270 | 01/05/2026 07:16 | 01/05/2026 17:37 | Inspeccion Anual de LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12845 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | AUT-501 | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | Restriccion Operativa en el circuito de control de cambiador de tap s del AUT-501 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13099 | T
CELARIS ENERGY S.A. | MANTA I | CENTRAL | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | CH Manta fuera de servicio por Reparacion de valvula de guarda UG1 y UG2. | 15 | P | F/S | N | PREV. | 20667 | G
COENERGY S.A.C. | COENERGY | CENTRAL | 01/05/2026 08:50 | 02/05/2026 00:00 | Intervencion - Adecuacion Operativa para Solucion de Baja Potencia | 0.5 | P | F/S | N | OTROS | 26899 | G
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2008 | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 1337 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | F/S por fuerza mayor, ingreso de huaico - Charcani IV | 15 | P | F/S | N | OTROS | 1198 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEMSA | MACHUPICCHU | G4 | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | Inspeccion de rodete Francis | 95 | P | F/S | N | PREV. | 14807 | G
EGESUR | ARICOTA II | G1 | 01/05/2026 09:56 | 01/05/2026 14:05 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROMECANICO 2 / TRABAJOS DE CONFIGURACION DE MODERNIZACION AVR G1 CH ARICOTA 2 | 11.9 | P | F/S | N | PREV. | 189 | G
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | Rele Diferencial de barra 87B F/S | 0 | P | E/S | N | PREV. | 544 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G1 | 01/05/2026 00:29 | 02/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL UG1***** | 235 | P | F/S | N | PREV. | 14971 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | * A4.1 f/s FM6 12:19 Hrs. 05/03/26 - falla en pala A6.2 f/s FM6 10:42 Hrs. 06/03/26 - falla en pala | 11.8 | P | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA | IPT2 | 01/05/2026 00:00 | 01/05/2026 05:12 | LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES - PUNCH LIST INTIPAMPA EXPANSION | 0 | P | F/S | N | OTROS | 26855 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 04 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 20.8 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | CENTRAL | 01/05/2026 11:00 | 01/05/2026 16:00 | PRUEBAS OPERATIVAS PREVIAS AL REINGRESO A OPERACION COMERCIAL DE LA CH QUITARACSA (SUJETO A GRADO DE SATURACION DE LA REJILLA DE CAPTACION DE LA BOCATOMA QUITARACSA) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA HUAMBOS | CENTRAL | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | CENTRAL HUAMBOS: H7 FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21117 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G1 | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | Reparacion interna del Generador | 9.2 | P | F/S | N | CORR. | 17552 | G
INLAND ENERGY SAC | SANTA TERESA | G1 | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | Mantenimiento general del sistema de excitacion. | 0 | R | F/S | N | CORR. | 14845 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH2 - G2 | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentracion de solidos. | 0.3464 | P | F/S | N | CORR. | 1019 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G1 | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentracion de solidos. | 0.79 | P | F/S | N | CORR. | 1020 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G2 | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentracion de solidos. | 0.4 | P | F/S | N | CORR. | 1034 | G
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN JOSE | BARRA_A_220 kV | 01/05/2026 00:00 | 01/05/2026 05:10 | A solicitud de ACCIONA (CSF San Jose), se requiere la ejecucion de maniobras para desenergizar la Extension de Barra A, con el fin de permitir que el equipo de ACCIONA realice el montaje y pruebas SAT de equipos, correspondiente a sus actividades de conexion de CSF San Jose | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24589 | T
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG3 | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR TG3 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12713 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA - CHILCA | L-2096 | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | Mantenimiento Prev Anual Linea 2096 Mantto y Pruebas electricas GCB Mantto y Pruebas electricas trafos GSU y UAT Cambio de Radiadores GSU | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12710 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
MINERA ANTAMINA | VIZCARRA | SVC-VIZCARRA | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | Desco Desconexion del Transformador T1 220/16KV por mantenimiento. El Anillo 220kV de la SE Vizcarra operara bajo el esquema de anillo cerrado. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1504 | T
MINERA ANTAMINA | VIZCARRA | T 220/16 | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | Mantenimioento preventivo del transformador 90 MVA - 220/16 KV. TRnasformador SVC se encuentra f/s por mantenimiento desde el 24.04.2026. Nota: solo el dia 01/05/26 desde 06:00 hasta 18:00 h se mantendra el anillo abierto por mantenimeinto de la barra SVCVIZ en 220 KV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8462 | T
MINERA ANTAMINA | VIZCARRA | IN-2406 | 01/05/2026 04:06 | 01/05/2026 18:32 | Mantenimiento preventivo del Interruptor IN-2406. El Anillo 220kV de la SE Vizcarra operara bajo el esquema de anillo abierto. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 9011 | T
MINERA ANTAMINA | VIZCARRA | SVCVIZ | 01/05/2026 04:06 | 01/05/2026 18:32 | Desconexion de la Barra 220 KV SVCVIZ por mantenimiento preventivo del TT-370 (fase S). El Anillo 220kV de la SE Vizcarra operara bajo el esquema de anillo abierto. Nota: Finalizado la actividad se realizara la apertura del seccionador SL-3019 para cierre del anillo Vizcarra. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8033 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SVC-5931 | 01/05/2026 09:25 | 01/05/2026 16:38 | Mantenimiento correctivo de punto caliente en el contacto del seccionador DS-104 FASE “S”. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 15081 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G3 | 01/05/2026 17:30 | 02/05/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN EL PROCESO DE APERTURA DE LA VV.EE | 67 | P | F/S | N | CORR. | 24 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TV | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | INSPECCION ANUAL TURBINA DE VAPOR + MANTENIMIENTO BOP********* | 150 | P | F/S | N | PREV. | 196 | G
PANAMERICANA SOLAR SAC. | PANAMERICANA SOLAR | CL-1390 | 01/05/2026 00:00 | 01/05/2026 06:00 | Se solicita desconectar SE Panamericana por Limpieza correctiva de aisladores de Subestacion. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17032 | T
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 01/05/2026 00:00 | 01/05/2026 09:49 | TH-12 cambio de tanque de expansion en el sistema de refrigerante y recarga | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | 01/05/2026 12:13 | 02/05/2026 00:00 | Problemas en controlador UNIC del sistema de control local de turbogenerador unidad GT-2. | 7.847 | F | F/S | N | CORR. | 14960 | G
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | CL-2296 | 01/05/2026 06:24 | 01/05/2026 17:13 | Revisar mecanismo del circuito electrico IN2738. Requiere la barra B F/S (R0129588) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14990 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | CL-2296 | 01/05/2026 08:20 | 01/05/2026 17:00 | SOLICITUD DE OSINERGMIN: INSTALAR SENSORES DE CORRIENTE DE FUGA Y REEMPLAZO DEL CONTADOR DE MANIOBRA DEL PARARRAYO. (R0127554) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14990 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE - LA NI?A | L-2239 | 01/05/2026 08:15 | 01/05/2026 17:38 | REPARAR HEBRAS ROTAS EN LOS POSTES PP82, P314, P267, P315 Y P102. REEMPLAZAR PERNOS OJO CORROIDO CON CORROSION GRADO G3 DESDE EL POSTE P64 HASTA EL POSTE P77. (R0128704) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13167 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA - INDEPENDENCIA | L-2305 | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | BAIPAS L-2305 / L-2208 ENTRE LAS S.E. CHINCHA NUEVA Y S.E. INDEPENDENCIA, UTILIZANDO EL CONDUCTOR DE LA NUEVA LINEA L-2305 (CHILCA – INDEPENDENCIA) Y LA CELDA DE LA LINEA L-2208 (CHINCHA NUEVA – INDEPENDENCIA) EN LA S.E. CHINCHA NUEVA. LA LINEA L-2305 QUEDA ENERGIZADA EN VACIO DESDE LA S.E. CHILCA REP 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24696 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | BARRA220-A | 01/05/2026 07:54 | 01/05/2026 16:14 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-R26_220 KV. (R0126030) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11591 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHINCHA-INDEPENDENCIA | L-2208 | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRE T-77 A T-130, REQUIERE L-2305 CON RECIERRES DESHABILITADOS Y ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0118694) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22980 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | COMBAPATA | BARRA_138 KV | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV DESHABILITADO DESDE EL INGRESO DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T126-162 POR EL PROYECTO AMPLIACION N°20. FECHA ESTIMADA : JUNIO 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12361 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCION TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS E2E. RELE PL1 OPERATIVO Y SIN OBSERVACIONES. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | DISPONIBLE PARA REALIZAR CAMBIO DE BARRAS. NO ES FACTIBLE LA OPERACION EN CONFIGURACION DOBLE BARRA COMPARTIDA DEBIDO A QUE EL SECCIONADOR SA-6063 PRESENTA ALTA RESISTENCIA DE CONTACTOS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-R3 | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1182 INDISPONIBLE DESDE 16.10.25 DEBIDO A QUE NO CIERRA DESDE NIVEL 2 Y NIVEL 3 POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. AVISO 5742790. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1601 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | 87B BLOQUEADO EN SE MARCONA 220 KV DEBIDO A QUE NO SE TIENEN POSICIONES NI MEDIDAS DE LA CELDA L-2300 (PROPIEDAD DE INLAND). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | R-7 | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | REACTOR INDISPONIBLE DEBIDO A INCREMENTO CRITICO DE ACETILENO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 500 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-B | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y ABIERTO DE FORMA PERMANENTE. CL-T-261 SE ENCUENTRA CONECTADA A BARRA B , DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA B 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 818 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | T23-61 | 01/05/2026 10:30 | 02/05/2026 00:00 | Mantto correctivo por fuga de aceite en interruptor. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 1437 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | SVC-4 PUEDE OPERAR EN MODO CAPACITIVO (FILTRO DE 15 MVAR) DEBIDO A PERDIDA DE LIQUIDO REFRIGERANTE DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DESDE EL 01.04.2026 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV1 | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | Por mantenimiento anual | 18.141 | P | F/S | N | PREV. | 58 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | Linea en servicio en bypass con la linea L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | Linea fuera de servicio por sistema bypass L-1101/L-1033 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAMPAS | IN-5184 | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | FUNCION DE PROTECCION 50BF DEL INTERRUPTOR IN-5184 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN EL CPU DEL RELE 7VK. NO ES UNA FUNCION COORDINABLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22651 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | CL-5006 | 01/05/2026 08:20 | 01/05/2026 14:46 | MP 1A LUBRICACION DE SECCIONADORES PANTOGRAFOS SL-5049, SE-5047, SE-5045, PARARRAYO PR-5007 Y TRANSFORMADOR DE TENSION TT-5010. (R0125879) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13669 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | CL-R17 | 01/05/2026 08:20 | 01/05/2026 14:46 | MP 3A LUBRICACION DE SECCIONADORES EN CELDA SE-5053 Y ST-179, REQUIERE L-5006 FUERA DE SERVICIO. (R0125875) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13733 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | L-5006 | 01/05/2026 08:08 | 01/05/2026 15:08 | MP 1A LIMPIEZA MANUAL DE AISLADORES DE VIDRIO ENGOMADO DE TORRES T-316 A T-374. (R0123222) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13457 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | L-5006 | 01/05/2026 08:20 | 01/05/2026 14:46 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS EN LA CELDA DEL REACTOR CL-R17. (R0125875) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13457 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | L-5006 | 01/05/2026 08:24 | 01/05/2026 14:46 | MP 4A LIMPIEZA DE AISLADORES VIDRIO ENGOMADO DE TORRES T-61 A T-178. (R0126767) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13457 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | CL-R26 | 01/05/2026 07:53 | 01/05/2026 16:17 | MP 4A SILICONADO DE AISLAMIENTO EN CELDA, ACTIVIDAD CON BARRA B FUERA DE SERVICIO. (R0127419) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13545 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | BARRA B 220kV | 01/05/2026 08:27 | 01/05/2026 16:16 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-R26_220 KV. (R0127419) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13259 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-REP | CL-R26 | 01/05/2026 07:52 | 01/05/2026 16:19 | LADO REP: ENGOMADO DE AISLAMIENTO EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0126030) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13543 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY - ABANCAY NUEVA | L-2050 | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | DESCONEXION DE CUELLOS EN LA TORRE T-47 POR RIESGO ALTO DE COLAPSO DE LA TORRRE POR DESLIZAMIENTO. REQUEREN RECIERRES DESHABILIDOS DE LA L-2060. (R0129426) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15035 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY - COTARUSE | L-2059 | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | DESCONEXION DE CUELLOS EN LA TORRE T-47 POR RIESGO ALTO DE COLAPSO DE LA TORRRE POR DESLIZAMIENTO. REQUIERE LOS RECIERRES DESHABILITADOS DE LA L-2060. (R0129549) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15034 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV BLOQUEADO DESDE 21.01.2026 DEBIDO A FALLA PERMANENTE EN LA UNIDAD 87B DE LA BAHIA DE ACOPLAMIENTO 220KV. FECHA ESTIMADA DE REPOSICION: SETIEMBRE 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T

## INGRESO OC
viernes, 1 de Mayo del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
viernes, 1 de Mayo del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [169 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
01/05/2026 | 00:30 | 156.2 | 652.8 | 216.2 |  |  | 89.9 | 221.3 | 0 |  | 131.7 | 133.1 |  | 133 | 208.9 | 108.2 | 555.5 | 10.2 |  |  |  | 81.9 | 7.9 | 5.3 | 0 | 6.7 |  | 88.3 |  |  |  |  | 109.6 | 212.6 | 0 |  |  | 6.4 | 222.7 | 81.3 | 145.7 | 41.6 | 18.8 | 19.4 | 48.3 | 130.9 | 131.2 | 156 | 107.2 | 44.2 | 37.6 | 3.8 | 12.5 | 170.9 |  |  | 65 | 0 |  | 45 |  |  |  | 125.9 | 167 | 168.5 | 171.4 | 255.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.2 | 207.4 | 128.1 | 65 | 77.9 | 30.2 | [11 empty] | 2.4 |  | 7.7 | 7.1 |  | 0 | 84.5 | 0 | 9.9 | 0 | 20.6 | 9.8 | 5.5 | 0 | 0 | 2 | 3.4 | 5.3 | 20.8 | 20 | 17.8 | 3.3 | 6.1 | 0 | 0 | 29 | 66.3 | 0 | 3.5 | 17.9 | 2.5 | 0 | 0 | 19.8 | 6 | 20.2 | 20.3 | 12.3 | 36.3 | 0 | 23.7 | 50.5 | 1.9 | 0.5 | 0 | 21 | 7.1 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 38.7 | 33 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |  | 9.7 | 20 | 20 | 8.8 |  |  |  |  | 8.3 |  | 12.26 | 6818.56 | 18.0171 | 7.944 | 11.95 | 0 | 26.1408 | 18.9401 | 11 | 15.7 | 109.692
01/05/2026 | 01:00 | 154.6 | 651.2 | 215 |  |  | 90 | 221.9 | 0 |  | 104.6 | 107.7 |  | 133.3 | 208.8 | 108.3 | 557.1 | 10.2 |  |  |  | 81.6 | 7.9 | 5.2 | 0 | 6.8 |  | 74.2 |  |  |  |  | 109.6 | 172.2 | 0 |  |  | 6.5 | 228.4 | 81.3 | 137.6 | 41.4 | 18.8 | 19.4 | 48.4 | 128.9 | 129.3 | 155.7 | 106.7 | 44.5 | 37.5 | 3.8 | 12.4 | 169.5 |  |  | 65 | 0 |  | 45.3 |  |  |  | 125.7 | 170.7 | 168.1 | 200 | 269 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.2 | 177.4 | 121.6 | 64.9 | 77.9 | 30.2 | [11 empty] | 0 |  | 7.7 | 7.1 |  | 0 | 90.3 | 0 | 8.1 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 2 | 3.4 | 5.2 | 20.6 | 20 | 17.9 | 3.3 | 6.1 | 0 | 0 | 28.6 | 67.8 | 0 | 3.5 | 19 | 2.5 | 0 | 0 | 19.8 | 6 | 19.9 | 20.3 | 14.5 | 28.5 | 0 | 28.7 | 49.3 | 1.3 | 0.7 | 0 | 21 | 7.1 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 28.7 | 18.4 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |  | 9.7 | 20 | 20 | 8.9 |  |  |  |  | 8.1 |  | 11.96 | 6684.76 | 18.0182 | 7.946 | 11.95 | 0 | 26.1392 | 18.9394 | 11 | 15.8 | 109.7928
01/05/2026 | 01:30 | 149.8 | 643.6 | 212.5 |  |  | 86.9 | 217.6 | 0 |  | 105.8 | 108.4 |  | 130.8 | 211.1 | 108.7 | 551.5 | 9.8 |  |  |  | 80 | 6.7 | 5.1 | 0 | 6.8 |  | 74.2 |  |  |  |  | 108.6 | 221.1 | 0 |  |  | 6.4 | 226.2 | 81.4 | 148.1 | 40.1 | 18.8 | 19.4 | 46.7 | 150.4 | 150.5 | 170.3 | 105 | 42.7 | 36.4 | 3.8 | 12 | 165.9 |  |  | 62.6 | 0 |  | 45.8 |  |  |  | 123.1 | 140.9 | 140.9 | 140.5 | 228.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.2 | 222 | 124.6 | 62.7 | 76.6 | 29.2 | [11 empty] | 0 |  | 7.8 | 7 |  | 0 | 81.1 | 0 | 8.5 | 0 | 20.3 | 9.8 | 5.3 | 0 | 0 | 2 | 3.4 | 5.2 | 20.2 | 20 | 17.8 | 3.3 | 6.1 | 0 | 0 | 21.3 | 48.8 | 0 | 3.5 | 19 | 2.4 | 0 | 0 | 19.8 | 6 | 19.5 | 20.2 | 8.5 | 26 | 0 | 23.2 | 48.5 | 1.5 | 0.6 | 0 | 21 | 7.1 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 21.4 | 17 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |  | 9.7 | 20.1 | 20 | 9 |  |  |  |  | 8.3 |  | 11.48 | 6579.18 | 18.0161 | 7.944 | 11.95 | 0 | 26.1645 | 18.939 | 10.9 | 15.7 | 109.6137
01/05/2026 | 02:00 | 155.3 | 650.6 | 215.6 |  |  | 90.5 | 221.6 | 0 |  | 104.1 | 107.7 |  | 128.8 | 207.4 | 108.2 | 556.3 | 10.2 |  |  |  | 81.7 | 7.5 | 5.2 | 0 | 6.7 |  | 75.6 |  |  |  |  | 109.5 | 223.3 | 0 |  |  | 6.4 | 229.5 | 81.4 | 149.5 | 41.2 | 18.8 | 19.4 | 48.9 | 151.8 | 151.5 | 166.9 | 106.6 | 44.8 | 37.5 | 3.8 | 12.5 | 169.6 |  |  | 65 | 0 |  | 46 |  |  |  | 125.8 | 138.9 | 139 | 139.2 | 228.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.2 | 245.4 | 130.9 | 65 | 77.6 | 30 | [11 empty] | 0 |  | 7.7 | 7.1 |  | 0 | 72.1 | 0 | 7.5 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.4 | 0 | 0 | 2 | 3.4 | 5.2 | 20.5 | 20 | 16.4 | 3.3 | 6.1 | 0 | 0 | 19.3 | 30.3 | 0 | 3.5 | 19 | 2.4 | 0 | 0 | 19.8 | 6.1 | 19.7 | 20.3 | 10.5 | 18.2 | 0 | 21.4 | 46.1 | 1.8 | 0.8 | 0 | 21 | 7.1 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 10.7 | 7.4 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |  | 9.7 | 20.1 | 20 | 9.3 |  |  |  |  | 8.1 |  | 13.16 | 6597.16 | 18.0124 | 7.941 | 11.95 | 0 | 26.0658 | 18.9392 | 11 | 15.7 | 109.6083
01/05/2026 | 02:30 | 155.7 | 649.8 | 214.8 |  |  | 90 | 224 | 0 |  | 104.9 | 107.4 |  | 128.6 | 208.2 | 109.5 | 559.4 | 10.2 |  |  |  | 81.6 | 7.4 | 5.3 | 0 | 6.7 |  | 75.3 |  |  |  |  | 109.6 | 222.3 | 0 |  |  | 6.4 | 227.2 | 81.3 | 149.6 | 41.3 | 18.8 | 19.4 | 48.5 | 145.5 | 145.8 | 159.3 | 106.8 | 44.5 | 37.4 | 3.8 | 12.5 | 169.4 |  |  | 64.9 | 0 |  | 45.4 |  |  |  | 125.7 | 139.9 | 139.8 | 140 | 228.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 248.7 | 130.8 | 64.7 | 77.6 | 30 | [11 empty] | 0 |  | 7.7 | 6.9 |  | 0 | 79.7 | 0 | 9.2 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 2 | 3.4 | 5.2 | 20.6 | 20 | 16.4 | 3.3 | 6.1 | 0 | 0 | 24.5 | 32.4 | 0 | 3.5 | 19 | 2.4 | 0 | 0 | 19.8 | 6.3 | 19.7 | 20.3 | 12.1 | 8.6 | 0 | 17.4 | 37.7 | 1 | 0.2 | 0 | 21 | 7.1 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.5 | 0 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |  | 9.7 | 20 | 20 | 9.2 |  |  |  |  | 8.4 |  | 13.19 | 6560.99 | 18.0112 | 7.941 | 11.95 | 11.3 | 26.1456 | 18.9387 | 11 | 15.5 | 120.7865
01/05/2026 | 03:00 | 152.5 | 646.9 | 213.9 |  |  | 89.3 | 222.6 | 0 |  | 104.8 | 108.5 |  | 129.6 | 209.4 | 108.5 | 554.4 | 10.3 |  |  |  | 81 | 6.9 | 5.1 | 0 | 6.7 |  | 74.8 |  |  |  |  | 108.9 | 217.5 | 0 |  |  | 6.4 | 226.7 | 81.4 | 144.9 | 40.6 | 18.8 | 19.4 | 48.2 | 128.1 | 128.1 | 156.5 | 106.5 | 44 | 36.9 | 3.8 | 12.2 | 157.2 |  |  | 63.7 | 0 |  | 45.7 |  |  |  | 124.7 | 140.3 | 140.1 | 140.1 | 229.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 191.5 | 123.9 | 63.8 | 77.4 | 29.5 | [11 empty] | 0 |  | 7.7 | 7.1 |  | 0 | 88.2 | 0 | 5.8 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 2 | 3.4 | 5.2 | 20.3 | 20 | 16.4 | 3.3 | 6.1 | 0 | 0 | 24.2 | 35.2 | 0 | 3.5 | 19 | 2.3 | 0 | 0 | 19.8 | 6.3 | 19.6 | 20.2 | 12.3 | 11.1 | 0 | 14.4 | 30.6 | 0.3 | 0 | 0 | 21 | 7 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |  | 9.7 | 20 | 20 | 9.1 |  |  |  |  | 8.6 |  | 11.83 | 6413.73 | 18.0102 | 7.945 | 11.95 | 13.2 | 26.0347 | 18.939 | 10.8 | 15.7 | 122.5789
01/05/2026 | 03:30 | 156.4 | 653.8 | 216.7 |  |  | 90.1 | 224.8 | 0 |  | 105.8 | 107.4 |  | 129.1 | 208.8 | 108.9 | 556.6 | 10.2 |  |  |  | 81.5 | 7.5 | 5.2 | 0 | 6.8 |  | 75.6 |  |  |  |  | 109.6 | 204.3 | 0 |  |  | 6.4 | 228.1 | 81.4 | 148.7 | 41.4 | 18.8 | 19.4 | 48.7 | 129.6 | 129.9 | 156 | 106.9 | 44.3 | 37.6 | 3.8 | 12.3 | 171.9 |  |  | 64.9 | 0 |  | 45.7 |  |  |  | 125.7 | 140.1 | 140 | 139.9 | 229.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 174.6 | 123.1 | 65 | 77.4 | 30.1 | [11 empty] | 0 |  | 7.7 | 7.1 |  | 0 | 101.5 | 0 | 3.9 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 2 | 3.4 | 5.2 | 20.7 | 20 | 16.3 | 3.3 | 6.1 | 0 | 0 | 28.6 | 41.7 | 0 | 3.5 | 19 | 2.3 | 0 | 0 | 19.8 | 6.3 | 19.5 | 20.3 | 12.7 | 13.9 | 0 | 11.7 | 24.3 | 0.2 | 0 | 0 | 21 | 7 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |  | 9.7 | 20 | 20 | 9.3 |  |  |  |  | 7.3 |  | 13.28 | 6449.58 | 18.0068 | 7.946 | 11.95 | 13.2 | 26.0434 | 18.9392 | 10.9 | 15.7 | 122.6854
01/05/2026 | 04:00 | 156.3 | 656 | 217.8 |  |  | 90.2 | 230.1 | 0 |  | 105 | 107.7 |  | 130.4 | 209 | 108.4 | 561 | 10.2 |  |  |  | 82.8 | 8.3 | 5.4 | 0 | 6.7 |  | 75.9 |  |  |  |  | 110.1 | 186.2 | 0 |  |  | 6.4 | 228.5 | 81.4 | 145.7 | 41.8 | 18.8 | 19.4 | 48.9 | 133.3 | 134.1 | 156.1 | 107.8 | 44.8 | 37.9 | 3.8 | 12.7 | 174 |  |  | 65.8 | 0 |  | 45.4 |  |  |  | 126.2 | 125.7 | 125.7 | 125.2 | 222.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 165.7 | 122.3 | 65.4 | 77.4 | 30.5 | [11 empty] | 0 |  | 7.7 | 7.1 |  | 0 | 105.5 | 0 | 5.1 | 0 | 20.6 | 9.9 | 5.3 | 0 | 0 | 2 | 3.4 | 5.2 | 21 | 20 | 17.3 | 3.3 | 6.1 | 0 | 0 | 27.8 | 43.3 | 0 | 3.5 | 19 | 2.3 | 0 | 0 | 19.8 | 6.2 | 19.4 | 20.3 | 19.3 | 11.4 | 0 | 13.6 | 30.7 | 0.5 | 0.2 | 0 | 21 | 7 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |  | 9.7 | 20 | 20 | 8.4 |  |  |  |  | 8.5 |  | 12.29 | 6419.59 | 18.0053 | 7.947 | 11.95 | 13.2 | 26.042 | 18.9396 | 11 | 15.8 | 122.8839
01/05/2026 | 04:30 | 152.3 | 651.6 | 217 |  |  | 89.8 | 232.2 | 0 |  | 105.7 | 107.8 |  | 130.2 | 210.5 | 108.6 | 551.9 | 10.1 |  |  |  | 81 | 7.9 | 5.2 | 0 | 6.7 |  | 75.2 |  |  |  |  | 109.6 | 219.5 | 0 |  |  | 6.4 | 231.2 | 81.2 | 145.6 | 41.4 | 18.8 | 19.4 | 48.4 | 126.1 | 127 | 160.9 | 106.6 | 43.8 | 38.3 | 3.8 | 12.3 | 172.1 |  |  | 64.6 | 0 |  | 45.2 |  |  |  | 125.7 | 115 | 115 | 114.6 | 205.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 159.9 | 120.2 | 65 | 77.5 | 30 | [11 empty] | 0 |  | 7.8 | 7.1 |  | 0 | 105.1 | 0 | 5 | 0 | 20.5 | 9.8 | 5.5 | 0 | 0 | 2 | 3.4 | 5.2 | 20.6 | 20 | 17.3 | 3.3 | 6.1 | 0 | 0 | 24.7 | 51 | 0 | 3.5 | 19 | 2.3 | 0 | 0 | 19.8 | 6.2 | 19.4 | 20.3 | 11.5 | 7.6 | 0 | 13.7 | 22.7 | 1.5 | 0.6 | 0 | 21 | 7 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.2 | 1 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |  | 9.7 | 20 | 20 | 9.1 |  |  |  |  | 8.6 |  | 12.26 | 6352.36 | 18.0035 | 7.943 | 11.95 | 13.2 | 26.0126 | 18.9396 | 11 | 15.7 | 122.7487
01/05/2026 | 05:00 | 157.6 | 651 | 216.1 |  |  | 90.3 | 232 | 0 |  | 104.7 | 107.8 |  | 129.3 | 209.9 | 108.3 | 557.1 | 10.2 |  |  |  | 82.3 | 8 | 5.3 | 0 | 6.7 |  | 75.2 |  |  |  |  | 109.8 | 221.9 | 0 |  |  | 6.4 | 230.2 | 79.7 | 147.9 | 41.4 | 18.8 | 19.4 | 49.2 | 128.7 | 128.8 | 158.9 | 107.3 | 45 | 39.8 | 3.8 | 12.6 | 170.8 |  |  | 74.5 | 0 |  | 44.4 |  |  |  | 125.9 | 114.5 | 114.4 | 114.4 | 204.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 168 | 122.8 | 65 | 77.5 | 30.2 | [11 empty] | 0 |  | 7.8 | 7.1 |  | 0 | 93 | 0 | 1.7 | 0 | 20.6 | 9.8 | 5.5 | 0 | 0 | 2 | 3.4 | 5.2 | 20.8 | 20 | 17.3 | 3.3 | 6.1 | 0 | 0 | 20.5 | 54.5 | 0 | 3.5 | 19 | 2.3 | 0 | 0 | 19.8 | 6 | 19.5 | 20.2 | 13.4 | 7.9 | 0 | 7.7 | 27.4 | 0.2 | 0 | 0 | 21 | 7 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 22.1 | 16.4 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |  | 9.7 | 20 | 20 | 9.4 |  |  |  |  | 9 |  | 12.14 | 6404.24 | 17.8551 | 7.943 | 11.65 | 13.2 | 26.0232 | 18.94 | 10.8 | 15.8 | 122.2114
01/05/2026 | 05:30 | 160.1 | 654 | 216.6 |  |  | 90.7 | 232.4 | 0 |  | 104.4 | 107.4 |  | 129.6 | 209.2 | 108.8 | 556.8 | 10.3 |  |  |  | 83.3 | 8.1 | 5.3 | 0 | 6.7 |  | 75.5 |  |  |  |  | 109.7 | 218.7 | 0 |  |  | 6.4 | 230.1 | 78 | 151.8 | 41.6 | 18.8 | 19.4 | 48.9 | 134.8 | 134.9 | 157.6 | 108.3 | 46 | 40.8 | 3.8 | 12.6 | 171.4 |  |  | 75.4 | 0 |  | 45.3 |  |  |  | 126 | 98.8 | 79.3 | 99.1 | 186.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 180.4 | 132.3 | 65.3 | 77.5 | 30.4 | [11 empty] | 0 |  | 7.8 | 7 |  | 0 | 91 | 0 | 3.1 | 0 | 20.6 | 10 | 5.4 | 0 | 0 | 2 | 3.4 | 5.2 | 20.8 | 20 | 16.7 | 3.3 | 6.1 | 0 | 0 | 21.5 | 52.3 | 0 | 3.5 | 19.6 | 2.3 | 0 | 0 | 19.8 | 6.3 | 19.8 | 20.3 | 8.8 | 7.5 | 0 | 8.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 60.3 | 69.8 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |  | 9.7 | 20 | 20 | 9.2 |  |  |  |  | 8.3 |  | 16.02 | 6450.32 | 17.8318 | 7.943 | 10.72 | 13.2 | 26.0586 | 18.9403 | 10.7 | 15.6 | 120.9937
01/05/2026 | 06:00 | 151.4 | 652.2 | 216.3 |  |  | 89.4 | 232.9 | 0 |  | 106.3 | 108.5 |  | 129.9 | 210.1 | 109.4 | 559.1 | 10.1 |  |  |  | 80.5 | 7.7 | 5.2 | 0 | 6.8 |  | 75.3 |  |  |  |  | 109.5 | 216.4 | 0 |  |  | 6.4 | 230 | 78 | 148.6 | 41.2 | 18.8 | 19.4 | 48.7 | 131.4 | 132.4 | 162.1 | 105.9 | 43.4 | 39.4 | 3.8 | 12.2 | 170.2 |  |  | 73.8 | 0 |  | 45.2 |  |  |  | 125.6 | 114.6 | 0 | 114.3 | 132.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 177.9 | 130.3 | 64.8 | 77.3 | 29.8 | [11 empty] | 0 |  | 7.9 | 7.1 |  | 0 | 80.4 | 0 | 3.8 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.3 | 0.5 | 0.6 | 2 | 3.4 | 5.2 | 20.7 | 20 | 16.7 | 3.2 | 6.1 | 0 | 0 | 22.5 | 55.3 | 0.2 | 3.5 | 20 | 2.2 | 0 | 0 | 19.8 | 6.3 | 19.7 | 20.3 | 15.4 | 2.5 | 0.1 | 12.6 | 34.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 21 | 7 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.3 | 2.2 | 0 | 0.4 | 0.6 | 107.8 | 99.8 | 0.5 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |  | 9.7 | 20 | 20 | 9.1 |  |  |  |  | 8.5 |  | 0 | 6395.6 | 17.9796 | 7.915 | 10.25 | 13.2 | 26.0483 | 18.9404 | 10.8 | 15.7 | 120.8334
01/05/2026 | 06:30 | 157.4 | 654.7 | 217.2 |  |  | 89.9 | 235.2 | 0 |  | 105.6 | 108.7 |  | 130.1 | 209.7 | 108.9 | 557.7 | 10.2 |  |  |  | 82.1 | 8.1 | 5.2 | 0 | 6.5 |  | 75.4 |  |  |  |  | 109.7 | 168.5 | 0 |  |  | 6.5 | 193.8 | 79.3 | 132.9 | 41.7 | 18.8 | 19.4 | 48.5 | 125.8 | 126.1 | 153.9 | 107.4 | 44.4 | 37 | 3.8 | 12.4 | 137.2 |  |  | 74.8 | 0 |  | 39.3 |  |  |  | 126 | 84 | 0 | 83.7 | 108.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 117.4 | 119.6 | 65.3 | 77.5 | 30.3 | [11 empty] | 0 |  | 7.9 | 7 |  | 0 | 75.5 | 7 | 9.4 | 0 | 20.6 | 9.9 | 5.5 | 27.1 | 13.4 | 2 | 3.4 | 5.2 | 20.9 | 20 | 16.7 | 3.2 | 6.1 | 0.8 | 0 | 23.5 | 56.8 | 1 | 3.5 | 20 | 2.2 | 0 | 0 | 19.8 | 6.6 | 19.7 | 20.3 | 17.3 | 7.3 | 4.3 | 15.1 | 51 | 1.3 | 0 | 0 | 21 | 7 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.3 | 32.6 | 1.7 | 10.6 | 0.6 | 108.1 | 106.2 | 8.4 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |  | 9.7 | 20 | 20 | 9.2 |  |  |  |  | 8 |  | 0 | 6236.7 | 17.9777 | 7.916 | 9.694 | 13.2 | 26.0364 | 18.9405 | 10.7 | 15.7 | 120.1646
01/05/2026 | 07:00 | 153.8 | 573.3 | 213.4 |  |  | 90 | 232.7 | 0 |  | 104.9 | 107.8 |  | 128.9 | 209.5 | 109.1 | 557.1 | 10.2 |  |  |  | 60.1 | 7.5 | 5.1 | 0 | 6.5 |  | 29.9 |  |  |  |  | 56.9 | 147.9 | 0 |  |  | 6.4 | 186.6 | 79.4 | 121.4 | 40.9 | 18.8 | 19.4 | 21 | 122.7 | 123.4 | 153.6 | 49.9 | 31.5 | 30.7 | 3.8 | 12.3 | 110.5 |  |  | 28.9 | 0 |  | 24.5 |  |  |  | 125.6 | 63.6 | 0 | 138.8 | 61.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 80.7 | 100.9 | 66.7 | 77.8 | 29.8 | [11 empty] | 0 |  | 7.9 | 7.1 |  | 0 | 87.5 | 31.4 | 11.7 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.4 | 35.7 | 15.7 | 2 | 3.4 | 5.2 | 20.4 | 20 | 16.7 | 3.2 | 6.1 | 5.2 | 5.89 | 28.1 | 59.6 | 7.6 | 3.5 | 19.3 | 2.2 | 0 | 0 | 19.8 | 6.9 | 19.4 | 20.2 | 10.9 | 14.1 | 9.3 | 20.2 | 58.8 | 1.1 | 0.4 | 0 | 21 | 7 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.5 | 40.3 | 3.8 | 50.7 | 0.6 | 92.3 | 93.6 | 42.1 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.7 |  | 9.7 | 20 | 20 | 9.4 |  |  |  |  | 8.2 |  | 0 | 5865.49 | 17.9743 | 7.942 | 9.186 | 12.8 | 26.0602 | 18.9422 | 10.6 | 15.7 | 119.2047
01/05/2026 | 07:30 | 157 | 580.5 | 191.8 |  |  | 90.4 | 232.4 | 0 |  | 105.4 | 108 |  | 127.9 | 208.7 | 108.9 | 352.3 | 10.2 |  |  |  | 61.1 | 7.9 | 5.3 | 0 | 6.5 |  | 31.6 |  |  |  |  | 57 | 199.7 | 0 |  |  | 6.4 | 229.2 | 63.1 | 142.3 | 41.4 | 19 | 19.4 | 20.8 | 135.8 | 135.9 | 156.6 | 50.6 | 38.7 | 32.1 | 3.8 | 12.5 | 162.4 |  |  | 30.2 | 0 |  | 24.7 |  |  |  | 126 | 0 | 0 | 139.3 | 69.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.4 | 127.1 | 101.1 | 67 | 77.9 | 30.1 | [11 empty] | 0 |  | 7.9 | 7.1 |  | 0.1 | 95.4 | 46.3 | 11.9 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.6 | 56.4 | 24.1 | 2 | 3.4 | 5.2 | 20.6 | 20.1 | 16.7 | 3.2 | 6.1 | 9.1 | 10.1 | 27.7 | 63.9 | 11.7 | 3.5 | 10.7 | 2.2 | 0 | 0.1 | 19.8 | 6.9 | 19.3 | 20.3 | 7.3 | 11.8 | 22.8 | 33.6 | 61.1 | 2.2 | 2.3 | 1.6 | 21 | 7 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.5 | 116.6 | 7.1 | 111.8 | 0.6 | 84.4 | 81.6 | 88 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |  | 9.7 | 20.2 | 20.2 | 9.3 |  |  |  |  | 6.9 |  | 0 | 6090.4 | 17.9774 | 7.937 | 9.52 | 12.8 | 26.0511 | 18.9443 | 10.5 | 15.8 | 119.5298
01/05/2026 | 08:00 | 151.4 | 575.1 | 191.2 |  |  | 90.2 | 231.2 | 0 |  | 105.4 | 107.7 |  | 127.9 | 208.2 | 108.8 | 349.2 | 10.1 |  |  |  | 59.4 | 7.3 | 5.2 | 0 | 6.8 |  | 30.7 |  |  |  |  | 55.9 | 203.2 | 0 |  |  | 6.4 | 215.8 | 32 | 133.4 | 41 | 18.8 | 19.4 | 19.8 | 121.3 | 122.3 | 153.6 | 49.1 | 34.1 | 35.4 | 3.8 | 12.2 | 141.3 |  |  | 28.8 | 0 |  | 25.2 |  |  |  | 125.3 | 0 | 0 | 141.2 | 69.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 97.7 | 100.6 | 66.4 | 77.5 | 29.8 | [11 empty] | 0 |  | 7.9 | 7.1 |  | 0.2 | 78.6 | 41.8 | 11.5 | 0.1 | 20.4 | 10 | 5.5 | 183.6 | 92.2 | 2 | 3.4 | 5.1 | 20.4 | 20.1 | 16.7 | 3.2 | 6.1 | 13.4 | 5.31 | 23.3 | 60.1 | 15.9 | 3.5 | 10.6 | 2.2 | 0 | 0.1 | 19.8 | 6.5 | 19 | 20.3 | 11.1 | 10 | 31.3 | 40.3 | 60.4 | 3.2 | 2.1 | 1.3 | 21 | 7 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.8 | 221.2 | 5.9 | 104.9 | 0.6 | 79.7 | 80 | 86.6 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |  | 9.7 | 20.2 | 20.1 | 8.7 |  |  |  |  | 7.1 |  | 0 | 6203.51 | 17.9776 | 7.94 | 10.632 | 12.8 | 26.0384 | 18.9469 | 10.3 | 15.7 | 120.3349
01/05/2026 | 08:30 | 159.1 | 581.2 | 192.2 |  |  | 91.2 | 233.6 | 0 |  | 105.1 | 108.8 |  | 128.6 | 207.9 | 108.6 | 349.8 | 10.3 |  |  |  | 62.2 | 7.7 | 5.3 | 0 | 6.7 |  | 31.2 |  |  |  |  | 57.1 | 187.4 | 0 |  |  | 6.4 | 226.9 | 32 | 139.2 | 41.7 | 18.8 | 19.4 | 21.2 | 128.6 | 128.7 | 153.6 | 52 | 37.9 | 36.3 | 3.8 | 12.6 | 154.5 |  |  | 30.9 | 0 |  | 41.3 |  |  |  | 126.1 | 0 | 0 | 141.9 | 69.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 114 | 121 | 67.3 | 77.5 | 30.3 | [11 empty] | 0 |  | 7.9 | 7.1 |  | 0.5 | 70.1 | 70.4 | 8 | 0.2 | 20.5 | 10 | 5.5 | 171 | 79.3 | 2 | 3.4 | 5.1 | 20.6 | 20.1 | 16.7 | 3.2 | 6.1 | 12.4 | 14.06 | 23.3 | 56.4 | 16.3 | 3.5 | 10.7 | 2.2 | 0 | 0.1 | 19.8 | 6.5 | 19.3 | 20.3 | 20.6 | 11.5 | 32.3 | 46.6 | 77.6 | 6.8 | 4.2 | 1.4 | 21 | 7 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.5 | 228.8 | 9.3 | 121.9 | 0.6 | 73.7 | 72.1 | 92.7 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |  | 9.7 | 20.1 | 20 | 8.9 |  |  |  |  | 7.9 |  | 0 | 6382.46 | 17.9818 | 7.947 | 11.19 | 13.2 | 26.113 | 18.949 | 10.6 | 15.7 | 121.6809
01/05/2026 | 09:00 | 153.1 | 568.2 | 187.9 |  |  | 89.3 | 230.5 | 0 |  | 103.7 | 107.1 |  | 126.6 | 107 | 73.6 | 344.4 | 10.3 |  |  |  | 60.4 | 7.1 | 5.2 | 0 | 6.5 |  | 29.9 |  |  |  |  | 55.9 | 204.9 | 0 |  |  | 6.4 | 229.5 | 32 | 141.8 | 40.9 | 18.8 | 19.4 | 20.5 | 133.8 | 133.8 | 154.3 | 106.5 | 37.7 | 35.6 | 3.8 | 12.3 | 158.3 |  |  | 60.9 | 26.4 |  | 41.1 |  |  |  | 125.1 | 0 | 0 | 140.5 | 70.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 120.8 | 120.4 | 66.4 | 76.9 | 29.9 | [11 empty] | 0 |  | 7.9 | 6.8 |  | 0.9 | 70 | 72 | 10.7 | 0.3 | 20.3 | 9.8 | 5.4 | 184.9 | 93.5 | 2 | 3.4 | 5.1 | 20.1 | 20.1 | 16.7 | 3.2 | 6.1 | 14 | 15.8 | 21.5 | 56 | 16.4 | 3.5 | 13.9 | 2.2 | 0 | 0 | 19.8 | 6.4 | 19.1 | 20.2 | 22.8 | 18.4 | 31.7 | 76.2 | 89.8 | 6.2 | 6 | 1.6 | 21 | 7 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.3 | 222.6 | 13.8 | 123.8 | 0.6 | 63.7 | 61.2 | 94.2 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |  | 9.7 | 20.2 | 20.1 | 4.7 |  |  |  |  | 8.3 |  | 0 | 6415.8 | 17.9799 | 7.954 | 11.922 | 13 | 26.0465 | 18.9488 | 10.2 | 15.8 | 121.8512
01/05/2026 | 09:30 | 159.7 | 643.2 | 217.5 |  |  | 91 | 233.3 | 79.1 |  | 104.6 | 107.3 |  | 128.8 | 107.2 | 67.1 | 345.7 | 10.3 |  |  |  | 82 | 7.5 | 5.3 | 0 | 6.6 |  | 31 |  |  |  |  | 109.6 | 171.2 | 0 |  |  | 6.4 | 182.7 | 49.5 | 124.5 | 41.2 | 18.8 | 19.4 | 49.1 | 126.8 | 126.8 | 152.9 | 107.7 | 40.1 | 41.8 | 3.8 | 12.6 | 65 |  |  | 62.3 | 23.5 |  | 41 |  |  |  | 125.7 | 0 | 0 | 141.5 | 70.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 79 | 114.8 | 67 | 73.3 | 30 | [11 empty] | 0 |  | 7.9 | 7.1 |  | 1 | 83.5 | 71.7 | 13.8 | 0.3 | 20.5 | 9.8 | 5.5 | 188.5 | 95.1 | 2 | 3.4 | 5.1 | 20.4 | 20 | 16.6 | 3.2 | 6.1 | 14 | 17.29 | 23.6 | 56.6 | 16.4 | 3.5 | 18.5 | 2.2 | 0 | 0 | 19.8 | 6.3 | 19.2 | 20.3 | 22.1 | 20.5 | 32.4 | 75.5 | 85.2 | 9.3 | 7.7 | 1.5 | 21 | 7 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.4 | 234 | 15.5 | 123.9 | 0.6 | 60.6 | 57.3 | 94.2 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |  | 9.7 | 20 | 20 | 0 |  |  |  |  | 7 |  | 0 | 6519.99 | 17.9788 | 7.95 | 11.954 | 13.2 | 25.8906 | 18.9477 | 10.3 | 15.8 | 122.0211
01/05/2026 | 10:00 | 158.3 | 647.9 | 218.6 |  |  | 89.6 | 232.5 | 78.8 |  | 105 | 109.2 |  | 128.7 | 108.7 | 66.9 | 350.8 | 10.3 |  |  |  | 81.7 | 7.7 | 0 | 0 | 6.5 |  | 31.9 |  |  |  |  | 110.1 | 217.6 | 0 |  |  | 6.4 | 196.7 | 81.5 | 141.3 | 41.7 | 18.8 | 19.4 | 47.9 | 139 | 139.2 | 158.4 | 76.3 | 45.2 | 41.6 | 3.8 | 12.7 | 154.7 |  |  | 63.4 | 25.3 |  | 41.5 |  |  |  | 126.1 | 0 | 0 | 141.2 | 71.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 174.3 | 132.6 | 67.4 | 73.5 | 30.2 | [11 empty] | 0 |  | 7.9 | 7.1 |  | 1.1 | 101.1 | 75.6 | 14.7 | 0.2 | 20.5 | 9.9 | 5.5 | 116.2 | 89.2 | 2 | 3.4 | 5.1 | 20.6 | 20.1 | 16.7 | 3.1 | 6.1 | 13.7 | 16.63 | 26.1 | 72 | 16.3 | 3.5 | 18.6 | 2.2 | 0 | 0 | 19.8 | 6.3 | 19.4 | 20.3 | 20.5 | 23.1 | 32.4 | 69.6 | 82.8 | 9.7 | 8.4 | 1.8 | 21 | 7 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.1 | 164.6 | 11.8 | 124.1 | 0.6 | 63 | 63 | 95.2 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |  | 9.7 | 20.2 | 20.2 | 0 |  |  |  |  | 7.4 |  | 0 | 6739.93 | 17.9733 | 7.949 | 11.96 | 13.2 | 25.4492 | 18.9467 | 10.2 | 16.1 | 121.7782
01/05/2026 | 10:30 | 153.5 | 644.9 | 217.2 |  |  | 88.6 | 231.3 | 79.4 |  | 106.3 | 108.9 |  | 128.7 | 106.8 | 67.2 | 449.1 | 10.2 |  |  |  | 80.7 | 7.2 | 0 | 0 | 6.5 |  | 60.3 |  |  |  |  | 109.6 | 158.4 | 61.7 |  |  | 6.4 | 181.5 | 81.4 | 132.4 | 41.2 | 18.8 | 19.4 | 48.2 | 123.8 | 124.2 | 154.1 | 75.2 | 44.4 | 41.7 | 3.8 | 12.4 | 95.8 |  |  | 61.8 | 23 |  | 40.9 |  |  |  | 125.5 | 0 | 0 | 142.2 | 71.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 139.6 | 123.9 | 67 | 73.6 | 30 | [11 empty] | 0 |  | 7.9 | 7 |  | 1.2 | 100.1 | 69.2 | 12.6 | 0.4 | 20.5 | 9.9 | 5.4 | 204.8 | 73.9 | 2 | 3.4 | 5.2 | 20.4 | 20 | 16.7 | 3.2 | 6.1 | 13.7 | 10.99 | 27.2 | 80.6 | 16.3 | 3.5 | 18.5 | 2.1 | 0 | 0 | 19.8 | 6.4 | 19.2 | 20.3 | 19.5 | 30.9 | 32.5 | 73.5 | 86.9 | 12.7 | 7.9 | 0.8 | 21 | 7 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 | 242.7 | 16.1 | 124.7 | 0.6 | 67.5 | 72.7 | 93.8 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |  | 9.7 | 20 | 20 | 0 |  |  |  |  | 8.3 |  | 0 | 6869.09 | 17.971 | 7.951 | 11.96 | 13.2 | 25.3668 | 18.9468 | 10.1 | 16.3 | 121.7956
01/05/2026 | 11:00 | 155.4 | 643.9 | 217.4 |  |  | 90.2 | 230.3 | 80 |  | 105.4 | 108.1 |  | 129.4 | 108.5 | 67.3 | 445.5 | 10.2 |  |  |  | 81.3 | 7.6 | 0 | 0 | 6.5 |  | 60.1 |  |  |  |  | 109.8 | 207.2 | 59.8 |  |  | 6.4 | 182.8 | 81.4 | 131.4 | 41.3 | 18.8 | 19.4 | 48.9 | 124 | 124.5 | 153.8 | 75.4 | 45.3 | 41.8 | 3.8 | 12.5 | 106.1 |  |  | 62.5 | 24.6 |  | 41.6 |  |  |  | 125.9 | 0 | 0 | 142.1 | 70.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.2 | 133.4 | 124.7 | 67 | 73.6 | 30.2 | [11 empty] | 0 |  | 7.9 | 7.1 |  | 1.2 | 95.9 | 57.8 | 12.7 | 0.1 | 20.5 | 9.9 | 5.3 | 161.8 | 70.4 | 2 | 3.4 | 5.2 | 20.7 | 20.1 | 16.7 | 3.2 | 6.1 | 13.7 | 16.36 | 26.9 | 75.8 | 16.2 | 3.5 | 18.5 | 2.1 | 0 | 0 | 19.8 | 6.6 | 19.4 | 20.3 | 19.6 | 34.4 | 34.5 | 81.3 | 100.1 | 13.8 | 9.8 | 2.3 | 21 | 7 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.4 | 161.2 | 18.1 | 122.7 | 0.6 | 73 | 72.3 | 94.1 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.3 |  | 9.7 | 20 | 20 | 0 |  |  |  |  | 5.9 |  | 0 | 6816.96 | 17.9733 | 7.951 | 11.966 | 13.2 | 24.9626 | 18.9469 | 10.1 | 16.2 | 121.2998
01/05/2026 | 11:30 | 160.3 | 645.1 | 212.6 |  |  | 91.8 | 236.4 | 79.3 |  | 105.5 | 108.6 |  | 127.4 | 106.2 | 67.5 | 448.7 | 10.3 |  |  |  | 82.5 | 8.1 | 0 | 0 | 6.4 |  | 61 |  |  |  |  | 109.8 | 219.1 | 61.4 |  |  | 6.4 | 193.4 | 81.4 | 144.5 | 41.5 | 18.8 | 19.4 | 48.5 | 137.8 | 138.3 | 155.7 | 76.6 | 46.3 | 42.1 | 3.8 | 15.2 | 95 |  |  | 62.7 | 0 |  | 43.4 |  |  |  | 126.2 | 0 | 0 | 141.8 | 70.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.2 | 161.2 | 132.7 | 67.2 | 75.6 | 30.2 | [11 empty] | 0 |  | 7.9 | 7 |  | 1.3 | 100.8 | 79.2 | 15.7 | 0.5 | 20.5 | 9.9 | 5.5 | 205.6 | 97.1 | 2 | 3.4 | 5.2 | 20.4 | 20.1 | 16.7 | 3.2 | 6.1 | 13.7 | 15.84 | 27 | 78.1 | 16.4 | 3.5 | 18.6 | 2.1 | 0 | 0 | 19.8 | 6.7 | 19.4 | 20.3 | 17.9 | 41 | 20.4 | 78.7 | 101.5 | 14.1 | 11 | 4.8 | 21 | 7 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.9 | 204.5 | 19 | 122.9 | 0.6 | 81.5 | 80.2 | 94.3 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.3 |  | 9.7 | 20.2 | 20.1 | 0 |  |  |  |  | 8.2 |  | 0 | 7064.94 | 17.976 | 7.947 | 11.826 | 13.2 | 24.7726 | 18.9471 | 10.2 | 15.9 | 120.7688
01/05/2026 | 12:00 | 153 | 642.9 | 216.4 |  |  | 89.2 | 231 | 80.1 |  | 104.7 | 107.7 |  | 126.6 | 109 | 67.7 | 445 | 10.3 |  |  |  | 80.6 | 7.7 | 0 | 0 | 6.4 |  | 60.2 |  |  |  |  | 109.3 | 190.6 | 59.4 |  |  | 6.4 | 192.7 | 79 | 133.3 | 41.1 | 18.8 | 19.4 | 47.6 | 122.7 | 122.8 | 153.4 | 75.1 | 45.1 | 41.3 | 3.8 | 14.7 | 104.1 |  |  | 62.1 | 0 |  | 40.8 |  |  |  | 125.3 | 0 | 0 | 141.8 | 70 | 0 |  |  |  |  | 5.3 |  |  | 3.2 | 136.1 | 124.6 | 65.7 | 77.1 | 29.8 | [11 empty] | 0 |  | 7.9 | 7.1 |  | 1.3 | 105.1 | 74.5 | 14.2 | 0.4 | 20.4 | 9.9 | 5.5 | 190.3 | 99.9 | 2 | 3.4 | 5.2 | 20.2 | 20.1 | 16.6 | 3.2 | 6.1 | 13.8 | 14.07 | 28.6 | 83.6 | 16.4 | 3.5 | 18.6 | 2.1 | 0 | 0 | 19.8 | 6.7 | 19.4 | 20.3 | 15.7 | 50.6 | 32.7 | 91.6 | 110.8 | 15.4 | 10 | 2.7 | 21 | 7 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 | 206.6 | 18.4 | 123.5 | 0.6 | 106.1 | 93.7 | 94.4 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.3 |  | 9.7 | 20.1 | 20 | 0 |  |  |  |  | 5.8 |  | 0 | 7005.67 | 17.9744 | 7.946 | 10.74 | 13.2 | 24.6489 | 18.9473 | 10 | 16.1 | 119.5565
01/05/2026 | 12:30 | 152 | 640.4 | 215.8 |  |  | 91.7 | 231.9 | 79.7 |  | 105.7 | 109.4 |  | 127.2 | 108.3 | 67.9 | 444.4 | 10.1 |  |  |  | 58.8 | 7.3 | 0 | 0 | 6.6 |  | 59.7 |  |  |  |  | 73.6 | 193 | 60.8 |  |  | 6.4 | 186.7 | 77.8 | 123 | 40.9 | 18.8 | 19.4 | 34.9 | 122.9 | 123.6 | 153.2 | 73.5 | 37.7 | 40.3 | 3.8 | 14.8 | 83.2 |  |  | 61.2 | 0 |  | 41.6 |  |  |  | 124.9 | 0 | 0 | 142.2 | 70.6 | 0 |  |  |  |  | 21.4 |  |  | 3.2 | 124.5 | 106.4 | 65.4 | 77 | 29.7 | [11 empty] | 0 |  | 7.9 | 7.1 |  | 1.3 | 108.5 | 77.8 | 13.2 | 0.2 | 20.5 | 9.9 | 5.8 | 163.6 | 103.1 | 2 | 3.4 | 5.1 | 20.4 | 20.1 | 16.6 | 3.2 | 6.1 | 13.9 | 14.85 | 27.3 | 79 | 16 | 3.5 | 18.6 | 2.2 | 0 | 0 | 19.8 | 6.7 | 19.4 | 20.3 | 13.4 | 58.5 | 32.7 | 100 | 105 | 17.7 | 13.8 | 3 | 21 | 7.1 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.5 | 225.9 | 18.3 | 124.6 | 0.6 | 118.8 | 103.4 | 95.3 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.3 |  | 9.7 | 20.1 | 20 | 0 |  |  |  |  | 7.1 |  | 0 | 6916.35 | 17.9802 | 7.944 | 10.748 | 13.2 | 24.5778 | 18.948 | 10.2 | 16.1 | 119.6981
01/05/2026 | 13:00 | 99.4 | 646.7 | 216.6 |  |  | 93.5 | 234.1 | 80.4 |  | 104.5 | 108.3 |  | 128.1 | 107.8 | 67.1 | 449.4 | 10.2 |  |  |  | 61.2 | 8 | 0 | 0 | 6.5 |  | 60.5 |  |  |  |  | 38.8 | 145.5 | 61.2 |  |  | 6.4 | 186.5 | 81.2 | 126 | 41.6 | 18.8 | 19.4 | 34.4 | 124.8 | 125.7 | 153.4 | 76.2 | 44.6 | 35.8 | 3.8 | 15 | 114.5 |  |  | 39.8 | 0 |  | 41.3 |  |  |  | 126.1 | 0 | 0 | 141.7 | 70.2 | 0 |  |  |  |  | 36.6 |  |  | 3.2 | 134.7 | 111.7 | 61.3 | 77.3 | 30.3 | [11 empty] | 0 |  | 7.9 | 7 |  | 1.3 | 102.6 | 78 | 13.5 | 0.1 | 20.6 | 9.8 | 5.7 | 180 | 97.3 | 2 | 3.4 | 5.1 | 20.9 | 20 | 16.5 | 3.2 | 6.1 | 13.9 | 15.03 | 25.1 | 78.9 | 16.6 | 3.5 | 18.6 | 2.1 | 0 | 0 | 19.8 | 6.5 | 19.4 | 20.3 | 14.1 | 62.6 | 32.6 | 97.4 | 110.6 | 16.9 | 14.3 | 3.1 | 21 | 7.1 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.3 | 243 | 18.2 | 123.8 | 0.6 | 112.2 | 111.2 | 94.6 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.3 |  | 9.7 | 20.1 | 20 | 0 |  |  |  |  | 7.8 |  | 0 | 6880.23 | 17.9774 | 7.942 | 10.398 | 13.2 | 24.3026 | 18.9486 | 10 | 16.1 | 118.8685
01/05/2026 | 13:30 | 96.6 | 646.4 | 216.5 |  |  | 93 | 233.9 | 79.8 |  | 104.9 | 107.8 |  | 128 | 108.8 | 67.7 | 445.6 | 10.2 |  |  |  | 60.5 | 7.7 | 0 | 0 | 6.5 |  | 59.8 |  |  |  |  | 38.4 | 170.8 | 59 |  |  | 6.4 | 183.4 | 81.3 | 122.1 | 41.2 | 18.8 | 19.4 | 34.8 | 123.5 | 123.5 | 152.9 | 75.4 | 38.5 | 40.8 | 3.8 | 14.9 | 42.3 |  |  | 13.9 | 0 |  | 41.5 |  |  |  | 125.7 | 0 | 0 | 141.4 | 70.9 | 0 |  |  |  |  | 36 |  |  | 3.2 | 61.6 | 111.9 | 61 | 77.6 | 30 | [11 empty] | 0 |  | 7.9 | 7 |  | 1.2 | 101.4 | 78.5 | 15.2 | 0.1 | 20.5 | 9.9 | 5.6 | 190 | 95.5 | 2 | 3.4 | 5.1 | 20.5 | 20.1 | 14.2 | 3.1 | 6.1 | 13.8 | 15.18 | 27.8 | 81.8 | 16.7 | 3.5 | 9.1 | 2.1 | 0 | 0 | 19.8 | 6.6 | 19.3 | 20.2 | 16.8 | 68 | 32.8 | 100.2 | 114.1 | 15.9 | 14.3 | 3.3 | 21 | 7.2 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 10 | 238.2 | 16.5 | 123.6 | 0.6 | 118.2 | 132.2 | 94.2 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.3 |  | 9.7 | 20 | 20 | 0 |  |  |  |  | 8.4 |  | 0 | 6748.18 | 17.9782 | 5.099 | 10.462 | 13.2 | 24.2452 | 18.9493 | 10.2 | 16.1 | 116.2337
01/05/2026 | 14:00 | 98.9 | 650 | 218.6 |  |  | 93.2 | 233.2 | 27.1 |  | 105.5 | 108.7 |  | 129 | 108.3 | 67.3 | 448.3 | 10.3 |  |  |  | 60.8 | 7.9 | 0 | 0 | 6.7 |  | 60.5 |  |  |  |  | 38.6 | 169.4 | 61.9 |  |  | 6.4 | 184.6 | 81.4 | 129.3 | 41.6 | 18.8 | 19.4 | 35 | 125.4 | 125.4 | 153.2 | 75.3 | 41.4 | 41.2 | 3.8 | 14.8 | 91.1 |  |  | 14.7 | 0 |  | 42.4 |  |  |  | 126.1 | 0 | 0 | 141.9 | 70.5 | 0 |  |  |  |  | 36.1 |  |  | 3.2 | 100.6 | 120.1 | 61.3 | 78.7 | 30.2 | [11 empty] | 0 |  | 7.9 | 7.1 |  | 1.2 | 108.1 | 76.2 | 15 | 0.1 | 20.5 | 10 | 5.8 | 187.3 | 94.5 | 2 | 3.4 | 5 | 20.5 | 20.1 | 14.2 | 3.2 | 6.1 | 13.7 | 16.28 | 29 | 84.9 | 16.9 | 3.5 | 7.5 | 2.2 | 0 | 0 | 19.8 | 6.6 | 19.2 | 20.3 | 20.7 | 69.9 | 33.1 | 110.1 | 115.5 | 18.7 | 14.6 | 3.3 | 21 | 7.2 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 11.1 | 235.5 | 15.2 | 125.7 | 0.6 | 121.5 | 131.4 | 94.5 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.3 |  | 9.7 | 20 | 20 | 0 |  |  |  |  | 8.3 |  | 0 | 6853.98 | 17.9796 | 5.249 | 11.206 | 13.2 | 24.2069 | 18.9497 | 10.1 | 16.1 | 116.9913
01/05/2026 | 14:30 | 92.5 | 649.3 | 218.4 |  |  | 92.6 | 231.3 | 27.3 |  | 105 | 108.9 |  | 128.6 | 109.2 | 67.3 | 451.5 | 10.1 |  |  |  | 59.5 | 7.7 | 5.1 | 0 | 6.5 |  | 60.2 |  |  |  |  | 37.4 | 171.8 | 56.2 |  |  | 6.4 | 182.5 | 81.6 | 130.9 | 41.3 | 18.8 | 19.4 | 34.8 | 123.3 | 123.4 | 153.8 | 74.6 | 41.3 | 31.4 | 3.8 | 14.7 | 92 |  |  | 13.4 | 0 |  | 24.7 |  |  |  | 125 | 0 | 0 | 141.6 | 70.4 | 0 |  |  |  |  | 35.4 |  |  | 3.2 | 107.2 | 86.5 | 60.4 | 78.6 | 29.8 | [11 empty] | 0 |  | 7.9 | 7.1 |  | 1.1 | 105.2 | 75.5 | 13.8 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.7 | 184.4 | 93.6 | 2 | 3.4 | 5 | 20.3 | 20.1 | 14.3 | 3.2 | 6.1 | 13.7 | 15.1 | 28.7 | 84.1 | 15.1 | 3.5 | 7.5 | 2.2 | 0 | 0 | 19.8 | 6.6 | 19.1 | 20.3 | 27.9 | 71.1 | 33.1 | 97.9 | 110.4 | 19 | 14.5 | 3.2 | 21 | 7.2 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.6 | 233.8 | 13.6 | 125.3 | 0.6 | 122.9 | 139.9 | 93.7 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.3 |  | 9.7 | 20.2 | 20 | 0 |  |  |  |  | 6.5 |  | 0 | 6761.7 | 17.9884 | 2.897 | 11.8 | 13.2 | 23.8654 | 18.9498 | 10.2 | 16.1 | 115.0006
01/05/2026 | 15:00 | 102.7 | 650.9 | 218.9 |  |  | 93.3 | 232 | 26.4 |  | 105.3 | 107.4 |  | 129.7 | 108.9 | 68.2 | 443.7 | 10.2 |  |  |  | 61 | 7.9 | 5.1 | 0 | 6.6 |  | 60.4 |  |  |  |  | 38.5 | 121.6 | 61.3 |  |  | 6.4 | 196.3 | 81.5 | 125.2 | 41.4 | 18.8 | 19.4 | 35 | 124.9 | 125.2 | 153.5 | 75.9 | 40.1 | 31.3 | 3.8 | 15 | 135.7 |  |  | 14.5 | 0 |  | 24.5 |  |  |  | 126.2 | 0 | 0 | 142.2 | 70.8 | 0 |  |  |  |  | 36.3 |  |  | 3.2 | 71.1 | 97.3 | 61 | 78.7 | 30 | [11 empty] | 0 |  | 7.9 | 7.1 |  | 0.8 | 107.7 | 75.1 | 15.3 | 0 | 20.5 | 10 | 5.7 | 179 | 89.9 | 2 | 3.4 | 5.1 | 20.6 | 20 | 14.2 | 3.2 | 6.1 | 13.6 | 12.93 | 30.9 | 85.5 | 11.4 | 3.5 | 7.7 | 2.3 | 0 | 0 | 19.8 | 6.7 | 18.9 | 20.3 | 28.8 | 71.7 | 32.6 | 103.4 | 114.8 | 19.2 | 15.1 | 3.2 | 21 | 7.3 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 10 | 230.3 | 11.7 | 125 | 0.6 | 122.3 | 153.2 | 93.5 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.3 |  | 9.7 | 20.1 | 20 | 1.2 |  |  |  |  | 7.9 |  | 0 | 6775.13 | 17.9883 | 2.955 | 11.812 | 13.2 | 24.3768 | 18.9498 | 10.3 | 16 | 115.5818
01/05/2026 | 15:30 | 110 | 609.5 | 200.5 |  |  | 93.2 | 238.8 | 27.1 |  | 105.3 | 108.8 |  | 128.3 | 109.4 | 68.3 | 462.7 | 10.5 |  |  |  | 64 | 8.6 | 5.3 | 0 | 6.6 |  | 62 |  |  |  |  | 38.8 | 130.7 | 0 |  |  | 6.4 | 213.7 | 81.5 | 139.1 | 42.1 | 18.8 | 19.4 | 36.1 | 132.8 | 133.6 | 153.9 | 78.7 | 45.1 | 32.9 | 3.8 | 12.3 | 142.5 |  |  | 17.1 | 0 |  | 25.4 |  |  |  | 128 | 0 | 0 | 141.5 | 70.3 | 0 |  |  |  |  | 43.3 |  |  | 3.2 | 95.4 | 89.9 | 62.8 | 76.9 | 30.8 | [11 empty] | 0 |  | 7.9 | 7 |  | 0.4 | 108.6 | 72.1 | 15.9 | 0 | 20.9 | 10 | 5.7 | 119.7 | 52.7 | 2 | 3.4 | 5.1 | 21 | 20.1 | 14.3 | 3.3 | 6.1 | 13.2 | 14.67 | 28 | 84.7 | 6.7 | 3.5 | 7.7 | 2.4 | 0 | 0 | 19.8 | 6.7 | 19 | 20.4 | 29 | 71.1 | 31.5 | 110.6 | 115.6 | 18.1 | 14.9 | 3.1 | 21 | 7.3 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9 | 203.5 | 9.6 | 119.5 | 0.6 | 124.9 | 156.1 | 89.5 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.3 |  | 9.7 | 20 | 20 | 7.4 |  |  |  |  | 6.8 |  | 4.5 | 6672.17 | 17.9918 | 2.953 | 11.332 | 13.2 | 24.4179 | 18.9501 | 10.4 | 16.1 | 115.3448
01/05/2026 | 16:00 | 160 | 641 | 203.3 |  |  | 91.6 | 232.1 | 27.4 |  | 105.8 | 108.5 |  | 128.7 | 109.6 | 68.1 | 448.8 | 10.3 |  |  |  | 70.9 | 8.4 | 5.2 | 0 | 6.7 |  | 61 |  |  |  |  | 110.4 | 165.6 | 0 |  |  | 6.4 | 219.2 | 81.6 | 135.7 | 42 | 18.8 | 19.4 | 35.5 | 127.6 | 128.6 | 158.3 | 76.8 | 44.1 | 34.9 | 3.8 | 12.4 | 150.4 |  |  | 16.5 | 0 |  | 25.3 |  |  |  | 127.2 | 0 | 0 | 141.6 | 71.6 | 0 |  |  |  |  | 17 |  |  | 3.3 | 98.3 | 98.5 | 62.5 | 76.6 | 30.7 | [11 empty] | 0 |  | 7.9 | 7.1 |  | 0.5 | 104.6 | 59.8 | 13.7 | 0 | 20.8 | 9.8 | 5.6 | 98.2 | 68.8 | 2 | 3.4 | 5.1 | 21.1 | 20.1 | 14.3 | 3.2 | 6.1 | 12.2 | 12.45 | 29.6 | 83.9 | 3.7 | 3.5 | 8 | 2.4 | 0 | 0 | 19.8 | 6.6 | 18.9 | 20.3 | 29.7 | 76.3 | 24.7 | 113.5 | 117.5 | 19.5 | 15.2 | 2.7 | 21 | 7.3 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.5 | 162.2 | 7 | 91.7 | 0.6 | 125.8 | 146.4 | 79.5 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.3 |  | 9.7 | 20.1 | 20 | 9.3 |  |  |  |  | 8 |  | 5.44 | 6724.29 | 17.9975 | 2.953 | 10.464 | 13.2 | 24.6426 | 18.95 | 10.4 | 16.2 | 114.8071
01/05/2026 | 16:30 | 153.6 | 642.5 | 214.2 |  |  | 90 | 228.6 | 26.7 |  | 105.4 | 109.2 |  | 127.5 | 108.7 | 66.5 | 563.4 | 10.3 |  |  |  | 81.5 | 8.1 | 5.2 | 0 | 6.7 |  | 60.7 |  |  |  |  | 109.5 | 118.1 | 0 |  |  | 6.4 | 217 | 81.4 | 152 | 41.6 | 18.8 | 19.4 | 47.9 | 126.7 | 126.9 | 154.4 | 75.6 | 38.2 | 32.1 | 3.8 | 12 | 144.2 |  |  | 14.6 | 0 |  | 24.6 |  |  |  | 125.9 | 0 | 0 | 142.2 | 69.5 | 0 |  |  |  |  | 16.2 |  |  | 3.2 | 109.3 | 121 | 61.1 | 76.5 | 30.2 | [11 empty] | 0 |  | 7.9 | 7 |  | 0.4 | 105.8 | 30 | 15.5 | 0 | 20.6 | 9.9 | 5.4 | 91.4 | 46.4 | 2 | 3.4 | 5 | 20.7 | 20.1 | 14.3 | 3.2 | 6.1 | 10 | 8.6 | 31 | 86.8 | 0.5 | 3.5 | 8 | 2.4 | 0 | 0 | 19.8 | 6.4 | 18.7 | 20.3 | 28.9 | 73.9 | 14.1 | 105.1 | 117.6 | 20 | 14 | 1.7 | 21 | 7.4 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.6 | 91.6 | 4.1 | 40.7 | 0.6 | 125.8 | 155.3 | 40.7 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.3 |  | 9.7 | 20.1 | 20 | 9.3 |  |  |  |  | 7.6 |  | 8.78 | 6587.98 | 17.9979 | 2.956 | 10.46 | 13.2 | 24.4715 | 18.9498 | 10.5 | 16.1 | 114.6351
01/05/2026 | 17:00 | 156.1 | 637.6 | 212.8 |  |  | 90.1 | 227.7 | 27.1 |  | 105.3 | 108.2 |  | 128.4 | 111.8 | 68.3 | 556.4 | 10.2 |  |  |  | 81.3 | 7.8 | 5.1 | 0 | 6.6 |  | 60.4 |  |  |  |  | 109.4 | 217.8 | 0 |  |  | 6.4 | 216.5 | 81.4 | 151.6 | 41.2 | 18.8 | 19.4 | 48.5 | 125.1 | 125.3 | 153.7 | 107 | 44.6 | 36.1 | 3.8 | 12 | 160.7 |  |  | 94.4 | 0 |  | 24.8 |  |  |  | 125.8 | 0 | 0 | 141.9 | 70.7 | 0 |  |  |  |  | 16 |  |  | 3.3 | 137 | 115.1 | 60.9 | 71 | 30 | [11 empty] | 0 |  | 8.1 | 7 |  | 0.1 | 116.1 | 8.7 | 16 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.5 | 31.4 | 15.1 | 2 | 3.4 | 5 | 20.5 | 20.1 | 14.4 | 3.2 | 6.1 | 3.8 | 1.1 | 31.1 | 86.8 | 0 | 3.5 | 8.9 | 2.5 | 0 | 0 | 19.8 | 6.2 | 18.8 | 20.3 | 26 | 71.1 | 3.9 | 100.7 | 111.4 | 18.8 | 12.1 | 0.5 | 21 | 7.3 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.6 | 30.5 | 0.9 | 12.1 | 0.6 | 128.9 | 149.2 | 12.7 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.3 |  | 9.7 | 20 | 20 | 8.7 |  |  |  |  | 7.5 |  | 10.38 | 6561.08 | 18.0108 | 2.959 | 10.378 | 13.2 | 24.5095 | 18.9495 | 10.5 | 16.1 | 114.6068
01/05/2026 | 17:30 | 150.3 | 629.7 | 210.1 |  |  | 89.8 | 222.2 | 27.1 |  | 178.2 | 183.1 |  | 164 | 177.7 | 86 | 547.5 | 9.9 |  |  |  | 79.3 | 7 | 4.9 | 0 | 6.7 |  | 120.2 |  |  |  |  | 108.4 | 219.5 | 0 |  |  | 6.4 | 229.2 | 81.5 | 143.2 | 40 | 18.8 | 19.4 | 46.2 | 124.9 | 124.6 | 166 | 105.4 | 42.5 | 36.1 | 3.8 | 11.4 | 163 |  |  | 92.3 | 0 |  | 44 |  |  |  | 122.9 | 0 | 0 | 200 | 87.1 | 0 |  |  |  |  | 14.6 |  |  | 3.3 | 137.2 | 111.7 | 60.7 | 67.4 | 29 | [11 empty] | 0 |  | 2.8 | 7.1 |  | 0 | 118.7 | 0 | 15.2 | 0 | 20.1 | 9.9 | 5.4 | 0.2 | 0.2 | 2 | 3.4 | 5.1 | 19.8 | 20.1 | 14.3 | 3.2 | 6.1 | 0 | 0 | 31.4 | 87.3 | 0 | 3.5 | 19.3 | 2.5 | 0 | 0 | 19.8 | 6.2 | 18.7 | 20.2 | 24.7 | 70.6 | 0 | 88.7 | 117.3 | 12.9 | 3.9 | 0 | 21 | 7.2 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 | 128.5 | 133.6 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.3 |  | 9.7 | 20.2 | 20.1 | 9.6 |  |  |  |  | 8.3 |  | 9.93 | 6792.53 | 18.0086 | 2.959 | 10.318 | 13.2 | 24.752 | 18.949 | 10.6 | 16.3 | 115.0867
01/05/2026 | 18:00 | 157 | 640.9 | 213.9 |  |  | 90.4 | 227.5 | 26.8 |  | 178.4 | 201 |  | 189.1 | 206.5 | 107.1 | 561.8 | 10.3 |  |  |  | 81 | 8 | 5.2 | 0 | 6.6 |  | 123.5 |  |  |  |  | 109.5 | 192.9 | 0 |  |  | 6.4 | 229.8 | 81.5 | 150.3 | 41.5 | 18.8 | 19.4 | 48.3 | 147.8 | 147.8 | 155.8 | 106.9 | 45.2 | 39 | 3.8 | 12.2 | 170.5 |  |  | 94.4 | 0 |  | 43.9 |  |  |  | 125.8 | 0 | 67.2 | 200 | 88 | 0 |  |  |  |  | 16.2 |  |  | 3.3 | 177.9 | 122.3 | 66 | 68.9 | 30.1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 7.1 |  | 0 | 114.6 | 0 | 15.2 | 0 | 20.4 | 9.8 | 5.5 | 0 | 0 | 2 | 3.4 | 5.1 | 20.4 | 20.1 | 14.4 | 3.2 | 6.1 | 0 | 0 | 31.6 | 86.8 | 0 | 3.5 | 20 | 2.5 | 0.2 | 0 | 19.8 | 6.2 | 19.2 | 20.3 | 25.9 | 64.3 | 0 | 90.6 | 115.2 | 11.3 | 2.7 | 0 | 21 | 7.2 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 122.7 | 114.8 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.4 |  | 9.7 | 20 | 20 | 9.3 |  |  |  |  | 7.8 |  | 10.67 | 7066.07 | 18.0086 | 2.958 | 10.254 | 13.2 | 25.063 | 18.9483 | 10.6 | 16.1 | 115.1319
01/05/2026 | 18:30 | 150.3 | 637.6 | 209.9 |  |  | 88.5 | 222.6 | 79.8 |  | 180.2 | 202.1 |  | 191.1 | 208.4 | 108.2 | 550.5 | 10 |  |  |  | 80.1 | 7 | 4.9 | 22.6 | 6.7 |  | 121.4 |  |  |  |  | 108.8 | 222.5 | 0 |  |  | 6.4 | 225.7 | 81.5 | 148.5 | 40.4 | 18.8 | 19.4 | 47.1 | 166.4 | 167 | 177.8 | 106 | 43.7 | 35 | 3.8 | 11.6 | 166.3 |  |  | 93.5 | 0 |  | 44.7 |  |  |  | 124.2 | 59.6 | 164.1 | 200 | 88.7 | 0 |  |  |  |  | 25.1 |  |  | 3.2 | 172.1 | 123.1 | 64.7 | 70.5 | 29.4 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 7.1 |  | 0 | 111.6 | 0 | 14.1 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 2 | 3.4 | 5.1 | 20.2 | 20.1 | 14.3 | 3.2 | 6.1 | 0 | 0 | 31.8 | 87.6 | 0 | 3.5 | 20 | 2.5 | 0.4 | 0 | 19.9 | 6.8 | 18.9 | 20.3 | 23.8 | 61.6 | 0 | 94.7 | 118 | 14.9 | 7 | 0 | 21 | 7.2 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 115.6 | 110.6 | 0 | 4.7 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |  | 9.6 | 20 | 20 | 9.4 |  |  |  |  | 6.4 |  | 12.07 | 7335.57 | 18.0002 | 10.717 | 10.25 | 13.2 | 25.2963 | 18.9479 | 10.7 | 16.1 | 123.2114
01/05/2026 | 19:00 | 157.5 | 646.7 | 213.8 |  |  | 90.4 | 226.7 | 79.8 |  | 180.6 | 203 |  | 191.5 | 208 | 107.5 | 563.7 | 10.3 |  |  |  | 81.9 | 7.7 | 5.1 | 22.5 | 6.6 |  | 123.1 |  |  |  |  | 109.5 | 222.3 | 0 |  |  | 6.4 | 230.7 | 81.6 | 150.2 | 41.4 | 18.8 | 19.4 | 48.1 | 172 | 172.3 | 166.7 | 108 | 45.2 | 36.3 | 3.8 | 12 | 170.4 |  |  | 94.5 | 0 |  | 44.6 |  |  |  | 125.6 | 168.8 | 167.3 | 200 | 89.2 | 10.4 |  |  |  |  | 26.5 |  |  | 3.3 | 193.4 | 124.9 | 66 | 73 | 30.2 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 7.1 |  | 0 | 105.8 | 0 | 11.7 | 0 | 20.6 | 10 | 5.4 | 0 | 0 | 2 | 3.4 | 5 | 20.6 | 20.1 | 14.3 | 3.2 | 6.1 | 0 | 0 | 31.2 | 86.6 | 0 | 3.5 | 20 | 2.5 | 0.4 | 0 | 19.9 | 7 | 19.1 | 20.3 | 17.1 | 59.9 | 0 | 83.2 | 116.3 | 11.1 | 2.8 | 0 | 21 | 7.2 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 111.6 | 112.7 | 0 | 4.7 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |  | 9.7 | 20.2 | 20 | 9.2 |  |  |  |  | 6.8 |  | 10.93 | 7509.83 | 17.9992 | 11.999 | 9.7 | 13.2 | 25.553 | 18.9475 | 10.8 | 16.1 | 124.2988
01/05/2026 | 19:30 | 160.8 | 651.3 | 215.3 |  |  | 92 | 228 | 79.7 |  | 179.9 | 201.9 |  | 191.3 | 205.6 | 108.4 | 563 | 10.5 |  |  |  | 83.1 | 8.5 | 5.3 | 22.5 | 6.7 |  | 123.5 |  |  |  |  | 110.3 | 213.7 | 0 |  |  | 6.4 | 232.6 | 81.5 | 152.8 | 42 | 18.8 | 19.4 | 48.8 | 127.7 | 128.1 | 155 | 107.5 | 46.1 | 37 | 3.8 | 12.2 | 173.5 |  |  | 95.4 | 0 |  | 44.6 |  |  |  | 127.1 | 169 | 167.2 | 200 | 88.3 | 74.7 |  |  |  |  | 26.9 |  |  | 3.2 | 166.4 | 130.5 | 67.2 | 76.3 | 30.6 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 7.2 |  | 0 | 105 | 0 | 9.6 | 0 | 20.7 | 10 | 5.5 | 0 | 0 | 2 | 3.4 | 5 | 20.8 | 20.1 | 14.3 | 3.2 | 6.1 | 0 | 0 | 31.1 | 86.2 | 0 | 3.5 | 20 | 2.5 | 0.4 | 0 | 19.8 | 6.9 | 19.4 | 20.3 | 17.5 | 62.6 | 0 | 97 | 117.1 | 12.5 | 6.2 | 0 | 21 | 7.2 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 114.1 | 109.5 | 0 | 4.7 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |  | 9.7 | 20 | 20 | 9.1 |  |  |  |  | 6.1 |  | 12.14 | 7490.44 | 17.7919 | 11.838 | 9.38 | 13.2 | 25.6646 | 18.9465 | 10.7 | 16.1 | 123.6209
01/05/2026 | 20:00 | 149.5 | 642.3 | 211.5 |  |  | 88.2 | 221.5 | 79.6 |  | 180.7 | 202.9 |  | 192.6 | 209.1 | 108.5 | 551.6 | 10.1 |  |  |  | 78.1 | 7.4 | 4.9 | 22.6 | 6.7 |  | 121.4 |  |  |  |  | 108.5 | 220 | 0 |  |  | 6.4 | 225.3 | 81.6 | 147.5 | 40.4 | 18.8 | 19.4 | 47.7 | 118.6 | 118.8 | 156.8 | 104.3 | 42.3 | 35.2 | 3.8 | 11.4 | 167.6 |  |  | 92.5 | 0 |  | 45 |  |  |  | 123.6 | 171.2 | 169.2 | 200 | 89.3 | 74.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.2 | 134.2 | 115.7 | 64.3 | 75 | 29.1 | [11 empty] | 104.2 |  | 0 | 7.2 |  | 0 | 96.8 | 0 | 9.5 | 0 | 20.1 | 10 | 5.4 | 0 | 0 | 2 | 3.4 | 5 | 20 | 20.1 | 14.3 | 3.2 | 6.1 | 0 | 0 | 31.9 | 84.3 | 0 | 3.5 | 20 | 2.5 | 0.4 | 0 | 19.9 | 6.7 | 19.2 | 20.2 | 17.2 | 66.4 | 0 | 98 | 117.1 | 15.4 | 8.6 | 0 | 21 | 7.2 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 104.6 | 86.2 | 0 | 4.7 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |  | 9.7 | 20.1 | 20 | 9.2 |  |  |  |  | 5.9 |  | 10.46 | 7387.56 | 17.7888 | 7.871 | 10 | 13.2 | 25.7698 | 18.9458 | 11 | 16.1 | 120.6753
01/05/2026 | 20:30 | 152.1 | 650.1 | 213.2 |  |  | 89.7 | 226 | 27.6 |  | 181 | 202.3 |  | 190.9 | 207.6 | 108.5 | 557 | 10.2 |  |  |  | 80.2 | 7.5 | 5.1 | 22.5 | 6.7 |  | 120.8 |  |  |  |  | 109.2 | 206.4 | 0 |  |  | 6.4 | 226.9 | 81.6 | 150.5 | 41.1 | 18.8 | 19.4 | 48.5 | 123.6 | 124 | 153.5 | 106 | 43.6 | 35.6 | 3.8 | 11.7 | 169.3 |  |  | 93.6 | 0 |  | 45.1 |  |  |  | 125.5 | 171.5 | 169.3 | 200 | 88.3 | 74.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.3 | 155.7 | 126 | 65.7 | 77.7 | 29.8 | [11 empty] | 212.3 |  | 0 | 7.1 |  | 0 | 98.8 | 0 | 10.7 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.4 | 0 | 0 | 2 | 3.4 | 5.2 | 20.4 | 20.1 | 14.3 | 3.2 | 6.1 | 0 | 0 | 31.9 | 84.5 | 0 | 3.5 | 20 | 2.5 | 0.4 | 0 | 19.8 | 6.7 | 20.3 | 20.3 | 10.8 | 62.2 | 0 | 96.8 | 115.6 | 14.2 | 6 | 0 | 21 | 7.2 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 109.4 | 67.3 | 0 | 4.7 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |  | 9.7 | 20 | 20 | 9.4 |  |  |  |  | 6.1 |  | 10.94 | 7485.94 | 17.793 | 7.951 | 10.94 | 13.2 | 25.8282 | 18.9452 | 10.8 | 16.1 | 121.5574
01/05/2026 | 21:00 | 155.8 | 652.6 | 213.5 |  |  | 90 | 226.3 | 27.1 |  | 179.9 | 203.4 |  | 191.4 | 208.8 | 108.4 | 559.1 | 10.2 |  |  |  | 81.4 | 7.8 | 5.1 | 22.4 | 6.6 |  | 121.1 |  |  |  |  | 109.5 | 210.5 | 0 |  |  | 6.4 | 229.7 | 81.6 | 151.3 | 41.3 | 18.6 | 19.4 | 48.2 | 124.4 | 124.4 | 153.9 | 106.7 | 44.6 | 36 | 3.8 | 12 | 170.9 |  |  | 94.3 | 0 |  | 44.9 |  |  |  | 125.8 | 171.3 | 168.8 | 200 | 89.1 | 74.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.2 | 163.3 | 127.9 | 66 | 78 | 30 | [11 empty] | 162.6 |  | 0 | 7.1 |  | 0 | 98.9 | 0 | 9.5 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 2 | 3.4 | 5.2 | 20.5 | 20.1 | 14.3 | 3.2 | 6.1 | 0 | 0 | 31.9 | 84.6 | 0 | 3.5 | 20 | 2.4 | 0.4 | 0 | 19.8 | 7 | 20.3 | 20.3 | 4.3 | 58.3 | 0 | 83.9 | 112.9 | 13 | 4.4 | 0 | 21 | 7.1 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 94.4 | 69.8 | 0 | 4.7 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |  | 9.7 | 20.1 | 20 | 9.1 |  |  |  |  | 5.4 |  | 13.24 | 7431.54 | 17.7937 | 7.973 | 11.96 | 13.2 | 25.8918 | 18.9447 | 11 | 16 | 122.7632
01/05/2026 | 21:30 | 153.1 | 651.1 | 212.9 |  |  | 89.7 | 224.8 | 27.5 |  | 181.1 | 203.4 |  | 191.4 | 208.6 | 108.2 | 557.2 | 10.2 |  |  |  | 80.9 | 7.6 | 5.1 | 22.5 | 6.7 |  | 120.8 |  |  |  |  | 109.3 | 178.6 | 0 |  |  | 6.4 | 229.2 | 81.6 | 151.2 | 41.2 | 18.8 | 19.4 | 48 | 123.1 | 123.1 | 153.4 | 106.2 | 44.4 | 35.6 | 3.8 | 11.7 | 169.2 |  |  | 94.1 | 0 |  | 44.8 |  |  |  | 125.5 | 172.2 | 169.4 | 200 | 88.7 | 11.9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.3 | 143.2 | 125.6 | 65.7 | 78 | 29.8 | [11 empty] | 137.9 |  | 0 | 7.2 |  | 0 | 97.3 | 0 | 6.3 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.4 | 0 | 0 | 2 | 3.4 | 5.2 | 20.3 | 20.1 | 14.3 | 3.2 | 6.1 | 0 | 0 | 31.7 | 84.6 | 0 | 3.5 | 20 | 2.4 | 0.4 | 0 | 19.8 | 7.2 | 19.6 | 20.3 | 4.5 | 54.5 | 0 | 79.1 | 104.5 | 11.9 | 3.2 | 0 | 21 | 7.1 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 72.1 | 56.8 | 0 | 4.7 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |  | 9.7 | 20 | 20 | 9.3 |  |  |  |  | 8.3 |  | 13.09 | 7216.49 | 17.7962 | 7.948 | 11.97 | 13.2 | 25.8956 | 18.9441 | 10.8 | 16.1 | 122.654
01/05/2026 | 22:00 | 157.6 | 655.4 | 215.5 |  |  | 91.2 | 226.3 | 27.6 |  | 181.1 | 202.5 |  | 190.9 | 206.2 | 108.6 | 558.4 | 10.3 |  |  |  | 82 | 8.1 | 5.2 | 22.5 | 6.6 |  | 85.8 |  |  |  |  | 109.9 | 221.9 | 0 |  |  | 6.4 | 227.8 | 81.6 | 151.7 | 41.8 | 18.8 | 19.4 | 49.6 | 144.2 | 144.1 | 158.2 | 107.3 | 45.3 | 36.5 | 3.8 | 12.1 | 172.2 |  |  | 94.6 | 0 |  | 45.1 |  |  |  | 126.3 | 171.6 | 156.2 | 200 | 88.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.2 | 180.4 | 128.5 | 66.5 | 78.2 | 30.4 | [11 empty] | 43.4 |  | 0 | 7.2 |  | 0 | 88.5 | 0 | 9 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 1.9 | 3.4 | 5.2 | 20.7 | 20.1 | 14.3 | 3.2 | 6.1 | 0 | 0 | 30.5 | 83.2 | 0 | 3.5 | 20 | 2.4 | 0.4 | 0 | 19.9 | 7.2 | 19.7 | 20.3 | 5.4 | 47.6 | 0 | 69.8 | 107.1 | 7.5 | 1.7 | 0 | 21 | 7 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 58.6 | 37 | 0 | 4.7 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |  | 9.7 | 20 | 20 | 8.4 |  |  |  |  | 7.7 |  | 13.43 | 7157.33 | 17.7996 | 7.95 | 11.97 | 13.2 | 25.8653 | 18.9429 | 11.1 | 15.9 | 122.7279
01/05/2026 | 22:30 | 152.3 | 650.6 | 213.3 |  |  | 90.1 | 225.8 | 27.1 |  | 181.6 | 203.4 |  | 191.7 | 208.7 | 108.6 | 558.1 | 10.2 |  |  |  | 80.5 | 7.5 | 5.1 | 22.4 | 6.6 |  | 83.6 |  |  |  |  | 109.3 | 222.8 | 0 |  |  | 6.4 | 229.5 | 81.7 | 150.2 | 41.3 | 18.8 | 19.4 | 48.7 | 166.8 | 167.8 | 179 | 107.1 | 43.8 | 35.6 | 3.8 | 11.8 | 169.8 |  |  | 93.6 | 0 |  | 45.1 |  |  |  | 125.5 | 172 | 61.7 | 199.6 | 88.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.2 | 196.2 | 126.5 | 65.7 | 78.1 | 30 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 7.2 |  | 0 | 81.3 | 0 | 9 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 1.9 | 3.4 | 5.2 | 20.5 | 20.1 | 14.3 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 30.4 | 78 | 0 | 3.5 | 20 | 2.4 | 0.4 | 0 | 19.8 | 7.2 | 19.5 | 20.3 | 5.3 | 42.9 | 0 | 57.8 | 107 | 6.2 | 2.5 | 0 | 21 | 7 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 58.4 | 44.3 | 0 | 4.7 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |  | 9.7 | 20.2 | 20.2 | 9.1 |  |  |  |  | 6.9 |  | 14.72 | 7050.32 | 17.8045 | 7.953 | 11.78 | 13.2 | 25.9486 | 18.9425 | 11 | 16.2 | 122.8285
01/05/2026 | 23:00 | 155 | 651.1 | 213.3 |  |  | 89.8 | 228.4 | 26.7 |  | 180.2 | 204.8 |  | 191.2 | 208.5 | 108.6 | 554 | 10.3 |  |  |  | 81.2 | 7.7 | 5.1 | 22.5 | 6.6 |  | 85.2 |  |  |  |  | 109.4 | 220.3 | 0 |  |  | 6.4 | 231.1 | 81.5 | 149.5 | 41.4 | 18.6 | 19.4 | 48.3 | 126.6 | 127.4 | 154.7 | 106.6 | 44.6 | 37.9 | 3.8 | 11.9 | 153.7 |  |  | 94.1 | 0 |  | 44.7 |  |  |  | 125.6 | 172.3 | 61.6 | 200 | 88.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.2 | 198.7 | 109.9 | 65.8 | 77.2 | 29.9 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 7 |  | 0 | 90.1 | 0 | 8.6 | 0 | 20.4 | 10 | 5.5 | 0 | 0 | 1.9 | 3.4 | 5.2 | 20.4 | 20.1 | 13.3 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 31.3 | 80.6 | 0 | 3.5 | 19.9 | 2.4 | 0.4 | 0 | 19.8 | 7.2 | 19.4 | 20.3 | 9.3 | 33.6 | 0 | 50.9 | 95.7 | 6.8 | 2.7 | 0 | 21 | 7 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 56.2 | 40.6 | 0 | 4.7 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |  | 9.7 | 20 | 20 | 9.4 |  |  |  |  | 8.5 |  | 15.21 | 6902.11 | 17.8062 | 7.956 | 11.5 | 13.2 | 25.9275 | 18.9422 | 10.9 | 16.1 | 122.3318
01/05/2026 | 23:30 | 155.5 | 653.6 | 213.8 |  |  | 90 | 226.6 | 27.3 |  | 181.4 | 204.1 |  | 192.8 | 209.6 | 108.7 | 553.7 | 10.3 |  |  |  | 81.2 | 7.7 | 5.1 | 0 | 6.7 |  | 84.9 |  |  |  |  | 109.6 | 157.6 | 0 |  |  | 6.4 | 198 | 81.5 | 131.4 | 41.3 | 18.8 | 19.4 | 48.5 | 126 | 126.6 | 153.8 | 106.5 | 40.9 | 33.5 | 3.8 | 11.9 | 133.8 |  |  | 94.5 | 0 |  | 45 |  |  |  | 126 | 110.1 | 62.9 | 200 | 87.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.3 | 198 | 97.3 | 66.3 | 77.7 | 30.2 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 7.2 |  | 0 | 88.8 | 0 | 12.6 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.9 | 3.4 | 5.2 | 20.6 | 20.1 | 13.3 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 31.4 | 82.2 | 0 | 3.5 | 19.9 | 2.3 | 0.4 | 0 | 19.8 | 7.2 | 19.3 | 20.3 | 7.6 | 23.5 | 0 | 53.8 | 89.6 | 6.3 | 2 | 0 | 21 | 7 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 51.8 | 33.3 | 0 | 4.7 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |  | 9.7 | 20 | 20 | 9.1 |  |  |  |  | 8.2 |  | 15.36 | 6646.56 | 17.8096 | 7.958 | 11.98 | 13.2 | 25.9479 | 18.9413 | 11 | 16.1 | 122.9368
02/05/2026 | 00:00 | 158.7 | 656.1 | 214.5 |  |  | 91.4 | 228.1 | 27.1 |  | 105.4 | 108 |  | 141.7 | 207.2 | 108.3 | 572 | 10.2 |  |  |  | 82.1 | 7.9 | 5.3 | 0 | 6.7 |  | 86.6 |  |  |  |  | 109.8 | 207 | 0 |  |  | 6.5 | 228 | 81.6 | 151.2 | 41.7 | 18.8 | 19.4 | 48.6 | 173.9 | 174.3 | 162.5 | 107.7 | 45.6 | 40.2 | 3.8 | 12.3 | 171.3 |  |  | 94.5 | 0 |  | 18.9 |  |  |  | 126.4 | 14.8 | 0 | 200 | 89.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.3 | 203.4 | 124.9 | 62.4 | 77.5 | 30.2 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 7.1 |  | 0 | 90.8 | 0 | 11.6 | 0 | 20.6 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.9 | 3.4 | 5.1 | 20.6 | 20.1 | 13.2 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 31.9 | 78.3 | 0 | 3.5 | 20 | 2.3 | 0.4 | 0 | 19.9 | 7.3 | 18.7 | 20.3 | 9.3 | 13.9 | 0 | 55.3 | 95.8 | 8.9 | 3 | 0 | 21 | 7 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 36.5 | 19.1 | 0 | 4.7 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |  | 9.7 | 20.2 | 20.2 | 9.3 |  |  |  |  | 8.2 |  | 17.79 | 6527.19 | 17.8119 | 7.959 | 11.98 | 13.2 | 25.9089 | 18.9409 | 11.1 | 16 | 122.9006
EJEC |  | 3558.75 | 15348.9 | 5101 | 0 | 0 | 2170.95 | 5494.1 | 748.25 | 0 | 3025.9 | 3214.2 | 0 | 3493.65 | 4140 | 2247.85 | 12096.9 | 245.15 | 0 | 0 | 0 | 1822.9 | 185 | 100.9 | 112.5 | 159.2 | 0 | 1787.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2264.6 | 4666 | 301.35 | 0 | 0 | 153.75 | 5155.15 | 1846.2 | 3398.25 | 991.15 | 451.1 | 465.6 | 1037.65 | 3192.3 | 3200.5 | 3778.8 | 2232.3 | 1028.05 | 890.4 | 91.2 | 303.65 | 3497.95 | 0 | 0 | 1525.25 | 61.4 | 0 | 953.1 | 0 | 0 | 0 | 3015.75 | 1739.2 | 1527.85 | 3746.25 | 2718.4 | 160.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.45 | 0 | 0 | 73.05 | 3630 | 2840.5 | 1553.85 | 1831.9 | 720.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.4 | 0 | 134.9 | 169.9 | 0 | 8.55 | 2295.8 | 664.3 | 259.1 | 1.5 | 491.9 | 237.65 | 132.15 | 1575.8 | 800.75 | 47.75 | 81.6 | 123.4 | 492.8 | 481.5 | 374.5 | 70.9 | 146.4 | 129.65 | 134.265 | 663.9 | 1694.8 | 135.35 | 84 | 402.85 | 55.55 | 2.5 | 0.15 | 475.45 | 157.6 | 464.85 | 486.85 | 387.3 | 934.6 | 293.9 | 1518.65 | 2026.75 | 221.6 | 136.45 | 23.5 | 504 | 170.25 | 181.95 | 489.6 | 489.6 | 480 | 131.9 | 1986.35 | 127.8 | 1138.95 | 14.4 | 1851.4 | 1805.3 | 883.35 | 114.6 | 52.8 | 57.6 | 60.25 | 0 | 232.75 | 481.55 | 480.6 | 161.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.75 | 0 | 174.475 | 161908.79 | 430.6925 | 173.2625 | 267.881 | 288.75 | 611.6419 | 454.676 | 254.8 | 382.75 | 2864.4539

## REACTIVA
viernes, 1 de Mayo del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [169 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
01/05/2026 | 00:30 | 12.2 | 0.1 | 16.8 |  |  | -11.4 | -2.6 | 0 |  | -2.1 | -26.8 |  | 27.1 | 17.3 | 16.2 | 83.4 | 0.1 |  |  |  | -5 | 1.2 | 0.1 | 0 | -3.2 |  | 0 |  |  |  |  | 11.7 | 10 | 0 |  |  | -0.9 | 17.3 | 5.6 | 23 | 2.7 | 0.5 | 2.7 | 0.2 | 34.3 | -8 | -37.4 | 6.9 | -4.7 | -2.8 | 1.1 | 0.2 | 13.6 |  |  | 1.5 | 0 |  | -2 |  |  |  | -10.2 | -40.6 | -41.7 | -11.5 | 1.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 9 | 8 | -0.6 | 7 | -0.1 | [11 empty] | -1.6 |  | -3.1 | 0.4 |  |  | -3.4 | 0 |  |  | 0.1 | 0.1 | -1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | -1.2 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 |  | -6.3 | -9.7 | 0 | -0.4 | 0.7 | 0.3 | 0 |  | -4.7 | 0.3 | 2.7 | 2.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -8.7 | -10.5 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -5.9 | -4.3 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1 |  | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 1.3 |  |  |  |  | 2.2 |  | 8.1 | 94.8 | 1.1735 | -0.275 | 2.3 | 0 | 0.34834 | 0.08073 | -1.2 | 0.1 | 2.5276
01/05/2026 | 01:00 | 11.7 | -2.2 | 15.3 |  |  | -11.7 | -8.5 | 0 |  | -6.9 | -32 |  | 22 | 16 | 15.6 | 77.6 | 0.1 |  |  |  | -4.3 | 1.1 | 0 | 0 | -3.3 |  | -1.6 |  |  |  |  | 11.5 | 1.3 | 0 |  |  | -1.4 | -0.5 | 3.9 | 23.6 | 3 | 0.6 | 2.7 | 0.4 | 29.2 | -13.1 | -42.3 | 3.8 | -4.6 | -5.1 | 1 | 0.1 | 13.8 |  |  | 0.5 | 0 |  | -2.8 |  |  |  | -8.3 | -42.3 | -43.7 | -10.5 | 2.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 8.4 | 8.4 | -0.1 | 7 | 0 | [11 empty] | 0 |  | -3.1 | 0.3 |  |  | -3.1 | 0 |  |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.2 | -1.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 |  | -6.7 | -11.3 | 0 | -0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 |  | -4.7 | 0.2 | 2.8 | 2.6 | 0.8 | 3.7 | 0 | -9.7 | -11.1 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -8 | -1.4 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1 |  | 0.2 | 1.2 | 1 | 1.4 |  |  |  |  | 2 |  | 7.99 | 9.29 | 1.0157 | -0.614 | 2.19 | 0 | 0.33998 | 0.09096 | -1.3 | 0 | 1.7227
01/05/2026 | 01:30 | 7.8 | -13 | 13.9 |  |  | -16.5 | -21.8 | 0 |  | -9.7 | -36 |  | 18.1 | 10.3 | 11.5 | 75.9 | 0.1 |  |  |  | -6.9 | 1.2 | 0.1 | 0 | -3.3 |  | -2.6 |  |  |  |  | 10 | 12.3 | 0 |  |  | -1.3 | -1 | 4.4 | 22.6 | 2.5 | 0.4 | 2.7 | 0.1 | 25.5 | -16.6 | -46 | 2.4 | -4.3 | -6.3 | 1.1 | 0.2 | 12.8 |  |  | -0.4 | 0 |  | -2.4 |  |  |  | -10.7 | -49.5 | -50.7 | -21.2 | -10.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 8.3 | 8.1 | -1.2 | 9.3 | 0 | [11 empty] | 0 |  | -3 | 0.4 |  |  | -3.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | -0.8 | 0 | 0 |  | 0.1 | 1 | 0.2 | -1.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 |  | -6.5 | -11.2 | 0 | -0.4 | 0.7 | 0.3 | 0 |  | -4.7 | 0.3 | 2.8 | 2.4 | 0.8 | 3.7 | 0 | -8.8 | -11.8 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9.8 | -1.4 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1 |  | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 1.3 |  |  |  |  | 2.3 |  | 7.92 | -98.18 | 1.2294 | -0.221 | 2.04 | 0 | 0.3391 | 0.08158 | -1.4 | 0 | 2.0691
01/05/2026 | 02:00 | 11 | 7.1 | 16.7 |  |  | -13.7 | -18.8 | 0 |  | -6.4 | -35.7 |  | 22 | 10.3 | 12.8 | 74.1 | 0 |  |  |  | -4.5 | 0.8 | -0.3 | 0 | -3.3 |  | -1.8 |  |  |  |  | 10.9 | 12.5 | 0 |  |  | -1.3 | -2.5 | 4.7 | 24.1 | 3.8 | 0.4 | 2.7 | 0.1 | 25.8 | -16.4 | -45.5 | 2.5 | -4.4 | -5.9 | 1.1 | 0.2 | 11.4 |  |  | -0.3 | 0 |  | -2.6 |  |  |  | -7.6 | -49.8 | -50.8 | -21.1 | -11.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 6 | 9.5 | 0.6 | 6.7 | 0 | [11 empty] | 0 |  | -3 | 0.4 |  |  | -4 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.2 | -1.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 |  | -6.4 | -9.3 | 0 | -0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | -4.7 | 0.5 | 2.9 | 2.6 | 0.8 | 3.7 | 0 | -5.9 | -8.4 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9.1 | -0.8 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1 |  | 0.2 | 1.2 | 1 | 1.6 |  |  |  |  | 2.5 |  | 7.64 | -44.76 | 1.2598 | -0.372 | 1.78 | 0 | 0.33875 | 0.08544 | -1.4 | 0.1 | 1.792
01/05/2026 | 02:30 | 12 | 11.5 | 18 |  |  | -11.9 | -3.2 | 0 |  | -21.4 | -40.1 |  | 8.6 | 7.3 | -1.1 | 73.8 | 0.2 |  |  |  | -4.9 | 0.6 | 0.1 | 0 | -3.3 |  | -2.2 |  |  |  |  | 11.4 | 19.1 | 0 |  |  | -1.2 | -1 | 4.8 | 23.9 | 3.6 | 0.3 | 2.7 | 0.5 | 14.5 | -27.3 | -56.9 | 3.9 | -2.6 | -4.6 | 1.1 | 0.2 | 14.6 |  |  | 1.5 | 0 |  | -2.3 |  |  |  | -4.3 | -37.1 | -38.1 | -6.8 | 4.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 9.3 | 10.8 | -0.3 | 9.9 | -0.2 | [11 empty] | 0 |  | -2.9 | 0.5 |  |  | -3.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | -1.2 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 |  | -7.1 | -10.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 |  | -4.7 | 0.1 | 2.9 | 2.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -4.4 | -7.9 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1 |  | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 1.4 |  |  |  |  | 2.5 |  | 7.98 | -18.82 | 1.2899 | -0.358 | 1.77 | 1.4 | 0.34143 | 0.08299 | -1.2 | 0.1 | 3.4263
01/05/2026 | 03:00 | 11.4 | 4.8 | 16.6 |  |  | -12.9 | -11.6 | 0 |  | -22.9 | -48.8 |  | 8.5 | 6 | -2.5 | 73.5 | 0.1 |  |  |  | -5.2 | 1 | 0.6 | 0 | -3.2 |  | -2.4 |  |  |  |  | 11 | 17 | 0 |  |  | -1.3 | -2 | 4.7 | 23.3 | 2.9 | 0.9 | 2.7 | 0.5 | 11 | -30.9 | -58.8 | 3.8 | -3.4 | -5.5 | 1.1 | 0.2 | 13.1 |  |  | -0.3 | 0 |  | -2.3 |  |  |  | -5.2 | -37.9 | -39.2 | -8.1 | 2.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 11 | 10.3 | -0.6 | 7 | -0.1 | [11 empty] | 0 |  | -3 | 0.4 |  |  | -3.2 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -1.2 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 |  | -6.9 | -10.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 |  | -4.8 | 0 | 2.8 | 2.6 | 0.8 | 3.7 | 0 | -4.8 | -8.3 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1 |  | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.7 |  |  |  |  | 2.6 |  | 7.87 | -66.73 | 1.1189 | -0.31 | 1.81 | 1.7 | 0.34421 | 0.08631 | -1.4 | -0.1 | 3.2494
01/05/2026 | 03:30 | 12.3 | 7.7 | 17.1 |  |  | -13 | -3.4 | 0 |  | -21.4 | -49.6 |  | 10.1 | 6.3 | -2.2 | 74.2 | -0.2 |  |  |  | -5.1 | 0.7 | 0.1 | 0 | -3.3 |  | -2.3 |  |  |  |  | 10.5 | 12.9 | 0 |  |  | -1.3 | -2.4 | 4.5 | 22.9 | 2.9 | 0.9 | 2.7 | -0.1 | 12.6 | -29.2 | -58 | 2.7 | -5 | -4.7 | 1.1 | 0.1 | 11 |  |  | -1 | 0 |  | -2.4 |  |  |  | -3.9 | -37.3 | -38.3 | -7.9 | 2.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 12.6 | 10 | -0.1 | 6.9 | -0.2 | [11 empty] | 0 |  | -2.7 | 0.4 |  |  | -2.5 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -1.2 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 |  | -7.1 | -10 | 0 | 0.2 | -0.1 | 0.3 | 0 |  | -4.7 | 0.1 | 2.9 | 2.6 | 0.8 | 3.7 | 0 | -3.1 | -4.7 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1 |  | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 1.5 |  |  |  |  | 3.3 |  | 8.15 | -47.05 | 1.1125 | -0.247 | 2.17 | 1.8 | 0.33939 | 0.09771 | -1.3 | -0.1 | 3.8726
01/05/2026 | 04:00 | 12 | -1 | 16.2 |  |  | -13.7 | -12.7 | 0 |  | -26.9 | -52.3 |  | 4.5 | 3.3 | -4.7 | 72.4 | 0 |  |  |  | -5.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | -3.2 |  | -2.6 |  |  |  |  | 10.7 | 8.2 | 0 |  |  | -1.4 | -4.2 | 4.4 | 23 | 2.7 | 0.3 | 2.7 | 0.1 | 7.9 | -33.8 | -59.3 | 4.8 | -3.1 | -5.7 | 1.1 | 0.2 | 13.6 |  |  | -0.8 | 0 |  | -2.7 |  |  |  | -5.9 | -41.6 | -42.8 | -12 | -0.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 11.2 | 10 | -0.5 | 7 | -0.1 | [11 empty] | 0 |  | -3 | 0.4 |  |  | -2.2 | 0 |  |  | 0.1 | -0.1 | -0.8 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -1.1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 |  | -7.5 | -11.4 | 0 | 0.2 | -0.1 | 0.3 | 0 |  | -4.7 | 0.1 | 2.9 | 2.6 | 0.8 | 3.7 | 0 | -4.8 | -7.3 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1 |  | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 1.2 |  |  |  |  | 2.5 |  | 6.92 | -127.48 | 1.0749 | -0.378 | 2.26 | 1.6 | 0.33688 | 0.10188 | -1.2 | 0.1 | 3.8957
01/05/2026 | 04:30 | 10.5 | -6 | 15.2 |  |  | -13.4 | -10.9 | 0 |  | -26.2 | -56.4 |  | 5.8 | 2.3 | -5.4 | 70.2 | -0.1 |  |  |  | -4.2 | 1 | 1.2 | 0 | -3.2 |  | -2.5 |  |  |  |  | 10 | 16.1 | 0 |  |  | -1.4 | -5.2 | 4.1 | 23.1 | 2.9 | 0.5 | 2.7 | -0.5 | 8.1 | -33.7 | -58.4 | 2.2 | -6.4 | -5.9 | 1.1 | 0.2 | 10.4 |  |  | -0.4 | 0 |  | -1.5 |  |  |  | -2.1 | -42.7 | -43.8 | -13.4 | -4.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 10.6 | 10.3 | 0 | 7 | 0 | [11 empty] | 0 |  | -2.9 | 0.3 |  |  | -2.3 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | -1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | -1.2 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 |  | -7 | -11.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |  | -4.9 | 0.2 | 3 | 2.6 | 0.8 | 3.7 | 0 | -6.2 | -8.5 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -10.7 | 0 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1 |  | 0.2 | 1.2 | 1 | 1.3 |  |  |  |  | 2.5 |  | 8.23 | -152.97 | 1.0248 | -0.261 | 2.03 | 1.7 | 0.33899 | 0.1157 | -1.2 | 0.2 | 3.9485
01/05/2026 | 05:00 | 12.1 | -3.3 | 15.6 |  |  | -13.9 | -12.1 | 0 |  | -26.4 | -51 |  | 3.8 | 2 | -5.5 | 67 | 0.1 |  |  |  | -4.2 | 0.8 | 0.7 | 0 | -3.4 |  | -3.2 |  |  |  |  | 10.2 | 16.5 | 0 |  |  | -1.4 | -6.5 | 3.5 | 23.3 | 3.1 | -1.2 | 2.7 | 0.4 | 5.5 | -36.2 | -59 | 3 | -1.8 | -6 | 1.1 | 0.2 | 14.4 |  |  | -0.7 | 0 |  | -1 |  |  |  | -5.3 | -44 | -45.3 | -14.3 | -6.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 10.4 | 10.6 | -0.2 | 7 | -0.1 | [11 empty] | 0 |  | -2.8 | 0.2 |  |  | -3 | 0 |  |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | -0.2 | -0.01 |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | -1.2 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 |  | -7.2 | -13.2 | 0.2 | -0.2 | 0 | 0.3 | 0 |  | -4.9 | 0.2 | 2.9 | 2.6 | 0.8 | 3.7 | 0.4 | -4 | -8.5 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -11.7 | -0.9 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1 |  | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 1.5 |  |  |  |  | 2.5 |  | 6.39 | -162.42 | 1.0197 | -0.289 | 1.97 | 1.6 | 0.33748 | 0.08896 | -1.2 | 0.3 | 3.8271
01/05/2026 | 05:30 | 14.2 | -6.8 | 14.6 |  |  | -12.2 | -4.1 | 0 |  | -28.6 | -49.7 |  | 1.7 | 0.2 | -6.8 | 65.9 | 0.1 |  |  |  | -4.2 | 1.1 | 1 | 0 | -3.2 |  | -2.9 |  |  |  |  | 10.8 | 14.7 | 0 |  |  | -1.4 | -6.6 | 3.5 | 22.7 | 2.7 | -1.3 | 2.7 | 0.7 | 5.4 | -36.3 | -56.2 | 4.9 | -0.4 | -5.1 | 1.1 | 0.2 | 18 |  |  | -0.7 | 0 |  | -2.7 |  |  |  | -7.8 | -46.4 | -48.3 | -16.8 | -8.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 5.1 | 9.1 | -0.8 | 7 | 0 | [11 empty] | 0 |  | -2.9 | 0.1 |  |  | -3.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -1.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 |  | -7.2 | -12.9 | 0.3 | 0.1 | -0.5 | 0.3 | 0 |  | -4.8 | 0.1 | 3 | 2.6 | 0.8 | 3.7 | 0.4 | -4.4 | -8.7 | 0 | 0 | 0.04163 | 2.6 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -7.8 | -8.4 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1 |  | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 1.4 |  |  |  |  | 2.1 |  | 5.81 | -179.4484 | 1.1421 | -0.23 | 1.79 | 1.7 | 0.34296 | 0.08594 | -1.2 | 0.1 | 3.731
01/05/2026 | 06:00 | 8.8 | -17.4 | 12.8 |  |  | -14 | -16.8 | 0 |  | -25.9 | -58.5 |  | 4.9 | -6.4 | -11.3 | 66 | -0.3 |  |  |  | -4.8 | 0.6 | 0.7 | 0 | -3.3 |  | -4.7 |  |  |  |  | 8.7 | 3.4 | 0 |  |  | -1.4 | -6.7 | 3.5 | 22.6 | 2.7 | -1.2 | 2.7 | -0.2 | -7.9 | -39.7 | -53.6 | 1.1 | -6 | -6.8 | 1.1 | 0.2 | 8.8 |  |  | -1 | 0 |  | -0.9 |  |  |  | -1.7 | -51.3 | 0 | -23.2 | -22 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 7.2 | 9.2 | 0 | 7 | 0 | [11 empty] | 0 |  | -2.6 | 0.2 |  |  | -3.7 | 0 |  |  | 0.1 | -0.1 | -0.8 | -0.1 | -0.07 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -1.3 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 |  | -6.9 | -12.1 | 0.4 | 0 | -0.6 | 0.3 | 0 |  | -4.7 | 0 | 2.9 | 2.7 | 0.8 | 3.7 | 0.3 | -4 | -7.8 | 0 | 0 | -0.11823 | 2.6 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | 0.9 | 2.2 | -0.2 | 0.2 | -7.7 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1 |  | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 1.3 |  |  |  |  | 2.2 |  | 0 | -235.9882 | 1.0417 | -0.337 | 1.91 | 1.6 | 0.34152 | 0.08592 | -1.2 | 0 | 3.4422
01/05/2026 | 06:30 | 9.9 | -38.7 | 10 |  |  | -13.6 | -12.3 | 0 |  | -36.4 | -60.7 |  | -6.4 | -10.4 | -14 | 57.7 | 0 |  |  |  | -6.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | -3.3 |  | -5.8 |  |  |  |  | 9.7 | -13.7 | 0 |  |  | -1.7 | -20 | 2.5 | 22.5 | 2.2 | -1.2 | 2.7 | 0.2 | -10.6 | -42.1 | -56.7 | 2.6 | -3.7 | -7 | 1.1 | 0.2 | 13.3 |  |  | -3.6 | 0 |  | -2.2 |  |  |  | -10.9 | -56.3 | 0 | -28 | -26.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.7 | 7.6 | 8.2 | -0.9 | 7.1 | 0 | [11 empty] | 0 |  | -2.8 | 0.3 |  |  | -4 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 | -1 | 0.3 | 0.1 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | -1.2 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 |  | -8.1 | -15.2 | 0.3 | 0 | -0.8 | 0.3 | 0 |  | -4.9 | 0.5 | 2.5 | 2.6 | 0.8 | 3.7 | -0.1 | -7.1 | -12.1 | 0 | 0 | 0.01194 | 2.6 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | 0.3 | 2.2 | -0.2 | -2.9 | -11.4 | -3.9 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1 |  | 0.2 | 1 | 0.9 | 1.3 |  |  |  |  | 2.4 |  | 0 | -379.4881 | 0.75737 | -0.525 | 1.7165 | 1.6 | 0.33655 | 0.07791 | -1.2 | 0.1 | 2.8633
01/05/2026 | 07:00 | 3.1 | -33.4 | 10.6 |  |  | -10.9 | -12.1 | 0 |  | -35.2 | -63.3 |  | -5.8 | -6.4 | -10.8 | 62.7 | 0 |  |  |  | -11.8 | 1.3 | 0.9 | 0 | -3.2 |  | 8 |  |  |  |  | -2.1 | -16.1 | 0 |  |  | -0.8 | -5 | 3.2 | 7.1 | 3 | -1.3 | 2.7 | 0.4 | 10.6 | -33.7 | -47.9 | -6.5 | -2.8 | 3.4 | 1.1 | 0.2 | 0.5 |  |  | -5.4 | 0 |  | -1.5 |  |  |  | -4.1 | -53.6 | 0 | -21.8 | -24.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 5.3 | 9.6 | -6 | 7 | -0.1 | [11 empty] | 0 |  | -2.7 | 0.1 |  |  | -3.3 | 1.1 |  |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 0.6 | 0.14 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | -1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.3 |  | -7.3 | -12.3 | -0.7 | -0.6 | -1 | 0.3 | 0 |  | -4.9 | 0.1 | 2.4 | 2.8 | 0.8 | 3.7 | 0.1 | -12.2 | -14.4 | 0 | 0 | 0.04146 | 2.6 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1 | 0.2 | 1.7 | -0.2 | -0.8 | -7 | -7.4 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1 |  | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 1.4 |  |  |  |  | 2.2 |  | 0 | -329.5185 | 0.97822 | -0.076 | 1.417 | 1.8 | 0.356 | 0.07597 | -1.1 | 0.1 | 3.5512
01/05/2026 | 07:30 | 6.4 | -53 | 5 |  |  | -9.7 | -10.9 | 0 |  | -31.1 | -60.8 |  | -1.5 | -12.5 | -14.5 | 15.1 | 0 |  |  |  | -10.1 | 0.9 | 0.5 | 0 | -3.2 |  | 9.3 |  |  |  |  | -0.1 | -6.7 | 0 |  |  | -0.7 | -0.1 | 1.2 | 7 | 3.5 | -1.1 | 2.7 | 0.1 | 8.6 | -35.6 | -50.4 | -5.1 | -4.8 | -1.3 | 1.1 | 0.2 | 8.3 |  |  | -11.5 | 0 |  | -0.6 |  |  |  | -5.5 | 0 | 0 | -28.3 | -30.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 4.8 | 9.9 | -5.4 | 6.8 | -0.1 | [11 empty] | 0 |  | -2.9 | 0.1 |  |  | -2.9 | 3.4 |  |  | 0.1 | 0 | -1 | 1.8 | 0.45 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | -0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 |  | -7.5 | -13.2 | -1.6 | -0.7 | -0.5 | 0.3 | 0 |  | -4.8 | 0.2 | 2.4 | 2.6 | 0.8 | 3.7 | 1 | -11.7 | -12.9 | 0 | 0 | -0.09169 | 2.6 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 4.3 | 0 | -1.8 | -0.2 | -4.9 | -10.3 | -20.9 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1 |  | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.4 |  |  |  |  | 2.7 |  | 0 | -363.4417 | 0.64654 | 0.313 | 2.401 | 1.7 | 0.35777 | 0.08161 | -0.8 | 0.1 | 4.7999
01/05/2026 | 08:00 | 3.2 | -56.4 | 4.7 |  |  | -6.2 | 3.9 | 0 |  | -35 | -63.9 |  | -6 | -6.7 | -10.5 | 11.7 | -0.1 |  |  |  | -10.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | -3.1 |  | 9.3 |  |  |  |  | -0.5 | -7 | 0 |  |  | -1 | 1 | -2.4 | 7.3 | 3.3 | -1.4 | 2.7 | 0.1 | 11.4 | -32.9 | -47 | -6.4 | -4.4 | 1.8 | 1.1 | 0.2 | 11.8 |  |  | -8.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | -1.1 | 0 | 0 | -22.1 | -23.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 4 | 10 | -5.3 | 6.8 | -0.1 | [11 empty] | 0 |  | -2.6 | 0.3 |  |  | -3.8 | 2.2 |  |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 21.7 | 7.55 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0 |  | -7.6 | -14.4 | -2.8 | -0.2 | -0.5 | 0.3 | 0 |  | -4.7 | 0.5 | 2.4 | 2.8 | 0.8 | 3.7 | 2.2 | -12 | -13.4 | 0 | 0 | -0.02964 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.7 | 0 | -1.4 | -0.2 | -7.7 | -10.4 | -32.7 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1 |  | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.4 |  |  |  |  | 1.8 |  | 0 | -317.6796 | 0.86725 | 0.113 | 2.9125 | 1.8 | 0.35414 | 0.10576 | -0.6 | 0.1 | 5.6527
01/05/2026 | 08:30 | 8.2 | -27.8 | -4.3 |  |  | -4.9 | 22.5 | 0 |  | -32.6 | -58 |  | -3.3 | -4.2 | -9.4 | 13.9 | 0.1 |  |  |  | -8 | 1.1 | 0.6 | 0 | -3.2 |  | 11 |  |  |  |  | 1.6 | -10.5 | 0 |  |  | -0.8 | 4.3 | -1.1 | 15.9 | 3.3 | -1.4 | 2.7 | 0.5 | 14.6 | -29.9 | -44.6 | -3.3 | -1.3 | 0.3 | 1 | 0.1 | 20.6 |  |  | -6.5 | 0 |  | -0.4 |  |  |  | 5.2 | 0 | 0 | -18.8 | -22.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 30.5 | 21.1 | 0 | 7 | 0.1 | [11 empty] | 0 |  | -2.7 | 0.3 |  |  | -4.2 | 7.2 |  |  | 0 | -0.2 | -0.9 | 19.3 | 4.96 |  | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0 |  | -7.6 | -13.9 | -2.8 | -0.5 | -0.4 | 0.2 | 0 |  | -4.7 | 0.4 | 2.4 | 2.8 | 0.8 | 3.7 | 2.4 | -10.2 | -11.6 | 0 | 0 | -0.03155 | 2.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.7 | -0.3 | -2.6 | -0.2 | -8.7 | -9.1 | -31.5 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1 |  | 0.2 | 1.8 | 1.4 | 1.4 |  |  |  |  | 2.5 |  | 0 | -157.0716 | 1.0767 | 0.128 | 2.691 | 1.8 | 0.34949 | 0.12127 | -0.5 | 0 | 5.6665
01/05/2026 | 09:00 | 5.9 | -26.3 | -4.1 |  |  | -4.1 | 10.2 | 0 |  | -34.7 | -52.6 |  | -6.3 | -14.2 | -12.1 | 2.4 | 0.3 |  |  |  | -6.1 | 1.4 | 1.1 | 0 | -3.1 |  | 11.6 |  |  |  |  | 2.7 | -6.1 | 0 |  |  | -0.7 | 6.1 | -0.8 | 18.3 | 5 | -1.5 | 2.7 | 0.5 | 13.3 | -30.9 | -45.4 | 4.5 | 1.8 | -1.5 | 1.1 | 0.2 | 23.8 |  |  | 0 | 6.1 |  | -5.5 |  |  |  | 6.6 | 0 | 0 | -20.8 | -22.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 28.1 | 23.2 | 1.5 | 6.5 | -0.3 | [11 empty] | 0 |  | -2.6 | 0.4 |  |  | -4.2 | 7.6 |  |  | 0 | 0 | -0.7 | 21.7 | 7.76 |  | 0.2 | 1.7 | 0.1 | -0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 |  | -7.8 | -14.7 | -2.9 | -0.2 | -0.7 | 0.2 | 0 |  | -4.7 | 0 | 2.3 | 2.6 | 0.8 | 3.7 | 2.2 | -11.5 | -10.8 | 0 | 0 | -0.05873 | 2.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.5 | -1 | -2.8 | -0.2 | -9.3 | -8.5 | -27.4 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1 |  | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 0.8 |  |  |  |  | 2.4 |  | 0 | -156.0987 | 1.176 | -0.342 | 2.685 | 1.8 | 0.32268 | 0.12659 | -0.7 | 0.2 | 5.2683
01/05/2026 | 09:30 | 17.1 | -0.2 | 2.8 |  |  | 0 | 38.4 | 8.9 |  | -26.8 | -52.3 |  | 3.9 | -6.1 | -7.7 | 23.9 | 0.2 |  |  |  | 3.6 | 1.6 | 1.3 | 0 | -3.2 |  | 14.1 |  |  |  |  | 16.1 | -10.5 | 0 |  |  | -1.1 | 6.5 | 3.6 | 16.5 | 3.2 | 0.3 | 2.7 | -0.1 | 26 | -18.8 | -33.4 | 9.2 | 3.8 | 5.2 | 1.1 | 0.3 | 17.9 |  |  | 6.4 | 7.5 |  | -1.5 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | -12.5 | -17.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 29.5 | 20.5 | -0.5 | 7 | -0.1 | [11 empty] | 0 |  | -2.5 | 0.6 |  |  | -3.5 | 7.6 |  |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 22.9 | 7.82 |  | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 |  | -7 | -12.2 | -3 | 0.4 | -1 | 0.2 | 0 |  | -4.7 | 0.1 | 2.4 | 2.8 | 0.8 | 3.7 | 2.4 | -10.7 | -11.6 | 0 | 0 | -0.06067 | 2.6 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.4 | -1.2 | -2.8 | -0.2 | -8.5 | -7.9 | -21.6 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1 |  | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 0 |  |  |  |  | 2.6 |  | 0 | 86.0593 | 2.0258 | 0.268 | 2.6745 | 1.8 | 0.31133 | 0.11254 | -0.1 | 0.2 | 7.2922
01/05/2026 | 10:00 | 16.2 | 6.9 | 4.4 |  |  | -5.5 | 5.4 | 6.9 |  | -22.6 | -51.3 |  | 10.8 | -3.2 | -5.2 | 33.2 | 0 |  |  |  | 1.3 | 2.4 | 0 | 0 | -3.2 |  | 16.3 |  |  |  |  | 16.7 | 1 | 0 |  |  | -0.9 | 10.3 | 9.2 | 14.8 | 2.5 | 0.5 | 2.7 | 0.1 | 36.6 | -8.4 | -23.4 | 2.6 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 16 |  |  | 0 | 3.5 |  | -2.9 |  |  |  | 1.5 | 0 | 0 | -7.1 | -10.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 31.1 | 19.7 | -0.8 | 6.9 | -0.1 | [11 empty] | 0 |  | -2.6 | 0.3 |  |  | -2.4 | 8.7 |  |  | 0 | 0 | -1 | 8.2 | 6.89 |  | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0 |  | -6.3 | -12.1 | -2.9 | -0.4 | -1 | 0.2 | 0 |  | -4.6 | 0.2 | 2.4 | 2.8 | 0.8 | 3.7 | 2.4 | -5.4 | -5.4 | 0 | 0 | -0.11029 | 2.6 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 11.9 | -0.6 | -2.9 | -0.2 | -6 | -8.6 | -12 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1 |  | 0.7 | 1.4 | 1.1 | 0 |  |  |  |  | 3.1 |  | 0 | 128.8797 | 2.4259 | 0.301 | 2.3645 | 1.7 | 0.32052 | 0.07933 | -0.6 | 2 | 8.5913
01/05/2026 | 10:30 | 14.2 | 70.6 | 28.9 |  |  | -6 | 12.2 | 5.3 |  | -24.4 | -50.5 |  | 9.6 | -3.4 | -5.7 | 25.9 | 0 |  |  |  | -0.1 | 1.8 | 0 | 0 | -3.4 |  | 15.3 |  |  |  |  | 16.7 | -11.2 | 0.6 |  |  | -1 | 4.9 | 9.5 | 21.4 | 2.7 | 0.2 | 2.7 | -0.5 | 34.5 | -10.5 | -25 | -0.2 | -0.5 | 4 | 1.1 | 0.4 | 11.9 |  |  | -1.1 | 3.3 |  | -2.4 |  |  |  | 1.1 | 0 | 0 | -8.1 | -13.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 31.2 | 20.1 | -0.2 | 7 | 0 | [11 empty] | 0 |  | -2.6 | 0.4 |  |  | -2.5 | 6.9 |  |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 27.1 | 5.18 |  | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0 |  | -6.7 | -12.4 | -2.9 | 0.5 | -1 | 0.2 | 0 |  | -4.4 | 0 | 2.1 | 2.5 | 0.8 | 3.7 | 2.5 | -6.9 | -7.4 | 0 | 0 | 0.05277 | 2.6 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 5 | -1.3 | -2.9 | -0.2 | -6.8 | -9.4 | -20.3 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1 |  | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 0 |  |  |  |  | 2.1 |  | 0 | 174.6328 | 2.2559 | -0.517 | 1.7745 | 1.8 | 0.32388 | 0.08041 | -0.8 | 2 | 6.9177
01/05/2026 | 11:00 | 16.5 | 65.8 | 27.2 |  |  | -8.1 | -7.6 | 2.5 |  | -24.1 | -51.2 |  | 7 | -3.1 | -6.1 | 23.2 | 0 |  |  |  | 1.4 | 2.2 | 0 | 0 | -3.3 |  | 15.8 |  |  |  |  | 16.9 | -2.3 | -3.3 |  |  | -1.3 | -4.2 | 8 | 21.5 | 2.8 | 0.7 | 2.7 | 0.4 | 32.9 | -12.2 | -26.7 | 0.1 | -1.3 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 16.2 |  |  | -1.1 | 3.9 |  | -2.9 |  |  |  | 0.2 | 0 | 0 | -9.8 | -14.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 30.4 | 20.6 | 0 | 8 | 0 | [11 empty] | 0 |  | -2.7 | 0.3 |  |  | -2.8 | 4.9 |  |  | 0.1 | -0.1 | -0.8 | 15.4 | 4.49 |  | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 |  | -6.8 | -12.3 | -2.8 | -0.2 | -0.8 | 0.3 | 0 |  | -4.4 | 0.5 | 2.2 | 2.6 | 0.8 | 3.7 | 2.8 | -9.1 | -9.6 | 0 | 0 | -0.13966 | 2.7 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 6.7 | -1.7 | -2.7 | -0.2 | -5 | -9 | -13.1 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1 |  | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 0 |  |  |  |  | 3.4 |  | 0 | 124.7503 | 1.9781 | -0.477 | 1.485 | 1.8 | 0.31713 | 0.06073 | -0.7 | 2.1 | 6.564
01/05/2026 | 11:30 | 18.7 | 88.1 | 30.5 |  |  | -2.7 | 33.8 | 6.6 |  | -18 | -44.9 |  | 13.9 | 2.4 | -1.3 | 28.5 | 0.1 |  |  |  | 0.8 | 2.5 | 0 | 0 | -3.2 |  | 16.8 |  |  |  |  | 18.1 | 2.2 | 12.1 |  |  | -1.1 | 2.3 | 8.6 | 22.2 | 3.5 | 0.2 | 2.7 | 0.7 | 40.4 | -4.8 | -19.9 | 1 | 1.6 | 7.5 | 1.1 | 0.4 | 16.9 |  |  | 0.4 | 0 |  | 0.8 |  |  |  | 9.2 | 0 | 0 | -2.8 | -9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 31.7 | 21.5 | 0.2 | 7 | 0 | [11 empty] | 0 |  | -2.7 | 0.3 |  |  | -2.5 | 9.2 |  |  | 0 | -0.1 | -1 | 26.9 | 8.49 |  | 0.2 | 1.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 |  | -6.6 | -11.8 | -2.9 | 0.8 | -1 | 0.3 | 0 |  | -4.4 | 0.1 | 2.4 | 2.8 | 0.8 | 3.7 | 1.1 | -4.4 | -4.2 | 0 | 0 | -0.55914 | 2.7 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 17.2 | -1.9 | -2.8 | -0.2 | -3.3 | -7.7 | -15.8 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1 |  | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0 |  |  |  |  | 3 |  | 0 | 365.4309 | 2.2063 | -0.089 | 1.592 | 1.8 | 0.33745 | 0.06249 | -0.2 | 2.1 | 7.8092
01/05/2026 | 12:00 | 14.4 | 80.9 | 29.6 |  |  | -3.1 | 29.3 | 7.8 |  | -21.6 | -48.6 |  | 9.8 | 0.2 | -3.4 | 26.1 | 0 |  |  |  | 0.2 | 2.2 | 0 | 0 | -3.4 |  | 16 |  |  |  |  | 16.7 | -4.6 | 9.4 |  |  | -0.9 | 7.2 | 8.5 | 22 | 3.2 | 0.5 | 2.7 | -0.2 | 38.6 | -6.6 | -21.1 | 1.7 | 1.1 | 4.2 | 1.1 | 0.3 | 17.6 |  |  | 1.1 | 0 |  | 1.3 |  |  |  | 5.3 | 0 | 0 | -6.3 | -11.6 | 0 |  |  |  |  | -1.6 |  |  | -0.4 | 30.9 | 21 | 7 | 7 | -0.1 | [11 empty] | 0 |  | -2.7 | 0.3 |  |  | -2.2 | 8.1 |  |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 23.4 | 8.9 |  | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0 |  | -6.4 | -11.3 | -2.9 | 0.4 | -1 | 0.2 | 0 |  | -4.6 | 0 | 2.4 | 2.7 | 0.8 | 3.7 | 2.5 | -3.3 | -4.2 | 0 | 0 | -0.24876 | 2.7 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 13.5 | -1.8 | -2.8 | -0.2 | 2.7 | -5.3 | -15.1 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1 |  | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 0 |  |  |  |  | 2.9 |  | 0 | 315.1512 | 2.2066 | -0.102 | 1.597 | 1.7 | 0.34948 | 0.06976 | -0.2 | 2 | 7.6208
01/05/2026 | 12:30 | 7.7 | 64.8 | 27.4 |  |  | -5.2 | 21.6 | 4.8 |  | -22.7 | -51.4 |  | 10.4 | -1.4 | -4.7 | 25.8 | -0.2 |  |  |  | -5.5 | 2.4 | 0 | 0 | -3.4 |  | 14.8 |  |  |  |  | 7.4 | -4.5 | 6.1 |  |  | -1.2 | 1.2 | 7.4 | 21.6 | 2.8 | 0.8 | 2.7 | 0.2 | 39 | -6 | -20.6 | 1.1 | -2.4 | 3.4 | 1.1 | 0.3 | 14.3 |  |  | 0.4 | 0 |  | 2.4 |  |  |  | 3.4 | 0 | 0 | -6.8 | -12.5 | 0 |  |  |  |  | -2.3 |  |  | -0.4 | 30.1 | 20.1 | 6.9 | 7 | 0 | [11 empty] | 0 |  | -2.7 | 0.1 |  |  | -1.9 | 8.9 |  |  | 0 | -0.1 | -1.2 | 16.7 | 9.55 |  | 0.2 | 1.8 | 0.2 | -0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0 |  | -6.4 | -11.2 | -2.7 | -0.2 | -1 | 0.2 | 0 |  | -4.4 | 0.4 | 2.4 | 2.7 | 0.8 | 3.7 | 2.5 | -6 | -4.3 | 0 | 0 | -0.29749 | 2.7 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 9.1 | -1.8 | -2.9 | -0.2 | 5.8 | -5.2 | -14.2 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1 |  | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 0 |  |  |  |  | 2.3 |  | 0 | 220.7525 | 2.0481 | -0.424 | 1.513 | 1.8 | 0.33488 | 0.0684 | -0.1 | 2.2 | 7.4404
01/05/2026 | 13:00 | -11.9 | 63.5 | 27.1 |  |  | -7.4 | 5.2 | 1.7 |  | -27.4 | -50.6 |  | 3.4 | -5.2 | -7.7 | 22.8 | 0 |  |  |  | -6.6 | 2.1 | 0 | 0 | -3.4 |  | 12.7 |  |  |  |  | 1.6 | -13.7 | -2.8 |  |  | -1.4 | -5.8 | 7.7 | 21.1 | 2.5 | 0.3 | 2.7 | 0.4 | 31.8 | -13.1 | -27.9 | 1.4 | -1 | -1.3 | 1.1 | 0.2 | 22.5 |  |  | -2.1 | 0 |  | 0.1 |  |  |  | -2.3 | 0 | 0 | -12.4 | -16.7 | 0 |  |  |  |  | -5.8 |  |  | -0.5 | 32.4 | 19.5 | 6.2 | 7 | 0 | [11 empty] | 0 |  | -3 | 0 |  |  | -2.3 | 9.1 |  |  | 0.1 | 0 | -1.2 | 21.4 | 8.36 |  | 0.2 | 1.8 | 0.2 | -1.6 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0 |  | -6.5 | -12.3 | -2.9 | 0 | -0.7 | 0.3 | 0 |  | -4.4 | 0.2 | 2.2 | 2.6 | 0.8 | 3.7 | 2.5 | -3.4 | -3.9 | 0 | 0 | -0.29843 | 2.7 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.3 | -1.8 | -2.8 | -0.2 | 2.6 | -5.5 | -20.9 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1 |  | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0 |  |  |  |  | 2.1 |  | 0 | 68.1616 | 1.8454 | -0.751 | 1.6085 | 1.8 | 0.33705 | 0.06373 | -0.3 | 1.9 | 6.5037
01/05/2026 | 13:30 | -12.3 | 53 | 25.5 |  |  | -8.6 | -15.8 | 0 |  | -29.2 | -53.2 |  | 1 | -8.5 | -9.3 | 17.2 | 0.1 |  |  |  | -7.1 | 1.5 | 0 | 0 | -3.4 |  | 11.9 |  |  |  |  | 1.5 | -10.4 | -9 |  |  | -1.6 | -9.7 | 7 | 21.9 | 2.8 | -0.4 | 2.7 | 0.1 | 28.8 | -15.9 | -30.5 | -2.3 | -0.7 | -5.2 | 1.1 | 0.2 | 18.3 |  |  | -3.6 | 0 |  | -0.9 |  |  |  | -6.6 | 0 | 0 | -15.3 | -19.3 | 0 |  |  |  |  | -9.8 |  |  | -0.6 | 29.5 | 20.3 | 6.6 | 7 | -0.1 | [11 empty] | 0 |  | -3 | 0.1 |  |  | -2.4 | 8.7 |  |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 23.1 | 7.98 |  | 0.2 | 1.7 | 0.2 | -0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 |  | -7 | -7.8 | -3 | -0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 |  | -4.4 | 0.2 | 2.1 | 2.5 | 0.8 | 7.3 | 2.5 | -9 | -4 | 0 | 0 | -0.32509 | 2.7 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1 | -1.4 | -2.8 | -0.2 | 3.7 | -3 | -24.7 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1 |  | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 0 |  |  |  |  | 2.1 |  | 0 | -29.2451 | 1.708 | -0.546 | 1.626 | 1.7 | 0.33956 | 0.08825 | -0.5 | 1.9 | 6.3158
01/05/2026 | 14:00 | -11.9 | 65.3 | 27.3 |  |  | -7.5 | 4.5 | 0 |  | -27.3 | -55.1 |  | 3.6 | -6.7 | -8.2 | 20.8 | 0 |  |  |  | -5.9 | 2.1 | 0 | 0 | -3.4 |  | 11.9 |  |  |  |  | 1.2 | -11.5 | -8.6 |  |  | -1.3 | -7.7 | 6.8 | 22.2 | 3.2 | -0.1 | 2.7 | 0.1 | 29.8 | -15.1 | -29.8 | -1.9 | -0.9 | -3.2 | 1.1 | 0.3 | 15.7 |  |  | -2.5 | 0 |  | 0.3 |  |  |  | 2.1 | 0 | 0 | -13 | -16.7 | 0 |  |  |  |  | -8.4 |  |  | -0.5 | 30.2 | 21.1 | 7.3 | 8.1 | -0.1 | [11 empty] | 0 |  | -3 | 0.1 |  |  | -2 | 8.7 |  |  | 0.1 | -0.1 | -1.2 | 22.5 | 7.81 |  | 0.2 | 1.7 | 0.1 | -1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0 |  | -7 | -7.7 | -3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 |  | -4.4 | 0.2 | 2.2 | 2.5 | 0.8 | 14 | 2.5 | -0.9 | -3.5 | 0 | 0 | -0.32511 | 2.7 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 | -1.2 | -3 | -0.2 | 5.3 | -2.8 | -22.5 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1 |  | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0 |  |  |  |  | 1.9 |  | 0 | 60.7849 | 1.6911 | -0.674 | 2.014 | 1.7 | 0.34043 | 0.08119 | -0.4 | 2 | 6.7527
01/05/2026 | 14:30 | -14 | 57.6 | 26.1 |  |  | -9.2 | -13.6 | 0.7 |  | -29.5 | -55.6 |  | 1 | -8 | -9.2 | 16.9 | 0.2 |  |  |  | -5.8 | 1.1 | 0.4 | 0 | -3.4 |  | 11.3 |  |  |  |  | 0.7 | -11.1 | -11 |  |  | -1.2 | -6.1 | 7.2 | 21.6 | 2.9 | 0.2 | 2.7 | 0.5 | 27.3 | -17.5 | -32 | -1.6 | -0.8 | -3.7 | 1.1 | 0.2 | 17 |  |  | -4 | 0 |  | 0.4 |  |  |  | -0.6 | 0 | 0 | -15.3 | -19.4 | 0 |  |  |  |  | -9.9 |  |  | -0.5 | 28.9 | 21 | 6.8 | 7 | 0 | [11 empty] | 0 |  | -2.9 | 0.3 |  |  | -2.2 | 8.4 |  |  | 0.1 | 0 | -1.2 | 22.1 | 7.81 |  | 0.2 | 1.8 | 0.2 | -0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 |  | -7.1 | -8.2 | -2.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 |  | -4.4 | 0.1 | 1.8 | 2.7 | 0.8 | 14.5 | 2.6 | -6.2 | -4.1 | 0 | 0 | -0.3056 | 2.7 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.9 | -0.9 | -2.9 | -0.2 | 5.3 | -3.3 | -27.1 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1 |  | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 0 |  |  |  |  | 3.2 |  | 0 | -9.2956 | 1.7248 | -0.158 | 2.7245 | 1.7 | 0.33931 | 0.07879 | -0.5 | 1.8 | 7.7094
01/05/2026 | 15:00 | -11.7 | 61.6 | 26.7 |  |  | -10.3 | 5.3 | 2.3 |  | -28.3 | -57.2 |  | 2.8 | -9.9 | -9.7 | 19.4 | -0.1 |  |  |  | -7.3 | 1.1 | 0.3 | 0 | -3.5 |  | 10.8 |  |  |  |  | 1.1 | -20.4 | -7.5 |  |  | -1.4 | -7.1 | 6.9 | 21.9 | 2.7 | -0.3 | 2.7 | 0.5 | 29.1 | -15.7 | -30.3 | -0.8 | -0.8 | -2.5 | 1.1 | 0.2 | 18.5 |  |  | -4.3 | 0 |  | 0.7 |  |  |  | 1.4 | 0 | 0 | -14.5 | -19.6 | 0 |  |  |  |  | -8.5 |  |  | -0.5 | 30.7 | 20.3 | 6.5 | 7 | -0.1 | [11 empty] | 0 |  | -2.9 | 0.3 |  |  | -2 | 8.5 |  |  | 0.1 | 0 | -1.2 | 20.8 | 6.91 |  | 0.2 | 1.8 | 0.2 | -0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0 |  | -6.8 | -6.9 | -1.7 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 |  | -4.4 | 0 | 1.8 | 2.8 | 0.8 | 15 | 2.4 | -1.6 | -2.8 | 0 | 0 | -0.30315 | 2.7 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.3 | -0.6 | -2.8 | -0.2 | 5.5 | -0.8 | -30.6 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1 |  | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0.2 |  |  |  |  | 2.8 |  | 0 | 27.7068 | 1.4359 | -0.049 | 1.836 | 1.7 | 0.3494 | 0.11332 | -0.5 | 1.8 | 6.6857
01/05/2026 | 15:30 | -8.9 | -17 | 3.1 |  |  | -8 | 9 | 0 |  | -31.8 | -57.4 |  | -1.4 | -10.7 | -11 | 38 | 0.1 |  |  |  | -5.9 | 1 | 0.3 | 0 | -3.4 |  | 11.5 |  |  |  |  | 1.6 | -20.7 | 0 |  |  | -1.3 | -18.1 | 5.6 | 21.5 | 2.9 | -0.1 | 2.7 | -0.1 | 18.3 | -26.2 | -41.2 | -2.9 | 0.2 | 3.2 | 1.1 | 0.2 | 19.5 |  |  | 0.4 | 0 |  | -0.8 |  |  |  | -0.5 | 0 | 0 | -17.4 | -22.2 | 0 |  |  |  |  | -5.6 |  |  | -0.4 | 30.6 | 20.4 | 2.7 | 7 | -0.1 | [11 empty] | 0 |  | -2.9 | 0.1 |  |  | -2 | 6.9 |  |  | 0 | 0 | -1.1 | 14.1 | 3.11 |  | 0.1 | 1.8 | 0.2 | -1.1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 |  | -7.1 | -8.2 | -0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 |  | -4.8 | 0.2 | 1.8 | 2.8 | 0.2 | 6.6 | 2.2 | -3.4 | -3.3 | 0 | 0 | -0.28123 | 2.7 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 9.9 | -0.3 | -2.4 | -0.2 | 5.6 | -1.1 | -31.6 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1 |  | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 1.1 |  |  |  |  | 2.5 |  | 0.45 | -109.2212 | 1.2255 | 0.042 | 1.9835 | 1.7 | 0.3513 | 0.10198 | -0.6 | 0.1 | 4.9043
01/05/2026 | 16:00 | 14.2 | -12.6 | 4.3 |  |  | -9.1 | 10.6 | 0 |  | -32 | -59.9 |  | -0.6 | -10.5 | -11.5 | 39 | 0 |  |  |  | -2.4 | 1.4 | 0.9 | 0 | -3.5 |  | 11.9 |  |  |  |  | 15.4 | -15.1 | 0 |  |  | -1.3 | -14 | 5.9 | 21.4 | 2.9 | 0.2 | 2.7 | 0.1 | 17.9 | -26.5 | -40.7 | -2.9 | -1.8 | 3.4 | 1.2 | 0.2 | 15.9 |  |  | 0.4 | 0 |  | -1.6 |  |  |  | 1.7 | 0 | 0 | -17.2 | -26.5 | 0 |  |  |  |  | -10.3 |  |  | -0.4 | 32.3 | 20.8 | 3 | 7.5 | 0 | [11 empty] | 0 |  | -2.7 | 0.3 |  |  | -2.2 | 4.9 |  |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 6 | 4.65 |  | 0.2 | 1.9 | 0.2 | -1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 |  | -7 | -7.6 | -0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 |  | -4.8 | 0.2 | 1.8 | 2.7 | 0 | 2.3 | 1.3 | 1.6 | -2.6 | 0.2 | 0 | -0.22679 | 2.7 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 10.3 | 0 | -0.2 | -0.2 | 6 | -2.8 | -30.9 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1 |  | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 2.1 |  | 1.99 | -64.2868 | 1.3059 | -0.058 | 1.7715 | 1.7 | 0.3574 | 0.09174 | -0.7 | -0.1 | 4.3685
01/05/2026 | 16:30 | 12.2 | 4.6 | 8.6 |  |  | -9.8 | -4 | 0 |  | -20.5 | -43.2 |  | 6.7 | -22.4 | -14.5 | 67.3 | 0.1 |  |  |  | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0 | -3.4 |  | 12.3 |  |  |  |  | 15.8 | -17.3 | 0 |  |  | -1.2 | -16.1 | 6.1 | 20.2 | 2.5 | 0 | 2.7 | -0.5 | 19.6 | -24.9 | -39.6 | -4.5 | 0.9 | 3.3 | 1.1 | 0.3 | 22.5 |  |  | 1.1 | 0 |  | -1.5 |  |  |  | -0.2 | 0 | 0 | -50.4 | -55.4 | 0 |  |  |  |  | -7.3 |  |  | -0.5 | 32.2 | 20.3 | 2.1 | 7 | 0 | [11 empty] | 0 |  | -2.7 | 0.3 |  |  | -2.1 | 1.4 |  |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 5.6 | 1.92 |  | 0.2 | 1.9 | 0.2 | -1.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 |  | -6.9 | -7.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 |  | -4.7 | 0.2 | 1.8 | 2.8 | 0 | 2.6 | 0.3 | -1.1 | -2.5 | 0 | 0 | -0.07525 | 2.7 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 9.8 | 0.2 | 2 | -0.2 | 6.6 | -0.5 | -17.5 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1 |  | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 2.6 |  | 4.44 | -52.8152 | 1.4154 | 0.025 | 1.567 | 1.7 | 0.34984 | 0.08705 | -0.9 | 0 | 4.2443
01/05/2026 | 17:00 | 16.1 | 8.8 | 8.6 |  |  | -10.2 | -3.3 | 0 |  | -19.1 | -42.3 |  | 6.7 | -21.7 | -13.7 | 69.4 | 0.2 |  |  |  | 2 | 1.8 | 1.4 | 0 | -3.4 |  | 15.2 |  |  |  |  | 16.8 | 4.1 | 0 |  |  | -1.2 | -9.6 | 6.7 | 21.1 | 3 | 0.1 | 2.7 | 0.4 | 19.3 | -25.2 | -39.7 | 4.1 | 1 | 3.8 | 1 | 0.3 | 22.9 |  |  | 2.9 | 0 |  | -1.6 |  |  |  | -1 | 0 | 0 | -50.1 | -55.4 | 0 |  |  |  |  | -7 |  |  | -0.5 | 28.6 | 20.8 | 2.3 | 7 | 0 | [11 empty] | 0 |  | -2.8 | 0.3 |  |  | -1.3 | 2.1 |  |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 0.7 | 0.16 |  | 0 | 2 | 0.2 | -1.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 |  | -6.2 | -5.2 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 |  | -4.7 | 0.2 | 1.8 | 2.8 | 0 | 3.3 | -0.1 | -8.5 | -1.9 | 0 | 0.1 | 0.00159 | 2.7 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 9.6 | 0.3 | 2.2 | -0.2 | 10.8 | 1.9 | -2.6 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1 |  | 0.2 | 2 | 1.5 | 1.3 |  |  |  |  | 2.7 |  | 6.86 | 22.7216 | 1.4943 | 0.256 | 1.4875 | 1.7 | 0.15449 | 0.13577 | -1 | -0.1 | 4.128
01/05/2026 | 17:30 | 11.3 | 10.5 | 9.5 |  |  | -9.2 | 5.2 | 0 |  | -14.5 | -43.3 |  | 7.9 | -20.3 | -14.2 | 66.1 | 0.1 |  |  |  | -1.1 | 1.7 | 1.1 | 0 | -3.5 |  | 18.3 |  |  |  |  | 17.2 | 3.7 | 0 |  |  | -1.3 | -8.1 | 6.4 | 20.5 | 2.8 | -1.3 | 2.7 | 0.7 | 18.1 | -26.2 | -39.5 | 2.2 | 0 | 3.7 | 1.1 | 0.3 | 17.8 |  |  | 1.1 | 0 |  | -1.4 |  |  |  | -1 | 0 | 0 | -2.3 | -58.5 | 0 |  |  |  |  | -7.7 |  |  | -0.5 | 28.3 | 20.3 | 2.6 | 7 | 0 | [11 empty] | 0 |  | -1 | 0.1 |  |  | -1.2 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.8 | 0.1 | -0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0 |  | -8.3 | -5.6 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 |  | -4.7 | 0.2 | 1.8 | 2.7 | 0.4 | 6.9 | 0.3 | -6.9 | -7.6 | 0 | 0.2 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 9.3 | 1.1 | 0 | -0.2 | 10.6 | 0.5 | 0.2 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1 |  | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 2.3 |  | 6.71 | 58.41 | 1.4265 | 0.041 | 1.6525 | 1.7 | 0 | 0.13296 | -1 | 0 | 3.953
01/05/2026 | 18:00 | 16.7 | 40 | 13.1 |  |  | -9.3 | 0.4 | 0 |  | -8.7 | -35.7 |  | 17.3 | -11.3 | -9 | 77 | 0.1 |  |  |  | 2.8 | 2.1 | 1.8 | 0 | -3.2 |  | 21.7 |  |  |  |  | 19.7 | -3.6 | 0 |  |  | -1.2 | -8.3 | 5.9 | 22 | 3.5 | -2 | 2.7 | -0.2 | 25.5 | -19.1 | -34.7 | 2 | -0.9 | 3.9 | 1.1 | 0.3 | 20.1 |  |  | 2.5 | 0 |  | -1.2 |  |  |  | 1.1 | 0 | -1.1 | 0 | -51.1 | 0 |  |  |  |  | -8.3 |  |  | -0.6 | 28.8 | 21.9 | 3.3 | 6.9 | -0.1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -1.4 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 0.1 | 0.01 |  | 0.2 | 1.7 | 0.2 | -1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 |  | -5.7 | -3.4 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0 |  | -4.6 | 0 | 2.5 | 2.7 | 0 | 7.5 | 0.3 | -1.2 | -1 | 0.4 | 1 | 0 | 2.7 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 12.2 | 1.9 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1 |  | 0.2 | 1.8 | 1.4 | 1.5 |  |  |  |  | 2.6 |  | 8.29 | 192.8 | 1.4122 | -0.083 | 1.751 | 1.8 | 0 | 0.17675 | -1 | 0 | 4.057
01/05/2026 | 18:30 | 13.2 | 43.2 | 14 |  |  | -6.8 | 9.2 | 0 |  | -0.1 | -25 |  | 26.1 | -3.4 | -3.6 | 83.7 | 0 |  |  |  | 2 | 2.9 | 0.4 | 2.8 | -3.2 |  | 22.1 |  |  |  |  | 18.4 | 9.1 | 0 |  |  | -1 | -6 | 6.5 | 21.6 | 3.1 | -0.4 | 2.7 | 0.2 | 39.7 | -5.1 | -20.5 | 3.4 | 0.5 | 2.4 | 1.1 | 0.3 | 20 |  |  | 9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.1 | 0 | 0 | 0 | -43.2 | 0 |  |  |  |  | -4.2 |  |  | -0.5 | 29.3 | 21.2 | 3.1 | 7 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 0.3 |  |  | -1.5 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -0.9 | -0.1 | -0.09 |  | 0.2 | 1.7 | 0.2 | -0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 |  | -5.1 | -1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 |  | -4.7 | 0.3 | 2.5 | 2.7 | 0 | 0.4 | 0.3 | -1.4 | -1.1 | 0 | 0.6 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 12.1 | 3.9 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.2 |  | 0.2 | 2 | 1.6 | 1.5 |  |  |  |  | 3.3 |  | 9.28 | 334.19 | 1.6166 | 0.252 | 1.96 | 1.9 | 0.04987 | 0.11657 | -0.7 | 0 | 5.195
01/05/2026 | 19:00 | 17.2 | 46.8 | 16.5 |  |  | -6.3 | 19.3 | 0 |  | -1.4 | -21.5 |  | 24.3 | -2.2 | -4 | 90 | 0.3 |  |  |  | 2.5 | 1.6 | -1.4 | 3.1 | -3.2 |  | 22.3 |  |  |  |  | 19.7 | 13 | 0 |  |  | -1.1 | -4.2 | 6.6 | 19.9 | 2.1 | -0.2 | 2.7 | 0.4 | 40.7 | 11.8 | -21.3 | 7.7 | 3.5 | 2.4 | 1.2 | 0.4 | 26.4 |  |  | 9 | 0 |  | -1.1 |  |  |  | 1.9 | 0 | 0 | 0 | -43.1 | 8.5 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | -0.6 | 28.4 | 18.9 | 1.2 | 7.1 | 0.1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 0.3 |  |  | -2 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -0.8 | 0 | -0.06 |  | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 |  | -6.4 | 2.9 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0 |  | -4.7 | 0 | 2.8 | 3 | 0.4 | 0 | 0.4 | -3.8 | -3.6 | 0 | 0.8 | 0 | 2.7 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 7.9 | 3 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.2 |  | 0.2 | 2 | 1.7 | 1.4 |  |  |  |  | 3 |  | 7.59 | 396.53 | 1.5214 | 0.538 | 1.94 | 1.8 | 0.37088 | 0.09895 | -0.9 | 0 | 5.3692
01/05/2026 | 19:30 | 19.5 | 60.9 | 17 |  |  | -5.8 | 10.8 | 0.8 |  | -1.9 | -24.4 |  | 26.1 | -1.9 | -2.7 | 89.3 | 0.2 |  |  |  | 3.6 | 1.5 | -1.6 | 3 | -3.4 |  | 22.7 |  |  |  |  | 20.2 | 14 | 0 |  |  | -1 | -3.6 | 6.7 | 21.4 | 3.1 | -0.3 | 2.7 | 0.1 | 36.6 | 7.6 | -23.1 | 4.9 | 2.4 | 2.8 | 1.1 | 0.3 | 22.2 |  |  | 9.7 | 0 |  | -0.5 |  |  |  | 6.9 | 0 | 0 | 0 | -42.7 | 11.2 |  |  |  |  | -3 |  |  | -0.5 | 28.7 | 20.9 | 2.9 | 7 | 0 | [11 empty] | -0.4 |  | 0 | 0.3 |  |  | -2 | 0 |  |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 0.1 | -0.22 |  | 0.2 | 1.9 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 |  | -6.2 | 3.4 | 0.2 | -0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 |  | -4.7 | 0 | 2.8 | 3.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | -2.1 | -2.5 | 0.2 | 0.6 | 0 | 2.7 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 11 | 4.1 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.2 |  | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.3 |  |  |  |  | 3.2 |  | 8.23 | 410.31 | 1.5174 | 0.207 | 1.62 | 1.8 | 0.11054 | 0.08256 | -0.9 | 0.4 | 4.8375
01/05/2026 | 20:00 | 12.4 | 35.9 | 12.9 |  |  | -7.1 | 6.9 | 0.2 |  | -5 | -35 |  | 21.8 | -2.4 | -2.9 | 82.2 | -0.2 |  |  |  | 2.4 | 1.7 | -1.1 | 3 | -3.5 |  | 20.5 |  |  |  |  | 16.5 | 15.7 | 0 |  |  | -1 | -3.2 | 6.8 | 21.5 | 3.3 | -0.2 | 2.7 | 0.1 | 34.9 | 5.9 | -23.6 | 1.9 | -1.2 | 2.3 | 1.1 | 0.4 | 14.2 |  |  | 7.4 | 0 |  | -0.4 |  |  |  | 5.1 | 0 | 0 | 0 | -43.6 | 10.9 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 30.9 | 32.5 | 3.6 | 7 | 0.1 | [11 empty] | -2.2 |  | 0 | 0.6 |  |  | -2.6 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 |  | -6.3 | 3.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 |  | -4.7 | 0 | 2.8 | 3 | 1 | 0 | 0 | -4.4 | -4.8 | 0 | 0.2 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 7 | -0.3 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.2 |  | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.3 |  |  |  |  | 3.1 |  | 8.69 | 316.29 | 1.6003 | -0.574 | 2.12 | 1.8 | 0 | 0.08932 | -1.1 | 0.3 | 4.2356
01/05/2026 | 20:30 | 13.5 | 45.9 | 14.7 |  |  | -7.9 | 6.1 | 0 |  | -4.4 | -31.2 |  | 23 | -3 | -3.4 | 82.6 | -0.1 |  |  |  | 2.3 | 1.2 | 0.7 | 3 | -3.4 |  | 20.6 |  |  |  |  | 17.1 | 10.6 | 0 |  |  | -0.7 | -3 | 6.8 | 28.2 | 3.1 | 0.7 | 2.7 | 0.5 | 34 | 4.9 | -25.4 | 4.1 | -2 | 2 | 1.1 | 0.4 | 17.6 |  |  | 6.9 | 0 |  | -1.3 |  |  |  | 6.3 | 0 | 0 | 0 | -44.2 | 10.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 55.4 | 31.1 | 3.1 | 6.9 | -0.1 | [11 empty] | 4.2 |  | 0 | 0.7 |  |  | -2.5 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | -0.8 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 |  | -6.4 | 3 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |  | -4.7 | 0 | 2.9 | 3 | 2.8 | 0 | 0 | -1.7 | -2.3 | 0.1 | 0.7 | 0 | 2.7 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 8.2 | -2 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.2 |  | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.4 |  |  |  |  | 3.3 |  | 8.4 | 371.9 | 1.5174 | -0.687 | 2.24 | 1.8 | 0 | 0.10054 | -1.3 | 0.3 | 3.971
01/05/2026 | 21:00 | 15.3 | 42.4 | 14.4 |  |  | -8.6 | 3.1 | 0 |  | -6.5 | -30.1 |  | 20.4 | -4.1 | -4.5 | 82.8 | 0.2 |  |  |  | 1 | 2.1 | 1.8 | 3.1 | -3.4 |  | 20.5 |  |  |  |  | 17.3 | 11.1 | 0 |  |  | -0.8 | -3.1 | 6.2 | 27.9 | 2.9 | 0.5 | 2.7 | 0.5 | 31.3 | 2.3 | -28.1 | 4.5 | -1.6 | 1.7 | 1 | 0.3 | 20.9 |  |  | 5.6 | 0 |  | -2.6 |  |  |  | 4.9 | 0 | 0 | 0 | -44.2 | 9.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 54.4 | 30.6 | 2.7 | 7 | 0 | [11 empty] | -3.4 |  | 0 | 0.2 |  |  | -2.5 | 0 |  |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 |  | -6.4 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |  | -4.7 | 0 | 2.9 | 3 | 0.8 | 2.7 | 0 | -2.3 | -2.9 | 0 | 0.7 | 0 | 2.7 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.5 | -2 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.2 |  | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.7 |  |  |  |  | 3 |  | 6.94 | 335.74 | 1.3994 | -0.414 | 2.29 | 1.8 | 0 | 0.08459 | -1.4 | 0.5 | 4.26
01/05/2026 | 21:30 | 13.6 | 32.7 | 12.4 |  |  | -10.2 | -0.4 | 0 |  | -11.6 | -35.6 |  | 14.5 | -6.4 | -6 | 80.6 | 0 |  |  |  | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 2.9 | -3.2 |  | 18.7 |  |  |  |  | 16.7 | 2.4 | 0 |  |  | -0.9 | -3.6 | 6.2 | 28.2 | 3 | 0.4 | 2.7 | -0.1 | 29.5 | -14.1 | -44.3 | 3.8 | -0.6 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 21 |  |  | 4.3 | 0 |  | -3.1 |  |  |  | 2.7 | 0 | 0 | 0 | -47.4 | 6.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 55.1 | 31 | 2.9 | 7.2 | 0 | [11 empty] | -6.4 |  | 0 | 0.4 |  |  | -2.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | -0.8 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 |  | -6.9 | 2.1 | 0 | -0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |  | -4.7 | 0.4 | 2.8 | 3 | 0.8 | 7.5 | 0 | -7.6 | -8.2 | 0 | 0.1 | 0 | 2.7 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.5 | -3.6 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.2 |  | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 1.5 |  |  |  |  | 2.5 |  | 6.72 | 219.12 | 1.5059 | -0.748 | 2.14 | 1.8 | 0 | 0.07494 | -1.5 | 0.4 | 3.6729
01/05/2026 | 22:00 | 15.9 | 37.5 | 13.3 |  |  | -9.9 | 10.5 | 0 |  | -10 | -34.8 |  | 16 | -5.9 | -5.4 | 82.8 | 0 |  |  |  | 0.9 | 1.5 | 1.1 | 3.1 | -3.2 |  | 14.7 |  |  |  |  | 16.4 | 12.3 | 0 |  |  | -0.9 | -3.8 | 6.5 | 28.2 | 3.1 | 0.4 | 2.7 | 0.1 | 31.8 | -11.8 | -42.7 | 3.4 | -1.1 | 3.1 | 1 | 0.3 | 20.8 |  |  | 4 | 0 |  | 3.7 |  |  |  | 4.9 | 0 | 0 | 0 | -47.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 53.4 | 17 | 3.1 | 7 | 0 | [11 empty] | -11.9 |  | 0 | 0.4 |  |  | -3.1 | 0 |  |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 |  | -6.5 | 2.4 | 0 | -0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 |  | -4.7 | 0.6 | 2.8 | 3 | 0.8 | 6.1 | 0 | -6.9 | -6.8 | 0 | 0.3 | 0 | 2.7 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.9 | -4.5 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.2 |  | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 1.2 |  |  |  |  | 2.7 |  | 7.05 | 238.75 | 1.4887 | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 0 | 0.06378 | -0.9 | 0.5 | 5.1524
01/05/2026 | 22:30 | 10.3 | 23.9 | 10.6 |  |  | -12 | -6.1 | 0 |  | -14 | -41.6 |  | 11.6 | -11.1 | -8.8 | 73.8 | -0.2 |  |  |  | -1.3 | 1.2 | 0.5 | 3 | -3.2 |  | 12 |  |  |  |  | 13.6 | 11.5 | 0 |  |  | -1 | -5.9 | 7.4 | 28.1 | 3.1 | 0.5 | 2.7 | -0.5 | 25.5 | -17.7 | -48.3 | 3.6 | -3.6 | 2.8 | 1.1 | 0.2 | 16.1 |  |  | 1.1 | 0 |  | 2.4 |  |  |  | 0.5 | 0 | -0.8 | 0 | -51.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 56 | 16.9 | 3.2 | 6.9 | -0.1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 0.6 |  |  | -3.5 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | -1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | -7.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 |  | -4.7 | 0.2 | 2.7 | 3 | 0.8 | 9.7 | 0 | -7.1 | -8 | 0 | 0.1 | 0 | 2.7 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.7 | -6 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.2 |  | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 1.3 |  |  |  |  | 3.3 |  | 7.56 | 125.16 | 1.8402 | -0.115 | 1.95 | 1.8 | 0 | 0.06149 | -1.2 | 0.4 | 4.7367
01/05/2026 | 23:00 | 14.2 | 27.8 | 10.7 |  |  | -9.4 | 6.4 | 0 |  | -17 | -44.7 |  | 9.4 | -12.7 | -9.9 | 75.4 | -0.1 |  |  |  | -1.4 | 2 | 1.7 | 3 | -3.2 |  | 13.8 |  |  |  |  | 15.2 | 9.2 | 0 |  |  | -1.2 | -6.3 | 7.5 | 29 | 3.6 | 0.4 | 2.7 | 0.4 | 19.6 | -23.7 | -44.1 | 0.2 | -1.7 | 3.4 | 1.1 | 0.3 | 17.8 |  |  | 1.2 | 0 |  | 0.6 |  |  |  | -0.4 | 0 | -2.1 | 0 | -52.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 54.9 | 11.5 | 3.6 | 6.9 | -0.1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 0.4 |  |  | -3.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | -6.8 | 2.4 | 0 | -0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 |  | -4.7 | 0.1 | 2.7 | 3 | 0.8 | 14.1 | 0 | -6.3 | -7.3 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2 | -4.6 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.2 |  | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 1.5 |  |  |  |  | 2.5 |  | 8.09 | 136.89 | 1.7726 | -0.124 | 2.11 | 1.8 | 0 | 0.05267 | -1.4 | 0.3 | 4.5112
01/05/2026 | 23:30 | 14.4 | 15.9 | 9.2 |  |  | -10.9 | -6.9 | 0 |  | -23.2 | -53.2 |  | 2.9 | -16.6 | -13.2 | 75.2 | -0.1 |  |  |  | -1.5 | 1.8 | 1.5 | 0 | -3.2 |  | 13.1 |  |  |  |  | 14.7 | -5.5 | 0 |  |  | -1.4 | -15.4 | 7.1 | 28.9 | 2.9 | 0.6 | 2.7 | 0.7 | 14.8 | -28.4 | -49 | 0.1 | -3.1 | 2.3 | 1.1 | 0.3 | 15.9 |  |  | 0.7 | 0 |  | 3.3 |  |  |  | -2.8 | -2.7 | -5.2 | -1.9 | -57.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 15.1 | 3.8 | 2.5 | 3.3 | 0.2 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 0.4 |  |  | -3.1 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | -1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | -7 | 1.6 | 0 | -0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 |  | -4.7 | 0.4 | 2.7 | 3 | 0.8 | 4.9 | 0 | -8.4 | -10 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.7 | -4.5 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.2 |  | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 1.7 |  |  |  |  | 2.1 |  | 7.79 | -50.51 | 1.7895 | -0.374 | 2.5 | 1.8 | 0 | 0.05936 | -1.1 | 0.4 | 5.0749
02/05/2026 | 00:00 | 16.6 | 12.1 | 8.5 |  |  | -9.9 | -6.9 | 0 |  | -31 | -58.6 |  | -5.6 | -7.3 | -3.1 | 71.9 | 0.1 |  |  |  | -5.3 | 2 | 1.8 | 0 | -3.2 |  | 12 |  |  |  |  | 15.1 | 2.6 | 0 |  |  | -1.5 | -12.8 | 7.3 | 28.8 | 3.3 | 0.3 | 2.7 | -0.2 | 12.2 | -30.6 | -53.7 | 1.4 | -1.7 | 1.7 | 1 | 0.2 | 21.1 |  |  | 0.9 | 0 |  | 3.4 |  |  |  | -4.7 | -13.3 | 0 | -10.5 | -63.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 15.7 | 3.7 | 2.7 | 1.7 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 0.3 |  |  | -3 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | -7.4 | 0.8 | 0 | -0.2 | -0.3 | 0.3 | 0.1 |  | -4.6 | 0.1 | 2.6 | 3 | 0.8 | 3.6 | 0 | -7.8 | -8.9 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -6.2 | -1.4 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.2 |  | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 1.5 |  |  |  |  | 2.7 |  | 7.4 | -77.7 | 1.8844 | -0.662 | 2.69 | 1.8 | 0 | 0.05081 | -1.2 | 0.5 | 5.0633
EJEC |  | 226.7 | 441.55 | 347.8 | 0 | 0 | -220.85 | 31.7 | 24.25 | 0 | -492.2 | -1117.8 | 0 | 206.05 | -103.15 | -137.15 | 1324.15 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | -69.95 | 34.95 | 11.5 | 15 | -79.1 | 0 | 243.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.4 | 22 | -7 | 0 | 0 | -27.9 | -94.15 | 131.4 | 521.65 | 72.4 | -2.15 | 64.8 | 4.4 | 541.95 | -458.95 | -951.75 | 37.55 | -37 | -4.85 | 26.2 | 6 | 394.65 | 0 | 0 | 10.05 | 12.15 | 0 | -22.05 | 0 | 0 | 0 | -17.3 | -323.2 | -245.95 | -290.15 | -615.25 | 28.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.6 | 0 | 0 | -12.3 | 607.05 | 402.8 | 38.35 | 166.7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.85 | 0 | -48.35 | 7.3 | 0 | 0 | -65.3 | 67.3 | 0 | 0 | 1.45 | -1.15 | -22.85 | 171.05 | 60.275 | 0 | 4.6 | 35.95 | 4.65 | -6.8 | 6.7 | 11.2 | 0.75 | 0.15 | 0 | -164.55 | -177.8 | -20.65 | -0.75 | -0.5 | 6.85 | 0.25 | 0 | -111.9 | 4.45 | 59.9 | 65.9 | 17.4 | 112.6 | 21.5 | -139.85 | -164.5 | 0.45 | 2.7 | -1.8686 | 63.7 | -0.45 | 39.05 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 65.95 | -6.5 | -17.5 | -4.8 | -10.55 | -84.05 | -222.05 | 36 | 16.8 | 16.2 | 25.2 | 0 | 5 | 35.9 | 28.4 | 25.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1 | 0 | 102.74 | 802.4964 | 35.1453 | -4.8385 | 48.1628 | 38.3 | 5.9552 | 2.147 | -21.9 | 13.65 | 116.6218

## DEMANDA_AREAS
viernes, 1 de Mayo del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6818.56 | 1060.0668 | 3975.0755 | 1783.4177 | 248.2807
01:00 | 0 | 6684.76 | 1034.0559 | 3876.9785 | 1773.7256 | 247.2971
01:30 | 0 | 6579.18 | 962.8877 | 3852.2146 | 1764.0777 | 249.6604
02:00 | 0 | 6597.16 | 974.5914 | 3856.3649 | 1766.2037 | 250.0134
02:30 | 0 | 6560.99 | 984.9114 | 3810.3968 | 1765.6818 | 245.9194
03:00 | 0 | 6413.73 | 939.6003 | 3697.6654 | 1776.4643 | 247.9623
03:30 | 0 | 6449.58 | 958.739 | 3722.4569 | 1768.3841 | 241.5344
04:00 | 0 | 6419.59 | 925.1409 | 3736.2319 | 1758.2172 | 244.5428
04:30 | 0 | 6352.36 | 939.3349 | 3637.4515 | 1775.5736 | 237.0103
05:00 | 0 | 6404.24 | 936.3207 | 3696.1468 | 1771.7725 | 232.4081
05:30 | 0 | 6450.32 | 969.1431 | 3697.1283 | 1784.0486 | 231.6998
06:00 | 0 | 6395.6 | 932.2122 | 3695.6579 | 1767.7299 | 226.3105
06:30 | 0 | 6236.7 | 955.6803 | 3540.9667 | 1740.053 | 215.2775
07:00 | 0 | 5865.49 | 911.167 | 3219.306 | 1735.017 | 206.4494
07:30 | 0 | 6090.4 | 929.9091 | 3440.3968 | 1720.0941 | 238.6471
08:00 | 0 | 6203.51 | 946.1616 | 3526.5585 | 1730.7899 | 212.7381
08:30 | 0 | 6382.46 | 984.4734 | 3669.8701 | 1728.1165 | 215.8309
09:00 | 0 | 6415.8 | 979.0462 | 3684.1337 | 1752.6201 | 210.9352
09:30 | 0 | 6519.99 | 1046.0979 | 3694.224 | 1779.6681 | 183.5272
10:00 | 0 | 6739.93 | 1028.8205 | 3927.1784 | 1783.9311 | 224.4619
10:30 | 0 | 6869.09 | 1086.4703 | 4002.8461 | 1779.7736 | 227.2479
11:00 | 0 | 6816.96 | 1053.8401 | 3968.3465 | 1794.7734 | 231.9956
11:30 | 0 | 7064.94 | 1118.4773 | 4125.9978 | 1820.4649 | 229.3835
12:00 | 0 | 7005.67 | 1113.201 | 4102.2478 | 1790.2212 | 228.8267
12:30 | 0 | 6916.35 | 1118.3866 | 4022.222 | 1775.7414 | 217.211
13:00 | 0 | 6880.23 | 1090.1159 | 4037.9177 | 1752.1964 | 221.7134
13:30 | 0 | 6748.18 | 1043.7153 | 3965.7558 | 1738.7089 | 224.4473
14:00 | 0 | 6853.98 | 1080.7598 | 4025.42 | 1747.8002 | 223.3248
14:30 | 0 | 6761.7 | 1032.5946 | 3995.2076 | 1733.8978 | 230.7964
15:00 | 0 | 6775.13 | 1062.5634 | 3993.7798 | 1718.7868 | 227.6523
15:30 | 0 | 6672.17 | 1059.2212 | 3935.0741 | 1677.8747 | 226.1781
16:00 | 0 | 6724.29 | 1053.0686 | 3945.1948 | 1726.0266 | 231.5154
16:30 | 0 | 6587.98 | 1026.0337 | 3913.8173 | 1648.129 | 231.279
17:00 | 0 | 6561.08 | 1012.8159 | 3848.6482 | 1699.6159 | 230.5589
17:30 | 0 | 6792.53 | 1059.2255 | 3870.4261 | 1862.8784 | 227.6112
18:00 | 0 | 7066.07 | 1044.5269 | 4101.6693 | 1919.8738 | 230.8079
18:30 | 0 | 7335.57 | 1153.673 | 4259.3216 | 1922.5754 | 226.5637
19:00 | 0 | 7509.83 | 1222.1159 | 4357.3025 | 1930.4116 | 226.4137
19:30 | 0 | 7490.44 | 1179.895 | 4377.015 | 1933.53 | 226.9232
20:00 | 0 | 7387.56 | 1176.0473 | 4292.8397 | 1918.673 | 229.7422
20:30 | 0 | 7485.94 | 1156.9587 | 4404.7772 | 1924.2041 | 238.3315
21:00 | 0 | 7431.54 | 1136.517 | 4370.2231 | 1924.7999 | 240.112
21:30 | 0 | 7216.49 | 1118.4041 | 4188.7758 | 1909.3101 | 243.5023
22:00 | 0 | 7157.33 | 866.86 | 4434.74 | 1855.73 | 240.34
22:30 | 0 | 7050.32 | 860.92 | 4381.07 | 1808.33 | 238.37
23:00 | 0 | 6902.11 | 824.91 | 4283.92 | 1793.28 | 234.78
23:30 | 0 | 6646.56 | 870.87 | 4009.33 | 1766.36 | 229.54
00:00 | 0 | 6527.19 | 822.42 | 3949.98 | 1754.79 | 235.81
MÁXIMO | 0 | 7509.83 | 1222.1159 | 4434.74 | 1933.53 | 250.0134
MÍNIMO | 0 | 5865.49 | 822.42 | 3219.306 | 1648.129 | 183.5272
PROMEDIO | 0 | 6746.1996 | 1017.5618 | 3940.0056 | 1788.6322 | 230.4476
ENERGÍA | 0 | 161908.79 | 24421.4837 | 94560.1345 | 42927.1718 | 5530.7423
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
viernes, 1 de Mayo del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 | 2.8902 |  | 25.875 | 12.415 |  |  |  |  | 22.1522 | 26.3286 | 15.125 | 13.93 | 33.044 |  |  | 41.881 |  | 35.1739 |  | 8.2 |  | 51.2518 |  | 3.642 | 6.5326 |  | 15.95 | [7 empty] | 0 | 1.5008 | 51.2042 | 122.8589 | 26.5429 | 0.81 | 164.45 |  | 40.342 | 33.97 |  | 190.345 | 34.5015 |  |  |  | 2 |  | 73.4944 |  | 22.7 |  |  |  | 10.0445 |  |  |  |  | 61.49 |  | 134.8986 | 1.0283 | 5.7509 | 132.95 | 9.199 |  | 35.6448 | 3.8582 |  |  | 87.0595 | 19.43 | 0.5162 | 0.57 | 31.8376 | 459.7044 |  | 154.8064 | 18.793 |  |  |  | 4.3256 |  |  | 16.245 | 285.65 |  | 25.83 |  | 14.643
01:00 | 2.7626 |  | 27.6824 | 11.882 |  |  |  |  | 21.9334 | 26.2948 | 14.9667 | 13.53 | 32.598 |  |  | 41.399 |  | 33.4102 |  | 8.3 |  | 51.2063 |  | 3.5529 | 7.4326 |  | 15.95 | [7 empty] | 0 | 1.3661 | 49.8915 | 122.9386 | 26.95 | 0.7 | 163.82 |  | 39.882 | 32.91 |  | 194.0262 | 33.7191 |  |  |  | 2.5 |  | 74.0969 |  | 22.7 |  |  |  | 10.0049 |  |  |  |  | 62.53 |  | 135.8413 | 1.2325 | 5.7705 | 131.51 | 8.8913 |  | 35.626 | 3.9635 |  |  | 86.3 | 19.33 | 0.4616 | 0.55 | 30.4524 | 459.5516 |  | 158.3008 | 18.84 |  |  |  | 4.329 |  |  | 16.344 | 292.28 |  | 31.375 |  | 14.595
01:30 | 2.777 |  | 28.0415 | 11.99 |  |  |  |  | 22.3184 | 26.0152 | 14.8593 | 13.31 | 32.074 |  |  | 41.783 |  | 50.0398 |  | 8.3 |  | 114.5361 |  | 3.5561 | 8.0239 |  | 15.95 | [7 empty] | 0 | 1.2874 | 49.3127 | 120.2856 | 27.051 | 0.64 | 165.46 |  | 39.909 | 33.94 |  | 197.4086 | 33.4002 |  |  |  | 2.5 |  | 74.2565 |  | 22.7 |  |  |  | 9.778 |  |  |  |  | 61.97 |  | 133.5423 | 1.7722 | 5.7307 | 127.95 | 8.6294 |  | 36.6921 | 4.0073 |  |  | 86.8081 | 19.35 | 0.414 | 0.55 | 32.2584 | 462.7359 |  | 144.6502 | 18.731 |  |  |  | 4.3448 |  |  | 16.7978 | 291.5 |  | 32.233 |  | 15.215
02:00 | 2.8961 |  | 28.3401 | 12.856 |  |  |  |  | 21.8276 | 25.9384 | 14.949 | 13.55 | 31.464 |  |  | 41.797 |  | 19.694 |  | 8.2 |  | 152.7533 |  | 3.7008 | 7.6599 |  | 15.95 | [7 empty] | 0 | 1.2726 | 49.7961 | 120.6439 | 26.5123 | 0.44 | 161.88 |  | 39.312 | 34.41 |  | 197.9972 | 33.7926 |  |  |  | 2.6 |  | 74.227 |  | 22.7 |  |  |  | 10.0113 |  |  |  |  | 60.97 |  | 134.6782 | 1.6555 | 5.7939 | 134.06 | 8.2036 |  | 36.4118 | 3.7307 |  |  | 86.0457 | 19.38 | 0.3949 | 0.56 | 32.595 | 465.4064 |  | 153.9686 | 18.743 |  |  |  | 4.325 |  |  | 16.2816 | 284.41 |  | 29.611 |  | 15.463
02:30 | 2.9918 |  | 28.8188 | 13.879 |  |  |  |  | 21.4989 | 26.0819 | 14.6605 | 14.04 | 32.09 |  |  | 41.856 |  | 37.3393 |  | 8.3 |  | 144.9008 |  | 3.5754 | 7.9434 |  | 15.95 | [7 empty] | 0 | 1.2372 | 50.8041 | 121.8708 | 27.1614 | 0.41 | 162.77 |  | 38.699 | 34.19 |  | 197.8875 | 34.0263 |  |  |  | 2.6 |  | 73.5712 |  | 22.7 |  |  |  | 9.9709 |  |  |  |  | 61.33 |  | 136.1905 | 2.0129 | 5.7633 | 132.63 | 7.0938 |  | 34.451 | 3.872 |  |  | 85.1283 | 19.35 | 0.3929 | 0.53 | 32.721 | 466.6389 |  | 160.1581 | 18.717 |  |  |  | 4.3193 |  |  | 16.2858 | 280.51 |  | 29.742 |  | 14.806
03:00 | 2.6532 |  | 28.8153 | 13.202 |  |  |  |  | 21.4453 | 26.0864 | 14.6121 | 14.25 | 31.618 |  |  | 41.833 |  | 41.8261 |  | 8.3 |  | 119.7074 |  | 3.5058 | 7.2183 |  | 15.95 | [7 empty] | 0 | 1.2338 | 51.0954 | 120.8922 | 27.6343 | 0.67 | 165.05 |  | 37.057 | 33.48 |  | 197.4289 | 33.7359 |  |  |  | 2.6 |  | 74.1668 |  | 22.7 |  |  |  | 9.9747 |  |  |  |  | 61.13 |  | 137.6081 | 1.8087 | 5.6943 | 133.71 | 6.5296 |  | 35.0788 | 3.9659 |  |  | 85.9204 | 19.36 | 0.3757 | 0.56 | 30.4117 | 466.8324 |  | 158.5975 | 16.629 |  |  |  | 4.4065 |  |  | 16.9682 | 292.41 |  | 30.721 |  | 14.854
03:30 | 2.2216 |  | 28.91 | 13.196 |  |  |  |  | 21.8341 | 25.8493 | 15.0748 | 13.98 | 31.852 |  |  | 41.698 |  | 37.1293 |  | 8.2 |  | 117.6135 |  | 3.4171 | 8.4244 |  | 15.95 | [7 empty] | 0 | 1.1834 | 52.0033 | 119.9694 | 27.5058 | 0.48 | 164.61 |  | 36.92 | 32.75 |  | 198.1145 | 34.1802 |  |  |  | 2.4 |  | 73.8207 |  | 22.7 |  |  |  | 9.9809 |  |  |  |  | 61.05 |  | 138.4752 | 1.9983 | 5.7579 | 133.5 | 6.5453 |  | 34.8963 | 4.0274 |  |  | 87.1849 | 19.37 | 0.361 | 0.54 | 33.2864 | 465.1628 |  | 160.9525 | 15.842 |  |  |  | 4.3728 |  |  | 16.5014 | 280.45 |  | 30.506 |  | 15.139
04:00 | 2.0406 |  | 28.7261 | 12.827 |  |  |  |  | 20.4238 | 26.4849 | 15.7289 | 14.15 | 32.248 |  |  | 41.642 |  | 18.7226 |  | 8.2 |  | 124.6402 |  | 3.5125 | 8.6291 |  | 15.95 | [7 empty] | 0.29 | 1.1916 | 52.8623 | 119.4516 | 26.829 | 0.18 | 161.74 |  | 35.726 | 31.93 |  | 197.1201 | 34.6004 |  |  |  | 2.4 |  | 73.7365 |  | 22.7 |  |  |  | 9.9492 |  |  |  |  | 60.68 |  | 137.4762 | 1.8816 | 5.6971 | 131.07 | 8.3659 |  | 35.2307 | 3.8866 |  |  | 86.1452 | 19.38 | 0.3508 | 0.54 | 32.6308 | 467.3753 |  | 148.4978 | 15.579 |  |  |  | 4.583 |  |  | 16.9074 | 285.86 |  | 30.555 |  | 15.104
04:30 | 2.1136 |  | 28.7093 | 11.742 |  |  |  |  | 21.9564 | 26.5052 | 15.5489 | 14.39 | 31.492 |  |  | 42.14 |  | 18.4875 |  | 8.1 |  | 150.827 |  | 3.2895 | 8.2549 |  | 15.95 | [7 empty] | 10.58 | 1.1559 | 53.0673 | 118.9683 | 27.6486 | 1.65 | 163.8 |  | 37.692 | 32.26 |  | 196.9771 | 31.0999 |  |  |  | 2.5 |  | 73.6478 |  | 22.7 |  |  |  | 9.9624 |  |  |  |  | 59.96 |  | 139.7444 | 1.8524 | 5.6333 | 132.11 | 6.6823 |  | 34.8431 | 3.9037 |  |  | 86.7093 | 19.38 | 0.345 | 0.56 | 32.3631 | 470.1656 |  | 153.1819 | 15.281 |  |  |  | 4.615 |  |  | 16.5587 | 293.9 |  | 30.634 |  | 15.251
05:00 | 2.0158 |  | 28.6833 | 11.415 |  |  |  |  | 22.5459 | 26.8816 | 15.6752 | 14.43 | 32.108 |  |  | 41.981 |  | 20.2648 |  | 6 |  | 163.2847 |  | 3.244 | 8.717 |  | 15.95 | [7 empty] | 10.56 | 1.1757 | 51.645 | 119.3756 | 27.9137 | 2.1 | 163.09 |  | 37.367 | 31.61 |  | 197.3588 | 27.735 |  |  |  | 2.5 |  | 73.651 |  | 22.7 |  |  |  | 9.7862 |  |  |  |  | 60.69 |  | 135.7311 | 1.7066 | 5.6412 | 130.64 | 5.0439 |  | 34.8851 | 4.3754 |  |  | 85.8299 | 19.4 | 0.335 | 0.54 | 31.1948 | 466.8504 |  | 152.4963 | 14.975 |  |  |  | 4.5783 |  |  | 15.6417 | 294.5 |  | 30.824 |  | 15.181
05:30 | 2.0253 |  | 28.6935 | 11.194 |  |  |  |  | 22.5257 | 27.0882 | 15.1599 | 14.38 | 32.692 |  |  | 42.164 |  | 30.8624 |  | 3.2 |  | 139.9686 |  | 3.188 | 8.4218 |  | 15.95 | [7 empty] | 10.47 | 1.1348 | 52.1354 | 120.6291 | 28.1248 | 1.93 | 163.71 |  | 34.719 | 31.65 |  | 196.7622 | 27.8824 |  |  |  | 2.6 |  | 73.8346 |  | 22.7 |  |  |  | 9.973 |  |  |  |  | 60.22 |  | 135.6608 | 1.8306 | 5.519 | 129.74 | 7.6387 |  | 34.2547 | 3.8589 |  |  | 86.8895 | 19.4 | 0.3355 | 0.61 | 31.2834 | 470.5348 |  | 147.8448 | 14.902 |  |  |  | 4.6154 |  |  | 14.3729 | 293.98 |  | 30.426 |  | 15.192
06:00 | 2.2204 |  | 29.067 | 10.478 |  |  |  |  | 22.3313 | 26.6738 | 14.3182 | 14.49 | 32.244 |  |  | 42.174 |  | 48.1806 |  | 3 |  | 89.2382 |  | 3.0221 | 8.2255 |  | 15.95 | [7 empty] | 9.66 | 1.2725 | 54.1571 | 118.9251 | 26.8771 | 1.54 | 161.22 |  | 34.811 | 31.51 |  | 196.9212 | 26.2776 |  |  |  | 2.5 |  | 73.7288 |  | 22.7 |  |  |  | 9.7876 |  |  |  |  | 61.21 |  | 141.852 | 1.7503 | 5.5421 | 132.28 | 7.0636 |  | 34.3631 | 3.6509 |  |  | 86.5474 | 19.44 | 0.3326 | 0.49 | 31.3397 | 466.566 |  | 155.4879 | 14.961 |  |  |  | 4.4953 |  |  | 13.6282 | 296.3 |  | 29.622 |  | 14.819
06:30 | 2.4606 |  | 28.8307 | 9.763 |  |  |  |  | 21.6986 | 26.9199 | 14.027 | 14.29 | 31.762 |  |  | 41.816 |  | 38.988 |  | 2.8 |  | 114.2958 |  | 2.7681 | 7.5878 |  | 15.95 | [7 empty] | 9.06 | 1.5861 | 52.6706 | 112.7788 | 23.7157 | 0.55 | 153.77 |  | 33.747 | 32.5 |  | 194.5969 | 26.208 |  |  |  | 2.4 |  | 73.3831 |  | 22.7 |  |  |  | 9.8324 |  |  |  |  | 60.81 |  | 142.1749 | 1.7503 | 5.4729 | 129.15 | 6.2704 |  | 29.8159 | 3.6076 |  |  | 85.1982 | 19.38 | 0.3422 | 0.59 | 28.9535 | 464.6204 |  | 147.6736 | 14.624 |  |  |  | 4.2851 |  |  | 13.1513 | 295.97 |  | 29.247 |  | 14.294
07:00 | 2.7705 |  | 27.248 | 10.119 |  |  |  |  | 22.0492 | 26.6936 | 11.4138 | 14.32 | 31.374 |  |  | 41.454 |  | 31.0174 |  | 2.8 |  | 154.5183 |  | 2.4072 | 7.7505 |  | 15.95 | [7 empty] | 7.99 | 1.6212 | 47.2161 | 113.1216 | 23.6237 | 0.91 | 108.11 |  | 31.631 | 32.54 |  | 196.8055 | 25.2169 |  |  |  | 2.4 |  | 62.4255 |  | 22.9 |  |  |  | 9.5942 |  |  |  |  | 60.59 |  | 146.4948 | 1.9327 | 5.4401 | 122.03 | 5.4554 |  | 29.8533 | 3.8025 |  |  | 84.682 | 19.41 | 0.3498 | 0.56 | 28.3067 | 465.1402 |  | 160.3762 | 14.329 |  |  |  | 4.2858 |  |  | 12.6213 | 283.71 |  | 28.882 |  | 12.812
07:30 | 2.593 |  | 19.7227 | 10.593 |  |  |  |  | 21.3615 | 26.482 | 11.6441 | 14.33 | 31.156 |  |  | 41.223 |  | 43.1533 |  | 2.8 |  | 146.7338 |  | 2.2677 | 6.3719 |  | 15.95 | [7 empty] | 6.64 | 1.8729 | 51.335 | 114.7078 | 26.833 | 0.73 | 97.82 |  | 31.21 | 32.96 |  | 196.4836 | 25.3855 |  |  |  | 2.4 |  | 61.9036 |  | 22.9 |  |  |  | 9.4201 |  |  |  |  | 60.15 |  | 144.2159 | 2.0202 | 5.6113 | 125.55 | 4.9204 |  | 31.3483 | 3.7307 |  |  | 84.7471 | 19.41 | 0.4111 | 0.57 | 28.2956 | 464.8595 |  | 155.7881 | 14.461 |  |  |  | 4.2428 |  |  | 12.7038 | 275.36 |  | 29.06 |  | 8.854
08:00 | 2.441 |  | 19.4403 | 11.793 |  |  |  |  | 21.0336 | 26.8986 | 11.6388 | 14.47 | 31.626 |  |  | 41.317 |  | 35.2986 |  | 2.7 |  | 143.0272 |  | 2.2367 | 6.8728 |  | 15.95 | [7 empty] | 6.36 | 2.0488 | 53.2919 | 120.2514 | 26.5038 | 0.73 | 94.92 |  | 33.183 | 32.66 |  | 195.6427 | 25.7903 |  |  |  | 2.5 |  | 61.8162 |  | 22.9 |  |  |  | 9.3989 |  |  |  |  | 60.2 |  | 144.3877 | 2.0202 | 5.0812 | 127.17 | 5.279 |  | 32.62 | 3.7307 |  |  | 86.9303 | 19.41 | 0.4272 | 0.55 | 29.4693 | 466.5167 |  | 159.6786 | 14.547 |  |  |  | 4.2535 |  |  | 13.1455 | 269.96 |  | 30.697 |  | 11.224
08:30 | 2.2525 |  | 19.4907 | 12.468 |  |  |  |  | 21.4064 | 27.7149 | 11.4055 | 13.05 | 31.008 |  |  | 41.274 |  | 39.2932 |  | 2.6 |  | 120.2124 |  | 2.1597 | 7.2824 |  | 15.95 | [7 empty] | 6.55 | 2.9223 | 52.9163 | 121.3136 | 26.8723 | 0.72 | 99.27 |  | 33.442 | 33.34 |  | 192.571 | 25.3381 |  |  |  | 2.6 |  | 61.4002 |  | 22.9 |  |  |  | 9.4585 |  |  |  |  | 59.92 |  | 137.3765 | 2.1077 | 5.5367 | 126.46 | 3.8622 |  | 32.7485 | 3.872 |  |  | 87.5702 | 19.44 | 0.5213 | 0.52 | 30.8625 | 462.8279 |  | 155.4908 | 14.568 |  |  |  | 4.2538 |  |  | 13.5768 | 272.65 |  | 31.608 |  | 8.645
09:00 | 2.5605 |  | 18.2163 | 12.003 |  |  |  |  | 19.809 | 26.7948 | 10.6264 | 13.81 | 31.184 |  |  | 41.281 |  | 40.2042 |  | 2.6 |  | 101.8797 |  | 2.0387 | 6.9613 |  | 15.95 | [7 empty] | 6.5 | 3.3863 | 51.7392 | 120.2939 | 27.1991 | 0.63 | 96.67 |  | 33.162 | 33.9 |  | 194.1171 | 26.2023 |  |  |  | 2.5 |  | 62.9269 |  | 22.9 |  |  |  | 9.3386 |  |  |  |  | 58.12 |  | 142.0695 | 2.1369 | 5.541 | 124.74 | 5.0917 |  | 32.0546 | 3.9659 |  |  | 87.1622 | 19.44 | 0.6097 | 0.53 | 31.3584 | 460.8418 |  | 158.6913 | 14.337 |  |  |  | 4.2739 |  |  | 13.7522 | 273.61 |  | 31.674 |  | 2.708
09:30 | 2.6454 |  | 19.3923 | 11.894 |  |  |  |  | 21.1147 | 26.8345 | 10.4146 | 13.34 | 31.43 |  |  | 41.348 |  | 29.8313 |  | 2.6 |  | 96.5968 |  | 2.0124 | 6.4125 |  | 15.95 | [7 empty] | 6.58 | 3.8742 | 53.0756 | 119.9459 | 27.7222 | 0.44 | 83.52 |  | 34.361 | 34.74 |  | 193.851 | 27.1375 |  |  |  | 2.5 |  | 66.6898 |  | 22.9 |  |  |  | 9.4374 |  |  |  |  | 59.05 |  | 143.1218 | 2.0858 | 5.4991 | 127.88 | 0 |  | 33.7897 | 4.0274 |  |  | 85.055 | 19.4 | 0.7482 | 0.48 | 32.4702 | 462.3874 |  | 155.9211 | 14.172 |  |  |  | 4.296 |  |  | 14.0884 | 278.06 |  | 32.272 |  | 0.113
10:00 | 2.41 |  | 20.4005 | 11.89 |  |  |  |  | 22.1162 | 26.1262 | 10.1412 | 13.31 | 32.772 |  |  | 41.197 |  | 40.2708 |  | 2.6 |  | 109.6773 |  | 2.1063 | 6.4291 |  | 15.95 | [7 empty] | 6.6 | 4.1569 | 52.0014 | 120.2879 | 27.8297 | 0.24 | 79.5 |  | 36.169 | 34.6 |  | 194.2786 | 26.8996 |  |  |  | 2.5 |  | 68.7685 |  | 22.9 |  |  |  | 9.318 |  |  |  |  | 62.86 |  | 142.8859 | 1.9837 | 5.3495 | 131.9 | 0 |  | 34.0951 | 3.8866 |  |  | 84.2047 | 19.41 | 0.9282 | 0.55 | 32.2144 | 458.0742 |  | 158.5338 | 14.29 |  |  |  | 4.3102 |  |  | 14.782 | 270.92 |  | 32.497 |  | 0.1
10:30 | 2.1203 |  | 20.3863 | 12.123 |  |  |  |  | 21.2231 | 26.3136 | 10.0263 | 13.72 | 32.524 |  |  | 41.898 |  | 50.3258 |  | 2.7 |  | 83.1315 |  | 2.0758 | 6.633 |  | 15.95 | [7 empty] | 6.72 | 4.6693 | 51.2126 | 126.6986 | 27.9588 | 0.58 | 81.7 |  | 36.681 | 34.96 |  | 194.4024 | 26.7972 |  |  |  | 2.5 |  | 68.8565 |  | 22.9 |  |  |  | 9.435 |  |  |  |  | 65.04 |  | 142.7982 | 2.1515 | 5.5404 | 132.9 | 0 |  | 35.1458 | 3.7307 |  |  | 84.7471 | 19.42 | 1.2727 | 0.52 | 32.5074 | 459.7411 |  | 154.3466 | 14.539 |  |  |  | 4.3713 |  |  | 15.0079 | 267.13 |  | 31.709 |  | 0.1
11:00 | 2.2323 |  | 20.472 | 12.112 |  |  |  |  | 20.7792 | 26.4884 | 10.4152 | 13.61 | 32.124 |  |  | 41.617 |  | 20.8033 |  | 2.7 |  | 128.6166 |  | 2.0408 | 7.4112 |  | 15.95 | [7 empty] | 7.12 | 4.9992 | 51.4625 | 126.5837 | 27.5164 | 1 | 82.03 |  | 36.2 | 33.34 |  | 192.7005 | 26.7794 |  |  |  | 2.3 |  | 68.8404 |  | 22.9 |  |  |  | 9.3908 |  |  |  |  | 65.25 |  | 145.1039 | 2.1223 | 5.5776 | 135.34 | 0 |  | 35.584 | 3.872 |  |  | 84.805 | 19.42 | 1.4956 | 0.48 | 34.6812 | 463.648 |  | 157.4542 | 14.339 |  |  |  | 4.6721 |  |  | 15.5645 | 264.41 |  | 33.121 |  | 0.665
11:30 | 2.0105 |  | 20.5902 | 12.069 |  |  |  |  | 20.6875 | 26.541 | 10.8846 | 13.35 | 32.136 |  |  | 41.472 |  | 18.9944 |  | 2.6 |  | 142.7252 |  | 2.0099 | 6.826 |  | 15.95 | [7 empty] | 7.17 | 5.3664 | 51.8884 | 123.8864 | 25.9703 | 0.9 | 77.75 |  | 37.179 | 33.66 |  | 194.6406 | 26.9301 |  |  |  | 2.4 |  | 69.4381 |  | 22.9 |  |  |  | 9.2818 |  |  |  |  | 65.07 |  | 144.5934 | 2.5088 | 5.6278 | 134.27 | 0 |  | 34.1028 | 3.9659 |  |  | 87.0092 | 19.45 | 1.5781 | 0.54 | 32.7823 | 461.1012 |  | 158.4707 | 14.223 |  |  |  | 4.5568 |  |  | 16.1518 | 267.26 |  | 33.439 |  | 0.1
12:00 | 2.1092 |  | 20.4441 | 11.953 |  |  |  |  | 20.8755 | 25.911 | 10.4515 | 13.32 | 32.48 |  |  | 41.643 |  | 36.2568 |  | 2.6 |  | 148.8977 |  | 2.0266 | 5.9641 |  | 15.95 | [7 empty] | 6.98 | 5.4447 | 49.3679 | 121.6135 | 25.0906 | 0.73 | 78.53 |  | 36.064 | 32.82 |  | 197.1197 | 22.9828 |  |  |  | 2.3 |  | 69.042 |  | 22.9 |  |  |  | 9.3146 |  |  |  |  | 64.99 |  | 143.2574 | 2.5672 | 5.5942 | 129 | 0 |  | 33.6721 | 3.9659 |  |  | 87.1645 | 19.45 | 1.6188 | 0.5 | 32.0081 | 461.4512 |  | 161.0655 | 14.195 |  |  |  | 4.4441 |  |  | 15.9957 | 268.45 |  | 33.042 |  | 0.1
12:30 | 2.1627 |  | 20.3639 | 11.426 |  |  |  |  | 21.6261 | 25.9834 | 11.3918 | 12.83 | 32.14 |  |  | 41.559 |  | 43.7723 |  | 2.5 |  | 115.6095 |  | 2.0239 | 6.3007 |  | 15.95 | [7 empty] | 6.75 | 5.5273 | 50.1799 | 121.8196 | 24.7811 | 0.78 | 81.3 |  | 36.231 | 33.04 |  | 196.9552 | 20.462 |  |  |  | 2.4 |  | 69.3849 |  | 22.9 |  |  |  | 9.3228 |  |  |  |  | 64.78 |  | 141.0269 | 2.3848 | 5.5465 | 131.96 | 0 |  | 33.3191 | 3.872 |  |  | 86.6258 | 19.51 | 1.6133 | 0.51 | 30.9616 | 461.9078 |  | 159.0711 | 13.929 |  |  |  | 4.2708 |  |  | 14.8826 | 275.09 |  | 33.098 |  | 0.1
13:00 | 1.9478 |  | 20.0646 | 10.95 |  |  |  |  | 21.4213 | 26.1238 | 13.7764 | 13.07 | 32.102 |  |  | 41.7 |  | 34.3523 |  | 2.5 |  | 98.3811 |  | 1.9977 | 7.5329 |  | 15.95 | [7 empty] | 2.66 | 5.5794 | 49.7452 | 119.9715 | 24.2633 | 0.64 | 79.98 |  | 34.567 | 32.4 |  | 193.0196 | 20.1374 |  |  |  | 2.5 |  | 69.5286 |  | 22.9 |  |  |  | 9.4618 |  |  |  |  | 64.41 |  | 142.9034 | 2.414 | 5.4335 | 130.02 | 0 |  | 32.4376 | 4.0073 |  |  | 85.8736 | 19.59 | 1.6058 | 0.5 | 30.6877 | 448.2171 |  | 161.3894 | 13.85 |  |  |  | 4.2726 |  |  | 14.909 | 281.24 |  | 32.867 |  | 0.101
13:30 | 1.9018 |  | 20.1865 | 11.353 |  |  |  |  | 21.2703 | 26.4478 | 14.0952 | 12.98 | 32.398 |  |  | 41.241 |  | 34.3534 |  | 2.6 |  | 130.97 |  | 1.9728 | 8.0808 |  | 15.95 | [7 empty] | 0 | 5.6068 | 50.1217 | 119.5971 | 24.4923 | 0.45 | 78.15 |  | 35.029 | 32.63 |  | 194.967 | 19.8898 |  |  |  | 2.5 |  | 70.4226 |  | 22.9 |  |  |  | 9.3638 |  |  |  |  | 64.53 |  | 139.8251 | 2.0129 | 5.5962 | 127.82 | 0 |  | 33.0056 | 3.7307 |  |  | 87.365 | 19.46 | 1.6004 | 0.54 | 30.2908 | 447.5994 |  | 157.748 | 14.1 |  |  |  | 4.3161 |  |  | 15.851 | 264.99 |  | 30.6 |  | 0.101
14:00 | 2.014 |  | 19.6385 | 12.319 |  |  |  |  | 19.9894 | 26.3384 | 14.3412 | 12.97 | 32.418 |  |  | 41.175 |  | 41.7269 |  | 2.6 |  | 145.7496 |  | 2.0058 | 7.0578 |  | 15.95 | [7 empty] | 0 | 5.7495 | 48.88 | 119.2881 | 25.9922 | 0.73 | 78.43 |  | 35.961 | 32.24 |  | 197.7873 | 20.0777 |  |  |  | 2.4 |  | 70.4031 |  | 22.9 |  |  |  | 9.4451 |  |  |  |  | 65.14 |  | 139.2188 | 2.0348 | 5.5551 | 130.53 | 0 |  | 33.038 | 3.872 |  |  | 85.7751 | 19.46 | 1.6049 | 0.52 | 31.2166 | 456.1186 |  | 149.6536 | 15.251 |  |  |  | 4.3183 |  |  | 16.0953 | 277.95 |  | 29.054 |  | 0.1
14:30 | 1.9957 |  | 19.6401 | 12.114 |  |  |  |  | 20.667 | 24.3787 | 15.2988 | 13.11 | 32.054 |  |  | 41.243 |  | 44.8062 |  | 2.6 |  | 146.118 |  | 2.0479 | 6.6572 |  | 15.95 | [7 empty] | 0 | 5.8058 | 44.7538 | 121.1803 | 26.5943 | 0.86 | 78.32 |  | 35.925 | 33 |  | 197.4692 | 20.3666 |  |  |  | 2.4 |  | 70.8095 |  | 22.9 |  |  |  | 9.4187 |  |  |  |  | 65.03 |  | 133.6722 | 2.2608 | 5.5914 | 128.43 | 0 |  | 34.5878 | 3.9659 |  |  | 85.2744 | 19.48 | 1.6309 | 0.49 | 31.1822 | 462.6913 |  | 152.6468 | 16.589 |  |  |  | 4.6009 |  |  | 16.4401 | 267.87 |  | 28.372 |  | 0.1
15:00 | 2.1693 |  | 19.2695 | 12.7 |  |  |  |  | 21.1252 | 25.793 | 15.049 | 13.09 | 31.974 |  |  | 41.708 |  | 38.7971 |  | 2.6 |  | 133.2675 |  | 1.9566 | 7.3238 |  | 15.95 | [7 empty] | 0 | 5.7013 | 46.4754 | 122.5855 | 27.281 | 0.97 | 78.79 |  | 36.577 | 32.56 |  | 195.5007 | 20.2911 |  |  |  | 2.5 |  | 70.9443 |  | 23.9 |  |  |  | 9.3807 |  |  |  |  | 64.34 |  | 136.9073 | 1.9545 | 5.6078 | 126.41 | 0.72235 |  | 34.9954 | 4.0274 |  |  | 84.8169 | 19.47 | 1.5959 | 0.52 | 31.3274 | 453.7996 |  | 154.8845 | 17.586 |  |  |  | 4.5919 |  |  | 15.9133 | 268.58 |  | 26.256 |  | 0.1
15:30 | 2.3943 |  | 19.0845 | 12.314 |  |  |  |  | 21.4521 | 25.7622 | 15.5592 | 12.93 | 31.928 |  |  | 41.5 |  | 38.6767 |  | 2.6 |  | 109.6024 |  | 1.8909 | 6.0554 |  | 15.95 | [7 empty] | 0 | 5.7165 | 44.5148 | 118.2027 | 26.521 | 0.6 | 82.22 |  | 36.416 | 31.92 |  | 196.2173 | 19.2951 |  |  |  | 2.4 |  | 71.6174 |  | 23.9 |  |  |  | 9.4166 |  |  |  |  | 64.8 |  | 134.4134 | 2.0639 | 5.6496 | 131.76 | 3.3356 |  | 34.4091 | 3.8866 |  |  | 85.825 | 19.43 | 1.5894 | 0.5 | 31.8161 | 408.8649 |  | 154.5275 | 18.152 |  |  |  | 4.5632 |  |  | 15.2074 | 266.98 |  | 26.216 |  | 0.142
16:00 | 2.2728 |  | 19.3311 | 12.633 |  |  |  |  | 21.86 | 26.0477 | 15.6574 | 12.91 | 32.378 |  |  | 41.681 |  | 42.9138 |  | 2.6 |  | 104.8561 |  | 1.8143 | 6.361 |  | 15.95 | [7 empty] | 0 | 5.7004 | 45.566 | 117.0795 | 26.3364 | 0.23 | 78.62 |  | 36.752 | 30.84 |  | 195.5432 | 18.7034 |  |  |  | 2.5 |  | 71.7358 |  | 23.9 |  |  |  | 9.4566 |  |  |  |  | 64.33 |  | 134.9169 | 1.8597 | 5.6135 | 130.88 | 4.5844 |  | 33.8092 | 3.9037 |  |  | 85.0926 | 19.37 | 1.6048 | 0.54 | 31.8677 | 406.3925 |  | 154.582 | 18.33 |  |  |  | 4.5499 |  |  | 14.8346 | 284.19 |  | 26.331 |  | 2.953
16:30 | 2.1757 |  | 19.6494 | 12.266 |  |  |  |  | 21.5333 | 26.2303 | 14.6908 | 13.13 | 32.528 |  |  | 41.656 |  | 46.3913 |  | 2.6 |  | 104.6002 |  | 1.7671 | 8.2174 |  | 15.95 | [7 empty] | 0 | 5.7043 | 44.4148 | 120.3653 | 26.1459 | 0.37 | 79.69 |  | 35.565 | 32.38 |  | 194.2977 | 22.5129 |  |  |  | 2.5 |  | 71.7298 |  | 23.9 |  |  |  | 9.3894 |  |  |  |  | 61.33 |  | 134.5308 | 2.0275 | 5.5914 | 129.9 | 5.5494 |  | 34.97 | 4.3754 |  |  | 85.2193 | 19.43 | 1.5984 | 0.56 | 30.9401 | 367.8808 |  | 155.6138 | 18.507 |  |  |  | 4.5785 |  |  | 15.1555 | 284.42 |  | 26.875 |  | 7.864
17:00 | 2.2218 |  | 19.32 | 12.392 |  |  |  |  | 21.7356 | 26.2715 | 14.6352 | 13.11 | 32.58 |  |  | 41.413 |  | 49.0491 |  | 2.6 |  | 131.5157 |  | 1.7487 | 8.4658 |  | 15.95 | [7 empty] | 0 | 5.7585 | 42.0541 | 121.907 | 26.9009 | 0.4 | 83.87 |  | 36.077 | 31.59 |  | 194.5229 | 24.9582 |  |  |  | 2.4 |  | 71.8716 |  | 23.9 |  |  |  | 9.379 |  |  |  |  | 63.76 |  | 137.2902 | 2.3046 | 5.6453 | 131.17 | 4.9269 |  | 35.4798 | 3.8589 |  |  | 85.2183 | 19.4 | 1.5699 | 0.46 | 31.0223 | 368.8287 |  | 151.2531 | 18.338 |  |  |  | 4.6665 |  |  | 14.5005 | 282.71 |  | 25.55 |  | 12.13
17:30 | 2.2234 |  | 19.3105 | 10.544 |  |  |  |  | 21.8551 | 26.0213 | 15.447 | 13.09 | 32.624 |  |  | 41.536 |  | 50.4157 |  | 2.6 |  | 156.8094 |  | 1.7188 | 8.4266 |  | 15.95 | [7 empty] | 0 | 5.7216 | 45.2116 | 121.9769 | 26.8779 | 0.41 | 82.81 |  | 35.714 | 32.36 |  | 196.7396 | 24.9589 |  |  |  | 2.5 |  | 72.436 |  | 23.9 |  |  |  | 9.3526 |  |  |  |  | 63.47 |  | 136.7597 | 2.2463 | 5.661 | 130.04 | 4.6034 |  | 34.5015 | 3.6509 |  |  | 85.6524 | 19.45 | 1.5736 | 0.55 | 30.4886 | 447.9001 |  | 155.1358 | 18.583 |  |  |  | 4.7171 |  |  | 13.5098 | 284.34 |  | 25.85 |  | 15.066
18:00 | 1.8288 |  | 19.1886 | 9.755 |  |  |  |  | 21.6943 | 26.6311 | 15.69 | 13 | 32.792 |  |  | 41.675 |  | 48.314 |  | 2.6 |  | 80.9326 |  | 1.7277 | 8.5824 |  | 15.95 | [7 empty] | 0 | 5.7447 | 46.8161 | 121.4865 | 22.9912 | 0.46 | 83.31 |  | 35.53 | 31.97 |  | 194.6978 | 25.1359 |  |  |  | 2.5 |  | 59.8726 |  | 23.9 |  |  |  | 9.4049 |  |  |  |  | 25.89 |  | 133.9214 | 1.8743 | 5.6781 | 129.56 | 5.4607 |  | 34.177 | 3.6076 |  |  | 85.7986 | 19.45 | 1.6493 | 0.58 | 29.4915 | 457.5136 |  | 154.421 | 18.396 |  |  |  | 4.548 |  |  | 12.6926 | 293.14 |  | 26.09 |  | 14.867
18:30 | 1.8111 |  | 19.2717 | 9.764 |  |  |  |  | 17.8078 | 27.6314 | 15.2777 | 13.04 | 33.566 |  |  | 42.565 |  | 44.5129 |  | 2.6 |  | 109.4599 |  | 1.7574 | 8.3606 |  | 15.95 | [7 empty] | 0 | 5.7032 | 46.5274 | 118.4223 | 22.5145 | 0.11 | 79.98 |  | 33.789 | 30.78 |  | 194.2342 | 25.2527 |  |  |  | 2.6 |  | 46.2334 |  | 23.9 |  |  |  | 9.4372 |  |  |  |  | 6.78 |  | 134.786 | 1.7649 | 5.6508 | 126.29 | 5.2879 |  | 31.0128 | 3.8025 |  |  | 88.1441 | 19.45 | 1.6885 | 0.59 | 30.2248 | 460.3077 |  | 145.4136 | 18.398 |  |  |  | 4.4163 |  |  | 11.6325 | 292.59 |  | 27.015 |  | 13.511
19:00 | 1.5976 |  | 20.0916 | 10.332 |  |  |  |  | 18.3846 | 28.6372 | 14.8694 | 13.02 | 33.138 |  |  | 42.539 |  | 28.9512 |  | 2.6 |  | 97.0754 |  | 1.7001 | 7.7313 |  | 15.95 | [7 empty] | 0 | 5.7221 | 41.8212 | 115.6742 | 22.6269 | 0.35 | 79 |  | 32.901 | 29.38 |  | 193.9019 | 24.3336 |  |  |  | 2.5 |  | 44.1219 |  | 23.9 |  |  |  | 9.5122 |  |  |  |  | 6.4 |  | 139.8147 | 2.0202 | 5.626 | 120.26 | 4.6923 |  | 30.5137 | 3.7407 |  |  | 88.3292 | 19.43 | 1.6856 | 0.58 | 29.8254 | 460.8167 |  | 156.2311 | 17.649 |  |  |  | 4.3891 |  |  | 11.2935 | 288.94 |  | 25.613 |  | 15.709
19:30 | 1.7314 |  | 19.8183 | 10.477 |  |  |  |  | 17.624 | 29.3057 | 14.0474 | 13.19 | 33.28 |  |  | 42.4 |  | 44.507 |  | 2.6 |  | 108.8906 |  | 1.6695 | 8.5609 |  | 15.95 | [7 empty] | 0 | 5.6798 | 45.6575 | 118.4116 | 27.4854 | 0.46 | 89.68 |  | 33.456 | 30.17 |  | 194.3589 | 24.53 |  |  |  | 2.5 |  | 44.469 |  | 23.9 |  |  |  | 9.4973 |  |  |  |  | 6.62 |  | 141.997 | 1.9472 | 5.6848 | 129.05 | 4.9389 |  | 31.9395 | 3.74 |  |  | 86.4522 | 19.42 | 1.6819 | 0.59 | 30.2979 | 457.148 |  | 155.3713 | 17.456 |  |  |  | 4.3304 |  |  | 11.5304 | 281.62 |  | 26.293 |  | 15.85
20:00 | 2.1038 |  | 19.9314 | 11.63 |  |  |  |  | 17.4602 | 28.9501 | 11.4107 | 12.86 | 32.864 |  |  | 42.512 |  | 52.7854 |  | 2.6 |  | 156.0283 |  | 1.6742 | 8.3376 |  | 15.95 | [7 empty] | 0 | 5.6674 | 46.4598 | 119.0455 | 27.9655 | 0.37 | 116.43 |  | 35.146 | 28.99 |  | 194.3535 | 24.9983 |  |  |  | 2.5 |  | 46.1237 |  | 23.9 |  |  |  | 9.5242 |  |  |  |  | 6.3 |  | 140.469 | 1.743 | 5.6644 | 128.39 | 4.5778 |  | 32.301 | 3.6949 |  |  | 87.8186 | 19.46 | 1.6765 | 0.63 | 29.8218 | 456.944 |  | 156.0835 | 18.047 |  |  |  | 4.3954 |  |  | 12.6726 | 278.96 |  | 26.839 |  | 15.779
20:30 | 1.8571 |  | 19.9941 | 12.453 |  |  |  |  | 17.7107 | 28.8015 | 11.8057 | 13 | 32.75 |  |  | 42.628 |  | 16.6925 |  | 2.6 |  | 149.6265 |  | 1.7255 | 9.0483 |  | 15.95 | [7 empty] | 0 | 5.4312 | 46.6228 | 118.7375 | 28.1503 | 0.84 | 149.86 |  | 35.627 | 29.88 |  | 194.0265 | 25.4504 |  |  |  | 2.4 |  | 45.9147 |  | 23.9 |  |  |  | 9.3998 |  |  |  |  | 6.62 |  | 140.3194 | 1.5242 | 5.6557 | 130.68 | 3.0517 |  | 33.6047 | 4.0014 |  |  | 87.3481 | 19.48 | 1.6458 | 0.61 | 29.9408 | 457.6504 |  | 161.0294 | 18.177 |  |  |  | 4.5378 |  |  | 14.4702 | 280.38 |  | 27.196 |  | 15.833
21:00 | 2.0655 |  | 19.6913 | 12.37 |  |  |  |  | 17.8533 | 28.5621 | 11.5337 | 13.1 | 33.074 |  |  | 42.948 |  | 16.1267 |  | 2.6 |  | 144.03 |  | 1.7223 | 8.1078 |  | 15.95 | [7 empty] | 0 | 5.3485 | 47.0218 | 120.0169 | 28.1555 | 0.87 | 151.7 |  | 35.774 | 29.4 |  | 195.0425 | 25.896 |  |  |  | 2.5 |  | 47.9134 |  | 23.9 |  |  |  | 9.4086 |  |  |  |  | 6.83 |  | 142.0719 | 1.7285 | 5.5786 | 127.4 | 4.294 |  | 34.4079 | 4.0848 |  |  | 86.7404 | 19.44 | 1.6005 | 0.6 | 30.7917 | 455.5437 |  | 149.3745 | 18.38 |  |  |  | 4.6021 |  |  | 14.822 | 290.74 |  | 27.128 |  | 16.002
21:30 | 2.4714 |  | 19.8187 | 12.934 |  |  |  |  | 21.5979 | 28.3235 | 11.5248 | 13.02 | 33.008 |  |  | 42.707 |  | 17.2315 |  | 2.6 |  | 46.2329 |  | 1.7144 | 7.9746 |  | 15.95 | [7 empty] | 0 | 5.2082 | 46.9331 | 120.4036 | 28.3502 | 0.94 | 155.89 |  | 36.022 | 30.15 |  | 197.8327 | 25.899 |  |  |  | 2.4 |  | 51.005 |  | 23.9 |  |  |  | 9.5307 |  |  |  |  | 5.11 |  | 145.4162 | 2.0421 | 5.642 | 128.2 | 5.9618 |  | 34.5068 | 4.1258 |  |  | 86.9908 | 19.46 | 1.5666 | 0.62 | 30.4798 | 462.8897 |  | 158.8085 | 18.49 |  |  |  | 4.6051 |  |  | 15.5047 | 294.88 |  | 28.508 |  | 16.005
22:00 | 2.5055 |  | 20.4495 | 12.204 |  |  |  |  | 22.8174 | 27.9775 | 11.3554 | 13.08 | 32.344 |  |  | 42.462 |  | 20.221 |  | 2.6 |  | 40.2232 |  | 1.7188 | 8.0112 |  | 15.95 | [7 empty] | 0 | 5.045 | 47.3442 | 119.0917 | 29.1127 | 1.03 | 155.93 |  | 36.953 | 30.76 |  | 197.8005 | 26.5305 |  |  |  | 2.6 |  | 61.0431 |  | 23.9 |  |  |  | 9.3866 |  |  |  |  | 4.97 |  | 143.7684 | 2.0785 | 5.5637 | 130.1 | 6.8838 |  | 35.0698 | 3.9547 |  |  | 87.6756 | 19.51 | 1.3955 | 0.58 | 31.5929 | 458.6557 |  | 152.1675 | 18.742 |  |  |  | 4.6081 |  |  | 15.5565 | 293.97 |  | 28.4 |  | 15.203
22:30 | 2.928 |  | 20.4404 | 12.093 |  |  |  |  | 22.5521 | 27.3342 | 11.456 | 13.25 | 31.976 |  |  | 42.56 |  | 32.0604 |  | 2.6 |  | 142.9506 |  | 1.7086 | 7.5157 |  | 15.95 | [7 empty] | 0 | 3.5278 | 47.773 | 118.1775 | 28.8263 | 1.15 | 156.24 |  | 38.85 | 29.92 |  | 196.3801 | 27.3551 |  |  |  | 2.5 |  | 66.8473 |  | 23.9 |  |  |  | 9.371 |  |  |  |  | 31.04 |  | 140.0173 | 1.9691 | 5.5799 | 129.52 | 8.4658 |  | 36.408 | 3.9615 |  |  | 87.8524 | 19.49 | 1.0066 | 0.59 | 31.2762 | 456.358 |  | 158.5494 | 18.834 |  |  |  | 4.5678 |  |  | 14.3861 | 292.33 |  | 27.245 |  | 15.97
23:00 | 3.0223 |  | 19.857 | 12.601 |  |  |  |  | 21.4098 | 26.9473 | 11.4692 | 13.54 | 32.568 |  |  | 42.786 |  | 50.2975 |  | 2.6 |  | 146.1219 |  | 1.7132 | 6.3788 |  | 15.95 | [7 empty] | 0 | 2.9041 | 46.8685 | 118.1729 | 28.9322 | 1.26 | 153.85 |  | 38.342 | 30.75 |  | 196.9936 | 27.1259 |  |  |  | 2.6 |  | 69.697 |  | 23.9 |  |  |  | 9.4664 |  |  |  |  | 41.2 |  | 142.2591 | 1.3273 | 5.6088 | 128.44 | 7.9805 |  | 36.9321 | 3.9546 |  |  | 88.4912 | 19.48 | 0.7708 | 0.55 | 30.7477 | 455.8192 |  | 160.3546 | 18.872 |  |  |  | 4.5424 |  |  | 14.7272 | 291.34 |  | 27.188 |  | 15.338
23:30 | 3.1654 |  | 19.5799 | 13.316 |  |  |  |  | 22.5448 | 26.6487 | 12.4731 | 13.75 | 32.534 |  |  | 42.712 |  | 39.3911 |  | 2.6 |  | 116.5373 |  | 1.7847 | 5.5026 |  | 15.95 | [7 empty] | 0 | 2.3068 | 46.6121 | 117.6787 | 28.8815 | 1.2 | 156.32 |  | 39.092 | 31.25 |  | 196.3793 | 26.4742 |  |  |  | 2.5 |  | 69.953 |  | 23.9 |  |  |  | 9.4667 |  |  |  |  | 41.11 |  | 140.0034 | 1.3419 | 5.6977 | 129.66 | 7.5934 |  | 37.0248 | 3.8564 |  |  | 87.4957 | 19.47 | 0.6307 | 0.54 | 30.6119 | 453.2218 |  | 158.085 | 18.868 |  |  |  | 4.507 |  |  | 14.8174 | 287.24 |  | 29.807 |  | 16.054
00:00 | 3.4705 |  | 19.6995 | 12.811 |  |  |  |  | 21.4489 | 26.4167 | 14.6663 | 13.93 | 33.012 |  |  | 42.638 |  | 47.3805 |  | 2.6 |  | 100.793 |  | 1.7704 | 6.7603 |  | 15.95 | [7 empty] | 0 | 1.9256 | 47.4419 | 118.6847 | 29.3414 | 0.83 | 157.24 |  | 40.047 | 30.11 |  | 196.4273 | 26.3037 |  |  |  | 2.5 |  | 69.6846 |  | 23.9 |  |  |  | 9.4477 |  |  |  |  | 40.68 |  | 139.0026 | 1.3346 | 5.6775 | 131.7 | 7.2773 |  | 35.9133 | 3.8369 |  |  | 88.0221 | 19.57 | 0.5538 | 0.52 | 31.5041 | 459.1479 |  | 160.8985 | 18.73 |  |  |  | 4.5338 |  |  | 15.6867 | 290.49 |  | 30.767 |  | 16.113
MWh | 56.1258 | 0 | 534.3436 | 284.8035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.1943 | 641.7559 | 320.6445 | 324.175 | 774.565 | 0 | 0 | 1004.716 | 0 | 869.647 | 0 | 90.3 | 0 | 2863.311 | 0 | 55.3436 | 179.6687 | 0 | 382.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.62 | 89.873 | 1175.9844 | 2878.1346 | 641.5532 | 18.01 | 2831.4 | 0 | 865.904 | 772.55 | 0 | 4695.5026 | 631.7786 | 0 | 0 | 0 | 59.3 | 0 | 1592.7426 | 0 | 557.8 | 0 | 0 | 0 | 229.3419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1205.375 | 0 | 3347.745 | 46.0884 | 134.4825 | 3113.355 | 110.4767 | 0 | 817.7861 | 93.3854 | 0 | 0 | 2072.8706 | 466.385 | 25.0287 | 13.13 | 747.346 | 10910.4757 | 0 | 3732.8634 | 398.4355 | 0 | 0 | 0 | 106.7923 | 0 | 0 | 355.0828 | 6777.11 | 0 | 704.2425 | 0 | 240.484
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
viernes, 1 de Mayo del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1062.5 | 3381 | 1898.1 | 45 | 0 | 0 | 29.36 | 12 | 0 | 390.6 | 6818.56 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 402.85
01:00 | 1061.2 | 3285.2 | 1884.4 | 45.3 | 0 | 0 | 28.96 | 12 | 0 | 367.7 | 6684.76 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 55.55
01:30 | 1046 | 3350.3 | 1787 | 45.8 | 0 | 0 | 28.78 | 12 | 0 | 309.3 | 6579.18 | ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 2.5
02:00 | 1059.8 | 3427.4 | 1772.2 | 46 | 0 | 0 | 30.56 | 12 | 0 | 249.2 | 6597.16 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 4666
02:30 | 1057.8 | 3431 | 1757.3 | 45.4 | 0 | 0 | 30.79 | 12 | 0 | 226.7 | 6560.99 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 465.6
03:00 | 1052.8 | 3326.5 | 1723.1 | 45.7 | 0 | 0 | 29.53 | 12 | 0 | 224.1 | 6413.73 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3398.25
03:30 | 1060.7 | 3336.3 | 1724.7 | 45.7 | 0 | 0 | 29.88 | 12 | 0 | 240.3 | 6449.58 |  | C.H. YANANGO | 991.15
04:00 | 1066.6 | 3324 | 1683.1 | 45.4 | 0 | 0 | 29.19 | 12 | 0 | 259.3 | 6419.59 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 159.2
04:30 | 1061 | 3329.3 | 1626.5 | 45.2 | 0 | 0 | 29.96 | 12 | 0 | 248.4 | 6352.36 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1787.7
05:00 | 1064.9 | 3363.1 | 1624.3 | 44.4 | 0 | 0 | 30.54 | 12 | 0 | 265 | 6404.24 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 475.45
05:30 | 1069.5 | 3392.8 | 1550.2 | 45.3 | 0 | 0 | 33.52 | 12 | 0 | 347 | 6450.32 |  | C.H. RUNATULLO II | 464.85
06:00 | 1061.2 | 3366.4 | 1451.2 | 45.2 | 0 | 0 | 17.6 | 12 | 4.6 | 437.4 | 6395.6 |  | C.H. RUNATULLO III | 486.85
06:30 | 1064.7 | 3177.1 | 1344.7 | 39.3 | 0 | 0 | 17.2 | 12 | 106.9 | 474.8 | 6236.7 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 157.6
07:00 | 946.2 | 2809.8 | 1323.8 | 24.5 | 0 | 0 | 17.6 | 12.1 | 247.69 | 483.8 | 5865.49 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 1822.9
07:30 | 921.1 | 2824.6 | 1296.3 | 24.7 | 0 | 0 | 16.2 | 12 | 505.8 | 489.7 | 6090.4 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 185
08:00 | 917.4 | 2698.1 | 1266.1 | 25.2 | 0 | 0 | 15.8 | 12 | 803.81 | 465.1 | 6203.51 |  | C.H. ARICOTA II |  | 100.9
08:30 | 929.5 | 2776.2 | 1281.6 | 41.3 | 0 | 0 | 16.8 | 12 | 850.66 | 474.4 | 6382.46 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 84
09:00 | 975.9 | 2804.2 | 1150.9 | 67.5 | 0 | 0 | 13 | 12 | 885.5 | 506.8 | 6415.8 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15348.9
09:30 | 1069.4 | 2727 | 1133.1 | 64.5 | 79.1 | 0 | 7 | 12 | 905.79 | 522.1 | 6519.99 |  | C.H. RESTITUCION | 5101
10:00 | 1039.2 | 3048.4 | 1167.4 | 66.8 | 78.8 | 0 | 7.4 | 12 | 758.83 | 561.1 | 6739.93 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 123.4
10:30 | 1034.1 | 2975.2 | 1133.3 | 63.9 | 79.4 | 61.7 | 8.3 | 12 | 901.09 | 600.1 | 6869.09 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 492.8
11:00 | 1037.1 | 3029.6 | 1133.2 | 66.2 | 80 | 59.8 | 5.9 | 11.7 | 770.46 | 623 | 6816.96 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 5155.15
11:30 | 1035.3 | 3114.5 | 1159.2 | 43.4 | 79.3 | 61.4 | 8.2 | 11.7 | 895.54 | 656.4 | 7064.94 |  | P.C.H. CHAGLLA | 153.75
12:00 | 1030.8 | 3028.3 | 1126.4 | 40.8 | 80.1 | 59.4 | 5.8 | 11.7 | 888.97 | 733.4 | 7005.67 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1525.25
12:30 | 993.2 | 2932.6 | 1131 | 41.6 | 79.7 | 60.8 | 7.1 | 11.7 | 890.55 | 768.1 | 6916.35 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 481.5
13:00 | 991.1 | 2869.9 | 1131.6 | 41.3 | 80.4 | 61.2 | 7.8 | 11.7 | 917.53 | 767.7 | 6880.23 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 374.5
13:30 | 981.5 | 2701.4 | 1129.4 | 41.5 | 79.8 | 59 | 8.4 | 11.7 | 919.58 | 815.9 | 6748.18 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 204.45
14:00 | 984.5 | 2818.9 | 1135.2 | 42.4 | 27.1 | 61.9 | 8.3 | 11.7 | 913.48 | 850.5 | 6853.98 |  | C.H. YUNCAN |  | 3015.75
14:30 | 970.1 | 2788.5 | 1131.5 | 24.7 | 27.3 | 56.2 | 6.5 | 11.7 | 901.2 | 844 | 6761.7 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 504
15:00 | 975.1 | 2774 | 1136.1 | 24.5 | 26.4 | 61.3 | 9.1 | 11.7 | 879.03 | 877.9 | 6775.13 |  | C.H. EL CARMEN | 170.25
15:30 | 970 | 2844.4 | 1152.2 | 25.4 | 27.1 | 0 | 18.7 | 11.7 | 736.17 | 886.5 | 6672.17 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 489.6
16:00 | 978.5 | 3001.6 | 1148.4 | 25.3 | 27.4 | 0 | 22.74 | 11.7 | 623.45 | 885.2 | 6724.29 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
16:30 | 1004.8 | 3088 | 1137 | 24.6 | 26.7 | 0 | 25.68 | 11.7 | 380.2 | 889.3 | 6587.98 |  | C.H. ÁNGEL III | 480
17:00 | 1039.1 | 3294.5 | 1138.7 | 24.8 | 27.1 | 0 | 26.58 | 11.7 | 120.8 | 877.8 | 6561.08 |  | C.H. LA JOYA | 181.95
17:30 | 1031.6 | 3316.4 | 1491.6 | 44 | 27.1 | 0 | 27.83 | 11.7 | 0.7 | 841.6 | 6792.53 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 70.9
18:00 | 1051.1 | 3411.7 | 1688.7 | 43.9 | 26.8 | 0 | 27.77 | 11.8 | 0 | 804.3 | 7066.07 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 451.1
18:30 | 1037.1 | 3399.9 | 1936.2 | 44.7 | 79.8 | 0 | 27.87 | 11.9 | 0 | 798.1 | 7335.57 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 146.4
19:00 | 1051.7 | 3480.7 | 2059.8 | 44.6 | 79.8 | 0 | 26.93 | 11.9 | 0 | 754.4 | 7509.83 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 3558.75
19:30 | 1058 | 3477.7 | 2019.6 | 44.6 | 79.7 | 0 | 27.34 | 11.9 | 0 | 771.6 | 7490.44 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1037.65
20:00 | 1034.9 | 3332 | 2119.2 | 45 | 79.6 | 0 | 25.56 | 11.9 | 0 | 739.4 | 7387.56 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 73.05
20:30 | 1046.4 | 3386 | 2229.8 | 45.1 | 27.6 | 0 | 26.44 | 11.9 | 0 | 712.7 | 7485.94 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 12096.9
21:00 | 1049.5 | 3417.2 | 2183.3 | 44.9 | 27.1 | 0 | 27.74 | 11.9 | 0 | 669.9 | 7431.54 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 245.15
21:30 | 1046.1 | 3351 | 2094.9 | 44.8 | 27.5 | 0 | 30.69 | 11.9 | 0 | 609.6 | 7216.49 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1846.2
22:00 | 1056 | 3418.5 | 2018.4 | 45.1 | 27.6 | 0 | 29.53 | 11.9 | 0 | 550.3 | 7157.33 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 81.6
22:30 | 1045.2 | 3411.9 | 1952.1 | 45.1 | 27.1 | 0 | 30.72 | 11.9 | 0 | 526.3 | 7050.32 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 132.15
23:00 | 1045.3 | 3383.8 | 1846.6 | 44.7 | 26.7 | 0 | 33.11 | 11.9 | 0 | 510 | 6902.11 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 5494.1
23:30 | 1042.8 | 3235.3 | 1763.3 | 45 | 27.3 | 0 | 32.66 | 11.9 | 0 | 488.3 | 6646.56 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2170.95
00:00 | 1048.8 | 3439.6 | 1485.6 | 18.9 | 27.1 | 0 | 35.29 | 11.9 | 0 | 460 | 6527.19 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 237.65
TOTAL MWh | 24628.55 | 75950.9 | 36629.15 | 1014.5 | 748.25 | 301.35 | 519.125 | 285.25 | 7904.165 | 13927.55 | 161908.79 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1831.9
% | 15.2114 | 46.9097 | 22.6233 | 0.62659 | 0.46214 | 0.18612 | 0.32063 | 0.17618 | 4.8819 | 8.6021 | 100.00 |  | C.H. HER 1 | 14.4
[13 empty] | C.H. HUAMPANI | 720.55
[13 empty] | C.H. HUINCO |  | 3630
[13 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2840.5
[13 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1553.85
[12 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2264.6
[13 empty] | PCH TUPURI | 47.75
[12 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 481.55
[13 empty] | C.H. POECHOS II | 232.75
[13 empty] | C.H. RUCUY | 480.6
[12 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 91.2
[13 empty] | C.H. CAHUA | 890.4
[13 empty] | C.H. CHEVES |  | 3497.95
[13 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 303.65
[13 empty] | C.H. MALPASO |  | 1028.05
[13 empty] | C.H. YAUPI | 2232.3
[12 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 134.9
[13 empty] | C.H. PACHACHACA | 169.9
[12 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 491.9
[12 empty] | TOTAL MWh |  | 24628.55 | 75950.9

## GENERACION RER
viernes, 1 de Mayo del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | ACCIONA ENERGIA PERU S.A.C | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | EOLICA CARAVELI S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.S. SAN JOSE | C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | CE_CARAVELI | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. Wayra Solar | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 |  |  |  | 8.3 |  | 17.9 | 2.5 |  | 8.8 | 12.26 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 6 | 3.5 | 5.3 | 20.8 | 20 | 17.8 | 36.3 | 12.3 | 84.5 |  |  | 2.4 | 74.2 |  |  |  | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.2 |  | 4 | 9.9 |  | 3.3 | 6.1 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.5 | 9.8 | 33 | 38.7 | 0.6 |  |  |  |  | 29 | 66.3 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20 | 9.7 | 20 |  | 20.6 | 783.16
1:00 |  |  |  | 8.1 |  | 19 | 2.5 |  | 8.9 | 11.96 |  |  |  | 19.8 |  | 19.9 | 20.3 | 6 | 3.5 | 5.2 | 20.6 | 20 | 17.9 | 28.5 | 14.5 | 90.3 |  |  | 2 | 78 |  |  |  | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 |  | 2.8 | 8.1 |  | 3.3 | 6.1 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 18.4 | 28.7 | 0.6 |  |  |  |  | 28.6 | 67.8 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20 | 9.7 | 20 |  | 20.5 | 760.66
1:30 |  |  |  | 8.3 |  | 19 | 2.4 |  | 9 | 11.48 |  |  |  | 19.8 |  | 19.5 | 20.2 | 6 | 3.5 | 5.2 | 20.2 | 20 | 17.8 | 26 | 8.5 | 81.1 |  |  | 2.1 | 71.7 |  |  |  | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 |  | 2.9 | 8.5 |  | 3.3 | 6.1 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.3 | 9.8 | 17 | 21.4 | 0.6 |  |  |  |  | 21.3 | 48.8 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20.1 | 9.7 | 20 |  | 20.3 | 700.48
2:00 |  |  |  | 8.1 |  | 19 | 2.4 |  | 9.3 | 13.16 |  |  |  | 19.8 |  | 19.7 | 20.3 | 6.1 | 3.5 | 5.2 | 20.5 | 20 | 16.4 | 18.2 | 10.5 | 72.1 |  |  | 2.6 | 67.5 |  |  |  | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 |  | 3.1 | 7.5 |  | 3.3 | 6.1 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 7.4 | 10.7 | 0.6 |  |  |  |  | 19.3 | 30.3 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20.1 | 9.7 | 20 |  | 20.4 | 641.76
2:30 |  |  |  | 8.4 |  | 19 | 2.4 |  | 9.2 | 13.19 |  |  |  | 19.8 |  | 19.7 | 20.3 | 6.3 | 3.5 | 5.2 | 20.6 | 20 | 16.4 | 8.6 | 12.1 | 79.7 |  |  | 1.2 | 55.1 |  |  |  | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.1 |  | 2.4 | 9.2 |  | 3.3 | 6.1 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.6 | 9.9 |  | 1.5 | 0.6 |  |  |  |  | 24.5 | 32.4 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20 | 9.7 | 20 |  | 20.4 | 619.69
3:00 |  |  |  | 8.6 |  | 19 | 2.3 |  | 9.1 | 11.83 |  |  |  | 19.8 |  | 19.6 | 20.2 | 6.3 | 3.5 | 5.2 | 20.3 | 20 | 16.4 | 11.1 | 12.3 | 88.2 |  |  | 0.3 | 45 |  |  |  | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.2 |  | 2 | 5.8 |  | 3.3 | 6.1 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.5 | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 24.2 | 35.2 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20 | 9.7 | 20 |  | 20.5 | 615.23
3:30 |  |  |  | 7.3 |  | 19 | 2.3 |  | 9.3 | 13.28 |  |  |  | 19.8 |  | 19.5 | 20.3 | 6.3 | 3.5 | 5.2 | 20.7 | 20 | 16.3 | 13.9 | 12.7 | 101.5 |  |  | 0.2 | 36 |  |  |  | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 |  | 1.8 | 3.9 |  | 3.3 | 6.1 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.5 | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 28.6 | 41.7 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20 | 9.7 | 20 |  | 20.5 | 632.18
4:00 |  |  |  | 8.5 |  | 19 | 2.3 |  | 8.4 | 12.29 |  |  |  | 19.8 |  | 19.4 | 20.3 | 6.2 | 3.5 | 5.2 | 21 | 20 | 17.3 | 11.4 | 19.3 | 105.5 |  |  | 0.7 | 44.3 |  |  |  | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 |  | 1.9 | 5.1 |  | 3.3 | 6.1 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.3 | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 27.8 | 43.3 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20 | 9.7 | 20 |  | 20.6 | 651.49
4:30 |  |  |  | 8.6 |  | 19 | 2.3 |  | 9.1 | 12.26 |  |  |  | 19.8 |  | 19.4 | 20.3 | 6.2 | 3.5 | 5.2 | 20.6 | 20 | 17.3 | 7.6 | 11.5 | 105.1 |  |  | 2.1 | 36.4 |  |  |  | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 |  | 1.8 | 5 |  | 3.3 | 6.1 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.5 | 9.8 | 1 | 2.2 | 0.6 |  |  |  |  | 24.7 | 51 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20 | 9.7 | 20 |  | 20.5 | 640.96
5:00 |  |  |  | 9 |  | 19 | 2.3 |  | 9.4 | 12.14 |  |  |  | 19.8 |  | 19.5 | 20.2 | 6 | 3.5 | 5.2 | 20.8 | 20 | 17.3 | 7.9 | 13.4 | 93 |  |  | 0.2 | 35.1 |  |  |  | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.4 |  | 0.2 | 1.7 |  | 3.3 | 6.1 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.5 | 9.8 | 16.4 | 22.1 | 0.6 |  |  |  |  | 20.5 | 54.5 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20 | 9.7 | 20 |  | 20.6 | 658.34
5:30 |  |  |  | 8.3 |  | 19.6 | 2.3 |  | 9.2 | 16.02 |  |  |  | 19.8 |  | 19.8 | 20.3 | 6.3 | 3.5 | 5.2 | 20.8 | 20 | 16.7 | 7.5 | 8.8 | 91 |  |  |  | 32 |  |  |  | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 |  | 0.7 | 3.1 |  | 3.3 | 6.1 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.4 | 10 | 69.8 | 60.3 | 0.6 |  |  |  |  | 21.5 | 52.3 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20 | 9.7 | 20 |  | 20.6 | 744.02
6:00 |  |  |  | 8.5 |  | 20 | 2.2 |  | 9.1 |  |  |  |  | 19.8 |  | 19.7 | 20.3 | 6.3 | 3.5 | 5.2 | 20.7 | 20 | 16.7 | 2.5 | 15.4 | 80.4 |  |  | 0.5 | 47.1 | 0.1 | 0.1 |  | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.8 |  | 2.3 | 3.8 |  | 3.2 | 6.1 |  | 2.2 | 0.5 | 0.6 |  | 3.4 |  |  |  | 5.3 | 9.9 | 99.8 | 107.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |  |  | 22.5 | 55.3 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20 | 9.7 | 20 | 0.2 | 20.5 | 823.3
6:30 |  |  |  | 8 |  | 20 | 2.2 |  | 9.2 |  |  |  |  | 19.8 |  | 19.7 | 20.3 | 6.6 | 3.5 | 5.2 | 20.9 | 20 | 16.7 | 7.3 | 17.3 | 75.5 |  |  | 1.3 | 66.1 | 4.3 |  |  | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.8 | 7 | 3.3 | 9.4 |  | 3.2 | 6.1 |  | 32.6 | 27.1 | 13.4 |  | 3.4 | 1.7 |  | 0.8 | 5.5 | 9.9 | 106.2 | 108.1 | 0.6 | 8.4 | 10.6 |  |  | 23.5 | 56.8 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20 | 9.7 | 20 | 1 | 20.6 | 963.4
7:00 |  |  |  | 8.2 |  | 19.3 | 2.2 |  | 9.4 |  |  |  |  | 19.8 |  | 19.4 | 20.2 | 6.9 | 3.5 | 5.2 | 20.4 | 20 | 16.7 | 14.1 | 10.9 | 87.5 |  |  | 1.5 | 79 | 9.3 |  |  | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.8 | 31.4 | 5.5 | 11.7 |  | 3.2 | 6.1 |  | 40.3 | 35.7 | 15.7 |  | 3.4 | 3.8 |  | 5.2 | 5.4 | 9.9 | 93.6 | 92.3 | 0.6 | 42.1 | 50.7 |  | 5.89 | 28.1 | 59.6 | 4.8 | 2.7 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20 | 9.7 | 20 | 7.6 | 20.5 | 1112.19
7:30 |  |  |  | 6.9 |  | 10.7 | 2.2 |  | 9.3 |  |  | 0.1 | 0.1 | 19.8 |  | 19.3 | 20.3 | 6.9 | 3.5 | 5.2 | 20.6 | 20.1 | 16.7 | 11.8 | 7.3 | 95.4 |  |  | 4.5 | 94.7 | 22.8 | 1.6 |  | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 | 46.3 | 6.5 | 11.9 |  | 3.2 | 6.1 |  | 116.6 | 56.4 | 24.1 |  | 3.4 | 7.1 |  | 9.1 | 5.6 | 9.9 | 81.6 | 84.4 | 0.6 | 88 | 111.8 |  | 10.1 | 27.7 | 63.9 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20.2 | 9.7 | 20.2 | 11.7 | 20.5 | 1367.2
8:00 |  |  |  | 7.1 |  | 10.6 | 2.2 |  | 8.7 |  |  | 0.1 | 0.2 | 19.8 |  | 19 | 20.3 | 6.5 | 3.5 | 5.1 | 20.4 | 20.1 | 16.7 | 10 | 11.1 | 78.6 |  |  | 5.3 | 100.7 | 31.3 | 1.3 |  | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 | 41.8 | 4.8 | 11.5 |  | 3.2 | 6.1 |  | 221.2 | 183.6 | 92.2 | 0.1 | 3.4 | 5.9 |  | 13.4 | 5.5 | 10 | 80 | 79.7 | 0.6 | 86.6 | 104.9 |  | 5.31 | 23.3 | 60.1 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20.2 | 9.7 | 20.1 | 15.9 | 20.4 | 1638.91
8:30 |  |  |  | 7.9 |  | 10.7 | 2.2 |  | 8.9 |  |  | 0.1 | 0.5 | 19.8 |  | 19.3 | 20.3 | 6.5 | 3.5 | 5.1 | 20.6 | 20.1 | 16.7 | 11.5 | 20.6 | 70.1 |  |  | 11 | 124.2 | 32.3 | 1.4 |  | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 | 70.4 | 3.5 | 8 |  | 3.2 | 6.1 |  | 228.8 | 171 | 79.3 | 0.2 | 3.4 | 9.3 |  | 12.4 | 5.5 | 10 | 72.1 | 73.7 | 0.6 | 92.7 | 121.9 |  | 14.06 | 23.3 | 56.4 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20.1 | 9.7 | 20 | 16.3 | 20.5 | 1696.76
9:00 |  |  |  | 8.3 |  | 13.9 | 2.2 |  | 4.7 |  |  |  | 0.9 | 19.8 |  | 19.1 | 20.2 | 6.4 | 3.5 | 5.1 | 20.1 | 20.1 | 16.7 | 18.4 | 22.8 | 70 |  |  | 12.2 | 166 | 31.7 | 1.6 |  | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 | 72 | 4.3 | 10.7 |  | 3.2 | 6.1 |  | 222.6 | 184.9 | 93.5 | 0.3 | 3.4 | 13.8 |  | 14 | 5.4 | 9.8 | 61.2 | 63.7 | 0.6 | 94.2 | 123.8 |  | 15.8 | 21.5 | 56 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20.2 | 9.7 | 20.1 | 16.4 | 20.3 | 1762.2
9:30 |  |  |  | 7 |  | 18.5 | 2.2 | [5 empty] | 1 | 19.8 |  | 19.2 | 20.3 | 6.3 | 3.5 | 5.1 | 20.4 | 20 | 16.6 | 20.5 | 22.1 | 83.5 |  |  | 17 | 160.7 | 32.4 | 1.5 |  | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.3 | 71.7 | 6.4 | 13.8 |  | 3.2 | 6.1 |  | 234 | 188.5 | 95.1 | 0.3 | 3.4 | 15.5 |  | 14 | 5.5 | 9.8 | 57.3 | 60.6 | 0.6 | 94.2 | 123.9 |  | 17.29 | 23.6 | 56.6 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20 | 9.7 | 20 | 16.4 | 20.5 | 1796.69
10:00 |  |  |  | 7.4 |  | 18.6 | 2.2 | [5 empty] | 1.1 | 19.8 |  | 19.4 | 20.3 | 6.3 | 3.5 | 5.1 | 20.6 | 20.1 | 16.7 | 23.1 | 20.5 | 101.1 |  |  | 18.1 | 152.4 | 32.4 | 1.8 |  | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 | 75.6 | 7.1 | 14.7 |  | 3.1 | 6.1 |  | 164.6 | 116.2 | 89.2 | 0.2 | 3.4 | 11.8 |  | 13.7 | 5.5 | 9.9 | 63 | 63 | 0.6 | 95.2 | 124.1 |  | 16.63 | 26.1 | 72 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20.2 | 9.7 | 20.2 | 16.3 | 20.5 | 1690.13
10:30 |  |  |  | 8.3 |  | 18.5 | 2.1 | [5 empty] | 1.2 | 19.8 |  | 19.2 | 20.3 | 6.4 | 3.5 | 5.2 | 20.4 | 20 | 16.7 | 30.9 | 19.5 | 100.1 |  |  | 20.6 | 160.4 | 32.5 | 0.8 |  | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 | 69.2 | 8 | 12.6 |  | 3.2 | 6.1 |  | 242.7 | 204.8 | 73.9 | 0.4 | 3.4 | 16.1 |  | 13.7 | 5.4 | 9.9 | 72.7 | 67.5 | 0.6 | 93.8 | 124.7 |  | 10.99 | 27.2 | 80.6 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20 | 9.7 | 20 | 16.3 | 20.5 | 1871.39
11:00 |  |  |  | 5.9 |  | 18.5 | 2.1 | [5 empty] | 1.2 | 19.8 |  | 19.4 | 20.3 | 6.6 | 3.5 | 5.2 | 20.7 | 20.1 | 16.7 | 34.4 | 19.6 | 95.9 |  |  | 23.6 | 181.4 | 34.5 | 2.3 |  | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 | 57.8 | 7.4 | 12.7 |  | 3.2 | 6.1 |  | 161.2 | 161.8 | 70.4 | 0.1 | 3.4 | 18.1 |  | 13.7 | 5.3 | 9.9 | 72.3 | 73 | 0.6 | 94.1 | 122.7 |  | 16.36 | 26.9 | 75.8 | 4.8 | 2.3 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20 | 9.7 | 20 | 16.2 | 20.5 | 1761.56
11:30 |  |  |  | 8.2 |  | 18.6 | 2.1 | [5 empty] | 1.3 | 19.8 |  | 19.4 | 20.3 | 6.7 | 3.5 | 5.2 | 20.4 | 20.1 | 16.7 | 41 | 17.9 | 100.8 |  |  | 25.1 | 180.2 | 20.4 | 4.8 |  | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 | 79.2 | 8.9 | 15.7 |  | 3.2 | 6.1 |  | 204.5 | 205.6 | 97.1 | 0.5 | 3.4 | 19 |  | 13.7 | 5.5 | 9.9 | 80.2 | 81.5 | 0.6 | 94.3 | 122.9 |  | 15.84 | 27 | 78.1 | 4.8 | 2.3 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20.2 | 9.7 | 20.1 | 16.4 | 20.5 | 1922.74
12:00 |  |  |  | 5.8 |  | 18.6 | 2.1 | [5 empty] | 1.3 | 19.8 |  | 19.4 | 20.3 | 6.7 | 3.5 | 5.2 | 20.2 | 20.1 | 16.6 | 50.6 | 15.7 | 105.1 |  |  | 25.4 | 202.4 | 32.7 | 2.7 |  | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.7 | 74.5 | 8 | 14.2 |  | 3.2 | 6.1 |  | 206.6 | 190.3 | 99.9 | 0.4 | 3.4 | 18.4 |  | 13.8 | 5.5 | 9.9 | 93.7 | 106.1 | 0.6 | 94.4 | 123.5 |  | 14.07 | 28.6 | 83.6 | 4.8 | 2.3 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20.1 | 9.7 | 20 | 16.4 | 20.4 | 1989.77
12:30 |  |  |  | 7.1 |  | 18.6 | 2.2 | [5 empty] | 1.3 | 19.8 |  | 19.4 | 20.3 | 6.7 | 3.5 | 5.1 | 20.4 | 20.1 | 16.6 | 58.5 | 13.4 | 108.5 |  |  | 31.5 | 205 | 32.7 | 3 |  | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.7 | 77.8 | 9.5 | 13.2 |  | 3.2 | 6.1 |  | 225.9 | 163.6 | 103.1 | 0.2 | 3.4 | 18.3 |  | 13.9 | 5.8 | 9.9 | 103.4 | 118.8 | 0.6 | 95.3 | 124.6 |  | 14.85 | 27.3 | 79 | 4.8 | 2.3 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20.1 | 9.7 | 20 | 16 | 20.5 | 2028.05
13:00 |  |  |  | 7.8 |  | 18.6 | 2.1 | [5 empty] | 1.3 | 19.8 |  | 19.4 | 20.3 | 6.5 | 3.5 | 5.1 | 20.9 | 20 | 16.5 | 62.6 | 14.1 | 102.6 |  |  | 31.2 | 208 | 32.6 | 3.1 |  | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.7 | 78 | 8.3 | 13.5 |  | 3.2 | 6.1 |  | 243 | 180 | 97.3 | 0.1 | 3.4 | 18.2 |  | 13.9 | 5.7 | 9.8 | 111.2 | 112.2 | 0.6 | 94.6 | 123.8 |  | 15.03 | 25.1 | 78.9 | 4.8 | 2.3 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20.1 | 9.7 | 20 | 16.6 | 20.6 | 2055.23
13:30 |  |  |  | 8.4 |  | 9.1 | 2.1 | [5 empty] | 1.2 | 19.8 |  | 19.3 | 20.2 | 6.6 | 3.5 | 5.1 | 20.5 | 20.1 | 14.2 | 68 | 16.8 | 101.4 |  |  | 30.2 | 214.3 | 32.8 | 3.3 |  | 21 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.7 | 78.5 | 10 | 15.2 |  | 3.1 | 6.1 |  | 238.2 | 190 | 95.5 | 0.1 | 3.4 | 16.5 |  | 13.8 | 5.6 | 9.9 | 132.2 | 118.2 | 0.6 | 94.2 | 123.6 |  | 15.18 | 27.8 | 81.8 | 4.8 | 2.3 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20 | 9.7 | 20 | 16.7 | 20.5 | 2093.68
14:00 |  |  |  | 8.3 |  | 7.5 | 2.2 | [5 empty] | 1.2 | 19.8 |  | 19.2 | 20.3 | 6.6 | 3.5 | 5 | 20.5 | 20.1 | 14.2 | 69.9 | 20.7 | 108.1 |  |  | 33.3 | 225.6 | 33.1 | 3.3 |  | 21 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.7 | 76.2 | 11.1 | 15 |  | 3.2 | 6.1 |  | 235.5 | 187.3 | 94.5 | 0.1 | 3.4 | 15.2 |  | 13.7 | 5.8 | 10 | 131.4 | 121.5 | 0.6 | 94.5 | 125.7 |  | 16.28 | 29 | 84.9 | 4.8 | 2.3 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20 | 9.7 | 20 | 16.9 | 20.5 | 2120.88
14:30 |  |  |  | 6.5 |  | 7.5 | 2.2 | [5 empty] | 1.1 | 19.8 |  | 19.1 | 20.3 | 6.6 | 3.5 | 5 | 20.3 | 20.1 | 14.3 | 71.1 | 27.9 | 105.2 |  |  | 33.5 | 208.3 | 33.1 | 3.2 |  | 21 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.7 | 75.5 | 8.6 | 13.8 |  | 3.2 | 6.1 |  | 233.8 | 184.4 | 93.6 |  | 3.4 | 13.6 |  | 13.7 | 5.7 | 9.9 | 139.9 | 122.9 | 0.6 | 93.7 | 125.3 |  | 15.1 | 28.7 | 84.1 | 4.8 | 2.3 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20.2 | 9.7 | 20 | 15.1 | 20.5 | 2100.1
15:00 |  |  |  | 7.9 |  | 7.7 | 2.3 |  | 1.2 |  |  |  | 0.8 | 19.8 |  | 18.9 | 20.3 | 6.7 | 3.5 | 5.1 | 20.6 | 20 | 14.2 | 71.7 | 28.8 | 107.7 |  |  | 34.3 | 218.2 | 32.6 | 3.2 |  | 21 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.7 | 75.1 | 10 | 15.3 |  | 3.2 | 6.1 |  | 230.3 | 179 | 89.9 |  | 3.4 | 11.7 |  | 13.6 | 5.7 | 10 | 153.2 | 122.3 | 0.6 | 93.5 | 125 |  | 12.93 | 30.9 | 85.5 | 4.8 | 2.3 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20.1 | 9.7 | 20 | 11.4 | 20.5 | 2114.93
15:30 |  |  |  | 6.8 |  | 7.7 | 2.4 |  | 7.4 | 4.5 |  |  | 0.4 | 19.8 |  | 19 | 20.4 | 6.7 | 3.5 | 5.1 | 21 | 20.1 | 14.3 | 71.1 | 29 | 108.6 |  |  | 33 | 226.2 | 31.5 | 3.1 |  | 21 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.7 | 72.1 | 9 | 15.9 |  | 3.3 | 6.1 |  | 203.5 | 119.7 | 52.7 |  | 3.4 | 9.6 |  | 13.2 | 5.7 | 10 | 156.1 | 124.9 | 0.6 | 89.5 | 119.5 |  | 14.67 | 28 | 84.7 | 4.8 | 2.3 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20 | 9.7 | 20 | 6.7 | 20.9 | 1991.57
16:00 |  |  |  | 8 |  | 8 | 2.4 |  | 9.3 | 5.44 |  |  | 0.5 | 19.8 |  | 18.9 | 20.3 | 6.6 | 3.5 | 5.1 | 21.1 | 20.1 | 14.3 | 76.3 | 29.7 | 104.6 |  |  | 34.7 | 231 | 24.7 | 2.7 |  | 21 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.7 | 59.8 | 9.5 | 13.7 |  | 3.2 | 6.1 |  | 162.2 | 98.2 | 68.8 |  | 3.4 | 7 |  | 12.2 | 5.6 | 9.8 | 146.4 | 125.8 | 0.6 | 79.5 | 91.7 |  | 12.45 | 29.6 | 83.9 | 4.8 | 2.3 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20.1 | 9.7 | 20 | 3.7 | 20.8 | 1881.29
16:30 |  |  |  | 7.6 |  | 8 | 2.4 |  | 9.3 | 8.78 |  |  | 0.4 | 19.8 |  | 18.7 | 20.3 | 6.4 | 3.5 | 5 | 20.7 | 20.1 | 14.3 | 73.9 | 28.9 | 105.8 |  |  | 34 | 222.7 | 14.1 | 1.7 |  | 21 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.7 | 30 | 9.6 | 15.5 |  | 3.2 | 6.1 |  | 91.6 | 91.4 | 46.4 |  | 3.4 | 4.1 |  | 10 | 5.4 | 9.9 | 155.3 | 125.8 | 0.6 | 40.7 | 40.7 |  | 8.6 | 31 | 86.8 | 4.8 | 2.3 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20.1 | 9.7 | 20 | 0.5 | 20.6 | 1643.98
17:00 |  |  |  | 7.5 |  | 8.9 | 2.5 |  | 8.7 | 10.38 |  |  | 0.1 | 19.8 |  | 18.8 | 20.3 | 6.2 | 3.5 | 5 | 20.5 | 20.1 | 14.4 | 71.1 | 26 | 116.1 |  |  | 30.9 | 212.1 | 3.9 | 0.5 |  | 21 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.7 | 8.7 | 9.6 | 16 |  | 3.2 | 6.1 |  | 30.5 | 31.4 | 15.1 |  | 3.4 | 0.9 |  | 3.8 | 5.5 | 9.9 | 149.2 | 128.9 | 0.6 | 12.7 | 12.1 |  | 1.1 | 31.1 | 86.8 | 4.8 | 2.3 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20 | 9.7 | 20 |  | 20.5 | 1374.58
17:30 |  |  |  | 8.3 |  | 19.3 | 2.5 |  | 9.6 | 9.93 |  |  |  | 19.8 |  | 18.7 | 20.2 | 6.2 | 3.5 | 5.1 | 19.8 | 20.1 | 14.3 | 70.6 | 24.7 | 118.7 |  |  | 16.8 | 206 |  |  |  | 21 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.4 |  | 8.8 | 15.2 |  | 3.2 | 6.1 |  | 0.3 | 0.2 | 0.2 |  | 3.4 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 133.6 | 128.5 | 0.6 |  |  |  |  | 31.4 | 87.3 | 4.8 | 2.3 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20.2 | 9.7 | 20.1 |  | 20.1 | 1228.43
18:00 |  |  |  | 7.8 |  | 20 | 2.5 | 0.2 | 9.3 | 10.67 |  |  |  | 19.8 |  | 19.2 | 20.3 | 6.2 | 3.5 | 5.1 | 20.4 | 20.1 | 14.4 | 64.3 | 25.9 | 114.6 |  |  | 14 | 205.8 |  |  |  | 21 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 |  | 8.6 | 15.2 |  | 3.2 | 6.1 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.5 | 9.8 | 114.8 | 122.7 | 0.6 |  |  |  |  | 31.6 | 86.8 | 4.8 | 2.4 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20 | 9.7 | 20 |  | 20.4 | 1192.57
18:30 |  |  |  | 6.4 |  | 20 | 2.5 | 0.4 | 9.4 | 12.07 |  |  |  | 19.9 |  | 18.9 | 20.3 | 6.8 | 3.5 | 5.1 | 20.2 | 20.1 | 14.3 | 61.6 | 23.8 | 111.6 |  |  | 21.9 | 212.7 |  |  |  | 21 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.4 |  | 6.8 | 14.1 |  | 3.2 | 6.1 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 110.6 | 115.6 | 0.6 |  |  |  |  | 31.8 | 87.6 | 4.7 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20 | 9.6 | 20 |  | 20.4 | 1186.97
19:00 |  |  |  | 6.8 |  | 20 | 2.5 | 0.4 | 9.2 | 10.93 |  |  |  | 19.9 |  | 19.1 | 20.3 | 7 | 3.5 | 5 | 20.6 | 20.1 | 14.3 | 59.9 | 17.1 | 105.8 |  |  | 13.9 | 199.5 |  |  |  | 21 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.4 |  | 4.4 | 11.7 |  | 3.2 | 6.1 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.4 | 10 | 112.7 | 111.6 | 0.6 |  |  |  |  | 31.2 | 86.6 | 4.7 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20.2 | 9.7 | 20 |  | 20.6 | 1143.53
19:30 |  |  |  | 6.1 |  | 20 | 2.5 | 0.4 | 9.1 | 12.14 |  |  |  | 19.8 |  | 19.4 | 20.3 | 6.9 | 3.5 | 5 | 20.8 | 20.1 | 14.3 | 62.6 | 17.5 | 105 |  |  | 18.7 | 214.1 |  |  |  | 21 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 |  | 3.2 | 9.6 |  | 3.2 | 6.1 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.5 | 10 | 109.5 | 114.1 | 0.6 |  |  |  |  | 31.1 | 86.2 | 4.7 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20 | 9.7 | 20 |  | 20.7 | 1161.34
20:00 |  |  |  | 5.9 |  | 20 | 2.5 | 0.4 | 9.2 | 10.46 |  |  |  | 19.9 |  | 19.2 | 20.2 | 6.7 | 3.5 | 5 | 20 | 20.1 | 14.3 | 66.4 | 17.2 | 96.8 |  |  | 24 | 215.1 |  |  |  | 21 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 |  | 3.4 | 9.5 |  | 3.2 | 6.1 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.4 | 10 | 86.2 | 104.6 | 0.6 |  |  |  |  | 31.9 | 84.3 | 4.7 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20.1 | 9.7 | 20 |  | 20.1 | 1125.56
20:30 |  |  |  | 6.1 |  | 20 | 2.5 | 0.4 | 9.4 | 10.94 |  |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 6.7 | 3.5 | 5.2 | 20.4 | 20.1 | 14.3 | 62.2 | 10.8 | 98.8 |  |  | 20.2 | 212.4 |  |  |  | 21 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 |  | 4.5 | 10.7 |  | 3.2 | 6.1 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 67.3 | 109.4 | 0.6 |  |  |  |  | 31.9 | 84.5 | 4.7 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20 | 9.7 | 20 |  | 20.5 | 1101.64
21:00 |  |  |  | 5.4 |  | 20 | 2.4 | 0.4 | 9.1 | 13.24 |  |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 7 | 3.5 | 5.2 | 20.5 | 20.1 | 14.3 | 58.3 | 4.3 | 98.9 |  |  | 17.4 | 196.8 |  |  |  | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 |  | 4 | 9.5 |  | 3.2 | 6.1 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 69.8 | 94.4 | 0.6 |  |  |  |  | 31.9 | 84.6 | 4.7 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20.1 | 9.7 | 20 |  | 20.5 | 1060.64
21:30 |  |  |  | 8.3 |  | 20 | 2.4 | 0.4 | 9.3 | 13.09 |  |  |  | 19.8 |  | 19.6 | 20.3 | 7.2 | 3.5 | 5.2 | 20.3 | 20.1 | 14.3 | 54.5 | 4.5 | 97.3 |  |  | 15.1 | 183.6 |  |  |  | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 |  | 3.1 | 6.3 |  | 3.2 | 6.1 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 56.8 | 72.1 | 0.6 |  |  |  |  | 31.7 | 84.6 | 4.7 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20 | 9.7 | 20 |  | 20.4 | 1002.19
22:00 |  |  |  | 7.7 |  | 20 | 2.4 | 0.4 | 8.4 | 13.43 |  |  |  | 19.9 |  | 19.7 | 20.3 | 7.2 | 3.5 | 5.2 | 20.7 | 20.1 | 14.3 | 47.6 | 5.4 | 88.5 |  |  | 9.2 | 176.9 |  |  |  | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 |  | 4.4 | 9 |  | 3.2 | 6.1 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 37 | 58.6 | 0.6 |  |  |  |  | 30.5 | 83.2 | 4.7 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 1.9 | 20 | 9.7 | 20 |  | 20.5 | 942.43
22:30 |  |  |  | 6.9 |  | 20 | 2.4 | 0.4 | 9.1 | 14.72 |  |  |  | 19.8 |  | 19.5 | 20.3 | 7.2 | 3.5 | 5.2 | 20.5 | 20.1 | 14.3 | 42.9 | 5.3 | 81.3 |  |  | 8.7 | 164.8 |  |  |  | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 |  | 3.2 | 9 |  |  | 6.1 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 44.3 | 58.4 | 0.6 |  |  |  |  | 30.4 | 78 | 4.7 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 1.9 | 20.2 | 9.7 | 20.2 |  | 20.5 | 916.32
23:00 |  |  |  | 8.5 |  | 19.9 | 2.4 | 0.4 | 9.4 | 15.21 |  |  |  | 19.8 |  | 19.4 | 20.3 | 7.2 | 3.5 | 5.2 | 20.4 | 20.1 | 13.3 | 33.6 | 9.3 | 90.1 |  |  | 9.5 | 146.6 |  |  |  | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 |  | 3.6 | 8.6 |  |  | 6.1 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.5 | 10 | 40.6 | 56.2 | 0.6 |  |  |  |  | 31.3 | 80.6 | 4.7 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 1.9 | 20 | 9.7 | 20 |  | 20.4 | 900.61
23:30 |  |  |  | 8.2 |  | 19.9 | 2.3 | 0.4 | 9.1 | 15.36 |  |  |  | 19.8 |  | 19.3 | 20.3 | 7.2 | 3.5 | 5.2 | 20.6 | 20.1 | 13.3 | 23.5 | 7.6 | 88.8 |  |  | 8.3 | 143.4 |  |  |  | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 |  | 5.4 | 12.6 |  |  | 6.1 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 33.3 | 51.8 | 0.6 |  |  |  |  | 31.4 | 82.2 | 4.7 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 1.9 | 20 | 9.7 | 20 |  | 20.5 | 878.46
0:00 |  |  |  | 8.2 |  | 20 | 2.3 | 0.4 | 9.3 | 17.79 |  |  |  | 19.9 |  | 18.7 | 20.3 | 7.3 | 3.5 | 5.1 | 20.6 | 20.1 | 13.2 | 13.9 | 9.3 | 90.8 |  |  | 11.9 | 151.1 |  |  |  | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 |  | 5.6 | 11.6 |  |  | 6.1 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 19.1 | 36.5 | 0.6 |  |  |  |  | 31.9 | 78.3 | 4.7 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 1.9 | 20.2 | 9.7 | 20.2 |  | 20.6 | 852.79
EJEC MWh | 0 | 0 | 0 | 182.75 | 0 | 402.85 | 55.55 | 2.5 | 161.9 | 174.475 | 0 | 0.15 | 8.55 | 475.45 | 0 | 464.85 | 486.85 | 157.6 | 84 | 123.4 | 492.8 | 481.5 | 374.5 | 934.6 | 387.3 | 2295.8 | 0 | 0 | 358.05 | 3545.4 | 293.9 | 23.5 | 0 | 504 | 170.25 | 489.6 | 489.6 | 480 | 181.95 | 664.3 | 131.9 | 259.1 | 0 | 70.9 | 146.4 | 0 | 1986.35 | 1575.8 | 800.75 | 1.5 | 81.6 | 127.8 | 0 | 129.65 | 132.15 | 237.65 | 1805.3 | 1851.4 | 14.4 | 883.35 | 1138.95 | 0 | 134.265 | 663.9 | 1694.8 | 114.6 | 60.25 | 52.8 | 57.6 | 0 | 47.75 | 481.55 | 232.75 | 480.6 | 135.35 | 491.9 | 30970.99
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 804.375 | 2.5972 | #FFA975
[10 empty] | SOLAR | 7904.165 | 25.5212 | #FFD272
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 8334.9 | 26.912 | #98D2FF
[10 empty] | EÓLICA | 13927.55 | 44.9697 | #B9ACFF

## VERTIMIENTO RER
viernes, 1 de Mayo del 2026
Vertimiento RER
FECHA | HORA | 60240 | 60231 | 60245 | 60246 | 60256 | 60252 | 60253 | 60254 | 60255 | 60239 | 60230 | 60234 | 60250 | 60251 | 60235 | 60236 | 60237 | 60238 | 60241 | 60242 | 60233 | 60223 | 60225 | 60257 | 60258 | 60249 | 60232 | 60228 | 60229 | 60226 | 60247 | 60248 | 60243 | 60244 | 60224 | 60227 | TOTAL
|  | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR
|  | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL
|  | G.S. COENERGY | C.S. YARUCAYA_GS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | C.E. SAN JUAN (AERO) | C.E. PUNTA LOMITAS-BL1 | C.E. PUNTA LOMITAS-BL2 | C.E. PUN LOM_EXP-BL1 | C.E. PUN LOM_EXP-BL2 | G.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.S. INTIPAMPA | G.S. MATARANI | G.E. HUAMBOS | G.E. DUNA | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL1 | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL2 | G.S. SUNNY-BL1 | G.S. SUNNY-BL2 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL1 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL2 | PANEL CS CARHUAQUERO | C.S. MAJES | C.S. MOQUEGUA FV | G.E. WAYRA EXT-BL1 | G.E. WAYRA EXT-BL2 | G.E. WAYRA I | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI - CIRCUITO 1-5 | C.S. RUBI - CIRCUITO 6-10 | C.S. PANAMERICANA SOLAR | C.E. MARCONA 2.3 | C.E. MARCONA 3.15 | C.E. TRES HERMANAS 2.3 | C.E. TRES HERMANAS 3.15 | C.S. REPARTICION | C.S. TACNA SOLAR
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW
01/05/2026 | 00:30 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
01/05/2026 | 01:00 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
01/05/2026 | 01:30 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
01/05/2026 | 02:00 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
01/05/2026 | 02:30 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
01/05/2026 | 03:00 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
01/05/2026 | 03:30 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
01/05/2026 | 04:00 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
01/05/2026 | 04:30 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
01/05/2026 | 05:00 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
01/05/2026 | 05:30 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
01/05/2026 | 06:00 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
01/05/2026 | 06:30 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
01/05/2026 | 07:00 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
01/05/2026 | 07:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/05/2026 | 08:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/05/2026 | 08:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/05/2026 | 09:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/05/2026 | 09:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/05/2026 | 10:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/05/2026 | 10:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/05/2026 | 11:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/05/2026 | 11:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/05/2026 | 12:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/05/2026 | 12:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/05/2026 | 13:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/05/2026 | 13:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/05/2026 | 14:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/05/2026 | 14:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/05/2026 | 15:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/05/2026 | 15:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/05/2026 | 16:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/05/2026 | 16:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/05/2026 | 17:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/05/2026 | 17:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/05/2026 | 18:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/05/2026 | 18:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/05/2026 | 19:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/05/2026 | 19:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/05/2026 | 20:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/05/2026 | 20:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/05/2026 | 21:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/05/2026 | 21:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/05/2026 | 22:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/05/2026 | 22:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/05/2026 | 23:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/05/2026 | 23:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
02/05/2026 | 00:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
Total diario(MWh) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## COGENERACIÓN
viernes, 1 de Mayo del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 |  |  | 8.3 |  | 8.8 | 12.26 |  | 29.36
1:00 |  |  | 8.1 |  | 8.9 | 11.96 |  | 28.96
1:30 |  |  | 8.3 |  | 9 | 11.48 |  | 28.78
2:00 |  |  | 8.1 |  | 9.3 | 13.16 |  | 30.56
2:30 |  |  | 8.4 |  | 9.2 | 13.19 |  | 30.79
3:00 |  |  | 8.6 |  | 9.1 | 11.83 |  | 29.53
3:30 |  |  | 7.3 |  | 9.3 | 13.28 |  | 29.88
4:00 |  |  | 8.5 |  | 8.4 | 12.29 |  | 29.19
4:30 |  |  | 8.6 |  | 9.1 | 12.26 |  | 29.96
5:00 |  |  | 9 |  | 9.4 | 12.14 |  | 30.54
5:30 |  |  | 8.3 |  | 9.2 | 16.02 |  | 33.52
6:00 |  |  | 8.5 |  | 9.1 |  |  | 17.6
6:30 |  |  | 8 |  | 9.2 |  |  | 17.2
7:00 |  |  | 8.2 |  | 9.4 |  |  | 17.6
7:30 |  |  | 6.9 |  | 9.3 |  |  | 16.2
8:00 |  |  | 7.1 |  | 8.7 |  |  | 15.8
8:30 |  |  | 7.9 |  | 8.9 |  |  | 16.8
9:00 |  |  | 8.3 |  | 4.7 |  |  | 13
9:30 |  |  | 7 |  |  |  |  | 7
10:00 |  |  | 7.4 |  |  |  |  | 7.4
10:30 |  |  | 8.3 |  |  |  |  | 8.3
11:00 |  |  | 5.9 |  |  |  |  | 5.9
11:30 |  |  | 8.2 |  |  |  |  | 8.2
12:00 |  |  | 5.8 |  |  |  |  | 5.8
12:30 |  |  | 7.1 |  |  |  |  | 7.1
13:00 |  |  | 7.8 |  |  |  |  | 7.8
13:30 |  |  | 8.4 |  |  |  |  | 8.4
14:00 |  |  | 8.3 |  |  |  |  | 8.3
14:30 |  |  | 6.5 |  |  |  |  | 6.5
15:00 |  |  | 7.9 |  | 1.2 |  |  | 9.1
15:30 |  |  | 6.8 |  | 7.4 | 4.5 |  | 18.7
16:00 |  |  | 8 |  | 9.3 | 5.44 |  | 22.74
16:30 |  |  | 7.6 |  | 9.3 | 8.78 |  | 25.68
17:00 |  |  | 7.5 |  | 8.7 | 10.38 |  | 26.58
17:30 |  |  | 8.3 |  | 9.6 | 9.93 |  | 27.83
18:00 |  |  | 7.8 |  | 9.3 | 10.67 |  | 27.77
18:30 |  |  | 6.4 |  | 9.4 | 12.07 |  | 27.87
19:00 |  |  | 6.8 |  | 9.2 | 10.93 |  | 26.93
19:30 |  |  | 6.1 |  | 9.1 | 12.14 |  | 27.34
20:00 |  |  | 5.9 |  | 9.2 | 10.46 |  | 25.56
20:30 |  |  | 6.1 |  | 9.4 | 10.94 |  | 26.44
21:00 |  |  | 5.4 |  | 9.1 | 13.24 |  | 27.74
21:30 |  |  | 8.3 |  | 9.3 | 13.09 |  | 30.69
22:00 |  |  | 7.7 |  | 8.4 | 13.43 |  | 29.53
22:30 |  |  | 6.9 |  | 9.1 | 14.72 |  | 30.72
23:00 |  |  | 8.5 |  | 9.4 | 15.21 |  | 33.11
23:30 |  |  | 8.2 |  | 9.1 | 15.36 |  | 32.66
0:00 |  |  | 8.2 |  | 9.3 | 17.79 |  | 35.29
EJEC MWh | 0 | 0 | 182.75 | 0 | 161.9 | 174.475 | 0 | 519.125

## EVO_PRO_ENE
viernes, 1 de Mayo del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Mayo
|  |  |  | 1 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA |  | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 182.75 | 182.75
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 402.85 | 402.85
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 55.55 | 55.55
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2.5 | 2.5
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 161.9 | 161.9
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 174.475 | 174.475
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 0
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4666 | 4666
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 465.6 | 465.6
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3398.25 | 3398.25
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 991.15 | 991.15
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | G.S. COENERGY | SOLAR | 0.15 | 0.15
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 8.55 | 8.55
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 159.2 | 159.2
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 0
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1787.7 | 1787.7
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA |  | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 475.45 | 475.45
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 464.85 | 464.85
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 486.85 | 486.85
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 157.6 | 157.6
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1822.9 | 1822.9
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 185 | 185
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 100.9 | 100.9
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 112.5 | 112.5
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 84 | 84
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15348.9 | 15348.9
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5101 | 5101
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 123.4 | 123.4
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 492.8 | 492.8
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5155.15 | 5155.15
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 153.75 | 153.75
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1525.25 | 1525.25
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 481.5 | 481.5
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 374.5 | 374.5
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 953.1 | 953.1
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 61.4 | 61.4
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 934.6 | 934.6
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 387.3 | 387.3
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2295.8 | 2295.8
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1518.65 | 1518.65
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 2026.75 | 2026.75
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 221.6 | 221.6
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 136.45 | 136.45
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 204.45 | 204.45
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3015.75 | 3015.75
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 23.5 | 23.5
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 293.9 | 293.9
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 1739.2 | 1739.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 1527.85 | 1527.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3746.25 | 3746.25
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 2718.4 | 2718.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 160.35 | 160.35
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3192.3 | 3192.3
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3200.5 | 3200.5
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 3778.8 | 3778.8
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 504 | 504
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 170.25 | 170.25
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480 | 480
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 181.95 | 181.95
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA |  | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA |  | 0
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 664.3 | 664.3
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 131.9 | 131.9
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 259.1 | 259.1
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 70.9 | 70.9
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 451.1 | 451.1
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 146.4 | 146.4
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3558.75 | 3558.75
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1037.65 | 1037.65
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 73.05 | 73.05
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1986.35 | 1986.35
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 12096.9 | 12096.9
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1575.8 | 1575.8
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 800.75 | 800.75
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3025.9 | 3025.9
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3214.2 | 3214.2
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3493.65 | 3493.65
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4140 | 4140
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2247.85 | 2247.85
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 245.15 | 245.15
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.5 | 1.5
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1846.2 | 1846.2
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 81.6 | 81.6
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 127.8 | 127.8
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 301.35 | 301.35
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 129.65 | 129.65
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 132.15 | 132.15
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5494.1 | 5494.1
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2170.95 | 2170.95
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 237.65 | 237.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1805.3 | 1805.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1851.4 | 1851.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1831.9 | 1831.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 720.55 | 720.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3630 | 3630
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2840.5 | 2840.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1553.85 | 1553.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 883.35 | 883.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1138.95 | 1138.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA |  | 0
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 134.265 | 134.265
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 663.9 | 663.9
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1694.8 | 1694.8
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 114.6 | 114.6
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 60.25 | 60.25
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.6 | 57.6
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.8 | 52.8
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2264.6 | 2264.6
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 47.75 | 47.75
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 481.55 | 481.55
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 232.75 | 232.75
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.6 | 480.6
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.2 | 91.2
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 890.4 | 890.4
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3497.95 | 3497.95
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 303.65 | 303.65
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1028.05 | 1028.05
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2232.3 | 2232.3
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 135.35 | 135.35
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 331.4 | 331.4
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA |  | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 748.25 | 748.25
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 134.9 | 134.9
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 169.9 | 169.9
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 491.9 | 491.9
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 161908.79 | 161908.79
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Mayo
|  |  |  | 1 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 267.881 | 267.881
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 173.2625 | 173.2625
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 288.75 | 288.75
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 611.6419 | 611.6419
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.676 | 454.676
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 254.8 | 254.8
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 382.75 | 382.75
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 430.6925 | 430.6925
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2864.4539 | 2864.4539
[6 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 30840.2
[6 empty] | ELECTROPERU | 20449.9
[6 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 17333.1
[6 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 16270.2
[6 empty] | FENIX POWER PERÚ | 10171.6
[6 empty] | STATKRAFT S.A | 8043.55
[6 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 8034.85
[6 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 5308.9
[6 empty] | CELEPSA | 4666
[6 empty] | CHINANGO S.A.C. | 4389.4
[6 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 3558.75
[6 empty] | SAN GABAN | 2312.35
[6 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 2295.8
[6 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 1986.35
[6 empty] | EGASA | 1946.9
[6 empty] | LA VIRGEN | 1846.2
[6 empty] | EGEMSA | 1822.9
[6 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 1694.8
[6 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 1641.15
[6 empty] | EGEJUNIN | 1584.75
[6 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 1525.25
[6 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 1321.9
[6 empty] | SINERSA | 1194.9
[6 empty] | INLAND ENERGY SAC | 1037.65
[6 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 1014.5
[6 empty] | TERMOSELVA | 748.25
[6 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 674.25
[6 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 664.3
[6 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 663.9
[6 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 492.8
[6 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 491.9
[6 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 481.5
[6 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 465.6
[6 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 451.1
[6 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 402.85
[6 empty] | EGESUR | 398.4
[6 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 374.5
[6 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 331.4
[6 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 304.8
[6 empty] | MINERA CERRO VERDE | 301.35
[6 empty] | PETRAMAS | 285.25
[6 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 259.1
[6 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 182.75
[6 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 174.475
[6 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 161.9
[6 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 146.4
[6 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 135.35
[6 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 134.265
[6 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 131.9
[6 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 129.65
[6 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 127.8
[6 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 123.4
[6 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 84
[6 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 81.6
[6 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 73.05
[6 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 70.9
[6 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 55.55
[6 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 8.55
[6 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 2.5
[6 empty] | KONDU SAC | 1.5
[6 empty] | COENERGY S.A.C. | 0.15

## G_AREAS
viernes, 1 de Mayo del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 398.2 | 74.36 | 0 | 62.5 | 3467.3 | 1910.1 | 0 | 328.1 | 578 | 0 | 0 | 0 | 535.06 | 5705.5 | 578 | 6818.56 | 00:30 | 4443.5 | 1984.46 | 0 | 390.6 | 6818.56 | 00:30 | 351.2 | 41.36 | 0 | 390.6 | 783.16
01:00 | 399.1 | 74.26 | 0 | 53.9 | 3385.1 | 1896.4 | 0 | 313.8 | 562.2 | 0 | 0 | 0 | 527.26 | 5595.3 | 562.2 | 6684.76 | 01:00 | 4346.4 | 1970.66 | 0 | 367.7 | 6684.76 | 01:00 | 352 | 40.96 | 0 | 367.7 | 760.66
01:30 | 390.7 | 74.58 | 0 | 45.9 | 3453.8 | 1799 | 0 | 263.4 | 551.8 | 0 | 0 | 0 | 511.18 | 5516.2 | 551.8 | 6579.18 | 01:30 | 4396.3 | 1873.58 | 0 | 309.3 | 6579.18 | 01:30 | 350.4 | 40.78 | 0 | 309.3 | 700.48
02:00 | 397.7 | 76.56 | 0 | 39.3 | 3525.2 | 1784.2 | 0 | 209.9 | 564.3 | 0 | 0 | 0 | 513.56 | 5519.3 | 564.3 | 6597.16 | 02:00 | 4487.2 | 1860.76 | 0 | 249.2 | 6597.16 | 02:00 | 350 | 42.56 | 0 | 249.2 | 641.76
02:30 | 399.4 | 76.19 | 0 | 32.3 | 3525.6 | 1769.3 | 0 | 194.4 | 563.8 | 0 | 0 | 0 | 507.89 | 5489.3 | 563.8 | 6560.99 | 02:30 | 4488.8 | 1845.49 | 0 | 226.7 | 6560.99 | 02:30 | 350.2 | 42.79 | 0 | 226.7 | 619.69
03:00 | 396.8 | 75.23 | 0 | 31.2 | 3424.6 | 1735.1 | 0 | 192.9 | 557.9 | 0 | 0 | 0 | 503.23 | 5352.6 | 557.9 | 6413.73 | 03:00 | 4379.3 | 1810.33 | 0 | 224.1 | 6413.73 | 03:00 | 349.6 | 41.53 | 0 | 224.1 | 615.23
03:30 | 399.8 | 75.58 | 0 | 32.3 | 3432 | 1736.7 | 0 | 208 | 565.2 | 0 | 0 | 0 | 507.68 | 5376.7 | 565.2 | 6449.58 | 03:30 | 4397 | 1812.28 | 0 | 240.3 | 6449.58 | 03:30 | 350 | 41.88 | 0 | 240.3 | 632.18
04:00 | 406.3 | 74.59 | 0 | 37.7 | 3416 | 1695.1 | 0 | 221.6 | 568.3 | 0 | 0 | 0 | 518.59 | 5332.7 | 568.3 | 6419.59 | 04:00 | 4390.6 | 1769.69 | 0 | 259.3 | 6419.59 | 04:00 | 351 | 41.19 | 0 | 259.3 | 651.49
04:30 | 407.7 | 75.16 | 0 | 25.9 | 3422.4 | 1638.5 | 0 | 222.5 | 560.2 | 0 | 0 | 0 | 508.76 | 5283.4 | 560.2 | 6352.36 | 04:30 | 4390.3 | 1713.66 | 0 | 248.4 | 6352.36 | 04:30 | 350.6 | 41.96 | 0 | 248.4 | 640.96
05:00 | 408.1 | 74.94 | 0 | 23.2 | 3451.8 | 1636.3 | 0 | 241.8 | 568.1 | 0 | 0 | 0 | 506.24 | 5329.9 | 568.1 | 6404.24 | 05:00 | 4428 | 1711.24 | 0 | 265 | 6404.24 | 05:00 | 350.8 | 42.54 | 0 | 265 | 658.34
05:30 | 408.7 | 78.82 | 0 | 20.1 | 3482.1 | 1562.2 | 0 | 326.9 | 571.5 | 0 | 0 | 0 | 507.62 | 5371.2 | 571.5 | 6450.32 | 05:30 | 4462.3 | 1641.02 | 0 | 347 | 6450.32 | 05:30 | 351.5 | 45.52 | 0 | 347 | 744.02
06:00 | 407.2 | 62.8 | 0 | 24 | 3460.9 | 1463.2 | 0 | 413.4 | 559.5 | 0 | 4.6 | 0 | 494 | 5337.5 | 564.1 | 6395.6 | 06:00 | 4427.6 | 1526 | 4.6 | 437.4 | 6395.6 | 06:00 | 351.7 | 29.6 | 4.6 | 437.4 | 823.3
06:30 | 410.7 | 56.5 | 0 | 37.3 | 3263.8 | 1356.7 | 0 | 437.5 | 567.3 | 0 | 106.9 | 0 | 504.5 | 5058 | 674.2 | 6236.7 | 06:30 | 4241.8 | 1413.2 | 106.9 | 474.8 | 6236.7 | 06:30 | 352.5 | 29.2 | 106.9 | 474.8 | 963.4
07:00 | 408.4 | 42.1 | 0 | 42.2 | 2932.4 | 1335.9 | 0 | 441.6 | 415.2 | 0 | 247.69 | 0 | 492.7 | 4709.9 | 662.89 | 5865.49 | 07:00 | 3756 | 1378 | 247.69 | 483.8 | 5865.49 | 07:00 | 351 | 29.7 | 247.69 | 483.8 | 1112.19
07:30 | 408.8 | 40.9 | 0 | 37.5 | 2915.1 | 1308.3 | 0.2 | 452.2 | 421.8 | 0 | 505.6 | 0 | 487.2 | 4675.8 | 927.4 | 6090.4 | 07:30 | 3745.7 | 1349.2 | 505.8 | 489.7 | 6090.4 | 07:30 | 343.5 | 28.2 | 505.8 | 489.7 | 1367.2
08:00 | 407.1 | 41 | 0.1 | 37.4 | 2797.3 | 1278.1 | 0.3 | 427.7 | 411.1 | 0 | 803.41 | 0 | 485.6 | 4503.4 | 1214.51 | 6203.51 | 08:00 | 3615.5 | 1319.1 | 803.81 | 465.1 | 6203.51 | 08:00 | 342.2 | 27.8 | 803.81 | 465.1 | 1638.91
08:30 | 411.1 | 58.1 | 0.2 | 43.6 | 2869.3 | 1293.6 | 0.6 | 430.8 | 425.3 | 0 | 849.86 | 0 | 513 | 4594.3 | 1275.16 | 6382.46 | 08:30 | 3705.7 | 1351.7 | 850.66 | 474.4 | 6382.46 | 08:30 | 342.9 | 28.8 | 850.66 | 474.4 | 1696.76
09:00 | 405.4 | 80.5 | 0.3 | 56.2 | 2961.3 | 1162.9 | 0.9 | 450.6 | 413.4 | 0 | 884.3 | 0 | 542.4 | 4575.7 | 1297.7 | 6415.8 | 09:00 | 3780.1 | 1243.4 | 885.5 | 506.8 | 6415.8 | 09:00 | 344.9 | 25 | 885.5 | 506.8 | 1762.2
09:30 | 410 | 71.5 | 0.3 | 62.8 | 2860.7 | 1224.2 | 1 | 459.3 | 525.7 | 0 | 904.49 | 0 | 544.6 | 4545.2 | 1430.19 | 6519.99 | 09:30 | 3796.4 | 1295.7 | 905.79 | 522.1 | 6519.99 | 09:30 | 349.8 | 19 | 905.79 | 522.1 | 1796.69
10:00 | 408 | 74.2 | 0.2 | 65.4 | 3160.7 | 1258.2 | 1.1 | 495.7 | 518.9 | 0 | 757.53 | 0 | 547.8 | 4915.7 | 1276.43 | 6739.93 | 10:00 | 4087.6 | 1332.4 | 758.83 | 561.1 | 6739.93 | 10:00 | 350.8 | 19.4 | 758.83 | 561.1 | 1690.13
10:30 | 405.5 | 133.9 | 0.4 | 71 | 3063 | 1224.7 | 1.2 | 529.1 | 540.8 | 0 | 899.49 | 0 | 610.8 | 4818 | 1440.29 | 6869.09 | 10:30 | 4009.3 | 1358.6 | 901.09 | 600.1 | 6869.09 | 10:30 | 349.9 | 20.3 | 901.09 | 600.1 | 1871.39
11:00 | 406.6 | 131.9 | 0.1 | 74.1 | 3115.8 | 1224.9 | 1.2 | 548.9 | 544.3 | 0 | 769.16 | 0 | 612.7 | 4890.8 | 1313.46 | 6816.96 | 11:00 | 4066.7 | 1356.8 | 770.46 | 623 | 6816.96 | 11:00 | 350.5 | 17.6 | 770.46 | 623 | 1761.56
11:30 | 417.3 | 113 | 0.5 | 83.5 | 3181.2 | 1250.2 | 1.3 | 572.9 | 551.3 | 0 | 893.74 | 0 | 614.3 | 5005.6 | 1445.04 | 7064.94 | 11:30 | 4149.8 | 1363.2 | 895.54 | 656.4 | 7064.94 | 11:30 | 350.9 | 19.9 | 895.54 | 656.4 | 1922.74
12:00 | 414 | 106 | 0.4 | 88.5 | 3106 | 1218.2 | 1.3 | 644.9 | 539.1 | 0 | 887.27 | 0 | 608.9 | 4970.4 | 1426.37 | 7005.67 | 12:00 | 4059.1 | 1324.2 | 888.97 | 733.4 | 7005.67 | 12:00 | 349.9 | 17.5 | 888.97 | 733.4 | 1989.77
12:30 | 434 | 109.5 | 0.2 | 94.6 | 3024.6 | 1222.4 | 1.3 | 673.5 | 467.2 | 0 | 889.05 | 0 | 638.3 | 4921.8 | 1356.25 | 6916.35 | 12:30 | 3925.8 | 1331.9 | 890.55 | 768.1 | 6916.35 | 12:30 | 350.6 | 18.8 | 890.55 | 768.1 | 2028.05
13:00 | 452.7 | 110.3 | 0.1 | 98.5 | 3025.2 | 1223.7 | 1.3 | 669.2 | 383.1 | 0 | 916.13 | 0 | 661.6 | 4919.4 | 1299.23 | 6880.23 | 13:00 | 3861 | 1334 | 917.53 | 767.7 | 6880.23 | 13:00 | 350.5 | 19.5 | 917.53 | 767.7 | 2055.23
13:30 | 449.2 | 108.9 | 0.1 | 110 | 2855.1 | 1220.9 | 1.2 | 705.9 | 378.6 | 0 | 918.28 | 0 | 668.2 | 4783.1 | 1296.88 | 6748.18 | 13:30 | 3682.9 | 1329.8 | 919.58 | 815.9 | 6748.18 | 13:30 | 338.1 | 20.1 | 919.58 | 815.9 | 2093.68
14:00 | 449.1 | 112.6 | 0.1 | 116.7 | 2971.6 | 1174 | 1.2 | 733.8 | 382.7 | 0 | 912.18 | 0 | 678.5 | 4880.6 | 1294.88 | 6853.98 | 14:00 | 3803.4 | 1286.6 | 913.48 | 850.5 | 6853.98 | 14:00 | 336.9 | 20 | 913.48 | 850.5 | 2120.88
14:30 | 445.7 | 87.4 | 0 | 121.4 | 2934.9 | 1170.5 | 1.1 | 722.6 | 378 | 0 | 900.1 | 0 | 654.5 | 4829.1 | 1278.1 | 6761.7 | 14:30 | 3758.6 | 1257.9 | 901.2 | 844 | 6761.7 | 14:30 | 336.7 | 18.2 | 901.2 | 844 | 2100.1
15:00 | 448.4 | 94.9 | 0 | 125.8 | 2909.2 | 1174.2 | 0.8 | 752.1 | 391.5 | 0 | 878.23 | 0 | 669.1 | 4836.3 | 1269.73 | 6775.13 | 15:00 | 3749.1 | 1269.1 | 879.03 | 877.9 | 6775.13 | 15:00 | 337.2 | 20.8 | 879.03 | 877.9 | 2114.93
15:30 | 459.7 | 44.1 | 0 | 125 | 2949 | 1191 | 0.4 | 761.5 | 405.7 | 0 | 735.77 | 0 | 628.8 | 4901.9 | 1141.47 | 6672.17 | 15:30 | 3814.4 | 1235.1 | 736.17 | 886.5 | 6672.17 | 15:30 | 338.5 | 30.4 | 736.17 | 886.5 | 1991.57
16:00 | 424.9 | 48.04 | 0 | 129.2 | 3022.8 | 1187.5 | 0.5 | 756 | 532.4 | 0 | 622.95 | 0 | 602.14 | 4966.8 | 1155.35 | 6724.29 | 16:00 | 3980.1 | 1235.54 | 623.45 | 885.2 | 6724.29 | 16:00 | 338.2 | 34.44 | 623.45 | 885.2 | 1881.29
16:30 | 418.2 | 50.28 | 0 | 127.9 | 3127.1 | 1175.4 | 0.4 | 761.4 | 547.5 | 0 | 379.8 | 0 | 596.38 | 5064.3 | 927.3 | 6587.98 | 16:30 | 4092.8 | 1225.68 | 380.2 | 889.3 | 6587.98 | 16:30 | 337.1 | 37.38 | 380.2 | 889.3 | 1643.98
17:00 | 417.4 | 51.38 | 0 | 122.7 | 3366.7 | 1177.5 | 0.1 | 755.1 | 549.5 | 0 | 120.7 | 0 | 591.48 | 5299.4 | 670.2 | 6561.08 | 17:00 | 4333.6 | 1228.88 | 120.8 | 877.8 | 6561.08 | 17:00 | 337.7 | 38.28 | 120.8 | 877.8 | 1374.58
17:30 | 409.4 | 71.83 | 0 | 119.3 | 3341.6 | 1530.4 | 0 | 722.3 | 597 | 0 | 0.7 | 0 | 600.53 | 5594.3 | 597.7 | 6792.53 | 17:30 | 4348 | 1602.23 | 0.7 | 841.6 | 6792.53 | 17:30 | 346.6 | 39.53 | 0.7 | 841.6 | 1228.43
18:00 | 417.8 | 71.67 | 0 | 114 | 3432 | 1727.3 | 0 | 690.3 | 613 | 0 | 0 | 0 | 603.47 | 5849.6 | 613 | 7066.07 | 18:00 | 4462.8 | 1798.97 | 0 | 804.3 | 7066.07 | 18:00 | 348.7 | 39.57 | 0 | 804.3 | 1192.57
18:30 | 419.7 | 72.57 | 0 | 106.3 | 3417 | 2027.9 | 0 | 691.8 | 600.3 | 0 | 0 | 0 | 598.57 | 6136.7 | 600.3 | 7335.57 | 18:30 | 4437 | 2100.47 | 0 | 798.1 | 7335.57 | 18:30 | 349.1 | 39.77 | 0 | 798.1 | 1186.97
19:00 | 427.9 | 71.53 | 0 | 93.1 | 3491 | 2151.5 | 0 | 661.3 | 613.5 | 0 | 0 | 0 | 592.53 | 6303.8 | 613.5 | 7509.83 | 19:00 | 4532.4 | 2223.03 | 0 | 754.4 | 7509.83 | 19:00 | 350.3 | 38.83 | 0 | 754.4 | 1143.53
19:30 | 431.3 | 71.94 | 0 | 92.9 | 3483.5 | 2111.2 | 0 | 678.7 | 620.9 | 0 | 0 | 0 | 596.14 | 6273.4 | 620.9 | 7490.44 | 19:30 | 4535.7 | 2183.14 | 0 | 771.6 | 7490.44 | 19:30 | 350.5 | 39.24 | 0 | 771.6 | 1161.34
20:00 | 393 | 70.56 | 0 | 96.5 | 3375.8 | 2210.7 | 0 | 642.9 | 598.1 | 0 | 0 | 0 | 560.06 | 6229.4 | 598.1 | 7387.56 | 20:00 | 4366.9 | 2281.26 | 0 | 739.4 | 7387.56 | 20:00 | 348.7 | 37.46 | 0 | 739.4 | 1125.56
20:30 | 399.3 | 71.54 | 0 | 88.2 | 3429.1 | 2269.3 | 0 | 624.5 | 604 | 0 | 0 | 0 | 559.04 | 6322.9 | 604 | 7485.94 | 20:30 | 4432.4 | 2340.84 | 0 | 712.7 | 7485.94 | 20:30 | 350.6 | 38.34 | 0 | 712.7 | 1101.64
21:00 | 400.5 | 72.64 | 0 | 76.1 | 3456.8 | 2222.3 | 0 | 593.8 | 609.4 | 0 | 0 | 0 | 549.24 | 6272.9 | 609.4 | 7431.54 | 21:00 | 4466.7 | 2294.94 | 0 | 669.9 | 7431.54 | 21:00 | 351.1 | 39.64 | 0 | 669.9 | 1060.64
21:30 | 398.5 | 75.49 | 0 | 68.4 | 3393.2 | 2134.3 | 0 | 541.2 | 605.4 | 0 | 0 | 0 | 542.39 | 6068.7 | 605.4 | 7216.49 | 21:30 | 4397.1 | 2209.79 | 0 | 609.6 | 7216.49 | 21:30 | 350 | 42.59 | 0 | 609.6 | 1002.19
22:00 | 402 | 74.63 | 0 | 66.4 | 3493.9 | 2057.9 | 0 | 483.9 | 578.6 | 0 | 0 | 0 | 543.03 | 6035.7 | 578.6 | 7157.33 | 22:00 | 4474.5 | 2132.53 | 0 | 550.3 | 7157.33 | 22:00 | 350.7 | 41.43 | 0 | 550.3 | 942.43
22:30 | 400.1 | 75.82 | 0 | 60.4 | 3489.6 | 1991.1 | 0 | 465.9 | 567.4 | 0 | 0 | 0 | 536.32 | 5946.6 | 567.4 | 7050.32 | 22:30 | 4457.1 | 2066.92 | 0 | 526.3 | 7050.32 | 22:30 | 347.4 | 42.62 | 0 | 526.3 | 916.32
23:00 | 401.5 | 77.81 | 0 | 55.1 | 3455.3 | 1885.2 | 0 | 454.9 | 572.3 | 0 | 0 | 0 | 534.41 | 5795.4 | 572.3 | 6902.11 | 23:00 | 4429.1 | 1963.01 | 0 | 510 | 6902.11 | 23:00 | 345.6 | 45.01 | 0 | 510 | 900.61
23:30 | 399.8 | 77.66 | 0 | 49.1 | 3305.3 | 1802.5 | 0 | 439.2 | 573 | 0 | 0 | 0 | 526.56 | 5547 | 573 | 6646.56 | 23:30 | 4278.1 | 1880.16 | 0 | 488.3 | 6646.56 | 23:30 | 345.6 | 44.56 | 0 | 488.3 | 878.46
00:00 | 403.1 | 54.19 | 0 | 40.4 | 3505.8 | 1524.6 | 0 | 419.6 | 579.5 | 0 | 0 | 0 | 497.69 | 5450 | 579.5 | 6527.19 | 00:00 | 4488.4 | 1578.79 | 0 | 460 | 6527.19 | 00:00 | 345.6 | 47.19 | 0 | 460 | 852.79
TOTAL MWh | 9917.9 | 1834.975 | 1.5 | 1712.9 | 77964.75 | 37662.65 | 8.7 | 12214.65 | 12696.8 | 0 | 7893.965 | 0 | 13467.275 | 127850.75 | 20590.765 | 161908.79 | TOTAL MWh | 100579.45 | 39497.625 | 7904.165 | 13927.55 | 161908.79 | TOTAL MWh | 8334.9 | 804.375 | 7904.165 | 13927.55 | 30970.99

## HOP
viernes, 1 de Mayo del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 01/05/2026 00:00:00 | 02/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 01/05/2026 00:00:00 | 01/05/2026 09:25:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 01/05/2026 14:55:00 | 02/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 01/05/2026 18:09:00 | 01/05/2026 23:23:00 | 01/05/2026 18:07:00 | 01/05/2026 23:12:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 01/05/2026 00:00:00 | 01/05/2026 06:27:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 01/05/2026 06:27:00 | 01/05/2026 07:56:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 01/05/2026 07:56:00 | 01/05/2026 14:08:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 01/05/2026 14:08:00 | 01/05/2026 17:10:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | 15:05h se subio a maxima generacion por maniobra. 15:11h se bajo a minima generacion despues de maniobra
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 01/05/2026 17:10:00 | 01/05/2026 23:58:00 |  | 01/05/2026 23:50:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 01/05/2026 08:40:00 | 01/05/2026 11:08:00 | 01/05/2026 08:21:00 | 01/05/2026 11:03:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 01/05/2026 00:00:00 | 01/05/2026 05:40:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 00:56 bajar a 650 MW. A las 03:54 h a 550 MW. A las 05:06 h a 490 MW.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 01/05/2026 05:40:00 | 01/05/2026 06:27:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 06:11 h se baja a 283.183 MW.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 01/05/2026 05:40:00 | 01/05/2026 05:53:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 01/05/2026 06:27:00 | 01/05/2026 06:58:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG3 - GAS | 01/05/2026 06:58:00 | 01/05/2026 17:12:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 01/05/2026 06:58:00 | 01/05/2026 07:10:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG3 - GAS | 01/05/2026 17:12:00 | 02/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 01/05/2026 17:45:00 | 01/05/2026 21:56:00 | 01/05/2026 17:31:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 01/05/2026 18:14:00 | 01/05/2026 23:17:00 | 01/05/2026 18:02:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 01/05/2026 21:56:00 | 01/05/2026 23:58:00 |  | 01/05/2026 23:46:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 01/05/2026 23:17:00 | 02/05/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | en proceso de acople
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 01/05/2026 18:58:00 | 01/05/2026 21:32:00 | 01/05/2026 18:35:00 | 01/05/2026 21:16:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 01/05/2026 00:00:00 | 01/05/2026 06:27:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 01/05/2026 06:27:00 | 01/05/2026 17:13:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 01/05/2026 17:13:00 | 02/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 01/05/2026 00:00:00 | 01/05/2026 00:24:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 01/05/2026 00:24:00 | 01/05/2026 00:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | subir a 400 MW
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 01/05/2026 00:43:00 | 01/05/2026 17:16:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 01/05/2026 17:16:00 | 01/05/2026 23:39:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Se coordinó generar 450 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 01/05/2026 23:39:00 | 02/05/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 01/05/2026 00:00:00 | 01/05/2026 06:27:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 01/05/2026 06:27:00 | 01/05/2026 17:12:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | A las 08:38h se reiteró el orden de bajar a mínima generación, debido a que CC-KALLPA no ejecutó la orden.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 01/05/2026 17:12:00 | 02/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 01/05/2026 10:15:00 | 01/05/2026 15:15:00 | 01/05/2026 09:55:00 | 01/05/2026 15:10:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 01/05/2026 00:00:00 | 02/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 01/05/2026 00:00:00 | 02/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 01/05/2026 00:00:00 | 02/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 01/05/2026 00:00:00 | 02/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 01/05/2026 00:00:00 | 01/05/2026 00:17:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 01/05/2026 19:32:00 | 01/05/2026 21:15:00 | 01/05/2026 18:57:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 01/05/2026 21:15:00 | 01/05/2026 22:00:00 |  | 01/05/2026 21:34:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 01/05/2026 09:07:00 | 01/05/2026 13:32:00 | 01/05/2026 08:51:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | 09:47h a maxima
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 01/05/2026 13:32:00 | 01/05/2026 18:09:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 01/05/2026 18:09:00 | 01/05/2026 20:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 01/05/2026 20:02:00 | 02/05/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
viernes, 1 de Mayo del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFÉRICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR ÚTIL EN FÁBRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | CENTRAL | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | Se realizará la parada Anual de Planta, los equipos de caldero, TV1 y TV2 estarán en mantenimiento preventivo programado. | 10.5 | P | F/S | N | PREV. | 24996 | G
CELARIS ENERGY S.A. | MANTA I | CENTRAL | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | CH Manta fuera de servicio por Reparación de válvula de guarda UG1 y UG2. | 15 | P | F/S | N | PREV. | 20667 | G
COENERGY S.A.C. | COENERGY | CENTRAL | 01/05/2026 08:50 | 02/05/2026 00:00 | Intervención - Adecuación Operativa para Solución de Baja Potencia | 0.5 | P | F/S | N | OTROS | 26899 | G
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | F/S por fuerza mayor, ingreso de huaico - Charcani IV | 15 | P | F/S | N | OTROS | 1198 | G
EGEMSA | MACHUPICCHU | G4 | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | Inspección de rodete Francis | 95 | P | F/S | N | PREV. | 14807 | G
EGESUR | ARICOTA II | G1 | 01/05/2026 09:56 | 01/05/2026 14:05 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROMECÁNICO 2 / TRABAJOS DE CONFIGURACIÓN DE MODERNIZACIÓN AVR G1 CH ARICOTA 2 | 11.9 | P | F/S | N | PREV. | 189 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G1 | 01/05/2026 00:29 | 02/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL UG1***** | 235 | P | F/S | N | PREV. | 14971 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | * A4.1 f/s FM6 12:19 Hrs. 05/03/26 - falla en pala A6.2 f/s FM6 10:42 Hrs. 06/03/26 - falla en pala | 11.8 | P | F/S | N | CORR. | 22467 | G
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G1 | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | Reparación interna del Generador | 9.2 | P | F/S | N | CORR. | 17552 | G
INLAND ENERGY SAC | SANTA TERESA | G1 | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | Mantenimiento general del sistema de excitación. | 0 | R | F/S | N | CORR. | 14845 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH2 - G2 | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentración de sólidos. | 0.3464 | P | F/S | N | CORR. | 1019 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G1 | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentración de sólidos. | 0.79 | P | F/S | N | CORR. | 1020 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G2 | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentración de sólidos. | 0.4 | P | F/S | N | CORR. | 1034 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG3 | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR TG3 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12713 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G3 | 01/05/2026 17:30 | 02/05/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN EL PROCESO DE APERTURA DE LA VV.EE | 67 | P | F/S | N | CORR. | 24 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TV | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | INSPECCIÓN ANUAL TURBINA DE VAPOR + MANTENIMIENTO BOP********* | 150 | P | F/S | N | PREV. | 196 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 01/05/2026 00:00 | 01/05/2026 09:49 | TH-12 cambio de tanque de expansión en el sistema de refrigerante y recarga | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | 01/05/2026 12:13 | 02/05/2026 00:00 | Problemas en controlador UNIC del sistema de control local de turbogenerador unidad GT-2. | 7.847 | F | F/S | N | CORR. | 14960 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV1 | 01/05/2026 00:00 | 02/05/2026 00:00 | Por mantenimiento anual | 18.141 | P | F/S | N | PREV. | 58 | G

## RESERVA_FRÍA
01/05/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Viernes 1 de Mayo del 2026 / SEM N° 17 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Viernes 1 de Mayo del 2026 / SEM N° 17 | [103 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [68 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Viernes | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | PIEREN | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | COENGY | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [9 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6928.252 | [17 empty] | MIN | 3422.0146 | 910.771 | 910.771 | [7 empty] | 6818.56 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3422.0146 | 3402.8226 | 554.2989
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [9 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6794.5528 | [17 empty] | MIN | 3422.0146 | 910.771 | 910.771 | [7 empty] | 6684.76 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3422.0146 | 3402.8226 | 554.2989
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [9 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6688.7937 | [17 empty] | MIN | 3422.0146 | 910.771 | 910.771 | [7 empty] | 6579.18 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3422.0146 | 3402.8226 | 554.2989
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [9 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [6 empty] | 6706.7683 | [17 empty] | MIN | 3619.5387 | 1108.2951 | 1108.2951 | [7 empty] | 6597.16 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3619.5387 | 3600.3467 | 554.2989
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [9 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [6 empty] | 6681.7765 | [17 empty] | MIN | 3619.5387 | 1108.2951 | 1108.2951 | [7 empty] | 6560.99 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3619.5387 | 3600.3467 | 554.2989
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [9 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [6 empty] | 6536.3089 | [17 empty] | MIN | 3619.5387 | 1108.2951 | 1108.2951 | [7 empty] | 6413.73 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3619.5387 | 3600.3467 | 554.2989
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [9 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6572.2654 | [17 empty] | MIN | 3741.0523 | 1229.8087 | 1229.8087 | [7 empty] | 6449.58 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3741.0523 | 3721.8603 | 554.2989
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [9 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6542.4739 | [17 empty] | MIN | 3741.0523 | 1229.8087 | 1229.8087 | [7 empty] | 6419.59 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3741.0523 | 3721.8603 | 554.2989
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [9 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6475.1087 | [17 empty] | MIN | 3741.0523 | 1229.8087 | 1229.8087 | [7 empty] | 6352.36 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3741.0523 | 3721.8603 | 554.2989
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [9 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6526.4514 | [17 empty] | MIN | 3741.0523 | 1229.8087 | 1229.8087 | [7 empty] | 6404.24 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3741.0523 | 3721.8603 | 554.2989
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [9 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6571.3137 | [17 empty] | MIN | 3741.0523 | 1229.8087 | 1229.8087 | [7 empty] | 6450.32 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3741.0523 | 3721.8603 | 554.2989
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [9 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6516.4334 | [17 empty] | MIN | 3741.0523 | 1229.8087 | 1229.8087 | [7 empty] | 6395.6 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3741.0523 | 3721.8603 | 554.2989
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [9 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6356.8647 | [17 empty] | MIN | 3766.0523 | 1229.8087 | 1229.8087 | [7 empty] | 6236.7 | 2.3778 | [32 empty] | 25 | [35 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 |  |  |  |  | 25 | [8 empty] | 3766.0523 | 3746.8603 | 554.2989
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 5984.6947 | [17 empty] | MIN | 3795.565 | 1259.3214 | 1259.3214 | [7 empty] | 5865.49 | 2.3778 | [32 empty] | 25 | [35 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 |  |  |  |  | 25 | [8 empty] | 3795.565 | 3776.373 | 554.2989
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6209.9298 | [17 empty] | MIN | 3795.565 | 1259.3214 | 1259.3214 | [7 empty] | 6090.4 | 2.3778 | [32 empty] | 25 | [35 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 |  |  |  |  | 25 | [8 empty] | 3795.565 | 3776.373 | 554.2989
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6323.8449 | [17 empty] | MED | 3795.565 | 1259.3214 | 1259.3214 | [7 empty] | 6203.51 | 2.3778 | [32 empty] | 25 | [35 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 |  |  |  |  | 25 | [8 empty] | 3795.565 | 3776.373 | 554.2989
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 271.7401 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6504.1408 | [17 empty] | MED | 4067.3051 | 1531.0615 | 1531.0615 | [7 empty] | 6382.46 | 2.3778 | [32 empty] | 25 | [35 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 |  |  |  |  | 25 | [8 empty] | 4067.3051 | 4048.1131 | 554.2989
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6537.6512 | [17 empty] | MED | 4320.7476 | 1784.504 | 1784.504 | [7 empty] | 6415.8 | 2.3778 | [32 empty] | 25 | [35 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 |  |  |  |  | 25 | [8 empty] | 4320.7476 | 4301.5556 | 554.2989
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6642.0111 | [17 empty] | MED | 4231.2348 | 1694.9913 | 1694.9913 | [7 empty] | 6519.99 | 2.3778 | [32 empty] | 25 | [35 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 |  |  |  |  | 25 | [8 empty] | 4231.2348 | 4212.0429 | 554.2989
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6861.7082 | [17 empty] | MED | 4231.2348 | 1694.9913 | 1694.9913 | [7 empty] | 6739.93 | 2.3778 | [32 empty] | 25 | [35 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 |  |  |  |  | 25 | [8 empty] | 4231.2348 | 4212.0429 | 554.2989
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6990.8856 | [17 empty] | MED | 4055.3114 | 1694.9913 | 1694.9913 | [7 empty] | 6869.09 | 2.3778 | [32 empty] | 25 | [35 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 |  |  |  |  | 25 | [8 empty] | 4055.3114 | 4036.1195 | 554.2989
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6938.2598 | [17 empty] | MED | 4055.3114 | 1694.9913 | 1694.9913 | [7 empty] | 6816.96 | 2.3778 | [32 empty] | 25 | [35 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 |  |  |  |  | 25 | [8 empty] | 4055.3114 | 4036.1195 | 554.2989
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7185.7088 | [17 empty] | MED | 4055.3114 | 1694.9913 | 1694.9913 | [7 empty] | 7064.94 | 2.3778 | [32 empty] | 25 | [35 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 |  |  |  |  | 25 | [8 empty] | 4055.3114 | 4036.1195 | 554.2989
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7125.2265 | [17 empty] | MED | 4055.3114 | 1694.9913 | 1694.9913 | [7 empty] | 7005.67 | 2.3778 | [32 empty] | 25 | [35 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 |  |  |  |  | 25 | [8 empty] | 4055.3114 | 4036.1195 | 554.2989
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7036.0481 | [17 empty] | MED | 4047.4648 | 1694.9913 | 1694.9913 | [7 empty] | 6916.35 | 2.3778 | [32 empty] | 25 | [35 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 |  |  |  |  | 25 | [8 empty] | 4047.4648 | 4028.2728 | 562.1456
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6999.0985 | [17 empty] | MED | 4047.4648 | 1694.9913 | 1694.9913 | [7 empty] | 6880.23 | 2.3778 | [32 empty] | 25 | [35 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 |  |  |  |  | 25 | [8 empty] | 4047.4648 | 4028.2728 | 562.1456
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6864.4137 | [17 empty] | MED | 4047.4648 | 1694.9913 | 1694.9913 | [7 empty] | 6748.18 | 2.3778 | [32 empty] | 25 | [35 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 |  |  |  |  | 25 | [8 empty] | 4047.4648 | 4028.2728 | 562.1456
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6970.9713 | [17 empty] | MED | 4047.4648 | 1694.9913 | 1694.9913 | [7 empty] | 6853.98 | 2.3778 | [32 empty] | 25 | [35 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 |  |  |  |  | 25 | [8 empty] | 4047.4648 | 4028.2728 | 562.1456
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6876.7006 | [17 empty] | MED | 4047.4648 | 1694.9913 | 1694.9913 | [7 empty] | 6761.7 | 2.3778 | [32 empty] | 25 | [35 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 |  |  |  |  | 25 | [8 empty] | 4047.4648 | 4028.2728 | 562.1456
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6890.7118 | [17 empty] | MED | 4047.4648 | 1694.9913 | 1694.9913 | [7 empty] | 6775.13 | 2.3778 | [32 empty] | 25 | [35 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 |  |  |  |  | 25 | [8 empty] | 4047.4648 | 4028.2728 | 562.1456
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6787.5148 | [17 empty] | MED | 4198.3882 | 1694.9913 | 1694.9913 | [7 empty] | 6672.17 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 4198.3882 | 4179.1962 | 562.1456
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6839.0971 | [17 empty] | MED | 4198.3882 | 1694.9913 | 1694.9913 | [7 empty] | 6724.29 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 4198.3882 | 4179.1962 | 562.1456
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6702.6151 | [17 empty] | MED | 4198.3882 | 1694.9913 | 1694.9913 | [7 empty] | 6587.98 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 4198.3882 | 4179.1962 | 562.1456
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6675.6868 | [17 empty] | MED | 4198.3882 | 1694.9913 | 1694.9913 | [7 empty] | 6561.08 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 4198.3882 | 4179.1962 | 562.1456
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6907.6167 | [17 empty] | MED | 4198.3882 | 1694.9913 | 1694.9913 | [7 empty] | 6792.53 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 4198.3882 | 4179.1962 | 562.1456
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7181.2019 | [17 empty] | MAX | 3933.7644 | 1430.3675 | 1430.3675 | [7 empty] | 7066.07 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3933.7644 | 3914.5724 | 562.1456
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7458.7814 | [17 empty] | MAX | 3650.1449 | 1146.748 | 1146.748 | [7 empty] | 7335.57 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3650.1449 | 3630.9529 | 562.1456
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7634.1288 | [17 empty] | MAX | 3575.9294 | 1072.5325 | 1072.5325 | [7 empty] | 7509.83 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3575.9294 | 3556.7374 | 562.1456
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7614.0609 | [17 empty] | MAX | 3575.9294 | 1072.5325 | 1072.5325 | [7 empty] | 7490.44 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3575.9294 | 3556.7374 | 562.1456
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 7508.2353 | [17 empty] | MAX | 3378.4053 | 875.0084 | 875.0084 | [7 empty] | 7387.56 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3378.4053 | 3359.2133 | 562.1456
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 7607.4974 | [17 empty] | MAX | 3378.4053 | 875.0084 | 875.0084 | [7 empty] | 7485.94 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3378.4053 | 3359.2133 | 562.1456
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 7554.3032 | [17 empty] | MAX | 3378.4053 | 875.0084 | 875.0084 | [7 empty] | 7431.54 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3378.4053 | 3359.2133 | 562.1456
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 7339.144 | [17 empty] | MAX | 3378.4053 | 875.0084 | 875.0084 | [7 empty] | 7216.49 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3378.4053 | 3359.2133 | 562.1456
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 7280.0579 | [17 empty] | MAX | 3342.1238 | 838.7269 | 838.7269 | [7 empty] | 7157.33 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3342.1238 | 3322.9318 | 562.1456
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7173.1485 | [17 empty] | MAX | 3220.6102 | 717.2133 | 717.2133 | [7 empty] | 7050.32 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3220.6102 | 3201.4183 | 562.1456
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7024.4418 | [17 empty] | MIN | 3331.1072 | 827.7104 | 827.7104 | [7 empty] | 6902.11 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3331.1072 | 3311.9153 | 562.1456
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6769.4968 | [17 empty] | MIN | 3650.1449 | 1146.748 | 1146.748 | [7 empty] | 6646.56 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3650.1449 | 3630.9529 | 562.1456
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6650.0906 | [17 empty] | MIN | 3673.2056 | 1169.8087 | 1169.8087 | [7 empty] | 6527.19 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3673.2056 | 3654.0136 | 562.1456
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 223.7817 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.607 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 426.6226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 573.3396 | 245.3482 | 0 | 0 | 3342.545 | 5129.166 | 94.1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4992.7927 | 0 | 2318.7849 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1258.0442 | 1233.7094 | 0 | 0 | 7297.1213 | 4588.709 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 6183.2293 | 0 | 0 | [34 empty] | 57.0679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0679 | 1172.3645 | 1929.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 4609290.74 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
viernes, 1 de Mayo del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 2.1 | 38 | 46.6 | 13.1968 | 39.9 | 50 | 26.6 | 113 | 12.95 | 12.77 | 14.761 | -- | -- | 1.892 | 97.94 | 139.98 | 339.04 | 191.11 | 168.605 | 11.59 | 10.45 | 18.183 | 0.94 | -- | -- | 228.55 | 577.859 | 67.541 | 63.179 | 39.675 | 0 | 11.216 | 21.4 | 8.9628 | 15.075 | 16 | 30.51 | 30.8 | 37.291 | -- | 99.147 | -- | 10.8154 | 2.0843 | 35.489 | 17.137 | 32.899 | 7.207
00:30 | 2.1 | 38 | 46.6 | 13.1968 | 39.9 | 50 | 26.6 | 113 | 12.95 | 12.77 | 14.761 | -- | -- | 1.892 | 97.94 | 139.98 | 339.04 | 191.11 | 168.605 | 11.59 | 10.45 | 18.183 | 0.94 | -- | -- | 228.55 | 577.859 | 67.541 | 63.179 | 39.675 | 0 | 11.216 | 21.4 | 8.9628 | 15.075 | 16 | 30.51 | 30.8 | 37.291 | -- | 99.147 | -- | 10.8154 | 2.0843 | 35.489 | 17.137 | 32.899 | 7.207
01:00 | 2.1 | 38 | 46.6 | 12.2439 | 34.7 | 50 | 26.6 | 105 | 13.01 | 12.76 | 12.417 | -- | -- | 1.892 | 97.94 | 138.9 | 331.62 | 183.69 | 168.108 | 11.64 | 10.99 | 17.156 | 0.93 | -- | -- | 238.98 | 574.837 | 68.048 | 63.044 | 64.253 | 0 | 11.216 | 19.9 | 8.8645 | 15.075 | 15.6 | 31.25 | 31.54 | 37.291 | -- | -- | -- | 10.7946 | 2.0843 | 35.489 | 17.037 | 32.703 | 7.207
01:30 | 2.1 | 38 | 46.6 | 12.2439 | 34.7 | 50 | 26.6 | 105 | 13.01 | 12.76 | 12.417 | -- | -- | 1.892 | 97.94 | 138.9 | 331.62 | 183.69 | 168.108 | 11.64 | 10.99 | 17.156 | 0.93 | -- | -- | 238.98 | 574.837 | 68.048 | 63.044 | 64.253 | 0 | 11.216 | 19.9 | 8.8645 | 15.075 | 15.6 | 31.25 | 31.54 | 37.291 | -- | -- | -- | 10.7946 | 2.0843 | 35.489 | 17.037 | 32.703 | 7.207
02:00 | 2.1 | 38 | 46.6 | 11.543 | 37.9 | 50 | 26.6 | 105 | 12.97 | 12.72 | 12.62 | -- | -- | 1.892 | 97.94 | 136.76 | 327.94 | 180.01 | 178.409 | 11.65 | 10.99 | 17.351 | 0.93 | -- | -- | 233.61 | 569.364 | 68.12 | 63.359 | 58.503 | 0 | 11.216 | 17.5 | 8.7849 | 15.075 | 15.6 | 31.43 | 31.72 | 37.291 | -- | -- | -- | 10.7114 | 2.0843 | 35.489 | 16.636 | 33.042 | 7.207
02:30 | 2.1 | 38 | 46.6 | 11.543 | 37.9 | 50 | 26.6 | 105 | 12.97 | 12.72 | 12.62 | -- | -- | 1.892 | 97.94 | 136.76 | 327.94 | 180.01 | 178.409 | 11.65 | 10.99 | 17.351 | 0.93 | -- | -- | 233.61 | 569.364 | 68.12 | 63.359 | 58.503 | 0 | 11.216 | 17.5 | 8.7849 | 15.075 | 15.6 | 31.43 | 31.72 | 37.291 | -- | -- | -- | 10.7114 | 2.0843 | 35.489 | 16.636 | 33.042 | 7.207
03:00 | 2.1 | 38 | 46.6 | 11.2347 | 39.6 | 50 | 27.1 | 108 | 13.01 | 12.68 | 12.492 | -- | -- | 1.892 | 98.9 | 137.83 | 320.67 | 177.6 | 176.934 | 11.66 | 10.45 | 16.781 | 0.93 | -- | -- | 237.81 | 573.012 | 68.26 | 65.458 | 58.903 | 0 | 11.216 | 17.4 | 8.8653 | 15.075 | 15.6 | 31.29 | 31.58 | 37.291 | -- | -- | -- | 10.6911 | 2.0843 | 35.489 | 16.538 | 33.151 | 7.207
03:30 | 2.1 | 38 | 46.6 | 11.2347 | 39.6 | 50 | 27.1 | 108 | 13.01 | 12.68 | 12.492 | -- | -- | 1.892 | 98.9 | 137.83 | 320.67 | 177.6 | 176.934 | 11.66 | 10.45 | 16.781 | 0.93 | -- | -- | 237.81 | 573.012 | 68.26 | 65.458 | 58.903 | 0 | 11.216 | 17.4 | 8.8653 | 15.075 | 15.6 | 31.29 | 31.58 | 37.291 | -- | -- | -- | 10.6911 | 2.0843 | 35.489 | 16.538 | 33.151 | 7.207
04:00 | 2.1 | 38 | 46.6 | 11.815 | 36.8 | 50 | 27.1 | 105 | 12.95 | 12.67 | 12.7 | -- | -- | 1.892 | 97.94 | 136.76 | 308.16 | 171.01 | 171.553 | 11.68 | 9.93 | 16.403 | 0.93 | -- | -- | 231.58 | 567.864 | 70.585 | 66.037 | 57.854 | 0 | 11.216 | 17.4 | 8.6311 | 15.075 | 15.5 | 31.31 | 31.6 | 36.58 | -- | -- | -- | 10.6093 | 2.0843 | 35.489 | 16.144 | 32.954 | 7.207
04:30 | 2.1 | 38 | 46.6 | 11.815 | 36.8 | 50 | 27.1 | 105 | 12.95 | 12.67 | 12.7 | -- | -- | 1.892 | 97.94 | 136.76 | 308.16 | 171.01 | 171.553 | 11.68 | 9.93 | 16.403 | 0.93 | -- | -- | 231.58 | 567.864 | 70.585 | 66.037 | 57.854 | 0 | 11.216 | 17.4 | 8.6311 | 15.075 | 15.5 | 31.31 | 31.6 | 36.58 | -- | -- | -- | 10.6093 | 2.0843 | 35.489 | 16.144 | 32.954 | 7.207
05:00 | 2.1 | 38 | 46.6 | 11.6254 | 39.2 | 50 | 27.1 | 105 | 12.95 | 12.63 | 12.571 | -- | -- | 1.892 | 97.94 | 137.83 | 299.41 | 169.17 | 174.44 | 11.71 | 13.23 | 16.016 | 0.92 | -- | -- | 235.38 | 571.657 | 71.074 | 66.266 | 50.627 | 0 | 11.216 | 17.4 | 8.5829 | 15.075 | 15.4 | 31.31 | 31.6 | 36.58 | -- | -- | -- | 10.6093 | 2.0843 | 35.489 | 16.144 | 32.703 | 7.207
05:30 | 2.1 | 38 | 46.6 | 11.6254 | 39.2 | 50 | 27.1 | 105 | 12.95 | 12.63 | 12.571 | -- | -- | 1.892 | 97.94 | 137.83 | 299.41 | 169.17 | 174.44 | 11.71 | 13.23 | 16.016 | 0.92 | -- | -- | 235.38 | 571.657 | 71.074 | 66.266 | 50.627 | 0 | 11.216 | 17.4 | 8.5829 | 15.075 | 15.4 | 31.31 | 31.6 | 36.58 | -- | -- | -- | 10.6093 | 2.0843 | 35.489 | 16.144 | 32.703 | 7.207
06:00 | 2.1 | 38 | 46.6 | 11.543 | 38.1 | 50 | 27.1 | 105 | 11.94 | 11.89 | 12.616 | 1.07 | 131.45 | 1.892 | 98.9 | 137.83 | 297.68 | 170.81 | 168.967 | 11.64 | 12.09 | 14.167 | 0.92 | -- | -- | 224.9 | 561.179 | 70.99 | 66.203 | 47.488 | 0 | 11.216 | 19.1 | 8.9295 | 15.075 | 15.3 | 31.05 | 31.34 | 36.58 | -- | -- | -- | 10.6093 | 2.0843 | 35.489 | 16.144 | 32.845 | 7.207
06:30 | 2.1 | 38 | 46.6 | 11.543 | 38.1 | 50 | 27.1 | 105 | 11.94 | 11.89 | 12.616 | 1.07 | 131.45 | 1.892 | 98.9 | 137.83 | 297.68 | 170.81 | 168.967 | 11.64 | 12.09 | 14.167 | 0.92 | -- | -- | 224.9 | 561.179 | 70.99 | 66.203 | 47.488 | 0 | 11.216 | 19.1 | 8.9295 | 15.075 | 15.3 | 31.05 | 31.34 | 36.58 | -- | -- | -- | 10.6093 | 2.0843 | 35.489 | 16.144 | 32.845 | 7.207
07:00 | 2.1 | 38 | 46.6 | 11.1857 | 30.4 | 50 | 26 | 105 | 11.99 | 11.82 | 5.004 | -- | -- | 1.892 | 97.94 | 138.9 | 301.15 | 181.95 | 168.876 | 11.63 | 12.66 | 17.002 | 0.92 | -- | -- | 230.79 | 567.076 | 71.192 | 65.802 | 33.806 | 0 | 11.216 | 17 | 9.0898 | 15.075 | 15.2 | 30.73 | 31.02 | 36.58 | -- | -- | -- | 10.6093 | 2.0843 | 35.489 | 16.144 | 32.707 | 7.207
07:30 | 2.1 | 38 | 46.6 | 11.1857 | 30.4 | 50 | 26 | 105 | 11.99 | 11.82 | 5.004 | -- | -- | 1.892 | 97.94 | 138.9 | 301.15 | 181.95 | 168.876 | 11.63 | 12.66 | 17.002 | 0.92 | -- | -- | 230.79 | 567.076 | 71.192 | 65.802 | 33.806 | 0 | 11.216 | 17 | 9.0898 | 15.075 | 15.2 | 30.73 | 31.02 | 36.58 | -- | -- | -- | 10.6093 | 2.0843 | 35.489 | 16.144 | 32.707 | 7.207
08:00 | 2.1 | 38 | 46.6 | 11.2324 | 34.7 | 50 | 26 | 105 | 11.97 | 11.93 | 5.126 | -- | -- | 1.892 | 97.94 | 137.83 | 306.4 | 194.57 | 168.896 | 11.67 | 16.9 | 14.073 | 0.5 | -- | -- | 215.99 | 552.268 | 70.837 | 65.583 | 32.4 | 0 | 11.216 | 12.5 | 9.5587 | 15.075 | 15.2 | 30.39 | 30.68 | 36.58 | -- | -- | -- | 10.5892 | 2.0843 | 35.489 | 16.047 | 33.042 | 7.207
08:30 | 2.1 | 38 | 46.6 | 11.2324 | 34.7 | 50 | 26 | 105 | 11.97 | 11.93 | 5.126 | -- | -- | 1.892 | 97.94 | 137.83 | 306.4 | 194.57 | 168.896 | 11.67 | 16.9 | 14.073 | 0.5 | -- | -- | 215.99 | 552.268 | 70.837 | 65.583 | 32.4 | 0 | 11.216 | 12.5 | 9.5587 | 15.075 | 15.2 | 30.39 | 30.68 | 36.58 | -- | -- | -- | 10.5892 | 2.0843 | 35.489 | 16.047 | 33.042 | 7.207
09:00 | 2.1 | 38 | 47 | 11.3162 | 34.3 | 50 | 26 | 104 | 11.93 | 11.8 | 4.824 | -- | -- | 1.892 | 90.51 | 138.9 | 313.49 | 201.66 | 168.762 | 11.51 | 16.9 | 11.088 | 0.51 | -- | -- | 212.53 | 548.81 | 70.812 | 66.174 | 31.287 | 0 | 11.216 | 17 | 9.5613 | 15.075 | 15.2 | 30.35 | 30.64 | 36.58 | -- | -- | -- | 10.5091 | 2.0843 | 35.489 | 15.661 | 32.954 | 7.207
09:30 | 2.1 | 38 | 47 | 11.3162 | 34.3 | 50 | 26 | 104 | 11.93 | 11.8 | 4.824 | -- | -- | 1.892 | 90.51 | 138.9 | 313.49 | 201.66 | 168.762 | 11.51 | 16.9 | 11.088 | 0.51 | -- | -- | 212.53 | 548.81 | 70.812 | 66.174 | 31.287 | 0 | 11.216 | 17 | 9.5613 | 15.075 | 15.2 | 30.35 | 30.64 | 36.58 | -- | -- | -- | 10.5091 | 2.0843 | 35.489 | 15.661 | 32.954 | 7.207
10:00 | 2.1 | 38 | 47 | 9.8942 | 34.7 | 50 | 26 | 104 | 12.02 | 11.82 | 5.369 | -- | -- | 1.892 | 83.43 | 138.9 | 313.49 | 214.59 | 173.624 | 11.5 | 16.9 | 14.83 | 0.51 | -- | -- | 209.44 | 545.726 | 70.74 | 65.535 | 33.806 | 0 | 11.216 | 17 | 9.6814 | 15.075 | 15.2 | 31.82 | 32.1 | 36.58 | -- | -- | -- | 10.5091 | 2.0843 | 35.489 | 15.661 | 33.096 | 7.207
10:30 | 2.1 | 38 | 47 | 9.8942 | 34.7 | 50 | 26 | 104 | 12.02 | 11.82 | 5.369 | -- | -- | 1.892 | 83.43 | 138.9 | 313.49 | 214.59 | 173.624 | 11.5 | 16.9 | 14.83 | 0.51 | -- | -- | 209.44 | 545.726 | 70.74 | 65.535 | 33.806 | 0 | 11.216 | 17 | 9.6814 | 15.075 | 15.2 | 31.82 | 32.1 | 36.58 | -- | -- | -- | 10.5091 | 2.0843 | 35.489 | 15.661 | 33.096 | 7.207
11:00 | 2.1 | 38 | 47 | 9.9936 | 34.3 | 50 | 26 | 102 | 11.91 | 12 | 10.03 | -- | -- | 1.892 | 84.29 | 138.9 | 313.49 | 230.92 | 174.824 | 11.44 | 17.54 | 13.82 | 0.51 | -- | -- | 196.21 | 532.493 | 70.735 | 65.739 | 32.4 | 0 | 11.216 | 16.6 | 9.6903 | 15.075 | 15.2 | 30.95 | 31.24 | 36.58 | -- | -- | -- | 10.5091 | 2.0843 | 35.489 | 15.661 | 32.954 | 7.207
11:30 | 2.1 | 38 | 47 | 9.9936 | 34.3 | 50 | 26 | 102 | 11.91 | 12 | 10.03 | -- | -- | 1.892 | 84.29 | 138.9 | 313.49 | 230.92 | 174.824 | 11.44 | 17.54 | 13.82 | 0.51 | -- | -- | 196.21 | 532.493 | 70.735 | 65.739 | 32.4 | 0 | 11.216 | 16.6 | 9.6903 | 15.075 | 15.2 | 30.95 | 31.24 | 36.58 | -- | -- | -- | 10.5091 | 2.0843 | 35.489 | 15.661 | 32.954 | 7.207
12:00 | 2.1 | 38 | 47.5 | 9.9252 | 36.3 | 50 | 25 | 102 | 11.98 | 11.98 | 10.066 | -- | -- | 1.892 | 95.11 | 137.83 | 295.95 | 215.93 | 176.69 | 11.31 | 17.54 | 14.9 | 0.53 | -- | -- | 212.25 | 548.533 | 70.56 | 66.616 | 31.287 | 0 | 11.216 | 16.5 | 9.6628 | 15.075 | 15 | 31.17 | 31.46 | 36.58 | -- | -- | -- | 10.5091 | 2.0843 | 35.489 | 15.661 | 32.899 | 7.207
12:30 | 2.1 | 38 | 47.5 | 9.9252 | 36.3 | 50 | 25 | 102 | 11.98 | 11.98 | 10.066 | -- | -- | 1.892 | 95.11 | 137.83 | 295.95 | 215.93 | 176.69 | 11.31 | 17.54 | 14.9 | 0.53 | -- | -- | 212.25 | 548.533 | 70.56 | 66.616 | 31.287 | 0 | 11.216 | 16.5 | 9.6628 | 15.075 | 15 | 31.17 | 31.46 | 36.58 | -- | -- | -- | 10.5091 | 2.0843 | 35.489 | 15.661 | 32.899 | 7.207
13:00 | 2.1 | 38 | 47.5 | 9.7886 | 30 | 50 | 25 | 98 | 12.46 | 12.02 | 10.106 | -- | -- | 1.892 | 100.83 | 138.9 | 295.95 | 217.6 | 176.688 | 11.29 | 18.2 | 14.87 | 0.55 | -- | -- | 224.04 | 560.317 | 71.669 | 66.362 | 29.849 | 0 | 11.216 | 16.5 | 9.6378 | 15.075 | 14.9 | 30.47 | 30.76 | 35.863 | -- | -- | -- | 10.5091 | 2.0843 | 35.489 | 15.661 | 32.703 | 7.207
13:30 | 2.1 | 38 | 47.5 | 9.7886 | 30 | 50 | 25 | 98 | 12.46 | 12.02 | 10.106 | -- | -- | 1.892 | 100.83 | 138.9 | 295.95 | 217.6 | 176.688 | 11.29 | 18.2 | 14.87 | 0.55 | -- | -- | 224.04 | 560.317 | 71.669 | 66.362 | 29.849 | 0 | 11.216 | 16.5 | 9.6378 | 15.075 | 14.9 | 30.47 | 30.76 | 35.863 | -- | -- | -- | 10.5091 | 2.0843 | 35.489 | 15.661 | 32.703 | 7.207
14:00 | 2.1 | 38 | 47.5 | 9.7523 | 30.4 | 50 | 25 | 98 | 12.48 | 11.83 | 10.117 | -- | -- | 1.892 | 99.86 | 137.83 | 308.16 | 221.24 | 176.77 | 11.33 | 16.9 | 12.13 | 0.56 | -- | -- | 208.75 | 545.028 | 71.575 | 65.998 | 29.196 | 0 | 11.216 | 9.1 | 8.4958 | 15.075 | 14.8 | 30.31 | 30.6 | 35.863 | -- | -- | -- | 10.5091 | 2.0843 | 35.489 | 15.661 | 32.649 | 7.207
14:30 | 2.1 | 38 | 47.5 | 9.7523 | 30.4 | 50 | 25 | 98 | 12.48 | 11.83 | 10.117 | -- | -- | 1.892 | 99.86 | 137.83 | 308.16 | 221.24 | 176.77 | 11.33 | 16.9 | 12.13 | 0.56 | -- | -- | 208.75 | 545.028 | 71.575 | 65.998 | 29.196 | 0 | 11.216 | 9.1 | 8.4958 | 15.075 | 14.8 | 30.31 | 30.6 | 35.863 | -- | -- | -- | 10.5091 | 2.0843 | 35.489 | 15.661 | 32.649 | 7.207
15:00 | 2.1 | 38 | 47.9 | 9.8258 | 26.7 | 50 | 25 | 97 | 12.99 | 11.87 | 10.091 | -- | -- | 1.892 | 97.94 | 136.76 | 306.4 | 202.64 | 176.727 | 11.31 | 16.9 | 14.17 | 0.57 | -- | -- | 199.05 | 535.33 | 70.859 | 66.058 | 28.15 | 0 | 11.216 | 9.1 | 8.265 | 15.075 | 14.8 | 30.21 | 30.5 | 35.863 | -- | -- | -- | 10.5091 | 2.0843 | 35.489 | 15.661 | 32.649 | 7.207
15:30 | 2.1 | 38 | 47.9 | 9.8258 | 26.7 | 50 | 25 | 97 | 12.99 | 11.87 | 10.091 | -- | -- | 1.892 | 97.94 | 136.76 | 306.4 | 202.64 | 176.727 | 11.31 | 16.9 | 14.17 | 0.57 | -- | -- | 199.05 | 535.33 | 70.859 | 66.058 | 28.15 | 0 | 11.216 | 9.1 | 8.265 | 15.075 | 14.8 | 30.21 | 30.5 | 35.863 | -- | -- | -- | 10.5091 | 2.0843 | 35.489 | 15.661 | 32.649 | 7.207
16:00 | 2.1 | 38 | 47.9 | 9.8564 | 25.5 | 50 | 23.9 | 97 | 13.97 | 11.87 | 10.256 | -- | -- | 1.892 | 93.25 | 129.37 | 306.4 | 199.66 | 169.799 | 11.46 | 12.09 | 20.83 | 10.11 | -- | -- | 199.86 | 536.137 | 70.66 | 64.805 | 26.039 | 0 | 11.216 | 9.1 | 8.5391 | 15.075 | 14.8 | 30.14 | 30.43 | 35.14 | -- | -- | -- | 10.5293 | 2.0843 | 35.489 | 15.758 | 32.845 | 7.207
16:30 | 2.1 | 38 | 47.9 | 9.8564 | 25.5 | 50 | 23.9 | 97 | 13.97 | 11.87 | 10.256 | -- | -- | 1.892 | 93.25 | 129.37 | 306.4 | 199.66 | 169.799 | 11.46 | 12.09 | 20.83 | 10.11 | -- | -- | 199.86 | 536.137 | 70.66 | 64.805 | 26.039 | 0 | 11.216 | 9.1 | 8.5391 | 15.075 | 14.8 | 30.14 | 30.43 | 35.14 | -- | -- | -- | 10.5293 | 2.0843 | 35.489 | 15.758 | 32.845 | 7.207
17:00 | 2.1 | 38 | 47.9 | 9.9473 | 30.5 | 50 | 23.9 | 96 | 13.92 | 11.89 | 10.101 | -- | -- | 1.892 | 90.51 | 126.26 | 304.64 | 198.9 | 164.36 | 11.49 | 12.09 | 20.83 | 10.11 | -- | -- | 198.35 | 534.631 | 69.742 | 64.759 | 24.192 | 0 | 11.216 | 11.4 | 9.2614 | 15.075 | 14.7 | 31.25 | 31.54 | 35.14 | -- | -- | -- | 10.6093 | 2.0843 | 35.489 | 16.144 | 32.703 | 7.207
17:30 | 2.1 | 38 | 47.9 | 9.9473 | 30.5 | 50 | 23.9 | 96 | 13.92 | 11.89 | 10.101 | -- | -- | 1.892 | 90.51 | 126.26 | 304.64 | 198.9 | 164.36 | 11.49 | 12.09 | 20.83 | 10.11 | -- | -- | 198.35 | 534.631 | 69.742 | 64.759 | 24.192 | 0 | 11.216 | 11.4 | 9.2614 | 15.075 | 14.7 | 31.25 | 31.54 | 35.14 | -- | -- | -- | 10.6093 | 2.0843 | 35.489 | 16.144 | 32.703 | 7.207
18:00 | 2.1 | 38 | 47.9 | 14.289 | 36.3 | 50 | 22.7 | 95 | 13.98 | 11.91 | 20.669 | 1.07 | 130.97 | 1.892 | 99.86 | 128.33 | 304.64 | 204.78 | 158.256 | 11.58 | 12.09 | 20.83 | 10.11 | -- | -- | 201.81 | 538.088 | 69.851 | 64.497 | 23.65 | 0 | 11.216 | 21.9 | 9.7676 | 15.075 | 14.7 | 31.27 | 31.56 | 35.14 | -- | -- | -- | 10.7083 | 2.0843 | 35.489 | 16.621 | 32.649 | 7.207
18:30 | 2.1 | 38 | 47.9 | 14.289 | 36.3 | 50 | 22.7 | 95 | 13.98 | 11.91 | 20.669 | 1.07 | 130.97 | 1.892 | 99.86 | 128.33 | 304.64 | 204.78 | 158.256 | 11.58 | 12.09 | 20.83 | 10.11 | -- | -- | 201.81 | 538.088 | 69.851 | 64.497 | 23.65 | 0 | 11.216 | 21.9 | 9.7676 | 15.075 | 14.7 | 31.27 | 31.56 | 35.14 | -- | -- | -- | 10.7083 | 2.0843 | 35.489 | 16.621 | 32.649 | 7.207
19:00 | 2.1 | 38 | 47.9 | 13.9024 | 39.9 | 50 | 22.7 | 95 | 14.1 | 11.9 | 20.554 | -- | -- | 1.892 | 113.91 | 135.69 | 302.89 | 205.9 | 159.402 | 11.58 | 12.09 | 20.83 | 10.11 | -- | -- | 201.26 | 523.145 | 69.185 | 63.036 | 23.169 | 0 | 11.216 | 22.1 | 9.9154 | 15.075 | 14.7 | 31.25 | 31.54 | 35.14 | -- | -- | -- | 10.8612 | 2.0843 | 35.489 | 17.358 | 32.649 | 7.207
19:30 | 2.1 | 38 | 47.9 | 13.9024 | 39.9 | 50 | 22.7 | 95 | 14.1 | 11.9 | 20.554 | -- | -- | 1.892 | 113.91 | 135.69 | 302.89 | 205.9 | 159.402 | 11.58 | 12.09 | 20.83 | 10.11 | -- | -- | 201.26 | 523.145 | 69.185 | 63.036 | 23.169 | 0 | 11.216 | 22.1 | 9.9154 | 15.075 | 14.7 | 31.25 | 31.54 | 35.14 | -- | -- | -- | 10.8612 | 2.0843 | 35.489 | 17.358 | 32.649 | 7.207
20:00 | 2.1 | 38 | 47.9 | 13.579 | 39.3 | 50 | 22.7 | 95 | 13.96 | 12 | 20.315 | -- | -- | 1.892 | 125.75 | 138.9 | 302.89 | 204.95 | 166.234 | 11.58 | 12.09 | 20.83 | 10.11 | -- | -- | 193.21 | 515.098 | 67.959 | 64.398 | 22.9 | 0 | 11.216 | 22.1 | 9.8909 | 15.075 | 14.7 | 30.89 | 31.18 | 35.14 | -- | -- | -- | 10.9212 | 2.0843 | 35.489 | 17.647 | 32.609 | 7.207
20:30 | 2.1 | 38 | 47.9 | 13.579 | 39.3 | 50 | 22.7 | 95 | 13.96 | 12 | 20.315 | -- | -- | 1.892 | 125.75 | 138.9 | 302.89 | 204.95 | 166.234 | 11.58 | 12.09 | 20.83 | 10.11 | -- | -- | 193.21 | 515.098 | 67.959 | 64.398 | 22.9 | 0 | 11.216 | 22.1 | 9.8909 | 15.075 | 14.7 | 30.89 | 31.18 | 35.14 | -- | -- | -- | 10.9212 | 2.0843 | 35.489 | 17.647 | 32.609 | 7.207
21:00 | 2.1 | 38 | 47.9 | 13.5231 | 34.7 | 50 | 23.9 | 96 | 14.08 | 11.9 | 20.236 | -- | -- | 1.892 | 135.98 | 137.83 | 301.15 | 202.25 | 167.131 | 11.87 | 12.09 | 20.83 | 10.11 | -- | -- | 188.39 | 510.278 | 69.32 | 64.398 | 22.9 | 0 | 11.216 | 22.1 | 9.4855 | 15.075 | 14.6 | 31.27 | 31.56 | 35.14 | -- | -- | -- | 10.8737 | 2.0843 | 35.489 | 17.418 | 32.598 | 7.207
21:30 | 2.1 | 38 | 47.9 | 13.5231 | 34.7 | 50 | 23.9 | 96 | 14.08 | 11.9 | 20.236 | -- | -- | 1.892 | 135.98 | 137.83 | 301.15 | 202.25 | 167.131 | 11.87 | 12.09 | 20.83 | 10.11 | -- | -- | 188.39 | 510.278 | 69.32 | 64.398 | 22.9 | 0 | 11.216 | 22.1 | 9.4855 | 15.075 | 14.6 | 31.27 | 31.56 | 35.14 | -- | -- | -- | 10.8737 | 2.0843 | 35.489 | 17.418 | 32.598 | 7.207
22:00 | 2.1 | 38 | 47.9 | 13.4138 | 35.2 | 50 | 23.9 | 96 | 13.97 | 11.94 | 14.344 | -- | -- | 1.892 | 135.98 | 136.76 | 301.15 | 203.21 | 165.953 | 12.32 | 12.09 | 20.83 | 10.11 | -- | -- | 206.69 | 528.576 | 69.378 | 65.002 | 22.549 | 0 | 11.216 | 22.1 | 8.9217 | 15.075 | 14.6 | 31.17 | 31.46 | 35.14 | -- | -- | -- | 10.7946 | 2.0843 | 35.489 | 17.037 | 32.402 | 7.207
22:30 | 2.1 | 38 | 47.9 | 13.4138 | 35.2 | 50 | 23.9 | 96 | 13.97 | 11.94 | 14.344 | -- | -- | 1.892 | 135.98 | 136.76 | 301.15 | 203.21 | 165.953 | 12.32 | 12.09 | 20.83 | 10.11 | -- | -- | 206.69 | 528.576 | 69.378 | 65.002 | 22.549 | 0 | 11.216 | 22.1 | 8.9217 | 15.075 | 14.6 | 31.17 | 31.46 | 35.14 | -- | -- | -- | 10.7946 | 2.0843 | 35.489 | 17.037 | 32.402 | 7.207
23:00 | 2.1 | 38 | 47.9 | 12.9965 | 39.8 | 50 | 23.9 | 96 | 12.49 | 11.9 | 14.246 | -- | -- | 1.892 | 135.98 | 132.52 | 301.15 | 203.21 | 168.284 | 12.51 | 12.09 | 20.83 | 10.11 | -- | -- | 215.83 | 537.714 | 69.875 | 64.915 | 22.358 | 0 | 11.216 | 22.1 | 9.0255 | 15.075 | 14.5 | 31.07 | 31.36 | 35.14 | 35.4631 | 100.6442 | 40.7826 | 10.7114 | 2.0843 | 35.489 | 16.636 | 32.544 | 7.207
23:30 | 2.1 | 38 | 47.9 | 12.9965 | 39.8 | 50 | 23.9 | 96 | 12.49 | 11.9 | 14.246 | -- | -- | 1.892 | 135.98 | 132.52 | 301.15 | 203.21 | 168.284 | 12.51 | 12.09 | 20.83 | 10.11 | -- | -- | 215.83 | 537.714 | 69.875 | 64.915 | 22.358 | 0 | 11.216 | 22.1 | 9.0255 | 15.075 | 14.5 | 31.07 | 31.36 | 35.14 | 35.4631 | 100.6442 | 40.7826 | 10.7114 | 2.0843 | 35.489 | 16.636 | 32.544 | 7.207
MAX | 2.1 | 38 | 46.6 | 9.7523 | 25.5 | 50 | 22.7 | 95 | 11.91 | 11.8 | 4.824 | 1.07 | 130.97 | 1.892 | 83.43 | 126.26 | 295.95 | 169.17 | 158.256 | 11.29 | 9.93 | 11.088 | 0.5 | 0 | 0 | 188.39 | 510.278 | 67.541 | 63.036 | 22.358 | 0 | 11.216 | 9.1 | 8.265 | 15.075 | 14.5 | 30.14 | 30.43 | 35.14 | 35.4631 | 99.147 | 40.7826 | 10.5091 | 2.0843 | 35.489 | 15.661 | 32.402 | 7.207
MIN | 2.1 | 38 | 47.9 | 14.289 | 39.9 | 50 | 27.1 | 113 | 14.1 | 12.77 | 20.669 | 1.07 | 131.45 | 1.892 | 135.98 | 139.98 | 339.04 | 230.92 | 178.409 | 12.51 | 18.2 | 20.83 | 10.11 | 0 | 0 | 238.98 | 577.859 | 71.669 | 66.616 | 64.253 | 0 | 11.216 | 22.1 | 9.9154 | 15.075 | 16 | 31.82 | 32.1 | 37.291 | 35.4631 | 100.6442 | 40.7826 | 10.9212 | 2.0843 | 35.489 | 17.647 | 33.151 | 7.207
PROM | 2.1 | 38 | 47.25 | 11.5676 | 34.9667 | 50 | 25.2417 | 101.125 | 12.9158 | 12.1042 | 12.1513 | 1.07 | 131.21 | 1.892 | 102.7737 | 136.5125 | 308.4962 | 197.8067 | 170.3455 | 11.6229 | 13.5538 | 17.0658 | 3.8558 | #DIV/0! | #DIV/0! | 214.3858 | 548.1258 | 69.982 | 65.1343 | 35.3017 | 0 | 11.216 | 17.2625 | 9.1696 | 15.075 | 15.075 | 30.9525 | 31.2421 | 36.1289 | 35.4631 | 99.8956 | 40.7826 | 10.6505 | 2.0843 | 35.489 | 16.3424 | 32.7895 | 7.207
INICIO | 2.1 | 38 | 46.6 | 13.1968 | 39.9 | 50 | 26.6 | 113 | 12.95 | 12.77 | 14.761 | -- | -- | 1.892 | 97.94 | 139.98 | 339.04 | 191.11 | 168.605 | 11.59 | 10.45 | 18.183 | 0.94 | -- | -- | 228.55 | 577.859 | 67.541 | 63.179 | 39.675 | 0 | 11.216 | 21.4 | 8.9628 | 15.075 | 16 | 30.51 | 30.8 | 37.291 | -- | 99.147 | -- | 10.8154 | 2.0843 | 35.489 | 17.137 | 32.899 | 7.207
FINAL | 2.1 | 38 | 47.9 | 12.9965 | 39.8 | 50 | 23.9 | 96 | 12.49 | 11.9 | 14.246 | -- | -- | 1.892 | 135.98 | 132.52 | 301.15 | 203.21 | 168.284 | 12.51 | 12.09 | 20.83 | 10.11 | -- | -- | 215.83 | 537.714 | 69.875 | 64.915 | 22.358 | 0 | 11.216 | 22.1 | 9.0255 | 15.075 | 14.5 | 31.07 | 31.36 | 35.14 | 35.4631 | 100.6442 | 40.7826 | 10.7114 | 2.0843 | 35.489 | 16.636 | 32.544 | 7.207
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
viernes, 1 de Mayo del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 6.0071 | 1.0612 | 0.183 | 0.223 | 0.01515 | 3875.1998 | -- | -- | 0.65039 | 22.7173 | -- | 0.34088 | 0.30356 | 2411.86 | 0.944 | -- | 0.441 | 0.6 | -- | 263.576 | 0.157 | 0.03 | 55.75 | 0.149 | 0.44466 | 0.06852 | 9.22 | 0.268
00:30 | 2695 | 6.0071 | 1.0612 | 0.183 | 0.223 | 0.01515 | 3875.1998 | -- | -- | 0.65039 | 22.7173 | -- | 0.34088 | 0.30356 | 2411.86 | 0.944 | -- | 0.441 | 0.6 | -- | 263.576 | 0.157 | 0.03 | 55.75 | 0.149 | 0.44466 | 0.06852 | 9.22 | 0.268
01:00 | 2695 | 5.8916 | 1.0423 | 0.183 | 0.217 | 0.01536 | 3875.2187 | -- | -- | 0.64541 | 22.7654 | -- | 0.32806 | 0.30959 | 2411.85 | 0.943 | -- | 0.444 | 0.59 | -- | 263.577 | 0.161 | 0.029 | 55.75 | 0.149 | 0.44658 | 0.08018 | 9.22 | 0.268
01:30 | 2695 | 5.8916 | 1.0423 | 0.183 | 0.217 | 0.01536 | 3875.2187 | -- | -- | 0.64541 | 22.7654 | -- | 0.32806 | 0.30959 | 2411.85 | 0.943 | -- | 0.444 | 0.59 | -- | 263.577 | 0.161 | 0.029 | 55.75 | 0.149 | 0.44658 | 0.08018 | 9.22 | 0.268
02:00 | 2695 | 5.8761 | 1.0261 | 0.17 | 0.215 | 0.01329 | 3875.2424 | -- | -- | 0.64002 | 22.8259 | -- | 0.31576 | 0.30959 | 2411.85 | 0.943 | -- | 0.443 | 0.591 | -- | 263.578 | 0.161 | 0.029 | 55.75 | 0.149 | 0.45805 | 0.07964 | 9.21 | 0.271
02:30 | 2695 | 5.8761 | 1.0261 | 0.17 | 0.215 | 0.01329 | 3875.2424 | -- | -- | 0.64002 | 22.8259 | -- | 0.31576 | 0.30959 | 2411.85 | 0.943 | -- | 0.443 | 0.591 | -- | 263.578 | 0.161 | 0.029 | 55.75 | 0.149 | 0.45805 | 0.07964 | 9.21 | 0.271
03:00 | 2695 | 5.8714 | 1.0126 | 0.152 | 0.231 | 0.01042 | 3875.2549 | -- | -- | 0.63482 | 22.8577 | -- | 0.30399 | 0.31566 | 2411.84 | 0.941 | -- | 0.444 | 0.589 | -- | 263.579 | 0.16 | 0.028 | 55.75 | 0.149 | 0.46959 | 0.07374 | 9.21 | 0.275
03:30 | 2695 | 5.8714 | 1.0126 | 0.152 | 0.231 | 0.01042 | 3875.2549 | -- | -- | 0.63482 | 22.8577 | -- | 0.30399 | 0.31566 | 2411.84 | 0.941 | -- | 0.444 | 0.589 | -- | 263.579 | 0.16 | 0.028 | 55.75 | 0.149 | 0.46959 | 0.07374 | 9.21 | 0.275
04:00 | 2695 | 5.8472 | 0.991 | 0.149 | 0.205 | 0.01099 | 3875.2811 | -- | -- | 0.6298 | 22.9245 | -- | 0.2981 | 0.30959 | 2411.82 | 0.939 | -- | 0.443 | 0.591 | -- | 263.581 | 0.158 | 0.027 | 55.75 | 0.149 | 0.47539 | 0.08513 | 9.19 | 0.279
04:30 | 2695 | 5.8472 | 0.991 | 0.149 | 0.205 | 0.01099 | 3875.2811 | -- | -- | 0.6298 | 22.9245 | -- | 0.2981 | 0.30959 | 2411.82 | 0.939 | -- | 0.443 | 0.591 | -- | 263.581 | 0.158 | 0.027 | 55.75 | 0.149 | 0.47539 | 0.08513 | 9.19 | 0.279
05:00 | 2695 | 5.8231 | 0.9667 | 0.147 | 0.175 | 0.0099 | 3875.3013 | -- | -- | 0.62455 | 22.9759 | -- | 0.28676 | 0.30959 | 2411.78 | 0.934 | -- | 0.444 | 0.593 | -- | 263.582 | 0.156 | 0.027 | 55.75 | 0.149 | 0.48705 | 0.08127 | 9.19 | 0.281
05:30 | 2695 | 5.8231 | 0.9667 | 0.147 | 0.175 | 0.0099 | 3875.3013 | -- | -- | 0.62455 | 22.9759 | -- | 0.28676 | 0.30959 | 2411.78 | 0.934 | -- | 0.444 | 0.593 | -- | 263.582 | 0.156 | 0.027 | 55.75 | 0.149 | 0.48705 | 0.08127 | 9.19 | 0.281
06:00 | 2695 | 5.7921 | 0.9424 | 0.152 | 0.18 | 0.00696 | 3875.3266 | -- | -- | 0.61905 | 23.0404 | -- | 0.2813 | 0.30959 | 2411.77 | 0.933 | -- | 0.444 | 0.592 | 102.92 | 263.583 | 0.157 | 0.028 | 55.75 | 0.148 | 0.49096 | 0.07964 | 9.16 | 0.279
06:30 | 2695 | 5.7921 | 0.9424 | 0.152 | 0.18 | 0.00696 | 3875.3266 | -- | -- | 0.61905 | 23.0404 | -- | 0.2813 | 0.30959 | 2411.77 | 0.933 | -- | 0.444 | 0.592 | 102.92 | 263.583 | 0.157 | 0.028 | 55.75 | 0.148 | 0.49096 | 0.07964 | 9.16 | 0.279
07:00 | 2695 | 6.1535 | 0.9208 | 0.175 | 0.176 | 0.00976 | 3875.3644 | -- | -- | 0.61345 | 23.1369 | -- | 0.30399 | 0.30356 | 2411.78 | 0.934 | -- | 0.444 | 0.582 | -- | 263.584 | 0.158 | 0.027 | 55.75 | 0.152 | 0.46959 | 0.11372 | 9.16 | 0.28
07:30 | 2695 | 6.1535 | 0.9208 | 0.175 | 0.176 | 0.00976 | 3875.3644 | -- | -- | 0.61345 | 23.1369 | -- | 0.30399 | 0.30356 | 2411.78 | 0.934 | -- | 0.444 | 0.582 | -- | 263.584 | 0.158 | 0.027 | 55.75 | 0.152 | 0.46959 | 0.11372 | 9.16 | 0.28
08:00 | 2695 | 6.49 | 0.9073 | 0.18 | 0.156 | 0.0169 | 3875.3976 | -- | -- | 0.60802 | 23.2219 | 327.8823 | 0.30987 | 0.27975 | 2411.77 | 0.933 | -- | 0.444 | 0.583 | -- | 263.585 | 0.139 | 0.025 | 55.75 | 0.151 | 0.45612 | 0.12448 | 9.18 | 0.304
08:30 | 2695 | 6.49 | 0.9073 | 0.18 | 0.156 | 0.0169 | 3875.3976 | -- | -- | 0.60802 | 23.2219 | 327.8823 | 0.30987 | 0.27975 | 2411.77 | 0.933 | -- | 0.444 | 0.583 | -- | 263.585 | 0.139 | 0.025 | 55.75 | 0.151 | 0.45612 | 0.12448 | 9.18 | 0.304
09:00 | 2695 | 6.8286 | 0.8884 | 0.191 | 0.137 | 0.01869 | 3875.4275 | -- | -- | 0.60265 | 23.2983 | -- | 0.32806 | 0.26236 | 2411.78 | 0.934 | -- | 0.444 | 0.583 | -- | 263.581 | 0.115 | 0.023 | 55.75 | 0.15 | 0.45039 | 0.13853 | 9.13 | 0.32
09:30 | 2695 | 6.8286 | 0.8884 | 0.191 | 0.137 | 0.01869 | 3875.4275 | -- | -- | 0.60265 | 23.2983 | -- | 0.32806 | 0.26236 | 2411.78 | 0.934 | -- | 0.444 | 0.583 | -- | 263.581 | 0.115 | 0.023 | 55.75 | 0.15 | 0.45039 | 0.13853 | 9.13 | 0.32
10:00 | 2695 | 7.2153 | 0.883 | 0.205 | 0.13 | 0.01598 | 3875.4467 | -- | -- | 0.59733 | 23.3475 | -- | 0.36049 | 0.24543 | 2411.91 | 0.95 | -- | 0.443 | 0.582 | -- | 263.576 | 0.089 | 0.02 | 55.75 | 0.148 | 0.43897 | 0.14061 | 9.09 | 0.324
10:30 | 2695 | 7.2153 | 0.883 | 0.205 | 0.13 | 0.01598 | 3875.4467 | -- | -- | 0.59733 | 23.3475 | -- | 0.36049 | 0.24543 | 2411.91 | 0.95 | -- | 0.443 | 0.582 | -- | 263.576 | 0.089 | 0.02 | 55.75 | 0.148 | 0.43897 | 0.14061 | 9.09 | 0.324
11:00 | 2695 | 7.6168 | 0.9235 | 0.216 | 0.123 | 0.0137 | 3875.4534 | -- | -- | 0.59641 | 23.3647 | -- | 0.40868 | 0.20806 | 2412 | 0.961 | -- | 0.443 | 0.583 | -- | 263.571 | 0.074 | 0.016 | 55.75 | 0.148 | 0.4314 | 0.14554 | 9.11 | 0.329
11:30 | 2695 | 7.6168 | 0.9235 | 0.216 | 0.123 | 0.0137 | 3875.4534 | -- | -- | 0.59641 | 23.3647 | -- | 0.40868 | 0.20806 | 2412 | 0.961 | -- | 0.443 | 0.583 | -- | 263.571 | 0.074 | 0.016 | 55.75 | 0.148 | 0.4314 | 0.14554 | 9.11 | 0.329
12:00 | 2695 | 8.0173 | 0.9667 | 0.223 | 0.122 | 0.00919 | 3875.4659 | -- | -- | 0.60116 | 23.3967 | -- | 0.45179 | 0.16553 | 2412.11 | 0.975 | -- | 0.443 | 0.583 | -- | 263.567 | 0.068 | 0.014 | 55.75 | 0.147 | 0.4314 | 0.14201 | 9.06 | 0.333
12:30 | 2695 | 8.0173 | 0.9667 | 0.223 | 0.122 | 0.00919 | 3875.4659 | -- | -- | 0.60116 | 23.3967 | -- | 0.45179 | 0.16553 | 2412.11 | 0.975 | -- | 0.443 | 0.583 | -- | 263.567 | 0.068 | 0.014 | 55.75 | 0.147 | 0.4314 | 0.14201 | 9.06 | 0.333
13:00 | 2695 | 8.4232 | 1.018 | 0.234 | 0.119 | 0.01128 | 3875.4741 | -- | -- | 0.60556 | 23.4178 | -- | 0.48161 | 0.12023 | 2412.24 | 0.992 | -- | 0.443 | 0.582 | -- | 263.562 | 0.062 | 0.011 | 55.75 | 0.151 | 0.40406 | 0.16938 | 9.06 | 0.337
13:30 | 2695 | 8.4232 | 1.018 | 0.234 | 0.119 | 0.01128 | 3875.4741 | -- | -- | 0.60556 | 23.4178 | -- | 0.48161 | 0.12023 | 2412.24 | 0.992 | -- | 0.443 | 0.582 | -- | 263.562 | 0.062 | 0.011 | 55.75 | 0.151 | 0.40406 | 0.16938 | 9.06 | 0.337
14:00 | 2695 | 8.8317 | 1.0693 | 0.223 | 0.101 | 0.01014 | 3875.4994 | -- | -- | 0.60999 | 23.4826 | -- | 0.52051 | 0.08593 | 2412.33 | 0.998 | -- | 0.443 | 0.581 | -- | 263.557 | 0.054 | 0.007 | 55.75 | 0.147 | 0.37809 | 0.18965 | 9.02 | 0.368
14:30 | 2695 | 8.8317 | 1.0693 | 0.223 | 0.101 | 0.01014 | 3875.4994 | -- | -- | 0.60999 | 23.4826 | -- | 0.52051 | 0.08593 | 2412.33 | 0.998 | -- | 0.443 | 0.581 | -- | 263.557 | 0.054 | 0.007 | 55.75 | 0.147 | 0.37809 | 0.18965 | 9.02 | 0.368
15:00 | 2695 | 9.2347 | 1.0909 | 0.223 | 0.082 | 0.01903 | 3875.507 | -- | -- | 0.61266 | 23.5022 | -- | 0.53641 | 0.05102 | 2412.42 | 1.015 | -- | 0.443 | 0.581 | -- | 263.553 | 0.046 | 0.005 | 55.75 | 0.146 | 0.3447 | 0.22445 | 9.01 | 0.398
15:30 | 2695 | 9.2347 | 1.0909 | 0.223 | 0.082 | 0.01903 | 3875.507 | -- | -- | 0.61266 | 23.5022 | -- | 0.53641 | 0.05102 | 2412.42 | 1.015 | -- | 0.443 | 0.581 | -- | 263.553 | 0.046 | 0.005 | 55.75 | 0.146 | 0.3447 | 0.22445 | 9.01 | 0.398
16:00 | 2695 | 9.594 | 1.1152 | 0.225 | 0.064 | 0.02887 | 3875.5024 | -- | -- | 0.60651 | 23.4905 | -- | 0.52846 | 0.03622 | 2412.48 | 1.023 | -- | 0.443 | 0.582 | -- | 263.548 | 0.035 | 0.003 | 55.75 | 0.144 | 0.31982 | 0.26444 | 9.04 | 0.428
16:30 | 2695 | 9.594 | 1.1152 | 0.225 | 0.064 | 0.02887 | 3875.5024 | -- | -- | 0.60651 | 23.4905 | -- | 0.52846 | 0.03622 | 2412.48 | 1.023 | -- | 0.443 | 0.582 | -- | 263.548 | 0.035 | 0.003 | 55.75 | 0.144 | 0.31982 | 0.26444 | 9.04 | 0.428
17:00 | 2695 | 9.9311 | 1.1152 | 0.22 | 0.057 | 0.02988 | 3875.5015 | -- | 30.0001 | 0.59922 | 23.4881 | -- | 0.52051 | 0.04238 | 2412.48 | 1.023 | -- | 0.443 | 0.582 | -- | 263.543 | 0.022 | 0.005 | 55.75 | 0.144 | 0.31674 | 0.27518 | 9.05 | 0.449
17:30 | 2695 | 9.9311 | 1.1152 | 0.22 | 0.057 | 0.02988 | 3875.5015 | -- | 30.0001 | 0.59922 | 23.4881 | -- | 0.52051 | 0.04238 | 2412.48 | 1.023 | -- | 0.443 | 0.582 | -- | 263.543 | 0.022 | 0.005 | 55.75 | 0.144 | 0.31674 | 0.27518 | 9.05 | 0.449
18:00 | 2695 | 10.2161 | 1.1233 | 0.241 | 0.063 | 0.02863 | 3875.4698 | -- | -- | 0.59217 | 23.4068 | 327.2809 | 0.50461 | 0.05868 | 2412.48 | 1.023 | -- | 0.443 | 0.581 | 102.92 | 263.539 | 0.026 | 0.009 | 55.75 | 0.144 | 0.34627 | 0.26657 | 9.11 | 0.433
18:30 | 2695 | 10.2161 | 1.1233 | 0.241 | 0.063 | 0.02863 | 3875.4698 | -- | -- | 0.59217 | 23.4068 | 327.2809 | 0.50461 | 0.05868 | 2412.48 | 1.023 | -- | 0.443 | 0.581 | 102.92 | 263.539 | 0.026 | 0.009 | 55.75 | 0.144 | 0.34627 | 0.26657 | 9.11 | 0.433
19:00 | 2695 | 10.1342 | 1.1206 | 0.254 | 0.082 | 0.02438 | 3875.4488 | -- | -- | 0.58548 | 23.3529 | -- | 0.48913 | 0.07612 | 2412.48 | 1.023 | -- | 0.443 | 0.587 | -- | 263.534 | 0.053 | 0.011 | 55.75 | 0.144 | 0.38454 | 0.23989 | 9.06 | 0.418
19:30 | 2695 | 10.1342 | 1.1206 | 0.254 | 0.082 | 0.02438 | 3875.4488 | -- | -- | 0.58548 | 23.3529 | -- | 0.48913 | 0.07612 | 2412.48 | 1.023 | -- | 0.443 | 0.587 | -- | 263.534 | 0.053 | 0.011 | 55.75 | 0.144 | 0.38454 | 0.23989 | 9.06 | 0.418
20:00 | 2695 | 10.0855 | 1.1206 | 0.271 | 0.099 | 0.02031 | 3875.4244 | -- | -- | 0.57854 | 23.2905 | -- | 0.47409 | 0.09931 | 2412.48 | 1.023 | -- | 0.443 | 0.589 | -- | 263.529 | 0.079 | 0.014 | 55.75 | 0.144 | 0.40899 | 0.21977 | 9.01 | 0.403
20:30 | 2695 | 10.0855 | 1.1206 | 0.271 | 0.099 | 0.02031 | 3875.4244 | -- | -- | 0.57854 | 23.2905 | -- | 0.47409 | 0.09931 | 2412.48 | 1.023 | -- | 0.443 | 0.589 | -- | 263.529 | 0.079 | 0.014 | 55.75 | 0.144 | 0.40899 | 0.21977 | 9.01 | 0.403
21:00 | 2695 | 10.039 | 1.1206 | 0.302 | 0.101 | 0.01576 | 3875.3933 | -- | -- | 0.57197 | 23.211 | -- | 0.46657 | 0.12352 | 2412.48 | 1.023 | -- | 0.443 | 0.589 | -- | 263.525 | 0.106 | 0.017 | 55.75 | 0.144 | 0.41558 | 0.21608 | 8.99 | 0.389
21:30 | 2695 | 10.039 | 1.1206 | 0.302 | 0.101 | 0.01576 | 3875.3933 | -- | -- | 0.57197 | 23.211 | -- | 0.46657 | 0.12352 | 2412.48 | 1.023 | -- | 0.443 | 0.589 | -- | 263.525 | 0.106 | 0.017 | 55.75 | 0.144 | 0.41558 | 0.21608 | 8.99 | 0.389
22:00 | 2695 | 9.9886 | 1.1206 | 0.332 | 0.103 | 0.01131 | 3875.3668 | -- | -- | 0.5654 | 23.1432 | -- | 0.45179 | 0.15297 | 2412.48 | 1.023 | -- | 0.443 | 0.59 | -- | 263.52 | 0.132 | 0.021 | 55.75 | 0.143 | 0.42386 | 0.20971 | 9.04 | 0.378
22:30 | 2695 | 9.9886 | 1.1206 | 0.332 | 0.103 | 0.01131 | 3875.3668 | -- | -- | 0.5654 | 23.1432 | -- | 0.45179 | 0.15297 | 2412.48 | 1.023 | -- | 0.443 | 0.59 | -- | 263.52 | 0.132 | 0.021 | 55.75 | 0.143 | 0.42386 | 0.20971 | 9.04 | 0.378
23:00 | 2695 | 9.9447 | 1.1206 | 0.342 | 0.13 | 0.00841 | 3875.3445 | -- | -- | 0.55838 | 23.0754 | -- | 0.45179 | 0.17893 | 2412.48 | 1.023 | -- | 0.443 | 0.589 | -- | 263.516 | 0.133 | 0.025 | 55.75 | 0.143 | 0.45039 | 0.18714 | 9.09 | 0.367
23:30 | 2695 | 9.9447 | 1.1206 | 0.342 | 0.13 | 0.00841 | 3875.3445 | -- | -- | 0.55838 | 23.0754 | -- | 0.45179 | 0.17893 | 2412.48 | 1.023 | -- | 0.443 | 0.589 | -- | 263.516 | 0.133 | 0.025 | 55.75 | 0.143 | 0.45039 | 0.18714 | 9.09 | 0.367

## DESCARGA_LAGUNAS
viernes, 1 de Mayo del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
01/05/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
01/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.56
01/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.46
01/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.66
01/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 7.11
01/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.26
01/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
01/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.38
01/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
01/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
01/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.11
01/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.49
01/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
01/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 65.135
01/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
01/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
01/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.46
01/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.81
01/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.66
01/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.33
01/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.31
01/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.95
01/05/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.5
01/05/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 65.135
01/05/2026 | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.12

## VERTIMIENTO_EMBALSES
viernes, 1 de Mayo del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
01/05/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/05/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 105.24
01/05/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 209.291
01/05/2026 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 00:00:00 | 06:00:00 | 100
01/05/2026 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 18:30:00 | 23:59:59 | 100

## STOCK_COMB
viernes, 1 de Mayo del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
01/05/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 586.86 | 586.86 | 0 | m3
01/05/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.83 | 0 | m3
01/05/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 180.22 | 180.22 | 0 | m3
01/05/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
01/05/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 276.79 | 276.79 | 0 | m3
01/05/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
01/05/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9035.5 | 9035.5 | 0 | m3
01/05/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
01/05/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
01/05/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59590.73 | 59590.73 | 0 | m3
01/05/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 21928.54 | 21928.54 | 0 | m3
01/05/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 855.21 | 855.21 | 0 | m3
01/05/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 862.49 | 862.49 | 0 | m3
01/05/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 1039.93 | 1039.93 | 0 | m3
01/05/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 597.75 | 466.658 | 0 | m3 | Arranque de unidad TG1 y variación de nivel por temperatura.
01/05/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1862.75 | 1862.75 | 0 | m3
01/05/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2902.9 | 2902.9 | 0 | m3
01/05/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 9791.26 | 9791.26 | 0 | m3 | SIN CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL EN PLANTA. STOCK FINAL DECLARADO CORRESPONDE A VARIACIONES ASOCIADAS A PRECISION DE MEDIDORES.
01/05/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 55775.65 | 55775.65 | 0 | m3
01/05/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 5.25 | 5.25 | 0 | m3
01/05/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 204.2 | 204.2 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
viernes, 1 de Mayo del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 01/May
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 0
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 573.47
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 746.0519
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 1156.89
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 6707.0312
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 6773.2953
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 6746.1438
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 6732.0297
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 260790.118
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 33946.636
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 503005
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 454315
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1044045
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 49967
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 928027.09
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 930297.83
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 909097.081
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 953974.108
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1171645.028
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 132.313
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 24499.52
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 24499.52
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 24307.52
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 19465.85
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 18646.64
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 14056.07
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 14056.07
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 11175.5
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 13528.24
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 353354
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 289221.566
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
viernes, 1 de Mayo del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
01/05/2026 00:00 | 876.1 | -- | 84.2 | 84.2 | 4481.6 | 496.22 | 8552 | 22635 | 4481.3362 | 4467.5102 | 4478.6785 | 4477.1553 | 6872.095 | 6993.181
01/05/2026 01:00 | 875.6 | -- | 85.47 | 85.47 | 4481.6 | 513.87 | 8758 | 22772 | 4474.2454 | 4459.8766 | 4471.6636 | 4470.235 | 6859.532 | 6991.775
01/05/2026 02:00 | 874 | -- | 87.15 | 87.15 | 4481.6 | 513.87 | 9019 | 22596 | 4508.0505 | 4505.3569 | 4505.4439 | 4503.8814 | 6871.7026 | 6990.196
01/05/2026 03:00 | 874 | -- | 88.99 | 88.99 | 4481.6 | 509.95 | 9310 | 22659 | 4530.6743 | 4537.8997 | 4528.6766 | 4525.9868 | 6872.488 | 6988.5
01/05/2026 04:00 | 873.6 | -- | 90.56 | 90.56 | 4481.6 | 508.97 | 9491 | 22737 | 4529.6325 | 4533.5731 | 4527.09 | 4524.871 | 6875.629 | 6986.521
01/05/2026 05:00 | 773.8 | -- | 91.98 | 91.98 | 4481.6 | 508.97 | 9595 | 22752 | 4532.2811 | 4531.0447 | 4529.9907 | 4527.4551 | 6877.984 | 6984.735
01/05/2026 06:00 | 874.1 | -- | 93.53 | 93.53 | 4481.6 | 506.02 | 9624 | 22661 | 4542.7059 | 4546.8116 | 4540.6536 | 4537.8936 | 6874.451 | 6982.791
01/05/2026 07:00 | 872.3 | -- | 95.1 | 95.1 | 4481.6 | 510.93 | 9602 | 22652 | 4520.8339 | 4518.2102 | 4518.4318 | 4515.8462 | 6881.125 | 6981.081
01/05/2026 08:00 | 873.7 | -- | 96.11 | 96.11 | 4481.6 | 510.93 | 9580 | 22733 | 4502.5615 | 4487.3172 | 4499.9721 | 4498.8796 | 6897.2206 | 6980.274
01/05/2026 09:00 | 870.9 | 1820.74 | 96.77 | 96.77 | 4481.6 | 511.91 | 9523 | 22662 | 4464.8609 | 4442.6647 | 4461.5455 | 4463.031 | 6914.494 | 6943.333
01/05/2026 10:00 | 866 | 1825.14 | 97.37 | 97.37 | 4481.6 | 509.95 | 9422 | 22610 | 4459.2277 | 4430.9871 | 4454.1755 | 4461.9094 | 6912.9234 | 6870.529
01/05/2026 11:00 | 861.5 | 1824.37 | 97.83 | 97.83 | 4481.6 | 509.95 | 9320 | 22798 | 4454.1919 | 4426.9821 | 4449.1893 | 4458.2798 | 6903.109 | 6711.362
01/05/2026 12:00 | 857.1 | -- | 97.91 | 97.91 | 4481.6 | 510.93 | 9301 | 22628 | 4426.2046 | 4382.7262 | 4420.2747 | 4430.8994 | 6913.316 | 6626.415
01/05/2026 13:00 | 857.2 | -- | 98.01 | 98.01 | 4481.6 | 507.98 | 9283 | 22816 | 4403.794 | 4352.639 | 4398.1906 | 4408.8428 | 6911.746 | 6564.025
01/05/2026 14:00 | 857.1 | -- | 97.89 | 97.89 | 4481.6 | 509.95 | 9313 | 22768 | 4407.9902 | 4353.6197 | 4402.4326 | 4412.9104 | 6907.427 | 6536.773
01/05/2026 15:00 | 855.6 | -- | 98.54 | 98.54 | 4481.6 | 509.95 | 9357 | 23192 | 4443.3864 | 4413.5269 | 4438.4498 | 4448.5343 | 6905.857 | 6729.12
01/05/2026 16:00 | 856.7 | -- | 99.51 | 99.51 | 4481.6 | 510.93 | 9404 | 22745 | 4477.4963 | 4461.7237 | 4472.2644 | 4481.3732 | 6905.072 | 6838.868
01/05/2026 17:00 | 857.7 | -- | 100.83 | 100.83 | 4481.6 | 508.97 | 9342 | 22657 | 4467.1085 | 4459.4612 | 4462.7243 | 4468.04 | 6903.109 | 6908.501
01/05/2026 18:00 | 861.6 | -- | 100.24 | 100.24 | 4482.8 | 509.95 | 9239 | 22883 | 4461.1106 | 4454.0512 | 4457.8178 | 4459.3582 | 6910.568 | 6925.076
01/05/2026 19:00 | 792.5 | -- | 97.94 | 97.94 | 4487.2 | 511.91 | 9131 | 22658 | 4449.8054 | 4437.8032 | 4447.0287 | 4446.6808 | 6902.717 | 6827.592
01/05/2026 20:00 | 792.7 | -- | 95.33 | 95.33 | 4492.3 | 510.93 | 8953 | 22650 | 4434.5775 | 4417.6441 | 4431.7241 | 4430.8242 | 6661.671 | 6645.627
01/05/2026 21:00 | 792.9 | -- | 93.3 | 93.3 | 4494.4 | 509.95 | 8885 | 22671 | 4446.4176 | 4431.3255 | 4443.4707 | 4442.3763 | 6652.641 | 6673.204
01/05/2026 22:00 | 793.2 | -- | 92.81 | 92.81 | 4481 | 511.91 | 8840 | 22850 | 4451.8009 | 4437.3355 | 4448.8872 | 4447.327 | 6684.833 | 6731.137
01/05/2026 23:00 | 793.2 | -- | 93.83 | 93.83 | 4486.6 | 510.93 | 8897 | 22848 | 4480.4412 | 4481.9019 | 4477.5787 | 4475.7095 | 6889.3684 | 6736.825

## TEMP_AMB
viernes, 1 de Mayo del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
01/05/2026 00:00 | 18.3 | 23.22 | 23.22 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 19.9 | 36.83 | 19.3 | 19.4 | 25.67 | 21.15 | 19.97 | 24.33
01/05/2026 01:00 | 17.4 | 22.89 | 22.89 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 19.9 | 32.82 | 19.1 | 19.6 | 25.5799 | 21.15 | 21.48 | 24.28
01/05/2026 02:00 | 17.5 | 22.53 | 22.53 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 19.6 | 32.73 | 19.1 | 19.4 | 25.52 | 21.15 | 21.77 | 23.23
01/05/2026 03:00 | 17.2 | 22.33 | 22.33 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 19.6 | 32.8 | 19.1 | 19.9 | 25.3 | 21.05 | 21.51 | 24.18
01/05/2026 04:00 | 17.2 | 22.28 | 22.28 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 19.2 | 33.27 | 19.2 | 19.3 | 25.07 | 20.97 | 21.14 | 24.13
01/05/2026 05:00 | 17.2 | 22.98 | 22.98 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19.2 | 33.84 | 19.3 | 19.9 | 24.9 | 20.86 | 20.86 | 24.08
01/05/2026 06:00 | 16.9 | 22.63 | 22.63 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.2 | 32.88 | 19.3 | 18.8 | 24.73 | 20.67 | 20.55 | 24.16
01/05/2026 07:00 | 16.7 | 22.47 | 22.47 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.6 | 33.07 | 18.9 | 18.8 | 24.62 | 20.52 | 20.31 | 24.65
01/05/2026 08:00 | 19.8 | 24.01 | 24.01 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 19.6 | 34.35 | 20.2 | 19.8 | 24.85 | 20.62 | 20.7 | 26.23
01/05/2026 09:00 | 22.9 | 26.04 | 26.04 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.1 | 35.99 | 21.7 | 23.9 | 25.51 | 20.87 | 21.91 | 31.79
01/05/2026 10:00 | 25.7 | 27.65 | 27.65 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 20.6 | 37.88 | 22.4 | 24.2 | 26.46 | 21.31 | 23.22 | 31.07
01/05/2026 11:00 | 27.3 | 29.31 | 29.31 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 20.7 | 39.88 | 22.5 | 24.7 | 27.4 | 21.9 | 24.12 | 32.33
01/05/2026 12:00 | 28.8 | 30.65 | 30.65 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 21.2 | 41.04 | 23.5 | 25.4 | 27.7 | 22.27 | 24.63 | 32.83
01/05/2026 13:00 | 27.6 | 30.97 | 30.97 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 21.5 | 37.32 | 24.1 | 26.8 | 27.93 | 22.6 | 25.07 | 32.64
01/05/2026 14:00 | 27.5 | 28.75 | 28.75 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 21 | 36.26 | 22.6 | 23.7 | 28.21 | 23.35 | 25.26 | 32.38
01/05/2026 15:00 | 26.6 | 27.83 | 27.83 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 21.1 | 35.67 | 24.5 | 24 | 28.49 | 23.75 | 25.5 | 31.46
01/05/2026 16:00 | 25.2 | 25.99 | 25.99 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 20.7 | 34.75 | 23.6 | 23.3 | 28.67 | 24 | 25.43 | 32.11
01/05/2026 17:00 | 23.8 | 27.17 | 27.17 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 20.5 | 35.62 | 22.4 | 22.6 | 28.99 | 23.95 | 25.09 | 29.83
01/05/2026 18:00 | 21.9 | 26.26 | 26.26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20.1 | 35.06 | 20.9 | 21 | 28.68 | 23.5799 | 24.2 | 28.13
01/05/2026 19:00 | 23 | 25.23 | 25.23 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.1 | 34.43 | 20.2 | 20 | 28 | 23.15 | 23.54 | 27.03
01/05/2026 20:00 | 20.2 | 24.04 | 24.04 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.1 | 34.27 | 19.8 | 20.1 | 27.28 | 22.67 | 20.27 | 26.69
01/05/2026 21:00 | 20 | 23.85 | 23.85 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20 | 34.09 | 19.7 | 20.9 | 26.68 | 22.3 | 19.72 | 26.5
01/05/2026 22:00 | 19.9 | 24.1 | 24.1 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20 | 34.06 | 19.8 | 20.6 | 26.2 | 21.97 | 19.77 | 26.31
01/05/2026 23:00 | 19.3 | 24.4 | 24.4 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 19.6 | 34.6 | 19.8 | 20.3 | 25.79 | 21.67 | 21.86 | 26.25

## DISPONIBILIDAD_GAS
viernes, 1 de Mayo del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
01/05/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 01/05/2026 06:00 | 02/05/2026 06:00
01/05/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.802 | 01/05/2026 06:00 | 02/05/2026 06:00
01/05/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 01/05/2026 06:00 | 02/05/2026 06:00
01/05/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 01/05/2026 06:00 | 02/05/2026 06:00
01/05/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 01/05/2026 06:00 | 02/05/2026 06:00
01/05/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 01/05/2026 06:00 | 02/05/2026 06:00
01/05/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 0 | 01/05/2026 06:00 | 02/05/2026 06:00
01/05/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 01/05/2026 06:00 | 02/05/2026 06:00
01/05/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 665.44 | 01/05/2026 06:00 | 02/05/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
viernes, 1 de Mayo del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 75152 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
01/05/2026 | 00:30 | 0 | 0 | 11.99 | 0 | 17.3033 | 40.88 |  |  | 7.38 | 7.73 | 9.5 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | [13 empty] | 4.776 | 6.7773 |  |  |  | 10.99 | 9.91 | 512.0067 | 512.0067 | 512.0067 | 422.4055 | 400.0052 | 232.823 | 281.8384 | 294.06 | 294.06
01/05/2026 | 01:00 | 0 | 0 | 11.92 | 0 | 17.3033 | 39.88 |  |  | 6.7 | 7.22 | 9.37 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | [13 empty] | 4.7294 | 5.1127 |  |  |  | 11.04 | 9.92 | 512.0067 | 512.0067 | 512.0067 | 422.4055 | 400.0052 | 232.823 | 281.8384 | 294.06 | 294.06
01/05/2026 | 01:30 | 0 | 0 | 12.54 | 0 | 17.3033 | 37.42 |  |  | 6.62 | 6.39 | 8.64 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | [13 empty] | 4.7376 | 5.6467 |  |  |  | 9.27 | 8.82 | 512.0067 | 512.0067 | 512.0067 | 422.4055 | 400.0052 | 232.823 | 281.8384 | 294.06 | 294.06
01/05/2026 | 02:00 | 0 | 0 | 11.81 | 0 | 17.3033 | 42.9 |  |  | 5.3 | 6.86 | 8.79 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | [13 empty] | 4.2744 | 5.2193 |  |  |  | 8.95 | 7.54 | 512.0067 | 512.0067 | 512.0067 | 422.4055 | 400.0052 | 232.823 | 281.8384 | 294.06 | 294.06
01/05/2026 | 02:30 | 0 | 0 | 11.86 | 0 | 17.3033 | 43.34 |  |  | 4.89 | 7.4 | 9.29 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | [13 empty] | 1.5708 | 3.8448 |  |  |  | 9.93 | 7.68 | 512.0067 | 512.0067 | 512.0067 | 422.4055 | 400.0052 | 232.823 | 281.8384 | 294.06 | 294.06
01/05/2026 | 03:00 | 0 | 0 | 12.05 | 0 | 17.3033 | 38.87 |  |  | 5.23 | 6.92 | 9.69 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | [13 empty] | 0.66526 | 2.88 |  |  |  | 10.05 | 7.58 | 512.0067 | 512.0067 | 512.0067 | 422.4055 | 400.0052 | 232.823 | 281.8384 | 294.06 | 294.06
01/05/2026 | 03:30 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 17.3033 | 42.74 |  |  | 5.85 | 7.75 | 10.58 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | [13 empty] | 0.71665 | 1.941 |  |  |  | 10.7 | 8.26 | 512.0067 | 512.0067 | 512.0067 | 422.4055 | 400.0052 | 232.823 | 281.8384 | 294.06 | 294.06
01/05/2026 | 04:00 | 0 | 0 | 13.82 | 0 | 17.3033 | 39.56 |  |  | 4.96 | 8.34 | 10.91 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | [13 empty] | 0.96049 | 1.7505 |  |  |  | 10.65 | 8.49 | 512.0067 | 512.0067 | 512.0067 | 422.4055 | 400.0052 | 232.823 | 281.8384 | 294.06 | 294.06
01/05/2026 | 04:30 | 0 | 0 | 12.14 | 0 | 17.3033 | 40.15 |  |  | 4.43 | 6.59 | 10.28 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | [13 empty] | 1.2812 | 2.1143 |  |  |  | 10.15 | 9.06 | 512.0067 | 512.0067 | 512.0067 | 422.4055 | 400.0052 | 232.823 | 281.8384 | 294.06 | 294.06
01/05/2026 | 05:00 | 0 | 0 | 11.77 | 0 | 17.3033 | 39.76 |  | 0 | 4.84 | 7.19 | 10.01 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.19984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.8763 | 3.487 | 0 | 0 |  | 9.69 | 8.99 | 512.0067 | 512.0067 | 512.0067 | 422.4055 | 400.0052 | 232.823 | 281.8384 | 294.06 | 294.06 | 0 | 0.0125
01/05/2026 | 05:30 | 0 | 0 | 12.59 | 0 | 17.3033 | 63.57 |  | 0 | 4.26 | 6.24 | 9.46 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.5634 | 1.919 | 1.919 | 1.514 | 1.514 | 0 | 0 |  | 6.7254 | 5.6559 | 0 | 0 |  | 9.58 | 8.79 | 512.0067 | 512.0067 | 512.0067 | 422.4055 | 400.0052 | 232.823 | 281.8384 | 294.06 | 294.06 | 0 | 1.507
01/05/2026 | 06:00 | 0 | 0 | 12.63 | 0 | 17.3033 | 0 | 0.23 | 0.057 | 3.6 | 7.92 | 8.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 0.04 | 0.04 | 7.36 |  |  | 48.497 | 65.777 | 65.777 | 59.561 | 59.561 | 0 | 4.958 |  | 8.1015 | 9.4182 | 2.0908 | 0.05055 |  | 9.28 | 9.15 | 512.0067 | 512.0067 | 512.0067 | 422.4055 | 400.0052 | 232.823 | 281.8384 | 294.06 | 294.06 | 6.738 | 29.0745
01/05/2026 | 06:30 | 0 | 0 | 12.94 | 0 | 17.3033 | 0 | 9.92 | 9.214 | 5.02 | 7.75 | 9.15 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 9.56 | 9.56 | 88.93 |  |  | 176.416 | 234.232 | 234.232 | 224.686 | 224.686 | 1.2384 | 126.668 |  | 9.6876 | 9.4682 | 55.2632 | 40.9855 |  | 9.83 | 9.39 | 512.0067 | 512.0067 | 512.0067 | 422.4055 | 400.0052 | 232.823 | 281.8384 | 294.06 | 294.06 | 115.028 | 62.483
01/05/2026 | 07:00 | 0 | 0 | 13.58 | 0 | 17.3033 | 0 | 96.18 | 22.087 | 5.54 | 6.45 | 9.94 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 163.73 | 163.73 | 363.5 |  |  | 345.5511 | 394.306 | 394.306 | 381.196 | 381.196 | 29.819 | 221.998 |  | 8.7437 | 8.7903 | 243.9379 | 196.8922 |  | 10.67 | 9.37 | 512.0067 | 512.0067 | 512.0067 | 432.0056 | 400.0052 | 232.823 | 281.8384 | 294.06 | 294.06 | 202.598 | 403.0035
01/05/2026 | 07:30 | 0 | 0 | 13.49 | 0 | 17.3033 | 0 | 212.69 | 45.477 | 4.96 | 5.91 | 9.84 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | 278.79 | 278.79 | 556 |  |  | 635.1813 | 582.138 | 582.138 | 566.812 | 566.812 | 80.551 | 441.436 |  | 8.2029 | 9.0931 | 723.2983 | 629.2769 |  | 10.56 | 9.92 | 512.0067 | 512.0067 | 512.0067 | 422.4055 | 400.0052 | 232.823 | 281.8384 | 294.06 | 294.06 | 480.236 | 609.579
01/05/2026 | 08:00 | 0 | 0 | 13.03 | 0 | 17.3033 | 0 | 334.65 | 90.134 | 4.82 | 7.17 | 8.86 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 621.92 | 621.92 | 596.2 |  |  | 956.9216 | 918.812 | 918.812 | 864.091 | 864.091 | 166.3613 | 368.051 |  | 7.4873 | 8.5816 | 892.1137 | 883.765 |  | 9.9 | 9.85 | 512.0067 | 512.0067 | 512.0067 | 422.4055 | 400.0052 | 232.823 | 281.8384 | 294.06 | 294.06 | 320.521 | 842.006
01/05/2026 | 08:30 | 0 | 0 | 12.41 | 0 | 16.9065 | 0 | 455.43 | 340.936 | 5.44 | 9.04 | 8.63 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 850.24 | 850.24 | 902.71 |  |  | 964.2281 | 928.321 | 928.321 | 896.467 | 896.467 | 227.5988 | 577.247 |  | 8.775 | 8.0852 | 929.1213 | 916.6197 |  | 9.65 | 8.91 | 512.0067 | 512.0067 | 512.0067 | 422.4055 | 400.0052 | 232.823 | 281.8384 | 294.06 | 294.06 | 582.097 | 873.5205
01/05/2026 | 09:00 | 0 | 0 | 14.11 | 0 | 16.9065 | 0 | 569.6 | 631.899 | 6.03 | 8.81 | 9.02 | 8.82 | 8.82 | 8.82 | 8.82 | 898.43 | 898.43 | 943.29 |  |  | 978.3834 | 950.527 | 950.527 | 923.486 | 923.486 | 421.0368 | 662.166 |  | 7.6466 | 7.811 | 930.5073 | 924.946 |  | 9.59 | 9.22 | 512.0067 | 512.0067 | 512.0067 | 422.4055 | 400.0052 | 232.823 | 281.8384 | 294.06 | 294.06 | 666.046 | 886.791
01/05/2026 | 09:30 | 0 | 0 | 11.79 | 0 | 16.9065 | 0 | 662.55 | 709.984 | 6.31 | 8.42 | 10.1 | 9.37 | 9.37 | 9.37 | 9.37 | 863.45 | 863.45 | 936.29 |  |  | 799.9729 | 769.138 | 769.138 | 859.63 | 859.63 | 596.7597 | 906.663 |  | 7.3052 | 7.4175 | 943.877 | 914.5098 |  | 9.27 | 9.24 | 512.0067 | 512.0067 | 512.0067 | 422.4055 | 400.0052 | 232.823 | 281.8384 | 294.06 | 294.06 | 890.173 | 891.711
01/05/2026 | 10:00 | 0 | 0 | 10.82 | 0 | 16.9065 | 0 | 725.69 | 823.462 | 6.6 | 8.12 | 10.31 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 911.06 | 911.06 | 975.93 |  |  | 771.872 | 847.766 | 847.766 | 858.745 | 858.745 | 656.101 | 817.274 |  | 7.0514 | 7.4283 | 958.3331 | 925.1733 |  | 9.91 | 10.07 | 512.0067 | 512.0067 | 512.0067 | 422.4055 | 400.0052 | 232.823 | 281.8384 | 294.06 | 294.06 | 842.494 | 889.878
01/05/2026 | 10:30 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 16.9065 | 0 | 778.38 | 894.401 | 7.05 | 8.38 | 10.25 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 908.74 | 908.74 | 980.42 |  |  | 806.7982 | 834.914 | 834.914 | 768.214 | 768.214 | 787.6229 | 676.419 |  | 8.2338 | 7.6274 | 971.5691 | 826.4019 |  | 10.21 | 10.81 | 512.0067 | 512.0067 | 512.0067 | 422.4055 | 400.0052 | 232.823 | 281.8384 | 294.06 | 294.06 | 627.919 | 887.62
01/05/2026 | 11:00 | 0 | 0 | 10.27 | 0 | 16.9065 | 0 | 844.96 | 954.311 | 7.45 | 8.4 | 10.47 | 7.77 | 7.77 | 7.77 | 7.77 | 882.88 | 882.88 | 517 |  |  | 859.3555 | 789.091 | 789.091 | 855.517 | 855.517 | 573.5814 | 968.239 |  | 9.3716 | 7.8201 | 935.5628 | 910.0314 |  | 10.14 | 10.37 | 512.0067 | 512.0067 | 512.0067 | 377.6049 | 361.6047 | 232.823 | 281.8384 | 294.06 | 294.06 | 959.509 | 881.5815
01/05/2026 | 11:30 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 16.9065 | 0 | 900.77 | 982.66 | 7.86 | 7.78 | 10.96 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 989.36 | 989.36 | 979.93 |  |  | 953.1212 | 899.563 | 899.563 | 847.218 | 847.218 | 777.9655 | 1064.822 |  | 6.9174 | 8.2527 | 938.7277 | 896.9876 |  | 10.76 | 11.06 | 512.0067 | 512.0067 | 512.0067 | 377.6049 | 361.6047 | 232.823 | 281.8384 | 294.06 | 294.06 | 1053.182 | 887.749
01/05/2026 | 12:00 | 0 | 0 | 10.71 | 0 | 16.9065 | 0 | 938.47 | 992.929 | 8.51 | 7.51 | 11.18 | 8.61 | 8.61 | 8.61 | 8.61 | 421.78 | 421.78 | 920.43 |  |  | 909.4736 | 789.778 | 789.778 | 778.798 | 778.798 | 618.8052 | 1075.094 |  | 8.994 | 9.3602 | 944.8309 | 900.0132 |  | 10.95 | 10.86 | 512.0067 | 512.0067 | 512.0067 | 377.6049 | 361.6047 | 232.823 | 281.8384 | 294.06 | 294.06 | 1115.834 | 888.745
01/05/2026 | 12:30 | 0 | 0 | 11.49 | 0 | 16.9065 | 0 | 955.99 | 1000.351 | 8.82 | 7.12 | 11.12 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 925.22 | 925.22 | 966 |  |  | 955.7591 | 956.931 | 956.931 | 945.116 | 945.116 | 431.349 | 1071.034 |  | 9.7813 | 10.0418 | 940.1652 | 892.5259 |  | 10.17 | 11.1 | 512.0067 | 512.0067 | 512.0067 | 377.6049 | 361.6047 | 232.823 | 281.8384 | 294.06 | 294.06 | 1080.734 | 841.821
01/05/2026 | 13:00 | 0 | 0 | 12.42 | 0 | 16.9065 | 0 | 951.89 | 973.578 | 9.18 | 7.42 | 10.53 | 9.67 | 9.67 | 9.67 | 9.67 | 927.72 | 927.72 | 971.57 |  |  | 985.5635 | 964.632 | 964.632 | 923.402 | 923.402 | 306.349 | 1037.203 |  | 10.3733 | 9.9329 | 938.8088 | 869.2648 |  | 9.79 | 10.85 | 512.0067 | 512.0067 | 512.0067 | 377.6049 | 361.6047 | 232.823 | 281.8384 | 294.06 | 294.06 | 994.523 | 894.9865
01/05/2026 | 13:30 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 16.9065 | 0 | 908.09 | 913.606 | 9.34 | 8.27 | 10.73 | 10.13 | 10.13 | 10.13 | 10.13 | 924.8 | 924.8 | 984.21 |  |  | 969.658 | 957.36 | 957.36 | 913.845 | 913.845 | 242.2624 | 958.147 |  | 11.4273 | 10.7894 | 935.5859 | 825.6869 |  | 10.11 | 11.03 | 512.0067 | 512.0067 | 512.0067 | 377.6049 | 361.6047 | 232.823 | 281.8384 | 294.06 | 294.06 | 972.697 | 892.082
01/05/2026 | 14:00 | 0 | 0 | 12.15 | 0 | 16.9065 | 0 | 844.97 | 890.438 | 9.37 | 8.09 | 11.13 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 928.77 | 928.77 | 953.71 |  |  | 966.92 | 942.163 | 942.163 | 907.988 | 907.988 | 217.9111 | 888.531 |  | 10.2876 | 10.3688 | 931.7034 | 915.4251 |  | 11.1 | 11.56 | 512.0067 | 512.0067 | 512.0067 | 377.6049 | 361.6047 | 232.823 | 281.8384 | 294.06 | 294.06 | 866.221 | 883.225
01/05/2026 | 14:30 | 0 | 0 | 12.15 | 0 | 16.9065 | 0 | 782.02 | 777.569 | 9.4 | 10.16 | 11.14 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | 920.26 | 920.26 | 941.86 |  |  | 953.6104 | 922.643 | 922.643 | 902.649 | 902.649 | 119.8499 | 799.97 |  | 10.7178 | 11.567 | 934.8852 | 918.6532 |  | 10.93 | 11.87 | 512.0067 | 512.0067 | 512.0067 | 377.6049 | 361.6047 | 232.823 | 281.8384 | 294.06 | 294.06 | 793.18 | 734.8005
01/05/2026 | 15:00 | 0 | 0 | 13.07 | 0 | 16.9065 | 0 | 676.45 | 629.783 | 9.49 | 10.12 | 11.11 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 912.39 | 912.39 | 923.36 |  |  | 915.4429 | 868.965 | 868.965 | 848.109 | 848.109 | 87.9402 | 686.963 |  | 10.8229 | 11.823 | 920.8882 | 906.9892 |  | 11.52 | 12.05 | 512.0067 | 512.0067 | 512.0067 | 377.6049 | 361.6047 | 232.823 | 281.8384 | 294.06 | 294.06 | 665.623 | 567.825
01/05/2026 | 15:30 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 16.9065 | 23.25 | 567.37 | 269.566 | 9.58 | 10.52 | 10.75 | 11.94 | 11.94 | 11.94 | 11.94 | 887.16 | 887.16 | 886.93 |  |  | 682.5231 | 682.851 | 682.851 | 669.814 | 669.814 | 107.0445 | 576.821 |  | 11.3744 | 11.7136 | 884.2939 | 875.5805 |  | 10.66 | 11.68 | 512.0067 | 512.0067 | 512.0067 | 377.6049 | 361.6047 | 232.823 | 281.8384 | 294.06 | 294.06 | 588.461 | 262.729
01/05/2026 | 16:00 | 0 | 0 | 12.98 | 0 | 16.9065 | 28.11 | 440.43 | 351.181 | 9.98 | 10.36 | 10.17 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 842.96 | 842.96 | 744 |  |  | 570.728 | 556.491 | 556.491 | 558.93 | 558.93 | 64.1907 | 437.024 |  | 11.5148 | 11.8797 | 760.3326 | 762.7539 |  | 11.41 | 11.9 | 512.0067 | 512.0067 | 512.0067 | 377.6049 | 361.6047 | 232.823 | 281.8384 | 294.06 | 294.06 | 413.744 | 223.368
01/05/2026 | 16:30 | 0 | 0 | 12.73 | 0 | 12.4183 | 31.37 | 319.38 | 265.51 | 9.56 | 9.77 | 10.84 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 647.32 | 647.32 | 428.79 |  |  | 385.7131 | 342.239 | 342.239 | 339.649 | 339.649 | 69.1729 | 274.14 |  | 10.1895 | 12.4593 | 416.5259 | 440.9507 |  | 10.87 | 12.18 | 512.0067 | 512.0067 | 512.0067 | 377.6049 | 361.6047 | 232.823 | 281.8384 | 294.06 | 294.06 | 307.12 | 35.257
01/05/2026 | 17:00 | 0 | 0 | 12.49 | 0 | 12.4183 | 37.09 | 174.41 | 64.118 | 9.65 | 9.15 | 11.66 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 364.8 | 364.8 | 157.57 |  |  | 59.8171 | 45.116 | 45.116 | 42.391 | 42.391 | 42.3806 | 94.317 |  | 12.3177 | 12.5534 | 178.3327 | 191.4463 |  | 11.96 | 12.57 | 512.0067 | 512.0067 | 512.0067 | 377.6049 | 361.6047 | 232.823 | 281.8384 | 294.06 | 294.06 | 81.707 | 4.652
01/05/2026 | 17:30 | 0 | 0 | 11.44 | 0 | 12.4183 | 34.43 | 52.11 | 29.258 | 9.43 | 9.13 | 11.51 | 13.59 | 13.59 | 13.59 | 13.59 | 124.67 | 124.67 | 0 |  |  | 1.5426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.671 | 2.49 |  | 10.003 | 10.9399 | 12.8193 | 13.4718 |  | 11.25 | 12.94 | 512.0067 | 512.0067 | 512.0067 | 377.6049 | 361.6047 | 232.823 | 281.8384 | 294.06 | 294.06 | 1.39 | 0.0265
01/05/2026 | 18:00 | 0 | 0 | 11.17 | 0 | 12.4183 | 36.99 | 1.27 | 2.706 | 9.07 | 9.01 | 11.06 | 11.99 | 11.99 | 11.99 | 11.99 | 5.34 | 5.34 | 0 |  |  | 0.24555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6943 | 0 |  | 9.4311 | 10.1545 | 0 | 0 |  | 11.14 | 12.51 | 512.0067 | 512.0067 | 512.0067 | 384.005 | 384.005 | 232.823 | 281.8384 | 294.06 | 294.06 | 0 | 0.0235
01/05/2026 | 18:30 | 0 | 0 | 11.26 | 0 | 12.4183 | 41.2 |  | 0.232 | 9.02 | 8.68 | 10.88 | 11.69 | 11.69 | 11.69 | 11.69 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.63391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64334 | 0 |  | 8.5902 | 10.4759 | 0 | 0 |  | 12.23 | 12.39 | 505.6066 | 505.6066 | 489.6064 | 409.6053 | 400.0052 | 232.823 | 281.8384 | 289.159 | 289.159 | 0 | 0.026
01/05/2026 | 19:00 | 0 | 0 | 12.65 | 0 | 12.4183 | 37.31 |  | 0 | 9.07 | 7.84 | 10.35 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.35112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.8861 | 10.2398 | 0 | 0 |  | 11.42 | 12.28 | 505.6066 | 505.6066 | 489.6064 | 409.6053 | 400.0052 | 232.823 | 281.8384 | 289.159 | 289.159 | 0 | 0.0535
01/05/2026 | 19:30 | 0 | 0 | 9.39 | 0 | 12.4183 | 41.29 |  | 0 | 9.29 | 7.78 | 10.3 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.6645 | 9.2675 | 0 | 0 |  | 11.71 | 12.68 | 505.6066 | 505.6066 | 489.6064 | 409.6053 | 400.0052 | 232.823 | 281.8384 | 289.159 | 289.159 | 0 | 0.0085
01/05/2026 | 20:00 | 0 | 0 | 9.74 | 0 | 12.4183 | 35.58 |  |  | 9.11 | 7.78 | 10.2 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | [13 empty] | 6.7363 | 8.7965 |  |  |  | 12.04 | 11.73 | 505.6066 | 505.6066 | 489.6064 | 409.6053 | 400.0052 | 232.823 | 281.8384 | 289.159 | 289.159
01/05/2026 | 20:30 | 0 | 0 | 10.59 | 0 | 12.4183 | 36.27 |  |  | 9.04 | 5.83 | 9.87 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | [13 empty] | 6.2161 | 8.5478 |  |  |  | 12.33 | 11.94 | 505.6066 | 505.6066 | 489.6064 | 409.6053 | 400.0052 | 232.823 | 281.8384 | 289.159 | 289.159
01/05/2026 | 21:00 | 0 | 0 | 11.15 | 0 | 12.4183 | 43.89 |  |  | 8.58 | 5.1 | 9.94 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | [13 empty] | 6.0882 | 8.4442 |  |  |  | 12.04 | 11.36 | 505.6066 | 505.6066 | 489.6064 | 409.6053 | 400.0052 | 232.823 | 281.8384 | 289.159 | 289.159
01/05/2026 | 21:30 | 0 | 0 | 11.33 | 0 | 12.4183 | 42.02 |  |  | 8.37 | 5.49 | 10.04 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | [13 empty] | 5.7126 | 7.8119 |  |  |  | 12 | 11.78 | 505.6066 | 505.6066 | 489.6064 | 409.6053 | 400.0052 | 232.823 | 281.8384 | 289.159 | 289.159
01/05/2026 | 22:00 | 0 | 0 | 11.28 | 0 | 12.4183 | 43.11 |  |  | 7.93 | 5.68 | 9.28 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | [13 empty] | 6.0086 | 7.8776 |  |  |  | 10.72 | 11.37 | 505.6066 | 505.6066 | 489.6064 | 409.6053 | 400.0052 | 232.823 | 281.8384 | 289.159 | 289.159
01/05/2026 | 22:30 | 0 | 0 | 10.66 | 0 | 12.4183 | 45.13 |  |  | 7.82 | 5.64 | 9.01 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | [13 empty] | 6.6117 | 7.91 |  |  |  | 10.97 | 11.32 | 505.6066 | 505.6066 | 489.6064 | 409.6053 | 400.0052 | 232.823 | 281.8384 | 289.159 | 289.159
01/05/2026 | 23:00 | 0 | 0 | 12.38 | 0 | 12.4183 | 46.64 |  |  | 7.06 | 6.49 | 9.61 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | [13 empty] | 6.7312 | 7.4038 |  |  |  | 11.83 | 11.39 | 505.6066 | 505.6066 | 489.6064 | 409.6053 | 400.0052 | 232.823 | 281.8384 | 289.159 | 289.159
01/05/2026 | 23:30 | 0 | 0 | 11.68 | 0 | 12.4183 | 44.51 |  |  | 6.45 | 6.36 | 9.61 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | [13 empty] | 4.9406 | 7.432 |  |  |  | 11.55 | 11.54 | 505.6066 | 505.6066 | 489.6064 | 409.6053 | 400.0052 | 232.823 | 281.8384 | 289.159 | 289.159
02/05/2026 | 00:00 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 12.4183 | 51.55 |  |  | 4.91 | 6.42 | 9.58 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | [13 empty] | 4.125 | 6.5037 |  |  |  | 12.38 | 11.19 | 505.6066 | 505.6066 | 489.6064 | 409.6053 | 400.0052 | 232.823 | 281.8384 | 289.159 | 289.159

## CALOR_ÚTIL
viernes, 1 de Mayo del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
01/05/2026 | 00:30 | 0 | 0 | 56.61 | 0 | 91.89 | 137.36 | 327.38 | 613.24
01/05/2026 | 01:00 | 0 | 0 | 56.31 | 0 | 91.89 | 134 | 327.35 | 609.55
01/05/2026 | 01:30 | 0 | 0 | 57.15 | 0 | 91.89 | 132.81 | 328.6 | 610.45
01/05/2026 | 02:00 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 91.89 | 152.24 | 313.44 | 611.37
01/05/2026 | 02:30 | 0 | 0 | 57.17 | 0 | 91.89 | 145.23 | 326.66 | 620.95
01/05/2026 | 03:00 | 0 | 0 | 58.09 | 0 | 91.89 | 130.26 | 322.69 | 602.93
01/05/2026 | 03:30 | 0 | 0 | 54.82 | 0 | 91.89 | 157.18 | 333.95 | 637.84
01/05/2026 | 04:00 | 0 | 0 | 66.5 | 0 | 91.89 | 145.46 | 331.95 | 635.8
01/05/2026 | 04:30 | 0 | 0 | 62.67 | 0 | 91.89 | 139.9 | 329.67 | 624.13
01/05/2026 | 05:00 | 0 | 0 | 60.71 | 0 | 91.89 | 138.53 | 331.66 | 622.79
01/05/2026 | 05:30 | 0 | 0 | 48.34 | 0 | 91.89 | 188.23 | 329.63 | 658.09
01/05/2026 | 06:00 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 91.89 | 0 | 332.45 | 472.84
01/05/2026 | 06:30 | 0 | 0 | 55.87 | 0 | 91.89 | 0 | 333.66 | 481.42
01/05/2026 | 07:00 | 0 | 0 | 58.61 | 0 | 91.89 | 0 | 333.32 | 483.82
01/05/2026 | 07:30 | 0 | 0 | 61.37 | 0 | 91.89 | 0 | 320.2 | 473.46
01/05/2026 | 08:00 | 0 | 0 | 59.29 | 0 | 91.89 | 0 | 324.99 | 476.17
01/05/2026 | 08:30 | 0 | 0 | 58.26 | 0 | 89.18 | 0 | 335 | 482.44
01/05/2026 | 09:00 | 0 | 0 | 66.26 | 0 | 89.18 | 0 | 336.83 | 492.27
01/05/2026 | 09:30 | 0 | 0 | 63.3 | 0 | 89.18 | 0 | 334.01 | 486.49
01/05/2026 | 10:00 | 0 | 0 | 58.12 | 0 | 89.18 | 0 | 328.11 | 475.41
01/05/2026 | 10:30 | 0 | 0 | 58.47 | 0 | 89.18 | 0 | 330.72 | 478.37
01/05/2026 | 11:00 | 0 | 0 | 50.47 | 0 | 89.18 | 0 | 328.3 | 467.95
01/05/2026 | 11:30 | 0 | 0 | 56.89 | 0 | 89.18 | 0 | 327.87 | 473.94
01/05/2026 | 12:00 | 0 | 0 | 51.17 | 0 | 89.18 | 0 | 322.21 | 462.56
01/05/2026 | 12:30 | 0 | 0 | 53.42 | 0 | 89.18 | 0 | 319.27 | 461.87
01/05/2026 | 13:00 | 0 | 0 | 57.77 | 0 | 89.18 | 0 | 319.76 | 466.71
01/05/2026 | 13:30 | 0 | 0 | 56.45 | 0 | 89.18 | 0 | 327.07 | 472.7
01/05/2026 | 14:00 | 0 | 0 | 56.25 | 0 | 89.18 | 0 | 329.24 | 474.67
01/05/2026 | 14:30 | 0 | 0 | 60.22 | 0 | 89.18 | 0 | 334.09 | 483.49
01/05/2026 | 15:00 | 0 | 0 | 64.75 | 0 | 89.18 | 0 | 332.67 | 486.6
01/05/2026 | 15:30 | 0 | 0 | 52.13 | 0 | 89.18 | 128.61 | 335.71 | 605.63
01/05/2026 | 16:00 | 0 | 0 | 57.35 | 0 | 89.18 | 155.47 | 334.78 | 636.78
01/05/2026 | 16:30 | 0 | 0 | 59.03 | 0 | 35.7 | 128.62 | 329.07 | 552.42
01/05/2026 | 17:00 | 0 | 0 | 57.92 | 0 | 35.7 | 152.05 | 320.33 | 566
01/05/2026 | 17:30 | 0 | 0 | 45.21 | 0 | 35.7 | 110.25 | 323.6 | 514.76
01/05/2026 | 18:00 | 0 | 0 | 44.16 | 0 | 35.7 | 118.47 | 337.97 | 536.3
01/05/2026 | 18:30 | 0 | 0 | 51.9 | 0 | 35.7 | 126.45 | 330.1 | 544.15
01/05/2026 | 19:00 | 0 | 0 | 58.31 | 0 | 35.7 | 114.51 | 329.52 | 538.04
01/05/2026 | 19:30 | 0 | 0 | 56.55 | 0 | 35.7 | 138.3 | 324.43 | 554.98
01/05/2026 | 20:00 | 0 | 0 | 58.66 | 0 | 35.7 | 119.16 | 330.26 | 543.78
01/05/2026 | 20:30 | 0 | 0 | 66.97 | 0 | 35.7 | 118.59 | 330.97 | 552.23
01/05/2026 | 21:00 | 0 | 0 | 70.52 | 0 | 35.7 | 143.52 | 331.29 | 581.03
01/05/2026 | 21:30 | 0 | 0 | 50.41 | 0 | 35.7 | 152.85 | 325.48 | 564.44
01/05/2026 | 22:00 | 0 | 0 | 50.22 | 0 | 35.7 | 156.82 | 308.3 | 551.04
01/05/2026 | 22:30 | 0 | 0 | 44.98 | 0 | 35.7 | 152.31 | 307.47 | 540.46
01/05/2026 | 23:00 | 0 | 0 | 52.24 | 0 | 35.7 | 157.38 | 313.93 | 559.25
01/05/2026 | 23:30 | 0 | 0 | 51.06 | 0 | 35.7 | 141.13 | 311.54 | 539.43
02/05/2026 | 00:00 | 0 | 0 | 51.6 | 0 | 35.7 | 163.46 | 307.53 | 558.29
EJEC MWh |  | 0 | 0 | 1353.415 | 0 | 1734.16 | 2039.575 | 7842.515 | 12969.665

## FLUJOS
viernes, 1 de Mayo del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558204 | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
01/05/2026 | 00:30 |  | 0 | 16.1808 | -24.513 | -35.2867 | 33.2078 |  | 40.1433 | -96.9599 | 56.0282 | 28.4211 | 27.8193 | 0 | -30.443 | 26.4 | 10.764 | -26.4 | 14.4979 | 61.176 | 13.4119 | 13.2802 | 22.3492 | 5.0831 | 5.4478 | 7.3515 |  |  | -56.84 | -56.82 |  | 0 | 30.443 | 5.497 | 0.174 | -43.71 | -44.02 | -70.48 | 43.94 | 44.33 | 13.7234 | -4.2908 | 60.5882 | 62.9842 | 35.7149 | -49.1048 | -48.5939 | 30.5916 | 32.8893 | 65.1258 | 66.2817 | -5.322 | -10.6676 | -370.0211 | 6.2752 | -21.6 | -21.6 | 55.1071 | 51.7261 | -3.7019 |  | -57.5033 | 4.75 | 7.7323 | 5.1979 | 408.0323 | 122.3181 | 121.4331 | -363.3682 | 469.2601 |  | -100.8643 | 103.1281 | 89.6363 | 26.14 | 22.62 | 51.01 | 86.69 | -55.1861 | -55.722 | 135.3184 | 136.3837 | 36.6418 | -132.9992 | -132.5907 | -6.4724 | -110.5394 | 21.1025 | 28.129 | -8.7 | 217.7 | -15.61 | -3.9427 | -3.153 | -2.6484 | 63.1462 | 62.6984 | 1 | -106.5511 | -0.8476 | 13.8503 | 47.25 | 27.47 | 39.3823 | 37.2116 | -28.089 |  | 109.7429 | 109.1479 | -142.8046 |  |  | -74.9 | -74.5 | 23.9145 | 39.8 | 41.2 | 54.56 | 39.92 | -3.46 |  | 139.9379 | -30.9 | -31.32 | 108.29 | 39.56 | 143.3455 | 140.7818 | -33.4315 | -33.3636 | 194.3703 | 155.2525 | 148.9258 | 151.7402 | 73.202 | 56.1426 | -29.223 | 370.7257 | 300.0307 |  | -29.5716 | -27.5577 |  | 25.0818 | 23.1218 | 41.52 | -65.2279 | -66.337 | -21.8722 |  | -12.88 |  | 12.7914 | -4.9504 | -37.8074 | -36.5054 | 11.4466 | -52.0457 | 17.9234 | 21.9223 |  | 23.625 | 40.0681 | 40.241 | 39.2217 | 54.5908 | 57.1026 | -65.1405 | 35.6824 | 35.4586 | -44.35 | -25.94 | -36.6638 | -30.91 | 18.2748 | 0.8927 | -12.58 | 17.49 | -37.3123 |  | -15.239 | 1.19 |  | 21.8 | 26.301 | 44.9254 | 15.94 | 72.7473 | 21.4 | -18.057 | 3.1043 | 3.4651 | 1.6772 |  |  | -14.8242 | -28.0505 | 16.2711 | 28.9028 | 58.8241 | 61.327 | -132.8052 | -19.2801 | 32.4019 | -35.6599 | 12.3836 | 5.8022 | 5.4964 | 13.8211 | 174.1524 | 175.0097 | 279.1 | -278.3537 | -576.845 | 576.9501 | 546.3655 | -167.1418 | -166.4129 |  | 0 | 77.2658 | 78.0962 | -72.3162 |  | 26.8208 | 26.0737 | -47.1901 | -46.2946 | 104.57 | 103.79 | 20.8 | 19.7 | 20.9813 | 29.12 | -362.1596 | 105.3399 | 105.1327 | 12.2 | -29.1 | -25 | -25.1 |  |  | -542.3365 | -266.6941 | 501.541 | 405.0719 | 42.0958 | -393.7939 | 397.5881 | -150.5377 | -237.2783 | -394.3345 | 114.6382 | 117.3819 | 153.0537 | -477.5285 | 245.6971 | -249.248 | 244.7468 | -10.1776 | 14.551 | 12.96 | 1.151 | 1.149 | -12.96 | -8.96 |  | 9.7002 | -27.306 | -35.9487 | 26.1 | 54.318 | 53.964 | 8.7141 | 10.5746 | 53.02 | 50.6844 | 51.7113 |  | 30.3 | 20.7465 | 6.6 |  | 47.6372 |  |  | 47.1175 |  | 0 | 3.0014 | -41.5 | 43.3 | -28.6568 | 220.4379
01/05/2026 | 01:00 |  | 0 | 15.8065 | -23.9946 | -36.2645 | 32.668 |  | 38.3653 | -94.215 | 53.7504 | 26.9172 | 26.2994 | 0 | -28.648 | 24.2 | 9.936 | -24.2 | 14.4042 | 59.8356 | 13.3615 | 13.4574 | 21.7428 | 7.0211 | 5.9265 | 7.4705 |  |  | -56.36 | -56.55 |  | 0 | 28.648 | 5.483 | 0.175 | -42.71 | -43.15 | -71.8 | 43.07 | 43.43 | 13.9506 | -3.7221 | 59.1027 | 60.4821 | 38.1759 | -47.9949 | -47.0914 | 32.209 | 22.3881 | 66.5915 | 65.9838 | -13.7875 | -22.6513 | -354.4976 | 4.8363 | -20.6 | -20.3 | 53.1323 | 53.1704 | -3.8436 |  | -55.4528 | 4.4367 | 7.317 | 4.9104 | 396.2827 | 119.1747 | 119.602 | -362.5754 | 448.0753 |  | -86.3911 | 87.4191 | 86.4728 | 25.22 | 21.18 | 48.86 | 83.89 | -57.0615 | -57.0615 | 133.6775 | 134.042 | 37.5871 | -122.6442 | -122.7274 | -7.6452 | -100.3307 |  | 29.2 | -9.4 | 203.1 | -15.21 | 0 | 0 | 0 | 65.1994 | 65.2617 |  | -105.7945 | -3.9976 | 13.1741 | 43.63 | 25.42 | 37.5073 | 35.4538 | -26.9679 |  | 101.0716 | 99.8782 | -129.1765 |  |  | -72.6 | -72.1 | 23.4146 | 38.2 | 37.76 | 52.26 | 37.92 | -2.64 |  | 130.5174 | -33.2 | -33.72 | 109.78 | 38.1 | 130.5273 | 129.1273 | -36.9271 | -36 | 185.5675 | 145.2522 | 138.6476 | 141.245 | 72.6832 | 55.8065 | -30.082 | 375.2214 | 315.5041 |  | -29.7089 | -28.0192 |  | 22.7911 | 21.0926 | 52.272 | -66.8869 | -68.1119 | -21.9668 |  | -18.51 |  | 12.3231 | -7.7255 | -37.0378 | -35.9254 | 10.7104 | -52.1805 | 18.1362 | 21.9438 |  | 25.0383 | 40.2113 | 40.2721 | 38.5502 | 57.4375 | 56.4328 | -73.011 | 38.8379 | 39.3085 | -49.4688 | -32.0511 | -36.6564 | -30.62 | 17.8793 | 0.8914 | -12.61 | 17.74 | -37.2707 | 11.1288 | -15.404 | 1.166 | 12.8422 | 21.87 | 30.0278 | 50.6735 | 15.3 | 69.527 | 22.1 | -17.039 | 3.2874 | 3.1606 | 1.5553 |  |  | -13.5624 | -26.412 | 14.6845 | 27.4435 | 59.2638 | 60.5956 | -131.7277 | -18.4849 | 31.9783 | -33.7533 | 8.6226 | 5.1186 | 4.8201 | 9.9 | 176.1648 | 176.8727 | 282 | -281.2142 |  | 582.7105 | 560.8611 | -168.0502 | -166.8422 |  |  | 80.2241 | 80.9059 |  |  | 26.7988 | 26.667 | -50.4985 | -50.656 | 102.2 | 101.43 | 20.7 | 20.6 |  | 28 | -362.6081 | 104.1549 | 104.6318 | 11.7 | -33.5 | -26.5 | -25.9 |  |  | -551.9748 | -275.1267 | 505.3268 | 404.1096 | 33.8386 | -393.6067 | 397.5333 | -147.7763 | -237.3256 | -388.5477 | 115.5529 | 115.5823 | 151.0002 | -488.0855 | 248.2863 | -248.9823 | 246.7052 | -10.5978 | 14.562 | 10.72 | 1.263 | 1.268 | -10.4 | -11.12 |  | 10.8995 | -27.9194 | -36.2692 | 26.1 | 54.071 | 53.479 | 8.7515 | 10.5997 | 52.2783 | 52.198 | 53.6824 |  | 31.5 | 20.6811 | 6.31 |  | 47.4056 | 0 | 0 | 47.3258 |  |  | 2.7764 | -43.2 | 42.7 | -21.2034 | 205.3564
01/05/2026 | 01:30 |  | 0 |  | -24.2606 | -37.0793 | 31.9088 |  | 37.8235 | -94.1424 | 44.0935 | 22.3373 | 21.881 | 2.22 | -28.254 |  | 9.108 |  | 14.362 | 61.2556 | 13.4169 | 13.383 | 22.5559 | 6.9624 | 5.9823 | 7.0564 |  |  | -54.59 | -53.79 |  | -2.22 | 28.254 | 5.247 | 0.171 | -37.68 | -37.61 | -73.91 | 37.72 | 38.1 | 14.2796 | -4.2812 | 57.8949 | 59.3908 | 34.5233 | -43.1054 | -43.1105 | 8.8986 | 9.7926 | 64.8236 | 66.0154 | -24.4464 | -26.8088 | -318.4558 | 5.4949 | -20.2 | -20.2 | 48.5345 | 47.7065 | -3.6931 |  | -51.3544 | 4.5978 | 6.8586 | 4.6838 | 357.8904 | 110.9042 | 110.5075 | -330.4454 | 423.8008 |  | -107.8332 | 112.1197 | 84.3272 | 25.52 | 21.08 | 46.86 | 82.89 | -51.9712 | -51.9712 | 129.0609 | 129.8304 | 36.3865 | -123.4903 | -123.612 | -7.633 | -98.1846 | 20.7229 |  | -6.9 | 197.4 | -14.81 | -2.7479 | -2.4965 | -1.7338 | 62.7837 | 61.5909 | 1 | -97.469 | -7.6511 | 12.4929 | 42.61 | 24.89 | 36.5698 | 35.0143 | -27.0226 |  | 98.3224 | 97.8417 | -121.4012 |  |  | -70.2 | -69.7 | 22.7939 | 36.6 | 35.3 | 50.02 | 36.37 | -2.42 |  | 120.0518 | -30.6 | -31.08 | 102.06 | 36.09 | 120.2364 | 118.9455 | -35.7308 | -35.4818 | 177.4211 | 137.2386 | 131.2844 | 133.7423 | 76.0009 | 59.2783 | -29.251 | 337.9843 | 331.4861 |  | -29.9768 | -28.253 |  | 28.1977 | 26.0201 | 52.272 | -67.8284 | -69.1103 | -26.1867 |  | -17.75 | 1 | 12.0847 | 3.6708 | -37.3596 | -36.4565 | 11.4769 | -56.3475 | 23.0532 | 21.8403 |  | 24.5942 | 41.6342 | 41.9606 | 40.3158 | 48.7298 | 50.0694 | -70.834 | 38.1408 | 37.7324 | -51.8231 | -33.8558 | -36.6418 | -30.62 | 17.7792 | 0.8219 | -12.45 | 17.87 | -37.3543 |  | -15.567 | 1.207 |  | 23.16 | 34.5821 | 52.0189 | 15.95 | 70.0995 | 21.8 | -15.1911 | 3.0583 | 3.3918 | 1.4851 |  |  | -14.051 | -23.3703 | 17.1741 | 24.6573 | 57.5675 | 59.2975 | -125.2705 | -17.8757 | 30.0708 | -33.2224 | 7.8768 | 4.5705 | 4.2927 | 9.0277 | 176.2872 | 175.6342 | 278.7 | -280.9093 | -582.1555 | 577.5407 | 581.6954 | -168.1706 | -168.4366 |  | 0 | 72.6672 | 73.1473 |  |  | 26.8537 | 26.0957 | -48.3794 | -49.1147 | 104.85 | 104.07 | 19.5 | 18.7 | 21.4128 | 27.76 | -360.4127 | 108.714 | 108.5266 | 11.7 | -30.2 | -25.9 | -25.2 |  |  | -571.7141 | -297.2515 | 504.6295 | 406.0143 | 15.5293 | -396.679 | 393.2184 | -154.0868 | -237.375 | -387.5899 | 114.7919 | 114.8065 | 151.7545 | -488.0806 | 248.972 | -243.7554 | 242.0827 | -9.491 | 15.45 | 11.6 | 1.35 | 1.348 | -10.88 | -10.8 |  | 10.8721 | -27.422 | -35.7137 | 25.1 | 51.192 | 50.93 |  |  | 47.9599 | 46.5853 | 50.1631 |  | 32.9 | 21.0816 | 6.13 |  | 46.1578 |  |  | 45.3938 |  |  | 3.704 | -42.8 | 43.1 | 3.6754 | 191.2019
01/05/2026 | 02:00 |  | 0 |  |  | -36.9068 | 31.5707 |  | 36.9966 | -92.2201 | 49.3416 | 24.8092 | 24.2811 | 0 | -26.615 |  | 9.108 | -24.2 | 14.4157 | 58.4236 | 13.0243 | 13.0821 | 21.7837 | 7.2769 | 5.7858 | 6.878 |  |  | -55.64 | -56.17 |  | 0 | 26.615 | 4.729 | 0.167 | -38 | -38.43 | -75.45 | 38.77 | 38.71 | 13.3873 | -4.183 | 54.9904 | 57.0985 | 40.7775 | -44.2874 | -44.2334 | 7.7052 | 7.97 | 66.1133 | 67.8204 | -27.004 | -29.4459 | -322.6956 | 5.8392 | -20.8 | -20.6 | 49.8958 | 49.165 | -3.3942 |  | -51.0609 | 3.8647 | 6.0234 | 4.1987 | 356.6697 | 101.5961 | 101.0773 | -315.0314 | 410.7231 |  | -118.0945 | 119.9025 | 81.2036 | 24.37 | 19.81 | 44.87 | 81.21 | -47.4166 | -48.7562 | 129.1874 | 130.8935 | 38.9506 | -120.9488 | -121.7818 | -7.7363 | -93.6137 |  | 29.2 | -4.5 | 187.4 | -14.21 | -3.1298 | -2.6948 | -2.1098 | 58.8291 | 58.5658 | 1 | -90.8664 | -10.5272 | 12.4292 | 39.23 | 23.26 | 35.1636 | 33.2565 | -25.894 |  | 94.1541 | 93.2446 | -107.2984 |  |  | -67.9 | -67 | 23.0411 | 35.4 | 31.4 | 48.32 | 35.18 | -1.24 |  | 106.426 | -30.73 | -30.88 | 99.95 | 34.46 | 108.0909 | 105.5091 | -36.6842 | -35.7273 | 167.546 | 125.9809 | 119.812 | 121.8993 | 106.0077 | 93.4311 | -27.476 | 328.4341 | 358.1626 |  | -29.7162 | -27.9804 |  | 18.3417 | 17.3828 | 150.588 | -86.4677 | -87.8682 | -58.082 |  | -14.89 | 104.5 | 11.5759 | -14.3096 | -37.0249 | -36.3661 | 8.8148 | -88.9239 | 54.7603 | 22.2794 |  | 26.1962 | 42.1297 | 42.4975 | 40.316 | 47.725 | 48.2274 | -80.2116 | 38.1108 | 38.0381 | -56.0418 | -36.8966 | -38.8904 | -32.11 | 17.8744 | 0.8206 | -12.54 | 17.47 | -39.9536 |  |  | 1.259 |  | 21.93 | 38.8044 | 57.4653 |  | 70.2203 | 22.2 | -15.4981 | 3.1715 | 3.2935 | 1.4263 |  |  |  | -22.9886 | 16.4802 | 23.6465 | 59.1623 | 60.8547 | -125.5754 | -17.5997 | 30.3169 | -31.4064 | 7.7604 | 4.424 | 4.0712 | 9.118 | 177.3088 | 178.9953 | 283.7 | -280.6639 | -576.916 | 583.8845 | 607.3061 | -167.9907 | -169.0015 |  |  | 79.7186 | 79.8436 |  | -78.3072 | 26.1067 | 25.9309 | -47.0311 | -47.3109 | 108.04 | 107.22 | 18.1 | 19.1 | 20.8788 | 28.24 | -352.8733 | 103.6962 | 103.5225 | 11.6 | -32.5 | -24.1 | -24.2 |  |  | -589.0976 | -325.5725 | 495.1969 | 398.2806 | -4.9819 | -391.6611 | 392.2029 | -144.5505 | -235.7602 | -385.5682 | 117.3164 | 114.3253 | 146.5482 | -479.3433 | 245.4409 | -243.2885 | 244.8765 | -9.9936 | 14.769 | 11.28 | 1.406 | 1.407 | -11.04 | -11.04 |  | 11.0185 | -29.4423 | -35.9182 | 27.3 | 54.381 | 55.488 |  |  | 50.8628 | 52.0647 | 52.1662 |  | 35.3 | 21.8488 | 5.9 |  | 47.7106 |  |  | 47.3399 |  |  | 0 | -44.7 | 45.5 | 24.3934 | 173.0119
01/05/2026 | 02:30 |  | 0 | 15.7677 | -24.2443 | -37.3687 | 30.837 |  | 36.1302 | -89.2156 | 43.1727 | 22.1193 | 21.2302 | 4.44 | -26.072 | 24.2 | 9.108 | -22 | 14.7124 | 54.803 | 12.899 | 13.1283 | 21.9306 | 7.7815 | 5.2228 | 7.3255 |  |  | -54.2 | -54.04 |  | -4.44 | 26.072 | 4.495 | 0.168 | -40.31 | -40.24 | -68.37 | 40.27 | 40.92 | 13.2313 | -3.7773 | 54.0494 | 55.1682 | 37.7159 | -45.4279 | -45.2887 | 21.2474 | 26.7143 | 62.3957 | 63.0544 | -13.3741 | -14.1183 | -331.8268 | 4.53 | -20.3 | -20.5 | 51.9782 | 50.4245 | -3.5071 |  | -53.3481 | 3.8161 | 5.8413 | 4.1431 | 374.401 | 95.3398 | 95.4314 | -309.6675 | 412.5512 |  | -120.4099 | 123.5874 | 79.0381 | 24.08 | 18.95 | 43.37 | 80.37 | -47.0148 | -47.1487 | 129.4607 | 129.6364 | 39.4584 | -119.0313 | -120.1372 | -4.9673 | -92.4821 |  | 28.584 | -5.5 | 183.9 | -13.93 | -4.0379 | -3.109 | -2.5098 | 55.3737 | 55.8022 | 1 | -88.3453 | -7.7862 | 12.4596 | 37 | 22.1 | 34.2261 | 32.3776 | -25.5416 |  | 92.7898 | 93.954 | -108.0245 |  |  | -63.2 | -64.5 | 23.0356 | 34.2 | 29.5 | 46.72 | 34.1 | -0.86 |  | 107.5586 | -30.87 | -31.04 | 99.3 | 33.18 | 104.8364 | 103.0545 | -36.1076 | -35.7091 | 164.5528 | 123.5155 | 118.1309 | 121.7968 | 97.5215 | 86.201 | -26.784 | 320.7175 | 362.0341 |  | -28.9517 | -27.1548 |  | 26.6459 | 21.0687 | 159.804 | -83.1139 | -84.7584 | -50.9593 | 0 | -11.51 | 71.1 | 11.3795 | 3.339 | -37.5404 | -36.2955 | 10.2353 | -81.2679 | 57.9537 | 22.2184 |  | 25.7245 | 41.1678 | 41.4799 | 39.2637 | 45.883 | 46.0505 | -76.3601 | 36.8163 | 36.5839 | -53.7807 | -35.9173 | -38.2531 | -32.43 | 18.0868 | 0.7742 | -12.63 | 17.88 | -37.6806 |  |  | 1.134 |  | 21.51 | 37.8504 | 56.0353 | 15.79 | 67.9172 | 20.5 | -15.7188 | 3.4003 | 3.3725 | 1.3872 |  |  | -14.8955 | -23.2933 | 16.1947 | 23.6547 | 60.058 | 61.1554 | -126.1503 | -17.1079 | 30.4448 | -30.2772 | 7.5052 | 4.1408 | 3.8919 | 8.8327 | 178.5454 | 178.6198 | 282.9 | -281.8874 | -578.5076 | 584.1808 | 610.6161 | -169.0267 | -167.9115 |  |  | 83.1049 | 83.4325 | -76.2606 |  | 25.9529 | 25.0849 | -45.3283 | -45.5902 | 107.61 | 106.81 | 18.2 | 17.4 | 21.2697 | 27.76 | -355.2171 | 104.0986 | 104.2767 | 11.6 | -33.8 | -25 | -25.1 |  |  | -595.9771 | -325.0643 | 495.3831 | 399.7391 | -10.5931 | -392.6332 | 393.7053 | -145.4294 | -235.4191 | -389.3423 | 116.6367 | 116.5217 | 150.1091 | -475.6013 | 245.5894 | -245.5991 | 245.2968 | -10.3095 | 14.778 | 11.36 | 1.422 | 1.427 | -11.76 | -10.08 |  | 10.93 | -29.2103 | -36.2112 | 26.9 | 55.247 | 54.459 |  | 10.5934 | 53.1622 | 54.6949 | 51.8993 |  | 35.3 | 21.9178 | 5.71 |  | 47.6147 |  |  | 47.1561 |  |  | 0 | -43.9 | 45.9 | 29.3677 | 169.3018
01/05/2026 | 03:00 |  | 0 | 15.599 | -24.5316 | -36.8775 | 31.219 |  | 35.0256 | -89.8479 | 41.449 | 21.1494 | 20.5786 | 8.88 | -25.209 | 22 |  | -22 | 14.5389 | 55.1228 | 12.8473 | 13.1109 | 21.7114 | 7.8931 | 5.5217 | 6.8493 |  |  | -45.54 | -45.29 |  | -8.88 | 25.209 | 4.651 | 0.17 | -31.01 | -31.32 | -66.95 | 31.48 | 31.72 | 13.2479 | -3.7967 | 53.0125 | 54.4713 | 38.4299 | -43.4155 | -43.2545 | 12.0564 | 11.2405 | 65.4218 | 66.6078 | -30.0378 | -32.3045 | -312.5793 | 6.1448 | -20.8 | -20.8 | 48.9208 | 47.9381 | -3.5107 |  | -46.5256 | 3.6952 | 5.9175 | 4.0859 | 351.2069 | 94.9125 | 94.7905 | -301.6515 | 395.3318 |  | -92.941 | 96.2932 | 76.9124 | 23.62 | 18.54 | 42.58 | 79.54 | -50.8995 | -51.7033 | 130.4495 | 131.3158 | 39.5954 | -112.0346 | -111.8271 | -7.0113 | -92.9582 |  | 29.402 | -9.9 | 185 | -13.79 | -2.56 | -1.8421 | -1.2963 | 57.5782 | 57.8271 | 1 | -87.1607 | -10.9542 | 12.1516 | 35.93 | 21.47 | 33.7573 | 31.9382 | -25.3564 |  | 93.0911 | 92.0779 | -117.3571 |  |  | -63.2 | -64.2 |  | 33.4 | 28.94 | 45.64 | 33.03 | -1.17 |  | 115.7616 | -30.92 | -31.2 | 97.41 | 32.97 | 115.9818 | 113.8545 | -34.9665 | -35.3091 | 166.9546 | 126.8714 | 121.7255 | 122.754 | 88.0703 | 76.0985 | -28.136 | 310.8855 | 357.919 |  | -29.1944 | -27.3151 |  | 34.5535 | 32.1346 | 66.096 | -74.6544 | -75.9052 | -39.9803 | 15.26 | -17.79 | 0.9 | 11.2739 | 19.1159 | -36.9979 | -36.0322 | 9.9052 | -72.1294 | 37.9234 | 21.2444 |  | 25.5886 | 40.588 | 40.9735 | 39.1063 | 50.4044 | 50.9067 | -82.8909 | 38.3017 | 37.5547 | -58.9678 | -41.7342 | -38.7439 | -32.02 | 17.6864 | 0.762 | -12.41 | 17.67 | -39.6326 |  | -15.774 | 1.201 |  | 22.37 | 42.9088 | 57.0174 |  | 70.0606 | 20.2 | -14.7114 | 2.2553 | 2.6795 | 1.3622 |  |  |  | -22.2948 | 16.7909 | 23.1244 | 57.2554 | 57.9276 | -121.0028 | -16.6036 | 31.3078 | -31.2114 | 6.4369 | 4.1017 | 3.8392 | 7.565 | 179.0415 | 180.0402 |  | -280.6108 | -589.1968 | 593.1607 | 607.696 | -172.413 | -170.7198 |  |  | 80.7872 | 80.5602 |  |  | 29.3696 | 29.3037 | -45.3232 | -45.6922 | 107.2 | 106.39 | 20.8 | 20.8 | 20.9621 | 27.92 | -361.3055 | 106.1014 | 104.2191 | 11.6 | -33.1 | -26.6 | -26.8 | 1.4711 |  | -597.4046 | -322.193 | 506.2516 | 409.4415 | -1.4521 | -401.0797 | 394.17 | -151.3755 | -240.4054 | -389.9821 | 115.3668 | 115.9752 | 154.7918 | -485.4494 | 249.5426 | -243.6731 | 247.9297 | -9.9139 | 14.885 | 11.36 | 1.422 | 1.422 | -12.32 | -10.08 |  | 10.0816 | -29.5888 | -36.4156 | 28 | 54.365 | 54.883 | 8.7172 |  | 53.8865 | 52.3295 | 51.8772 |  | 34.5 | 21.6119 | 5.69 |  | 47.1383 |  |  | 46.5707 |  |  | 0 | -42.7 | 43.8 | 24.6148 | 174.2276
01/05/2026 | 03:30 |  | 0 | 15.8155 |  | -37.0029 | 31.3594 |  | 34.5615 | -84.1501 | 41.1126 | 20.9294 | 20.3197 | 11.1 | -24.613 |  | 9.108 |  | 13.9734 | 50.7776 | 12.8414 | 12.9408 | 21.7351 | 8.064 | 5.5836 | 6.9287 |  |  | -44.66 | -44.68 |  | -11.1 | 24.613 | 4.323 | 0.166 | -33.61 | -33.3 | -60.58 | 33.15 | 33.5 | 13.2954 | -3.6305 | 51.6272 | 52.8057 | 36.3284 | -46.2264 | -46.3183 | 31.6497 | 31.3042 | 61.1243 | 61.0838 | -14.8477 | -15.013 | -316.2173 | 5.2904 | -20.4 | -20.4 | 51.8141 | 51.6854 | -3.4998 |  | -48.3819 | 3.4936 | 6.086 | 4.0403 | 356.4256 | 93.3866 | 93.1119 | -299.377 | 392.4568 |  | -84.4827 | 85.3606 | 75.9943 | 23.23 | 18.31 | 42.04 | 77.69 | -53.1768 | -52.641 | 130.8556 | 131.1473 | 40.7147 | -107.5782 | -106.8767 | -8.2342 | -87.676 |  | 28.824 | -7.9 | 176.4 | -13.52 | 0 | 0 | 0 | 60.2414 | 60.3252 | -11.2429 | -86.4562 | -13.3883 | 12.0034 | 34.02 | 20.74 | 33.2886 | 31.4987 | -24.8886 |  | 88.7454 | 88.9687 | -110.544 |  |  | -65.5 | -64.2 | 22.8488 | 33 | 27.64 | 44.72 | 32.61 | -0.69 |  | 108.2062 | -30.5 | -31.25 | 96.72 | 31.91 | 109.6545 | 109.3455 | -38.4436 | -37.0545 | 161.3963 | 123.0988 | 115.4577 | 119.2311 | 112.0362 | 100.844 | -25.624 | 314.0513 | 348.6548 |  | -27.9906 | -26.8854 |  | 21.9873 | 23.6666 | 179.772 | -88.7037 | -89.9689 | -61.2455 | 14.4 | -14.29 | 105.4 | 11.3478 | -4.8583 | -36.2074 | -35.4011 | 9.1667 | -90.0858 | 53.9415 | 21.3661 |  | 23.82 | 40.4069 | 41.2363 | 39.6302 | 52.9162 | 53.0836 | -85.0678 | 39.747 | 39.3537 | -62.2233 | -43.8482 | -41.1243 | -33.12 | 17.9696 | 0.7547 | -12.59 | 16.99 | -42.5184 |  |  | 0.752 |  | 20.66 | 45.4198 | 63.4954 |  | 67.8214 | 19.4 | -15.0517 | 2.6607 | 2.7132 | 1.3419 |  |  | -13.9023 | -22.6007 | 18.8179 | 23.1227 | 56.9759 | 58.1764 | -121.4814 | -16.3443 | 31.158 | -30.6042 | 5.763 | 3.965 | 3.6493 | 7.214 | 177.3749 | 177.4816 |  |  | -579.8383 | 582.8417 | 603.759 | -167.9869 | -167.5833 |  |  | 81.0227 | 82.7119 |  |  | 26.8208 | 25.9419 | -45.4164 | -44.6257 | 106.26 | 105.45 | 18.8 | 19.4 | 20.7356 | 28.96 | -355.9159 | 102.9836 | 102.7817 | 11.6 | -35.3 | -24.8 | -25.1 |  |  | -595.7668 | -320.3826 | 496.9691 | 400.2119 | -0.1937 | -390.1359 | 390.3458 | -147.9582 | -234.886 | -385.7532 | 114.9149 | 116.2503 | 148.619 | -481.8607 | 242.6807 | -242.6946 | 244.4245 | -10.0705 | 14.709 | 10.32 | 1.453 | 1.442 | -10.64 | -9.44 |  | 10.5486 | -30.2052 | -36.7086 | 28.9 | 53.348 | 52.771 | 8.7137 |  | 52.6474 | 52.7817 | 53.1749 |  | 36.4 | 21.9848 | 5.6 |  | 47.4632 |  |  | 47.4765 |  |  | 0 | -43.8 | 44.7 | 24.0668 | 178.3956
01/05/2026 | 04:00 |  | 0 | 15.6311 |  | -37.4827 | 31.3541 |  | 34.13 | -85.1116 |  | 20.9494 | 20.5022 | 8.88 | -24.415 | 22 | 9.108 | -22 | 13.4058 | 51.9646 | 12.7551 | 12.9358 | 21.5818 | 7.8476 | 5.3298 | 7.1824 |  |  | -44.96 | -45.28 |  | -11.1 | 24.415 | 5.01 | 0.17 | -29.34 | -29.42 | -71.08 | 29.3 | 29.57 | 13.5513 | -3.9565 | 52.08 | 53.6106 | 38.2994 | -42.4361 | -42.4014 | 8.558 | 8.779 | 64.6441 | 66.2729 | -35.372 | -37.8507 | -287.3684 | 3.8697 | -20.3 | -20.3 | 48.1272 | 47.2161 | -3.7099 |  | -44.833 | 3.5239 | 5.7607 | 3.9857 | 327.4025 | 92.7762 | 93.2951 | -288.5977 | 381.0364 |  | -80.1038 | 81.2554 | 75.9544 | 22.51 | 17.95 | 41.17 | 77.44 | -55.588 | -55.8559 | 133.4027 | 134.1788 | 39.3655 | -102.9747 | -103.0955 | -7.8901 | -83.9671 | 20.7229 |  | -4 | 166 | -13.22 | 1.7489 | 2.2625 | 2.5544 | 64.5748 | 64.0454 | -16.8206 | -84.2598 | -20.0288 | 11.7903 | 35.59 | 20.89 | 33.2886 | 31.4987 | -24.5602 |  | 84.5534 | 83.5493 | -103.4733 |  |  | -67.6 | -66.6 | 22.9477 | 33 | 26.08 |  |  | -0.33 |  | 101.6483 | -29.96 | -30.35 | 95.23 | 30.96 | 102.8182 | 101.8727 | -42.3657 | -40.5091 | 154.4315 | 114.6014 | 108.7386 | 111.5833 | 102.3535 | 92.5656 | -25.39 | 296.2765 | 343.1327 |  | -29.6761 | -27.2758 |  | 20.444 | 19.3902 | 155.196 | -90.2474 | -91.8471 | -57.1617 | 0 | -13.82 | 103.9 | 11.2912 | -7.5063 | -35.7575 | -34.9171 | 9.3098 | -88.5608 | 55.8026 | 21.5492 |  | 24.5334 | 41.4364 | 41.9951 | 39.8593 | 54.9257 | 55.763 | -92.6033 | 43.2636 | 43.0211 | -65.1804 | -46.8314 | -42.6551 | -32.87 | 18.2748 | 0.762 | -12.67 | 16.78 | -43.0775 |  |  | 0.793 |  | 21.15 | 48.5369 | 65.2153 | 15.31 | 68.92 | 20.7 | -14.4198 | 2.7041 | 2.7904 | 1.3305 |  |  |  | -21.4392 | 17.2856 | 22.2721 | 57.2968 | 58.1526 | -117.7443 | -16.4689 | 30.4165 | -30.1015 | 5.1122 | 4.0822 | 3.7864 | 6.0648 | 176.2453 | 176.2684 |  |  | -588.6116 | 591.7087 | 601.6195 | -165.7885 | -166.684 |  |  | 73.848 | 76.0224 |  | -73.7304 | 27.8206 | 27.6118 | -44.5138 | -44.4714 | 110.36 | 109.55 | 16 | 16.3 | 20.7356 | 29.84 | -359.8192 | 107.2115 | 105.5774 |  | -38.7 | -26.7 | -26.8 |  | 1.2283 | -591.1573 | -311.7965 | 495.0028 | 397.9622 | 0.0305 | -389.1419 | 389.3928 | -145.5878 | -241.2236 | -384.6306 | 115.4031 | 114.4095 | 150.303 | -472.8141 | 246.9655 | -238.0509 | 238.2506 | -11.0483 | 14.843 | 9.92 | 1.466 | 1.468 | -10.24 | -10.96 |  | 11.6045 | -30.4402 | -37.1481 | 28.1 | 51.463 | 52.592 |  |  | 48.5149 | 48.5292 | 50.1863 |  | 39.2 | 22.1757 | 5.6 |  | 47.8161 |  |  | 47.7199 |  |  | -1.7568 | -47.9 | 49 | 14.9982 | 184.3937
01/05/2026 | 04:30 |  | 0 | 15.4711 |  | -37.0133 |  |  | 35.3364 | -90.6451 | 41.5467 | 21.0474 | 20.6852 | 6.66 | -23.872 | 19.8 | 9.936 | -19.8 | 13.7649 | 55.527 | 12.9383 | 13.0372 | 22.0172 | 7.7425 | 6.0373 | 6.6107 |  |  | -46.29 | -46.54 |  | -6.66 | 23.872 | 4.765 | 0.169 | -31.66 | -31.73 | -70.65 | 31.98 | 31.93 | 13.9495 | -4.2105 | 53.3027 | 54.6039 | 40.7982 | -44.5306 | -44.5072 | 9.9328 | 8.4549 | 67.4316 | 68.6349 | -35.5124 | -39.1769 | -302.0191 | 3.6821 | -20.5 | -20.6 | 49.8217 | 48.6021 | -3.3006 |  | -46.0719 | 3.8308 | 6.0348 | 4.1251 | 340.739 | 88.3816 | 88.4426 | -277.5264 | 387.3929 |  | -77.3032 | 77.758 | 75.9544 | 23.09 | 18.04 | 41.13 | 77.48 | -57.4634 | -57.3295 | 135.2081 | 135.5903 | 39.4864 | -104.0303 | -103.3782 | -8.3253 | -87.5786 | 21.1025 |  | -9.9 | 174.3 | -13.28 | 0 | 0 | 0 | 61.1657 | 61.1412 | -15.3385 | -82.2167 | -17.8965 | 11.887 | 37.37 | 21.39 | 32.8198 | 31.0593 | -24.3647 |  | 88.5362 | 87.6148 | -113.3214 |  |  | -62.8 | -61.6 | 22.7829 |  | 27.52 |  | 32.96 | -0.85 |  | 112.1189 | -30.29 | -30.94 | 96.31 | 31.6 | 113.5273 | 111.0182 | -40.0052 | -39.2545 | 162.2698 | 121.9506 | 115.727 | 117.5626 | 82.7146 | 69.0795 | -26.66 | 288.8451 | 339.3205 |  | -29.2188 | -27.497 |  | 33.8513 | 31.5389 | 64.56 | -76.3225 | -77.3889 | -36.8019 | 15.58 | -15.35 | 0.9 | 11.5532 | 16.7027 | -35.7661 | -34.6314 | 7.9001 | -66.6822 | 37.356 | 21.3876 |  | 24.0558 | 40.6095 | 40.5518 | 39.8783 | 56.6002 | 56.7677 | -95.4501 | 42.2409 | 41.9452 | -64.5456 | -46.8294 | -43.3509 | -33.39 | 17.9696 | 0.762 | -12.64 | 15.74 | -43.3067 |  | -15.639 | 0.64 |  | 20.05 | 48.1057 | 66.559 |  | 67.5394 | 18.7 | -15.3248 | 2.7334 | 3.0349 | 1.3154 |  |  | -14.0264 | -22.5453 | 18.8373 | 23.1282 | 56.1292 | 58.1938 | -120.769 | -16.6181 | 31.1972 | -30.2914 | 5.3069 | 4.2677 | 3.9447 | 6.5919 | 179.6598 | 178.4232 | 278.7 | -278.4298 | -583.7372 | 585.8714 | 595.0834 | -168.8384 | -170.0583 |  |  | 79.0946 | 78.7463 |  |  | 26.8318 | 26.7988 | -45.7791 | -46.1336 | 107.48 | 106.67 | 19.7 | 19.7 | 20.6737 | 30.32 | -365.577 | 108.1724 | 107.9715 | 11.6 | -35.3 | -26.7 | -26.7 |  |  | -588.8599 | -302.5034 | 507.04 | 401.0221 | 9.8647 | -397.8485 | 397.3556 | -154.46 | -240.6716 | -393.5017 | 117.0974 | 113.8457 | 157.8181 | -482.9752 | 248.9729 | -246.3102 | 244.9781 | -10.7846 | 15.111 | 10.88 | 1.442 | 1.432 | -10.24 | -10.4 |  | 10.1091 | -28.9448 | -36.9436 | 27.4 | 54.41 | 53.528 |  | 10.6709 | 50.9038 | 51.5541 | 51.3395 |  | 34.2 | 22.0226 | 5.69 |  | 46.8485 |  |  | 46.776 |  |  | 0 | -44.4 | 44.5 | 12.1446 | 188.3655
01/05/2026 | 05:00 |  | 0 | 15.3147 | -24.2479 | -37.078 | 32.4909 |  | 35.1964 | -89.9673 | 41.563 | 20.9954 | 20.6323 | 6.66 | -24.53 | 22 | 9.936 | -22 | 13.5076 | 54.9502 | 13.2395 | 13.2162 | 22.1126 | 7.8103 | 5.9308 | 6.9451 |  |  | -46.42 | -46.29 |  | -6.66 | 24.53 | 4.392 | 0.17 | -31.61 | -31.56 | -72.09 | 31.98 | 31.48 | 13.3996 | -4.1344 | 52.5707 | 54.3602 | 39.913 | -44.5641 | -44.522 | 9.4093 | 9.1997 | 66.7928 | 68.5023 | -35.8084 | -38.8141 | -302.3546 | 2.3775 | -20.3 | -20.5 | 49.9661 | 48.9621 | -3.2992 |  | -45.659 | 3.0718 | 5.864 | 3.9176 | 341.9598 | 88.5036 | 88.3511 | -277.1964 | 388.1116 |  | -81.4264 | 83.0721 | 75.8845 | 22.74 | 17.79 | 41.16 | 78.28 | -56.6597 | -56.5257 | 133.7046 | 134.7305 | 38.9261 | -103.8563 | -104.1041 | -8.2141 | -84.1333 |  |  | -6 | 171.2 | -12.78 | 0 | 0 | 1.2998 | 62.6716 | 63.0728 | -14.9551 | -84.6397 | -18.4606 | 12.0404 | 36.61 | 21.07 | 32.8198 | 31.0593 | -24.5846 |  | 84.5754 | 83.9417 | -106.3588 |  |  |  | -64 | 22.8598 | 33.1 | 27.26 | 45.28 | 32.96 | -0.55 |  | 104.6809 | -30.14 | -30.38 | 95.73 | 31.77 | 107.1091 | 105.7273 | -41.5618 | -40.8455 | 157.3296 | 117.748 | 111.6401 | 114.7929 | 101.222 | 88.9225 | -25.689 | 288.2503 | 324.7614 |  | -29.2594 | -27.7669 |  | 23.5388 | 22.3459 | 145.98 | -88.622 | -90.0113 | -55.6487 | 15.75 | -7.44 | 93.5 | 11.6175 | -2.6733 | -36.058 | -35.1855 | 10.7096 | -85.817 | 57.1708 | 22.2153 |  | 23.7339 | 40.3249 | 40.8087 | 39.541 | 56.2653 | 55.9304 | -92.7708 | 43.1774 | 43.0758 | -64.8686 | -45.26 | -46.3905 | -30.05 | 18.2724 | 0.7864 | -12.65 | 13.65 | -46.976 |  |  | 0.644 |  | 20.46 | 46.407 | 65.8022 |  | 68.0374 | 16.5 | -15.5181 | 3.0435 | 3.1099 | 1.3494 |  |  | -13.6416 | -22.5965 | 17.4178 | 23.2988 | 59.2657 | 61.0331 | -120.6054 | -16.8838 | 31.1236 | -30.9003 | 4.8885 | 4.3947 | 4.1029 | 6.1826 | 175.8482 | 177.1731 | 282 | -280.8087 | -582.0132 | 585.4457 | 590.7205 | -166.6745 | -166.5812 |  |  | 78.0273 | 77.531 |  |  | 25.9858 | 25.9089 | -45.3325 | -45.1987 | 108.52 | 107.71 | 18.1 | 18.4 | 20.9621 | 30.32 | -357.8207 | 108.5879 | 110.1341 | 12.2 | -35.8 | -25 | -25.1 |  |  | -578.9102 | -294.2264 | 497.9353 | 402.8675 | 11.9938 | -389.9781 | 390.7523 | -146.8518 | -235.9304 | -383.8474 | 117.5789 | 115.6748 | 152.2681 | -486.5694 | 245.0114 | -245.131 | 241.6075 | -10.6253 | 15.114 | 10.96 | 1.403 | 1.404 | -11.52 | -10.24 |  | 10.7835 | -28.5634 | -36.8551 | 26.9 | 53.687 | 52.112 | 8.8751 | 10.6465 | 51.519 | 51.2208 | 51.4399 |  | 35.5 | 21.7384 | 5.7 |  | 47.4336 |  |  | 47.1352 |  |  | 0 | -46 | 45.5 | 9.9275 | 193.593
01/05/2026 | 05:30 |  | 0 |  |  | -36.8021 | 31.5264 |  | 35.0936 | -88.8091 | 42.6676 | 21.7053 | 21.4207 | 6.66 | -24.351 | 19.8 |  | -19.8 | 14.003 | 53.8546 | 13.3693 | 13.2437 | 22.404 | 7.5718 | 5.6089 | 7.3384 |  |  | -47.46 | -47.56 |  | -6.66 | 24.351 | 5.107 | 0.179 | -34.68 | -34.54 | -65.01 | 34.74 | 35.11 | 13.5364 | -4.2749 | 51.0277 | 52.8926 | 42.611 | -48.8233 | -47.567 | 28.4556 | 25.4051 | 64.7091 | 66.6213 | -16.9552 | -26.1247 | -320.2638 | 2.6164 | -21 | -20.8 | 53.944 | 52.4561 | -3.4133 |  | -49.3323 | 2.9316 | 5.792 | 3.9413 | 364.6656 | 86.52 | 86.2148 | -266.7026 | 408.1366 |  | -89.0074 | 88.8447 | 75.7747 | 23.14 | 17.73 | 40.71 | 78.17 | -54.9182 | -55.8559 | 137.2478 | 138.0238 | 38.6523 | -106.8882 | -108.2256 | -8.7154 | -85.3541 | 21.1025 |  | -6.7 | 170.1 | -12.52 | 0 | 0 | 0 | 59.7776 | 59.4407 | -11.6586 | -84.5665 | -14.7196 | 12.1411 | 36.13 | 20.63 | 33.2886 | 31.4987 | -24.0512 |  | 85.904 | 84.0915 | -102.0674 |  |  | -62.8 | -61.4 | 23.1125 | 34.3 | 27.1 | 46.28 | 34.01 | -0.52 |  | 102.0533 | -31 | -31.3 | 99.67 | 32.09 | 100.8545 | 99.7091 | -44.0704 | -42.3818 | 151.8887 | 115.8471 | 110.12 | 112.0348 | 96.0327 | 88.0146 | -25.287 | 274.7009 | 298.4945 |  | -29.1398 | -27.222 |  | 20.5131 | 18.7072 | 158.268 | -89.3833 | -91.4187 | -53.049 | 0 | -17.89 | 102.1 | 11.9414 | -11.1663 | -34.8709 | -34.1451 | 8.0542 | -85.44 | 57.4125 | 21.4565 |  | 24.2931 | 40.4214 | 41.5088 | 39.9308 | 55.763 | 55.0931 | -93.2732 | 46.1249 | 45.5033 | -61.946 | -42.3019 | -47.2621 | -28.79 | 18.4872 | 0.8206 | -12.8 | 12.49 | -47.448 | 9.1975 | -15.45 | 0.631 |  | 20.64 | 44.0437 | 64.1708 | 15.56 | 67.5561 | 18.6 | -15.5855 | 2.7631 | 2.8613 | 1.3996 |  |  | -14.9154 | -23.537 | 17.9684 | 24.2342 | 57.3314 | 59.6238 | -122.923 | -17.0271 | 31.8222 | -31.7664 | 5.6035 | 4.8341 | 4.4615 | 7.0083 | 174.3638 | 173.4583 | 282.5 | -280.6753 | -577.7992 | 582.1867 | 564.5869 | -165.0668 | -164.3559 |  |  | 76.5395 | 75.2237 |  |  | 27.7876 | 27.6448 | -45.5061 | -45.4579 | 109.36 | 108.53 | 17 | 18.2 | 21.1864 | 31.44 | -370.2117 | 111.8044 | 109.9093 | 12.2 | -32.5 | -25.7 | -25 |  | 1.3095 | -553.4532 | -264.7521 | 505.0383 | 407.455 | 40.0103 | -402.1348 | 399.8396 | -150.0629 | -239.6827 | -394.4908 | 115.4602 | 116.8645 | 155.9525 | -488.6351 | 252.1889 | -246.3058 | 244.4191 | -10.6775 | 14.857 | 10.24 | 1.345 | 1.343 | -10.32 | -9.6 |  | 10.4601 | -28.2704 | -36.5621 | 27.8 | 55.255 | 54.14 |  |  | 49.7175 | 49.0938 | 48.3727 |  | 35.9 | 21.6253 | 5.78 |  | 47.408 | 0 | 0 | 47.1654 |  |  | 0 | -45.7 | 46.5 | -18.0862 | 215.5358
01/05/2026 | 06:00 |  | 0 | 15.4855 |  | -36.7022 | 30.576 |  | 35.3507 | -86.3549 | 43.1691 | 21.7113 | 21.2601 | 4.44 | -23.298 | 19.8 | 9.108 | -19.8 | 13.637 | 50.6408 | 13.6528 | 13.8445 | 22.5521 | 7.492 | 4.9222 | 7.4231 |  |  | -47.53 | -47.58 |  | -4.44 | 23.298 | 6.32 | 0.185 | -32.61 | -32.53 | -70.23 | 32.81 | 32.85 | 13.0112 | -4.1816 | 52.3526 | 53.8325 | 43.682 | -45.1821 | -44.8632 | 9.8264 | 9.6243 | 67.5744 | 69.1663 | -35.0611 | -37.3423 | -306.3249 | 2.4975 | -20.1 | -20.1 | 50.7944 | 50.0759 | -3.597 |  | -46.0755 | 3.2422 | 6.3009 | 4.2791 | 348.3687 | 87.3745 | 86.3368 | -242.5436 | 406.9246 |  | -85.3008 | 87.0065 | 75.7747 | 23.02 | 17.62 | 40.72 | 77.31 | -57.8653 | -57.5974 | 137.9562 | 140.2482 | 38.2992 | -106.2051 | -106.3593 | -9.8305 | -83.51 |  |  | -4.7 | 165.9 | -11.81 | 0 | 0 | 0 | 61.1079 | 60.6703 | -13.415 | -84.4761 | -17.3162 | 12.2684 | 34.85 | 20.09 | 32.8198 | 31.0593 | -24.0242 |  | 83.4209 | 83.3648 | -95.8113 |  |  | -65.1 | -64.6 | 23.0026 | 35.2 | 26.3 | 47.3 | 34.73 | -0.15 |  | 95.8054 | -30.52 | -31.2 | 99.96 | 32.23 | 95.4909 | 92.2909 | -47.3739 | -46.0545 | 145.138 | 111.1604 | 104.7733 | 107.3701 | 95.2784 | 84.5169 | -24.377 | 252.7815 | 258.8003 |  | -29.5483 | -27.3013 |  | 11.5478 | 9.0291 | 150.588 | -88.7303 | -89.6705 | -45.7336 | 15.56 | -12.82 | 108.2 | 12.3859 | -30.4253 | -36.0094 | -34.8527 | 11.2836 | -81.2125 | 54.9299 | 21.946 |  | 24.3374 | 40.703 | 41.4228 | 39.4945 | 57.4375 | 56.7677 | -93.4406 | 48.8148 | 48.7448 | -63.9387 | -43.3754 | -47.7382 | -29.18 | 17.8793 | 0.8914 | -12.65 | 12.32 | -47.8499 |  | -15.287 | 0.617 |  | 20.02 | 44.8232 | 64.7116 | 15.77 | 67.2046 | 17.5 | -15.1633 | 2.4673 | 2.6749 | 1.427 |  |  | -13.7655 | -23.9539 | 18.6127 | 24.4759 | 57.4717 | 58.8984 | -123.0164 | -16.6746 | 31.4767 | -31.3555 | 4.9366 | 5.2943 | 4.9466 | 6.015 | 170.9536 | 169.5189 | 282 |  | -569.1622 | 574.4683 | 532.3641 | -161.018 | -161.7517 |  | 0 | 78.6627 | 80.3153 | -71.3045 |  | 27.6777 | 27.6228 | -40.7417 | -40.922 | 105.63 | 104.83 | 19.3 | 18.8 | 20.6331 | 30.16 | -376.4065 | 111.8054 | 112.3861 | 12.2 | -35.3 | -27.5 | -27.6 |  |  | -516.7911 | -221.6226 | 504.1034 | 407.5262 | 66.5045 | -396.7223 | 401.6771 | -155.8947 | -242.4196 | -394.4358 | 118.0744 | 116.7996 | 154.9624 | -486.4244 | 251.5991 | -245.4199 | 246.2737 | -10.466 | 14.24 | 10 | 1.524 | 1.522 | -10.96 | -8.4 |  | 8.7907 | -27.538 | -36.8551 | 28.4 | 53.028 | 52.609 |  |  | 52.3316 | 51.5406 | 52.2315 |  | 36.2 | 22.4703 | 5.42 |  | 47.1365 |  |  | 46.5877 |  |  | 0 | -45.7 | 45.1 | -39.0625 | 241.3676
01/05/2026 | 06:30 |  | 0 | 15.31 | -23.6219 | -31.3405 | 31.8717 |  | 34.8124 | -89.5335 | 43.1306 | 22.0893 | 21.6806 | 8.88 | -24.684 |  | 9.936 |  | 13.3989 | 53.6366 | 13.7231 | 13.6656 | 22.6751 | 7.5784 | 5.6473 | 7.2603 |  |  | -45.92 | -45.94 |  | -8.88 | 24.684 | 5.713 | 0.176 | -33.11 | -33.1 | -66.66 | 33.04 | 32.37 | 11.9691 | -3.49 | 51.205 | 52.5847 | 40.364 | -45.611 | -44.2256 | 25.6388 | 31.3342 | 64.9764 | 64.9951 | -26.7609 | -21.9643 | -319.8177 | 5.3661 | -20.6 | -20.6 | 49.2265 | 48.5363 | -2.8949 |  | -43.0632 | 0.8914 | 3.6865 | 3.8364 | 359.0196 | 84.5973 | 83.8343 | -230.5634 | 417.7318 |  | -56.0656 | 56.0271 | 67.6214 | 20.37 | 14.81 | 35.84 | 71.18 | -64.8311 | -65.099 | 142.0355 | 142.802 | 38.9155 | -94.5282 | -93.1582 | -11.6839 | -73.7442 |  | 28.419 | -2.4 | 144.4 | -10.78 | 0 | 2.1521 | 2.3051 | 58.3402 | 58.1599 | 1 | -88.5612 | -5.9524 | 12.0375 | 30.32 | 17.53 | 33.2886 | 31.4987 | -23.2539 |  | 74.0731 | 74.162 | -86.2422 |  |  | -60 | -59.6 | 22.9257 | 36.9 | 25.92 | 49.58 | 36.63 | 0.58 |  | 86.7074 | -30.81 | -30.95 | 101.65 | 32.08 | 85.4182 | 85.6545 | -55.8951 | -54.3182 | 136.7163 | 103.264 | 97.0539 | 98.2412 | 78.494 | 66.2933 | -24.282 | 237.2536 | 185.4389 |  | -29.1403 | -28.2557 |  | 1.5951 | -0.6065 | 153.66 | -89.1053 | -90.0574 | -32.0466 | 0 | -13.03 | 99.3 | 12.6263 | -49.8164 | -34.8415 | -33.6756 | 8.267 | -60.6895 | 36.9912 | 21.3963 |  | 25.161 | 35.1035 | 35.4982 | 33.1672 | 66.8151 | 66.3127 | -84.7329 | 57.588 | 57.2773 | -53.7161 | -32.9197 | -50.6239 | -29.91 | 18.37 | 0.7156 | -12.71 | 11.39 | -50.4927 |  | -15.635 | 0.672 |  | 16.08 | 34.0467 | 54.1515 | 15.18 | 63.2164 | 15.7 | -15.2634 | 2.6544 | 2.7638 | 1.4248 |  |  | -12.5972 | -24.9365 | 16.7933 | 25.395 | 54.9419 | 55.7494 | -120.8897 | -16.3606 | 31.1817 | -30.2398 | 4.6373 | 5.1869 | 4.8517 | 5.7645 | 157.0374 | 156.7775 | 283.7 | -280.5661 | -573.7876 | 577.3284 | 471.8023 | -150.4482 | -148.4483 |  | 0 | 77.1507 | 75.0578 |  | -69.6566 | 26.8208 | 26.7878 | -34.5482 | -33.5373 | 99.74 | 99.01 | 14.3 | 14.9 | 20.695 | 19.28 | -357.446 | 103.7526 | 103.5594 | 11.6 | -36.5 | -25 | -25.1 |  |  | -460.686 | -152.5867 | 440.1687 | 355.3078 | 71.3131 | -345.5656 | 348.5309 | -158.1025 | -211.0326 | -340.3708 | 126.5198 | 122.4978 | 162.1642 | -426.5857 | 219.0597 | -218.0034 | 217.1845 | -10.7297 | 14.097 | 9.2 | 1.479 | 1.466 | -9.44 | -9.36 |  | 9.4652 | -28.5359 | -36.1227 | 29.1 | 50.699 | 50.454 | 8.7247 | 10.5045 | 48.7851 | 50.1014 | 51.057 |  | 36.6 | 22.0623 | 5.16 |  | 47.9183 | 0 | 0 | 47.6001 |  | 3.9431 | -4.268 | -47.2 | 48 | -101.2124 | 283.1818
01/05/2026 | 07:00 |  | 0 | 15.1489 | -23.4817 | -16.4238 | 30.9819 |  | 35.2531 | -95.6622 | 42.3537 | 21.2774 | 20.7972 | -26.64 | -17.144 | 13.2 | 9.108 | -13.2 | 13.0008 | 65.9484 | 13.2931 | 13.4233 | 22.4968 | 6.3839 | 5.2567 | 7.3739 |  |  | -87.16 | -87.68 |  | 26.64 | 17.144 | 6.173 | 0.18 | -89.17 | -89.54 | -34.76 | 90.18 | 90.82 | 12.2928 | -3.2564 | 50.1408 | 52.0386 | 33.3979 | -128.6564 | -128.2446 | 10.0314 | 10.0531 | 69.844 | 72.0444 | -53.7958 | -58.115 | 0 | -0.3324 | -15.1 | -14.7 | 139.4067 | 137.8042 | -0.7018 |  | -136.3288 | -5.0513 | 9.6739 | 6.6337 | 0 | 181.5546 | 181.8903 | -234.5965 | 279.8354 |  | -38.2205 | 39.2245 | 67.8111 | 23.75 | 18.07 | 36.16 | 71.43 | -43.5319 | -43.264 | 112.7868 | 113.0613 | 43.5317 | -104.8165 | -105.5173 | 5.7484 | -85.46 |  | 28.072 | -27.9 | 172.3 | -8.84 | -9.6519 | -9.6117 | -9.1813 | 36.2424 | 36.2805 | 97.3886 | -169.9904 | 103.2696 | 11.2324 | 23.83 | 14.77 | 31.8823 | 29.8874 | -21.0427 |  | 86.8377 | 86.3918 | -104.8192 |  |  | -55.5 | -53.4 | 21.1295 | 37.3 | 25.32 | 50.26 | 37 | 0.7 |  | 103.9334 | -30.39 | -30.95 | 98.93 | 30.2 | 104.2364 | 104.4909 | -29.2469 | -28.5636 | 151.3317 | 124.1621 | 117.1225 | 119.5144 | 48.2347 | 32.4495 | -24.073 | 243.6601 | 191.7585 |  | -29.4943 | -27.85 |  | 2.407 | 2.1693 | 43.056 | -59.451 | -60.2522 | -3.656 | 0 | -13.26 | 1 | 9.9783 | -37.6042 | -34.7015 | -33.6549 | 10.6225 | -29.4418 | 0 | 21.8599 |  | 23.652 | 25.3206 | 26.5476 | 25.0177 | 42.8688 | 43.2037 | 16.4107 | 30.8312 | 30.7223 | 26.488 | 47.5375 | -30.3648 | -19.7 | 14.1781 | 0.7059 | -9.91 | 10.73 | -30.8315 |  |  | 0.544 |  | 15.92 | -47.2458 | -26.4779 | 17.14 | 60.6074 | 14.4 | -26.9289 | 3.5676 | 3.7853 | 1.4389 |  |  | -11.2878 | -35.7881 | 15.6352 | 37.1132 | 54.18 | 56.1543 | -167.7839 | -17.8087 | 40.389 | -31.291 | 4.2751 | 6.0952 | 5.739 | 5.2063 | 156.9498 | 156.2766 | 281.6 | -280.083 | -524.8295 | 532.5582 | 441.0775 | -149.7938 | -147.3638 |  | 23.5774 | 83.5693 | 82.8484 | -48.0599 | -55.2609 | 11.6924 | 11.6265 | -46.2008 | -46.8069 | 80.79 | 80.09 | 33 | 32.8 | 20.7762 | -6.08 | -385.3521 | 92.5882 | 91.1023 | 11.1 | -6.8 | -10.5 | -10.5 | 1.3533 | 1.0952 | -433.0388 | -162.0282 | 451.5978 | 350.1665 | 82.9808 | -342.3485 | 341.7749 | -142.2133 | -177.1012 | -342.7723 | 142.1223 | 141.0038 | 143.7398 | -432.1971 | 185.0889 | -257.4793 | 254.0236 | -9.5706 | 11.19 | 14.8 | 1.313 | 1.308 | -14.64 | -4.72 |  | 4.4846 | -9.1997 | -30.0587 | 8.2 | 49.808 | 50.153 | 8.8274 |  | 53.5731 | 53.0294 | 50.5875 |  | 7.4 | -4.0066 | 5.54 |  | 20.2254 |  |  | 20.4854 |  | -22.7499 | 22.1857 | -17.9 | 17.9 | -86.1471 | 231.0549
01/05/2026 | 07:30 |  | 0 | 15.3255 |  | -15.9923 | 30.8606 |  | 37.0369 | -97.4621 | 45.0953 | 23.0053 | 22.4553 | -28.86 | -18.744 | 15.4 | 9.936 | -15.4 | 13.4157 | 65.6576 | 13.9875 | 13.8764 | 23.5363 | 6.4481 | 5.2878 | 7.348 |  |  | -90.84 | -90.86 |  | 28.86 | 18.744 | 7.426 | 0.184 | -93.16 | -93.37 | -33.4 | 94.66 | 94.87 | 13.1111 | -3.5946 | 50.3848 | 52.1135 | 37.515 | -137.3225 | -137.6006 | 9.234 | 9.0926 | 73.9886 | 75.3849 | -52.1488 | -56.9067 | 0 | -0.9217 | -14.9 | -14.9 | 149.1271 | 146.9902 | -1.2636 |  | -151.0817 | -3.345 | 10.9203 | 7.679 | 0 | 188.7569 | 187.994 | -256.5058 | 288.1381 |  | -60.6422 | 62.1218 | 71.8927 | 24.8 | 19.61 | 38.57 | 72.96 | -36.4321 | -35.8963 | 105.0466 | 105.5976 | 41.4524 | -110.8126 | -110.0014 | 13.1836 | -84.6718 | 20.7229 |  | -23.1 | 171.3 | -8.93 | -8.9539 | -8.3293 | -7.6566 | 40.6942 | 40.3655 | 90.3 | -170.2022 | 95.1569 | 11.9116 | 26.24 | 15.82 | 33.7573 | 31.6452 | -22.3832 |  | 85.6711 | 85.1535 | -98.0617 |  |  | -60.3 | -59.3 | 20.7175 | 40.8 | 29.5 | 55.42 | 40.22 | 0.06 |  | 97.1255 | -30.51 | -30.56 | 97.58 | 32.64 | 98.4364 | 95.4727 | -25.4732 | -25.2636 | 155.5327 | 126.0697 | 120.5172 | 122.146 | 72.7755 | 56.6364 | -23.29 | 268.0805 | 135.7244 |  | -27.3221 | -25.5499 |  | -22.1888 | -19.9033 | 158.268 | -68.1438 | -69.2345 | -28.267 | 0 | -15.31 | 111.8 | 9.5289 | -82.672 | -34.6546 | -33.539 | 10.4359 | -53.3154 | 28.3097 | 21.7096 |  | 25.3052 | 24.4693 | 24.2687 | 23.3784 | 35.1658 | 36.0031 | 30.1421 | 27.5026 | 27.2304 | 26.4208 | 43.17 | -14.8812 | 2.31 | 16.1801 | 0.7156 | -11.34 | 10.76 | -15.061 |  | -15.471 | 0.645 |  | 34.18 | -44.7692 | -27.3026 | 16.13 | 69.6639 | 14.1 | -26.0815 | 2.293 | 2.6171 | 1.511 |  |  | -12.1951 | -36.9326 | 15.9146 | 38.7156 | 56.0539 | 58.6418 | -173.8141 | -19.9576 | 42.4761 | -38.2396 | 3.4924 | 6.9448 | 6.625 | 4.729 | 127.9234 | 127.5819 | 181.9 | -182.1315 | -378.5185 | 380.066 | 316.2396 | -124.1541 | -121.9318 |  | 21.8738 | 81.5799 | 82.6759 | -10.0803 | -10.5445 | -4.5786 | -5.3806 | -41.4488 | -41.8512 | 60.37 | 59.84 | 33.8 | 35.2 | 20.2635 | -26.08 | -365.6305 | 73.2257 | 73.1763 | 6.5 | -2.8 | 6.5 | 6.6 |  | 1.2031 | -313.0118 | -101.423 | 322.729 | 242.1158 | 56.7799 | -240.2789 | 241.7812 | -103.2681 | -88.4071 | -235.3198 | 161.4443 | 159.324 | 105.0776 | -311.2884 | 89.6364 | -218.5905 | 218.676 | -10.3891 | 11.87 | 15.76 | 1.154 | 1.165 | -15.92 | -3.44 |  | 3.0472 | -5.8 | -31.6701 | 8.1 | 55.596 | 55.491 |  |  | 52.1734 | 51.4347 | 52.9948 |  | 3.3 | -4.6109 | 5.96 |  | 19.6942 |  |  | 20.0326 |  | -21.3794 | 21.2027 | -9.1 | 10 | -64.3716 | 218.0938
01/05/2026 | 08:00 |  | 0 | 15.8906 | -23.9203 | -15.9982 | 31.6893 |  | 38.2607 | -98.3499 | 47.6405 | 24.1133 | 23.5245 | -31.08 | -42.253 | 37.4 | 10.764 | -37.4 | 13.063 | 64.7522 | 14.4517 | 14.7962 | 24.2544 | 6.5085 | 5.1565 | 6.9216 |  |  | -101.68 | -101.56 |  | 31.08 | 42.253 | 7.842 | 0.188 | -104.21 | -104.65 | -28.35 | 106.82 | 106.68 | 14.0881 | -4.1734 | 52.9088 | 54.2121 | 39.6105 | -147.5219 | -146.4327 | 11.028 | 10.8774 | 77.2609 | 79.597 | -51.9903 | -55.8225 | 0 | -5.4512 | -14.2 | -14.3 | 159.5892 | 157.3439 | -1.0906 |  | -158.4194 | -3.5169 | 11.6687 | 7.8002 | 0 | 196.8748 | 195.1048 | -220.6563 | 323.8866 |  | -46.7585 | 47.7738 | 74.8965 | 26.5 | 21.63 | 41.28 | 76.06 | -41.7904 | -41.6565 | 109.2727 | 111.1568 | 41.3908 | -118.1977 | -119.2246 | 12.1258 | -101.902 |  |  | -35.4 | 204.6 | -9.49 | -13.6695 | -13.4157 | -12.3915 | 33.5118 | 32.6478 | 108.073 | -181.3452 | 114.8247 | 12.072 | 29.43 | 17.34 | 35.1636 | 32.9636 | -23.3692 |  | 102.8433 | 102.1581 | -136.0138 |  |  | -58.5 | -57.6 | 20.9647 | 42.8 | 35.2 | 57.9 | 42.77 | -1.14 |  | 133.1476 | -30.41 | -30.9 | 102.18 | 34.77 | 135.5455 | 133.3455 | -19.7733 | -19.8182 | 180.6719 | 152.3779 | 147.2604 | 148.9789 | 70.9652 | 56.8854 | -23.597 | 229.9005 | 15.5061 |  | -26.8579 | -25.0138 |  | -27.7198 | -25.5846 | 162.876 | -66.9067 | -67.8642 | -25.2577 | 0 | -13.75 | 114 | 9.7525 | -94.6954 | -33.9863 | -32.96 | 9.553 | -49.9682 | 26.424 | 22.0484 |  | 24.0745 | 23.3346 | 23.7786 | 23.0072 | 41.0268 | 41.0268 | 48.8972 | 21.7434 | 22.4185 | 41.1758 | 58.1803 | -6.9636 | 4.53 | 15.0106 | 0.7974 | -10.64 | 10.98 | 0 |  | -15.301 | 0.784 |  | 34.25 | -58.641 | -40.8969 |  | 65.2214 | 14.5 | -20.5616 | 10.6869 | 11.4386 | 1.6396 |  |  | -11.4485 | -30.9432 | 16.462 | 32.3697 | 59.228 | 61.7808 | -178.1737 | -21.2949 | 18.9383 | -24.7861 | 3.685 | 7.5893 | 7.2156 | 4.9377 | 107.4985 | 107.9577 | 178.5 | -179.6703 | -372.4386 | 378.3927 | 222.6037 | -103.8249 | -102.8424 |  | 24.7363 | 82.3165 | 80.8714 | 0 | 0 | -3.8645 | -4.6665 | -49.6301 | -49.9326 | 8.06 | 7.85 | 36.4 | 34.7 | 20.5092 | -13.44 | -346.1375 | 64.5388 | 64.1915 | 6.5 | 1.8 | 7.4 | 7.4 |  |  | -217.4097 | 8.2139 | 196.1381 | 129.9194 | 42.2652 | -123.0268 | 122.6798 | -177.1961 | 0 | -120.4016 | 215.5034 | 216.2846 | 177.2911 | -189.211 | 10.2666 | -179.0297 | 173.0945 | -9.5431 | 10.777 | 17.36 | 1.117 | 1.124 | -17.12 | -4.16 |  | 2.9618 | -1.5518 | -32.1981 | 3.2 | 53.751 | 53.693 |  |  | 54.8395 | 52.0966 | 52.4691 |  | -2.2 | -5.2362 | 6.12 |  | 19.3211 |  |  | 19.6506 |  | -23.5483 | 23.2407 | -7.1 | 7.3 | -148.8781 | 290.1257
01/05/2026 | 08:30 |  | 0 | 16.2022 | -24.2341 | -32.3684 | 32.9223 |  | 39.6051 | -86.2051 | 51.4005 | 26.1432 | 25.5023 | -28.86 | -46.622 | 41.8 | 12.42 | -41.8 | 13.1521 | 54.4568 | 15.5936 | 15.6043 | 25.9479 | 6.5237 | 4.9829 | 7.0311 |  |  | -102.22 | -103.03 |  | 28.86 | 46.622 | 7.712 | 0.186 | -108.03 | -108.4 | -23.62 | 110.08 | 111.1 | 14.8678 | -4.7475 | 56.0008 | 58.2274 | 35.1526 | -151.3594 | -150.306 | 19.1169 | 18.3121 | 77.5359 | 79.3802 | -37.6286 | -42.788 | 0 | -3.7029 | -15.6 | -15.4 | 164.4773 | 163.4948 | -1.1496 |  | -165.8614 | -2.5607 | 12.076 | 8.1129 | 0 | 205.8778 | 206.0609 | -227.9332 | 342.0443 |  | -55.9916 | 57.1427 | 81.2435 | 27.89 | 23.47 | 44.41 | 78.44 | -41.7904 | -41.2546 | 118.8693 | 119.4658 | 38.831 | -129.2679 | -129.6891 | 13.4544 | -107.1874 |  | 27.004 | -30.9 | 215.8 | -9.81 | -14.942 | -13.8056 | -12.3915 | 34.2099 | 33.6934 | 110.0628 | -188.1982 | 118.1544 | 12.8688 | 32.86 | 19.22 | 37.5073 | 35.6003 | -25.246 |  | 107.1384 | 106.0644 | -137.0893 |  |  | -63.5 | -62.8 | 21.4096 | 46.1 | 38.78 | 62.66 | 45.66 | -1.9 |  | 135.4277 | -29.18 | -29.29 | 102.5 | 36.37 | 137.1273 | 134.2909 | -22.175 | -22.0455 | 185.4196 | 157.1711 | 150.197 | 153.1933 | 67.9104 | 50.0037 | -24.663 | 236.3553 | 0.5051 |  | -25.8202 | -24.5717 |  | -35.2118 | -32.5554 | 181.308 | -66.0558 | -67.1838 | -20.0447 | 16.08 | -11.26 | 110.4 | 10.3726 | -111.5451 | -34.0155 | -32.8183 | 7.1615 | -46.4717 | 20.9278 | 21.7933 |  | 24.0472 | 24.4654 | 24.7484 | 24.7909 | 41.6966 | 42.199 | 50.7393 | 24.0679 | 24.2493 | 43.8579 | 60.4296 | -6.9709 | 5.79 | 16.1386 | 0.8914 | -11.16 | 11.99 | 0 |  | -15.131 | 0.774 |  | 35.98 | -61.0282 | -40.8446 | 16.37 | 68.5784 | 12 | -21.748 | 9.8981 | 10.4232 | 1.7467 |  |  | -12.2111 | -34.3094 | 18.35 | 35.8566 | 59.973 | 62.8312 | -186.4437 | -22.8462 | 21.4866 | -28.9279 | 3.049 | 8.4097 | 8.0277 | 4.2351 | 102.9295 | 103.9833 | 176.8 | -177.9306 | -374.0845 | 376.135 | 205.337 | -99.3366 | -98.3133 |  | 25.9257 | 76.9826 | 79.4589 |  |  | -7.9625 | -8.7315 | -34.9145 | -34.9214 | 15.86 | 15.64 | 35.9 | 35.2 | 20.49 | -48.16 | -343.737 | 62.6909 | 62.354 | 6.8 | 2.4 | 9.1 | 10 | 1.2892 |  | -201.4012 | 27.2077 | 169.0247 | 107.5657 | 39.5456 | -104.9024 | 101.0101 | -155.5771 |  | -97.4878 | 210.7156 | 210.7373 | 159.6816 | -157.8188 | -1.5711 | -162.762 | 159.5436 | -9.7299 | 6.721 | 19.52 | 0.966 | 0.964 | -19.52 | -1.6 |  | 1.5549 | -0.2029 | -31.9326 | 4.1 | 50.732 | 51.961 |  |  | 51.8956 | 51.6357 | 51.9363 |  | -0.4 | -4.5716 | 6.72 |  | 20.2353 | 0 | 0 | 20.4689 |  | -24.17 | 24.3434 | -8.9 | 8.5 | -164.1973 | 309.7932
01/05/2026 | 09:00 |  | 0 | 17.0171 | -25.2108 | -32.6471 | 34.6308 |  | 41.3563 | -79.4386 | 53.042 | 27.0072 | 26.3991 | -24.42 | -48.653 | 44 | 13.248 | -44 | 12.936 | 49.9528 | 15.4703 | 15.7434 | 26.2581 | 6.4386 | 4.6253 | 7.1325 |  |  | -99.18 | -99.04 |  | 24.42 | 48.653 | 7.753 | 0.184 | -100.37 | -101.55 | -30.48 | 102.33 | 103.17 | 15.849 | -5.1802 | 56.0746 | 58.0748 | 34.8295 | -142.5863 | -140.7929 | 7.7721 | 7.7805 | 76.5235 | 78.7868 | -51.2652 | -55.5026 | 0 | 0.8311 | -17.6 | -17.5 | 151.4888 | 154.1198 | -1.729 |  | -155.4442 | -0.8312 | 12.0738 | 8.3555 | 0 | 195.8372 | 195.1963 | -213.4229 | 342.789 |  | -59.5474 | 62.8258 | 85.5048 | 27.94 | 24.23 | 46.92 | 80.12 | -51.0335 | -51.0335 | 129.4532 | 129.7841 | 38.7918 | -130.4798 | -129.9263 | 14.9716 | -104.1496 |  |  | -21.8 | 201.8 | -10.07 | -10.3054 | -10.1812 | -9.7123 | 45.0589 | 44.7932 | 93.7035 | -183.585 | 101.1302 | 13.6186 | 37.33 | 21.28 | 39.3823 | 37.3581 | -26.1856 |  | 103.7101 | 102.734 | -129.881 |  |  | -70.7 | -70.3 | 22.5247 | 48.7 | 40.3 | 65.56 | 48.1 | -1.78 |  | 128.5273 | -30.92 | -31.35 | 109.52 | 38.54 | 123.5273 | 120.6 | -35.9106 | -36 | 175.9295 | 151.4423 | 145.8402 | 147.203 | 30.8539 | 12.639 | -25.27 | 216.093 | -4.9515 |  | -26.2075 | -24.6935 |  | -32.5494 | -30.1587 | 164.412 | -54.0127 | -55.7747 | 1.9828 | 0 | -15.29 | 58.9 | 10.8818 | -108.2277 | -34.8592 | -33.7312 | 8.0437 | -10.0987 | -16.8265 | 22.754 |  | 25.0242 | 24.1061 | 24.8777 | 23.3185 | 51.0742 | 50.5718 | 17.9178 | 36.263 | 36.1287 | 20.4488 | 34.3987 | -8.9192 | 1.45 | 15.9677 | 0.845 | -11.3 | 12.74 | 0 |  |  | 0.849 |  | 38.51 | -29.2601 | -13.4868 | 15.11 | 70.9563 | 5 | -21.0792 | 9.4312 | 10.1303 | 1.7957 |  |  | -12.5399 | -34.9878 | 17.7485 | 36.0119 | 59.0057 | 59.5497 | -184.6603 | -24.0829 | 22.1834 | -32.8727 | 3.0041 | 9.0445 | 8.6817 | 4.2246 | 105.5977 | 104.8085 | 180.2 | -179.997 | -383.0012 | 386.2375 | 210.5669 | -101.637 | -100.0434 |  | 29.6251 | 79.7865 | 78.9975 |  |  | -6.4353 | -6.5122 | -33.8796 | -32.9398 | 9.96 | 9.75 | 37.3 | 37.3 | 20.8788 | -51.04 | -354.3308 | 67.4912 | 67.1456 | 7.7 | 4.6 | 8.2 | 9 |  | 1.0743 | -206.8737 | 31.593 | 165.4457 | 101.1817 | 35.7393 | -101.6032 | 96.7358 | -167.4878 |  | -97.9123 | 210.6277 | 210.8933 | 168.7066 | -155.3274 | -4.9383 | -157.8635 | 161.8269 | -9.2026 | -0.068 | 19.6 | 0.783 | 0.783 | -20.08 | -0.4 |  | 0.5875 | 3.2822 | -31.9326 | 2.2 | 53.624 | 53.914 |  | 10.4667 | 52.1231 | 51.1565 | 51.4913 |  | -1.9 | -6.0532 | 6.86 |  | 19.8883 |  |  | 19.7027 |  | -27.2388 | 27.21 | -5.9 | 6.3 | -168.5001 | 322.4377
01/05/2026 | 09:30 |  | 0 | 17.3599 | -25.4691 | -31.807 | 34.2076 |  | 44.1008 | -86.8617 | 54.8229 | 28.0651 | 27.3216 | -31.08 | -50.056 | 46.2 | 14.076 | -46.2 | 13.2161 | 52.8046 | 16.1419 | 16.7381 | 27.5436 | 6.8525 | 5.356 | 7.0837 |  |  | -109.87 | -108.8 |  | 28.86 | 50.056 | 9.043 | 0.19 | -120.82 | -122.46 | -9.73 | 124.63 | 125.52 | 16.7175 | -4.7746 | 58.2461 | 61.132 | 32.1907 | -155.5289 | -152.745 | 26.5871 | 31.0168 | 74.3146 | 79.0433 | -37.5813 | -41.7408 | 0 | -2.973 | -18.7 | -18.5 | 165.3319 | 165.1805 | -1.9776 |  | -145.8955 | -2.6577 | 12.6237 | 8.616 | 0 | 226.6609 | 226.6914 | -219.769 | 389.6939 |  | -38.3806 | 39.1444 | 87.5406 | 30.05 | 26.64 | 49.43 | 82.7 | -71.261 | -71.261 | 143.145 | 145.1861 | 35.1872 | -141.6517 | -142.052 | 8.2738 | -113.6398 | 21.1025 | 27.837 | -29.6 | 226.9 | -10.78 | -15.1266 | -14.5297 | -14.7805 | 39.1589 | 37.1214 | 132.7202 | -218.2013 | 142.3689 | 13.9168 | 39.14 | 22.17 | 41.2573 | 39.1159 | -27.012 |  | 113.5491 | 112.3774 | -142.0237 |  |  | -72.8 | -70.5 | 22.5961 | 50.9 | 44.6 | 68.8 | 50.74 | -2.57 |  | 140.473 | -30.09 | -30.46 | 110.18 | 39.84 | 139.8545 | 137 | -49.2897 | -48.9182 | 180.9078 | 153.9551 | 148.0026 | 150.2175 | 16.5853 | -3.1398 | -28.482 | 227.1292 | -82.9285 |  | -25.9614 | -24.2295 |  | -36.0323 | -34.06 | 36.912 | -54.649 | -55.7516 | 35.3563 | 0 | -7.41 | 1 | 11.536 | -116.6125 | -34.2503 | -33.2318 | 7.3002 | 5.9758 | -32.9873 | 22.5519 |  | 24.8871 | 21.3232 | 21.1451 | 20.8927 | 71.3364 | 71.8388 | 15.2385 | 52.0872 | 52.916 | 25.1657 | 37.3711 | -30.7897 | -17.24 | 16.9809 | 0.8682 | -11.45 | 13.04 | -31.1148 |  | -14.954 | 0.889 |  | 19.62 | -44.1501 | -23.9698 | 17.28 | 55.0847 | 0 | -6.491 | 1.8929 | 2.1532 | 1.8292 |  |  | -12.1199 | -21.1565 | 18.3114 | 21.9878 | 59.3714 | 58.6939 | -181.1676 | -25.0121 | 23.3337 | 28.4187 | 3.4871 | 9.816 | 9.4938 | 4.6889 | 96.2603 | 97.6127 | 175.2 | -177.3106 | -423.3879 | 422.951 | 166.7841 | -93.8137 | -91.6155 |  | 0 | 78.2789 | 78.673 |  |  | -3.7327 | -4.3589 | -29.4392 | -28.9011 | 15.15 | 15 | 20.8 | 21.4 | 20.6117 | -52.56 | -329.3174 | 69.4249 | 69.1357 | 8.2 | -14.1 | 5.7 | 5.7 |  |  | -163.6751 | 108.9521 | 112.8917 | 60.8789 | 46.279 | -64.6045 | 53.5772 | -156.5479 | 19.9917 | -57.2438 | 204.4264 | 205.6388 | 156.6278 | -106.8051 | -21.7429 | -122.3639 | 122.1258 | -9.3866 | 0.071 | 12 | 0.749 | 0.743 | -12.48 | -8.32 |  | 8.6442 | -13.2403 | -37.7645 | 17.3 | 54.112 | 53.564 | 8.8855 | 10.5153 | 51.6853 | 52.4883 | 53.1782 |  | 18 | 18.8012 | 7.05 |  | 47.1953 |  |  | 47.1118 |  | 0 | 3.1325 | -29.7 | 28.9 | -252.557 | 392.9152
01/05/2026 | 10:00 |  | 0 | 17.5488 | -26.1119 | -31.4683 | 34.6726 |  | 45.0425 | -89.7585 | 57.3207 | 29.2571 | 28.7071 | -26.64 | -52.162 | 48.4 | 14.076 | -46.2 | 13.2027 | 59.0898 | 16.8294 | 16.9441 | 28.0423 | 7.2492 | 4.9336 | 7.1505 |  |  | -105.8 | -105.86 |  | 28.86 | 52.162 | 7.668 | 0.184 | -114.91 | -115.72 | -20.46 | 117.26 | 118.67 | 17.0505 | -5.4269 | 60.604 | 63.1172 | 33.9571 | -151.5125 | -151.04 | 8.2154 | 8.9055 | 82.4601 | 84.031 | -50.8219 | -55.1268 | 0 | -3.7676 | -18.9 | -18.7 | 166.2028 | 162.9206 | -2.5754 |  | -152.8914 | -0.4183 | 13.058 | 8.8106 | 0 | 208.3803 | 210.1504 | -202.3132 | 377.6065 |  | -84.2237 | 84.9702 | 90.6742 | 29.61 | 26.08 | 50.98 | 84.42 | -60.2765 | -60.4105 | 140.9199 | 140.549 | 33.6843 | -144.4645 | -143.8776 | 11.6801 | -108.0507 |  | 27.774 | -15.9 | 217.7 | -11.08 | -12.3637 | -11.655 | -10.4671 | 46.0734 | 46.077 | 101.4978 | -196.4677 | 109.2977 | 14.1945 | 40.65 | 23.21 | 43.1323 | 40.8737 | -27.5913 |  | 109.0132 | 107.2842 | -123.4953 |  |  | -75.8 | -75.8 | 22.4203 | 53.6 | 44.68 | 72.76 | 53.8 | -2.08 |  | 122.562 | -32.39 | -33.09 | 117.68 | 41.82 | 122.8 | 120.6545 | -48.4812 | -47.2545 | 179.4298 | 150.6702 | 144.0788 | 146.2175 | 55.9863 | 37.1189 | -26.955 | 212.0997 | -18.4885 |  | -27.5527 | -23.8715 |  | -44.5302 | -43.51 | 159.804 | -68.8441 | -71.9169 | -3.6244 | 12.95 | -13.96 | 99.1 | 11.5763 | -131.8375 | -35.9576 | -35.0125 | 10.5563 | -30.1448 | 7.5111 | 22.1873 |  | 25.4312 | 20.1334 | 20.3497 | 19.7495 | 59.9494 | 61.4565 | 8.3728 | 49.5796 | 49.0176 | 20.7684 | 41.0276 | -31.7491 | -17.03 | 18.37 | 0.8914 | -12.73 | 14.67 | -33.2296 |  | -14.804 | 0.851 |  | 19.34 | -39.2753 | -20.1595 | 17.85 | 58.4569 |  | -4.3793 | 1.0372 | 0 | 1.8674 |  |  | -11.7388 | -20.0077 | 18.1518 | 20.4859 | 60.7961 | 63.3522 | -171.751 | -25.9236 | 23.2407 | 25.6614 | 3.6458 | 10.1688 | 9.6836 | 4.9533 | 109.4811 | 109.8747 | 177.3 | -179.2034 | -413.0482 | 414.2502 | 222.2259 | -105.1392 | -103.98 |  | 0 | 82.1089 | 80.7678 |  |  | -5.4905 | -6.2376 | -30.8028 | -31.0968 | 39.95 | 39.62 | 21.9 | 22.8 | 20.7762 | -53.6 | -333.6106 | 65.3477 | 64.4487 | 8.8 | -13.7 | 6.5 | 7.4 | 1.389 | 1.1979 | -217.3491 | 41.5512 | 184.9618 | 131.1781 | 56.1872 | -132.181 | 122.8809 | -125.6322 | 0 | -124.4676 | 181.8033 | 179.1819 | 125.0177 | -173.9143 | 17.4361 | -154.985 | 152.7703 | -4.9288 | 0.223 | 13.12 | 0.652 | 0.653 | -12.72 | -8.88 |  | 8.0888 | -13.7102 | -37.8531 | 16.1 | 51.505 | 51.674 |  |  | 54.2115 | 51.3188 | 50.5393 |  | 15.1 | 17.6397 | 7.62 |  | 46.6485 |  |  | 45.9864 |  | 0 | 5.2305 | -27.9 | 27.9 | -189.3936 | 353.0779
01/05/2026 | 10:30 |  | 0 | 18.0337 | -25.723 | -30.9332 | 35.9099 |  | 45.5336 | -90.0145 | 59.1286 | 30.2491 | 29.362 | -17.76 | -54.615 | 50.6 | 14.076 | -48.4 | 12.9526 | 61.9952 | 16.8282 | 17.1506 | 28.5294 | 7.2139 | 5.2489 | 7.9671 |  |  | -103.01 | -103.7 |  | 17.76 | 54.615 | 9.062 | 0.191 | -115.33 | -116.62 | -14.42 | 117.05 | 119.57 | 17.2468 | -5.365 | 61.4742 | 63.2124 | 19.6942 | -149.5112 | -148.8241 | 32.1647 | 31.121 | 73.4099 | 76.7091 | -36.7274 | -39.3193 | 0 | -1.7302 | -18.8 | -18.8 | 166.169 | 157.0106 | -2.9578 |  | -142.3378 | -1.33 | 12.7418 | 8.6645 | 0 | 235.084 | 234.1685 | -208.6061 | 418.1409 |  | -67.5119 | 69.5801 | 93.8876 | 31.76 | 27.82 | 52.61 | 85.33 | -68.3139 | -68.18 | 143.9098 | 143.3367 | 31.9544 | -149.3267 | -150.0674 | 11.5503 | -111.1831 | 20.7229 | 27.419 | -19.6 | 223.6 | -11.44 | -12.6795 | -12.4724 | -11.0201 | 46.2499 | 46.563 | 125.0037 | -224.2935 | 132.2592 | 14.4915 | 47.56 | 26.27 | 44.5386 | 42.1921 | -28.4629 |  | 109.6329 | 109.7335 | -128.7318 |  |  | -80.3 | -78.6 | 22.5632 | 56.9 | 46.94 | 76.58 | 56.71 | -2.74 |  | 130.5374 | -33.19 | -33.74 | 122.32 | 43.27 | 129.7818 | 128.3636 | -52.9196 | -51.1091 | 185.3793 | 156.3223 | 151.3418 | 152.4405 | 49.0364 | 29.1348 | -27.827 | 220.2582 | -108.9368 |  | -27.1143 | -25.3461 |  | -55.3335 | -51.496 | 167.484 | -75.446 | -78.2999 | 5.7242 | 8.79 | -13.01 | 115 | 12.2542 | -156.4865 | -35.4303 | -34.6995 | 7.2382 | -26.4324 | 0 | 23.3697 |  | 25.1243 | 20.3132 | 20.7951 | 19.8778 | 67.8198 | 69.8293 | 25.1184 | 55.5954 | 55.8414 | 36.7905 | 50.6107 | -28.4019 | -14.61 | 18.5068 | 0.8914 | -12.59 | 15.59 | -28.8136 |  | -14.756 | 0.805 |  | 20.54 | -56.0506 | -35.5233 | 18.74 | 59.7952 |  | -5.9206 | 0.9573 | 0 | 1.9175 |  |  | -13.2955 | -21.4149 | 18.66 | 22.5854 | 62.3236 | 64.6668 | -177.5001 | -26.9392 | 23.7241 | 24.5531 | 3.5107 | 10.8914 | 10.4641 | 4.7982 | 95.2356 | 95.1851 | 228.8 | -227.2185 | -459.0718 | 460.8097 | 169.8962 | -92.619 | -90.4633 |  | 5.7582 | 77.8643 | 77.62 |  |  | -4.8753 | -5.7871 | -22.7289 | -22.56 | 12.61 | 12.48 | 25.6 | 25.9 | 20.6117 | -45.6 | -328.0507 | 63.5412 | 63.243 | 9.4 | -9.7 | 8.1 | 8.2 | 1.4211 | 1.1297 | -162.7515 | 136.7807 | 110.462 | 67.3077 | 59.4681 | -64.4058 | 58.1829 | -156.1012 | 21.1156 | -53.2074 | 205.4653 | 205.8427 | 164.5245 | -103.1939 | -18.9436 | -124.9003 | 118.9735 | -4.4537 | 0.044 | 17.52 | 0.592 | 0.585 | -18.16 | -5.52 |  | 4.9821 | -12.6848 | -36.7666 | 17.1 | 56.161 | 54.792 | 8.8279 |  | 53.3131 | 51.0593 | 50.5913 |  | 9.8 | 16.5896 | 7.69 |  | 47.4582 |  |  | 47.0162 |  | 0 | 5.265 | -25 | 26 | -293.0402 | 431.2328
01/05/2026 | 11:00 |  | 0 | 18.2248 | -26.0402 | -30.1299 | 35.8953 |  | 46.3183 | -93.2694 | 60.1793 | 30.5671 | 30.0499 | -15.54 | -55.754 | 50.6 | 14.076 | -50.6 | 12.9074 | 63.7168 | 17.0291 | 17.4018 | 28.9007 | 7.308 | 5.2127 | 7.2771 |  |  | -100.67 | -100.66 |  | 15.54 | 55.754 | 8.903 | 0.187 | -108.5 | -108 | -22.81 | 110.62 | 110.12 | 16.8498 | -5.2163 | 62.1455 | 64.1372 | 18.978 | -140.8953 | -139.4988 | 10.0095 | 9.3223 | 74.9049 | 77.2853 | -46.7145 | -49.5134 | 0 | -3.0008 | -18.6 | -18.6 | 153.666 | 150.9153 | -3.2143 |  | -139.8186 | -0.6463 | 12.1913 | 8.4062 | 0 | 229.5296 | 229.0108 | -211.9418 | 409.2072 |  | -63.8307 | 64.8959 | 94.9155 | 31.18 | 27.78 | 53.74 | 86.39 | -70.8591 | -69.9214 | 144.1257 | 146.3562 | 32.3439 | -147.8981 | -147.2205 | 12.6655 | -112.6133 |  | 27.884 | -17.1 | 226.8 | -11.88 | -10.4882 | -10.2775 | -9.1573 | 51.7194 | 51.3114 | 109.6938 | -213.1224 | 118.4538 | 14.9879 | 44.78 | 25.4 | 45.9448 | 43.5104 | -29.0038 |  | 113.5825 | 112.7018 | -137.427 |  |  | -83 | -81.9 | 22.7115 | 58.1 | 49.18 | 78.3 | 57.86 | -3.17 |  | 135.5377 | -32.96 | -33.08 | 122.77 | 43.82 | 135.8 | 134.5818 | -52.3078 | -51.9545 | 190.7943 | 160.9822 | 155.1718 | 157.566 | 16.0398 | -4.8072 | -29.554 | 223.2505 | -76.9525 |  | -27.1161 | -24.7399 |  | -43.2021 | -40.3826 | 46.128 | -55.1778 | -56.4114 | 37.3879 | 0 | -15.72 | 1 | 12.3926 | -135.245 | -34.5177 | -33.7748 | 6.8267 | 7.025 | -34.6139 | 23.5738 | 25.3897 | 0 | 20.6107 | 21.0885 | 20.4644 | 71.1689 | 68.992 | 15.2385 | 54.2306 | 54.3705 | 28.3157 | 47.5382 | -29.1124 | -14.87 | 18.37 | 0.9281 | -12.86 | 14.9 | -29.7602 | 11.1618 |  | 0.798 | 10.9149 | 21.86 | -48.1993 | -27.5457 | 17.79 | 61.2945 | 0 | -4.526 | 0.1331 | 0 | 1.952 |  |  | -13.7988 | -20.7017 | 21.1197 | 21.1465 | 61.6879 | 62.2805 | -170.3823 | -27.3902 | 23.7587 | 20.7678 | 4.3359 | 10.8035 | 10.4325 | 5.5309 | 107.3106 | 108.9648 | 227.1 | -226.8114 | -467.2058 | 468.0309 | 203.7497 | -104.2183 | -103.1823 |  | 6.7427 | 80.1452 | 79.6999 |  |  | -4.6555 | -4.7874 | -26.1065 | -27.0386 | 35.62 | 35.35 | 24.6 | 24.3 | 20.757 | -42.16 | -336.2209 | 64.1845 | 63.8672 | 9.4 | -11.9 | 5.6 | 5.7 |  |  | -200.2646 | 97.1231 | 169.2616 | 118.3684 | 73.6754 | -115.4751 | 110.0626 | -131.0024 | 0 | -110.8195 | 182.9757 | 182.6986 | 134.4473 | -163.0933 | 12.228 | -149.0107 | 147.5467 | -4.5608 | 0.083 | 16.32 | 0.54 | 0.534 | -16.24 | -4 |  | 5.51 | -13.1548 | -36.9436 | 17.6 | 55.91 | 54.297 |  |  | 52.2073 | 52.308 | 54.2675 |  | 12.7 | 16.4757 | 7.81 |  | 47.7149 |  |  | 47.5421 |  | -4.663 | 6.7915 | -26.7 | 26.9 | -264.8308 | 413.5057
01/05/2026 | 11:30 |  | 0 | 18.6237 | -26.8335 | -29.8978 | 36.1391 |  | 48.3327 | -112.1118 | 60.8307 | 31.319 | 30.5808 | -19.98 | -57.417 | 50.6 | 14.904 | -50.6 | 13.2496 | 78.7756 | 16.8589 | 16.847 | 28.0765 | 7.0656 | 4.8555 | 7.081 |  |  | -108.7 | -109.34 |  | 19.98 | 57.417 | 8.97 | 0.192 | -123.73 | -123.6 | -8.67 | 126.36 | 127.29 | 16.3321 | -5.2064 | 63.739 | 65.3224 | 15.2341 | -157.1725 | -157.0918 | 24.8084 | 28.8609 | 75.5716 | 79.1797 | -35.2666 | -41.8599 | 0 | -2.4826 | -18.8 | -19 | 172.3378 | 169.9892 | -2.37 |  | -156.1583 | -1.6368 | 12.6992 | 8.4506 | 0 | 243.2325 | 243.9649 | -219.0228 | 432.3061 |  | -78.5414 | 78.9578 | 96.0033 | 32.16 | 28.93 | 55.48 | 87.31 | -68.18 | -68.046 | 145.2621 | 147.6466 | 32.4021 | -156.8775 | -157.4176 | 11.3233 | -116.7904 |  | 28.226 | -18 | 231.9 | -12.19 | -14.8199 | -14.6619 | -12.5055 | 44.8987 | 44.6159 | 130.4532 | -229.3602 | 138.5966 | 15.021 | 46.27 | 26.12 | 46.8823 | 44.5358 | -29.7617 |  | 117.6391 | 115.7012 | -135.3223 |  |  | -81.7 | -80.9 | 23.0301 | 58.7 | 49.64 | 79.22 |  | -3.31 |  | 135.0377 | -32.94 | -33.57 | 124.24 | 44.31 | 133.9273 | 131.5091 | -53.4331 | -51.7273 | 192.7066 | 161.4397 | 155.336 | 158.9286 | 44.7359 | 24.1098 | -28.514 | 230.8569 | -114.4488 |  | -26.5937 | -24.3818 |  | -61.2989 | -56.1521 | 169.02 | -73.4346 | -75.168 | 7.628 | 16.95 | -12.96 | 114.8 | 12.3789 | -169.1881 | -34.86 | -33.9981 | 11.3521 | -21.8752 | 0 | 20.9255 | 25.0939 |  | 19.9452 | 20.3477 | 19.3393 | 67.15 | 67.4849 | 29.8072 | 55.3388 | 54.7336 | 35.1568 | 58.2195 | -26.6001 | -13.72 | 18.37 | 0.9146 | -12.74 | 15.23 | -27.8844 |  | -14.598 | 0.836 |  | 21.12 | -57.4378 | -37.1664 | 18.64 | 59.4597 |  | -6.7507 | 1.4197 | 0 | 1.9739 |  |  | -13.8104 | -23.4037 | 18.1253 | 24.3961 | 60.0137 | 60.6339 | -185.1275 | -27.3172 | 23.8894 | 23.6413 | 4.5958 | 10.9989 | 10.5274 | 5.0994 | 95.5645 | 98.9245 | 226.3 | -228.5712 | -452.6529 | 458.3927 | 166.4967 | -92.3465 | -91.8522 |  | 6.9108 | 81.1646 | 79.8654 |  |  | -1.8979 | -2.1067 | -18.0333 | -17.6787 | 17.55 | 17.39 | 27 | 26.6 | 20.9813 | -59.68 | -353.4423 | 74.7968 | 72.9897 | 9.4 | -10.9 | 3.1 | 3.6 | 1.3253 | 1.2368 | -161.8167 | 133.7384 | 130.4169 | 80.3256 | 69.2728 | -80.3593 | 72.6507 | -166.6173 | 0 | -71.6849 | 201.3723 | 199.9789 | 169.9369 | -119.5413 | -5.5366 | -130.8566 | 123.9668 | -5.4562 | -0.107 | 17.68 | 0.506 | 0.499 | -17.28 | -4.16 |  | 4.0452 | -12.5689 | -36.5927 | 18.1 | 55.338 | 53.716 |  |  | 52.4565 | 53.4892 | 53.0921 |  | 12.2 | 16.6371 | 8.22 |  | 47.3637 |  |  | 46.2415 |  | 0 | 6.0742 | -27.9 | 27.1 | -283.9729 | 435.8784
01/05/2026 | 12:00 |  | 0 | 18.8184 | -27.0686 | -29.5547 | 36.2679 |  | 49.1288 | -115.5417 | 61.5586 | 31.693 | 30.6506 | -19.98 | -58.269 | 52.8 | 14.904 | -52.8 | 13.1322 | 80.8814 | 16.5873 | 16.6752 | 28.0396 | 7.0655 | 5.136 | 7.4351 |  |  | -109.53 | -109.91 |  | 22.2 | 58.269 | 9.023 | 0.188 | -123.77 | -123.56 | -5.76 | 127.9 | 128.06 | 16.4553 | -5.2464 | 64.0151 | 66.1925 | 12.9177 | -157.1966 | -158.0434 | 32.0476 | 21.4833 | 74.45 | 79.9658 | -35.5658 | -36.1581 | 0 | -1.7044 | -18.8 | -18.9 | 175.6588 | 171.2121 | -2.4167 |  | -158.9607 | -1.8156 | 12.9885 | 8.7701 | 0 | 249.9465 | 250.0991 | -218.6591 | 443.3075 |  | -65.8783 | 67.1548 | 96.9813 | 32.43 | 29.41 | 56.04 | 88.2 | -71.5289 | -70.0554 | 145.8692 | 147.512 | 32.3917 | -155.7688 | -156.4467 | 9.9832 | -115.5546 |  | 27.576 | -15.9 | 229.1 | -12.27 | -11.7352 | -12.3802 | -10.5861 | 50.2329 | 48.9633 | 127.6576 | -232.6575 | 137.6939 | 14.9759 | 46.45 | 26.34 | 47.5854 | 45.1218 | -30.1093 |  | 114.6056 | 113.716 | -133.3285 |  |  | -85.1 | -85.4 | 23.107 | 59.4 | 50.18 | 80.06 | 58.44 | -3.15 |  | 132.5925 | -32.73 | -33.26 | 125.94 | 45.26 | 132.8364 | 130.2727 | -55.9374 | -54.3727 | 188.5122 | 161.1546 | 153.31 | 156.2478 | 50.9554 | 31.0647 | -27.815 | 226.568 | -182.0811 |  | -26.2439 | -23.9218 |  | -26.8055 | -25.396 | 152.124 | -83.5147 | -84.5824 | 1.3054 | 0 | -6.35 | 109.7 | 12.6584 | -103.9746 | -32.4868 | -31.5943 | 3.54 | -24.6286 | 6.5212 | 23.2259 | 25.6017 |  | 18.4269 | 18.4836 | 18.1567 | 71.3364 | 70.4991 | 29.3049 | 57.6298 | 57.3017 | 35.2918 | 59.564 | -24.52 | -11.41 | 17.9696 | 0.9976 | -12.54 | 14.67 | -25.3318 |  |  | 0.825 |  | 22.27 | -59.1171 | -38.1498 | 18.42 | 60.2315 |  | -7.272 | 1.1422 | 0 | 2.0641 |  |  |  | -24.4135 | 18.278 | 25.1548 | 58.0148 | 60.097 | -184.9697 | -27.7185 | 24.3246 | 21.8771 | 3.9185 | 10.9793 | 10.5802 | 5.3348 | 89.8745 | 89.9012 | 227.1 | -226.7155 | -433.1206 | 434.8563 | 93.8699 | -86.5048 | -86.2933 |  | 0 | 83.5045 | 82.4881 |  |  | -3.7546 | -4.6775 | -20.1438 | -20.097 | 17.91 | 17.71 | 24 | 25.4 | 20.8168 | -56.56 | -330.4918 | 63.0474 | 62.7407 | 9.5 | -9.6 | 5.7 | 5.9 |  |  | -87.5201 | 201.2012 | 124.6172 | 83.1043 | 121.9204 | -77.2312 | 74.5757 | -155.5066 | 0 | -68.9654 | 201.209 | 202.2797 | 158.0758 | -122.0877 | -18.439 | -135.5054 | 132.1232 | -4.6651 | 0.144 | 16 | 0.469 | 0.465 | -16.64 | -4 |  | 4.6891 | -11.397 | -36.7391 | 16.6 | 52.858 | 52.221 |  |  | 53.753 | 51.9023 | 51.3798 |  | 11.1 | 16.1888 | 8.13 |  | 46.9968 |  |  | 45.8453 |  | 0 | 4.4029 | -26.4 | 26.4 | -336.1053 | 470.9125
01/05/2026 | 12:30 |  | 0 | 18.8439 | -27.4016 | -29.8984 | 35.814 |  | 50.6401 | -113.9269 | 62.6033 | 32.041 | 31.0569 | -22.2 | -58.077 |  | 14.076 | -50.6 | 13.1323 | 83.4694 | 16.4236 | 16.8024 | 27.8512 | 6.9479 | 5.3429 | 7.0928 |  |  | -110.23 | -110.38 |  | 22.2 | 58.077 | 7.73 | 0.183 | -117.01 | -116.28 | -7.27 | 120 | 119.93 | 16.7902 | -5.352 | 64.9699 | 66.9617 | 10.2625 | -153.284 | -151.5896 | 31.5607 | 30.57 | 73.9374 | 75.2118 | -38.5632 | -43.8662 | 0 | -1.1113 | -19.2 | -19.2 | 167.7516 | 166.0268 | -2.5593 |  | -148.7882 | -1.8059 | 12.2741 | 8.383 | 0 | 252.2049 | 251.2588 | -230.6153 | 443.2202 |  | -59.9923 | 60.8903 | 96.9913 | 31.49 | 28.72 | 56.65 |  | -75.2797 | -75.0118 | 142.3955 | 142.7046 | 32.9697 | -154.0366 | -153.6927 | 9.1877 | -116.2071 |  | 27.906 | -20.1 | 231.4 | -11.89 | -12.4828 | -11.6719 | -10.9514 | 51.1777 | 51.3661 | 131.664 | -237.3031 | 139.1035 | 15.2058 | 48.38 | 27.16 | 47.5854 | 45.1218 | -30.3651 |  | 117.2033 | 115.6911 | -141.6924 |  |  | -84.8 | -86 | 22.5302 | 59.4 | 51.46 | 80.9 | 59.1 | -3.54 |  | 140.498 | -32.93 | -33.14 | 127.04 | 45.36 | 141.9636 | 137.8 | -54.365 | -52.6818 | 195.9028 | 167.9722 | 161.5197 | 164.6091 | 18.2249 | -5.6009 | -29.683 | 239.3913 | -169.6045 |  | -25.3796 | -23.1335 |  | -30.1315 | -28.0864 | 46.128 | -60.9499 | -62.0367 | 36.3686 | 0 | -10.81 | 1.1 | 13.1238 | -112.4921 | -30.6993 | -29.4187 | -1.0363 | 7.9136 | -28.6226 | 23.4849 | 26.2582 |  | 19.7706 | 20.1105 | 19.5964 | 74.6855 | 75.0204 | 31.1469 | 55.7634 | 55.3347 | 36.7381 | 54.5234 | -25.084 | -14.92 | 16.1801 | 0.9464 | -11.36 | 13.24 | -25.7655 |  |  | 0.794 | 12.8326 | 20.74 | -56.1257 | -33.8293 | 18.6 | 58.0044 |  | -7.0746 | 0.9925 | 1.1797 | 2.0322 |  |  | -14.8951 | -23.77 | 16.71 | 23.9494 | 60.1613 | 60.0284 | -178.8944 | -27.2263 | 24.2162 | 22.8029 | 4.4064 | 10.9598 | 10.5591 | 5.8762 | 99.119 | 98.3502 | 223.8 | -224.4654 | -443.8052 | 446.2042 | 106.8821 | -95.1351 | -93.5178 |  | 24.8688 | 81.2057 | 81.1532 |  |  | -2.9416 | -2.9746 | -21.4101 | -21.2561 | 13.22 | 13.06 | 35.2 | 35.6 | 20.9813 | -59.52 | -356.5562 | 69.1317 | 68.8041 | 9.4 | 3.5 | 3.9 | 4.6 |  |  | -101.7813 | 191.1054 | 154.1333 | 100.8779 | 127.9533 | -101.2823 | 92.1733 | -169.0257 | 0 | -87.1561 | 202.0145 | 202.5253 | 166.1528 | -143.6824 | -2.4566 | -151.2066 | 146.0225 | -4.613 | -0.049 | 21.44 | 0.558 | 0.555 | -20.48 | 1.52 |  | -0.9659 | 0.9689 | -32.726 | 7.6 | 55.397 | 56.053 | 8.831 | 10.5532 | 52.5866 | 51.2532 | 52.9747 |  | -2.8 | -0.5473 | 8.35 |  | 33.8363 |  |  | 33.8261 |  | -23.5235 | 23.2183 | -11.1 | 12.5 | -333.2295 | 463.9106
01/05/2026 | 13:00 |  | 0 | 19.0028 | -27.4185 | -28.7184 | 35.9898 |  | 49.9116 | -111.1924 | 61.8221 | 31.371 | 30.4648 | -15.54 | -57.998 | 52.8 | 15.732 | -52.8 | 12.9702 | 82.0634 | 15.4545 | 15.5639 | 26.1821 | 6.7297 | 5.306 | 7.1592 |  |  | -104.32 | -105.08 |  | 15.54 | 57.998 | 7.172 | 0.176 | -100.22 | -102.2 | -10.37 | 103.68 | 104.6 | 16.2785 | -4.8373 | 63.9054 | 65.4582 | 5.9441 | -141.67 | -142.4239 | 27.4143 | 23.9516 | 70.5619 | 70.7808 | -37.971 | -38.5871 | 0 | 2.1731 | -18.4 | -18.4 | 155.2989 | 153.8065 | -2.9192 |  | -138.4098 | -0.8264 | 11.4863 | 7.7681 | 0 | 238.5631 | 239.2345 | -209.375 | 427.5092 |  | -64.1266 | 64.7767 | 95.9434 | 30.04 | 27.63 | 56.07 | 87.28 | -77.1551 | -76.8872 | 145.3907 | 146.4574 | 32.874 | -151.5829 | -151.1996 | 8.9725 | -111.3581 |  |  | -8.7 | 220.7 | -11.98 | -8.0271 | -7.4238 | -6.6272 | 57.4512 | 57.2618 | 103.5722 | -211.9065 | 110.438 | 15.0908 | 44.66 | 25.25 | 46.8823 | 44.5358 | -30.0618 |  | 110.6258 | 109.6713 | -126.2709 |  |  | -87.9 | -85.3 | 22.3434 | 60 | 50.94 |  | 59.7 | -2.87 |  | 125.8447 | -32.71 | -32.82 | 127.68 | 46.09 | 125.5636 | 122.3636 | -58.8354 | -59.8545 | 186.971 | 156.254 | 147.7412 | 152.4514 | 50.3836 | 26.9093 | -28.224 | 219.6156 | -159.789 |  | -24.921 | -22.2465 |  | -27.673 | -25.5068 | 149.052 | -77.6394 | -80.5011 | 5.2042 | 0 | -17.14 | 93.5 | 13.5448 | -109.818 | -30.2403 | -29.2423 | -1.1359 | -24.1061 | 13.3757 | 23.372 | 25.4949 |  | 19.1283 | 21.5207 | 19.6578 | 79.5417 | 78.3696 | 9.8799 | 62.3157 | 61.5628 | 21.3565 | 39.79 | -33.7121 | -16.15 | 18.4579 | 0.9146 | -12.84 | 12.82 | -33.2867 |  |  | 0.793 | 10.8943 | 19.54 | -36.1068 | -18.5543 | 18.12 | 59.2247 |  | -4.6785 | 0.2597 | 0 | 1.9725 |  |  | -15.678 | -20.8763 | 17.2544 | 21.6392 | 61.5464 | 59.427 | -169.2141 | -27.3059 | 23.7564 | 20.8969 | 3.6569 | 10.7938 | 10.4325 | 4.8815 | 99.9803 | 97.7189 | 227.1 | -224.7969 | -438.2816 | 440.7827 | 115.2544 | -97.9679 | -95.3151 |  | 24.291 | 80.9702 | 81.371 |  |  | -2.1726 | -2.1396 | -21.8027 | -22.2585 | -0.45 | -0.55 | 52.5 | 51.7 | 20.8168 | -61.36 | -378.6466 | 66.4602 | 67.0608 | 8.2 | 32.4 | 4 | 4.7 |  | 1.1345 | -107.248 | 184.0394 | 167.5746 | 103.0658 | 131.5224 | -101.1662 | 93.392 | -186.3999 |  | -99.4699 | 211.3519 | 212.3904 | 188.0169 | -160.2135 | 0.5352 | -154.0717 | 155.3471 | -5.4314 | 0.183 | 28 | 0.594 | 0.589 | -27.28 | 7.52 |  | -7.7043 | -4.0421 | -20.8576 | 7.4 | 51.87 | 53.187 |  |  | 53.7099 | 52.4517 | 52.3725 |  | -30.2 | -16.3273 | 8.25 |  | 32.8317 |  |  | 32.6367 |  | -23.7441 | 23.886 | 15.5 | -15.1 | -318.6111 | 461.5209
01/05/2026 | 13:30 |  | 0 |  |  | -29.227 | 35.9335 |  | 48.6204 | -108.8483 | 59.7059 | 29.9651 | 29.4781 | -8.88 | -57.798 |  | 16.56 | -52.8 | 13.0446 | 79.753 | 15.2437 | 15.489 | 25.6677 | 6.9026 | 5.179 | 7.1265 |  |  | -100.35 | -99.75 |  | 6.66 | 57.798 | 7.057 | 0.176 | -90.93 | -91.23 | -22.6 | 91.91 | 92.02 | 15.595 | -4.5067 | 62.849 | 64.9145 | 4.6085 | -125.8115 | -125.3418 | 9.2597 | 9.2605 | 69.8722 | 71.0807 | -53.1632 | -55.3876 | 0 | -2.3568 | -18.5 | -18.5 | 136.2638 | 134.6969 | -3.555 |  | -112.2795 | -1.5352 | 10.7748 | 7.3058 | 0 | 253.7003 | 253.4867 | -228.9645 | 444.5578 |  | -29.9093 | 31.7947 | 94.9355 | 29.87 | 27.26 |  |  | -84.3888 | -83.4511 | 151.4696 | 151.7327 | 27.8866 | -148.0583 | -147.1411 | 9.1859 | -114.8134 | 21.1025 |  | -16.4 | 229.5 | -12.19 | -8.3743 | -8.1103 | -7.0293 | 57.9635 | 57.2905 | 109.244 | -217.5588 | 119.4572 | 15.1244 | 42.38 | 23.92 | 46.8823 | 44.5358 | -29.6798 |  | 114.0616 | 113.5312 | -140.9735 |  |  | -86.7 | -85.9 | 21.2613 | 60 | 51.2 |  | 59.08 | -3.41 |  | 140.228 | -32.95 | -33.22 | 127.2 | 45.44 | 141.1273 | 139.7091 | -60.9944 | -59.6091 | 192.2873 | 163.7188 | 157.1023 | 159.4229 | 14.1748 | -9.4909 | -30.095 | 237.68 | -178.7082 |  | -24.2469 | -22.3216 |  | -31.2378 | -29.4249 | 44.592 | -61.2135 | -62.3153 | 39.2435 | 0 | -11.73 | 1 | 12.8739 | -113.5269 | -31.7449 | -30.2806 | 1.4903 | 12.4398 | -31.4685 | 23.8357 | 26.0479 |  | 19.8402 | 19.9778 | 19.4783 | 82.3885 | 84.0631 | 5.0237 | 63.1041 | 62.662 | 17.3408 | 35.1132 | -28.1382 | -18.96 | 16.4877 | 0.95 | -11.35 | 14.56 | -28.4668 |  | -14.768 | 0.834 |  | 20.73 | -37.144 | -16.9401 | 18.54 | 60.1799 |  | -4.1508 | -0.0204 | 0 | 1.968 |  |  | -16.372 | -19.8723 | 17.1845 | 20.2244 | 57.0697 | 56.2098 | -161.5796 | -28.1468 | 23.8276 | 18.2684 | 3.6678 | 10.5692 | 10.211 | 4.8588 | 99.6129 | 99.9875 | 226.7 | -226.9189 | -451.4532 | 448.0735 | 104.9454 | -96.94 | -94.9929 |  | 24.7709 | 81.5138 | 80.5404 |  |  | -4.5786 | -4.6885 | -21.9691 | -21.1764 | -0.05 | -0.2 | 52.4 | 52.8 | 20.8382 | -59.76 | -367.0623 | 62.9834 | 62.764 | 8.2 | 32.6 | 4.8 | 4.9 | 1.1536 | 0.9348 | -92.3001 | 204.4005 | 163.6692 | 102.2085 | 138.24 | -101.3839 | 91.6797 | -180.5473 |  | -94.9332 | 215.0242 | 212.884 | 183.28 | -154.9628 | -2.3291 | -157.3725 | 156.6367 | -4.9563 | 0.074 | 27.52 | 0.626 | 0.619 | -26.64 | 8.72 |  | -8.6992 | -5.0675 | -20.5066 | 8.2 | 52.794 | 53.711 |  |  | 51.9424 | 53.075 | 53.796 |  | -31.9 | -15.9427 | 7.94 |  | 33.7104 |  |  | 33.6942 |  | -24.0592 | 24.3015 | 17 | -16 | -343.0236 | 472.6193
01/05/2026 | 14:00 |  | 0 | 19.0421 | -27.8117 | -28.8023 | 36.6018 |  | 48.4565 | -109.8936 | 57.8393 | 29.3131 | 28.366 | -6.66 | -57.259 | 52.8 | 16.56 | -50.6 | 13.0814 | 80.5794 | 14.6793 | 14.8338 | 24.9077 | 6.1508 | 5.21 | 7.1105 |  |  | -98.52 | -98.71 |  | 4.44 | 57.259 | 7.118 | 0.174 | -93.67 | -93.38 | -16 | 95.05 | 93.92 | 15.3971 | -4.0587 | 60.9241 | 61.9879 | 1.4344 | -136.5633 | -135.9055 | 32.8679 | 33.42 | 68.1709 | 68.7123 | -33.589 | -40.4776 | 0 | -1.8143 | -19 | -19 | 148.7029 | 147.844 | -2.6453 |  | -130.4881 | -1.5847 | 11.0393 | 7.1274 | 0 | 249.092 | 247.4135 | -220.0053 | 438.1295 |  | -48.0341 | 50.085 | 92.6601 | 29.58 | 27.13 | 55.46 | 86.4 | -74.6099 | -74.6099 | 147.1684 | 148.0606 | 29.1477 | -149.1025 | -147.9276 | 10.1126 | -111.9688 | 21.1025 | 28.217 | -15 | 224.8 | -12.22 | -8.9553 | -8.0005 | -7.0799 | 55.7351 | 56.424 | 108.1386 | -213.5604 | 114.3559 | 14.9551 | 41.06 | 23.62 | 46.1792 | 43.9499 | -29.3051 |  | 113.4125 | 112.0275 | -130.2655 |  |  | -85.4 | -83.2 | 21.2173 | 58.7 | 49.2 | 80.02 | 58.48 | -2.79 |  | 130.5199 | -32.83 | -33.04 | 125.23 | 44.99 | 131.3636 | 127.2 | -57.9437 | -56.3455 | 188.8703 | 157.1989 | 151.0554 | 154.804 | 49.3842 | 20.6351 | -28.293 | 227.7813 | -176.7706 |  | -23.0042 | -21.0326 |  | -39.8963 | -37.3114 | 173.628 | -80.6684 | -81.9892 | 2.9925 | 15.81 | -16 | 106.1 | 12.1023 | -125.7198 | -31.1539 | -29.8552 | -0.1562 | -20.9223 | 0 | 23.1775 | 26.1734 |  | 19.5253 | 19.4681 | 18.3519 | 74.6855 | 74.6855 | 25.9557 | 59.1339 | 58.8013 | 32.2849 | 48.7634 | -27.6475 | -17.69 | 17.3812 | 0.8927 | -12.07 | 14.76 | -28.4042 | 8.8568 | -14.959 | 0.807 |  | 22.13 | -50.055 | -29.6499 | 19.29 | 66.3332 |  | -15.4362 | 5.7659 | 6.4231 | 1.9218 |  |  |  | -31.1963 | 17.5328 | 32.2909 | 54.8983 | 57.5646 | -178.0373 | -27.809 | 23.4595 | -21.3526 | 3.9237 | 9.8843 | 9.5571 | 5.0859 | 98.3926 | 96.7259 |  | -226.5938 | -438.3955 | 437.0729 | 99.9886 | -94.387 | -92.2781 |  | 24.244 | 78.7115 | 75.9959 |  |  | -3.7107 | -4.249 | -22.1812 | -21.7612 | 4.59 | 4.42 | 52.7 | 52 | 20.9001 | -56.64 | -373.436 | 67.2801 | 66.9084 | 7.7 | 29.1 | 5.7 | 5.9 | 1.2404 | 1.0028 | -90.4111 | 200.9016 | 173.8616 | 112.372 | 150.3275 | -111.5103 | 99.4681 | -182.1361 |  | -100.8468 | 214.9719 | 211.7805 | 184.4964 | -165.4083 | 2.9934 | -158.7951 | 165.0929 | -5.4836 | -0.007 | 27.84 | 0.616 | 0.606 | -26.88 | 6.48 |  | -8.0278 | -5.742 | -20.5951 | 8.1 | 52.892 | 52.5 |  |  | 49.3036 | 49.8193 | 49.397 |  | -31.4 | -15.5575 | 7.83 |  | 34.0942 |  |  | 33.7009 |  | -23.2844 | 22.646 | 15.8 | -15.3 | -331.8102 | 466.499
01/05/2026 | 14:30 |  | 0 | 19.311 |  | -12.8205 | 35.3245 |  | 48.4771 | -112.7826 | 57.2245 | 28.8831 | 28.1126 | -6.66 | -59.587 | 55 | 18.216 | -55 | 13.3682 | 82.98 | 14.4663 | 14.5776 | 24.3687 | 6.2925 | 5.0423 | 7.7672 |  |  | -97.76 | -97.51 |  | 8.88 | 59.587 | 6.409 | 0.17 | -88.39 | -88.76 | -25.23 | 90.1 | 90.1 | 15.7356 | -4.2424 | 60.0008 | 62.2147 | 3.7596 | -130.4689 | -130.0627 | 11.3816 | 11.6287 | 69.4064 | 70.6398 | -49.2434 | -51.2264 | 0 | 8.8331 | -19.7 | -19.7 | 139.7611 | 140.6993 | -2.2292 |  | -134.4832 | -1.3891 | 11.0254 | 7.5095 | 0 | 249.2141 | 249.092 | -222.5402 | 437.0506 |  | -52.2093 | 55.0078 |  | 29.47 | 26.77 | 54.9 | 85.52 | -77.2891 | -77.2891 | 134.219 | 133.557 | 30.7188 | -145.6469 | -145.3914 | 13.3942 | -111.4919 |  | 27.704 | -14.8 | 222.7 | -11.94 | -7.7043 | -7.0714 | -6.9777 | 56.9538 | 56.6952 | 108.2418 | -214.4686 | 115.072 | 15.1649 | 42.34 | 23.92 | 46.1792 | 43.8034 | -29.0893 |  | 111.3457 | 111.1221 | -135.3002 |  |  | -87 | -84 | 21.058 | 58.1 | 48.44 | 79.2 | 57.83 | -3 |  | 132.605 | -32.95 | -33.33 | 124.27 | 44.46 | 133.1091 | 132.6727 | -54.1714 | -53.0091 | 189.1212 | 159.4618 | 154.1428 | 157.0625 | 42.1766 | 20.6035 | -26.762 | 232.8026 | -176.3059 |  | -22.2976 | -20.6944 |  | -33.5661 | -31.5238 | 150.588 | -79.0995 | -79.7484 | 4.3982 | 0 | -13.61 | 98.1 | 12.2068 | -114.1973 | -33.2466 | -31.8907 | 5.0571 | -20.7852 | 0 | 22.881 | 26.2818 |  | 19.2716 | 19.4512 | 17.9371 | 77.5323 | 78.0346 | 23.4439 | 56.579 | 55.9222 | 31.9512 | 50.9524 | -25.5528 | -17.24 | 17.1688 | 0.9146 | -12.15 | 15.99 | -25.4426 |  |  | 0.79 |  | 24.51 | -50.7923 | -31.1165 | 20.48 | 68.3523 |  | -16.1064 | 5.2308 | 5.9017 | 1.9359 |  |  | -17.1335 | -29.8973 | 18.6302 | 31.2131 | 56.0737 | 57.5688 | -175.4129 | -27.9818 | 23.666 | -22.2632 | 4.0302 | 9.4644 | 9.0719 | 5.1579 | 98.6499 | 99.3848 | 227.6 | -227.2922 | -433.6562 | 434.0842 | 97.7056 | -95.4358 | -94.2725 |  | 24.8059 | 81.7 | 76.1878 |  |  | -6.1277 | -5.5564 | -22.9079 | -23.1382 | 6.71 | 6.52 | 52.8 | 52.8 | 20.695 | -53.92 | -362.284 | 60.257 | 59.7754 | 7.2 | 32.5 | 7.4 | 7.4 | 1.5651 | 1.3199 | -92.8483 | 197.0321 | 174.0692 | 112.1474 | 151.0237 | -106.3248 | 101.866 | -176.1366 |  | -102.3775 | 213.5047 | 214.5891 | 174.2926 | -163.712 | -0.72 | -168.2589 | 167.2388 | -9.3069 | 0.008 | 27.44 | 0.659 | 0.653 | -27.44 | 7.92 |  | -8.2322 | -2.6352 | -20.2716 | 5.8 | 50.05 | 49.475 |  | 10.6659 | 49.8786 | 51.4411 | 51.2835 |  | -34.4 | -16.0742 | 7.83 |  | 33.8002 |  |  | 33.4758 |  | -24.9344 | 24.8014 | 19.2 | -18.4 | -332.8437 | 463.5126
01/05/2026 | 15:00 |  | 0 | 19.3624 | -28.1623 | -13.2007 | 35.2575 |  | 46.8874 | -113.0594 | 56.2435 | 28.5871 | 28.0369 | -4.44 | -58.845 | 55 | 18.216 | -52.8 | 13.1564 | 82.0486 | 14.5392 | 14.7766 | 24.5137 | 6.0606 | 5.2804 | 7.1582 |  |  | -96.63 | -96.18 |  | 4.44 | 58.845 | 6.556 | 0.174 | -90.02 | -93 | -16.92 | 92.45 | 92.03 | 14.6792 | -4.2209 | 60.3884 | 61.3909 | 0.9384 | -134.5352 | -134.7532 | 26.8648 | 27.174 | 66.2206 | 69.0018 | -36.5102 | -38.0002 | 0 | 9.2024 | -19.6 | -19.8 | 148.8666 | 144.4534 | -1.9266 |  | -141.807 | -1.2148 | 10.5438 | 7.331 | 0 | 242.1643 | 243.324 | -215.6574 | 429.6238 |  | -33.0759 | 34.2072 | 91.6223 | 28.61 | 25.69 | 53.25 | 84.62 | -78.4947 | -79.7003 | 139.8679 | 140.6723 | 30.5284 | -138.178 | -138.5139 | 12.2233 | -104.4574 | 20.7229 | 27.842 | -12.9 | 212.1 | -11.58 | -5.3603 | -4.5553 | -3.0274 | 61.4361 | 61.2055 | 98.8013 | -207.7926 | 106.2302 | 14.8479 | 41.26 | 23.44 | 45.2417 | 43.364 | -28.7767 |  | 106.383 | 105.0208 | -129.235 |  |  | -86.6 | -86.1 |  | 57.5 | 46.88 | 77.48 | 56.65 | -2.5 |  | 125.6096 | -32.3 | -32.85 | 121.59 | 44.06 | 127.9818 | 126.5273 | -57.1014 | -56.8 | 185.3907 | 153.8032 | 146.7927 | 149.3846 | 46.9317 | 29.0039 | -25.985 | 224.267 | -185.7011 |  | -21.5558 | -19.4519 |  | -37.2819 | -34.8175 | 164.412 | -82.0025 | -83.5534 | 3.1379 | 15.5 | -2.78 | 121.1 | 11.4915 | -118.434 | -33.0851 | -31.92 | 5.1978 | -24.3665 | 0 | 22.8733 | 25.5971 |  | 19.6756 | 19.3074 | 19.1955 | 79.8767 | 79.0394 | 13.0616 | 59.0531 | 58.8393 | 24.344 | 47.0255 | -26.6001 | -18.9 | 16.8881 | 0.8914 | -11.78 | 15.59 | -26.9711 |  | -14.956 | 0.577 |  | 23.18 | -42.2133 | -24.0588 | 18.74 | 67.1485 | 1.9 | -14.7863 | 5.5846 | 6.5158 | 1.9531 |  |  | -14.6062 | -30.3815 | 17.2023 | 31.7761 | 60.346 | 61.1321 | -176.5449 | -27.5481 | 23.2737 | -19.8362 | 3.9811 | 9.1324 | 8.7344 | 5.2038 | 95.762 | 96.2898 | 226.3 | -223.7428 | -431.7993 | 435.0505 | 89.9218 | -92.4278 | -89.9737 |  | 21.6523 | 78.5657 | 80.7475 |  |  | -5.4466 | -5.6663 | -22.7515 | -21.7369 | 5.72 | 5.54 | 50.6 | 50.2 | 20.6737 | -51.12 | -366.071 | 60.6164 | 62.7404 | 8.2 | 32.5 | 6.5 | 6.6 |  |  | -75.7785 | 209.5856 | 164.9733 | 110.8038 | 155.1645 | -105.0944 | 101.9695 | -168.5811 |  | -101.5305 | 211.7638 | 209.3938 | 170.6594 | -165.1248 | -1.5454 | -162.7001 | 162.4708 | -9.2273 | -0.01 | 27.04 | 0.737 | 0.73 | -26.16 | 7.12 |  | -7.8202 | -6.3554 | -20.9186 | 7.9 | 52.135 | 52.691 | 8.9061 |  | 52.0157 | 50.5224 | 52.193 |  | -30.9 | -16.0141 | 7.79 |  | 33.6098 |  |  | 33.4749 |  | -19.8499 | 20.1438 | 14.4 | -13.4 | -338.3199 | 469.8903
01/05/2026 | 15:30 |  | 0 | 19.5767 | -28.0379 | -13.6672 | 34.7585 |  | 45.4297 | -108.0786 | 55.495 | 28.2811 | 27.7485 | 8.88 | -60.022 | 55 | 19.044 | -55 | 12.9061 | 70.8994 | 15.4691 | 15.6127 | 25.5227 | 6.2391 | 4.5378 | 6.9203 |  |  | -67.34 | -67.36 |  | -8.88 | 60.022 | 6.341 | 0.171 | -34.92 | -34.99 | -63.96 | 35.13 | 35.21 | 15.7056 | -4.1215 | 57.5065 | 59.3685 | 22.1168 | -43.1341 | -42.3902 | 28.3988 | 31.1637 | 60.5029 | 61.3999 | -14.1877 | -17.4256 | -335.0089 | 8.1877 | -19.9 | -19.7 | 48.3427 | 47.8636 | -4.796 |  | -40.374 | 4.0638 | 7.2763 | 4.9912 | 367.7174 | 149.2355 | 148.6861 | -235.7719 | 557.2643 |  | -45.0172 | 46.2241 | 89.4966 | 24.45 | 23.1 | 52.22 | 82.83 | -95.6412 | -95.1054 | 151.1882 | 153.058 | 28.8109 | -123.6267 | -123.875 | -5.0327 | -98.1367 |  | 28.97 | 1.8 | 198.4 | -11.21 | 2.9128 | 3.1916 | 3.9979 | 76.5363 | 75.6289 | 1 | -115.8518 | -6.4772 | 14.6824 | 43.77 | 24.44 | 44.7729 | 42.485 | -28.4463 |  | 99.404 | 98.0885 | -124.0669 |  |  | -82.9 | -82.9 | 21.2448 | 56.2 | 44.86 | 76.58 | 56.08 | -2.12 |  | 122.9945 | -32.96 | -33.21 | 129.51 | 43.47 | 125.4545 | 121.3455 | -73.3533 | -71.0818 | 173.4426 | 143.4224 | 136.7089 | 140.1043 | 35.8263 | 12.4581 | -25.822 | 247.8135 | -159.2191 |  | -21.7983 | -20.9759 |  | -42.1 | -39.3178 | 145.98 | -72.5731 | -74.3811 | 13.1736 | 0 | 0 | 96.5 | 11.2086 | -125.4808 | -35.1474 | -33.7219 | 9.8079 | -8.8174 | 0 | 23.202 | 25.953 |  | 20.3189 | 20.9504 | 20.0249 | 95.1152 | 95.2826 | -63.9683 | 75.7049 | 75.5188 | -40.636 | -25.4328 | -41.3953 | -29.4 | 18.182 | 0.95 | -12.43 | 14.76 | -42.5837 |  | -14.799 | 0.582 |  | 19.26 | 25.7969 | 39.1218 | 16.3 | 64.7837 | 8.2 | -8.2048 | 2.6567 | 2.9374 | 1.9231 |  |  | -13.7388 | -23.1891 | 17.9179 | 23.8703 | 55.3385 | 56.0522 | -125.4528 | -27.1657 | 23.0085 | -26.2269 | 4.0958 | 9.0738 | 8.7344 | 5.3152 | 103.0698 | 105.2118 | 234.3 | -231.6743 | -459.289 | 463.7311 | 138.0002 | -100.8618 | -98.5142 |  | 19.78 | 80.7524 | 79.2421 |  |  | -2.8867 | -3.2493 | -24.318 | -23.9697 | 15.56 | 15.32 | 48.8 | 47.9 | 20.49 | -46.88 | -361.7674 | 63.5278 | 63.0702 | 12.1 | 28 | 4.8 | 4.9 | 1.4394 | 1.1991 | -123.5207 | 181.0789 | 208.9864 | 148.1905 | 156.8716 | -142.7344 | 136.6589 | -162.9099 | -29.3367 | -136.7358 | 178.5678 | 176.7993 | 162.1343 | -200.2929 | 28.7884 | -170.7071 | 171.9857 | -9.0954 | 0.791 | 26.32 | 0.714 | 0.719 | -25.76 | 6.4 |  | -6.5324 | -9.0806 | -21.181 | 10.3 | 54.795 | 54.362 | 8.8911 | 10.3708 | 51.7597 | 51.4544 | 52.0215 |  | -26.4 | -16.2128 | 7.84 |  | 34.8653 | 0 | 0 | 34.551 |  | -18.7978 | 18.6263 | 11.4 | -11.6 | -325.572 | 492.7563
01/05/2026 | 16:00 |  | 0 | 19.043 |  | -13.6168 | 35.4893 |  | 44.0257 | -104.3543 | 55.2388 | 27.9311 | 27.3074 | 13.32 | -59.78 |  | 19.044 | -55 | 13.1484 | 68.751 | 15.43 | 15.8056 | 25.5624 | 6.3531 | 5.1866 | 6.7223 |  |  | -62.25 | -62.24 |  | -13.32 | 59.78 | 6.251 | 0.172 | -41.53 | -41.7 | -68.53 | 42.53 | 42.66 | 15.7172 | -4.0499 | 59.0868 | 60.8942 | 21.4648 | -44.3931 | -43.9151 | 23.7835 | 28.8533 | 61.6102 | 62.4617 | -14.4926 | -12.2536 | -339.1704 | 7.5651 | -19.9 | -20.1 | 49.2015 | 48.5266 | -4.4515 |  | -44.7327 | 3.4702 | 7.4849 | 5.0091 | 376.934 | 142.1857 | 141.5448 | -233.4612 | 554.6382 |  | -46.4657 | 47.037 | 88.1893 | 23.97 | 22.68 | 51.61 | 81.96 | -93.6318 | -93.23 | 153.6243 | 155.3403 | 28.9594 | -124.7621 | -124.6636 | -5.2009 | -99.1786 |  | 28.878 | -0.8 | 200.7 | -11.19 | 1.6611 | 2.0122 | 2.4169 | 73.1563 | 73.1197 | 1 | -112.6799 | -5.509 | 14.4371 | 38.47 | 22.16 | 44.3042 | 42.0456 | -28.2769 |  | 99.8177 | 98.2291 | -122.946 |  |  | -80 | -80.1 | 21.1789 | 55.5 | 43.74 | 75.78 | 55.51 | -1.85 |  | 122.637 | -29.89 | -30.27 | 118.81 | 41.98 | 126.1273 | 120.9455 | -71.9968 | -70.6091 | 170.8499 | 139.6628 | 133.3875 | 136.5616 | 45.914 | 27.5939 | -23.452 | 244.0953 | -144.1588 |  | -23.5537 | -21.3966 |  | -43.6814 | -40.4147 | 176.7 | -78.5333 | -79.4275 | 2.1806 | 18.5 | -6.58 | 120.9 | 11.415 | -130.9152 | -34.0274 | -33.1908 | 7.0498 | -19.6246 | 0 | 23.3028 | 26.4956 |  | 18.5668 | 18.7137 | 17.8709 | 92.6033 | 91.7661 | -58.2748 | 74.5761 | 74.3979 | -34.8317 | -20.0446 | -40.9485 | -28.87 | 18.2675 | 0.9744 | -12.65 | 15.5 | -40.6576 |  |  | 0.726 |  | 20.45 | 19.8721 | 35.0517 | 16.28 | 66.5 | 12 | -8.9353 | 2.0157 | 2.4967 | 1.9492 |  |  | -14.777 | -24.126 | 17.0446 | 24.8861 | 57.5444 | 57.0348 | -128.4035 | -26.8137 | 24.6113 | -25.437 | 4.1227 | 9.2202 | 8.8188 | 5.4232 | 104.605 | 105.5564 | 225.9 | -227.3594 | -466.2426 | 468.2768 | 148.7127 | -101.6315 | -101.6517 |  | 10.5163 | 81.0428 | 77.2098 |  |  | 0.7498 | 0.4202 | -27.2896 | -27.0326 | 36.02 | 35.71 | 19.9 | 22.6 | 20.49 | -34.56 | -332.0489 | 78.0348 | 77.7284 | 11.6 | -20.5 | -0.2 | 0.4 |  |  | -142.9421 | 168.2229 | 219.6143 | 160.106 | 153.6039 | -156.0958 | 150.7078 | -140.7834 | -50.9736 | -154.2453 | 157.4175 | 156.5853 | 138.775 | -213.1481 | 47.0414 | -162.9643 | 158.8696 | -9.7024 | 5.73 | 14.4 | 0.758 | 0.751 | -14.64 | -4.24 |  | 5.333 | -6.4439 | -39.5224 | 14 | 52.433 | 52.425 | 8.6775 | 10.3786 | 53.2455 | 50.5753 | 52.5792 |  | 22 | 17.7522 | 7.79 |  | 34.49 |  |  | 33.9986 |  | -10.3634 | 10.9337 | -33.6 | 33 | -308.3075 | 480.0209
01/05/2026 | 16:30 |  | 0 |  | -28.0038 | -13.2984 | 35.1882 |  | 42.7646 | -105.5322 | 54.2698 | 27.2792 | 26.7796 | 13.32 | -58.883 | 55 | 19.044 | -52.8 | 13.1235 | 69.4158 | 15.442 | 15.7839 | 26.0537 | 6.2294 | 5.0579 | 7.0641 |  |  | -61.86 | -61.78 |  | -13.32 | 58.883 | 6.405 | 0.172 | -38.53 | -38.58 | -76.55 | 37.89 | 38.18 |  | -4.5186 | 58.9263 | 60.6052 | 24.0133 | -39.5382 | -39.459 | 6.7735 | 6.692 | 65.1754 | 65.896 | -27.9986 | -30.5802 | -332.4295 | 9.3331 | -19.9 | -19.9 | 44.9472 | 44.1006 | -8.1478 |  | -44.9889 | 3.9775 | 11.4171 | 7.757 | 365.1538 | 151.5244 | 152.0126 | -250.1475 | 552.8729 |  | -51.9574 | 55.1933 | 88.0795 | 23.81 | 22.24 |  |  | -89.881 | -89.0773 | 160.5198 | 161.3295 | 26.0705 | -123.7606 | -124.5635 | -6.6033 | -88.1111 | 21.1025 | 28.75 | 10.2 | 176 | -10.63 | 4.2128 | 5.006 | 5.2044 | 77.7147 | 77.5662 | 1 | -117.4058 | -5.6449 | 14.6327 | 38.74 | 22.39 | 44.3042 | 42.0456 | -28.0302 |  | 88.4297 | 87.1383 | -93.3356 |  |  | -83.4 | -82.9 | 21.2448 | 55.3 | 41.44 | 74.26 | 54.94 | -0.97 |  | 90.3251 | -32.02 | -32.07 | 124.51 | 41.5 | 90.4909 | 89.0545 | -81.9124 | -79.4636 | 148.6801 | 118.5909 | 114.0296 | 116.8954 | 41.1549 | 23.1259 | -23.395 | 262.0771 | -92.1241 |  | -24.098 | -22.4102 |  | -39.8648 | -37.5638 | 161.34 | -85.3905 | -86.9842 | 7.0879 | 0 | -15.6 | 116.2 | 10.9353 | -122.3747 | -33.6545 | -32.5478 | 5.942 | -16.93 | 0 | 23.932 | 25.9869 |  | 19.6073 | 19.2421 | 18.9216 | 90.4264 | 90.0915 | -55.428 | 83.2486 | 83.2435 | -33.728 | -18.2241 | -34.9718 | -29.7 | 16.4852 | 0.95 | -11.41 | 15.59 | -35.0752 |  |  | 0.597 |  | 20.8 | 19.171 | 34.4489 | 16.32 | 65.232 | 13.6 | -9.0057 | 2.287 | 2.3786 | 1.9339 |  |  | -14.3153 | -24.4188 | 16.5856 | 25.1812 | 59.5339 | 60.6965 | -128.4425 | -26.5945 | 23.7083 | -25.0975 | 4.1765 | 9.5718 | 9.325 | 5.4275 | 118.4994 | 118.0017 | 286.2 | -283.3224 | -532.9411 | 532.5044 | 226.2988 | -113.9964 | -112.6681 |  | 0 | 78.9845 | 79.9156 |  |  | 14.0874 | 13.9995 | -44.7248 | -44.8261 | 31.64 | 31.3 | 21.6 | 22 | 20.7143 | -2.08 | -347.7501 | 89.6144 | 88.8204 | 14.4 | -24.4 | -12.2 | -11.4 | 1.5477 | 1.3072 | -217.8043 | 116.3579 | 299.253 | 223.3142 | 160.8272 | -216.9469 | 214.9197 | -187.0708 | -102.341 | -213.502 | 144.9774 | 144.8065 | 188.2437 | -280.6625 | 105.4376 | -181.2871 | 178.9303 | -9.2795 | 10.061 | 11.84 | 0.69 | 0.679 | -11.76 | -7.84 |  | 8.7907 | -17.1954 | -36.6201 | 17.7 | 50.677 | 51.015 | 8.7397 | 10.4203 | 51.2979 | 51.5554 | 51.6484 |  | 24.7 | 17.8046 | 7.95 |  | 47.0168 |  |  | 46.7944 |  | 0 | 2.4275 | -34.2 | 34.9 | -302.5148 | 479.1362
01/05/2026 | 17:00 |  | 0 | 19.0319 | -28.1939 | -13.2619 | 34.7037 |  | 42.7926 | -105.7921 | 52.395 | 26.6892 | 26.1479 | 11.1 | -58.216 | 52.8 | 17.388 | -52.8 | 13.1987 | 70.665 | 15.398 | 15.5127 | 26.2101 | 6.0837 | 5.2744 | 7.8078 |  |  | -63.43 | -63.34 |  | -11.1 | 58.216 | 7.245 | 0.178 | -40 | -39.69 | -72.59 | 39.39 | 40.49 |  | -4.6727 | 58.1582 | 59.635 | 22.4413 | -42.398 | -42.7797 | 8.3298 | 7.9763 | 63.6301 | 65.298 | -28.439 | -30.707 | -314.6842 | 6.802 | -20.8 | -20.6 | 47.585 | 47.1983 | -8.3655 |  | -46.6155 | 3.9394 | 12.0376 | 8.1819 | 348.8875 | 115.5736 | 115.543 | -215.7008 | 492.4833 |  | -65.8008 | 67.6661 | 87.0417 | 23.34 | 22.15 | 51.02 | 81.14 | -89.0773 | -88.2736 | 155.1964 | 156.1005 | 25.7728 | -120.2165 | -120.7655 | -4.3413 | -91.518 |  | 27.88 | 4 | 184.5 | -11.12 | 4.1501 | 4.4368 | 4.7344 | 76.639 | 76.6973 | -10.0153 | -108.7283 | -12.7542 | 14.6552 | 38.07 | 22.15 | 43.8354 | 41.6061 | -28.2559 |  | 92.2908 | 91.1416 | -108.2843 |  |  | -80.5 | -82 | 20.7065 | 54.1 | 42.28 | 73.44 | 53.79 | -1.45 |  | 108.0511 | -32.57 | -32.76 | 122.71 | 42.2 | 109.9636 | 108.4545 | -73.6127 | -71.8364 | 159.9813 | 132.0439 | 125.394 | 127.623 | 12.6846 | -5.2291 | -25.544 | 228.4303 | 35.9268 |  | -24.6287 | -22.9098 |  | -36.2398 | -34.0121 | 49.2 | -57.3799 | -58.3504 | 35.2085 | 0 | -15.55 | 1 | 10.675 | -114.7641 | -35.037 | -33.8686 | 9.9057 | 8.0572 | -33.1835 | 23.8033 | 26.454 |  | 20.8715 | 21.0925 | 20.3185 | 89.4217 | 88.082 | -78.0346 | 76.4458 | 75.6672 | -47.974 | -32.3765 | -41.8933 | -30.64 | 18.37 | 0.9146 | -12.71 | 15.51 | -42.8012 |  | -14.644 | 0.568 | 10.9432 | 20.49 | 33.8298 | 47.9542 |  | 65.2903 | 13.3 | -8.3663 | 2.5809 | 2.9816 | 1.986 |  |  | -13.8314 | -23.7707 | 17.3087 | 24.8281 | 57.1518 | 59.0135 | -127.5124 | -26.5449 | 22.4553 | -24.7042 | 3.9439 | 9.7281 | 9.2934 | 5.0797 | 149.2461 | 149.5035 | 282.9 | -280.1746 | -567.7579 | 571.186 | 354.5121 | -143.5831 | -141.3453 |  | 8.3796 | 77.552 | 76.7685 | -37.0403 | -37.2863 | 23.415 | 22.5251 | -59.1462 | -59.2645 | 58.02 | 57.52 | 25.8 | 26 | 20.8168 | 20.56 | -359.1929 | 100.4014 | 100.1964 | 15 | -23.3 | -20.7 | -20.8 |  | 1.1807 | -348.8188 | -11.3571 | 430.6573 | 338.3556 | 160.9613 | -329.0582 | 331.902 | -178.8957 | -183.2528 | -323.0889 | 113.1652 | 114.3677 | 179.25 | -421.3986 | 189.2855 | -232.4059 | 229.4801 | -9.3069 | 13.7 | 10.72 | 0.553 | 0.552 | -11.12 | -8.88 |  | 9.2302 | -19.5392 | -36.3882 | 19.4 | 54.671 | 54.157 | 8.7797 | 10.4076 | 50.7327 | 50.1557 | 50.5734 |  | 24.1 | 17.1549 | 7.82 |  | 47.9907 |  |  | 47.2026 |  |  | 8.3358 | -34.1 | 34.2 | -209.9004 | 401.7333
01/05/2026 | 17:30 |  | 0 | 18.9885 | -28.233 | -32.2378 | 33.557 |  | 41.5751 | -92.2053 | 53.462 | 27.2052 | 26.57 | 13.32 | -57.556 | 52.8 | 16.56 | -52.8 | 13.3134 | 58.2486 | 15.4356 | 15.5809 | 25.9482 | 6.2214 | 5.38 | 7.0629 |  |  | -62.75 | -63.01 |  | -13.32 | 57.556 | 7.672 | 0.186 | -44.44 | -44.63 | -62.5 | 44.81 | 45.16 |  | -4.6273 | 58.5148 | 61.0576 | 24.4693 | -46.9989 | -46.8413 | 28.1082 | 28.4612 | 61.4016 | 62.2596 | -7.1297 | -14.771 | -333.3413 | 6.0624 | -20.6 | -20.5 | 51.7087 | 50.1796 | -8.1721 |  | -51.5111 | 3.9034 | 12.3224 | 8.3227 | 374.2178 | 107.5472 | 107.181 | -260.9553 | 471.4335 |  | -66.7342 | 70.1801 | 86.0038 | 23.36 | 22.5 | 51.03 |  | -80.638 | -80.7719 | 148.5753 | 149.4789 | 30.9591 | -125.5629 | -125.9725 | -5.8118 | -109.7781 |  | 28.194 | -10.1 | 219.5 | -10.89 | 0 | 0 | 0 | 66.332 | 66.4851 | 1 | -103.2632 | -8.0306 | 14.8965 | 38.52 | 22.36 | 43.8354 | 41.6061 | -28.2922 |  | 109.8877 | 109.3559 | -152.0116 |  |  | -74.7 | -73.6 | 21.2009 | 54.1 | 45.34 |  | 54.41 | -2.77 |  | 151.1436 | -26.15 | -26.5 | 109.95 | 41.91 | 149.6909 | 147 | -52.5811 | -52.5818 | 190.4979 | 159.8884 | 153.3556 | 156.0553 | 28.973 | 11.2656 | -25.034 | 269.8883 | 164.9047 |  | -24.99 | -23.4074 |  | -31.6644 | -29.3791 | 49.2 | -45.9994 | -46.9274 | 18.9681 | 0 | -16.11 | 1 | 10.4344 | -103.9102 | -35.7248 | -34.3344 | 10.3702 | -6.6253 | -17.2065 | 23.8873 | 25.6147 |  | 21.1214 | 21.0169 | 21.1553 | 80.8814 | 80.8814 | -72.1737 | 56.4393 | 56.2632 | -46.2431 | -34.0681 | -39.4397 | -30.94 | 14.8617 | 1.0208 | -10.01 | 14.04 | -39.6113 |  | -14.41 | 0.574 | 11.1647 | 21.73 | 32.3446 | 43.8292 | 16.22 | 67.2178 | 13 | -7.8087 | 2.6146 | 3.3535 | 2.0649 |  |  | -14.6129 | -24.2499 | 17.8513 | 25.1969 | 60.0881 | 58.8053 | -132.1813 | -26.125 | 21.5437 | -23.6566 | 3.7618 | 10.0906 | 9.7997 | 5.1695 | 172.3884 | 171.4358 | 279.9 | -275.8012 | -570.7697 | 575.6845 | 458.1951 | -163.2676 | -162.0254 |  | 17.3733 | 79.4109 | 81.6067 | -58.6636 | -58.4497 | 27.6667 | 27.6338 | -45.9019 | -46.8405 | 96.89 | 96.12 | 26.5 | 29.1 | 20.6117 | 33.2 | -390.9636 | 109.0221 | 110.1704 | 16.8 | -18.3 | -26.7 | -26.8 |  |  | -451.5249 | -139.5799 | 539.185 | 429.853 | 149.4583 | -419.8424 | 418.0341 | -168.4858 | -248.4536 | -415.8772 | 119.1374 | 118.7023 | 172.3551 | -524.0082 | 258.3118 | -264.9149 | 267.9203 | -8.3319 | 15.408 | 17.04 | 0.29 | 0.281 | -18 | -3.52 |  | 2.7268 | -16.112 | -32.1675 | 17.4 | 54.335 | 53.649 | 8.7722 | 10.4577 | 52.3772 | 52.2644 | 52.9933 |  | 17.3 | 14.6474 | 9.04 |  | 44.9231 |  |  | 44.3826 |  | -15.9983 | 17.1035 | -26.5 | 27.3 | -119.3258 | 312.7393
01/05/2026 | 18:00 |  | 0 | 19.4765 | -28.9024 | -32.5683 | 32.2447 |  | 42.0017 | -92.0856 | 55.7807 | 28.2931 | 27.6416 | 8.88 | -61.54 | 55 | 17.388 | -55 | 13.4553 | 58.2668 | 16.4541 | 16.5278 | 27.4697 | 5.9913 | 4.9259 | 6.5575 |  |  | -66.58 | -66.57 |  | -8.88 | 61.54 | 8.384 | 0.194 | -42.5 | -42.3 | -73.94 | 42.82 | 43.11 |  | -5.2636 | 60.6666 | 62.0292 | 31.2566 | -44.8898 | -45.157 | 10.3694 | 10.4764 | 67.243 | 68.2604 | -23.2375 | -24.5442 | -327.7501 | 3.9076 | -20.8 | -20.8 | 50.4696 | 50.3693 | -9.2369 |  | -52.3314 | 4.0976 | 13.6177 | 8.9467 | 367.9005 | 109.8361 | 109.653 | -289.0781 | 476.0565 |  | -85.9376 | 87.6354 | 87.9897 | 23.8 | 26.22 | 53.19 | 79.06 | -72.7345 | -71.7968 | 147.6315 | 148.4505 | 31.7494 | -131.0075 | -131.433 | -3.0335 | -114.5439 | 20.7229 | 17.968 | -4.2 | 228.1 | -11.62 | -1.4315 | 0 | 0 | 65.4133 | 65.0527 | 1 | -101.7174 | -9.8078 | 16.341 | 43.9 | 24.62 | 46.6479 | 44.2429 | -30.6055 |  | 114.6135 | 113.3501 | -156.3085 |  |  | -75.4 | -74.9 | 21.5634 | 57.4 | 51.48 | 77.84 | 57.3 | -3.89 |  | 158.439 | -3.48 | -3.65 | 72.02 | 45.52 | 157.0182 | 154.3091 | -48.1072 | -46.8273 | 191.5267 | 163.1053 | 156.2355 | 158.7606 | 73.5656 | 56.4509 | -23.8 | 300.7101 | 224.1037 |  | -25.7106 | -24.346 |  | -36.2242 | -35.6009 | 162.876 | -62.3066 | -63.617 | -22.2256 | 13.96 | -14.89 | 110.6 | 11.8219 | -120.0558 | -38.6542 | -37.4747 | 13.4362 | -49.838 | 23.5301 | 24.399 | 25.384 |  | 20.7845 | 21.5311 | 19.7399 | 73.3459 | 72.676 | -69.8293 | 50.0374 | 49.4043 | -43.9689 | -30.7118 | -38.2385 | -28.89 | 13.4749 | 1.3846 | -9.23 | 12.84 | -38.1921 |  | -13.389 | 0.608 | 13.079 | 23.93 | 32.6604 | 43.7639 |  | 70.2008 | 13 | -8.2416 | 1.6866 | 1.7397 | 2.4479 |  |  |  | -28.153 | 17.8066 | 28.8844 | 57.9839 | 59.922 | -130.7989 | -28.4296 | 23.2252 | -30.9286 | 3.9652 | 12.3563 | 11.8999 | 5.8803 | 178.632 | 177.1894 | 285 | -283.669 | -574.5359 | 579.8158 | 503.425 | -169.2062 | -166.8774 |  | 25.9417 | 80.1262 | 79.7943 |  |  | 27.6887 | 27.6118 | -54.1203 | -54.3066 | 96.3 | 95.53 | 34.3 | 34.4 | 20.8168 | 36.8 | -398.4946 | 110.1056 | 111.3869 | 16.2 | -13 | -24.1 | -24.2 | 1.411 | 1.257 | -492.9479 | -195.6204 | 562.228 | 448.0999 | 128.3125 | -432.6634 | 434.5692 | -169.1157 | -255.3141 | -429.6255 | 124.0276 | 124.16 | 174.8849 | -541.1647 | 264.3051 | -289.2728 | 284.4796 | -9.0954 | 10.908 | 18.32 | -0.535 | -0.559 | -18.64 | 0 |  | 0.4105 | -11.8944 | -32.2866 | 14.8 | 52.836 | 52.535 | 8.8085 | 10.5278 | 52.6557 | 51.3827 | 52.6284 |  | 11.7 | 13.5333 | 9.96 |  | 47.17 |  |  | 46.7515 |  | -25.6772 | 25.4528 | -21.2 | 20.9 | -73.9739 | 275.4048
01/05/2026 | 18:30 |  | 0 | 20.4539 | -30.5243 | -31.6355 | 37.2304 |  | 47.1519 | -109.5113 | 63.4717 | 32.161 | 31.658 | -6.66 | -71.101 | 63.8 | 18.216 | -63.8 | 13.9356 | 67.5842 | 19.1418 | 19.1595 | 32.588 | 6.3244 | 4.9147 | 6.6315 |  |  | -79.64 | -80 |  | 6.66 | 71.101 | 10.244 | 0.208 | -56.7 | -56.8 | -65.9 | 57.41 | 57.77 |  | -7.5887 | 66.7714 | 68.7598 | 42.0074 | -55.4701 | -54.5779 | 9.7759 | 9.6569 | 77.1544 | 78.4436 | -16.7451 | -18.4574 | -402.656 | -6.6852 | -13.4 | -13.4 | 61.2312 | 60.0305 | -10.1615 |  | -54.3423 | 6.7721 | 15.9796 | 10.6657 | 443.9221 | 135.0444 | 134.6476 | -375.8684 | 539.6996 |  | -83.5163 | 85.3372 | 101.8014 | 28.7 | 32.18 | 61.68 | 88.84 | -77.6909 | -77.2891 | 150.3963 | 152.1882 | 28.9196 | -147.8889 | -147.5555 | 1.1323 | -131.18 | 12.6589 | 23.033 | -14.3 | 262.1 | -12.97 | -4.2283 | -3.6781 | -3.1251 | 68.6057 | 68.3569 |  | -120.3724 | 0.1939 | 18.9939 | 51.31 | 28.23 | 49.2261 | 46.5866 | -32.3282 |  | 131.0067 | 130.0244 | -184.7635 |  |  | -84.9 | -83.3 | 21.7282 | 59.9 | 59.58 | 81.2 | 59.77 | -5.85 |  | 183.9955 | -3.36 | -3.23 | 79.7 | 48.75 | 185.3455 | 181.8909 | -45.5647 | -45.5182 | 216.0968 | 184.8535 | 177.5919 | 181.1945 | 46.3684 | 25.2934 | -28.546 | 389.0289 | 226.9875 |  | -15.3885 | -13.3313 |  | -25.1037 | -22.898 | 63.024 | -40.9488 | -42.5165 | 9.1183 | 15.15 | -15.13 | 1 | 12.5133 | -100.6759 | -37.2583 | -36.1576 | 9.2904 | -21.7407 | 0 | 24.6894 | 26.3968 |  | 19.529 | 19.5093 | 19.3859 | 77.5323 | 77.6997 | -72.0062 | 47.6731 | 47.6194 | -41.5221 | -29.5252 | -37.9748 | -29.42 | 12.9793 | 1.503 | -9.21 | 12.27 | -38.7968 |  | -12.693 | 0.587 |  | 21.54 | 29.911 | 41.8057 | 16.91 | 65.896 | 12.2 | 0 | -4.5585 | -5.9381 | 2.8266 |  |  | -16.2492 | -23.4464 | 18.8674 | 24.2975 | 57.2707 | 59.3618 | -129.4109 | -31.1032 | 26.2855 | 2.5928 | 4.0012 | 14.29 | 13.9355 | 6.2109 | 179.452 | 178.8273 | 278.7 | -277.513 | -572.1978 | 575.8984 | 489.0671 | -170.509 | -167.7995 |  | 31.2316 | 74.1183 | 74.0604 | -68.0772 | -68.6417 | 27.6887 | 27.491 | -58.8888 | -58.4256 | 94.14 | 93.36 | 34.2 | 34 | 21.0646 | 37.04 | -404.6855 | 112.4054 | 112.0455 | 16.2 | -7.9 | -25.8 | -25.9 | 1.4299 |  | -481.0603 | -201.6017 | 572.6774 | 449.5514 | 131.8242 | -437.8191 | 445.1693 | -176.3693 | -262.0387 | -435.7201 | 125.4803 | 125.203 | 178.7032 | -548.2468 | 270.3421 | -286.4123 | 288.1529 | -8.2248 | 15.715 | 19.28 | -0.574 | -0.586 | -19.12 | 0 |  | 1.0269 | -9.0227 | -31.1147 | 10.7 | 48.772 | 50.719 |  |  | 48.4632 | 48.1895 | 48.6654 |  | 8.7 | 13.2742 | 10.33 |  | 45.8983 |  |  | 45.8103 |  | -30.4492 | 30.3683 | -19.1 | 19.1 | -83.8718 | 282.7766
01/05/2026 | 19:00 |  | 0 | 21.1573 | -31.6549 | -31.3302 | 38.9475 |  | 50.467 | -115.6008 | 66.8263 | 33.893 | 32.9132 | -13.32 | -74.718 | 66 | 19.872 | -66 | 14.0952 | 71.631 | 19.917 | 20.1231 | 33.6655 | 6.8345 | 4.9685 | 6.4694 |  |  | -84.89 | -84.4 |  | 13.32 | 74.718 | 9.763 | 0.206 | -63.78 | -63.91 | -60.74 | 64.65 | 64.09 |  | -7.9942 | 68.9283 | 72.041 | 45.5708 | -63.2484 | -62.4576 | 30.075 | 31.842 | 78.2527 | 80.6081 | 0.8072 | -4.7164 | -450.9079 | -10.5255 | -11.8 | -11.8 | 68.165 | 67.1456 | -10.1986 |  | -60.4456 | 6.2047 | 16.1539 | 11.0131 | 490.4018 | 136.3872 | 136.1125 | -408.6683 | 568.3041 |  | -93.6511 | 97.0495 | 104.8053 | 29 | 32.93 | 62.31 | 89.83 | -74.6099 | -75.1458 | 148.3049 | 148.976 | 30.3316 | -153.2923 | -152.5923 | 1.0791 | -133.3432 | 12.6589 | 22.435 | -15.2 | 264.6 | -12.9 | -5.9542 | -5.0976 | -4.4435 | 66.5094 | 65.6332 |  | -123.4359 | 5.3937 | 19.433 | 50.52 | 28.36 |  |  | -32.651 |  | 133.1876 | 132.8324 | -184.421 |  |  | -83.4 | -82.7 | 21.871 |  | 59.44 |  |  | -5.56 |  | 184.2655 | -3.47 | -3.28 | 84.61 | 49.3 | 184.2909 | 179.1273 | -44.3431 | -43.4273 | 214.8416 | 186.5702 | 177.728 | 180.8086 | 73.8472 | 50.3851 | -26.777 | 415.1128 | 237.6432 |  | -15.3041 | -11.7366 |  | -27.5965 | -25.3116 | 158.268 | -55.9446 | -56.9749 | -14.7448 | 0 | -9.06 | 105.1 | 12.5482 | -106.3254 | -35.1087 | -33.8917 | 5.6693 | -46.5939 | 22.1317 | 24.3783 | 25.4557 |  | 19.0559 | 19.1519 | 18.7004 | 74.6855 | 75.1879 | -69.4944 | 47.0721 | 47.2896 | -40.021 | -26.6982 | -38.2971 | -28.32 | 13.7801 | 1.5152 | -9.13 | 12.82 | -38.8569 |  | -12.569 | 0.59 | 11.1564 | 21.99 | 28.0588 | 40.4412 |  | 65.1974 | 13.2 | -1.7406 | -5.3948 | -5.9352 | 2.9235 |  |  | -15.0383 | -26.1063 | 17.216 | 26.7766 | 54.6596 | 55.8617 | -133.407 | -31.4699 | 29.823 | 0.091 | 3.9929 | 14.8369 | 14.2941 | 6.3092 | 178.2614 | 178.3137 | 285.8 | -282.9764 | -569.9331 | 570.8154 | 495.6166 | -170.8037 | -169.2165 |  | 29.5366 | 79.9561 | 78.4184 |  |  | 26.0737 | 25.9089 | -58.3875 | -58.6572 | 96.47 | 95.69 | 30 | 31.1 | 21.0219 | 36.96 | -394.9605 | 110.4063 | 109.2527 |  | -9.6 | -24.1 | -23.5 |  | 1.1675 | -487.3694 | -214.6608 | 568.9191 | 451.2167 | 123.3073 | -438.8974 | 438.8441 | -171.0439 | -258.3507 | -432.7671 | 127.8174 | 126.8178 | 177.8958 | -544.1243 | 271.5046 | -289.341 | 289.5372 | -8.5159 | 15.881 | 18.56 | -0.653 | -0.658 | -18.08 | -1.28 |  | 2.6383 | -8.9342 | -32.9 | 10.3 | 49.163 | 49.414 |  |  | 52.2884 | 51.2161 | 52.5275 |  | 12.3 | 13.7527 | 10.2 |  | 47.1914 | 0 | 0 | 46.5546 |  | -28.6138 | 28.6268 | -22.1 | 22.6 | -74.6543 | 277.1688
01/05/2026 | 19:30 |  | 0 |  | -31.3201 | -31.6626 | 39.3419 |  | 49.4735 | -114.6933 | 66.8378 |  | 33.1172 | -11.1 | -74.69 |  | 19.044 |  | 14.6482 | 71.402 | 19.6198 | 20.0851 | 33.1671 | 6.8079 | 5.0731 | 7.2682 |  |  | -85.2 | -84.64 |  | 11.1 | 74.69 | 11.816 | 0.215 | -59.81 | -59.19 | -67.31 | 60.49 | 60.69 | 9.7583 | -7.8982 | 69.4199 | 71.7936 | 43.1134 | -57.9223 | -58.3118 | 9.7782 | 11.1758 | 80.7522 | 82.4818 | -16.5326 | -18.3873 | -423.2109 | -10.269 | -12.8 | -12.5 | 64.111 | 63.1204 | -10.1788 |  | -56.664 | 6.4302 | 16.2001 | 10.9176 | 468.1843 | 136.7839 | 135.8073 | -391.6417 | 558.04 |  | -79.9306 | 80.8689 | 105.893 | 29.35 | 32.56 | 62.94 | 90.73 | -74.8778 | -76.0835 | 154.4032 | 155.4255 | 33.1167 | -150.3402 | -150.6765 | 2.13 | -133.9107 | 12.6589 | 24.411 | -18.1 | 267.5 | -13.17 | -4.745 | -4.6088 | -3.9988 | 69.773 | 69.1983 |  | -122.5931 | 0.1842 | 19.5029 | 51.33 | 28.24 | 48.5229 | 46.0007 | -32.6425 |  | 133.8419 | 133.7836 | -189.9242 |  |  | -84.2 | -82.9 | 22.717 | 59.3 | 59.04 | 80.36 | 59.14 | -5.48 |  | 189.2057 | -3.26 | -3.2 | 84.42 | 49.9 | 192.1273 | 186.4364 | -44.0439 | -41.6273 | 222.7472 | 188.882 | 183.0099 | 184.4213 | 59.7457 | 40.0039 | -27.562 | 400.3856 | 225.6256 |  | -15.024 | -13.2547 |  | -30.3629 | -29.2866 | 129.072 | -50.9178 | -52.0129 | -7.0831 | 0 | -13.65 | 82.1 | 12.4481 | -110.088 | -37.1381 | -36.154 | 9.5379 | -38.87 | 13.2714 | 24.8129 | 26.1364 |  | 24.1911 | 24.3408 | 23.4207 | 76.695 | 77.6997 | -71.5038 | 45.0836 | 44.4102 | -41.4855 | -29.1335 | -38.407 | -28.63 | 13.6629 | 1.5262 | -9.58 | 12.44 | -38.9269 |  |  | 0.6 |  | 21.87 | 30.471 | 42.9821 | 16.73 | 65.3409 | 13.1 | -1.8226 | -5.6641 | -6.334 | 2.9196 |  |  | -14.5843 | -25.9508 | 17.4447 | 26.9807 | 59.5904 | 60.2168 | -133.4853 |  | 30.6634 | -1.0082 | 3.8777 | 15.0432 | 14.6105 | 6.0201 | 179.6572 | 180.8308 | 283.7 | -279.769 | -576.8795 | 578.2366 | 497.1596 | -171.1034 | -167.7816 |  | 28.5877 | 82.8203 | 80.3536 |  |  | 25.9858 | 25.9309 | -57.8337 | -57.5874 | 91.95 | 91.16 | 32.9 | 33.1 | 21.0433 | 36 | -397.0632 | 109.3333 | 106.8757 |  | -13 | -23.3 | -23.3 | 1.5827 |  | -482.8088 | -201.5688 | 567.817 | 445.3989 | 127.3326 | -436.5071 | 433.2913 | -171.6125 | -255.5814 | -429.6566 | 123.0175 | 125.2903 | 174.9557 | -544.0884 | 263.362 | -285.6716 | 288.5988 | -9.2795 | 15.741 | 18.24 | -0.667 | -0.675 | -18.8 | -1.44 |  | 2.0218 | -9.2851 | -33.077 | 12.3 | 52.767 | 51.415 |  |  | 51.9654 | 53.9633 | 52.9127 |  | 11.5 | 14.6914 | 10.31 |  | 46.9732 |  |  | 46.8108 |  | -27.6244 | 27.483 | -22.6 | 22.6 | -82.1702 | 285.4963
01/05/2026 | 20:00 |  | 0 | 20.9237 | -31.3053 | -31.5661 | 38.8675 |  | 48.413 | -113.4456 | 65.793 | 33.069 | 32.5322 | -11.1 | -73.319 | 66 | 19.044 | -63.8 | 13.9453 | 69.6566 | 19.5751 | 19.59 | 32.4703 | 6.9542 | 5.4836 | 6.9078 |  |  | -78.99 | -79.42 |  | 11.1 | 73.319 | 12.321 | 0.218 | -64.31 | -64.02 | -72.44 | 64.98 | 65.16 |  | -7.9148 | 69.735 | 71.7756 | 44.8249 | -57.4709 | -57.3103 | 8.1305 | 7.9541 | 81.3034 | 83.3618 | -12.6365 | -14.4939 | -446.1951 | -7.2573 | -13 | -13.1 | 62.7593 | 61.5119 | -9.9738 |  | -61.8677 | 6.4861 | 16.111 | 10.9518 | 489.5168 | 150.2121 | 149.9984 | -443.1659 | 562.2617 |  | -65.6211 | 69.3316 |  | 29.65 | 33.18 |  |  | -72.6006 | -71.5289 | 143.3996 | 145.4621 | 32.1794 | -147.3605 | -147.4509 | 2.8921 | -134.3856 | 12.8553 | 25.104 | -20.7 | 267.9 | -13.47 | -4.8411 | -4.5102 | -3.291 | 71.8009 | 70.7859 | 1 | -131.1653 | 6.9749 | 19.7061 | 50.76 | 28.23 |  |  | -32.586 |  | 135.9117 | 133.6038 | -197.9285 |  |  | -86.3 | -86.8 | 21.9864 | 58.6 | 60.38 | 79.48 | 58.49 | -6.09 |  | 194.8211 | -3.66 | -3.68 | 80.93 | 48.83 | 197.7818 | 192.5636 | -32.6337 | -33.2091 | 227.3597 | 198.5132 | 190.453 | 193.3935 | 44.4037 | 23.0748 | -27.954 | 451.9368 | 246.2603 |  | -15.0389 | -12.8642 |  | -22.3849 | -20.6232 | 41.52 | -36.3929 | -37.6123 | 11.4021 | 0 | -15.18 | 1 | 12.3463 | -94.4547 | -37.2089 | -36.3361 | 8.1653 | -17.5819 | -6.2545 | 24.9043 | 26.0586 |  | 30.6781 | 30.7746 | 29.5913 | 70.834 | 71.1689 | -60.6192 | 34.6533 | 34.4703 | -36.7829 | -23.3607 | -34.1369 | -28.27 | 12.7669 | 1.4908 | -9.31 | 13.45 | -34.333 |  |  | 0.602 |  | 22.64 | 22.7831 | 36.1331 | 16.9 | 66.5377 | 13.1 | -2.3223 | -5.7674 | -5.8698 | 2.8905 |  |  | -15.9246 | -25.2614 | 17.5003 | 25.9986 | 55.7945 | 59.0258 | -132.6776 | -31.1458 | 30.0353 | 0.0206 | 3.6938 | 15.0529 | 14.4207 | 5.8506 | 179.3681 | 182.092 | 282.5 | -277.843 | -572.6812 | 571.4299 | 499.9901 | -172.6224 | -170.1589 |  | 31.672 | 80.2815 | 80.6927 | -60.9721 | -62.1057 | 23.426 | 23.36 | -59.0396 | -58.481 | 91.28 | 90.52 | 34.9 | 35.3 | 20.8168 |  | -396.3393 | 105.6052 | 106.3621 | 16.2 | -8.5 | -22.4 | -22.5 |  | 1.3193 | -488.1955 | -221.8041 | 566.2165 | 449.6449 | 121.117 | -438.5226 | 436.724 | -171.5477 | -255.4848 | -432.4286 | 128.2809 | 127.4934 | 175.5708 | -545.3631 | 263.9229 | -291.4438 | 295.8575 | -8.5434 | 15.755 | 19.36 | -0.61 | -0.617 | -19.36 | 0 |  | 1.1734 | -7.7043 | -32.3445 | 11.2 | 52.599 | 53.193 |  |  | 51.7114 | 50.807 | 51.2697 |  | 8.5 | 13.6553 | 10.39 |  | 47.0618 |  |  | 45.9683 |  | -31.6519 | 31.1396 | -17.6 | 18.1 | -69.8504 | 258.6453
01/05/2026 | 20:30 |  | 0 | 20.7052 | -30.4658 | -31.7943 | 37.9748 |  | 48.0564 | -115.3018 | 64.8036 |  | 32.0956 | -4.44 | -70.818 | 63.8 | 18.216 | -61.6 | 14.1895 | 72.2768 | 18.5886 | 19.0184 | 31.8931 | 6.8259 | 5.1988 | 6.533 |  |  | -74.61 | -74.84 |  | 4.44 | 70.818 | 12.885 | 0.221 | -56.74 | -56.63 | -76.68 | 57.18 | 57.33 |  | -7.743 | 67.8905 | 70.0889 | 44.3501 | -54.6385 | -55.0511 | 8.946 | 8.8795 | 80.5718 | 82.4092 | -12.7056 | -14.7838 | -445.6771 | -8.1788 | -13.5 | -13.5 | 60.5675 | 59.0244 | -9.4095 |  | -66.2411 | 6.0105 | 15.8276 | 10.7889 | 488.5402 | 153.386 | 151.6769 | -467.1278 | 555.1122 |  | -75.0177 | 77.4448 |  | 29.31 | 32.89 |  |  | -59.7407 | -58.5351 | 138.4265 | 137.9637 | 35.3402 | -146.917 | -146.8933 | 1.7856 | -130.4865 | 12.4756 |  | -19.2 | 262.4 | -13.36 | -3.8142 | -3.6763 | -2.3556 | 71.5803 | 71.3447 | 1 | -133.5403 | 11.2873 | 19.3777 | 51.65 | 28.38 | 47.8198 | 45.4147 | -32.5486 |  | 131.5451 | 130.4434 | -187.4354 |  |  | -86.1 | -85.1 | 22.1786 | 57.4 | 58.36 | 77.78 | 57.26 | -5.41 |  | 186.4156 | -3.11 | -3.23 | 80.28 | 49.2 | 185.8909 | 184.3273 | -24.3838 | -24.2 | 224.1023 | 193.8564 | 187.1254 | 190.5367 | 73.0481 | 51.3137 | -26.704 | 477.5192 | 272.9592 |  | -14.4802 | -12.6401 |  | -31.745 | -29.2117 | 153.66 | -51.9229 | -53.6101 | -17.7063 | 15.9 | -6.16 | 94.5 | 12.0458 | -110.3407 | -38.1564 | -36.5013 | 9.5771 | -48.0527 | 23.3362 | 24.9102 | 26.5287 |  | 37.8952 | 39.1149 | 38.4733 | 59.9494 | 59.6144 | -45.0457 | 26.5275 | 26.444 | -29.4182 | -12.5266 | -28.3433 | -26.85 | 13.0721 | 1.514 | -9.38 | 16.01 | -28.5781 |  | -12.7 | 0.584 |  | 26.94 | 12.8232 | 29.7458 | 18.02 | 73.8626 | 12.3 | -11.4378 | -0.0679 | 0 | 2.8444 |  |  |  | -34.7759 | 18.5286 | 35.8278 | 59.1096 | 61.5372 | -143.4713 | -30.4733 | 28.9839 | -39.4303 | 3.6091 | 14.3681 | 13.9249 | 5.5508 | 178.8055 | 178.196 | 280.8 | -281.4249 | -561.7534 | 564.8818 | 508.8328 | -169.5031 | -168.1123 |  | 28.0362 | 81.8554 | 80.8557 |  |  | 24.2719 | 24.206 | -56.8281 | -56.8791 | 92.24 | 91.44 | 33 | 33.6 | 20.8382 | 35.36 | -399.0637 | 107.0455 | 107.8387 | 15.6 | -13.1 | -22.4 | -22.5 |  |  | -496.7586 | -249.3442 | 564.2116 | 451.0611 | 105.6703 | -441.3459 | 439.9599 | -172.807 | -253.5203 | -435.9815 | 125.9901 | 125.8472 | 174.653 | -546.6072 | 264.8172 | -292.287 | 293.6395 | -8.7521 | 15.54 | 19.2 | -0.599 | -0.609 | -18.32 | -1.36 |  | 2.4338 | -10.0175 | -33.1044 | 12.6 | 51.779 | 52.523 |  |  | 52.5482 | 53.5987 | 53.4373 |  | 10.7 | 14.4635 | 10.15 |  | 47.5769 |  |  | 47.2857 |  | -27.2915 | 27.0497 | -21.2 | 21.3 | -52.3218 | 237.3057
01/05/2026 | 21:00 |  | 0 | 20.2853 | -30.0272 | -32.4552 | 37.1674 |  | 46.3851 | -112.8566 | 63.9852 | 32.301 | 31.7098 | -4.44 | -68.472 | 61.6 | 17.388 | -59.4 | 13.8825 | 70.0092 | 17.7337 | 17.9193 | 30.534 | 6.7837 | 5.3576 | 6.683 |  |  | -73.74 | -74.02 |  | 4.44 | 68.472 | 11.341 | 0.213 | -55.79 | -56.59 | -76.22 | 56.92 | 57.17 |  | -7.3375 | 66.576 | 68.9979 | 44.331 | -54.0928 | -53.8294 | 8.8315 | 8.7334 | 78.8678 | 80.9262 | -13.4095 | -15.077 | -435.4468 | -7.4319 | -13.5 | -13.5 | 59.8577 | 58.6138 | -9.4871 |  | -63.7478 | 5.8687 | 15.1926 | 10.364 | 475.2951 | 145.5427 | 144.7798 | -444.3589 | 541.2775 |  | -79.8077 | 81.3305 | 103.7973 | 28.96 | 31.84 | 62.3 |  | -60.4105 | -60.1426 | 138.6091 | 139.2287 | 36.0333 | -146.8885 | -147.4029 | 1.8186 | -131.0675 | 12.2793 | 27.166 | -19.3 | 262.8 | -13.11 | -4.4121 | -3.7631 | -3.1072 | 70.8204 | 70.4167 |  | -129.012 | 7.243 | 19.3576 | 47.8 | 26.75 | 47.1167 | 44.8288 | -31.8834 |  | 132.1534 | 129.9286 | -186.3911 |  |  | -83.8 | -83.1 | 22.2336 | 56.1 | 56.82 | 76.8 | 56.05 | -5.18 |  | 183.5104 | -3.86 | -3.8 | 79.86 | 49.2 | 187.2364 | 183 | -25.1261 | -25.7455 | 221.5001 | 192.1568 | 183.67 | 187.4015 | 76.2214 | 55.6497 | -27.005 | 455.129 | 279.9181 |  | -14.6201 | -12.4102 |  | -26.74 | -25.2568 | 164.412 | -55.3037 | -56.936 | -22.9147 | 15.63 | -15.67 | 96.3 | 11.6703 | -98.8795 | -41.2287 | -39.4017 | 15.5058 | -52.1248 | 26.8349 | 25.2797 | 27.2521 |  | 38.9125 | 38.4252 | 36.815 | 59.6144 | 59.6144 | -51.5765 | 27.1574 | 26.9821 | -33.3404 | -16.9534 | -30.1524 | -27.1 | 13.4749 | 1.4444 | -9.41 | 15.78 | -30.4731 |  | -12.986 | 0.572 |  | 27.17 | 18.3559 | 33.2136 | 18.32 | 73.0812 | 13.4 | -10.6782 | -0.0042 |  | 2.7878 |  |  | -15.7036 | -32.4268 | 17.7878 | 33.6868 | 58.6404 | 59.5531 | -140.9111 | -29.0814 | 28.1173 | -36.3622 | 3.4538 | 13.8505 | 13.4187 | 5.3425 | 178.2154 | 178.6558 | 281.2 | -283.0349 | -570.6108 | 572.0208 | 518.8569 | -169.775 | -168.3289 |  | 26.7126 | 75.973 | 76.0065 |  |  | 27.6777 | 26.7109 | -54.1207 | -55.4379 | 95.92 | 95.11 | 31.2 | 32.8 | 21.3915 | 34.88 | -406.1794 | 116.2964 | 116.073 | 15 | -16.5 | -26.7 | -26.7 | 1.4673 | 1.2574 | -512.2968 | -258.7101 | 565.9109 | 452.8316 | 97.155 | -442.7357 | 437.6811 | -181.888 | -256.005 | -434.6571 | 125.9286 | 124.5523 | 179.6114 | -542.6389 | 270.4688 | -286.2718 | 282.3608 | -9.7299 | 16.327 | 18.4 | -0.538 | -0.555 | -18.08 | -2.64 |  | 2.8428 | -12.5689 | -33.3699 | 14.4 | 50.574 | 50.37 | 8.8611 | 10.5967 | 48.6251 | 48.6289 | 49.4821 |  | 17.3 | 14.9494 | 9.89 |  | 46.8576 |  |  | 45.9686 |  | -24.5806 | 25.1206 | -27.1 | 27.8 | -47.0757 | 234.8427
01/05/2026 | 21:30 |  | 0 | 20.0222 | -29.5303 | -32.8981 | 36.7605 |  | 45.2874 | -111.2897 | 62.387 | 31.673 | 30.9399 | -2.22 | -66.365 | 59.4 | 16.56 |  | 14.0809 | 68.846 | 17.7748 | 17.7319 | 29.3446 | 7.035 | 4.46 | 6.8413 |  |  | -72.77 | -73.01 |  | 2.22 | 66.365 | 11.952 | 0.215 | -54.9 | -55.29 | -76.63 | 55.66 | 55.48 |  | -6.8571 | 66.4086 | 69.2162 | 42.7812 | -53.5198 | -52.9857 | 9.6392 | 9.5847 | 78.7414 | 79.9044 | -15.3299 | -16.8699 | -425.6836 | -7.1084 | -13.8 | -13.8 | 58.4082 | 57.5015 | -9.024 |  | -63.3345 | 5.6898 | 15.5106 | 10.4986 | 468.3979 | 149.4491 | 148.503 | -448.6316 | 540.7357 |  | -43.6293 | 47.0562 |  | 28.37 | 31.19 | 61.57 | 89.78 | -65.2329 | -65.9027 | 142.3034 | 142.6607 | 36.2431 | -137.4073 | -138.748 | 0.567 | -129.4105 | 12.2793 | 26.769 | -22.4 | 257.9 | -13.11 | -1.3506 | 0 | 0 | 74.733 | 75.1771 |  | -133.2269 | 5.7582 | 18.9479 | 47.39 | 26.61 | 46.8823 | 44.2429 | -31.5107 |  | 129.5444 | 128.5811 | -193.2189 |  |  | -85.6 | -85.1 | 22.4918 | 55.5 | 56.86 | 75.12 | 54.88 | -5.44 |  | 190.7558 | -1.76 | -1.8 | 75.83 | 49.19 | 191.6909 | 189.8545 | -27.4104 | -26.6182 | 222.3607 | 194.4423 | 186.8603 | 189.7334 | 49.3209 | 25.0966 | -31.152 | 461.3095 | 270.4063 |  | -14.5744 | -12.2612 |  | -12.4391 | -11.3462 | 38.448 | -39.8492 | -40.8351 | 8.946 | 0 | -6.24 | 1 | 11.4969 | -71.5671 | -38.72 | -36.9913 | 12.4156 | -22.5022 | -4.1044 | 25.2591 | 25.2122 |  | 38.5055 | 38.6713 | 37.3009 | 65.308 | 64.8056 | -46.7203 | 28.7843 | 29.0399 | -31.8863 | -17.0036 | -28.4898 | -27.57 | 13.2625 | 1.3968 | -9.27 | 16.8 | -28.7811 |  | -13.131 | 0.607 | 11.3923 | 27.1 | 18.0831 | 32.2082 | 17.91 | 73.0267 | 14.4 | -10.169 | 0.356 |  | 2.7529 |  |  |  | -31.5593 | 17.3474 | 32.6346 | 58.2014 | 59.4299 | -138.5626 | -28.6996 | 27.055 | -34.7879 | 3.4834 | 13.4696 | 12.9335 | 5.3314 | 179.3049 | 179.8293 |  | -279.1563 | -577.3163 | 579.2137 | 516.313 | -170.3033 | -168.8191 |  | 26.4921 | 77.5637 | 77.4813 |  |  | 26.8098 | 26.678 | -53.4149 | -53.1579 | 96.56 | 95.74 | 29.9 | 30 | 21.4534 | 34.08 | -400.9416 | 111.4272 | 111.1962 |  | -16.5 | -25.2 | -25.3 | 1.6317 |  | -507.095 | -247.2872 | 558.0888 | 443.372 | 101.4384 | -435.1073 | 437.1046 | -172.2491 | -255.4557 | -427.7651 | 123.5613 | 121.94 | 179.2717 | -537.0226 | 266.9673 | -284.1832 | 283.8168 | -9.4113 | 16.252 | 18.24 | -0.362 | -0.37 | -17.36 | -2.8 |  | 2.4338 | -10.811 | -33.9559 | 13.7 | 51.267 | 50.844 | 8.7265 | 10.4253 | 51.9353 | 49.7731 | 51.7042 |  | 15.8 | 15.1067 | 9.67 |  | 45.8326 |  |  | 44.4271 |  | -26.3582 | 26.409 | -26.5 | 26.8 | -60.1185 | 248.6107
01/05/2026 | 22:00 |  | 0 | [11 empty] | -58.48 | [17 empty] | 58.48 | [5 empty] | 41.39 | 41.39 | [5 empty] | -41.33 | -41.33 | [6 empty] | -299.65 |  |  |  | 46.33 | 46.33 | [6 empty] | 339.65 | [106 empty] | -24.94 | [10 empty] | 36.9 |  |  |  | 74.09 | [10 empty] | 37.21 | [10 empty] | 176.58 | 176.58 | [5 empty] | -171.58 | -171.58 | [27 empty] | 564.42 | 404.08 |  |  | 399.55 |  |  | -389.55 |  |  |  | -544.42
01/05/2026 | 22:30 |  | 0 | [11 empty] | -53.87 | [17 empty] | 53.87 | [5 empty] | 43.14 | 43.14 | [5 empty] | -41.98 | -41.98 | [6 empty] | -294.51 |  |  |  | 46.98 | 46.98 | [6 empty] | 334.51 | [106 empty] | -25.2 | [10 empty] | 35.71 |  |  |  | 72.15 | [10 empty] | 34.09 | [10 empty] | 174.53 | 174.53 | [5 empty] | -169.53 | -169.53 | [27 empty] | 545.08 | 391.04 |  |  | 386.79 |  |  | -376.79 |  |  |  | -525.08
01/05/2026 | 23:00 |  | 0 | [11 empty] | -48.36 | [17 empty] | 48.36 | [5 empty] | 40.02 | 40.02 | [5 empty] | -39.94 | -39.94 | [6 empty] | -258.98 |  |  |  | 44.94 | 44.94 | [6 empty] | 298.98 | [106 empty] | -27.59 | [10 empty] | 33.66 |  |  |  | 69.4 | [10 empty] | 30.79 | [10 empty] | 173.76 | 173.76 | [5 empty] | -168.76 | -168.76 | [27 empty] | 533.79 | 383.76 |  |  | 379.67 |  |  | -369.67 |  |  |  | -513.79
01/05/2026 | 23:30 |  | 0 | [11 empty] | -44.58 | [17 empty] | 44.58 | [5 empty] | 44.38 | 44.38 | [5 empty] | -45.61 | -45.61 | [6 empty] | -297.67 |  |  |  | 50.61 | 50.61 | [6 empty] | 337.67 | [106 empty] | -28.08 | [10 empty] | 32.46 |  |  |  | 67.07 | [10 empty] | 28.71 | [10 empty] | 171.83 | 171.83 | [5 empty] | -166.83 | -166.83 | [27 empty] | 519.3 | 374.29 |  |  | 370.4 |  |  | -360.4 |  |  |  | -499.3
02/05/2026 | 00:00 |  | 0 | [11 empty] | -42.25 | [17 empty] | 42.25 | [5 empty] | 42.37 | 42.37 | [5 empty] | -44.49 | -44.49 | [6 empty] | -278 |  |  |  | 49.49 | 49.49 | [6 empty] | 318 | [106 empty] | -28.33 | [10 empty] | 32.41 |  |  |  | 66.51 | [10 empty] | 26.38 | [10 empty] | 170.14 | 170.14 | [5 empty] | -165.14 | -165.14 | [27 empty] | 510.27 | 368.52 |  |  | 364.74 |  |  | -354.74 |  |  |  | -490.27
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 21.1573 | -23.4817 | -12.8205 | 39.3419 | 0 | 50.6401 | -79.4386 | 66.8378 | 33.893 | 33.1172 | 13.32 | -17.144 | 66 | 19.872 | -13.2 | 14.7124 | 83.4694 | 19.917 | 20.1231 | 33.6655 | 8.064 | 6.0373 | 7.9671 | 0 | 0 | -44.66 | -44.68 | 0 | 31.08 | 74.718 | 12.885 | 0.221 | -29.34 | -29.42 | -5.76 | 127.9 | 128.06 | 17.2468 | -3.2564 | 69.735 | 72.041 | 45.5708 | -39.5382 | -39.459 | 32.8679 | 33.42 | 82.4601 | 84.031 | 0.8072 | -4.7164 | 0 | 9.3331 | -11.8 | -11.8 | 175.6588 | 171.2121 | -0.7018 | 0 | -40.374 | 6.7721 | 16.2001 | 11.0131 | 490.4018 | 253.7003 | 253.4867 | -202.3132 | 568.3041 | 0 | -29.9093 | 123.5874 | 105.893 | 32.43 | 33.18 | 62.94 | 90.73 | -36.4321 | -35.8963 | 160.5198 | 161.3295 | 43.5317 | -94.5282 | -93.1582 | 14.9716 | -73.7442 | 21.1025 | 29.402 | 10.2 | 267.9 | -8.84 | 4.2128 | 5.006 | 5.2044 | 77.7147 | 77.5662 | 132.7202 | -82.2167 | 142.3689 | 19.7061 | 51.65 | 28.38 | 49.2261 | 46.5866 | -21.0427 | 0 | 135.9117 | 133.7836 | -86.2422 | 0 | 0 | -55.5 | -53.4 | 23.9145 | 60 | 60.38 | 81.2 | 59.77 | 0.7 | 0 | 194.8211 | -1.76 | -1.8 | 129.51 | 49.9 | 197.7818 | 192.5636 | -19.7733 | -19.8182 | 227.3597 | 198.5132 | 190.453 | 193.3935 | 112.0362 | 100.844 | -23.29 | 477.5192 | 362.0341 | 0 | -14.4802 | -11.7366 | 0 | 34.5535 | 32.1346 | 181.308 | -36.3929 | -37.6123 | 39.2435 | 18.5 | 0 | 121.1 | 13.5448 | 19.1159 | -30.2403 | -29.2423 | 15.5058 | 12.4398 | 57.9537 | 25.2797 | 27.2521 | 26.1962 | 42.1297 | 42.4975 | 40.316 | 95.1152 | 95.2826 | 50.7393 | 83.2486 | 83.2435 | 43.8579 | 60.4296 | -6.9636 | 5.79 | 18.5068 | 1.5262 | -9.13 | 17.88 | 0 | 11.1618 | -12.569 | 1.259 | 13.079 | 38.51 | 48.5369 | 66.559 | 20.48 | 74.09 | 22.2 | 0 | 10.6869 | 11.4386 | 2.9235 | 0 | 0 | -11.2878 | -19.8723 | 21.1197 | 38.7156 | 62.3236 | 64.6668 | -117.7443 | -16.3443 | 42.4761 | 28.4187 | 12.3836 | 15.0529 | 14.6105 | 13.8211 | 179.6598 | 182.092 | 286.2 | -177.3106 | -372.4386 | 593.1607 | 610.6161 | -86.5048 | -86.2933 | 0 | 31.672 | 83.5693 | 83.4325 | 0 | 0 | 29.3696 | 29.3037 | -18.0333 | -17.6787 | 110.36 | 109.55 | 52.8 | 52.8 | 21.4534 | 37.04 | -328.0507 | 116.2964 | 116.073 | 16.8 | 32.6 | 9.1 | 10 | 1.6317 | 1.3199 | -75.7785 | 209.5856 | 572.6774 | 452.8316 | 160.9613 | -64.4058 | 445.1693 | -103.2681 | 21.1156 | -53.2074 | 215.5034 | 216.2846 | 188.2437 | -103.1939 | 271.5046 | -122.3639 | 295.8575 | -4.4537 | 16.327 | 28 | 1.524 | 1.522 | -9.44 | 8.72 | 0 | 11.6045 | 3.2822 | -20.2716 | 29.1 | 56.161 | 56.053 | 8.9061 | 10.6709 | 54.8395 | 54.6949 | 54.2675 | 0 | 39.2 | 22.4703 | 10.39 | 0 | 47.9907 | 0 | 0 | 47.7199 | 0 | 3.9431 | 31.1396 | 19.2 | 49 | 29.3677 | 492.7563
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 15.1489 | -31.6549 | -37.4827 | 30.576 | 0 | 34.13 | -115.6008 | 41.1126 | 20.9294 | 20.3197 | -31.08 | -74.718 | 13.2 | 9.108 | -66 | 12.9061 | 49.9528 | 12.7551 | 12.9358 | 21.5818 | 5.0831 | 4.46 | 6.4694 | 0 | 0 | -110.23 | -110.38 | 0 | -13.32 | 17.144 | 4.323 | 0.166 | -123.77 | -123.6 | -76.68 | 29.3 | 29.57 | 9.7583 | -7.9942 | 50.1408 | 52.0386 | 0.9384 | -157.1966 | -158.0434 | 6.7735 | 6.692 | 60.5029 | 61.0838 | -53.7958 | -58.115 | -450.9079 | -10.5255 | -21.6 | -21.6 | 44.94 | 44.1006 | -10.1986 | 0 | -165.8614 | -5.0513 | 3.6865 | 3.8364 | 0 | 84.5973 | 83.8343 | -467.1278 | 279.8354 | 0 | -120.4099 | 31.7947 | 67.6214 | 20.37 | 14.81 | 35.84 | 71.18 | -95.6412 | -95.1054 | 105.0466 | 105.5976 | 25.7728 | -156.8775 | -157.4176 | -11.6839 | -134.3856 | 12.2793 | 17.968 | -35.4 | 144.4 | -15.61 | -15.1266 | -14.6619 | -14.7805 | 33.5118 | 32.6478 | -16.8206 | -237.3031 | -20.0288 | 11.2324 | 23.83 | 14.77 | 31.8823 | 29.8874 | -32.651 | 0 | 74.0731 | 74.162 | -197.9285 | 0 | 0 | -87.9 | -86.8 | 20.7065 | 33 | 25.32 | 44.72 | 32.61 | -6.09 | 0 | 86.7074 | -33.2 | -33.74 | 72.02 | 30.2 | 85.4182 | 85.6545 | -81.9124 | -79.4636 | 136.7163 | 103.264 | 97.0539 | 98.2412 | 12.6846 | -9.4909 | -31.152 | 212.0997 | -185.7011 | 0 | -29.9768 | -28.2557 | 0 | -61.2989 | -56.1521 | 36.912 | -90.2474 | -91.8471 | -61.2455 | 0 | -18.51 | 0.9 | 9.5289 | -169.1881 | -41.2287 | -39.4017 | -1.1359 | -90.0858 | -34.6139 | 20.9255 | 25.0939 | 0 | 18.4269 | 18.4836 | 17.8709 | 35.1658 | 36.0031 | -95.4501 | 21.7434 | 22.4185 | -65.1804 | -46.8314 | -50.6239 | -33.39 | 12.7669 | 0.7059 | -12.86 | 10.73 | -50.4927 | 8.8568 | -15.774 | 0.544 | 10.8943 | 15.92 | -61.0282 | -40.8969 | 15.11 | 55.0847 | 0 | -26.9289 | -5.7674 | -6.334 | 1.3154 | 0 | 0 | -17.1335 | -36.9326 | 14.6845 | 20.2244 | 54.18 | 55.7494 | -186.4437 | -31.4699 | 18.9383 | -39.4303 | 3.0041 | 3.965 | 3.6493 | 4.2246 | 89.8745 | 89.9012 | 175.2 | -283.669 | -589.1968 | 376.135 | 89.9218 | -172.6224 | -171.58 | 0 | 0 | 72.6672 | 73.1473 | -76.2606 | -78.3072 | -7.9625 | -8.7315 | -59.1462 | -59.2645 | -0.45 | -0.55 | 14.3 | 14.9 | 20.2635 | -61.36 | -406.1794 | 60.257 | 59.7754 | 6.5 | -38.7 | -27.5 | -27.6 | 1.1536 | 0.9348 | -597.4046 | -325.5725 | 110.462 | 60.8789 | -10.5931 | -442.7357 | 53.5772 | -187.0708 | -262.0387 | -435.9815 | 113.1652 | 113.8457 | 105.0776 | -548.2468 | -21.7429 | -292.287 | 118.9735 | -11.0483 | -0.107 | 9.2 | -0.667 | -0.675 | -27.44 | -11.12 | 0 | -8.6992 | -30.4402 | -39.5224 | 2.2 | 48.772 | 49.414 | 8.6775 | 10.3708 | 47.9599 | 46.5853 | 48.3727 | 0 | -34.4 | -16.3273 | 5.16 | 0 | 19.3211 | 0 | 0 | 19.6506 | 0 | -31.6519 | -4.268 | -47.9 | -18.4 | -343.0236 | 169.3018
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 17.8325 | -26.9849 | -29.188 | 34.3314 | 0 | 42.4593 | -99.6814 | 54.0615 | 26.9955 | 26.6655 | -5.834 | -47.6933 | 43.3714 | 14.2174 | -42.6684 | 13.5704 | 65.0825 | 15.3799 | 15.5354 | 25.8767 | 6.8593 | 5.26 | 7.1001 | 0 | 0 | -76.9053 | -76.9584 | 0 | 5.7823 | 47.6933 | 7.4411 | 0.18409 | -67.3542 | -67.6184 | -49.9558 | 65.7185 | 65.9644 | 14.5773 | -4.9284 | 59.0968 | 60.9594 | 30.2442 | -81.3202 | -80.9394 | 17.6159 | 17.6599 | 70.4969 | 72.1299 | -29.1831 | -32.2267 | -220.9461 | 0.7654 | -18.2698 | -18.2419 | 89.3139 | 88.0356 | -4.5174 | 0 | -88.7282 | 1.8813 | 10.5629 | 7.1972 | 246.603 | 160.3527 | 160.0631 | -281.1723 | 441.3665 | 0 | -70.0043 | 71.7368 | 86.5936 | 26.75 | 24.3479 | 49.5421 | 82.0414 | -65.3264 | -65.2111 | 138.8213 | 139.7052 | 34.7338 | -130.5211 | -130.5994 | 1.513 | -105.3633 | 17.9961 | 27.2509 | -12.9744 | 210.6558 | -12.1581 | -5.0732 | -4.5982 | -3.9453 | 58.8179 | 58.5288 | 48.8046 | -144.9853 | 43.143 | 14.5435 | 40.8695 | 23.3749 | 41.0115 | 38.8694 | -27.7698 | 0 | 105.7644 | 104.8702 | -133.3685 | 0 | 0 | -75.5381 | -74.5674 | 22.21 | 49.0122 | 42.4181 | 66.0659 | 48.5045 | -2.4547 | 0 | 132.2847 | -26.1016 | -26.394 | 105.3965 | 40.4463 | 132.9298 | 130.5129 | -45.5114 | -44.6531 | 181.7379 | 149.5797 | 143.119 | 145.7644 | 60.1871 | 42.2752 | -26.7463 | 291.0547 | 107.4605 | 0 | -24.837 | -22.9181 | 0 | -16.263 | -15.3263 | 120.7923 | -68.7434 | -70.1215 | -10.2196 | 6.1992 | -12.7474 | 70.1366 | 11.7303 | -80.0631 | -35.3543 | -34.2461 | 8.2791 | -38.4146 | 13.2619 | 22.9105 | 25.9485 | 23.5567 | 28.2442 | 28.5871 | 27.4931 | 65.1444 | 65.2418 | -34.9945 | 47.4667 | 47.2651 | -17.4138 | -0.22337 | -32.4548 | -22.767 | 16.6523 | 0.97667 | -11.5923 | 14.5477 | -32.9978 | 10.0862 | -14.6301 | 0.76507 | 11.6911 | 24.0244 | 0.66062 | 18.076 | 17.1162 | 66.476 | 14.1765 | -11.7499 | 2.1004 | 2.2363 | 1.9128 | 0 | 0 | -14.0596 | -25.942 | 17.5304 | 27.3021 | 58.2138 | 59.4909 | -147.352 | -23.7925 | 27.3106 | -16.0095 | 4.6902 | 8.9228 | 8.5488 | 6.0656 | 145.9473 | 146.1309 | 249.8553 | -249.1823 | -510.7197 | 514.7889 | 368.907 | -139.8605 | -138.7116 | 0 | 16.8836 | 79.5004 | 79.1619 | -50.2775 | -51.3983 | 13.1109 | 12.7862 | -40.1384 | -40.1168 | 63.2181 | 62.6858 | 29.3209 | 29.5488 | 20.8351 | -4.9238 | -365.0605 | 89.7036 | 89.444 | 11.1051 | -11.7744 | -11.5302 | -11.3535 | 1.4199 | 1.1871 | -360.2966 | -80.1319 | 385.1467 | 294.1934 | 82.0973 | -277.2659 | 285.8227 | -159.9402 | -165.5533 | -281.9207 | 154.0236 | 153.5099 | 162.225 | -370.1909 | 144.0587 | -214.4041 | 213.4857 | -8.6758 | 9.3238 | 16.5042 | 0.67963 | 0.67502 | -16.4521 | -3.907 | 0 | 4.1149 | -14.7697 | -32.9775 | 16.4767 | 52.9457 | 52.8168 | 8.7911 | 10.5209 | 51.7875 | 51.3355 | 51.7741 | 0 | 12.4535 | 10.324 | 7.4963 | 0 | 41.4921 | 0 | 0 | 41.134 | 0 | -16.9874 | 13.27 | -23.6186 | 24.0023 | -142.4307 | 315.1625
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
viernes, 1 de Mayo del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558220 | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
01/05/2026 | 00:30 |  | 0 | -0.9577 | -6.7417 | 6.1127 | 6.4185 |  | 13.079 |  | 12.9949 | 4.8159 | 4.4243 | -19.98 | -22 | -2.2 | 0.828 | -15.4 | 3.6902 | -3.5452 | 3.1081 | 2.8865 | 5.4708 | 1.6663 | -0.3411 | 1.9354 |  | -0.5922 | -0.828 | -0.745 | 2.648 | -2.22 | -15.4 | 0.076 | 0.207 | -13.51 | -13.39 |  | -12.52 | -12.8 | 0.732 | 3.6697 | 15.1843 | 17.5324 | -18.2857 | -13.0942 | -12.3854 | 16.8357 | 16.8672 | -22.384 | -19.5111 | 33.1786 | 33.7468 | 2.9989 | 22.9018 | -7.9 | -7.9 | -19.4535 | -19.6542 | -1.507 |  | -5.6131 | 2.2363 | -0.7616 | -0.3933 | -106.2349 | 57.1917 | 56.917 | -5.9345 | -154.3824 |  |  |  | 13.2728 | 10.03 | 8.42 | -11.39 | 7.21 | -14.0613 | -14.0613 | 11.7061 | 9.7378 | -4.1883 | -1.1511 | -1.7836 | -6.4724 | 19.6201 | 4.032 | 9.237 | -9.5 | -38.4 | -2.85 | 25.6922 | 25.67 | 24.9604 | 48.811 | 48.4431 | -18.5286 | -36.1971 | -16.5244 | 2.7625 | 32.49 | 12.23 | 5.1611 | 3.9093 | -5.885 |  | -20.8796 | -20.8078 | 18.5132 |  |  |  | -24.7 | -1.8701 | 0.7 | 9.84 | 4.84 | -1.34 | -3.47 |  | -18.201 | -13.49 | -13.48 | 29.46 | 6.28 | -16.2727 | -8.3818 | -26.0908 | -24.8636 | 9.5684 | -10.5 | -18.052 | -17.5355 | -21.2334 | -25.3698 | -13.226 | -79.3488 | -43.9478 |  | -8.313 | -8.1123 |  | -9.726 | -9.806 | -9.732 | -14.7251 | -14.4663 | 2.6765 |  | -3.5 | 0 | 3.0787 | -9.492 | -12.2473 | -12.3325 | 9.0524 | 8.3515 | -23.6463 | 7.9866 |  | 6.1953 | 0 | 0 | 0 | 2.1769 | 2.0095 | 6.5308 | 6.3558 | 6.7824 | 6.9931 | 14.1865 | 9.5131 | -15.84 | -3.5134 | 0.2007 | 2.6 | 3.05 | 0 | 1.9673 | 7.477 | 0.202 |  | 32.36 | -27.9338 | -22.977 | -1.39 | 31.3378 |  | 14.8002 | -1.4688 | -1.5397 | 2.1388 | 0.0735 |  | -11.7338 | 50.0932 | 4.8994 | -18.0552 | 6.6924 | 6.172 | 133.6055 | -2.0428 | -11.8448 | 17.8182 | 2.8758 | 6.8493 | 6.9068 | 2.3415 | -6.4881 | -5.1664 | 5.03 | 0 | 31.9768 | 49.3314 | 72.9987 | 12.1437 | 11.4269 |  | -16.4986 | 0 | 0 | 15.8827 | 13.7855 | -24.1085 | -23.8613 | -6.904 | -6.5248 | 17.3 | 17.64 | -29.4 | -30.1 | 0.0357 | -9.92 | 23.8461 | 17.7181 | 17.2464 |  | -29.9 | 8.3 | 7.6 | -18.1042 | -18.1099 | -87.4097 | 24.0827 | -299.3233 | -15.7211 | -31.3113 | 113.9925 | 52.7452 | 153.565 | 39.1069 | 50.7479 | 37.0418 | 35.2387 | -48.0191 | 254.1672 | -143.2513 | 113.0016 | -101.3607 | -0.0232 | 0.302 | -6.16 | -2.151 | -2.142 | 1.36 | 1.04 | -3.0375 | -7.0878 | 5.2171 | 5.0126 | 9 | 0.84 | 0.635 | 4.2547 | 5.0139 | 3.2427 | 3.4375 | 2.7142 |  | 13.4 | 9.0803 | 0.01 |  | -5.5528 |  |  | -5.2886 |  | 0 | 6.3145 | -9.2 | -6.7 | 37.7232 | -118.0764
01/05/2026 | 01:00 |  | 0 | -0.9092 | -6.7433 | 7.3327 | 6.2703 |  | 12.8451 |  | 12.0608 | 4.3809 | 4.0536 | -17.76 | -22 | 0 | 0 | -17.6 | 3.583 | -2.9384 | 3.2689 | 2.8381 | 5.6531 | 2.602 | -0.264 | 1.9586 |  | -1.018 | -0.841 | -0.882 | 2.605 | -4.44 | -13.2 | 0.105 | 0.208 | -14.73 | -15.06 |  | -11.76 | -11.38 | 1.0707 | 3.5599 | 15.1898 | 16.5243 | -17.8239 | -13.4189 | -14.5835 | 9.1712 | 9.993 | -19.8502 | -20.1833 | 32.2525 | 29.8976 | 4.5956 | 23.2752 | -7.5 | -7.4 | -19.8358 | -18.5576 | -1.5236 |  | -5.6374 | 1.8533 | -1.4383 | -0.8554 | -107.9745 | 53.0412 | 53.4379 | 8.8623 | -166.5221 |  |  |  | 12.205 | 10.04 | 7.96 | -12.06 | 7.47 | -12.8557 | -12.4538 | 10.5401 | 7.9739 | -3.9178 | -1.6444 | -1.5157 | -7.6452 | 20.6442 | 4.4116 | 8.895 | -11.1 | -38.9 | -2.79 | 25.1986 | 25.1424 | 24.7163 | 46.6518 | 47.0439 | -18.5865 | -33.926 | -16.4778 | 2.6575 | 31.68 | 11.86 | 4.5361 | 3.421 | -5.6166 |  | -21.6401 | -21.234 | 21.3835 |  |  | -22.5 | -23 | -1.936 | 0.2 | 9.76 | 4.38 | -1.65 | -3.58 |  | -21.5487 | -15.28 | -15.41 | 32.93 | 5.75 | -20.8 | -10.1273 | -25.8013 | -24.6545 |  | -13.0641 | -20.2905 | -20.3259 | -19.4948 | -24.5916 | -14.008 | -95.0119 | -41.5009 |  | -8.5816 | -8.2508 |  | -10.5494 | -10.25 | -4.612 | -14.5458 | -14.086 | 1.2605 |  | -5.74 | 0 | 2.4441 | -9.6742 | -10.7117 | -10.8756 | 8.8025 | 6.7424 | -21.3533 | 8.3222 |  | 4.5471 | 0 |  |  | 1.6746 | 1.3396 | 4.6888 | 6.4294 | 6.3449 | 6.62 | 14.6351 | 6.4613 | -15.58 | -4.4125 | 0.1971 | 2.36 | 2.55 | 0 |  | 7.612 | 0.178 | 2.8681 | 34.39 | -26.7132 | -22.9117 | -1.79 | 27.3608 |  | 14.7707 | -1.9004 | -1.9811 | 2.0288 |  |  | -12.701 | 50.7826 | 3.1688 | -18.3883 | 5.084 | 4.3429 | 132.0787 | -2.5951 | -10.4972 | 16.6903 | 3.7764 | 6.7467 | 6.796 | 3.2986 | -5.128 | -2.5164 | 3.35 | 0 | 33.0154 | 46.2866 | 77.1215 | 12.691 | 12.6924 |  | -16.2758 | -10.4986 | -11.6595 |  |  | -24.0426 | -23.7844 | -5.4271 | -5.0318 | 16.97 | 17.29 | -29.4 | -29.4 | 0.0357 | -10.16 | 20.1652 | 18.5522 | 18.6515 | -21.2 | -29.1 | 6.5 | 5.9 | -18.3024 | -18.0892 | -85.2251 | 22.4443 | -296.233 | -13.3614 | -29.0808 | 111.8252 | 52.4538 | 153.7707 | 40.0907 | 48.6588 | 37.9204 | 37.3129 | -41.2929 | 253.2286 | -140.0509 | 110.9777 | -99.0436 | -0.1624 | -0.734 | -6.24 | -2.175 | -2.186 | 0.72 | 2 | -3.6981 | -8.0858 | 5.4795 | 5.2445 | 9.2 | 1.356 | 0.063 |  |  | 4.6372 | 3.7552 | 4.686 |  | 13.1 | 9.2556 | -0.02 |  | -5.777 | 0 | 0 | -5.5835 |  |  | 6.9927 | -9 | -7.3 | 44.5535 | -121.799
01/05/2026 | 01:30 |  | 0 | -0.8818 | -6.8524 | 7.6869 | 6.039 |  | 12.5304 |  | 7.4282 | 2.4029 | 3.7985 | -15.54 | -22 | 0 | 0.828 |  | 3.3611 | -1.0185 | 3.3395 | 3.0142 | 5.9115 | 2.5761 | -0.2486 | 1.8636 |  | -0.8103 | -1.09 | -1.096 | 2.48 | -4.44 | -13.2 | 0.298 | 0.202 | -16.49 | -16.36 |  | -11.47 | -11.42 | 1.6684 | 3.405 | 14.4003 | 16.3622 | -17.7408 | -14.5064 | -14.3648 | 4.8962 | 5.2856 | -19.923 | -18.0293 | 30.0263 | 31.7414 | 0.9618 | 24.9744 | -7.6 | -7.7 | -21.1243 | -21.1633 | -1.6266 |  | -6.8709 | 1.0681 | -1.7169 | -0.9087 | -124.4544 | 53.3158 | 53.3463 | 14.0746 | -179.2104 |  |  |  |  | 10.42 | 8.52 | -12.09 | 7.41 | -12.3199 | -12.3199 | 9.8347 | 8.3696 | -3.1282 | 1.5087 | 1.6577 | -7.633 | 22.4581 | 4.4116 | 9.127 | -10.6 | -41.7 | -2.89 | 26.8872 | 26.367 | 26.2131 | 49.2622 | 49.1337 | -21.1933 | -33.0544 | -20.0238 | 2.6831 | 31.36 | 11.75 | 4.3799 | 3.3234 | -5.2924 |  | -23.346 | -22.9368 | 21.7947 |  |  | -24.9 |  | -1.8042 | 0 | 8.72 | 3.94 | -1.95 | -3.34 |  | -21.6037 | -13.26 | -13.44 | 28.68 | 5.32 | -22.2 | -11.2 | -25.3362 | -24.1727 |  | -17.5027 | -23.9745 | -23.9245 | -19.4125 | -23.8107 | -13.687 | -102.5974 | -33.3754 |  | -8.6957 | -8.3978 |  | -10.998 | -10.7054 | -4.612 | -13.8497 | -13.4468 | 1.4464 |  | -5.44 | -0.4 | 2.5056 | -10.5164 | -11.0754 | -11.2419 | 9.8413 | 7.1617 | -21.5638 | 8.2592 |  | 4.3785 | 0 | 0 |  | 0.1675 | 0 | 4.1864 | 5.9766 | 5.7444 | 7.772 | 16.059 | 8.6293 | -15.6 | -3.5171 | 0.2007 | 1.97 | 3.14 | -9.1784 |  | 7.75 | 0.229 |  | 38.29 | -28.5544 | -22.9192 | -0.76 | 26.4075 |  | 15.6774 | -2.1229 | -2.1648 | 1.997 |  |  | -12.9134 | 51.2749 | 4.344 | -19.5121 | 5.3501 | 4.827 | 127.2132 | -3.1027 | -10.9718 | 15.9432 | 5.044 | 6.5709 | 6.5824 | 3.398 | -7.0255 | -6.2781 | 2.93 | 0 | 38.9387 | 42.2063 | 77.3274 | 12.3924 | 12.5635 |  | -16.4052 | -13.4998 | -13.4312 |  |  | -25.6796 | -25.1412 | -4.649 | -4.4802 | 15.89 | 16.19 | -32.3 | -32.2 | 0.1584 | -10.16 | 19.0754 | 20.1277 | 19.9947 | -21.6 | -31.6 | 9.4 | 8.9 | -18.3055 | -18.2691 | -83.5061 | 23.2423 | -298.6919 | -11.6246 | -27.9561 | 109.8297 | 57.0555 | 154.9558 | 38.5709 | 46.6483 | 38.5189 | 38.594 | -42.0252 | 247.1468 | -140.9074 | 109.2358 | -96.7356 | -0.2332 | -0.772 | -6.96 | -2.174 |  | 1.52 | 0.8 | -3.2782 | -6.8528 | 5.452 | 5.1286 | 8.7 | -1.782 | -1.731 |  |  | 2.4176 | 3.1551 | 3.7695 |  | 14.7 | 9.0202 | -0.04 |  | -4.9584 |  |  | -4.6199 |  |  | 6.718 | -10.2 | -6.1 | 50.8305 | -132.3737
01/05/2026 | 02:00 |  | 0 | -0.9128 | -6.9645 | 7.5085 | 5.8622 |  | 12.8938 |  | 8.9516 | 3.1679 | 4.6507 | -15.54 | -22 | -2.2 | 0.828 | -15.4 | 3.4851 | -1.402 | 3.0564 | 2.8598 | 5.6228 | 2.6875 | -0.2197 | 1.8362 |  | -0.686 | -0.982 | -0.968 | 2.703 | -4.44 | -13.2 | 0.49 | 0.206 | -15.71 | -15.8 |  | -11.35 | -11.53 | 0.3721 | 3.2701 | 13.9799 | 15.9487 | -17.0261 | -13.6937 | -13.3268 | 4.4616 | 4.666 | -20.0494 | -17.9545 | 29.4292 | 30.9603 | -0.0318 | 24.8712 | -7.6 | -7.6 | -21.0929 | -20.9748 | -1.5707 |  | -7.3543 | 0.7876 | -2.3405 | -1.5885 | -123.3558 | 53.3158 | 53.4379 | 10.2213 | -178.7326 |  |  |  | 11.1871 | 10.32 | 8.27 | -12.48 | 6.97 | -10.5784 | -11.1142 | 7.5486 | 5.7177 | -3.3791 | 2.6191 | 2.5334 | -7.7363 | 22.8989 | 4.7913 | 9.3 | -11 | -43.5 | -2.78 | 26.8914 | 26.8871 | 25.9433 | 48.4815 | 48.6703 | -19.0056 | -33.8736 | -18.0065 | 2.7842 | 31.42 | 11.75 | 3.7549 | 2.7374 | -5.0233 |  | -23.9011 | -23.4072 | 21.4846 |  |  |  |  | -2.1082 | -0.2 | 8.76 | 3.48 | -2.22 | -3.41 |  | -22.5738 | -12.98 | -13.17 | 28.08 | 4.61 | -23.0909 | -11.7 | -23.2745 | -21.9182 |  | -18.3908 | -24.2602 | -23.9793 | -13.9764 | -16.826 | -13.283 | -98.2906 | -30.0122 |  | -8.4065 | -7.9993 |  | -16.0951 | -15.0638 | 2.576 | -12.8257 | -12.4897 | 1.2282 |  | -3.69 | -1.4 | 2.2818 | -20.3934 | -11.5613 | -11.8048 | 8.1751 | 4.707 | -21.6798 | 8.1515 |  | 6.0363 | 4.8492 | 5.6868 | 3.8164 | -1.0047 | -1.0047 | 5.0237 | 3.5985 | 3.7388 | 7.0001 | 16.055 | 7.1205 | -16.04 | -4.2934 | 0.1659 | 2.22 | 3.06 | 0 |  | 7.702 | 0.211 |  | 37.79 | -27.3296 | -21.4005 | -0.82 | 26.4669 |  | 15.8098 | -2.0184 | -2.0975 | 1.9518 |  |  | -11.9258 | 50.8997 | 4.4098 | -19.707 | 5.9636 | 6.0533 | 126.1028 | -2.947 | -10.939 | 16.0592 | 4.0488 | 6.6515 | 6.6695 | 3.5646 | -4.5314 | -4.1459 | 3.35 | 0 | 37.0217 | 42.2197 | 77.9733 | 13.3963 | 13.2908 |  | -15.9295 | 0 | 0 |  |  | -25.74 | -25.1357 | -4.7383 | -4.6262 | 18.17 | 18.49 | -29.6 | -29.3 | 0.0357 | -10.08 | 22.5026 | 17.254 | 17.2212 | -21.2 | -28.6 | 9.4 | 8.9 |  |  | -75.4198 | 26.5816 | -298.7491 | -15.1426 | -24.8015 | 113.5578 | 53.0323 | 156.7598 | 41.2632 | 46.9451 | 37.4728 | 38.5458 | -46.4727 | 249.315 | -144.3221 | 111.645 | -98.6896 | 0.5872 | -1.759 | -5.28 | -2.169 | -2.161 | 0 | 1.52 | -2.7745 | -7.5853 | 5.745 | 5.2171 | 8.6 | 1.61 | 1.63 | 4.0302 | 4.6763 | 2.4955 | 4.0434 | 3.8564 |  | 12.7 | 9.7593 | -0.08 |  | -6.0665 |  |  | -5.2563 |  |  | 7.2619 | -8.2 | -7.8 | 50.2051 | -133.1511
01/05/2026 | 02:30 |  | 0 | -0.9124 | -7.0364 | 6.3356 | 5.6622 |  | 12.2835 |  | 8.7135 | 2.9989 | 4.3909 | -17.76 |  | -2.2 | 0.828 | -15.4 | 3.699 | -10.2597 | 3.0178 | 2.9866 | 5.7316 | 3.2537 | -0.3343 | 1.9106 |  | -0.8883 | -0.93 | -0.934 | 2.586 | -2.22 | -15.4 | 0.36 | 0.202 | -14.89 | -15.47 |  | -11.89 | -11.73 | 0.1047 | 3.1967 | 13.1304 | 15.5497 | -16.0961 | -14.7791 | -14.043 | 17.7029 | 14.3827 | -20.8467 | -20.3356 | 34.0668 | 34.0296 | -10.3347 | 23.1802 | -7.4 | -7.3 | -20.612 | -19.2902 | -1.5066 |  | -5.8109 | 0.7683 | -2.6963 | -1.6583 | -111.3315 | 43.7025 | 43.9772 | 16.6188 | -184.7214 |  |  |  | 9.9197 | 9.89 | 8.04 | -12.67 | 6.93 | -16.6065 | -16.6065 | 14.3766 | 12.8393 | -3.1648 | 2.6692 | 2.7924 | -4.9673 | 21.8291 | 4.2153 | 8.711 | -11.5 | -42.5 | -2.56 | 25.8765 | 26.0292 | 24.9474 | 46.8705 | 47.3723 | -21.599 | -29.6938 | -20.1126 | 2.8155 | 30.24 | 11.23 | 3.5986 | 2.5421 | -4.9902 |  | -23.1564 | -23.5982 | 21.2331 |  |  | -22.9 | -22.8 | -1.9727 | -0.6 | 8.6 | 3.04 | -2.44 | -3.37 |  | -22.2888 | -13.04 | -13.18 | 27.79 | 4.19 | -22.5273 | -11.4 | -27.971 | -26.1727 |  | -21.4237 | -26.2371 | -26.3593 | -22.3626 | -25.9657 | -13.023 | -101.6283 | -19.0726 |  | -8.1132 | -7.9567 |  | -17.5559 | -15.6977 | 17.936 | -11.4286 | -11.0591 | 9.143 | 6.51 | -4.47 | -5.8 | 2.3307 | -21.848 | -11.1787 | -11.4037 | 8.0341 | 11.6733 | -29.2404 | 8.5332 |  | 5.3571 | 4.9775 | 4.6875 | 4.0394 | 5.3586 | 5.1911 | 0.8373 | 8.1633 | 8.1829 | 4.4035 | 13.1135 | 9.098 | -16.67 | -3.5134 | 0.1641 | 2.09 | 3.32 | -9.8832 |  | 7.79 | 0.083 |  | 37.19 | -24.9644 | -18.4884 | -0.79 | 25.4614 |  | 15.4876 | -1.985 | -2.052 | 1.8998 |  |  | -12.3892 | 50.5568 | 4.6695 | -19.5202 | 6.1929 | 5.9184 | 127.6433 | -2.7791 | -10.7691 | 16.8843 | 4.2632 | 6.6515 | 6.6615 | 3.6962 | -4.5175 | -1.6727 | 2.1 | 0 | 44.4812 | 34.5864 | 81.5727 | 12.8065 | 14.1708 |  | -16.5431 | 0 | 0 |  |  | -26.1794 | -25.4928 | -4.7734 | -4.6737 | 16.01 | 16.31 | -29.5 | -29.4 | 0.2115 | -10.24 | 22.4493 | 17.4342 | 17.3932 | -21.2 | -28.6 | 10 | 9.4 | -18.392 | -18.3904 | -77.5923 | 16.1638 | -295.4145 | -12.2734 | -26.8287 | 109.1319 | 55.7108 | 154.1757 | 41.9095 | 42.127 | 38.5824 | 39.5217 | -45.3295 | 247.7688 | -143.4715 | 107.3888 | -93.7133 | 0.3284 | -1.838 | -5.04 | -2.187 | -2.184 | 0.16 | 1.76 | -3.0024 | -7.8813 | 5.626 | 5.5375 | 9.1 | 0.546 | 0.201 | 3.9643 | 4.6521 | 3.8515 | 2.827 | 2.7429 |  | 13 | 10.3332 | -0.06 |  | -5.8003 |  |  | -5.0082 |  |  | 4.4213 | -8.1 | -8.8 | 61.8513 | -153.7795
01/05/2026 | 03:00 |  | 0 | -0.8939 | -7.0815 | 6.6846 | 5.7442 |  | 12.0447 |  | 8.5605 | 3.0849 | 4.4742 | -17.76 |  | -2.2 | 0.828 | -17.6 | 3.6922 | -9.4931 | 3.3252 | 3.1011 | 5.6948 | 3.3388 | -0.3576 | 1.8609 |  | -0.9708 | -0.646 | -0.631 | 2.446 | -4.44 | -13.2 | 0.363 | 0.198 | -22.37 | -22.22 |  | -5.19 | -5.26 | 0.42 | 3.2051 | 12.6353 | 14.6734 | -15.6952 | -13.7608 | -13.4525 | 5.7635 | 5.5975 | -20.0701 | -18.0849 | 31.3889 | 33.1554 | -8.1167 | 23.6616 | -7.5 | -7.5 | -21.922 | -21.5891 | -1.5374 |  | -7.5057 | 0.5935 | -2.5459 | -1.546 | -123.9356 | 42.2986 | 42.2376 | 22.2713 | -191.6815 |  |  |  | 8.9217 | 9.89 | 7.9 | -12.92 | 7.1 | -14.3292 | -14.5971 | 13.4198 | 11.0347 | -4.1821 | 1.8049 | 1.8539 | -7.0113 | 23.3532 | 4.4116 | 9.104 | -10.4 | -44.2 | -2.44 | 25.3241 | 25.3248 | 24.8001 | 45.5147 | 46.4204 | -21.7477 | -27.864 | -21.2653 | 2.6987 | 29.42 | 10.83 | 3.5986 | 2.5421 | -4.9099 |  | -24.3112 | -24.0133 | 26.2229 |  |  |  | -20.4 | -1.936 | -1 | 7.02 | 2.68 | -2.67 | -2.87 |  | -26.2315 | -13.06 | -13.11 | 27.25 | 4.06 | -26.9818 | -12.8727 | -27.398 | -26.5273 |  | -23.4864 | -29.3545 | -29.5656 | -19.6747 | -21.3611 | -13.303 | -112.0388 | -15.3811 |  | -8.2853 | -7.9445 |  | -17.3065 | -16.6375 | 5.648 | -15.7118 | -15.5515 | 3.7898 | -8.97 | -6.18 | 0.1 | 2.3032 | -24.2168 | -11.219 | -11.5923 | 7.8266 | 7.9531 | -24.4291 | 8.2564 |  | 5.5332 | 4.9543 | 4.4272 | 3.4796 | 3.684 | 3.684 | 3.8515 | 8.6852 | 8.6006 | 5.1581 | 15.0471 | 9.098 | -16.14 | -3.9199 | 0.1293 | 2.42 | 2.41 | -9.681 |  | 7.754 | 0.195 |  | 36.95 | -26.5374 | -19.6036 | -0.71 | 25.8062 |  | 15.131 | -1.8818 | -1.8538 | 1.8508 |  |  | -12.2364 | 49.7044 | 4.1897 | -19.302 | 5.7479 | 5.3327 | 122.0208 | -3.1473 | -10.8478 | 16.6591 | 3.8788 | 6.6222 | 6.6299 | 2.7691 | -4.6417 | -2.4146 | 0.42 | 0 | 47.186 | 34.3989 | 84.0264 | 12.4375 | 13.4403 |  | -17.0687 | 0 | 0 |  |  | -24.0261 | -23.7844 | -4.0967 | -4.3614 | 18.51 | 18.84 | -29 | -29.4 | 0.0357 | -10.4 | 18.5784 | 18.3642 | 18.1241 | -21.6 | -29.9 | 8.9 | 8.4 | -18.3741 | -18.1319 | -83.0996 | 10.7191 | -291.3726 | -8.8489 | -28.7943 | 105.2236 | 58.9463 | 154.4545 | 40.9328 | 39.045 | 40.0307 | 35.4617 | -43.6064 | 244.0195 | -139.2029 | 112.5519 | -95.444 | -0.5603 | -2.007 | -5.6 | -2.184 | -2.188 | 0.32 | 2.16 | -3.2115 | -8.0858 | 5.7725 | 5.0401 | 8.8 | 1.083 | 0.241 |  |  | 4.9415 | 3.5166 | 3.1379 |  | 13.5 | 9.8362 | -0.09 |  | -5.7763 |  |  | -4.8295 |  |  | 6.6398 | -8.7 | -7.4 | 67.153 | -157.1254
01/05/2026 | 03:30 |  | 0 | 2.0413 | -7.1603 | 7.611 | 5.9256 |  | 12.3078 |  | 8.4375 | 2.9679 | 4.3696 | -17.76 |  | -2.2 | 0.828 | -15.4 | 2.9797 | -9.9478 | 3.2501 | 3.0962 | 5.6336 | 3.4542 | -0.2854 | 1.8356 |  | -0.6938 | -0.588 | -0.569 | 2.645 | -2.22 | -13.2 | 0.337 | 0.198 | -22.37 | -22.09 |  | -4.77 | -4.82 | 0.5012 | 3.5426 | 12.1607 | 13.8076 | -16.6641 | -13.9842 | -14.942 | 27.4247 | 19.7686 | -22.0416 | -21.8066 | 38.9231 | 47.5641 | -13.6954 | 23.3132 | -7.3 | -7.4 | -20.6644 | -20.9398 | -1.5668 |  | -7.2297 | 0.4874 | -2.3578 | -1.5432 | -115.0547 | 41.9019 | 41.7188 | 18.7566 | -188.7815 |  |  |  | 8.772 | 10.03 | 8.07 | -12.93 | 6.4 | -14.7311 | -14.4632 | 12.6512 | 10.7222 | -4.063 | 0.8907 | 0.8599 | -8.2342 | 22.4876 | 4.4116 | 9.051 | -10.8 | -43.2 | -2.38 | 24.8073 | 24.5111 | 24.3226 | 43.5764 | 43.9828 | -17.9928 | -28.3024 | -17.9125 | 2.825 | 29.26 | 10.76 | 3.4424 | 2.3468 | -4.7731 |  | -24.0838 | -24.0005 | 26.3243 |  |  | -20.5 |  | -2.1997 | -1.1 | 7.82 | 2.66 | -2.77 | -3.1 |  | -26.3515 | -12.87 | -12.96 | 27.49 | 4.05 | -27.4182 | -13.6636 | -27.0467 | -26.3818 |  | -24.59 | -30.5754 | -29.4024 | -11.2753 | -14.2206 | -12.491 | -107.7238 | -18.5391 |  | -8.0225 | -7.1123 |  | -21.7808 | -21.3887 | 30.736 | -12.8357 | -12.357 | 5.8938 | -2.29 | -3.54 | 7.9 | 2.1985 | -31.413 | -11.4998 | -11.5959 | 10.0278 | 2.5802 | -28.8635 | 8.4848 |  | 4.2052 | 5.0775 | 5.2291 | 3.1873 | 2.8468 | 2.3444 | 2.1769 | 9.5075 | 8.8981 | 6.0462 | 15.9552 | 10.4994 | -17.34 | -3.5134 | 0.1916 | 1.87 | 2.03 | -10.9126 |  | 7.766 | -0.11 |  | 36.81 | -26.9267 | -19.9644 | -0.84 | 24.6646 |  | 15.1743 | -1.6842 | -1.8728 | 1.8674 |  |  | -11.8363 | 48.6792 | 5.7814 | -19.2106 | 4.2309 | 5.293 | 120.9538 | -3.1216 | -11.0154 | 16.9854 | 1.8502 | 6.5563 | 6.6062 | 1.1597 | -5.5433 | -4.9502 | 0 | 0 | 45.6842 | 29.8313 | 81.4324 | 12.0574 | 13.3492 |  | -16.4186 | 0 | 0 |  |  | -25.6576 | -25.0753 | -4.4792 | -5.0642 | 16.39 | 16.7 | -28.6 | -28.8 | -0.087 | -9.28 | 21.8179 | 16.3455 | 16.2077 | -21.2 | -27.3 | 9.8 | 9.3 |  | -18.343 | -82.5737 | 12.272 | -295.2554 | -10.1115 | -28.621 | 105.7706 | 53.1094 | 157.6282 | 40.8214 | 41.0811 | 39.6046 | 41.1707 | -48.3982 | 247.0057 | -141.5836 | 105.7377 | -92.5602 | 0.2356 | -1.641 | -5.68 | -2.209 | -2.21 | 0.64 | 2.48 | -4.0607 | -8.6412 | 5.7725 | 5.5375 | 8.9 | 1.013 | 0.838 |  |  | 4.2895 | 3.0162 | 4.3428 |  | 11.4 | 9.117 | -0.07 |  | -5.8201 |  |  | -5.4402 |  |  | 7.7244 | -6.9 | -9.2 | 67.1275 | -159.4061
01/05/2026 | 04:00 |  | 0 | 2.0994 | -7.3699 | 7.1787 | 5.9846 |  | 12.0989 |  | 8.8116 | 3.1489 | 4.4949 | -17.76 |  | -2.2 | 0.828 | -15.4 | 2.5344 | -9.2465 | 3.18 | 3.0465 | 5.8032 | 3.4736 | -0.3598 | 1.8879 |  | -0.8753 | -0.671 | -0.662 | 2.416 | -4.44 | -15.4 | 0.386 | 0.199 | -23.16 | -23.22 |  | -4.66 | -4.74 | 0.8021 | 3.2204 | 12.6458 | 14.5523 | -15.0992 | -14.0394 | -13.6448 | 4.7955 | 4.8516 | -19.67 | -17.7839 | 32.1223 | 33.7265 | -13.7531 | 24.3974 | -7.4 | -7.4 | -21.6781 | -21.4815 | -1.5904 |  | -7.9162 | 0.4539 | -2.3661 | -1.6284 | -125.3395 | 41.322 | 41.5967 | 23.4207 | -198.1727 |  |  |  | 7.7342 | 10.05 | 8.22 | -13.1 | 6.15 | -13.1236 | -12.8557 | 11.8669 | 9.7809 | -3.6805 | 0.9093 | 0.9043 | -7.8901 | 22.6731 | 4.4116 | 9.195 | -11.2 | -41.7 | -2.3 | 24.5973 | 24.281 | 23.8634 | 43.0077 | 43.8009 | -19.6878 | -27.7696 | -18.2503 | 2.7644 | 29.11 | 10.54 | 3.7549 | 2.7374 | -4.8959 |  | -23.7394 | -23.3814 | 25.1466 |  |  |  |  | -2.1741 | -0.9 | 7.34 | 2.78 | -2.7 | -3.03 |  | -27.5166 | -12.68 | -12.63 | 26.43 | 4.57 | -26.8909 | -13.7909 | -25.6856 | -24.7 | -9.5454 | -24.9696 | -29.6436 | -29.7589 | -15.5673 | -17.7887 | -12.055 | -114.5287 | -16.0671 |  | -8.2126 | -7.7551 |  | -18.9087 | -17.5016 | 4.112 | -12.9665 | -12.6327 | 3.4415 | 0 | -4.8 | -2.1 | 2.2699 | -25.1912 | -11.228 | -11.4017 | 9.5837 | 6.907 | -23.3591 | 8.5181 |  | 4.3246 | 4.6588 | 4.7591 | 4.0407 | 1.1722 | 1.0047 | 4.3539 | 6.8509 | 6.9643 | 7.48 | 16.9792 | 10.3139 | -16.73 | -3.5134 | 0.1705 | 2.5 | 2.23 | -10.919 |  | 7.787 | 0.895 |  | 37.5 | -27.7538 | -21.0145 | -0.86 | 25.0985 |  | 15.1096 | -1.6623 | -1.6717 | 1.8681 |  |  | -11.1956 | 47.7607 | 5.1499 | -19.2743 | 4.4525 | 5.0574 | 118.7034 | -3.3185 | -11.2108 | 16.8216 | 0.8211 | 6.6588 | 6.6853 | 0.1228 | -8.2125 | -5.529 | -0.84 | 3.6683 | 51.9596 | 27.3717 | 83.7955 | 11.9787 | 12.3723 |  | -15.9335 | 0 | -11.7237 | 12.6617 |  | -25.1687 | -24.6358 | -5.1091 | -4.9093 | 16.97 | 17.25 | -29.4 | -29.7 | -0.0174 | -8.56 | 17.4031 | 19.2499 | 19.1667 | -21.2 | -26.9 | 9.4 | 8.9 |  | -18.3116 | -84.337 | 8.171 | -295.3979 | -7.7176 | -29.0803 | 103.8252 | 58.3799 | 151.7458 | 36.998 | 38.2038 | 40.3016 | 39.9316 | -43.4438 | 243.4232 | -138.5642 | 106.252 | -94.3428 | -0.2576 | -1.74 | -5.52 | -2.175 | -2.181 | 0.24 | 2.56 | -3.4755 | -8.4947 | 6.3584 | 6.038 | 7.7 | -1.417 | 0.048 |  |  | 3.4567 | 2.7911 | 3.314 |  | 11.9 | 9.1292 | -0.06 |  | -5.6588 |  |  | -5.1588 |  |  | 7.5171 | -7.8 | -8.4 | 72.1657 | -161.163
01/05/2026 | 04:30 |  | 0 | 2.0517 | -7.1945 | 6.6752 | 6.0778 |  | 12.4576 |  | 8.9382 | 3.1509 | 4.6109 | -17.76 |  | -2.2 |  | -15.4 | 2.5083 | -9.5947 | 3.227 | 3.0797 | 5.8367 | 3.3592 | -0.1616 | 1.7869 |  | -0.8406 | -0.64 | -0.608 | 2.334 | -2.22 | -15.4 | 0.321 | 0.197 | -23.31 | -23.44 |  | -4.11 | -4.13 | 0.832 | 3.2289 | 12.5493 | 14.471 | -15.1464 | -13.1127 | -12.9002 | 4.2555 | 5.2595 | -19.9847 | -17.9314 | 32.1838 | 33.635 | -13.5917 | 24.5281 | -7.5 | -7.5 | -21.1914 | -21.4689 | -1.5175 |  | -7.7732 | 0.6877 | -2.3094 | -1.5086 | -121.0669 | 41.5052 | 42.0545 | 19.1628 | -196.7726 |  |  |  | 8.782 | 10.12 | 8.17 | -13.27 | 6.03 | -13.1236 | -12.9896 | 11.8364 | 9.739 | -3.729 | 0.8032 | 0.9523 | -8.3253 | 23.2523 | 4.2153 | 9.134 | -10.4 | -43.1 | -2.33 | 24.6204 | 24.6378 | 23.9027 | 43.2556 | 43.8907 | -18.6845 | -28.7239 | -17.5297 | 2.6781 | 29.01 | 10.46 | 3.1299 | 2.1515 | -4.5777 |  | -24.2004 | -24.0001 | 27.8828 |  |  |  |  | -2.1875 | -1 | 6.98 | 2.84 | -2.72 | -2.94 |  | -28.3116 | -13.05 | -13.22 | 27.13 | 3.98 | -27.6909 | -14.2182 | -26.2726 | -25.1 | -9.5926 | -25.0609 | -30.4302 | -30.2437 | -18.8536 | -21.9419 | -12.211 | -111.5306 | -15.4162 |  | -8.5079 | -8.1538 |  | -17.0911 | -16.2563 | 12.304 | -15.6214 | -15.3643 | 1.0981 | -15.56 | -4.21 | 0.2 | 2.4144 | -22.8428 | -11.1212 | -11.2614 | 9.0935 | 6.3857 | -18.8119 | 8.3781 |  | 4.3313 | 4.0569 | 5.0109 | 3.1538 | 1.6746 | 1.5071 | 1.6746 | 7.4214 | 7.4343 | 5.7183 | 15.8849 | 11.8911 | -16.58 | -3.7075 | 0.1843 | 2.33 | 0.91 | -11.404 |  | 8.038 | 0.21 |  | 36.91 | -26.8364 | -19.8422 | -1.08 | 24.0708 |  | 15.1096 | -1.5837 | -1.6997 | 1.8465 |  |  | -11.567 | 48.663 | 6.2509 | -19.1405 | 3.9939 | 4.711 | 120.9908 | -3.5962 | -11.2324 | 16.9045 | 1.2196 | 6.6442 | 6.6299 | 1.124 | -3.7007 | -2.9626 | -1.26 | 3.6822 | 52.1397 | 30.0924 | 83.9701 | 11.8562 | 13.7619 |  | -15.4719 | 0 | -10.7613 |  |  | -24.8336 | -23.9217 | -4.768 | -4.7349 | 17.12 | 17.44 | -29.7 | -29.5 | -0.1053 | -8 | 15.7659 | 19.6825 | 19.5509 | -21.2 | -28.6 | 8.6 | 8 | -18.3977 |  | -87.5348 | 5.8412 | -288.6769 | -6.5606 | -29.4527 | 105.117 | 60.4506 | 152.8335 | 36.8097 | 41.3258 | 38.2297 | 41.8777 | -39.2855 | 239.2931 | -140.9517 | 108.5202 | -95.2528 | -0.3748 | -2.161 | -5.6 | -2.185 | -2.172 | 0.56 | 1.92 | -3.7905 | -8.2597 | 5.977 | 5.5985 | 8.7 | 0.51 | 0.807 | 3.9627 |  | 3.5427 | 3.9224 | 3.8763 |  | 12.6 | 8.5979 | -0.12 |  | -5.8231 |  |  | -5.4044 |  |  | 7.5069 | -8.6 | -7.3 | 72.5155 | -161.9363
01/05/2026 | 05:00 |  | 0 | 1.8896 | -7.0927 | 6.7965 | 7.2182 |  | 12.3557 |  | 8.8321 | 3.1919 | 4.6318 | -15.54 |  | -2.2 |  | -15.4 | 2.3146 | -9.143 | 3.1466 | 3.047 | 6.0031 | 3.3154 | -0.2709 | 1.827 |  | -1.2908 | -0.621 | -0.597 | 2.308 | -6.66 | -13.2 | 0.366 | 0.199 | -22.97 | -23 |  | -4.26 | -4.35 | 0.6022 | 3.2132 | 13.2329 | 15.3383 | -15.5478 | -13.9493 | -13.6525 | 4.7979 | 4.7304 | -19.4982 | -17.5093 | 31.8278 | 33.5777 | -14.2316 | 24.6446 | -7.3 | -7.2 | -21.106 | -21.1023 | -1.5589 |  | -8.2774 | 0.2952 | -2.468 | -1.5152 | -121.311 | 41.8714 | 41.8409 | 21.0837 | -194.6727 |  |  |  |  | 10.05 | 8.22 | -12.94 | 6.52 | -13.6594 | -13.6594 | 13.3122 | 11.2099 | -4.0115 | 0.7383 | 0.5985 | -8.2141 | 23.0285 | 4.4116 | 9.108 | -11.2 | -42.2 | -2.15 | 24.673 | 24.5041 | 24.0371 | 43.401 | 44.2116 | -19.5174 | -27.3859 | -19.2512 | 2.8781 | 28.73 | 10.2 | 3.4424 | 2.3468 | -4.6389 |  | -24.0558 | -24.048 | 26.8855 |  |  |  |  | -2.0813 | -0.7 | 6.9 | 2.9 | -2.43 | -2.76 |  | -28.0841 | -12.43 | -12.46 | 25.73 | 4.25 | -29.0364 | -14.1364 | -27.1197 | -25.5818 | -9.5858 | -25.7977 | -31.2152 | -30.9579 | -17.8035 | -21.3729 | -12.023 | -114.0003 | -20.0731 |  | -8.1886 | -7.9924 |  | -17.9955 | -16.9558 | 8.208 | -13.28 | -12.9441 | 4.1995 | -4.71 | 0 | -0.6 | 2.4719 | -24.6142 | -11.492 | -11.5338 | 10.1044 | 7.6776 | -21.5047 | 8.6575 |  | 4.3102 | 4.4608 | 5.226 | 4.0567 | 2.3444 | 2.5118 | -2.5118 | 7.8148 | 7.9219 | 5.7778 | 17.5845 | 17.5161 | -19.5 | -2.9146 | 0.1659 | 1.78 | 0.65 | -17.9221 |  | 8.057 | 0.236 |  | 37.67 | -28.8783 | -20.0975 | -0.92 | 24.2908 |  | 15.1614 | -1.4798 | -1.6407 | 1.8291 |  |  |  | 46.8442 | 5.1664 | -18.9465 | 5.7271 | 6.1166 | 121.9583 | -3.3452 | -11.2675 | 16.9153 | 4.0846 | 6.7467 | 6.7644 | 3.7582 | -7.1771 | -4.2962 | -2.93 | 5.5049 | 54.4601 | 26.6084 | 81.0484 | 11.9106 | 13.2878 |  | -15.465 | -10.5294 | -11.711 |  | 14.9134 | -26.5914 | -25.9432 | -5.0422 | -5.0985 | 15.05 | 15.32 | -28.9 | -29 | 0.0357 | -8.56 | 20.5735 | 20.5115 | 20.9422 | -20.8 | -27.7 | 10.6 | 10 |  |  | -84.3451 | 8.1402 | -293.2765 | -7.6434 | -29.4943 | 105.3244 | 62.1645 | 155.8321 | 39.9617 | 38.7002 | 39.8567 | 41.4819 | -43.6827 | 241.4707 | -142.1737 | 103.435 | -88.402 | -0.1624 | -2.03 | -5.92 | -2.137 | -2.143 | 0.64 | 2.24 | -3.7152 | -8.7297 | 5.977 | 5.684 | 8.2 | 1.387 | 0.127 |  |  | 3.6482 | 3.116 | 3.7893 |  | 12.2 | 8.8089 | -0.07 |  | -5.9182 |  |  | -5.3927 |  |  | 8.4516 | -7.3 | -8.8 | 70.1529 | -159.2971
01/05/2026 | 05:30 |  | 0 | 1.8551 | -7.0796 | 5.9821 | 5.8953 |  | 12.0608 |  | 9.2246 | 3.3229 | 4.7287 | -15.54 |  | -2.2 |  | -15.4 | 2.9727 | -10.1623 | 3.2711 | 3.1063 | 5.8422 | 3.2449 | -0.3055 | 2.0071 |  | -1.1994 | -0.597 | -0.581 | 2.434 | -4.44 | -13.2 | 0.089 | 0.21 | -22.77 | -23.15 |  | -4.4 | -4.33 | 0 | 3.3224 | 12.4252 | 15.2429 | -15.9158 | -15.0781 | -14.7244 | 15.1308 | 25.3296 | -22.0824 | -19.0531 | 44.7206 | 35.7346 | -14.546 | 24.6966 | -7.6 | -7.6 | -19.8151 | -19.4167 | -1.5461 |  | -9.0717 | 0.1335 | -2.5059 | -1.6763 | -110.8432 | 40.8643 | 40.7117 | 14.8923 | -187.1431 |  |  |  | 8.8119 | 10.07 | 8.05 | -13.46 | 6.45 | -16.6065 | -16.3386 | 12.913 | 11.0709 | -4.3726 | 1.7405 | 2.1922 | -8.7154 | 23.0594 | 4.608 | 9.209 | -12.4 | -42.1 | -2.06 | 24.6364 | 24.7466 | 23.944 | 43.1087 | 43.6995 | -20.3191 | -28.0526 | -19.1338 | 2.8068 | 28.61 | 10.23 | 3.2861 | 2.1515 | -4.264 |  | -23.8561 | -23.2813 | 25.1159 |  |  | -18.2 | -18.1 | -2.2388 | -0.6 | 7.66 | 3.32 | -2.36 | -3.18 |  | -25.0364 | -13.15 | -13.35 | 28.11 | 4.25 | -26.4727 | -13.5909 | -29.0453 | -27.1273 | -9.8222 | -25.1917 | -31.4447 | -31.5997 | -22.4079 | -23.6474 | -12.268 | -108.7367 | -20.7735 |  | -8.892 | -8.1424 |  | -15.3971 | -15.3205 | -4.612 | -11.0719 | -10.7341 | 7.4467 | 6.34 | -3.92 | 1.2 | 2.5947 | -21.8391 | -11.0183 | -11.1599 | 9.3753 | 11.3111 | -19.0748 | 8.5941 |  | 4.3482 | 0 | 0 | 0 | 4.6888 | 4.1864 | -2.1769 | 10.2393 | 10.9021 | 8.2154 | 18.9896 | 18.4097 | -19.24 | -3.0245 | 0.2007 | 2.08 | -0.14 | -18.8873 |  | 8.073 | 0.223 | 2.9842 | 37.82 | -30.2839 | -22.124 | -0.98 | 24.5212 |  | 14.9571 | -1.6168 | -1.667 | 1.8777 |  |  | -12.5346 | 44.5658 | 5.1637 | -18.9265 | 5.7905 | 3.7117 | 123.6768 | -3.2995 | -11.1021 | 16.7071 | 4.7345 | 6.7394 | 6.8277 | 4.0268 | -6.7977 | -5.1664 | -3.35 | 6.9596 | 52.2785 | 27.3889 | 83.1704 | 11.1624 | 10.1599 |  | -14.8255 | -10.5928 | -12.2449 |  |  | -24.5095 | -23.9437 | -4.3885 | -4.521 | 17.79 | 18.07 | -29.7 | -30.1 | 0.195 | -7.6 | 17.9486 | 21.0639 | 20.9305 | -20.8 | -28.6 | 10.3 | 9.7 |  | -18.2322 | -96.4374 | -1.7375 | -288.5755 | -4.008 | -33.2335 | 102.5882 | 63.2742 | 152.7116 | 37.5597 | 40.2202 | 41.7414 | 39.1907 | -42.8843 | 240.4281 | -137.1795 | 109.3086 | -92.5067 | -0.4431 | -2.002 | -6.48 | -2.149 | -2.168 | 1.28 | 2.4 | -4.4328 | -8.9342 | 5.919 | 5.626 | 8.9 | -0.718 | -0.165 |  |  | 4.4954 | 3.7804 | 3.511 |  | 12.8 | 9.4671 | -0.04 |  | -5.8991 | 0 | 0 | -5.1537 |  |  | 7.7861 | -8.5 | -7.6 | 71.5488 | -158.8603
01/05/2026 | 06:00 |  | 0 | 1.9542 | -7.1298 | 7.9521 | 4.6979 |  | 12.2275 |  | 9.0993 | 3.2999 | 4.6797 | -17.76 |  | -2.2 | 0.828 | -15.4 | 2.2507 | -9.4766 | 3.4798 | 3.2504 | 6.16 | 3.0401 | -0.3414 | 1.969 |  | -1.2318 | -0.645 | -0.615 | 2.434 | -2.22 | -15.4 | -0.066 | 0.211 | -23.81 | -23.94 |  | -3.71 | -3.76 | -0.5078 | 3.4536 | 12.1241 | 14.0264 | -14.5141 | -13.5091 | -13.0918 | 5.9882 | 5.1436 | -19.6957 | -17.9056 | 32.9065 | 35.2304 | -17.158 | 25.2626 | -7.3 | -7.1 | -21.4942 | -21.3044 | -1.5814 |  | -9.6149 | -0.005 | -2.377 | -1.4799 | -117.8319 | 43.7635 | 44.0992 | 8.6782 | -195.7462 |  |  |  | 8.7321 | 10.05 | 7.83 | -13.68 | 5.92 | -13.5255 | -13.9273 | 10.7313 | 8.7742 | -3.5233 | 2.503 | 2.5274 | -9.8305 | 23.7726 |  | 9.034 | -11.6 | -45.9 | -1.75 | 25.0579 | 25.0346 | 24.4869 | 43.7041 | 43.956 | -18.2373 | -28.3365 | -17.3861 | 2.7914 | 27.68 | 9.73 | 3.1299 | 2.0538 | -4.0289 |  | -24.9588 | -25.3733 | 29.2492 |  |  |  |  | -2.1777 | -0.4 | 6.76 | 3.58 | -2.13 | -2.85 |  | -29.1542 | -12.9 | -12.88 | 27.7 | 4.14 | -29.8545 | -15.0909 | -25.8272 | -24.9636 | -12.4343 | -26.9065 | -31.9564 | -31.545 | -18.6537 | -19.0907 | -11.197 | -104.577 | -22.6109 |  | -7.6575 | -7.2465 |  | -16.0496 | -14.4809 | 1.552 | -14.0815 | -12.7271 | 1.5315 | -20.4 | 0 | 6.4 | 2.7747 | -22.5491 | -12.4603 | -12.4965 | 10.1593 | 8.3865 | -5.771 | 8.5209 |  | 4.3886 | 5.1045 | 4.3563 | 3.8089 | 2.5118 | 2.3444 | -5.0237 | 7.9229 | 8.0243 | 5.3853 | 17.4305 | 19.4302 | -19.18 | -3.0208 | 0.1632 | 2.25 | -0.27 | -19.6038 |  | 8.089 | 0.216 |  | 37.45 | -28.6769 | -19.3542 | -1.03 | 23.9672 |  | 15.3143 | -1.5636 | -1.6302 | 1.8934 |  |  | -12.0596 | 43.0013 | 5.5121 | -18.8913 | 4.8815 | 3.782 | 123.1528 | -3.6493 | -11.3834 | 16.6165 | 3.7387 | 6.8493 | 6.9305 | 3.5584 | -8.8817 | -7.783 | -5.45 | 9.3256 | 59.9519 | 17.2972 | 81.5503 | 9.231 | 10.276 |  | -15.4599 | 0 | -9.8107 |  |  | -26.9979 | -26.7947 | -3.3937 | -2.963 | 14.77 | 15.78 | -30 | -30 | -0.087 | -8.8 | 19.3464 | 21.3997 | 21.1795 | -20.4 | -26.9 | 10.3 | 9.8 | -18.2318 | -18.2189 | -106.1235 | -10.3084 | -291.635 | -3.1263 | -37.3937 | 101.5472 | 65.7799 | 152.7549 | 37.0481 | 35.3924 | 39.7476 | 40.2073 | -46.9222 | 238.8535 | -138.5251 | 100.0842 | -85.564 | 0.0012 | -0.883 | -6.96 | -2.045 | -2.058 | 1.52 | 2.64 | -4.4366 | -8.9921 | 5.51 | 6.0655 | 9.4 | 0.352 | 0.341 |  |  | 3.6298 | 3.4751 | 4.4785 |  | 11.3 | 8.1049 | 0 |  | -6.4449 |  |  | -5.6562 |  |  | 8.1046 | -7 | -8.8 | 73.7961 | -163.0211
01/05/2026 | 06:30 |  | 0 | 1.5363 | -6.8564 | 6.2498 | 6.7627 |  | 11.961 |  | 9.4582 | 3.5449 | 4.5883 | -19.98 |  | -2.2 | 0.828 | -15.4 | 2.2118 | -9.9525 | 3.4141 | 3.1195 | 6.0424 | 2.9371 | -0.2998 | 1.9257 |  | -1.222 | -0.725 | -0.732 | 2.41 | -2.22 | -15.4 | 0.12 | 0.204 | -25.7 | -25.92 |  | -1.92 | -2.03 | -0.7338 | 3.5333 | 11.8773 | 13.606 | -14.0376 | -17.0903 | -16.9802 | 16.1992 | 19.434 | -20.507 | -19.5421 | 39.986 | 51.9035 | -17.161 | 26.1253 | -7.9 | -7.8 | -18.6161 | -18.1489 | -0.7048 |  | -11.6475 | -0.5552 | -1.8753 | -1.7022 | -110.7822 | 28.4127 | 28.2906 | 18.9652 | -182.2967 |  |  |  | 4.5008 | 9.55 | 7.23 | -15.72 | 3.59 | -12.3199 | -12.7217 | 12.2239 | 10.5883 | -3.0765 | 3.7444 | 3.9072 | -11.6839 | 23.8043 | 4.2153 | 8.536 | -10.9 | -44.2 | -1.32 | 23.469 | 23.5539 | 22.5317 | 38.1532 | 38.8083 | -22.7826 | -15.4998 | -23.4555 | 2.6149 | 25.48 | 8.57 | 3.2861 | 2.1515 | -3.6846 |  | -25.4401 | -25.1992 | 29.2448 |  |  | -15.3 | -15.7 | -2.0947 | 0.2 | 6.88 | 4.42 | -1.65 | -2.8 |  | -30.3942 | -13.24 | -13.49 | 28.93 | 3.88 | -31.6182 | -15.5364 | -26.9868 | -25.7818 | -13.6981 | -28.6024 | -32.4771 | -32.2271 | -20.3102 | -17.941 | -11.089 | -109.875 | -34.2838 |  | -8.8772 | -8.6013 |  | -10.5508 | -11.0938 | 4.112 | -11.9506 | -11.6773 | -0.9808 | 0 | 0 | 2 | 3.181 | -12.2361 | -11.938 | -11.9996 | 8.9597 | 6.7858 | -12.4943 | 8.7093 |  | 4.9848 | 0 | 0 | 0 | 1.842 | 1.3396 | -2.8468 | 9.0489 | 8.8024 | 5.6355 | 14.8806 | 15.8413 | -20.46 | -3.0208 | 0.165 | 2.44 | 2.05 | -15.9265 | 0 | 7.898 | 0.242 |  | 37.38 | -28.1059 | -20.2956 | -1.75 | 22.7057 |  | 15.1091 | -1.4441 | -1.4932 | 1.8438 |  |  | -12.4597 | 40.7582 | 4.8042 | -18.1249 | 3.8121 | 3.9834 | 121.724 | -4.3048 | -10.8961 | 15.9273 | 3.4677 | 6.7687 | 6.8039 | 2.5945 | -16.6679 | -13.6018 | -9.64 | 12.2071 | 67.5824 | 9.1906 | 73.8436 | 4.7234 | 5.5373 |  | -13.9694 | -12.3532 | -14.7813 | 1.5455 | 4.0057 | -29.8379 | -29.0359 | -3.534 | -3.7637 | 25.15 | 25.24 | -31.6 | -31.9 | 0.0009 | -8.08 | 17.9779 | 23.5989 | 23.4691 | -20.4 | -26 | 13 | 12.4 | -18.5065 | -18.4766 | -114.4114 | -9.7331 | -294.616 | -7.6022 | -42.1949 | 91.2923 | 79.4445 | 158.7279 | 28.4137 | 21.7622 | 31.9158 | 27.9482 | -48.9162 | 217.731 | -138.7975 | 83.8372 | -72.1973 | 0.4456 | -2.125 | -7.2 | -2.059 | -2.068 | 1.92 | 2.24 | -4.7713 | -8.4367 | 6.096 | 6.3004 | 8.6 | -0.379 | -1.021 | 3.999 | 4.721 | 3.8695 | 3.6701 | 3.8919 |  | 11.3 | 8.5394 | 0.1 |  | -5.3564 | 0 | 0 | -5.2254 |  | -9.7637 | 10.1235 | -6.2 | -9.3 | 73.6488 | -151.3327
01/05/2026 | 07:00 |  | 0 | 1.5518 | -6.7008 | 4.9161 | 6.2558 |  | 12.7766 |  | 8.7791 | 3.1489 | 4.5123 | -15.54 | -22 | -2.2 | 0 | -17.6 | 2.4673 | -10.8939 | 3.1526 | 2.8592 | 5.728 | 2.2213 | -0.4137 | 2.0111 |  | -1.2731 | 0.428 | 0.443 | 2.205 | -6.66 | -15.4 | -0.347 | 0.204 | -2.2 | -2.07 |  | -11.75 | -11.83 | -0.7661 | 3.4557 | 11.2284 | 12.9951 | -12.6878 | 26.1854 | 27.1896 | 5.1264 | 5.4292 | -25.1807 | -23.3084 | 34.7703 | 36.6859 | 0 | 10.4972 | -6.3 | -6.2 | -22.6703 | -22.6372 | -2.0972 |  | 5.9537 | 1.6102 | 0.7312 | 0.533 | 0 | 23.896 | 23.9265 | -11.9303 | -121.805 |  |  |  | 0.7085 | 8.01 | 5.61 | -17.58 | 1.02 | -16.8744 | -16.6065 | 17.2039 | 15.6228 | -3.7206 | 0.027 | -0.2068 | 5.7484 | 18.8387 | 4.032 | 8.028 | -15.2 | -34.5 | -0.35 | 19.1297 | 19.2064 | 18.9957 | 27.5569 | 27.7179 | -11.7078 | -15.7571 | -10.0012 | 2.2848 | 22.38 | 7.2 | 2.8174 | 1.8585 | -3.2128 |  | -19.8946 | -20.0648 | 22.7361 |  |  | -10 | -9.8 | -2.0691 | 0.5 | 7.22 | 4.7 | -1.4 | -3.04 |  | -23.9789 | -12.7 | -12.91 | 27.05 | 3.23 | -24.2 | -12.3818 | -29.7375 | -28.1182 | -14.936 | -25.1155 | -30.848 | -30.7131 | -23.9683 | -29.5946 | -10.738 | -80.8538 | -24.4809 |  | -9.4939 | -9.1719 |  | -5.3572 | -6.0089 | -9.732 | -16.25 | -15.7797 | 1.369 | 0 | 0 | 0.1 | 3.3212 | -2.5869 | -10.6472 | -10.814 | 7.9072 | 9.3709 | -17.4415 | 8.524 |  | 4.1331 | 2.6713 | 0 | 0 | 4.3539 | 4.1864 | -15.7409 | 9.6327 | 9.4048 | -0.6299 | 11.5376 | 23.0826 | -20.68 | -2.3159 | 0.1531 | 1.02 | 1.06 | -22.3228 |  | 8.059 | 0.038 |  | 37.5 | -24.5983 | -16.3235 | -1.91 | 22.3942 |  | 16.2981 | -2.1424 | -2.2312 | 1.8335 |  |  | -11.2348 | 37.4891 | 3.8822 | -17.3341 | 4.7682 | 4.3282 | 168.706 | -1.6651 | -11.815 | 17.8588 | 2.9348 | 6.7907 | 6.8198 | 1.9264 | -3.6422 | -2.3848 | -4.61 | 8.0752 | 41.339 | 24.5755 | 88.1158 | -3.9591 | 47.8537 |  | -23.669 | 0 | 0 |  |  | -22.6857 | -22.477 | 9.4695 | 9.8409 | 31.31 | 31.67 | -37.5 | -37.5 | 0.0357 | -8.56 | 53.8717 | 18.7363 | 18.5963 | -19.5 | -40.1 | 6 | 5.5 | -18.1628 | -18.1708 | -134.7128 | -19.2976 | -244.7379 | 3.6279 | -33.1743 | 77.6365 | 83.7205 | 139.9249 | 69.889 | 17.568 | 27.6015 | 25.2271 | -28.4456 | 175.0732 | -177.6039 | 151.0002 | -134.1717 | -0.7019 | -2.036 | -12.4 | -2.012 | -1.996 | 7.84 | -4.48 | -4.777 | -1.6403 | -1.1398 | 1.1734 | 14.1 | -2.122 | -2.926 |  |  | 4.7742 | 4.2157 | 2.7926 |  | 23.5 | 7.4943 | 0.17 |  | 0 |  |  | 0 |  | 3.3518 | -3.3728 | -19.2 | 1 | 63.4532 | -146.6472
01/05/2026 | 07:30 |  | 0 | 1.7564 | -6.8101 | 4.5335 | 6.2532 |  | 13.59 |  | 10.3787 | 4.0389 | 5.4096 | -15.54 | -22 | -2.2 | 0.828 | -17.6 | 2.6126 | -11.733 | 3.5365 | 3.3694 | 6.3932 | 2.1658 | -0.4631 | 1.8918 |  | -1.3537 | 0.434 | 0.455 | 2.378 | -4.44 | -13.2 | -0.283 | 0.218 | -3.77 | -3.58 |  | -8.89 | -9 | -0.4176 | 3.325 | 12.4926 | 14.4767 | -10.6329 | 26.1872 | 27.1289 | 3.995 | 4.3593 | -25.1085 | -22.9303 | 35.1167 | 37.329 |  | 15.2286 | -6.6 | -6.6 | -17.6677 | -17.558 | -4.544 |  | 14.4431 | 2.3139 | -0.6046 | -0.235 |  | 29.1452 | 29.2978 | -19.046 | -112.2473 |  |  |  | 3.0537 | 8.27 | 5.97 | -16.84 | 1.7 | -18.4819 | -18.6158 | 18.4756 | 17.1489 | -4.4307 | -0.3397 | -0.2379 | 13.1836 | 19.7933 | 3.8356 | 7.926 | -13 | -36.9 | -0.4 | 20.629 | 20.8601 | 20.3124 | 31.3562 | 31.5447 | -16.596 | -16.1031 | -14.8521 | 2.6075 | 23.67 | 7.81 | 3.9111 | 2.8351 | -3.9243 |  | -21.5601 | -21.3323 | 24.6341 |  |  | -10 | -9.9 | -1.6858 | 1.9 | 8.2 | 6.3 | -0.16 | -3.17 |  | -25.4814 | -12.58 | -12.81 | 26.86 | 3.85 | -27.0727 | -13.1182 | -31.4432 | -30.2273 | -13.7488 | -24.7597 | -30.4459 | -30.7971 | -20.2623 | -26.1135 | -11.017 | -74.9488 | -36.6259 |  | -8.6292 | -8.4811 |  | -4.5522 | -3.8565 | -7.684 | -18.0791 | -17.851 | 2.0648 | 6.53 | -2.59 | 0.5 | 3.6098 | -2.4011 | -13.8446 | -13.8991 | 8.5933 | 9.0293 | -15.2252 | 8.3771 |  | 5.6372 | 4.6204 | 4.3197 | 3.5069 | 5.6935 | 5.861 | -16.9131 | 11.4906 | 11.8026 | -3.3515 | 10.5134 | 25.236 | -25.51 | -3.6196 | 0.1476 | 1.63 | 1.29 | -25.0041 |  | 8.409 | 0.13 |  | 35.88 | -23.2369 | -14.2481 | -0.43 | 14.8626 |  | 23.2553 | -6.3767 | -6.721 | 1.9656 |  |  | -10.3518 | 43.746 | 3.4076 | -21.5563 | 5.2466 | 5.2421 | 174.6094 | -5.2327 | -9.9431 | 2.073 | 2.7397 | 7.1129 | 7.1362 | 1.9787 | -12.5594 | -11.8908 | -6.71 | 0 | 21.1147 | 13.6871 | 87.4413 | -14.0747 | 38.896 |  | -24.0982 | 0 | 0 |  |  | -21.7794 | -21.4223 | 4.6336 | 5.1557 | 26.65 | 26.72 | -32.1 | -32 | -0.087 | -4.64 | 55.349 | 18.4182 | 18.3449 | -18.6 | -39.3 | 5.1 | 4.6 | -18.1392 |  | -161.5772 | -13.601 | -247.2711 | -1.0376 | -42.8953 | 63.8028 | 103.4416 | 126.7947 | 56.614 | -8.3081 | 32.6409 | 32.3362 | -17.1822 | 145.6898 | -169.1262 | 127.3007 | -116.2255 | 0.3992 | -1.876 | -10.64 | -2.029 | -2.031 | 6.56 | -2.96 | -4.0591 | -3.6912 | -4.4816 | -0.4959 | 6.2 | -1.433 | -1.668 |  |  | 4.0385 | 3.3613 | 4.5645 |  | 22.3 | 7.6851 | 0.28 |  |  |  |  | 0 |  | 3.0079 | -2.6203 | -15.5 | -2.4 | 40.4057 | -133.7558
01/05/2026 | 08:00 |  | 0 | 1.8789 | -6.9042 | 4.231 | 6.9867 |  | 13.6423 |  | 11.5065 | 4.6229 | 5.9022 | -15.54 | -19.8 | -4.4 | 0.828 | -13.2 | 2.1211 | -13.4825 | 4.0341 | 3.9799 | 7.1049 | 2.1565 | -0.4209 | 1.8494 |  | -1.3125 | 1.273 | 1.299 | 2.19 | -4.44 | -15.4 | -0.451 | 0.213 | 4.42 | 4.12 |  | -11.06 | -10.87 | 0.3679 | 3.0669 | 13.2787 | 15.0356 | -11.4779 | 35.178 | 35.7915 | 5.1292 | 5.5404 | -26.9398 | -25.0366 | 32.5863 | 34.5326 |  | 12.719 | -6.1 | -6.1 | -14.8587 | -15.1945 | -3.7745 |  | 12.7196 | 3.4716 | 1.4891 | 1.0863 |  | 36.3781 | 36.5001 | -29.056 | -100.5306 |  |  |  | 5.1694 | 8.34 | 5.97 | -16.15 | 2.51 | -18.4819 | -18.6158 | 18.1883 | 16.4671 | -4.5813 | -2.6734 | -2.6099 | 12.1258 | 17.3834 | 3.6393 | 9.452 | -13.9 | -32.4 | -0.44 | 19.5998 | 19.685 | 19.2224 | 29.9285 | 30.2986 | -10.0575 | -22.7471 | -6.7361 | 2.7405 | 24.31 | 8.22 | 4.0674 | 3.1281 | -4.0323 |  | -18.5638 | -18.7067 | 20.5414 |  |  | -12.5 | -12.3 | -1.6992 | 2.8 | 9.34 | 7.18 | 0.46 | -3.13 |  | -20.4662 | -12.8 | -12.86 | 27.79 | 4.57 | -18.8727 | -9.9455 | -29.9718 | -28.4273 | -9.6068 | -16.2426 | -23.6359 | -24.0143 | -20.4907 | -23.0407 | -10.902 | -61.9033 | -49.2387 |  | -8.9812 | -8.7884 |  | -3.5372 | -3.0445 | -7.684 | -18.1624 | -17.9608 | 0.6539 | 6.62 | -2.56 | 0.3 | 3.7486 | -0.8004 | -13.2428 | -13.2804 | 8.2051 | 6.8236 | -16.3473 | 8.3925 |  | 5.1198 | 3.9158 | 4.3112 | 3.9673 | 5.6935 | 6.3633 | -16.5782 | 9.8177 | 9.901 | -0.732 | 12.717 | 26.0661 | -24.58 | -2.3122 | 0.1385 | 1.05 | 1.46 | -24.865 | 1.9697 | 8.616 | 0.301 |  | 36.91 | -24.8788 | -15.9399 | -0.09 | 12.0293 |  | 21.0544 | -4.5398 | -4.7 | 2.0402 |  |  | -8.3198 | 42.5706 | 4.4232 | -21.5927 | 6.6265 | 8.1973 | 180.3132 | 2.809 | -11.2184 | 17.8826 | 2.5027 | 7.1789 | 7.1915 | 1.6556 | -17.9127 | -16.561 | -7.12 | 0 | 20.6218 | 10.8276 | 77.9469 | -20.6252 | 32.2848 |  | -23.5733 | -10.2944 | -10.0201 |  | 0 | -23.691 | -23.9217 | 4.3571 | 4.1321 | 27.72 | 27.87 | -32.3 | -32.6 | -0.087 | -5.76 | 54.8148 | 21.2566 | 20.7321 | -18.2 | -37.5 | 6.8 | 6.3 | -18.4332 | -18.4 | -164.987 | -4.9107 | -248.5103 | -6.2876 | -45.0331 | 52.7454 | 114.3991 | 122.3354 | 49.4734 | -22.5136 | 35.8023 | 33.3426 | -11.5743 | 124.622 | -167.17 | 107.711 | -102.8017 | 0.3992 | -1.936 | -10.32 | -2.099 | -2.105 | 5.6 | -3.04 | -3.2014 | -3.2212 | -5.4765 | -0.8774 | 6.1 | -1.203 | 0.626 |  |  | 3.9393 | 3.4239 | 3.8757 |  | 21.6 | 7.7955 | 0.27 |  |  |  |  | 0 |  | 2.6772 | -2.9332 | -15 | -3.1 | 34.8723 | -119.5859
01/05/2026 | 08:30 |  | 0 | 2.0046 | -6.9316 | 5.4957 | 8.1723 |  | 14.7947 |  | 14.9664 | 6.3328 | 7.8535 | -15.54 | -19.8 | -4.4 | 2.484 | -11 | 2.0808 | -6.9493 | 4.9899 | 4.8204 | 8.575 | 2.1921 | -0.4604 | 1.8518 |  | -1.2685 | 1.563 | 1.541 | 2.193 | -4.44 | -15.4 | -0.255 | 0.205 | 6.84 | 7.26 |  | -11.4 | -11.24 | 1.1935 | 3.3096 | 9.0962 | 13.0375 | -15.1291 | 41.465 | 42.5612 | 10.6137 | 12.7683 | -24.4138 | -21.0844 | 31.5433 | 32.9987 |  | 13.4049 | -5.6 | -5.6 | -17.1784 | -18.2055 | -3.722 |  | 14.3713 | 4.6706 | 1.8185 | 1.194 |  | 42.2681 | 41.6272 | -31.9767 | -90.1709 |  |  |  | 8.4028 | 8.67 | 6.46 | -14.8 | 3.7 | -18.214 | -18.6158 | 22.0754 | 20.3774 | -4.161 | -8.6823 | -8.9162 | 13.4544 | 14.2124 | 3.2596 | 8.556 | -12.4 | -28.6 | -0.6 | 19.1492 | 18.9356 | 18.9991 | 30.0577 | 29.4582 | -9.8623 | -25.6766 | -5.7236 | 3.2533 | 25.21 | 8.59 | 5.1611 | 4.1046 | -5.0403 |  | -15.0272 | -14.8509 | 19.9793 |  |  |  | -12.4 | -1.2378 | 4.2 | 8.5 | 8.78 | 1.54 | -3.03 |  | -20.6012 | -12.23 | -12.28 | 27.8 | 5.12 | -20.5273 | -10.3091 | -31.7502 | -31.0273 |  | -13.8994 | -21.797 | -21.6106 | -15.5773 | -23.9456 | -11.297 | -60.2627 | -51.169 |  | -8.5857 | -8.2766 |  | -2.9153 | -2.7431 | 13.328 | -21.2639 | -21.1814 | -1.4569 | -5.21 | 0 | 0.9 | 3.8339 | -2.6669 | -13.8717 | -13.9784 | 9.1883 | 4.0667 | -12.9552 | 8.3706 |  | 4.9619 | 0 | 0 | 0 | 6.0284 | 5.861 | -13.7314 | 12.5239 | 12.2216 | 1.8847 | 15.16 | 24.3033 | -24.84 | -2.6143 | 0.1476 | 1.5 | 2.71 | -23.8409 | 2.4879 | 8.308 | 0.269 |  | 37.98 | -27.1931 | -16.3846 | 0.05 | 13.7114 |  | 21.5699 | -4.7878 | -4.8916 | 2.1577 |  |  | -8.7741 | 44.4569 | 5.3925 | -21.0325 | 7.0208 | 7.2849 | 187.1805 | 4.1823 | -10.8005 | 18.0612 | 1.9539 | 7.3913 | 7.5554 | 1.1168 | -17.7707 | -17.5576 | -9.22 | 3.2928 | 16.7334 | 13.9364 | 80.0152 | -22.3737 | 29.5605 |  | -21.2241 | 0 | 0 |  |  | -22.3561 | -22.1694 | 1.6667 | 1.8046 | 33.04 | 33.17 | -31 | -31 | -0.1566 | -0.64 | 48.0432 | 21.5544 | 21.4734 | -17.4 | -37.1 | 5.6 | 5.5 |  | -18.197 | -167.1822 | -6.0024 | -247.3742 | -6.7633 | -45.5089 | 57.63 | 113.4779 | 112.1812 | 49.596 | -21.586 | 29.1358 | 26.1949 | 1.2126 | 123.5898 | -168.4158 | 107.1504 | -100.7935 | -0.0232 | -1.37 | -10.32 | -2.118 | -2.107 | 5.92 | -3.84 | -2.5689 | -2.6047 | -5.6535 | -0.3494 | 5.3 | -1.438 | -1.416 |  |  | 4.7656 | 3.8302 | 3.1203 |  | 21 | 8.5868 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -14.8 | -3.9 | 33.7316 | -109.7442
01/05/2026 | 09:00 |  | 0 | 2.5344 | -7.5466 | 6.3734 | 8.6994 |  | 15.5322 |  | 15.5567 | 6.6578 | 7.9834 | -13.32 | -19.8 | -2.2 | 2.484 | -13.2 | 1.9099 | -5.2931 | 4.9881 | 4.7622 | 8.5899 | 2.1361 | -0.4698 | 1.8646 |  | -0.9628 | 1.142 | 1.176 | 1.893 | -4.44 | -13.2 | -0.123 | 0.203 | 4.25 | 4.27 |  | -12.49 | -12.63 | 1.8379 | 2.9283 | 8.9389 | 12.673 | -13.7182 | 36.2141 | 37.2238 | 3.5763 | 4.1106 | -21.3291 | -19.1726 | 33.4128 | 33.8585 |  | 15.9907 | -5.9 | -5.9 | -23.0035 | -23.1926 | -4.1265 |  | 15.3926 | 5.1044 | 1.928 | 1.1529 |  | 40.6506 | 40.9863 | -32.5847 | -91.6962 |  |  |  | 9.3708 | 8.82 | 6.92 | -14.18 | 3.98 | -18.08 | -18.3479 | 21.1576 | 19.086 | -5.9677 | -7.8147 | -7.7483 | 14.9716 | 14.2755 | 3.2596 | 8.351 | -12.8 | -26.8 | -0.65 | 19.6976 | 19.7103 | 19.2851 | 32.3289 | 32.6626 | -15.0687 | -24.1051 | -10.6994 | 3.4835 | 27.5 | 9.48 | 5.6299 | 4.5929 | -5.5385 |  | -15.2033 | -15.0098 | 18.215 |  |  | -14.9 | -14.7 | -1.6589 | 5.2 | 10.3 | 9.86 | 2.38 | -3.33 |  | -17.486 | -14.12 | -14.23 | 32.59 | 6.04 | -16.1636 | -8.0182 | -30.9888 | -29.3909 |  | -10.814 | -19.0581 | -18.1775 | -22.0339 | -28.7578 | -11.43 | -57.2871 | -52.2902 |  | -9.1573 | -8.9567 |  | -0.0212 | 1.7719 | 5.648 | -22.7834 | -21.0204 | -4.7021 | 0 | -3.89 | -5.9 | 4.3963 | 6.6681 | -14.2958 | -14.3427 | 9.0751 | 8.1345 | -16.2121 | 8.296 |  | 5.4549 | 0 | 0 | 0 | 7.0332 | 6.5308 | -10.8847 | 12.6927 | 12.6074 | 4.4622 | 17.6945 | 23.0875 | -23.92 | -2.9146 | 0.1385 | 1.15 | 2.91 | -23.3042 |  | 8.17 | 0.306 | 2.8318 | 39.7 | -30.8007 | -21.8822 | 2.76 | 16.6496 |  | 21.797 | -5.659 | -5.9795 | 2.1929 | 0.075 |  | -9.1309 | 43.8695 | 5.5917 | -21.024 | 6.3829 | 5.8164 | 185.5859 | 4.421 | -10.1612 | 15.9786 | 1.9517 | 7.7291 | 7.7848 | 1.124 | -16.9934 | -17.2608 | -7.12 | 0 | 17.0915 | 17.6472 | 78.103 | -21.1029 | 30.0344 |  | -22.1435 | 0 | 0 | 0 |  | -22.0211 | -21.7629 | -0.5128 | -0.389 | 31.37 | 31.5 | -31.6 | -31.9 | 0.0357 | 0.8 | 42.6067 | 24.06 | 23.9754 | -16.9 | -38.3 | 5.1 | 5 | -18.1513 |  | -163.4828 | -4.9329 | -250.8023 | -8.1742 | -46.9795 | 54.3352 | 116.3626 | 109.8656 | 48.6269 | -22.2464 | 30.7745 | 27.5855 | 0.3383 | 125.2039 | -167.9807 | 107.8792 | -98.8234 | -0.8435 | -1.997 | -10.48 | -2.111 | -2.116 | 5.6 | -3.92 | -1.5263 | -1.8143 | -5.1255 | -1.1124 | 4.7 | -0.769 | -0.427 | 3.7594 | 4.4359 | 4.461 | 3.5178 | 3.2208 |  | 21.9 | 8.6669 | 0.54 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -1.372 | -15.4 | -2.9 | 32.1716 | -109.1771
01/05/2026 | 09:30 |  | 0 | 2.7274 | -7.7736 | 5.8135 | 8.4762 |  | 16.7998 |  | 16.5704 | 7.0118 | 8.2111 | -15.54 | -19.8 |  | 2.484 |  | 2.1871 | -8.34 | 5.5308 | 5.5173 | 9.8279 | 2.3515 | -0.3841 | 1.7044 |  | -0.5022 | 2.27 | 2.292 | 2.557 | -4.44 | -11 | 0.129 | 0.226 | 14.18 | 14.44 |  | -10.24 | -10.24 | 2.7564 | 3.2189 | 10.4223 | 14.5631 | -14.2282 | 48.0129 | 45.745 | 31.9226 | 15.5807 | -26.2773 | -22.1523 | 37.2234 | 39.1298 |  | 12.9314 | -6.5 | -6.4 | -16.3652 | -15.5703 | -3.9543 |  | 8.2643 | 6.2298 | 3.4839 | 2.3007 |  | 52.858 | 53.0106 | -63.4842 | -78.0217 |  |  |  | 11.6162 | 8.39 | 6.97 | -13.45 | 4.42 | -14.999 | -14.5971 | 19.7272 | 17.5304 | -5.4211 | -11.1858 | -10.6764 | 8.2738 | 9.4135 | 4.032 | 7.117 | -14.3 | -18.5 | -0.74 | 17.7193 | 18.1449 | 17.5616 | 31.155 | 30.5587 | -9.8856 | -31.1885 | -3.0996 | 3.673 | 28.1 | 9.87 | 6.2549 | 5.1788 | -5.9104 |  | -10.9773 | -11.1501 | 8.5446 |  |  | -15.3 | -14.7 | -1.6345 | 6.4 | 12.6 | 10.9 | 3.27 | -3.91 |  | -8.6155 | -12.77 | -12.96 | 31.4 | 6.51 | -7.9818 | -3.5091 | -24.3688 | -23.6727 | 11.9261 | -0.0448 | -8.0536 | -7.7899 | -15.4991 | -21.6204 | -12.314 | -29.7938 | -50.6382 |  | -9.7006 | -9.2766 |  | 3.1335 | 2.1493 | -12.292 | -20.2283 | -20.0791 | -2.1553 | 0 | 0 | 0 | 4.3251 | 7.6984 | -14.1544 | -14.2362 | 8.8397 | 1.6026 | -10.9165 | 8.3081 |  | 5.3951 | 4.3182 | 4.8918 | 3.7141 | 5.1911 | 4.6888 | -6.3633 | 7.3076 | 7.6788 | 4.2645 | 17.342 | 21.8766 | -18.23 | -1.2044 | 0.1385 | 0.76 | 2.12 | -21.7229 |  | 8.425 | -0.115 |  | 44.23 | -29.7796 | -20.8801 | 1.7 | 17.1592 |  | 22.5839 | -6.0305 | -6.3277 | 2.3279 | 0.0758 |  | -12.3938 | 45.0033 | 5.6154 | -22.8416 | 6.6438 | 6.4155 | 181.726 | 3.9172 | -9.6063 | 17.8524 | 2.151 | 7.7438 | 7.8956 | 1.3293 | -19.6862 | -17.6572 | -2.1 | -4.0853 | 13.4795 | 32.0725 | 74.2656 | -24.2323 | 27.0241 |  | -13.7092 | 0 | -12.1381 |  |  | -22.2847 | -21.7684 | -2.7514 | -3.0924 | 31.52 | 31.71 | -25.5 | -25.5 | 0.0357 | 1.76 | 35.4154 | 24.6729 | 24.494 | -16.8 | -28.2 | 5 | 4.6 | -18.1146 | -18.0001 | -163.8909 | 0.5813 | -252.0246 | -12.6432 | -43.3185 | 53.9103 | 113.5021 | 109.6862 | 46.1718 | -19.2171 | 28.6968 | 29.3658 | 0.8206 | 121.0088 | -165.4492 | 105.8436 | -100.9982 | -1.2171 | -1.897 | -6.16 | -2.145 | -2.152 | 1.2 | 0.48 | -2.2151 | -6.5599 | 0.441 | 3.7522 | -0.5 | -0.625 | 0.858 |  |  | 2.7488 | 4.5045 | 3.385 |  | 11.4 | 9.435 | 0.72 |  | -5.3514 |  |  | -5.1666 |  | 0 | 8.7857 | -7 | -9.9 | 30.2826 | -95.1843
01/05/2026 | 10:00 |  | 0 | 2.8914 | -7.9684 | 8.9763 | 9.1077 |  | 17.5314 |  | 18.3496 | 7.8568 | 9.3172 | -15.54 | -22 | 0 | 3.312 | -15.4 | 1.8974 | 9.0887 | 6.0098 | 5.9505 | 10.4602 | 2.9844 | -0.5286 | 1.8969 |  | -0.3962 | 1.75 | 1.792 | 2.961 | -4.44 | -11 | 0.622 | 0.227 | 9.11 | 9.45 | -10 | -10.5 | -10.29 | 2.8299 | 3.2463 | 11.5571 | 15.6984 | -14.6622 | 47.3783 | 47.6304 | 3.7255 | 4.1553 | -13.7644 | -11.0929 | 30.7871 | 32.9517 |  | 16.5851 | -6.6 | -6.6 | -23.8406 | -23.4009 | -5.056 |  | 12.9971 | 6.3244 | 3.1317 | 1.9611 |  | 100.589 | 100.5279 | -75.1605 | -5.6393 |  |  |  | 15.4483 | 10 | 6.65 | -16.7 | 5.55 | -15.5348 | -15.133 | 16.7934 | 15.0075 | -5.5379 | 17.3044 | 17.2685 | 11.6801 | 30.8808 | 4.032 | 8.106 | -2.5 | -60.4 | -0.81 | 31.8557 | 32.089 | 31.2642 | 56.8361 | 57.4642 | -8.8384 | -56.3974 | -4.2111 | 3.8356 | 29.9 | 10.73 | 7.3486 | 6.1554 | -6.6607 |  | -32.3171 | -31.7735 | 22.8775 |  |  | -34.9 | -34.7 | -1.6724 | 7.3 | 13 | 12.52 | 4.39 | -3.78 |  | -22.8938 | -14.8 | -14.98 | 36.26 | 7.38 | -22.5818 | -11.3909 | -27.9866 | -26.1818 | 9.9805 | -5.5094 | -13.0273 | -12.9976 | -4.3344 | -11.2894 | -12.826 | -14.4209 | -58.4124 |  | -9.9808 | -9.1541 |  | -4.7277 | -5.1038 | 1.552 | -26.338 | -19.2978 | -6.8837 | -5.14 | -2.91 | 13.1 | 4.23 | -2.6471 | -12.4447 | -12.5754 | 8.3985 | -3.8747 | 0 | 8.3264 |  | 5.5248 | 4.1259 | 3.8709 | 2.9051 | 4.8562 | 4.5213 | -11.5545 | 9.2914 | 9.2378 | 1.1523 | 15.3678 | 21.8668 | -17.62 | -2.2078 | 0.1742 | 1.53 | 0.26 | -22.4472 |  | 8.475 | -0.129 |  | 47.22 | -27.1732 | -18.8366 | 3.17 | 19.8262 |  | 23.2058 | -6.0059 | -6.5734 | 2.388 | 0.0758 |  | -12.2633 | 44.4829 | 8.74 | -23.1972 | 6.4519 | 7.9514 | 172.3139 | 4.0346 | -9.5472 | 14.5608 | 2.6433 | 7.9855 | 8.0854 | 1.6647 | -15.9442 | -14.7292 | 1.26 | -6.7152 | 6.1563 | 37.3563 | 73.9161 | -20.123 | 30.6099 |  | -17.0086 | 0 | 0 |  |  | -21.4937 | -20.9224 | -2.9074 | -2.8153 | 32.18 | 32.46 | -25.8 | -25.8 | 0.054 | 0.88 | 36.4541 | 23.8864 | 23.3741 | -16.5 | -26.8 | 3.9 | 3.4 | -17.9929 | -17.978 | -154.3687 | 5.8667 | -257.7566 | -15.4638 | -42.0503 | 60.828 | 104.7976 | 113.3206 | 52.5178 | -12.2954 | 26.5525 | 25.8158 | -2.6086 | 135.1315 | -170.2191 | 115.4485 | -108.9658 | -0.7019 | -1.9 | -5.92 | -2.183 | -2.189 | 1.12 | 0 | -1.6492 | -5.8274 | -0.6149 | 3.4592 | -0.5 | -1.002 | 0.125 | 3.9803 |  | 4.7043 | 3.2157 | 3.0709 |  | 10.4 | 8.796 | 0.93 |  | -5.6953 |  |  | -4.6849 |  | 0 | 5.0167 | -7.6 | -9.2 | 13.3251 | -86.8387
01/05/2026 | 10:30 |  | 0 | 3.362 | -8.1066 | 7.7984 | 9.9325 |  | 17.517 |  | 19.5594 | 8.3327 | 9.5566 | -17.76 | -22 | -2.2 | 4.14 | -13.2 | 1.96 | 8.7706 | 6.1827 | 6.0924 | 10.6695 | 2.8192 | -0.4411 | 2.0395 |  | -0.4151 | 0.612 | 0.626 | 3.294 | -2.22 | -11 | 0.71 | 0.24 | 15.54 | 15.54 |  | -17.58 | -17.72 | 2.9631 | 3.2671 | 16.9168 | 18.949 | -15.6009 | 41.2826 | 41.9006 | 19.6487 | 17.4904 | -13.6209 | -9.7942 | 36.6976 | 39.566 |  | 14.2441 | -6.6 | -6.7 | -18.032 | -19.0757 | -4.2256 |  | 11.2059 | 5.8925 | 1.5672 | 0.9912 |  | 96.469 | 96.1638 | -71.3666 | -3.1867 |  |  |  | 16.3465 | 12.03 | 6.82 | -20.81 | 5.88 | -17.2763 | -17.0084 | 18.815 | 17.0134 | -6.3345 | 20.5134 | 20.3583 | 11.5503 | 33.3538 | 4.2153 | 7.985 | 6.2 | -65.5 | -0.94 | 31.6427 | 31.6761 | 30.8881 | 54.3563 | 54.543 | -14.3846 | -48.3474 | -9.2571 | 4.1552 | 32.33 | 11.68 | 8.1299 | 7.0343 | -7.0279 |  | -34.7143 | -34.4418 | 24.8234 |  |  | -35.3 | -34.5 | -1.5662 | 9.2 | 13.42 | 14.38 | 5.7 | -3.96 |  | -25.5164 | -15.13 | -15.42 | 38.03 | 8.12 | -25.1273 | -12.5091 | -29.6198 | -29.2364 | 9.561 | -4.164 | -13.5589 | -12.1911 | -11.2845 | -17.3535 | -12.962 | -18.7363 | -55.4835 |  | -10.0648 | -9.7214 |  | 2.714 | 2.4819 | -0.516 | -24.6215 | -25.9491 | -5.4045 | 0 | -2.66 | 6.3 | 4.7437 | 3.0309 | -12.4933 | -12.5864 | 8.3534 | 0.7666 | 0 | 8.0135 |  | 5.5269 | 4.7956 | 4.4315 | 4.1255 | 7.2006 | 7.2006 | -9.545 | 13.009 | 13.0796 | -0.9585 | 12.895 | 21.8717 | -17.79 | -1.9075 | 0.1742 | 1.8 | 0.83 | -21.8193 |  | 7.453 | 0.323 |  | 47.97 | -25.4874 | -17.1872 | 2.59 | 20.8004 |  | 23.8307 | -6.5067 | -7.0697 | 2.5234 | 0.0728 |  | -11.7538 | 46.6193 | 7.1824 | -23.0514 | 7.7921 | 7.281 | 180.5029 | 3.9495 | -9.2522 | 11.2601 | 2.5105 | 8.5202 | 8.7588 | 1.8397 | -14.8723 | -14.6136 | -12.57 | 10.6529 | 0 | 52.0428 | 75.075 | -30.3175 | 21.8693 |  | -15.2911 | 0 | 0 |  |  | -21.4388 | -21.3893 | -6.1358 | -5.6131 | 32.12 | 32.33 | -24.4 | -24.5 | 0.0009 | 2.32 | 40.4652 | 21.064 | 20.9608 | -16.5 | -26.5 | 6 | 5.5 | -17.9725 |  | -164.9201 | 8.1588 | -255.0691 | -15.8723 | -44.3784 | 55.2425 | 110.9049 | 113.6828 | 49.5394 | -19.2654 | 27.0432 | 28.9146 | -2.4225 | 125.3985 | -165.0868 | 105.4582 | -103.3963 | -0.0696 | -1.731 | -5.44 | -2.244 | -2.236 | 0.96 | -0.24 | -1.3347 | -5.0675 | -1.3474 | 2.9618 | 0.2 | 2.666 | 2.785 | 3.7484 |  | 4.7888 | 3.3374 | 3.9057 |  | 9.5 | 8.0664 | 0.97 |  | -5.9821 |  |  | -5.9676 |  | 0 | 7.3268 | -7.3 | -9.5 | 24.6966 | -74.6552
01/05/2026 | 11:00 |  | 0 | 3.3092 | -8.2993 | 8.2685 | 10.0616 |  | 18.1427 |  | 19.6284 | 8.5107 | 9.789 | -19.98 | -24.2 | 0 |  | -15.4 | 1.8867 | 9.9081 | 6.3887 | 6.2074 | 11.0735 | 2.9027 | -0.3974 | 1.9886 |  | -0.5191 | 0.056 | 0.083 | 3.289 | 0 | -11 | 0.912 | 0.229 | 10.62 | 10.71 |  | -17.53 | -17.55 | 3.0193 | 3.3197 | 17.4296 | 19.4572 | -12.6853 | 34.9053 | 35.516 | 4.5944 | 4.9437 | -8.4484 | -5.8467 | 34.0848 | 35.0238 |  | 16.8099 | -6.9 | -6.9 | -23.5246 | -24.097 | -4.8207 |  | 13.5668 | 6.1408 | 0.8877 | 0.6207 |  | 93.997 | 94.058 | -68.9898 | -3.1914 |  |  |  | 17.5041 | 12.05 | 6.97 | -20.34 | 6.39 | -17.9461 | -17.6781 | 19.685 | 17.6324 | -5.9074 | 20.1809 | 20.2057 | 12.6655 | 34.1505 | 4.2153 | 8.336 | 8.3 | -67.4 | -1.09 | 33.4188 | 32.9961 | 32.1572 | 57.8472 | 58.3299 | -20.9041 | -46.2012 | -16.6235 | 4.3014 | 31.77 | 11.51 | 8.4424 | 7.2296 | -7.1916 |  | -35.2028 | -35.0699 | 27.9653 |  |  | -37.7 | -36.9 | -1.5942 | 9.9 | 13.6 | 15.02 | 6.16 | -3.93 |  | -28.2116 | -15.14 | -15.19 | 38.42 | 8.25 | -27.1455 | -13.0818 | -31.2671 | -30.1909 | 9.8481 | -5.2261 | -13.6447 | -13.4012 | -13.8232 | -21.6272 | -12.96 | -21.44 | -56.0321 |  | -10.3763 | -9.9341 |  | 6.8704 | 5.5021 | -7.684 | -27.3495 | -27.3319 | -1.3971 | 0 | -2.74 | 0 | 5.233 | 11.219 | -12.3817 | -12.4668 | 7.8562 | 1.2055 | -10.8996 | 8.0032 | 6.3176 | 0 | 4.1967 | 4.1347 | 3.2602 | 8.0379 | 8.3728 | -12.8941 | 14.1946 | 14.037 | -1.4478 | 11.7081 | 20.4117 | -18.62 | -2.7187 | 0.1916 | 1.49 | 0.74 | -20.6174 |  | 7.366 | 0.321 |  | 48.83 | -23.6538 | -15.3077 | 2.15 | 21.8894 | -0.1 | 23.9415 | -6.8365 | -7.2308 | 2.6145 |  |  | -12.4923 | 46.1532 | 7.999 | -23.0167 | 6.4622 | 7.8491 | 173.1094 | 3.6474 | -9.0264 | 9.0536 | 3.2995 | 8.5202 | 8.6085 | 2.588 | -13.1611 | -11.9502 | -13.41 | 10.0158 | 0 | 52.9585 | 76.0915 | -26.4317 | 26.0973 |  | -15.5836 | 0 | -10.7883 |  |  | -21.0652 | -20.7027 | -5.8647 | -5.3746 | 31.86 | 32.11 | -24 | -24.3 | 0.0192 | 1.28 | 35.4787 | 22.4967 | 22.2597 | -16.1 | -26.9 | 3.9 | 3.4 |  | -17.9541 | -164.1756 | 5.285 | -256.0715 | -14.1215 | -45.106 | 59.0052 | 106.7233 | 111.5338 | 52.3806 | -14.9265 | 27.2496 | 26.6706 | -0.9215 | 134.7475 | -166.5545 | 111.337 | -106.864 | -0.6311 | -1.811 | -5.76 | -2.217 | -2.231 | 1.52 | -0.64 | -1.5902 | -5.7115 | -1.0544 | 2.8733 | 0.2 | 2.537 | 3.256 |  |  | 3.7529 | 3.4002 | 3.8189 |  | 10.1 | 7.8184 | 0.99 |  | -5.8858 |  |  | -5.979 |  | -4.6552 | 6.9901 | -7.1 | -10 | 24.014 | -76.5004
01/05/2026 | 11:30 |  | 0 | 3.4849 | -8.652 | 4.2819 | 9.9322 |  | 18.1735 |  | 20.3403 | 8.8447 | 10.1285 | -17.76 | -24.2 | 0 | 3.312 |  | 2.1297 | 7.9839 | 6.6396 | 6.48 | 11.0617 | 2.6834 | -0.5176 | 1.9364 |  | -0.4235 | 1.062 | 0.979 | 3.025 | -2.22 | -8.8 | 0.526 | 0.235 | 20.28 | 19.55 |  | -16.95 | -17.28 | 2.2732 | 3.4476 | 18.146 | 20.0356 | -18.3314 | 47.3289 | 48.1716 | 17.0694 | 13.0261 | -15.7766 | -12.1496 | 37.9385 | 42.677 |  | 11.9217 | -6.8 | -6.6 | -19.082 | -17.9545 | -3.7643 |  | 11.4212 | 5.3524 | 3.2762 | 0.9962 |  | 104.4953 | 104.007 | -83.5846 | 4.7205 |  |  |  | 16.8355 | 11.95 | 6.85 | -19.95 | 6.62 | -19.8215 | -19.4196 | 20.7838 | 18.6699 | -7.2228 | 17.9275 | 17.7998 | 11.3233 | 30.7156 | 3.8356 | 8.006 | 5.2 | -61.4 | -1.04 | 31.5848 | 30.748 | 30.3461 | 55.0489 | 54.3405 | -10.4858 | -54.1731 | -4.2638 | 4.4628 | 31.96 | 11.72 | 8.7549 | 7.6202 | -7.4304 |  | -31.9147 | -31.4682 | 20.8991 |  |  | -35.3 |  | -1.7126 | 10 | 14.82 | 15 | 6.15 | -4.44 |  | -21.6362 | -15.22 | -15.32 | 38.64 | 8.36 | -20.2364 | -10.0909 | -30.3204 | -28.9545 | 12.9291 | -0.1067 | -9.2698 | -9.0139 | -8.7209 | -17.673 | -12.983 | -5.9078 | -58.9231 |  | -9.7652 | -9.4714 |  | 3.8483 | 2.7139 | 6.672 | -27.6257 | -27.4774 | -5.426 | -7.69 | -2.75 | 0.2 | 4.9002 | 3.3958 | -11.2032 | -11.3326 | 7.5687 | -2.0781 | -7.2128 | 7.1166 | 6.3657 |  | 3.8338 | 4.4444 | 3.24 | 9.545 | 9.545 | -12.3918 | 14.2783 | 14.0892 | 1.5413 | 13.5125 | 21.0855 | -18.6 | -2.5081 | 0.1476 | 1.05 | 0.84 | -21.1793 |  | 7.373 | 0.365 |  | 47.37 | -25.2894 | -17.2932 | 3.37 | 20.4598 |  | 23.8196 | -6.8486 | -7.4649 | 2.6356 | 0.042 |  | -14.077 | 46.8214 | 5.9526 | -22.6749 | 5.6501 | 7.8241 | 184.283 | 4.3492 | -8.8065 | 14.1661 | 3.735 | 8.4103 | 8.5531 | 2.7998 | -15.8849 | -15.3895 | -10.06 | 7.5709 | -5.7456 | 54.9378 | 71.1685 | -29.1413 | 22.4453 |  | -15.3375 | 0 | -10.5786 |  |  | -22.7022 | -22.5484 | -7.6418 | -7.6803 | 33.1 | 33.35 | -23 | -23.2 | 0.0357 | 5.12 | 35.2885 | 24.5581 | 24.2043 | -16.2 | -26.9 | 5.5 | 5 |  | -18.1552 | -160.6817 | 11.9758 | -256.9229 | -18.7479 | -43.2184 | 63.56 | 105.7879 | 112.163 | 50.0154 | -16.3575 | 27.9758 | 26.1008 | 0.6991 | 132.6357 | -167.253 | 110.7876 | -105.3599 | -0.4211 | -1.917 | -6.16 | -2.213 | -2.217 | 1.68 | -0.4 | -1.5046 | -5.6535 | -1.6098 | 2.6963 | 0.5 | 2.568 | 2.261 |  |  | 3.1448 | 5.6156 | 2.5416 |  | 10.1 | 8.3606 | 1.25 |  | -6.0131 |  |  | -5.4611 |  | 0 | 7.6018 | -6.8 | -10.3 | 14.0109 | -64.5034
01/05/2026 | 12:00 |  | 0 | 3.7007 | -8.9503 | 4.4842 | 9.6542 |  | 18.2514 |  | 20.2155 | 8.8857 | 10.0785 | -17.76 | -22 |  | 3.312 | -13.2 | 2.1508 | 7.4069 | 6.5343 | 6.1013 | 11.2395 | 2.6866 | -0.4049 | 1.9629 |  | -0.3958 | 1.115 | 1.147 | 2.995 | -4.44 | -8.8 | 0.585 | 0.231 | 20.65 | 21.28 |  | -16.78 | -16.73 | 2.5935 | 3.3552 | 18.1253 | 19.6981 | -18.7405 | 46.892 | 49.2967 | 12.6216 | 11.7302 | -15.9678 | -11.6936 | 37.3128 | 37.1839 |  | 12.6536 | -6.5 | -6.6 | -17.2817 | -15.7555 | -3.7622 |  | 12.3245 | 4.8538 | 2.4416 | 1.583 |  | 104.2817 | 104.5564 | -85.1265 | 3.39 |  |  |  | 16.9453 | 12.29 | 7.28 | -19.73 | 6.96 | -18.08 | -17.6781 | 19.8759 | 17.7563 | -5.0031 | 15.1503 | 15.1324 | 9.9832 | 28.2552 | 3.8356 | 7.82 | 4.6 | -56.8 | -1 | 30.1985 | 30.2393 | 29.4725 | 51.8839 | 52.8024 | -8.794 | -55.4905 | -1.9092 | 4.2355 | 30.86 | 11.16 | 8.7549 | 7.6202 | -7.4123 |  | -28.9972 | -28.4969 | 19.007 |  |  | -35 | -36.5 | -1.4343 | 10.1 | 13.3 | 15.34 | 6.37 | -3.54 |  | -18.6611 | -14.81 | -15.08 | 38.73 | 8.6 | -18.1636 | -9.3364 | -28.6276 | -27.8636 | 14.3255 | 0.0776 | -8.2383 | -8.2189 | -15.2111 | -26.8357 | -13.21 | -4.9312 | -48.0972 |  | -9.8822 | -9.445 |  | -0.0766 | -0.517 | -8.708 | -20.688 | -20.0411 | 2.3086 | 6.56 | 0 | 0.9 | 5.284 | -0.3644 | -11.0233 | -11.2227 | 6.1194 | 9.9445 | -13.7245 | 7.6641 | 6.2234 |  | 4.5828 | 5.2157 | 4.1031 | 8.5403 | 8.5403 | -11.7219 | 12.5973 | 12.6886 | 2.1185 | 13.6633 | 21.4127 | -19.26 | -2.8103 | 0.2181 | 1.09 | 0.56 | -21.4109 |  | 7.535 | 0.335 |  | 46.21 | -25.9495 | -17.1029 |  | 19.986 |  | 23.7285 | -7.0104 | -7.3872 | 2.6758 | 0.039 |  | -13.8863 | 45.2995 | 6.1457 | -22.3843 | 4.9507 | 6.1622 | 185.8801 | 4.535 | -8.9345 | 14.4471 | 3.7537 | 8.4835 | 8.6401 | 2.1488 | -15.8389 | -16.128 | -10.48 | 9.2394 | -12.1448 | 57.8881 | 80.5148 | -30.9799 | 20.4122 |  | -14.868 | 0 | 0 |  |  | -20.7741 | -20.8125 | -6.3308 | -5.9877 | 33.31 | 33.54 | -25.3 | -25.2 | 0.1767 | 2.8 | 34.4313 | 24.168 | 24.0792 |  | -27.7 | 4.3 | 3.8 | -18.1753 |  | -174.9256 | 10.5474 | -261.2018 | -20.1443 | -47.6255 | 64.3114 | 105.186 | 110.3314 | 51.328 | -11.7459 | 27.862 | 26.497 | -2.8193 | 135.3497 | -167.1946 | 110.5345 | -106.7046 | -0.6091 | -1.991 | -6.8 | -2.268 | -2.276 | 1.84 | -0.16 | -2.522 | -5.388 | -1.9333 | 2.7848 | 0.1 | 0.031 | 0.579 |  |  | 5.2404 | 3.8325 | 3.2804 |  | 11.4 | 7.8765 | 1.22 |  | -5.9774 |  |  | -5.7046 |  | 0 | 8.0889 | -8.3 | -9.3 | 23.5626 | -63.3134
01/05/2026 | 12:30 |  | 0 | 3.7005 | -8.9415 | 5.7438 | 9.5814 |  | 18.6447 |  | 20.3271 | 8.8297 | 10.0427 | -17.76 |  | -2.2 | 3.312 |  | 1.9715 | 8.5172 | 6.1746 | 5.7638 | 10.6133 | 2.7027 | -0.3874 | 1.7464 |  | -0.4987 | 0.83 | 0.862 | 3.324 | -2.22 | -11 | 0.498 | 0.229 | 15.88 | 15.56 |  | -17.1 | -17.18 | 2.681 | 3.4319 | 17.9102 | 20.6524 | -17.8167 | 45.0163 | 43.2322 | 19.2777 | 18.1968 | -15.0119 | -11.8921 | 34.8019 | 38.0425 |  | 14.9251 | -6.8 | -7 | -17.3068 | -18.5757 | -4.0556 |  | 10.1904 | 5.1451 | 1.6333 | 0.9906 |  | 101.6571 | 101.4435 | -83.5768 | 3.8723 |  |  |  | 16.9952 | 11.82 | 6.51 | -20 | 6.7 | -17.6781 | -17.4102 | 22.34 | 19.9318 | -5.0069 | 15.2706 | 16.0924 | 9.1877 | 29.7528 | 3.8356 | 8.255 | 6.3 | -61 | -0.9 | 31.0925 | 30.5922 | 30.5114 | 54.5643 | 54.6115 | -10.249 | -52.31 | -5.892 | 4.1814 | 31.11 | 11.32 | 9.0674 | 7.8156 | -7.8279 |  | -31.3314 | -30.7751 | 22.1418 |  |  | -34.8 | -36.1 | -1.4722 | 10.3 | 12.94 | 15.54 | 6.63 | -3.23 |  | -21.9262 | -15.06 | -14.98 | 39.1 | 8.81 | -22.4909 | -11.4182 | -30.5595 | -29.0273 | 12.8597 | 0.6705 | -9.0584 | -8.309 | -18.1132 | -27.3569 | -12.802 | -5.5794 | -48.9982 |  | -9.4566 | -9.117 |  | 3.2621 | 2.3938 | 14.352 | -23.8602 | -23.577 | 2.6877 | 0 | 0 | 0 | 5.413 | 5.3916 | -10.6728 | -10.8218 | 4.4938 | 7.0969 | -11.1422 | 7.9406 | 6.8326 |  | 4.1812 | 4.7679 | 3.5661 | 8.7077 | 7.8704 | -14.0663 | 13.2139 | 12.9004 | -0.1872 | 13.1619 | 24.9967 | -17.1 | -1.8196 | 0.1934 | 1.38 | -0.82 | -22.9097 |  | 7.416 | 0.312 | 3.0711 | 46.92 | -25.4249 | -15.8464 | 3.99 | 19.4079 |  | 23.8291 | -6.4357 | -7.1074 | 2.7332 | 0.0698 |  | -14.6262 | 45.3435 | 5.897 | -22.5618 | 7.1733 | 6.3343 | 181.8498 | 4.5033 | -9.4116 | 13.1907 | 3.3144 | 8.4689 | 8.561 | 2.6993 | -16.2313 | -14.2421 | -12.15 | 7.4718 | -7.4486 | 55.4804 | 81.8177 | -28.5341 | 24.2507 |  | -20.246 | 0 | 0 |  |  | -20.2358 | -20.027 | -4.5455 | -4.8778 | 34.23 | 34.42 | -28.4 | -28.3 | 0.054 | 2.4 | 38.3517 | 26.9235 | 26.8379 | -16.1 | -34 | 3 | 2.5 |  |  | -175.021 | 9.7365 | -261.631 | -17.0501 | -48.0233 | 62.0926 | 105.6189 | 112.3437 | 51.2023 | -11.4848 | 25.0695 | 27.5783 | -1.2606 | 136.7012 | -169.0342 | 113.9785 | -110.0306 | -0.8655 | -2.194 | -10.24 | -2.322 | -2.336 | 6 | -3.28 | -2.7479 | -2.4582 | -5.6535 | -0.4685 | 5.3 | 1.607 | 2.682 | 3.9688 | 4.7156 | 4.4824 | 3.7755 | 4.4705 |  | 17 | 7.0552 | 1.25 |  | -2.7045 |  |  | -2.8501 |  | 0 | 0 | -14 | -3.5 | 24.1732 | -66.534
01/05/2026 | 13:00 |  | 0 | 3.8773 | -9.0202 | 5.0661 | 9.7633 |  | 18.771 |  | 19.2973 | 8.3327 | 9.5176 | -19.98 |  | -2.2 | 3.312 |  | 1.9966 | 10.0238 | 5.4187 | 5.4167 | 9.6615 | 2.5545 | -0.479 | 1.8993 |  | -0.5742 | 0.257 | 0.279 | 3.213 | 0 |  | 0.803 | 0.225 | 5.94 | 7.12 |  | -15.6 | -15.93 | 2.8695 | 3.5992 | 17.7492 | 19.008 | -14.3367 | 31.1925 | 33.8314 | 15.7825 | 20.925 | -12.4399 | -9.4448 | 38.5583 | 46.313 |  | 17.992 | -7.2 | -7.3 | -19.7376 | -19.819 | -3.724 |  | 8.8393 | 4.7423 | 1.0636 | 0.8198 |  | 92.1964 | 92.9288 | -67.2633 | -9.0447 |  |  |  | 15.9872 | 12.28 | 6.8 | -20.06 | 6.91 | -16.4725 | -16.4725 | 21.3672 | 19.9426 | -3.7814 | 19.4912 | 19.2386 | 8.9725 | 32.9314 | 4.2153 | 8.53 | 8.3 | -65.6 | -0.99 | 33.0919 | 33.5892 | 32.7489 | 59.0067 | 59.7274 | -20.2623 | -44.7735 | -18.2109 | 4.11 | 29.75 | 10.75 | 8.7549 | 7.6202 | -7.4677 |  | -33.938 | -33.7301 | 26.2706 |  |  | -34.8 |  | -1.5259 | 10.6 | 12.38 | 15.92 | 6.8 | -3.01 |  | -26.2165 | -14.98 | -15.04 | 39.34 | 9.06 | -26.8545 | -13.3455 | -31.0031 | -29.4727 | 9.6291 | -5.3293 | -12.7553 | -12.8418 | -18.321 | -23.0384 | -13.317 | -21.0823 | -46.1355 |  | -9.092 | -7.9409 |  | 0.1231 | -0.9493 | -13.316 | -22.223 | -21.8596 | 1.0849 | -8.91 | -3.35 | 6.4 | 4.9666 | 0.2627 | -10.5958 | -10.7006 | 4.6755 | 2.6205 | -18.6012 | 7.9887 | 6.7474 |  | 3.9751 | 4.183 | 2.58 | 9.3776 | 6.8657 | -10.8847 | 14.7576 | 14.5994 | -0.2904 | 11.7873 | 20.6412 | -18.49 | -2.7187 | 0.2108 | 1.49 | 0.03 | -20.3061 |  | 7.2 | 0.319 |  | 48.43 | -24.4303 | -16.9575 | 4.36 | 20.2932 |  | 23.7612 | -6.3806 | -6.8844 | 2.73 |  |  | -15.202 | 45.4948 | 5.5031 | -22.8144 | 5.1947 | 6.1352 | 170.221 | 3.5084 | -9.9206 | 9.27 | 2.5106 | 8.3956 | 8.5373 | 1.8198 | -16.8098 | -14.6106 | -12.57 | 10.5629 | 0 | 50.1344 | 81.2224 | -28.7491 | 23.9736 |  | -21.0459 | 0 | 0 |  |  | -21.0707 | -20.4939 | -3.1236 | -3.0791 | 27.47 | 27.64 | -33.5 | -33.8 | 0.0357 | 2.08 | 43.7893 | 25.8151 | 26.2757 | -16.5 | -41 | 4.7 | 4.2 | -18.2431 | -18.1837 | -172.8601 | 4.3084 | -259.8278 | -16.9462 | -49.9246 | 64.2773 | 103.6222 | 110.4001 | 53.7505 | -13.4679 | 22.5872 | 25.0783 | -0.0122 | 137.9711 | -168.8462 | 116.5778 | -112.0489 | -0.492 | -1.701 | -12.48 | -2.294 | -2.29 | 8.88 | -6.24 | -3.2855 | 0.2945 | -2.8977 | -6.9139 | 5.2 | 1.336 | 1.093 |  |  | 4.8178 | 3.674 | 3.676 |  | 26.3 | 7.4475 | 1.22 |  | 0 |  |  | -2.308 |  | 0 | 0 | -23.4 | 5.5 | 31.5238 | -74.1182
01/05/2026 | 13:30 |  | 0 | 3.908 | -9.1527 | 6.1021 | 9.045 |  | 17.8758 |  | 17.5652 | 7.4768 | 8.8706 | -22.2 | -22 |  | 4.14 |  | 1.9871 | 10.8821 | 5.3245 | 5.1912 | 9.2454 | 2.5891 | -0.4722 | 1.9848 |  | -0.489 | -0.282 | -0.264 | 3.235 | 0 | -11 | 1.093 | 0.228 | 0.85 | 0.5 |  | -15.47 | -15 | 2.6249 | 3.3829 | 17.1387 | 18.8917 | -8.2118 | 22.5129 | 23.8569 | 4.9583 | 4.6432 | -5.1535 | -2.4749 | 38.1993 | 39.5156 |  | 22.7052 | -7 | -7 | -25.3711 | -25.6958 | -3.3684 |  | 9.555 | 4.9214 | 0.4385 | 0.3083 |  | 87.1608 | 87.0082 | -62.6751 | -15.5445 |  |  |  | 14.9893 | 11.59 | 6.25 | -20.71 | 6.17 | -14.3292 | -14.3292 | 20.7094 | 18.4176 | -1.3952 | 20.7392 | 20.5752 | 9.1859 | 34.842 | 4.4116 | 8.673 | 11.7 | -68.9 | -1.13 | 34.2744 | 33.9875 | 33.3545 | 59.5761 | 60.142 | -29.2582 | -37.6519 | -28.5711 | 4.1531 | 27.41 | 9.61 | 8.7549 | 7.4249 | -7.2764 |  | -35.8726 | -35.6709 | 33.1671 |  |  | -34.9 |  | -0.9338 | 10.7 | 10.5 | 16.16 | 6.8 | -2.31 |  | -33.0119 | -14.84 | -15.03 | 39.36 | 8.68 | -32.1818 | -15.8727 | -30.4636 | -29.2273 | 9.5967 | -6.7307 | -15.3538 | -15.1882 | -18.3383 | -27.501 | -13.325 | -27.9446 | -41.4553 |  | -8.6568 | -8.3085 |  | 4.4202 | 3.4559 | -9.22 | -23.2933 | -23.3151 | 1.9219 | 0 | 0 | 0 | 5.0688 | 9.5459 | -11.3664 | -11.5453 | 6.2237 | 7.7201 | -11.3571 | 7.9401 | 6.8833 |  | 3.3535 | 3.8517 | 0 | 5.3586 | 6.0284 | -14.2338 | 14.4483 | 14.3252 | -2.6883 | 10.2261 | 20.8951 | -18.61 | -2.314 | 0.1916 | 1.54 | 1.38 | -20.511 |  | 7.249 | 0.382 |  | 48.38 | -22.9848 | -15.1209 | 3.09 | 20.5902 |  | 23.3832 | -6.3872 | -6.7467 | 2.613 |  |  | -16.6462 | 46.1882 | 5.0033 | -23.0426 | 4.2773 | 4.4696 | 163.6354 | 3.2349 | -9.7828 | 5.4982 | 2.4838 | 8.1027 | 8.3158 | 1.708 | -15.3111 | -13.7108 | -14.25 | 12.289 | 0 | 49.2269 | 85.5844 | -29.225 | 23.7173 |  | -20.0525 | 0 | -10.7782 |  |  | -22.7077 | -22.4935 | -1.9072 | -2.3212 | 33.35 | 33.51 | -33.9 | -33.8 | 0.0705 | 1.52 | 50.4803 | 22.3488 | 22.0738 |  | -39.7 | 5.1 | 4.6 | -18.2727 | -18.379 | -176.9631 | 3.6265 | -260.2946 | -17.3468 | -49.7737 | 62.5891 | 107.7243 | 112.3358 | 54.2459 | -13.982 | 24.9558 | 25.4264 | -0.7607 | 136.3878 | -170.3562 | 113.7656 | -108.1633 | 0.0012 | -1.879 | -12.64 | -2.287 | -2.293 | 9.12 | -6.56 | -3.9208 | 0.325 | -2.8397 | -6.7674 | 5.2 | -0.172 | -0.599 |  |  | 4.0358 | 3.5514 | 3.8294 |  | 25.8 | 7.9264 | 1.12 |  | 0 |  |  | -2.7245 |  |  | 0 | -23.5 | 5.4 | 40.4467 | -76.1947
01/05/2026 | 14:00 |  | 0 | 3.9551 | -9.3847 | 5.7154 | 10.1278 |  | 17.8203 |  | 16.9387 | 7.1078 | 8.4798 | -19.98 | -22 |  | 4.14 |  | 2.0221 | 10.4632 | 4.83 | 4.7138 | 8.5192 | 1.8863 | -0.3935 | 1.9791 |  | -0.4518 | -0.028 | -0.013 | 3.094 | 0 | -11 | 0.98 | 0.22 | 2.99 | 3.1 |  | -16.15 | -16.02 | 2.3994 | 3.3561 | 15.6627 | 17.5224 | -10.5059 | 29.1353 | 29.4398 | 17.4612 | 22.5003 | -9.9026 | -7.6809 | 46.1957 | 45.9299 |  | 20.0522 | -7.1 | -7 | -22.9701 | -23.6467 | -2.484 |  | 12.2712 | 3.4613 | -0.3146 | -0.1755 |  | 89.0225 | 88.5952 | -62.8086 | -14.8403 |  |  |  | 13.9814 | 11.93 | 6.66 | -20.72 | 5.75 | -14.7311 | -14.999 | 20.0302 | 17.8771 | -1.2379 | 20.3152 | 20.486 | 10.1126 | 34.3251 | 4.4116 | 8.408 | 10 | -68.4 | -1.05 | 33.6505 | 33.5031 | 32.8024 | 58.8471 | 58.79 | -23.8066 | -41.8212 | -21.571 | 4.0939 | 27.37 | 9.57 | 8.1299 | 6.839 | -6.919 |  | -35.0415 | -34.8294 | 32.4181 |  |  | -35.1 |  | -1.1829 | 10.5 | 10.42 | 15.9 | 6.72 | -2.4 |  | -31.5418 | -14.84 | -15.13 | 38.76 | 8.49 | -32.2545 | -15.5455 | -30.2356 | -29.2 |  | -7.9385 | -16.0026 | -16.1074 | -14.2467 | -22.2582 | -13.029 | -28.7912 | -41.0397 |  | -7.4371 | -7.0048 |  | 2.1956 | 2.0861 | 9.232 | -23.0246 | -22.8112 | -3.6098 | -11.24 | -3.24 | 0.7 | 4.285 | 5.9089 | -11.278 | -11.399 | 5.6448 | 2.7504 | 0 | 8.0601 | 7.0695 |  | 3.1485 | 3.0422 | 2.4055 | 5.0237 | 5.3586 | -12.7267 | 14.1983 | 14.0717 | -2.0504 | 11.2458 | 19.4156 | -18.96 | -2.7315 | 0.1998 | 1.51 | 1.46 | -19.4915 | 0 | 7.228 | 0.32 |  | 49.43 | -23.2151 | -15.4373 | 3.39 | 21.3282 |  | 25.5429 | -7.586 | -7.8904 | 2.5594 |  |  | -18.3091 | 47.5746 | 5.1507 | -23.2645 | 4.7688 | 5.053 | 177.1633 | 4.3986 | -9.567 | 9.3119 | 2.8908 | 7.9708 | 8.1418 | 2.0442 | -16.2939 | -15.7986 | -15.09 | 12.0805 | 0 | 45.638 | 85.1938 | -28.9706 | 23.7549 |  | -19.9413 | -11.2349 | -11.8862 |  |  | -21.0707 | -20.9004 | -1.5489 | -2.3915 | 29 | 29.14 | -33.2 | -33.5 | 0.1584 | 0.64 | 45.8854 | 26.2794 | 26.2038 | -16.5 | -40.6 | 4.7 | 4.2 | -18.2109 | -17.9247 | -179.8949 | 4.6123 | -262.7701 | -18.5226 | -50.1705 | 65.5865 | 106.9756 | 108.2227 | 54.9786 | -14.1208 | 24.7774 | 22.1574 | 2.7511 | 139.692 | -170.5703 | 116.6399 | -109.4553 | -0.3503 | -1.733 | -12.24 | -2.306 | -2.312 | 8.64 | -5.76 | -3.3714 | 0.3525 | -2.1653 | -6.7674 | 4.5 | 0.583 | -0.025 |  | 4.4396 | 3.9074 | 3.4519 | 3.6459 |  | 26.1 | 8.0113 | 1.12 |  | -3.0551 |  |  | -2.9413 |  | 0 | 0 | -23 | 5.2 | 37.601 | -75.3825
01/05/2026 | 14:30 |  | 0 | 3.9981 | -9.5357 | 4.484 | 8.8596 |  | 17.7217 |  | 15.7808 | 6.7108 | 8.0018 | -22.2 | -22 |  | 3.312 |  | 2.2606 | 11.0117 | 4.8926 | 4.8592 | 8.6825 | 1.8818 | -0.4165 | 2.0832 |  | -0.6807 | -0.272 | -0.25 | 2.885 | 0 | -11 | 1.239 | 0.215 | 0.92 | 0.97 |  | -16.28 | -16.38 | 2.7576 | 3.2699 | 15.5797 | 17.4469 | -8.1828 | 26.3456 | 27.0415 | 5.2226 | 5.9793 | -6.3335 | -3.8421 | 36.9296 | 38.2794 |  | 20.7229 | -7.6 | -7.5 | -25.1494 | -25.0222 | -2.3767 |  | 14.2309 | 3.7953 | 0.3189 | 0.1716 |  | 87.7102 | 87.4355 | -60.2044 | -18.2389 |  |  |  | 13.9814 | 12.1 | 6.64 | -20.84 | 6.38 | -13.6594 | -13.5255 | 21.7807 | 20.0788 | -1.8273 | 20.0964 | 20.2477 | 13.3942 | 34.9477 | 4.2153 | 8.35 | 10.9 | -68.5 | -0.94 | 33.6744 | 33.7513 | 32.928 | 58.5457 | 58.9955 | -26.2831 | -39.2627 | -25.5079 | 4.35 | 27.28 | 9.74 | 8.4424 | 7.2296 | -6.9641 |  | -35.5017 | -35.4656 | 33.1885 |  |  |  | -36.1 | -0.9998 | 10.1 | 9.92 | 15.52 | 6.5 | -2.25 |  | -33.4669 | -15.02 | -15.11 | 38.71 | 8.48 | -30.2909 | -16.3727 | -31.4822 | -29.8909 |  | -9.2295 | -17.4959 | -17.0085 | -20.3861 | -31.0864 | -12.588 | -31.085 | -41.6904 |  | -7.3002 | -7.1 |  | 2.0853 | 1.3742 | -9.732 | -20.6071 | -20.2054 | 0.9688 | 6.52 | -2.74 | -1.5 | 4.5571 | 6.4818 | -11.5435 | -11.7656 | 6.7111 | 8.2804 | -13.4839 | 7.7377 | 7.1452 |  | 3.2007 | 2.927 | 2.4779 | 4.5213 | 4.5213 | -12.5592 | 14.7748 | 14.4858 | -1.4132 | 10.6721 | 19.689 | -18.5 | -2.5063 | 0.1916 | 1.76 | 1.58 | -19.4683 |  | 7.331 | 0.301 |  | 50.61 | -22.8269 | -15.7741 | 3.59 | 22.9476 |  | 26.6244 | -8.0705 | -8.4365 | 2.5413 |  |  | -16.573 | 48.8559 | 5.5588 | -24.0877 | 4.1691 | 4.9995 | 176.4238 | 3.2796 | -9.6863 | 10.0873 | 2.7502 | 7.8024 | 7.9193 | 2.034 | -16.3535 | -14.0722 | -15.51 | 14.1089 | 0 | 44.6211 | 84.6359 | -28.9359 | 23.5319 |  | -19.7231 | -10.6232 | -10.6997 |  |  | -21.8563 | -21.4278 | -1.7492 | -1.951 | 28.38 | 28.5 | -34.5 | -34.7 | 0.0357 | 0.4 | 53.9389 | 23.437 | 23.3546 | -16.6 | -40.5 | 5.1 | 4.6 | -17.9568 |  | -179.1231 | 3.7085 | -261.403 | -21.0707 | -50.7939 | 67.1289 | 103.4942 | 112.6877 | 57.26 | -9.6204 | 26.162 | 25.1743 | -1.11 | 137.214 | -173.5442 | 115.2898 | -105.8613 | -0.0232 | -1.58 | -12.32 | -2.3 | -2.304 | 8.72 | -6.48 | -3.3552 | 0.734 | -2.3117 | -6.7369 | 4.5 | -0.964 | 0.412 | 3.9271 | 4.6353 | 3.9295 | 4.1288 | 3.374 |  | 26.6 | 8.0476 | 1.12 |  | -2.8012 |  |  | -2.5291 |  | 0 | 1.2557 | -24 | 5.9 | 39.0627 | -78.3672
01/05/2026 | 15:00 |  | 0 | 4.1288 | -9.833 | 4.3155 | 9.1235 |  | 17.3498 |  | 16.1948 | 6.7088 | 8.1867 | -19.98 | -22 | 0 |  | -13.2 | 2.0611 | 10.7758 | 4.5087 | 4.2686 | 8.3792 | 1.7641 | -0.4968 | 1.9708 |  | -0.8287 | -0.12 | -0.082 | 3.359 | 0 | -8.8 | 1.16 | 0.227 | 1.63 | 2.97 |  | -16.29 | -16.25 | 2.0211 | 3.8379 | 14.792 | 17.1364 | -10.9843 | 28.0023 | 29.7284 | 11.4595 | 16.3927 | -9.4061 | -6.1057 | 42.7424 | 45.2173 |  | 20.0709 | -7.4 | -7.4 | -23.268 | -23.9756 | -2.3012 |  | 9.9877 | 3.2579 | -0.4143 | -0.3143 |  | 86.4284 | 87.3745 | -62.8127 | -19.3836 |  |  |  |  | 12.39 | 6.73 | -21.11 | 6.49 | -12.3199 | -12.5878 | 20.1281 | 18.5367 | -1.3242 | 18.956 | 19.2822 | 12.2233 | 34.3533 | 4.4116 | 9.081 | 9 | -68 | -0.86 | 32.8213 | 32.7669 | 31.9091 | 56.8612 | 57.6178 | -19.5083 | -41.3517 | -21.405 | 4.2173 | 27.34 | 9.67 | 8.2861 | 7.0343 | -6.7631 |  | -35.1912 | -35.0041 | 32.3882 |  |  |  | -33.8 | -1.1304 | 9.9 | 9.22 | 15.26 | 6.29 | -2.16 |  | -32.7194 | -15.1 | -15.2 | 38.13 | 8.12 | -31.5273 | -16.2636 | -28.6947 | -28.1091 |  | -9.7714 | -16.8794 | -17.3114 | -9.4545 | -14.7411 | -11.877 | -31.8379 | -38.3424 |  | -6.0399 | -5.4366 |  | 0.6691 | 0.3551 | 14.864 | -22.7101 | -24.8639 | -1.5139 | 0 | 0 | 20.7 | 3.8047 | 4.6755 | -12.2737 | -12.4442 | 8.5802 | 1.0103 | 0 | 7.6288 | 7.1409 |  | 3.6881 | 4.3074 | 2.8556 | 3.5166 | 3.3491 | -11.387 | 12.5659 | 12.6889 | -0.9084 | 12.9566 | 19.4058 | -19.66 | -2.4202 | 0.1742 | 1.33 | 2.12 | -19.4025 |  | 7.308 | 0.082 |  | 47.31 | -24.7253 | -16.7318 | 0.85 | 20.2412 |  | 26.2009 | -7.5656 | -8.1596 | 2.5956 |  |  | -12.2916 | 48.6664 | 4.7927 | -23.772 | 5.4515 | 6.3297 | 176.9823 | 3.4636 | -9.8576 | 11.948 | 2.8846 | 6.9811 | 6.9938 | 2.1361 | -16.2147 | -14.7009 | -13.41 | 11.7846 | 0 | 45.0831 | 88.5799 | -29.589 | 24.3995 |  | -19.9325 | -10.2618 | -10.7938 |  |  | -22.7517 | -22.2023 | -1.0632 | -1.433 | 26.74 | 26.89 | -34.2 | -34.4 | 0.0357 | -0.16 | 56.4025 | 23.544 | 23.7883 | -16.9 | -40.1 | 5.2 | 5.1 | -18.3239 | -18.2323 | -182.5739 | 1.904 | -262.8837 | -18.9574 | -51.6951 | 66.4811 | 104.3571 | 110.5627 | 58.4444 | -8.2556 | 24.3323 | 22.3725 | 2.2404 | 141.3748 | -173.6252 | 115.3098 | -107.4716 | -0.1868 | -1.689 | -12.56 | -2.296 | -2.302 | 8.88 | -6.16 | -3.6932 | 0.0015 | -2.1958 | -6.6789 | 4.4 | 0.432 | -0.069 |  |  | 3.0676 | 4.2133 | 3.2191 |  | 24.8 | 7.7406 | 1.16 |  | -2.7204 |  |  | -2.6031 |  | 0 | 1.3476 | -22.4 | 4.8 | 41.4785 | -77.4428
01/05/2026 | 15:30 |  | 0 | 4.1764 | -9.8731 | 5.0941 | 8.6525 |  | 16.7184 |  | 15.5131 | 6.6018 | 7.8338 | -22.2 | -24.2 | 0 | 3.312 | -15.4 | 1.962 | 7.0413 | 5.0466 | 4.7404 | 8.6586 | 1.749 | -0.5573 | 1.7989 |  | -0.5228 | -0.697 | -0.68 | 3.209 | 2.22 | -8.8 | 1.25 | 0.221 | -21.16 | -21.18 |  | -6.54 | -6.46 | 2.6756 | 3.3472 | 14.1833 | 16.1883 | -12.9171 | -16.0876 | -16.1236 | 18.3136 | 14.4535 | -17.8393 | -16.8038 | 30.4094 | 31.6217 | -12.06 | 14.0845 | -6.9 | -6.9 | -18.4269 | -17.7476 | -1.5948 |  | -6.5077 | 0.4168 | -1.748 | -1.0925 | -108.7985 | 53.9262 | 53.3463 | -29.1805 | -143.4433 |  |  |  | 15.0292 | 10.89 | 9.13 | -10.74 | 7.64 | -10.4445 | -10.4445 | 16.6537 | 14.9026 | -2.1805 | -1.7664 | -1.2348 | -5.0327 | 21.261 | 4.2153 | 8.734 | -7.7 | -38.2 | -0.71 | 27.3457 | 26.9362 | 26.0991 | 50.8452 | 51.4548 | -27.4657 | -30.0932 | -28.2329 | 4.153 | 28.92 | 10.26 | 8.1299 | 6.839 | -6.7039 |  | -21.1935 | -20.9674 | 22.4311 |  |  | -26.7 | -26.5 | -1.3428 | 9.2 | 10.92 | 14.72 | 6.14 | -2.82 |  | -22.8113 | -14.95 | -15.2 | 40.45 | 7.96 | -22.3636 | -11.3545 | -25.163 | -23.6091 | 10.4393 | -2.3114 | -9.8508 | -10.4288 | -19.0662 | -24.4515 | -10.949 | -61.7333 | -33.5568 |  | -6.7641 | -7.276 |  | 2.8993 | 2.6829 | -3.588 | -16.6359 | -16.2415 | -4.2815 | 0 | 0 | -0.6 | 3.6418 | 7.8834 | -12.3266 | -12.4368 | 8.5411 | 6.3885 | 0 | 7.6217 | 6.4807 |  | 4.4699 | 5.0957 | 3.6688 | 3.5166 | 3.5166 | -15.0711 | 10.803 | 10.6453 | -3.4438 | 0 | 17.0132 | -20.36 | -2.6125 | 0.1916 | 1.64 | 1.94 | -16.6579 |  | 8.286 | 0.09 |  | 46.52 | -20.6406 | -12.8583 | -0.27 | 18.7071 |  | 19.5579 | -4.4668 | -4.777 | 2.5505 |  |  | -10.0775 | 43.1695 | 5.0804 | -20.0169 | 4.53 | 3.4606 | 126.9159 | 1.9777 | -9.9897 | 10.4189 | 2.8127 | 6.8639 | 6.9938 | 1.9956 | -18.7122 | -18.8053 | -6.71 | 4.1837 | 27.5982 | 23.8135 | 81.6701 | -21.5515 | 30.4009 |  | -20.2991 | 0 | 0 |  |  | -23.2735 | -23.0977 | -0.3398 | -0.0266 | 24.24 | 24.4 | -33 | -33.1 | -0.1053 | -1.36 | 48.0574 | 23.6536 | 23.1156 | -17.4 | -39.3 | 6 | 5.5 | -18.0694 |  | -171.4905 | -7.7553 | -263.8952 | -21.9676 | -51.8017 | 70.759 | 99.232 | 95.3212 | 65.7903 | -2.4565 | 16.9791 | 16.6385 | 16.6966 | 144.4938 | -182.1858 | 112.7545 | -104.797 | -0.4211 | -1.921 | -11.44 | -2.24 | -2.246 | 7.92 | -5.28 | -3.5012 | -0.4379 | -1.2863 | -6.7369 | 4.2 | 1.363 | 1.059 |  |  | 3.1636 | 2.9231 | 3.5604 |  | 24.9 | 8.0931 | 1.01 |  | -3.2271 | 0 | 0 | -2.7124 |  | 0 | 0 | -21.4 | 3.6 | 64.1279 | -113.8636
01/05/2026 | 16:00 |  | 0 | 4.0386 | -9.5349 | 5.484 | 9.6175 |  | 16.3473 |  | 15.3738 | 6.3248 | 7.6861 | -22.2 | -22 | 0 |  | -13.2 | 2.0704 | 7.0683 | 4.9001 | 4.7376 | 8.595 | 1.8726 | -0.5276 | 1.8687 |  | -0.4467 | -0.636 | -0.619 | 3.441 | 2.22 | -11 | 1.229 | 0.226 | -19.91 | -19.88 |  | -6.82 | -6.91 | 2.7098 | 3.6726 | 14.1145 | 17.0206 | -12.6835 | -16.0829 | -15.9632 | 11.9022 | 19.0842 | -17.971 | -15.7452 | 31.4374 | 28.3717 | -7.3681 | 14.2722 | -7.2 | -7.2 | -18.7909 | -17.9748 | -1.4634 |  | -4.4571 | 0.1389 | -1.6915 | -1.0874 | -106.5096 | 52.0646 | 51.912 | -29.2658 | -135.7467 |  |  |  | 14.5801 | 10.76 | 9.14 | -11 | 6.88 | -10.3105 | -10.3105 | 17.9356 | 15.6361 | -0.9978 | -3.0049 | -2.7702 | -5.2009 | 19.9843 | 4.4116 | 7.886 | -8.1 | -39.1 | -0.67 | 27.2113 | 27.1224 | 26.292 | 49.9109 | 50.4139 | -25.7154 | -30.1261 | -26.6601 | 4.0996 | 26.82 | 9.49 | 7.8174 | 6.546 | -6.6576 |  | -21.4986 | -20.6037 | 22.7063 |  |  |  |  | -1.4075 | 9 | 10.16 | 14.3 | 5.57 | -2.68 |  | -23.6863 | -13.63 | -13.71 | 35.82 | 7.22 | -22.7818 | -11.3909 | -24.7365 | -23.7636 | 9.8593 | -7.3439 | -13.1809 | -13.1573 | -11.9931 | -14.7802 | -7.854 | -66.825 | -33.7757 |  | -6.4651 | -6.677 |  | 1.7549 | 1.05 | 11.792 | -17.8953 | -17.9109 | -9.2749 | -9.52 | 0 | 4.3 | 3.4937 | 6.9045 | -12.7918 | -12.8387 | 9.1915 | 0.3525 | 0 | 7.753 | 7.0825 |  | 3.6065 | 3.6664 | 2.8496 | 2.8468 | 2.6793 | -11.5545 | 10.0132 | 10.143 | -2.9121 | 0 | 17.7115 | -19.86 | -2.206 | 0.2181 | 1.87 | 2.32 | -17.4293 | 0 | 8.081 | 0.267 |  | 46.95 | -22.1674 | -13.8714 | 0.01 | 19.6343 |  | 19.4018 | -4.8062 | -5.2155 | 2.5716 |  |  | -10.9436 | 42.0545 | 4.7938 | -19.8492 | 3.8471 | 3.6606 | 129.8805 | 1.773 | -9.0261 | 10.2135 | 2.9707 | 6.776 | 6.8356 | 2.0699 | -18.9308 | -17.0004 | -6.29 | 0 | 27.5862 | 21.9878 | 79.8819 | -21.1107 | 30.5109 |  | -18.4787 | 0 | 0 |  |  | -24.3667 | -23.8997 | -0.1875 | -0.0418 | 22.92 | 23.13 | -27.4 | -26.2 | 0.0357 | -4 | 35.1234 | 26.6023 | 26.4614 | -17.9 | -28.6 | 6.8 | 6.3 | -18.2802 | -18.229 | -171.677 | -9.6742 | -261.6502 | -18.4149 | -53.2646 | 71.024 | 96.8961 | 96.0107 | 66.6766 | -6.0775 | 15.6426 | 13.6516 | 16.1328 | 146.5557 | -183.3616 | 111.2193 | -104.218 | -1.0291 | -1.874 | -8.24 | -2.263 | -2.269 | 3.44 | 0 | -3.5603 | -6.2089 | -3.5447 | 4.0146 | 1.7 | 1.02 | 0.469 | 3.7046 | 4.3595 | 4.1839 | 3.7143 | 3.8605 |  | 12.1 | 8.2108 | 0.95 |  | -3.0489 |  |  | -2.7241 |  | -3.5365 | 3.4684 | -6.6 | -10.3 | 60.1892 | -111.5042
01/05/2026 | 16:30 |  | 0 | 3.8573 | -9.3651 | 4.8492 | 8.7038 |  | 16.2417 |  | 14.5836 | 5.9508 | 7.3282 | -24.42 | -22 | -2.2 | 2.484 | -13.2 | 2.1769 | 7.5659 | 4.9555 | 4.715 | 8.7081 | 1.9645 | -0.4434 | 1.8587 |  | -0.4828 | -0.86 | -0.824 | 3.319 | 0 | -11 | 0.992 | 0.223 | -19.83 | -20.15 |  | -7.2 | -7.37 |  | 3.4006 | 14.3195 | 16.5534 | -10.9455 | -16.2602 | -16.0568 | 4.1475 | 4.2475 | -15.5509 | -13.401 | 21.2725 | 22.3081 | -0.1551 | 14.0728 | -7.4 | -7.4 | -20.3606 | -20.561 | -3.3607 |  | -5.1542 | 0.3498 | 1.232 | 0.9283 | -119.7851 | 51.2406 | 51.2711 | -23.3406 | -149.2218 |  |  |  |  | 10.65 | 8.8 | -11.14 | 7.36 | -10.9803 | -10.9803 | 16.7867 | 14.2848 | -1.5294 | -0.2374 | 0.0412 | -6.6033 | 22.5758 | 4.032 | 8.824 | -8 | -42.2 | -0.51 | 27.6837 | 27.4128 | 26.6857 | 51.7434 | 52.6543 | -29.8504 | -27.8863 | -31.1236 | 3.807 | 26.22 | 9.2 | 7.3486 | 6.2531 | -6.263 |  | -23.4439 | -22.9619 | 25.4568 |  |  | -26.8 |  | -1.4343 | 8.6 | 9.4 | 13.34 | 5.03 | -2.63 |  | -26.9365 | -14.57 | -14.72 | 37.8 | 7.15 | -27.3273 | -14.2545 | -25.2381 | -24.0545 |  | -11.8368 | -17.4374 | -16.9187 | -19.5393 | -21.1393 | -8.542 | -66.2057 | -38.7974 |  | -7.0283 | -6.4313 |  | -1.5583 | -3.0474 | -7.684 | -13.8111 | -14.2571 | -2.9553 | 0 | 0 | 5.2 | 3.7409 | 2.2121 | -12.4089 | -12.5367 | 8.2445 | 3.927 | -5.6639 | 7.9207 | 6.8368 |  | 4.2707 | 4.1299 | 3.1151 | 3.5166 | 3.3491 | -16.9131 | 12.513 | 12.5151 | -5.3564 | 0 | 20.4117 | -19.56 | -1.5193 | 0.1916 | 1.21 | 2.34 | -19.9581 |  | 8.11 | 0.067 |  | 46.36 | -20.2304 | -11.7336 | -0.11 | 19.0742 |  | 19.3928 | -4.5368 | -4.8613 | 2.5923 |  |  | -11.4532 | 40.8393 | 4.2545 | -20.0521 | 4.5529 | 4.1014 | 129.3329 | 1.6599 | -9.6619 | 10.1659 | 2.9694 | 6.8053 | 7.0017 | 2.0569 | -15.9128 | -15.4322 | -4.19 | 8.0977 | 40.8401 | 28.6073 | 68.5412 | -16.2892 | 35.5572 |  | -16.151 | 0 | 0 |  |  | -27.6956 | -26.9046 | 1.3564 | 1.1003 | 20.09 | 20.33 | -27.2 | -26.9 | 0.0705 | -6.64 | 33.6385 | 25.7431 | 25.8572 | -18.2 | -27 | 11.1 | 10.6 | -18.5321 | -18.3707 | -154.4463 | -10.0297 | -269.992 | -25.1997 | -49.8484 | 83.1733 | 84.8316 | 107.1066 | 78.0415 | 8.0296 | 12.9101 | 12.7626 | 3.6856 | 164.5348 | -193.5292 | 116.5038 | -111.4426 | -0.6091 | -1.603 | -6.72 | -2.245 | -2.249 | 1.52 | 1.04 | -4.1082 | -6.9139 | 0.618 | 1.9944 | -0.5 | 0.31 | 0.215 | 3.9289 | 4.6401 | 3.7346 | 4.0135 | 3.3839 |  | 11.1 | 9.3412 | 0.89 |  | -5.8217 |  |  | -5.181 |  | 0 | 6.2745 | -6.5 | -10.7 | 64.6341 | -116.2691
01/05/2026 | 17:00 |  | 0 | 3.7867 | -9.3162 | 5.5815 | 8.3209 |  | 15.7723 |  | 13.3771 | 5.4548 | 6.8289 | -22.2 | -19.8 |  | 1.656 | -11 | 1.9675 | 7.7636 | 4.6928 | 4.6054 | 8.2926 | 1.8114 | -0.4621 | 2.0059 |  | -0.4571 | -0.766 | -0.749 | 2.952 | 0 | -13.2 | 0.978 | 0.22 | -18.99 | -19.02 |  | -7.92 | -7.95 |  | 3.4799 | 14.2677 | 16.121 | -10.945 | -14.4892 | -14.4062 | 4.5619 | 4.6411 | -16.0734 | -13.9284 | 21.8628 | 23.0819 | -2.9553 | 15.1222 | -7.5 | -7.4 | -21.5967 | -21.8433 | -3.0573 |  | -5.3779 | -0.0002 | 1.8321 | 1.205 | -121.25 | 54.6586 | 55.2385 | -21.4079 | -147.8557 |  |  |  | 13.5423 | 10.55 | 9.04 | -11.25 | 6.77 | -11.918 | -12.0519 | 18.6112 | 16.3436 | -1.2748 | -0.5531 | -0.6863 | -4.3413 | 23.0929 | 4.2153 | 7.435 | -7.6 | -43.3 | -0.57 | 27.105 | 27.0587 | 25.9891 | 50.4972 | 50.7942 | -27.1227 | -28.4623 | -28.0393 | 3.6411 | 25.15 | 8.82 | 7.3486 | 6.0577 | -6.4777 |  | -23.8298 | -23.6743 | 28.9205 |  |  | -24.4 | -24.1 | -1.2488 | 7.8 | 7.72 | 12.86 | 4.55 | -1.87 |  | -29.8392 | -14.9 | -15.17 | 37.64 | 6.74 | -29.5273 | -14.8273 | -28.0635 | -27.1364 |  | -13.472 | -19.7749 | -19.8718 | -22.1603 | -26.2824 | -9.087 | -70.6745 | -29.3221 |  | -6.5279 | -6.1649 |  | 0.901 | 1.1787 | -5.636 | -19.0955 | -18.8231 | 0.2318 | 0 | -2.68 | 0 | 3.6515 | 6.4473 | -11.9404 | -12.05 | 8.0171 | 6.3159 | -13.9423 | 7.858 | 6.5293 |  | 0 | 0 | 0 | 4.0189 | 4.3539 | -11.0521 | 14.2911 | 14.2426 | 0.5647 | 12.2976 | 18.4097 | -20.01 | -2.51 | 0.1522 | 1.57 | 1.42 | -19.1372 |  | 7.977 | 0.052 | 2.91 | 45.48 | -23.9704 | -16.901 | -0.29 | 18.4311 |  | 20.0025 | -4.1418 | -4.3667 | 2.6145 |  |  | -10.2972 | 41.5727 | 4.5467 | -20.2609 | 4.9697 | 5.1002 | 129.2714 | 1.687 | -11.0368 | 11.2024 | 2.6478 | 6.8639 | 6.97 | 1.8266 | -5.8775 | -4.3368 | -0.84 | 5.7855 | 40.9001 | 37.8302 | 82.3345 | -5.5742 | 44.987 |  | -17.6521 | -9.8674 | 0 |  |  | -23.5482 | -23.3889 | 2.422 | 2.4234 | 18.96 | 19.39 | -25.5 | -25.6 | 0.0357 | -7.04 | 38.0212 | 22.5986 | 22.4838 | -18.6 | -28.6 | 8.1 | 7.7 | -18.2837 | -18.1731 | -146.0424 | -23.0745 | -258.7199 | -11.5475 | -43.7153 | 91.3326 | 73.5397 | 119.7701 | 82.9497 | 24.7293 | 12.139 | 10.38 | -10.2658 | 186.0977 | -187.8464 | 147.7941 | -131.4 | -1.991 | -1.293 | -5.76 | -2.255 | -2.237 | 1.12 | 1.68 | -3.666 | -7.2068 | 1.1429 | 1.6709 | 0 | 1.479 | 2.369 | 3.6779 | 4.3186 | 3.2557 | 3.2864 | 3.1364 |  | 12.2 | 9.21 | 0.79 |  | -5.8186 |  |  | -5.1262 |  |  | 4.3156 | -7.1 | -9.4 | 64.1237 | -129.9023
01/05/2026 | 17:30 |  | 0 | 3.5224 | -9.0332 | 6.4702 | 7.4735 |  | 15.0119 |  | 13.2587 | 5.2758 | 6.5637 | -22.2 | -22 |  | 0.828 | -13.2 | 2.0863 | -0.6878 | 4.5911 | 4.4742 | 7.9432 | 1.6991 | -0.4072 | 1.8923 |  | -0.7087 | -0.771 | -0.742 | 2.808 | 0 | -11 | 0.029 | 0.235 | -18.05 | -17.83 |  | -8.29 | -8.4 |  | 3.6748 | 13.8054 | 15.7419 | -11.4311 | -14.3697 | -14.1531 | 17.0863 | 13.2492 | -18.6658 | -16.2553 | 31.9062 | 34.29 | -7.1768 | 13.9403 | -7.1 | -7.1 | -20.3063 | -21.0419 | -2.9554 |  | -4.0658 | -0.4263 | 1.9385 | 1.2603 | -114.1392 | 55.1469 | 55.6657 | -15.1124 | -140.8373 |  |  |  | 12.2349 | 10.03 | 8.35 | -11.84 | 6.5 | -14.0613 | -14.0613 | 20.8695 | 19.2667 | -1.8732 | 0.1565 | 0.0355 | -5.8118 | 25.288 | 4.608 | 8.607 | -4.6 | -49.7 | -0.5 | 27.8801 | 27.4109 | 26.9805 | 51.3488 | 51.9755 | -26.1165 | -30.6225 | -27.7763 | 3.5151 | 24.15 | 8.38 | 6.7236 | 5.6671 | -6.2313 |  | -26.4353 | -26.3225 | 36.6516 |  |  | -26.7 | -26.5 | -1.6711 | 7.8 | 7.16 | 12.62 | 4.51 | -1.48 |  | -34.487 | -13.55 | -13.66 | 34.03 | 6.32 | -32.6545 | -17.1182 | -32.9171 | -30.6364 |  | -16.3675 | -24.0999 | -23.7247 | -27.5774 | -31.6675 | -8.746 | -78.7259 | -30.0698 |  | -6.5926 | -6.241 |  | 2.6909 | 1.914 | -15.364 | -19.9069 | -19.6803 | 3.6238 | 6.67 | -2.85 | 0.3 | 3.4467 | 11.5613 | -9.0613 | -9.2496 | 8.6734 | 11.5129 | -17.8818 | 8.084 | 0.6397 |  | 0 | 0 | 0 | 5.1911 | 5.0237 | -8.0379 | 15.426 | 15.598 | 1.8112 | 13.8651 | 19.523 | -19.14 | -1.9368 | 0.1916 | 1.74 | 1.17 | -19.7227 |  | 7.877 | 0.048 |  | 44.86 | -25.2845 | -17.8005 | -0.21 | 17.8206 |  | 19.5637 | -4.0792 | -4.847 | 2.6256 |  |  | -10.1088 | 40.416 | 4.7453 | -19.9905 | 5.1066 | 5.0976 | 133.0876 | 1.7892 | -10.2859 | 11.4461 | 2.6153 | 6.9152 | 7.0096 | 1.8133 | 1.8694 | 4.0427 | -1.26 | 2.7121 | 39.7697 | 38.8379 | 80.6376 | 4.0873 | 49.9215 |  | -21.5396 | -10.1523 | 0 | 18.9604 | 18.9213 | -26.1849 | -24.8061 | 0.0979 | 0.4347 | 15.27 | 15.62 | -29.5 | -28.8 | -0.1053 | -8.32 | 38.4176 | 24.001 | 24.3568 | -18.7 | -28.1 | 10.7 | 10.2 | -18.4588 | -18.4112 | -121.3737 | -15.0314 | -290.6805 | -4.9675 | -42.8594 | 110.6347 | 51.2649 | 155.6123 | 44.6432 | 49.8191 | 31.2675 | 28.0584 | -45.11 | 249.2662 | -145.6512 | 116.0954 | -98.6542 | -1.5686 | -1.531 | -7.52 | -2.308 | -2.296 | 3.2 | -0.16 | -4.011 | -5.742 | 0.9384 | 0.441 | 0.1 | -1.143 | -0.982 | 3.8998 | 4.5961 | 3.4595 | 3.8713 | 3.3733 |  | 12.8 | 7.7961 | 0.7 |  | -4.1792 |  |  | -4.75 |  | 0 | 0 | -8.1 | -8.8 | 61.4787 | -137.2103
01/05/2026 | 18:00 |  | 0 | 3.7725 | -9.2401 | 6.4942 | 5.6139 |  | 15.1439 |  | 13.1424 | 5.4338 | 6.9799 | -19.98 |  |  | 0.828 |  | 2.6105 | -2.6551 | 4.8454 | 4.5864 | 8.6123 | 1.5594 | -0.4304 | 1.8206 |  | -0.4956 | -0.536 | -0.508 | 2.645 | 0 | -11 | -0.01 | 0.228 | -18.25 | -18.27 |  | -7.99 | -8.03 |  | 3.8212 | 13.7813 | 15.9218 | -12.3228 | -12.661 | -12.721 | 5.2136 | 5.5568 | -17.1653 | -15.0828 | 21.5094 | 23.2392 | 5.0804 | 14.4564 | -6.8 | -6.7 | -21.7404 | -21.8879 | -3.1557 |  | -2.4461 | -0.7716 | 1.932 | 1.2753 | -122.837 | 53.1327 | 53.3158 | -12.7903 | -137.052 |  |  |  | 11.1871 | 9.68 | 9.64 | -11.92 | 2.76 | -16.3386 | -16.4725 | 20.4279 | 18.0555 | -3.5466 | 1.7654 | 1.7852 | -3.0335 | 25.8663 | 4.608 | 0.639 | -1.7 | -51.2 | -0.46 | 28.6389 | 28.4193 | 27.0593 | 49.9651 | 50.8652 | -25.5277 | -30.1062 | -26.6055 | 3.7238 | 26.17 | 8.99 | 7.6611 | 6.4484 | -6.9672 |  | -27.3244 | -26.7096 | 33.9897 |  |  |  |  | -1.8958 | 8.9 | 9.48 | 13.64 | 5.14 | -2.33 |  | -33.5669 | -5.21 | -5.5 | 20.04 | 7.57 | -30.8909 | -14.9818 | -34.2247 | -32.3636 |  | -17.4524 | -25.0358 | -25.5811 | -20.0979 | -23.5038 | -8.62 | -77.1387 | -26.4109 |  | -5.5362 | -5.7885 |  | -4.5572 | -4.9089 | 12.816 | -21.0943 | -21.1675 | 0.1049 | -16.32 | -3.4 | 0.4 | 3.413 | -3.5217 | -11.9732 | -12.046 | 10.5648 | 8.1249 | -15.4148 | 7.8747 | 0.6795 |  | 0 | 0 |  | 7.2006 | 7.0332 | -12.8941 | 16.7449 | 16.8713 | 1.0815 | 13.2804 | 18.688 | -19.61 | -2.7938 | 0.2538 | 0.83 | 0.58 | -20.0118 |  | 7.987 | 0.09 |  | 44.77 | -25.0138 | -17.1937 | -0.34 | 18.5331 |  | 19.9946 | -4.7418 | -5.0891 | 2.9137 |  |  |  | 39.2903 | 4.2261 | -19.0048 | 5.2189 | 4.9198 | 132.5673 | 2.5944 | -9.9064 | 11.5092 | 2.5968 | 7.524 | 7.6424 | 1.8395 | 5.1071 | 6.5408 | 2.93 | 0 | 33.9741 | 42.6269 | 86.0555 | 6.6587 |  |  | -20.1855 | 0 | 0 | 29.2547 | 27.3661 | -23.3339 | -23.0318 | -0.8824 | -0.4299 | 18.45 | 18.89 | -26 | -26.1 | 0.0357 | -6.88 | 38.936 | 25.0658 | 25.009 | -19.1 | -28.2 | 8.2 | 7.7 | -18.2575 | -18.1509 | -114.3954 | -7.2045 | -292.6942 | -6.6244 | -39.6983 | 116.1988 | 47.9264 | 156.0927 | 48.2935 | 56.8095 | 29.4808 | 27.2436 | -46.2708 | 260.0684 | -144.2376 | 125.6729 | -105.4787 | -2.8577 | -2.837 | -8 | -2.423 | -2.433 | 3.36 | 0.08 | -4.1092 | -6.0929 | -0.5539 | 0.7919 | 1.7 | 0.055 | -0.557 | 3.6717 | 4.3127 | 4.3199 | 3.0051 | 3.7877 |  | 12.1 | 8.0833 | 0.56 |  | -5.683 |  |  | -5.58 |  |  | 0 | -7.9 | -9.5 | 57.9187 | -137.1619
01/05/2026 | 18:30 |  | 0 | 4.3081 | -9.8831 | 5.5218 | 8.4043 |  | 16.3543 |  | 15.2091 | 6.4178 | 7.7835 | -19.98 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -15.4 | 2.8045 | -3.8881 | 6.8919 | 7.0541 | 11.8851 | 1.7644 | -0.4467 | 1.7196 |  | -0.8973 | -0.25 | -0.231 | 2.661 | 0 | -4.4 | -0.256 | 0.238 | -15.14 | -15.14 |  | -8.22 | -8.34 |  | 3.5871 | 15.1821 | 17.1447 | -17.5474 | -10.8655 | -10.5312 | 7.7883 | 7.0212 | -18.5487 | -16.0287 | 18.1528 | 19.314 | 19.5285 | 7.8154 | -4.3 | -4.3 | -20.7292 | -20.8317 | -2.4905 |  | 1.7496 | 1.6192 | 3.2924 | 2.1025 | -105.7771 | 58.7481 | 59.1449 | -24.9958 | -112.2347 |  |  |  | 16.4064 | 9.6 | 9.93 | -10.08 | 4.56 | -22.2327 | -22.0987 | 24.7063 | 22.4748 | -4.6958 | -1.7851 | -2.0972 | 1.1323 | 21.5352 | 1.728 | 3.8 | -3 | -43.3 | -0.76 | 27.7658 | 27.5873 | 27.2858 | 52.2751 | 52.6009 | -27.7215 | -32.6199 | -27.0596 | 4.0939 | 27.24 | 9.57 | 7.5049 | 6.4484 | -6.8312 |  | -22.0076 | -22.112 | 27.6866 |  |  | -29 | -29.2 | -1.8848 | 9.1 | 10.5 | 13.66 | 5.24 | -2.47 |  | -25.8115 | -5.33 | -5.32 | 21.58 | 8.31 | -20.9455 | -10.9273 | -37.1974 | -35.7273 |  | -8.8136 | -18.4391 | -18.0234 | -23.4833 | -29.0264 | -9.555 | -58.1447 | -35.1235 |  | -6.0225 | -5.732 |  | -2.1624 | -2.8048 | 9.232 | -23.4718 | -23.221 | 3.1834 | -16.88 | -2.21 | 0 | 3.3309 | 2.4481 | -11.7352 | -11.8549 | 9.3333 | 9.6417 | -16.6614 | 7.7686 | 0.5691 |  |  |  |  | 13.8989 | 13.0616 | -15.9084 | 20.3535 | 20.2054 | -1.7252 | 9.2112 | 20.4019 | -20.3 | -2.0137 | 0.2355 | 0.44 | 1.5 | -20.4716 |  | 7.796 | 0.077 |  | 43.31 | -21.2809 | -14.866 | -0.06 | 16.9377 |  | 19.0799 | -3.6855 | -4.4854 | 3.3401 |  |  | -9.8778 | 37.7561 | 4.9147 | -17.8864 | 5.337 | 5.1767 | 129.6125 | 2.8422 | -10.2309 | 9.5174 | 2.4551 | 8.0001 | 8.2288 | 1.7419 | 4.4 | 5.8226 | 6.71 | -3.916 | 22.7413 | 57.0023 | 83.5557 | 7.5262 |  |  | -20.0461 | 0 | 0 |  |  | -22.4001 | -21.7464 | 0.3516 | 0.2809 | 18.5 | 18.96 | -28.5 | -28.6 | 0.0009 | -7.6 | 38.531 | 25.3716 | 25.1447 | -19.1 | -30.7 | 6.5 | 5.9 | -18.3517 |  | -112.4042 | 0.3465 | -292.1079 | -9.0237 | -38.4271 | 121.0517 | 41.7954 | 154.235 | 47.6155 | 61.1115 | 25.0833 | 24.6716 | -48.15 | 269.586 | -143.8209 | 134.7385 | -117.0688 | -2.4598 | -1.562 | -8.56 | -2.395 | -2.405 | 3.84 | -0.72 | -4.1655 | -5.214 | -0.8194 | 0.9384 | 1.1 | -2.357 | -2.252 | 3.8921 | 4.5942 | 4.1635 | 4.0849 | 3.1057 |  | 14.4 | 7.8293 | 0.6 |  | -5.5623 |  |  | -4.5744 |  |  | 0 | -10.1 | -7.2 | 42.2253 | -118.2271
01/05/2026 | 19:00 |  | 0 | 4.4187 | -10.389 | 4.293 | 9.1905 |  | 16.853 |  | 16.5694 | 6.8388 | 8.085 | -19.98 | -26.4 | 4.4 | 2.484 | -17.6 | 2.8509 | -2.0003 | 7.7071 | 7.4773 | 13.2023 | 2.2472 | -0.4805 | 1.8039 |  | -0.9375 | -0.181 | -0.168 | 2.877 | -2.22 | -4.4 | 0.071 | 0.245 | -13.33 | -13.32 |  | -8.64 | -8.69 |  | 3.5318 | 10.185 | 14.4517 | -17.2776 | -10.3976 | -11.16 | 19.1217 | 26.5662 | -22.5252 | -19.611 | 34.0089 | 26.4776 | 26.5277 | 5.9688 | -3.5 | -3.5 | -20.2983 | -19.6968 | -2.4532 |  | 1.5836 | 1.8928 | 3.2052 | 1.9652 | -89.6939 | 58.0462 | 58.0462 | -30.4108 | -106.0079 |  |  |  | 16.4263 | 9.45 | 9.85 | -10.17 | 4.65 | -21.9648 | -21.9648 | 23.9266 | 22.5348 | -4.7015 | -1.1491 | -0.4127 | 1.0791 | 21.426 | 1.728 | 3.751 | -3.9 | -42.7 | -0.74 | 27.7983 | 27.3069 | 27.4528 | 52.448 | 52.8652 | -28.9638 | -32.2101 | -28.3047 | 4.2276 | 27.09 | 9.24 | 7.5049 | 6.4484 | -6.7767 |  | -21.7276 | -21.8534 | 25.3415 |  |  | -28.9 | -28.9 | -2.0435 | 8.8 | 10.52 | 13.42 | 5.11 | -2.4 |  | -25.4064 | -5.38 | -5.44 | 22.89 | 8.28 | -19.3455 | -10.4727 | -36.5853 | -33.1273 |  | -7.2621 | -16.8084 | -16.4581 | -24.4792 | -32.4335 | -10.008 | -55.6153 | -37.5586 |  | -6.2092 | -5.4324 |  | -2.1809 | -4.3711 | -4.1 | -18.2107 | -18.5074 | 9.7325 | 6.75 | 0 | -1.6 | 3.1919 | 1.9177 | -9.5173 | -9.6997 | 8.5761 | 19.1878 | -19.4957 | 8.0702 | 0.8767 |  | 2.5863 | 2.573 | 0 | 13.564 | 12.3918 | -16.2433 | 18.6672 | 18.6555 | -3.1486 | 0 | 22.0865 | -20.73 | -1.0085 | 0.2374 | 1.34 | 2.35 | -23.4085 |  | 7.9 | 0.082 |  | 42 | -21.5122 | -13.6548 | -0.53 | 15.8377 |  | 19.0132 | -4.0882 | -4.5977 | 3.4155 |  |  | -9.0993 | 37.4618 | 4.0153 | -17.4229 | 3.3356 | 4.7856 | 133.4234 | 2.7408 | -10.1147 | 9.6222 | 2.4896 | 8.2711 | 8.4028 | 1.7394 | 5.5416 | 6.2033 | 5.45 | 0 | 20.9116 | 55.195 | 78.4729 | 7.2793 |  |  | -20.1274 | 0 | 0 |  |  | -24.471 | -23.8119 | -0.4165 | -0.2221 | 19.05 | 19.51 | -28 | -28 | 0.0357 | -8.24 | 40.3698 | 29.8344 | 29.1714 | -19.5 | -29.9 | 7.3 | 6.8 | -18.223 | -18.1477 | -107.1458 | 6.8504 | -292.3256 | -6.1128 | -33.2643 | 119.4502 | 42.1694 | 154.6519 | 47.3163 | 59.9103 | 24.5704 | 27.8987 | -48.7993 | 265.3735 | -142.7907 | 128.2457 | -107.6892 | 0.9631 | -1.49 | -7.92 | -2.399 | -2.404 | 3.52 | -0.96 | -3.5275 | -5.3605 | -0.8194 | 0.676 | 1.6 | 0.211 | -0.87 |  |  | 3.9415 | 3.2553 | 3.735 |  | 13.5 | 8.869 | 0.57 |  | -5.0038 | 0 | 0 | -4.4192 |  | 0 | 0 | -9 | -8 | 39.3891 | -117.1266
01/05/2026 | 19:30 |  | 0 | 4.3832 | -10.2927 | 5.4153 | 9.2117 |  | 17.1252 |  | 16.0566 | 6.7508 | 8.1139 | -19.98 |  | 2.2 | 2.484 | -15.4 | 3.545 | -1.4581 | 7.5389 | 7.502 | 12.8911 | 2.1852 | -0.5698 | 1.886 |  | -0.9613 | -0.073 | -0.056 | 2.842 | -2.22 | -4.4 | -0.196 | 0.251 | -13.73 | -13.72 |  | -8.74 | -8.71 | 5.3037 | 3.413 | 10.9872 | 14.9529 | -15.9333 | -8.7956 | -8.9139 | 4.8731 | 4.9021 | -19.7001 | -17.3049 | 17.5739 | 18.4194 | 28.3317 | 7.1411 | -3.9 | -3.9 | -21.3462 | -21.4995 | -2.4655 |  | 2.6709 | 1.6394 | 3.1963 | 2.1106 | -102.237 | 61.4643 | 62.1051 | -32.2198 | -112.7412 |  |  |  | 17.4343 | 9.6 | 9.82 | -10.22 | 5.09 | -19.1517 | -18.3479 | 20.7696 | 18.6296 | -4.6173 | -1.5627 | -1.726 | 2.13 | 21.0883 | 1.728 | 4.751 | -3.1 | -44.7 | -0.76 | 28.0663 | 27.9313 | 27.4851 | 53.3746 | 54.3449 | -27.0473 | -35.1813 | -25.7752 | 4.042 | 27.41 | 9.5 | 7.0361 | 5.9601 | -6.5079 |  | -22.3621 | -22.3449 | 26.5901 |  |  | -29.3 | -28.9 | -2.45 | 8.9 | 10.68 | 13.3 | 4.91 | -2.68 |  | -26.1965 | -5.53 | -5.68 | 22.54 | 8.28 | -21.8909 | -10.4455 | -31.6615 | -30.2 |  | -5.2287 | -15.1652 | -15.1266 | -24.4058 | -31.2819 | -9.812 | -49.3056 | -35.7349 |  | -5.1558 | -5.3195 |  | -1.3414 | -2.6351 | -1.54 | -20.3568 | -20.016 | 6.8889 | 0 | 0 | 0 | 3.2238 | 3.962 | -10.4403 | -10.6842 | 10.1089 | 12.4983 | -19.4473 | 8.0454 | 0.2443 |  | 8.6019 | 9.0672 | 7.8075 | 10.2148 | 9.545 | -19.2575 | 14.1489 | 14.0184 | -5.8028 | 0 | 20.69 | -21.17 | -1.6091 | 0.2364 | 0.42 | 2.29 | -21.1068 |  | 7.832 | 0.082 |  | 42.22 | -19.0433 | -10.3208 | -0.39 | 16.0718 |  | 18.778 | -4.4749 | -4.7106 | 3.4211 |  |  |  | 37.7911 | 4.3645 | -17.4303 | 4.8109 | 4.7172 | 131.9322 | 3.0926 | -9.4433 | 10.1375 | 2.3424 | 8.1613 | 8.2921 | 1.5907 | 6.0363 | 7.0614 | 8.38 | -4.2018 | 23.3542 | 56.2262 | 78.6731 | 6.6365 |  |  | -20.5537 | 0 | 0 |  |  | -22.8176 | -22.5374 | 0 | 0.2762 | 16.51 | 16.98 | -25 | -25.3 | 0.0192 | -8.72 | 40.1709 | 28.3904 | 27.8212 | -19.5 | -27.4 | 7.3 | 6.8 | -18.239 |  | -104.7632 | 3.9922 | -292.6467 | -7.1225 | -33.9062 | 118.8337 | 44.5539 | 155.6423 | 48.1044 | 57.1288 | 25.9338 | 26.1447 | -46.9614 | 264.1116 | -144.4603 | 134.8041 | -112.2014 | 1.0095 | -1.437 | -7.52 |  | -2.404 | 2.24 | 0.08 | -3.8281 | -6.1204 | -1.1398 | 1.2894 | 2.9 | 2.696 | 2.106 |  |  | 3.866 | 4.2537 | 3.0898 |  | 12.3 | 9.2028 | 0.65 |  | -5.8201 |  |  | -5.366 |  | 0 | -1.6224 | -7.7 | -9.6 | 38.3167 | -118.3535
01/05/2026 | 20:00 |  | 0 | 4.1268 | -9.9854 | 6.0436 | 9.0017 |  | 16.529 |  | 15.3069 | 6.3388 | 7.5846 | -19.98 |  |  |  | -15.4 | 2.7781 | -0.9804 | 7.0681 | 7.0242 | 12.084 | 2.3038 | -0.4592 | 1.7901 |  | -0.8397 | -0.273 | -0.271 | 2.632 | 0 | -4.4 | -0.073 | 0.245 | -12.59 | -12.33 |  | -9.37 | -9.37 |  | 3.4226 | 10.2278 | 14.2334 | -15.5421 | -9.4527 | -9.0671 | 4.729 | 4.582 | -19.8829 | -17.5399 | 17.1801 | 18 | 30.1341 | 7.9075 | -4.3 | -4.2 | -21.3119 | -21.889 | -2.3764 |  | 3.24 | 1.4103 | 2.9827 | 1.7623 | -100.2838 | 58.5345 | 58.5345 | -15.3698 | -113.294 |  |  |  | 16.3565 | 9.52 | 9.47 | -10.71 | 4.69 | -17.5442 | -17.6781 | 25.9693 | 24.0041 | -5.1138 | -4.0884 | -4.3334 | 2.8921 | 21.0896 | 1.9244 | 5.599 | -3 | -43.1 | -0.95 | 26.812 | 27.0243 | 26.114 | 51.0862 | 50.5123 | -26.8987 | -31.0211 | -26.0925 | 4.1035 | 25.79 | 8.85 | 6.8799 | 5.8624 | -6.5593 |  | -21.4206 | -21.2396 | 31.039 |  |  |  |  | -2.0947 | 8.2 | 10.14 | 12.6 | 4.51 | -2.4 |  | -29.4167 | -5.54 | -5.62 | 21.29 | 7.7 | -20.7818 | -11.1636 | -34.8337 | -33.0909 |  | -8.3269 | -18.0893 | -18.0215 | -29.1195 | -34.2437 | -9.281 | -63.1 | -37.8922 |  | -5.5545 | -5.3548 |  | 1.8163 | 1.7226 | -18.948 | -20.3823 | -19.8407 | 8.0854 | 6.7 | -1.6 | 0.2 | 3.1781 | 10.8144 | -10.3029 | -10.383 | 9.7325 | 15.6277 | -22.1073 | 7.9313 | 0.4307 |  | 4.1925 | 4.1812 | 2.5244 | 9.0426 | 9.0426 | -16.0758 | 16.2425 | 17.209 | -3.281 | 0 | 19.899 | -20.4 | -1.3088 | 0.2374 | -0.05 | 2.87 | -19.0042 | 0 | 7.569 | 0.075 |  | 43.28 | -21.2429 | -13.3976 | -0.21 | 16.8948 |  | 19.0688 | -4.0721 | -4.5231 | 3.3829 |  |  |  | 37.5933 | 4.3717 | -17.9838 | 4.0028 | 4.2781 | 132.7438 | 3.0191 | -10.0327 | 9.5065 | 2.2951 | 8.1466 | 8.2209 | 1.572 | 7.1687 | 8.6291 | 5.87 | 0 | 28.192 | 47.1939 | 77.6927 | 7.1841 |  |  | -19.8716 | 0 | 0 |  |  | -27.366 | -26.8002 | -0.1199 | 0.2253 | 13.76 | 14.18 | -26.1 | -26.3 | -0.0522 | -8.72 | 41.8833 | 21.6245 | 21.3391 | -19.9 | -29 | 12 | 11.5 |  | -18.3909 | -106.5709 | 10.4457 | -299.8247 | -16.1579 | -37.1309 | 129.5651 | 36.1944 | 144.6325 | 60.3208 | 65.3073 | 26.6855 | 28.5096 | -33.4443 | 271.9307 | -159.8342 | 118.923 | -99.7654 | -0.0916 | -1.71 | -7.44 | -2.402 | -2.404 | 2.88 | 0.16 | -4.0018 | -5.5344 | -1.4939 | 0.7645 | 3.1 | 3.218 | 1.56 |  |  | 3.0344 | 3.9921 | 3.6764 |  | 11.8 | 7.5247 | 0.62 |  | -5.584 |  |  | -5.694 |  | 0 | -1.9258 | -7.1 | -10.3 | 37.4302 | -117.1201
01/05/2026 | 20:30 |  | 0 | 3.9679 | -9.6748 | 7.2085 | 8.0017 |  | 15.8229 |  | 14.9093 | 6.1458 | 7.5539 | -19.98 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -17.6 | 2.8079 | -1.2826 | 6.644 | 6.4423 | 11.2467 | 2.3174 | -0.4439 | 1.8508 |  | -1.3569 | -0.385 | -0.365 | 3.134 | -2.22 | -4.4 | -0.332 | 0.26 | -13.1 | -12.89 |  | -10.18 | -10.3 |  | 3.564 | 9.4877 | 13.4077 | -15.303 | -10.2907 | -9.7286 | 5.1696 | 5.3537 | -19.9868 | -17.5544 | 17.2565 | 18.3721 | 31.1447 | 8.3759 | -4.4 | -4.4 | -21.8442 | -21.2496 | -2.2274 |  | 1.8744 | 1.4652 | 2.9235 | 1.7094 | -97.7813 | 54.0177 | 54.0788 | -4.9026 | -114.6142 |  |  |  | 15.119 | 9.22 | 9.35 | -11.05 | 4.21 | -17.4102 | -17.0084 | 23.6638 | 22.2232 | -5.3324 | -4.7497 | -4.7359 | 1.7856 | 22.109 | 1.728 | 5.41 | -1.5 | -45.3 | -0.97 | 26.771 | 26.6465 | 26.3186 | 49.7033 | 50.3988 | -27.3696 | -29.0333 | -27.4858 | 4.1726 | 26.84 | 9.03 | 6.7236 | 5.6671 | -6.2251 |  | -22.5179 | -22.8667 | 33.9211 |  |  | -27 | -26.6 | -2.2668 | 7.6 | 9.22 | 12.06 | 4.08 | -2.08 |  | -33.3969 | -5.33 | -5.56 | 21.35 | 7.74 | -27.8727 | -13.6545 | -35.2061 | -33.1636 |  | -11.7542 | -21.4178 | -21.4075 | -23.8879 | -28.0674 | -9.605 | -74.0852 | -37.8566 |  | -5.0812 | -4.6411 |  | -3.5414 | -4.022 | 7.696 | -21.4866 | -21.2303 | 4.8099 | -12.4 | 0 | 0.1 | 2.854 | 1.3744 | -10.7596 | -10.9205 | 10.0972 | 11.4293 | -19.3646 | 8.0574 | 0.859 |  | 4.2214 | 4.519 | 0 | 6.5308 | 6.6983 | -12.7267 | 16.1566 | 15.4834 | -3.755 | 0 | 16.5005 | -18.84 | -1.7153 | 0.2355 | 0.44 | 3.69 | -16.2665 |  | 7.485 | 0.055 |  | 43.67 | -21.1715 | -13.7 | 0.2 | 18.9735 |  | 20.8553 | -5.04 | -5.3907 | 3.2953 |  |  | -10.1987 | 40.6394 | 4.7135 | -18.4164 | 5.2019 | 6.6946 | 142.0035 | 4.0328 | -10.3942 | 12.5113 | 2.1577 | 7.9708 | 8.213 | 1.4573 | 6.8555 | 7.6565 | 5.45 | 0 | 29.3729 | 47.3283 | 77.7128 | 5.6473 |  |  | -20.8089 | 0 | 0 |  | 30.3394 | -27.0694 | -26.4871 | 0.6383 | 0.3801 | 13.57 | 13.74 | -26.1 | -26 | -0.087 | -8.88 | 37.6091 | 21.1681 | 21.0409 | -19.9 | -28.2 | 11.2 | 10.7 | -18.4245 |  | -102.411 | 15.0096 | -295.6835 | -15.3704 | -36.1373 | 128.1614 | 34.8166 | 143.3811 | 60.2796 | 66.1797 | 28.7128 | 30.9158 | -35.9276 | 267.5193 | -158.9466 | 119.8015 | -100.0371 | -1.1243 | -1.77 | -7.36 | -2.416 | -2.422 | 2.56 | -0.32 | -3.6928 | -5.7115 | -1.1398 | 0.6455 | 2.3 | 1.69 | 1.941 |  |  | 5.2265 | 5.0598 | 3.25 |  | 11.7 | 7.865 | 0.46 |  | -5.8797 |  |  | -5.8543 |  | 0 | -2.5101 | -7.4 | -9.8 | 41.4438 | -118.2734
01/05/2026 | 21:00 |  | 0 | 3.7266 | -9.1417 | 7.3445 | 7.3947 |  | 15.3997 |  | 14.579 | 5.9908 | 7.3621 | -19.98 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -15.4 | 2.6601 | -1.3599 | 5.8788 | 5.8008 | 10.2747 | 2.3587 | -0.4607 | 1.8802 |  | -1.3092 | -0.468 | -0.456 | 2.973 | -2.22 | -6.6 | -0.18 | 0.248 | -13.67 | -13.83 |  | -9.95 | -9.98 |  | 3.5492 | 9.1261 | 13.2373 | -14.2887 | -10.7978 | -10.4925 | 5.033 | 5.3314 | -19.7086 | -17.2207 | 18.0605 | 19.1294 | 27.665 | 8.9549 | -4.4 | -4.4 | -21.9694 | -21.6242 | -2.3004 |  | 1.4259 | 1.4207 | 2.6604 | 1.7267 | -103.2136 | 54.384 | 54.3534 | -1.9411 | -122.1613 |  |  |  |  | 9.21 | 9.1 | -11.12 | 4.54 | -16.7404 | -16.8744 | 24.233 | 22.3442 | -5.0806 | -3.7154 | -3.8646 | 1.8186 | 22.348 | 1.9244 | 6.939 | -1.6 | -45.3 | -0.79 | 26.7741 | 26.8115 | 26.1093 | 49.658 | 50.1463 | -27.1525 | -28.5188 | -27.3274 | 4.2719 | 25.42 | 8.59 | 6.4111 | 5.3741 | -6.1196 |  | -23.1952 | -22.7867 | 35.3235 |  |  |  |  | -2.3059 | 7 | 9.1 | 11.18 | 3.45 | -2.07 |  | -34.0719 | -5.56 | -5.68 | 20.22 | 7.55 | -29.1273 | -14.4364 | -34.2899 | -33.2636 |  | -13.6454 | -23.6618 | -23.2667 | -22.9039 | -28.3658 | -10.022 | -77.2051 | -31.1601 |  | -4.989 | -4.7708 |  | -5.46 | -4.9192 | 7.184 | -21.2349 | -20.9059 | 4.6594 | -6.65 | -2.71 | 0.1 | 2.7543 | -1.6789 | -10.799 | -10.9599 | 9.9111 | 12.8471 | -19.2014 | 7.979 | 0.973 |  | 4.4306 | 4.6546 | 3.5853 | 6.0284 | 5.5261 | -14.0663 | 15.2061 | 15.357 | -3.0993 | 9.6848 | 18.5025 | -17.93 | -2.4221 | 0.1952 | 1.21 | 0.8 | -18.9571 |  | 7.38 | 0.052 |  | 43.61 | -22.3547 | -14.2602 | 0.3 | 19.1159 |  | 20.9147 | -4.7789 | -5.0111 | 3.2092 |  |  |  | 40.2934 | 4.918 | -19.0962 | 5.6661 | 4.7294 | 140.0423 | 3.3533 | -10.964 | 12.0658 | 2.1284 | 7.7657 | 7.9668 | 1.368 | 3.2814 | 6.0114 | 4.19 | 0 | 29.5252 | 47.9258 | 80.7155 | 6.7821 |  |  | -20.9541 | 0 | -11.487 |  |  | -24.8336 | -23.8778 | 0.6749 | 0.7542 | 13.84 | 14.27 | -25.9 | -25.2 | 0.1584 | -8.8 | 24.7061 | 27.4121 | 27.2822 | -20.4 | -28.2 | 8.6 | 8.1 | -18.2058 | -18.2356 | -102.0431 | 12.5878 | -293.4722 | -14.7931 | -35.31 | 126.0535 | 38.663 | 135.0815 | 55.4605 | 67.6621 | 29.8775 | 28.3031 | -27.9552 | 266.4018 | -154.2034 | 122.5075 | -103.4901 | -2.9529 | -1.329 | -7.12 | -2.367 | -2.371 | 2.72 | 0.08 | -3.4435 | -6.3279 | -1.1124 | 0.7645 | 2.3 | 2.333 | 1.093 |  |  | 3.278 | 2.7511 | 2.7355 |  | 12.6 | 8.5741 | 0.38 |  | -5.9735 |  |  | -5.327 |  | 0 | 0 | -7.8 | -8.8 | 46.636 | -124.3044
01/05/2026 | 21:30 |  | 0 | 3.5418 | -8.8834 | 7.9516 | 7.513 |  | 14.8148 |  | 14.2839 | 5.6998 | 7.0391 | -17.76 | -26.4 | 2.2 |  |  | 2.7577 | -1.2609 | 5.6052 | 5.4701 | 9.6759 | 2.3613 | -0.5562 | 1.7449 |  | -1.3854 | -0.524 | -0.512 | 3.104 |  |  | -0.195 | 0.263 | -14.24 | -14.37 |  | -9.78 | -9.71 |  | 3.6064 | 9.2653 | 13.2649 | -13.8561 | -11.6011 | -11.2144 | 5.2201 | 5.3107 | -19.4614 | -17.041 | 18.152 | 19.0984 | 27.0101 | 9.1843 | -4.4 | -4.4 | -21.5046 | -21.4692 | -2.0271 |  | 0.4649 | 1.274 | 2.4776 | 1.6769 | -106.5401 | 49.6536 | 49.9283 | 10.8207 | -126.0861 |  |  |  | 14.1011 | 9.18 | 9 | -11.73 | 4.19 | -14.5971 | -14.3292 | 22.4642 | 20.3816 | -4.7728 | -5.3874 | -5.2476 | 0.567 | 21.2894 | 1.728 | 7.379 | -1.6 | -43.1 | -0.72 | 25.7199 | 25.6517 | 25.0694 | 47.6066 | 47.8353 | -28.383 | -25.4302 | -27.5393 | 4.113 | 25.12 | 8.46 | 6.0986 | 4.9835 | -6.0016 |  | -22.2147 | -21.9349 | 34.7984 |  |  | -24.7 |  | -2.3828 | 6.4 | 8.34 | 10.76 | 3.05 | -2.08 |  | -33.4669 | -4.53 | -4.64 | 18.37 | 7.58 | -27.4909 | -14.0091 | -32.7372 | -31.6182 |  | -13.9342 | -23.6704 | -23.1265 | -25.8858 | -33.2245 | -13.277 | -89.1701 | -34.3857 |  | -5.7751 | -5.2946 |  | -0.7703 | -1.5638 | -12.804 | -19.4003 | -19.3397 | 7.8761 | 0 | 0 | 0 | 2.8829 | 8.2568 | -10.0387 | -10.1515 | 10.415 | 14.4089 | -22.1957 | 8.165 | -0.4498 |  | 4.9421 | 5.0195 | 4.1054 | 4.3539 | 4.0189 | -11.5545 | 13.4382 | 13.6008 | -2.1424 | 10.4292 | 17.5259 | -18.24 | -2.2097 | 0.2273 | 1.2 | 1.66 | -18.2343 |  | 7.251 | 0.065 |  |  | -23.0934 | -14.6117 | 0.23 | 19.1358 |  |  | -4.2545 | -4.6277 | 3.1805 |  |  |  | 40.8791 | 4.3339 | -19.5753 | 3.7385 | 4.8767 | 139.3001 | 3.1724 | -11.7617 | 12.0636 | 2.1421 | 7.6778 | 7.8797 |  | 5.8678 | 6.9547 | 3.77 |  | 30.8391 | 46.399 | 79.445 | 7.2606 |  |  | -20.9964 | 0 | 0 |  |  | -25.4983 | -24.6578 | 1.3665 | 1.2249 | 14.09 | 14.5 | -26.2 | -26.2 | 0.195 | -9.2 | 27.6775 | 25.3905 | 25.261 |  | -28.6 | 9.4 | 8.9 |  |  | -103.5785 | 12.1592 | -294.5156 | -15.0814 | -35.9545 | 124.5543 | 38.3934 | 140.1243 | 56.4132 | 63.4155 | 29.5486 | 27.7769 | -29.3824 | 266.6068 |  | 119.2788 | -100.3616 | -2.179 | -1.321 | -7.76 | -2.269 | -2.286 | 3.2 | 0 | -3.7373 | -6.3554 | -1.0819 | 1.1734 | 2.3 | 1.86 | 1.961 | 3.6709 | 4.5889 | 3.604 | 4.0524 | 4.1471 |  | 12.4 | 8.4826 | 0.29 |  | -5.4596 |  |  | -4.5437 |  | 0 | -1.3173 | -8 | -8.9 | 46.9739 | -124.4067
01/05/2026 | 22:00 |  | 0
01/05/2026 | 22:30 |  | 0
01/05/2026 | 23:00 |  | 0
01/05/2026 | 23:30 |  | 0
02/05/2026 | 00:00 |  | 0
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 4.4187 | -6.7008 | 8.9763 | 10.1278 | 0 | 18.771 | 0 | 20.3403 | 8.8857 | 10.1285 | -13.32 | -19.8 | 4.4 | 4.14 | -11 | 3.699 | 11.0117 | 7.7071 | 7.502 | 13.2023 | 3.4736 | -0.1616 | 2.0832 | 0 | -0.3958 | 2.27 | 2.292 | 3.441 | 2.22 | -4.4 | 1.25 | 0.263 | 20.65 | 21.28 | -10 | -1.92 | -2.03 | 5.3037 | 3.8379 | 18.146 | 20.6524 | -8.1828 | 48.0129 | 49.2967 | 31.9226 | 26.5662 | -5.1535 | -2.4749 | 46.1957 | 51.9035 | 31.1447 | 26.1253 | -3.5 | -3.5 | -14.8587 | -15.1945 | -0.7048 | 0 | 15.3926 | 6.3244 | 3.4839 | 2.3007 | 0 | 104.4953 | 104.5564 | 23.4207 | 4.7205 | 0 | 0 | 0 | 17.5041 | 12.39 | 9.93 | -10.08 | 7.64 | -10.3105 | -10.3105 | 25.9693 | 24.0041 | -0.9978 | 20.7392 | 20.5752 | 14.9716 | 34.9477 | 4.7913 | 9.452 | 11.7 | -18.5 | -0.35 | 34.2744 | 33.9875 | 33.3545 | 59.5761 | 60.142 | -8.794 | -15.4998 | -1.9092 | 4.4628 | 32.49 | 12.23 | 9.0674 | 7.8156 | -3.2128 | 0 | -10.9773 | -11.1501 | 36.6516 | 0 | 0 | -10 | -9.8 | -0.9338 | 10.7 | 14.82 | 16.16 | 6.8 | -1.48 | 0 | -8.6155 | -4.53 | -4.64 | 40.45 | 9.06 | -7.9818 | -3.5091 | -23.2745 | -21.9182 | 14.3255 | 0.6705 | -8.0536 | -7.7899 | -4.3344 | -11.2894 | -7.854 | -4.9312 | -15.3811 | 0 | -4.989 | -4.6411 | 0 | 6.8704 | 5.5021 | 30.736 | -11.0719 | -10.7341 | 9.7325 | 6.75 | 0 | 20.7 | 5.413 | 11.5613 | -9.0613 | -9.2496 | 10.5648 | 19.1878 | 0 | 8.7093 | 7.1452 | 6.1953 | 8.6019 | 9.0672 | 7.8075 | 13.8989 | 13.0616 | 6.5308 | 20.3535 | 20.2054 | 8.2154 | 18.9896 | 26.0661 | -15.58 | -1.0085 | 0.2538 | 2.6 | 3.69 | 0 | 2.4879 | 8.616 | 0.895 | 3.0711 | 50.61 | -19.0433 | -10.3208 | 4.36 | 31.3378 | -0.1 | 26.6244 | -1.4441 | -1.4932 | 3.4211 | 0.0758 | 0 | -8.3198 | 51.2749 | 8.74 | -17.3341 | 7.7921 | 8.1973 | 187.1805 | 4.535 | -8.8065 | 18.0612 | 5.044 | 8.5202 | 8.7588 | 4.0268 | 7.1687 | 8.6291 | 8.38 | 14.1089 | 67.5824 | 57.8881 | 88.5799 | 13.3963 | 49.9215 | 0 | -13.7092 | 0 | 0 | 29.2547 | 30.3394 | -20.2358 | -20.027 | 9.4695 | 9.8409 | 34.23 | 34.42 | -23 | -23.2 | 0.2115 | 5.12 | 56.4025 | 29.8344 | 29.1714 | -16.1 | -26 | 13 | 12.4 | -17.9568 | -17.9247 | -75.4198 | 26.5816 | -244.7379 | 3.6279 | -24.8015 | 129.5651 | 116.3626 | 158.7279 | 82.9497 | 67.6621 | 41.7414 | 41.8777 | 16.6966 | 271.9307 | -137.1795 | 151.0002 | -72.1973 | 1.0095 | 0.302 | -5.04 | -2.012 | -1.996 | 9.12 | 2.64 | -1.3347 | 0.734 | 6.3584 | 6.3004 | 14.1 | 3.218 | 3.256 | 4.2547 | 5.0139 | 5.2404 | 5.6156 | 4.686 | 0 | 26.6 | 10.3332 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3518 | 10.1235 | -6.2 | 5.9 | 73.7961 | -63.3134
MÍNIMO |  | 0 | 0 | -0.9577 | -10.389 | 4.231 | 4.6979 | 0 | 11.961 | 0 | 7.4282 | 2.4029 | 3.7985 | -24.42 | -26.4 | -4.4 | 0 | -17.6 | 1.8867 | -13.4825 | 3.0178 | 2.8381 | 5.4708 | 1.5594 | -0.5698 | 1.7044 | 0 | -1.3854 | -1.09 | -1.096 | 1.893 | -6.66 | -15.4 | -0.451 | 0.197 | -25.7 | -25.92 | -10 | -17.58 | -17.72 | -0.7661 | 2.9283 | 8.9389 | 12.673 | -18.7405 | -17.0903 | -16.9802 | 3.5763 | 4.1106 | -26.9398 | -25.0366 | 17.1801 | 18 | -17.161 | 5.9688 | -7.9 | -7.9 | -25.3711 | -25.6958 | -5.056 | 0 | -11.6475 | -0.7716 | -2.6963 | -1.7022 | -125.3395 | 23.896 | 23.9265 | -85.1265 | -198.1727 | 0 | 0 | 0 | 0.7085 | 8.01 | 5.61 | -21.11 | 1.02 | -22.2327 | -22.0987 | 7.5486 | 5.7177 | -7.2228 | -11.1858 | -10.6764 | -11.6839 | 9.4135 | 1.728 | 0.639 | -15.2 | -68.9 | -2.89 | 17.7193 | 18.1449 | 17.5616 | 27.5569 | 27.7179 | -29.8504 | -56.3974 | -31.1236 | 2.2848 | 22.38 | 7.2 | 2.8174 | 1.8585 | -7.8279 | 0 | -35.8726 | -35.6709 | 8.5446 | 0 | 0 | -37.7 | -36.9 | -2.45 | -1.1 | 6.76 | 2.66 | -2.77 | -4.44 | 0 | -34.487 | -15.28 | -15.42 | 18.37 | 3.23 | -32.6545 | -17.1182 | -37.1974 | -35.7273 | -14.936 | -28.6024 | -32.4771 | -32.2271 | -29.1195 | -34.2437 | -14.008 | -114.5287 | -58.9231 | 0 | -10.3763 | -9.9341 | 0 | -21.7808 | -21.3887 | -18.948 | -27.6257 | -27.4774 | -9.2749 | -20.4 | -6.18 | -5.9 | 2.1985 | -31.413 | -14.2958 | -14.3427 | 4.4938 | -3.8747 | -29.2404 | 7.1166 | -0.4498 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0047 | -1.0047 | -19.2575 | 3.5985 | 3.7388 | -5.8028 | 0 | 6.4613 | -25.51 | -4.4125 | 0.1293 | -0.05 | -0.82 | -25.0041 | 0 | 7.2 | -0.129 | 2.8318 | 32.36 | -30.8007 | -22.977 | -1.91 | 12.0293 | -0.1 | 14.7707 | -8.0705 | -8.4365 | 1.8291 | 0.039 | 0 | -18.3091 | 37.4618 | 3.1688 | -24.0877 | 3.3356 | 3.4606 | 118.7034 | -5.2327 | -11.8448 | 2.073 | 0.8211 | 6.5563 | 6.5824 | 0.1228 | -19.6862 | -18.8053 | -15.51 | -6.7152 | -12.1448 | 9.1906 | 68.5412 | -30.9799 | 5.5373 | 0 | -24.0982 | -13.4998 | -14.7813 | 0 | 0 | -29.8379 | -29.0359 | -7.6418 | -7.6803 | 13.57 | 13.74 | -37.5 | -37.5 | -0.1566 | -10.4 | 15.7659 | 16.3455 | 16.2077 | -21.6 | -41 | 3 | 2.5 | -18.5321 | -18.4766 | -182.5739 | -23.0745 | -299.8247 | -25.1997 | -53.2646 | 52.7454 | 34.8166 | 95.3212 | 28.4137 | -22.5136 | 12.139 | 10.38 | -48.9162 | 121.0088 | -193.5292 | 83.8372 | -134.1717 | -2.9529 | -2.837 | -12.64 | -2.423 | -2.433 | 0 | -6.56 | -4.777 | -8.9921 | -5.6535 | -6.9139 | -0.5 | -2.357 | -2.926 | 3.6709 | 4.3127 | 2.4176 | 2.7511 | 2.5416 | 0 | 9.5 | 7.0552 | -0.12 | 0 | -6.4449 | 0 | 0 | -5.979 | 0 | -9.7637 | -3.3728 | -24 | -10.7 | 13.3251 | -163.0211
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 2.6129 | -8.289 | 6.1502 | 7.8068 | 0 | 15.2143 | 0 | 13.8518 | 5.6305 | 6.8949 | -18.586 | -22.6069 | -0.97059 | 1.9872 | -15 | 2.5131 | -0.79475 | 4.8276 | 4.6608 | 8.4488 | 2.461 | -0.40888 | 1.888 | 0 | -0.82479 | -0.09614 | -0.079907 | 2.7706 | -2.2729 | -11.3756 | 0.33372 | 0.22137 | -8.0384 | -7.9953 | -10 | -10.3188 | -10.3405 | 1.532 | 3.4118 | 13.417 | 15.8873 | -14.3842 | 6.2109 | 6.5735 | 10.2969 | 10.4507 | -18.2502 | -15.9267 | 31.6441 | 33.0665 | 1.9127 | 16.8973 | -6.5907 | -6.5721 | -20.6079 | -20.5531 | -2.6377 | 0 | 1.9166 | 2.2447 | 0.45 | 0.26798 | -108.0875 | 59.6913 | 59.7687 | -23.5044 | -110.0393 | 0 | 0 | 0 | 12.1735 | 10.2274 | 7.8507 | -14.55 | 5.6074 | -15.4538 | -15.404 | 17.8864 | 15.9474 | -3.8836 | 3.8682 | 3.9192 | 1.513 | 24.0526 | 3.7814 | 7.8692 | -4.6884 | -46.8 | -1.2474 | 26.8961 | 26.8021 | 26.1946 | 47.6748 | 48.0442 | -20.4458 | -33.1011 | -18.8811 | 3.5317 | 28.0251 | 9.9337 | 6.1023 | 4.9835 | -5.8954 | 0 | -25.0695 | -24.8721 | 25.9334 | 0 | 0 | -25.8034 | -24.5308 | -1.7772 | 5.3837 | 9.6758 | 9.9442 | 2.4851 | -2.9142 | 0 | -26.0191 | -12.2693 | -12.4002 | 30.6209 | 6.4977 | -24.8262 | -12.4943 | -29.424 | -28.0911 | 1.312 | -13.1946 | -20.5969 | -20.4239 | -18.737 | -23.8658 | -11.6 | -65.6889 | -36.5523 | 0 | -7.885 | -7.5436 | 0 | -4.7298 | -4.8563 | 0.50586 | -18.7671 | -18.4018 | 1.2877 | -2.3767 | -2.1016 | 1.3628 | 3.5203 | -3.3822 | -11.6321 | -11.7656 | 8.532 | 7.0548 | -14.8532 | 8.1207 | 4.2035 | 4.7588 | 3.2874 | 3.4387 | 2.5627 | 5.2963 | 5.0782 | -8.7155 | 11.6933 | 11.6908 | 1.2038 | 11.5751 | 18.0588 | -19.1167 | -2.6371 | 0.18683 | 1.5314 | 1.6384 | -17.5653 | 0.91784 | 7.7964 | 0.1854 | 2.933 | 42.2005 | -25.0732 | -17.2888 | 0.41048 | 20.7419 | -0.1 | 19.7062 | -4.2965 | -4.597 | 2.445 | 0.065463 | 0 | -12.0523 | 44.4645 | 5.0936 | -20.3078 | 5.2853 | 5.4552 | 148.1494 | 1.0191 | -10.3294 | 13.2515 | 2.8706 | 7.4043 | 7.5035 | 2.1214 | -8.4674 | -7.1254 | -3.4407 | 3.8179 | 26.1274 | 37.8116 | 80.1141 | -6.3731 | 23.3835 | 0 | -18.4041 | -2.7886 | -4.5417 | 13.0508 | 15.6188 | -23.912 | -23.466 | -1.9139 | -1.8708 | 22.7602 | 23.0463 | -29.1093 | -29.1419 | 0.026456 | -4.9302 | 34.9223 | 22.5902 | 22.4523 | -18.8795 | -31.2256 | 7.5047 | 7.0163 | -18.2528 | -18.2158 | -130.4116 | 3.3969 | -276.0925 | -12.1313 | -39.7495 | 89.3251 | 77.0446 | 132.9291 | 50.4052 | 20.4791 | 29.7445 | 29.1925 | -22.7229 | 197.5393 | -158.2828 | 114.9378 | -103.2687 | -0.51784 | -1.6815 | -7.974 | -2.2244 | -2.2329 | 3.3135 | -0.74977 | -3.3572 | -5.2843 | 0.4314 | 1.4649 | 4.7 | 0.44577 | 0.411 | 3.8848 | 4.58 | 3.9151 | 3.6702 | 3.5522 | 0 | 15.293 | 8.487 | 0.53 | 0 | -4.7025 | 0 | 0 | -4.1579 | 0 | -0.31852 | 3.2177 | -11.0395 | -5.986 | 47.1389 | -117.2788
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
viernes, 1 de Mayo del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
01/05/2026 | 00:30 | -43.71 | -44.02 | -49.1048 | -48.5939 | -370.0211 | -555.4498 | 174.1524 | 175.0097 | 501.541 | 405.0719 | 1255.775
01/05/2026 | 01:00 | -42.71 | -43.15 | -47.9949 | -47.0914 | -354.4976 | -535.4439 | 176.1648 | 176.8727 | 505.3268 | 404.1096 | 1262.4739
01/05/2026 | 01:30 | -37.68 | -37.61 | -43.1054 | -43.1105 | -318.4558 | -479.9617 | 176.2872 | 175.6342 | 504.6295 | 406.0143 | 1262.5652
01/05/2026 | 02:00 | -38 | -38.43 | -44.2874 | -44.2334 | -322.6956 | -487.6464 | 177.3088 | 178.9953 | 495.1969 | 398.2806 | 1249.7816
01/05/2026 | 02:30 | -40.31 | -40.24 | -45.4279 | -45.2887 | -331.8268 | -503.0934 | 178.5454 | 178.6198 | 495.3831 | 399.7391 | 1252.2874
01/05/2026 | 03:00 | -31.01 | -31.32 | -43.4155 | -43.2545 | -312.5793 | -461.5793 | 179.0415 | 180.0402 | 506.2516 | 409.4415 | 1274.7748
01/05/2026 | 03:30 | -33.61 | -33.3 | -46.2264 | -46.3183 | -316.2173 | -475.672 | 177.3749 | 177.4816 | 496.9691 | 400.2119 | 1252.0375
01/05/2026 | 04:00 | -29.34 | -29.42 | -42.4361 | -42.4014 | -287.3684 | -430.9659 | 176.2453 | 176.2684 | 495.0028 | 397.9622 | 1245.4787
01/05/2026 | 04:30 | -31.66 | -31.73 | -44.5306 | -44.5072 | -302.0191 | -454.4469 | 179.6598 | 178.4232 | 507.04 | 401.0221 | 1266.1451
01/05/2026 | 05:00 | -31.61 | -31.56 | -44.5641 | -44.522 | -302.3546 | -454.6107 | 175.8482 | 177.1731 | 497.9353 | 402.8675 | 1253.8241
01/05/2026 | 05:30 | -34.68 | -34.54 | -48.8233 | -47.567 | -320.2638 | -485.8741 | 174.3638 | 173.4583 | 505.0383 | 407.455 | 1260.3154
01/05/2026 | 06:00 | -32.61 | -32.53 | -45.1821 | -44.8632 | -306.3249 | -461.5102 | 170.9536 | 169.5189 | 504.1034 | 407.5262 | 1252.1021
01/05/2026 | 06:30 | -33.11 | -33.1 | -45.611 | -44.2256 | -319.8177 | -475.8643 | 157.0374 | 156.7775 | 440.1687 | 355.3078 | 1109.2914
01/05/2026 | 07:00 | -89.17 | -89.54 | -128.6564 | -128.2446 | 0 | -435.611 | 156.9498 | 156.2766 | 451.5978 | 350.1665 | 1114.9907
01/05/2026 | 07:30 | -93.16 | -93.37 | -137.3225 | -137.6006 | 0 | -461.4531 | 127.9234 | 127.5819 | 322.729 | 242.1158 | 820.3501
01/05/2026 | 08:00 | -104.21 | -104.65 | -147.5219 | -146.4327 | 0 | -502.8146 | 107.4985 | 107.9577 | 196.1381 | 129.9194 | 541.5137
01/05/2026 | 08:30 | -108.03 | -108.4 | -151.3594 | -150.306 | 0 | -518.0954 | 102.9295 | 103.9833 | 169.0247 | 107.5657 | 483.5032
01/05/2026 | 09:00 | -100.37 | -101.55 | -142.5863 | -140.7929 | 0 | -485.2992 | 105.5977 | 104.8085 | 165.4457 | 101.1817 | 477.0336
01/05/2026 | 09:30 | -120.82 | -122.46 | -155.5289 | -152.745 | 0 | -551.5539 | 96.2603 | 97.6127 | 112.8917 | 60.8789 | 367.6436
01/05/2026 | 10:00 | -114.91 | -115.72 | -151.5125 | -151.04 | 0 | -533.1825 | 109.4811 | 109.8747 | 184.9618 | 131.1781 | 535.4957
01/05/2026 | 10:30 | -115.33 | -116.62 | -149.5112 | -148.8241 | 0 | -530.2853 | 95.2356 | 95.1851 | 110.462 | 67.3077 | 368.1904
01/05/2026 | 11:00 | -108.5 | -108 | -140.8953 | -139.4988 | 0 | -496.8941 | 107.3106 | 108.9648 | 169.2616 | 118.3684 | 503.9054
01/05/2026 | 11:30 | -123.73 | -123.6 | -157.1725 | -157.0918 | 0 | -561.5943 | 95.5645 | 98.9245 | 130.4169 | 80.3256 | 405.2315
01/05/2026 | 12:00 | -123.77 | -123.56 | -157.1966 | -158.0434 | 0 | -562.57 | 89.8745 | 89.9012 | 124.6172 | 83.1043 | 387.4972
01/05/2026 | 12:30 | -117.01 | -116.28 | -153.284 | -151.5896 | 0 | -538.1636 | 99.119 | 98.3502 | 154.1333 | 100.8779 | 452.4804
01/05/2026 | 13:00 | -100.22 | -102.2 | -141.67 | -142.4239 | 0 | -486.5139 | 99.9803 | 97.7189 | 167.5746 | 103.0658 | 468.3396
01/05/2026 | 13:30 | -90.93 | -91.23 | -125.8115 | -125.3418 | 0 | -433.3133 | 99.6129 | 99.9875 | 163.6692 | 102.2085 | 465.4781
01/05/2026 | 14:00 | -93.67 | -93.38 | -136.5633 | -135.9055 | 0 | -459.5188 | 98.3926 | 96.7259 | 173.8616 | 112.372 | 481.3521
01/05/2026 | 14:30 | -88.39 | -88.76 | -130.4689 | -130.0627 | 0 | -437.6816 | 98.6499 | 99.3848 | 174.0692 | 112.1474 | 484.2513
01/05/2026 | 15:00 | -90.02 | -93 | -134.5352 | -134.7532 | 0 | -452.3084 | 95.762 | 96.2898 | 164.9733 | 110.8038 | 467.8289
01/05/2026 | 15:30 | -34.92 | -34.99 | -43.1341 | -42.3902 | -335.0089 | -490.4432 | 103.0698 | 105.2118 | 208.9864 | 148.1905 | 565.4585
01/05/2026 | 16:00 | -41.53 | -41.7 | -44.3931 | -43.9151 | -339.1704 | -510.7086 | 104.605 | 105.5564 | 219.6143 | 160.106 | 589.8817
01/05/2026 | 16:30 | -38.53 | -38.58 | -39.5382 | -39.459 | -332.4295 | -488.5367 | 118.4994 | 118.0017 | 299.253 | 223.3142 | 759.0683
01/05/2026 | 17:00 | -40 | -39.69 | -42.398 | -42.7797 | -314.6842 | -479.5519 | 149.2461 | 149.5035 | 430.6573 | 338.3556 | 1067.7625
01/05/2026 | 17:30 | -44.44 | -44.63 | -46.9989 | -46.8413 | -333.3413 | -516.2515 | 172.3884 | 171.4358 | 539.185 | 429.853 | 1312.8622
01/05/2026 | 18:00 | -42.5 | -42.3 | -44.8898 | -45.157 | -327.7501 | -502.5969 | 178.632 | 177.1894 | 562.228 | 448.0999 | 1366.1493
01/05/2026 | 18:30 | -56.7 | -56.8 | -55.4701 | -54.5779 | -402.656 | -626.204 | 179.452 | 178.8273 | 572.6774 | 449.5514 | 1380.5081
01/05/2026 | 19:00 | -63.78 | -63.91 | -63.2484 | -62.4576 | -450.9079 | -704.3039 | 178.2614 | 178.3137 | 568.9191 | 451.2167 | 1376.7109
01/05/2026 | 19:30 | -59.81 | -59.19 | -57.9223 | -58.3118 | -423.2109 | -658.445 | 179.6572 | 180.8308 | 567.817 | 445.3989 | 1373.7039
01/05/2026 | 20:00 | -64.31 | -64.02 | -57.4709 | -57.3103 | -446.1951 | -689.3063 | 179.3681 | 182.092 | 566.2165 | 449.6449 | 1377.3215
01/05/2026 | 20:30 | -56.74 | -56.63 | -54.6385 | -55.0511 | -445.6771 | -668.7367 | 178.8055 | 178.196 | 564.2116 | 451.0611 | 1372.2742
01/05/2026 | 21:00 | -55.79 | -56.59 | -54.0928 | -53.8294 | -435.4468 | -655.749 | 178.2154 | 178.6558 | 565.9109 | 452.8316 | 1375.6137
01/05/2026 | 21:30 | -54.9 | -55.29 | -53.5198 | -52.9857 | -425.6836 | -642.3791 | 179.3049 | 179.8293 | 558.0888 | 443.372 | 1360.595
01/05/2026 | 22:00 |  |  | -41.33 | -41.33 | -299.65 | -382.31 | 176.58 | 176.58 | 564.42 | 404.08 | 1321.66
01/05/2026 | 22:30 |  |  | -41.98 | -41.98 | -294.51 | -378.47 | 174.53 | 174.53 | 545.08 | 391.04 | 1285.18
01/05/2026 | 23:00 |  |  | -39.94 | -39.94 | -258.98 | -338.86 | 173.76 | 173.76 | 533.79 | 383.76 | 1265.07
01/05/2026 | 23:30 |  |  | -45.61 | -45.61 | -297.67 | -388.89 | 171.83 | 171.83 | 519.3 | 374.29 | 1237.25
02/05/2026 | 00:00 |  |  | -44.49 | -44.49 | -278 | -366.98 | 170.14 | 170.14 | 510.27 | 368.52 | 1219.07
MÁXIMO |  | -29.34 | -29.42 | -39.5382 | -39.459 | 0 |  | 179.6598 | 182.092 | 572.6774 | 452.8316
MÍNIMO |  | -123.77 | -123.6 | -157.1966 | -158.0434 | -450.9079 |  | 89.8745 | 89.9012 | 110.462 | 60.8789
PROMEDIO |  | -67.3542 | -67.6184 | -81.3202 | -80.9394 | -220.9461 |  | 145.9473 | 146.1309 | 385.1467 | 294.1934
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
viernes, 1 de Mayo del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
01/05/2026 | 00:30 | 499.2322 | 503.9582 | 503.3425 | 507.5379 | 509.4178 | 506.637 |  | 502.709 | 498.3561 | 489.7229 | 504.5652 | 491.9716 | 225.7885 | 224.22 | 227.1905 | 222.8537 | 221.4766 | 221.6409 | 226.7 |  | 227.8 |  | 140.2885 | 139.6013 | 140.0485 | 136.758 |  | 141.7513 | 131.5806 | 141.718
01/05/2026 | 01:00 | 499.6519 | 507.2143 | 503.4476 | 509.4551 | 511.0256 | 507.6943 |  | 502.8618 | 499.2356 | 488.888 | 505.158 | 491.8476 | 225.3104 | 225.5627 | 228.1039 | 224.1644 | 222.2075 | 221.5618 | 225.5 |  | 227.8 |  | 140.2612 | 139.8935 | 139.6731 | 136.689 |  | 141.7513 | 131.6026 | 141.718
01/05/2026 | 01:30 | 501.4353 | 510.0502 | 508.4369 | 512.2025 | 512.9454 | 509.9471 |  | 503.7416 | 498.9668 | 490.088 | 506.0996 | 492.1487 | 225.9442 | 226.8955 | 229.4188 | 225.3474 | 223.1968 | 221.9023 | 227.3 |  | 228 | 141.5462 | 140.1686 | 139.9981 | 140.5057 | 137.1582 |  | 141.6781 | 130.748 | 141.7385
01/05/2026 | 02:00 | 501.1731 | 508.9474 |  | 511.3389 | 511.89 | 510.0959 |  | 502.5129 | 498.5139 | 489.4947 | 504.0735 | 492.4962 | 225.7456 | 226.3557 | 228.6793 | 225.0308 | 222.6726 | 221.214 | 226.7 |  | 227.9 | 140.7303 | 140.4032 | 139.8253 | 139.5748 | 136.9374 |  | 142.1173 | 130.4501 | 141.718
01/05/2026 | 02:30 | 502.537 | 510.7855 |  | 516.142 | 515.0532 | 513.8103 |  | 504.2447 | 498.9605 | 490.797 | 506.2462 | 493.3031 | 225.2401 | 226.0196 | 227.0146 | 223.287 | 220.7457 | 221.3611 | 227.3 |  | 228.1 | 140.7929 | 140.5686 | 140.0604 | 139.4002 | 136.8408 |  | 142.1612 | 130.513 | 141.3709
01/05/2026 | 03:00 | 503.3763 | 513.5164 |  | 517.0184 | 517.157 | 514.7621 |  | 504.597 | 498.7791 | 490.4468 | 506.2086 | 492.7988 | 225.3157 | 225.884 | 227.8603 | 223.7739 | 221.1443 | 221.6151 | 226.7 |  | 228 | 140.8029 | 140.434 | 139.9005 | 139.6109 | 136.7304 |  | 141.7806 | 130.8139 | 141.6976
01/05/2026 | 03:30 | 502.432 | 511.3106 | 512.3758 | 516.7495 | 517.2957 | 514.7687 |  | 505.1291 | 499.1116 | 491.2825 | 505.9739 | 492.566 | 225.567 | 224.2541 | 227.623 | 223.6602 | 221.3806 | 221.3303 | 227.2 |  | 228.7 | 140.7334 | 141.0417 | 139.8387 | 139.3635 | 136.8132 |  | 142.2929 | 131.1139 | 141.3913
01/05/2026 | 04:00 | 503.7959 | 514.1992 | 511.7455 | 518.4312 | 518.7798 | 515.712 |  | 505.4922 | 499.7741 | 491.2398 | 506.6158 | 492.699 | 225.8085 | 226.311 | 228.1083 | 224.5579 | 222.1041 | 221.6266 | 227.2 |  | 228 | 140.8224 | 140.371 | 139.9345 | 139.7083 | 136.896 |  | 141.9416 | 131.1359 | 141.3504
01/05/2026 | 04:30 | 503.009 | 513.5164 |  | 518.2461 | 519.0922 | 515.4775 |  | 505.5003 | 499.8173 | 490.2268 | 505.0645 | 492.0767 | 225.4072 | 225.8498 | 227.5985 | 224.3574 | 221.8752 | 221.5509 | 226.7 |  | 227.6 | 140.3602 | 139.895 | 139.71 | 139.4099 | 136.6752 |  | 141.5757 | 131.5648 | 141.33
01/05/2026 | 05:00 | 503.5861 | 513.674 |  | 518.7045 | 519.0069 | 516.7734 |  | 506.4228 | 500.3543 | 491.2663 | 507.0163 | 493.6114 | 225.5196 | 226.1086 | 227.883 | 224.7439 | 222.0081 | 221.6611 | 227.3 |  | 228.5 | 140.9575 | 140.4595 | 139.9136 | 139.6841 | 136.6338 |  | 142.0587 | 131.7926 | 141.3913
01/05/2026 | 05:30 | 501.5927 | 511.8359 |  | 519.6507 | 519.2996 | 515.8125 | 517.4996 | 506.2125 | 499.4872 | 490.1451 | 506.6591 | 492.9835 | 225.2743 | 225.4681 | 227.9015 | 224.834 | 222.7021 | 221.4766 | 227.3 |  | 227.9 | 140.3687 | 139.8565 | 139.9054 | 139.695 | 136.4682 |  | 141.9123 | 131.6286 | 141.33
01/05/2026 | 06:00 | 503.7435 | 514.6718 | 513.4787 | 519.8842 | 520.6505 | 518.1926 |  | 508.5384 | 501.823 | 492.1136 | 507.7279 | 494.3857 | 225.9528 | 226.3362 | 227.6615 | 225.2865 | 222.2296 | 221.9977 | 227.3 |  | 228.4 | 140.4261 | 140.5484 | 140.3295 | 140.1993 | 136.9098 |  | 142.0294 | 132.0013 | 141.718
01/05/2026 | 06:30 | 502.2747 | 514.8819 | 512.3758 | 520.9364 | 522.1252 | 518.6763 | 518.4892 | 510.3038 | 503.998 | 495.2019 | 510.211 | 497.0721 | 226.2221 | 225.0156 | 227.0279 | 227.0257 | 224.1048 | 222.433 | 228.6 |  | 229.6 | 141.2122 | 140.9946 | 140.676 | 140.6307 | 137.1996 |  | 142.7759 | 133.261 | 142.1265
01/05/2026 | 07:00 | 504.4254 | 516.9301 | 518.9407 | 516.2087 | 517.6675 | 514.8745 | 513.5295 | 506.7643 | 497.1771 | 484.0308 | 503.0503 | 489.8957 | 225.6751 | 226.472 | 227.0444 | 225.4744 | 223.2927 | 221.4361 | 226 |  | 226.8 | 142.8455 | 139.8925 | 137.7154 | 142.2023 | 138.8004 |  | 141.3561 | 131.8315 | 143.7195
01/05/2026 | 07:30 | 503.2188 | 513.2013 | 514.9492 | 516.3897 | 518.0065 | 516.9798 | 518.962 | 510.5718 | 500.802 | 488.2371 | 506.8108 | 493.4292 | 225.167 | 226.4362 | 225.9913 | 225.0358 | 222.8202 | 221.6958 | 227.3 |  | 227.5 | 142.9779 | 140.4349 | 137.5546 | 140.1444 | 138.345 |  | 141.8538 | 131.016 | 143.6991
01/05/2026 | 08:00 | 501.6452 | 508.6848 | 508.0692 | 514.8948 | 516.1927 | 514.8724 | 518.9655 | 510.5661 | 504.7341 | 491.3942 | 510.9835 | 495.3727 | 224.655 | 224.0345 | 224.4227 | 223.5593 | 222.5175 | 222.285 | 227.9 |  | 228.2 | 143.0013 | 141.1584 | 137.6965 | 140.3101 | 138.4416 |  | 142.4832 | 129.0173 | 143.3314
01/05/2026 | 08:30 | 500.1239 | 505.3237 | 505.1281 | 512.9423 | 515.2012 | 514.7136 | 518.9297 | 511.1211 | 503.2908 | 490.8435 | 510.2048 | 494.2251 | 225.1019 | 223.1486 | 225.1291 | 223.0842 | 222.0081 | 222.141 | 227.3 |  | 227.6 | 142.6991 | 140.9363 | 137.5095 | 139.7053 | 137.724 |  | 141.9123 | 128.5129 | 143.311
01/05/2026 | 09:00 | 500.7009 | 509.8402 | 508.8045 | 512.8051 | 514.5807 | 513.8226 | 518.6917 | 511.9649 | 505.3353 | 489.3793 | 510.1968 | 495.6344 | 225.7347 | 225.9683 | 225.1099 | 223.274 | 221.6021 | 221.6808 | 227.3 |  | 227.3 | 142.3021 | 140.4176 | 137.3138 | 139.7596 | 137.2824 |  | 141.6635 | 127.7833 | 142.923
01/05/2026 | 09:30 | 498.3404 | 499.4417 | 497.5129 | 508.3706 | 510.1701 | 510.4801 | 518.9251 | 507.1444 | 503.3654 | 489.6464 | 509.3994 | 493.6272 | 224.8899 | 220.6077 | 221.6883 | 220.0391 | 220.0665 | 221.4527 | 226.7 |  | 226.8 | 139.5048 | 140.0615 | 136.9032 | 137.1421 | 133.998 |  | 141.4878 | 125.7069 | 140.4927
01/05/2026 | 10:00 | 501.5927 | 503.223 | 495.7273 | 503.0966 | 506.3836 | 506.6906 | 518.6873 | 506.1581 | 502.0965 | 487.3032 | 507.3292 | 493.2512 | 225.6643 | 223.9475 | 224.1697 | 221.9589 | 219.6013 | 221.1569 | 226 |  | 226.6 | 139.9243 | 140.0376 | 136.6825 | 137.0001 | 134.8812 |  | 141.1512 | 125.9195 | 140.554
01/05/2026 | 10:30 | 502.0124 | 504.641 | 500.454 | 504.7253 | 507.2083 | 507.5122 | 517.337 | 507.5729 | 502.9555 | 489.9031 | 509.3217 | 494.1681 | 225.6749 | 224.0909 | 224.4131 | 222.7136 | 220.0369 | 221.7879 | 227.3 |  | 227.2 | 139.4969 | 140.9786 | 136.7357 | 136.8043 | 135.2124 |  | 141.7659 | 125.7019 | 140.1659
01/05/2026 | 11:00 | 502.537 | 506.8992 | 503.2375 | 504.621 | 507.9383 | 508.0348 | 518.8609 | 507.2959 | 501.738 | 488.3626 | 507.3209 | 493.7657 | 225.5333 | 225.435 | 225.0615 | 223.3291 | 219.557 | 221.5101 | 226 |  | 226.5 | 139.5841 | 140.2764 | 136.6177 | 136.4234 | 134.9226 |  | 141.4732 | 126.7193 | 140.1455
01/05/2026 | 11:30 | 498.9699 | 497.7612 | 494.0467 | 501.7365 | 504.2686 | 506.3912 | 515.9455 | 505.8437 | 501.0009 | 488.4295 | 507.5176 | 494.1542 | 223.4136 | 220.7177 | 223.4854 | 221.1078 | 218.804 | 221.4229 | 226.7 |  | 226.3 | 139.5605 | 140.214 | 136.4554 | 136.4265 | 135.0882 |  | 141.1805 | 125.3146 | 139.8187
01/05/2026 | 12:00 | 500.6485 | 498.0237 | 488.9523 | 501.5424 | 504.4294 | 506.0738 | 518.2158 | 505.6515 | 502.8392 | 488.8809 | 508.8337 | 493.6359 | 223.3863 | 220.1595 | 224.7469 | 221.2767 | 218.7892 | 221.4453 | 226.6 |  | 226.5 | 139.5325 | 140.2667 | 136.5904 | 136.9004 | 135.1572 |  | 141.6049 | 125.685 | 140.3701
01/05/2026 | 12:30 | 500.8583 | 501.0698 | 496.7776 | 502.0307 | 505.2055 | 506.3317 |  | 506.2624 | 502.5336 | 489.0381 | 509.3285 | 493.4395 | 223.8024 | 221.6823 | 223.9379 | 221.6548 | 219.1141 | 221.8118 | 226 |  | 226.7 | 142.0217 | 139.7554 | 136.6586 | 138.7888 | 137.1168 |  | 141.1073 | 126.2849 | 142.1469
01/05/2026 | 13:00 | 503.1664 | 504.3259 | 501.2943 | 505.5015 | 508.8925 | 508.0439 |  | 507.5108 | 503.1876 | 488.9868 | 510.4372 | 494.1736 | 223.5336 | 224.1526 | 224.8557 | 223.5769 | 220.6866 | 221.9487 | 226.8 |  | 227.2 | 143.2002 | 140.0907 | 137.1462 | 139.9419 | 137.448 |  | 141.4439 | 127.1974 | 144.1075
01/05/2026 | 13:30 | 502.7992 | 510.2078 | 506.0735 | 506.3557 | 509.2112 | 509.5853 | 517.7548 | 507.8722 | 503.6256 | 489.3094 | 510.7893 | 495.0888 | 224.0045 | 226.687 | 225.8821 | 224.4494 | 220.9081 | 222.2935 | 226.7 |  | 227.3 | 143.9999 | 140.7747 | 137.193 | 140.255 | 137.517 |  | 141.7659 | 128.108 | 144.1279
01/05/2026 | 14:00 | 502.7992 | 508.8423 | 504.0253 | 506.6711 | 509.0936 | 509.1014 | 518.6085 | 507.4334 | 504.0186 | 489.6624 | 510.2813 | 495.4514 | 223.803 | 226.0457 | 225.6889 | 224.1828 | 220.8638 | 221.8185 | 227.3 |  | 227.2 | 143.8407 | 139.894 | 137.1316 | 140.3217 | 137.2962 |  | 141.5464 | 127.0788 | 144.1279
01/05/2026 | 14:30 | 502.8517 | 509.7876 | 507.2814 | 506.7462 | 509.4815 | 509.7813 | 518.4275 | 507.2932 | 504.4626 | 489.8835 | 510.0515 | 496.5997 | 223.7792 | 226.7779 | 226.2027 | 224.6748 | 221.2329 | 222.2165 | 227.3 |  | 227.7 | 143.8703 | 140.8599 | 137.2886 | 140.4314 | 137.2272 |  | 142.0002 | 127.083 | 144.516
01/05/2026 | 15:00 | 502.537 | 506.374 | 504.6029 | 506.9617 | 510.3304 | 510.121 | 517.1898 | 507.3207 | 504.3972 | 490.5154 | 510.9256 | 496.0319 | 223.4798 | 225.3215 | 225.7986 | 224.9847 | 221.1 | 222.4377 | 227.3 |  | 228.2 |  | 140.8087 | 137.3963 | 140.5611 | 137.5998 |  | 142.1612 | 126.952 | 144.4955
01/05/2026 | 15:30 | 497.7109 | 506.1114 | 504.4979 | 512.6675 | 513.7106 | 513.0261 | 518.9022 | 508.2255 | 505.3429 | 490.1698 | 511.4311 | 495.8398 | 224.0851 | 223.6199 | 225.911 | 222.7981 | 220.7973 | 221.8166 | 227.3 |  | 227.7 | 143.0642 | 140.8668 | 137.4851 | 139.9622 | 137.034 |  | 141.9416 | 129.3109 | 144.1075
01/05/2026 | 16:00 | 498.0781 | 506.9517 |  | 513.21 | 515.0323 | 513.8347 | 518.7359 | 508.9181 | 504.3582 | 490.0504 | 511.4342 | 495.2937 | 224.4959 | 223.6949 | 225.6362 | 223.2382 | 221.0705 | 221.7329 | 227.3 |  | 228.2 | 140.5817 | 139.9676 | 137.1015 | 138.2937 | 136.275 |  | 141.7806 | 128.901 | 140.9216
01/05/2026 | 16:30 | 498.3929 | 508.2646 | 504.0778 | 513.1824 | 514.0978 | 512.5757 | 518.7075 | 506.6507 | 504.1743 | 488.8741 | 510.2506 | 495.442 | 224.6268 | 226.0454 | 226.5051 | 222.983 | 220.2953 | 221.8391 | 227.9 |  | 228.2 | 139.9379 | 140.2604 | 137.0577 | 137.9227 | 135.1158 |  | 142.1026 | 129.4152 | 140.942
01/05/2026 | 17:00 | 498.3929 | 508.6323 |  | 512.6989 | 513.6175 | 512.5641 | 513.0776 | 504.6461 | 498.3106 | 484.2886 | 504.9078 | 490.0428 | 224.5561 | 226.076 | 226.7826 | 222.8164 | 219.7047 | 220.9333 | 226 |  | 226.7 | 140.0112 | 139.9194 | 136.4808 | 137.0869 | 134.7708 |  | 141.1951 | 129.2538 | 140.1659
01/05/2026 | 17:30 | 500.1764 | 507.2143 | 509.7498 | 513.9177 | 514.6273 | 512.5066 | 514.2945 | 505.4604 | 498.787 | 489.0689 | 506.1074 | 492.9374 | 224.6108 | 225.6028 | 226.1923 | 223.0125 | 219.6235 | 221.1855 | 226.8 |  | 227.6 | 140.492 | 140.1717 | 136.5948 | 137.8874 | 135.585 |  | 141.5171 | 128.8293 | 140.9216
01/05/2026 | 18:00 | 500.1239 | 508.9474 | 508.857 | 510.9222 | 512.5086 | 510.8253 | 509.126 | 502.476 | 496.4037 | 486.2567 | 503.6041 | 489.4507 | 224.1851 | 226.0414 | 226.9446 | 222.1726 | 219.3577 | 221.1602 | 226 |  | 226.3 | 138.9688 | 139.1601 | 136.1618 | 137.3763 | 135.0606 |  | 140.712 | 128.9615 | 140.0842
01/05/2026 | 18:30 | 498.7601 | 502.6453 | 501.8195 | 505.8387 | 507.5008 | 506.4369 |  | 500.0258 | 494.1901 | 485.7692 | 501.1712 | 489.3102 | 223.2025 | 223.549 | 225.5526 | 219.1126 | 217.5194 | 220.8086 | 225.4 |  | 225.9 | 139.856 | 138.7938 | 136.1155 | 137.916 | 135.102 |  | 140.6242 | 129.0597 | 140.1863
01/05/2026 | 19:00 | 500.7009 | 501.4899 | 496.6201 | 505.4464 | 507.771 | 506.1825 |  | 501.3976 | 494.9433 | 486.8073 | 502.8399 | 489.5554 | 223.6719 | 223.0732 | 226.0963 | 219.3092 | 217.2167 | 220.7124 | 225.4 |  | 226.2 | 139.0862 | 140.9405 | 135.8888 | 137.5923 | 134.7018 |  | 142.571 | 128.9306 | 140.9216
01/05/2026 | 19:30 | 501.6452 | 503.4856 | 500.7166 | 505.0735 | 506.635 | 506.3652 |  | 499.9708 | 495.5259 | 486.1417 | 502.1693 | 488.5856 | 223.6405 | 223.8666 | 226.0872 | 218.6071 | 216.6704 | 220.6403 | 225.4 |  | 226.1 | 139.0335 | 140.7557 | 136.2398 | 137.2917 | 134.619 |  | 142.5564 | 128.7111 | 139.7575
01/05/2026 | 20:00 | 502.2222 | 505.2187 | 500.454 | 505.9943 | 508.5698 | 507.3968 |  | 501.1792 | 498.1541 | 488.3292 | 505.7048 | 492.8599 | 224.01 | 224.1724 | 226.2961 | 219.4797 | 217.5489 | 220.9728 | 227.3 |  | 227.9 | 139.9646 | 140.521 | 136.3622 | 137.7579 | 135.1158 |  | 141.7806 | 128.8062 | 140.7378
01/05/2026 | 20:30 | 502.0648 | 505.2187 | 502.5022 | 506.7764 | 508.4942 | 507.298 |  | 501.6008 | 498.1491 | 487.892 | 505.3633 | 491.8385 | 224.2344 | 224.6132 | 226.6107 | 220.4018 | 218.0731 | 220.8913 | 226.7 |  | 227.8 | 139.9093 | 140.4807 | 136.4726 | 137.5322 | 134.9502 |  | 141.5903 | 128.1729 | 140.554
01/05/2026 | 21:00 | 502.6943 | 506.0064 |  | 507.8565 | 509.6732 | 508.118 |  | 501.3911 | 497.8955 | 487.8098 | 503.9503 | 490.9535 | 224.9075 | 225.1869 | 227.0983 | 220.8466 | 218.7966 | 221.0625 | 226 |  | 227.2 | 139.9187 | 138.8404 | 136.3812 | 137.41 | 135.3642 |  | 140.756 | 128.3979 | 140.5131
01/05/2026 | 21:30 | 502.8517 | 507.3193 |  | 508.5221 | 510.3038 | 508.2223 |  | 502.5634 | 497.9064 | 487.5755 | 505.8683 | 491.3291 | 225.5023 | 225.4999 | 227.5194 | 221.4338 | 219.3208 | 220.9283 | 226.7 |  | 227.6 |  | 139.4267 | 136.6179 | 137.7552 | 135.2538 |  | 141.1365 | 128.3593 | 140.5948
01/05/2026 | 22:00
01/05/2026 | 22:30
01/05/2026 | 23:00
01/05/2026 | 23:30
02/05/2026 | 00:00
MÁXIMO |  | 504.4254 | 516.9301 | 518.9407 | 520.9364 | 522.1252 | 518.6763 | 518.9655 | 511.9649 | 505.3429 | 495.2019 | 511.4342 | 497.0721 | 226.2221 | 226.8955 | 229.4188 | 227.0257 | 224.1048 | 222.4377 | 228.6 | 0 | 229.6 | 143.9999 | 141.1584 | 140.676 | 142.2023 | 138.8004 | 0 | 142.7759 | 133.261 | 144.516
MÍNIMO |  | 497.7109 | 497.7612 | 488.9523 | 501.5424 | 504.2686 | 506.0738 | 509.126 | 499.9708 | 494.1901 | 484.0308 | 501.1712 | 488.5856 | 223.2025 | 220.1595 | 221.6883 | 218.6071 | 216.6704 | 220.6403 | 225.4 | 0 | 225.9 | 138.9688 | 138.7938 | 135.8888 | 136.4234 | 133.998 | 0 | 140.6242 | 125.3146 | 139.7575
PROMEDIO |  | 501.4158 | 507.6894 | 504.5568 | 510.6978 | 512.3382 | 511.0959 | 517.2984 | 505.747 | 500.6716 | 489.157 | 507.1908 | 493.1475 | 224.7936 | 224.8141 | 226.2542 | 223.0119 | 220.6243 | 221.5488 | 226.8023 | 0 | 227.4721 | 140.9728 | 140.285 | 137.7938 | 138.8932 | 136.319 | 0 | 141.722 | 129.0518 | 141.699
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
viernes, 1 de Mayo del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
ATN S.A. | L. KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2272 | 01/05/2026 02:50:00 | 01/05/2026 06:40:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Ramada
ATN S.A. | L. RAMADA - PAMPA HONDA | L-2275 | 01/05/2026 02:52:00 | 01/05/2026 06:41:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Ramada
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2134 | 01/05/2026 06:15:00 | 02/05/2026 00:00:00 | por regulación de tensión en la SE Planicie.
TRANSMANTARO | L. CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | L-5006 | 01/05/2026 06:38:00 | 01/05/2026 08:00:00 | por regulación de tensión en la SE Paramonga Nueva

## AISLADOS_TEMP
viernes, 1 de Mayo del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
viernes, 1 de Mayo del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 02:24:52 06:37:02 | 59.796 59.796 | 10:12:47 | 60.269
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 06:37:02 | 59.796 | 10:12:47 | 60.269
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 06:37:02 | 59.796 | 10:12:47 | 60.270
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 06:37:02 | 59.796 | 10:12:47 | 60.269
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 06:37:02 | 59.796 | 10:12:47 | 60.269
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 06:37:02 | 59.796 | 10:12:47 | 60.269
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 02:24:52 06:37:02 | 59.797 59.797 | 10:12:47 | 60.269
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 02:24:52 06:37:02 | 59.796 59.796 | 10:12:47 | 60.269
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 06:37:02 | 59.796 | 10:12:47 | 60.269

## AISLADOS_TEMP_GPS
viernes, 1 de Mayo del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
viernes, 1 de Mayo del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
01/05/2026 | 00:30 | 6818.56 | 6577.8162 | -3.531%
01/05/2026 | 01:00 | 6684.76 | 6552.0786 | -1.985%
01/05/2026 | 01:30 | 6579.18 | 6436.8278 | -2.164%
01/05/2026 | 02:00 | 6597.16 | 6279.2119 | -4.819%
01/05/2026 | 02:30 | 6560.99 | 6234.6248 | -4.974%
01/05/2026 | 03:00 | 6413.73 | 6153.9955 | -4.05%
01/05/2026 | 03:30 | 6449.58 | 6126.6418 | -5.007%
01/05/2026 | 04:00 | 6419.59 | 6127.7154 | -4.547%
01/05/2026 | 04:30 | 6352.36 | 6140.4846 | -3.335%
01/05/2026 | 05:00 | 6404.24 | 6129.5106 | -4.29%
01/05/2026 | 05:30 | 6450.32 | 6154.1742 | -4.591%
01/05/2026 | 06:00 | 6395.6 | 6087.4668 | -4.818%
01/05/2026 | 06:30 | 6236.7 | 5802.3025 | -6.965%
01/05/2026 | 07:00 | 5865.49 | 5999.3022 | 2.281%
01/05/2026 | 07:30 | 6090.4 | 6121.3829 | 0.5087%
01/05/2026 | 08:00 | 6203.51 | 6222.6321 | 0.3082%
01/05/2026 | 08:30 | 6382.46 | 6480.9888 | 1.544%
01/05/2026 | 09:00 | 6415.8 | 6614.2813 | 3.094%
01/05/2026 | 09:30 | 6519.99 | 6741.9371 | 3.404%
01/05/2026 | 10:00 | 6739.93 | 6749.2244 | 0.1379%
01/05/2026 | 10:30 | 6869.09 | 6832.6885 | -0.5299%
01/05/2026 | 11:00 | 6816.96 | 6884.4092 | 0.9894%
01/05/2026 | 11:30 | 7064.94 | 6941.2987 | -1.75%
01/05/2026 | 12:00 | 7005.67 | 6958.7827 | -0.6693%
01/05/2026 | 12:30 | 6916.35 | 6944.4695 | 0.4066%
01/05/2026 | 13:00 | 6880.23 | 6910.8745 | 0.4454%
01/05/2026 | 13:30 | 6748.18 | 6838.9993 | 1.346%
01/05/2026 | 14:00 | 6853.98 | 6816.4818 | -0.5471%
01/05/2026 | 14:30 | 6761.7 | 6822.3377 | 0.8968%
01/05/2026 | 15:00 | 6775.13 | 6806.3847 | 0.4613%
01/05/2026 | 15:30 | 6672.17 | 6791.3657 | 1.786%
01/05/2026 | 16:00 | 6724.29 | 6775.5627 | 0.7625%
01/05/2026 | 16:30 | 6587.98 | 6701.1595 | 1.718%
01/05/2026 | 17:00 | 6561.08 | 6702.0636 | 2.149%
01/05/2026 | 17:30 | 6792.53 | 6720.4324 | -1.061%
01/05/2026 | 18:00 | 7066.07 | 6872.6551 | -2.737%
01/05/2026 | 18:30 | 7335.57 | 7336.9451 | 0.01875%
01/05/2026 | 19:00 | 7509.83 | 7455.147 | -0.7282%
01/05/2026 | 19:30 | 7490.44 | 7464.2329 | -0.3499%
01/05/2026 | 20:00 | 7387.56 | 7457.6157 | 0.9483%
01/05/2026 | 20:30 | 7485.94 | 7411.6089 | -0.9929%
01/05/2026 | 21:00 | 7431.54 | 7374.5698 | -0.7666%
01/05/2026 | 21:30 | 7216.49 | 7281.8864 | 0.9062%
01/05/2026 | 22:00 | 7157.33 | 7158.7367 | 0.01965%
01/05/2026 | 22:30 | 7050.32 | 6962.5802 | -1.244%
01/05/2026 | 23:00 | 6902.11 | 6763.9974 | -2.001%
01/05/2026 | 23:30 | 6646.56 | 6578.5917 | -1.023%
02/05/2026 | 00:00 | 6527.19 | 6429.4739 | -1.497%

## DESVIACIÓN
viernes, 1 de Mayo del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | COENERGY |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
01/05/2026 | 00:30 | 156.2 | 155 | 155 | 1.2 | 652.8 | 650 | 650 | 2.8 | 216.2 | 211.662 | 211.662 | 4.538 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 91.8678 | -1.9678 | 221.3 | 229 | 230 | -8.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.7 | 119.4522 | 187.7507 | -56.0507 | 133.1 | 119.4522 | 187.7507 | -54.6507 |  |  |  | 0 | 133 | 119.811 | 188.3145 | -55.3145 | 208.9 | 207.2429 | 207.2429 | 1.6571 | 108.2 | 103.9326 | 103.9326 | 4.2674 | 555.5 | 566.0894 | 566.0894 | -10.5894 | 10.2 | 5.4678 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.9 | 80.3929 | 80.3929 | 1.5071 | 7.9 | 6.5927 | 6.5927 | 1.3073 | 5.3 | 3.5401 | 3.5401 | 1.7599 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 88.3 | 45.0424 | 57.7282 | 30.5718 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 212.6 | 220.695 | 220.695 | -8.095 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 222.7 | 228.4159 | 228.4159 | -5.7159 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 145.7 | 149.9872 | 149.9872 | -4.2872 | 41.6 | 41.8989 | 41.8989 | -0.29893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.8877 | 18.8877 | 0.51233 | 48.3 | 43.8868 | 43.8868 | 4.4132 | 130.9 | 137.8601 | 137.8601 | -6.9601 | 131.2 | 137.8601 | 137.8601 | -6.6601 | 156 | 138.274 | 138.274 | 17.726 | 107.2 | 110.482 | 110.482 | -3.282 | 44.2 | 47.0826 | 47.0826 | -2.8826 | 37.6 | 44.103 | 44.103 | -6.503 | 3.8 |  |  | 3.8 | 12.5 | 13.6028 | 13.6028 | -1.1028 | 170.9 | 174.5595 | 174.5595 | -3.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65 | 71.5094 | 95.5452 | -30.5452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.556 | 45.556 | -0.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.9 | 132.8384 | 132.8384 | -6.9384 | 167 |  |  | 167 | 168.5 |  |  | 168.5 | 171.4 | 196.1923 | 196.1923 | -24.7923 | 255.8 | 98.3907 | 98.3907 | 157.4093 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 2.9765 | 2.9765 | 0.22351 | 207.4 | 226 | 226 | -18.6 | 128.1 | 129.0235 | 129.0235 | -0.92347 | 65 | 67.1992 | 67.1992 | -2.1992 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.668 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 206.4908 |  | 2.4 |  | 103.5555 |  | 0 | 7.7 | 6.5261 | 6.5261 | 1.1739 | 7.1 | 6.8465 | 6.8465 | 0.25349 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 84.5 | 78.984 | 78.984 | 5.516 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.5984 | 9.5984 | 0.3016 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.18 | 2.18 | -0.18 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 17.8 | 15.5491 | 15.5491 | 2.2509 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 6.1 | 9.2 | 9.2 | -3.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29 | 22.3266 | 22.3266 | 6.6734 | 66.3 | 57.9547 | 57.9547 | 8.3453 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 17.9 | 19.792 | 19.792 | -1.892 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6 | 6.2 | 6.2 | -0.2 | 20.2 | 15.5491 | 15.5491 | 4.6509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 12.3 | 8.2 | 11.0758 | 1.2242 | 36.3 | 29.8 | 35.1145 | 1.1855 | 0 |  |  | 0 | 23.7 | 40.2 | 50.7734 | -27.0734 | 50.5 | 70.9895 | 70.9895 | -20.4895 | 1.9 | 4.7609 | 4.7609 | -2.8609 | 0.5 | 2.1661 | 2.1661 | -1.6661 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | -0.5 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | -0.6 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 4 | 6.5108 | 6.5108 | -2.5108 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 38.7 | 20.8 | 32 | 6.7 | 33 | 25 | 25 | 8 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.3 | 7.43 | 7.43 | 0.87 |  |  |  | 0 | 12.26 | 13 | 13 | -0.74
01/05/2026 | 01:00 | 154.6 | 155 | 155 | -0.4 | 651.2 | 650 | 650 | 1.2 | 215 | 211.662 | 211.662 | 3.338 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 221.9 | 229 | 230 | -8.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.6 | 178.7871 | 174.362 | -69.762 | 107.7 | 178.7871 | 174.362 | -66.662 |  |  |  | 0 | 133.3 | 179.324 | 174.8856 | -41.5856 | 208.8 | 207.2429 | 207.2429 | 1.5572 | 108.3 | 103.9326 | 103.9326 | 4.3674 | 557.1 | 566.0894 | 566.0894 | -8.9894 | 10.2 | 5.4678 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.6 | 80.3929 | 80.3929 | 1.2071 | 7.9 | 6.5927 | 6.5927 | 1.3073 | 5.2 | 3.5401 | 3.5401 | 1.6599 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 74.2 | 93.3562 | 86.8865 | -12.6866 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 172.2 | 220.695 | 220.695 | -48.495 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.4 | 228.4159 | 228.4159 | -0.01594 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 137.6 | 149.9872 | 149.9872 | -12.3872 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.8935 | 18.8935 | 0.5065 | 48.4 | 43.8868 | 43.8868 | 4.5132 | 128.9 | 137.8601 | 137.8601 | -8.9601 | 129.3 | 137.8601 | 137.8601 | -8.5601 | 155.7 | 138.274 | 138.274 | 17.426 | 106.7 | 110.482 | 110.482 | -3.782 | 44.5 | 47.0826 | 47.0826 | -2.5826 | 37.5 | 44.103 | 44.103 | -6.603 | 3.8 |  |  | 3.8 | 12.4 | 13.6028 | 13.6028 | -1.2028 | 169.5 | 174.5595 | 174.5595 | -5.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65 | 95.5452 | 95.5452 | -30.5452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 45.556 | 45.556 | -0.256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.7 | 132.8384 | 132.8384 | -7.1384 | 170.7 |  |  | 170.7 | 168.1 |  |  | 168.1 | 200 | 196.1923 | 196.1923 | 3.8077 | 269 | 98.3907 | 98.3907 | 170.6093 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 2.9765 | 2.9765 | 0.22351 | 177.4 | 226 | 226 | -48.6 | 121.6 | 129.0235 | 129.0235 | -7.4235 | 64.9 | 67.1992 | 67.1992 | -2.2992 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.668 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.7 | 6.5261 | 6.5261 | 1.1739 | 7.1 | 6.8465 | 6.8465 | 0.25349 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.3 | 78.7949 | 78.7949 | 11.5051 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 9.5153 | 9.5153 | -1.4153 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.17 | 2.17 | -0.17 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 17.9 | 15.5491 | 15.5491 | 2.3509 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 6.1 | 9.2 | 9.2 | -3.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.6 | 21.9226 | 21.9226 | 6.6774 | 67.8 | 56.9207 | 56.9207 | 10.8793 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 19 | 19.792 | 19.792 | -0.792 | 2.5 | 2.36 | 2.36 | 0.14 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6 | 6.2 | 6.2 | -0.2 | 19.9 | 15.5491 | 15.5491 | 4.3509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 14.5 | 9.2 | 12.1969 | 2.3031 | 28.5 | 27.7 | 34.712 | -6.212 | 0 |  |  | 0 | 28.7 | 36.6 | 47.9764 | -19.2764 | 49.3 | 67.8082 | 67.8082 | -18.5082 | 1.3 | 4.3302 | 4.3302 | -3.0302 | 0.7 | 1.8353 | 1.8353 | -1.1353 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | -0.5 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | -0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 2.8 | 6.5967 | 6.5967 | -3.7967 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 28.7 | 16.8 | 28 | 0.7 | 18.4 | 22 | 22 | -3.6 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.1 | 7.43 | 7.43 | 0.67 |  |  |  | 0 | 11.96 | 13 | 13 | -1.04
01/05/2026 | 01:30 | 149.8 | 155 | 155 | -5.2 | 643.6 | 650 | 650 | -6.4 | 212.5 | 211.662 | 211.662 | 0.83795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 91.8678 | 91.8678 | -4.9678 | 217.6 | 229 | 230 | -12.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.8 | 151.3504 | 147.6181 | -41.8181 | 108.4 | 151.3504 | 147.6181 | -39.2181 |  |  |  | 0 | 130.8 | 151.8049 | 148.0614 | -17.2614 | 211.1 | 207.2429 | 207.2429 | 3.8571 | 108.7 | 103.9326 | 103.9326 | 4.7674 | 551.5 | 566.0894 | 566.0894 | -14.5894 | 9.8 | 5.4678 | 5.4678 | 4.3322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80 | 80.3929 | 80.3929 | -0.39286 | 6.7 | 6.5927 | 6.5927 | 0.10729 | 5.1 | 3.5401 | 3.5401 | 1.5599 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 74.2 | 84.6952 | 78.4791 | -4.2791 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.6 | 112.4665 | 112.4665 | -3.8665 | 221.1 | 220.695 | 220.695 | 0.405 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 226.2 | 228.4159 | 228.4159 | -2.2159 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 148.1 | 149.9872 | 149.9872 | -1.8872 | 40.1 | 41.8989 | 41.8989 | -1.7989 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.8947 | 18.8947 | 0.50533 | 46.7 | 43.8868 | 43.8868 | 2.8132 | 150.4 | 137.8601 | 137.8601 | 12.5399 | 150.5 | 137.8601 | 137.8601 | 12.6399 | 170.3 | 138.274 | 138.274 | 32.026 | 105 | 110.482 | 110.482 | -5.482 | 42.7 | 47.0826 | 47.0826 | -4.3826 | 36.4 | 44.103 | 44.103 | -7.703 | 3.8 |  |  | 3.8 | 12 | 13.6028 | 13.6028 | -1.6028 | 165.9 | 174.5595 | 174.5595 | -8.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.6 | 84.0008 | 95.5452 | -32.9452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 45.556 | 45.556 | 0.244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.1 | 132.8384 | 132.8384 | -9.7384 | 140.9 |  |  | 140.9 | 140.9 |  |  | 140.9 | 140.5 | 196.1923 | 196.1923 | -55.6923 | 228.7 | 98.3907 | 98.3907 | 130.3093 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 2.9765 | 2.9765 | 0.22351 | 222 | 226 | 226 | -4 | 124.6 | 129.0235 | 129.0235 | -4.4235 | 62.7 | 67.1992 | 67.1992 | -4.4992 | 76.6 | 78.568 | 78.568 | -1.968 | 29.2 | 29.9806 | 29.9806 | -0.78056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 6.5261 | 6.5261 | 1.2739 | 7 | 6.8465 | 6.8465 | 0.15349 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 81.1 | 77.8033 | 77.8033 | 3.2967 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 9.373 | 9.373 | -0.873 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.16 | 2.16 | -0.16 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 17.8 | 15.5491 | 15.5491 | 2.2509 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 6.1 | 9.2 | 9.2 | -3.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.3 | 21.2981 | 21.2981 | 0.0019 | 48.8 | 55.4487 | 55.4487 | -6.6487 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 19 | 19.792 | 19.792 | -0.792 | 2.4 | 2.36 | 2.36 | 0.04 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6 | 6.2 | 6.2 | -0.2 | 19.5 | 15.5491 | 15.5491 | 3.9509 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 8.5 | 10.6 | 14.0758 | -5.5758 | 26 | 26.2 | 34.1989 | -8.1989 | 0 |  |  | 0 | 23.2 | 32.6 | 40.43 | -17.23 | 48.5 | 59.2904 | 59.2904 | -10.7904 | 1.5 | 3.1115 | 3.1115 | -1.6115 | 0.6 | 1.5664 | 1.5664 | -0.9664 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | -0.5 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | -0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 2.9 | 6.4908 | 6.4908 | -3.5908 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 21.4 | 13.3 | 24 | -2.6 | 17 | 19 | 19 | -2 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.3 | 7.43 | 7.43 | 0.87 |  |  |  | 0 | 11.48 | 13 | 13 | -1.52
01/05/2026 | 02:00 | 155.3 | 155 | 155 | 0.3 | 650.6 | 650 | 650 | 0.6 | 215.6 | 211.662 | 211.662 | 3.9379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 91.8678 | 91.8678 | -1.3678 | 221.6 | 229 | 230 | -8.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.1 | 115.9116 | 109.89 | -5.79 | 107.7 | 115.9116 | 109.89 | -2.19 |  |  |  | 0 | 128.8 | 116.2597 | 110.22 | 18.58 | 207.4 | 207.2429 | 207.2428 | 0.15717 | 108.2 | 103.9326 | 103.9326 | 4.2674 | 556.3 | 566.0894 | 566.0894 | -9.7894 | 10.2 | 5.4678 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.7 | 80.3929 | 80.3929 | 1.3071 | 7.5 | 6.5927 | 6.5927 | 0.90729 | 5.2 | 3.5401 | 3.5401 | 1.6599 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 75.6 | 74.3646 | 74.3646 | 1.2354 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 223.3 | 220.695 | 220.695 | 2.605 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 229.5 | 228.4159 | 228.4159 | 1.0841 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 149.5 | 149.9872 | 149.9872 | -0.48721 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.893 | 18.893 | 0.50701 | 48.9 | 43.8868 | 43.8868 | 5.0132 | 151.8 | 137.8601 | 137.8601 | 13.9399 | 151.5 | 137.8601 | 137.8601 | 13.6399 | 166.9 | 138.274 | 138.274 | 28.6259 | 106.6 | 110.482 | 110.482 | -3.882 | 44.8 | 47.0826 | 47.0826 | -2.2826 | 37.5 | 44.103 | 44.103 | -6.603 | 3.8 |  |  | 3.8 | 12.5 | 13.6028 | 13.6028 | -1.1028 | 169.6 | 174.5595 | 174.5595 | -4.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65 | 70.4226 | 73.0574 | -8.0574 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 45.556 | 45.556 | 0.444 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.8 | 132.8384 | 132.8384 | -7.0384 | 138.9 |  |  | 138.9 | 139 |  |  | 139 | 139.2 | 196.1923 | 196.1923 | -56.9923 | 228.7 | 98.3907 | 98.3907 | 130.3093 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 2.9765 | 2.9765 | 0.22351 | 245.4 | 226 | 226 | 19.4 | 130.9 | 129.0235 | 129.0235 | 1.8765 | 65 | 67.1992 | 67.1992 | -2.1992 | 77.6 | 78.568 | 78.568 | -0.968 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.7 | 6.5261 | 6.5261 | 1.1739 | 7.1 | 6.8465 | 6.8465 | 0.25349 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 72.1 | 75.1278 | 75.1278 | -3.0278 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 9.241 | 9.241 | -1.741 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.14 | 2.14 | -0.14 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 16.4 | 15.5491 | 15.5491 | 0.85092 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 6.1 | 9.2 | 9.2 | -3.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.3 | 20.9704 | 20.9704 | -1.6704 | 30.3 | 53.5699 | 53.5699 | -23.2699 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 19 | 19.792 | 19.792 | -0.792 | 2.4 | 2.36 | 2.36 | 0.04 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | -0.1 | 19.7 | 15.5491 | 15.5491 | 4.1509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 10.5 | 12 | 13.135 | -2.635 | 18.2 | 25 | 33.116 | -14.916 | 0 |  |  | 0 | 21.4 | 28.2 | 37.8511 | -16.4511 | 46.1 | 55.7531 | 55.7531 | -9.6531 | 1.8 | 2.8569 | 2.8569 | -1.0569 | 0.8 | 1.4902 | 1.4902 | -0.6902 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | -0.5 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | -0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 3.1 | 6.2811 | 6.2811 | -3.1811 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 10.7 | 11.3 | 22 | -11.3 | 7.4 | 17 | 17 | -9.6 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.1 | 7.43 | 7.43 | 0.67 |  |  |  | 0 | 13.16 | 13 | 13 | 0.16
01/05/2026 | 02:30 | 155.7 | 155 | 155 | 0.7 | 649.8 | 650 | 650 | -0.2 | 214.8 | 211.662 | 211.662 | 3.138 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 224 | 229 | 230 | -6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.9 | 116.2799 | 109.89 | -4.99 | 107.4 | 116.2799 | 109.89 | -2.49 |  |  |  | 0 | 128.6 | 116.6291 | 110.22 | 18.38 | 208.2 | 207.2429 | 202.087 | 6.113 | 109.5 | 103.9326 | 101.347 | 8.1531 | 559.4 | 566.0894 | 566.0894 | -6.6894 | 10.2 | 5.4678 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.6 | 80.3929 | 80.3929 | 1.2071 | 7.4 | 6.5927 | 6.5927 | 0.80729 | 5.3 | 3.5401 | 3.5401 | 1.7599 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 75.3 | 74.3646 | 73.4788 | 1.8213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 222.3 | 220.695 | 220.695 | 1.605 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 227.2 | 228.4159 | 228.4159 | -1.2159 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 149.6 | 149.9872 | 149.9872 | -0.38721 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.8946 | 18.8946 | 0.50536 | 48.5 | 43.8868 | 43.8868 | 4.6132 | 145.5 | 133.7487 | 133.7487 | 11.7513 | 145.8 | 133.7487 | 133.7487 | 12.0513 | 159.3 | 134.1504 | 134.1504 | 25.1496 | 106.8 | 110.482 | 110.482 | -3.682 | 44.5 | 47.0826 | 47.0826 | -2.5826 | 37.4 | 44.103 | 44.103 | -6.703 | 3.8 |  |  | 3.8 | 12.5 | 13.6028 | 13.6028 | -1.1028 | 169.4 | 172.2015 | 172.2015 | -2.8016 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.9 | 70.4226 | 68.9138 | -4.0138 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.556 | 45.556 | -0.156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.7 | 132.8384 | 132.8384 | -7.1384 | 139.9 |  |  | 139.9 | 139.8 |  |  | 139.8 | 140 | 196.1923 | 196.1923 | -56.1923 | 228.4 | 98.3907 | 98.3907 | 130.0093 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 2.9765 | 2.9765 | -0.37649 | 248.7 | 238.3464 | 238.3464 | 10.3536 | 130.8 | 129.0235 | 129.0235 | 1.7765 | 64.7 | 67.1992 | 67.1992 | -2.4992 | 77.6 | 78.568 | 78.568 | -0.968 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.7 | 6.5261 | 6.5261 | 1.1739 | 6.9 | 6.8465 | 6.8465 | 0.05349 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 79.7 | 72.9641 | 72.9641 | 6.7359 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 9.1052 | 9.1052 | 0.0948 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.13 | 2.13 | -0.13 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 16.4 | 15.5491 | 15.5491 | 0.85092 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 6.1 | 9.2 | 9.2 | -3.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.5 | 19.8065 | 19.8065 | 4.6935 | 32.4 | 51.982 | 51.982 | -19.582 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 19 | 19.792 | 19.792 | -0.792 | 2.4 | 2.36 | 2.36 | 0.04 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 19.7 | 15.5491 | 15.5491 | 4.1509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 12.1 | 13.4 | 13.373 | -1.273 | 8.6 | 25.6 | 31.5158 | -22.9158 | 0 |  |  | 0 | 17.4 | 23.2 | 29.2256 | -11.8256 | 37.7 | 46.7119 | 46.7119 | -9.0119 | 1 | 2.1979 | 2.1979 | -1.1979 | 0.2 | 1.0045 | 1.0045 | -0.8045 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | -0.5 | 7.1 | 7.8 | 7.8 | -0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 2.4 | 6.056 | 6.056 | -3.656 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.5 | 11.3 | 20 | -18.5 | 0 | 15 | 15 | -15 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.4 | 7.43 | 7.43 | 0.97 |  |  |  | 0 | 13.19 | 13 | 13 | 0.19
01/05/2026 | 03:00 | 152.5 | 155 | 155 | -2.5 | 646.9 | 650 | 650 | -3.1 | 213.9 | 211.662 | 211.662 | 2.238 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.3 | 91.8678 | 91.8678 | -2.5678 | 222.6 | 229 | 230 | -7.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.8 | 109.89 | 109.89 | -5.09 | 108.5 | 109.89 | 109.89 | -1.39 |  |  |  | 0 | 129.6 | 110.22 | 110.22 | 19.38 | 209.4 | 194.9114 | 152.5596 | 56.8404 | 108.5 | 97.7484 | 76.5089 | 31.9911 | 554.4 | 566.0894 | 566.0894 | -11.6894 | 10.3 | 5.4678 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81 | 80.3929 | 80.3929 | 0.60714 | 6.9 | 6.5927 | 6.5927 | 0.30729 | 5.1 | 3.5401 | 3.5401 | 1.5599 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 74.8 | 72.6198 | 73.9915 | 0.80853 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.9 | 112.4665 | 112.4665 | -3.5665 | 217.5 | 220.695 | 220.695 | -3.195 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 226.7 | 228.4159 | 228.4159 | -1.7159 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 144.9 | 149.9872 | 149.9872 | -5.0872 | 40.6 | 41.8989 | 41.8989 | -1.2989 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.8884 | 18.8884 | 0.51155 | 48.2 | 43.8868 | 43.8868 | 4.3132 | 128.1 | 137.8601 | 133.7487 | -5.6487 | 128.1 | 137.8601 | 133.7487 | -5.6487 | 156.5 | 138.274 | 134.1504 | 22.3496 | 106.5 | 110.482 | 110.482 | -3.982 | 44 | 47.0826 | 47.0826 | -3.0826 | 36.9 | 44.103 | 44.103 | -7.203 | 3.8 |  |  | 3.8 | 12.2 | 13.6028 | 13.6028 | -1.4028 | 157.2 | 172.2015 | 172.2015 | -15.0015 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.7 | 70.4226 | 63.6954 | 0.00464 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 45.556 | 45.556 | 0.144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.7 | 132.8384 | 132.8384 | -8.1384 | 140.3 |  |  | 140.3 | 140.1 |  |  | 140.1 | 140.1 | 196.1923 | 196.1923 | -56.0923 | 229.1 | 98.3907 | 98.3907 | 130.7093 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 2.9765 | 2.9765 | -0.37649 | 191.5 | 201.019 | 238.3464 | -46.8464 | 123.9 | 129.0235 | 129.0235 | -5.1235 | 63.8 | 67.1992 | 67.1992 | -3.3992 | 77.4 | 78.568 | 78.568 | -1.168 | 29.5 | 29.9806 | 29.9806 | -0.48056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.7 | 6.5261 | 6.5261 | 1.1739 | 7.1 | 6.8465 | 6.8465 | 0.25349 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 88.2 | 74.4371 | 74.4371 | 13.7629 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 8.9706 | 8.9706 | -3.1706 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.12 | 2.12 | -0.12 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 16.4 | 15.5491 | 15.5491 | 0.85092 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 6.1 | 9.2 | 9.2 | -3.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.2 | 20.682 | 20.682 | 3.518 | 35.2 | 53.1852 | 53.1852 | -17.9852 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 19 | 19.792 | 19.792 | -0.792 | 2.3 | 2.36 | 2.36 | -0.06 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 19.6 | 15.5491 | 15.5491 | 4.0509 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 12.3 | 15.4 | 14.5536 | -2.2536 | 11.1 | 27.5 | 33.3619 | -22.2619 | 0 |  |  | 0 | 14.4 | 19.1 | 27.1456 | -12.7456 | 30.6 | 42.1468 | 42.1468 | -11.5468 | 0.3 | 2.1281 | 2.1281 | -1.8281 | 0 | 0.9473 | 0.9473 | -0.9473 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7 | 7.6 | 7.6 | -0.6 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | -0.6 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 2 | 5.8424 | 5.8424 | -3.8424 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 11.9 | 19 | -19 | 0 | 15 | 15 | -15 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.6 | 7.43 | 7.43 | 1.17 |  |  |  | 0 | 11.83 | 13 | 13 | -1.17
01/05/2026 | 03:30 | 156.4 | 155 | 155 | 1.4 | 653.8 | 650 | 650 | 3.8 | 216.7 | 211.662 | 211.662 | 5.038 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 224.8 | 229 | 230 | -5.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.8 | 109.89 | 109.89 | -4.09 | 107.4 | 109.89 | 109.89 | -2.49 |  |  |  | 0 | 129.1 | 110.22 | 110.22 | 18.88 | 208.8 | 186.0318 | 140.1165 | 68.6835 | 108.9 | 93.2952 | 70.2686 | 38.6314 | 556.6 | 566.0894 | 566.0894 | -9.4894 | 10.2 | 5.4678 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.5 | 80.3929 | 80.3929 | 1.1071 | 7.5 | 6.5927 | 6.5927 | 0.90729 | 5.2 | 3.5401 | 3.5401 | 1.6599 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 75.6 | 71.4296 | 72.7976 | 2.8024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 204.3 | 220.695 | 220.695 | -16.395 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 228.1 | 228.4159 | 228.4159 | -0.31594 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 148.7 | 149.9872 | 149.9872 | -1.2872 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.8886 | 18.8886 | 0.51135 | 48.7 | 43.8868 | 43.8868 | 4.8132 | 129.6 | 137.8601 | 137.8601 | -8.2601 | 129.9 | 137.8601 | 137.8601 | -7.9601 | 156 | 138.274 | 138.274 | 17.726 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 44.3 | 47.0826 | 47.0826 | -2.7826 | 37.6 | 44.103 | 44.103 | -6.503 | 3.8 |  |  | 3.8 | 12.3 | 13.6028 | 13.6028 | -1.3028 | 171.9 | 174.5595 | 174.5595 | -2.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.9 | 70.4226 | 63.1368 | 1.7632 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 45.556 | 45.556 | 0.144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.7 | 132.8384 | 132.8384 | -7.1384 | 140.1 |  |  | 140.1 | 140 |  |  | 140 | 139.9 | 196.1923 | 196.1923 | -56.2923 | 229.2 | 98.3907 | 98.3907 | 130.8093 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 2.9765 | 2.9765 | -0.37649 | 174.6 | 199.3674 | 226 | -51.4 | 123.1 | 129.0235 | 129.0235 | -5.9235 | 65 | 67.1992 | 67.1992 | -2.1992 | 77.4 | 78.568 | 78.568 | -1.168 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.7 | 6.5261 | 6.5261 | 1.1739 | 7.1 | 6.8465 | 6.8465 | 0.25349 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 101.5 | 75.995 | 75.995 | 25.505 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 8.7782 | 8.7782 | -4.8782 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.12 | 2.12 | -0.12 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 16.3 | 15.5491 | 15.5491 | 0.75092 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 6.1 | 9.2 | 9.2 | -3.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.6 | 20.137 | 20.137 | 8.463 | 41.7 | 52.6117 | 52.6117 | -10.9117 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 19 | 19.792 | 19.792 | -0.792 | 2.3 | 2.32 | 2.32 | -0.02 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 19.5 | 15.5491 | 15.5491 | 3.9509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 12.7 | 17.3 | 15.4705 | -2.7705 | 13.9 | 27.5 | 31.2309 | -17.3309 | 0 |  |  | 0 | 11.7 | 16.6 | 24.1429 | -12.4429 | 24.3 | 37.8259 | 37.8259 | -13.5259 | 0.2 | 1.7719 | 1.7719 | -1.5719 | 0 | 0.722 | 0.722 | -0.722 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7 | 7.6 | 7.6 | -0.6 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | -0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1.8 | 5.4786 | 5.4786 | -3.6786 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 11.4 | 19 | -19 | 0 | 15 | 15 | -15 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.3 | 7.43 | 7.43 | -0.13 |  |  |  | 0 | 13.28 | 13 | 13 | 0.28
01/05/2026 | 04:00 | 156.3 | 155 | 155 | 1.3 | 656 | 650 | 650 | 6 | 217.8 | 211.662 | 211.662 | 6.138 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 230.1 | 225 | 230 | 0.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105 | 187.7507 | 109.89 | -4.89 | 107.7 | 187.7507 | 109.89 | -2.19 |  |  |  | 0 | 130.4 | 188.3145 | 110.22 | 20.18 | 209 | 207.2429 | 140.9868 | 68.0132 | 108.4 | 103.9326 | 70.7051 | 37.6949 | 561 | 566.0894 | 566.0894 | -5.0894 | 10.2 | 5.4678 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.8 | 80.3929 | 80.3929 | 2.4071 | 8.3 | 6.5927 | 6.5927 | 1.7073 | 5.4 | 3.5401 | 3.5401 | 1.8599 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 75.9 | 80.1839 | 74.844 | 1.056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 186.2 | 220.695 | 220.695 | -34.495 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 228.5 | 228.4159 | 228.4159 | 0.08406 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 145.7 | 149.9872 | 149.9872 | -4.2872 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.8943 | 18.8943 | 0.50568 | 48.9 | 43.8868 | 43.8868 | 5.0132 | 133.3 | 137.8601 | 137.8601 | -4.5601 | 134.1 | 137.8601 | 137.8601 | -3.7601 | 156.1 | 138.274 | 138.274 | 17.8259 | 107.8 | 110.482 | 110.482 | -2.682 | 44.8 | 47.0826 | 47.0826 | -2.2826 | 37.9 | 44.103 | 44.103 | -6.203 | 3.8 |  |  | 3.8 | 12.7 | 13.6028 | 13.6028 | -0.90276 | 174 | 174.5595 | 174.5595 | -0.55948 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.8 | 72.8565 | 62.7976 | 3.0024 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.556 | 45.556 | -0.156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.2 | 125.0009 | 132.8384 | -6.6384 | 125.7 |  |  | 125.7 | 125.7 |  |  | 125.7 | 125.2 | 196.1923 | 196.1923 | -70.9923 | 222.5 | 98.3907 | 98.3907 | 124.1093 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 2.9765 | 2.9765 | -0.37649 | 165.7 | 190.1821 | 226 | -60.3 | 122.3 | 129.0235 | 129.0235 | -6.7235 | 65.4 | 67.1992 | 67.1992 | -1.7992 | 77.4 | 78.568 | 78.568 | -1.168 | 30.5 | 29.9806 | 29.9806 | 0.51944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.7 | 6.5261 | 6.5261 | 1.1739 | 7.1 | 6.8465 | 6.8465 | 0.25349 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 105.5 | 86.62 | 77.226 | 28.274 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 8.6338 | 8.6338 | -3.5338 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.11 | 2.11 | -0.11 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 21 | 20.4222 | 20.4222 | 0.57778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 17.3 | 15.5491 | 15.5491 | 1.7509 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 6.1 | 9.2 | 9.2 | -3.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.8 | 23.65 | 20.2362 | 7.5638 | 43.3 | 40.73 | 53.0106 | -9.7106 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 19 | 19.792 | 19.792 | -0.792 | 2.3 | 2.32 | 2.32 | -0.02 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 19.4 | 15.5491 | 15.5491 | 3.8509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 19.3 | 19 | 16.7698 | 2.5302 | 11.4 | 9.03 | 30.0454 | -18.6454 | 0 |  |  | 0 | 13.6 | 13.29 | 22.0615 | -8.4615 | 30.7 | 36.52 | 36.594 | -5.894 | 0.5 | 1.736 | 1.736 | -1.236 | 0.2 | 0.6939 | 0.6939 | -0.4939 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7 | 7.6 | 7.6 | -0.6 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | -0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1.9 | 5.2213 | 5.2213 | -3.3213 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 4.98 | 19 | -19 | 0 | 4.62 | 15 | -15 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | -2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.5 | 7.43 | 7.43 | 1.07 |  |  |  | 0 | 12.29 | 13 | 13 | -0.71
01/05/2026 | 04:30 | 152.3 | 155 | 155 | -2.7 | 651.6 | 650 | 650 | 1.6 | 217 | 211.662 | 211.662 | 5.338 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.8678 | 91.8678 | -2.0678 | 232.2 | 225 | 230 | 2.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.7 | 187.3243 | 109.89 | -4.19 | 107.8 | 187.3243 | 109.89 | -2.09 |  |  |  | 0 | 130.2 | 187.8868 | 110.22 | 19.98 | 210.5 | 207.2429 | 152.953 | 57.547 | 108.6 | 103.9326 | 76.7061 | 31.8939 | 551.9 | 566.0894 | 566.0894 | -14.1894 | 10.1 | 5.4678 | 5.4678 | 4.6322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81 | 80.3929 | 80.3929 | 0.60714 | 7.9 | 6.5927 | 6.5927 | 1.3073 | 5.2 | 3.5401 | 3.5401 | 1.6599 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 75.2 | 80.184 | 76.2429 | -1.0429 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 219.5 | 220.695 | 220.695 | -1.195 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 231.2 | 228.4159 | 228.4159 | 2.7841 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 145.6 | 149.9872 | 149.9872 | -4.3872 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.8935 | 18.8935 | 0.50646 | 48.4 | 43.8868 | 43.8868 | 4.5132 | 126.1 | 137.8601 | 137.8601 | -11.7601 | 127 | 137.8601 | 137.8601 | -10.8601 | 160.9 | 138.274 | 138.274 | 22.6259 | 106.6 | 110.482 | 110.482 | -3.882 | 43.8 | 47.0826 | 47.0826 | -3.2826 | 38.3 | 44.103 | 44.103 | -5.803 | 3.8 |  |  | 3.8 | 12.3 | 13.6028 | 13.6028 | -1.3028 | 172.1 | 174.5595 | 174.5595 | -2.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.6 | 69.9118 | 63.9901 | 0.60991 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 45.556 | 45.556 | -0.356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.7 | 125.0009 | 132.8384 | -7.1384 | 115 |  |  | 115 | 115 |  |  | 115 | 114.6 | 196.1923 | 196.1923 | -81.5923 | 205.1 | 98.3907 | 98.3907 | 106.7093 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 2.9765 | 2.9765 | -0.37649 | 159.9 | 185.1848 | 226 | -66.1 | 120.2 | 129.0235 | 129.0235 | -8.8235 | 65 | 67.1992 | 67.1992 | -2.1992 | 77.5 | 78.568 | 78.568 | -1.068 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 6.5261 | 6.5261 | 1.2739 | 7.1 | 6.8465 | 6.8465 | 0.25349 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 105.1 | 83.81 | 78.1622 | 26.9378 | 0 |  |  | 0 | 5 | 8.6773 | 8.6773 | -3.6773 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.11 | 2.11 | -0.11 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 17.3 | 15.5491 | 15.5491 | 1.7509 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 6.1 | 9.2 | 9.2 | -3.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.7 | 22.93 | 20.4568 | 4.2432 | 51 | 43.46 | 52.4783 | -1.4783 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 19 | 19.792 | 19.792 | -0.792 | 2.3 | 2.32 | 2.32 | -0.02 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 19.4 | 15.5491 | 15.5491 | 3.8509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 11.5 | 20.6 | 15.9859 | -4.4859 | 7.6 | 9.17 | 28.293 | -20.693 | 0 |  |  | 0 | 13.7 | 16.16 | 18.6749 | -4.9749 | 22.7 | 41.64 | 32.4324 | -9.7324 | 1.5 | 1.4693 | 1.4693 | 0.0307 | 0.6 | 0.4744 | 0.4744 | 0.1256 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7 | 7.6 | 7.6 | -0.6 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | -0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1.8 | 5.3354 | 5.3354 | -3.5354 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.2 | 7.32 | 20 | -17.8 | 1 | 7.17 | 16 | -15 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.6 | 7.43 | 7.43 | 1.17 |  |  |  | 0 | 12.26 | 13 | 13 | -0.74
01/05/2026 | 05:00 | 157.6 | 155 | 155 | 2.6 | 651 | 650 | 650 | 1 | 216.1 | 211.662 | 211.662 | 4.4379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 232 | 225 | 230 | 2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.7 | 177.6268 | 109.89 | -5.19 | 107.8 | 177.6268 | 109.89 | -2.09 |  |  |  | 0 | 129.3 | 178.1602 | 110.22 | 19.08 | 209.9 | 207.2429 | 146.3208 | 63.5792 | 108.3 | 103.9326 | 73.3801 | 34.9199 | 557.1 | 566.0894 | 566.0894 | -8.9894 | 10.2 | 5.4678 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.3 | 80.3929 | 80.3929 | 1.9071 | 8 | 6.5927 | 6.5927 | 1.4073 | 5.3 | 3.5401 | 3.5401 | 1.7599 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 75.2 | 78.4593 | 74.8083 | 0.39175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 221.9 | 220.695 | 220.695 | 1.205 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 230.2 | 228.4159 | 228.4159 | 1.7841 | 79.7 | 81.6356 | 81.6356 | -1.9356 | 147.9 | 149.9872 | 149.9872 | -2.0872 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.8977 | 18.8977 | 0.50225 | 49.2 | 43.8868 | 43.8868 | 5.3132 | 128.7 | 137.8601 | 137.8601 | -9.1601 | 128.8 | 137.8601 | 137.8601 | -9.0601 | 158.9 | 138.274 | 138.274 | 20.6259 | 107.3 | 110.482 | 110.482 | -3.182 | 45 | 47.0826 | 47.0826 | -2.0826 | 39.8 | 44.103 | 44.103 | -4.303 | 3.8 |  |  | 3.8 | 12.6 | 13.6028 | 13.6028 | -1.0028 | 170.8 | 174.5595 | 174.5595 | -3.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.5 | 69.1086 | 63.45 | 11.05 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.4 | 45.556 | 45.556 | -1.156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.9 | 125.0009 | 132.8384 | -6.9384 | 114.5 |  |  | 114.5 | 114.4 |  |  | 114.4 | 114.4 | 196.1923 | 196.1923 | -81.7923 | 204.6 | 98.3907 | 98.3907 | 106.2093 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 2.9765 | 2.9765 | -0.37649 | 168 | 183.8175 | 226 | -58 | 122.8 | 129.0235 | 129.0235 | -6.2235 | 65 | 67.1992 | 67.1992 | -2.1992 | 77.5 | 78.568 | 78.568 | -1.068 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 6.5261 | 6.5261 | 1.2739 | 7.1 | 6.8465 | 6.8465 | 0.25349 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 93 | 80.77 | 76.4234 | 16.5766 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 8.8578 | 8.8578 | -7.1578 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 17.3 | 15.5491 | 15.5491 | 1.7509 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 6.1 | 9.2 | 9.2 | -3.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 22.14 | 19.4625 | 1.0375 | 54.5 | 46.42 | 50.6431 | 3.8569 | 0 | 0.0021 | 0.0021 | -0.0021 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 19 | 19.792 | 19.792 | -0.792 | 2.3 | 2.32 | 2.32 | -0.02 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6 | 6.2 | 6.2 | -0.2 | 19.5 | 15.5491 | 15.5491 | 3.9509 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 13.4 | 20.8 | 15.2889 | -1.8889 | 7.9 | 9.31 | 29.7614 | -21.8614 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 20.14 | 20.522 | -12.822 | 27.4 | 48.44 | 33.4556 | -6.0556 | 0.2 | 1.6315 | 1.6315 | -1.4315 | 0 | 0.6397 | 0.6397 | -0.6397 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7 | 7.6 | 7.6 | -0.6 | 7.4 | 7.8 | 7.8 | -0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.2 | 5.7166 | 5.7166 | -5.5166 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 22.1 | 15.03 | 21 | 1.1 | 16.4 | 12.28 | 16 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9 | 7.43 | 7.43 | 1.57 |  |  |  | 0 | 12.14 | 13 | 13 | -0.86
01/05/2026 | 05:30 | 160.1 | 155 | 155 | 5.1 | 654 | 650 | 650 | 4 | 216.6 | 211.662 | 211.662 | 4.9379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 91.8678 | 91.8678 | -1.1678 | 232.4 | 225 | 230 | 2.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.4 | 178.7778 | 109.89 | -5.49 | 107.4 | 178.7778 | 109.89 | -2.49 |  |  |  | 0 | 129.6 | 179.3147 | 110.22 | 19.38 | 209.2 | 207.2429 | 160.2431 | 48.9569 | 108.8 | 103.9326 | 80.3621 | 28.4379 | 556.8 | 566.0894 | 566.0894 | -9.2894 | 10.3 | 5.4678 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.3 | 80.3929 | 80.3929 | 2.9071 | 8.1 | 6.5927 | 6.5927 | 1.5073 | 5.3 | 3.5401 | 3.5401 | 1.7599 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 75.5 | 81.9086 | 74.3893 | 1.1107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 218.7 | 220.695 | 220.695 | -1.995 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 230.1 | 228.4159 | 228.4159 | 1.6841 | 78 | 81.6356 | 81.6356 | -3.6356 | 151.8 | 149.9872 | 149.9872 | 1.8128 | 41.6 | 41.8989 | 41.8989 | -0.29893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.8842 | 18.8842 | 0.51583 | 48.9 | 43.8868 | 43.8868 | 5.0132 | 134.8 | 137.8601 | 137.8601 | -3.0601 | 134.9 | 137.8601 | 137.8601 | -2.9601 | 157.6 | 138.274 | 138.274 | 19.3259 | 108.3 | 110.482 | 110.482 | -2.182 | 46 | 47.0826 | 47.0826 | -1.0826 | 40.8 | 44.103 | 44.103 | -3.303 | 3.8 |  |  | 3.8 | 12.6 | 13.6028 | 13.6028 | -1.0028 | 171.4 | 174.5595 | 174.5595 | -3.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.4 | 70.4072 | 64.8482 | 10.5518 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 45.556 | 45.556 | -0.256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126 | 125.0009 | 132.8384 | -6.8384 | 98.8 |  |  | 98.8 | 79.3 |  |  | 79.3 | 99.1 | 196.1923 | 196.1923 | -97.0923 | 186.3 | 98.3907 | 98.3907 | 87.9093 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 2.9765 | 2.9765 | -0.37649 | 180.4 | 186.0272 | 226 | -45.6 | 132.3 | 129.0235 | 129.0235 | 3.2765 | 65.3 | 67.1992 | 67.1992 | -1.8992 | 77.5 | 78.568 | 78.568 | -1.068 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 6.5261 | 6.5261 | 1.2739 | 7 | 6.8465 | 6.8465 | 0.15349 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 91 | 77.96 | 77.3247 | 13.6753 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 9.1491 | 9.1491 | -6.0491 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.097 | 2.097 | -0.097 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 16.7 | 15.5491 | 15.5491 | 1.1509 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 6.1 | 9.2 | 9.2 | -3.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.5 | 21.42 | 20.0385 | 1.4615 | 52.3 | 49.15 | 51.5865 | 0.7135 | 0 | 0.542 | 0.542 | -0.542 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 19.6 | 19.792 | 19.792 | -0.192 | 2.3 | 2.28 | 2.28 | 0.02 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 19.8 | 15.5491 | 15.5491 | 4.2509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 8.8 | 20.7 | 17.0667 | -8.2667 | 7.5 | 9.45 | 28.9513 | -21.4513 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 24.76 | 17.3692 | -8.8692 | 23.5 | 57.55 | 32.5397 | -9.0397 | 0 | 1.0843 | 1.0843 | -1.0843 | 0 | 0.3672 | 0.3672 | -0.3672 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7 | 7.6 | 7.6 | -0.6 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | -0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.7 | 6.2221 | 6.2221 | -5.5221 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 60.3 | 24.24 | 22 | 38.3 | 69.8 | 20.69 | 18 | 51.8 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.3 | 7.43 | 7.43 | 0.87 |  |  |  | 0 | 16.02 | 13 | 13 | 3.02
01/05/2026 | 06:00 | 151.4 | 155 | 155 | -3.6 | 652.2 | 650 | 650 | 2.2 | 216.3 | 211.662 | 211.662 | 4.638 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 91.8678 | 91.8678 | -2.4678 | 232.9 | 225 | 230 | 2.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.3 | 129.8103 | 109.89 | -3.59 | 108.5 | 129.8103 | 109.89 | -1.39 |  |  |  | 0 | 129.9 | 130.2001 | 110.22 | 19.68 | 210.1 | 207.2429 | 120.0309 | 90.0691 | 109.4 | 103.9326 | 60.1957 | 49.2043 | 559.1 | 566.0894 | 566.0894 | -6.9894 | 10.1 | 5.4678 | 5.4678 | 4.6322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 80.3929 | 80.3929 | 0.10714 | 7.7 | 6.5927 | 6.5927 | 1.1073 | 5.2 | 3.5401 | 3.5401 | 1.6599 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 75.3 | 80.184 | 66.5273 | 8.7727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 216.4 | 220.695 | 220.695 | -4.295 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 230 | 228.4159 | 228.4159 | 1.5841 | 78 | 81.6356 | 81.6356 | -3.6356 | 148.6 | 149.9872 | 149.9872 | -1.3872 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.8862 | 18.8862 | 0.5138 | 48.7 | 43.8868 | 43.8868 | 4.8132 | 131.4 | 137.8601 | 137.8601 | -6.4601 | 132.4 | 137.8601 | 137.8601 | -5.4601 | 162.1 | 138.274 | 138.274 | 23.8259 | 105.9 | 110.482 | 110.482 | -4.582 | 43.4 | 47.0826 | 47.0826 | -3.6826 | 39.4 | 44.103 | 44.103 | -4.703 | 3.8 |  |  | 3.8 | 12.2 | 13.6028 | 13.6028 | -1.4028 | 170.2 | 174.5595 | 174.5595 | -4.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.8 | 69.7579 | 62.6798 | 11.1202 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 45.556 | 45.556 | -0.356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.6 | 125.0009 | 132.8384 | -7.2384 | 114.6 |  |  | 114.6 | 0 |  |  | 0 | 114.3 | 196.1923 | 196.1923 | -81.8923 | 132.2 | 98.3907 | 98.3907 | 33.8093 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 2.9765 | 2.9765 | -0.37649 | 177.9 | 184.9223 | 220.2312 | -42.3312 | 130.3 | 129.0235 | 129.0235 | 1.2765 | 64.8 | 67.1992 | 67.1992 | -2.3992 | 77.3 | 78.568 | 78.568 | -1.268 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 6.5261 | 6.5261 | 1.3739 | 7.1 | 6.8465 | 6.8465 | 0.25349 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 80.4 | 75.83 | 77.2901 | 3.1099 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 9.4814 | 9.4814 | -5.6814 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.6 |  |  | 0.6 | 2 | 2.094 | 2.094 | -0.094 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 16.7 | 15.5491 | 15.5491 | 1.1509 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 6.1 | 9.2 | 9.2 | -3.1 | 0 | 0.2605 | 0.2605 | -0.2605 | 0 | 0.3046 | 0.3046 | -0.3046 | 22.5 | 20.89 | 20.5446 | 1.9554 | 55.3 | 51.17 | 51.2181 | 4.0819 | 0.2 | 0.5531 | 0.5531 | -0.3531 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.2 | 2.24 | 2.24 | -0.04 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.001 | 0.001 | -0.001 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 19.7 | 15.5491 | 15.5491 | 4.1509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 15.4 | 20.6 | 17.9007 | -2.5007 | 2.5 | 9.55 | 25.7935 | -23.2935 | 0.1 | 0.4664 | 0.4664 | -0.3664 | 12.6 | 30.76 | 18.0579 | -5.4579 | 34.5 | 66.35 | 34.0719 | 0.4281 | 0.5 | 1.1362 | 1.1362 | -0.6362 | 0 | 0.4205 | 0.4205 | -0.4205 | 0.1 | 1.48 | 1.48 | -1.38 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7 | 7.6 | 7.6 | -0.6 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 2.3 | 6.5794 | 6.5794 | -4.2794 | 2.2 | 3.1928 | 3.1928 | -0.9928 | 0 |  |  | 0 | 0.4 |  |  | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 107.8 | 38.44 | 23 | 84.8 | 99.8 | 32.64 | 20 | 79.8 | 0.5 |  |  | 0.5 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.5 | 7.43 | 7.43 | 1.07 |  |  |  | 0 | 0 | 13 | 13 | -13
01/05/2026 | 06:30 | 157.4 | 155 | 155 | 2.4 | 654.7 | 650 | 650 | 4.7 | 217.2 | 211.662 | 211.662 | 5.538 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 91.8678 | -1.9678 | 235.2 | 225 | 230 | 5.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.6 | 109.89 | 109.89 | -4.29 | 108.7 | 109.89 | 109.89 | -1.19 |  |  |  | 0 | 130.1 | 110.22 | 110.22 | 19.88 | 209.7 | 120.4017 | 120.0309 | 89.6691 | 108.9 | 60.3816 | 60.1957 | 48.7043 | 557.7 | 566.0894 | 566.0894 | -8.3894 | 10.2 | 5.4678 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.1 | 80.3929 | 80.3921 | 1.7079 | 8.1 | 6.5927 | 6.5927 | 1.5073 | 5.2 | 3.5401 | 3.5401 | 1.6599 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 0 | 6.5 |  |  |  | 0 | 75.4 | 80.1839 | 60.2797 | 15.1203 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 99.582 | 10.118 | 168.5 | 220.695 | 220.695 | -52.195 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 193.8 | 195.048 | 228.4159 | -34.6159 | 79.3 | 81.6356 | 81.6355 | -2.3356 | 132.9 | 149.9872 | 66.7682 | 66.1319 | 41.7 | 41.8989 | 41.8989 | -0.19893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.8881 | 18.8881 | 0.5119 | 48.5 | 43.8868 | 43.8861 | 4.6139 | 125.8 | 133.7487 | 133.7487 | -7.9487 | 126.1 | 133.7487 | 133.7487 | -7.6487 | 153.9 | 134.1504 | 134.1504 | 19.7496 | 107.4 | 110.482 | 110.482 | -3.082 | 44.4 | 47.0826 | 37.9009 | 6.4991 | 37 | 43.1565 | 35.2857 | 1.7143 | 3.8 |  |  | 3.8 | 12.4 | 13.6028 | 13.6028 | -1.2028 | 137.2 | 172.2015 | 163.9751 | -26.7751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.8 | 69.7579 | 55.9196 | 18.8804 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.3 | 45.556 | 25.7466 | 13.5534 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126 | 125.0009 | 132.8384 | -6.8384 | 84 |  |  | 84 | 0 |  |  | 0 | 83.7 | 196.1923 | 136.53 | -52.83 | 108.2 | 98.3907 | 68.47 | 39.73 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 2.9765 | 2.9765 | -0.37648 | 117.4 | 184.9222 | 142.3343 | -24.9343 | 119.6 | 129.0235 | 119.7372 | -0.13721 | 65.3 | 67.1992 | 67.1992 | -1.8992 | 77.5 | 78.568 | 78.568 | -1.068 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 6.5261 | 6.5261 | 1.3739 | 7 | 6.8465 | 6.8465 | 0.1535 |  |  |  | 0 | 0 | 0.032 | 0.032 | -0.032 | 75.5 | 75.03 | 73.8576 | 1.6424 | 7 | 3.1259 | 3.1259 | 3.8741 | 9.4 | 9.8141 | 9.8141 | -0.4141 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 27.1 | 8.0412 | 8.0412 | 19.0588 | 13.4 | 1.99 | 1.99 | 11.41 | 2 | 2.09 | 2.09 | -0.09 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 16.7 | 15.5491 | 15.5491 | 1.1509 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 6.1 | 9.2 | 9.2 | -3.1 | 0.8 | 1.9754 | 1.9754 | -1.1754 | 0 | 2.3389 | 2.3389 | -2.3389 | 23.5 | 20.88 | 21.1231 | 2.3769 | 56.8 | 52.13 | 50.6086 | 6.1914 | 1 | 2.1048 | 2.1048 | -1.1048 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 18.2268 | 1.7732 | 2.2 | 2.24 | 2.24 | -0.04 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 0.4 | 19.7 | 15.5491 | 15.5491 | 4.1509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 17.3 | 20.4 | 18.2192 | -0.9192 | 7.3 | 9.94 | 24.6822 | -17.3822 | 4.3 | 1.521 | 1.521 | 2.779 | 15.1 | 39.99 | 21.8741 | -6.7741 | 51 | 74.39 | 40.4034 | 10.5966 | 1.3 | 1.5699 | 1.5699 | -0.2699 | 0 | 0.8419 | 0.8419 | -0.8419 | 0 | 2.96 | 2.96 | -2.96 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7 | 7.6 | 7.6 | -0.6 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 3.3 | 6.9327 | 6.9327 | -3.6327 | 32.6 | 29.3769 | 29.3769 | 3.2231 | 1.7 | 0.4111 | 0.4111 | 1.2889 | 10.6 | 5 | 5 | 5.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 108.1 | 46.49 | 25 | 83.1 | 106.2 | 35.51 | 24 | 82.2 | 8.4 | 3.6 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 |  | 0.2386 | 0.2386 | -0.2386 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8 | 7.43 | 7.43 | 0.57 |  |  |  | 0 | 0 | 13 | 13 | -13
01/05/2026 | 07:00 | 153.8 | 155 | 155 | -1.2 | 573.3 | 649.9997 | 650 | -76.7 | 213.4 | 211.6616 | 211.662 | 1.738 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 232.7 | 224.9999 | 230 | 2.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.9 | 109.89 | 109.89 | -4.99 | 107.8 | 109.89 | 109.89 | -2.09 |  |  |  | 0 | 128.9 | 110.22 | 110.22 | 18.68 | 209.5 | 120.0309 | 120.0309 | 89.4691 | 109.1 | 60.1957 | 60.1957 | 48.9043 | 557.1 | 566.0886 | 566.0894 | -8.9894 | 10.2 | 5.4676 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 74.7171 | 80.3928 | -20.2928 | 7.5 | 6.5927 | 6.5927 | 0.90729 | 5.1 | 3.5401 | 3.5401 | 1.5599 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |  |  |  | 0 | 29.9 | 80.183 | 61.5784 | -31.6784 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.9 | 55.3985 | 107.456 | -50.556 | 147.9 | 220.695 | 220.695 | -72.795 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 186.6 | 228.4159 | 228.4159 | -41.8159 | 79.4 | 40.3003 | 81.6356 | -2.2356 | 121.4 | 141.7552 | 66.7682 | 54.6319 | 40.9 | 41.8989 | 41.8989 | -0.99893 | 18.8 | 19.2107 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.8864 | 18.8864 | 0.51357 | 21 | 20.6053 | 43.8867 | -22.8867 | 122.7 | 133.7487 | 133.7487 | -11.0487 | 123.4 | 133.7487 | 133.7487 | -10.3487 | 153.6 | 134.1504 | 134.1504 | 19.4496 | 49.9 | 65.1834 | 110.482 | -60.582 | 31.5 | 37.9007 | 37.9009 | -6.4009 | 30.7 | 35.2856 | 35.2857 | -4.5857 | 3.8 |  |  | 3.8 | 12.3 | 13.6027 | 13.6028 | -1.3028 | 110.5 | 163.975 | 163.9751 | -53.4751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28.9 | 67.4103 | 62.6797 | -33.7797 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.5 | 25.7466 | 25.7466 | -1.2467 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.6 | 125.0005 | 132.8384 | -7.2384 | 63.6 |  |  | 63.6 | 0 |  |  | 0 | 138.8 | 136.53 | 136.53 | 2.27 | 61.5 | 68.47 | 68.47 | -6.97 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 2.9764 | 2.9765 | -0.37649 | 80.7 | 142.3344 | 142.3343 | -61.6343 | 100.9 | 119.7371 | 119.7372 | -18.8372 | 66.7 | 67.1992 | 67.1992 | -0.49922 | 77.8 | 78.5664 | 78.568 | -0.76797 | 29.8 | 29.9805 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 6.5258 | 6.5261 | 1.3739 | 7.1 | 6.8462 | 6.8465 | 0.2535 |  |  |  | 0 | 0 | 0.063 | 0.063 | -0.063 | 87.5 | 73.25 | 72.8388 | 14.6612 | 31.4 | 13.3207 | 13.3207 | 18.0793 | 11.7 | 10.0499 | 10.0499 | 1.6501 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 35.7 | 40.4571 | 40.4571 | -4.7571 | 15.7 | 15.82 | 15.82 | -0.12 | 2 | 2.09 | 2.09 | -0.09 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 16.7 | 15.5491 | 15.5491 | 1.1509 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 6.1 | 9.2 | 9.2 | -3.1 | 5.2 | 4.6878 | 4.6878 | 0.5122 | 5.89 | 5.6236 | 5.6236 | 0.2664 | 28.1 | 20.86 | 20.2694 | 7.8306 | 59.6 | 54.25 | 50.3136 | 9.2864 | 7.6 | 2.7977 | 2.7977 | 4.8023 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 19.3 | 19.792 | 19.792 | -0.49199 | 2.2 | 2.28 | 2.28 | -0.08 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.043 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.9 | 6.2 | 6.2 | 0.7 | 19.4 | 15.5491 | 15.5491 | 3.8509 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 10.9 | 20.3 | 19.0017 | -8.1017 | 14.1 | 10.8 | 24.2357 | -10.1357 | 9.3 | 6.4139 | 6.4139 | 2.8861 | 20.2 | 52.69 | 22.4365 | -2.2365 | 58.8 | 82.28 | 41.2461 | 17.5539 | 1.1 | 1.4172 | 1.4172 | -0.3172 | 0.4 | 0.745 | 0.745 | -0.345 | 0 | 11.37 | 11.37 | -11.37 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7 | 7.6 | 7.6 | -0.6 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 5.5 | 7.2786 | 7.2786 | -1.7786 | 40.3 | 77.5922 | 77.5922 | -37.2922 | 3.8 | 2.6743 | 2.6743 | 1.1257 | 50.7 | 30 | 30 | 20.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 92.3 | 50.17 | 29 | 63.3 | 93.6 | 34.8 | 28 | 65.6 | 42.1 | 21.6 | 21.6 | 20.5 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 |  | 1.8188 | 1.8188 | -1.8188 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.2 | 7.43 | 7.43 | 0.77 |  |  |  | 0 | 0 | 13 | 13 | -13
01/05/2026 | 07:30 | 157 | 154.9999 | 155 | 2 | 580.5 | 616.9587 | 650 | -69.5 | 191.8 | 149.5359 | 211.662 | -19.862 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.8677 | 91.8678 | -1.4678 | 232.4 | 224.9999 | 230 | 2.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.4 | 109.89 | 109.89 | -4.49 | 108 | 109.89 | 109.89 | -1.89 |  |  |  | 0 | 127.9 | 110.22 | 110.22 | 17.68 | 208.7 | 120.0309 | 120.0309 | 88.6691 | 108.9 | 60.1957 | 60.1957 | 48.7043 | 352.3 | 545.3746 | 566.0894 | -213.7894 | 10.2 | 3.943 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.1 | 69.7643 | 80.3912 | -19.2912 | 7.9 | 6.5927 | 6.5927 | 1.3073 | 5.3 | 3.5401 | 3.5401 | 1.7599 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |  |  |  | 0 | 31.6 | 50.3597 | 49.4448 | -17.8448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57 | 39.9143 | 66.1161 | -9.1161 | 199.7 | 220.6949 | 220.695 | -20.995 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 229.2 | 228.4159 | 228.4159 | 0.78406 | 63.1 | 30.8514 | 81.6355 | -18.5355 | 142.3 | 141.7551 | 66.7682 | 75.5319 | 41.4 | 41.8988 | 41.8989 | -0.49892 | 19 | 19.2107 | 19.2109 | -0.21087 | 19.4 | 18.8602 | 18.8602 | 0.53983 | 20.8 | 20.6055 | 27.0594 | -6.2594 | 135.8 | 133.7487 | 133.7487 | 2.0513 | 135.9 | 133.7487 | 133.7487 | 2.1513 | 156.6 | 134.1504 | 134.1504 | 22.4496 | 50.6 | 44.2571 | 110.482 | -59.882 | 38.7 | 37.9006 | 37.9009 | 0.79914 | 32.1 | 35.2856 | 35.2857 | -3.1857 | 3.8 |  |  | 3.8 | 12.5 | 13.6027 | 13.6028 | -1.1028 | 162.4 | 163.975 | 163.9751 | -1.5751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.2 | 67.4093 |  | 30.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.7 | 25.7466 | 25.7466 | -1.0467 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126 | 125.0003 | 132.8383 | -6.8383 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 139.3 | 136.53 | 136.53 | 2.77 | 69.8 | 68.47 | 68.47 | 1.33 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.9764 | 2.9765 | -0.57648 | 127.1 | 142.3344 | 142.3343 | -15.2343 | 101.1 | 119.737 | 119.7372 | -18.6372 | 67 | 67.1991 | 67.1992 | -0.19921 | 77.9 | 75.018 | 78.5679 | -0.66793 | 30.1 | 29.9805 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 6.5257 | 6.5261 | 1.3739 | 7.1 | 6.846 | 6.8465 | 0.25352 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.076 | 0.076 | 0.024 | 95.4 | 71.48 | 71.3225 | 24.0775 | 46.3 | 32.7221 | 32.7221 | 13.5779 | 11.9 | 10.1252 | 10.1252 | 1.7748 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 56.4 | 94.4466 | 94.4466 | -38.0466 | 24.1 | 45.75 | 45.75 | -21.65 | 2 | 2.08 | 2.08 | -0.08 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20.1 | 19.4363 | 19.4364 | 0.66365 | 16.7 | 15.5491 | 15.5491 | 1.1509 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 6.1 | 9.2 | 9.2 | -3.1 | 9.1 | 7.2541 | 7.2541 | 1.8459 | 10.1 | 8.3466 | 8.3466 | 1.7534 | 27.7 | 20.85 | 19.8356 | 7.8644 | 63.9 | 56.36 | 51.3757 | 12.5243 | 11.7 | 4.2388 | 4.2388 | 7.4612 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 10.7 | 19.7917 | 5.2796 | 5.4204 | 2.2 | 2.24 | 2.24 | -0.04 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.096 | 0.096 | 0.004 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.9 | 6.2 | 6.2 | 0.7 | 19.3 | 15.5491 | 15.5491 | 3.7509 | 20.3 | 19.4363 | 19.4364 | 0.86365 | 7.3 | 20.4 | 23.1496 | -15.8496 | 11.8 | 11.67 | 24.051 | -12.251 | 22.8 | 13.7616 | 13.7616 | 9.0384 | 33.6 | 60.35 | 25.5791 | 8.0209 | 61.1 | 85.82 | 44.9204 | 16.1796 | 2.2 | 1.285 | 1.285 | 0.915 | 2.3 | 0.7384 | 0.7384 | 1.5616 | 1.6 | 19.77 | 19.77 | -18.17 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7 | 7.6 | 7.6 | -0.6 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 6.5 | 7.575 | 7.575 | -1.075 | 116.6 | 147.058 | 147.058 | -30.458 | 7.1 | 3.9089 | 3.9089 | 3.1911 | 111.8 | 60 | 60 | 51.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 84.4 | 48.17 | 33 | 51.4 | 81.6 | 35.01 | 34 | 47.6 | 88 | 43.2 | 43.2 | 44.8 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 |  | 3.1803 | 3.1803 | -3.1803 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.9 | 7.43 | 7.43 | -0.53 |  |  |  | 0 | 0 | 13 | 13 | -13
01/05/2026 | 08:00 | 151.4 | 154.9999 | 155 | -3.6 | 575.1 | 639.149 | 649.9999 | -74.8999 | 191.2 | 187.8991 | 211.6619 | -20.4619 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 231.2 | 224.9999 | 230 | 1.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.4 | 109.89 | 109.89 | -4.49 | 107.7 | 109.89 | 109.89 | -2.19 |  |  |  | 0 | 127.9 | 110.22 | 110.22 | 17.68 | 208.2 | 120.0309 | 120.0309 | 88.1691 | 108.8 | 60.1957 | 60.1957 | 48.6043 | 349.2 | 368.7577 | 566.0892 | -216.8892 | 10.1 | 5.4672 | 5.4677 | 4.6323 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.4 | 67.3645 | 72.6874 | -13.2874 | 7.3 | 6.5927 | 6.5927 | 0.7073 | 5.2 | 3.5401 | 3.5401 | 1.6599 | 0 |  |  | 0 | 6.8 |  | 0 | 6.8 |  |  |  | 0 | 30.7 | 50.3596 | 15.448 | 15.252 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.9 | 26.223 | 35.9093 | 19.9907 | 203.2 | 220.6949 | 220.695 | -17.495 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 215.8 | 228.4159 | 228.4159 | -12.6159 | 32 | 33.3751 | 49.5272 | -17.5272 | 133.4 | 141.7551 | 66.7682 | 66.6319 | 41 | 41.8988 | 41.8989 | -0.89891 | 18.8 | 19.2107 | 19.2109 | -0.41085 | 19.4 | 18.5841 | 18.5841 | 0.81591 | 19.8 | 20.6055 | 20.5995 | -0.7995 | 121.3 | 133.7487 | 133.7487 | -12.4487 | 122.3 | 133.7487 | 133.7487 | -11.4487 | 153.6 | 134.1504 | 134.1504 | 19.4496 | 49.1 | 50.6015 | 81.1604 | -32.0604 | 34.1 | 37.9007 | 37.9008 | -3.8008 | 35.4 | 35.2856 | 35.2857 | 0.11431 | 3.8 |  |  | 3.8 | 12.2 | 13.6027 | 13.6028 | -1.4028 | 141.3 | 163.975 | 163.9751 | -22.6751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28.8 | 67.4097 |  | 28.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.2 | 25.7466 | 25.7466 | -0.54665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.3 | 125.0004 | 132.8383 | -7.5383 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.2 | 136.53 | 136.53 | 4.67 | 69.7 | 68.47 | 68.47 | 1.23 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 2.9764 | 2.9765 | -0.17648 | 97.7 | 142.3344 | 142.3343 | -44.6343 | 100.6 | 119.737 | 119.7372 | -19.1372 | 66.4 | 67.1991 | 67.1992 | -0.79921 | 77.5 | 77.5012 | 78.5678 | -1.0678 | 29.8 | 29.9805 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 6.5257 | 6.526 | 1.374 | 7.1 | 6.8461 | 6.8464 | 0.25356 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.112 | 0.112 | 0.088 | 78.6 | 70.68 | 69.6444 | 8.9556 | 41.8 | 49.4885 | 49.4885 | -7.6885 | 11.5 | 10.3958 | 10.3958 | 1.1042 | 0.1 |  |  | 0.1 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 183.6 | 146.8936 | 146.8936 | 36.7064 | 92.2 | 72.04 | 72.04 | 20.16 | 2 | 2.08 | 2.08 | -0.08 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 20.1 | 19.4363 | 19.4364 | 0.66365 | 16.7 | 15.5491 | 15.5491 | 1.1509 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 6.1 | 9.2 | 9.2 | -3.1 | 13.4 | 9.1122 | 9.1122 | 4.2878 | 5.31 | 10.3195 | 10.3195 | -5.0095 | 23.3 | 20.84 | 20.3526 | 2.9474 | 60.1 | 57.33 | 51.7175 | 8.3825 | 15.9 | 5.4494 | 5.4494 | 10.4506 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 10.6 | 19.7918 | 5.2796 | 5.3204 | 2.2 | 2.24 | 2.24 | -0.04 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.16 | 0.16 | -0.06 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 0.3 | 19 | 15.5491 | 15.5491 | 3.4509 | 20.3 | 19.4363 | 19.4364 | 0.86365 | 11.1 | 20.4 | 23.0611 | -11.9611 | 10 | 12.06 | 22.9538 | -12.9538 | 31.3 | 21.3034 | 21.3034 | 9.9966 | 40.3 | 64.8 | 29.6351 | 10.6649 | 60.4 | 87.95 | 47.1906 | 13.2094 | 3.2 | 1.5019 | 1.5019 | 1.6981 | 2.1 | 0.8921 | 0.8921 | 1.2079 | 1.3 | 28.45 | 28.45 | -27.15 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7 | 7.6 | 7.6 | -0.6 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 4.8 | 8.0303 | 8.0303 | -3.2303 | 221.2 | 194.4541 | 194.4541 | 26.7459 | 5.9 | 7.0288 | 7.0288 | -1.1288 | 104.9 | 92 | 92 | 12.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 79.7 | 47.58 | 38 | 41.7 | 80 | 36.12 | 40 | 40 | 86.6 | 66.24 | 66.24 | 20.36 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 |  | 5.663 | 5.663 | -5.663 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 20.1 | 19.4363 | 19.4364 | 0.66365 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.1 | 7.43 | 7.43 | -0.33 |  |  |  | 0 | 0 | 13 | 13 | -13
01/05/2026 | 08:30 | 159.1 | 154.9998 | 155 | 4.1 | 581.2 | 641.2245 | 650 | -68.8 | 192.2 | 192.2312 | 211.662 | -19.462 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.2 | 91.8678 | 91.8678 | -0.66783 | 233.6 | 225 | 230 | 3.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.1 | 109.89 | 109.89 | -4.79 | 108.8 | 109.89 | 109.89 | -1.09 |  |  |  | 0 | 128.6 | 110.22 | 110.22 | 18.38 | 207.9 | 120.0309 | 120.0309 | 87.8691 | 108.6 | 60.1957 | 60.1957 | 48.4043 | 349.8 | 381.6745 | 566.0894 | -216.2894 | 10.3 | 5.467 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.2 | 67.9206 | 80.3915 | -18.1915 | 7.7 | 6.5927 | 6.5927 | 1.1073 | 5.3 | 3.5401 | 3.5401 | 1.7599 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |  |  |  | 0 | 31.2 | 50.2801 | 26.369 | 4.8311 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.1 | 21.1218 | 60.0084 | -2.9084 | 187.4 | 220.6949 | 220.695 | -33.295 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 226.9 | 228.4159 | 228.4159 | -1.5159 | 32 | 66.7889 | 81.6356 | -49.6356 | 139.2 | 141.7551 | 66.7682 | 72.4318 | 41.7 | 41.8988 | 41.8989 | -0.19892 | 18.8 | 19.2108 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.8915 | 18.8915 | 0.5085 | 21.2 | 20.6055 | 33.9446 | -12.7446 | 128.6 | 133.7487 | 133.7487 | -5.1487 | 128.7 | 133.7487 | 133.7487 | -5.0487 | 153.6 | 134.1504 | 134.1504 | 19.4496 | 52 | 110.4819 | 110.482 | -58.482 | 37.9 | 37.9008 | 37.9009 | -0.00087 | 36.3 | 35.2857 | 35.2857 | 1.0143 | 3.8 |  |  | 3.8 | 12.6 | 13.6028 | 13.6028 | -1.0028 | 154.5 | 163.9751 | 163.9751 | -9.4751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.9 | 67.41 | 4.6345 | 26.2655 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.3 | 25.7466 | 25.7466 | 15.5534 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.1 | 125.0008 | 132.8384 | -6.7384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.9 | 136.53 | 140.6076 | 1.2924 | 69.8 | 68.47 | 70.5149 | -0.71493 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.02351 | 114 | 142.3344 | 142.3343 | -28.3343 | 121 | 119.737 | 119.7372 | 1.2628 | 67.3 | 67.1992 | 67.1992 | 0.10078 | 77.5 | 78.5627 | 78.568 | -1.068 | 30.3 | 29.9805 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 6.5259 | 6.5261 | 1.3739 | 7.1 | 6.8463 | 6.8465 | 0.2535 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.533 | 0.533 | -0.033 | 70.1 | 75.79 | 71.8803 | -1.7803 | 70.4 | 55.092 | 55.092 | 15.308 | 8 | 10.7728 | 10.7728 | -2.7728 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 171 | 168.9558 | 168.9558 | 2.0442 | 79.3 | 83.54 | 83.54 | -4.24 | 2 | 2.08 | 2.08 | -0.08 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20.1 | 19.4363 | 19.4364 | 0.66365 | 16.7 | 15.5491 | 15.5491 | 1.1509 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 6.1 | 9.2 | 9.2 | -3.1 | 12.4 | 10.4173 | 10.4173 | 1.9827 | 14.06 | 12.2483 | 12.2483 | 1.8117 | 23.3 | 21.59 | 19.817 | 3.483 | 56.4 | 60.33 | 54.5207 | 1.8793 | 16.3 | 7.8972 | 7.8972 | 8.4028 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 10.7 | 19.7919 | 6.3526 | 4.3474 | 2.2 | 2.28 | 2.28 | -0.08 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.224 | 0.224 | -0.124 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 0.3 | 19.3 | 15.5491 | 15.5491 | 3.7509 | 20.3 | 19.4363 | 19.4364 | 0.86365 | 20.6 | 20.4 | 21.2395 | -0.6395 | 11.5 | 13.05 | 22.0247 | -10.5247 | 32.3 | 25.9737 | 25.9737 | 6.3263 | 46.6 | 68.82 | 35.2645 | 11.3355 | 77.6 | 90.39 | 54.6337 | 22.9663 | 6.8 | 2.529 | 2.529 | 4.271 | 4.2 | 1.5442 | 1.5442 | 2.6558 | 1.4 | 37.12 | 37.12 | -35.72 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7 | 7.6 | 7.6 | -0.6 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.4 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 3.5 | 8.6715 | 8.6715 | -5.1715 | 228.8 | 201.4494 | 201.4494 | 27.3506 | 9.3 | 8.362 | 8.362 | 0.938 | 121.9 | 112 | 112 | 9.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 73.7 | 47.4 | 41 | 32.7 | 72.1 | 36.92 | 45 | 27.1 | 92.7 | 80.64 | 80.64 | 12.06 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 |  | 7.318 | 7.318 | -7.318 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20.1 | 19.4363 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 7.43 | 7.43 | 0.47 |  |  |  | 0 | 0 | 13 | 13 | -13
01/05/2026 | 09:00 | 153.1 | 154.9998 | 155 | -1.9 | 568.2 | 625.1859 | 650 | -81.8 | 187.9 | 162.2473 | 211.662 | -23.762 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.3 | 91.8678 | 91.8678 | -2.5678 | 230.5 | 225 | 230 | 0.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.7 | 109.89 | 109.89 | -6.19 | 107.1 | 109.89 | 109.89 | -2.79 |  |  |  | 0 | 126.6 | 110.22 | 110.22 | 16.38 | 107 | 120.0309 | 120.0309 | -13.0309 | 73.6 | 60.1957 | 60.1957 | 13.4043 | 344.4 | 463.0897 | 566.0894 | -221.6894 | 10.3 | 3.8812 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.4 | 80.3928 | 80.3917 | -19.9917 | 7.1 | 6.5927 | 6.5927 | 0.50729 | 5.2 | 3.5401 | 3.5401 | 1.6599 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |  |  |  | 0 | 29.9 | 42.2615 | 38.9246 | -9.0246 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.9 | 21.1611 | 63.5423 | -7.6422 | 204.9 | 220.6949 | 220.695 | -15.795 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 229.5 | 228.4159 | 228.4159 | 1.0841 | 32 | 70.8844 | 81.6356 | -49.6356 | 141.8 | 141.7551 | 66.7682 | 75.0319 | 40.9 | 41.8988 | 41.8989 | -0.99892 | 18.8 | 19.2108 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.886 | 18.886 | 0.51398 | 20.5 |  | 39.2172 | -18.7172 | 133.8 | 133.7487 | 133.7487 | 0.05129 | 133.8 | 133.7487 | 133.7487 | 0.05129 | 154.3 | 134.1504 | 134.1504 | 20.1496 | 106.5 | 110.4819 | 110.482 | -3.982 | 37.7 | 37.9008 | 37.9009 | -0.20087 | 35.6 | 35.2857 | 35.2857 | 0.31429 | 3.8 |  |  | 3.8 | 12.3 | 13.6028 | 13.6028 | -1.3028 | 158.3 | 163.9751 | 163.9751 | -5.6751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.9 | 67.4101 | 36.2016 | 24.6984 | 26.4 |  |  | 26.4 |  |  |  | 0 | 41.1 | 25.7466 | 25.7466 | 15.3534 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.1 | 125.0008 | 132.8384 | -7.7384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.5 | 136.53 | 140.6076 | -0.10762 | 70.5 | 68.47 | 70.5149 | -0.01493 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.02351 | 120.8 | 142.3344 | 142.3343 | -21.5343 | 120.4 | 119.737 | 119.7372 | 0.66279 | 66.4 | 67.1992 | 67.1992 | -0.79922 | 76.9 | 78.565 | 78.568 | -1.668 | 29.9 | 29.9805 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 6.5259 | 6.5261 | 1.3739 | 6.8 | 6.8463 | 6.8465 | -0.0465 |  |  |  | 0 | 0.9 | 0.725 | 0.725 | 0.175 | 70 | 81.71 | 75.5623 | -5.5623 | 72 | 58.9294 | 58.9294 | 13.0706 | 10.7 | 11.1319 | 11.1319 | -0.4319 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 184.9 | 176.8119 | 176.8119 | 8.0881 | 93.5 | 88.43 | 88.43 | 5.07 | 2 | 2.07 | 2.07 | -0.07 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 20.4222 | 20.4222 | -0.32222 | 20.1 | 19.4363 | 19.4364 | 0.66365 | 16.7 | 15.5491 | 15.5491 | 1.1509 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 6.1 | 9.2 | 9.2 | -3.1 | 14 | 10.8743 | 10.8743 | 3.1257 | 15.8 | 12.879 | 12.879 | 2.921 | 21.5 | 22.54 | 19.994 | 1.506 | 56 | 63.65 | 57.5795 | -1.5795 | 16.4 | 9.3383 | 9.3383 | 7.0617 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 13.9 | 19.7919 | 13.6614 | 0.23856 | 2.2 | 2.24 | 2.24 | -0.04 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.279 | 0.279 | -0.279 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 0.2 | 19.1 | 15.5491 | 15.5491 | 3.5509 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 22.8 | 20 | 20.0745 | 2.7255 | 18.4 | 15.05 | 21.4854 | -3.0854 | 31.7 | 27.3495 | 27.3495 | 4.3505 | 76.2 | 73.18 | 40.816 | 35.384 | 89.8 | 92.89 | 59.0781 | 30.7219 | 6.2 | 3.7433 | 3.7433 | 2.4567 | 6 | 2.4266 | 2.4266 | 3.5734 | 1.6 | 38.82 | 38.82 | -37.22 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7 | 7.6 | 7.6 | -0.6 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.4 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 4.3 | 9.3949 | 9.3949 | -5.0949 | 222.6 | 210.5223 | 210.5223 | 12.0777 | 13.8 | 10.3717 | 10.3717 | 3.4283 | 123.8 | 121 | 121 | 2.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 63.7 | 48.08 | 42 | 21.7 | 61.2 | 38.56 | 48 | 13.2 | 94.2 | 87.12 | 87.12 | 7.08 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 |  | 8.9415 | 8.9415 | -8.9415 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 20.1 | 19.4363 | 19.4364 | 0.66365 | 4.7 | 10.8 | 10.8 | -6.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.3 | 7.43 | 7.43 | 0.87 |  |  |  | 0 | 0 | 13 | 13 | -13
01/05/2026 | 09:30 | 159.7 | 154.9997 | 155 | 4.7 | 643.2 | 649.9996 | 650 | -6.8 | 217.5 | 211.6614 | 211.662 | 5.838 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 91.8678 | 91.8678 | -0.86783 | 233.3 | 225 | 230 | 3.3 | 79.1 | 27.8064 |  | 79.1 |  |  |  | 0 | 104.6 | 109.89 | 109.89 | -5.29 | 107.3 | 109.89 | 109.89 | -2.59 |  |  |  | 0 | 128.8 | 110.22 | 110.22 | 18.58 | 107.2 | 120.0309 | 120.0309 | -12.8309 | 67.1 | 60.1957 | 60.1957 | 6.9043 | 345.7 | 488.6838 | 566.0894 | -220.3894 | 10.3 | 3.8869 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82 | 71.5559 | 80.3917 | 1.6083 | 7.5 | 6.5927 | 6.5927 | 0.90729 | 5.3 | 3.5401 | 3.5401 | 1.7599 | 0 |  |  | 0 | 6.6 |  | 0 | 6.6 |  |  |  | 0 | 31 | 34.5775 | 44.8559 | -13.8559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 25.1288 | 70.0086 | 39.5914 | 171.2 | 220.6949 | 220.695 | -49.495 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 182.7 | 180 | 228.4159 | -45.7159 | 49.5 | 81.6356 | 81.6356 | -32.1356 | 124.5 | 138.1552 | 66.4807 | 58.0193 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69892 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.8847 | 18.8847 | 0.51528 | 49.1 | 20.6054 | 41.8578 | 7.2422 | 126.8 | 133.7487 | 133.7487 | -6.9487 | 126.8 | 133.7487 | 133.7487 | -6.9487 | 152.9 | 134.1504 | 134.1504 | 18.7496 | 107.7 | 110.482 | 101.1232 | 6.5768 | 40.1 | 45 | 37.9009 | 2.1991 | 41.8 | 44.103 | 35.2857 | 6.5143 | 3.8 |  |  | 3.8 | 12.6 | 13.6028 | 13.6028 | -1.0028 | 65 | 112.5935 | 163.9751 | -98.9751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.3 | 41.1575 | 62.6797 | -0.37967 | 23.5 |  |  | 23.5 |  |  |  | 0 | 41 | 34.788 | 30.1575 | 10.8425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.7 | 125.0009 | 132.8383 | -7.1383 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.5 | 136.53 | 140.6076 | 0.89238 | 70.1 | 68.47 | 70.5149 | -0.41493 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.02351 | 79 | 195.1536 | 142.6218 | -63.6218 | 114.8 | 129.0233 | 120.0247 | -5.2247 | 67 | 67.1992 | 67.1992 | -0.19922 | 73.3 | 78.5659 | 78.568 | -5.268 | 30 | 29.9805 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 6.5261 | 6.5261 | 1.3739 | 7.1 | 6.8465 | 6.8465 | 0.25349 |  |  |  | 0 | 1 | 0.899 | 0.899 | 0.101 | 83.5 | 85.46 | 80.3142 | 3.1858 | 71.7 | 63.6235 | 63.6235 | 8.0765 | 13.8 | 11.501 | 11.501 | 2.299 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 188.5 | 178.7991 | 178.7991 | 9.7009 | 95.1 | 88.73 | 88.73 | 6.37 | 2 | 2.02 | 2.02 | -0.02 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 16.6 | 15.5491 | 15.5491 | 1.0509 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 6.1 | 9.2 | 9.2 | -3.1 | 14 | 11.4817 | 11.4817 | 2.5183 | 17.29 | 13.9489 | 13.9489 | 3.3411 | 23.6 | 23.25 | 19.5145 | 4.0855 | 56.6 | 66.95 | 60.7585 | -4.1585 | 16.4 | 10.2727 | 10.2727 | 6.1273 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 18.5 | 13.7136 | 19.792 | -1.292 | 2.2 | 2.24 | 2.24 | -0.04 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.33 | 0.33 | -0.33 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 19.2 | 15.5491 | 15.5491 | 3.6509 | 20.3 | 19.4363 | 19.4364 | 0.86365 | 22.1 | 19.4 | 20.6965 | 1.4035 | 20.5 | 20.43 | 27.1086 | -6.6086 | 32.4 | 29.1252 | 29.1252 | 3.2748 | 75.5 | 79.48 | 56.0421 | 19.4579 | 85.2 | 95.54 | 74.3283 | 10.8717 | 9.3 | 5.9757 | 5.9757 | 3.3243 | 7.7 | 3.9728 | 3.9728 | 3.7272 | 1.5 | 40.53 | 40.53 | -39.03 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7 | 7.6 | 7.6 | -0.6 | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 0.5 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 6.4 | 10.06 | 10.06 | -3.66 | 234 | 214.8513 | 214.8513 | 19.1487 | 15.5 | 11.0995 | 11.0995 | 4.4005 | 123.9 | 125 | 125 | -1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 60.6 | 51.27 | 46 | 14.6 | 57.3 | 43.64 | 53 | 4.3 | 94.2 | 90 | 90 | 4.2 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 |  | 10.436 | 10.436 | -10.436 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 10.8 | 10.8 | -10.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7 | 7.43 | 7.43 | -0.43 |  |  |  | 0 | 0 | 13 | 13 | -13
01/05/2026 | 10:00 | 158.3 | 150.2493 | 155 | 3.3 | 647.9 | 649.9347 | 650 | -2.1 | 218.6 | 211.556 | 211.662 | 6.938 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 91.8675 | 91.8678 | -2.2678 | 232.5 | 224.9999 | 230 | 2.5 | 78.8 | 27.8064 |  | 78.8 |  |  |  | 0 | 105 | 109.89 | 109.89 | -4.89 | 109.2 | 109.89 | 109.89 | -0.69 |  |  |  | 0 | 128.7 | 110.22 | 110.22 | 18.48 | 108.7 | 120.0309 | 120.0309 | -11.3309 | 66.9 | 60.1957 | 60.1957 | 6.7043 | 350.8 | 318.4026 | 566.0894 | -215.2894 | 10.3 |  | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.7 | 67.7251 | 80.3917 | 1.3083 | 7.7 | 6.5915 | 6.5927 | 1.1073 | 0 | 3.5389 | 3.5401 | -3.5401 | 0 |  |  | 0 | 6.5 |  | 0 | 6.5 |  |  |  | 0 | 31.9 | 71.0959 | 23.9738 | 7.9262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 19.4553 | 67.4736 | 42.6264 | 217.6 | 220.6923 | 220.695 | -3.095 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 196.7 | 180 | 228.4159 | -31.7159 | 81.5 | 81.6345 | 81.6356 | -0.13556 | 141.3 | 138.1484 | 66.768 | 74.532 | 41.7 | 41.8957 | 41.8989 | -0.19892 | 18.8 | 19.2098 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.8851 | 18.8852 | 0.5148 | 47.9 | 20.8476 | 39.8002 | 8.0998 | 139 | 133.7487 | 133.7487 | 5.2513 | 139.2 | 133.7487 | 133.7487 | 5.4513 | 158.4 | 134.1504 | 134.1504 | 24.2496 | 76.3 | 110.4814 | 110.482 | -34.182 | 45.2 | 44.999 | 37.9009 | 7.2991 | 41.6 | 43.1562 | 35.2857 | 6.3143 | 3.8 |  |  | 3.8 | 12.7 | 13.6027 | 13.6028 | -0.90276 | 154.7 | 151.5308 | 163.9751 | -9.2751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.4 | 59.1453 | 38.6307 | 24.7693 | 25.3 | 25.7466 |  | 25.3 |  |  |  | 0 | 41.5 | 25.7467 | 25.7466 | 15.7533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.1 | 125.0004 | 132.8384 | -6.7384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.2 | 136.53 | 140.6076 | 0.59238 | 71.1 | 68.47 | 70.5149 | 0.58507 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 2.9764 | 2.9765 | -0.17649 | 174.3 | 168.3812 | 142.3345 | 31.9655 | 132.6 | 129.0165 | 119.7374 | 12.8627 | 67.4 | 67.1964 | 67.1992 | 0.20078 | 73.5 | 70.5544 | 78.568 | -5.068 | 30.2 | 29.9796 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 6.524 | 6.5261 | 1.3739 | 7.1 | 6.8444 | 6.8465 | 0.2535 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.0059 | 1.006 | 0.094 | 101.1 | 88.9799 | 83.8818 | 17.2182 | 75.6 | 71.9999 | 66.9441 | 8.6559 | 14.7 | 11.7983 | 11.7983 | 2.9017 | 0.2 | 0.29996 | 0.3 | -0.1 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 116.2 | 181.4551 | 181.4552 | -65.2552 | 89.2 | 88.9699 | 88.97 | 0.23 | 2 | 2.0799 | 2.08 | -0.08 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.1 | 4.9999 | 5 | 0.1 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20.1 | 19.4363 | 19.4364 | 0.66365 | 16.7 | 15.549 | 15.5491 | 1.1509 | 3.1 | 3.3999 | 3.4 | -0.3 | 6.1 | 9.1999 | 9.2 | -3.1 | 13.7 | 11.9866 | 11.9867 | 1.7133 | 16.63 | 14.701 | 14.7011 | 1.9289 | 26.1 | 23.9299 | 20.4844 | 5.6156 | 72 | 70.2199 | 63.8733 | 8.1267 | 16.3 | 10.7768 | 10.7769 | 5.5231 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 18.6 | 17.8793 | 14.2239 | 4.3761 | 2.2 | 2.24 | 2.24 | -0.04 | 0 | 0.39996 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.35794 | 0.358 | -0.358 | 19.8 | 19.1447 | 19.1448 | 0.6552 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 19.4 | 15.549 | 15.5491 | 3.8509 | 20.3 | 19.4363 | 19.4364 | 0.86365 | 20.5 | 18.6 | 22.6479 | -2.1479 | 23.1 | 24 | 31.8677 | -8.7677 | 32.4 | 28.9443 | 28.9444 | 3.4556 | 69.6 | 85.3699 | 63.3202 | 6.2798 | 82.8 | 97.9499 | 78.084 | 4.716 | 9.7 | 6.8258 | 6.8259 | 2.8741 | 8.4 | 4.815 | 4.8151 | 3.5849 | 1.8 | 40.4199 | 40.42 | -38.62 | 21 | 20.4081 | 20.4082 | 0.59184 | 7 | 7.5999 | 7.6 | -0.6 | 8.2 | 7.7999 | 7.8 | 0.4 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 7.1 | 10.4861 | 10.4861 | -3.3861 | 164.6 | 223.6999 | 216.7344 | -52.1344 | 11.8 | 13.122 | 13.1221 | -1.3221 | 124.1 | 126.9999 | 127 | -2.9 | 0.6 | 0.59994 | 0.6 | 0 | 63 | 73.0399 | 52 | 11 | 63 | 66.4499 | 60 | 3 | 95.2 | 91.4399 | 91.44 | 3.76 | 4.8 | 4.3499 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.1999 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.3999 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.7999 | 2.8 | -0.2 |  | 12.0134 | 12.0135 | -12.0135 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 0 | 10.8 | 10.8 | -10.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.4 | 7.43 | 7.43 | -0.03 |  |  |  | 0 | 0 | 13 | 13 | -13
01/05/2026 | 10:30 | 153.5 | 154.9863 | 155 | -1.5 | 644.9 | 649.9698 | 650 | -5.1 | 217.2 | 211.6125 | 211.662 | 5.538 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.6 | 91.8678 | 91.8678 | -3.2678 | 231.3 | 225 | 230 | 1.3 | 79.4 | 27.8064 |  | 79.4 |  |  |  | 0 | 106.3 | 109.89 | 109.89 | -3.59 | 108.9 | 109.89 | 109.89 | -0.99 |  |  |  | 0 | 128.7 | 110.22 | 110.22 | 18.48 | 106.8 | 120.0309 | 120.0309 | -13.2309 | 67.2 | 60.1957 | 60.1957 | 7.0043 | 449.1 | 350.1652 | 566.0894 | -116.9894 | 10.2 | 3.8666 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 69.3611 | 80.3896 | 0.31039 | 7.2 | 6.5916 | 6.5927 | 0.60729 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6e-05 | 0 | 6.5 |  |  |  | 0 | 60.3 | 76.0523 | 47.2295 | 13.0705 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 |  | 73.2931 | 36.3069 | 158.4 | 220.6924 | 220.695 | -62.295 | 61.7 |  |  | 61.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 181.5 | 180 | 228.4159 | -46.9159 | 81.4 | 81.6354 | 81.6354 | -0.23538 | 132.4 | 138.1494 |  | 132.4 | 41.2 | 41.896 | 41.8989 | -0.69893 | 18.8 | 19.2106 | 19.2109 | -0.41087 | 19.4 | 18.8975 | 18.8975 | 0.50251 | 48.2 | 20.845 | 43.7444 | 4.4556 | 123.8 | 133.7487 | 133.7487 | -9.9487 | 124.2 | 133.7487 | 133.7487 | -9.5487 | 154.1 | 134.1504 | 134.1504 | 19.9496 | 75.2 | 110.4811 | 102.829 | -27.629 | 44.4 | 47.0823 | 37.9009 | 6.4991 | 41.7 | 44.103 | 35.2857 | 6.4143 | 3.8 |  |  | 3.8 | 12.4 | 13.6028 | 13.6028 | -1.2028 | 95.8 | 112.8731 | 163.9751 | -68.1751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.8 | 64.1874 | 62.6797 | -0.87972 | 23 | 25.7467 |  | 23 |  |  |  | 0 | 40.9 | 30.2089 | 25.7466 | 15.1533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.5 | 125.0001 | 132.8383 | -7.3383 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 142.2 | 136.53 | 140.6076 | 1.5924 | 71.1 | 68.47 | 70.5149 | 0.58507 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.02351 | 139.6 | 180.7396 | 162.7585 | -23.1585 | 123.9 | 129.0172 | 121.6808 | 2.2192 | 67 | 67.1966 | 67.1992 | -0.19922 | 73.6 | 75.3825 | 78.568 | -4.968 | 30 | 29.9796 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 6.5256 | 6.5261 | 1.3739 | 7 | 6.846 | 6.8465 | 0.15352 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.0959 | 1.096 | 0.104 | 100.1 | 91.6999 | 87.6602 | 12.4398 | 69.2 | 71.9999 | 67.1884 | 2.0116 | 12.6 | 12.0743 | 12.0743 | 0.5257 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 204.8 | 185.0809 | 185.081 | 19.719 | 73.9 | 90.4899 | 90.49 | -16.59 | 2 | 2.0699 | 2.07 | -0.07 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 16.7 | 15.5491 | 15.5491 | 1.1509 | 3.2 | 3.3999 | 3.4 | -0.2 | 6.1 | 9.1999 | 9.2 | -3.1 | 13.7 | 12.3738 | 12.3739 | 1.3261 | 10.99 | 15.1748 | 15.1749 | -4.1849 | 27.2 | 24.3899 | 21.4515 | 5.7485 | 80.6 | 72.7999 | 66.6715 | 13.9285 | 16.3 | 10.4371 | 10.4372 | 5.8628 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 18.5 | 19.0467 | 19.792 | -1.292 | 2.1 | 2.28 | 2.28 | -0.18 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.37194 | 0.372 | -0.372 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 0.2 | 19.2 | 15.549 | 15.5491 | 3.6509 | 20.3 | 19.4363 | 19.4364 | 0.86365 | 19.5 | 17.8 | 22.4062 | -2.9062 | 30.9 | 29 | 41.8193 | -10.9193 | 32.5 | 30.6333 | 30.6334 | 1.8666 | 73.5 | 90.3699 | 80.2569 | -6.7569 | 86.9 | 100.2299 | 92.7079 | -5.8079 | 12.7 | 9.3508 | 9.3509 | 3.3491 | 7.9 | 6.2585 | 6.2586 | 1.6414 | 0.8 | 40.3099 | 40.31 | -39.51 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7 | 7.6 | 7.6 | -0.6 | 8.2 | 7.7999 | 7.8 | 0.4 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 8 | 10.9345 | 10.9345 | -2.9345 | 242.7 | 223.6999 | 214.7106 | 27.9894 | 16.1 | 13.6793 | 13.6794 | 2.4206 | 124.7 | 126.9999 | 127 | -2.3 | 0.6 | 0.59994 | 0.6 | 0 | 67.5 | 73.0399 | 60 | 7.5 | 72.7 | 66.4499 | 68 | 4.7 | 93.8 | 91.4399 | 91.44 | 2.36 | 4.8 | 4.3499 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.1999 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.3999 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.7999 | 2.8 | -0.2 |  | 12.7597 | 12.7598 | -12.7598 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 10.8 | 10.8 | -10.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.3 | 7.43 | 7.43 | 0.87 |  |  |  | 0 | 0 | 13 | 13 | -13
01/05/2026 | 11:00 | 155.4 | 154.99 | 155 | 0.40001 | 643.9 | 649.9871 | 650 | -6.1 | 217.4 | 211.6408 | 211.662 | 5.738 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 230.3 | 225 | 230 | 0.3 | 80 | 27.8064 |  | 80 |  |  |  | 0 | 105.4 | 109.89 | 109.89 | -4.49 | 108.1 | 109.89 | 109.89 | -1.79 |  |  |  | 0 | 129.4 | 110.22 | 110.22 | 19.18 | 108.5 | 120.0309 | 120.0309 | -11.5309 | 67.3 | 60.1957 | 60.1957 | 7.1043 | 445.5 | 461.5501 | 566.0894 | -120.5894 | 10.2 | 3.8806 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 70.8284 | 80.3926 | 0.90736 | 7.6 | 6.5916 | 6.5927 | 1.0073 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6e-05 | 0 | 6.5 |  |  |  | 0 | 60.1 | 83.9394 | 48.7273 | 11.3727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 |  | 73.9269 | 35.8731 | 207.2 | 220.6928 | 220.695 | -13.495 | 59.8 |  |  | 59.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 182.8 | 180 | 228.4159 | -45.6159 | 81.4 | 81.6354 | 81.6356 | -0.23557 | 131.4 | 138.1506 |  | 131.4 | 41.3 | 41.8965 | 41.8989 | -0.59893 | 18.8 | 19.2106 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.8999 | 18.8999 | 0.50012 | 48.9 | 20.8421 | 43.8865 | 5.0135 | 124 | 133.7487 | 133.7487 | -9.7487 | 124.5 | 133.7487 | 133.7487 | -9.2487 | 153.8 | 134.1504 | 134.1504 | 19.6496 | 75.4 | 110.4812 | 101.7197 | -26.3197 | 45.3 | 47.0823 | 37.9009 | 7.3991 | 41.8 | 44.103 | 35.2857 | 6.5143 | 3.8 |  |  | 3.8 | 12.5 | 13.6028 | 13.6028 | -1.1028 | 106.1 | 124.9679 | 163.9751 | -57.8751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.5 |  | 62.6797 | -0.17972 | 24.6 | 25.7467 |  | 24.6 |  |  |  | 0 | 41.6 | 30.9714 | 32.8356 | 8.7644 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.9 | 125.0002 | 132.8383 | -6.9383 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 142.1 | 136.53 | 140.6076 | 1.4924 | 70.1 | 68.47 | 70.5149 | -0.41493 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 2.9765 | 2.9765 | 0.22351 | 133.4 | 180.74 | 162.7585 | -29.3585 | 124.7 | 129.0186 | 121.6808 | 3.0192 | 67 | 67.1971 | 67.1992 | -0.19922 | 73.6 | 78.5299 | 78.568 | -4.968 | 30.2 | 29.9797 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 6.5256 | 6.5261 | 1.3739 | 7.1 | 6.846 | 6.8465 | 0.25349 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1199 | 1.12 | 0.08 | 95.9 | 92.1199 | 88.3061 | 7.5939 | 57.8 | 71.9999 | 68.5295 | -10.7295 | 12.7 | 12.2252 | 12.2252 | 0.4748 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 161.8 | 186.0993 | 186.0994 | -24.2994 | 70.4 | 90.7199 | 90.72 | -20.32 | 2 | 2.0699 | 2.07 | -0.07 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 20.1 | 19.4363 | 19.4364 | 0.66365 | 16.7 | 15.5491 | 15.5491 | 1.1509 | 3.2 | 3.3999 | 3.4 | -0.2 | 6.1 | 9.1999 | 9.2 | -3.1 | 13.7 | 12.4202 | 12.4203 | 1.2797 | 16.36 | 15.3114 | 15.3115 | 1.0485 | 26.9 | 24.4699 | 21.4954 | 5.4046 | 75.8 | 73.5399 | 69.2741 | 6.5259 | 16.2 | 10.5867 | 10.5868 | 5.6132 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 18.5 | 4.1877 | 19.792 | -1.292 | 2.1 | 2.24 | 2.24 | -0.14 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.37694 | 0.377 | -0.377 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 0.4 | 19.4 | 15.549 | 15.5491 | 3.8509 | 20.3 | 19.4363 | 19.4364 | 0.86365 | 19.6 | 17.9 | 21.277 | -1.677 | 34.4 | 40 | 47.517 | -13.117 | 34.5 | 30.7905 | 30.7906 | 3.7094 | 81.3 | 94.8099 | 81.794 | -0.494 | 100.1 | 102.8899 | 93.4875 | 6.6125 | 13.8 | 9.7989 | 9.799 | 4.001 | 9.8 | 6.8008 | 6.8009 | 2.9991 | 2.3 | 41.5499 | 41.55 | -39.25 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7 | 7.6 | 7.6 | -0.6 | 8.1 | 7.7999 | 7.8 | 0.3 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 7.4 | 11.3215 | 11.3215 | -3.9215 | 161.2 | 223.6999 | 220.3548 | -59.1548 | 18.1 | 15.8874 | 15.8875 | 2.2125 | 122.7 | 126.9999 | 127 | -4.3 | 0.6 | 0.59994 | 0.6 | 0 | 73 | 73.0399 | 69 | 4 | 72.3 | 66.4499 | 77 | -4.7 | 94.1 | 91.4399 | 91.44 | 2.66 | 4.8 | 4.3499 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.1999 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.3999 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.7999 | 2.8 | -0.5 |  | 14.3548 | 14.3549 | -14.3549 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 10.8 | 10.8 | -10.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.9 | 7.43 | 7.43 | -1.53 |  |  |  | 0 | 0 | 13 | 13 | -13
01/05/2026 | 11:30 | 160.3 | 152.9157 | 155 | 5.3 | 645.1 | 649.9942 | 650 | -4.9 | 212.6 | 211.6526 | 211.662 | 0.93796 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.8 | 91.8678 | 91.8678 | -0.06783 | 236.4 | 225 | 230 | 6.4 | 79.3 | 54.7634 |  | 79.3 |  |  |  | 0 | 105.5 | 109.89 | 109.89 | -4.39 | 108.6 | 109.89 | 109.89 | -1.29 |  |  |  | 0 | 127.4 | 110.22 | 110.22 | 17.18 | 106.2 | 120.0309 | 120.0309 | -13.8309 | 67.5 | 60.1957 | 60.1957 | 7.3043 | 448.7 | 500.071 | 566.0894 | -117.3894 | 10.3 | 3.8905 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.5 | 80.3902 | 80.3927 | 2.1073 | 8.1 | 6.5916 | 6.5927 | 1.5073 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6e-05 | 0 | 6.4 |  |  |  | 0 | 61 | 76.5036 | 44.8818 | 16.1182 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 22.7657 | 73.9628 | 35.8372 | 219.1 | 220.6925 | 220.695 | -1.595 | 61.4 |  |  | 61.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 193.4 | 180.0002 | 228.4159 | -35.0159 | 81.4 | 81.6355 | 81.6356 | -0.23557 | 144.5 | 142.0374 | 72.0906 | 72.4094 | 41.5 | 41.8969 | 41.8989 | -0.39893 | 18.8 | 19.2108 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.8925 | 18.8925 | 0.5075 | 48.5 |  | 43.8865 | 4.6135 | 137.8 | 133.7487 | 133.7487 | 4.0513 | 138.3 | 133.7487 | 133.7487 | 4.5513 | 155.7 | 134.1504 | 134.1504 | 21.5496 | 76.6 | 70.7274 | 84.7843 | -8.1843 | 46.3 | 47.0825 | 45 | 1.3 | 42.1 | 44.103 | 43.1565 | -1.0565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 15.2 | 13.6028 | 13.6028 | 1.5972 | 95 | 92.6892 | 163.9751 | -68.9751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.7 | 37.9477 | 62.6797 | 0.02028 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.4 | 45.556 | 26.6704 | 16.7296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.2 | 124.9903 | 132.8383 | -6.6383 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.8 | 136.53 | 140.6076 | 1.1924 | 70.4 | 68.47 | 70.5149 | -0.11493 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 2.9765 | 2.9765 | 0.22351 | 161.2 | 158.3164 | 97.8769 | 63.3231 | 132.7 | 129.0194 | 121.6808 | 11.0192 | 67.2 | 67.197 | 67.1992 | 0.00078 | 75.6 | 78.5248 | 78.568 | -2.968 | 30.2 | 29.9796 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 6.526 | 6.5261 | 1.3739 | 7 | 6.8464 | 6.8465 | 0.15349 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.1089 | 1.109 | 0.191 | 100.8 | 94.4099 | 89.0116 | 11.7884 | 79.2 | 71.9999 | 69.8076 | 9.3924 | 15.7 | 12.3875 | 12.3875 | 3.3125 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 205.6 | 184.2692 | 184.2693 | 21.3307 | 97.1 | 89.1599 | 89.16 | 7.94 | 2 | 2.0699 | 2.07 | -0.07 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 16.7 | 15.5491 | 15.5491 | 1.1509 | 3.2 | 3.3999 | 3.4 | -0.2 | 6.1 | 9.1999 | 9.2 | -3.1 | 13.7 | 12.2994 | 12.2995 | 1.4005 | 15.84 | 15.0587 | 15.0588 | 0.7812 | 27 | 24.8699 | 21.9655 | 5.0345 | 78.1 | 74.8999 | 71.6333 | 6.4667 | 16.4 | 10.3295 | 10.3296 | 6.0704 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 18.6 | 12.9715 | 19.792 | -1.192 | 2.1 | 2.24 | 2.24 | -0.14 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.38094 | 0.381 | -0.381 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.7 | 6.2 | 6.2 | 0.5 | 19.4 | 15.549 | 15.5491 | 3.8509 | 20.3 | 19.4363 | 19.4364 | 0.86365 | 17.9 | 18.4 | 20.982 | -3.082 | 41 | 45 | 54.5209 | -13.5209 | 20.4 | 30.37 | 30.3701 | -9.9701 | 78.7 | 98.4299 | 90.0881 | -11.3881 | 101.5 | 105.1899 | 98.5223 | 2.9777 | 14.1 | 11.8206 | 11.8207 | 2.2793 | 11 | 8.3968 | 8.3969 | 2.6031 | 4.8 | 42.7999 | 42.8 | -38 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7 | 7.6 | 7.6 | -0.6 | 8.1 | 7.7999 | 7.8 | 0.3 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 8.9 | 11.5267 | 11.5267 | -2.6267 | 204.5 | 223.6999 | 220.8411 | -16.3411 | 19 | 16.0657 | 16.0658 | 2.9342 | 122.9 | 126.9999 | 127 | -4.1 | 0.6 | 0.59994 | 0.6 | 0 | 81.5 | 73.0399 | 78 | 3.5 | 80.2 | 66.4499 | 87 | -6.8 | 94.3 | 91.4399 | 91.44 | 2.86 | 4.8 | 4.3499 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.1999 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.3999 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.7999 | 2.8 | -0.5 |  | 14.5807 | 14.5808 | -14.5808 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 20.1 | 19.4363 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 10.8 | 10.8 | -10.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.2 | 7.43 | 7.43 | 0.77 |  |  |  | 0 | 0 | 13 | 13 | -13
01/05/2026 | 12:00 | 153 | 154.9947 | 155 | -2 | 642.9 | 649.999 | 650 | -7.1 | 216.4 | 211.6604 | 211.662 | 4.738 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.2 | 91.8678 | 91.8678 | -2.6678 | 231 | 225 | 230 | 1 | 80.1 | 70.6462 |  | 80.1 |  |  |  | 0 | 104.7 | 109.89 | 109.89 | -5.19 | 107.7 | 109.89 | 109.89 | -2.19 |  |  |  | 0 | 126.6 | 110.22 | 110.22 | 16.38 | 109 | 120.0309 | 120.0309 | -11.0309 | 67.7 | 60.1957 | 60.1957 | 7.5043 | 445 | 566.0829 | 566.0894 | -121.0894 | 10.3 | 5.4657 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 |  | 80.3916 | 0.20843 | 7.7 | 6.5918 | 6.5927 | 1.1073 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6e-05 | 0 | 6.4 |  |  |  | 0 | 60.2 | 134.0517 | 32.666 | 27.534 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 33.8911 | 72.7459 | 36.5541 | 190.6 | 95.8152 | 220.695 | -30.095 | 59.4 |  |  | 59.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 192.7 | 191.5554 | 228.4159 | -35.7159 | 79 | 81.6355 | 81.6356 | -2.6356 | 133.3 | 138.153 | 72.0906 | 61.2094 | 41.1 | 41.8979 | 41.8989 | -0.79893 | 18.8 | 19.2108 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.8875 | 18.8875 | 0.51246 | 47.6 |  | 43.3631 | 4.2369 | 122.7 | 133.7487 | 133.7487 | -11.0487 | 122.8 | 133.7487 | 133.7487 | -10.9487 | 153.4 | 134.1504 | 134.1504 | 19.2496 | 75.1 | 56.0457 | 86.3617 | -11.2617 | 45.1 | 47.0825 | 45 | 0.1 | 41.3 | 44.103 | 43.1565 | -1.8565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 14.7 | 13.6028 | 13.6028 | 1.0972 | 104.1 | 92.6983 | 163.9751 | -59.8751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.1 | 67.4064 | 62.6797 | -0.57972 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.8 | 45.556 | 26.3988 | 14.4012 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.3 | 124.9872 | 132.8383 | -7.5383 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.8 | 136.53 | 140.6076 | 1.1924 | 70 | 68.47 | 70.5149 | -0.51493 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.3 | 16 | 16 | -10.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 2.9765 | 2.9765 | 0.22351 | 136.1 | 174.4201 | 97.8769 | 38.2231 | 124.6 | 129.0216 | 121.6808 | 2.9192 | 65.7 | 67.1983 | 67.1992 | -1.4992 | 77.1 | 78.5608 | 78.568 | -1.468 | 29.8 | 29.98 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 6.526 | 6.5261 | 1.3739 | 7.1 | 6.8464 | 6.8465 | 0.25349 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.1299 | 1.13 | 0.17 | 105.1 | 97.4099 | 91.3877 | 13.7123 | 74.5 | 71.9999 | 72.6753 | 1.8247 | 14.2 | 12.4278 | 12.4278 | 1.7722 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 190.3 | 182.7904 | 182.7905 | 7.5095 | 99.9 | 88.3599 | 88.36 | 11.54 | 2 | 2.0699 | 2.07 | -0.07 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22222 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 16.6 | 15.5491 | 15.5491 | 1.0509 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 6.1 | 9.1999 | 9.2 | -3.1 | 13.8 | 12.4799 | 12.48 | 1.32 | 14.07 | 15.3025 | 15.3026 | -1.2326 | 28.6 | 25.4099 | 22.6196 | 5.9804 | 83.6 | 77.0399 | 74.1068 | 9.4932 | 16.4 | 10.809 | 10.8091 | 5.5909 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 18.6 | 19.7912 | 19.792 | -1.192 | 2.1 | 2.24 | 2.24 | -0.14 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.38495 | 0.385 | -0.385 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.7 | 6.2 | 6.2 | 0.5 | 19.4 | 15.549 | 15.5491 | 3.8509 | 20.3 | 19.4363 | 19.4364 | 0.86365 | 15.7 | 19.4 | 21.3612 | -5.6612 | 50.6 | 52 | 57.6813 | -7.0813 | 32.7 | 30.2674 | 30.2675 | 2.4325 | 91.6 | 102.4099 | 91.1588 | 0.4412 | 110.8 | 107.3199 | 98.6207 | 12.1793 | 15.4 | 12.3523 | 12.3524 | 3.0476 | 10 | 8.8338 | 8.8339 | 1.1661 | 2.7 | 41.9699 | 41.97 | -39.27 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7 | 7.6 | 7.6 | -0.6 | 7.7 | 7.7999 | 7.8 | -0.1 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 8 | 11.6478 | 11.6478 | -3.6478 | 206.6 | 223.6999 | 221.6812 | -15.0812 | 18.4 | 16.0967 | 16.0968 | 2.3032 | 123.5 | 125.9999 | 126 | -2.5 | 0.6 | 0.59995 | 0.6 | 0 | 106.1 | 82.6199 | 87 | 19.1 | 93.7 | 76.0799 | 97 | -3.3 | 94.4 | 90.7199 | 90.72 | 3.68 | 4.8 | 4.3499 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.1999 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.7999 | 2.8 | -0.5 |  | 14.6424 | 14.6425 | -14.6425 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20.1 | 19.4363 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 10.8 | 10.8 | -10.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.8 | 7.43 | 7.43 | -1.63 |  |  |  | 0 | 0 | 13 | 13 | -13
01/05/2026 | 12:30 | 152 | 87.694 | 155 | -3 | 640.4 | 649.9984 | 650 | -9.6 | 215.8 | 211.6594 | 211.662 | 4.138 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.7 | 91.8678 | 91.8678 | -0.16783 | 231.9 | 225 | 230 | 1.9 | 79.7 | 27.8064 |  | 79.7 |  |  |  | 0 | 105.7 | 109.89 | 109.89 | -4.19 | 109.4 | 109.89 | 109.89 | -0.49 |  |  |  | 0 | 127.2 | 110.22 | 110.22 | 16.98 | 108.3 | 120.0309 | 120.0309 | -11.7309 | 67.9 | 60.1957 | 60.1957 | 7.7043 | 444.4 | 486.6667 | 566.0894 | -121.6894 | 10.1 | 3.8862 | 5.4678 | 4.6322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.8 | 54.9265 | 80.3916 | -21.5916 | 7.3 | 6.5867 | 6.5927 | 0.7073 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6e-05 | 0 | 6.6 |  |  |  | 0 | 59.7 | 86.067 | 15.4481 | 44.2519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.6 |  | 63.1152 | 10.4848 | 193 | 220.6939 | 220.695 | -27.695 | 60.8 | 56.6426 |  | 60.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 186.7 | 183.8855 | 228.4159 | -41.7159 | 77.8 | 81.6354 | 81.6356 | -3.8356 | 123 | 138.6212 | 72.0906 | 50.9094 | 40.9 | 41.8966 | 41.8989 | -0.99892 | 18.8 | 19.2106 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.8876 | 18.8876 | 0.5124 | 34.9 | 20.8632 | 36.8088 | -1.9088 | 122.9 | 133.7487 | 133.7487 | -10.8487 | 123.6 | 133.7487 | 133.7487 | -10.1487 | 153.2 | 134.1504 | 134.1504 | 19.0496 | 73.5 | 110.4814 | 110.482 | -36.982 | 37.7 | 44.9998 | 37.9009 | -0.20087 | 40.3 | 44.103 | 43.1565 | -2.8565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 14.8 | 13.6028 | 13.6028 | 1.1972 | 83.2 | 124.7211 | 163.9751 | -80.7751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.2 | 36.4955 | 22.7084 | 38.4916 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.6 | 41.8867 | 25.7466 | 15.8534 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.9 | 125.0004 | 132.8384 | -7.9384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 142.2 | 136.53 | 140.6076 | 1.5924 | 70.6 | 68.47 | 70.5149 | 0.08507 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.4 | 26 | 26 | -4.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 2.9765 | 2.9765 | 0.22351 | 124.5 | 134.9565 | 97.8769 | 26.6231 | 106.4 | 121.6779 | 129.0235 | -22.6235 | 65.4 | 67.1979 | 67.1992 | -1.7992 | 77 | 78.5537 | 78.568 | -1.568 | 29.7 | 29.9798 | 29.9806 | -0.28056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 6.5256 | 6.5261 | 1.3739 | 7.1 | 6.846 | 6.8465 | 0.2535 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.1199 | 1.12 | 0.18 | 108.5 | 99.8199 | 95.0342 | 13.4658 | 77.8 | 70.5804 | 70.5805 | 7.2195 | 13.2 | 12.6323 | 12.6323 | 0.5677 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.8 | 5.67 | 5.67 | 0.13 | 163.6 | 183.9382 | 183.9383 | -20.3383 | 103.1 | 89.3299 | 89.33 | 13.77 | 2 | 2.0699 | 2.07 | -0.07 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 20.1 | 19.4363 | 19.4364 | 0.66365 | 16.6 | 15.5491 | 15.5491 | 1.0509 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 6.1 | 9.1999 | 9.2 | -3.1 | 13.9 | 12.6229 | 12.623 | 1.277 | 14.85 | 15.449 | 15.4491 | -0.5991 | 27.3 | 25.8999 | 23.1104 | 4.1896 | 79 | 79.1499 | 76.6099 | 2.3901 | 16 | 9.3399 | 9.34 | 6.66 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 18.6 | 12.6345 | 10.5373 | 8.0627 | 2.2 | 2.24 | 2.24 | -0.04 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.38395 | 0.384 | -0.384 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.7 | 6.2 | 6.2 | 0.5 | 19.4 | 15.549 | 15.5491 | 3.8509 | 20.3 | 19.4363 | 19.4364 | 0.86365 | 13.4 | 18.7 | 21.6719 | -8.2719 | 58.5 | 55 | 59.6525 | -1.1525 | 32.7 | 29.0113 | 29.0114 | 3.6886 | 100 | 106.6499 | 95.9075 | 4.0925 | 105 | 109.5099 | 100.3129 | 4.6871 | 17.7 | 13.2585 | 13.2586 | 4.4414 | 13.8 | 9.6178 | 9.6179 | 4.1821 | 3 | 41.1399 | 41.14 | -38.14 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | -0.5 | 7.7 | 7.7999 | 7.8 | -0.1 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 9.5 | 11.8232 | 11.8232 | -2.3232 | 225.9 | 223.6999 | 222.7487 | 3.1513 | 18.3 | 15.9669 | 15.967 | 2.333 | 124.6 | 126.9999 | 127 | -2.4 | 0.6 | 0.59995 | 0.6 | 0 | 118.8 | 91.7499 | 96 | 22.8 | 103.4 | 88.5599 | 106 | -2.6 | 95.3 | 91.4399 | 91.44 | 3.86 | 4.8 | 4.3499 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.1999 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.3999 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.7999 | 2.8 | -0.5 |  | 14.4091 | 14.4092 | -14.4092 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20.1 | 19.4363 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 10.8 | 10.8 | -10.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.1 | 7.43 | 7.43 | -0.33 |  |  |  | 0 | 0 | 13 | 13 | -13
01/05/2026 | 13:00 | 99.4 | 33.5591 | 155 | -55.6 | 646.7 | 649.9991 | 650 | -3.3 | 216.6 | 211.6605 | 211.662 | 4.938 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.5 | 91.8676 | 91.8678 | 1.6322 | 234.1 | 224.9999 | 230 | 4.1 | 80.4 | 27.8064 |  | 80.4 |  |  |  | 0 | 104.5 | 109.89 | 109.89 | -5.39 | 108.3 | 109.89 | 109.89 | -1.59 |  |  |  | 0 | 128.1 | 110.22 | 110.22 | 17.88 | 107.8 | 120.0309 | 120.0309 | -12.2309 | 67.1 | 60.1957 | 60.1957 | 6.9043 | 449.4 | 554.5584 | 566.0894 | -116.6894 | 10.2 | 4.0061 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.2 | 43.8151 | 80.3912 | -19.1912 | 8 |  | 6.5927 | 1.4073 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6e-05 | 0 | 6.5 |  |  |  | 0 | 60.5 | 15.4572 | 15.448 | 45.052 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.8 | 5.1534 | 46.8531 | -8.0531 | 145.5 | 220.6942 | 220.695 | -75.195 | 61.2 | 56.6426 |  | 61.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 186.5 | 183.8963 | 228.4159 | -41.9159 | 81.2 | 81.6351 | 74.9896 | 6.2104 | 126 | 138.6129 | 72.0906 | 53.9094 | 41.6 | 41.8967 | 41.8989 | -0.29892 | 18.8 | 19.2104 | 19.2109 | -0.41087 | 19.4 | 18.8842 | 18.8843 | 0.51572 | 34.4 | 20.8722 | 26.801 | 7.599 | 124.8 | 133.7487 | 133.7487 | -8.9487 | 125.7 | 133.7487 | 133.7487 | -8.0487 | 153.4 | 134.1504 | 134.1504 | 19.2496 | 76.2 | 110.4817 | 104.7603 | -28.5603 | 44.6 | 47.0821 | 37.9009 | 6.6991 | 35.8 | 43.1563 | 43.1565 | -7.3565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 15 | 13.6027 | 13.6028 | 1.3972 | 114.5 | 129.7117 | 163.9751 | -49.4751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.8 | 47.6707 | 24.0542 | 15.7458 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.3 | 25.7467 |  | 41.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.1 | 125.0006 | 132.8383 | -6.7383 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.7 | 136.53 | 140.6076 | 1.0924 | 70.2 | 68.47 | 70.5149 | -0.31493 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.6 | 26 | 26 | 10.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 2.9764 | 2.9765 | 0.22351 | 134.7 | 134.9615 | 97.8769 | 36.8231 | 111.7 | 121.6785 | 129.0234 | -17.3235 | 61.3 | 67.1982 | 67.1992 | -5.8992 | 77.3 | 78.5585 | 78.568 | -1.268 | 30.3 | 29.9799 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 6.5251 | 6.5261 | 1.3739 | 7 | 6.8455 | 6.8465 | 0.15352 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.1149 | 1.115 | 0.185 | 102.6 | 101.2499 | 99.2987 | 3.3013 | 78 | 69.9095 | 69.9096 | 8.0904 | 13.5 | 13.0434 | 13.0434 | 0.4566 | 0.1 | 0.39997 | 0.4 | -0.3 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 180 | 184.847 | 184.8471 | -4.8471 | 97.3 | 90.0099 | 90.01 | 7.29 | 2 | 2.0599 | 2.06 | -0.06 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47778 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 16.5 | 15.549 | 15.5491 | 0.95092 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 6.1 | 9.1999 | 9.2 | -3.1 | 13.9 | 12.4625 | 12.4626 | 1.4374 | 15.03 | 15.2387 | 15.2388 | -0.2088 | 25.1 | 26.3299 | 24.5655 | 0.5345 | 78.9 | 80.7699 | 77.6747 | 1.2253 | 16.6 | 9.3383 | 9.3384 | 7.2616 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 18.6 | 15.2218 | 10.8489 | 7.7511 | 2.1 | 2.24 | 2.24 | -0.14 | 0 | 0.39996 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.38696 | 0.387 | -0.387 | 19.8 | 19.1447 | 19.1448 | 0.6552 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 0.3 | 19.4 | 15.549 | 15.5491 | 3.8509 | 20.3 | 19.4363 | 19.4364 | 0.86365 | 14.1 | 20.4 | 20.677 | -6.577 | 62.6 | 60 | 62.2645 | 0.3355 | 32.6 | 28.418 | 28.4181 | 4.1819 | 97.4 | 109.9992 | 97.2649 | 0.1351 | 110.6 | 111.3092 | 100.9009 | 9.6991 | 16.9 | 13.841 | 13.8418 | 3.0582 | 14.3 | 10.317 | 10.3178 | 3.9822 | 3.1 | 40.8099 | 40.81 | -37.71 | 21 | 20.4081 | 20.4082 | 0.59184 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | -0.5 | 7.7 | 7.7999 | 7.8 | -0.1 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 8.3 | 12.0277 | 12.0277 | -3.7277 | 243 | 223.6999 | 223.6979 | 19.3021 | 18.2 | 15.1887 | 15.1888 | 3.0112 | 123.8 | 126.9999 | 127 | -3.2 | 0.6 | 0.59995 | 0.6 | 0 | 112.2 | 103.0299 | 105 | 7.2 | 111.2 | 103.8199 | 115 | -3.8 | 94.6 | 91.4399 | 91.44 | 3.16 | 4.8 | 4.3499 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.1999 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.3999 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.7999 | 2.8 | -0.5 |  | 13.518 | 13.5181 | -13.5181 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20.1 | 19.4363 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 10.8 | 10.8 | -10.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 7.43 | 7.43 | 0.37 |  |  |  | 0 | 0 | 13 | 13 | -13
01/05/2026 | 13:30 | 96.6 | 154.9999 | 109.7424 | -13.1424 | 646.4 | 650 | 650 | -3.6 | 216.5 | 211.662 | 211.662 | 4.838 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93 | 91.8678 | 91.8678 | 1.1322 | 233.9 | 225 | 230 | 3.9 | 79.8 | 35.1803 |  | 79.8 |  |  |  | 0 | 104.9 | 109.89 | 109.89 | -4.99 | 107.8 | 109.89 | 109.89 | -2.09 |  |  |  | 0 | 128 | 110.22 | 110.22 | 17.78 | 108.8 | 120.0309 | 120.0309 | -11.2309 | 67.7 | 60.1957 | 60.1957 | 7.5043 | 445.6 | 566.0893 | 566.0894 | -120.4894 | 10.2 | 5.4678 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.5 | 79.4086 | 80.3926 | -19.8926 | 7.7 | 6.5927 | 6.5927 | 1.1073 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |  |  |  | 0 | 59.8 | 109.1311 | 15.448 | 44.352 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.4 | 30.9073 |  | 38.4 | 170.8 | 103.0126 | 220.695 | -49.895 | 59 | 56.6426 |  | 59 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 183.4 | 180 | 228.4159 | -45.0159 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33556 | 122.1 | 142.0426 | 72.0906 | 50.0094 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69892 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.8858 | 18.8858 | 0.51423 | 34.8 | 20.6004 |  | 34.8 | 123.5 | 133.7487 | 133.7487 | -10.2487 | 123.5 | 133.7487 | 133.7487 | -10.2487 | 152.9 | 134.1504 | 134.1504 | 18.7496 | 75.4 | 67.0461 | 110.482 | -35.082 | 38.5 | 45 | 37.9009 | 0.59913 | 40.8 | 44.103 | 43.1565 | -2.3565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 14.9 | 13.6028 | 13.6028 | 1.2972 | 42.3 | 92.6883 | 163.9751 | -121.6751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.9 |  | 25.3526 | -11.4526 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.5 | 45.556 |  | 41.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.7 | 125.0007 | 132.8384 | -7.1384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.4 | 136.53 | 140.6076 | 0.79238 | 70.9 | 68.47 | 70.5149 | 0.38507 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36 | 16 | 36 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 2.9765 | 2.9765 | 0.22351 | 61.6 | 159.4891 | 97.8769 | -36.2769 | 111.9 | 129.0234 | 129.0235 | -17.1235 | 61 |  | 67.1992 | -6.1992 | 77.6 | 78.5679 | 78.568 | -0.96796 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 6.5261 | 6.5261 | 1.3739 | 7 | 6.8465 | 6.8465 | 0.1535 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.116 | 1.116 | 0.084 | 101.4 | 101 | 100.7142 | 0.6858 | 78.5 | 69.1775 | 69.1775 | 9.3225 | 15.2 | 13.475 | 13.475 | 1.725 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 190 | 184.2123 | 184.2123 | 5.7877 | 95.5 | 89.67 | 89.67 | 5.83 | 2 | 2.06 | 2.06 | -0.06 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 14.2 | 15.5491 | 15.5491 | -1.3491 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 6.1 | 9.2 | 9.2 | -3.1 | 13.8 | 12.1614 | 12.1614 | 1.6386 | 15.18 | 14.9537 | 14.9537 | 0.2263 | 27.8 | 26.72 | 24.7459 | 3.0541 | 81.8 | 81.1 | 79.2755 | 2.5245 | 16.7 | 8.7291 | 8.7291 | 7.9709 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 9.1 | 7.1292 | 11.1495 | -2.0495 | 2.1 | 2.24 | 2.24 | -0.14 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.387 | 0.387 | -0.387 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 0.4 | 19.3 | 15.5491 | 15.5491 | 3.7509 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 16.8 | 14.61 | 20.1572 | -3.3572 | 68 | 65 | 66.8462 | 1.1538 | 32.8 | 28.4634 | 28.4634 | 4.3366 | 100.2 | 111.64 | 101.9823 | -1.7823 | 114.1 | 111.98 | 102.3483 | 11.7517 | 15.9 | 14.682 | 14.682 | 1.218 | 14.3 | 11.0986 | 11.0986 | 3.2014 | 3.3 | 40.49 | 40.49 | -37.19 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | -0.4 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | -0.1 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 10 | 12.1873 | 12.1873 | -2.1873 | 238.2 | 220.0239 | 220.0239 | 18.1761 | 16.5 | 14.6048 | 14.6048 | 1.8952 | 123.6 | 127 | 127 | -3.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 118.2 | 109.43 | 113 | 5.2 | 132.2 | 111.36 | 123 | 9.2 | 94.2 | 91.44 | 91.44 | 2.76 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 |  | 12.4835 | 12.4835 | -12.4835 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 10.8 | 10.8 | -10.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.4 | 7.43 | 7.43 | 0.97 |  |  |  | 0 | 0 | 13 | 13 | -13
01/05/2026 | 14:00 | 98.9 | 152.3834 | 114.6696 | -15.7696 | 650 | 649.9998 | 650 | 2e-05 | 218.6 | 211.6617 | 211.662 | 6.938 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.2 | 91.8678 | 91.8678 | 1.3322 | 233.2 | 225 | 230 | 3.2 | 27.1 | 27.8064 |  | 27.1 |  |  |  | 0 | 105.5 | 109.89 | 109.89 | -4.39 | 108.7 | 109.89 | 109.89 | -1.19 |  |  |  | 0 | 129 | 110.22 | 110.22 | 18.78 | 108.3 | 120.0309 | 120.0309 | -11.7309 | 67.3 | 60.1957 | 60.1957 | 7.1043 | 448.3 | 443.9512 | 551.033 | -102.733 | 10.3 | 3.8779 | 3.968 | 6.332 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.8 | 66.5822 | 78.5721 | -17.7721 | 7.9 | 6.5927 | 6.5927 | 1.3073 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |  |  |  | 0 | 60.5 | 19.435 | 15.448 | 45.052 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.6 | 16.867 | 7.9239 | 30.6761 | 169.4 | 213.3372 | 220.695 | -51.295 | 61.9 | 56.6426 |  | 61.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 184.6 | 180.4707 | 228.4159 | -43.8159 | 81.4 | 81.6356 | 81.6355 | -0.23552 | 129.3 | 142.0425 | 72.0906 | 57.2094 | 41.6 | 41.8989 | 41.8989 | -0.29891 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41087 | 19.4 | 18.88 | 18.88 | 0.52 | 35 | 20.6025 |  | 35 | 125.4 | 133.7487 | 133.7487 | -8.3487 | 125.4 | 133.7487 | 133.7487 | -8.3487 | 153.2 | 134.1504 | 134.1504 | 19.0496 | 75.3 | 110.482 | 110.482 | -35.182 | 41.4 | 45 | 37.9009 | 3.4991 | 41.2 | 44.103 | 43.1564 | -1.9565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 14.8 | 13.6028 | 13.6028 | 1.1972 | 91.1 | 121.4277 | 163.9751 | -72.8751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.7 |  |  | 14.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.4 | 42.898 |  | 42.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.1 | 125.0009 | 132.8383 | -6.7383 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.9 | 136.53 | 140.6076 | 1.2924 | 70.5 | 68.47 | 70.5149 | -0.01493 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.1 | 16 | 36 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 2.9765 | 2.9765 | 0.22351 | 100.6 | 159.4891 | 97.8769 | 2.7231 | 120.1 | 129.0234 | 129.0234 | -8.9234 | 61.3 | 67.1992 | 67.1992 | -5.8992 | 78.7 | 78.5673 | 78.5679 | 0.13211 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 6.5261 | 6.5261 | 1.3739 | 7.1 | 6.8465 | 6.8465 | 0.25352 |  |  |  | 0 | 1.2 | 0.943 | 0.943 | 0.257 | 108.1 | 101.16 | 102.4284 | 5.6716 | 76.2 | 66.6089 | 66.6089 | 9.5911 | 15 | 13.515 | 13.515 | 1.485 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.8 | 5.67 | 5.67 | 0.13 | 187.3 | 183.1675 | 183.1675 | 4.1325 | 94.5 | 89.48 | 89.48 | 5.02 | 2 | 2.06 | 2.06 | -0.06 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 14.2 | 15.5491 | 15.5491 | -1.3491 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 6.1 | 9.2 | 9.2 | -3.1 | 13.7 | 12.1212 | 12.1212 | 1.5788 | 16.28 | 14.9791 | 14.9791 | 1.3009 | 29 | 27 | 25.2159 | 3.7841 | 84.9 | 81.44 | 79.3668 | 5.5332 | 16.9 | 8.4299 | 8.4299 | 8.4701 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 7.5 | 4.1844 | 5.2796 | 2.2204 | 2.2 | 2.24 | 2.24 | -0.04 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.382 | 0.382 | -0.382 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 0.4 | 19.2 | 15.5491 | 15.5491 | 3.6509 | 20.3 | 19.4363 | 19.4364 | 0.86365 | 20.7 | 14.61 | 21.6884 | -0.9884 | 69.9 | 68 | 67.5237 | 2.3763 | 33.1 | 28.7063 | 28.7063 | 4.3937 | 110.1 | 112.9 | 101.8509 | 8.2491 | 115.5 | 112.47 | 103.4709 | 12.0291 | 18.7 | 14.5307 | 14.5307 | 4.1693 | 14.6 | 11.0053 | 11.0053 | 3.5947 | 3.3 | 40.58 | 40.58 | -37.28 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | -0.4 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | -0.1 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 11.1 | 12.0642 | 12.0642 | -0.9642 | 235.5 | 225.0643 | 225.0643 | 10.4357 | 15.2 | 12.9978 | 12.9978 | 2.2022 | 125.7 | 127 | 127 | -1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.5 | 115.03 | 118 | 3.5 | 131.4 | 118.28 | 129 | 2.4 | 94.5 | 91.44 | 91.44 | 3.06 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 |  | 11.2015 | 11.2015 | -11.2015 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 10.8 | 10.8 | -10.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.3 | 7.43 | 7.43 | 0.87 |  |  |  | 0 | 0 | 13 | 13 | -13
01/05/2026 | 14:30 | 92.5 | 153.6028 | 83.426 | 9.074 | 649.3 | 649.9998 | 650 | -0.69999 | 218.4 | 211.6617 | 211.662 | 6.738 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.6 | 91.8678 | 91.8678 | 0.73217 | 231.3 | 225 | 230 | 1.3 | 27.3 | 27.8064 |  | 27.3 |  |  |  | 0 | 105 | 109.89 | 109.89 | -4.89 | 108.9 | 109.89 | 109.89 | -0.99 |  |  |  | 0 | 128.6 | 110.22 | 110.22 | 18.38 | 109.2 | 120.0309 | 120.0309 | -10.8309 | 67.3 | 60.1957 | 60.1957 | 7.1043 | 451.5 | 466.9247 | 566.0893 | -114.5893 | 10.1 | 3.8817 | 5.4678 | 4.6322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.5 | 68.2199 | 77.2577 | -17.7577 | 7.7 | 6.5927 | 6.5926 | 1.1074 | 5.1 |  |  | 5.1 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |  |  |  | 0 | 60.2 | 23.1596 | 15.448 | 44.752 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.4 | 17.6565 | 5.1495 | 32.2505 | 171.8 | 220.695 | 220.695 | -48.895 | 56.2 | 56.6426 |  | 56.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 182.5 | 180.4707 | 228.4159 | -45.9159 | 81.6 | 81.6356 | 81.6356 | -0.03556 | 130.9 | 142.0425 | 72.0906 | 58.8094 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59892 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.8756 | 18.8756 | 0.52443 | 34.8 | 20.6023 |  | 34.8 | 123.3 | 133.7487 | 133.7487 | -10.4487 | 123.4 | 133.7487 | 133.7487 | -10.3487 | 153.8 | 134.1504 | 134.1504 | 19.6496 | 74.6 | 110.482 | 110.482 | -35.882 | 41.3 | 45 | 37.9009 | 3.3991 | 31.4 | 44.103 | 43.1565 | -11.7565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 14.7 | 13.6028 | 13.6028 | 1.0972 | 92 | 119.7637 | 163.9751 | -71.9751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.4 |  | 23.4419 | -10.0419 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.7 | 33.7535 |  | 24.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125 | 125.0009 | 132.8384 | -7.8384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.6 | 136.53 | 140.6076 | 0.99238 | 70.4 | 68.47 | 70.5149 | -0.11493 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.4 | 16 | 36 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 2.9765 | 2.9765 | 0.22351 | 107.2 | 131.5341 | 97.8769 | 9.3231 | 86.5 | 119.1015 | 129.0235 | -42.5235 | 60.4 | 67.1992 | 67.1992 | -6.7992 | 78.6 | 78.5674 | 78.568 | 0.03204 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 6.5261 | 6.5261 | 1.3739 | 7.1 | 6.8465 | 6.8465 | 0.2535 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.914 | 0.914 | 0.186 | 105.2 | 102.41 | 104.6446 | 0.5554 | 75.5 | 63.9909 | 63.9909 | 11.5091 | 13.8 | 13.4165 | 13.4165 | 0.3835 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 184.4 | 181.8519 | 181.8519 | 2.5481 | 93.6 | 89.53 | 89.53 | 4.07 | 2 | 2.06 | 2.06 | -0.06 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 14.3 | 15.5491 | 15.5491 | -1.2491 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 6.1 | 9.2 | 9.2 | -3.1 | 13.7 | 12.2207 | 12.2207 | 1.4793 | 15.1 | 15.0501 | 15.0501 | 0.0499 | 28.7 | 27.05 | 25.7759 | 2.9241 | 84.1 | 81.76 | 80.7122 | 3.3878 | 15.1 | 7.454 | 7.454 | 7.646 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 7.5 | 4.1844 | 10.7072 | -3.2072 | 2.2 | 2.28 | 2.28 | -0.08 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.375 | 0.375 | -0.375 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 0.4 | 19.1 | 15.5491 | 15.5491 | 3.5509 | 20.3 | 19.4363 | 19.4364 | 0.86365 | 27.9 | 14.61 | 23.2828 | 4.6172 | 71.1 | 68 | 67.7689 | 3.3311 | 33.1 | 28.5287 | 28.5287 | 4.5713 | 97.9 | 113.33 | 103.7696 | -5.8696 | 110.4 | 112.56 | 104.633 | 5.767 | 19 | 14.9369 | 14.9369 | 4.0631 | 14.5 | 11.2886 | 11.2886 | 3.2114 | 3.2 | 40.68 | 40.68 | -37.48 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | -0.4 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | -0.1 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 8.6 | 11.8456 | 11.8456 | -3.2456 | 233.8 | 211.3315 | 211.3315 | 22.4685 | 13.6 | 12.1879 | 12.1879 | 1.4121 | 125.3 | 126 | 126 | -0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.9 | 118.66 | 121 | 1.9 | 139.9 | 123.73 | 134 | 5.9 | 93.7 | 90.72 | 90.72 | 2.98 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 |  | 10.5793 | 10.5793 | -10.5793 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 10.8 | 10.8 | -10.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 7.43 | 7.43 | -0.93 |  |  |  | 0 | 0 | 13 | 13 | -13
01/05/2026 | 15:00 | 102.7 | 154.9997 | 86.4734 | 16.2266 | 650.9 | 649.9982 | 650 | 0.90001 | 218.9 | 211.6594 | 211.662 | 7.238 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.3 | 91.8678 | 91.8678 | 1.4322 | 232 | 225 | 230 | 2 | 26.4 | 27.8064 |  | 26.4 |  |  |  | 0 | 105.3 | 109.89 | 109.89 | -4.59 | 107.4 | 109.89 | 109.89 | -2.49 |  |  |  | 0 | 129.7 | 110.22 | 110.22 | 19.48 | 108.9 | 120.0309 | 120.0309 | -11.1309 | 68.2 | 60.1957 | 60.1957 | 8.0043 | 443.7 | 508.8901 | 566.0893 | -122.3893 | 10.2 | 3.8943 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61 | 69.5768 | 77.1519 | -16.1519 | 7.9 | 6.5927 | 6.5926 | 1.3074 | 5.1 |  |  | 5.1 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 |  |  |  | 0 | 60.4 | 42.3443 | 15.448 | 44.952 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.5 | 24.8718 | 5.8724 | 32.6276 | 121.6 | 110.3704 | 220.695 | -99.095 | 61.3 | 56.6426 |  | 61.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 196.3 | 228.4159 | 228.4159 | -32.1159 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13556 | 125.2 | 142.0425 | 72.0906 | 53.1094 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49892 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.8507 | 18.8507 | 0.54928 | 35 | 20.6022 |  | 35 | 124.9 | 133.7487 | 133.7487 | -8.8487 | 125.2 | 133.7487 | 133.7487 | -8.5487 | 153.5 | 134.1504 | 134.1504 | 19.3496 | 75.9 | 94.8126 | 110.482 | -34.582 | 40.1 | 45 | 37.9009 | 2.1991 | 31.3 | 43.1565 | 43.1565 | -11.8565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 15 | 13.6028 | 13.6028 | 1.3972 | 135.7 | 163.9751 | 163.9751 | -28.2751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 |  | 28.9406 | -14.4406 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.5 | 36.3781 |  | 24.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.2 | 125.0008 | 132.8384 | -6.6384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 142.2 | 136.53 | 140.6076 | 1.5924 | 70.8 | 68.47 | 70.5149 | 0.28507 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.3 | 16 | 36 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 2.9765 | 2.9765 | 0.22351 | 71.1 | 82.3149 | 97.8769 | -26.7769 | 97.3 | 121.6807 | 129.0235 | -31.7235 | 61 | 67.1992 | 67.1992 | -6.1992 | 78.7 | 78.5676 | 78.568 | 0.13204 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 6.5261 | 6.5261 | 1.3739 | 7.1 | 6.8465 | 6.8465 | 0.2535 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.855 | 0.855 | -0.055 | 107.7 | 105.11 | 104.8267 | 2.8733 | 75.1 | 58.4537 | 58.4537 | 16.6463 | 15.3 | 12.978 | 12.978 | 2.322 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 179 | 177.3786 | 177.3786 | 1.6214 | 89.9 | 89.01 | 89.01 | 0.89 | 2 | 2.05 | 2.05 | -0.05 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 14.2 | 15.5491 | 15.5491 | -1.3491 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 6.1 | 9.2 | 9.2 | -3.1 | 13.6 | 11.8919 | 11.8919 | 1.7081 | 12.93 | 14.6313 | 14.6313 | -1.7013 | 30.9 | 26.87 | 25.8308 | 5.0692 | 85.5 | 81.78 | 81.1876 | 4.3124 | 11.4 | 7.302 | 7.302 | 4.098 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 7.7 | 4.1844 | 11.9803 | -4.2803 | 2.3 | 2.28 | 2.28 | 0.02 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.368 | 0.368 | -0.368 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.7 | 6.2 | 6.2 | 0.5 | 18.9 | 15.5491 | 15.5491 | 3.3509 | 20.3 | 19.4363 | 19.4364 | 0.86365 | 28.8 | 14.61 | 23.5971 | 5.2029 | 71.7 | 70 | 69.6332 | 2.0668 | 32.6 | 26.7627 | 26.7627 | 5.8373 | 103.4 | 114.38 | 104.5941 | -1.1941 | 114.8 | 113.02 | 106.6346 | 8.1654 | 19.2 | 15.1727 | 15.1727 | 4.0273 | 15.1 | 11.4179 | 11.4179 | 3.6821 | 3.2 | 38.21 | 38.21 | -35.01 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | -0.3 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | -0.1 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 10 | 11.3107 | 11.3107 | -1.3107 | 230.3 | 196.3622 | 196.3622 | 33.9378 | 11.7 | 9.454 | 9.454 | 2.246 | 125 | 125 | 125 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.3 | 121.21 | 123 | -0.7 | 153.2 | 128.36 | 138 | 15.2 | 93.5 | 90 | 90 | 3.5 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 |  | 8.3714 | 8.3714 | -8.3714 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20.1 | 19.4363 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 1.2 | 10.8 | 10.8 | -9.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 7.43 | 7.43 | 0.47 |  |  |  | 0 | 0 | 13 | 13 | -13
01/05/2026 | 15:30 | 110 | 154.9999 | 98.1944 | 11.8056 | 609.5 | 649.9999 | 650 | -40.5 | 200.5 | 211.6619 | 211.662 | -11.162 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.2 | 91.8678 | 91.8678 | 1.3322 | 238.8 | 225 | 230 | 8.8 | 27.1 | 27.8064 |  | 27.1 |  |  |  | 0 | 105.3 | 109.89 | 109.89 | -4.59 | 108.8 | 109.89 | 109.89 | -1.09 |  |  |  | 0 | 128.3 | 110.22 | 110.22 | 18.08 | 109.4 | 120.0309 | 120.0309 | -10.6309 | 68.3 | 60.1957 | 60.1957 | 8.1043 | 462.7 | 566.0891 | 566.0894 | -103.3894 | 10.5 | 5.4677 | 5.4678 | 5.0322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64 | 74.5483 | 58.7578 | 5.2422 | 8.6 | 6.5927 | 6.5926 | 2.0074 | 5.3 | 3.5401 | 3.5401 | 1.7599 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 |  |  |  | 0 | 62 | 72.7809 | 15.448 | 46.552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.8 | 33.9926 | 9.1886 | 29.6114 | 130.7 | 110.3704 | 220.695 | -89.995 | 0 | 56.6426 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 213.7 | 228.4159 | 228.4159 | -14.7159 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13556 | 139.1 | 75 | 72.0906 | 67.0094 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20108 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.8877 | 18.8877 | 0.51235 | 36.1 | 20.6012 | 20.5995 | 15.5005 | 132.8 | 133.7487 | 133.7487 | -0.94871 | 133.6 | 133.7487 | 133.7487 | -0.14871 | 153.9 | 134.1504 | 134.1504 | 19.7496 | 78.7 | 94.0261 | 110.482 | -31.782 | 45.1 | 45 | 37.9009 | 7.1991 | 32.9 | 44.103 | 43.1565 | -10.2565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 12.3 | 13.6028 | 13.6028 | -1.3028 | 142.5 | 161.2736 | 163.9751 | -21.4751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 |  | 51.5209 | -34.4209 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.4 | 28.7649 |  | 25.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128 | 125.0008 | 132.8384 | -4.8384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.5 | 136.53 | 140.6076 | 0.89238 | 70.3 | 68.47 | 70.5149 | -0.21493 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.3 | 16 | 26 | 17.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 2.9765 | 2.9765 | 0.22351 | 95.4 | 83.4588 | 97.8769 | -2.4769 | 89.9 | 117.96 | 129.0235 | -39.1235 | 62.8 | 67.1992 | 67.1992 | -4.3992 | 76.9 | 78.5678 | 78.568 | -1.668 | 30.8 | 29.9806 | 29.9806 | 0.81944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 6.5261 | 6.5261 | 1.3739 | 7 | 6.8465 | 6.8465 | 0.1535 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.719 | 0.719 | -0.319 | 108.6 | 108.28 | 105.674 | 2.926 | 72.1 | 54.1906 | 54.1906 | 17.9094 | 15.9 | 12.6795 | 12.6795 | 3.2205 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 20.9 | 20.4562 | 20.4562 | 0.44377 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 119.7 | 161.1202 | 161.1202 | -41.4202 | 52.7 | 88.27 | 88.27 | -35.57 | 2 | 2.05 | 2.05 | -0.05 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 21 | 20.4222 | 20.4222 | 0.57778 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 14.3 | 15.5491 | 15.5491 | -1.2491 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 6.1 | 9.2 | 9.2 | -3.1 | 13.2 | 11.2498 | 11.2498 | 1.9502 | 14.67 | 13.9056 | 13.9056 | 0.7644 | 28 | 26.93 | 25.6864 | 2.3136 | 84.7 | 82.44 | 81.4035 | 3.2965 | 6.7 | 5.9896 | 5.9896 | 0.7104 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 7.7 | 4.1844 | 17.2084 | -9.5084 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.337 | 0.337 | -0.337 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.7 | 6.2 | 6.2 | 0.5 | 19 | 15.5491 | 15.5491 | 3.4509 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 29 | 14.61 | 23.4768 | 5.5232 | 71.1 | 70 | 69.5266 | 1.5734 | 31.5 | 24.4521 | 24.4521 | 7.0479 | 110.6 | 115.93 | 107.3322 | 3.2678 | 115.6 | 113.87 | 107.6506 | 7.9494 | 18.1 | 15.6301 | 15.6301 | 2.4699 | 14.9 | 12.5167 | 12.5167 | 2.3833 | 3.1 | 35.74 | 35.74 | -32.64 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | -0.3 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | -0.1 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 9 | 10.7139 | 10.7139 | -1.7139 | 203.5 | 180.9536 | 180.9536 | 22.5464 | 9.6 | 8.3401 | 8.3401 | 1.2599 | 119.5 | 115 | 115 | 4.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.9 | 123.2 | 124 | 0.9 | 156.1 | 134.51 | 142 | 14.1 | 89.5 | 82.8 | 82.8 | 6.7 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 |  | 7.1093 | 7.1093 | -7.1093 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 7.4 | 10.8 | 10.8 | -3.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 7.43 | 7.43 | -0.63 |  |  |  | 0 | 4.5 | 13 | 13 | -8.5
01/05/2026 | 16:00 | 160 | 154.9999 | 155 | 5 | 641 | 630.0359 | 650 | -9 | 203.3 | 170.5441 | 211.662 | -8.362 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 91.8678 | 91.8678 | -0.26783 | 232.1 | 225 | 230 | 2.1 | 27.4 | 27.8064 |  | 27.4 |  |  |  | 0 | 105.8 | 109.89 | 109.89 | -4.09 | 108.5 | 109.89 | 109.89 | -1.39 |  |  |  | 0 | 128.7 | 110.22 | 110.22 | 18.48 | 109.6 | 120.0309 | 120.0309 | -10.4309 | 68.1 | 60.1957 | 60.1957 | 7.9043 | 448.8 | 489.8381 | 566.0894 | -117.2894 | 10.3 | 3.887 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.9 | 73.3377 | 80.3916 | -9.4916 | 8.4 | 6.5927 | 6.5927 | 1.8073 | 5.2 | 3.5401 | 3.5401 | 1.6599 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |  |  |  | 0 | 61 | 72.7027 | 19.2105 | 41.7895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 33.4493 | 67.4978 | 42.9021 | 165.6 | 220.695 | 220.695 | -55.095 | 0 | 56.6426 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 219.2 | 228.4159 | 228.4159 | -9.2159 | 81.6 | 72.4502 | 81.6356 | -0.03556 | 135.7 | 142.0425 | 72.0906 | 63.6094 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10108 | 18.8 | 19.2108 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.8966 | 18.8966 | 0.50341 | 35.5 | 20.6015 | 36.5712 | -1.0712 | 127.6 | 133.7487 | 133.7487 | -6.1487 | 128.6 | 133.7487 | 133.7487 | -5.1487 | 158.3 | 134.1504 | 134.1504 | 24.1496 | 76.8 | 110.482 | 110.482 | -33.682 | 44.1 | 44.9999 | 37.9009 | 6.1991 | 34.9 | 43.1564 | 43.1565 | -8.2565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 12.4 | 13.6028 | 13.6028 | -1.2028 | 150.4 | 163.9751 | 163.9751 | -13.5751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 67.4105 | 32.6006 | -16.1006 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.3 | 25.7466 |  | 25.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.2 | 125.0009 | 132.8384 | -5.6384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.6 | 136.53 | 140.6076 | 0.99238 | 71.6 | 68.47 | 70.5149 | 1.0851 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 16 | 26 | -9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 98.3 | 82.3149 | 97.8769 | 0.42307 | 98.5 | 129.0234 | 129.0235 | -30.5235 | 62.5 | 67.1992 | 67.1992 | -4.6992 | 76.6 | 78.5668 | 78.568 | -1.968 | 30.7 | 29.9806 | 29.9806 | 0.71944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 6.526 | 6.5261 | 1.3739 | 7.1 | 6.8464 | 6.8465 | 0.2535 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.52 | 0.52 | -0.02 | 104.6 | 110.22 | 106.2584 | -1.6584 | 59.8 | 37.7309 | 37.7309 | 22.0691 | 13.7 | 12.2524 | 12.2524 | 1.4476 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 20.8 | 20.4562 | 20.4562 | 0.34377 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 98.2 | 123.1203 | 123.1203 | -24.9203 | 68.8 | 82.27 | 82.27 | -13.47 | 2 | 2.05 | 2.05 | -0.05 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 21.1 | 20.4222 | 20.4222 | 0.67778 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 14.3 | 15.5491 | 15.5491 | -1.2491 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 6.1 | 9.2 | 9.2 | -3.1 | 12.2 | 10.0572 | 10.0572 | 2.1428 | 12.45 | 12.7062 | 12.7062 | -0.2562 | 29.6 | 27.27 | 26.2794 | 3.3206 | 83.9 | 83.11 | 81.9843 | 1.9157 | 3.7 | 4.1543 | 4.1543 | -0.4543 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 8 | 19.792 | 12.8277 | -4.8277 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.281 | 0.281 | -0.281 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 0.4 | 18.9 | 15.5491 | 15.5491 | 3.3509 | 20.3 | 19.4363 | 19.4364 | 0.86365 | 29.7 | 14.61 | 24.2698 | 5.4302 | 76.3 | 65 | 70.4343 | 5.8657 | 24.7 | 17.1705 | 17.1705 | 7.5295 | 113.5 | 117.08 | 109.1276 | 4.3724 | 117.5 | 114.62 | 107.0717 | 10.4283 | 19.5 | 16.0625 | 16.0625 | 3.4375 | 15.2 | 12.4971 | 12.4971 | 2.7029 | 2.7 | 25.1 | 25.1 | -22.4 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | -0.3 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | -0.1 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 9.5 | 10.0926 | 10.0926 | -0.5926 | 162.2 | 143.3009 | 143.3009 | 18.8991 | 7 | 5.247 | 5.247 | 1.753 | 91.7 | 97 | 97 | -5.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.8 | 123.66 | 125 | 0.8 | 146.4 | 134.7 | 145 | 1.4 | 79.5 | 69.84 | 69.84 | 9.66 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 |  | 4.6447 | 4.6447 | -4.6447 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20.1 | 19.4363 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8 | 7.43 | 7.43 | 0.57 |  |  |  | 0 | 5.44 | 13 | 13 | -7.56
01/05/2026 | 16:30 | 153.6 | 155 | 155 | -1.4 | 642.5 | 650 | 650 | -7.5 | 214.2 | 211.662 | 211.662 | 2.5379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 228.6 | 225 | 230 | -1.4 | 26.7 | 27.8064 |  | 26.7 |  |  |  | 0 | 105.4 | 109.89 | 109.89 | -4.49 | 109.2 | 109.89 | 109.89 | -0.69 |  |  |  | 0 | 127.5 | 110.22 | 110.22 | 17.28 | 108.7 | 120.0309 | 120.0309 | -11.3309 | 66.5 | 60.1957 | 60.1957 | 6.3043 | 563.4 | 566.0894 | 566.0894 | -2.6894 | 10.3 | 5.4678 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.5 | 80.3928 | 80.3929 | 1.1071 | 8.1 | 6.5927 | 6.5927 | 1.5073 | 5.2 | 3.5401 | 3.5401 | 1.6599 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 0 | 6.719 | -0.019 |  |  |  | 0 | 60.7 | 72.7419 | 61.5508 | -0.85083 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 110.2029 | 112.4665 | -2.9665 | 118.1 | 220.695 | 220.695 | -102.595 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 217 | 228.4159 | 228.4159 | -11.4159 | 81.4 | 81.6355 | 81.6356 | -0.23557 | 152 | 151.3625 | 67.0554 | 84.9446 | 41.6 | 41.8989 | 41.8989 | -0.29893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.8949 | 18.8949 | 0.50506 | 47.9 | 43.8868 | 43.8868 | 4.0132 | 126.7 | 133.7487 | 133.7487 | -7.0487 | 126.9 | 133.7487 | 133.7487 | -6.8487 | 154.4 | 134.1504 | 134.1504 | 20.2496 | 75.6 | 110.482 | 110.482 | -34.882 | 38.2 | 37.9009 | 37.9009 | 0.29913 | 32.1 | 44.103 | 43.1565 | -11.0565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 12 | 13.6028 | 13.6028 | -1.6028 | 144.2 | 163.9751 | 172.2015 | -28.0016 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.6 | 67.4106 | 94.8719 | -80.2719 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.6 | 25.7466 |  | 24.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.9 | 125.0009 | 132.8384 | -6.9384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 142.2 | 136.53 | 151.2175 | -9.0175 | 69.5 | 68.47 | 75.8358 | -6.3358 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 |  |  | 16.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 2.9765 | 2.9765 | 0.22351 | 109.3 | 135.982 | 102.9122 | 6.3878 | 121 | 129.0234 | 129.0235 | -8.0235 | 61.1 | 67.1992 | 67.1992 | -6.0992 | 76.5 | 78.5679 | 78.568 | -2.068 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 6.5261 | 6.5261 | 1.3739 | 7 | 6.8465 | 6.8465 | 0.15349 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.448 | 0.448 | -0.048 | 105.8 | 111.42 | 105.9482 | -0.1482 | 30 | 18.3287 | 18.3287 | 11.6713 | 15.5 | 11.6258 | 11.6258 | 3.8742 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 91.4 | 71.1895 | 71.1895 | 20.2105 | 46.4 | 55.36 | 55.36 | -8.96 | 2 | 2.05 | 2.05 | -0.05 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 14.3 | 15.5491 | 15.5491 | -1.2491 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 6.1 | 9.2 | 9.2 | -3.1 | 10 | 7.3458 | 7.3458 | 2.6542 | 8.6 | 10.0261 | 10.0261 | -1.4261 | 31 | 27.73 | 26.5344 | 4.4656 | 86.8 | 83.49 | 82.1793 | 4.6207 | 0.5 | 1.3016 | 1.3016 | -0.8016 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 8 | 19.792 | 19.792 | -11.792 | 2.4 | 2.48 | 2.48 | -0.08 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.205 | 0.205 | -0.205 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 0.2 | 18.7 | 15.5491 | 15.5491 | 3.1509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 28.9 | 14.61 | 24.5691 | 4.3309 | 73.9 | 58 | 70.1549 | 3.7451 | 14.1 | 9.2719 | 9.2719 | 4.8281 | 105.1 | 117.99 | 108.7007 | -3.6007 | 117.6 | 115.29 | 107.6089 | 9.9911 | 20 | 15.8342 | 15.8342 | 4.1658 | 14 | 12.4007 | 12.4007 | 1.5993 | 1.7 | 14.47 | 14.47 | -12.77 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | -0.2 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | -0.1 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 9.6 | 9.4437 | 9.4437 | 0.1563 | 91.6 | 77.2916 | 77.2916 | 14.3084 | 4.1 | 4.1922 | 4.1922 | -0.0922 | 40.7 | 68 | 68 | -27.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.8 | 122.74 | 126 | -0.2 | 155.3 | 128.67 | 146 | 9.3 | 40.7 | 48.96 | 48.96 | -8.26 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 |  | 2.8636 | 2.8636 | -2.8636 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.6 | 7.43 | 7.43 | 0.17 |  |  |  | 0 | 8.78 | 13 | 13 | -4.22
01/05/2026 | 17:00 | 156.1 | 155 | 155 | 1.1 | 637.6 | 650 | 650 | -12.4 | 212.8 | 211.662 | 211.662 | 1.138 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 227.7 | 225 | 230 | -2.3 | 27.1 | 27.8064 |  | 27.1 |  |  |  | 0 | 105.3 | 109.89 | 109.89 | -4.59 | 108.2 | 109.89 | 109.89 | -1.69 |  |  |  | 0 | 128.4 | 110.22 | 110.22 | 18.18 | 111.8 | 120.0309 | 120.0309 | -8.2309 | 68.3 | 60.1957 | 60.1957 | 8.1043 | 556.4 | 566.0894 | 566.0894 | -9.6894 | 10.2 | 5.4678 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 80.3929 | 80.3929 | 0.90714 | 7.8 | 6.5927 | 6.5927 | 1.2073 | 5.1 | 3.5401 | 3.5401 | 1.5599 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 60.4 | 72.7419 | 62.8808 | -2.4808 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 217.8 | 220.695 | 220.695 | -2.895 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 216.5 | 215.267 | 228.4159 | -11.9159 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 151.6 | 151.3625 | 142.0426 | 9.5574 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.8822 | 18.8822 | 0.51782 | 48.5 | 43.8868 | 43.8868 | 4.6132 | 125.1 | 133.7487 | 133.7487 | -8.6487 | 125.3 | 133.7487 | 133.7487 | -8.4487 | 153.7 | 134.1504 | 134.1504 | 19.5496 | 107 | 110.482 | 110.482 | -3.482 | 44.6 | 47.0826 | 47.0826 | -2.4826 | 36.1 | 44.103 | 44.103 | -8.003 | 3.8 |  |  | 3.8 | 12 | 13.6028 | 13.6028 | -1.6028 | 160.7 | 172.2015 | 172.2015 | -11.5015 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.4 | 95.5452 | 95.5452 | -1.1452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.8 | 45.556 |  | 24.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.8 | 125.0009 | 132.8384 | -7.0384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.9 | 185.0531 | 190.6633 | -48.7633 | 70.7 | 92.8044 | 95.6179 | -24.9179 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 |  |  | 16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 137 | 223.2737 | 198.2744 | -61.2744 | 115.1 | 119.1016 | 121.6809 | -6.5809 | 60.9 | 67.1992 | 67.1992 | -6.2992 | 71 | 78.568 | 78.568 | -7.568 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.1 | 6.5261 | 6.5261 | 1.5739 | 7 | 6.8465 | 6.8465 | 0.15349 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.31 | 0.31 | -0.21 | 116.1 | 111.89 | 103.7285 | 12.3715 | 8.7 | 6.5946 | 6.5946 | 2.1054 | 16 | 10.9409 | 10.9409 | 5.0591 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 31.4 | 27.0249 | 27.0249 | 4.3751 | 15.1 | 24.37 | 24.37 | -9.27 | 2 | 2.05 | 2.05 | -0.05 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 14.4 | 15.5491 | 15.5491 | -1.1491 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 6.1 | 9.2 | 9.2 | -3.1 | 3.8 | 4.4394 | 4.4394 | -0.6394 | 1.1 | 6.6554 | 6.6554 | -5.5554 | 31.1 | 28.14 | 26.398 | 4.702 | 86.8 | 83.53 | 81.6955 | 5.1045 | 0 | 0.2005 | 0.2005 | -0.2005 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 8.9 | 19.792 | 19.792 | -10.892 | 2.5 | 2.48 | 2.48 | 0.02 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.125 | 0.125 | -0.125 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 18.8 | 15.5491 | 15.5491 | 3.2509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 26 | 14.61 | 24.4827 | 1.5173 | 71.1 | 56 | 70.3376 | 0.7624 | 3.9 | 3.7697 | 3.7697 | 0.1303 | 100.7 | 118.47 | 109.507 | -8.807 | 111.4 | 115.78 | 108.2882 | 3.1118 | 18.8 | 15.7175 | 15.7175 | 3.0825 | 12.1 | 12.2609 | 12.2609 | -0.1609 | 0.5 | 8.08 | 8.08 | -7.58 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | -0.3 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | -0.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.6 | 8.7712 | 8.7712 | 0.8288 | 30.5 | 23.1987 | 23.1987 | 7.3013 | 0.9 | 1.2795 | 1.2795 | -0.3795 | 12.1 | 30 | 30 | -17.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.9 | 120.18 | 127 | 1.9 | 149.2 | 116.44 | 145 | 4.2 | 12.7 | 21.6 | 21.6 | -8.9 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 |  | 0.869 | 0.869 | -0.869 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.5 | 7.43 | 7.43 | 0.07 |  |  |  | 0 | 10.38 | 13 | 13 | -2.62
01/05/2026 | 17:30 | 150.3 | 155 | 155 | -4.7 | 629.7 | 650 | 650 | -20.3 | 210.1 | 211.662 | 211.662 | -1.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.8678 | 91.8678 | -2.0678 | 222.2 | 225 | 230 | -7.8 | 27.1 | 27.8064 |  | 27.1 |  |  |  | 0 | 178.2 | 124.1497 | 109.89 | 68.31 | 183.1 | 124.1497 | 109.89 | 73.21 |  |  |  | 0 | 164 | 124.5225 | 110.22 | 53.78 | 177.7 | 207.2429 | 188.5251 | -10.8251 | 86 | 103.9326 | 94.5456 | -8.5456 | 547.5 | 566.0894 | 566.0894 | -18.5894 | 9.9 | 5.4678 | 5.4678 | 4.4322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.3 | 80.3929 | 80.3929 | -1.0929 | 7 | 6.5927 | 6.5927 | 0.40729 | 4.9 | 3.5401 | 3.5401 | 1.3599 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 120.2 | 80.6424 | 87.0319 | 33.1681 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.4 | 112.4665 | 112.4665 | -4.0665 | 219.5 | 213.3373 | 220.695 | -1.195 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 229.2 | 228.4159 | 228.4159 | 0.78406 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 143.2 | 149.9872 | 142.0426 | 1.1574 | 40 | 41.8989 | 41.8989 | -1.8989 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.8815 | 18.8815 | 0.51854 | 46.2 | 43.8868 | 43.8868 | 2.3132 | 124.9 | 133.7487 | 133.7487 | -8.8487 | 124.6 | 133.7487 | 133.7487 | -9.1487 | 166 | 134.1504 | 134.1504 | 31.8496 | 105.4 | 110.482 | 110.482 | -5.082 | 42.5 | 47.0826 | 47.0826 | -4.5826 | 36.1 | 43.1565 | 43.1565 | -7.0565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 11.4 | 13.6028 | 13.6028 | -2.2028 | 163 | 172.2015 | 172.2015 | -9.2015 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.3 | 95.5452 | 95.5452 | -3.2452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44 | 45.556 |  | 44 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.9 | 125.0009 | 132.8384 | -9.9384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 200 | 196.1923 | 196.1923 | 3.8077 | 87.1 | 98.3907 | 98.3907 | -11.2907 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.6 |  |  | 14.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 137.2 | 217.4232 | 217.05 | -79.85 | 111.7 | 121.6809 | 121.6809 | -9.9809 | 60.7 | 67.1992 | 67.1992 | -6.4992 | 67.4 | 78.568 | 78.568 | -11.168 | 29 | 29.9806 | 29.9806 | -0.98056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 6.5261 | 6.5261 | -3.7261 | 7.1 | 6.8465 | 6.8465 | 0.25349 |  |  |  | 0 | 0 | 0.107 | 0.107 | -0.107 | 118.7 | 112.03 | 102.4605 | 16.2395 | 0 | 1.0882 | 1.0882 | -1.0882 | 15.2 | 10.3141 | 10.3141 | 4.8859 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 20.4562 | 20.4562 | -0.35623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.2 | 3.9942 | 3.9942 | -3.7942 | 0.2 | 3.55 | 3.55 | -3.35 | 2 | 2.05 | 2.05 | -0.05 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 19.8 | 20.4222 | 20.4222 | -0.62222 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 14.3 | 15.5491 | 15.5491 | -1.2491 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 6.1 | 9.2 | 9.2 | -3.1 | 0 | 2.9617 | 2.9617 | -2.9617 | 0 | 3.8474 | 3.8474 | -3.8474 | 31.4 | 28.31 | 26.5957 | 4.8043 | 87.3 | 82.95 | 81.7211 | 5.5789 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 19.3 | 19.792 | 19.792 | -0.492 | 2.5 | 2.48 | 2.48 | 0.02 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.036 | 0.036 | -0.036 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 18.7 | 15.5491 | 15.5491 | 3.1509 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 24.7 | 14.61 | 24.4718 | 0.2282 | 70.6 | 55 | 70.4775 | 0.1225 | 0 | 0.6201 | 0.6201 | -0.6201 | 88.7 | 117.84 | 109.4215 | -20.7215 | 117.3 | 115.75 | 108.1887 | 9.1113 | 12.9 | 14.7573 | 14.7573 | -1.8573 | 3.9 | 11.5209 | 11.5209 | -7.6209 | 0 | 1.7 | 1.7 | -1.7 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | -0.4 | 7.4 | 7.8 | 7.8 | -0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.8 | 8.111 | 8.111 | 0.689 | 0.3 | 1.8657 | 1.8657 | -1.5657 | 0 | 0.5869 | 0.5869 | -0.5869 | 0 | 6 | 6 | -6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.5 | 114.81 | 127 | 1.5 | 133.6 | 100.8 | 142 | -8.4 | 0 | 4.32 | 4.32 | -4.32 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 |  | 0.2708 | 0.2708 | -0.2708 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.3 | 7.43 | 7.43 | 0.87 |  |  |  | 0 | 9.93 | 13 | 13 | -3.07
01/05/2026 | 18:00 | 157 | 155 | 155 | 2 | 640.9 | 650 | 650 | -9.1 | 213.9 | 211.662 | 211.662 | 2.238 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.8678 | 91.8678 | -1.4678 | 227.5 | 225 | 230 | -2.5 | 26.8 | 27.8064 |  | 26.8 |  |  |  | 0 | 178.4 | 121.7853 | 146.2027 | 32.1973 | 201 | 121.7853 | 146.2027 | 54.7973 |  |  |  | 0 | 189.1 | 122.151 | 146.6418 | 42.4582 | 206.5 | 207.2429 | 207.2429 | -0.74285 | 107.1 | 103.9326 | 103.9326 | 3.1674 | 561.8 | 566.0894 | 566.0894 | -4.2894 | 10.3 | 5.4678 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81 | 80.3929 | 80.3929 | 0.60714 | 8 | 6.5927 | 6.5927 | 1.4073 | 5.2 | 3.5401 | 3.5401 | 1.6599 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 123.5 | 118.1844 | 142.4441 | -18.9441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 192.9 | 209.9454 | 220.695 | -27.795 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 229.8 | 228.4159 | 228.4159 | 1.3841 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 150.3 | 149.9872 | 142.0426 | 8.2574 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.8855 | 18.8855 | 0.51448 | 48.3 | 43.8868 | 43.8868 | 4.4132 | 147.8 | 133.7487 | 133.7487 | 14.0513 | 147.8 | 133.7487 | 133.7487 | 14.0513 | 155.8 | 134.1504 | 134.1504 | 21.6496 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 45.2 | 47.0826 | 47.0826 | -1.8826 | 39 | 43.1565 | 43.1565 | -4.1565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 12.2 | 13.6028 | 13.6028 | -1.4028 | 170.5 | 172.2015 | 172.2015 | -1.7015 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.4 | 95.5452 | 95.5452 | -1.1452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.9 | 45.556 |  | 43.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.8 | 125.0009 | 132.8384 | -7.0384 | 0 |  |  | 0 | 67.2 |  |  | 67.2 | 200 | 196.1923 | 196.1923 | 3.8077 | 88 | 98.3907 | 98.3907 | -10.3907 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 |  |  | 16.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 177.9 | 223.2737 | 217.05 | -39.15 | 122.3 | 119.7372 | 121.6809 | 0.61914 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 68.9 | 78.568 | 78.568 | -9.668 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 6.5261 | 6.5261 | -6.5261 | 7.1 | 6.8465 | 6.8465 | 0.25349 |  |  |  | 0 | 0 | 0.052 | 0.052 | -0.052 | 114.6 | 112.12 | 100.6988 | 13.9012 | 0 |  |  | 0 | 15.2 | 9.7973 | 9.7973 | 5.4027 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.05 | 2.05 | -0.05 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 14.4 | 15.5491 | 15.5491 | -1.1491 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 6.1 | 9.2 | 9.2 | -3.1 | 0 | 1.2697 | 1.2697 | -1.2697 | 0 | 1.4895 | 1.4895 | -1.4895 | 31.6 | 28.41 | 26.4901 | 5.1099 | 86.8 | 82.24 | 82.1332 | 4.6668 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.5 | 2.52 | 2.52 | -0.02 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 0 | 0.016 | 0.016 | -0.016 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 19.2 | 15.5491 | 15.5491 | 3.6509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 25.9 | 14.93 | 22.7812 | 3.1188 | 64.3 | 55 | 70.8499 | -6.5499 | 0 | 0.267 | 0.267 | -0.267 | 90.6 | 116.67 | 107.7794 | -17.1794 | 115.2 | 115.61 | 108.1857 | 7.0143 | 11.3 | 14.1215 | 14.1215 | -2.8215 | 2.7 | 10.3463 | 10.3463 | -7.6463 | 0 | 0.85 | 0.85 | -0.85 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | -0.4 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | -0.5 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 8.6 | 7.4751 | 7.4751 | 1.1249 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.7 | 107.94 | 126 | -3.3 | 114.8 | 99.82 | 137 | -22.2 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 7.43 | 7.43 | 0.37 |  |  |  | 0 | 10.67 | 13 | 13 | -2.33
01/05/2026 | 18:30 | 150.3 | 155 | 155 | -4.7 | 637.6 | 650 | 650 | -12.4 | 209.9 | 211.662 | 211.662 | -1.762 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.5 | 91.8678 | 91.8678 | -3.3678 | 222.6 | 225 | 230 | -7.4 | 79.8 | 27.8064 |  | 79.8 |  |  |  | 0 | 180.2 | 187.7507 | 187.7507 | -7.5507 | 202.1 | 187.7507 | 187.7507 | 14.3493 |  |  |  | 0 | 191.1 | 188.3145 | 188.3145 | 2.7855 | 208.4 | 207.2429 | 207.2429 | 1.1571 | 108.2 | 103.9326 | 103.9326 | 4.2674 | 550.5 | 566.0894 | 566.0894 | -15.5894 | 10 | 5.4678 | 5.4678 | 4.5322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 80.3929 | 80.3929 | -0.29286 | 7 | 6.5927 | 6.5927 | 0.40729 | 4.9 | 3.5401 | 3.5401 | 1.3599 | 22.6 |  |  | 22.6 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 121.4 | 142.4441 | 142.4441 | -21.0441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.8 | 112.4665 | 112.4665 | -3.6665 | 222.5 | 220.695 | 220.695 | 1.805 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 225.7 | 220.6025 | 228.4159 | -2.7159 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 148.5 | 149.9872 | 142.0426 | 6.4574 | 40.4 | 41.8989 | 41.8989 | -1.4989 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.8848 | 18.8848 | 0.51516 | 47.1 | 43.8868 | 43.8868 | 3.2132 | 166.4 | 133.7487 | 133.7487 | 32.6513 | 167 | 133.7487 | 133.7487 | 33.2513 | 177.8 | 134.1504 | 134.1504 | 43.6496 | 106 | 110.482 | 110.482 | -4.482 | 43.7 | 47.0826 | 47.0826 | -3.3826 | 35 | 36.7337 | 43.1565 | -8.1565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 11.6 | 13.6028 | 13.6028 | -2.0028 | 166.3 | 172.2015 | 172.2015 | -5.9016 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.5 | 95.5452 | 95.5452 | -2.0452 | 0 |  | 84.0675 | -84.0675 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.556 |  | 44.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.2 | 125.0009 | 132.8384 | -8.6384 | 59.6 |  | 171.575 | -111.975 | 164.1 | 167.5534 | 105.1612 | 58.9388 | 200 | 196.1923 | 196.1923 | 3.8077 | 88.7 | 98.3907 | 98.3907 | -9.6907 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.1 |  |  | 25.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 2.9765 | 2.9765 | 0.22351 | 172.1 | 217.4232 | 217.05 | -44.95 | 123.1 | 129.0235 | 121.6809 | 1.4191 | 64.7 | 67.1992 | 67.1992 | -2.4992 | 70.5 | 78.568 | 78.568 | -8.068 | 29.4 | 29.9806 | 29.9806 | -0.58056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 6.5261 | 6.5261 | -6.5261 | 7.1 | 6.8465 | 6.8465 | 0.25349 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 111.6 | 112.03 | 100.1906 | 11.4094 | 0 |  |  | 0 | 14.1 | 9.3745 | 9.3745 | 4.7255 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.047 | 2.047 | -0.047 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22222 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 14.3 | 15.5491 | 15.5491 | -1.2491 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 6.1 | 9.2 | 9.2 | -3.1 | 0 | 0.1256 | 0.1256 | -0.1256 | 0 | 0.1218 | 0.1218 | -0.1218 | 31.8 | 28.46 | 26.4908 | 5.3092 | 87.6 | 81.55 | 81.0626 | 6.5374 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.5 | 2.56 | 2.56 | -0.06 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 6.8 | 6.2 | 6.2 | 0.6 | 18.9 | 15.5491 | 15.5491 | 3.3509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 23.8 | 13.58 | 22.108 | 1.692 | 61.6 | 55 | 68.9523 | -7.3523 | 0 |  |  | 0 | 94.7 | 114.01 | 106.8171 | -12.1171 | 118 | 115.16 | 108.2828 | 9.7172 | 14.9 | 13.7122 | 13.7122 | 1.1878 | 7 | 10.13 | 10.13 | -3.13 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | -0.4 | 7.4 | 7.8 | 7.8 | -0.4 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 6.8 | 6.9156 | 6.9156 | -0.1156 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 115.6 | 98.14 | 123 | -7.4 | 110.6 | 89.12 | 129 | -18.4 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 4.35 | 4.35 | 0.35 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 7.43 | 7.43 | -1.03 |  |  |  | 0 | 12.07 | 13 | 13 | -0.93
01/05/2026 | 19:00 | 157.5 | 155 | 155 | 2.5 | 646.7 | 650 | 650 | -3.3 | 213.8 | 211.662 | 211.662 | 2.138 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.8678 | 91.8678 | -1.4678 | 226.7 | 225 | 230 | -3.3 | 79.8 | 27.8064 |  | 79.8 |  |  |  | 0 | 180.6 | 187.7507 | 187.7507 | -7.1507 | 203 | 187.7507 | 187.7507 | 15.2493 |  |  |  | 0 | 191.5 | 188.3145 | 188.3145 | 3.1855 | 208 | 207.2429 | 207.2429 | 0.75715 | 107.5 | 103.9326 | 103.9326 | 3.5674 | 563.7 | 566.0894 | 566.0894 | -2.3894 | 10.3 | 5.4678 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.9 | 80.3929 | 80.3929 | 1.5071 | 7.7 | 6.5927 | 6.5927 | 1.1073 | 5.1 | 3.5401 | 3.5401 | 1.5599 | 22.5 |  |  | 22.5 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 123.1 | 142.4441 | 142.4441 | -19.3441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 222.3 | 220.695 | 220.695 | 1.605 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 230.7 | 228.4159 | 228.4159 | 2.2841 | 81.6 | 81.6356 | 81.6356 | -0.03557 | 150.2 | 149.9872 | 142.0426 | 8.1574 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.8792 | 18.8792 | 0.52082 | 48.1 | 43.8868 | 43.8868 | 4.2132 | 172 | 133.7487 | 133.7487 | 38.2513 | 172.3 | 133.7487 | 133.7487 | 38.5513 | 166.7 | 134.1504 | 134.1504 | 32.5496 | 108 | 110.482 | 110.482 | -2.482 | 45.2 | 47.0826 | 47.0826 | -1.8826 | 36.3 | 36.7337 | 43.1565 | -6.8565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 12 | 13.6028 | 13.6028 | -1.6028 | 170.4 | 172.2015 | 172.2015 | -1.8015 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.5 | 95.5452 | 95.5452 | -1.0452 | 0 |  | 84.0675 | -84.0675 |  |  |  | 0 | 44.6 | 45.556 |  | 44.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.6 | 125.0009 | 132.8384 | -7.2384 | 168.8 | 171.575 | 171.575 | -2.775 | 167.3 | 110.3786 | 164.5797 | 2.7203 | 200 | 196.1923 | 196.1923 | 3.8077 | 89.2 | 98.3907 | 98.3907 | -9.1907 | 10.4 |  | 74.2155 | -63.8155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.5 |  |  | 26.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 193.4 | 219.3668 | 217.05 | -23.65 | 124.9 | 119.7372 | 121.6809 | 3.2191 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 73 | 78.568 | 78.568 | -5.568 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 6.5261 | 6.5261 | -6.5261 | 7.1 | 6.8465 | 6.8465 | 0.25349 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 105.8 | 111.41 | 100.1557 | 5.6443 | 0 |  |  | 0 | 11.7 | 9.3209 | 9.3209 | 2.3791 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.046 | 2.046 | -0.046 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 14.3 | 15.5491 | 15.5491 | -1.2491 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 6.1 | 9.2 | 9.2 | -3.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.2 | 28.61 | 26.0423 | 5.1577 | 86.6 | 82.04 | 80.6578 | 5.9422 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 7 | 6.2 | 6.2 | 0.8 | 19.1 | 15.5491 | 15.5491 | 3.5509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 17.1 | 12.14 | 21.549 | -4.449 | 59.9 | 54 | 67.1867 | -7.2867 | 0 |  |  | 0 | 83.2 | 108.73 | 107.4556 | -24.2556 | 116.3 | 114.12 | 108.6418 | 7.6582 | 11.1 | 13.5931 | 13.5931 | -2.4931 | 2.8 | 9.6356 | 9.6356 | -6.8356 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | -0.4 | 7.4 | 7.8 | 7.8 | -0.4 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 4.4 | 6.58 | 6.58 | -2.18 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 111.6 | 86.99 | 120 | -8.4 | 112.7 | 74.87 | 120 | -7.3 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 4.35 | 4.35 | 0.35 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 7.43 | 7.43 | -0.63 |  |  |  | 0 | 10.93 | 13 | 13 | -2.07
01/05/2026 | 19:30 | 160.8 | 155 | 155 | 5.8 | 651.3 | 650 | 650 | 1.3 | 215.3 | 211.662 | 211.662 | 3.638 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92 | 91.8678 | 91.8678 | 0.13217 | 228 | 225 | 230 | -2 | 79.7 | 39.0888 |  | 79.7 |  |  |  | 0 | 179.9 | 187.7507 | 187.7507 | -7.8507 | 201.9 | 187.7507 | 187.7507 | 14.1493 |  |  |  | 0 | 191.3 | 188.3145 | 188.3145 | 2.9855 | 205.6 | 207.2429 | 207.2429 | -1.6428 | 108.4 | 103.9326 | 103.9326 | 4.4674 | 563 | 566.0894 | 566.0894 | -3.0894 | 10.5 | 5.4678 | 5.4678 | 5.0322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.1 | 80.3929 | 80.3929 | 2.7071 | 8.5 | 6.5927 | 6.5927 | 1.9073 | 5.3 | 3.5401 | 3.5401 | 1.7599 | 22.5 | 22.4108 |  | 22.5 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 123.5 | 122.0329 | 142.4441 | -18.9441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 213.7 | 220.695 | 220.695 | -6.995 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 232.6 | 228.4159 | 228.4159 | 4.1841 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 152.8 | 151.3625 | 151.3625 | 1.4375 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.8743 | 18.8743 | 0.52569 | 48.8 | 43.8868 | 43.8868 | 4.9132 | 127.7 | 133.7487 | 134.2053 | -6.5053 | 128.1 | 133.7487 | 134.2053 | -6.1053 | 155 | 134.1504 | 134.6083 | 20.3917 | 107.5 | 110.482 | 110.482 | -2.982 | 46.1 | 47.0826 | 47.0826 | -0.9826 | 37 | 44.103 | 44.103 | -7.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 12.2 | 13.6028 | 13.6028 | -1.4028 | 173.5 | 174.5595 | 174.5595 | -1.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 95.5452 | 95.5452 | -0.14519 | 0 |  | 84.0675 | -84.0675 |  |  |  | 0 | 44.6 | 45.556 |  | 44.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.1 | 125.0009 | 132.8384 | -5.7384 | 169 | 171.575 | 171.575 | -2.575 | 167.2 | 169.782 | 160.7048 | 6.4952 | 200 | 196.1923 | 196.1923 | 3.8077 | 88.3 | 98.3907 | 98.3907 | -10.0907 | 74.7 | 74.2155 | 74.2155 | 0.48449 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.9 |  |  | 26.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 2.9765 | 2.9765 | 0.22351 | 166.4 | 164.5718 | 231.1445 | -64.7445 | 130.5 | 129.0235 | 129.0235 | 1.4765 | 67.2 | 67.1992 | 67.1992 | 0.00078 | 76.3 | 78.568 | 78.568 | -2.268 | 30.6 | 29.9806 | 29.9806 | 0.61944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 128.7344 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 6.5261 | 6.5261 | -6.5261 | 7.2 | 6.8465 | 6.8465 | 0.35349 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 105 | 110.95 | 100.174 | 4.826 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 10.0406 | 10.0406 | -0.4406 | 0 |  |  | 0 | 20.7 | 20.4562 | 20.4562 | 0.24377 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.045 | 2.045 | -0.045 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 14.3 | 15.5491 | 15.5491 | -1.2491 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 6.1 | 9.2 | 9.2 | -3.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.1 | 28.63 | 26.6271 | 4.4729 | 86.2 | 82.77 | 80.8667 | 5.3333 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.9 | 6.2 | 6.2 | 0.7 | 19.4 | 15.5491 | 15.5491 | 3.8509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 17.5 | 12.25 | 20.4491 | -2.9491 | 62.6 | 54 | 64.6983 | -2.0983 | 0 |  |  | 0 | 97 | 102.78 | 103.3267 | -6.3267 | 117.1 | 112.75 | 109.3277 | 7.7723 | 12.5 | 13.2136 | 13.2136 | -0.7136 | 6.2 | 8.8483 | 8.8483 | -2.6483 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | -0.4 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | -0.5 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 3.2 | 6.7805 | 6.7805 | -3.5805 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 114.1 | 85.53 | 114 | 0.1 | 109.5 | 85.14 | 110 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 4.35 | 4.35 | 0.35 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 7.43 | 7.43 | -1.33 |  |  |  | 0 | 12.14 | 13 | 13 | -0.86
01/05/2026 | 20:00 | 149.5 | 155 | 155 | -5.5 | 642.3 | 650 | 650 | -7.7 | 211.5 | 211.662 | 211.662 | -0.16205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.2 | 91.8678 | 91.8678 | -3.6678 | 221.5 | 225 | 230 | -8.5 | 79.6 | 38.422 |  | 79.6 |  |  |  | 0 | 180.7 | 187.7507 | 187.7507 | -7.0507 | 202.9 | 187.7507 | 187.7507 | 15.1493 |  |  |  | 0 | 192.6 | 188.3145 | 188.3145 | 4.2855 | 209.1 | 207.2429 | 207.2429 | 1.8572 | 108.5 | 103.9326 | 103.9326 | 4.5674 | 551.6 | 566.0894 | 566.0894 | -14.4894 | 10.1 | 5.4678 | 5.4678 | 4.6322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.1 | 80.3929 | 80.3929 | -2.2929 | 7.4 | 6.5927 | 6.5927 | 0.80729 | 4.9 | 3.5401 | 3.5401 | 1.3599 | 22.6 | 22.4108 | 22.4108 | 0.18923 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 121.4 | 126.3907 | 142.4441 | -21.0441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.5 | 112.4665 | 112.4665 | -3.9665 | 220 | 220.695 | 220.695 | -0.695 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 225.3 | 228.4159 | 228.4159 | -3.1159 | 81.6 | 81.6356 | 81.6356 | -0.03557 | 147.5 | 151.3625 | 151.3625 | -3.8625 | 40.4 | 41.8989 | 41.8989 | -1.4989 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.8749 | 18.8749 | 0.52512 | 47.7 | 43.8868 | 43.8868 | 3.8132 | 118.6 | 133.7487 | 134.2053 | -15.6053 | 118.8 | 133.7487 | 134.2053 | -15.4053 | 156.8 | 134.1504 | 134.6083 | 22.1917 | 104.3 | 110.482 | 110.482 | -6.182 | 42.3 | 47.0826 | 47.0826 | -4.7826 | 35.2 | 44.103 | 44.103 | -8.903 | 3.8 |  |  | 3.8 | 11.4 | 13.6028 | 13.6028 | -2.2028 | 167.6 | 174.5595 | 174.5595 | -6.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.5 | 95.5452 | 95.5452 | -3.0452 | 0 |  | 84.0675 | -84.0675 |  |  |  | 0 | 45 | 45.556 |  | 45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.6 | 125.0009 | 132.8384 | -9.2384 | 171.2 | 171.575 | 171.575 | -0.375 | 169.2 | 169.782 | 160.0974 | 9.1026 | 200 | 196.1923 | 196.1923 | 3.8077 | 89.3 | 98.3907 | 98.3907 | -9.0907 | 74.7 | 74.2155 | 74.2155 | 0.48449 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 2.9765 | 2.9765 | 0.22351 | 134.2 | 170.4028 | 231.1445 | -96.9445 | 115.7 | 121.6808 | 129.0235 | -13.3235 | 64.3 | 67.1992 | 67.1992 | -2.8992 | 75 | 78.568 | 78.568 | -3.568 | 29.1 | 29.9806 | 29.9806 | -0.88056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.2 | 162.1088 |  | 104.2 |  |  |  | 0 | 0 | 6.5261 | 6.5261 | -6.5261 | 7.2 | 6.8465 | 6.8465 | 0.35349 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 96.8 | 110.04 | 99.4813 | -2.6813 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 10.7634 | 10.7634 | -1.2634 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 20.4562 | 20.4562 | -0.35623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.043 | 2.043 | -0.043 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 20.4222 | 20.4222 | -0.42222 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 14.3 | 15.5491 | 15.5491 | -1.2491 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 6.1 | 9.2 | 9.2 | -3.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.9 | 28.36 | 25.8718 | 6.0282 | 84.3 | 81.91 | 79.9037 | 4.3963 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 6.7 | 6.2 | 6.2 | 0.5 | 19.2 | 15.5491 | 15.5491 | 3.6509 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 17.2 | 11.94 | 18.9485 | -1.7485 | 66.4 | 52 | 62.5308 | 3.8692 | 0 |  |  | 0 | 98 | 96.72 | 101.592 | -3.592 | 117.1 | 111.42 | 108.558 | 8.542 | 15.4 | 12.353 | 12.353 | 3.047 | 8.6 | 8.7755 | 8.7755 | -0.1755 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | -0.4 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | -0.5 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 3.4 | 7.1555 | 7.1555 | -3.7555 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 104.6 | 74.06 | 105 | -0.4 | 86.2 | 75.87 | 99 | -12.8 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 4.35 | 4.35 | 0.35 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20.1 | 20 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.9 | 7.43 | 7.43 | -1.53 |  |  |  | 0 | 10.46 | 13 | 13 | -2.54
01/05/2026 | 20:30 | 152.1 | 155 | 155 | -2.9 | 650.1 | 650 | 650 | 0.1 | 213.2 | 211.662 | 211.662 | 1.5379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 91.8678 | 91.8678 | -2.1678 | 226 | 225 | 230 | -4 | 27.6 | 35.7125 |  | 27.6 |  |  |  | 0 | 181 | 187.7507 | 187.7507 | -6.7507 | 202.3 | 187.7507 | 187.7507 | 14.5493 |  |  |  | 0 | 190.9 | 188.3145 | 188.3145 | 2.5855 | 207.6 | 207.2429 | 207.2429 | 0.35715 | 108.5 | 103.9326 | 103.9326 | 4.5674 | 557 | 566.0894 | 566.0894 | -9.0894 | 10.2 | 5.4678 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 80.3929 | 80.3929 | -0.19286 | 7.5 | 6.5927 | 6.5927 | 0.90729 | 5.1 | 3.5401 | 3.5401 | 1.5599 | 22.5 | 22.4108 | 22.4108 | 0.08923 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 120.8 | 129.7206 | 142.4441 | -21.6441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 112.4665 | 112.4665 | -3.2665 | 206.4 | 220.695 | 220.695 | -14.295 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 226.9 | 228.4159 | 228.4159 | -1.5159 | 81.6 | 81.6356 | 81.6356 | -0.03557 | 150.5 | 151.3625 | 151.3625 | -0.86252 | 41.1 | 41.8989 | 41.8989 | -0.79893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.8806 | 18.8806 | 0.51941 | 48.5 | 43.8868 | 43.8868 | 4.6132 | 123.6 | 133.7487 | 134.2053 | -10.6053 | 124 | 133.7487 | 134.2053 | -10.2053 | 153.5 | 134.1504 | 134.6083 | 18.8917 | 106 | 110.482 | 110.482 | -4.482 | 43.6 | 47.0826 | 47.0826 | -3.4826 | 35.6 | 44.103 | 44.103 | -8.503 | 3.8 |  |  | 3.8 | 11.7 | 13.6028 | 13.6028 | -1.9028 | 169.3 | 174.5595 | 174.5595 | -5.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.6 | 95.5452 | 95.5452 | -1.9452 | 0 |  | 84.0675 | -84.0675 |  |  |  | 0 | 45.1 | 45.556 |  | 45.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.5 | 125.0009 | 132.8384 | -7.3384 | 171.5 | 171.575 | 171.575 | -0.075 | 169.3 | 169.782 | 156.0266 | 13.2734 | 200 | 196.1923 | 196.1923 | 3.8077 | 88.3 | 98.3907 | 98.3907 | -10.0907 | 74.5 | 74.2155 | 74.2155 | 0.28449 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 155.7 | 164.5718 | 231.1445 | -75.4445 | 126 | 129.0235 | 129.0235 | -3.0235 | 65.7 | 67.1992 | 67.1992 | -1.4992 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.3 | 148.9776 |  | 212.3 |  |  |  | 0 | 0 | 6.5261 | 6.5261 | -6.5261 | 7.1 | 6.8465 | 6.8465 | 0.25349 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 98.8 | 108.51 | 99.2151 | -0.4151 | 0 |  |  | 0 | 10.7 | 11.1197 | 11.1197 | -0.4197 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.04 | 2.04 | -0.04 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 14.3 | 15.5491 | 15.5491 | -1.2491 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 6.1 | 9.2 | 9.2 | -3.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.9 | 27.9 | 25.9142 | 5.9858 | 84.5 | 79.97 | 79.7885 | 4.7115 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.7 | 6.2 | 6.2 | 0.5 | 20.3 | 15.5491 | 15.5491 | 4.7509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 10.8 | 12.15 | 16.5668 | -5.7668 | 62.2 | 50.91 | 58.6732 | 3.5268 | 0 |  |  | 0 | 96.8 | 90.34 | 94.7885 | 2.0115 | 115.6 | 110.01 | 105.2636 | 10.3364 | 14.2 | 11.008 | 11.008 | 3.192 | 6 | 7.2727 | 7.2727 | -1.2727 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | -0.4 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | -0.5 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 4.5 | 7.3844 | 7.3844 | -2.8844 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 109.4 | 64.59 | 94 | 15.4 | 67.3 | 70.25 | 87 | -19.7 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 4.35 | 4.35 | 0.35 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 7.43 | 7.43 | -1.33 |  |  |  | 0 | 10.94 | 13 | 13 | -2.06
01/05/2026 | 21:00 | 155.8 | 155 | 155 | 0.8 | 652.6 | 650 | 650 | 2.6 | 213.5 | 211.662 | 211.662 | 1.8379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 226.3 | 225 | 230 | -3.7 | 27.1 | 32.9104 |  | 27.1 |  |  |  | 0 | 179.9 | 187.7507 | 187.7507 | -7.8507 | 203.4 | 187.7507 | 187.7507 | 15.6493 |  |  |  | 0 | 191.4 | 188.3145 | 188.3145 | 3.0855 | 208.8 | 207.2429 | 207.2429 | 1.5572 | 108.4 | 103.9326 | 103.9326 | 4.4674 | 559.1 | 566.0894 | 566.0894 | -6.9894 | 10.2 | 5.4678 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 80.3929 | 80.3929 | 1.0071 | 7.8 | 6.5927 | 6.5927 | 1.2073 | 5.1 | 3.5401 | 3.5401 | 1.5599 | 22.4 | 22.4108 | 22.4108 | -0.01077 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 121.1 | 131.291 | 142.4441 | -21.3441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 210.5 | 220.695 | 220.695 | -10.195 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 229.7 | 228.4159 | 228.4159 | 1.2841 | 81.6 | 81.6356 | 81.6356 | -0.03557 | 151.3 | 151.3625 | 151.3625 | -0.06252 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.8774 | 18.8774 | 0.5226 | 48.2 | 43.8868 | 43.8868 | 4.3132 | 124.4 | 133.7487 | 134.2053 | -9.8053 | 124.4 | 133.7487 | 134.2053 | -9.8053 | 153.9 | 134.1504 | 134.6083 | 19.2917 | 106.7 | 110.482 | 110.482 | -3.782 | 44.6 | 47.0826 | 47.0826 | -2.4826 | 36 | 44.103 | 44.103 | -8.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 12 | 13.6028 | 13.6028 | -1.6028 | 170.9 | 174.5595 | 174.5595 | -3.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.3 | 95.5452 | 95.5452 | -1.2452 | 0 |  | 84.0675 | -84.0675 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.556 |  | 44.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.8 | 125.0009 | 132.8384 | -7.0384 | 171.3 | 171.575 | 171.575 | -0.275 | 168.8 | 169.782 | 149.9212 | 18.8788 | 200 | 196.1923 | 196.1923 | 3.8077 | 89.1 | 98.3907 | 98.3907 | -9.2907 | 74.5 | 74.2155 | 74.2155 | 0.28449 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 2.9765 | 2.9765 | 0.22351 | 163.3 | 164.5718 | 231.1445 | -67.8445 | 127.9 | 129.0235 | 129.0235 | -1.1235 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.568 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.6 | 174.6616 |  | 162.6 |  |  |  | 0 | 0 | 6.5261 | 6.5261 | -6.5261 | 7.1 | 6.8465 | 6.8465 | 0.25349 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 98.9 | 106.24 | 99.4924 | -0.5924 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 11.3779 | 11.3779 | -1.8779 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.038 | 2.038 | -0.038 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 14.3 | 15.5491 | 15.5491 | -1.2491 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 6.1 | 9.2 | 9.2 | -3.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.9 | 27.29 | 25.2353 | 6.6647 | 84.6 | 77.55 | 78.5993 | 6.0007 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.4 | 2.56 | 2.56 | -0.16 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7 | 6.2 | 6.2 | 0.8 | 20.3 | 15.5491 | 15.5491 | 4.7509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 4.3 | 10.43 | 15.3133 | -11.0133 | 58.3 | 46.55 | 57.9206 | 0.3794 | 0 |  |  | 0 | 83.9 | 82.87 | 91.5028 | -7.6028 | 112.9 | 108.18 | 104.4695 | 8.4305 | 13 | 10.7237 | 10.7237 | 2.2763 | 4.4 | 6.9598 | 6.9598 | -2.5598 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | -0.5 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | -0.5 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 4 | 7.5117 | 7.5117 | -3.5117 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 94.4 | 58.11 | 82 | 12.4 | 69.8 | 67.03 | 76 | -6.2 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 4.35 | 4.35 | 0.35 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20.1 | 20 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.4 | 7.43 | 7.43 | -2.03 |  |  |  | 0 | 13.24 | 13 | 13 | 0.24
01/05/2026 | 21:30 | 153.1 | 155 | 155 | -1.9 | 651.1 | 650 | 650 | 1.1 | 212.9 | 211.662 | 211.662 | 1.238 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 91.8678 | 91.8678 | -2.1678 | 224.8 | 225 | 230 | -5.2 | 27.5 | 44.5122 |  | 27.5 |  |  |  | 0 | 181.1 | 187.7507 | 187.7507 | -6.6507 | 203.4 | 187.7507 | 187.7507 | 15.6493 |  |  |  | 0 | 191.4 | 188.3145 | 188.3145 | 3.0855 | 208.6 | 207.2429 | 207.2429 | 1.3572 | 108.2 | 103.9326 | 103.9326 | 4.2674 | 557.2 | 566.0894 | 566.0894 | -8.8894 | 10.2 | 5.4678 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.9 | 80.3929 | 80.3929 | 0.50714 | 7.6 | 6.5927 | 6.5927 | 1.0073 | 5.1 | 3.5401 | 3.5401 | 1.5599 | 22.5 | 22.4108 |  | 22.5 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 120.8 | 142.4441 | 142.4441 | -21.6441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 112.4665 | 112.4665 | -3.1665 | 178.6 | 220.695 | 220.695 | -42.095 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 229.2 | 228.4159 | 228.4159 | 0.78406 | 81.6 | 81.6356 | 81.6356 | -0.03557 | 151.2 | 151.3625 | 151.3625 | -0.16252 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.8882 | 18.8882 | 0.51176 | 48 | 43.8868 | 43.8868 | 4.1132 | 123.1 | 133.7487 | 134.2053 | -11.1053 | 123.1 | 133.7487 | 134.2053 | -11.1053 | 153.4 | 134.1504 | 134.6083 | 18.7917 | 106.2 | 110.482 | 110.482 | -4.282 | 44.4 | 47.0826 | 47.0826 | -2.6826 | 35.6 | 44.103 | 44.103 | -8.503 | 3.8 |  |  | 3.8 | 11.7 | 13.6028 | 13.6028 | -1.9028 | 169.2 | 174.5595 | 174.5595 | -5.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.1 | 95.5452 | 95.5452 | -1.4452 | 0 |  | 84.0675 | -84.0675 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.556 |  | 44.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.5 | 125.0009 | 132.8384 | -7.3384 | 172.2 | 171.575 | 171.575 | 0.625 | 169.4 | 169.782 | 127.3502 | 42.0498 | 200 | 196.1923 | 196.1923 | 3.8077 | 88.7 | 98.3907 | 98.3907 | -9.6907 | 11.9 | 74.2155 | 74.2155 | -62.3155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 143.2 | 164.5718 | 231.1445 | -87.9445 | 125.6 | 129.0235 | 129.0235 | -3.4235 | 65.7 | 67.1992 | 67.1992 | -1.4992 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.568 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.9 |  |  | 137.9 |  |  |  | 0 | 0 | 6.5261 | 6.5261 | -6.5261 | 7.2 | 6.8465 | 6.8465 | 0.35349 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 97.3 | 103.09 | 99.3572 | -2.0572 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 11.5322 | 11.5322 | -5.2322 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.035 | 2.035 | -0.035 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 14.3 | 15.5491 | 15.5491 | -1.2491 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 6.1 | 9.2 | 9.2 | -3.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.7 | 26.45 | 25.2157 | 6.4843 | 84.6 | 75.43 | 77.671 | 6.929 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.4 | 2.56 | 2.56 | -0.16 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.2 | 6.2 | 6.2 | 1 | 19.6 | 15.5491 | 15.5491 | 4.0509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 4.5 | 11.48 | 13.6969 | -9.1969 | 54.5 | 39.89 | 51.1364 | 3.3636 | 0 |  |  | 0 | 79.1 | 73.84 | 83.1572 | -4.0572 | 104.5 | 104.87 | 98.9849 | 5.5151 | 11.9 | 9.1634 | 9.1634 | 2.7366 | 3.2 | 5.9895 | 5.9895 | -2.7895 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | -0.5 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | -0.5 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 3.1 | 7.4924 | 7.4924 | -4.3924 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 72.1 | 54.71 | 70 | 2.1 | 56.8 | 65.16 | 66 | -9.2 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 4.35 | 4.35 | 0.35 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.3 | 7.43 | 7.43 | 0.87 |  |  |  | 0 | 13.09 | 13 | 13 | 0.09
01/05/2026 | 22:00 | 157.6 | 155 | 155 | 2.6 | 655.4 | 650 | 650 | 5.4 | 215.5 | 211.662 | 211.662 | 3.838 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.2 | 91.8678 | 91.8678 | -0.66783 | 226.3 | 225 | 230 | -3.7 | 27.6 | 27.8064 |  | 27.6 |  |  |  | 0 | 181.1 | 187.7507 | 187.7507 | -6.6507 | 202.5 | 187.7507 | 187.7507 | 14.7493 |  |  |  | 0 | 190.9 | 188.3145 | 188.3145 | 2.5855 | 206.2 | 207.2429 | 207.2429 | -1.0429 | 108.6 | 103.9326 | 103.9326 | 4.6674 | 558.4 | 566.0894 | 566.0894 | -7.6894 | 10.3 | 5.4678 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82 | 80.3929 | 80.3929 | 1.6071 | 8.1 | 6.5927 | 6.5927 | 1.5073 | 5.2 | 3.5401 | 3.5401 | 1.6599 | 22.5 | 22.4108 |  | 22.5 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 85.8 | 130.3758 | 142.4441 | -56.6441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 221.9 | 220.695 | 220.695 | 1.205 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 227.8 | 228.4159 | 228.4159 | -0.61594 | 81.6 | 81.6356 | 81.6356 | -0.03557 | 151.7 | 151.3625 | 151.3625 | 0.33748 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.8833 | 18.8833 | 0.51672 | 49.6 | 43.8868 | 43.8868 | 5.7132 | 144.2 | 133.7487 | 134.2053 | 9.9947 | 144.1 | 133.7487 | 134.2053 | 9.8947 | 158.2 | 134.1504 | 134.6083 | 23.5917 | 107.3 | 110.482 | 110.482 | -3.182 | 45.3 | 47.0826 | 47.0826 | -1.7826 | 36.5 | 44.103 | 44.103 | -7.603 | 3.8 |  |  | 3.8 | 12.1 | 13.6028 | 13.6028 | -1.5028 | 172.2 | 174.5595 | 174.5595 | -2.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.6 | 95.5452 | 95.5452 | -0.94519 | 0 |  | 84.0675 | -84.0675 |  |  |  | 0 | 45.1 | 45.556 |  | 45.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.3 | 125.0009 | 132.8384 | -6.5384 | 171.6 | 171.575 | 171.575 | 0.025 | 156.2 | 165.7067 | 109.359 | 46.841 | 200 | 196.1923 | 196.1923 | 3.8077 | 88.9 | 98.3907 | 98.3907 | -9.4907 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 2.9765 | 2.9765 | 0.22351 | 180.4 | 164.5718 | 231.1445 | -50.7445 | 128.5 | 129.0235 | 129.0235 | -0.52347 | 66.5 | 67.1992 | 67.1992 | -0.69922 | 78.2 | 78.568 | 78.568 | -0.368 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.4 |  |  | 43.4 |  |  |  | 0 | 0 | 6.5261 | 6.5261 | -6.5261 | 7.2 | 6.8465 | 6.8465 | 0.35349 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 88.5 | 100.78 | 99.1861 | -10.6861 | 0 |  |  | 0 | 9 | 11.558 | 11.558 | -2.558 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 2.034 | 2.034 | -0.134 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 14.3 | 15.5491 | 15.5491 | -1.2491 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 6.1 | 9.2 | 9.2 | -3.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.5 | 25.74 | 25.078 | 5.422 | 83.2 | 73.41 | 77.695 | 5.505 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.4 | 2.52 | 2.52 | -0.12 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 7.2 | 6.2 | 6.2 | 1 | 19.7 | 15.5491 | 15.5491 | 4.1509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 5.4 | 10.2 | 15.5244 | -10.1244 | 47.6 | 34.16 | 47.803 | -0.203 | 0 |  |  | 0 | 69.8 | 63.84 | 76.455 | -6.655 | 107.1 | 99.83 | 97.2584 | 9.8416 | 7.5 | 8.5148 | 8.5148 | -1.0148 | 1.7 | 5.1622 | 5.1622 | -3.4622 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7 | 7.6 | 7.6 | -0.6 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | -0.5 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 4.4 | 7.2648 | 7.2648 | -2.8648 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 58.6 | 51.63 | 61 | -2.4 | 37 | 58.62 | 56 | -19 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 4.35 | 4.35 | 0.35 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | -2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.7 | 7.43 | 7.43 | 0.27 |  |  |  | 0 | 13.43 | 13 | 13 | 0.43
01/05/2026 | 22:30 | 152.3 | 155 | 155 | -2.7 | 650.6 | 650 | 650 | 0.6 | 213.3 | 211.662 | 211.662 | 1.638 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 61.1652 | 61.1652 | 28.9348 | 225.8 | 225 | 230 | -4.2 | 27.1 | 27.8064 |  | 27.1 |  |  |  | 0 | 181.6 | 187.7507 | 187.7507 | -6.1507 | 203.4 | 187.7507 | 187.7507 | 15.6493 |  |  |  | 0 | 191.7 | 188.3145 | 188.3145 | 3.3855 | 208.7 | 207.2429 | 207.2429 | 1.4571 | 108.6 | 103.9326 | 103.9326 | 4.6674 | 558.1 | 566.0894 | 566.0894 | -7.9894 | 10.2 | 5.4678 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 80.3929 | 80.3929 | 0.10714 | 7.5 | 6.5927 | 6.5927 | 0.90729 | 5.1 | 3.5401 | 3.5401 | 1.5599 | 22.4 | 22.4108 | 22.4108 | -0.01077 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 83.6 | 130.3758 | 142.4441 | -58.8441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 112.4665 | 112.4665 | -3.1665 | 222.8 | 220.695 | 220.695 | 2.105 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 229.5 | 228.4159 | 228.4159 | 1.0841 | 81.7 | 81.6356 | 81.6356 | 0.06443 | 150.2 | 151.3625 | 151.3625 | -1.1625 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.8813 | 18.8813 | 0.51871 | 48.7 | 43.8868 | 43.8868 | 4.8132 | 166.8 | 133.7487 | 141.0962 | 25.7038 | 167.8 | 133.7487 | 141.0962 | 26.7038 | 179 | 134.1504 | 141.5199 | 37.4801 | 107.1 | 110.482 | 110.482 | -3.382 | 43.8 | 47.0826 | 47.0826 | -3.2826 | 35.6 | 44.103 | 44.103 | -8.503 | 3.8 |  |  | 3.8 | 11.8 | 13.6028 | 13.6028 | -1.8028 | 169.8 | 172.2015 | 172.2015 | -2.4015 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.6 | 95.5452 | 95.5452 | -1.9452 | 0 |  | 84.0675 | -84.0675 |  |  |  | 0 | 45.1 | 45.556 |  | 45.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.5 | 125.0009 | 132.8384 | -7.3384 | 172 | 171.575 |  | 172 | 61.7 | 107.8396 | 148.8729 | -87.1729 | 199.6 | 196.1923 | 196.1923 | 3.4077 | 88.8 | 98.3907 | 98.3907 | -9.5907 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 2.9765 | 2.9765 | 0.22351 | 196.2 | 170.4027 | 215.3936 | -19.1936 | 126.5 | 129.0235 | 129.0235 | -2.5235 | 65.7 | 67.1992 | 67.1992 | -1.4992 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 6.5261 | 6.5261 | -6.5261 | 7.2 | 6.8465 | 6.8465 | 0.35349 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 81.3 | 100.93 | 99.1278 | -17.8278 | 0 |  |  | 0 | 9 | 11.6168 | 11.6168 | -2.6168 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 2.033 | 2.033 | -0.133 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 14.3 | 15.5491 | 15.5491 | -1.2491 | 0 | 3.4 | 3.4 | -3.4 | 6.1 | 9.2 | 9.2 | -3.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.4 | 25.83 | 25.3675 | 5.0325 | 78 | 72.18 | 76.1641 | 1.8359 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.4 | 2.52 | 2.52 | -0.12 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.2 | 6.2 | 6.2 | 1 | 19.5 | 15.5491 | 15.5491 | 3.9509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 5.3 | 10.09 | 15.5678 | -10.2678 | 42.9 | 31.42 | 41.9323 | 0.9677 | 0 |  |  | 0 | 57.8 | 54.16 | 61.571 | -3.771 | 107 | 92.55 | 82.9908 | 24.0092 | 6.2 | 5.618 | 5.618 | 0.582 | 2.5 | 2.9965 | 2.9965 | -0.4965 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7 | 7.6 | 7.6 | -0.6 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | -0.5 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 3.2 | 7.1618 | 7.1618 | -3.9618 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 58.4 | 45.17 | 52 | 6.4 | 44.3 | 58.09 | 48 | -3.7 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 4.35 | 4.35 | 0.35 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.9 | 7.43 | 7.43 | -0.53 |  |  |  | 0 | 14.72 | 13 | 13 | 1.72
01/05/2026 | 23:00 | 155 | 155 | 155 | 0 | 651.1 | 650 | 650 | 1.1 | 213.3 | 211.662 | 211.662 | 1.638 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 61.1652 | 61.1652 | 28.6348 | 228.4 | 225 | 230 | -1.6 | 26.7 | 27.8064 |  | 26.7 |  |  |  | 0 | 180.2 | 187.7507 | 187.7507 | -7.5507 | 204.8 | 187.7507 | 187.7507 | 17.0493 |  |  |  | 0 | 191.2 | 188.3145 | 188.3145 | 2.8855 | 208.5 | 207.2429 | 207.2429 | 1.2571 | 108.6 | 103.9326 | 103.9326 | 4.6674 | 554 | 566.0894 | 566.0894 | -12.0894 | 10.3 | 5.4678 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 80.3929 | 80.3929 | 0.80714 | 7.7 | 6.5927 | 6.5927 | 1.1073 | 5.1 | 3.5401 | 3.5401 | 1.5599 | 22.5 |  | 6.4516 | 16.0484 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 85.2 | 130.3759 | 142.4441 | -57.2441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 220.3 | 220.695 | 220.695 | -0.395 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 231.1 | 228.4159 | 228.4159 | 2.6841 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 149.5 | 149.9872 | 151.3625 | -1.8625 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.8777 | 18.8777 | 0.52231 | 48.3 | 43.8868 | 43.8868 | 4.4132 | 126.6 | 133.7487 | 141.0962 | -14.4962 | 127.4 | 133.7487 | 141.0962 | -13.6962 | 154.7 | 134.1504 | 141.5199 | 13.1801 | 106.6 | 110.482 | 110.482 | -3.882 | 44.6 | 47.0826 | 47.0826 | -2.4826 | 37.9 | 43.1565 | 44.103 | -6.203 | 3.8 |  |  | 3.8 | 11.9 | 13.6028 | 13.6028 | -1.7028 | 153.7 | 155.3303 | 172.2015 | -18.5016 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.1 | 95.5452 | 95.5452 | -1.4452 | 0 |  | 84.0675 | -84.0675 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.556 |  | 44.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.6 | 125.0009 | 132.8384 | -7.2384 | 172.3 |  |  | 172.3 | 61.6 | 119.6137 |  | 61.6 | 200 | 196.1923 | 196.1923 | 3.8077 | 88.2 | 98.3907 | 98.3907 | -10.1907 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 2.9765 | 2.9765 | 0.22351 | 198.7 | 202.1244 | 215.3936 | -16.6936 | 109.9 | 110.6021 | 129.0235 | -19.1235 | 65.8 | 67.1992 | 67.1992 | -1.3992 | 77.2 | 78.568 | 78.568 | -1.368 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 6.5261 | 6.5261 | -6.5261 | 7 | 6.8465 | 6.8465 | 0.15349 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.1 | 103.68 | 97.9632 | -7.8632 | 0 |  |  | 0 | 8.6 | 11.7282 | 11.7282 | -3.1282 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 2.029 | 2.029 | -0.129 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 13.3 | 15.5491 | 15.5491 | -2.2491 | 0 | 3.4 | 3.4 | -3.4 | 6.1 | 9.2 | 9.2 | -3.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.3 | 27.08 | 25.3465 | 5.9535 | 80.6 | 73.61 | 74.78 | 5.82 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 19.9 | 19.792 | 19.792 | 0.108 | 2.4 | 2.44 | 2.44 | -0.04 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.2 | 6.2 | 6.2 | 1 | 19.4 | 15.5491 | 15.5491 | 3.8509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.3 | 10.03 | 15.1609 | -5.8609 | 33.6 | 32.5 | 38.5031 | -4.9031 | 0 |  |  | 0 | 50.9 | 46.47 | 56.1996 | -5.2996 | 95.7 | 84.31 | 76.7816 | 18.9184 | 6.8 | 4.9561 | 4.9561 | 1.8439 | 2.7 | 2.6585 | 2.6585 | 0.0415 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7 | 7.6 | 7.6 | -0.6 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | -0.5 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 3.6 | 7.3736 | 7.3736 | -3.7736 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 56.2 | 41.81 | 46 | 10.2 | 40.6 | 58.2 | 39 | 1.6 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 4.35 | 4.35 | 0.35 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.5 | 7.43 | 7.43 | 1.07 |  |  |  | 0 | 15.21 | 13 | 13 | 2.21
01/05/2026 | 23:30 | 155.5 | 155 | 155 | 0.5 | 653.6 | 650 | 650 | 3.6 | 213.8 | 211.662 | 211.662 | 2.138 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 61.1652 | 61.1652 | 28.8348 | 226.6 | 225 | 230 | -3.4 | 27.3 | 27.8064 |  | 27.3 |  |  |  | 0 | 181.4 | 171.931 | 173.2115 | 8.1885 | 204.1 | 171.931 | 173.2115 | 30.8885 |  |  |  | 0 | 192.8 | 172.4474 | 173.7316 | 19.0684 | 209.6 | 207.2429 | 207.2429 | 2.3571 | 108.7 | 103.9326 | 103.9326 | 4.7674 | 553.7 | 566.0894 | 566.0894 | -12.3894 | 10.3 | 5.4678 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 80.3929 | 80.3929 | 0.80714 | 7.7 | 6.5927 | 6.5927 | 1.1073 | 5.1 | 3.5401 | 3.5401 | 1.5599 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 84.9 | 130.3759 | 142.4441 | -57.5441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 157.6 | 208.9806 | 220.695 | -63.095 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 198 | 220.6025 | 228.4159 | -30.4159 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 131.4 | 149.9872 | 151.3625 | -19.9625 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.8727 | 18.8727 | 0.52735 | 48.5 | 43.8868 | 43.8868 | 4.6132 | 126 | 133.7487 | 141.0962 | -15.0962 | 126.6 | 133.7487 | 141.0962 | -14.4962 | 153.8 | 134.1504 | 141.5199 | 12.2801 | 106.5 | 110.482 | 110.482 | -3.982 | 40.9 | 45 | 47.0826 | -6.1826 | 33.5 | 43.1565 | 44.103 | -10.603 | 3.8 |  |  | 3.8 | 11.9 | 13.6028 | 13.6028 | -1.7028 | 133.8 | 172.2015 | 172.2015 | -38.4016 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.5 | 95.5452 | 95.5452 | -1.0452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.556 |  | 45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126 | 125.0009 | 132.8384 | -6.8384 | 110.1 |  |  | 110.1 | 62.9 |  |  | 62.9 | 200 | 196.1923 | 196.1923 | 3.8077 | 87.3 | 98.3907 | 98.3907 | -11.0907 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 198 | 202.1244 | 215.3936 | -17.3936 | 97.3 | 112.1448 | 129.0235 | -31.7235 | 66.3 | 67.1992 | 67.1992 | -0.89922 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 6.5261 | 6.5261 | -6.5261 | 7.2 | 6.8465 | 6.8465 | 0.35349 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 88.8 | 102.21 | 97.7309 | -8.9309 | 0 |  |  | 0 | 12.6 | 11.5853 | 11.5853 | 1.0147 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 2.027 | 2.027 | -0.127 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 13.3 | 15.5491 | 15.5491 | -2.2491 | 0 | 3.4 | 3.4 | -3.4 | 6.1 | 9.2 | 9.2 | -3.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.4 | 27.93 | 25.5558 | 5.8442 | 82.2 | 73.34 | 74.1836 | 8.0164 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 19.9 | 19.792 | 19.792 | 0.108 | 2.3 | 2.44 | 2.44 | -0.14 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.2 | 6.2 | 6.2 | 1 | 19.3 | 15.5491 | 15.5491 | 3.7509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 7.6 | 11.3 | 13.0549 | -5.4549 | 23.5 | 30.54 | 37.011 | -13.511 | 0 |  |  | 0 | 53.8 | 40.86 | 40.8737 | 12.9263 | 89.6 | 77.51 | 59.3076 | 30.2924 | 6.3 | 3.8792 | 3.8792 | 2.4208 | 2 | 2.2546 | 2.2546 | -0.2546 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7 | 7.6 | 7.6 | -0.6 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | -0.5 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 5.4 | 7.7965 | 7.7965 | -2.3965 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 51.8 | 31.07 | 39 | 12.8 | 33.3 | 53.12 | 33 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 4.35 | 4.35 | 0.35 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.2 | 7.43 | 7.43 | 0.77 |  |  |  | 0 | 15.36 | 13 | 13 | 2.36
02/05/2026 | 00:00 | 158.7 | 155 | 155 | 3.7 | 656.1 | 650 | 650 | 6.1 | 214.5 | 211.662 | 211.662 | 2.838 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.4 | 61.1652 | 61.1652 | 30.2348 | 228.1 | 225 | 230 | -1.9 | 27.1 | 27.8064 |  | 27.1 |  |  |  | 0 | 105.4 | 137.3243 | 131.437 | -26.037 | 108 | 137.3243 | 131.437 | -23.437 |  |  |  | 0 | 141.7 | 137.7367 | 131.8317 | 9.8683 | 207.2 | 207.2429 | 207.2429 | -0.04285 | 108.3 | 103.9326 | 103.9326 | 4.3674 | 572 | 566.0894 | 566.0894 | 5.9106 | 10.2 | 5.4678 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.1 | 80.3929 | 80.3929 | 1.7071 | 7.9 | 6.5927 | 6.5927 | 1.3073 | 5.3 | 3.5401 | 3.5401 | 1.7599 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 86.6 | 130.3759 | 142.4441 | -55.8441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 207 | 220.695 | 220.695 | -13.695 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228 | 215.0673 | 228.4159 | -0.41594 | 81.6 | 81.6356 | 81.6356 | -0.03557 | 151.2 | 149.9872 | 149.9872 | 1.2128 | 41.7 | 41.8989 | 41.8989 | -0.19893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.8687 | 18.8687 | 0.53126 | 48.6 | 43.8868 | 43.8868 | 4.7132 | 173.9 | 133.7487 | 141.0962 | 32.8038 | 174.3 | 133.7487 | 141.0962 | 33.2038 | 162.5 | 134.1504 | 141.5199 | 20.9801 | 107.7 | 110.482 | 110.482 | -2.782 | 45.6 | 47.0826 | 47.0826 | -1.4826 | 40.2 | 35.2857 | 44.103 | -3.903 | 3.8 |  |  | 3.8 | 12.3 | 13.6028 | 13.6028 | -1.3028 | 171.3 | 172.2015 | 174.5595 | -3.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.5 | 95.5452 | 95.5452 | -1.0452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.9 | 45.556 |  | 18.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.4 | 125.0009 | 132.8384 | -6.4384 | 14.8 |  |  | 14.8 | 0 |  |  | 0 | 200 | 196.1923 | 196.1923 | 3.8077 | 89.5 | 98.3907 | 98.3907 | -8.8907 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 203.4 | 202.1244 | 215.3936 | -11.9936 | 124.9 | 113.3234 | 129.0235 | -4.1235 | 62.4 | 67.1992 | 67.1992 | -4.7992 | 77.5 | 78.568 | 78.568 | -1.068 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 6.5261 | 6.5261 | -6.5261 | 7.1 | 6.8465 | 6.8465 | 0.25349 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.8 | 98.31 | 96.9278 | -6.1278 | 0 |  |  | 0 | 11.6 | 11.537 | 11.537 | 0.063 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 2.025 | 2.025 | -0.125 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 13.2 | 15.5491 | 15.5491 | -2.3491 | 0 | 3.4 | 3.4 | -3.4 | 6.1 | 9.2 | 9.2 | -3.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.9 | 27.71 | 25.5384 | 6.3616 | 78.3 | 69.58 | 72.988 | 5.312 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 7.3 | 6.2 | 6.2 | 1.1 | 18.7 | 15.5491 | 15.5491 | 3.1509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.3 | 11.37 | 13.1619 | -3.8619 | 13.9 | 26.33 | 36.7453 | -22.8453 | 0 |  |  | 0 | 55.3 | 37.59 | 35.9496 | 19.3504 | 95.8 | 73.75 | 50.7999 | 45.0001 | 8.9 | 3.5019 | 3.5019 | 5.3981 | 3 | 2.2451 | 2.2451 | 0.7549 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7 | 7.6 | 7.6 | -0.6 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | -0.5 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 5.6 | 8.2327 | 8.2327 | -2.6327 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 36.5 | 26.38 | 34 | 2.5 | 19.1 | 49.61 | 29 | -9.9 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 4.35 | 4.35 | 0.35 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.2 | 7.43 | 7.43 | 0.77 |  |  |  | 0 | 17.79 | 13 | 13 | 4.79
EJEC (MWh) |  | 3558.75 | 3620.1869 | 3578.7527 |  | 15348.9 | 15551.2166 | 15599.9999 |  | 5101 | 4981.8646 | 5079.889 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2170.95 | 2143.4222 | 2143.4227 |  | 5494.1 | 5413.9998 | 5520 |  | 748.25 | 481.4882 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3025.9 | 3306.5642 | 3177.2845 |  | 3214.2 | 3306.5642 | 3177.2845 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3493.65 | 3316.4938 | 3186.8259 |  | 4140 | 3997.9111 | 3783.8155 |  | 2247.85 | 2004.9584 | 1897.5891 |  | 12096.9 | 12754.7706 | 13578.6172 |  | 245.15 | 119.0756 | 130.4774 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1822.9 | 1790.9141 | 1910.6517 |  | 185 | 154.9229 | 158.2249 |  | 100.9 | 67.2618 | 67.2624 |  | 112.5 | 78.4377 | 48.0474 |  | 159.2 | 96.302 | 96.222 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1787.7 | 2060.3378 | 1784.7502 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2264.6 | 1843.6109 | 2109.3433 |  | 4666 | 5046.4784 | 5296.68 |  | 301.35 | 226.5706 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 153.75 | 153.36 | 153.36 |  | 5155.15 | 5188.0882 | 5481.9826 |  | 1846.2 | 1871.671 | 1939.8763 |  | 3398.25 | 3483.0117 | 2672.0643 |  | 991.15 | 1005.5658 | 1005.5742 |  | 451.1 | 461.0594 | 461.0611 |  | 465.6 | 453.0877 | 453.0878 |  | 1037.65 | 801.812 | 907.3712 |  | 3192.3 | 3232.5815 | 3246.5904 |  | 3200.5 | 3232.5815 | 3246.5904 |  | 3778.8 | 3242.2889 | 3256.34 |  | 2232.3 | 2480.9886 | 2596.2506 |  | 1028.05 | 1092.0225 | 1040.6733 |  | 890.4 | 1020.3912 | 1007.2866 |  | 91.2 | 0 | 0 |  | 303.65 | 326.4661 | 326.4662 |  | 3497.95 | 3795.6192 | 4070.6152 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1525.25 | 1606.8022 | 1560.669 |  | 61.4 | 38.62 | 420.3375 |  | 0 | 0 | 0 |  | 953.1 | 961.8027 | 447.2271 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3015.75 | 3027.4381 | 3188.1205 |  | 1739.2 | 686.3 | 686.3 |  | 1527.85 | 760.001 | 641.0365 |  | 3746.25 | 4106.4223 | 4119.361 |  | 2718.4 | 2059.3769 | 2065.8657 |  | 160.35 | 185.5388 | 222.6465 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 204.45 | 90 | 140 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 73.05 | 71.4355 | 71.4357 |  | 3630 | 4201.2555 | 4296 |  | 2840.5 | 3004.7357 | 3026.5202 |  | 1553.85 | 1579.1749 | 1612.7813 |  | 1831.9 | 1877.6603 | 1885.6315 |  | 720.55 | 719.5305 | 719.5334 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 331.4 | 410.4866 | 0 |  | 0 | 51.7777 | 0 |  | 134.9 | 156.6234 | 156.6267 |  | 169.9 | 164.3128 | 164.3161 |  | 0 | 0 | 0 |  | 8.55 | 8.0598 | 8.06 |  | 2295.8 | 2241.0029 | 2148.4587 |  | 664.3 | 576.4779 | 569.0506 |  | 259.1 | 261.1548 | 261.1548 |  | 1.5 | 2.1 | 2.1 |  | 491.9 | 490.9493 | 490.9495 |  | 237.65 | 239.592 | 239.592 |  | 132.15 | 136.08 | 136.08 |  | 1575.8 | 1607.9725 | 1607.9727 |  | 800.75 | 817.4248 | 817.425 |  | 47.75 | 49.7513 | 49.7515 |  | 81.6 | 84 | 84 |  | 123.4 | 119.9998 | 120 |  | 492.8 | 490.133 | 490.1333 |  | 481.5 | 466.4723 | 466.4724 |  | 374.5 | 373.1778 | 373.1779 |  | 70.9 | 81.5998 | 81.6 |  | 146.4 | 220.7998 | 220.8 |  | 129.65 | 114.2766 | 114.2768 |  | 134.265 | 140.306 | 140.3062 |  | 663.9 | 594.3514 | 556.1581 |  | 1694.8 | 1649.6012 | 1631.6733 |  | 135.35 | 79.1873 | 79.1876 |  | 84 | 84.48 | 84.48 |  | 402.85 | 416.0161 | 413.2454 |  | 55.55 | 56.84 | 56.84 |  | 2.5 | 9.6 | 9.6 |  | 0.15 | 3.1493 | 3.1495 |  | 475.45 | 459.4751 | 459.4752 |  | 157.6 | 148.8 | 148.8 |  | 464.85 | 373.1777 | 373.1779 |  | 486.85 | 466.4721 | 466.4724 |  | 387.3 | 371.84 | 453.6182 |  | 934.6 | 885.555 | 1112.3025 |  | 293.9 | 251.1811 | 251.1813 |  | 1518.65 | 1748.6994 | 1604.7112 |  | 2026.75 | 2160.0473 | 1874.4017 |  | 221.6 | 192.5836 | 192.5842 |  | 136.45 | 133.9049 | 133.9054 |  | 23.5 | 357.6998 | 357.7 |  | 504 | 489.7958 | 489.7958 |  | 170.25 | 182.3999 | 182.4 |  | 181.95 | 187.1998 | 187.2 |  | 489.6 | 470.1359 | 466.4724 |  | 489.6 | 470.1359 | 466.4724 |  | 480 | 470.1359 | 466.4724 |  | 131.9 | 199.8532 | 199.8533 |  | 1986.35 | 1961.8945 | 1949.3291 |  | 127.8 | 109.3767 | 109.3769 |  | 1138.95 | 1126.9998 | 1127 |  | 14.4 | 14.3998 | 14.4 |  | 1851.4 | 1495.2898 | 1620 |  | 1805.3 | 1500.9848 | 1684 |  | 883.35 | 811.4398 | 811.44 |  | 114.6 | 104.3998 | 104.4 |  | 52.8 | 52.7998 | 52.8 |  | 57.6 | 57.5998 | 57.6 |  | 60.25 | 67.1998 | 67.2 |  | 0 | 96.1338 | 96.1341 |  | 232.75 | 230.4 | 230.4 |  | 481.55 | 470.1359 | 466.4724 |  | 480.6 | 470.1359 | 466.4724 |  | 161.9 | 259.2 | 259.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 182.75 | 178.32 | 178.32 |  | 0 | 0 | 0 |  | 174.475 | 312 | 312

## COSTO_OPE_EJEC
viernes, 1 de Mayo del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 4609291 y resultó S/. 181412 (4.10% ) menor que el correspondiente al viernes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
VIE 24 | 4427878.427 | 4800232.7468 | -7.757%
SAB 25 | 4142424.1344 | 5036734.7569 | -17.76%
DOM 26 | 3887474.8549 | 4798279.0889 | -18.98%
LUN 27 | 4765475.1794 | 5534076.487 | -13.89%
MAR 28 | 4316622.6087 | 5585373.1692 | -22.72%
MIE 29 | 5371910.389 | 5339389.2015 | 0.6091%
JUE 30 | 4875629.5688 | 5733710.0346 | -14.97%
VIE 1 | 4609290.7447 | 3745895.0577 | 23.05%

## CALIFICA_OPE_UG
viernes, 1 de Mayo del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 01/05/2026 00:00:00 | 02/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 01/05/2026 00:00:00 | 01/05/2026 09:25:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 01/05/2026 14:55:00 | 02/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 01/05/2026 18:09:00 | 01/05/2026 23:23:00 | 01/05/2026 18:07:00 | 01/05/2026 23:12:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 01/05/2026 00:00:00 | 01/05/2026 06:27:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 01/05/2026 06:27:00 | 01/05/2026 07:56:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 01/05/2026 07:56:00 | 01/05/2026 14:08:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 01/05/2026 14:08:00 | 01/05/2026 17:10:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | 15:05h se subio a maxima generacion por maniobra. 15:11h se bajo a minima generacion despues de maniobra
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 01/05/2026 17:10:00 | 01/05/2026 23:58:00 |  | 01/05/2026 23:50:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 01/05/2026 08:40:00 | 01/05/2026 11:08:00 | 01/05/2026 08:21:00 | 01/05/2026 11:03:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 01/05/2026 00:00:00 | 01/05/2026 05:40:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 00:56 bajar a 650 MW. A las 03:54 h a 550 MW. A las 05:06 h a 490 MW.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 01/05/2026 05:40:00 | 01/05/2026 06:27:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 06:11 h se baja a 283.183 MW.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 01/05/2026 05:40:00 | 01/05/2026 05:53:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 01/05/2026 06:27:00 | 01/05/2026 06:58:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG3 - GAS | 01/05/2026 06:58:00 | 01/05/2026 17:12:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 01/05/2026 06:58:00 | 01/05/2026 07:10:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG3 - GAS | 01/05/2026 17:12:00 | 02/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 01/05/2026 17:45:00 | 01/05/2026 21:56:00 | 01/05/2026 17:31:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 01/05/2026 18:14:00 | 01/05/2026 23:17:00 | 01/05/2026 18:02:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 01/05/2026 21:56:00 | 01/05/2026 23:58:00 |  | 01/05/2026 23:46:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 01/05/2026 23:17:00 | 02/05/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | en proceso de acople
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 01/05/2026 18:58:00 | 01/05/2026 21:32:00 | 01/05/2026 18:35:00 | 01/05/2026 21:16:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 01/05/2026 00:00:00 | 01/05/2026 06:27:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 01/05/2026 06:27:00 | 01/05/2026 17:13:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 01/05/2026 17:13:00 | 02/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 01/05/2026 00:00:00 | 01/05/2026 00:24:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 01/05/2026 00:24:00 | 01/05/2026 00:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | subir a 400 MW
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 01/05/2026 00:43:00 | 01/05/2026 17:16:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 01/05/2026 17:16:00 | 01/05/2026 23:39:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Se coordinó generar 450 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 01/05/2026 23:39:00 | 02/05/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 01/05/2026 00:00:00 | 01/05/2026 06:27:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 01/05/2026 06:27:00 | 01/05/2026 17:12:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | A las 08:38h se reiteró el orden de bajar a mínima generación, debido a que CC-KALLPA no ejecutó la orden.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 01/05/2026 17:12:00 | 02/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 01/05/2026 10:15:00 | 01/05/2026 15:15:00 | 01/05/2026 09:55:00 | 01/05/2026 15:10:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 01/05/2026 00:00:00 | 02/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 01/05/2026 00:00:00 | 02/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 01/05/2026 00:00:00 | 02/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 01/05/2026 00:00:00 | 02/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 01/05/2026 00:00:00 | 01/05/2026 00:17:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 01/05/2026 19:32:00 | 01/05/2026 21:15:00 | 01/05/2026 18:57:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 01/05/2026 21:15:00 | 01/05/2026 22:00:00 |  | 01/05/2026 21:34:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 01/05/2026 09:07:00 | 01/05/2026 13:32:00 | 01/05/2026 08:51:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | 09:47h a maxima
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 01/05/2026 13:32:00 | 01/05/2026 18:09:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 01/05/2026 18:09:00 | 01/05/2026 20:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 01/05/2026 20:02:00 | 02/05/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
viernes, 1 de Mayo del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. MEDIO MUNDO - HUACHO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2213 | 01/05/2026 07:59:00 | 01/05/2026 14:08:00 |  | Subió generación Malacas TG6 y Aguaytia
L. MEDIO MUNDO - HUACHO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2279 | 01/05/2026 07:59:00 | 01/05/2026 14:08:00 |  | Subió generación Malacas TG6 y Aguaytia
L. ISHCAYUCRO - PARAGSHA II | ATN S.A. | L-2063 | 01/05/2026 09:07:00 | 01/05/2026 14:08:00 |  | Subió generación Malacas TG6 y Aguaytia

## RRPF_RRSF
viernes, 1 de Mayo del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.90%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 1 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 1 | 6 | 50 | 1 | 6 | 50 | 1 | 6 | 50 | 1 | 6 | 50 | 1 | 6 | 50 | 1 | 6 | 50 | 1 | 6 | 50 | 1 | 6 | 50 | 1 | 6 | 50 | 1 | 6 | 50 | 1 | 6 | 50 | 1 | 6 | 50 | 1 | 6 | 50 | 1 | 6 | 50 | 1 | 6 | 50 | 1 | 6 | 50 | 1 | 6 | 50 | 1 | 6 | 50 | 1 | 6 | 50 | 1 | 6 | 50 | 1 | 0 | 50 | 1 | 0 | 50 | 1 | 0 | 50 | 1 | 0 | 50 | 1 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.9025 | 1 | 14.8956 | 46.153 | 1 | 0 | 50 | 1 | 0 | 50
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 1 | 0 | 50 | 1 | 6 | 24.0208 | 1 | 6 | 23.876 | 1 | 6 | 24.3849 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 23.8776 | 1 | 6 | 23.8592 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 23.9051 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.6459 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 1 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 1 | 6 | 50 | 1 | 6 | 50 | 1 | 6 | 50 | 1 | 6 | 50 | 1 | 6 | 50 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 25.9792 | 1 | 0 | 26.124 | 1 | 0 | 25.615 | 1 | 6 | 50 | 1 | 0 | 26.1223 | 1 | 0 | 26.1408 | 1 | 6 | 50 | 1 | 0 | 26.0949 | 1 | 0 | 50 | 1 | 6 | 50 | 1 | 6 | 24.3541 | 1 | 6 | 50 | 1 | 6 | 50 | 1 | 0 | 50 | 1 | 0 | 50 | 1 | 0 | 50 | 1 | 0 | 50 | 1 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.9025 | 1 | 14.8956 | 46.153 | 1 | 0 | 50 | 1 | 0 | 50
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 45 | 89.3945 | 1 | 45 | 89.3945 | 1 | 45 | 89.3945 | 1 | 45 | 89.3945 | 1 | 32.2956 | 105.8234 | 1 | 45 | 54.845 | 1 | 45 | 88.3868 | 1 | 45 | 88.3568 | 1 | 45 | 88.3255 | 1 | 45 | 88.3113 | 1 | 45 | 88.3325 | 1 | 45 | 88.0383 | 1 | 45 | 92.9726 | 1 | 45 | 58.2067 | 1 | 45 | 58.2067 | 1 | 45 | 58.2067 | 1 | 45 | 58.2067 | 1 | 45 | 58.2067 | 1 | 13.5156 | 109.4941 | 1 | 13.5157 | 103.4981 | 1 | 13.5157 | 115.4981 | 1 | 13.5157 | 115.4984 | 1 | 6 | 93.7252 | 1 | 0 | 109.3619 | 1 | 0 | 91.0427 | 1 | 0 | 91.0475 | 1 | 0 | 94.864 | 1 | 0 | 94.864 | 1 | 0 | 87.7196 | 1 | 47.2955 | 39.9277 | 1 | 52.1209 | 41.0385 | 1 | 53.2964 | 39.9277 | 1 | 53.8548 | 72.0385 | 1 | 47.8054 | 90.8255 | 1 | 53.2956 | 84.6636 | 1 | 47.8054 | 90.8255 | 1 | 53.2956 | 85.1446 | 1 | 51.2956 | 87.0319 | 1 | 38.2956 | 99.0934 | 1 | 32.2956 | 104.9946 | 1 | 38.2956 | 99.092 | 1 | 38.2956 | 99.092 | 1 | 38.2956 | 99.092 | 1 | 38.2956 | 99.092 | 1 | 32.2956 | 94.8012 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.0952 | 1 | 0 | 29.2878 | 1 | 22.5 | 16.2722 | 1 | 22.5 | 16.2722 | 1 | 0 | 41.4192 | 1 | 13.5157 | 26.8049 | 1 | 13.5157 | 29.9858 | 1 | 0 | 42.9774 | 1 | 0 | 32.7056 | 1 | 0 | 36.6126 | 1 | 0 | 45.6082 | 1 | 0 | 45.6106 | 1 | 0 | 31.7383 | 1 | 0 | 31.7383 | 1 | 0 | 43.9462 | 1 | 0 | 39.9277 | 1 | 26.0604 | 20.5192 | 1 | 26.6482 | 19.9639 | 1 | 26.9274 | 16.3225 | 1 | 0 | 45.6109 | 1 | 6 | 39.449 | 1 | 0 | 45.6109 | 1 | 26.3631 | 20.2336 | 1 | 25.9566 | 20.6172 | 1 | 0 | 45.3681 | 1 | 0 | 45.4543 | 1 | 0 | 45.3679 | 1 | 0 | 45.3679 | 1 | 0 | 45.3679 | 1 | 0 | 45.3679 | 1 | 0 | 41.4461 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 44.3182 | 1 | 0 | 44.3182 | 1 | 0 | 44.3182 | 1 | 0 | 44.3182 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 33.6587 | 1 | 0 | 43.8146 | 1 | 0 | 43.7996 | 1 | 0 | 43.784 | 1 | 0 | 43.7769 | 1 | 0 | 43.7875 | 1 | 0 | 43.908 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 22.2154 | 15.9723 | 1 | 22.2155 | 15.9444 | 1 | 0 | 28.9188 | 1 | 0 | 25.6622 | 1 | 0 | 25.6622 | 1 | 6.7571 | 33.5889 | 1 | 0 | 38.2461 | 1 | 0 | 42.6461 | 1 | 0 | 42.586 | 1 | 0 | 32.4428 | 1 | 0 | 36.2816 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.4942 | 1 | 0 | 31.4942 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39.3934 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 44.9718 | 1 | 0 | 45.058 | 1 | 0 | 44.9716 | 1 | 0 | 44.9716 | 1 | 0 | 44.9716 | 1 | 0 | 44.9716 | 1 | 0 | 41.0567 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 45.0762 | 1 | 0 | 45.0762 | 1 | 0 | 45.0762 | 1 | 0 | 45.0762 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 29.0555 | 0 | 1 | 0 | 44.5722 | 1 | 0 | 44.5572 | 1 | 0 | 44.5415 | 1 | 0 | 44.5344 | 1 | 0 | 44.545 | 1 | 45 | 0 | 1 | 22.5 | 23.879 | 1 | 22.7846 | 16.196 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 32.2956 | 14.6356 | 1 | 15.9445 | 21.1863 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 44.1304 | 1 | 22.5 | 23.879 | 1 | 0 | 26.0383 | 1 | 22.7845 | 16.167 | 1 | 45 | 0 | 1 | 22.5 | 16.2722 | 1 | 22.5 | 16.2722 | 1 | 6.7585 | 34.4861 | 1 | 0 | 38.4471 | 1 | 0 | 42.8662 | 1 | 13.5157 | 29.9351 | 1 | 6 | 28.5768 | 1 | 0 | 36.4676 | 1 | 0 | 45.4346 | 1 | 0 | 45.437 | 1 | 0 | 31.6314 | 1 | 0 | 31.6314 | 1 | 0 | 43.7734 | 1 | 47.2955 | 0 | 1 | 26.0604 | 20.5192 | 1 | 26.6482 | 19.9639 | 1 | 26.9274 | 16.3225 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.2956 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 26.9324 | 19.6964 | 1 | 25.339 | 21.2001 | 1 | 38.2956 | 8.7536 | 1 | 32.2956 | 14.4822 | 1 | 38.2956 | 8.7525 | 1 | 38.2956 | 8.7525 | 1 | 38.2956 | 8.7525 | 1 | 38.2956 | 8.7525 | 1 | 32.2956 | 12.2983 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 18.4962 | 1 | 0 | 18.4962 | 1 | 0 | 18.4962 | 1 | 0 | 18.4962 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 18.7832 | 1 | 0 | 18.792 | 1 | 0 | 18.8013 | 1 | 0 | 18.8055 | 1 | 0 | 18.7992 | 1 | 0 | 18.8875 | 1 | 0 | 19.2767 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 19.9979 | 1 | 0 | 19.9979 | 1 | 0 | 19.9977 | 1 | 0 | 19.9979 | 1 | 0 | 17.5697 | 1 | 6 | 19.9971 | 1 | 6 | 19.9994 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6.0001 | 20 | 1 | 7.1747 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6 | 13.9806 | 1 | 6 | 19.665 | 1 | 8 | 18.3938 | 1 | 0 | 18.933 | 1 | 8 | 18.1216 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.4 | 18.6217 | 1 | 15.8126 | 20 | 1 | 14.5998 | 20
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 18.4962 | 1 | 0 | 18.4962 | 1 | 0 | 18.4962 | 1 | 0 | 18.4962 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 18.7832 | 1 | 0 | 18.792 | 1 | 0 | 18.8013 | 1 | 0 | 18.8055 | 1 | 0 | 18.7992 | 1 | 0 | 18.8875 | 1 | 0 | 19.2767 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 19.9979 | 1 | 0 | 19.9979 | 1 | 0 | 19.9977 | 1 | 0 | 19.9979 | 1 | 0 | 17.5697 | 1 | 6 | 19.9971 | 1 | 6 | 19.9994 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6.0001 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 13.9806 | 1 | 6 | 19.665 | 1 | 8 | 18.3938 | 1 | 0 | 18.933 | 1 | 8 | 18.1216 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.4 | 18.6217 | 1 | 15.8126 | 20 | 1 | 14.5998 | 20
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.1747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 85.9469 | 1 | 0 | 85.9469 | 1 | 0 | 85.9469 | 1 | 0 | 85.9469 | 1 | 0 | 16.1766 | 1 | 0 | 67.155 | 1 | 0 | 86.2752 | 1 | 0 | 86.2844 | 1 | 0 | 86.2941 | 1 | 0 | 86.2984 | 1 | 0 | 86.2919 | 1 | 0 | 86.3807 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 13.4062 | 73.0365 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 6 | 80.0253 | 1 | 6 | 80.0253 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 6 | 80.0253 | 1 | 9.4902 | 76.7318 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 86.9066 | 1 | 0 | 87.0054 | 1 | 0 | 86.908 | 1 | 0 | 86.908 | 1 | 0 | 86.908 | 1 | 0 | 86.908 | 1 | 0 | 79.2963 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 10.483 | 75.7949 | 1 | 0 | 87.1696
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 85.9469 | 1 | 0 | 85.9469 | 1 | 0 | 85.9469 | 1 | 0 | 85.9469 | 1 | 0 | 16.1766 | 1 | 0 | 67.155 | 1 | 0 | 86.2752 | 1 | 0 | 86.2844 | 1 | 0 | 86.2941 | 1 | 0 | 86.2984 | 1 | 0 | 86.2919 | 1 | 0 | 86.3807 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 13.4062 | 73.0365 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 6 | 80.0253 | 1 | 6 | 80.0253 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 6 | 80.0253 | 1 | 9.4902 | 76.7318 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 86.9066 | 1 | 0 | 87.0054 | 1 | 0 | 86.908 | 1 | 0 | 86.908 | 1 | 0 | 86.908 | 1 | 0 | 86.908 | 1 | 0 | 79.2963 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 10.483 | 75.7949 | 1 | 0 | 87.1696
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 23.1624 | 1 | 0 | 23.1624 | 1 | 0 | 23.1624 | 1 | 0 | 23.1624 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 23.5548 | 1 | 0 | 23.5667 | 1 | 0 | 23.5791 | 1 | 0 | 23.5848 | 1 | 0 | 23.5764 | 1 | 0 | 23.6935 | 1 | 0 | 24.1895 | 1 | 6.2956 | 19.8318 | 1 | 6.2956 | 19.8318 | 1 | 6.2956 | 19.8318 | 1 | 6.2956 | 19.8318 | 1 | 6.2956 | 19.8318 | 1 | 10 | 16.3362 | 1 | 10 | 16.3344 | 1 | 10 | 16.3344 | 1 | 10 | 16.3343 | 1 | 6.0016 | 20.1074 | 1 | 10 | 15.0317 | 1 | 9.5159 | 16.7906 | 1 | 9.5254 | 16.7835 | 1 | 6 | 20.1108 | 1 | 6 | 20.1108 | 1 | 6 | 20.1108 | 1 | 6 | 20.1108 | 1 | 0 | 25 | 1 | 6 | 20.1108 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.6462 | 1 | 0 | 23.049 | 1 | 0 | 23.7528 | 1 | 0 | 22.6769 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.4356 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 23.1624 | 1 | 0 | 23.1624 | 1 | 0 | 23.1624 | 1 | 0 | 23.1624 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 23.5548 | 1 | 0 | 23.5667 | 1 | 0 | 23.5791 | 1 | 0 | 23.5848 | 1 | 0 | 23.5764 | 1 | 0 | 23.6935 | 1 | 0 | 24.1895 | 1 | 6.2956 | 19.8318 | 1 | 6.2956 | 19.8318 | 1 | 6.2956 | 19.8318 | 1 | 6.2956 | 19.8318 | 1 | 6.2956 | 19.8318 | 1 | 10 | 16.3362 | 1 | 10 | 16.3344 | 1 | 10 | 16.3344 | 1 | 10 | 16.3343 | 1 | 6.0016 | 20.1074 | 1 | 10 | 15.0317 | 1 | 9.5159 | 16.7906 | 1 | 9.5254 | 16.7835 | 1 | 6 | 20.1108 | 1 | 6 | 20.1108 | 1 | 6 | 20.1108 | 1 | 6 | 20.1108 | 1 | 0 | 25 | 1 | 6 | 20.1108 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.6462 | 1 | 0 | 23.049 | 1 | 0 | 23.7528 | 1 | 0 | 22.6769 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.4356 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32.2956 | 9.3916 | 1 | 0 | 41.7919 | 1 | 0 | 41.7919 | 1 | 0 | 41.7919 | 1 | 0 | 41.7919 | 1 | 0 | 41.7919 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.5324 | 0 | 1 | 35.8895 | 6.0003 | 1 | 43.7807 | 0 | 1 | 43.7704 | 0 | 1 | 47.5331 | 0 | 1 | 47.2956 | 0 | 1 | 47.2956 | 0 | 1 | 0 | 41.7919 | 1 | 0 | 41.7919 | 1 | 0 | 41.7919 | 1 | 0 | 41.7919 | 1 | 11.4902 | 29.0243 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.6201 | 1 | 6 | 34.2051 | 1 | 11.6957 | 28.8304
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32.2956 | 9.3916 | 1 | 0 | 41.7919 | 1 | 0 | 41.7919 | 1 | 0 | 41.7919 | 1 | 0 | 41.7919 | 1 | 0 | 41.7919 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.5324 | 0 | 1 | 35.8895 | 6.0003 | 1 | 43.7807 | 0 | 1 | 43.7704 | 0 | 1 | 47.5331 | 0 | 1 | 47.2956 | 0 | 1 | 47.2956 | 0 | 1 | 0 | 41.7919 | 1 | 0 | 41.7919 | 1 | 0 | 41.7919 | 1 | 0 | 41.7919 | 1 | 11.4902 | 29.0243 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.6201 | 1 | 6 | 34.2051 | 1 | 11.6957 | 28.8304
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 119 | 0 | 1 | 119 | 0 | 1 | 119 | 0 | 1 | 119 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 119 | 0 | 1 | 119 | 0 | 1 | 119 | 0 | 1 | 119 | 0 | 1 | 119 | 0 | 1 | 119 | 0 | 1 | 119 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.466 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7033 | 0 | 1 | 131.7041 | 0 | 1 | 131.4668 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7036 | 0 | 1 | 131.1452 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 119 | 0 | 1 | 119 | 0 | 1 | 119 | 0 | 1 | 119 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 119 | 0 | 1 | 119 | 0 | 1 | 119 | 0 | 1 | 119 | 0 | 1 | 119 | 0 | 1 | 119 | 0 | 1 | 119 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.466 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7033 | 0 | 1 | 131.7041 | 0 | 1 | 131.4668 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7036 | 0 | 1 | 131.1452 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
viernes, 1 de Mayo del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES
FECHA | HORA | MW | MVar
01/05/2026 | 00:30
01/05/2026 | 01:00
01/05/2026 | 01:30
01/05/2026 | 02:00
01/05/2026 | 02:30
01/05/2026 | 03:00
01/05/2026 | 03:30
01/05/2026 | 04:00
01/05/2026 | 04:30
01/05/2026 | 05:00
01/05/2026 | 05:30
01/05/2026 | 06:00
01/05/2026 | 06:30
01/05/2026 | 07:00
01/05/2026 | 07:30
01/05/2026 | 08:00
01/05/2026 | 08:30
01/05/2026 | 09:00
01/05/2026 | 09:30
01/05/2026 | 10:00
01/05/2026 | 10:30
01/05/2026 | 11:00
01/05/2026 | 11:30
01/05/2026 | 12:00
01/05/2026 | 12:30
01/05/2026 | 13:00
01/05/2026 | 13:30
01/05/2026 | 14:00
01/05/2026 | 14:30
01/05/2026 | 15:00
01/05/2026 | 15:30
01/05/2026 | 16:00
01/05/2026 | 16:30
01/05/2026 | 17:00
01/05/2026 | 17:30
01/05/2026 | 18:00
01/05/2026 | 18:30
01/05/2026 | 19:00
01/05/2026 | 19:30
01/05/2026 | 20:00
01/05/2026 | 20:30
01/05/2026 | 21:00
01/05/2026 | 21:30
01/05/2026 | 22:00
01/05/2026 | 22:30
01/05/2026 | 23:00
01/05/2026 | 23:30
01/05/2026 | 00:00

## OBS
viernes, 1 de Mayo del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las CC.TT. Casa Grande, Tablazo y Tallanca; de la C.H. Pías; y de las centrales de Electro Oriente

## CONCLUSIONES
viernes, 1 de Mayo del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe