## EVENTOS
lunes, 4 de Mayo del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 04/05/2026 18:29:00 | 04/05/2026 19:12:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
EVENTO | ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | TG6 | 04/05/2026 14:36:00 | 04/05/2026 15:13:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR TG6 DE LA C.T. MALACAS |  | NO
FALLA | TERMOSELVA | AGUAYTÍA | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | TG2 | 04/05/2026 16:47:00 | 04/05/2026 16:51:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR TG2 DE LA C.T. AGUAYTÍA |  | NO | 13.8

## RESTRIC_OPE
lunes, 4 de Mayo del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
04/05/2026 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por CELEPSA mediante correo el dia 17.01, declaran que la CH Platanal se encontrará de pasada.
04/05/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
04/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
04/05/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CH | CENTRAL | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las unidades G1 y G2 a [180 - 233]. Esto debido a un incremento de vibraciones mecánicas.
04/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
04/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 16.01, con la disponibilidad de aproximadamente 12 MMPCD (339.8Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 4 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
04/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
04/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
04/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
04/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
04/05/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
04/05/2026 | 00:00 | 24:00 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | C.H. SAN GABAN III | GH | G1 | De acuerdo con lo comunicado el día 26.04 vía correo electronico, la unidad G1 de la CH San Gaban 3 esta limitado a 55 MW debido a problemas en el inyector N°6.
04/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Según carta KG-0389-2026, las Unidades G1, G2 Y G3 no pueden brindar el servicio de RSF.
04/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA = 15min.
04/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 10.6 m3/s correspondiente al mes de mayo.
04/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
04/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
04/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Kallpa, ver valor en el modelo de despacho.
04/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
04/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
04/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
04/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
04/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6, tienen un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h, cada una.
04/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6 presentan, cada una, las siguientes inflexibilidades operativas (IO): TA = 0,083 h, TMO = 0,096 h y TMA = 0,783 h.
04/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado por correo el 11/03/2026, se nos indicó que el G2 se encuentra reducido a 31 MW debido a una falla en el inyector 2B superior. Y el G6 presenta restricción de potencia como consecuencia de la obstrucción de los codos.
04/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
04/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
04/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | GH | G1 | De acuerdo con lo comunicado via correo, la G1 de la CH Huinco no puede parar debido a fugas de agua en válvula esférica.
04/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | GH | G1 | Según carta GRE-36-2026, ORYGEN informó la indisponibilidad del servicio de RSF del G1 de CH Huinco.
04/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
04/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | GH | G2 | De acuerdo con lo informado vía correo el día 28/04, se presenta limitación de generación de hasta 62.4 MW en la unidad G2 debido a altas temperaturas en el hierro del estator.
04/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
04/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
04/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
04/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | Según carta GRE-19-2026, ORYGEN comunica que el tiempo de arranque de la unidad TG8 es de 30 minutos, por posible consecuencia durante tuning de combustión de la unidad efectuado en diciembre 2025.
04/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
04/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
04/05/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
04/05/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado vía correo electronico el día 24.04.26, la unidad G1 de la CH Cahua tiene como limite máximo AGC en 20.7 MW, y la unidad G2 en 21 MW.
04/05/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras.
04/05/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G1 | De acuerdo con lo comunicado vía correo el día 30.04. La UG1 de la CH Cheves tiene como limitación máxima en el AGC hasta 84.5 MW debido a validaciones en el regulador.
04/05/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
04/05/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
04/05/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
04/05/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
lunes, 4 de Mayo del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCION DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFERICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR UTIL EN FABRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV2 | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | Se realizara la parada Anual de Planta TV2 estaran en mantenimiento preventivo programado | 6 | P | F/S | N | PREV. | 24998 | G
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV1 | 04/05/2026 09:00 | 05/05/2026 00:00 | Se sincronizara Turbogenerador TGM a maxima generacion para pruebas de trip en la turbina y pruebas de equipos en planta. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24997 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA CTM - POROMA | L-5032 | 04/05/2026 09:44 | 04/05/2026 18:43 | Inspeccion anual de la L-5032. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13652 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo INT-5350. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | L-2269 | 04/05/2026 07:40 | 04/05/2026 17:09 | Inspeccion Anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12844 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | L-2270 | 04/05/2026 07:40 | 04/05/2026 17:09 | Inspeccion Anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12845 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | AUT-501 | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | Restriccion Operativa en el cambiador de tap s del AUT-501 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13099 | T
ATN S.A. | PARAGSHA II - CARHUAMAYO | L-2267 | 04/05/2026 07:13 | 04/05/2026 16:24 | Inspeccion Anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12839 | T
ATN S.A. | PARAGSHA II - CARHUAMAYO | L-2268 | 04/05/2026 07:13 | 04/05/2026 16:24 | Inspeccion Anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12840 | T
CELARIS ENERGY S.A. | MANTA I | CENTRAL | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | CH Manta fuera de servicio por Reparacion de valvula de guarda UG1 y UG2. | 15 | P | F/S | N | PREV. | 20667 | G
CELARIS ENERGY S.A. | MANTA I | G2 | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | Cambio de rodete y mantenimiento de inyectores UG2. | 7.5 | P | F/S | N | PREV. | 20669 | G
COENERGY S.A.C. | COENERGY | G.S. COENERGY | 04/05/2026 00:00 | 04/05/2026 00:01 | Intervencion de Diagnostico por bajo rendimiento de Potencia (INV 2). | 0.25 | P | E/S | N | OTROS | 26900 | G
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2008 | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 1337 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2007 | 04/05/2026 07:30 | 04/05/2026 17:30 | LIMPIEZA AISLACION PA?O 220 kV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 972 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2009 | 04/05/2026 07:46 | 04/05/2026 16:51 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 973 | T
CONELSUR LT SAC | MATUCANA | CL-2007 | 04/05/2026 07:30 | 04/05/2026 17:30 | CAMBIO DE CONDUCTOR EN SECCIONADOR SE TIERRA Y CAMBIO DE BORNERAS CON SULFATO | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1522 | T
CONELSUR LT SAC | MATUCANA - CALLAHUANCA | L-2007 | 04/05/2026 00:00 | 04/05/2026 17:30 | CAMBIO DE MONTANTE DEL CUERPO RECTO TORRE 05 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 684 | T
CONELSUR LT SAC | MATUCANA - CALLAHUANCA | L-2007 | 04/05/2026 07:30 | 04/05/2026 17:30 | LIMPIEZA INDUSTRIAL Y MANUAL DE CADENAS DE AISLADORES | 0 | P | F/S | N | PREV. | 684 | T
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | F/S por fuerza mayor, ingreso de huaico - Charcani IV | 15 | P | F/S | N | OTROS | 1198 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEMSA | MACHUPICCHU | G4 | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | Inspeccion de rodete Francis | 95 | P | F/S | N | PREV. | 14807 | G
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | Rele Diferencial de barra 87B F/S | 0 | P | F/S | N | PREV. | 544 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G1 | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL UG1***** | 235 | P | F/S | N | PREV. | 14971 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 04/05/2026 14:36 | 04/05/2026 15:13 | Disparo de unidad TG6 | 20 | F | F/S | N | OTROS | 16925 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | * A4.1 f/s FM6 12:19 Hrs. 05/03/26 - falla en pala A6.2 f/s FM6 10:42 Hrs. 06/03/26 - falla en pala | 11.9 | P | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | TG2 | 04/05/2026 04:55 | 04/05/2026 11:52 | Indisponible por correctivo en investigacion | 0 | P | F/S | N | CORR. | 198 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | BESS-CHILCA1 | 04/05/2026 08:33 | 04/05/2026 21:54 | ACTUALIZACION DE SOFTWARE Y PRUEBAS DE CARGA Y DESCARGA EN BESS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22669 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 2 | TG41 | 04/05/2026 06:56 | 05/05/2026 00:00 | Indisponible por correctivo en investigacion | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15680 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 04 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 20.8 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | CENTRAL | 04/05/2026 18:34 | 04/05/2026 23:49 | PRUEBAS OPERATIVAS PREVIAS AL REINGRESO A OPERACION COMERCIAL DE LA CH QUITARACSA (SUJETO A GRADO DE SATURACION DE LA REJILLA DE CAPTACION DE LA BOCATOMA QUITARACSA) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA HUAMBOS | CENTRAL | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | AEG H7 F/S POR REPARACION DE COMPONENTE PRINCIPAL (DA?O EN EL RODAMIENTO DEL EJE PRINCIPAL) | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21117 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G1 | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | Reparacion interna del Generador | 9.2 | P | F/S | N | CORR. | 17552 | G
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | RESERVA FRIA PTO MALDONADO | CENTRAL | 04/05/2026 07:01 | 04/05/2026 15:07 | Mediciones de aislamiento de cables N2XSY 240mm2 de acometida de 10kV que conecta la Celda IN-225 | 17.41 | P | F/S | N | PREV. | 16290 | G
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | RESERVA FRIA PTO MALDONADO | CENTRAL | 04/05/2026 16:03 | 04/05/2026 16:54 | Pruebas con carga a 17.41 MW post mediciones de aislamiento de cables N2XSY 240mm2 de acometida de 10kV | 17.41 | P | E/S | N | PRUEBA | 16290 | G
INLAND ENERGY SAC | SANTA TERESA | G1 | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | Mantenimiento Unidad 01 de Santa Teresa:Inspecciones de cojinetes de turbina y generador; inspecciones en tableros de control de unidad, turbina y excitacion; Inspeccion y limpieza de carbones en sistema de excitacion | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14845 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH2 - G2 | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentracion de solidos. | 0.34645 | P | F/S | N | CORR. | 1019 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G1 | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentracion de solidos. | 0.79612 | P | F/S | N | CORR. | 1020 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G2 | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentracion de solidos. | 0.4003 | P | F/S | N | CORR. | 1034 | G
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN JOSE | BARRA_A_220 kV | 04/05/2026 17:30 | 05/05/2026 00:00 | A solicitud de ACCIONA (CSF San Jose), se requiere la ejecucion de maniobras para desenergizar la Extension de Barra A, con el fin de permitir que el equipo de ACCIONA realice el montaje y pruebas SAT de equipos, correspondiente a sus actividades de conexion de CSF San Jose | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24589 | T
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG3 | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR TG3 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12713 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA - CHILCA | L-2096 | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | Mantenimiento Prev Anual Linea 2096 Mantto y Pruebas electricas GCB Mantto y Pruebas electricas trafos GSU y UAT Cambio de Radiadores GSU | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12710 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
LUZ DEL SUR | MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 04/05/2026 00:00 | 04/05/2026 06:30 | A SOLICITUD DEL COES POR REGULACION DE TENSION | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21316 | T
LUZ DEL SUR | PACHACUTEC - PROGRESO | L-2135 | 04/05/2026 00:00 | 04/05/2026 07:18 | A SOLICITUD DEL COES POR REGULACION DE TENSION | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21347 | T
MAJES ARCUS S.A.C. | MAJES SOLAR 20T | CENTRAL | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | NO SE EJECUTO EL Cambio de celdas 23 KV , debido a la antigüedad y obsolescencia tecnologica de los equipos actualmente instalados | 20 | P | E/S | N | CORR. | 13402 | G
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | Por condicion de operacion. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | CENTRAL | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | PARADA DE CENTRAL MATUCANA***** | 130 | P | F/S | N | PREV. | 280 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | G1 | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | PARADA CENTRAL (5D) LIMPIEZA DE MUSGOS EN PARTE FINAL DE LOS DESARENADORES EN TOMA TAMBORAQUE (3D) CAMBIO DE TRANSFORMADOR (5D)******************** | 65 | P | F/S | N | PREV. | 28 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | G1 | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | REPARACION FILO DE ATAQUE***** | 65 | P | F/S | N | PREV. | 28 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | G2 | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | PARADA CENTRAL (5D) LIMPIEZA DE MUSGOS EN PARTE FINAL DE LOS DESARENADORES EN TOMA TAMBORAQUE (3D) CAMBIO DE TRANSFORMADOR (5D)******************** | 65 | P | F/S | N | PREV. | 29 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | G2 | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | REPARACION FILO DE ATAQUE***** | 65 | P | F/S | N | PREV. | 29 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | TOMA TAMBORAQUE | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | PARADA CENTRAL (5D) LIMPIEZA DE MUSGOS EN PARTE FINAL DE LOS DESARENADORES EN TOMA TAMBORAQUE (3D) CAMBIO DE TRANSFORMADOR (5D)******************** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11798 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TV | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | Reparacion de valvula de acople de vapor HRH11 de turbina de vapor, requiere TV indisponible. | 150 | P | F/S | N | CORR. | 196 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | TH-16 Smoke in generator cooling air | 3.15 | P | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 04/05/2026 10:20 | 04/05/2026 17:16 | TH-08 Mantenimiento 11vo Anual | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 04/05/2026 06:18 | 05/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 100000 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | Revision por problemas en controlador UNIC del sistema de control local de turbogenerador unidad GT-2. | 7.847 | F | F/S | N | CORR. | 14960 | G
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA - INDEPENDENCIA | L-2305 | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | BAIPAS L-2305 / L-2208 ENTRE LAS S.E. CHINCHA NUEVA Y S.E. INDEPENDENCIA, UTILIZANDO EL CONDUCTOR DE LA NUEVA LINEA L-2305 (CHILCA – INDEPENDENCIA) Y LA CELDA DE LA LINEA L-2208 (CHINCHA NUEVA – INDEPENDENCIA) EN LA S.E. CHINCHA NUEVA. LA LINEA L-2305 QUEDA ENERGIZADA EN VACIO DESDE LA S.E. CHILCA REP 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24696 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | SS.EE. | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | CONFIGURACION INVERTIDA DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL SECCIONADOR SB-8225 DE LA CL-ENLACE 1 EL CUAL SE ENCUENTRA AGARROTADO. EN SE CHILCA REP LA CL-ENLACE 1 QUEDA OPERANDO CONECTADA A LA BARRA A DE FORMA PERMANENTE HASTA QUE SE REALICE SU CORRECTIVO. AVISO: 5765103. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11570 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHINCHA-INDEPENDENCIA | L-2208 | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRE T-77 A T-130, REQUIERE L-2305 CON RECIERRES DESHABILITADOS Y ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0118694) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22980 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | COMBAPATA | BARRA_138 KV | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV DESHABILITADO DESDE EL INGRESO DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T126-162 POR EL PROYECTO AMPLIACION N°20. FECHA ESTIMADA : JUNIO 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12361 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCION TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS E2E. RELE PL1 OPERATIVO Y SIN OBSERVACIONES. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | DISPONIBLE PARA REALIZAR CAMBIO DE BARRAS. NO ES FACTIBLE LA OPERACION EN CONFIGURACION DOBLE BARRA COMPARTIDA DEBIDO A QUE EL SECCIONADOR SA-6063 PRESENTA ALTA RESISTENCIA DE CONTACTOS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-R3 | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1182 INDISPONIBLE DESDE 16.10.25 DEBIDO A QUE NO CIERRA DESDE NIVEL 2 Y NIVEL 3 POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. AVISO 5742790. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1601 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | 87B BLOQUEADO EN SE MARCONA 220 KV DEBIDO A QUE NO SE TIENEN POSICIONES NI MEDIDAS DE LA CELDA L-2300 (PROPIEDAD DE INLAND). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOPLE 220 | 04/05/2026 08:24 | 04/05/2026 15:39 | MP ENGOMADO DEL AISLAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LA CELDA DE ACOPLE 220KV: IN-2470, TC-2497, SA-3537 Y SB-3539. REQUIERE BARRA B FUERA DE SERVICIO DIAS 4 Y 5 DE MAYO; REQUIERRE BARRA A FUERA DE SERVICIO DIAS 6, 7 Y 8 DE MAYO. (R0123962) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 835 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | BARRA-B 220 | 04/05/2026 08:24 | 04/05/2026 15:39 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS EN LA CELDA DE ACOPLE 220KV. (R0123962) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11915 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | BARRA-B 220 | 04/05/2026 09:15 | 04/05/2026 15:00 | MP ENGOMADO DEL AISLAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LAS CELDAS 220KV ASOCIADOS A LA BARRA B , EQUIPO A TRABAJAR: TT-2446. (R0123967) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11915 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | R-7 | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | REACTOR INDISPONIBLE DEBIDO A INCREMENTO CRITICO DE ACETILENO SEGUN EVALUACION ESPECIALISTA EL 20.04.2026. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 500 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-B | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y ABIERTO DE FORMA PERMANENTE. CL-T-261 SE ENCUENTRA CONECTADA A BARRA B , DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA B 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 818 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | SVC-4 DEGRADADO, PUEDE OPERAR EN MODO CAPACITIVO (FILTRO DE 15 MVAR) DEBIDO A PERDIDA DE LIQUIDO REFRIGERANTE DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DESDE EL 01.04.2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | IN-4042 | 04/05/2026 08:32 | 04/05/2026 14:48 | MP 4A LAVADO DE AISLAMIENTO DEL INTERRUPTOR IN-4042 Y TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TC-4048. (R0123661) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 633 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | VENTANILLA | CL-2245 | 04/05/2026 08:33 | 04/05/2026 16:57 | MP 4A SILICONADO DEL AISLAMIENTO Y LUBRICACION DE LOS SECCIONADORES, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0125167) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 652 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | VENTANILLA | BARRA-A 220 | 04/05/2026 09:05 | 04/05/2026 12:52 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2245. (R0125167) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 874 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | VENTANILLA | BARRA-B 220 | 04/05/2026 13:57 | 04/05/2026 17:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2245. (R0125167) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 875 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV1 | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | Por mantenimiento Anual Programado. | 18.141 | P | F/S | N | PREV. | 58 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | Linea en servicio en bypass con la linea L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | Linea fuera de servicio por sistema bypass L-1101/L-1033 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | Disponibilidad de 19 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | TG1 | 04/05/2026 08:05 | 05/05/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR TRABAJOS EN EL TRANSFORMADOR TR-TG1 | 80 | P | F/S | N | OTROS | 98 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | TR-TG1 | 04/05/2026 08:05 | 05/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL TRANSFORMADOR PRINCIPAL Y AUXLIAR TG-1. | 80 | P | F/S | N | PREV. | 8485 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | TG2 | 04/05/2026 16:47 | 04/05/2026 16:51 | Se produce la apertura del interrruptor del generador TG2 cuando la unidad se encontraba generando 68 MW. | 80 | F | F/S | N | OTROS | 99 | G
TRANSMANTARO | CAMPAS | IN-5184 | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | FUNCION DE PROTECCION 50BF DEL INTERRUPTOR IN-5184 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN EL CPU DEL RELE 7VK. NO ES UNA FUNCION COORDINABLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22651 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-2009 | 04/05/2026 07:46 | 04/05/2026 16:50 | FUERA DE SERVICIO A SOLICITUD DE CONELSUR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17734 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | CHIMBOTE 500 | IN-5034 | 04/05/2026 08:45 | 04/05/2026 11:59 | VERIFICAR CALIDAD DE GAS SF6 DEL INTERRUPTOR IN-5034. (R0113128) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13491 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A 500 - TRUJILLO 500 | L-5010 | 04/05/2026 07:30 | 05/05/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS DEBIDO A LA INDISPONIBILIDAD POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL REACTOR DE LINEA R 24, EN LA S.E. TRUJILLO NUEVA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14323 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A 500 - TRUJILLO 500 | L-5010 | 04/05/2026 07:49 | 04/05/2026 09:58 | FUERA DE SERVICIO PARA REALIZAR LA DESCONEXION DEL REACTOR DE LINEA R-24 DE LA L-5010 EN LA S.E. TRUJILLO NUEVA 500 KV. POSTERIORMENTE, LA ENERGIZACION DE LA LINEA L-5010 SE REALIZARA DESDE LA S.E. TRUJILLO NUEVA 500 KV SIN SU REACTOR DE LINEA R-24 Y EL REACTOR R-37 EN SERIE CON LA L-5010 EN LA S.E. LA NI?A 500 KV. (R0127477). Se tuvo demoras con la conexion de la L-5010 por falta de condiciones del sistema. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14323 | T
TRANSMANTARO | POROMA | CL-5033 | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA ST-5035 INDISPONIBLE DEBIDO A PROBLEMAS EN LA FASE R. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 17400 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY - ABANCAY NUEVA | L-2050 | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | REALIZAR BAIPAS DE LA ESTRUCTURA T-47 DEBIDO A RIESGO DE INMINENTE COLAPSO POR DESPRENDIMIENTO DE TERRENO POR LLUVIAS. REQUIERE L-2060 CON RECIERRES DESHABILITADOS. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0129426) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15035 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY - COTARUSE | L-2059 | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | REALIZAR BAIPAS DE LA ESTRUCTURA T-47 DEBIDO A RIESGO DE INMINENTE COLAPSO POR DESPRENDIMIENTO DE TERRENO POR LLUVIAS. REQUIERE L-2060 CON RECIERRES DESHABILITADOS. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0129549) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15034 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO 500 | R-24 | 04/05/2026 07:49 | 05/05/2026 00:00 | TRATAMIENTO DE ACEITE POR BAJA RIGIDEZ DIELECTRICA Y CORREGIR FUGA DE ACEITE EN BOLSA, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0127477) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14340 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO 500 | R-24 | 04/05/2026 08:00 | 04/05/2026 16:35 | MP 15A ENGOMADO AISLAMIENTO. REQUIERE L-5010 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0126295) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14340 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV BLOQUEADO DESDE 21.01.2026 DEBIDO A FALLA PERMANENTE EN LA UNIDAD 87B DE LA BAHIA DE ACOPLAMIENTO 220KV. FECHA ESTIMADA DE REPOSICION: SETIEMBRE 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T

## INGRESO OC
lunes, 4 de Mayo del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
lunes, 4 de Mayo del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [169 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
04/05/2026 | 00:30 | 155.1 | 652 | 214.6 | 0 | 0 | 90 | 213.6 | 26.2 | 0 | 182.2 | 203.7 |  | 195 | 208.8 | 108.3 | 559.4 | 10.3 |  |  |  | 81 | 7.8 | 5.4 | 0 | 6.8 |  | 82.5 |  |  |  |  | 109.5 | 182.9 |  | 0 |  | 6.5 | 189.2 | 81.5 | 150 | 41.4 | 18.8 | 19.4 | 48.2 | 132.5 | 132.5 | 157.5 | 107 | 44.3 | 33.8 | 3.8 | 12.4 | 150.2 |  |  | 59.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 124.8 | 172.4 | 0 | 9.8 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 3.2 | 194.6 |  | 64 | 75.9 | 30.2 |  |  |  | 90.3 | 90.4 |  | 0 |  |  |  |  | 211.2 | 102.3 | 7.9 | 7.5 |  | 0 | 93.5 | 0 | 13.4 | 0 | 20.6 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 1.9 | 3.4 | 5.2 | 20.5 | 20 | 12.5 | 3.4 | 5.7 | 0 | 0 | 27.2 | 53.5 | 0 | 3.6 | 16.7 | 2.4 | 0.5 | 0 | 19.7 | 6.8 | 18.3 | 20.3 | 6.6 | 15.8 | 0 | 20.7 | 36.7 | 0.9 | 0 | 0 | 21 | 7.5 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 0 | 9.9 | 20.2 | 20.2 | 10.1 |  |  |  |  | 8.3 |  | 11 | 6528.4 | 17.8543 | 4.509 | 12.02 | 13.2 | 25.6979 | 18.9406 | 11.9 | 16.1 | 120.2218
04/05/2026 | 01:00 | 159.3 | 651 | 215 | 0 | 0 | 91.2 | 212.8 | 27.3 | 0 | 180.1 | 202.5 |  | 194.1 | 208.1 | 108.3 | 557.5 | 10.2 |  |  |  | 81.4 | 7.9 | 5.5 | 0 | 6.7 |  | 51.3 |  |  |  |  | 109.8 | 179.8 |  | 0 |  | 6.5 | 195.9 | 81.4 | 150 | 41.5 | 18.7 | 19.4 | 48.3 | 133.3 | 133.8 | 156.7 | 106.9 | 45.3 | 34.2 | 3.8 | 12.7 | 146.5 |  |  | 60.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 124.9 | 171.9 | 0 | 9.3 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 3.2 | 191.4 |  | 64.1 | 75.6 | 30.2 |  |  |  | 0 | 89.4 |  | 0 |  |  |  |  | 211.1 | 102.2 | 7.8 | 7.5 |  | 0 | 98 | 0 | 13.9 | 0 | 20.5 | 10 | 5.6 | 0 | 0 | 1.9 | 3.4 | 5 | 20.4 | 20.1 | 12.1 | 3.4 | 5.7 | 0 | 0 | 27.6 | 53 | 0 | 3.5 | 17.2 | 2.4 | 0.5 | 0 | 19.7 | 6.8 | 18.4 | 20.2 | 3.3 | 15.4 | 0 | 15 | 41.1 | 1.2 | 0 | 0 | 21 | 7.5 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 0 | 9.8 | 20 | 20 | 10.2 |  |  |  |  | 8.2 |  | 11.1 | 6403.2 | 17.8567 | 3.776 | 12.02 | 13.2 | 25.8069 | 18.9401 | 11.8 | 16.1 | 119.4997
04/05/2026 | 01:30 | 156.4 | 651.9 | 215.4 | 0 | 0 | 90 | 216 | 27.8 | 0 | 180.9 | 203.1 |  | 195.2 | 209.8 | 108.4 | 559.9 | 10.3 |  |  |  | 81.8 | 7.8 | 5.3 | 0 | 6.7 |  | 51.1 |  |  |  |  | 109.7 | 162.5 |  | 0 |  | 6.5 | 181.9 | 81.2 | 148.4 | 41.5 | 18.7 | 19.4 | 48.4 | 132.9 | 133.6 | 157.2 | 107.2 | 44.5 | 34.4 | 3.8 | 12.4 | 137.8 |  |  | 60.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 125 | 172 | 0 | 9.9 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 3.3 | 146 |  | 64.1 | 75.6 | 30.2 |  |  |  | 0 | 29.4 |  | 0 |  |  |  |  | 210.9 | 102 | 7.8 | 7.5 |  | 0 | 101 | 0 | 13.6 | 0 | 20.6 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.9 | 3.4 | 5.2 | 20.6 | 20.1 | 12.2 | 3.4 | 5.7 | 0 | 0 | 27.4 | 55.7 | 0 | 3.5 | 17.2 | 2.4 | 0 | 0 | 19.7 | 6.9 | 18.3 | 20.3 | 3.7 | 11.9 | 0 | 14.3 | 33.4 | 1.2 | 0 | 0 | 21 | 7.5 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 | 4.7 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 0 | 9.9 | 20 | 20 | 10.1 |  |  |  |  | 8.2 |  | 11.2 | 6257.9 | 17.8563 | 3.771 | 12.02 | 13.2 | 25.8384 | 18.9398 | 11.8 | 16.2 | 119.6256
04/05/2026 | 02:00 | 153.4 | 651.5 | 214.8 | 0 | 0 | 90.1 | 216.8 | 27.2 | 0 | 181 | 203.5 |  | 195 | 209.2 | 108.6 | 554.2 | 10.2 |  |  |  | 80.5 | 7.6 | 5.2 | 0 | 6.7 |  | 51 |  |  |  |  | 109.4 | 132.9 |  | 0 |  | 6.5 | 202.1 | 81.2 | 132.5 | 41.4 | 18.7 | 19.4 | 48.6 | 132.7 | 133.1 | 157.7 | 106.4 | 44.1 | 33.7 | 3.8 | 12.4 | 96.8 |  |  | 59.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 124.7 | 172.8 | 0 | 10.1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 3.2 | 89.1 |  | 63.8 | 75.9 | 30.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 210.8 | 102.1 | 7.8 | 7.5 |  | 0 | 98.6 | 0 | 13.3 | 0 | 20.5 | 10 | 5.3 | 0 | 0 | 1.9 | 3.4 | 5.2 | 20.3 | 20.1 | 12.1 | 3.4 | 5.7 | 0 | 0 | 28.1 | 56 | 0 | 3.5 | 17.2 | 2.4 | 0 | 0 | 19.7 | 6.8 | 18.4 | 20.3 | 5.2 | 16.5 | 0 | 14.8 | 44.3 | 1.3 | 0 | 0 | 21 | 7.4 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.5 | 2.1 | 0 | 4.7 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 0 | 9.9 | 20 | 20 | 10 |  |  |  |  | 8.7 |  | 11 | 6110.5 | 17.8529 | 3.76 | 12.02 | 13.2 | 25.8345 | 18.9397 | 11.7 | 16.1 | 119.4071
04/05/2026 | 02:30 | 156.5 | 651.2 | 214.4 | 0 | 0 | 90 | 218 | 0 | 0 | 180.6 | 202.2 |  | 194.2 | 208.5 | 108.5 | 555.1 | 10.2 |  |  |  | 81.4 | 7.6 | 5.2 | 0 | 6.7 |  | 50.9 |  |  |  |  | 109.5 | 168.4 |  | 0 |  | 6.5 | 184.4 | 81.2 | 128.5 | 41.3 | 18.7 | 19.4 | 47.7 | 171.3 | 171.5 | 177.4 | 106.8 | 44.6 | 33.9 | 3.8 | 12.7 | 85.9 |  |  | 60 | 0 |  | 0 |  |  |  | 124.8 | 76.2 | 0 | 9.6 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 3.2 | 74.3 |  | 63.9 | 75.8 | 30 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 210.2 | 102.1 | 7.8 | 7.5 |  | 0 | 104.6 | 0 | 13.8 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.3 | 0 | 0 | 1.9 | 3.4 | 5.2 | 20.3 | 20.1 | 12.1 | 3.4 | 5.7 | 0 | 0 | 29.2 | 49.8 | 0 | 3.5 | 17.2 | 2.4 | 0 | 0 | 19.7 | 6.8 | 18.2 | 20.3 | 7 | 13 | 0 | 19.1 | 40.7 | 0.7 | 0.1 | 0 | 21 | 7.3 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 5.8 | 2.6 | 0 | 4.7 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 0 | 9.9 | 20 | 20 | 10.2 |  |  |  |  | 8.5 |  | 11 | 6078.3 | 17.8529 | 3.686 | 12.02 | 13.2 | 25.9041 | 18.9401 | 11.6 | 16.2 | 119.4031
04/05/2026 | 03:00 | 155.2 | 650.1 | 214.4 | 0 | 0 | 89.5 | 214.8 | 0 | 0 | 180.4 | 200.7 |  | 193 | 209.2 | 108.4 | 556.1 | 10.3 |  |  |  | 81.1 | 7.6 | 5.2 | 0 | 6.7 |  | 50.8 |  |  |  |  | 109.4 | 200.5 |  | 0 |  | 6.5 | 201.3 | 81.2 | 149.9 | 41.3 | 18.7 | 19.4 | 47.7 | 171.5 | 172.8 | 178.3 | 106.7 | 44.2 | 33.6 | 3.8 | 12.4 | 149 |  |  | 59.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 124.5 | 0 | 0 | 10 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 3.1 | 152.5 |  | 60.7 | 75.7 | 30 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 210.3 | 102.1 | 7.8 | 7.5 |  | 0 | 106.5 | 0 | 13.5 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 1.9 | 3.4 | 5.1 | 20.2 | 20.1 | 12.2 | 3.4 | 5.7 | 0 | 0 | 27 | 47.8 | 0 | 3.5 | 17.2 | 2.4 | 0 | 0 | 19.7 | 6.9 | 18.2 | 20.3 | 5.8 | 12.8 | 0 | 17 | 29.3 | 0.9 | 0 | 0 | 21 | 7.3 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 6.3 | 2.4 | 0 | 4.7 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 0 | 9.9 | 20 | 20 | 10.1 |  |  |  |  | 7.8 |  | 10.8 | 6185.1 | 17.8535 | 3.688 | 12.02 | 13.2 | 25.8634 | 18.9396 | 11.5 | 16 | 119.0645
04/05/2026 | 03:30 | 158.2 | 651.8 | 215.2 | 0 | 0 | 91.7 | 219.8 | 0 | 0 | 179.7 | 201.7 |  | 194.4 | 208.2 | 108 | 556.4 | 10.3 |  |  |  | 82.6 | 7.9 | 5.3 | 0 | 6.7 |  | 50.9 |  |  |  |  | 109.7 | 156.6 |  | 0 |  | 6.5 | 232.7 | 81 | 150.3 | 41.6 | 18.7 | 19.4 | 48.3 | 173.7 | 174.7 | 178.1 | 107.1 | 45.7 | 34.5 | 3.8 | 12.8 | 140 |  |  | 60.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 125 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 3.2 | 147 |  | 61.3 | 75.7 | 30.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 210.1 | 101.9 | 7.8 | 7.4 |  | 0 | 106.2 | 0 | 14.3 | 0 | 20.5 | 10.1 | 5.6 | 0 | 0 | 1.9 | 3.4 | 5 | 20.5 | 20.1 | 12.1 | 3.4 | 5.7 | 0 | 0 | 27 | 44.9 | 0 | 3.5 | 17.2 | 2.3 | 0 | 0 | 19.7 | 6.8 | 17.9 | 20.3 | 6 | 14.4 | 0 | 7 | 29 | 0.3 | 0 | 0 | 21 | 7.3 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3.4 | 0.8 | 0 | 4.7 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 0 | 9.8 | 20 | 20 | 9.9 |  |  |  |  | 7.6 |  | 11.4 | 6172.2 | 17.8497 | 3.689 | 12.02 | 13.2 | 25.8258 | 18.9396 | 11.6 | 16 | 119.124
04/05/2026 | 04:00 | 156.8 | 653.7 | 215.7 | 0 | 0 | 90.3 | 219.7 | 0 | 0 | 180.1 | 195.5 |  | 190.9 | 208.6 | 108.1 | 557.3 | 10.3 |  |  |  | 81.6 | 7.8 | 5.2 | 0 | 6.7 |  | 51.2 |  |  |  |  | 109.8 | 148.3 |  | 0 |  | 6.5 | 234.3 | 81.1 | 151 | 41.7 | 18.8 | 19.4 | 48.3 | 174.9 | 175.4 | 179.8 | 107.1 | 44.6 | 34.2 | 3.8 | 12.5 | 149 |  |  | 60.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 124.9 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 3.2 | 167.7 |  | 57.1 | 75.9 | 30.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 210.1 | 101.9 | 7.8 | 7.5 |  | 0 | 103.9 | 0 | 12.7 | 0 | 20.6 | 10 | 5.5 | 0 | 0 | 1.9 | 3.4 | 5 | 20.6 | 20.1 | 12.2 | 3.4 | 5.7 | 0 | 0 | 24.9 | 37.1 | 0 | 3.5 | 17.2 | 2.3 | 0 | 0 | 19.7 | 6.8 | 17.9 | 20.3 | 4.8 | 13.3 | 0 | 10.8 | 21.2 | 0.5 | 0 | 0 | 21 | 7.3 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2 | 0.2 | 0 | 4.7 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 0 | 9.9 | 20 | 20 | 9.8 |  |  |  |  | 8.5 |  | 11.3 | 6167.6 | 17.8507 | 3.691 | 12.02 | 13.2 | 25.8607 | 18.9389 | 11.7 | 16.2 | 119.4613
04/05/2026 | 04:30 | 157.3 | 652.5 | 215.3 | 0 | 0 | 91.1 | 220.7 | 0 | 0 | 179.9 | 200.2 |  | 193.3 | 208.7 | 107.1 | 557.2 | 10.3 |  |  |  | 81.4 | 8.1 | 5.3 | 0 | 6.6 |  | 51.6 |  |  |  |  | 110.2 | 203.6 |  | 0 |  | 6.5 | 218.3 | 81.1 | 149.9 | 41.9 | 18.8 | 19.4 | 49 | 174.9 | 174.9 | 178.2 | 106.8 | 45.1 | 34.5 | 3.8 | 12.7 | 163.6 |  |  | 61 | 0 |  | 0 |  |  |  | 125.6 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 3.1 | 185.5 |  | 57.9 | 76 | 30.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 210.4 | 101.9 | 7.9 | 7.5 |  | 0 | 92.1 | 0 | 11.7 | 0 | 20.6 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.9 | 3.4 | 5 | 20.6 | 20.1 | 12.1 | 3.4 | 5.7 | 0 | 0 | 18 | 26.6 | 0 | 3.5 | 17.2 | 2.3 | 0 | 0 | 19.7 | 6.9 | 18.3 | 20.3 | 4 | 16.4 | 0 | 8.2 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7.3 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 0 | 9.8 | 20.1 | 20 | 9.8 |  |  |  |  | 8.1 |  | 11.7 | 6227.9 | 17.8471 | 3.688 | 12.02 | 13.2 | 25.8536 | 18.9388 | 11.5 | 16.1 | 119.1476
04/05/2026 | 05:00 | 159.5 | 657.2 | 216.8 | 0 | 0 | 91.9 | 225.4 | 0 | 0 | 180.8 | 199.3 |  | 191.8 | 209.9 | 107.8 | 573.2 | 10.4 |  |  |  | 82.8 | 8.3 | 5.5 | 0 | 6.5 |  | 52.7 |  |  |  |  | 110.6 | 218.3 |  | 0 |  | 6.5 | 233.3 | 81.1 | 151.2 | 42.1 | 18.8 | 19.4 | 48.8 | 175.3 | 176.1 | 179.1 | 107.8 | 45.7 | 34.8 | 3.8 | 12.8 | 172.8 |  |  | 61.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 126.3 | 0 | 0 | 59.8 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 3.2 | 203.3 |  | 58.3 | 76.2 | 30.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 211.1 | 102.1 | 7.9 | 7.3 |  | 0 | 82.1 | 0 | 12 | 0 | 20.7 | 9.9 | 5.4 | 0 | 0 | 1.9 | 3.4 | 4.9 | 20.8 | 20.1 | 12.2 | 3.4 | 5.7 | 0 | 0 | 14 | 16 | 0 | 3.5 | 17.3 | 2.2 | 0 | 0 | 19.7 | 7.1 | 18.4 | 20.3 | 4 | 14.6 | 0 | 4.1 | 11 | 0.4 | 0 | 5.7 | 21 | 7.3 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 0 | 9.7 | 20.2 | 20.2 | 9.6 |  |  |  |  | 8.8 |  | 11.7 | 6320.3 | 17.8473 | 3.686 | 12.02 | 13.2 | 25.8596 | 18.9393 | 11.4 | 16 | 118.9522
04/05/2026 | 05:30 | 160.4 | 661.3 | 218 | 0 | 0 | 91.8 | 224.4 | 0 | 0 | 180 | 199.5 |  | 194.4 | 206.9 | 107.8 | 578.2 | 10.5 |  |  |  | 83.2 | 8.1 | 5.5 | 7.8 | 6.7 |  | 53.2 |  |  |  |  | 110.4 | 221.7 |  | 0 |  | 6.5 | 231.4 | 81.2 | 152.3 | 42 | 17.5 | 19.4 | 49.9 | 178 | 178.5 | 181.4 | 108.2 | 46.2 | 35 | 3.8 | 0 | 172.3 |  |  | 91.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 126.4 | 114.6 | 0 | 49.7 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 3.2 | 239.1 |  | 58.5 | 76.3 | 30.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 211.1 | 102 | 7.9 | 7.5 |  | 0 | 76.1 | 0 | 8.4 | 0 | 20.7 | 9.8 | 5.6 | 0 | 0 | 1.9 | 3.4 | 4.9 | 20.7 | 20.1 | 12.1 | 3.5 | 5.7 | 0 | 0 | 11.3 | 15.2 | 0 | 3.5 | 19.4 | 2.2 | 0 | 0 | 19.7 | 7 | 18.4 | 20.3 | 5.7 | 10.1 | 0 | 1.1 | 9.4 | 0 | 0 | 5.7 | 21 | 7.3 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 0 | 9.8 | 20.4 | 20.4 | 10 |  |  |  |  | 9.2 |  | 12 | 6487.6 | 17.8463 | 3.684 | 11.73 | 13.2 | 25.8545 | 18.9389 | 11.5 | 16 | 118.7536
04/05/2026 | 06:00 | 161.5 | 655.8 | 215.6 | 0 | 0 | 91.8 | 218.9 | 0 | 0 | 180.1 | 201.4 |  | 194.2 | 206.1 | 108.3 | 560.2 | 10.3 |  |  |  | 83 | 8 | 5.3 | 22.5 | 6.7 |  | 51.7 |  |  |  |  | 110.3 | 212.4 |  | 0 |  | 6.5 | 232.5 | 81.1 | 151 | 42 | 18.8 | 19.4 | 49 | 182.4 | 183.4 | 182.8 | 107.9 | 45.9 | 34.9 | 3.8 | 0 | 164.8 |  |  | 90.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 126 | 168.5 | 0 | 64.6 | 9.4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 3.3 | 229.5 |  | 67.1 | 76.1 | 30.7 |  |  |  | 0 | 100.1 |  | 0 |  |  |  |  | 211.1 | 101.7 | 7.9 | 7.3 |  | 0 | 73.3 | 0 | 10.2 | 0 | 20.7 | 10 | 5.4 | 0.4 | 0.3 | 1.9 | 3.4 | 5 | 20.8 | 20.1 | 12.1 | 3.4 | 5.7 | 0 | 0 | 9.6 | 16.4 | 0.1 | 3.5 | 19.9 | 2.2 | 0 | 0 | 19.7 | 6.9 | 18.3 | 20.3 | 6.2 | 7.7 | 0 | 2.1 | 6 | 0 | 0 | 5.7 | 21 | 7.3 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 0 | 9.8 | 20.2 | 20.2 | 9.8 |  |  |  |  | 8.4 |  | 12 | 6634.5 | 17.8507 | 3.686 | 11.27 | 13.2 | 25.9081 | 18.938 | 11.4 | 16 | 118.2528
04/05/2026 | 06:30 | 152.6 | 649.4 | 212.5 | 0 | 0 | 89.1 | 216.9 | 0 | 0 | 181.2 | 203 |  | 194.6 | 209.6 | 108.2 | 557.1 | 10.1 |  |  |  | 80.5 | 7 | 5.1 | 22.5 | 6.8 |  | 90.7 |  |  |  |  | 109.3 | 215 |  | 0 |  | 6.5 | 207.9 | 81.1 | 149.7 | 41 | 18.8 | 19.4 | 47.3 | 178.5 | 179.9 | 183.1 | 106.5 | 44.4 | 34.8 | 3.8 | 0 | 155.3 |  |  | 89.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 124.5 | 169.9 | 0 | 119.1 | 52.5 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 3.2 | 247.7 |  | 65.7 | 75.7 | 30 |  |  |  | 0 | 148.5 |  | 0 |  |  |  |  | 211 | 101.9 | 7.9 | 7.5 |  | 0 | 53.1 | 7.4 | 12.8 | 0 | 20.5 | 10 | 5.7 | 18.2 | 8.7 | 1.9 | 3.4 | 5.2 | 20.3 | 20.1 | 12.1 | 3.4 | 5.7 | 0.5 | 0.2 | 6.8 | 12.9 | 1.5 | 3.5 | 19.9 | 2.2 | 0 | 0 | 19.7 | 6.3 | 17.7 | 20.2 | 7.4 | 6.7 | 2.1 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 5.7 | 21 | 7.3 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.5 | 20.3 | 1.4 | 7.9 | 0.6 | 0 | 0 | 6.5 | 3.2 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 0.2 | 9.9 | 20.2 | 20.2 | 9.5 |  |  |  |  | 8.5 |  | 11.7 | 6811.1 | 17.8597 | 3.687 | 10.35 | 13.2 | 25.8552 | 18.9374 | 11.2 | 16.3 | 117.3893
04/05/2026 | 07:00 | 161.8 | 651 | 214.2 | 0 | 0 | 91 | 219.9 | 0 | 0 | 181.4 | 202 |  | 193.4 | 208.3 | 108.7 | 553.2 | 10.3 |  |  |  | 82.3 | 7.6 | 5.2 | 22.5 | 6.8 |  | 51.3 |  |  |  |  | 110 | 121.8 |  | 0 |  | 6.5 | 183.8 | 80.9 | 132.8 | 41.5 | 18.6 | 19.4 | 48.1 | 157.7 | 158.5 | 174 | 107.6 | 44.8 | 28.6 | 3.8 | 0 | 88.8 |  |  | 62.7 | 0 |  | 13.7 |  |  |  | 125.1 | 170.4 | 0 | 188 | 77.4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 3.3 | 121.8 |  | 66.5 | 75.7 | 30.4 |  |  |  | 144.6 | 149.2 |  | 0 |  |  |  |  | 211.2 | 101.6 | 7.9 | 7.5 |  | 0 | 60.5 | 18.7 | 10.7 | 0 | 20.6 | 9.8 | 5.5 | 58.8 | 29.6 | 1.9 | 3.4 | 5.2 | 20.6 | 20 | 12.2 | 3.4 | 5.7 | 7.1 | 6.5 | 7.9 | 13.6 | 8 | 3.5 | 19.3 | 2.2 | 0 | 0.1 | 19.7 | 6.1 | 18 | 20.3 | 4 | 6.8 | 9.7 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 8.1 | 21 | 7.3 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.9 | 95.5 | 3.4 | 48.9 | 0.6 | 0 | 0 | 37.1 | 3.2 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 9.8 | 20 | 20 | 9.7 |  |  |  |  | 9.1 |  | 12.1 | 6885.1 | 17.8614 | 3.687 | 9.81 | 13.2 | 25.8572 | 18.9366 | 11.2 | 16.3 | 116.8522
04/05/2026 | 07:30 | 151.8 | 649.3 | 212.9 | 0 | 0 | 32.2 | 218.1 | 0 | 0 | 180.5 | 201.2 |  | 194.3 | 208.5 | 108.1 | 549.9 | 10.2 |  |  |  | 80.7 | 7.4 | 5.1 | 22.5 | 6.7 |  | 50.2 |  |  |  |  | 109.3 | 121.6 |  | 0 |  | 6.4 | 181.5 | 81 | 124.8 | 41.3 | 18.6 | 19.4 | 48 | 144.7 | 145.8 | 165.4 | 106.3 | 43.8 | 25.3 | 3.8 | 0 | 66.8 |  |  | 61.6 | 0 |  | 43.1 |  |  |  | 124.4 | 170.7 | 0 | 201.7 | 85.6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 3.3 | 85.4 |  | 65.7 | 75.7 | 30 |  |  |  | 146.9 | 89.7 |  | 0 |  |  |  |  | 210.5 | 101.6 | 8 | 7.5 |  | 0.1 | 73.2 | 36.2 | 8.3 | 0 | 20.5 | 10.1 | 3.1 | 98.7 | 55.8 | 1.9 | 3.4 | 5.1 | 20.3 | 20.1 | 12 | 3.3 | 5.7 | 11.9 | 13.4 | 15.7 | 19.3 | 14.4 | 3.5 | 16.1 | 2.2 | 0 | 0.1 | 19.7 | 6.4 | 17.8 | 20.3 | 2.5 | 7 | 20.9 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 13 | 21 | 7.2 | 6.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2 | 165.6 | 6 | 91 | 0.6 | 0 | 0 | 72.2 | 3.2 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 4.2 | 9.9 | 20 | 20 | 9.7 |  |  |  |  | 8.9 |  | 11.4 | 6965.2 | 17.8631 | 3.688 | 10.03 | 13.2 | 25.852 | 18.9366 | 11.4 | 16 | 116.9698
04/05/2026 | 08:00 | 156.1 | 649 | 213.3 | 0 | 0 | 53.2 | 216.8 | 0 | 0 | 178.8 | 201.6 |  | 192.9 | 208.4 | 107.9 | 554.6 | 10.2 |  |  |  | 81.3 | 7.7 | 5.2 | 16.2 | 6.7 |  | 50.5 |  |  |  |  | 109.5 | 132.3 |  | 0 |  | 6.4 | 181.9 | 81.1 | 124.9 | 41.2 | 18.6 | 19.4 | 48.2 | 140.8 | 141.5 | 161.8 | 106.6 | 44.5 | 30.5 | 3.8 | 0 | 57.5 |  |  | 62 | 0 |  | 45 |  |  |  | 124.4 | 18.8 | 0 | 199.2 | 85 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 3.3 | 84.9 |  | 65.9 | 75.6 | 30.2 |  |  |  | 89.5 | 89.5 |  | 0 |  |  |  |  | 209.9 | 101.4 | 7.9 | 7.5 |  | 0.3 | 66 | 66.2 | 7.5 | 0.2 | 20.5 | 10 | 3.7 | 166.7 | 83.7 | 1.9 | 3.4 | 5.1 | 20.4 | 20 | 12.2 | 3.3 | 5.7 | 13 | 15.1 | 12.1 | 19.9 | 15.4 | 3.5 | 16.6 | 2.2 | 0 | 0.2 | 19.7 | 6.9 | 18.1 | 20.3 | 4 | 5.1 | 29.7 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 35 | 21 | 7.2 | 6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.7 | 210.2 | 8.4 | 114.9 | 0.6 | 0 | 0 | 84.9 | 3.2 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 6 | 9.9 | 19.8 | 19.8 | 9.7 |  |  |  |  | 6.1 |  | 11.8 | 7008.9 | 17.8603 | 6.494 | 11.43 | 13.2 | 25.6947 | 18.9381 | 11 | 16 | 120.6171
04/05/2026 | 08:30 | 158.6 | 652 | 214.4 | 3.9 | 3.9 | 65.3 | 219.1 | 0 | 0 | 144 | 144.9 |  | 161.8 | 204.1 | 107.7 | 557 | 10.2 |  |  |  | 82 | 8 | 5.3 | 16.1 | 6.7 |  | 50.9 |  |  |  |  | 109.8 | 132.4 |  | 58.9 |  | 6.4 | 181.3 | 81.2 | 147.6 | 41.6 | 18.7 | 19.4 | 48.7 | 178.8 | 179.3 | 178.6 | 107.4 | 45 | 39.5 | 3.8 | 0 | 134.5 |  |  | 62.6 | 24.9 |  | 44.1 |  |  |  | 125 | 9.5 | 0 | 198.4 | 85.4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 3.2 | 162.9 |  | 66.3 | 76.2 | 30.3 |  |  |  | 90.1 | 89.9 |  | 0 |  |  |  |  | 209.6 | 101.2 | 7.9 | 7.5 |  | 0.7 | 67.8 | 68.5 | 10.5 | 0.2 | 20.6 | 9.9 | 4.5 | 171 | 86.2 | 1.9 | 3.4 | 5 | 20.6 | 20.1 | 12.2 | 3.3 | 5.7 | 13.5 | 15.9 | 12.9 | 25.4 | 15.7 | 3.5 | 17.4 | 2.2 | 0 | 0.2 | 19.7 | 6.9 | 18.2 | 20.3 | 5.7 | 6.4 | 30.7 | 0.2 | 8.4 | 0 | 0 | 39.9 | 21 | 7.1 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.8 | 214.8 | 10.6 | 118.6 | 0.6 | 0 | 0 | 88.5 | 3.2 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 8.2 | 9.9 | 20.1 | 20 | 9.7 |  |  |  |  | 9 |  | 12 | 7332.6 | 17.8566 | 6.917 | 12.06 | 13.2 | 25.6375 | 18.9383 | 11 | 16.1 | 121.7093
04/05/2026 | 09:00 | 154.4 | 649.7 | 213.3 | 4 | 3.8 | 64.8 | 219.1 | 0 | 0 | 178.8 | 202.2 |  | 190.7 | 203.7 | 107.8 | 553.1 | 10.3 |  |  |  | 81.1 | 7.7 | 5.2 | 16.2 | 6.7 |  | 51 |  |  |  |  | 109.3 | 150.1 |  | 61 |  | 6.4 | 179.7 | 81.2 | 144.3 | 41.3 | 18.6 | 19.4 | 48.5 | 173.1 | 173.6 | 179.3 | 106.5 | 44.6 | 33.7 | 3.8 | 0 | 124.7 |  |  | 61.9 | 29.8 |  | 44.1 |  |  |  | 124.5 | 12.1 | 0 | 189.1 | 82.3 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 3.2 | 153.4 |  | 66 | 75.9 | 30.3 |  |  |  | 90.1 | 90.1 |  | 0 |  |  |  |  | 208.6 | 100.7 | 7.9 | 7.5 |  | 0.8 | 77.2 | 69.2 | 12.8 | 0.3 | 20.5 | 9.9 | 5.3 | 174.1 | 88 | 1.9 | 3.4 | 5.2 | 20.3 | 20.1 | 12.2 | 3.3 | 5.7 | 13.6 | 16.2 | 13.5 | 32.1 | 15.7 | 3.5 | 17.5 | 2.1 | 0 | 0.3 | 19.7 | 6.9 | 18.3 | 20.3 | 5.3 | 10.4 | 30.8 | 1.1 | 11.4 | 0 | 0 | 41.2 | 21 | 7.1 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.9 | 217.5 | 12.4 | 120.5 | 0.6 | 0 | 0 | 90.3 | 3.2 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 10.2 | 9.8 | 20 | 20 | 9.9 |  |  |  |  | 9.4 |  | 11.8 | 7454.4 | 17.8549 | 7.664 | 12.06 | 13.2 | 25.5903 | 18.9381 | 11 | 16.1 | 122.4073
04/05/2026 | 09:30 | 154.2 | 653 | 214.7 | 6.9 | 7.2 | 74.9 | 218.9 | 0 | 0 | 176.6 | 199.8 |  | 192.6 | 203.8 | 107.8 | 556.3 | 10.3 |  |  |  | 81.2 | 7.8 | 5.3 | 16.2 | 6.7 |  | 50.9 |  |  |  |  | 109.7 | 176.3 |  | 86.6 |  | 6.4 | 206.2 | 81.3 | 150.2 | 41.7 | 18.8 | 19.4 | 48.5 | 167.4 | 168.2 | 175.3 | 106.8 | 40.5 | 37.5 | 3.8 | 13.8 | 152 |  |  | 62.5 | 30 |  | 41.7 |  |  |  | 124.9 | 25.5 | 0 | 190.9 | 81.4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 3.1 | 243 |  | 66.3 | 75.9 | 30.5 |  |  |  | 89.9 | 90 |  | 0 |  |  |  |  | 207.7 | 100.2 | 7.9 | 7.5 |  | 1 | 74.6 | 70.5 | 14.1 | 0.3 | 20.5 | 9.9 | 5.6 | 176 | 88.9 | 1.9 | 3.4 | 5.2 | 20.6 | 20.1 | 12.2 | 3.3 | 5.7 | 13.4 | 16.1 | 16.3 | 32.2 | 15.6 | 3.5 | 17.5 | 2.1 | 0 | 0.3 | 19.7 | 6.8 | 18.4 | 20.3 | 5.7 | 9.9 | 31.2 | 3.3 | 18.2 | 0 | 0 | 41.5 | 21 | 7.1 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.9 | 218.8 | 14.1 | 121.2 | 0.6 | 0 | 0 | 91.4 | 3.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 11.7 | 9.8 | 20 | 20 | 11.9 |  |  |  |  | 8.1 |  | 12 | 7713.4 | 17.8495 | 7.67 | 12.05 | 13.2 | 25.5197 | 18.9377 | 11 | 16.2 | 122.4269
04/05/2026 | 10:00 | 153.4 | 651 | 214 | 7.6 | 7.6 | 91.3 | 215.7 | 0 | 0 | 175.9 | 200 |  | 191.6 | 205.3 | 107.4 | 557.3 | 10.2 |  |  |  | 80.8 | 7.8 | 5.3 | 22.5 | 6.8 |  | 50.8 |  |  |  |  | 109.3 | 145.4 |  | 129.4 |  | 6.4 | 191.1 | 81.4 | 136.5 | 41.4 | 18.7 | 19.4 | 47.8 | 148.3 | 149 | 166.4 | 106.8 | 32.6 | 30.3 | 3.8 | 13.8 | 106 |  |  | 62 | 28.7 |  | 40.3 |  |  |  | 124.5 | 54.9 | 0 | 189.5 | 82.4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 3.2 | 175.4 |  | 66 | 75.9 | 30.3 |  |  |  | 146.9 | 148.9 |  | 0 |  |  |  |  | 207.5 | 100.1 | 7.9 | 7.5 |  | 1.1 | 73.2 | 71.3 | 13.2 | 0.4 | 20.6 | 10 | 5.7 | 177.7 | 89.8 | 1.9 | 3.4 | 5.2 | 20.4 | 20.1 | 12.1 | 3.3 | 5.7 | 13.3 | 16 | 14 | 37 | 15.5 | 3.5 | 17.5 | 2.2 | 0 | 0.4 | 19.7 | 6.8 | 18.2 | 20.3 | 4.9 | 11.7 | 31.2 | 7.4 | 31.3 | 0 | 0 | 42.1 | 21 | 7.1 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 | 220.8 | 15.3 | 121.3 | 0.6 | 0 | 0 | 91.7 | 3.2 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 13 | 9.9 | 20 | 20 | 11.2 |  |  |  |  | 9.4 |  | 16.4 | 7710.6 | 17.8514 | 7.683 | 12.05 | 13.2 | 25.4142 | 18.9374 | 10.8 | 16.2 | 122.136
04/05/2026 | 10:30 | 154.6 | 652.2 | 214.3 | 7.3 | 7.5 | 92.6 | 214.3 | 0 | 0 | 175.5 | 200 |  | 190.6 | 203.2 | 107.4 | 557.1 | 10.2 |  |  |  | 81.4 | 7.9 | 5.3 | 22.4 | 6.7 |  | 50.7 |  |  |  |  | 109.6 | 161.6 |  | 129.5 |  | 6.4 | 191.6 | 81.4 | 143.2 | 41.6 | 18.7 | 19.4 | 48.2 | 154.9 | 155.2 | 168.9 | 106.8 | 35.2 | 32.9 | 3.8 | 13.8 | 122.4 |  |  | 62.4 | 24.4 |  | 41.6 |  |  |  | 124.9 | 69.9 | 0 | 189.5 | 82.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 3.2 | 191.3 |  | 66.2 | 75.9 | 30.5 |  |  |  | 146.7 | 149 |  | 0 |  |  |  |  | 206.8 | 99.2 | 7.9 | 7.5 |  | 1.1 | 63.2 | 71.6 | 10.9 | 0.2 | 20.6 | 10 | 5.5 | 178.7 | 90 | 1.9 | 3.4 | 5.2 | 20.6 | 20.1 | 12.2 | 3.3 | 5.7 | 13.3 | 16.2 | 13.3 | 39.8 | 15.8 | 3.5 | 17.5 | 2.1 | 0 | 0.4 | 19.7 | 6.7 | 18 | 20.3 | 5.3 | 14.5 | 31.1 | 16.6 | 33.7 | 1.4 | 0.5 | 42.2 | 21 | 7.1 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 | 221.9 | 16.3 | 121.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 91.8 | 2 | 2.2 | 1.4 | 1.8 | 14 | 9.9 | 20 | 20 | 10.2 |  |  |  |  | 8.9 |  | 16.3 | 7803.7 | 17.86 | 7.737 | 12.05 | 13.2 | 25.2393 | 18.9368 | 10.8 | 12.6 | 118.4231
04/05/2026 | 11:00 | 159.4 | 649.5 | 213.2 | 7.5 | 7.6 | 91.9 | 214 | 0 | 0 | 174.1 | 198.4 |  | 190.3 | 201.2 | 106.9 | 554.9 | 10.2 |  |  |  | 82 | 7.7 | 5.3 | 22.1 | 6.7 |  | 50.9 |  |  |  |  | 109.7 | 136.6 |  | 181.8 |  | 6.4 | 200.6 | 81.4 | 132.7 | 41.3 | 18.7 | 19.4 | 48.3 | 149.2 | 149.4 | 166.9 | 107.3 | 33.1 | 30 | 3.8 | 14.2 | 94.1 |  |  | 62.4 | 24.5 |  | 39.6 |  |  |  | 124.7 | 109.2 | 0 | 189.2 | 146.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 3.2 | 152.8 |  | 64 | 75.7 | 30.4 |  |  |  | 139.6 | 142.3 |  | 0 |  |  |  |  | 206.4 | 99 | 7.9 | 7.5 |  | 1.2 | 65 | 71.7 | 14 | 0.4 | 20.5 | 9.9 | 5.6 | 179.1 | 90.2 | 1.9 | 3.4 | 5.2 | 20.3 | 20.1 | 12.2 | 3.3 | 5.7 | 13.3 | 16.2 | 14.8 | 42.5 | 15.8 | 3.5 | 17.5 | 2.1 | 0 | 0.4 | 19.7 | 6.6 | 17.7 | 20.3 | 2.8 | 25.1 | 31.2 | 21 | 35.7 | 1.7 | 1.5 | 42.1 | 21 | 7.1 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 | 222.8 | 17.2 | 120.6 | 0.6 | 2.4 | 0 | 91.7 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 14.8 | 9.7 | 20 | 20 | 9.9 |  |  |  |  | 9.4 |  | 16.8 | 7854.4 | 17.8551 | 7.885 | 12.06 | 13.2 | 25.1704 | 18.9373 | 10.8 | 14.2 | 120.1079
04/05/2026 | 11:30 | 156.3 | 652.2 | 214.2 | 7.6 | 7.5 | 92.1 | 214.8 | 0 | 0 | 174.9 | 199.4 |  | 190.3 | 203.8 | 107.2 | 558.3 | 10.3 |  |  |  | 81.3 | 7.8 | 5.3 | 21.8 | 6.7 |  | 51.2 |  |  |  |  | 109.6 | 162.3 |  | 171.1 |  | 6.4 | 194.8 | 81.4 | 144.4 | 41.3 | 18.8 | 19.4 | 48.1 | 158.9 | 159.4 | 169.9 | 107.1 | 44.6 | 30 | 3.8 | 14 | 123.7 |  |  | 62.4 | 24.5 |  | 40.1 |  |  |  | 124.8 | 159.5 | 0 | 189.4 | 173.5 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 3.2 | 194.6 |  | 64.1 | 76 | 30.4 |  |  |  | 90.1 | 90.3 |  | 0 |  |  |  |  | 205.8 | 98.9 | 7.9 | 7.5 |  | 1.3 | 68.8 | 72 | 12.9 | 0.2 | 20.6 | 9.9 | 5.6 | 178.8 | 90.2 | 1.9 | 3.4 | 5.2 | 20.6 | 20.1 | 12.1 | 3.3 | 5.7 | 13.4 | 16.3 | 13.7 | 44.3 | 15.9 | 3.5 | 17.5 | 2.1 | 0 | 0.4 | 19.7 | 6.6 | 17.4 | 20.3 | 0.7 | 35.2 | 31.1 | 23.2 | 33.9 | 2.2 | 1.1 | 42.2 | 21 | 7.1 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.9 | 223.3 | 17.5 | 120.6 | 0.6 | 0 | 0 | 92.1 | 2.8 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 15.3 | 9.9 | 20.1 | 20 | 9 |  |  |  |  | 9.3 |  | 16.3 | 7975.1 | 17.8565 | 7.894 | 12.07 | 13.2 | 24.9378 | 18.9387 | 10.8 | 16 | 121.6971
04/05/2026 | 12:00 | 157.4 | 650.3 | 212.8 | 7.6 | 7.5 | 91.9 | 208.5 | 0 | 0 | 170.5 | 199.3 |  | 187.8 | 203.2 | 107.1 | 556.7 | 10.2 |  |  |  | 81.6 | 7.6 | 5.3 | 21.6 | 6.7 |  | 76.7 |  |  |  |  | 109.3 | 174.4 |  | 199.9 |  | 6.5 | 194.5 | 81.4 | 147.3 | 41.1 | 18.8 | 19.4 | 48.3 | 163.9 | 164.2 | 171.7 | 107.1 | 45.2 | 34.2 | 3.8 | 15.1 | 131.5 |  |  | 62.1 | 23.8 |  | 28.3 |  |  |  | 124.5 | 157.7 | 9.1 | 188.6 | 172.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 3.2 | 195.1 |  | 62.9 | 75.8 | 30.3 |  |  |  | 89.7 | 89.2 |  | 0 |  |  |  |  | 205.8 | 99.2 | 7.9 | 7.5 |  | 1.2 | 74.9 | 72 | 14.9 | 0.2 | 20.5 | 9.9 | 5.4 | 178.2 | 90 | 1.9 | 3.4 | 5 | 20.3 | 20.1 | 12.2 | 3.3 | 5.7 | 13.5 | 16.2 | 13.9 | 48.8 | 15.8 | 3.5 | 17.5 | 2 | 0 | 0.4 | 19.7 | 6.6 | 17.4 | 20.3 | 1.8 | 48 | 31.1 | 22.1 | 32.9 | 1.9 | 1.7 | 42 | 21 | 7 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.3 | 221.8 | 17.5 | 119.9 | 0.6 | 0 | 0 | 88.1 | 2.8 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 15.4 | 9.8 | 20 | 20 | 9.1 |  |  |  |  | 9.1 |  | 16.4 | 8059.4 | 17.8549 | 7.664 | 11.75 | 13.2 | 24.7766 | 18.9393 | 10.7 | 16.1 | 120.9847
04/05/2026 | 12:30 | 158.7 | 654.2 | 215.1 | 7.3 | 7.3 | 93.3 | 210.8 | 0 | 0 | 174.3 | 197.9 |  | 190.8 | 203.9 | 106.9 | 554.1 | 10.3 |  |  |  | 82.3 | 8.1 | 5.3 | 0 | 6.7 |  | 76.5 |  |  |  |  | 110.1 | 154.1 |  | 204.1 |  | 6.5 | 191.1 | 81.4 | 138.5 | 41.7 | 18.8 | 19.4 | 49.1 | 152.4 | 153.4 | 168.6 | 107.3 | 45.1 | 31.4 | 3.8 | 15.2 | 115 |  |  | 63 | 0 |  | 41 |  |  |  | 125.4 | 158.3 | 9.9 | 190.9 | 172.9 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 3.2 | 173.3 |  | 63.6 | 76.1 | 30.9 |  |  |  | 89.7 | 90.6 |  | 0 |  |  |  |  | 206.2 | 99.5 | 7.8 | 7.5 |  | 1.3 | 68.9 | 71.4 | 14.1 | 0.2 | 20.7 | 9.9 | 5.7 | 177.3 | 89.4 | 1.9 | 3.4 | 5 | 20.8 | 20.1 | 12.1 | 3.3 | 5.7 | 13.4 | 16.2 | 12 | 42.4 | 15.9 | 3.5 | 17.5 | 2 | 0 | 0.4 | 19.7 | 6.5 | 17.6 | 20.3 | 3.6 | 42 | 30.7 | 23.6 | 38.6 | 1.9 | 1.5 | 42 | 21 | 7 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.8 | 220.8 | 17.1 | 119.3 | 0.6 | 0 | 2.3 | 91.5 | 2.8 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 15.2 | 9.9 | 20 | 20 | 8.6 |  |  |  |  | 7.1 |  | 15.6 | 7945.8 | 17.8551 | 7.823 | 11.104 | 13.2 | 24.55 | 18.9402 | 10.5 | 16.1 | 120.0723
04/05/2026 | 13:00 | 156 | 650.3 | 213.1 | 7.3 | 7.5 | 92.8 | 207.5 | 0 | 0 | 173.7 | 200.9 |  | 187.3 | 204 | 107.3 | 557.8 | 10.2 |  |  |  | 81.3 | 7.5 | 5 | 0 | 6.7 |  | 76.2 |  |  |  |  | 109.5 | 136.1 |  | 149 |  | 6.5 | 208.3 | 81.3 | 136.4 | 41.2 | 18.8 | 19.4 | 48.2 | 151.8 | 152.2 | 167.9 | 106.8 | 44.2 | 28.8 | 3.8 | 14.8 | 104.7 |  |  | 26.7 | 0 |  | 41 |  |  |  | 124.7 | 158.5 | 10.1 | 189.1 | 173.7 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 3.2 | 160.4 |  | 63 | 76 | 30.3 |  |  |  | 90 | 90.7 |  | 0 |  |  |  |  | 205.6 | 99.1 | 7.8 | 7.5 |  | 0.7 | 70.6 | 71.3 | 15.3 | 0.2 | 20.5 | 9.9 | 5.7 | 177.1 | 89.4 | 1.9 | 3.4 | 5 | 20.4 | 20.1 | 12 | 3.3 | 5.7 | 13.4 | 16.1 | 11.7 | 43.1 | 16.1 | 3.5 | 15.7 | 2 | 0 | 0.4 | 19.7 | 6.5 | 17.3 | 20.3 | 1.7 | 40.5 | 30.7 | 24.8 | 34.9 | 2 | 0.6 | 41.3 | 21 | 7 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.7 | 219.4 | 16.6 | 119.5 | 0.6 | 10.2 | 33.5 | 91.3 | 2.8 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 14.8 | 9.9 | 20 | 20 | 9.3 |  |  |  |  | 8.7 |  | 15.6 | 7837.2 | 17.858 | 7.835 | 11.32 | 13.2 | 24.4095 | 18.9409 | 10.8 | 16.1 | 120.4635
04/05/2026 | 13:30 | 156.1 | 653.5 | 215.1 | 7.5 | 7.4 | 92.1 | 204.5 | 0 | 0 | 132.9 | 133.6 |  | 153.5 | 203.8 | 107.4 | 560.3 | 10.3 |  |  |  | 81.3 | 7.9 | 5.2 | 0 | 6.7 |  | 76.9 |  |  |  |  | 109.8 | 138 |  | 102.2 |  | 6.5 | 231.4 | 81.3 | 148.7 | 41.6 | 18.8 | 19.4 | 48.7 | 164.2 | 164.6 | 168.8 | 107.2 | 44.7 | 33.6 | 3.8 | 14.9 | 137 |  |  | 23.1 | 0 |  | 39.3 |  |  |  | 125 | 159.3 | 15.4 | 190.2 | 173.7 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 3.2 | 198.7 |  | 63 | 76 | 30.5 |  |  |  | 89.9 | 89.1 |  | 0 |  |  |  |  | 205.4 | 98.6 | 7.8 | 7.5 |  | 0.5 | 72.5 | 71.5 | 14.7 | 0.1 | 20.5 | 9.9 | 5.6 | 177.8 | 89.6 | 1.9 | 3.4 | 5 | 20.5 | 20.1 | 12 | 3.4 | 5.7 | 13.5 | 16.3 | 12.3 | 44 | 16.3 | 3.5 | 9.6 | 2 | 0 | 0.4 | 19.7 | 6.5 | 17.4 | 20.3 | 16.9 | 42.8 | 30.8 | 22.4 | 43.7 | 1 | 0.8 | 41.8 | 21 | 7 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 | 220 | 15.6 | 120.5 | 0.6 | 30.8 | 44.7 | 91.5 | 2.8 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 14.2 | 9.9 | 20 | 20 | 9.2 |  |  |  |  | 8.6 |  | 15.9 | 7848.5 | 17.8572 | 3.824 | 11.864 | 13.2 | 24.7206 | 18.9416 | 10.6 | 16 | 117.0074
04/05/2026 | 14:00 | 160.8 | 653.9 | 214.2 | 7.5 | 7.5 | 92.7 | 204.5 | 0 | 0 | 132.7 | 133.4 |  | 153.7 | 202 | 106.7 | 557.3 | 10.4 |  |  |  | 83 | 8.1 | 5.2 | 0 | 6.8 |  | 77 |  |  |  |  | 110.2 | 156.8 |  | 104.8 |  | 6.5 | 229 | 81.3 | 150.6 | 41.8 | 18.6 | 19.4 | 49 | 164.6 | 164.8 | 171.6 | 107.8 | 46 | 28.7 | 3.8 | 15.3 | 137.4 |  |  | 24.5 | 0 |  | 39.1 |  |  |  | 126 | 159.3 | 44.4 | 191.4 | 171.3 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 3.2 | 209.1 |  | 64.1 | 76.1 | 30.9 |  |  |  | 89.9 | 90.2 |  | 0 |  |  |  |  | 205.3 | 98.5 | 7.8 | 7.5 |  | 0.3 | 68.3 | 71.5 | 15.4 | 0.1 | 20.7 | 9.9 | 5.7 | 176.9 | 89.2 | 1.9 | 3.4 | 4.9 | 20.7 | 20.1 | 12 | 3.4 | 5.7 | 13.5 | 16.3 | 9.2 | 31.8 | 16.2 | 3.5 | 9.5 | 2 | 0 | 0.4 | 19.7 | 6.3 | 17.5 | 20.3 | 14.7 | 41.9 | 29.7 | 30.3 | 36.9 | 3.3 | 2.2 | 32.7 | 21 | 7 | 7.5 | 20.2 | 20.4 | 20 | 9.4 | 219.2 | 14.4 | 119.8 | 0.6 | 32.3 | 33.8 | 90.6 | 2.8 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 13.2 | 9.9 | 20 | 20 | 9.1 |  |  |  |  | 8.2 |  | 14.5 | 7872.6 | 17.8636 | 7.502 | 11.714 | 13.2 | 24.7517 | 18.9421 | 10.8 | 16.1 | 120.8734
04/05/2026 | 14:30 | 155.6 | 650.8 | 214.2 | 7.5 | 7.5 | 92.5 | 202.4 | 0 | 0 | 173.8 | 200 |  | 188.3 | 201.3 | 106.5 | 552.8 | 10.2 |  |  |  | 81.6 | 7.9 | 5.1 | 6.5 | 6.7 |  | 76.2 |  |  |  |  | 109.7 | 178.1 |  | 130.4 |  | 6.5 | 228.4 | 81.3 | 149.9 | 41.3 | 18.6 | 19.4 | 48.9 | 162.3 | 162.6 | 173.6 | 106.9 | 44.9 | 28.2 | 3.8 | 15 | 139.9 |  |  | 22.9 | 0 |  | 19.8 |  |  |  | 124.7 | 158.3 | 69.2 | 189.3 | 154 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 3.2 | 215.1 |  | 63 | 75.8 | 30.5 |  |  |  | 144.1 | 89.5 |  | 0 |  |  |  |  | 205.7 | 98.5 | 7.8 | 7.5 |  | 0.7 | 63.1 | 70.5 | 16.9 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.6 | 176.9 | 62.4 | 1.9 | 3.4 | 4.9 | 20.6 | 20.1 | 12 | 3.3 | 5.7 | 13.5 | 16.2 | 9 | 32.4 | 15.9 | 3.5 | 9.6 | 2 | 0 | 0.3 | 19.7 | 6.3 | 17.2 | 20.3 | 8.9 | 40.1 | 32.4 | 27.4 | 31.7 | 2.7 | 1.9 | 34 | 21 | 6.9 | 7.5 | 20 | 20.4 | 20 | 9.9 | 226.3 | 12.8 | 119 | 0.6 | 30.9 | 36.1 | 89.5 | 2.8 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 11.9 | 9.9 | 20 | 20 | 9.2 |  |  |  |  | 8.3 |  | 16.6 | 8045.7 | 17.8586 | 7.826 | 11.902 | 13.2 | 24.5286 | 18.9428 | 10.6 | 16 | 120.858
04/05/2026 | 15:00 | 155.5 | 651 | 213.9 | 7.6 | 7.4 | 92.3 | 200.7 | 0 | 0 | 175.4 | 198 |  | 190.5 | 203.7 | 106.6 | 555.4 | 10.3 |  |  |  | 81.5 | 7.8 | 5.1 | 22.1 | 6.7 |  | 76.5 |  |  |  |  | 109.6 | 136.9 |  | 212.2 |  | 6.5 | 215.2 | 81.3 | 140.2 | 41.3 | 18.8 | 19.4 | 48.8 | 155.4 | 156 | 167.5 | 107 | 45 | 29.4 | 3.8 | 15.1 | 114.7 |  |  | 52.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 124.7 | 158.7 | 112.9 | 189.3 | 234.3 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 3.2 | 181.6 |  | 63 | 75.9 | 30.5 |  |  |  | 99.5 | 90.2 |  | 0 |  |  |  |  | 206.3 | 99.8 | 7.8 | 7.5 |  | 0.5 | 59.9 | 60.6 | 15.7 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.7 | 181.9 | 89.4 | 1.9 | 3.4 | 4.9 | 20.6 | 20.1 | 12 | 3.4 | 5.7 | 13.3 | 16.1 | 8.3 | 27.5 | 15.4 | 3.5 | 9.4 | 2 | 0 | 0.3 | 19.7 | 6.3 | 17.1 | 20.2 | 9.9 | 43.2 | 30 | 23.2 | 32.8 | 2 | 1.4 | 35.1 | 21 | 6.9 | 7.5 | 20 | 20.4 | 20 | 8.4 | 189 | 10.9 | 115.5 | 0.6 | 26.5 | 35.5 | 86.7 | 2.8 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 10.4 | 9.9 | 20 | 20 | 9.2 |  |  |  |  | 9 |  | 16.4 | 8055.7 | 17.8635 | 7.845 | 11.976 | 13.2 | 24.4429 | 18.9405 | 10.8 | 16.1 | 121.1678
04/05/2026 | 15:30 | 158.8 | 660.7 | 217.3 | 7.4 | 7.5 | 93.1 | 202.5 | 0 | 0 | 177.8 | 198.4 |  | 190.9 | 203.7 | 107.3 | 574.6 | 10.2 |  |  |  | 81.9 | 8.5 | 5.3 | 22.1 | 6.8 |  | 77.9 |  |  |  |  | 110.2 | 131.9 |  | 219.8 |  | 6.5 | 231.4 | 81.1 | 142.2 | 42.1 | 18.7 | 19.4 | 48 | 159.4 | 160.1 | 171.4 | 107.7 | 39.2 | 29.1 | 3.8 | 15.1 | 145.6 |  |  | 74 | 0 |  | 42.9 |  |  |  | 125.5 | 130.1 | 129.3 | 129.3 | 207.5 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 3.2 | 205.9 |  | 63.9 | 76.2 | 30.9 |  |  |  | 90.5 | 91.1 |  | 0 |  |  |  |  | 206.9 | 99.8 | 7.8 | 7.5 |  | 0.4 | 50.4 | 68 | 12.5 | 0 | 20.6 | 10 | 5.6 | 168.8 | 85.9 | 1.9 | 3.4 | 5.2 | 20.8 | 20 | 12.1 | 3.4 | 5.7 | 12.6 | 15.4 | 7 | 25.9 | 14 | 3.5 | 12.7 | 2 | 0 | 0.2 | 19.7 | 6.3 | 17.4 | 20.3 | 6.6 | 40.9 | 10.8 | 24.8 | 38.7 | 1.8 | 1.3 | 28.1 | 21 | 6.9 | 7.5 | 19.9 | 20.4 | 20 | 7.8 | 213.2 | 8.7 | 110.2 | 0.6 | 22.1 | 25.8 | 82.9 | 2.8 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 8.7 | 9.8 | 19.7 | 19.7 | 8.9 |  |  |  |  | 7.4 |  | 15.5 | 8088.6 | 17.8637 | 7.823 | 11.84 | 13.2 | 24.4419 | 18.9377 | 10.7 | 16.2 | 121.0062
04/05/2026 | 16:00 | 156.1 | 649.2 | 213.2 | 7.4 | 7.7 | 92 | 202.4 | 0 | 0 | 176.7 | 199.6 |  | 191.9 | 201.6 | 107.2 | 552.8 | 10.2 |  |  |  | 81.5 | 7.8 | 5.1 | 22.2 | 6.8 |  | 76.2 |  |  |  |  | 109.5 | 131.9 |  | 220.6 |  | 6.5 | 234.4 | 81.3 | 151.4 | 41.3 | 18.6 | 19.4 | 48.5 | 172.9 | 172.8 | 177.7 | 106.9 | 37.9 | 28.6 | 3.8 | 15 | 113.6 |  |  | 72.8 | 0 |  | 42.7 |  |  |  | 124.7 | 130.3 | 130.1 | 129.7 | 226 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 3.2 | 146.1 |  | 63 | 75.9 | 30.4 |  |  |  | 90 | 89 |  | 0 |  |  |  |  | 206.9 | 99.6 | 7.8 | 7.4 |  | 0.7 | 43.6 | 51.5 | 14.9 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.7 | 144.5 | 72.3 | 1.9 | 3.4 | 5.2 | 20.5 | 20.1 | 12 | 3.4 | 5.7 | 11.5 | 14 | 7.3 | 28.3 | 10.7 | 3.5 | 19 | 2 | 0 | 0.2 | 19.7 | 6.2 | 17.2 | 20.2 | 5.3 | 34.8 | 21.7 | 23.3 | 40.8 | 1.7 | 0.9 | 20.2 | 21 | 6.9 | 7.4 | 19.6 | 20.4 | 20 | 7.9 | 181.7 | 6.3 | 81.7 | 0.6 | 37 | 35.8 | 71.2 | 2.8 | 2.1 | 2 | 2.4 | 6.1 | 9.8 | 20 | 20 | 9.1 |  |  |  |  | 6.3 |  | 15.7 | 7893.9 | 17.8601 | 7.83 | 11.916 | 13.2 | 24.7466 | 18.9384 | 10.8 | 16.1 | 121.3911
04/05/2026 | 16:30 | 159.4 | 653 | 213.1 | 7.7 | 7.7 | 92.7 | 201 | 0 | 0 | 177 | 199.4 |  | 191.8 | 204.3 | 107.2 | 557.3 | 10.3 |  |  |  | 82.5 | 8.3 | 5.2 | 22.3 | 6.7 |  | 77.3 |  |  |  |  | 110.1 | 166.3 |  | 221.3 |  | 6.5 | 236.4 | 81.5 | 146.8 | 41.8 | 18.8 | 19.4 | 48.8 | 174.4 | 175.1 | 178.1 | 107.9 | 43.1 | 32.5 | 3.8 | 15.2 | 159 |  |  | 85.8 | 0 |  | 41.7 |  |  |  | 125.5 | 161.9 | 160.7 | 165.4 | 251.6 | [5 empty] | 0 | 15.9 |  | 3.1 | 248 |  | 63.6 | 75.9 | 30.7 |  |  |  | 145.3 | 147.2 |  | 0 |  |  |  |  | 207.4 | 99.8 | 7.8 | 7.5 |  | 0.2 | 38.5 | 25.8 | 9.7 | 0 | 20.7 | 9.9 | 5.6 | 51.9 | 25.2 | 1.9 | 3.4 | 5.2 | 20.6 | 20.1 | 12 | 3.4 | 5.7 | 9.1 | 11 | 7.3 | 26.7 | 3.7 | 3.5 | 15.4 | 2 | 0 | 0.1 | 19.7 | 6.2 | 17.3 | 20.3 | 5.6 | 34.1 | 11.5 | 21.9 | 38.9 | 1.6 | 1 | 30.1 | 21 | 6.9 | 7.4 | 19.6 | 20.4 | 20 | 6.2 | 103.1 | 3.7 | 42.2 | 0.6 | 73.8 | 62.4 | 38.2 | 2.6 | 2.1 | 1.7 | 2 | 0.9 | 9.9 | 20.2 | 20.1 | 9.1 |  |  |  |  | 6.2 |  | 17 | 8079.9 | 17.8607 | 7.831 | 11.912 | 13.2 | 24.7958 | 18.939 | 10.8 | 16.1 | 121.4385
04/05/2026 | 17:00 | 152.3 | 651 | 211.9 | 7.8 | 7.8 | 92 | 202.3 | 0 | 31 | 178.4 | 200.3 |  | 192.4 | 205.3 | 107.3 | 556.2 | 10.3 |  |  |  | 80.8 | 7.8 | 5.1 | 22.4 | 6.8 |  | 91.1 |  |  |  |  | 109.4 | 159.2 |  | 220.2 |  | 6.5 | 235.7 | 81.4 | 145.8 | 41.5 | 18.8 | 19.4 | 48.9 | 171.6 | 171.9 | 178.4 | 106.7 | 41.4 | 31.7 | 3.8 | 14.8 | 155.4 |  |  | 94.8 | 0 |  | 41.5 |  |  |  | 124.6 | 161.5 | 161.7 | 163.2 | 251.7 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 3.2 | 244.3 |  | 62.9 | 75.9 | 30.3 |  |  |  | 145.7 | 148.2 |  | 99.7 |  |  |  |  | 208 | 100.3 | 7.8 | 7.5 |  | 0.1 | 40.2 | 7.6 | 10.3 | 0 | 20.4 | 10 | 5.6 | 22.6 | 11.2 | 1.9 | 3.4 | 5.1 | 20.2 | 20.1 | 12 | 3.4 | 5.7 | 3 | 3.6 | 7.1 | 30.5 | 0.1 | 3.5 | 19.6 | 2 | 0 | 0.1 | 19.7 | 6.1 | 17.1 | 20.3 | 6.2 | 29.3 | 2.5 | 19.2 | 40.3 | 1.2 | 0.4 | 21.7 | 21 | 6.9 | 7.4 | 19.5 | 20.4 | 20 | 5.9 | 29.1 | 1 | 7.1 | 0.6 | 81.1 | 62.8 | 6.7 | 2.7 | 2.1 | 1.8 | 2 | 1.8 | 9.9 | 20 | 20 | 8.6 |  |  |  |  | 8.1 |  | 15.9 | 7951.3 | 17.8603 | 7.848 | 12.068 | 13.2 | 24.7098 | 18.9446 | 10.8 | 16.1 | 121.5307
04/05/2026 | 17:30 | 159 | 650.4 | 212.4 | 7.8 | 7.8 | 92.8 | 202.8 | 0 | 80.8 | 178.2 | 201.1 |  | 193.1 | 204.7 | 107.9 | 551.9 | 10.2 |  |  |  | 81.4 | 8 | 5.1 | 22.6 | 6.7 |  | 90.7 |  |  |  |  | 109.8 | 134.6 |  | 221.5 |  | 6.5 | 237.9 | 81.3 | 151.6 | 41.4 | 18.6 | 19.4 | 48.2 | 173.8 | 174.4 | 177.5 | 107.1 | 38.4 | 28.9 | 3.8 | 15.1 | 129.6 |  |  | 94.9 | 0 |  | 27.6 |  |  |  | 125 | 140.1 | 140.1 | 140.9 | 245.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 3.2 | 200 |  | 63.3 | 76 | 30.5 |  |  |  | 146.2 | 148.6 |  | 181.6 |  |  |  |  | 208.2 | 100.5 | 7.8 | 7.5 |  | 0 | 40.4 | 0 | 11.2 | 0 | 20.6 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 1.9 | 3.4 | 5.1 | 20.6 | 20.1 | 12 | 3.4 | 5.7 | 0.1 | 0.1 | 7.2 | 26.8 | 0 | 3.4 | 20 | 2.1 | 0 | 0 | 19.7 | 6.1 | 17.2 | 20.3 | 6.8 | 29.2 | 0 | 17.6 | 42.6 | 1.6 | 0.5 | 13.3 | 21 | 6.9 | 7 | 19.4 | 20.4 | 20 | 5.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 74 | 71.2 | 0 | 2.9 | 2.1 | 2 | 2.4 | 0.3 | 9.9 | 20 | 19.9 | 8.8 |  |  |  |  | 8.3 |  | 16 | 7815.1 | 17.8633 | 7.886 | 11.05 | 13.2 | 24.8743 | 18.9453 | 10.8 | 16 | 120.6189
04/05/2026 | 18:00 | 156.2 | 643.6 | 209.4 | 3.8 | 4 | 91.8 | 200 | 0 | 80.4 | 179.1 | 201.4 |  | 193.1 | 205 | 107.8 | 536.5 | 10.3 |  |  |  | 81.2 | 7.4 | 5.1 | 22.5 | 6.7 |  | 88.5 |  |  |  |  | 109.2 | 134.3 |  | 219.6 |  | 6.5 | 237.6 | 81.4 | 141.7 | 41 | 18.6 | 19.4 | 48.4 | 173 | 173.1 | 177 | 106.6 | 38 | 30.4 | 3.8 | 16.7 | 139.2 |  |  | 94.4 | 0 |  | 25.1 |  |  |  | 124.4 | 133.3 | 133.2 | 134.2 | 240.4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 3.1 | 206.8 |  | 64.8 | 76 | 30.2 |  |  |  | 146.3 | 149 |  | 182.7 |  |  |  |  | 208.9 | 100.8 | 7.8 | 7.3 |  | 0 | 43.2 | 0 | 11.9 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.9 | 3.4 | 5.1 | 20.2 | 20 | 12 | 3.4 | 5.7 | 0 | 0 | 7 | 27.6 | 0 | 3.5 | 20 | 2.1 | 0 | 0 | 19.7 | 6 | 16.9 | 20.2 | 7.9 | 41.1 | 0 | 22.2 | 41.5 | 1.9 | 0.6 | 12.5 | 21 | 6.9 | 7.2 | 19.2 | 20.4 | 20 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 54 | 45.5 | 0 | 2.9 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 0 | 9.9 | 20 | 20 | 9.3 |  |  |  |  | 8.1 |  | 16.3 | 7727 | 17.8588 | 7.886 | 10.54 | 13.2 | 25.1105 | 18.9448 | 11 | 16.1 | 120.6402
04/05/2026 | 18:30 | 157.8 | 652.4 | 212.9 | 4 | 3.9 | 92.4 | 200.7 | 0 | 80.7 | 179.1 | 201.7 |  | 193.3 | 205.3 | 107.5 | 557 | 10.3 |  |  |  | 82 | 7.8 | 5.4 | 22.6 | 6.7 |  | 90.8 |  |  |  |  | 109.8 | 132.4 |  | 221.3 |  | 6.5 | 236.3 | 81.5 | 152.5 | 41.5 | 18.8 | 19.4 | 48.8 | 174.3 | 174.4 | 178.3 | 108 | 38.1 | 31.2 | 3.8 | 16.6 | 142.6 |  |  | 95.1 | 0 |  | 24.9 |  |  |  | 125.6 | 159.5 | 159.8 | 159.9 | 248.5 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 3.2 | 211.5 |  | 65.4 | 76.1 | 30.6 |  |  |  | 147.1 | 149.6 |  | 182.4 |  |  |  |  | 209.1 | 100.9 | 7.8 | 7.5 |  | 0 | 51.4 | 0 | 15.1 | 0 | 20.6 | 9.9 | 5.7 | 0 | 0 | 1.9 | 3.4 | 5.2 | 20.6 | 20.1 | 12 | 3.4 | 5.7 | 0 | 0 | 12.1 | 36.6 | 0 | 3.5 | 20.1 | 2.1 | 0 | 0 | 19.7 | 5.9 | 17.1 | 20.3 | 9.8 | 53.7 | 0 | 22.6 | 36.4 | 1.5 | 0.6 | 12.4 | 21 | 6.9 | 7.2 | 19.1 | 19.8 | 19.8 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 64.3 | 66.4 | 0 | 2.9 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 0 | 9.8 | 20 | 20 | 9.4 |  |  |  |  | 8.2 |  | 16.7 | 7952.6 | 17.8566 | 7.879 | 9.982 | 13.2 | 25.4238 | 18.9449 | 11.1 | 16.1 | 120.4864
04/05/2026 | 19:00 | 156.1 | 648.2 | 210.3 | 4.1 | 3.9 | 91.7 | 199.3 | 0 | 80.8 | 179.1 | 201.9 |  | 193.5 | 206.8 | 107.6 | 555.4 | 10.2 |  |  |  | 81.3 | 7.5 | 5.2 | 22.5 | 6.7 |  | 128.3 |  |  |  |  | 109.4 | 137.6 |  | 220.4 |  | 6.5 | 236.1 | 81.5 | 151.3 | 40.9 | 18.8 | 19.4 | 47.9 | 172.4 | 172.8 | 177.9 | 106.6 | 37.7 | 30.4 | 3.8 | 17 | 140 |  |  | 94.4 | 0 |  | 24.8 |  |  |  | 124.5 | 165.8 | 166.1 | 167.1 | 258 | [5 empty] | 15.8 | 0 |  | 3.2 | 211.8 |  | 64.9 | 75.9 | 30.3 |  |  |  | 146.7 | 149.4 |  | 182.6 |  |  |  |  | 209.6 | 101.3 | 7.8 | 7.5 |  | 0 | 59.3 | 0 | 15.9 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 1.9 | 3.4 | 5.2 | 20.3 | 20.1 | 11.9 | 3.4 | 5.7 | 0 | 0 | 11.8 | 32.6 | 0 | 3.5 | 20.1 | 2.1 | 0 | 0 | 19.7 | 5.7 | 16.9 | 20.2 | 7.1 | 50.6 | 0 | 18.7 | 18.4 | 0.7 | 0 | 12.4 | 21 | 6.9 | 7.2 | 19.1 | 19.8 | 19.7 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 44.1 | 34 | 0 | 2.9 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 0 | 9.9 | 20.1 | 20 | 9.3 |  |  |  |  | 8.2 |  | 16.7 | 7935.8 | 17.8646 | 7.87 | 9.91 | 13.2 | 25.6066 | 18.9449 | 11.3 | 16.2 | 120.8961
04/05/2026 | 19:30 | 155.5 | 652.2 | 212.3 | 4 | 4 | 92.1 | 199.4 | 0 | 81.5 | 180.7 | 202.6 |  | 194.3 | 206.8 | 107.9 | 559.5 | 10.2 |  |  |  | 81.4 | 7.6 | 5.3 | 22.5 | 6.7 |  | 130.9 |  |  |  |  | 109.5 | 153.3 |  | 150.9 |  | 6.5 | 236.1 | 81.5 | 151.6 | 41.4 | 18.8 | 19.4 | 48.3 | 174 | 174.2 | 179.3 | 106.9 | 44.5 | 32.4 | 3.8 | 16.9 | 150.9 |  |  | 94.8 | 0 |  | 24.8 |  |  |  | 124.7 | 168 | 167.3 | 168.5 | 258.4 | [5 empty] | 26 | 0 |  | 3.2 | 230.8 |  | 65.2 | 76.2 | 30.5 |  |  |  | 147.8 | 150.5 |  | 183.4 |  |  |  |  | 209.8 | 101.6 | 7.9 | 7.1 |  | 0 | 63.4 | 0 | 15.8 | 0 | 20.5 | 10 | 5.7 | 0 | 0 | 1.8 | 3.4 | 5.2 | 20.5 | 20.1 | 12 | 3.3 | 5.7 | 0 | 0 | 12.7 | 27 | 0 | 3.5 | 20 | 2.1 | 0 | 0 | 19.7 | 5.5 | 16.6 | 20.3 | 7 | 50.5 | 0 | 9.3 | 13 | 0.2 | 0 | 12.4 | 21 | 7 | 7.2 | 19.1 | 19.6 | 19.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 22.4 | 18.2 | 0 | 2.9 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 0 | 9.8 | 20.1 | 20 | 9.3 |  |  |  |  | 7.9 |  | 18 | 7910.4 | 17.7083 | 7.89 | 11.226 | 13.2 | 25.5507 | 18.9439 | 11.4 | 16.1 | 122.0189
04/05/2026 | 20:00 | 156.8 | 651.5 | 212 | 7.8 | 7.7 | 92.3 | 199.4 | 0 | 80.8 | 179.7 | 202.3 |  | 194 | 205.4 | 107.9 | 557.5 | 10.2 |  |  |  | 81.6 | 7.6 | 5.3 | 22.6 | 6.6 |  | 130.7 |  |  |  |  | 109.7 | 152.4 |  | 151.3 |  | 6.5 | 237.2 | 81.5 | 151.4 | 41.3 | 18.8 | 19.4 | 47.9 | 174.5 | 175 | 178.9 | 107.3 | 44.8 | 30.8 | 3.8 | 17.1 | 145.3 |  |  | 94.6 | 25.4 |  | 41.9 |  |  |  | 124.7 | 168.3 | 168.3 | 168.7 | 257.8 | [5 empty] | 26.3 | 0 |  | 3.2 | 239.3 |  | 65 | 76.2 | 30.5 |  |  |  | 147.5 | 150.1 |  | 183.3 |  |  |  |  | 210 | 101.5 | 7.9 | 7.1 |  | 0 | 56.6 | 0 | 15 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.8 | 3.4 | 5.2 | 20.5 | 20.1 | 12 | 3.3 | 5.7 | 0 | 0 | 6 | 6.6 | 0 | 3.5 | 20.1 | 2.2 | 0 | 0 | 19.7 | 5.6 | 16.7 | 20.3 | 7.7 | 39.2 | 0 | 3.8 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7.1 | 7.3 | 19.1 | 19.6 | 19.5 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 11.5 | 6.9 | 0 | 2.9 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 0 | 9.8 | 20 | 20 | 8.8 |  |  |  |  | 8.7 |  | 17.9 | 7880.1 | 17.7016 | 7.847 | 11.966 | 13.2 | 25.6755 | 18.9436 | 11.4 | 16.2 | 122.9337
04/05/2026 | 20:30 | 156.6 | 650.8 | 212.4 | 7.9 | 7.8 | 92.2 | 199.1 | 0 | 80.2 | 180 | 202.3 |  | 193.8 | 207.2 | 108.1 | 557.5 | 10.3 |  |  |  | 81.3 | 7.6 | 5.3 | 22.6 | 6.8 |  | 130.8 |  |  |  |  | 109.6 | 168.1 |  | 101.7 |  | 6.5 | 235.7 | 81.5 | 151.2 | 41.4 | 18.8 | 19.4 | 48.5 | 180.2 | 180.6 | 182.6 | 106.7 | 45.1 | 31.1 | 3.8 | 17 | 154 |  |  | 94.5 | 25.1 |  | 41.9 |  |  |  | 124.9 | 168.5 | 168.2 | 168.9 | 258.3 | [5 empty] | 36.3 | 0 |  | 3.2 | 208.6 |  | 65 | 75.9 | 30.5 |  |  |  | 147.2 | 149.7 |  | 183.1 |  |  |  |  | 210 | 101.7 | 7.8 | 7.1 |  | 0 | 44.7 | 0 | 15.4 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.7 | 0 | 0 | 1.8 | 3.4 | 5 | 20.4 | 20.1 | 10 | 3.3 | 5.7 | 0 | 0 | 2.5 | 0.1 | 0 | 3.5 | 20.1 | 2.2 | 0 | 0 | 19.7 | 5.6 | 16.8 | 20.3 | 5.2 | 30.5 | 0 | 6.2 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7.1 | 6.8 | 19.1 | 19.6 | 19.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4.5 | 1.2 | 0 | 2.9 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 0 | 9.7 | 20 | 20 | 9.2 |  |  |  |  | 8.4 |  | 15.3 | 7822.8 | 17.7011 | 7.836 | 11.964 | 13.2 | 25.669 | 18.9432 | 11.4 | 16.2 | 122.9133
04/05/2026 | 21:00 | 152.5 | 651 | 212.6 | 7.7 | 7.6 | 91.4 | 199.2 | 0 | 80.3 | 180.2 | 203.1 |  | 194.7 | 208.3 | 108.2 | 557.2 | 10.2 |  |  |  | 80.9 | 7.4 | 5.3 | 22.7 | 6.7 |  | 130.3 |  |  |  |  | 109.5 | 160.5 |  | 146.6 |  | 6.5 | 236.5 | 81.5 | 151.5 | 41.4 | 18.8 | 19.4 | 47.8 | 177.5 | 177.8 | 183.2 | 106.8 | 44.1 | 27.3 | 3.8 | 16.8 | 144.6 |  |  | 94.3 | 24.9 |  | 41.7 |  |  |  | 124.7 | 166.2 | 165.6 | 168 | 257.7 | [5 empty] | 35.9 | 0 |  | 3.2 | 189.2 |  | 64.7 | 75.9 | 30.3 |  |  |  | 148.1 | 150.8 |  | 184.3 |  |  |  |  | 210.4 | 101.8 | 7.9 | 7.1 |  | 0 | 33.2 | 0 | 17 | 0 | 20.5 | 10 | 5.7 | 0 | 0 | 1.8 | 3.4 | 5 | 20.5 | 20.1 | 11.1 | 3.3 | 5.7 | 0 | 0 | 3.9 | 1.6 | 0 | 3.5 | 20.1 | 2.2 | 0 | 0 | 19.8 | 5.9 | 16.8 | 20.3 | 6.6 | 23.1 | 0 | 19.1 | 31.6 | 1.2 | 0 | 0 | 21 | 7.2 | 6.8 | 19.1 | 19.6 | 19.5 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 0 | 9.8 | 20 | 20 | 8.7 |  |  |  |  | 8.7 |  | 15.2 | 7801.8 | 17.7025 | 7.844 | 11.966 | 13.2 | 25.3601 | 18.9427 | 11.5 | 16.2 | 122.7153
04/05/2026 | 21:30 | 152.5 | 652.7 | 212.4 | 7.8 | 7.9 | 92.3 | 199.6 | 0 | 80.8 | 180.2 | 203.2 |  | 194.4 | 207.2 | 108.3 | 557.9 | 10.2 |  |  |  | 81.4 | 7.6 | 5.2 | 22.4 | 6.7 |  | 130.7 |  |  |  |  | 109.6 | 132.4 |  | 149.3 |  | 6.5 | 232.6 | 81.5 | 147.7 | 41.5 | 18.8 | 19.4 | 47.9 | 180 | 180.7 | 183.4 | 107.4 | 44.4 | 33.7 | 3.8 | 17 | 133.2 |  |  | 94.5 | 24.9 |  | 41.7 |  |  |  | 124.8 | 167.7 | 167.7 | 169.4 | 259 | [5 empty] | 36.4 | 0 |  | 3.2 | 168.5 |  | 65 | 76 | 30.5 |  |  |  | 148.1 | 150.5 |  | 184.1 |  |  |  |  | 210.2 | 101.7 | 7.9 | 7.1 |  | 0 | 32.4 | 0 | 17 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.7 | 0 | 0 | 1.8 | 3.4 | 5 | 20.4 | 20.1 | 11.1 | 3.3 | 5.7 | 0 | 0 | 2.6 | 1.3 | 0 | 3.5 | 20.1 | 2.2 | 0 | 0 | 19.7 | 6.2 | 16.8 | 20.3 | 7.5 | 18.6 | 0 | 12.7 | 28.8 | 0.3 | 0 | 0 | 21 | 7.2 | 6.8 | 18.8 | 19.4 | 19.3 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 0 | 9.8 | 20 | 20 | 9.3 |  |  |  |  | 8.2 |  | 16.6 | 7744.2 | 17.7039 | 7.854 | 11.968 | 13.2 | 25.5075 | 18.9426 | 11.6 | 16 | 122.776
04/05/2026 | 22:00 | 156.7 | 648.7 | 210.7 | 7.8 | 7.8 | 92 | 199.1 | 0 | 80.9 | 179.6 | 202.4 |  | 193.8 | 208.1 | 108.1 | 557.6 | 10.2 |  |  |  | 81.3 | 7.4 | 5.2 | 22.6 | 6.7 |  | 130.2 |  |  |  |  | 109.4 | 162.3 |  | 99.6 |  | 6.5 | 230.5 | 81.4 | 149.1 | 41.2 | 18.8 | 19.4 | 47.7 | 179.2 | 179.8 | 182.5 | 106.6 | 44.5 | 26.8 | 3.8 | 16.9 | 136.4 |  |  | 94.2 | 0 |  | 44.7 |  |  |  | 124.7 | 169.3 | 168.9 | 169.3 | 258.2 | [5 empty] | 35.9 | 0 |  | 3.2 | 172.3 |  | 65 | 75.7 | 30.3 |  |  |  | 147.2 | 150 |  | 183.5 |  |  |  |  | 210.2 | 101.6 | 7.9 | 7.1 |  | 0 | 24.8 | 0 | 15.8 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 1.8 | 3.4 | 5.2 | 20.3 | 20.1 | 11.2 | 3.3 | 5.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 3.5 | 20.1 | 2.2 | 0 | 0 | 19.7 | 6.5 | 16.7 | 20.3 | 5.6 | 16.8 | 0 | 6.6 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7.2 | 6.8 | 18.8 | 19.4 | 19.3 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0 | 3 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 0 | 9.8 | 20 | 20 | 9.3 |  |  |  |  | 7.6 |  | 16.7 | 7667.3 | 17.7072 | 7.874 | 11.968 | 13.2 | 25.6544 | 18.9428 | 11.8 | 16 | 123.1465
04/05/2026 | 22:30 | 158.1 | 648.9 | 211 | 7.9 | 7.8 | 91.9 | 199.2 | 0 | 80.5 | 180.1 | 202.5 |  | 194.1 | 207 | 108.3 | 554.1 | 10.2 |  |  |  | 81.4 | 7.5 | 5.1 | 22.5 | 6.7 |  | 85 |  |  |  |  | 109.5 | 133.2 |  | 60.5 |  | 6.5 | 235.5 | 81.4 | 151.3 | 41.2 | 18.8 | 19.4 | 48.4 | 179.8 | 180.2 | 182.2 | 106.8 | 44.3 | 19.9 | 3.8 | 16.5 | 132.8 |  |  | 94.1 | 0 |  | 42.5 |  |  |  | 124.8 | 148.5 | 148.4 | 152.5 | 247.6 | [5 empty] | 36.2 | 0 |  | 3.2 | 157 |  | 64 | 75.6 | 30.3 |  |  |  | 147.3 | 150.1 |  | 183.2 |  |  |  |  | 210.3 | 101.8 | 7.9 | 7.1 |  | 0 | 25.4 | 0 | 15.4 | 0 | 20.6 | 9.9 | 5.7 | 0 | 0 | 1.8 | 3.4 | 5.2 | 20.5 | 20 | 11.7 | 3.3 | 5.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0.6 | 0 | 3.5 | 20 | 2.2 | 0 | 0 | 19.7 | 6.8 | 16.8 | 20.2 | 3.1 | 15.8 | 0 | 8.6 | 27.9 | 0.2 | 0 | 0 | 21 | 7.2 | 6.8 | 18.8 | 19.4 | 19.3 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 0 | 9.7 | 20 | 20 | 9.4 |  |  |  |  | 8.4 |  | 19.9 | 7470.9 | 17.709 | 7.885 | 11.968 | 13.2 | 25.557 | 18.943 | 11.8 | 16 | 123.0619
04/05/2026 | 23:00 | 157.6 | 654.1 | 213.8 | 7.8 | 7.7 | 92.5 | 197.6 | 0 | 59.7 | 179.9 | 201.5 |  | 194.4 | 207.4 | 107.8 | 558.5 | 10.2 |  |  |  | 81.9 | 8 | 5.3 | 0 | 6.7 |  | 86.9 |  |  |  |  | 109.6 | 133 |  | 61.2 |  | 6.5 | 238.4 | 81.3 | 151.6 | 41.9 | 18.8 | 19.4 | 48.9 | 180.2 | 180.5 | 183.4 | 107.5 | 44.8 | 20.4 | 3.8 | 16.9 | 158.2 |  |  | 94.6 | 0 |  | 41.6 |  |  |  | 125 | 136.7 | 136.6 | 132.7 | 217.6 | [5 empty] | 24.4 | 0 |  | 3.2 | 170.4 |  | 64.3 | 75.8 | 30.7 |  |  |  | 147.8 | 117.5 |  | 50.7 |  |  |  |  | 210.4 | 101.9 | 7.9 | 7.1 |  | 0 | 31.2 | 0 | 15.6 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.7 | 0 | 0 | 1.8 | 3.4 | 5.2 | 20.6 | 20.1 | 11.7 | 3.4 | 5.7 | 0 | 0 | 2.8 | 3.3 | 0 | 3.5 | 20 | 2.2 | 0 | 0 | 19.8 | 6.5 | 17.1 | 20.3 | 3.2 | 25.4 | 0 | 7.1 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7.2 | 6.8 | 18.8 | 19.4 | 19.3 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 0 | 9.9 | 20 | 20 | 9 |  |  |  |  | 8.5 |  | 16.9 | 7251.8 | 17.7103 | 7.883 | 11.98 | 13.2 | 25.5997 | 18.9424 | 11.8 | 16 | 123.1154
04/05/2026 | 23:30 | 156.5 | 649.2 | 210.8 | 7.8 | 7.7 | 90.1 | 196.8 | 0 | 59.9 | 180.3 | 200.3 |  | 192.8 | 207 | 108.1 | 555.3 | 10.3 |  |  |  | 81.3 | 7.5 | 5.2 | 0 | 6.7 |  | 85.2 |  |  |  |  | 109.5 | 131.5 |  | 60.2 |  | 6.5 | 236.9 | 81.4 | 151 | 41.1 | 18.8 | 19.4 | 48.1 | 179 | 179.7 | 182.7 | 106.4 | 44.5 | 26.9 | 3.8 | 0 | 135.9 |  |  | 94 | 0 |  | 41.5 |  |  |  | 124.8 | 141.1 | 141 | 142 | 231.2 | [5 empty] | 19.8 | 0 |  | 3.2 | 136.4 |  | 63.9 | 75.6 | 30.2 |  |  |  | 147.4 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 210.5 | 101.7 | 7.9 | 7.1 |  | 0 | 36.7 | 0 | 13.7 | 0 | 20.5 | 9.8 | 5.4 | 0 | 0 | 1.8 | 3.4 | 5.2 | 20.3 | 20 | 11.7 | 3.4 | 5.7 | 0 | 0 | 4.7 | 6.6 | 0 | 3.5 | 20.1 | 2.2 | 0 | 0 | 19.8 | 6.3 | 16.8 | 20.2 | 4 | 19.4 | 0 | 8.9 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7.1 | 7.2 | 18.8 | 19.4 | 19.3 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 3 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 0 | 9.8 | 20.1 | 20 | 8.8 |  |  |  |  | 8.4 |  | 16.7 | 7011.8 | 17.7119 | 7.882 | 11.976 | 13.2 | 25.4997 | 18.9423 | 11.8 | 16.1 | 123.1119
05/05/2026 | 00:00 | 155.8 | 645.6 | 209.2 | 8 | 8 | 89.6 | 197.3 | 0 | 60 | 179.9 | 203.1 |  | 194.1 | 208.9 | 108.1 | 553.8 | 10.3 |  |  |  | 80.8 | 7.3 | 5.1 | 0 | 6.8 |  | 85.4 |  |  |  |  | 109.1 | 131.7 |  | 0 |  | 6.5 | 236.3 | 81.3 | 150.59 | 42.15 | 18.8 | 19.4 | 47.1 | 177.7 | 177.9 | 182.2 | 106.4 | 44.2 | 26.5 | 3.8 | 0 | 153.2 |  |  | 43.8 | 0 |  | 41.7 |  |  |  | 124.2 | 122.6 | 122.7 | 124.1 | 219.4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 3.2 | 124.4 |  | 63.25 | 77.76 | 30.67 |  |  |  | 149.29 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 210.3 | 101.7 | 7.9 | 7.1 |  | 0 | 48 | 0 | 14.2 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.8 | 3.4 | 5.2 | 20.1 | 20.1 | 11.7 | 3.4 | 5.7 | 0 | 0 | 6.2 | 14.2 | 0 | 3.5 | 19 | 2.1 | 0 | 0 | 19.8 | 6.3 | 16.6 | 20.2 | 5.4 | 11.9 | 0 | 7.5 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7.1 | 7.3 | 18.8 | 19.4 | 19.3 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0.629 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 0 | 9.9 | 20 | 19.9 | 9.3 |  |  |  |  | 8.4 |  | 15.1 | 6833.839 | 17.7113 | 7.881 | 11.976 | 13.2 | 25.5328 | 18.9414 | 11.8 | 16.1 | 123.1424
EJEC |  | 3758.6 | 15637.75 | 5126.15 | 110.8 | 110.75 | 2115.15 | 5022.55 | 54.25 | 549.15 | 4223.4 | 4728 | 0 | 4570.45 | 4946.9 | 2585.9 | 13369.25 | 246.15 | 0 | 0 | 0 | 1957.45 | 186.2 | 125.75 | 319.3 | 161.1 | 0 | 1815.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2632 | 3752.15 | 0 | 2333.45 | 0 | 155.55 | 5188.55 | 1951.15 | 3498.995 | 995.475 | 449.1 | 465.6 | 1160.5 | 3977.1 | 3989.45 | 4190.1 | 2569 | 1033.7 | 748.75 | 91.2 | 280.7 | 3202.1 | 0 | 0 | 1685.25 | 155.45 | 0 | 638.5 | 0 | 0 | 0 | 2998.35 | 2934.15 | 1503.35 | 3216.95 | 3345.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.5 | 7.95 | 0 | 76.8 | 4318.9 | 0 | 1531.625 | 1822.58 | 729.785 | 0 | 0 | 0 | 2246.495 | 2228.75 | 0 | 1082.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5015.4 | 2421.65 | 188.55 | 177.6 | 0 | 7.1 | 1560.05 | 632.5 | 320.95 | 1.5 | 493.1 | 238.25 | 131.1 | 1606.05 | 797.7 | 45.1 | 81.6 | 122.45 | 491.55 | 482.05 | 287.1 | 80.65 | 136.8 | 128.35 | 152.8 | 300 | 678.65 | 144.75 | 84 | 420.25 | 51.9 | 0.5 | 3 | 473 | 155.1 | 421.55 | 486.75 | 139.35 | 582.05 | 270.8 | 320.45 | 661.2 | 20.7 | 9.3 | 401.05 | 504 | 171.2 | 175.45 | 477.8 | 484.4 | 476.65 | 166.8 | 2037.7 | 123.6 | 1090.65 | 14.4145 | 324 | 313.2 | 833.2 | 80.65 | 52.15 | 53.75 | 59.05 | 106.3 | 236.3 | 480.75 | 480.3 | 228.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.7 | 0 | 346.95 | 175796.0195 | 427.8065 | 154.084 | 279.513 | 316.8 | 609.1857 | 454.5708 | 269.4 | 383.65 | 2895.0099

## REACTIVA
lunes, 4 de Mayo del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [169 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
04/05/2026 | 00:30 | 10.1 | 17.9 | 7.7 | 0 | 0 | -9.2 | 5.3 |  |  | -13.4 | -22 |  | 12.4 | 6.2 | -2.4 | 66.1 | 0 |  |  |  | -3.6 | 1.2 | 0.3 | 0 | -3.4 |  | 7 |  |  |  |  | 6.6 | -8.2 |  | 0 |  | -1.6 | -9.7 | 9.8 | 16.7 | -1.3 | -0.3 | 2.7 | -0.2 | -8.4 | -23.4 | -42.9 | 2.5 | -0.3 | 2.8 | 1 | 0.1 | -3.9 |  |  | -3 | 0 |  | 0 |  |  |  | -2.7 | -28.7 | 0 | -23.2 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.6 | 13.6 |  | -0.5 | 5 | 4.3 |  |  |  | 4.3 | 6 |  | 0 |  |  |  |  | -34.2 | -16.2 | -2.3 | 0.3 |  |  | -2.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 |  |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -1.2 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.9 | 11.6 | 0 | 0.1 | -0.1 | 0.3 |  |  | -4.6 | 0.2 | 2.2 | 2.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -4.9 | -6.7 | -0.5 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.5 |  |  |  |  | 1.9 |  |  | -40.2 |  | 0.05 |  | 1.8 | 0.41121 |  | -0.4 | 1 | 2.8612
04/05/2026 | 01:00 | 11.8 | 17.9 | 7 | 0 | 0 | -8 | 5.1 |  |  | -13.3 | -22.4 |  | 11.8 | 5.4 | -2.3 | 63.4 | 0.1 |  |  |  | -3 | 1.4 | 0.7 | 0 | -3.4 |  | 7.5 |  |  |  |  | 6.8 | -9.4 |  | 0 |  | -1.6 | -12 | 9.5 | 17.8 | -0.5 | -0.4 | 2.7 | 0.6 | -9.6 | -24.6 | -44 | 2.1 | -0.2 | 2.4 | 1 | 0.2 | -1.6 |  |  | -3.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | -0.8 | -29 | 0 | -23.4 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.5 | 14.4 |  | -0.2 | 7.7 | 4 |  |  |  | 0 | 4.4 |  | 0 |  |  |  |  | -35.9 | -17.1 | -2.4 | 0.3 |  |  | -2.4 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -1 | 0 |  |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -1.2 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.9 | 11.7 | 0 | 0.1 | -0.3 | 0.3 |  |  | -4.5 | 0.1 | 2.1 | 2.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -6 | -7.5 | -0.8 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 1.7 |  |  |  |  | 1.9 |  |  | -49.8 |  | 0.422 |  | 1.8 | 0.41726 |  | -0.7 | 0.9 | 2.8393
04/05/2026 | 01:30 | 10.3 | 8.3 | 6.7 | 0 | 0 | -11.2 | -6.6 |  |  | -18.1 | -23.2 |  | 7.8 | 4.4 | -4.4 | 63 | 0.1 |  |  |  | -3.9 | 1.3 | 0.4 | 0 | -3.2 |  | 6.8 |  |  |  |  | 4.8 | -13.1 |  | 0 |  | -1.7 | -13 | 9.2 | 16.9 | -1.2 | -1.3 | 2.7 | 0.1 | -12.2 | -27.1 | -46.7 | 3.5 | 0 | 2 | 1.1 | 0.2 | -0.4 |  |  | -3.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | -2.5 | -31.1 | 0 | -25.7 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.6 | 8.7 |  | -0.5 | 5 | 4.1 |  |  |  | 0 | -0.4 |  | 0 |  |  |  |  | -37.4 | -18.1 | -2.4 | 0.3 |  |  | -2.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 |  |  | 0.1 | 1.3 | 0.2 | -1.1 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.3 | 10.3 | 0 | -0.1 | -0.3 | 0.3 |  |  | -4.6 | 0.3 | 2.2 | 2.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -6 | -8 | -0.9 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 1.7 |  |  |  |  | 2.4 |  |  | -130.2 |  | -0.137 |  | 1.8 | 0.4138 |  | -0.6 | 1 | 2.4768
04/05/2026 | 02:00 | 8.6 | -5.2 | 3.3 | 0 | 0 | -12.2 | -3.2 |  |  | -21.1 | -36 |  | 4.9 | 2.1 | -5.2 | 58.4 | -0.1 |  |  |  | -4.1 | 0.9 | 0 | 0 | -3.4 |  | 4.5 |  |  |  |  | 4.1 | -16.7 |  | 0 |  | -1.7 | -5.2 | 9.8 | 17.6 | -1.2 | -1.2 | 2.7 | 0.3 | -13 | -28 | -47.3 | 0.8 | -2.6 | 1 | 1.1 | 0.2 | -6.2 |  |  | -4 | 0 |  | 0 |  |  |  | -0.9 | -32.9 | 0 | -27.4 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.6 | 10 |  | 0.3 | 5 | 4.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -38.7 | -18.8 | -2.2 | 0.3 |  |  | -2.4 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | -0.8 | 0 |  |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -1.4 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.5 | 9.9 | 0 | -0.3 | -0.3 | 0.3 |  |  | -4.5 | 0.2 | 2.1 | 2.5 | 0.8 | 3.7 | 0 | -9.8 | -11.5 | -1.4 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.3 | 0 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.2 | 1.2 | 1 | 1.6 |  |  |  |  | 2.7 |  |  | -198.2 |  | -0.179 |  | 1.9 | 0.40879 |  | -0.7 | 0.9 | 2.3298
04/05/2026 | 02:30 | 10 | -1.7 | 3.7 | 0 | 0 | -11.9 | -8.3 |  |  | -21.5 | -34.5 |  | 3.1 | 0.4 | -6.3 | 57.7 | -0.1 |  |  |  | -3.7 | 1.3 | 0.3 | 0 | -3.4 |  | 4.5 |  |  |  |  | 4.4 | -12.7 |  | 0 |  | -1.7 | -13.3 | 9.2 | 17.6 | -1.1 | -1.6 | 2.7 | 0.1 | -11.6 | -26.7 | -47 | 0.8 | -1.6 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | -5.5 |  |  | -3.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | -2.8 | -39.9 | 0 | -29.3 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.6 | 10.5 |  | -0.2 | 4.9 | 4.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -39.5 | -19.2 | -2.4 | 0.3 |  |  | -2 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -0.8 | 0 |  |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -1.2 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.6 | 10.2 | 0 | -0.5 | -0.3 | 0.3 |  |  | -4.5 | 0.1 | 2.1 | 2.5 | 0.8 | 3.7 | 0 | -9.9 | -11.8 | -1.4 | -1 |  | 2.6 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.9 | -1.4 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 1.6 |  |  |  |  | 2.3 |  |  | -216.3 |  | -0.284 |  | 1.9 | 0.39488 |  | -0.8 | 1 | 2.2109
04/05/2026 | 03:00 | 9.5 | 8.1 | 5.9 | 0 | 0 | -12 | -5.4 |  |  | -19.5 | -30.4 |  | 4.4 | -4.9 | -9.4 | 56.9 | 0 |  |  |  | -3.9 | 1.7 | 1.1 | 0 | -3.4 |  | 4.1 |  |  |  |  | 4.4 | -6.4 |  | 0 |  | -1.7 | -10 | 9.2 | 17.1 | -1 | -1.4 | 2.7 | 0.1 | -13.2 | -28.1 | -48.2 | 1.1 | -0.7 | 1 | 1.1 | 0.1 | -1.7 |  |  | -5.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | -2.1 | 0 | 0 | -34 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.5 | 7.7 |  | 0.1 | 5.1 | 4.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -41 | -20.1 | -2.3 | 0.3 |  |  | -1.9 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | -1 | 0 |  |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -1.2 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.4 | 10.4 | 0 | -0.2 | -0.3 | 0.3 |  |  | -4.7 | 0.3 | 2.1 | 2.5 | 0.8 | 3.7 | 0 | -7.3 | -9 | -1 | 0 |  | 2.6 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 1.6 |  |  |  |  | 3.1 |  |  | -153.6 |  | -0.355 |  | 1.8 | 0.40273 |  | -0.8 | 1 | 2.0477
04/05/2026 | 03:30 | 11 | 10.3 | 5 | 0 | 0 | -10.9 | -8.9 |  |  | -21.9 | -31.9 |  | 2.4 | -7.3 | -9.8 | 54.7 | 0.1 |  |  |  | -3.7 | 1.9 | 0.2 | 0 | -3.4 |  | 5.5 |  |  |  |  | 5.3 | -15.3 |  | 0 |  | -1.7 | -4.2 | 9.2 | 18.1 | -0.5 | -1.1 | 2.7 | 0.5 | -14.9 | -29.9 | -50.3 | 0.5 | -0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | -0.9 |  |  | -3.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.2 | 0 | 0 | -35.2 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.6 | 7.4 |  | 0.2 | 4.9 | 4.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -42.1 | -20.8 | -2.3 | 0.5 |  |  | -1.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 |  |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -1.2 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.5 | 10.6 | 0 | -0.4 | -0.3 | 0.3 |  |  | -4.4 | 0.4 | 2 | 2.5 | 0.8 | 3.7 | 0 | -6.3 | -8.3 | -0.9 | 0 |  | 2.6 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.2 | 0 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 1.6 |  |  |  |  | 2.5 |  |  | -163.5 |  | -0.347 |  | 1.8 | 0.40418 |  | -0.8 | 1 | 2.0572
04/05/2026 | 04:00 | 10.1 | 8.5 | 6.3 | 0 | 0 | -12.6 | 1.3 |  |  | -19.6 | -29.9 |  | 6.9 | -7.7 | -12 | 58.6 | -0.1 |  |  |  | -4.7 | 2 | 0.2 | 0 | -3.5 |  | 4.6 |  |  |  |  | 4 | -15.4 |  | 0 |  | -1.7 | -3.2 | 9.5 | 16.5 | -1.6 | 0 | 2.7 | -0.1 | -18.6 | -33.7 | -49.2 | 2.2 | -0.3 | 2.3 | 1.1 | 0.2 | -3.7 |  |  | -1.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.8 | 0 | 0 | -38.1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.6 | 11.3 |  | -0.6 | 5 | 4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -42.1 | -23.4 | -2.1 | 0.6 |  |  | -2.1 | 0 |  |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 0 |  |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -1 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.6 | 10.6 | 0 | 0.2 | -0.1 | 0.3 |  |  | -4.6 | 0.5 | 2.2 | 2.6 | 0.8 | 3.7 | 0 | -7.1 | -8.7 | -1 | 0 |  | 2.7 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2 | 0 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.2 | 1.2 | 1 | 1.6 |  |  |  |  | 2.5 |  |  | -159.1 |  | -0.378 |  | 1.8 | 0.40291 |  | -0.7 | 1 | 2.1249
04/05/2026 | 04:30 | 11.3 | 14.9 | 6.3 | 0 | 0 | -9.4 | 7.5 |  |  | -13 | -26.1 |  | 12.5 | -5.5 | -9.6 | 57.1 | 0 |  |  |  | -2.8 | 1.9 | 0.6 | 0 | -3.4 |  | 6.2 |  |  |  |  | 3.8 | -4.3 |  | 0 |  | -1.6 | -7.4 | 9.8 | 18.2 | 0.1 | -0.3 | 2.7 | -0.1 | -17.6 | -32.6 | -47.6 | 0.4 | -1.2 | 2.8 | 1.1 | 0.2 | -3.8 |  |  | -1.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.4 | 0 | 0 | -34.7 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.4 | 24.4 |  | 0.6 | 6.1 | 3.9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -33.6 | -23.6 | -2.2 | 0.4 |  |  | -2.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 |  |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -1.1 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.6 | 12.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 |  |  | -4.5 | 0.2 | 2.2 | 2.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -4.7 | -6.2 | 0 | 0 |  | 2.7 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.7 |  |  |  |  | 2.6 |  |  | -66.5 |  | -0.274 |  | 1.8 | 0.40242 |  | -0.7 | 1 | 2.2284
04/05/2026 | 05:00 | 11.9 | 25.7 | 8.7 | 0 | 0 | -8.7 | 4.1 |  |  | -10.4 | -18.3 |  | 14.3 | -2.5 | -8.5 | 63.2 | 0.1 |  |  |  | -2 | 2 | 0.7 | 0 | -3 |  | 7.2 |  |  |  |  | 4.5 | 0.4 |  | 0 |  | -1.6 | -4.7 | 9.8 | 17.6 | -0.3 | -0.3 | 2.7 | 0.3 | -14.9 | -29.9 | -45.2 | 1.9 | 0.2 | 3.2 | 1 | 0.2 | -3.6 |  |  | 1.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | -31.6 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.5 | 24.6 |  | 0.2 | 4.9 | 3.9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -31.2 | -22.3 | -2.2 | 0.4 |  |  | -3.3 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -0.9 | -0.1 |  |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -1 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0.1 | -1.1 | 13.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.3 |  |  | -4.4 | 0.4 | 2.2 | 2.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -1.7 | -3.1 | -0.2 | 0 |  | 2.7 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 1.5 |  |  |  |  | 2.2 |  |  | 2.5 |  | -0.147 |  | 1.8 | 0.40489 |  | -0.5 | 1 | 2.5579
04/05/2026 | 05:30 | 12.6 | 32.5 | 9.7 | 0 | 0 | -6.7 | 8.6 |  |  | -8.3 | -19.4 |  | 19.8 | 1.8 | -4.8 | 72.5 | 0 |  |  |  | -1.4 | 2.1 | 0.5 | 1 | -3.3 |  | 7.3 |  |  |  |  | 5.1 | 2.7 |  | 0 |  | -1.5 | -3.2 | 9.8 | 17.4 | -1 | -0.4 | 2.7 | 0.2 | -8.9 | -24.1 | -39.8 | 2.6 | 0.6 | 5.1 | 1.1 | 0 | 2.7 |  |  | 2.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.9 | -2.3 | 0 | -27.8 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.6 | 49.9 |  | -0.1 | 4.9 | 4.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -26.9 | -19.7 | -2.2 | 0.4 |  |  | -3.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1 | -0.1 |  |  | 0.2 | 1.2 | 0.3 | -0.8 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0.1 | -0.7 | 13.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 |  |  | -4.5 | 0.2 | 2.2 | 2.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -3.8 | -5 | 0 | 0 |  | 2.7 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.6 |  |  |  |  | 2.1 |  |  | 104.5 |  | 0.547 |  | 1.8 | 0.4026 |  | -0.3 | 1.1 | 3.5496
04/05/2026 | 06:00 | 12.6 | 25 | 8.1 | 0 | 0 | -5.6 | -0.2 |  |  | -10.2 | -19.8 |  | 15.9 | 2.3 | -5 | 66.4 | 0 |  |  |  | -0.6 | 1.9 | 0.5 | 2.8 | -3.3 |  | 6.6 |  |  |  |  | 4.1 | 1.4 |  | 0 |  | -1.4 | -2.1 | 9.8 | 17.2 | -1 | -1.2 | 2.7 | 0.3 | -9.2 | -24.2 | -40.2 | 1.6 | 0 | 4.4 | 1.1 | 0 | 2.3 |  |  | 1.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.9 | 1.6 | 0 | -27.2 | -2.5 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.6 | 50.5 |  | -0.1 | 4.9 | 4.1 |  |  |  | 0 | 51.2 |  | 0 |  |  |  |  | -23.7 | -17.8 | -2.2 | 0.3 |  |  | -3.7 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -0.9 | -0.1 |  |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -0.4 | 0.2 | 0.7 |  | 0 | 0.1 | -0.5 | 13.8 | 0.4 | 0.3 | -0.1 | 0.3 |  |  | -4.4 | 0.4 | 2.2 | 2.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -4.1 | -5.3 | 0 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.6 | 1.4 | 1.2 | -0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.6 |  |  |  |  | 2.6 |  |  | 134.1 |  | 0.509 |  | 1.8 | 0.40622 |  | 0 | 1.1 | 3.8152
04/05/2026 | 06:30 | 8 | 4.7 | 5 | 0 | 0 | -11.8 | -1.2 |  |  | -12.1 | -20.7 |  | 14.7 | 5.2 | -3.5 | 64.8 | 0 |  |  |  | -1.4 | 2.1 | 0.7 | 2.9 | -3.4 |  | 8 |  |  |  |  | 3.6 | 2.6 |  | -0.1 |  | -1.3 | -3.3 | 9.2 | 16.6 | -1.4 | -1.4 | 2.7 | -0.5 | -5.9 | -18.5 | -44 | 1.4 | -0.3 | 3.5 | 1.1 | 0 | 0.6 |  |  | -2.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | -0.2 | 3.7 | 0 | -22.4 | -0.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.6 | 50.8 |  | -0.5 | 5.7 | 4.1 |  |  |  | 0 | 40.7 |  | 0 |  |  |  |  | -17.7 | -14.3 | -2.1 | 0.3 |  |  | -4.5 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | -1.1 | 0.1 |  |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -0.4 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0.1 | -0.5 | 13.3 | 0.3 | -0.3 | 0 | 0.3 |  |  | -4.4 | 0.3 | 2.1 | 2.5 | 0.8 | 3.7 | -0.2 | 0 | -8.7 | 0 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.9 | 0.3 | 2.2 | -0.2 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 1.6 |  |  |  |  | 2.8 |  |  | 98.9 |  | 0.134 |  | 1.8 | 0.40894 |  | 0.6 | 1.2 | 4.1429
04/05/2026 | 07:00 | 10 | -8.2 | 2.8 | 0 | 0 | -11.9 | -1.2 |  |  | -14.6 | -24.1 |  | 12 | 3.3 | -4.2 | 46.9 | 0 |  |  |  | -1.1 | 1.1 | -0.9 | 3.1 | -3.3 |  | 5.6 |  |  |  |  | 3.7 | -17.6 |  | -0.1 |  | -1.4 | -16.3 | 8.3 | 18 | -0.9 | -1.4 | 2.7 | 0.1 | -13.4 | -25.9 | -45.4 | 2.2 | -0.7 | 1.8 | 1.1 | 0 | -1 |  |  | -6.6 | 0 |  | 3.2 |  |  |  | -1.3 | 3.2 | 0 | -18.9 | -0.4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.6 | 50.4 |  | 0.3 | 4.9 | 4 |  |  |  | 38.7 | 31.4 |  | 0 |  |  |  |  | -26.2 | -19.3 | -2.1 | 0.5 |  |  | -4.4 | 0.7 |  |  | 0 | 0 | -0.9 | 2.1 |  |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.5 |  | 0.4 | 0 | -2.2 | 13.5 | -0.8 | -0.2 | 0 | 0.3 |  |  | -4.5 | 0.1 | 2.1 | 2.5 | 0.8 | 3.7 | 0.1 | 0 | -8.8 | 0 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | 0.2 | 1.7 | -0.2 | 0 | 0 | -16.1 | 1 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 1.5 |  |  |  |  | 2.6 |  |  | -0.7 |  | 0.082 |  | 1.8 | 0.39302 |  | 0.4 | 1 | 3.675
04/05/2026 | 07:30 | 5.2 | -19.2 | 1.2 | 0 | 0 | -18 | -6.9 |  |  | -12.3 | -21.2 |  | 15.2 | 11.4 | 1 | 40.8 | 0 |  |  |  | -2.6 | 1.5 | 0.6 | 3 | -3.2 |  | 5.5 |  |  |  |  | 4 | -16 |  | -0.1 |  | -1.2 | -17.7 | 8.6 | 17.8 | -1.2 | -0.9 | 2.7 | 0.4 | -15.3 | -27.9 | -47.5 | 2 | -0.9 | 2.2 | 1.1 | 0 | -0.6 |  |  | -5.1 | 0 |  | -2.8 |  |  |  | 1 | -0.6 | 0 | 3.4 | -3.1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.6 | 50.8 |  | 0.1 | 4.9 | 4.1 |  |  |  | 44.4 | 32 |  | 0 |  |  |  |  | -26.4 | -19.4 | -2 | 0.6 |  |  | -4 | 2.1 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 6.1 |  |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.5 |  | 0.7 | 0.3 | -4.4 | 12.3 | -2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |  |  | -4.7 | 0 | 2.1 | 2.5 | 0.8 | 3.7 | 0.9 | 0 | -8.4 | 0 | 0 |  | 2.7 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2.6 | 0.1 | -0.2 | -0.2 | 0 | 0 | -28.4 | 1 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 1.8 |  |  |  |  | 3.1 |  |  | -5.1 |  | 0.336 |  | 1.8 | 0.349 |  | -1.4 | 0.8 | 1.885
04/05/2026 | 08:00 | 7.1 | -10 | 2.1 | 0 | 0 | -1.7 | 4.9 |  |  | -4.2 | -10.8 |  | 22.3 | 13.7 | 2.5 | 43.7 | 0 |  |  |  | -2.1 | 1.7 | 1 | 2.1 | -3.2 |  | 7.4 |  |  |  |  | 4.8 | -12.1 |  | -0.1 |  | -0.9 | -13.9 | 9.2 | 18.3 | -0.6 | -1 | 2.7 | 0.2 | -10.2 | -22.8 | -42.3 | 3.3 | 1.5 | 3 | 1.1 | 0 | -0.1 |  |  | -1.1 | 0 |  | -4.7 |  |  |  | 7.2 | -4.5 | 0 | 5.9 | -1.1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.4 | 51.8 |  | 0.3 | 4.9 | 3.9 |  |  |  | 51.4 | 43.6 |  | 0 |  |  |  |  | -25.6 | -18.9 | -2 | 0.8 |  |  | -4.4 | 6.5 |  |  | 0 | -0.1 | 0 | 17.5 |  |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.5 |  | 0.7 | 0.4 | -4.2 | 11.5 | -2.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 |  |  | -4.4 | 0.1 | 2.2 | 2.7 | 0.8 | 3.7 | 2 | 0 | -8.7 | 0 | 0 |  | 2.7 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1 | -0.2 | -2 | -0.2 | 0 | 0 | -32.3 | 1 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.7 |  |  |  |  | 3.3 |  |  | 138.7 |  | -0.172 |  | 1.8 | 0.28806 |  | -0.8 | 1 | 2.1161
04/05/2026 | 08:30 | 9.7 | 8.1 | 5.9 | 1.3 | 1.3 | -6 | -9.6 |  |  | 15.2 | -9.9 |  | 24.9 | 16.3 | 3.9 | 50.2 | 0.1 |  |  |  | -1.5 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | -3.1 |  | 9.5 |  |  |  |  | 6.4 | -10 |  | -9.5 |  | -0.7 | -12.2 | 10.4 | 17 | -1.2 | 0.7 | 2.7 | 0.3 | -2.7 | -15.5 | -36.7 | 5.7 | 3.5 | 3.1 | 1 | 0 | 3.2 |  |  | 2.1 | -9.6 |  | -2 |  |  |  | 5.9 | -2.5 | 0 | 8.6 | 1.9 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.4 | 50 |  | 8.7 | 5 | 6.2 |  |  |  | 60.5 | 52.5 |  | 0 |  |  |  |  | -18 | -14.4 | -2 | 0.8 |  |  | -4.2 | 6.8 |  |  | 0.1 | -0.1 | 0 | 18.9 |  |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.5 |  | 0.8 | 0.5 | -3.5 | 13.5 | -2.6 | 0.4 | 0 | 0.3 |  |  | -4.6 | 0 | 2.2 | 2.7 | 0.8 | 3.7 | 2.2 | -1.5 | -2.8 | 0 | 0 |  | 2.7 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.7 | -0.4 | -2.2 | -0.2 | 0 | 0 | -33.5 | 1 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | -0.1 | 0.2 | 1.9 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  | 3.3 |  |  | 260.1 |  | -1.083 |  | 1.8 | 0.17322 |  | -0.5 | 0.9 | 1.2902
04/05/2026 | 09:00 | 8.4 | 11.7 | 5.6 | 1.3 | 1.4 | -3.5 | 9.2 |  |  | 27.5 | -0.5 |  | 37.9 | 21.9 | 8.3 | 56.4 | -0.1 |  |  |  | -1.8 | 0.8 | -0.1 | 2 | -3.1 |  | 12.3 |  |  |  |  | 6.9 | -4.3 |  | 1.6 |  | -0.8 | -7.9 | 10.4 | 17.6 | -0.8 | 0.4 | 2.7 | 0.4 | 7.1 | -5.8 | -26.3 | 4.1 | 1.1 | 5.6 | 1 | 0 | -0.1 |  |  | 5.4 | -6.4 |  | -1.7 |  |  |  | 11.9 | 3.7 | 0 | 13.9 | 8.1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.3 | 52 |  | 9.3 | 5.6 | 4.1 |  |  |  | 74 | 66 |  | 0 |  |  |  |  | -9.3 | -9.2 | -1.8 | 0.8 |  |  | -3.8 | 6.9 |  |  | 0 | -0.1 | -0.6 | 19.8 |  |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.5 |  | 0.7 | 0.5 | -3.1 | 13.9 | -2.6 | 0.4 | 0.2 | 0.3 |  |  | -4.5 | 0 | 2.3 | 2.7 | 0.8 | 3.7 | 2.1 | -4.5 | -5.8 | 0 | 0 |  | 2.6 | -0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | -0.7 | -2.4 | 0 | 0 | 0 | -33.5 | 1 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | -0.4 | 0.2 | 2 | 1.8 | 1.7 |  |  |  |  | 2.7 |  |  | 448.3 |  | -0.521 |  | 1.8 | 0.16039 |  | 0 | 1.2 | 2.6394
04/05/2026 | 09:30 | 8.9 | 56.8 | 26.1 | 1.5 | 1.6 | -4.1 | 11.7 |  |  | 32.5 | 11.6 |  | 48.4 | 11.1 | 0.1 | 43.9 | -0.1 |  |  |  | -0.6 | 0.9 | 1 | 2.1 | -3.1 |  | 13.8 |  |  |  |  | 8.6 | -3.9 |  | 2.2 |  | -0.9 | -7.1 | 10.7 | 17 | -1.3 | 0.7 | 2.7 | 0.2 | 14.1 | 1.1 | -19.4 | 3.9 | -0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.3 | -0.8 |  |  | 4 | -6.2 |  | -1.9 |  |  |  | 9.1 | -7.6 | 0 | 2.5 | -2.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.2 | 78.7 |  | 10.9 | 15.3 | 3.9 |  |  |  | 72 | 63.8 |  | 0 |  |  |  |  | -1.4 | -4.5 | -2 | 0.6 |  |  | -3.9 | 7.4 |  |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 19.8 |  |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.5 |  | 0.7 | 0.4 | -3.1 | 14.7 | -2.6 | 0.5 | 0 | 0.2 |  |  | -4.4 | 0 | 2.2 | 2.7 | 0.8 | 3.7 | 2.2 | -3.7 | -5 | 0 | 0 |  | 2.7 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.2 | -1 | -2.5 | -0.2 | 0 | 0 | -32.3 | 1 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | -0.6 | 0.2 | 2.2 | 1.9 | 2.1 |  |  |  |  | 2.9 |  |  | 546.8 |  | -0.272 |  | 1.8 | 0.15135 |  | 0.1 | 0.9 | 2.6793
04/05/2026 | 10:00 | 8.2 | 42.3 | 23 | 1.8 | 1.7 | -10 | 5.2 |  |  | 33.4 | 31.4 |  | 35.4 | 10 | -0.1 | 42.6 | 0 |  |  |  | -0.3 | 0.5 | 0.2 | 2.9 | -3.1 |  | 14.3 |  |  |  |  | 9.7 | -10.3 |  | -20.3 |  | -0.8 | -9.6 | 9.8 | 17.4 | -1.2 | 0.4 | 2.7 | 0.2 | 14.4 | 1.5 | -18.7 | 5.8 | -0.2 | -0.5 | 1.1 | 0.2 | -0.6 |  |  | -1.4 | -3.4 |  | -1.6 |  |  |  | 6.7 | -8.1 | 0 | 1.2 | -3.7 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.3 | 80.8 |  | 10.3 | 15.5 | 4 |  |  |  | 61.5 | 53.7 |  | 0 |  |  |  |  | 3.4 | -1.7 | -2.3 | 0.5 |  |  | -3.9 | 7.4 |  |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 20.4 |  |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 0.3 | 0.5 |  | 0.7 | 0.4 | -3.4 | 13.1 | -2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |  |  | -4.5 | 0 | 2.2 | 2.5 | 0.8 | 3.7 | 2.2 | -8.2 | -9.7 | 0 | 0 |  | 2.7 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.4 | -1.2 | -2.5 | -0.2 | 0 | 0 | -34.2 | 1 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | -0.8 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.8 |  |  |  |  | 2.9 |  |  | 459.5 |  | -0.25 |  | 1.7 | 0.14906 |  | 0.6 | 0.6 | 2.7991
04/05/2026 | 10:30 | 8.3 | 51.2 | 24.9 | 2.1 | 1.8 | -7.5 | 7.7 |  |  | 38.8 | 37.1 |  | 39.9 | 12.9 | 1.6 | 47.6 | 0 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 3 | -3.2 |  | 16 |  |  |  |  | 4.4 | -8.4 |  | -9.1 |  | -0.6 | -7.9 | 10.4 | 17 | -1.3 | 0.7 | 2.7 | -0.2 | 19.1 | 6 | -14.3 | 6.2 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | -1.1 |  |  | 0.8 | 1.5 |  | 1 |  |  |  | 8.4 | -5.2 | 0 | 4 | -0.6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.3 | 80.1 |  | 10.6 | 15.4 | 3.9 |  |  |  | 67.7 | 60.2 |  | 0 |  |  |  |  | 5.3 | -0.6 | -2.2 | 0.5 |  |  | -4.3 | 8 |  |  | 0 | -0.1 | -1 | 20.4 |  |  | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 0.5 |  | 0.7 | 0.5 | -2.8 | 14.1 | -2.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |  |  | -4.7 | 0 | 2.2 | 2.7 | 0.8 | 3.7 | 2.2 | -7.6 | -8.8 | -1.1 | -1 |  | 2.7 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.3 | -1.4 | -2.5 | -0.2 | -6.2 | 0 | -27.3 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | -1 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 1.7 |  |  |  |  | 2.4 |  |  | 566.8 |  | -0.289 |  | 1.8 | 0.27804 |  | 1 | 0.7 | 3.489
04/05/2026 | 11:00 | 11 | 71.1 | 27.5 | 2 | 1.9 | -7.2 | -2.9 |  |  | 41.3 | 41.1 |  | 42.8 | 15.1 | 3.9 | 47.1 | 0.1 |  |  |  | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 2.8 | -3.2 |  | 18 |  |  |  |  | 5.3 | -9.5 |  | -6.9 |  | -0.6 | -1.6 | 11.3 | 18.2 | 1.4 | 0.5 | 2.7 | 0.6 | 20.5 | 7.5 | -12.4 | 6.5 | 2.8 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 1.6 |  |  | 1.1 | 2.5 |  | 1.8 |  |  |  | 12.4 | -0.7 | 0 | 7.2 | 5.9 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.5 | 78.4 |  | 10.7 | 17.9 | 3.8 |  |  |  | 70 | 62.2 |  | 0 |  |  |  |  | 9.6 | 1.9 | -2.4 | 0.5 |  |  | -4.2 | 7.5 |  |  | 0 | 0 | -1.1 | 20.5 |  |  | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.5 |  | 0.7 | 0.5 | -2.7 | 14.3 | -2.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |  |  | -4.4 | 0 | 2 | 2.7 | 0.8 | 3.7 | 2.1 | -6.9 | -8.1 | -1 | -0.9 |  | 2.6 | -0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | -1.6 | -2.4 | -0.1 | -5.3 | 0 | -23 | 1 | 0.7 | 0.6 | 1 | -1.1 | 1.2 | 2 | 1.7 | 1.6 |  |  |  |  | 3.1 |  |  | 659.9 |  | -0.412 |  | 1.8 | 0.27021 |  | 1.3 | 0.5 | 3.4582
04/05/2026 | 11:30 | 10.1 | 77.2 | 29.6 | 2.2 | 2.1 | -7.4 | 10.8 |  |  | 47.3 | 47.3 |  | 51 | 20.8 | 7 | 52.9 | 0 |  |  |  | 1.3 | 1.1 | 0.3 | 2.8 | -3.2 |  | 18.6 |  |  |  |  | 5.9 | -4.7 |  | -7.3 |  | -0.8 | -2.9 | 10.4 | 29 | 1.8 | 0.3 | 2.7 | -0.1 | 28.3 | 15.3 | -5.3 | 7.4 | 1.5 | 1.1 | 1 | 0.2 | -0.3 |  |  | 4 | 3.7 |  | 2.7 |  |  |  | 10.3 | 8 | 0 | 12.8 | 13.7 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.1 | 81 |  | 10.7 | 17.5 | 4 |  |  |  | 74.8 | 66.9 |  | 0 |  |  |  |  | 13.5 | 4.3 | -2.3 | 0.5 |  |  | -4.1 | 7.5 |  |  | 0 | 0 | -1.1 | 20.4 |  |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.5 |  | 0.7 | 0.5 | -2.2 | 15.2 | -2.7 | 0.4 | 0.5 | 0.3 |  |  | -4.6 | 0 | 2.2 | 2.7 | 0.8 | 3.7 | 2.2 | -6.1 | -7.3 | -0.8 | -0.8 |  | 2.7 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.3 | -1.7 | -2.4 | 0 | 0 | 0 | -19 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 1 | -1.2 | 1.2 | 2.2 | 1.9 | 1.4 |  |  |  |  | 2.8 |  |  | 808.1 |  | -0.558 |  | 1.8 | 0.26642 |  | 1 | 1.6 | 4.1084
04/05/2026 | 12:00 | 11.2 | 88.3 | 30.7 | 2.2 | 2 | -7.1 | 9.2 |  |  | 47.2 | 48.2 |  | 50.1 | 19.8 | 6.8 | 48.4 | 0.2 |  |  |  | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 2.7 | -3.2 |  | 18.9 |  |  |  |  | 6.1 | -1.9 |  | -10 |  | -1.2 | -4.2 | 10.1 | 29.4 | 2.1 | 0.5 | 2.7 | 0.5 | 26.5 | 13.8 | -7.2 | 6.7 | 1.8 | -0.7 | 1.1 | 0.3 | 2.7 |  |  | 2.8 | 3.4 |  | 2.5 |  |  |  | 7.2 | 6.5 | 0.1 | 11.7 | 13.6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.2 | 77.7 |  | 11.3 | 15.5 | 5.9 |  |  |  | 72 | 64 |  | 0 |  |  |  |  | 14.1 | 4.7 | -2.6 | 0.3 |  |  | -3.8 | 7.4 |  |  | 0.1 | 0 | -1 | 20.4 |  |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.5 |  | 0.6 | 0.5 | -2.3 | 14.7 | -2.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |  |  | -4.5 | 0 | 2 | 2.6 | 0.7 | 3.7 | 2.2 | -1.9 | -3.2 | -0.1 | -0.3 |  | 2.7 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.4 | -1.7 | -2.4 | -0.1 | 0 | 0 | -21 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 1 | -1.3 | 1.2 | 2.2 | 1.9 | 1.5 |  |  |  |  | 2.6 |  |  | 800.9 |  | -0.775 |  | 1.8 | 0.90677 |  | 1 | 1.6 | 4.5318
04/05/2026 | 12:30 | 9.8 | 72.8 | 28.5 | 2.5 | 2.2 | -10.1 | -2.9 |  |  | 42.3 | 43.4 |  | 44.8 | 18.1 | 5.2 | 45.1 | 0 |  |  |  | 0.4 | 1 | 0.4 | 0 | -3.2 |  | 16.9 |  |  |  |  | 3.8 | -6.8 |  | -15.7 |  | -1.4 | -8 | 9.2 | 29.2 | 1.9 | -1.6 | 2.7 | 0.4 | 22.4 | 9.7 | -10.5 | 6.3 | 0.7 | -1.5 | 1.1 | 0.2 | 1.4 |  |  | 2.1 | 0 |  | 3.7 |  |  |  | 5.6 | 4.8 | -1.6 | 9.8 | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.3 | 90.7 |  | 11.4 | 15.5 | 5.9 |  |  |  | 67.1 | 59 |  | 0 |  |  |  |  | 9.9 | 2.2 | -2.6 | 0.3 |  |  | -4.1 | 7.6 |  |  | 0 | 0 | -1.2 | 20.2 |  |  | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.5 |  | 0.6 | 0.5 | -2.5 | 13.8 | -2.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |  |  | -4.4 | 0 | 2.2 | 2.7 | 0.8 | 1.6 | 2.1 | -4.6 | -5.4 | -0.5 | -0.5 |  | 2.7 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.5 | -1.6 | -2.3 | -0.2 | 0 | 0 | -24 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 1 | -1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 1.4 |  |  |  |  | 3.1 |  |  | 675 |  | -1.03 |  | 1.6 | 2.0894 |  | 1.3 | 1.8 | 5.7594
04/05/2026 | 13:00 | 7 | 73.6 | 29.1 | 2.2 | 2 | -12.1 | -10.6 |  |  | 42.2 | 40.2 |  | 44.1 | 16.6 | 4.5 | 45.7 | 0 |  |  |  | -1.8 | 0.9 | 0.1 | 0 | -3.4 |  | 15 |  |  |  |  | 0.9 | -9.3 |  | -22.4 |  | -1.4 | -5 | 9.2 | 29.2 | 1.6 | -1.5 | 2.7 | 0.1 | 20.5 | 7.8 | -12.5 | 5 | 0.4 | -1.3 | 1.1 | 0.2 | -0.8 |  |  | 0.7 | 0 |  | 3.4 |  |  |  | 4.2 | 3.7 | -2.5 | 8.4 | 10 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.5 | 89.2 |  | 11.2 | 15.8 | 6 |  |  |  | 63.6 | 55.8 |  | 0 |  |  |  |  | 9.1 | 1.8 | -2.5 | 0.2 |  |  | -4 | 7.5 |  |  | 0.1 | 0 | -1.2 | 20.2 |  |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | -0.4 | 0.3 | 0.5 |  | 0.6 | 0.5 | -2.6 | 14 | -2.7 | 0 | 0.5 | 0.3 |  |  | -4.5 | 0 | 2 | 2.7 | 0.8 | 1 | 2.2 | -3.4 | -4.8 | -0.3 | -0.1 |  | 2.7 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | -1.5 | -2.4 | -0.2 | -5.8 | -4.3 | -27 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 1 | -1.1 | 1.2 | 1.8 | 1.4 | 1.5 |  |  |  |  | 2.6 |  |  | 603.7 |  | -1.048 |  | 1.6 | 2.2924 |  | 1.1 | 1.5 | 5.4444
04/05/2026 | 13:30 | 7.7 | 72.7 | 28.6 | 2.1 | 2 | -11.4 | 2.1 |  |  | 37.2 | 31.5 |  | 39.2 | 16.9 | 4.7 | 46.5 | 0 |  |  |  | -1.7 | 0.5 | 1.1 | 0 | -3.3 |  | 15 |  |  |  |  | 1.2 | -10.3 |  | -23.3 |  | -1.3 | -2.2 | 9.5 | 29 | 1.8 | -1.4 | 2.7 | 0.1 | 23.2 | 10.3 | -10.7 | 6.4 | 0.9 | -0.3 | 1.1 | 0.2 | 0.6 |  |  | 9 | 0 |  | 2.4 |  |  |  | 8.5 | 4.8 | -1.5 | 9.3 | 10.7 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.3 | 90.4 |  | 11.3 | 15.5 | 5.9 |  |  |  | 64.3 | 56.1 |  | 0 |  |  |  |  | 6.8 | 0.5 | -2.5 | 0.3 |  |  | -3.9 | 7.4 |  |  | 0.1 | 0 | -1.2 | 20.3 |  |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | -0.6 | 0.2 | 0.6 |  | 0.6 | 0.5 | -2.5 | 14.2 | -2.8 | 0 | 0.3 | 0.2 |  |  | -4.7 | 0 | 2.1 | 2.7 | 0.8 | 4.9 | 2.2 | -4.3 | -5.7 | -0.5 | -0.6 |  | 2.7 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.7 | -1.3 | -2.4 | -0.2 | -5.4 | -5.1 | -25.3 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 1 | -1 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 1.4 |  |  |  |  | 2.6 |  |  | 629.7 |  | -0.295 |  | 1.7 | 2.2932 |  | 0.8 | 1.6 | 6.0982
04/05/2026 | 14:00 | 12 | 73.6 | 28.8 | 2.1 | 2.1 | -10 | -3.3 |  |  | 36.7 | 35.8 |  | 39.5 | 17.3 | 4.9 | 45.8 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 0 | -3.5 |  | 16.7 |  |  |  |  | 3.5 | -7.1 |  | -23.3 |  | -1.3 | 1.1 | 9.8 | 29.4 | 2.1 | -1.6 | 2.7 | 0.4 | 22.8 | 9.9 | -10.9 | 7 | 2.6 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | -0.1 |  |  | 1.8 | 0 |  | 2.6 |  |  |  | 8.7 | 4.4 | -2 | 9.2 | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.4 | 89.4 |  | 11.7 | 15.6 | 5.9 |  |  |  | 65.4 | 57.6 |  | 0 |  |  |  |  | 9 | 1.8 | -2.6 | 0.3 |  |  | -4.1 | 8 |  |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 20.1 |  |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | -0.4 | 0.3 | 0.5 |  | 0.6 | 0.5 | -2.1 | 15.2 | -2.8 | 0 | 0.3 | 0.2 |  |  | -4.4 | 0 | 2 | 2.7 | 0.8 | 1.7 | 2 | -6.1 | -6.9 | -0.8 | -0.7 |  | 2.7 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.3 | -1 | -2.4 | -0.2 | -4.7 | -4.4 | -20 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 1 | -0.8 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 2.7 |  |  | 651.6 |  | -0.618 |  | 1.7 | 2.2915 |  | 0.8 | 1.5 | 5.6735
04/05/2026 | 14:30 | 10.7 | 88.5 | 31.4 | 2.2 | 2.2 | -7.9 | 7.7 |  |  | 48.8 | 49.7 |  | 50.7 | 21.6 | 7.8 | 48.7 | 0.1 |  |  |  | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | -3.2 |  | 17.5 |  |  |  |  | 4.3 | -0.3 |  | -18.3 |  | -1.2 | 4.2 | 10.4 | 29.4 | 2.2 | 0.5 | 2.7 | 0.1 | 29.3 | 16.4 | -3.8 | 7 | 1 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | -0.2 |  |  | 3.6 | 0 |  | 4.2 |  |  |  | 10.2 | 8.5 | 2.5 | 13.6 | 14.9 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.1 | 88 |  | 11.9 | 15.3 | 6 |  |  |  | 79.7 | 67.5 |  | 0 |  |  |  |  | 16.3 | 6.1 | -2.8 | 0 |  |  | -4.3 | 7.7 |  |  | 0.1 | 0 | -1 | 20 |  |  | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.6 |  | 0.6 | 0.5 | -2.1 | 15.4 | -2.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  |  | -4.6 | 0 | 2 | 2.6 | 0.8 | 0 | 2.4 | -3 | -3.3 | -0.2 | -0.3 |  | 2.7 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.4 | -0.8 | -2.3 | 0 | -3.2 | -3.4 | -14.3 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 1 | -0.6 | 1.2 | 2.2 | 1.9 | 2 |  |  |  |  | 2.2 |  |  | 841.9 |  | -0.827 |  | 1.7 | 2.2852 |  | 1 | 1.8 | 5.9582
04/05/2026 | 15:00 | 9.8 | 87.4 | 31 | 2.2 | 2.2 | -8.1 | 6.3 |  |  | 49.8 | 51.8 |  | 53.7 | 23.9 | 9.3 | 51.7 | 0.1 |  |  |  | 1.5 | 0.4 | 1 | 2.6 | -3.3 |  | 17 |  |  |  |  | 6.5 | -6.4 |  | -14.2 |  | -1.2 | -0.8 | 9.8 | 29.6 | 2.2 | 0.6 | 2.7 | 0.4 | 28.7 | 15.9 | -4.7 | 7.1 | 0.7 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0.5 |  |  | 3.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 9.3 | 11 | 6.7 | 16.1 | 25.1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.2 | 90.8 |  | 11.5 | 15.5 | 5.9 |  |  |  | 74.8 | 66.2 |  | 0 |  |  |  |  | 16 | 6 | -2.8 | 0 |  |  | -4.4 | 5.7 |  |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 21.2 |  |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.5 |  | 0.6 | 0.5 | -1.8 | 16.1 | -2.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  |  | -4.5 | 0 | 2 | 2.5 | 0.8 | 0 | 2.1 | -1.9 | -2.7 | -0.1 | -0.2 |  | 2.7 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.3 | -0.5 | -2 | -0.1 | -3.7 | -3.5 | -17.1 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 1 | -0.4 | 1.2 | 2.2 | 1.8 | 1.5 |  |  |  |  | 2.5 |  |  | 852.3 |  | -0.767 |  | 1.7 | 2.3094 |  | 0.2 | 1.4 | 4.8424
04/05/2026 | 15:30 | 11.1 | 87.8 | 31.5 | 2.2 | 2.2 | -9.3 | 3.5 |  |  | 49.1 | 46.4 |  | 53.7 | 21.1 | 7.5 | 58.2 | -0.1 |  |  |  | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 2.9 | -3.2 |  | 17.8 |  |  |  |  | 7.2 | -7.5 |  | -13.4 |  | -1.2 | 1.7 | 9.3 | 28.4 | 1.3 | 0.4 | 2.7 | -0.2 | 28.4 | 15.6 | -5.3 | 7.8 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.3 |  |  | 4.7 | 0 |  | -2.3 |  |  |  | 8.4 | 5.5 | 4.3 | 7.9 | 17.7 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.1 | 89 |  | 10.8 | 18.1 | 5.9 |  |  |  | 74.9 | 66.7 |  | 0 |  |  |  |  | 13.2 | 4.3 | -2.6 | 0.2 |  |  | -4.7 | 6.8 |  |  | 0.1 | -0.1 | -1.1 | 18.4 |  |  | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.6 |  | 0.6 | 0.4 | -1.2 | 17.6 | -2.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  |  | -4.6 | 0 | 2.1 | 2.7 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | -2 | -2.5 | 0 | -0.1 |  | 2.7 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.8 | -0.2 | -1.6 | -0.1 | -3.6 | -2.6 | -12.9 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 1 | -0.2 | 1.2 | 2 | 1.7 | 1.4 |  |  |  |  | 3.3 |  |  | 822.8 |  | -0.212 |  | 1.7 | 2.3142 |  | 0.1 | 1.4 | 5.3022
04/05/2026 | 16:00 | 9.4 | 73.6 | 28.8 | 1.6 | 1.8 | -9.5 | -9.6 |  |  | 43 | 44.9 |  | 45.9 | 18.9 | 6.3 | 47.7 | 0.1 |  |  |  | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 2.9 | -3.2 |  | 18 |  |  |  |  | 5.5 | -7.7 |  | -17.9 |  | -1.3 | 1.3 | 9.2 | 29.1 | 2 | 0.4 | 2.7 | 0.3 | 25.1 | 12.2 | -8.7 | 7.5 | 1.1 | -1.3 | 1.1 | 0.2 | 0.8 |  |  | 2.5 | 0 |  | -2.5 |  |  |  | 5.8 | 3.9 | 2.8 | 6.5 | 18.5 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.3 | 88.5 |  | 11.2 | 15.5 | 5.9 |  |  |  | 68.8 | 60.8 |  | 0 |  |  |  |  | 13.6 | 4.5 | -2.8 | 0.2 |  |  | -4.9 | 4 |  |  | 0 | 0 | -1.1 | 13.5 |  |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.5 |  | 0.5 | 0.3 | -1.9 | 15.9 | -1.2 | 0 | 0.4 | 0.2 |  |  | -4.6 | 0 | 2 | 2.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | -7.5 | -8.8 | -0.9 | -0.8 |  | 2.7 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.5 | 0 | 0.4 | -0.1 | -3.8 | -3.6 | -22.4 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0 | 1.2 | 2 | 1.7 | 1.5 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 690.2 |  | -0.219 |  | 1.7 | 2.3062 |  | -0.2 | 1.6 | 5.1872
04/05/2026 | 16:30 | 16.2 | 95.7 | 32.4 | 1.6 | 1.5 | -8.3 | 3.1 |  |  | 48 | 47.7 |  | 48.4 | 23.8 | 8.8 | 53.8 | 0.1 |  |  |  | 4.2 | 1.1 | 1.4 | 3 | -3.2 |  | 20 |  |  |  |  | 8.2 | -3.3 |  | -17.5 |  | -1.2 | 2.3 | 9.5 | 29.6 | 2.2 | 0.6 | 2.7 | 0.9 | 27.8 | 15 | -6.1 | 7.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 2.5 |  |  | 2.8 | 0 |  | -3.1 |  |  |  | 6.7 | 10.6 | 9.4 | 13.3 | 26.4 | [5 empty] | 0 | 3.5 |  | -0.2 | 87.9 |  | 11.5 | 15.5 | 5.9 |  |  |  | 73.9 | 65.9 |  | 0 |  |  |  |  | 13.9 | 4.7 | -2.8 | -0.1 |  |  | -5 | 4.7 |  |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 1.9 |  |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.6 |  | 0.4 | 0.2 | -0.9 | 18.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  |  | -4.6 | 0 | 2 | 2.7 | 0.8 | 3.5 | 0.2 | -4 | -5.4 | -0.4 | -0.4 |  | 2.7 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 1.9 | -0.2 | 4.9 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 1 | 0.3 | 1.2 | 2 | 1.6 | 1.5 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 872.5 |  | -0.21 |  | 1.7 | 2.3092 |  | -0.2 | 1.8 | 5.3992
04/05/2026 | 17:00 | 10.2 | 99.2 | 32.8 | 1.5 | 1.5 | -10.7 | -11.8 |  |  | 43.1 | 43.7 |  | 47.2 | 20.8 | 7.2 | 60.8 | 0 |  |  |  | 2.8 | 1.7 | 1.2 | 2.9 | -3.4 |  | 22.7 |  |  |  |  | 6.1 | -6.4 |  | -22.8 |  | -1.5 | -0.7 | 8.9 | 29.8 | 2.3 | -1.2 | 2.7 | 0.3 | 23.7 | 11 | -9.9 | 4.8 | 0.7 | -0.7 | 1.1 | 0.2 | 1 |  |  | 1.8 | 0 |  | -2.4 |  |  |  | 3.6 | 8.1 | 7 | 10.8 | 23.9 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.4 | 90.2 |  | 12 | 15.8 | 6.1 |  |  |  | 68.4 | 60.7 |  | -19.7 |  |  |  |  | 11.2 | 3.1 | -2.8 | -0.1 |  |  | -4.9 | 5 |  |  | 0 | 0 | -1.1 | 0.2 |  |  | 0 | 1.3 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.6 |  | 0.1 | 0.1 | -0.4 | 19.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 |  |  | -4.6 | 0 | 2 | 2.7 | 0.8 | 7.3 | -0.1 | -2.2 | -3.1 | -0.1 | -0.1 |  | 2.7 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.9 | 0.3 | 2.2 | -0.2 | 7.9 | 2.7 | 3.3 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 1 | 0.3 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 1.4 |  |  |  |  | 2.3 |  |  | 779 |  | -0.595 |  | 1.7 | 2.3123 |  | -0.6 | 1.5 | 4.3173
04/05/2026 | 17:30 | 16.3 | 94.1 | 32.1 | 1.5 | 1.5 | -11.8 | -5.4 |  |  | 33.4 | 30.7 |  | 35 | 16.6 | 4.8 | 64.7 | 0 |  |  |  | 5.1 | 1.8 | 0.9 | 3 | -3.2 |  | 26.9 |  |  |  |  | 9.6 | -11.5 |  | -27 |  | -1.8 | -5.2 | 8 | 29.4 | 2.2 | 0.6 | 2.7 | 0.2 | 21.8 | 9.2 | -11.7 | 4.5 | -0.8 | -4.3 | 1.1 | 0.2 | 0.3 |  |  | -0.3 | 0 |  | -4.6 |  |  |  | -0.1 | 2.7 | 1.6 | 4.9 | 18.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.4 | 91.1 |  | 11.7 | 15.5 | 6 |  |  |  | 60.5 | 52.7 |  | -24.2 |  |  |  |  | 8 | 1.2 | -2.8 | 0 |  |  | -4.9 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 0 |  |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -0.1 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0.2 | 0.7 | 23.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 |  |  | -4.6 | 0 | 2 | 2.6 | 0.8 | 7.1 | 0 | -6 | -7.8 | -0.8 | -0.6 |  | 2.7 | -0.3 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | -0.2 | 12.2 | 8.3 | 0 | 1 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.6 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 1.3 |  |  |  |  | 2.3 |  |  | 669.2 |  | -1.236 |  | 1.7 | 2.3235 |  | -1 | 1.6 | 3.3875
04/05/2026 | 18:00 | 10.3 | 85.3 | 30.3 | 0.7 | 0.7 | -9.9 | -17.9 |  |  | 28.8 | 27.7 |  | 29.1 | 12.3 | 1.7 | 49 | 0.1 |  |  |  | -1.6 | 0 | 0.8 | 3 | -3.3 |  | 14.7 |  |  |  |  | 9.2 | -13.1 |  | -19.2 |  | -1.7 | -8.5 | 8 | 29.9 | 2.2 | -1.5 | 2.7 | 0.2 | 13.2 | 0.6 | -20.2 | 5.2 | -0.3 | 3.2 | 1.1 | 0.2 | 0.7 |  |  | -2.1 | 0 |  | 1.2 |  |  |  | -3.2 | -2.4 | -3.5 | -0.3 | 13.4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.6 | 89.2 |  | 11.4 | 15.5 | 6 |  |  |  | 53.9 | 46.2 |  | -45.4 |  |  |  |  | 3.6 | -1.4 | -2.8 | -0.1 |  |  | -4.8 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 0 |  |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0.1 | -0.5 | 19.9 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 |  |  | -4.7 | 0 | 2 | 2.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -6 | -7.3 | -0.8 | -0.5 |  | 2.7 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 4.2 | 1.7 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.5 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 1.5 |  |  |  |  | 2.5 |  |  | 482.3 |  | -1.416 |  | 1.8 | 2.3192 |  | 0 | 1.5 | 4.2032
04/05/2026 | 18:30 | 9.5 | 83.4 | 30.9 | 1 | 0.8 | -8 | -13.2 |  |  | 28.9 | 31.4 |  | 30.1 | 14.8 | 2.9 | 54.2 | 0.1 |  |  |  | -1.9 | 1.4 | 0.3 | 2.8 | -3.3 |  | 13.1 |  |  |  |  | -0.7 | -13.9 |  | -15.6 |  | -1.4 | -9 | 7.4 | 28.4 | 1.5 | -1.5 | 2.7 | 0.4 | 15.7 | 3 | -18.3 | 7.8 | 0.5 | 4.2 | 1.1 | 0.3 | 5.7 |  |  | -0.3 | 0 |  | 3.1 |  |  |  | -4.7 | 1.5 | 0.4 | 3.5 | 16.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.6 | 90.8 |  | 10.9 | 15.7 | 6 |  |  |  | 58.2 | 50.4 |  | -37.2 |  |  |  |  | 3 | -1.7 | -3 | -0.2 |  |  | -4.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1.1 | 0 |  |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | -0.6 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0.1 | -1.5 | 17.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 |  |  | -4.6 | 0 | 2 | 2.7 | 0.8 | 1.2 | 0 | -8 | -9.6 | -1.1 | -0.8 |  | 2.7 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 3 | 0.1 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 1.5 |  |  |  |  | 2.5 |  |  | 524.5 |  | -0.246 |  | 1.8 | 2.327 |  | 0.6 | 0.4 | 4.881
04/05/2026 | 19:00 | 8.1 | 74.5 | 29.3 | 1 | 0.8 | -6.1 | -12.1 |  |  | 25.8 | 27.7 |  | 26.2 | 14 | 2.9 | 49.1 | 0.1 |  |  |  | -2.3 | 1 | 0.5 | 3.1 | -3.2 |  | 11.7 |  |  |  |  | -3.4 | -14.2 |  | -12.6 |  | -1.5 | -9.2 | 7.1 | 28.8 | 1.7 | -1.5 | 2.7 | 0.3 | 14.4 | 1.9 | -18.9 | 4.7 | 0.1 | 4 | 1.1 | 0.3 | 2.7 |  |  | -1.5 | 0 |  | 4.4 |  |  |  | -4.4 | 2.2 | 1.1 | 4.1 | 17.8 | [5 empty] | 1 | 0 |  | -0.5 | 88.4 |  | 17.3 | 15.4 | 5.9 |  |  |  | 55.8 | 47.9 |  | -42.8 |  |  |  |  | 2.9 | -1.8 | -2.8 | 0 |  |  | -4.4 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -1 | 0 |  |  | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0.1 | -1.6 | 15.6 | 0.2 | -0.1 | 0.4 | 0.2 |  |  | -4.6 | 0 | 1.9 | 2.5 | 0.8 | 0 | 0 | -10 | -11.6 | -1.4 | 0 |  | 2.7 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 0.4 | -1 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 1.5 |  |  |  |  | 2.2 |  |  | 476.7 |  | -0.507 |  | 1.8 | 2.327 |  | 0.8 | 0.3 | 4.72
04/05/2026 | 19:30 | 8.5 | 78.7 | 29.9 | 0.9 | 0.8 | -6.6 | -8.6 |  |  | 28.1 | 27.1 |  | 29.8 | 16 | 3.2 | 55.5 | 0 |  |  |  | -0.3 | 0.6 | 0.7 | 3.1 | -3.3 |  | 12 |  |  |  |  | 1.8 | -13.2 |  | -16.3 |  | -1.5 | -8.1 | 7.1 | 28.5 | 1.4 | -1.4 | 2.7 | -0.1 | 16.5 | 3.7 | -17.1 | 7 | -0.3 | 4.4 | 1.1 | 0.3 | 1.4 |  |  | -0.5 | 0 |  | 4 |  |  |  | -1.8 | 2.9 | 1.5 | 4.7 | 18.4 | [5 empty] | 2.3 | 0 |  | -0.4 | 81 |  | 6.5 | 15.5 | 6.1 |  |  |  | 57.5 | 49.7 |  | -41.9 |  |  |  |  | 1.7 | -2.5 | -2.5 | 0.3 |  |  | -4.2 | 0 |  |  | 0.1 | -0.1 | -1.2 | -0.2 |  |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.6 | 16.1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.2 |  |  | -4.7 | 0.1 | 2 | 2.6 | 0.8 | 0 | 0 | -9.1 | -10.8 | -1.3 | 0 |  | 2.7 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -1.4 | -1.3 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 1.5 |  |  |  |  | 2 |  |  | 502.5 |  | -0.814 |  | 1.8 | 2.3289 |  | 0.7 | 0.4 | 4.4149
04/05/2026 | 20:00 | 10.2 | 84.6 | 30.7 | 1.5 | 1.4 | -7.9 | -9.4 |  |  | 26.8 | 26 |  | 27.6 | 15 | 3.4 | 55.5 | 0 |  |  |  | 0.1 | 0.7 | 1 | 3 | -3.2 |  | 13 |  |  |  |  | 2 | -13.2 |  | -20.6 |  | -1.5 | -8 | 7.1 | 29 | 1.9 | -1.5 | 2.7 | 0.4 | 15.4 | 2.7 | -18.1 | 5.8 | 0.4 | 4.1 | 1.1 | 0.3 | 1.1 |  |  | -1.4 | 3.7 |  | -0.8 |  |  |  | -1.1 | 3 | 1.9 | 4.8 | 18.5 | [5 empty] | 0.4 | 0 |  | -0.3 | 80.6 |  | 6.9 | 15.5 | 5.9 |  |  |  | 55.5 | 47.8 |  | -44.9 |  |  |  |  | 1.9 | -2.4 | -2.5 | 0.4 |  |  | -4.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 |  |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.4 | 17.7 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 |  |  | -4.7 | 0.1 | 1.8 | 2.5 | 0.8 | 0 | 0 | -7.5 | -8.8 | 0 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 1.4 |  |  |  |  | 2 |  |  | 499.2 |  | -1.019 |  | 1.8 | 2.3194 |  | 0.2 | 0.4 | 3.7004
04/05/2026 | 20:30 | 8.9 | 84.7 | 30.2 | 1.5 | 1.5 | -7.7 | -7.6 |  |  | 27.9 | 25.3 |  | 27.4 | 15 | 3.9 | 55.6 | 0.1 |  |  |  | -0.5 | 0.8 | 1.2 | 2.9 | -3.5 |  | 12.6 |  |  |  |  | 0.8 | -11 |  | -22.3 |  | -1.4 | -6.8 | 7.8 | 29.5 | 2.3 | -0.6 | 2.7 | 0 | 24.6 | 23.1 | -46.7 | 4.5 | -0.3 | 4.2 | 1 | 0.3 | 2.1 |  |  | -2.1 | 3 |  | -0.8 |  |  |  | 0.7 | 3.1 | 2 | 4.8 | 18.7 | [5 empty] | -0.1 | 0 |  | -0.3 | 80.6 |  | 5 | 15.4 | 5.9 |  |  |  | 55.3 | 47.5 |  | -47.3 |  |  |  |  | 2.3 | -2.2 | -2.5 | 0.4 |  |  | -4.8 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 0 |  |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.7 | 10.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 |  |  | -4.7 | 0 | 1.9 | 2.6 | 0.8 | 0 | 0 | -7.6 | -9.1 | 0 | 0 |  | 2.7 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 1.4 |  |  |  |  | 2.3 |  |  | 493.1 |  | -0.76 |  | 1.8 | 2.2914 |  | 0 | 0.4 | 3.7314
04/05/2026 | 21:00 | 7.3 | 78.9 | 30.1 | 1.5 | 1.6 | -10.3 | -1.2 |  |  | 23.4 | 23.5 |  | 24.2 | 13.8 | 1.9 | 56.7 | 0.1 |  |  |  | -1.3 | 1.1 | 1.7 | 3 | -3.4 |  | 11.9 |  |  |  |  | -0.1 | -12.7 |  | -22.7 |  | -1.5 | -6.8 | 8.3 | 28.3 | 1.4 | -0.7 | 2.7 | -0.1 | 21.7 | 20.1 | -44.7 | 5.3 | 0.7 | 3.9 | 1 | 0.3 | 2.1 |  |  | -2.2 | 2.5 |  | -1.1 |  |  |  | -1.7 | 0.9 | -0.2 | 2.8 | 16.6 | [5 empty] | 2.3 | 0 |  | -0.3 | 70.1 |  | 4.4 | 15.5 | 6 |  |  |  | 52.3 | 44.6 |  | -47.2 |  |  |  |  | 1.1 | -3 | -2.4 | 0.6 |  |  | -5.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1.1 | 0 |  |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.5 | 11.6 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  |  | -4.7 | 0 | 1.9 | 2.5 | 0.8 | 0.1 | 0 | -8.5 | -10 | -1.1 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 1.4 |  |  |  |  | 2.2 |  |  | 439.5 |  | -0.416 |  | 1.8 | 2.2918 |  | -0.1 | 0.4 | 3.9758
04/05/2026 | 21:30 | 7.3 | 80.2 | 29.7 | 1.4 | 1.4 | -11.2 | -2.8 |  |  | 23.8 | 18.9 |  | 24.9 | 13.3 | 1.8 | 56.3 | -0.1 |  |  |  | -0.8 | 1.5 | 0.8 | 3.1 | -3.5 |  | 10.9 |  |  |  |  | 7.2 | -16.8 |  | -23.9 |  | -1.6 | -9 | 8.1 | 29.1 | 1.8 | -0.4 | 2.7 | 0.1 | 22.2 | 20.7 | -44.2 | 3.8 | 0.6 | 4 | 1.1 | 0.3 | 1.1 |  |  | -2.5 | 1.5 |  | -1.2 |  |  |  | -1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.8 | 16.5 | [5 empty] | -0.9 | 0 |  | -0.4 | 69 |  | 4.5 | 15.5 | 6.1 |  |  |  | 53.5 | 45.6 |  | -52.2 |  |  |  |  | -2.3 | -4.9 | -2.4 | 0.6 |  |  | -5.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1.2 | 0 |  |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.6 | 12.7 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |  |  | -4.7 | -0.1 | 1.9 | 2.5 | 0.8 | 2.9 | 0 | -8.4 | -9.8 | -1.1 | 0 |  | 2.7 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 1.4 |  |  |  |  | 2.2 |  |  | 422.8 |  | -0.564 |  | 1.8 | 2.2759 |  | -0.3 | 0.4 | 3.612
04/05/2026 | 22:00 | 10.1 | 73.2 | 28.4 | 1.5 | 1.5 | -11.9 | -11.7 |  |  | 23.1 | 23.2 |  | 22.7 | 13.1 | 2.1 | 50.9 | 0.1 |  |  |  | -3.1 | 1.2 | 0.8 | 2.8 | -3.4 |  | 8.3 |  |  |  |  | 5.9 | -12 |  | -29.6 |  | -1.7 | -7.3 | 8.9 | 29.2 | 2.1 | 0.3 | 2.7 | 0.1 | 20.4 | 18.9 | -45.9 | 3.5 | 0.8 | 6.2 | 1 | 0.2 | 0.9 |  |  | -2.3 | 0 |  | -2 |  |  |  | -1.2 | 0.7 | -0.2 | 2.4 | 16 | [5 empty] | -0.7 | 0 |  | -0.4 | 69.6 |  | 4.7 | 16.5 | 5.9 |  |  |  | 53.9 | 45.9 |  | -47.6 |  |  |  |  | 0.6 | -3.3 | -2.4 | 0.6 |  |  | -5.2 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | -1 | 0 |  |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.7 | 11.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |  |  | -4.6 | 0.3 | 1.8 | 2.3 | 0.8 | 3.7 | 0 | -7.4 | -9.5 | 0 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 2.5 |  |  | 407.3 |  | -0.481 |  | 1.7 | 2.2879 |  | -0.6 | 0.3 | 3.2069
04/05/2026 | 22:30 | 9 | 69.2 | 28.3 | 1.4 | 1.6 | -12.6 | -0.6 |  |  | 21.3 | 19.7 |  | 21 | 10.5 | 0.2 | 50.2 | 0 |  |  |  | -0.5 | 1.1 | 0.2 | 3 | -3.5 |  | 5.5 |  |  |  |  | 4.2 | -16.5 |  | -29.1 |  | -1.7 | -6 | 8.9 | 28.7 | 1.8 | 0.8 | 2.7 | 0 | 18.8 | 17.2 | -47.4 | 4.3 | -1 | 5.8 | 1.1 | 0.2 | 0.5 |  |  | -4 | 0 |  | -2.5 |  |  |  | -1.8 | -3.1 | -4.2 | -1.2 | 12.2 | [5 empty] | 0.3 | 0 |  | -0.4 | 69.6 |  | 3.9 | 15.5 | 6 |  |  |  | 50.1 | 42.3 |  | -53.2 |  |  |  |  | -2.6 | -5.1 | -2.4 | 0.7 |  |  | -5.2 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | -1.1 | 0 |  |  | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.1 | 11.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 |  |  | -4.6 | 0.4 | 1.8 | 2.4 | 0.8 | 3.7 | 0 | -8.1 | -9.9 | -1.1 | 0 |  | 2.7 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | -1.2 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 1.4 |  |  |  |  | 2.3 |  |  | 346.9 |  | -0.991 |  | 1.8 | 1.814 |  | -0.8 | 0.5 | 2.323
04/05/2026 | 23:00 | 8.2 | 13.3 | 14.3 | 1.4 | 1.7 | -14.4 | -3.7 |  |  | 19.7 | 18.7 |  | 20.4 | 6.5 | -3.2 | 67.7 | 0 |  |  |  | -0.6 | 0.7 | -0.2 | 0 | -3.2 |  | 3 |  |  |  |  | 4.1 | -17.7 |  | -33.8 |  | -1.7 | -5.9 | 8.4 | 28.5 | 1.6 | 0.7 | 2.7 | -0.3 | 11 | 9.4 | -45.7 | 4.2 | 0.6 | 6.6 | 1.1 | 0.2 | 2.4 |  |  | -0.4 | 0 |  | -4.7 |  |  |  | 0.4 | -8.8 | -10 | -7.7 | 3 | [5 empty] | -1 | 0 |  | -0.3 | 69.9 |  | 3.6 | 15.9 | 6.1 |  |  |  | 51.9 | 41.3 |  | -59.7 |  |  |  |  | -10.8 | -10 | -2.4 | 0.7 |  |  | -5.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1.1 | 0 |  |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -0.2 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.1 | 13.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 |  |  | -4.7 | 0.2 | 2.1 | 2.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -6.9 | -9.1 | 0 | 0 |  | 2.7 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 1.6 |  |  |  |  | 2 |  |  | 217.2 |  | -0.777 |  | 1.8 | 0.32214 |  | -1.1 | 0.4 | 0.64514
04/05/2026 | 23:30 | 8 | 16.3 | 14.3 | 1.4 | 1.3 | -13.3 | -1.1 |  |  | 19.6 | 18.7 |  | 18.5 | 7.5 | -1.7 | 68 | 0.1 |  |  |  | -1.7 | 1.9 | 1.8 | 0 | -3.1 |  | 4.3 |  |  |  |  | 4.8 | -18.8 |  | -28.6 |  | -1.8 | -6.1 | 8.3 | 29 | 1.9 | 0.6 | 2.7 | 0.3 | 13.5 | 12 | -43 | 3.9 | -0.1 | 6.2 | 1 | 0 | 3.5 |  |  | 0.9 | 0 |  | -2 |  |  |  | 1.9 | -6.7 | -7.7 | -5 | 7.2 | [5 empty] | -0.5 | 0 |  | -0.4 | 24.9 |  | 2.7 | 4 | 2 |  |  |  | 28 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -11.2 | -10.2 | -2.4 | 0.4 |  |  | -5 | 0 |  |  | 0.1 | -0.1 | -0.8 | 0 |  |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -0.6 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.1 | 15.7 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 |  |  | -4.7 | 0.1 | 2 | 2.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -6.9 | -8.8 | 0 | 0 |  | 2.7 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 1.3 |  |  |  |  | 2.3 |  |  | 192.5 |  | -1.033 |  | 1.7 | 0.30867 |  | -0.8 | 0.4 | 0.57567
05/05/2026 | 00:00 | 9.7 | 6.1 | 12.4 | 0 | 0 | -12.8 | -10.6 |  |  | 16 | 14.9 |  | 15.1 | 4.7 | -3.9 | 63.8 | 0.1 |  |  |  | -1.3 | 1.8 | 1.6 | 0 | -3.3 |  | 4.1 |  |  |  |  | 4.5 | -18.4 |  | 0 |  | -1.8 | -4.2 | 8.6 | 0 | 0 | 0.2 | 2.7 | 0 | 9.3 | 7.7 | -46.9 | 3.6 | -0.2 | 5.5 | 1.1 | 0 | 3.1 |  |  | -3.4 | 0 |  | -1.6 |  |  |  | 0.5 | -10.7 | -11.8 | -9.5 | 2.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -9.3 | -9.1 | -2.4 | 0.6 |  |  | -4.7 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -1 | 0 |  |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -0.2 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.6 | 14.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 |  |  | -4.6 | 0 | 1.9 | 2.6 | 0.8 | 3.7 | 0 | -8.3 | -8.7 | 0 | 0 |  | 2.7 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 1.4 |  |  |  |  | 2.3 |  |  | 52.6 |  | -0.911 |  | 1.7 | 0.30126 |  | -1 | 0.2 | 0.29026
EJEC |  | 235.6 | 1141.8 | 468.3 | 25.65 | 25.05 | -228.25 | -42.6 | 0 | 0 | 418.25 | 292.1 | 0 | 665 | 264.15 | 16.9 | 1312.25 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | -22.6 | 29.35 | 16.35 | 41.5 | -78.85 | 0 | 274.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.2 | -230.6 | 0 | -274.9 | 0 | -33.15 | -149.4 | 220.1 | 555.5 | 14.1 | -10.35 | 64.8 | 4.25 | 210.4 | -64.75 | -709.9 | 104.75 | 7.45 | 52.85 | 25.85 | 4.2 | 5.4 | 0 | 0 | -4.85 | -1.9 | 0 | -3.05 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | -57.35 | -1.9 | -105.85 | 196.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 1.75 | 0 | -9.95 | 1442.2 | 0 | 144.95 | 270.5 | 117.1 | 0 | 0 | 0 | 1039.3 | 938.2 | 0 | -281.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | -198.55 | -174.95 | -57.75 | 8.7 | 0 | 0 | -96.25 | 66.35 | 0 | 0 | 1.2 | -0.65 | -23 | 170.95 | 0 | 0 | 4.6 | 31.5 | 4.65 | 5.5 | 6.1 | 12.65 | 0 | 6.3 | 4.7 | -38.85 | 336.65 | -21.65 | 1.8 | 5.2 | 6.3 | 0 | 0 | -109.55 | 2.45 | 49.5 | 62.75 | 19.15 | 71.75 | 17.2 | -129.85 | -177.9 | -11.8 | -4.85 | 0 | 64.35 | -0.85 | 38.65 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 13.95 | -6 | -13.65 | -4.15 | -9.5 | -8.9 | -228.6 | 26.15 | 16.15 | 14.05 | 25.45 | -3.35 | 17.6 | 40.4 | 33.4 | 37.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5 | 0 | 0 | 8495.45 | 0 | -10.6725 | 0 | 42.45 | 28.6538 | 0 | -1.4 | 23.75 | 82.7813

## DEMANDA_AREAS
lunes, 4 de Mayo del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6528.4 | 965.5292 | 3780.4393 | 1782.4315 | 255.226
01:00 | 0 | 6403.2 | 937.4852 | 3700.5593 | 1765.1555 | 254.4351
01:30 | 0 | 6257.9 | 887.0682 | 3621.4413 | 1749.3905 | 250.301
02:00 | 0 | 6110.5 | 886.2653 | 3503.2317 | 1721.003 | 253.0805
02:30 | 0 | 6078.3 | 875.012 | 3458.8597 | 1744.4283 | 248.3802
03:00 | 0 | 6185.1 | 893.6777 | 3532.8679 | 1758.5544 | 251.9192
03:30 | 0 | 6172.2 | 866.7805 | 3544.9412 | 1760.4783 | 256.1278
04:00 | 0 | 6167.6 | 905.1237 | 3532.2081 | 1730.2682 | 258.7088
04:30 | 0 | 6227.9 | 916.9442 | 3564.7806 | 1746.1752 | 255.2794
05:00 | 0 | 6320.3 | 933.4673 | 3615.6897 | 1771.143 | 251.9243
05:30 | 0 | 6487.6 | 968.4577 | 3742.3089 | 1776.8334 | 249.2443
06:00 | 0 | 6634.5 | 975.4734 | 3878.0432 | 1780.9834 | 250.5287
06:30 | 0 | 6811.1 | 1068.3566 | 3942.5281 | 1800.2153 | 240.2633
07:00 | 0 | 6885.1 | 1058.836 | 4048.0977 | 1778.1663 | 235.2767
07:30 | 0 | 6965.2 | 1082.2653 | 4138.3479 | 1744.5868 | 236.8716
08:00 | 0 | 7008.9 | 1102.5284 | 4142.3199 | 1764.0517 | 237.6312
08:30 | 0 | 7332.6 | 1108.513 | 4458.4571 | 1765.6299 | 245.5326
09:00 | 0 | 7454.4 | 1178.9173 | 4486.8905 | 1788.5922 | 244.0044
09:30 | 0 | 7713.4 | 1202.704 | 4695.4248 | 1815.2712 | 248.1458
10:00 | 0 | 7710.6 | 1221.7706 | 4675.1229 | 1813.7065 | 242.8345
10:30 | 0 | 7803.7 | 1233.9387 | 4752.1716 | 1817.5897 | 253.041
11:00 | 0 | 7854.4 | 1231.3686 | 4804.3226 | 1818.7088 | 257.7994
11:30 | 0 | 7975.1 | 1293.2278 | 4859.5798 | 1822.2924 | 253.2905
12:00 | 0 | 8059.4 | 1271.7966 | 4963.691 | 1823.9124 | 247.466
12:30 | 0 | 7945.8 | 1264.5726 | 4888.6088 | 1792.6186 | 246.2537
13:00 | 0 | 7837.2 | 1194.032 | 4890.1917 | 1752.9763 | 238.6486
13:30 | 0 | 7848.5 | 1236.7138 | 4859.5618 | 1752.2244 | 244.7677
14:00 | 0 | 7872.6 | 1208.7575 | 4891.183 | 1772.6595 | 246.511
14:30 | 0 | 8045.7 | 1259.0466 | 5000.0327 | 1786.6207 | 248.6375
15:00 | 0 | 8055.7 | 1268.0567 | 4978.6671 | 1808.9762 | 246.598
15:30 | 0 | 8088.6 | 1275.9136 | 4993.5212 | 1819.1652 | 251.0369
16:00 | 0 | 7893.9 | 1219.8919 | 4877.7669 | 1796.2412 | 251.1752
16:30 | 0 | 8079.9 | 1256.3545 | 4981.8031 | 1841.7424 | 255.8643
17:00 | 0 | 7951.3 | 1193.6039 | 4934.3858 | 1823.3103 | 244.0884
17:30 | 0 | 7815.1 | 1218.7215 | 4720.346 | 1876.0325 | 235.9214
18:00 | 0 | 7727 | 1163.5739 | 4649.2224 | 1914.2037 | 230.7024
18:30 | 0 | 7952.6 | 1256.149 | 4813.5257 | 1882.9253 | 226.5688
19:00 | 0 | 7935.8 | 1290.46 | 4754.9427 | 1890.3973 | 223.8396
19:30 | 0 | 7910.4 | 1293.2292 | 4749.7414 | 1867.4294 | 233.4351
20:00 | 0 | 7880.1 | 1287.41 | 4738.029 | 1854.661 | 236.1886
20:30 | 0 | 7822.8 | 1259.3098 | 4719.5076 | 1843.9826 | 240.4729
21:00 | 0 | 7801.8 | 1282.7847 | 4669.6684 | 1849.3469 | 243.9849
21:30 | 0 | 7744.2 | 1270.5979 | 4633.4178 | 1840.1843 | 246.4068
22:00 | 0 | 7667.3 | 1189.2618 | 4657.6594 | 1820.3788 | 260.3518
22:30 | 0 | 7470.9 | 1176.1589 | 4527.1496 | 1767.5915 | 258.3694
23:00 | 0 | 7251.8 | 1124.0546 | 4381.9526 | 1745.7928 | 257.707
23:30 | 0 | 7011.8 | 1090.915 | 4212.5329 | 1708.3521 | 259.0933
00:00 | 0 | 6833.839 | 1032.4263 | 4088.5199 | 1712.8928 | 262.7875
MÁXIMO | 0 | 8088.6 | 1293.2292 | 5000.0327 | 1914.2037 | 262.7875
MÍNIMO | 0 | 6078.3 | 866.7805 | 3458.8597 | 1708.3521 | 223.8396
PROMEDIO | 0 | 7324.8341 | 1132.8646 | 4396.9638 | 1795.0057 | 247.2234
ENERGÍA | 0 | 175796.0195 | 27188.7515 | 105527.1312 | 43080.1369 | 5933.3615
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
lunes, 4 de Mayo del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 | 3.3997 |  | 16.1729 | 12.068 |  |  |  |  | 22.0082 | 27.3984 | 15.0612 | 13.49 | 30.122 |  |  | 41.622 |  | 47.008 |  | 9.5 |  | 133.9155 |  | 7.3027 | 10.2432 |  | 16.13 |  |  | 2.4 |  |  |  | 5.3379 | 0 | 1.5694 | 51.6226 | 118.7714 | 27.8865 | 0.81 | 160.98 |  | 39.674 | 31.42 |  | 194.8606 | 32.4136 |  | 0.16443 |  | 1.7 |  | 70.4019 | [5 empty] | 11.4912 |  |  |  |  | 33.07 |  | 142.8297 | 1.7066 | 5.5665 | 131.9065 | 11.8281 |  | 36.1742 | 3.8582 |  |  | 87.6726 | 19.5757 | 0.4786 | 0.53 | 28.6276 | 451.978 |  | 160.3829 | 18.714 |  |  | 17.3401 | 4.757 |  |  | 12.6587 | 288.85 |  | 40.652 |  | 24.683
01:00 | 3.3585 |  | 16.5813 | 12.963 |  |  |  |  | 19.4865 | 27.3216 | 15.3475 | 13.87 | 30.706 |  |  | 41.451 |  | 26.5092 |  | 9.6 |  | 108.1077 |  | 6.779 | 10.1758 |  | 15.59 |  |  | 2.2 |  |  |  | 5.3343 | 0 | 1.4144 | 51.7346 | 118.1219 | 27.3672 | 0.7 | 161 |  | 39.385 | 31.45 |  | 196.0094 | 32.6065 |  | 0.10457 |  | 1.7 |  | 70.5002 | [5 empty] | 11.3658 |  |  |  |  | 36.18 |  | 139.2698 | 1.4294 | 5.4727 | 131.9145 | 11.6079 |  | 35.7556 | 3.9635 |  |  | 86.9185 | 19.5673 | 0.4313 | 0.56 | 28.9724 | 439.3484 |  | 150.1767 | 18.059 |  |  | 17.6187 | 4.6916 |  |  | 12.9149 | 289.58 |  | 40.863 |  | 27.336
01:30 | 3.5842 |  | 16.5475 | 13.334 |  |  |  |  | 20.5632 | 27.0388 | 15.5679 | 13.79 | 30.576 |  |  | 41.61 |  | 39.4639 |  | 9.7 |  | 116.426 |  | 7.2281 | 10.1498 |  | 17.05 |  |  | 2.3 |  |  |  | 5.3113 | 0 | 1.2893 | 51.8888 | 118.6465 | 27.7085 | 0.64 | 162.59 |  | 39.571 | 34.2 |  | 196.4093 | 31.157 |  | 0.16871 |  | 2.5 |  | 70.8179 | [5 empty] | 11.3476 |  |  |  |  | 36.15 |  | 140.5091 | 1.1523 | 5.5654 | 131.9813 | 11.0447 |  | 35.8725 | 4.0073 |  |  | 85.9275 | 19.5644 | 0.3771 | 0.52 | 31.4284 | 429.5063 |  | 151.5029 | 18.571 |  |  | 17.6134 | 4.5484 |  |  | 8.4641 | 291.13 |  | 40.746 |  | 30.304
02:00 | 3.8861 |  | 16.8733 | 13.087 |  |  |  |  | 21.0666 | 27.1566 | 15.4846 | 13.65 | 30.106 |  |  | 41.648 |  | 45.267 |  | 9.7 |  | 140.6286 |  | 7.1784 | 9.8471 |  | 16.91 |  |  | 2.5 |  |  |  | 5.2736 | 0 | 1.2073 | 51.5142 | 119.1478 | 27.3778 | 0.44 | 162.46 |  | 40.333 | 33.86 |  | 196.658 | 32.5391 |  | 0.18884 |  | 2.6 |  | 70.613 | [5 empty] | 11.5971 |  |  |  |  | 37.29 |  | 140.2439 | 1.4076 | 5.6014 | 131.5789 | 12.4681 |  | 36.8218 | 3.7307 |  |  | 86.6562 | 19.5668 | 0.3681 | 0.56 | 32.495 | 431.0067 |  | 144.9471 | 18.948 |  |  | 17.8257 | 4.4932 |  |  | 7.972 | 286.5 |  | 40.793 |  | 28.088
02:30 | 4.0287 |  | 19.7845 | 13.16 |  |  |  |  | 21.4306 | 26.8152 | 15.353 | 12.96 | 30.742 |  |  | 41.802 |  | 32.9305 |  | 9.8 |  | 163.3221 |  | 6.9912 | 9.99 |  | 16.69 |  |  | 2.9 |  |  |  | 5.2218 | 0 | 1.1263 | 51.3342 | 118.8335 | 28.061 | 0.41 | 159.24 |  | 39.231 | 34.33 |  | 196.4104 | 32.5423 |  | 0.33732 |  | 2.6 |  | 70.5328 | [5 empty] | 11.5026 |  |  |  |  | 37.19 |  | 138.337 | 1.4221 | 5.4893 | 131.1128 | 11.6435 |  | 34.0731 | 3.872 |  |  | 87.3698 | 19.5631 | 0.3644 | 0.51 | 32.0311 | 443.4692 |  | 161.5796 | 18.533 |  |  | 18.004 | 4.6024 |  |  | 7.927 | 283.86 |  | 40.366 |  | 20.682
03:00 | 3.9154 |  | 20.0405 | 13.103 |  |  |  |  | 21.6505 | 26.9719 | 14.9393 | 13.2 | 30.938 |  |  | 42.017 |  | 38.6798 |  | 9.8 |  | 150.2703 |  | 6.9292 | 9.7674 |  | 15.9 |  |  | 3.1 |  |  |  | 4.8159 | 0 | 1.0826 | 51.5673 | 118.6449 | 28.1791 | 0.67 | 161.24 |  | 38.659 | 33.48 |  | 197.5521 | 32.3203 |  | 0.22388 |  | 1.9 |  | 70.7844 | [5 empty] | 11.6661 |  |  |  |  | 40.48 |  | 142.2038 | 1.4221 | 5.4524 | 131.3583 | 12.7728 |  | 35.1468 | 3.9659 |  |  | 87.8603 | 19.553 | 0.3558 | 0.56 | 30.8117 | 448.6024 |  | 157.0836 | 18.542 |  |  | 17.7767 | 4.3839 |  |  | 8.4206 | 294.11 |  | 40.684 |  | 19.783
03:30 | 3.3096 |  | 20.1399 | 12.665 |  |  |  |  | 21.5682 | 27.0857 | 15.6349 | 12.93 | 30.88 |  |  | 41.946 |  | 47.8386 |  | 9.5 |  | 146.1348 |  | 6.7135 | 9.7698 |  | 16.04 |  |  | 3.3 |  |  |  | 5.0572 | 0 | 1.0341 | 46.8051 | 118.7658 | 28.558 | 0.48 | 158.32 |  | 38.922 | 33.06 |  | 198.7552 | 32.8985 |  | 0.16779 |  | 1.7 |  | 69.3337 | [5 empty] | 11.4916 |  |  |  |  | 41.23 |  | 141.5956 | 1.393 | 5.6219 | 130.8237 | 13.4311 |  | 34.8525 | 4.0274 |  |  | 88.1446 | 19.5486 | 0.346 | 0.52 | 31.8664 | 444.3365 |  | 156.8469 | 18.755 |  |  | 18.0549 | 4.3753 |  |  | 9.0524 | 285.91 |  | 40.141 |  | 21.624
04:00 | 3.7808 |  | 20.742 | 12.636 |  |  |  |  | 21.9223 | 26.97 | 15.656 | 13.11 | 30.544 |  |  | 41.63 |  | 46.2212 |  | 9.1 |  | 143.0466 |  | 6.9101 | 9.6239 |  | 15.72 |  |  | 3.3 |  |  |  | 5.1905 | 0 | 1.0204 | 45.5945 | 119.8598 | 28.4097 | 0.18 | 155.81 |  | 38.115 | 33.09 |  | 198.2967 | 32.5481 |  | 0.17091 |  | 1.7 |  | 69.0666 | [5 empty] | 11.3947 |  |  |  |  | 41.26 |  | 139.2853 | 1.32 | 5.504 | 129.3844 | 13.0317 |  | 35.7204 | 3.8866 |  |  | 88.6051 | 19.5372 | 0.3418 | 0.53 | 32.6208 | 436.2469 |  | 151.2418 | 18.905 |  |  | 17.6032 | 4.3876 |  |  | 12.9204 | 289.54 |  | 40.73 |  | 23.106
04:30 | 4.1568 |  | 20.949 | 12.275 |  |  |  |  | 22.0588 | 27.0673 | 15.5951 | 13.64 | 31.068 |  |  | 41.627 |  | 46.7528 |  | 9.2 |  | 123.744 |  | 7.3158 | 9.5275 |  | 15.86 |  |  | 3.1 |  |  |  | 5.2815 | 0 | 0.9981 | 52.0645 | 120.3213 | 27.8565 | 1.65 | 161.36 |  | 37.979 | 31.44 |  | 196.3742 | 32.7314 |  | 0.12604 |  | 1.7 |  | 68.8131 | [5 empty] | 11.5465 |  |  |  |  | 41.48 |  | 136.7893 | 1.3565 | 5.482 | 133.3235 | 12.3416 |  | 35.4456 | 3.9037 |  |  | 85.9761 | 19.7747 | 0.3352 | 0.57 | 31.7031 | 430.136 |  | 157.4779 | 18.883 |  |  | 17.2813 | 4.3701 |  |  | 12.7047 | 293.96 |  | 41.131 |  | 22.404
05:00 | 3.7008 |  | 21.0703 | 11.612 |  |  |  |  | 22.1161 | 27.6331 | 16.166 | 13.56 | 31.786 |  |  | 41.358 |  | 39.14 |  | 9.4 |  | 124.3869 |  | 7.2004 | 9.4584 |  | 15.88 |  |  | 3 |  |  |  | 5.0363 | 0 | 1.0323 | 50.7737 | 121.0866 | 27.9607 | 2.1 | 162.58 |  | 36.993 | 32.17 |  | 196.0852 | 32.1765 |  | 0.23746 |  | 1.7 |  | 70.2246 | [5 empty] | 11.3555 |  |  |  |  | 41.48 |  | 140.2552 | 1.4221 | 5.5636 | 133.8458 | 11.8728 |  | 35.529 | 4.3754 |  |  | 85.6646 | 19.8076 | 0.3319 | 0.58 | 30.5048 | 441.4233 |  | 151.071 | 18.917 |  |  | 16.7313 | 4.3295 |  |  | 12.7385 | 290.16 |  | 40.989 |  | 25.864
05:30 | 3.5194 |  | 20.6723 | 10.171 |  |  |  |  | 22.2689 | 28.2726 | 15.9962 | 13.66 | 31.256 |  |  | 41.415 |  | 37.2346 |  | 9.4 |  | 122.0364 |  | 6.9333 | 0.5308 |  | 15.77 |  |  | 1.5 |  |  |  | 5.0887 | 0 | 0.9983 | 51.1778 | 119.3751 | 27.2581 | 1.93 | 161.99 |  | 35.881 | 31.12 |  | 196.1578 | 31.0541 |  | 0.29115 |  | 2.1 |  | 70.1789 | [5 empty] | 11.5484 |  |  |  |  | 40.74 |  | 141.3419 | 1.3857 | 5.5162 | 131.6429 | 11.4854 |  | 35.5807 | 3.8589 |  |  | 87.0572 | 19.7953 | 0.3218 | 0.46 | 29.5334 | 437.8476 |  | 157.9983 | 18.938 |  |  | 16.0835 | 4.348 |  |  | 12.7706 | 282.6 |  | 40.995 |  | 24.482
06:00 | 3.0112 |  | 20.264 | 9.579 |  |  |  |  | 22.2801 | 29.0247 | 15.0759 | 13.63 | 30.812 |  |  | 41.132 |  | 41.8084 |  | 9.6 |  | 127.7393 |  | 7.0457 | 3.1958 |  | 16.43 |  |  | 1.5 |  |  |  | 5.1021 | 0 | 1.1757 | 52.5001 | 121.5082 | 26.4845 | 1.54 | 161.97 |  | 34.23 | 32.02 |  | 198.9355 | 30.8949 |  | 0.28198 |  | 2.4 |  | 69.948 | [5 empty] | 11.4293 |  |  |  |  | 41.05 |  | 142.1057 | 1.393 | 5.3393 | 130.5599 | 11.3221 |  | 34.2919 | 3.6509 |  |  | 86.4085 | 19.7562 | 0.3216 | 0.57 | 29.7997 | 439.7133 |  | 158.163 | 18.895 |  |  | 16.5146 | 4.3341 |  |  | 12.5894 | 280.3 |  | 41.261 |  | 20.426
06:30 | 2.5534 |  | 21.0028 | 8.981 |  |  |  |  | 21.7185 | 29.6788 | 14.5221 | 13.58 | 30.842 |  |  | 41.082 |  | 49.6918 |  | 9.4 |  | 155.9248 |  | 7.1032 | 3.9247 |  | 16.5 |  |  | 1.4 |  |  |  | 5.0694 | 0 | 1.474 | 53.447 | 118.1986 | 22.7164 | 0.55 | 159.78 |  | 34.769 | 32.81 |  | 199.1477 | 29.7472 |  | 0.31976 |  | 1.7 |  | 70.1223 | [5 empty] | 11.3269 |  |  |  |  | 41.31 |  | 143.9286 | 1.2836 | 5.4013 | 127.4937 | 10.6197 |  | 30.1268 | 3.6076 |  |  | 86.345 | 19.7532 | 0.3332 | 0.6 | 30.2435 | 429.8441 |  | 151.5536 | 18.743 |  |  | 16.3796 | 4.2858 |  |  | 12.6295 | 293.51 |  | 40.743 |  | 19.008
07:00 | 2.2458 |  | 20.8258 | 8.856 |  |  |  |  | 20.7429 | 30.0114 | 11.9728 | 13.7 | 30.516 |  |  | 40.597 |  | 40.3424 |  | 9.2 |  | 150.5687 |  | 6.994 | 4.1774 |  | 16.53 |  |  | 1.5 |  |  |  | 4.9555 | 0 | 1.5164 | 47.6294 | 115.9198 | 23.5877 | 0.91 | 156.95 |  | 32.281 | 32.7 |  | 199.313 | 29.0083 |  | 0.13055 |  | 1.6 |  | 68.462 | [5 empty] | 11.3892 |  |  |  |  | 41.41 |  | 143.2814 | 1.1013 | 5.3753 | 121.4191 | 9.2755 |  | 30.3747 | 3.8025 |  |  | 87.5407 | 19.7657 | 0.3515 | 0.56 | 28.3567 | 412.6374 |  | 156.9815 | 18.021 |  |  | 15.8718 | 4.2595 |  |  | 12.8018 | 279.39 |  | 39.536 |  | 17.294
07:30 | 2.2435 |  | 20.7369 | 9.987 |  |  |  |  | 20.6143 | 28.9181 | 11.4939 | 13.79 | 30.746 |  |  | 41.023 |  | 41.0727 |  | 8.5 |  | 146.4732 |  | 6.8609 | 5.0819 |  | 16.41 |  |  | 1.6 |  |  |  | 4.7632 | 0 | 1.6314 | 50.2865 | 119.6846 | 26.8967 | 0.73 | 159.81 |  | 32.219 | 33.34 |  | 197.3543 | 29.2396 |  | 0.29167 |  | 1.6 |  | 68.2864 | [5 empty] | 11.2471 |  |  |  |  | 40.87 |  | 136.8354 | 1.2106 | 5.4826 | 126.2694 | 9.1693 |  | 32.274 | 3.7307 |  |  | 87.4843 | 19.7523 | 0.4167 | 0.56 | 30.1656 | 397.6739 |  | 157.8306 | 18.054 |  |  | 15.1589 | 4.2553 |  |  | 13.0199 | 273.81 |  | 36.939 |  | 12.668
08:00 | 2.7682 |  | 20.2652 | 11.46 |  |  |  |  | 20.9747 | 28.2993 | 11.8523 | 13.73 | 30.624 |  |  | 41.166 |  | 41.2627 |  | 8.2 |  | 118.4168 |  | 7.0682 | 6.3407 |  | 15.12 |  |  | 1.9 |  |  |  | 4.832 | 0 | 2.0025 | 51.0777 | 120.6471 | 28.0657 | 0.73 | 156.95 |  | 33.272 | 33.38 |  | 197.0222 | 30.0545 |  | 0.17382 |  | 1.7 |  | 67.9567 | [5 empty] | 11.1003 |  |  |  |  | 40.78 |  | 139.0499 | 1.6264 | 5.4827 | 128.2151 | 9.5299 |  | 32.3942 | 3.7307 |  |  | 86.9125 | 19.749 | 0.4321 | 0.55 | 29.7994 | 397.834 |  | 156.3492 | 18.281 |  |  | 14.7386 | 4.2366 |  |  | 13.0543 | 271.61 |  | 37.156 |  | 12.338
08:30 | 2.8958 |  | 21.4025 | 11.572 |  |  |  |  | 20.8128 | 28.6001 | 12.0345 | 13.67 | 30.358 |  |  | 41.048 |  | 43.1211 |  | 8.4 |  | 109.9462 |  | 7.2944 | 6.9604 |  | 14.39 |  |  | 1.9 |  |  |  | 5.1929 | 0 | 3.0409 | 50.7474 | 120.8864 | 27.8561 | 0.72 | 160.85 |  | 34.515 | 32.91 |  | 193.6396 | 30.2134 |  | 0.10977 |  | 1.6 |  | 68.0208 | [5 empty] | 11.4712 |  |  |  |  | 40.91 |  | 138.6462 | 1.9108 | 5.2324 | 128.4617 | 10.7358 |  | 32.9591 | 3.872 |  |  | 85.1433 | 19.7367 | 0.5366 | 0.52 | 28.9925 | 383.3792 |  | 157.6591 | 18.315 |  |  | 14.5403 | 4.2307 |  |  | 13.994 | 274.41 |  | 37.169 |  | 9.087
09:00 | 2.7151 |  | 21.7129 | 11.893 |  |  |  |  | 21.5947 | 28.4748 | 10.9443 | 13.66 | 30.42 |  |  | 41.06 |  | 47.3067 |  | 8.5 |  | 120.2876 |  | 7.5479 | 7.7167 |  | 14.82 |  |  | 3 |  |  |  | 4.6838 | 0 | 3.4374 | 50.8915 | 120.4664 | 26.1179 | 0.63 | 161.5 |  | 34.398 | 33.75 |  | 194.0907 | 30.8792 |  | 0.11253 |  | 1.7 |  | 68.9175 | [5 empty] | 11.1855 |  |  |  |  | 41.11 |  | 139.412 | 2.1587 | 4.7862 | 128.6685 | 11.0561 |  | 34.247 | 3.9659 |  |  | 87.2523 | 19.774 | 0.6295 | 0.53 | 29.4784 | 400.1548 |  | 157.0462 | 18.447 |  |  | 14.0545 | 4.4499 |  |  | 15.0285 | 272.11 |  | 36.793 |  | 5.82
09:30 | 3.0644 |  | 21.8565 | 11.93 |  |  |  |  | 22.0552 | 28.2926 | 11.1207 | 13.66 | 30.102 |  |  | 40.843 |  | 41.9495 |  | 8.5 |  | 151.6192 |  | 7.823 | 8.1719 |  | 16.29 |  |  | 2 |  |  |  | 4.0358 | 0 | 3.8544 | 51.5442 | 119.9641 | 26.7789 | 0.44 | 161.1 |  | 35.05 | 33.12 |  | 195.0464 | 32.3164 |  | 0.11956 |  | 1.6 |  | 69.1242 | [5 empty] | 11.31 |  |  |  |  | 41.54 |  | 139.1428 | 2.0129 | 4.1007 | 129.8456 | 11.6089 |  | 35.9055 | 4.0274 |  |  | 88.6285 | 19.7252 | 0.789 | 0.53 | 29.8002 | 392.4643 |  | 153.9421 | 18.446 |  |  | 15.0641 | 4.5468 |  |  | 14.34 | 273.61 |  | 36.882 |  | 5.179
10:00 | 3.7694 |  | 21.9138 | 12.854 |  |  |  |  | 21.9541 | 28.3536 | 10.981 | 13.61 | 30.442 |  |  | 41.134 |  | 33.149 |  | 8.5 |  | 59.7889 |  | 7.841 | 8.876 |  | 17.24 |  |  | 3.4 |  |  |  | 4.1829 | 0 | 4.091 | 51.2666 | 118.6979 | 27.4145 | 0.24 | 160.24 |  | 36.37 | 33.4 |  | 195.5604 | 33.1988 |  | 0.11216 |  | 2.3 |  | 69.1062 | [5 empty] | 11.2956 |  |  |  |  | 41.75 |  | 140.114 | 1.8816 | 4.5219 | 128.8473 | 11.6522 |  | 37.2486 | 3.8866 |  |  | 87.6664 | 19.7637 | 0.961 | 0.51 | 31.8444 | 385.7551 |  | 157.9594 | 18.576 |  |  | 15.8405 | 4.8312 |  |  | 14.8906 | 276.94 |  | 31.468 |  | 4.857
10:30 | 3.6488 |  | 22.0383 | 12.194 |  |  |  |  | 21.5701 | 28.4244 | 11.6144 | 13.47 | 30.764 |  |  | 46.511 |  | 32.4494 |  | 8.5 |  | 46.948 |  | 8.1679 | 9.4618 |  | 17.14 |  |  | 3.7 |  |  |  | 4.0119 | 0 | 4.5598 | 52.0719 | 118.7726 | 27.7303 | 0.58 | 160.99 |  | 36.786 | 32.78 |  | 194.8133 | 32.5778 |  | 0.15841 |  | 2.4 |  | 69.6546 | [5 empty] | 11.2375 |  |  |  |  | 41.79 |  | 138.2415 | 2.1296 | 4.5949 | 128.8236 | 11.8933 |  | 36.2277 | 3.7307 |  |  | 86.4094 | 19.7583 | 1.3045 | 0.5 | 32.9174 | 379.5785 |  | 160.7403 | 18.138 |  |  | 16.9248 | 4.7369 |  |  | 14.8432 | 275.47 |  | 37.012 |  | 2.73
11:00 | 3.7761 |  | 21.968 | 12.423 |  |  |  |  | 21.7487 | 28.379 | 11.5427 | 13.69 | 30.458 |  |  | 46.51 |  | 42.3517 |  | 8.5 |  | 53.4466 |  | 7.8952 | 9.639 |  | 17.29 |  |  | 3.9 |  |  |  | 4.3254 | 0 | 4.8169 | 51.4369 | 119.2204 | 27.1396 | 1 | 160.85 |  | 37.794 | 33.03 |  | 195.6169 | 32.3011 |  | 0.27812 |  | 1.8 |  | 70.1622 | [5 empty] | 11.3865 |  |  |  |  | 41.81 |  | 141.4718 | 2.2973 | 4.7197 | 128.8475 | 11.0678 |  | 35.5564 | 3.872 |  |  | 86.2139 | 19.7594 | 1.5303 | 0.53 | 33.0712 | 365.0609 |  | 156.6871 | 18.134 |  |  | 17.1633 | 4.7583 |  |  | 14.2184 | 273.18 |  | 36.952 |  | 2.722
11:30 | 3.919 |  | 19.9001 | 12.187 |  |  |  |  | 21.3055 | 28.2884 | 11.1872 | 13.58 | 30.208 |  |  | 46.696 |  | 40.8065 |  | 8.5 |  | 46.5333 |  | 7.7523 | 8.9837 |  | 17.26 |  |  | 4.4 |  |  |  | 4.6142 | 0 | 5.1833 | 51.6743 | 116.9945 | 27.4179 | 0.9 | 160.57 |  | 37.016 | 33.21 |  | 196.1191 | 32.2941 |  | 0.28674 |  | 1.3 |  | 70.4946 | [5 empty] | 11.6319 |  |  |  |  | 41.64 |  | 141.6403 | 2.1587 | 4.7958 | 129.4376 | 11.3627 |  | 35.121 | 3.9659 |  |  | 86.413 | 19.7483 | 1.629 | 0.47 | 33.0823 | 364.6083 |  | 156.2389 | 17.634 |  |  | 18.0115 | 4.5948 |  |  | 14.4281 | 277.02 |  | 36.827 |  | 3.841
12:00 | 3.823 |  | 22.7173 | 10.623 |  |  |  |  | 21.0667 | 28.4753 | 11.6613 | 13.47 | 26.976 |  |  | 45.739 |  | 36.0702 |  | 8.5 |  | 134.2583 |  | 7.5853 | 8.4855 |  | 16.85 |  |  | 2.9 |  |  |  | 4.5948 | 0 | 5.1647 | 51.1438 | 115.8043 | 28.3114 | 0.73 | 160.83 |  | 37.028 | 33.19 |  | 195.7781 | 32.6155 |  | 0.28309 |  | 1.3 |  | 70.6347 | [5 empty] | 11.5127 |  |  |  |  | 37.47 |  | 140.0934 | 2.0785 | 5.3325 | 128.8134 | 11.0606 |  | 32.8689 | 3.9659 |  |  | 87.7527 | 19.7522 | 1.6369 | 0.54 | 32.1481 | 361.3528 |  | 158.7288 | 18.383 |  |  | 17.5172 | 4.5185 |  |  | 13.5798 | 276.3 |  | 36.992 |  | 2.227
12:30 | 3.9214 |  | 22.7583 | 9.946 |  |  |  |  | 20.0899 | 28.166 | 12.6797 | 13.35 | 26.778 |  |  | 45.375 |  | 24.7569 |  | 8.8 |  | 117.4886 |  | 8.0328 | 8.8141 |  | 17.04 |  |  | 3.1 |  |  |  | 4.6325 | 0 | 5.2297 | 50.5629 | 116.9621 | 27.2888 | 0.78 | 161.73 |  | 36.592 | 30.94 |  | 195.525 | 33.1566 |  | 0.38201 |  | 1.4 |  | 71.1906 | [5 empty] | 11.411 |  |  |  |  | 39.35 |  | 139.8213 | 2.1223 | 5.2771 | 127.789 | 10.8058 |  | 32.5415 | 3.872 |  |  | 88.4045 | 19.7475 | 1.6647 | 0.53 | 30.6416 | 356.8782 |  | 158.7774 | 18.041 |  |  | 18.1774 | 4.4227 |  |  | 13.7408 | 278.37 |  | 35.571 |  | 1.915
13:00 | 4.2551 |  | 22.7987 | 11.331 |  |  |  |  | 21.0779 | 27.8722 | 14.1516 | 13.35 | 23.748 |  |  | 45.673 |  | 35.3678 |  | 9 |  | 114.8264 |  | 8.2746 | 8.7635 |  | 16.79 |  |  | 2.3 |  |  |  | 4.6611 | 0 | 5.2745 | 50.492 | 117.1809 | 27.385 | 0.64 | 159.05 |  | 36.13 | 30.81 |  | 196.5213 | 31.6799 |  | 0.63916 |  | 1.4 |  | 69.6015 | [5 empty] | 11.4536 |  |  |  |  | 40.89 |  | 142.04 | 2.239 | 5.2905 | 120.9556 | 10.183 |  | 32.8597 | 4.0073 |  |  | 87.8955 | 19.7363 | 1.6742 | 0.53 | 30.2676 | 341.6617 |  | 158.7913 | 18.293 |  |  | 17.7675 | 4.3131 |  |  | 14.1469 | 280.81 |  | 36.593 |  | 1.756
13:30 | 4.3283 |  | 22.368 | 11.971 |  |  |  |  | 20.7004 | 27.7369 | 14.0304 | 13.04 | 24.22 |  |  | 45.604 |  | 36.4347 |  | 9.2 |  | 116.8346 |  | 8.3916 | 8.221 |  | 16.96 |  |  | 3 |  |  |  | 5.4663 | 0 | 5.2762 | 50.2497 | 117.7908 | 27.7535 | 0.45 | 160.05 |  | 35.678 | 31.58 |  | 196.218 | 31.422 |  | 0.24911 |  | 1.4 |  | 69.0438 | [5 empty] | 11.4019 |  |  |  |  | 41.27 |  | 140.6563 | 2.239 | 5.2917 | 119.5023 | 10.9832 |  | 32.9293 | 3.7307 |  |  | 86.7612 | 19.7456 | 1.6596 | 0.57 | 32.0808 | 340.8617 |  | 156.5024 | 18.158 |  |  | 17.8927 | 4.2793 |  |  | 14.1753 | 268.82 |  | 36.856 |  | 0.062
14:00 | 4.5523 |  | 22.6069 | 11.895 |  |  |  |  | 20.6187 | 28.2743 | 15.1097 | 12.78 | 25.568 |  |  | 45.46 |  | 32.6175 |  | 9.3 |  | 133.0683 |  | 8.2461 | 7.7965 |  | 17.36 |  |  | 2.4 |  |  |  | 5.7647 | 0 | 5.4733 | 50.9709 | 119.8991 | 28.064 | 0.73 | 162.96 |  | 36.968 | 32.99 |  | 195.9425 | 31.7067 |  | 0.30175 |  | 1.4 |  | 69.7114 | [5 empty] | 11.5447 |  |  |  |  | 43.21 |  | 137.241 | 2.2098 | 5.3145 | 122.9419 | 12.2606 |  | 33.8443 | 3.872 |  |  | 86.0756 | 19.7488 | 1.6468 | 0.59 | 30.5066 | 342.7888 |  | 155.9614 | 18.142 |  |  | 18.0255 | 4.2957 |  |  | 14.115 | 279.44 |  | 36.784 |  | 0.341
14:30 | 4.5711 |  | 22.408 | 11.982 |  |  |  |  | 21.9051 | 28.4579 | 15.6688 | 12.8 | 28.25 |  |  | 45.795 |  | 30.0865 |  | 9.1 |  | 140.0921 |  | 8.4304 | 8.0614 |  | 17.03 |  |  | 3.7 |  |  |  | 5.7565 | 0 | 5.6243 | 51.5815 | 120.4988 | 27.5584 | 0.86 | 164.13 |  | 37.533 | 33.06 |  | 195.4111 | 29.2217 |  | 0.43334 |  | 1.4 |  | 67.3975 | [5 empty] | 11.582 |  |  |  |  | 44.96 |  | 140.3239 | 1.816 | 5.077 | 124.9557 | 12.5728 |  | 36.1392 | 3.9659 |  |  | 88.5315 | 19.731 | 1.6231 | 0.54 | 32.2422 | 351.9368 |  | 148.5465 | 18.1 |  |  | 18.2556 | 4.5798 |  |  | 14.2407 | 284 |  | 36.857 |  | 0.097
15:00 | 4.3435 |  | 19.6016 | 11.884 |  |  |  |  | 20.8417 | 28.1423 | 15.4007 | 12.78 | 29.278 |  |  | 45.891 |  | 31.3824 |  | 9 |  | 104.1369 |  | 8.4915 | 7.0372 |  | 15.85 |  |  | 3.8 |  |  |  | 6.22 | 0 | 5.6168 | 51.8706 | 121.9072 | 28.103 | 0.97 | 161.23 |  | 38.054 | 33.31 |  | 191.9374 | 30.3725 |  | 0.33091 |  | 1.4 |  | 65.8061 | [5 empty] | 11.2609 |  |  |  |  | 47.32 |  | 140.6416 | 1.4149 | 4.5736 | 127.5272 | 12.4874 |  | 36.2746 | 4.0274 |  |  | 88.6646 | 19.4594 | 1.6089 | 0.57 | 32.1474 | 352.6666 |  | 152.891 | 18.438 |  |  | 18.067 | 4.5537 |  |  | 14.2122 | 284.2 |  | 36.596 |  | 0.101
15:30 | 4.3881 |  | 22.2106 | 12.465 |  |  |  |  | 21.3264 | 28.4107 | 15.6719 | 13.09 | 29.162 |  |  | 45.845 |  | 32.5057 |  | 8.6 |  | 114.5104 |  | 8.0719 | 5.922 |  | 14.47 |  |  | 4.9 |  |  |  | 6.1652 | 0 | 5.7352 | 52.517 | 120.2924 | 27.9223 | 0.6 | 163.04 |  | 37.389 | 31.62 |  | 195.0607 | 32.3067 |  | 0.72719 |  | 1.5 |  | 64.9436 | [5 empty] | 11.9387 |  |  |  |  | 49.16 |  | 141.1774 | 1.3784 | 4.9112 | 128.5554 | 12.6526 |  | 34.7232 | 3.8866 |  |  | 88.0763 | 19.4628 | 1.6174 | 0.58 | 32.1461 | 352.8535 |  | 144.446 | 18.682 |  |  | 18.5916 | 4.5043 |  |  | 14.1663 | 281.33 |  | 36.696 |  | 1.334
16:00 | 4.2482 |  | 21.1945 | 12.151 |  |  |  |  | 21.45 | 28.461 | 15.3029 | 13.26 | 30.026 |  |  | 45.82 |  | 44.099 |  | 8.4 |  | 115.1129 |  | 8.2106 | 8.3429 |  | 13.45 |  |  | 4.4 |  |  |  | 6.4606 | 0 | 5.9346 | 50.0747 | 120.0594 | 28.4436 | 0.23 | 162.52 |  | 36.558 | 31.02 |  | 193.9198 | 32.7329 |  | 0.72302 |  | 2.4 |  | 64.9067 | [5 empty] | 12.1101 |  |  |  |  | 49.2 |  | 143.5405 | 1.3784 | 4.9666 | 128.5908 | 12.7652 |  | 35.101 | 3.9037 |  |  | 87.442 | 19.459 | 1.6239 | 0.54 | 33.1677 | 354.9466 |  | 152.2274 | 18.658 |  |  | 13.2505 | 4.3376 |  |  | 13.9757 | 277.62 |  | 36.79 |  | 6.009
16:30 | 3.6903 |  | 17.0303 | 10.861 |  |  |  |  | 21.2524 | 28.9055 | 14.6896 | 13.44 | 31.036 |  |  | 45.683 |  | 46.6398 |  | 8.5 |  | 116.69 |  | 8.8605 | 8.937 |  | 14.66 |  |  | 4 |  |  |  | 6.2239 | 0 | 5.9114 | 48.8486 | 120.3004 | 27.7593 | 0.37 | 164.52 |  | 36.639 | 31.83 |  | 192.899 | 33.8099 |  | 0.75847 |  | 2.6 |  | 66.6009 | [5 empty] | 12.1772 |  |  |  |  | 49.36 |  | 143.6635 | 1.1888 | 4.2556 | 127.7787 | 12.6372 |  | 34.6515 | 4.3754 |  |  | 86.7612 | 19.4794 | 1.6125 | 0.51 | 32.5301 | 351.9827 |  | 156.6405 | 18.499 |  |  | 15.9563 | 4.016 |  |  | 13.785 | 279.78 |  | 36.861 |  | 11.618
17:00 | 3.3954 |  | 14.2424 | 10.182 |  |  |  |  | 20.9971 | 28.8941 | 14.6898 | 13.35 | 29.876 |  |  | 45.513 |  | 42.8355 |  | 8.4 |  | 74.8565 |  | 8.9095 | 9.1472 |  | 15.02 |  |  | 2.6 |  |  |  | 5.8656 | 0 | 5.6636 | 50.2152 | 119.6143 | 28.9172 | 0.4 | 164.31 |  | 36.439 | 31.6 |  | 193.3803 | 33.1438 |  | 0.80666 |  | 2 |  | 66.6516 | [5 empty] | 12.2823 |  |  |  |  | 48.79 |  | 142.1152 | 1.2398 | 4.5689 | 127.8794 | 11.4386 |  | 33.5896 | 3.8589 |  |  | 84.258 | 19.4947 | 1.6296 | 0.48 | 33.3523 | 343.5911 |  | 139.9452 | 18.468 |  |  | 15.8791 | 3.8914 |  |  | 13.7389 | 283.33 |  | 34.706 |  | 15.938
17:30 | 2.7977 |  | 14.6789 | 9.586 |  |  |  |  | 21.3016 | 29.0004 | 14.0228 | 13.58 | 30.964 |  |  | 45.477 |  | 30.3074 |  | 8.3 |  | 144.184 |  | 8.9497 | 7.9871 |  | 15.21 |  |  | 1.8 |  |  |  | 5.3595 | 0 | 5.5309 | 50.3013 | 119.0158 | 28.1129 | 0.41 | 164.84 |  | 34.83 | 30.62 |  | 193.8463 | 32.2098 |  | 0.73019 |  | 2.3 |  | 62.5248 | [5 empty] | 12.1959 |  |  |  |  | 47.2 |  | 144.8655 | 1.4586 | 5.3952 | 128.667 | 11.2939 |  | 32.2404 | 3.6509 |  |  | 87.4906 | 19.476 | 1.6532 | 0.55 | 31.8285 | 341.6281 |  | 154.4474 | 18.58 |  |  | 14.8045 | 3.8446 |  |  | 13.747 | 285.1 |  | 31.144 |  | 17.856
18:00 | 1.9667 |  | 12.9973 | 9.035 |  |  |  |  | 20.1951 | 29.733 | 13.4279 | 13.24 | 30.93 |  |  | 45.277 |  | 21.041 |  | 8 |  | 106.9322 |  | 9.0556 | 8.843 |  | 15.97 |  |  | 2.2 |  |  |  | 5.4162 | 0 | 5.5363 | 43.1089 | 119.1289 | 24.3742 | 0.46 | 165.32 |  | 34.369 | 30.96 |  | 161.0749 | 31.4736 |  | 0.73088 |  | 2.5 |  | 32.2045 | [5 empty] | 12.4049 |  |  |  |  | 19.61 |  | 145.5644 | 1.4659 | 5.3486 | 125.3021 | 11.1447 |  | 31.4399 | 3.6076 |  |  | 86.2695 | 2.9725 | 1.7324 | 0.61 | 30.7315 | 341.4486 |  | 157.2469 | 18.523 |  |  | 13.8163 | 3.8298 |  |  | 13.426 | 288.86 |  | 28.553 |  | 18.254
18:30 | 2.7954 |  | 8.8111 | 9.151 |  |  |  |  | 17.2824 | 30.6633 | 14.0907 | 13.46 | 30.71 |  |  | 45.396 |  | 12.2723 |  | 8 |  | 44.7394 |  | 8.7598 | 8.9711 |  | 15.92 |  |  | 1.2 |  |  |  | 4.2691 | 0 | 5.5059 | 45.2795 | 117.6941 | 23.6677 | 0.11 | 162.72 |  | 34.383 | 28.9 |  | 72.1444 | 30.8078 |  | 0.88524 |  | 2.5 |  | 32.1942 | [5 empty] | 12.2547 |  |  |  |  | 4.82 |  | 144.5351 | 1.4076 | 5.4364 | 123.8181 | 10.3452 |  | 29.228 | 3.8025 |  |  | 87.3042 | 2.937 | 1.7824 | 0.58 | 30.2648 | 334.5103 |  | 149.9308 | 18.356 |  |  | 13.4721 | 3.8988 |  |  | 12.7524 | 274.42 |  | 28.759 |  | 18.023
19:00 | 3.1751 |  | 8.626 | 9.233 |  |  |  |  | 17.3121 | 32.0687 | 14.3488 | 13.32 | 31.816 |  |  | 45.969 |  | 9.2705 |  | 7.6 |  | 34.6491 |  | 7.8548 | 9.0782 |  | 15.68 |  |  | 1.1 |  |  |  | 4.2895 | 0 | 5.4745 | 47.4121 | 115.6874 | 23.3705 | 0.35 | 160.97 |  | 31.335 | 30.14 |  | 72.2929 | 29.7062 |  | 0.83625 |  | 2.4 |  | 31.8769 | [5 empty] | 12.5467 |  |  |  |  | 5.04 |  | 143.8605 | 1.3273 | 5.3867 | 123.8207 | 9.174 |  | 28.591 | 3.7407 |  |  | 86.7889 | 2.9463 | 1.7086 | 0.59 | 30.2954 | 332.1365 |  | 155.709 | 17.89 |  |  | 13.3024 | 3.8514 |  |  | 12.6119 | 275.33 |  | 28.708 |  | 13.96
19:30 | 3.2381 |  | 7.9473 | 10.01 |  |  |  |  | 16.7444 | 32.4102 | 13.7369 | 13.44 | 31.66 |  |  | 46.06 |  | 10.6049 |  | 7.8 |  | 30.6022 |  | 7.8651 | 8.3931 |  | 15.12 |  |  | 1.1 |  |  |  | 4.19 | 0 | 5.4303 | 50.6056 | 120.2822 | 28.0745 | 0.46 | 157.37 |  | 32.511 | 30.94 |  | 71.4525 | 29.7024 |  | 0.89987 |  | 2.3 |  | 31.4732 | [5 empty] | 12.2616 |  |  |  |  | 5.11 |  | 140.0348 | 1.4003 | 5.5631 | 129.5515 | 9.3095 |  | 31.3584 | 3.74 |  |  | 84.8795 | 2.9687 | 1.6907 | 0.6 | 30.6579 | 329.1107 |  | 150.9715 | 18.003 |  |  | 13.5626 | 3.7343 |  |  | 12.9146 | 273.28 |  | 27.788 |  | 13.315
20:00 | 3.4245 |  | 6.1917 | 11.354 |  |  |  |  | 17.148 | 32.3927 | 11.9327 | 13.36 | 31.506 |  |  | 45.861 |  | 13.4131 |  | 7.9 |  | 31.6826 |  | 7.7638 | 7.588 |  | 15.38 |  |  | 1 |  |  |  | 4.127 | 0 | 5.382 | 50.9586 | 121.0686 | 28.1105 | 0.37 | 156.62 |  | 34.407 | 29.53 |  | 72.156 | 29.9367 |  | 0.85728 |  | 2.4 |  | 31.6895 | [5 empty] | 12.2406 |  |  |  |  | 5.33 |  | 139.3396 | 1.393 | 5.4642 | 131.3652 | 10.2155 |  | 32.2692 | 3.6949 |  |  | 85.702 | 2.9593 | 1.6682 | 0.58 | 31.7218 | 330.6481 |  | 160.8355 | 18.371 |  |  | 13.1919 | 3.93 |  |  | 13.1356 | 267.07 |  | 28.003 |  | 13.416
20:30 | 2.898 |  | 6.5157 | 11.488 |  |  |  |  | 16.9803 | 31.9504 | 11.3644 | 13.25 | 30.722 |  |  | 46.151 |  | 11.58 |  | 7.8 |  | 32.0674 |  | 7.7854 | 8.1297 |  | 15.44 |  |  | 1 |  |  |  | 4.0911 | 0 | 5.5923 | 51.8187 | 120.2991 | 28.4485 | 0.84 | 159.7 |  | 34.494 | 30.55 |  | 71.8792 | 30.492 |  | 0.86238 |  | 2.3 |  | 32.9004 | [5 empty] | 11.8939 |  |  |  |  | 5.38 |  | 136.83 | 1.4586 | 5.4474 | 131.099 | 11.0081 |  | 33.6363 | 4.0014 |  |  | 86.9726 | 2.9821 | 1.6551 | 0.61 | 30.5508 | 332.2469 |  | 159.0267 | 18.235 |  |  | 13.8895 | 4.3061 |  |  | 13.9564 | 271.95 |  | 28.286 |  | 13.696
21:00 | 3.2252 |  | 8.3412 | 12.31 |  |  |  |  | 17.43 | 31.3912 | 11.8782 | 13.36 | 31.212 |  |  | 46.099 |  | 47.4855 |  | 7.8 |  | 36.3912 |  | 8.1726 | 7.9514 |  | 15.44 |  |  | 1 |  |  |  | 4.074 | 0 | 5.5496 | 52.1859 | 119.5883 | 28.2798 | 0.87 | 157.9 |  | 35.607 | 30.21 |  | 71.9613 | 31.754 |  | 0.8642 |  | 2.4 |  | 32.9479 | [5 empty] | 9.0813 |  |  |  |  | 5.37 |  | 136.5771 | 1.4003 | 5.4511 | 132.4788 | 12.0732 |  | 33.887 | 4.0848 |  |  | 87.9531 | 4.9009 | 1.6528 | 0.61 | 30.5817 | 335.6486 |  | 160.9509 | 18.411 |  |  | 14.5625 | 4.3481 |  |  | 13.8203 | 286.11 |  | 30.216 |  | 18.395
21:30 | 3.4657 |  | 9.7774 | 11.859 |  |  |  |  | 21.2846 | 31.2074 | 11.8541 | 13.35 | 30.95 |  |  | 45.746 |  | 30.9848 |  | 8.4 |  | 40.2632 |  | 8.4822 | 6.9613 |  | 16.07 |  |  | 2.4 |  |  |  | 4.2365 | 0 | 5.5072 | 51.8159 | 120.0428 | 28.3741 | 0.94 | 158.34 |  | 35.856 | 29.8 |  | 88.7384 | 32.7649 |  | 0.93621 |  | 2.4 |  | 45.2461 | [5 empty] | 8.1377 |  |  |  |  | 4.78 |  | 138.9115 | 1.3857 | 5.4399 | 130.3562 | 11.6501 |  | 35.7731 | 4.1258 |  |  | 88.6963 | 6.5909 | 1.5888 | 0.58 | 31.0498 | 338.2236 |  | 158.3617 | 17.412 |  |  | 14.8714 | 4.6729 |  |  | 13.8379 | 284.26 |  | 32.19 |  | 18.743
22:00 | 3.8875 |  | 10.4589 | 12.489 |  |  |  |  | 21.5417 | 30.5388 | 11.9132 | 12.78 | 30.674 |  |  | 46.073 |  | 43.6164 |  | 8 |  | 38.6919 |  | 9.5125 | 7.6849 |  | 16.71 |  |  | 4 |  |  |  | 4.2329 | 0 | 5.3725 | 51.3887 | 120.0779 | 28.8827 | 1.03 | 159.13 |  | 35.608 | 30.27 |  | 193.4807 | 33.4047 |  | 0.91657 |  | 2.4 |  | 63.6399 | [5 empty] | 8.2598 |  |  |  |  | 4.58 |  | 141.3293 | 1.4805 | 5.4387 | 131.7605 | 12.3637 |  | 35.6986 | 3.9547 |  |  | 87.2877 | 6.6386 | 1.4329 | 0.6 | 32.0029 | 341.9856 |  | 157.8352 | 18.53 |  |  | 15.868 | 4.6268 |  |  | 13.8862 | 285.67 |  | 40.895 |  | 18.724
22:30 | 3.3226 |  | 14.3051 | 12.352 |  |  |  |  | 22.6544 | 29.648 | 11.9194 | 13.82 | 30.586 |  |  | 46.302 |  | 42.6491 |  | 8.3 |  | 43.6382 |  | 9.474 | 8.9481 |  | 16.56 |  |  | 4.9 |  |  |  | 4.8773 | 0 | 3.5839 | 53.2266 | 120.2174 | 28.4837 | 1.15 | 162.62 |  | 36.273 | 30.96 |  | 193.4217 | 32.8504 |  | 0.84266 |  | 2.5 |  | 71.5612 | [5 empty] | 8.1841 |  |  |  |  | 40.03 |  | 142.204 | 1.4732 | 5.5029 | 128.2867 | 13.1418 |  | 36.2764 | 3.9615 |  |  | 87.8872 | 19.1485 | 1.0293 | 0.56 | 31.9262 | 336.9678 |  | 158.3706 | 18.727 |  |  | 16.5721 | 4.5547 |  |  | 14.2105 | 285.44 |  | 40.886 |  | 18.734
23:00 | 3.4275 |  | 14.72 | 11.934 |  |  |  |  | 22.5513 | 29.1791 | 11.616 | 13.57 | 30.34 |  |  | 46.313 |  | 44.4531 |  | 8.4 |  | 44.7035 |  | 9.2835 | 8.3603 |  | 16.99 |  |  | 6.2 |  |  |  | 4.4261 | 0 | 2.7866 | 51.6909 | 120.0726 | 28.997 | 1.26 | 160.64 |  | 36.817 | 30.43 |  | 193.5163 | 31.9735 |  | 0.84713 |  | 2.6 |  | 71.7649 | [5 empty] | 11.5104 |  |  |  |  | 52.15 |  | 142.7655 | 1.5024 | 5.4886 | 129.5321 | 11.775 |  | 36.5128 | 3.9546 |  |  | 87.3141 | 19.4715 | 0.8201 | 0.59 | 31.9477 | 340.0079 |  | 161.2817 | 18.356 |  |  | 16.2488 | 4.4763 |  |  | 14.2041 | 285.05 |  | 40.251 |  | 18.823
23:30 | 3.7311 |  | 14.5602 | 11.94 |  |  |  |  | 22.2498 | 28.1949 | 12.0227 | 13.35 | 29.806 |  |  | 46.413 |  | 41.2268 |  | 8.3 |  | 48.1224 |  | 9.0748 | 6.3813 |  | 16.67 |  |  | 5.7 |  |  |  | 4.5418 | 0 | 2.2217 | 51.612 | 119.1407 | 28.2928 | 1.2 | 160.84 |  | 39.406 | 31.1 |  | 196.6045 | 32.6887 |  | 0.46482 |  | 2.6 |  | 70.9372 | [5 empty] | 11.3617 |  |  |  |  | 52.27 |  | 143.7031 | 1.517 | 5.2091 | 129.6942 | 12.4039 |  | 37.2953 | 3.8564 |  |  | 87.2228 | 19.5268 | 0.6947 | 0.46 | 31.7519 | 323.5971 |  | 160.0966 | 18.166 |  |  | 16.6191 | 4.573 |  |  | 14.3565 | 283.55 |  | 40.825 |  | 18.69
00:00 | 3.7202 |  | 15.3799 | 11.975 |  |  |  |  | 22.5796 | 27.4792 | 13.2432 | 13.04 | 30.02 |  |  | 46.39 |  | 44.2575 |  | 8.3 |  | 41.6201 |  | 9.4146 | 8.1516 |  | 15.12 |  |  | 3.8 |  |  |  | 5.2759 | 0 | 1.7054 | 52.4149 | 118.8563 | 27.5494 | 0.83 | 161.21 |  | 40.008 | 31.27 |  | 194.9866 | 33.5219 |  | 0.58729 |  | 2.5 |  | 70.2139 | [5 empty] | 11.9151 |  |  |  |  | 53.32 |  | 148.254 | 1.4878 | 5.2178 | 131.0789 | 12.5258 |  | 35.9206 | 3.8369 |  |  | 87.7671 | 19.5101 | 0.5924 | 0.56 | 32.3441 | 338.4656 |  | 156.7122 | 18.654 |  |  | 17.8017 | 4.4791 |  |  | 14.2132 | 282.44 |  | 40.382 |  | 18.834
MWh | 83.9214 | 0 | 423.3538 | 275.4985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.0466 | 691.0649 | 325.7855 | 321.63 | 720.915 | 0 | 0 | 1056.4265 | 0 | 869.158 | 0 | 209.35 | 0 | 2379.937 | 0 | 189.9143 | 192.2856 | 0 | 385.36 | 0 | 0 | 67.15 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 0 | 87.8198 | 1216.4986 | 2862.0085 | 657.6771 | 18.01 | 3860.86 | 0 | 872.1775 | 766.85 | 0 | 4255.1884 | 761.5838 | 0 | 10.7259 | 0 | 47.95 | 0 | 1514.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.6208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859.245 | 0 | 3383.3092 | 38.0225 | 125.6586 | 3088.931 | 275.5464 | 0 | 821.6744 | 93.3854 | 0 | 0 | 2090.2144 | 400.8706 | 25.4931 | 13.195 | 748.516 | 9065.3757 | 0 | 3733.3472 | 441.7625 | 0 | 0 | 390.0793 | 104.8225 | 0 | 0 | 314.6654 | 6750.045 | 0 | 882.508 | 0 | 332.5935
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
lunes, 4 de Mayo del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1049.1 | 3141 | 1996.9 | 0 | 26.2 | 0 |  |  |  | 29.4 | 11.8 | 0 | 274 | 6528.4 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 420.25
01:00 | 1049.4 | 3110 | 1900.8 | 0 | 27.3 | 0 |  |  |  | 29.5 | 11.8 | 0 | 274.4 | 6403.2 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 51.9
01:30 | 1051.1 | 3023.5 | 1845.3 | 0 | 27.8 | 0 |  |  |  | 29.5 | 11.8 | 0 | 268.9 | 6257.9 | ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 0.5
02:00 | 1046.5 | 2890.6 | 1816.6 | 0 | 27.2 | 0 |  |  |  | 29.7 | 11.8 | 0 | 288.1 | 6110.5 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 3752.15
02:30 | 1046.2 | 2884.6 | 1812.3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 29.7 | 11.8 | 0 | 293.7 | 6078.3 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 465.6
03:00 | 1042.6 | 3089.3 | 1736.7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 28.7 | 11.8 | 0 | 276 | 6185.1 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3498.995
03:30 | 1047.8 | 3079.1 | 1745.3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 28.9 | 11.8 | 0 | 259.3 | 6172.2 |  | C.H. YANANGO | 995.475
04:00 | 1043.1 | 3101.5 | 1745.2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 29.6 | 11.8 | 0 | 236.4 | 6167.6 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 161.1
04:30 | 1044.8 | 3176.4 | 1769.3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 29.6 | 11.8 | 0 | 196 | 6227.9 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1815.45
05:00 | 1050.1 | 3266.6 | 1793.1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 30.1 | 11.8 | 5.7 | 162.9 | 6320.3 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 473
05:30 | 1055.2 | 3331.3 | 1911.7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 31.2 | 11.8 | 5.7 | 140.7 | 6487.6 |  | C.H. RUNATULLO II | 421.55
06:00 | 1060.9 | 3273.7 | 2116.6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 30.2 | 11.8 | 6.7 | 134.6 | 6634.5 |  | C.H. RUNATULLO III | 486.75
06:30 | 1047.6 | 3267.7 | 2263.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 29.7 | 10.5 | 80.6 | 111.5 | 6811.1 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 155.1
07:00 | 1047.8 | 2889.2 | 2448.9 | 13.7 | 0 | 0 |  |  |  | 30.9 | 10.3 | 333.6 | 110.7 | 6885.1 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 1957.45
07:30 | 1031.3 | 2739.9 | 2377.7 | 43.1 | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 10.3 | 603.5 | 129.4 | 6965.2 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 186.2
08:00 | 1039.6 | 2771.7 | 2143.2 | 45 | 0 | 0 |  |  |  | 27.6 | 10.3 | 849.9 | 121.6 | 7008.9 |  | C.H. ARICOTA II |  | 125.75
08:30 | 1056.5 | 2974.7 | 2099.4 | 69 | 0 | 66.7 |  |  |  | 30.7 | 10.3 | 883.2 | 142.1 | 7332.6 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 84
09:00 | 1047.5 | 2954.6 | 2198.4 | 73.9 | 0 | 68.8 |  |  |  | 31.1 | 10.3 | 901.1 | 168.7 | 7454.4 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15637.75
09:30 | 1054.7 | 3157.6 | 2193.3 | 71.7 | 0 | 100.7 |  |  |  | 32 | 10.2 | 912 | 181.2 | 7713.4 |  | C.H. RESTITUCION | 5126.15
10:00 | 1044.9 | 2986.5 | 2296.6 | 69 | 0 | 144.6 |  |  |  | 37 | 10.3 | 920.9 | 200.8 | 7710.6 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 122.45
10:30 | 1048.9 | 3048 | 2321.4 | 66 | 0 | 144.3 |  |  |  | 35.4 | 7.4 | 925.7 | 206.6 | 7803.7 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 491.55
11:00 | 1042.5 | 2951.6 | 2391 | 64.1 | 0 | 196.9 |  |  |  | 36.1 | 9.4 | 928.7 | 234.1 | 7854.4 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 5188.55
11:30 | 1043 | 3070.6 | 2393.1 | 64.6 | 0 | 186.2 |  |  |  | 34.6 | 9.5 | 930.6 | 242.9 | 7975.1 |  | P.C.H. CHAGLLA | 155.55
12:00 | 1043.7 | 3110.6 | 2401.4 | 52.1 | 0 | 215 |  |  |  | 34.6 | 9.5 | 923.3 | 269.2 | 8059.4 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1685.25
12:30 | 1048 | 3049.3 | 2366.2 | 41 | 0 | 218.7 |  |  |  | 31.3 | 9.5 | 922.1 | 259.7 | 7945.8 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 482.05
13:00 | 1036.3 | 2976.2 | 2361.9 | 41 | 0 | 163.8 |  |  |  | 33.6 | 9.5 | 918.3 | 296.6 | 7837.2 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 287.1
13:30 | 1038.8 | 3085.1 | 2250.4 | 39.3 | 0 | 117.1 |  |  |  | 33.7 | 9.5 | 920.4 | 354.2 | 7848.5 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 146.5
14:00 | 1037.3 | 3121.8 | 2279.8 | 39.1 | 0 | 119.8 |  |  |  | 31.8 | 9.5 | 904 | 329.5 | 7872.6 |  | C.H. YUNCAN |  | 2998.35
14:30 | 1031.1 | 3129 | 2483.5 | 19.8 | 0 | 145.4 |  |  |  | 34.1 | 9.5 | 882.3 | 311 | 8045.7 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 504
15:00 | 1032 | 3036.8 | 2566.2 | 0 | 0 | 227.2 |  |  |  | 34.6 | 9.5 | 855.1 | 294.3 | 8055.7 |  | C.H. EL CARMEN | 171.2
15:30 | 1040.9 | 3159.7 | 2475.6 | 42.9 | 0 | 234.7 |  |  |  | 31.8 | 9.5 | 827.9 | 265.6 | 8088.6 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 477.8
16:00 | 1038.9 | 3036.1 | 2524.2 | 42.7 | 0 | 235.7 |  |  |  | 31.1 | 9.3 | 694.3 | 281.6 | 7893.9 |  | C.H. ÁNGEL II | 484.4
16:30 | 1043.8 | 3247.8 | 2768.9 | 41.7 | 0 | 252.6 |  |  |  | 32.3 | 8.4 | 356.7 | 327.7 | 8079.9 |  | C.H. ÁNGEL III | 476.65
17:00 | 1040.6 | 3240.5 | 2868 | 41.5 | 31 | 235.8 |  |  |  | 32.6 | 8.6 | 118.2 | 334.5 | 7951.3 |  | C.H. LA JOYA | 175.45
17:30 | 1039.1 | 3154.9 | 2884.7 | 27.6 | 80.8 | 237.1 |  |  |  | 33.1 | 9.4 | 13.9 | 334.5 | 7815.1 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 80.65
18:00 | 1036.6 | 3128.8 | 2860.8 | 25.1 | 80.4 | 227.4 |  |  |  | 33.7 | 9.7 | 12.5 | 312 | 7727 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 449.1
18:30 | 1045.8 | 3182.4 | 2953.3 | 24.9 | 80.7 | 229.2 |  |  |  | 34.3 | 9.9 | 12.4 | 379.7 | 7952.6 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 136.8
19:00 | 1036.9 | 3224.7 | 2981.1 | 24.8 | 80.8 | 228.4 |  |  |  | 34.2 | 9.9 | 12.4 | 302.6 | 7935.8 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 3758.6
19:30 | 1041.8 | 3299.3 | 2997.6 | 24.8 | 81.5 | 158.9 |  |  |  | 35.2 | 9.9 | 12.4 | 249 | 7910.4 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1160.5
20:00 | 1039.9 | 3301.6 | 2995.8 | 67.3 | 80.8 | 166.8 |  |  |  | 35.4 | 9.9 | 0 | 182.6 | 7880.1 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 76.8
20:30 | 1038 | 3302.3 | 3013 | 67 | 80.2 | 117.4 |  |  |  | 32.9 | 9.9 | 0 | 162.1 | 7822.8 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 13369.25
21:00 | 1034.7 | 3259.3 | 3008.6 | 66.6 | 80.3 | 161.9 |  |  |  | 32.6 | 9.9 | 0 | 147.9 | 7801.8 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 246.15
21:30 | 1042 | 3197.1 | 3018.2 | 66.6 | 80.8 | 165 |  |  |  | 34.1 | 10 | 0 | 130.4 | 7744.2 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1951.15
22:00 | 1032.1 | 3230.2 | 3014.3 | 44.7 | 80.9 | 115.2 |  |  |  | 33.6 | 10 | 0 | 106.3 | 7667.3 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 81.6
22:30 | 1026.4 | 3142 | 2946.4 | 42.5 | 80.5 | 76.2 |  |  |  | 37.7 | 10 | 0 | 109.2 | 7470.9 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 131.1
23:00 | 1033.4 | 3184.5 | 2687 | 41.6 | 59.7 | 76.7 |  |  |  | 34.4 | 10 | 0 | 124.5 | 7251.8 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 5022.55
23:30 | 1031.8 | 3087.1 | 2544.8 | 41.5 | 59.9 | 75.7 |  |  |  | 33.9 | 10 | 0 | 127.1 | 7011.8 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2115.15
00:00 | 1027.899 | 3016.45 | 2481.99 | 41.7 | 60 | 16 |  |  |  | 32.8 | 10 | 0 | 147 | 6833.839 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 238.25
TOTAL MWh | 25014.4495 | 74541.625 | 57524.995 | 793.95 | 603.4 | 2562.95 | 0 | 0 | 0 | 775.3 | 245.6 | 8337.05 | 5396.7 | 175796.0195 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1822.58
% | 14.2292 | 42.4023 | 32.7226 | 0.45163 | 0.34324 | 1.4579 | 0 | 0 | 0 | 0.44102 | 0.13971 | 4.7425 | 3.0699 | 100.00 |  | C.H. HER 1 | 14.4145
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 729.785
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 4318.9
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1531.625
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2632
[16 empty] | PCH TUPURI | 45.1
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 480.75
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 236.3
[16 empty] | C.H. RUCUY | 480.3
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 91.2
[16 empty] | C.H. CAHUA | 748.75
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 3202.1
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 280.7
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 1033.7
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2569
[15 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 188.55
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 177.6
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 493.1
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 25014.4495 | 74541.625

## GENERACION RER
lunes, 4 de Mayo del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | ACCIONA ENERGIA PERU S.A.C | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | EOLICA CARAVELI S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.S. SAN JOSE | C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | CE_CARAVELI | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. Wayra Solar | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 |  |  |  | 8.3 |  | 16.7 | 2.4 | 0.5 | 10.1 | 11 |  |  |  | 19.7 |  | 18.3 | 20.3 | 6.8 | 3.6 | 5.2 | 20.5 | 20 | 12.5 | 15.8 | 6.6 | 93.5 |  |  | 0.9 | 57.4 |  |  |  | 21 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 |  | 5.7 | 13.4 |  | 3.4 | 5.7 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.6 | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 27.2 | 53.5 | 4.7 | 2.5 | 2.2 | 2.4 |  | 1.9 | 20.2 | 9.9 | 20.2 |  | 20.6 | 659.9
1:00 |  |  |  | 8.2 |  | 17.2 | 2.4 | 0.5 | 10.2 | 11.1 |  |  |  | 19.7 |  | 18.4 | 20.2 | 6.8 | 3.5 | 5 | 20.4 | 20.1 | 12.1 | 15.4 | 3.3 | 98 |  |  | 1.2 | 56.1 |  |  |  | 21 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 |  | 5.9 | 13.9 |  | 3.4 | 5.7 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.6 | 10 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 27.6 | 53 | 4.7 | 2.5 | 2.2 | 2.4 |  | 1.9 | 20 | 9.8 | 20 |  | 20.5 | 659.7
1:30 |  |  |  | 8.2 |  | 17.2 | 2.4 |  | 10.1 | 11.2 |  |  |  | 19.7 |  | 18.3 | 20.3 | 6.9 | 3.5 | 5.2 | 20.6 | 20.1 | 12.2 | 11.9 | 3.7 | 101 |  |  | 1.2 | 47.7 |  |  |  | 21 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 |  | 6.5 | 13.6 |  | 3.4 | 5.7 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 0.2 |  | 0.6 |  |  |  |  | 27.4 | 55.7 | 4.7 | 2.5 | 2.2 | 2.4 |  | 1.9 | 20 | 9.9 | 20 |  | 20.6 | 654.3
2:00 |  |  |  | 8.7 |  | 17.2 | 2.4 |  | 10 | 11 |  |  |  | 19.7 |  | 18.4 | 20.3 | 6.8 | 3.5 | 5.2 | 20.3 | 20.1 | 12.1 | 16.5 | 5.2 | 98.6 |  |  | 1.3 | 59.1 |  |  |  | 21 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 |  | 5.4 | 13.3 |  | 3.4 | 5.7 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.3 | 10 | 2.1 | 2.5 | 0.6 |  |  |  |  | 28.1 | 56 | 4.7 | 2.5 | 2.2 | 2.4 |  | 1.9 | 20 | 9.9 | 20 |  | 20.5 | 673
2:30 |  |  |  | 8.5 |  | 17.2 | 2.4 |  | 10.2 | 11 |  |  |  | 19.7 |  | 18.2 | 20.3 | 6.8 | 3.5 | 5.2 | 20.3 | 20.1 | 12.1 | 13 | 7 | 104.6 |  |  | 0.8 | 59.8 |  |  |  | 21 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 |  | 7.3 | 13.8 |  | 3.4 | 5.7 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.3 | 9.9 | 2.6 | 5.8 | 0.6 |  |  |  |  | 29.2 | 49.8 | 4.7 | 2.5 | 2.2 | 2.4 |  | 1.9 | 20 | 9.9 | 20 |  | 20.5 | 678.2
3:00 |  |  |  | 7.8 |  | 17.2 | 2.4 |  | 10.1 | 10.8 |  |  |  | 19.7 |  | 18.2 | 20.3 | 6.9 | 3.5 | 5.1 | 20.2 | 20.1 | 12.2 | 12.8 | 5.8 | 106.5 |  |  | 0.9 | 46.3 |  |  |  | 21 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 |  | 6.7 | 13.5 |  | 3.4 | 5.7 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 2.4 | 6.3 | 0.6 |  |  |  |  | 27 | 47.8 | 4.7 | 2.5 | 2.2 | 2.4 |  | 1.9 | 20 | 9.9 | 20 |  | 20.5 | 659.8
3:30 |  |  |  | 7.6 |  | 17.2 | 2.3 |  | 9.9 | 11.4 |  |  |  | 19.7 |  | 17.9 | 20.3 | 6.8 | 3.5 | 5 | 20.5 | 20.1 | 12.1 | 14.4 | 6 | 106.2 |  |  | 0.3 | 36 |  |  |  | 21 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 |  | 6 | 14.3 |  | 3.4 | 5.7 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.6 | 10.1 | 0.8 | 3.4 | 0.6 |  |  |  |  | 27 | 44.9 | 4.7 | 2.5 | 2.2 | 2.4 |  | 1.9 | 20 | 9.8 | 20 |  | 20.5 | 643
4:00 |  |  |  | 8.5 |  | 17.2 | 2.3 |  | 9.8 | 11.3 |  |  |  | 19.7 |  | 17.9 | 20.3 | 6.8 | 3.5 | 5 | 20.6 | 20.1 | 12.2 | 13.3 | 4.8 | 103.9 |  |  | 0.5 | 32 |  |  |  | 21 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 |  | 5 | 12.7 |  | 3.4 | 5.7 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.5 | 10 | 0.2 | 2 | 0.6 |  |  |  |  | 24.9 | 37.1 | 4.7 | 2.5 | 2.2 | 2.4 |  | 1.9 | 20 | 9.9 | 20 |  | 20.6 | 621
4:30 |  |  |  | 8.1 |  | 17.2 | 2.3 |  | 9.8 | 11.7 |  |  |  | 19.7 |  | 18.3 | 20.3 | 6.9 | 3.5 | 5 | 20.6 | 20.1 | 12.1 | 16.4 | 4 | 92.1 |  |  |  | 23.3 |  |  |  | 21 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 |  | 3.9 | 11.7 |  | 3.4 | 5.7 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.5 | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 18 | 26.6 | 4.7 | 2.5 | 2.2 | 2.4 |  | 1.9 | 20.1 | 9.8 | 20 |  | 20.6 | 580.9
5:00 |  |  |  | 8.8 |  | 17.3 | 2.2 |  | 9.6 | 11.7 |  |  |  | 19.7 |  | 18.4 | 20.3 | 7.1 | 3.5 | 4.9 | 20.8 | 20.1 | 12.2 | 14.6 | 4 | 82.1 |  |  | 0.4 | 15.1 |  | 5.7 |  | 21 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 |  | 4.7 | 12 |  | 3.4 | 5.7 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.4 | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 14 | 16 | 4.7 | 2.5 | 2.2 | 2.4 |  | 1.9 | 20.2 | 9.7 | 20.2 |  | 20.7 | 554.7
5:30 |  |  |  | 9.2 |  | 19.4 | 2.2 |  | 10 | 12 |  |  |  | 19.7 |  | 18.4 | 20.3 | 7 | 3.5 | 4.9 | 20.7 | 20.1 | 12.1 | 10.1 | 5.7 | 76.1 |  |  |  | 10.5 |  | 5.7 |  | 21 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 |  | 3.4 | 8.4 |  | 3.5 | 5.7 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.6 | 9.8 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 11.3 | 15.2 | 4.7 | 2.5 | 2.2 | 2.4 |  | 1.9 | 20.4 | 9.8 | 20.4 |  | 20.7 | 536.1
6:00 |  |  |  | 8.4 |  | 19.9 | 2.2 |  | 9.8 | 12 |  |  |  | 19.7 |  | 18.3 | 20.3 | 6.9 | 3.5 | 5 | 20.8 | 20.1 | 12.1 | 7.7 | 6.2 | 73.3 |  |  |  | 8.1 |  | 5.7 |  | 21 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 |  | 3.1 | 10.2 |  | 3.4 | 5.7 |  | 0.2 | 0.4 | 0.3 |  | 3.4 |  |  |  | 5.4 | 10 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 9.6 | 16.4 | 4.7 | 2.5 | 2.2 | 2.4 |  | 1.9 | 20.2 | 9.8 | 20.2 | 0.1 | 20.7 | 530
6:30 |  |  |  | 8.5 |  | 19.9 | 2.2 |  | 9.5 | 11.7 |  |  |  | 19.7 |  | 17.7 | 20.2 | 6.3 | 3.5 | 5.2 | 20.3 | 20.1 | 12.1 | 6.7 | 7.4 | 53.1 |  |  |  | 6.3 | 2.1 | 5.7 |  | 21 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 | 7.4 | 5.5 | 12.8 |  | 3.4 | 5.7 |  | 20.3 | 18.2 | 8.7 |  | 3.4 | 1.4 |  | 0.5 | 5.7 | 10 |  |  | 0.6 | 6.5 | 7.9 |  | 0.2 | 6.8 | 12.9 | 3.2 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 0.2 | 1.9 | 20.2 | 9.9 | 20.2 | 1.5 | 20.5 | 577.6
7:00 |  |  |  | 9.1 |  | 19.3 | 2.2 |  | 9.7 | 12.1 |  | 0.1 |  | 19.7 |  | 18 | 20.3 | 6.1 | 3.5 | 5.2 | 20.6 | 20 | 12.2 | 6.8 | 4 | 60.5 |  |  |  | 3.3 | 9.7 | 8.1 |  | 21 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 | 18.7 | 3.9 | 10.7 |  | 3.4 | 5.7 |  | 95.5 | 58.8 | 29.6 |  | 3.4 | 3.4 |  | 7.1 | 5.5 | 9.8 |  |  | 0.6 | 37.1 | 48.9 |  | 6.5 | 7.9 | 13.6 | 3.2 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 20 | 9.8 | 20 | 8 | 20.6 | 830
7:30 |  |  |  | 8.9 |  | 16.1 | 2.2 |  | 9.7 | 11.4 |  | 0.1 | 0.1 | 19.7 |  | 17.8 | 20.3 | 6.4 | 3.5 | 5.1 | 20.3 | 20.1 | 12 | 7 | 2.5 | 73.2 |  |  |  | 1.4 | 20.9 | 13 |  | 21 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.2 | 36.2 | 2 | 8.3 |  | 3.3 | 5.7 |  | 165.6 | 98.7 | 55.8 |  | 3.4 | 6 |  | 11.9 | 3.1 | 10.1 |  |  | 0.6 | 72.2 | 91 |  | 13.4 | 15.7 | 19.3 | 3.2 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 4.2 | 1.9 | 20 | 9.9 | 20 | 14.4 | 20.5 | 1110.4
8:00 |  |  |  | 6.1 |  | 16.6 | 2.2 |  | 9.7 | 11.8 |  | 0.2 | 0.3 | 19.7 |  | 18.1 | 20.3 | 6.9 | 3.5 | 5.1 | 20.4 | 20 | 12.2 | 5.1 | 4 | 66 |  |  |  | 4.3 | 29.7 | 35 |  | 21 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6 | 66.2 | 2.7 | 7.5 |  | 3.3 | 5.7 |  | 210.2 | 166.7 | 83.7 | 0.2 | 3.4 | 8.4 |  | 13 | 3.7 | 10 |  |  | 0.6 | 84.9 | 114.9 |  | 15.1 | 12.1 | 19.9 | 3.2 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 6 | 1.9 | 19.8 | 9.9 | 19.8 | 15.4 | 20.5 | 1348
8:30 |  |  |  | 9 |  | 17.4 | 2.2 |  | 9.7 | 12 |  | 0.2 | 0.7 | 19.7 |  | 18.2 | 20.3 | 6.9 | 3.5 | 5 | 20.6 | 20.1 | 12.2 | 6.4 | 5.7 | 67.8 |  |  |  | 8.6 | 30.7 | 39.9 |  | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 | 68.5 | 4.8 | 10.5 |  | 3.3 | 5.7 |  | 214.8 | 171 | 86.2 | 0.2 | 3.4 | 10.6 |  | 13.5 | 4.5 | 9.9 |  |  | 0.6 | 88.5 | 118.6 |  | 15.9 | 12.9 | 25.4 | 3.2 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 8.2 | 1.9 | 20.1 | 9.9 | 20 | 15.7 | 20.6 | 1408.8
9:00 |  |  |  | 9.4 |  | 17.5 | 2.1 |  | 9.9 | 11.8 |  | 0.3 | 0.8 | 19.7 |  | 18.3 | 20.3 | 6.9 | 3.5 | 5.2 | 20.3 | 20.1 | 12.2 | 10.4 | 5.3 | 77.2 |  |  |  | 12.5 | 30.8 | 41.2 |  | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 | 69.2 | 4.9 | 12.8 |  | 3.3 | 5.7 |  | 217.5 | 174.1 | 88 | 0.3 | 3.4 | 12.4 |  | 13.6 | 5.3 | 9.9 |  |  | 0.6 | 90.3 | 120.5 |  | 16.2 | 13.5 | 32.1 | 3.2 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 10.2 | 1.9 | 20 | 9.8 | 20 | 15.7 | 20.5 | 1454.2
9:30 |  |  |  | 8.1 |  | 17.5 | 2.1 |  | 11.9 | 12 |  | 0.3 | 1 | 19.7 |  | 18.4 | 20.3 | 6.8 | 3.5 | 5.2 | 20.6 | 20.1 | 12.2 | 9.9 | 5.7 | 74.6 |  |  |  | 21.5 | 31.2 | 41.5 |  | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 | 70.5 | 6.9 | 14.1 |  | 3.3 | 5.7 |  | 218.8 | 176 | 88.9 | 0.3 | 3.4 | 14.1 |  | 13.4 | 5.6 | 9.9 |  |  | 0.6 | 91.4 | 121.2 |  | 16.1 | 16.3 | 32.2 | 3.2 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 11.7 | 1.9 | 20 | 9.8 | 20 | 15.6 | 20.5 | 1479
10:00 |  |  |  | 9.4 |  | 17.5 | 2.2 |  | 11.2 | 16.4 |  | 0.4 | 1.1 | 19.7 |  | 18.2 | 20.3 | 6.8 | 3.5 | 5.2 | 20.4 | 20.1 | 12.1 | 11.7 | 4.9 | 73.2 |  |  |  | 38.7 | 31.2 | 42.1 |  | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 | 71.3 | 8.1 | 13.2 |  | 3.3 | 5.7 |  | 220.8 | 177.7 | 89.8 | 0.4 | 3.4 | 15.3 |  | 13.3 | 5.7 | 10 |  |  | 0.6 | 91.7 | 121.3 |  | 16 | 14 | 37 | 3.2 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 13 | 1.9 | 20 | 9.9 | 20 | 15.5 | 20.6 | 1512.6
10:30 |  |  |  | 8.9 |  | 17.5 | 2.1 |  | 10.2 | 16.3 |  | 0.4 | 1.1 | 19.7 |  | 18 | 20.3 | 6.7 | 3.5 | 5.2 | 20.6 | 20.1 | 12.2 | 14.5 | 5.3 | 63.2 |  |  | 1.9 | 50.3 | 31.1 | 42.2 |  | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 | 71.6 | 7.3 | 10.9 |  | 3.3 | 5.7 |  | 221.9 | 178.7 | 90 | 0.2 | 3.4 | 16.3 |  | 13.3 | 5.5 | 10 |  | 0.1 | 0.6 | 91.8 | 121.1 |  | 16.2 | 13.3 | 39.8 | 2 | 1.8 | 2.2 | 1.4 | 14 | 1.9 | 20 | 9.9 | 20 | 15.8 | 20.6 | 1518.3
11:00 |  |  |  | 9.4 |  | 17.5 | 2.1 |  | 9.9 | 16.8 |  | 0.4 | 1.2 | 19.7 |  | 17.7 | 20.3 | 6.6 | 3.5 | 5.2 | 20.3 | 20.1 | 12.2 | 25.1 | 2.8 | 65 |  |  | 3.2 | 56.7 | 31.2 | 42.1 |  | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 | 71.7 | 7.6 | 14 |  | 3.3 | 5.7 |  | 222.8 | 179.1 | 90.2 | 0.4 | 3.4 | 17.2 |  | 13.3 | 5.6 | 9.9 |  | 2.4 | 0.6 | 91.7 | 120.6 |  | 16.2 | 14.8 | 42.5 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 14.8 | 1.9 | 20 | 9.7 | 20 | 15.8 | 20.5 | 1550.5
11:30 |  |  |  | 9.3 |  | 17.5 | 2.1 |  | 9 | 16.3 |  | 0.4 | 1.3 | 19.7 |  | 17.4 | 20.3 | 6.6 | 3.5 | 5.2 | 20.6 | 20.1 | 12.1 | 35.2 | 0.7 | 68.8 |  |  | 3.3 | 57.1 | 31.1 | 42.2 |  | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 | 72 | 6.9 | 12.9 |  | 3.3 | 5.7 |  | 223.3 | 178.8 | 90.2 | 0.2 | 3.4 | 17.5 |  | 13.4 | 5.6 | 9.9 |  |  | 0.6 | 92.1 | 120.6 |  | 16.3 | 13.7 | 44.3 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 15.3 | 1.9 | 20.1 | 9.9 | 20 | 15.9 | 20.6 | 1560.1
12:00 |  |  |  | 9.1 |  | 17.5 | 2 |  | 9.1 | 16.4 |  | 0.4 | 1.2 | 19.7 |  | 17.4 | 20.3 | 6.6 | 3.5 | 5 | 20.3 | 20.1 | 12.2 | 48 | 1.8 | 74.9 |  |  | 3.6 | 55 | 31.1 | 42 |  | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 | 72 | 8.3 | 14.9 |  | 3.3 | 5.7 |  | 221.8 | 178.2 | 90 | 0.2 | 3.4 | 17.5 |  | 13.5 | 5.4 | 9.9 |  |  | 0.6 | 88.1 | 119.9 |  | 16.2 | 13.9 | 48.8 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 15.4 | 1.9 | 20 | 9.8 | 20 | 15.8 | 20.5 | 1578
12:30 |  |  |  | 7.1 |  | 17.5 | 2 |  | 8.6 | 15.6 |  | 0.4 | 1.3 | 19.7 |  | 17.6 | 20.3 | 6.5 | 3.5 | 5 | 20.8 | 20.1 | 12.1 | 42 | 3.6 | 68.9 |  |  | 3.4 | 62.2 | 30.7 | 42 |  | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 | 71.4 | 8.8 | 14.1 |  | 3.3 | 5.7 |  | 220.8 | 177.3 | 89.4 | 0.2 | 3.4 | 17.1 |  | 13.4 | 5.7 | 9.9 | 2.3 |  | 0.6 | 91.5 | 119.3 |  | 16.2 | 12 | 42.4 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 15.2 | 1.9 | 20 | 9.9 | 20 | 15.9 | 20.7 | 1565.2
13:00 |  |  |  | 8.7 |  | 15.7 | 2 |  | 9.3 | 15.6 |  | 0.4 | 0.7 | 19.7 |  | 17.3 | 20.3 | 6.5 | 3.5 | 5 | 20.4 | 20.1 | 12 | 40.5 | 1.7 | 70.6 |  |  | 2.6 | 59.7 | 30.7 | 41.3 |  | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 | 71.3 | 7.7 | 15.3 |  | 3.3 | 5.7 |  | 219.4 | 177.1 | 89.4 | 0.2 | 3.4 | 16.6 |  | 13.4 | 5.7 | 9.9 | 33.5 | 10.2 | 0.6 | 91.3 | 119.5 |  | 16.1 | 11.7 | 43.1 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 14.8 | 1.9 | 20 | 9.9 | 20 | 16.1 | 20.5 | 1597.7
13:30 |  |  |  | 8.6 |  | 9.6 | 2 |  | 9.2 | 15.9 |  | 0.4 | 0.5 | 19.7 |  | 17.4 | 20.3 | 6.5 | 3.5 | 5 | 20.5 | 20.1 | 12 | 42.8 | 16.9 | 72.5 |  |  | 1.8 | 66.1 | 30.8 | 41.8 |  | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 | 71.5 | 7.6 | 14.7 |  | 3.4 | 5.7 |  | 220 | 177.8 | 89.6 | 0.1 | 3.4 | 15.6 |  | 13.5 | 5.6 | 9.9 | 44.7 | 30.8 | 0.6 | 91.5 | 120.5 |  | 16.3 | 12.3 | 44 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 14.2 | 1.9 | 20 | 9.9 | 20 | 16.3 | 20.5 | 1651.6
14:00 |  |  |  | 8.2 |  | 9.5 | 2 |  | 9.1 | 14.5 |  | 0.4 | 0.3 | 19.7 |  | 17.5 | 20.3 | 6.3 | 3.5 | 4.9 | 20.7 | 20.1 | 12 | 41.9 | 14.7 | 68.3 |  |  | 5.5 | 67.2 | 29.7 | 32.7 |  | 21 | 7 | 20.2 | 20.4 | 20 | 7.5 | 71.5 | 9.4 | 15.4 |  | 3.4 | 5.7 |  | 219.2 | 176.9 | 89.2 | 0.1 | 3.4 | 14.4 |  | 13.5 | 5.7 | 9.9 | 33.8 | 32.3 | 0.6 | 90.6 | 119.8 |  | 16.3 | 9.2 | 31.8 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 13.2 | 1.9 | 20 | 9.9 | 20 | 16.2 | 20.7 | 1608.6
14:30 |  |  |  | 8.3 |  | 9.6 | 2 |  | 9.2 | 16.6 |  | 0.3 | 0.7 | 19.7 |  | 17.2 | 20.3 | 6.3 | 3.5 | 4.9 | 20.6 | 20.1 | 12 | 40.1 | 8.9 | 63.1 |  |  | 4.6 | 59.1 | 32.4 | 34 |  | 21 | 6.9 | 20 | 20.4 | 20 | 7.5 | 70.5 | 9.9 | 16.9 |  | 3.3 | 5.7 |  | 226.3 | 176.9 | 62.4 |  | 3.4 | 12.8 |  | 13.5 | 5.6 | 9.9 | 36.1 | 30.9 | 0.6 | 89.5 | 119 |  | 16.2 | 9 | 32.4 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 11.9 | 1.9 | 20 | 9.9 | 20 | 15.9 | 20.5 | 1569.7
15:00 |  |  |  | 9 |  | 9.4 | 2 |  | 9.2 | 16.4 |  | 0.3 | 0.5 | 19.7 |  | 17.1 | 20.2 | 6.3 | 3.5 | 4.9 | 20.6 | 20.1 | 12 | 43.2 | 9.9 | 59.9 |  |  | 3.4 | 56 | 30 | 35.1 |  | 21 | 6.9 | 20 | 20.4 | 20 | 7.5 | 60.6 | 8.4 | 15.7 |  | 3.4 | 5.7 |  | 189 | 181.9 | 89.4 |  | 3.4 | 10.9 |  | 13.3 | 5.7 | 9.9 | 35.5 | 26.5 | 0.6 | 86.7 | 115.5 |  | 16.1 | 8.3 | 27.5 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 10.4 | 1.9 | 20 | 9.9 | 20 | 15.4 | 20.5 | 1526.1
15:30 |  |  |  | 7.4 |  | 12.7 | 2 |  | 8.9 | 15.5 |  | 0.2 | 0.4 | 19.7 |  | 17.4 | 20.3 | 6.3 | 3.5 | 5.2 | 20.8 | 20 | 12.1 | 40.9 | 6.6 | 50.4 |  |  | 3.1 | 63.5 | 10.8 | 28.1 |  | 21 | 6.9 | 19.9 | 20.4 | 20 | 7.5 | 68 | 7.8 | 12.5 |  | 3.4 | 5.7 |  | 213.2 | 168.8 | 85.9 |  | 3.4 | 8.7 |  | 12.6 | 5.6 | 10 | 25.8 | 22.1 | 0.6 | 82.9 | 110.2 |  | 15.4 | 7 | 25.9 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 8.7 | 1.9 | 19.7 | 9.8 | 19.7 | 14 | 20.6 | 1470.9
16:00 |  |  |  | 6.3 |  | 19 | 2 |  | 9.1 | 15.7 |  | 0.2 | 0.7 | 19.7 |  | 17.2 | 20.2 | 6.2 | 3.5 | 5.2 | 20.5 | 20.1 | 12 | 34.8 | 5.3 | 43.6 |  |  | 2.6 | 64.1 | 21.7 | 20.2 |  | 21 | 6.9 | 19.6 | 20.4 | 20 | 7.4 | 51.5 | 7.9 | 14.9 |  | 3.4 | 5.7 |  | 181.7 | 144.5 | 72.3 |  | 3.4 | 6.3 |  | 11.5 | 5.7 | 9.9 | 35.8 | 37 | 0.6 | 71.2 | 81.7 |  | 14 | 7.3 | 28.3 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 2 | 6.1 | 1.9 | 20 | 9.8 | 20 | 10.7 | 20.5 | 1358.1
16:30 |  |  |  | 6.2 |  | 15.4 | 2 |  | 9.1 | 17 |  | 0.1 | 0.2 | 19.7 |  | 17.3 | 20.3 | 6.2 | 3.5 | 5.2 | 20.6 | 20.1 | 12 | 34.1 | 5.6 | 38.5 |  |  | 2.6 | 60.8 | 11.5 | 30.1 |  | 21 | 6.9 | 19.6 | 20.4 | 20 | 7.4 | 25.8 | 6.2 | 9.7 |  | 3.4 | 5.7 |  | 103.1 | 51.9 | 25.2 |  | 3.4 | 3.7 |  | 9.1 | 5.6 | 9.9 | 62.4 | 73.8 | 0.6 | 38.2 | 42.2 |  | 11 | 7.3 | 26.7 | 2.6 | 2 | 2.1 | 1.7 | 0.9 | 1.9 | 20.2 | 9.9 | 20.1 | 3.7 | 20.7 | 1064.1
17:00 |  |  |  | 8.1 |  | 19.6 | 2 |  | 8.6 | 15.9 |  | 0.1 | 0.1 | 19.7 |  | 17.1 | 20.3 | 6.1 | 3.5 | 5.1 | 20.2 | 20.1 | 12 | 29.3 | 6.2 | 40.2 |  |  | 1.6 | 59.5 | 2.5 | 21.7 |  | 21 | 6.9 | 19.5 | 20.4 | 20 | 7.4 | 7.6 | 5.9 | 10.3 |  | 3.4 | 5.7 |  | 29.1 | 22.6 | 11.2 |  | 3.4 | 1 |  | 3 | 5.6 | 10 | 62.8 | 81.1 | 0.6 | 6.7 | 7.1 |  | 3.6 | 7.1 | 30.5 | 2.7 | 2 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 20 | 9.9 | 20 | 0.1 | 20.4 | 835.7
17:30 |  |  |  | 8.3 |  | 20 | 2.1 |  | 8.8 | 16 |  |  |  | 19.7 |  | 17.2 | 20.3 | 6.1 | 3.4 | 5.1 | 20.6 | 20.1 | 12 | 29.2 | 6.8 | 40.4 |  |  | 2.1 | 60.2 |  | 13.3 |  | 21 | 6.9 | 19.4 | 20.4 | 20 | 7 |  | 5.4 | 11.2 |  | 3.4 | 5.7 |  | 0.1 |  |  |  | 3.4 |  |  | 0.1 | 5.6 | 9.9 | 71.2 | 74 | 0.6 |  |  |  | 0.1 | 7.2 | 26.8 | 2.9 | 2.4 | 2.1 | 2 | 0.3 | 1.9 | 20 | 9.9 | 19.9 |  | 20.6 | 733.1
18:00 |  |  |  | 8.1 |  | 20 | 2.1 |  | 9.3 | 16.3 |  |  |  | 19.7 |  | 16.9 | 20.2 | 6 | 3.5 | 5.1 | 20.2 | 20 | 12 | 41.1 | 7.9 | 43.2 |  |  | 2.5 | 63.7 |  | 12.5 |  | 21 | 6.9 | 19.2 | 20.4 | 20 | 7.2 |  | 7.6 | 11.9 |  | 3.4 | 5.7 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 45.5 | 54 | 0.6 |  |  |  |  | 7 | 27.6 | 2.9 | 2.4 | 2.2 | 2.2 |  | 1.9 | 20 | 9.9 | 20 |  | 20.4 | 709
18:30 |  |  |  | 8.2 |  | 20.1 | 2.1 |  | 9.4 | 16.7 |  |  |  | 19.7 |  | 17.1 | 20.3 | 5.9 | 3.5 | 5.2 | 20.6 | 20.1 | 12 | 53.7 | 9.8 | 51.4 |  |  | 2.1 | 59 |  | 12.4 |  | 21 | 6.9 | 19.1 | 19.8 | 19.8 | 7.2 |  | 9.2 | 15.1 |  | 3.4 | 5.7 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.7 | 9.9 | 66.4 | 64.3 | 0.6 |  |  |  |  | 12.1 | 36.6 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 2.2 |  | 1.9 | 20 | 9.8 | 20 |  | 20.6 | 777.7
19:00 |  |  |  | 8.2 |  | 20.1 | 2.1 |  | 9.3 | 16.7 |  |  |  | 19.7 |  | 16.9 | 20.2 | 5.7 | 3.5 | 5.2 | 20.3 | 20.1 | 11.9 | 50.6 | 7.1 | 59.3 |  |  | 0.7 | 37.1 |  | 12.4 |  | 21 | 6.9 | 19.1 | 19.8 | 19.7 | 7.2 |  | 9.4 | 15.9 |  | 3.4 | 5.7 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 34 | 44.1 | 0.6 |  |  |  |  | 11.8 | 32.6 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 2.2 |  | 1.9 | 20.1 | 9.9 | 20 |  | 20.5 | 699.5
19:30 |  |  |  | 7.9 |  | 20 | 2.1 |  | 9.3 | 18 |  |  |  | 19.7 |  | 16.6 | 20.3 | 5.5 | 3.5 | 5.2 | 20.5 | 20.1 | 12 | 50.5 | 7 | 63.4 |  |  | 0.2 | 22.3 |  | 12.4 |  | 21 | 7 | 19.1 | 19.6 | 19.5 | 7.2 |  | 9.5 | 15.8 |  | 3.3 | 5.7 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.7 | 10 | 18.2 | 22.4 | 0.6 |  |  |  |  | 12.7 | 27 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 2.2 |  | 1.8 | 20.1 | 9.8 | 20 |  | 20.5 | 646.3
20:00 |  |  |  | 8.7 |  | 20.1 | 2.2 |  | 8.8 | 17.9 |  |  |  | 19.7 |  | 16.7 | 20.3 | 5.6 | 3.5 | 5.2 | 20.5 | 20.1 | 12 | 39.2 | 7.7 | 56.6 |  |  |  | 23 |  |  |  | 21 | 7.1 | 19.1 | 19.6 | 19.5 | 7.3 |  | 10.1 | 15 |  | 3.3 | 5.7 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 6.9 | 11.5 | 0.6 |  |  |  |  | 6 | 6.6 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 2.2 |  | 1.8 | 20 | 9.8 | 20 |  | 20.5 | 567.9
20:30 |  |  |  | 8.4 |  | 20.1 | 2.2 |  | 9.2 | 15.3 |  |  |  | 19.7 |  | 16.8 | 20.3 | 5.6 | 3.5 | 5 | 20.4 | 20.1 | 10 | 30.5 | 5.2 | 44.7 |  |  |  | 48.5 |  |  |  | 21 | 7.1 | 19.1 | 19.6 | 19.5 | 6.8 |  | 9.5 | 15.4 |  | 3.3 | 5.7 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.7 | 9.9 | 1.2 | 4.5 | 0.6 |  |  |  |  | 2.5 | 0.1 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 2.2 |  | 1.8 | 20 | 9.7 | 20 |  | 20.5 | 542.3
21:00 |  |  |  | 8.7 |  | 20.1 | 2.2 |  | 8.7 | 15.2 |  |  |  | 19.8 |  | 16.8 | 20.3 | 5.9 | 3.5 | 5 | 20.5 | 20.1 | 11.1 | 23.1 | 6.6 | 33.2 |  |  | 1.2 | 50.7 |  |  |  | 21 | 7.2 | 19.1 | 19.6 | 19.5 | 6.8 |  | 10.6 | 17 |  | 3.3 | 5.7 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.7 | 10 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 3.9 | 1.6 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 2.2 |  | 1.8 | 20 | 9.8 | 20 |  | 20.5 | 529.7
21:30 |  |  |  | 8.2 |  | 20.1 | 2.2 |  | 9.3 | 16.6 |  |  |  | 19.7 |  | 16.8 | 20.3 | 6.2 | 3.5 | 5 | 20.4 | 20.1 | 11.1 | 18.6 | 7.5 | 32.4 |  |  | 0.3 | 41.5 |  |  |  | 21 | 7.2 | 18.8 | 19.4 | 19.3 | 6.8 |  | 9.2 | 17 |  | 3.3 | 5.7 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.7 | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 2.6 | 1.3 | 3 | 2.6 | 2.2 | 2.2 |  | 1.8 | 20 | 9.8 | 20 |  | 20.5 | 513.1
22:00 |  |  |  | 7.6 |  | 20.1 | 2.2 |  | 9.3 | 16.7 |  |  |  | 19.7 |  | 16.7 | 20.3 | 6.5 | 3.5 | 5.2 | 20.3 | 20.1 | 11.2 | 16.8 | 5.6 | 24.8 |  |  |  | 33.8 |  |  |  | 21 | 7.2 | 18.8 | 19.4 | 19.3 | 6.8 |  | 7.9 | 15.8 |  | 3.3 | 5.7 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 0.9 |  | 0.6 |  |  |  |  | 0.7 |  | 3 | 2.6 | 2.2 | 2.2 |  | 1.8 | 20 | 9.8 | 20 |  | 20.5 | 488.8
22:30 |  |  |  | 8.4 |  | 20 | 2.2 |  | 9.4 | 19.9 |  |  |  | 19.7 |  | 16.8 | 20.2 | 6.8 | 3.5 | 5.2 | 20.5 | 20 | 11.7 | 15.8 | 3.1 | 25.4 |  |  | 0.2 | 36.5 |  |  |  | 21 | 7.2 | 18.8 | 19.4 | 19.3 | 6.8 |  | 8.8 | 15.4 |  | 3.3 | 5.7 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.7 | 9.9 | 1 |  | 0.6 |  |  |  |  | 2.4 | 0.6 | 3 | 2.6 | 2.2 | 2.2 |  | 1.8 | 20 | 9.7 | 20 |  | 20.6 | 496.7
23:00 |  |  |  | 8.5 |  | 20 | 2.2 |  | 9 | 16.9 |  |  |  | 19.8 |  | 17.1 | 20.3 | 6.5 | 3.5 | 5.2 | 20.6 | 20.1 | 11.7 | 25.4 | 3.2 | 31.2 |  |  |  | 33.9 |  |  |  | 21 | 7.2 | 18.8 | 19.4 | 19.3 | 6.8 |  | 9.1 | 15.6 |  | 3.4 | 5.7 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.7 | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 2.8 | 3.3 | 3 | 2.6 | 2.2 | 2.2 |  | 1.8 | 20 | 9.9 | 20 |  | 20.5 | 509.3
23:30 |  |  |  | 8.4 |  | 20.1 | 2.2 |  | 8.8 | 16.7 |  |  |  | 19.8 |  | 16.8 | 20.2 | 6.3 | 3.5 | 5.2 | 20.3 | 20 | 11.7 | 19.4 | 4 | 36.7 |  |  |  | 34.2 |  |  |  | 21 | 7.1 | 18.8 | 19.4 | 19.3 | 7.2 |  | 7.7 | 13.7 |  | 3.4 | 5.7 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.4 | 9.8 | 0.1 |  | 0.6 |  |  |  |  | 4.7 | 6.6 | 3 | 2.6 | 2.2 | 2.2 |  | 1.8 | 20.1 | 9.8 | 20 |  | 20.5 | 510.4
0:00 |  |  |  | 8.4 |  | 19 | 2.1 |  | 9.3 | 15.1 |  |  |  | 19.8 |  | 16.6 | 20.2 | 6.3 | 3.5 | 5.2 | 20.1 | 20.1 | 11.7 | 11.9 | 5.4 | 48 |  |  |  | 33.6 |  |  |  | 21 | 7.1 | 18.8 | 19.4 | 19.3 | 7.3 |  | 7.5 | 14.2 |  | 3.4 | 5.7 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.5 | 9.9 |  | 6 | 0.629 |  |  |  |  | 6.2 | 14.2 | 3 | 2.6 | 2.2 | 2.2 |  | 1.8 | 20 | 9.9 | 19.9 |  | 20.4 | 527.829
EJEC MWh | 0 | 0 | 0 | 199.7 | 0 | 420.25 | 51.9 | 0.5 | 228.65 | 346.95 | 0 | 3 | 7.1 | 473 | 0 | 421.55 | 486.75 | 155.1 | 84 | 122.45 | 491.55 | 482.05 | 287.1 | 582.05 | 139.35 | 1560.05 | 0 | 0 | 30 | 981.65 | 270.8 | 401.05 | 0 | 504 | 171.2 | 477.8 | 484.4 | 476.65 | 175.45 | 632.5 | 166.8 | 320.95 | 0 | 80.65 | 136.8 | 0 | 2037.7 | 1606.05 | 797.7 | 1.5 | 81.6 | 123.6 | 0 | 128.35 | 131.1 | 238.25 | 313.2 | 324 | 14.4145 | 833.2 | 1090.65 | 0 | 152.8 | 300 | 678.65 | 80.65 | 59.05 | 52.15 | 53.75 | 106.3 | 45.1 | 480.75 | 236.3 | 480.3 | 144.75 | 493.1 | 22938.7145
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1020.9 | 4.4506 | #FFA975
[10 empty] | EÓLICA | 5396.7 | 23.5266 | #B9ACFF
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 8184.0645 | 35.678 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 8337.05 | 36.3449 | #FFD272

## VERTIMIENTO RER
lunes, 4 de Mayo del 2026
Vertimiento RER
FECHA | HORA | 60240 | 60231 | 60245 | 60246 | 60256 | 60252 | 60253 | 60254 | 60255 | 60239 | 60230 | 60234 | 60250 | 60251 | 60235 | 60236 | 60237 | 60238 | 60241 | 60242 | 60233 | 60223 | 60225 | 60257 | 60258 | 60249 | 60232 | 60228 | 60229 | 60226 | 60247 | 60248 | 60243 | 60244 | 60224 | 60227 | TOTAL
|  | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR
|  | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL
|  | G.S. COENERGY | C.S. YARUCAYA_GS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | C.E. SAN JUAN (AERO) | C.E. PUNTA LOMITAS-BL1 | C.E. PUNTA LOMITAS-BL2 | C.E. PUN LOM_EXP-BL1 | C.E. PUN LOM_EXP-BL2 | G.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.S. INTIPAMPA | G.S. MATARANI | G.E. HUAMBOS | G.E. DUNA | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL1 | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL2 | G.S. SUNNY-BL1 | G.S. SUNNY-BL2 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL1 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL2 | PANEL CS CARHUAQUERO | C.S. MAJES | C.S. MOQUEGUA FV | G.E. WAYRA EXT-BL1 | G.E. WAYRA EXT-BL2 | G.E. WAYRA I | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI - CIRCUITO 1-5 | C.S. RUBI - CIRCUITO 6-10 | C.S. PANAMERICANA SOLAR | C.E. MARCONA 2.3 | C.E. MARCONA 3.15 | C.E. TRES HERMANAS 2.3 | C.E. TRES HERMANAS 3.15 | C.S. REPARTICION | C.S. TACNA SOLAR
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW
04/05/2026 | 00:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/05/2026 | 01:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/05/2026 | 01:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/05/2026 | 02:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/05/2026 | 02:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/05/2026 | 03:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/05/2026 | 03:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/05/2026 | 04:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/05/2026 | 04:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/05/2026 | 05:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/05/2026 | 05:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/05/2026 | 06:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/05/2026 | 06:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/05/2026 | 07:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/05/2026 | 07:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/05/2026 | 08:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/05/2026 | 08:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/05/2026 | 09:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/05/2026 | 09:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/05/2026 | 10:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/05/2026 | 10:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/05/2026 | 11:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/05/2026 | 11:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/05/2026 | 12:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/05/2026 | 12:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/05/2026 | 13:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/05/2026 | 13:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/05/2026 | 14:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/05/2026 | 14:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/05/2026 | 15:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/05/2026 | 15:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/05/2026 | 16:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/05/2026 | 16:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/05/2026 | 17:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/05/2026 | 17:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/05/2026 | 18:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/05/2026 | 18:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/05/2026 | 19:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/05/2026 | 19:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/05/2026 | 20:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/05/2026 | 20:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/05/2026 | 21:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/05/2026 | 21:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/05/2026 | 22:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/05/2026 | 22:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/05/2026 | 23:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/05/2026 | 23:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/05/2026 | 00:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
Total diario(MWh) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## COGENERACIÓN
lunes, 4 de Mayo del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 |  |  | 8.3 |  | 10.1 | 11 |  | 29.4
1:00 |  |  | 8.2 |  | 10.2 | 11.1 |  | 29.5
1:30 |  |  | 8.2 |  | 10.1 | 11.2 |  | 29.5
2:00 |  |  | 8.7 |  | 10 | 11 |  | 29.7
2:30 |  |  | 8.5 |  | 10.2 | 11 |  | 29.7
3:00 |  |  | 7.8 |  | 10.1 | 10.8 |  | 28.7
3:30 |  |  | 7.6 |  | 9.9 | 11.4 |  | 28.9
4:00 |  |  | 8.5 |  | 9.8 | 11.3 |  | 29.6
4:30 |  |  | 8.1 |  | 9.8 | 11.7 |  | 29.6
5:00 |  |  | 8.8 |  | 9.6 | 11.7 |  | 30.1
5:30 |  |  | 9.2 |  | 10 | 12 |  | 31.2
6:00 |  |  | 8.4 |  | 9.8 | 12 |  | 30.2
6:30 |  |  | 8.5 |  | 9.5 | 11.7 |  | 29.7
7:00 |  |  | 9.1 |  | 9.7 | 12.1 |  | 30.9
7:30 |  |  | 8.9 |  | 9.7 | 11.4 |  | 30
8:00 |  |  | 6.1 |  | 9.7 | 11.8 |  | 27.6
8:30 |  |  | 9 |  | 9.7 | 12 |  | 30.7
9:00 |  |  | 9.4 |  | 9.9 | 11.8 |  | 31.1
9:30 |  |  | 8.1 |  | 11.9 | 12 |  | 32
10:00 |  |  | 9.4 |  | 11.2 | 16.4 |  | 37
10:30 |  |  | 8.9 |  | 10.2 | 16.3 |  | 35.4
11:00 |  |  | 9.4 |  | 9.9 | 16.8 |  | 36.1
11:30 |  |  | 9.3 |  | 9 | 16.3 |  | 34.6
12:00 |  |  | 9.1 |  | 9.1 | 16.4 |  | 34.6
12:30 |  |  | 7.1 |  | 8.6 | 15.6 |  | 31.3
13:00 |  |  | 8.7 |  | 9.3 | 15.6 |  | 33.6
13:30 |  |  | 8.6 |  | 9.2 | 15.9 |  | 33.7
14:00 |  |  | 8.2 |  | 9.1 | 14.5 |  | 31.8
14:30 |  |  | 8.3 |  | 9.2 | 16.6 |  | 34.1
15:00 |  |  | 9 |  | 9.2 | 16.4 |  | 34.6
15:30 |  |  | 7.4 |  | 8.9 | 15.5 |  | 31.8
16:00 |  |  | 6.3 |  | 9.1 | 15.7 |  | 31.1
16:30 |  |  | 6.2 |  | 9.1 | 17 |  | 32.3
17:00 |  |  | 8.1 |  | 8.6 | 15.9 |  | 32.6
17:30 |  |  | 8.3 |  | 8.8 | 16 |  | 33.1
18:00 |  |  | 8.1 |  | 9.3 | 16.3 |  | 33.7
18:30 |  |  | 8.2 |  | 9.4 | 16.7 |  | 34.3
19:00 |  |  | 8.2 |  | 9.3 | 16.7 |  | 34.2
19:30 |  |  | 7.9 |  | 9.3 | 18 |  | 35.2
20:00 |  |  | 8.7 |  | 8.8 | 17.9 |  | 35.4
20:30 |  |  | 8.4 |  | 9.2 | 15.3 |  | 32.9
21:00 |  |  | 8.7 |  | 8.7 | 15.2 |  | 32.6
21:30 |  |  | 8.2 |  | 9.3 | 16.6 |  | 34.1
22:00 |  |  | 7.6 |  | 9.3 | 16.7 |  | 33.6
22:30 |  |  | 8.4 |  | 9.4 | 19.9 |  | 37.7
23:00 |  |  | 8.5 |  | 9 | 16.9 |  | 34.4
23:30 |  |  | 8.4 |  | 8.8 | 16.7 |  | 33.9
0:00 |  |  | 8.4 |  | 9.3 | 15.1 |  | 32.8
EJEC MWh | 0 | 0 | 199.7 | 0 | 228.65 | 346.95 | 0 | 775.3

## EVO_PRO_ENE
viernes, 1 de Mayo del 2026 - lunes, 4 de Mayo del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Mayo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 182.75 | 190.65 | 189.45 | 199.7 | 762.55
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 402.85 | 425.35 | 430.6 | 420.25 | 1679.05
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 55.55 | 55.55 | 61.95 | 51.9 | 224.95
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2.5 | 10.65 | 9.8 | 0.5 | 23.45
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 161.9 | 230.95 | 230 | 228.65 | 851.5
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 174.475 | 306.7 | 260.65 | 346.95 | 1088.775
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4666 | 4374.4 | 4557.9 | 3752.15 | 17350.45
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 465.6 | 463 | 456.5 | 465.6 | 1850.7
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3398.25 | 3525.95 | 3544.55 | 3498.995 | 13967.745
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 991.15 | 991.45 | 992.9 | 995.475 | 3970.975
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | G.S. COENERGY | SOLAR | 0.15 | 0.85 | 2.2 | 3 | 6.2
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 8.55 | 6.1 | 6.9 | 7.1 | 28.65
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 159.2 | 158.6 | 160.55 | 161.1 | 639.45
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1787.7 | 1821.55 | 1808.9 | 1815.45 | 7233.6
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 475.45 | 473.55 | 473.1 | 473 | 1895.1
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 464.85 | 442.75 | 456.9 | 421.55 | 1786.05
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 486.85 | 486.7 | 486.7 | 486.75 | 1947
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 157.6 | 157.95 | 149 | 155.1 | 619.65
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1822.9 | 1959.7 | 1952.35 | 1957.45 | 7692.4
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 185 | 188.4 | 187.2 | 186.2 | 746.8
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 100.9 | 123.1 | 125.95 | 125.75 | 475.7
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 112.5 | 123.4 | 287.85 | 319.3 | 843.05
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 84 | 84 | 84 | 84 | 336
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15348.9 | 15584.2 | 15629.78 | 15637.75 | 62200.63
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5101 | 5171.5 | 5199.975 | 5126.15 | 20598.625
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  | 72.35 | 62.59 | 110.8 | 245.74
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  | 56.1 | 35.915 | 110.75 | 202.765
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 123.4 | 121.85 | 123.85 | 122.45 | 491.55
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 492.8 | 489.75 | 367.9 | 491.55 | 1842
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5155.15 | 5259.75 | 5425.6 | 5188.55 | 21029.05
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 153.75 | 154.2 | 155.4 | 155.55 | 618.9
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1525.25 | 1809.65 | 1857.15 | 1685.25 | 6877.3
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 481.5 | 482.05 | 481.9 | 482.05 | 1927.5
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 374.5 | 320.4 | 306.25 | 287.1 | 1288.25
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 953.1 | 136.2 | 43.25 | 638.5 | 1771.05
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 61.4 | 661.15 | 133 | 155.45 | 1011
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 934.6 | 798.5 | 944.7 | 582.05 | 3259.85
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 387.3 | 237.25 | 72.65 | 139.35 | 836.55
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2295.8 | 1692.4 | 2062.65 | 1560.05 | 7610.9
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1518.65 | 974.25 | 963.95 | 320.45 | 3777.3
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 2026.75 | 1514.1 | 1447.05 | 661.2 | 5649.1
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 221.6 | 127.25 | 127.65 | 20.7 | 497.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 136.45 | 83.4 | 78.4 | 9.3 | 307.55
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 204.45 | 200.4 | 278.25 | 146.5 | 829.6
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3015.75 | 3006.05 | 2994 | 2998.35 | 12014.15
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 23.5 | 186.5 | 305.1 | 401.05 | 916.15
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 293.9 | 278.9 | 259.85 | 270.8 | 1103.45
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 1739.2 | 2700 | 1692.4 | 2934.15 | 9065.75
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 1527.85 | 2436.1 | 1442.45 | 1503.35 | 6909.75
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3746.25 | 3058.85 | 1732.8 | 3216.95 | 11754.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 2718.4 | 4602.85 | 876.5 | 3345.35 | 11543.1
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 160.35 | 321.1 | 445.85 |  | 927.3
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3192.3 | 3163.3 | 3078.45 | 3977.1 | 13411.15
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3200.5 | 3170.85 | 3086.5 | 3989.45 | 13447.3
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 3778.8 | 3763.85 | 3721.6 | 4190.1 | 15454.35
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 504 | 502.25 | 498.35 | 504 | 2008.6
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 170.25 | 166.5 | 187.25 | 171.2 | 695.2
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 477.8 | 1946.6
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 484.4 | 1953.2
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480 | 480 | 480 | 476.65 | 1916.65
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 181.95 | 176.2 | 178.2 | 175.45 | 711.8
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 664.3 | 670.65 | 549.15 | 632.5 | 2516.6
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 131.9 | 120.9 | 120.3 | 166.8 | 539.9
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 259.1 | 249.25 | 239.3 | 320.95 | 1068.6
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 70.9 | 76.55 | 79.6 | 80.65 | 307.7
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 451.1 | 450.3 | 449.45 | 449.1 | 1799.95
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 146.4 | 140.15 | 136.8 | 136.8 | 560.15
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3558.75 | 3747.5 | 3738.95 | 3758.6 | 14803.8
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0.9 |  | 7.95 | 8.85
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0.75 |  |  | 0.75
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1037.65 | 1160.6 | 1160.6 | 1160.5 | 4519.35
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 73.05 | 77.95 | 77.85 | 76.8 | 305.65
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1986.35 | 1950.65 | 1712.25 | 2037.7 | 7686.95
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 12096.9 | 13374.45 | 12452.65 | 13369.25 | 51293.25
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1575.8 | 1589.65 | 1296 | 1606.05 | 6067.5
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 800.75 | 794.05 | 663.2 | 797.7 | 3055.7
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3025.9 | 3039.2 | 3704.1 | 4223.4 | 13992.6
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3214.2 | 3199.8 | 4046.7 | 4728 | 15188.7
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3493.65 | 3520.8 | 4109.7 | 4570.45 | 15694.6
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4140 | 3870.6 | 4471.45 | 4946.9 | 17428.95
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2247.85 | 2139.15 | 2385.2 | 2585.9 | 9358.1
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 245.15 | 246.35 | 245.55 | 246.15 | 983.2
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.5 | 1.55 | 1.35 | 1.5 | 5.9
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1846.2 | 1953.95 | 1936.7 | 1951.15 | 7688
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 81.6 | 79.9 | 81.6 | 81.6 | 324.7
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 127.8 | 126.9 | 113.15 | 123.6 | 491.45
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 301.35 | 851.9 | 529.75 |  | 1683
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 129.65 | 132.985 | 125.35 | 128.35 | 516.335
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 132.15 | 133.15 | 132.2 | 131.1 | 528.6
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5494.1 | 5371.6 | 5188.95 | 5022.55 | 21077.2
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2170.95 | 2185.3 | 2179 | 2115.15 | 8650.4
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 237.65 | 238.2 | 238.2 | 238.25 | 952.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1805.3 | 1047.25 | 1061.95 | 313.2 | 4227.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1851.4 | 1132.55 | 1074.95 | 324 | 4382.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1831.9 | 1821.7 | 1795.45 | 1822.58 | 7271.63
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4145 | 57.6145
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 720.55 | 723.95 | 722.45 | 729.785 | 2896.735
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3630 | 4898.45 | 4457.35 | 4318.9 | 17304.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2840.5 | 676.5 |  |  | 3517
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1553.85 | 1540.3 | 1551.35 | 1531.625 | 6177.125
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 883.35 | 828.45 | 804.95 | 833.2 | 3349.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1138.95 | 1100.85 | 1064.75 | 1090.65 | 4395.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  | 567.5 | 1373.2 | 1082.3 | 3023
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 894.05 | 1865.35 | 2246.495 | 5005.895
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  | 2007.65 | 1680.6 | 2228.75 | 5917
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 134.265 | 132.51 | 148.8 | 152.8 | 568.375
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 663.9 | 473.5 | 538.5 | 300 | 1975.9
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1694.8 | 1312.5 | 1334.8 | 678.65 | 5020.75
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 114.6 | 112.05 | 110.75 | 80.65 | 418.05
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 60.25 | 60.9 | 59.6 | 59.05 | 239.8
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.6 | 55.75 | 55.7 | 53.75 | 222.8
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.15 | 210.55
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  | 121.4 | 322.95 | 2333.45 | 2777.8
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR |  |  | 100.9 | 106.3 | 207.2
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2264.6 | 2629.2 | 2630.5 | 2632 | 10156.3
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 47.75 | 45.6 | 45.6 | 45.1 | 184.05
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 481.55 | 481.6 | 480.8 | 480.75 | 1924.7
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 232.75 | 232.6 | 233.85 | 236.3 | 935.5
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.6 | 480.4 | 479.75 | 480.3 | 1921.05
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 364.8
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 890.4 | 881.15 | 836.8 | 748.75 | 3357.1
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3497.95 | 3812.6 | 3564.9 | 3202.1 | 14077.55
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 303.65 | 337.3 | 337.7 | 280.7 | 1259.35
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1028.05 | 1041.1 | 1019.85 | 1033.7 | 4122.7
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2232.3 | 2344.15 | 2562.65 | 2569 | 9708.1
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 135.35 | 125.4 | 119.15 | 144.75 | 524.65
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 331.4 |  | 2084.7 | 5015.4 | 7431.5
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA |  |  | 907 | 2421.65 | 3328.65
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 748.25 | 149.9 | 576.55 | 54.25 | 1528.95
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 1053.65 | 61.85 | 549.15 | 1664.65
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 134.9 |  | 96.7 | 188.55 | 420.15
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 169.9 | 172.55 | 173.55 | 177.6 | 693.6
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 491.9 | 492.7 | 369.5 | 493.1 | 1847.2
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 161908.79 | 166982.245 | 163701.46 | 175796.0195 | 668388.5145
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Mayo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 267.881 |  | 237.227 | 279.513 | 784.621
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 173.2625 | 193.815 | 190.3315 | 154.084 | 711.493
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 288.75 | 316.75 | 316.8 | 316.8 | 1239.1
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 611.6419 | 674.88 | 611.8027 | 609.1857 | 2507.5103
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.676 | 453.865 | 454.6056 | 454.5708 | 1817.7174
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 254.8 | 260.3 | 276.65 | 269.4 | 1061.15
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 382.75 | 386.1 | 386.3 | 383.65 | 1538.8
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 430.6925 | 316.7927 | 429.4281 | 427.8065 | 1604.7197
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2864.4539 | 2602.5027 | 2903.1449 | 2895.0099 | 11265.1114
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 133062.6
[7 empty] | ELECTROPERU | 83247.76
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 67526.4495
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 65295.25
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 42312.8
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 32889.6
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 31208.5
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 21647.95
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 17938.72
[7 empty] | CELEPSA | 17350.45
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 14803.8
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 10760.15
[7 empty] | SAN GABAN | 10340.35
[7 empty] | EGASA | 7873.05
[7 empty] | EGEMSA | 7692.4
[7 empty] | LA VIRGEN | 7688
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 7686.95
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 7610.9
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 6877.3
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 6528.25
[7 empty] | EGEJUNIN | 6247.8
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 5020.75
[7 empty] | SINERSA | 4781.25
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 4519.35
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 4096.4
[7 empty] | TERMOSELVA | 3193.6
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 2782.05
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 2777.8
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 2703.8
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2516.6
[7 empty] | EGESUR | 2065.55
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 1975.9
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 1927.5
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 1850.7
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 1847.2
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 1842
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 1799.95
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 1683
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 1679.05
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 1288.25
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 1113.75
[7 empty] | PETRAMAS | 1091.2
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 1088.775
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1068.6
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 851.5
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 762.55
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 568.375
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 560.15
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 539.9
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 524.65
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 516.335
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 491.55
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 491.45
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 336
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 324.7
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 307.7
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 305.65
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 224.95
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 207.2
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 28.65
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 23.45
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 9.6
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 6.2
[7 empty] | KONDU SAC | 5.9

## G_AREAS
lunes, 4 de Mayo del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 386.3 | 29.4 | 0 | 41.5 | 3233.5 | 2034.9 | 0 | 232.5 | 570.3 | 0 | 0 | 0 | 457.2 | 5500.9 | 570.3 | 6528.4 | 00:30 | 4190.1 | 2064.3 | 0 | 274 | 6528.4 | 00:30 | 344.7 | 41.2 | 0 | 274 | 659.9
01:00 | 386.7 | 29.5 | 0 | 38.5 | 3228.5 | 1939.9 | 0 | 235.9 | 544.2 | 0 | 0 | 0 | 454.7 | 5404.3 | 544.2 | 6403.2 | 01:00 | 4159.4 | 1969.4 | 0 | 274.4 | 6403.2 | 01:00 | 344 | 41.3 | 0 | 274.4 | 659.7
01:30 | 388.6 | 29.5 | 0 | 35.7 | 3144.8 | 1884.9 | 0 | 233.2 | 541.2 | 0 | 0 | 0 | 453.8 | 5262.9 | 541.2 | 6257.9 | 01:30 | 4074.6 | 1914.4 | 0 | 268.9 | 6257.9 | 01:30 | 344.1 | 41.3 | 0 | 268.9 | 654.3
02:00 | 389.1 | 29.7 | 0 | 40.4 | 3011.6 | 1855.6 | 0 | 247.7 | 536.4 | 0 | 0 | 0 | 459.2 | 5114.9 | 536.4 | 6110.5 | 02:00 | 3937.1 | 1885.3 | 0 | 288.1 | 6110.5 | 02:00 | 343.4 | 41.5 | 0 | 288.1 | 673
02:30 | 390.4 | 29.7 | 0 | 41.1 | 3000.9 | 1824.1 | 0 | 252.6 | 539.5 | 0 | 0 | 0 | 461.2 | 5077.6 | 539.5 | 6078.3 | 02:30 | 3930.8 | 1853.8 | 0 | 293.7 | 6078.3 | 02:30 | 343 | 41.5 | 0 | 293.7 | 678.2
03:00 | 386.8 | 28.7 | 0 | 38.8 | 3207.4 | 1748.5 | 0 | 237.2 | 537.7 | 0 | 0 | 0 | 454.3 | 5193.1 | 537.7 | 6185.1 | 03:00 | 4131.9 | 1777.2 | 0 | 276 | 6185.1 | 03:00 | 343.3 | 40.5 | 0 | 276 | 659.8
03:30 | 394.3 | 28.9 | 0 | 40.7 | 3189 | 1757.1 | 0 | 218.6 | 543.6 | 0 | 0 | 0 | 463.9 | 5164.7 | 543.6 | 6172.2 | 03:30 | 4126.9 | 1786 | 0 | 259.3 | 6172.2 | 03:30 | 343 | 40.7 | 0 | 259.3 | 643
04:00 | 392.5 | 29.6 | 0 | 35.8 | 3210.7 | 1757 | 0 | 200.6 | 541.4 | 0 | 0 | 0 | 457.9 | 5168.3 | 541.4 | 6167.6 | 04:00 | 4144.6 | 1786.6 | 0 | 236.4 | 6167.6 | 04:00 | 343.2 | 41.4 | 0 | 236.4 | 621
04:30 | 394.2 | 29.6 | 0 | 36 | 3283.5 | 1781.1 | 0 | 160 | 543.5 | 0 | 0 | 0 | 459.8 | 5224.6 | 543.5 | 6227.9 | 04:30 | 4221.2 | 1810.7 | 0 | 196 | 6227.9 | 04:30 | 343.5 | 41.4 | 0 | 196 | 580.9
05:00 | 399.9 | 30.1 | 0 | 35.3 | 3368.1 | 1804.9 | 0 | 127.6 | 548.7 | 0 | 5.7 | 0 | 465.3 | 5300.6 | 554.4 | 6320.3 | 05:00 | 4316.7 | 1835 | 5.7 | 162.9 | 6320.3 | 05:00 | 344.2 | 41.9 | 5.7 | 162.9 | 554.7
05:30 | 386 | 31.2 | 0 | 27.6 | 3449.1 | 1923.5 | 0 | 113.1 | 551.4 | 0 | 5.7 | 0 | 444.8 | 5485.7 | 557.1 | 6487.6 | 05:30 | 4386.5 | 1954.7 | 5.7 | 140.7 | 6487.6 | 05:30 | 346.7 | 43 | 5.7 | 140.7 | 536.1
06:00 | 380.5 | 30.2 | 0 | 27.2 | 3404.6 | 2128.4 | 0 | 107.4 | 549.5 | 0 | 6.7 | 0 | 437.9 | 5640.4 | 556.2 | 6634.5 | 06:00 | 4334.6 | 2158.6 | 6.7 | 134.6 | 6634.5 | 06:00 | 346.7 | 42 | 6.7 | 134.6 | 530
06:30 | 375.5 | 29.7 | 0 | 32.4 | 3366.5 | 2274 | 0 | 79.1 | 573.3 | 0 | 80.6 | 0 | 437.6 | 5719.6 | 653.9 | 6811.1 | 06:30 | 4315.3 | 2303.7 | 80.6 | 111.5 | 6811.1 | 06:30 | 345.3 | 40.2 | 80.6 | 111.5 | 577.6
07:00 | 379.8 | 44.6 | 0 | 25.4 | 3010 | 2459.2 | 0.1 | 85.3 | 547.2 | 0 | 333.5 | 0 | 449.8 | 5554.6 | 880.7 | 6885.1 | 07:00 | 3937 | 2503.8 | 333.6 | 110.7 | 6885.1 | 07:00 | 344.5 | 41.2 | 333.6 | 110.7 | 830
07:30 | 317.4 | 73.1 | 0 | 19.8 | 2921.9 | 2388 | 0.2 | 109.6 | 531.9 | 0 | 603.3 | 0 | 410.3 | 5419.7 | 1135.2 | 6965.2 | 07:30 | 3771.2 | 2461.1 | 603.5 | 129.4 | 6965.2 | 07:30 | 337.2 | 40.3 | 603.5 | 129.4 | 1110.4
08:00 | 338.2 | 72.6 | 0.2 | 19.3 | 2935.4 | 2153.5 | 0.5 | 102.3 | 537.7 | 0 | 849.2 | 0 | 430.3 | 5191.7 | 1386.9 | 7008.9 | 08:00 | 3811.3 | 2226.1 | 849.9 | 121.6 | 7008.9 | 08:00 | 338.6 | 37.9 | 849.9 | 121.6 | 1348
08:30 | 353.3 | 166.4 | 0.2 | 27.4 | 3133.8 | 2109.7 | 0.9 | 114.7 | 544.1 | 0 | 882.1 | 0 | 547.3 | 5359.1 | 1426.2 | 7332.6 | 08:30 | 4031.2 | 2276.1 | 883.2 | 142.1 | 7332.6 | 08:30 | 342.5 | 41 | 883.2 | 142.1 | 1408.8
09:00 | 353.4 | 173.8 | 0.3 | 33.4 | 3110.7 | 2208.7 | 1.1 | 135.3 | 538 | 0 | 899.7 | 0 | 560.9 | 5455.8 | 1437.7 | 7454.4 | 09:00 | 4002.1 | 2382.5 | 901.1 | 168.7 | 7454.4 | 09:00 | 343 | 41.4 | 901.1 | 168.7 | 1454.2
09:30 | 377.2 | 204.4 | 0.3 | 36.6 | 3296.7 | 2203.5 | 1.3 | 144.6 | 538.4 | 0 | 910.4 | 0 | 618.5 | 5646.1 | 1448.8 | 7713.4 | 09:30 | 4212.3 | 2407.9 | 912 | 181.2 | 7713.4 | 09:30 | 343.6 | 42.2 | 912 | 181.2 | 1479
10:00 | 390.8 | 250.6 | 0.4 | 37.9 | 3104.5 | 2306.9 | 1.5 | 162.9 | 536.1 | 0 | 919 | 0 | 679.7 | 5575.8 | 1455.1 | 7710.6 | 10:00 | 4031.4 | 2557.5 | 920.9 | 200.8 | 7710.6 | 10:00 | 343.6 | 47.3 | 920.9 | 200.8 | 1512.6
10:30 | 390.4 | 245.7 | 0.2 | 38 | 3168.1 | 2328.8 | 1.5 | 168.6 | 538.4 | 0 | 924 | 0 | 674.3 | 5667 | 1462.4 | 7803.7 | 10:30 | 4096.9 | 2574.5 | 925.7 | 206.6 | 7803.7 | 10:30 | 343.2 | 42.8 | 925.7 | 206.6 | 1518.3
11:00 | 389.5 | 297.1 | 0.4 | 49.5 | 3060.6 | 2400.4 | 1.6 | 184.6 | 544 | 0 | 926.7 | 0 | 736.5 | 5647.2 | 1470.7 | 7854.4 | 11:00 | 3994.1 | 2697.5 | 928.7 | 234.1 | 7854.4 | 11:00 | 342.2 | 45.5 | 928.7 | 234.1 | 1550.5
11:30 | 390.4 | 285.4 | 0.2 | 55.7 | 3182.9 | 2402.6 | 1.7 | 187.2 | 540.3 | 0 | 928.7 | 0 | 731.7 | 5774.4 | 1469 | 7975.1 | 11:30 | 4113.6 | 2688 | 930.6 | 242.9 | 7975.1 | 11:30 | 342.5 | 44.1 | 930.6 | 242.9 | 1560.1
12:00 | 384.7 | 301.7 | 0.2 | 73 | 3202.7 | 2410.9 | 1.6 | 196.2 | 566.9 | 0 | 921.5 | 0 | 759.6 | 5811.4 | 1488.4 | 8059.4 | 12:00 | 4154.3 | 2712.6 | 923.3 | 269.2 | 8059.4 | 12:00 | 341.4 | 44.1 | 923.3 | 269.2 | 1578
12:30 | 388.7 | 291 | 0.2 | 68.5 | 3137.7 | 2375.7 | 1.7 | 191.2 | 570.9 | 0 | 920.2 | 0 | 748.4 | 5706.3 | 1491.1 | 7945.8 | 12:30 | 4097.3 | 2666.7 | 922.1 | 259.7 | 7945.8 | 12:30 | 342.6 | 40.8 | 922.1 | 259.7 | 1565.2
13:00 | 384.4 | 238.4 | 0.2 | 65.2 | 3063.7 | 2371.4 | 1.1 | 231.4 | 564.4 | 0 | 917 | 0 | 688.2 | 5667.6 | 1481.4 | 7837.2 | 13:00 | 4012.5 | 2609.8 | 918.3 | 296.6 | 7837.2 | 13:00 | 339.7 | 43.1 | 918.3 | 296.6 | 1597.7
13:30 | 380.7 | 190.1 | 0.1 | 82 | 3176.6 | 2259.9 | 0.9 | 272.2 | 566.6 | 0 | 919.4 | 0 | 652.9 | 5709.6 | 1486 | 7848.5 | 13:30 | 4123.9 | 2450 | 920.4 | 354.2 | 7848.5 | 13:30 | 333.8 | 43.2 | 920.4 | 354.2 | 1651.6
14:00 | 381.6 | 190.7 | 0.1 | 81.4 | 3203.6 | 2289.3 | 0.7 | 248.1 | 573.9 | 0 | 903.2 | 0 | 653.8 | 5741.7 | 1477.1 | 7872.6 | 14:00 | 4159.1 | 2480 | 904 | 329.5 | 7872.6 | 14:00 | 333.8 | 41.3 | 904 | 329.5 | 1608.6
14:30 | 378.9 | 199.3 | 0 | 75.8 | 3215.9 | 2493 | 1 | 235.2 | 565.3 | 0 | 881.3 | 0 | 654 | 5945.1 | 1446.6 | 8045.7 | 14:30 | 4160.1 | 2692.3 | 882.3 | 311 | 8045.7 | 14:30 | 332.8 | 43.6 | 882.3 | 311 | 1569.7
15:00 | 377.2 | 261.8 | 0 | 77.2 | 3126.5 | 2575.7 | 0.8 | 217.1 | 565.1 | 0 | 854.3 | 0 | 716.2 | 5920.1 | 1419.4 | 8055.7 | 15:00 | 4068.8 | 2837.5 | 855.1 | 294.3 | 8055.7 | 15:00 | 332.6 | 44.1 | 855.1 | 294.3 | 1526.1
15:30 | 379.7 | 309.4 | 0 | 67.8 | 3250 | 2485.1 | 0.6 | 197.8 | 570.9 | 0 | 827.3 | 0 | 756.9 | 5933.5 | 1398.2 | 8088.6 | 15:30 | 4200.6 | 2794.5 | 827.9 | 265.6 | 8088.6 | 15:30 | 336.1 | 41.3 | 827.9 | 265.6 | 1470.9
16:00 | 378.3 | 309.5 | 0 | 62.9 | 3132.1 | 2533.5 | 0.9 | 218.7 | 564.6 | 0 | 693.4 | 0 | 750.7 | 5885.2 | 1258 | 7893.9 | 16:00 | 4075 | 2843 | 694.3 | 281.6 | 7893.9 | 16:00 | 341.8 | 40.4 | 694.3 | 281.6 | 1358.1
16:30 | 377.7 | 310.7 | 0 | 55.6 | 3342.5 | 2777.3 | 0.3 | 272.1 | 571.4 | 15.9 | 356.4 | 0 | 744 | 6392.2 | 943.7 | 8079.9 | 16:30 | 4291.6 | 3103.9 | 356.7 | 327.7 | 8079.9 | 16:30 | 339 | 40.7 | 356.7 | 327.7 | 1064.1
17:00 | 378 | 309.9 | 0 | 51.7 | 3327.9 | 2907.6 | 0.2 | 282.8 | 575.2 | 0 | 118 | 0 | 739.6 | 6518.5 | 693.2 | 7951.3 | 17:00 | 4281.1 | 3217.5 | 118.2 | 334.5 | 7951.3 | 17:00 | 341.8 | 41.2 | 118.2 | 334.5 | 835.7
17:30 | 379.6 | 297.8 | 0 | 52.6 | 3233 | 2974.9 | 0 | 281.9 | 581.4 | 0 | 13.9 | 0 | 730 | 6489.8 | 595.3 | 7815.1 | 17:30 | 4194 | 3272.7 | 13.9 | 334.5 | 7815.1 | 17:30 | 342.2 | 42.5 | 13.9 | 334.5 | 733.1
18:00 | 377 | 286.2 | 0 | 68.5 | 3213.2 | 2950.9 | 0 | 243.5 | 575.2 | 0 | 12.5 | 0 | 731.7 | 6407.6 | 587.7 | 7727 | 18:00 | 4165.4 | 3237.1 | 12.5 | 312 | 7727 | 18:00 | 341.1 | 43.4 | 12.5 | 312 | 709
18:30 | 378.4 | 288.4 | 0 | 87.8 | 3269.1 | 3043.9 | 0 | 291.9 | 580.7 | 0 | 12.4 | 0 | 754.6 | 6604.9 | 593.1 | 7952.6 | 18:30 | 4228.2 | 3332.3 | 12.4 | 379.7 | 7952.6 | 18:30 | 341.4 | 44.2 | 12.4 | 379.7 | 777.7
19:00 | 392.2 | 287.4 | 0 | 83 | 3255.5 | 3071.8 | 0 | 219.6 | 613.9 | 0 | 12.4 | 0 | 762.6 | 6546.9 | 626.3 | 7935.8 | 19:00 | 4261.6 | 3359.2 | 12.4 | 302.6 | 7935.8 | 19:00 | 340.4 | 44.1 | 12.4 | 302.6 | 699.5
19:30 | 402.8 | 218.9 | 0 | 82.8 | 3322.1 | 3089 | 0 | 166.2 | 616.2 | 0 | 12.4 | 0 | 704.5 | 6577.3 | 628.6 | 7910.4 | 19:30 | 4341.1 | 3307.9 | 12.4 | 249 | 7910.4 | 19:30 | 339.8 | 45.1 | 12.4 | 249 | 646.3
20:00 | 403.4 | 269.5 | 0 | 72 | 3320.8 | 3086.5 | 0 | 110.6 | 617.3 | 0 | 0 | 0 | 744.9 | 6517.9 | 617.3 | 7880.1 | 20:00 | 4341.5 | 3356 | 0 | 182.6 | 7880.1 | 20:00 | 340 | 45.3 | 0 | 182.6 | 567.9
20:30 | 411 | 217.3 | 0 | 60.6 | 3312.2 | 3103.1 | 0 | 101.5 | 617.1 | 0 | 0 | 0 | 688.9 | 6516.8 | 617.1 | 7822.8 | 20:30 | 4340.3 | 3320.4 | 0 | 162.1 | 7822.8 | 20:30 | 337.4 | 42.8 | 0 | 162.1 | 542.3
21:00 | 411.3 | 261.1 | 0 | 57.3 | 3271.7 | 3098.8 | 0 | 90.6 | 611 | 0 | 0 | 0 | 729.7 | 6461.1 | 611 | 7801.8 | 21:00 | 4294 | 3359.9 | 0 | 147.9 | 7801.8 | 21:00 | 339.3 | 42.5 | 0 | 147.9 | 529.7
21:30 | 413.5 | 265.7 | 0 | 52.3 | 3214.1 | 3109 | 0 | 78.1 | 611.5 | 0 | 0 | 0 | 731.5 | 6401.2 | 611.5 | 7744.2 | 21:30 | 4239.1 | 3374.7 | 0 | 130.4 | 7744.2 | 21:30 | 338.6 | 44.1 | 0 | 130.4 | 513.1
22:00 | 412.4 | 193.5 | 0 | 46.1 | 3235.4 | 3105.2 | 0 | 60.2 | 614.5 | 0 | 0 | 0 | 652 | 6400.8 | 614.5 | 7667.3 | 22:00 | 4262.3 | 3298.7 | 0 | 106.3 | 7667.3 | 22:00 | 338.9 | 43.6 | 0 | 106.3 | 488.8
22:30 | 413 | 156.4 | 0 | 43.1 | 3183.8 | 3036.9 | 0 | 66.1 | 571.6 | 0 | 0 | 0 | 612.5 | 6286.8 | 571.6 | 7470.9 | 22:30 | 4168.4 | 3193.3 | 0 | 109.2 | 7470.9 | 22:30 | 339.8 | 47.7 | 0 | 109.2 | 496.7
23:00 | 400.6 | 152.7 | 0 | 53.3 | 3242.5 | 2756.7 | 0 | 71.2 | 574.8 | 0 | 0 | 0 | 606.6 | 6070.4 | 574.8 | 7251.8 | 23:00 | 4217.9 | 2909.4 | 0 | 124.5 | 7251.8 | 23:00 | 340.4 | 44.4 | 0 | 124.5 | 509.3
23:30 | 375.1 | 151.1 | 0 | 44.8 | 3173.5 | 2614.7 | 0 | 82.3 | 570.3 | 0 | 0 | 0 | 571 | 5870.5 | 570.3 | 7011.8 | 23:30 | 4118.9 | 2765.8 | 0 | 127.1 | 7011.8 | 23:30 | 339.4 | 43.9 | 0 | 127.1 | 510.4
00:00 | 355.6 | 90.5 | 0 | 39 | 3120.949 | 2551.99 | 0 | 108 | 567.8 | 0 | 0 | 0 | 485.1 | 5780.939 | 567.8 | 6833.839 | 00:00 | 4044.349 | 2642.49 | 0 | 147 | 6833.839 | 00:00 | 338.029 | 42.8 | 0 | 147 | 527.829
TOTAL MWh | 9223.5 | 4124.25 | 1.5 | 1209.15 | 76784.9245 | 58373.995 | 10.1 | 4187.55 | 13547.65 | 7.95 | 8325.45 | 0 | 14558.4 | 139356.5695 | 21881.05 | 175796.0195 | TOTAL MWh | 99556.0745 | 62506.195 | 8337.05 | 5396.7 | 175796.0195 | TOTAL MWh | 8184.0645 | 1020.9 | 8337.05 | 5396.7 | 22938.7145

## HOP
lunes, 4 de Mayo del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 04/05/2026 00:00:00 | 05/05/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 04/05/2026 09:48:24 | 04/05/2026 09:55:02 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 04/05/2026 11:16:33 | 04/05/2026 11:25:36 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 04/05/2026 11:34:48 | 04/05/2026 11:52:54 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 04/05/2026 11:59:03 | 04/05/2026 16:04:06 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 04/05/2026 00:00:00 | 04/05/2026 11:22:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 04/05/2026 11:22:00 | 05/05/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 04/05/2026 00:00:00 | 05/05/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 04/05/2026 05:23:00 | 04/05/2026 07:47:00 | 04/05/2026 05:18:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 04/05/2026 07:47:00 | 04/05/2026 09:09:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 04/05/2026 09:09:00 | 04/05/2026 12:29:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 04/05/2026 14:24:00 | 04/05/2026 22:52:00 | 04/05/2026 14:19:00 | 04/05/2026 22:42:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 04/05/2026 08:09:00 | 04/05/2026 08:57:00 | 04/05/2026 07:45:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 04/05/2026 08:16:00 | 04/05/2026 08:57:00 | 04/05/2026 07:45:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 04/05/2026 08:57:00 | 04/05/2026 17:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 04/05/2026 08:57:00 | 04/05/2026 17:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 04/05/2026 17:30:00 | 04/05/2026 19:36:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 04/05/2026 17:30:00 | 04/05/2026 19:36:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 04/05/2026 19:36:00 | 04/05/2026 23:37:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 04/05/2026 19:36:00 | 04/05/2026 23:37:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 04/05/2026 23:37:00 | 04/05/2026 23:49:00 |  | 04/05/2026 23:37:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 04/05/2026 23:37:00 | 04/05/2026 23:48:00 |  | 04/05/2026 23:37:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 04/05/2026 06:56:00 | 04/05/2026 14:36:00 | 04/05/2026 06:43:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Desconecto por falla
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 04/05/2026 15:13:00 | 05/05/2026 00:00:00 | 04/05/2026 15:12:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 17:25 h se bajó a mínima generación por disponibilidad de gas para el arranque de la unidad TGN4
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 04/05/2026 08:02:00 | 04/05/2026 08:17:00 | 04/05/2026 07:43:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 04/05/2026 08:17:00 | 04/05/2026 08:58:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 04/05/2026 08:58:00 | 04/05/2026 09:09:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 04/05/2026 09:09:00 | 04/05/2026 12:10:00 |  | 04/05/2026 11:59:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 04/05/2026 19:49:00 | 04/05/2026 21:57:00 | 04/05/2026 19:30:00 | 04/05/2026 21:50:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Limitado por disponibilidad de gas.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 04/05/2026 00:00:00 | 04/05/2026 02:44:00 |  | 04/05/2026 02:12:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 04/05/2026 00:00:00 | 04/05/2026 00:15:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Proceso de parada.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 04/05/2026 00:00:00 | 04/05/2026 02:44:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | En proceso de arranque de la TV.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 04/05/2026 02:44:00 | 04/05/2026 05:07:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de arranque de la TV.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 04/05/2026 05:07:00 | 04/05/2026 07:38:00 | 04/05/2026 04:54:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 04/05/2026 05:07:00 | 04/05/2026 05:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | En proceso de arranque de la TV.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG3 - GAS | 04/05/2026 05:58:00 | 04/05/2026 10:45:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 04/05/2026 07:38:00 | 04/05/2026 09:31:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 04/05/2026 09:31:00 | 04/05/2026 10:45:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 04/05/2026 10:45:00 | 04/05/2026 14:39:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 04/05/2026 11:54:00 | 04/05/2026 14:39:00 | 04/05/2026 11:53:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople para el 3x1
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 04/05/2026 14:39:00 | 05/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 04/05/2026 00:00:00 | 05/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 04/05/2026 16:03:00 | 04/05/2026 16:54:50 | 04/05/2026 15:59:00 | 04/05/2026 16:53:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 04/05/2026 00:00:00 | 05/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 07:49 h, se bajó a 500 MW. A las 08:01 h, se bajó a 450 MW. A las 13:03 h, se bajó a 420 MW. A las 14:13 h, se subio a plena
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 04/05/2026 00:00:00 | 05/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 04/05/2026 16:47:00 | 04/05/2026 22:42:00 | 04/05/2026 16:29:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 04/05/2026 22:42:00 | 04/05/2026 23:05:00 |  | 04/05/2026 22:48:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 04/05/2026 00:00:00 | 04/05/2026 00:46:00 |  | 04/05/2026 00:35:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | VENTANILLA TG4 - GAS | 04/05/2026 00:00:00 | 04/05/2026 01:31:00 |  | 04/05/2026 01:21:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | VENTANILLA TG4 - GAS | 04/05/2026 05:48:00 | 04/05/2026 07:08:00 | 04/05/2026 05:32:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 04/05/2026 06:35:00 | 04/05/2026 07:38:00 | 04/05/2026 06:06:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | VENTANILLA TG4 - GAS | 04/05/2026 07:08:00 | 04/05/2026 09:31:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 04/05/2026 07:38:00 | 04/05/2026 09:31:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 04/05/2026 09:31:00 | 04/05/2026 10:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | VENTANILLA TG4 - GAS | 04/05/2026 09:31:00 | 04/05/2026 10:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 04/05/2026 10:58:00 | 04/05/2026 14:20:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | VENTANILLA TG4 - GAS | 04/05/2026 10:58:00 | 04/05/2026 16:19:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 04/05/2026 14:20:00 | 04/05/2026 14:54:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 04/05/2026 14:54:00 | 04/05/2026 16:19:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 04/05/2026 16:19:00 | 04/05/2026 23:59:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | VENTANILLA TG4 - GAS | 04/05/2026 16:19:00 | 04/05/2026 23:09:00 |  | 04/05/2026 22:55:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 04/05/2026 23:59:00 | 05/05/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 04/05/2026 00:00:00 | 05/05/2026 00:00:00 |  | 04/05/2026 06:02:00 | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 04/05/2026 00:00:00 | 05/05/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 04/05/2026 00:00:00 | 05/05/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 04/05/2026 00:00:00 | 05/05/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | RF ETEN TG1 - D2 | 04/05/2026 08:10:00 | 04/05/2026 08:59:00 | 04/05/2026 07:50:00 |  | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ...
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | RF ETEN TG1 - D2 | 04/05/2026 08:59:00 | 04/05/2026 23:58:00 |  | 04/05/2026 23:06:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 04/05/2026 00:00:00 | 05/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 04/05/2026 00:00:00 | 04/05/2026 02:20:00 |  | 04/05/2026 02:13:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 04/05/2026 16:31:00 | 04/05/2026 16:47:00 | 04/05/2026 16:18:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 04/05/2026 16:53:00 | 04/05/2026 22:41:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 04/05/2026 22:41:00 | 05/05/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
lunes, 4 de Mayo del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFÉRICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR ÚTIL EN FÁBRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV2 | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | Se realizará la parada Anual de Planta TV2 estarán en mantenimiento preventivo programado | 6 | P | F/S | N | PREV. | 24998 | G
CELARIS ENERGY S.A. | MANTA I | CENTRAL | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | CH Manta fuera de servicio por Reparación de válvula de guarda UG1 y UG2. | 15 | P | F/S | N | PREV. | 20667 | G
CELARIS ENERGY S.A. | MANTA I | G2 | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | Cambio de rodete y mantenimiento de inyectores UG2. | 7.5 | P | F/S | N | PREV. | 20669 | G
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | F/S por fuerza mayor, ingreso de huaico - Charcani IV | 15 | P | F/S | N | OTROS | 1198 | G
EGEMSA | MACHUPICCHU | G4 | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | Inspección de rodete Francis | 95 | P | F/S | N | PREV. | 14807 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G1 | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL UG1***** | 235 | P | F/S | N | PREV. | 14971 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 04/05/2026 14:36 | 04/05/2026 15:13 | Disparo de unidad TG6 | 20 | F | F/S | N | OTROS | 16925 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | * A4.1 f/s FM6 12:19 Hrs. 05/03/26 - falla en pala A6.2 f/s FM6 10:42 Hrs. 06/03/26 - falla en pala | 11.9 | P | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | TG2 | 04/05/2026 04:55 | 04/05/2026 11:52 | Indisponible por correctivo en investigación | 0 | P | F/S | N | CORR. | 198 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 2 | TG41 | 04/05/2026 06:56 | 05/05/2026 00:00 | Indisponible por correctivo en investigación | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15680 | G
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G1 | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | Reparación interna del Generador | 9.2 | P | F/S | N | CORR. | 17552 | G
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | RESERVA FRIA PTO MALDONADO | CENTRAL | 04/05/2026 07:01 | 04/05/2026 15:07 | Mediciones de aislamiento de cables N2XSY 240mm2 de acometida de 10kV que conecta la Celda IN-225 | 17.41 | P | F/S | N | PREV. | 16290 | G
INLAND ENERGY SAC | SANTA TERESA | G1 | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | Mantenimiento Unidad 01 de Santa Teresa:Inspecciones de cojinetes de turbina y generador; inspecciones en tableros de control de unidad, turbina y excitación; Inspección y limpieza de carbones en sistema de excitación | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14845 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH2 - G2 | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentración de sólidos. | 0.34645 | P | F/S | N | CORR. | 1019 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G1 | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentración de sólidos. | 0.79612 | P | F/S | N | CORR. | 1020 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G2 | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentración de sólidos. | 0.4003 | P | F/S | N | CORR. | 1034 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG3 | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR TG3 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12713 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | CENTRAL | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | PARADA DE CENTRAL MATUCANA***** | 130 | P | F/S | N | PREV. | 280 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | G1 | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | REPARACION FILO DE ATAQUE***** | 65 | P | F/S | N | PREV. | 28 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | G1 | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | PARADA CENTRAL (5D) LIMPIEZA DE MUSGOS EN PARTE FINAL DE LOS DESARENADORES EN TOMA TAMBORAQUE (3D) CAMBIO DE TRANSFORMADOR (5D)******************** | 65 | P | F/S | N | PREV. | 28 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | G2 | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | REPARACION FILO DE ATAQUE***** | 65 | P | F/S | N | PREV. | 29 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | G2 | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | PARADA CENTRAL (5D) LIMPIEZA DE MUSGOS EN PARTE FINAL DE LOS DESARENADORES EN TOMA TAMBORAQUE (3D) CAMBIO DE TRANSFORMADOR (5D)******************** | 65 | P | F/S | N | PREV. | 29 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TV | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | Reparación de válvula de acople de vapor HRH11 de turbina de vapor, requiere TV indisponible. | 150 | P | F/S | N | CORR. | 196 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | TH-16 Smoke in generator cooling air | 3.15 | P | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 04/05/2026 10:20 | 04/05/2026 17:16 | TH-08 Mantenimiento 11vo Anual | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 04/05/2026 06:18 | 05/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 100000 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | Revisión por problemas en controlador UNIC del sistema de control local de turbogenerador unidad GT-2. | 7.847 | F | F/S | N | CORR. | 14960 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV1 | 04/05/2026 00:00 | 05/05/2026 00:00 | Por mantenimiento Anual Programado. | 18.141 | P | F/S | N | PREV. | 58 | G
TERMOSELVA | AGUAYTÍA | TG1 | 04/05/2026 08:05 | 05/05/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR TRABAJOS EN EL TRANSFORMADOR TR-TG1 | 80 | P | F/S | N | OTROS | 98 | G
TERMOSELVA | AGUAYTÍA | TG2 | 04/05/2026 16:47 | 04/05/2026 16:51 | Se produce la apertura del interrruptor del generador TG2 cuando la unidad se encontraba generando 68 MW. | 80 | F | F/S | N | OTROS | 99 | G

## RESERVA_FRÍA
04/05/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Lunes 4 de Mayo del 2026 / SEM N° 18 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Lunes 4 de Mayo del 2026 / SEM N° 18 | [103 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [68 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Lunes | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | PIEREN | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | COENGY | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [21 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 192.026 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3018.7132 | 2999.5213 | 514.1377
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [21 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 192.026 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3018.7132 | 2999.5213 | 415.51
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [21 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 445.4684 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3382.6527 | 3363.4607 | 415.51
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [21 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 445.4684 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 150.6548 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3533.3075 | 3514.1155 | 416.1645
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [9 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [21 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 445.4684 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 150.6548 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3593.3075 | 3574.1155 | 505.6772
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [9 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [22 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 356.4851 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3632.7161 | 3613.5241 | 603.6504
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [9 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [22 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 356.4851 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3632.7161 | 3613.5241 | 603.6504
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [9 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [22 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 617.0439 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 4084.4711 | 4065.2791 | 603.6504
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [9 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [22 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 617.0439 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 4084.4711 | 4065.2791 | 603.6504
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [9 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [22 empty] | 184.8749 | 46.8771 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 363.6014 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3877.9057 | 3858.7138 | 857.0928
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [9 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [22 empty] | 184.8749 | 46.8771 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 192.026 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3683.2696 | 3664.0776 | 857.0928
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [9 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [22 empty] | 184.8749 | 46.8771 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 150.6548 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3337.8517 | 3318.6597 | 857.0928
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [9 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [22 empty] | 184.8749 | 46.8771 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 150.6548 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3337.8517 | 3318.6597 | 857.0928
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [9 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [22 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3029.8228 | 3010.6308 | 967.5898
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [9 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [22 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3012.4069 | 2993.215 | 985.0057
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [9 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [22 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3012.4069 | 2993.215 | 985.0057
08:30 | [8 empty] | 60 | [9 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2781.3491 | 2762.1572 | 985.0057
09:00 | [8 empty] | 60 | [9 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2781.3491 | 2762.1572 | 985.0057
09:30 | [8 empty] | 60 | [9 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2781.3491 | 2762.1572 | 985.0057
10:00 | [8 empty] | 60 | [9 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2781.3491 | 2762.1572 | 985.0057
10:30 | [8 empty] | 60 | [9 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2781.3491 | 2762.1572 | 985.0057
11:00 | [8 empty] | 60 | [9 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2781.3491 | 2762.1572 | 985.0057
11:30 | [8 empty] | 60 | [9 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2781.3491 | 2762.1572 | 985.0057
12:00 | [8 empty] | 60 | [9 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2781.3491 | 2762.1572 | 731.5632
12:30 | [8 empty] | 60 | [9 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2781.3491 | 2762.1572 | 731.5632
13:00 | [8 empty] | 60 | [9 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2804.4098 | 2785.2178 | 731.5632
13:30 | [8 empty] | 60 | [9 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2804.4098 | 2785.2178 | 731.5632
14:00 | [8 empty] | 60 | [9 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2804.4098 | 2785.2178 | 731.5632
14:30 | [8 empty] | 60 | [9 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2781.3491 | 2762.1572 | 731.5632
15:00 | [8 empty] | 60 | [9 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2781.3491 | 2762.1572 | 778.4403
15:30 | [8 empty] | 60 | [9 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2798.765 | 2779.573 | 714.1474
16:00 | [18 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2738.765 | 2719.573 | 714.1474
16:30 | [18 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2721.3491 | 2702.1572 | 714.1474
17:00 | [18 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2530.1529 | 2510.961 | 714.1474
17:30 | [18 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2547.5687 | 2528.3768 | 714.1474
18:00 | [18 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2547.5687 | 2528.3768 | 714.1474
18:30 | [18 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2547.5687 | 2528.3768 | 714.1474
19:00 | [18 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2547.5687 | 2528.3768 | 714.1474
19:30 | [18 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2547.5687 | 2528.3768 | 714.1474
20:00 | [18 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2547.5687 | 2528.3768 | 714.1474
20:30 | [18 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2547.5687 | 2528.3768 | 714.1474
21:00 | [18 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2547.5687 | 2528.3768 | 714.1474
21:30 | [18 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2547.5687 | 2528.3768 | 714.1474
22:00 | [18 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2547.5687 | 2528.3768 | 714.1474
22:30 | [18 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2547.5687 | 2528.3768 | 714.1474
23:00 | [18 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2547.5687 | 2528.3768 | 714.1474
23:30 | [18 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2570.6294 | 2551.4375 | 616.1742
23:59 | [18 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2570.6294 | 2551.4375 | 616.1742
MWh | 0 | 0 | 0 | 70.607 | 68.1335 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.607 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 172.9551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 573.3396 | 245.3482 | 0 | 0 | 4222.1621 | 1709.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5 | 4437 | 93.7542 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2111.5713 | 0 | 607.7336 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 261.2375 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1258.0442 | 1233.7094 | 0 | 0 | 1213.4497 | 2485.5507 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 8859500.97 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
lunes, 4 de Mayo del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 3 | 34 | 41.9 | 10 | 27.4 | 44 |  |  | 13.65 | 11.9 | 13.819 | -- | -- | 1.922 | 96.99 | 135.69 | 301.15 | 188.28 | 167.114 | 11.92 | 7.01 | 18.547 | 0.45 | -- | -- | 198.3 | 490.166 | 66.526 | 60.561 | 18.603 | 0 |  | 21.4 | 9.2959 |  | 14.4 | 26.93 | 27.22 | 34.424 | -- | 95.249 | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.999 | 7.007
00:30 | 3 | 34 | 41.9 | 10 | 27.4 | 44 |  |  | 13.65 | 11.9 | 13.819 | -- | -- | 1.922 | 96.99 | 135.69 | 301.15 | 188.28 | 167.114 | 11.92 | 7.01 | 18.547 | 0.45 | -- | -- | 198.3 | 490.166 | 66.526 | 60.561 | 18.603 | 0 |  | 21.4 | 9.2959 |  | 14.4 | 26.93 | 27.22 | 34.424 | -- | 95.249 | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.999 | 7.007
01:00 | 3 | 34 | 41.9 | 10 | 31.9 | 44 |  |  | 11.45 | 11.92 | 8.562 | -- | -- | 1.922 | 96.99 | 135.69 | 299.41 | 186.54 | 196.707 | 11.9 | 10.99 | 19.714 | 0.45 | -- | -- | 194.13 | 496.997 | 65.607 | 61.694 | 18.565 | 0 |  | 16.7 | 9.4437 |  | 14.4 | 28.13 | 28.42 | 33.659 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.999 | 7.007
01:30 | 3 | 34 | 41.9 | 10 | 31.9 | 44 |  |  | 11.45 | 11.92 | 8.562 | -- | -- | 1.922 | 96.99 | 135.69 | 299.41 | 186.54 | 196.707 | 11.9 | 10.99 | 19.714 | 0.45 | -- | -- | 194.13 | 496.997 | 65.607 | 61.694 | 18.565 | 0 |  | 16.7 | 9.4437 |  | 14.4 | 28.13 | 28.42 | 33.659 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.999 | 7.007
02:00 | 3 | 34 | 41.9 | 10 | 27.4 | 44 |  |  | 11.43 | 11.72 | 8.517 | -- | -- | 1.922 | 96.99 | 134.63 | 297.68 | 184.81 | 194.284 | 11.91 | 10.99 | 17.048 | 0.44 | -- | -- | 189.53 | 492.402 | 66.511 | 61.111 | 18.576 | 0 |  | 16.3 | 9.3672 |  | 14.4 | 27.89 | 28.18 | 33.659 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.999 | 7.007
02:30 | 3 | 34 | 41.9 | 10 | 27.4 | 44 |  |  | 11.43 | 11.72 | 8.517 | -- | -- | 1.922 | 96.99 | 134.63 | 297.68 | 184.81 | 194.284 | 11.91 | 10.99 | 17.048 | 0.44 | -- | -- | 189.53 | 492.402 | 66.511 | 61.111 | 18.576 | 0 |  | 16.3 | 9.3672 |  | 14.4 | 27.89 | 28.18 | 33.659 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.999 | 7.007
03:00 | 3 | 34 | 41.9 | 10 | 31.8 | 44 |  |  | 10.95 | 11.72 | 8.486 | -- | -- | 1.922 | 96.99 | 129.37 | 290.8 | 177.93 | 186.345 | 11.93 | 11.53 | 17.537 | 0.46 | -- | -- | 191.53 | 494.402 | 66.479 | 62.516 | 18.553 | 0 |  | 16.3 | 9.4025 |  | 14.4 | 27.71 | 28 | 33.659 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.999 | 7.007
03:30 | 3 | 34 | 41.9 | 10 | 31.8 | 44 |  |  | 10.95 | 11.72 | 8.486 | -- | -- | 1.922 | 96.99 | 129.37 | 290.8 | 177.93 | 186.345 | 11.93 | 11.53 | 17.537 | 0.46 | -- | -- | 191.53 | 494.402 | 66.479 | 62.516 | 18.553 | 0 |  | 16.3 | 9.4025 |  | 14.4 | 27.71 | 28 | 33.659 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.999 | 7.007
04:00 | 3 | 34 | 41.9 | 10 | 26.7 | 44 |  |  | 10.93 | 11.72 | 8.553 | -- | -- | 1.922 | 96.99 | 129.37 | 285.71 | 172.84 | 185.113 | 11.89 | 16.9 | 17.538 | 0.44 | -- | -- | 192.69 | 495.557 | 67.45 | 64.158 | 18.015 | 0 |  | 16.3 | 9.3829 |  | 14.4 | 27.93 | 28.22 | 33.659 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.806 | 7.007
04:30 | 3 | 34 | 41.9 | 10 | 26.7 | 44 |  |  | 10.93 | 11.72 | 8.553 | -- | -- | 1.922 | 96.99 | 129.37 | 285.71 | 172.84 | 185.113 | 11.89 | 16.9 | 17.538 | 0.44 | -- | -- | 192.69 | 495.557 | 67.45 | 64.158 | 18.015 | 0 |  | 16.3 | 9.3829 |  | 14.4 | 27.93 | 28.22 | 33.659 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.806 | 7.007
05:00 | 3 | 34 | 41.9 | 10 | 37.5 | 44 |  |  | 10.95 | 11.82 | 8.806 | -- | -- | 1.922 | 96.99 | 134.63 | 282.35 | 169.48 | 181.922 | 11.92 | 17.54 | 15.526 | 0.46 | -- | -- | 183.68 | 486.548 | 68.848 | 62.322 | 18.043 | 0 |  | 16.3 | 9.4745 |  | 14.4 | 27.97 | 28.26 | 33.659 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.753 | 7.007
05:30 | 3 | 34 | 41.9 | 10 | 37.5 | 44 |  |  | 10.95 | 11.82 | 8.806 | -- | -- | 1.922 | 96.99 | 134.63 | 282.35 | 169.48 | 181.922 | 11.92 | 17.54 | 15.526 | 0.46 | -- | -- | 183.68 | 486.548 | 68.848 | 62.322 | 18.043 | 0 |  | 16.3 | 9.4745 |  | 14.4 | 27.97 | 28.26 | 33.659 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.753 | 7.007
06:00 | 3 | 34 | 41.9 | 10 | 39.4 | 44 |  |  | 11 | 11.76 | 8.645 | 1.07 | 118.64 | 1.922 | 96.99 | 134.63 | 279 | 165.09 | 182.864 | 11.9 | 14.41 | 17.93 | 5.06 | -- | -- | 181.5 | 484.37 | 67.237 | 62.596 | 18.107 | 0 |  | 21 | 9.7216 |  | 14.3 | 27.93 | 28.22 | 33.659 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.753 | 7.007
06:30 | 3 | 34 | 41.9 | 10 | 39.4 | 44 |  |  | 11 | 11.76 | 8.645 | 1.07 | 118.64 | 1.922 | 96.99 | 134.63 | 279 | 165.09 | 182.864 | 11.9 | 14.41 | 17.93 | 5.06 | -- | -- | 181.5 | 484.37 | 67.237 | 62.596 | 18.107 | 0 |  | 21 | 9.7216 |  | 14.3 | 27.93 | 28.22 | 33.659 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.753 | 7.007
07:00 | 3 | 34 | 41.9 | 10 | 31.5 | 44 |  |  | 10.99 | 11.82 | 8.587 | -- | -- | 1.922 | 97.94 | 134.63 | 272.39 | 158.48 | 172.696 | 11.87 | 18.2 | 17.755 | 2.64 | -- | -- | 178.45 | 481.314 | 67.525 | 61.684 | 18.138 | 0 |  | 18.3 | 9.7214 |  | 14.3 | 27.17 | 27.46 | 33.659 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.562 | 7.007
07:30 | 3 | 34 | 41.9 | 10 | 31.5 | 44 |  |  | 10.99 | 11.82 | 8.587 | -- | -- | 1.922 | 97.94 | 134.63 | 272.39 | 158.48 | 172.696 | 11.87 | 18.2 | 17.755 | 2.64 | -- | -- | 178.45 | 481.314 | 67.525 | 61.684 | 18.138 | 0 |  | 18.3 | 9.7214 |  | 14.3 | 27.17 | 27.46 | 33.659 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.562 | 7.007
08:00 | 3 | 34 | 41.9 | 10 | 22.6 | 44 |  |  | 13.47 | 11.88 | 8.451 | -- | -- | 1.922 | 98.9 | 133.57 | 269.12 | 155.21 | 172.787 | 11.89 | 16.9 | 15.282 | 2.68 | -- | -- | 177.8 | 480.668 | 66.578 | 62.345 | 18.663 | 0 |  | 16.5 | 9.3932 |  | 14.3 | 26.51 | 26.8 | 33.659 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.509 | 7.007
08:30 | 3 | 34 | 41.9 | 10 | 22.6 | 44 |  |  | 13.47 | 11.88 | 8.451 | -- | -- | 1.922 | 98.9 | 133.57 | 269.12 | 155.21 | 172.787 | 11.89 | 16.9 | 15.282 | 2.68 | -- | -- | 177.8 | 480.668 | 66.578 | 62.345 | 18.663 | 0 |  | 16.5 | 9.3932 |  | 14.3 | 26.51 | 26.8 | 33.659 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.509 | 7.007
09:00 | 3 | 34 | 41.9 | 10 | 24.9 | 44 |  |  | 13.46 | 11.89 | 8.509 | -- | -- | 1.922 | 96.99 | 133.57 | 272.39 | 161.59 | 172.841 | 11.82 | 16.26 | 17.498 | 2.72 | -- | -- | 183.51 | 486.376 | 66.865 | 61.398 | 19.983 | 0 |  | 17.2 | 9.1594 |  | 14.3 | 26.47 | 26.76 | 32.886 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.7 | 7.007
09:30 | 3 | 34 | 41.9 | 10 | 24.9 | 44 |  |  | 13.46 | 11.89 | 8.509 | -- | -- | 1.922 | 96.99 | 133.57 | 272.39 | 161.59 | 172.841 | 11.82 | 16.26 | 17.498 | 2.72 | -- | -- | 183.51 | 486.376 | 66.865 | 61.398 | 19.983 | 0 |  | 17.2 | 9.1594 |  | 14.3 | 26.47 | 26.76 | 32.886 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.7 | 7.007
10:00 | 3 | 34 | 41.9 | 10 | 28.7 | 44 |  |  | 13.48 | 11.95 | 8.487 | -- | -- | 1.922 | 96.99 | 133.57 | 274.03 | 177.98 | 172.809 | 11.69 | 16.26 | 17.48 | 2.75 | -- | -- | 178.31 | 481.181 | 66.445 | 60.895 | 18.925 | 0 |  | 16.3 | 9.2809 |  | 14.3 | 25.81 | 26.1 | 33.659 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.984 | 7.007
10:30 | 3 | 34 | 41.9 | 10 | 28.7 | 44 |  |  | 13.48 | 11.95 | 8.487 | -- | -- | 1.922 | 96.99 | 133.57 | 274.03 | 177.98 | 172.809 | 11.69 | 16.26 | 17.48 | 2.75 | -- | -- | 178.31 | 481.181 | 66.445 | 60.895 | 18.925 | 0 |  | 16.3 | 9.2809 |  | 14.3 | 25.81 | 26.1 | 33.659 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.984 | 7.007
11:00 | 3 | 34 | 41.9 | 10 | 26.5 | 44 |  |  | 13.46 | 11.87 | 8.51 | -- | -- | 1.922 | 96.99 | 113.57 | 275.68 | 180.57 | 172.839 | 11.55 | 13.23 | 16.39 | 2.77 | -- | -- | 177.32 | 480.189 | 65.776 | 59.301 | 17.88 | 0 |  | 16.3 | 9.2668 |  | 14.3 | 25.69 | 25.98 | 33.659 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.818 | 7.007
11:30 | 3 | 34 | 41.9 | 10 | 26.5 | 44 |  |  | 13.46 | 11.87 | 8.51 | -- | -- | 1.922 | 96.99 | 113.57 | 275.68 | 180.57 | 172.839 | 11.55 | 13.23 | 16.39 | 2.77 | -- | -- | 177.32 | 480.189 | 65.776 | 59.301 | 17.88 | 0 |  | 16.3 | 9.2668 |  | 14.3 | 25.69 | 25.98 | 33.659 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.818 | 7.007
12:00 | 3 | 34 | 41.9 | 10 | 29.6 | 44 |  |  | 13.43 | 11.87 | 12.824 | -- | -- | 1.922 | 86.04 | 113.57 | 274.03 | 176.09 | 172.745 | 11.3 | 10.99 | 18.59 | 2.83 | -- | -- | 181.02 | 483.885 | 64.057 | 59.04 | 17.752 | 0 |  | 16.2 | 9.2868 |  | 14.4 | 25.61 | 25.9 | 32.886 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.989 | 7.007
12:30 | 3 | 34 | 41.9 | 10 | 29.6 | 44 |  |  | 13.43 | 11.87 | 12.824 | -- | -- | 1.922 | 86.04 | 113.57 | 274.03 | 176.09 | 172.745 | 11.3 | 10.99 | 18.59 | 2.83 | -- | -- | 181.02 | 483.885 | 64.057 | 59.04 | 17.752 | 0 |  | 16.2 | 9.2868 |  | 14.4 | 25.61 | 25.9 | 32.886 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.989 | 7.007
13:00 | 3 | 34 | 41.9 | 10 | 26.5 | 44 |  |  | 13.44 | 11.78 | 12.737 | -- | -- | 1.922 | 81.71 | 139.98 | 274.03 | 187.11 | 165.503 | 11.19 | 10.45 | 15.88 | 2.8 | -- | -- | 182.16 | 485.026 | 63.834 | 58.174 | 17.635 | 0 |  | 11.6 | 9.2668 |  | 14.4 | 25.91 | 26.2 | 32.886 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 30.054 | 7.007
13:30 | 3 | 34 | 41.9 | 10 | 26.5 | 44 |  |  | 13.44 | 11.78 | 12.737 | -- | -- | 1.922 | 81.71 | 139.98 | 274.03 | 187.11 | 165.503 | 11.19 | 10.45 | 15.88 | 2.8 | -- | -- | 182.16 | 485.026 | 63.834 | 58.174 | 17.635 | 0 |  | 11.6 | 9.2668 |  | 14.4 | 25.91 | 26.2 | 32.886 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 30.054 | 7.007
14:00 | 3 | 34 | 41.9 | 10 | 25.8 | 44 |  |  | 13.48 | 11.73 | 12.861 | -- | -- | 1.922 | 96.05 | 139.8 | 270.75 | 192.4 | 155.3 | 11.13 | 9.93 | 16.84 | 2.77 | -- | -- | 184.29 | 487.163 | 62.679 | 57.101 | 17.842 | 0 |  | 10.4 | 9.2411 |  | 14.4 | 25.95 | 26.24 | 32.886 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.627 | 7.007
14:30 | 3 | 34 | 41.9 | 10 | 25.8 | 44 |  |  | 13.48 | 11.73 | 12.861 | -- | -- | 1.922 | 96.05 | 139.8 | 270.75 | 192.4 | 155.3 | 11.13 | 9.93 | 16.84 | 2.77 | -- | -- | 184.29 | 487.163 | 62.679 | 57.101 | 17.842 | 0 |  | 10.4 | 9.2411 |  | 14.4 | 25.95 | 26.24 | 32.886 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.627 | 7.007
15:00 | 3 | 34 | 41.9 | 10 | 27.7 | 44 |  |  | 12.98 | 11.93 | 12.792 | -- | -- | 1.922 | 96.99 | 139.98 | 269.12 | 178.61 | 145.414 | 11.13 | 13.23 | 15.6 | 2.74 | -- | -- | 176.98 | 479.843 | 61.788 | 57.598 | 18.088 | 0 |  | 10.4 | 9.2991 |  | 14.4 | 25.81 | 26.1 | 32.886 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.936 | 7.007
15:30 | 3 | 34 | 41.9 | 10 | 27.7 | 44 |  |  | 12.98 | 11.93 | 12.792 | -- | -- | 1.922 | 96.99 | 139.98 | 269.12 | 178.61 | 145.414 | 11.13 | 13.23 | 15.6 | 2.74 | -- | -- | 176.98 | 479.843 | 61.788 | 57.598 | 18.088 | 0 |  | 10.4 | 9.2991 |  | 14.4 | 25.81 | 26.1 | 32.886 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.936 | 7.007
16:00 | 3 | 34 | 41.9 | 10 | 23.8 | 44 |  |  | 12.99 | 11.9 | 12.735 | -- | -- | 1.922 | 97.94 | 138.9 | 269.12 | 174.01 | 140.059 | 10.88 | 13.82 | 14.75 | 2.71 | -- | -- | 181.78 | 484.646 | 62.224 | 57.565 | 17.914 | 0 |  | 18.2 | 9.2224 |  | 14.3 | 25.79 | 26.08 | 32.104 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.627 | 7.007
16:30 | 3 | 34 | 41.9 | 10 | 23.8 | 44 |  |  | 12.99 | 11.9 | 12.735 | -- | -- | 1.922 | 97.94 | 138.9 | 269.12 | 174.01 | 140.059 | 10.88 | 13.82 | 14.75 | 2.71 | -- | -- | 181.78 | 484.646 | 62.224 | 57.565 | 17.914 | 0 |  | 18.2 | 9.2224 |  | 14.3 | 25.79 | 26.08 | 32.104 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.627 | 7.007
17:00 | 3 | 34 | 41.9 | 10 | 29 | 44 |  |  | 13 | 11.85 | 15.234 | -- | -- | 1.922 | 96.99 | 138.9 | 270.75 | 173.76 | 141.471 | 10.83 | 13.23 | 16.24 | 2.72 | -- | -- | 173.58 | 476.448 | 62.231 | 56.902 | 17.828 | 0 |  | 19.7 | 9.5845 |  | 14.3 | 25.91 | 26.2 | 32.104 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.509 | 7.007
17:30 | 3 | 34 | 41.9 | 10 | 29 | 44 |  |  | 13 | 11.85 | 15.234 | -- | -- | 1.922 | 96.99 | 138.9 | 270.75 | 173.76 | 141.471 | 10.83 | 13.23 | 16.24 | 2.72 | -- | -- | 173.58 | 476.448 | 62.231 | 56.902 | 17.828 | 0 |  | 19.7 | 9.5845 |  | 14.3 | 25.91 | 26.2 | 32.104 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.509 | 7.007
18:00 | 3 | 34 | 41.9 | 10 | 25 | 44 |  |  | 13.07 | 11.77 | 14.808 | 1.07 | 111.17 | 1.922 | 86.92 | 136.76 | 272.39 | 176.34 | 141.522 | 10.85 | 13.82 | 16.43 | 2.72 | -- | -- | 175.77 | 478.64 | 61.701 | 56.695 | 17.43 | 0.6 |  | 21.8 | 9.6963 |  | 14.2 | 25.91 | 26.2 | 32.886 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.509 | 7.007
18:30 | 3 | 34 | 41.9 | 10 | 25 | 44 |  |  | 13.07 | 11.77 | 14.808 | 1.07 | 111.17 | 1.922 | 86.92 | 136.76 | 272.39 | 176.34 | 141.522 | 10.85 | 13.82 | 16.43 | 2.72 | -- | -- | 175.77 | 478.64 | 61.701 | 56.695 | 17.43 | 0.6 |  | 21.8 | 9.6963 |  | 14.2 | 25.91 | 26.2 | 32.886 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.509 | 7.007
19:00 | 3 | 34 | 41.9 | 10 | 24 | 44 |  |  | 14.98 | 11.77 | 21.445 | -- | -- | 1.922 | 89.6 | 129.37 | 270.75 | 173.76 | 148.911 | 10.59 | 13.82 | 15.42 | 2.71 | -- | -- | 163.08 | 465.946 | 61.438 | 56.734 | 17.243 | 0.6 |  | 22 | 9.7305 |  | 14.2 | 25.93 | 26.22 | 32.104 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.509 | 7.007
19:30 | 3 | 34 | 41.9 | 10 | 24 | 44 |  |  | 14.98 | 11.77 | 21.445 | -- | -- | 1.922 | 89.6 | 129.37 | 270.75 | 173.76 | 148.911 | 10.59 | 13.82 | 15.42 | 2.71 | -- | -- | 163.08 | 465.946 | 61.438 | 56.734 | 17.243 | 0.6 |  | 22 | 9.7305 |  | 14.2 | 25.93 | 26.22 | 32.104 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.509 | 7.007
20:00 | 3 | 34 | 41.9 | 10 | 26.9 | 44 |  |  | 15.05 | 11.87 | 21.846 | -- | -- | 1.922 | 86.92 | 128.33 | 269.12 | 172.13 | 152.405 | 10.42 | 12.66 | 14.63 | 2.71 | -- | -- | 157.87 | 460.74 | 61.402 | 56.701 | 17.156 | 0.6 |  | 22 | 9.6405 |  | 14.2 | 25.97 | 26.26 | 32.104 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.319 | 7.007
20:30 | 3 | 34 | 41.9 | 10 | 26.9 | 44 |  |  | 15.05 | 11.87 | 21.846 | -- | -- | 1.922 | 86.92 | 128.33 | 269.12 | 172.13 | 152.405 | 10.42 | 12.66 | 14.63 | 2.71 | -- | -- | 157.87 | 460.74 | 61.402 | 56.701 | 17.156 | 0.6 |  | 22 | 9.6405 |  | 14.2 | 25.97 | 26.26 | 32.104 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.319 | 7.007
21:00 | 3 | 33 | 40.9 | 10 | 30.4 | 43 |  |  | 15.01 | 11.84 | 21.78 | -- | -- | 1.922 | 86.04 | 136.76 | 269.12 | 180.42 | 175.882 | 9.8 | 12.66 | 15.56 | 2.69 | -- | -- | 156.35 | 459.22 | 61.412 | 56.669 | 17.367 | 0.6 |  | 22 | 9.4761 |  | 14.2 | 25.89 | 26.18 | 32.104 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.267 | 7.007
21:30 | 3 | 33 | 40.9 | 10 | 30.4 | 43 |  |  | 15.01 | 11.84 | 21.78 | -- | -- | 1.922 | 86.04 | 136.76 | 269.12 | 180.42 | 175.882 | 9.8 | 12.66 | 15.56 | 2.69 | -- | -- | 156.35 | 459.22 | 61.412 | 56.669 | 17.367 | 0.6 |  | 22 | 9.4761 |  | 14.2 | 25.89 | 26.18 | 32.104 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.267 | 7.007
22:00 | 3 | 32 | 39.9 | 10 | 26.5 | 42 |  |  | 13.02 | 11.85 | 21.766 | -- | -- | 1.922 | 96.05 | 137.83 | 267.49 | 178.79 | 173.291 | 9.13 | 15.64 | 14.98 | 2.67 | -- | -- | 150.19 | 453.055 | 61.39 | 56.2 | 17.184 | 0.6 |  | 22 | 9.0187 |  | 14.2 | 25.93 | 26.22 | 32.104 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.453 | --
22:30 | 3 | 32 | 39.9 | 10 | 26.5 | 42 |  |  | 13.02 | 11.85 | 21.766 | -- | -- | 1.922 | 96.05 | 137.83 | 267.49 | 178.79 | 173.291 | 9.13 | 15.64 | 14.98 | 2.67 | -- | -- | 150.19 | 453.055 | 61.39 | 56.2 | 17.184 | 0.6 |  | 22 | 9.0187 |  | 14.2 | 25.93 | 26.22 | 32.104 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.453 | --
23:00 | 3 | 32 | 39.9 | 10 | 24.1 | 42 |  |  | 12.46 | 11.81 | 14.528 | -- | -- | 1.922 | 96.99 | 137.83 | 267.49 | 171.44 | 173.663 | 8.72 | 14.41 | 14.41 | 2.66 | -- | -- | 142.73 | 445.6 | 60.839 | 56.147 | 15.206 | 0.6 |  | 22 | 8.9236 |  | 14.2 | 25.99 | 26.28 | 32.104 | 26.7882 | 91.8576 | 30.8064 | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.509 | --
23:30 | 3 | 32 | 39.9 | 10 | 24.1 | 42 |  |  | 12.46 | 11.81 | 14.528 | -- | -- | 1.922 | 96.99 | 137.83 | 267.49 | 171.44 | 173.663 | 8.72 | 14.41 | 14.41 | 2.66 | -- | -- | 142.73 | 445.6 | 60.839 | 56.147 | 15.206 | 0.6 |  | 22 | 8.9236 |  | 14.2 | 25.99 | 26.28 | 32.104 | 26.7882 | 91.8576 | 30.8064 | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.509 | --
MAX | 3 | 32 | 39.9 | 10 | 22.6 | 42 | 0 | 0 | 10.93 | 11.72 | 8.451 | 1.07 | 111.17 | 1.922 | 81.71 | 113.57 | 267.49 | 155.21 | 140.059 | 8.72 | 7.01 | 14.41 | 0.44 | 0 | 0 | 142.73 | 445.6 | 60.839 | 56.147 | 15.206 | 0 | 0 | 10.4 | 8.9236 | 0 | 14.2 | 25.61 | 25.9 | 32.104 | 26.7882 | 91.8576 | 30.8064 | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.267 | 7.007
MIN | 3 | 34 | 41.9 | 10 | 39.4 | 44 | 0 | 0 | 15.05 | 11.95 | 21.846 | 1.07 | 118.64 | 1.922 | 98.9 | 139.98 | 301.15 | 192.4 | 196.707 | 11.93 | 18.2 | 19.714 | 5.06 | 0 | 0 | 198.3 | 496.997 | 68.848 | 64.158 | 19.983 | 0.6 | 0 | 22 | 9.7305 | 0 | 14.4 | 28.13 | 28.42 | 34.424 | 26.7882 | 95.249 | 30.8064 | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 30.054 | 7.007
PROM | 3 | 33.7917 | 41.6917 | 10 | 28.15 | 43.7917 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.8388 | 11.8308 | 12.637 | 1.07 | 114.905 | 1.922 | 94.3742 | 133.3721 | 276.8279 | 175.5692 | 168.5203 | 11.1733 | 13.5367 | 16.5656 | 2.2521 | #DIV/0! | #DIV/0! | 177.1896 | 479.5993 | 64.4518 | 59.4211 | 17.9457 | 0.15 | #DIV/0! | 17.8 | 9.3874 | #DIV/0! | 14.3167 | 26.5308 | 26.8208 | 33.0441 | 26.7882 | 93.5533 | 30.8064 | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.7162 | 7.007
INICIO | 3 | 34 | 41.9 | 10 | 27.4 | 44 |  |  | 13.65 | 11.9 | 13.819 | -- | -- | 1.922 | 96.99 | 135.69 | 301.15 | 188.28 | 167.114 | 11.92 | 7.01 | 18.547 | 0.45 | -- | -- | 198.3 | 490.166 | 66.526 | 60.561 | 18.603 | 0 |  | 21.4 | 9.2959 |  | 14.4 | 26.93 | 27.22 | 34.424 | -- | 95.249 | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.999 | 7.007
FINAL | 3 | 32 | 39.9 | 10 | 24.1 | 42 |  |  | 12.46 | 11.81 | 14.528 | -- | -- | 1.922 | 96.99 | 137.83 | 267.49 | 171.44 | 173.663 | 8.72 | 14.41 | 14.41 | 2.66 | -- | -- | 142.73 | 445.6 | 60.839 | 56.147 | 15.206 | 0.6 |  | 22 | 8.9236 |  | 14.2 | 25.99 | 26.28 | 32.104 | 26.7882 | 91.8576 | 30.8064 | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.509 | --
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
lunes, 4 de Mayo del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 9.0001 | 1.1422 |  |  | 0.02679 | 3875.1361 | -- | -- | 0.64323 | 22.5555 | -- | 0.27584 | 0.31566 | 2411.76 | 0.932 | -- | 0.443 | 0.54 | -- | 263.251 | 0.145 | 0.023 | 55.88 | 0.149 | 0.39427 | 0.11871 | 9.12 | 0.314
00:30 | 2695 | 9.0001 | 1.1422 |  |  | 0.02679 | 3875.1361 | -- | -- | 0.64323 | 22.5555 | -- | 0.27584 | 0.31566 | 2411.76 | 0.932 | -- | 0.443 | 0.54 | -- | 263.251 | 0.145 | 0.023 | 55.88 | 0.149 | 0.39427 | 0.11871 | 9.12 | 0.314
01:00 | 2695 | 9.0846 | 1.1395 |  |  | 0.02741 | 3875.1415 | -- | -- | 0.64529 | 22.5694 | -- | 0.27584 | 0.30356 | 2411.72 | 0.927 | -- | 0.443 | 0.534 | -- | 263.252 | 0.146 | 0.027 | 55.88 | 0.149 | 0.39916 | 0.12318 | 9.16 | 0.322
01:30 | 2695 | 9.0846 | 1.1395 |  |  | 0.02741 | 3875.1415 | -- | -- | 0.64529 | 22.5694 | -- | 0.27584 | 0.30356 | 2411.72 | 0.927 | -- | 0.443 | 0.534 | -- | 263.252 | 0.146 | 0.027 | 55.88 | 0.149 | 0.39916 | 0.12318 | 9.16 | 0.322
02:00 | 2695 | 9.166 | 1.1341 |  |  | 0.02804 | 3875.1522 | -- | -- | 0.6471 | 22.5965 | -- | 0.2981 | 0.29158 | 2411.72 | 0.927 | -- | 0.442 | 0.529 | -- | 263.253 | 0.137 | 0.029 | 55.88 | 0.149 | 0.38778 | 0.14201 | 9.19 | 0.33
02:30 | 2695 | 9.166 | 1.1341 |  |  | 0.02804 | 3875.1522 | -- | -- | 0.6471 | 22.5965 | -- | 0.2981 | 0.29158 | 2411.72 | 0.927 | -- | 0.442 | 0.529 | -- | 263.253 | 0.137 | 0.029 | 55.88 | 0.149 | 0.38778 | 0.14201 | 9.19 | 0.33
03:00 | 2695 | 9.2411 | 1.1422 |  |  | 0.02865 | 3875.1568 | -- | -- | 0.64888 | 22.6081 | -- | 0.30399 | 0.27975 | 2411.76 | 0.932 | -- | 0.442 | 0.522 | -- | 263.255 | 0.128 | 0.026 | 55.88 | 0.149 | 0.38778 | 0.14554 | 9.22 | 0.337
03:30 | 2695 | 9.2411 | 1.1422 |  |  | 0.02865 | 3875.1568 | -- | -- | 0.64888 | 22.6081 | -- | 0.30399 | 0.27975 | 2411.76 | 0.932 | -- | 0.442 | 0.522 | -- | 263.255 | 0.128 | 0.026 | 55.88 | 0.149 | 0.38778 | 0.14554 | 9.22 | 0.337
04:00 | 2695 | 9.2636 | 1.126 |  |  | 0.02929 | 3875.1598 | -- | -- | 0.65126 | 22.6158 | -- | 0.30399 | 0.26236 | 2411.8 | 0.937 | -- | 0.443 | 0.515 | -- | 263.256 | 0.118 | 0.023 | 55.88 | 0.149 | 0.3797 | 0.16475 | 9.25 | 0.346
04:30 | 2695 | 9.2636 | 1.126 |  |  | 0.02929 | 3875.1598 | -- | -- | 0.65126 | 22.6158 | -- | 0.30399 | 0.26236 | 2411.8 | 0.937 | -- | 0.443 | 0.515 | -- | 263.256 | 0.118 | 0.023 | 55.88 | 0.149 | 0.3797 | 0.16475 | 9.25 | 0.346
05:00 | 2695 | 9.2916 | 1.162 |  |  | 0.02995 | 3875.1644 | -- | -- | 0.64001 | 22.6274 | -- | 0.28676 | 0.25666 | 2411.88 | 0.946 | -- | 0.443 | 0.507 | -- | 263.257 | 0.107 | 0.019 | 55.88 | 0.149 | 0.40406 | 0.14131 | 9.21 | 0.353
05:30 | 2695 | 9.2916 | 1.162 |  |  | 0.02995 | 3875.1644 | -- | -- | 0.64001 | 22.6274 | -- | 0.28676 | 0.25666 | 2411.88 | 0.946 | -- | 0.443 | 0.507 | -- | 263.257 | 0.107 | 0.019 | 55.88 | 0.149 | 0.40406 | 0.14131 | 9.21 | 0.353
06:00 | 2695 | 9.2951 | 1.201 |  |  | 0.0306 | 3875.1778 | -- | -- | 0.59029 | 22.6615 | -- | 0.27038 | 0.26811 | 2411.99 | 0.96 | -- | 0.443 | 0.498 | 103.06 | 263.258 | 0.098 | 0.015 | 55.88 | 0.148 | 0.43897 | 0.10347 | 9.15 | 0.343
06:30 | 2695 | 9.2951 | 1.201 |  |  | 0.0306 | 3875.1778 | -- | -- | 0.59029 | 22.6615 | -- | 0.27038 | 0.26811 | 2411.99 | 0.96 | -- | 0.443 | 0.498 | 103.06 | 263.258 | 0.098 | 0.015 | 55.88 | 0.148 | 0.43897 | 0.10347 | 9.15 | 0.343
07:00 | 2695 | 9.3002 | 1.243 |  |  | 0.03126 | 3875.1891 | -- | -- | 0.53735 | 22.6902 | -- | 0.29222 | 0.28564 | 2412.06 | 0.969 | -- | 0.442 | 0.491 | -- | 263.259 | 0.097 | 0.012 | 55.88 | 0.148 | 0.44658 | 0.10884 | 9.11 | 0.336
07:30 | 2695 | 9.3002 | 1.243 |  |  | 0.03126 | 3875.1891 | -- | -- | 0.53735 | 22.6902 | -- | 0.29222 | 0.28564 | 2412.06 | 0.969 | -- | 0.442 | 0.491 | -- | 263.259 | 0.097 | 0.012 | 55.88 | 0.148 | 0.44658 | 0.10884 | 9.11 | 0.336
08:00 | 2695 | 9.3367 | 1.294 |  |  | 0.03188 | 3875.194 | -- | -- | 0.48612 | 22.7026 | 325.4789 | 0.34088 | 0.27975 | 2412.15 | 0.98 | -- | 0.443 | 0.529 | -- | 263.26 | 0.083 | 0.008 | 55.88 | 0.149 | 0.41064 | 0.14984 | 9.08 | 0.343
08:30 | 2695 | 9.3367 | 1.294 |  |  | 0.03188 | 3875.194 | -- | -- | 0.48612 | 22.7026 | 325.4789 | 0.34088 | 0.27975 | 2412.15 | 0.98 | -- | 0.443 | 0.529 | -- | 263.26 | 0.083 | 0.008 | 55.88 | 0.149 | 0.41064 | 0.14984 | 9.08 | 0.343
09:00 | 2695 | 9.3689 | 1.351 |  |  | 0.03251 | 3875.2104 | -- | -- | 0.45522 | 22.7445 | -- | 0.3473 | 0.23443 | 2412.26 | 0.995 | -- | 0.442 | 0.552 | -- | 263.256 | 0.065 | 0.009 | 55.88 | 0.149 | 0.3894 | 0.17811 | 9.06 | 0.349
09:30 | 2695 | 9.3689 | 1.351 |  |  | 0.03251 | 3875.2104 | -- | -- | 0.45522 | 22.7445 | -- | 0.3473 | 0.23443 | 2412.26 | 0.995 | -- | 0.442 | 0.552 | -- | 263.256 | 0.065 | 0.009 | 55.88 | 0.149 | 0.3894 | 0.17811 | 9.06 | 0.349
10:00 | 2695 | 9.3893 | 1.381 |  |  | 0.03309 | 3875.2287 | -- | -- | 0.46242 | 22.791 | -- | 0.36726 | 0.2132 | 2412.37 | 1.009 | -- | 0.442 | 0.56 | -- | 263.251 | 0.048 | 0.011 | 55.88 | 0.121 | 0.37648 | 0.17974 | 9.04 | 0.356
10:30 | 2695 | 9.3893 | 1.381 |  |  | 0.03309 | 3875.2287 | -- | -- | 0.46242 | 22.791 | -- | 0.36726 | 0.2132 | 2412.37 | 1.009 | -- | 0.442 | 0.56 | -- | 263.251 | 0.048 | 0.011 | 55.88 | 0.121 | 0.37648 | 0.17974 | 9.04 | 0.356
11:00 | 2695 | 9.3978 | 1.387 |  |  | 0.03372 | 3875.2431 | -- | -- | 0.47031 | 22.8275 | -- | 0.3876 | 0.19312 | 2412.45 | 1.019 | -- | 0.442 | 0.548 | -- | 263.247 | 0.031 | 0.012 | 55.88 | 0.147 | 0.35891 | 0.19218 | 9.01 | 0.362
11:30 | 2695 | 9.3978 | 1.387 |  |  | 0.03372 | 3875.2431 | -- | -- | 0.47031 | 22.8275 | -- | 0.3876 | 0.19312 | 2412.45 | 1.019 | -- | 0.442 | 0.548 | -- | 263.247 | 0.031 | 0.012 | 55.88 | 0.147 | 0.35891 | 0.19218 | 9.01 | 0.362
12:00 | 2695 | 9.4204 | 1.39 |  |  | 0.03431 | 3875.2449 | -- | -- | 0.48022 | 22.8321 | -- | 0.39462 | 0.17438 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.442 | 0.536 | -- | 263.242 | 0.015 | 0.013 | 55.88 | 0.149 | 0.34785 | 0.19389 | 8.99 | 0.367
12:30 | 2695 | 9.4204 | 1.39 |  |  | 0.03431 | 3875.2449 | -- | -- | 0.48022 | 22.8321 | -- | 0.39462 | 0.17438 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.442 | 0.536 | -- | 263.242 | 0.015 | 0.013 | 55.88 | 0.149 | 0.34785 | 0.19389 | 8.99 | 0.367
13:00 | 2695 | 9.4079 | 1.39 |  |  | 0.03495 | 3875.2555 | -- | -- | 0.49127 | 22.8593 | -- | 0.4157 | 0.15706 | 2412.47 | 1.022 | -- | 0.442 | 0.523 | -- | 263.237 | 0.013 | 0.014 | 55.88 | 0.149 | 0.33376 | 0.20702 | 9.05 | 0.374
13:30 | 2695 | 9.4079 | 1.39 |  |  | 0.03495 | 3875.2555 | -- | -- | 0.49127 | 22.8593 | -- | 0.4157 | 0.15706 | 2412.47 | 1.022 | -- | 0.442 | 0.523 | -- | 263.237 | 0.013 | 0.014 | 55.88 | 0.149 | 0.33376 | 0.20702 | 9.05 | 0.374
14:00 | 2695 | 9.3428 | 1.39 |  |  | 0.03553 | 3875.2488 | -- | -- | 0.5027 | 22.8422 | -- | 0.4157 | 0.13757 | 2412.41 | 1.018 | -- | 0.442 | 0.512 | -- | 263.233 | 0.012 | 0.015 | 55.88 | 0.148 | 0.31367 | 0.21977 | 9.11 | 0.398
14:30 | 2695 | 9.3428 | 1.39 |  |  | 0.03553 | 3875.2488 | -- | -- | 0.5027 | 22.8422 | -- | 0.4157 | 0.13757 | 2412.41 | 1.018 | -- | 0.442 | 0.512 | -- | 263.233 | 0.012 | 0.015 | 55.88 | 0.148 | 0.31367 | 0.21977 | 9.11 | 0.398
15:00 | 2695 | 9.232 | 1.369 |  |  | 0.03617 | 3875.2668 | -- | -- | 0.51442 | 22.888 | -- | 0.42999 | 0.12691 | 2412.32 | 1.002 | -- | 0.442 | 0.5 | -- | 263.228 | 0.012 | 0.016 | 55.88 | 0.148 | 0.29994 | 0.22257 | 9.13 | 0.423
15:30 | 2695 | 9.232 | 1.369 |  |  | 0.03617 | 3875.2668 | -- | -- | 0.51442 | 22.888 | -- | 0.42999 | 0.12691 | 2412.32 | 1.002 | -- | 0.442 | 0.5 | -- | 263.228 | 0.012 | 0.016 | 55.88 | 0.148 | 0.29994 | 0.22257 | 9.13 | 0.423
16:00 | 2695 | 9.0883 | 1.36 |  |  | 0.03678 | 3875.2894 | -- | -- | 0.52738 | 22.9455 | -- | 0.42999 | 0.12023 | 2412.26 | 0.995 | -- | 0.442 | 0.489 | -- | 263.223 | 0.012 | 0.015 | 55.88 | 0.148 | 0.27442 | 0.24687 | 9.18 | 0.419
16:30 | 2695 | 9.0883 | 1.36 |  |  | 0.03678 | 3875.2894 | -- | -- | 0.52738 | 22.9455 | -- | 0.42999 | 0.12023 | 2412.26 | 0.995 | -- | 0.442 | 0.489 | -- | 263.223 | 0.012 | 0.015 | 55.88 | 0.148 | 0.27442 | 0.24687 | 9.18 | 0.419
17:00 | 2695 | 8.9404 | 1.342 |  |  | 0.0374 | 3875.2985 | -- | 26.8528 | 0.53985 | 22.9688 | -- | 0.42273 | 0.11393 | 2412.27 | 0.996 | -- | 0.442 | 0.478 | -- | 263.219 | 0.013 | 0.015 | 55.88 | 0.148 | 0.26997 | 0.25399 | 9.18 | 0.414
17:30 | 2695 | 8.9404 | 1.342 |  |  | 0.0374 | 3875.2985 | -- | 26.8528 | 0.53985 | 22.9688 | -- | 0.42273 | 0.11393 | 2412.27 | 0.996 | -- | 0.442 | 0.478 | -- | 263.219 | 0.013 | 0.015 | 55.88 | 0.148 | 0.26997 | 0.25399 | 9.18 | 0.414
18:00 | -- | 8.7916 | 1.321 |  |  | 0.03803 | 3875.3235 | -- | -- | 0.55796 | 23.0326 | 324.8791 | 0.42273 | 0.11704 | 2412.27 | 0.996 | -- | 0.443 | 0.466 | 103.06 | 263.214 | 0.021 | 0.014 | 55.88 | 0.148 | 0.2536 | 0.27627 | 9.19 | 0.397
18:30 | -- | 8.7916 | 1.321 |  |  | 0.03803 | 3875.3235 | -- | -- | 0.55796 | 23.0326 | 324.8791 | 0.42273 | 0.11704 | 2412.27 | 0.996 | -- | 0.443 | 0.466 | 103.06 | 263.214 | 0.021 | 0.014 | 55.88 | 0.148 | 0.2536 | 0.27627 | 9.19 | 0.397
19:00 | -- | 8.6658 | 1.294 |  |  | 0.03864 | 3875.3363 | -- | -- | 0.57974 | 23.0653 | -- | 0.4157 | 0.11704 | 2412.25 | 0.993 | -- | 0.442 | 0.453 | -- | 263.209 | 0.03 | 0.014 | 55.88 | 0.148 | 0.22968 | 0.30188 | 9.16 | 0.378
19:30 | -- | 8.6658 | 1.294 |  |  | 0.03864 | 3875.3363 | -- | -- | 0.57974 | 23.0653 | -- | 0.4157 | 0.11704 | 2412.25 | 0.993 | -- | 0.442 | 0.453 | -- | 263.209 | 0.03 | 0.014 | 55.88 | 0.148 | 0.22968 | 0.30188 | 9.16 | 0.378
20:00 | -- | 8.5547 | 1.276 |  |  | 0.03928 | 3875.3406 | -- | -- | 0.60155 | 23.0762 | -- | 0.40868 | 0.11704 | 2412.23 | 0.991 | -- | 0.442 | 0.44 | -- | 263.205 | 0.051 | 0.016 | 55.88 | 0.148 | 0.21328 | 0.32038 | 9.12 | 0.36
20:30 | -- | 8.5547 | 1.276 |  |  | 0.03928 | 3875.3406 | -- | -- | 0.60155 | 23.0762 | -- | 0.40868 | 0.11704 | 2412.23 | 0.991 | -- | 0.442 | 0.44 | -- | 263.205 | 0.051 | 0.016 | 55.88 | 0.148 | 0.21328 | 0.32038 | 9.12 | 0.36
21:00 | -- | 8.5035 | 1.279 |  |  | 0.0399 | 3875.3442 | -- | -- | 0.62354 | 23.0855 | -- | 0.40165 | 0.12023 | 2412.19 | 0.986 | -- | 0.442 | 0.428 | -- | 263.2 | 0.079 | 0.024 | 55.88 | 0.148 | 0.21561 | 0.32508 | 9.08 | 0.34
21:30 | -- | 8.5035 | 1.279 |  |  | 0.0399 | 3875.3442 | -- | -- | 0.62354 | 23.0855 | -- | 0.40165 | 0.12023 | 2412.19 | 0.986 | -- | 0.442 | 0.428 | -- | 263.2 | 0.079 | 0.024 | 55.88 | 0.148 | 0.21561 | 0.32508 | 9.08 | 0.34
22:00 | -- | 8.4772 | 1.282 |  |  | 0.04051 | 3875.3491 | -- | -- | 0.64522 | 23.098 | -- | 0.40165 | 0.12352 | 2412.14 | 0.979 | -- | 0.443 | 0.415 | -- | 263.195 | 0.113 | 0.032 | 55.88 | 0.148 | 0.2075 | 0.34295 | 9.02 | 0.318
22:30 | -- | 8.4772 | 1.282 |  |  | 0.04051 | 3875.3491 | -- | -- | 0.64522 | 23.098 | -- | 0.40165 | 0.12352 | 2412.14 | 0.979 | -- | 0.443 | 0.415 | -- | 263.195 | 0.113 | 0.032 | 55.88 | 0.148 | 0.2075 | 0.34295 | 9.02 | 0.318
23:00 | -- | 8.4484 | 1.282 |  |  | 0.04115 | 3875.3455 | -- | -- | 0.63952 | 23.091 | -- | 0.39462 | 0.12352 | 2412.13 | 0.978 | -- | 0.442 | 0.389 | -- | 263.191 | 0.128 | 0.036 | 55.88 | 0.147 | 0.20061 | 0.36858 | 8.95 | 0.293
23:30 | -- | 8.4484 | 1.282 |  |  | 0.04115 | 3875.3455 | -- | -- | 0.63952 | 23.091 | -- | 0.39462 | 0.12352 | 2412.13 | 0.978 | -- | 0.442 | 0.389 | -- | 263.191 | 0.128 | 0.036 | 55.88 | 0.147 | 0.20061 | 0.36858 | 8.95 | 0.293

## DESCARGA_LAGUNAS
lunes, 4 de Mayo del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
04/05/2026 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
04/05/2026 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
04/05/2026 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
04/05/2026 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
04/05/2026 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.5
04/05/2026 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
04/05/2026 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
04/05/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25 | ecologico
04/05/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.8
04/05/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 65.135
04/05/2026 | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.12

## VERTIMIENTO_EMBALSES
lunes, 4 de Mayo del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
04/05/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
04/05/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 88.42
04/05/2026 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 00:00:00 | 23:59:59 | 100

## STOCK_COMB
lunes, 4 de Mayo del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
04/05/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 586.86 | 586.86 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
04/05/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.829 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
04/05/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 180.22 | 180.223 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
04/05/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
04/05/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 222.34 | 171.58 | 0 | m3
04/05/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
04/05/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 8991.93 | 8991.93 | 0 | m3
04/05/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
04/05/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
04/05/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59590.73 | 59590.73 | 0 | m3
04/05/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 21928.54 | 21928.54 | 0 | m3
04/05/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 855.21 | 855.21 | 0 | m3
04/05/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 862.18 | 858.917 | 0 | m3
04/05/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 1039.7 | 1039.7 | 0 | m3
04/05/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 52.54 | 340.931 | 288.393 | m3 | Descarga de cisternas.
04/05/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
04/05/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
04/05/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 9636.2 | 8945.541 | 0 | m3 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR GENERACION DE LA UNIDAD GT-1 A SOLICITUD DE COES. EL STOCK FINAL DECLARADO CORRESPONDE A VARIACIONES ASOCIADAS A PRECISION DE MEDIDORES.
04/05/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 55775.65 | 55775.65 | 0 | m3
04/05/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 5.25 | 5.25 | 0 | m3
04/05/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 204.2 | 204.2 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
lunes, 4 de Mayo del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 04/May
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 0
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 624.25
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 109.15
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 914.28
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 32
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 2135.95
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 19717.6298
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 19777.3404
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 19632.0486
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 19244.4812
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 25.32
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 25.44
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 174655.78
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 86455.13
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 857305
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 457712
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 950150
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1076799.57
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1080792.94
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 3.263
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1159124.913
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1284614.594
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1345746.176
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 316190
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1293134
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 6114.97
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 23021.45
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 22676.35
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 18867.39
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 18838.37
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 13034.42
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 12909.42
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 11176.3
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 13217.93
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 690.659
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1326621
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 33028.72
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 192199.346

## PRESIÓN_GAS
lunes, 4 de Mayo del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
04/05/2026 00:00 | 864 | 0 | 83.62 | 83.62 | 4491.5 | 513.87 | 8320 | 22742 | 4365.2313 | 4107.9536 | 4363.2606 | 4361.2907 | 66.3851 | 6377.336
04/05/2026 01:00 | 870 | 0 | 85.91 | 85.91 | 4492.3 | 512.89 | 8579 | 22647 | 4477.6714 | 4435.279 | 4475.0343 | 4473.0934 | 66.3851 | 6393.442
04/05/2026 02:00 | 868 | 0 | 88.87 | 88.87 | 4493.7 | 511.91 | 8837 | 22579 | 4533.686 | 4551.2283 | 4531.0039 | 4529.0714 | 66.3929 | 6396.518
04/05/2026 03:00 | 868.6 | 0 | 91.61 | 91.61 | 4494.8 | 512.89 | 9083 | 22607 | 4542.908 | 4566.5809 | 4540.2057 | 4538.2225 | 66.3812 | 6411.485
04/05/2026 04:00 | 867 | 0 | 93.62 | 93.62 | 4494.6 | 512.89 | 9306 | 22866 | 4541.5729 | 4565.306 | 4538.7451 | 4536.8789 | 66.3851 | 6631.924
04/05/2026 05:00 | 867.1 | 0 | 94.67 | 94.67 | 4497.1 | 512.89 | 9406 | 22631 | 4512.255 | 4517.9016 | 4509.8327 | 4507.9124 | 66.3537 | 6762.315
04/05/2026 06:00 | 792.4 | 0 | 93.78 | 93.78 | 4491.6 | 510.93 | 9310 | 22764 | 4437.3569 | 4358.9031 | 4434.9281 | 4433.1321 | 66.4008 | 6890.717
04/05/2026 07:00 | 792.6 | 2980.7 | 90.92 | 90.92 | 4488.5 | 511.91 | 9034 | 22673 | 4250.9933 | 3856.5662 | 4249.401 | 4247.2682 | 66.3812 | 7012.652
04/05/2026 08:00 | 813.8 | 2895.75 | 88.21 | 88.21 | 4474.7 | 511.91 | 8769 | 22783 | 4299.4583 | 4038.916 | 4297.2896 | 4296.2463 | 66.3851 | 7067.506
04/05/2026 09:00 | 811 | 2789.98 | 87.18 | 87.18 | 4481.6 | 512.89 | 8643 | 22648 | 4287.5308 | 4020.61 | 4285.1722 | 4287.68 | 66.3969 | 7064.796
04/05/2026 10:00 | 791.8 | 2845.99 | 85.62 | 85.62 | 4481.6 | 509.95 | 8516 | 22603 | 4209.0217 | 3766.5161 | 4205.5007 | 4211.687 | 66.4008 | 7064.327
04/05/2026 11:00 | 793.1 | 2793.91 | 83.38 | 83.38 | 4481.6 | 505.04 | 8302 | 22712 | 4165.5353 | 3677.386 | 4161.5901 | 4169.3119 | 66.4204 | 7063.093
04/05/2026 12:00 | 794.9 | 3011.72 | 81.3 | 81.3 | 4481.6 | 535.44 | 8106 | 22735 | 4197.9701 | 3864.4981 | 4193.0919 | 4202.9174 | 66.4126 | 7061.776
04/05/2026 13:00 | 871.5 | 2992.07 | 79.78 | 79.78 | 4474.7 | 506.02 | 7951 | 22798 | 4220.787 | 3897.2343 | 4216.164 | 4226.9645 | 66.4047 | 7060.818
04/05/2026 14:00 | 875.5 | 2946.68 | 79.01 | 79.01 | 4481.6 | 518.77 | 7852 | 22863 | 4237.656 | 3915.3747 | 4232.9418 | 4242.9344 | 66.4126 | 7060.183
04/05/2026 15:00 | 787.4 | 2409.21 | 78.04 | 78.04 | 4481.6 | 521.71 | 7767 | 22741 | 4245.7408 | 3932.9685 | 4240.8058 | 4251.7078 | 66.4126 | 7059.653
04/05/2026 16:00 | 790.4 | 2990.2 | 77.51 | 77.51 | 4474.7 | 515.83 | 7693 | 22674 | 4291.579 | 4028.1639 | 4286.6157 | 4297.0752 | 66.4126 | 7058.205
04/05/2026 17:00 | 788.9 | 2991.37 | 76.35 | 76.35 | 4474.7 | 515.83 | 7595 | 22816 | 4173.6083 | 3761.9781 | 4172.4266 | 4177.7828 | 66.4047 | 6984.735
04/05/2026 18:00 | 790.5 | 3009.18 | 74.24 | 74.24 | 4474.7 | 517.79 | 7359 | 22763 | 4055.2005 | 3604.7958 | 4056.7779 | 4058.5693 | 66.389 | 6834.086
04/05/2026 19:00 | 790.6 | 3011.49 | 71.65 | 71.65 | 4474.7 | 516.81 | 7142 | 22755 | 4056.7958 | 3571.5347 | 4058.5384 | 4059.085 | 66.0435 | 6718.431
04/05/2026 20:00 | 790.7 | 2985.33 | 69.61 | 69.61 | 4474.7 | 512.89 | 6946 | 22657 | 4034.9563 | 3539.994 | 4036.8534 | 4036.9136 | 66.0161 | 6639.077
04/05/2026 21:00 | 791.1 | 2990.19 | 67.6 | 67.6 | 4474.7 | 519.75 | 6750 | 22680 | 4028.7242 | 3518.0732 | 4030.9524 | 4030.3401 | 64.3515 | 6557.958
04/05/2026 22:00 | 791.1 | 2989.5 | 65.99 | 65.99 | 4474.7 | 514.85 | 6576 | 22748 | 4061.3227 | 3565.7787 | 4063.4452 | 4062.8276 | 63.213 | 6475.995
04/05/2026 23:00 | 864.8 | 2988.34 | 65.97 | 65.97 | 4474.7 | 517.79 | 6556 | 22776 | 4180.1864 | 3740.5212 | 4178.9916 | 4178.9447 | 63.1031 | 6395.167

## TEMP_AMB
lunes, 4 de Mayo del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
04/05/2026 00:00 | 19.8 | 27.5 | 27.5 | 19.6 | 19.6 | 23.2 | 23.2 | 19.7 | 35.28 | 19.6 | 20.1 | 23.14 | 19.98 | 18.8453 | 25.62
04/05/2026 01:00 | 19.5 | 27.66 | 27.66 | 19.4 | 19.4 | 23.1 | 23.1 | 19.6 | 35.2 | 19.8 | 19.8 | 23.34 | 20.06 | 19.047 | 25.27
04/05/2026 02:00 | 19 | 27.68 | 27.68 | 19.7 | 19.7 | 23 | 23 | 19.7 | 34.84 | 19.7 | 19.7 | 23.43 | 21.3299 | 19.0661 | 24.95
04/05/2026 03:00 | 19.2 | 27.82 | 27.82 | 20.6 | 20.6 | 22.9 | 22.9 | 19.9 | 34.91 | 20 | 19.9 | 23.54 | 21.7 | 19.6091 | 24.66
04/05/2026 04:00 | 18.9 | 27.8 | 27.8 | 21.2 | 21.2 | 22.8 | 22.8 | 20 | 34.94 | 20 | 20.2 | 23.61 | 21.85 | 19.585 | 24.68
04/05/2026 05:00 | 18.7 | 27.74 | 27.74 | 21.5 | 21.5 | 22.78 | 22.78 | 19.7 | 34.52 | 19.6 | 19.8 | 23.73 | 21.81 | 18.8242 | 24.7
04/05/2026 06:00 | 18.7 | 27.64 | 27.64 | 21.1 | 21.1 | 22.75 | 22.75 | 19.6 | 34.69 | 19.5 | 20 | 23.88 | 19.7 | 18.6596 | 25.1
04/05/2026 07:00 | 17.9 | 27.51 | 27.51 | 21 | 21 | 22.67 | 22.67 | 20 | 34.73 | 20 | 20.6 | 23.94 | 19.36 | 19.2177 | 24.88
04/05/2026 08:00 | 20.2 | 26.71 | 26.71 | 21.6 | 21.6 | 23.04 | 23.04 | 20.2 | 36.07 | 20.7 | 21 | 24.3299 | 19.7 | 20.3237 | 24.99
04/05/2026 09:00 | 23.2 | 26.76 | 26.76 | 22.4 | 22.4 | 23.9 | 23.9 | 20.6 | 36.78 | 22.1 | 23.1 | 25.13 | 20.03 | 21.8062 | 24.88
04/05/2026 10:00 | 26.2 | 28.63 | 28.63 | 23.5 | 23.5 | 24.61 | 24.61 | 20.7 | 37.42 | 22.9 | 23.8 | 25.7399 | 21.0799 | 22.8771 | 24.33
04/05/2026 11:00 | 29.8 | 30.18 | 30.18 | 24.4 | 24.4 | 25.07 | 25.07 | 20.8 | 39.73 | 22.7 | 24.9 | 26.34 | 21.78 | 23.6319 | 24.1
04/05/2026 12:00 | 30.7 | 31.94 | 31.94 | 25.7 | 25.7 | 25.52 | 25.52 | 20.8 | 37.94 | 23.3 | 24.3 | 26.82 | 22.45 | 23.7965 | 24.25
04/05/2026 13:00 | 29.2 | 32.07 | 32.07 | 25.1 | 25.1 | 26.05 | 26.05 | 21.1 | 35.71 | 23.4 | 24.4 | 27.34 | 22.06 | 24.1809 | 24.64
04/05/2026 14:00 | 28.2 | 32.29 | 32.29 | 24.6 | 24.6 | 26.3 | 26.3 | 21.3 | 35.7 | 23.6 | 24.9 | 27.65 | 22.5799 | 24.1066 | 25.31
04/05/2026 15:00 | 27.4 | 32.27 | 32.27 | 23 | 23 | 26.68 | 26.68 | 21.3 | 35.35 | 24.2 | 24 | 28.19 | 22.75 | 23.381 | 26.18
04/05/2026 16:00 | 26.6 | 32.32 | 32.32 | 22.7 | 22.7 | 26.8 | 26.8 | 20.8 | 34.86 | 23.5 | 23.9 | 28.79 | 21.8299 | 22.6362 | 26.91
04/05/2026 17:00 | 25.1 | 32.06 | 32.06 | 24.3 | 24.3 | 26.72 | 26.72 | 20.7 | 34.21 | 22.8 | 22.9 | 24.35 | 21.8 | 21.9597 | 26
04/05/2026 18:00 | 24 | 31.54 | 31.54 | 23 | 23 | 26.51 | 26.51 | 20.4 | 34.56 | 21.6 | 22 | 23.4 | 21.38 | 21.214 | 24.93
04/05/2026 19:00 | 22.5 | 30.48 | 30.48 | 22 | 22 | 25.88 | 25.88 | 20.4 | 34.12 | 20.9 | 21.8 | 23.3 | 21.23 | 20.656 | 24.48
04/05/2026 20:00 | 20.5 | 25.72 | 25.72 | 21.7 | 21.7 | 25.38 | 25.38 | 20.5 | 33.96 | 20.5 | 21.1 | 23.09 | 21 | 20.2043 | 24.53
04/05/2026 21:00 | 20 | 25.26 | 25.26 | 21.6 | 21.6 | 24.98 | 24.98 | 20.4 | 34.27 | 20.5 | 21.6 | 22.9899 | 21.2 | 20.113 | 24.75
04/05/2026 22:00 | 20.8 | 25.42 | 25.42 | 21.4 | 21.4 | 24.46 | 24.46 | 20.2 | 34.26 | 20.5 | 21 | 22.94 | 21.05 | 19.9835 | 24.58
04/05/2026 23:00 | 20.4 | 26.6 | 26.6 | 21.2 | 21.2 | 24.02 | 24.02 | 20.1 | 34.13 | 20.5 | 20.5 | 23.85 | 21.23 | 19.843 | 24.39

## DISPONIBILIDAD_GAS
lunes, 4 de Mayo del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
04/05/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 04/05/2026 06:00 | 05/05/2026 06:00
04/05/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.802 | 04/05/2026 06:00 | 05/05/2026 06:00
04/05/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 04/05/2026 06:00 | 05/05/2026 06:00
04/05/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 04/05/2026 06:00 | 05/05/2026 06:00
04/05/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 04/05/2026 06:00 | 05/05/2026 06:00
04/05/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 04/05/2026 06:00 | 05/05/2026 06:00
04/05/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 2335 | 04/05/2026 06:00 | 05/05/2026 06:00
04/05/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 04/05/2026 06:00 | 05/05/2026 06:00
04/05/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 538.2 | 04/05/2026 06:00 | 05/05/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
lunes, 4 de Mayo del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 75152 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
04/05/2026 | 00:30 | 0 | 0 | 12.35 | 0 | 19.3 | 37.83 |  |  | 5.83 | 5.48 | 9.75 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 |  |  |  | 7 | 10 | [8 empty] | 1.067 | 1.8905 |  |  |  | 10.63 | 8.96 | 509.5809 | 509.5809 | 493.4549 | 396.699 | 403.1495 | 232.8395 | 281.8584 | 289.218 | 286.767
04/05/2026 | 01:00 | 0 | 0 | 12.43 | 0 | 19.3 | 38.25 |  |  | 5.41 | 4.52 | 10.39 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 |  |  |  | 7 | 10 | [8 empty] | 0.85402 | 1.5526 |  |  |  | 10.34 | 9.06 | 509.5809 | 509.5809 | 493.4549 | 396.699 | 403.1495 | 232.8395 | 281.8584 | 289.218 | 289.218
04/05/2026 | 01:30 | 0 | 0 | 12.33 | 0 | 19.3 | 39.03 |  |  | 5.37 | 5.28 | 10.31 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 |  |  |  | 7 | 10 | [8 empty] | 1.1904 | 1.8595 |  |  |  | 10.37 | 9.39 | 509.5809 | 509.5809 | 493.4549 | 396.699 | 403.1495 | 232.8395 | 281.8584 | 289.218 | 289.218
04/05/2026 | 02:00 | 0 | 0 | 13.32 | 0 | 19.3 | 38.16 |  |  | 5.81 | 5.36 | 10.15 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 |  |  |  | 7 | 10 | [8 empty] | 1.9859 | 2.4824 |  |  |  | 10.19 | 9.13 | 509.5809 | 509.5809 | 493.4549 | 396.699 | 403.1495 | 232.8395 | 281.8584 | 289.218 | 289.218
04/05/2026 | 02:30 | 0 | 0 | 12.29 | 0 | 19.3 | 38.12 |  |  | 5.17 | 5.92 | 10.44 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 |  |  |  | 8 | 10 | [8 empty] | 2.2978 | 2.9752 |  |  |  | 10.72 | 8.78 | 509.5809 | 509.5809 | 493.4549 | 396.699 | 403.1495 | 232.8395 | 281.8584 | 289.218 | 289.218
04/05/2026 | 03:00 | 0 | 0 | 12.93 | 0 | 19.3 | 37.25 |  |  | 5.56 | 5.45 | 10.74 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 |  |  |  | 7 | 10 | [8 empty] | 2.461 | 3.6111 |  |  |  | 9.92 | 8.71 | 509.5809 | 509.5809 | 493.4549 | 396.699 | 403.1495 | 232.8395 | 281.8584 | 289.218 | 286.767
04/05/2026 | 03:30 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 19.3 | 38.13 |  |  | 5.55 | 5.73 | 10.55 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 |  |  |  | 7 | 10 | [8 empty] | 1.2288 | 3.3957 |  |  |  | 10.56 | 8.53 | 509.5809 | 509.5809 | 493.4549 | 396.699 | 403.1495 | 232.8395 | 281.8584 | 289.218 | 289.218
04/05/2026 | 04:00 | 0 | 0 | 13.32 | 0 | 19.3 | 37.9 |  |  | 5.62 | 5.09 | 10.06 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 |  |  |  | 7 | 10 | [8 empty] | 0.64065 | 2.879 |  |  |  | 10.31 | 8.03 | 509.5809 | 509.5809 | 493.4549 | 396.699 | 403.1495 | 232.8395 | 281.8584 | 289.218 | 289.218
04/05/2026 | 04:30 | 0 | 0 | 13.26 | 0 | 19.3 | 39.46 |  |  | 5.58 | 5.06 | 9.61 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 |  |  |  | 7 | 9 | [8 empty] | 1.3366 | 2.0521 |  |  |  | 8.72 | 6.78 | 509.5809 | 509.5809 | 493.4549 | 396.699 | 403.1495 | 232.8395 | 281.8584 | 289.218 | 289.218
04/05/2026 | 05:00 | 0 | 0 | 12.39 | 0 | 19.3 | 39.66 | 0 | 0 | 5.51 | 5.1 | 9.2 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99775 | 1.3572 | 0 | 0 | 0 | 8.19 | 5.73 | 509.5809 | 509.5809 | 493.4549 | 396.699 | 403.1495 | 232.8395 | 281.8584 | 289.218 | 289.218 | 0 | 0.0005
04/05/2026 | 05:30 | 0 | 0 | 13.59 | 0 | 19.3 | 39.29 | 0 | 0 | 4.97 | 5.81 | 8.86 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1.5498 | 0.935 | 0.935 | 0.935 | 0.935 | 0 | 0 | 0 | 1.2056 | 1.6065 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 5.93 | 509.5809 | 509.5809 | 493.4549 | 396.699 | 403.1495 | 232.8395 | 281.8584 | 289.218 | 284.316 | 0 | 1.279
04/05/2026 | 06:00 | 0 | 0 | 12.93 | 0 | 19.3 | 39.29 | 0 | 0.0161 | 4.65 | 5.86 | 8.7 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 0 | 0 | 3.42 | 6 | 9 | 30.4454 | 42.774 | 42.774 | 42.774 | 42.774 | 0 | 3.553 | 0.02 | 0.63364 | 1.8592 | 0 | 0 | 11.769 | 7.55 | 5.85 | 509.5809 | 509.5809 | 493.4549 | 396.699 | 403.1495 | 232.8395 | 281.8584 | 289.218 | 284.316 | 5.913 | 22.075
04/05/2026 | 06:30 | 0 | 0 | 12.91 | 0 | 19.3 | 39.1 | 16.76 | 7.9594 | 4.52 | 5.94 | 8.15 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 1.62 | 1.62 | 108.54 | 7 | 10 | 201.95 | 278.624 | 278.624 | 278.624 | 278.624 | 0.87142 | 107.6 | 23.72 | 0.8504 | 2.4216 | 53.6298 | 27.6453 | 215.4658 | 6.77 | 5.43 | 0 | 509.5809 | 509.5809 | 435.4014 | 403.1495 | 232.8395 | 281.8584 | 289.218 | 284.316 | 118.299 | 87.938
04/05/2026 | 07:00 | 0 | 0 | 13.61 | 0 | 19.3 | 40.34 | 95.43 | 24.492 | 4.42 | 4.57 | 8.44 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 101.76 | 101.76 | 206.77 | 7 | 9 | 435.6141 | 516.45 | 516.45 | 516.45 | 516.45 | 43.2097 | 223.685 | 307.25 | 1.1199 | 2.2071 | 282.4955 | 200.6047 | 560.2294 | 7.23 | 5.41 | 0 | 509.5809 | 509.5809 | 396.699 | 403.1495 | 232.8395 | 281.8584 | 289.218 | 284.316 | 256.12 | 396.155
04/05/2026 | 07:30 | 0 | 0 | 14.34 | 0 | 19.3 | 38.4 | 203.39 | 47.2464 | 4.42 | 4.39 | 8.57 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 274.09 | 274.09 | 366.73 | 5 | 8 | 773.4225 | 767.869 | 767.869 | 767.869 | 767.869 | 102.6686 | 362.12 | 657.45 | 1.3758 | 2.3753 | 557.02 | 472.2835 | 759.1462 | 8.82 | 6.47 | 0 | 509.5809 | 509.5809 | 396.699 | 403.1495 | 232.8395 | 281.8584 | 289.218 | 284.316 | 393.107 | 751.9335
04/05/2026 | 08:00 | 0 | 0 | 11.75 | 0 | 19.3 | 39.71 | 317.01 | 64.5116 | 4.15 | 5.31 | 8.37 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 558.5 | 558.5 | 806.71 | 5 | 8 | 861.581 | 842.287 | 842.287 | 842.287 | 842.287 | 213.5285 | 492.685 | 773.1 | 2.0362 | 1.7947 | 794.5468 | 755.4757 | 834.0914 | 7.85 | 6.24 | 0 | 512.8061 | 509.5809 | 396.699 | 403.1495 | 232.8395 | 281.8584 | 289.218 | 284.316 | 479.857 | 819.413
04/05/2026 | 08:30 | 0 | 0 | 13.11 | 0 | 21.1 | 40.1 | 433.49 | 489.0264 | 4.49 | 5.37 | 9.13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 786.97 | 786.97 | 855.43 | 6 | 8 | 889.9122 | 868.763 | 868.763 | 868.763 | 868.763 | 389.1533 | 613.403 | 836 | 0.66027 | 2.1159 | 854.0717 | 833.353 | 872.2353 | 7.95 | 6.87 | 0 | 512.8061 | 509.5809 | 396.699 | 403.1495 | 232.8395 | 281.8584 | 289.218 | 284.316 | 627.163 | 851.23
04/05/2026 | 09:00 | 0 | 0 | 14.72 | 0 | 21.1 | 39.43 | 544.9 | 603.8676 | 5.16 | 5.41 | 9.11 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 837.64 | 837.64 | 874.29 | 7 | 9 | 906.5308 | 883.304 | 883.304 | 883.304 | 883.304 | 508.9013 | 722.665 | 868 | 2.0877 | 2.1197 | 883.4713 | 856.6357 | 884.4334 | 7.96 | 7.28 | 0 | 509.5809 | 509.5809 | 396.699 | 403.1495 | 232.8395 | 281.8584 | 289.218 | 284.316 | 724.186 | 864.1695
04/05/2026 | 09:30 | 0 | 0 | 13.33 | 0 | 21.1 | 37.82 | 644.44 | 714.1203 | 4.74 | 5.57 | 9.18 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 849.78 | 849.78 | 885.71 | 7 | 10 | 913.3056 | 888.813 | 888.813 | 888.813 | 888.813 | 635.6478 | 823.552 | 882.5 | 1.2419 | 2.3279 | 894.2743 | 861.8687 | 884.4346 | 8.32 | 7.44 | 0 | 509.5809 | 509.5809 | 396.699 | 387.0235 | 232.8395 | 281.8584 | 289.218 | 284.316 | 813.283 | 867.141
04/05/2026 | 10:00 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 21.1 | 51.82 | 713.87 | 810.405 | 5.24 | 5.25 | 8.98 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 856.97 | 856.97 | 890.71 | 8 | 10 | 912.9144 | 888.966 | 888.966 | 888.966 | 888.966 | 725.4023 | 906.392 | 882.5 | 3.0319 | 1.7413 | 900.7673 | 861.3005 | 887.747 | 7.84 | 7.86 | 0 | 509.5809 | 509.5809 | 380.5731 | 403.1495 | 232.8395 | 281.8584 | 289.218 | 284.316 | 883.103 | 865.1165
04/05/2026 | 10:30 | 0 | 0 | 12.95 | 0 | 21.1 | 50.19 | 770.79 | 880.0204 | 5.91 | 5.41 | 8.87 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 855.65 | 855.65 | 891.93 | 8 | 9 | 912.4619 | 886.467 | 886.467 | 886.467 | 886.467 | 719.6912 | 964.231 | 885.5 | 2.6482 | 3.2634 | 899.7829 | 862.8453 | 884.4886 | 8.29 | 8.18 | 0 | 316.0692 | 309.6188 | 277.3668 | 277.3668 | 232.8395 | 281.8584 | 171.57 | 171.57 | 931.448 | 859.1425
04/05/2026 | 11:00 | 0 | 0 | 14.44 | 0 | 21.1 | 51.48 | 827.62 | 904.228 | 7.12 | 3.79 | 8.99 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 854.65 | 854.65 | 889.93 | 8 | 10 | 911.5974 | 885.31 | 885.31 | 885.31 | 885.31 | 757.3606 | 999.635 | 882 | 1.9514 | 3.7219 | 897.867 | 856.8866 | 883.9592 | 8.3 | 8.27 | 0 | 457.9778 | 461.203 | 364.4471 | 361.2219 | 232.8395 | 281.8584 | 269.61 | 269.61 | 967.436 | 855.6555
04/05/2026 | 11:30 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 21.1 | 48.56 | 893.29 | 958.8821 | 7.73 | 3.26 | 8.97 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 854.45 | 854.45 | 891.5 | 8 | 10 | 911.3879 | 885.338 | 885.338 | 885.338 | 885.338 | 472.5298 | 951.366 | 882.5 | 1.9481 | 3.7622 | 900.5298 | 856.4748 | 883.8562 | 8.12 | 8.4 | 0 | 457.9778 | 461.203 | 377.3479 | 377.3479 | 232.8395 | 264.7018 | 269.61 | 269.61 | 981.366 | 856.628
04/05/2026 | 12:00 | 0 | 0 | 13.32 | 9.39 | 21.1 | 48.74 | 933.03 | 890.3516 | 8.4 | 4.88 | 9.21 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 852.64 | 852.64 | 894.07 | 8 | 10 | 912.3371 | 887.222 | 887.222 | 887.222 | 887.222 | 305.8133 | 953.246 | 880.5 | 1.1747 | 2.8857 | 889.6354 | 858.9223 | 886.5973 | 7.65 | 8.58 | 0 | 457.9778 | 461.203 | 377.3479 | 377.3479 | 232.8395 | 257.3489 | 269.61 | 269.61 | 983.246 | 857.0675
04/05/2026 | 12:30 | 0 | 0 | 12.66 | 12.48 | 21.1 | 47.01 | 940.01 | 992.4218 | 7.75 | 4.48 | 9.01 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 854.06 | 854.06 | 898.64 | 8 | 10 | 915.1255 | 892.49 | 892.49 | 892.49 | 892.49 | 369.6679 | 938.355 | 881 | 1.9281 | 3.099 | 899.0282 | 864.6471 | 890.497 | 8.16 | 8.26 | 0 | 457.9778 | 461.203 | 377.3479 | 377.3479 | 232.8395 | 257.3489 | 269.61 | 269.61 | 968.355 | 861.5975
04/05/2026 | 13:00 | 0 | 0 | 13.86 | 12.48 | 21.1 | 46.86 | 928.8 | 595.5825 | 8 | 4.51 | 9.25 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 858.31 | 858.31 | 903.54 | 8 | 10 | 921.3015 | 898.587 | 898.587 | 898.587 | 898.587 | 389.2178 | 904.083 | 885 | 4.8681 | 4.5734 | 902.4926 | 861.7802 | 894.9641 | 7.73 | 8.39 | 0 | 457.9778 | 461.203 | 377.3479 | 377.3479 | 232.8395 | 257.3489 | 269.61 | 269.61 | 934.083 | 861.9075
04/05/2026 | 13:30 | 0 | 0 | 13.45 | 12.47 | 21.1 | 47.87 | 887.19 | 364.6772 | 7.99 | 8.23 | 9.63 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 862.14 | 862.14 | 907 | 8 | 10 | 922.6095 | 901.81 | 901.81 | 901.81 | 901.81 | 185.9192 | 850.194 | 888.5 | 6.8747 | 6.1922 | 905.5085 | 873.0912 | 895.0083 | 7.66 | 8.23 | 0 | 457.9778 | 461.203 | 377.3479 | 377.3479 | 232.8395 | 257.3489 | 269.61 | 269.61 | 880.194 | 864.9045
04/05/2026 | 14:00 | 0 | 0 | 12.2 | 11.14 | 21.1 | 43.67 | 817.3 | 193.2069 | 7.77 | 7.17 | 8.67 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 839.87 | 839.87 | 905.93 | 8 | 11 | 935.7053 | 860.556 | 860.556 | 860.556 | 860.556 | 123.3844 | 778.868 | 887 | 8.1396 | 6.9621 | 897.6952 | 867.1119 | 891.1421 | 7.07 | 7.56 | 0 | 457.9778 | 461.203 | 377.3479 | 377.3479 | 232.8395 | 257.3489 | 269.61 | 269.61 | 808.868 | 855.2235
04/05/2026 | 14:30 | 0 | 0 | 12.29 | 12.48 | 21.1 | 48.65 | 759.57 | 530.6125 | 7.74 | 6.3 | 8.81 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 865.7 | 865.7 | 898.93 | 9 | 11 | 843.2502 | 894.04 | 894.04 | 894.04 | 894.04 | 90.5161 | 694.642 | 883 | 6.5345 | 6.6412 | 882.3966 | 860.3771 | 878.0682 | 7.31 | 7.36 | 0 | 457.9778 | 461.203 | 377.3479 | 377.3479 | 232.8395 | 257.3489 | 269.61 | 269.61 | 724.642 | 836.7055
04/05/2026 | 15:00 | 0 | 0 | 13.36 | 12.47 | 21.1 | 48.23 | 647.48 | 365.3243 | 8.02 | 6.48 | 8.48 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 896.97 | 896.97 | 832.08 | 9 | 11 | 828.469 | 908.666 | 908.666 | 908.666 | 908.666 | 55.0811 | 590.231 | 870.5 | 5.7186 | 6.4744 | 858.1831 | 837.6535 | 844.3954 | 6.71 | 6.69 | 0 | 457.9778 | 461.203 | 377.3479 | 377.3479 | 232.8395 | 257.3489 | 269.61 | 269.61 | 620.231 | 793.369
04/05/2026 | 15:30 | 0 | 0 | 13.44 | 12.48 | 21.1 | 48.68 | 533 | 282.0909 | 7.74 | 5.6 | 8.03 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 793.58 | 793.58 | 858.5 | 8 | 10 | 822.0352 | 802.455 | 802.455 | 802.455 | 802.455 | 33.4112 | 533.679 | 826 | 4.6659 | 6.3283 | 811.756 | 802.0977 | 769.579 | 6.94 | 7.22 | 0 | 457.9778 | 461.203 | 377.3479 | 377.3479 | 232.8395 | 257.3489 | 269.61 | 269.61 | 491.822 | 714.209
04/05/2026 | 16:00 | 0 | 0 | 12.65 | 12.46 | 21.1 | 49.28 | 406.82 | 507.8476 | 7.38 | 5.47 | 7.56 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 266.87 | 266.87 | 663 | 8 | 10 | 615.9498 | 566.616 | 566.616 | 566.616 | 566.616 | 54.9704 | 399.559 | 743.95 | 2.4222 | 6.1122 | 681.0835 | 685.9013 | 656.9494 | 6.69 | 7.4 | 0 | 457.9778 | 461.203 | 377.3479 | 377.3479 | 232.8395 | 257.3489 | 269.61 | 225.492 | 95.593 | 525.666
04/05/2026 | 16:30 | 0 | 0 | 12.27 | 0 | 18.7 | 52.53 | 285.48 | 171.6613 | 7.38 | 5.65 | 7.31 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 574.86 | 574.86 | 384.71 | 7 | 9 | 233.6469 | 187.415 | 187.415 | 187.415 | 187.415 | 45.3197 | 251.918 | 615.45 | 6.9849 | 7.9275 | 393.913 | 416.6003 | 365.7929 | 6.94 | 7.32 | 0 | 432.1762 | 428.951 | 319.2944 | 322.5196 | 232.8395 | 257.3489 | 215.688 | 196.08 | 121.982 | 192.039
04/05/2026 | 17:00 | 0 | 0 | 12.93 | 0 | 18.7 | 49.1 | 148.17 | 62.77 | 6.91 | 6.16 | 7.21 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 307.79 | 307.79 | 134 | 7 | 9 | 49.9748 | 34.664 | 34.664 | 34.664 | 34.664 | 64.7239 | 85.104 | 278.8 | 8.5192 | 8.371 | 134.2796 | 147.6308 | 68.1976 | 6.44 | 7.47 | 0 | 445.077 | 428.951 | 332.1951 | 328.9699 | 232.8395 | 257.3489 | 215.688 | 208.335 | 65.237 | 12.0595
04/05/2026 | 17:30 | 0 | 0 | 12.11 | 0 | 18.7 | 47.8 | 42.74 | 21.9558 | 7.1 | 6.26 | 7.18 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 88.66 | 88.66 | 0 | 8 | 9 | 1.8357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.653 | 1.477 | 23.37 | 6.5598 | 8.648 | 13.4122 | 13.5398 | 0.00236 | 6.62 | 7.18 | 0 | 470.8786 | 451.5274 | 396.699 | 396.699 | 232.8395 | 257.3489 | 240.198 | 240.198 | 0 | 0
04/05/2026 | 18:00 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 18.7 | 48.72 | 0.62 | 2.4824 | 8.17 | 6.36 | 7.56 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | 0.29 | 0.29 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3743 | 0 | 0 | 7.5883 | 7.5148 | 0 | 0 | 0 | 6.57 | 7.25 | 0 | 470.8786 | 451.5274 | 396.699 | 396.699 | 232.8395 | 281.8584 | 264.708 | 264.708 | 0 | 0
04/05/2026 | 18:30 | 0 | 0 | 11.96 | 0 | 18.7 | 49.95 | 0 | 0.07064 | 8.57 | 5.98 | 8.22 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31177 | 0 | 0 | 9.534 | 8.0725 | 0 | 0 | 0 | 7.93 | 7.68 | 0 | 470.8786 | 451.5274 | 412.825 | 412.825 | 232.8395 | 281.8584 | 264.708 | 264.708 | 0 | 0
04/05/2026 | 19:00 | 0 | 0 | 12.74 | 0 | 18.7 | 49.95 | 0 | 0 | 8.36 | 5.98 | 8.45 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5635 | 6.186 | 0 | 0 | 0 | 7.83 | 6.83 | 0 | 470.8786 | 451.5274 | 412.825 | 412.825 | 232.8395 | 281.8584 | 264.708 | 264.708 | 0 | 0
04/05/2026 | 19:30 | 0 | 0 | 12.56 | 0 | 18.7 | 52.31 | 0 | 0 | 8.33 | 6.42 | 8.22 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7095 | 6.296 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 6.19 | 0 | 470.8786 | 451.5274 | 412.825 | 412.825 | 232.8395 | 281.8584 | 264.708 | 264.708 | 0 | 0
04/05/2026 | 20:00 | 0 | 0 | 13.09 | 0 | 18.7 | 51.96 |  |  | 7.58 | 5.92 | 7.83 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.21 |  |  |  | 8 | 11 | [8 empty] | 2.6103 | 4.1694 |  |  |  | 6.47 | 3.58 | 0 | 470.8786 | 451.5274 | 412.825 | 412.825 | 232.8395 | 281.8584 | 264.708 | 264.708
04/05/2026 | 20:30 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 18.7 | 45.85 |  |  | 6.87 | 5.5 | 6.85 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 |  |  |  | 8 | 11 | [8 empty] | 2.8345 | 3.6652 |  |  |  | 4.38 | 2.34 | 0 | 470.8786 | 451.5274 | 412.825 | 412.825 | 232.8395 | 281.8584 | 264.708 | 264.708
04/05/2026 | 21:00 | 0 | 0 | 13.32 | 0 | 18.7 | 45.52 |  |  | 6.25 | 5.71 | 6.72 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.21 |  |  |  | 9 | 11 | [8 empty] | 1.0296 | 2.0686 |  |  |  | 5.21 | 2.6 | 0 | 470.8786 | 451.5274 | 412.825 | 412.825 | 232.8395 | 281.8584 | 264.708 | 264.708
04/05/2026 | 21:30 | 0 | 0 | 13.72 | 0 | 18.7 | 49.14 |  |  | 6.05 | 6.11 | 6.47 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 |  |  |  | 9 | 11 | [8 empty] | 2.2892 | 2.1732 |  |  |  | 4.4 | 2.5 | 0 | 470.8786 | 470.8786 | 428.951 | 409.5998 | 232.8395 | 281.8584 | 264.708 | 264.708
04/05/2026 | 22:00 | 0 | 0 | 13.24 | 0 | 18.7 | 49.59 |  |  | 5.68 | 5.52 | 6.14 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 |  |  |  | 8 | 11 | [8 empty] | 1.3948 | 3.0109 |  |  |  | 3.31 | 1.85 | 0 | 470.8786 | 470.8786 | 428.951 | 409.5998 | 232.8395 | 281.8584 | 264.708 | 264.708
04/05/2026 | 22:30 | 0 | 0 | 12.68 | 0 | 18.7 | 56.39 |  |  | 5.79 | 4.69 | 6.22 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 |  |  |  | 8 | 10 | [8 empty] | 2.1203 | 2.2678 |  |  |  | 4.01 | 2.51 | 0 | 470.8786 | 470.8786 | 428.951 | 409.5998 | 232.8395 | 281.8584 | 264.708 | 264.708
04/05/2026 | 23:00 | 0 | 0 | 12.54 | 0 | 18.7 | 47.99 |  |  | 6.97 | 4.68 | 6.69 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 |  |  |  | 8 | 11 | [8 empty] | 2.1456 | 3.0481 |  |  |  | 5.04 | 3.29 | 0 | 470.8786 | 470.8786 | 428.951 | 409.5998 | 232.8395 | 281.8584 | 264.708 | 264.708
04/05/2026 | 23:30 | 0 | 0 | 13.68 | 0 | 18.7 | 51.27 |  |  | 5.82 | 5.3 | 7.15 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 8 | 10 | [8 empty] | 2.2871 | 2.7455 |  |  |  | 5.92 | 4.33 | 0 | 470.8786 | 470.8786 | 428.951 | 409.5998 | 232.8395 | 281.8584 | 264.708 | 264.708
05/05/2026 | 00:00 | 0 | 0 | 13.28 | 0 | 18.7 | 46.23 |  |  | 5.42 | 5.8 | 7.58 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |  |  |  | 8 | 10 | [8 empty] | 2.5316 | 2.3786 |  |  |  | 6.59 | 5.51 | 0 | 470.8786 | 470.8786 | 428.951 | 409.5998 | 232.8395 | 281.8584 | 264.708 | 264.708

## CALOR_ÚTIL
lunes, 4 de Mayo del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
04/05/2026 | 00:30 | 0 | 0 | 55.26 | 0 | 83.15 | 131.12 | 331.05 | 600.58
04/05/2026 | 01:00 | 0 | 0 | 55.64 | 0 | 83.15 | 132.55 | 305 | 576.34
04/05/2026 | 01:30 | 0 | 0 | 57.26 | 0 | 83.15 | 136.26 | 311.96 | 588.63
04/05/2026 | 02:00 | 0 | 0 | 61.83 | 0 | 83.15 | 133.23 | 318.58 | 596.79
04/05/2026 | 02:30 | 0 | 0 | 59.81 | 0 | 83.15 | 130.64 | 314.78 | 588.38
04/05/2026 | 03:00 | 0 | 0 | 62.95 | 0 | 83.15 | 127.67 | 309.66 | 583.43
04/05/2026 | 03:30 | 0 | 0 | 53.53 | 0 | 83.15 | 127.88 | 315.72 | 580.28
04/05/2026 | 04:00 | 0 | 0 | 59.87 | 0 | 83.15 | 127.09 | 319.37 | 589.48
04/05/2026 | 04:30 | 0 | 0 | 61.53 | 0 | 83.15 | 118.44 | 304.62 | 567.74
04/05/2026 | 05:00 | 0 | 0 | 57.54 | 0 | 83.15 | 119.05 | 305.77 | 565.51
04/05/2026 | 05:30 | 0 | 0 | 59.78 | 0 | 83.15 | 120.22 | 313 | 576.15
04/05/2026 | 06:00 | 0 | 0 | 56.91 | 0 | 83.15 | 120.22 | 328.35 | 588.63
04/05/2026 | 06:30 | 0 | 0 | 55.03 | 0 | 83.15 | 127.97 | 330.29 | 596.44
04/05/2026 | 07:00 | 0 | 0 | 57.97 | 0 | 83.15 | 132.02 | 330.81 | 603.95
04/05/2026 | 07:30 | 0 | 0 | 61.86 | 0 | 83.15 | 113.34 | 322.7 | 581.05
04/05/2026 | 08:00 | 0 | 0 | 50.72 | 0 | 83.15 | 117.21 | 318.07 | 569.15
04/05/2026 | 08:30 | 0 | 0 | 51.68 | 0 | 85.79 | 128.74 | 322.57 | 588.78
04/05/2026 | 09:00 | 0 | 0 | 58.03 | 0 | 85.79 | 126.59 | 316.7 | 587.11
04/05/2026 | 09:30 | 0 | 0 | 51.76 | 0 | 85.79 | 110.14 | 319.59 | 567.28
04/05/2026 | 10:00 | 0 | 0 | 56.31 | 0 | 85.79 | 150.92 | 315.91 | 608.93
04/05/2026 | 10:30 | 0 | 0 | 49.28 | 0 | 85.79 | 162.85 | 319.38 | 617.3
04/05/2026 | 11:00 | 0 | 0 | 54.97 | 0 | 85.79 | 167.04 | 311.98 | 619.78
04/05/2026 | 11:30 | 0 | 0 | 50.89 | 0 | 85.79 | 159.35 | 303.32 | 599.35
04/05/2026 | 12:00 | 0 | 0 | 51.39 | 0 | 85.79 | 159.94 | 318.82 | 615.94
04/05/2026 | 12:30 | 0 | 0 | 50.94 | 9.18 | 85.79 | 169.84 | 329.05 | 644.8
04/05/2026 | 13:00 | 0 | 0 | 55.78 | 9.18 | 85.79 | 169.29 | 321.9 | 641.94
04/05/2026 | 13:30 | 0 | 0 | 57.18 | 9.84 | 85.79 | 164.01 | 312.15 | 628.97
04/05/2026 | 14:00 | 0 | 0 | 51.87 | 8.79 | 85.79 | 149.63 | 288.16 | 584.24
04/05/2026 | 14:30 | 0 | 0 | 54.04 | 9.24 | 85.79 | 155.52 | 285.67 | 590.26
04/05/2026 | 15:00 | 0 | 0 | 58.75 | 9.23 | 85.79 | 154.21 | 283.5 | 591.48
04/05/2026 | 15:30 | 0 | 0 | 61.46 | 9.58 | 85.79 | 161.05 | 281.55 | 599.43
04/05/2026 | 16:00 | 0 | 0 | 57.85 | 9.56 | 85.79 | 163.02 | 283.91 | 600.13
04/05/2026 | 16:30 | 0 | 0 | 51.98 | 0 | 85.79 | 166.87 | 285.6 | 590.24
04/05/2026 | 17:00 | 0 | 0 | 54.78 | 0 | 85.79 | 155.98 | 284.6 | 581.15
04/05/2026 | 17:30 | 0 | 0 | 54.79 | 0 | 85.79 | 145.41 | 285.67 | 571.66
04/05/2026 | 18:00 | 0 | 0 | 53.37 | 0 | 85.79 | 148.23 | 290.96 | 578.35
04/05/2026 | 18:30 | 0 | 0 | 56.71 | 0 | 85.79 | 162.92 | 291.48 | 596.9
04/05/2026 | 19:00 | 0 | 0 | 60.37 | 0 | 85.79 | 162.92 | 294.14 | 603.22
04/05/2026 | 19:30 | 0 | 0 | 54.68 | 0 | 86.4 | 165.79 | 295.63 | 602.5
04/05/2026 | 20:00 | 0 | 0 | 57.03 | 0 | 86.4 | 164.69 | 289.16 | 597.28
04/05/2026 | 20:30 | 0 | 0 | 55.22 | 0 | 86.4 | 172.6 | 291.95 | 606.17
04/05/2026 | 21:00 | 0 | 0 | 55.71 | 0 | 86.4 | 171.36 | 289.18 | 602.65
04/05/2026 | 21:30 | 0 | 0 | 56.64 | 0 | 86.4 | 175.37 | 289.78 | 608.19
04/05/2026 | 22:00 | 0 | 0 | 54.68 | 0 | 86.4 | 176.96 | 291.71 | 609.75
04/05/2026 | 22:30 | 0 | 0 | 58.42 | 0 | 86.4 | 179.07 | 288.67 | 612.56
04/05/2026 | 23:00 | 0 | 0 | 57.76 | 0 | 86.4 | 152.39 | 287.51 | 584.06
04/05/2026 | 23:30 | 0 | 0 | 62.37 | 0 | 86.4 | 164.74 | 285.21 | 598.72
05/05/2026 | 00:00 | 0 | 0 | 60.51 | 0 | 86.4 | 148.55 | 285.76 | 581.22
EJEC MWh |  | 0 | 0 | 1352.345 | 37.3 | 2040.89 | 3540.45 | 7310.45 | 14281.435

## FLUJOS
lunes, 4 de Mayo del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558204 | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
04/05/2026 | 00:30 | 0 | 0 | 14.7741 | -22.1634 | 9.8515 | 31.2235 |  | 31.2615 | -102.0838 | 44.2897 | 22.5193 | 21.5644 | 11.1 | -29.178 | 24.2 | 14.076 | -24.2 | 13.8464 | 65.4402 | 11.5418 | 11.8682 | 19.7988 | 6.6824 | 0.7223 | 7.5389 |  |  | -94.82 | -0.04 |  | -11.1 | 26.4 | 5.442 | 0.172 | -37.8 | -38.29 | -61.34 | 38.49 | 38.74 | 13.6018 | -3.1618 | 57.289 | 59.1484 | 35.0678 | -48.0999 | -48.1749 | 32.2214 | 31.2279 | 63.3333 | 64.6252 | -7.0886 | -10.1106 | -362.3644 | 7.1396 | -20.1 | -20.1 | 52.3659 | 52.9566 | -3.3283 |  | -54.8668 | 1.8082 | 8.2702 | 5.5458 | 398.9378 | 73.0308 | 73.5801 | -310.5844 | 396.6591 |  | -94.1212 | 96.952 | 75.7448 | 23.54 | 20.41 | 45.84 | 77.99 | -57.9992 | -58.2672 | 80.0521 | 80.3992 | 46.0983 | -80.8446 | -80.7426 | -2.3252 | -83.5929 |  | 26.603 | 28.9 | 166.6 | -12.63 | 23.8663 | 23.5989 | 23.7798 | 21.2671 | 21.6455 | 1 | -64.3178 | 3.1085 | 12.3911 | 32.12 | 18.94 | 35.1636 | 33.2565 | -25.3076 |  | 84.2492 | 82.2732 | -120.0847 |  |  | -61 | -59.9 | 19.6518 | 37.5 | 32.9 | 50.7 | 37.39 | -1.22 |  | 119.5818 | -16.97 | -17.19 | 78.06 | 33.23 | 118.9818 | 117.1636 | -23.379 | -22.4 | 166.4672 | 132.8975 | 127.3506 | 129.943 | 107.7491 | 96.9445 | -24.144 | 320.5408 | 360.2897 |  | -25.2058 | -22.806 |  | 21.8003 | 19.0627 | 172.092 | -81.6676 | -83.4938 | -62.5652 | 15.7 | -9.55 | 104.5 | 11.8651 | -6.0006 | -37.0045 | -36.122 | 7.8467 | -91.3934 | 58.6671 | 23.9186 |  | 23.9467 | 39.7017 | 40.5916 | 38.8862 | 58.1073 | 58.2748 | -69.9967 | 25.0324 | 24.3053 | -45.4938 | -29.1162 | -36.6491 | -23.92 | 18.0868 | 0.856 | -12.64 | 14.83 | -36.9027 |  | -15.122 | 4.172 |  | 21.8 | 29.1183 | 45.0344 | 15.13 | 66.798 | 23.9 | -8.9447 | -1.398 | -1.4396 | 1.5596 |  |  | -14.988 | -18.1328 | 15.5888 | 18.5229 | 55.8418 | 57.5953 | -113.7986 | -19.6534 | 33.1264 | -18.508 | 10.2121 | 5.1088 | 4.8517 | 11.5981 | 178.6503 | 179.6277 | 282 | -281.9013 | -572.5023 | 575.7725 | 604.543 | -170.1393 | -169.5517 |  | 0 | 83.6749 | 81.1912 |  |  | 28.26 | 27.6228 | -44.9327 | -44.292 | 103.85 | 103.07 | 20.5 | 21.1 | 20.8595 | 26.24 | -366.5486 | 105.3791 | 103.971 | 12.2 | -29.5 | -26.7 | -26.8 | 1.4938 | 1.2571 | -593.8872 | -330.8611 | 499.0458 | 404.9032 | -7.6412 | -398.9249 | 394.6111 | -155.4776 | -234.7169 | -390.0211 | 113.3425 | 113.8348 | 158.5515 | -482.4194 | 241.3411 | -245.2839 | 247.6183 | -10.282 | 24.786 | 11.52 | 1.056 | 1.071 | -11.84 | -9.68 |  | 9.9626 | -27.7455 | -36.5042 | 27.7 | 55.984 | 55.035 |  |  | 53.7653 | 52.6461 | 52.6624 |  | 29.3 | 22.3205 | 6.18 |  | 46.839 |  |  | 47.1384 |  |  | 3.0934 | -44.9 | 43.6 | 30.2124 | 163.1578
04/05/2026 | 01:00 | 0 | 0 | 14.3836 | -21.5781 | 9.4852 | 30.9002 |  | 29.9063 | -98.6223 | 41.3532 | 21.0294 | 20.3366 | 13.32 | -28.118 | 24.2 | 14.076 | -24.2 | 13.444 | 63.7394 | 11.095 | 11.2901 | 18.9577 | 6.8045 | 1.5011 | 6.9493 |  |  | -94.09 |  |  | -13.32 | 26.4 | 4.857 | 0.165 | -35.65 | -35.8 | -61.71 | 36.37 | 36.66 | 12.6889 | -2.7804 | 55.3422 | 57.7689 | 34.6683 | -45.2822 | -44.7551 | 29.1706 | 28.8577 | 61.8949 | 63.2659 | -13.4823 | -15.6697 | -347.6979 | 6.7577 | -19.8 | -19.6 | 50.497 | 49.1954 | -3.5176 |  | -50.8988 | 1.5575 | 7.9181 | 5.3938 | 384.8688 | 82.6136 | 82.9493 | -312.0411 | 395.692 |  | -92.5346 | 94.1718 | 72.5114 | 22.45 | 19.03 | 42.17 | 74.83 | -60.9463 | -60.8123 | 83.6221 | 83.9267 | 47.4229 | -89.5441 | -88.8999 | -2.7521 | -88.8087 |  | 27.011 | 8 | 179.7 | -12.32 | 11.3485 | 10.6311 | 11.9471 | 37.7382 | 38.3593 | 1 | -76.2217 | -0.195 | 11.7931 | 29.2 | 17.35 | 33.7573 | 31.9382 | -24.218 |  | 89.4932 | 89.5651 | -124.6114 |  |  | -58.6 | -59.7 | 19.6573 | 35.5 | 30.38 | 48.6 | 35.46 | -0.72 |  | 124.1021 | -18.57 | -18.8 | 78.15 | 31.73 | 123.5091 | 124.8727 | -22.8453 | -22.7455 | 167.5091 | 134.024 | 128.0703 | 129.0141 | 108.8668 | 98.6883 | -24.347 | 325.2684 | 372.4285 |  | -23.8025 | -22.2316 |  | 24.4699 | 23.5797 | 159.804 | -84.4222 | -85.1546 | -66.2469 | 4.37 | -12.83 | 112.5 | 11.4276 | -2.6651 | -39.5453 | -38.5128 | 11.3179 | -95.195 | 63.0081 | 23.6972 |  | 25.3891 | 39.6618 | 40.6742 | 38.8545 | 61.1216 | 60.2843 | -75.0204 | 25.5087 | 24.8456 | -49.5413 | -32.4228 | -38.7439 | -25.43 | 18.0868 | 0.856 | -12.69 | 14.36 | -39.4513 |  | -15.287 | 4.121 | 11.985 | 21.21 | 33.2062 | 50.1501 |  | 66.2712 | 24.7 | -8.6936 | -0.9111 | 0 | 1.4747 |  |  | -15.1744 | -16.6389 | 16.4465 | 17.3022 | 59.9698 | 59.6006 | -113.9611 | -19.1096 | 32.4409 | -16.1036 | 10.7634 | 4.7072 | 4.4298 | 12.1306 | 178.0878 | 178.9046 |  | -281.8815 | -578.868 | 576.8392 | 610.6561 | -168.4587 | -170.0462 |  |  | 78.3463 | 76.7807 |  |  | 27.7107 | 26.8098 | -58.4713 | -58.2073 | 95.69 | 94.92 | 19.9 | 19.5 | 20.9621 | 24.64 | -360.0017 | 103.5689 | 104.8237 | 12.2 | -29 | -25.8 | -25.9 | 1.545 | 1.305 | -591.9757 | -337.1816 | 507.4388 | 409.1967 | -8.6196 | -399.7123 | 399.3124 | -159.7069 | -239.2206 | -393.4837 | 113.8966 | 115.9964 | 158.8031 | -488.9669 | 245.5051 | -248.3691 | 248.0678 | -10.9934 | 30.446 | 8.16 | 1.218 | 1.215 | -8.4 | -13.68 |  | 14.5922 | -28.6519 | -37.734 | 25.8 | 54.48 | 53.511 |  | 10.5639 | 50.8861 | 49.0341 | 49.0143 |  | 32.3 | 22.5187 | 5.95 |  | 46.8987 | 0 | 0 | 47.1357 |  |  | 2.0968 | -46.6 | 46.9 | 32.1257 | 160.2662
04/05/2026 | 01:30 | 0 | 0 | 14.0726 | -21.1189 | 9.0878 | 30.5818 |  | 29.4405 | -97.1904 | 40.6899 | 20.5214 | 19.5538 | 13.32 | -26.074 | 22 | 11.592 | -22 | 13.9705 | 63.0164 | 10.7853 | 11.3693 | 18.5679 | 6.152 | 1.5912 | 7.196 |  |  | -91.49 |  |  | -13.32 | 24.2 | 4.552 | 0.168 | -30.76 | -30.89 | -69.09 | 30.94 | 31.18 | 12.9694 | -2.9347 | 55.1463 | 57.1077 | 33.3326 | -39.7375 | -39.9944 | 11.9268 | 11.8393 | 61.1389 | 63.4158 | -25.5034 | -23.8884 | -316.0863 | 7.3126 | -20.6 | -20.6 | 45.0096 | 43.6038 | -3.4706 |  | -44.6246 | 1.5717 | 7.6381 | 5.3518 | 354.9607 | 95.0346 | 94.6989 | -318.5478 | 385.9704 |  | -70.5877 | 72.5743 | 71.4935 | 21.43 | 17.82 | 39.98 | 73.3 | -63.7594 | -64.1613 | 86.6762 | 86.8428 | 48.358 | -90.9716 | -90.4064 | -3.8213 | -90.3218 |  |  | -7.9 | 181.5 | -12.01 | 5.8632 | 5.804 | 6.0319 | 53.5757 | 54.4017 | 1 | -88.7778 | -2.1456 | 11.6299 | 26.53 | 16.03 | 32.3511 | 30.6198 | -23.4488 |  | 91.3997 | 91.0491 | -130.7916 |  |  |  | -57.4 | 19.5969 | 34.3 | 27.96 | 46.92 | 34.35 | -0.38 |  | 129.4774 | -18.62 | -18.87 | 76.18 | 30.64 | 131.2364 | 127.8182 | -24.5041 | -23.9364 | 165.4725 | 132.6636 | 125.6984 | 130.8233 | 97.6983 | 90.0806 | -24.289 | 327.8662 | 355.6146 |  | -25.4086 | -22.9752 |  | 23.3052 | 19.7126 | 139.836 | -82.09 | -84.3791 | -62.4614 | 0 | -14.42 | 96.7 | 11.2124 | -3.8156 | -38.5946 | -37.4317 | 9.0662 | -89.2988 | 56.3332 | 23.7368 |  | 24.9912 | 41.0353 | 40.957 | 39.2365 | 62.9636 | 63.4659 | -76.8624 | 25.7211 | 25.5652 | -47.8334 | -31.0744 | -41.886 | -23.92 | 18.3651 | 0.7889 | -12.68 | 12.25 | -41.6668 |  |  | 4.15 | 11.9693 | 20.36 | 32.741 | 50.1005 | 15.33 | 65.2394 | 24.6 | -7.4323 | -0.6171 |  | 1.3898 |  |  | -15.1608 | -15.3174 | 16.8546 | 15.7124 | 58.7446 | 60.0054 | -108.9309 | -18.4851 | 30.2971 | -14.5281 | 10.1767 | 4.2384 | 3.9974 | 11.7057 | 177.4889 | 177.2836 |  | -282.5064 | -575.5547 | 578.1132 | 605.5213 | -169.0419 | -168.1272 |  | 0 | 77.5239 | 78.9362 |  |  | 27.8425 | 27.7656 | -56.9999 | -56.7697 | 93.8 | 93.04 | 18.6 | 18.4 | 21.0433 | 24.48 | -370.3649 | 106.6355 | 105.3634 | 11.7 | -28.6 | -26.7 | -26.8 |  | 1.4225 | -587.5347 | -321.726 | 493.6067 | 401.956 | -2.6132 | -393.4445 | 396.2556 | -156.2082 | -234.6181 | -389.5789 | 115.4097 | 110.7538 | 162.9377 | -481.4425 | 243.6343 | -244.4563 | 238.3985 | -10.5731 | 30.65 | 8.16 | 1.336 | 1.335 | -8.08 | -12.56 |  | 13.5973 | -29.4148 | -37.3831 | 25.4 | 55.149 | 54.746 |  |  | 52.7646 | 51.0887 | 50.6767 |  | 32.4 | 22.7523 | 5.68 |  | 46.637 | 0 | 0 | 46.27 |  |  | 0 | -47 | 46.7 | 21.2303 | 169.1243
04/05/2026 | 02:00 | 0 | 0 | 13.8915 | -20.8972 | 8.9793 | 29.7936 |  | 28.5015 | -93.9604 | 39.6412 | 19.9914 | 19.0639 | 13.32 | -25.15 | 19.8 | 11.592 | -19.8 | 13.9046 | 61.1458 | 11.7327 | 11.9989 | 19.9249 | 6.0975 | 3.3095 | 7.9584 |  |  | -89.14 |  |  | -13.32 | 24.2 | 4.61 | 0.163 | -30.58 | -30.68 | -70.68 | 30.66 | 30.8 | 9.7583 | -2.4857 | 54.0724 | 55.993 | 33.4099 | -37.8908 | -37.3528 | 22.8798 | 25.2999 | 59.442 | 59.918 | -12.7781 | -15.6837 | -314.7617 | 7.4644 | -20.2 | -20.3 | 40.2289 | 41.6218 | -3.7035 |  | -35.6895 | 1.0673 | 7.2419 | 5.0381 | 358.1346 | 106.1433 | 105.594 | -337.8095 | 396.864 |  | -42.5307 | 43.6365 | 69.3379 | 21.13 | 17.33 | 38.68 | 71.01 | -70.4573 | -70.5912 | 93.2716 | 93.912 | 48.2768 | -90.0354 | -91.0283 | -6.9575 | -93.6942 |  | 26.961 | -23 | 187.6 | -11.62 | 0 | 0 | 0 | 57.841 | 57.639 | 10.7979 | -101.9102 | 8.4157 | 11.4063 | 25.52 | 15.56 | 31.4136 | 29.7409 | -23.0838 |  | 94.0557 | 93.9611 | -143.9874 |  |  | -58.8 | -57.4 | 20.0034 | 33.2 | 27.22 | 45.48 | 33.31 | -0.53 |  | 142.6881 | -18.59 | -18.82 | 74.24 | 29.23 | 141.7273 | 141.2545 | -25.8811 | -25.6818 | 167.2919 | 135.5941 | 129.3069 | 132.1852 | 77.4657 | 66.0626 | -25.182 | 348.481 | 337.3474 |  | -25.2134 | -23.8064 |  | 34.835 | 32.6516 | 47.664 | -67.6627 | -69.3823 | -33.9101 | 0 | -16.88 | 1 | 11.1203 | 20.8335 | -37.538 | -36.4797 | 9.2333 | -62.2716 | 29.0776 | 23.1019 |  | 23.5064 | 41.0964 | 41.5698 | 40.0792 | 69.9967 | 70.3316 | -80.379 | 27.6333 | 27.3369 | -51.3088 | -35.4781 | -42.179 | -25.02 | 18.0771 | 0.7864 | -12.49 | 12.45 | -42.552 |  | -15.461 | 4.176 | 11.9062 | 21.22 | 36.2765 | 52.0804 | 14.64 | 67.5594 | 24.2 | -6.8642 | -0.6167 |  | 1.3599 |  |  | -14.5816 | -14.1957 | 18.7716 | 14.7199 | 57.9926 | 57.7445 | -113.1278 | -18.011 | 30.3232 | -12.4841 | 10.6325 | 4.1017 | 3.797 | 12.3057 | 174.7899 | 174.7849 |  | -277.9866 | -583.7545 | 584.8472 | 582.5197 | -165.1551 | -165.2576 |  |  | 75.093 | 73.9739 |  |  | 27.7107 | 27.6448 | -51.8964 | -52.0012 | 96.33 | 95.59 | 21.1 | 20.5 | 20.9194 | 24.88 | -362.082 | 104.0065 | 104.4381 | 11.7 | -31.3 | -26.7 | -26.8 | 1.6566 |  | -571.9547 | -308.319 | 485.4106 | 394.0956 | 4.5866 | -389.2781 | 386.7878 | -154.7385 | -232.7398 | -380.48 | 109.8993 | 108.8024 | 155.9566 | -473.7103 | 235.4318 | -234.6413 | 235.4724 | -10.3342 | 21.083 | 8.8 | 1.39 | 1.388 | -8.96 | -12.32 |  | 12.6879 | -29.8238 | -36.8856 | 27.3 | 54.499 | 55.617 |  |  | 49.5782 | 49.1639 | 49.6507 |  | 29.8 | 22.9901 | 5.61 |  | 47.2528 | 0 | 0 | 46.9453 |  |  | 0 | -45.1 | 44.5 | -1.1734 | 182.0831
04/05/2026 | 02:30 | 0 | 0 |  | -20.6778 | 8.8234 | 29.3375 |  | 27.5501 | -93.3172 | 38.8211 | 19.6434 | 18.8408 | 15.54 | -26.877 | 24.2 | 10.764 | -22 | 13.9221 | 59.9634 | 11.702 | 11.9062 | 19.961 | 6.0507 | 4.928 | 7.4949 |  |  | -86.87 |  |  | -15.54 | 26.4 | 4.514 | 0.162 | -27.47 | -27.77 | -73.73 | 27.65 | 27.92 | 12.7774 | -2.8025 | 53.077 | 54.7729 | 34.2215 | -32.9075 | -33.0404 | 10.6044 | 10.509 | 60.5065 | 61.7651 | -28.9701 | -29.4244 | -319.0241 | 8.532 | -20.8 | -20.8 | 38.5028 | 37.6968 | -3.7087 |  | -36.6959 | 0.6764 | 7.4812 | 5.1575 | 359.7826 | 108.7069 | 109.1647 | -344.1621 | 392.6554 |  | -35.6241 | 37.7139 | 69.318 | 21.37 | 17.09 | 37.88 | 70.96 | -68.4479 | -67.3762 | 91.8967 | 92.0784 | 49.5137 | -88.4673 | -88.3442 | -7.1262 | -93.0047 |  |  | -25.1 | 186.8 | -11.38 | 0 | 0 | 0 | 57.6368 | 57.4917 | 15.6828 | -107.3807 | 13.8196 | 11.0032 | 23.87 | 14.7 | 30.9448 | 29.3015 | -22.6036 |  | 94.0298 | 92.919 | -142.3557 |  |  | -56.6 | -55.3 | 19.7287 | 32.8 | 26.22 | 44.54 | 32.3 | -0.25 |  | 141.8681 | -19.09 | -19.31 | 73.53 | 28.93 | 142.2727 | 139.7091 | -24.9204 | -24.3273 | 168.4069 | 135.2785 | 129.31 | 131.7016 | 75.2133 | 62.8718 | -25.525 | 352.949 | 343.1465 |  | -25.4088 | -23.7915 |  | 30.2651 | 28.0215 | 50.736 | -66.2952 | -67.5041 | -30.8618 | 0 | -15.1 | 1 | 10.8889 | 12.4524 | -37.5599 | -36.67 | 7.9674 | -60.0859 | 27.8527 | 23.832 |  | 24.1607 | 38.4878 | 39.45 | 37.7221 | 67.9873 | 66.8151 | -69.6618 | 26.5875 | 26.5963 | -43.6419 | -27.3405 | -41.6077 | -24.24 | 18.0868 | 0.7388 | -12.59 | 12.58 | -42.1037 |  |  | 4.094 |  | 20.61 | 28.2459 | 42.0796 | 15.63 | 67.7533 | 24.2 | -12.2611 | 3.0927 | 3.5054 | 1.3315 |  |  | -13.9202 | -19.5877 | 18.4064 | 20.0754 | 53.8245 | 58.5798 | -115.1832 | -17.3625 | 27.7651 | -31.4975 | 10.2623 | 3.9064 | 3.6177 | 11.6446 | 176.555 | 177.2651 | 282 | -280.771 | -582.0683 | 579.0145 | 577.5593 | -167.7072 | -167.6715 |  |  | 81.6862 | 79.6029 |  |  | 26.8318 | 26.7768 | -51.5964 | -52.0114 | 98.69 | 97.92 | 20.8 | 21.2 | 21.0219 | 24.88 | -359.5993 | 104.3095 | 104.1116 |  | -30.2 | -25.7 | -25.1 |  | 1.326 | -573.1962 | -309.5164 | 500.4831 | 400.3508 | 8.5635 | -395.5274 | 392.8701 | -153.2905 | -231.8994 | -388.5294 | 115.9159 | 114.3917 | 153.2232 | -481.0202 | 239.2854 | -245.0204 | 244.3913 | -10.1776 | 20.72 | 9.12 | 1.421 | 1.42 | -9.36 | -12.08 |  | 12.5414 | -29.8543 | -37.3831 | 26 | 52.401 | 54.083 |  |  | 52.6641 | 53.7175 | 54.5448 |  | 30.3 | 22.9827 | 5.53 |  | 46.5656 | 0 | 0 | 46.3944 |  |  | 0 | -45.5 | 45.3 | 1.3107 | 176.0149
04/05/2026 | 03:00 | 0 | 0 | 13.8541 |  | 8.8474 | 29.3522 |  | 27.2996 | -92.019 | 37.9003 | 19.3754 | 18.5346 | 15.54 | -26.415 | 22 | 10.764 |  | 13.8378 | 59.7074 | 11.7981 | 11.7774 | 19.9123 | 6.3894 | 5.7468 | 7.5854 |  |  | -89.17 |  |  | -15.54 | 24.2 | 4.475 | 0.165 | -30.95 | -31.05 | -65.93 | 29.87 | 30.17 | 9.7583 | -2.836 | 53.4348 | 55.5989 | 32.805 | -39.5902 | -41.2119 | 17.0853 | 14.5651 | 61.1049 | 60.1553 | -23.3642 | -16.7501 | -320.7756 | 5.8161 | -19.5 | -19.4 | 47.3474 | 47.7545 | -3.386 |  | -50.3111 | 1.4854 | 7.5199 | 5.0805 | 363.1396 | 89.5108 | 90.1211 | -309.7323 | 385.3436 |  | -74.2409 | 76.0964 | 67.1325 | 20.02 | 15.39 | 36.59 | 69.1 | -63.2236 | -62.5538 | 85.8059 | 86.5142 | 48.0686 | -88.8237 | -88.4194 | -4.3761 | -86.5083 |  |  | -15.3 | 174.2 | -11.23 | 0 | 0 | 2.3498 | 56.9708 | 56.6977 | 1 | -87.2948 | -5.3209 | 11.0229 | 23.89 | 14.73 | 30.4761 | 28.7155 | -22.208 |  | 87.5436 | 86.4409 | -124.1145 |  |  | -56.8 | -55.5 | 19.5309 | 32.1 | 24.6 | 43.58 | 31.94 | -0.01 |  | 122.1469 | -20.63 | -20.96 | 76.19 | 28.63 | 122.7818 | 118.9636 | -25.5018 | -25.4455 | 156.3522 | 124.7514 | 118.7826 | 120.8971 | 105.3095 | 95.0722 | -23.759 | 317.8892 | 366.3946 |  | -25.1134 | -23.7197 |  | 21.001 | 19.5676 | 164.412 | -84.1129 | -85.2232 | -61.5175 | 0 | -19.32 | 108.8 | 10.7155 | -5.2802 | -39.2913 | -38.0702 | 8.4646 | -93.3019 | 58.7684 | 23.3627 |  | 25.1043 | 39.6928 | 40.0742 | 38.7314 | 63.2985 | 62.6287 | -78.7045 | 27.5254 | 27.3345 | -48.7116 | -32.4909 | -41.3953 | -24.19 | 18.0868 | 0.7498 | -12.59 | 12.67 | -42.5523 |  |  | 4.284 |  | 21.39 | 35.3024 | 50.7023 | 15.32 | 68.7547 | 25.7 | -11.5819 | 2.8626 | 2.9093 | 1.2943 |  |  | -13.5807 | -18.899 | 18.2135 | 19.4302 | 58.6055 | 59.5912 | -113.7279 | -16.7874 | 28.2307 | -30.9024 | 10.4738 | 3.6818 | 3.4173 | 11.7207 | 179.3459 | 177.6821 |  | -279.2752 | -572.454 | 574.5029 | 602.9395 | -169.7274 | -167.7762 |  |  | 80.7169 | 81.4904 |  |  | 27.7766 | 28.0952 | -50.3221 | -50.6286 | 100.01 | 99.22 | 20.8 | 21.1 | 21.0027 | 24.96 | -362.4344 | 105.531 | 105.9974 |  | -31.3 | -26.7 | -26.8 | 1.5563 |  | -592.1851 | -326.0222 | 495.6154 | 405.8226 | -3.4616 | -397.1329 | 397.6882 | -161.5791 | -237.0655 | -393.103 | 117.0756 | 114.6403 | 160.4339 | -490.2478 | 242.0486 | -247.3346 | 243.406 | -10.466 | 20.36 | 9.76 | 1.412 | 1.411 | -9.6 | -12.08 |  | 12.3064 | -30.3517 | -37.0016 | 26.4 | 49.427 | 50.214 |  |  | 53.7633 | 52.7537 | 52.8696 |  | 32.2 | 22.9269 | 5.56 |  | 47.1381 | 0 | 0 | 46.6311 |  |  | 0 | -46.6 | 46.5 | 24.9458 | 167.66
04/05/2026 | 03:30 | 0 | 0 | 14.0019 | -20.9579 | 8.2718 | 29.988 |  | 27.6289 | -93.6369 | 37.2107 | 18.7534 | 18.0939 | 15.54 | -26.041 | 22 | 10.764 | -22 | 13.8222 | 61.4634 | 11.8786 | 11.9312 | 19.3864 | 6.3359 | 5.6849 | 7.8213 |  |  | -90.75 |  |  | -15.54 | 24.2 | 4.948 | 0.165 | -28.46 | -28.58 | -73.31 | 28.69 | 28.72 | 12.0454 | -2.4841 | 52.3179 | 53.8647 | 32.6645 | -38.3411 | -38.0845 | 8.9041 | 8.6399 | 60.9202 | 61.788 | -30.1889 | -33.1934 | -293.6149 | 6.4493 | -19.8 | -19.8 | 43.0354 | 42.6158 | -3.2485 |  | -41.6891 | 1.7727 | 7.2036 | 4.9099 | 335.1847 | 92.4711 | 92.0133 | -304.8571 | 363.907 |  | -70.9814 | 71.762 | 68.1304 | 20.6 | 16.45 |  | 69.25 | -65.9027 | -66.3046 | 89.6845 | 89.5462 | 47.638 | -87.8233 | -87.3991 | -4.6926 | -83.3141 |  | 25.578 | -12.9 | 167.7 | -11.24 | 2.1954 | 2.5663 | 2.8386 | 60.0947 | 59.3569 |  | -88.2649 | -6.9014 | 10.3637 | 23.13 | 14.45 | 30.0073 | 28.1296 | -21.9328 |  | 83.5734 | 83.7731 | -112.3672 |  |  | -56.6 | -55.5 | 19.5804 | 32.1 | 22.96 |  |  | 0.4 |  | 112.9389 | -20.25 | -20.52 | 75.28 | 28.19 | 114.7636 | 112.2727 | -30.6505 | -30.5091 | 150.3461 | 115.7888 | 110.5568 | 112.2982 | 107.3942 | 95.1517 | -22.946 | 314.4425 | 360.801 |  | -24.9179 | -24.1015 |  | 24.1423 | 25.6898 | 138.3 | -87.3452 | -88.6532 | -65.7454 | 0 | -16.47 | 114.3 | 10.5888 | 5.526 | -38.4046 | -37.4288 | 8.8609 | -90.1247 | 58.589 | 23.5165 |  | 23.9247 | 39.8369 | 40.4031 | 39.0619 | 66.4802 | 66.4802 | -88.7518 | 33.167 | 33.1776 | -61.9481 | -45.3233 | -40.2527 | -27.11 | 18.0868 | 0.751 | -12.89 | 14.63 | -42.1133 |  | -15.46 | 4.219 |  | 21.88 | 46.2977 | 61.0374 | 14.97 | 69.649 | 26.1 | -11.842 | 2.9474 | 3.1427 | 1.2825 |  |  | -14.6152 | -19.261 | 17.7181 | 19.6485 | 58.5743 | 60.0201 | -118.851 | -16.5189 | 28.0865 | -30.0788 | 10.2995 | 3.7599 | 3.4595 | 11.8322 | 178.3036 | 177.8507 | 279.9 | -281.0207 | -573.7584 | 578.296 | 600.1525 | -169.6041 | -167.0586 |  |  | 82.3229 | 83.7405 | -72.9964 | -71.0137 | 28.1172 | 27.8425 | -51.532 | -51.8914 | 98.2 | 97.43 | 18.3 | 18.4 | 20.8595 | 25.12 | -363.1661 | 104.7182 | 104.5192 | 12.1 | -32.1 | -27.6 | -27.1 |  |  | -586.4997 | -333.8918 | 498.2475 | 402.8799 | -8.1475 | -394.4475 | 398.2674 | -156.4641 | -236.5119 | -393.5654 | 111.7626 | 114.4065 | 155.3871 | -486.6502 | 240.5672 | -244.5219 | 244.0536 | -10.4413 | 22.306 | 8.4 | 1.368 | 1.381 | -8.64 | -13.04 |  | 13.5363 | -30.0282 | -37.3831 | 27.1 | 52.135 | 53.726 |  |  | 51.9572 | 51.2046 | 53.189 |  | 33.9 | 22.7536 | 5.5 |  | 47.1059 | 0 | 0 | 46.9437 |  |  | 0 | -47.9 | 47.7 | 30.2184 | 163.4489
04/05/2026 | 04:00 | 0 | 0 | 14.0214 | -21.6164 | 8.2727 | 29.5624 |  | 27.5376 | -94.3101 | 36.9854 | 18.8494 | 18.0676 | 13.32 | -25.416 | 22 |  | -22 | 13.761 | 61.8498 | 12.1746 | 12.0629 | 20.0948 | 6.6422 | 5.6751 | 7.1966 |  |  | -89.8 |  |  | -15.54 | 24.2 | 4.542 | 0.165 | -32.28 | -31.99 | -66.06 | 31.47 | 31.2 | 9.7583 | -2.4711 | 52.0988 | 54.4352 | 32.5628 | -42.5904 | -41.6761 | 31.0273 | 30.2514 | 59.1744 | 60.0521 | -13.2996 | -13.2605 | -322.8872 | 6.5349 | -19.8 | -19.9 | 47.5185 | 45.8128 | -3.1797 |  | -46.6479 | 2.0731 | 7.2773 | 5.0526 | 364.3604 | 88.9004 | 88.4426 | -303.4968 | 377.3408 |  | -81.149 | 81.9345 | 66.1944 | 20.28 | 16.45 | 36.21 | 68.65 | -65.9027 | -65.099 | 87.0629 | 87.8324 | 46.4145 | -89.385 | -89.584 | -1.466 | -84.6905 |  | 25.177 | -12 | 170.8 | -11.2 | 0 | 1.3662 | 1.869 | 57.38 | 57.0316 |  | -86.0889 | -6.6229 | 10.791 | 24 | 14.54 |  | 28.7155 | -22.2546 |  | 84.7456 | 84.4119 | -114.2029 |  |  | -56.8 | -55.6 | 19.5859 | 31.7 | 24.32 | 43.08 | 31.62 | -0.14 |  | 114.5365 | -20.32 | -20.73 | 74.49 | 27.87 | 113.6727 | 113.7273 | -30.4285 | -30.6636 | 150.2382 | 116.4514 | 111.6702 | 114.1841 | 105.7499 | 93.4536 | -22.919 | 314.6101 | 363.1909 |  | -25.4895 | -23.9685 |  | 24.9699 | 24.5505 | 161.34 | -87.621 | -88.9248 | -62.4873 | 0 | -16.91 | 111.8 | 10.7713 | 3.8034 | -37.6132 | -36.027 | 7.7667 | -89.336 | 55.3796 | 23.5734 |  | 24.4233 | 38.2773 | 38.6305 | 37.2737 | 65.8103 | 65.8103 | -83.5607 | 32.4584 | 31.9048 | -58.2436 | -42.7989 | -38.7439 | -26.15 | 18.1796 | 0.7156 | -12.72 | 14.91 | -39.7552 |  | -15.638 | 4.199 |  | 23.12 | 43.3182 | 57.6116 | 15.25 | 72.02 | 24.5 | -11.5972 | 2.9617 | 3.0957 | 1.2954 |  |  |  | -19.2748 | 18.6371 | 19.7873 | 60.6464 | 61.4216 | -122.7308 | -16.2698 | 28.574 | -29.3591 | 10.3029 | 3.6915 | 3.4173 | 11.5401 | 174.9418 | 174.6874 | 279.5 |  | -579.0442 | 576.3282 | 602.6343 | -166.9053 | -165.7011 |  |  | 77.6671 | 78.2349 |  |  | 28.6555 | 27.7656 | -51.5354 | -51.6687 | 97.53 | 96.77 | 18.6 | 18.7 | 21.1052 | 25.52 | -359.5751 | 106.5881 | 106.9307 | 12.2 | -31.9 | -27.5 | -27.6 | 1.6753 | 1.4445 | -589.5434 | -328.9716 | 484.8313 | 397.9637 | -12.4878 | -388.2051 | 389.6501 | -158.4342 | -232.3102 | -382.9015 | 111.0372 | 112.1643 | 157.7241 | -473.3603 | 238.1511 | -237.7621 | 236.5688 | -10.4935 | 20.384 | 7.76 | 1.371 | 1.374 | -8.8 | -12.24 |  | 13.4203 | -30.6752 | -37.2671 | 26.8 | 51.188 | 51.08 |  |  | 50.1139 | 50.6886 | 49.9649 |  | 33.6 | 22.8845 | 5.56 |  | 47.2613 | 0 | 0 | 46.855 |  |  | -1.2864 | -47.9 | 47 | 27.0491 | 167.0273
04/05/2026 | 04:30 | 0 | 0 | 14.5698 | -22.2353 | 8.1443 | 30.2516 |  | 28.5253 | -96.4571 | 37.5728 | 19.1494 | 18.3651 | 13.32 | -26.461 | 22 | 10.764 | -22 | 13.8094 | 62.2888 | 11.9209 | 12.2116 | 20.1626 | 6.9298 | 5.7817 | 7.7348 |  |  | -91.19 |  |  | -13.32 | 24.2 | 4.887 | 0.168 | -33.39 | -33.57 | -66.76 | 34.52 | 34.77 | 9.7583 | -2.9988 | 52.4677 | 54.8776 | 34.1165 | -44.113 | -43.5564 | 18.7106 | 17.3624 | 60.1217 | 63.1305 | -21.7793 | -16.8868 | -326.7148 | 6.9734 | -20.1 | -20.2 | 48.653 | 48.0009 | -2.8975 |  | -49.9052 | 2.1136 | 7.5697 | 5.1875 | 372.2952 | 84.7499 | 84.2311 | -312.7879 | 377.2117 |  | -89.0402 | 88.6519 | 68.2302 | 20.78 | 16.45 | 36.59 | 69.5 | -62.018 | -62.018 | 84.7586 | 85.1185 | 47.3035 | -91.962 | -93.1868 | 1.2267 | -88.9763 |  |  | -14 | 180.4 | -11.34 | 0 | 0 | 0 | 54.4498 | 54.1846 | 1 | -82.567 | -7.7623 | 11.1226 | 24.07 | 14.75 | 30.4761 | 28.7155 | -22.2925 |  | 89.4268 | 88.6651 | -122.4239 |  |  | -54.4 | -53 | 19.6024 | 32 | 25.92 | 43.52 | 32 | -0.56 |  | 123.0045 | -20.77 | -21.03 | 76.67 | 28.18 | 122.6364 | 121.6909 | -25.4011 | -24.7273 | 158.2038 | 124.8859 | 121.3383 | 121.277 | 108.1747 | 101.9509 | -22.961 | 323.301 | 377.566 |  | -25.54 | -24.5067 |  | 34.0583 | 33.3875 | 130.608 | -85.7979 | -87.0381 | -66.9113 | 13.33 | -12.73 | 84.3 | 10.9319 | 21.5361 | -37.603 | -36.2515 | 6.7763 | -93.8709 | 64.9632 | 23.5329 |  | 25.8022 | 40.3212 | 40.4433 | 38.8081 | 61.7914 | 62.1263 | -81.8861 | 26.0793 | 26.241 | -53.6078 | -38.4667 | -39.2273 | -25.79 | 18.1796 | 0.7633 | -13 | 14.46 | -39.6408 |  |  | 4.218 |  | 22.53 | 38.2797 | 52.9581 | 15.55 | 69.0393 | 25.6 | -12.4673 | 2.3941 | 2.823 | 1.3208 |  |  | -15.2343 | -20.0106 | 18.1664 | 20.8626 | 58.4447 | 59.6651 | -119.17 | -16.9011 | 30.0124 | -31.376 | 10.5426 | 3.8478 | 3.5755 | 12.0334 | 178.6909 | 179.2993 | 282.5 |  | -579.5792 | 585.3901 | 623.3944 | -169.7662 | -169.9003 |  |  | 81.0676 | 81.814 |  |  | 28.5347 | 28.4797 | -53.9035 | -54.3716 | 93.89 | 93.14 | 20 | 20.5 | 20.9621 | 26.24 | -366.3093 | 108.3219 | 108.1156 | 12.8 | -32.5 | -26.8 | -26.8 |  |  | -609.4238 | -356.7405 | 496.5636 | 400.4561 | -25.5883 | -390.8331 | 388.6188 | -155.0795 | -233.9961 | -383.0819 | 109.9287 | 111.7401 | 158.5221 | -479.9268 | 240.1259 | -240.9444 | 239.4038 | -10.7572 | 23.217 | 8.4 | 1.262 | 1.267 | -8.4 | -12.64 |  | 12.5414 | -30.2937 | -37.969 | 27.1 | 55.988 | 55.577 | 8.9218 | 10.8658 | 53.7569 | 53.7615 | 53.8028 |  | 31.4 | 22.7095 | 5.61 |  | 47.7149 | 0 | 0 | 47.1628 |  |  | 0 | -46.2 | 45.6 | 45.2933 | 147.3314
04/05/2026 | 05:00 | 0 | 0 | 14.7374 | -22.4846 | 8.2337 | 31.0668 |  | 29.2021 | -98.9253 | 39.9078 | 19.8914 | 18.8866 | 11.1 | -26.965 | 24.2 | 11.592 | -24.2 | 13.5333 | 63.111 | 12.4022 | 12.5841 | 20.8542 | 6.6747 | 5.715 | 7.119 |  |  | -95.57 |  |  | -11.1 | 26.4 | 5.681 | 0.175 | -35.18 | -33.79 | -66.88 | 34.5 | 34.34 | 13.156 | -3.2739 | 54.4961 | 55.3078 | 36.6816 | -46.233 | -43.8566 | 25.0149 | 27.7214 | 63.6444 | 64.1028 | -16.7089 | -17.0831 | -335.5077 | 5.3713 | -19.8 | -19.8 | 49.5425 | 49.0528 | -3.2558 |  | -49.2175 | 2.3728 | 8.0607 | 5.4467 | 376.934 | 84.9635 | 84.3837 | -311.2037 | 385.8926 |  | -98.4676 | 100.6899 | 70.3259 | 21.36 | 17.02 | 37.75 | 71.72 | -63.3575 | -63.4915 | 85.7129 | 86.4944 | 47.1 | -96.8769 | -96.9285 | 2.1548 | -90.4125 |  | 26.515 | -11.9 | 181 | -11.52 | 0 |  |  | 55.7229 | 55.4312 | -9.313 | -81.8905 | -10.6431 | 11.0365 | 25.27 | 15.32 | 31.4136 | 29.7409 | -22.9573 |  | 91.6297 | 89.6294 | -120.2762 |  |  | -56.7 | -55.9 | 19.6408 | 33.3 | 27.78 | 45.44 | 33 | -0.55 |  | 119.3743 | -20.49 | -20.77 | 78.34 | 29.98 | 120.2727 | 121.1636 | -27.858 | -26.8 | 158.7887 | 127.1828 | 121.3277 | 123.0277 | 118.0111 | 109.0287 | -22.585 | 325.0424 | 398.9879 |  | -25.7293 | -23.2283 |  | 38.0528 | 33.8813 | 161.34 | -90.8123 | -91.9869 | -76.0756 | 15.01 | -16.94 | 108.1 | 11.0787 | 24.571 | -38.9449 | -37.2479 | 10.2172 | -101.4839 | 73.4689 | 24.0881 |  | 25.1856 | 41.1994 | 41.5081 | 40.1776 | 62.4612 | 63.8009 | -88.9193 | 27.9289 | 28.4884 | -59.4106 | -42.5765 | -40.9119 | -26.64 | 18.3676 | 0.762 | -12.9 | 13.89 | -41.4791 |  | -15.467 | 4.291 |  | 21.96 | 44.7091 | 59.1741 | 15.2 | 70.5967 | 23.2 | -14.1002 | 2.6119 | 2.6574 | 1.3512 |  |  | -15.4264 | -21.2628 | 16.4782 | 21.8205 | 59.7733 | 61.3393 | -124.4503 | -17.3119 | 30.9096 | -32.0878 | 11.2332 | 4.297 | 4.0185 | 12.8908 | 180.2272 | 182.3923 | 289.6 | -286.6717 | -586.9128 | 590.8121 | 641.0514 | -171.5877 | -173.0333 |  |  | 78.712 | 78.2956 |  | -77.0354 | 28.0403 | 27.6338 | -58.3524 | -57.5448 | 97.86 | 97.08 | 18.4 | 18.9 | 20.7976 | 27.36 | -364.0784 | 105.2248 | 105.0298 | 12.8 | -31.3 | -26.7 | -26.8 |  | 1.34 | -628.878 | -369.852 | 495.8074 | 406.323 | -38.1555 | -393.2998 | 392.5235 | -154.3457 | -236.1326 | -391.7896 | 113.1187 | 112.7196 | 158.9624 | -480.3324 | 242.8602 | -245.7608 | 241.5092 | -10.6528 | 26.25 | 8 | 1.084 | 1.069 | -8.16 | -13.28 |  | 14.0368 | -29.3843 | -38.1155 | 25.4 | 52.562 | 52.371 |  | 10.6124 | 51.2842 | 50.8973 | 50.5804 |  | 31.2 | 22.6454 | 5.74 |  | 47.6375 | 0 | 0 | 47.3138 |  |  | 0 | -48.1 | 48.2 | 56.1109 | 145.5859
04/05/2026 | 05:30 | 0 | 0 | 15.294 | -23.3513 | 8.6234 | 31.5312 |  | 32.5042 | -102.8684 | 41.9942 | 21.2534 | 20.3087 | 4.44 | -29.405 | 26.4 | 14.076 | -26.4 | 13.5553 | 64.088 | 16.4142 | 16.6644 | 27.8382 | 6.118 | 5.4091 | 7.9343 |  |  | -103.56 |  |  | -4.44 | 28.6 | 6.646 | 0.185 | -39.33 | -39.15 | -67.99 | 41.38 | 39.49 | 13.1416 | -4.0026 | 57.065 | 58.6857 | 45.2796 | -49.3596 | -49.0801 | 29.3802 | 33.3774 | 68.4819 | 69.5934 | -13.8158 | -21.2876 | -375.338 | 6.4082 | -20.2 | -20.1 | 53.9283 | 53.7767 | -3.0039 |  | -58.0366 | 2.8782 | 8.993 | 6.1758 | 416.8827 | 87.466 | 87.3134 | -346.442 | 414.761 |  | -115.6403 | 118.1381 | 73.4096 | 22.18 | 18.11 | 40.38 | 74.06 | -61.2142 | -60.6784 | 83.152 | 85.0409 | 46.9455 | -105.7366 | -106.1443 | 3.2315 | -97.3109 |  |  | -8.7 | 194.5 | -12.4 | 0 | 0 | 0 | 56.3677 | 55.5392 | 1 | -91.1292 | -2.8601 | 11.311 | 29.47 | 17.51 | 32.8198 | 31.0593 | -23.9307 |  | 97.8398 | 97.7061 | -127.8624 |  |  | -61.2 | -58.3 | 20.0418 | 36.7 | 33.08 | 49.68 | 36.25 | -1.69 |  | 126.9322 | -20.23 | -20.69 | 81.83 | 32.81 | 126.8545 | 125.7818 | -23.8631 | -25.4182 | 168.3535 | 135.6392 | 130.9183 | 132.256 | 118.2558 | 108.5938 | -22.647 | 355.1389 | 403.1855 |  | -23.1651 | -20.4795 |  | 40.5814 | 39.9429 | 164.412 | -89.4923 | -91.0606 | -74.0199 | 0 | -17.08 | 116.1 | 11.7304 | 28.2418 | -37.8166 | -37.0269 | 8.7357 | -99.4789 | 73.2995 | 23.3664 |  | 24.0627 | 40.9468 | 41.1755 | 39.4311 | 61.289 | 61.9588 | -81.0489 | 26.5499 | 26.1668 | -52.9506 | -35.2678 | -39.7107 | -24.86 | 18.182 | 0.8328 | -12.71 | 13.9 | -40.9573 |  | -15.293 | 4.301 |  | 22 | 37.277 | 53.9781 | 15.53 | 69.9084 | 24.2 | -15.1502 | 2.1094 | 1.9465 | 1.4295 |  |  | -16.1896 | -24.4902 | 15.7493 | 25.2534 | 63.0408 | 61.4493 | -130.0597 | -17.8122 | 32.8203 | -34.4969 | 11.4573 | 5.2162 | 4.8095 | 13.2254 | 183.1833 | 184.0127 | 290.4 | -291.9322 | -593.8942 | 594.0805 | 642.676 | -173.2498 | -173.2328 |  | 0 | 79.4849 | 79.9159 | -79.68 |  | 26.8428 | 26.667 | -60.9506 | -62.462 | 93.75 | 92.98 | 19.9 | 19.9 | 20.9813 | 28.08 | -366.1379 | 104.5883 | 104.3795 | 14.5 | -30 | -26.8 | -26.5 |  |  | -632.6852 | -373.4978 | 500.0792 | 404.9052 | -34.5276 | -399.6862 | 397.7339 | -157.481 | -234.6108 | -390.244 | 115.3593 | 113.4786 | 158.8616 | -483.0068 | 242.3919 | -248.5404 | 247.077 | -9.8343 | 21.322 | 8.16 | 0.871 | 0.857 | -8 | -13.04 |  | 12.8649 | -28.0079 | -37.911 | 24.6 | 54.466 | 53.765 |  |  | 51.3832 | 52.0139 | 54.0268 |  | 29.8 | 22.2797 | 6.22 |  | 48.4849 | 0 | 0 | 48.2464 |  |  | 3.0514 | -45.2 | 44.9 | 53.2427 | 146.8783
04/05/2026 | 06:00 | 0 | 0 | 15.8346 | -24.2494 | 8.9566 | 30.4768 |  | 35.221 | -107.1486 | 44.7525 | 22.6913 | 21.9049 | 2.22 | -29.482 | 24.2 | 14.076 | -24.2 | 13.7584 | 65.6448 | 17.7391 | 18.0485 | 29.9657 | 5.8587 | 5.1672 | 7.6513 |  |  | -109.14 |  |  | -2.22 | 28.6 | 9.387 | 0.2 | -39.83 | -39.86 | -71.39 | 39.88 | 40.16 | 9.7583 | -4.1843 | 59.8253 | 62.4029 | 48.493 | -48.6 | -48.5573 | 9.7516 | 9.6144 | 75.1528 | 76.019 | -25.3434 | -29.1315 | -389.3261 | 6.8786 | -20.5 | -20.4 | 52.9909 | 52.3767 | -3.4507 |  | -56.4772 | 3.1863 | 9.5755 | 6.4647 | 428.5713 | 83.9564 | 83.4986 | -365.7213 | 412.9005 |  | -110.59 | 110.6006 | 76.4733 | 23.56 | 19.62 | 44.37 | 77.3 | -59.4728 | -59.3388 | 82.9116 | 84.4917 | 47.7608 | -93.9966 | -94.6515 | 1.8391 | -88.3634 |  |  | 16 | 177.4 | -12.89 | 13.6266 | 13.2163 | 14.0967 | 38.6078 | 39.5696 |  | -81.2206 | 2.5071 | 12.1133 | 31.45 | 18.46 | 35.6323 | 33.696 | -25.2686 |  | 90.149 | 89.2984 | -119.5326 |  |  | -64 | -63.2 | 20.256 | 41.3 | 36.58 | 55.98 | 41.2 | -1.53 |  | 118.8368 | -20.54 | -20.85 | 88.36 | 35.49 | 117.9273 | 115.5818 | -25.4495 | -24.9364 | 172.567 | 139.0958 | 133.1172 | 135.039 | 111.1175 | 100.4893 | -23.743 | 375.8478 | 410.047 |  | -16.6701 | -15.0908 |  | 47.9331 | 45.4235 | 132.156 | -82.8122 | -84.1037 | -63.826 | 0 | -11.92 | 80.8 | 12.6414 | 39.9026 | -38.2277 | -37.102 | 9.6167 | -95.9657 | 62.358 | 24.1646 |  | 25.4014 | 40.6055 | 40.8011 | 38.8292 | 59.7819 | 61.4565 | -79.2068 | 27.0054 | 27.2051 | -49.7234 | -33.7675 | -40.9485 | -23.21 | 18.1796 | 0.8682 | -12.9 | 12.87 | -41.5333 | 11.7439 | -15.089 | 4.26 |  | 23.06 | 36.3544 | 51.5249 |  | 72.25 | 23.5 | -14.2884 | 1.6199 | 1.8151 | 1.5864 |  |  | -15.6294 | -25.6755 | 16.6891 | 26.5328 | 56.2418 | 61.1493 | -126.4928 | -18.7067 | 32.8895 | -37.9031 | 10.7111 | 6.5932 | 6.2664 | 12.2408 | 183.3801 | 184.1714 | 282.9 | -282.0771 | -583.8904 | 584.4028 | 647.2775 | -172.1599 | -174.4104 |  | 6.0823 | 79.7993 | 81.141 |  |  | 26.0188 | 26.0517 | -64.2634 | -64.8213 | 94.48 | 93.7 | 18.1 | 18.6 | 20.695 | 27.44 | -365.0895 | 100.9626 | 100.7585 | 15.6 | -31.9 | -25.8 | -25.8 | 1.565 |  | -628.1978 | -383.4364 | 500.0848 | 409.0364 | -34.5094 | -403.1474 | 401.0125 | -157.9725 | -235.5086 | -392.4744 | 115.8581 | 115.7161 | 157.1656 | -485.7387 | 241.5173 | -249.8545 | 249.8726 | -8.9636 | 19.975 | 7.04 | 0.712 | 0.707 | -6.8 | -12.8 |  | 14.5037 | -26.0731 | -38.674 | 22.5 | 51.923 | 51.233 | 8.9999 | 10.8102 | 52.3207 | 51.9556 | 52.7385 |  | 33.8 | 22.533 | 6.7 |  | 47.6344 | 0 | 0 | 47.4319 |  | 0 | 5.8362 | -48.2 | 47.5 | 64.033 | 135.1956
04/05/2026 | 06:30 | 0 | 0 | 16.6759 | -25.3415 | 9.9094 | 31.9263 |  | 39.7858 | -116.5162 | 50.7915 | 25.7772 | 24.6206 | -6.66 | -33.178 | 26.4 | 15.732 | -26.4 | 13.5971 | 71.6838 | 19.2722 | 19.6487 | 32.4813 | 6.7465 | 5.7611 | 8.0263 |  |  | -65.32 | -65.37 |  | 6.66 | 30.8 | 11.781 | 0.209 | -52.03 | -52.24 | -69.89 | 51.9 | 51.57 | 9.7583 | -4.5825 | 63.9114 | 65.6951 | 53.9309 | -55.4965 | -55.7007 | 25.5002 | 31.3207 | 77.5793 | 79.0527 | -2.571 | -9.1421 | -446.0894 | 6.7831 | -20.2 | -20.2 | 62.1688 | 60.8426 | -3.065 |  | -69.0991 | 2.1641 | 10.778 | 7.3587 | 493.2705 | 89.7244 | 88.6562 | -399.4792 | 469.6218 |  | -120.4175 | 124.0111 | 75.4155 | 22.95 | 20.01 | 45.74 | 76.44 | -57.4634 | -56.5257 | 78.204 | 79.0154 | 44.2162 | -92.5094 | -92.1194 | -1.7175 | -88.3082 |  | 26.082 | 32.4 | 176.4 | -13.5 | 18.8854 | 18.2443 | 19.4287 | 26.0259 | 27.3624 | 19.7705 | -84.5043 | 19.0164 | 13.1252 | 39.13 | 22.05 | 39.3823 | 37.6511 | -26.3585 |  | 88.971 | 87.8934 | -122.6556 |  |  | -65.4 | -65.7 | 20.5307 | 48.5 | 46.94 | 65.76 | 48.38 | -3.6 |  | 120.9244 | -20.92 | -21.04 | 95.63 | 40.48 | 122.3273 | 120.8364 | -23.5464 | -23.4455 | 190.2073 | 154.7755 | 147.7516 | 150.3952 | 91.8645 | 81.0799 | -23.722 | 411.7885 | 388.3861 |  | -19.1751 | -16.7975 |  | 58.8085 | 54.6387 | 47.664 | -71.9825 | -73.1905 | -47.7453 | 0 | -18.25 | 1 | 14.01 | 54.7062 | -37.6982 | -36.8359 | 7.2202 | -78.9349 | 48.3788 | 24.9423 |  | 25.7127 | 39.1508 | 39.5684 | 38.2301 | 55.763 | 56.0979 | -57.7724 | 25.2587 | 25.2267 | -35.2755 | -17.5881 | -38.2531 | -21.15 | 18.0844 | 0.9976 | -12.59 | 13.13 | -38.5287 |  | -14.924 | 4.355 |  | 22.13 | 17.7587 | 35.2029 | 15.91 | 69.3614 | 21 | -16.1821 | 1.3239 | 1.4923 | 1.804 |  |  | -14.4381 | -29.8311 | 17.2981 | 31.375 | 55.077 | 56.8451 | -134.0819 | -19.6658 | 33.7552 | -39.9302 | 10.3865 | 8.605 | 8.2598 | 12.2575 | 176.8215 | 175.2823 | 281.2 | -281.7122 | -579.5175 | 576.7282 | 608.1874 | -167.5089 | -166.3793 |  | 12.1483 | 78.6518 | 79.9881 |  |  | 29.3587 | 29.3587 | -48.4821 | -48.5907 | 85.98 | 85.28 | 21.8 | 21.9 | 20.6737 | 17.28 | -374.3406 | 105.8469 | 105.6401 | 15.7 | -25.6 | -29.3 | -29.4 |  |  | -601.6712 | -354.998 | 468.1658 | 375.1094 | -41.5027 | -366.1378 | 367.0114 | -165.8309 | -221.5747 | -361.2256 | 116.965 | 118.9742 | 168.9015 | -451.2015 | 225.5244 | -226.4573 | 224.799 | -8.2797 | 19.428 | 11.44 | 0.521 | 0.522 | -12.32 | -7.36 |  | 7.9118 | -20.4791 | -36.5621 | 21.8 | 50.134 | 51.144 | 8.9826 | 10.7899 | 51.9348 | 50.0208 | 50.6241 |  | 26.7 | 21.0427 | 7.31 |  | 46.503 | 0 | 0 | 46.1227 |  | -12.5231 | 12.2371 | -41.7 | 42 | 35.6666 | 154.7502
04/05/2026 | 07:00 | 0 | 0 | 16.2736 | -25.0876 | -3.0632 | 31.9343 |  | 39.0727 | -109.8391 | 49.6966 | 25.3932 | 24.4007 | -2.22 | -35.677 | 28.6 |  | -28.6 | 13.6808 | 66.1026 | 18.9626 | 19.0052 | 31.8729 | 6.6742 | 5.5959 | 7.8589 |  |  | -62.03 | -62.47 |  | 4.44 | 33 | 10.922 | 0.201 | -46.53 | -46.29 | -73.31 | 46.83 | 46.72 | 14.907 | -4.3217 | 62.382 | 63.8277 | 53.9906 | -47.0387 | -46.0821 | 26.248 | 27.7693 | 76.7648 | 78.6133 | -14.318 | -11.0094 | -456.0952 | 12.7503 | -20.2 | -20.1 | 52.2292 | 51.2041 | -3.7578 |  | -61.2979 | 1.2286 | 10.3593 | 6.9977 | 501.1748 | 107.6998 | 107.4862 | -435.4694 | 498.5555 |  | -58.2246 | 58.8055 | 78.6189 | 25.12 | 23.08 | 50.39 | 80.61 | -61.4821 | -61.75 | 81.2082 | 82.0871 | 42.4482 | -65.9045 | -66.1105 | -6.4466 | -73.3832 |  | 24.968 | 65.3 | 145.8 | -14.26 | 42.5749 | 42.284 | 42.854 | 3.3448 | 3.8749 | 41.5615 | -86.5119 | 43.8709 | 12.2153 | 42.17 | 23.21 | 40.7886 | 38.53 | -26.1614 |  | 74.6037 | 72.759 | -115.5478 |  |  | -73.5 | -74.5 | 20.311 | 51.5 | 47.14 | 70.2 | 51.57 | -3.52 |  | 113.8865 | -20.77 | -21.05 | 94.64 | 40.46 | 111.9091 | 113.7273 | -28.0708 | -27.0909 | 183.3946 | 150.7879 | 142.1253 | 146.302 | 109.772 | 99.3121 | -22.161 | 446.7084 | 288.0087 |  | -20.684 | -18.0139 |  | 26.8946 | 25.5044 | 175.164 | -89.7808 | -91.9351 | -65.0112 | 0 | -17.98 | 125.9 | 10.5635 | 8.8448 | -35.4022 | -34.4327 | 5.9506 | -96.4745 | 64.193 | 21.013 |  | 25.112 | 38.6055 | 40.4807 | 37.7644 | 60.7866 | 61.4565 | -51.2416 | 29.0827 | 28.2501 | -26.679 | 0 | -39.2346 | -20.3 | 18.3676 | 1.0794 | -12.71 | 12.64 | -38.7771 |  |  | 2.906 |  | 20.59 | 7.1125 | 24.9353 | 16.15 | 67.8025 | 19.8 | -16.9681 | 2.3054 | 2.2656 | 1.6832 |  |  | -14.4974 | -30.1165 | 16.1107 | 31.3812 | 59.7125 | 59.5 | -135.1951 | -20.6858 | 33.4937 | -40.2097 | 10.5003 | 9.9429 | 9.5149 | 12.148 | 153.533 | 151.3443 |  | -278.4177 | -551.9092 | 552.7126 | 512.3983 | -145.7024 | -145.6915 |  | 11.7266 | 79.1456 | 80.1568 | -65.3884 | -59.9895 | 15.7684 | 15.6036 | -59.5104 | -58.4748 | 53.39 | 52.88 | 21.6 | 20.2 | 20.8595 | 3.68 | -349.1234 | 89.6142 | 88.6555 | 15.6 | -21.7 | -14.7 | -14.8 |  |  | -500.1642 | -261.4174 | 353.4867 | 281.8819 | -48.4715 | -268.6236 | 269.6219 | -156.9301 | -142.0743 | -265.6982 | 143.4978 | 143.3717 | 156.7608 | -340.3742 | 145.3204 | -195.9514 | 197.8803 | -7.6974 | 14.414 | 8.96 | 0.6 | 0.588 | -8.56 | -11.28 |  | 11.516 | -17.0489 | -38.6435 | 17.5 | 51.163 | 51.035 |  |  | 52.2415 | 51.486 | 52.4699 |  | 23.1 | 20.5249 | 6.99 |  | 46.9721 | 0 | 0 | 46.8489 |  | -11.6501 | 11.5381 | -38.4 | 38.1 | -38.3992 | 200.7338
04/05/2026 | 07:30 | 0 | 0 | 16.6805 | -25.9072 | -33.879 | 33.3819 |  | 40.9461 | -97.3251 | 52.9996 | 27.0892 | 25.5907 | -35.52 | -38.15 | 30.8 | 17.388 | -30.8 | 13.5827 | 50.6576 | 19.2437 | 19.5057 | 32.7755 | 6.0646 | 6.0008 | 7.2974 |  |  | -70.65 | -70.68 |  | 35.52 | 37.4 | 10.116 | 0.194 | -53.06 | -53.54 | -75.02 | 53.7 | 53.7 | 15.5304 | -4.1144 | 63.7982 | 66.6216 | 61.9634 | -48.3227 | -48.1134 | 33.5769 | 35.7156 | 80.6887 | 81.5647 | -3.669 | -4.9704 | -506.3292 | 12.4438 | -18.6 | -18.5 | 52.0875 | 51.4197 | -3.6922 |  | -60.964 | 1.4502 | 10.6047 | 7.2359 | 546.6169 | 140.4461 | 139.5306 | -475.8443 | 571.876 |  | -40.2934 | 43.1933 | 83.8582 | 26.18 | 23.94 | 52.52 | 82.37 | -71.127 | -71.6629 | 90.4637 | 90.8705 | 40.0777 | -78.9976 | -79.0311 | -3.6668 | -81.532 | 20.7229 | 25.266 | 53 | 164.3 | -15.26 | 34.7494 | 34.5284 | 34.8614 | 21.1563 | 20.9422 | 54.5423 | -117.7117 | 56.9125 | 12.1063 | 48.06 | 26.14 | 43.6011 | 41.1667 | -27.4061 |  | 82.4552 | 81.4894 | -128.8031 |  |  | -81.3 | -78.9 | 21.503 | 56.8 | 52.3 | 76.36 | 56.62 | -4.79 |  | 126.4547 | -20.63 | -20.75 | 96.24 | 42.26 | 127.9091 | 126.4545 | -32.6396 | -32.3182 | 199.2445 | 163.4588 | 156.3089 | 158.4545 | 89.3066 | 74.9106 | -23.213 | 483.9012 | 162.6654 |  | -21.2301 | -19.0843 |  | 19.4567 | 19.2559 | 150.588 | -87.5281 | -88.5498 | -45.0182 | 0 | -11.97 | 111.6 | 11.0941 | -5.1731 | -37.8402 | -36.6508 | 7.9255 | -73.7024 | 39.9746 | 23.9659 |  | 24.5355 | 38.577 | 39.4366 | 38.0615 | 70.3316 | 71.5038 | -33.1564 | 35.3043 | 35.3687 | -13.3966 |  | -37.7917 | -19.54 | 18.0844 | 0.9622 | -12.55 | 12.37 | -37.0092 |  | -14.92 | 0.455 |  | 21.25 | -6.0301 | 13.211 | 16.47 | 70.7089 | 20.6 | -19.856 | 2.0946 | 2.4272 | 1.7709 |  |  | -13.824 | -32.9739 | 17.4008 | 34.3956 | 57.5397 | 61.021 | -144.0246 | -23.1503 | 36.0855 | -46.104 | 11.0009 | 9.689 | 9.3039 | 12.6297 | 126.2408 | 127.3837 | 279.5 | -276.5097 | -540.246 | 536.9758 | 391.5205 | -122.0545 | -121.4798 |  | 9.0953 | 81.6816 | 80.6911 | -42.8175 | -37.058 | 4.7379 | 3.837 | -49.8962 | -49.7929 | 24.71 | 24.41 | 24.3 | 24.5 | 20.6117 | -14.72 | -330.8705 | 71.2042 | 70.9553 | 10.5 | -15.3 | -2.8 | -2.7 | 1.4501 | 1.2232 | -382.1409 | -132.3132 | 218.9697 | 162.4737 | -52.3548 | -160.0067 | 156.6382 | -138.3746 | -53.7133 | -152.8726 | 163.7915 | 161.0971 | 141.7607 | -212.9799 | 57.8216 | -153.1283 | 154.8672 | -9.0433 | 10.426 | 11.52 | 0.902 | 0.896 | -11.04 | -8.32 |  | 9.4072 | -15.5261 | -38.2345 | 17.3 | 52.499 | 51.926 |  |  | 52.7333 | 52.1454 | 52.3134 |  | 15.3 | 19.5031 | 6.7 |  | 47.0766 |  |  | 46.6978 |  | -8.3431 | 8.6552 | -29.3 | 30.2 | -144.3733 | 292.8463
04/05/2026 | 08:00 | 0 | 0 | 17.1598 | -26.5762 | -34.0391 | 34.0821 |  | 41.9161 | -99.7124 | 55.9631 | 28.5271 | 27.0351 | -108.78 | -34.938 | 28.6 | 15.732 | -28.6 | 13.4678 | 114.5264 | 19.5958 | 19.8653 | 32.9534 | 6.2528 | 5.5305 | 7.6255 |  |  | -89.19 | -89.14 |  | 111 | 33 | 8.599 | 0.188 | -63.82 | -63.43 | -87.6 | 63.74 | 65.18 | 15.2097 | -3.9956 | 65.8552 | 68.0497 | 150.3833 | -45.3385 | -45.0777 | 29.3156 | 33.6928 | 97.4774 | 99.5573 | 5.6128 | 7.5027 | -487.5622 | 9.3309 | -19.5 | -19.6 | 49.9001 | 47.967 | -3.9111 |  | -60.1337 | 1.8165 | 10.3588 | 7.0005 | 526.963 | 164.4642 | 164.7694 | -463.8447 | 612.5981 |  | -40.329 | 41.8344 | 90.1553 | 26.88 | 24.77 | 54.25 | 84.19 | -67.3762 | -67.7781 | 0 | 164.1563 | 30.9435 | -88.062 | -87.2271 | -1.8695 | -87.5279 |  | 24.647 | 37.4 | 174.2 | -15.72 | 28.388 | 28.0325 | 28.6052 | 39.6917 | 39.3827 | 55.3755 | -142.1542 | 60.1691 | 11.6124 | 52.35 | 29.13 | 45.9448 | 43.8034 | -28.262 |  | 87.8342 | 86.0093 | -143.1483 |  |  | -87.2 | -86.4 | 24.0628 | 60.4 | 55.2 | 81.54 | 60.17 | -5.58 |  | 142.7081 | -20.36 | -20.67 | 97.14 | 44.54 | 143.0727 | 140.6909 | -45.2567 | -44.9273 | 205.3359 | 169.2991 | 161.3017 | 165.7346 | 57.2865 | 42.5492 | -25.277 | 469.5076 | 48.4027 |  | -24.2324 | -22.5195 |  | 24.4545 | 22.8566 | 52.272 | -78.2359 | -78.848 | -10.7176 | 0 | -16.41 | 1 | 11.5574 | -0.4239 | -37.1532 | -35.9212 | 6.5049 | -40.6241 | 10.4907 | 23.5656 |  | 23.7975 | 38.2081 | 39.1409 | 37.5233 | 65.9778 | 66.9825 | -18.5877 | 46.8468 | 47.0803 | -3.8469 | 18.3953 | -33.9245 | -17.78 | 18.0844 | 0.9146 | -12.65 | 13.79 | -33.4928 |  | -15.085 | 0.641 |  | 21.67 | -17.6755 | 4.1433 | 16.78 | 69.5638 | 21.1 | -24.0346 | 2.0292 | 2.3356 | 1.8995 |  |  |  | -36.6541 | 16.1019 | 38.0781 | 60.1541 | 59.074 | -155.419 | -25.7352 | 40.0604 | -50.7038 | 9.2884 | 9.4253 | 9.1668 | 10.5333 | 109.335 | 108.8726 | 279.5 | -280.4973 | -546.2809 | 551.9036 | 309.4958 | -104.7825 | -104.6441 |  | 0 | 80.7681 | 79.761 | 0 | 0 | 0.4971 | -0.0961 | -35.3486 | -35.6752 | 5.51 | 5.36 | 21 | 23 | 21.0646 | -42.8 | -315.9343 | 65.9643 | 67.4866 | 10.5 | -16.5 | 1.4 | 1.4 |  |  | -302.7967 | -21.566 | 114.8209 | 70.8931 | -52.3343 | -66.8781 | 60.8608 | -150.8807 | 0 | -66.306 | 184.9214 | 183.554 | 151.1771 | -101.4191 | -7.9623 | -111.8722 | 108.0578 | -9.3344 | 10.658 | 13.6 | 1.095 | 1.089 | -13.6 | -8.4 |  | 9.5537 | -15.4376 | -38.2345 | 17.6 | 51.409 | 50.962 |  |  | 53.8009 | 53.2255 | 52.3554 |  | 19.6 | 19.2676 | 6.98 |  | 47.1627 | 0 | 0 | 46.8304 |  | -3.9071 | 3.9541 | -31 | 31.6 | -235.935 | 384.1647
04/05/2026 | 08:30 | 0 | 0 | 14.1586 | -23.4532 | -33.9376 | 35.5635 |  | 44.9536 | -89.7086 | 60.6398 | 30.8111 | 29.7426 | -73.26 | -40.851 | 35.2 | 14.904 | -35.2 | 12.8066 | 103.8502 | 20.7075 | 21.17 | 34.7995 | 7.3724 | 5.6862 | 7.5437 |  |  | -78.04 | -78.59 |  | 75.48 | 39.6 | 9.16 | 0.186 | -51.74 | -51.94 | -90.96 | 52.3 | 52.46 | 17.6877 | -5.17 | 70.4181 | 72.318 | 123.871 | -41.3668 | -40.9788 | 11.1137 | 10.9207 | 90.5786 | 92.621 | -8.9136 | -10.019 | -414.7874 | 1.6869 | -20.3 | -20.3 | 45.9213 | 45.5566 | -4.3691 |  | -58.5525 | 5.7735 | 10.9812 | 7.5125 | 450.8498 | 175.1762 | 174.9015 | -453.5159 | 584.2606 |  | -79.4392 | 80.1814 | 97.3406 | 27.08 | 26.16 | 59.11 | 87.89 | -65.5008 | -64.8311 |  | 158.9797 | 27.454 | -92.294 | -93.0486 | 3.7128 | -72.6076 |  | 25.939 | 66.2 | 143.9 | -16.73 | 37.4702 | 37.3348 | 37.1873 | 60.0812 | 60.1222 | 21.0668 | -133.2321 | 24.8486 | 12.4115 | 57.59 | 32.21 | 50.3979 | 47.7585 | -30.9734 |  | 72.9268 | 72.4308 | -97.2724 |  |  | -105.7 | -103.5 | 24.6121 | 65 | 55.72 | 88.32 | 64.69 | -5.13 |  | 97.1605 | -20.41 | -20.7 | 92.92 | 48.46 | 97.0364 | 96.8545 | -57.9143 | -56.5818 | 185.0189 | 143.5536 | 138.8955 | 141.1321 | 80.7546 | 66.0792 | -24.429 | 464.9554 | 43.6808 |  | -25.9303 | -23.8792 |  | 6.5394 | 5.501 | 155.196 | -98.8462 | -100.33 | -32.4688 | 13.18 | -9.36 | 113.9 | 12.3286 | -38.3526 | -39.9236 | -39.2472 | 12.5707 | -64.2918 | 32.1247 | 24.0885 |  | 23.7312 | 38.0345 | 39.9365 | 38.7231 | 64.973 | 65.9778 | -25.6208 | 59.3819 | 59.83 | -15.401 | 0 | -33.236 | -19.39 | 18.3676 | 0.9976 | -12.68 | 14.31 | -32.3875 |  | -14.915 | 0.708 | 11.8968 | 23.21 | -7.2567 | 15.5218 | 17.15 | 72.5348 | 22.4 | -22.1335 | 1.56 | 1.7747 | 2.0611 |  |  | -15.1717 | -36.0854 | 15.5582 | 37.4762 | 57.5768 | 58.4384 | -144.1149 | -27.9024 | 38.0246 | -56.8638 | 9.0984 | 10.1981 | 9.7997 | 10.3406 | 102.9241 | 105.1514 | 283.3 | -280.6164 | -529.7024 | 531.8308 | 300.678 | -101.5996 | -99.3151 |  | 0 | 81.5937 | 79.8362 |  |  | 1.3651 | 1.1783 | -33.605 | -33.3495 | -1.83 | -1.93 | 23.6 | 23.7 | 20.9813 | -49.68 | -319.2152 | 68.6426 | 67.2115 | 11.1 | -17 | -0.2 | 0 |  | 1.352 | -298.0502 | -22.1787 | 99.8814 | 64.6163 | -63.9724 | -59.6257 | 51.4762 | -149.3577 |  | -51.2388 | 183.6158 | 184.2399 | 150.682 | -87.2764 | -10.1155 | -99.0435 | 99.1446 | -9.2547 | 7.132 | 14.56 | 1.095 | 1.101 | -14.4 | -8.72 |  | 9.0837 | -15.2636 | -38.1735 | 17.3 | 52.554 | 51.611 |  |  | 53.335 | 53.1635 | 53.0263 |  | 17.4 | 19.3616 | 7.34 |  | 47.163 | 0 | 0 | 46.7988 |  | -4.0821 | 4.5074 | -30.4 | 31.1 | -220.9229 | 377.3418
04/05/2026 | 09:00 | 0 | 0 | 14.7259 | -24.203 | -33.6412 | 37.3877 |  | 47.0389 | -93.4698 | 64.3969 | 32.649 | 31.3452 | -75.48 | -55.442 | 48.4 | 14.904 | -48.4 | 12.9713 | 108.1988 | 21.225 | 21.7657 | 35.5773 | 7.4582 | 5.9335 | 7.5251 |  |  | -85.21 | -84.49 |  | 77.7 | 52.8 | 9.303 | 0.188 | -61.34 | -62.21 | -84.24 | 62.25 | 62.28 | 19.1592 | -5.6562 | 72.1546 | 74.7293 | 127.3529 | -46.1254 | -45.5958 | 32.1372 | 26.7483 | 90.8192 | 93.7158 | 11.7319 | 10.5549 | -455.5461 | 7.5376 | -20.2 | -20.3 | 50.2025 | 49.2517 | -4.1287 |  | -63.4699 | 6.2791 | 11.876 | 8.106 | 493.7588 | 181.4325 | 180.2117 | -474.6295 | 624.337 |  | -74.1819 | 76.3875 | 101.9012 | 28.31 | 27.72 | 62.74 | 91.63 | -69.5196 | -69.3856 |  | 162.9787 | 25.8447 | -101.5384 | -101.7705 | 6.299 | -86.6917 | 20.3302 | 25.462 | 53.1 | 175.7 | -17.27 | 43.4111 | 0 | 42.2134 | 53.4553 | 54.3886 | 32.4045 | -138.413 | 36.1791 | 12.9738 | 65.76 | 35.97 | 53.2104 | 50.6882 | -32.0095 |  | 88.6262 | 87.1733 | -135.0722 |  |  | -105.8 | -105.8 | 25.1779 | 69.1 | 61.22 | 93.2 | 68.18 | -7.03 |  | 132.6175 | -20.71 | -20.75 | 94.4 | 49.91 | 134.9273 | 131.8727 | -50.4221 | -50.2 | 213.2413 | 172.074 | 165.2475 | 168.2023 | 54.3731 | 38.3712 | -28.006 | 482.4191 | 27.4295 |  | -26.8056 | -24.379 |  | 19.101 | 18.8701 | 38.448 | -77.6404 | -79.1443 | -3.1407 | 0 | -11.48 | 1 | 12.6862 | -14.824 | -38.8221 | -37.7984 | 9.7045 | -35.6737 | 0 | 22.4532 |  | 24.5619 | 40.6125 | 41.0366 | 39.2697 | 68.4896 | 68.8245 | -18.2527 | 52.3924 | 52.9814 | -7.3162 | 14.1775 | -30.0133 | -20.04 | 17.872 | 0.9525 | -12.56 | 15.74 | -29.7122 | 9.8275 | -14.753 | 0.711 |  | 20.96 | -13.9941 | 8.6525 |  | 67.4304 | 23.2 | -19.3773 | 6.0831 | 6.498 | 2.0989 |  |  | -15.7815 | -33.9565 | 16.0017 | 35.0727 | 61.1463 | 62.0102 | -148.5584 | -28.3329 | 26.2913 | -49.0358 | 9.48 | 10.7352 | 10.3481 | 11.0291 | 104.7243 | 106.3664 | 278.3 | -277.7068 | -537.4112 | 538.2994 | 290.783 | -102.7108 | -101.163 |  | 8.4975 | 78.4213 | 80.1432 |  |  | 0.3653 | -0.4257 | -35.6649 | -34.8305 | 1.35 | 1.23 | 24.6 | 24.4 | 20.6117 | -49.92 | -314.2933 | 61.2947 | 61.0077 | 11.1 | -11.5 | 0.7 | 1.4 | 1.3825 | 1.2444 | -280.222 | -2.7798 | 98.9488 | 60.0604 | -46.579 | -58.6706 | 50.3914 | -146.7327 |  | -53.7809 | 189.02 | 187.5871 | 149.7109 | -93.2375 | -18.2652 | -111.488 | 107.2426 | -7.9089 | 5.606 | 14.88 | 1.119 | 1.113 | -15.28 | -8.32 |  | 8.3818 | -13.0083 | -37.8805 | 15.6 | 52.36 | 51.477 | 8.8984 | 10.6237 | 51.4147 | 52.7585 | 52.4755 |  | 12.5 | 18.384 | 7.38 |  | 47.1793 | 0 | 0 | 46.6811 |  | -8.2505 | 8.477 | -26.7 | 26.6 | -244.8232 | 400.1435
04/05/2026 | 09:30 | 0 | 0 | 12.3811 | -20.5445 | -30.7648 | 37.3534 |  | 49.4086 | -95.3735 | 66.2038 | 33.873 | 32.4566 | -62.16 | -58.187 | 50.6 | 15.732 | -50.6 | 12.9175 | 111.3954 | 18.113 | 18.4659 | 30.5018 | 7.5279 | 5.7187 | 8.2254 |  |  | -82.12 | -81.67 |  | 64.38 | 57.2 | 10.162 | 0.19 | -59.32 | -60.24 | -83.11 | 60.31 | 60.85 | 20.2526 | -5.833 | 75.0263 | 77.3119 | 114.7295 | -47.7863 | -47.335 | 30.4785 | 29.9759 | 87.4907 | 90.4111 | 5.5326 | 5.9269 | -426.7227 | 4.1587 | -20.2 | -20.1 | 50.7066 | 50.8867 | -5.0808 |  | -63.7004 | 6.795 | 12.5075 | 8.6286 | 459.334 | 171.2698 | 172.7652 | -452.6847 | 607.4025 |  | -117.9706 | 117.9786 | 104.4859 | 28.95 | 28.46 | 64.05 | 93.66 | -67.3762 | -67.9121 |  | 158.1178 | 24.012 | -111.9585 | -111.6572 | 6.1141 | -88.8036 |  | 26.077 | 63.7 | 175.9 | -17.54 | 43.165 |  | 41.3136 | 52.4262 | 53.4617 | 20.0035 | -128.5428 | 23.5499 | 13.5359 | 66.02 | 36.38 | 56.7261 | 53.6179 | -33.8725 |  | 87.9549 | 88.4672 | -120.793 |  |  | -106.2 | -104.8 | 25.4416 | 71.6 | 62.4 | 97.46 | 71.04 | -6.88 |  | 121.4569 | -20.97 | -20.98 | 94.87 | 50.85 | 122.3455 | 119.1273 | -52.8625 | -52.5091 | 213.3008 | 167.8434 | 164.0426 | 167.1926 | 91.0389 | 74.7891 | -27.385 | 464.5294 | 44.2512 |  | -27.3405 | -24.6428 |  | 5.4327 | 5.2097 | 172.092 | -98.668 | -100.1086 | -39.3535 | 14.24 | -17.97 | 119.6 | 13.4836 | -45.6269 | -36.3761 | -35.7334 | 4.3758 | -68.3968 | 39.903 | 23.9432 |  | 26.0886 | 39.0773 | 39.7382 | 38.1459 | 67.15 | 67.9873 | -27.6303 | 54.9306 | 55.2748 | -19.7023 | 0 | -29.8521 | -21.57 | 16.8856 | 0.972 | -11.63 | 15.19 | -30.2714 |  | -14.598 | 0.698 |  | 23.2 | -2.7557 | 17.8528 | 17.49 | 72.1689 | 23.8 | -18.7747 | 4.8301 | 5.2073 | 2.1304 |  |  | -16.583 | -34.1546 | 16.303 | 35.171 | 54.1368 | 54.2344 | -146.9264 | -29.1263 | 27.7814 | -52.4356 | 9.7077 | 11.3407 | 10.9717 | 11.3342 | 106.7071 | 107.6199 | 282 | -280.5428 | -520.2582 | 524.2455 | 299.0102 | -103.6648 | -104.5554 |  | 10.1359 | 78.515 | 80.8603 |  |  | 0.5081 | 0.3104 | -36.0744 | -36.4747 | -2.04 | -2.15 | 27 | 26.1 | 20.8382 | -54.08 | -330.1917 | 67.4604 | 65.6456 | 11.6 | -9.7 | 0.2 | 0.6 |  | 1.3185 | -297.319 | -23.3279 | 108.64 | 70.0387 | -55.3135 | -64.116 | 59.2578 | -155.1595 | 0 | -60.5159 | 189.9152 | 188.589 | 158.7354 | -97.7351 | -11.9259 | -112.9037 | 109.6573 | -8.4637 | 4.661 | 15.84 | 1.071 | 1.066 | -16.4 | -6.24 |  | 7.6493 | -12.8893 | -36.8551 | 15.6 | 54.258 | 54.402 |  |  | 52.0469 | 52.6897 | 51.1808 |  | 10 | 16.3245 | 7.68 |  | 47.1022 |  |  | 47.0187 |  | -10.0427 | 10.7253 | -23.8 | 25.5 | -217.1514 | 378.7036
04/05/2026 | 10:00 | 0 | 0 | 12.4109 | -20.2235 | -29.5969 | 37.8163 |  | 51.7636 | -101.1304 | 69.5127 | 35.1489 | 33.9937 | 24.42 | -58.66 | 50.6 | 15.732 |  | 12.7952 | 66.9586 | 18.2719 | 18.7204 | 30.6768 | 7.5126 | 5.4551 | 7.7436 |  |  | -56.59 | -57.19 |  | -22.2 | 57.2 | 9.574 | 0.187 | -42.72 | -42.9 | -66.18 | 42.52 | 42.96 | 20.4 | -6.2638 | 74.5535 | 77.102 | 28.4839 | -41.736 | -39.8804 | 24.6087 | 22.6619 | 66.6608 | 69.7617 | -2.4357 | -3.6874 | -432.0342 | 11.9055 | -20.8 | -20.8 | 44.8022 | 44.78 | -5.8855 |  | -54.616 | 6.7001 | 13.1632 | 8.907 | 463.9117 | 169.6218 | 169.0115 | -457.099 | 604.8064 |  | -84.3013 | 86.0415 | 106.6914 | 30.36 | 29.66 | 68.24 | 97.81 | -71.127 | -69.9214 |  | 162.4239 | 22.3245 | -94.2174 | -93.531 | 0.7208 | -80.7079 |  | 26.113 | 82.7 | 164.3 | -17.85 | 66.5175 |  | 61.9211 | 33.776 | 34.0154 | 32.6149 | -121.8851 | 38.1985 | 14.0952 | 71.56 | 38.54 | 58.1323 | 55.3757 | -34.2886 |  | 80.9177 | 80.6987 | -128.8645 |  |  | -110.4 | -111 | 25.7492 | 73.7 | 64.64 | 99.56 | 73.22 | -7.75 |  | 127.9148 | -21.39 | -21.61 | 100.81 | 52.83 | 127.3636 | 126.2909 | -54.6221 | -52.9727 | 222.4536 | 177.0925 | 169.5484 | 172.1958 | 55.4101 | 37.2244 | -30.969 | 462.9861 | 19.8357 |  | -24.0505 | -21.8017 |  | 16.7248 | 15.3782 | 44.592 | -77.9471 | -79.5536 | -0.1005 | 0 | -16.93 | 1 | 13.6872 | -23.3362 | -35.6856 | -35.1805 | 1.8918 | -34.3717 | 0 | 24.1378 |  | 25.2821 | 40.267 | 41.1226 | 39.164 | 71.6713 | 69.8293 | -26.9605 | 56.461 | 56.8563 | -16.5275 | 0 | -27.1641 | -24.56 | 14.7665 | 1.0196 | -10.2 | 14.2 | -27.567 |  |  | 0.658 |  | 22.77 | -4.3035 | 16.1668 | 17.89 | 73.2903 | 23.7 | -18.4457 | 4.3389 | 5.0332 | 2.1153 |  |  | -16.2438 | -33.5927 | 17.9846 | 35.6617 | 57.8914 | 59.6123 | -141.715 | -29.5716 | 28.2535 | -54.4883 | 9.9605 | 11.6922 | 11.3409 | 11.4479 | 106.8732 | 107.1934 | 282.5 |  | -534.0905 | 532.1436 | 278.9757 | -103.1721 | -103.8073 |  | 11.7891 | 82.3117 | 83.2967 |  |  | 1.4859 | 1.2772 | -36.4706 | -36.8156 | -8.76 | -8.85 | 29.1 | 28.6 | 21.1864 | -56.24 | -334.5405 | 66.1039 | 65.6951 | 12.1 | -7.3 | 0.2 | 0.6 | 1.4967 | 1.2095 | -278.8685 | 6.389 | 103.4425 | 61.9324 | -41.324 | -62.433 | 52.493 | -159.4211 |  | -54.8407 | 187.8746 | 186.5537 | 162.747 | -96.7864 | -13.4646 | -107.8251 | 106.6416 | -8.7796 | 4.687 | 16.56 | 1.066 | 1.059 | -16.32 | -6.88 |  | 6.2425 | -12.0684 | -35.5672 | 14.7 | 54.166 | 53.918 | 8.8992 | 10.6433 | 52.6007 | 53.1199 | 51.5849 |  | 6.6 | 14.4787 | 7.77 |  | 46.9128 |  |  | 46.8875 |  | -11.4172 | 12.3767 | -20 | 22.7 | -248.239 | 399.3878
04/05/2026 | 10:30 | 0 | 0 | 12.1132 | -19.952 | -28.827 | 38.0276 |  | 54.9338 | -109.3401 | 71.3951 | 36.2429 | 35.5115 | 19.98 | -59.323 | 52.8 | 15.732 | -50.6 | 13.2692 | 70.7424 | 18.7663 | 18.9974 | 31.5465 | 7.4941 | 6.0708 | 7.6102 |  |  | -58.81 | -58.81 |  | -17.76 | 57.2 | 9.132 | 0.183 | -44.4 | -43.89 | -67.48 | 44.2 | 44.23 | 20.9812 | -6.7394 | 76.848 | 79.89 | 28.5187 | -43.1589 | -42.4642 | 15.535 | 19.4888 | 72.0105 | 72.1884 | -6.9734 | 2.4495 | -442.9256 | 9.2018 | -20.8 | -20.9 | 48.8854 | 48.4222 | -5.7901 |  | -56.9904 | 7.9912 | 13.5676 | 9.2442 | 472.8231 | 170.2627 | 169.927 | -466.6089 | 623.0948 |  | -91.3156 | 92.668 | 109.9747 | 30.69 | 30.62 | 70.49 | 98.83 | -71.261 | -71.127 |  | 164.2364 | 22.1078 | -97.5824 | -97.199 | 1.9606 | -84.4078 |  | 26.554 | 85.6 | 168.4 | -18.54 | 65.5495 |  | 62.1532 | 34.1592 | 35.1839 | 28.5862 | -123.7884 | 35.6602 | 14.2178 | 72.35 | 39.05 | 60.2417 | 57.1335 | -35.1644 |  | 84.3547 | 83.4972 | -131.9562 |  |  | -111.5 | -112.3 | 26.0239 | 75.3 | 66.3 | 101.6 | 74.74 | -8.12 |  | 131.6825 | -21.04 | -21.12 | 98.73 | 53.71 | 131.6545 | 129.1091 | -54.7399 | -52.3455 | 228.1249 | 181.1698 | 175.362 | 178.1315 | 54.7304 | 36.0219 | -31.166 | 475.0929 | 16.1807 |  | -23.6883 | -21.266 |  | 11.3258 | 10.0901 | 47.664 | -76.7131 | -77.4922 | 0.928 | 0 | -19.66 |  | 14.3929 | -36.915 | -37.7869 | -36.8769 | 7.5043 | -33.0434 | 0 | 23.6344 |  | 25.7176 | 40.7003 | 39.7929 | 39.7078 | 71.8388 | 71.5038 | -20.0948 | 55.4102 | 55.0631 | -15.3488 |  | -25.9702 | -20.67 | 15.5673 | 1.0904 | -10.6 | 14.09 | -26.0329 |  | -14.583 | 0.725 |  | 25.7 | -6.459 | 13.9134 |  | 75.7476 | 24.1 | -16.8587 | 4.0055 | 4.5515 | 2.2084 |  |  | -17.025 | -33.6661 | 19.1814 | 35.2364 | 57.4445 | 58.1515 | -143.8398 | -29.8217 | 27.4148 | -55.8974 | 9.3698 | 12.2294 | 11.7311 | 10.8958 | 108.303 | 108.0448 |  |  |  | 532.6796 | 281.8017 | -104.1973 | -104.2197 |  | 13.0116 | 83.6246 | 78.6969 |  |  | 0.5301 | 0.4202 | -37.8091 | -37.4334 | -9.5 | -9.66 | 27.8 | 29.3 | 20.9621 | -58.16 | -329.9702 | 69.2221 | 68.0775 | 12.7 | -8.5 | -1.3 | -0.3 |  | 1.4213 | -277.8452 | 9.0954 | 109.51 | 62.9532 | -41.1214 | -60.9169 | 52.903 | -161.0299 |  | -54.9635 | 189.0438 | 187.3214 | 158.6954 | -91.8092 | -17.1767 | -109.3219 | 106.0741 | -8.3841 | 3.631 | 16.72 | 1.005 | 0.999 | -17.36 | -7.12 |  | 6.2699 | -11.6014 | -35.6832 | 13.5 | 54.441 | 54.784 |  |  | 53.0601 | 51.6471 | 53.9816 |  | 7.9 | 13.442 | 8.24 |  | 47.2096 | 0 |  | 46.7726 |  | -13.0177 | 13.3362 | -21.5 | 20.7 | -247.8549 | 400.4637
04/05/2026 | 11:00 | 0 | 0 | 12.7209 | -20.9765 | -26.6623 | 39.3004 |  | 56.7147 | -117.796 | 73.353 | 37.4409 | 36.3241 | 31.08 | -60.346 | 52.8 | 16.56 | -52.8 | 13.3976 | 81.3904 | 18.9196 | 19.4347 | 31.707 | 7.5598 | 5.3583 | 7.0714 |  |  | -54.35 | -54.38 |  | -31.08 | 59.4 | 10.099 | 0.191 | -37.52 | -37.51 | -71.85 | 37.28 | 37.76 | 21.2974 | -6.4654 | 78.4997 | 81.0736 | 16.0305 | -34.4176 | -34.1254 | 5.6348 | 6.197 | 67.6338 | 68.7938 | -12.2125 | -14.0441 | -410.6956 | 10.8162 | -20.1 | -20.1 | 38.2689 | 38.6919 | -6.2185 |  | -45.355 | 8.4532 | 14.0782 | 9.4357 | 442.3046 | 188.2381 | 186.8953 | -486.2965 | 613.8566 |  | -73.6368 | 75.448 | 112.1702 | 31.23 | 31.58 | 71.94 | 100.84 | -73.5383 | -73.9401 |  | 166.0638 | 19.6446 | -97.9436 | -97.078 | 2.5773 | -83.9236 |  | 27.302 | 85.4 | 168.5 | -18.83 | 68.8356 |  | 63.7706 | 43.5597 | 43.7779 | 30.4648 | -134.7837 | 38.5257 | 14.005 | 77.71 | 41.89 | 62.3511 | 58.8913 | -36.3621 |  | 84.8119 | 83.7709 | -137.4586 |  |  | -117.2 | -117.3 |  | 77 | 68.6 | 103.98 | 77.13 | -8.98 |  | 136.6278 | -21.12 | -21.22 | 101.36 | 54.94 | 134.2545 | 133.3818 | -56.2915 | -54.9636 | 231.2531 | 183.7337 | 178.9413 | 182.6142 | 52.5643 | 34.3655 | -31.426 | 499.6841 | 18.4505 |  | -24.073 | -21.9502 |  | 8.2043 | 7.8072 | 46.128 | -75.4463 | -76.709 | 3.0305 | 0 | -18.32 | 1 | 14.7988 | -44.1289 | -38.4671 | -37.2971 | 9.4124 | -32.4207 | 0 | 22.5013 |  | 26.0726 | 39.2707 | 40.3553 | 40.0265 | 72.676 | 73.5133 | -27.4628 | 57.7075 | 57.96 | -19.3192 |  | -21.4365 | -22.86 | 14.2733 | 1.0318 | -9.7 | 16.2 | -21.609 |  | -14.433 | 0.614 |  | 26.38 | 0.6264 | 19.3274 | 17.16 | 78.4226 | 24.5 | -18.0332 | 4.6112 | 5.1341 | 2.2329 |  |  | -16.7022 | -35.0377 | 18.6291 | 36.3667 | 56.5056 | 58.8335 | -141.2527 | -30.4919 | 27.3116 | -56.0457 | 9.508 | 12.6981 | 12.3112 | 11.2074 | 104.4252 | 104.2972 |  |  | -532.9196 | 533.8053 | 274.1964 | -100.2727 | -100.3267 |  | 13.452 | 80.4884 | 80.4838 |  |  | 3.046 | 2.255 | -38.363 | -37.6859 | -16.03 | -16.05 | 28.6 | 28.2 |  | -59.2 | -334.442 | 68.5235 | 68.3506 | 12.7 | -4.5 | -0.5 | -0.2 | 1.6932 | 1.5557 | -267.2701 | 4.7499 | 103.8588 | 63.2725 | -37.9683 | -58.7203 | 54.4209 | -163.8876 |  | -52.1906 | 185.7352 | 189.1245 | 170.1812 | -95.2188 | -15.175 | -106.1218 | 105.2002 | -8.3566 | 3.177 | 17.04 | 1.009 | 1.001 | -16.72 | -6.32 |  | 7.3564 | -10.692 | -35.1858 | 11.7 | 53.423 | 53.198 | 8.9144 | 10.6572 | 52.4115 | 53.5694 | 52.3037 |  | 9.2 | 13.0827 | 8.31 |  | 47.0626 |  |  | 46.6209 |  | -12.9524 | 12.9076 | -21.9 | 22.1 | -251.9193 | 395.5804
04/05/2026 | 11:30 | 0 | 0 | 12.9887 | -21.3256 | -26.2831 | 39.0202 |  | 58.903 | -121.6281 | 74.9534 | 37.9428 | 37.2541 | 26.64 | -62.092 | 55 | 16.56 | -55 | 13.5216 | 83.6606 | 19.7322 | 20.4893 | 33.17 | 8.3917 | 5.4072 | 7.1717 |  |  | -55.88 | -56.25 |  | -26.64 | 59.4 | 11.23 | 0.191 | -44.77 | -44.54 | -62.31 | 45.12 | 44.82 | 21.8591 | -6.8643 | 79.6257 | 82.4171 | 15.63 | -42.2812 | -42.1009 | 29.248 | 30.7383 | 66.1979 | 67.6382 | 7.2068 | 8.0427 | -447.2357 | 11.6473 | -20.8 | -20.5 | 45.9821 | 45.9212 | -6.3239 |  | -53.6797 | 9.1077 | 14.2605 | 9.6139 | 481.8261 | 205.2064 | 205.8473 | -526.9409 | 656.7226 |  | -93.986 | 95.8321 | 114.226 | 30.81 | 31.63 | 71.16 | 99.95 | -76.6193 | -75.9495 |  | 171.2216 | 19.3216 | -120.1214 | -119.8508 | 4.9717 | -97.5238 |  | 26.364 | 62 | 196.7 | -19.11 | 46.3231 |  | 43.9153 | 64.6178 | 64.0795 | 26.0734 | -152.6523 | 34.9863 | 14.3105 | 77.14 | 41.97 | 63.0542 | 59.6237 | -36.7805 |  | 99.4057 | 97.0445 | -149.9077 |  |  | -118.5 | -117.7 | 26.2985 | 78.8 | 70.46 | 106.22 | 78.7 | -9.55 |  | 149.9135 | -19.07 | -19.41 | 104.7 | 56.8 | 152.4 | 149.3091 | -54.6817 | -53.4727 | 242.5788 | 195.178 | 189.2492 | 190.9639 | 57.3118 | 36.4604 | -31.986 | 538.7668 | 21.0038 |  | -24.8961 | -22.5061 |  | 7.075 | 7.2232 | 46.128 | -75.6493 | -77.1652 | 0.7765 | 4.29 | -16 | 1 | 15.0856 | -48.6351 | -37.8581 | -36.7846 | 6.9089 | -33.4963 | 0 | 23.6397 |  | 26.07 | 40.4637 | 40.6255 | 38.8117 | 76.3601 | 76.695 | -28.4676 | 56.1737 | 56.441 | -14.1009 | 0 | -32.0421 | -18.06 | 18.182 | 1.0086 | -12.52 | 14.01 | -32.2454 |  | -14.284 | 0.615 | 11.8087 | 24.27 | -7.309 | 15.1181 | 17.59 | 78.0855 | 22.4 | -18.5512 | 4.8195 | 5.3811 | 2.2455 |  |  | -16.2615 | -36.4213 | 20.2161 | 37.6229 | 58.5297 | 57.5951 | -144.8954 | -31.2078 | 27.3922 | -57.1533 | 9.6978 | 13.1278 | 12.6698 | 11.353 | 105.3704 | 103.9054 |  |  | -532.2759 |  | 271.1621 | -101.3343 | -100.2406 |  | 13.386 | 79.7643 | 80.4333 |  |  | 2.1891 | 1.9364 | -38.6331 | -38.3239 | -15.4 | -15.46 | 30.6 | 29.1 | 20.9621 | -60.16 | -340.7161 | 66.2517 | 66.5042 | 12.8 | -6.9 | -1.4 | -1.1 | 1.5836 | 1.3078 | -270.2426 | 0.96 | 105.5929 | 66.2625 | -37.0045 | -64.2154 | 52.58 | -161.8652 |  | -54.5354 | 186.5256 | 184.5854 | 165.3836 | -97.1821 | -13.845 | -107.8432 | 104.1617 | -8.1726 | 3.092 | 17.76 | 0.992 | 0.985 | -17.84 | -6.72 |  | 6.8864 | -11.1315 | -34.6303 | 12.2 | 51.426 | 51.633 |  |  | 52.3565 | 52.04 | 52.3771 |  | 8 | 12.842 | 8.65 |  | 47.1365 |  |  | 46.8675 |  | -13.2897 | 13.3177 | -20.3 | 19.6 | -252.701 | 406.7307
04/05/2026 | 12:00 | 0 | 0 | 12.8954 | -20.8946 | -13.4315 | 39.4411 |  | 60.3313 | -129.1264 | 75.2137 | 38.3568 | 37.4835 | 35.52 | -61.248 | 55 | 16.56 | -52.8 | 13.4453 | 92.4048 | 19.2561 | 19.9723 | 32.5016 | 8.0898 | 5.4416 | 7.6896 |  |  | -52.16 | -52.17 |  | -35.52 | 59.4 | 10.512 | 0.186 | -39.44 | -39.61 | -60.92 | 41.25 | 41.89 | 21.4082 | -6.7021 | 78.6726 | 80.2513 | 8.0695 | -39.5546 | -39.9221 | 24.449 | 29.23 | 61.3076 | 62.8678 | 1.5096 | -4.9648 | -413.0699 | 5.2075 | -19.3 | -19.3 | 44.2741 | 43.7572 | -6.1073 |  | -48.6713 | 8.4179 | 13.8928 | 9.3597 | 445.6311 | 205.0233 | 205.5116 | -522.9121 | 636.9233 |  | -95.3406 | 96.6587 | 114.1162 | 29.34 | 30.85 | 71.94 | 98.93 | -75.0118 | -74.6099 |  | 167.0646 | 19.4312 | -117.0686 | -117.0753 | 5.5574 | -92.598 |  | 27.097 | 69.5 | 186.6 | -19.34 | 50.0431 |  | 47.0767 | 69.8377 | 70.7687 | 18.1562 | -147.647 | 23.8398 | 13.4615 | 75.61 | 41 | 63.7573 | 60.3561 | -37.1228 |  | 94.5399 | 93.0521 | -139.4169 |  |  | -121.4 | -120.8 | 25.6284 | 79.6 | 70.4 | 107.4 |  | -9.25 |  | 137.5378 | -18.57 | -18.68 | 97.44 | 56.33 | 139.7273 | 136.7636 | -56.3487 | -56.2909 | 234.7817 | 188.1233 | 182.2187 | 185.3621 | 84.2779 | 66.7158 | -29.116 | 531.4575 | 28.4058 |  | -24.3357 | -21.6059 |  | -7.1654 | -6.9474 | 179.772 | -92.6648 | -93.9905 | -29.9674 | 18.83 | -16.82 | 108.8 | 14.8093 | -75.236 | -37.1546 | -36.2768 | 5.299 | -62.8199 | 29.2595 | 23.8541 |  | 26.2193 | 39.452 | 39.7836 | 39.7195 | 75.6903 | 74.6855 | -36.5055 | 59.935 | 58.8033 | -21.3842 |  | -35.4626 | -20.31 | 17.9696 | 1.0794 | -12.34 | 13.03 | -36.0324 |  |  | 0.508 |  | 22.07 | -0.2865 | 21.934 | 17.38 | 75.315 | 24 | -17.8128 | 4.7534 | 5.2376 | 2.1996 |  |  | -16.4921 | -35.4973 | 18.9272 | 36.7564 | 57.3363 | 56.9288 | -138.1055 | -30.1833 | 26.8905 | -54.5162 | 9.6215 | 12.747 | 12.2268 | 11.3296 | 101.4154 | 102.625 |  | -279.1621 | -517.5071 | 520.1371 | 271.451 | -97.1161 | -97.5146 | 0 | 14.0029 | 80.1383 | 79.0696 |  |  | 4.8808 | 4.0787 | -25.7162 | -25.8881 | -14.84 | -14.89 | 30.3 | 30.8 | 21.227 | -59.92 | -330.8763 | 69.2136 | 69.0168 | 12.8 | -5.1 | -2.9 | -2.8 |  |  | -265.4001 | -3.6821 | 98.1025 | 61.6931 | -44.5194 | -59.989 | 53.7385 | -161.0389 | 0 | -49.4583 | 183.2708 | 184.3297 | 165.994 | -91.4234 | -11.9793 | -99.3877 | 97.6597 | -8.3319 | 2.487 | 20.48 | 0.909 | 0.899 | -20 | -3.2 |  | 3.1662 | -9.6086 | -34.3069 | 14.4 | 54.354 | 54.162 |  |  | 51.3704 | 51.4749 | 51.8826 |  | 7.4 | 12.6507 | 8.56 |  | 46.8401 | 0 | 0 | 46.2471 | 0 | -14.1754 | 13.7644 | -21.3 | 21 | -238.8145 | 394.7155
04/05/2026 | 12:30 | 0 | 0 | 13.242 | -20.9181 | -28.2224 | 38.3777 |  | 61.7164 | -136.5587 | 74.1481 | 37.9168 | 36.7972 | 33.3 | -58.841 | 50.6 | 14.904 | -50.6 | 13.3491 | 99.3778 | 18.6439 | 18.9275 | 31.3764 | 8.3337 | 5.0919 | 8.546 |  |  | -51.38 | -51.74 |  | -33.3 | 57.2 | 9.799 | 0.172 | -40.99 | -41.52 | -60.34 | 40.39 | 40.81 | 20.6343 | -5.969 | 75.5874 | 77.779 | 10.3473 | -38.0836 | -39.0751 | 30.3299 | 19.8006 | 63.2901 | 63.4673 | -0.2431 | 7.0971 | -413.7039 | 8.4549 | -19.6 | -19.5 | 42.942 | 42.8944 | -5.9005 |  | -46.4742 | 8.1062 | 14.109 | 9.5396 | 450.4225 | 207.0985 | 208.8991 | -518.7548 | 639.089 |  | -83.7488 | 84.7845 | 112.25 | 29.02 | 30.15 | 71.03 | 98.35 | -76.8872 | -77.557 |  | 173.5852 | 20.4881 | -116.5115 | -116.0448 | 2.5155 | -93.8562 |  | 27.456 | 65.7 | 190.3 | -19.04 | 49.8215 |  | 47.7597 | 68.0557 | 68.3704 | 24.4014 | -152.8374 | 29.9255 | 13.455 | 74.78 | 40.85 | 63.7573 |  | -36.5447 |  | 94.7166 | 93.5465 | -143.1515 |  |  | -119.8 | -119.2 | 25.3317 | 80.4 | 68.82 | 108.6 | 79.5 | -8.4 |  | 141.693 | -20.31 | -20.56 | 100.52 | 55.17 | 143.0182 | 139.6182 | -57.752 | -56.6545 | 235.4387 | 189.5471 | 183.6335 | 185.082 | 75.3883 | 58.3038 | -29.624 | 529.5624 | 12.7436 |  | -32.9234 | -31.5331 |  | -2.7714 | -3.2916 | 127.536 | -89.7512 | -92.0706 | -19.0482 | 0 | -16.46 | 78.4 | 15.4277 | -67.1335 | -36.7252 | -35.8981 | 5.8228 | -54.5465 | 20.0881 | 23.7782 |  | 25.7881 | 40.2182 | 40.7497 | 39.7718 | 77.5323 | 76.8624 | -36.8404 | 59.7476 | 59.3794 | -21.8667 |  | -35.8141 | -20.34 | 18.2773 | 1.1026 | -12.77 | 13.58 | -35.9289 |  | -14.457 | 0.445 |  | 22.12 | -0.7645 | 22.844 |  | 74.7215 | 22.2 | -16.9765 | 5.2302 | 5.4027 | 2.1487 |  |  | -16.1922 | -33.7741 | 17.3889 | 35.5737 | 54.471 | 58.1073 | -139.3362 | -28.7749 | 25.7345 | -51.3349 | 9.9567 | 12.2001 | 11.921 | 11.6806 | 98.2319 | 100.1608 | 278.7 | -277.9313 | -520.7307 | 524.0179 | 261.3796 | -96.4475 | -95.3293 |  | 11.6418 | 80.879 | 79.9332 |  |  | 4.7599 | 4.661 | -23.3909 | -22.5309 | -13.95 | -13.97 | 27.2 | 29.1 | 20.9813 | -60.16 | -319.0071 | 69.6087 | 66.1545 | 12.2 | -10.2 | -3.1 | -2.8 | 1.4186 |  | -257.3576 | 11.7415 | 81.5884 | 51.6972 | -45.9405 | -45.5458 | 40.892 | -162.311 | 0 | -38.9352 | 180.533 | 181.3133 | 160.0949 | -70.8066 | -13.9929 | -91.2887 | 91.1205 | -8.9389 | 2.402 | 17.92 | 0.952 | 0.943 | -18.56 | -3.04 |  | 3.9567 | -10.9575 | -35.8877 | 15.6 | 51.951 | 52.831 |  |  | 52.4226 | 55.2681 | 54.0213 |  | 11.4 | 13.2039 | 8.31 |  | 47.4097 |  |  | 47.3896 |  | -11.308 | 11.5792 | -25.6 | 25.2 | -256.1353 | 407.9026
04/05/2026 | 13:00 | 0 | 0 | 12.6993 | -20.481 | -28.3533 | 38.1512 |  |  | -133.415 | 72.3145 | 36.5789 | 35.8816 | 22.2 | -56.117 | 50.6 | 14.904 | -48.4 | 13.3082 | 95.085 | 17.9529 | 18.3321 | 30.2308 | 7.9617 | 5.7875 | 7.5985 |  |  | -54.62 | -54.85 |  | -22.2 | 55 | 8.669 | 0.165 | -39.94 | -40.41 | -68.31 | 40.64 | 40.7 | 19.6363 | -5.8652 | 74.3248 | 76.239 | 18.27 | -36.0193 | -35.8363 | 5.9141 | 6.1083 | 66.7887 | 68.5404 | -12.9353 | -14.8897 | -408.6264 | 12.7455 | -20.5 | -20.6 | 40.3282 | 39.6793 | -5.8116 |  | -42.5683 | 8.0396 | 13.7271 | 9.3156 | 442.091 | 215.369 | 216.4067 | -517.9407 | 647.3957 |  | -77.7681 | 79.6905 | 109.7751 | 28.4 | 29.67 | 70.31 | 97.25 | -81.1738 | -81.1738 |  | 176.8234 | 15.8132 | -116.3933 | -115.1943 | 2.2384 | -92.8073 |  | 25.298 | 70.2 | 186.7 | -19.17 | 49.1329 |  | 47.5251 | 67.5352 | 67.0051 | 21.8365 | -148.4182 | 29.2652 | 13.2189 | 74.56 | 40.37 | 63.0542 | 59.6237 | -36.1991 |  | 93.482 | 92.4616 | -138.9176 |  |  | -120.3 | -120.1 | 24.678 | 79.4 | 69.14 | 107.48 | 78.7 | -8.68 |  | 139.4879 | -20.61 | -20.75 | 99.77 | 55.22 | 137.6545 | 135.8364 | -62.5051 | -61.3 | 227.4342 | 182.4275 | 177.3483 | 179.4989 | 78.4219 | 62.0419 | -29.271 | 530.743 | -10.1919 |  | -34.3735 | -32.0493 |  | -13.6472 | -11.5652 | 156.732 | -95.5056 | -96.0226 | -25.9233 | 15.06 | -17.49 | 101.8 | 14.6864 | -85.5755 | -39.4844 | -38.7547 | 9.4977 | -57.2376 | 23.9435 | 23.7537 |  | 25.5361 | 38.9287 | 39.7497 | 38.1421 | 81.2163 | 81.3838 | -46.0505 | 64.7826 | 64.6641 | -29.002 | 0 | -37.0446 | -21.09 | 18.0844 | 1.0208 | -12.5 | 13.29 | -37.3906 |  | -14.656 | 0.579 |  | 20.84 | 6.9776 | 28.6909 | 16.11 | 72.3131 | 21.5 | -18.4391 | 5.8073 | 6.3696 | 2.0786 |  |  | -15.658 | -34.5231 | 16.7084 | 36.1599 | 54.8858 | 56.941 | -140.827 | -29.467 | 25.5688 | -51.1271 | 9.1082 | 12.0438 | 11.6467 | 10.4698 | 94.0002 | 93.5785 | 281.6 | -281.8967 | -519.5109 | 517.2838 | 234.3358 | -91.008 | -89.7271 |  | 8.4176 | 78.8678 | 80.888 |  |  | 4.9247 | 4.683 | -22.0142 | -22.4543 | -17.61 | -16.28 | 23.9 | 24.3 | 21.3915 | -58.96 | -319.305 | 67.9955 | 67.7221 | 12.2 | -14.1 | -3.7 | -3.6 | 1.5961 | 1.3929 | -230.1672 | 35.5306 | 66.5993 | 39.3586 | -32.9543 | -35.8445 | 28.3387 | -154.5287 | 0 | -30.0241 | 177.0531 | 175.9086 | 155.6569 | -60.8171 | -18.7711 | -81.8674 | 80.257 | -8.3841 | 0.126 | 17.76 | 0.997 | 0.989 | -17.52 | -4.8 |  | 4.7776 | -10.692 | -35.6832 | 15.8 | 50.22 | 49.884 | 8.9152 | 10.6754 | 52.2375 | 54.025 | 52.0395 |  | 14.7 | 15.0881 | 8.06 |  | 47.1757 |  |  | 46.2762 |  | -8.2449 | 7.8381 | -26.8 | 26.8 | -275.9087 | 422.8625
04/05/2026 | 13:30 | 0 | 0 | 12.842 | -20.5444 | -27.0244 | 37.654 |  | 60.2686 | -127.1852 | 70.0859 | 35.7049 | 34.8408 | 15.54 | -59.754 | 52.8 | 19.044 | -52.8 | 13.6627 | 84.2868 | 17.9514 | 18.5876 | 30.1111 | 8.9517 | 5.2537 | 7.6973 |  |  | -58.58 | -58.69 |  | -15.54 | 57.2 | 8.738 | 0.167 | -48.27 | -48.47 | -63.59 | 48.78 | 48.56 | 19.7682 | -5.8577 | 73.5631 | 76.1892 | 27.7009 | -45.7238 | -45.636 | 25.9724 | 26.711 | 69.783 | 70.3252 | 0.6977 | 0.5832 | -452.914 | 8.3469 | -20.8 | -20.5 | 49.8963 | 49.604 | -5.713 |  | -52.8333 | 8.5143 | 14.5892 | 9.857 | 486.4954 | 215.6437 | 213.0191 | -526.9956 | 671.3774 |  | -96.8645 | 98.0844 | 109.7352 | 28.47 | 29.46 | 69.55 |  | -81.3078 | -80.504 |  | 173.9663 | 14.5853 | -118.5906 | -117.595 | 3.3974 | -85.3367 |  | 25.389 | 77.3 | 174.3 | -19.58 | 49.6601 |  | 48.0275 | 68.0643 | 68.1776 | 19.4577 | -146.4781 | 25.9329 | 13.0416 | 73.58 | 39.44 | 61.6479 | 58.1589 | -35.7467 |  | 87.0988 | 86.4498 | -116.4844 |  |  | -119.4 | -119.7 | 24.8868 | 78.3 | 65.9 | 105.3 | 77.74 | -7.81 |  | 115.5391 | -20.8 | -21.17 | 100.11 | 55.28 | 116.3091 | 114 | -69.0575 | -67.6273 | 213.3755 | 165.6847 | 160.5409 | 163.2791 | 70.0191 | 50.4786 | -29.83 | 534.2735 | -32.9801 |  | -33.3613 | -31.3624 |  | -14.4921 | -13.578 | 155.196 | -97.1814 | -98.6744 | -16.2102 | 0 | -18.13 | 101.1 | 14.9526 | -87.6403 | -37.0737 | -36.5522 | 6.5899 | -49.0173 | 18.2987 | 23.1006 |  | 24.6997 | 39.6513 | 39.9351 | 39.2202 | 80.7139 | 82.221 | -45.5481 | 71.8206 | 71.107 | -28.9149 | 0 | -36.51 | -21.26 | 18.0868 | 0.9732 | -12.53 | 13.78 | -36.6505 |  |  | 0.618 |  | 21.79 | 7.2686 | 29.3893 | 15.56 | 75.1472 | 23.7 | -19.4112 | 6.5168 | 6.8704 | 2.0821 |  |  | -13.4809 | -35.7097 | 19.0141 | 37.1595 | 58.0591 | 59.8165 | -148.1698 | -30.8513 | 25.9241 | -53.6553 | 9.358 | 11.536 | 11.1405 | 10.9636 | 91.698 | 92.7626 |  |  | -513.916 | 515.8369 | 220.4526 | -88.3733 | -86.9447 |  | 6.7962 | 79.7325 | 78.7905 |  |  | 3.9249 | 3.826 | -22.8977 | -22.4006 | -17.56 | -17.54 | 23.1 | 23.5 | 21.0646 | -57.04 | -313.1752 | 64.5073 | 64.1328 | 12.2 | -13 | -2.8 | -2.8 |  |  | -214.1344 | 54.5574 | 67.9838 | 37.9018 | -22.9127 | -39.3202 | 27.8031 | -151.2948 | 21.6289 | -28.8391 | 177.5573 | 176.8478 | 152.1806 | -62.0673 | -23.9256 | -83.6311 | 81.8423 | -8.6477 | 0.267 | 18.64 | 0.999 | 0.987 | -18.24 | -4.56 |  | 5.452 | -11.6014 | -35.7137 | 15.4 | 49.806 | 48.216 |  |  | 51.9573 | 52.2554 | 52.4453 |  | 14.2 | 17.168 | 8.51 |  | 47.094 |  |  | 46.5488 |  | 0 | 6.8094 | -27.3 | 26.9 | -290.4152 | 439.3066
04/05/2026 | 14:00 | 0 | 0 | 12.5515 | -20.3399 | -25.9642 | 37.6593 |  | 60.9774 | -131.736 | 70.6456 |  | 34.6855 | 17.76 | -55.158 | 50.6 | 14.904 | -48.4 | 13.6501 | 88.2018 | 17.3292 | 17.924 | 29.1833 | 7.3823 | 5.8683 | 7.4291 |  |  | -57.62 | -57.75 |  | -17.76 | 55 | 8.648 | 0.174 | -44.59 | -44.77 | -68.41 | 44.99 | 45.14 | 19.795 | -5.9052 | 73.9236 | 76.1424 | 28.011 | -42.1941 | -41.7802 | 8.0886 | 8.2418 | 71.8763 | 73.3705 | -10.0536 | -11.8275 | -436.6232 | 12.5326 | -20.3 | -20.1 | 45.9903 | 46.0363 | -5.6811 |  | -52.318 | 8.1547 | 14.1614 | 9.5364 | 473.8913 | 215.9489 | 215.9489 | -533.2098 | 667.3593 |  | -99.8536 | 101.8608 | 111.7411 | 28.74 | 29.46 | 70.25 | 99.28 | -79.7003 | -79.1645 |  | 171.6528 | 14.8877 | -118.7447 | -118.9449 | 4.6037 | -87.812 |  | 26.532 | 75.8 | 176.7 | -19.2 | 50.0395 |  | 48.1363 | 69.0123 | 68.8616 | 19.0689 | -146.6782 | 23.8352 | 13.1149 | 74.67 | 40.57 | 61.6479 | 58.0124 | -35.6755 |  | 88.106 | 87.9209 | -118.0409 |  |  | -119.3 | -118.6 | 25.1669 | 77.6 | 65.74 | 104.2 | 76.96 | -7.49 |  | 119.3368 | -21.81 | -22.26 | 104.55 | 55.75 | 118.6909 | 117.6182 | -66.2901 | -65.4 | 217.6703 | 170.0768 | 164.834 | 167.1845 | 67.4896 | 48.593 | -30.428 | 540.8884 | -8.5631 |  | -33.4692 | -31.9206 |  | -14.4626 | -12.6462 | 139.836 | -92.8768 | -94.1957 | -12.6788 | 0 | -13.06 | 95.1 | 14.6817 | -87.3482 | -39.4568 | -38.5329 | 10.3328 | -47.211 | 11.6716 | 23.848 |  | 26.4642 | 41.2926 | 42.1631 | 40.1264 | 81.5512 | 79.0394 | -43.8736 | 68.2145 | 67.9683 | -31.2336 | 0 | -35.8801 | -21.71 | 18.182 | 0.9744 | -12.6 | 13.8 | -36.2546 |  |  | 0.695 |  | 21.64 | 6.8792 | 28.9721 | 15.07 | 74.3563 | 25.2 | -19.7277 | 6.6622 | 7.4868 | 2.0782 |  |  | -13.1554 | -36.2526 | 16.9055 | 37.8052 | 59.8551 | 60.3446 | -147.8302 | -31.7003 | 24.9554 | -54.0653 | 9.325 | 11.8973 | 11.4674 | 10.7431 | 93.9315 | 95.2122 | 277.4 | -280.3821 | -517.579 | 515.2595 | 245.7889 | -90.5028 | -90.3051 |  | 6.6786 | 78.0889 | 78.8524 |  |  | 4.7709 | 4.65 | -25.3233 | -25.2896 | -16.2 | -16.23 | 23.4 | 23.8 | 21.1244 | -53.84 | -328.1365 | 69.9806 | 69.7054 | 12.2 | -10.3 | -3.7 | -3.6 |  | 1.3129 | -231.1967 | 33.3392 | 74.5169 | 45.3588 | -31.3493 | -44.3769 | 34.8874 | -156.2049 | 0 | -43.307 | 177.0023 | 177.3552 | 159.0616 | -71.4446 | -17.504 | -88.114 | 80.9161 | -9.0707 | 0.926 | 17.76 | 1.059 | 1.061 | -18.32 | -6 |  | 6.2699 | -12.1874 | -35.7137 | 16.3 | 50.143 | 51.395 |  |  | 51.8041 | 53.1578 | 51.5071 |  | 14.9 | 17.0538 | 8.36 |  | 47.2225 |  |  | 47.6716 |  | -6.8377 | 6.8995 | -28.6 | 27.9 | -265.6627 | 424.8162
04/05/2026 | 14:30 | 0 | 0 | 13.0186 | -20.4002 | -6.9157 | 37.5343 |  | 62.4463 | -142.4718 | 73.4416 | 37.0649 | 36.0902 | 17.76 | -54.835 | 48.4 | 14.076 | -48.4 | 13.5244 | 99.6122 | 18.2034 | 18.444 | 30.1859 | 7.8435 | 5.885 | 7.7701 |  |  | -56.9 | -56.98 |  | -19.98 | 52.8 | 9.115 | 0.172 | -48.42 | -48.61 | -61.2 | 49.01 | 48.9 | 20.0737 | -6.3998 | 75.1053 | 77.5489 | 24.7122 | -46.3784 | -47.4234 | 28.2943 | 28.0359 | 68.7586 | 71.3948 | -0.3583 | 10.8523 | -467.0148 | 12.801 | -20 | -20 | 50.9422 | 51.4432 | -5.9118 |  | -59.3934 | 9.312 | 14.3567 | 9.7463 | 502.4261 | 209.6621 | 210.0588 | -543.9019 | 670.0631 |  | -104.1693 | 105.8721 | 116.1919 | 31.28 | 32.59 | 73.98 | 101.41 | -76.7532 | -75.9495 |  | 165.6915 | 14.2466 | -118.9892 | -117.3976 | 15.2029 | -95.7758 |  | 24.776 | 79.9 | 188 | -19.86 | 56.4376 |  | 53.6497 | 53.5877 | 53.1428 | 25.8434 | -139.4533 | 32.3778 | 13.1599 | 80.97 | 43.62 | 64.4604 | 60.7956 | -37.8774 |  | 93.7068 | 92.6488 | -142.4277 |  |  | -119.9 | -119.5 | 25.7327 | 78.5 | 68.68 | 105.26 | 77.81 | -8.8 |  | 139.4729 | -23.34 | -23.31 | 106.97 | 57.08 | 139.8364 | 137.6909 | -57.7852 | -56.8818 | 238.0771 | 188.5841 | 184.2886 | 185.4114 | 73.8637 | 59.3536 | -30.159 | 556.0452 | 18.3077 |  | -32.0997 | -29.1395 |  | -8.2784 | -9.1993 | 159.804 | -91.2202 | -92.3943 | -24.4857 | 15.49 | -6.5 | 83.7 | 14.5993 | -74.5747 | -39.1939 | -38.114 | 10.2985 | -57.6336 | 27.9485 | 23.6649 |  | 26.0496 | 41.9361 | 41.3029 | 40.6028 | 76.695 | 76.695 | -40.6919 | 58.4139 | 58.5023 | -24.129 |  | -33.2726 | -20.37 | 18.182 | 0.9732 | -12.64 | 14.52 | -33.636 |  |  | 0.725 |  | 22.49 | 2.47 | 24.298 | 15.64 | 75.5611 | 25.3 | -19.9929 | 6.3624 | 6.7306 | 2.0757 |  |  |  | -37.3746 | 18.8068 | 39.241 | 56.9177 | 61.1468 | -153.5034 | -32.1148 | 26.1958 | -55.5874 | 9.2545 | 12.2098 | 11.805 | 10.8962 | 98.4735 | 100.028 | 282.5 |  | -510.5916 | 514.3245 | 259.9968 | -95.3288 | -94.1005 |  | 12.5941 | 77.8877 | 78.0294 |  |  | 6.32 | 5.507 | -31.6903 | -29.9796 | -13.65 | -13.77 | 28 | 27.4 | 20.9621 | -48.96 | -329.1332 | 68.4193 | 68.1301 | 12.2 | -9.1 | -3.7 | -3.6 |  |  | -252.6255 | 7.7677 | 104.0805 | 68.7733 | -30.292 | -64.6311 | 59.3999 | -157.714 | 0 | -57.8962 | 180.0592 | 178.3947 | 156.4859 | -92.6952 | -3.8184 | -100.9247 | 99.4014 | -8.7274 | 0.037 | 18.8 | 1.006 | 1.007 | -19.6 | -4.88 |  | 4.6891 | -10.869 | -34.8348 | 15 | 51.753 | 51.058 |  |  | 50.9861 | 50.7431 | 49.075 |  | 9.4 | 14.7638 | 8.68 |  | 47.7856 |  |  | 47.0842 |  | -12.3754 | 11.9351 | -23.1 | 22.7 | -249.0425 | 407.092
04/05/2026 | 15:00 | 0 | 0 | 12.8437 | -19.7843 | 13.0024 | 35.8501 |  | 61.7126 | -150.9489 | 72.3083 | 36.6969 | 35.8753 | 33.3 | -55.088 | 48.4 | 14.076 |  | 13.4405 | 112.442 | 18.2198 | 18.331 | 30.5835 | 7.5025 | 5.6505 | 7.3648 |  |  | -50.57 | -51.19 |  | -33.3 | 52.8 | 8.912 | 0.176 | -42.51 | -42.78 | -61.19 | 43.17 | 43.54 | 20.9632 | -6.3351 | 75.8497 | 77.7142 | 8.6902 | -40.4089 | -40.0577 | 23.7881 | 24.828 | 62.683 | 63.6032 | 6.9313 | 7.4003 | -438.9001 | 11.3884 | -20.2 | -20.1 | 45.7695 | 44.8696 | -6.5023 |  | -50.3142 | 9.2695 | 13.62 | 9.1295 | 471.8465 | 219.9163 | 220.1605 | -572.7552 | 653.5748 |  | -87.8427 | 89.1426 |  | 30.91 | 33.27 | 73.97 | 100.37 | -75.9495 | -76.2174 |  | 164.5777 | 14.025 | -118.5815 | -118.6976 | 12.628 | -95.4805 |  | 22.352 | 68.2 | 191.3 | -19.66 | 50.8495 |  | 48.5843 | 67.1595 | 67.507 | 26.9689 | -156.1039 | 34.0493 | 14.0548 | 81.14 | 43.46 | 64.4604 |  | -37.8256 |  | 95.1344 | 94.5481 | -148.6847 |  |  | -123.7 | -123 | 25.7492 | 77.6 | 69.16 |  |  | -9.56 |  | 147.8584 | -24.7 | -24.88 | 109.06 | 57.77 | 148.1273 | 146.3091 | -53.9468 | -53.4545 | 245.5906 | 195.0615 | 188.864 | 193.2076 | 84.3952 | 62.3973 | -28.779 | 583.1681 | 48.9679 |  | -23.8434 | -22.0301 |  | -5.2435 | -4.1171 | 167.484 | -91.7031 | -94.0614 | -31.2443 | 15.08 | -16.65 | 104.1 | 14.469 | -64.6912 | -39.4807 | -38.6854 | 10.4422 | -61.9933 | 34.5939 | 23.8439 |  | 26.1307 | 40.1764 | 40.2444 | 39.583 | 76.1926 | 75.8577 | -40.357 | 56.4648 | 55.8567 | -23.2375 | 0 | -33.7194 | -20.66 | 18.182 | 0.9976 | -12.56 | 14.75 | -34.2949 |  | -14.505 | 0.622 |  | 21.63 | 2.6414 | 23.7422 | 16.15 | 74.2336 | 24.9 | -19.6614 | 5.8961 | 6.4432 | 2.0671 |  |  | -13.1154 | -36.8005 | 16.9068 | 38.5462 | 59.9076 | 59.8224 | -146.2809 | -31.7615 | 26.1948 | -56.3634 | 9.5991 | 12.2684 | 11.8366 | 11.0513 | 103.2182 | 103.0963 | 282.5 |  | -515.2271 | 516.4929 | 276.1306 | -99.94 | -98.3072 |  | 13.2764 | 77.5189 | 78.7107 |  |  | 6.342 | 6.2541 | -36.8582 | -37.3815 | -13.58 | -13.69 | 30.1 | 29.8 | 21.0219 | -36.72 | -340.7488 | 74.0937 | 73.1387 | 12.2 | -7.3 | -4.5 | -4.5 | 1.5083 | 1.4424 | -273.2768 | -25.7146 | 124.792 | 81.8331 | -35.8312 | -79.7501 | 72.3657 | -161.3306 | 0 | -73.8029 | 181.7226 | 179.2895 | 160.9064 | -117.5261 | 6.0201 | -108.922 | 106.5328 | -9.0433 | 0.294 | 18.8 | 0.836 | 0.843 | -18.72 | -4.88 |  | 4.7196 | -11.2779 | -34.2183 | 14.3 | 52.24 | 51.059 |  |  | 50.8765 | 50.7987 | 51.4169 |  | 7 | 12.3859 | 8.67 |  | 47.3197 |  |  | 46.6552 |  | -13.3939 | 13.3314 | -21.1 | 21.2 | -232.4307 | 379.6394
04/05/2026 | 15:30 | 0 | 0 | 13.4462 | -21.7464 | -30.3238 | 36.9222 |  | 61.548 | -132.4164 | 74.0281 | 37.3049 | 36.7585 | 35.52 | -56.949 | 50.6 | 14.904 | -50.6 | 13.3343 | 98.3718 | 18.2011 | 18.5572 | 30.5943 | 7.6189 | 5.4522 | 7.4976 |  |  | -50.39 | -50.24 |  | -37.74 | 55 | 8.576 | 0.176 | -42.06 | -42.81 | -60.87 | 41.8 | 42.38 | 21.4674 | -6.3845 | 74.7606 | 76.8367 | 8.4891 | -40.5965 | -40.6639 | 27.9794 | 29.0201 | 59.9891 | 60.4207 | 7.4699 | 7.1413 | -407.8832 | 12.5648 | -20.1 | -20.4 | 44.609 | 44.0292 | -6.089 |  | -49.3313 | 9.9142 | 13.7871 | 9.3775 | 438.4898 | 205.9388 | 207.3427 | -525.1873 | 622.5859 |  | -100.3882 | 102.1396 | 118.1978 | 30.51 | 32.46 | 73.23 | 99.32 | -75.9495 | -75.8155 |  | 168.9047 | 18.7681 | -117.8909 | -116.9686 | 13.8874 | -90.0022 |  | 21.521 | 70.1 | 181.6 | -19.49 | 51.4719 |  | 49.6726 | 73.7504 | 73.8379 | 14.9587 | -150.1003 | 21.1887 | 14.6621 | 80.05 | 43.39 | 63.7573 | 60.0632 | -36.4911 |  | 92.1907 | 90.3548 | -137.2935 |  |  | -123.9 | -124.2 | 26.6611 | 77.6 | 67.86 |  | 77.03 | -9.08 |  | 135.8377 | -24.29 | -24.82 | 110.68 | 57.2 | 136.1636 | 133.0546 | -58.718 | -57.7636 | 235.0581 | 187.4063 | 181.9298 | 183.5223 | 82.9766 | 68.2641 | -28.348 | 539.2233 | 67.0704 |  | -23.7434 | -24.1064 |  | 0.0074 | 0.4132 | 188.988 | -91.4383 | -94.9676 | -30.7865 | 12.49 | -17.83 | 98.1 | 14.0573 | -61.2279 | -40.4765 | -39.762 | 11.6135 | -60.1129 | 29.0712 | 23.5154 |  | 25.7265 | 41.3293 | 40.983 | 40.1654 | 76.0252 | 75.8577 | -42.199 | 60.1367 | 60.6903 | -30.1219 | -11.1994 | -29.1197 | -24.43 | 16.7684 | 1.0208 | -11.7 | 16.31 | -30.1398 |  |  | 0.742 |  | 23.6 | 12.2013 | 30.5509 | 15.19 | 77.5769 | 24.4 | -18.3866 | 5.574 | 6.0416 | 2.1142 |  |  | -13.37 | -35.9262 | 17.8615 | 37.9203 | 58.2013 | 59.392 | -141.4663 | -32.123 | 26.8553 | -58.0707 | 10.1341 | 12.288 | 11.921 | 11.4127 | 108.5665 | 109.1151 | 287.9 | -288.1849 | -540.0082 | 536.5415 | 315.0008 | -105.5883 | -102.8502 |  | 14.5014 | 74.4258 | 73.8702 |  |  | 12.3626 | 12.3076 | -38.3846 | -37.979 | -15.04 | -15.09 | 30.4 | 30.1 | 20.8595 | -39.2 | -367.5719 | 89.9267 | 90.6138 | 11.6 | -11.8 | -11.4 | -11.3 | 1.6606 |  | -305.6455 | -42.2357 | 139.5138 | 90.217 | -46.6485 | -92.0005 | 78.1113 | -180.0625 | -19.386 | -84.0576 | 179.3049 | 180.824 | 187.6674 | -128.4691 | 18.9338 | -109.3481 | 110.7284 | -10.1254 | 3.429 | 18.48 | 0.819 | 0.81 | -17.76 | -4.88 |  | 5.275 | -11.6899 | -34.9233 | 14.5 | 54.452 | 54.108 | 8.7689 | 10.4863 | 48.7933 | 48.3705 | 47.3109 |  | 10.8 | 11.4366 | 8.69 |  | 47.2005 |  |  | 46.6446 |  | -14.1482 | 15.0313 | -24.3 | 25.5 | -225.1317 | 379.9701
04/05/2026 | 16:00 | 0 | 0 | 13.3313 | -21.8514 | -29.6131 | 37.1193 |  | 60.1657 | -131.1608 | 72.3068 | 36.9229 | 35.7741 | 39.96 | -57.455 | 50.6 | 14.904 | -50.6 | 13.4277 | 98.2122 | 17.048 | 16.9666 | 27.907 | 7.8171 | 5.8265 | 3.2276 |  |  | -49.27 | -49.3 |  | -39.96 | 57.2 | 8.459 | 0.177 | -37.21 | -37.36 | -68.14 | 36.95 | 37.54 | 20.5837 | -6.1161 | 75.6189 | 78.4963 | 5.8991 | -33.5778 | -33.3885 | 5.8581 | 5.9279 | 62.0644 | 63.2325 | -9.6128 | -11.1983 | -384.8556 | 11.9774 | -20 | -19.8 | 37.5841 | 37.0599 | -6.2866 |  | -41.6884 | 9.7994 | 13.245 | 8.8718 | 414.3497 | 213.2633 | 213.1717 | -548.2992 | 605.3772 |  | -70.1179 | 72.2934 | 118.1878 | 30.84 | 32.82 |  | 100.43 | -77.9589 | -77.423 |  | 171.4132 | 18.8958 | -112.9616 | -113.21 | 12.0477 | -93.3454 |  | 21.293 | 60.6 | 188 | -19.44 | 51.9078 |  | 49.3724 | 74.647 | 74.865 | 18.8022 | -156.1301 | 26.2168 | 14.9468 | 81.16 | 43.66 | 62.3511 | 59.3307 | -35.2034 |  | 94.3115 | 94.0967 | -152.4341 |  |  | -124.3 | -124.4 | 26.6281 |  | 69.04 | 104.14 |  | -9.73 |  | 152.8887 | -25.17 | -25.45 | 110.84 | 57.23 | 153.3636 | 151.7818 | -54.4288 | -53.7455 | 245.859 | 197.8281 | 190.2245 | 194.1664 | 58.3255 | 40.6145 | -29.211 | 555.059 | 97.0108 |  | -25.6982 | -23.4806 |  | 11.4139 | 11.7574 | 47.664 | -73.5018 | -74.8438 | -3.4069 | 0 | -15.54 | 1 | 14.1936 | -35.6856 | -38.9861 | -38.2104 | 10.9721 | -37.6859 | 0 | 23.6248 |  | 23.2897 | 41.4193 | 40.7713 | 40.0264 | 77.3648 | 77.8672 | -43.2037 | 57.1669 | 56.7157 | -33.2524 | -13.403 | -27.7867 | -24.89 | 16.1678 | 1.033 | -11.26 | 16.42 | -27.9789 |  |  | 0.715 |  | 23.28 | 13.7944 | 32.4108 | 15.03 | 75.5677 | 26.7 | -18.8175 | 5.1022 | 5.6318 | 2.1192 |  |  | -14.4142 | -35.9583 | 17.4883 | 37.5858 | 58.8901 | 58.7542 | -143.628 | -30.3215 | 27.3404 | -54.83 | 10.2962 | 12.3661 | 11.921 | 12.043 | 120.4712 | 118.6558 | 279.9 | -277.2456 | -528.7062 | 533.1892 | 327.9941 | -113.9453 | -113.9183 |  | 15.3846 | 77.9282 | 78.9673 |  |  | 8.1547 | 8.0449 | -55.031 | -55.3778 | -7.98 | -8.14 | 29.4 | 29.9 | 21.1864 | -16.8 | -339.5675 | 73.5731 | 72.9389 | 12.8 | -5 | -6.3 | -6.2 |  | 1.4853 | -322.2479 | -73.7436 | 191.3713 | 143.9313 | -21.5416 | -133.5959 | 133.2705 | -172.0955 | -45.271 | -127.9278 | 174.9227 | 171.7677 | 176.2303 | -182.4498 | 48.3786 | -143.443 | 140.6671 | -8.884 | 11.75 | 16.88 | 0.791 | 0.795 | -17.52 | -7.12 |  | 8.1163 | -11.8364 | -34.8348 | 11.4 | 52.555 | 50.764 |  |  | 50.8867 | 51.0577 | 50.7567 |  | 8.3 | 11.5851 | 8.65 |  | 47.0615 |  |  | 46.567 |  | -15.0951 | 15.3152 | -22.7 | 22.7 | -196.1982 | 357.8777
04/05/2026 | 16:30 | 0 | 0 | 12.7984 | -21.5168 | -29.118 | 36.2789 |  | 59.6793 | -130.1706 | 72.2076 | 36.4829 | 35.7398 | 35.52 | -58.214 | 52.8 | 14.904 | -50.6 | 13.3687 | 96.0424 | 16.249 | 16.3802 | 27.2 | 7.729 | 5.5433 | 2.5868 |  |  | -50.77 | -50.29 |  | -35.52 | 57.2 | 8.757 | 0.181 | -42.39 | -42.64 | -59.6 | 43.01 | 42.96 | 20.6984 | -5.9723 | 73.6104 | 76.1317 | 6.9815 | -43.0772 | -42.7819 | 24.9111 | 23.5113 | 59.3035 | 60.6225 | 5.7377 | 4.2691 | -398.6654 | 9.9603 | -21.1 | -21 | 47.6258 | 46.5273 | -5.6981 |  | -57.1736 | 9.1373 | 13.4026 | 9.3092 | 430.616 | 169.4692 | 169.9881 | -527.3253 | 559.494 |  | -119.3607 | 120.6812 | 114.7948 | 30.84 | 32.61 | 74.1 | 101.6 | -63.0896 | -62.5538 |  | 145.3336 | 21.4792 | -102.6018 | -103.0516 | 14.592 | -86.6272 | 20.3302 | 23.264 | 90.3 | 170.1 | -19.53 | 68.2361 |  | 64.7454 | 42.442 | 41.7277 | 12.7193 | -115.985 | 17.3979 | 14.782 | 79.39 | 43.01 | 61.6479 | 58.5983 | -35.5947 |  | 86.9231 | 85.97 | -136.2843 |  |  | -117.9 | -117.5 | 25.947 | 76 | 67.66 | 103.02 | 75.37 | -8.96 |  | 134.5627 | -23.79 | -23.89 | 108.62 | 56.77 | 136.0546 | 133.0546 | -43.4305 | -43.6182 | 239.2876 | 191.4142 | 184.5443 | 187.7834 | 91.3547 | 74.4918 | -28.383 | 536.5674 | 231.0107 |  | -24.9166 | -21.2549 |  | 9.6816 | 10.4337 | 142.908 | -84.045 | -85.2446 | -43.5261 | 0 | -5.96 | 107.7 | 13.7259 | -32.4013 | -38.4272 | -37.2199 | 9.9661 | -81.3985 | 38.8586 | 23.1605 |  | 23.3784 | 41.4533 | 41.8634 | 40.1427 | 63.6334 | 63.2985 | -54.7582 | 45.2818 | 45.93 | -36.0364 | -16.0042 | -34.1881 | -22.17 | 17.3812 | 1.0208 | -12.01 | 13.97 | -35.3424 |  | -14.341 | 0.724 |  | 24.35 | 16.3283 | 36.157 | 16.63 | 79.2671 | 26.1 | -17.6581 | 4.496 | 4.9672 | 2.1459 |  |  | -15.8391 | -34.7768 | 18.4106 | 36.3647 | 58.8775 | 59.8796 | -140.4143 | -30.3712 | 27.3092 | -55.4348 | 10.7096 | 12.454 | 11.9315 | 12.4637 | 146.3517 | 146.8319 | 279.9 | -280.2419 | -537.8466 | 537.2192 | 445.7773 | -141.0711 | -138.9563 |  | 17.6294 | 80.515 | 80.0717 | -39.8022 | -39.7551 | 17.5152 | 17.5592 | -68.6361 | -68.7932 | 26.29 | 25.91 | 27.9 | 27 | 21.0027 | 11.12 | -360.1556 | 93.3672 | 92.3915 | 15.1 | -17.6 | -17.3 | -17.3 | 1.5522 | 1.3573 | -440.3149 | -207.5101 | 363.291 | 278.7149 | -2.5509 | -272.5449 | 269.7407 | -168.4814 | -144.7189 | -266.7644 | 139.7347 | 138.7962 | 169.2229 | -351.2506 | 146.7148 | -199.862 | 197.5316 | -9.7546 | 13.838 | 13.92 | 0.806 | 0.799 | -13.76 | -9.6 |  | 9.8466 | -13.1548 | -37.7645 | 14.1 | 55.364 | 56.703 | 8.7903 | 10.475 | 53.0398 | 52.2508 | 50.498 |  | 17.3 | 22.0962 | 8.7 |  | 47.6716 |  |  | 47.1625 |  | -17.2095 | 17.2575 | -31.4 | 32.8 | -87.0712 | 254.5412
04/05/2026 | 17:00 | 0 | 0 | 12.6651 | -21.4499 | -29.0332 | 36.1749 |  | 58.3098 | -125.6028 | 69.3834 | 35.2429 | 34.2869 | 35.52 | -56.295 | 50.6 | 14.076 | -50.6 | 12.9178 | 94.2628 | 14.9805 | 15.8208 | 26.0085 | 4.8958 | 5.9553 | 2.3132 |  |  | -51.63 | -51.6 |  | -35.52 | 55 | 9.215 | 0.184 | -39.77 | -39.51 | -67.18 | 40.02 | 39.79 | 20.5277 | -5.8746 | 73.3505 | 76.3064 | 4.7877 | -39.8662 | -39.5948 | 7.794 | 8.1468 | 61.4741 | 62.2667 | -11.408 | -13.005 | -350.2629 | 10.514 | -20.9 | -20.7 | 44.3939 | 43.7392 | -6.0398 |  | -49.8548 | 9.2407 | 12.9432 | 8.7515 | 386.3032 | 148.3504 | 148.6861 | -492.8179 | 501.1282 |  | -118.731 | 121.0435 | 110.6732 | 29.93 | 31.27 | 72.37 | 99.23 | -68.4479 | -68.18 | 82.1149 | 83.2173 | 28.7342 | -103.3468 | -103.6685 | 14.0121 | -96.6448 |  | 24.279 | 86 | 192.7 | -19.68 | 48.0497 | 47.5716 | 48.0083 | 37.0194 | 36.9962 | 1 | -101.0263 | 10.3349 | 14.9832 | 80.74 | 42.93 | 60.9448 | 57.28 | -35.2102 |  | 97.5482 | 96.1793 | -112.1255 |  |  | -110.2 | -111.1 | 24.1891 | 74.3 | 67.02 | 100.74 | 73.84 | -8.95 |  | 111.7964 | -24.65 | -25.11 | 110.26 | 56 | 113.1818 | 110.8909 | -35.331 | -35.6545 | 230.7143 | 182.2361 | 174.4594 | 177.7894 | 108.0762 | 94.3999 | -27.609 | 499.2007 | 329.3967 |  | -24.5066 | -21.8141 |  | 16.1613 | 16.871 | 170.556 | -82.3283 | -84.6665 | -56.9417 | 14.29 | -13.5 | 106.8 | 12.8571 | -21.5308 | -35.039 | -34.4693 | 10.9823 | -87.7446 | 58.063 | 15.5371 |  | 24.5466 | 40.6519 | 40.6906 | 39.1131 | 69.1595 | 68.8245 | -73.1784 | 37.9853 | 37.6775 | -50.6418 | -32.7413 | -38.5315 | -27.78 | 17.0736 | 1.0916 | -11.89 | 13.84 | -39.672 |  | -14.334 | 0.683 |  | 20.57 | 33.9648 | 51.0444 | 15.98 | 72.1905 | 23.5 | -10.8966 | 1.0569 | 1.4842 | 2.2291 |  |  | -16.6865 | -27.3315 | 18.9642 | 28.0406 | 56.7956 | 57.9978 | -125.7404 | -29.5949 | 26.6011 | -30.6492 | 10.5107 | 12.2782 | 11.7839 | 12.5392 | 164.4806 | 165.7378 | 281.2 | -279.8595 | -545.5093 | 544.8854 | 532.7729 | -157.023 | -156.7706 |  | 23.3437 | 70.8569 | 70.0087 | -60.41 | -60.1998 | 30.2596 | 30.1826 | -74.4293 | -74.1569 | 43.18 | 42.64 | 32.9 | 33.8 | 21.1052 | 29.92 | -383.1862 | 104.3936 | 103.694 | 17.3 | -12.5 | -29.4 | -29.4 | 1.6166 |  | -520.8378 | -300.7091 | 466.7131 | 375.6112 | 8.9083 | -364.4848 | 366.5551 | -182.0636 | -220.1676 | -360.9497 | 117.6548 | 117.9035 | 185.8669 | -455.367 | 226.6 | -237.7935 | 234.825 | -8.7796 | 17.319 | 16 | 0.689 | 0.681 | -16 | -7.68 |  | 7.4418 | -15.3796 | -32.1675 | 12.7 | 51.173 | 50.907 |  |  | 47.7103 | 45.869 | 45.5069 |  | 12.3 | 12.2893 | 8.82 |  | 46.7337 |  |  | 47.1405 |  | -21.9137 | 21.7424 | -26.2 | 26.2 | -9.3619 | 183.8198
04/05/2026 | 17:30 | 0 | 0 | 12.1712 | -20.6079 | -16.2086 | 35.2705 |  | 56.5888 | -129.5332 | 68.4904 | 34.4129 | 33.3687 | 35.52 | -55.679 | 50.6 | 12.42 | -48.4 | 13.9337 | 97.5322 | 15.7201 | 15.9152 | 26.4355 | 5.323 | 5.6916 | 2.4971 |  |  | -53.76 | -53.41 |  | -35.52 | 55 | 8.788 | 0.186 | -48.78 | -48.11 | -53.58 | 48.66 | 48.93 | 20.5977 | -6.3688 | 71.1593 | 73.0765 | 2.8009 | -44.6601 | -44.3455 | 26.4237 | 25.1665 | 57.6166 | 59.0762 | 0.344 | 7.2903 | -357.8259 | 6.4442 | -17.2 | -17.2 | 49.9471 | 49.1126 | -5.6467 |  | -42.222 | 7.8557 | 11.4154 | 7.8182 | 393.0783 | 130.8023 | 130.4361 | -466.9659 | 485.6641 |  | -95.8645 | 96.5487 | 107.0806 | 28.85 | 32.61 | 70.9 | 93.1 | -70.3233 | -70.8591 | 85.4458 | 86.175 | 30.9328 | -98.8671 | -99.3524 | 9.0663 | -108.7907 | 14.7665 | 21.313 | 72.5 | 219.1 | -19.12 | 45.0209 | 43.9076 | 44.8074 | 25.6639 | 27.4326 | 1 | -91.6455 | 12.1517 | 14.4683 | 78.68 | 42.23 | 60.9448 | 57.28 | -36.3963 |  | 108.8053 | 108.5325 | -108.6525 |  |  | -102.2 | -101.5 | 23.7332 | 72.6 | 65.66 | 98.44 | 72.27 | -8.47 |  | 108.9112 | -19.39 | -19.51 | 104.61 | 54.91 | 108.3273 | 108.4727 | -34.7383 | -34.5455 | 221.1781 | 176.1352 | 170.1263 | 172.1796 | 84.2908 | 66.383 | -27.976 | 478.1425 | 370.9527 |  | -21.5558 | -19.5883 |  | 35.2326 | 32.8047 | 50.736 | -63.7656 | -65.0066 | -31.2853 | 0 | -15.76 | 1 | 12.2594 | 16.8018 | -35.2602 | -34.8117 | 11.6037 | -63.7399 | 31.6704 | 15.7469 |  | 24.2781 | 41.277 | 42.0599 | 39.8445 | 69.6618 | 69.8293 | -90.7613 | 36.8098 | 36.6364 | -63.2972 | -46.4327 | -41.0877 | -32.32 | 16.2753 | 1.21 | -11.26 | 13.62 | -41.7912 |  | -14.027 | 0.771 |  | 16.45 | 48.2798 | 61.5925 | 15.28 | 63.6648 | 22.6 | 1.1789 | -3.8969 | -3.9153 | 2.4154 |  |  | -18.5781 | -16.1181 | 18.4024 | 17.2057 | 55.5511 | 56.8678 | -115.717 | -29.0962 | 25.1682 | 9.6949 | 9.7109 | 12.7665 | 12.364 | 11.701 | 184.2056 | 184.2794 | 279.1 | -279.4342 | -550.5933 | 558.1564 | 586.1425 | -173.9909 | -173.3274 |  | 27.3071 | 78.8116 | 78.5189 |  |  | 32.7645 | 32.8304 | -86.5306 | -86.574 | 46.77 | 45.83 | 36.5 | 38.9 | 21.227 | 41.92 | -395.932 | 110.1126 | 108.0934 | 18.9 | -5.1 | -31.9 | -31.9 | 1.506 | 1.2539 | -570.8594 | -346.6629 | 539.1307 | 428.6149 | 23.1556 | -420.8918 | 423.6187 | -176.7325 | -253.8175 | -411.57 | 113.7108 | 113.2016 | 182.3267 | -521.8442 | 259.2402 | -269.5073 | 267.0472 | -7.9611 | 18.045 | 15.84 | 0.207 | 0.196 | -16.16 | -7.2 |  | 7.1489 | -14.3267 | -31.1421 | 10.2 | 52.877 | 52.872 | 8.7846 | 10.5041 | 51.7574 | 51.8219 | 51.6848 |  | 6.5 | 10.011 | 10.14 |  | 46.965 |  |  | 46.7634 |  | -26.3171 | 26.3994 | -21 | 19.6 | 25.6783 | 162.7682
04/05/2026 | 18:00 | 0 | 0 | 15.75 | -23.98 | -11.8891 | 34.8936 |  | 55.1435 | -130.8408 | 65.3172 | 33.189 | 32.6246 | 39.96 | -61.661 | 55 | 14.904 | -52.8 | 13.2622 | 101.4048 | 13.8513 | 13.881 | 23.0094 | 5.0601 | 1.0476 | 2.2568 |  |  | -52.81 | -52.49 |  | -39.96 | 59.4 | 10.69 | 0.199 | -44.1 | -44.13 | -62.12 | 44.41 | 44.62 |  | -7.6161 | 73.68 | 75.757 | -4.934 | -40.5357 | -40.7813 | 4.7311 | 5.3717 | 58.0932 | 59.2138 | -12.9939 | -14.7484 | -321.7269 | -1.7592 | -13.8 | -13.8 | 45.9231 | 44.7721 | -6.1417 |  | -38.677 | 8.2749 | 11.9351 | 7.9138 | 357.8294 | 117.0079 | 117.191 | -441.0313 | 459.1129 |  | -99.689 | 100.8128 | 106.0327 | 28.58 | 34.2 | 72.56 | 92.33 | -61.884 | -61.884 | 75.7031 | 75.5476 | 28.8772 | -117.4463 | -117.7898 | 3.1239 | -110.6352 | 12.6589 | 11.508 | 86.7 | 220.1 | -19.37 | 40.4186 | 39.8361 | 41.2594 | 17.7217 | 18.2841 |  | -76.5644 | 6.8811 | 17.4627 | 82.33 | 43.88 | 64.4604 | 60.5026 | -39.504 |  | 111.1253 | 109.4525 | -98.4736 |  |  | -99.8 | -100.9 | 23.0081 | 75.1 | 72.26 | 101.16 | 74.73 | -9.3 |  | 98.3956 | -2.56 | -2.54 | 75.95 | 57.28 | 98.9273 | 98.3273 | -31.5974 | -31.4091 | 213.5738 | 169.1746 | 163.3298 | 166.0454 | 89.4334 | 70.7116 | -29.679 | 452.4731 | 405.2844 |  | -12.4477 | -9.5475 |  | 37.4004 | 34.82 | 61.488 | -59.1841 | -60.4041 | -33.8719 | 15.15 | -16.11 | 1 | 13.2689 | 17.5775 | -34.6779 | -33.7786 | 11.3954 | -67.5494 | 35.6858 | 16.6986 |  | 20.7009 | 40.3971 | 42.3183 | 39.6448 | 62.1263 | 61.1216 | -92.101 | 33.6204 | 33.5381 | -64.0718 | -46.5984 | -42.1643 | -31.77 | 15.9628 | 1.5372 | -11 | 12.32 | -42.6277 |  | -13.014 | 0.782 |  | 16.66 | 49.2933 | 63.9168 | 15.26 | 62.9681 | 21.8 | 2.4228 | -4.6921 | -5.1822 | 2.7478 |  |  | -18.0309 | -18.9357 | 17.4279 | 19.3614 | 59.1436 | 60.3052 | -113.206 | -29.4167 | 24.8368 | 6.5466 | 9.6988 | 15.0236 | 14.5156 | 12.1278 | 185.8141 | 186.0555 | 270.7 | -269.8175 | -543.3966 | 548.398 | 605.2018 | -177.2547 | -174.9196 |  | 29.0639 | 82.7818 | 79.3732 | -67.964 | -68.5345 | 31.2154 | 30.9737 | -96.3585 | -94.7567 | 42.85 | 42.24 | 37.7 | 37.9 | 21.2078 | 46.08 | -418.0789 | 114.9968 | 113.3903 | 19 | 0.1 | -31 | -31 | 1.7141 | 1.3979 | -593.6232 | -373.5912 | 561.4508 | 442.6845 | 15.8027 | -435.1844 | 435.5182 | -189.12 | -261.7541 | -429.9176 | 117.4099 | 115.4428 | 184.2947 | -544.4118 | 273.0361 | -281.9818 | 278.9695 | -7.5656 | 17.899 | 15.28 | -0.47 | -0.483 | -15.12 | -6.32 |  | 6.5629 | -15.2056 | -28.0384 | 7.2 | 48.739 | 48.523 | 0 | 0 | 53.0241 | 51.8353 | 53.6845 |  | 2.5 | 8.197 | 11.06 |  | 47.707 |  |  | 46.6403 |  | -27.6808 | 27.8212 | -15.9 | 16.1 | 61.047 | 125.6648
04/05/2026 | 18:30 | 0 | 0 | 16.9118 | -26.4155 | -10.7572 | 37.7431 |  | 58.5271 | -140.1788 | 72.026 | 36.5789 | 35.5786 | 37.74 | -73.975 | 63.8 | 19.044 | -63.8 | 13.5395 | 105.776 | 15.8443 | 16.0801 | 26.6354 | 5.0456 | 0.2547 | 2.2594 |  |  | -59.38 | -59.36 |  | -37.74 | 72.6 | 11.272 | 0.206 | -51.2 | -51.4 | -62.06 | 52 | 52.26 |  | -9.3904 | 78.2356 | 81.4572 | 1.4071 | -45.5758 | -45.5923 | 5.0105 | 4.6654 | 64.626 | 65.6463 | -6.0037 | -7.2472 | -380.3809 | -2.0952 | -13.8 | -14 | 50.9404 | 49.7685 | -7.0491 |  | -46.0729 | 9.9173 | 13.2017 | 8.9737 | 416.2723 | 137.4248 | 137.6995 | -486.6987 | 523.7934 |  | -102.7673 | 105.0153 | 118.8664 | 33.36 | 40.34 | 78.9 | 99.38 | -66.9744 | -66.7065 | 79.5322 | 79.974 | 27.4524 | -132.795 | -133.8816 | 4.7487 | -122.6277 | 12.6589 | 11.358 | 80.1 | 246.8 | -19.33 | 37.4273 | 37.3143 | 37.9861 | 19.8884 | 20.7369 | 11.6581 | -93.6434 | 17.1089 | 18.9694 | 85.67 | 46.01 | 65.8667 | 61.9675 | -40.8294 |  | 123.925 | 121.2812 | -113.2326 |  |  | -106.4 | -105.4 | 22.9861 |  | 76.56 | 101.16 |  | -10.19 |  | 112.7889 | -2.24 | -2.18 | 79.9 | 59.39 | 114.9455 | 114.4182 | -32.5355 | -31.9727 | 221.3084 | 179.7135 | 172.9588 | 176.8595 | 87.6268 | 65.6657 | -30.877 | 496.7847 | 365.6646 |  | -11.1037 | -8.0635 |  | 34.0703 | 32.088 | 50.736 | -58.6632 | -59.9792 | -27.2836 | 15.66 | -14.83 | 1 | 13.8623 | 8.589 | -35.4594 | -34.4276 | 12.8902 | -61.1879 | 31.9362 | 16.2904 |  | 20.7065 | 40.3779 | 40.6674 | 40.4805 | 65.9778 | 66.4802 | -82.8909 | 33.5287 | 33.8645 | -55.1994 | -37.5294 | -42.0984 | -28.62 | 16.4828 | 1.6312 | -11.24 | 11.83 | -42.642 |  | -12.322 | 0.744 |  | 17.59 | 38.0628 | 54.5623 | 16.07 | 65.0005 | 20.5 | 0 | -6.1791 | -6.4787 | 2.9792 |  |  | -18.3364 | -25.2155 | 17.4124 | 26.1233 | 55.4931 | 56.9185 | -122.2706 | -31.5873 | 29.8907 | -0.3121 | 9.8973 | 16.8499 | 16.2361 | 12.7638 | 181.6287 | 181.77 | 282.9 | -281.5791 | -554.5712 | 561.5668 | 580.6588 | -173.1584 | -171.1659 |  | 31.063 | 78.1968 | 78.2988 |  |  | 28.5347 | 27.6008 | -93.4829 | -93.9274 | 41.87 | 41.26 | 38.8 | 38.8 | 20.9194 | 45.12 | -400.9835 | 104.264 | 102.8953 | 19 | 2.7 | -28.4 | -28.5 | 1.585 | 1.3098 | -566.8878 | -338.9954 | 547.2548 | 434.1594 | 29.4123 | -424.0697 | 421.83 | -182.6762 | -253.5321 | -420.9843 | 113.3265 | 113.1693 | 185.3961 | -524.5167 | 261.5926 | -273.8642 | 276.5313 | -8.016 | 17.294 | 16.16 | -0.572 | -0.582 | -16.16 | -6.48 |  | 6.7979 | -13.3288 | -28.6519 | 7.1 | 49.271 | 51.088 |  |  | 51.9931 | 50.9879 | 50.9299 |  | 1 | 9.91 | 11.13 |  | 47.4384 |  |  | 46.9717 |  | -30.153 | 29.5872 | -14.5 | 14.2 | 21.7815 | 165.9444
04/05/2026 | 19:00 | 0 | 0 | 18.0742 | -28.1361 | -10.4959 | 38.9915 |  | 60.7301 | -147.1937 | 74.5786 | 37.7928 | 37.0737 | 31.08 | -72.793 | 63.8 | 16.56 | -63.8 | 12.6199 | 112.109 | 16.6401 | 16.7995 | 27.7117 | 4.4944 | 0.2509 | 2.2515 |  |  | -64.97 | -65.17 |  | -31.08 | 72.6 | 12.831 | 0.217 | -51.25 | -51.32 | -58.75 | 51.57 | 52.09 |  | -9.8323 | 80.6193 | 83.7723 | 4.1328 | -48.203 | -48.0493 | 4.3423 | 4.2491 | 68.3077 | 69.5309 | -6.083 | -7.4308 | -401.6377 | -1.9527 | -13.7 | -13.5 | 53.8335 | 53.1953 | -7.0884 |  | -48.3303 | 9.7855 | 13.5845 | 9.2226 | 444.2883 | 137.1196 | 137.4553 | -493.2686 | 529.0381 |  | -102.4798 | 104.2336 | 116.8107 | 33.33 | 40.75 |  |  | -65.9027 | -66.0367 | 78.4063 | 79.4825 | 27.735 | -134.0808 | -135.2062 | 3.1634 | -126.0552 | 12.4756 |  | 79.1 | 250.8 | -19.58 | 36.4064 | 36.0716 | 36.6456 | 15.7904 | 16.7894 | 13.9447 | -91.9909 | 20.6194 | 19.2789 | 87.32 | 45.83 | 64.4604 | 61.235 | -40.8304 |  | 126.015 | 125.2081 | -118.7996 |  |  | -105.1 | -106.4 | 22.4643 | 73.4 | 76.52 | 100.02 | 73.18 | -9.99 | 63.1625 | 117.7767 | -2.86 | -2.84 | 83.07 | 59.49 | 117.4545 | 115.6727 | -31.0492 | -30.4545 | 223.6076 | 181.7292 | 175.2446 | 178.8145 | 85.7075 | 63.547 | -30.505 | 502.0324 | 375.1139 |  | -10.913 | -8.1794 |  | 42.2754 | 39.0344 | 30.768 | -56.0982 | -57.367 | -24.8646 | 0 | -3.58 |  | 14.0048 | 23.7127 | -34.1184 | -33.4717 | 9.0845 | -60.2363 | 30.8031 | 16.1038 |  | 23.0028 | 39.3056 | 40.0638 | 38.8376 | 66.1452 | 65.1405 | -79.0394 | 32.721 | 33.0829 | -51.9791 | -34.7095 | -42.1643 | -28.7 | 16.0629 | 1.6776 | -11.16 | 11.45 | -42.2306 |  | -12.184 | 0.627 |  | 16.82 | 36.112 | 52.5703 |  | 64.3181 | 20.7 | 0 | -6.0256 | -6.4702 |  |  |  | -17.4724 | -26.4073 | 17.4498 | 26.8342 | 58.7478 | 59.4783 | -124.6222 | -31.4 | 30.1488 | -0.7552 | 11.5915 | 17.055 | 16.5947 | 14.2428 | 179.9948 | 179.0587 |  |  | -561.42 |  | 588.1884 | -171.7609 | -170.2197 |  | 31.5186 | 80.106 | 78.3282 |  |  | 31.9185 | 31.8636 | -75.4256 | -75.4315 | 49.09 | 48.48 | 39.3 | 39.4 | 20.9001 | 44.8 | -397.8901 | 106.5354 | 105.3632 | 19.6 | 1.7 | -30.1 | -30.2 | 1.6906 | 1.4218 | -575.8469 | -349.238 | 526.8436 | 424.8288 | 13.5509 | -409.2879 | 414.5203 | -178.7361 | -250.7253 | -408.8527 | 109.98 | 111.0789 | 180.4879 | -513.264 | 264.2961 | -258.2343 | 256.8214 | -7.4612 | 13.02 | 20.96 | -0.715 | -0.73 | -20.56 | -2.16 |  | 2.3148 | -11.6594 | -28.6519 | 9.5 | 49.706 | 49.572 |  |  | 51.7494 | 51.2979 | 49.9403 |  | 0.6 | 11.3773 | 11.34 |  | 46.7774 |  |  | 46.7262 |  | -30.2916 | 30.0899 | -15.7 | 14.9 | 26.9263 | 159.0247
04/05/2026 | 19:30 | 0 | 0 | 17.9251 | -27.9895 | -10.3395 |  |  |  | -144.9469 |  |  |  | 15.54 | -73.906 | 63.8 | 19.044 | -63.8 | 12.6326 | 104.1918 | 16.5394 | 16.7236 | 27.6912 | 4.1345 | 0.1405 | 2.2216 |  |  | -73.34 | -73.1 |  | -15.54 | 72.6 | 12.941 | 0.218 | -55.66 | -55.89 | -54.2 | 56.26 | 56.44 | 9.7583 | -9.8151 | 80.6554 | 83.0862 | 20.8713 | -54.5522 | -54.1951 | 6.0316 | 6.047 | 75.4161 | 77.0704 | -6.0025 | -7.3788 | -441.0319 | -4.6908 | -13.7 | -13.7 | 60.7675 | 59.5449 | -6.7916 |  | -54.624 | 9.862 | 13.413 | 9.0575 | 477.6756 | 127.8115 | 127.5368 | -497.9896 | 541.4152 |  | -111.8149 | 114.5923 |  | 33.71 | 41.15 | 78.08 | 99.38 | -64.4292 | -63.8934 | 77.6882 | 77.8426 | 28.9235 | -137.0001 | -137.5577 | 3.9893 | -128.0734 | 12.2793 | 11.093 | 73 | 259 | -19.61 | 33.9772 | 33.517 | 34.4161 | 12.2954 | 12.4606 | 14.9097 | -88.7003 | 22.0411 | 19.3001 | 82.97 | 44.02 | 63.7573 | 60.5026 | -40.4505 |  | 128.7557 | 127.7328 | -120.8419 |  |  | -99.1 | -100.6 |  | 71.5 | 75.4 | 96.92 | 70.96 | -9.78 | 63.1935 | 120.2868 | -2.59 | -2.42 | 85.44 | 59 | 121.3636 | 119.8909 | -27.8237 | -27.6727 | 224.8622 | 183.7222 | 177.1216 | 180.7135 | 93.7994 | 71.351 | -29.766 | 508.7034 | 392.478 |  | -11.194 | -8.1973 |  | 53.2563 | 49.4147 | 30.768 | -58.5414 | -59.8103 | -32.6029 |  | -3.49 |  | 13.7938 | 44.3833 | -34.0637 | -33.2517 | 9.8976 | -68.6345 | 38.1773 | 15.2149 |  | 21.8769 | 39.665 | 39.757 | 38.0025 | 64.6381 | 63.8009 | -80.2116 | 29.9298 | 29.6021 | -51.1114 | -31.7435 | -44.7498 | -26.62 | 18.0868 | 1.6544 | -12.59 | 12.05 | -45.3459 |  | -12.048 | 0.495 |  | 18.05 | 32.9338 | 51.021 | 16.9 | 66.7709 | 21.4 | 0 | -6.3006 | -6.8366 | 3.0057 |  |  | -17.6787 | -25.1352 | 18.2233 | 26.136 | 57.5 | 57.8024 | -126.1872 | -30.3314 | 30.4817 | 0.2584 | 12.5779 | 17.2307 |  | 15.4391 | 181.2787 | 181.0477 |  |  |  | 561.4783 | 602.0965 | -171.173 | -169.2909 |  | 29.267 | 81.0083 | 80.7309 |  |  | 31.9185 | 31.8746 | -73.7995 | -74.3275 | 46.68 | 46.11 | 35.9 | 35.7 |  | 44.32 | -392.9288 | 105.2083 | 105.0345 | 19 | -3.1 | -30.1 | -30.2 | 1.6109 | 1.3075 | -591.321 | -364.1781 | 516.7582 | 412.8476 | -6.8138 | -406.7768 | 406.2424 | -179.665 | -247.3294 | -400.5318 | 104.6119 | 104.6775 | 182.6139 | -497.8337 | 256.6998 | -250.9471 | 250.0909 | -7.9364 | 13.594 | 20.4 | -0.72 | -0.731 | -20.56 | -2.48 |  | 3.1662 | -11.8364 | -29.0639 | 9 | 50.57 | 49.599 |  |  | 50.3939 | 52.2593 | 51.3571 |  | 2.5 | 13.7971 | 11.17 |  | 46.2542 |  |  | 46.1837 |  | -28.5246 | 28.9028 | -18.1 | 17.4 | 39.8593 | 150.7185
04/05/2026 | 20:00 | 0 | 0 | 13.6825 | -23.5362 | -27.7983 | 37.8238 |  | 59.3516 | -119.3626 | 73.6316 | 37.3069 | 36.3416 | 22.2 | -72.212 | 61.6 | 18.216 | -61.6 | 11.6723 | 83.9758 | 15.8988 | 15.9258 | 26.3172 | 2.332 | 0.2514 | 2.1615 |  |  | -68.07 | -68.26 |  | -22.2 | 70.4 | 12.659 | 0.218 | -50.84 | -51.22 | -54.46 | 51.65 | 51.7 |  | -9.9719 | 79.7714 | 82.3971 | 18.3923 | -49.9758 | -49.7444 | 7.2196 | 7.1388 | 70.4965 | 72.0313 | -4.3074 | -5.5724 | -411.1298 | -1.9252 | -13.8 | -13.9 | 55.7337 | 55.1472 | -6.6995 |  | -50.4148 | 9.9321 | 13.1961 | 8.8892 | 443.0371 | 130.2224 | 131.3516 | -494.0674 | 520.2612 |  | -116.2624 | 118.4484 |  | 34.09 | 40.71 | 78.89 | 100.41 | -62.1519 | -62.8217 | 75.9093 | 76.2478 | 28.9869 | -136.6595 | -136.1434 | 3.2005 | -126.705 | 12.4756 | 12.041 | 73.6 | 255.5 | -19.69 | 34.4689 | 34.0849 | 34.4749 | 12.7484 | 13.045 | 12.5431 | -89.561 | 20.6089 | 19.6042 | 80.98 | 43.28 | 62.3511 | 59.0378 | -40.8603 |  | 129.3081 | 126.598 | -118.0009 |  |  | -101.1 | -102.7 |  | 69.8 | 76.06 | 93.92 | 68.69 | -9.9 | 62.341 | 116.5066 | -2.92 | -2.89 | 91.36 | 59.63 | 117.2 | 117.4364 | -27.8252 | -26.4909 | 222.4319 | 180.0515 | 174.9885 | 176.5952 | 98.5038 | 77.2922 | -29.419 | 503.281 | 428.4565 |  | -10.4219 | -7.9072 |  | 60.3345 | 56.3424 | 32.304 | -60.684 | -61.6692 | -38.6158 |  | -5.84 |  | 13.5611 | 60.4257 | -36.5856 | -35.3426 | 12.6225 | -73.5107 | 43.0992 | 16.4488 |  | 22.5424 | 38.3806 | 38.8987 | 37.3789 | 62.1263 | 61.7914 | -81.8861 | 28.9102 | 28.901 | -51.6803 | -35.4031 | -43.9808 | -27.77 | 18.0868 | 1.6776 | -12.58 | 12.75 | -44.5915 |  |  | 0.626 |  | 18.05 | 34.6453 | 51.731 | 16.63 | 66.7322 | 22 |  | -6.1984 | -6.6987 | 2.9685 |  |  | -17.969 | -24.3146 | 18.9029 | 25.0128 | 60.5998 | 58.4399 | -122.6668 | -30.2908 | 29.7299 | 1.8376 | 10.9943 | 17.0159 |  | 14.0107 | 183.2826 | 184.1749 |  | -281.4532 | -562.2054 | 566.7142 | 630.3806 | -173.7509 | -172.6168 | 0 | 29.3407 | 82.1537 | 84.5582 |  | -63.9976 | 30.3255 | 30.1387 | -73.4392 | -73.094 | 47.88 | 47.75 | 36.4 | 38.3 | 21.1458 | 43.92 | -388.8505 | 104.2603 | 104.4109 | 19 | -2.2 | -29.3 | -29.3 |  |  | -615.9345 | -392.6562 | 510.4839 | 412.1425 | -30.8045 | -401.6466 | 398.3602 | -175.5275 | -245.525 | -396.2872 | 105.1939 | 107.4025 | 178.7087 | -494.7061 | 255.6515 | -250.4044 | 249.3195 | -8.0407 | 13.333 | 21.2 | -0.741 | -0.755 | -20.32 | -2.32 |  | 2.4338 | -12.3613 | -29.7658 | 11.1 | 57.436 | 55.881 |  |  | 54.315 | 54.3169 | 52.1582 |  | 2.7 | 14.2541 | 11.11 |  | 46.3509 |  |  | 46.2716 | 0 | -28.5212 | 28.2038 | -17.4 | 18.5 | 63.2586 | 128.6096
04/05/2026 | 20:30 | 0 | 0 | 14.0363 | -23.4337 | -27.8772 | 38.0499 |  | 57.2419 | -117.8059 | 72.6465 | 36.8769 | 35.9217 | 8.88 | -69.874 | 61.6 | 18.216 | -59.4 | 10.958 | 78.6412 | 15.2517 | 15.2778 | 25.3141 | 2.6109 | 0.2573 | 2.2971 |  |  | -74.08 | -73.79 |  | -8.88 | 68.2 | 13.892 | 0.221 | -52.56 | -53.12 | -52.86 | 53.13 | 53.61 |  | -9.3185 | 78.8804 | 81.5208 | 30.5374 | -54.1779 | -53.6469 | 5.7636 | 5.9252 | 75.9281 | 77.0528 | -7.0451 | -8.5814 | -425.105 | -2.2484 | -13.7 | -13.9 | 59.5224 | 59.1129 | -6.4191 |  | -54.6217 | 9.8092 | 13.1247 | 8.8556 | 467.0856 | 128.5134 | 128.2998 | -500.3484 | 522.0952 |  | -101.239 | 102.6662 |  | 33.75 | 40.25 |  | 100.47 | -63.0896 | -63.8934 | 76.5887 | 77.048 | 29.7311 | -133.4376 | -132.7411 | 3.5245 | -128.0832 |  | 12.286 | 65.2 | 258.7 | -19.37 | 34.5054 | 34.4323 | 35.2901 | 13.5448 | 14.6005 | 11.6321 | -89.6173 | 18.1255 | 19.4447 | 84.7 | 44.71 | 60.2417 | 57.1335 | -40.4237 |  | 130.2643 | 127.7097 | -126.0266 |  |  | -98.4 | -100.6 | 22.7005 | 66.8 | 75.18 | 91.08 | 66.56 | -9.89 | 63.8755 | 124.5621 | -2.51 | -2.49 | 89.83 | 59.48 | 125.3818 | 123.4364 | -25.3459 | -24.9091 | 226.6249 | 182.5302 | 177.4227 | 181.155 | 95.7774 | 75.6107 | -29.476 | 513.4224 | 425.4789 |  | -10.4639 | -7.5379 |  | 60.9405 | 56.5805 | 26.16 | -58.7325 | -60.3137 | -37.1533 |  | -5.37 |  | 13.214 | 61.7344 | -36.408 | -35.3814 | 11.868 | -73.0789 | 40.6099 | 16.4771 |  | 22.7432 | 38.3128 | 39.2698 | 38.2383 | 63.2985 | 63.2985 | -81.5512 | 27.2065 | 26.8847 | -50.795 | -33.1484 | -43.6292 | -28.05 | 17.9696 | 1.6422 | -12.55 | 12.67 | -44.2031 |  | -12.298 | 0.726 |  | 18.52 | 36.0882 | 52.2512 | 16.92 | 66.8153 | 23.7 | 0 | -5.7399 | -6.2556 | 2.9052 |  |  | -19.062 | -22.5659 | 18.7513 | 23.2332 | 57.7937 | 59.3925 | -122.602 | -29.654 | 28.302 | 3.7211 | 11.8852 | 16.2444 | 15.8129 | 14.4126 | 183.0974 | 183.2938 |  |  | -568.7065 | 572.3956 | 635.3231 | -174.6416 | -171.7914 |  | 26.4476 | 83.4914 | 82.1437 | -66.2773 |  | 31.0726 | 30.9957 | -71.9928 | -71.3128 | 52.01 | 51.37 | 36.6 | 36.5 | 21.1864 | 42.56 | -384.854 | 105.3621 | 104.6856 | 18.6 | -3.8 | -29.3 | -29.1 |  | 1.4748 | -623.9643 | -401.6392 | 506.4714 | 412.675 | -37.6875 | -398.3193 | 399.6642 | -172.0444 | -245.9223 | -391.1051 | 107.8406 | 106.2217 | 177.782 | -489.3445 | 253.1618 | -245.0645 | 247.577 | -8.2522 | 15.084 | 21.04 | -0.68 | -0.692 | -20.72 | -3.36 |  | 3.9567 | -14.7936 | -30.3822 | 11.7 | 50.037 | 49.883 |  |  | 53.9019 | 53.4869 | 51.3353 |  | 4.8 | 14.9169 | 10.86 |  | 47.4938 |  |  | 47.0558 |  | -25.8149 | 25.8165 | -20.4 | 20 | 64.5094 | 127.6838
04/05/2026 | 21:00 | 0 | 0 | 13.782 | -22.9888 | -28.1721 | 38.3483 |  | 57.3671 | -116.6345 | 71.7316 | 36.4769 | 35.6129 | 19.98 | -66.074 | 57.2 | 17.388 | -57.2 | 10.7804 | 82.6612 | 14.9862 | 15.2918 | 25.2085 | 4.4606 | 0.1868 | 2.2374 |  |  | -68.31 | -68.37 |  | -22.2 | 63.8 | 13.226 | 0.222 | -50.33 | -50.53 | -45.22 | 50.5 | 51.68 |  | -8.6223 | 77.4818 | 80.5659 | 20.3624 | -51.5784 | -51.7566 | 26.0452 | 21.8265 | 66.8322 | 68.221 | 7.1026 | 6.1557 | -412.6897 | 0.1679 | -13.1 | -13.3 | 57.9222 | 57.4037 | -6.3653 |  | -51.1199 | 9.919 | 13.1535 | 8.8572 | 451.6738 | 127.5063 | 127.4453 | -493.193 | 505.9394 |  | -91.5438 | 94.2281 |  | 33.8 | 40.27 | 78.08 |  | -64.965 | -63.8934 | 77.5544 | 78.7425 | 29.4329 | -129.2876 | -129.2149 | 1.9783 | -125.4806 | 12.6589 |  | 63.8 | 252.4 | -19.66 | 34.9503 | 34.3617 | 35.6805 | 14.1861 | 14.4831 | 13.88 | -91.4513 | 20.2998 | 19.439 | 85.96 | 45.15 | 58.1323 | 55.3757 | -39.642 |  | 126.2742 | 125.0023 | -124.7859 |  |  | -98.7 | -97.8 |  | 64.5 | 73.18 | 87 | 63.8 | -9.76 | 63.271 | 124.4996 | -2.4 | -2.38 | 83.7 | 59.1 | 126.2727 | 122.5818 | -25.9706 | -26.0091 | 219.0227 | 177.607 | 170.9569 | 175.12 | 92.3916 | 72.59 | -29.869 | 501.1313 | 426.159 |  | -10.2455 | -7.741 |  | 49.0998 | 46.1497 | 41.52 | -58.1092 | -59.0011 | -34.513 |  | -14.09 |  | 13.0141 | 41.5577 | -36.1695 | -35.2601 | 12.8994 | -69.6485 | 35.9582 | 16.5076 |  | 22.6361 | 38.7955 | 39.0366 | 37.4149 | 64.6381 | 63.131 | -81.5512 | 28.0898 | 27.8431 | -51.9652 | -35.381 | -42.6404 | -27.31 | 17.9696 | 1.619 | -12.58 | 12.86 | -42.8809 |  | -12.421 | 0.927 |  | 19.46 | 38.0529 | 54.5577 | 16.73 | 66.6296 | 24 | 1.591 | -5.4984 | -5.873 | 2.7829 |  |  | -18.2798 | -20.7613 | 18.0454 | 21.0643 | 55.8729 | 61.1417 | -119.5808 | -28.8023 | 27.5034 | 6.292 | 11.0842 | 15.4045 | 14.9164 | 13.306 | 186.2723 | 182.8432 |  |  |  |  | 636.2575 | -175.6429 | -173.2559 |  | 25.7209 | 81.9186 | 81.6568 |  |  | 32.7535 | 32.6876 | -70.0077 | -68.9125 | 50.75 | 50.17 | 36.5 | 35.1 | 21.0433 | 41.84 | -393.801 | 110.6657 | 110.4419 | 17.9 | -7.2 | -31.9 | -31.7 | 1.7885 |  | -624.015 | -400.3342 | 518.2227 | 410.2304 | -35.6222 | -404.1007 | 400.4311 | -177.4575 | -249.3661 | -396.2848 | 106.7832 | 106.0119 | 182.4105 | -493.1633 | 259.9831 | -249.1826 | 246.0582 | -8.807 | 18.931 | 20.4 | -0.505 | -0.518 | -20.64 | -4.32 |  | 4.2191 | -15.3796 | -30.6142 | 13.1 | 52.301 | 51.587 | 2.6839 | 3.43 | 53.9834 | 52.0302 | 52.7254 |  | 7.6 | 14.7071 | 10.45 |  | 47.0288 |  |  | 46.7459 |  | -25.3256 | 25.0021 | -22.2 | 22.9 | 67.1748 | 127.1126
04/05/2026 | 21:30 | 0 | 0 | 13.3313 | -22.2778 | -28.7309 | 36.6708 |  | 56.1752 | -113.6139 | 69.9743 | 35.2809 | 34.3464 | 22.2 | -60.92 | 52.8 | 15.732 | -52.8 | 10.8402 | 80.2596 | 14.2083 | 14.5469 | 24.3552 | 4.3761 | 1.5216 | 2.2204 |  |  | -65.31 | -65.34 |  | -22.2 | 59.4 | 11.833 | 0.212 | -46.6 | -45.78 | -44.61 | 45.26 | 44.52 |  | -7.8167 | 78.3151 | 81.3671 | 16.8744 | -51.071 | -50.3802 | 33.9347 | 35.4801 | 63.1149 | 64.0469 | 11.6087 | 13.5032 | -404.6667 | -3.0101 | -14.8 | -14.8 | 56.703 | 54.784 | -6.3966 |  | -47.4781 | 8.8209 | 12.6982 | 8.5734 | 441.267 | 130.4971 | 130.1614 | -487.7799 | 488.6791 |  | -81.555 | 82.2648 | 118.6369 | 34.34 | 37.28 | 77.29 | 105.69 | -66.4385 | -65.3669 | 80.2229 | 80.7215 | 30.4208 | -124.6995 | -123.5808 | 1.4166 | -123.9015 | 13.6276 | 28.289 | 56.2 | 248.9 | -18.45 | 37.2478 | 36.2757 | 37.3218 | 18.9671 | 18.7333 | 14.8284 | -95.1124 | 21.2462 | 18.6508 | 81.01 | 42.82 | 56.0229 | 53.0319 | -38.7099 |  | 124.9481 | 124.171 | -124.2586 |  |  | -99.1 | -99 | 22.9697 | 60.8 | 70.24 | 82.36 | 60.51 | -9.46 | 65.689 | 122.837 | -2.62 | -2.48 | 86.64 | 56.53 | 122.7636 | 121.5273 | -26.7178 | -26.9818 | 217.6765 | 174.8432 | 166.7217 | 170.8022 | 93.5234 | 73.2368 | -29.835 | 495.3461 | 429.1497 |  | -11.1683 | -8.6731 |  | 53.3904 | 49.7024 | 38.448 | -60.7197 | -61.5377 | -35.6583 |  | -15.19 |  | 12.4938 | 50.5514 | -36.2627 | -35.2777 | 13.5181 | -69.8163 | 35.7925 | 16.3244 |  | 22.0377 | 38.8312 | 39.825 | 38.2559 | 65.308 | 65.8103 | -84.9004 | 28.7696 | 28.5047 | -55.4659 | -36.9653 | -42.157 | -27.68 | 17.7816 | 1.5604 | -12.69 | 13.66 | -42.4061 |  | -12.767 | 0.934 |  | 19.2 | 41.1718 | 55.5993 | 16.35 | 65.3026 | 24.7 | 2.6713 | -4.8382 | -5.5941 | 2.674 |  |  | -18.0409 | -18.1768 | 18.0863 | 18.3388 | 57.9141 | 61.164 | -117.6287 | -27.4106 | 25.7333 | 10.1717 | 11.4489 | 14.2997 | 13.8195 | 13.3655 | 182.0244 | 182.2218 |  |  | -574.4916 | 571.7633 | 636.2187 | -174.3175 | -172.1169 |  | 23.797 | 82.8002 | 80.6673 |  |  | 34.3246 | 33.5665 | -64.2067 | -63.7134 | 53.96 | 53.34 | 35.1 | 33.9 | 20.9813 | 39.68 | -394.0047 | 110.5055 | 110.8207 | 17.3 | -9.2 | -31.2 | -31.5 |  | 1.5441 | -624.899 | -397.205 | 501.5201 | 411.0145 | -40.9961 | -395.9028 | 398.3249 | -174.6528 | -247.1565 | -392.864 | 105.8058 | 106.1357 | 178.6382 | -489.3859 | 253.1992 | -238.354 | 238.9927 | -9.3069 | 18.729 | 20.8 | -0.368 | -0.376 | -20.4 | -3.84 |  | 4.0452 | -15.9655 | -31.6396 | 14.1 | 53.306 | 52.353 | 2.909 |  | 52.9657 | 52.228 | 51.8382 |  | 12.2 | 16.038 | 9.8 |  | 46.4519 |  |  | 46.3546 |  | -22.6391 | 22.5525 | -26.6 | 25.8 | 62.7483 | 128.8569
04/05/2026 | 22:00 | 0 | 0 | 12.1339 | -20.5803 | -32.1352 | 34.5381 |  | 53.8262 | -118.7949 | 67.4395 | 33.701 | 33.214 | 11.1 | -57.857 | 50.6 | 15.732 | -50.6 | 11.0387 | 80.7372 | 13.9073 | 14.0399 | 23.3339 | 4.9993 | 1.6299 | 2.2193 |  |  | -68.86 | -69.12 |  | -11.1 | 57.2 | 11.398 | 0.206 | -46.5 | -47.37 | -49.87 | 46.91 | 47.11 |  | -7.5914 | 75.109 | 77.8008 | 27.9917 | -47.7132 | -48.1441 | 11.4247 | 11.4046 | 71.4136 | 72.1281 | -8.447 | -10.2715 | -404.7345 | 10.093 | -17.7 | -17.6 | 54.0448 | 53.2068 | -6.2689 |  | -48.9624 | 8.6814 | 12.5691 | 8.493 | 440.9313 | 135.2885 | 134.0372 | -507.7885 | 496.4292 |  | -83.5725 | 86.1357 | 116.6011 | 33.89 | 34.97 | 74.11 | 105.51 | -68.5819 | -67.5102 | 82.572 | 83.3035 | 32.4538 | -107.0309 | -107.4926 | 1.5429 | -122.5362 | 20.3302 | 29.283 | 43.6 | 247.2 | -18.15 | 40.0352 | 39.7721 | 40.1198 | 24.4199 | 24.8481 | 13.4341 | -100.029 | 19.7672 | 18.0432 | 76.91 | 40.74 | 53.2104 | 50.6882 | -37.0554 |  | 124.4185 | 122.3694 | -133.6105 |  |  | -98.1 | -98.4 |  | 57 | 67.18 | 77.88 | 56.8 | -9.05 | 67.89 | 133.8426 | -2.76 | -2.63 | 76.17 | 55.14 | 133.4727 | 132.2545 | -23.906 | -24.6 | 219.9849 | 174.9286 | 167.8293 | 171.8644 | 96.1551 | 75.2991 | -30.804 | 512.5493 | 417.8615 |  | -20.7618 | -18.0384 |  | 53.4457 | 49.999 | 33.84 | -62.7787 | -64.3894 | -39.6761 |  | -7.61 |  | 11.7056 | 53.6503 | -35.6597 | -34.7481 | 9.8334 | -72.4427 | 38.899 | 16.0726 |  | 23.0661 | 40.184 | 40.2831 | 38.6721 | 67.4849 | 68.1547 | -76.0252 | 26.5775 | 26.218 | -54.9593 | -38.97 | -37.0666 | -23.69 | 17.9696 | 1.42 | -12.5 | 13.9 | -37.5242 |  | -13.151 | 4.271 |  | 22.94 | 40.8111 | 54.0933 | 15.82 | 67.2193 | 24.2 | 3.8749 | -4.6277 | -4.8744 | 2.455 |  |  |  | -14.1148 | 19.3466 | 14.7409 | 56.3503 | 56.458 | -114.4406 | -26.1898 | 23.9516 | 14.0858 | 10.8504 | 12.6493 | 12.3534 | 12.8997 | 179.5491 | 179.4363 |  |  |  | 572.4465 | 630.551 | -171.3788 | -169.0698 |  | 18.4096 | 81.9641 | 80.3958 |  |  | 35.0277 | 35.0936 | -57.8319 | -59.0707 | 58.59 | 57.93 | 32.4 | 33.1 | 21.227 | 38 | -379.823 | 109.7121 | 109.508 | 16.7 | -14.8 | -32.7 | -32.8 | 1.6977 |  | -619.8105 | -395.1427 | 486.7639 | 399.2407 | -46.3125 | -386.5408 | 386.5958 | -174.1276 | -245.9376 | -387.4491 | 101.9059 | 100.6054 | 173.7724 | -477.9811 | 251.8649 | -227.9981 | 230.5755 | -9.0954 | 18.576 | 20.16 | -0.067 | -0.076 | -19.92 | -4.48 |  | 4.6891 | -19.1608 | -31.7281 | 18.2 | 53.044 | 51.104 |  |  | 53.058 | 52.294 | 51.8148 |  | 15 | 17.1455 | 9.27 |  | 46.4856 |  |  | 46.3725 |  | -17.5488 | 17.3649 | -29.8 | 30.2 | 54.4763 | 133.0045
04/05/2026 | 22:30 | 0 | 0 | 11.3128 | -19.1739 | -30.2968 | 32.9103 |  | 50.5684 | -112.3697 | 63.3003 | 31.781 | 30.9472 | 8.88 | -52.993 | 46.2 | 14.076 | -46.2 | 11.0024 | 74.6838 | 13.8073 | 13.969 | 22.5732 | 5.3426 | 5.0861 | 2.2882 |  |  | -69.13 | -68.83 |  | -6.66 | 50.6 | 11.73 | 0.206 | -48.64 | -48.84 | -43.64 | 49.28 | 49.64 |  | -6.5734 | 72.8529 | 75.1146 | 31.867 | -49.2489 | -49.6344 | 25.5655 | 28.2251 | 69.0334 | 71.007 | -1.6812 | 2.5047 | -417.8956 | 23.7782 | -21.5 | -21.5 | 55.2519 | 54.0119 | -5.613 |  | -53.2615 | 7.3106 | 11.8028 | 8.0426 | 454.6036 | 124.7291 | 124.6376 | -487.2121 | 483.0367 |  | -75.4584 | 77.3839 | 109.9647 | 32.7 | 33.08 | 71.03 | 102.14 | -67.6441 | -67.9121 | 83.9533 | 84.3237 | 33.5812 | -98.7379 | -98.3058 | -1.5541 | -115.2917 | 20.9062 | 28.728 | 41.7 | 231.6 | -17.75 | 40.6992 | 39.6366 | 39.699 | 19.6291 | 20.3134 | 17.4033 | -96.2417 | 22.3436 | 17.0544 | 71.59 | 38.41 | 49.6948 | 47.1725 | -35.7711 |  | 117.4717 | 115.7893 | -119.7985 |  |  | -90.8 | -90 | 22.739 | 51.9 | 62.34 | 70.68 | 52.14 | -8.03 | 67.1925 | 120.9269 | -24.9 | -25.13 | 116.78 | 52.59 | 120.4 | 117.4182 | -27.4222 | -27.1909 | 213.836 | 170.9624 | 163.4047 | 166.0406 | 94.4572 | 74.194 | -29.749 | 498.0415 | 414.4836 |  | -19.6993 | -17.4197 |  | 50.45 | 47.0343 | 44.592 | -64.7361 | -66.004 | -38.8038 |  | -15.41 |  | 10.7787 | 52.3764 | -35.2835 | -34.4479 | 10.0354 | -71.0147 | 39.3973 | 15.8651 |  | 23.6508 | 41.2683 | 41.6909 | 40.2482 | 67.4849 | 67.6524 | -83.8956 | 29.3223 | 29.577 | -58.7578 | -41.9798 | -37.8503 | -25.64 | 18.1796 | 1.315 | -12.57 | 14.56 | -38.8759 |  | -13.739 | 4.38 |  | 21.22 | 43.481 | 59.273 | 15.37 | 64.5283 | 24.3 | 4.9668 | -3.4551 | -3.7081 | 2.2687 |  |  | -17.3645 | -11.2107 | 19.1124 | 11.6286 | 56.7711 | 58.3604 | -116.4382 | -23.903 | 21.9175 | 21.3561 | 10.8986 | 10.8231 | 10.3798 | 12.5671 | 180.6511 | 181.0329 |  |  |  | 578.2095 | 631.9657 | -172.3124 | -170.526 |  | 18.9426 | 82.3025 | 82.2364 |  | -66.651 | 31.9185 | 31.8416 | -72.6019 | -72.4494 | 53.58 | 52.96 | 29.5 | 28.7 | 21.2078 | 35.52 | -377.3691 | 105.2305 | 105.0203 | 15 | -17 | -31.8 | -31.8 |  |  | -613.7073 | -389.733 | 489.4541 | 393.7311 | -43.1464 | -383.9512 | 384.2848 | -168.6437 | -236.506 | -382.2849 | 102.9243 | 104.8755 | 168.0249 | -470.8682 | 246.419 | -234.9328 | 233.8529 | -9.5431 | 18.669 | 15.2 | 0.258 | 0.251 | -15.76 | -9.12 |  | 9.9046 | -18.1353 | -33.8979 | 14.6 | 53.076 | 53.38 | 8.7112 | 10.3675 | 53.2138 | 53.2588 | 54.0613 |  | 18.9 | 18.8346 | 8.42 |  | 46.5461 |  |  | 46.433 |  | -17.6751 | 17.8044 | -33.9 | 32.6 | 58.3982 | 134.9563
04/05/2026 | 23:00 | 0 | 0 | 10.3958 | -17.948 | -30.1871 | 31.4671 |  | 47.2514 | -106.0939 | 59.7748 | 30.0211 | 29.1496 | 15.54 | -46.954 | 41.8 | 12.42 | -41.8 | 10.1819 | 72.1052 | 12.4332 | 12.1939 | 20.6409 | 5.0676 | 5.9161 | 2.2204 |  |  | -60.52 | -60.49 |  | -15.54 | 46.2 |  |  | -45.33 | -45.52 | -45.91 | 47.23 | 47.69 |  | -6.0722 | 68.2355 | 70.7438 | 24.3021 | -47.0453 | -47.1988 | 34.0398 | 33.1863 | 60.7508 | 62.2349 | 2.9001 | 4.239 | -378.5605 | 21.6445 | -20.7 | -20.8 | 52.3286 | 52.5193 | -5.3527 |  | -53.2896 | 7.0059 | 10.914 | 7.2263 | 416.3639 | 124.5765 | 123.9051 | -469.3473 | 457.0002 |  | -82.749 | 84.8066 | 104.7953 | 30.96 | 30 | 65.98 | 98.92 | -70.9931 | -71.127 | 88.4203 | 88.4769 | 34.6149 | -94.3995 | -94.3184 | -0.3757 | -96.0404 |  | 27.952 | 54.1 | 193.1 | -17.43 | 41.5777 | 41.6055 | 41.6551 | 35.3339 | 35.6363 | 1 | -94.3643 | 8.5335 | 15.8398 | 63.78 | 34.81 | 46.8823 | 44.8288 | -33.8892 |  | 97.043 | 96.1178 | -133.087 |  |  | -93.2 | -92.4 |  | 48.4 | 57.92 | 66.14 | 48.46 | -6.86 | 64.9915 | 131.9725 | -26.51 | -26.95 | 114.53 | 48.49 | 132.3636 | 129.0182 | -31.4899 | -31.2909 | 211.2676 | 166.6813 | 160.5091 | 162.6555 | 93.7215 | 75.8205 | -28.597 | 475.6273 | 405.4012 |  | -30.083 | -27.6349 |  | 45.4573 | 41.8541 | 47.664 | -70.1118 | -71.0611 | -40.869 | 0 | -16 | 1 | 9.6333 | 46.9495 | -39.6881 | -38.5729 | 13.0193 | -72.2761 | 39.0852 | 22.2692 |  | 23.4765 | 40.4684 | 39.9934 | 39.0568 | 71.1689 | 71.0015 | -86.9098 | 33.6911 | 33.4435 | -60.143 | -46.9322 | -38.2605 | -27.3 | 18.182 | 1.1612 | -12.73 | 15.74 | -38.682 |  | -14.067 | 4.229 |  | 21.01 | 49.3615 | 61.9296 | 15.16 | 64.4638 | 24.7 | 0 | -1.0449 | 0 | 2.0101 |  |  | -16.5923 | -12.7535 | 18.6351 | 12.6063 | 55.7663 | 61.202 | -114.5766 | -22.0873 | 20.7318 | 9.5717 | 11.2876 | 8.8687 | 8.6078 | 12.9912 | 177.1637 | 175.7181 | 282.9 | -278.6097 | -580.6908 | 584.9482 | 627.3605 | -166.3937 | -166.5475 |  | 13.2642 | 81.7047 | 82.4367 |  |  | 30.7759 | 30.5232 | -63.4684 | -64.0754 | 56.24 | 55.63 | 25.2 | 26.6 | 21.1052 | 32.32 | -370.0522 | 106.7213 | 105.932 | 14.5 | -21 | -30.2 | -30.4 | 1.5858 | 1.4345 | -614.3543 | -384.4586 | 477.6131 | 389.0387 | -47.2775 | -378.105 | 381.1089 | -158.3297 | -234.457 | -370.8869 | 103.2768 | 101.6042 | 165.9544 | -467.1647 | 248.3102 | -228.7946 | 227.0434 | -10.5209 | 19.013 | 14.56 | 0.563 | 0.556 | -14.64 | -9.52 |  | 9.8466 | -21.181 | -34.8348 | 18.6 | 52.026 | 51.701 | 8.7112 | 10.645 | 53.8294 | 53.8867 | 52.7194 |  | 22 | 20.0953 | 7.78 |  | 48.0382 | 0 | 0 | 47.6849 |  | -12.0799 | 12.2339 | -35.5 | 36.4 | 43.8735 | 146.5567
04/05/2026 | 23:30 | 0 | 0 | 10.025 | -17.4349 | -30.9652 | 30.2289 |  | 43.4872 | -99.8848 | 56.4939 | 28.3991 | 27.8565 | 13.32 | -43.795 | 39.6 | 11.592 | -39.6 | 10.5082 | 65.3776 | 16.2959 | 16.5807 | 27.4399 | 5.3149 | 5.5556 | 2.2484 |  |  | -59.09 | -58.94 |  | -13.32 | 41.8 |  |  | -45.94 | -46.28 | -49.88 | 46.4 | 46.18 |  | -5.2001 | 65.9997 | 67.7338 | 31.2291 | -44.6482 | -44.9361 | 29.9323 | 30.1102 | 62.0606 | 63.049 | 4.0679 | -0.0296 | -379.9107 | 15.3342 | -20.7 | -20.7 | 50.3632 | 50.1203 | -5.1539 |  | -47.0102 | 6.6177 | 10.0516 | 6.7422 | 418.5002 | 144.8713 | 145.0239 | -493.9358 | 466.5609 |  | -65.8084 | 67.2288 | 101.522 | 28.99 | 27.43 | 60.59 | 93.81 | -76.6193 | -76.3514 | 94.4218 | 95.0535 | 37.3783 | -101.3828 | -101.3087 | -1.0274 | -98.6094 |  |  | 27.4 | 197.7 | -17.45 | 26.1074 | 26.6172 | 26.5956 | 59.947 | 58.2932 |  | -118.5523 | 10.9558 | 14.6226 | 58.92 | 32.61 | 43.8354 | 41.4597 | -32.0601 |  | 99.7113 | 98.2953 | -158.1709 |  |  | -93.3 | -93.1 | 22.673 | 44.2 | 53.28 | 60.42 | 44.15 | -6.61 | 64.573 | 155.4338 | -26.3 | -26.45 | 108.24 | 45.51 | 156.3818 | 154.7818 | -32.0091 | -30.9273 | 214.72 | 172.6257 | 165.6869 | 169.5337 | 88.6848 | 70.9304 | -27.92 | 506.7162 | 385.8865 |  | -29.7596 | -28.0071 |  | 42.8701 | 39.861 | 43.056 | -68.0918 | -69.5875 | -37.4688 |  | -16.91 |  | 8.8375 | 44.9117 | -39.5757 | -38.1767 | 12.8722 | -67.6189 | 34.73 | 22.0174 |  | 22.5958 | 39.1694 | 40.5434 | 38.6782 | 76.695 | 77.1974 | -89.4217 | 33.2641 | 33.1785 | -59.6645 | -44.4824 | -37.8357 | -27.38 | 18.0868 | 1.044 | -12.7 | 15.77 | -37.9953 |  | -14.602 | 4.567 |  | 20.86 | 46.6423 | 60.8983 | 15 | 63.8615 | 24.5 | 1.7901 | -0.3326 | 0 | 1.8128 |  |  | -16.3081 | -10.1836 | 19.3004 | 10.1925 | 62.4111 | 61.1967 | -115.3774 | -20.6987 | 19.905 | 14.4396 | 12.2796 | 7.5503 | 7.1523 | 13.6778 | 174.1458 | 173.7721 |  | -282.0646 | -578.3583 | 578.6832 | 600.8253 | -163.5137 | -162.9365 |  | 9.1354 | 83.6487 | 82.4561 |  |  | 34.4454 | 33.8961 | -59.1449 | -58.8988 | 52.85 | 52.28 | 24.5 | 24.6 | 21.0646 | 31.76 | -363.9869 | 105.765 | 104.1869 | 13.9 | -23.9 | -33.6 | -33.6 |  |  | -593.0913 | -359.5598 | 462.1389 | 373.3929 | -43.1211 | -372.0481 | 365.4619 | -163.7033 | -228.5466 | -362.8 | 95.8406 | 95.4715 | 168.7497 | -448.8019 | 233.8031 | -215.2525 | 217.7171 | -9.3344 | 18.506 | 15.04 | 0.831 | 0.816 | -14.88 | -9.12 |  | 9.6422 | -24.0528 | -34.2763 | 20.7 | 53.149 | 53.209 | 8.9098 |  | 53.6598 | 54.0014 | 51.613 |  | 24.9 | 20.9138 | 7.06 |  | 46.8098 |  |  | 46.5279 |  | 0 | 8.64 | -39.4 | 39.9 | 26.6555 | 163.2144
05/05/2026 | 00:00 | 0 | 0 | 16.7993 | -25.4162 | -31.3958 | 29.5672 |  | 41.334 | -101.4683 | 52.9453 | 27.0292 | 26.1798 | 4.44 | -40.891 | 37.4 | 10.764 | -35.2 | 10.4505 | 62.5832 | 16.503 | 16.6288 | 27.8942 | 7.5815 | 6.3206 | 2.4475 |  |  | -60.2 | -60.27 |  | -4.44 | 39.6 |  |  | -51.17 | -51.83 | -61.48 | 52.16 | 51.69 |  | -4.5777 | 63.8055 | 65.6654 | 44.9692 | -46.8604 | -46.7778 | 9.4082 | 9.3294 | 70.7108 | 72.0162 | -15.1935 | -16.6457 | -390.2881 | 14.9918 | -20.4 | -20.3 | 52.778 | 52.221 | -4.4295 |  | -51.1811 | 6.3372 | 9.3526 | 6.4349 | 428.4492 | 140.5987 | 141.2701 | -479.4184 | 467.9351 |  | -60.3991 | 62.9811 | 95.2249 | 28.05 | 25.69 | 57.56 | 90.93 | -76.0835 | -75.8155 | 92.1182 | 92.8842 | 36.5617 | -97.1483 | -98.0113 | 0.0993 | -96.9412 |  | 27.22 | 22.9 | 194.9 | -16.48 | 24.0868 | 24.5339 | 24.0222 | 52.5955 | 51.6803 |  | -104.7939 | 5.4498 | 14.2743 | 55.86 | 30.72 | 41.4917 | 39.2624 | -30.6105 |  | 97.9817 | 97.0367 | -156.9839 |  |  | -85.8 | -85.4 | 22.6511 | 41.4 | 49.4 | 56.46 | 41.45 | -6.46 | 61.1475 | 156.4639 | -26.96 | -27.36 | 104.58 | 41.64 | 156.2545 | 154.0909 | -30.4971 | -29.1364 | 208.9964 | 167.7224 | 160.7509 | 163.9032 | 85.5179 | 68.4306 | -27.915 | 489.1348 | 380.6222 |  | -29.9144 | -27.8858 |  | 41.1569 | 38.6546 | 38.448 | -66.4686 | -67.7048 | -35.6872 |  | -10.24 |  | 8.2497 | 45.4347 | -37.7699 | -36.7196 | 13.2687 | -65.7092 | 31.6271 | 22.0034 |  | 20.3165 | 40.7253 | 40.6989 | 39.3049 | 76.0252 | 76.0252 | -86.4075 | 31.771 | 31.4453 | -60.5365 | -46.2645 | -36.6491 | -27.49 | 17.8744 | 0.95 | -12.45 | 16.75 | -37.546 |  | -14.945 | 4.58 |  | 20.63 | 47.0697 | 59.7368 | 14.75 | 63.519 | 26.7 | 1.9519 | 0.133 |  | 1.6488 |  |  | -15.7156 | -8.0952 | 20.2215 | 8.7124 | 58.3665 | 57.8201 | -113.3235 | -19.485 | 19.3063 | 16.8987 | 12.0821 | 6.4858 | 6.2347 | 13.5583 | 170.9882 | 170.9653 |  | -279.1371 | -572.2535 | 578.0781 | 598.0337 | -162.463 | -161.482 |  | 7.0791 | 80.396 | 79.3287 |  |  | 34.6102 | 34.4234 | -54.995 | -55.5161 | 60.53 | 60.54 | 23.5 | 25.4 | 21.1864 | 30.72 | -361.6884 | 104.0253 | 104.3253 |  | -23.9 | -32.6 | -32 | 1.6533 | 1.2939 | -582.3446 | -355.9437 | 462.0523 | 382.6563 | -34.0792 | -376.3988 | 377.081 | -164.3841 | -228.4971 | -366.7982 | 99.5563 | 101.2467 | 161.3538 | -454.3496 | 236.5127 | -216.4083 | 218.1591 | -9.4113 | 19.473 | 14.96 | 0.995 | 0.991 | -14.88 | -9.04 |  | 10.93 | -25.7526 | -34.4228 | 22.5 | 51.659 | 50.791 | 8.8896 |  | 51.4095 | 52.0809 | 51.8533 |  | 26.5 | 21.7516 | 6.71 |  | 46.5254 |  |  | 45.3881 |  | 0 | 0 | -40.7 | 41.2 | 23.9358 | 166.1096
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 18.0742 | -17.4349 | 13.0024 | 39.4411 | 0 | 62.4463 | -89.7086 | 75.2137 | 38.3568 | 37.4835 | 39.96 | -25.15 | 63.8 | 19.044 | -19.8 | 13.9705 | 114.5264 | 21.225 | 21.7657 | 35.5773 | 8.9517 | 6.3206 | 8.546 | 0 | 0 | -49.27 | -0.04 | 0 | 111 | 72.6 | 13.892 | 0.222 | -27.47 | -27.77 | -43.64 | 63.74 | 65.18 | 21.8591 | -2.4711 | 80.6554 | 83.7723 | 150.3833 | -32.9075 | -33.0404 | 34.0398 | 35.7156 | 97.4774 | 99.5573 | 11.7319 | 13.5032 | -293.6149 | 23.7782 | -13.1 | -13.3 | 62.1688 | 60.8426 | -2.8975 | 0 | -35.6895 | 9.9321 | 14.5892 | 9.857 | 546.6169 | 219.9163 | 220.1605 | -303.4968 | 671.3774 | 0 | -35.6241 | 124.0111 | 118.8664 | 34.34 | 41.15 | 78.9 | 105.69 | -57.4634 | -56.5257 | 94.4218 | 176.8234 | 49.5137 | -65.9045 | -66.1105 | 15.2029 | -72.6076 | 20.9062 | 29.283 | 90.3 | 259 | -11.2 | 68.8356 | 47.5716 | 64.7454 | 74.647 | 74.865 | 55.3755 | -64.3178 | 60.1691 | 19.6042 | 87.32 | 46.01 | 65.8667 | 61.9675 | -21.9328 | 0 | 130.2643 | 127.7328 | -97.2724 | 0 | 0 | -54.4 | -53 | 26.6611 | 80.4 | 76.56 | 108.6 | 79.5 | 0.4 | 67.89 | 156.4639 | -2.24 | -2.18 | 116.78 | 59.63 | 156.3818 | 154.7818 | -22.8453 | -22.4 | 245.859 | 197.8281 | 190.2245 | 194.1664 | 118.2558 | 109.0287 | -22.161 | 583.1681 | 429.1497 | 0 | -10.2455 | -7.5379 | 0 | 60.9405 | 56.5805 | 188.988 | -56.0982 | -57.367 | 3.0305 | 18.83 | -3.49 | 125.9 | 15.4277 | 61.7344 | -34.0637 | -33.2517 | 13.5181 | -32.4207 | 73.4689 | 24.9423 | 0 | 26.4642 | 41.9361 | 42.3183 | 40.6028 | 81.5512 | 82.221 | -18.2527 | 71.8206 | 71.107 | -3.8469 | 18.3953 | -21.4365 | -17.78 | 18.3676 | 1.6776 | -9.7 | 16.75 | -21.609 | 11.7439 | -12.048 | 4.58 | 11.985 | 26.38 | 49.3615 | 63.9168 | 17.89 | 79.2671 | 26.7 | 4.9668 | 6.6622 | 7.4868 | 3.0057 | 0 | 0 | -13.1154 | -8.0952 | 20.2215 | 39.241 | 63.0408 | 62.0102 | -108.9309 | -16.2698 | 40.0604 | 21.3561 | 12.5779 | 17.2307 | 16.5947 | 15.4391 | 186.2723 | 186.0555 | 290.4 | -269.8175 | -510.5916 | 594.0805 | 647.2775 | -88.3733 | -86.9447 | 0 | 31.5186 | 83.6749 | 84.5582 | 0 | 0 | 35.0277 | 35.0936 | -22.0142 | -22.4006 | 103.85 | 103.07 | 39.3 | 39.4 | 21.3915 | 46.08 | -313.1752 | 114.9968 | 113.3903 | 19.6 | 2.7 | 1.4 | 1.4 | 1.7885 | 1.5557 | -214.1344 | 54.5574 | 561.4508 | 442.6845 | 29.4123 | -35.8445 | 435.5182 | -138.3746 | 21.6289 | -28.8391 | 189.9152 | 189.1245 | 187.6674 | -60.8171 | 273.0361 | -81.8674 | 278.9695 | -7.4612 | 30.65 | 21.2 | 1.421 | 1.42 | -6.8 | -2.16 | 0 | 14.5922 | -9.6086 | -28.0384 | 27.7 | 57.436 | 56.703 | 8.9999 | 10.8658 | 54.315 | 55.2681 | 54.5448 | 0 | 33.9 | 22.9901 | 11.34 | 0 | 48.4849 | 0 | 0 | 48.2464 | 0 | 0 | 30.0899 | -14.5 | 48.2 | 67.1748 | 439.3066
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 10.025 | -28.1361 | -34.0391 | 29.3375 | 0 | 27.2996 | -150.9489 | 36.9854 | 18.7534 | 18.0676 | -108.78 | -73.975 | 19.8 | 10.764 | -63.8 | 10.1819 | 50.6576 | 10.7853 | 11.2901 | 18.5679 | 2.332 | 0.1405 | 2.1615 | 0 | 0 | -109.14 | -89.14 | 0 | -39.96 | 24.2 | 4.475 | 0.162 | -63.82 | -63.43 | -90.96 | 27.65 | 27.92 | 9.7583 | -9.9719 | 52.0988 | 53.8647 | -4.934 | -55.4965 | -55.7007 | 4.3423 | 4.2491 | 57.6166 | 59.0762 | -30.1889 | -33.1934 | -506.3292 | -4.6908 | -21.5 | -21.5 | 37.5841 | 37.0599 | -7.0884 | 0 | -69.0991 | 0.6764 | 7.2036 | 4.9099 | 335.1847 | 73.0308 | 73.5801 | -572.7552 | 363.907 | 0 | -120.4175 | 37.7139 | 66.1944 | 20.02 | 15.39 | 36.21 | 68.65 | -81.3078 | -81.1738 | 0 | 75.5476 | 14.025 | -137.0001 | -137.5577 | -7.1262 | -128.0832 | 12.2793 | 11.093 | -25.1 | 143.9 | -19.86 | 0 | 0 | 0 | 3.3448 | 3.8749 | -9.313 | -156.1301 | -10.6431 | 10.3637 | 23.13 | 14.45 | 30.0073 | 28.1296 | -40.8603 | 0 | 72.9268 | 72.4308 | -158.1709 | 0 | 0 | -124.3 | -124.4 | 19.5309 | 31.7 | 22.96 | 43.08 | 31.62 | -10.19 | 61.1475 | 97.1605 | -26.96 | -27.36 | 73.53 | 27.87 | 97.0364 | 96.8545 | -69.0575 | -67.6273 | 150.2382 | 115.7888 | 110.5568 | 112.2982 | 52.5643 | 34.3655 | -31.986 | 314.4425 | -32.9801 | 0 | -34.3735 | -32.0493 | 0 | -14.4921 | -13.578 | 26.16 | -98.8462 | -100.33 | -76.0756 | 0 | -19.66 | 1 | 8.2497 | -87.6403 | -40.4765 | -39.762 | 1.8918 | -101.4839 | 0 | 15.2149 | 0 | 20.3165 | 38.0345 | 38.6305 | 37.2737 | 55.763 | 56.0979 | -92.101 | 25.0324 | 24.3053 | -64.0718 | -46.9322 | -44.7498 | -32.32 | 14.2733 | 0.7156 | -13 | 11.45 | -45.3459 | 9.8275 | -15.638 | 0.445 | 11.8087 | 16.45 | -17.6755 | 4.1433 | 14.64 | 62.9681 | 19.8 | -24.0346 | -6.3006 | -6.8366 | 1.2825 | 0 | 0 | -19.062 | -37.3746 | 15.5582 | 8.7124 | 53.8245 | 54.2344 | -155.419 | -32.123 | 19.3063 | -58.0707 | 9.0984 | 3.6818 | 3.4173 | 10.3406 | 91.698 | 92.7626 | 270.7 | -291.9322 | -593.8942 | 514.3245 | 220.4526 | -177.2547 | -174.9196 | 0 | 0 | 70.8569 | 70.0087 | -79.68 | -77.0354 | 0.3653 | -0.4257 | -96.3585 | -94.7567 | -17.61 | -17.54 | 18.1 | 18.4 | 20.6117 | -60.16 | -418.0789 | 61.2947 | 61.0077 | 10.5 | -32.5 | -33.6 | -33.6 | 1.3825 | 1.2095 | -632.6852 | -401.6392 | 66.5993 | 37.9018 | -63.9724 | -435.1844 | 27.8031 | -189.12 | -261.7541 | -429.9176 | 95.8406 | 95.4715 | 141.7607 | -544.4118 | -23.9256 | -281.9818 | 80.257 | -10.9934 | 0.037 | 7.04 | -0.741 | -0.755 | -20.72 | -13.68 | 0 | 2.3148 | -30.6752 | -38.674 | 7.1 | 48.739 | 48.216 | 0 | 0 | 47.7103 | 45.869 | 45.5069 | 0 | 0.6 | 8.197 | 5.5 | 0 | 46.2542 | 0 | 0 | 45.3881 | 0 | -30.2916 | -1.2864 | -48.2 | 14.2 | -290.4152 | 125.6648
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 13.9657 | -22.2291 | -15.1553 | 34.6282 | 0 | 47.4949 | -114.4144 | 60.3289 | 30.4714 | 29.6644 | 10.175 | -48.7909 | 42.5792 | 14.706 | -42.24 | 12.9588 | 82.1034 | 16.0399 | 16.31 | 26.9569 | 6.3762 | 4.367 | 5.7381 | 0 | 0 | -70.1146 | -60.5627 | 0 | -9.99 | 47.2542 | 9.0062 | 0.18671 | -44.0296 | -44.1662 | -64.2752 | 44.375 | 44.5219 | 16.448 | -5.6786 | 68.9349 | 71.2228 | 33.9781 | -44.3154 | -44.1279 | 19.8609 | 20.0455 | 68.1362 | 69.4622 | -6.6111 | -6.74 | -396.8797 | 7.7326 | -19.0479 | -19.0292 | 49.1915 | 48.6243 | -5.0736 | 0 | -51.2668 | 6.2158 | 11.4486 | 7.7654 | 434.1772 | 143.828 | 143.7841 | -449.978 | 520.2846 | 0 | -86.979 | 88.6438 | 96.6125 | 27.9988 | 28.1696 | 61.1766 | 89.7807 | -68.6126 | -68.4312 | 81.1334 | 115.0084 | 31.8278 | -105.0052 | -104.9398 | 2.5244 | -96.5515 | 15.8632 | 23.9217 | 47.1333 | 193.8417 | -16.7046 | 34.0698 | 23.9733 | 34.1206 | 43.2039 | 43.3862 | 17.0257 | -110.091 | 18.7044 | 14.1651 | 60.8685 | 33.2583 | 51.3005 | 47.5993 | -32.3681 | 0 | 97.3917 | 96.3219 | -128.2099 | 0 | 0 | -93.9447 | -92.8521 | 22.9312 | 59.063 | 56.0717 | 80.7 | 58.463 | -6.2202 | 64.3025 | 127.4594 | -17.8754 | -18.0619 | 92.9663 | 47.6694 | 127.8223 | 126.1167 | -38.4636 | -37.925 | 205.9694 | 164.7924 | 158.67 | 161.4278 | 87.2833 | 71.3806 | -27.4569 | 459.8186 | 248.5722 | 0 | -23.0578 | -20.8805 | 0 | 25.0003 | 23.5474 | 100.1175 | -78.0723 | -79.4771 | -36.4171 | 5.1838 | -14.0177 | 67.7703 | 12.6208 | -3.7323 | -37.4924 | -36.5265 | 9.4263 | -68.0646 | 35.752 | 21.6145 | 0 | 24.2508 | 39.9479 | 40.4345 | 39.0248 | 68.4513 | 68.4757 | -61.8751 | 40.2981 | 40.1982 | -40.1828 | -24.7864 | -37.1008 | -24.2031 | 17.6214 | 1.0809 | -12.2623 | 13.8894 | -37.5209 | 10.7857 | -14.2626 | 2.0685 | 11.9132 | 21.3565 | 22.59 | 40.2967 | 15.9552 | 69.9792 | 23.6313 | -11.1015 | 1.1212 | 1.4074 | 2.02 | 0 | 0 | -15.8832 | -25.8989 | 17.8168 | 26.8719 | 57.9144 | 59.1491 | -129.676 | -25.5466 | 28.3024 | -27.9171 | 10.4006 | 10.3206 | 9.6449 | 12.1396 | 149.9966 | 150.1437 | 281.5107 | -280.5946 | -553.0398 | 555.5055 | 482.0712 | -143.0958 | -142.2412 | 0 | 14.3487 | 79.983 | 79.7455 | -55.0373 | -54.4235 | 19.7503 | 19.4765 | -52.964 | -52.8835 | 40.2952 | 39.8908 | 26.8646 | 27.0458 | 21.0063 | 1.1217 | -358.1277 | 91.8418 | 91.3628 | 14.12 | -15.7667 | -18.5437 | -18.4417 | 1.5878 | 1.3627 | -472.217 | -221.6125 | 348.4842 | 274.5777 | -26.4608 | -267.9019 | 265.0236 | -163.1911 | -168.421 | -262.0417 | 138.3436 | 137.99 | 165.2322 | -335.9166 | 148.4171 | -190.8324 | 189.5792 | -9.1163 | 13.7803 | 14.7833 | 0.68448 | 0.67906 | -14.825 | -7.8233 | 0 | 8.2546 | -18.0801 | -34.9796 | 17.375 | 52.4842 | 52.285 | 7.6288 | 9.5094 | 52.1565 | 51.9968 | 51.7206 | 0 | 16.9104 | 17.3379 | 7.9896 | 0 | 47.105 | 0 | 0 | 46.7942 | 0 | -14.5067 | 11.8072 | -31.1187 | 31.1083 | -70.1647 | 245.5706
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
lunes, 4 de Mayo del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558220 | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
04/05/2026 | 00:30 | 0 | 0 | 1.1453 | -5.8612 | 4.0957 | 8.2296 |  | 9.6179 |  | 10.3362 | 3.9819 | 0.1454 | -8.88 | -22 | -2.2 | -0.828 | -15.4 | 3.1059 | -3.5401 | 2.1888 | 1.8292 | 3.982 | 1.79 | -1.4485 | 2.0544 |  | -1.4679 | -0.65 | 0 | 2.124 | -11.1 | -15.4 | 0.039 | 0.194 | -17.68 | -17.65 |  | -9.05 | -9.1 | 1.6403 | 3.9143 | 12.823 | 14.5999 | -19.4794 | -14.2388 | -13.8838 | 19.378 | 22.5914 | -19.9559 | -18.0704 | 32.7051 | 35.616 | -6.9136 | 13.4243 | -6.7 | -6.7 | -18.4839 | -18.578 | -1.2717 |  | -1.9648 | -0.0808 | -1.3498 | -0.8335 | -105.0752 | 26.9478 | 27.0089 | 25.4207 | -161.4171 |  |  |  | 6.0775 | 9.04 | 7.25 | -14.48 | 3.33 | -19.8215 | -19.4196 | 19.869 | 18.2622 | -2.1393 | 1.6826 | 1.7514 | -2.3252 | 17.3659 | 3.456 | 7.37 | -15.3 | -30.7 | -1.33 | 22.8355 | 22.8463 | 22.0494 | 39.0619 | 39.7119 | -19.1466 | -21.834 | -19.3673 | 2.1847 | 22.43 | 7.38 | 3.1299 | 2.2491 | -4.3497 |  | -17.8399 | -18.106 | 16.0117 |  |  | -15.8 |  | -2.1875 | 0 | 5.96 | 3.78 | -1.97 | -2.31 |  | -14.2633 | -3.77 | -3.85 | 10.92 | 3.15 | -15.0182 | -7.6273 | -29.0199 | -27.9636 | -10.8861 | -23.9998 | -30.1183 | -30.6653 | -13.6545 | -19.0455 | -11.85 | -117.3518 | -1.6658 |  | -5.9436 | -5.6318 |  | -14.6862 | -14.1395 | 23.056 | -16.6303 | -16.5324 | 3.3986 | -10.33 | 0 | 6.3 | 2.3462 | -16.4328 | -8.8156 | -9.0127 | 10.3994 | 7.775 | -22.9531 | 7.0941 |  | -0.8025 | 4.2777 | 5.1189 | 2.7909 | 8.7077 | 8.5403 | -8.7077 | 9.6488 | 9.1356 | 0.5308 | 10.904 | 15.7925 | -13.72 | -2.3159 | 0.2007 | 1.11 | 0.52 | -15.6364 |  | 7.337 | 0.801 | 3.1931 | 24.53 | -23.4129 | -16.622 | -1.82 | 23.7116 |  | 19.8105 | -4.3809 | -4.7032 | 2.0308 |  |  |  | 45.3892 | 3.2746 | -22.9267 | 4.5567 | 5.0396 | 114.7359 | -10.6965 | -9.9735 | -9.2077 | 2.6121 | 5.8824 | 5.8942 | 2.0167 | -4.1489 | -2.3652 | -3.35 | 6.3574 | 60.2424 | 14.858 | 85.497 | 11.1745 | 12.4484 |  | -17.2355 | 0 | 0 |  |  | -24.4656 | -23.8723 | -0.5383 | -0.5685 | 12.9 | 13.35 | -28.6 | -28.3 | 0.0357 | -11.36 | 37.4356 | 17.0177 | 16.9038 | -20.6 | -31.2 | 8.6 | 8 |  | -18.1489 | -83.3077 | 0.9699 | -253.0317 | -7.5752 | -16.5268 | 103.9883 | 57.1874 | 108.3729 | 97.2429 | 42.3272 | 28.7176 | 30.9949 | -0.7212 | 201.6759 | -195.2332 | 156.1186 | -137.0223 | -0.4431 | 3.924 | -5.44 | -2.177 | -2.183 | 0.32 | 1.6 | -3.2205 | -7.6463 | 3.8987 | -1.0239 | 1.6 | 0.812 | 1.167 |  | 4.6858 | 4.0876 | 4.1954 | 3.3031 |  | 15.7 | 8.192 | -0.11 |  | -5.6126 |  |  | -5.3593 |  |  | 5.7864 | -10.7 | -5 | 80.728 | -177.9648
04/05/2026 | 01:00 | 0 | 0 | 1.0267 | -5.7181 | 4.1165 | 7.978 |  | 9.1587 |  | 10.0295 | 3.6929 | 0.0432 | -8.88 | -19.8 | -2.2 | 0 |  | 2.8733 | -3.3179 | 2.0269 | 1.8168 | 3.7964 | 1.8435 | -1.3136 | 1.9092 |  | -1.3387 | -0.714 |  | 2.029 | -11.1 | -15.4 | 0.142 | 0.19 | -17.82 | -17.73 |  | -9.16 | -9.13 | 1.0153 | 3.6076 | 12.9181 | 14.737 | -18.9033 | -15.2603 | -14.7214 | 20.7844 | 16.342 | -19.3486 | -17.3737 | 29.9971 | 28.8914 | -7.3606 | 13.363 | -6.5 | -6.5 | -18.9256 | -19.4098 | -1.3828 |  | -2.5841 | 0.0043 | -1.2313 | -0.8102 | -110.9042 | 26.6427 | 26.7342 | 28.5409 | -164.1582 |  |  |  | 5.0796 | 9.2 | 7.41 | -14.67 | 3.48 | -19.1517 | -18.6158 | 18.7715 | 17.3531 | -1.7591 | 2.8228 | 2.7454 | -2.7521 | 18.0293 | 3.6393 | 7.568 | -14.4 | -33.4 | -1.35 | 22.5899 | 23.1556 | 22.2728 | 38.5039 | 39.0448 | -19.2673 | -21.3435 | -19.6943 | 2.073 | 21.92 | 7.22 | 3.1299 | 2.1515 | -4.2505 |  | -19.1633 | -19.0225 | 17.0767 |  |  |  |  | -2.1741 | -0.4 | 5.3 | 3.4 | -2.3 | -2.05 |  | -17.0835 | -4.56 | -4.65 | 11.9 | 3.01 | -18.3455 | -9.4273 | -28.7866 | -27.8 | -12.3602 | -25.179 | -30.8149 | -31.4634 | -17.8361 | -20.0248 | -12.17 | -119.4026 | -0.0241 |  | -5.7104 | -5.4729 |  | -13.0762 | -12.7254 | -2.052 | -14.8111 | -14.9454 | 6.1051 | 0 | -3.82 | 0.1 | 2.2541 | -16.4938 | -9.9592 | -10.1206 | 10.5406 | 9.3704 | -24.7208 | 6.964 |  | 0.7461 | 4.2523 | 4.9444 | 2.602 | 8.0379 | 8.2054 | -7.703 | 8.8455 | 8.9405 | 1.5255 | 11.9739 | 14.3618 | -14.26 | -2.6143 | 0.1385 | 1.26 | 0.6 | -14.0359 |  | 7.23 | 0.762 |  | 24.66 | -23.8635 | -17.7404 | -1.84 | 24.114 |  | 19.8039 | -4.1008 | -4.4372 | 1.9502 |  |  | -12.2038 | 44.6882 | 3.9338 | -22.9267 | 4.8712 | 5.6531 | 114.2951 | -10.7536 | -10.339 | -9.1495 | 2.7002 | 5.8458 | 5.8705 | 1.9401 | -5.698 | -2.7915 | -3.77 | 7.6285 | 61.037 | 21.0182 | 87.2186 | 12.039 | 11.8554 |  | -16.8099 | -12.1521 | -12.0104 | 12.8122 |  | -24.3282 | -23.8778 | 1.0825 | 0.5692 | 9.89 | 10.34 | -28 | -28 | -0.0522 | -11.6 | 33.6181 | 17.2568 | 17.1477 |  | -31.2 | 7.3 | 7.2 | -18.1552 | -18.2592 | -82.3864 | 0.4701 | -253.8864 | -8.4598 | -17.0306 | 105.2842 | 57.3217 | 106.6333 | 96.2124 | 45.7554 | 30.0102 | 27.6955 | -1.1692 | 204.4842 | -194.3094 | 158.1603 | -142.4382 | -0.492 | 7.387 | -5.12 | -2.191 | -2.197 | 0.16 | 2.4 | -3.2833 | -7.9393 | 4.5426 | -0.4379 | 0.6 | 1.763 | 0.69 |  | 4.4089 | 3.9697 | 3.1556 | 2.6187 |  | 15.4 | 8.269 | -0.08 |  | -5.62 | 0 | 0 | -4.9019 |  |  | 6.7647 | -10.7 | -4.9 | 84.1364 | -177.9255
04/05/2026 | 01:30 | 0 | 0 | 0.9383 | -5.6217 | 3.8553 | 7.8808 |  | 9.5868 |  | 9.6119 | 3.5289 | -0.2947 | -8.88 | -19.8 | -2.2 | -0.828 | -13.2 | 3.195 | -2.4424 | 2.0169 | 1.8177 | 3.5117 | 1.5158 | -1.308 | 1.9504 |  | -1.2676 | -0.938 |  | 2.255 | -11.1 | -15.4 | 0.254 | 0.197 | -18.48 | -18.55 |  | -9.29 | -9.31 | 0.9859 | 3.5443 | 13.3957 | 14.9327 | -18.455 | -15.4801 | -15.4309 | 6.4381 | 7.3207 | -17.3655 | -15.5244 | 25.719 | 29.7789 | -6.9484 | 15.2966 | -7 | -7 | -20.6697 | -20.1047 | -1.3921 |  | -3.9896 | 0.1692 | -1.1871 | -0.7811 | -122.5013 | 26.2154 | 26.2154 | 33.7483 | -174.1856 |  |  |  |  | 9.06 | 7.42 | -14.95 | 2.96 | -17.8121 | -18.08 | 18.0659 | 17.2496 | -1.907 | 4.788 | 4.5616 | -3.8213 | 19.1999 | 3.8356 | 7.795 | -13.8 | -36.2 | -1.45 | 23.4307 | 23.4963 | 22.5997 | 39.9236 | 40.2317 | -21.5962 | -18.7799 | -22.3811 | 2.2344 | 22.08 | 7.25 | 2.8174 | 1.8585 | -4.1544 |  | -20.6326 | -20.1981 | 18.13 |  |  | -13.4 |  | -2.251 | -0.8 | 4.88 | 3.12 | -2.47 | -1.86 |  | -17.1235 | -4.63 | -4.73 | 11.47 | 2.81 | -18.3273 | -9.2273 | -28.57 | -27.0182 | -12.589 | -25.9208 | -31.7778 | -31.6754 | -16.9342 | -24.7335 | -12.056 | -127.0328 | -1.3613 |  | -6.7544 | -5.8146 |  | -12.9553 | -12.26 | 3.088 | -15.0442 | -14.6962 | 3.486 | 0 | 0 | -1 | 1.9059 | -14.4741 | -9.9605 | -9.9264 | 10.514 | 12.2297 | -23.2539 | 7.1688 |  | 0.8691 | 3.287 | 4.9101 | 2.5752 | 7.3681 | 6.8657 | -6.5308 | 7.971 | 8.7279 | 1.4878 | 12.4916 | 14.9624 | -13.45 | -2.0156 | 0.2007 | 1.19 | 0.54 | -15.2973 |  | 7.271 | 0.77 |  | 25.36 | -24.1658 | -17.7132 | -1.76 | 24.6539 |  | 19.7526 | -3.8759 | -4.1327 | 1.8935 |  |  | -12.4121 | 44.3984 | 4.2847 | -23.2046 | 5.7889 | 5.4224 | 109.8384 | -11.0616 | -10.7713 | -9.3186 | 2.7306 | 5.8165 | 5.736 | 2.0071 | -5.6037 | -4.7922 | -5.03 | 7.8304 | 62.3912 | 13.8706 | 87.2333 | 10.776 | 11.6012 |  | -17.076 | -12.3743 | -13.1001 |  | 13.1651 | -23.8833 | -23.3339 | 0.9727 | 1.2525 | 8.67 | 9.09 | -29 | -29.4 | 0.0357 | -11.44 | 34.2252 | 18.3381 | 18.3437 | -21.1 | -31.5 | 8.6 | 8 | -18.3418 | -18.3042 | -85.3286 | -0.5509 | -254.0067 | -7.0146 | -17.6345 | 103.9121 | 58.895 | 108.2251 | 95.1528 | 41.8602 | 29.3908 | 30.3341 | -1.6145 | 201.2681 | -192.8382 | 154.971 | -139.7143 | -0.6555 | 7.32 | -5.28 | -2.2 | -2.21 | 0 | 2.08 | -3.3716 | -8.0552 | 4.7196 | -0.2914 | -0.4 | 0.667 | 0.526 |  | 4.7074 | 5.0576 | 4.1288 | 2.5057 |  | 15.2 | 7.0652 | -0.11 |  | -4.9682 | 0 | 0 | -4.9959 |  |  | 6.5382 | -10.6 | -5.1 | 85.6475 | -180.1023
04/05/2026 | 02:00 | 0 | 0 | 0.8187 | -5.5023 | 4.0381 | 7.3374 |  | 9.4184 |  | 9.497 | 3.4259 | -0.4744 | -8.88 | -19.8 | -2.2 |  | -13.2 | 3.187 | -2.3645 | 2.1095 | 1.8146 | 3.7753 | 1.3506 | -0.878 | 2.106 |  | -1.3582 | -0.91 |  | 2.158 | -11.1 | -15.4 | 0.269 | 0.193 | -18.52 | -18.56 |  | -9.22 | -9.19 | 5.3037 | 3.8256 | 12.8383 | 14.2847 | -17.9526 | -16.6068 | -16.849 | 14.2651 | 10.5152 | -18.745 | -16.7096 | 33.4899 | 27.3118 | -7.5408 | 15.9395 | -7 | -7.1 | -20.1101 | -19.8389 | -1.4912 |  | -7.5734 | 0.1257 | -1.2159 | -0.7344 | -120.5176 | 24.1096 | 23.957 | 39.1885 | -175.9573 |  |  |  | 4.0617 | 8.97 | 7.02 | -15.28 | 2.91 | -15.9367 | -15.6688 | 15.7693 | 14.4318 | -1.3635 | 4.6298 | 4.3012 | -6.9575 | 20.108 | 3.6393 | 7.695 | -12.8 | -37.3 | -1.35 | 23.7572 | 23.525 | 23.1146 | 38.861 | 38.7687 | -23.0986 | -16.2593 | -23.9324 | 2.2441 | 21.6 | 7.06 | 2.5049 | 1.5656 | -3.8126 |  | -21.3714 | -21.2629 | 20.5795 |  |  |  | -12.6 | -2.0544 | -1.1 | 4.36 | 2.76 | -2.75 | -1.83 |  | -20.7412 | -4.57 | -4.62 | 10.98 | 2.43 | -19.1273 | -9.7909 | -26.7059 | -25.7 | -13.6817 | -26.4907 | -32.5295 | -32.5513 | -22.7439 | -25.5575 | -11.826 | -129.1709 | -7.9593 |  | -6.6502 | -6.405 |  | -9.1312 | -8.8842 | -4.612 | -15.9069 | -15.6021 | 2.8868 | 0 | -5.83 | 0.2 | 2.1791 | -6.9549 | -8.9093 | -9.1069 | 10.0583 | 9.3314 | -22.8315 | 7.1484 |  | -0.3399 | 4.3371 | 4.6675 | 3.5354 | 5.6935 | 5.3586 | -2.1769 | 6.5477 | 6.4146 | 3.5088 | 14.1565 | 14.1372 | -13.3 | -2.2097 | 0.165 | 1.56 | 0.82 | -13.4107 |  | 7.329 | 0.78 |  | 25.94 | -26.5552 | -19.247 | -1.46 | 25.1743 |  | 20.2358 | -3.8579 | -4.1774 | 1.8364 |  |  | -11.8137 | 44.1728 | 5.3138 | -23.3908 | 6.0508 | 4.7803 | 114.0213 | -11.2319 | -11.0273 | -9.8675 | 2.7262 | 5.8092 | 5.7518 | 2.3767 | -6.0615 | -5.0606 | -7.54 | 9.2252 | 70.8139 | 8.319 | 83.9168 | 11.1186 | 10.0345 |  | -16.1135 | 0 | -11.8905 |  |  | -25.3719 | -24.7842 | 1.7173 | 2.0087 | 12.34 | 12.76 | -28.3 | -28.9 | 0.1236 | -11.84 | 34.138 | 17.1409 | 17.0273 | -21.1 | -30.7 | 9 | 8.5 |  |  | -89.7044 | -2.4578 | -250.7176 | -4.7935 | -17.9267 | 96.1462 | 65.5708 | 113.0023 | 93.4054 | 36.2044 | 29.702 | 29.6067 | -7.1716 | 193.1776 | -194.9071 | 150.4458 | -132.5272 | 0.2112 | 1.634 | -4.4 | -2.194 | -2.21 | -0.32 | 2.16 | -2.6778 | -8.0858 | 4.9516 | -0.5844 | 0.9 | 1.578 | 0.774 |  |  | 4.1298 | 3.6334 | 4.0531 |  | 14.9 | 6.4684 | -0.1 |  | -5.5736 | 0 | 0 | -5.2496 |  |  | 7.0455 | -10.3 | -5.5 | 85.676 | -180.0193
04/05/2026 | 02:30 | 0 | 0 | 0.8354 | -5.4166 | 3.8931 | 7.2082 |  | 9.1525 |  | 9.4534 | 3.4479 | -0.3929 | -8.88 | -19.8 | -4.4 |  |  | 3.2408 | -2.4351 | 2.1433 | 1.8195 | 3.7755 | 1.3078 | -0.5105 | 2.0273 |  | -1.3586 | -1.043 |  | 2.424 | -11.1 | -15.4 | 0.262 | 0.194 | -19.24 | -19.21 |  | -8.9 | -8.95 | 1.1501 | 3.5983 | 12.7287 | 14.4677 | -17.6603 | -17.9008 | -17.2192 | 5.4126 | 9.7066 | -17.132 | -15.2837 | 27.9137 | 26.5023 | -7.2257 | 15.9033 | -7 | -7.1 | -19.6288 | -19.5465 | -1.5285 |  | -6.8339 | 0.3602 | -1.1411 | -0.681 | -123.5389 | 22.7973 | 22.6752 | 44.2007 | -178.6323 |  |  |  | 3.0637 | 8.88 | 6.96 | -15.55 | 2.96 | -16.4725 | -16.4725 | 16.4346 | 15.2855 | -1.6166 | 4.1131 | 4.2053 | -7.1262 | 20.4598 | 3.8356 | 7.783 | -12.7 | -38.3 | -1.41 | 23.6538 | 23.6255 | 22.6949 | 38.7735 | 38.9844 | -25.1336 | -14.3933 | -25.203 | 2.1978 | 21.47 | 7.04 | 2.5049 | 1.5656 | -3.7851 |  | -21.8445 | -21.6154 | 21.7084 |  |  |  |  | -2.2681 | -1.1 | 4.14 | 2.74 | -2.79 | -1.75 |  | -22.0513 | -4.82 | -4.9 | 11.47 | 2.64 | -20.7091 | -10.7273 | -27.5945 | -26.8273 | -14.45 | -27.6556 | -33.5988 | -34.178 | -23.5366 | -26.5601 | -11.839 | -135.4724 | -6.2339 |  | -6.8398 | -6.6184 |  | -8.4589 | -8.2934 | -4.612 | -15.9544 | -15.8144 | 3.2289 | 0 | -3.03 | 0.1 | 2.067 | -4.6631 | -8.8795 | -9.1073 | 8.3986 | 9.881 | -22.2943 | 7.4131 |  | -0.4598 | 3.8902 | 4.1533 | 2.5138 | 6.1959 | 6.0284 | -7.5355 | 7.6485 | 7.6798 | 2.1278 | 12.4701 | 13.6147 | -14.06 | -2.51 | 0.1916 | 1.38 | 0.96 | -13.4389 |  | 7.254 | 0.764 |  | 25.15 | -25.3684 | -18.2591 | -1.99 | 24.3169 |  | 21.3327 | -4.3956 | -4.6207 | 1.8045 |  |  | -12.3705 | 46.0925 | 4.9014 | -23.8559 | 4.3722 | 5.7237 | 115.2682 | -11.5759 | -11.139 | -5.9943 | 2.9767 | 5.7799 | 5.7598 | 2.4495 | -3.3165 | 0 | -7.12 | 11.3338 | 71.6782 | 7.9754 | 86.9319 | 9.4701 | 10.9227 |  | -17.2818 | 0 | 0 |  |  | -26.141 | -25.74 | 2.0685 | 2.1192 | 12.13 | 12.54 | -28.3 | -28.2 | 0.0357 | -11.44 | 39.3481 | 15.823 | 16.5506 | -20.8 | -30.7 | 10.2 | 9.8 |  |  | -92.2209 | -2.8783 | -252.2686 | -3.778 | -18.7429 | 101.4287 | 66.2695 | 115.02 | 95.8621 | 36.0076 | 28.7903 | 28.5847 | -5.5838 | 194.7117 | -197.6025 | 150.5966 | -131.9456 | -0.2087 | 1.475 | -4.24 | -2.202 | -2.209 | -0.48 | 2.72 | -3.0571 | -8.1743 | 4.7196 | -0.4379 | 0 | -0.541 | -0.362 |  |  | 4.3877 | 3.6469 | 5.8568 |  | 14.6 | 6.8695 | -0.11 |  | -5.6953 | 0 | 0 | -5.214 |  |  | 0 | -9.3 | -6.5 | 91.4138 | -179.5398
04/05/2026 | 03:00 | 0 | 0 | 0.9253 | -5.8064 | 4.0571 | 7.1142 |  | 9.0229 |  | 9.3862 | 3.4339 | -0.6093 | -8.88 | -19.8 |  |  |  | 3.214 | -2.7355 | 1.9356 | 1.9618 | 3.9679 | 1.4213 | -0.349 | 1.9666 |  | -1.381 | -0.906 |  | 2.458 | -11.1 | -17.6 | 0.291 | 0.197 | -18.65 | -18.76 |  | -9.31 | -9.12 | 5.3037 | 3.3961 | 12.8565 | 14.8359 | -18.5669 | -15.0022 | -14.7471 | 7.6094 | 9.2314 | -17.4132 | -16.1755 | 25.7101 | 27.8656 | -11.2277 | 13.8823 | -6.5 | -6.5 | -16.6763 | -20.4024 | -1.3779 |  | -4.193 | -0.2729 | -1.1997 | -0.8161 | -111.8503 | 24.781 | 24.7505 | 31.8335 | -174.0991 |  |  |  | 3.0737 | 9.02 | 6.83 | -15.54 | 2.73 | -16.4725 | -16.0707 | 16.6325 | 15.5228 | -0.6638 | 5.4861 | 5.0408 | -4.3761 | 19.9014 |  | 8.653 | -14.3 | -37.1 | -1.39 | 23.4719 | 23.4117 | 22.1686 | 37.3657 | 37.5956 | -20.0137 | -18.9525 | -19.2273 | 2.2726 | 21.01 | 6.88 | 2.5049 | 1.4679 | -3.7217 |  | -21.3439 | -21.0161 | 18.8151 |  |  |  |  | -2.2009 | -1.2 | 4.38 | 2.42 | -2.85 | -1.87 |  | -20.1836 | -5.56 | -5.65 | 12.7 | 2.42 | -19.0182 | -9.9727 | -27.1807 | -26.2818 | -14.9361 | -28.3998 | -34.0616 | -34.1748 | -18.7829 | -21.8137 | -11.745 | -125.1017 | 0.8524 |  | -6.4396 | -6.177 |  | -12.2207 | -12.4982 | -4.1 | -13.8342 | -13.4273 | 5.4528 | 6.74 | -6.61 | 0.5 | 1.8885 | -11.3305 | -9.163 | -9.3483 | 8.0736 | 9.5832 | -23.4814 | 7.4044 |  | 0.035 | 4.6115 | 4.0333 | 3.3212 | 5.3586 | 5.6935 | -4.5213 | 7.5185 | 7.8991 | 3.6927 | 14.6311 | 14.1274 | -13.67 | -2.217 | 0.1458 | 1.13 | 0.81 | -13.8541 |  | 7.266 | 0.792 |  | 25.4 | -25.6673 | -19.0974 | -1.83 | 24.421 |  | 21.4083 | -4.3978 | -4.8205 | 1.7833 |  |  | -12.3199 | 45.7128 | 4.4406 | -23.8728 | 5.379 | 3.893 | 115.0751 | -11.7175 | -10.9779 | -5.8622 | 3.2569 | 5.7799 | 5.7756 | 2.5796 | -2.5535 | -3.1075 | -5.03 | 9.5938 | 65.0223 | 9.2734 | 90.0314 | 10.7998 | 11.5335 |  | -17.2312 | 0 | 0 |  |  | -23.9712 | -23.4438 | 2.7664 | 2.407 | 13.14 | 13.58 | -27.9 | -28 | -0.1053 | -11.52 | 34.6611 | 17.5477 | 17.6507 |  | -30.7 | 7.7 | 7.2 |  | -18.3029 | -86.8301 | -5.9921 | -247.776 | -3.9106 | -16.0151 | 102.7253 | 60.5945 | 110.2685 | 93.716 | 41.1997 | 29.3833 | 30.561 | 0.871 | 197.6127 | -194.7106 | 152.3695 | -135.9714 | -1.7322 | 1.258 | -4.48 | -2.196 | -2.202 | -0.88 | 2.56 | -3.0832 | -8.3207 | 4.6006 | -0.4959 | 0.1 | -0.1 | -0.897 |  |  | 4.6988 | 3.0543 | 3.7077 |  | 15.4 | 6.5711 | -0.08 |  | -5.5044 | 0 | 0 | -5.1119 |  |  | 4.344 | -10.4 | -5.4 | 89.6649 | -188.2191
04/05/2026 | 03:30 | 0 | 0 | 1.0464 | -5.8197 | 3.6453 | 7.4976 |  | 9.1316 |  | 8.8728 | 3.1379 | -0.7252 | -8.88 | -19.8 | -4.4 |  |  | 3.2435 | -1.9652 | 2.1248 | 1.9174 | 3.9389 | 1.4743 | -0.3338 | 2.0443 |  | -1.333 | -0.954 |  | 2.274 | -11.1 | -15.4 | 0.188 | 0.198 | -18.56 | -18.62 |  | -9.26 | -9.22 | 0.8646 | 3.5186 | 12.4764 | 14.3145 | -17.4921 | -15.0182 | -14.9265 | 4.0956 | 5.0401 | -17.0696 | -15.0313 | 25.8697 | 26.0823 | -11.9333 | 15.5876 | -6.7 | -6.8 | -20.4392 | -20.463 | -1.4085 |  | -6.0211 | -0.1436 | -1.2179 | -0.7961 | -125.0038 | 24.9031 | 25.0557 | 38.093 | -177.9695 |  |  |  |  | 9.1 | 7.2 | -15.55 | 3.01 | -14.7311 | -14.865 | 14.776 | 13.7287 | -0.7962 | 5.4765 | 5.4256 | -4.6926 | 19.6364 | 3.8356 | 7.429 | -15.5 | -35.2 | -1.55 | 23.2428 | 23.1768 | 22.5164 | 37.875 | 37.7776 | -20.8154 | -19.0428 | -20.2452 | 1.9058 | 21.51 | 7.14 | 2.1924 | 1.1749 | -3.7143 |  | -20.4003 | -19.7472 | 17.1361 |  |  |  |  | -2.3059 | -1.1 | 4.06 | 2.58 | -2.89 | -1.91 |  | -17.956 | -5.62 | -5.74 | 12.62 | 2.52 | -19.1273 | -8.6727 | -25.811 | -24.1091 | -14.6526 | -27.2444 | -32.9516 | -33.0843 | -13.514 | -21.0953 | -10.729 | -128.7587 | 2.252 |  | -6.5329 | -6.3505 |  | -14.4998 | -12.1558 | -10.244 | -14.5373 | -12.2491 | 0.5668 | 6.61 | -5.14 | 15.7 | 1.9607 | -13.2484 | -9.6574 | -9.7629 | 9.0961 | 9.4899 | -19.5824 | 7.4192 |  | -0.4945 | 4.4924 | 4.378 | 3.6108 | 5.0237 | 4.1864 | 0 | 5.9209 | 5.7933 | 6.6504 | 16.5389 | 12.0327 | -14.28 | -2.6162 | 0.165 | 0.96 | 1.7 | -12.2597 |  | 7.222 | 0.79 |  | 24.65 | -27.3634 | -20.4212 | -1.75 | 23.7444 |  | 21.4661 | -4.4225 | -4.6903 | 1.7412 |  |  | -11.804 | 45.2378 | 3.9529 | -24.0016 | 5.5941 | 6.1182 | 117.241 | -11.6792 | -11.1169 | -6.1042 | 2.9705 | 5.6993 | 5.6886 | 2.4186 | -3.7637 | -2.4854 | -6.71 | 9.1462 | 67.5515 | 9.0653 | 86.8931 | 10.2986 | 10.4542 |  | -17.0509 | 0 | 0 |  |  | -25.284 | -24.3008 | 1.3834 | 1.6459 | 12.2 | 13.32 | -27.7 | -28 | 0.0705 | -11.44 | 35.2284 | 17.1054 | 16.9866 | -20.4 | -30.7 | 8.9 | 8.4 |  |  | -86.4711 | -1.5152 | -250.8066 | -1.8202 | -16.2025 | 97.6165 | 64.7027 | 109.2868 | 95.5002 | 36.704 | 30.1941 | 28.3191 | -4.0977 | 193.4241 | -192.9762 | 149.6433 | -131.5511 | -0.6311 | 3.704 | -4.64 | -2.195 | -2.201 | -0.48 | 2.64 | -3.134 | -8.3482 | 4.9516 | -0.3799 | 0.1 | -0.847 | 0.453 |  |  | 5.5347 | 3.3146 | 4.0792 |  | 14.9 | 7.2363 | -0.11 |  | -6.0264 | 0 | 0 | -4.8149 |  |  | 6.6884 | -10.5 | -6.2 | 92.6805 | -186.8387
04/05/2026 | 04:00 | 0 | 0 | 1.0778 | -6.0772 | 3.6908 | 7.3505 |  | 9.2633 |  | 8.8008 | 3.1599 | -0.7595 | -8.88 | -19.8 |  |  |  | 3.2399 | -2.4533 | 2.2192 | 2.0419 | 4.2508 | 1.7569 | -0.3369 | 1.9521 |  | -1.3511 | -0.775 |  | 2.52 | -11.1 | -17.6 | 0.25 | 0.201 | -17.67 | -17.72 |  | -9.65 | -9.84 | 5.3037 | 3.6028 | 12.13 | 13.7934 | -17.71 | -13.8334 | -13.1234 | 15.8145 | 17.3211 | -18.9468 | -17.7483 | 34.2237 | 30.7383 | -22.7864 | 13.8764 | -6.7 | -6.7 | -21.4208 | -21.1854 | -1.1753 |  | -1.0774 | 0.151 | -1.4396 | -0.958 | -108.0355 | 10.0101 | 10.0101 | 51.6072 | -186.1208 |  |  |  | 1.9161 | 8.77 | 7.13 | -15.67 | 1.87 | -21.295 | -21.4289 | 22.4725 | 21.5082 | -0.8604 | 5.125 | 4.6553 | -1.466 | 13.5626 | 3.456 | 6.728 | -19.6 | -23.2 | -1.59 | 20.8852 | 20.95 | 20.2368 | 32.146 | 32.5575 | -20.8059 | -10.7315 | -21.3703 | 2.0621 | 20.8 | 6.69 | 2.5049 | 1.4679 | -3.6802 |  | -14.6931 | -14.9034 | 4.0551 |  |  | -8.1 | -8.4 | -1.9495 | -1.4 | 5.04 | 2.34 | -3.07 | -2.31 |  | -2.0376 | -5.51 | -5.57 | 12.04 | 2.07 | -3.8727 | -2.1455 | -26.5007 | -25.3818 | -9.6399 | -20.6384 | -25.9528 | -26.5453 | -18.627 | -18.4679 | -10.878 | -148.18 | 5.1713 |  | -6.6278 | -6.6001 |  | -13.9638 | -14.4126 | -2.052 | -13.9969 | -13.7665 | 4.0043 | 6.75 | -5.87 | 0.3 | 1.8923 | -14.6086 | -9.4639 | -9.5187 | 9.0696 | 11.2252 | -22.932 | 7.2297 |  | -0.1046 | 4.593 | 4.4383 | 3.1559 | 10.8847 | 10.7172 | -2.6793 | 6.5835 | 7.2076 | 4.0902 | 15.7651 | 14.5376 | -13.63 | -1.8141 | 0.165 | 1.01 | 1.29 | -15.0372 |  | 7.233 | 0.788 |  | 25.03 | -26.1211 | -19.2687 | -1.82 | 24.0989 |  | 21.6954 | -4.41 | -4.7765 | 1.7512 |  |  | -11.6745 | 44.9166 | 5.1655 | -24.1812 | 6.4911 | 6.0543 | 120.4881 | -11.7774 | -11.2528 | -5.9379 | 2.9086 | 5.7433 | 5.7756 | 2.2129 | -6.0248 | -4.7164 | -7.96 | 11.6316 | 73.0042 | 0 | 87.5815 | 10.2888 | 10.8485 |  | -16.9536 | 0 | 0 |  |  | -25.8059 | -25.5038 | 1.7732 | 1.4011 | 13.11 | 13.53 | -29 | -28.7 | 0.0357 | -10.88 | 33.4817 | 19.6343 | 20.0185 | -20.5 | -30.2 | 9.5 | 9 |  |  | -88.2488 | -6.3218 | -251.2663 | -4.8033 | -17.1862 | 97.9171 | 67.3639 | 112.0662 | 93.1289 | 35.5277 | 28.1577 | 27.4526 | -0.9653 | 193.2701 | -195.2236 | 148.0246 | -131.8128 | -0.6311 | 1.434 | -4.4 | -2.153 | -2.169 | -0.56 | 2.48 | -2.9588 | -8.3207 | 5.0706 | -0.5844 | 0 | -0.525 | 0.483 |  |  | 4.3183 | 3.1359 | 4.2329 |  | 15.1 | 6.2758 | -0.04 |  | -5.7827 | 0 | 0 | -5.2453 |  |  | 6.5125 | -10.1 | -5.8 | 98.8132 | -199.8588
04/05/2026 | 04:30 | 0 | 0 | 1.2693 | -6.4272 | 3.6636 | 7.6397 |  | 9.3555 |  | 8.8308 | 3.2629 | -0.5156 | -8.88 | -19.8 | -2.2 |  |  | 3.2418 | -2.7951 | 2.4051 | 2.18 | 4.3851 | 1.8563 | -0.3865 | 2.0031 |  | -1.3662 | -0.626 |  | 2.369 | -11.1 | -15.4 | 0.119 | 0.202 | -17.63 | -17.67 |  | -9 | -9.24 | 5.3037 | 3.3624 | 12.5754 | 14.1789 | -18.0879 | -11.962 | -12.3642 | 15.4843 | 9.5353 | -20.3961 | -17.1928 | 27.8933 | 36.2433 | -25.2033 | 13.5116 | -6.6 | -6.5 | -21.4839 | -20.4021 | -1.1145 |  | 0.1239 | -0.1915 | -1.3956 | -0.942 | -105.0752 | 11.597 | 11.5665 | 54.1573 | -174.3435 |  |  |  | 2.944 | 8.84 | 7.24 | -15.32 | 2.03 | -23.1704 | -23.0364 | 23.3485 | 21.8589 | -1.4574 | 1.8763 | 1.6746 | 1.2267 | 12.8775 | 3.2596 | 6.634 | -17.2 | -23.6 | -1.35 | 20.526 | 19.9915 | 19.8558 | 31.6568 | 32.2364 | -19.7341 | -13.3513 | -18.6484 | 2.1426 | 20.62 | 6.64 | 2.3486 | 1.3702 | -3.6682 |  | -14.1296 | -13.6593 | 6.5388 |  |  | -10.4 |  | -1.9446 | -1.3 | 4.96 | 2.4 | -3 | -2.26 |  | -5.6478 | -5.7 | -5.79 | 13.12 | 2.25 | -6.5273 | -3.9727 | -30.3615 | -28.7182 | -9.5818 | -22.0016 | -27.8808 | -27.8032 | -14.2539 | -15.7355 | -10.977 | -144.1669 | 11.0381 |  | -7.0166 | -5.8771 |  | -16.1716 | -15.4764 | 14.864 | -15.1353 | -16.2541 | 3.7832 | -6.63 | -3.53 | 1 | 1.9014 | -21.2856 | -9.9311 | -10.2365 | 9.0796 | 5.0075 | -18.8849 | 7.3048 |  | 0.9069 | 0 | 0 | 0 | 12.8941 | 12.3918 | -5.0237 | 10.8145 | 10.7026 | 4.9798 | 14.2947 | 13.2485 | -14 | -2.7205 | 0.165 | 0.88 | 0.81 | -13.6446 |  | 7.264 | 0.806 |  | 25.43 | -25.4696 | -19.7601 | -1.72 | 24.0203 |  | 21.2412 | -4.7868 | -5.0911 | 1.7793 |  |  | -11.9335 | 45.5125 | 5.5218 | -23.8451 | 5.4711 | 5.5082 | 119.0768 | -11.4943 | -10.2307 | -6.6105 | 3.0057 | 5.7799 | 5.7598 | 2.4828 | -2.6898 | 0 | -7.12 | 8.5315 | 72.7406 | 10.7119 | 96.0502 | 11.7436 | 10.4774 |  | -16.9268 | 0 | 0 |  |  | -24.8171 | -24.136 | 1.2448 | 1.2096 | 10.53 | 10.99 | -27.5 | -27.4 | 0.0705 | -10.88 | 35.3708 | 19.2325 | 18.9127 | -19.9 | -29.4 | 8.6 | 8.1 |  |  | -82.4153 | -4.4054 | -251.2816 | -4.6241 | -15.5244 | 99.6031 | 63.3521 | 108.1576 | 93.8563 | 38.8555 | 27.29 | 29.2748 | 1.684 | 197.062 | -194.8472 | 150.3299 | -133.2875 | -0.9827 | 4.45 | -4.72 | -2.159 | -2.149 | -0.24 | 2.72 | -3.7053 | -8.8762 | 5.098 | -0.2914 | 0.3 | 2.328 | 1.91 | 3.9731 | 4.7287 | 5.1482 | 5.9081 | 3.0122 |  | 14.3 | 5.9085 | -0.1 |  | -5.8565 | 0 | 0 | -5.9122 |  |  | 6.5521 | -9.8 | -6.1 | 98.7813 | -199.6392
04/05/2026 | 05:00 | 0 | 0 | 1.5424 | -6.689 | 3.5643 | 8.254 |  | 9.5037 |  | 9.2099 | 3.4569 | -0.4163 | -8.88 | -19.8 | -2.2 |  |  | 3.1111 | -3.3927 | 2.5191 | 2.3316 | 4.416 | 1.773 | -0.2932 | 1.9773 |  | -1.3461 | -0.513 |  | 2.358 | -11.1 | -15.4 | -0.022 | 0.207 | -17.58 | -17.26 |  | -9.29 | -9.71 | 1.0506 | 3.5551 | 12.4086 | 14.1469 | -17.5839 | -11.2971 | -10.0983 | 17.2193 | 20.7682 | -20.1822 | -18.742 | 29.8732 | 30.0024 | -19.7639 | 12.4148 | -6.5 | -6.5 | -22.8411 | -20.6084 | -1.127 |  | 3.0849 | -0.2049 | -1.2415 | -0.7506 | -103.6408 | 14.9541 | 14.3742 | 42.968 | -170.4224 |  |  |  | 4.0018 | 9.06 | 7.38 | -14.8 | 2.99 | -24.376 | -24.376 | 24.5075 | 23.6168 | -1.9921 | 1.3709 | 1.3944 | 2.1548 | 12.0092 | 3.2596 | 7.784 | -17.9 | -22.7 | -1.45 | 20.4607 | 20.3899 | 19.6684 | 33.138 | 32.7932 | -18.7266 | -15.7643 | -17.821 | 2.0083 | 21.46 | 6.97 | 2.8174 | 1.7609 | -3.9574 |  | -13.7314 | -13.2233 | 4.5742 |  |  |  | -10.7 | -1.9495 | -0.9 | 5.96 | 2.9 | -2.59 | -2.22 |  | -6.7529 | -5.57 | -5.71 | 13.25 | 3.08 | -5.2364 | -2.7273 | -31.2333 | -30.0545 | -9.6505 | -20.1315 | -26.511 | -25.9014 | -12.3297 | -17.3029 | -10.623 | -136.1276 | 12.1068 |  | -6.0706 | -6.1659 |  | -18.8081 | -18.5356 | 9.232 | -15.8478 | -15.1395 | 5.503 | -12.22 | -6.01 | 1.1 | 2.0153 | -25.9075 | -10.2773 | -10.3954 | 10.6739 | 8.3614 | -12.5501 | 7.3327 |  | 0.8145 | 0 | 0 |  | 14.7362 | 14.5687 | -4.5213 | 11.2478 | 11.4715 | 4.1114 | 13.7951 | 15.4165 | -13.62 | -1.7171 | 0.165 | 1.2 | 0.87 | -15.5353 |  | 7.265 | 0.824 |  | 24.07 | -24.7721 | -19.3571 | -1.86 | 22.9676 |  | 21.2834 | -4.7252 | -5.0128 | 1.7856 |  |  | -13.0206 | 45.3818 | 4.2431 | -23.5071 | 5.0341 | 5.1891 | 124.7076 | -11.2801 | -10.3065 | -6.4282 | 3.5188 | 5.9484 | 5.9575 | 3.039 | -4.2096 | 0 | -3.77 | 5.889 | 68.1791 | 13.985 | 92.8118 | 13.8485 | 13.3826 |  | -17.2649 | -12.4255 | 0 |  |  | -23.6196 | -23.0153 | 0.5747 | 0.239 | 11.89 | 12.36 | -28.5 | -28.1 | 0.0357 | -9.36 | 34.8248 | 18.0074 | 17.876 | -19.5 | -29.5 | 8.1 | 7.5 | -18.1423 | -18.0644 | -75.1903 | -1.3146 | -253.486 | -7.3518 | -14.2561 | 103.4649 | 60.1652 | 109.8299 | 95.2445 | 41.9476 | 32.3033 | 29.6363 | 2.9418 | 203.2356 | -194.7632 | 154.566 | -139.346 | -0.8899 | 5.949 | -5.36 | -2.134 | -2.147 | -0.32 | 2.4 | -3.5746 | -8.5252 | 5.0126 | -0.087 | 0 | 0.679 | -0.951 |  |  | 3.9572 | 3.2105 | 2.8111 |  | 14.8 | 6.0556 | -0.04 |  | -6.0141 | 0 | 0 | -5.9666 |  |  | 0 | -10.1 | -5.8 | 97.1384 | -199.1139
04/05/2026 | 05:30 | 0 | 0 | 2.0847 | -7.0597 | 3.6462 | 8.5644 |  | 10.7996 |  | 9.9783 | 3.8429 | -0.1724 | -8.88 | -22 | -2.2 | 0 | -15.4 | 3.0625 | -3.9732 | 3.1816 | 3.0864 | 5.7762 | 1.4039 | -0.4921 | 2.0745 |  | -1.2696 | -0.323 |  | 2.4 | -11.1 | -13.2 | -0.288 | 0.212 | -16.42 | -16.51 |  | -9.53 | -9.3 | 0.4905 | 3.5941 | 13.3867 | 14.7534 | -18.099 | -10.6084 | -11.0276 | 24.4133 | 22.3207 | -19.7862 | -18.3669 | 32.2587 | 29.3605 | -16.5721 | 12.8744 | -6.7 | -6.7 | -20.0767 | -21.2881 | -1.2671 |  | 2.3085 | 0.879 | -0.2734 | -0.2129 | -90.1516 | 14.4963 | 14.6184 | 45.6222 | -163.3992 |  |  |  | 5.1095 | 8.75 | 7.05 | -14.6 | 3 | -25.3137 | -25.3137 | 24.0331 | 22.5249 | -2.7958 | -0.9297 | -1.5442 | 3.2315 | 11.8506 | 3.2596 | 7.956 | -16 | -18.3 | -1.45 | 19.6086 | 19.4863 | 18.8602 | 31.0391 | 31.7924 | -20.2073 | -13.8062 | -18.9861 | 1.9748 | 22.11 | 7.28 | 2.9736 | 2.0538 | -4.0665 |  | -12.1048 | -11.4941 | 4.7719 |  |  |  |  | -2.0032 | 0 | 7.12 | 4.2 | -1.63 | -2.6 |  | -4.5078 | -5.57 | -5.67 | 14.06 | 3.92 | -5.1818 | -3.0636 | -32.6729 | -30.3091 |  | -18.0166 | -24.1033 | -24.9899 | -16.24 | -20.7844 | -10.979 | -133.5034 | 9.6137 |  | -6.4512 | -6.5474 |  | -16.508 | -15.3831 | 1.552 | -15.6999 | -15.4622 | 8.1122 | 6.11 | -5.42 | -0.7 | 2.3419 | -24.1876 | -9.6049 | -9.7909 | 9.8794 | 12.6401 | -22.2747 | 7.1477 |  | -0.3925 | 0 | 0 |  | 14.7362 | 14.5687 | -8.0379 | 12.9195 | 12.9847 | 2.8916 | 12.7248 | 14.8403 | -14.22 | -2.51 | 0.165 | 1.25 | 0.45 | -14.9753 |  | 7.285 | 0.841 |  | 23.86 | -23.8557 | -18.5459 | -1.71 | 22.0961 |  | 21.1899 | -5.1466 | -5.555 | 1.8124 |  |  | -13.3418 | 44.5856 | 3.3024 | -23.1044 | 7.9937 | 6.4816 | 129.3651 | -10.8624 | -9.7111 | -6.4715 | 3.5699 | 6.1168 | 6.0604 | 3.1568 | 0 | 0 | -2.93 | 5.6324 | 63.4344 | 17.8423 | 90.82 | 12.9998 | 14.7142 |  | -16.3075 | 0 | 0 | 14.5138 | 15.8637 | -24.8721 | -24.2184 | -0.1016 | 0.1158 | 10.26 | 10.74 | -28.4 | -28.1 | -0.0687 | -10.96 | 41.1592 | 16.4199 | 16.74 | -19.1 | -31.1 | 8.6 | 8.1 |  | -18.1167 | -73.6411 | 2.2438 | -256.1112 | -10.1378 | -12.6474 | 106.0458 | 57.3317 | 109.7917 | 97.7551 | 44.1418 | 28.4051 | 31.1608 | 0.016 | 203.9768 | -196.6678 | 155.4686 | -137.854 | -0.7727 | 3.368 | -5.6 | -2.203 | -2.208 | 0.24 | 2.96 | -4.1578 | -8.6412 | 5.0126 | -0.1144 | 0.1 | 0.303 | -0.596 |  |  | 3.3224 | 3.1805 | 4.4656 |  | 15.1 | 6.2515 | -0.02 |  | -6.048 | 0 | 0 | -5.3663 |  |  | 6.6255 | -10.3 | -6.1 | 93.354 | -193.8761
04/05/2026 | 06:00 | 0 | 0 | 2.0995 | -7.5069 | 3.6318 | 6.6608 |  | 11.2537 |  | 10.5776 | 4.2349 | 0.4697 | -8.88 | -22 | -2.2 | 0 | -15.4 | 2.9862 | -4.2971 | 3.9304 | 3.9019 | 6.9981 | 1.2462 | -0.4547 | 2.0657 |  | -1.3069 | -0.356 |  | 2.185 | -11.1 | -13.2 | -0.542 | 0.223 | -16.76 | -16.78 |  | -9.5 | -9.55 | 5.3037 | 3.7701 | 15.8228 | 17.6266 | -16.6338 | -11.6325 | -11.2261 | 5.0767 | 4.3249 | -15.9211 | -13.8371 | 21.5838 | 22.0861 | -13.7069 | 13.171 | -6.9 | -6.9 | -21.2932 | -21.0874 | -1.2774 |  | 1.5679 | 1.4773 | 0.5451 | 0.4462 | -91.4334 | 6.6836 | 6.592 | 51.6065 | -163.7861 |  |  |  |  | 9.13 | 7.24 | -13.56 | 4.36 | -24.7779 | -24.9118 | 23.7399 | 23.1259 | -3.6904 | 2.5291 | 2.4497 | 1.8391 | 13.2177 | 4.032 | 8.08 | -6.6 | -23.9 | -1.84 | 25.7372 | 25.3036 | 24.6593 | 23.2838 | 23.8654 | -20.3394 | -5.541 | -19.1521 | 2.227 | 23.73 | 7.87 | 3.7549 | 2.8351 | -4.647 |  | -14.5859 | -14.405 | 6.7205 |  |  |  |  | -2.0557 | 1.7 | 8.94 | 5.74 | -0.49 | -2.98 |  | -8.0905 | -5.37 | -5.51 | 15.65 | 4.56 | -7.4909 | -3.6909 | -32.8673 | -31.4273 |  | -16.484 | -23.2509 | -23.6497 | -19.7935 | -20.0455 | -11.428 | -142.7619 | 11.5947 |  | -7.5903 | -6.6369 |  | -14.3628 | -14.5427 | -2.564 | -15.8951 | -15.5701 | 7.9149 | 0 | -3.45 | -0.6 | 2.6807 | -21.1473 | -9.8201 | -10.0137 | 10.5226 | 13.8617 | -24.598 | 7.349 |  | 0.2079 | 0 | 0 |  | 14.4012 | 14.2338 | -7.5355 | 13.2357 | 13.1673 | 2.7191 | 12.414 | 15.104 | -14.26 | -2.6107 | 0.1742 | 1.39 | 0.35 | -14.9941 |  | 7.185 | 0.835 |  | 23.92 | -24.2227 | -18.5831 | -1.77 | 23.1789 |  | 21.4337 | -5.1452 | -5.6261 | 1.9571 |  |  | -12.9057 | 46.5811 | 3.969 | -22.6689 | 5.198 | 6.1247 | 127.3424 | -10.5906 | -9.7466 | -6.8535 | 2.9102 | 6.2706 | 6.2977 | 2.3766 | 0 | 0 | -4.19 | 5.6815 | 63.0177 | 16.7136 | 94.1245 | 12.8707 | 13.7165 |  | -15.8663 | 0 | 0 |  |  | -23.9821 | -23.4548 | 0.7786 | 1.1209 | 11.71 | 12.19 | -28.6 | -29 | 0.0888 | -12.96 | 41.5323 | 15.1615 | 15.054 | -17.9 | -30.3 | 7.7 | 7.2 |  |  | -77.356 | 5.7834 | -253.8291 | -8.1553 | -14.2986 | 105.9895 | 57.7176 | 109.9137 | 99.2013 | 46.7502 | 29.4412 | 27.7545 | -0.9534 | 205.2706 | -198.5586 | 159.043 | -139.3383 | -0.8435 | 1.499 | -6.08 | -2.172 | -2.177 | 0.48 | 2.64 | -3.6015 | -8.9647 | 4.1611 | 0.3525 | 0.2 | -0.828 | -0.68 |  | 4.6638 | 4.62 | 3.7591 | 3.9279 |  | 15 | 6.0362 | 0.13 |  | -5.8881 | 0 | 0 | -5.5691 |  | 0 | 6.6686 | -10.3 | -5.5 | 94.8202 | -193.4171
04/05/2026 | 06:30 | 0 | 0 | 2.4757 | -7.8848 | 3.8509 | 7.5636 |  | 13.2978 |  | 13.5518 | 5.6238 | 1.7848 | -22.2 | -24.2 | 0 | 0.828 | -17.6 | 3.115 | -3.6157 | 5.1115 | 5.0094 | 8.7551 | 1.7398 | -0.4324 | 2.0593 |  | -1.2529 | -0.622 | -0.61 | 2.618 | 0 | -11 | 0.052 | 0.241 | -13.06 | -13.07 |  | -11.43 | -11.64 | 5.3037 | 3.7881 | 17.819 | 19.6829 | -18.7608 | -11.5139 | -10.7412 | 13.6339 | 12.819 | -19.6495 | -17.3648 | 33.1728 | 33.6507 | -12.1215 | 14.1068 | -7.1 | -7.1 | -19.986 | -19.0177 | -1.2503 |  | -1.1147 | 1.6541 | 1.2771 | 0.9169 | -65.0044 | 65.8589 | 65.3401 | 33.133 | -82.646 |  |  |  | 7.2352 | 7.58 | 5.78 | -14.32 | 2.62 | -23.3043 | -23.3043 | 21.9995 | 20.7689 | -4.5233 | 25.5391 | 25.2768 | -1.7175 | 32.4789 | 4.4116 | 7.607 | -1.4 | -62.2 | -1.91 | 37.551 | 37.1868 | 35.7189 | 54.5699 | 55.5588 | -18.2684 | -39.0867 | -17.3468 | 2.4756 | 26.15 | 8.8 | 5.1611 | 4.1046 | -4.9821 |  | -33.4505 | -33.4639 | 19.3966 |  |  | -28.9 | -28.8 | -1.8433 | 4.3 | 11.02 | 8.74 | 1.6 | -3.48 |  | -19.8336 | -5.89 | -5.99 | 17.63 | 6.09 | -19.3091 | -10.0727 | -32.5926 | -31.1364 |  | -15.9485 | -23.5415 | -23.5412 | -26.9254 | -29.4554 | -10.922 | -121.5665 | -5.2653 |  | -8.9418 | -8.3662 |  | -8.334 | -8.3288 | -5.636 | -14.9686 | -14.4803 | 10.9956 | 0 | -5.42 | 0 | 3.3529 | -12.5095 | -9.5144 | -9.7279 | 9.5448 | 16.7618 | -26.5898 | 7.4157 |  | 0.5263 | 4.2678 | 4.6987 | 3.7266 | 12.3918 | 11.7219 | -12.8941 | 13.1889 | 12.6852 | -1.5902 | 0 | 17.2427 | -14.68 | -2.3159 | 0.1476 | 1.36 | -0.19 | -17.5725 |  | 7.025 | 0.87 |  | 23.01 | -22.2878 | -15.082 | -2.13 | 22.1433 |  | 21.9537 | -5.2174 | -5.6561 | 2.1276 |  |  | -12.5572 | 48.172 | 4.0781 | -22.1576 | 4.3859 | 4.7231 | 134.112 | -10.5474 | -10.0975 | -6.9819 | 3.0747 | 6.5123 | 6.6378 | 2.5254 | -5.7192 | -5.1809 | -4.61 | 7.5029 | 58.5935 | 18.0862 | 82.19 | 10.608 | 10.97 |  | -16.8357 | -10.3361 | 0 |  |  | -24.4381 | -23.8064 | -4.5758 | -4.4861 | 11.01 | 11.43 | -30.5 | -30.8 | 0.054 | -10.48 | 31.6545 | 19.323 | 18.8467 | -17.8 | -32.4 | 7.7 | 7.2 |  | -18.1346 | -80.4665 | 11.3498 | -257.4621 | -12.2164 | -13.5269 | 100.2116 | 65.8696 | 105.921 | 90.2032 | 36.4455 | 27.1489 | 27.3536 | 1.6017 | 192.8632 | -193.1019 | 148.5921 | -136.4564 | -1.2171 | 1.084 | -7.52 | -2.225 | -2.247 | 2.48 | 1.12 | -3.7121 | -7.0878 | 2.9892 | -0.087 | 1.2 | -2.044 | -2.025 |  |  | 4.1244 | 4.1587 | 3.1547 |  | 16.5 | 5.3418 | 0.44 |  | -5.5329 | 0 | 0 | -5.2366 |  | -5.4012 | 5.634 | -11.5 | -4.8 | 77.1231 | -174.988
04/05/2026 | 07:00 | 0 | 0 | 2.1219 | -7.6456 | -0.0414 | 8.1069 |  | 13.1922 |  | 13.9448 | 5.8078 | 1.8648 | -22.2 | -24.2 |  | 0.828 |  | 3.115 | -3.7169 | 4.8207 | 4.706 | 8.3065 | 1.938 | -0.4333 | 2.0827 |  | -1.3289 | -0.689 | -0.679 | 2.207 | 0 | -11 | -0.52 | 0.227 | -14.16 | -14.16 |  | -11.37 | -11.55 | 0.5234 | 3.8418 | 17.8518 | 19.8716 | -18.621 | -16.2134 | -14.9691 | 17.4209 | 12.8659 | -18.0077 | -16.4128 | 27.6825 | 33.7567 | -10.1311 | 14.0897 | -7.2 | -7.3 | -18.8992 | -19.1123 | -1.6903 |  | -7.0186 | 1.7999 | -0.0948 | 0.0113 | -62.1357 | 59.6026 | 59.5111 | 41.1342 | -80.6014 |  |  |  | 7.2551 | 8.14 | 6.52 | -13.72 | 2.74 | -20.0894 | -20.0894 | 19.2684 | 18.4678 | -3.4227 | 23.4293 | 23.4665 | -6.4466 | 33.225 | 4.7913 | 6.434 | 3.3 | -64.8 | -2.17 | 38.9259 | 38.7708 | 37.3382 | 52.725 | 52.7796 | -23.4549 | -32.0064 | -21.7363 | 2.3857 | 26.89 | 9.2 | 5.7861 | 4.4952 | -4.9747 |  | -34.6927 | -34.9185 | 24.9804 |  |  | -31.5 | -31.2 | -1.5771 | 5.8 | 10.26 | 10.1 | 2.66 | -3.49 |  | -25.3889 | -5.81 | -5.89 | 17.55 | 6.14 | -26.1091 | -13.5182 | -31.383 | -30.5636 |  | -18.3626 | -25.7945 | -26.0252 | -19.6967 | -22.1407 | -10.294 | -130.4005 | -29.7637 |  | -9.8391 | -9.0264 |  | -12.1763 | -11.8482 | 1.04 | -13.0479 | -12.7462 | 8.6058 | 6.37 | -5.49 | 5.1 | 3.487 | -18.5018 | -9.5967 | -9.7092 | 9.509 | 14.1821 | -23.4669 | 8.706 |  | 0.5019 | 3.9204 | 5.1276 | 3.6636 | 9.3776 | 8.7077 | -9.3776 | 12.0107 | 12.0099 | -1.8122 | 0 | 13.893 | -15.75 | -2.303 | 0.1998 | 1.36 | 2.57 | -13.9398 |  | 6.871 | 0.57 |  | 22.75 | -22.6289 | -16.2648 | -2.25 | 21.261 |  | 21.4991 | -5.2735 | -5.5535 | 2.0131 |  |  | -12.2657 | 49.4845 | 3.0397 | -21.9968 | 6.8079 | 4.8578 | 138.2435 | -10.2479 | -9.8466 | -7.2105 | 2.4556 | 6.9225 | 7.0254 | 1.9812 | -14.7763 | -13.2573 | -12.57 | 13.4381 | 71.5118 | 0 | 65.6125 | 0 | 1.1136 |  | -14.278 | 0 | 0 | 3.9979 | 1.3569 | -26.531 | -25.9487 | -4.2359 | -3.8373 | 13.11 | 13.36 | -30.9 | -31.1 | 0.195 | -9.36 | 34.6771 | 15.6651 | 15.6828 | -17.4 | -32 | 9.4 | 8.9 | -18.403 | -18.3513 | -94.6245 | 5.2215 | -250.8479 | -8.9216 | -14.9828 | 73.4428 | 90.3159 | 114.6726 | 70.8991 | 6.8083 | 23.3881 | 24.5862 | -5.4114 | 158.6267 | -182.5531 | 123.789 | -111.4932 | 1.0315 | 0.958 | -7.84 | -2.254 | -2.259 | 2.64 | 1.12 | -3.8656 | -7.2923 | 2.4918 | 0.8804 | 0.6 | -1.429 | -2.032 |  |  | 3.9306 | 4.1724 | 4.1414 |  | 15.3 | 5.0493 | 0.44 |  | -5.5308 | 0 | 0 | -5.3032 |  | -8.1363 | 8.4903 | -9.7 | -6.7 | 72.5411 | -165.4051
04/05/2026 | 07:30 | 0 | 0 | 2.4602 | -8.0639 | 8.35 | 9.7657 |  | 15.4577 |  | 16.8164 | 7.3198 | 3.2874 | -13.32 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 2.7339 | -7.3661 | 5.1659 | 5.124 | 8.8371 | 1.5495 | -0.3041 | 1.9187 |  | -1.1028 | -0.411 | -0.392 | 2.176 | -6.66 | -11 | -0.34 | 0.22 | -12.6 | -12.61 |  | -11.79 | -11.73 | 1.2873 | 3.5736 | 19.2592 | 20.8998 | -21.2143 | -14.3187 | -14.3501 | 25.6024 | 22.8944 | -22.8099 | -19.9251 | 39.4563 | 29.8759 | 10.453 | 12.771 | -7 | -7 | -19.9598 | -20.777 | -1.7569 |  | -4.1066 | 2.4688 | 0.1088 | 0.1418 | -58.9007 | 68.0563 | 68.0257 | 27.0712 | -74.5579 |  |  |  | 11.4366 | 8.97 | 7.21 | -11.82 | 4.87 | -21.295 | -21.161 | 19.4567 | 18.6963 | -4.9442 | 24.2744 | 24.1851 | -3.6668 | 34.6817 | 4.4116 | 6.504 | 10.5 | -66.7 | -2.67 | 42.0856 | 41.8758 | 40.7947 | 53.5058 | 52.8509 | -24.7502 | -33.3634 | -24.429 | 2.3977 | 30.16 | 10.98 | 6.5674 | 5.3741 | -5.6531 |  | -36.1111 | -36.0633 | 27.2456 |  |  | -34.2 | -33.5 | -1.2231 | 8 | 12.58 | 12.74 | 4.48 | -3.78 |  | -25.8665 | -5.75 | -5.91 | 18.99 | 7.7 | -25.0182 | -12.6364 | -33.8808 | -32.0727 |  | -12.8209 | -20.9359 | -21.3576 | -17.947 | -21.4721 | -9.884 | -111.6622 | -49.4456 |  | -10.6676 | -10.3966 |  | -13.8251 | -11.9301 | -5.636 | -15.0413 | -14.7768 | 3.5001 | 6.66 | -2.47 | 2 | 4.3945 | -20.7138 | -9.0105 | -9.064 | 9.1839 | 7.4268 | -19.1035 | 8.0186 |  | 0.1438 | 3.6544 | 3.7006 | 3.3594 | 11.387 | 10.8847 | -10.7172 | 14.7252 | 14.7705 | -2.3185 | 0 | 15.104 | -15.72 | -1.924 | 0.1916 | 1.3 | 2.4 | -15.0135 |  | 6.926 | 0.015 |  | 23.61 | -21.9209 | -16.0632 | -2.56 | 22.6174 |  | 22.5888 | -5.3791 | -5.784 | 2.1238 |  |  | -12.1199 | 53.3005 | 3.9205 | -21.8212 | 5.4403 | 6.1378 | 145.7139 | -9.3155 | -10.6924 | -7.4256 | 2.9165 | 6.8419 | 6.9384 | 2.2476 | -22.1649 | -21.1691 | -15.92 | 18.6028 | 83.2328 | -15.1274 | 46.9634 | -7.9102 | -8.2011 |  | -14.0677 | 0 | 0 |  |  | -27.5198 | -26.9375 | -6.6479 | -6.6456 | 18.29 | 18.37 | -29.9 | -30 | 0.1419 | -6.96 | 38.7047 | 13.8956 | 13.8061 | -16.9 | -31.6 | 10.3 | 10.1 | -18.6092 | -18.5644 | -110.7493 | 3.8794 | -249.1039 | -9.7475 | -19.3734 | 58.1747 | 113.4945 | 107.1314 | 59.8123 | -18.1263 | 17.584 | 17.3003 | 5.0851 | 125.4963 | -181.8676 | 95.6909 | -89.8591 | -1.0291 | 1.085 | -7.68 | -2.185 | -2.191 | 2.64 | 0.48 | -3.7805 | -6.8833 | 1.4084 | 0.499 | 1.3 | -1.193 | -1.509 |  |  | 3.9636 | 3.0296 | 3.899 |  | 14.6 | 4.6462 | 0.43 |  | -5.5791 |  |  | -5.243 |  | -9.3414 | 8.9149 | -9.7 | -7.6 | 64.3553 | -150.7477
04/05/2026 | 08:00 | 0 | 0 | 2.763 | -8.4011 | 9.6372 | 10.7984 |  | 16.3887 |  | 18.6551 | 8.3127 | 4.4433 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -19.8 | 2.7232 | -11.633 | 5.7538 | 5.7613 | 9.9183 | 1.7168 | -0.3657 | 1.9809 |  | -1.2459 | 0.135 | 0.149 | 2.076 | 0 | -11 | -0.562 | 0.216 | -11.21 | -11.21 |  | -10.55 | -10.47 | 1.6825 | 3.4822 | 13.8731 | 17.6215 | -7.0372 | -12.1205 | -13.1233 | 21.1674 | 19.2371 | -13.1812 | -10.1998 | 31.8432 | 43.5576 | 8.8125 | 13.4611 | -6.9 | -6.9 | -23.4071 | -22.04 | -1.6046 |  | -2.5791 | 2.6821 | 0.1463 | 0.1144 | -59.9383 | 73.8853 | 74.16 | -6.3428 | -66.5186 |  |  |  | 17.0251 | 10.06 | 8.37 | -9.5 | 7.28 | -18.3479 | -18.214 | 0 | 28.9224 | -7.6697 | 28.1335 | 28.1509 | -1.8695 | 36.1183 | 4.2153 | 6.796 | 17.6 | -70.7 | -3.28 | 47.5996 | 47.0144 | 45.6529 | 51.1157 | 51.85 | -25.5577 | -34.3094 | -24.4585 | 2.2841 | 34.91 | 13.23 | 8.1299 | 6.9366 | -6.7386 |  | -37.7177 | -37.5489 | 22.2898 |  |  | -37.4 | -37 | -0.8386 | 10.4 | 15.52 | 15.08 | 6.39 | -4.72 |  | -21.7962 | -5.72 | -5.83 | 19.77 | 8.99 | -20.2545 | -10.6455 | -31.213 | -30.1545 | 16.0582 | -3.5656 | -12.5794 | -13.1425 | -21.0616 | -23.3127 | -9.997 | -78.4611 | -59.2553 |  | -11.7573 | -10.9464 |  | -12.0462 | -11.4 | -4.1 | -17.1644 | -16.7888 | 0.8047 | 0 | -3.88 | 0 | 4.7072 | -21.1283 | -8.2338 | -8.4094 | 7.8996 | 4.9404 | -16.0161 | 8.1529 |  | -1.1376 | 5.2025 | 4.2088 | 3.8582 | 8.3728 | 7.8704 | -13.0616 | 14.159 | 13.9115 | -5.8912 |  | 14.6401 | -16.28 | -1.8215 | 0.1476 | 0.64 | 3.27 | -14.3688 |  | 7.197 | 0.266 | 3.5616 | 23.89 | -18.898 | -12.0704 | -2.6 | 23.9385 |  | 23.0172 | -6.57 | -7.0613 | 2.2582 |  |  | -12.3099 | 57.8238 | 3.2513 | -21.4579 | 5.7535 | 5.674 | 157.3933 | -7.6544 | -9.1584 | -9.0569 | 1.6767 | 6.7907 | 6.8435 | 0.9446 | -27.391 | -23.9762 | -14.25 | 16.2544 | 77.8736 | -8.0098 | 38.633 | -13.2125 | -13.8888 |  | -13.3088 | -11.8139 | 0 | 0 |  | -27.0254 | -26.8551 | -12.0724 | -12.2097 | 18.63 | 18.68 | -29.3 | -28.9 | 0.3525 | -0.16 | 38.9399 | 13.5525 | 13.901 | -16.1 | -32 | 10.6 | 10.2 |  | -18.5406 | -117.6111 | 5.2528 | -246.6584 | -9.866 | -19.6327 | 53.7742 | 117.9923 | 102.6801 | 54.5772 | -24.2677 | 19.5966 | 19.4608 | 8.2934 | 115.9139 | -175.1427 | 88.01 | -86.0588 | -1.0291 | 3.651 | -7.84 | -2.172 | -2.185 | 2.8 | -0.16 | -3.4438 | -6.0624 | 1.1154 | 0.676 | 0.2 | 0.193 | -1.047 |  |  | 4.427 | 4.6811 | 3.1825 |  | 14.8 | 4.8467 | 0.53 |  | -6.2667 | 0 | 0 | -5.6045 |  | -10.461 | 10.3715 | -8.5 | -8.6 | 58.7294 | -131.1049
04/05/2026 | 08:30 | 0 | 0 | 1.7746 | -7.1028 | 7.6747 | 12.0867 |  | 18.323 |  | 22.4545 | 10.0337 | 6.1637 | -17.76 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -17.6 | 2.0677 | -8.1216 | 7.3904 | 7.0211 | 12.505 | 2.7062 | -0.3669 | 2.0301 |  | -1.2239 | -0.259 | -0.246 | 2.376 | 0 | -11 | -0.247 | 0.223 | -12.38 | -12.22 |  | -11.9 | -11.87 | 3.681 | 3.3104 | 16.9356 | 20.7723 | -7.4737 | -8.3318 | -8.1823 | 5.4802 | 6.5425 | -13.3461 | -10.6425 | 28.0812 | 28.576 | 15.1552 | 15.1809 | -7 | -7 | -26.8373 | -26.5394 | -2.0238 |  | 3.8072 | 4.1717 | 1.0923 | 0.843 | -105.1973 | 84.933 | 84.9025 | -11.4556 | -73.5108 |  |  |  | 23.3522 | 11.18 | 10.14 | -5.77 | 10.32 | -20.8931 | -20.0894 |  | 35.4092 | -6.3745 | 25.2705 | 25.2825 | 3.7128 | 30.6412 | 3.6393 | 6.305 | 18.1 | -58.1 | -3.81 | 48.8934 | 48.944 | 47.0756 | 51.6639 | 52.0864 | -24.3735 | -39.1179 | -21.7067 | 2.7308 | 36.39 | 14.18 | 10.4736 | 9.2804 | -8.2843 |  | -31.5455 | -31.4023 | 8.219 |  |  | -42.3 | -42.5 | 0.1642 | 13.4 | 16.34 | 18.34 | 8.66 | -4.81 |  | -10.0781 | -5.73 | -5.8 | 18.46 | 11.29 | -10.5273 | -5.4 | -32.0593 | -30.5364 | 25.3535 | 2.2682 | -5.3305 | -5.2874 | -11.6461 | -15.3044 | -9.663 | -71.9736 | -56.9244 |  | -12.2294 | -11.4899 |  | -16.1151 | -15.4175 | 6.672 | -15.6544 | -14.524 | -4.2559 | -15.64 | 0 | 1.8 | 4.8264 | -29.9717 | -9.0529 | -9.245 | 8.856 | 0.0661 | -11.0756 | 7.8728 |  | -1.2611 | 0 | 0 | 0 | 10.5497 | 10.2148 | -15.406 | 16.379 | 16.5294 | -5.7317 |  | 14.7182 | -16.28 | -1.3106 | 0.1916 | 0.84 | 3.11 | -14.8085 |  | 7.231 | 0.321 |  | 25.12 | -17.9016 | -12.1615 | -2.09 | 24.5095 |  | 22.8924 | -6.1621 | -6.6846 | 2.4411 |  |  | -12.9204 | 62.4925 | 2.949 | -20.8129 | 5.5491 | 6.3325 | 144.1104 | -6.9546 | -9.6393 | -8.7009 | 1.8456 | 7.3034 | 7.3656 | 0.7735 | -28.8273 | -26.191 | -10.9 | 13.9719 | 69.2837 | -5.0047 | 39.8335 | -15.071 | -13.748 |  | -12.822 | -9.8708 | -10.5039 |  |  | -24.3117 | -23.8943 | -15.0407 | -15.0236 | 18.8 | 18.88 | -27.7 | -27.7 | 0.2994 | 3.28 | 36.6183 | 15.6133 | 15.0932 | -15.2 | -31.6 | 7.7 | 7.2 | -18.1189 | -18.1534 | -116.6247 | 5.7156 | -246.3694 | -8.7665 | -20.3771 | 53.3632 | 118.2464 | 98.951 | 49.5045 | -23.9909 | 16.3259 | 17.1945 | 12.6588 | 117.0638 | -169.4879 | 94.2524 | -90.508 | -2.0838 | 3.706 | -6.24 | -2.148 | -2.161 | 1.44 | -0.64 | -1.7643 | -5.214 | 0.6455 | 0.557 | 0 | -0.832 | -1.347 |  |  | 3.4076 | 3.5014 | 2.1215 |  | 15.8 | 5.1436 | 0.64 |  | -6.0271 | 0 | 0 | -5.1671 |  | -11.3012 | 11.5429 | -9.2 | -8.1 | 53.0636 | -132.5722
04/05/2026 | 09:00 | 0 | 0 | 1.9051 | -7.2312 | 8.6074 | 13.6011 |  | 20.0632 |  | 24.6639 | 11.2587 | 7.4749 | -15.54 | -22 | -2.2 | 3.312 | -13.2 | 2.0263 | -4.588 | 7.5535 | 7.6763 | 13.0941 | 2.8889 | -0.1925 | 2.0689 |  | -1.3241 | 0.101 | 0.122 | 2.299 | 0 | -11 | -0.207 | 0.219 | -10.2 | -10.28 |  | -11.36 | -11.56 | 5.2897 | 3.1485 | 18.1932 | 22.0056 | -11.5312 | -7.5385 | -7.6117 | 16.3568 | 12.737 | -10.9392 | -8.0756 | 30.3035 | 34.0438 | 7.559 | 12.0539 | -6.9 | -7 | -25.3862 | -24.8735 | -1.8525 |  | 6.3365 | 5.2729 | 2.9032 | 1.9957 | -70.0705 | 86.6115 | 86.7641 | -38.9801 | -40.934 |  |  |  | 27.7332 | 11.32 | 10.62 | -2.31 | 13.06 | -24.51 | -23.9741 |  | 38.8308 | -8.3456 | 23.221 | 23.2852 | 6.299 | 30.2262 | 2.88 | 5.535 | 20.7 | -58.3 | -3.94 | 69.1552 | 0 | 64.598 | 45.7464 | 45.7743 | -24.2362 | -37.0387 | -19.7912 | 2.9813 | 40.64 | 16.23 | 11.7236 | 10.6476 | -8.9458 |  | -31.0252 | -30.9942 | 6.6764 |  |  | -47.4 | -47.3 | 0.6525 | 15.7 | 18.48 | 20.46 | 10.2 | -5.3 |  | -5.8053 | -5.94 | -5.99 | 19.45 | 12.53 | -4.5273 | -2.6909 | -34.4106 | -33.1 | 34.5771 | 11.7013 | 2.1946 | 2.6146 | -18.2591 | -21.9582 | -11.441 | -40.323 | -63.0037 |  | -13.4069 | -12.5145 |  | -12.5369 | -11.8097 | -10.244 | -18.2791 | -17.9981 | 1.4292 | 0 | -3.27 | 0.1 | 5.2155 | -24.5796 | -11.0139 | -11.1908 | 10.0626 | 3.7883 | -15.7965 | 8.1703 |  | 0.8965 | 0 | 0 | 0 | 15.0711 | 14.7362 | -20.5971 | 18.769 | 18.8133 | -8.976 |  | 17.7115 | -15.55 | -1.6109 | 0.1925 | 0.44 | 1.7 | -16.592 |  | 7.221 | 0.314 |  | 24.21 | -15.1933 | -9.0217 | -1.84 | 23.2851 |  | 23.4217 | -8.2327 | -8.6652 | 2.5709 |  |  | -13.8174 | 65.1738 | 3.276 | -21.6251 | 6.4322 | 4.8927 | 151.0046 | -5.9844 | -6.2328 | -12.3828 | 2.2727 | 7.6266 | 7.7769 | 1.6019 | -27.9389 | -26.9677 | -7.96 | 10.9617 | 61.6458 | 6.7328 | 34.6792 | -13.9398 | -12.1444 |  | -12.4349 | 0 | -13.089 |  |  | -23.2461 | -22.6693 | -17.6046 | -17.6697 | 22.9 | 23.02 | -28.3 | -28.7 | 0.2115 | 6.16 | 39.1504 | 19.4383 | 19.1331 | -14.8 | -32 | 5.9 | 5.5 | -18.1397 | -18.0559 | -112.216 | 8.4071 | -251.3642 | -15.5786 | -20.4338 | 55.2658 | 115.3554 | 99.8349 | 50.4083 | -20.4247 | 17.2579 | 15.1367 | 11.9579 | 121.0658 | -169.543 | 97.5729 | -93.814 | 0.8923 | 3.296 | -6.88 | -2.138 | -2.137 | 2.16 | -1.28 | -1.1763 | -4.5396 | 0.0595 | 0.2945 | 0.3 | 0.115 | -0.562 |  |  | 4.4223 | 3.3302 | 3.0655 |  | 14.8 | 4.6007 | 0.68 |  | -5.456 | 0 | 0 | -5.8102 |  | -10.3358 | 10.1003 | -9.9 | -7.7 | 39.2857 | -116.1037
04/05/2026 | 09:30 | 0 | 0 | 2.1294 | -7.388 | 7.9452 | 13.7441 |  | 20.6077 |  | 26.8451 | 12.1676 | 8.3136 | -17.76 | -22 | -2.2 | 3.312 | -13.2 | 2.1402 | -4.8409 | 7.6203 | 7.5458 | 12.9975 | 2.9524 | -0.315 | 2.1416 |  | -1.1645 | 0.034 | 0.064 | 2.937 | 0 | -11 | -0.191 | 0.22 | -10.51 | -10.45 |  | -11.82 | -11.86 | 7.2249 | 3.4524 | 19.749 | 23.6686 | -13.2972 | -7.5719 | -7.4314 | 26.9334 | 26.8147 | -13.4584 | -9.3796 | 30.7973 | 32.9759 | 5.2482 | 17.6031 | -7.4 | -7.3 | -25.3573 | -26.1707 | -1.9516 |  | 6.3454 | 5.3472 | 3.4054 | 2.2602 | -78.8293 | 74.3125 | 73.6411 | -32.9122 | -65.3703 |  |  |  | 28.811 | 12.73 | 11.83 | -1.48 | 14.57 | -22.9025 | -22.7685 |  | 41.3288 | -4.7348 | 7.928 | 7.7107 | 6.1141 | 21.8789 | 3.8356 | 5.886 | 19.9 | -41.5 | -4.16 | 61.0276 |  | 56.4504 | 35.3518 | 37.226 | -19.1131 | -33.3871 | -13.8794 | 3.4788 | 40.6 | 16.47 | 13.2861 | 12.2101 | -10.1887 |  | -22.9873 | -22.6758 | 6.4297 |  |  | -43.1 | -43.5 | 1.8414 | 17.4 | 18.24 | 22.46 | 11.76 | -4.98 |  | -5.6928 | -6.11 | -6.22 | 20.78 | 13.6 | -6.0909 | -3.4273 | -36.1986 | -35.0182 | 38.602 | 12.3348 | 2.5933 | 2.9808 | -14.0859 | -17.1053 | -12.57 | -46.8568 | -71.0209 |  | -13.1081 | -12.427 |  | -11.3846 | -9.4304 | 2.064 | -18.2105 | -17.8376 | 2.5445 | 0 | -5.48 | 2.7 | 5.2459 | -24.2221 | -11.0601 | -11.1053 | 8.9346 | 1.9257 | -20.0049 | 8.2318 |  | 1.3426 | 0 | 0 |  | 13.229 | 12.8941 | -12.8941 | 20.2321 | 20.35 | -2.7545 | 0 | 17.2427 | -14.2 | -1.6091 | 0.1916 | 0.87 | 1.43 | -16.5918 |  | 7.326 | 0.287 |  | 25.37 | -21.2265 | -14.9204 | -1.7 | 25.431 |  | 23.906 | -8.035 | -8.4239 | 2.6399 |  |  | -13.4649 | 68.2359 | 3.4863 | -21.7277 | 4.2588 | 3.5329 | 149.1397 | -5.7965 | -7.2497 | -11.6728 | 2.6837 | 8.2345 | 8.387 | 2.0072 | -25.2895 | -23.7189 | -15.09 | 16.1688 | 43.1744 | 21.2059 | 40.1405 | -17.56 | -16.2732 |  | -12.2144 | -10.4517 | -11.8865 |  |  | -22.3507 | -21.7574 | -19.2668 | -19.3403 | 19.44 | 19.59 | -28 | -27.7 | 0.195 | 7.84 | 34.3975 | 20.6045 | 20.38 | -14.4 | -31.2 | 5.2 | 4.6 | -18.1796 | -18.0584 | -116.954 | 21.505 | -253.8035 | -16.5703 | -20.4467 | 59.9806 | 110.6582 | 92.3843 | 51.0791 | -17.2786 | 17.047 | 19.5069 | 20.1809 | 124.2928 | -169.7402 | 100.1682 | -95.7379 | -0.0452 | 2.706 | -6.56 | -2.2 | -2.206 | 2.4 | -1.28 | -1.081 | -4.6281 | -0.0565 | 0.206 | 0.4 | 0.432 | 0.325 |  |  | 3.6581 | 3.3532 | 3.0969 |  | 14.6 | 3.5461 | 0.83 |  | -5.909 |  |  | -5.8286 |  | -10.7204 | 10.8323 | -9.7 | -7.5 | 26.7228 | -99.2863
04/05/2026 | 10:00 | 0 | 0 | 2.0927 | -7.0904 | 6.6716 | 14.3429 |  | 22.3212 |  | 29.0505 | 13.7756 | 9.7127 | -26.64 | -24.2 | -2.2 | 3.312 | -15.4 | 1.9756 | 6.6293 | 8.2636 | 8.1519 | 13.6824 | 2.9972 | -0.305 | 2.106 |  | -1.1603 | -0.715 | -0.675 | 3.106 | 4.44 | -11 | 0.12 | 0.233 | -12.72 | -12.74 |  | -13.27 | -13.37 | 6.9599 | 3.1876 | 27.3773 | 29.5447 | -2.9732 | -9.1243 | -9.1186 | 12.1528 | 19.2513 | -21.0507 | -18.0857 | 31.5209 | 31.9294 | 56.5664 | 18.3721 | -7.8 | -7.8 | -24.7731 | -24.1678 | -2.4713 |  | 0.2032 | 7.0997 | 3.9827 | 2.7603 | -126.7738 | 118.6864 | 119.4494 | -47.4293 | -41.9256 |  |  |  | 32.194 | 11.64 | 11.21 | -0.84 | 14.52 | -19.0177 | -18.8838 |  | 33.0097 | -4.5483 | 10.819 | 10.6993 | 0.7208 | 29.2158 | 4.4116 | 7.037 | 16.2 | -55.3 | -4.38 | 63.1941 |  | 58.275 | 60.0203 | 60.3042 | -19.7821 | -59.3078 | -13.358 | 3.6823 | 42.58 | 17.36 | 14.5361 | 13.2843 | -10.9987 |  | -30.1577 | -30.5115 | 13.4715 |  |  | -55.4 | -55.3 | 1.9073 | 18.5 | 18.96 | 23.88 | 12.68 | -5.13 |  | -13.8558 | -6.28 | -6.31 | 22.26 | 14.37 | -12.4909 | -6.4455 | -34.3234 | -32.5364 | 41.5868 | 13.4564 | 3.4855 | 4.0691 | -16.9692 | -22.4439 | -13.755 | -32.6003 | -76.0181 |  | -14.7009 | -13.7937 |  | -5.0928 | -5.1437 | -7.172 | -19.1151 | -18.875 | 3.3687 | 0 | -5.52 | 0 | 5.8364 | -11.889 | -10.4718 | -10.6973 | 8.5707 | 3.5433 | -17.4706 | 8.3974 |  | 0.7937 | 0 | 0 | 0 | 8.7077 | 7.703 | -15.2385 | 17.7125 | 17.6706 | -2.3649 | 0 | 18.2193 | -14 | -1.2044 | 0.1916 | 0.4 | 1.35 | -18.1373 |  | 7.249 | 0.283 |  | 25.75 | -22.9709 | -15.6643 | -1.38 | 27.2219 |  | 23.8454 | -8.1449 | -8.7071 | 2.624 |  |  | -13.2705 | 71.8188 | 5.1332 | -21.6715 | 6.3492 | 4.9955 | 145.167 | -5.6907 | -6.731 | -12.3876 | 2.7906 | 8.4762 | 8.5689 | 2.0586 | -24.5058 | -23.6703 | -15.09 | 16.7773 | 44.9963 | 24.6799 | 35.7166 | -17.5548 | -17.7153 |  | -11.5844 | -11.6465 | -11.537 |  |  | -22.9879 | -22.6363 | -20.9315 | -20.1698 | 18.94 | 19.06 | -28.1 | -28.5 | 0.3525 | 8.8 | 38.1515 | 20.1269 | 20.0333 | -13.6 | -31.6 | 5.6 | 5.1 | -18.1816 | -18.0635 | -117.3196 | 22.3634 | -252.1602 | -18.5 | -18.8323 | 60.4182 | 110.8374 | 91.5903 | 53.0403 | -17.9805 | 21.2374 | 18.5855 | 18.3394 | 123.9257 | -169.2366 | 98.2864 | -93.921 | -0.0916 | 3.35 | -7.76 | -2.21 | -2.215 | 3.04 | -2.08 | -1.9252 | -3.6912 | 0.383 | -0.322 | 0.4 | 0.79 | 1.275 |  |  | 4.5966 | 3.4317 | 3.4843 |  | 15.7 | 2.8641 | 0.85 |  | -5.8094 |  |  | -5.5221 |  | -11.1012 | 11.321 | -10.6 | -6.8 | 24.8947 | -89.7261
04/05/2026 | 10:30 | 0 | 0 | 2.0556 | -7.2415 | 4.6987 | 14.0165 |  | 21.9157 |  | 28.8216 | 12.9266 | 12.5019 | -28.86 | -24.2 | 0 | 3.312 |  | 2.481 | -7.1296 | 8.2236 | 8.2351 | 13.7991 | 3.0574 | -0.2705 | 2.0823 |  | -1.2115 | -0.686 | -0.666 | 2.712 | 4.44 | -8.8 | 0.264 | 0.224 | -12.02 | -12.01 |  | -13.68 | -13.8 | 6.8143 | 3.1546 | 28.0343 | 29.988 | -1.6278 | -7.6446 | -7.7458 | 8.9735 | 11.3235 | -19.2877 | -17.937 | 31.7026 | 38.9407 | 59.481 | 17.8196 | -7.6 | -7.6 | -24.7328 | -25.3407 | -2.4891 |  | 3.1732 | 7.5398 | 4.1114 | 2.8405 | -131.6263 | 120.9143 | 121.0974 | -58.6823 | -40.1439 |  |  |  | 33.661 | 12.15 | 11.81 | 0.15 | 15.6 | -20.0894 | -20.0894 |  | 35.7017 | -5.1578 | 10.764 | 10.7398 | 1.9606 | 27.6936 | 4.2153 | 6.534 | 19.2 | -53.8 | -4.73 | 65.1444 |  | 60.705 | 59.8234 | 59.5371 | -18.4356 | -59.8892 | -12.3061 | 3.7786 | 42.63 | 17.32 | 15.6299 | 14.4562 | -11.6134 |  | -29.0825 | -29.2079 | 10.0847 |  |  | -55.4 | -55.4 | 1.8658 | 19.7 | 19.74 | 24.9 | 13.28 | -5.26 |  | -10.8431 | -6.04 | -6.11 | 21.88 | 14.34 | -10.5455 | -5.5 | -34.9507 | -33.2364 | 45.6297 | 17.1637 | 6.7887 | 7.524 | -16.5589 | -21.8616 | -13.554 | -23.2845 | -73.0868 |  | -14.4888 | -13.4699 |  | -4.6415 | -4.7274 | -4.1 | -20.5502 | -20.0941 | 2.718 | 0 | -6.61 | 0 | 6.0556 | -12.3704 | -10.5524 | -10.6639 | 9.6109 | 3.0087 | -16.2081 | 8.3612 |  | 0.7715 | 0 | 0 |  | 10.7172 | 10.5497 | -14.2338 | 18.5888 | 18.5268 | -3.2636 | 0 | 18.2144 | -13.55 | -1.1147 | 0.1998 | 0.38 | 1.65 | -17.706 |  | 7.355 | 0.328 |  | 26.87 | -21.355 | -14.4096 | -1.12 | 28.6266 |  | 24.6842 | -8.368 | -8.9303 | 2.7019 |  |  | -13.598 | 71.5572 | 5.9656 | -21.3981 | 4.074 | 3.4825 | 144.7406 | -5.3286 | -6.7751 | -12.4677 | 1.9237 | 8.5568 | 8.7983 | 1.2887 | -23.2732 | -21.8781 | -12.57 | 14.6848 | 36.3502 | 29.2063 | 35.748 | -17.8884 | -17.9263 |  | -9.7523 | -11.3549 | -12.0718 |  | 0 | -21.9387 | -21.6365 | -21.3347 | -21.1132 | 14.71 | 14.87 | -28.4 | -28.2 | 0.2463 | 9.92 | 36.28 | 20.8091 | 20.7163 | -13.2 | -32.9 | 4.3 | 4.2 | -17.9656 | -17.8759 | -116.5809 | 22.9842 | -251.5841 | -16.8552 | -19.8258 | 58.4521 | 112.1167 | 101.2817 | 49.1393 | -20.4159 | 21.204 | 21.6758 | 10.1934 | 126.924 | -166.5161 | 104.1409 | -100.0585 | -0.7947 | 2.336 | -7.76 | -2.275 | -2.28 | 2.56 | -2.56 | -1.6633 | -3.2212 | 0.206 | -0.8469 | 0.1 | 0.442 | 0.027 |  |  | 4.3165 | 3.5775 | 4.3274 |  | 16.3 | 4.2553 | 0.93 |  | -5.4644 | 0 |  | -5.6395 |  | -12.9663 | 12.8871 | -10.8 | -6.5 | 19.1204 | -84.6695
04/05/2026 | 11:00 | 0 | 0 | 2.1715 | -7.2299 | 4.5268 | 15.1571 |  | 22.4557 |  | 30.2703 | 13.4986 | 13.1361 | -28.86 | -26.4 | 2.2 | 4.14 | -17.6 | 2.4766 | -7.1577 | 8.3899 | 8.2635 | 14.1975 | 2.9517 | -0.427 | 1.9624 |  | -1.1286 | -0.844 | -0.821 | 2.829 | 6.66 | -6.6 | 0.29 | 0.232 | -12.65 | -12.67 |  | -13.93 | -14.09 | 7.3376 | 3.1371 | 28.9074 | 31.1666 | 0.9549 | -9.1415 | -9.1206 | 2.2754 | 2.4711 | -17.7576 | -15.6445 | 26.6408 | 27.3889 | 64.7892 | 17.7621 | -7.7 | -7.7 | -26.5421 | -26.3418 | -2.6332 |  | 2.6735 | 7.7473 | 5.4632 | 3.4345 | -144.9629 | 123.9967 | 123.6915 | -54.6704 | -39.3519 |  |  |  | 36.7148 | 12.59 | 12.07 | 0.84 | 16.76 | -20.0894 | -20.0894 |  | 34.4188 | -5.1048 | 10.4559 | 10.0885 | 2.5773 | 29.0377 | 3.8356 | 7.487 | 22.5 | -55.1 | -4.84 | 66.8142 |  | 62.3214 | 59.315 | 60.0632 | -22.6626 | -58.3214 | -15.79 | 3.7168 | 45.6 | 18.46 | 16.5674 | 15.1398 | -11.9876 |  | -30.2119 | -29.6964 | 11.1983 |  |  | -58 | -57.7 | 1.9073 | 20.9 | 20.1 | 25.86 | 14.28 | -5.5 |  | -11.2056 | -6.22 | -6.14 | 22.99 | 15.14 | -10.4909 | -5.0455 | -34.6299 | -33.3636 | 48.3281 | 19.8028 | 8.808 | 9.1638 | -16.1518 | -20.9868 | -13.55 | -22.7217 | -76.8008 |  | -14.8364 | -13.8325 |  | -4.8865 | -4.8747 | -6.148 | -20.6964 | -20.4842 | 2.6575 | 0 | -4.72 | 0 | 6.2063 | -13.0787 | -10.8433 | -10.9426 | 9.8644 | 2.5136 | -16.3494 | 7.8808 |  | 0.7945 | 0 | 0 |  | 11.0521 | 11.0521 | -15.0711 | 19.3581 | 19.264 | -2.6611 | 9.1595 | 18.9029 | -15.8 | -1.3069 | 0.1916 | 0.25 | 2.23 | -18.6102 |  | 7.714 | 0.252 |  | 24.56 | -22.2774 | -14.3065 | -2.53 | 34.5069 |  | 22.5796 | -7.4638 | -8.0249 | 2.7331 | 0.0668 |  | -12.748 | 71.1141 | 5.9523 | -19.445 | 4.2551 | 4.6814 | 142.6688 | -5.4299 | -6.8582 | -11.5639 | 2.2292 | 8.7619 | 8.9091 | 1.5827 | -15.4275 | -13.8997 | -10.9 | 14.1545 | 37.3576 | 31.533 | 37.44 | -25.1026 | 26.1014 |  | -15.9393 | -11.5436 | 0 |  |  | -22.8341 | -22.6143 | -22.58 | -22.7214 | 16.1 | 16.34 | -28.5 | -28.8 | 0.3708 | 11.36 | 34.8288 | 20.1567 | 19.9607 | -13.2 | -33.3 | 5.6 | 5.1 | -17.7706 | -17.6267 | -117.8242 | 23.2246 | -252.3766 | -16.3218 | -19.9713 | 57.4326 | 111.1348 | 103.4356 | 48.6173 | -18.5052 | 23.3334 | 23.605 | 8.814 | 124.1733 | -166.8266 | 100.2737 | -99.9931 | -0.8191 | 3.667 | -7.6 | -2.261 | -2.266 | 3.2 | -2.72 | -1.5016 | -2.8702 | -0.0565 | -0.7614 | -0.4 | -0.727 | -0.483 |  |  | 4.4389 | 4.9323 | 3.6656 |  | 17.2 | 5.0211 | 0.97 |  | -5.1929 |  |  | -5.0901 |  | -6.353 | 6.7197 | -10.9 | -6.5 | 20.1186 | -80.2341
04/05/2026 | 11:30 | 0 | 0 | 2.3179 | -7.5089 | 3.6904 | 14.5399 |  | 24.6311 |  | 31.0206 | 13.8996 | 13.417 | -28.86 | -24.2 | 2.2 | 4.968 | -15.4 | 2.7026 | -7.3044 | 9.2559 | 9.326 | 15.6787 | 3.4156 | -0.4919 | 1.9797 |  | -1.1881 | -0.622 | -0.605 | 2.342 | 6.66 | -8.8 | 0.15 | 0.221 | -11.14 | -11.25 |  | -14.27 | -14.2 | 7.7099 | 3.0147 | 29.3908 | 31.7544 | -5.3483 | -8.0027 | -7.6718 | 15.0848 | 16.5562 | -21.5774 | -19.4255 | 33.4026 | 32.1896 | 68.7774 | 16.1764 | -7.6 | -7.6 | -25.4548 | -25.1475 | -2.482 |  | 4.8183 | 7.593 | 5.1728 | 3.4004 | -131.4432 | 123.5999 | 123.5694 | -62.8606 | -24.9798 |  |  |  | 37.6628 | 12.88 | 12.62 | 1.87 | 17.23 | -21.9648 | -21.6969 |  | 37.9902 | -5.3331 | 13.7522 | 13.3287 | 4.9717 | 29.6058 | 3.6393 | 7.042 | 29.4 | -57.7 | -4.91 | 72.1428 |  | 67.033 | 55.3504 | 54.8667 | -19.2665 | -56.2805 | -13.2177 | 3.786 | 45.07 | 18.46 | 16.8799 | 15.5304 | -12.2778 |  | -30.8305 | -30.6038 | 11.7245 |  |  | -58.3 | -60.1 | 1.9745 | 21.9 | 20.56 | 26.82 | 14.89 | -5.52 |  | -11.0406 | -5.36 | -5.53 | 24.02 | 16.07 | -8.4364 | -4.5909 | -36.4644 | -34.9636 | 51.7092 | 22.9482 | 11.4696 | 11.7074 | -14.8619 | -19.8597 | -14.003 | -9.4976 | -79.3072 |  | -14.9843 | -14.1038 |  | -5.2351 | -5.3431 | -7.172 | -21.1807 | -21.2663 | 4.3153 | -1.57 | -3.99 | 0 | 6.2106 | -15.638 | -10.8855 | -11.1342 | 9.5164 | 2.5887 | -14.9908 | 7.9811 |  | 1.6361 |  | 0 |  | 13.564 | 13.7314 | -15.2385 | 21.5215 | 20.7839 | -4.0052 | 0 | 18.2242 | -16.76 | -1.415 | 0.1504 | 0.84 | 1.87 | -17.9953 |  | 7.53 | 0.243 |  | 24.86 | -20.4397 | -13.5846 | -2.42 | 34.8168 |  | 22.6275 | -7.728 | -8.2958 | 2.8169 |  |  | -14.2378 | 71.6989 | 6.2098 | -19.206 | 4.9729 | 3.7043 | 144.912 | -4.9573 | -6.5876 | -12.0431 | 2.2711 | 8.9816 | 9.1227 | 1.6168 | -16.1957 | -14.396 | -11.31 | 13.1277 | 32.9519 | 35.0449 | 34.1003 | -24.9079 | 26.9955 |  | -15.5668 | -10.3521 | 0 |  |  | -22.4221 | -22.2518 | -22.7367 | -23.113 | 17.44 | 17.69 | -28.5 | -28.6 | 0.2829 | 11.68 | 33.5374 | 20.3274 | 20.281 | -13.1 | -34.1 | 5.5 | 5 | -17.7665 | -17.8451 | -115.635 | 26.5541 | -253.7515 | -17.1265 | -18.6992 | 59.6322 | 108.2425 | 103.7903 | 50.1582 | -14.7985 | 24.3061 | 24.2825 | 3.7542 | 128.4536 | -167.7899 | 103.7406 | -100.5086 | -0.6555 | 3.313 | -7.6 | -2.257 | -2.262 | 3.04 | -3.12 | -1.3728 | -2.8122 | 0.032 | -1.1124 | -0.2 | -0.281 | 0.048 |  |  | 3.6873 | 3.7976 | 4.0049 |  | 17.1 | 4.5531 | 1.16 |  | -5.7663 |  |  | -5.5443 |  | -6.2251 | 6.5501 | -10.8 | -6.5 | 14.9118 | -68.0999
04/05/2026 | 12:00 | 0 | 0 | 2.2982 | -7.1937 | 3.1446 | 15.1866 |  | 24.9009 |  | 31.1732 | 13.7846 | 13.3678 | -28.86 | -24.2 | 2.2 | 4.968 |  | 2.52 | -6.5092 | 9.0877 | 8.9774 | 15.1131 | 3.2197 | -0.3951 | 2.0259 |  | -1.1379 | -0.805 | -0.8 | 1.884 | 6.66 | -8.8 | 0.328 | 0.209 | -12.16 | -12.24 |  | -13.96 | -14.18 | 7.5307 | 3.1076 | 27.8755 | 30.3014 | -3.319 | -8.4741 | -8.38 | 22.7835 | 18.0107 | -22.6814 | -20.2171 | 34.5529 | 44.4539 | 69.0691 | 16.1419 | -6.6 | -6.6 | -26.4389 | -24.78 | -2.5945 |  | 5.9448 | 6.6503 | 5.0561 | 3.3714 | -140.263 | 124.3934 | 125.0953 | -53.7225 | -27.1309 |  |  |  | 35.7068 | 12.49 | 12.56 | 1.81 | 16.87 | -21.5629 | -21.161 |  | 39.0475 | -4.924 | 12.4031 | 12.4141 | 5.5574 | 28.9496 | 3.6393 | 8.231 | 29.2 | -56.6 | -4.92 | 71.5787 |  |  | 56.0674 | 56.2724 | -20.1905 | -56.7896 | -13.9029 | 3.1492 | 43.38 | 17.79 | 17.5049 | 16.1163 | -12.5996 |  | -30.2133 | -29.9814 | 11.1845 |  |  | -60.6 |  | 1.9061 | 22.1 | 19.82 | 27.2 | 15.07 | -5.22 |  | -12.1807 | -5.3 | -5.28 | 21.46 | 15.78 | -9.1273 | -5.4545 | -36.1673 | -35.4545 | 47.4773 | 19.6054 | 9.0251 | 9.5087 | -10.7865 | -15.3245 | -13.219 | -18.9644 | -80.582 |  | -13.843 | -13.3078 |  | -10.4703 | -10.2496 | 19.472 | -20.6802 | -20.303 | -0.0764 | -12.87 | -4.08 | 1.1 | 5.7509 | -22.8602 | -10.0739 | -10.2491 | 8.1896 | -0.8528 | -14.1537 | 8.237 |  | 1.4458 |  | 0 |  | 12.5592 | 13.229 | -15.9084 | 22.3246 | 21.6508 | -3.7994 |  | 17.8482 | -17.62 | -2.4202 | 0.1678 | 0.97 | 1.06 | -17.6834 |  | 7.555 | 0.053 |  | 23.16 | -20.5849 | -13.5404 | -2.56 | 31.7702 |  | 24.6708 | -8.2785 | -8.6838 | 2.8166 |  |  | -14.6452 | 71.416 | 5.1804 | -20.348 | 4.9463 | 4.025 | 140.1796 | -3.0281 | -7.369 | -5.6744 | 2.2167 | 8.6959 | 8.8221 | 1.6243 | -15.2573 | -14.7747 | -10.9 | 14.1659 | 31.7892 | 29.5357 | 35.3665 | -25.3809 | 25.4705 | 0 | -15.1422 | 0 | 0 |  |  | -23.1252 | -22.9549 | -23.7222 | -24.4916 | 16.72 | 16.96 | -27.7 | -27.7 | 0.51 | 11.36 | 32.9585 | 20.9201 | 20.8336 | -13.5 | -33.3 | 6 | 5.5 | -18.1968 | -18.0057 | -116.48 | 27.0275 | -253.6484 | -16.771 | -19.2333 | 60.5853 | 111.5147 | 105.0723 | 48.9781 | -18.2672 | 21.3335 | 22.5226 | 6.795 | 127.3316 | -169.326 | 102.6537 | -99.2272 | -0.7483 | 3.221 | -7.84 | -2.324 | -2.33 | 3.52 | -3.68 | -1.2837 | -2.4002 | -0.3799 | -1.6403 | 0.4 | 0.681 | -0.172 |  |  | 3.4079 | 3.9339 | 4.2091 |  | 16.6 | 4.954 | 1.22 |  | -5.3838 | 0 | 0 | -4.851 | 0 | -7.1154 | 6.9399 | -11.3 | -6.5 | 16.0736 | -70.4851
04/05/2026 | 12:30 | 0 | 0 | 2.1901 | -7.3192 | 1.584 | 14.8163 |  | 25.6716 |  | 29.851 | 13.3306 | 13.036 | -26.64 | -24.2 | 2.2 | 4.14 | -15.4 | 2.2698 | -5.1467 | 8.0438 | 7.9477 | 13.5546 | 3.2689 | -0.5262 | 2.2473 |  | -1.195 | -0.824 | -0.786 | 1.219 | 6.66 | -8.8 | 0.178 | 0.181 | -12.53 | -12.52 |  | -13.65 | -13.79 | 7.1477 | 3.1943 | 25.7211 | 27.7932 | -5.8277 | -9.5953 | -8.482 | 8.0665 | 17.5007 | -21.0942 | -19.6762 | 36.9501 | 48.0629 | 72.2166 | 16.4454 | -6.7 | -6.7 | -25.3155 | -25.1361 | -2.4505 |  | 3.2741 | 6.9303 | 5.3021 | 3.3665 | -144.1084 | 121.6162 | 122.013 | -49.2512 | -36.6862 |  |  |  | 33.661 | 11.99 | 11.68 | 0.8 | 16.44 | -19.8215 | -19.4196 |  | 36.7989 | -3.7082 | 10.5709 | 10.6127 | 2.5155 | 29.1101 | 4.032 | 7.479 | 28.1 | -56.1 | -4.75 | 69.7323 |  | 64.8445 | 57.0252 | 56.9289 | -21.5316 | -54.5339 | -15.4884 | 3.3492 | 43.34 | 17.86 | 17.3486 | 15.921 | -12.0816 |  | -30.1051 | -30.3213 | 14.595 |  |  | -58.4 | -57.6 | 1.6034 | 22.4 | 18.9 | 27.44 | 15.27 | -4.8 |  | -14.4858 | -6.07 | -6.16 | 23.35 | 15.08 | -12.6545 | -6.6182 | -35.3401 | -34.3091 | 45.0959 | 18.522 | 7.9165 | 8.4186 | -15.0273 | -17.8927 | -13.337 | -24.3259 | -80.0161 |  | -14.4294 | -13.0851 |  | -7.207 | -7.469 | 3.088 | -18.6399 | -18.6883 | 1.9657 | 0 | -4.01 | -1.1 | 5.9234 | -16.7806 | -9.9879 | -10.1418 | 8.1466 | 0.8505 | -12.5422 | 8.1193 |  | 1.4967 | 0 | 0 |  | 11.0521 | 10.5497 | -14.2338 | 21.0084 | 20.3889 | -3.4445 |  | 17.3355 | -17.68 | -2.1071 | 0.2355 | 1.25 | 1.9 | -17.0407 |  | 7.547 | 0.058 |  | 23.2 | -21.2616 | -13.8452 |  | 32.1536 |  | 23.8526 | -8.3028 | -8.85 | 2.7335 |  |  | -15.2679 | 68.738 | 4.9393 | -20.6471 | 4.2881 | 4.1295 | 139.0289 | -3.6471 | -6.3156 | -5.6317 | 2.3712 | 8.4396 | 8.5927 | 1.7765 | -17.2722 | -14.0692 | -12.15 | 15.4647 | 37.1054 | 27.802 | 38.7209 | -25.8639 | 26.2652 |  | -14.9264 | 0 | 0 |  |  | -23.1527 | -22.6748 | -22.2592 | -22.3088 | 15.45 | 15.69 | -28.8 | -28.5 | 0.195 | 10.08 | 34.9118 | 21.6646 | 21.1328 | -13.6 | -32.2 | 6 | 5.5 |  | -17.9775 | -119.5195 | 24.2011 | -254.5979 | -14.4848 | -17.7237 | 57.4262 | 111.428 | 105.2705 | 49.2823 | -20.3503 | 26.2379 | 22.5799 | 6.9945 | 125.5839 | -165.1991 | 99.6394 | -97.9489 | -0.6091 | 3.084 | -9.2 | -2.352 | -2.358 | 4 | -2.16 | -2.2542 | -3.6027 | -0.2914 | -1.1398 | 0.3 | -0.863 | -0.763 |  |  | 4.4914 | 6.0152 | 5.0882 |  | 16.4 | 4.0947 | 1.13 |  | -5.7321 |  |  | -5.3917 |  | -6.6766 | 6.8781 | -10.7 | -6.5 | 20.9344 | -71.2557
04/05/2026 | 13:00 | 0 | 0 | 2.0626 | -7.0944 | 3.0673 | 14.2924 |  | 25.4979 |  | 28.6388 | 12.3896 | 12.01 | -28.86 | -24.2 | -2.2 | 3.312 |  | 2.5537 | -4.3779 | 7.4681 | 7.3555 | 12.6772 | 3.0626 | -0.4574 | 2.0768 |  | -1.1748 | -0.787 | -0.778 | 0.67 | 6.66 | -11 | 0.311 | 0.164 | -12.43 | -12.4 |  | -14.21 | -14.24 | 6.472 | 3.6566 | 24.5024 | 26.6813 | -3.3524 | -8.3956 | -8.3823 | 2.8478 | 2.9054 | -20.675 | -18.6339 | 27.5735 | 28.1316 | 72.6609 | 18.0723 | -7.5 | -7.4 | -27.5985 | -27.3604 | -2.3649 |  | 2.3105 | 6.8986 | 5.1499 | 3.3558 | -152.5315 | 121.4331 | 120.3039 | -42.7294 | -46.9434 |  |  |  | 32.4136 | 11.26 | 10.88 | -0.41 | 15.18 | -17.1423 | -17.0084 |  | 31.7418 | -2.0056 | 12.1571 | 12.163 | 2.2384 | 30.5811 | 3.8356 | 6.407 | 29.7 | -59 | -4.88 | 70.3908 |  | 64.9839 | 59.105 | 59.1133 | -21.5841 | -54.84 | -15.4666 | 3.3415 | 41.55 | 16.92 | 16.5674 | 15.0421 | -11.4824 |  | -31.7577 | -30.8695 | 17.278 |  |  |  |  | 1.5253 | 21.9 | 18.2 | 27.16 | 15 | -4.54 |  | -16.6459 | -6.34 | -6.55 | 22.86 | 14.76 | -13.1091 | -6.8545 | -32.7182 | -31.1909 | 43.5306 | 16.618 | 7.0065 | 6.569 | -11.699 | -14.9619 | -12.957 | -31.7292 | -77.4638 |  | -13.1894 | -12.7711 |  | -8.3316 | -8.7011 | 17.936 | -19.3516 | -19.0289 | -2.7505 | 0 | -5.84 | -2 | 5.7206 | -19.2401 | -10.2191 | -10.3244 | 8.1013 | -0.4416 | -11.8094 | 8.2115 |  | 1.5323 | 4.1859 | 4.9898 | 3.3993 | 9.0426 | 8.5403 | -14.0663 | 17.9305 | 18.0267 | -3.6892 | 0 | 18.0337 | -17.37 | -2.0137 | 0.1907 | 0.92 | 1.28 | -17.5583 |  | 7.615 | 0.185 |  | 22.26 | -21.488 | -13.2005 | -2.93 | 30.4937 |  | 23.82 | -8.0672 | -8.507 | 2.6087 |  |  | -15.0017 | 68.0398 | 4.2605 | -20.8065 | 4.0348 | 4.6711 | 141.745 | -3.5204 | -6.503 | -5.6683 | 1.6857 | 8.2199 | 8.2763 | 1.0187 | -17.4998 | -17.0312 | -12.99 | 17.901 | 39.2813 | 22.614 | 39.4278 | -27.8772 | 24.1672 |  | -16.0072 | -10.8145 | 0 |  |  | -22.7187 | -22.1804 | -21.3824 | -20.8586 | 9.88 | 10.09 | -30.9 | -30.8 | 0.3708 | 9.92 | 33.3622 | 21.1117 | 21.5006 | -14 | -34.1 | 5.6 | 5 | -17.9068 | -17.8694 | -123.7909 | 21.8252 | -251.9404 | -13.9993 | -20.1772 | 56.1726 | 115.2402 | 101.7479 | 46.4252 | -22.0651 | 21.4104 | 24.9877 | 8.3386 | 121.8194 | -164.2572 | 102.2972 | -97.3326 | -0.4211 | 2.096 | -9.28 | -2.343 | -2.347 | 4.88 | -3.28 | -2.1431 | -2.8977 | -0.087 | -0.2914 | 0 | -2.261 | -4.229 |  |  | 4.7513 | 4.2739 | 3.6648 |  | 17.5 | 4.6399 | 1.08 |  | -5.5833 |  |  | -5.4253 |  | -6.3011 | 6.7672 | -11.9 | -5.7 | 26.932 | -76.2388
04/05/2026 | 13:30 | 0 | 0 | 2.2564 | -7.3682 | 3.5927 | 13.8635 |  | 24.3639 |  | 26.18 | 11.3717 | 10.9885 | -24.42 | -24.2 | 0 | 3.312 | -15.4 | 2.6439 | -4.8984 | 7.6045 | 7.4524 | 12.5878 | 4.0963 | -0.3213 | 2.1156 |  | -1.1393 | -0.551 | -0.549 | 0.668 | 2.22 | -8.8 | 0.008 | 0.165 | -10.65 | -10.7 |  | -14.19 | -14.2 | 6.6499 | 3.6518 | 24.0468 | 26.2871 | -7.5976 | -7.0607 | -6.6652 | 13.4869 | 15.0405 | -23.3642 | -21.7935 | 30.7768 | 31.2172 | 73.1284 | 17.5029 | -7.2 | -7.2 | -26.6264 | -26.2624 | -2.2943 |  | 3.9999 | 6.7133 | 5.1486 | 3.3177 | -134.7392 | 116.8859 | 116.9164 | -47.8563 | -41.9389 |  |  |  | 30.3778 | 11.12 | 10.86 | -1.03 | 14.57 | -17.1423 | -17.0084 |  | 32.7364 | -1.4842 | 12.6219 | 12.7857 | 3.3974 | 27.9489 | 4.032 | 5.636 | 24.6 | -52.7 | -4.96 | 68.4201 |  | 63.2307 | 56.0261 | 55.6273 | -17.9609 | -55.2405 | -11.326 | 3.1619 | 40.67 | 16.27 | 15.4736 | 14.0656 | -11.3095 |  | -28.4121 | -28.2864 | 10.7976 |  |  | -56 | -55.2 | 1.6412 | 21 | 18.74 | 26.6 | 14.49 | -4.88 |  | -12.0107 | -6.29 | -6.39 | 21.94 | 14.7 | -10.6727 | -5.6727 | -31.0993 | -30.0636 | 44.998 | 16.8275 | 7.7358 | 7.672 | -8.3508 | -17.8869 | -13.246 | -24.8789 | -76.7394 |  | -13.0778 | -13.1065 |  | -6.1073 | -6.9004 | 8.208 | -16.727 | -16.9647 | -1.7963 | 0 | -5.09 | 3.2 | 5.7415 | -14.8017 | -9.6391 | -9.9635 | 8.6314 | -0.6558 | -15.1378 | 8.3196 |  | 0.3104 | 0 | 0 | 0 | 8.8752 | 8.5403 | -10.2148 | 17.8013 | 17.8053 | -0.301 | 10.6312 | 16.3101 | -17.29 | -2.0137 | 0.1907 | 0.84 | 2.26 | -15.7923 |  | 7.556 | 0.261 | 3.7786 | 22.92 | -23.7402 | -16.6294 | -3.45 | 31.5562 |  | 24.1967 | -8.3311 | -8.818 | 2.5661 |  |  | -14.2484 | 70.9264 | 5.1863 | -20.8905 | 5.607 | 5.8454 | 150.4844 | -2.6902 | -6.5604 | -6.2546 | 1.982 | 7.839 | 7.9351 | 1.2559 | -17.9456 | -16.2248 | -13.41 | 16.859 | 37.5609 | 25.1479 | 38.31 | -28.5695 | 24.5399 |  | -15.6676 | 0 | -11.1879 |  |  | -22.7736 | -22.1913 | -20.8378 | -20.905 | 15 | 15.23 | -30.2 | -30 | 0.195 | 9.92 | 34.4995 | 19.5776 | 19.7692 | -14 | -33.3 | 5.6 | 5 | -17.6739 | -17.6902 | -124.1229 | 23.0228 | -252.1913 | -13.6041 | -20.5906 | 57.1918 | 114.4721 | 105.6695 | 47.2848 | -20.3291 | 23.0795 | 23.0659 | 7.4019 | 119.4966 | -165.0078 | 102.2159 | -99.5186 | -0.6091 | -0.003 | -8.08 | -2.26 | -2.264 | 3.92 | -2.72 | -2.0029 | -3.2792 | -0.087 | -0.1144 | -0.8 | -2.584 | -2.988 |  |  | 4.0991 | 3.221 | 3.8323 |  | 16.8 | 5.8453 | 1.14 |  | -5.8831 |  |  | -5.4992 |  | 0 | 6.999 | -11.2 | -6.2 | 26.0609 | -74.8096
04/05/2026 | 14:00 | 0 | 0 | 2.1603 | -7.2113 | 3.122 | 13.4315 |  | 24.7587 |  | 26.2894 | 11.6236 | 11.3223 | -26.64 | -24.2 | -2.2 | 4.14 | -15.4 | 2.6376 | -4.7716 | 7.368 | 7.192 | 12.3856 | 2.5241 | -0.1638 | 2.0114 |  | -1.1243 | -0.608 | -0.583 | 1.573 | 4.44 | -8.8 | 0.075 | 0.192 | -11.04 | -11.06 |  | -14.48 | -14.42 | 6.7282 | 3.4807 | 24.8412 | 27.0891 | -6.763 | -6.395 | -6.2853 | 3.8108 | 3.748 | -21.601 | -19.4319 | 26.7457 | 27.2642 | 76.6188 | 16.7701 | -7.7 | -7.7 | -27.6959 | -27.7218 | -2.3839 |  | 4.8651 | 6.8961 | 5.0441 | 3.3653 | -141.7584 | 118.8085 | 118.839 | -47.6394 | -40.4943 |  |  |  | 32.683 | 11.67 | 11.28 | -0.05 | 15.79 | -17.5442 | -17.2763 |  | 33.724 | -2.1668 | 12.3724 | 11.9736 | 4.6037 | 27.5205 | 3.6393 | 7.28 | 24.6 | -53.1 | -4.91 | 69.4385 |  | 63.8832 | 56.6657 | 56.7506 | -18.2945 | -56.3655 | -11.8928 | 3.2382 | 42.07 | 16.91 | 15.6299 | 14.2609 | -11.3381 |  | -28.5498 | -28.1939 | 9.6031 |  |  |  |  | 1.8134 | 21 | 17.74 | 26.14 | 14.39 | -4.56 |  | -10.6831 | -6.55 | -6.69 | 23.33 | 15.13 | -9.9818 | -5.2 | -30.8399 | -29.8727 | 46.6679 | 18.783 | 9.1162 | 9.4413 | -13.8575 | -20.6544 | -13.318 | -26.012 | -77.0474 |  | -13.0439 | -13.0024 |  | -3.7883 | -3.6859 | -8.708 | -16.5408 | -16.034 | 1.4199 | 6.39 | -2.9 | -0.3 | 5.6011 | -9.3304 | -10.5415 | -10.7948 | 8.9725 | 2.5603 | -14.7772 | 8.3345 |  | 1.6473 | 0 | 0 | 0 | 9.3776 | 8.8752 | -10.7172 | 17.1168 | 17.3231 | -0.9616 | 10.2977 | 15.6167 | -17.78 | -2.1199 | 0.1476 | 0.99 | 2.69 | -15.4002 |  | 7.517 | 0.337 |  | 22.85 | -23.2078 | -16.2633 | -3.43 | 31.5028 |  | 24.0138 | -8.3769 | -8.8514 | 2.658 |  |  | -13.7575 | 70.9137 | 4.7145 | -20.8051 | 5.5058 | 5.4213 | 149.2982 | -2.2453 | -6.5033 | -6.616 | 1.8816 | 7.9489 | 8.0933 | 1.2189 | -17.601 | -17.0742 | -12.99 | 16.2078 | 36.7082 | 28.0435 | 40.3168 | -28.0331 | 24.7673 |  | -15.0651 | -9.976 | -11.0525 |  |  | -21.4607 | -21.274 | -21.2602 | -21.1326 | 15.78 | 16.03 | -28.7 | -28.4 | 0.3177 | 9.04 | 26.401 | 22.6571 | 22.5549 | -13.9 | -32.4 | 4.7 | 4.2 | -17.9441 | -17.9039 | -122.3284 | 23.6614 | -252.3178 | -13.7441 | -18.8985 | 56.1862 | 113.3571 | 103.1639 | 45.4206 | -21.1205 | 21.6009 | 22.2067 | 6.9321 | 121.5482 | -163.9401 | 103.9665 | -100.4523 | -1.4051 | 1.238 | -7.76 | -2.283 | -2.289 | 3.44 | -3.28 | -1.5089 | -3.1907 | -0.1144 | -0.087 | -0.6 | -1.781 | -1.831 |  |  | 3.8219 | 3.9835 | 2.5711 |  | 15.7 | 6.7825 | 1.11 |  | -5.774 |  |  | -5.9055 |  | -7.7611 | 7.7499 | -10.3 | -6.9 | 23.5605 | -75.6352
04/05/2026 | 14:30 | 0 | 0 | 2.1115 | -7.2374 | 0.4302 | 13.3072 |  | 25.2904 |  | 28.7055 | 12.7866 | 12.3821 | -26.64 | -24.2 |  | 3.312 | -15.4 | 2.5642 | -5.788 | 7.6698 | 7.747 | 12.9904 | 2.8998 | -0.2698 | 2.1223 |  | -1.0985 | -0.605 | -0.593 | 2.214 | 4.44 | -11 | 0.248 | 0.212 | -11.55 | -11.63 |  | -13.07 | -13.25 | 6.6297 | 3.1943 | 25.9281 | 28.402 | -9.4738 | -12.224 | -11.5753 | 13.0931 | 11.8823 | -23.354 | -20.5595 | 29.6837 | 40.4444 | 84.3604 | 15.7124 | -7.6 | -7.5 | -21.2248 | -21.1043 | -3.5681 |  | 14.5943 | 8.22 | 4.849 | 3.195 | -131.0159 | 121.7383 | 121.4941 | -63.0916 | -26.4218 |  |  |  | 40.0879 | 13.05 | 12.98 | 2.82 | 18.21 | -21.4289 | -21.295 |  | 38.1188 | -5.3874 | 12.5301 | 12.7554 | 15.2029 | 28.1548 | 3.2596 | 5.799 | 29.1 | -57.1 | -5.12 | 73.4065 |  | 68.2743 | 59.5905 | 59.0259 | -25.1747 | -54.8831 | -19.7218 | 3.176 | 46.21 | 19.09 | 17.8174 | 16.4093 | -13.0895 |  | -30.4622 | -30.1653 | 7.4282 |  |  | -60.5 | -62.4 | 2.9913 | 21.6 | 18.82 | 26.8 | 14.86 | -4.79 |  | -9.4005 | -7.9 | -8.05 | 26.68 | 16.23 | -6.9091 | -4.0636 | -35.6567 | -34 | 55.0048 | 24.1878 | 14.6285 | 13.8173 | -13.698 | -20.666 | -13.506 | -8.0005 | -79.623 |  | -14.0861 | -13.5071 |  | -9.8295 | -11.4724 | 4.624 | -19.6882 | -20.7154 | 1.0786 | -4.68 | 0 | -14.9 | 5.6683 | -21.5834 | -9.9127 | -9.9618 | 7.9013 | -5.1754 | -10.4847 | 8.0381 |  | 1.7325 | 0 | 0 |  | 13.0616 | 12.7267 | -16.0758 | 20.7438 | 20.7367 | -3.6643 | 9.2075 | 21.2955 | -16.2 | -2.1181 | 0.1916 | 1.15 | -0.91 | -20.3541 |  | 7.11 | 0.337 |  | 22.4 | -21.9016 | -13.8566 | -3.3 | 32.5174 |  | 25.3775 | -8.2059 | -8.6409 | 2.6575 |  |  | -13.5275 | 74.1933 | 5.2206 | -21.1452 | 4.7692 | 5.4365 | 155.0034 | -2.0927 | -8.194 | -6.0592 | 2.1922 | 8.3224 | 8.3791 | 1.608 | -16.867 | -15.8062 | -10.9 | 11.939 | 30.2422 | 34.1601 | 35.6875 | -25.6078 | 26.0187 |  | -14.6701 | -11.7231 | 0 |  |  | -21.2136 | -20.9114 | -21.7657 | -21.2596 | 16.85 | 17.1 | -27.7 | -27.9 | 0.195 | 8.64 | 26.2755 | 23.0525 | 22.9595 | -13.9 | -31.5 | 4.2 | 3.8 | -17.6918 | -17.669 | -116.5862 | 27.9235 | -255.7173 | -16.9413 | -19.7048 | 58.9086 | 109.6478 | 105.6307 | 49.3438 | -16.9107 | 22.8232 | 20.7643 | 5.461 | 130.2607 | -167.3675 | 107.639 | -103.3265 | -1.4051 | 1.314 | -7.68 | -2.265 | -2.271 | 3.6 | -2.72 | -1.3102 | -3.2517 | -0.087 | -1.1124 | 0 | -0.709 | -1.447 |  |  | 4.8611 | 4.2469 | 2.5513 |  | 15.6 | 5.8601 | 1.21 |  | -6.0452 |  |  | -5.3687 |  | -7.1648 | 7.8238 | -11.1 | -6.6 | 11.5682 | -66.9339
04/05/2026 | 15:00 | 0 | 0 | 2.0809 | -7.4538 | 5.6024 | 11.8631 |  | 15.943 |  | 29.4316 | 13.0476 | 12.702 | -28.86 | -24.2 |  | 3.312 |  | 2.4322 | -8.6233 | 7.905 | 7.6745 | 13.2365 | 2.6065 | -0.3867 | 2.0119 |  | -1.2129 | -0.787 | -0.804 | 2.6 | 8.88 | -11 | 0.282 | 0.212 | -12.87 | -12.88 |  | -12.99 | -13 | 7.4266 | 3.1762 | 26.4995 | 29.0338 | -5.8733 | -13.5 | -13.5049 | 13.869 | 15.3889 | -20.7552 | -19.3186 | 32.2525 | 33.3963 | 82.3835 | 16.5206 | -7.5 | -7.5 | -20.2365 | -20.587 | -4.9949 |  | 12.7434 | 8.3967 | 3.5136 | 2.5134 | -145.1765 | 121.189 | 121.189 | -49.4273 | -29.8514 |  |  |  | 38.9801 | 12.8 | 13.06 | 2.78 | 17.45 | -21.8308 | -21.9648 |  | 38.5493 | -5.7445 | 12.7925 | 12.9832 | 12.628 | 30.8561 | 3.456 | 5.104 | 32.4 | -60.3 | -5.15 | 74.1227 |  | 68.6058 | 59.058 | 59.084 | -29.9788 | -50.4886 | -23.1335 | 3.5598 | 45.77 | 18.98 | 17.9736 | 16.7999 | -13.0741 |  | -31.8537 | -31.9707 | 12.9782 |  |  | -62.5 | -60.4 | 2.6202 | 21.7 | 18.4 | 26.8 | 14.85 | -4.84 |  | -14.0708 | -8.76 | -8.85 | 27.97 | 16.51 | -12.4545 | -5.5818 | -36.9077 | -35.8727 | 51.4401 | 23.1254 | 11.7063 | 11.6015 | -15.6608 | -19.6636 | -12.499 | -16.2306 | -82.5606 |  | -13.5083 | -12.8864 |  | -11.3953 | -11.3976 | 10.256 | -19.9705 | -19.6275 | 0.816 | -5.54 | -4.17 | 12.9 | 5.5016 | -21.768 | -10.7534 | -10.8994 | 8.9256 | 2.8789 | -13.7652 | 8.2538 |  | 1.341 | 0 | 0 | 0 | 13.3965 | 13.229 | -16.7456 | 21.6094 | 21.7475 | -4.4379 | 0 | 20.7047 | -16.64 | -2.4184 | 0.1476 | 1.02 | -0.76 | -20.4448 |  | 7.079 | 0.246 |  | 22 | -20.9131 | -12.8485 | -3.2 | 31.6864 |  | 25.3004 | -8.1138 | -8.5425 | 2.6944 |  |  | -13.8177 | 74.7519 | 4.1212 | -20.8459 | 4.9314 | 5.3871 | 148.5143 | -2.3503 | -8.0763 | -6.091 | 2.4331 | 8.4323 | 8.6085 | 1.8049 | -15.8671 | -14.6107 | -10.48 | 12.7026 | 30.3171 | 31.178 | 35.2301 | -24.5287 | 27.3602 |  | -14.9837 | 0 | 0 |  |  | -21.5047 | -20.9828 | -20.7822 | -20.7529 | 16.99 | 17.24 | -28 | -28.5 | 0.195 | 6.24 | 32.3368 | 21.6692 | 21.4491 |  | -32.9 | 4.7 | 4.2 |  |  | -116.7447 | 33.6281 | -255.8385 | -17.0779 | -19.9742 | 61.1495 | 106.7778 | 105.0769 | 51.4111 | -13.4167 | 21.4315 | 24.1165 | 4.3712 | 133.7439 | -166.826 | 108.6939 | -101.9759 | -0.4211 | 1.342 | -7.84 | -2.318 | -2.317 | 3.12 | -2.96 | -1.3666 | -3.0442 | 0.0015 | -1.3169 | 0.7 | -1.396 | -0.605 | 3.7182 | 4.3867 | 3.4172 | 3.4241 | 3.0403 |  | 16.6 | 4.6377 | 1.19 |  | -5.7483 |  |  | -5.3912 |  | -6.1511 | 6.4097 | -11 | -6.1 | 12.3045 | -67.0964
04/05/2026 | 15:30 | 0 | 0 | 2.3568 | -7.7421 | 8.8819 | 12.9109 |  | 15.9487 |  | 30.3893 | 13.3706 | 13.122 | -31.08 | -24.2 | 2.2 | 3.312 |  | 2.4171 | -8.0469 | 8.0847 | 7.9383 | 13.7261 | 2.787 | -0.3764 | 2.1205 |  | -1.2735 | -0.849 | -0.831 | 2.455 | 8.88 | -8.8 | 0.323 | 0.21 | -13.1 | -13.22 |  | -13.08 | -12.97 | 8.121 | 3.061 | 26.1418 | 28.6734 | -3.603 | -12.8197 | -12.3726 | 20.6682 | 20.1018 | -21.9613 | -19.8715 | 33.4779 | 35.1011 | 74.3763 | 16.8379 | -7.7 | -7.6 | -23.0323 | -22.8199 | -3.5536 |  | 14.2826 | 8.4423 | 3.7225 | 2.4724 | -150.3036 | 126.4381 | 125.2174 | -57.0373 | -25.124 |  |  |  | 40.7964 | 13.47 | 13.26 | 3 | 18.14 | -21.295 | -21.5629 |  | 37.2412 | -5.7573 | 12.8748 | 12.5482 | 13.8874 | 30.5459 | 3.6393 | 4.399 | 29.5 | -60 | -5.01 | 74.1376 |  | 68.7533 | 58.5176 | 58.3497 | -26.3172 | -54.9743 | -20.0434 | 3.9659 | 47.49 | 19.83 | 17.3486 | 15.921 | -12.1416 |  | -31.1767 | -31.2923 | 11.2322 |  |  | -62.3 | -62.3 | 2.0123 | 21.3 | 20.44 | 26.52 | 14.74 | -5.72 |  | -11.9307 | -8.78 | -8.9 | 28.67 | 16.73 | -9.1636 | -5.4727 | -35.7972 | -34.6 | 52.07 | 23.5129 | 12.4831 | 12.7636 | -8.4203 | -12.7219 | -11.224 | -14.1885 | -76.0751 |  | -12.8313 | -12.1945 |  | -10.3147 | -13.1966 | 47.636 | -18.2676 | -17.5536 | 2.5308 | -8.3 | -7.22 | 4.5 | 5.28 | -24.2728 | -10.6847 | -11.0221 | 8.717 | 5.2514 | -11.9133 | 7.9948 |  | 1.0758 | 0 | 0 | 0 | 12.7267 | 13.229 | -15.406 | 21.0005 | 21.2436 | -3.082 | 0 | 20.6802 | -16.3 | -1.6072 | 0.2264 | 0.73 | -0.08 | -20.754 |  | 7.295 | -0.116 | 1.8662 | 22.44 | -22.2877 | -13.8331 |  | 32.7888 |  | 24.7629 | -8.1523 | -8.7168 | 2.6649 |  |  |  | 74.2826 | 4.5346 | -20.8871 | 6.8636 | 6.7561 | 147.1842 | -2.3784 | -7.5792 | -6.1943 | 3.2183 | 8.6227 | 8.7667 | 2.145 | -15.1203 | -14.6349 | -10.48 | 13.9965 | 36.5784 | 33.4201 | 37.4047 | -23.1349 | 29.3761 |  | -14.8346 | -9.6525 | -12.5714 |  |  | -22.2847 | -22.1089 | -21.0879 | -21.3663 | 18.35 | 18.62 | -28.3 | -27.8 | 0.1767 | 6.56 | 27.2897 | 21.378 | 20.9968 | -14.4 | -32.4 | 5.6 | 5 | -17.5761 | -17.5398 | -110.0353 | 29.5414 | -255.5086 | -16.0776 | -17.8286 | 60.6494 | 107.5448 | 106.731 | 50.8386 | -14.9971 | 20.1618 | 20.5097 | 0.6226 | 133.7151 | -167.6944 | 112.5352 | -105.2107 | -0.4211 | 1.23 | -7.2 | -2.296 | -2.302 | 2.8 | -2.64 | -1.3899 | -3.2517 | 0.0015 | -1.6098 | 0.5 | 0.995 | 0.691 | 3.7401 | 4.3815 | 3.9654 | 3.6546 | 3.5733 |  | 16.5 | 3.1966 | 1.11 |  | -6.006 |  |  | -5.6138 |  | -6.648 | 6.8309 | -11.8 | -5.9 | 18.5124 | -73.6275
04/05/2026 | 16:00 | 0 | 0 | 2.843 | -8.1682 | 9.0607 | 13.0959 |  | 14.9414 |  | 29.1028 | 12.9096 | 12.4094 | -28.86 | -24.2 | 2.2 | 3.312 |  | 2.4607 | -7.5642 | 7.2513 | 7.0488 | 12.2857 | 3.0038 | -0.2105 | 1.0782 |  | -1.0492 | -0.977 | -0.963 | 3.051 | 8.88 | -8.8 | 0.464 | 0.221 | -13.94 | -14.02 |  | -13.01 | -12.98 | 7.6078 | 3.1642 | 26.5771 | 29.1273 | -1.3098 | -13.6492 | -13.7287 | 2.539 | 2.6698 | -18.4004 | -16.7406 | 28.2001 | 29.2057 | 75.3503 | 17.5804 | -7.4 | -7.4 | -22.9451 | -23.0449 | -3.8665 |  | 12.1836 | 8.463 | 3.7985 | 2.4513 | -164.3726 | 125.6447 | 125.2174 | -41.7705 | -43.5539 |  |  |  | 40.8264 | 13.26 | 13.37 | 3 | 17.37 | -21.0271 | -21.0271 |  | 35.6254 | -6.8734 | 11.4151 | 11.6858 | 12.0477 | 30.7633 | 3.8356 | 3.271 | 28.9 | -60.4 | -5.08 | 72.4173 |  | 67.2403 | 60.9462 | 61.0705 | -30.157 | -53.5478 | -23.735 | 3.9794 | 47.85 | 19.75 | 17.0361 | 15.6281 | -11.567 |  | -31.7267 | -31.8548 | 14.4119 |  |  | -60.5 | -60.7 | 2.0782 | 20.8 | 19.42 | 26.08 | 14.05 | -5.48 |  | -14.1458 | -8.71 | -8.84 | 28.23 | 16.81 | -11.3273 | -6.5182 | -36.213 | -34.6455 | 51.7601 | 22.1975 | 10.9417 | 11.6218 | -20.1664 | -23.656 | -11.453 | -28.2588 | -79.0151 |  | -14.258 | -13.5697 |  | -5.4859 | -5.695 | -6.66 | -20.2507 | -20.0053 | 5.2326 | 0 | -3.19 | 0 | 5.5499 | -11.7273 | -9.6339 | -9.9255 | 8.8824 | 6.0824 | -20.4466 | 8.2847 |  | -0.1328 | 2.4502 | 2.7127 | 0 | 12.5592 | 12.2243 | -13.7314 | 20.7548 | 20.7372 | -1.7227 | 10.8862 | 21.0806 | -16.12 | -1.9075 | 0.2181 | 0.87 | -0.2 | -20.9481 |  | 7.161 | 0.876 |  | 21.56 | -23.8093 | -15.2047 | -3.14 | 30.8159 |  | 24.7193 | -8.2344 | -8.712 | 2.7088 |  |  | -14.0031 | 74.2937 | 4.4898 | -20.5629 | 5.4992 | 5.9858 | 144.8555 | -2.945 | -7.2806 | -6.0472 | 2.7484 | 8.5348 | 8.6718 | 2.2789 | -12.9024 | -10.3691 | -11.73 | 14.4487 | 34.1612 | 31.1033 | 40.1068 | -20.5199 | 31.1131 |  | -15.6199 | -9.8055 | 0 |  |  | -23.6251 | -23.0977 | -18.9597 | -19.5583 | 15.6 | 15.88 | -29 | -29.3 | 0.3873 | 2.88 | 28.6875 | 21.3705 | 21.3195 | -14.4 | -33.2 | 6.9 | 6.3 | -17.7964 | -17.9531 | -108.8275 | 29.302 | -257.84 | -16.3896 | -17.0594 | 65.0394 | 103.2532 | 108.5432 | 56.9221 | -11.9575 | 25.4724 | 22.2119 | -0.9685 | 139.9766 | -173.7341 | 110.1819 | -106.5957 | -0.4211 | 1.266 | -7.44 | -2.321 | -2.327 | 2.88 | -2.88 | -0.6697 | -2.6932 | 0.325 | -1.7563 | -0.1 | -1.323 | 0.323 |  |  | 3.8977 | 3.9722 | 3.5571 |  | 16.5 | 3.6151 | 1.1 |  | -5.6514 |  |  | -5.5106 |  | -5.6734 | 6.0072 | -11.9 | -5.7 | 17.6249 | -78.7693
04/05/2026 | 16:30 | 0 | 0 | 2.9681 | -8.3448 | 8.9192 | 12.4367 |  | 14.6999 |  | 28.55 | 12.5046 | 12.1788 | -28.86 | -24.2 | 2.2 | 3.312 |  | 2.4937 | -8.0798 | 6.9037 | 6.6919 | 11.759 | 3.035 | -0.2429 | 0.9346 |  | -1.1607 | -0.865 | -0.836 | 2.904 | 6.66 | -8.8 | 0.272 | 0.224 | -13.25 | -13.16 |  | -12.88 | -12.98 | 7.5088 | 3.1726 | 25.2603 | 27.4904 | -3.4712 | -11.6109 | -11.5867 | 12.3588 | 12.8855 | -21.2046 | -19.3409 | 38.0045 | 39.8874 | 69.8249 | 18.1923 | -7.9 | -7.9 | -23.023 | -22.7437 | -3.5413 |  | 14.4645 | 7.7713 | 3.2077 | 2.1159 | -153.9048 | 123.3253 | 122.6233 | -34.5307 | -38.47 |  |  |  | 39.4691 | 12.97 | 12.98 | 2.24 | 16.68 | -24.1081 | -23.8402 |  | 41.3901 | -7.0583 | 10.8401 | 11.0369 | 14.592 | 29.6358 | 3.8356 | 4.66 | 24.6 | -57.2 | -5.29 | 70.051 |  | 64.4361 | 61.6147 | 61.6686 | -25.7959 | -57.9082 | -19.9244 | 4.0548 | 46.13 | 19.24 | 16.5674 | 15.3351 | -11.9383 |  | -29.9966 | -30.1334 | 10.7541 |  |  | -62.7 | -61.3 | 2.3419 | 20.1 | 18.84 | 25.16 | 13.68 | -5.05 |  | -12.2807 | -7.92 | -8.03 | 26.84 | 15.87 | -9.8727 | -5.3182 | -39.4527 | -37.7091 | 50.4388 | 18.6238 | 7.0779 | 9.2376 | -15.065 | -26.7368 | -12.596 | -37.8809 | -62.4271 |  | -12.6012 | -13.0768 |  | -8.8644 | -8.0257 | -15.364 | -19.6011 | -19.2898 | 8.4791 | 5.97 | 0 | 0 | 5.2719 | -16.6193 | -9.7418 | -9.9888 | 8.9246 | 14.5312 | -20.5903 | 8.0349 |  | 0.0678 | 0 | 0 |  | 14.2338 | 13.7314 | -11.8894 | 22.8272 | 22.6693 | 0.7404 | 12.5723 | 20.6412 | -15.62 | -2.1181 | 0.1907 | 1.27 | -1.32 | -20.0623 |  | 7.707 | 0.417 | 3.9584 | 23.45 | -24.9224 | -16.2871 | -2.76 | 32.6303 |  | 24.549 | -8.2132 | -8.6735 | 2.7541 |  |  | -13.9375 | 74.7682 | 4.9376 | -20.8029 | 4.5628 | 5.544 | 141.8483 | -2.9671 | -7.2065 | -6.2448 | 3.3294 | 8.7179 | 8.8854 | 2.8716 | -2.7802 | 0 | -8.38 | 11.3146 | 28.9192 | 39.4301 | 54.0095 | -10.702 | 40.2965 |  | -16.2724 | 0 | 0 |  |  | -22.6912 | -21.697 | -16.0039 | -15.8098 | 18.35 | 18.8 | -26.4 | -27 | 0.1767 | -1.44 | 27.3209 | 21.0919 | 20.8818 | -15.2 | -29.4 | 5 | 4.6 | -17.589 | -17.6904 | -96.5804 | 31.3782 | -257.0657 | -13.9608 | -13.4422 | 81.1698 | 83.9126 | 119.5093 | 69.7357 | 12.8572 | 19.2179 | 15.1262 | -9.9663 | 169.7678 | -181.1626 | 136.7124 | -125.2178 | -1.991 | 1.925 | -6.08 | -2.276 | -2.283 | 1.52 | -0.8 | -1.9641 | -5.1835 | 0.557 | 0.8804 | -0.1 | -0.174 | -0.106 |  |  | 5.1334 | 6.3228 | 3.4077 |  | 13.3 | 6.5395 | 0.96 |  | -5.6186 |  |  | -5.3887 |  | -4.6007 | 5.1192 | -9 | -7.8 | 17.7643 | -90.5228
04/05/2026 | 17:00 | 0 | 0 | 2.7831 | -8.3083 | 9.5366 | 12.3281 |  | 13.5043 |  | 25.8562 | 11.2237 | 10.771 | -28.86 | -24.2 | -2.2 | 3.312 |  | 2.1966 | -7.2109 | 6.2264 | 5.7538 | 10.1624 | 1.4701 | -0.2346 | 0.8576 |  | -1.1386 | -0.963 | -0.949 | 2.7 | 6.66 | -11 | 0.328 | 0.224 | -14.19 | -14.17 |  | -12.59 | -12.61 | 7.3111 | 3.3065 | 24.582 | 27.098 | 0.0489 | -11.7706 | -11.5241 | 3.0664 | 3.1471 | -19.0913 | -17.2353 | 30.1097 | 30.3077 | 66.8635 | 19.2888 | -8 | -8 | -24.0499 | -24.0792 | -3.8793 |  | 14.0477 | 7.4144 | 2.2653 | 1.5063 | -170.6595 | 124.5155 | 123.8136 | -15.8968 | -54.6448 |  |  |  | 35.7967 | 12.12 | 11.8 | 0.08 | 15.68 | -26.2514 | -26.2514 | 24.8271 | 24.0307 | -3.9992 | 11.2788 | 10.871 | 14.0121 | 32.7084 | 4.032 | 5.056 | 30.5 | -63.4 | -5.08 | 52.8491 | 53.4425 | 50.6003 | 67.8078 | 67.7929 | -26.0682 | -61.1234 | -20.7289 | 3.9865 | 44.1 | 18.29 | 15.9424 | 14.4562 | -11.3262 |  | -34.3594 | -33.8122 | 11.1343 |  |  | -59.6 | -59 | 2.2504 | 18.4 | 18.06 | 23.38 | 12.26 | -5.05 |  | -11.6632 | -8.45 | -8.69 | 28.07 | 15.36 | -14.7091 | -7.4818 | -38.9342 | -37.3909 | 43.2267 | 14.2836 | 4.0885 | 4.1998 | -14.5653 | -19.1461 | -12.841 | -59.102 | -37.7458 |  | -12.8904 | -11.1422 |  | -12.3449 | -12.9631 | 9.744 | -20.8878 | -20.9203 | 7.8669 | -10.55 | -3.21 | 0 | 4.7666 | -22.0103 | -9.6856 | -9.7928 | 9.6519 | 9.7341 | -17.4862 | 7.8752 |  | 0.5253 | 0 | 0 | 0 | 17.5829 | 16.7456 | -11.387 | 21.9716 | 21.6249 | 1.8315 | 12.7054 | 18.3999 | -17.15 | -2.7187 | 0.2007 | 0.58 | -0.61 | -19.2215 |  | 7.482 | 0.306 |  | 22.04 | -24.0086 | -16.5064 | -2.55 | 30.6365 |  | 22.2185 | -7.5443 | -8.2375 | 2.811 |  |  | -14.543 | 70.0904 | 5.5134 | -21.0381 | 5.2129 | 4.8338 | 127.312 | -3.9979 | -5.5804 | -8.3585 | 3.2269 | 8.5055 | 8.561 | 2.7957 | 1.1268 | 3.6679 | -5.45 | 10.3327 | 27.7896 | 46.576 | 69.6625 | -2.1277 | 47.2536 |  | -17.8685 | -11.783 | -12.204 | 15.2736 | 15.0695 | -20.1369 | -19.1481 | -12.0897 | -11.7479 | 13.89 | 14.43 | -29.5 | -29.3 | 0.2646 | -3.76 | 34.2892 | 21.2231 | 20.936 | -15.3 | -33.3 | 3.6 | 3 | -17.5401 | -17.5208 | -86.7335 | 32.2009 | -256.6445 | -8.0368 | -9.0732 | 94.834 | 66.2648 | 114.3704 | 82.9057 | 32.9457 | 18.4042 | 16.2627 | -6.9056 | 194.5303 | -182.928 | 157.9755 | -144.4691 | -3.0213 | 1.531 | -6.72 | -2.274 | -2.279 | 2.08 | -1.2 | -2.0772 | -4.5701 | 1.6709 | -2.1378 | 1.1 | 0.498 | -0.828 |  |  | 3.4044 | 2.3502 | 2.033 |  | 18.2 | 4.3459 | 0.92 |  | -6.013 |  |  | -5.2394 |  | -2.342 | 2.7516 | -13.7 | -3.5 | 30.819 | -106.7785
04/05/2026 | 17:30 | 0 | 0 | 2.6564 | -8.0907 | 9.9486 | 11.2987 |  | 11.8252 |  | 23.9173 | 10.3137 | 9.9725 | -28.86 | -22 |  | 2.484 | -13.2 | 3.0894 | -7.6778 | 6.0857 | 5.8604 | 10.2691 | 1.7869 | -0.1321 | 0.8844 |  | -1.0911 | -0.865 | -0.884 | 2.716 | 6.66 | -11 | 0.111 | 0.224 | -13.88 | -13.93 |  | -11.33 | -11.57 | 6.7851 | 3.555 | 22.0368 | 23.4153 | -2.2013 | -14.4881 | -13.9602 | 16.7473 | 16.0976 | -22.621 | -19.3626 | 47.0036 | 49.1631 | 60.9856 | 17.7486 | -6.5 | -6.5 | -21.8204 | -20.2945 | -2.7434 |  | 9.0085 | 6.0698 | 1.1387 | 0.788 | -164.3421 | 114.9937 | 114.9937 | -7.6061 | -63.8217 |  |  |  | 31.4256 | 11.42 | 11.81 | -1.62 | 10.89 | -23.9741 | -23.8402 | 23.5101 | 22.4461 | -3.1135 | 11.6059 | 11.722 | 9.0663 | 34.7495 | 1.9244 | 3.994 | 32 | -70.5 | -4.82 | 51.3731 | 50.8866 | 49.3272 | 68.2842 | 68.6649 | -28.9902 | -55.3555 | -24.5108 | 3.4099 | 41.95 | 17.23 | 15.3174 | 14.0656 | -11.8022 |  | -36.4914 | -35.7929 | 7.6142 |  |  | -59.4 | -57.3 | 1.828 | 17.2 | 15.76 | 22.34 | 11.42 | -4.25 |  | -9.3505 | -7.23 | -7.14 | 25.4 | 13.89 | -9.7455 | -5.2273 | -36.641 | -35.3455 | 37.6608 | 11.2429 | 1.9731 | 2.5347 | -22.0825 | -27.5547 | -12.923 | -70.946 | -7.9937 |  | -10.6813 | -9.9646 |  | -4.6562 | -4.4939 | -5.636 | -19.8433 | -19.62 | 9.5871 | 0 | -3.41 | 0 | 4.668 | -7.4542 | -9.9159 | -9.9623 | 9.7548 | 12.5244 | -24.8366 | 7.7992 |  | 0.887 | 0 | 0 | 0 | 14.4012 | 14.2338 | -7.0332 | 18.6779 | 18.5199 | 4.2455 | 14.7978 | 17.8433 | -17.12 | -2.2078 | 0.2007 | 1.23 | 0.93 | -17.5323 |  | 7.466 | -0.099 |  | 21 | -25.0381 | -18.2438 | -2.34 | 28.2511 |  | 19.6935 | -5.07 | -5.5005 | 2.8851 |  |  | -15.3521 | 63.9652 | 4.7824 | -20.0466 | 4.9861 | 4.4976 | 116.1769 | -4.255 | -8.3729 | -12.2482 | 2.3925 | 8.3077 | 8.4898 | 1.7408 | 12.7191 | 13.1925 | -3.77 | 4.9192 | 17.3751 | 56.0156 | 94.6832 | 2.471 | 49.9302 |  | -17.7958 | 0 | 0 |  |  | -12.5122 | -12.265 | -11.9152 | -11.6828 | 6.74 | 6.71 | -28.4 | -27.7 | 0.3342 | -0.96 | 48.7399 | 25.9096 | 25.5559 | -15.2 | -36.3 | -2.7 | -3.4 | -17.4832 | -17.2622 | -95.1814 | 18.5261 | -238.0595 | 13.5146 | -5.7814 | 92.599 | 63.944 | 128.6656 | 70.4628 | 32.724 | 25.3358 | 24.5885 | -23.9236 | 204.0375 | -162.8926 | 193.5717 | -171.708 | -1.803 | 1.387 | -7.52 | -2.321 | -2.327 | 2.48 | -0.96 | -2.8051 | -4.9485 | 1.3199 | -2.3728 | 1.9 | -0.065 | -0.269 |  |  | 3.4429 | 3.6513 | 2.8076 |  | 20.1 | 3.0321 | 0.93 |  | -5.9729 |  |  | -5.4941 |  | 0 | 0 | -15.9 | -1.1 | 51.1501 | -125.8194
04/05/2026 | 18:00 | 0 | 0 | 2.9346 | -8.2096 | 3.9213 | 10.2797 |  | 10.7038 |  | 20.0509 | 8.3117 | 8.1271 | -28.86 | -22 | -2.2 | 1.656 | -13.2 | 2.3663 | -4.4556 | 5.1778 | 4.9227 | 8.9822 | 1.5742 | -1.2075 | 0.8 |  | -1.1662 | -0.983 | -0.98 | 2.374 | 8.88 | -11 | -0.164 | 0.226 | -13.98 | -14.01 |  | -12.18 | -12.09 |  | 3.5709 | 21.1 | 23.3443 | 5.0579 | -10.3563 | -10.2395 | 2.7261 | 2.8209 | -17.4912 | -15.4469 | 28.3831 | 29.1503 | 41.2822 | 6.3559 | -4.4 | -4.4 | -25.9417 | -25.6916 | -2.4232 |  | 3.0524 | 4.784 | 1.3575 | 0.8946 | -161.3513 | 96.7131 | 96.8657 | 18.0354 | -79.7756 |  |  |  | 26.1664 | 10.81 | 11.46 | -3.6 | 7.81 | -22.7685 | -22.2327 | 21.5942 | 20.8358 | -3.5068 | -3.8837 | -3.7885 | 3.1239 | 33.1294 | 1.9244 | -2.73 | 36.8 | -64.6 | -4.35 | 43.8276 | 43.3606 | 42.0577 | 56.1814 | 56.0742 | -23.055 | -46.6786 | -19.0218 | 3.9424 | 40.39 | 16.39 | 15.9424 | 14.7491 | -12.5463 |  | -34.0952 | -33.3511 | 8.9155 |  |  | -51.7 | -53.3 | 1.1151 | 17.6 | 16.82 | 22.5 | 11.57 | -4.26 |  | -10.2881 | -3.68 | -3.74 | 19.91 | 14.38 | -11.0727 | -5.5727 | -38.3133 | -37.0273 | 29.6909 | 6.5071 | -2.3897 | -2.0934 | -17.7649 | -22.8455 | -13.366 | -98.3705 | -17.5554 |  | -6.2428 | -5.7533 |  | -8.7143 | -8.5353 | 8.72 | -23.0601 | -23.0976 | 4.7999 | -17.03 | -3.41 | 0 | 4.4382 | -14.693 | -9.2899 | -9.4506 | 9.4061 | 7.6783 | -19.4741 | 8.0038 |  | 0.0309 | 0 | 0 | 0 | 12.0569 | 11.8894 | -4.019 | 19.7116 | 19.5224 | 6.1858 | 16.3946 | 16.5005 | -16.64 | -2.5063 | 0.2804 | 1.21 | 0.7 | -17.1667 |  | 7.314 | 0.397 |  | 24.5 | -27.0803 | -19.791 | -1.64 | 22.5043 |  | 19.2677 | -4.1502 | -4.5407 | 3.1223 |  |  | -13.0961 | 56.2535 | 3.8902 | -18.777 | 5.518 | 6.4494 | 112.1992 | -4.2559 | -9.4575 | -11.3591 | 2.1138 | 8.7765 | 8.9645 | 1.6036 | 12.2974 | 12.5623 | -8.38 | 8.7994 | 30.9002 | 39.3978 | 83.7371 | 4.6839 | 49.9302 |  | -19.6992 | 0 | 0 | 29.9126 | 29.0263 | -20.5818 | -20.06 | -18.3168 | -17.8413 | -6.88 | -6.39 | -31.8 | -31.9 | 0.0705 | -0.24 | 32.4916 | 28.0866 | 27.9494 | -16.1 | -35.8 | 4.7 | 4.2 | -17.9332 | -17.8397 | -79.0672 | 36.1568 | -285.2308 | 5.0008 | -10.6243 | 104.3848 | 57.1268 | 158.3175 | 34.4583 | 47.0836 | 35.6242 | 36.2146 | -53.9123 | 252.519 | -129.8679 | 133.9313 | -113.4197 | -0.5847 | 1.2 | -9.12 | -2.483 | -2.487 | 3.76 | -0.48 | -3.5609 | -5.565 | 1.7014 | -2.8702 | 1.6 | -2.922 | -3.429 | 0 | 0 | 3.9348 | 3.6312 | 3.7556 |  | 19.8 | 2.1662 | 0.88 |  | -5.9231 |  |  | -5.7372 |  | 0 | 0 | -15 | -2.9 | 51.0716 | -128.4512
04/05/2026 | 18:30 | 0 | 0 | 3.3713 | -8.9481 | 0.9817 | 11.5976 |  | 12.5227 |  | 21.1266 | 8.8447 | 8.5742 | -28.86 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -17.6 | 2.5006 | -3.8975 | 6.5744 | 6.5117 | 11.3031 | 1.3003 | -1.6928 | 0.7652 |  | -1.2662 | -0.888 | -0.873 | 2.184 | 8.88 | -4.4 | -0.239 | 0.228 | -12.89 | -12.93 |  | -11.84 | -11.76 |  | 3.5586 | 22.256 | 24.4905 | 0.7478 | -9.7803 | -9.5901 | 1.9886 | 2.1092 | -18.0302 | -15.7451 | 26.0699 | 26.4582 | 49.1738 | 5.5035 | -4.4 | -4.4 | -25.5409 | -24.959 | -2.3336 |  | 5.0886 | 5.3914 | 1.4529 | 0.9616 | -145.1765 | 98.2085 | 97.5676 | 11.4422 | -68.799 |  |  |  | 29.28 | 11.43 | 12.88 | -2.22 | 8.03 | -23.3043 | -23.1704 | 22.8873 | 22.3633 | -1.9665 | -5.0864 | -5.1904 | 4.7487 | 29.6112 | 1.728 | -3.29 | 37.2 | -60.6 | -4.11 | 44.1058 | 44.0713 | 42.2838 | 54.3916 | 54.9632 | -24.582 | -46.2916 | -19.9952 | 3.9767 | 39.31 | 16.22 | 15.6299 | 14.2609 | -12.1434 |  | -30.7211 | -30.6096 | 8.4777 |  |  | -52 | -52.7 | 0.838 | 16.4 | 16.94 | 20.96 | 10.3 | -4.05 |  | -8.3105 | -3.32 | -3.3 | 19.09 | 14.17 | -8.2727 | -4.4182 | -38.6 | -37.0636 | 30.6445 | 7.2572 | -2.4345 | -1.9611 | -19.0797 | -25.3442 | -13.155 | -88.7891 | -36.1667 |  | -5.487 | -4.9567 |  | -6.9461 | -5.8727 | -10.244 | -22.31 | -22.1183 | 7.0621 | -12.87 | -2.18 | -0.1 | 4.517 | -11.4036 | -9.3109 | -9.5223 | 9.9755 | 11.0157 | -21.1856 | 8.0334 |  | -0.1847 | 0 | 0 |  | 13.3965 | 13.3965 | -7.8704 | 19.7078 | 19.9184 | 3.9048 | 14.8217 | 19.2447 | -16.06 | -2.0137 | 0.2804 | 1.53 | 0.24 | -20.4273 |  | 7.071 | 0.36 |  | 22.94 | -26.6037 | -18.8448 | -1.93 | 21.8861 |  | 18.8963 | -5.2758 | -5.8588 | 3.319 |  |  | -12.8571 | 54.3999 | 3.718 | -17.5244 | 4.7307 | 4.9138 | 121.4668 | -3.4164 | -7.1011 | -12.0539 | 2.7067 | 9.0768 | 9.2651 | 2.2595 | 7.8537 | 10.7369 | -9.64 | 12.1578 | 35.7156 | 38.9917 | 71.2663 | 3.0344 | 49.9302 |  | -18.5661 | -9.7606 | 0 |  |  | -26.2344 | -26.1794 | -16.9724 | -16.9117 | 1.22 | 1.6 | -32 | -31.8 | 0.054 | -2.08 | 37.262 | 18.2021 | 18.0787 | -16.5 | -34.1 | 10.3 | 9.8 | -18.1804 | -18.1298 | -77.0231 | 39.3981 | -292.7791 | -5.7499 | -12.1407 | 112.9064 | 50.6086 | 148.9713 | 48.7866 | 53.6907 | 26.0199 | 25.3191 | -38.9295 | 253.3294 | -148.12 | 114.4762 | -98.2219 | -1.991 | 1.072 | -8.4 | -2.46 | -2.459 | 3.76 | -1.04 | -3.157 | -5.037 | 1.5244 | -3.5142 | 2.9 | -0.704 | -1.224 |  |  | 3.8499 | 3.1727 | 4.3855 |  | 18.1 | 5.1628 | 0.71 |  | -5.4033 |  |  | -4.9359 |  | 0 | 0 | -13.2 | -4.7 | 42.4341 | -119.5358
04/05/2026 | 19:00 | 0 | 0 | 3.757 | -9.6028 | -0.1975 | 12.3815 |  | 13.2343 |  | 21.504 | 9.0167 | 8.6673 | -28.86 | -26.4 | 4.4 | 1.656 |  | 1.8698 | -3.4896 | 7.0298 | 6.8041 | 12.14 | 0.9079 | -1.7141 | 0.7454 |  | -1.4102 | -0.809 | -0.792 | 2.795 | 8.88 | -4.4 | -0.4 | 0.254 | -13.12 | -13.2 |  | -11.51 | -11.59 |  | 3.4879 | 22.6255 | 24.8847 | 0.3864 | -9.6747 | -9.4934 | 1.5749 | 1.8239 | -17.5606 | -15.546 | 25.554 | 26.0251 | 48.7001 | 5.4548 | -4.5 | -4.4 | -24.8132 | -24.6408 | -2.3195 |  | 3.2696 | 5.1273 | 1.5362 | 0.8935 | -137.4248 | 95.2177 | 95.2177 | 16.0125 | -67.9142 |  |  |  | 27.2142 | 10.77 | 12.32 | -3.93 | 6.75 | -21.6969 | -21.5629 | 22.236 | 21.163 | -0.2688 | -4.217 | -4.4478 | 3.1634 | 29.5563 |  | -3.218 | 37.3 | -62.2 | -4.09 | 42.8808 | 42.5845 | 41.6595 | 53.7302 | 54.1745 | -23.2933 | -43.8691 | -19.473 | 4.0451 | 37.63 | 14.85 | 14.2236 | 12.8937 | -11.5292 |  | -31.0993 | -30.4858 | 8.6888 |  |  |  | -50.4 | 0.8099 | 15.3 | 13.98 | 19.94 | 9.45 | -2.9 | 10.168 | -9.508 | -4.06 | -4.1 | 20.47 | 13.51 | -10 | -5.1909 | -36.6447 | -35.7545 | 27.1491 | 6.5664 | -3.1322 | -2.6438 | -23.3586 | -30.8247 | -13.084 | -91.6043 | -33.8508 |  | -5.252 | -4.5589 |  | -3.9729 | -4.0429 | -17.412 | -19.8662 | -19.5799 | 11.2736 | 0 | 2.66 | 0 | 4.4749 | -5.6926 | -8.1322 | -8.3778 | 8.3028 | 14.9259 | -24.434 | 8.0096 |  | -0.1533 | 4.4645 | 4.4035 | 3.4974 | 11.387 | 11.0521 | -6.8657 | 17.9498 | 17.7867 | 3.2598 | 14.0086 | 17.2915 | -17.87 | -1.9075 | 0.2886 | 1.11 | 2.21 | -17.4913 | 0 | 7.018 | 0.175 |  | 22.43 | -25.9731 | -18.0018 | -2.18 | 20.7427 |  | 19.8292 | -4.3061 | -4.8105 | 3.3869 |  |  | -12.3878 | 52.259 | 3.9744 | -18.0165 | 5.1885 | 4.8054 | 124.2072 | -3.5372 | -10.1224 | -10.9621 | 1.8571 | 9.0402 | 9.2571 | 1.4251 | 6.7852 | 9.6258 | -10.06 | 13.2475 | 38.2048 | 37.0447 | 70.7111 | 0 | 49.9302 |  | -18.3775 | 0 | 0 |  |  | -26.954 | -26.4102 | -18.3397 | -18.3618 | 0.27 | 0.66 | -32 | -32.1 | 0.0192 | -2.32 | 33.5575 | 19.2234 | 19.0969 | -16.9 | -34.9 | 11.4 | 11 |  |  | -73.7148 | 42.8304 | -294.0601 | -9.7158 | -12.3687 | 111.9167 | 52.4723 | 151.6875 | 47.2398 | 48.233 | 30.7446 | 28.54 | -43.0974 | 252.2286 | -147.9 | 110.9873 | -98.6376 | -1.8494 | -1.23 | -8.96 | -2.453 | -2.456 | 4.56 | -2.16 | -3.1317 | -4.2466 | 1.0575 | -3.5447 | 2.7 | -0.725 | -1.371 |  |  | 4.3844 | 3.301 | 2.7674 |  | 17.9 | 6.3969 | 0.77 |  | -5.7046 |  |  | -4.9285 |  |  |  | -12.7 | -4.9 | 42.0135 | -120.9091
04/05/2026 | 19:30 | 0 | 0 | 3.8238 | -9.7411 | 0.6015 | 11.9569 |  | 12.6783 |  | 21.2912 | 8.9117 | 8.6087 | -28.86 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -17.6 | 2.2196 | -3.4819 | 7.241 | 7.1246 | 12.3735 | 1.8189 | -1.7879 | 0.7446 |  | -1.2844 | -0.548 | -0.542 | 2.698 | 6.66 | -4.4 | -0.513 | 0.251 | -12.24 | -12.35 |  | -11.35 | -11.37 | 5.3037 | 3.4238 | 22.0739 | 24.2419 | -3.4007 | -8.2595 | -8.1058 | 2.3073 | 2.4385 | -18.879 | -16.7461 | 25.4157 | 26.2521 | 51.8016 | 5.2349 | -4.4 | -4.3 | -24.144 | -23.908 | -2.0768 |  | 4.324 | 5.0059 | 0.9887 | 0.6863 | -125.309 | 93.3256 | 93.1119 | 13.0686 | -65.8692 |  |  |  | 25.2283 | 10.37 | 12.21 | -4.33 | 5.53 | -22.3666 | -22.0987 | 22.0371 | 20.7744 | -2.5052 | -1.2759 | -1.333 | 3.9893 | 31.429 | -1.728 | -3.504 | 35.4 | -65.5 | -4 | 43.8018 | 43.2144 | 42.2197 | 53.5501 | 53.5939 | -21.9127 | -45.3193 | -17.7208 | 3.6823 | 36.7 | 14.48 | 13.9111 | 12.6984 | -11.4609 |  | -32.4967 | -32.3224 | 9.7591 |  |  | -50.5 | -50.6 | 0.3473 | 14.1 | 16.14 | 18.56 | 8.53 | -4.1 | 10.0285 | -10.0681 | -3.85 | -3.89 | 20.72 | 13.21 | -9.6727 | -5.2273 | -36.341 | -35.2545 | 26.7683 | 6.1555 | -3.4666 | -3.205 | -23.7489 | -30.9858 | -12.817 | -89.4819 | -34.0402 |  | -5.3122 | -4.5842 |  | -5.7857 | -5.8245 | -17.412 | -19.2427 | -18.9863 | 12.5227 |  | 2.48 | 0 | 4.2759 | -8.9711 | -7.4848 | -7.7859 | 7.8478 | 16.5722 | -26.0249 | 7.945 |  | -1.1575 | 3.5704 | 4.1023 | 3.2832 | 11.387 | 11.7219 | -6.5308 | 17.8881 | 18.7775 | 2.6668 | 13.6654 | 15.8462 | -18.41 | -2.314 | 0.2538 | 1.23 | 2.26 | -15.9195 |  | 6.908 | 0.106 | 2.0402 | 23.84 | -25.4998 | -18.2959 | -2.14 | 22.2709 |  | 20.2041 | -4.4103 | -4.8947 | 3.3667 |  |  | -13.0142 | 53.6586 | 4.4212 | -18.5995 | 5.4241 | 4.7432 | 126.5456 | -3.7553 | -10.0571 | -11.3099 | 2.7847 | 8.9962 | 9.1543 | 2.8035 | 8.0883 | 9.5954 | -8.8 | 13.1915 | 40.2318 | 38.2474 | 64.7274 | 1.2896 | 49.8954 |  | -18.6998 | 0 | 0 | 25.7928 |  | -28.3932 | -27.3056 | -18.1567 | -18.1845 | 3.32 | 3.64 | -31.8 | -31.6 | -0.0339 | -2.8 | 29.8772 | 18.6192 | 18.5486 | -17.4 | -32.5 | 13.2 | 12.7 |  |  | -65.2949 | 48.1538 | -298.4834 | -16.2544 | -11.1144 | 118.6027 | 48.4761 | 144.0811 | 52.2892 | 52.3114 | 24.8675 | 22.4098 | -32.8836 | 253.0838 | -152.8913 | 105.1764 | -91.8364 | -1.6394 | -1.01 | -7.92 | -2.448 | -2.444 | 3.92 | -1.44 | -3.1587 | -4.7166 | 1.4359 | -3.1052 | 2 | -2.139 | -2.485 |  |  | 4.7 | 3.8341 | 2.9714 |  | 16.6 | 4.6748 | 0.74 |  | -5.556 |  |  | -5.2908 |  | 0 | 0 | -11.4 | -6.3 | 39.647 | -120.4399
04/05/2026 | 20:00 | 0 | 0 | 2.7544 | -8.5648 | 6.1912 | 11.0486 |  | 11.9561 |  | 20.4154 | 8.5937 | 8.3619 | -26.64 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -15.4 | 1.589 | -3.5972 | 6.6854 | 6.5673 | 11.7097 | 1.3041 | -1.7211 | 0.7109 |  | -1.2363 | -0.626 | -0.61 | 2.276 | 6.66 | -4.4 | -0.374 | 0.24 | -13.23 | -13.2 |  | -11.43 | -11.48 |  | 3.3164 | 21.8472 | 23.9626 | -1.4984 | -9.405 | -9.1466 | 4.106 | 4.2141 | -18.8448 | -16.7386 | 27.9438 | 28.3666 | 49.5068 | 5.751 | -4.5 | -4.4 | -24.7354 | -24.3744 | -2.0871 |  | 3.5874 | 5.0378 | 1.0284 | 0.6527 | -136.2956 | 94.3632 | 94.5463 | 17.5374 | -75.1784 |  |  |  | 26.2462 | 10.31 | 11.99 | -4.65 | 5.49 | -21.6969 | -21.6969 | 21.7697 | 20.606 | -2.4375 | -0.8838 | -0.9256 | 3.2005 | 31.8185 | 1.9244 | -3.246 | 34.8 | -65.8 | -4.1 | 43.6321 | 43.7886 | 42.3242 | 54.3434 | 54.9744 | -22.276 | -45.0873 | -18.5059 | 3.9536 | 35.99 | 14.01 | 13.2861 | 12.0148 | -11.3396 |  | -32.6781 | -32.686 | 8.8845 |  |  | -50.6 | -50.4 | 0.3363 | 12.8 | 16.04 | 17.3 | 7.72 | -3.98 | 9.455 | -9.518 | -3.79 | -3.86 | 22.44 | 13.07 | -9.8364 | -4.9727 | -35.8058 | -34.8909 | 25.7585 | 5.04 | -4.5974 | -4.2015 | -23.4388 | -29.9581 | -12.599 | -95.7802 | -23.816 |  | -5.0985 | -4.4798 |  | -6.3978 | -6.1959 | -16.388 | -18.8008 | -18.5025 | 12.4433 |  | 0 | 0.1 | 4.0131 | -10.2611 | -9.6908 | -9.8431 | 9.796 | 15.9048 | -26.4619 | 7.9482 |  | -0.0652 | 3.5479 | 3.4744 | 2.9918 | 11.5545 | 11.387 | -4.3539 | 17.1397 | 17.2898 | 3.3314 | 14.1017 | 14.8257 | -18.56 | -2.2078 | 0.2886 | 1.27 | 3.07 | -14.7132 | 2.0563 | 6.885 | 0.301 |  | 24.46 | -25.7856 | -18.6346 | -2.04 | 22.8454 |  | 20.1686 | -4.2127 | -4.6875 | 3.3882 |  |  | -11.9718 | 53.5953 | 4.6923 | -18.8709 | 5.8331 | 6.4868 | 124.4212 | -3.9471 | -10.5493 | -10.8421 | 1.8844 | 8.8937 | 9.0673 | 1.5881 | 11.1346 | 12.8645 | -8.38 | 11.3902 | 34.9528 | 40.1416 | 72.8336 | 2.8438 | 49.9518 | 0 | -18.4356 | 0 | 0 |  |  | -29.4974 | -28.9041 | -17.9254 | -17.7317 | 5.63 | 6 | -30 | -29.6 | 0.1767 | -3.04 | 35.488 | 16.9114 | 17.1489 | -17.4 | -31.6 | 13.3 | 12.7 |  | -18.3306 | -62.3908 | 48.7111 | -300.391 | -19.6048 | -11.6108 | 120.563 | 47.2148 | 144.9549 | 54.4618 | 57.1581 | 29.5382 | 27.3315 | -35.3305 | 257.5945 | -155.8356 | 108.121 | -93.588 | -1.7566 | -0.93 | -6.96 | -2.412 | -2.419 | 3.04 | -1.2 | -2.9433 | -5.156 | 1.1429 | -2.9587 | 2.6 | 2.158 | 2.158 |  |  | 4.5253 | 5.602 | 3.5307 |  | 15.6 | 5.3254 | 0.73 |  | -5.8856 |  |  | -5.3534 | 0 | 0 | 0 | -10.6 | -6.9 | 45.7662 | -127.0252
04/05/2026 | 20:30 | 0 | 0 | 2.6342 | -8.2525 | 6.232 | 11.2526 |  | 11.482 |  | 20.1691 | 8.2767 | 8.1321 | -26.64 | -24.2 | 0 | 0.828 | -13.2 | 0.7515 | -3.2354 | 6.0773 | 5.911 | 10.3245 | 1.552 | -1.7118 | 0.8378 |  | -1.3126 | -0.384 | -0.35 | 1.982 | 4.44 | -6.6 | -0.413 | 0.239 | -13.02 | -13.11 |  | -11.15 | -11.07 |  | 3.4776 | 21.1812 | 23.3979 | -3.8942 | -8.0018 | -7.7029 | 3.2948 | 3.312 | -19.5956 | -17.5531 | 26.9436 | 27.9839 | 51.1382 | 5.5683 | -4.5 | -4.6 | -24.7284 | -24.6772 | -1.9206 |  | 3.7075 | 4.7965 | 0.9635 | 0.6793 | -129.6426 | 93.8749 | 93.3256 | 18.974 | -75.9624 |  |  |  | 25.1285 | 10.33 | 11.83 | -4.92 | 5.61 | -21.161 | -20.8931 | 20.7316 | 19.213 | -3.0768 | -1.3982 | -1.6274 | 3.5245 | 32.5025 | 1.728 | -3.053 | 33.5 | -66.3 | -3.93 | 42.8737 | 42.7523 | 41.5734 | 53.8783 | 54.1723 | -21.0837 | -46.1634 | -16.9303 | 3.8298 | 37.53 | 14.54 | 12.3486 | 11.1359 | -11.1254 |  | -33.4696 | -33.1182 | 10.9293 |  |  | -48.4 | -48.4 | 0.2838 | 11.4 | 15.38 | 16 | 6.93 | -3.93 | 9.9045 | -11.2731 | -3.7 | -3.79 | 21.42 | 13.24 | -11.3273 | -5.6273 | -35.6323 | -34.6364 | 24.6926 | 4.2165 | -5.3777 | -5.087 | -24.4009 | -30.7866 | -13.008 | -93.9712 | -20.9007 |  | -5.2128 | -4.4237 |  | -5.7182 | -5.7837 | -19.46 | -18.8254 | -18.6678 | 12.9651 |  | 0 | 0 | 3.8009 | -8.4588 | -9.7061 | -9.9001 | 9.5995 | 16.6155 | -27.3775 | 7.912 |  | -0.1715 | 4.2814 | 4.4252 | 2.8904 | 11.0521 | 10.8847 | -3.684 | 17.2233 | 16.9051 | 3.8778 | 14.6862 | 14.1274 | -17.19 | -2.4184 | 0.2538 | 1.17 | 2.51 | -14.1812 |  | 7.055 | 1.559 | 3.5081 | 25.51 | -26.1221 | -19.0085 | -1.71 | 23.5726 |  | 19.3836 | -4.7939 | -5.2761 | 3.2317 |  |  | -12.6827 | 53.1381 | 4.5985 | -18.7759 | 5.5561 | 5.7366 | 121.1056 | -3.8936 | -8.5307 | -11.4759 | 2.2544 | 8.5421 | 8.7351 | 1.9 | 11.4432 | 12.5243 | -7.12 | 10.6335 | 35.4139 | 40.8427 | 73.7592 | 2.8783 | 49.9302 |  | -18.4811 | 0 | 0 |  | 26.2592 | -29.0744 | -28.1131 | -17.537 | -17.1637 | 5.91 | 6.28 | -29.9 | -30.4 | 0.054 | -4.08 | 35.4125 | 18.3315 | 18.2015 | -17.8 | -32.8 | 12 | 11.5 | -18.368 | -18.3205 | -61.6945 | 49.5892 | -303.6911 | -21.0065 | -13.8424 | 121.7062 | 47.0156 | 145.8773 | 53.6658 | 55.5049 | 27.3207 | 28.7613 | -36.0854 | 256.6227 | -155.6749 | 107.1426 | -94.1144 | -2.3182 | -0.164 | -6.56 | -2.439 | -2.445 | 2.4 | -1.36 | -2.0887 | -4.7166 | 1.5824 | -3.3097 | 1.6 | -1.585 | -0.978 |  |  | 5.4543 | 5.3685 | 3.6219 |  | 15.7 | 5.3148 | 0.57 |  | -5.9306 |  |  | -5.6856 |  |  | 0 | -10.9 | -6.7 | 45.3377 | -127.1449
04/05/2026 | 21:00 | 0 | 0 | 2.6418 | -8.0399 | 5.9416 | 11.4793 |  | 10.8266 |  | 19.7056 | 8.1418 | 7.6839 | -26.64 | -22 | -2.2 | 1.656 |  | 0.6456 | -3.2672 | 5.7639 | 5.6485 | 9.9968 | 2.1485 | -1.7141 | 0.8431 |  | -1.3442 | -0.567 | -0.585 | 2.222 | 4.44 | -11 | -0.529 | 0.247 | -13.23 | -13.46 |  | -11.7 | -11.55 |  | 3.3715 | 20.7628 | 22.9536 | -2.3005 | -10.258 | -10.0423 | 14.9838 | 14.7242 | -20.7321 | -18.571 | 38.3671 | 42.5831 | 44.3218 | 4.452 | -4.3 | -4.2 | -23.4633 | -23.0051 | -1.9344 |  | 1.792 | 4.8795 | 0.9592 | 0.6159 | -131.077 | 92.8373 | 92.8373 | 21.7157 | -82.9194 |  |  |  |  | 10.25 | 11.63 | -5.6 | 5.4 | -21.295 | -20.6252 | 20.7935 | 19.8955 | -2.984 | 0.0328 | -0.2417 | 1.9783 | 32.7141 | 1.728 |  | 32.1 | -66.3 | -4.07 | 42.4639 | 42.0545 | 41.1881 | 55.0846 | 55.1543 | -22.0865 | -46.3197 | -18.5157 | 3.9499 | 38.16 | 14.78 | 11.5674 | 10.4523 | -10.6882 |  | -33.6147 | -33.2268 | 8.3587 |  |  | -48.4 | -47.3 | 0.4144 | 9.9 | 14.96 | 14.38 | 5.56 | -4.06 | 9.486 | -8.828 | -4 | -3.99 | 19.42 | 12.85 | -7.9273 | -4.4727 | -34.9141 | -34.0273 | 22.0748 | 2.3243 | -7.0807 | -6.8616 | -23.0395 | -28.1848 | -12.595 | -97.7397 | -20.8735 |  | -4.9907 | -4.3076 |  | -5.6076 | -5.471 | -12.292 | -19.7579 | -19.3399 | 9.6502 |  | -2.1 | -0.1 | 3.7255 | -6.0723 | -9.2857 | -9.5243 | 10.1377 | 14.0916 | -26.6001 | 7.9025 |  | -0.4884 | 3.608 | 3.7981 | 0 | 10.2148 | 10.5497 | -1.6746 | 15.6158 | 16.3016 | 5.1695 | 15.6357 | 13.893 | -17.04 | -2.0137 | 0.2804 | 1.14 | 3.41 | -14.2319 |  | 7.044 | 1.713 |  | 25.88 | -27.1659 | -20.1615 | -1.4 | 23.6349 |  | 19.1715 | -4.4683 | -5.1032 | 3.1647 |  |  | -12.915 | 52.1659 | 4.3716 | -19.4762 | 4.9947 | 5.7122 | 119.832 | -4.216 | -8.7606 | -11.4442 | 2.0464 | 8.1832 | 8.2842 | 1.3965 | 11.7337 | 13.5629 | -7.54 | 10.3605 | 37.661 | 40.7433 | 74.887 | 4.1289 | 49.9302 |  | -20.0179 | 0 | 0 |  |  | -27.8494 | -27.2671 | -16.1865 | -16.1303 | 5.55 | 5.94 | -30.8 | -30.6 | 0.0357 | -4.4 | 29.3776 | 21.7298 | 21.7658 | -18.2 | -32.9 | 12 | 11.5 |  | -18.1684 | -61.9647 | 46.2212 | -301.6812 | -20.404 | -14.1812 | 120.5888 | 43.8709 | 141.7527 | 51.0503 | 56.5755 | 29.0524 | 27.4356 | -32.5563 | 258.7885 | -154.6454 | 107.1039 | -93.2233 | -2.9041 | 1.636 | -6.8 | -2.411 | -2.417 | 2.4 | -1.36 | -1.7676 | -4.4816 | 1.7288 | -3.3677 | 1.9 | -0.925 | -0.954 | 1.296 | 1.422 | 5.086 | 3.5281 | 3.8862 |  | 17.8 | 5.5534 | 0.44 |  | -5.8716 |  |  | -5.1252 |  |  | 0 | -13 | -4.7 | 51.1799 | -132.8572
04/05/2026 | 21:30 | 0 | 0 | 2.5485 | -7.8544 | 6.1563 | 10.4628 |  | 9.9844 |  | 18.5424 | 7.5068 | 7.1078 | -26.64 | -22 | -2.2 | 0.828 | -13.2 | 0.6195 | -3.8155 | 5.0567 | 4.854 | 8.8425 | 2.1752 | -1.2882 | 0.7923 |  | -1.459 | -0.62 | -0.559 | 1.889 | 4.44 | -11 | -0.402 | 0.228 | -14.05 | -14.36 |  | -11.34 | -11.43 |  | 3.7568 | 21.3916 | 23.6056 | -1.8655 | -11.4903 | -11.0117 | 23.7126 | 24.6688 | -22.3064 | -20.669 | 43.6899 | 40.5972 | 39.859 | 6.517 | -4.5 | -4.5 | -24.7154 | -24.6653 | -1.9375 |  | 1.5001 | 3.5479 | 0.9268 | 0.6279 | -127.6284 | 94.7599 | 93.8444 | 22.2895 | -84.2591 |  |  |  | 26.1564 | 11.02 | 10.92 | -5.19 | 9.56 | -20.0894 | -20.0894 | 21.0248 | 19.8739 | -2.1577 | -0.0722 | -0.1393 | 1.4166 | 32.6926 | -2.1076 | 7.648 | 25.6 | -66.4 | -3.76 | 42.3929 | 42.2666 | 40.9975 | 57.528 | 57.1104 | -22.4657 | -47.4662 | -20.2337 | 3.5487 | 35.97 | 13.86 | 10.6299 | 9.4757 | -10.2143 |  | -33.0458 | -32.7848 | 6.4562 |  |  | -48.5 | -47.8 | 0.3217 | 8.2 | 13.82 | 12.48 | 4.11 | -3.71 | 11.532 | -7.9204 | -4.09 | -4.21 | 20.25 | 12.12 | -7.4545 | -4.0273 | -33.6987 | -33.0455 | 23.7059 | 1.0564 | -8.2991 | -7.9865 | -23.271 | -28.3814 | -12.625 | -100.6102 | -19.5007 |  | -5.3235 | -4.6745 |  | -6.4045 | -6.3051 | -12.292 | -19.339 | -19.3459 | 10.1945 |  | -2.26 | 0 | 3.5976 | -7.5648 | -9.507 | -9.7467 | 10.5064 | 13.0046 | -26.9218 | 7.9856 |  | -0.7563 | 4.0481 | 4.4773 | 0 | 10.0474 | 9.545 | -0.3349 | 15.5526 | 14.8668 | 5.8101 | 16.0147 | 12.8725 | -17.28 | -2.6326 | 0.1916 | 0.73 | 3.11 | -14.206 |  | 7.015 | 1.703 |  | 25.79 | -26.6575 | -20.261 | -1.47 | 23.4334 |  | 18.9384 | -4.063 | -4.5315 | 2.9903 |  |  | -12.3352 | 56.6751 | 4.474 | -19.9401 | 5.9482 | 5.8405 | 117.9535 | -4.6611 | -9.2506 | -11.1908 | 1.9272 | 7.7877 | 7.9035 | 1.4815 | 10.2234 | 11.8496 | -8.8 | 13.0537 | 40.8195 | 38.6106 | 76.1267 | 2.9455 | 49.9302 |  | -19.6609 | 0 | 0 |  |  | -27.0748 | -26.6629 | -15.0446 | -15.128 | 5.83 | 6.21 | -29.4 | -29.8 | 0.0357 | -5.52 | 27.2307 | 22.5095 | 22.3836 | -18.7 | -32.4 | 12 | 11.5 |  |  | -62.9936 | 46.4806 | -302.2945 | -19.8398 | -14.7175 | 115.7733 | 47.7331 | 139.4263 | 52.7167 | 56.7542 | 27.9997 | 28.2793 | -30.6018 | 258.291 | -153.1968 | 107.4129 | -95.3657 | -2.5525 | 1.393 | -6 | -2.408 | -2.419 | 1.84 | -1.28 | -1.566 | -4.7166 | 1.4969 | -2.6047 | 1.4 | -0.335 | -0.315 | 1.2714 | 1.3825 | 3.9941 | 4.0245 | 4.0487 |  | 16 | 2.8829 | 0.34 |  | -6.1482 |  |  | -4.9099 |  |  | 0 | -11.2 | -5.9 | 51.2234 | -129.7724
04/05/2026 | 22:00 | 0 | 0 | 1.8621 | -6.9098 | 7.4791 | 9.1949 |  | 8.5945 |  | 17.3071 | 6.9378 | 6.5871 | -24.42 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.4 | 0.7456 | -3.6122 | 4.5592 | 4.3632 | 7.9553 | 2.6132 | -1.2037 | 0.7778 |  | -1.3012 | -0.57 | -0.537 | 2.317 | 2.22 | -11 | -0.294 | 0.232 | -13.84 | -13.87 |  | -11.75 | -11.79 |  | 3.6154 | 19.7614 | 21.9724 | -2.4892 | -9.2903 | -9.0361 | 5.74 | 5.5813 | -20.2753 | -18.0676 | 29.7609 | 30.6901 | 48.7726 | 7.4282 | -6.1 | -6.1 | -25.1411 | -24.8467 | -1.9388 |  | 1.5701 | 3.5602 | 0.7718 | 0.5672 | -139.1644 | 96.7131 | 96.2248 | 16.8671 | -92.6845 |  |  |  | 26.2063 | 10.98 | 10.27 | -5.9 | 11.36 | -23.3043 | -23.4383 | 23.3053 | 22.4743 | -1.6351 | 7.3626 | 7.3994 | 1.5429 | 32.6304 | 3.0633 | 8.849 | 20.9 | -66 | -3.75 | 44.6493 | 44.8503 | 43.3626 | 59.9708 | 60.5635 | -23.1731 | -49.8662 | -20.8349 | 3.4844 | 34.5 | 13.28 | 9.5361 | 8.4015 | -9.3052 |  | -33.3462 | -32.9631 | 3.2779 |  |  |  | -47.7 | 0.2179 | 6.5 | 12.6 | 10.68 | 2.87 | -3.59 | 12.617 | -3.6152 | -4.32 | -4.36 | 17.85 | 10.87 | -2.8909 | -2.0909 | -35.2762 | -34.0364 | 22.2134 | -0.1372 | -9.3346 | -9.1902 | -21.5811 | -26.7812 | -13.303 | -93.2709 | -23.7854 |  | -8.8365 | -8.0494 |  | -8.072 | -7.7469 | -14.852 | -19.7863 | -19.5531 | 9.1036 |  | 0 | 0.1 | 3.5056 | -9.889 | -9.5971 | -9.6451 | 9.282 | 12.623 | -26.7026 | 7.9755 |  | -0.1403 | 0 | 0 | 0 | 13.564 | 13.564 | -2.0095 | 15.732 | 16.1552 | 6.2174 | 16.2415 | 13.4292 | -16.39 | -2.1968 | 0.2273 | 1.01 | 2.99 | -14.06 |  | 7.06 | 0.629 |  | 26 | -27.2347 | -21.1387 | -1.57 | 24.2456 |  | 18.9691 | -3.5948 | -3.9387 | 2.8487 |  |  | -11.8879 | 57.6634 | 5.5373 | -20.5675 | 5.9625 | 5.35 | 114.8167 | -5.1785 | -10.1225 | -11.0057 | 1.8864 | 7.3327 | 7.4368 | 1.2907 | 8.0339 | 10.0602 | -10.9 | 12.6408 | 38.1179 | 38.2194 | 75.3201 | 1.6676 | 49.9288 |  | -19.7561 | 0 | 0 | 27.7784 |  | -27.9318 | -27.2726 | -14.7544 | -14.1027 | 6.9 | 7.24 | -29.3 | -29 | 0.195 | -6.32 | 26.3741 | 21.5131 | 21.3859 | -19.1 | -32.8 | 12.6 | 11.9 | -18.1244 |  | -65.4743 | 47.7652 | -302.4045 | -21.0316 | -15.053 | 111.7291 | 51.0082 | 145.408 | 50.2769 | 51.4019 | 27.3627 | 29.2043 | -35.9072 | 254.157 | -150.807 | 102.5507 | -92.1712 | -2.4134 | 1.462 | -5.92 | -2.353 | -2.356 | 0.96 | -1.2 | -1.5522 | -5.1255 | 1.7899 | -2.5772 | 1.8 | -0.283 | 0.456 |  |  | 4.1803 | 3.978 | 3.1003 |  | 15.9 | 3.2346 | 0.28 |  | -5.8085 |  |  | -5.2852 |  |  | 0 | -11.3 | -6.2 | 47.5608 | -127.9014
04/05/2026 | 22:30 | 0 | 0 | 1.4395 | -6.4468 | 7.5073 | 8.5078 |  | 7.2758 |  | 15.9788 | 6.4498 | 6.047 | -24.42 | -24.2 | 2.2 | 0.828 | -17.6 | 0.7331 | -4.1048 | 4.2648 | 4.0421 | 7.345 | 2.7324 | -0.4029 | 0.8014 |  | -1.3268 | -0.534 | -0.507 | 2.252 | 2.22 | -8.8 | -0.254 | 0.232 | -13.35 | -13.38 |  | -11.97 | -12.03 |  | 3.6208 | 18.9655 | 21.3977 | -4.4445 | -10.3228 | -9.3743 | 16.3224 | 13.83 | -22.6401 | -19.68 | 39.2059 | 39.9601 | 42.5951 | 9.9022 | -7.3 | -7.3 | -23.9924 | -23.7361 | -1.6371 |  | -0.8975 | 3.1654 | 0.5764 | 0.3547 | -128.3913 | 91.7997 | 91.586 | 16.1962 | -93.3815 |  |  |  | 23.1326 | 10.42 | 9.49 | -6.91 | 10.43 | -21.4289 | -21.0271 | 22.0911 | 21.0599 | -0.4503 | 8.8268 | 8.5842 | -1.5541 | 34.0767 | 4.2153 | 9.038 | 17.3 | -69.5 | -3.55 | 43.0159 | 42.5532 | 40.9103 | 59.1206 | 60.0696 | -21.4964 | -48.6567 | -19.094 | 3.3229 | 32.4 | 12.15 | 8.4424 | 7.4249 | -8.898 |  | -35.2771 | -34.7172 | 5.0812 |  |  | -43.8 | -45.3 | 0.2948 | 4.3 | 11.44 | 8.42 | 1.24 | -3.34 | 12.4155 | -6.3504 | -8.44 | -8.53 | 24.7 | 10.44 | -6.9273 | -3.5182 | -33.8415 | -32.8909 | 21.8305 | -1.1064 | -9.8945 | -9.9043 | -21.557 | -26.2781 | -13.009 | -95.3529 | -21.1999 |  | -8.6379 | -8.3705 |  | -8.6104 | -8.5648 | -10.756 | -19.7465 | -19.3777 | 7.7532 |  | -3.12 | 0 | 3.1038 | -9.7697 | -9.8745 | -10.0475 | 10.6045 | 12.3438 | -25.274 | 7.8051 |  | -0.2108 | 0 | 0 | 0 | 11.387 | 11.0521 | 3.0142 | 14.3032 | 14.5404 | 7.5543 | 17.4004 | 11.8764 | -15.52 | -1.9094 | 0.1742 | 1.41 | 3.58 | -11.9339 |  | 7.116 | 0.635 |  | 25.81 | -27.8253 | -22.5314 | -1.45 | 24.5272 |  | 17.8112 | -3.8687 | -4.2008 | 2.627 |  |  | -11.5923 | 57.1738 | 5.49 | -20.313 | 4.377 | 5.9699 | 116.6896 | -5.5231 | -8.4523 | -11.2327 | 1.7155 | 6.7174 | 6.8118 | 1.1593 | 8.4893 | 10.7596 | -10.48 | 13.5832 | 41.813 | 37.2116 | 72.7632 | 1.7934 | 49.8525 |  | -19.5898 | 0 | 0 |  |  | -27.9153 | -27.6242 | -10.9122 | -11.0562 | 6.63 | 6.96 | -31.1 | -31.1 | 0.1071 | -6.88 | 26.7636 | 20.5225 | 20.4008 | -19.5 | -33.3 | 12 | 11.5 | -18.3227 |  | -64.0936 | 43.9205 | -302.5014 | -19.8661 | -16.3923 | 116.8258 | 50.4147 | 150.1899 | 48.0976 | 50.1847 | 26.1652 | 27.532 | -36.197 | 251.0985 | -150.5881 | 103.6571 | -89.2261 | -1.8274 | 1.491 | -5.76 | -2.269 | -2.274 | 0.88 | -0.08 | -1.8722 | -6.0929 | 2.4918 | -1.6403 | 0.7 | -1.883 | -2.38 | 3.9146 | 4.6251 | 4.3196 | 3.5332 | 4.9503 |  | 16.4 | 3.315 | 0.14 |  | -5.6062 |  |  | -5.5526 |  |  | 0 | -11.5 | -5.6 | 50.0722 | -131.7045
04/05/2026 | 23:00 | 0 | 0 | 1.1595 | -5.8026 | 9.2841 | 7.8914 |  | 5.8864 |  | 14.8541 | 5.6288 | 5.3426 | -24.42 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.4 | 0.2966 | -3.2476 | 3.4521 | 3.1725 | 5.9328 | 2.3856 | -0.3386 | 0.7765 |  | -1.2439 | -0.714 | -0.68 | 2.173 | 2.22 | -13.2 |  |  | -13.23 | -13.31 |  | -12.33 | -12.17 |  | 3.5119 | 16.6272 | 18.5687 | -6.2556 | -10.7818 | -10.7312 | 26.1355 | 17.3825 | -22.6928 | -21.8032 | 33.3813 | 37.3746 | 45.5802 | 9.4969 | -7.5 | -7.3 | -22.9294 | -23.5095 | -1.6905 |  | 0.4011 | 2.5952 | 0.0354 | 0.0219 | -152.8061 | 65.1265 | 65.7979 | 28.6843 | -152.7845 |  |  |  | 19.3304 | 10.99 | 9.77 | -8.17 | 9.84 | -16.3386 | -16.0707 | 17.9555 | 16.8949 | 1.237 | 0.9792 | 0.6562 | -0.3757 | 27.0085 | 4.2153 | 8.064 | 14.5 | -53.2 | -3.24 | 37.4019 | 37.1534 | 35.5731 | 43.0757 | 43.2718 | -20.1074 | -32.89 | -18.2713 | 3.1257 | 31.07 | 11.59 | 7.8174 | 6.6437 | -8.3667 |  | -28.116 | -27.8008 | 6.6782 |  |  | -32.9 | -32.9 | -0.0256 | 3.1 | 10.72 | 7.2 | 0.35 | -3.31 | 11.8885 | -6.9379 | -9.11 | -9.2 | 24.74 | 8.62 | -6.5273 | -3.2455 | -29.3363 | -28.0545 | 20.337 | -1.5252 | -10.0572 | -9.8687 | -18.7179 | -22.7928 | -12.391 | -110.2931 | -16.3008 |  | -8.4469 | -7.8185 |  | -11.6433 | -11.0134 | -8.196 | -14.6635 | -14.3817 | 4.0592 | 0 | -4.37 | 0 | 2.8901 | -13.4822 | -10.2245 | -10.2777 | 10.9186 | 8.1757 | -22.1949 | 7.1443 |  | -0.7209 | 0 | 0 | 0 | 5.5261 | 5.5261 | -0.5024 | 9.9809 | 9.9398 | 6.5195 | 16.3891 | 11.52 | -16.27 | -2.4202 | 0.2007 | 1.3 | 3.83 | -11.7311 |  | 7.151 | 0.499 |  | 25.33 | -26.1188 | -20.1666 | -1.28 | 24.0489 |  | 18.8686 | -4.0233 | -4.4203 | 2.4087 |  |  | -12.2946 | 57.8727 | 5.2344 | -21.3937 | 4.8754 | 5.7967 | 115.6554 | -5.9692 | -8.8288 | -10.0893 | 1.8842 | 6.1388 | 6.179 | 1.3169 | 4.717 | 6.7031 | -2.93 | 7.5948 | 62.8239 | 17.8853 | 67.7249 | 4.1487 | 49.9149 |  | -20.0244 | 0 | 0 |  | 31.3761 | -29.9863 | -29.3875 | -10.0358 | -9.5316 | 6.9 | 7.21 | -30.6 | -30.3 | 0.0357 | -8.48 | 29.2932 | 21.0691 | 20.7941 | -19.9 | -32 | 14.2 | 13.6 |  |  | -60.4373 | 34.6359 | -301.2548 | -18.9291 | -16.821 | 115.5545 | 55.039 | 149.9701 | 48.3098 | 46.1425 | 27.1344 | 29.9408 | -40.1875 | 249.0692 | -153.7128 | 99.1342 | -86.3534 | -1.1707 | 0.37 | -4.8 | -2.161 | -2.167 | 0 | 0.8 | -2.1082 | -6.9718 | 3.5477 | -1.7258 | 0.9 | -1.208 | -0.724 |  |  | 4.2865 | 3.8526 | 3.282 |  | 15.1 | 4.0352 | 0.16 |  | -5.8453 | 0 | 0 | -5.6889 |  | 0 | 0 | -10.8 | -6.1 | 67.9137 | -152.9583
04/05/2026 | 23:30 | 0 | 0 | 1.3389 | -5.922 | 7.2865 | 7.0421 |  | 4.8257 |  | 13.9172 | 5.4198 | 5.1128 | -24.42 | -22 |  | 1.656 |  | 0.5905 | -2.1814 | 3.5727 | 3.3892 | 6.3164 | 2.5317 | -0.414 | 0.8065 |  | -1.2312 | -0.686 | -0.674 | 2.001 | 2.22 | -13.2 |  |  | -13.05 | -13.07 |  | -12.53 | -12.21 |  | 3.6317 | 16.448 | 18.0537 | -5.9888 | -11.9624 | -12.3718 | 21.0563 | 19.7352 | -22.6219 | -20.6233 | 34.7369 | 35.9123 | 46.5529 | 10.9482 | -7.3 | -7.3 | -22.6818 | -22.392 | -1.5109 |  | -0.7571 | 2.7076 | -0.0928 | -0.0609 | -147.8927 | 69.9484 | 69.9179 | 20.5986 | -152.682 |  |  |  | 18.3624 | 10.41 | 9.08 | -9.43 | 8.72 | -19.2856 | -18.8838 | 16.4991 | 15.1229 | -6.2974 | -0.3166 | -0.2718 | -1.0274 | 16.7294 | 4.032 | 8.59 | -6.2 | -32 | -3.58 | 29.7156 | 29.2147 | 28.498 | 53.0431 | 53.2003 | -23.799 | -39.11 | -21.2996 | 2.8046 | 34.17 | 12.88 | 6.5674 | 5.3741 | -7.6604 |  | -17.9325 | -17.7075 | 7.3476 |  |  | -30.3 | -30.5 | -1.6992 | 1.5 | 11.56 | 5.52 | -0.81 | -4.04 | 11.3305 | -7.2054 | -8.91 | -9.07 | 22.95 | 8.01 | -6.0545 | -3.1818 | -27.1481 | -26.6727 | 18.5031 | -2.1786 | -11.2517 | -10.9941 | -19.9941 | -23.2375 | -11.132 | -98.0523 | -10.5568 |  | -8.6305 | -8.2953 |  | -10.6733 | -10.388 | -8.196 | -14.7437 | -14.3423 | 2.9735 |  | -5.3 | 0 | 2.7674 | -11.3581 | -9.766 | -9.8664 | 9.4783 | 7.5318 | -21.2369 | 7.727 |  | -0.5422 |  |  | 0 | 10.2148 | 8.2054 | -4.019 | 8.9205 | 8.5108 | 5.7049 | 15.4213 | 15.104 | -14.61 | -2.4202 | 0.1513 | 1.58 | 0.62 | -15.4133 |  | 7.123 | 0.682 |  | 25.41 | -25.5128 | -19.5144 | -1.31 | 24.6757 |  | 18.2776 | -3.9976 | -4.2153 | 2.2035 |  |  | -12.5389 | 55.7446 | 5.2796 | -21.8292 | 6.7036 | 5.8824 | 117.3731 | -6.2237 | -8.492 | -9.8067 | 2.536 | 5.7872 | 5.8468 | 1.8817 | 3.9389 | 4.5729 | -1.26 | 4.4273 | 55.1712 | 24.0253 | 78.2241 | 3.8476 | 49.9302 |  | -20.4529 | 0 | 0 |  |  | -24.8995 | -24.2239 | -8.4143 | -8.1767 | 3.41 | 3.92 | -29.9 | -30.3 | 0.0357 | -8.64 | 32.729 | 18.9338 | 19.158 | -20.4 | -33.7 | 9 | 8.5 | -18.1346 | -18.0885 | -76.204 | 22.3886 | -261.4704 | -17.3557 | -11.646 | 106.0193 | 58.1901 | 106.8922 | 95.2884 | 40.1271 | 28.7959 | 26.346 | 4.9511 | 201.3233 | -197.325 | 149.7889 | -137.2668 | -2.2962 | 0.537 | -4.08 | -2.129 | -2.136 | -0.72 | 1.12 | -1.5695 | -7.0298 | 3.2822 | -1.8143 | 1.4 | 0.262 | -0.154 |  |  | 4.996 | 4.2168 | 3.0725 |  | 16.8 | 4.963 | -0.04 |  | -5.8884 |  |  | -5.4109 |  | 0 | 0 | -12.3 | -4.4 | 66.8194 | -151.8311
05/05/2026 | 00:00 | 0 | 0 | 2.303 | -6.9742 | 6.9196 | 6.9669 |  | 4.1778 |  | 13.4006 | 5.1248 | 4.7819 | -13.32 | -19.8 |  | 1.656 | -13.2 | 0.3639 | -0.04 | 3.8026 | 3.5632 | 6.488 | 3.6994 | -0.1819 | 0.8617 |  | -1.3958 | -0.87 | -0.849 | 2.058 | -6.66 | -15.4 |  |  | -13.37 | -13.44 |  | -11.21 | -11.21 |  | 3.7833 | 15.6925 | 17.8022 | -10.5792 | -10.151 | -9.9321 | 4.907 | 4.8222 | -21.1229 | -18.9253 | 26.6672 | 27.2348 | 50.8373 | 11.2576 | -7.2 | -7.2 | -24.1128 | -24.0986 | -1.4895 |  | -0.2887 | 2.4131 | -0.2405 | -0.0005 | -151.2192 | 68.3004 | 68.6056 | 25.3598 | -159.068 |  |  |  | 17.3544 | 10.25 | 8.74 | -9.57 | 8.68 | -17.8121 | -18.08 | 15.956 | 14.5891 | -7.0209 | -0.4927 | -0.4376 | 0.0993 | 17.806 | 4.032 | 7.724 | -10.3 | -33.5 | -3.4 | 28.3608 | 28.5386 | 27.3338 | 55.3473 | 55.7146 | -21.6179 | -42.0415 | -19.5008 | 2.95 | 33.56 | 12.5 | 6.0986 | 5.0812 | -7.6109 |  | -18.9069 | -18.7756 | 9.3472 |  |  |  |  | -1.2354 | 0.8 | 11.08 | 4.74 | -1.32 | -3.97 | 10.788 | -9.2455 | -9.6 | -9.66 | 23.37 | 6.95 | -6.6 | -3.6636 | -27.4623 | -26.1636 | 16.4113 | -4.6262 | -13.3513 | -13.2533 | -20.7902 | -23.6664 | -11.72 | -103.9194 | -10.8339 |  | -8.699 | -8.2343 |  | -9.9295 | -9.4088 | -10.756 | -14.7464 | -14.4528 | 2.8867 |  | -1.82 | 0 | 2.8427 | -9.8568 | -8.3229 | -8.504 | 10.0206 | 7.7918 | -21.9278 | 8.0073 |  | -2.7547 | 0 | 0 |  | 8.8752 | 8.7077 | -2.1769 | 7.4574 | 8.255 | 7.1327 | 17.0148 | 12.9116 | -15.25 | -2.4202 | 0.1916 | 1.28 | 2.44 | -14.1755 |  | 7.198 | 0.75 |  | 25.67 | -26.7134 | -20.6726 | -1.42 | 24.6297 |  | 18.1027 | -3.7543 | -3.9953 | 2.03 |  |  | -11.8167 | 57.0813 | 5.8977 | -22.1204 | 6.0148 | 6.0488 | 113.6771 | -6.5356 | -8.639 | -9.7982 | 2.7324 | 5.6334 | 5.649 | 2.2211 | 3.0565 | 4.874 | -2.93 | 6.6237 | 58.1094 | 20.3313 | 77.2663 | 2.4247 | 49.9302 |  | -20.1494 | 0 | 0 |  |  | -25.3884 | -25.0863 | -8.1583 | -7.8707 | 5.29 | 5.78 | -29.9 | -29.6 | 0.2115 | -9.52 | 36.6563 | 18.7746 | 18.6553 | -20.4 | -32.9 | 10.7 | 10.1 |  |  | -77.0469 | 19.5855 | -258.659 | -12.8406 | -11.245 | 102.3356 | 64.1119 | 108.6865 | 94.7192 | 37.4333 | 30.8184 | 29.0069 | 0.7576 | 197.8076 | -197.2693 | 148.5848 | -133.3078 | -1.9666 | 1.302 | -3.92 | -2.128 | -2.133 | -1.12 | 1.04 | -1.4896 | -7.0878 | 4.2802 | -2.1073 | 0.6 | -0.324 | -0.347 |  |  | 4.3502 | 3.4618 | 3.2445 |  | 16.8 | 5.4135 | -0.03 |  | -5.3882 |  |  | -5.1876 |  |  | 0 | -12 | -4.6 | 70.5711 | -154.2278
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 3.8238 | -5.4166 | 9.9486 | 15.1866 | 0 | 25.6716 | 0 | 31.1732 | 13.8996 | 13.417 | -8.88 | -19.8 | 4.4 | 4.968 | -13.2 | 3.2435 | 6.6293 | 9.2559 | 9.326 | 15.6787 | 4.0963 | -0.1321 | 2.2473 | 0 | -1.0492 | 0.135 | 0.149 | 3.106 | 8.88 | -4.4 | 0.464 | 0.254 | -10.2 | -10.28 | 0 | -8.9 | -8.95 | 8.121 | 3.9143 | 29.3908 | 31.7544 | 5.0579 | -6.395 | -6.2853 | 26.9334 | 26.8147 | -10.9392 | -8.0756 | 47.0036 | 49.1631 | 84.3604 | 19.2888 | -4.3 | -4.2 | -16.6763 | -18.578 | -1.1145 | 0 | 14.5943 | 8.463 | 5.4632 | 3.4345 | -58.9007 | 126.4381 | 125.2174 | 54.1573 | -24.9798 | 0 | 0 | 0 | 40.8264 | 13.47 | 13.37 | 3 | 18.21 | -14.7311 | -14.865 | 24.8271 | 41.3901 | 1.237 | 28.1335 | 28.1509 | 15.2029 | 36.1183 | 4.7913 | 9.038 | 37.3 | -18.3 | -1.33 | 74.1376 | 53.4425 | 68.7533 | 68.2842 | 68.6649 | -17.9609 | -5.541 | -11.326 | 4.0548 | 47.85 | 19.83 | 17.9736 | 16.7999 | -3.6682 | 0 | -12.1048 | -11.4941 | 27.2456 | 0 | 0 | -8.1 | -8.4 | 2.9913 | 22.4 | 20.56 | 27.44 | 15.27 | -1.75 | 12.617 | -2.0376 | -3.32 | -3.3 | 28.67 | 16.81 | -2.8909 | -2.0909 | -25.811 | -24.1091 | 55.0048 | 24.1878 | 14.6285 | 13.8173 | -8.3508 | -12.7219 | -9.663 | -8.0005 | 12.1068 | 0 | -4.9907 | -4.3076 | 0 | -3.7883 | -3.6859 | 47.636 | -13.0479 | -12.2491 | 12.9651 | 6.75 | 2.66 | 15.7 | 6.2106 | -4.6631 | -7.4848 | -7.7859 | 10.9186 | 16.7618 | -10.4847 | 8.706 | 0 | 1.7325 | 5.2025 | 5.1276 | 3.8582 | 17.5829 | 16.7456 | 3.0142 | 22.8272 | 22.6693 | 7.5543 | 17.4004 | 21.2955 | -13.3 | -1.1147 | 0.2886 | 1.58 | 3.83 | -11.7311 | 2.0563 | 7.714 | 1.713 | 3.9584 | 26.87 | -15.1933 | -9.0217 | -1.12 | 34.8168 | 0 | 25.3775 | -3.5948 | -3.9387 | 3.3882 | 0.0668 | 0 | -11.5923 | 74.7682 | 6.2098 | -17.5244 | 7.9937 | 6.7561 | 157.3933 | -2.0927 | -5.5804 | -5.6317 | 3.5699 | 9.0768 | 9.2651 | 3.1568 | 12.7191 | 13.5629 | -1.26 | 18.6028 | 83.2328 | 56.0156 | 96.0502 | 13.8485 | 49.9518 | 0 | -9.7523 | 0 | 0 | 29.9126 | 31.3761 | -12.5122 | -12.265 | 2.7664 | 2.407 | 22.9 | 23.02 | -26.4 | -27 | 0.51 | 11.68 | 48.7399 | 28.0866 | 27.9494 | -13.1 | -29.4 | 14.2 | 13.6 | -17.4832 | -17.2622 | -60.4373 | 49.5892 | -238.0595 | 13.5146 | -5.7814 | 121.7062 | 118.2464 | 158.3175 | 99.2013 | 57.1581 | 35.6242 | 36.2146 | 20.1809 | 258.7885 | -129.8679 | 193.5717 | -86.0588 | 1.0315 | 7.387 | -3.92 | -2.128 | -2.133 | 4.88 | 2.96 | -0.6697 | -2.4002 | 5.098 | 0.8804 | 2.9 | 2.328 | 2.158 | 3.9731 | 4.7287 | 5.5347 | 6.3228 | 5.8568 | 0 | 20.1 | 8.269 | 1.22 | 0 | -4.9682 | 0 | 0 | -4.8149 | 0 | 0 | 12.8871 | -8.5 | -1.1 | 98.8132 | -66.9339
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 0.8187 | -9.7411 | -0.1975 | 6.6608 | 0 | 4.1778 | 0 | 8.8008 | 3.1379 | -0.7595 | -31.08 | -28.6 | -4.4 | -0.828 | -19.8 | 0.2966 | -11.633 | 1.9356 | 1.8146 | 3.5117 | 0.9079 | -1.7879 | 0.7109 | 0 | -1.4679 | -1.043 | -0.98 | 0.668 | -11.1 | -17.6 | -0.562 | 0.164 | -19.24 | -19.21 | 0 | -14.48 | -14.42 | 0.4905 | 3.0147 | 12.13 | 13.7934 | -21.2143 | -17.9008 | -17.2192 | 1.5749 | 1.8239 | -23.3642 | -21.8032 | 21.5838 | 22.0861 | -25.2033 | 4.452 | -8 | -8 | -27.6959 | -27.7218 | -4.9949 | 0 | -7.5734 | -0.2729 | -1.4396 | -0.958 | -170.6595 | 6.6836 | 6.592 | -63.0916 | -186.1208 | 0 | 0 | 0 | 1.9161 | 7.58 | 5.78 | -15.67 | 1.87 | -26.2514 | -26.2514 | 0 | 13.7287 | -8.3456 | -5.0864 | -5.1904 | -7.1262 | 11.8506 | -2.1076 | -3.504 | -19.6 | -70.7 | -5.29 | 19.6086 | 0 | 18.8602 | 23.2838 | 23.8654 | -30.157 | -61.1234 | -25.203 | 1.9058 | 20.62 | 6.64 | 2.1924 | 1.1749 | -13.0895 | 0 | -37.7177 | -37.5489 | 3.2779 | 0 | 0 | -62.7 | -62.4 | -2.3059 | -1.4 | 4.06 | 2.34 | -3.07 | -5.72 | 9.455 | -25.8665 | -9.6 | -9.66 | 10.92 | 2.07 | -26.1091 | -13.5182 | -39.4527 | -37.7091 | -14.9361 | -28.3998 | -34.0616 | -34.178 | -26.9254 | -30.9858 | -14.003 | -148.18 | -82.5606 | 0 | -14.9843 | -14.1038 | 0 | -18.8081 | -18.5356 | -19.46 | -23.0601 | -23.0976 | -4.2559 | -17.03 | -7.22 | -14.9 | 1.8885 | -29.9717 | -11.0601 | -11.1908 | 7.8478 | -5.1754 | -27.3775 | 6.964 | 0 | -2.7547 | 0 | 0 | 0 | 5.0237 | 4.1864 | -20.5971 | 5.9209 | 5.7933 | -8.976 | 0 | 11.52 | -18.56 | -2.7205 | 0.1385 | 0.25 | -1.32 | -20.9481 | 0 | 6.871 | -0.116 | 1.8662 | 21 | -27.8253 | -22.5314 | -3.45 | 20.7427 | 0 | 17.8112 | -8.3769 | -8.9303 | 1.7412 | 0.0668 | 0 | -15.3521 | 44.1728 | 2.949 | -24.1812 | 4.0348 | 3.4825 | 109.8384 | -11.7774 | -11.2528 | -12.4677 | 1.6767 | 5.6334 | 5.649 | 0.7735 | -28.8273 | -26.9677 | -15.92 | 4.4273 | 17.3751 | -15.1274 | 34.1003 | -28.5695 | -17.9263 | 0 | -20.4529 | -12.4255 | -13.1001 | 0 | 0 | -29.9863 | -29.3875 | -23.7222 | -24.4916 | -6.88 | -6.39 | -32 | -32.1 | -0.1053 | -12.96 | 26.2755 | 13.5525 | 13.8061 | -21.1 | -36.3 | -2.7 | -3.4 | -18.6092 | -18.5644 | -124.1229 | -6.3218 | -303.6911 | -21.0316 | -20.5906 | 53.3632 | 43.8709 | 91.5903 | 34.4583 | -24.2677 | 16.3259 | 15.1262 | -53.9123 | 115.9139 | -198.5586 | 88.01 | -171.708 | -3.0213 | -1.23 | -9.28 | -2.483 | -2.487 | -1.12 | -3.68 | -4.1578 | -8.9647 | -0.3799 | -3.5447 | -0.8 | -2.922 | -4.229 | 0 | 0 | 3.3224 | 2.3502 | 2.033 | 0 | 13.3 | 2.1662 | -0.11 | 0 | -6.2667 | 0 | 0 | -5.9666 | 0 | -12.9663 | 0 | -15.9 | -8.6 | 11.5682 | -199.8588
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 2.0919 | -7.2728 | 5.1397 | 10.7152 | 0 | 14.2794 | 0 | 19.7297 | 8.3969 | 6.5791 | -21.09 | -23.1 | -0.385 | 2.2215 | -15.4 | 2.3089 | -4.4933 | 5.5272 | 5.3719 | 9.4751 | 2.2324 | -0.64801 | 1.6103 | 0 | -1.2552 | -0.65773 | -0.60143 | 2.2731 | 0.32375 | -11.0917 | -0.019622 | 0.21553 | -13.9969 | -14.0273 | 0 | -11.6304 | -11.6613 | 4.9653 | 3.4631 | 19.9687 | 22.1607 | -8.6005 | -11.2517 | -11.0189 | 12.1514 | 11.9869 | -19.4359 | -17.3218 | 31.1102 | 32.7623 | 33.4451 | 13.3193 | -6.6708 | -6.6604 | -23.1319 | -22.9767 | -2.1157 | 0 | 2.572 | 4.1152 | 1.535 | 1.0326 | -124.1493 | 80.1409 | 80.0182 | 0.23363 | -92.1123 | 0 | 0 | 0 | 23.1918 | 10.6879 | 10.0712 | -6.2056 | 9.41 | -20.7815 | -20.628 | 19.8827 | 25.7152 | -3.4686 | 8.0332 | 7.9305 | 2.5244 | 26.5885 | 3.2981 | 5.5921 | 13.5833 | -51.7167 | -3.5044 | 46.4536 | 33.754 | 43.4217 | 50.641 | 50.8676 | -22.3287 | -39.9525 | -19.0275 | 3.0878 | 34.7969 | 13.4542 | 10.5094 | 9.3252 | -8.7727 | 0 | -27.6991 | -27.4784 | 11.6468 | 0 | 0 | -45.6914 | -46.2143 | 0.12744 | 10.8292 | 13.5733 | 15.3763 | 6.4304 | -3.8821 | 10.874 | -11.9951 | -5.9431 | -6.0287 | 19.9185 | 10.4044 | -11.3765 | -5.9519 | -33.0873 | -31.8384 | 24.6179 | 0.49782 | -8.195 | -8.08 | -17.7611 | -22.375 | -12.1803 | -81.1277 | -35.6495 | 0 | -9.6291 | -9.058 | 0 | -9.7581 | -9.5617 | -1.7462 | -17.7612 | -17.4964 | 4.8576 | -1.7085 | -3.2938 | 0.79375 | 4.0493 | -15.2346 | -9.7012 | -9.8697 | 9.3444 | 8.0222 | -20.0248 | 7.8347 | 0 | 0.221 | 1.7987 | 1.846 | 1.565 | 10.9998 | 10.7242 | -8.7112 | 15.3437 | 15.3476 | 0.95826 | 10.5631 | 16.0734 | -15.7296 | -2.1033 | 0.196 | 1.0581 | 1.4233 | -16.0812 | 1.0281 | 7.2465 | 0.53483 | 3.1295 | 24.1844 | -23.8624 | -16.9885 | -2.0685 | 26.1391 | 0 | 21.6403 | -5.8339 | -6.2633 | 2.4963 | 0.0668 | 0 | -13.0131 | 58.4917 | 4.563 | -21.2466 | 5.3628 | 5.3182 | 130.5466 | -6.4554 | -8.7576 | -8.82 | 2.5007 | 7.4369 | 7.5279 | 1.9198 | -6.3136 | -4.7306 | -8.6779 | 11.5017 | 49.0385 | 23.7229 | 64.1342 | -4.3604 | 23.6003 | 0 | -16.4935 | -4.1216 | -2.9814 | 16.2602 | 16.5146 | -24.3985 | -23.889 | -12.0026 | -11.9349 | 11.6192 | 11.9565 | -29.1667 | -29.1687 | 0.15255 | -2.0717 | 33.9906 | 19.4635 | 19.3855 | -16.94 | -32.2479 | 7.9833 | 7.4854 | -18.0084 | -18.0125 | -92.5841 | 20.5951 | -263.3379 | -11.8347 | -16.0695 | 87.3977 | 78.987 | 116.4147 | 66.1268 | 19.3013 | 25.3785 | 25.111 | -6.7942 | 182.6186 | -173.5961 | 123.5501 | -112.5194 | -1.0929 | 2.069 | -6.6433 | -2.2643 | -2.2704 | 1.88 | -0.41 | -2.4136 | -5.572 | 1.9968 | -1.0882 | 0.68333 | -0.3925 | -0.59967 | 2.5591 | 3.5811 | 4.27 | 3.8926 | 3.5348 | 0 | 16.0708 | 5.1469 | 0.54 | 0 | -5.7395 | 0 | 0 | -5.3722 | 0 | -5.4259 | 5.0461 | -11.0437 | -5.9083 | 52.2633 | -130.2538
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
lunes, 4 de Mayo del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
04/05/2026 | 00:30 | -37.8 | -38.29 | -48.0999 | -48.1749 | -362.3644 | -534.7292 | 178.6503 | 179.6277 | 499.0458 | 404.9032 | 1262.227
04/05/2026 | 01:00 | -35.65 | -35.8 | -45.2822 | -44.7551 | -347.6979 | -509.1852 | 178.0878 | 178.9046 | 507.4388 | 409.1967 | 1273.6279
04/05/2026 | 01:30 | -30.76 | -30.89 | -39.7375 | -39.9944 | -316.0863 | -457.4682 | 177.4889 | 177.2836 | 493.6067 | 401.956 | 1250.3352
04/05/2026 | 02:00 | -30.58 | -30.68 | -37.8908 | -37.3528 | -314.7617 | -451.2653 | 174.7899 | 174.7849 | 485.4106 | 394.0956 | 1229.081
04/05/2026 | 02:30 | -27.47 | -27.77 | -32.9075 | -33.0404 | -319.0241 | -440.212 | 176.555 | 177.2651 | 500.4831 | 400.3508 | 1254.654
04/05/2026 | 03:00 | -30.95 | -31.05 | -39.5902 | -41.2119 | -320.7756 | -463.5777 | 179.3459 | 177.6821 | 495.6154 | 405.8226 | 1258.466
04/05/2026 | 03:30 | -28.46 | -28.58 | -38.3411 | -38.0845 | -293.6149 | -427.0805 | 178.3036 | 177.8507 | 498.2475 | 402.8799 | 1257.2817
04/05/2026 | 04:00 | -32.28 | -31.99 | -42.5904 | -41.6761 | -322.8872 | -471.4237 | 174.9418 | 174.6874 | 484.8313 | 397.9637 | 1232.4242
04/05/2026 | 04:30 | -33.39 | -33.57 | -44.113 | -43.5564 | -326.7148 | -481.3442 | 178.6909 | 179.2993 | 496.5636 | 400.4561 | 1255.0099
04/05/2026 | 05:00 | -35.18 | -33.79 | -46.233 | -43.8566 | -335.5077 | -494.5673 | 180.2272 | 182.3923 | 495.8074 | 406.323 | 1264.7499
04/05/2026 | 05:30 | -39.33 | -39.15 | -49.3596 | -49.0801 | -375.338 | -552.2577 | 183.1833 | 184.0127 | 500.0792 | 404.9052 | 1272.1804
04/05/2026 | 06:00 | -39.83 | -39.86 | -48.6 | -48.5573 | -389.3261 | -566.1734 | 183.3801 | 184.1714 | 500.0848 | 409.0364 | 1276.6727
04/05/2026 | 06:30 | -52.03 | -52.24 | -55.4965 | -55.7007 | -446.0894 | -661.5566 | 176.8215 | 175.2823 | 468.1658 | 375.1094 | 1195.379
04/05/2026 | 07:00 | -46.53 | -46.29 | -47.0387 | -46.0821 | -456.0952 | -642.036 | 153.533 | 151.3443 | 353.4867 | 281.8819 | 940.2459
04/05/2026 | 07:30 | -53.06 | -53.54 | -48.3227 | -48.1134 | -506.3292 | -709.3653 | 126.2408 | 127.3837 | 218.9697 | 162.4737 | 635.0679
04/05/2026 | 08:00 | -63.82 | -63.43 | -45.3385 | -45.0777 | -487.5622 | -705.2284 | 109.335 | 108.8726 | 114.8209 | 70.8931 | 403.9216
04/05/2026 | 08:30 | -51.74 | -51.94 | -41.3668 | -40.9788 | -414.7874 | -600.813 | 102.9241 | 105.1514 | 99.8814 | 64.6163 | 372.5732
04/05/2026 | 09:00 | -61.34 | -62.21 | -46.1254 | -45.5958 | -455.5461 | -670.8173 | 104.7243 | 106.3664 | 98.9488 | 60.0604 | 370.0999
04/05/2026 | 09:30 | -59.32 | -60.24 | -47.7863 | -47.335 | -426.7227 | -641.404 | 106.7071 | 107.6199 | 108.64 | 70.0387 | 393.0057
04/05/2026 | 10:00 | -42.72 | -42.9 | -41.736 | -39.8804 | -432.0342 | -599.2706 | 106.8732 | 107.1934 | 103.4425 | 61.9324 | 379.4415
04/05/2026 | 10:30 | -44.4 | -43.89 | -43.1589 | -42.4642 | -442.9256 | -616.8387 | 108.303 | 108.0448 | 109.51 | 62.9532 | 388.811
04/05/2026 | 11:00 | -37.52 | -37.51 | -34.4176 | -34.1254 | -410.6956 | -554.2686 | 104.4252 | 104.2972 | 103.8588 | 63.2725 | 375.8537
04/05/2026 | 11:30 | -44.77 | -44.54 | -42.2812 | -42.1009 | -447.2357 | -620.9278 | 105.3704 | 103.9054 | 105.5929 | 66.2625 | 381.1312
04/05/2026 | 12:00 | -39.44 | -39.61 | -39.5546 | -39.9221 | -413.0699 | -571.5966 | 101.4154 | 102.625 | 98.1025 | 61.6931 | 363.836
04/05/2026 | 12:30 | -40.99 | -41.52 | -38.0836 | -39.0751 | -413.7039 | -573.3726 | 98.2319 | 100.1608 | 81.5884 | 51.6972 | 331.6783
04/05/2026 | 13:00 | -39.94 | -40.41 | -36.0193 | -35.8363 | -408.6264 | -560.832 | 94.0002 | 93.5785 | 66.5993 | 39.3586 | 293.5366
04/05/2026 | 13:30 | -48.27 | -48.47 | -45.7238 | -45.636 | -452.914 | -641.0138 | 91.698 | 92.7626 | 67.9838 | 37.9018 | 290.3462
04/05/2026 | 14:00 | -44.59 | -44.77 | -42.1941 | -41.7802 | -436.6232 | -609.9575 | 93.9315 | 95.2122 | 74.5169 | 45.3588 | 309.0194
04/05/2026 | 14:30 | -48.42 | -48.61 | -46.3784 | -47.4234 | -467.0148 | -657.8466 | 98.4735 | 100.028 | 104.0805 | 68.7733 | 371.3553
04/05/2026 | 15:00 | -42.51 | -42.78 | -40.4089 | -40.0577 | -438.9001 | -604.6567 | 103.2182 | 103.0963 | 124.792 | 81.8331 | 412.9396
04/05/2026 | 15:30 | -42.06 | -42.81 | -40.5965 | -40.6639 | -407.8832 | -574.0136 | 108.5665 | 109.1151 | 139.5138 | 90.217 | 447.4124
04/05/2026 | 16:00 | -37.21 | -37.36 | -33.5778 | -33.3885 | -384.8556 | -526.3919 | 120.4712 | 118.6558 | 191.3713 | 143.9313 | 574.4296
04/05/2026 | 16:30 | -42.39 | -42.64 | -43.0772 | -42.7819 | -398.6654 | -569.5545 | 146.3517 | 146.8319 | 363.291 | 278.7149 | 935.1895
04/05/2026 | 17:00 | -39.77 | -39.51 | -39.8662 | -39.5948 | -350.2629 | -509.0039 | 164.4806 | 165.7378 | 466.7131 | 375.6112 | 1172.5427
04/05/2026 | 17:30 | -48.78 | -48.11 | -44.6601 | -44.3455 | -357.8259 | -543.7215 | 184.2056 | 184.2794 | 539.1307 | 428.6149 | 1336.2306
04/05/2026 | 18:00 | -44.1 | -44.13 | -40.5357 | -40.7813 | -321.7269 | -491.2739 | 185.8141 | 186.0555 | 561.4508 | 442.6845 | 1376.0049
04/05/2026 | 18:30 | -51.2 | -51.4 | -45.5758 | -45.5923 | -380.3809 | -574.149 | 181.6287 | 181.77 | 547.2548 | 434.1594 | 1344.8129
04/05/2026 | 19:00 | -51.25 | -51.32 | -48.203 | -48.0493 | -401.6377 | -600.46 | 179.9948 | 179.0587 | 526.8436 | 424.8288 | 1310.7259
04/05/2026 | 19:30 | -55.66 | -55.89 | -54.5522 | -54.1951 | -441.0319 | -661.3292 | 181.2787 | 181.0477 | 516.7582 | 412.8476 | 1291.9322
04/05/2026 | 20:00 | -50.84 | -51.22 | -49.9758 | -49.7444 | -411.1298 | -612.91 | 183.2826 | 184.1749 | 510.4839 | 412.1425 | 1290.0839
04/05/2026 | 20:30 | -52.56 | -53.12 | -54.1779 | -53.6469 | -425.105 | -638.6098 | 183.0974 | 183.2938 | 506.4714 | 412.675 | 1285.5376
04/05/2026 | 21:00 | -50.33 | -50.53 | -51.5784 | -51.7566 | -412.6897 | -616.8847 | 186.2723 | 182.8432 | 518.2227 | 410.2304 | 1297.5686
04/05/2026 | 21:30 | -46.6 | -45.78 | -51.071 | -50.3802 | -404.6667 | -598.4979 | 182.0244 | 182.2218 | 501.5201 | 411.0145 | 1276.7808
04/05/2026 | 22:00 | -46.5 | -47.37 | -47.7132 | -48.1441 | -404.7345 | -594.4618 | 179.5491 | 179.4363 | 486.7639 | 399.2407 | 1244.99
04/05/2026 | 22:30 | -48.64 | -48.84 | -49.2489 | -49.6344 | -417.8956 | -614.2589 | 180.6511 | 181.0329 | 489.4541 | 393.7311 | 1244.8692
04/05/2026 | 23:00 | -45.33 | -45.52 | -47.0453 | -47.1988 | -378.5605 | -563.6546 | 177.1637 | 175.7181 | 477.6131 | 389.0387 | 1219.5336
04/05/2026 | 23:30 | -45.94 | -46.28 | -44.6482 | -44.9361 | -379.9107 | -561.715 | 174.1458 | 173.7721 | 462.1389 | 373.3929 | 1183.4497
05/05/2026 | 00:00 | -51.17 | -51.83 | -46.8604 | -46.7778 | -390.2881 | -586.9263 | 170.9882 | 170.9653 | 462.0523 | 382.6563 | 1186.6621
MÁXIMO |  | -27.47 | -27.77 | -32.9075 | -33.0404 | -293.6149 |  | 186.2723 | 186.0555 | 561.4508 | 442.6845
MÍNIMO |  | -63.82 | -63.43 | -55.4965 | -55.7007 | -506.3292 |  | 91.698 | 92.7626 | 66.5993 | 37.9018
PROMEDIO |  | -44.0296 | -44.1662 | -44.3154 | -44.1279 | -396.8797 |  | 149.9966 | 150.1437 | 348.4842 | 274.5777
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
lunes, 4 de Mayo del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
04/05/2026 | 00:30 | 502.2747 | 511.6783 | 508.4894 | 518.8344 | 519.0459 | 516.5135 |  | 504.9852 | 497.9548 | 483.8586 | 504.1053 | 488.9984 | 225.0042 | 222.8797 | 226.2838 | 222.8855 | 221.7645 | 221.0826 | 226 |  | 226.9 | 141.2895 | 140.286 | 138.205 | 138.3602 | 135.9852 |  | 141.5464 | 128.6741 | 141.718
04/05/2026 | 01:00 | 502.5894 | 511.5208 | 509.0671 | 519.0686 | 519.5298 | 516.4533 |  | 503.8313 | 497.5255 | 483.5692 | 504.1771 | 489.8489 | 225.2319 | 224.1567 | 226.8825 | 222.8655 | 222.0672 | 221.0188 | 226 |  | 227 | 141.2028 | 140.0366 | 138.4861 | 138.017 | 136.137 |  | 141.2683 | 128.6002 | 142.1061
04/05/2026 | 01:30 | 503.114 | 515.2495 | 512.8484 | 520.2819 | 521.3967 | 516.7847 |  | 505.8591 | 498.7806 | 485.4689 | 504.6295 | 490.8213 | 225.5469 | 224.9249 | 227.7005 | 223.7996 | 222.5397 | 221.6209 | 226.7 |  | 227.6 | 141.2034 | 140.0704 | 138.6052 | 138.3467 | 136.0128 |  | 141.6342 | 128.7996 | 141.718
04/05/2026 | 02:00 | 503.7435 | 516.3524 |  | 521.8396 | 522.1599 | 517.8204 |  | 506.0331 | 498.6776 | 484.9471 | 504.6817 | 490.754 | 226.0542 | 224.5441 | 227.3709 | 224.1974 | 222.9605 | 221.3802 | 226.7 |  | 227.6 | 141.9148 | 140.2305 | 138.7038 | 137.9996 | 136.344 |  | 141.9855 | 128.3637 | 142.1265
04/05/2026 | 02:30 | 503.691 | 516.6149 |  | 521.5402 | 522.3516 | 518.4039 |  | 506.3994 | 499.6678 | 485.1524 | 505.4934 | 491.3592 | 226.1498 | 225.3642 | 227.7635 | 224.6718 | 223.2263 | 221.4498 | 227.3 |  | 227.9 | 141.7351 | 140.772 | 138.7085 | 138.1228 | 136.2198 |  | 142.0148 | 128.8434 | 142.1265
04/05/2026 | 03:00 | 503.7959 | 517.2452 |  | 521.6391 | 522.4689 | 519.1393 |  | 505.8935 | 498.2131 | 484.3432 | 503.8709 | 490.0666 | 226.1715 | 224.8922 | 227.9012 | 224.7032 | 223.0048 | 221.1294 | 226 |  | 227.1 | 141.7502 | 140.1282 | 138.6905 | 137.9802 | 136.0542 |  | 141.5464 | 128.6027 | 141.718
04/05/2026 | 03:30 | 503.5336 | 517.2452 | 517.4702 | 522.0743 | 523.1201 | 520.0128 |  | 505.8906 | 498.8411 | 485.0906 | 504.64 | 490.722 | 225.8488 | 225.7376 | 227.9848 | 225.1299 | 223.3297 | 221.5134 | 226.7 |  | 227.5 | 141.515 | 140.2436 | 138.6198 | 138.1267 | 135.9714 |  | 141.6196 | 128.9312 | 141.7385
04/05/2026 | 04:00 | 503.5861 | 516.8251 | 516.1572 | 525.1557 | 525.1292 | 521.3416 |  | 506.8641 | 499.3737 | 485.4249 | 505.9805 | 490.5672 | 225.6521 | 225.0708 | 227.7994 | 222.1432 | 222.3773 | 221.4977 | 226.7 |  | 227.7 | 141.4453 | 140.2617 | 138.5589 | 138.0266 | 136.2612 |  | 141.8099 | 128.4347 | 142.1265
04/05/2026 | 04:30 | 503.1664 | 516.1423 | 515.0018 | 523.6313 | 523.6425 | 521.2128 |  | 505.7924 | 498.5066 | 484.6263 | 504.8839 | 490.5522 | 225.0064 | 224.9367 | 227.5052 | 221.6478 | 221.1665 | 220.9402 | 226 |  | 226.8 | 141.4091 | 139.8297 | 138.4321 | 137.8735 | 135.9714 |  | 141.561 | 128.6462 | 141.7385
04/05/2026 | 05:00 | 502.9041 | 512.4136 | 510.4851 | 522.3412 | 522.6826 | 518.4785 |  | 504.3322 | 497.7047 | 483.1714 | 504.3281 | 489.4626 | 224.7849 | 223.5683 | 226.6189 | 221.4132 | 221.0927 | 220.6027 | 226 |  | 226.5 | 141.4176 | 139.844 | 138.2335 | 137.9373 | 135.7506 |  | 141.2975 | 128.7565 | 141.718
04/05/2026 | 05:30 | 501.3304 | 511.2581 | 509.9074 | 520.2389 | 520.7177 | 517.1887 |  | 502.9647 | 498.5702 | 484.3818 | 504.2245 | 490.2123 | 222.8445 | 222.7987 | 225.4594 | 220.2299 | 220.0886 | 221.2484 | 226.5 |  | 226.5 | 141.4299 | 140.1636 | 138.2541 | 137.7586 | 135.5298 |  | 141.5318 | 128.7874 | 141.6976
04/05/2026 | 06:00 | 501.3829 | 509.7352 | 511.3254 | 520.805 | 521.5044 | 518.0108 |  | 504.0162 | 498.0168 | 483.3081 | 504.3829 | 489.7019 | 222.9907 | 222.0852 | 224.8819 | 221.1008 | 220.6866 | 221.0899 | 226 |  | 225.9 | 141.2942 | 140.4991 | 138.2233 | 138.1281 | 135.2538 |  | 141.7367 | 128.7321 | 141.718
04/05/2026 | 06:30 | 498.6551 | 502.8553 | 500.8741 | 516.1123 | 518.6125 | 515.8347 |  | 504.0418 | 499.2196 | 485.0326 | 505.2918 | 490.909 | 221.3345 | 223.5318 | 225.5053 | 223.5495 | 220.8859 | 221.1258 | 226 |  | 226.2 | 141.1814 | 139.9696 | 138.2179 | 138.8151 | 135.5574 |  | 141.4 | 129.1946 | 142.1265
04/05/2026 | 07:00 | 501.2255 | 504.746 | 501.9245 | 518.8176 | 521.6005 | 518.3577 | 518.8038 | 508.084 | 502.9875 | 489.2573 | 509.2749 | 494.9802 | 222.9417 | 222.6927 | 226.1463 | 224.7861 | 221.4323 | 222.2932 | 227.9 |  | 227.4 | 142.0438 | 141.1748 | 138.44 | 139.4672 | 135.5022 |  | 142.5856 | 129.3223 | 142.5145
04/05/2026 | 07:30 | 511.4546 | 508.7898 | 503.4476 | 518.8083 | 521.17 | 517.5493 | 518.5583 | 510.6067 | 508.3441 | 493.4104 | 514.2807 | 497.911 | 227.7195 | 225.4333 | 227.5053 | 223.8078 | 220.4873 | 222.2939 | 228.6 |  | 228.8 | 142.019 | 140.1646 | 138.7216 | 139.2596 | 135.7782 |  | 141.3854 | 128.9838 | 142.923
04/05/2026 | 08:00 | 507.8351 | 493.8223 | 502.2921 | 514.9755 | 517.2207 | 516.2111 |  | 509.312 | 508.2842 | 494.3989 | 514.5248 | 499.6349 | 225.7333 | 222.1616 | 220.7814 | 221.632 | 218.4348 | 222.5762 | 229.2 |  | 228.6 | 142.0964 | 140.372 | 138.5105 | 139.0638 | 135.723 |  | 141.4732 | 128.144 | 142.535
04/05/2026 | 08:30 | 508.3596 | 500.8597 | 505.9685 | 513.2352 | 515.4333 | 514.9484 |  | 508.2311 | 506.9829 | 492.6108 | 513.6459 | 498.2504 | 225.5181 | 225.0195 | 222.4508 | 220.2707 | 217.7335 | 222.4613 | 227.9 |  | 227.5 | 141.3661 | 139.5658 | 138.0864 | 138.7538 | 135.3366 |  | 140.6242 | 127.7539 | 142.1265
04/05/2026 | 09:00 | 506.786 | 492.1418 | 497.0403 | 507.8618 | 511.0288 | 510.7929 |  | 505.6806 | 505.8078 | 491.2389 | 512.6741 | 496.6361 | 225.3023 | 220.7677 | 221.5672 | 217.3698 | 215.2529 | 222.1406 | 227.3 |  | 227.1 | 141.2679 | 141.3616 | 137.5718 | 138.4536 | 135.5574 |  | 142.0441 | 127.3945 | 141.7385
04/05/2026 | 09:30 | 506.3662 | 488.7806 | 499.0359 | 505.8349 | 508.8428 | 509.1241 | 518.848 | 506.0393 | 506.3329 | 491.2735 | 512.3696 | 496.1801 | 225.451 | 220.3352 | 221.362 | 217.9698 | 216.1979 | 222.2305 | 226.9 |  | 226.8 | 140.343 | 141.0121 | 137.4693 | 138.0161 | 135.3642 |  | 141.8977 | 127.053 | 141.3504
04/05/2026 | 10:00 | 504.8975 | 515.2495 | 508.6469 | 504.7234 | 507.9399 | 508.5304 | 518.9165 | 506.4076 | 506.994 | 491.4745 | 512.4336 | 497.2618 | 225.1411 | 225.8609 | 224.1153 | 220.3904 | 217.9476 | 222.1393 | 227.3 |  | 226.6 | 141.0909 | 141.0285 | 137.2381 | 138.0783 | 135.033 |  | 142.1465 | 126.8005 | 141.7385
04/05/2026 | 10:30 | 506.8384 | 514.3042 | 503.2375 | 502.6401 | 505.9912 | 505.6778 | 518.864 | 504.8585 | 504.1047 | 490.8019 | 512.1562 | 495.7325 | 224.2074 | 225.3739 | 222.6184 | 219.2707 | 217.0395 | 222.128 | 226.7 |  | 226.2 | 140.7904 | 140.8347 | 137.269 | 138.4183 | 134.7846 |  | 141.8245 | 126.0734 | 141.7385
04/05/2026 | 11:00 | 507.2057 | 514.8819 |  | 501.8473 | 504.5829 | 505.6761 | 518.708 | 503.8699 | 504.3654 | 490.1254 | 510.4691 | 495.1399 | 223.8245 | 225.1656 | 222.566 | 218.5931 | 216.124 | 221.7724 | 226.7 |  | 225.7 | 140.8104 | 140.6253 | 136.7166 | 138.0611 | 134.6052 |  | 141.5464 | 128.7222 | 141.4117
04/05/2026 | 11:30 | 506.4187 | 512.046 |  | 498.7772 | 501.8621 | 502.9084 | 518.4301 | 502.4561 | 503.4507 | 489.1225 | 509.4582 | 494.6158 | 223.5165 | 224.1426 | 222.3671 | 217.2797 | 214.9206 | 221.7791 | 226.7 |  | 225.5 |  | 140.5813 | 136.5812 | 138.1183 | 134.6052 |  | 141.722 | 128.5131 | 141.3504
04/05/2026 | 12:00 | 505.7368 | 513.9891 |  | 499.5992 | 502.64 | 503.5631 | 517.668 | 502.8512 | 504.107 | 489.658 | 510.0756 | 494.8393 | 223.4969 | 225.5457 | 222.5648 | 217.7891 | 215.2381 | 221.8588 | 226.7 |  | 225.7 | 140.8741 | 140.4729 | 136.4829 | 137.4225 | 134.481 |  | 141.6196 | 129.4941 | 141.6568
04/05/2026 | 12:30 | 507.6253 | 515.3021 | 508.0167 | 501.353 | 504.2847 | 504.5938 | 518.7042 | 504.1172 | 503.515 | 490.2503 | 510.6078 | 494.9174 | 222.7655 | 225.9409 | 223.7483 | 218.5658 | 215.814 | 221.8305 | 226.7 |  | 226.1 | 140.8982 | 140.407 | 136.9296 | 138.0586 | 134.9226 |  | 141.8977 | 129.6969 | 141.6772
04/05/2026 | 13:00 | 507.9925 | 518.3481 | 508.2268 | 502.4066 | 505.2786 | 506.0979 | 518.5402 | 504.2303 | 504.9497 | 491.0483 | 511.3398 | 495.3468 | 223.194 | 227.3299 | 224.0599 | 219.2973 | 216.1167 | 222.0699 | 226.8 |  | 226.5 | 141.7418 | 140.7175 | 137.1948 | 138.9174 | 135.4608 |  | 141.6488 | 130.1096 | 142.1265
04/05/2026 | 13:30 | 507.6777 | 515.197 | 508.8045 | 501.6805 | 504.2097 | 505.5412 | 518.7016 | 503.6788 | 505.0522 | 491.1824 | 510.2397 | 495.8037 | 223.6113 | 226.4618 | 224.047 | 219.1711 | 216.3012 | 221.9625 | 227.1 |  | 226.3 | 140.8964 | 140.7385 | 137.1378 | 138.744 | 135.4608 |  | 141.7367 | 129.2974 | 141.718
04/05/2026 | 14:00 | 507.6777 | 516.1423 | 503.9727 | 501.175 | 504.4548 | 504.6031 | 518.0329 | 503.4897 | 504.7322 | 490.5402 | 510.2081 | 495.6658 | 223.4189 | 226.4607 | 223.818 | 218.9186 | 216.3381 | 221.9719 | 226.7 |  | 225.8 | 140.9713 | 140.0473 | 136.8964 | 138.1274 | 134.964 |  | 141.2829 | 129.524 | 141.33
04/05/2026 | 14:30 | 507.2581 | 512.8337 | 502.1871 | 498.1207 | 500.2524 | 502.4559 | 518.6229 | 501.7879 | 503.5837 | 489.6023 | 509.7235 | 494.1679 | 222.8671 | 225.8349 | 223.3693 | 217.2299 | 214.0938 | 221.5663 | 226.1 |  | 225.7 | 140.9738 | 139.9369 | 136.8463 | 137.7139 | 134.4948 |  | 141.2243 | 128.7445 | 141.3709
04/05/2026 | 15:00 | 507.4155 | 514.1466 | 507.1765 | 498.6419 | 501.6499 | 503.1055 |  | 502.7948 | 503.2864 | 488.6285 | 510.0576 | 494.4165 | 223.4242 | 225.5569 | 223.7249 | 217.2125 | 214.4112 | 221.3666 | 226 |  | 225.7 | 140.9736 | 140.0542 | 136.7894 | 137.9594 | 134.688 |  | 141.5025 | 129.374 | 141.33
04/05/2026 | 15:30 | 506.7335 | 517.5602 | 507.5966 | 499.5399 | 502.1047 | 503.8124 | 518.9238 | 501.984 | 502.0815 | 488.2899 | 509.5672 | 494.6377 | 223.487 | 225.9778 | 223.3818 | 217.3313 | 214.4851 | 221.6035 | 226.1 |  | 225.8 |  | 139.9884 | 136.6935 | 137.9005 | 134.6466 |  | 141.3268 | 128.9283 | 141.33
04/05/2026 | 16:00 | 508.4646 | 518.6106 | 508.0167 | 500.9978 | 503.763 | 503.8307 |  | 502.888 | 504.0475 | 488.5907 | 509.0551 | 494.4879 | 223.6611 | 227.3185 | 224.125 | 218.1066 | 215.2824 | 221.5129 | 226.7 |  | 226 | 140.9465 | 140.3846 | 136.5891 | 138.2572 | 134.688 |  | 141.7074 | 129.7087 | 141.718
04/05/2026 | 16:30 | 508.3596 | 516.5099 | 509.2246 | 500.5115 | 503.5281 | 503.3608 | 513.517 | 500.9533 | 498.5842 | 484.0052 | 503.0268 | 490.1849 | 223.4626 | 226.8082 | 224.0923 | 217.8336 | 215.2381 | 220.8682 | 224.8 |  | 224.8 | 139.296 | 139.1798 | 136.1028 | 137.1402 | 133.8738 |  | 140.551 | 129.2211 | 140.1455
04/05/2026 | 17:00 | 508.7793 | 521.6041 |  | 502.8633 | 505.0036 | 504.9066 |  | 500.1903 | 495.7264 | 480.6375 | 501.2957 | 487.8394 | 223.9473 | 228.2644 | 224.8317 | 219.4386 | 216.4267 | 220.6317 | 224 |  | 223.7 | 140.2559 | 138.8918 | 136.423 | 137.8667 | 134.412 |  | 139.9216 | 130.249 | 140.8807
04/05/2026 | 17:30 | 508.9367 | 522.0242 | 514.5291 | 504.6528 | 506.8048 | 505.6599 | 508.3434 | 498.4274 | 487.4059 | 475.7731 | 494.151 | 480.2756 | 224.8982 | 227.503 | 225.1807 | 220.6576 | 217.4382 | 219.6522 | 221.6 |  | 220.8 | 139.2114 | 138.6917 | 135.6672 | 137.1697 | 133.8462 |  | 139.9363 | 131.022 | 139.3694
04/05/2026 | 18:00 | 502.2747 | 520.0811 | 511.0103 | 508.7 | 510.8543 | 508.7598 |  | 501.546 | 495.1268 | 485.8228 | 502.2332 | 487.8461 | 221.5819 | 228.0055 | 224.4243 | 221.8859 | 218.7597 | 220.9699 | 224.8 | 0 | 224.2 | 141.0748 | 140.5002 | 137.4775 | 138.814 | 136.1922 |  | 141.9855 | 130.1331 | 140.942
04/05/2026 | 18:30 | 501.1206 | 517.7703 |  | 507.4267 | 509.6805 | 507.4989 |  | 501.7543 | 498.4211 | 488.7893 | 504.6108 | 491.032 | 220.2578 | 227.059 | 224.0273 | 221.3185 | 218.8778 | 221.3923 | 226.7 |  | 226.3 | 141.1011 | 140.8026 | 137.9875 | 139.1461 | 136.0818 |  | 141.7513 | 130.1389 | 141.7385
04/05/2026 | 19:00 | 500.2813 | 516.0372 |  | 507.1944 | 509.8452 |  | 513.6047 | 502.1335 | 499.961 | 489.6825 | 507.0206 | 492.3075 | 219.1992 | 226.4696 | 223.5543 | 221.5927 | 219.1436 | 221.338 | 227.3 |  | 226.7 |  | 140.5825 | 138.1943 | 139.4264 | 136.344 |  | 141.6635 | 130.6496 | 141.7385
04/05/2026 | 19:30 | 500.5436 | 514.4617 | 509.5923 | 507.5447 | 509.6616 | 507.8734 |  | 501.766 | 499.8809 | 489.8483 | 507.8197 | 493.8737 | 219.2941 | 225.9681 | 223.463 | 221.5293 | 219.0033 | 221.2724 | 227.3 |  | 227.2 |  | 141.0011 | 138.2177 | 139.2863 | 135.792 |  | 142.0587 | 130.1006 | 141.7589
04/05/2026 | 20:00 | 501.4353 | 516.9301 |  | 507.624 | 509.9269 |  |  | 501.6277 | 500.2438 | 489.5587 | 506.8287 | 493.4896 | 222.0921 | 226.6607 | 224.0126 | 221.8318 | 219.4094 | 221.1278 | 227.3 |  | 227.1 |  | 141.2082 | 137.9852 | 138.5578 | 135.723 |  | 142.2051 | 129.9083 | 141.718
04/05/2026 | 20:30 | 501.5403 | 515.6171 |  | 507.6184 | 509.8643 | 507.7375 |  | 501.0698 | 500.7902 | 489.2865 | 506.3393 | 493.3625 | 222.3285 | 226.5188 | 223.9698 | 221.7402 | 219.3651 | 221.1645 | 226.7 |  | 227.1 |  | 140.9827 | 138.224 | 138.5131 | 135.9162 |  | 142.0587 | 129.5316 | 141.718
04/05/2026 | 21:00 | 502.0648 | 516.4574 | 507.9117 | 508.7831 | 511.312 | 508.1042 |  | 501.7128 | 499.7042 | 489.5714 | 507.1046 | 492.4738 | 222.4901 | 226.6923 | 224.0021 | 222.3487 | 220.1698 | 220.9032 | 226.7 |  | 226.9 |  | 140.0159 | 138.3154 | 138.8598 | 135.8472 |  | 141.5464 | 129.4445 | 141.6976
04/05/2026 | 21:30 | 501.9075 | 519.3459 | 506.5987 | 508.8721 | 510.6964 | 509.1499 |  | 502.0145 | 500.3142 | 489.825 | 506.4587 | 493.1377 | 222.7314 | 226.5483 | 224.5663 | 222.2825 | 219.9557 | 221.0584 | 226.7 |  | 227.2 |  | 140.049 | 138.4709 | 138.5017 | 135.8334 |  | 141.7513 | 129.6421 | 142.1265
04/05/2026 | 22:00 | 502.6943 | 518.1379 | 512.0607 | 508.9909 | 510.9771 | 509.2926 |  | 502.1832 | 500.397 | 489.7755 | 507.7379 | 492.7632 | 223.5933 | 227.6922 | 225.0079 | 221.9366 | 220.1403 | 221.4451 | 227.3 |  | 227.4 | 141.0903 | 140.2363 | 138.7489 | 138.455 | 136.3992 |  | 141.883 | 129.4552 | 142.1265
04/05/2026 | 22:30 | 501.3829 | 518.6106 | 510.5376 | 510.282 | 511.7376 | 509.6067 |  | 503.0948 | 500.5897 | 490.6597 | 507.6372 | 494.1483 | 224.3472 | 227.0075 | 224.9352 | 222.7187 | 220.6571 | 221.5769 | 227.3 |  | 228.2 | 141.95 | 140.7203 | 138.995 | 138.7713 | 135.3642 |  | 142.1612 | 129.2923 | 142.535
04/05/2026 | 23:00 | 505.2122 | 524.23 | 516.5773 | 514.8169 | 514.9227 | 512.8094 |  | 502.9801 | 501.363 | 492.2998 | 508.6007 | 494.8831 | 225.009 | 226.4874 | 225.0173 | 222.8807 | 220.9155 | 221.5961 | 228 |  | 228.8 |  | 140.9204 | 139.4756 | 138.9714 | 135.2538 |  | 142.6149 | 129.407 | 142.9026
04/05/2026 | 23:30 | 500.019 | 523.5998 |  | 513.0133 | 513.8189 | 510.9663 |  | 501.5338 | 497.7927 | 483.2479 | 504.8037 | 490.4466 | 224.4702 | 226.2828 | 224.9806 | 221.5487 | 220.945 | 220.7534 | 226.1 |  | 226.7 | 141.1304 | 139.858 | 138.9663 | 138.3486 | 135.5574 |  | 141.3561 | 129.0391 | 142.0856
05/05/2026 | 00:00 | 501.5403 | 524.5976 |  | 514.4962 | 515.3672 | 512.6455 |  | 502.8235 | 497.8756 | 483.391 | 505.2512 | 490.2795 | 223.3805 | 227.0682 | 226.6218 | 222.4501 | 221.4987 | 221.124 | 226.4 |  | 227.2 | 141.0967 | 140.0167 | 139.0235 | 138.2825 | 135.4332 |  | 141.4878 | 129.0747 | 142.1265
MÁXIMO |  | 511.4546 | 524.5976 | 517.4702 | 525.1557 | 525.1292 | 521.3416 | 518.9238 | 510.6067 | 508.3441 | 494.3989 | 514.5248 | 499.6349 | 227.7195 | 228.2644 | 227.9848 | 225.1299 | 223.3297 | 222.5762 | 229.2 | 0 | 228.8 | 142.0964 | 141.3616 | 139.4756 | 139.4672 | 136.3992 | 0 | 142.6149 | 131.022 | 142.923
MÍNIMO |  | 498.6551 | 488.7806 | 497.0403 | 498.1207 | 500.2524 | 502.4559 | 508.3434 | 498.4274 | 487.4059 | 475.7731 | 494.151 | 480.2756 | 219.1992 | 220.3352 | 220.7814 | 217.2125 | 214.0938 | 219.6522 | 221.6 | 0 | 220.8 | 139.2114 | 138.6917 | 135.6672 | 137.1402 | 133.8462 | 0 | 139.9216 | 126.0734 | 139.3694
PROMEDIO |  | 504.4964 | 513.9355 | 508.1503 | 510.3748 | 512.3057 | 510.9336 | 517.3993 | 503.8767 | 501.005 | 487.7511 | 507.3702 | 492.7697 | 223.8539 | 225.3939 | 224.7222 | 220.9859 | 218.8914 | 221.4611 | 226.5771 | 0 | 226.5687 | 141.1564 | 140.3221 | 137.8412 | 138.3415 | 135.4378 | 0 | 141.6059 | 129.0274 | 141.7431
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
lunes, 4 de Mayo del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 04/05/2026 00:00:00 | 04/05/2026 06:30:00 | por regulación de tensión en la SE Planicie.
LUZ DEL SUR | L. PACHACUTEC - PROGRESO | L-2135 | 04/05/2026 00:00:00 | 04/05/2026 07:18:00 | por regulación de tensión en la SE Planicie.
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2283 | 04/05/2026 00:27:00 | 04/05/2026 06:12:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Cajamarca Norte.
TRANSMANTARO | L. LA NIÑA 500 - TRUJILLO 500 | L-5010 | 04/05/2026 07:57:00 | 04/05/2026 09:59:00 | Por regulación de tensión en el área Norte

## AISLADOS_TEMP
lunes, 4 de Mayo del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
lunes, 4 de Mayo del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:07:57 16:07:58 | 59.815 59.815 | 17:47:34 17:47:35 | 60.237 60.237
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:07:57 16:07:58 | 59.815 59.815 | 17:47:35 | 60.238
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:07:57 16:07:58 | 59.815 59.815 | 17:47:34 | 60.238
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:07:57 | 59.815 | 17:47:35 | 60.239
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:07:57 | 59.814 | 17:47:34 17:47:35 | 60.237 60.237
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:07:57 | 59.815 | 17:47:35 | 60.239
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:07:57 | 59.814 | 17:47:35 | 60.238
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:07:57 16:07:58 | 59.815 59.815 | 17:47:34 17:47:35 | 60.237 60.237
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:07:57 | 59.814 | 17:47:34 17:47:35 | 60.237 60.237

## AISLADOS_TEMP_GPS
lunes, 4 de Mayo del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
lunes, 4 de Mayo del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
04/05/2026 | 00:30 | 6528.4 | 6440.9304 | -1.34%
04/05/2026 | 01:00 | 6403.2 | 6342.1814 | -0.9529%
04/05/2026 | 01:30 | 6257.9 | 6272.2497 | 0.2293%
04/05/2026 | 02:00 | 6110.5 | 6185.2004 | 1.222%
04/05/2026 | 02:30 | 6078.3 | 6137.7582 | 0.9782%
04/05/2026 | 03:00 | 6185.1 | 6116.7143 | -1.106%
04/05/2026 | 03:30 | 6172.2 | 6083.0817 | -1.444%
04/05/2026 | 04:00 | 6167.6 | 6108.5557 | -0.9573%
04/05/2026 | 04:30 | 6227.9 | 6175.3375 | -0.844%
04/05/2026 | 05:00 | 6320.3 | 6239.7169 | -1.275%
04/05/2026 | 05:30 | 6487.6 | 6388.1853 | -1.532%
04/05/2026 | 06:00 | 6634.5 | 6549.0349 | -1.288%
04/05/2026 | 06:30 | 6811.1 | 6729.9408 | -1.192%
04/05/2026 | 07:00 | 6885.1 | 6823.8106 | -0.8902%
04/05/2026 | 07:30 | 6965.2 | 6965.9611 | 0.01093%
04/05/2026 | 08:00 | 7008.9 | 7116.0332 | 1.529%
04/05/2026 | 08:30 | 7332.6 | 7365.9984 | 0.4555%
04/05/2026 | 09:00 | 7454.4 | 7487.1054 | 0.4387%
04/05/2026 | 09:30 | 7713.4 | 7648.3574 | -0.8432%
04/05/2026 | 10:00 | 7710.6 | 7788.4246 | 1.009%
04/05/2026 | 10:30 | 7803.7 | 7924.8828 | 1.553%
04/05/2026 | 11:00 | 7854.4 | 8047.9283 | 2.464%
04/05/2026 | 11:30 | 7975.1 | 8122.3503 | 1.846%
04/05/2026 | 12:00 | 8059.4 | 8071.1439 | 0.1457%
04/05/2026 | 12:30 | 7945.8 | 8013.0179 | 0.846%
04/05/2026 | 13:00 | 7837.2 | 7927.6447 | 1.154%
04/05/2026 | 13:30 | 7848.5 | 7919.0075 | 0.8984%
04/05/2026 | 14:00 | 7872.6 | 7998.5126 | 1.599%
04/05/2026 | 14:30 | 8045.7 | 8144.3877 | 1.227%
04/05/2026 | 15:00 | 8055.7 | 8124.3949 | 0.8527%
04/05/2026 | 15:30 | 8088.6 | 8144.5148 | 0.6913%
04/05/2026 | 16:00 | 7893.9 | 8119.0716 | 2.852%
04/05/2026 | 16:30 | 8079.9 | 8092.8032 | 0.1597%
04/05/2026 | 17:00 | 7951.3 | 8017.3895 | 0.8312%
04/05/2026 | 17:30 | 7815.1 | 7915.3513 | 1.283%
04/05/2026 | 18:00 | 7727 | 7806.4727 | 1.029%
04/05/2026 | 18:30 | 7952.6 | 7995.6025 | 0.5407%
04/05/2026 | 19:00 | 7935.8 | 7980.0293 | 0.5573%
04/05/2026 | 19:30 | 7910.4 | 7982.5384 | 0.9119%
04/05/2026 | 20:00 | 7880.1 | 7914.4258 | 0.4356%
04/05/2026 | 20:30 | 7822.8 | 7857.17 | 0.4394%
04/05/2026 | 21:00 | 7801.8 | 7818.5363 | 0.2145%
04/05/2026 | 21:30 | 7744.2 | 7734.2206 | -0.1289%
04/05/2026 | 22:00 | 7667.3 | 7646.0255 | -0.2775%
04/05/2026 | 22:30 | 7470.9 | 7496.4916 | 0.3426%
04/05/2026 | 23:00 | 7251.8 | 7324.4007 | 1.001%
04/05/2026 | 23:30 | 7011.8 | 7102.3998 | 1.292%
05/05/2026 | 00:00 | 6833.839 | 6845.5002 | 0.1706%

## DESVIACIÓN
lunes, 4 de Mayo del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | COENERGY |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
04/05/2026 | 00:30 | 155.1 | 155 | 155 | 0.1 | 652 | 650 | 650 | 2 | 214.6 | 211.662 | 211.662 | 2.9379 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90 | 87.1471 | 91.8678 | -1.8678 | 213.6 | 230 | 230 | -16.4 | 26.2 | 27.8064 | 27.8064 | -1.6064 | 0 |  |  | 0 | 182.2 | 187.7508 | 109.89 | 72.31 | 203.7 | 187.7508 | 109.89 | 93.81 |  |  |  | 0 | 195 | 188.3146 | 110.22 | 84.78 | 208.8 | 207.2429 | 207.2429 | 1.5572 | 108.3 | 103.9326 | 103.9326 | 4.3674 | 559.4 | 566.0894 | 566.0894 | -6.6894 | 10.3 | 5.4678 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81 | 80.3929 | 80.3929 | 0.60714 | 7.8 | 6.5592 | 6.5592 | 1.2408 | 5.4 | 3.5221 | 3.5221 | 1.8779 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.719 | 6.719 | 0.081 |  |  |  | 0 | 82.5 | 74.7703 | 74.7703 | 7.7297 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 182.9 | 171.1149 | 164.9358 | 17.9642 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 189.2 | 180 | 180 | 9.2 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 150 | 149.9872 | 149.9872 | 0.01279 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 48.2 | 43.9724 | 43.9724 | 4.2276 | 132.5 | 185.8204 | 174.4286 | -41.9286 | 132.5 | 185.8204 | 174.4286 | -41.9286 | 157.5 | 186.3784 | 174.9524 | -17.4524 | 107 | 110.482 | 110.482 | -3.482 | 44.3 | 47.0826 | 47.0826 | -2.7826 | 33.8 | 44.103 | 44.103 | -10.303 | 3.8 |  |  | 3.8 | 12.4 | 13.4786 | 13.4786 | -1.0786 | 150.2 | 146.4449 | 158.455 | -8.255 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.9 | 63.1492 | 63.1492 | -3.2492 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.8 | 132.8384 | 132.8384 | -8.0384 | 172.4 |  | 15 | 157.4 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 30 | 196.1923 | -186.3923 | 0 |  | 98.3907 | -98.3907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 194.6 | 222.7351 | 188.9858 | 5.6142 |  |  |  | 0 | 64 | 67.1992 | 67.1992 | -3.1992 | 75.9 | 78.568 | 78.568 | -2.668 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 90 | 90 | 0.3 | 90.4 | 90 | 90 | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.2 | 206.4908 | 206.4908 | 4.7092 | 102.3 | 103.5555 | 103.5555 | -1.2555 | 7.9 | 6.4812 | 6.4812 | 1.4188 | 7.5 | 6.7994 | 6.7994 | 0.7006 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 93.5 | 63.45 | 63.45 | 30.05 | 0 |  |  | 0 | 13.4 | 10.0813 | 10.0813 | 3.3187 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 9.9 |  | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.941 | 1.941 | -0.041 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 12.5 | 11.6618 | 11.6618 | 0.83819 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.2 | 16.3734 | 16.3734 | 10.8266 | 53.5 | 39.3017 | 39.3017 | 14.1983 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.51 | 3.51 | 0.09 | 16.7 | 19.792 | 19.792 | -3.092 | 2.4 | 2.48 | 2.48 | -0.08 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 6.8 | 6.1 | 6.1 | 0.7 | 18.3 | 15.5491 | 15.5491 | 2.7509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 6.6 | 5.1243 | 5.1243 | 1.4757 | 15.8 | 26.9747 | 26.9747 | -11.1747 | 0 |  |  | 0 | 20.7 | 13.46 | 13.46 | 7.24 | 36.7 | 15.51 | 15.51 | 21.19 | 0.9 | 1.62 | 1.62 | -0.72 | 0 | 0.73 | 0.73 | -0.73 | 0 |  |  | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | -0.1 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 5.7 | 7.064 | 7.064 | -1.364 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 10 | 10 | -10 | 0 | 6 | 6 | -6 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 10.1 | 10.7 | 10.7 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.3 | 7.88 | 7.88 | 0.42 |  |  |  | 0 | 11 | 13 | 13 | -2
04/05/2026 | 01:00 | 159.3 | 155 | 155 | 4.3 | 651 | 650 | 650 | 1 | 215 | 211.662 | 211.662 | 3.338 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 91.2 | 87.1471 | 91.8678 | -0.66783 | 212.8 | 230 | 230 | -17.2 | 27.3 | 27.8064 | 27.8064 | -0.50639 | 0 |  |  | 0 | 180.1 | 166.3511 | 109.89 | 70.21 | 202.5 | 166.3511 | 109.89 | 92.61 |  |  |  | 0 | 194.1 | 166.8506 | 110.22 | 83.88 | 208.1 | 207.2429 | 189.007 | 19.093 | 108.3 | 103.9326 | 94.7873 | 13.5127 | 557.5 | 566.0894 | 566.0894 | -8.5894 | 10.2 | 5.4678 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 80.3929 | 80.3929 | 1.0071 | 7.9 | 6.5592 | 6.5592 | 1.3408 | 5.5 | 3.5221 | 3.5221 | 1.9779 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.719 | 6.719 | -0.019 |  |  |  | 0 | 51.3 | 68.5741 | 37.0975 | 14.2025 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 179.8 | 179.1099 | 184.9408 | -5.1408 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 195.9 | 180 | 180 | 15.9 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 150 | 149.9872 | 149.9872 | 0.01279 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 48.3 | 43.9724 | 43.9724 | 4.3276 | 133.3 | 185.8204 | 174.4286 | -41.1286 | 133.8 | 185.8204 | 174.4286 | -40.6286 | 156.7 | 186.3784 | 174.9524 | -18.2524 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 45.3 | 47.0826 | 47.0826 | -1.7826 | 34.2 | 44.103 | 44.103 | -9.903 | 3.8 |  |  | 3.8 | 12.7 | 13.4786 | 13.4786 | -0.77859 | 146.5 | 138.45 | 138.45 | 8.0501 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 63.1492 | 63.1492 | -2.9492 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.9 | 132.8384 | 132.8384 | -7.9384 | 171.9 |  | 15 | 156.9 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 60 | 196.1923 | -186.8923 | 0 |  | 98.3907 | -98.3907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 191.4 | 170.1437 | 164.3128 | 27.0872 |  |  |  | 0 | 64.1 | 67.1992 | 67.1992 | -3.0992 | 75.6 | 78.568 | 78.568 | -2.968 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 90 | 90 | -90 | 89.4 | 90 | 90 | -0.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.1 | 206.4908 | 206.4908 | 4.6091 | 102.2 | 103.5555 | 103.5555 | -1.3555 | 7.8 | 6.4812 | 6.4812 | 1.3188 | 7.5 | 6.7994 | 6.7994 | 0.7006 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 98 | 62.96 | 62.96 | 35.04 | 0 |  |  | 0 | 13.9 | 10.0752 | 10.0752 | 3.8248 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 |  | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.94 | 1.94 | -0.04 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 12.1 | 11.6618 | 11.6618 | 0.43819 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.6 | 14.8414 | 14.8414 | 12.7586 | 53 | 37.7586 | 37.7586 | 15.2414 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.51 | 3.51 | -0.01 | 17.2 | 19.792 | 19.792 | -2.592 | 2.4 | 2.48 | 2.48 | -0.08 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 6.8 | 6.1 | 6.1 | 0.7 | 18.4 | 15.5491 | 15.5491 | 2.8509 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 3.3 | 5.2101 | 5.2101 | -1.9101 | 15.4 | 23.5587 | 23.5587 | -8.1587 | 0 |  |  | 0 | 15 | 13.46 | 13.46 | 1.54 | 41.1 | 15.51 | 15.51 | 25.59 | 1.2 | 1.62 | 1.62 | -0.42 | 0 | 0.73 | 0.73 | -0.73 | 0 |  |  | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | -0.1 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 5.9 | 6.9443 | 6.9443 | -1.0443 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10.2 | 10.7 | 10.7 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.2 | 7.88 | 7.88 | 0.32 |  |  |  | 0 | 11.1 | 13 | 13 | -1.9
04/05/2026 | 01:30 | 156.4 | 155 | 155 | 1.4 | 651.9 | 650 | 650 | 1.9 | 215.4 | 211.662 | 211.662 | 3.738 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90 | 87.1471 | 91.8678 | -1.8678 | 216 | 230 | 230 | -14 | 27.8 | 27.8064 | 27.8064 | -0.00639 | 0 |  |  | 0 | 180.9 | 152.5987 | 109.89 | 71.01 | 203.1 | 152.5987 | 109.89 | 93.21 |  |  |  | 0 | 195.2 | 153.057 | 110.22 | 84.98 | 209.8 | 207.2429 | 207.2429 | 2.5572 | 108.4 | 103.9326 | 103.9326 | 4.4674 | 559.9 | 566.0894 | 566.0894 | -6.1894 | 10.3 | 5.4678 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.8 | 80.3929 | 80.3929 | 1.4071 | 7.8 | 6.5592 | 6.5592 | 1.2408 | 5.3 | 3.5221 | 3.5221 | 1.7779 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.719 | 6.719 | -0.019 |  |  |  | 0 | 51.1 | 68.5756 | 46.6613 | 4.4387 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 162.5 | 173.6472 | 184.9408 | -22.4408 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 181.9 | 180 | 180 | 1.9 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 148.4 | 149.9872 | 149.9872 | -1.5872 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 48.4 | 43.9724 | 43.9724 | 4.4276 | 132.9 | 185.8204 | 174.4286 | -41.5286 | 133.6 | 185.8204 | 174.4286 | -40.8286 | 157.2 | 186.3784 | 174.9524 | -17.7524 | 107.2 | 110.482 | 110.482 | -3.282 | 44.5 | 47.0826 | 47.0826 | -2.5826 | 34.4 | 44.103 | 44.103 | -9.703 | 3.8 |  |  | 3.8 | 12.4 | 13.4786 | 13.4786 | -1.0786 | 137.8 | 143.9127 | 138.45 | -0.64995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 63.1492 | 63.1492 | -3.0492 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125 | 132.8384 | 132.8384 | -7.8384 | 172 | 15 | 15 | 157 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 139.86 | 196.1923 | -186.2923 | 0 | 70.14 | 98.3907 | -98.3907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.06889 | 146 | 175.6064 | 164.3128 | -18.3128 |  |  |  | 0 | 64.1 | 67.1992 | 67.1992 | -3.0992 | 75.6 | 78.568 | 78.568 | -2.968 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 90 | -90 | 29.4 |  |  | 29.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.9 | 206.4908 | 206.4908 | 4.4092 | 102 | 103.5555 | 103.5555 | -1.5555 | 7.8 | 6.4812 | 6.4812 | 1.3188 | 7.5 | 6.7994 | 6.7994 | 0.7006 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 101 | 62.11 | 62.11 | 38.89 | 0 |  |  | 0 | 13.6 | 10.069 | 10.069 | 3.531 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 9.9 |  | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.94 | 1.94 | -0.04 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 12.2 | 11.6618 | 11.6618 | 0.53819 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.4 | 13.9048 | 13.9048 | 13.4952 | 55.7 | 36.0734 | 36.0734 | 19.6266 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.51 | 3.51 | -0.01 | 17.2 | 19.792 | 19.792 | -2.592 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 6.9 | 6.1 | 6.1 | 0.8 | 18.3 | 15.5491 | 15.5491 | 2.7509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 3.7 | 4.8387 | 4.8387 | -1.1387 | 11.9 | 22.1128 | 22.1128 | -10.2128 | 0 |  |  | 0 | 14.3 | 9.3 | 9.3 | 5 | 33.4 | 11.19 | 11.19 | 22.21 | 1.2 | 1.05 | 1.05 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0.39 | -0.39 | 0 |  |  | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | -0.1 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 6.5 | 6.833 | 6.833 | -0.333 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 8 | 8 | -8 | 0.2 | 4 | 4 | -3.8 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10.1 | 10.7 | 10.7 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.2 | 7.88 | 7.88 | 0.32 |  |  |  | 0 | 11.2 | 13 | 13 | -1.8
04/05/2026 | 02:00 | 153.4 | 155 | 155 | -1.6 | 651.5 | 650 | 650 | 1.5 | 214.8 | 211.662 | 211.662 | 3.138 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.1 | 69.5142 | 91.8678 | -1.7678 | 216.8 | 230 | 230 | -13.2 | 27.2 | 27.8064 | 27.8064 | -0.60639 | 0 |  |  | 0 | 181 | 109.89 | 109.89 | 71.11 | 203.5 | 109.89 | 109.89 | 93.61 |  |  |  | 0 | 195 | 110.22 | 110.22 | 84.78 | 209.2 | 207.2429 | 153.2735 | 55.9265 | 108.6 | 103.9326 | 76.8669 | 31.7331 | 554.2 | 566.0894 | 566.0894 | -11.8894 | 10.2 | 5.4678 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 80.3929 | 80.3929 | 0.10714 | 7.6 | 6.5592 | 6.5592 | 1.0408 | 5.2 | 3.5221 | 3.5221 | 1.6779 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.719 | 6.719 | -0.019 |  |  |  | 0 | 51 | 52.2355 | 33.1354 | 17.8646 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 132.9 | 130.922 | 184.9408 | -52.0408 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 202.1 | 228.4159 | 180 | 22.1 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 132.5 | 149.9872 | 149.9872 | -17.4872 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 48.6 | 43.9724 | 43.9724 | 4.6276 | 132.7 | 185.8204 | 174.4286 | -41.7286 | 133.1 | 185.8204 | 174.4286 | -41.3286 | 157.7 | 186.3784 | 174.9524 | -17.2524 | 106.4 | 110.482 | 110.482 | -4.082 | 44.1 | 47.0826 | 47.0826 | -2.9826 | 33.7 | 44.103 | 44.103 | -10.403 | 3.8 |  |  | 3.8 | 12.4 | 13.4786 | 13.4786 | -1.0786 | 96.8 | 140.2044 | 138.45 | -41.6499 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.7 | 63.1492 | 63.1492 | -3.4492 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.7 | 132.8384 | 132.8384 | -8.1384 | 172.8 | 15 | 30 | 142.8 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 196.1923 | 196.1923 | -186.0923 | 0 | 98.3907 | 98.3907 | -98.3907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 89.1 | 175.2916 | 164.3128 | -75.2128 |  |  |  | 0 | 63.8 | 67.1992 | 67.1992 | -3.3992 | 75.9 | 78.568 | 78.568 | -2.668 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 90 | -90 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.8 | 206.4908 | 206.4908 | 4.3091 | 102.1 | 103.5555 | 103.5555 | -1.4555 | 7.8 | 6.4812 | 6.4812 | 1.3188 | 7.5 | 6.7994 | 6.7994 | 0.7006 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 98.6 | 60.91 | 60.91 | 37.69 | 0 |  |  | 0 | 13.3 | 9.9393 | 9.9393 | 3.3607 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 |  | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 4.5228 | 5.67 | -0.37 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.938 | 1.938 | -0.038 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 12.1 | 11.6618 | 11.6618 | 0.43819 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.1 | 13.36 | 13.36 | 14.74 | 56 | 33.6287 | 33.6287 | 22.3713 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.51 | 3.51 | -0.01 | 17.2 | 19.792 | 19.792 | -2.592 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 6.8 | 6.1 | 6.1 | 0.7 | 18.4 | 15.5491 | 15.5491 | 2.8509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 5.2 | 5.4982 | 5.4982 | -0.2982 | 16.5 | 20.1088 | 20.1088 | -3.6088 | 0 |  |  | 0 | 14.8 | 9.3 | 9.3 | 5.5 | 44.3 | 11.19 | 11.19 | 33.11 | 1.3 | 1.05 | 1.05 | 0.25 | 0 | 0.39 | 0.39 | -0.39 | 0 |  |  | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | -0.2 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 5.4 | 7.0104 | 7.0104 | -1.6104 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.5 | 6 | 6 | -3.5 | 2.1 | 4 | 4 | -1.9 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10 | 10.7 | 10.7 | -0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.7 | 7.88 | 7.88 | 0.82 |  |  |  | 0 | 11 | 13 | 13 | -2
04/05/2026 | 02:30 | 156.5 | 155 | 155 | 1.5 | 651.2 | 650 | 650 | 1.2 | 214.4 | 211.662 | 211.662 | 2.738 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90 | 72.2404 | 91.8678 | -1.8678 | 218 | 230 | 230 | -12 | 0 |  | 27.8064 | -27.8064 | 0 |  |  | 0 | 180.6 | 109.89 | 109.89 | 70.71 | 202.2 | 109.89 | 109.89 | 92.31 |  |  |  | 0 | 194.2 | 110.22 | 110.22 | 83.98 | 208.5 | 207.2429 | 161.3557 | 47.1443 | 108.5 | 103.9326 | 80.9201 | 27.5799 | 555.1 | 566.0894 | 566.0894 | -10.9894 | 10.2 | 5.4678 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 80.3929 | 80.3929 | 1.0071 | 7.6 | 6.5592 | 6.5592 | 1.0408 | 5.2 | 3.5221 | 3.5221 | 1.6779 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.719 | 6.719 | -0.019 |  |  |  | 0 | 50.9 | 49.5588 | 34.6991 | 16.2009 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 168.4 | 184.9408 | 184.9408 | -16.5408 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 184.4 | 180 | 180 | 4.4 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 128.5 | 149.9872 | 149.9872 | -21.4872 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 47.7 | 43.9724 | 43.9724 | 3.7276 | 171.3 | 174.4286 | 174.4286 | -3.1286 | 171.5 | 174.4286 | 174.4286 | -2.9286 | 177.4 | 174.9524 | 174.9524 | 2.4476 | 106.8 | 110.482 | 110.482 | -3.682 | 44.6 | 47.0826 | 47.0826 | -2.4826 | 33.9 | 44.103 | 44.103 | -10.203 | 3.8 |  |  | 3.8 | 12.7 | 13.4786 | 13.4786 | -0.77859 | 85.9 | 138.45 | 138.45 | -52.55 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 63.1492 | 63.1492 | -3.1492 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.8 | 132.8384 | 132.8384 | -8.0384 | 76.2 | 30 | 55 | 21.2 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 196.1923 | 196.1923 | -186.5923 | 0 | 98.3907 | 98.3907 | -98.3907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 74.3 | 178.1386 | 178.1386 | -103.8386 |  |  |  | 0 | 63.9 | 67.1992 | 67.1992 | -3.2992 | 75.8 | 78.568 | 78.568 | -2.768 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.2 | 206.4908 | 206.4908 | 3.7092 | 102.1 | 103.5555 | 103.5555 | -1.4555 | 7.8 | 6.4812 | 6.4812 | 1.3188 | 7.5 | 6.7994 | 6.7994 | 0.7006 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 104.6 | 59.88 | 59.88 | 44.72 | 0 |  |  | 0 | 13.8 | 8.844 | 8.844 | 4.956 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 |  | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 4.7001 | 5.67 | -0.37 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.937 | 1.937 | -0.037 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 12.1 | 11.6618 | 11.6618 | 0.43819 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.2 | 12.8665 | 12.8665 | 16.3335 | 49.8 | 32.8776 | 32.8776 | 16.9224 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.51 | 3.51 | -0.01 | 17.2 | 19.792 | 19.792 | -2.592 | 2.4 | 2.36 | 2.36 | 0.04 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 6.8 | 6.1 | 6.1 | 0.7 | 18.2 | 15.5491 | 15.5491 | 2.6509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 7 | 6.7892 | 6.7892 | 0.2108 | 13 | 22.8931 | 22.8931 | -9.8931 | 0 |  |  | 0 | 19.1 | 5.95 | 5.95 | 13.15 | 40.7 | 7.62 | 7.62 | 33.08 | 0.7 | 0.62 | 0.62 | 0.08 | 0.1 | 0.17 | 0.17 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | -0.3 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 7.3 | 5.9489 | 5.9489 | 1.3511 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 5.8 | 5 | 5 | 0.8 | 2.6 | 3 | 3 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10.2 | 10.7 | 10.7 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.5 | 7.88 | 7.88 | 0.62 |  |  |  | 0 | 11 | 13 | 13 | -2
04/05/2026 | 03:00 | 155.2 | 155 | 155 | 0.2 | 650.1 | 650 | 650 | 0.1 | 214.4 | 211.662 | 211.662 | 2.738 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.5 | 30.7026 | 91.8678 | -2.3678 | 214.8 | 230 | 230 | -15.2 | 0 |  | 27.8064 | -27.8064 | 0 |  |  | 0 | 180.4 | 112.9412 | 109.89 | 70.51 | 200.7 | 112.9412 | 109.89 | 90.81 |  |  |  | 0 | 193 | 113.2804 | 110.22 | 82.78 | 209.2 | 207.2429 | 120.0309 | 89.1691 | 108.4 | 103.9326 | 60.1957 | 48.2043 | 556.1 | 566.0894 | 566.0894 | -9.9894 | 10.3 | 5.4678 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.1 | 80.3929 | 80.3929 | 0.70714 | 7.6 | 6.5592 | 6.5592 | 1.0408 | 5.2 | 3.5221 | 3.5221 | 1.6779 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.719 | 6.719 | -0.019 |  |  |  | 0 | 50.8 | 65.1271 | 32.5537 | 18.2463 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 200.5 | 184.9408 | 184.9408 | 15.5592 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 201.3 | 180 | 180 | 21.3 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 149.9 | 149.9872 | 149.9872 | -0.08721 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 47.7 | 43.9724 | 43.9724 | 3.7276 | 171.5 | 174.4286 | 174.4286 | -2.9286 | 172.8 | 174.4286 | 174.4286 | -1.6286 | 178.3 | 174.9524 | 174.9524 | 3.3476 | 106.7 | 110.482 | 110.482 | -3.782 | 44.2 | 47.0826 | 47.0826 | -2.8826 | 33.6 | 44.103 | 44.103 | -10.503 | 3.8 |  |  | 3.8 | 12.4 | 13.4786 | 13.4786 | -1.0786 | 149 | 138.45 | 138.45 | 10.5501 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.4 | 63.1492 | 63.1492 | -3.7492 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.5 | 132.8384 | 132.8384 | -8.3384 | 0 | 55 | 112 | -112 | 0 |  | 12 | -12 | 10 | 196.1923 | 196.1923 | -186.1923 | 0 | 98.3907 | 98.3907 | -98.3907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 152.5 | 158.1336 | 158.1336 | -5.6336 |  |  |  | 0 | 60.7 | 67.1992 | 67.1992 | -6.4992 | 75.7 | 78.568 | 78.568 | -2.868 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.3 | 206.4908 | 206.4908 | 3.8091 | 102.1 | 103.5555 | 103.5555 | -1.4555 | 7.8 | 6.4812 | 6.4812 | 1.3188 | 7.5 | 6.7994 | 6.7994 | 0.7006 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 106.5 | 59.03 | 59.03 | 47.47 | 0 |  |  | 0 | 13.5 | 7.8638 | 7.8638 | 5.6362 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 |  | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 1.9976 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.937 | 1.937 | -0.037 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22222 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 12.2 | 11.6618 | 11.6618 | 0.53819 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27 | 12.6135 | 12.6135 | 14.3865 | 47.8 | 32.2975 | 32.2975 | 15.5025 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.51 | 3.51 | -0.01 | 17.2 | 19.792 | 19.792 | -2.592 | 2.4 | 2.32 | 2.32 | 0.08 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 6.9 | 6.1 | 6.1 | 0.8 | 18.2 | 15.5491 | 15.5491 | 2.6509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 5.8 | 7.0964 | 7.0964 | -1.2964 | 12.8 | 21.4988 | 21.4988 | -8.6988 | 0 |  |  | 0 | 17 | 5.95 | 5.95 | 11.05 | 29.3 | 7.62 | 7.62 | 21.68 | 0.9 | 0.62 | 0.62 | 0.28 | 0 | 0.17 | 0.17 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | -0.3 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 6.7 | 4.895 | 4.895 | 1.805 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6.3 | 5 | 5 | 1.3 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10.1 | 10.7 | 10.7 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 7.88 | 7.88 | -0.08 |  |  |  | 0 | 10.8 | 13 | 13 | -2.2
04/05/2026 | 03:30 | 158.2 | 155 | 155 | 3.2 | 651.8 | 650 | 650 | 1.8 | 215.2 | 211.662 | 211.662 | 3.5379 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 91.7 | 37.6957 | 91.8678 | -0.16783 | 219.8 | 230 | 230 | -10.2 | 0 |  | 27.8064 | -27.8064 | 0 |  |  | 0 | 179.7 | 109.89 | 109.89 | 69.81 | 201.7 | 109.89 | 109.89 | 91.81 |  |  |  | 0 | 194.4 | 110.22 | 110.22 | 84.18 | 208.2 | 207.2429 | 169.5236 | 38.6764 | 108 | 103.9326 | 85.0164 | 22.9837 | 556.4 | 566.0894 | 566.0894 | -9.6894 | 10.3 | 5.4678 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.6 | 80.3929 | 80.3929 | 2.2071 | 7.9 | 6.5592 | 6.5592 | 1.3408 | 5.3 | 3.5221 | 3.5221 | 1.7779 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.719 | 6.719 | -0.019 |  |  |  | 0 | 50.9 | 27.4187 | 33.9844 | 16.9156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 156.6 | 138.5073 | 155.7862 | 0.81375 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 232.7 | 228.4159 | 180 | 52.7 | 81 | 81.6356 | 81.6356 | -0.63557 | 150.3 | 149.9872 | 149.9872 | 0.31279 | 41.6 | 41.8989 | 41.8989 | -0.29893 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 48.3 | 43.9724 | 43.9724 | 4.3276 | 173.7 | 174.4286 | 174.4286 | -0.72857 | 174.7 | 174.4286 | 174.4286 | 0.27143 | 178.1 | 174.9524 | 174.9524 | 3.1476 | 107.1 | 110.482 | 110.482 | -3.382 | 45.7 | 47.0826 | 45 | 0.7 | 34.5 | 44.103 | 43.1565 | -8.6565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 12.8 | 13.4786 | 13.4786 | -0.67859 | 140 | 138.45 | 172.2015 | -32.2015 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.6 | 20.997 | 63.1492 | -2.5492 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125 | 132.8384 | 132.8384 | -7.8384 | 0 | 112 | 94.905 | -94.905 | 0 |  | 12 | -12 | 14.8 | 196.1923 | 94.905 | -80.105 | 0 | 98.3907 | 95.19 | -95.19 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 147 | 167.7062 | 174.9297 | -27.9297 |  |  |  | 0 | 61.3 | 67.1992 | 67.1992 | -5.8992 | 75.7 | 78.568 | 78.568 | -2.868 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.1 | 206.4908 | 206.4908 | 3.6092 | 101.9 | 103.5555 | 103.5555 | -1.6555 | 7.8 | 6.4812 | 6.4812 | 1.3188 | 7.4 | 6.7994 | 6.7994 | 0.6006 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 106.2 | 58.23 | 58.23 | 47.97 | 0 |  |  | 0 | 14.3 | 8.6738 | 8.6738 | 5.6262 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10.1 |  | 9.983 | 0.117 | 5.6 | 2.4526 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.93 | 1.93 | -0.03 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 12.1 | 11.6618 | 11.6618 | 0.43819 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27 | 12.2076 | 12.2076 | 14.7924 | 44.9 | 31.2058 | 31.2058 | 13.6942 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.51 | 3.51 | -0.01 | 17.2 | 10.0324 | 19.792 | -2.592 | 2.3 | 2.32 | 2.32 | -0.02 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 6.8 | 6.1 | 6.1 | 0.7 | 17.9 | 15.5491 | 15.5491 | 2.3509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 6 | 7.9205 | 7.9205 | -1.9205 | 14.4 | 19.7362 | 19.7362 | -5.3362 | 0 |  |  | 0 | 7 | 4.3 | 4.3 | 2.7 | 29 | 5 | 5 | 24 | 0.3 | 0.48 | 0.48 | -0.18 | 0 | 0.17 | 0.17 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | -0.3 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 6 | 5.5804 | 5.5804 | 0.4196 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.4 | 5 | 5 | -1.6 | 0.8 | 2 | 2 | -1.2 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.9 | 10.7 | 10.7 | -0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.6 | 7.88 | 7.88 | -0.28 |  |  |  | 0 | 11.4 | 13 | 13 | -1.6
04/05/2026 | 04:00 | 156.8 | 155 | 155 | 1.8 | 653.7 | 650 | 650 | 3.7 | 215.7 | 211.662 | 211.662 | 4.038 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.3 | 61.0017 | 91.8678 | -1.5678 | 219.7 | 230 | 230 | -10.3 | 0 |  | 27.8064 | -27.8064 | 0 |  |  | 0 | 180.1 | 109.89 | 109.89 | 70.21 | 195.5 | 109.89 | 109.89 | 85.61 |  |  |  | 0 | 190.9 | 110.22 | 110.22 | 80.68 | 208.6 | 207.2429 | 175.0165 | 33.5835 | 108.1 | 103.9326 | 87.771 | 20.329 | 557.3 | 566.0894 | 566.0894 | -8.7894 | 10.3 | 5.4678 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.6 | 80.3929 | 80.3929 | 1.2071 | 7.8 | 6.5592 | 6.5592 | 1.2408 | 5.2 | 3.5221 | 3.5221 | 1.6779 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.719 | 6.719 | -0.019 |  |  |  | 0 | 51.2 | 48.6432 | 37.0453 | 14.1547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 148.3 | 130.922 | 184.9408 | -36.6408 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234.3 | 228.4159 | 180 | 54.3 | 81.1 | 81.6356 | 81.6356 | -0.53557 | 151 | 149.9872 | 149.9872 | 1.0128 | 41.7 | 41.8989 | 41.8989 | -0.19893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 48.3 | 43.9724 | 43.9724 | 4.3276 | 174.9 | 185.8204 | 174.4286 | 0.47143 | 175.4 | 185.8204 | 174.4286 | 0.97143 | 179.8 | 186.3784 | 174.9524 | 4.8476 | 107.1 | 110.482 | 110.482 | -3.382 | 44.6 | 47.0826 | 47.0826 | -2.4826 | 34.2 | 44.103 | 44.103 | -9.903 | 3.8 |  |  | 3.8 | 12.5 | 13.4786 | 13.4786 | -0.97859 | 149 | 140.2044 | 138.45 | 10.5501 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.4 | 63.1492 | 63.1492 | -2.7492 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.9 | 132.8384 | 132.8384 | -7.9384 | 0 | 94.905 | 94.905 | -94.905 | 0 | 12 | 40 | -40 | 19.9 | 94.905 | 94.905 | -75.005 | 0 | 95.19 | 95.19 | -95.19 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 167.7 | 175.2916 | 164.3128 | 3.3872 |  |  |  | 0 | 57.1 | 67.1992 | 67.1992 | -10.0992 | 75.9 | 78.568 | 78.568 | -2.668 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.1 | 206.4908 | 206.4908 | 3.6092 | 101.9 | 103.5555 | 103.5555 | -1.6555 | 7.8 | 6.4812 | 6.4812 | 1.3188 | 7.5 | 6.7994 | 6.7994 | 0.7006 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 103.9 | 57.48 | 57.48 | 46.42 | 0 |  |  | 0 | 12.7 | 8.4155 | 8.4155 | 4.2845 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 10 |  | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 3.9689 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.93 | 1.93 | -0.03 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 12.2 | 11.6618 | 11.6618 | 0.53819 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.9 | 12.0642 | 12.0642 | 12.8358 | 37.1 | 30.3498 | 30.3498 | 6.7502 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.51 | 3.51 | -0.01 | 17.2 | 19.792 | 19.792 | -2.592 | 2.3 | 2.32 | 2.32 | -0.02 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 6.8 | 6.1 | 6.1 | 0.7 | 17.9 | 15.5491 | 15.5491 | 2.3509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 4.8 | 8.5598 | 8.5598 | -3.7598 | 13.3 | 19.598 | 19.598 | -6.298 | 0 |  |  | 0 | 10.8 | 4.3 | 4.3 | 6.5 | 21.2 | 5 | 5 | 16.2 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.02 | 0 | 0.17 | 0.17 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | -0.3 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 5 | 5.4373 | 5.4373 | -0.4373 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2 | 5 | 5 | -3 | 0.2 | 2 | 2 | -1.8 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.8 | 10.7 | 10.7 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.5 | 7.88 | 7.88 | 0.62 |  |  |  | 0 | 11.3 | 13 | 13 | -1.7
04/05/2026 | 04:30 | 157.3 | 155 | 155 | 2.3 | 652.5 | 650 | 650 | 2.5 | 215.3 | 211.662 | 211.662 | 3.638 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 91.1 | 87.1471 | 91.8678 | -0.76783 | 220.7 | 230 | 230 | -9.3 | 0 |  | 27.8064 | -27.8064 | 0 |  |  | 0 | 179.9 | 118.4107 | 109.89 | 70.01 | 200.2 | 118.4107 | 109.89 | 90.31 |  |  |  | 0 | 193.3 | 118.7663 | 110.22 | 83.08 | 208.7 | 207.2429 | 184.5792 | 24.1208 | 107.1 | 103.9326 | 92.5667 | 14.5333 | 557.2 | 566.0894 | 566.0894 | -8.8894 | 10.3 | 5.4678 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 80.3929 | 80.3929 | 1.0071 | 8.1 | 6.5592 | 6.5592 | 1.5408 | 5.3 | 3.5221 | 3.5221 | 1.7779 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.719 | 6.719 | -0.119 |  |  |  | 0 | 51.6 | 71.4296 | 44.116 | 7.484 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 203.6 | 179.1099 | 184.9408 | 18.6592 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 218.3 | 180 | 180 | 38.3 | 81.1 | 81.6356 | 81.6356 | -0.53557 | 149.9 | 149.9872 | 149.9872 | -0.08721 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 49 | 43.9724 | 43.9724 | 5.0276 | 174.9 | 185.8204 | 174.4286 | 0.47143 | 174.9 | 185.8204 | 174.4286 | 0.47143 | 178.2 | 186.3784 | 174.9524 | 3.2476 | 106.8 | 110.482 | 110.482 | -3.682 | 45.1 | 47.0826 | 47.0826 | -1.9826 | 34.5 | 44.103 | 44.103 | -9.603 | 3.8 |  |  | 3.8 | 12.7 | 13.4786 | 13.4786 | -0.77859 | 163.6 | 138.45 | 138.45 | 25.1501 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61 | 63.1492 | 63.1492 | -2.1492 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.6 | 132.8384 | 132.8384 | -7.2384 | 0 | 94.905 | 98.901 | -98.901 | 0 | 12 | 80 | -80 | 39.8 | 94.905 | 98.901 | -59.101 | 0 | 95.19 | 99.198 | -99.198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 185.5 | 170.1437 | 164.3128 | 21.1872 |  |  |  | 0 | 57.9 | 67.1992 | 67.1992 | -9.2992 | 76 | 78.568 | 78.568 | -2.568 | 30.6 | 29.9806 | 29.9806 | 0.61944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.4 | 206.4908 | 206.4908 | 3.9091 | 101.9 | 103.5555 | 103.5555 | -1.6555 | 7.9 | 6.4812 | 6.4812 | 1.4188 | 7.5 | 6.7994 | 6.7994 | 0.7006 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 92.1 | 57.01 | 57.01 | 35.09 | 0 |  |  | 0 | 11.7 | 8.384 | 8.384 | 3.316 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 9.9 |  | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.93 | 1.93 | -0.03 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 12.1 | 11.6618 | 11.6618 | 0.43819 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18 | 11.3425 | 11.3425 | 6.6575 | 26.6 | 29.3979 | 29.3979 | -2.7979 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.51 | 3.51 | -0.01 | 17.2 | 19.792 | 19.792 | -2.592 | 2.3 | 2.32 | 2.32 | -0.02 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 6.9 | 6.1 | 6.1 | 0.8 | 18.3 | 15.5491 | 15.5491 | 2.7509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 4 | 9.2294 | 9.2294 | -5.2294 | 16.4 | 19.0123 | 19.0123 | -2.6123 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 2.33 | 2.33 | 5.87 | 15.1 | 2.65 | 2.65 | 12.45 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 0 | 0.17 | 0.17 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | -0.3 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 3.9 | 5.3813 | 5.3813 | -1.4813 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.8 | 10.7 | 10.7 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.1 | 7.88 | 7.88 | 0.22 |  |  |  | 0 | 11.7 | 13 | 13 | -1.3
04/05/2026 | 05:00 | 159.5 | 155 | 155 | 4.5 | 657.2 | 650 | 650 | 7.2 | 216.8 | 211.662 | 211.662 | 5.138 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 91.9 | 87.1471 | 91.8678 | 0.03217 | 225.4 | 230 | 230 | -4.6 | 0 |  | 27.8064 | -27.8064 | 0 |  |  | 0 | 180.8 | 124.1694 | 109.89 | 70.91 | 199.3 | 124.1694 | 109.89 | 89.41 |  |  |  | 0 | 191.8 | 124.5423 | 110.22 | 81.58 | 209.9 | 207.2429 | 120.0309 | 89.8691 | 107.8 | 103.9326 | 60.1957 | 47.6043 | 573.2 | 566.0894 | 566.0894 | 7.1106 | 10.4 | 5.4678 | 5.4678 | 4.9322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.8 | 80.3929 | 80.3929 | 2.4071 | 8.3 | 6.5592 | 6.5592 | 1.7408 | 5.5 | 3.5221 | 3.5221 | 1.9779 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.719 | 6.719 | -0.219 |  |  |  | 0 | 52.7 | 77.1068 | 15.448 | 37.252 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 218.3 | 176.4787 | 184.9408 | 33.3592 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 233.3 | 180 | 180 | 53.3 | 81.1 | 81.6356 | 81.6356 | -0.53557 | 151.2 | 149.9872 | 149.9872 | 1.2128 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 48.8 | 43.9724 | 43.9724 | 4.8276 | 175.3 | 185.8204 | 174.4286 | 0.87143 | 176.1 | 185.8204 | 174.4286 | 1.6714 | 179.1 | 186.3784 | 174.9524 | 4.1476 | 107.8 | 110.482 | 110.482 | -2.682 | 45.7 | 47.0826 | 47.0826 | -1.3826 | 34.8 | 44.103 | 44.103 | -9.303 | 3.8 |  |  | 3.8 | 12.8 | 13.4786 | 13.4786 | -0.67859 | 172.8 | 141.0812 | 138.45 | 34.3501 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.3 | 63.1492 | 63.1492 | -1.8492 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.3 | 132.8384 | 132.8384 | -6.5384 | 0 | 98.901 | 140.3468 | -140.3468 | 0 | 40 | 150 | -150 | 59.8 | 98.901 | 140.3468 | -80.5468 | 0 | 99.198 | 140.7683 | -140.7683 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 203.3 | 172.7749 | 164.3128 | 38.9872 |  |  |  | 0 | 58.3 | 67.1992 | 67.1992 | -8.8992 | 76.2 | 78.568 | 78.568 | -2.368 | 30.7 | 29.9806 | 29.9806 | 0.71944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.1 | 206.4908 | 206.4908 | 4.6091 | 102.1 | 103.5555 | 103.5555 | -1.4555 | 7.9 | 6.4812 | 6.4812 | 1.4188 | 7.3 | 6.7994 | 6.7994 | 0.5006 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 82.1 | 56.83 | 56.83 | 25.27 | 0 |  |  | 0 | 12 | 7.8373 | 7.8373 | 4.1627 | 0 |  |  | 0 | 20.7 | 20.4562 | 20.4562 | 0.24377 | 9.9 |  | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.93 | 1.93 | -0.03 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 12.2 | 11.6618 | 11.6618 | 0.53819 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14 | 10.6296 | 10.6296 | 3.3704 | 16 | 27.1652 | 27.1652 | -11.1652 | 0 | 0.0021 | 0.0021 | -0.0021 | 3.5 | 3.51 | 3.51 | -0.01 | 17.3 | 19.792 | 19.792 | -2.492 | 2.2 | 2.28 | 2.28 | -0.08 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 7.1 | 6.1 | 6.1 | 1 | 18.4 | 15.5491 | 15.5491 | 2.8509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 4 | 9.641 | 9.641 | -5.641 | 14.6 | 18.228 | 18.228 | -3.628 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 2.33 | 2.33 | 1.77 | 11 | 2.65 | 2.65 | 8.35 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.17 | 0.17 | -0.17 | 5.7 |  |  | 5.7 | 21 | 21 | 21 | 0 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | -0.3 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 4.7 | 4.969 | 4.969 | -0.269 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | -0.1 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.8 | 7.88 | 7.88 | 0.92 |  |  |  | 0 | 11.7 | 13 | 13 | -1.3
04/05/2026 | 05:30 | 160.4 | 155 | 155 | 5.4 | 661.3 | 650 | 650 | 11.3 | 218 | 211.662 | 211.662 | 6.338 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 91.8 | 61.2877 | 91.8678 | -0.06783 | 224.4 | 230 | 230 | -5.6 | 0 |  | 27.8064 | -27.8064 | 0 |  |  | 0 | 180 | 109.89 | 109.89 | 70.11 | 199.5 | 109.89 | 109.89 | 89.61 |  |  |  | 0 | 194.4 | 110.22 | 110.22 | 84.18 | 206.9 | 207.2429 | 207.2429 | -0.34285 | 107.8 | 103.9326 | 103.9326 | 3.8674 | 578.2 | 566.0894 | 566.0894 | 12.1106 | 10.5 | 5.4678 | 5.4678 | 5.0322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.2 | 80.3929 | 80.3929 | 2.8071 | 8.1 | 6.5592 | 6.5592 | 1.5408 | 5.5 | 3.5221 | 3.5221 | 1.9779 | 7.8 |  |  | 7.8 | 6.7 | 6.719 | 6.719 | -0.019 |  |  |  | 0 | 53.2 | 54.9715 | 81.4748 | -28.2748 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 221.7 | 184.9408 | 161.6172 | 60.0829 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231.4 | 180 | 180 | 51.4 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 152.3 | 149.9872 | 151.3625 | 0.93748 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 17.5 | 19.2109 | 19.2109 | -1.7109 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 49.9 | 43.9724 | 43.9724 | 5.9276 | 178 | 174.4286 | 174.4286 | 3.5714 | 178.5 | 174.4286 | 174.4286 | 4.0714 | 181.4 | 174.9524 | 174.9524 | 6.4476 | 108.2 | 110.482 | 110.482 | -2.282 | 46.2 | 47.0826 | 47.0826 | -0.8826 | 35 | 44.103 | 44.103 | -9.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 0 | 13.4786 | 13.4786 | -13.4786 | 172.3 | 138.45 | 174.5595 | -2.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 50.118 | 63.1492 | 27.9508 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.4 | 132.8384 | 132.8384 | -6.4384 | 114.6 | 188.5857 | 118.548 | -3.948 | 0 | 80 | 118.548 | -118.548 | 49.7 | 188.5857 | 118.548 | -68.848 | 0 | 189.1521 | 178.356 | -178.356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 239.1 | 164.3128 | 144.3948 | 94.7052 |  |  |  | 0 | 58.5 | 67.1992 | 67.1992 | -8.6992 | 76.3 | 78.568 | 78.568 | -2.268 | 30.7 | 29.9806 | 29.9806 | 0.71944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.1 | 206.4908 | 206.4908 | 4.6091 | 102 | 103.5555 | 103.5555 | -1.5555 | 7.9 | 6.4812 | 6.4812 | 1.4188 | 7.5 | 6.7994 | 6.7994 | 0.7006 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 76.1 | 56.89 | 56.89 | 19.21 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8.0353 | 8.0353 | 0.3647 | 0 |  |  | 0 | 20.7 | 20.4562 | 20.4562 | 0.24377 | 9.8 |  | 9.983 | -0.183 | 5.6 | 3.9875 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.93 | 1.93 | -0.03 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 12.1 | 11.6618 | 11.6618 | 0.43819 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.3 | 10.5555 | 10.5555 | 0.7445 | 15.2 | 26.9526 | 26.9526 | -11.7526 | 0 | 0.0021 | 0.0021 | -0.0021 | 3.5 | 3.51 | 3.51 | -0.01 | 19.4 | 16.7748 | 19.792 | -0.392 | 2.2 | 2.28 | 2.28 | -0.08 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 7 | 6.1 | 6.1 | 0.9 | 18.4 | 15.5491 | 15.5491 | 2.8509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 5.7 | 9.9217 | 9.9217 | -4.2217 | 10.1 | 16.0417 | 16.0417 | -5.9417 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 0.66 | 0.66 | 0.44 | 9.4 | 1.03 | 1.03 | 8.37 | 0 | 0.06 | 0.06 | -0.06 | 0 |  |  | 0 | 5.7 |  |  | 5.7 | 21 | 21 | 21 | 0 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | -0.3 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 3.4 | 5.3148 | 5.3148 | -1.9148 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 10 | 10.7 | 10.7 | -0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.2 | 7.88 | 7.88 | 1.32 |  |  |  | 0 | 12 | 13 | 13 | -1
04/05/2026 | 06:00 | 161.5 | 155 | 155 | 6.5 | 655.8 | 650 | 650 | 5.8 | 215.6 | 211.662 | 211.662 | 3.9379 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 91.8 | 87.1471 | 91.8678 | -0.06783 | 218.9 | 230 | 230 | -11.1 | 0 |  | 27.8064 | -27.8064 | 0 |  |  | 0 | 180.1 | 109.89 | 109.89 | 70.21 | 201.4 | 109.89 | 109.89 | 91.51 |  |  |  | 0 | 194.2 | 110.22 | 110.22 | 83.98 | 206.1 | 207.2429 | 207.2429 | -1.1428 | 108.3 | 103.9326 | 103.9326 | 4.3674 | 560.2 | 566.0894 | 566.0894 | -5.8894 | 10.3 | 5.4678 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83 | 80.3929 | 80.3929 | 2.6071 | 8 | 6.5592 | 6.5592 | 1.4408 | 5.3 | 3.5221 | 3.5221 | 1.7779 | 22.5 |  |  | 22.5 | 6.7 | 6.719 | 6.719 | -0.019 |  |  |  | 0 | 51.7 | 61.4968 | 128.7801 | -77.0801 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 212.4 | 130.922 | 155.7862 | 56.6138 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 232.5 | 228.4159 | 180 | 52.5 | 81.1 | 81.6356 | 81.6356 | -0.53557 | 151 | 149.9872 | 151.3625 | -0.36252 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 49 | 43.9724 | 43.9724 | 5.0276 | 182.4 | 185.8204 | 185.8204 | -3.4204 | 183.4 | 185.8204 | 185.8204 | -2.4204 | 182.8 | 186.3784 | 186.3784 | -3.5784 | 107.9 | 110.482 | 110.482 | -2.582 | 45.9 | 47.0826 | 47.0826 | -1.1826 | 34.9 | 44.103 | 44.103 | -9.203 | 3.8 |  |  | 3.8 | 0 | 13.4786 | 13.4786 | -13.4786 | 164.8 | 140.2044 | 174.5595 | -9.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 62.665 | 63.1492 | 27.7508 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126 | 132.8384 | 132.8384 | -6.8384 | 168.5 | 188.5857 | 118.548 | 49.952 | 0 | 150 | 118.548 | -118.548 | 64.6 | 188.5857 | 118.548 | -53.948 | 9.4 | 189.1521 | 178.356 | -168.956 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.06889 | 229.5 | 175.2916 | 226 | 3.5 |  |  |  | 0 | 67.1 | 67.1992 | 67.1992 | -0.09922 | 76.1 | 78.568 | 78.568 | -2.468 | 30.7 | 29.9806 | 29.9806 | 0.71944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 100.1 |  |  | 100.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.1 | 206.4908 | 206.4908 | 4.6091 | 101.7 | 103.5555 | 103.5555 | -1.8555 | 7.9 | 6.4812 | 6.4812 | 1.4188 | 7.3 | 6.7994 | 6.7994 | 0.5006 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 73.3 | 57.18 | 57.18 | 16.12 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 7.3974 | 7.3974 | 2.8026 | 0 |  |  | 0 | 20.7 | 20.4562 | 20.4562 | 0.24377 | 10 |  | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.4 |  |  | 0.4 | 0.3 |  |  | 0.3 | 1.9 | 1.93 | 1.93 | -0.03 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 12.1 | 11.6618 | 11.6618 | 0.43819 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 0 | 0.3372 | 0.3372 | -0.3372 | 0 | 0.4527 | 0.4527 | -0.4527 | 9.6 | 10.5417 | 10.5417 | -0.9417 | 16.4 | 26.7655 | 26.7655 | -10.3655 | 0.1 | 0.0207 | 0.0207 | 0.0793 | 3.5 | 3.51 | 3.51 | -0.01 | 19.9 | 19.6799 | 19.792 | 0.108 | 2.2 | 2.24 | 2.24 | -0.04 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.001 | 0.001 | -0.001 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 6.9 | 6.1 | 6.1 | 0.8 | 18.3 | 15.5491 | 15.5491 | 2.7509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 6.2 | 10.5858 | 10.5858 | -4.3858 | 7.7 | 14.3264 | 14.3264 | -6.6264 | 0 | 0.4373 | 0.4373 | -0.4373 | 2.1 | 0.66 | 0.66 | 1.44 | 6 | 1.03 | 1.03 | 4.97 | 0 | 0.06 | 0.06 | -0.06 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 1.35 | 1.35 | 4.35 | 21 | 21 | 21 | 0 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | -0.3 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 3.1 | 4.9205 | 4.9205 | -1.8205 | 0.2 | 2.988 | 2.988 | -2.788 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.0097 | 0.0097 | -0.0097 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.8 | 10.7 | 10.7 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.4 | 7.88 | 7.88 | 0.52 |  |  |  | 0 | 12 | 13 | 13 | -1
04/05/2026 | 06:30 | 152.6 | 155 | 155 | -2.4 | 649.4 | 650 | 650 | -0.6 | 212.5 | 211.662 | 211.662 | 0.83795 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.1 | 91.8678 | 91.8678 | -2.7678 | 216.9 | 230 | 230 | -13.1 | 0 |  | 27.8064 | -27.8064 | 0 |  |  | 0 | 181.2 | 187.7508 | 131.4261 | 49.7739 | 203 | 187.7508 | 131.4261 | 71.5739 |  |  |  | 0 | 194.6 | 188.3146 | 131.8208 | 62.7792 | 209.6 | 207.2429 | 207.2429 | 2.3571 | 108.2 | 103.9326 | 103.9326 | 4.2674 | 557.1 | 566.0894 | 566.0894 | -8.9894 | 10.1 | 5.4678 | 5.4678 | 4.6322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 80.3929 | 80.3929 | 0.10714 | 7 | 6.5592 | 6.5592 | 0.44081 | 5.1 | 3.5221 | 3.5221 | 1.5779 | 22.5 | 22.4108 |  | 22.5 | 6.8 | 6.8787 | 6.719 | 0.081 |  |  |  | 0 | 90.7 | 134.3858 | 142.4441 | -51.7441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 112.4665 | 112.4665 | -3.1665 | 215 | 130.922 | 130.922 | 84.078 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 207.9 | 180 | 180 | 27.9 | 81.1 | 81.6356 | 81.6356 | -0.53557 | 149.7 | 149.9872 | 151.3625 | -1.6625 | 41 | 41.8989 | 41.8989 | -0.89893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 47.3 | 43.9724 | 43.9724 | 3.3276 | 178.5 | 181.485 | 185.8204 | -7.3204 | 179.9 | 181.485 | 185.8204 | -5.9204 | 183.1 | 182.03 | 186.3784 | -3.2784 | 106.5 | 110.482 | 110.482 | -3.982 | 44.4 | 47.0826 | 47.0826 | -2.6826 | 34.8 | 43.1565 | 44.103 | -9.303 | 3.8 |  |  | 3.8 | 0 | 13.4786 | 13.4786 | -13.4786 | 155.3 | 142.9061 | 151.0949 | 4.2051 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.2 | 95.5452 | 63.1492 | 26.0508 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.5 | 132.8384 | 132.8384 | -8.3384 | 169.9 | 171.575 | 140.304 | 29.596 | 0 |  | 140.304 | -140.304 | 119.1 | 40 | 140.304 | -21.204 | 52.5 |  | 211.088 | -158.588 |  | 74.2155 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 247.7 | 226 | 226 | 21.7 |  |  |  | 0 | 65.7 | 67.1992 | 67.1992 | -1.4992 | 75.7 | 78.568 | 78.568 | -2.868 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 148.5 | 153.3919 |  | 148.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211 | 206.4908 | 206.4908 | 4.5091 | 101.9 | 103.5555 | 103.5555 | -1.6555 | 7.9 | 6.4812 | 6.4812 | 1.4188 | 7.5 | 6.7994 | 6.7994 | 0.7006 |  |  |  | 0 | 0 | 0.032 | 0.032 | -0.032 | 53.1 | 94.56 | 57.56 | -4.46 | 7.4 | 3.2318 | 3.2318 | 4.1682 | 12.8 | 3.16 | 7.4606 | 5.3394 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 18.2 | 6.7 | 9.0218 | 9.1782 | 8.7 | 3.4 | 3.4 | 5.3 | 1.9 | 1.93 | 1.93 | -0.03 | 3.4 | 1.75 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 2.5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 12.1 | 4 | 11.6618 | 0.43819 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 0.5 | 2.3875 | 1.029 | -0.529 | 0.2 | 3.065 | 1.3943 | -1.1943 | 6.8 | 11.066 | 10.3704 | -3.5704 | 12.9 | 25.569 | 25.4779 | -12.5779 | 1.5 | 2.5912 | 1.5523 | -0.0523 | 3.5 | 1.1 | 3.51 | -0.01 | 19.9 | 19.792 | 19.792 | 0.108 | 2.2 | 2.24 | 2.24 | -0.04 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.009 | 0.009 | -0.009 | 19.7 | 4.9 | 19.1448 | 0.5552 | 6.3 |  | 6.1 | 0.2 | 17.7 | 8 | 15.5491 | 2.1509 | 20.2 | 10 | 19.4364 | 0.76365 | 7.4 | 15 | 10.2641 | -2.8641 | 6.7 | 19 | 13.4111 | -6.7111 | 2.1 | 2.13 | 1.6729 | 0.4271 | 0 | 24.66 | 0.66 | -0.66 | 6.3 | 15.03 | 1.03 | 5.27 | 0 | 0.06 | 0.06 | -0.06 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 2.71 | 2.71 | 2.99 | 21 | 10.2041 | 21 | 0 | 7.3 | 3.8 | 7.6 | -0.3 | 7.5 | 3.8 | 7.3 | 0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 5.5 | 1.66 | 4.8058 | 0.6942 | 20.3 | 62.321 | 28.6487 | -8.3487 | 1.4 |  |  | 1.4 | 7.9 | 5 | 5 | 2.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 3 | 3 | -3 | 6.5 | 3.6 | 3.6 | 2.9 | 3.2 | 1.5 | 3 | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 0.2 |  | 0.0599 | 0.1401 | 9.9 | 4.9 | 9.8 | 0.1 | 20.2 | 10 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 10 | 19.4364 | 0.76365 | 9.5 | 1 | 10.7 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.5 | 7.88 | 7.88 | 0.62 |  |  |  | 0 | 11.7 |  | 13 | -1.3
04/05/2026 | 07:00 | 161.8 | 155 | 155 | 6.8 | 651 | 650 | 650 | 1 | 214.2 | 211.662 | 211.662 | 2.5379 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 91 | 91.8678 | 91.8678 | -0.86783 | 219.9 | 230 | 230 | -10.1 | 0 |  | 27.8064 | -27.8064 | 0 |  |  | 0 | 181.4 | 187.784 | 109.89 | 71.51 | 202 | 187.784 | 109.89 | 92.11 |  |  |  | 0 | 193.4 | 188.3479 | 110.22 | 83.18 | 208.3 | 207.2429 | 207.2429 | 1.0572 | 108.7 | 103.9326 | 103.9326 | 4.7674 | 553.2 | 566.0894 | 566.0894 | -12.8894 | 10.3 | 5.4678 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.3 | 80.3929 | 80.3929 | 1.9071 | 7.6 | 6.5592 | 6.5592 | 1.0408 | 5.2 | 3.5221 | 3.5221 | 1.6779 | 22.5 | 22.4108 |  | 22.5 | 6.8 | 6.8787 | 6.719 | 0.081 |  |  |  | 0 | 51.3 | 80.7016 | 33.1514 | 18.1486 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 121.8 | 130.922 | 130.922 | -9.122 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 183.8 | 180 | 180 | 3.8 | 80.9 | 81.6356 | 81.6356 | -0.73557 | 132.8 | 149.9872 | 151.3625 | -18.5625 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 48.1 | 43.9724 | 43.9724 | 4.1276 | 157.7 | 181.485 | 174.4286 | -16.7286 | 158.5 | 181.485 | 174.4286 | -15.9286 | 174 | 182.03 | 174.9524 | -0.95238 | 107.6 | 110.482 | 110.482 | -2.882 | 44.8 | 47.0826 | 47.0826 | -2.2826 | 28.6 | 43.1565 | 44.103 | -15.503 | 3.8 |  |  | 3.8 | 0 | 13.4786 | 13.4786 | -13.4786 | 88.8 | 142.9061 | 156.9258 | -68.1258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.7 | 95.5452 | 63.1492 | -0.44921 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.7 | 26.9989 |  | 13.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.1 | 132.8384 | 132.8384 | -7.7384 | 170.4 | 10 | 169.608 | 0.792 | 0 |  | 169.608 | -169.608 | 188 | 110 | 169.608 | 18.392 | 77.4 |  | 255.176 | -177.776 |  | 74.2155 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.06889 | 121.8 | 226 | 189.5323 | -67.7323 |  |  |  | 0 | 66.5 | 67.1992 | 67.1992 | -0.69922 | 75.7 | 78.568 | 78.568 | -2.868 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.6 |  |  | 144.6 | 149.2 | 153.3919 |  | 149.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.2 | 206.4908 | 206.4908 | 4.7092 | 101.6 | 103.5555 | 103.5555 | -1.9555 | 7.9 | 6.4812 | 6.4812 | 1.4188 | 7.5 | 6.7994 | 6.7994 | 0.7006 |  |  |  | 0 | 0 | 0.063 | 0.063 | -0.063 | 60.5 | 92.01 | 58.01 | 2.49 | 18.7 | 16.7113 | 16.7113 | 1.9887 | 10.7 | 5.27 | 8.3243 | 2.3757 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 58.8 | 46.32 | 49.344 | 9.456 | 29.6 | 23.52 | 23.52 | 6.08 | 1.9 | 1.93 | 1.93 | -0.03 | 3.4 | 1.75 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 2.5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 12.2 | 4 | 11.6618 | 0.53819 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 7.1 | 6.7088 | 4.1765 | 2.9235 | 6.5 | 8.5412 | 4.7434 | 1.7566 | 7.9 | 11.029 | 9.2266 | -1.3266 | 13.6 | 25.748 | 25.1482 | -11.5482 | 8 | 2.5912 | 2.2127 | 5.7873 | 3.5 | 1.1 | 3.51 | -0.01 | 19.3 | 19.792 | 19.792 | -0.492 | 2.2 | 2.24 | 2.24 | -0.04 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.039 | 0.039 | 0.061 | 19.7 | 4.9 | 19.1448 | 0.5552 | 6.1 |  | 6.1 | 0 | 18 | 8 | 15.5491 | 2.4509 | 20.3 | 10 | 19.4364 | 0.86365 | 4 | 15 | 10.1775 | -6.1775 | 6.8 | 19 | 14.2957 | -7.4957 | 9.7 | 9.67 | 8.1507 | 1.5493 | 0 | 23.66 | 0.66 | -0.66 | 3.3 | 14.03 | 1.03 | 2.27 | 0 | 0.06 | 0.06 | -0.06 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 12.28 | 12.28 | -4.18 | 21 | 10.2041 | 21 | 0 | 7.3 | 3.8 | 7.6 | -0.3 | 7.6 | 3.8 | 7.3 | 0.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 3.9 | 3.16 | 5.5298 | -1.6298 | 95.5 | 125.6 | 83.204 | 12.296 | 3.4 |  |  | 3.4 | 48.9 | 32 | 32 | 16.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 3 | 3 | -3 | 37.1 | 23.04 | 23.04 | 14.06 | 3.2 | 1.5 | 3 | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.1 |  | 1.1969 | 0.9031 | 9.8 | 4.9 | 9.8 | 0 | 20 | 10 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 10 | 19.4364 | 0.56365 | 9.7 | 1 | 10.7 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.1 | 7.88 | 7.88 | 1.22 |  |  |  | 0 | 12.1 |  | 13 | -0.9
04/05/2026 | 07:30 | 151.8 | 155 | 155 | -3.2 | 649.3 | 650 | 650 | -0.7 | 212.9 | 211.662 | 211.662 | 1.238 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 32.2 | 75.9774 | 91.8678 | -59.6678 | 218.1 | 230 | 230 | -11.9 | 0 |  | 27.8064 | -27.8064 | 0 |  |  | 0 | 180.5 | 187.784 | 109.89 | 70.61 | 201.2 | 187.784 | 109.89 | 91.31 |  |  |  | 0 | 194.3 | 188.3479 | 110.22 | 84.08 | 208.5 | 207.2429 | 207.2429 | 1.2571 | 108.1 | 103.9326 | 103.9326 | 4.1674 | 549.9 | 566.0894 | 566.0894 | -16.1894 | 10.2 | 5.4678 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 80.3929 | 80.3929 | 0.30714 | 7.4 | 6.5592 | 6.5592 | 0.84081 | 5.1 | 3.5221 | 3.5221 | 1.5779 | 22.5 | 22.4108 |  | 22.5 | 6.7 | 6.8787 | 6.719 | -0.019 |  |  |  | 0 | 50.2 | 50.136 | 15.448 | 34.752 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 112.4665 | 112.4665 | -3.1665 | 121.6 | 130.922 | 130.922 | -9.322 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 181.5 | 180 | 180 | 1.5 | 81 | 81.6356 | 81.6356 | -0.63557 | 124.8 | 149.9872 | 151.3625 | -26.5625 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 48 | 43.9724 | 43.9724 | 4.0276 | 144.7 | 181.485 | 174.4286 | -29.7286 | 145.8 | 181.485 | 174.4286 | -28.6286 | 165.4 | 182.03 | 174.9524 | -9.5524 | 106.3 | 110.482 | 110.482 | -4.182 | 43.8 | 47.0826 | 47.0826 | -3.2826 | 25.3 | 43.1565 | 44.103 | -18.803 | 3.8 |  |  | 3.8 | 0 | 13.4786 | 13.4786 | -13.4786 | 66.8 | 142.9061 | 156.9258 | -90.1258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.6 | 67.4106 | 63.1492 | -1.5492 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.1 | 25.7466 |  | 43.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.4 | 132.8384 | 132.8384 | -8.4384 | 170.7 | 10 | 165.0505 | 5.6495 | 0 |  | 165.0505 | -165.0505 | 201.7 | 139.86 | 165.0505 | 36.6495 | 85.6 | 70.14 | 248.3192 | -162.7192 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.06889 | 85.4 | 177.7317 | 90.8941 | -5.4941 |  |  |  | 0 | 65.7 | 67.1992 | 67.1992 | -1.4992 | 75.7 | 78.568 | 78.568 | -2.868 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 |  |  | 146.9 | 89.7 | 153.3919 |  | 89.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.5 | 206.4908 | 206.4908 | 4.0091 | 101.6 | 103.5555 | 103.5555 | -1.9555 | 8 | 6.4812 | 6.4812 | 1.5188 | 7.5 | 6.7994 | 6.7994 | 0.7006 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.076 | 0.076 | 0.024 | 73.2 | 95.47 | 58.47 | 14.73 | 36.2 | 38.0144 | 38.0144 | -1.8144 | 8.3 | 5.27 | 8.4809 | -0.1809 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10.1 | 9 | 9.983 | 0.117 | 3.1 | 5.6166 | 5.67 | -2.57 | 98.7 | 108.84 | 108.8371 | -10.1371 | 55.8 | 55.27 | 55.27 | 0.53 | 1.9 | 1.93 | 1.93 | -0.03 | 3.4 | 1.75 | 3.5 | -0.1 | 5.1 | 2.5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 12 | 4 | 11.6618 | 0.33819 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 11.9 | 11.03 | 7.3251 | 4.5749 | 13.4 | 14.0175 | 8.6981 | 4.7019 | 15.7 | 10.752 | 8.152 | 7.548 | 19.3 | 25.459 | 24.8868 | -5.5868 | 14.4 | 6.4781 | 3.633 | 10.767 | 3.5 | 1.1 | 3.51 | -0.01 | 16.1 | 19.792 | 19.792 | -3.692 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.087 | 0.087 | 0.013 | 19.7 | 4.9 | 19.1448 | 0.5552 | 6.4 |  | 6.1 | 0.3 | 17.8 | 8 | 15.5491 | 2.2509 | 20.3 | 10 | 19.4364 | 0.86365 | 2.5 | 17 | 12.328 | -9.828 | 7 | 15 | 13.7363 | -6.7363 | 20.9 | 17.21 | 16.9905 | 3.9095 | 0 | 22.66 | 0.66 | -0.66 | 1.4 | 13.03 | 1.03 | 0.37 | 0 | 0.06 | 0.06 | -0.06 | 0 |  |  | 0 | 13 | 21.86 | 21.86 | -8.86 | 21 | 10.2041 | 21 | 0 | 7.2 | 3.8 | 7.6 | -0.4 | 6.2 | 3.8 | 7.3 | -1.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 2 | 3.16 | 5.4894 | -3.4894 | 165.6 | 187.075 | 162.7731 | 2.8269 | 6 |  |  | 6 | 91 | 65 | 65 | 26 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 4 | 4 | -4 | 72.2 | 46.8 | 46.8 | 25.4 | 3.2 | 1.5 | 3 | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 4.2 |  | 2.5476 | 1.6524 | 9.9 | 4.9 | 9.8 | 0.1 | 20 | 10 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 10 | 19.4364 | 0.56365 | 9.7 | 1 | 10.7 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.9 | 7.88 | 7.88 | 1.02 |  |  |  | 0 | 11.4 |  | 13 | -1.6
04/05/2026 | 08:00 | 156.1 | 155 | 155 | 1.1 | 649 | 650 | 650 | -1 | 213.3 | 211.662 | 211.662 | 1.638 | 0 | 6.787 |  | 0 | 0 | 8.5167 |  | 0 | 53.2 | 91.8678 | 71.3619 | -18.1619 | 216.8 | 230 | 230 | -13.2 | 0 |  | 27.8064 | -27.8064 | 0 |  |  | 0 | 178.8 | 187.784 | 109.89 | 68.91 | 201.6 | 187.784 | 109.89 | 91.71 |  |  |  | 0 | 192.9 | 188.3479 | 110.22 | 82.68 | 208.4 | 207.2429 | 207.2429 | 1.1571 | 107.9 | 103.9326 | 103.9326 | 3.9674 | 554.6 | 566.0894 | 566.0894 | -11.4894 | 10.2 | 5.4678 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 80.3929 | 80.3929 | 0.90714 | 7.7 | 6.5592 | 6.5592 | 1.1408 | 5.2 | 3.5221 | 3.5221 | 1.6779 | 16.2 |  |  | 16.2 | 6.7 | 6.8787 | 6.719 | -0.019 |  |  |  | 0 | 50.5 | 50.136 | 15.448 | 35.052 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 132.3 | 141.209 | 147.0399 | -14.7399 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 181.9 | 180 | 180 | 1.9 | 81.1 | 81.6356 | 81.6356 | -0.53557 | 124.9 | 149.9872 | 151.3625 | -26.4625 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 48.2 | 43.9724 | 43.9724 | 4.2276 | 140.8 | 174.4286 | 174.4286 | -33.6286 | 141.5 | 174.4286 | 174.4286 | -32.9286 | 161.8 | 174.9524 | 174.9524 | -13.1524 | 106.6 | 110.482 | 110.482 | -3.882 | 44.5 | 45 | 47.0826 | -2.5826 | 30.5 | 43.1565 | 44.103 | -13.603 | 3.8 |  |  | 3.8 | 0 | 13.4786 | 13.4786 | -13.4786 | 57.5 | 138.45 | 140.8079 | -83.3079 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62 |  | 63.1492 | -1.1492 | 0 | 32.0118 | 78.7339 | -78.7339 |  |  |  | 0 | 45 | 45.556 |  | 45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.4 | 132.8384 | 132.8384 | -8.4384 | 18.8 | 10 | 145.5763 | -126.7763 | 0 |  | 145.5763 | -145.5763 | 199.2 | 196.1923 | 145.5763 | 53.6237 | 85 | 98.3907 | 219.0202 | -134.0202 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.06889 | 84.9 | 150.1754 | 41.1947 | 43.7054 |  |  |  | 0 | 65.9 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2992 | 75.6 | 78.568 | 78.568 | -2.968 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 |  |  | 89.5 | 89.5 | 90.5428 |  | 89.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.9 | 206.4908 | 206.4908 | 3.4091 | 101.4 | 103.5555 | 103.5555 | -2.1555 | 7.9 | 6.4812 | 6.4812 | 1.4188 | 7.5 | 6.7994 | 6.7994 | 0.7006 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.112 | 0.112 | 0.188 | 66 | 92.93 | 58.93 | 7.07 | 66.2 | 54.8575 | 54.8575 | 11.3425 | 7.5 | 5.27 | 8.7992 | -1.2992 | 0.2 |  |  | 0.2 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 3.7 | 5.67 | 5.67 | -1.97 | 166.7 | 156.72 | 159.8436 | 6.8564 | 83.7 | 79.58 | 79.58 | 4.12 | 1.9 | 1.93 | 1.93 | -0.03 | 3.4 | 1.75 | 3.5 | -0.1 | 5.1 | 2.5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 12.2 | 4 | 11.6618 | 0.53819 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 13 | 12.3513 | 9.6842 | 3.3158 | 15.1 | 15.5712 | 11.5252 | 3.5748 | 12.1 | 10.237 | 8.0642 | 4.0358 | 19.9 | 24.702 | 25.3666 | -5.4666 | 15.4 | 6.4781 | 4.7516 | 10.6484 | 3.5 | 1.1 | 3.51 | -0.01 | 16.6 | 4.1843 | 19.792 | -3.192 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.145 | 0.145 | 0.055 | 19.7 | 4.9 | 19.1448 | 0.5552 | 6.9 |  | 6.1 | 0.8 | 18.1 | 8 | 15.5491 | 2.5509 | 20.3 | 10 | 19.4364 | 0.86365 | 4 | 17 | 12.596 | -8.596 | 5.1 | 15 | 13.4912 | -8.3912 | 29.7 | 23.8 | 25.823 | 3.877 | 0 | 21.66 | 0.66 | -0.66 | 4.3 | 12.03 | 1.03 | 3.27 | 0 | 0.06 | 0.06 | -0.06 | 0 |  |  | 0 | 35 | 30.22 | 30.22 | 4.78 | 21 | 10.2041 | 21 | 0 | 7.2 | 3.8 | 7.6 | -0.4 | 6 | 3.8 | 7.3 | -1.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 2.7 | 3.16 | 5.8082 | -3.1082 | 210.2 | 223.676 | 213.2229 | -3.0229 | 8.4 |  |  | 8.4 | 114.9 | 99 | 99 | 15.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 4 | 4 | -4 | 0 | 5 | 5 | -5 | 84.9 | 71.28 | 71.28 | 13.62 | 3.2 | 1.5 | 3 | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 6 |  | 5.6198 | 0.3802 | 9.9 | 4.9 | 9.8 | 0.1 | 19.8 | 10 | 19.4364 | 0.36365 | 19.8 | 10 | 19.4364 | 0.36365 | 9.7 | 1 | 10.7 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 7.88 | 7.88 | -1.78 |  |  |  | 0 | 11.8 |  | 13 | -1.2
04/05/2026 | 08:30 | 158.6 | 155 | 155 | 3.6 | 652 | 650 | 650 | 2 | 214.4 | 211.662 | 211.662 | 2.738 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 3.9 | 3.6 | 6.9036 | -3.0036 | 65.3 | 91.8678 | 91.8678 | -26.5678 | 219.1 | 230 | 230 | -10.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 144 | 187.784 | 109.89 | 34.11 | 144.9 | 187.784 | 109.89 | 35.01 |  |  |  | 0 | 161.8 | 188.3479 | 110.22 | 51.58 | 204.1 | 207.2429 | 207.2429 | -3.1429 | 107.7 | 103.9326 | 103.9326 | 3.7674 | 557 | 566.0894 | 566.0894 | -9.0894 | 10.2 | 5.4678 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82 | 80.3929 | 80.3929 | 1.6071 | 8 | 6.5592 | 6.5592 | 1.4408 | 5.3 | 3.5221 | 3.5221 | 1.7779 | 16.1 |  |  | 16.1 | 6.7 | 6.8787 | 6.719 | -0.019 |  |  |  | 0 | 50.9 | 50.136 | 15.448 | 35.452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 132.4 | 130.922 | 147.0399 | -14.6399 |  |  |  | 0 | 58.9 | 56.6426 |  | 58.9 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 181.3 | 180 | 180 | 1.3 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 147.6 | 149.9872 | 151.3625 | -3.7625 | 41.6 | 41.8989 | 41.8989 | -0.29893 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 48.7 | 43.9724 | 43.9724 | 4.7276 | 178.8 | 181.485 | 174.4286 | 4.3714 | 179.3 | 181.485 | 174.4286 | 4.8714 | 178.6 | 182.03 | 174.9524 | 3.6476 | 107.4 | 110.482 | 110.482 | -3.082 | 45 | 47.0826 | 47.0826 | -2.0826 | 39.5 | 43.1565 | 44.103 | -4.603 | 3.8 |  |  | 3.8 | 0 | 13.4786 | 13.4786 | -13.4786 | 134.5 | 142.9061 | 140.8079 | -6.3079 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.6 | 33.2008 | 63.1492 | -0.54921 | 24.9 | 25.7466 | 84.0675 | -59.1675 |  |  |  | 0 | 44.1 | 33.2104 |  | 44.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125 | 132.8384 | 132.8384 | -7.8384 | 9.5 | 10 | 155.3808 | -145.8808 | 0 |  | 155.3808 | -155.3808 | 198.4 | 190.6633 | 155.3808 | 43.0192 | 85.4 | 95.6179 | 233.7712 | -148.3712 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 162.9 | 173.4387 | 145.9973 | 16.9027 |  |  |  | 0 | 66.3 | 67.1992 | 67.1992 | -0.89922 | 76.2 | 78.568 | 78.568 | -2.368 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 |  |  | 90.1 | 89.9 | 137.3523 |  | 89.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.6 | 206.4908 | 206.4908 | 3.1092 | 101.2 | 103.5555 | 103.5555 | -2.3555 | 7.9 | 6.4812 | 6.4812 | 1.4188 | 7.5 | 6.7994 | 6.7994 | 0.7006 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.533 | 0.533 | 0.167 | 67.8 | 90.98 | 59.98 | 7.82 | 68.5 | 60.0529 | 60.0529 | 8.4471 | 10.5 | 8 | 9.6075 | 0.8925 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.5 | 5.67 | 5.67 | -1.17 | 171 | 169.77 | 176.558 | -5.558 | 86.2 | 86.21 | 86.21 | -0.01 | 1.9 | 1.93 | 1.93 | -0.03 | 3.4 | 1.75 | 3.5 | -0.1 | 5 | 2.5 | 5 | 0 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 12.2 | 4 | 11.6618 | 0.53819 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 13.5 | 13.6725 | 11.1679 | 2.3321 | 15.9 | 17.125 | 13.4834 | 2.4166 | 12.9 | 9.79 | 8.1729 | 4.7271 | 25.4 | 24.492 | 25.1058 | 0.2942 | 15.7 | 9.8639 | 7.7659 | 7.9341 | 3.5 | 1.1 | 3.51 | -0.01 | 17.4 | 11.8713 | 19.792 | -2.392 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.203 | 0.203 | -0.003 | 19.7 | 4.9 | 19.1448 | 0.5552 | 6.9 |  | 6.1 | 0.8 | 18.2 | 8 | 15.5491 | 2.6509 | 20.3 | 10 | 19.4364 | 0.86365 | 5.7 | 19 | 13.2742 | -7.5742 | 6.4 | 19 | 14.1369 | -7.7369 | 30.7 | 30.38 | 29.3152 | 1.3848 | 0.2 | 22 | 2 | -1.8 | 8.4 | 12.6 | 2.6 | 5.8 | 0 | 0.19 | 0.19 | -0.19 | 0 |  |  | 0 | 39.9 | 38.58 | 38.58 | 1.32 | 21 | 10.2041 | 21 | 0 | 7.1 | 3.8 | 7.6 | -0.5 | 7.6 | 3.8 | 7.3 | 0.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 4.8 | 5.27 | 6.7724 | -1.9724 | 214.8 | 234.748 | 216.4366 | -1.6366 | 10.6 | 6.83 |  | 10.6 | 118.6 | 118 | 118 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 4 | 4 | -4 | 0 | 5 | 5 | -5 | 88.5 | 84.96 | 84.96 | 3.54 | 3.2 | 1.5 | 3 | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 8.2 |  | 7.7261 | 0.4739 | 9.9 | 4.9 | 9.8 | 0.1 | 20.1 | 10 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 10 | 19.4364 | 0.56365 | 9.7 | 1 | 10.7 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9 | 7.88 | 7.88 | 1.12 |  |  |  | 0 | 12 |  | 13 | -1
04/05/2026 | 09:00 | 154.4 | 155 | 155 | -0.6 | 649.7 | 650 | 650 | -0.3 | 213.3 | 211.662 | 211.662 | 1.638 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 3.8 | 3.6 | 4.8291 | -1.0291 | 64.8 | 91.8678 | 91.8678 | -27.0678 | 219.1 | 230 | 230 | -10.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 178.8 | 187.784 | 109.89 | 68.91 | 202.2 | 187.784 | 109.89 | 92.31 |  |  |  | 0 | 190.7 | 188.3479 | 110.22 | 80.48 | 203.7 | 207.2429 | 207.2429 | -3.5429 | 107.8 | 103.9326 | 103.9326 | 3.8674 | 553.1 | 566.0894 | 566.0894 | -12.9894 | 10.3 | 5.4678 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.1 | 80.3929 | 80.3929 | 0.70714 | 7.7 | 6.5592 | 6.5592 | 1.1408 | 5.2 | 3.5221 | 3.5221 | 1.6779 | 16.2 | 22.4108 |  | 16.2 | 6.7 | 6.8787 | 6.719 | -0.019 |  |  |  | 0 | 51 | 50.136 | 15.448 | 35.552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 112.4665 | 112.4665 | -3.1665 | 150.1 | 130.922 | 147.0399 | 3.0601 |  |  |  | 0 | 61 | 56.6426 | 56.7 | 4.3 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 179.7 | 180 | 180 | -0.3 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 144.3 | 149.9872 | 151.3625 | -7.0625 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 48.5 | 43.9724 | 43.9724 | 4.5276 | 173.1 | 181.485 | 174.4286 | -1.3286 | 173.6 | 181.485 | 174.4286 | -0.82857 | 179.3 | 182.03 | 174.9524 | 4.3476 | 106.5 | 110.482 | 110.482 | -3.982 | 44.6 | 47.0826 | 47.0826 | -2.4826 | 33.7 | 43.1565 | 44.103 | -10.403 | 3.8 |  |  | 3.8 | 0 | 13.4786 | 13.4786 | -13.4786 | 124.7 | 142.9061 | 140.8079 | -16.1079 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.9 | 66.8567 | 63.1492 | -1.2492 | 29.8 | 25.7466 | 40.4244 | -10.6244 |  |  |  | 0 | 44.1 | 42.5994 |  | 44.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.5 | 132.8384 | 132.8384 | -8.3384 | 12.1 | 10 | 164.828 | -152.728 | 0 |  | 164.828 | -164.828 | 189.1 | 190.6633 | 164.828 | 24.272 | 82.3 | 95.6179 | 247.9845 | -165.6844 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 153.4 | 173.4387 | 176.2037 | -22.8037 |  |  |  | 0 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 75.9 | 78.568 | 78.568 | -2.668 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 |  |  | 90.1 | 90.1 | 153.3919 |  | 90.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.6 | 206.4908 | 206.4908 | 2.1092 | 100.7 | 103.5555 | 103.5555 | -2.8555 | 7.9 | 6.4812 | 6.4812 | 1.4188 | 7.5 | 6.7994 | 6.7994 | 0.7006 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.725 | 0.725 | 0.075 | 77.2 | 89.62 | 61.62 | 15.58 | 69.2 | 62.8513 | 62.8513 | 6.3487 | 12.8 | 11.1 | 10.7103 | 2.0897 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 174.1 | 177.46 | 182.7076 | -8.6076 | 88 | 90.12 | 90.12 | -2.12 | 1.9 | 1.93 | 1.93 | -0.03 | 3.4 | 1.75 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 2.5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 12.2 | 4 | 11.6618 | 0.53819 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 13.6 | 13.945 | 12.1893 | 1.4107 | 16.2 | 17.4413 | 14.6555 | 1.5445 | 13.5 | 9.411 | 7.9935 | 5.5065 | 32.1 | 24.829 | 25.2793 | 6.8207 | 15.7 | 9.8639 | 9.3611 | 6.3389 | 3.5 | 1.1 | 3.51 | -0.01 | 17.5 | 19.6638 | 19.792 | -2.292 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.262 | 0.262 | 0.038 | 19.7 | 4.9 | 19.1448 | 0.5552 | 6.9 |  | 6.1 | 0.8 | 18.3 | 8 | 15.5491 | 2.7509 | 20.3 | 10 | 19.4364 | 0.86365 | 5.3 | 19 | 13.9271 | -8.6271 | 10.4 | 19 | 15.9936 | -5.5936 | 30.8 | 31.03 | 29.5436 | 1.2564 | 1.1 | 21 | 2 | -0.9 | 11.4 | 11.6 | 2.6 | 8.8 | 0 | 0.19 | 0.19 | -0.19 | 0 |  |  | 0 | 41.2 | 39.4 | 39.4 | 1.8 | 21 | 10.2041 | 21 | 0 | 7.1 | 3.8 | 7.6 | -0.5 | 7.6 | 3.8 | 7.3 | 0.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 4.9 | 8 | 7.942 | -3.042 | 217.5 | 240.612 | 221.4744 | -3.9744 | 12.4 | 10.44 |  | 12.4 | 120.5 | 123 | 123 | -2.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 4 | 4 | -4 | 90.3 | 88.56 | 88.56 | 1.74 | 3.2 | 1.5 | 3 | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 10.2 |  | 9.9893 | 0.2107 | 9.8 | 4.9 | 9.8 | 0 | 20 | 10 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 10 | 19.4364 | 0.56365 | 9.9 | 1 | 10.7 | -0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.4 | 7.88 | 7.88 | 1.52 |  |  |  | 0 | 11.8 |  | 13 | -1.2
04/05/2026 | 09:30 | 154.2 | 155 | 155 | -0.8 | 653 | 650 | 650 | 3 | 214.7 | 211.662 | 211.662 | 3.0379 | 6.9 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 7.2 | 3.6 | 6.1501 | 1.0499 | 74.9 | 91.8678 | 91.8678 | -16.9678 | 218.9 | 230 | 230 | -11.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 176.6 | 187.784 | 112.5893 | 64.0107 | 199.8 | 187.784 | 112.5893 | 87.2107 |  |  |  | 0 | 192.6 | 188.3479 | 112.9274 | 79.6726 | 203.8 | 207.2429 | 207.2429 | -3.4428 | 107.8 | 103.9326 | 103.9326 | 3.8674 | 556.3 | 566.0894 | 566.0894 | -9.7894 | 10.3 | 5.4678 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 80.3929 | 80.3929 | 0.80714 | 7.8 | 6.5592 | 6.5592 | 1.2408 | 5.3 | 3.5221 | 3.5221 | 1.7779 | 16.2 | 22.4108 |  | 16.2 | 6.7 | 6.8787 | 6.719 | -0.019 |  |  |  | 0 | 50.9 | 50.136 | 55.9553 | -5.0553 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 176.3 | 163.6675 | 169.6055 | 6.6945 |  |  |  | 0 | 86.6 | 65.8326 | 56.7 | 29.9 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 206.2 | 191.5551 | 228.4159 | -22.2159 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 150.2 | 149.9872 | 151.3625 | -1.1625 | 41.7 | 41.8989 | 41.8989 | -0.19893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 48.5 | 43.9724 | 43.9724 | 4.5276 | 167.4 | 166.9854 | 166.9854 | 0.41458 | 168.2 | 166.9854 | 166.9854 | 1.2146 | 175.3 | 167.4869 | 167.4869 | 7.8131 | 106.8 | 110.482 | 110.482 | -3.682 | 40.5 | 37.9009 | 47.0826 | -6.5826 | 37.5 | 35.2857 | 44.103 | -6.603 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.8 | 13.4786 | 13.4786 | 0.32141 | 152 | 138.45 | 174.5595 | -22.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.5 | 75.5952 | 63.1492 | -0.64921 | 30 | 32.0118 | 59.2692 | -29.2692 |  |  |  | 0 | 41.7 | 45.556 |  | 41.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.9 | 132.8384 | 132.8384 | -7.9384 | 25.5 | 10 | 148 | -122.5 | 0 |  | 148 | -148 | 190.9 | 190.6633 | 148 | 42.9 | 81.4 | 95.6179 | 222.6667 | -141.2667 |  | 74.2155 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 243 | 225.1118 | 226 | 17 |  |  |  | 0 | 66.3 | 67.1992 | 67.1992 | -0.89922 | 75.9 | 78.568 | 78.568 | -2.668 | 30.5 | 29.9806 | 29.9806 | 0.51944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 |  |  | 89.9 | 90 | 153.3919 |  | 90 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.7 | 206.4908 | 206.4908 | 1.2091 | 100.2 | 103.5555 | 103.5555 | -3.3555 | 7.9 | 6.4812 | 6.4812 | 1.4188 | 7.5 | 6.7994 | 6.7994 | 0.7006 |  |  |  | 0 | 1 | 0.899 | 0.899 | 0.101 | 74.6 | 88.27 | 63.27 | 11.33 | 70.5 | 66.0094 | 66.0094 | 4.4906 | 14.1 | 11.1 | 10.9327 | 3.1673 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 176 | 180.22 | 185.0693 | -9.0693 | 88.9 | 91.52 | 91.52 | -2.62 | 1.9 | 1.93 | 1.93 | -0.03 | 3.4 | 1.75 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 2.5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 12.2 | 4 | 11.6618 | 0.53819 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 13.4 | 14.2175 | 12.741 | 0.659 | 16.1 | 17.7575 | 15.5698 | 0.5302 | 16.3 | 9.185 | 9.59 | 6.71 | 32.2 | 25.457 | 27.2199 | 4.9801 | 15.6 | 12.3515 | 11.1409 | 4.4591 | 3.5 | 1.1 | 3.51 | -0.01 | 17.5 | 19.792 | 19.792 | -2.292 | 2.1 | 2.16 | 2.16 | -0.06 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.317 | 0.317 | -0.017 | 19.7 | 4.9 | 19.1448 | 0.5552 | 6.8 |  | 6.1 | 0.7 | 18.4 | 8 | 15.5491 | 2.8509 | 20.3 | 10 | 19.4364 | 0.86365 | 5.7 | 19 | 14.1999 | -8.4999 | 9.9 | 24 | 18.3711 | -8.4711 | 31.2 | 31.67 | 30.0287 | 1.1713 | 3.3 | 25.32 | 7.32 | -4.02 | 18.2 | 16.04 | 8.04 | 10.16 | 0 | 0.89 | 0.89 | -0.89 | 0 | 0.39 | 0.39 | -0.39 | 41.5 | 40.22 | 40.22 | 1.28 | 21 | 10.2041 | 21 | 0 | 7.1 | 3.8 | 7.6 | -0.5 | 7.6 | 3.8 | 7.3 | 0.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 6.9 | 8 | 8.3285 | -1.4285 | 218.8 | 242.94 | 222.8068 | -4.0068 | 14.1 | 10.44 |  | 14.1 | 121.2 | 125 | 125 | -3.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 3 | -3 | 91.4 | 90 | 90 | 1.4 | 3.2 | 1.5 | 3 | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 11.7 |  | 11.3579 | 0.3421 | 9.8 | 4.9 | 9.8 | 0 | 20 | 10 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 10 | 19.4364 | 0.56365 | 11.9 | 1 | 10.7 | 1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.1 | 7.88 | 7.88 | 0.22 |  |  |  | 0 | 12 |  | 13 | -1
04/05/2026 | 10:00 | 153.4 | 155 | 155 | -1.6 | 651 | 650 | 650 | 1 | 214 | 211.662 | 211.662 | 2.338 | 7.6 | 3.7383 | 3.8397 | 3.7603 | 7.6 | 8.5167 | 8.5167 | -0.91669 | 91.3 | 91.8678 | 91.8678 | -0.56783 | 215.7 | 230 | 230 | -14.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 175.9 | 187.784 | 141.9181 | 33.9819 | 200 | 187.784 | 141.9181 | 58.0819 |  |  |  | 0 | 191.6 | 188.3479 | 142.3443 | 49.2557 | 205.3 | 207.2429 | 207.2429 | -1.9428 | 107.4 | 103.9326 | 103.9326 | 3.4674 | 557.3 | 566.0894 | 566.0894 | -8.7894 | 10.2 | 5.4678 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 80.3929 | 80.3929 | 0.40714 | 7.8 | 6.5592 | 6.5592 | 1.2408 | 5.3 | 3.5221 | 3.5221 | 1.7779 | 22.5 | 22.4108 |  | 22.5 | 6.8 | 6.8787 | 6.719 | 0.081 |  |  |  | 0 | 50.8 | 88.0709 | 55.9553 | -5.1553 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 112.4665 | 112.4665 | -3.1665 | 145.4 | 163.6675 | 169.6055 | -24.2055 |  |  |  | 0 | 129.4 | 135.65 | 69.9362 | 59.4638 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 191.1 | 191.5551 | 228.4159 | -37.3159 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 136.5 | 149.9872 | 151.3625 | -14.8625 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 47.8 | 43.9724 | 43.9724 | 3.8276 | 148.3 | 166.9854 | 166.9854 | -18.6854 | 149 | 166.9854 | 166.9854 | -17.9854 | 166.4 | 167.4869 | 167.4869 | -1.0869 | 106.8 | 110.482 | 110.482 | -3.682 | 32.6 | 37.9009 | 47.0826 | -14.4826 | 30.3 | 35.2857 | 44.103 | -13.803 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.8 | 13.4786 | 13.4786 | 0.32141 | 106 | 138.45 | 174.5595 | -68.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62 | 95.5452 | 63.1492 | -1.1492 | 28.7 |  | 84.0675 | -55.3675 |  |  |  | 0 | 40.3 | 45.556 |  | 40.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.5 | 132.8384 | 132.8384 | -8.3384 | 54.9 | 50 | 148 | -93.1 | 0 |  | 148 | -148 | 189.5 | 190.6633 | 148 | 41.5 | 82.4 | 95.6179 | 222.6667 | -140.2667 |  | 74.2155 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 175.4 | 226 | 226 | -50.6 |  |  |  | 0 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 75.9 | 78.568 | 78.568 | -2.668 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 |  |  | 146.9 | 148.9 | 153.3919 |  | 148.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.5 | 206.4908 | 206.4908 | 1.0091 | 100.1 | 103.5555 | 103.5555 | -3.4555 | 7.9 | 6.4812 | 6.4812 | 1.4188 | 7.5 | 6.7994 | 6.7994 | 0.7006 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.006 | 1.006 | 0.094 | 73.2 | 86.93 | 64.93 | 8.27 | 71.3 | 67.8468 | 67.8468 | 3.4532 | 13.2 | 11.1 | 11.4703 | 1.7297 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 177.7 | 179.95 | 185.9523 | -8.2523 | 89.8 | 91.38 | 91.38 | -1.58 | 1.9 | 1.92 | 1.92 | -0.02 | 3.4 | 1.75 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 2.5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 12.1 | 4 | 11.6618 | 0.43819 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 13.3 | 14.365 | 12.7908 | 0.5092 | 16 | 17.9387 | 15.7263 | 0.2737 | 14 | 9.112 | 9.6005 | 4.3995 | 37 | 26.378 | 29.5642 | 7.4358 | 15.5 | 12.3515 | 11.7187 | 3.7813 | 3.5 | 1.1 | 3.51 | -0.01 | 17.5 | 19.792 | 19.792 | -2.292 | 2.2 | 2.16 | 2.16 | 0.04 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.345 | 0.345 | 0.055 | 19.7 | 4.9 | 19.1448 | 0.5552 | 6.8 |  | 6.1 | 0.7 | 18.2 | 8 | 15.5491 | 2.6509 | 20.3 | 10 | 19.4364 | 0.86365 | 4.9 | 19 | 12.7582 | -7.8582 | 11.7 | 24 | 19.9124 | -8.2124 | 31.2 | 31.65 | 30.841 | 0.359 | 7.4 | 24.32 | 7.32 | 0.08 | 31.3 | 15.04 | 8.04 | 23.26 | 0 | 0.89 | 0.89 | -0.89 | 0 | 0.39 | 0.39 | -0.39 | 42.1 | 40.19 | 40.19 | 1.91 | 21 | 10.2041 | 21 | 0 | 7.1 | 3.8 | 7.6 | -0.5 | 7.6 | 3.8 | 7.3 | 0.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.1 | 8 | 8.8856 | -0.7856 | 220.8 | 242.383 | 222.896 | -2.096 | 15.3 | 13.12 |  | 15.3 | 121.3 | 125 | 125 | -3.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 3 | -3 | 91.7 | 90 | 90 | 1.7 | 3.2 | 1.5 | 3 | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 13 |  | 13.0397 | -0.0397 | 9.9 | 4.9 | 9.8 | 0.1 | 20 | 10 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 10 | 19.4364 | 0.56365 | 11.2 | 1 | 10.7 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.4 | 7.88 | 7.88 | 1.52 |  |  |  | 0 | 16.4 |  | 13 | 3.4
04/05/2026 | 10:30 | 154.6 | 155 | 155 | -0.4 | 652.2 | 650 | 650 | 2.2 | 214.3 | 211.662 | 211.662 | 2.638 | 7.3 | 3.6362 | 8.0846 | -0.78455 | 7.5 | 8.5167 | 8.5167 | -1.0167 | 92.6 | 91.8678 | 91.8678 | 0.73217 | 214.3 | 230 | 230 | -15.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 175.5 | 187.784 | 175.6444 | -0.14441 | 200 | 187.784 | 175.6444 | 24.3556 |  |  |  | 0 | 190.6 | 188.3479 | 176.1719 | 14.4281 | 203.2 | 207.2429 | 207.2429 | -4.0428 | 107.4 | 103.9326 | 103.9326 | 3.4674 | 557.1 | 566.0894 | 566.0894 | -8.9894 | 10.2 | 5.4678 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 80.3929 | 80.3929 | 1.0071 | 7.9 | 6.5592 | 6.5592 | 1.3408 | 5.3 | 3.5221 | 3.5221 | 1.7779 | 22.4 | 22.4108 |  | 22.4 | 6.7 | 6.8787 | 6.719 | -0.019 |  |  |  | 0 | 50.7 | 104.3719 | 55.9553 | -5.2553 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 161.6 | 173.3857 | 130.922 | 30.678 |  |  |  | 0 | 129.5 | 151.77 | 82.8262 | 46.6738 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 191.6 | 191.5551 | 220.6025 | -29.0025 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 143.2 | 149.9872 | 138.1553 | 5.0447 | 41.6 | 41.8989 | 41.8989 | -0.29893 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 48.2 | 43.9724 | 43.9724 | 4.2276 | 154.9 | 166.9854 | 174.4286 | -19.5286 | 155.2 | 166.9854 | 174.4286 | -19.2286 | 168.9 | 167.4869 | 174.9524 | -6.0524 | 106.8 | 110.482 | 110.482 | -3.682 | 35.2 | 37.9009 | 47.0826 | -11.8826 | 32.9 | 35.2857 | 36.7337 | -3.8337 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.8 | 13.4786 | 13.4786 | 0.32141 | 122.4 | 138.45 | 141.5905 | -19.1905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.4 | 95.5452 | 68.2987 | -5.8987 | 24.4 |  | 84.0675 | -59.6675 |  |  |  | 0 | 41.6 | 45.556 |  | 41.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.9 | 132.8384 | 132.8384 | -7.9384 | 69.9 | 142.191 | 164.828 | -94.928 | 0 | 10 | 164.828 | -164.828 | 189.5 | 142.191 | 164.828 | 24.672 | 82.2 | 142.618 | 247.9845 | -165.7844 |  | 74.2155 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 191.3 | 215.3936 | 215.3936 | -24.0936 |  |  |  | 0 | 66.2 | 67.1992 | 67.1992 | -0.99922 | 75.9 | 78.568 | 78.568 | -2.668 | 30.5 | 29.9806 | 29.9806 | 0.51944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 |  |  | 146.7 | 149 | 153.3919 |  | 149 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.8 | 206.4908 | 206.4908 | 0.30915 | 99.2 | 103.5555 | 103.5555 | -4.3555 | 7.9 | 6.4812 | 6.4812 | 1.4188 | 7.5 | 6.7994 | 6.7994 | 0.7006 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.096 | 1.096 | 0.004 | 63.2 | 85.06 | 66.06 | -2.86 | 71.6 | 70.3312 | 70.3312 | 1.2688 | 10.9 | 11.1 | 11.4203 | -0.5203 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 178.7 | 176.23 | 184.7668 | -6.0668 | 90 | 89.49 | 89.49 | 0.51 | 1.9 | 1.92 | 1.92 | -0.02 | 3.4 | 1.75 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 2.5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 12.2 | 4 | 11.6618 | 0.53819 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 13.3 | 14.5125 | 12.8944 | 0.4056 | 16.2 | 18.12 | 15.9153 | 0.2847 | 13.3 | 8.97 | 9.6531 | 3.6469 | 39.8 | 27.39 | 30.84 | 8.96 | 15.8 | 13.7162 | 12.702 | 3.098 | 3.5 | 1.1 | 3.51 | -0.01 | 17.5 | 19.792 | 19.792 | -2.292 | 2.1 | 2.12 | 2.12 | -0.02 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.358 | 0.358 | 0.042 | 19.7 | 4.9 | 19.1448 | 0.5552 | 6.7 |  | 6.1 | 0.6 | 18 | 8 | 15.5491 | 2.4509 | 20.3 | 10 | 19.4364 | 0.86365 | 5.3 | 19 | 12.5416 | -7.2416 | 14.5 | 32 | 26.6011 | -12.1011 | 31.1 | 31.62 | 30.6549 | 0.4451 | 16.6 | 24.78 | 14.78 | 1.82 | 33.7 | 16 | 16 | 17.7 | 1.4 | 1.78 | 1.78 | -0.38 | 0.5 | 0.73 | 0.73 | -0.23 | 42.2 | 40.16 | 40.16 | 2.04 | 21 | 10.2041 | 21 | 0 | 7.1 | 3.8 | 7.6 | -0.5 | 7.5 | 3.8 | 7.3 | 0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 7.3 | 8 | 8.9519 | -1.6519 | 221.9 | 239.563 | 222.2623 | -0.3623 | 16.3 | 13.12 |  | 16.3 | 121.1 | 125 | 125 | -3.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | -0.9 | 0 | 2 | 2 | -2 | 91.8 | 90 | 90 | 1.8 | 2 | 1.5 | 3 | -1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | -1 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | -0.7 | 14 |  | 13.9339 | 0.0661 | 9.9 | 4.9 | 9.8 | 0.1 | 20 | 10 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 10 | 19.4364 | 0.56365 | 10.2 | 1 | 10.7 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.9 | 7.88 | 7.88 | 1.02 |  |  |  | 0 | 16.3 |  | 13 | 3.3
04/05/2026 | 11:00 | 159.4 | 155 | 155 | 4.4 | 649.5 | 650 | 650 | -0.5 | 213.2 | 211.662 | 211.662 | 1.5379 | 7.5 | 3.6 | 8.0556 | -0.55555 | 7.6 | 3.6 | 8.5167 | -0.91669 | 91.9 | 91.8678 | 91.8678 | 0.03217 | 214 | 215 | 230 | -16 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 174.1 | 187.784 | 187.784 | -13.684 | 198.4 | 187.784 | 187.784 | 10.616 |  |  |  | 0 | 190.3 | 188.3479 | 188.3479 | 1.9521 | 201.2 | 207.2429 | 207.2429 | -6.0428 | 106.9 | 103.9326 | 103.9326 | 2.9674 | 554.9 | 566.0894 | 566.0894 | -11.1894 | 10.2 | 9.7182 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82 | 80.3929 | 80.3929 | 1.6071 | 7.7 | 6.5592 | 6.5592 | 1.1408 | 5.3 | 3.5221 | 3.5221 | 1.7779 | 22.1 | 22.4108 |  | 22.1 | 6.7 | 6.8787 | 6.719 | -0.019 |  |  |  | 0 | 50.9 | 96.493 | 90.6826 | -39.7826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 136.6 | 138.5073 | 130.922 | 5.678 |  |  |  | 0 | 181.8 | 161.8522 | 101.4662 | 80.3338 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 200.6 | 228.4159 | 220.6025 | -20.0025 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 132.7 | 149.9872 | 138.1553 | -5.4553 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 48.3 | 43.9724 | 43.9724 | 4.3276 | 149.2 | 166.9854 | 174.4286 | -25.2286 | 149.4 | 166.9854 | 174.4286 | -25.0286 | 166.9 | 167.4869 | 174.9524 | -8.0524 | 107.3 | 110.482 | 110.482 | -3.182 | 33.1 | 37.9009 | 47.0826 | -13.9826 | 30 | 35.2857 | 36.7337 | -6.7337 | 3.8 |  |  | 3.8 | 14.2 | 13.4786 | 13.4786 | 0.72141 | 94.1 | 138.45 | 141.5905 | -47.4905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.4 | 95.5452 | 93.4694 | -31.0694 | 24.5 | 25.7466 | 84.0675 | -59.5675 |  |  |  | 0 | 39.6 | 45.549 |  | 39.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.7 | 124.8415 | 132.8384 | -8.1384 | 109.2 | 50 | 164.828 | -55.628 | 0 |  | 164.828 | -164.828 | 189.2 | 190.6633 | 164.828 | 24.372 | 146.8 | 95.6179 | 247.9845 | -101.1844 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 152.8 | 215.3936 | 215.3936 | -62.5936 |  |  |  | 0 | 64 | 67.1992 | 67.1992 | -3.1992 | 75.7 | 78.568 | 78.568 | -2.868 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.6 | 150.6548 |  | 139.6 | 142.3 | 153.3919 |  | 142.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.4 | 206.4908 | 206.4908 | -0.09085 | 99 | 103.5555 | 103.5555 | -4.5555 | 7.9 | 6.4812 | 6.4812 | 1.4188 | 7.5 | 6.7994 | 6.7994 | 0.7006 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 | 65 | 64.65 | 66.65 | -1.65 | 71.7 | 70.6893 | 70.6893 | 1.0107 | 14 | 14.12 | 12.1765 | 1.8235 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 179.1 | 173.69 | 183.4272 | -4.3272 | 90.2 | 88.2 | 88.2 | 2 | 1.9 | 1.92 | 1.92 | -0.02 | 3.4 | 1.75 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 20.1 | 20 | 19.4364 | 0.66365 | 12.2 | 12 | 11.6618 | 0.53819 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 13.3 | 14.7 | 12.9014 | 0.3986 | 16.2 | 18.3487 | 16.1195 | 0.0805 | 14.8 | 8.758 | 9.5723 | 5.2277 | 42.5 | 28.493 | 31.6521 | 10.8479 | 15.8 | 13.7162 | 13.4481 | 2.3519 | 3.5 | 1.1 | 3.51 | -0.01 | 17.5 | 19.792 | 19.792 | -2.292 | 2.1 | 2.12 | 2.12 | -0.02 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.363 | 0.363 | 0.037 | 19.7 | 20 | 19.1448 | 0.5552 | 6.6 | 6 | 6.1 | 0.5 | 17.7 | 18 | 15.5491 | 2.1509 | 20.3 | 20 | 19.4364 | 0.86365 | 2.8 | 2 | 12.3368 | -9.5368 | 25.1 | 10 | 31.9619 | -6.8619 | 31.2 | 32.13 | 30.8739 | 0.3261 | 21 | 44.75 | 14.78 | 6.22 | 35.7 | 26 | 16 | 19.7 | 1.7 | 1.78 | 1.78 | -0.08 | 1.5 | 0.73 | 0.73 | 0.77 | 42.1 | 40.8 | 40.8 | 1.3 | 21 | 20.41 | 21 | 0 | 7.1 | 7 | 7.6 | -0.5 | 7.5 | 8 | 7.3 | 0.2 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 7.6 | 11.1 | 10.0518 | -2.4518 | 222.8 | 239.216 | 223.3391 | -0.5391 | 17.2 | 14.64 |  | 17.2 | 120.6 | 124 | 124 | -3.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.4 | 1 | 1 | 1.4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 91.7 | 89.28 | 89.28 | 2.42 | 2.8 | 1.5 | 3 | -0.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 14.8 |  | 14.7512 | 0.0488 | 9.7 | 10 | 9.8 | -0.1 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 9.9 | 10.7 | 10.7 | -0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.4 | 7.88 | 7.88 | 1.52 |  |  |  | 0 | 16.8 | 13 | 13 | 3.8
04/05/2026 | 11:30 | 156.3 | 155 | 155 | 1.3 | 652.2 | 650 | 650 | 2.2 | 214.2 | 211.662 | 211.662 | 2.5379 | 7.6 | 8.7369 | 7.992 | -0.39201 | 7.5 | 8.5167 | 8.5167 | -1.0167 | 92.1 | 91.8678 | 91.8678 | 0.23217 | 214.8 | 215 | 230 | -15.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 174.9 | 187.784 | 187.784 | -12.884 | 199.4 | 187.784 | 187.784 | 11.616 |  |  |  | 0 | 190.3 | 188.3479 | 188.3479 | 1.9521 | 203.8 | 207.2429 | 207.2429 | -3.4428 | 107.2 | 103.9326 | 103.9326 | 3.2674 | 558.3 | 566.0894 | 566.0894 | -7.7894 | 10.3 | 9.7182 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 80.3929 | 80.3929 | 0.90714 | 7.8 | 6.5592 | 6.5592 | 1.2408 | 5.3 | 3.5221 | 3.5221 | 1.7779 | 21.8 | 22.4108 |  | 21.8 | 6.7 | 6.8787 | 6.719 | -0.019 |  |  |  | 0 | 51.2 | 50.136 | 75.0551 | -23.8551 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 162.3 | 173.3857 | 130.922 | 31.378 |  |  |  | 0 | 171.1 | 175.9 | 125.6862 | 45.4138 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 194.8 | 191.5551 | 220.6025 | -25.8025 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 144.4 | 149.9872 | 138.1553 | 6.2447 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 48.1 | 43.9724 | 43.9724 | 4.1276 | 158.9 | 166.9854 | 185.8204 | -26.9204 | 159.4 | 166.9854 | 185.8204 | -26.4204 | 169.9 | 167.4869 | 186.3784 | -16.4784 | 107.1 | 110.482 | 110.482 | -3.382 | 44.6 | 47.0826 | 47.0826 | -2.4826 | 30 | 44.103 | 44.103 | -14.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 14 | 13.4786 | 13.4786 | 0.52141 | 123.7 | 138.45 | 141.5905 | -17.8905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.4 | 79.2853 | 93.0298 | -30.6298 | 24.5 | 32.0118 | 84.0675 | -59.5675 |  |  |  | 0 | 40.1 | 45.556 |  | 40.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.8 | 124.8415 | 132.8384 | -8.0384 | 159.5 | 142.191 | 164.828 | -5.328 | 0 |  | 164.828 | -164.828 | 189.4 | 142.191 | 164.828 | 24.572 | 173.5 | 142.618 | 247.9845 | -74.4844 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 194.6 | 215.3935 | 215.3936 | -20.7936 |  |  |  | 0 | 64.1 | 67.1992 | 67.1992 | -3.0992 | 76 | 78.568 | 78.568 | -2.568 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 150.6548 |  | 90.1 | 90.3 | 153.3919 |  | 90.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.8 | 199.8 | 199.8 | 6 | 98.9 | 100.2 | 100.2 | -1.3 | 7.9 | 6.4812 | 6.4812 | 1.4188 | 7.5 | 6.7994 | 6.7994 | 0.7006 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.109 | 1.109 | 0.191 | 68.8 | 64.09 | 66.09 | 2.71 | 72 | 71.7629 | 71.7629 | 0.2371 | 12.9 | 11.1 | 11.414 | 1.486 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 178.8 | 173.95 | 182.6036 | -3.8036 | 90.2 | 88.33 | 88.33 | 1.87 | 1.9 | 1.92 | 1.92 | -0.02 | 3.4 | 1.75 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20.1 | 20 | 19.4364 | 0.66365 | 12.1 | 12 | 11.6618 | 0.43819 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 13.4 | 14.8875 | 12.9355 | 0.4645 | 16.3 | 18.5775 | 16.1365 | 0.1635 | 13.7 | 8.455 | 9.909 | 3.791 | 44.3 | 28.82 | 33.7974 | 10.5026 | 15.9 | 13.8717 | 13.9157 | 1.9843 | 3.5 | 1.1 | 3.51 | -0.01 | 17.5 | 19.792 | 19.792 | -2.292 | 2.1 | 2.12 | 2.12 | -0.02 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.366 | 0.366 | 0.034 | 19.7 | 20 | 19.1448 | 0.5552 | 6.6 | 6 | 6.1 | 0.5 | 17.4 | 18 | 15.5491 | 1.8509 | 20.3 | 20 | 19.4364 | 0.86365 | 0.7 | 2 | 12.024 | -11.324 | 35.2 | 11 | 40.1103 | -4.9103 | 31.1 | 32.63 | 30.7468 | 0.3532 | 23.2 | 44.43 | 24.43 | -1.23 | 33.9 | 26.82 | 26.82 | 7.08 | 2.2 | 3.11 | 3.11 | -0.91 | 1.1 | 1.64 | 1.64 | -0.54 | 42.2 | 41.44 | 41.44 | 0.76 | 21 | 20.41 | 21 | 0 | 7.1 | 7 | 7.6 | -0.5 | 7.5 | 8 | 7.3 | 0.2 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 6.9 | 8 | 9.013 | -2.113 | 223.3 | 241.573 | 223.8499 | -0.5499 | 17.5 | 14.64 |  | 17.5 | 120.6 | 124 | 124 | -3.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 3 | 3 | -3 | 92.1 | 89.28 | 89.28 | 2.82 | 2.8 | 1.5 | 3 | -0.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 15.3 |  | 14.8705 | 0.4295 | 9.9 | 10 | 9.8 | 0.1 | 20.1 | 20 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.3 | 7.88 | 7.88 | 1.42 |  |  |  | 0 | 16.3 | 13 | 13 | 3.3
04/05/2026 | 12:00 | 157.4 | 155 | 155 | 2.4 | 650.3 | 650 | 650 | 0.3 | 212.8 | 211.662 | 211.662 | 1.138 | 7.6 | 8.7305 | 7.9536 | -0.35357 | 7.5 | 8.5167 | 8.5167 | -1.0167 | 91.9 | 91.8678 | 91.8678 | 0.03217 | 208.5 | 215 | 230 | -21.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 170.5 | 187.784 | 187.784 | -17.284 | 199.3 | 187.784 | 187.784 | 11.516 |  |  |  | 0 | 187.8 | 188.3479 | 188.3479 | -0.5479 | 203.2 | 207.2429 | 207.2429 | -4.0428 | 107.1 | 103.9326 | 103.9326 | 3.1674 | 556.7 | 566.0894 | 566.0894 | -9.3894 | 10.2 | 9.7182 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.6 | 80.3929 | 80.3929 | 1.2071 | 7.6 | 6.5592 | 6.5592 | 1.0408 | 5.3 | 3.5221 | 3.5221 | 1.7779 | 21.6 |  |  | 21.6 | 6.7 | 6.8787 | 6.719 | -0.019 |  |  |  | 0 | 76.7 | 50.136 | 56.7131 | 19.9869 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 112.4665 | 112.4665 | -3.1665 | 174.4 | 173.3857 | 130.922 | 43.478 |  |  |  | 0 | 199.9 | 201.35 | 156.5362 | 43.3638 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 194.5 | 191.5551 | 228.4159 | -33.9159 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 147.3 | 149.9872 | 138.1553 | 9.1447 | 41.1 | 41.8989 | 41.8989 | -0.79893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 48.3 | 43.9724 | 43.9724 | 4.3276 | 163.9 | 166.9854 | 174.4286 | -10.5286 | 164.2 | 166.9854 | 174.4286 | -10.2286 | 171.7 | 167.4869 | 174.9524 | -3.2524 | 107.1 | 110.482 | 110.482 | -3.382 | 45.2 | 47.0826 | 47.0826 | -1.8826 | 34.2 | 43.1565 | 44.103 | -9.903 | 3.8 |  |  | 3.8 | 15.1 | 13.4786 | 13.4786 | 1.6214 | 131.5 | 138.45 | 141.5905 | -10.0905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.1 | 38.1358 | 87.137 | -25.037 | 23.8 |  |  | 23.8 |  |  |  | 0 | 28.3 | 45.556 | 45.556 | -17.256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.5 | 124.8415 | 132.8384 | -8.3384 | 157.7 | 183.2709 | 164.828 | -7.128 | 9.1 |  | 164.828 | -155.728 | 188.6 | 183.2709 | 164.828 | 23.772 | 172.8 | 183.8212 | 247.9845 | -75.1844 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 195.1 | 156.0945 | 215.3936 | -20.2936 |  |  |  | 0 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 75.8 | 78.568 | 78.568 | -2.768 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 150.6548 |  | 89.7 | 89.2 | 119.5589 |  | 89.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.8 | 199.8 | 199.8 | 6 | 99.2 | 100.2 | 100.2 | -1 | 7.9 | 6.4812 | 6.4812 | 1.4188 | 7.5 | 6.7994 | 6.7994 | 0.7006 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.13 | 1.13 | 0.07 | 74.9 | 62.38 | 64.38 | 10.52 | 72 | 72.2362 | 72.2362 | -0.2362 | 14.9 | 11.1 | 11.5309 | 3.3691 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 178.2 | 173.51 | 181.0715 | -2.8715 | 90 | 88.11 | 88.11 | 1.89 | 1.9 | 1.93 | 1.93 | -0.03 | 3.4 | 1.75 | 3.5 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 20.1 | 20 | 19.4364 | 0.66365 | 12.2 | 12 | 11.6618 | 0.53819 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 13.5 | 15.0137 | 12.9822 | 0.5178 | 16.2 | 18.735 | 16.2023 | -0.0023 | 13.9 | 8.062 | 10.1761 | 3.7239 | 48.8 | 28.371 | 34.7292 | 14.0708 | 15.8 | 13.8717 | 13.782 | 2.018 | 3.5 | 1.1 | 3.51 | -0.01 | 17.5 | 13.0139 | 19.792 | -2.292 | 2 | 2.12 | 2.12 | -0.12 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.371 | 0.371 | 0.029 | 19.7 | 20 | 19.1448 | 0.5552 | 6.6 | 6 | 6.1 | 0.5 | 17.4 | 18 | 15.5491 | 1.8509 | 20.3 | 20 | 19.4364 | 0.86365 | 1.8 | 1 | 12.6375 | -10.8375 | 48 | 12 | 41.4412 | 6.5588 | 31.1 | 32.44 | 30.9123 | 0.1877 | 22.1 | 34.43 | 24.43 | -2.33 | 32.9 | 26.82 | 26.82 | 6.08 | 1.9 | 3.11 | 3.11 | -1.21 | 1.7 | 1.64 | 1.64 | 0.06 | 42 | 41.2 | 41.2 | 0.8 | 21 | 20.41 | 21 | 0 | 7 | 7 | 7.6 | -0.6 | 7.5 | 8 | 7.3 | 0.2 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 8.3 | 8 | 9.3844 | -1.0844 | 221.8 | 244.392 | 224.5223 | -2.7223 | 17.5 | 14.85 |  | 17.5 | 119.9 | 125 | 125 | -5.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 | 6 | 6 | -6 | 88.1 | 90 | 90 | -1.9 | 2.8 | 1.5 | 3 | -0.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 15.4 |  | 15.0196 | 0.3804 | 9.8 | 10 | 9.8 | 0 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.1 | 7.88 | 7.88 | 1.22 |  |  |  | 0 | 16.4 | 13 | 13 | 3.4
04/05/2026 | 12:30 | 158.7 | 155 | 155 | 3.7 | 654.2 | 650 | 650 | 4.2 | 215.1 | 211.662 | 211.662 | 3.4379 | 7.3 | 8.73 | 7.9664 | -0.66637 | 7.3 | 8.5167 | 8.5167 | -1.2167 | 93.3 | 91.8678 | 91.8678 | 1.4322 | 210.8 | 215 | 230 | -19.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 174.3 | 187.784 | 173.3481 | 0.95192 | 197.9 | 187.784 | 173.3481 | 24.5519 |  |  |  | 0 | 190.8 | 188.3479 | 173.8686 | 16.9314 | 203.9 | 207.2429 | 207.2429 | -3.3428 | 106.9 | 103.9326 | 103.9326 | 2.9674 | 554.1 | 566.0894 | 566.0894 | -11.9894 | 10.3 | 9.7182 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.3 | 80.3929 | 80.3929 | 1.9071 | 8.1 | 6.5592 | 6.5592 | 1.5408 | 5.3 | 3.5221 | 3.5221 | 1.7779 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.719 | -0.019 |  |  |  | 0 | 76.5 | 50.136 | 46.9112 | 29.5888 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 154.1 | 173.3857 | 130.922 | 23.178 |  |  |  | 0 | 204.1 | 189.2329 | 133.3862 | 70.7138 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 191.1 | 191.5551 | 228.4159 | -37.3159 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 138.5 | 149.9872 | 138.1553 | 0.34466 | 41.7 | 41.8989 | 41.8989 | -0.19893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 49.1 | 43.9724 | 43.9724 | 5.1276 | 152.4 | 166.9854 | 174.4286 | -22.0286 | 153.4 | 166.9854 | 174.4286 | -21.0286 | 168.6 | 167.4869 | 174.9524 | -6.3524 | 107.3 | 110.482 | 110.482 | -3.182 | 45.1 | 47.0826 | 47.0826 | -1.9826 | 31.4 | 43.1565 | 44.103 | -12.703 | 3.8 |  |  | 3.8 | 15.2 | 13.4786 | 13.4786 | 1.7214 | 115 | 138.45 | 141.5905 | -26.5905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63 | 56.9225 | 68.0116 | -5.0116 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41 | 45.556 | 45.556 | -4.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.4 | 124.8415 | 132.8384 | -7.4384 | 158.3 | 183.2709 | 164.828 | -6.528 | 9.9 |  | 164.828 | -154.928 | 190.9 | 183.2709 | 164.828 | 26.072 | 172.9 | 183.8212 | 247.9845 | -75.0845 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 173.3 | 156.0945 | 215.3936 | -42.0936 |  |  |  | 0 | 63.6 | 67.1992 | 67.1992 | -3.5992 | 76.1 | 78.568 | 78.568 | -2.468 | 30.9 | 29.9806 | 29.9806 | 0.91944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 150.6548 |  | 89.7 | 90.6 |  |  | 90.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.2 | 199.8 | 199.8 | 6.4 | 99.5 | 100.2 | 100.2 | -0.7 | 7.8 | 6.4812 | 6.4812 | 1.3188 | 7.5 | 6.7994 | 6.7994 | 0.7006 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.12 | 1.12 | 0.18 | 68.9 | 78.49 | 60.49 | 8.41 | 71.4 | 69.9834 | 69.9834 | 1.4166 | 14.1 | 14.12 | 12.9669 | 1.1331 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 20.7 | 20.4562 | 20.4562 | 0.24377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 177.3 | 172.08 | 180.0558 | -2.7558 | 89.4 | 87.38 | 87.38 | 2.02 | 1.9 | 1.92 | 1.92 | -0.02 | 3.4 | 1.75 | 3.5 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 20.1 | 20 | 19.4364 | 0.66365 | 12.1 | 12 | 11.6618 | 0.43819 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 13.4 | 15.14 | 13.1227 | 0.2773 | 16.2 | 18.8925 | 16.2827 | -0.0827 | 12 | 7.519 | 9.4222 | 2.5778 | 42.4 | 27.291 | 33.9333 | 8.4667 | 15.9 | 12.8007 | 13.7312 | 2.1688 | 3.5 | 1.1 | 3.51 | -0.01 | 17.5 | 17.3637 | 19.792 | -2.292 | 2 | 2.16 | 2.16 | -0.16 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.37 | 0.37 | 0.03 | 19.7 | 20 | 19.1448 | 0.5552 | 6.5 | 6 | 6.1 | 0.4 | 17.6 | 18 | 15.5491 | 2.0509 | 20.3 | 20 | 19.4364 | 0.86365 | 3.6 | 2 | 14.7994 | -11.1994 | 42 | 12 | 48.8347 | -6.8347 | 30.7 | 32.25 | 30.7152 | -0.0152 | 23.6 | 48.33 | 38.33 | -14.73 | 38.6 | 42.09 | 42.09 | -3.49 | 1.9 | 4.73 | 4.73 | -2.83 | 1.5 | 2.24 | 2.24 | -0.74 | 42 | 40.96 | 40.96 | 1.04 | 21 | 20.41 | 21 | 0 | 7 | 7 | 7.6 | -0.6 | 7.6 | 8 | 7.3 | 0.3 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 8.8 | 11.1 | 10.8467 | -2.0467 | 220.8 | 247.35 | 219.2108 | 1.5892 | 17.1 | 14.85 |  | 17.1 | 119.3 | 125 | 125 | -5.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 6 | 6 | -6 | 2.3 | 12 | 12 | -9.7 | 91.5 | 90 | 90 | 1.5 | 2.8 | 1.5 | 3 | -0.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 15.2 |  | 14.4632 | 0.7368 | 9.9 | 10 | 9.8 | 0.1 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.1 | 7.88 | 7.88 | -0.78 |  |  |  | 0 | 15.6 | 13 | 13 | 2.6
04/05/2026 | 13:00 | 156 | 155 | 155 | 1 | 650.3 | 650 | 650 | 0.3 | 213.1 | 211.662 | 211.662 | 1.438 | 7.3 | 3.6 | 7.9848 | -0.68479 | 7.5 | 8.3906 | 8.5167 | -1.0167 | 92.8 | 91.8678 | 91.8678 | 0.93217 | 207.5 | 215 | 230 | -22.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 173.7 | 187.784 | 156.3419 | 17.3581 | 200.9 | 187.784 | 156.3419 | 44.5581 |  |  |  | 0 | 187.3 | 188.3479 | 156.8114 | 30.4886 | 204 | 207.2429 | 207.2429 | -3.2428 | 107.3 | 103.9326 | 103.9326 | 3.3674 | 557.8 | 566.0894 | 566.0894 | -8.2894 | 10.2 | 9.7182 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 80.3929 | 80.3929 | 0.90714 | 7.5 | 6.5592 | 6.5592 | 0.94081 | 5 | 3.5221 | 3.5221 | 1.4779 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.719 | -0.019 |  |  |  | 0 | 76.2 | 50.136 | 38.5607 | 37.6393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 136.1 | 138.5073 | 131.7046 | 4.3954 |  |  |  | 0 | 149 | 152.34 | 101.4562 | 47.5438 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 208.3 | 228.4159 | 228.4159 | -20.1159 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 136.4 | 149.9872 | 138.1553 | -1.7553 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 48.2 | 43.9724 | 43.9724 | 4.2276 | 151.8 | 166.9854 | 174.4286 | -22.6286 | 152.2 | 166.9854 | 174.4286 | -22.2286 | 167.9 | 167.4869 | 174.9524 | -7.0524 | 106.8 | 110.482 | 110.482 | -3.682 | 44.2 | 47.0826 | 47.0826 | -2.8826 | 28.8 | 43.1565 | 44.103 | -15.303 | 3.8 |  |  | 3.8 | 14.8 | 13.4786 | 13.4786 | 1.3214 | 104.7 | 138.45 | 140.8079 | -36.1079 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.7 | 5.6541 | 63.1492 | -36.4492 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41 | 45.556 | 45.556 | -4.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.7 | 124.8415 | 132.8384 | -8.1384 | 158.5 | 183.2709 | 164.828 | -6.328 | 10.1 |  | 164.828 | -154.728 | 189.1 | 183.2709 | 164.828 | 24.272 | 173.7 | 183.8212 | 247.9845 | -74.2845 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 160.4 | 154.112 | 215.3936 | -54.9936 |  |  |  | 0 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 76 | 78.568 | 78.568 | -2.568 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 150.6548 |  | 90 | 90.7 |  |  | 90.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.6 | 199.8 | 199.8 | 5.8 | 99.1 | 100.2 | 100.2 | -1.1 | 7.8 | 6.4812 | 6.4812 | 1.3188 | 7.5 | 6.7994 | 6.7994 | 0.7006 |  |  |  | 0 | 0.7 | 1.115 | 1.115 | -0.415 | 70.6 | 72.4 | 54.4 | 16.2 | 71.3 | 70.6408 | 70.6408 | 0.6592 | 15.3 | 16.45 | 13.8994 | 1.4006 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 177.1 | 172.09 | 179.8199 | -2.7199 | 89.4 | 87.39 | 87.39 | 2.01 | 1.9 | 1.92 | 1.92 | -0.02 | 3.4 | 1.75 | 3.5 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 20.1 | 20 | 19.4364 | 0.66365 | 12 | 12 | 11.6618 | 0.33819 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 13.4 | 15.2175 | 13.2031 | 0.1969 | 16.1 | 18.99 | 16.3592 | -0.2592 | 11.7 | 6.828 | 8.7731 | 2.9269 | 43.1 | 25.582 | 32.3045 | 10.7955 | 16.1 | 12.8007 | 13.7518 | 2.3482 | 3.5 | 1.1 | 3.51 | -0.01 | 15.7 | 5.4934 | 19.792 | -4.092 | 2 | 2.12 | 2.12 | -0.12 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.374 | 0.374 | 0.026 | 19.7 | 20 | 19.1448 | 0.5552 | 6.5 | 6 | 6.1 | 0.4 | 17.3 | 18 | 15.5491 | 1.7509 | 20.3 | 20 | 19.4364 | 0.86365 | 1.7 | 5 | 15.7558 | -14.0558 | 40.5 | 20 | 51.7222 | -11.2222 | 30.7 | 31.94 | 30.7541 | -0.0541 | 24.8 | 48.33 | 38.33 | -13.53 | 34.9 | 42.09 | 42.09 | -7.19 | 2 | 4.73 | 4.73 | -2.73 | 0.6 | 2.24 | 2.24 | -1.64 | 41.3 | 40.56 | 40.56 | 0.74 | 21 | 20.41 | 21 | 0 | 7 | 7 | 7.6 | -0.6 | 7.5 | 8 | 7.3 | 0.2 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 7.7 | 14.12 | 12 | -4.3 | 219.4 | 248.339 | 219.8962 | -0.4962 | 16.6 | 13.9 |  | 16.6 | 119.5 | 125 | 125 | -5.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 10.2 | 12 | 12 | -1.8 | 33.5 | 19 | 19 | 14.5 | 91.3 | 90 | 90 | 1.3 | 2.8 | 1.5 | 3 | -0.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 14.8 |  | 13.8299 | 0.9701 | 9.9 | 10 | 9.8 | 0.1 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.7 | 7.88 | 7.88 | 0.82 |  |  |  | 0 | 15.6 | 13 | 13 | 2.6
04/05/2026 | 13:30 | 156.1 | 155 | 155 | 1.1 | 653.5 | 650 | 650 | 3.5 | 215.1 | 211.662 | 211.662 | 3.4379 | 7.5 | 3.6 | 7.9888 | -0.4888 | 7.4 | 8.4648 | 8.5167 | -1.1167 | 92.1 | 91.8678 | 91.8678 | 0.23217 | 204.5 | 215 | 230 | -25.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 132.9 | 187.784 | 150.7441 | -17.8441 | 133.6 | 187.784 | 150.7441 | -17.1441 |  |  |  | 0 | 153.5 | 188.3479 | 151.1968 | 2.3032 | 203.8 | 207.2429 | 207.2429 | -3.4428 | 107.4 | 103.9326 | 103.9326 | 3.4674 | 560.3 | 566.0894 | 566.0894 | -5.7894 | 10.3 | 9.7182 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 80.3929 | 80.3929 | 0.90714 | 7.9 | 6.5592 | 6.5592 | 1.3408 | 5.2 | 3.5221 | 3.5221 | 1.6779 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.719 | -0.019 |  |  |  | 0 | 76.9 | 50.136 | 37.3143 | 39.5857 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 138 | 138.5073 | 131.7046 | 6.2954 |  |  |  | 0 | 102.2 | 151.3 | 100.4162 | 1.7838 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231.4 | 228.4159 | 228.4159 | 2.9841 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 148.7 | 149.9872 | 138.1553 | 10.5447 | 41.6 | 41.8989 | 41.8989 | -0.29893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 48.7 | 43.9724 | 43.9724 | 4.7276 | 164.2 | 166.9854 | 174.4286 | -10.2286 | 164.6 | 166.9854 | 174.4286 | -9.8286 | 168.8 | 167.4869 | 174.9524 | -6.1524 | 107.2 | 110.482 | 110.482 | -3.282 | 44.7 | 47.0826 | 47.0826 | -2.3826 | 33.6 | 43.1565 | 44.103 | -10.503 | 3.8 |  |  | 3.8 | 14.9 | 13.4786 | 13.4786 | 1.4214 | 137 | 138.45 | 140.8079 | -3.8079 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.1 |  | 63.1492 | -40.0492 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.3 | 45.556 | 45.556 | -6.256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125 | 124.8415 | 132.8384 | -7.8384 | 159.3 | 183.2709 | 164.828 | -5.528 | 15.4 |  | 164.828 | -149.428 | 190.2 | 183.2709 | 164.828 | 25.372 | 173.7 | 183.8212 | 247.9845 | -74.2845 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 198.7 | 154.112 | 215.3936 | -16.6936 |  |  |  | 0 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 76 | 78.568 | 78.568 | -2.568 | 30.5 | 29.9806 | 29.9806 | 0.51944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 140.3357 |  | 89.9 | 89.1 |  |  | 89.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.4 | 199.8 | 199.8 | 5.6 | 98.6 | 100.2 | 100.2 | -1.6 | 7.8 | 6.4812 | 6.4812 | 1.3188 | 7.5 | 6.7994 | 6.7994 | 0.7006 |  |  |  | 0 | 0.5 | 1.116 | 1.116 | -0.616 | 72.5 | 66.96 | 48.96 | 23.54 | 71.5 | 69.4583 | 69.4583 | 2.0417 | 14.7 | 16.45 | 14.1178 | 0.5822 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 177.8 | 174.08 | 180.0153 | -2.2153 | 89.6 | 88.4 | 88.4 | 1.2 | 1.9 | 1.92 | 1.92 | -0.02 | 3.4 | 1.75 | 3.5 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 20.1 | 20 | 19.4364 | 0.66365 | 12 | 12 | 11.6618 | 0.33819 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 13.5 | 15.295 | 13.2093 | 0.2907 | 16.3 | 19.0875 | 16.4709 | -0.1709 | 12.3 | 6.078 | 8.0416 | 4.2584 | 44 | 23.829 | 30.8982 | 13.1018 | 16.3 | 10.5895 | 13.062 | 3.238 | 3.5 | 1.1 | 3.51 | -0.01 | 9.6 | 4.1843 | 19.792 | -10.192 | 2 | 2.12 | 2.12 | -0.12 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.376 | 0.376 | 0.024 | 19.7 | 20 | 19.1448 | 0.5552 | 6.5 | 6 | 6.1 | 0.4 | 17.4 | 18 | 15.5491 | 1.8509 | 20.3 | 20 | 19.4364 | 0.86365 | 16.9 | 5 | 16.9564 | -0.0564 | 42.8 | 23 | 53.1809 | -10.3809 | 30.8 | 31.62 | 31.1523 | -0.3523 | 22.4 | 48.33 | 38.33 | -15.93 | 43.7 | 42.09 | 42.09 | 1.61 | 1 | 4.73 | 4.73 | -3.73 | 0.8 | 2.24 | 2.24 | -1.44 | 41.8 | 40.16 | 40.16 | 1.64 | 21 | 20.41 | 21 | 0 | 7 | 7 | 7.6 | -0.6 | 7.5 | 8 | 7.3 | 0.2 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 7.6 | 14.12 | 12.1521 | -4.5521 | 220 | 248.339 | 220.382 | -0.382 | 15.6 | 13.9 |  | 15.6 | 120.5 | 125 | 125 | -4.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 30.8 | 20 | 20 | 10.8 | 44.7 | 27 | 27 | 17.7 | 91.5 | 90 | 90 | 1.5 | 2.8 | 1.5 | 3 | -0.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 14.2 |  | 12.9953 | 1.2047 | 9.9 | 10 | 9.8 | 0.1 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.6 | 7.88 | 7.88 | 0.72 |  |  |  | 0 | 15.9 | 13 | 13 | 2.9
04/05/2026 | 14:00 | 160.8 | 155 | 155 | 5.8 | 653.9 | 650 | 650 | 3.9 | 214.2 | 211.662 | 211.662 | 2.5379 | 7.5 | 3.6 | 7.9775 | -0.47749 | 7.5 | 8.3907 | 8.5167 | -1.0167 | 92.7 | 91.8678 | 91.8678 | 0.83217 | 204.5 | 215 | 230 | -25.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 132.7 | 187.784 | 170.2059 | -37.5059 | 133.4 | 187.784 | 170.2059 | -36.8059 |  |  |  | 0 | 153.7 | 188.3479 | 170.717 | -17.017 | 202 | 207.2429 | 207.2429 | -5.2428 | 106.7 | 103.9326 | 103.9326 | 2.7674 | 557.3 | 566.0894 | 566.0894 | -8.7894 | 10.4 | 9.7182 | 5.4678 | 4.9322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83 | 80.3929 | 80.3929 | 2.6071 | 8.1 | 6.5592 | 6.5592 | 1.5408 | 5.2 | 3.5221 | 3.5221 | 1.6779 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.719 | 0.081 |  |  |  | 0 | 77 | 50.136 | 46.4501 | 30.5499 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 156.8 | 138.5073 | 131.7046 | 25.0954 |  |  |  | 0 | 104.8 | 148.73 | 107.6262 | -2.8262 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229 | 228.4159 | 228.4159 | 0.58406 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 150.6 | 149.9872 | 138.1553 | 12.4447 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 49 | 43.9724 | 43.9724 | 5.0276 | 164.6 | 166.9854 | 174.4286 | -9.8286 | 164.8 | 166.9854 | 174.4286 | -9.6286 | 171.6 | 167.4869 | 174.9524 | -3.3524 | 107.8 | 110.482 | 110.482 | -2.682 | 46 | 47.0826 | 47.0826 | -1.0826 | 28.7 | 44.103 | 44.103 | -15.403 | 3.8 |  |  | 3.8 | 15.3 | 13.4786 | 13.4786 | 1.8214 | 137.4 | 138.45 | 140.8079 | -3.4079 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.5 | 39.7307 | 63.1493 | -38.6493 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.1 | 45.556 | 45.556 | -6.456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126 | 124.8415 | 132.8384 | -6.8384 | 159.3 | 183.2709 | 164.828 | -5.528 | 44.4 |  | 164.828 | -120.428 | 191.4 | 183.2709 | 164.828 | 26.572 | 171.3 | 183.8212 | 247.9845 | -76.6844 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 209.1 | 163.5867 | 215.3936 | -6.2936 |  |  |  | 0 | 64.1 | 67.1992 | 67.1992 | -3.0992 | 76.1 | 78.568 | 78.568 | -2.468 | 30.9 | 29.9806 | 29.9806 | 0.91944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 150.6548 |  | 89.9 | 90.2 |  |  | 90.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.3 | 199.8 | 199.8 | 5.5 | 98.5 | 100.2 | 100.2 | -1.7 | 7.8 | 6.4812 | 6.4812 | 1.3188 | 7.5 | 6.7994 | 6.7994 | 0.7006 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.943 | 0.943 | -0.643 | 68.3 | 62.16 | 44.16 | 24.14 | 71.5 | 67.7688 | 67.7688 | 3.7312 | 15.4 | 17.7 | 14.4693 | 0.9307 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 20.7 | 20.4562 | 20.4562 | 0.24377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 176.9 | 175.09 | 178.9356 | -2.0356 | 89.2 | 88.91 | 88.91 | 0.29 | 1.9 | 1.92 | 1.92 | -0.02 | 3.4 | 1.75 | 3.5 | -0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 20.1 | 20 | 19.4364 | 0.66365 | 12 | 12 | 11.6618 | 0.33819 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 13.5 | 15.2775 | 13.1812 | 0.3188 | 16.3 | 19.0613 | 16.4388 | -0.1388 | 9.2 | 5.269 | 7.2032 | 1.9968 | 31.8 | 22.032 | 28.9965 | 2.8035 | 16.2 | 10.5895 | 13.1301 | 3.0699 | 3.5 | 1.1 | 3.51 | -0.01 | 9.5 | 13.3832 | 19.792 | -10.292 | 2 | 2.16 | 2.16 | -0.16 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.374 | 0.374 | 0.026 | 19.7 | 20 | 19.1448 | 0.5552 | 6.3 | 6 | 6.1 | 0.2 | 17.5 | 18 | 15.5491 | 1.9509 | 20.3 | 20 | 19.4364 | 0.86365 | 14.7 | 5 | 16.8607 | -2.1607 | 41.9 | 30 | 52.794 | -10.894 | 29.7 | 31.67 | 31.2556 | -1.5556 | 30.3 | 48.33 | 38.33 | -8.03 | 36.9 | 42.09 | 42.09 | -5.19 | 3.3 | 4.73 | 4.73 | -1.43 | 2.2 | 2.24 | 2.24 | -0.04 | 32.7 | 40.21 | 40.21 | -7.51 | 21 | 20.41 | 21 | 0 | 7 | 7 | 7.6 | -0.6 | 7.5 | 8 | 7.3 | 0.2 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 9.4 | 16.45 | 12.9409 | -3.5409 | 219.2 | 243.101 | 218.676 | 0.524 | 14.4 | 11.2 |  | 14.4 | 119.8 | 124 | 124 | -4.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 32.3 | 29 | 29 | 3.3 | 33.8 | 37 | 37 | -3.2 | 90.6 | 89.28 | 89.28 | 1.32 | 2.8 | 1.5 | 3 | -0.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 13.2 |  | 11.3637 | 1.8363 | 9.9 | 10 | 9.8 | 0.1 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.2 | 7.88 | 7.88 | 0.32 |  |  |  | 0 | 14.5 | 13 | 13 | 1.5
04/05/2026 | 14:30 | 155.6 | 155 | 155 | 0.6 | 650.8 | 650 | 650 | 0.8 | 214.2 | 211.662 | 211.662 | 2.5379 | 7.5 | 3.6 | 7.9675 | -0.4675 | 7.5 | 8.38 | 8.5167 | -1.0167 | 92.5 | 91.8678 | 91.8678 | 0.63217 | 202.4 | 215 | 230 | -27.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 173.8 | 187.784 | 187.784 | -13.984 | 200 | 187.784 | 187.784 | 12.216 |  |  |  | 0 | 188.3 | 188.3479 | 188.3479 | -0.04789 | 201.3 | 207.2429 | 207.2429 | -5.9428 | 106.5 | 103.9326 | 103.9326 | 2.5674 | 552.8 | 566.0894 | 566.0894 | -13.2894 | 10.2 | 9.7182 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.6 | 80.3929 | 80.3929 | 1.2071 | 7.9 | 6.5592 | 6.5592 | 1.3408 | 5.1 | 3.5221 | 3.5221 | 1.5779 | 6.5 | 22.4108 |  | 6.5 | 6.7 | 6.8787 | 6.719 | -0.019 |  |  |  | 0 | 76.2 | 50.136 | 55.9553 | 20.2447 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 178.1 | 138.5073 | 131.7046 | 46.3954 |  |  |  | 0 | 130.4 | 161.43 | 125.5562 | 4.8438 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.4 | 228.4159 | 220.6025 | 7.7975 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 149.9 | 149.9872 | 138.1553 | 11.7447 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 48.9 | 43.9724 | 43.9724 | 4.9276 | 162.3 | 166.9854 | 185.8204 | -23.5204 | 162.6 | 166.9854 | 185.8204 | -23.2204 | 173.6 | 167.4869 | 186.3784 | -12.7784 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 44.9 | 47.0826 | 47.0826 | -2.1826 | 28.2 | 44.103 | 44.103 | -15.903 | 3.8 |  |  | 3.8 | 15 | 13.4786 | 13.4786 | 1.5214 | 139.9 | 138.45 | 140.8079 | -0.90787 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.9 | 72.1765 | 76.823 | -53.923 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 45.556 | 45.556 | -25.756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.7 | 124.8415 | 132.8384 | -8.1384 | 158.3 | 183.2709 | 164.828 | -6.528 | 69.2 |  | 164.828 | -95.628 | 189.3 | 183.2709 | 164.828 | 24.472 | 154 | 183.8212 | 247.9845 | -93.9844 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 215.1 | 214.5221 | 215.3936 | -0.29359 |  |  |  | 0 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 75.8 | 78.568 | 78.568 | -2.768 | 30.5 | 29.9806 | 29.9806 | 0.51944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.1 | 150.6548 |  | 144.1 | 89.5 |  |  | 89.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.7 | 199.8 | 199.8 | 5.9 | 98.5 | 100.2 | 100.2 | -1.7 | 7.8 | 6.4812 | 6.4812 | 1.3188 | 7.5 | 6.7994 | 6.7994 | 0.7006 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.914 | 0.914 | -0.214 | 63.1 | 58.55 | 40.55 | 22.55 | 70.5 | 66.5013 | 66.5013 | 3.9987 | 16.9 | 17.7 | 14.1966 | 2.7034 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 176.9 | 174.07 | 176.3332 | 0.5668 | 62.4 | 88.39 | 88.39 | -25.99 | 1.9 | 1.92 | 1.92 | -0.02 | 3.4 | 1.75 | 3.5 | -0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20.1 | 20 | 19.4364 | 0.66365 | 12 | 12 | 11.6618 | 0.33819 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 13.5 | 15.26 | 13.1539 | 0.3461 | 16.2 | 19.035 | 16.1764 | 0.0236 | 9 | 4.669 | 6.8669 | 2.1331 | 32.4 | 20.763 | 28.1085 | 4.2915 | 15.9 | 7.4109 | 12.0768 | 3.8232 | 3.5 | 1.1 | 3.51 | -0.01 | 9.6 | 19.792 | 19.792 | -10.192 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.37 | 0.37 | -0.07 | 19.7 | 20 | 19.1448 | 0.5552 | 6.3 | 6 | 6.1 | 0.2 | 17.2 | 18 | 15.5491 | 1.6509 | 20.3 | 20 | 19.4364 | 0.86365 | 8.9 | 6 | 16.2363 | -7.3363 | 40.1 | 35 | 54.7496 | -14.6496 | 32.4 | 31.71 | 31.3229 | 1.0771 | 27.4 | 57.58 | 47.58 | -20.18 | 31.7 | 51.47 | 51.47 | -19.77 | 2.7 | 5.97 | 5.97 | -3.27 | 1.9 | 2.95 | 2.95 | -1.05 | 34 | 40.27 | 40.27 | -6.27 | 21 | 20.41 | 21 | 0 | 6.9 | 7 | 7.6 | -0.7 | 7.5 | 8 | 7.3 | 0.2 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 9.9 | 16.45 | 12.6198 | -2.7198 | 226.3 | 231.67 | 217.2917 | 9.0083 | 12.8 | 11.2 |  | 12.8 | 119 | 124 | 124 | -5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 30.9 | 37 | 37 | -6.1 | 36.1 | 46 | 46 | -9.9 | 89.5 | 89.28 | 89.28 | 0.22 | 2.8 | 1.5 | 3 | -0.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 11.9 |  | 10.4563 | 1.4437 | 9.9 | 10 | 9.8 | 0.1 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.3 | 7.88 | 7.88 | 0.42 |  |  |  | 0 | 16.6 | 13 | 13 | 3.6
04/05/2026 | 15:00 | 155.5 | 155 | 155 | 0.5 | 651 | 650 | 650 | 1 | 213.9 | 211.662 | 211.662 | 2.238 | 7.6 | 3.6 | 7.9707 | -0.37066 | 7.4 | 8.3838 | 8.5167 | -1.1167 | 92.3 | 91.8678 | 91.8678 | 0.43217 | 200.7 | 215 | 230 | -29.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 175.4 | 187.784 | 187.784 | -12.384 | 198 | 187.784 | 187.784 | 10.216 |  |  |  | 0 | 190.5 | 188.3479 | 188.3479 | 2.1521 | 203.7 | 207.2429 | 207.2429 | -3.5429 | 106.6 | 103.9326 | 103.9326 | 2.6674 | 555.4 | 566.0894 | 566.0894 | -10.6894 | 10.3 | 9.7182 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.5 | 80.3929 | 80.3929 | 1.1071 | 7.8 | 6.5592 | 6.5592 | 1.2408 | 5.1 | 3.5221 | 3.5221 | 1.5779 | 22.1 | 22.4108 |  | 22.1 | 6.7 | 6.8787 | 6.719 | -0.019 |  |  |  | 0 | 76.5 | 50.136 | 55.9553 | 20.5447 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 136.9 | 138.5073 | 131.7046 | 5.1954 |  |  |  | 0 | 212.2 | 145.83 | 122.3162 | 89.8838 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 215.2 | 228.4159 | 220.6025 | -5.4025 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 140.2 | 149.9872 | 138.1553 | 2.0447 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 48.8 | 43.9724 | 43.9724 | 4.8276 | 155.4 | 166.9854 | 185.8204 | -30.4204 | 156 | 166.9854 | 185.8204 | -29.8204 | 167.5 | 167.4869 | 186.3784 | -18.8784 | 107 | 110.482 | 110.482 | -3.482 | 45 | 47.0826 | 47.0826 | -2.0826 | 29.4 | 44.103 | 44.103 | -14.703 | 3.8 |  |  | 3.8 | 15.1 | 13.4786 | 13.4786 | 1.6214 | 114.7 | 138.45 | 140.8079 | -26.1079 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.3 | 82.588 | 86.0702 | -33.7702 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 45.556 | 45.556 | -45.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.7 | 124.8415 | 132.8384 | -8.1384 | 158.7 | 183.2709 | 164.828 | -6.128 | 112.9 |  | 164.828 | -51.928 | 189.3 | 183.2709 | 164.828 | 24.472 | 234.3 | 183.8212 | 247.9845 | -13.6845 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 181.6 | 215.3934 | 215.3936 | -33.7936 |  |  |  | 0 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 75.9 | 78.568 | 78.568 | -2.668 | 30.5 | 29.9806 | 29.9806 | 0.51944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.5 | 150.6548 |  | 99.5 | 90.2 |  |  | 90.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.3 | 199.8 | 199.8 | 6.5 | 99.8 | 100.2 | 100.2 | -0.4 | 7.8 | 6.4812 | 6.4812 | 1.3188 | 7.5 | 6.7994 | 6.7994 | 0.7006 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.855 | 0.855 | -0.355 | 59.9 | 56.12 | 38.12 | 21.78 | 60.6 | 60.0109 | 60.0109 | 0.5891 | 15.7 | 17.7 | 13.8298 | 1.8702 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 181.9 | 171.45 | 170.7944 | 11.1056 | 89.4 | 87.06 | 87.06 | 2.34 | 1.9 | 1.92 | 1.92 | -0.02 | 3.4 | 1.75 | 3.5 | -0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20.1 | 20 | 19.4364 | 0.66365 | 12 | 12 | 11.6618 | 0.33819 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 13.3 | 14.85 | 13.0362 | 0.2638 | 16.1 | 18.5338 | 16.1373 | -0.0373 | 8.3 | 4.276 | 6.8442 | 1.4558 | 27.5 | 20.022 | 27.3933 | 0.1067 | 15.4 | 7.4109 | 11.698 | 3.702 | 3.5 | 1.1 | 3.51 | -0.01 | 9.4 | 19.792 | 19.792 | -10.392 | 2 | 2.32 | 2.32 | -0.32 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.36 | 0.36 | -0.06 | 19.7 | 20 | 19.1448 | 0.5552 | 6.3 | 6 | 6.1 | 0.2 | 17.1 | 18 | 15.5491 | 1.5509 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 8 | 16.2074 | -6.3074 | 43.2 | 45 | 55.2286 | -12.0286 | 30 | 29.21 | 29.5875 | 0.4125 | 23.2 | 57.58 | 47.58 | -24.38 | 32.8 | 51.47 | 51.47 | -18.67 | 2 | 5.97 | 5.97 | -3.97 | 1.4 | 2.95 | 2.95 | -1.55 | 35.1 | 37.1 | 37.1 | -2 | 21 | 20.41 | 21 | 0 | 6.9 | 7 | 7.6 | -0.7 | 7.5 | 8 | 7.3 | 0.2 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 8.4 | 16.45 | 12.2497 | -3.8497 | 189 | 212.419 | 200.9693 | -11.9693 | 10.9 | 8.34 |  | 10.9 | 115.5 | 124 | 124 | -8.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 26.5 | 45 | 45 | -18.5 | 35.5 | 53 | 53 | -17.5 | 86.7 | 89.28 | 89.28 | -2.58 | 2.8 | 1.5 | 3 | -0.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 10.4 |  | 8.0793 | 2.3207 | 9.9 | 10 | 9.8 | 0.1 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9 | 7.88 | 7.88 | 1.12 |  |  |  | 0 | 16.4 | 13 | 13 | 3.4
04/05/2026 | 15:30 | 158.8 | 155 | 155 | 3.8 | 660.7 | 650 | 650 | 10.7 | 217.3 | 211.662 | 211.662 | 5.638 | 7.4 | 8.4088 | 7.9676 | -0.56763 | 7.5 | 8.5167 | 8.5167 | -1.0167 | 93.1 | 91.8678 | 91.8678 | 1.2322 | 202.5 | 215 | 230 | -27.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 177.8 | 187.784 | 187.784 | -9.984 | 198.4 | 187.784 | 187.784 | 10.616 |  |  |  | 0 | 190.9 | 188.3479 | 188.3479 | 2.5521 | 203.7 | 207.2429 | 207.2429 | -3.5429 | 107.3 | 103.9326 | 103.9326 | 3.3674 | 574.6 | 566.0894 | 566.0894 | 8.5106 | 10.2 | 9.7182 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.9 | 80.3929 | 80.3929 | 1.5071 | 8.5 | 6.5592 | 6.5592 | 1.9408 | 5.3 | 3.5221 | 3.5221 | 1.7779 | 22.1 |  |  | 22.1 | 6.8 | 6.8787 | 6.719 | 0.081 |  |  |  | 0 | 77.9 | 50.136 | 55.9553 | 21.9447 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 131.9 | 130.9221 | 130.922 | 0.97804 |  |  |  | 0 | 219.8 | 96.2 | 130.0562 | 89.7438 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231.4 | 228.4159 | 220.6025 | 10.7975 | 81.1 | 81.6356 | 81.6356 | -0.53557 | 142.2 | 142.0426 | 151.3625 | -9.1625 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 48 | 43.9724 | 43.9724 | 4.0276 | 159.4 | 185.8204 | 185.8204 | -26.4204 | 160.1 | 185.8204 | 185.8204 | -25.7204 | 171.4 | 186.3784 | 186.3784 | -14.9784 | 107.7 | 110.482 | 110.482 | -2.782 | 39.2 | 37.9009 | 37.9009 | 1.2991 | 29.1 | 36.7337 | 36.7337 | -7.6337 | 3.8 |  |  | 3.8 | 15.1 | 13.4786 | 13.4786 | 1.6214 | 145.6 | 143.5341 | 143.5342 | 2.0658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74 | 57.287 | 95.5452 | -21.5452 | 0 | 84.0675 |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.9 |  | 45.556 | -2.656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.5 | 124.8415 | 132.8384 | -7.3384 | 130.1 | 151.404 | 164.828 | -34.728 | 129.3 | 151.404 | 164.828 | -35.528 | 129.3 | 151.404 | 164.828 | -35.528 | 207.5 | 227.788 | 247.9845 | -40.4845 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 205.9 | 107.3939 | 215.3936 | -9.4936 |  |  |  | 0 | 63.9 | 67.1992 | 67.1992 | -3.2992 | 76.2 | 78.568 | 78.568 | -2.368 | 30.9 | 29.9806 | 29.9806 | 0.91944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 90 |  | 90.5 | 91.1 | 90 | 105.3024 | -14.2023 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.9 | 199.8 | 199.8 | 7.1 | 99.8 | 100.2 | 100.2 | -0.4 | 7.8 | 6.4812 | 6.4812 | 1.3188 | 7.5 | 6.7994 | 6.7994 | 0.7006 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.719 | 0.719 | -0.319 | 50.4 | 54.72 | 36.72 | 13.68 | 68 | 53.5886 | 53.5886 | 14.4114 | 12.5 | 16.45 | 12.5851 | -0.0851 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 168.8 | 164.84 | 152.2133 | 16.5867 | 85.9 | 83.71 | 83.71 | 2.19 | 1.9 | 1.92 | 1.92 | -0.02 | 3.4 | 1.75 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 12.1 | 12 | 11.6618 | 0.43819 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 12.6 | 14.44 | 12.4387 | 0.1613 | 15.4 | 18.0325 | 15.4985 | -0.0985 | 7 | 4.136 | 7.1847 | -0.1847 | 25.9 | 19.986 | 28.0226 | -2.1226 | 14 | 3.5759 | 9.4944 | 4.5056 | 3.5 | 1.1 | 3.51 | -0.01 | 12.7 | 17.448 | 19.792 | -7.092 | 2 | 2.36 | 2.36 | -0.36 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.325 | 0.325 | -0.125 | 19.7 | 20 | 19.1448 | 0.5552 | 6.3 | 6 | 6.1 | 0.2 | 17.4 | 18 | 15.5491 | 1.8509 | 20.3 | 20 | 19.4364 | 0.86365 | 6.6 | 8 | 14.198 | -7.598 | 40.9 | 55 | 54.13 | -13.23 | 10.8 | 26.71 | 26.1727 | -15.3727 | 24.8 | 41.5 | 31.5 | -6.7 | 38.7 | 34.02 | 34.02 | 4.68 | 1.8 | 4.07 | 4.07 | -2.27 | 1.3 | 2.24 | 2.24 | -0.94 | 28.1 | 33.92 | 33.92 | -5.82 | 21 | 20.41 | 21 | 0 | 6.9 | 7 | 7.6 | -0.7 | 7.5 | 8 | 7.3 | 0.2 | 19.9 | 20 | 19.4364 | 0.46365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 7.8 | 14.12 | 10.4204 | -2.6204 | 213.2 | 184.622 | 183.4961 | 29.7039 | 8.7 | 8.34 |  | 8.7 | 110.2 | 116 | 116 | -5.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 22.1 | 52 | 52 | -29.9 | 25.8 | 59 | 59 | -33.2 | 82.9 | 83.52 | 83.52 | -0.62 | 2.8 | 1.5 | 3 | -0.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 8.7 |  | 6.5897 | 2.1103 | 9.8 | 10 | 9.8 | 0 | 19.7 | 20 | 19.4364 | 0.26365 | 19.7 | 20 | 19.4364 | 0.26365 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.4 | 7.88 | 7.88 | -0.48 |  |  |  | 0 | 15.5 | 13 | 13 | 2.5
04/05/2026 | 16:00 | 156.1 | 155 | 155 | 1.1 | 649.2 | 650 | 650 | -0.8 | 213.2 | 211.662 | 211.662 | 1.5379 | 7.4 | 8.4155 | 7.9736 | -0.57357 | 7.7 | 8.5167 | 8.5167 | -0.81669 | 92 | 91.8678 | 91.8678 | 0.13217 | 202.4 | 215 | 230 | -27.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 176.7 | 187.784 | 187.784 | -11.084 | 199.6 | 187.784 | 187.784 | 11.816 |  |  |  | 0 | 191.9 | 188.3479 | 188.3479 | 3.5521 | 201.6 | 207.2429 | 207.2429 | -5.6429 | 107.2 | 103.9326 | 103.9326 | 3.2674 | 552.8 | 566.0894 | 566.0894 | -13.2894 | 10.2 | 9.7182 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.5 | 80.3929 | 80.3929 | 1.1071 | 7.8 | 6.5592 | 6.5592 | 1.2408 | 5.1 | 3.5221 | 3.5221 | 1.5779 | 22.2 |  |  | 22.2 | 6.8 | 6.8787 | 6.719 | 0.081 |  |  |  | 0 | 76.2 | 50.136 | 55.9553 | 20.2447 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 131.9 | 130.922 | 130.922 | 0.97804 |  |  |  | 0 | 220.6 | 80.15 | 119.9462 | 100.6538 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234.4 | 228.4159 | 220.6025 | 13.7975 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 151.4 | 151.3625 | 151.3625 | 0.03748 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 48.5 | 43.9724 | 43.9724 | 4.5276 | 172.9 | 174.4286 | 185.8204 | -12.9204 | 172.8 | 174.4286 | 185.8204 | -13.0204 | 177.7 | 174.9524 | 186.3784 | -8.6784 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 37.9 | 37.9009 | 37.9009 | -0.00087 | 28.6 | 36.7337 | 36.7337 | -8.1337 | 3.8 |  |  | 3.8 | 15 | 13.4786 | 13.4786 | 1.5214 | 113.6 | 143.5342 | 143.5342 | -29.9342 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.8 | 35.0999 | 95.5452 | -22.7452 | 0 | 84.0675 |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.7 |  | 45.556 | -2.856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.7 | 124.8415 | 132.8384 | -8.1384 | 130.3 | 164.828 | 164.828 | -34.528 | 130.1 | 164.828 | 164.828 | -34.728 | 129.7 | 164.828 | 164.828 | -35.128 | 226 | 247.9845 | 247.9845 | -21.9844 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 146.1 | 213.5291 | 215.3936 | -69.2936 |  |  |  | 0 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 75.9 | 78.568 | 78.568 | -2.668 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 90 | 150.6548 | -60.6548 | 89 | 90 | 97.173 | -8.173 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.9 | 199.8 | 199.8 | 7.1 | 99.6 | 100.2 | 100.2 | -0.6 | 7.8 | 6.4812 | 6.4812 | 1.3188 | 7.4 | 6.7994 | 6.7994 | 0.6006 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.52 | 0.52 | 0.18 | 43.6 | 56.36 | 36.36 | 7.24 | 51.5 | 36.4907 | 36.4907 | 15.0093 | 14.9 | 14.12 | 11.2907 | 3.6093 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 144.5 | 151.78 | 114.8781 | 29.6219 | 72.3 | 77.07 | 77.07 | -4.77 | 1.9 | 1.92 | 1.92 | -0.02 | 3.4 | 1.75 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 20.1 | 20 | 19.4364 | 0.66365 | 12 | 12 | 11.6618 | 0.33819 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 11.5 | 12.76 | 10.66 | 0.84 | 14 | 15.9575 | 13.5309 | 0.4691 | 7.3 | 4.249 | 7.8051 | -0.5051 | 28.3 | 20.655 | 28.7155 | -0.4155 | 10.7 | 3.5759 | 6.5624 | 4.1376 | 3.5 | 1.1 | 3.51 | -0.01 | 19 | 12.311 | 19.792 | -0.792 | 2 | 2.36 | 2.36 | -0.36 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.271 | 0.271 | -0.071 | 19.7 | 20 | 19.1448 | 0.5552 | 6.2 | 6 | 6.1 | 0.1 | 17.2 | 18 | 15.5491 | 1.6509 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 5.3 | 8 | 15.18 | -9.88 | 34.8 | 65 | 53.238 | -18.438 | 21.7 | 18.9 | 18.4093 | 3.2907 | 23.3 | 41.5 | 31.5 | -8.2 | 40.8 | 34.02 | 34.02 | 6.78 | 1.7 | 4.07 | 4.07 | -2.37 | 0.9 | 2.24 | 2.24 | -1.34 | 20.2 | 24 | 24 | -3.8 | 21 | 20.41 | 21 | 0 | 6.9 | 7 | 7.6 | -0.7 | 7.4 | 8 | 7.3 | 0.1 | 19.6 | 20 | 19.4364 | 0.16365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 7.9 | 11.1 | 10.35 | -2.45 | 181.7 | 140.953 | 136.7525 | 44.9475 | 6.3 | 4.44 |  | 6.3 | 81.7 | 97 | 97 | -15.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 37 | 57 | 57 | -20 | 35.8 | 64 | 64 | -28.2 | 71.2 | 69.84 | 69.84 | 1.36 | 2.8 | 1.5 | 3 | -0.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 6.1 |  | 4.158 | 1.942 | 9.8 | 10 | 9.8 | 0 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 | 7.88 | 7.88 | -1.58 |  |  |  | 0 | 15.7 | 13 | 13 | 2.7
04/05/2026 | 16:30 | 159.4 | 155 | 155 | 4.4 | 653 | 650 | 650 | 3 | 213.1 | 211.662 | 211.662 | 1.438 | 7.7 | 8.371 | 7.9848 | -0.28475 | 7.7 | 8.5167 | 8.5167 | -0.81669 | 92.7 | 91.8678 | 91.8678 | 0.83217 | 201 | 215 | 230 | -29 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 177 | 187.784 | 187.784 | -10.784 | 199.4 | 187.784 | 187.784 | 11.616 |  |  |  | 0 | 191.8 | 188.3479 | 188.3479 | 3.4521 | 204.3 | 207.2429 | 207.2429 | -2.9428 | 107.2 | 103.9326 | 103.9326 | 3.2674 | 557.3 | 566.0894 | 566.0894 | -8.7894 | 10.3 | 9.7182 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.5 | 80.3929 | 80.3929 | 2.1071 | 8.3 | 6.5592 | 6.5592 | 1.7408 | 5.2 | 3.5221 | 3.5221 | 1.6779 | 22.3 |  | 22.4108 | -0.11077 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 77.3 | 50.136 | 57.2853 | 20.0147 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 166.3 | 130.922 | 130.922 | 35.378 |  |  |  | 0 | 221.3 | 69.16 | 115.1662 | 106.1338 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 236.4 | 228.4159 | 220.6025 | 15.7975 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 146.8 | 142.0426 | 142.0426 | 4.7574 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 48.8 | 43.9724 | 43.9724 | 4.8276 | 174.4 | 185.8204 | 185.8204 | -11.4204 | 175.1 | 185.8204 | 185.8204 | -10.7204 | 178.1 | 186.3784 | 186.3784 | -8.2784 | 107.9 | 110.482 | 110.482 | -2.582 | 43.1 | 37.9009 | 37.9009 | 5.1991 | 32.5 | 36.7337 | 36.7337 | -4.2337 | 3.8 |  |  | 3.8 | 15.2 | 13.4786 | 13.4786 | 1.7214 | 159 | 143.5341 | 143.5342 | 15.4658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.8 | 72.0669 | 95.5452 | -9.7452 | 0 | 84.0675 |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.7 |  | 45.556 | -3.856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.5 | 124.8415 | 132.8384 | -7.3384 | 161.9 | 164.828 | 170.94 | -9.04 | 160.7 | 164.828 | 170.94 | -10.24 | 165.4 | 164.828 | 170.94 | -5.54 | 251.6 | 247.9845 | 257.18 | -5.58 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.9 | 16.5 | 16.5 | -0.6 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 248 | 215.3936 | 215.3936 | 32.6064 |  |  |  | 0 | 63.6 | 67.1992 | 67.1992 | -3.5992 | 75.9 | 78.568 | 78.568 | -2.668 | 30.7 | 29.9806 | 29.9806 | 0.71944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.3 | 150.6548 | 150.6548 | -5.3548 | 147.2 | 153.3919 | 153.3919 | -6.1919 |  |  |  | 0 | 0 |  | 107.3525 | -107.3525 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.4 | 199.8 | 199.8 | 7.6 | 99.8 | 100.2 | 100.2 | -0.4 | 7.8 | 6.4812 | 6.4812 | 1.3188 | 7.5 | 6.7994 | 6.7994 | 0.7006 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.448 | 0.448 | -0.248 | 38.5 | 56.73 | 36.73 | 1.77 | 25.8 | 18.9054 | 18.9054 | 6.8946 | 9.7 | 14.12 | 11.0067 | -1.3067 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 20.7 | 20.4562 | 20.4562 | 0.24377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 51.9 | 105.17 | 66.8288 | -14.9288 | 25.2 | 53.41 | 53.41 | -28.21 | 1.9 | 1.92 | 1.92 | -0.02 | 3.4 | 1.75 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20.1 | 20 | 19.4364 | 0.66365 | 12 | 12 | 11.6618 | 0.33819 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 9.1 | 11.08 | 7.2766 | 1.8234 | 11 | 13.8825 | 9.8805 | 1.1195 | 7.3 | 4.468 | 7.9412 | -0.6412 | 26.7 | 21.189 | 29.8794 | -3.1794 | 3.7 | 0.2073 | 1.5369 | 2.1631 | 3.5 | 1.1 | 3.51 | -0.01 | 15.4 | 19.792 | 19.792 | -4.392 | 2 | 2.44 | 2.44 | -0.44 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.197 | 0.197 | -0.097 | 19.7 | 20 | 19.1448 | 0.5552 | 6.2 | 6 | 6.1 | 0.1 | 17.3 | 18 | 15.5491 | 1.7509 | 20.3 | 20 | 19.4364 | 0.86365 | 5.6 | 7 | 15.03 | -9.43 | 34.1 | 72 | 52.7411 | -18.6411 | 11.5 | 11.09 | 10.2831 | 1.2169 | 21.9 | 33.44 | 23.44 | -1.54 | 38.9 | 26.65 | 26.65 | 12.25 | 1.6 | 2.78 | 2.78 | -1.18 | 1 | 1.15 | 1.15 | -0.15 | 30.1 | 14.08 | 14.08 | 16.02 | 21 | 20.41 | 21 | 0 | 6.9 | 7 | 7.6 | -0.7 | 7.4 | 8 | 7.3 | 0.1 | 19.6 | 20 | 19.4364 | 0.16365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 6.2 | 11.1 | 10.95 | -4.75 | 103.1 | 82.122 | 75.2456 | 27.8544 | 3.7 | 4.44 |  | 3.7 | 42.2 | 67 | 67 | -24.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 73.8 | 61 | 61 | 12.8 | 62.4 | 67 | 67 | -4.6 | 38.2 | 48.24 | 48.24 | -10.04 | 2.6 | 1.5 | 3 | -0.4 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | -0.7 | 2 | 2.5 | 2.5 | -0.5 | 0.9 |  | 2.5188 | -1.6188 | 9.9 | 10 | 9.8 | 0.1 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 20.1 | 20 | 19.4364 | 0.66365 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.2 | 7.88 | 7.88 | -1.68 |  |  |  | 0 | 17 | 13 | 13 | 4
04/05/2026 | 17:00 | 152.3 | 155 | 155 | -2.7 | 651 | 650 | 650 | 1 | 211.9 | 211.662 | 211.662 | 0.23795 | 7.8 | 3.6 | 8.0151 | -0.21507 | 7.8 | 3.6 | 8.5167 | -0.71669 | 92 | 91.8678 | 91.8678 | 0.13217 | 202.3 | 215 | 230 | -27.7 | 0 |  |  | 0 | 31 | 67.7146 |  | 31 | 178.4 | 187.784 | 187.784 | -9.384 | 200.3 | 187.784 | 187.784 | 12.516 |  |  |  | 0 | 192.4 | 188.3479 | 188.3479 | 4.0521 | 205.3 | 207.2429 | 207.2429 | -1.9428 | 107.3 | 103.9326 | 103.9326 | 3.3674 | 556.2 | 566.0894 | 566.0894 | -9.8894 | 10.3 | 9.7182 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 80.3929 | 80.3929 | 0.40714 | 7.8 | 6.5592 | 6.5592 | 1.2408 | 5.1 | 3.5221 | 3.5221 | 1.5779 | 22.4 | 22.4108 | 22.4108 | -0.01077 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 91.1 | 125.679 | 80.3275 | 10.7725 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 159.2 | 130.922 | 130.922 | 28.278 |  |  |  | 0 | 220.2 | 56.69 | 90.1862 | 130.0138 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 235.7 | 228.4159 | 220.6025 | 15.0975 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 145.8 | 142.0426 | 142.0426 | 3.7574 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 48.9 | 43.9724 | 43.9724 | 4.9276 | 171.6 | 185.8204 | 185.8204 | -14.2204 | 171.9 | 185.8204 | 185.8204 | -13.9204 | 178.4 | 186.3784 | 186.3784 | -7.9784 | 106.7 | 110.482 | 110.482 | -3.782 | 41.4 | 37.9009 | 37.9009 | 3.4991 | 31.7 | 36.7337 | 36.7337 | -5.0337 | 3.8 |  |  | 3.8 | 14.8 | 13.4786 | 13.4786 | 1.3214 | 155.4 | 143.5342 | 143.5342 | 11.8658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.8 | 95.5452 | 95.5452 | -0.74519 | 0 | 84.0675 |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.5 |  | 45.556 | -4.056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.6 | 124.8415 | 132.8384 | -8.2384 | 161.5 | 164.828 | 170.94 | -9.44 | 161.7 | 164.828 | 170.94 | -9.24 | 163.2 | 164.828 | 170.94 | -7.74 | 251.7 | 247.9845 | 257.18 | -5.48 |  |  | 74.2155 | -74.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 16.5 | 16.5 | -16.5 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 244.3 | 215.3936 | 215.3936 | 28.9064 |  |  |  | 0 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 75.9 | 78.568 | 78.568 | -2.668 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 150.6548 | 150.6548 | -4.9548 | 148.2 | 153.3919 | 153.3919 | -5.1919 |  |  |  | 0 | 99.7 |  | 185.3401 | -85.6401 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208 | 199.8 | 199.8 | 8.2 | 100.3 | 100.2 | 100.2 | 0.1 | 7.8 | 6.4812 | 6.4812 | 1.3188 | 7.5 | 6.7994 | 6.7994 | 0.7006 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.31 | 0.31 | -0.21 | 40.2 | 57.81 | 37.81 | 2.39 | 7.6 | 6.3696 | 6.3696 | 1.2304 | 10.3 | 14.12 | 10.5916 | -0.2916 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 22.6 | 46.25 | 25.354 | -2.754 | 11.2 | 23.49 | 23.49 | -12.29 | 1.9 | 1.92 | 1.92 | -0.02 | 3.4 | 1.75 | 3.5 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22222 | 20.1 | 20 | 19.4364 | 0.66365 | 12 | 12 | 11.6618 | 0.33819 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 3 | 5.54 | 2.4194 | 0.5806 | 3.6 | 6.9413 | 4.3671 | -0.7671 | 7.1 | 4.793 | 7.449 | -0.349 | 30.5 | 21.589 | 29.5865 | 0.9135 | 0.1 | 0.2073 | 0.1461 | -0.0461 | 3.5 | 1.1 | 3.51 | -0.01 | 19.6 | 19.792 | 19.792 | -0.192 | 2 | 2.48 | 2.48 | -0.48 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | -0.02 | 19.7 | 20 | 19.1448 | 0.5552 | 6.1 | 6 | 6.1 | 0 | 17.1 | 18 | 15.5491 | 1.5509 | 20.3 | 20 | 19.4364 | 0.86365 | 6.2 | 6 | 14.73 | -8.53 | 29.3 | 72 | 53.2133 | -23.9133 | 2.5 | 5.84 | 3.8506 | -1.3506 | 19.2 | 33.44 | 23.44 | -4.24 | 40.3 | 26.65 | 26.65 | 13.65 | 1.2 | 2.78 | 2.78 | -1.58 | 0.4 | 1.15 | 1.15 | -0.75 | 21.7 | 7.41 | 7.41 | 14.29 | 21 | 20.41 | 21 | 0 | 6.9 | 7 | 7.6 | -0.7 | 7.4 | 8 | 7.3 | 0.1 | 19.5 | 20 | 19.4364 | 0.06365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 5.9 | 11.1 | 9.41 | -3.51 | 29.1 | 22.098 | 21.2962 | 7.8038 | 1 | 0.57 |  | 1 | 7.1 | 29 | 29 | -21.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 81.1 | 65 | 65 | 16.1 | 62.8 | 69 | 69 | -6.2 | 6.7 | 20.88 | 20.88 | -14.18 | 2.7 | 1.5 | 3 | -0.3 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 2 | 2.5 | 2.5 | -0.5 | 1.8 |  | 0.5763 | 1.2237 | 9.9 | 10 | 9.8 | 0.1 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.1 | 7.88 | 7.88 | 0.22 |  |  |  | 0 | 15.9 | 13 | 13 | 2.9
04/05/2026 | 17:30 | 159 | 155 | 155 | 4 | 650.4 | 650 | 650 | 0.4 | 212.4 | 211.662 | 211.662 | 0.73795 | 7.8 | 6.3866 | 3.6 | 4.2 | 7.8 | 8.5167 | 8.4474 | -0.6474 | 92.8 | 91.8678 | 91.8678 | 0.93217 | 202.8 | 215 | 230 | -27.2 | 0 |  |  | 0 | 80.8 | 87.3266 | 87.3088 | -6.5088 | 178.2 | 187.784 | 187.784 | -9.584 | 201.1 | 187.784 | 187.784 | 13.316 |  |  |  | 0 | 193.1 | 188.3479 | 188.3479 | 4.7521 | 204.7 | 207.2429 | 207.2429 | -2.5429 | 107.9 | 103.9326 | 103.9326 | 3.9674 | 551.9 | 566.0894 | 566.0894 | -14.1894 | 10.2 | 9.7182 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 80.3929 | 80.3929 | 1.0071 | 8 | 6.5592 | 6.5592 | 1.4408 | 5.1 | 3.5221 | 3.5221 | 1.5779 | 22.6 | 22.4108 | 22.4108 | 0.18923 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 90.7 | 92.971 | 123.1602 | -32.4602 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 134.6 | 133.6479 | 133.6482 | 0.95175 |  |  |  | 0 | 221.5 | 90.73 | 56.7 | 164.8 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 237.9 | 228.4159 | 220.6025 | 17.2975 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 151.6 | 151.3625 | 151.3625 | 0.23748 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 48.2 | 43.9724 | 43.9724 | 4.2276 | 173.8 | 174.4286 | 174.4286 | -0.62857 | 174.4 | 174.4286 | 174.4286 | -0.02857 | 177.5 | 174.9524 | 174.9524 | 2.5476 | 107.1 | 110.482 | 110.482 | -3.382 | 38.4 | 37.9009 | 47.0826 | -8.6826 | 28.9 | 36.7337 | 36.7337 | -7.8337 | 3.8 |  |  | 3.8 | 15.1 | 13.4786 | 13.4786 | 1.6214 | 129.6 | 140.8082 | 140.8079 | -11.2079 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.9 | 95.5451 | 95.5452 | -0.64519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 27.6 |  | 45.556 | -17.956 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125 | 124.8415 | 132.8384 | -7.8384 | 140.1 | 169.608 | 169.608 | -29.508 | 140.1 | 169.608 | 169.608 | -29.508 | 140.9 | 169.608 | 169.608 | -28.708 | 245.2 | 255.176 | 255.176 | -9.976 |  |  | 74.2155 | -74.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 200 | 215.3936 | 215.3936 | -15.3936 |  |  |  | 0 | 63.3 | 67.1992 | 67.1992 | -3.8992 | 76 | 78.568 | 78.568 | -2.568 | 30.5 | 29.9806 | 29.9806 | 0.51944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 150.6548 | 150.6548 | -4.4548 | 148.6 | 153.3919 | 153.3919 | -4.7919 |  |  |  | 0 | 181.6 | 129.5777 | 167.0898 | 14.5102 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.2 | 206.4908 | 206.4908 | 1.7091 | 100.5 | 103.5555 | 103.5555 | -3.0555 | 7.8 | 6.4812 | 6.4812 | 1.3188 | 7.5 | 6.7994 | 6.7994 | 0.7006 |  |  |  | 0 | 0 | 0.107 | 0.107 | -0.107 | 40.4 | 58.84 | 38.84 | 1.56 | 0 | 0.9953 | 0.9953 | -0.9953 | 11.2 | 16.45 | 11.0625 | 0.1375 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 | 5.66 | 3.1621 | -3.1621 | 0 | 2.87 | 2.87 | -2.87 | 1.9 | 1.92 | 1.92 | -0.02 | 3.4 | 1.75 | 3.5 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20.1 | 20 | 19.4364 | 0.66365 | 12 | 12 | 11.6618 | 0.33819 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 0.1 |  | 0.0165 | 0.0835 | 0.1 |  | 0.37 | -0.27 | 7.2 | 5.058 | 7.0996 | 0.1004 | 26.8 | 21.823 | 28.9135 | -2.1135 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 1.1 | 3.51 | -0.11 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.1 | 2.52 | 2.52 | -0.42 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.035 | 0.035 | -0.035 | 19.7 | 20 | 19.1448 | 0.5552 | 6.1 | 6 | 6.1 | 0 | 17.2 | 18 | 15.5491 | 1.6509 | 20.3 | 20 | 19.4364 | 0.86365 | 6.8 | 5 | 11.3752 | -4.5752 | 29.2 | 68 | 52.3161 | -23.1161 | 0 | 0.58 | 0.3033 | -0.3033 | 17.6 | 34 | 15.78 | 1.82 | 42.6 | 26 | 21 | 21.6 | 1.6 | 1.78 | 1.78 | -0.18 | 0.5 | 0.73 | 0.73 | -0.23 | 13.3 | 0.74 | 0.74 | 12.56 | 21 | 20.41 | 21 | 0 | 6.9 | 7 | 7.6 | -0.7 | 7 | 8 | 7.3 | -0.3 | 19.4 | 20 | 19.4364 | -0.03635 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 5.4 | 14.12 | 9.1996 | -3.7996 | 0.1 |  | 1.1856 | -1.0856 | 0 | 0.57 |  | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 74 | 66 | 66 | 8 | 71.2 | 66 | 66 | 5.2 | 0 | 3.6 | 3.6 | -3.6 | 2.9 | 1.5 | 3 | -0.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 0.3 |  | 0.1813 | 0.1187 | 9.9 | 10 | 9.8 | 0.1 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 19.9 | 20 | 19.4364 | 0.46365 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.3 | 7.88 | 7.88 | 0.42 |  |  |  | 0 | 16 | 13 | 13 | 3
04/05/2026 | 18:00 | 156.2 | 155 | 155 | 1.2 | 643.6 | 650 | 650 | -6.4 | 209.4 | 211.662 | 211.662 | -2.262 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 91.8 | 91.8678 | 91.8678 | -0.06783 | 200 | 215 | 230 | -30 | 0 |  |  | 0 | 80.4 | 73.9771 | 61.792 | 18.608 | 179.1 | 187.7508 | 187.7508 | -8.6508 | 201.4 | 187.7508 | 187.7508 | 13.6492 |  |  |  | 0 | 193.1 | 188.3146 | 188.3146 | 4.7854 | 205 | 207.2429 | 207.2429 | -2.2428 | 107.8 | 103.9326 | 103.9326 | 3.8674 | 536.5 | 566.0894 | 566.0894 | -29.5894 | 10.3 | 9.7182 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 80.3929 | 80.3929 | 0.80714 | 7.4 | 6.5592 | 6.5592 | 0.84081 | 5.1 | 3.5221 | 3.5221 | 1.5779 | 22.5 | 22.4108 | 22.4108 | 0.08923 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 88.5 | 74.1954 | 129.5629 | -41.0629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 112.4665 | 112.4665 | -3.2665 | 134.3 | 130.922 | 130.922 | 3.378 |  |  |  | 0 | 219.6 | 60.2092 | 56.6426 | 162.9574 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 237.6 | 228.4159 | 220.6025 | 16.9975 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 141.7 | 142.0426 | 151.3625 | -9.6625 | 41 | 41.8989 | 41.8989 | -0.89893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 48.4 | 43.9724 | 43.9724 | 4.4276 | 173 | 185.8204 | 185.8204 | -12.8204 | 173.1 | 185.8204 | 185.8204 | -12.7204 | 177 | 186.3784 | 186.3784 | -9.3784 | 106.6 | 110.482 | 110.482 | -3.882 | 38 | 37.9009 | 37.9009 | 0.09913 | 30.4 | 36.7337 | 36.7337 | -6.3337 | 3.8 |  |  | 3.8 | 16.7 | 13.4786 | 13.4786 | 3.2214 | 139.2 | 143.5342 | 143.5342 | -4.3342 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.4 | 90.9025 | 95.5452 | -1.1452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.1 |  | 25.7466 | -0.64665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.4 | 124.8415 | 132.8384 | -8.4384 | 133.3 | 169.608 | 169.608 | -36.308 | 133.2 | 169.608 | 169.608 | -36.408 | 134.2 | 169.608 | 169.608 | -35.408 | 240.4 | 255.176 | 255.176 | -14.776 |  |  | 74.2155 | -74.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 206.8 | 215.3936 | 215.3936 | -8.5936 |  |  |  | 0 | 64.8 | 67.1992 | 67.1992 | -2.3992 | 76 | 78.568 | 78.568 | -2.568 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 150.6548 | 150.6548 | -4.3548 | 149 | 153.3919 | 153.3919 | -4.3919 |  |  |  | 0 | 182.7 | 102.9867 | 103.8189 | 78.8811 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.9 | 206.4908 | 206.4908 | 2.4091 | 100.8 | 103.5555 | 103.5555 | -2.7555 | 7.8 | 6.4812 | 6.4812 | 1.3188 | 7.3 | 6.7994 | 6.7994 | 0.5006 |  |  |  | 0 | 0 | 0.052 | 0.052 | -0.052 | 43.2 | 59.8 | 44.8 | -1.6 | 0 |  |  | 0 | 11.9 | 14.12 | 10.078 | 1.822 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.92 | 1.92 | -0.02 | 3.4 | 1.75 | 3.5 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22222 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 12 | 12 | 11.6618 | 0.33819 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 5.263 | 7.3495 | -0.3495 | 27.6 | 21.89 | 28.4217 | -0.8217 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 1.1 | 3.51 | -0.01 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.1 | 2.52 | 2.52 | -0.42 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.015 | 0.015 | -0.015 | 19.7 | 20 | 19.1448 | 0.5552 | 6 | 6 | 6.1 | -0.1 | 16.9 | 18 | 15.5491 | 1.3509 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 7.9 | 5 | 11.2987 | -3.3987 | 41.1 | 68 | 52.4241 | -11.3241 | 0 | 0.29 | 0.1185 | -0.1185 | 22.2 | 34 | 14.78 | 7.42 | 41.5 | 26 | 16 | 25.5 | 1.9 | 1.78 | 1.78 | 0.12 | 0.6 | 0.73 | 0.73 | -0.13 | 12.5 | 0.37 | 0.37 | 12.13 | 21 | 20.41 | 21 | 0 | 6.9 | 7 | 7.6 | -0.7 | 7.2 | 8 | 7.3 | -0.1 | 19.2 | 20 | 19.4364 | -0.23635 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 7.6 | 11.1 | 7.7372 | -0.1372 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 54 | 65 | 65 | -11 | 45.5 | 61 | 61 | -15.5 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 1.5 | 3 | -0.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 10 | 9.8 | 0.1 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.1 | 7.88 | 7.88 | 0.22 |  |  |  | 0 | 16.3 | 13 | 13 | 3.3
04/05/2026 | 18:30 | 157.8 | 155 | 155 | 2.8 | 652.4 | 650 | 650 | 2.4 | 212.9 | 211.662 | 211.662 | 1.238 | 4 | 7.0886 | 3.6 | 0.4 | 3.9 | 8.5167 | 6.3158 | -2.4158 | 92.4 | 91.8678 | 91.8678 | 0.53217 | 200.7 | 215 | 230 | -29.3 | 0 |  |  | 0 | 80.7 | 87.3266 | 87.3266 | -6.6266 | 179.1 | 187.7508 | 187.7508 | -8.6508 | 201.7 | 187.7508 | 187.7508 | 13.9492 |  |  |  | 0 | 193.3 | 188.3146 | 188.3146 | 4.9854 | 205.3 | 207.2429 | 207.2429 | -1.9428 | 107.5 | 103.9326 | 103.9326 | 3.5674 | 557 | 566.0894 | 566.0894 | -9.0894 | 10.3 | 9.7182 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82 | 80.3929 | 80.3929 | 1.6071 | 7.8 | 6.5592 | 6.5592 | 1.2408 | 5.4 | 3.5221 | 3.5221 | 1.8779 | 22.6 | 22.4108 | 22.4108 | 0.18923 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 90.8 | 122.6408 | 142.4441 | -51.6441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 132.4 | 130.9223 | 130.922 | 1.478 |  |  |  | 0 | 221.3 | 139.32 | 109.7662 | 111.5338 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 236.3 | 228.4159 | 220.6025 | 15.6975 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 152.5 | 151.3625 | 151.3625 | 1.1375 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 48.8 | 43.9724 | 43.9724 | 4.8276 | 174.3 | 174.4286 | 185.8204 | -11.5204 | 174.4 | 174.4286 | 185.8204 | -11.4204 | 178.3 | 174.9524 | 186.3784 | -8.0784 | 108 | 110.482 | 110.482 | -2.482 | 38.1 | 37.9009 | 37.9009 | 0.19913 | 31.2 | 36.7337 | 36.7337 | -5.5337 | 3.8 |  |  | 3.8 | 16.6 | 13.4786 | 13.4786 | 3.1214 | 142.6 | 143.5338 | 143.5342 | -0.93416 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.1 | 95.5451 | 95.5452 | -0.44519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.9 |  | 45.556 | -20.656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.6 | 124.8415 | 132.8384 | -7.2384 | 159.5 | 169.608 | 169.608 | -10.108 | 159.8 | 169.608 | 169.608 | -9.808 | 159.9 | 169.608 | 169.608 | -9.708 | 248.5 | 255.176 | 255.176 | -6.676 |  |  | 74.2155 | -74.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 211.5 | 215.3936 | 215.3936 | -3.8936 |  |  |  | 0 | 65.4 | 67.1992 | 67.1992 | -1.7992 | 76.1 | 78.568 | 78.568 | -2.468 | 30.6 | 29.9806 | 29.9806 | 0.61944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 | 150.6548 | 150.6548 | -3.5548 | 149.6 | 153.3919 | 153.3919 | -3.7919 |  |  |  | 0 | 182.4 | 179.6365 | 182.8534 | -0.45344 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 206.4908 | 206.4908 | 2.6092 | 100.9 | 103.5555 | 103.5555 | -2.6555 | 7.8 | 6.4812 | 6.4812 | 1.3188 | 7.5 | 6.7994 | 6.7994 | 0.7006 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 51.4 | 60.22 | 45.22 | 6.18 | 0 |  |  | 0 | 15.1 | 11.1 | 9.1783 | 5.9217 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.915 | 1.915 | -0.015 | 3.4 | 1.75 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20.1 | 20 | 19.4364 | 0.66365 | 12 | 12 | 11.6618 | 0.33819 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 5.574 | 8.2542 | 3.8458 | 36.6 | 22.077 | 28.9661 | 7.6339 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 1.1 | 3.51 | -0.01 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.1 | 2.52 | 2.52 | -0.42 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 20 | 19.1448 | 0.5552 | 5.9 | 6 | 6.1 | -0.2 | 17.1 | 18 | 15.5491 | 1.5509 | 20.3 | 20 | 19.4364 | 0.86365 | 9.8 | 4 | 10.4652 | -0.6652 | 53.7 | 63 | 50.9909 | 2.7091 | 0 |  |  | 0 | 22.6 | 34 | 15.4 | 7.2 | 36.4 | 25 | 11.61 | 24.79 | 1.5 | 1.19 | 1.19 | 0.31 | 0.6 | 0.39 | 0.39 | 0.21 | 12.4 |  |  | 12.4 | 21 | 20.41 | 21 | 0 | 6.9 | 7 | 7.6 | -0.7 | 7.2 | 8 | 7.3 | -0.1 | 19.1 | 20 | 19.4364 | -0.33635 | 19.8 | 20 | 19.4364 | 0.36365 | 19.8 | 20 | 19.4364 | 0.36365 | 9.2 | 8 | 6.3259 | 2.8741 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 64.3 | 61 | 61 | 3.3 | 66.4 | 53 | 53 | 13.4 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 1.5 | 3 | -0.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 10 | 9.8 | 0 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.2 | 7.88 | 7.88 | 0.32 |  |  |  | 0 | 16.7 | 13 | 13 | 3.7
04/05/2026 | 19:00 | 156.1 | 155 | 155 | 1.1 | 648.2 | 650 | 650 | -1.8 | 210.3 | 211.662 | 211.662 | -1.362 | 4.1 | 8.7311 | 6.88 | -2.78 | 3.9 | 8.5167 | 8.5167 | -4.6167 | 91.7 | 91.8678 | 91.8678 | -0.16783 | 199.3 | 215 | 230 | -30.7 | 0 |  |  | 0 | 80.8 | 87.3266 | 87.3266 | -6.5266 | 179.1 | 187.7508 | 187.7508 | -8.6508 | 201.9 | 187.7508 | 187.7508 | 14.1492 |  |  |  | 0 | 193.5 | 188.3146 | 188.3146 | 5.1854 | 206.8 | 207.2429 | 207.2429 | -0.44285 | 107.6 | 103.9326 | 103.9326 | 3.6674 | 555.4 | 566.0894 | 566.0894 | -10.6894 | 10.2 | 9.7182 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 80.3929 | 80.3929 | 0.90714 | 7.5 | 6.5592 | 6.5592 | 0.94081 | 5.2 | 3.5221 | 3.5221 | 1.6779 | 22.5 | 22.4108 | 22.4108 | 0.08923 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 128.3 | 140.1278 | 142.4441 | -14.1441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 137.6 | 130.9223 | 130.922 | 6.678 |  |  |  | 0 | 220.4 | 190.0339 | 144.7462 | 75.6538 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 236.1 | 228.4159 | 220.6025 | 15.4975 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.3 | 151.3625 | 151.3625 | -0.06252 | 40.9 | 41.8989 | 41.8989 | -0.99893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 47.9 | 43.9724 | 43.9724 | 3.9276 | 172.4 | 174.4286 | 174.4286 | -2.0286 | 172.8 | 174.4286 | 174.4286 | -1.6286 | 177.9 | 174.9524 | 174.9524 | 2.9476 | 106.6 | 110.482 | 110.482 | -3.882 | 37.7 | 37.9009 | 47.0826 | -9.3826 | 30.4 | 36.7337 | 36.7337 | -6.3337 | 3.8 |  |  | 3.8 | 17 | 13.4786 | 13.4786 | 3.5214 | 140 | 143.5339 | 143.5342 | -3.5342 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.4 | 95.5452 | 95.5452 | -1.1452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.8 |  | 45.556 | -20.756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.5 | 124.8415 | 132.8384 | -8.3384 | 165.8 | 169.608 | 169.608 | -3.808 | 166.1 | 169.608 | 169.608 | -3.508 | 167.1 | 169.608 | 169.608 | -2.508 | 258 | 255.176 | 255.176 | 2.824 |  |  | 74.2155 | -74.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.8 | 16 | 16 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 211.8 | 215.3936 | 215.3936 | -3.5936 |  |  |  | 0 | 64.9 | 67.1992 | 67.1992 | -2.2992 | 75.9 | 78.568 | 78.568 | -2.668 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 150.6548 | 150.6548 | -3.9548 | 149.4 | 153.3919 | 153.3919 | -3.9919 |  |  |  | 0 | 182.6 | 185.8077 | 179.5061 | 3.0939 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.6 | 206.4908 | 206.4908 | 3.1092 | 101.3 | 103.5555 | 103.5555 | -2.2555 | 7.8 | 6.4812 | 6.4812 | 1.3188 | 7.5 | 6.7994 | 6.7994 | 0.7006 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 59.3 | 60.09 | 40.09 | 19.21 | 0 |  |  | 0 | 15.9 | 8 | 8.5166 | 7.3834 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.915 | 1.915 | -0.015 | 3.4 | 1.75 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 20.1 | 20 | 19.4364 | 0.66365 | 11.9 | 12 | 11.6618 | 0.23819 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.8 | 5.991 | 8.1183 | 3.6817 | 32.6 | 22.384 | 27.8946 | 4.7054 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 1.1 | 3.51 | -0.01 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.1 | 2.52 | 2.52 | -0.42 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 20 | 19.1448 | 0.5552 | 5.7 | 6 | 6.1 | -0.4 | 16.9 | 18 | 15.5491 | 1.3509 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 7.1 | 6 | 9.7082 | -2.6082 | 50.6 | 63 | 51.8609 | -1.2609 | 0 |  |  | 0 | 18.7 | 32 | 10.4 | 8.3 | 18.4 | 20 | 11.61 | 6.79 | 0.7 | 1.19 | 1.19 | -0.49 | 0 | 0.39 | 0.39 | -0.39 | 12.4 |  |  | 12.4 | 21 | 20.41 | 21 | 0 | 6.9 | 7 | 7.6 | -0.7 | 7.2 | 8 | 7.3 | -0.1 | 19.1 | 20 | 19.4364 | -0.33635 | 19.8 | 20 | 19.4364 | 0.36365 | 19.7 | 20 | 19.4364 | 0.26365 | 9.4 | 5.27 | 5.5532 | 3.8468 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 44.1 | 55 | 55 | -10.9 | 34 | 44 | 44 | -10 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 1.5 | 3 | -0.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 10 | 9.8 | 0.1 | 20.1 | 20 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.2 | 7.88 | 7.88 | 0.32 |  |  |  | 0 | 16.7 | 13 | 13 | 3.7
04/05/2026 | 19:30 | 155.5 | 155 | 155 | 0.5 | 652.2 | 650 | 650 | 2.2 | 212.3 | 211.662 | 211.662 | 0.63795 | 4 | 8.3162 | 7.8973 | -3.8973 | 4 | 8.5167 | 8.5167 | -4.5167 | 92.1 | 91.8678 | 91.8678 | 0.23217 | 199.4 | 215 | 230 | -30.6 | 0 |  |  | 0 | 81.5 | 87.3266 | 87.3266 | -5.8266 | 180.7 | 187.7508 | 187.7508 | -7.0508 | 202.6 | 187.7508 | 187.7508 | 14.8492 |  |  |  | 0 | 194.3 | 188.3146 | 188.3146 | 5.9854 | 206.8 | 207.2429 | 207.2429 | -0.44285 | 107.9 | 103.9326 | 103.9326 | 3.9674 | 559.5 | 566.0894 | 566.0894 | -6.5894 | 10.2 | 9.7182 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 80.3929 | 80.3929 | 1.0071 | 7.6 | 6.5592 | 6.5592 | 1.0408 | 5.3 | 3.5221 | 3.5221 | 1.7779 | 22.5 | 22.4108 | 22.4108 | 0.08923 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 130.9 | 125.3906 | 142.4441 | -11.5441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 153.3 | 137.7637 | 142.3946 | 10.9054 |  |  |  | 0 | 150.9 | 116.18 | 142.4662 | 8.4338 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 236.1 | 228.4159 | 228.4159 | 7.6841 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.6 | 151.3625 | 149.9872 | 1.6128 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 48.3 | 43.9724 | 43.9724 | 4.3276 | 174 | 185.8204 | 185.8204 | -11.8204 | 174.2 | 185.8204 | 185.8204 | -11.6204 | 179.3 | 186.3784 | 186.3784 | -7.0784 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 44.5 | 47.0826 | 45 | -0.5 | 32.4 | 44.103 | 35.2857 | -2.8857 | 3.8 |  |  | 3.8 | 16.9 | 13.4786 | 13.4786 | 3.4214 | 150.9 | 145.4388 | 138.45 | 12.45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.8 | 95.5451 | 95.5452 | -0.74519 | 0 | 84.0675 |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.8 |  | 45.556 | -20.756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.7 | 124.8415 | 132.8384 | -8.1384 | 168 | 169.608 | 181.988 | -13.988 | 167.3 | 169.608 | 181.988 | -14.6881 | 168.5 | 169.608 | 181.988 | -13.488 | 258.4 | 255.176 | 273.8018 | -15.4018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 230.8 | 215.3936 | 215.3936 | 15.4064 |  |  |  | 0 | 65.2 | 67.1992 | 67.1992 | -1.9992 | 76.2 | 78.568 | 78.568 | -2.368 | 30.5 | 29.9806 | 29.9806 | 0.51944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.8 | 150.6548 | 150.6548 | -2.8548 | 150.5 | 153.3919 | 153.3919 | -2.8919 |  |  |  | 0 | 183.4 | 174.2377 | 176.6664 | 6.7336 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.8 | 206.4908 | 206.4908 | 3.3091 | 101.6 | 103.5555 | 103.5555 | -1.9555 | 7.9 | 6.4812 | 6.4812 | 1.4188 | 7.1 | 6.7994 | 6.7994 | 0.3006 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 63.4 | 60.45 | 40.45 | 22.95 | 0 |  |  | 0 | 15.8 | 5.27 | 7.6407 | 8.1593 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.913 | 1.913 | -0.113 | 3.4 | 1.75 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 20.1 | 20 | 19.4364 | 0.66365 | 12 | 12 | 11.6618 | 0.33819 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.7 | 6.293 | 8.1391 | 4.5609 | 27 | 22.372 | 27.1018 | -0.1018 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 1.1 | 3.51 | -0.01 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.1 | 2.52 | 2.52 | -0.42 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 20 | 19.1448 | 0.5552 | 5.5 | 6 | 6.1 | -0.6 | 16.6 | 18 | 15.5491 | 1.0509 | 20.3 | 20 | 19.4364 | 0.86365 | 7 | 3 | 9.2357 | -2.2357 | 50.5 | 53 | 49.9596 | 0.5404 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 27 | 7.32 | 1.98 | 13 | 8.04 | 8.04 | 4.96 | 0.2 | 0.89 | 0.89 | -0.69 | 0 | 0.39 | 0.39 | -0.39 | 12.4 |  |  | 12.4 | 21 | 20.41 | 21 | 0 | 7 | 7 | 7.6 | -0.6 | 7.2 | 8 | 7.3 | -0.1 | 19.1 | 20 | 19.4364 | -0.33635 | 19.6 | 20 | 19.4364 | 0.16365 | 19.5 | 20 | 19.4364 | 0.06365 | 9.5 | 3.16 | 4.7223 | 4.7777 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 22.4 | 48 | 48 | -25.6 | 18.2 | 34 | 34 | -15.8 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 1.5 | 3 | -0.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 10 | 9.8 | 0 | 20.1 | 20 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 7.88 | 7.88 | 0.02 |  |  |  | 0 | 18 | 13 | 13 | 5
04/05/2026 | 20:00 | 156.8 | 155 | 155 | 1.8 | 651.5 | 650 | 650 | 1.5 | 212 | 211.662 | 211.662 | 0.33795 | 7.8 | 8.8259 | 7.8825 | -0.08252 | 7.7 | 8.5167 | 8.5167 | -0.81669 | 92.3 | 91.8678 | 91.8678 | 0.43217 | 199.4 | 215 | 230 | -30.6 | 0 |  |  | 0 | 80.8 | 87.3266 | 87.3266 | -6.5266 | 179.7 | 187.7508 | 187.7508 | -8.0508 | 202.3 | 187.7508 | 187.7508 | 14.5492 |  |  |  | 0 | 194 | 188.3146 | 188.3146 | 5.6854 | 205.4 | 207.2429 | 207.2429 | -1.8429 | 107.9 | 103.9326 | 103.9326 | 3.9674 | 557.5 | 566.0894 | 566.0894 | -8.5894 | 10.2 | 9.7182 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.6 | 80.3929 | 80.3929 | 1.2071 | 7.6 | 6.5592 | 6.5592 | 1.0408 | 5.3 | 3.5221 | 3.5221 | 1.7779 | 22.6 | 22.4108 | 22.4108 | 0.18923 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 130.7 | 119.9682 | 142.4441 | -11.7441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 152.4 | 130.922 | 142.3946 | 10.0054 |  |  |  | 0 | 151.3 | 109.08 | 122.2462 | 29.0538 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 237.2 | 228.4159 | 228.4159 | 8.7841 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.4 | 151.3625 | 151.3625 | 0.03748 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 47.9 | 43.9724 | 43.9724 | 3.9276 | 174.5 | 185.8204 | 185.8204 | -11.3204 | 175 | 185.8204 | 185.8204 | -10.8204 | 178.9 | 186.3784 | 186.3784 | -7.4784 | 107.3 | 110.482 | 110.482 | -3.182 | 44.8 | 47.0826 | 47.0826 | -2.2826 | 30.8 | 36.7337 | 44.103 | -13.303 | 3.8 |  |  | 3.8 | 17.1 | 13.4786 | 13.4786 | 3.6214 | 145.3 | 140.8079 | 140.8079 | 4.4921 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.6 | 95.5452 | 95.5452 | -0.94519 | 25.4 | 25.7466 |  | 25.4 |  |  |  | 0 | 41.9 | 45.474 | 45.556 | -3.656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.7 | 124.8415 | 132.8384 | -8.1384 | 168.3 | 169.608 | 169.608 | -1.308 | 168.3 | 169.608 | 169.608 | -1.308 | 168.7 | 169.608 | 169.608 | -0.908 | 257.8 | 255.176 | 255.176 | 2.624 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.3 | 26 | 26 | 0.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 239.3 | 233.5854 | 215.3936 | 23.9064 |  |  |  | 0 | 65 | 67.1992 | 67.1992 | -2.1992 | 76.2 | 78.568 | 78.568 | -2.368 | 30.5 | 29.9806 | 29.9806 | 0.51944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.5 | 150.6548 | 150.6548 | -3.1548 | 150.1 | 153.3919 | 153.3919 | -3.2919 |  |  |  | 0 | 183.3 | 126.2776 | 184.5575 | -1.2575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210 | 206.4908 | 206.4908 | 3.5091 | 101.5 | 103.5555 | 103.5555 | -2.0555 | 7.9 | 6.4812 | 6.4812 | 1.4188 | 7.1 | 6.7994 | 6.7994 | 0.3006 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 56.6 | 61.3 | 41.3 | 15.3 | 0 |  |  | 0 | 15 | 9.09 | 8.6054 | 6.3946 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.913 | 1.913 | -0.113 | 3.4 | 1.75 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 20.1 | 20 | 19.4364 | 0.66365 | 12 | 12 | 11.6618 | 0.33819 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | 10.81 | 8.3831 | -2.3831 | 6.6 | 32.77 | 26.6519 | -20.0519 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 1.1 | 3.51 | -0.01 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.2 | 2.52 | 2.52 | -0.32 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 20 | 19.1448 | 0.5552 | 5.6 | 6 | 6.1 | -0.5 | 16.7 | 18 | 15.5491 | 1.1509 | 20.3 | 20 | 19.4364 | 0.86365 | 7.7 | 2.08 | 8.9286 | -1.2286 | 39.2 | 43.27 | 49.3405 | -10.1405 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 8.42 | 7.32 | -3.52 | 19.2 | 21.21 | 8.04 | 11.16 | 0 | 0.54 | 0.89 | -0.89 | 0 | 0.1 | 0.39 | -0.39 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.41 | 21 | 0 | 7.1 | 7 | 7.6 | -0.5 | 7.3 | 8 | 7.3 | 0 | 19.1 | 20 | 19.4364 | -0.33635 | 19.6 | 20 | 19.4364 | 0.16365 | 19.5 | 20 | 19.4364 | 0.06365 | 10.1 | 8.62 | 5.4036 | 4.6964 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 11.5 | 46.08 | 41 | -29.5 | 6.9 | 32.2 | 25 | -18.1 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 1.5 | 3 | -0.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 10 | 9.8 | 0 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.7 | 7.88 | 7.88 | 0.82 |  |  |  | 0 | 17.9 | 13 | 13 | 4.9
04/05/2026 | 20:30 | 156.6 | 155 | 155 | 1.6 | 650.8 | 650 | 650 | 0.8 | 212.4 | 211.662 | 211.662 | 0.73795 | 7.9 | 8.8259 | 3.6 | 4.3 | 7.8 | 8.5167 | 5.5556 | 2.2444 | 92.2 | 91.8678 | 91.8678 | 0.33217 | 199.1 | 215 | 230 | -30.9 | 0 |  |  | 0 | 80.2 | 87.3266 | 87.3266 | -7.1266 | 180 | 187.7508 | 187.7508 | -7.7508 | 202.3 | 187.7508 | 187.7508 | 14.5492 |  |  |  | 0 | 193.8 | 188.3146 | 188.3146 | 5.4854 | 207.2 | 207.2429 | 207.2429 | -0.04285 | 108.1 | 103.9326 | 103.9326 | 4.1674 | 557.5 | 566.0894 | 566.0894 | -8.5894 | 10.3 | 9.7182 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 80.3929 | 80.3929 | 0.90714 | 7.6 | 6.5592 | 6.5592 | 1.0408 | 5.3 | 3.5221 | 3.5221 | 1.7779 | 22.6 | 22.4108 | 22.4108 | 0.18923 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 130.8 | 114.5935 | 142.4441 | -11.6441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 168.1 | 130.922 | 142.3946 | 25.7054 |  |  |  | 0 | 101.7 | 96.16 | 90 | 11.7 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 235.7 | 228.4159 | 228.4159 | 7.2841 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.2 | 151.3625 | 151.3625 | -0.16252 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 48.5 | 43.9724 | 43.9724 | 4.5276 | 180.2 | 185.8204 | 185.8204 | -5.6204 | 180.6 | 185.8204 | 185.8204 | -5.2204 | 182.6 | 186.3784 | 186.3784 | -3.7784 | 106.7 | 110.482 | 110.482 | -3.782 | 45.1 | 47.0826 | 47.0826 | -1.9826 | 31.1 | 36.7337 | 44.103 | -13.003 | 3.8 |  |  | 3.8 | 17 | 13.4786 | 13.4786 | 3.5214 | 154 | 140.8079 | 140.8079 | 13.1921 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.5 | 95.5452 | 95.5452 | -1.0452 | 25.1 | 25.7466 | 25.7466 | -0.64665 |  |  |  | 0 | 41.9 | 45.1704 | 45.556 | -3.656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.9 | 124.8415 | 132.8384 | -7.9384 | 168.5 | 169.608 | 169.608 | -1.108 | 168.2 | 169.608 | 169.608 | -1.408 | 168.9 | 169.608 | 169.608 | -0.708 | 258.3 | 255.176 | 255.176 | 3.124 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.3 | 36 | 36 | 0.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 208.6 | 233.5854 | 215.3936 | -6.7936 |  |  |  | 0 | 65 | 67.1992 | 67.1992 | -2.1992 | 75.9 | 78.568 | 78.568 | -2.668 | 30.5 | 29.9806 | 29.9806 | 0.51944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.2 | 150.6548 | 150.6548 | -3.4548 | 149.7 | 153.3919 | 153.3919 | -3.6919 |  |  |  | 0 | 183.1 | 102.9866 | 150.2945 | 32.8055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210 | 206.4908 | 206.4908 | 3.5091 | 101.7 | 103.5555 | 103.5555 | -1.8555 | 7.8 | 6.4812 | 6.4812 | 1.3188 | 7.1 | 6.7994 | 6.7994 | 0.3006 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44.7 | 61.36 | 41.36 | 3.34 | 0 |  |  | 0 | 15.4 | 6.22 | 7.9465 | 7.4535 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.911 | 1.911 | -0.111 | 3.4 | 1.75 | 3.5 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 20.1 | 20 | 19.4364 | 0.66365 | 10 | 12 | 11.6618 | -1.6618 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 10.28 | 8.9543 | -6.4543 | 0.1 | 30.42 | 26.355 | -26.255 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 1.1 | 3.51 | -0.01 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.2 | 2.48 | 2.48 | -0.28 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 20 | 19.1448 | 0.5552 | 5.6 | 6 | 6.1 | -0.5 | 16.8 | 18 | 15.5491 | 1.2509 | 20.3 | 20 | 19.4364 | 0.86365 | 5.2 | 2.44 | 7.7293 | -2.5293 | 30.5 | 44.47 | 47.1838 | -16.6838 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 9.52 | 7.32 | -1.12 | 42.3 | 19.59 | 8.04 | 34.26 | 0 | 0.58 | 0.89 | -0.89 | 0 | 0.14 | 0.39 | -0.39 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.41 | 21 | 0 | 7.1 | 7 | 7.6 | -0.5 | 6.8 | 8 | 7.3 | -0.5 | 19.1 | 20 | 19.4364 | -0.33635 | 19.6 | 20 | 19.4364 | 0.16365 | 19.5 | 20 | 19.4364 | 0.06365 | 9.5 | 6.1 | 4.8766 | 4.6234 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.5 | 37.45 | 33 | -28.5 | 1.2 | 24.32 | 18 | -16.8 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 1.5 | 3 | -0.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 10 | 9.8 | -0.1 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.4 | 7.88 | 7.88 | 0.52 |  |  |  | 0 | 15.3 | 13 | 13 | 2.3
04/05/2026 | 21:00 | 152.5 | 155 | 155 | -2.5 | 651 | 650 | 650 | 1 | 212.6 | 211.662 | 211.662 | 0.93795 | 7.7 | 4.6306 | 7.9872 | -0.28717 | 7.6 | 8.5167 | 8.5167 | -0.91669 | 91.4 | 91.8678 | 91.8678 | -0.46783 | 199.2 | 215 | 230 | -30.8 | 0 |  |  | 0 | 80.3 | 87.3266 | 87.3266 | -7.0266 | 180.2 | 187.7508 | 187.7508 | -7.5508 | 203.1 | 187.7508 | 187.7508 | 15.3492 |  |  |  | 0 | 194.7 | 188.3146 | 188.3146 | 6.3854 | 208.3 | 207.2429 | 207.2429 | 1.0572 | 108.2 | 103.9326 | 103.9326 | 4.2674 | 557.2 | 566.0894 | 566.0894 | -8.8894 | 10.2 | 9.7182 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.9 | 80.3929 | 80.3929 | 0.50714 | 7.4 | 6.5592 | 6.5592 | 0.84081 | 5.3 | 3.5221 | 3.5221 | 1.7779 | 22.7 |  | 22.4108 | 0.28923 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 130.3 | 108.7476 | 142.4441 | -12.1441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 160.5 | 130.922 | 142.3946 | 18.1054 |  |  |  | 0 | 146.6 | 125.17 | 76.3962 | 70.2038 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 236.5 | 228.4159 | 228.4159 | 8.0841 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.5 | 151.3625 | 151.3625 | 0.13748 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 47.8 | 43.9724 | 43.9724 | 3.8276 | 177.5 | 185.8204 | 185.8204 | -8.3204 | 177.8 | 185.8204 | 185.8204 | -8.0204 | 183.2 | 186.3784 | 186.3784 | -3.1784 | 106.8 | 110.482 | 110.482 | -3.682 | 44.1 | 47.0826 | 47.0826 | -2.9826 | 27.3 | 44.103 | 44.103 | -16.803 | 3.8 |  |  | 3.8 | 16.8 | 13.4786 | 13.4786 | 3.3214 | 144.6 | 140.8079 | 140.8079 | 3.7921 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.3 | 95.5452 | 95.5452 | -1.2452 | 24.9 |  | 32.0118 | -7.1118 |  |  |  | 0 | 41.7 | 45.556 | 45.556 | -3.856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.7 | 124.8415 | 132.8384 | -8.1384 | 166.2 | 169.608 | 169.608 | -3.408 | 165.6 | 169.608 | 169.608 | -4.008 | 168 | 169.608 | 169.608 | -1.608 | 257.7 | 255.176 | 255.176 | 2.524 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.9 | 36 | 36 | -0.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 189.2 | 227.7545 | 215.3936 | -26.1936 |  |  |  | 0 | 64.7 | 67.1992 | 67.1992 | -2.4992 | 75.9 | 78.568 | 78.568 | -2.668 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.1 | 150.6548 | 150.6548 | -2.5548 | 150.8 | 133.5357 | 153.3919 | -2.5919 |  |  |  | 0 | 184.3 | 102.9866 | 128.7458 | 55.5542 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.4 | 206.4908 | 206.4908 | 3.9091 | 101.8 | 103.5555 | 103.5555 | -1.7555 | 7.9 | 6.4812 | 6.4812 | 1.4188 | 7.1 | 6.7994 | 6.7994 | 0.3006 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 33.2 | 60.61 | 40.61 | -7.41 | 0 |  |  | 0 | 17 | 6.09 | 8.1833 | 8.8167 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.909 | 1.909 | -0.109 | 3.4 | 1.75 | 3.5 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 20.1 | 20 | 19.4364 | 0.66365 | 11.1 | 12 | 11.6618 | -0.56181 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 9.54 | 8.4187 | -4.5187 | 1.6 | 27.37 | 25.4907 | -23.8907 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 1.1 | 3.51 | -0.01 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.2 | 2.44 | 2.44 | -0.24 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 19.1448 | 0.6552 | 5.9 | 6 | 6.1 | -0.2 | 16.8 | 18 | 15.5491 | 1.2509 | 20.3 | 20 | 19.4364 | 0.86365 | 6.6 | 2.8 | 7.3091 | -0.7091 | 23.1 | 45.67 | 43.5849 | -20.4849 | 0 |  |  | 0 | 19.1 | 10.62 | 7.32 | 11.78 | 31.6 | 17.96 | 8.04 | 23.56 | 1.2 | 0.63 | 0.89 | 0.31 | 0 | 0.17 | 0.39 | -0.39 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.41 | 21 | 0 | 7.2 | 7 | 7.6 | -0.4 | 6.8 | 8 | 7.3 | -0.5 | 19.1 | 20 | 19.4364 | -0.33635 | 19.6 | 20 | 19.4364 | 0.16365 | 19.5 | 20 | 19.4364 | 0.06365 | 10.6 | 5.68 | 4.7562 | 5.8438 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 29.83 | 26 | -26 | 0 | 19.43 | 14 | -14 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 1.5 | 3 | -0.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 10 | 9.8 | 0 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.7 | 7.88 | 7.88 | 0.82 |  |  |  | 0 | 15.2 | 13 | 13 | 2.2
04/05/2026 | 21:30 | 152.5 | 155 | 155 | -2.5 | 652.7 | 650 | 650 | 2.7 | 212.4 | 211.662 | 211.662 | 0.73795 | 7.8 | 4.5873 | 7.9581 | -0.15814 | 7.9 | 8.5167 | 8.5167 | -0.61669 | 92.3 | 91.8678 | 91.8678 | 0.43217 | 199.6 | 215 | 230 | -30.4 | 0 |  |  | 0 | 80.8 | 87.3266 | 87.3266 | -6.5266 | 180.2 | 187.7508 | 187.7508 | -7.5508 | 203.2 | 187.7508 | 187.7508 | 15.4492 |  |  |  | 0 | 194.4 | 188.3146 | 188.3146 | 6.0854 | 207.2 | 207.2429 | 207.2429 | -0.04285 | 108.3 | 103.9326 | 103.9326 | 4.3674 | 557.9 | 566.0894 | 566.0894 | -8.1894 | 10.2 | 9.7182 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 80.3929 | 80.3929 | 1.0071 | 7.6 | 6.5592 | 6.5592 | 1.0408 | 5.2 | 3.5221 | 3.5221 | 1.6779 | 22.4 |  | 22.4108 | -0.01077 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 130.7 | 131.9155 | 120.9275 | 9.7725 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 132.4 | 130.922 | 148.2255 | -15.8255 |  |  |  | 0 | 149.3 | 96.77 | 56.66 | 92.64 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 232.6 | 228.4159 | 228.4159 | 4.1841 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 147.7 | 149.9872 | 151.3625 | -3.6625 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 47.9 | 43.9724 | 43.9724 | 3.9276 | 180 | 185.8204 | 185.8204 | -5.8204 | 180.7 | 185.8204 | 185.8204 | -5.1204 | 183.4 | 186.3784 | 186.3784 | -2.9784 | 107.4 | 110.482 | 110.482 | -3.082 | 44.4 | 45 | 47.0826 | -2.6826 | 33.7 | 43.1565 | 36.7337 | -3.0337 | 3.8 |  |  | 3.8 | 17 | 13.4786 | 13.4786 | 3.5214 | 133.2 | 138.45 | 140.8079 | -7.6079 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.5 | 95.5452 | 95.5452 | -1.0452 | 24.9 |  | 32.0118 | -7.1118 |  |  |  | 0 | 41.7 | 45.556 | 45.556 | -3.856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.8 | 124.8415 | 132.8384 | -8.0384 | 167.7 | 181.988 | 169.608 | -1.908 | 167.7 | 181.988 | 169.608 | -1.908 | 169.4 | 181.988 | 169.608 | -0.208 | 259 | 273.8018 | 255.176 | 3.824 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.4 | 36 | 36 | 0.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 168.5 | 221.0353 | 215.3936 | -46.8936 |  |  |  | 0 | 65 | 67.1992 | 67.1992 | -2.1992 | 76 | 78.568 | 78.568 | -2.568 | 30.5 | 29.9806 | 29.9806 | 0.51944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.1 | 150.6548 | 150.6548 | -2.5548 | 150.5 | 153.3919 | 153.3919 | -2.8919 |  |  |  | 0 | 184.1 |  | 102.9866 | 81.1134 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.2 | 206.4908 | 206.4908 | 3.7092 | 101.7 | 103.5555 | 103.5555 | -1.8555 | 7.9 | 6.4812 | 6.4812 | 1.4188 | 7.1 | 6.7994 | 6.7994 | 0.3006 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 32.4 | 59.61 | 39.61 | -7.21 | 0 |  |  | 0 | 17 | 8.69 | 8.7902 | 8.2098 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.909 | 1.909 | -0.109 | 3.4 | 1.75 | 3.5 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 20.1 | 20 | 19.4364 | 0.66365 | 11.1 | 12 | 11.6618 | -0.56181 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 8.71 | 8.3485 | -5.7485 | 1.3 | 24.48 | 23.8512 | -22.5512 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 1.1 | 3.51 | -0.01 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.2 | 2.44 | 2.44 | -0.24 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 20 | 19.1448 | 0.5552 | 6.2 | 6 | 6.1 | 0.1 | 16.8 | 18 | 15.5491 | 1.2509 | 20.3 | 20 | 19.4364 | 0.86365 | 7.5 | 7.16 | 6.2569 | 1.2431 | 18.6 | 42.87 | 40.4553 | -21.8553 | 0 |  |  | 0 | 12.7 | 11.71 | 7.32 | 5.38 | 28.8 | 16.34 | 8.04 | 20.76 | 0.3 | 0.67 | 0.89 | -0.59 | 0 | 0.21 | 0.39 | -0.39 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.41 | 21 | 0 | 7.2 | 7 | 7.6 | -0.4 | 6.8 | 8 | 7.3 | -0.5 | 18.8 | 20 | 19.4364 | -0.63635 | 19.4 | 20 | 19.4364 | -0.03635 | 19.3 | 20 | 19.4364 | -0.13635 | 9.2 | 7.38 | 5.3045 | 3.8955 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 22.2 | 19 | -19 | 0 | 15.54 | 11 | -11 | 0 |  |  | 0 | 3 | 1.5 | 3 | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 10 | 9.8 | 0 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.2 | 7.88 | 7.88 | 0.32 |  |  |  | 0 | 16.6 | 13 | 13 | 3.6
04/05/2026 | 22:00 | 156.7 | 155 | 155 | 1.7 | 648.7 | 650 | 650 | -1.3 | 210.7 | 211.662 | 211.662 | -0.96205 | 7.8 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 7.8 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 92 | 91.8678 | 91.8678 | 0.13217 | 199.1 | 215 | 230 | -30.9 | 0 |  |  | 0 | 80.9 | 61.792 | 82.2503 | -1.3503 | 179.6 | 187.7508 | 187.7508 | -8.1508 | 202.4 | 187.7508 | 187.7508 | 14.6492 |  |  |  | 0 | 193.8 | 188.3146 | 188.3146 | 5.4854 | 208.1 | 207.2429 | 207.2429 | 0.85715 | 108.1 | 103.9326 | 103.9326 | 4.1674 | 557.6 | 566.0894 | 566.0894 | -8.4894 | 10.2 | 9.7182 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 80.3929 | 80.3929 | 0.90714 | 7.4 | 6.5592 | 6.5592 | 0.84081 | 5.2 | 3.5221 | 3.5221 | 1.6779 | 22.6 |  | 22.4108 | 0.18923 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 130.2 | 124.616 | 142.4441 | -12.2441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 162.3 | 130.922 | 142.3946 | 19.9054 |  |  |  | 0 | 99.6 | 56.6426 | 56.6426 | 42.9574 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.5 | 228.4159 | 228.4159 | 2.0841 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 149.1 | 149.9872 | 149.9872 | -0.88721 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 47.7 | 43.9724 | 43.9724 | 3.7276 | 179.2 | 185.8204 | 185.8204 | -6.6204 | 179.8 | 185.8204 | 185.8204 | -6.0204 | 182.5 | 186.3784 | 186.3784 | -3.8784 | 106.6 | 110.482 | 110.482 | -3.882 | 44.5 | 45 | 37.9009 | 6.5991 | 26.8 | 43.1565 | 43.1565 | -16.3565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 16.9 | 13.4786 | 13.4786 | 3.4214 | 136.4 | 138.45 | 138.45 | -2.0499 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.2 | 95.5452 | 95.5452 | -1.3452 | 0 |  | 25.7466 | -25.7466 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.556 | 25.7466 | 18.9534 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.7 | 124.8415 | 132.8384 | -8.1384 | 169.3 | 181.988 | 181.988 | -12.6881 | 168.9 | 181.988 | 181.988 | -13.0881 | 169.3 | 181.988 | 181.988 | -12.6881 | 258.2 | 273.8018 | 273.8018 | -15.6018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.9 | 36 | 36 | -0.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 172.3 | 221.0353 | 215.3936 | -43.0936 |  |  |  | 0 | 65 | 67.1992 | 67.1992 | -2.1992 | 75.7 | 78.568 | 78.568 | -2.868 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.2 | 150.6548 | 150.6548 | -3.4548 | 150 | 153.3919 | 153.3919 | -3.3919 |  |  |  | 0 | 183.5 |  |  | 183.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.2 | 206.4908 | 206.4908 | 3.7092 | 101.6 | 103.5555 | 103.5555 | -1.9555 | 7.9 | 6.4812 | 6.4812 | 1.4188 | 7.1 | 6.7994 | 6.7994 | 0.3006 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.8 | 58.37 | 38.37 | -13.57 | 0 |  |  | 0 | 15.8 | 11.65 | 9.5644 | 6.2356 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.909 | 1.909 | -0.109 | 3.4 | 1.75 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 20.1 | 20 | 19.4364 | 0.66365 | 11.2 | 12 | 11.6618 | -0.46181 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 7.78 | 7.4966 | -6.7966 | 0 | 21.74 | 23.5696 | -23.5696 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 1.1 | 3.51 | -0.01 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 20 | 19.1448 | 0.5552 | 6.5 | 6 | 6.1 | 0.4 | 16.7 | 18 | 15.5491 | 1.1509 | 20.3 | 20 | 19.4364 | 0.86365 | 5.6 | 7.52 | 6.5876 | -0.9876 | 16.8 | 44.07 | 39.2531 | -22.4531 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 12.81 | 7.32 | -0.72 | 27.2 | 14.71 | 8.04 | 19.16 | 0 | 0.71 | 0.89 | -0.89 | 0 | 0.25 | 0.39 | -0.39 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.41 | 21 | 0 | 7.2 | 7 | 7.6 | -0.4 | 6.8 | 8 | 7.3 | -0.5 | 18.8 | 20 | 19.4364 | -0.63635 | 19.4 | 20 | 19.4364 | -0.03635 | 19.3 | 20 | 19.4364 | -0.13635 | 7.9 | 9.7 | 6.0902 | 1.8098 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 16.57 | 14 | -14 | 0.9 | 11.65 | 8 | -7.1 | 0 |  |  | 0 | 3 | 1.5 | 3 | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 10 | 9.8 | 0 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.6 | 7.88 | 7.88 | -0.28 |  |  |  | 0 | 16.7 | 13 | 13 | 3.7
04/05/2026 | 22:30 | 158.1 | 155 | 155 | 3.1 | 648.9 | 650 | 650 | -1.1 | 211 | 211.662 | 211.662 | -0.66205 | 7.9 |  |  | 7.9 | 7.8 |  |  | 7.8 | 91.9 | 91.8678 | 91.8678 | 0.03217 | 199.2 | 215 | 230 | -30.8 | 0 |  |  | 0 | 80.5 | 61.792 | 68.5212 | 11.9788 | 180.1 | 187.7508 | 187.7508 | -7.6508 | 202.5 | 187.7508 | 187.7508 | 14.7492 |  |  |  | 0 | 194.1 | 188.3146 | 188.3146 | 5.7854 | 207 | 207.2429 | 207.2429 | -0.24285 | 108.3 | 103.9326 | 103.9326 | 4.3674 | 554.1 | 566.0894 | 566.0894 | -11.9894 | 10.2 | 9.7182 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 80.3929 | 80.3929 | 1.0071 | 7.5 | 6.5592 | 6.5592 | 0.94081 | 5.1 | 3.5221 | 3.5221 | 1.5779 | 22.5 |  | 22.4108 | 0.08923 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 85 | 119.9682 | 142.4441 | -57.4441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 133.2 | 130.922 | 130.922 | 2.278 |  |  |  | 0 | 60.5 |  |  | 60.5 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 235.5 | 228.4159 | 228.4159 | 7.0841 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 151.3 | 151.3625 | 151.3625 | -0.06252 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 48.4 | 43.9724 | 43.9724 | 4.4276 | 179.8 | 185.8204 | 185.8204 | -6.0204 | 180.2 | 185.8204 | 185.8204 | -5.6204 | 182.2 | 186.3784 | 186.3784 | -4.1784 | 106.8 | 110.482 | 110.482 | -3.682 | 44.3 | 47.0826 | 47.0826 | -2.7826 | 19.9 | 44.103 | 44.103 | -24.203 | 3.8 |  |  | 3.8 | 16.5 | 13.4786 | 13.4786 | 3.0214 | 132.8 | 151.1195 | 158.1114 | -25.3114 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.1 | 95.5452 | 95.5452 | -1.4452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.5 | 45.556 | 45.556 | -3.056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.8 | 124.8415 | 132.8384 | -8.0384 | 148.5 | 169.608 | 169.608 | -21.108 | 148.4 | 169.608 | 169.608 | -21.208 | 152.5 | 169.608 | 169.608 | -17.108 | 247.6 | 255.176 | 255.176 | -7.576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.2 | 26 | 26 | 10.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 157 | 223.2737 | 215.3936 | -58.3936 |  |  |  | 0 | 64 | 67.1992 | 67.1992 | -3.1992 | 75.6 | 78.568 | 78.568 | -2.968 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.3 | 150.6548 | 150.6548 | -3.3548 | 150.1 | 144.322 | 153.3919 | -3.2919 |  |  |  | 0 | 183.2 |  |  | 183.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.3 | 206.4908 | 206.4908 | 3.8091 | 101.8 | 103.5555 | 103.5555 | -1.7555 | 7.9 | 6.4812 | 6.4812 | 1.4188 | 7.1 | 6.7994 | 6.7994 | 0.3006 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.4 | 56.75 | 36.75 | -11.35 | 0 |  |  | 0 | 15.4 | 11.52 | 9.651 | 5.749 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.907 | 1.907 | -0.107 | 3.4 | 1.75 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 11.7 | 12 | 11.6618 | 0.03819 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 6.83 | 7.1129 | -4.7129 | 0.6 | 18.74 | 21.7357 | -21.1357 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 1.1 | 3.51 | -0.01 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 20 | 19.1448 | 0.5552 | 6.8 | 6 | 6.1 | 0.7 | 16.8 | 18 | 15.5491 | 1.2509 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 3.1 | 8.88 | 6.9774 | -3.8774 | 15.8 | 36.27 | 33.885 | -18.085 | 0 |  |  | 0 | 8.6 | 12.14 | 5.55 | 3.05 | 27.9 | 11.59 | 6.54 | 21.36 | 0.2 | 0.24 | 0.37 | -0.17 | 0 | 0.02 | 0.13 | -0.13 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.41 | 21 | 0 | 7.2 | 7 | 7.6 | -0.4 | 6.8 | 8 | 7.3 | -0.5 | 18.8 | 20 | 19.4364 | -0.63635 | 19.4 | 20 | 19.4364 | -0.03635 | 19.3 | 20 | 19.4364 | -0.13635 | 8.8 | 9.29 | 5.9203 | 2.8797 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 10.95 | 9 | -9 | 1 | 8.76 | 6 | -5 | 0 |  |  | 0 | 3 | 1.5 | 3 | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 10 | 9.8 | -0.1 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.4 | 7.88 | 7.88 | 0.52 |  |  |  | 0 | 19.9 | 13 | 13 | 6.9
04/05/2026 | 23:00 | 157.6 | 155 | 155 | 2.6 | 654.1 | 650 | 650 | 4.1 | 213.8 | 211.662 | 211.662 | 2.138 | 7.8 |  |  | 7.8 | 7.7 |  |  | 7.7 | 92.5 | 91.8678 | 91.8678 | 0.63217 | 197.6 | 200 | 230 | -32.4 | 0 |  |  | 0 | 59.7 | 61.792 | 62.3648 | -2.6648 | 179.9 | 187.7508 | 187.7508 | -7.8508 | 201.5 | 187.7508 | 187.7508 | 13.7492 |  |  |  | 0 | 194.4 | 188.3146 | 188.3146 | 6.0854 | 207.4 | 207.2429 | 207.2429 | 0.15715 | 107.8 | 103.9326 | 103.9326 | 3.8674 | 558.5 | 566.0894 | 566.0894 | -7.5894 | 10.2 | 9.7182 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.9 | 80.3929 | 80.3929 | 1.5071 | 8 | 6.5592 | 6.5592 | 1.4408 | 5.3 | 3.5221 | 3.5221 | 1.7779 | 0 |  | 22.4108 | -22.4108 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 86.9 | 125.6196 | 142.4441 | -55.5441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 133 | 130.922 | 130.922 | 2.078 |  |  |  | 0 | 61.2 |  |  | 61.2 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 238.4 | 228.4159 | 228.4159 | 9.9841 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 151.6 | 151.3625 | 151.3625 | 0.23748 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 48.9 | 43.9724 | 43.9724 | 4.9276 | 180.2 | 185.8204 | 185.8204 | -5.6204 | 180.5 | 185.8204 | 185.8204 | -5.3204 | 183.4 | 186.3784 | 186.3784 | -2.9784 | 107.5 | 110.482 | 110.482 | -2.982 | 44.8 | 47.0826 | 47.0826 | -2.2826 | 20.4 | 44.103 | 44.103 | -23.703 | 3.8 |  |  | 3.8 | 16.9 | 13.4786 | 13.4786 | 3.4214 | 158.2 | 158.1114 | 158.1114 | 0.08858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.6 | 95.5452 | 95.5452 | -0.94519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.6 | 45.556 | 45.556 | -3.956 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125 | 124.8415 | 132.8384 | -7.8384 | 136.7 | 169.608 | 169.608 | -32.908 | 136.6 | 169.608 | 169.608 | -33.008 | 132.7 | 169.608 | 169.608 | -36.908 | 217.6 | 255.176 | 255.176 | -37.576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.4 | 26 | 26 | -1.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 170.4 | 208.9755 | 215.3936 | -44.9936 |  |  |  | 0 | 64.3 | 67.1992 | 67.1992 | -2.8992 | 75.8 | 78.568 | 78.568 | -2.768 | 30.7 | 29.9806 | 29.9806 | 0.71944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.8 | 150.6548 | 150.6548 | -2.8548 | 117.5 |  |  | 117.5 |  |  |  | 0 | 50.7 |  |  | 50.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.4 | 206.4908 | 206.4908 | 3.9091 | 101.9 | 103.5555 | 103.5555 | -1.6555 | 7.9 | 6.4812 | 6.4812 | 1.4188 | 7.1 | 6.7994 | 6.7994 | 0.3006 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.2 | 49.92 | 34.78 | -3.58 | 0 |  |  | 0 | 15.6 | 13.16 | 9.3077 | 6.2923 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.907 | 1.907 | -0.107 | 3.4 | 1.75 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20.1 | 20 | 19.4364 | 0.66365 | 11.7 | 12 | 11.6618 | 0.03819 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 3.57 | 6.4205 | -3.6205 | 3.3 | 6.35 | 20.0235 | -16.7235 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 1.1 | 3.51 | -0.01 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.2 | 2.36 | 2.36 | -0.16 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 19.1448 | 0.6552 | 6.5 | 6 | 6.1 | 0.4 | 17.1 | 18 | 15.5491 | 1.5509 | 20.3 | 20 | 19.4364 | 0.86365 | 3.2 | 9.51 | 7.6256 | -4.4256 | 25.4 | 31.27 | 30.507 | -5.107 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 26.84 | 5.55 | 1.55 | 26.8 | 9.3 | 6.54 | 20.26 | 0 | 0.11 | 0.37 | -0.37 | 0 | 0.02 | 0.13 | -0.13 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.41 | 21 | 0 | 7.2 | 7 | 7.6 | -0.4 | 6.8 | 8 | 7.3 | -0.5 | 18.8 | 20 | 19.4364 | -0.63635 | 19.4 | 20 | 19.4364 | -0.03635 | 19.3 | 20 | 19.4364 | -0.13635 | 9.1 | 10.69 | 5.8654 | 3.2346 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  | 6 | -6 | 0 |  | 4 | -4 | 0 |  |  | 0 | 3 | 1.5 | 3 | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 10 | 9.8 | 0.1 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.5 | 7.88 | 7.88 | 0.62 |  |  |  | 0 | 16.9 | 13 | 13 | 3.9
04/05/2026 | 23:30 | 156.5 | 155 | 155 | 1.5 | 649.2 | 650 | 650 | -0.8 | 210.8 | 211.662 | 211.662 | -0.86205 | 7.8 |  |  | 7.8 | 7.7 |  |  | 7.7 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 196.8 | 200 | 230 | -33.2 | 0 |  |  | 0 | 59.9 | 61.792 | 61.792 | -1.892 | 180.3 | 187.7508 | 187.7508 | -7.4508 | 200.3 | 187.7508 | 187.7508 | 12.5492 |  |  |  | 0 | 192.8 | 188.3146 | 188.3146 | 4.4854 | 207 | 207.2429 | 207.2429 | -0.24285 | 108.1 | 103.9326 | 103.9326 | 4.1674 | 555.3 | 566.0894 | 566.0894 | -10.7894 | 10.3 | 9.7182 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 80.3929 | 80.3929 | 0.90714 | 7.5 | 6.5592 | 6.5592 | 0.94081 | 5.2 | 3.5221 | 3.5221 | 1.6779 | 0 |  | 22.4108 | -22.4108 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 85.2 | 125.6196 | 100.4146 | -15.2146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 131.5 | 130.922 | 130.922 | 0.57804 |  |  |  | 0 | 60.2 |  |  | 60.2 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 236.9 | 228.4159 | 228.4159 | 8.4841 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 151 | 151.3625 | 151.3625 | -0.36252 | 41.1 | 41.8989 | 41.8989 | -0.79893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 48.1 | 43.9724 | 43.9724 | 4.1276 | 179 | 185.8204 | 185.8204 | -6.8204 | 179.7 | 185.8204 | 185.8204 | -6.1204 | 182.7 | 186.3784 | 186.3784 | -3.6784 | 106.4 | 110.482 | 110.482 | -4.082 | 44.5 | 47.0826 | 47.0826 | -2.5826 | 26.9 | 44.103 | 44.103 | -17.203 | 3.8 |  |  | 3.8 | 0 | 13.4786 | 13.4786 | -13.4786 | 135.9 | 158.1114 | 158.1114 | -22.2114 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94 | 84.9472 | 95.5452 | -1.5452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.5 | 45.556 | 45.556 | -4.056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.8 | 124.8415 | 132.8384 | -8.0384 | 141.1 | 169.608 | 169.608 | -28.508 | 141 | 169.608 | 169.608 | -28.608 | 142 | 169.608 | 169.608 | -27.608 | 231.2 | 255.176 | 255.176 | -23.976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 16 | 16 | 3.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 136.4 | 167.9017 | 215.3936 | -78.9936 |  |  |  | 0 | 63.9 | 67.1992 | 67.1992 | -3.2992 | 75.6 | 78.568 | 78.568 | -2.968 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.4 |  |  | 147.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.5 | 206.4908 | 206.4908 | 4.0091 | 101.7 | 103.5555 | 103.5555 | -1.8555 | 7.9 | 6.4812 | 6.4812 | 1.4188 | 7.1 | 6.7994 | 6.7994 | 0.3006 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 36.7 | 50.15 | 32.74 | 3.96 | 0 |  |  | 0 | 13.7 | 12.2 | 9.1677 | 4.5323 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.905 | 1.905 | -0.105 | 3.4 | 1.75 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 11.7 | 12 | 11.6618 | 0.03819 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 3.71 | 7.0934 | -2.3934 | 6.6 | 7.85 | 18.3134 | -11.7134 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 1.1 | 3.51 | -0.01 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.2 | 2.32 | 2.32 | -0.12 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 19.1448 | 0.6552 | 6.3 | 6 | 6.1 | 0.2 | 16.8 | 18 | 15.5491 | 1.2509 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 4 | 10.21 | 7.6199 | -3.6199 | 19.4 | 27.36 | 28.6298 | -9.2298 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 23.87 | 0.83 | 8.07 | 25.3 | 2.42 | 0.98 | 24.32 | 0 |  | 0.06 | -0.06 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.41 | 21 | 0 | 7.1 | 7 | 7.6 | -0.5 | 7.2 | 8 | 7.3 | -0.1 | 18.8 | 20 | 19.4364 | -0.63635 | 19.4 | 20 | 19.4364 | -0.03635 | 19.3 | 20 | 19.4364 | -0.13635 | 7.7 | 9.43 | 5.9838 | 1.7162 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  | 4 | -4 | 0.1 | 0.29 | 3 | -2.9 | 0 |  |  | 0 | 3 | 1.5 | 3 | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 10 | 9.8 | 0 | 20.1 | 20 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.4 | 7.88 | 7.88 | 0.52 |  |  |  | 0 | 16.7 | 13 | 13 | 3.7
05/05/2026 | 00:00 | 155.8 | 155 | 155 | 0.8 | 645.6 | 650 | 650 | -4.4 | 209.2 | 211.662 | 211.662 | -2.4621 | 8 |  |  | 8 | 8 |  |  | 8 | 89.6 | 91.8678 | 91.8678 | -2.2678 | 197.3 | 200 | 230 | -32.7 | 0 |  |  | 0 | 60 | 61.792 | 61.792 | -1.792 | 179.9 | 156.863 | 135.8551 | 44.0449 | 203.1 | 156.863 | 135.8551 | 67.2449 |  |  |  | 0 | 194.1 | 157.3341 | 136.2631 | 57.8369 | 208.9 | 207.2429 | 207.2429 | 1.6571 | 108.1 | 103.9326 | 103.9326 | 4.1674 | 553.8 | 566.0894 | 566.0894 | -12.2894 | 10.3 | 9.7182 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 80.3929 | 80.3929 | 0.40714 | 7.3 | 6.5592 | 6.5592 | 0.74081 | 5.1 | 3.5221 | 3.5221 | 1.5779 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 85.4 | 125.6196 | 74.7703 | 10.6297 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.1 | 112.4665 | 112.4665 | -3.3665 | 131.7 | 130.922 | 130.922 | 0.77804 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 236.3 | 228.4159 | 228.4159 | 7.8841 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 150.59 | 151.3625 | 141.8535 | 8.7365 | 42.15 | 41.8989 | 41.8989 | 0.25107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 47.1 | 43.9724 | 43.9724 | 3.1276 | 177.7 | 185.8204 | 174.4286 | 3.2714 | 177.9 | 185.8204 | 174.4286 | 3.4714 | 182.2 | 186.3784 | 174.9524 | 7.2476 | 106.4 | 110.482 | 110.482 | -4.082 | 44.2 | 47.0826 | 47.0826 | -2.8826 | 26.5 | 44.103 | 44.103 | -17.603 | 3.8 |  |  | 3.8 | 0 | 13.4786 | 13.4786 | -13.4786 | 153.2 | 158.1114 | 174.5595 | -21.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.8 | 23.0918 | 75.3 | -31.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.7 | 45.556 | 45.556 | -3.856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.2 | 124.8415 | 132.8384 | -8.6384 | 122.6 | 169.608 | 169.608 | -47.008 | 122.7 | 169.608 | 169.608 | -46.908 | 124.1 | 169.608 | 169.608 | -45.508 | 219.4 | 255.176 | 255.176 | -35.776 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 124.4 | 61.792 | 215.3936 | -90.9936 |  |  |  | 0 | 63.25 | 67.1992 | 67.1992 | -3.9492 | 77.76 | 78.568 | 78.568 | -0.808 | 30.67 | 29.9806 | 29.9806 | 0.68944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.29 |  |  | 149.29 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.3 | 206.4908 | 206.4908 | 3.8091 | 101.7 | 103.5555 | 103.5555 | -1.8555 | 7.9 | 6.4812 | 6.4812 | 1.4188 | 7.1 | 6.7994 | 6.7994 | 0.3006 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 48 | 50.31 | 30.63 | 17.37 | 0 |  |  | 0 | 14.2 | 11.24 | 9.321 | 4.879 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.905 | 1.905 | -0.105 | 3.4 | 1.75 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 20.4222 | 20.4222 | -0.32222 | 20.1 | 20 | 19.4364 | 0.66365 | 11.7 | 12 | 11.6618 | 0.03819 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 3.93 | 6.8379 | -0.6379 | 14.2 | 9.85 | 15.6859 | -1.4859 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 1.1 | 3.51 | -0.01 | 19 | 9.5307 | 19.792 | -0.792 | 2.1 | 2.32 | 2.32 | -0.22 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 19.1448 | 0.6552 | 6.3 | 6 | 6.1 | 0.2 | 16.6 | 18 | 15.5491 | 1.0509 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 5.4 | 10.91 | 8.0263 | -2.6263 | 11.9 | 31.46 | 27.341 | -15.441 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 25.62 | 0.83 | 6.67 | 26.1 | 1.11 | 0.98 | 25.12 | 0 | 0.05 | 0.06 | -0.06 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.41 | 21 | 0 | 7.1 | 7 | 7.6 | -0.5 | 7.3 | 8 | 7.3 | 0 | 18.8 | 20 | 19.4364 | -0.63635 | 19.4 | 20 | 19.4364 | -0.03635 | 19.3 | 20 | 19.4364 | -0.13635 | 7.5 | 8.17 | 6.22 | 1.28 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.629 | 0.6 | 0.6 | 0.029 | 6 | 3.42 | 4 | 2 | 0 | 2.64 | 3 | -3 | 0 |  |  | 0 | 3 | 1.5 | 3 | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 10 | 9.8 | 0.1 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 19.9 | 20 | 19.4364 | 0.46365 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.4 | 7.88 | 7.88 | 0.52 |  |  |  | 0 | 15.1 | 13 | 13 | 2.1
EJEC (MWh) |  | 3758.6 | 3720 | 3720 |  | 15637.75 | 15600 | 15600 |  | 5126.15 | 5079.8892 | 5079.8892 |  | 110.8 | 83.0732 | 91.5635 |  | 110.75 | 105.9968 | 107.8676 |  | 2115.15 | 2073.3382 | 2194.5749 |  | 5022.55 | 5295 | 5520 |  | 54.25 | 55.6128 | 222.4511 |  | 549.15 | 574.632 | 548.5535 |  | 4223.4 | 4125.2166 | 3673.5263 |  | 4728 | 4125.2166 | 3673.5263 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4570.45 | 4137.6046 | 3684.5579 |  | 4946.9 | 4973.8284 | 4781.2656 |  | 2585.9 | 2494.3824 | 2397.8119 |  | 13369.25 | 13586.1458 | 13586.1458 |  | 246.15 | 188.6084 | 131.2274 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1957.45 | 1929.4286 | 1929.4286 |  | 186.2 | 157.4206 | 157.4206 |  | 125.75 | 84.5311 | 84.5311 |  | 319.3 | 212.9023 | 168.0808 |  | 161.1 | 164.1306 | 162.5336 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1815.45 | 1901.8895 | 1794.4865 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2632 | 2699.1953 | 2699.1953 |  | 3752.15 | 3489.7302 | 3518.9347 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2333.45 | 1668.4993 | 1354.1142 |  | 0 | 0 | 0 |  | 155.55 | 153.36 | 153.36 |  | 5188.55 | 5032.4885 | 4995.4519 |  | 1951.15 | 1959.2537 | 1959.2537 |  | 3498.995 | 3592.0556 | 3544.3383 |  | 995.475 | 1005.5743 | 1005.5743 |  | 449.1 | 461.0611 | 461.0611 |  | 465.6 | 450.1457 | 450.1457 |  | 1160.5 | 1055.3369 | 1055.3369 |  | 3977.1 | 4284.5779 | 4292.7607 |  | 3989.45 | 4284.5779 | 4292.7607 |  | 4190.1 | 4297.4445 | 4305.6519 |  | 2569 | 2651.5685 | 2651.5685 |  | 1033.7 | 1071.7681 | 1095.7637 |  | 748.75 | 998.3119 | 1012.5859 |  | 91.2 | 0 | 0 |  | 280.7 | 323.4862 | 323.4862 |  | 3202.1 | 3406.447 | 3535.2141 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1685.25 | 1653.6712 | 1862.42 |  | 155.45 | 322.553 | 357.1409 |  | 0 | 0 | 0 |  | 638.5 | 565.1563 | 549.6407 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2998.35 | 3080.1631 | 3188.1209 |  | 2934.15 | 2918.4478 | 3431.9947 |  | 1503.35 | 1674.58 | 3243.4658 |  | 3216.95 | 3866.1593 | 3899.5715 |  | 3345.35 | 3965.8235 | 5168.992 |  | 0 | 185.5388 | 185.5388 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 146.5 | 156 | 156 |  | 7.95 | 16.5 | 16.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 76.8 | 80.8534 | 80.8534 |  | 4318.9 | 4585.5894 | 4704.651 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1531.625 | 1612.7813 | 1612.7813 |  | 1822.58 | 1885.632 | 1885.632 |  | 729.785 | 719.5334 | 719.5334 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2246.495 | 1907.3705 | 1309.9108 |  | 2228.75 | 2026.5753 | 1188.2853 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1082.3 | 552.2486 | 834.6058 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5015.4 | 4915.6353 | 4915.6353 |  | 2421.65 | 2465.1985 | 2465.1985 |  | 188.55 | 155.5492 | 155.5493 |  | 177.6 | 163.1856 | 163.1856 |  | 0 | 0 | 0 |  | 7.1 | 8.06 | 8.06 |  | 1560.05 | 1573.495 | 1218.88 |  | 632.5 | 587.654 | 587.654 |  | 320.95 | 258.5179 | 241.9553 |  | 1.5 | 2.1 | 2.1 |  | 493.1 | 490.9495 | 490.9495 |  | 238.25 | 179.2025 | 239.592 |  | 131.1 | 129.858 | 136.08 |  | 1606.05 | 1617.96 | 1608.7966 |  | 797.7 | 821.605 | 821.605 |  | 45.1 | 46.1455 | 46.1455 |  | 81.6 | 52.5 | 84 |  | 122.45 | 108.75 | 120 |  | 491.55 | 490.1333 | 490.1333 |  | 482.05 | 474.0817 | 466.4724 |  | 287.1 | 249.9709 | 279.8834 |  | 80.65 | 81.6 | 81.6 |  | 136.8 | 144 | 144 |  | 128.35 | 141.4942 | 117.436 |  | 152.8 | 177.0526 | 146.0673 |  | 300 | 205.8759 | 223.6695 |  | 678.65 | 606.2681 | 681.8273 |  | 144.75 | 93.4694 | 100.5993 |  | 84 | 40.86 | 84.24 |  | 420.25 | 423.9314 | 475.008 |  | 51.9 | 55.64 | 55.64 |  | 0.5 | 4.2 | 9.6 |  | 3 | 3.0265 | 3.0265 |  | 473 | 406.9188 | 459.4752 |  | 155.1 | 117.6 | 146.4 |  | 421.55 | 372.2945 | 373.1779 |  | 486.75 | 431.6181 | 466.4724 |  | 139.35 | 199.4625 | 257.2889 |  | 582.05 | 776.8998 | 817.5584 |  | 270.8 | 279.3037 | 269.9579 |  | 320.45 | 583.29 | 321.55 |  | 661.2 | 451.475 | 356.59 |  | 20.7 | 37.68 | 38.57 |  | 9.3 | 16.98 | 17.63 |  | 401.05 | 355.095 | 355.095 |  | 504 | 447.4534 | 504 |  | 171.2 | 157.2 | 182.4 |  | 175.45 | 168.9 | 175.2 |  | 477.8 | 474.0817 | 466.4724 |  | 484.4 | 474.0817 | 466.4724 |  | 476.65 | 474.0817 | 466.4724 |  | 166.8 | 199.3144 | 179.58 |  | 2037.7 | 2194.05 | 1991.4131 |  | 123.6 | 94.915 | 0 |  | 1090.65 | 1125.5 | 1125.5 |  | 14.4145 | 14.4 | 14.4 |  | 324 | 476.25 | 471 |  | 313.2 | 452.415 | 441 |  | 833.2 | 810.36 | 810.36 |  | 80.65 | 54 | 81 |  | 52.15 | 52.8 | 52.8 |  | 53.75 | 57.6 | 57.6 |  | 59.05 | 60 | 60 |  | 106.3 | 0.00485 | 97.6669 |  | 236.3 | 215.85 | 235.2 |  | 480.75 | 431.6181 | 466.4724 |  | 480.3 | 431.6181 | 466.4724 |  | 228.65 | 213.15 | 256.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 199.7 | 189.12 | 189.12 |  | 0 | 0 | 0 |  | 346.95 | 253.5 | 312

## COSTO_OPE_EJEC
lunes, 4 de Mayo del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 8859501 y resultó S/. 4094026 (85.91% ) menor que el correspondiente al lunes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
LUN 27 | 4765475.1794 | 5534076.487 | -13.89%
MAR 28 | 4316622.6087 | 5585373.1692 | -22.72%
MIE 29 | 5371910.389 | 5339389.2015 | 0.6091%
JUE 30 | 4875629.5688 | 5733710.0346 | -14.97%
VIE 1 | 4609290.7447 | 3745895.0577 | 23.05%
SAB 2 | 6841370.5286 | 7019298.4861 | -2.535%
DOM 3 | 6505390.3884 | 6700823.7923 | -2.917%
LUN 4 | 8859500.9741 | 6796377.9179 | 30.36%

## CALIFICA_OPE_UG
lunes, 4 de Mayo del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 04/05/2026 00:00:00 | 05/05/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 04/05/2026 09:48:24 | 04/05/2026 09:55:02 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 04/05/2026 11:16:33 | 04/05/2026 11:25:36 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 04/05/2026 11:34:48 | 04/05/2026 11:52:54 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 04/05/2026 11:59:03 | 04/05/2026 16:04:06 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 04/05/2026 00:00:00 | 04/05/2026 11:22:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 04/05/2026 11:22:00 | 05/05/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 04/05/2026 00:00:00 | 05/05/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 04/05/2026 05:23:00 | 04/05/2026 07:47:00 | 04/05/2026 05:18:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 04/05/2026 07:47:00 | 04/05/2026 09:09:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 04/05/2026 09:09:00 | 04/05/2026 12:29:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 04/05/2026 14:24:00 | 04/05/2026 22:52:00 | 04/05/2026 14:19:00 | 04/05/2026 22:42:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 04/05/2026 08:09:00 | 04/05/2026 08:57:00 | 04/05/2026 07:45:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 04/05/2026 08:16:00 | 04/05/2026 08:57:00 | 04/05/2026 07:45:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 04/05/2026 08:57:00 | 04/05/2026 17:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 04/05/2026 08:57:00 | 04/05/2026 17:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 04/05/2026 17:30:00 | 04/05/2026 19:36:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 04/05/2026 17:30:00 | 04/05/2026 19:36:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 04/05/2026 19:36:00 | 04/05/2026 23:37:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 04/05/2026 19:36:00 | 04/05/2026 23:37:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 04/05/2026 23:37:00 | 04/05/2026 23:49:00 |  | 04/05/2026 23:37:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 04/05/2026 23:37:00 | 04/05/2026 23:48:00 |  | 04/05/2026 23:37:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 04/05/2026 06:56:00 | 04/05/2026 14:36:00 | 04/05/2026 06:43:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Desconecto por falla
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 04/05/2026 15:13:00 | 05/05/2026 00:00:00 | 04/05/2026 15:12:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 17:25 h se bajó a mínima generación por disponibilidad de gas para el arranque de la unidad TGN4
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 04/05/2026 08:02:00 | 04/05/2026 08:17:00 | 04/05/2026 07:43:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 04/05/2026 08:17:00 | 04/05/2026 08:58:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 04/05/2026 08:58:00 | 04/05/2026 09:09:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 04/05/2026 09:09:00 | 04/05/2026 12:10:00 |  | 04/05/2026 11:59:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 04/05/2026 19:49:00 | 04/05/2026 21:57:00 | 04/05/2026 19:30:00 | 04/05/2026 21:50:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Limitado por disponibilidad de gas.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 04/05/2026 00:00:00 | 04/05/2026 02:44:00 |  | 04/05/2026 02:12:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 04/05/2026 00:00:00 | 04/05/2026 00:15:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Proceso de parada.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 04/05/2026 00:00:00 | 04/05/2026 02:44:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | En proceso de arranque de la TV.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 04/05/2026 02:44:00 | 04/05/2026 05:07:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de arranque de la TV.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 04/05/2026 05:07:00 | 04/05/2026 07:38:00 | 04/05/2026 04:54:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 04/05/2026 05:07:00 | 04/05/2026 05:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | En proceso de arranque de la TV.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG3 - GAS | 04/05/2026 05:58:00 | 04/05/2026 10:45:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 04/05/2026 07:38:00 | 04/05/2026 09:31:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 04/05/2026 09:31:00 | 04/05/2026 10:45:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 04/05/2026 10:45:00 | 04/05/2026 14:39:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 04/05/2026 11:54:00 | 04/05/2026 14:39:00 | 04/05/2026 11:53:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople para el 3x1
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 04/05/2026 14:39:00 | 05/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 04/05/2026 00:00:00 | 05/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 04/05/2026 16:03:00 | 04/05/2026 16:54:50 | 04/05/2026 15:59:00 | 04/05/2026 16:53:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 04/05/2026 00:00:00 | 05/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 07:49 h, se bajó a 500 MW. A las 08:01 h, se bajó a 450 MW. A las 13:03 h, se bajó a 420 MW. A las 14:13 h, se subio a plena
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 04/05/2026 00:00:00 | 05/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 04/05/2026 16:47:00 | 04/05/2026 22:42:00 | 04/05/2026 16:29:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 04/05/2026 22:42:00 | 04/05/2026 23:05:00 |  | 04/05/2026 22:48:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 04/05/2026 00:00:00 | 04/05/2026 00:46:00 |  | 04/05/2026 00:35:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | VENTANILLA TG4 - GAS | 04/05/2026 00:00:00 | 04/05/2026 01:31:00 |  | 04/05/2026 01:21:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | VENTANILLA TG4 - GAS | 04/05/2026 05:48:00 | 04/05/2026 07:08:00 | 04/05/2026 05:32:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 04/05/2026 06:35:00 | 04/05/2026 07:38:00 | 04/05/2026 06:06:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | VENTANILLA TG4 - GAS | 04/05/2026 07:08:00 | 04/05/2026 09:31:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 04/05/2026 07:38:00 | 04/05/2026 09:31:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 04/05/2026 09:31:00 | 04/05/2026 10:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | VENTANILLA TG4 - GAS | 04/05/2026 09:31:00 | 04/05/2026 10:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 04/05/2026 10:58:00 | 04/05/2026 14:20:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | VENTANILLA TG4 - GAS | 04/05/2026 10:58:00 | 04/05/2026 16:19:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 04/05/2026 14:20:00 | 04/05/2026 14:54:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 04/05/2026 14:54:00 | 04/05/2026 16:19:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 04/05/2026 16:19:00 | 04/05/2026 23:59:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | VENTANILLA TG4 - GAS | 04/05/2026 16:19:00 | 04/05/2026 23:09:00 |  | 04/05/2026 22:55:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 04/05/2026 23:59:00 | 05/05/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 04/05/2026 00:00:00 | 05/05/2026 00:00:00 |  | 04/05/2026 06:02:00 | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 04/05/2026 00:00:00 | 05/05/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 04/05/2026 00:00:00 | 05/05/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 04/05/2026 00:00:00 | 05/05/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | RF ETEN TG1 - D2 | 04/05/2026 08:10:00 | 04/05/2026 08:59:00 | 04/05/2026 07:50:00 |  | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ...
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | RF ETEN TG1 - D2 | 04/05/2026 08:59:00 | 04/05/2026 23:58:00 |  | 04/05/2026 23:06:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 04/05/2026 00:00:00 | 05/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 04/05/2026 00:00:00 | 04/05/2026 02:20:00 |  | 04/05/2026 02:13:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 04/05/2026 16:31:00 | 04/05/2026 16:47:00 | 04/05/2026 16:18:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 04/05/2026 16:53:00 | 04/05/2026 22:41:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 04/05/2026 22:41:00 | 05/05/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
lunes, 4 de Mayo del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | ATN S.A. | L-2269 | 04/05/2026 08:02:00 | 04/05/2026 17:30:00 |  | Se despacho la unidad TG4 de Malacas
L. CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | ATN S.A. | L-2270 | 04/05/2026 08:02:00 | 04/05/2026 17:30:00 |  | Se despacho la unidad TG4 de CT Malacas. CT Tumbes. CTRF Eten
L. PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2215 | 04/05/2026 08:02:00 | 04/05/2026 17:30:00 |  | Se despacho la unidad TG4 de CT Malacas. CT Tumbes. CTRF Eten
L. PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2216 | 04/05/2026 08:02:00 | 04/05/2026 17:30:00 |  | Se despacho la unidad TG4 de CT Malacas. CT Tumbes. CTRF Eten
L. CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | TRANSMANTARO | L-5006 | 04/05/2026 08:02:00 | 04/05/2026 17:30:00 |  | Se despacho la unidad TG4 de CT Malacas. CT Tumbes. CTRF Eten
L. CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | ATN S.A. | L-2269 | 04/05/2026 19:36:00 | 04/05/2026 23:58:00
L. CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | ATN S.A. | L-2270 | 04/05/2026 19:36:00 | 04/05/2026 23:58:00
L. PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2215 | 04/05/2026 19:36:00 | 04/05/2026 23:58:00
L. PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2216 | 04/05/2026 19:36:00 | 04/05/2026 23:58:00
L. CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | TRANSMANTARO | L-5006 | 04/05/2026 19:36:00 | 04/05/2026 23:58:00

## RRPF_RRSF
lunes, 4 de Mayo del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.90%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7.9452 | 1 | 6 | 8.267 | 1 | 6 | 7.9451 | 1 | 6 | 7.7643 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.9863 | 1 | 1.5 | 2.0668 | 1 | 1.5 | 1.9863 | 1 | 1.5 | 1.9411 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.9863 | 1 | 1.5 | 2.0668 | 1 | 1.5 | 1.9863 | 1 | 1.5 | 1.9411 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.9863 | 1 | 1.5 | 2.0668 | 1 | 1.5 | 1.9863 | 1 | 1.5 | 1.9411 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.9863 | 1 | 1.5 | 2.0668 | 1 | 1.5 | 1.9863 | 1 | 1.5 | 1.9411 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.3897 | 1 | 0 | 9.3897 | 1 | 0 | 9.3897 | 1 | 0 | 9.391 | 1 | 0 | 9.391 | 1 | 0 | 9.391 | 1 | 6 | 8.5442 | 1 | 6 | 9.0349 | 1 | 6 | 8.5441 | 1 | 6 | 8.2487 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.2 | 1 | 0 | 9.2 | 1 | 0 | 9.2 | 1 | 0 | 9.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.3897 | 1 | 0 | 9.3897 | 1 | 0 | 9.3897 | 1 | 0 | 9.391 | 1 | 0 | 9.391 | 1 | 0 | 9.391 | 1 | 0 | 8.5442 | 1 | 0 | 9.0349 | 1 | 0 | 8.5441 | 1 | 0 | 8.2487 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.2 | 1 | 0 | 9.2 | 1 | 0 | 9.2 | 1 | 0 | 9.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 21.7732 | 60 | 1 | 30 | 60 | 1 | 24.3789 | 60 | 1 | 28.1946 | 60 | 1 | 30 | 60 | 1 | 30 | 60 | 1 | 30 | 60 | 1 | 28.1946 | 60 | 1 | 30 | 60 | 1 | 27.2925 | 60 | 1 | 30 | 60 | 1 | 28.1946 | 60 | 1 | 25.4146 | 76.4276 | 1 | 25.4146 | 76.4276 | 1 | 25.4146 | 75.038 | 1 | 30 | 79.2 | 1 | 25.4146 | 79.2 | 1 | 25.4146 | 79.2 | 1 | 30 | 60 | 1 | 30 | 60 | 1 | 30 | 60 | 1 | 30 | 60 | 1 | 30 | 60 | 1 | 30 | 60 | 1 | 30 | 60 | 1 | 30 | 60 | 1 | 30 | 60 | 1 | 30 | 60 | 1 | 30 | 60 | 1 | 30 | 60 | 1 | 27.1947 | 0 | 1 | 27.1947 | 34.5471 | 1 | 27.1947 | 0 | 1 | 27.1946 | 0 | 1 | 29.9997 | 24.2798 | 1 | 27.1947 | 0 | 1 | 27.195 | 0 | 1 | 27.195 | 0 | 1 | 25.2348 | 0 | 1 | 30 | 23.7167 | 1 | 30 | 23.7167 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 60 | 1 | 30 | 60 | 1 | 19.3893 | 28.914 | 1 | 12.1946 | 0 | 1 | 12.1946 | 31.8822 | 1 | 12.1946 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 21.7732 | 0 | 1 | 0 | 38.5143 | 1 | 0 | 36.1411 | 1 | 28.1946 | 0 | 1 | 30 | 21.486 | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 38.514 | 1 | 0 | 37.7048 | 1 | 0 | 38.5142 | 1 | 27.2925 | 22.6832 | 1 | 0 | 38.514 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 49.0211 | 1 | 0 | 49.0211 | 1 | 25.4146 | 27.0191 | 1 | 30 | 25.6841 | 1 | 25.4146 | 28.2289 | 1 | 25.4146 | 28.2289 | 1 | 0 | 38.514 | 1 | 0 | 38.514 | 1 | 0 | 38.514 | 1 | 0 | 60 | 1 | 30 | 21.486 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 38.514 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 27.1947 | 0 | 1 | 27.1947 | 34.5471 | 1 | 27.1947 | 0 | 1 | 27.1946 | 0 | 1 | 29.9997 | 24.2798 | 1 | 27.1947 | 0 | 1 | 27.195 | 0 | 1 | 27.195 | 0 | 1 | 25.2348 | 0 | 1 | 30 | 23.7167 | 1 | 30 | 23.7167 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 21.486 | 1 | 30 | 0 | 1 | 19.3893 | 28.914 | 1 | 12.1946 | 0 | 1 | 12.1946 | 31.8822 | 1 | 12.1946 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 60 | 1 | 30 | 21.4857 | 1 | 24.3789 | 23.8589 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 38.514 | 1 | 0 | 60 | 1 | 30 | 21.486 | 1 | 28.1946 | 22.2952 | 1 | 30 | 21.4858 | 1 | 0 | 37.3168 | 1 | 30 | 21.486 | 1 | 28.1946 | 0 | 1 | 25.4146 | 27.4065 | 1 | 25.4146 | 27.4065 | 1 | 0 | 48.0189 | 1 | 0 | 53.5159 | 1 | 0 | 50.9711 | 1 | 0 | 50.9711 | 1 | 30 | 21.486 | 1 | 30 | 21.486 | 1 | 30 | 21.486 | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 38.514 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 30 | 21.486 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38.514 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 45 | 92.9726 | 1 | 45 | 85.2095 | 1 | 45 | 90.5138 | 1 | 45 | 90.2081 | 1 | 45 | 92.9726 | 1 | 45 | 73.5477 | 1 | 45 | 82.8427 | 1 | 45 | 90.2081 | 1 | 45 | 85.2095 | 1 | 45 | 87.7644 | 1 | 45 | 79.5477 | 1 | 45 | 90.2081 | 1 | 45 | 91.1879 | 1 | 45 | 91.1879 | 1 | 45 | 92.5775 | 1 | 45 | 65.8203 | 1 | 45 | 88.409 | 1 | 45 | 88.409 | 1 | 45 | 92.9726 | 1 | 45 | 91.1879 | 1 | 55 | 83.5363 | 1 | 55 | 83.5363 | 1 | 55 | 83.5363 | 1 | 55 | 71.5677 | 1 | 55 | 71.5677 | 1 | 55 | 69.6427 | 1 | 55 | 69.6427 | 1 | 55 | 78.8427 | 1 | 55 | 83.5363 | 1 | 55 | 81.7206 | 1 | 55 | 0 | 1 | 55 | 83.5362 | 1 | 55 | 0 | 1 | 55 | 35.4911 | 1 | 55 | 35.0969 | 1 | 55 | 0 | 1 | 55 | 35.3704 | 1 | 55 | 0 | 1 | 55 | 0 | 1 | 37.1946 | 33.9367 | 1 | 37.1946 | 33.9367 | 1 | 43.1946 | 34.374 | 1 | 49.1946 | 89.0144 | 1 | 49.1946 | 89.0144 | 1 | 47.8054 | 34.3097 | 1 | 55 | 0 | 1 | 55 | 0 | 1 | 55 | 0
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 22.5 | 23.879 | 1 | 22.7864 | 18.5686 | 1 | 22.5 | 20.826 | 1 | 45 | 0 | 1 | 22.5 | 21.4677 | 1 | 0 | 43.9932 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 42.2756 | 1 | 0 | 44.8776 | 1 | 0 | 44.7249 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 22.2136 | 18.2511 | 1 | 0 | 41.1907 | 1 | 0 | 44.7249 | 1 | 0 | 42.2742 | 1 | 0 | 43.7713 | 1 | 0 | 39.4193 | 1 | 0 | 44.7249 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.0821 | 1 | 30.7604 | 0 | 1 | 22.2376 | 21.7823 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 41.9741 | 1 | 0 | 41.9741 | 1 | 0 | 41.3621 | 1 | 0 | 41.3621 | 1 | 0 | 43.9563 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 44.697 | 1 | 27.1918 | 0 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.4911 | 1 | 0 | 35.0969 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.3704 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.9367 | 1 | 0 | 33.9367 | 1 | 0 | 34.374 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 34.3097 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27.1932 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 22.5 | 23.879 | 1 | 22.5 | 21.467 | 1 | 0 | 45.6362 | 1 | 0 | 45.4833 | 1 | 22.5 | 23.879 | 1 | 0 | 36.728 | 1 | 22.5 | 20.826 | 1 | 0 | 45.4833 | 1 | 22.5 | 21.4677 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 40.1284 | 1 | 0 | 45.4833 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 22.5 | 23.7477 | 1 | 0 | 39.3594 | 1 | 0 | 44.4021 | 1 | 0 | 44.4715 | 1 | 22.5 | 23.879 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 27.5 | 19.1608 | 1 | 7.1946 | 38.3217 | 1 | 7.1946 | 38.3217 | 1 | 13.3382 | 29.5936 | 1 | 41.6618 | 0 | 1 | 14.2576 | 28.2806 | 1 | 40.7424 | 0 | 1 | 9.5333 | 34.8864 | 1 | 7.1946 | 38.3217 | 1 | 8.0249 | 37.0236 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.1947 | 38.3216 | 1 | 27.5 | 0 | 1 | 27.5 | 0 | 1 | 27.5 | 0 | 1 | 27.5 | 0 | 1 | 27.5 | 0 | 1 | 27.5 | 0 | 1 | 27.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24.5973 | 21.8999 | 1 | 24.5973 | 21.8999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27.5015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27.5008 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 22.5 | 23.879 | 1 | 22.5 | 21.467 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 22.5 | 23.7477 | 1 | 14.2396 | 26.4609 | 1 | 22.7624 | 22.2246 | 1 | 0 | 43.9375 | 1 | 22.5 | 23.879 | 1 | 45 | 0 | 1 | 27.5 | 19.1608 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 41.6618 | 0 | 1 | 13.3382 | 29.5936 | 1 | 40.7424 | 0 | 1 | 14.2576 | 28.2806 | 1 | 45.4667 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 46.9751 | 0 | 1 | 27.8082 | 0 | 1 | 47.8053 | 0 | 1 | 27.5 | 0 | 1 | 27.5 | 0 | 1 | 27.5 | 0 | 1 | 27.5 | 0 | 1 | 27.5 | 0 | 1 | 27.5 | 0 | 1 | 27.5 | 0 | 1 | 37.1946 | 0 | 1 | 37.1946 | 0 | 1 | 43.1946 | 0 | 1 | 24.5973 | 21.8999 | 1 | 24.5973 | 21.8999 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 27.4985 | 0 | 1 | 27.8068 | 0 | 1 | 27.4992 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 271 | 1 | 6 | 152.9167 | 1 | 6 | 271 | 1 | 6 | 235.5089 | 1 | 6 | 211.6234 | 1 | 6 | 271 | 1 | 6 | 235.6296 | 1 | 6 | 271 | 1 | 6 | 192 | 1 | 6 | 134.3466 | 1 | 6 | 134.3466 | 1 | 6 | 157.626 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 153.7763 | 1 | 6 | 217 | 1 | 6 | 185.1178 | 1 | 6 | 217
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 271 | 1 | 6 | 152.9167 | 1 | 6 | 271 | 1 | 6 | 235.5089 | 1 | 6 | 211.6234 | 1 | 6 | 271 | 1 | 6 | 235.6296 | 1 | 6 | 271 | 1 | 6 | 192 | 1 | 6 | 134.3466 | 1 | 6 | 134.3466 | 1 | 6 | 157.626 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 153.7763 | 1 | 6 | 217 | 1 | 6 | 185.1178 | 1 | 6 | 217
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 49.4468 | 39.0274 | 1 | 41.22 | 46.7905 | 1 | 46.8411 | 41.4862 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 35.22 | 33.0274 | 1 | 35.22 | 52.4523 | 1 | 83 | 7.3654 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 41.22 | 46.7905 | 1 | 43.9275 | 44.2356 | 1 | 35.22 | 52.4523 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 80.22 | 9.9887 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 57.1102 | 31.7959 | 1 | 57.1102 | 31.7959 | 1 | 47.1102 | 41.2323 | 1 | 83 | 7.3654 | 1 | 47.1102 | 41.2323 | 1 | 47.1102 | 41.2323 | 1 | 47.1102 | 41.2323 | 1 | 83 | 7.3654 | 1 | 83 | 7.3654 | 1 | 83 | 7.3654 | 1 | 83 | 7.0593 | 1 | 83 | 7.1128 | 1 | 90.8053 | 0 | 1 | 90.8053 | 0 | 1 | 90.8053 | 0 | 1 | 90.8053 | 0 | 1 | 88.0003 | 0 | 1 | 90.8053 | 0 | 1 | 90.805 | 0 | 1 | 90.805 | 0 | 1 | 83.7652 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 49.4468 | 39.0274 | 1 | 41.22 | 46.7905 | 1 | 46.8411 | 41.4862 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 35.22 | 33.0274 | 1 | 35.22 | 52.4523 | 1 | 83 | 7.3654 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 41.22 | 46.7905 | 1 | 43.9275 | 44.2356 | 1 | 35.22 | 52.4523 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 80.22 | 9.9887 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 57.1102 | 31.7959 | 1 | 57.1102 | 31.7959 | 1 | 47.1102 | 41.2323 | 1 | 83 | 7.3654 | 1 | 47.1102 | 41.2323 | 1 | 47.1102 | 41.2323 | 1 | 47.1102 | 41.2323 | 1 | 83 | 7.3654 | 1 | 83 | 7.3654 | 1 | 83 | 7.3654 | 1 | 83 | 7.0593 | 1 | 83 | 7.1128 | 1 | 90.8053 | 0 | 1 | 90.8053 | 0 | 1 | 90.8053 | 0 | 1 | 90.8053 | 0 | 1 | 88.0003 | 0 | 1 | 90.8053 | 0 | 1 | 90.805 | 0 | 1 | 90.805 | 0 | 1 | 83.7652 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 24.9974 | 1 | 0 | 24.9974 | 1 | 0 | 24.9974 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 24.3574 | 1 | 0 | 24.8562 | 1 | 0 | 24.3576 | 1 | 0 | 23.8817 | 1 | 0 | 23.5781 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 23.1916 | 1 | 0 | 23.9155 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.9856 | 1 | 0 | 24.9856 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 24.9974 | 1 | 0 | 24.9974 | 1 | 0 | 24.9974 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 24.3574 | 1 | 0 | 24.8562 | 1 | 0 | 24.3576 | 1 | 0 | 23.8817 | 1 | 0 | 23.5781 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 23.1916 | 1 | 0 | 23.9155 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.9856 | 1 | 0 | 24.9856 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 0 | 41.7919 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 0 | 41.7919 | 1 | 0 | 41.7919 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 0 | 41.7919 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 35.8898 | 6 | 1 | 35.8898 | 6 | 1 | 35.8898 | 6 | 1 | 0 | 41.2632 | 1 | 35.8898 | 6 | 1 | 35.8898 | 6 | 1 | 35.8898 | 6 | 1 | 0 | 41.7919 | 1 | 0 | 41.7919 | 1 | 0 | 41.7919 | 1 | 0 | 40.934 | 1 | 0 | 41.2789 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 0 | 41.7919 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 0 | 41.7919 | 1 | 0 | 41.7919 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 0 | 41.7919 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 35.8898 | 6 | 1 | 35.8898 | 6 | 1 | 35.8898 | 6 | 1 | 0 | 41.2632 | 1 | 35.8898 | 6 | 1 | 35.8898 | 6 | 1 | 35.8898 | 6 | 1 | 0 | 41.7919 | 1 | 0 | 41.7919 | 1 | 0 | 41.7919 | 1 | 0 | 40.934 | 1 | 0 | 41.2789 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 86.9974 | 1 | 0 | 86.9974 | 1 | 0 | 86.9974 | 1 | 6 | 87 | 1 | 0 | 87 | 1 | 0 | 87 | 1 | 29 | 57.3847 | 1 | 29 | 57.8581 | 1 | 29 | 57.3847 | 1 | 29 | 56.9404 | 1 | 29 | 56.6534 | 1 | 29 | 58 | 1 | 29 | 58 | 1 | 29 | 58 | 1 | 29 | 58 | 1 | 29 | 58 | 1 | 29 | 56.2788 | 1 | 29 | 56.9721 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 86.9974 | 1 | 0 | 86.9974 | 1 | 0 | 86.9974 | 1 | 6 | 87 | 1 | 0 | 87 | 1 | 0 | 87 | 1 | 29 | 57.3847 | 1 | 29 | 57.8581 | 1 | 29 | 57.3847 | 1 | 29 | 56.9404 | 1 | 29 | 56.6534 | 1 | 29 | 58 | 1 | 29 | 58 | 1 | 29 | 58 | 1 | 29 | 58 | 1 | 29 | 58 | 1 | 29 | 56.2788 | 1 | 29 | 56.9721 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
lunes, 4 de Mayo del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES
FECHA | HORA | MW | MVar
04/05/2026 | 00:30 | 0 | 0
04/05/2026 | 01:00 | 0 | 0
04/05/2026 | 01:30 | 0 | 0
04/05/2026 | 02:00 | 0 | 0
04/05/2026 | 02:30 | 0 | 0
04/05/2026 | 03:00 | 0 | 0
04/05/2026 | 03:30 | 0 | 0
04/05/2026 | 04:00 | 0 | 0
04/05/2026 | 04:30 | 0 | 0
04/05/2026 | 05:00 | 0 | 0
04/05/2026 | 05:30 | 0 | 0
04/05/2026 | 06:00 | 0 | 0
04/05/2026 | 06:30 | 0 | 0
04/05/2026 | 07:00 | 0 | 0
04/05/2026 | 07:30 | 0 | 0
04/05/2026 | 08:00 | 0 | 0
04/05/2026 | 08:30 | 0 | 0
04/05/2026 | 09:00 | 0 | 0
04/05/2026 | 09:30 | 0 | 0
04/05/2026 | 10:00 | 0 | 0
04/05/2026 | 10:30 | 0 | 0
04/05/2026 | 11:00 | 0 | 0
04/05/2026 | 11:30 | 0 | 0
04/05/2026 | 12:00 | 0 | 0
04/05/2026 | 12:30 | 0 | 0
04/05/2026 | 13:00 | 0 | 0
04/05/2026 | 13:30 | 0 | 0
04/05/2026 | 14:00 | 0 | 0
04/05/2026 | 14:30 | 0 | 0
04/05/2026 | 15:00 | 0 | 0
04/05/2026 | 15:30 | 0 | 0
04/05/2026 | 16:00 | 0 | 0
04/05/2026 | 16:30 | 0 | 0
04/05/2026 | 17:00 | 0 | 0
04/05/2026 | 17:30 | 0 | 0
04/05/2026 | 18:00 | 0 | 0
04/05/2026 | 18:30 | 0 | 0
04/05/2026 | 19:00 | 0 | 0
04/05/2026 | 19:30 | 0 | 0
04/05/2026 | 20:00 | 0 | 0
04/05/2026 | 20:30 | 0 | 0
04/05/2026 | 21:00 | 0 | 0
04/05/2026 | 21:30 | 0 | 0
04/05/2026 | 22:00 | 0 | 0
04/05/2026 | 22:30 | 0 | 0
04/05/2026 | 23:00 | 0 | 0
04/05/2026 | 23:30 | 0 | 0
04/05/2026 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
lunes, 4 de Mayo del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó despacho ejecutado de Centrales de Electro Oriente

## CONCLUSIONES
lunes, 4 de Mayo del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe