## EVENTOS
martes, 5 de Mayo del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 05/05/2026 18:06:00 | 05/05/2026 21:02:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | ELECTRO SUR ESTE | MAZUCO | TRANSFORMADOR 2D | MZ-TR-1001 | 05/05/2026 17:58:00 | 05/05/2026 18:04:00 | DESCONEXIÓN DEL TRANSFORMADOR DE 138/22.9 kV DE LA S.E. MAZUCO | 11.77 | SI | 138
FALLA | ELECTROPERU | TUMBES | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | MAK2 | 05/05/2026 07:24:00 | 05/05/2026 08:18:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR MAK2 DE LA C.T. TUMBES |  | NO | 10.8
FALLA | INLAND ENERGY SAC | SANTA TERESA | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 05/05/2026 08:14:48 | 05/05/2026 08:35:21 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G1 DE LA C.H. SANTA TERESA |  | NO | 13.8
EVENTO | TRANSMANTARO | CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | LINEA DE TRANSMISION | L-5006 | 05/05/2026 00:00:00 | 06/05/2026 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN EL ENLACE CENTRO – NORTE |  | NO

## RESTRIC_OPE
martes, 5 de Mayo del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
05/05/2026 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por CELEPSA mediante correo el dia 17.01, declaran que la CH Platanal se encontrará de pasada.
05/05/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
05/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
05/05/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CH | CENTRAL | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las unidades G1 y G2 a [180 - 233]. Esto debido a un incremento de vibraciones mecánicas.
05/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
05/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 16.01, con la disponibilidad de aproximadamente 12 MMPCD (339.8Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 4 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
05/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
05/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
05/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
05/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
05/05/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
05/05/2026 | 00:00 | 24:00 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | C.H. SAN GABAN III | GH | G1 | De acuerdo con lo comunicado el día 26.04 vía correo electronico, la unidad G1 de la CH San Gaban 3 esta limitado a 55 MW debido a problemas en el inyector N°6.
05/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA = 15min.
05/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Según carta KG-0389-2026, las Unidades G1, G2 Y G3 no pueden brindar el servicio de RSF.
05/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 10.6 m3/s correspondiente al mes de mayo.
05/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
05/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
05/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Kallpa, ver valor en el modelo de despacho.
05/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
05/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
05/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
05/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6, tienen un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h, cada una.
05/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6 presentan, cada una, las siguientes inflexibilidades operativas (IO): TA = 0,083 h, TMO = 0,096 h y TMA = 0,783 h.
05/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
05/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado por correo el 11/03/2026, se nos indicó que el G2 se encuentra reducido a 31 MW debido a una falla en el inyector 2B superior. Y el G6 presenta restricción de potencia como consecuencia de la obstrucción de los codos.
05/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
05/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
05/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | GH | G1 | De acuerdo con lo comunicado via correo, la G1 de la CH Huinco no puede parar debido a fugas de agua en válvula esférica.
05/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | GH | G1 | Según carta GRE-36-2026, ORYGEN informó la indisponibilidad del servicio de RSF del G1 de CH Huinco.
05/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
05/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | GH | G2 | De acuerdo con lo informado vía correo el día 28/04, se presenta limitación de generación de hasta 62.4 MW en la unidad G2 debido a altas temperaturas en el hierro del estator.
05/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
05/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
05/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
05/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | Según carta GRE-19-2026, ORYGEN comunica que el tiempo de arranque de la unidad TG8 es de 30 minutos, por posible consecuencia durante tuning de combustión de la unidad efectuado en diciembre 2025.
05/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
05/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
05/05/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
05/05/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado vía correo electronico el día 24.04.26, la unidad G1 de la CH Cahua tiene como limite máximo AGC en 20.7 MW, y la unidad G2 en 21 MW.
05/05/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras.
05/05/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G1 | De acuerdo con lo comunicado vía correo el día 30.04. La UG1 de la CH Cheves tiene como limitación máxima en el AGC hasta 84.5 MW debido a validaciones en el regulador.
05/05/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
05/05/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
05/05/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
05/05/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
martes, 5 de Mayo del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCION DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFERICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR UTIL EN FABRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | CENTRAL | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | Se realizara la parada Anual de Planta, los equipos de caldero, TV1 y TV2 estaran en mantenimiento preventivo programado | 10.5 | P | F/S | N | PREV. | 24996 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA CTM - POROMA | L-5032 | 05/05/2026 07:57 | 05/05/2026 17:21 | Inspeccion anual de la linea L-5032. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13652 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo INT-5350. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - OCONA | L-5034 | 05/05/2026 11:00 | 05/05/2026 18:30 | Inspeccion de L-5034 por rotura de conductor en vano T50. | 0 | P | E/S | N | CORR. | 13743 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | L-2269 | 05/05/2026 07:10 | 05/05/2026 17:25 | Inspeccion Anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12844 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | L-2270 | 05/05/2026 07:10 | 05/05/2026 17:25 | Inspeccion Anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12845 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | AUT-501 | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | Restriccion Operativa en el cambiador de tap s del AUT-501 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13099 | T
ATN S.A. | PARAGSHA II - CARHUAMAYO | L-2267 | 05/05/2026 07:16 | 05/05/2026 16:28 | Inspeccion Anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12839 | T
ATN S.A. | PARAGSHA II - CARHUAMAYO | L-2268 | 05/05/2026 07:16 | 05/05/2026 16:28 | Inspeccion Anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12840 | T
ATN S.A. | RAMADA - PAMPA HONDA | L-2273 | 05/05/2026 07:15 | 05/05/2026 14:57 | Inspeccion Anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 19905 | T
ATN S.A. | RAMADA - PAMPA HONDA | L-2275 | 05/05/2026 07:15 | 05/05/2026 14:57 | Inspeccion Anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 19906 | T
CELARIS ENERGY S.A. | MANTA I | CENTRAL | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | CH Manta fuera de servicio por Reparacion de valvula de guarda UG1 y UG2. | 15 | P | F/S | N | PREV. | 20667 | G
CELARIS ENERGY S.A. | MANTA I | G2 | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | Cambio de rodete y mantenimiento de inyectores UG2. | 7.5 | P | F/S | N | PREV. | 20669 | G
COMPA?IA TRANSMISORA NORPERUANA S.A.C | CAJAMARCA NORTE - CERRO CORONA | L-2263 | 05/05/2026 08:00 | 05/05/2026 18:00 | PRUEBA DE PROTECCIONES AL RELE PRINCIPAL Y RESPLADO DE PROTECCION DE LA CELDA CL-2263 EN EL EXTREMO DE CERRO CORONA. ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11698 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2008 | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 1337 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | MATUCANA - CALLAHUANCA | L-2007 | 05/05/2026 00:00 | 05/05/2026 17:30 | LIMPIEZA MANUAL DE CADENAS DE AISLADORES TRAMO: T.01A, T.02A, T.03A, T.04A, T.05A, T.06A, T.07A, T.08A, T.09A, T.10A, T.11A, T.12A, T.13A, T.14A, T.15A, T.16A, T.17A, T.18A, T.19A, T.20A, T.21A, T.22A, T.23A, T.24A EN LA LINEA L-2007A | 0 | P | F/S | N | PREV. | 684 | T
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | F/S por fuerza mayor, ingreso de huaico - Charcani IV | 15 | P | F/S | N | OTROS | 1198 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEMSA | MACHUPICCHU | G4 | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | Inspeccion de rodete Francis | 95 | P | F/S | N | PREV. | 14807 | G
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 05/05/2026 11:43 | 05/05/2026 12:21 | Mantenimiento correctivo debido a baja temperatura de gases de escape del cilindro B7. | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 05/05/2026 12:21 | 05/05/2026 12:53 | Operacion por prueba como parte de su mantenimiento correctivo. A las 12:42 h se declara disponible ante COES. | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 12780 | G
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 544 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G1 | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL UG1***** | 235 | P | F/S | N | PREV. | 14971 | G
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | 1GER | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE TURBINA Y GENERADOR | 47 | P | F/S | N | PREV. | 14006 | G
ENERGIA EOLICA S.A. | CAMPANA | SS.EE. | 05/05/2026 08:13 | 05/05/2026 18:23 | .- Mantenimiento electromecanico de equipos de patio. - Pruebas electricas de equipos de patio. - Mantenimiento electromecanico de transformador de potencia y reactancia de puesta a tierra. - Pruebas electricas de transformador de potencia y reactancia de puesta a tierra. - Tratamientos anticorrosivos de estructuras de equipos y porticos. - Inspeccion y mantenimiento de celdas de aerogeneradores. | 30 | P | F/S | N | PREV. | 14410 | T
ENERGIA EOLICA S.A. | PARINAS - CAMPANA | L-2161 | 05/05/2026 08:13 | 05/05/2026 18:23 | .- Cambio de perfiles. - Limpieza de aisladores. - Tratamiento de estructuras por corrosion. - Mantenimiento de letreros. - Mantenimiento y pruebas del sistema de puesta a tierra. | 30 | P | F/S | N | PREV. | 14409 | T
ENERGIA EOLICA S.A. | PARQUE EOLICO TALARA | CENTRAL | 05/05/2026 08:13 | 05/05/2026 18:23 | FUERA DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO EN LA LINEA L-2161 | 30 | P | F/S | N | PREV. | 14426 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | * A4.1 f/s FM6 12:19 Hrs. 05/03/26 - falla en pala A6.2 f/s FM6 10:42 Hrs. 06/03/26 - falla en pala | 11.8 | P | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 05/05/2026 07:54 | 05/05/2026 17:24 | A1.3 Mantenimiento anual | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 2 | TG41 | 05/05/2026 00:00 | 05/05/2026 12:07 | Indisponible por correctivo en investigacion | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15680 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 04 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 20.8 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA HUAMBOS | CENTRAL | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | AEG H7 F/S POR REPARACION DE COMPONENTE PRINCIPAL (DA?O EN EL RODAMIENTO DEL EJE PRINCIPAL) | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21117 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G1 | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | Reparacion interna del Generador | 9.2 | P | F/S | N | CORR. | 17552 | G
INLAND ENERGY SAC | SANTA TERESA | G1 | 05/05/2026 00:00 | 05/05/2026 07:57 | Mantenimiento Unidad 01 de Santa Teresa:Inspecciones de cojinetes de turbina y generador; inspecciones en tableros de control de unidad, turbina y excitacion; Inspeccion y limpieza de carbones en sistema de excitacion | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14845 | G
INLAND ENERGY SAC | SANTA TERESA | G2 | 05/05/2026 08:13 | 06/05/2026 00:00 | Mantenimiento preventivo, inspeccion y pruebas en sistema de excitacion por similitud de falla. | 45 | P | F/S | N | PREV. | 14846 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH2 - G2 | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentracion de solidos. | 0.34645 | P | F/S | N | CORR. | 1019 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G1 | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentracion de solidos. | 0.79612 | P | F/S | N | CORR. | 1020 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G2 | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentracion de solidos. | 0.4003 | P | F/S | N | CORR. | 1034 | G
ISA PERU | AGUAYTIA | IN2352 | 05/05/2026 09:19 | 05/05/2026 10:37 | REVISION DE BLOQUEO GAS SF6 EN IN-2352. (R0130646) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1451 | T
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN JOSE | BARRA_A_220 kV | 05/05/2026 00:00 | 05/05/2026 05:00 | A solicitud de ACCIONA (CSF San Jose), se requiere la ejecucion de maniobras para desenergizar la Extension de Barra A, con el fin de permitir que el equipo de ACCIONA realice el montaje y pruebas SAT de equipos, correspondiente a sus actividades de conexion de CSF San Jose | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24589 | T
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN JOSE | BARRA_A_220 kV | 05/05/2026 17:30 | 06/05/2026 00:00 | A solicitud de ACCIONA (CSF San Jose), se requiere la ejecucion de maniobras para desenergizar la Extension de Barra A, con el fin de permitir que el equipo de ACCIONA realice el montaje y pruebas SAT de equipos, correspondiente a sus actividades de conexion de CSF San Jose | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24589 | T
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN JOSE | BARRA_B_220 kV | 05/05/2026 17:30 | 06/05/2026 00:00 | A solicitud de ENHOL-INVER (CSF Illa), se requiere tener indisponible la extension de barra B,con el fin de permitir que el equipo de ENHOL-INVER realice pruebas de proteccion diferencial y caracteristicas de operacion y tiempo, correspondiente a sus actividades de conexion de CSF Illa a nuestra extension de barra. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24590 | T
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG3 | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR TG3 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12713 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA - CHILCA | L-2096 | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | Mantenimiento Prev Anual Linea 2096 Mantto y Pruebas electricas GCB Mantto y Pruebas electricas trafos GSU y UAT Cambio de Radiadores GSU | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12710 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
MAJES ARCUS S.A.C. | MAJES SOLAR 20T | CENTRAL | 05/05/2026 16:00 | 06/05/2026 00:00 | no se ejecuto el Cambio de celdas 23 KV , debido a la antigüedad y obsolescencia tecnologica de los equipos actualmente instalados | 20 | R | E/S | N | CORR. | 13402 | G
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | Por condicion de operacion. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | CENTRAL | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | PARADA DE CENTRAL MATUCANA***** | 130 | P | F/S | N | PREV. | 280 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | G1 | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | REPARACION FILO DE ATAQUE***** | 65 | P | F/S | N | PREV. | 28 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | G1 | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | PARADA CENTRAL (5D) LIMPIEZA DE MUSGOS EN PARTE FINAL DE LOS DESARENADORES EN TOMA TAMBORAQUE (3D) CAMBIO DE TRANSFORMADOR (5D)******************** | 65 | P | F/S | N | PREV. | 28 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | G2 | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | REPARACION FILO DE ATAQUE***** | 65 | P | F/S | N | PREV. | 29 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | G2 | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | PARADA CENTRAL (5D) LIMPIEZA DE MUSGOS EN PARTE FINAL DE LOS DESARENADORES EN TOMA TAMBORAQUE (3D) CAMBIO DE TRANSFORMADOR (5D)******************** | 65 | P | F/S | N | PREV. | 29 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | TOMA TAMBORAQUE | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | PARADA CENTRAL (5D) LIMPIEZA DE MUSGOS EN PARTE FINAL DE LOS DESARENADORES EN TOMA TAMBORAQUE (3D) CAMBIO DE TRANSFORMADOR (5D)******************** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11798 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TV | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | REPARACION DE VALVULA DE ACOPLE DE VAPOR HRH11 DE TURBINA DE VAPOR. REQUIERE TV5 INDISPONIBLE. | 178 | P | F/S | N | CORR. | 196 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 05/05/2026 00:00 | 05/05/2026 13:21 | M-02 cambio de bomba en el sist. de refrigeracion | 3.15 | P | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | TH-16 Falla en un segmento del generador | 3.15 | P | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 05/05/2026 08:21 | 05/05/2026 16:45 | TH-08 Detecta pernos flojos en el hub | 3.15 | P | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 100000 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 05/05/2026 08:09 | 05/05/2026 17:07 | MANTENIMIENTO DE 63750 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 05/05/2026 08:12 | 05/05/2026 17:05 | MANTENIMIENTO DE 62750 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | Revision por problemas en controlador UNIC del sistema de control local de turbogenerador unidad GT-2. | 7.846 | F | F/S | N | CORR. | 14960 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHAVARRIA | TR-1 | 05/05/2026 08:00 | 05/05/2026 17:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL TRANSFORMADOR TR-1 220/60 kV SET CHAVARRIA. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 8738 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA - INDEPENDENCIA | L-2305 | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | BAIPAS L-2305 / L-2208 ENTRE LAS S.E. CHINCHA NUEVA Y S.E. INDEPENDENCIA, UTILIZANDO EL CONDUCTOR DE LA NUEVA LINEA L-2305 (CHILCA – INDEPENDENCIA) Y LA CELDA DE LA LINEA L-2208 (CHINCHA NUEVA – INDEPENDENCIA) EN LA S.E. CHINCHA NUEVA. LA LINEA L-2305 QUEDA ENERGIZADA EN VACIO DESDE LA S.E. CHILCA REP 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24696 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHINCHA-INDEPENDENCIA | L-2208 | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRE T-77 A T-130, REQUIERE L-2305 CON RECIERRES DESHABILITADOS Y ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0118694) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22980 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | COMBAPATA | BARRA_138 KV | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV DESHABILITADO DESDE EL INGRESO DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T126-162 POR EL PROYECTO AMPLIACION N°20. FECHA ESTIMADA : JUNIO 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12361 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCION TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS E2E. RELE PL1 OPERATIVO Y SIN OBSERVACIONES. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | DISPONIBLE PARA REALIZAR CAMBIO DE BARRAS. NO ES FACTIBLE LA OPERACION EN CONFIGURACION DOBLE BARRA COMPARTIDA DEBIDO A QUE EL SECCIONADOR SA-6063 PRESENTA ALTA RESISTENCIA DE CONTACTOS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-R3 | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1182 INDISPONIBLE DESDE 16.10.25 DEBIDO A QUE NO CIERRA DESDE NIVEL 2 Y NIVEL 3 POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. AVISO 5742790. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1601 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | 87B BLOQUEADO EN SE MARCONA 220 KV DEBIDO A QUE NO SE TIENEN POSICIONES NI MEDIDAS DE LA CELDA L-2300 (PROPIEDAD DE INLAND). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOPLE 220 | 05/05/2026 08:13 | 05/05/2026 15:15 | MP ENGOMADO DEL AISLAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LA CELDA DE ACOPLE 220KV: IN-2470, TC-2497, SA-3537 Y SB-3539. REQUIERE BARRA B FUERA DE SERVICIO DIAS 4 Y 5 DE MAYO; REQUIERRE BARRA A FUERA DE SERVICIO DIAS 6, 7 Y 8 DE MAYO. (R0123962) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 835 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | BARRA-B 220 | 05/05/2026 08:13 | 05/05/2026 15:15 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS EN LA CELDA DE ACOPLE 220KV. (R0123962) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11915 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PACHACHACA | IN-2114 | 05/05/2026 08:05 | 06/05/2026 00:00 | CORREGIR FUGA DE GAS SF6, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0127451) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 479 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 05/05/2026 06:21 | 06/05/2026 00:00 | EN SERVICIO CON CARGA DEBIDO A TRABAJOS EN EL TRASNFORMADOR AT10-216. (R0129381) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T10-216 | 05/05/2026 06:22 | 06/05/2026 00:00 | RGAR: CORREGIR RESUMEN ACEITE EN BRIDAS Y EN DOMO SUPERIOR FASE S LADO 220KV. PREVIAMENTE EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T64-216 IRA A ASUMIR LA BARRA 138KV. (R0129381) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 6031 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | CL-2161 | 05/05/2026 08:17 | 05/05/2026 18:22 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 6A PROTECCION Y CONTROL. (R0123785) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14938 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | R-7 | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | REACTOR INDISPONIBLE DEBIDO A INCREMENTO CRITICO DE ACETILENO SEGUN EVALUACION ESPECIALISTA EL 20.04.2026. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 500 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-B | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y ABIERTO DE FORMA PERMANENTE. CL-T-261 SE ENCUENTRA CONECTADA A BARRA B , DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA B 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 818 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PUNO | SS.EE. | 05/05/2026 09:50 | 05/05/2026 16:38 | LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES EN EL SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACION DE LA SUBESTACION: CORRECCION DE SE?ALES, CAMBIO DE RTU, AJUSTE DE POLITICAS DE FIREWALL. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION mayor a 15 minutos cuando se requiera reiniciar el nuevo servidor. (R0129014) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 10671 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | SVC-4 DEGRADADO, PUEDE OPERAR EN MODO CAPACITIVO (FILTRO DE 15 MVAR) DEBIDO A PERDIDA DE LIQUIDO REFRIGERANTE DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DESDE EL 01.04.2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | IN-4044 | 05/05/2026 08:26 | 05/05/2026 14:52 | MP 4A LAVADO DE AISLAMIENTO DEL INTERRUPTOR IN-4044 Y TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TC-4051. (R0123662) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 634 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | VENTANILLA | BARRA-B 220 | 05/05/2026 08:00 | 05/05/2026 12:40 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2242. (R0125170) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 875 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | VENTANILLA | CL-2242 | 05/05/2026 08:09 | 05/05/2026 16:28 | MP 4A LAVADO DE AISLAMIENTO Y LUBRICACION DE SECCIONADORES EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0125170) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 650 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | VENTANILLA | BARRA-A 220 | 05/05/2026 14:00 | 05/05/2026 16:17 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2242. (R0125170) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 874 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | BC-26 | 05/05/2026 08:56 | 05/05/2026 15:55 | AJUSTE DE SUJECIONES DE REACTOR. AJUSTE DE PERNOS DE ACOPLAMIENTO DE BOBINAS DEL REACTOR 60KV DE CADA FASE. (R0129059) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 19929 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV1 | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | ampliacion de mantenimiento anual | 18.141 | P | F/S | N | PREV. | 58 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | Linea en servicio en bypass con la linea L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | Linea fuera de servicio por sistema bypass L-1101/L-1033 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | Disponibilidad de 19 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | TG1 | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR TRABAJOS EN EL TRANSFORMADOR TR-TG1 | 80 | P | F/S | N | OTROS | 98 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | TR-TG1 | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL TRANSFORMADOR PRINCIPAL Y AUXLIAR TG-1. | 80 | P | F/S | N | PREV. | 8485 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | TG1 | 05/05/2026 08:00 | 06/05/2026 00:00 | PRUEBAS ELECTRICAS GENERADOR TG1 | 80 | P | F/S | N | PREV. | 98 | G
TRANSMANTARO | CAMPAS | IN-5184 | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | FUNCION DE PROTECCION 50BF DEL INTERRUPTOR IN-5184 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN EL CPU DEL RELE 7VK. NO ES UNA FUNCION COORDINABLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22651 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE - ABANCAY NUEVA | L-2060 | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | ESQUEMAS DE MAMO ANTE LA DESCONEXION DE DOS LINEAS, DE LAS LINEAS L-2059/L-2050/L-2060, SE ENCUENTRAN DESHABILITADOS DEBIDO AL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA L-2050/L-2059. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15036 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | S.E. | 05/05/2026 11:03 | 05/05/2026 16:30 | MP 1A TERMOGRAFIA A EQUIPOS DE PATIO 220 KV DE LA SUBESTACION, ACTIVIDAD CON EQUIPOS EN SERVICIO. (R0123555) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12746 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A 500 - TRUJILLO 500 | L-5010 | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS DEBIDO A LA INDISPONIBILIDAD POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL REACTOR DE LINEA R 24, EN LA S.E. TRUJILLO NUEVA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14323 | T
TRANSMANTARO | OLLEROS 500 | IN-5054 | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | Celda del corte central del IN-5054 abierto debido a que no cierra una fase del seccionador SE-5339. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13664 | T
TRANSMANTARO | POROMA | CL-5033 | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA ST-5035 INDISPONIBLE DEBIDO A PROBLEMAS EN LA FASE R. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17400 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY - ABANCAY NUEVA | L-2050 | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | REALIZAR BAIPAS DE LA ESTRUCTURA T-47 DEBIDO A RIESGO DE INMINENTE COLAPSO POR DESPRENDIMIENTO DE TERRENO POR LLUVIAS. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. REQUIERE RECIERRES DESHABILITADO DE LA L-2060. (R0129426) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15035 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY - COTARUSE | L-2059 | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | REALIZAR BAIPAS DE LA ESTRUCTURA T-47 DEBIDO A RIESGO DE INMINENTE COLAPSO POR DESPRENDIMIENTO DE TERRENO POR LLUVIAS. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. REQUIERE RECIERRES DESHABILITADO DE LA L-2060. (R0129549) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15034 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO 500 | R-24 | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | TRATAMIENTO DE ACEITE POR BAJA RIGIDEZ DIELECTRICA Y CORREGIR FUGA DE ACEITE EN BOLSA, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0127477) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14340 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV BLOQUEADO DESDE 21.01.2026 DEBIDO A FALLA PERMANENTE EN LA UNIDAD 87B DE LA BAHIA DE ACOPLAMIENTO 220KV. FECHA ESTIMADA DE REPOSICION: SETIEMBRE 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T

## INGRESO OC
martes, 5 de Mayo del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
martes, 5 de Mayo del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [169 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
05/05/2026 | 00:30 | 157.2 | 655.9 | 213.7 | 0 | 0 | 90.8 | 201.2 |  | 60.6 | 155.6 | 180.2 |  | 187.4 | 208.4 | 107.7 | 562.2 | 10.2 |  |  |  | 82.5 | 8.3 | 5.3 | 0 | 6.7 |  | 51 |  |  |  |  | 110.1 | 133.2 | 0 | 0 |  | 6.5 | 237.8 | 81.4 | 152.2 | 41.9 | 18.8 | 19.4 | 49.6 | 181.3 | 181.5 | 184.1 | 107.7 | 45.2 | 28.5 | 3.8 | 0 | 149.1 |  |  | 47.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 125.5 | 151 | 150.9 | 143.5 | 221.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.2 | 145.7 |  | 64.5 | 75.8 | 30.8 | 0 |  |  | 40.3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 210.3 | 101.8 | 7.9 | 7.1 |  | 0 | 54.6 | 0 | 13.4 | 0 | 20.7 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.8 | 3.4 | 5.1 | 20.8 | 20.1 | 11.7 | 3.4 | 5.7 | 0 | 0 | 6.7 | 13.9 | 0 | 3.5 | 14.4 | 2.44 |  | 0 | 19.7 | 6.4 | 17.6 | 20.3 | 6.3 | 11.9 | 0 | 5.4 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7.1 | 7.3 | 18.8 | 19.4 | 19.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 0 | 9.9 | 20.2 | 20 | 9.3 |  |  |  |  | 7.9 |  | 17.9 | 6729.34 | 17.7113 | 4.509 | 11.98 | 13.2 | 25.7168 | 18.9411 | 11.7 | 16.1 | 119.8582
05/05/2026 | 01:00 | 162.2 | 656.7 | 215.1 | 0 | 0 | 91.7 | 207 |  | 59.9 | 163.3 | 163 |  | 174.1 | 207.9 | 108 | 563.4 | 10.4 |  |  |  | 83.2 | 8.5 | 5.4 | 0 | 6.7 |  | 51.5 |  |  |  |  | 110.4 | 149.9 | 0 | 0 |  | 6.5 | 239.1 | 81.4 | 153 | 42.1 | 18.6 | 19.4 | 50 | 182.9 | 183.6 | 183 | 108.1 | 46 | 28.8 | 3.8 | 0 | 150.2 |  |  | 47.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 126.5 | 153.4 | 153.6 | 151.4 | 249.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.2 | 75.9 |  | 65.4 | 76 | 30.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 210.7 | 101.9 | 7.9 | 7.1 |  | 0 | 53.6 | 0 | 12.9 | 0 | 20.7 | 9.9 | 5.2 | 0 | 0 | 1.8 | 3.4 | 5 | 20.8 | 20 | 11.7 | 3.4 | 5.7 | 0 | 0 | 6 | 11.6 | 0 | 3.5 | 14 | 2.44 |  | 0 | 19.7 | 6.4 | 17.5 | 20.3 | 6.2 | 13.8 | 0 | 9.6 | 23 | 0.2 | 0 | 0 | 21 | 7.1 | 7.3 | 18.8 | 19.4 | 19.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 0 | 9.9 | 20.2 | 20 | 9.3 |  |  |  |  | 8.4 |  | 18.1 | 6679.74 | 17.7076 | 3.776 | 11.974 | 13.2 | 25.7663 | 18.941 | 11.7 | 16.1 | 119.1649
05/05/2026 | 01:30 | 156.3 | 653.4 | 213.5 | 0 | 0 | 30.7 | 204 |  | 59.3 | 163.9 | 163.7 |  | 172.2 | 207.3 | 108.2 | 557.5 | 10.3 |  |  |  | 81.4 | 8 | 5.2 | 0 | 6.6 |  | 50.5 |  |  |  |  | 109.7 | 139.9 | 0 | 0 |  | 6.5 | 238.4 | 81.3 | 150.8 | 41.7 | 18.8 | 19.4 | 49.2 | 180.5 | 181.2 | 182.9 | 106.9 | 44.6 | 28.3 | 3.8 | 0 | 147.5 |  |  | 48.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 125.1 | 160.5 | 160.4 | 161.2 | 257 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.2 | 70.9 |  | 64.3 | 75.7 | 30.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 210.6 | 101.9 | 8 | 7.1 |  | 0 | 55.7 | 0 | 12.9 | 0 | 20.5 | 10 | 4.8 | 0 | 0 | 1.8 | 3.4 | 5 | 20.6 | 20.1 | 11.7 | 3.4 | 5.7 | 0 | 0 | 8.5 | 14.3 | 0 | 3.5 | 14.4 | 2.4 |  | 0 | 19.7 | 6.4 | 17.4 | 20.3 | 4.3 | 18 | 0 | 8.9 | 19.5 | 0.4 | 0 | 0 | 21 | 7 | 7.1 | 18.8 | 19.4 | 19.3 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 0 | 9.8 | 20 | 20 | 9.4 |  |  |  |  | 8.4 |  | 17.9 | 6594.7 | 17.7081 | 3.771 | 11.976 | 13.2 | 25.7463 | 18.941 | 11.7 | 16.1 | 119.1424
05/05/2026 | 02:00 | 156 | 650.3 | 211.8 | 0 | 0 | 29.9 | 202.4 |  | 59.5 | 163.7 | 164.1 |  | 172.7 | 208.2 | 108.3 | 554.8 | 10.3 |  |  |  | 81.3 | 7.6 | 5.2 | 0 | 6.6 |  | 50.4 |  |  |  |  | 109.5 | 132.3 | 0 | 0 |  | 6.5 | 238.6 | 81.3 | 151.5 | 41.3 | 18.6 | 19.4 | 47.5 | 179.3 | 179.6 | 182.8 | 106.8 | 44.6 | 27.8 | 3.8 | 0 | 145.8 |  |  | 47.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 124.8 | 159.4 | 159.3 | 159.2 | 250.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.2 | 68.4 |  | 64 | 75.7 | 30.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 210.5 | 101.8 | 7.9 | 7 |  | 0 | 51.3 | 0 | 11.4 | 0 | 20.5 | 9.9 | 2.8 | 0 | 0 | 1.8 | 3.4 | 5.2 | 20.3 | 20 | 11.7 | 3.4 | 5.7 | 0 | 0 | 7.5 | 9.9 | 0 | 3.5 | 14 | 2.36 |  | 0 | 19.7 | 6.4 | 17.3 | 20.3 | 4.7 | 17.4 | 0 | 4 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 7.1 | 18.8 | 19.4 | 19.3 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 0 | 9.8 | 20 | 20 | 9.1 |  |  |  |  | 7.8 |  | 18.4 | 6543.86 | 17.8223 | 3.76 | 11.976 | 13.2 | 25.7706 | 18.9403 | 11.6 | 16.1 | 119.1692
05/05/2026 | 02:30 | 150.2 | 645.8 | 209.9 | 0 | 0 | 29.4 | 200.8 |  | 60 | 164.8 | 163.8 |  | 173.8 | 208.8 | 108.4 | 546 | 10.1 |  |  |  | 80.2 | 7.2 | 5 | 0 | 6.7 |  | 48.9 |  |  |  |  | 109.2 | 140.6 | 0 | 0 |  | 6.5 | 237.3 | 81.3 | 150.3 | 40.8 | 18.6 | 19.4 | 47.9 | 177.2 | 177.3 | 182.6 | 105.9 | 43.4 | 27.4 | 3.8 | 0 | 124.9 |  |  | 46.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 123.6 | 155 | 154.9 | 157.5 | 246.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.2 | 42.9 |  | 63.4 | 75.5 | 30 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 210.7 | 102 | 7.9 | 7.1 |  | 0 | 41.8 | 0 | 13.5 | 0 | 20.5 | 9.9 | 2.7 | 0 | 0 | 1.8 | 3.4 | 5.2 | 20.2 | 20.1 | 11.7 | 3.4 | 5.7 | 0 | 0 | 6 | 6.9 | 0 | 3.5 | 14 | 2.36 |  | 0 | 19.7 | 6.4 | 16.9 | 20.2 | 5.2 | 16.1 | 0 | 10 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 7.2 | 18.8 | 19.4 | 19.3 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 0 | 9.8 | 20 | 20 | 8.9 |  |  |  |  | 8.6 |  | 17.6 | 6451.46 | 17.8753 | 3.686 | 11.974 | 13.2 | 25.7238 | 18.9399 | 11.6 | 16.2 | 119.199
05/05/2026 | 03:00 | 153.6 | 652.1 | 211.5 | 0 | 0 | 29.9 | 205.8 |  | 60.7 | 164.4 | 163.9 |  | 172.2 | 207.8 | 108.1 | 568.3 | 10.2 |  |  |  | 80 | 7.5 | 5.2 | 0 | 6.5 |  | 50.9 |  |  |  |  | 109.3 | 132.2 | 0 | 0 |  | 6.5 | 236 | 81.3 | 134.6 | 41.4 | 18.8 | 19.4 | 48.2 | 178 | 178.6 | 184.4 | 106.2 | 44.1 | 27.5 | 3.8 | 0 | 121.1 |  |  | 47.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 124.3 | 154.3 | 154.3 | 146.7 | 227.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.2 | 47 |  | 63.7 | 75.7 | 30.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 210.9 | 102 | 7.7 | 7.1 |  | 0 | 42.2 | 0 | 13.7 | 0 | 20.5 | 9.9 | 2.7 | 0 | 0 | 1.8 | 3.4 | 5.1 | 20.2 | 20.1 | 11.7 | 3.4 | 5.7 | 0 | 0 | 4.3 | 5.2 | 0 | 3.5 | 14 | 2.36 |  | 0 | 19.8 | 6.3 | 17.1 | 20.3 | 1 | 12.9 | 0 | 11.9 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 6.9 | 18.8 | 19.4 | 19.3 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 0 | 9.9 | 20 | 20 | 8.1 |  |  |  |  | 8.4 |  | 17.7 | 6417.46 | 17.8727 | 3.688 | 11.974 | 13.2 | 25.6701 | 18.9395 | 11.6 | 16.2 | 119.1444
05/05/2026 | 03:30 | 158.2 | 656.9 | 214.9 | 0 | 0 | 30.2 | 207.8 |  | 58.7 | 163.9 | 163.3 |  | 171.6 | 207.8 | 107.9 | 563.6 | 10.3 |  |  |  | 81.9 | 8.4 | 5.4 | 0 | 6.5 |  | 51.3 |  |  |  |  | 110.2 | 132.1 | 0 | 0 |  | 6.5 | 236.8 | 81.3 | 151.3 | 41.9 | 18.6 | 19.4 | 49.5 | 181.1 | 181.9 | 182.5 | 107.6 | 44.9 | 28.7 | 3.8 | 0 | 136.7 |  |  | 47.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 125.5 | 138.1 | 137.9 | 133.7 | 224.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.2 | 50.9 |  | 64.8 | 75.8 | 30.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 210.8 | 102 | 7.8 | 7.1 |  | 0 | 45.6 | 0 | 12.8 | 0 | 20.6 | 9.9 | 2.8 | 0 | 0 | 1.8 | 3.4 | 5 | 20.8 | 20 | 11.7 | 3.4 | 5.7 | 0 | 0 | 5 | 6.1 | 0 | 3.5 | 14 | 2.32 |  | 0 | 19.8 | 6.3 | 17.2 | 20.3 | 0 | 21.4 | 0 | 5.2 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 6.9 | 18.8 | 19.4 | 19.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 0 | 9.9 | 20 | 19.9 | 9 |  |  |  |  | 8.2 |  | 18.7 | 6431.22 | 17.8697 | 3.689 | 11.976 | 13.2 | 25.6877 | 18.9394 | 11.5 | 16.1 | 118.9617
05/05/2026 | 04:00 | 156.8 | 654.7 | 214.2 | 0 | 0 | 15 | 209.8 |  | 60.1 | 164.3 | 164.7 |  | 173.2 | 207.9 | 108.6 | 559.4 | 10.3 |  |  |  | 81.6 | 8.1 | 5.3 | 0 | 6.5 |  | 50.5 |  |  |  |  | 110.2 | 134.8 | 0 | 0 |  | 6.5 | 239.6 | 81.3 | 151.1 | 42.1 | 18.6 | 19.4 | 49 | 173.3 | 174.2 | 178.9 | 108.2 | 44.7 | 28.5 | 3.8 | 0 | 155.4 |  |  | 47.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 125.6 | 132.7 | 132.8 | 131.2 | 227.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.2 | 71.6 |  | 65 | 76.1 | 30.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 210.4 | 101.9 | 7.8 | 7.1 |  | 0 | 51 | 0 | 6.8 | 0 | 20.6 | 10.1 | 2 | 0 | 0 | 1.8 | 3.4 | 5 | 20.8 | 20.1 | 11.7 | 3.3 | 5.7 | 0 | 0 | 7.9 | 9.1 | 0 | 3.5 | 14 | 2.28 |  | 0 | 19.7 | 6.3 | 17.2 | 20.4 | 0 | 21.6 | 0 | 2 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6.9 | 7 | 18.8 | 19.4 | 19.3 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 0 | 9.8 | 20 | 20 | 8.8 |  |  |  |  | 8.4 |  | 17.7 | 6423.78 | 17.8673 | 3.691 | 11.976 | 13.2 | 25.6512 | 18.9385 | 11.8 | 16 | 119.124
05/05/2026 | 04:30 | 151.2 | 642.4 | 208.6 | 0 | 0 | 14.7 | 202.4 |  | 59.3 | 163.6 | 163.4 |  | 172.5 | 207.3 | 108.1 | 538.6 | 10.2 |  |  |  | 80.2 | 7.2 | 5 | 0 | 6.4 |  | 48.6 |  |  |  |  | 109.1 | 143.6 | 0 | 0 |  | 6.5 | 238.5 | 81.3 | 149.9 | 40.7 | 18.6 | 19.4 | 47.9 | 169.5 | 170.8 | 177.1 | 105.9 | 43.7 | 27.3 | 3.8 | 0 | 148.9 |  |  | 47 | 0 |  | 0 |  |  |  | 123.8 | 151.4 | 151.4 | 157.3 | 254.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.2 | 38.4 |  | 63.1 | 75.5 | 30 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 210.5 | 102.1 | 7.8 | 7 |  | 0 | 49.3 | 0 | 10.5 | 0 | 20.4 | 9.9 | 1.4 | 0 | 0 | 1.8 | 3.4 | 5 | 20.2 | 20 | 11.7 | 3.3 | 5.7 | 0 | 0 | 8.7 | 15.6 | 0 | 3.5 | 14 | 2.28 |  | 0 | 19.7 | 6.2 | 16.6 | 20.2 | 0.7 | 17.4 | 0 | 0.1 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 6.9 | 7 | 18.8 | 19.4 | 19.3 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 0 | 9.8 | 20 | 20 | 8.6 |  |  |  |  | 7.4 |  | 18.2 | 6395.58 | 17.8654 | 3.688 | 11.974 | 13.2 | 25.6601 | 18.9383 | 11.4 | 16.1 | 118.8258
05/05/2026 | 05:00 | 150.4 | 645.3 | 208.5 | 0 | 0 | 14.5 | 202.8 |  | 60.1 | 164 | 164.3 |  | 173.5 | 209.3 | 108.4 | 549.5 | 10 |  |  |  | 80.2 | 7 | 5 | 0 | 6.5 |  | 48.7 |  |  |  |  | 108.6 | 147 | 0 | 0 |  | 6.5 | 231.6 | 81.4 | 150.4 | 40.4 | 18.6 | 19.4 | 48.1 | 170.2 | 170.7 | 178.2 | 106.2 | 43.5 | 27.2 | 3.8 | 0 | 148.4 |  |  | 46.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 123.3 | 166.2 | 165.6 | 166.9 | 258.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.2 | 106.2 |  | 62.5 | 74.9 | 29.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 210.8 | 102.1 | 7.8 | 7.1 |  | 0 | 53.2 | 0 | 12.4 | 0 | 20.4 | 10 | 1.6 | 0 | 0 | 1.8 | 3.4 | 5 | 20.1 | 20.1 | 11.5 | 3.3 | 5.7 | 0 | 0 | 9.7 | 14.3 | 0 | 3.5 | 14 | 2.24 |  | 0 | 19.7 | 6.1 | 16.6 | 20.2 | 4.7 | 12.7 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 12.4 | 20.9 | 6.8 | 7 | 18.8 | 19.4 | 19.3 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 0 | 9.9 | 20 | 20 | 8.6 |  |  |  |  | 9 |  | 16.8 | 6537.54 | 17.8652 | 3.686 | 11.638 | 13.2 | 25.7574 | 18.9381 | 11.6 | 16.1 | 118.7847
05/05/2026 | 05:30 | 155.7 | 648.9 | 211.1 | 0 | 0 | 48.6 | 204.7 |  | 59.3 | 178.5 | 203.9 |  | 192.7 | 206.3 | 108.3 | 556.2 | 10.3 |  |  |  | 81.3 | 7.6 | 5.2 | 0 | 6.4 |  | 50.3 |  |  |  |  | 109.4 | 185 | 0 | 0 |  | 6.5 | 221.3 | 81.4 | 151.4 | 41.2 | 18.8 | 19.4 | 47.8 | 178.5 | 179.1 | 182.4 | 106.7 | 44.6 | 27.8 | 3.8 | 0 | 158.2 |  |  | 47.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 124.4 | 169.3 | 169.1 | 169.5 | 257.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.2 | 92.7 |  | 60.7 | 75.7 | 30.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 210.7 | 102.1 | 7.8 | 7.1 |  | 0 | 64.4 | 0 | 12.3 | 0 | 20.4 | 9.9 | 2.2 | 0 | 0 | 1.8 | 3.4 | 4.9 | 20.2 | 20 | 11.7 | 3.3 | 5.7 | 0 | 0 | 9.4 | 18.9 | 0 | 3.5 | 14.1 | 2.24 |  | 0 | 19.7 | 6 | 16.8 | 20.3 | 6.4 | 17 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 12.4 | 20.7 | 6.8 | 7 | 18.9 | 19.6 | 19.5 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 0 | 9.7 | 20.2 | 20.2 | 9.3 |  |  |  |  | 8.9 |  | 17.4 | 6753.64 | 17.8662 | 3.684 | 10.122 | 13.2 | 25.8772 | 18.9375 | 11.6 | 15.9 | 117.1868
05/05/2026 | 06:00 | 158 | 649.9 | 211.2 | 0 | 0 | 61 | 207.5 |  | 60.3 | 179 | 202.6 |  | 192.2 | 209.3 | 107.8 | 555.1 | 10.3 |  |  |  | 81.6 | 7.8 | 5.3 | 0 | 6.3 |  | 50.7 |  |  |  |  | 109.5 | 199 | 0 | 0 |  | 6.5 | 223.9 | 81.3 | 152.3 | 41.4 | 18.7 | 19.4 | 48.1 | 180.2 | 180.6 | 182.7 | 106.9 | 45.3 | 27.9 | 3.8 | 0 | 164 |  |  | 47.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 124.7 | 169.8 | 168.8 | 170.4 | 258.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.2 | 169.4 |  | 61 | 75.7 | 30.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 210.6 | 102.1 | 7.8 | 6.9 |  | 0 | 61.8 | 0 | 12.7 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.1 | 0.4 | 0.4 | 1.8 | 3.4 | 4.9 | 20.3 | 20 | 11.7 | 3.3 | 5.7 | 0.6 | 0 | 6.7 | 12.8 | 0.6 | 3.5 | 14.2 | 2.2 |  | 0 | 19.7 | 5.7 | 16.7 | 20.3 | 13 | 17.7 | 0 | 0.1 | 10.7 | 0 | 0 | 12.4 | 20.2 | 6.8 | 7 | 18.9 | 19.7 | 19.6 | 7.7 | 1.8 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2 | 2.9 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 0 | 9.8 | 20 | 20 | 9 |  |  |  |  | 6.9 |  | 17.7 | 6889.4 | 17.8586 | 3.686 | 9.512 | 13.2 | 25.8906 | 18.9375 | 11.4 | 16.1 | 116.5846
05/05/2026 | 06:30 | 158.2 | 649.9 | 211.4 | 0 | 0 | 68.5 | 208.2 |  | 60.3 | 178 | 203.8 |  | 193.8 | 209.5 | 108.4 | 557.3 | 10.3 |  |  |  | 81.7 | 7.7 | 5.2 | 0 | 6.8 |  | 90.8 |  |  |  |  | 109.5 | 213.5 | 0 | 0 |  | 6.5 | 227.6 | 81.3 | 152.2 | 41.2 | 18.7 | 19.4 | 48.5 | 179.9 | 180.5 | 183 | 107.3 | 44.7 | 28 | 3.8 | 0 | 162.7 |  |  | 47.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 124.5 | 168.4 | 168.2 | 168.9 | 258.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.2 | 174.8 |  | 66 | 75.9 | 30.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 210.7 | 102.2 | 7.8 | 7.1 |  | 0 | 53.3 | 9.5 | 14.5 | 0 | 20.6 | 9.9 | 5 | 18.7 | 9 | 1.8 | 3.4 | 5.2 | 20.5 | 20.1 | 11.5 | 3.2 | 5.7 | 4.5 | 0.3 | 3.1 | 3.9 | 5.6 | 3.5 | 14.2 | 2.2 |  | 0 | 19.7 | 5.5 | 16.7 | 20.3 | 23.7 | 23.4 | 2.5 | 1.4 | 10.4 | 0 | 0 | 12.6 | 20.2 | 6.8 | 7.2 | 18.9 | 19.7 | 19.6 | 6.9 | 20.3 | 1.2 | 9 | 0.6 | 0 | 0 | 7.3 | 2.9 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 0.3 | 9.8 | 20.1 | 20 | 9.2 |  |  |  |  | 8.8 |  | 17.3 | 7050.8 | 17.8746 | 3.687 | 9.63 | 13.2 | 25.8188 | 18.937 | 11.3 | 16.2 | 116.6475
05/05/2026 | 07:00 | 151 | 650.4 | 213.2 | 0 | 0 | 87.2 | 205.1 |  | 59.8 | 179.6 | 203.9 |  | 195 | 208.3 | 108.6 | 558.9 | 10.1 |  |  |  | 79.2 | 7.7 | 5.2 | 0 | 6.8 |  | 50.2 |  |  |  |  | 109.3 | 134.8 | 0 | 0 |  | 6.5 | 199 | 81.2 | 147.8 | 41.3 | 18.8 | 19.4 | 48.1 | 176.9 | 177.5 | 183.3 | 107.1 | 42.6 | 27.8 | 3.8 | 12.1 | 138.1 |  |  | 47.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 124.2 | 169.1 | 170.2 | 167.2 | 250.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.2 | 145.4 |  | 65.7 | 75.4 | 30 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 210.9 | 102.1 | 7.8 | 7.1 |  | 0.1 | 43 | 21.4 | 14.2 | 0 | 20.4 | 9.8 | 5.5 | 40 | 19.1 | 1.8 | 3.4 | 5.2 | 20.4 | 20.1 | 11.7 | 3.2 | 5.7 | 10.2 | 4.8 | 1.7 | 1.2 | 12.1 | 3.5 | 14.2 | 2.2 |  | 0 | 19.7 | 5.4 | 16.8 | 20.3 | 23.4 | 20.3 | 9.3 | 1.8 | 6.8 | 0 | 0 | 5.2 | 20.3 | 6.8 | 7.2 | 18.9 | 19.7 | 19.6 | 8 | 39.9 | 1.8 | 34.2 | 0.6 | 0 | 0 | 26.6 | 2.9 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 1.7 | 9.9 | 20 | 20 | 8.6 |  |  |  |  | 8 |  | 17.3 | 6954.1 | 17.8683 | 3.687 | 9.18 | 13.2 | 25.85 | 18.9369 | 11.2 | 16 | 115.9222
05/05/2026 | 07:30 | 156.4 | 646.8 | 213.5 | 2.9 | 0 | 90.2 | 203.9 |  | 59.7 | 180.5 | 203.3 |  | 194.6 | 207.4 | 108.4 | 541 | 10.2 |  |  |  | 81.5 | 7.6 | 5.1 | 0 | 6.8 |  | 49.4 |  |  |  |  | 109.6 | 130.8 | 0 | 0 |  | 6.5 | 192.2 | 81.1 | 150.6 | 41.2 | 18.6 | 19.4 | 48 | 180.4 | 181.7 | 181.7 | 106.5 | 44.5 | 26.1 | 3.8 | 12.5 | 109.2 |  |  | 47.5 | 29.1 |  | 0 |  |  |  | 124.6 | 107.6 | 107.6 | 109.4 | 208.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.2 | 133.2 |  | 65.9 | 75.5 | 30.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 210.9 | 102.1 | 7.8 | 7.1 |  | 0.2 | 35.3 | 54.9 | 16.6 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.5 | 87.5 | 47 | 1.8 | 3.4 | 5.1 | 20.5 | 20 | 11.7 | 3.1 | 5.7 | 11.7 | 12.1 | 3.1 | 3.2 | 14 | 3.5 | 14.1 | 2.2 |  | 0.1 | 19.7 | 5.4 | 16.7 | 20.3 | 23.6 | 14.7 | 20.3 | 0.7 | 5.9 | 0 | 0 | 12.9 | 20.3 | 6.8 | 7 | 18.9 | 19.7 | 19.6 | 9.9 | 163.6 | 5.9 | 69.4 | 0.6 | 0 | 0 | 55 | 2.9 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 1.6 | 9.8 | 19.9 | 19.9 | 9.1 |  |  |  |  | 9.1 |  | 17.5 | 7030.2 | 17.8684 | 3.688 | 8.45 | 13.2 | 25.859 | 18.9361 | 11 | 16.1 | 115.1015
05/05/2026 | 08:00 | 162.4 | 663.4 | 216.8 | 4.7 | 0 | 92.1 | 211.7 |  | 59.8 | 107 | 107 |  | 140.1 | 207.9 | 108.1 | 584.5 | 10.5 |  |  |  | 83.5 | 8.6 | 5.4 | 0 | 6.8 |  | 53.4 |  |  |  |  | 110.6 | 134.2 | 0 | 0 |  | 6.5 | 193.8 | 81.2 | 154.1 | 42 | 19 | 19.4 | 49.5 | 184.3 | 184.7 | 187 | 108.4 | 46 | 26.8 | 3.8 | 13.4 | 138.6 |  |  | 48.4 | 28 |  | 0 |  |  |  | 126.8 | 126.7 | 126.7 | 118.5 | 193 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.2 | 125.7 |  | 68.2 | 76.7 | 31 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 210.4 | 102 | 7.8 | 6.9 |  | 0.5 | 29.2 | 65.4 | 14.9 | 0.1 | 20.8 | 9.9 | 5.5 | 164.2 | 82.5 | 1.8 | 3.4 | 5 | 20.9 | 20.1 | 11.7 | 3.1 | 5.7 | 12.5 | 14.1 | 2.6 | 1.5 | 15 | 3.5 | 14.4 | 2.2 |  | 0.2 | 19.7 | 5.4 | 17.1 | 20.4 | 22.6 | 11.1 | 28.6 | 0.5 | 12.5 | 0 | 0 | 25 | 20.3 | 6.8 | 6.9 | 18.9 | 19.7 | 19.6 | 8.6 | 205.3 | 8.4 | 110.2 | 0.6 | 0 | 0 | 82 | 2.9 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 4.8 | 9.7 | 20.2 | 20 | 8.5 |  |  |  |  | 9.7 |  | 17.3 | 7238 | 17.8678 | 6.494 | 8.32 | 13.2 | 25.7744 | 18.9358 | 11 | 16 | 117.592
05/05/2026 | 08:30 | 155.5 | 655.4 | 215.2 | 5 | 5 | 89.7 | 198.8 |  | 0 | 151.2 | 151.2 |  | 149.8 | 206.6 | 108.5 | 561.6 | 10.3 |  |  |  | 81.3 | 7.8 | 5.1 | 0 | 6.7 |  | 50.9 |  |  |  |  | 109.8 | 135.6 | 0 | 62 |  | 6.5 | 192.3 | 81.3 | 151.5 | 41.6 | 18.2 | 19.4 | 0 | 180.3 | 180.5 | 183.2 | 107.2 | 44.7 | 26.1 | 3.8 | 16.9 | 134.3 |  |  | 47.7 | 31.4 |  | 41.1 |  |  |  | 125 | 168.2 | 167.9 | 163.9 | 249.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.2 | 139.4 |  | 66.1 | 75.8 | 30.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 210.3 | 101.9 | 7.8 | 6.9 |  | 0.8 | 24 | 67.5 | 14.1 | 0.2 | 20.5 | 9.9 | 5.6 | 169.8 | 85.9 | 1.8 | 3.4 | 5 | 20.5 | 20.1 | 11.6 | 3.1 | 5.7 | 12.8 | 14.8 | 0.8 | 1.3 | 15.4 | 3.5 | 14.4 | 2.16 |  | 0.2 | 19.8 | 5.3 | 16.8 | 20.3 | 2.7 | 10.5 | 30.2 | 3.4 | 11.2 | 0 | 0 | 38.8 | 20.3 | 6.8 | 6.9 | 18.7 | 19.7 | 19.6 | 7.7 | 213.5 | 10.7 | 116.1 | 0.6 | 0 | 0 | 86.4 | 2.7 | 2.2 | 2 | 0 | 8.9 | 9.8 | 20.2 | 20.2 | 9 |  |  |  |  | 7.9 |  | 17.1 | 7467.96 | 17.8584 | 6.917 | 9.67 | 13.2 | 25.543 | 18.9363 | 11 | 16.1 | 119.2247
05/05/2026 | 09:00 | 154.6 | 652.3 | 213.5 | 7 | 7.3 | 93.1 | 202.9 |  | 0 | 179.5 | 203.6 |  | 192.9 | 207.6 | 108 | 552.8 | 10.3 |  |  |  | 80.5 | 7.8 | 5 | 0 | 6.7 |  | 50.6 |  |  |  |  | 109.5 | 131.7 | 0 | 91.9 |  | 6.4 | 194.2 | 81.1 | 150.2 | 41.4 | 18.8 | 19.4 | 48.4 | 179.2 | 179.8 | 182.2 | 106.4 | 44.8 | 25.9 | 3.8 | 16.8 | 134.5 |  |  | 47.7 | 29 |  | 40.8 |  |  |  | 124.5 | 142.8 | 143 | 143.2 | 242.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.2 | 146.5 |  | 66 | 75.5 | 30.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 210.4 | 101.5 | 7.9 | 6.9 |  | 1.1 | 14.7 | 67.8 | 14.9 | 0.2 | 20.4 | 9.9 | 5.4 | 168 | 85.8 | 1.8 | 3.4 | 5.2 | 20.4 | 20 | 11.5 | 3.1 | 5.7 | 13.1 | 15.3 | 0 | 0.2 | 15.5 | 3.5 | 14.4 | 2.12 |  | 0.2 | 19.8 | 5.3 | 16.8 | 20.3 | 0 | 10.8 | 30.4 | 2 | 17.8 | 0 | 0 | 40.4 | 20.3 | 6.8 | 6.9 | 18.7 | 19.7 | 19.6 | 8.8 | 210.7 | 12.6 | 118 | 0.6 | 0 | 0 | 88.4 | 2.7 | 2.2 | 2 | 0 | 9.5 | 9.7 | 20 | 20 | 9.7 |  |  |  |  | 7.4 |  | 17.5 | 7582.62 | 17.8509 | 7.664 | 10.2 | 13.2 | 25.5277 | 18.9362 | 10.9 | 16.1 | 120.3788
05/05/2026 | 09:30 | 155.9 | 649.2 | 212.1 | 7.5 | 7.4 | 92.7 | 201.3 |  | 0 | 177.4 | 195.3 |  | 191.9 | 202.5 | 107 | 554.7 | 10.2 |  |  |  | 81.4 | 7.6 | 4.9 | 0 | 6.8 |  | 49.9 |  |  |  |  | 109.4 | 154.6 | 0 | 92.7 |  | 6.4 | 192.4 | 81.3 | 151.3 | 41.1 | 18.8 | 19.4 | 47.6 | 179.2 | 179.5 | 182.4 | 106.6 | 44.6 | 26.8 | 3.8 | 16.9 | 132.5 |  |  | 47.5 | 27.5 |  | 40.9 |  |  |  | 124.6 | 167.5 | 165.2 | 168.3 | 258.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.2 | 166 |  | 66 | 75.6 | 30.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 209 | 98.8 | 7.8 | 6.9 |  | 1.1 | 15.1 | 68.6 | 14.4 | 0.3 | 20.5 | 9.9 | 5.6 | 172.1 | 86.8 | 1.8 | 3.4 | 5.2 | 20.3 | 20.1 | 11.6 | 3.1 | 5.7 | 13.3 | 15.6 | 0 | 0 | 15.6 | 3.5 | 14.4 | 2.12 |  | 0.2 | 19.7 | 5.2 | 16.6 | 20.3 | 0 | 9.6 | 30.7 | 4.3 | 18.5 | 0 | 0 | 40.8 | 20.1 | 6.8 | 6.9 | 18.7 | 19.5 | 19.4 | 7.8 | 214.3 | 11.4 | 118.4 | 0.6 | 0 | 0 | 89.4 | 2.7 | 2.2 | 2 | 0 | 12.5 | 9.8 | 20.2 | 20.2 | 10.5 |  |  |  |  | 5.7 |  | 15.1 | 7696.42 | 17.852 | 7.67 | 10.622 | 13.2 | 25.3248 | 18.9367 | 10.8 | 16.1 | 120.5055
05/05/2026 | 10:00 | 156.4 | 651.6 | 213.9 | 7.3 | 7.6 | 93 | 202.3 |  | 0 | 176.1 | 190.3 |  | 186.5 | 202.1 | 106.6 | 559.4 | 10.2 |  |  |  | 81.5 | 7.8 | 5.1 | 0 | 6.8 |  | 49.9 |  |  |  |  | 109.5 | 159.5 | 0 | 89 |  | 6.4 | 191.2 | 81.3 | 151.8 | 41.4 | 18.8 | 19.4 | 48.3 | 179.3 | 179.5 | 183.4 | 106.8 | 44.5 | 27.1 | 3.8 | 16.5 | 134 |  |  | 47.5 | 45.2 |  | 45.4 |  |  |  | 124.8 | 164.7 | 163.5 | 168 | 256.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.2 | 181.8 |  | 66 | 75.4 | 30.5 | 0 |  |  | 0 | 144.4 |  | 0 |  |  |  |  | 208.1 | 99.3 | 7.8 | 7.1 |  | 1.1 | 22.1 | 68.7 | 13.3 | 0.3 | 20.6 | 9.9 | 5.7 | 173.5 | 87.6 | 1.9 | 3.4 | 5.2 | 20.6 | 20.1 | 11.6 | 3.2 | 5.7 | 13.2 | 15.9 | 0.5 | 0 | 15.5 | 3.5 | 14.4 | 2.16 |  | 0.4 | 19.7 | 5.3 | 16.8 | 20.3 | 0 | 17.6 | 30.8 | 5.9 | 18.1 | 0.3 | 0 | 41.6 | 20.1 | 6.8 | 6.9 | 18.7 | 19.5 | 19.4 | 6 | 215.6 | 16.1 | 118.5 | 0.6 | 0 | 0 | 89.5 | 2.7 | 2.2 | 2 | 0 | 13.9 | 9.8 | 20.2 | 20.1 | 10.1 |  |  |  |  | 5 |  | 17.2 | 7902.26 | 17.8464 | 7.683 | 10.624 | 13.2 | 24.9989 | 18.937 | 10.8 | 16.1 | 120.1893
05/05/2026 | 10:30 | 155.2 | 652.3 | 214.1 | 7.1 | 7.3 | 93.1 | 202.2 |  | 0 | 175.4 | 190.4 |  | 186.1 | 203.2 | 107.1 | 555.1 | 10.3 |  |  |  | 81.3 | 7.7 | 5 | 21.6 | 6.8 |  | 50.1 |  |  |  |  | 109.7 | 133 | 0 | 112.3 |  | 6.4 | 195.3 | 81.2 | 151.3 | 41.2 | 18.8 | 19.4 | 48.7 | 180.1 | 180.6 | 183 | 106.6 | 44.6 | 27 | 3.8 | 17 | 133.8 |  |  | 47.7 | 59.8 |  | 44.8 |  |  |  | 124.9 | 158.5 | 158.4 | 162.3 | 252.2 | 0 |  |  |  |  | 16.2 |  |  | 3.2 | 175.7 |  | 66.2 | 75.9 | 30.5 | 0 |  |  | 0 | 145.7 |  | 0 |  |  |  |  | 205.7 | 98.5 | 7.8 | 7.1 |  | 1.2 | 25.1 | 66.7 | 14.2 | 0.4 | 20.5 | 9.9 | 5.7 | 177.7 | 89.8 | 2.1 | 3.4 | 5.2 | 20.4 | 20.1 | 11.6 | 3.2 | 5.7 | 13.2 | 15.8 | 1.5 | 3.4 | 15.4 | 3.5 | 14.5 | 2.08 |  | 0.4 | 19.7 | 5.2 | 16.8 | 20.3 | 0 | 29.3 | 30.8 | 6.5 | 30.3 | 0.8 | 0 | 41.9 | 20.4 | 6.6 | 6.9 | 18.5 | 19.2 | 19.2 | 9.2 | 217.6 | 16.7 | 118.4 | 0.6 | 0 | 0 | 89.8 | 2.7 | 2.2 | 2 | 0 | 15.1 | 9.8 | 20 | 20 | 10.7 |  |  |  |  | 5.8 |  | 16.5 | 7968.48 | 17.8495 | 7.737 | 10.622 | 13.2 | 24.8441 | 18.938 | 10.8 | 16.2 | 120.1907
05/05/2026 | 11:00 | 156.6 | 653.7 | 214.1 | 7.4 | 7.4 | 93 | 200.7 |  | 0 | 174.7 | 197.9 |  | 189.8 | 202.5 | 106.3 | 565.1 | 10.3 |  |  |  | 81 | 7.7 | 5.1 | 22.3 | 6.7 |  | 81.4 |  |  |  |  | 109.7 | 135.4 | 0 | 113.4 |  | 6.4 | 193.9 | 81.2 | 151.3 | 41.4 | 18.8 | 19.4 | 48.7 | 179.6 | 180.1 | 184.1 | 107 | 45.1 | 26.8 | 3.8 | 17.9 | 132 |  |  | 47.5 | 60.3 |  | 45.2 |  |  |  | 124.5 | 166.5 | 164.1 | 171.3 | 245.4 | 0 |  |  |  |  | 16 |  |  | 3.2 | 215.1 |  | 66.1 | 76.6 | 30.4 | 0 |  |  | 0 | 146.2 |  | 0 |  |  |  |  | 205.1 | 98.8 | 7.8 | 7 |  | 1.2 | 30.6 | 69.9 | 14.3 | 0.5 | 20.4 | 9.9 | 5.7 | 163.9 | 88.1 | 2.1 | 3.4 | 5.2 | 20.2 | 20.1 | 11.6 | 3.2 | 5.7 | 13.1 | 15.9 | 2.4 | 4.7 | 15.5 | 3.5 | 14.6 | 2.08 |  | 0.4 | 19.7 | 5.3 | 16.8 | 20.3 | 0 | 43 | 30.9 | 13.6 | 43.4 | 1 | 0 | 42 | 20.5 | 6.6 | 6.9 | 18.5 | 19.2 | 19.2 | 7.3 | 208.9 | 17.4 | 118 | 0.6 | 0 | 0 | 89.8 | 2.7 | 2.2 | 2 | 0 | 16 | 9.9 | 20.2 | 20.2 | 10.7 |  |  |  |  | 6.9 |  | 16.4 | 8101.08 | 17.8551 | 7.885 | 10.742 | 13.2 | 24.9148 | 18.9397 | 10.8 | 16.1 | 120.4366
05/05/2026 | 11:30 | 155.4 | 653 | 214.7 | 6.8 | 6.8 | 93.2 | 194 |  | 0 | 175.6 | 199.2 |  | 190.5 | 203.7 | 107.1 | 560.3 | 10.3 |  |  |  | 80.5 | 7.7 | 5 | 20.5 | 6.7 |  | 129.5 |  |  |  |  | 109.6 | 175.5 | 0 | 109 |  | 6.4 | 238.5 | 81.2 | 140.3 | 41.5 | 18.8 | 19.4 | 48.2 | 172.1 | 172.9 | 178.5 | 106.7 | 38.1 | 27.4 | 3.8 | 17.4 | 133.8 |  |  | 47.7 | 60.4 |  | 45.5 |  |  |  | 124.7 | 159.3 | 159.1 | 157 | 248.4 | 0 |  |  |  |  | 36 |  |  | 3.2 | 221.7 |  | 66.1 | 76.7 | 30.3 | 0 |  |  | 0 | 147.1 |  | 0 |  |  |  |  | 205.9 | 99.1 | 7.9 | 7.1 |  | 1.3 | 33.6 | 66.3 | 12.2 | 0.4 | 20.5 | 9.9 | 5.6 | 174.5 | 86.6 | 2.1 | 3.4 | 5.2 | 20.3 | 20.1 | 11.6 | 3.2 | 5.7 | 13.3 | 15.8 | 4.2 | 10.6 | 15.7 | 3.5 | 14.4 | 2.08 |  | 0.4 | 19.7 | 5.3 | 16.9 | 20.3 | 0 | 52.9 | 30 | 24 | 48.6 | 1.3 | 0.6 | 42.2 | 20.4 | 6.7 | 7 | 18.5 | 19.3 | 19.2 | 9.8 | 219.8 | 16.5 | 115.2 | 0.6 | 0 | 0 | 86.2 | 2.7 | 2.2 | 2 | 0 | 14.6 | 9.8 | 20.1 | 20 | 10.7 |  |  |  |  | 8.6 |  | 17.3 | 8234.28 | 17.8556 | 7.894 | 10.496 | 13.2 | 24.9273 | 18.9407 | 10.7 | 16.1 | 120.1135
05/05/2026 | 12:00 | 149.7 | 643.9 | 210 | 7.3 | 7.2 | 91.2 | 188.7 |  | 0 | 176 | 198.6 |  | 191.1 | 202.3 | 107 | 542.9 | 10 |  |  |  | 79.2 | 6.9 | 4.7 | 16.5 | 6.8 |  | 138.4 |  |  |  |  | 108.6 | 162.5 | 0 | 80.8 |  | 6.4 | 237.7 | 81.1 | 138.8 | 40.2 | 18.6 | 19.4 | 47 | 168.7 | 169.1 | 178 | 105.5 | 36.4 | 26.8 | 3.8 | 16.6 | 129.1 |  |  | 46.7 | 65.6 |  | 45 |  |  |  | 122.6 | 155.9 | 155.9 | 160.3 | 256.3 | 0 |  |  |  |  | 34.9 |  |  | 3.2 | 183.4 |  | 64.5 | 74.7 | 29.6 | 0 |  |  | 71.1 | 146.8 |  | 0 |  |  |  |  | 205.9 | 99.1 | 7.9 | 7.1 |  | 1.3 | 36 | 61.8 | 15.9 | 0.4 | 20.4 | 9.9 | 5.5 | 170.9 | 88.8 | 2.1 | 3.4 | 5.2 | 20.1 | 20.1 | 11.6 | 3.2 | 5.7 | 12.9 | 16.1 | 3.8 | 11.2 | 15.8 | 3.5 | 14.4 | 2.04 |  | 0.4 | 19.7 | 5.3 | 16.4 | 20.2 | 0 | 56.2 | 30.7 | 21.3 | 56.3 | 2 | 0.1 | 41.4 | 20.4 | 6.6 | 7.5 | 18.6 | 19.4 | 19.2 | 10.8 | 213.8 | 16.2 | 117.9 | 0.6 | 0 | 0 | 90.7 | 2.7 | 2.2 | 2 | 0 | 13.9 | 9.8 | 20 | 20 | 10.7 |  |  |  |  | 8.5 |  | 18.1 | 8171.64 | 17.863 | 7.664 | 9.634 | 13.2 | 24.651 | 18.9403 | 10.8 | 16.2 | 118.9523
05/05/2026 | 12:30 | 150.4 | 642.6 | 210.3 | 7.3 | 7.3 | 92.1 | 192.3 |  | 0 | 175.1 | 198 |  | 189.8 | 201.9 | 106.4 | 547.4 | 10 |  |  |  | 79.6 | 7 | 4.8 | 19.7 | 6.7 |  | 58.6 |  |  |  |  | 108.7 | 135.5 | 0 | 80 |  | 6.5 | 235.9 | 80.8 | 139.2 | 40.4 | 18.8 | 19.4 | 47.1 | 169.2 | 168.9 | 177.1 | 105.6 | 37 | 26.7 | 3.8 | 16.5 | 129.1 |  |  | 47 | 65.1 |  | 45.3 |  |  |  | 122.9 | 148.5 | 148.6 | 151.2 | 250.9 | 0 |  |  |  |  | 35 |  |  | 3.2 | 105.5 |  | 62.9 | 75.1 | 29.7 | 0 |  |  | 141.4 | 147.2 |  | 0 |  |  |  |  | 205.8 | 98.9 | 7.8 | 7.1 |  | 1.3 | 35.8 | 76.1 | 14.3 | 0.2 | 20.4 | 9.9 | 5.7 | 190.8 | 81.2 | 2.1 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20.1 | 11.6 | 3.2 | 5.7 | 10.8 | 15.8 | 4.1 | 13.7 | 14.1 | 3.5 | 14.4 | 2.04 |  | 0.4 | 19.8 | 5.3 | 16.1 | 20.2 | 0 | 60.8 | 23.9 | 31.4 | 59.8 | 2.7 | 1.3 | 42.9 | 20.2 | 6.6 | 7.4 | 18.6 | 19.5 | 19.3 | 10.8 | 227.1 | 17.9 | 127.2 | 0.6 | 0 | 42.4 | 97.5 | 2.7 | 2.2 | 2 | 0 | 16.2 | 9.9 | 20 | 20 | 9.9 |  |  |  |  | 7.8 |  | 16.1 | 8144.54 | 17.8611 | 7.823 | 8.84 | 13.2 | 24.5541 | 18.9376 | 10.6 | 16 | 117.8159
05/05/2026 | 13:00 | 154.3 | 650.6 | 214.6 | 7 | 7.1 | 93.1 | 195.2 |  | 0 | 143.5 | 143.3 |  | 161.8 | 200.6 | 106.4 | 568.7 | 10.2 |  |  |  | 81.2 | 7.6 | 5.1 | 0 | 6.7 |  | 61.6 |  |  |  |  | 109.6 | 136.1 | 99.1 | 0 |  | 6.5 | 235.7 | 81.3 | 140.3 | 41.5 | 19 | 19.4 | 48.1 | 171.5 | 172.5 | 178.9 | 107.7 | 37.9 | 27.5 | 3.8 | 16.7 | 129 |  |  | 47.6 | 65.3 |  | 45.2 |  |  |  | 124.6 | 163.9 | 165.3 | 160.7 | 233.6 | 0 |  |  |  |  | 36 |  |  | 3.2 | 69.6 |  | 61.1 | 75.5 | 30.4 | 0 |  |  | 89.6 | 89.6 |  | 0 |  |  |  |  | 204.6 | 98.6 | 7.9 | 7.2 |  | 1.3 | 44.7 | 80.8 | 15.6 | 0.4 | 20.5 | 9.9 | 5.6 | 189.5 | 95.3 | 2.1 | 3.4 | 5.2 | 20.4 | 20.2 | 11.5 | 3.2 | 5.7 | 9.4 | 13 | 6.1 | 22.5 | 14.7 | 3.5 | 14.4 | 2.04 |  | 0.4 | 19.8 | 5.3 | 16.4 | 20.3 | 0 | 52.2 | 23.2 | 31.1 | 54.4 | 3.5 | 1.5 | 35.5 | 20.1 | 6.6 | 7.2 | 18.6 | 19.5 | 19.3 | 10 | 235.1 | 17.8 | 98.6 | 0.6 | 49.3 | 50.9 | 79.7 | 2.7 | 2.2 | 2 | 0 | 15.1 | 9.9 | 20 | 20 | 10.4 |  |  |  |  | 8.5 |  | 16.4 | 8005.24 | 17.8594 | 7.835 | 9.35 | 13.2 | 24.3166 | 18.9383 | 10.8 | 16 | 118.2993
05/05/2026 | 13:30 | 153.5 | 654.2 | 214.2 | 7.3 | 7.3 | 92.9 | 193.1 |  | 0 | 144.7 | 144.4 |  | 161.6 | 201.2 | 106.7 | 570.8 | 10.3 |  |  |  | 81.3 | 7.6 | 5.1 | 0 | 6.7 |  | 61.7 |  |  |  |  | 109.4 | 134.3 | 100.3 | 0 |  | 6.5 | 238.7 | 81.1 | 140.9 | 41.6 | 18.8 | 18.8 | 48 | 173.1 | 172.6 | 179.4 | 107.4 | 38.2 | 28 | 3.8 | 17.8 | 133.3 |  |  | 47.6 | 65.8 |  | 0 |  |  |  | 124.5 | 165.1 | 165.3 | 163.8 | 244.4 | 0 |  |  |  |  | 35.7 |  |  | 3.2 | 68.6 |  | 60.9 | 75.5 | 30.2 | 0 |  |  | 90 | 90.1 |  | 0 |  |  |  |  | 204.9 | 98.5 | 7.8 | 7.2 |  | 1.2 | 47.1 | 78.4 | 16.7 | 0.5 | 20.4 | 9.9 | 5.7 | 135.9 | 78.5 | 2.1 | 3.4 | 5.2 | 20.2 | 20.1 | 11.5 | 3.2 | 5.7 | 8 | 10.6 | 5.8 | 20.8 | 11.3 | 3.5 | 14.3 | 2 |  | 0.4 | 19.8 | 5.3 | 16.4 | 20.3 | 0 | 47.9 | 29.1 | 34.1 | 54.9 | 4.2 | 2.8 | 30.7 | 20.1 | 6.6 | 7.3 | 18.6 | 19.5 | 19.3 | 11.7 | 186.2 | 13 | 128.4 | 0.6 | 54.7 | 53.4 | 100.7 | 2.5 | 2.2 | 2 | 0 | 15.1 | 9.8 | 20.2 | 20 | 10.4 |  |  |  |  | 7.7 |  | 16.2 | 7919.8 | 17.8448 | 3.824 | 10.19 | 13.2 | 24.2134 | 18.9394 | 10.6 | 16.1 | 114.9116
05/05/2026 | 14:00 | 160.2 | 658.1 | 216.3 | 7 | 7 | 93.3 | 191.3 |  | 0 | 175.6 | 198.4 |  | 190.5 | 201.8 | 106.4 | 567.9 | 10.2 |  |  |  | 82.6 | 8.3 | 5.2 | 0 | 6.7 |  | 62.4 |  |  |  |  | 110.4 | 134.4 | 152.8 | 0 |  | 6.5 | 237.3 | 80.9 | 143.6 | 42.1 | 18.8 | 18.8 | 48.3 | 174.8 | 175.5 | 179.2 | 107.8 | 41.8 | 30.6 | 3.8 | 17.2 | 148.6 |  |  | 48.1 | 64.3 |  | 0 |  |  |  | 126 | 167.5 | 164.5 | 169.7 | 248.2 | 0 |  |  |  |  | 21.2 |  |  | 3.2 | 92.3 |  | 62.3 | 75.9 | 31 | 0 |  |  | 90.1 | 90 |  | 0 |  |  |  |  | 205.5 | 98.9 | 7.9 | 7.2 |  | 1.2 | 44.7 | 73.6 | 17.1 | 0.4 | 20.8 | 9.9 | 5.7 | 117.4 | 62.7 | 2.1 | 3.4 | 5.2 | 20.9 | 20.1 | 11.6 | 3.2 | 5.7 | 7.2 | 8.5 | 7.7 | 25.5 | 12 | 3.5 | 14.3 | 2.04 |  | 0.2 | 19.8 | 5.3 | 16.7 | 20.3 | 0 | 52.2 | 31.4 | 27.5 | 60 | 2.7 | 1.2 | 40.5 | 19.7 | 6.6 | 7.3 | 18.6 | 19.5 | 19.3 | 11.7 | 154.5 | 9.2 | 129.8 | 0.6 | 62.6 | 51.9 | 98.5 | 2.8 | 2.2 | 2 | 0 | 8.7 | 9.8 | 20.2 | 20 | 10.1 |  |  |  |  | 8.8 |  | 16.8 | 8091.64 | 17.8544 | 7.502 | 10.11 | 13.2 | 24.1719 | 18.9403 | 10.8 | 16 | 118.5785
05/05/2026 | 14:30 | 159.6 | 656.7 | 216 | 7.2 | 7.1 | 93.3 | 189.8 |  | 0 | 175.1 | 197.7 |  | 189.5 | 201.8 | 105.9 | 573 | 10.3 |  |  |  | 82.1 | 8.1 | 5.2 | 22.4 | 6.7 |  | 142.7 |  |  |  |  | 110 | 161.4 | 168.2 | 0 |  | 6.4 | 236.1 | 81.1 | 148.7 | 41.9 | 18.8 | 18.8 | 48.2 | 177.4 | 176.6 | 179.6 | 107.4 | 44.5 | 33.5 | 3.8 | 17.2 | 161.7 |  |  | 47.9 | 39.8 |  | 42.1 |  |  |  | 125.7 | 166.3 | 163.6 | 171.6 | 252.5 | 13.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.2 | 128.3 |  | 61.8 | 75.7 | 30.7 | 0 |  |  | 142.3 | 145.9 |  | 0 |  |  |  |  | 204.8 | 98.5 | 7.8 | 7.2 |  | 1.2 | 45 | 60.8 | 16.9 | 0.2 | 20.6 | 9.8 | 5.6 | 88.7 | 38.4 | 2.1 | 3.4 | 5.1 | 20.5 | 20.1 | 11.6 | 3.2 | 5.7 | 10.4 | 9.2 | 8.5 | 30.4 | 13.7 | 3.5 | 14.4 | 2 |  | 0.4 | 19.8 | 5.3 | 16.6 | 20.3 | 0 | 53.7 | 33 | 27.4 | 65.3 | 2.5 | 1.3 | 36 | 19.7 | 6.6 | 7.2 | 18.5 | 19.5 | 19.3 | 10.4 | 93 | 10.2 | 107 | 0.6 | 48.3 | 41.2 | 75.7 | 2.8 | 2.2 | 2 | 0 | 12.1 | 9.8 | 20.2 | 20.1 | 10.7 |  |  |  |  | 5 |  | 16.7 | 8232.2 | 17.868 | 7.826 | 10.6 | 13.2 | 24.0305 | 18.9408 | 10.7 | 16 | 119.1653
05/05/2026 | 15:00 | 161.7 | 654.1 | 214.5 | 7.3 | 7.4 | 93.4 | 188.9 |  | 0 | 175.1 | 198.3 |  | 192.2 | 201.6 | 106.5 | 559.4 | 10.4 |  |  |  | 83.1 | 8 | 5.1 | 21.6 | 6.7 |  | 51 |  |  |  |  | 110.1 | 132.2 | 170.5 | 0 |  | 6.5 | 238.5 | 81 | 130.5 | 41.8 | 18.6 | 18.8 | 49.4 | 174.7 | 175.6 | 178 | 107.8 | 39.4 | 28.3 | 3.8 | 17.2 | 110.3 |  |  | 48.1 | 30.3 |  | 43 |  |  |  | 126.1 | 116.2 | 116.2 | 118.3 | 212.5 | 73 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.2 | 89.7 |  | 62.1 | 75.9 | 30.9 | 0 |  |  | 143.8 | 120.4 |  | 104.1 |  |  |  |  | 206.3 | 99.2 | 7.8 | 7.4 |  | 1.1 | 43.5 | 72.4 | 16.8 | 0.2 | 20.7 | 10 | 5.7 | 161.2 | 75.6 | 2.1 | 3.4 | 5.2 | 20.7 | 20 | 11.6 | 3.2 | 5.7 | 9.8 | 13 | 6.8 | 31.1 | 14.5 | 3.5 | 14.3 | 2 |  | 0.2 | 19.8 | 5.3 | 16.6 | 20.3 | 0 | 47.6 | 31.4 | 33.5 | 61.6 | 2.9 | 2.2 | 41.4 | 19.5 | 6.6 | 7.2 | 18.4 | 19.5 | 19.3 | 9.8 | 217.4 | 11.2 | 110.1 | 0.6 | 45.7 | 44.2 | 84.6 | 2.8 | 2.2 | 2 | 0 | 8.1 | 9.9 | 20 | 19.9 | 10.2 |  |  |  |  | 7.7 |  | 16.5 | 8184.1 | 17.8712 | 7.845 | 10.6 | 13.2 | 23.817 | 18.9409 | 10.7 | 16.1 | 119.0742
05/05/2026 | 15:30 | 159 | 650.6 | 217.2 | 7.5 | 7.3 | 92.3 | 187 |  | 0 | 175.8 | 197.6 |  | 189.8 | 201.7 | 106.2 | 556.7 | 10.2 |  |  |  | 82.2 | 7.8 | 5.2 | 22.1 | 6.7 |  | 121.1 |  |  |  |  | 109.9 | 131.5 | 169.6 | 0 |  | 6.5 | 237.6 | 81.3 | 140.9 | 41.5 | 18.6 | 18.8 | 48 | 173.5 | 174.3 | 177.4 | 107.4 | 38.8 | 28 | 3.8 | 17.1 | 135 |  |  | 47.9 | 0 |  | 44 |  |  |  | 125.2 | 115.7 | 115.5 | 116.7 | 206.3 | 73.2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.2 | 177.5 |  | 61.7 | 75.7 | 30.6 | 0 |  |  | 142.6 | 145.3 |  | 180.1 |  |  |  |  | 205.8 | 99.1 | 7.9 | 7.2 |  | 0.2 | 45.5 | 72.7 | 16 | 0.2 | 20.6 | 9.9 | 5.5 | 64.7 | 39.7 | 2.1 | 3.4 | 5.2 | 20.6 | 20 | 11.6 | 3.2 | 5.7 | 7 | 11.4 | 5.4 | 23.5 | 9.4 | 3.5 | 14.3 | 2 |  | 0.2 | 19.7 | 5.4 | 16.4 | 20.3 | 0 | 51.5 | 21.2 | 34.9 | 58.6 | 3.2 | 2.7 | 42.3 | 20 | 6.6 | 7.2 | 18.4 | 19.5 | 19.3 | 9.2 | 117.5 | 9.4 | 81 | 0.6 | 61.9 | 52.7 | 56.1 | 2.8 | 2.2 | 2 | 0 | 6.1 | 9.9 | 20 | 20 | 10.2 |  |  |  |  | 8.8 |  | 16.6 | 8122.4 | 17.8716 | 7.823 | 9.05 | 13.2 | 23.7053 | 18.9417 | 10.8 | 16 | 117.3916
05/05/2026 | 16:00 | 153.2 | 655.3 | 214.1 | 7.7 | 7.6 | 92 | 187.2 |  | 0 | 176.4 | 199.6 |  | 192.1 | 203.4 | 106.8 | 575.2 | 10.2 |  |  |  | 80.5 | 7.7 | 5.2 | 22.4 | 6.7 |  | 122.9 |  |  |  |  | 109.5 | 212.8 | 169.2 | 0 |  | 6.5 | 236.2 | 81.4 | 139.9 | 41.6 | 18.8 | 18.8 | 48.1 | 171.5 | 171.8 | 179.8 | 107.2 | 37.5 | 27.3 | 3.8 | 16.6 | 134 |  |  | 47.4 | 0 |  | 44.3 |  |  |  | 124.4 | 153.5 | 153.4 | 146.9 | 225.1 | 73.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.2 | 157.1 |  | 61 | 75.8 | 30.2 | 0 |  |  | 143.5 | 146.8 |  | 180.2 |  |  |  |  | 206.5 | 99.4 | 7.9 | 7.4 |  | 0.2 | 44.6 | 46 | 14.8 | 0.1 | 20.5 | 9.9 | 5.6 | 29.1 | 18 | 2.1 | 3.4 | 5.2 | 20.5 | 20 | 11.6 | 3.2 | 5.7 | 5.1 | 8.9 | 5.8 | 21.5 | 2 | 3.5 | 14.4 | 2 |  | 0.1 | 19.7 | 5.1 | 16.4 | 20.3 | 0 | 56 | 12.4 | 38.6 | 49.7 | 4.1 | 2.3 | 33 | 19.9 | 6.6 | 7.2 | 18.4 | 19.5 | 19.3 | 10.2 | 39.5 | 4.7 | 83 | 0.6 | 68.1 | 60 | 71.4 | 2.8 | 2.1 | 2 | 0 | 4.7 | 9.9 | 20.2 | 20.2 | 10.2 |  |  |  |  | 9 |  | 17.2 | 8154 | 17.8633 | 7.83 | 9.39 | 13.2 | 23.7648 | 18.9426 | 10.8 | 16.1 | 117.8908
05/05/2026 | 16:30 | 156.4 | 654.2 | 216.9 | 7.7 | 7.8 | 92.4 | 187.8 |  | 0 | 177.2 | 199.1 |  | 192.1 | 201.9 | 106.7 | 556.2 | 10.2 |  |  |  | 81.6 | 7.7 | 5.1 | 22.3 | 6.8 |  | 121.1 |  |  |  |  | 109.5 | 222.3 | 171.1 | 0 |  | 6.5 | 237.9 | 81.2 | 141.1 | 41.5 | 18.6 | 18.8 | 48.1 | 173.3 | 173.3 | 178.4 | 107.1 | 38.1 | 20.7 | 3.8 | 17.4 | 133.8 |  |  | 47.6 | 0 |  | 46.2 |  |  |  | 125 | 158.5 | 158.3 | 158.9 | 245.7 | 73 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.2 | 214.2 |  | 62.3 | 76.1 | 30.4 | 18.8 |  |  | 143.9 | 147.2 |  | 179.3 |  |  |  |  | 207.1 | 99.9 | 7.9 | 7.4 |  | 0.5 | 55.5 | 20.1 | 16.4 | 0.2 | 20.5 | 9.9 | 5.7 | 33.7 | 21.4 | 2.1 | 3.4 | 5.2 | 20.4 | 20.1 | 11.6 | 3.2 | 5.7 | 3 | 5.6 | 7.7 | 28.9 | 0.7 | 3.5 | 14.2 | 2.04 |  | 0.1 | 19.7 | 4.8 | 16.4 | 20.3 | 0 | 54.4 | 3.3 | 28 | 49.7 | 2.2 | 0.9 | 19.9 | 19.7 | 6.5 | 6.9 | 18.2 | 19.5 | 19.3 | 9.9 | 48 | 1.1 | 27 | 0.6 | 92.9 | 78.8 | 25 | 2.8 | 2.1 | 2 | 0 | 3 | 9.8 | 20 | 20 | 10.7 |  |  |  |  | 7.4 |  | 18.5 | 8175.24 | 17.8655 | 7.831 | 9.7 | 13.2 | 24.1525 | 18.9436 | 10.8 | 16 | 118.4926
05/05/2026 | 17:00 | 156.1 | 655.1 | 218.2 | 7.7 | 7.7 | 92.6 | 187.1 |  | 0 | 177.6 | 199.1 |  | 191.1 | 205.1 | 107.3 | 554.1 | 10.3 |  |  |  | 81.8 | 8.1 | 5.2 | 22.4 | 6.8 |  | 80.4 |  |  |  |  | 109.9 | 222.8 | 171.2 | 0 |  | 6.5 | 238.8 | 81.2 | 141.1 | 41.8 | 18.8 | 18.9 | 48.8 | 174.1 | 173.8 | 178 | 107.1 | 38.2 | 21 | 3.8 | 17.1 | 135.7 |  |  | 47.7 | 0 |  | 46.3 |  |  |  | 125.1 | 150 | 150 | 148.3 | 235.3 | 73.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.2 | 210.8 |  | 64.5 | 76 | 30.8 | 65.2 |  |  | 144.7 | 147.8 |  | 179.2 |  |  |  |  | 207.5 | 100.1 | 7.8 | 7.4 |  | 0.1 | 63.9 | 4.3 | 17.4 | 0.1 | 20.6 | 9.9 | 5.7 | 9.6 | 4.6 | 2.1 | 3.4 | 5.2 | 20.7 | 20.1 | 11.6 | 3.2 | 5.7 | 0.1 | 2.6 | 8.3 | 33.8 | 0 | 3.5 | 14.2 | 2.04 |  | 0 | 19.7 | 4.8 | 16.4 | 20.3 | 0 | 53.7 | 1.1 | 29.4 | 44 | 2.2 | 1 | 5.6 | 19.7 | 6.5 | 6.9 | 18.1 | 19.5 | 19.3 | 10.5 | 12.4 | 0.3 | 5.3 | 0.6 | 86.1 | 83 | 4.8 | 3 | 2.2 | 2.1 | 0 | 1.8 | 9.8 | 20 | 20 | 10.1 |  |  |  |  | 7.7 |  | 18.9 | 8003.14 | 17.8891 | 7.848 | 8.88 | 13.2 | 24.4575 | 18.9474 | 10.8 | 16 | 118.022
05/05/2026 | 17:30 | 160.4 | 656.3 | 217.6 | 7.8 | 7.9 | 92.9 | 189.1 |  | 0 | 176.6 | 199.5 |  | 191.9 | 203.5 | 107.1 | 554.9 | 10.3 |  |  |  | 83.5 | 8.2 | 5.2 | 22.4 | 6.7 |  | 80.9 |  |  |  |  | 110.4 | 222.4 | 63.4 | 0 |  | 6.5 | 239.2 | 81.2 | 144.2 | 41.8 | 18.8 | 18.9 | 49.2 | 175.5 | 175.9 | 178.5 | 108.2 | 40.3 | 21.5 | 3.8 | 17.9 | 141.3 |  |  | 48 | 0 |  | 45.4 |  |  |  | 126.4 | 160.6 | 160.8 | 164.8 | 253.5 | 73.2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.2 | 234.1 |  | 65.3 | 76 | 30.9 | 64.9 |  |  | 144.8 | 148.1 |  | 180.8 |  |  |  |  | 207.8 | 99.8 | 8 | 7.4 |  | 0 | 70.9 | 0 | 16.8 | 0 | 20.8 | 9.9 | 5.7 | 0 | 0 | 2.1 | 3.4 | 5.1 | 20.8 | 20.1 | 8.7 | 3.2 | 5.7 | 0 | 0 | 10.2 | 38.2 | 0 | 3.5 | 14.2 | 2.08 |  | 0 | 19.7 | 4.8 | 16.4 | 20.3 | 0 | 56.9 | 0 | 26.9 | 53.3 | 2.3 | 1 | 1.5 | 19.7 | 6.5 | 6.8 | 18.1 | 19.3 | 19.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 60.4 | 60.2 | 0 | 2.8 | 2.2 | 2 | 2.3 | 0.2 | 9.8 | 20.2 | 20 | 10.4 |  |  |  |  | 8.4 |  | 18.1 | 7926.18 | 17.9024 | 7.886 | 7.98 | 13.2 | 24.6127 | 18.9499 | 10.8 | 16.1 | 117.431
05/05/2026 | 18:00 | 156.8 | 648.7 | 215 | 7.8 | 7.8 | 91.9 | 187.4 |  | 0 | 178 | 200.8 |  | 192.4 | 204.6 | 107.7 | 553.8 | 10.2 |  |  |  | 81.1 | 7.3 | 5 | 22.5 | 6.7 |  | 79.5 |  |  |  |  | 109.4 | 220.6 | 59.3 | 0 |  | 6.5 | 237.8 | 81.2 | 140.4 | 40.9 | 18.6 | 18.8 | 47.8 | 171.1 | 171.9 | 177.5 | 106.5 | 37.9 | 20.2 | 3.8 | 16.7 | 131.9 |  |  | 47.5 | 0 |  | 44.3 |  |  |  | 124.5 | 124.1 | 124 | 132.4 | 232.3 | 73.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.2 | 169.1 |  | 63.9 | 75.9 | 30.2 | 64.7 |  |  | 145.7 | 148.6 |  | 182.7 |  |  |  |  | 208.1 | 100.5 | 8.2 | 7.4 |  | 0 | 75.1 | 0 | 17.3 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 2.1 | 3.4 | 5 | 20.2 | 20 | 8.7 | 3.2 | 5.7 | 0 | 0 | 11.1 | 37.6 | 0 | 3.5 | 14.2 | 2.08 |  | 0 | 19.8 | 4.9 | 16 | 20.3 | 0 | 63 | 0 | 26.3 | 46.7 | 1.8 | 0.8 | 0 | 19.6 | 6.4 | 7 | 18 | 19.3 | 19.1 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 84.6 | 72.5 | 0 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2.1 | 0 | 9.8 | 20 | 19.9 | 10.1 |  |  |  |  | 9.3 |  | 15.2 | 7709.48 | 20.4011 | 7.886 | 7.87 | 13.2 | 24.9452 | 18.9501 | 10.9 | 16.1 | 120.2524
05/05/2026 | 18:30 | 160.8 | 654.9 | 216.9 | 7.8 | 7.8 | 92.2 | 188.1 |  | 0 | 178.6 | 198.7 |  | 191.4 | 205.6 | 107.4 | 558.7 | 10.4 |  |  |  | 83.3 | 7.9 | 5.2 | 22.6 | 6.8 |  | 80.6 |  |  |  |  | 109.8 | 223.2 | 62.4 | 0 |  | 6.5 | 237.4 | 81.2 | 145.5 | 41.4 | 18.8 | 18.8 | 47.6 | 175.6 | 175.7 | 178.5 | 108.3 | 40.8 | 22.4 | 3.8 | 17.2 | 140.2 |  |  | 48 | 0 |  | 44.6 |  |  |  | 125.9 | 165.2 | 166.5 | 169 | 254.1 | 72.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.2 | 234.9 |  | 64.5 | 76.2 | 30.6 | 65 |  |  | 145.5 | 148.7 |  | 182.8 |  |  |  |  | 208.4 | 100.9 | 8.3 | 7.4 |  | 0 | 71.9 | 0 | 15.4 | 0 | 20.6 | 9.9 | 5.7 | 0 | 0 | 2.1 | 3.4 | 5 | 20.4 | 20.1 | 8.7 | 3.2 | 5.7 | 0 | 0 | 14.9 | 29.4 | 0 | 3.5 | 14.3 | 2.12 |  | 0 | 19.7 | 5 | 15.7 | 20.3 | 0 | 57.2 | 0 | 19.2 | 39.3 | 2.3 | 0.6 | 0 | 19.4 | 6.4 | 7.2 | 17.5 | 18.7 | 18.8 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 72.8 | 74.9 | 0 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0 | 9.8 | 20.2 | 20 | 11.3 |  |  |  |  | 7.7 |  | 15.1 | 7937.32 | 22.1044 | 7.879 | 7.444 | 13.2 | 25.2454 | 18.9497 | 11 | 16.1 | 121.9225
05/05/2026 | 19:00 | 155.8 | 654.6 | 217.2 | 7.8 | 7.7 | 92.5 | 188.1 |  | 0 | 179.2 | 201.3 |  | 192.1 | 204.9 | 108 | 558.8 | 10.2 |  |  |  | 81.4 | 7.7 | 5.2 | 22.5 | 6.7 |  | 80.6 |  |  |  |  | 109.7 | 223 | 61.6 | 123.4 |  | 6.5 | 236.4 | 81.2 | 144.7 | 41.5 | 18.8 | 18.8 | 48.7 | 174.4 | 174.4 | 179.3 | 107 | 41 | 23.6 | 3.8 | 17.1 | 149.9 |  |  | 47.8 | 0 |  | 45.4 |  |  |  | 125 | 169.3 | 168 | 169.2 | 259 | 73.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.2 | 248.5 |  | 64.3 | 76.1 | 30.4 | 65 |  |  | 146.6 | 149.2 |  | 183.4 |  |  |  |  | 209.1 | 101.2 | 8.3 | 7.4 |  | 0 | 55.1 | 0 | 14.9 | 0 | 20.6 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 2.1 | 3.4 | 5.2 | 20.6 | 20.1 | 8.8 | 3.2 | 5.7 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 3.5 | 14.2 | 2.12 |  | 0 | 19.7 | 5.4 | 15.8 | 20.3 | 5.5 | 52.3 | 0 | 18.7 | 47.4 | 1.9 | 0.3 | 0 | 19.4 | 6.4 | 7.3 | 17.5 | 18.4 | 18.6 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 45.5 | 32.8 | 0 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0 | 9.9 | 20.1 | 20 | 12 |  |  |  |  | 9.2 |  | 17.1 | 7971.82 | 23.9671 | 7.87 | 7.454 | 13.2 | 25.4371 | 18.9482 | 11.2 | 16.2 | 124.2764
05/05/2026 | 19:30 | 155 | 653 | 216 | 7.7 | 7.7 | 92.2 | 185.4 |  | 0 | 179.5 | 201.6 |  | 191.7 | 207.8 | 108.2 | 557.8 | 10.2 |  |  |  | 81.1 | 7.5 | 5.1 | 22.4 | 6.7 |  | 80.5 |  |  |  |  | 109.5 | 222.9 | 60.6 | 121.5 |  | 6.5 | 236.6 | 81.2 | 151.3 | 41.4 | 18.8 | 18.8 | 46.9 | 179.2 | 179.3 | 182.9 | 106.5 | 44.4 | 26.8 | 3.8 | 16.8 | 151.6 |  |  | 47.5 | 0 |  | 45.1 |  |  |  | 124.8 | 169.7 | 169.2 | 169.6 | 259.7 | 74 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.2 | 251.9 |  | 64.2 | 75.9 | 30 | 65.4 |  |  | 146.7 | 149.3 |  | 183.9 |  |  |  |  | 209.4 | 101.3 | 5.9 | 7.4 |  | 0 | 49.2 | 0 | 14.1 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 2.1 | 3.4 | 5.2 | 20.3 | 20.1 | 11.6 | 3.1 | 5.7 | 0 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0 | 3.5 | 14.3 | 2.12 |  | 0 | 19.7 | 5.6 | 15.7 | 20.3 | 10.4 | 39.4 | 0 | 24.2 | 48.7 | 2.3 | 0.7 | 0 | 19.4 | 6.4 | 7.2 | 17.5 | 18.4 | 18.6 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 18.7 | 14.2 | 0 | 2.9 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 0 | 9.8 | 20.1 | 20 | 10.9 |  |  |  |  | 8.8 |  | 17.5 | 7942.32 | 24.2022 | 7.89 | 8.022 | 13.2 | 25.6117 | 18.9473 | 11.2 | 16.1 | 125.1733
05/05/2026 | 20:00 | 154.2 | 652.2 | 216.4 | 7.8 | 7.8 | 91.9 | 185.3 |  | 0 | 179.4 | 202 |  | 192.1 | 206.1 | 108 | 557.1 | 10.2 |  |  |  | 80.8 | 7.7 | 5.1 | 22.6 | 6.8 |  | 100.4 |  |  |  |  | 109.4 | 222.7 | 58.9 | 174 |  | 6.5 | 236.4 | 81.2 | 151.6 | 41.5 | 18.8 | 18.8 | 47.6 | 178.8 | 179.1 | 182.6 | 106.8 | 44.2 | 26.8 | 3.8 | 16.8 | 132.5 |  |  | 47.5 | 0 |  | 45.2 |  |  |  | 124.9 | 163.9 | 164.4 | 164.4 | 253.3 | 74 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.1 | 218.4 |  | 64.1 | 76 | 30.2 | 64.9 |  |  | 146.6 | 149.6 |  | 184.1 |  |  |  |  | 209.5 | 101.4 | 0 | 7.3 |  | 0 | 44.1 | 0 | 7.5 | 0 | 20.6 | 9.9 | 5.7 | 0 | 0 | 2.1 | 3.4 | 5.1 | 20.4 | 20.1 | 11.1 | 3.1 | 5.7 | 0 | 0 | 4.3 | 6.4 | 0 | 3.5 | 14.3 | 2.16 |  | 0 | 19.7 | 5.5 | 15.7 | 20.3 | 10.8 | 28.1 | 0 | 26.1 | 39.2 | 2 | 1.1 | 0 | 19.2 | 6.4 | 7.2 | 17.5 | 18.4 | 18.6 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 9.2 | 6.2 | 0 | 2.9 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 0 | 9.8 | 20 | 20 | 10.9 |  |  |  |  | 8.8 |  | 16.2 | 7886.06 | 24.205 | 7.847 | 9.59 | 13.2 | 25.7018 | 18.9468 | 11.2 | 16 | 126.6906
05/05/2026 | 20:30 | 160.8 | 654.3 | 216.7 | 7.8 | 7.6 | 92.4 | 188.2 |  | 0 | 180.1 | 202.3 |  | 192 | 207.5 | 107.8 | 558.2 | 10.2 |  |  |  | 82.4 | 7.9 | 5.2 | 22.5 | 6.7 |  | 100.7 |  |  |  |  | 109.8 | 222.9 | 0 | 178 |  | 6.5 | 202.7 | 81.2 | 144 | 41.5 | 18.8 | 18.8 | 48.3 | 174.7 | 175.7 | 178.8 | 107.6 | 40.8 | 30.5 | 3.8 | 17.1 | 146.4 |  |  | 47.8 | 0 |  | 45.6 |  |  |  | 125.2 | 168.4 | 168.6 | 168.7 | 259.1 | 73.9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.2 | 243.3 |  | 64.3 | 77.3 | 30.3 | 65.3 |  |  | 146.7 | 149.7 |  | 184.6 |  |  |  |  | 209.9 | 101.5 | 0 | 7.4 |  | 0 | 50.7 | 0 | 4.2 | 0 | 20.7 | 9.9 | 5.7 | 0 | 0 | 2.1 | 3.4 | 5 | 20.6 | 20.1 | 11.1 | 3.1 | 5.7 | 0 | 0 | 9.1 | 22 | 0 | 3.5 | 14.2 | 2.16 |  | 0 | 19.7 | 5.5 | 15.8 | 20.3 | 10.1 | 21.9 | 0 | 20.2 | 36.5 | 2.6 | 0.6 | 0 | 19.1 | 6.4 | 7.3 | 17.5 | 18.4 | 18.6 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 9.1 | 7.7 | 0 | 2.9 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 0 | 9.7 | 20 | 20 | 10.1 |  |  |  |  | 7.9 |  | 16.5 | 7866.86 | 24.2075 | 7.836 | 10.308 | 13.2 | 25.7845 | 18.9466 | 11.3 | 16 | 127.5826
05/05/2026 | 21:00 | 156.7 | 653.6 | 216.6 | 7.8 | 7.5 | 92.5 | 188.3 |  | 0 | 179.8 | 202.3 |  | 192.3 | 207.9 | 108.2 | 557.2 | 10.2 |  |  |  | 81.4 | 7.7 | 5.1 | 22.6 | 6.7 |  | 100.7 |  |  |  |  | 109.8 | 223 | 0 | 221 |  | 6.5 | 206.7 | 81.1 | 143.9 | 41.4 | 18.8 | 18.8 | 48.4 | 173.1 | 173.7 | 178.9 | 107.1 | 40.6 | 29.6 | 3.8 | 17 | 147.5 |  |  | 47.7 | 0 |  | 45.3 |  |  |  | 124.9 | 169.9 | 169.7 | 169.8 | 258.3 | 74.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.2 | 201.6 |  | 64.1 | 76.7 | 30.2 | 65 |  |  | 147 | 149.8 |  | 184.8 |  |  |  |  | 210.2 | 101.6 | 0 | 7.4 |  | 0 | 39.2 | 0 | 3.5 | 0 | 20.6 | 10.1 | 5.7 | 0 | 0 | 2.1 | 3.4 | 5 | 20.5 | 20.1 | 11.1 | 3.1 | 5.7 | 0 | 0 | 9 | 24.9 | 0 | 3.5 | 14.2 | 2.16 |  | 0 | 19.8 | 5.5 | 15.9 | 20.3 | 10.6 | 16.3 | 0 | 14.5 | 31.1 | 1.7 | 0.5 | 0 | 19 | 6.3 | 7.1 | 17.5 | 18.4 | 18.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 7.9 | 7.9 | 0 | 2.9 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 0 | 9.8 | 20 | 20 | 9.5 |  |  |  |  | 7.4 |  | 16.8 | 7835.26 | 24.2046 | 7.844 | 10.34 | 13.2 | 25.83 | 18.9459 | 11.2 | 16 | 127.5645
05/05/2026 | 21:30 | 159.5 | 652.3 | 215.8 | 7.8 | 7.7 | 92 | 185.5 |  | 0 | 179.8 | 202.4 |  | 192.8 | 206.2 | 108.1 | 556.6 | 10.2 |  |  |  | 81.7 | 7.7 | 5.1 | 22.5 | 6.7 |  | 100.8 |  |  |  |  | 109.7 | 222.4 | 0 | 220.6 |  | 6.5 | 238.8 | 81.1 | 151.5 | 41.3 | 18.8 | 18.8 | 48.9 | 180.7 | 181 | 182.5 | 107.3 | 45.1 | 18.4 | 3.8 | 17.1 | 118 |  |  | 47.7 | 0 |  | 45.5 |  |  |  | 124.8 | 144.1 | 144 | 144.2 | 235.8 | 74.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.2 | 199.9 |  | 66 | 76.5 | 30.2 | 65 |  |  | 146.9 | 149.7 |  | 185 |  |  |  |  | 210.3 | 101.7 | 0 | 7.4 |  | 0 | 46.5 | 0 | 7 | 0 | 20.5 | 10 | 5.7 | 0 | 0 | 2.1 | 3.3 | 5 | 20.5 | 20.1 | 11.1 | 3.3 | 5.7 | 0 | 0 | 12.8 | 30.3 | 0 | 3.5 | 14.2 | 2.16 |  | 0 | 19.8 | 5.5 | 15.8 | 20.3 | 10.2 | 17.4 | 0 | 11.9 | 35.1 | 1.3 | 0 | 0 | 19 | 6.3 | 7.1 | 17.5 | 18.4 | 18.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4.7 | 4.1 | 0 | 2.9 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 0 | 9.7 | 20 | 20 | 9.3 |  |  |  |  | 7.3 |  | 16.8 | 7767.66 | 24.2062 | 7.854 | 10.544 | 13 | 25.7024 | 18.9448 | 11.4 | 16.1 | 127.7513
05/05/2026 | 22:00 | 156 | 649.8 | 214.7 | 7.9 | 7.6 | 60.1 | 185 |  | 0 | 180.4 | 203 |  | 193.2 | 206.1 | 108.3 | 556.1 | 10.3 |  |  |  | 81 | 7.3 | 5 | 22.6 | 6.7 |  | 100 |  |  |  |  | 109.4 | 221.9 | 0 | 221.5 |  | 6.5 | 238.7 | 81.1 | 151.1 | 41.1 | 18.8 | 18.8 | 47.5 | 178.1 | 178.8 | 181.8 | 106.7 | 44.6 | 17.8 | 3.8 | 17 | 110.1 |  |  | 47.5 | 0 |  | 45.7 |  |  |  | 124.6 | 137.9 | 138.1 | 138.6 | 237.5 | 74.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.2 | 189.6 |  | 65.7 | 74.5 | 30 | 65.2 |  |  | 147.3 | 150 |  | 185.1 |  |  |  |  | 210.3 | 101.8 | 0 | 7.5 |  | 0 | 39.9 | 0 | 12.9 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5 | 0 | 0 | 2.1 | 3.3 | 5 | 20.2 | 20.1 | 11.1 | 3.3 | 5.7 | 0 | 0 | 10.6 | 24.2 | 0 | 3.5 | 14.2 | 2.16 |  | 0 | 19.7 | 5.6 | 15.6 | 20.2 | 12.6 | 21.4 | 0 | 11.7 | 54.7 | 0.3 | 0 | 0 | 19 | 6.3 | 7.1 | 17.5 | 18.4 | 18.6 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3.9 | 7.2 | 0 | 2.9 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 0 | 9.8 | 20 | 20 | 11 |  |  |  |  | 7.2 |  | 16.7 | 7702.86 | 24.1988 | 7.874 | 10.544 | 13 | 25.5144 | 18.9449 | 11.4 | 16.2 | 127.6761
05/05/2026 | 22:30 | 155.9 | 652.7 | 216.1 | 7.7 | 7.7 | 60.2 | 185.2 |  | 0 | 179.9 | 202.9 |  | 192.9 | 206.8 | 108.3 | 559.2 | 10.2 |  |  |  | 81.4 | 7.7 | 5.1 | 22.5 | 6.7 |  | 100.6 |  |  |  |  | 109.6 | 223.2 | 0 | 221.5 |  | 6.5 | 238.2 | 81 | 151.5 | 41.4 | 18.8 | 18.8 | 48.9 | 180.1 | 180.2 | 182.8 | 107 | 44.5 | 18.1 | 3.8 | 17 | 127.2 |  |  | 47.6 | 0 |  | 45.6 |  |  |  | 124.7 | 150.1 | 150 | 149.8 | 234.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.2 | 207.5 |  | 66 | 75.4 | 30.2 | 64.9 |  |  | 147 | 149.9 |  | 50.4 |  |  |  |  | 210.5 | 101.8 | 0 | 7.6 |  | 0 | 38.9 | 0 | 13.1 | 0 | 20.5 | 10 | 4.8 | 0 | 0 | 2.1 | 3.3 | 5.2 | 20.5 | 20.1 | 11.1 | 3.3 | 5.7 | 0 | 0 | 10 | 20.9 | 0 | 3.5 | 14.2 | 2.16 |  | 0 | 19.7 | 6 | 15.9 | 20.3 | 10.9 | 20.6 | 0 | 21.1 | 55.1 | 1.9 | 1 | 0 | 19 | 6.3 | 7.1 | 17.5 | 18.4 | 18.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 17.4 | 10.9 | 0 | 2.9 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 0 | 9.7 | 20.1 | 20 | 11.3 |  |  |  |  | 8.3 |  | 17.7 | 7605.26 | 24.2051 | 7.885 | 10.206 | 13 | 25.6633 | 18.9446 | 11.4 | 16.1 | 127.4041
05/05/2026 | 23:00 | 156.7 | 651.8 | 215.7 | 7.9 | 7.7 | 60 | 185.1 |  | 0 | 180.2 | 202.5 |  | 194.1 | 208.5 | 108.5 | 556.6 | 10.3 |  |  |  | 81.3 | 7.7 | 5.1 | 22.5 | 6.8 |  | 77.6 |  |  |  |  | 109.6 | 222.8 | 0 | 60.3 |  | 6.4 | 182.9 | 81 | 140 | 41.2 | 18.8 | 18.8 | 48.3 | 172.4 | 172.7 | 178.2 | 106.9 | 37.7 | 20.5 | 3.8 | 16.9 | 133.7 |  |  | 47.5 | 0 |  | 45.5 |  |  |  | 124.8 | 167.3 | 167 | 167.8 | 257.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.2 | 220.1 |  | 65.9 | 76.4 | 30.2 | 65.1 |  |  | 147.1 | 149.6 |  | 0 |  |  |  |  | 210.6 | 101.9 | 0 | 7.5 |  | 0 | 28.6 | 0 | 13.5 | 0 | 20.5 | 9.9 | 4.9 | 0 | 0 | 2.1 | 3.3 | 5.2 | 20.5 | 20.1 | 11.1 | 3.3 | 5.7 | 0 | 0 | 7.1 | 12.3 | 0 | 3.5 | 14.2 | 2.16 |  | 0 | 19.7 | 6.2 | 15.7 | 20.3 | 11.4 | 20.8 | 0 | 32.4 | 60.7 | 3.1 | 1.7 | 0 | 19 | 6.3 | 7.1 | 17.5 | 18.4 | 18.6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 8.7 | 7 | 0 | 2.9 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 0 | 9.8 | 20.2 | 20.2 | 10.9 |  |  |  |  | 8.5 |  | 17.8 | 7360.16 | 24.2049 | 7.883 | 10.534 | 12.8 | 25.8068 | 18.9438 | 11.2 | 16 | 127.3725
05/05/2026 | 23:30 | 158.9 | 653.3 | 216.5 | 7.7 | 7.7 | 60.5 | 185.3 |  | 0 | 180.3 | 202.2 |  | 193.8 | 207.8 | 108.2 | 550.5 | 10.3 |  |  |  | 82 | 8 | 5.2 | 22.5 | 6.7 |  | 78.5 |  |  |  |  | 109.7 | 221.6 | 0 | 61.3 |  | 6.4 | 183.9 | 80.7 | 140.5 | 41.7 | 18.6 | 18.8 | 48.7 | 174.4 | 174.8 | 177.7 | 107.3 | 39.1 | 20.8 | 3.8 | 17.1 | 135.5 |  |  | 47.8 | 0 |  | 45.1 |  |  |  | 124.9 | 115.4 | 114.9 | 114 | 207.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.2 | 225.2 |  | 66.3 | 76.2 | 30.4 | 64.8 |  |  | 147.4 | 116.8 |  | 0 |  |  |  |  | 210.6 | 101.8 | 0 | 7.5 |  | 0 | 40.4 | 0 | 13.1 | 0 | 20.6 | 10 | 4.8 | 0 | 0 | 2.1 | 3.3 | 5.2 | 20.7 | 20 | 11.1 | 3.3 | 5.7 | 0 | 0 | 9.9 | 23.8 | 0 | 3.5 | 14.2 | 2.16 |  | 0 | 19.7 | 5.9 | 15.9 | 20.3 | 12.8 | 18.1 | 0 | 30.9 | 49.4 | 2.3 | 1.3 | 0 | 18.9 | 6.3 | 7.2 | 17.5 | 18.4 | 18.6 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.5 | 1.6 | 0 | 2.9 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 0 | 9.8 | 19.9 | 19.9 | 10.9 |  |  |  |  | 8.7 |  | 17.6 | 7132.76 | 24.2084 | 7.882 | 10.922 | 12.8 | 25.8065 | 18.9428 | 11.4 | 16 | 127.9617
06/05/2026 | 00:00 | 159.1 | 657.6 | 217 | 5.3 | 5.6 | 60.5 | 188 |  | 0 | 180.1 | 203 |  | 193.8 | 206.1 | 107.8 | 567.1 | 10.3 |  |  |  | 82.6 | 8 | 5.2 | 0 | 6.8 |  | 75.6 |  |  |  |  | 110.1 | 223.6 | 0 | 0 |  | 6.4 | 183.2 | 81 | 140.8 | 42 | 19 | 12.2207 | 48.5 | 173.9 | 174.4 | 179 | 107.5 | 39 | 20.8 | 3.8 | 17 | 136.5 |  |  | 48 | 0 |  | 45.5 |  |  |  | 125.3 | 166.1 | 165.3 | 164.8 | 241.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.2 | 139 |  | 66.8 | 76.5 | 30.6 | 65.7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 210.4 | 101.6 | 0 | 7.6 |  | 0 | 49.1 | 0 | 13.2 | 0 | 20.7 | 9.9 | 4.9 | 0 | 0 | 2.1 | 3.3 | 5.1 | 20.8 | 20.1 | 11.1 | 3.3 | 5.7 | 0 | 0 | 13.1 | 29.7 | 0 | 3.5 | 14.4 | 2.12 |  | 0 | 19.7 | 5.7 | 15.9 | 20.3 | 13.5 | 15.1 | 0 | 19.4 | 0 | 1.7 | 0.5 | 0 | 18.7 | 6.3 | 7.2 | 17.5 | 18.4 | 18.6 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 0 | 9.8 | 20.2 | 20.2 | 11 |  |  |  |  | 8.4 |  | 17.7 | 6850.4407 | 24.2125 | 7.881 | 10.462 | 12.8 | 25.9317 | 18.9418 | 11.3 | 16.1 | 127.629
EJEC |  | 3752.05 | 15655.4 | 5143.5 | 121.65 | 117.7 | 1811.3 | 4694.85 | 0 | 478.7 | 4114 | 4502.7 | 0 | 4438.6 | 4935.15 | 2582.9 | 13400.1 | 245.85 | 0 | 0 | 0 | 1954.5 | 186 | 123.15 | 263.25 | 160.5 | 0 | 1784.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2631.45 | 4155.1 | 869.1 | 1217.1 | 0 | 155.45 | 5369.3 | 1948.6 | 3518.6 | 994.1 | 449.7 | 455.8104 | 1135.6 | 4233.55 | 4244 | 4338.1 | 2569.2 | 1013.3 | 623.85 | 91.2 | 291.75 | 3307.8 | 0 | 0 | 1142.3 | 383.45 | 0 | 669.45 | 0 | 0 | 0 | 2996.5 | 3696.75 | 3690 | 3700 | 5824.9 | 558.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.5 | 0 | 0 | 76.75 | 3642.7 | 0 | 1543.6 | 1820.3 | 729.1 | 497.45 | 0 | 0 | 1644.3 | 1954.75 | 0 | 1355.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5012.35 | 2419.5 | 152.6 | 173 | 0 | 9.1 | 1078.2 | 636.85 | 323.65 | 2.65 | 493.05 | 238 | 118.45 | 1350.9 | 686.4 | 47.45 | 81.3 | 122.75 | 491.15 | 481.8 | 270.85 | 77.6 | 136.8 | 107.6 | 127.55 | 150.6 | 366.3 | 132.05 | 84 | 342 | 51.84 | 0 | 2.65 | 473.45 | 133.9 | 396.15 | 487 | 133.65 | 737.9 | 257.6 | 381 | 805.1 | 31.85 | 14 | 375.65 | 480.65 | 159.55 | 170.35 | 440.4 | 461.15 | 460.05 | 168.8 | 1737.9 | 114.85 | 1030.45 | 14.4 | 457.5 | 432.85 | 787.65 | 67.15 | 52.7 | 50.75 | 39.1 | 101.95 | 235.55 | 481.75 | 480.55 | 238.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 412.7 | 179386.1504 | 466.6392 | 154.084 | 243.086 | 315.9 | 605.8646 | 454.5912 | 267.3 | 385.9 | 2893.3651

## REACTIVA
martes, 5 de Mayo del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [169 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
05/05/2026 | 00:30 | 10.9 | 16 | 14.4 | 0 | 0 | -11.9 | -0.5 |  |  | 14.9 | 14.9 |  | 16 | 7 | -2.5 | 71.5 | 0.1 |  |  |  | -0.6 | 1.5 | 1.2 | 0 | -3.2 |  | 2.7 |  |  |  |  | 4.8 | -18.7 | 0 | 0 |  | -1.7 | -4.6 | 8.6 | 28.7 | 1.7 | 0.6 | 2.7 | 0.5 | 12.3 | 10.8 | -44.4 | 4.5 | 0.2 | 6 | 1.1 | 0 | 2.6 |  |  | -2.4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.2 | -6.6 | -7.8 | -6.1 | 4.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 25.1 |  | 2.5 | 1.8 | 2 | 0 |  |  | 12.3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -11.2 | -10.2 | -2.4 | 0.4 |  |  | -4.5 | 0 | -4 |  | 0 | -0.1 | -1 | 0 |  |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -0.6 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.2 | 15 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3216 |  |  | -4.6 | 0.3 | 2.1 | 2.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -6.2 | -7.9 | 0 | 0 |  | 2.7 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.7 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 1.5 |  |  |  |  | 1.6 |  |  | 182.0216 | 2.3806 | 0.05 |  | 1.7 | 0.32216 |  | -0.8 | 0.4 | 4.0528
05/05/2026 | 01:00 | 13.1 | 20.4 | 14.8 | 0 | 0 | -13.1 | -2.4 |  |  | 16.6 | 12.4 |  | 14.4 | 7.2 | -2 | 69.4 | 0 |  |  |  | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0 | -3.2 |  | 2.8 |  |  |  |  | 5.1 | -17.2 | 0 | 0 |  | -1.8 | -5.3 | 8.6 | 29 | 2 | 0.3 | 2.7 | 0.2 | 11.5 | 9.8 | -45.6 | 4.3 | -0.3 | 5.6 | 1.1 | 0 | 1.4 |  |  | -3.7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.7 | -6.3 | -7.2 | -5.3 | 8.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 19.5 |  | 2.9 | 1.7 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -11.2 | -10.2 | -2.4 | 0.4 |  |  | -4.6 | 0 | -4.1 |  | 0.1 | 0 | -0.8 | 0 |  |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -0.8 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.2 | 14.9 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3176 |  |  | -4.6 | 0 | 2.1 | 2.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -4.4 | -5.6 | -0.5 | 0 |  | 2.7 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 1.4 |  |  |  |  | 2.7 |  |  | 168.9176 | 2.4346 | 0.422 |  | 1.7 | 0.34748 |  | -0.9 | 0.4 | 4.404
05/05/2026 | 01:30 | 10.2 | 13.5 | 13.6 | 0 | 0 | -12.2 | 4.4 |  |  | 15.2 | 7.9 |  | 13.5 | 6.9 | -2.5 | 66.3 | -0.1 |  |  |  | -0.2 | 1.7 | 0.5 | 0 | -3.2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 | -18.4 | 0 | 0 |  | -1.8 | -5.4 | 8.6 | 29.1 | 2.1 | 0.8 | 2.7 | 0.2 | 10.5 | 8.9 | -45.9 | 2.7 | -1.7 | 5.8 | 1 | 0 | -0.8 |  |  | -4.6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4 | -5.2 | -6.4 | -4.2 | 10.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 21 |  | 3.6 | 1.8 | 2.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -12.4 | -11 | -2.4 | 0.6 |  |  | -4.5 | 0 | -4.2 |  | 0 | 0 | -0.4 | 0 |  |  | 0.1 | 1.3 | 0.2 | -0.8 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.5 | 15 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3104 |  |  | -4.6 | 0.3 | 2 | 2.5 | 0.8 | 3.7 | 0 | -4.5 | -5.7 | -0.5 | 0 |  | 2.7 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 1.4 |  |  |  |  | 2.3 |  |  | 147.4104 | 2.3544 | -0.137 |  | 1.7 | 0.33873 |  | -1.1 | 0.6 | 3.7561
05/05/2026 | 02:00 | 9.5 | 15.2 | 14 | 0 | 0 | -13.6 | -15.7 |  |  | 13.5 | 7.9 |  | 11.9 | 4.9 | -3.5 | 63.9 | 0 |  |  |  | -1.4 | 1 | 0.6 | 0 | -3.2 |  | 3.1 |  |  |  |  | 3.9 | -19.8 | 0 | 0 |  | -1.8 | -6.5 | 8 | 29.3 | 2.1 | 1 | 2.7 | 0.1 | 6.3 | 4.8 | -49.9 | 2.5 | -0.9 | 4.4 | 1.1 | 0 | 1.2 |  |  | -6.6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -1.3 | -7.3 | -8.5 | -6.5 | 7.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 19.5 |  | 3 | 1.7 | 2.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -14.7 | -12.3 | -2.4 | 0.6 |  |  | -4.6 | 0 | -4.2 |  | 0.1 | -0.1 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -1 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.6 | 15.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3008 |  |  | -4.6 | 0.2 | 2 | 2.5 | 0.8 | 3.7 | 0 | -2.3 | -3.5 | 0 | 0 |  | 2.7 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 1.5 |  |  |  |  | 2.9 |  |  | 90.2008 | 2.3519 | -0.179 |  | 1.7 | 0.3427 |  | -1.1 | 0.3 | 3.4156
05/05/2026 | 02:30 | 7 | 6.4 | 12.8 | 0 | 0 | -13.1 | -16.2 |  |  | 12.6 | 5.9 |  | 11.2 | 4.9 | -3.6 | 60.7 | -0.1 |  |  |  | -1.6 | 1 | 0.4 | 0 | -3.2 |  | 2.4 |  |  |  |  | 2.8 | -19.6 | 0 | 0 |  | -1.8 | -6.5 | 8.1 | 29.1 | 2 | 0.4 | 2.7 | -0.1 | 7.3 | -15 | -48.7 | 2.1 | -1.7 | 2.9 | 1.1 | 0 | 0.4 |  |  | -6.7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -1.6 | -7.9 | -9 | -6.8 | 6.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 13.3 |  | 2.9 | 1.7 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -13.8 | -11.8 | -2.2 | 0.7 |  |  | -4.9 | 0 | -4.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -0.8 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.6 | 15.3 | 0 | -0.3 | 0.3 | 0.2844 |  |  | -4.6 | 0.2 | 2 | 2.5 | 0.8 | 3.7 | 0 | -4.4 | -6.3 | 0 | 0 |  | 2.7 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.7 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 1.4 |  |  |  |  | 2.3 |  |  | 33.5844 | 2.3001 | -0.284 |  | 1.8 | 0.33546 |  | -1.1 | 0.2 | 3.2516
05/05/2026 | 03:00 | 8.6 | 8.9 | 12.8 | 0 | 0 | -12.4 | -13.7 |  |  | 11.1 | 2.2 |  | 9.3 | 4.2 | -4.6 | 66.1 | -0.1 |  |  |  | -0.8 | 1.1 | 0.8 | 0 | -3.2 |  | 2.7 |  |  |  |  | 3.2 | -21.5 | 0 | 0 |  | -1.8 | -7.2 | 8 | 29.9 | 2.2 | 0.7 | 2.7 | 0.3 | 5.5 | -16.8 | -40.7 | 1.3 | -2.7 | 3.6 | 1.1 | 0 | -1.5 |  |  | -7.2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -1.2 | -9.4 | -10.5 | -9.5 | 2.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 14.8 |  | 3 | 1.7 | 2.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -16.9 | -13.7 | -2.2 | 0.7 |  |  | -4.9 | 0 | -6.2 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -0.8 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.2 | 15.3 | 0 | -0.1 | 0.3 | 0.2792 |  |  | -4.4 | 0.5 | 1.9 | 2.5 | 0.6 | 3.7 | 0 | -4.7 | -6.1 | 0 | 0 |  | 2.7 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.4 | 1.2 | 1 | 1.3 |  |  |  |  | 2.5 |  |  | 23.2792 | 2.3067 | -0.355 |  | 1.8 | 0.34283 |  | -1.1 | 0.4 | 3.3945
05/05/2026 | 03:30 | 11.4 | 14.6 | 14.2 | 0 | 0 | -11.9 | -9.2 |  |  | 11.3 | 4.4 |  | 7.7 | 3.1 | -4.7 | 64.5 | 0.1 |  |  |  | -0.5 | 1.1 | 0.8 | 0 | -3.2 |  | 3.1 |  |  |  |  | 3.8 | -21.2 | 0 | 0 |  | -1.8 | -6.7 | 8 | 28.6 | 1.7 | 0.5 | 2.7 | 0.2 | 7 | -15.3 | -40.8 | 3.4 | -1.5 | 3.8 | 1 | 0 | -1.5 |  |  | -6.3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -0.6 | -11.1 | -12.2 | -10.7 | 1.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 14.6 |  | 3 | 1.4 | 1.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -16.9 | -13.7 | -2.2 | 0.7 |  |  | -4.8 | 0 | -6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -1 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.2 | 15.7 | 0 | -0.1 | 0.3 | 0.2792 |  |  | -4.6 | 0.3 | 2 | 2.6 | 0 | 3.7 | 0 | -3.2 | -4.1 | 0 | 0 |  | 2.7 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.4 | 1.2 | 0.9 | 1.4 |  |  |  |  | 1.9 |  |  | 40.3792 | 2.3262 | -0.347 |  | 1.7 | 0.34323 |  | -1.2 | 0.5 | 3.3224
05/05/2026 | 04:00 | 11 | 10.7 | 13.6 | 0 | 0 | -7.3 | -4.8 |  |  | 11.4 | 4 |  | 10.7 | 3.2 | -4.8 | 69.5 | -0.2 |  |  |  | -0.4 | 1.5 | 1.4 | 0 | -3.2 |  | 3.6 |  |  |  |  | 3.6 | -20.7 | 0 | 0 |  | -1.8 | -6.4 | 8.2 | 28.6 | 1.6 | 0.5 | 2.7 | -0.4 | 6.1 | -16.3 | -39.9 | 3.9 | -2.1 | 4.4 | 1.1 | 0 | -0.4 |  |  | -6.2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.9 | -12 | -13 | -11.3 | 1.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 16.1 |  | 2.9 | 1.8 | 2.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -16.4 | -13.3 | -2.1 | 0.7 |  |  | -4.6 | 0 | -5.4 |  | 0 | -0.1 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 1.3 | 0.3 | -0.8 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.4 | 15.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.292 |  |  | -4.7 | 0.3 | 2 | 2.5 | 0 | 3.7 | 0 | -3.9 | -4.6 | 0 | 0 |  | 2.7 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 1.4 |  |  |  |  | 2.3 |  |  | 56.992 | 2.2578 | -0.378 |  | 1.7 | 0.34236 |  | -1.2 | 0.4 | 3.1221
05/05/2026 | 04:30 | 8.3 | 3.8 | 11.7 | 0 | 0 | -6.8 | -12.4 |  |  | 9.6 | 5.4 |  | 7 | 4.5 | -4.1 | 58.2 | 0 |  |  |  | -1.1 | 1.5 | 1.3 | 0 | -3.1 |  | 3.4 |  |  |  |  | 2.9 | -19 | 0 | 0 |  | -1.8 | -7.3 | 8 | 29.2 | 2.1 | 0.6 | 2.7 | 0.1 | 5.9 | -16.4 | -40.7 | 1.8 | -1.7 | 3.9 | 1.1 | 0 | 1 |  |  | -6.1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -1.9 | -8.8 | -9.9 | -7.3 | 7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 14.8 |  | 3.3 | 1.7 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -13.2 | -11.4 | -2.4 | 0.6 |  |  | -4.7 | 0 | -5.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -0.8 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.6 | 15.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2868 |  |  | -4.7 | 0.2 | 1.9 | 2.5 | 0.5 | 3.7 | 0 | -5.3 | -6.2 | 0 | 0 |  | 2.7 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 1.4 |  |  |  |  | 3.3 |  |  | 37.8868 | 2.4106 | -0.274 |  | 1.8 | 0.34432 |  | -1.1 | 0.4 | 3.5809
05/05/2026 | 05:00 | 8 | 13.3 | 13.9 | 0 | 0 | -6.4 | -0.5 |  |  | 13.3 | 8.6 |  | 11.2 | 7.3 | -2.2 | 66.5 | 0.1 |  |  |  | -0.8 | 1.8 | 0.9 | 0 | -3 |  | 3.9 |  |  |  |  | 2.6 | -17.4 | 0 | 0 |  | -1.8 | -5.9 | 8.3 | 28.7 | 1.7 | 0.5 | 2.7 | 0.1 | 9.7 | -12.8 | -36.6 | 3.4 | -0.4 | 5.3 | 1.1 | 0 | 2.4 |  |  | -4.7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -0.5 | -5 | -6.1 | -3.8 | 10.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 21 |  | 2.6 | 1.8 | 2.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -10.9 | -10.1 | -2.3 | 0.6 |  |  | -4.5 | 0 | -6 |  | 0.1 | -0.1 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -0.8 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.5 | 16 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2796 |  |  | -4.7 | 0.2 | 1.9 | 2.5 | 0.8 | 3.7 | 0 | 0 | -4.6 | 0 | 0 |  | 2.7 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.3 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.3 |  |  |  |  | 2.3 |  |  | 140.1796 | 2.34 | -0.147 |  | 1.7 | 0.35072 |  | -1 | 0.4 | 3.6437
05/05/2026 | 05:30 | 10 | 30.8 | 17.1 | 0 | 0 | -4.9 | 0 |  |  | 24.9 | 24.1 |  | 24.4 | 11 | 0.8 | 71 | 0.1 |  |  |  | -0.2 | 2.2 | 1.4 | 0 | -3 |  | 4.8 |  |  |  |  | 3 | -9.7 | 0 | 0 |  | -1.7 | -10.4 | 8 | 29.3 | 2.2 | 0.1 | 2.7 | 0.2 | 15.1 | -7.2 | -31.9 | 2.8 | -0.6 | 6 | 1.1 | 0 | 1.4 |  |  | 2.6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.8 | -0.8 | -1.9 | 0.7 | 14.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 17.2 |  | 2.9 | 2.3 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -7.7 | -8.2 | -2.4 | 0.4 |  |  | -4.1 | 0 | -6 |  | 0.1 | 0.1 | 0 | -0.3 |  |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -0.6 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.1 | 15.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2928 |  |  | -4.7 | 0.3 | 2 | 2.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.6 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.4 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 1.4 | 1.4 |  |  |  |  | 2.1 |  |  | 271.1928 | 2.3172 | 0.547 |  | 1.7 | 0.35017 |  | -0.9 | 0.4 | 4.4144
05/05/2026 | 06:00 | 11.9 | 30.7 | 16.4 | 0 | 0 | -2.7 | 2.8 |  |  | 27.7 | 26.2 |  | 28 | 12.9 | 1.6 | 71.7 | 0.2 |  |  |  | 0.6 | 2.4 | 1.2 | 0 | -3 |  | 4.4 |  |  |  |  | 3.6 | -5.8 | 0 | 0 |  | -1.8 | -10.5 | 8 | 30.3 | 2.8 | -0.8 | 2.7 | 0.6 | 17.3 | -5.2 | -29.5 | 2.3 | -0.2 | 6.6 | 1.1 | 0 | 1 |  |  | 1.6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 2.6 | 16.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 18.9 |  | 2.7 | 1.8 | 2.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -5.8 | -7.1 | -2.4 | 0.4 |  |  | -4.2 | 0 | -5.8 |  | 0.1 | 0 | -0.4 | 0 |  |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.2 | 15.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |  |  | -4.8 | 0 | 2 | 2.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 |  | 2.6 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.3 | 1 | 1 | 2.1 | -0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.4 |  |  |  |  | 3.3 |  |  | 317.77 | 2.2593 | 0.509 |  | 1.7 | 0.34881 |  | -0.5 | 0.3 | 4.6171
05/05/2026 | 06:30 | 10.4 | 23.5 | 16 | 0 | 0 | -4.2 | 17.4 |  |  | 31 | 34 |  | 32.9 | 15.1 | 2.3 | 71.7 | 0.2 |  |  |  | 0 | 1.2 | 0.6 | 0 | -3.3 |  | 5.6 |  |  |  |  | 4.1 | -0.2 | 0 | 0 |  | -1.7 | -8.9 | 7.7 | 29.3 | 2.1 | -0.6 | 2.7 | 0.5 | 20.1 | 7.3 | -40.6 | 4.3 | 0.2 | 7.7 | 1.1 | 0.1 | 4 |  |  | -0.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -1 | 1.3 | 0.3 | 3.3 | 17.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 19.3 |  | 2 | 4.3 | 2.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -2.1 | -4.9 | -2.4 | 0.3 |  |  | -4.6 | 0 | -6.2 |  | 0.1 | 0 | -0.4 | 0.1 |  |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.6 |  | -0.2 | 0 | 0.4 | 13.8 | -0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.266 |  |  | -4.6 | 0.1 | 2 | 2.7 | 0.8 | 3.7 | -0.3 | -0.6 | -1.8 | 0 | 0 |  | 2.6 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.3 | 1.2 | 0.3 | 2.2 | -0.2 | 0 | 0 | -3.3 | 1 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 2 | 1.7 | 1.5 |  |  |  |  | 2.7 |  |  | 353.366 | 1.961 | 0.134 |  | 1.8 | 0.34364 |  | 0.1 | 0.3 | 4.6386
05/05/2026 | 07:00 | 5.2 | 5.6 | 13.5 | 0 | 0 | -8.5 | -6.4 |  |  | 24.6 | 21.3 |  | 26.8 | 11.4 | 0.7 | 62.7 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | -3.3 |  | 2.7 |  |  |  |  | 3.3 | -16 | 0 | 0 |  | -1.8 | -16.9 | 7.1 | 28 | 1.5 | -0.7 | 2.7 | -0.1 | 16 | 10.8 | -45 | 2 | -2.4 | 5.6 | 1.1 | 0.3 | -2.6 |  |  | -1.2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -4 | -2.2 | -3.3 | -0.6 | 12 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 35.1 |  | 4.7 | 1.7 | 3.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -7.4 | -8.1 | -2.1 | 0.7 |  |  | -4.9 | 0.8 | -6.2 |  | 0 | 0 | -0.8 | 0.8 |  |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | -0.4 | 0.2 | 0.5 |  | -0.6 | -0.1 | -0.3 | 10.5 | -1.6 | -0.1 | 0.3 | 0.2748 |  |  | -4.6 | 0 | 2 | 2.7 | 0.8 | 3.7 | 0.1 | -2.3 | -3.4 | 0 | 0 |  | 2.6 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.6 | 1.1 | 0.3 | 2.1 | -0.2 | 0 | 0 | -11.9 | 1 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.4 |  |  |  |  | 3.2 |  |  | 179.1748 | 1.9842 | 0.082 |  | 1.8 | 0.34806 |  | 0 | 0.4 | 4.6143
05/05/2026 | 07:30 | 7.6 | 0.5 | 11.3 | 0.9 | 0 | -5 | -9.7 |  |  | 27.9 | 24.8 |  | 27.7 | 7.9 | -1.4 | 51 | 0 |  |  |  | -0.1 | 1.1 | 0.3 | 0 | -3.2 |  | 2 |  |  |  |  | 4.6 | -15.9 | 0 | 0 |  | -1.8 | -15.4 | 7.1 | 29.2 | 2.1 | -0.7 | 2.7 | 0.4 | 15.4 | 10.3 | -46.2 | 2.1 | -1 | 6.3 | 1.1 | 0.2 | -0.8 |  |  | 0 | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | -0.2 | -8.3 | -9.3 | -6.8 | 4.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 34.6 |  | 5.1 | 6.3 | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -6.8 | -7.7 | -2.1 | 0.7 |  |  | -5.2 | 4.5 | -6.2 |  | 0 | 0 | -0.8 | 4.8 |  |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | -0.6 | 0.3 | 0.5 |  | -0.7 | -0.8 | -1.6 | 9.6 | -2 | -0.1 | 0.4 | 0.2704 |  |  | -4.5 | 0.2 | 2 | 2.7 | 0.8 | 3.7 | 0.8 | -4.6 | -5.6 | 0 | 0 |  | 2.6 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.4 | 2.3 | 0.1 | 1 | -0.2 | 0 | 0 | -22.8 | 1 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 1.9 | 1.6 | 1.5 |  |  |  |  | 2.8 |  |  | 147.8704 | 2.2641 | 0.336 |  | 1.8 | 0.30918 |  | 0.1 | 0.6 | 5.4093
05/05/2026 | 08:00 | 11.7 | 17.3 | 15 | 1 | 0 | -7.7 | -5 |  |  | 27.4 | 23.1 |  | 29.3 | 14.6 | 3.1 | 68.9 | 0.1 |  |  |  | -0.3 | 1.4 | 1 | 0 | -3.3 |  | 4.3 |  |  |  |  | 6.4 | -13.6 | 0 | 0 |  | -1.6 | -12.4 | 8 | 29.9 | 2.4 | -0.8 | 2.7 | 0 | 29 | 23.7 | -32.9 | 3.4 | 0.4 | 3.9 | 1.1 | 0.3 | -0.4 |  |  | 0.7 | -4.2 |  | 0 |  | 0 |  | 2.7 | -1.2 | -2.2 | 0.2 | 9.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 33.8 |  | 6.1 | 6.3 | 3.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -0.6 | -4 | -2 | 0.7 |  |  | -5.3 | 5.2 | -6.1 |  | 0 | 0 | -0.9 | 17.3 |  |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -0.2 | 0.2 | 0.5 |  | -0.7 | -1.2 | -1.4 | 11.6 | -2.5 | -0.3 | 0.5 | 0.2708 |  |  | -4.6 | 0.2 | 2 | 2.7 | 0.8 | 3.7 | 1.8 | -3.3 | -4.4 | 0 | 0 |  | 2.6 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.5 | 1.4 | -0.2 | -1.7 | -0.2 | 0 | 0 | -31.6 | 1 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 2 | 1.7 | 1.3 |  |  |  |  | 2.6 |  |  | 296.8708 | 2.1923 | -0.172 |  | 1.7 | 0.29676 |  | -0.4 | 0.4 | 4.017
05/05/2026 | 08:30 | 9.1 | 118.5 | 38.2 | 1.2 | 1.2 | -8.4 | 0.8 |  |  | 36.8 | 30.7 |  | 37.4 | 21.2 | 7.7 | 36.2 | -0.1 |  |  |  | -5.1 | 1.2 | 1.3 | 0 | -3.2 |  | 6.3 |  |  |  |  | 6.7 | -11.6 | 0 | 1.7 |  | -1.3 | -12.9 | 8.3 | 28.8 | 2.7 | 0.6 | 2.7 | 0 | 36.5 | 31.2 | -26 | 4.2 | -1.3 | 3.8 | 1.2 | 0.2 | -0.3 |  |  | 0.7 | -3.2 |  | -1.7 |  | 0 |  | 1.4 | 9.1 | 8 | 10.7 | 23.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 34.9 |  | 5.7 | 8.2 | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 9.6 | 2 | -2 | 0.7 |  |  | -5.4 | 6.7 | -5.9 |  | 0.1 | 0 | -1 | 18.5 |  |  | 0.2 | 1.3 | 0.1 | -0.4 | 0.2 | 0.6 |  | -0.7 | -1.3 | -1 | 13 | -2.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2616 |  |  | -4.6 | 0.2 | 2 | 2.5 | 0.1 | 3.7 | 2.1 | -5.5 | -6.3 | 0 | 0 |  | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.2 | 1.1 | -0.4 | -2 | -0.1 | 0 | 0 | -32.8 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0 | -0.2 | 0.4 | 2 | 1.7 | 1.5 |  |  |  |  | 1.8 |  |  | 510.4616 | 2.1513 | -1.083 |  | 1.7 | 0.28873 |  | 0 | 0.5 | 3.557
05/05/2026 | 09:00 | 9.9 | 122.8 | 37.5 | 1.3 | 1.3 | -5.9 | 7 |  |  | 45.7 | 38.3 |  | 49 | 23.9 | 9.6 | 40.5 | -0.2 |  |  |  | -0.1 | 1 | 1.1 | 0 | -3.2 |  | 8.4 |  |  |  |  | 8.5 | -9 | 0 | 8.8 |  | -1 | -9 | 8.5 | 29.8 | 3.4 | 0.6 | 2.7 | 0.6 | 43.1 | 32.6 | -38.3 | 3.4 | -0.9 | 5.6 | 1 | 0.2 | -3.6 |  |  | 4 | -2.3 |  | 0.4 |  | 0 |  | 8.8 | 9.1 | 8.1 | 11.6 | 25.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 66.9 |  | 10 | 14.8 | 3.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 17.3 | 6.5 | -1.7 | 1 |  |  | -5.4 | 6.5 | -5.6 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 18.1 |  |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.5 |  | -0.7 | -1.4 | 0.1 | 12.3 | -2.6 | 0.3 | 0.5 | 0.2528 |  |  | -4.4 | 0.1 | 2 | 2.7 | 0 | 3.7 | 2 | -5.2 | -6.7 | 0 | 0 |  | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4 | 1 | -0.8 | -2.2 | 0 | 0 | 0 | -23.2 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0 | -0.3 | 0.4 | 2.2 | 2 | 1.4 |  |  |  |  | 1.8 |  |  | 661.9528 | 2.6331 | -0.521 |  | 1.8 | 0.27016 |  | 0.5 | 2.1 | 6.7823
05/05/2026 | 09:30 | 12.4 | 138.3 | 41.1 | 1.5 | 1.4 | -4 | -2.3 |  |  | 49.8 | 51.2 |  | 53.3 | 27.4 | 12 | 43 | 0.1 |  |  |  | 1 | 0.8 | 0.9 | 0 | -3.2 |  | 10.9 |  |  |  |  | 11.2 | -2.3 | 0 | 11.5 |  | -0.8 | -4.6 | 9.8 | 29.2 | 3 | 0.6 | 2.7 | 0.6 | 46.8 | 36.4 | -35 | 7.7 | 1.2 | 6.4 | 1.1 | 0.2 | 0.3 |  |  | 6.1 | -1.1 |  | 1.3 |  | 0 |  | 4.1 | 14.8 | 14.1 | 17.9 | 31.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 65.7 |  | 14.5 | 14.8 | 5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 23.3 | 9.9 | -2.1 | 0.7 |  |  | -5.4 | 7.2 | -5.4 |  | 0.1 | 0 | -1 | 19.1 |  |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | 0.7 | 10.8 | -2.6 | 0.2 | 0.5 | 0.2452 |  |  | -4.6 | 0.1 | 2 | 2.6 | 0 | 3.7 | 2.1 | -1.8 | -3.9 | 0 | 0 |  | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.8 | 1.1 | -0.5 | -2.2 | 0 | 0 | 0 | -19.4 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0 | -0.6 | 0.4 | 2.4 | 2.1 | 1.6 |  |  |  |  | 2 |  |  | 798.0452 | 2.6382 | -0.272 |  | 1.8 | 0.26089 |  | 0.6 | 2.1 | 7.1271
05/05/2026 | 10:00 | 11.4 | 127.7 | 40.4 | 1.6 | 1.5 | -4.8 | -4.9 |  |  | 42.8 | 46 |  | 45 | 23.4 | 8.9 | 38.4 | 0.1 |  |  |  | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0 | -3.2 |  | 11.5 |  |  |  |  | 5.6 | 3.4 | 0 | 12.9 |  | -0.7 | -3.8 | 10.1 | 28.5 | 2.5 | 0.5 | 2.7 | 0.2 | 40 | 29.5 | -41.2 | 6.1 | 0.8 | 4.1 | 1 | 0.2 | 19.8 |  |  | 1.8 | -1 |  | 0.5 |  | 0 |  | 1 | 10.6 | 9.4 | 13.7 | 27 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 90.2 |  | 11.1 | 17.6 | 7.4 | 0 |  |  | 0 | 82.4 |  | 0 |  |  |  |  | 18.6 | 7.3 | -2.3 | 0.6 |  |  | -5.3 | 7 | -5.3 |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 19.5 |  |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.5 |  | -0.7 | -1.6 | -0.4 | 10.9 | -2.6 | -0.1 | 0.4 | 0.244 |  |  | -4.6 | 0.1 | 2 | 2.7 | 0 | 3.7 | 2.2 | -2.5 | -4.1 | -0.3 | 0 |  | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.7 | 1.1 | -1.4 | -2.2 | -0.2 | 0 | 0 | -21.7 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0 | -0.9 | 0.4 | 2.2 | 1.9 | 1.6 |  |  |  |  | 2.3 |  |  | 815.744 | 2.5849 | -0.25 |  | 1.8 | 0.25076 |  | 0.8 | 3.6 | 8.7856
05/05/2026 | 10:30 | 10.9 | 130.6 | 39.6 | 1.3 | 1.4 | -5.2 | -1.8 |  |  | 46.9 | 42.3 |  | 49.8 | 24.2 | 10 | 39.1 | -0.1 |  |  |  | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 2.7 | -3.2 |  | 13.1 |  |  |  |  | 6.9 | 0.1 | 0 | 9.3 |  | -0.7 | -6.8 | 9.8 | 29.2 | 3.1 | 0.5 | 2.7 | 0.4 | 42.3 | 31.9 | -39.3 | 6.3 | -0.3 | 4.9 | 1.1 | 0.2 | 16 |  |  | 1.8 | -3.9 |  | -0.8 |  | 0 |  | 3.8 | 11.9 | 10.8 | 14.7 | 27.9 | 0 |  |  |  |  | -2.2 |  |  | -0.4 | 109.9 |  | 11.6 | 18.7 | 10.8 | 0 |  |  | 0 | 86.7 |  | 0 |  |  |  |  | 17.1 | 6.5 | -2.2 | 0.6 |  |  | -5.3 | 6.4 | -5.3 |  | 0.1 | 0 | -1.2 | 20.5 |  |  | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | -0.8 | 14.2 | -2.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2532 |  |  | -4.6 | 0.2 | 2 | 2.6 | 0 | 3.7 | 2.1 | -3.2 | -4.2 | -0.4 | 0 |  | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.9 | 1.3 | -1.5 | -2.2 | -0.2 | 0 | 0 | -23.3 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0 | -1.1 | 0.4 | 2 | 1.7 | 1.7 |  |  |  |  | 3.8 |  |  | 857.5532 | 2.6425 | -0.289 |  | 1.9 | 0.24548 |  | 0.4 | 4 | 8.899
05/05/2026 | 11:00 | 10.1 | 150.1 | 42.9 | 1.4 | 1.5 | -3.2 | 0.6 |  |  | 30.4 | 53.1 |  | 60.3 | 28 | 12.5 | 43.6 | 0.1 |  |  |  | 2.1 | 0.6 | 0.8 | 2.9 | -3.2 |  | 13.8 |  |  |  |  | -0.6 | 2.2 | 0 | 12.4 |  | -0.6 | -4.8 | 10.1 | 29.9 | 3.5 | 0.4 | 2.7 | 0.9 | 46.8 | 36.4 | -34.9 | 6.6 | 1 | 6.2 | 1.1 | 0.2 | 15.5 |  |  | 4.7 | -2.9 |  | 0 |  | 0 |  | 6.4 | 16.4 | 15.2 | 19.4 | 31.2 | 0 |  |  |  |  | -1.9 |  |  | -0.2 | 108.2 |  | 14.1 | 16.1 | 10.8 | 0 |  |  | 0 | 82.8 |  | 0 |  |  |  |  | 21.2 | 9 | -2.3 | 0.7 |  |  | -5.2 | 7.3 | -5.1 |  | 0.1 | 0.1 | -1.2 | 17.3 |  |  | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.6 |  | -0.6 | -1.6 | -0.7 | 14.7 | -2.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2536 |  |  | -4.6 | 0.1 | 1.9 | 2.7 | 0 | 3.7 | 2.1 | -1.2 | -3.2 | 0 | 0 |  | 2.6 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.6 | 1.1 | -1.6 | -2.2 | -0.2 | 0 | 0 | -21.1 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0 | -1.2 | 0.4 | 2.2 | 1.9 | 1.8 |  |  |  |  | 3.6 |  |  | 949.3536 | 2.6438 | -0.412 |  | 1.8 | 0.24472 |  | 0.6 | 4.1 | 8.9765
05/05/2026 | 11:30 | 9.7 | 145 | 42.1 | 1.5 | 1.4 | -4.2 | 2.3 |  |  | 33 | 53.3 |  | 63.9 | 29.6 | 13.7 | 46.6 | -0.1 |  |  |  | 2.7 | 1 | 0.5 | 2.6 | -3.2 |  | 19.7 |  |  |  |  | -0.4 | 11.3 | 0 | 12 |  | -0.4 | 5.1 | 10.4 | 30.1 | 3.3 | 0.3 | 2.7 | 0.8 | 49.3 | 38.8 | -32.3 | 6.5 | -0.9 | 5.9 | 1.1 | 0.2 | 12.7 |  |  | 7.2 | -5 |  | -1.6 |  | 0 |  | 8.8 | 16.5 | 15.5 | 19.1 | 32.5 | 0 |  |  |  |  | -1.7 |  |  | -0.3 | 109.7 |  | 17.3 | 15.9 | 6.8 | 0 |  |  | 0 | 76.9 |  | 0 |  |  |  |  | 25.8 | 11.7 | -2.7 | 0.4 |  |  | -5.1 | 6.5 | -4.9 |  | 0.1 | 0.1 | -1 | 19.7 |  |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.5 |  | -0.6 | -1.5 | -0.9 | 14.5 | -2.7 | 0 | 0.5 | 0.2536 |  |  | -4.6 | 0.2 | 2 | 2.7 | 0 | 3.7 | 1.9 | -3.4 | -4.6 | -0.3 | -0.1 |  | 2.6 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.8 | 1.7 | -1.5 | -2.1 | 0 | 0 | 0 | -20.2 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0 | -1 | 0.4 | 2.6 | 2.1 | 1.7 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 986.9536 | 2.1223 | -0.558 |  | 1.8 | 0.25276 |  | 0.5 | 4 | 8.117
05/05/2026 | 12:00 | 5.9 | 106.4 | 35.7 | 1.5 | 1.4 | -4.9 | -1.6 |  |  | 21.2 | 38.6 |  | 50.1 | 23.2 | 9 | 22.2 | -0.1 |  |  |  | 0.5 | 0.6 | -0.1 | 1.9 | -3.2 |  | 19.5 |  |  |  |  | -2.5 | 6.7 | 0 | 10.2 |  | -1 | 0.8 | 9.2 | 29.3 | 2.7 | -1 | 2.7 | 0.3 | 38.3 | 27.7 | -42.4 | 7.2 | -1.7 | 4.1 | 1.1 | 0.2 | 15.9 |  |  | -1.8 | -5.2 |  | -1.9 |  | 0 |  | 0.5 | 9.6 | 8.6 | 12.8 | 26.5 | -0.1 |  |  |  |  | 1.1 |  |  | -0.4 | 108.4 |  | 16.7 | 15.8 | 6.9 | 0 |  |  | 59.9 | 56.4 |  | 0 |  |  |  |  | 19.7 | 8.1 | -2.9 | 0.1 |  |  | -5.1 | 5.4 | -5.1 |  | 0.1 | 0 | -1 | 18.6 |  |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.5 |  | -0.6 | -1.6 | -1.7 | 11.7 | -2.7 | -0.2 | 0.4 | 0.2608 |  |  | -4.6 | 0.4 | 1.8 | 2.4 | 0 | 3.7 | 2.1 | -6.1 | -8.1 | -0.9 | -0.3 |  | 2.6 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.8 | 7.2 | -1.4 | -2.3 | -0.2 | 0 | 0 | -28.9 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0 | -1 | 0.4 | 2.2 | 1.7 | 1.8 |  |  |  |  | 3.1 |  |  | 772.7608 | 1.8041 | -0.775 |  | 1.8 | 0.545 |  | 0.5 | 3.9 | 7.7741
05/05/2026 | 12:30 | 6.5 | 106.9 | 35.4 | 1.4 | 1.3 | -5.2 | -7 |  |  | 19.5 | 37.6 |  | 46.4 | 20.8 | 7.3 | 17.6 | 0 |  |  |  | -1.4 | 0.4 | 0.3 | 2.5 | -3.2 |  | 16.5 |  |  |  |  | 3.5 | -0.2 | 0 | 4.7 |  | -1.4 | -3.3 | 7.4 | 29.8 | 3.3 | -1.4 | 2.7 | 0.3 | 34.3 | 23.8 | -46.6 | 5.4 | -2.3 | 2.8 | 1.1 | 0.2 | 15.7 |  |  | -3.6 | -5.7 |  | -1.6 |  | 0 |  | -0.4 | 7.9 | 6.8 | 10.5 | 24.5 | 0 |  |  |  |  | -0.5 |  |  | -0.4 | 60.2 |  | 17.3 | 15.8 | 7 | 0 |  |  | 59.2 | 51.2 |  | 0 |  |  |  |  | 11.3 | 3.1 | -3.1 | 0 |  |  | -5.2 | 8.3 | -5.1 |  | 0 | 0 | -1.2 | 23.4 |  |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.6 |  | -0.5 | -1.5 | -1.9 | 11.1 | -2.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2608 |  |  | -4.4 | 0.3 | 1.7 | 2.4 | 0 | 3.7 | 1.2 | -5.9 | -6.8 | -0.7 | -0.5 |  | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4 | 8.7 | -1.7 | -3.1 | -0.2 | 0 | -4.9 | -27.5 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0 | -1.3 | 0.4 | 1.8 | 1.3 | 1.7 |  |  |  |  | 2.2 |  |  | 643.4608 | 1.67 | -1.03 |  | 1.7 | 1.2472 |  | 0.4 | 4 | 7.9872
05/05/2026 | 13:00 | 7.9 | 114 | 36.6 | 1.2 | 1.1 | -8.6 | -19.3 |  |  | 15.2 | 30.1 |  | 42.9 | 20.1 | 7.3 | 23.5 | 0 |  |  |  | -1.7 | -0.4 | 0.9 | 0 | -3.2 |  | 15.8 |  |  |  |  | 1.6 | -0.3 | -2.5 | 0 |  | -1.3 | -2.6 | 7.1 | 29.6 | 3.2 | -1.1 | 2.7 | 0.4 | 33.3 | 23 | -47.6 | 7.3 | -2.2 | 1.4 | 1 | 0.3 | 14.6 |  |  | -4.7 | -6.9 |  | -2.8 |  | 0 |  | -0.3 | 8.2 | 7.5 | 10 | 21.1 | 0 |  |  |  |  | -3.4 |  |  | -0.5 | 44.1 |  | 17.8 | 15.8 | 6.8 | 0 |  |  | 53 | 44.5 |  | 0 |  |  |  |  | 10.2 | 2.5 | -3 | 0 |  |  | -5 | 9.5 | -5.5 |  | 0 | 0 | -1.1 | 23 |  |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -0.6 | 0.3 | 0.6 |  | -0.4 | -1 | -2.2 | 10 | -2.4 | 0 | 0.4 | 0.2532 |  |  | -4.2 | 0.5 | 1.8 | 2.4 | 0 | 3.7 | 1.1 | -2.4 | -3.2 | -0.1 | 0 |  | 2.6 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.1 | 1.1 | -1.7 | -0.6 | -0.2 | -5.3 | -6.8 | -30.8 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0 | -1.1 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.7 |  |  |  |  | 2.2 |  |  | 562.9532 | 2.1334 | -1.048 |  | 1.7 | 1.2401 |  | 0.2 | 3.9 | 8.1255
05/05/2026 | 13:30 | 7.9 | 112.9 | 36.7 | 1.2 | 1.2 | -7.4 | 5.1 |  |  | 18.2 | 29.9 |  | 46.4 | 23 | 9.1 | 27.7 | 0 |  |  |  | -1.2 | 1 | 0.3 | 0 | -3.2 |  | 17.1 |  |  |  |  | 1.7 | -0.3 | 1.9 | 0 |  | -1.2 | -0.1 | 8 | 29.8 | 3.2 | -1.1 | 2.6 | 0.7 | 38.4 | 27.8 | -42.8 | 6.4 | -0.7 | 6.5 | 1.2 | 0.2 | 17.2 |  |  | -2.5 | -5.7 |  | 0 |  | -0.8 |  | 4.2 | 10.8 | 10 | 12.8 | 25.3 | 0 |  |  |  |  | -0.4 |  |  | -0.3 | 46.9 |  | 16.9 | 15.8 | 7 | 0 |  |  | 58.1 | 49.5 |  | 0 |  |  |  |  | 12.5 | 3.9 | -3.1 | 0.1 |  |  | -4.9 | 9.1 | -5.6 |  | 0.1 | 0 | -1.2 | 12.4 |  |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -0.4 | 0.2 | 0.6 |  | -0.3 | -0.6 | -2 | 11 | -1.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2492 |  |  | -4.4 | 0.2 | 1.8 | 2.5 | 0 | 3.7 | 1.9 | -5.9 | -7.1 | -0.8 | -0.6 |  | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.3 | 1.4 | -0.8 | -3.2 | -0.2 | -3.7 | -5.6 | -29.8 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0 | -1.1 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.7 |  |  |  |  | 2.7 |  |  | 664.9492 | 2.3713 | -0.295 |  | 1.6 | 1.2577 |  | 0.2 | 4 | 9.134
05/05/2026 | 14:00 | 12.3 | 123 | 38.9 | 1.2 | 1.3 | -7.4 | 5 |  |  | 23.4 | 43.6 |  | 52.2 | 23.7 | 9.3 | 29.7 | 0 |  |  |  | 0.6 | 1 | 1.1 | 0 | -3.2 |  | 17.7 |  |  |  |  | 3.3 | 1.2 | 2.2 | 0 |  | -1 | 2.7 | 8.9 | 29.1 | 2.9 | -1.2 | 2.6 | 0.1 | 38.2 | 27.6 | -43.1 | 8.3 | -0.8 | 6 | 1.1 | 0.2 | 16.9 |  |  | -2.5 | -5 |  | 0 |  | 0 |  | 3.7 | 11.5 | 10.1 | 14.2 | 26.4 | 0 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | -0.3 | 45.8 |  | 16.5 | 15.8 | 6.8 | 0 |  |  | 59.8 | 51.3 |  | 0 |  |  |  |  | 14.1 | 4.8 | -3.1 | 0 |  |  | -4.9 | 8 | -5.6 |  | 0.1 | -0.1 | -1.2 | 9.4 |  |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -0.6 | 0.3 | 0.6 |  | -0.3 | -0.4 | -1.8 | 11.6 | -1.6 | 0 | 0.5 | 0.2188 |  |  | -4.4 | 0.1 | 1.8 | 2.5 | 0 | 3.7 | 2.2 | -1.2 | -3 | 0.1 | 0 |  | 2.5 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.1 | 6.6 | -0.3 | -3.4 | -0.2 | -2 | -4.1 | -16.9 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0 | -0.2 | 0.4 | 2 | 1.7 | 1.7 |  |  |  |  | 2.3 |  |  | 757.5188 | 2.3308 | -0.618 |  | 1.6 | 1.2734 |  | 0.3 | 4 | 8.8862
05/05/2026 | 14:30 | 13 | 138.7 | 41.3 | 1.3 | 1.3 | -4.8 | 12.4 |  |  | 31.6 | 50.6 |  | 60.9 | 27.5 | 12.2 | 35.5 | 0.1 |  |  |  | 3.1 | 1.1 | 1 | 3 | -3.2 |  | 24.6 |  |  |  |  | 6 | 6.6 | 8.8 | 0 |  | -0.9 | 4.6 | 9.2 | 30.1 | 3.4 | -1.1 | 2.6 | 0.6 | 45.1 | 34.5 | -37.1 | 8.2 | 0.3 | 8 | 1.1 | 0.2 | 17.5 |  |  | 0 | -5.7 |  | -1.1 |  | 0 |  | 7.9 | 15.2 | 13.9 | 18.5 | 31.2 | 7.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 43.2 |  | 16.9 | 17.7 | 6.7 | 0 |  |  | 75 | 66.6 |  | 0 |  |  |  |  | 19.3 | 7.9 | -3 | 0.2 |  |  | -4.9 | 5.7 | -5.3 |  | 0.1 | 0 | -1.2 | 3.7 |  |  | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.5 |  | -0.5 | -0.5 | -1.3 | 12.6 | -2 | 0.1 | 0.5 | 0.206 |  |  | -4.4 | 0.1 | 2 | 2.7 | 0 | 3.7 | 2.5 | -0.6 | -2.2 | 0.2 | 0.1 |  | 2.5 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.7 | 2.5 | -0.4 | -1.4 | -0.2 | -1 | -2.5 | -18.5 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0 | -0.6 | 0.4 | 2.4 | 2.1 | 1.8 |  |  |  |  | 2.7 |  |  | 942.006 | 2.3276 | -0.827 |  | 1.6 | 1.2664 |  | 0.5 | 4 | 8.8669
05/05/2026 | 15:00 | 13.8 | 129.9 | 40.2 | 1.3 | 1.2 | -5.9 | -1.2 |  |  | 25.6 | 46.1 |  | 54 | 22.4 | 8 | 28.8 | 0.2 |  |  |  | 3.2 | 0.6 | 0.7 | 2.7 | -3.2 |  | 22.4 |  |  |  |  | 7.7 | 2.2 | 7.8 | 0 |  | -0.8 | 4.6 | 9.5 | 29.6 | 2.8 | -1.2 | 2.6 | 0.2 | 39.7 | 29.2 | -41.9 | 9.1 | 1 | 7.2 | 1.1 | 0.2 | 17.6 |  |  | -0.4 | -6 |  | -1.1 |  | 0 |  | 6 | 6.1 | 5 | 9.2 | 20 | 7.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 45.4 |  | 16.4 | 15.2 | 7 | 0 |  |  | 69.4 | 58.9 |  | -10.1 |  |  |  |  | 17.3 | 6.7 | -3.3 | 0 |  |  | -5 | 7.8 | -5.2 |  | 0.1 | 0 | -1.2 | 17.1 |  |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.5 |  | -0.5 | -1 | -1.7 | 11.3 | -2.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2016 |  |  | -4.3 | 0.1 | 2 | 2.8 | 0 | 3.7 | 2.2 | -1.4 | -2.6 | 0.1 | 0.1 |  | 2.5 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.6 | 2.8 | -0.5 | -1.7 | -0.2 | -3.7 | -3.8 | -32.3 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0 | -0.1 | 0.4 | 2.2 | 1.9 | 1.7 |  |  |  |  | 2.5 |  |  | 786.6016 | 2.1261 | -0.767 |  | 1.6 | 1.2571 |  | 0.5 | 4 | 8.7163
05/05/2026 | 15:30 | 11.9 | 127.2 | 39.5 | 1.3 | 1.2 | -5.7 | 10.4 |  |  | 24.4 | 43.9 |  | 52.1 | 21.5 | 8.4 | 27.9 | 0.1 |  |  |  | 2.3 | 1 | 0.8 | 3 | -3.2 |  | 22.5 |  |  |  |  | 8.2 | 1.6 | 11 | 0 |  | -0.8 | 5.2 | 8.9 | 29.9 | 3.4 | 0.4 | 2.6 | 0.4 | 40.3 | 29.9 | -41.8 | 7.9 | -1.5 | 5.5 | 1.1 | 0.3 | 15 |  |  | -1.4 | 0 |  | -1.5 |  | 0 |  | 7.3 | 6.7 | 5.6 | 9.2 | 19.8 | 7.2 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 53.4 |  | 17.3 | 14.9 | 6.8 | 0 |  |  | 70 | 61.4 |  | -8.6 |  |  |  |  | 16.4 | 6.3 | -3.3 | 0 |  |  | -4.9 | 7.6 | -2 |  | 0 | 0 | -1.1 | 2.8 |  |  | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.5 |  | -0.3 | -0.8 | -1.3 | 12.3 | -1.1 | 0 | 0.4 | 0.2144 |  |  | -4.6 | 0.1 | 1.9 | 2.4 | 0 | 3.7 | 0.8 | -3.5 | -4.8 | -0.3 | -0.2 |  | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1 | 0.7 | -0.3 | 0.3 | -0.2 | -0.5 | -2.9 | -23.2 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.4 | 2.3 | 1.9 | 1.6 |  |  |  |  | 2.2 |  |  | 804.5144 | 2.0659 | -0.212 |  | 1.7 | 1.2813 |  | 0.5 | 4 | 9.3351
05/05/2026 | 16:00 | 9.7 | 129.8 | 39.8 | 1.4 | 1.5 | -9.2 | -2.4 |  |  | 27.5 | 41.6 |  | 57.1 | 24.1 | 9.8 | 38.1 | -0.2 |  |  |  | 3.3 | 1.4 | 0.1 | 2.9 | -3.2 |  | 23.5 |  |  |  |  | 6.8 | 16.1 | 5.3 | 0 |  | -0.8 | 3.9 | 8.6 | 29.4 | 3.1 | 0.5 | 2.6 | -0.1 | 40.6 | 29.9 | -40.5 | 8.5 | -4.8 | 4.3 | 1.1 | 0.2 | 11.4 |  |  | -2.5 | 0 |  | -3.6 |  | 0 |  | 4.2 | 11.4 | 10.2 | 13 | 24.4 | 8.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 59.5 |  | 17.7 | 15.2 | 6.9 | 0 |  |  | 66.9 | 58.3 |  | -14.6 |  |  |  |  | 16.9 | 6.5 | -3.2 | 0 |  |  | -4.9 | 2.7 | -1.9 |  | 0 | -0.1 | -1.2 | 0.5 |  |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.5 |  | -0.2 | -0.4 | -1 | 13.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2232 |  |  | -4.6 | 0.2 | 1.9 | 2.2 | 0 | 3.7 | 0.2 | -1.8 | -2.7 | 0 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.2 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | -0.2 | 1.7 | -1.1 | -15.1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.3 | 2.3 | 1.9 | 1.7 |  |  |  |  | 2.8 |  |  | 829.9232 | 1.939 | -0.219 |  | 1.6 | 1.2988 |  | 0.2 | 3.9 | 8.7187
05/05/2026 | 16:30 | 11.9 | 136.5 | 41.6 | 1.6 | 1.4 | -8.8 | 4.8 |  |  | 25.7 | 43.3 |  | 55 | 26 | 10.5 | 38.4 | 0 |  |  |  | 2.1 | 0.9 | 0.8 | 3.1 | -3.2 |  | 22.7 |  |  |  |  | 7.4 | 18.4 | 4.3 | 0 |  | -1 | 2.4 | 8 | 29.3 | 2.8 | 0.7 | 2.6 | 0.1 | 41.3 | 30.7 | -40.1 | 8.6 | -1.8 | 5.6 | 1.1 | 0.2 | 17.4 |  |  | -1.4 | 0 |  | -3.1 |  | 0 |  | 3.9 | 12.4 | 11.6 | 15 | 27.8 | 8.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.1 | 62.3 |  | 16.6 | 15.2 | 7 | -5.3 |  |  | 62.7 | 54 |  | -14 |  |  |  |  | 16.6 | 6.4 | -3.4 | -0.2 |  |  | -4.5 | 0.6 | -1.9 |  | 0 | 0 | -1.2 | 0.7 |  |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.5 |  | -0.1 | -0.1 | -0.9 | 13.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2284 |  |  | -4.6 | 0.1 | 1.9 | 2.3 | 0 | 3.7 | -0.1 | -2.7 | -4.1 | -0.1 | -0.2 |  | 2.5 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1 | 0.6 | 0.3 | 2.1 | -0.2 | 7.2 | 1.5 | -5.7 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 2 | 1.7 | 1.7 |  |  |  |  | 3 |  |  | 872.1284 | 1.7829 | -0.21 |  | 1.6 | 1.3038 |  | 0 | 3.9 | 8.3767
05/05/2026 | 17:00 | 9.2 | 128.2 | 40.4 | 1.2 | 1.1 | -11.4 | -9.4 |  |  | 20.4 | 38 |  | 48.3 | 21.2 | 7.7 | 29.4 | 0 |  |  |  | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 2.9 | -3.5 |  | 19.7 |  |  |  |  | 5.2 | 16.9 | -3.4 | 0 |  | -1.1 | 0.2 | 7.4 | 29.2 | 3 | 0.8 | 2.6 | 0.3 | 34.2 | 23.6 | -47.1 | 6.9 | -4.6 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 15.3 |  |  | -5.4 | 0 |  | -4.2 |  | 0 |  | -0.1 | 7.3 | 6.8 | 9.6 | 22 | 6.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 61.3 |  | 17.1 | 15.1 | 6.8 | -11 |  |  | 51.5 | 42.9 |  | -26 |  |  |  |  | 13.7 | 4.6 | -3.2 | -0.3 |  |  | -4.2 | 0.1 | -1.8 |  | 0 | 0 | -1.2 | -0.2 |  |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.3 | 12.4 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2192 |  |  | -4.6 | 0.3 | 1.8 | 2.2 | 0 | 3.7 | 0.1 | -4 | -4.8 | -0.4 | -0.3 |  | 2.5 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.8 | 1 | 0.3 | 2.2 | -0.2 | 5.2 | -0.3 | -2.3 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.4 | 1.9 | 1.5 | 1.7 |  |  |  |  | 3.1 |  |  | 677.0192 | 1.7935 | -0.595 |  | 1.6 | 1.2994 |  | -0.3 | 3.9 | 7.6979
05/05/2026 | 17:30 | 13.3 | 150.4 | 44 | 1.7 | 1.4 | -11 | -6.9 |  |  | 20.4 | 41.8 |  | 48.6 | 23 | 8.8 | 37.2 | 0.2 |  |  |  | 2.2 | 1.5 | 0.4 | 2.7 | -3.2 |  | 21.4 |  |  |  |  | 9 | 15.8 | -7.9 | 0 |  | -1.2 | -0.2 | 7 | 29.3 | 3 | 0.4 | 2.6 | 0.1 | 36.9 | 26.5 | -44.7 | 7.6 | -2 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 18.1 |  |  | -4.7 | 0 |  | -4.9 |  | 0 |  | 0.8 | 10.4 | 9.8 | 13.7 | 26.6 | 7.9 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 60.1 |  | 16.6 | 15.2 | 6.8 | -10.6 |  |  | 55 | 46.7 |  | -21.1 |  |  |  |  | 14.7 | 5.2 | -3.2 | -0.3 |  |  | -3.9 | 0 | -2.1 |  | 0.1 | 0 | -1.2 | -0.3 |  |  | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.8 | 14 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2356 |  |  | -4.5 | 0.2 | 1.8 | 2.1 | 0 | 3.7 | 0 | 0.4 | -0.1 | 0.3 | 0.2 |  | 2.5 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.9 | 0 | 1.2 | 0 | -0.2 | 4.1 | 1.1 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 1.3 | 1.7 |  |  |  |  | 2.5 |  |  | 778.7356 | 1.4547 | -1.236 |  | 1.6 | 1.3106 |  | -0.9 | 3.9 | 6.1293
05/05/2026 | 18:00 | 10.4 | 115.8 | 37.4 | 1.3 | 1.7 | -14.7 | -15.9 |  |  | 10.2 | 25.2 |  | 36.4 | 16.3 | 4.4 | 27.5 | 0 |  |  |  | -3.8 | 0.7 | 0.7 | 3 | -3.2 |  | 12.5 |  |  |  |  | 4.5 | 12.6 | -20.8 | 0 |  | -1.1 | -2.7 | 6.5 | 30 | 3.4 | 0.3 | 2.6 | 0.5 | 28.6 | 18.3 | -50.4 | 5.3 | -5.1 | 5.4 | 1.1 | 0.3 | 14.3 |  |  | -7.9 | 0 |  | -6.5 |  | 0 |  | -2.9 | 1.2 | 0.3 | 3.7 | 16.6 | 4.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 59.4 |  | 17.2 | 15.2 | 7 | -17.8 |  |  | 43.5 | 35.1 |  | -41.9 |  |  |  |  | 10.2 | 2.5 | -3.2 | -0.4 |  |  | -3.7 | 0 | -1.8 |  | 0.1 | 0 | -1 | 0.1 |  |  | 0.2 | 0.9 | 0.1 | -0.2 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.4 | 12.6 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.24 |  |  | -4.4 | 0.2 | 1.7 | 2.1 | 0 | 3.7 | 0 | -7.1 | -8.6 | -0.8 | -0.6 |  | 2.5 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.8 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 5.4 | -0.8 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.7 |  |  |  |  | 2.4 |  |  | 467.44 | 1.461 | -1.416 |  | 1.5 | 0.69337 |  | -1.2 | 1 | 2.0383
05/05/2026 | 18:30 | 12.3 | 128.6 | 39.6 | 1.7 | 1.4 | -6.3 | -5.4 |  |  | 9.8 | 30.6 |  | 36 | 21 | 7 | 31.5 | 0.2 |  |  |  | -4.9 | 1.6 | 1.2 | 3 | -3.2 |  | 11.5 |  |  |  |  | 9 | 12.2 | -2.8 | 0 |  | -0.7 | -2.9 | 5.9 | 29.8 | 3.1 | 0.4 | 2.6 | 0.8 | 34.3 | 23.9 | -47.3 | 7.4 | -1.2 | 7.4 | 1.1 | 0.3 | 21 |  |  | -5.8 | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  | -0.4 | 8.4 | 8.8 | 11.6 | 25.1 | 7.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 57.1 |  | 16.4 | 15.2 | 3.8 | -16 |  |  | 49.1 | 40.8 |  | -33.3 |  |  |  |  | 11.1 | 3.2 | -3.4 | -0.2 |  |  | -3.9 | 0 | -2.5 |  | 0 | 0 | -1.2 | 0 |  |  | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.4 | 14.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2284 |  |  | -4.6 | 0.2 | 1.8 | 2.3 | 0 | 3.7 | 0 | -6.9 | -8.8 | -0.9 | -0.6 |  | 2.5 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.5 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 5 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.9 |  |  |  |  | 3.2 |  |  | 635.7284 | 1.5604 | -0.246 |  | 1.9 | 0.33065 |  | -0.1 | 1 | 4.445
05/05/2026 | 19:00 | 7.9 | 22.5 | 18 | 1.7 | 1.5 | -8.9 | -11.4 |  |  | 10.6 | 26.7 |  | 38.1 | 21 | 7.4 | 72.6 | 0 |  |  |  | -3.3 | 1.1 | 0.8 | 3 | -3.3 |  | 11.5 |  |  |  |  | 4.7 | 11.8 | -6.7 | -3 |  | -0.7 | -3.2 | 6.2 | 29.1 | 2.8 | -0.4 | 2.6 | 0.4 | 34.2 | 23.7 | -46.7 | 6.6 | -2.9 | 5.9 | 1.1 | 0.3 | 16.5 |  |  | -2.9 | 0 |  | -0.3 |  | 0 |  | 4.2 | 8.8 | 7.6 | 10.8 | 24.7 | 6.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 62.5 |  | 16.6 | 15.2 | 3.9 | -16.4 |  |  | 47.6 | 39.1 |  | -37.4 |  |  |  |  | 10.6 | 2.8 | -2.9 | 0 |  |  | -4.5 | 0 | -2.8 |  | 0 | 0 | -1.1 | -0.1 |  |  | 0.2 | 1 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.6 | 14.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2412 |  |  | -4.5 | 0.2 | 1.8 | 2.3 | 0.5 | 3.7 | 0 | -4.7 | -6.1 | -0.5 | -0.4 |  | 2.5 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.6 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 2.2 | 0.3 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 2 |  |  |  |  | 2.4 |  |  | 520.1412 | 1.6606 | -0.507 |  | 1.9 | 0.31608 |  | 0.2 | 1 | 4.5697
05/05/2026 | 19:30 | 8.7 | 9.9 | 16.6 | 1.5 | 1.4 | -8.9 | -10.3 |  |  | 10.5 | 22.1 |  | 36.8 | 20.6 | 7.7 | 70.4 | -0.1 |  |  |  | -4.1 | 1.1 | 0.8 | 3 | -3.2 |  | 10.5 |  |  |  |  | 2.7 | 11.6 | -7.7 | -4.1 |  | -0.7 | -2.2 | 6.8 | 29.4 | 3.2 | -0.1 | 2.6 | 0.1 | 34.4 | 24 | -42 | 5.8 | -3.9 | 5.6 | 1.1 | 0.3 | 3.3 |  |  | -3.6 | 0 |  | -0.7 |  | 0 |  | 4.2 | 9 | 7.9 | 10.7 | 24.6 | 6.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 60.4 |  | 17.1 | 15.1 | 3.8 | -16.8 |  |  | 47.4 | 38.9 |  | -42.5 |  |  |  |  | 10.6 | 2.8 | -2 | 0.1 |  |  | -4.7 | 0 | -3.1 |  | 0.1 | -0.1 | -1.1 | -0.3 |  |  | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.9 | 13.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2352 |  |  | -4.6 | 0.1 | 1.8 | 2.2 | 0.8 | 3.7 | 0 | -4.5 | -6 | -0.5 | -0.3 |  | 2.5 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.7 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 1.3 | 0.4 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.9 |  |  |  |  | 2.2 |  |  | 475.9352 | 1.7094 | -0.814 |  | 1.9 | 0.30463 |  | 0.1 | 1 | 4.2
05/05/2026 | 20:00 | 7.2 | 5.3 | 15.9 | 1.4 | 1.3 | -9.3 | -12.8 |  |  | 4.3 | 21.5 |  | 30.1 | 20.1 | 6.9 | 71.2 | 0.1 |  |  |  | -2.9 | 1.5 | 1.4 | 2.9 | -3.4 |  | 10 |  |  |  |  | 1.3 | 9.9 | -10.1 | -4 |  | -0.8 | -2.8 | 6.7 | 29.1 | 3 | -0.3 | 2.6 | 0.2 | 35.6 | 25.2 | -40.8 | 6.1 | -3.1 | 5.2 | 1.1 | 0.4 | 4.9 |  |  | -5.1 | 0 |  | -1.3 |  | 0 |  | 1.8 | 7.4 | 6.6 | 9.3 | 22.9 | 6.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 61.6 |  | 9 | 15.2 | 3.9 | -25.1 |  |  | 37.8 | 29.4 |  | -53.5 |  |  |  |  | 12.1 | 3.6 | 0 | 0.1 |  |  | -4.8 | 0 | -3.2 |  | 0.1 | 0 | -1.2 | 0 |  |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.4 | 14.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2232 |  |  | -4.6 | 0.2 | 1.8 | 2.2 | 0.8 | 3.7 | 0 | -4.9 | -6.2 | -0.5 | -0.4 |  | 2.5 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1 | 0.1 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.9 |  |  |  |  | 2.8 |  |  | 400.5232 | 1.6795 | -1.019 |  | 1.9 | 0.3043 |  | -0.2 | 1 | 3.6648
05/05/2026 | 20:30 | 10.7 | 3.7 | 15.9 | 1.7 | 1.2 | -9.4 | -9.3 |  |  | 4.9 | 23.1 |  | 30.8 | 21 | 7.2 | 72.5 | 0 |  |  |  | -3.5 | 1.4 | 1.3 | 3 | -3.4 |  | 12.3 |  |  |  |  | 1.5 | 9.6 | 0 | -4.7 |  | -0.7 | -8.5 | 6.5 | 19 | 2.7 | 0.6 | 2.6 | -0.1 | 36.6 | 26 | -40.1 | 7.4 | -2.3 | 5.8 | 1.1 | 0.3 | 6.5 |  |  | -4.7 | 0 |  | -1.8 |  | 0 |  | 1.7 | 8.6 | 8.1 | 10.9 | 24.6 | 6.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 62.2 |  | 2.6 | 8.7 | 3.8 | -24.1 |  |  | 39.3 | 30.8 |  | -50.8 |  |  |  |  | 12.8 | 4.1 | 0 | 0.3 |  |  | -4.6 | 0 | -3.5 |  | 0.1 | 0 | -1.2 | 0 |  |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.5 | 16.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2232 |  |  | -4.6 | 0.2 | 1.8 | 2.3 | 0.8 | 3.7 | 0 | -5.1 | -6.6 | -0.7 | -0.5 |  | 2.4 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.7 |  |  |  |  | 2.3 |  |  | 413.6232 | 1.6726 | -0.76 |  | 1.9 | 0.31473 |  | -0.3 | 1 | 3.8273
05/05/2026 | 21:00 | 7.1 | 1.2 | 15.4 | 1.2 | 1.7 | -9.6 | -0.6 |  |  | 5.4 | 21.5 |  | 31.4 | 21.3 | 7.3 | 71.2 | 0 |  |  |  | -4.8 | 1.4 | 1.5 | 3 | -3.4 |  | 10.2 |  |  |  |  | -0.8 | 9.3 | 0 | -1.8 |  | -0.9 | -9.5 | 6.8 | 19.1 | 2.8 | 0.4 | 2.6 | 0.5 | 36.1 | 25.6 | -40.3 | 5.3 | -3 | 5.5 | 1 | 0.3 | 3.4 |  |  | -5.6 | 0 |  | -3 |  | 0 |  | 2 | 9.2 | 7.4 | 10.8 | 24.6 | 6.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 60.6 |  | 2.7 | 8.9 | 3.8 | -24.6 |  |  | 38.4 | 30 |  | -53.2 |  |  |  |  | 11.8 | 3.4 | 0 | 0.3 |  |  | -5 | 0 | -3.9 |  | 0 | 0 | -1.1 | 0 |  |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.2 | 16.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2312 |  |  | -4.3 | 0.3 | 1.8 | 2.3 | 0.8 | 3.7 | 0 | -4.5 | -6 | -0.6 | -0.4 |  | 2.4 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.9 | 0 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.5 |  |  |  |  | 2.5 |  |  | 395.3312 | 1.887 | -0.416 |  | 1.7 | 0.32075 |  | -0.5 | 1 | 3.9917
05/05/2026 | 21:30 | 9.8 | 0.1 | 15 | 1.2 | 0 | -13.1 | -16 |  |  | 3.5 | 20.9 |  | 28.8 | 17.6 | 5.2 | 68.4 | 0 |  |  |  | -2.1 | 2.3 | 2.7 | 3.1 | -3.4 |  | 10 |  |  |  |  | -0.2 | 8.9 | 0 | -9.5 |  | -1.1 | -1.4 | 7.1 | 19.2 | 3 | 0.4 | 2.6 | 0.3 | 33.1 | 22.6 | -43.3 | 5.6 | -2.5 | 6.6 | 1.1 | 0.3 | 0.5 |  |  | -5.8 | 0 |  | -3 |  | 0 |  | 2.8 | 3.3 | 2.2 | 5.4 | 17.9 | 5.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 61.8 |  | 2.8 | 8.6 | 3.8 | -25.9 |  |  | 36.4 | 28 |  | -55.6 |  |  |  |  | 10.4 | 2.6 | 0 | 0.1 |  |  | -4.8 | 0 | -3.3 |  | 0 | 0 | -1.1 | 0 |  |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.7 | 15.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2608 |  |  | -4.6 | 0.1 | 1.8 | 2.2 | 0.8 | 3.7 | 0 | -5.1 | -6.9 | -0.7 | 0 |  | 2.4 | -0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.5 |  |  |  |  | 2.8 |  |  | 321.8608 | 2.1571 | -0.564 |  | 1.7 | 0.3168 |  | -0.7 | 0.9 | 3.8099
05/05/2026 | 22:00 | 7.3 | -3.6 | 14.1 | 1.4 | 1.1 | -16.9 | -19.6 |  |  | 1.9 | 17 |  | 27 | 16 | 4.1 | 68 | 0 |  |  |  | -4.2 | 2 | 2.1 | 2.9 | -3.4 |  | 10.8 |  |  |  |  | -2.1 | 8.9 | 0 | -14.9 |  | -1.2 | -1.1 | 7.7 | 19.5 | 3.2 | 0.5 | 2.6 | 0.4 | 30.7 | 20.3 | -45.6 | 5.9 | -2.8 | 7 | 1.1 | 0.3 | 0.7 |  |  | -7.6 | 0 |  | -4.9 |  | 0 |  | 2.6 | 1.8 | 0.7 | 3.8 | 17 | 4.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 59.9 |  | 3.1 | 8.6 | 3.9 | -27.1 |  |  | 34.1 | 25.6 |  | -60.2 |  |  |  |  | 10.3 | 2.5 | 0 | 0.2 |  |  | -4.9 | 0 | -3.7 |  | 0.1 | 0 | -0.5 | 0 |  |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.6 | 15.7 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2704 |  |  | -4.6 | 0.3 | 1.8 | 2.2 | 0.8 | 3.7 | 0 | -4.6 | -6.5 | -0.6 | 0 |  | 2.4 | -0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.1 | 0.1 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.9 |  |  |  |  | 2.8 |  |  | 262.3704 | 2.029 | -0.481 |  | 1.7 | 0.3092 |  | -1.2 | 0.9 | 3.2572
05/05/2026 | 22:30 | 7.6 | -6.3 | 14 | 1.5 | 1.5 | -17.7 | -22.4 |  |  | 1.1 | 19.9 |  | 26.2 | 14.1 | 2.7 | 64 | 0.1 |  |  |  | -0.5 | 1.2 | 0.4 | 3.1 | -3.4 |  | 7.9 |  |  |  |  | 7.1 | 8.6 | 0 | -15.5 |  | -1.5 | -3.3 | 7.1 | 19 | 2.8 | 0.6 | 2.6 | -0.1 | 26.5 | 16 | -44.9 | 4.6 | -3.4 | 6.1 | 1 | 0.3 | 0.7 |  |  | -8.6 | 0 |  | -3.6 |  | 0 |  | 0.5 | 0.4 | -0.7 | 2.3 | 14.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 62.1 |  | 3 | 8.7 | 3.8 | -29.6 |  |  | 29 | 20.6 |  | -67.8 |  |  |  |  | 4.5 | -0.9 | 0 | 0.2 |  |  | -5 | 0 | -3.7 |  | 0 | 0 | -0.4 | 0 |  |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | -0.6 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.8 | 14.7 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2748 |  |  | -4.4 | 0.1 | 1.8 | 2.3 | 0.8 | 3.7 | 0 | -3.8 | -5.6 | -0.4 | -0.2 |  | 2.4 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1 | -0.3 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 2.1 |  |  |  |  | 2.1 |  |  | 199.0748 | 2.1108 | -0.991 |  | 1.7 | 0.3092 |  | -0.5 | 1.1 | 3.729
05/05/2026 | 23:00 | 7.8 | -14.1 | 12.8 | 1.3 | 1.3 | -15.3 | -15.6 |  |  | -1 | 18.4 |  | 24.3 | 9.4 | -0.7 | 52.8 | 0 |  |  |  | -1.6 | 1 | 0.1 | 3.1 | -3.4 |  | 5.5 |  |  |  |  | 6.7 | 8.1 | 0 | -10.3 |  | -0.8 | -10.4 | 7.1 | 19.2 | 2.8 | 0.6 | 2.6 | 0.6 | 10.6 | 0.3 | -45.7 | 4.2 | -3.1 | 7.6 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  | -4.4 | 0 |  | -6.1 |  | 0 |  | -0.2 | -2.8 | -3.9 | -1.3 | 12.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 61.7 |  | 2.7 | 8.6 | 3.9 | -27.7 |  |  | 39.6 | 31 |  | 0 |  |  |  |  | -9.6 | -9.3 | 0 | 0.2 |  |  | -5.2 | 0 | -3.6 |  | 0 | 0 | -0.4 | 0 |  |  | 0.2 | 1 | 0.2 | -0.8 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.2 | 13.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2676 |  |  | -4.6 | 0.2 | 1.7 | 2.3 | 0.8 | 3.7 | 0 | -6.1 | -7.3 | -0.7 | -0.4 |  | 2.4 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.8 | 0.3 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.8 |  |  |  |  | 2.3 |  |  | 185.8676 | 2.1795 | -0.777 |  | 1.7 | 0.30261 |  | -1 | 1 | 3.4051
05/05/2026 | 23:30 | 11 | -0.4 | 14.5 | 1.4 | 1.3 | -15.2 | -15.2 |  |  | -0.7 | 17.4 |  | 23.5 | 6.8 | -2.6 | 56.1 | 0.1 |  |  |  | -1.4 | 1.6 | 1.4 | 3.1 | -3.3 |  | 7 |  |  |  |  | 7.3 | 7.3 | 0 | -7.8 |  | -0.9 | -11.5 | 7.1 | 15.6 | 0.3 | 0.5 | 2.6 | 0.5 | 10.5 | 0.1 | -46.2 | 4.4 | -1.9 | 7.7 | 1.1 | 0.2 | 2.7 |  |  | -3.6 | 0 |  | -1.4 |  | 0 |  | 3.4 | -8.8 | -11.1 | -8.6 | 2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 31.8 |  | 1.7 | 0.8 | 3.9 | -25.3 |  |  | 14.3 | 15.1 |  | 0 |  |  |  |  | -10.5 | -9.8 | 0 | 0.3 |  |  | -5 | 0 | -3.5 |  | 0.1 | -0.1 | -0.3 | 0 |  |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | -1 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.8 | 13.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2744 |  |  | -4.6 | 0.2 | 1.9 | 2.3 | 0.8 | 3.7 | 0 | -4.6 | -5.7 | -0.4 | -0.2 |  | 2.4 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.7 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.8 |  |  |  |  | 2.5 |  |  | 112.7744 | 2.2086 | -1.033 |  | 1.7 | 0.29371 |  | -0.6 | 1 | 3.5693
06/05/2026 | 00:00 | 10.9 | -1.9 | 14.6 | 0.5 | 1.4 | -16.4 | -13.8 |  |  | 2 | 20 |  | 27.9 | 11.1 | 0.5 | 63.9 | -0.1 |  |  |  | -2.9 | 1.5 | 1.4 | 0 | -3.5 |  | 5.9 |  |  |  |  | 6.7 | 7.8 | 0 | 0 |  | -1 | -11.6 | 7.4 | 15.3 | 0 | 0.4 | 1.7 | 0.3 | 15.5 | 5.1 | -40.9 | 4.6 | -1.9 | 8 | 1.1 | 0.2 | 0.6 |  |  | -3.2 | 0 |  | -1.9 |  | 0 |  | 2.5 | -1 | -2.4 | -0.1 | 11.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 32.3 |  | 1.6 | 0.8 | 4 | -22.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -10.1 | -9.5 | 0 | 0.2 |  |  | -4.7 | 0 | -3.5 |  | 0 | 0 | -0.4 | 0 |  |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | -1 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.1 | 13.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2712 |  |  | -4.5 | 0.2 | 2 | 2.4 | 0.8 | 3.7 | 0 | -4.4 | 0 | -0.5 | -0.3 |  | 2.4 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.8 |  |  |  |  | 2 |  |  | 162.0712 | 0 | -0.911 |  | 1.7 | 0.29438 |  | -0.6 | 1 | 1.4834
EJEC |  | 235.15 | 1464.45 | 610.4 | 22.9 | 20.95 | -214.7 | -124.3 | 0 | 0 | 457 | 655.7 | 0 | 826 | 398.3 | 105.75 | 1243.55 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | -15.1 | 28.3 | 21.6 | 34.55 | -77.7 | 0 | 253.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.95 | -24.65 | -10.3 | 3.95 | 0 | -29.2 | -113 | 191.7 | 659.7 | 61.85 | 2.25 | 63.25 | 7.05 | 663.55 | 391.75 | -998.1 | 126.1 | -37.5 | 127.8 | 26.1 | 4.3 | 167.8 | 0 | 0 | -62.35 | -31.85 | 0 | -31.05 | 0 | -0.4 | 0 | 45.15 | 80.95 | 55.9 | 126.4 | 433.65 | 54.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.25 | 0 | 0 | -9.6 | 1174.05 | 0 | 218.9 | 231.5 | 109.5 | -163.05 | 0 | 0 | 604.65 | 667.45 | 0 | -295.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.9 | -20.4 | -50.5 | 7.45 | 0 | 0 | -115.1 | 61.45 | -106.6 | 0 | 1.25 | -0.3 | -18.95 | 133.1 | 0 | 0 | 4.6 | 28.85 | 4.45 | 2.6 | 5.85 | 12.75 | 0 | -5.3 | -10.2 | -17.25 | 326.7 | -18.5 | 1.35 | 9.45 | 6.1866 | 0 | 0 | -109.2 | 4.7 | 45.75 | 59.25 | 9.65 | 88.8 | 15.55 | -87.45 | -117.3 | -6.2 | -3.05 | 0 | 61.55 | -0.9 | 36.85 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | -73.55 | 24.45 | -4.8 | -10.15 | -4.45 | 6.5 | -13.75 | -231 | 24.3 | 16.7 | 14.35 | 16.15 | -2.7 | 10.5 | 42.95 | 35.4 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.55 | 0 | 0 | 10856.2366 | 49.9857 | -10.6725 | 0 | 41.5 | 13.1056 | 0 | -6.65 | 43.55 | 130.8188

## DEMANDA_AREAS
martes, 5 de Mayo del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6729.34 | 1032.7691 | 3997.2765 | 1699.2944 | 255.4355
01:00 | 0 | 6679.74 | 991.4045 | 4005.321 | 1683.0145 | 257.7067
01:30 | 0 | 6594.7 | 990.4712 | 3935.6563 | 1668.5725 | 256.5227
02:00 | 0 | 6543.86 | 943.3391 | 3939.0408 | 1661.4801 | 253.5231
02:30 | 0 | 6451.46 | 936.4951 | 3859.1949 | 1655.77 | 258.826
03:00 | 0 | 6417.46 | 931.5541 | 3828.8795 | 1657.0264 | 257.411
03:30 | 0 | 6431.22 | 957.9947 | 3818.8465 | 1654.3788 | 255.1212
04:00 | 0 | 6423.78 | 941.5673 | 3818.7512 | 1663.4615 | 255.2235
04:30 | 0 | 6395.58 | 942.9377 | 3771.4613 | 1681.181 | 248.0933
05:00 | 0 | 6537.54 | 991.6354 | 3854.6378 | 1691.2668 | 252.7764
05:30 | 0 | 6753.64 | 1020.9186 | 4009.3986 | 1723.3228 | 249.6075
06:00 | 0 | 6889.4 | 1038.5943 | 4126.1598 | 1724.6459 | 242.1795
06:30 | 0 | 7050.8 | 1078.6824 | 4247.6665 | 1724.4511 | 235.2389
07:00 | 0 | 6954.1 | 1071.4783 | 4193.1562 | 1689.4655 | 227.3869
07:30 | 0 | 7030.2 | 1066.7039 | 4295.3563 | 1668.1398 | 233.8741
08:00 | 0 | 7238 | 1132.608 | 4418.4818 | 1686.9102 | 238.4861
08:30 | 0 | 7467.96 | 1148.9374 | 4614.2179 | 1704.8047 | 240.2716
09:00 | 0 | 7582.62 | 1181.4579 | 4654.8432 | 1746.3189 | 250.7031
09:30 | 0 | 7696.42 | 1174.4927 | 4747.0083 | 1774.919 | 250.5586
10:00 | 0 | 7902.26 | 1193.9839 | 4925.2569 | 1783.0192 | 254.1027
10:30 | 0 | 7968.48 | 1223.8906 | 4967.6389 | 1776.9505 | 257.5138
11:00 | 0 | 8101.08 | 1246.9651 | 5051.5843 | 1802.5306 | 255.7664
11:30 | 0 | 8234.28 | 1281.4594 | 5144.4011 | 1808.4195 | 257.3447
12:00 | 0 | 8171.64 | 1315.7507 | 5041.1769 | 1814.7124 | 248.325
12:30 | 0 | 8144.54 | 1300.6655 | 5039.3979 | 1804.4766 | 242.5227
13:00 | 0 | 8005.24 | 1232.3092 | 4969.0699 | 1803.8609 | 246.6009
13:30 | 0 | 7919.8 | 1261.5888 | 4894.0577 | 1764.1535 | 255.1414
14:00 | 0 | 8091.64 | 1270.4711 | 5027.2176 | 1793.9513 | 258.6454
14:30 | 0 | 8232.2 | 1298.9824 | 5089.8433 | 1843.3743 | 262.1991
15:00 | 0 | 8184.1 | 1254.5278 | 5089.0506 | 1840.5216 | 263.4084
15:30 | 0 | 8122.4 | 1302.9255 | 4999.6296 | 1819.8449 | 258.8829
16:00 | 0 | 8154 | 1243.6746 | 5065.9504 | 1844.375 | 259.9254
16:30 | 0 | 8175.24 | 1268.2314 | 5081.0161 | 1825.9925 | 256.4804
17:00 | 0 | 8003.14 | 1221.4857 | 4975.3435 | 1806.3108 | 253.4375
17:30 | 0 | 7926.18 | 1191.7306 | 4879.9114 | 1854.538 | 247.9618
18:00 | 0 | 7709.48 | 1173.3703 | 4693.912 | 1842.1977 | 232.6974
18:30 | 0 | 7937.32 | 1256.2054 | 4822.7728 | 1858.3418 | 230.3351
19:00 | 0 | 7971.82 | 1296.0718 | 4848.3174 | 1827.4308 | 228.9817
19:30 | 0 | 7942.32 | 1290.0413 | 4824.722 | 1827.5567 | 226.7385
20:00 | 0 | 7886.06 | 1271.6514 | 4772.4179 | 1841.9907 | 234.39
20:30 | 0 | 7866.86 | 1260.8755 | 4760.876 | 1845.1085 | 240.8653
21:00 | 0 | 7835.26 | 1285.5827 | 4721.6194 | 1828.0579 | 251.1213
21:30 | 0 | 7767.66 | 1228.3587 | 4697.9091 | 1841.3922 | 256.462
22:00 | 0 | 7702.86 | 1197.5588 | 4687.715 | 1817.5862 | 258.469
22:30 | 0 | 7605.26 | 1154.0316 | 4656.9258 | 1794.3026 | 260.5454
23:00 | 0 | 7360.16 | 1095.0507 | 4513.7917 | 1751.3176 | 257.4353
23:30 | 0 | 7132.76 | 1058.542 | 4334.5002 | 1739.7178 | 253.4071
00:00 | 0 | 6850.4407 | 1025.8315 | 4109.6493 | 1714.9599 | 251.8202
MÁXIMO | 0 | 8234.28 | 1315.7507 | 5144.4011 | 1858.3418 | 263.4084
MÍNIMO | 0 | 6395.58 | 931.5541 | 3771.4613 | 1654.3788 | 226.7385
PROMEDIO | 0 | 7474.4229 | 1151.5803 | 4558.7714 | 1764.0712 | 249.5932
ENERGÍA | 0 | 179386.1504 | 27637.9279 | 109410.5146 | 42337.708 | 5990.2362
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
martes, 5 de Mayo del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 16.8816 | 12.182 |  | 0.122 |  |  | 22.0303 | 27.391 | 13.4039 | 12.75 | 30.016 |  |  | 45.994 |  | 48.9921 |  | 8.5 |  | 46.5719 |  | 9.2671 |  |  | 16.2 |  | 0.258 | 2.4 |  |  |  | 5.3379 |  |  | 52.5575 | 118.6971 | 28.4477 | 0.81 | 160.75 |  | 39.669 | 30.85 |  | 193.799 | 33.7791 |  |  |  | 2.6 |  | 70.4387 | [5 empty] | 12.0976 |  | 5.1621 |  |  | 53.68 |  | 148.6288 |  | 5.1056 | 129.24 | 11.7782 |  | 30.0985 | 3.8582 |  |  | 86.9306 | 19.4857 |  | 0.567 | 32.0676 | 340.0624 |  | 157.6338 | 18.383 |  |  | 17.3029 | 4.5825 |  |  | 14.338 | 286.56 |  | 40.782 |  | 19.284
01:00 |  |  | 16.6862 | 12.254 |  | 0.122 |  |  | 21.5959 | 27.1231 | 12.8642 | 12.14 | 30.526 |  |  | 46.106 |  | 46.9265 |  | 8.7 |  | 50.0932 |  | 9.4947 |  |  | 16.23 |  | 0.258 | 3.3 |  |  |  | 5.3343 |  |  | 52.7465 | 119.7716 | 27.7133 | 0.7 | 160.75 |  | 39.528 | 31.23 |  | 195.9764 | 33.4777 |  |  |  | 2.6 |  | 58.674 | [5 empty] | 12.2461 |  | 5.1266 |  |  | 53.68 |  | 145.0358 |  | 5.1545 | 128.34 | 13.0364 |  | 29.2404 | 3.9635 |  |  | 86.2 | 19.4861 |  | 0.529 | 32.4325 | 338.2762 |  | 157.8679 | 18.428 |  |  | 17.8622 | 4.5871 |  |  | 14.4146 | 286.76 |  | 40.986 |  | 19.328
01:30 |  |  | 16.7493 | 12.547 |  | 0.121 |  |  | 21.2344 | 26.9876 | 12.4365 | 11.21 | 30.216 |  |  | 46.187 |  | 37.6333 |  | 9 |  | 155.8787 |  | 9.158 |  |  | 17.5 |  | 0.259 | 4.2 |  |  |  | 5.3113 |  |  | 52.1387 | 119.9045 | 28.3677 | 0.64 | 161.15 |  | 39.402 | 33.64 |  | 196.1886 | 31.9646 |  |  |  | 2.6 |  | 56.1429 | [5 empty] | 12.4738 |  | 5.0446 |  |  | 53.52 |  | 139.8211 |  | 5.0966 | 129.08 | 12.8989 |  | 29.493 | 4.0073 |  |  | 87.4821 | 19.4737 |  | 0.543 | 33.3084 | 336.8065 |  | 158.871 | 18.659 |  |  | 17.9666 | 4.6647 |  |  | 14.2218 | 289.05 |  | 41.159 |  | 20.443
02:00 |  |  | 16.8355 | 12.138 |  | 0.122 |  |  | 21.3057 | 26.7973 | 12.7171 | 10.7 | 30.024 |  |  | 46.396 |  | 36.2263 |  | 9.5 |  | 156.1727 |  | 9.0574 |  |  | 17.57 |  | 0.258 | 5.4 |  |  |  | 5.2736 |  |  | 52.1741 | 118.4251 | 28.3574 | 0.44 | 163.08 |  | 39.314 | 34.27 |  | 193.272 | 32.9512 |  |  |  | 2.4 |  | 48.6583 | [5 empty] | 12.7729 |  | 4.9927 |  |  | 53.9 |  | 139.6136 |  | 5.0863 | 129.09 | 12.6822 |  | 29.4086 | 3.7307 |  |  | 86.2085 | 19.4502 |  | 0.544 | 33.275 | 337.0776 |  | 158.7979 | 18.684 |  |  | 17.6329 | 4.6632 |  |  | 14.3455 | 281.41 |  | 41.325 |  | 24.175
02:30 |  |  | 16.9529 | 12.101 |  | 0.121 |  |  | 21.498 | 27.0268 | 12.7855 | 10.68 | 30.122 |  |  | 46.285 |  | 49.7236 |  | 9.6 |  | 125.1832 |  | 9.2074 |  |  | 17.24 |  | 0.265 | 6.2 |  |  |  | 5.2218 |  |  | 50.0297 | 121.1237 | 27.8268 | 0.41 | 163.23 |  | 38.425 | 33.81 |  | 192.8336 | 32.9557 |  |  |  | 2.5 |  | 48.6141 | [5 empty] | 12.3232 |  | 5.0146 |  |  | 53.84 |  | 139.3992 |  | 5.0795 | 130.32 | 12.2583 |  | 29.0113 | 3.872 |  |  | 87.206 | 19.4616 |  | 0.532 | 32.331 | 336.1641 |  | 159.3639 | 18.708 |  |  | 17.5685 | 4.5201 |  |  | 14.6837 | 282.77 |  | 41.15 |  | 27.188
03:00 |  |  | 16.749 | 12.154 |  | 0.122 |  |  | 21.0748 | 27.1239 | 13.0484 | 10.86 | 30.636 |  |  | 46.042 |  | 38.8609 |  | 9.6 |  | 94.0805 |  | 9.02 |  |  | 17.02 |  | 0.257 | 7.1 |  |  |  | 4.8159 |  |  | 49.056 | 119.3613 | 28.201 | 0.67 | 162.74 |  | 38.068 | 34.01 |  | 193.6357 | 32.9428 |  |  |  | 2.5 |  | 48.4601 | [5 empty] | 12.0715 |  | 5.0596 |  |  | 52.34 |  | 142.1407 |  | 5.2254 | 130.38 | 13.054 |  | 28.9207 | 3.9659 |  |  | 88.1346 | 19.4778 |  | 0.533 | 31.8917 | 334.3757 |  | 161.44 | 18.687 |  |  | 17.3615 | 4.4754 |  |  | 14.3615 | 288.61 |  | 40.796 |  | 25.753
03:30 |  |  | 15.8428 | 12.516 |  | 0.122 |  |  | 21.7182 | 27.2795 | 14.6421 | 10.75 | 30.468 |  |  | 45.626 |  | 42.5352 |  | 9.7 |  | 131.6868 |  | 8.9157 |  |  | 16.97 |  | 0.26 | 2.8 |  |  |  | 5.0572 |  |  | 48.7497 | 119.0544 | 28.7292 | 0.48 | 160.92 |  | 37.768 | 32.61 |  | 197.3818 | 33.3314 |  |  |  | 2.5 |  | 48.6016 | [5 empty] | 12.3457 |  | 5.1331 |  |  | 53.45 |  | 144.3459 |  | 5.4837 | 130.53 | 13.2154 |  | 29.4515 | 4.0274 |  |  | 88.2136 | 19.464 |  | 0.53 | 33.8564 | 330.969 |  | 159.942 | 18.316 |  |  | 17.1776 | 4.476 |  |  | 14.5463 | 278.65 |  | 40.839 |  | 25.545
04:00 |  |  | 16.7566 | 12.559 |  | 0.122 |  |  | 21.8328 | 27.6612 | 14.8057 | 10.25 | 30.838 |  |  | 45.868 |  | 37.0878 |  | 9.7 |  | 141.2744 |  | 8.1974 |  |  | 16.55 |  | 0.256 | 2.6 |  |  |  | 5.1905 |  |  | 50.3065 | 121.4476 | 28.6878 | 0.18 | 160.43 |  | 37.387 | 31.6 |  | 195.04 | 34.0365 |  |  |  | 2.5 |  | 51.9703 | [5 empty] | 12.5047 |  | 5.1347 |  |  | 52.06 |  | 141.4299 |  | 5.3449 | 131.07 | 13.3159 |  | 30.5053 | 3.8866 |  |  | 88.3763 | 19.4635 |  | 0.542 | 33.6408 | 334.4737 |  | 162.1244 | 18.487 |  |  | 17.4695 | 4.4742 |  |  | 14.5179 | 281.39 |  | 40.46 |  | 25.168
04:30 |  |  | 16.6451 | 12.176 |  | 0.122 |  |  | 21.8094 | 27.7317 | 15.0725 | 10.4 | 31.114 |  |  | 45.802 |  | 43.6892 |  | 9.7 |  | 152.3035 |  | 7.9013 |  |  | 16.09 |  | 0.259 | 2.5 |  |  |  | 5.2815 |  |  | 49.9505 | 120.2882 | 29.2383 | 1.65 | 161.53 |  | 37.783 | 31.69 |  | 196.2947 | 34.4125 |  |  |  | 2.6 |  | 59.5743 | [5 empty] | 12.3604 |  | 5.0667 |  |  | 49.52 |  | 143.6427 |  | 5.4151 | 131.32 | 12.3276 |  | 30.1196 | 3.9037 |  |  | 88.1071 | 19.448 |  | 0.527 | 30.5731 | 334.5125 |  | 164.2453 | 18.518 |  |  | 17.0362 | 4.678 |  |  | 14.3784 | 286.83 |  | 40.626 |  | 25.127
05:00 |  |  | 16.452 | 12.296 |  | 0.124 |  |  | 21.7272 | 27.0004 | 14.1363 | 10.3 | 31.882 |  |  | 45.998 |  | 51.1509 |  | 9.7 |  | 168.2172 |  | 8.3214 |  |  | 16.1 |  | 0.259 | 3.6 |  |  |  | 5.0363 |  |  | 50.534 | 120.1686 | 29.6055 | 2.1 | 159.92 |  | 37.734 | 32.06 |  | 195.7186 | 32.2456 |  |  |  | 2.6 |  | 63.4983 | [5 empty] | 12.1518 |  | 5.1671 |  |  | 52.97 |  | 143.1398 |  | 5.5332 | 130.63 | 11.9398 |  | 30.7011 | 4.3754 |  |  | 87.9026 | 19.4288 |  | 0.545 | 29.9548 | 334.9997 |  | 165.0179 | 18.47 |  |  | 16.8167 | 4.7473 |  |  | 14.3923 | 289.55 |  | 40.792 |  | 25.099
05:30 |  |  | 15.8808 | 10.743 |  | 0.132 |  |  | 21.2594 | 24.1083 | 14.045 | 9.88 | 31.294 |  |  | 46.059 |  | 49.5487 |  | 9.5 |  | 149.5017 |  | 8.7551 |  |  | 16.12 |  | 0.256 | 5 |  |  |  | 5.0887 |  |  | 50.2303 | 119.8689 | 28.6619 | 1.93 | 160.51 |  | 36.972 | 31.17 |  | 194.9868 | 32.2066 |  |  |  | 2.5 |  | 63.0912 | [5 empty] | 12.2113 |  | 5.024 |  |  | 54.38 |  | 142.1045 |  | 5.1249 | 127.9 | 11.9116 |  | 29.7521 | 3.8589 |  |  | 87.814 | 19.4222 |  | 0.545 | 30.4934 | 337.0384 |  | 159.6788 | 18.823 |  |  | 15.4191 | 4.6061 |  |  | 13.9849 | 295.32 |  | 41.107 |  | 24.868
06:00 |  |  | 16.0363 | 10.48 |  | 0.128 |  |  | 21.8775 | 24.4712 | 14.2512 | 9.76 | 31.568 |  |  | 45.924 |  | 46.2654 |  | 9.1 |  | 144.022 |  | 8.5181 |  |  | 16.91 |  | 0.258 | 6.5 |  |  |  | 5.1021 |  |  | 49.8151 | 120.9098 | 27.3084 | 1.54 | 165.5 |  | 35.807 | 31.05 |  | 195.4693 | 31.25 |  |  |  | 2.6 |  | 62.6938 | [5 empty] | 12.1844 |  | 4.8423 |  |  | 54.45 |  | 143.909 |  | 4.9058 | 126.13 | 11.6418 |  | 29.147 | 3.6509 |  |  | 87.0501 | 19.4224 |  | 0.591 | 30.2997 | 337.3557 |  | 157.5868 | 18.576 |  |  | 15.4539 | 4.4233 |  |  | 13.3335 | 293.62 |  | 41.399 |  | 24.75
06:30 |  |  | 18.2653 | 8.981 |  | 0.568 |  |  | 22.3181 | 21.4857 | 14.1917 | 9.8 | 31.452 |  |  | 45.671 |  | 37.8606 |  | 9 |  | 152.6556 |  | 8.3252 |  |  | 16.21 |  | 0.25 | 3.7 |  |  |  | 5.0694 |  |  | 48.4798 | 119.7088 | 24.1733 | 0.55 | 162.88 |  | 34.749 | 32.12 |  | 193.9276 | 29.8548 |  |  |  | 2.4 |  | 62.6507 | [5 empty] | 11.998 |  | 4.8076 |  |  | 53.81 |  | 139.6954 |  | 4.9361 | 126.22 | 11.2409 |  | 25.9952 | 3.6076 |  |  | 85.3012 | 19.4521 |  | 0.568 | 29.8835 | 335.3418 |  | 146.4365 | 18.497 |  |  | 15.0754 | 4.4038 |  |  | 13.4278 | 294.42 |  | 40.803 |  | 23.224
07:00 |  |  | 17.9224 | 9.519 |  | 2.406 |  |  | 21.5803 | 17.4191 | 11.5884 | 9.7 | 30.71 |  |  | 45.381 |  | 35.1261 |  | 8.6 |  | 138.5848 |  | 8.2977 |  |  | 10.11 |  | 0.973 | 3.1 |  |  |  | 4.9555 |  |  | 42.7048 | 117.842 | 23.89 | 0.91 | 160.81 |  | 32.68 | 32.94 |  | 195.6064 | 29.6331 |  |  |  | 2.6 |  | 62.9722 | [5 empty] | 12.1126 |  | 4.8504 |  |  | 53.01 |  | 141.896 |  | 4.7425 | 122.89 | 9.4635 |  | 25.3306 | 3.8025 |  |  | 83.8897 | 19.4513 |  | 0.581 | 28.9767 | 336.0304 |  | 145.8791 | 18.093 |  |  | 14.4355 | 4.3898 |  |  | 12.7862 | 279.05 |  | 37.156 |  | 20.461
07:30 |  |  | 17.7944 | 10.504 |  | 3.164 |  |  | 21.0266 | 16.6814 | 11.3019 | 9.79 | 30.674 |  |  | 45.583 |  | 48.9137 |  | 8.4 |  | 119.4466 |  | 8.1364 |  |  | 10.08 |  | 3.091 | 2.4 |  |  |  | 4.7632 |  |  | 46.6113 | 120.7622 | 27.2213 | 0.73 | 159.25 |  | 33.586 | 33.44 |  | 194.6001 | 29.6162 |  |  |  | 2.4 |  | 62.4439 | [5 empty] | 12.1173 |  | 4.8253 |  |  | 52.1 |  | 140.3292 |  | 5.1046 | 126.69 | 9.6326 |  | 26.4153 | 3.7307 |  |  | 84.1437 | 19.458 |  | 0.536 | 29.2856 | 335.2785 |  | 151.4828 | 17.866 |  |  | 13.7464 | 4.4065 |  |  | 12.836 | 271.82 |  | 37.592 |  | 14.418
08:00 |  |  | 22.5025 | 11.89 |  | 3.477 |  |  | 21.1531 | 13.8811 | 11.4849 | 9.72 | 30.898 |  |  | 45.594 |  | 47.7133 |  | 8.3 |  | 121.2071 |  | 8.7264 |  |  | 9.48 |  | 3.942 | 2.8 |  |  |  | 4.832 |  |  | 47.8255 | 121.0931 | 26.9965 | 0.73 | 158.21 |  | 33.429 | 33.74 |  | 194.4765 | 29.3356 |  |  |  | 2.5 |  | 62.9046 | [5 empty] | 12.0814 |  | 4.9523 |  |  | 52.75 |  | 136.8589 |  | 5.0036 | 127.98 | 9.6584 |  | 27.3725 | 3.7307 |  |  | 83.9762 | 19.4715 |  | 0.558 | 30.7094 | 332.8689 |  | 155.8877 | 18.101 |  |  | 14.2555 | 4.0152 |  |  | 13.2415 | 264.73 |  | 38.088 |  | 8.586
08:30 |  |  | 25.197 | 12.228 |  | 3.736 |  |  | 21.3888 | 13.1485 | 11.6446 | 9.63 | 30.272 |  |  | 45.849 |  | 46.9768 |  | 8.5 |  | 122.9344 |  | 8.4972 |  |  | 8.63 |  | 4.132 | 2.7 |  |  |  | 5.1929 |  |  | 47.2795 | 114.8527 | 27.3807 | 0.72 | 158.44 |  | 34.988 | 34.36 |  | 190.4749 | 29.0943 |  |  |  | 2.5 |  | 63.1448 | [5 empty] | 12.1362 |  | 4.9246 |  |  | 52.39 |  | 136.9334 |  | 4.8394 | 127.45 | 9.8493 |  | 27.2581 | 3.872 |  |  | 84.8284 | 19.4607 |  | 0.524 | 30.3025 | 325.919 |  | 143.4074 | 18.032 |  |  | 14.8494 | 3.9414 |  |  | 13.7199 | 274.17 |  | 37.875 |  | 9.154
09:00 |  |  | 27.2211 | 11.779 |  | 3.818 |  |  | 21.4742 | 11.9261 | 10.9154 | 9.21 | 29.088 |  |  | 45.911 |  | 45.153 |  | 8.9 |  | 134.3647 |  | 9.033 |  |  | 8.75 |  | 4.196 | 4.6 |  |  |  | 4.6838 |  |  | 48.3546 | 120.13 | 27.6285 | 0.63 | 155.76 |  | 36.68 | 34.6 |  | 191.1555 | 28.624 |  |  |  | 2.6 |  | 62.6487 | [5 empty] | 11.8141 |  | 5.0425 |  |  | 50.31 |  | 135.5722 |  | 4.7294 | 126.42 | 10.8203 |  | 27.8601 | 3.9659 |  |  | 86.2381 | 19.4431 |  | 0.519 | 30.9384 | 335.4125 |  | 156.228 | 18.032 |  |  | 15.8076 | 3.9729 |  |  | 13.9703 | 282.33 |  | 32.628 |  | 3.485
09:30 |  |  | 27.3416 | 12.24 |  | 4.098 |  |  | 21.6829 | 12.2939 | 10.772 | 9.23 | 29.206 |  |  | 46.347 |  | 32.1703 |  | 9.2 |  | 163.1643 |  | 9.083 |  |  | 9.93 |  | 4.179 | 4.9 |  |  |  | 4.0358 |  |  | 48.1227 | 122.4928 | 28.3692 | 0.44 | 157.84 |  | 36.169 | 35.17 |  | 195.4651 | 29.6165 |  |  |  | 2.4 |  | 61.7122 | [5 empty] | 11.9933 |  | 5.0685 |  |  | 48.43 |  | 138.4037 |  | 5.2508 | 126.88 | 11.5723 |  | 29.1664 | 4.0274 |  |  | 86.8511 | 19.4294 |  | 0.538 | 30.7302 | 331.187 |  | 151.8618 | 17.574 |  |  | 16.1327 | 4.0593 |  |  | 14.4774 | 283.26 |  | 38.608 |  | 5.463
10:00 |  |  | 31.1676 | 12.378 |  | 4.248 |  |  | 21.5 | 11.9172 | 10.3148 | 8.96 | 29.516 |  |  | 46.07 |  | 36.4349 |  | 9.5 |  | 163.1446 |  | 8.9706 |  |  | 10.03 |  | 3.945 | 3 |  |  |  | 4.1829 |  |  | 47.7683 | 122.2583 | 28.5346 | 0.24 | 156.23 |  | 36.387 | 34.07 |  | 194.8856 | 31.0276 |  |  |  | 2.6 |  | 62.5491 | [5 empty] | 11.9518 |  | 5.1291 |  |  | 48.67 |  | 138.9771 |  | 5.0565 | 129.26 | 12.447 |  | 29.4174 | 3.8866 |  |  | 86.855 | 19.4517 |  | 0.505 | 30.5144 | 323.5744 |  | 159.2469 | 16.515 |  |  | 17.1732 | 4.1633 |  |  | 14.5443 | 280.77 |  | 38.741 |  | 8.209
10:30 |  |  | 31.1405 | 12.398 |  | 4.24 |  |  | 21.015 | 11.8381 | 11.1292 | 8.32 | 29.44 |  |  | 46.167 |  | 26.324 |  | 9.4 |  | 120.8623 |  | 9.5009 |  |  | 10.33 |  | 4.022 | 3 |  |  |  | 4.0119 |  |  | 48.3318 | 120.9846 | 28.32 | 0.58 | 156.92 |  | 37.159 | 34.39 |  | 194.5799 | 31.4285 |  |  |  | 2.8 |  | 64.8276 | [5 empty] | 11.9681 |  | 5.0057 |  |  | 48.8 |  | 140.532 |  | 5.2346 | 129.08 | 10.6343 |  | 30.3758 | 3.7307 |  |  | 87.2101 | 19.4524 |  | 0.541 | 31.0874 | 322.2774 |  | 152.1106 | 16.648 |  |  | 17.1769 | 4.6786 |  |  | 14.6826 | 281.22 |  | 38.557 |  | 8.584
11:00 |  |  | 31.527 | 12.413 |  | 4.207 |  |  | 21.3229 | 11.444 | 11.2624 | 7.83 | 29.412 |  |  | 46.083 |  | 35.2683 |  | 9.4 |  | 115.574 |  | 9.5313 |  |  | 10.33 |  | 4.28 | 3.4 |  |  |  | 4.3254 |  |  | 45.5817 | 121.9737 | 28.9753 | 1 | 156.96 |  | 37.147 | 33.83 |  | 194.2097 | 32.417 |  |  |  | 2.9 |  | 69.7761 | [5 empty] | 12.0899 |  | 5.023 |  |  | 46.68 |  | 141.8831 |  | 5.7307 | 129.62 | 10.4794 |  | 29.9571 | 3.872 |  |  | 87.1167 | 19.4377 |  | 0.422 | 30.9912 | 328.9549 |  | 154.658 | 16.852 |  |  | 17.0082 | 4.5872 |  |  | 15.3963 | 278.18 |  | 38.124 |  | 6.696
11:30 |  |  | 31.5008 | 12.814 |  | 4.156 |  |  | 21.2506 | 12.2262 | 11.1292 | 7.62 | 29.722 |  |  | 46.535 |  | 44.4333 |  | 9.6 |  | 104.8473 |  | 9.0946 |  |  | 10.22 |  | 4.068 | 5.4 |  |  |  | 4.6142 |  |  | 44.8885 | 118.1127 | 27.9137 | 0.9 | 161.17 |  | 38.662 | 34.23 |  | 194.5145 | 32.3521 |  |  |  | 2.8 |  | 70.2047 | [5 empty] | 12.1356 |  | 4.9592 |  |  | 48.53 |  | 141.2557 |  | 5.6131 | 129.64 | 10.6475 |  | 29.9699 | 3.9659 |  |  | 86.9769 | 19.4435 |  | 0.518 | 31.1523 | 333.935 |  | 156.0722 | 18.178 |  |  | 17.3474 | 4.5678 |  |  | 16.322 | 283.39 |  | 36.807 |  | 8.288
12:00 |  |  | 27.0978 | 11.492 |  | 4.208 |  |  | 21.3151 | 12.0732 | 11.3148 | 6.46 | 29.63 |  |  | 46.681 |  | 45.1922 |  | 9.8 |  | 138.2189 |  | 9.1285 |  |  | 10.46 |  | 4.179 | 6.8 |  |  |  | 4.5948 |  |  | 44.5712 | 120.3647 | 27.6734 | 0.73 | 160.99 |  | 38.21 | 33.08 |  | 191.8031 | 32.4235 |  |  |  | 2.8 |  | 70.4474 | [5 empty] | 12.1879 |  | 4.8319 |  |  | 53.18 |  | 143.3656 |  | 5.6993 | 128.97 | 9.0461 |  | 27.6963 | 3.9659 |  |  | 85.5206 | 19.4384 |  | 0.547 | 30.0381 | 332.3971 |  | 156.6003 | 18.09 |  |  | 17.2385 | 4.6166 |  |  | 16.295 | 281.75 |  | 37.422 |  | 19.26
12:30 |  |  | 28.767 | 10.572 |  | 4.138 |  |  | 21.1369 | 11.4925 | 12.7358 | 6.18 | 29.626 |  |  | 45.985 |  | 48.9815 |  | 9.6 |  | 112.8355 |  | 9.4478 |  |  | 10.52 |  | 4.142 | 2.4 |  |  |  | 4.6325 |  |  | 43.7769 | 123.1631 | 27.1313 | 0.78 | 163.11 |  | 38.445 | 32.83 |  | 194.9159 | 32.1287 |  |  |  | 2.7 |  | 69.3965 | [5 empty] | 12.0288 |  | 4.8162 |  |  | 52.68 |  | 143.9312 |  | 5.6208 | 128.31 | 10.276 |  | 27.5802 | 3.872 |  |  | 86.3694 | 19.4455 |  | 0.529 | 29.2116 | 328.3539 |  | 155.8901 | 17.716 |  |  | 17.5058 | 4.3129 |  |  | 14.9184 | 280.09 |  | 36.345 |  | 22.086
13:00 |  |  | 30.8149 | 12.204 |  | 4.069 |  |  | 20.895 | 11.3994 | 14.3962 | 4.32 | 29.122 |  |  | 46.001 |  | 32.0838 |  | 9.4 |  | 123.4871 |  | 9.5762 |  |  | 10.31 |  | 3.998 | 1.9 |  |  |  | 4.6611 |  |  | 44.1705 | 123.4189 | 26.6654 | 0.64 | 160.71 |  | 37.15 | 32.95 |  | 195.4273 | 30.7698 |  |  |  | 2.8 |  | 70.3813 | [5 empty] | 12.1284 |  | 4.9719 |  |  | 50.57 |  | 143.1673 |  | 5.57 | 128.1 | 11.5727 |  | 27.0247 | 4.0073 |  |  | 87.1945 | 19.4448 |  | 0.546 | 28.0077 | 335.4211 |  | 157.3852 | 18.038 |  |  | 17.2426 | 4.3197 |  |  | 15.3448 | 280.4 |  | 32.559 |  | 18.869
13:30 |  |  | 29.6339 | 12.937 |  | 4.161 |  |  | 20.6317 | 11.3462 | 14.5953 | 4.17 | 29.522 |  |  | 46.244 |  | 40.8298 |  | 9.6 |  | 117.3369 |  | 9.5901 |  |  | 9.96 |  | 4.109 | 3.3 |  |  |  | 5.4663 |  |  | 47.6533 | 122.993 | 27.512 | 0.45 | 157.12 |  | 37.084 | 34.89 |  | 194.968 | 31.0884 |  |  |  | 2.7 |  | 71.2277 | [5 empty] | 12.3018 |  | 5.0807 |  |  | 55.3 |  | 142.9708 |  | 5.6437 | 124.46 | 11.9692 |  | 29.1499 | 3.7307 |  |  | 87.3152 | 19.4539 |  | 0.58 | 28.8509 | 337.6575 |  | 153.3863 | 18.392 |  |  | 17.8276 | 4.3079 |  |  | 15.2059 | 264.07 |  | 37.751 |  | 20.589
14:00 |  |  | 29.8882 | 12.221 |  | 4.108 |  |  | 21.1547 | 11.8665 | 15.4235 | 3.93 | 29.392 |  |  | 46.23 |  | 46.3107 |  | 9.7 |  | 126.6406 |  | 9.6599 |  |  | 9.65 |  | 4.137 | 5.8 |  |  |  | 5.7647 |  |  | 48.1334 | 122.3396 | 27.8399 | 0.73 | 155.4 |  | 38.051 | 33.98 |  | 195.0954 | 31.1063 |  |  |  | 2.7 |  | 71.5707 | [5 empty] | 12.3894 |  | 4.9357 |  |  | 62.77 |  | 144.2424 |  | 5.7165 | 123.92 | 12.8022 |  | 30.7939 | 3.872 |  |  | 86.7752 | 19.5039 |  | 0.559 | 30.6666 | 336.4156 |  | 156.3763 | 17.996 |  |  | 17.9745 | 4.2931 |  |  | 15.1633 | 281.27 |  | 38.182 |  | 17.78
14:30 |  |  | 26.1419 | 12.202 |  | 4.194 |  |  | 21.1728 | 9.1188 | 15.6152 | 3.72 | 28.248 |  |  | 46.369 |  | 47.6263 |  | 9.7 |  | 120.7 |  | 9.6066 |  |  | 9.22 |  | 4.169 | 6 |  |  |  | 5.7565 |  |  | 47.5585 | 122.6491 | 28.4527 | 0.86 | 161.38 |  | 38.172 | 34.63 |  | 194.4979 | 32.6512 |  |  |  | 2.5 |  | 72.1763 | [5 empty] | 12.6862 |  | 4.9383 |  |  | 62.78 |  | 141.8362 |  | 5.7911 | 126.31 | 13.3671 |  | 30.5254 | 3.9659 |  |  | 86.2074 | 19.4894 |  | 0.515 | 30.9422 | 336.5443 |  | 152.7489 | 18.151 |  |  | 17.8039 | 4.2786 |  |  | 15.5105 | 270.55 |  | 36.326 |  | 29.207
15:00 |  |  | 29.422 | 11.409 |  | 3.746 |  |  | 20.9184 | 10.1162 | 16.0039 | 3.9 | 27.352 |  |  | 45.856 |  | 27.235 |  | 9.7 |  | 134.0956 |  | 9.4602 |  |  | 8.7 |  | 4.064 | 2.7 |  |  |  | 6.22 |  |  | 49.5488 | 123.1903 | 28.4432 | 0.97 | 161.97 |  | 38.807 | 34.19 |  | 192.232 | 31.3319 |  |  |  | 2.5 |  | 71.2446 | [5 empty] | 12.5909 |  | 4.9332 |  |  | 59.59 |  | 142.7254 |  | 5.5593 | 128.71 | 13.7357 |  | 31.2554 | 4.0274 |  |  | 87.3935 | 19.4938 |  | 0.507 | 32.0874 | 338.4974 |  | 159.727 | 18.14 |  |  | 17.5969 | 3.8248 |  |  | 16.0537 | 267.57 |  | 35.808 |  | 24.611
15:30 |  |  | 24.045 | 12 |  | 3.751 |  |  | 21.5531 | 10.5399 | 15.8063 | 3.8 | 27.408 |  |  | 46.005 |  | 49.3636 |  | 8.9 |  | 159.4272 |  | 9.4749 |  |  | 11.57 |  | 3.941 | 2.1 |  |  |  | 6.1652 |  |  | 49.2415 | 122.4964 | 28.6017 | 0.6 | 162.73 |  | 39.139 | 34.21 |  | 160.4546 | 32.4915 |  |  |  | 2.6 |  | 71.3936 | [5 empty] | 12.1702 |  | 4.947 |  |  | 63.15 |  | 144.3383 |  | 5.9713 | 127.58 | 14.0112 |  | 31.9387 | 3.8866 |  |  | 88.1058 | 19.4973 |  | 0.533 | 31.7061 | 337.4015 |  | 159.1671 | 18.503 |  |  | 16.7511 | 3.8696 |  |  | 15.9467 | 260.53 |  | 34.085 |  | 27.958
16:00 |  |  | 23.8297 | 11.958 |  | 3.815 |  |  | 21.6245 | 10.4951 | 15.5559 | 3.85 | 28.012 |  |  | 45.741 |  | 50.1581 |  | 8.5 |  | 139.8188 |  | 9.6181 |  |  | 12.86 |  | 3.919 | 1.5 |  |  |  | 6.4606 |  |  | 45.3377 | 122.359 | 28.7772 | 0.23 | 161.89 |  | 38.294 | 32.53 |  | 160.602 | 32.8393 |  |  |  | 2.5 |  | 71.0171 | [5 empty] | 12.5264 |  | 4.7644 |  |  | 62.69 |  | 143.7944 |  | 5.9908 | 128.68 | 13.7392 |  | 30.9256 | 3.9037 |  |  | 86.8479 | 19.4934 |  | 0.543 | 31.3277 | 338.2726 |  | 157.363 | 18.67 |  |  | 16.0674 | 4.1869 |  |  | 15.6905 | 254.83 |  | 34.217 |  | 30.68
16:30 |  |  | 23.9882 | 11.557 |  | 3.878 |  |  | 21.8981 | 10.9994 | 14.9706 | 3.84 | 27.886 |  |  | 45.915 |  | 30.1311 |  | 8.3 |  | 144.3163 |  | 9.7457 |  |  | 14.13 |  | 3.933 | 0.9 |  |  |  | 6.2239 |  |  | 46.223 | 120.9831 | 29.3262 | 0.37 | 161.77 |  | 38.107 | 34.19 |  | 158.8309 | 32.5697 |  |  |  | 2.5 |  | 71.8881 | [5 empty] | 12.3738 |  | 4.8655 |  |  | 63.93 |  | 143.5888 |  | 5.9488 | 128.43 | 13.0062 |  | 30.7737 | 4.3754 |  |  | 87.7492 | 17.8866 |  | 0.515 | 32.1401 | 335.293 |  | 160.8892 | 18.768 |  |  | 16.2042 | 4.3768 |  |  | 14.8562 | 256.27 |  | 33.334 |  | 34.711
17:00 |  |  | 24.1092 | 10.728 |  | 2.042 |  |  | 22.0212 | 11.0462 | 14.939 | 3.87 | 27.552 |  |  | 45.636 |  | 40.6347 |  | 8.5 |  | 131.9099 |  | 9.6373 |  |  | 14.57 |  | 2.604 | 1 |  |  |  | 5.8656 |  |  | 45.8412 | 120.602 | 28.33 | 0.4 | 154.87 |  | 38.196 | 32.55 |  | 162.0326 | 31.6966 |  |  |  | 2.4 |  | 50.8451 | [5 empty] | 12.2497 |  | 4.8441 |  |  | 66.82 |  | 143.1732 |  | 5.8515 | 129.71 | 12.2366 |  | 30.0613 | 3.8589 |  |  | 85.4481 | 19.4906 |  | 0.526 | 31.8823 | 333.2269 |  | 149.647 | 18.636 |  |  | 15.3008 | 4.4062 |  |  | 15.3799 | 241.44 |  | 31.962 |  | 35.259
17:30 |  |  | 17.1648 | 10.175 |  | 0.985 |  |  | 21.7943 | 10.8378 | 15.2222 | 3.87 | 28.122 |  |  | 45.797 |  | 47.1461 |  | 8.4 |  | 103.8475 |  | 9.4084 |  |  | 16.39 |  | 0.83 | 1 |  |  |  | 5.3595 |  |  | 45.907 | 119.6452 | 28.2571 | 0.41 | 112.18 |  | 38.131 | 33.49 |  | 162.34 | 31.4572 |  |  |  | 2.6 |  | 33.0785 | [5 empty] | 12.7025 |  | 4.6957 |  |  | 63.45 |  | 145.0605 |  | 5.9703 | 129.53 | 11.7511 |  | 29.8681 | 3.6509 |  |  | 84.424 | 19.4339 |  | 0.5 | 32.0085 | 335.3615 |  | 158.2871 | 18.543 |  |  | 14.6397 | 4.4283 |  |  | 14.3366 | 242.16 |  | 32.205 |  | 38.719
18:00 |  |  | 12.2033 | 9.549 |  | 0.792 |  |  | 21.0819 | 10.9801 | 15.8401 | 3.91 | 28.59 |  |  | 45.878 |  | 49.6841 |  | 7.9 |  | 80.9489 |  | 9.3579 |  |  | 16.51 |  | 0.771 | 0.9 |  |  |  | 5.4162 |  |  | 33.6881 | 119.3221 | 25.1377 | 0.46 | 108.26 |  | 36.259 | 31.67 |  | 136.6892 | 30.3941 |  |  |  | 2.5 |  | 32.9067 | [5 empty] | 13.0042 |  | 4.687 |  |  | 27.69 |  | 143.8075 |  | 6.0234 | 129.59 | 11.2251 |  | 29.2954 | 3.6076 |  |  | 86.2781 | 2.815 |  | 0.597 | 29.7215 | 336.9737 |  | 158.3008 | 18.592 |  |  | 15.694 | 4.3338 |  |  | 13.784 | 244.51 |  | 27.013 |  | 28.397
18:30 |  |  | 8.2026 | 9.132 |  | 0.848 |  |  | 18.4992 | 11.2253 | 15.2639 | 3.87 | 28.736 |  |  | 46.405 |  | 9.6738 |  | 7.8 |  | 41.0585 |  | 9.2229 |  |  | 16.23 |  | 0.794 | 0.9 |  |  |  | 4.2691 |  |  | 32.325 | 116.2957 | 22.7655 | 0.11 | 104.18 |  | 35.319 | 29.82 |  | 71.4433 | 30.2628 |  |  |  | 2.6 |  | 32.9152 | [5 empty] | 12.92 |  | 4.858 |  |  | 4.77 |  | 146.0489 |  | 5.4811 | 127.33 | 10.8221 |  | 25.6931 | 3.8025 |  |  | 87.0364 | 2.6585 |  | 0.57 | 29.6748 | 334.686 |  | 152.716 | 18.242 |  |  | 15.0912 | 4.3571 |  |  | 12.952 | 246.6 |  | 24 |  | 13.432
19:00 |  |  | 8.3274 | 9.897 |  | 0.871 |  |  | 18.2369 | 12.4672 | 14.8207 | 3.9 | 28.758 |  |  | 46.476 |  | 7.7484 |  | 7 |  | 34.5826 |  | 8.037 |  |  | 15.85 |  | 0.775 | 0.8 |  |  |  | 4.2895 |  |  | 30.0546 | 114.6833 | 22.6351 | 0.35 | 139.48 |  | 33.375 | 29.9 |  | 68.2462 | 29.6116 |  |  |  | 2.6 |  | 32.8291 | [5 empty] | 12.8095 |  | 4.9451 |  |  | 4.66 |  | 143.6471 |  | 5.5496 | 122.24 | 9.3942 |  | 25.721 | 3.7407 |  |  | 86.4464 | 2.6624 |  | 0.607 | 29.1154 | 333.9466 |  | 158.8629 | 17.778 |  |  | 13.1632 | 4.366 |  |  | 12.388 | 237.45 |  | 25.255 |  | 13.17
19:30 |  |  | 8.2017 | 10.845 |  | 0.823 |  |  | 17.7984 | 12.5312 | 14.0227 | 3.92 | 29.296 |  |  | 46.639 |  | 10.8114 |  | 3.5 |  | 36.4693 |  | 7.7571 |  |  | 15.83 |  | 0.763 | 0.8 |  |  |  | 4.19 |  |  | 29.0387 | 118.7082 | 26.817 | 0.46 | 156.15 |  | 32.717 | 30.49 |  | 66.0664 | 30.3384 |  |  |  | 2.6 |  | 32.8425 | [5 empty] | 12.506 |  | 4.9911 |  |  | 5.1 |  | 142.1818 |  | 5.7187 | 129.91 | 9.4777 |  | 26.3462 | 3.74 |  |  | 85.831 | 2.6671 |  | 0.568 | 29.6079 | 333.9651 |  | 155.963 | 17.906 |  |  | 11.7166 | 4.3683 |  |  | 12.4491 | 243.96 |  | 24.326 |  | 13.548
20:00 |  |  | 8.1896 | 11.018 |  | 0.811 |  |  | 17.9684 | 12.6986 | 11.8267 | 3.9 | 29.512 |  |  | 46.851 |  | 13.4192 |  | 3.6 |  | 28.7424 |  | 7.7258 |  |  | 16.87 |  | 0.786 | 0.7 |  |  |  | 4.127 |  |  | 33.8651 | 120.1099 | 27.7517 | 0.37 | 156.82 |  | 34.777 | 30.2 |  | 68.9996 | 30.2875 |  |  |  | 2.6 |  | 32.8891 | [5 empty] | 12.7769 |  | 5.0426 |  |  | 4.88 |  | 142.6547 |  | 5.6559 | 128.1 | 10.1413 |  | 28.7619 | 3.6949 |  |  | 86.3954 | 2.6608 |  | 0.617 | 30.9418 | 331.8124 |  | 156.4124 | 18.363 |  |  | 11.6585 | 4.336 |  |  | 12.8654 | 246.63 |  | 24.918 |  | 14.093
20:30 |  |  | 8.6264 | 12.382 |  | 0.819 |  |  | 18.4357 | 13.1892 | 11.951 | 3.88 | 29.044 |  |  | 46.749 |  | 14.0388 |  | 3.7 |  | 34.4461 |  | 7.4667 |  |  | 17.46 |  | 0.785 | 0.7 |  |  |  | 4.0911 |  |  | 30.5541 | 119.7515 | 27.7011 | 0.84 | 156.75 |  | 35.987 | 30.96 |  | 69.5117 | 29.7521 |  |  |  | 2.6 |  | 32.8353 | [5 empty] | 14.1925 |  | 5.1006 |  |  | 4.49 |  | 136.7232 |  | 5.6515 | 128.2 | 11.4589 |  | 29.2584 | 4.0014 |  |  | 86.3998 | 2.6777 |  | 0.578 | 31.0908 | 329.8128 |  | 159.1369 | 18.485 |  |  | 11.4907 | 4.6507 |  |  | 13.7899 | 250.62 |  | 25.109 |  | 22.018
21:00 |  |  | 8.7271 | 12.478 |  | 3.465 |  |  | 21.9044 | 15.6053 | 12.0549 | 3.92 | 29.5 |  |  | 46.375 |  | 22.0615 |  | 3.8 |  | 34.8406 |  | 8.0271 |  |  | 17.25 |  | 1.375 | 0.7 |  |  |  | 4.074 |  |  | 30.4156 | 118.8592 | 28.18 | 0.87 | 160.93 |  | 36.885 | 30.87 |  | 72.1219 | 31.7809 |  |  |  | 2.6 |  | 32.8879 | [5 empty] | 14.4199 |  | 5.1872 |  |  | 5.08 |  | 141.5459 |  | 5.6155 | 128.44 | 11.5152 |  | 30.9332 | 4.0848 |  |  | 85.9038 | 3.3268 |  | 0.576 | 31.6517 | 327.1459 |  | 158.2982 | 18.278 |  |  | 14.7829 | 4.6202 |  |  | 13.8591 | 257.43 |  | 25.549 |  | 23.88
21:30 |  |  | 10.5512 | 12.216 |  | 3.815 |  |  | 21.297 | 18.1192 | 11.9387 | 3.82 | 29.244 |  |  | 46.417 |  | 35.3772 |  | 3.8 |  | 28.431 |  | 7.9873 |  |  | 16.94 |  | 3.186 | 3.2 |  |  |  | 4.2365 |  |  | 32.2865 | 119.8001 | 27.9835 | 0.94 | 160.8 |  | 37.858 | 31.74 |  | 83.6483 | 33.0435 |  |  |  | 2.6 |  | 45.7331 | [5 empty] | 14.2915 |  | 5.1073 |  |  | 4.55 |  | 140.7607 |  | 5.5377 | 129.98 | 12.1511 |  | 31.4446 | 4.1258 |  |  | 87.7533 | 6.5089 |  | 0.599 | 32.5099 | 328.2422 |  | 156.7408 | 18.645 |  |  | 14.868 | 4.9194 |  |  | 14.3598 | 284.08 |  | 26.801 |  | 24.992
22:00 |  |  | 12.0228 | 12.883 |  | 3.742 |  |  | 21.4988 | 26.0887 | 12.098 | 3.84 | 28.918 |  |  | 46.181 |  | 35.6839 |  | 3.7 |  | 37.2925 |  | 9.2576 |  |  | 17.42 |  | 3.943 | 4.6 |  |  |  | 4.2329 |  |  | 31.8528 | 120.4414 | 28.1284 | 1.03 | 162.47 |  | 38.695 | 30.63 |  | 163.9327 | 31.3503 |  |  |  | 2.5 |  | 62.5397 | [5 empty] | 14.6177 |  | 5.1019 |  |  | 4.93 |  | 140.1231 |  | 5.3064 | 128.59 | 13.081 |  | 30.6658 | 3.9547 |  |  | 90.1233 | 6.545 |  | 0.577 | 31.6029 | 327.5653 |  | 159.8604 | 18.654 |  |  | 15.7873 | 4.8941 |  |  | 14.6052 | 289.93 |  | 33.045 |  | 32.17
22:30 |  |  | 15.1966 | 13.12 |  | 3.764 |  |  | 21.9487 | 27.2465 | 12.2091 | 3.93 | 29.056 |  |  | 46.189 |  | 23.2994 |  | 3.6 |  | 145.8962 |  | 8.9471 |  |  | 17.84 |  | 3.981 | 5 |  |  |  | 4.8773 |  |  | 31.3623 | 119.3788 | 28.3069 | 1.15 | 161.01 |  | 38.034 | 32.21 |  | 164.2404 | 30.0909 |  |  |  | 2.5 |  | 70.843 | [5 empty] | 14.0791 |  | 5.0781 |  |  | 37.73 |  | 138.0497 |  | 5.207 | 130.44 | 13.2257 |  | 32.9867 | 3.9615 |  |  | 88.8658 | 18.7745 |  | 0.585 | 31.6062 | 331.2249 |  | 158.9357 | 18.569 |  |  | 16.5135 | 4.8965 |  |  | 14.8554 | 290.73 |  | 34.575 |  | 32.933
23:00 |  |  | 17.0334 | 12.996 |  | 3.818 |  |  | 22.7759 | 26.7955 | 12.2495 | 3.94 | 28.824 |  |  | 45.837 |  | 18.342 |  | 3.5 |  | 137.9611 |  | 8.4593 |  |  | 17.62 |  | 4.006 | 2 |  |  |  | 4.4261 |  |  | 28.7172 | 119.7069 | 28.4269 | 1.26 | 160.41 |  | 39.107 | 31.66 |  | 193.5335 | 29.4205 |  |  |  | 2.6 |  | 65.8424 | [5 empty] | 12.9742 |  | 5.0299 |  |  | 52.21 |  | 140.5463 |  | 5.1287 | 129.64 | 12.4681 |  | 31.9658 | 3.9546 |  |  | 88.6147 | 19.3162 |  | 0.542 | 30.7978 | 313.0957 |  | 159.158 | 18.749 |  |  | 17.8385 | 4.8751 |  |  | 14.6685 | 293.44 |  | 34.609 |  | 32.818
23:30 |  |  | 21.017 | 12.901 |  | 3.843 |  |  | 22.4177 | 26.8755 | 12.7014 | 3.99 | 28.926 |  |  | 45.802 |  | 18.9306 |  | 4.6 |  | 138.6662 |  | 8.4179 |  |  | 17.82 |  | 3.936 | 2.2 |  |  |  | 4.5418 |  |  | 28.363 | 119.2428 | 28.8954 | 1.2 | 159.76 |  | 39.063 | 32.31 |  | 199.3733 | 29.7951 |  |  |  | 2.6 |  | 62.7482 | [5 empty] | 12.8186 |  | 5.1399 |  |  | 53.45 |  | 142.1269 |  | 5.2065 | 130.68 | 14.077 |  | 32.2397 | 3.8564 |  |  | 87.6974 | 19.4025 |  | 0.413 | 31.4919 | 330.6875 |  | 158.9287 | 18.813 |  |  | 18.2844 | 4.8869 |  |  | 14.8207 | 291.74 |  | 35.667 |  | 33.295
00:00 |  |  | 21.8714 | 12.356 |  | 0 |  |  | 22.623 | 26.1199 | 14.8802 | 4.12 | 29.092 |  |  | 45.713 |  | 15.781 |  | 7.2 |  | 121.7264 |  | 8.5481 |  |  | 17.74 |  | 0.153 | 3.2 |  |  |  | 5.2759 |  |  | 28.0246 | 120.1578 | 28.9841 | 0.83 | 159.01 |  | 39.847 | 31.59 |  | 196.2055 | 30.0857 |  |  |  | 2.6 |  | 62.7916 | [5 empty] | 12.9275 |  | 5.2248 |  |  | 53.15 |  | 139.5357 |  | 5.1355 | 129.99 | 13.9437 |  | 31.6622 | 3.8369 |  |  | 88.1611 | 19.3961 |  | 0.545 | 30.2041 | 329.8394 |  | 156.9625 | 18.816 |  |  | 17.9498 | 4.7027 |  |  | 15.4575 | 289.23 |  | 38.147 |  | 32.959
MWh | 0 | 0 | 477.5607 | 281.259 | 0 | 55.052 | 0 | 0 | 508.639 | 423.1184 | 319.1893 | 166.17 | 709.231 | 0 | 0 | 1105.725 | 0 | 872.7791 | 0 | 192.45 | 0 | 2712.7337 | 0 | 213.2876 | 0 | 0 | 337.16 | 0 | 54.73 | 75.85 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 0 | 0 | 1041.374 | 2884.9469 | 664.6358 | 18.01 | 3752.565 | 0 | 892.601 | 784.225 | 0 | 4095.852 | 753.6604 | 0 | 0 | 0 | 61.9 | 0 | 1390.7614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.4078 | 0 | 119.7374 | 0 | 0 | 1086.435 | 0 | 3402.7466 | 0 | 129.6738 | 3081 | 283.5 | 0 | 704.7673 | 93.3854 | 0 | 0 | 2083.9349 | 394.4591 | 0 | 13.056 | 743.791 | 7993.3656 | 0 | 3761.7922 | 438.33 | 0 | 0 | 387.5337 | 106.7561 | 0 | 0 | 346.2394 | 6580.57 | 0 | 852.805 | 0 | 520.365
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
martes, 5 de Mayo del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1038.84 | 3035.5 | 2405.7 | 0 | 60.6 | 0 |  |  |  | 35.1 | 9.9 | 0 | 143.7 | 6729.34 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 342
01:00 | 1042.24 | 3002.6 | 2386.4 | 0 | 59.9 | 0 |  |  |  | 35.8 | 9.9 | 0 | 142.9 | 6679.74 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 51.84
01:30 | 1033.7 | 2897.7 | 2411.5 | 0 | 59.3 | 0 |  |  |  | 35.7 | 9.9 | 0 | 146.9 | 6594.7 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 4155.1
02:00 | 1025.46 | 2876.3 | 2399.5 | 0 | 59.5 | 0 |  |  |  | 35.3 | 9.9 | 0 | 137.9 | 6543.86 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 455.8104
02:30 | 1019.56 | 2809.1 | 2383.3 | 0 | 60 | 0 |  |  |  | 35.1 | 9.9 | 0 | 134.5 | 6451.46 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3518.6
03:00 | 1022.66 | 2826.2 | 2352.8 | 0 | 60.7 | 0 |  |  |  | 34.2 | 9.9 | 0 | 111 | 6417.46 |  | C.H. YANANGO | 994.1
03:30 | 1034.62 | 2874.9 | 2307 | 0 | 58.7 | 0 |  |  |  | 35.9 | 9.9 | 0 | 110.2 | 6431.22 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 160.5
04:00 | 1033.38 | 2897.9 | 2281.7 | 0 | 60.1 | 0 |  |  |  | 34.9 | 9.9 | 0 | 105.9 | 6423.78 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1784.15
04:30 | 1014.58 | 2809.8 | 2359.5 | 0 | 59.3 | 0 |  |  |  | 34.2 | 9.9 | 0 | 108.3 | 6395.58 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 473.45
05:00 | 1013.64 | 2885.4 | 2408.3 | 0 | 60.1 | 0 |  |  |  | 34.4 | 9.9 | 12.4 | 113.4 | 6537.54 |  | C.H. RUNATULLO II | 396.15
05:30 | 1019.44 | 2968.7 | 2508.3 | 0 | 59.3 | 0 |  |  |  | 35.6 | 9.9 | 12.4 | 140 | 6753.64 |  | C.H. RUNATULLO III | 487
06:00 | 1022.9 | 3087.9 | 2515 | 0 | 60.3 | 0 |  |  |  | 33.6 | 9.9 | 16.6 | 143.2 | 6889.4 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 133.9
06:30 | 1030 | 3160.1 | 2513.8 | 0 | 60.3 | 0 |  |  |  | 35.3 | 9.9 | 100.8 | 140.6 | 7050.8 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 1954.5
07:00 | 1028.2 | 2972.7 | 2502.8 | 0 | 59.8 | 0 |  |  |  | 33.9 | 9.9 | 226.4 | 120.4 | 6954.1 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 186
07:30 | 1028.1 | 2911.7 | 2283.9 | 29.1 | 59.7 | 2.9 |  |  |  | 35.7 | 9.9 | 556.2 | 113 | 7030.2 |  | C.H. ARICOTA II |  | 123.15
08:00 | 1043.4 | 3031 | 2103.4 | 28 | 59.8 | 4.7 |  |  |  | 35.5 | 9.9 | 818.8 | 103.5 | 7238 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 84
08:30 | 982.96 | 2979.1 | 2372.8 | 31.4 | 0 | 113.1 |  |  |  | 34 | 6.9 | 872 | 75.7 | 7467.96 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15655.4
09:00 | 1027.02 | 2976.1 | 2415.8 | 29 | 0 | 147 |  |  |  | 34.6 | 6.9 | 877 | 69.2 | 7582.62 |  | C.H. RESTITUCION | 5143.5
09:30 | 1026.42 | 3012.9 | 2482.1 | 27.5 | 0 | 148.5 |  |  |  | 31.3 | 6.9 | 891.1 | 69.7 | 7696.42 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 122.75
10:00 | 1031.16 | 3043.3 | 2608.1 | 45.2 | 0 | 149.3 |  |  |  | 32.3 | 6.9 | 902.2 | 83.8 | 7902.26 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 491.15
10:30 | 1030.28 | 3027 | 2608.8 | 59.8 | 0 | 171.5 |  |  |  | 33 | 6.9 | 910.9 | 120.3 | 7968.48 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 5369.3
11:00 | 1030.48 | 3109.5 | 2634.7 | 60.3 | 0 | 173.4 |  |  |  | 34 | 6.9 | 891.5 | 160.3 | 8101.08 |  | P.C.H. CHAGLLA | 155.45
11:30 | 1030.38 | 3239.3 | 2596 | 60.4 | 0 | 168.1 |  |  |  | 36.6 | 6.9 | 898.8 | 197.8 | 8234.28 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1142.3
12:00 | 1016.84 | 3139.5 | 2658.6 | 65.6 | 0 | 140.3 |  |  |  | 37.3 | 6.9 | 893 | 213.6 | 8171.64 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 481.8
12:30 | 1016.34 | 2963.4 | 2698.6 | 65.1 | 0 | 139.9 |  |  |  | 33.8 | 6.9 | 943.4 | 277.1 | 8144.54 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 270.85
13:00 | 1027.24 | 2976.1 | 2484.4 | 65.3 | 0 | 158.4 |  |  |  | 35.3 | 6.9 | 909.8 | 341.8 | 8005.24 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 115.5
13:30 | 1025.7 | 2984.5 | 2505.8 | 65.8 | 0 | 114.9 |  |  |  | 34.3 | 6.7 | 828 | 354.1 | 7919.8 |  | C.H. YUNCAN |  | 2996.5
14:00 | 1036.24 | 3024.4 | 2636.6 | 64.3 | 0 | 166.8 |  |  |  | 35.7 | 7 | 755.8 | 364.8 | 8091.64 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 480.65
14:30 | 1035.7 | 3166.7 | 2785.1 | 81.9 | 0 | 182.5 |  |  |  | 32.4 | 7 | 590 | 350.9 | 8232.2 |  | C.H. EL CARMEN | 159.55
15:00 | 1032.1 | 2920.6 | 2733.6 | 73.3 | 0 | 185.2 |  |  |  | 34.4 | 7 | 852.2 | 345.7 | 8184.1 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 440.4
15:30 | 1030.4 | 3098.1 | 2818.7 | 44 | 0 | 184.4 |  |  |  | 35.6 | 7 | 539.1 | 365.1 | 8122.4 |  | C.H. ÁNGEL II | 461.15
16:00 | 1024.2 | 3171.3 | 2952.5 | 44.3 | 0 | 184.5 |  |  |  | 36.4 | 6.9 | 358.2 | 375.7 | 8154 |  | C.H. ÁNGEL III | 460.05
16:30 | 1021.04 | 3225.1 | 3014.9 | 46.2 | 0 | 186.6 |  |  |  | 36.6 | 6.9 | 212.6 | 425.3 | 8175.24 |  | C.H. LA JOYA | 170.35
17:00 | 1027.04 | 3183.1 | 3030.1 | 46.3 | 0 | 186.6 |  |  |  | 36.7 | 7.3 | 52.7 | 433.3 | 8003.14 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 77.6
17:30 | 1028.38 | 3229.3 | 3090 | 45.4 | 0 | 79.1 |  |  |  | 36.9 | 9.3 | 1.7 | 406.1 | 7926.18 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 449.7
18:00 | 1013.68 | 3123.3 | 2963.1 | 44.3 | 0 | 74.9 |  |  |  | 34.6 | 8.5 | 0 | 447.1 | 7709.48 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 136.8
18:30 | 1023.02 | 3228.7 | 3113 | 44.6 | 0 | 78 |  |  |  | 34.1 | 8.9 | 0 | 407 | 7937.32 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 3752.05
19:00 | 1022.22 | 3243.7 | 3129.8 | 45.4 | 0 | 200.5 |  |  |  | 38.3 | 8.5 | 0 | 283.4 | 7971.82 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1135.6
19:30 | 1020.92 | 3250.9 | 3150.8 | 45.1 | 0 | 197.5 |  |  |  | 37.2 | 10.1 | 0 | 229.8 | 7942.32 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 76.75
20:00 | 1015.56 | 3215.5 | 3126.8 | 45.2 | 0 | 248.5 |  |  |  | 35.9 | 10.1 | 0 | 188.5 | 7886.06 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 13400.1
20:30 | 1023.16 | 3226.2 | 3137.8 | 45.6 | 0 | 193.4 |  |  |  | 34.5 | 10.1 | 0 | 196.1 | 7866.86 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 245.85
21:00 | 1020.26 | 3182.3 | 3139.4 | 45.3 | 0 | 236.3 |  |  |  | 33.7 | 10.1 | 0 | 167.9 | 7835.26 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1948.6
21:30 | 1010.76 | 3192.1 | 3056.8 | 45.5 | 0 | 236.1 |  |  |  | 33.4 | 10.1 | 0 | 182.9 | 7767.66 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 81.3
22:00 | 1004.46 | 3129.4 | 3038.2 | 45.7 | 0 | 237 |  |  |  | 34.9 | 10.1 | 0 | 203.1 | 7702.86 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 118.45
22:30 | 1010.36 | 3174 | 2865.2 | 45.6 | 0 | 236.9 |  |  |  | 37.3 | 10.1 | 0 | 225.8 | 7605.26 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 4694.85
23:00 | 1011.66 | 3094 | 2873.5 | 45.5 | 0 | 75.9 |  |  |  | 37.2 | 10.1 | 0 | 212.3 | 7360.16 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 1811.3
23:30 | 1014.56 | 3102.4 | 2634.9 | 45.1 | 0 | 76.7 |  |  |  | 37.2 | 10.1 | 0 | 211.8 | 7132.76 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 238
00:00 | 1011.2407 | 3041.1 | 2533.1 | 45.5 | 0 | 10.9 |  |  |  | 37.1 | 10.1 | 0 | 161.4 | 6850.4407 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1820.3
TOTAL MWh | 24566.2503 | 73360.2 | 64006.25 | 833.3 | 478.7 | 2545.15 | 0 | 0 | 0 | 843.4 | 209.7 | 7461.8 | 5081.4 | 179386.1504 |  | C.H. HER 1 | 14.4
% | 13.6946 | 40.8951 | 35.6807 | 0.46453 | 0.26685 | 1.4188 | 0 | 0 | 0 | 0.47016 | 0.1169 | 4.1596 | 2.8327 | 100.00 |  | C.H. HUAMPANI | 729.1
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 3642.7
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1543.6
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2631.45
[16 empty] | PCH TUPURI | 47.45
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 481.75
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 235.55
[16 empty] | C.H. RUCUY | 480.55
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 91.2
[16 empty] | C.H. CAHUA | 623.85
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 3307.8
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 291.75
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 1013.3
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2569.2
[15 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 152.6
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 173
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 493.05
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 24566.2503 | 73360.2

## GENERACION RER
martes, 5 de Mayo del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | ACCIONA ENERGIA PERU S.A.C | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | EOLICA CARAVELI S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.S. SAN JOSE | C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | CE_CARAVELI | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. Wayra Solar | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 |  |  |  | 7.9 |  | 14.4 | 2.44 |  | 9.3 | 17.9 |  |  |  | 19.7 |  | 17.6 | 20.3 | 6.4 | 3.5 | 5.1 | 20.8 | 20.1 | 11.7 | 11.9 | 6.3 | 54.6 |  |  |  | 30.6 |  |  |  | 21 | 7.1 | 18.8 | 19.4 | 19.3 | 7.3 |  | 6.3 | 13.4 |  | 3.4 | 5.7 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.5 | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 6.7 | 13.9 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 2.2 |  | 1.8 | 20.2 | 9.9 | 20 |  | 20.7 | 524.74
1:00 |  |  |  | 8.4 |  | 14 | 2.44 |  | 9.3 | 18.1 |  |  |  | 19.7 |  | 17.5 | 20.3 | 6.4 | 3.5 | 5 | 20.8 | 20 | 11.7 | 13.8 | 6.2 | 53.6 |  |  | 0.2 | 32.6 |  |  |  | 21 | 7.1 | 18.8 | 19.4 | 19.3 | 7.3 |  | 6 | 12.9 |  | 3.4 | 5.7 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.2 | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 6 | 11.6 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 2.2 |  | 1.8 | 20.2 | 9.9 | 20 |  | 20.7 | 523.64
1:30 |  |  |  | 8.4 |  | 14.4 | 2.4 |  | 9.4 | 17.9 |  |  |  | 19.7 |  | 17.4 | 20.3 | 6.4 | 3.5 | 5 | 20.6 | 20.1 | 11.7 | 18 | 4.3 | 55.7 |  |  | 0.4 | 28.4 |  |  |  | 21 | 7 | 18.8 | 19.4 | 19.3 | 7.1 |  | 4.4 | 12.9 |  | 3.4 | 5.7 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 4.8 | 10 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 8.5 | 14.3 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 2.2 |  | 1.8 | 20 | 9.8 | 20 |  | 20.5 | 526.6
2:00 |  |  |  | 7.8 |  | 14 | 2.36 |  | 9.1 | 18.4 |  |  |  | 19.7 |  | 17.3 | 20.3 | 6.4 | 3.5 | 5.2 | 20.3 | 20 | 11.7 | 17.4 | 4.7 | 51.3 |  |  |  | 31.3 |  |  |  | 21 | 7 | 18.8 | 19.4 | 19.3 | 7.1 |  | 4.4 | 11.4 |  | 3.4 | 5.7 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 2.8 | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 7.5 | 9.9 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 2.2 |  | 1.8 | 20 | 9.8 | 20 |  | 20.5 | 514.36
2:30 |  |  |  | 8.6 |  | 14 | 2.36 |  | 8.9 | 17.6 |  |  |  | 19.7 |  | 16.9 | 20.2 | 6.4 | 3.5 | 5.2 | 20.2 | 20.1 | 11.7 | 16.1 | 5.2 | 41.8 |  |  |  | 40.2 |  |  |  | 21 | 7 | 18.8 | 19.4 | 19.3 | 7.2 |  | 4.8 | 13.5 |  | 3.4 | 5.7 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 2.7 | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 6 | 6.9 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 2.2 |  | 1.8 | 20 | 9.8 | 20 |  | 20.5 | 510.26
3:00 |  |  |  | 8.4 |  | 14 | 2.36 |  | 8.1 | 17.7 |  |  |  | 19.8 |  | 17.1 | 20.3 | 6.3 | 3.5 | 5.1 | 20.2 | 20.1 | 11.7 | 12.9 | 1 | 42.2 |  |  |  | 26.4 |  |  |  | 21 | 7 | 18.8 | 19.4 | 19.3 | 6.9 |  | 5.3 | 13.7 |  | 3.4 | 5.7 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 2.7 | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 4.3 | 5.2 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 2.2 |  | 1.8 | 20 | 9.9 | 20 |  | 20.5 | 485.86
3:30 |  |  |  | 8.2 |  | 14 | 2.32 |  | 9 | 18.7 |  |  |  | 19.8 |  | 17.2 | 20.3 | 6.3 | 3.5 | 5 | 20.8 | 20 | 11.7 | 21.4 |  | 45.6 |  |  |  | 15.3 |  |  |  | 21 | 7 | 18.8 | 19.4 | 19.3 | 6.9 |  | 4 | 12.8 |  | 3.4 | 5.7 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 2.8 | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 5 | 6.1 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 2.2 |  | 1.8 | 20 | 9.9 | 19.9 |  | 20.6 | 487.32
4:00 |  |  |  | 8.4 |  | 14 | 2.28 |  | 8.8 | 17.7 |  |  |  | 19.7 |  | 17.2 | 20.4 | 6.3 | 3.5 | 5 | 20.8 | 20.1 | 11.7 | 21.6 |  | 51 |  |  |  | 7.1 |  |  |  | 21 | 6.9 | 18.8 | 19.4 | 19.3 | 7 |  | 2.4 | 6.8 |  | 3.3 | 5.7 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 2 | 10.1 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 7.9 | 9.1 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 2.2 |  | 1.8 | 20 | 9.8 | 20 |  | 20.6 | 481.38
4:30 |  |  |  | 7.4 |  | 14 | 2.28 |  | 8.6 | 18.2 |  |  |  | 19.7 |  | 16.6 | 20.2 | 6.2 | 3.5 | 5 | 20.2 | 20 | 11.7 | 17.4 | 0.7 | 49.3 |  |  |  | 2.3 |  |  |  | 20.9 | 6.9 | 18.8 | 19.4 | 19.3 | 7 |  | 3.8 | 10.5 |  | 3.3 | 5.7 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 1.4 | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 8.7 | 15.6 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 2.2 |  | 1.8 | 20 | 9.8 | 20 |  | 20.4 | 480.38
5:00 |  |  |  | 9 |  | 14 | 2.24 |  | 8.6 | 16.8 |  |  |  | 19.7 |  | 16.6 | 20.2 | 6.1 | 3.5 | 5 | 20.1 | 20.1 | 11.5 | 12.7 | 4.7 | 53.2 |  |  |  | 1.9 |  | 12.4 |  | 20.9 | 6.8 | 18.8 | 19.4 | 19.3 | 7 |  | 4.5 | 12.4 |  | 3.3 | 5.7 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 1.6 | 10 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 9.7 | 14.3 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 2.2 |  | 1.8 | 20 | 9.9 | 20 |  | 20.4 | 498.04
5:30 |  |  |  | 8.9 |  | 14.1 | 2.24 |  | 9.3 | 17.4 |  |  |  | 19.7 |  | 16.8 | 20.3 | 6 | 3.5 | 4.9 | 20.2 | 20 | 11.7 | 17 | 6.4 | 64.4 |  |  |  | 5.5 |  | 12.4 |  | 20.7 | 6.8 | 18.9 | 19.6 | 19.5 | 7 |  | 6.1 | 12.3 |  | 3.3 | 5.7 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 2.2 | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 9.4 | 18.9 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 2.2 |  | 1.8 | 20.2 | 9.7 | 20.2 |  | 20.4 | 527.24
6:00 |  |  |  | 6.9 |  | 14.2 | 2.2 |  | 9 | 17.7 |  |  |  | 19.7 |  | 16.7 | 20.3 | 5.7 | 3.5 | 4.9 | 20.3 | 20 | 11.7 | 17.7 | 13 | 61.8 |  |  |  | 10.8 |  | 12.4 |  | 20.2 | 6.8 | 18.9 | 19.7 | 19.6 | 7 |  | 7.7 | 12.7 |  | 3.3 | 5.7 |  | 1.8 | 0.4 | 0.4 |  | 3.4 |  |  | 0.6 | 5.1 | 9.9 |  |  | 0.6 | 0.2 | 0.2 |  |  | 6.7 | 12.8 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 2.2 |  | 1.8 | 20 | 9.8 | 20 | 0.6 | 20.5 | 534.8
6:30 |  |  |  | 8.8 |  | 14.2 | 2.2 |  | 9.2 | 17.3 |  |  |  | 19.7 |  | 16.7 | 20.3 | 5.5 | 3.5 | 5.2 | 20.5 | 20.1 | 11.5 | 23.4 | 23.7 | 53.3 |  |  |  | 11.8 | 2.5 | 12.6 |  | 20.2 | 6.8 | 18.9 | 19.7 | 19.6 | 7.2 | 9.5 | 6.9 | 14.5 |  | 3.2 | 5.7 |  | 20.3 | 18.7 | 9 |  | 3.4 | 1.2 |  | 4.5 | 5 | 9.9 |  |  | 0.6 | 7.3 | 9 |  | 0.3 | 3.1 | 3.9 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 1.8 | 20.1 | 9.8 | 20 | 5.6 | 20.6 | 618.5
7:00 |  |  |  | 8 |  | 14.2 | 2.2 |  | 8.6 | 17.3 |  |  | 0.1 | 19.7 |  | 16.8 | 20.3 | 5.4 | 3.5 | 5.2 | 20.4 | 20.1 | 11.7 | 20.3 | 23.4 | 43 |  |  |  | 8.6 | 9.3 | 5.2 |  | 20.3 | 6.8 | 18.9 | 19.7 | 19.6 | 7.2 | 21.4 | 8 | 14.2 |  | 3.2 | 5.7 |  | 39.9 | 40 | 19.1 |  | 3.4 | 1.8 |  | 10.2 | 5.5 | 9.8 |  |  | 0.6 | 26.6 | 34.2 |  | 4.8 | 1.7 | 1.2 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 1.7 | 1.8 | 20 | 9.9 | 20 | 12.1 | 20.4 | 722.9
7:30 |  |  |  | 9.1 |  | 14.1 | 2.2 |  | 9.1 | 17.5 |  | 0.1 | 0.2 | 19.7 |  | 16.7 | 20.3 | 5.4 | 3.5 | 5.1 | 20.5 | 20 | 11.7 | 14.7 | 23.6 | 35.3 |  |  |  | 6.6 | 20.3 | 12.9 |  | 20.3 | 6.8 | 18.9 | 19.7 | 19.6 | 7 | 54.9 | 9.9 | 16.6 |  | 3.1 | 5.7 |  | 163.6 | 87.5 | 47 |  | 3.4 | 5.9 |  | 11.7 | 5.5 | 9.9 |  |  | 0.6 | 55 | 69.4 |  | 12.1 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 1.6 | 1.8 | 19.9 | 9.8 | 19.9 | 14 | 20.5 | 1046.4
8:00 |  |  |  | 9.7 |  | 14.4 | 2.2 |  | 8.5 | 17.3 |  | 0.2 | 0.5 | 19.7 |  | 17.1 | 20.4 | 5.4 | 3.5 | 5 | 20.9 | 20.1 | 11.7 | 11.1 | 22.6 | 29.2 |  |  |  | 13 | 28.6 | 25 |  | 20.3 | 6.8 | 18.9 | 19.7 | 19.6 | 6.9 | 65.4 | 8.6 | 14.9 |  | 3.1 | 5.7 |  | 205.3 | 164.2 | 82.5 | 0.1 | 3.4 | 8.4 |  | 12.5 | 5.5 | 9.9 |  |  | 0.6 | 82 | 110.2 |  | 14.1 | 2.6 | 1.5 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 4.8 | 1.8 | 20.2 | 9.7 | 20 | 15 | 20.8 | 1301
8:30 |  |  |  | 7.9 |  | 14.4 | 2.16 |  | 9 | 17.1 |  | 0.2 | 0.8 | 19.8 |  | 16.8 | 20.3 | 5.3 | 3.5 | 5 | 20.5 | 20.1 | 11.6 | 10.5 | 2.7 | 24 |  |  |  | 14.6 | 30.2 | 38.8 |  | 20.3 | 6.8 | 18.7 | 19.7 | 19.6 | 6.9 | 67.5 | 7.7 | 14.1 |  | 3.1 | 5.7 |  | 213.5 | 169.8 | 85.9 | 0.2 | 3.4 | 10.7 |  | 12.8 | 5.6 | 9.9 |  |  | 0.6 | 86.4 | 116.1 |  | 14.8 | 0.8 | 1.3 | 2.7 |  | 2.2 | 2 | 8.9 | 1.8 | 20.2 | 9.8 | 20.2 | 15.4 | 20.5 | 1320.86
9:00 |  |  |  | 7.4 |  | 14.4 | 2.12 |  | 9.7 | 17.5 |  | 0.2 | 1.1 | 19.8 |  | 16.8 | 20.3 | 5.3 | 3.5 | 5.2 | 20.4 | 20 | 11.5 | 10.8 |  | 14.7 |  |  |  | 19.8 | 30.4 | 40.4 |  | 20.3 | 6.8 | 18.7 | 19.7 | 19.6 | 6.9 | 67.8 | 8.8 | 14.9 |  | 3.1 | 5.7 |  | 210.7 | 168 | 85.8 | 0.2 | 3.4 | 12.6 |  | 13.1 | 5.4 | 9.9 |  |  | 0.6 | 88.4 | 118 |  | 15.3 |  | 0.2 | 2.7 |  | 2.2 | 2 | 9.5 | 1.8 | 20 | 9.7 | 20 | 15.5 | 20.4 | 1319.02
9:30 |  |  |  | 5.7 |  | 14.4 | 2.12 |  | 10.5 | 15.1 |  | 0.2 | 1.1 | 19.7 |  | 16.6 | 20.3 | 5.2 | 3.5 | 5.2 | 20.3 | 20.1 | 11.6 | 9.6 |  | 15.1 |  |  |  | 22.8 | 30.7 | 40.8 |  | 20.1 | 6.8 | 18.7 | 19.5 | 19.4 | 6.9 | 68.6 | 7.8 | 14.4 |  | 3.1 | 5.7 |  | 214.3 | 172.1 | 86.8 | 0.3 | 3.4 | 11.4 |  | 13.3 | 5.6 | 9.9 |  |  | 0.6 | 89.4 | 118.4 |  | 15.6 |  |  | 2.7 |  | 2.2 | 2 | 12.5 | 1.8 | 20.2 | 9.8 | 20.2 | 15.6 | 20.5 | 1330.22
10:00 |  |  |  | 5 |  | 14.4 | 2.16 |  | 10.1 | 17.2 |  | 0.4 | 1.1 | 19.7 |  | 16.8 | 20.3 | 5.3 | 3.5 | 5.2 | 20.6 | 20.1 | 11.6 | 17.6 |  | 22.1 |  |  | 0.3 | 24 | 30.8 | 41.6 |  | 20.1 | 6.8 | 18.7 | 19.5 | 19.4 | 6.9 | 68.7 | 6 | 13.3 |  | 3.2 | 5.7 |  | 215.6 | 173.5 | 87.6 | 0.3 | 3.4 | 16.1 |  | 13.2 | 5.7 | 9.9 |  |  | 0.6 | 89.5 | 118.5 |  | 15.9 | 0.5 |  | 2.7 |  | 2.2 | 2 | 13.9 | 1.9 | 20.2 | 9.8 | 20.1 | 15.5 | 20.6 | 1357.36
10:30 |  |  |  | 5.8 |  | 14.5 | 2.08 |  | 10.7 | 16.5 |  | 0.4 | 1.2 | 19.7 |  | 16.8 | 20.3 | 5.2 | 3.5 | 5.2 | 20.4 | 20.1 | 11.6 | 29.3 |  | 25.1 |  |  | 0.8 | 36.8 | 30.8 | 41.9 |  | 20.4 | 6.6 | 18.5 | 19.2 | 19.2 | 6.9 | 66.7 | 9.2 | 14.2 |  | 3.2 | 5.7 |  | 217.6 | 177.7 | 89.8 | 0.4 | 3.4 | 16.7 |  | 13.2 | 5.7 | 9.9 |  |  | 0.6 | 89.8 | 118.4 |  | 15.8 | 1.5 | 3.4 | 2.7 |  | 2.2 | 2 | 15.1 | 2.1 | 20 | 9.8 | 20 | 15.4 | 20.5 | 1402.18
11:00 |  |  |  | 6.9 |  | 14.6 | 2.08 |  | 10.7 | 16.4 |  | 0.4 | 1.2 | 19.7 |  | 16.8 | 20.3 | 5.3 | 3.5 | 5.2 | 20.2 | 20.1 | 11.6 | 43 |  | 30.6 |  |  | 1 | 57 | 30.9 | 42 |  | 20.5 | 6.6 | 18.5 | 19.2 | 19.2 | 6.9 | 69.9 | 7.3 | 14.3 |  | 3.2 | 5.7 |  | 208.9 | 163.9 | 88.1 | 0.5 | 3.4 | 17.4 |  | 13.1 | 5.7 | 9.9 |  |  | 0.6 | 89.8 | 118 |  | 15.9 | 2.4 | 4.7 | 2.7 |  | 2.2 | 2 | 16 | 2.1 | 20.2 | 9.9 | 20.2 | 15.5 | 20.4 | 1424.28
11:30 |  |  |  | 8.6 |  | 14.4 | 2.08 |  | 10.7 | 17.3 |  | 0.4 | 1.3 | 19.7 |  | 16.9 | 20.3 | 5.3 | 3.5 | 5.2 | 20.3 | 20.1 | 11.6 | 52.9 |  | 33.6 |  |  | 1.9 | 72.6 | 30 | 42.2 |  | 20.4 | 6.7 | 18.5 | 19.3 | 19.2 | 7 | 66.3 | 9.8 | 12.2 |  | 3.2 | 5.7 |  | 219.8 | 174.5 | 86.6 | 0.4 | 3.4 | 16.5 |  | 13.3 | 5.6 | 9.9 |  |  | 0.6 | 86.2 | 115.2 |  | 15.8 | 4.2 | 10.6 | 2.7 |  | 2.2 | 2 | 14.6 | 2.1 | 20.1 | 9.8 | 20 | 15.7 | 20.5 | 1471.48
12:00 |  |  |  | 8.5 |  | 14.4 | 2.04 |  | 10.7 | 18.1 |  | 0.4 | 1.3 | 19.7 |  | 16.4 | 20.2 | 5.3 | 3.5 | 5.2 | 20.1 | 20.1 | 11.6 | 56.2 |  | 36 |  |  | 2.1 | 77.6 | 30.7 | 41.4 |  | 20.4 | 6.6 | 18.6 | 19.4 | 19.2 | 7.5 | 61.8 | 10.8 | 15.9 |  | 3.2 | 5.7 |  | 213.8 | 170.9 | 88.8 | 0.4 | 3.4 | 16.2 |  | 12.9 | 5.5 | 9.9 |  |  | 0.6 | 90.7 | 117.9 |  | 16.1 | 3.8 | 11.2 | 2.7 |  | 2.2 | 2 | 13.9 | 2.1 | 20 | 9.8 | 20 | 15.8 | 20.4 | 1481.64
12:30 |  |  |  | 7.8 |  | 14.4 | 2.04 |  | 9.9 | 16.1 |  | 0.4 | 1.3 | 19.8 |  | 16.1 | 20.2 | 5.3 | 3.5 | 5.2 | 20 | 20.1 | 11.6 | 60.8 |  | 35.8 |  |  | 4 | 91.2 | 23.9 | 42.9 |  | 20.2 | 6.6 | 18.6 | 19.5 | 19.3 | 7.4 | 76.1 | 10.8 | 14.3 |  | 3.2 | 5.7 |  | 227.1 | 190.8 | 81.2 | 0.2 | 3.4 | 17.9 |  | 10.8 | 5.7 | 9.9 | 42.4 |  | 0.6 | 97.5 | 127.2 |  | 15.8 | 4.1 | 13.7 | 2.7 |  | 2.2 | 2 | 16.2 | 2.1 | 20 | 9.9 | 20 | 14.1 | 20.4 | 1591.94
13:00 |  |  |  | 8.5 |  | 14.4 | 2.04 |  | 10.4 | 16.4 |  | 0.4 | 1.3 | 19.8 |  | 16.4 | 20.3 | 5.3 | 3.5 | 5.2 | 20.4 | 20.2 | 11.5 | 52.2 |  | 44.7 |  |  | 5 | 85.5 | 23.2 | 35.5 |  | 20.1 | 6.6 | 18.6 | 19.5 | 19.3 | 7.2 | 80.8 | 10 | 15.6 |  | 3.2 | 5.7 |  | 235.1 | 189.5 | 95.3 | 0.4 | 3.4 | 17.8 |  | 9.4 | 5.6 | 9.9 | 50.9 | 49.3 | 0.6 | 79.7 | 98.6 |  | 13 | 6.1 | 22.5 | 2.7 |  | 2.2 | 2 | 15.1 | 2.1 | 20 | 9.9 | 20 | 14.7 | 20.5 | 1625.04
13:30 |  |  |  | 7.7 |  | 14.3 | 2 |  | 10.4 | 16.2 |  | 0.4 | 1.2 | 19.8 |  | 16.4 | 20.3 | 5.3 | 3.5 | 5.2 | 20.2 | 20.1 | 11.5 | 47.9 |  | 47.1 |  |  | 7 | 89 | 29.1 | 30.7 |  | 20.1 | 6.6 | 18.6 | 19.5 | 19.3 | 7.3 | 78.4 | 11.7 | 16.7 |  | 3.2 | 5.7 |  | 186.2 | 135.9 | 78.5 | 0.5 | 3.4 | 13 |  | 8 | 5.7 | 9.9 | 53.4 | 54.7 | 0.6 | 100.7 | 128.4 |  | 10.6 | 5.8 | 20.8 | 2.5 |  | 2.2 | 2 | 15.1 | 2.1 | 20.2 | 9.8 | 20 | 11.3 | 20.4 | 1554.1
14:00 |  |  |  | 8.8 |  | 14.3 | 2.04 |  | 10.1 | 16.8 |  | 0.2 | 1.2 | 19.8 |  | 16.7 | 20.3 | 5.3 | 3.5 | 5.2 | 20.9 | 20.1 | 11.6 | 52.2 |  | 44.7 |  |  | 3.9 | 87.5 | 31.4 | 40.5 |  | 19.7 | 6.6 | 18.6 | 19.5 | 19.3 | 7.3 | 73.6 | 11.7 | 17.1 |  | 3.2 | 5.7 |  | 154.5 | 117.4 | 62.7 | 0.4 | 3.4 | 9.2 |  | 7.2 | 5.7 | 9.9 | 51.9 | 62.6 | 0.6 | 98.5 | 129.8 |  | 8.5 | 7.7 | 25.5 | 2.8 |  | 2.2 | 2 | 8.7 | 2.1 | 20.2 | 9.8 | 20 | 12 | 20.8 | 1495.44
14:30 |  |  |  | 5 |  | 14.4 | 2 |  | 10.7 | 16.7 |  | 0.4 | 1.2 | 19.8 |  | 16.6 | 20.3 | 5.3 | 3.5 | 5.1 | 20.5 | 20.1 | 11.6 | 53.7 |  | 45 |  |  | 3.8 | 92.7 | 33 | 36 |  | 19.7 | 6.6 | 18.5 | 19.5 | 19.3 | 7.2 | 60.8 | 10.4 | 16.9 |  | 3.2 | 5.7 |  | 93 | 88.7 | 38.4 | 0.2 | 3.4 | 10.2 |  | 10.4 | 5.6 | 9.8 | 41.2 | 48.3 | 0.6 | 75.7 | 107 |  | 9.2 | 8.5 | 30.4 | 2.8 |  | 2.2 | 2 | 12.1 | 2.1 | 20.2 | 9.8 | 20.1 | 13.7 | 20.6 | 1311.4
15:00 |  |  |  | 7.7 |  | 14.3 | 2 |  | 10.2 | 16.5 |  | 0.2 | 1.1 | 19.8 |  | 16.6 | 20.3 | 5.3 | 3.5 | 5.2 | 20.7 | 20 | 11.6 | 47.6 |  | 43.5 |  |  | 5.1 | 95.1 | 31.4 | 41.4 |  | 19.5 | 6.6 | 18.4 | 19.5 | 19.3 | 7.2 | 72.4 | 9.8 | 16.8 |  | 3.2 | 5.7 |  | 217.4 | 161.2 | 75.6 | 0.2 | 3.4 | 11.2 |  | 9.8 | 5.7 | 10 | 44.2 | 45.7 | 0.6 | 84.6 | 110.1 |  | 13 | 6.8 | 31.1 | 2.8 |  | 2.2 | 2 | 8.1 | 2.1 | 20 | 9.9 | 19.9 | 14.5 | 20.7 | 1570.3
15:30 |  |  |  | 8.8 |  | 14.3 | 2 |  | 10.2 | 16.6 |  | 0.2 | 0.2 | 19.7 |  | 16.4 | 20.3 | 5.4 | 3.5 | 5.2 | 20.6 | 20 | 11.6 | 51.5 |  | 45.5 |  |  | 5.9 | 93.5 | 21.2 | 42.3 |  | 20 | 6.6 | 18.4 | 19.5 | 19.3 | 7.2 | 72.7 | 9.2 | 16 |  | 3.2 | 5.7 |  | 117.5 | 64.7 | 39.7 | 0.2 | 3.4 | 9.4 |  | 7 | 5.5 | 9.9 | 52.7 | 61.9 | 0.6 | 56.1 | 81 |  | 11.4 | 5.4 | 23.5 | 2.8 |  | 2.2 | 2 | 6.1 | 2.1 | 20 | 9.9 | 20 | 9.4 | 20.6 | 1277.7
16:00 |  |  |  | 9 |  | 14.4 | 2 |  | 10.2 | 17.2 |  | 0.1 | 0.2 | 19.7 |  | 16.4 | 20.3 | 5.1 | 3.5 | 5.2 | 20.5 | 20 | 11.6 | 56 |  | 44.6 |  |  | 6.4 | 88.3 | 12.4 | 33 |  | 19.9 | 6.6 | 18.4 | 19.5 | 19.3 | 7.2 | 46 | 10.2 | 14.8 |  | 3.2 | 5.7 |  | 39.5 | 29.1 | 18 | 0.1 | 3.4 | 4.7 |  | 5.1 | 5.6 | 9.9 | 60 | 68.1 | 0.6 | 71.4 | 83 |  | 8.9 | 5.8 | 21.5 | 2.8 |  | 2.1 | 2 | 4.7 | 2.1 | 20.2 | 9.9 | 20.2 | 2 | 20.5 | 1108.1
16:30 |  |  |  | 7.4 |  | 14.2 | 2.04 |  | 10.7 | 18.5 |  | 0.1 | 0.5 | 19.7 |  | 16.4 | 20.3 | 4.8 | 3.5 | 5.2 | 20.4 | 20.1 | 11.6 | 54.4 |  | 55.5 |  |  | 3.1 | 77.7 | 3.3 | 19.9 |  | 19.7 | 6.5 | 18.2 | 19.5 | 19.3 | 6.9 | 20.1 | 9.9 | 16.4 |  | 3.2 | 5.7 |  | 48 | 33.7 | 21.4 | 0.2 | 3.4 | 1.1 |  | 3 | 5.7 | 9.9 | 78.8 | 92.9 | 0.6 | 25 | 27 |  | 5.6 | 7.7 | 28.9 | 2.8 |  | 2.1 | 2 | 3 | 2.1 | 20 | 9.8 | 20 | 0.7 | 20.5 | 1010.64
17:00 |  |  |  | 7.7 |  | 14.2 | 2.04 |  | 10.1 | 18.9 |  |  | 0.1 | 19.7 |  | 16.4 | 20.3 | 4.8 | 3.5 | 5.2 | 20.7 | 20.1 | 11.6 | 53.7 |  | 63.9 |  |  | 3.2 | 73.4 | 1.1 | 5.6 |  | 19.7 | 6.5 | 18.1 | 19.5 | 19.3 | 6.9 | 4.3 | 10.5 | 17.4 |  | 3.2 | 5.7 |  | 12.4 | 9.6 | 4.6 | 0.1 | 3.4 | 0.3 |  | 0.1 | 5.7 | 9.9 | 83 | 86.1 | 0.6 | 4.8 | 5.3 |  | 2.6 | 8.3 | 33.8 | 3 |  | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 20 | 9.8 | 20 |  | 20.6 | 859.54
17:30 |  |  |  | 8.4 |  | 14.2 | 2.08 |  | 10.4 | 18.1 |  |  |  | 19.7 |  | 16.4 | 20.3 | 4.8 | 3.5 | 5.1 | 20.8 | 20.1 | 8.7 | 56.9 |  | 70.9 |  |  | 3.3 | 80.2 |  | 1.5 |  | 19.7 | 6.5 | 18.1 | 19.3 | 19.3 | 6.8 |  | 9 | 16.8 |  | 3.2 | 5.7 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.7 | 9.9 | 60.2 | 60.4 | 0.6 |  |  |  |  | 10.2 | 38.2 | 2.8 | 2.3 | 2.2 | 2 | 0.2 | 2.1 | 20.2 | 9.8 | 20 |  | 20.8 | 780.78
18:00 |  |  |  | 9.3 |  | 14.2 | 2.08 |  | 10.1 | 15.2 |  |  |  | 19.8 |  | 16 | 20.3 | 4.9 | 3.5 | 5 | 20.2 | 20 | 8.7 | 63 |  | 75.1 |  |  | 2.6 | 73 |  |  |  | 19.6 | 6.4 | 18 | 19.3 | 19.1 | 7 |  | 10.3 | 17.3 |  | 3.2 | 5.7 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 72.5 | 84.6 | 0.6 |  |  |  |  | 11.1 | 37.6 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2 |  | 2.1 | 20 | 9.8 | 19.9 |  | 20.5 | 814.88
18:30 |  |  |  | 7.7 |  | 14.3 | 2.12 |  | 11.3 | 15.1 |  |  |  | 19.7 |  | 15.7 | 20.3 | 5 | 3.5 | 5 | 20.4 | 20.1 | 8.7 | 57.2 |  | 71.9 |  |  | 2.9 | 58.5 |  |  |  | 19.4 | 6.4 | 17.5 | 18.7 | 18.8 | 7.2 |  | 9.1 | 15.4 |  | 3.2 | 5.7 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.7 | 9.9 | 74.9 | 72.8 | 0.6 |  |  |  |  | 14.9 | 29.4 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 2.1 |  | 2.1 | 20.2 | 9.8 | 20 |  | 20.6 | 774.02
19:00 |  |  |  | 9.2 |  | 14.2 | 2.12 |  | 12 | 17.1 |  |  |  | 19.7 |  | 15.8 | 20.3 | 5.4 | 3.5 | 5.2 | 20.6 | 20.1 | 8.8 | 52.3 | 5.5 | 55.1 |  |  | 2.2 | 66.1 |  |  |  | 19.4 | 6.4 | 17.5 | 18.4 | 18.6 | 7.3 |  | 7.5 | 14.9 |  | 3.2 | 5.7 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 32.8 | 45.5 | 0.6 |  |  |  |  | 1.5 |  | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 |  | 2.1 | 20.1 | 9.9 | 20 |  | 20.6 | 654.62
19:30 |  |  |  | 8.8 |  | 14.3 | 2.12 |  | 10.9 | 17.5 |  |  |  | 19.7 |  | 15.7 | 20.3 | 5.6 | 3.5 | 5.2 | 20.3 | 20.1 | 11.6 | 39.4 | 10.4 | 49.2 |  |  | 3 | 72.9 |  |  |  | 19.4 | 6.4 | 17.5 | 18.4 | 18.6 | 7.2 |  | 5.2 | 14.1 |  | 3.1 | 5.7 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 14.2 | 18.7 | 0.6 |  |  |  |  | 1.3 | 1.4 | 2.9 | 2.8 | 2.2 | 2.2 |  | 2.1 | 20.1 | 9.8 | 20 |  | 20.5 | 603.82
20:00 |  |  |  | 8.8 |  | 14.3 | 2.16 |  | 10.9 | 16.2 |  |  |  | 19.7 |  | 15.7 | 20.3 | 5.5 | 3.5 | 5.1 | 20.4 | 20.1 | 11.1 | 28.1 | 10.8 | 44.1 |  |  | 3.1 | 65.3 |  |  |  | 19.2 | 6.4 | 17.5 | 18.4 | 18.6 | 7.2 |  | 3.5 | 7.5 |  | 3.1 | 5.7 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.7 | 9.9 | 6.2 | 9.2 | 0.6 |  |  |  |  | 4.3 | 6.4 | 2.9 | 2.8 | 2.2 | 2.2 |  | 2.1 | 20 | 9.8 | 20 |  | 20.6 | 560.56
20:30 |  |  |  | 7.9 |  | 14.2 | 2.16 |  | 10.1 | 16.5 |  |  |  | 19.7 |  | 15.8 | 20.3 | 5.5 | 3.5 | 5 | 20.6 | 20.1 | 11.1 | 21.9 | 10.1 | 50.7 |  |  | 3.2 | 56.7 |  |  |  | 19.1 | 6.4 | 17.5 | 18.4 | 18.6 | 7.3 |  | 1.4 | 4.2 |  | 3.1 | 5.7 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.7 | 9.9 | 7.7 | 9.1 | 0.6 |  |  |  |  | 9.1 | 22 | 2.9 | 2.8 | 2.2 | 2.2 |  | 2.1 | 20 | 9.7 | 20 |  | 20.7 | 566.86
21:00 |  |  |  | 7.4 |  | 14.2 | 2.16 |  | 9.5 | 16.8 |  |  |  | 19.8 |  | 15.9 | 20.3 | 5.5 | 3.5 | 5 | 20.5 | 20.1 | 11.1 | 16.3 | 10.6 | 39.2 |  |  | 2.2 | 45.6 |  |  |  | 19 | 6.3 | 17.5 | 18.4 | 18.6 | 7.1 |  | 0.8 | 3.5 |  | 3.1 | 5.7 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.7 | 10.1 | 7.9 | 7.9 | 0.6 |  |  |  |  | 9 | 24.9 | 2.9 | 2.8 | 2.2 | 2.2 |  | 2.1 | 20 | 9.8 | 20 |  | 20.6 | 537.76
21:30 |  |  |  | 7.3 |  | 14.2 | 2.16 |  | 9.3 | 16.8 |  |  |  | 19.8 |  | 15.8 | 20.3 | 5.5 | 3.5 | 5 | 20.5 | 20.1 | 11.1 | 17.4 | 10.2 | 46.5 |  |  | 1.3 | 47 |  |  |  | 19 | 6.3 | 17.5 | 18.4 | 18.6 | 7.1 |  | 1.6 | 7 |  | 3.3 | 5.7 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 5.7 | 10 | 4.1 | 4.7 | 0.6 |  |  |  |  | 12.8 | 30.3 | 2.9 | 2.8 | 2.2 | 2.2 |  | 2.1 | 20 | 9.7 | 20 |  | 20.5 | 552.16
22:00 |  |  |  | 7.2 |  | 14.2 | 2.16 |  | 11 | 16.7 |  |  |  | 19.7 |  | 15.6 | 20.2 | 5.6 | 3.5 | 5 | 20.2 | 20.1 | 11.1 | 21.4 | 12.6 | 39.9 |  |  | 0.3 | 66.4 |  |  |  | 19 | 6.3 | 17.5 | 18.4 | 18.6 | 7.1 |  | 3.7 | 12.9 |  | 3.3 | 5.7 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 5 | 9.9 | 7.2 | 3.9 | 0.6 |  |  |  |  | 10.6 | 24.2 | 2.9 | 2.8 | 2.2 | 2.2 |  | 2.1 | 20 | 9.8 | 20 |  | 20.4 | 572.46
22:30 |  |  |  | 8.3 |  | 14.2 | 2.16 |  | 11.3 | 17.7 |  |  |  | 19.7 |  | 15.9 | 20.3 | 6 | 3.5 | 5.2 | 20.5 | 20.1 | 11.1 | 20.6 | 10.9 | 38.9 |  |  | 2.9 | 76.2 |  |  |  | 19 | 6.3 | 17.5 | 18.4 | 18.6 | 7.1 |  | 4 | 13.1 |  | 3.3 | 5.7 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 4.8 | 10 | 10.9 | 17.4 | 0.6 |  |  |  |  | 10 | 20.9 | 2.9 | 2.8 | 2.2 | 2.2 |  | 2.1 | 20.1 | 9.7 | 20 |  | 20.5 | 598.86
23:00 |  |  |  | 8.5 |  | 14.2 | 2.16 |  | 10.9 | 17.8 |  |  |  | 19.7 |  | 15.7 | 20.3 | 6.2 | 3.5 | 5.2 | 20.5 | 20.1 | 11.1 | 20.8 | 11.4 | 28.6 |  |  | 4.8 | 93.1 |  |  |  | 19 | 6.3 | 17.5 | 18.4 | 18.6 | 7.1 |  | 5 | 13.5 |  | 3.3 | 5.7 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 4.9 | 9.9 | 7 | 8.7 | 0.6 |  |  |  |  | 7.1 | 12.3 | 2.9 | 2.8 | 2.2 | 2.2 |  | 2.1 | 20.2 | 9.8 | 20.2 |  | 20.5 | 585.66
23:30 |  |  |  | 8.7 |  | 14.2 | 2.16 |  | 10.9 | 17.6 |  |  |  | 19.7 |  | 15.9 | 20.3 | 5.9 | 3.5 | 5.2 | 20.7 | 20 | 11.1 | 18.1 | 12.8 | 40.4 |  |  | 3.6 | 80.3 |  |  |  | 18.9 | 6.3 | 17.5 | 18.4 | 18.6 | 7.2 |  | 5.7 | 13.1 |  | 3.3 | 5.7 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 4.8 | 10 | 1.6 | 2.5 | 0.6 |  |  |  |  | 9.9 | 23.8 | 2.9 | 2.8 | 2.2 | 2.2 |  | 2.1 | 19.9 | 9.8 | 19.9 |  | 20.6 | 584.66
0:00 |  |  |  | 8.4 |  | 14.4 | 2.12 |  | 11 | 17.7 |  |  |  | 19.7 |  | 15.9 | 20.3 | 5.7 | 3.5 | 5.1 | 20.8 | 20.1 | 11.1 | 15.1 | 13.5 | 49.1 |  |  | 2.2 | 19.4 |  |  |  | 18.7 | 6.3 | 17.5 | 18.4 | 18.6 | 7.2 |  | 6.1 | 13.2 |  | 3.3 | 5.7 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 4.9 | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 13.1 | 29.7 | 2.9 | 2.8 | 2.2 | 2.2 |  | 2.1 | 20.2 | 9.8 | 20.2 |  | 20.7 | 534.72
EJEC MWh | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 342 | 51.84 | 0 | 238.7 | 412.7 | 0 | 2.65 | 9.1 | 473.45 | 0 | 396.15 | 487 | 133.9 | 84 | 122.75 | 491.15 | 481.8 | 270.85 | 737.9 | 133.65 | 1078.2 | 0 | 0 | 45.85 | 1186.1 | 257.6 | 375.65 | 0 | 480.65 | 159.55 | 440.4 | 461.15 | 460.05 | 170.35 | 636.85 | 168.8 | 323.65 | 0 | 77.6 | 136.8 | 0 | 1737.9 | 1350.9 | 686.4 | 2.65 | 81.3 | 114.85 | 0 | 107.6 | 118.45 | 238 | 432.85 | 457.5 | 14.4 | 787.65 | 1030.45 | 0 | 127.55 | 150.6 | 366.3 | 67.15 | 39.1 | 52.7 | 50.75 | 101.95 | 47.45 | 481.75 | 235.55 | 480.55 | 132.05 | 493.05 | 21508.24
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1053.1 | 4.8963 | #FFA975
[10 empty] | EÓLICA | 5081.4 | 23.6254 | #B9ACFF
[10 empty] | SOLAR | 7461.8 | 34.6928 | #FFD272
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 7911.94 | 36.7856 | #98D2FF

## VERTIMIENTO RER
martes, 5 de Mayo del 2026
Vertimiento RER
FECHA | HORA | 60240 | 60231 | 60245 | 60246 | 60256 | 60252 | 60253 | 60254 | 60255 | 60239 | 60230 | 60234 | 60250 | 60251 | 60235 | 60236 | 60237 | 60238 | 60241 | 60242 | 60233 | 60223 | 60225 | 60257 | 60258 | 60249 | 60232 | 60228 | 60229 | 60226 | 60247 | 60248 | 60243 | 60244 | 60224 | 60227 | TOTAL
|  | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR
|  | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL
|  | G.S. COENERGY | C.S. YARUCAYA_GS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | C.E. SAN JUAN (AERO) | C.E. PUNTA LOMITAS-BL1 | C.E. PUNTA LOMITAS-BL2 | C.E. PUN LOM_EXP-BL1 | C.E. PUN LOM_EXP-BL2 | G.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.S. INTIPAMPA | G.S. MATARANI | G.E. HUAMBOS | G.E. DUNA | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL1 | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL2 | G.S. SUNNY-BL1 | G.S. SUNNY-BL2 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL1 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL2 | PANEL CS CARHUAQUERO | C.S. MAJES | C.S. MOQUEGUA FV | G.E. WAYRA EXT-BL1 | G.E. WAYRA EXT-BL2 | G.E. WAYRA I | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI - CIRCUITO 1-5 | C.S. RUBI - CIRCUITO 6-10 | C.S. PANAMERICANA SOLAR | C.E. MARCONA 2.3 | C.E. MARCONA 3.15 | C.E. TRES HERMANAS 2.3 | C.E. TRES HERMANAS 3.15 | C.S. REPARTICION | C.S. TACNA SOLAR
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW
05/05/2026 | 00:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/05/2026 | 01:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/05/2026 | 01:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/05/2026 | 02:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/05/2026 | 02:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/05/2026 | 03:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/05/2026 | 03:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/05/2026 | 04:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/05/2026 | 04:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/05/2026 | 05:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/05/2026 | 05:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/05/2026 | 06:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/05/2026 | 06:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/05/2026 | 07:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/05/2026 | 07:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/05/2026 | 08:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/05/2026 | 08:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/05/2026 | 09:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/05/2026 | 09:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/05/2026 | 10:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/05/2026 | 10:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/05/2026 | 11:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/05/2026 | 11:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/05/2026 | 12:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/05/2026 | 12:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/05/2026 | 13:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/05/2026 | 13:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/05/2026 | 14:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/05/2026 | 14:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/05/2026 | 15:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/05/2026 | 15:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/05/2026 | 16:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/05/2026 | 16:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/05/2026 | 17:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/05/2026 | 17:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/05/2026 | 18:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/05/2026 | 18:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/05/2026 | 19:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/05/2026 | 19:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/05/2026 | 20:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/05/2026 | 20:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/05/2026 | 21:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/05/2026 | 21:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/05/2026 | 22:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/05/2026 | 22:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/05/2026 | 23:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/05/2026 | 23:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
06/05/2026 | 00:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
Total diario(MWh) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## COGENERACIÓN
martes, 5 de Mayo del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 |  |  | 7.9 |  | 9.3 | 17.9 |  | 35.1
1:00 |  |  | 8.4 |  | 9.3 | 18.1 |  | 35.8
1:30 |  |  | 8.4 |  | 9.4 | 17.9 |  | 35.7
2:00 |  |  | 7.8 |  | 9.1 | 18.4 |  | 35.3
2:30 |  |  | 8.6 |  | 8.9 | 17.6 |  | 35.1
3:00 |  |  | 8.4 |  | 8.1 | 17.7 |  | 34.2
3:30 |  |  | 8.2 |  | 9 | 18.7 |  | 35.9
4:00 |  |  | 8.4 |  | 8.8 | 17.7 |  | 34.9
4:30 |  |  | 7.4 |  | 8.6 | 18.2 |  | 34.2
5:00 |  |  | 9 |  | 8.6 | 16.8 |  | 34.4
5:30 |  |  | 8.9 |  | 9.3 | 17.4 |  | 35.6
6:00 |  |  | 6.9 |  | 9 | 17.7 |  | 33.6
6:30 |  |  | 8.8 |  | 9.2 | 17.3 |  | 35.3
7:00 |  |  | 8 |  | 8.6 | 17.3 |  | 33.9
7:30 |  |  | 9.1 |  | 9.1 | 17.5 |  | 35.7
8:00 |  |  | 9.7 |  | 8.5 | 17.3 |  | 35.5
8:30 |  |  | 7.9 |  | 9 | 17.1 |  | 34
9:00 |  |  | 7.4 |  | 9.7 | 17.5 |  | 34.6
9:30 |  |  | 5.7 |  | 10.5 | 15.1 |  | 31.3
10:00 |  |  | 5 |  | 10.1 | 17.2 |  | 32.3
10:30 |  |  | 5.8 |  | 10.7 | 16.5 |  | 33
11:00 |  |  | 6.9 |  | 10.7 | 16.4 |  | 34
11:30 |  |  | 8.6 |  | 10.7 | 17.3 |  | 36.6
12:00 |  |  | 8.5 |  | 10.7 | 18.1 |  | 37.3
12:30 |  |  | 7.8 |  | 9.9 | 16.1 |  | 33.8
13:00 |  |  | 8.5 |  | 10.4 | 16.4 |  | 35.3
13:30 |  |  | 7.7 |  | 10.4 | 16.2 |  | 34.3
14:00 |  |  | 8.8 |  | 10.1 | 16.8 |  | 35.7
14:30 |  |  | 5 |  | 10.7 | 16.7 |  | 32.4
15:00 |  |  | 7.7 |  | 10.2 | 16.5 |  | 34.4
15:30 |  |  | 8.8 |  | 10.2 | 16.6 |  | 35.6
16:00 |  |  | 9 |  | 10.2 | 17.2 |  | 36.4
16:30 |  |  | 7.4 |  | 10.7 | 18.5 |  | 36.6
17:00 |  |  | 7.7 |  | 10.1 | 18.9 |  | 36.7
17:30 |  |  | 8.4 |  | 10.4 | 18.1 |  | 36.9
18:00 |  |  | 9.3 |  | 10.1 | 15.2 |  | 34.6
18:30 |  |  | 7.7 |  | 11.3 | 15.1 |  | 34.1
19:00 |  |  | 9.2 |  | 12 | 17.1 |  | 38.3
19:30 |  |  | 8.8 |  | 10.9 | 17.5 |  | 37.2
20:00 |  |  | 8.8 |  | 10.9 | 16.2 |  | 35.9
20:30 |  |  | 7.9 |  | 10.1 | 16.5 |  | 34.5
21:00 |  |  | 7.4 |  | 9.5 | 16.8 |  | 33.7
21:30 |  |  | 7.3 |  | 9.3 | 16.8 |  | 33.4
22:00 |  |  | 7.2 |  | 11 | 16.7 |  | 34.9
22:30 |  |  | 8.3 |  | 11.3 | 17.7 |  | 37.3
23:00 |  |  | 8.5 |  | 10.9 | 17.8 |  | 37.2
23:30 |  |  | 8.7 |  | 10.9 | 17.6 |  | 37.2
0:00 |  |  | 8.4 |  | 11 | 17.7 |  | 37.1
EJEC MWh | 0 | 0 | 192 | 0 | 238.7 | 412.7 | 0 | 843.4

## EVO_PRO_ENE
viernes, 1 de Mayo del 2026 - martes, 5 de Mayo del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Mayo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 182.75 | 190.65 | 189.45 | 199.7 | 192 | 954.55
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 402.85 | 425.35 | 430.6 | 420.25 | 342 | 2021.05
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 55.55 | 55.55 | 61.95 | 51.9 | 51.84 | 276.79
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2.5 | 10.65 | 9.8 | 0.5 |  | 23.45
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 161.9 | 230.95 | 230 | 228.65 | 238.7 | 1090.2
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 174.475 | 306.7 | 260.65 | 346.95 | 412.7 | 1501.475
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [5 empty] | 0
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4666 | 4374.4 | 4557.9 | 3752.15 | 4155.1 | 21505.55
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 465.6 | 463 | 456.5 | 465.6 | 455.8104 | 2306.5104
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [5 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [5 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3398.25 | 3525.95 | 3544.55 | 3498.995 | 3518.6 | 17486.345
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 991.15 | 991.45 | 992.9 | 995.475 | 994.1 | 4965.075
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | G.S. COENERGY | SOLAR | 0.15 | 0.85 | 2.2 | 3 | 2.65 | 8.85
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 8.55 | 6.1 | 6.9 | 7.1 | 9.1 | 37.75
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 159.2 | 158.6 | 160.55 | 161.1 | 160.5 | 799.95
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [5 empty] | 0
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1787.7 | 1821.55 | 1808.9 | 1815.45 | 1784.15 | 9017.75
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [5 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 475.45 | 473.55 | 473.1 | 473 | 473.45 | 2368.55
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 464.85 | 442.75 | 456.9 | 421.55 | 396.15 | 2182.2
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 486.85 | 486.7 | 486.7 | 486.75 | 487 | 2434
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 157.6 | 157.95 | 149 | 155.1 | 133.9 | 753.55
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1822.9 | 1959.7 | 1952.35 | 1957.45 | 1954.5 | 9646.9
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 185 | 188.4 | 187.2 | 186.2 | 186 | 932.8
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 100.9 | 123.1 | 125.95 | 125.75 | 123.15 | 598.85
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 112.5 | 123.4 | 287.85 | 319.3 | 263.25 | 1106.3
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 420
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15348.9 | 15584.2 | 15629.78 | 15637.75 | 15655.4 | 77856.03
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5101 | 5171.5 | 5199.975 | 5126.15 | 5143.5 | 25742.125
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  | 72.35 | 62.59 | 110.8 | 121.65 | 367.39
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  | 56.1 | 35.915 | 110.75 | 117.7 | 320.465
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 123.4 | 121.85 | 123.85 | 122.45 | 122.75 | 614.3
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 492.8 | 489.75 | 367.9 | 491.55 | 491.15 | 2333.15
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5155.15 | 5259.75 | 5425.6 | 5188.55 | 5369.3 | 26398.35
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 153.75 | 154.2 | 155.4 | 155.55 | 155.45 | 774.35
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1525.25 | 1809.65 | 1857.15 | 1685.25 | 1142.3 | 8019.6
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 481.5 | 482.05 | 481.9 | 482.05 | 481.8 | 2409.3
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 374.5 | 320.4 | 306.25 | 287.1 | 270.85 | 1559.1
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 953.1 | 136.2 | 43.25 | 638.5 | 669.45 | 2440.5
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 61.4 | 661.15 | 133 | 155.45 | 383.45 | 1394.45
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 934.6 | 798.5 | 944.7 | 582.05 | 737.9 | 3997.75
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 387.3 | 237.25 | 72.65 | 139.35 | 133.65 | 970.2
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2295.8 | 1692.4 | 2062.65 | 1560.05 | 1078.2 | 8689.1
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1518.65 | 974.25 | 963.95 | 320.45 | 381 | 4158.3
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 2026.75 | 1514.1 | 1447.05 | 661.2 | 805.1 | 6454.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 221.6 | 127.25 | 127.65 | 20.7 | 31.85 | 529.05
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 136.45 | 83.4 | 78.4 | 9.3 | 14 | 321.55
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 204.45 | 200.4 | 278.25 | 146.5 | 115.5 | 945.1
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3015.75 | 3006.05 | 2994 | 2998.35 | 2996.5 | 15010.65
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 23.5 | 186.5 | 305.1 | 401.05 | 375.65 | 1291.8
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 293.9 | 278.9 | 259.85 | 270.8 | 257.6 | 1361.05
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 1739.2 | 2700 | 1692.4 | 2934.15 | 3696.75 | 12762.5
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 1527.85 | 2436.1 | 1442.45 | 1503.35 | 3690 | 10599.75
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3746.25 | 3058.85 | 1732.8 | 3216.95 | 3700 | 15454.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 2718.4 | 4602.85 | 876.5 | 3345.35 | 5824.9 | 17368
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 160.35 | 321.1 | 445.85 |  | 558.75 | 1486.05
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3192.3 | 3163.3 | 3078.45 | 3977.1 | 4233.55 | 17644.7
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3200.5 | 3170.85 | 3086.5 | 3989.45 | 4244 | 17691.3
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 3778.8 | 3763.85 | 3721.6 | 4190.1 | 4338.1 | 19792.45
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 504 | 502.25 | 498.35 | 504 | 480.65 | 2489.25
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 170.25 | 166.5 | 187.25 | 171.2 | 159.55 | 854.75
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 477.8 | 440.4 | 2387
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 484.4 | 461.15 | 2414.35
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480 | 480 | 480 | 476.65 | 460.05 | 2376.7
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 181.95 | 176.2 | 178.2 | 175.45 | 170.35 | 882.15
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 664.3 | 670.65 | 549.15 | 632.5 | 636.85 | 3153.45
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 131.9 | 120.9 | 120.3 | 166.8 | 168.8 | 708.7
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 259.1 | 249.25 | 239.3 | 320.95 | 323.65 | 1392.25
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 70.9 | 76.55 | 79.6 | 80.65 | 77.6 | 385.3
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 451.1 | 450.3 | 449.45 | 449.1 | 449.7 | 2249.65
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 146.4 | 140.15 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 696.95
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3558.75 | 3747.5 | 3738.95 | 3758.6 | 3752.05 | 18555.85
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0.9 |  | 7.95 |  | 8.85
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0.75 |  |  |  | 0.75
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1037.65 | 1160.6 | 1160.6 | 1160.5 | 1135.6 | 5654.95
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 73.05 | 77.95 | 77.85 | 76.8 | 76.75 | 382.4
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1986.35 | 1950.65 | 1712.25 | 2037.7 | 1737.9 | 9424.85
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 12096.9 | 13374.45 | 12452.65 | 13369.25 | 13400.1 | 64693.35
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1575.8 | 1589.65 | 1296 | 1606.05 | 1350.9 | 7418.4
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 800.75 | 794.05 | 663.2 | 797.7 | 686.4 | 3742.1
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3025.9 | 3039.2 | 3704.1 | 4223.4 | 4114 | 18106.6
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3214.2 | 3199.8 | 4046.7 | 4728 | 4502.7 | 19691.4
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3493.65 | 3520.8 | 4109.7 | 4570.45 | 4438.6 | 20133.2
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4140 | 3870.6 | 4471.45 | 4946.9 | 4935.15 | 22364.1
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2247.85 | 2139.15 | 2385.2 | 2585.9 | 2582.9 | 11941
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 245.15 | 246.35 | 245.55 | 246.15 | 245.85 | 1229.05
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.5 | 1.55 | 1.35 | 1.5 | 2.65 | 8.55
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1846.2 | 1953.95 | 1936.7 | 1951.15 | 1948.6 | 9636.6
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 81.6 | 79.9 | 81.6 | 81.6 | 81.3 | 406
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 127.8 | 126.9 | 113.15 | 123.6 | 114.85 | 606.3
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 301.35 | 851.9 | 529.75 |  | 869.1 | 2552.1
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 129.65 | 132.985 | 125.35 | 128.35 | 107.6 | 623.935
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 132.15 | 133.15 | 132.2 | 131.1 | 118.45 | 647.05
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5494.1 | 5371.6 | 5188.95 | 5022.55 | 4694.85 | 25772.05
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2170.95 | 2185.3 | 2179 | 2115.15 | 1811.3 | 10461.7
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 237.65 | 238.2 | 238.2 | 238.25 | 238 | 1190.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1805.3 | 1047.25 | 1061.95 | 313.2 | 432.85 | 4660.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1851.4 | 1132.55 | 1074.95 | 324 | 457.5 | 4840.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1831.9 | 1821.7 | 1795.45 | 1822.58 | 1820.3 | 9091.93
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4145 | 14.4 | 72.0145
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 720.55 | 723.95 | 722.45 | 729.785 | 729.1 | 3625.835
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3630 | 4898.45 | 4457.35 | 4318.9 | 3642.7 | 20947.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2840.5 | 676.5 |  |  |  | 3517
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1553.85 | 1540.3 | 1551.35 | 1531.625 | 1543.6 | 7720.725
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 883.35 | 828.45 | 804.95 | 833.2 | 787.65 | 4137.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1138.95 | 1100.85 | 1064.75 | 1090.65 | 1030.45 | 5425.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 497.45 | 497.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  | 567.5 | 1373.2 | 1082.3 | 1355.25 | 4378.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 894.05 | 1865.35 | 2246.495 | 1644.3 | 6650.195
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  | 2007.65 | 1680.6 | 2228.75 | 1954.75 | 7871.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 134.265 | 132.51 | 148.8 | 152.8 | 127.55 | 695.925
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 663.9 | 473.5 | 538.5 | 300 | 150.6 | 2126.5
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1694.8 | 1312.5 | 1334.8 | 678.65 | 366.3 | 5387.05
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 114.6 | 112.05 | 110.75 | 80.65 | 67.15 | 485.2
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 60.25 | 60.9 | 59.6 | 59.05 | 39.1 | 278.9
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.6 | 55.75 | 55.7 | 53.75 | 50.75 | 273.55
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.15 | 52.7 | 263.25
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  | 121.4 | 322.95 | 2333.45 | 1217.1 | 3994.9
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR |  |  | 100.9 | 106.3 | 101.95 | 309.15
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2264.6 | 2629.2 | 2630.5 | 2632 | 2631.45 | 12787.75
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 47.75 | 45.6 | 45.6 | 45.1 | 47.45 | 231.5
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 481.55 | 481.6 | 480.8 | 480.75 | 481.75 | 2406.45
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 232.75 | 232.6 | 233.85 | 236.3 | 235.55 | 1171.05
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.6 | 480.4 | 479.75 | 480.3 | 480.55 | 2401.6
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 456
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 890.4 | 881.15 | 836.8 | 748.75 | 623.85 | 3980.95
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3497.95 | 3812.6 | 3564.9 | 3202.1 | 3307.8 | 17385.35
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 303.65 | 337.3 | 337.7 | 280.7 | 291.75 | 1551.1
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1028.05 | 1041.1 | 1019.85 | 1033.7 | 1013.3 | 5136
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2232.3 | 2344.15 | 2562.65 | 2569 | 2569.2 | 12277.3
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 135.35 | 125.4 | 119.15 | 144.75 | 132.05 | 656.7
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 331.4 |  | 2084.7 | 5015.4 | 5012.35 | 12443.85
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA |  |  | 907 | 2421.65 | 2419.5 | 5748.15
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 748.25 | 149.9 | 576.55 | 54.25 |  | 1528.95
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 1053.65 | 61.85 | 549.15 | 478.7 | 2143.35
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 134.9 |  | 96.7 | 188.55 | 152.6 | 572.75
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 169.9 | 172.55 | 173.55 | 177.6 | 173 | 866.6
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 491.9 | 492.7 | 369.5 | 493.1 | 493.05 | 2340.25
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 161908.79 | 166982.245 | 163701.46 | 175796.0195 | 179386.1504 | 847774.6648
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Mayo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 267.881 |  | 237.227 | 279.513 | 243.086 | 1027.707
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 173.2625 | 193.815 | 190.3315 | 154.084 | 154.084 | 865.577
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 288.75 | 316.75 | 316.8 | 316.8 | 315.9 | 1555
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 611.6419 | 674.88 | 611.8027 | 609.1857 | 605.8646 | 3113.3749
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.676 | 453.865 | 454.6056 | 454.5708 | 454.5912 | 2272.3086
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 254.8 | 260.3 | 276.65 | 269.4 | 267.3 | 1328.45
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 382.75 | 386.1 | 386.3 | 383.65 | 385.9 | 1924.7
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 430.6925 | 316.7927 | 429.4281 | 427.8065 | 466.6392 | 2071.3589
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2864.4539 | 2602.5027 | 2903.1449 | 2895.0099 | 2893.3651 | 14158.4765
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 169319.2
[7 empty] | ELECTROPERU | 104286.01
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 87742.85
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 83436.7495
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 55128.45
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 40786.7
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 38071.1
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 27172.7
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 22451.42
[7 empty] | CELEPSA | 21505.55
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 18555.85
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 18192
[7 empty] | SAN GABAN | 13019.25
[7 empty] | EGASA | 9817.7
[7 empty] | EGEMSA | 9646.9
[7 empty] | LA VIRGEN | 9636.6
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 9424.85
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 8689.1
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 8060.2
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 8019.6
[7 empty] | EGEJUNIN | 7738.3
[7 empty] | SINERSA | 5979.1
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 5654.95
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 5387.05
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 4967.95
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 3994.9
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 3834.95
[7 empty] | TERMOSELVA | 3672.3
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 3344
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 3153.45
[7 empty] | EGESUR | 2637.95
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 2552.1
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 2409.3
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 2340.25
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 2333.15
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 2306.5104
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 2249.65
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 2126.5
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 2021.05
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 1559.1
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 1501.475
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 1439.35
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1392.25
[7 empty] | PETRAMAS | 1300.9
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 1090.2
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 954.55
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 708.7
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 696.95
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 695.925
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 656.7
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 623.935
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 614.3
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 606.3
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 420
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 406
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 385.3
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 382.4
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 309.15
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 276.79
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 37.75
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 23.45
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 9.6
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 8.85
[7 empty] | KONDU SAC | 8.55

## G_AREAS
martes, 5 de Mayo del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 361.14 | 35.1 | 0 | 37.9 | 3172.1 | 2476.2 | 0 | 105.8 | 541.1 | 0 | 0 | 0 | 434.14 | 5754.1 | 541.1 | 6729.34 | 00:30 | 4074.34 | 2511.3 | 0 | 143.7 | 6729.34 | 00:30 | 336.04 | 45 | 0 | 143.7 | 524.74
01:00 | 367.44 | 35.8 | 0 | 38.9 | 3129.1 | 2456.2 | 0 | 104 | 548.3 | 0 | 0 | 0 | 442.14 | 5689.3 | 548.3 | 6679.74 | 01:00 | 4044.84 | 2492 | 0 | 142.9 | 6679.74 | 01:00 | 335.04 | 45.7 | 0 | 142.9 | 523.64
01:30 | 303.1 | 35.7 | 0 | 39.6 | 3091.2 | 2480.7 | 0 | 107.3 | 537.1 | 0 | 0 | 0 | 378.4 | 5679.2 | 537.1 | 6594.7 | 01:30 | 3931.4 | 2516.4 | 0 | 146.9 | 6594.7 | 01:30 | 334.1 | 45.6 | 0 | 146.9 | 526.6
02:00 | 298.46 | 35.3 | 0 | 37.9 | 3069 | 2468.9 | 0 | 100 | 534.3 | 0 | 0 | 0 | 371.66 | 5637.9 | 534.3 | 6543.86 | 02:00 | 3901.76 | 2504.2 | 0 | 137.9 | 6543.86 | 02:00 | 331.26 | 45.2 | 0 | 137.9 | 514.36
02:30 | 296.36 | 35.1 | 0 | 39.6 | 3006.7 | 2453.2 | 0 | 94.9 | 525.6 | 0 | 0 | 0 | 371.06 | 5554.8 | 525.6 | 6451.46 | 02:30 | 3828.66 | 2488.3 | 0 | 134.5 | 6451.46 | 02:30 | 330.76 | 45 | 0 | 134.5 | 510.26
03:00 | 301.86 | 34.2 | 0 | 32.9 | 3015.8 | 2423.4 | 0 | 78.1 | 531.2 | 0 | 0 | 0 | 368.96 | 5517.3 | 531.2 | 6417.46 | 03:00 | 3848.86 | 2457.6 | 0 | 111 | 6417.46 | 03:00 | 330.76 | 44.1 | 0 | 111 | 485.86
03:30 | 304.12 | 35.9 | 0 | 38.2 | 3064 | 2375.6 | 0 | 72 | 541.4 | 0 | 0 | 0 | 378.22 | 5511.6 | 541.4 | 6431.22 | 03:30 | 3909.52 | 2411.5 | 0 | 110.2 | 6431.22 | 03:30 | 331.32 | 45.8 | 0 | 110.2 | 487.32
04:00 | 290.28 | 34.9 | 0 | 30.8 | 3102.9 | 2351.7 | 0 | 75.1 | 538.1 | 0 | 0 | 0 | 355.98 | 5529.7 | 538.1 | 6423.78 | 04:00 | 3931.28 | 2386.6 | 0 | 105.9 | 6423.78 | 04:00 | 330.68 | 44.8 | 0 | 105.9 | 481.38
04:30 | 281.58 | 34.2 | 0 | 32.4 | 3017.1 | 2428.7 | 0 | 75.9 | 525.7 | 0 | 0 | 0 | 348.18 | 5521.7 | 525.7 | 6395.58 | 04:30 | 3824.38 | 2462.9 | 0 | 108.3 | 6395.58 | 04:30 | 327.98 | 44.1 | 0 | 108.3 | 480.38
05:00 | 281.94 | 34.4 | 0 | 34.3 | 3092.5 | 2478.3 | 0 | 79.1 | 524.6 | 0 | 12.4 | 0 | 350.64 | 5649.9 | 537 | 6537.54 | 05:00 | 3899.04 | 2512.7 | 12.4 | 113.4 | 6537.54 | 05:00 | 327.94 | 44.3 | 12.4 | 113.4 | 498.04
05:30 | 318.24 | 35.6 | 0 | 41.8 | 3135.6 | 2577.5 | 0 | 98.2 | 534.3 | 0 | 12.4 | 0 | 395.64 | 5811.3 | 546.7 | 6753.64 | 05:30 | 3988.14 | 2613.1 | 12.4 | 140 | 6753.64 | 05:30 | 329.34 | 45.5 | 12.4 | 140 | 527.24
06:00 | 336.1 | 33.6 | 0 | 51.1 | 3236.6 | 2585.2 | 0 | 92.1 | 538.1 | 0 | 16.6 | 0 | 420.8 | 5913.9 | 554.7 | 6889.4 | 06:00 | 4110.8 | 2618.8 | 16.6 | 143.2 | 6889.4 | 06:00 | 331.5 | 43.5 | 16.6 | 143.2 | 534.8
06:30 | 343.9 | 35.3 | 0 | 68.5 | 3266.8 | 2584 | 0 | 72.1 | 579.4 | 0 | 100.8 | 0 | 447.7 | 5922.9 | 680.2 | 7050.8 | 06:30 | 4190.1 | 2619.3 | 100.8 | 140.6 | 7050.8 | 06:30 | 331.9 | 45.2 | 100.8 | 140.6 | 618.5
07:00 | 372.2 | 33.9 | 0 | 65.9 | 3100.2 | 2572.5 | 0.1 | 54.5 | 528.5 | 0 | 226.3 | 0 | 472 | 5727.3 | 754.8 | 6954.1 | 07:00 | 4000.9 | 2606.4 | 226.4 | 120.4 | 6954.1 | 07:00 | 332.3 | 43.8 | 226.4 | 120.4 | 722.9
07:30 | 374.3 | 67.7 | 0 | 64.8 | 3030.3 | 2353.5 | 0.3 | 48.2 | 535.2 | 0 | 555.9 | 0 | 506.8 | 5432.3 | 1091.1 | 7030.2 | 07:30 | 3939.8 | 2421.2 | 556.2 | 113 | 7030.2 | 07:30 | 331.6 | 45.6 | 556.2 | 113 | 1046.4
08:00 | 384.9 | 68.2 | 0.1 | 57.2 | 3138.6 | 2173.1 | 0.7 | 46.3 | 550.9 | 0 | 818 | 0 | 510.4 | 5358.7 | 1368.9 | 7238 | 08:00 | 4074.4 | 2241.3 | 818.8 | 103.5 | 7238 | 08:00 | 333.3 | 45.4 | 818.8 | 103.5 | 1301
08:30 | 373.06 | 178.5 | 0.2 | 35 | 3101.4 | 2379.7 | 1 | 40.7 | 487.6 | 0 | 870.8 | 0 | 586.76 | 5522.8 | 1358.4 | 7467.96 | 08:30 | 3962.06 | 2558.2 | 872 | 75.7 | 7467.96 | 08:30 | 332.26 | 40.9 | 872 | 75.7 | 1320.86
09:00 | 379.92 | 210.6 | 0.2 | 34.5 | 3089.6 | 2422.7 | 1.3 | 34.7 | 533.6 | 0 | 875.5 | 0 | 625.22 | 5548.3 | 1409.1 | 7582.62 | 09:00 | 4003.12 | 2633.3 | 877 | 69.2 | 7582.62 | 09:00 | 331.32 | 41.5 | 877 | 69.2 | 1319.02
09:30 | 378.42 | 207.3 | 0.3 | 31.8 | 3127.3 | 2489 | 1.3 | 37.9 | 533.6 | 0 | 889.5 | 0 | 617.82 | 5655.5 | 1423.1 | 7696.42 | 09:30 | 4039.32 | 2696.3 | 891.1 | 69.7 | 7696.42 | 09:30 | 331.22 | 38.2 | 891.1 | 69.7 | 1330.22
10:00 | 379.56 | 226.8 | 0.3 | 36.9 | 3159.4 | 2615 | 1.5 | 46.9 | 535.5 | 0 | 900.4 | 0 | 643.56 | 5822.8 | 1435.9 | 7902.26 | 10:00 | 4074.46 | 2841.8 | 902.2 | 83.8 | 7902.26 | 10:00 | 332.16 | 39.2 | 902.2 | 83.8 | 1357.36
10:30 | 396.08 | 264.3 | 0.4 | 52.7 | 3127 | 2615.7 | 1.6 | 67.6 | 534.2 | 0 | 908.9 | 0 | 713.48 | 5811.9 | 1443.1 | 7968.48 | 10:30 | 4057.28 | 2880 | 910.9 | 120.3 | 7968.48 | 10:30 | 331.08 | 39.9 | 910.9 | 120.3 | 1402.18
11:00 | 395.38 | 267.7 | 0.5 | 64.6 | 3178 | 2641.6 | 1.6 | 95.7 | 566.6 | 0 | 889.4 | 0 | 728.18 | 5916.9 | 1456 | 8101.08 | 11:00 | 4139.98 | 2909.3 | 891.5 | 160.3 | 8101.08 | 11:00 | 331.58 | 40.9 | 891.5 | 160.3 | 1424.28
11:30 | 408.18 | 265.1 | 0.4 | 74.9 | 3249 | 2602.9 | 1.7 | 122.9 | 612.5 | 0 | 896.7 | 0 | 748.58 | 5976.5 | 1509.2 | 8234.28 | 11:30 | 4269.68 | 2868 | 898.8 | 197.8 | 8234.28 | 11:30 | 331.38 | 43.5 | 898.8 | 197.8 | 1471.48
12:00 | 398.84 | 243.2 | 0.4 | 82.9 | 3145.6 | 2665.5 | 1.7 | 130.7 | 611.9 | 0 | 890.9 | 0 | 725.34 | 5943.5 | 1502.8 | 8171.64 | 12:00 | 4156.34 | 2908.7 | 893 | 213.6 | 8171.64 | 12:00 | 330.84 | 44.2 | 893 | 213.6 | 1481.64
12:30 | 403.64 | 238.8 | 0.2 | 85.9 | 3042.5 | 2705.5 | 1.7 | 191.2 | 533.6 | 0 | 941.5 | 0 | 728.54 | 5940.9 | 1475.1 | 8144.54 | 12:30 | 3979.74 | 2944.3 | 943.4 | 277.1 | 8144.54 | 12:30 | 330.74 | 40.7 | 943.4 | 277.1 | 1591.94
13:00 | 408.64 | 259 | 0.4 | 77.8 | 3050 | 2491.3 | 1.7 | 264 | 544.7 | 0 | 907.7 | 0 | 745.84 | 5807 | 1452.4 | 8005.24 | 13:00 | 4003.34 | 2750.3 | 909.8 | 341.8 | 8005.24 | 13:00 | 331.24 | 42.2 | 909.8 | 341.8 | 1625.04
13:30 | 407 | 215 | 0.5 | 76.3 | 3059.3 | 2512.5 | 1.6 | 277.8 | 543.9 | 0 | 825.9 | 0 | 698.8 | 5851.2 | 1369.8 | 7919.8 | 13:30 | 4010.2 | 2727.5 | 828 | 354.1 | 7919.8 | 13:30 | 331 | 41 | 828 | 354.1 | 1554.1
14:00 | 390.64 | 266.8 | 0.4 | 81 | 3115.3 | 2643.6 | 1.4 | 283.8 | 554.7 | 0 | 754 | 0 | 738.84 | 6044.1 | 1308.7 | 8091.64 | 14:00 | 4060.64 | 2910.4 | 755.8 | 364.8 | 8091.64 | 14:00 | 332.14 | 42.7 | 755.8 | 364.8 | 1495.44
14:30 | 367.7 | 296.8 | 0.2 | 81 | 3201.7 | 2792.1 | 1.6 | 269.9 | 633 | 0 | 588.2 | 0 | 745.7 | 6265.3 | 1221.2 | 8232.2 | 14:30 | 4202.4 | 3088.9 | 590 | 350.9 | 8232.2 | 14:30 | 331.1 | 39.4 | 590 | 350.9 | 1311.4
15:00 | 367.2 | 292.9 | 0.2 | 74.2 | 3040.1 | 2740.6 | 1.3 | 271.5 | 545.4 | 0 | 850.7 | 0 | 734.5 | 6053.5 | 1396.1 | 8184.1 | 15:00 | 3952.7 | 3033.5 | 852.2 | 345.7 | 8184.1 | 15:00 | 331 | 41.4 | 852.2 | 345.7 | 1570.3
15:30 | 363.9 | 264 | 0.2 | 76.7 | 3154.4 | 2825.7 | 0.4 | 288.4 | 610.2 | 0 | 538.5 | 0 | 704.8 | 6268.9 | 1148.7 | 8122.4 | 15:30 | 4128.5 | 3089.7 | 539.1 | 365.1 | 8122.4 | 15:30 | 330.9 | 42.6 | 539.1 | 365.1 | 1277.7
16:00 | 363.1 | 265.2 | 0.1 | 81 | 3228.3 | 2959.4 | 0.3 | 294.7 | 604.1 | 0 | 357.8 | 0 | 709.4 | 6482.7 | 961.9 | 8154 | 16:00 | 4195.5 | 3224.6 | 358.2 | 375.7 | 8154 | 16:00 | 330.9 | 43.3 | 358.2 | 375.7 | 1108.1
16:30 | 364.74 | 269.4 | 0.2 | 80.7 | 3275.3 | 3021.8 | 0.6 | 344.6 | 606.1 | 0 | 211.8 | 0 | 715.04 | 6642.3 | 817.9 | 8175.24 | 16:30 | 4246.14 | 3291.2 | 212.6 | 425.3 | 8175.24 | 16:30 | 329.24 | 43.5 | 212.6 | 425.3 | 1010.64
17:00 | 363.94 | 269.6 | 0.1 | 81.6 | 3279.4 | 3037.4 | 0.1 | 351.7 | 566.8 | 0 | 52.5 | 0 | 715.24 | 6668.6 | 619.3 | 8003.14 | 17:00 | 4210.14 | 3307 | 52.7 | 433.3 | 8003.14 | 17:00 | 329.54 | 44 | 52.7 | 433.3 | 859.54
17:30 | 364.18 | 161.4 | 0 | 82.7 | 3319.6 | 3099.3 | 0 | 323.4 | 573.9 | 0 | 1.7 | 0 | 608.28 | 6742.3 | 575.6 | 7926.18 | 17:30 | 4257.68 | 3260.7 | 1.7 | 406.1 | 7926.18 | 17:30 | 326.78 | 46.2 | 1.7 | 406.1 | 780.78
18:00 | 360.08 | 153.8 | 0 | 90.6 | 3214 | 2971.6 | 0 | 356.5 | 562.9 | 0 | 0 | 0 | 604.48 | 6542.1 | 562.9 | 7709.48 | 18:00 | 4136.98 | 3125.4 | 0 | 447.1 | 7709.48 | 18:00 | 324.68 | 43.1 | 0 | 447.1 | 814.88
18:30 | 362.02 | 156.7 | 0 | 81.7 | 3319.6 | 3121.9 | 0 | 325.3 | 570.1 | 0 | 0 | 0 | 600.42 | 6766.8 | 570.1 | 7937.32 | 18:30 | 4251.72 | 3278.6 | 0 | 407 | 7937.32 | 18:30 | 324.02 | 43 | 0 | 407 | 774.02
19:00 | 362.72 | 284.2 | 0 | 80.2 | 3339.7 | 3138.3 | 0 | 203.2 | 563.5 | 0 | 0 | 0 | 727.12 | 6681.2 | 563.5 | 7971.82 | 19:00 | 4265.92 | 3422.5 | 0 | 283.4 | 7971.82 | 19:00 | 324.42 | 46.8 | 0 | 283.4 | 654.62
19:30 | 362.32 | 279.8 | 0 | 69.1 | 3349.6 | 3160.9 | 0 | 160.7 | 559.9 | 0 | 0 | 0 | 711.22 | 6671.2 | 559.9 | 7942.32 | 19:30 | 4271.82 | 3440.7 | 0 | 229.8 | 7942.32 | 19:30 | 326.72 | 47.3 | 0 | 229.8 | 603.82
20:00 | 361.36 | 329.6 | 0 | 49.9 | 3290.1 | 3136.9 | 0 | 138.6 | 579.6 | 0 | 0 | 0 | 740.86 | 6565.6 | 579.6 | 7886.06 | 20:00 | 4231.06 | 3466.5 | 0 | 188.5 | 7886.06 | 20:00 | 326.06 | 46 | 0 | 188.5 | 560.56
20:30 | 365.06 | 273.5 | 0 | 37.6 | 3294.8 | 3147.9 | 0 | 158.5 | 589.5 | 0 | 0 | 0 | 676.16 | 6601.2 | 589.5 | 7866.86 | 20:30 | 4249.36 | 3421.4 | 0 | 196.1 | 7866.86 | 20:30 | 326.16 | 44.6 | 0 | 196.1 | 566.86
21:00 | 365.46 | 315.3 | 0 | 31.2 | 3253.1 | 3149.5 | 0 | 136.7 | 584 | 0 | 0 | 0 | 711.96 | 6539.3 | 584 | 7835.26 | 21:00 | 4202.56 | 3464.8 | 0 | 167.9 | 7835.26 | 21:00 | 326.06 | 43.8 | 0 | 167.9 | 537.76
21:30 | 362.06 | 315 | 0 | 36.2 | 3253.2 | 3066.9 | 0 | 146.7 | 587.6 | 0 | 0 | 0 | 713.26 | 6466.8 | 587.6 | 7767.66 | 21:30 | 4202.86 | 3381.9 | 0 | 182.9 | 7767.66 | 21:30 | 325.76 | 43.5 | 0 | 182.9 | 552.16
22:00 | 328.96 | 317.6 | 0 | 50.6 | 3224.5 | 3048.3 | 0 | 152.5 | 580.4 | 0 | 0 | 0 | 697.16 | 6425.3 | 580.4 | 7702.86 | 22:00 | 4133.86 | 3365.9 | 0 | 203.1 | 7702.86 | 22:00 | 324.36 | 45 | 0 | 203.1 | 572.46
22:30 | 329.46 | 319.8 | 0 | 48.6 | 3271.5 | 2875.3 | 0 | 177.2 | 583.4 | 0 | 0 | 0 | 697.86 | 6324 | 583.4 | 7605.26 | 22:30 | 4184.36 | 3195.1 | 0 | 225.8 | 7605.26 | 22:30 | 325.66 | 47.4 | 0 | 225.8 | 598.86
23:00 | 329.36 | 158.6 | 0 | 50.7 | 3215.7 | 2883.6 | 0 | 161.6 | 560.6 | 0 | 0 | 0 | 538.66 | 6260.9 | 560.6 | 7360.16 | 23:00 | 4105.66 | 3042.2 | 0 | 212.3 | 7360.16 | 23:00 | 326.06 | 47.3 | 0 | 212.3 | 585.66
23:30 | 329.86 | 159 | 0 | 49.7 | 3221.8 | 2645 | 0 | 162.1 | 565.3 | 0 | 0 | 0 | 538.56 | 6028.9 | 565.3 | 7132.76 | 23:30 | 4116.96 | 2804 | 0 | 211.8 | 7132.76 | 23:30 | 325.56 | 47.3 | 0 | 211.8 | 584.66
00:00 | 332.32 | 93.5 | 0 | 47.9 | 3156.5207 | 2543.2 | 0 | 113.5 | 563.5 | 0 | 0 | 0 | 473.72 | 5813.2207 | 563.5 | 6850.4407 | 00:00 | 4052.3407 | 2636.7 | 0 | 161.4 | 6850.4407 | 00:00 | 326.12 | 47.2 | 0 | 161.4 | 534.72
TOTAL MWh | 8520.54 | 4221.85 | 2.65 | 1364 | 76007.9104 | 64694.65 | 11.75 | 3717.4 | 13398 | 0 | 7447.4 | 0 | 14109.04 | 144431.7104 | 20845.4 | 179386.1504 | TOTAL MWh | 97926.4503 | 68916.5 | 7461.8 | 5081.4 | 179386.1504 | TOTAL MWh | 7911.94 | 1053.1 | 7461.8 | 5081.4 | 21508.24

## HOP
martes, 5 de Mayo del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 05/05/2026 00:00:00 | 06/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 05/05/2026 00:00:00 | 05/05/2026 08:45:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 05/05/2026 08:45:00 | 06/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 05/05/2026 00:00:00 | 06/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 05/05/2026 10:08:00 | 05/05/2026 12:43:00 | 05/05/2026 10:04:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | INDEPENDENCIA GAS | 05/05/2026 12:21:00 | 05/05/2026 12:53:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 05/05/2026 12:43:00 | 05/05/2026 12:53:00 |  | 05/05/2026 12:43:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 05/05/2026 14:07:00 | 05/05/2026 23:47:00 | 05/05/2026 14:03:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 05/05/2026 23:47:00 | 05/05/2026 23:58:00 |  | 05/05/2026 23:47:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 05/05/2026 07:21:00 | 05/05/2026 07:24:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 05/05/2026 07:25:00 | 05/05/2026 23:55:00 | 05/05/2026 06:41:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | Por región de seguridad
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 05/05/2026 08:18:00 | 05/05/2026 23:55:00 | 05/05/2026 06:41:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | Por región de seguridad
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 05/05/2026 23:55:00 | 06/05/2026 00:00:00 |  | 05/05/2026 23:55:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 05/05/2026 23:55:00 | 06/05/2026 00:00:00 |  | 05/05/2026 23:55:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 05/05/2026 00:00:00 | 05/05/2026 00:26:00 |  | 05/05/2026 00:11:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - D2 | 05/05/2026 08:00:00 | 05/05/2026 13:13:00 | 05/05/2026 07:45:00 | 05/05/2026 12:55:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | Por región de seguridad
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 05/05/2026 14:09:00 | 06/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 05/05/2026 07:06:00 | 05/05/2026 07:37:00 | 05/05/2026 06:44:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 06:59 h S/C generar 30 MW por disponibilidad de gas.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 05/05/2026 07:37:00 | 05/05/2026 15:11:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 05/05/2026 00:00:00 | 06/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 05/05/2026 14:24:00 | 05/05/2026 22:25:00 | 05/05/2026 14:03:00 | 05/05/2026 22:12:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 05/05/2026 00:00:00 | 06/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 05/05/2026 00:00:00 | 05/05/2026 07:47:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 00:24 h, S/C generar a 400 MW. A las 00:45 h, S/C generar a 450 MW. A las 07:37 h, S/C generar a 450 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 05/05/2026 07:47:00 | 05/05/2026 08:19:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 05/05/2026 08:19:00 | 06/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 08:19 h, S/C generar a 450 MW. A las 12:45 h, S/C generar a 450 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 05/05/2026 00:00:00 | 06/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 05/05/2026 12:30:00 | 05/05/2026 17:16:00 | 05/05/2026 12:14:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | Por región de seguridad, operó de acuerdo a su disponibilidad de combustible. A las 17:01 h se bajó a 120 MW A las 17:05 h se bajó a 100 MW
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 05/05/2026 17:16:00 | 05/05/2026 20:18:00 |  | 05/05/2026 20:14:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 05/05/2026 16:26:00 | 06/05/2026 00:00:00 | 05/05/2026 15:42:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 05/05/2026 14:34:00 | 05/05/2026 14:51:00 | 05/05/2026 14:16:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 05/05/2026 14:51:00 | 05/05/2026 15:06:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 05/05/2026 15:06:00 | 05/05/2026 22:35:00 |  | 05/05/2026 22:11:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 05/05/2026 00:00:00 | 05/05/2026 00:33:00 |  | 05/05/2026 00:22:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | VENTANILLA TG4 - GAS | 05/05/2026 09:42:00 | 05/05/2026 12:40:00 | 05/05/2026 09:28:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 05/05/2026 11:53:00 | 05/05/2026 12:40:00 | 05/05/2026 11:19:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 05/05/2026 12:40:00 | 05/05/2026 14:02:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | VENTANILLA TG4 - GAS | 05/05/2026 12:40:00 | 05/05/2026 14:02:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 05/05/2026 14:02:00 | 05/05/2026 23:32:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | VENTANILLA TG4 - GAS | 05/05/2026 14:02:00 | 05/05/2026 14:56:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | VENTANILLA TG4 - GAS | 05/05/2026 14:56:00 | 05/05/2026 15:06:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | VENTANILLA TG4 - GAS | 05/05/2026 15:06:00 | 05/05/2026 23:26:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | VENTANILLA TG4 - GAS | 05/05/2026 23:26:00 | 05/05/2026 23:54:00 |  | 05/05/2026 23:44:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 05/05/2026 23:32:00 | 05/05/2026 23:54:00 |  | 05/05/2026 23:32:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 05/05/2026 00:00:00 | 06/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 05/05/2026 00:00:00 | 05/05/2026 08:12:00 |  | 05/05/2026 08:01:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 05/05/2026 17:05:00 | 06/05/2026 00:00:00 | 05/05/2026 17:02:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 05/05/2026 00:00:00 | 06/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 05/05/2026 00:00:00 | 06/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | RF ETEN TG1 - D2 | 05/05/2026 08:01:00 | 05/05/2026 08:57:00 | 05/05/2026 07:35:00 |  | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ... | Por región de seguridad
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | RF ETEN TG1 - D2 | 05/05/2026 08:57:00 | 05/05/2026 12:43:00 |  | 05/05/2026 12:38:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ...
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | RF ETEN TG1 - D2 | 05/05/2026 18:39:00 | 05/05/2026 23:59:00 | 05/05/2026 18:21:00 | 05/05/2026 23:54:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ... | A 120 MW
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 05/05/2026 00:00:00 | 06/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 05/05/2026 00:00:00 | 05/05/2026 08:24:00 |  | 05/05/2026 08:09:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
martes, 5 de Mayo del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFÉRICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR ÚTIL EN FÁBRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | CENTRAL | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | Se realizará la parada Anual de Planta, los equipos de caldero, TV1 y TV2 estarán en mantenimiento preventivo programado | 10.5 | P | F/S | N | PREV. | 24996 | G
CELARIS ENERGY S.A. | MANTA I | CENTRAL | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | CH Manta fuera de servicio por Reparación de válvula de guarda UG1 y UG2. | 15 | P | F/S | N | PREV. | 20667 | G
CELARIS ENERGY S.A. | MANTA I | G2 | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | Cambio de rodete y mantenimiento de inyectores UG2. | 7.5 | P | F/S | N | PREV. | 20669 | G
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | F/S por fuerza mayor, ingreso de huaico - Charcani IV | 15 | P | F/S | N | OTROS | 1198 | G
EGEMSA | MACHUPICCHU | G4 | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | Inspección de rodete Francis | 95 | P | F/S | N | PREV. | 14807 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 05/05/2026 11:43 | 05/05/2026 12:21 | Mantenimiento correctivo debido a baja temperatura de gases de escape del cilindro B7. | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12780 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G1 | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL UG1***** | 235 | P | F/S | N | PREV. | 14971 | G
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | 1GER | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE TURBINA Y GENERADOR | 47 | P | F/S | N | PREV. | 14006 | G
ENERGÍA EÓLICA S.A. | PARQUE EOLICO TALARA | CENTRAL | 05/05/2026 08:13 | 05/05/2026 18:23 | FUERA DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO EN LA LINEA L-2161 | 30 | P | F/S | N | PREV. | 14426 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | * A4.1 f/s FM6 12:19 Hrs. 05/03/26 - falla en pala A6.2 f/s FM6 10:42 Hrs. 06/03/26 - falla en pala | 11.8 | P | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 05/05/2026 07:54 | 05/05/2026 17:24 | A1.3 Mantenimiento anual | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 2 | TG41 | 05/05/2026 00:00 | 05/05/2026 12:07 | Indisponible por correctivo en investigación | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15680 | G
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G1 | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | Reparación interna del Generador | 9.2 | P | F/S | N | CORR. | 17552 | G
INLAND ENERGY SAC | SANTA TERESA | G1 | 05/05/2026 00:00 | 05/05/2026 07:57 | Mantenimiento Unidad 01 de Santa Teresa:Inspecciones de cojinetes de turbina y generador; inspecciones en tableros de control de unidad, turbina y excitación; Inspección y limpieza de carbones en sistema de excitación | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14845 | G
INLAND ENERGY SAC | SANTA TERESA | G2 | 05/05/2026 08:13 | 06/05/2026 00:00 | Mantenimiento preventivo, inspección y pruebas en sistema de excitación por similitud de falla. | 45 | P | F/S | N | PREV. | 14846 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH2 - G2 | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentración de sólidos. | 0.34645 | P | F/S | N | CORR. | 1019 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G1 | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentración de sólidos. | 0.79612 | P | F/S | N | CORR. | 1020 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G2 | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentración de sólidos. | 0.4003 | P | F/S | N | CORR. | 1034 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG3 | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR TG3 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12713 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | CENTRAL | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | PARADA DE CENTRAL MATUCANA***** | 130 | P | F/S | N | PREV. | 280 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | G1 | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | REPARACION FILO DE ATAQUE***** | 65 | P | F/S | N | PREV. | 28 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | G1 | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | PARADA CENTRAL (5D) LIMPIEZA DE MUSGOS EN PARTE FINAL DE LOS DESARENADORES EN TOMA TAMBORAQUE (3D) CAMBIO DE TRANSFORMADOR (5D)******************** | 65 | P | F/S | N | PREV. | 28 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | G2 | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | REPARACION FILO DE ATAQUE***** | 65 | P | F/S | N | PREV. | 29 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | G2 | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | PARADA CENTRAL (5D) LIMPIEZA DE MUSGOS EN PARTE FINAL DE LOS DESARENADORES EN TOMA TAMBORAQUE (3D) CAMBIO DE TRANSFORMADOR (5D)******************** | 65 | P | F/S | N | PREV. | 29 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TV | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | REPARACION DE VALVULA DE ACOPLE DE VAPOR HRH11 DE TURBINA DE VAPOR. REQUIERE TV5 INDISPONIBLE. | 178 | P | F/S | N | CORR. | 196 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 05/05/2026 00:00 | 05/05/2026 13:21 | M-02 cambio de bomba en el sist. de refrigeración | 3.15 | P | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | TH-16 Falla en un segmento del generador | 3.15 | P | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 05/05/2026 08:21 | 05/05/2026 16:45 | TH-08 Detecta pernos flojos en el hub | 3.15 | P | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 100000 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 05/05/2026 08:09 | 05/05/2026 17:07 | MANTENIMIENTO DE 63750 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 05/05/2026 08:12 | 05/05/2026 17:05 | MANTENIMIENTO DE 62750 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | Revisión por problemas en controlador UNIC del sistema de control local de turbogenerador unidad GT-2. | 7.846 | F | F/S | N | CORR. | 14960 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV1 | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | ampliación de mantenimiento anual | 18.141 | P | F/S | N | PREV. | 58 | G
TERMOSELVA | AGUAYTÍA | TG1 | 05/05/2026 00:00 | 06/05/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR TRABAJOS EN EL TRANSFORMADOR TR-TG1 | 80 | P | F/S | N | OTROS | 98 | G
TERMOSELVA | AGUAYTÍA | TG1 | 05/05/2026 08:00 | 06/05/2026 00:00 | PRUEBAS ELÉCTRICAS GENERADOR TG1 | 80 | P | F/S | N | PREV. | 98 | G

## RESERVA_FRÍA
05/05/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Martes 5 de Mayo del 2026 / SEM N° 18 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Martes 5 de Mayo del 2026 / SEM N° 18 | [103 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [68 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Martes | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | PIEREN | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | COENGY | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [22 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 153.3919 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [38 empty] | 2.3778 | [84 empty] | 2766.3639 | 2747.172 | 714.1474
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [22 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 153.3919 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [38 empty] | 2.3778 | [84 empty] | 2766.3639 | 2747.172 | 615.5196
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [21 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 153.3919 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [38 empty] | 2.3778 | [84 empty] | 2980.0792 | 2960.8872 | 615.5196
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [21 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [38 empty] | 2.3778 | [84 empty] | 3130.734 | 3111.542 | 714.1474
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [22 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [38 empty] | 2.3778 | [84 empty] | 3105.734 | 3086.542 | 714.1474
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [22 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [38 empty] | 2.3778 | [84 empty] | 3105.734 | 3086.542 | 714.1474
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [22 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [38 empty] | 2.3778 | [84 empty] | 3105.734 | 3086.542 | 714.1474
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [22 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [38 empty] | 2.3778 | [84 empty] | 3105.734 | 3086.542 | 714.1474
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [22 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [38 empty] | 2.3778 | [84 empty] | 3105.734 | 3086.542 | 714.1474
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [22 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [38 empty] | 2.3778 | [84 empty] | 3105.734 | 3086.542 | 714.1474
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [22 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [38 empty] | 2.3778 | [84 empty] | 3296.9302 | 3277.7382 | 714.1474
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [22 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [38 empty] | 2.3778 | [84 empty] | 3296.9302 | 3277.7382 | 714.1474
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [22 empty] | 184.8749 | 46.8771 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [38 empty] | 2.3778 | [84 empty] | 3343.8073 | 3324.6153 | 714.1474
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [22 empty] | 184.8749 | 46.8771 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [38 empty] | 2.3778 | [84 empty] | 3343.8073 | 3324.6153 | 714.1474
07:30 |  |  |  |  | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [22 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [38 empty] | 2.3778 | [84 empty] | 3288.1043 | 3268.9123 | 714.1474
08:00 |  |  |  |  | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [38 empty] | 2.3778 | [84 empty] | 3103.2294 | 3084.0374 | 714.1474
08:30 | [18 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [38 empty] | 2.3778 | [84 empty] | 2880.9974 | 2861.8055 | 714.1474
09:00 | [18 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2880.9974 | 2861.8055 | 714.1474
09:30 | [18 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2880.9974 | 2861.8055 | 714.1474
10:00 | [18 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 150.6548 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2727.6055 | 2708.4135 | 714.1474
10:30 | [18 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 150.6548 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2704.5448 | 2685.3529 | 714.1474
11:00 | [18 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 150.6548 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2704.5448 | 2685.3529 | 714.1474
11:30 | [18 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 150.6548 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2704.5448 | 2685.3529 | 714.1474
12:00 | [18 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2553.89 | 2534.6981 | 719.9124
12:30 | [18 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2553.89 | 2534.6981 | 714.1474
13:00 | [18 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [28 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2377.9666 | 2358.7746 | 714.1474
13:30 | [18 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2585.9022 | 2566.7103 | 714.1474
14:00 | [18 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | [22 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2799.6175 | 2780.4255 | 714.1474
14:30 | [18 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | [22 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2776.5568 | 2757.3648 | 639.9319
15:00 | [18 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | [22 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2585.3606 | 2566.1686 | 639.9319
15:30 | [18 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | [22 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2585.3606 | 2566.1686 | 639.9319
16:00 | [18 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | [22 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2585.3606 | 2566.1686 | 639.9319
16:30 | [18 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | [22 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2467.2132 | 2448.0213 | 639.9319
17:00 | [18 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | [22 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2467.2132 | 2448.0213 | 639.9319
17:30 | [18 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | [22 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2467.2132 | 2448.0213 | 639.9319
18:00 | [18 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | [22 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2467.2132 | 2448.0213 | 639.9319
18:30 | [18 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | [22 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2467.2132 | 2448.0213 | 639.9319
19:00 | [18 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2253.498 | 2234.306 | 639.9319
19:30 | [18 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2253.498 | 2234.306 | 639.9319
20:00 | [18 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2253.498 | 2234.306 | 639.9319
20:30 | [18 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2429.4214 | 2410.2294 | 639.9319
21:00 | [18 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2429.4214 | 2410.2294 | 639.9319
21:30 | [18 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2429.4214 | 2410.2294 | 639.9319
22:00 | [18 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2429.4214 | 2410.2294 | 639.9319
22:30 | [18 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2429.4214 | 2410.2294 | 714.1474
23:00 | [18 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2429.4214 | 2410.2294 | 714.1474
23:30 | [18 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2429.4214 | 2410.2294 | 714.1474
23:59 | [18 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2429.4214 | 2410.2294 | 540.3918
MWh | 0 | 0 | 0 | 61.7811 | 68.1335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.607 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 253.6675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 573.3396 | 245.3482 | 0 | 0 | 2902.7364 | 2564.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4437 | 46.8771 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890.3576 | 1258.0442 | 1233.7094 | 0 | 0 | 2963.7712 | 1816.364 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 20.2116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 10031456.62 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
martes, 5 de Mayo del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 3 | 32 | 39.9 | 10 | 23.7 | 42 | 25 | 88 | 10.98 | 11.87 | 14.27 | -- | -- | 1.162 | 97.94 | 135.69 | 265.87 | 168.88 | 178.302 | 8.63 | 15.02 | 15.579 | 2.67 | -- | -- | 134.99 | 437.86 | 60.829 | 58.911 | 14.986 | 0 | 11.721 | 20.2 | 8.7667 | 14.088 | 14.2 | 25.85 | 26.14 | 30 | -- | 91.923 | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.999 | 7.007
00:30 | 3 | 32 | 39.9 | 10 | 23.7 | 42 | 25 | 88 | 10.98 | 11.87 | 14.27 | -- | -- | 1.162 | 97.94 | 135.69 | 265.87 | 168.88 | 178.302 | 8.63 | 15.02 | 15.579 | 2.67 | -- | -- | 134.99 | 437.86 | 60.829 | 58.911 | 14.986 | 0 | 11.721 | 20.2 | 8.7667 | 14.088 | 14.2 | 25.85 | 26.14 | 30 | -- | 91.923 | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.999 | 7.007
01:00 | 3 | 32 | 39.9 | 18.5363 | 25.6 | 42 | 25 | 88 | 10.98 | 11.88 | 8.595 | -- | -- | 1.162 | 97.94 | 130.42 | 265.87 | 168.88 | 184.444 | 8.54 | 15.02 | 14.678 | 2.68 | -- | -- | 136.66 | 439.526 | 63.536 | 57.612 | 16.824 | 0 | 11.721 | 14.5 | 9.9684 | 14.088 | 14.2 | 27.95 | 28.24 | 30 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.999 | 7.007
01:30 | 3 | 32 | 39.9 | 18.5363 | 25.6 | 42 | 25 | 88 | 10.98 | 11.88 | 8.595 | -- | -- | 1.162 | 97.94 | 130.42 | 265.87 | 168.88 | 184.444 | 8.54 | 15.02 | 14.678 | 2.68 | -- | -- | 136.66 | 439.526 | 63.536 | 57.612 | 16.824 | 0 | 11.721 | 14.5 | 9.9684 | 14.088 | 14.2 | 27.95 | 28.24 | 30 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.999 | 7.007
02:00 | 3 | 32 | 39.9 | 18.6974 | 24.3 | 42 | 25 | 88 | 11 | 11.85 | 8.416 | -- | -- | 1.162 | 96.99 | 130.42 | 265.87 | 168.88 | 182.652 | 8.53 | 14.41 | 14.464 | 2.68 | -- | -- | 140.45 | 443.317 | 62.198 | 58.546 | 16.758 | 0.5 | 11.721 | 14.5 | 9.5717 | 14.088 | 14.2 | 27.75 | 28.04 | 30 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.999 | 7.007
02:30 | 3 | 32 | 39.9 | 18.6974 | 24.3 | 42 | 25 | 88 | 11 | 11.85 | 8.416 | -- | -- | 1.162 | 96.99 | 130.42 | 265.87 | 168.88 | 182.652 | 8.53 | 14.41 | 14.464 | 2.68 | -- | -- | 140.45 | 443.317 | 62.198 | 58.546 | 16.758 | 0.5 | 11.721 | 14.5 | 9.5717 | 14.088 | 14.2 | 27.75 | 28.04 | 30 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.999 | 7.007
03:00 | 3 | 32 | 39.9 | 18.8512 | 24.4 | 42 | 25 | 87 | 10.92 | 11.81 | 8.503 | -- | -- | 1.162 | 97.94 | 129.37 | 264.25 | 167.26 | 184.097 | 8.56 | 15.02 | 15.082 | 2.66 | -- | -- | 140.88 | 443.747 | 63.104 | 59.731 | 18.65 | 0.2 | 11.721 | 14.9 | 9.5451 | 14.088 | 14.2 | 27.69 | 27.98 | 30 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.999 | 7.007
03:30 | 3 | 32 | 39.9 | 18.8512 | 24.4 | 42 | 25 | 87 | 10.92 | 11.81 | 8.503 | -- | -- | 1.162 | 97.94 | 129.37 | 264.25 | 167.26 | 184.097 | 8.56 | 15.02 | 15.082 | 2.66 | -- | -- | 140.88 | 443.747 | 63.104 | 59.731 | 18.65 | 0.2 | 11.721 | 14.9 | 9.5451 | 14.088 | 14.2 | 27.69 | 27.98 | 30 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.999 | 7.007
04:00 | 3 | 32 | 39.9 | 18.0711 | 23.9 | 42 | 25 | 87 | 10.97 | 11.81 | 8.437 | -- | -- | 1.162 | 96.99 | 131.46 | 262.64 | 165.65 | 179.865 | 8.52 | 17.54 | 13.716 | 2.65 | -- | -- | 149.55 | 452.42 | 64.228 | 57.679 | 18.914 | 0 | 11.721 | 14.7 | 9.5377 | 14.088 | 14.2 | 28.03 | 28.32 | 28 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.806 | 7.007
04:30 | 3 | 32 | 39.9 | 18.0711 | 23.9 | 42 | 25 | 87 | 10.97 | 11.81 | 8.437 | -- | -- | 1.162 | 96.99 | 131.46 | 262.64 | 165.65 | 179.865 | 8.52 | 17.54 | 13.716 | 2.65 | -- | -- | 149.55 | 452.42 | 64.228 | 57.679 | 18.914 | 0 | 11.721 | 14.7 | 9.5377 | 14.088 | 14.2 | 28.03 | 28.32 | 28 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.806 | 7.007
05:00 | 3 | 33 | 39.9 | 15.8118 | 25.1 | 42 | 25 | 87 | 10.91 | 11.8 | 8.137 | -- | -- | 1.162 | 96.99 | 136.76 | 261.04 | 164.05 | 178.714 | 8.5 | 16.26 | 12.576 | 2.65 | -- | -- | 153.18 | 456.046 | 62.512 | 59.071 | 19.455 | 0.1 | 11.721 | 14.8 | 9.268 | 14.088 | 14.2 | 27.57 | 27.86 | 28 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.753 | 7.007
05:30 | 3 | 33 | 39.9 | 15.8118 | 25.1 | 42 | 25 | 87 | 10.91 | 11.8 | 8.137 | -- | -- | 1.162 | 96.99 | 136.76 | 261.04 | 164.05 | 178.714 | 8.5 | 16.26 | 12.576 | 2.65 | -- | -- | 153.18 | 456.046 | 62.512 | 59.071 | 19.455 | 0.1 | 11.721 | 14.8 | 9.268 | 14.088 | 14.2 | 27.57 | 27.86 | 28 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.753 | 7.007
06:00 | 3 | 34 | 39.9 | 14.821 | 32.2 | 42 | 23.9 | 87 | 10.95 | 11.74 | 8.474 | 1.07 | 109.91 | 1.162 | 96.99 | 137.83 | 259.44 | 162.45 | 175.148 | 8.52 | 19.54 | 14.344 | 2.66 | -- | -- | 146.13 | 448.997 | 63.637 | 58.34 | 18.988 | 0.2 | 11.721 | 14.8 | 9.3392 | 14.088 | 14.2 | 27.77 | 28.06 | 28 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.753 | 7.007
06:30 | 3 | 34 | 39.9 | 14.821 | 32.2 | 42 | 23.9 | 87 | 10.95 | 11.74 | 8.474 | 1.07 | 109.91 | 1.162 | 96.99 | 137.83 | 259.44 | 162.45 | 175.148 | 8.52 | 19.54 | 14.344 | 2.66 | -- | -- | 146.13 | 448.997 | 63.637 | 58.34 | 18.988 | 0.2 | 11.721 | 14.8 | 9.3392 | 14.088 | 14.2 | 27.77 | 28.06 | 28 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.753 | 7.007
07:00 | 3 | 34 | 39.9 | 8 | 32.3 | 42 | 23.9 | 87 | 10.98 | 11.78 | 8.398 | -- | -- | 1.162 | 97.94 | 137.83 | 254.68 | 157.69 | 175.015 | 8.51 | 16.26 | 13.139 | 2.69 | -- | -- | 139.22 | 442.085 | 63.108 | 60.224 | 17.891 | 0 | 11.721 | 14.8 | 9.576 | 14.088 | 14.2 | 27.69 | 27.98 | 28 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.562 | 7.007
07:30 | 3 | 34 | 39.9 | 8 | 32.3 | 42 | 23.9 | 87 | 10.98 | 11.78 | 8.398 | -- | -- | 1.162 | 97.94 | 137.83 | 254.68 | 157.69 | 175.015 | 8.51 | 16.26 | 13.139 | 2.69 | -- | -- | 139.22 | 442.085 | 63.108 | 60.224 | 17.891 | 0 | 11.721 | 14.8 | 9.576 | 14.088 | 14.2 | 27.69 | 27.98 | 28 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.562 | 7.007
08:00 | 3 | 34 | 39.9 | 8 | 23.9 | 42 | 23.9 | 87 | 12.91 | 11.89 | 8.919 | -- | -- | 1.162 | 97.94 | 137.83 | 253.1 | 155.16 | 175.176 | 8.54 | 16.9 | 14.977 | 2.73 | -- | -- | 140.95 | 443.818 | 64.815 | 57.72 | 16.173 | 0 | 11.721 | 15 | 9.5404 | 14.088 | 14.1 | 27.99 | 28.28 | 28 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.509 | 7.007
08:30 | 3 | 34 | 39.9 | 8 | 23.9 | 42 | 23.9 | 87 | 12.91 | 11.89 | 8.919 | -- | -- | 1.162 | 97.94 | 137.83 | 253.1 | 155.16 | 175.176 | 8.54 | 16.9 | 14.977 | 2.73 | -- | -- | 140.95 | 443.818 | 64.815 | 57.72 | 16.173 | 0 | 11.721 | 15 | 9.5404 | 14.088 | 14.1 | 27.99 | 28.28 | 28 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.509 | 7.007
09:00 | 3 | 34 | 39.9 | 8 | 24.4 | 42 | 23.9 | 87 | 12.97 | 11.71 | 8.448 | -- | -- | 1.162 | 96.99 | 137.83 | 257.84 | 158.94 | 175.247 | 8.42 | 16.26 | 14.873 | 2.73 | -- | -- | 116.27 | 419.138 | 62.204 | 57.557 | 16.304 | 0 | 11.721 | 15 | 9.5819 | 14.088 | 14.1 | 27.89 | 28.18 | 28 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.7 | 7.007
09:30 | 3 | 34 | 39.9 | 8 | 24.4 | 42 | 23.9 | 87 | 12.97 | 11.71 | 8.448 | -- | -- | 1.162 | 96.99 | 137.83 | 257.84 | 158.94 | 175.247 | 8.42 | 16.26 | 14.873 | 2.73 | -- | -- | 116.27 | 419.138 | 62.204 | 57.557 | 16.304 | 0 | 11.721 | 15 | 9.5819 | 14.088 | 14.1 | 27.89 | 28.18 | 28 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.7 | 7.007
10:00 | 3 | 34 | 39.9 | 8 | 27.3 | 42 | 23.9 | 87 | 12.98 | 11.8 | 8.338 | -- | -- | 1.162 | 97.94 | 137.83 | 259.44 | 162.45 | 172.715 | 8.33 | 18.2 | 11.42 | 2.74 | -- | -- | 94.32 | 397.188 | 62.319 | 57.103 | 16.516 | 0 | 11.721 | 14.5 | 9.3126 | 14.088 | 14.1 | 28.07 | 28.36 | 26 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.984 | 7.007
10:30 | 3 | 34 | 39.9 | 8 | 27.3 | 42 | 23.9 | 87 | 12.98 | 11.8 | 8.338 | -- | -- | 1.162 | 97.94 | 137.83 | 259.44 | 162.45 | 172.715 | 8.33 | 18.2 | 11.42 | 2.74 | -- | -- | 94.32 | 397.188 | 62.319 | 57.103 | 16.516 | 0 | 11.721 | 14.5 | 9.3126 | 14.088 | 14.1 | 28.07 | 28.36 | 26 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.984 | 7.007
11:00 | 3 | 34 | 39.9 | 8 | 24.8 | 42 | 21.6 | 87 | 12.95 | 11.75 | 13.605 | -- | -- | 1.162 | 97.97 | 137.83 | 259.44 | 162.45 | 155.332 | 8.27 | 20 | 12.24 | 0.39 | -- | -- | 94.64 | 397.503 | 61.83 | 53.729 | 16.26 | 0 | 11.721 | 14.4 | 9.3719 | 14.088 | 14.1 | 27.91 | 28.2 | 26 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.818 | 7.007
11:30 | 3 | 34 | 39.9 | 8 | 24.8 | 42 | 21.6 | 87 | 12.95 | 11.75 | 13.605 | -- | -- | 1.162 | 97.97 | 137.83 | 259.44 | 162.45 | 155.332 | 8.27 | 20 | 12.24 | 0.39 | -- | -- | 94.64 | 397.503 | 61.83 | 53.729 | 16.26 | 0 | 11.721 | 14.4 | 9.3719 | 14.088 | 14.1 | 27.91 | 28.2 | 26 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.818 | 7.007
12:00 | 3 | 34 | 39.9 | 8 | 28.1 | 42 | 21.6 | 87 | 13.03 | 11.77 | 23.134 | -- | -- | 1.162 | 97.94 | 137.83 | 256.26 | 159.27 | 148.52 | 8.16 | 19.54 | 14.37 | 1.63 | -- | -- | 90.6 | 393.466 | 58.235 | 55.575 | 16.75 | 0.6 | 11.721 | 14 | 9.5583 | 14.088 | 14.1 | 27.71 | 28 | 26 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.989 | 7.007
12:30 | 3 | 34 | 39.9 | 8 | 28.1 | 42 | 21.6 | 87 | 13.03 | 11.77 | 23.134 | -- | -- | 1.162 | 97.94 | 137.83 | 256.26 | 159.27 | 148.52 | 8.16 | 19.54 | 14.37 | 1.63 | -- | -- | 90.6 | 393.466 | 58.235 | 55.575 | 16.75 | 0.6 | 11.721 | 14 | 9.5583 | 14.088 | 14.1 | 27.71 | 28 | 26 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.989 | 7.007
13:00 | 3 | 34 | 39.9 | 8 | 23.9 | 42 | 21.6 | 87 | 12.91 | 11.79 | 10.285 | -- | -- | 1.162 | 97.94 | 137.83 | 253.1 | 167.06 | 139.059 | 8.2 | 15.02 | 13.97 | 6.83 | -- | -- | 85.25 | 388.114 | 60.191 | 54.459 | 16.818 | 0 | 11.721 | 14 | 9.2669 | 14.088 | 14 | 27.91 | 28.2 | 26 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 30.054 | 7.007
13:30 | 3 | 34 | 39.9 | 8 | 23.9 | 42 | 21.6 | 87 | 12.91 | 11.79 | 10.285 | -- | -- | 1.162 | 97.94 | 137.83 | 253.1 | 167.06 | 139.059 | 8.2 | 15.02 | 13.97 | 6.83 | -- | -- | 85.25 | 388.114 | 60.191 | 54.459 | 16.818 | 0 | 11.721 | 14 | 9.2669 | 14.088 | 14 | 27.91 | 28.2 | 26 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 30.054 | 7.007
14:00 | 3 | 34 | 39.9 | 8 | 25.1 | 42 | 21.6 | 86 | 12.92 | 11.86 | 10.428 | -- | -- | 1.162 | 91.42 | 137.83 | 253.1 | 171.39 | 135.262 | 8.09 | 15.02 | 15.47 | 6.67 | -- | -- | 90.82 | 393.691 | 59.244 | 53.758 | 16.909 | 0 | 11.721 | 14 | 8.8887 | 14.088 | 14 | 26.69 | 26.98 | 25 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.627 | 7.007
14:30 | 3 | 34 | 39.9 | 8 | 25.1 | 42 | 21.6 | 86 | 12.92 | 11.86 | 10.428 | -- | -- | 1.162 | 91.42 | 137.83 | 253.1 | 171.39 | 135.262 | 8.09 | 15.02 | 15.47 | 6.67 | -- | -- | 90.82 | 393.691 | 59.244 | 53.758 | 16.909 | 0 | 11.721 | 14 | 8.8887 | 14.088 | 14 | 26.69 | 26.98 | 25 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.627 | 7.007
15:00 | 3 | 34 | 39.9 | 8 | 27.5 | 42 | 21.6 | 86 | 12.96 | 11.73 | 8.519 | -- | -- | 1.162 | 86.92 | 137.83 | 251.53 | 155.48 | 126.599 | 7.98 | 15.02 | 14.35 | 6.57 | -- | -- | 92.47 | 395.336 | 58.294 | 53.293 | 16.91 | 0.6 | 11.721 | 14 | 8.9124 | 14.088 | 14 | 26.11 | 26.4 | 24 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.936 | 7.007
15:30 | 3 | 34 | 39.9 | 8 | 27.5 | 42 | 21.6 | 86 | 12.96 | 11.73 | 8.519 | -- | -- | 1.162 | 86.92 | 137.83 | 251.53 | 155.48 | 126.599 | 7.98 | 15.02 | 14.35 | 6.57 | -- | -- | 92.47 | 395.336 | 58.294 | 53.293 | 16.91 | 0.6 | 11.721 | 14 | 8.9124 | 14.088 | 14 | 26.11 | 26.4 | 24 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.936 | 7.007
16:00 | 3 | 34 | 39.9 | 8 | 28.7 | 42 | 21.6 | 86 | 13.03 | 11.88 | 20.533 | -- | -- | 1.162 | 87.81 | 137.83 | 253.1 | 156.11 | 122.708 | 7.98 | 13.23 | 10.03 | 1.68 | -- | -- | 93.24 | 396.106 | 57.964 | 53.24 | 17.159 | 0 | 11.721 | 14 | 9.1619 | 14.088 | 14 | 25.53 | 25.82 | 24 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.627 | 7.007
16:30 | 3 | 34 | 39.9 | 8 | 28.7 | 42 | 21.6 | 86 | 13.03 | 11.88 | 20.533 | -- | -- | 1.162 | 87.81 | 137.83 | 253.1 | 156.11 | 122.708 | 7.98 | 13.23 | 10.03 | 1.68 | -- | -- | 93.24 | 396.106 | 57.964 | 53.24 | 17.159 | 0 | 11.721 | 14 | 9.1619 | 14.088 | 14 | 25.53 | 25.82 | 24 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.627 | 7.007
17:00 | 3 | 34 | 39.9 | 8 | 39.8 | 42 | 21.6 | 86 | 13.07 | 11.87 | 13.438 | -- | -- | 1.162 | 87.81 | 138.9 | 256.26 | 158.32 | 118.522 | 7.99 | 15.02 | 14.13 | 1.68 | -- | -- | 98.65 | 401.516 | 58.045 | 53.277 | 17.437 | 0 | 11.721 | 14.4 | 9.9899 | 14.088 | 14 | 24.19 | 24.48 | 24 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.509 | 7.007
17:30 | 3 | 34 | 39.9 | 8 | 39.8 | 42 | 21.6 | 86 | 13.07 | 11.87 | 13.438 | -- | -- | 1.162 | 87.81 | 138.9 | 256.26 | 158.32 | 118.522 | 7.99 | 15.02 | 14.13 | 1.68 | -- | -- | 98.65 | 401.516 | 58.045 | 53.277 | 17.437 | 0 | 11.721 | 14.4 | 9.9899 | 14.088 | 14 | 24.19 | 24.48 | 24 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.509 | 7.007
18:00 | 3 | 34 | 39.9 | 8 | 39.8 | 42 | 20.8 | 86 | 12.93 | 11.9 | 13.281 | 1.07 | 104.89 | 1.162 | 86.92 | 137.83 | 257.84 | 160.85 | 118.442 | 8.02 | 13.82 | 12.75 | 1.67 | -- | -- | 92.62 | 395.483 | 57.886 | 53.538 | 16.521 | 0.1 | 11.721 | 14.3 | 9.3166 | 14.088 | 14 | 24.09 | 24.38 | 24 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.509 | 7.007
18:30 | 3 | 34 | 39.9 | 8 | 39.8 | 42 | 20.8 | 86 | 12.93 | 11.9 | 13.281 | 1.07 | 104.89 | 1.162 | 86.92 | 137.83 | 257.84 | 160.85 | 118.442 | 8.02 | 13.82 | 12.75 | 1.67 | -- | -- | 92.62 | 395.483 | 57.886 | 53.538 | 16.521 | 0.1 | 11.721 | 14.3 | 9.3166 | 14.088 | 14 | 24.09 | 24.38 | 24 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.509 | 7.007
19:00 | 3 | 34 | 39.9 | 8 | 40 | 42 | 20.8 | 86 | 12.94 | 11.9 | 13.477 | -- | -- | 1.162 | 86.04 | 137.83 | 256.26 | 169.34 | 136.988 | 8.06 | 13.23 | 12.99 | 1.67 | -- | -- | 90.56 | 393.43 | 58.211 | 52.722 | 15.82 | 0.5 | 11.721 | 14.5 | 9.3742 | 14.088 | 14 | 24.13 | 24.42 | 23 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.509 | 7.007
19:30 | 3 | 34 | 39.9 | 8 | 40 | 42 | 20.8 | 86 | 12.94 | 11.9 | 13.477 | -- | -- | 1.162 | 86.04 | 137.83 | 256.26 | 169.34 | 136.988 | 8.06 | 13.23 | 12.99 | 1.67 | -- | -- | 90.56 | 393.43 | 58.211 | 52.722 | 15.82 | 0.5 | 11.721 | 14.5 | 9.3742 | 14.088 | 14 | 24.13 | 24.42 | 23 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.509 | 7.007
20:00 | 3 | 34 | 39.9 | 8 | 40 | 42 | 20.8 | 85 | 12.97 | 11.88 | 16.772 | -- | -- | 1.162 | 92.33 | 136.76 | 254.68 | 165.08 | 142.451 | 8.05 | 13.23 | 12.58 | 1.65 | -- | -- | 91.54 | 394.404 | 57.33 | 53.573 | 15.274 | 0.2 | 11.721 | 14.4 | 9.3414 | 14.088 | 14 | 24.11 | 24.4 | 23 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.319 | 7.007
20:30 | 3 | 34 | 39.9 | 8 | 40 | 42 | 20.8 | 85 | 12.97 | 11.88 | 16.772 | -- | -- | 1.162 | 92.33 | 136.76 | 254.68 | 165.08 | 142.451 | 8.05 | 13.23 | 12.58 | 1.65 | -- | -- | 91.54 | 394.404 | 57.33 | 53.573 | 15.274 | 0.2 | 11.721 | 14.4 | 9.3414 | 14.088 | 14 | 24.11 | 24.4 | 23 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.319 | 7.007
21:00 | 3 | 34 | 39.9 | 8 | 39.9 | 42 | 20.8 | 85 | 12.97 | 11.88 | 16.83 | -- | -- | 1.162 | 107.75 | 131.46 | 254.68 | 167.76 | 138.955 | 8 | 12.66 | 12.45 | 1.63 | -- | -- | 87.45 | 390.32 | 58.257 | 52.621 | 13.447 | 0 | 11.721 | 14.2 | 9.6886 | 14.088 | 14 | 24.13 | 24.42 | 22 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.267 | 7.007
21:30 | 3 | 34 | 39.9 | 8 | 39.9 | 42 | 20.8 | 85 | 12.97 | 11.88 | 16.83 | -- | -- | 1.162 | 107.75 | 131.46 | 254.68 | 167.76 | 138.955 | 8 | 12.66 | 12.45 | 1.63 | -- | -- | 87.45 | 390.32 | 58.257 | 52.621 | 13.447 | 0 | 11.721 | 14.2 | 9.6886 | 14.088 | 14 | 24.13 | 24.42 | 22 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.267 | 7.007
22:00 | 3 | 34 | 39.9 | 8 | 39.9 | 42 | 20.8 | 85 | 13.01 | 11.88 | 16.72 | -- | -- | 1.162 | 114.96 | 128.33 | 253.1 | 167.06 | 136.051 | 7.96 | 13.23 | 11.68 | 1.61 | -- | -- | 81.95 | 384.813 | 57.16 | 52.671 | 23.138 | 0 | 11.721 | 14.2 | 9.6967 | 14.088 | 14 | 23.91 | 24.2 | 21 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.453 | 7.007
22:30 | 3 | 34 | 39.9 | 8 | 39.9 | 42 | 20.8 | 85 | 13.01 | 11.88 | 16.72 | -- | -- | 1.162 | 114.96 | 128.33 | 253.1 | 167.06 | 136.051 | 7.96 | 13.23 | 11.68 | 1.61 | -- | -- | 81.95 | 384.813 | 57.16 | 52.671 | 23.138 | 0 | 11.721 | 14.2 | 9.6967 | 14.088 | 14 | 23.91 | 24.2 | 21 | -- | -- | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.453 | 7.007
23:00 | 3 | 34 | 39.9 | 8 | 39.9 | 42 | 20.8 | 85 | 12.36 | 11.88 | 12.956 | -- | -- | 1.162 | 109.78 | 128.33 | 254.68 | 158.63 | 133.565 | 8 | 16.9 | 12.1 | 1.59 | -- | -- | 81.5 | 384.369 | 57.238 | 53.459 | 19.673 | 0 | 11.721 | 14.2 | 10.1093 | 14.088 | 14 | 23.95 | 24.24 | 21 | 26.7882 | 90.699 | 30.8064 | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.509 | 7.007
23:30 | 3 | 34 | 39.9 | 8 | 39.9 | 42 | 20.8 | 85 | 12.36 | 11.88 | 12.956 | -- | -- | 1.162 | 109.78 | 128.33 | 254.68 | 158.63 | 133.565 | 8 | 16.9 | 12.1 | 1.59 | -- | -- | 81.5 | 384.369 | 57.238 | 53.459 | 19.673 | 0 | 11.721 | 14.2 | 10.1093 | 14.088 | 14 | 23.95 | 24.24 | 21 | 26.7882 | 90.699 | 30.8064 | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.509 | 7.007
MAX | 3 | 32 | 39.9 | 8 | 23.7 | 42 | 20.8 | 85 | 10.91 | 11.71 | 8.137 | 1.07 | 104.89 | 1.162 | 86.04 | 128.33 | 251.53 | 155.16 | 118.442 | 7.96 | 12.66 | 10.03 | 0.39 | 0 | 0 | 81.5 | 384.369 | 57.16 | 52.621 | 13.447 | 0 | 11.721 | 14 | 8.7667 | 14.088 | 14 | 23.91 | 24.2 | 21 | 26.7882 | 90.699 | 30.8064 | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.267 | 7.007
MIN | 3 | 34 | 39.9 | 18.8512 | 40 | 42 | 25 | 88 | 13.07 | 11.9 | 23.134 | 1.07 | 109.91 | 1.162 | 114.96 | 138.9 | 265.87 | 171.39 | 184.444 | 8.63 | 20 | 15.579 | 6.83 | 0 | 0 | 153.18 | 456.046 | 64.815 | 60.224 | 23.138 | 0.6 | 11.721 | 20.2 | 10.1093 | 14.088 | 14.2 | 28.07 | 28.36 | 30 | 26.7882 | 91.923 | 30.8064 | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 30.054 | 7.007
PROM | 3 | 33.5417 | 39.9 | 10.4495 | 30.1875 | 42 | 22.7292 | 86.5417 | 12.275 | 11.8296 | 12.038 | 1.07 | 107.4 | 1.162 | 96.5908 | 135.4037 | 257.6696 | 163.2954 | 154.7429 | 8.265 | 15.6812 | 13.4983 | 2.7004 | #DIV/0! | #DIV/0! | 110.9954 | 413.8622 | 60.5156 | 55.767 | 17.2323 | 0.125 | 11.721 | 14.6792 | 9.4452 | 14.088 | 14.0875 | 26.4425 | 26.7325 | 25.9583 | 26.7882 | 91.311 | 30.8064 | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.7162 | 7.007
INICIO | 3 | 32 | 39.9 | 10 | 23.7 | 42 | 25 | 88 | 10.98 | 11.87 | 14.27 | -- | -- | 1.162 | 97.94 | 135.69 | 265.87 | 168.88 | 178.302 | 8.63 | 15.02 | 15.579 | 2.67 | -- | -- | 134.99 | 437.86 | 60.829 | 58.911 | 14.986 | 0 | 11.721 | 20.2 | 8.7667 | 14.088 | 14.2 | 25.85 | 26.14 | 30 | -- | 91.923 | -- | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.999 | 7.007
FINAL | 3 | 34 | 39.9 | 8 | 39.9 | 42 | 20.8 | 85 | 12.36 | 11.88 | 12.956 | -- | -- | 1.162 | 109.78 | 128.33 | 254.68 | 158.63 | 133.565 | 8 | 16.9 | 12.1 | 1.59 | -- | -- | 81.5 | 384.369 | 57.238 | 53.459 | 19.673 | 0 | 11.721 | 14.2 | 10.1093 | 14.088 | 14 | 23.95 | 24.24 | 21 | 26.7882 | 90.699 | 30.8064 | 12.0869 | 2.0843 | 39.489 | 19.265 | 29.509 | 7.007
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
martes, 5 de Mayo del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 8.4232 | 1.282 | 0.263 | 0.208 | 0.04181 | 3875.3497 | -- | -- | 0.64323 | 22.5555 | -- | 0.27584 | 0.31566 | 2412.14 | 0.979 | -- | 0.442 | 0.372 | -- | 263.186 | 0.135 | 0.038 | 55.88 | 0.147 | 0.19719 | 0.39733 | 9.02 | 0.273
00:30 | 2695 | 8.4232 | 1.282 | 0.263 | 0.208 | 0.04181 | 3875.3497 | -- | -- | 0.64323 | 22.5555 | -- | 0.27584 | 0.31566 | 2412.14 | 0.979 | -- | 0.442 | 0.372 | -- | 263.186 | 0.135 | 0.038 | 55.88 | 0.147 | 0.19719 | 0.39733 | 9.02 | 0.273
01:00 | 2695 | 8.4232 | 1.282 | 0.269 | 0.195 | 0.0424 | 3875.3519 | -- | -- | 0.64529 | 22.5694 | -- | 0.27584 | 0.30356 | 2412.14 | 0.979 | -- | 0.442 | 0.357 | -- | 263.187 | 0.139 | 0.036 | 55.88 | 0.147 | 0.20061 | 0.41643 | 9.09 | 0.277
01:30 | 2695 | 8.4232 | 1.282 | 0.269 | 0.195 | 0.0424 | 3875.3519 | -- | -- | 0.64529 | 22.5694 | -- | 0.27584 | 0.30356 | 2412.14 | 0.979 | -- | 0.442 | 0.357 | -- | 263.187 | 0.139 | 0.036 | 55.88 | 0.147 | 0.20061 | 0.41643 | 9.09 | 0.277
02:00 | 2695 | 8.4261 | 1.282 | 0.291 | 0.154 | 0.04301 | 3875.3613 | -- | -- | 0.6471 | 22.5965 | -- | 0.2981 | 0.29158 | 2412.13 | 0.978 | -- | 0.443 | 0.392 | -- | 263.188 | 0.13 | 0.033 | 55.88 | 0.146 | 0.20061 | 0.44365 | 9.18 | 0.28
02:30 | 2695 | 8.4261 | 1.282 | 0.291 | 0.154 | 0.04301 | 3875.3613 | -- | -- | 0.6471 | 22.5965 | -- | 0.2981 | 0.29158 | 2412.13 | 0.978 | -- | 0.443 | 0.392 | -- | 263.188 | 0.13 | 0.033 | 55.88 | 0.146 | 0.20061 | 0.44365 | 9.18 | 0.28
03:00 | 2695 | 8.4252 | 1.279 | 0.318 | 0.112 | 0.04366 | 3875.3613 | -- | -- | 0.64888 | 22.6081 | -- | 0.30399 | 0.27975 | 2412.12 | 0.977 | -- | 0.442 | 0.442 | -- | 263.19 | 0.119 | 0.029 | 55.88 | 0.146 | 0.19947 | 0.47011 | 9.27 | 0.283
03:30 | 2695 | 8.4252 | 1.279 | 0.318 | 0.112 | 0.04366 | 3875.3613 | -- | -- | 0.64888 | 22.6081 | -- | 0.30399 | 0.27975 | 2412.12 | 0.977 | -- | 0.442 | 0.442 | -- | 263.19 | 0.119 | 0.029 | 55.88 | 0.146 | 0.19947 | 0.47011 | 9.27 | 0.283
04:00 | 2695 | 8.4097 | 1.276 | 0.342 | 0.071 | 0.04428 | 3875.3601 | -- | -- | 0.65126 | 22.6158 | -- | 0.30399 | 0.26236 | 2412.09 | 0.973 | -- | 0.442 | 0.495 | -- | 263.191 | 0.108 | 0.025 | 55.88 | 0.146 | 0.19833 | 0.49031 | 9.21 | 0.287
04:30 | 2695 | 8.4097 | 1.276 | 0.342 | 0.071 | 0.04428 | 3875.3601 | -- | -- | 0.65126 | 22.6158 | -- | 0.30399 | 0.26236 | 2412.09 | 0.973 | -- | 0.442 | 0.495 | -- | 263.191 | 0.108 | 0.025 | 55.88 | 0.146 | 0.19833 | 0.49031 | 9.21 | 0.287
05:00 | 2695 | 8.3943 | 1.273 | 0.366 | 0.043 | 0.04492 | 3875.3628 | -- | -- | 0.64001 | 22.6274 | -- | 0.28676 | 0.25666 | 2412.09 | 0.973 | -- | 0.442 | 0.557 | -- | 263.192 | 0.098 | 0.022 | 55.88 | 0.145 | 0.20176 | 0.50939 | 9.16 | 0.289
05:30 | 2695 | 8.3943 | 1.273 | 0.366 | 0.043 | 0.04492 | 3875.3628 | -- | -- | 0.64001 | 22.6274 | -- | 0.28676 | 0.25666 | 2412.09 | 0.973 | -- | 0.442 | 0.557 | -- | 263.192 | 0.098 | 0.022 | 55.88 | 0.145 | 0.20176 | 0.50939 | 9.16 | 0.289
06:00 | 2695 | 8.3986 | 1.27 | 0.377 | 0.032 | 0.04558 | 3875.3686 | -- | -- | 0.59029 | 22.6615 | -- | 0.27038 | 0.26811 | 2412.12 | 0.977 | -- | 0.443 | 0.592 | 103.06 | 263.193 | 0.087 | 0.017 | 55.88 | 0.145 | 0.22497 | 0.51214 | 9.11 | 0.292
06:30 | 2695 | 8.3986 | 1.27 | 0.377 | 0.032 | 0.04558 | 3875.3686 | -- | -- | 0.59029 | 22.6615 | -- | 0.27038 | 0.26811 | 2412.12 | 0.977 | -- | 0.443 | 0.592 | 103.06 | 263.193 | 0.087 | 0.017 | 55.88 | 0.145 | 0.22497 | 0.51214 | 9.11 | 0.292
07:00 | 2695 | 8.4048 | 1.27 | 0.37 | 0.049 | 0.04621 | 3875.3723 | -- | -- | 0.53735 | 22.6902 | -- | 0.29222 | 0.28564 | 2412.19 | 0.986 | -- | 0.442 | 0.583 | -- | 263.194 | 0.086 | 0.014 | 55.88 | 0.144 | 0.25118 | 0.51351 | 9.04 | 0.295
07:30 | 2695 | 8.4048 | 1.27 | 0.37 | 0.049 | 0.04621 | 3875.3723 | -- | -- | 0.53735 | 22.6902 | -- | 0.29222 | 0.28564 | 2412.19 | 0.986 | -- | 0.442 | 0.583 | -- | 263.194 | 0.086 | 0.014 | 55.88 | 0.144 | 0.25118 | 0.51351 | 9.04 | 0.295
08:00 | 2695 | 8.4348 | 1.264 | 0.374 | 0.049 | 0.04682 | 3875.3759 | -- | -- | 0.48612 | 22.7026 | 325.4789 | 0.34088 | 0.27975 | 2412.26 | 0.995 | -- | 0.442 | 0.569 | -- | 263.195 | 0.076 | 0.01 | 55.88 | 0.144 | 0.24038 | 0.55641 | 8.98 | 0.298
08:30 | 2695 | 8.4348 | 1.264 | 0.374 | 0.049 | 0.04682 | 3875.3759 | -- | -- | 0.48612 | 22.7026 | 325.4789 | 0.34088 | 0.27975 | 2412.26 | 0.995 | -- | 0.442 | 0.569 | -- | 263.195 | 0.076 | 0.01 | 55.88 | 0.144 | 0.24038 | 0.55641 | 8.98 | 0.298
09:00 | 2695 | 8.4649 | 1.264 | 0.379 | 0.053 | 0.04745 | 3875.375 | -- | -- | 0.45522 | 22.7445 | -- | 0.3473 | 0.23443 | 2412.29 | 0.998 | -- | 0.442 | 0.555 | -- | 263.187 | 0.06 | 0.01 | 55.88 | 0.144 | 0.23086 | 0.58869 | 8.92 | 0.301
09:30 | 2695 | 8.4649 | 1.264 | 0.379 | 0.053 | 0.04745 | 3875.375 | -- | -- | 0.45522 | 22.7445 | -- | 0.3473 | 0.23443 | 2412.29 | 0.998 | -- | 0.442 | 0.555 | -- | 263.187 | 0.06 | 0.01 | 55.88 | 0.144 | 0.23086 | 0.58869 | 8.92 | 0.301
10:00 | 2695 | 8.479 | 1.261 | 0.364 | 0.072 | 0.04804 | 3875.3738 | -- | -- | 0.46242 | 22.791 | -- | 0.36726 | 0.2132 | 2412.31 | 1.001 | -- | 0.442 | 0.537 | -- | 263.178 | 0.045 | 0.01 | 55.88 | 0.145 | 0.23561 | 0.59718 | 8.94 | 0.303
10:30 | 2695 | 8.479 | 1.261 | 0.364 | 0.072 | 0.04804 | 3875.3738 | -- | -- | 0.46242 | 22.791 | -- | 0.36726 | 0.2132 | 2412.31 | 1.001 | -- | 0.442 | 0.537 | -- | 263.178 | 0.045 | 0.01 | 55.88 | 0.145 | 0.23561 | 0.59718 | 8.94 | 0.303
11:00 | 2695 | 8.4533 | 1.252 | 0.35 | 0.098 | 0.04863 | 3875.3833 | -- | -- | 0.47031 | 22.8275 | -- | 0.3876 | 0.19312 | 2412.38 | 1.01 | -- | 0.441 | 0.518 | -- | 263.169 | 0.03 | 0.011 | 55.88 | 0.145 | 0.23323 | 0.61993 | 8.95 | 0.306
11:30 | 2695 | 8.4533 | 1.252 | 0.35 | 0.098 | 0.04863 | 3875.3833 | -- | -- | 0.47031 | 22.8275 | -- | 0.3876 | 0.19312 | 2412.38 | 1.01 | -- | 0.441 | 0.518 | -- | 263.169 | 0.03 | 0.011 | 55.88 | 0.145 | 0.23323 | 0.61993 | 8.95 | 0.306
12:00 | 2695 | 8.3333 | 1.267 | 0.322 | 0.141 | 0.04927 | 3875.3903 | -- | -- | 0.48022 | 22.8321 | -- | 0.39462 | 0.17438 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.442 | 0.502 | -- | 263.161 | 0.04 | 0.01 | 55.88 | 0.144 | 0.24157 | 0.63138 | 8.95 | 0.308
12:30 | 2695 | 8.3333 | 1.267 | 0.322 | 0.141 | 0.04927 | 3875.3903 | -- | -- | 0.48022 | 22.8321 | -- | 0.39462 | 0.17438 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.442 | 0.502 | -- | 263.161 | 0.04 | 0.01 | 55.88 | 0.144 | 0.24157 | 0.63138 | 8.95 | 0.308
13:00 | 2695 | 8.5461 | 1.288 | 0.324 | 0.147 | 0.04984 | 3875.4012 | -- | -- | 0.49127 | 22.8593 | -- | 0.4157 | 0.15706 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.441 | 0.485 | -- | 263.152 | 0.055 | 0.01 | 55.88 | 0.144 | 0.23799 | 0.65442 | 8.94 | 0.31
13:30 | 2695 | 8.5461 | 1.288 | 0.324 | 0.147 | 0.04984 | 3875.4012 | -- | -- | 0.49127 | 22.8593 | -- | 0.4157 | 0.15706 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.441 | 0.485 | -- | 263.152 | 0.055 | 0.01 | 55.88 | 0.144 | 0.23799 | 0.65442 | 8.94 | 0.31
14:00 | 2695 | 8.74 | 1.306 | 0.345 | 0.119 | 0.05042 | 3875.4128 | -- | -- | 0.5027 | 22.8422 | -- | 0.4157 | 0.13757 | 2412.45 | 1.024 | -- | 0.441 | 0.468 | -- | 263.143 | 0.047 | 0.01 | 55.88 | 0.144 | 0.2368 | 0.67765 | 8.94 | 0.313
14:30 | 2695 | 8.74 | 1.306 | 0.345 | 0.119 | 0.05042 | 3875.4128 | -- | -- | 0.5027 | 22.8422 | -- | 0.4157 | 0.13757 | 2412.45 | 1.024 | -- | 0.441 | 0.468 | -- | 263.143 | 0.047 | 0.01 | 55.88 | 0.144 | 0.2368 | 0.67765 | 8.94 | 0.313
15:00 | 2695 | 8.8983 | 1.327 | 0.358 | 0.099 | 0.05105 | 3875.4265 | -- | -- | 0.51442 | 22.888 | -- | 0.42999 | 0.12691 | 2412.34 | 1.005 | -- | 0.442 | 0.45 | -- | 263.135 | 0.064 | 0.011 | 55.88 | 0.144 | 0.24277 | 0.68788 | 8.99 | 0.314
15:30 | 2695 | 8.8983 | 1.327 | 0.358 | 0.099 | 0.05105 | 3875.4265 | -- | -- | 0.51442 | 22.888 | -- | 0.42999 | 0.12691 | 2412.34 | 1.005 | -- | 0.442 | 0.45 | -- | 263.135 | 0.064 | 0.011 | 55.88 | 0.144 | 0.24277 | 0.68788 | 8.99 | 0.314
16:00 | 2695 | 9.043 | 1.339 | 0.356 | 0.098 | 0.05156 | 3875.4494 | -- | -- | 0.52738 | 22.9455 | -- | 0.42999 | 0.12023 | 2412.24 | 0.992 | -- | 0.442 | 0.435 | -- | 263.126 | 0.073 | 0.012 | 55.88 | 0.144 | 0.26702 | 0.68934 | 9.04 | 0.316
16:30 | 2695 | 9.043 | 1.339 | 0.356 | 0.098 | 0.05156 | 3875.4494 | -- | -- | 0.52738 | 22.9455 | -- | 0.42999 | 0.12023 | 2412.24 | 0.992 | -- | 0.442 | 0.435 | -- | 263.126 | 0.073 | 0.012 | 55.88 | 0.144 | 0.26702 | 0.68934 | 9.04 | 0.316
17:00 | 2695 | 9.1754 | 1.345 | 0.339 | 0.119 | 0.05159 | 3875.4622 | -- | 26.8528 | 0.53985 | 22.9688 | -- | 0.42273 | 0.11393 | 2412.2 | 0.987 | -- | 0.441 | 0.419 | -- | 263.117 | 0.102 | 0.013 | 55.88 | 0.145 | 0.3106 | 0.65442 | 9.09 | 0.317
17:30 | 2695 | 9.1754 | 1.345 | 0.339 | 0.119 | 0.05159 | 3875.4622 | -- | 26.8528 | 0.53985 | 22.9688 | -- | 0.42273 | 0.11393 | 2412.2 | 0.987 | -- | 0.441 | 0.419 | -- | 263.117 | 0.102 | 0.013 | 55.88 | 0.145 | 0.3106 | 0.65442 | 9.09 | 0.317
18:00 | 2695 | 9.303 | 1.336 | 0.312 | 0.143 | 0.05159 | 3875.4576 | -- | -- | 0.55796 | 23.0326 | 324.8791 | 0.42273 | 0.11704 | 2412.18 | 0.984 | -- | 0.442 | 0.401 | 103.06 | 263.108 | 0.111 | 0.015 | 55.88 | 0.145 | 0.36209 | 0.62852 | 9.12 | 0.318
18:30 | 2695 | 9.303 | 1.336 | 0.312 | 0.143 | 0.05159 | 3875.4576 | -- | -- | 0.55796 | 23.0326 | 324.8791 | 0.42273 | 0.11704 | 2412.18 | 0.984 | -- | 0.442 | 0.401 | 103.06 | 263.108 | 0.111 | 0.015 | 55.88 | 0.145 | 0.36209 | 0.62852 | 9.12 | 0.318
19:00 | 2695 | 9.4982 | 1.333 | 0.283 | 0.166 | 0.05162 | 3875.4409 | -- | -- | 0.57974 | 23.0653 | -- | 0.4157 | 0.11704 | 2412.14 | 0.979 | -- | 0.443 | 0.383 | -- | 263.1 | 0.113 | 0.016 | 55.88 | 0.145 | 0.41064 | 0.5986 | 9.13 | 0.32
19:30 | 2695 | 9.4982 | 1.333 | 0.283 | 0.166 | 0.05162 | 3875.4409 | -- | -- | 0.57974 | 23.0653 | -- | 0.4157 | 0.11704 | 2412.14 | 0.979 | -- | 0.443 | 0.383 | -- | 263.1 | 0.113 | 0.016 | 55.88 | 0.145 | 0.41064 | 0.5986 | 9.13 | 0.32
20:00 | 2695 | 9.7128 | 1.315 | 0.252 | 0.197 | 0.05162 | 3875.4287 | -- | -- | 0.60155 | 23.0762 | -- | 0.40868 | 0.11704 | 2412.08 | 0.971 | -- | 0.442 | 0.351 | -- | 263.091 | 0.115 | 0.018 | 55.88 | 0.144 | 0.45039 | 0.5634 | 9.15 | 0.32
20:30 | 2695 | 9.7128 | 1.315 | 0.252 | 0.197 | 0.05162 | 3875.4287 | -- | -- | 0.60155 | 23.0762 | -- | 0.40868 | 0.11704 | 2412.08 | 0.971 | -- | 0.442 | 0.351 | -- | 263.091 | 0.115 | 0.018 | 55.88 | 0.144 | 0.45039 | 0.5634 | 9.15 | 0.32
21:00 | 2695 | 9.9573 | 1.315 | 0.231 | 0.219 | 0.0516 | 3875.4131 | -- | -- | 0.62354 | 23.0855 | -- | 0.40165 | 0.12023 | 2412 | 0.961 | -- | 0.442 | 0.31 | -- | 263.082 | 0.127 | 0.02 | 55.88 | 0.145 | 0.48705 | 0.5328 | 9.15 | 0.321
21:30 | 2695 | 9.9573 | 1.315 | 0.231 | 0.219 | 0.0516 | 3875.4131 | -- | -- | 0.62354 | 23.0855 | -- | 0.40165 | 0.12023 | 2412 | 0.961 | -- | 0.442 | 0.31 | -- | 263.082 | 0.127 | 0.02 | 55.88 | 0.145 | 0.48705 | 0.5328 | 9.15 | 0.321
22:00 | 2695 | 10.1542 | 1.291 | 0.208 | 0.233 | 0.05161 | 3875.3924 | -- | -- | 0.64522 | 23.098 | -- | 0.40165 | 0.12352 | 2411.92 | 0.951 | -- | 0.441 | 0.29 | -- | 263.074 | 0.14 | 0.022 | 55.88 | 0.145 | 0.51853 | 0.49983 | 9.13 | 0.322
22:30 | 2695 | 10.1542 | 1.291 | 0.208 | 0.233 | 0.05161 | 3875.3924 | -- | -- | 0.64522 | 23.098 | -- | 0.40165 | 0.12352 | 2411.92 | 0.951 | -- | 0.441 | 0.29 | -- | 263.074 | 0.14 | 0.022 | 55.88 | 0.145 | 0.51853 | 0.49983 | 9.13 | 0.322
23:00 | 2695 | 10.3675 | -- | 0.186 | 0.248 | 0.0516 | 3875.3863 | -- | -- | 0.63952 | 23.091 | -- | 0.39462 | 0.12352 | 2411.84 | 0.941 | -- | 0.442 | 0.315 | -- | 263.065 | 0.153 | 0.024 | 55.88 | 0.144 | 0.53648 | 0.45946 | 9.12 | 0.323
23:30 | 2695 | 10.3675 | -- | 0.186 | 0.248 | 0.0516 | 3875.3863 | -- | -- | 0.63952 | 23.091 | -- | 0.39462 | 0.12352 | 2411.84 | 0.941 | -- | 0.442 | 0.315 | -- | 263.065 | 0.153 | 0.024 | 55.88 | 0.144 | 0.53648 | 0.45946 | 9.12 | 0.323

## DESCARGA_LAGUNAS
martes, 5 de Mayo del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
05/05/2026 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
05/05/2026 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
05/05/2026 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
05/05/2026 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
05/05/2026 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.5
05/05/2026 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
05/05/2026 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
05/05/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
05/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.56
05/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.31
05/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.58
05/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.61
05/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.26
05/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.08
05/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.82
05/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
05/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
05/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.58
05/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.92
05/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
05/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 65.135
05/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
05/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.22
05/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.52
05/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.73
05/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.66
05/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.47
05/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.27
05/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.95
05/05/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.8
05/05/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 65.135
05/05/2026 | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.12

## VERTIMIENTO_EMBALSES
martes, 5 de Mayo del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
05/05/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
05/05/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 83.73
05/05/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 153.678
05/05/2026 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 00:00:00 | 23:59:59 | 165.9

## STOCK_COMB
martes, 5 de Mayo del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
05/05/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 586.86 | 586.86 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
05/05/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.829 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
05/05/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 180.22 | 180.223 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
05/05/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
05/05/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 171.58 | 190.671 | 75.708 | m3 | Operacion grupos e ingreso de combustible
05/05/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 84.38 | 0 | m3
05/05/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 8991.93 | 8991.93 | 0 | m3
05/05/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
05/05/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
05/05/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59590.73 | 59590.73 | 0 | m3 | Modificación por Ajuste Logístico
05/05/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 21928.54 | 21634.71 | 0 | m3 | Modificación por Ajuste Logístico
05/05/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 855.21 | 855.21 | 0 | m3
05/05/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 858.92 | 858.92 | 0 | m3
05/05/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 1039.7 | 1039.7 | 0 | m3
05/05/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 340.93 | 198.615 | 148.525 | m3 | Arranque de TG1 por despacho, e ingreso de cisternas de combustible.
05/05/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
05/05/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
05/05/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 8945.54 | 8550.1329 | 0 | m3 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR GENERACION DE LA UNIDAD GT-1 A SOLICITUD DE COES. EL STOCK FINAL DECLARADO CORRESPONDE A VARIACIONES ASOCIADAS A PRECISION DE MEDIDORES.
05/05/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 55775.65 | 55775.65 | 0 | m3
05/05/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 5.25 | 5.25 | 0 | m3
05/05/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 204.2 | 204.2 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
martes, 5 de Mayo del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 05/May
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 0
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 605.21
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 915.58
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 55.18
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 2423.74
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 16103.2754
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 16221.156
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 16106.4061
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 14992.8625
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 28.867
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 27.75
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 64.29
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 117578.258
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 151694.329
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1043973
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1036965
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1052390
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 168642
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1136308.57
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1139910.43
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1134767.6
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1236038.265
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1343083.171
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 290.84
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 180285
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 399899
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1025782
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 21950.76
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 21195.28
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 12641.62
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 11972.56
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 11980.02
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 12051.05
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 11176.43
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 13480.34
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 395.4071
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1325467
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 186453.357

## PRESIÓN_GAS
martes, 5 de Mayo del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
05/05/2026 00:00 | 882.4 | 2991.8171 | 68.02 | 68.02 | 4491.5 | 515.83 | 6773 | 22608 | 4425.9452 | 4281.7199 | 4423.1937 | 4423.1239 | 6466.2 | 6384.376
05/05/2026 01:00 | 884.1 | 2859.1797 | 71.2 | 71.2 | 4492.3 | 516.81 | 7082 | 22791 | 4518.0461 | 4516.3421 | 4515.2683 | 4514.5149 | 6623.6 | 6340.53
05/05/2026 02:00 | 884.6 | 2767.2861 | 74.5 | 74.5 | 4493.7 | 512.89 | 7400 | 22687 | 4551.6616 | 4563.2389 | 4548.957 | 4547.2972 | 6643.6 | 6290.878
05/05/2026 03:00 | 883.6 | 2706.4049 | 77.55 | 77.55 | 4494.8 | 514.85 | 7717 | 22754 | 4568.0881 | 4589.55 | 4565.0096 | 4563.4605 | 6638.5 | 6232.977
05/05/2026 04:00 | 882.4 | 2664.2796 | 79.95 | 79.95 | 4494.6 | 514.85 | 7931 | 22644 | 4553.479 | 4569.9584 | 4550.4272 | 4548.534 | 6638.1 | 6183.152
05/05/2026 05:00 | 882.3 | 2634.1877 | 81.14 | 81.14 | 4497.1 | 520.73 | 8067 | 22779 | 4526.3355 | 4531.1981 | 4523.637 | 4521.8791 | 6638.1 | 6140.927
05/05/2026 06:00 | 881.5 | 2612.1977 | 80.87 | 80.87 | 4491.6 | 515.83 | 8043 | 22703 | 4463.8214 | 4445.4849 | 4461.8305 | 4458.9889 | 6639.7 | 6090.611
05/05/2026 07:00 | 880.4 | 2594.837 | 80.18 | 80.18 | 4488.5 | 523.68 | 8003 | 22670 | 4407.6858 | 4366.4241 | 4405.6434 | 4403.1402 | 6638.1 | 6033.099
05/05/2026 08:00 | 882.4 | 3112.1841 | 80.82 | 80.82 | 4474.7 | 513.87 | 8026 | 22624 | 4418.6347 | 4381.5917 | 4416.014 | 4416.1273 | 6637.3 | 5971.029
05/05/2026 09:00 | 884.7 | 3078.6202 | 80.45 | 80.45 | 4481.6 | 520.73 | 8004 | 22786 | 4387.7723 | 4341.6751 | 4384.4799 | 4388.5276 | 6638.1 | 6001.66
05/05/2026 10:00 | 886 | 3099.453 | 79.59 | 79.59 | 4481.6 | 510.93 | 7895 | 22785 | 4298.1468 | 4112.0517 | 4293.5523 | 4301.5247 | 6639.7 | 6088.444
05/05/2026 11:00 | 788 | 3120.2858 | 77.94 | 77.94 | 4481.6 | 505.04 | 7782 | 22652 | 4236.6683 | 4006.464 | 4232.2975 | 4242.0635 | 6639.3 | 6302.476
05/05/2026 12:00 | 811.2 | 3136.4889 | 76.65 | 76.65 | 4481.6 | 518.77 | 7661 | 22758 | 4214.3516 | 3857.6862 | 4209.1033 | 4220.6871 | 6640.9 | 6422.263
05/05/2026 13:00 | 866.3 | 3143.433 | 75.85 | 75.85 | 4474.7 | 518.77 | 7555 | 22754 | 4186.5074 | 3837.5251 | 4181.7409 | 4194.7822 | 6640.9 | 6542.403
05/05/2026 14:00 | 875.5 | 3275.3738 | 75.42 | 75.42 | 4481.6 | 519.75 | 7491 | 22718 | 4240.1844 | 3929.2022 | 4236.1534 | 4245.4559 | 6640.9 | 6659.247
05/05/2026 15:00 | 789.1 | 2989.5021 | 74.75 | 74.75 | 4481.6 | 514.85 | 7428 | 22838 | 4140.4418 | 3723.0636 | 4137.7475 | 4148.4512 | 6641.3 | 6776.433
05/05/2026 16:00 | 788.1 | 2987.6413 | 73.56 | 73.56 | 4474.7 | 519.75 | 7306 | 22825 | 4087.4286 | 3651.9027 | 4086.9232 | 4097.2526 | 6641.6 | 6890.664
05/05/2026 17:00 | 789 | 2983.7153 | 72.15 | 72.15 | 4474.7 | 520.73 | 7155 | 22696 | 4015.9393 | 3561.3342 | 4015.4487 | 4021.0109 | 6636.5 | 6997.29
05/05/2026 18:00 | 788.8 | 2980.2433 | 70.15 | 70.15 | 4474.7 | 517.79 | 6988 | 22710 | 3992.6349 | 3517.8913 | 3993.5604 | 3994.7586 | 6604.7 | 7047.221
05/05/2026 19:00 | 790.3 | 2986.0302 | 68.23 | 68.23 | 4474.7 | 514.85 | 6815 | 22696 | 3998.2494 | 3509.6641 | 3999.739 | 3999.2076 | 6595.7 | 7071.173
05/05/2026 20:00 | 790.2 | 2987.1874 | 66.53 | 66.53 | 4474.7 | 517.79 | 6641 | 22791 | 3983.7295 | 3479.5879 | 3985.3637 | 3984.2811 | 6417.1 | 7074.049
05/05/2026 21:00 | 790.8 | 2987.1874 | 64.81 | 64.81 | 4474.7 | 518.77 | 6468 | 22784 | 3983.9458 | 3483.8298 | 3985.5388 | 3984.2979 | 6297 | 7071.973
05/05/2026 22:00 | 790.6 | 2986.7373 | 63.8 | 63.8 | 4474.7 | 519.75 | 6376 | 22685 | 4017.6643 | 3521.4824 | 4019.3733 | 4017.9821 | 6148.6 | 7069.877
05/05/2026 23:00 | 790.7 | 2986.0302 | 64.21 | 64.21 | 4474.7 | 518.77 | 6421 | 22671 | 4227.4974 | 3764.838 | 4225.3139 | 4223.9013 | 6092 | 7068.009

## TEMP_AMB
martes, 5 de Mayo del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
05/05/2026 00:00 | 20.8 | 27.07 | 27.07 | 21.1 | 21.1 | 23.57 | 23.57 | 20.2 | 34.03 | 20.5 | 20.1 | 25.07 | 22.94 | 19.6 | 24.27
05/05/2026 01:00 | 20.6 | 26.97 | 26.97 | 21.1 | 21.1 | 23.19 | 23.19 | 20.1 | 34.22 | 20 | 20.2 | 24.12 | 23.0799 | 19.6 | 23.85
05/05/2026 02:00 | 19.8 | 27.21 | 27.21 | 20.8 | 20.8 | 22.94 | 22.94 | 20.1 | 34.66 | 19.9 | 20.3 | 24.4 | 22.95 | 19.4 | 23.82
05/05/2026 03:00 | 19.6 | 27.46 | 27.46 | 20.6 | 20.6 | 22.61 | 22.61 | 19.9 | 34.83 | 20 | 20.1 | 24.3 | 22.7 | 19.1 | 23.8
05/05/2026 04:00 | 19.4 | 27.71 | 27.71 | 20.5 | 20.5 | 22.28 | 22.28 | 19.6 | 35.62 | 20 | 19.8 | 24.21 | 22.48 | 19.1 | 23.88
05/05/2026 05:00 | 18.1 | 27.69 | 27.69 | 20.5 | 20.5 | 21.83 | 21.83 | 19.4 | 35.01 | 19.9 | 20.4 | 24.18 | 22.21 | 19.3 | 23.7
05/05/2026 06:00 | 18.2 | 27.66 | 27.66 | 20.7 | 20.7 | 21.52 | 21.52 | 19.5 | 34.75 | 19.9 | 20.4 | 24.12 | 22.03 | 19.1 | 23.9
05/05/2026 07:00 | 18.2 | 25.99 | 25.99 | 20.7 | 20.7 | 21.33 | 21.33 | 19.6 | 34.57 | 19.8 | 20.3 | 24.18 | 21.8299 | 19.2 | 24.49
05/05/2026 08:00 | 20.4 | 26.86 | 26.86 | 20.9 | 20.9 | 22.15 | 22.15 | 20.1 | 36.27 | 20.1 | 20.5 | 24.8299 | 21.9 | 19.2 | 26.33
05/05/2026 09:00 | 24.1 | 28.63 | 28.63 | 22 | 22 | 23.2 | 23.2 | 20.6 | 38.15 | 21.1 | 22.2 | 25.7 | 22.1 | 19.8 | 28.75
05/05/2026 10:00 | 27 | 29.93 | 29.93 | 24.1 | 24.1 | 24.03 | 24.03 | 21.1 | 39.19 | 23.4 | 24.8 | 26.46 | 21.95 | 21.2 | 33.05
05/05/2026 11:00 | 29 | 31.42 | 31.42 | 25.9 | 25.9 | 24.71 | 24.71 | 21.7 | 38.32 | 24.1 | 24.9 | 27.1 | 22.7 | 24.3 | 30.96
05/05/2026 12:00 | 31 | 31.26 | 31.26 | 24.1 | 24.1 | 25.28 | 25.28 | 21.6 | 37.35 | 24.4 | 25.2 | 27.62 | 23.6 | 24.2 | 31.57
05/05/2026 13:00 | 30.6 | 29.81 | 29.81 | 24 | 24 | 25.9 | 25.9 | 21.5 | 36.47 | 24 | 25.2 | 28.42 | 23.35 | 24.1 | 32.45
05/05/2026 14:00 | 30 | 28.68 | 28.68 | 23.5 | 23.5 | 26.44 | 26.44 | 21.4 | 36.2 | 24 | 25.4 | 28.65 | 23.68 | 24.3 | 31.74
05/05/2026 15:00 | 29.7 | 28.66 | 28.66 | 22.8 | 22.8 | 26.61 | 26.61 | 21.6 | 36.29 | 23.7 | 24.9 | 25.88 | 24.11 | 24.3 | 31.98
05/05/2026 16:00 | 27 | 30.33 | 30.33 | 22.5 | 22.5 | 26.42 | 26.42 | 21.4 | 36.14 | 23 | 24.5 | 25.69 | 24.63 | 23.6 | 31.74
05/05/2026 17:00 | 26.4 | 30.77 | 30.77 | 24.3 | 24.3 | 26.11 | 26.11 | 21.2 | 35.66 | 23.6 | 23.2 | 25.56 | 23.43 | 22.6 | 31.11
05/05/2026 18:00 | 24 | 30.91 | 30.91 | 22.4 | 22.4 | 25.44 | 25.44 | 21 | 35.93 | 22.1 | 22.2 | 23.41 | 22.91 | 22 | 28.18
05/05/2026 19:00 | 21.7 | 30.5 | 30.5 | 22.3 | 22.3 | 24.89 | 24.89 | 20.6 | 35.18 | 21.3 | 21.6 | 23.23 | 22.25 | 21.4 | 26.84
05/05/2026 20:00 | 31.6 | 29.99 | 29.99 | 22.1 | 22.1 | 24.21 | 24.21 | 20.5 | 34.52 | 20.7 | 21.2 | 22.68 | 21.95 | 20.7 | 26.24
05/05/2026 21:00 | 20.3 | 29.72 | 29.72 | 21.8 | 21.8 | 23.75 | 23.75 | 20.4 | 34.4 | 20.5 | 21 | 22.5 | 21.78 | 20.3 | 25.8
05/05/2026 22:00 | 20.1 | 29.4 | 29.4 | 21.5 | 21.5 | 23.41 | 23.41 | 20.4 | 34.29 | 20.3 | 21 | 22.13 | 21.48 | 20.2 | 25.54
05/05/2026 23:00 | 19.9 | 28.69 | 28.69 | 21.4 | 21.4 | 23.05 | 23.05 | 20.1 | 34.48 | 20.3 | 20.2 | 22.8 | 21.4 | 19.7 | 25.27

## DISPONIBILIDAD_GAS
martes, 5 de Mayo del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
05/05/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 05/05/2026 06:00 | 06/05/2026 06:00
05/05/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.802 | 05/05/2026 06:00 | 06/05/2026 06:00
05/05/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 05/05/2026 06:00 | 06/05/2026 06:00
05/05/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 05/05/2026 06:00 | 06/05/2026 06:00
05/05/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 05/05/2026 06:00 | 06/05/2026 06:00
05/05/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 05/05/2026 06:00 | 06/05/2026 06:00
05/05/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1346 | 05/05/2026 06:00 | 06/05/2026 06:00
05/05/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 05/05/2026 06:00 | 06/05/2026 06:00
05/05/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 538.02 | 05/05/2026 06:00 | 06/05/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
martes, 5 de Mayo del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 75152 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
05/05/2026 | 00:30 | 0 | 0 | 12.91 | 0 | 20.2 | 51.19 |  |  | 5.12 | 5.73 | 7.77 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 |  |  |  | 9.5 | 9.5 | [8 empty] | 2.0322 | 2.6957 |  |  |  | 6.43 | 4.91 | 0 | 467.3781 | 460.9757 | 409.7561 | 406.5549 | 232.8423 | 281.8617 | 259.6364 | 259.6364
05/05/2026 | 01:00 | 0 | 0 | 13.18 | 0 | 20.2 | 51.91 |  |  | 5.89 | 5.77 | 7.76 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 4.22 |  |  |  | 9.7 | 9.7 | [8 empty] | 2.3062 | 2.4087 |  |  |  | 6.33 | 4.76 | 0 | 467.3781 | 460.9757 | 409.7561 | 403.3537 | 232.8423 | 281.8617 | 259.6364 | 259.6364
05/05/2026 | 01:30 | 0 | 0 | 13.33 | 0 | 20.2 | 51.75 |  |  | 5.9 | 5.01 | 8.03 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 |  |  |  | 8.7 | 8.7 | [8 empty] | 2.523 | 1.4409 |  |  |  | 7.25 | 5.12 | 0 | 467.3781 | 460.9757 | 409.7561 | 406.5549 | 232.8423 | 281.8617 | 259.6364 | 259.6364
05/05/2026 | 02:00 | 0 | 0 | 12.76 | 0 | 20.2 | 53.34 |  |  | 5.74 | 5.39 | 7.58 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 |  |  |  | 9.2 | 9.2 | [8 empty] | 1.4045 | 1.6294 |  |  |  | 6.92 | 4.71 | 0 | 467.3781 | 460.9757 | 409.7561 | 403.3537 | 232.8423 | 281.8617 | 259.6364 | 259.6364
05/05/2026 | 02:30 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 20.2 | 51.56 |  |  | 5.67 | 5.49 | 7.09 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 0.89514 | 1.772 |  |  |  | 6.04 | 4.52 | 0 | 470.5793 | 460.9757 | 409.7561 | 403.3537 | 232.8423 | 281.8617 | 259.6364 | 259.6364
05/05/2026 | 03:00 | 0 | 0 | 13.02 | 0 | 20.2 | 51.91 |  |  | 5.43 | 3.37 | 7.43 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 1.0196 | 1.6743 |  |  |  | 5.99 | 3.99 | 0 | 467.3781 | 460.9757 | 409.7561 | 406.5549 | 232.8423 | 281.8617 | 259.6364 | 259.6364
05/05/2026 | 03:30 | 0 | 0 | 13.13 | 0 | 20.2 | 53.78 |  |  | 6.24 | 2.02 | 7.3 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 |  |  |  | 8.6 | 8.6 | [8 empty] | 1.4944 | 1.5966 |  |  |  | 6.28 | 4.09 | 0 | 467.3781 | 460.9757 | 409.7561 | 403.3537 | 232.8423 | 281.8617 | 259.6364 | 259.6364
05/05/2026 | 04:00 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 20.2 | 50.85 |  |  | 6.26 | 2.27 | 7.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |  |  |  | 7.4 | 7.4 | [8 empty] | 0.3732 | 1.73 |  |  |  | 6.74 | 4.81 | 0 | 467.3781 | 460.9757 | 409.7561 | 403.3537 | 232.8423 | 281.8617 | 259.6364 | 259.6364
05/05/2026 | 04:30 | 0 | 0 | 12.74 | 0 | 20.2 | 53.36 |  |  | 5.74 | 4.19 | 7.69 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 |  |  |  | 8.4 | 8.4 | [8 empty] | 0.76144 | 1.7165 |  |  |  | 7.7 | 5.52 | 0 | 467.3781 | 460.9757 | 409.7561 | 403.3537 | 232.8423 | 281.8617 | 259.6364 | 259.6364
05/05/2026 | 05:00 | 0 | 0 | 14.65 | 0 | 20.2 | 49.28 |  | 0 | 5.46 | 5.72 | 7.99 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0669 | 2.336 | 0 | 0 | 0 | 7.88 | 5.24 | 0 | 467.3781 | 460.9757 | 409.7561 | 403.3537 | 232.8423 | 281.8617 | 259.6364 | 259.6364 | 0 | 0.2875
05/05/2026 | 05:30 | 0 | 0 | 14.52 | 0 | 20.2 | 50.31 |  | 0 | 5.99 | 6.2 | 8.48 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 9.3 | 2.8141 | 1.898 | 1.898 | 1.437 | 1.437 | 0 | 0 | 0 | 0.91229 | 2.1168 | 0 | 0 | 0 | 7.22 | 5.57 | 0 | 467.3781 | 460.9757 | 409.7561 | 403.3537 | 232.8423 | 281.8617 | 259.6364 | 259.6364 | 0 | 3.0375
05/05/2026 | 06:00 | 0 | 0 | 12.87 | 0 | 20.2 | 51.38 | 0 | 0 | 6.03 | 8.01 | 8.03 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 0 | 0 | 11.36 | 10 | 10 | 32.551 | 43.375 | 43.375 | 41.52 | 41.52 | 0 | 4.492 | 37.054 | 1.0324 | 1.6875 | 1.57 | 1.4346 | 16.94 | 6.82 | 4.81 | 0 | 467.3781 | 460.9757 | 409.7561 | 403.3537 | 232.8423 | 281.8617 | 259.6364 | 259.6364 | 9.97 | 69.952
05/05/2026 | 06:30 | 0 | 0 | 12.86 | 0 | 20.2 | 50.36 | 14.19 | 7.678 | 6.44 | 9.16 | 7.77 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 5.44 | 5.44 | 127.21 | 10.3 | 10.3 | 136.4755 | 189.103 | 189.103 | 186.539 | 186.539 | 3.5706 | 80.703 | 238.896 | 1.3033 | 2.2233 | 52.001 | 32.2895 | 168.92 | 5.13 | 3.17 | 0 | 486.5854 | 460.9757 | 409.7561 | 403.3537 | 232.8423 | 281.8617 | 259.6364 | 259.6364 | 126.7 | 365.377
05/05/2026 | 07:00 | 0 | 0 | 12.79 | 0 | 20.2 | 50.41 | 92.26 | 44.135 | 5.92 | 8.75 | 7 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 106.21 | 106.21 | 250.71 | 9.9 | 9.9 | 404.6867 | 478.208 | 478.208 | 461.951 | 461.951 | 31.8545 | 102.635 | 577.926 | 1.1308 | 1.936 | 225.5634 | 158.1066 | 502.82 | 4.06 | 2.57 | 0 | 486.5854 | 460.9757 | 409.7561 | 403.3537 | 232.8423 | 281.8617 | 259.6364 | 259.6364 | 78.188 | 628.477
05/05/2026 | 07:30 | 0 | 0 | 13.09 | 0 | 20.2 | 51.83 | 206.28 | 111.155 | 5.41 | 9.01 | 7.04 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 271.11 | 271.11 | 655 | 11.7 | 11.7 | 768.8798 | 793.486 | 793.486 | 780.186 | 780.186 | 78.7241 | 330.516 | 726.019 | 1.3765 | 1.6067 | 461.1347 | 385.784 | 711.13 | 5.35 | 3.27 | 0 | 486.5854 | 460.9757 | 409.7561 | 403.3537 | 232.8423 | 281.8617 | 259.6364 | 259.6364 | 178.331 | 727.3595
05/05/2026 | 08:00 | 0 | 0 | 13.87 | 0 | 20.2 | 51.18 | 326.11 | 203.88 | 5.01 | 8.74 | 6.2 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 543.27 | 543.27 | 827.79 | 10.2 | 10.2 | 886.5777 | 855.838 | 855.838 | 852.07 | 852.07 | 261.9803 | 491.293 | 798.234 | 2.4328 | 1.9505 | 712.894 | 665.6226 | 790.52 | 5.43 | 3.02 | 0 | 486.5854 | 460.9757 | 409.7561 | 403.3537 | 232.8423 | 281.8617 | 259.6364 | 259.6364 | 501.14 | 790.737
05/05/2026 | 08:30 | 0 | 0 | 12.05 | 0 | 20.4 | 49.71 | 447.88 | 532.563 | 5.23 | 8.5 | 5.81 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 761.22 | 761.22 | 862.57 | 9.9 | 9.9 | 815.4376 | 799.656 | 799.656 | 843.107 | 843.107 | 378.2915 | 618.663 | 834.989 | 2.2701 | 2.7674 | 833.1008 | 812.6004 | 832.8 | 3.93 | 3.19 | 0 | 451.372 | 419.3598 | 0 | 0 | 232.8423 | 281.8617 | 210.6484 | 259.6364 | 511.487 | 823.3565
05/05/2026 | 09:00 | 0 | 0 | 10.12 | 0 | 20.4 | 50.85 | 350.24 | 790.38 | 4.82 | 7.7 | 5.33 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 814.8 | 814.8 | 869.64 | 10.9 | 10.9 | 906.6299 | 872.39 | 872.39 | 864.329 | 864.329 | 478.7713 | 726.624 | 856.644 | 2.1143 | 1.9968 | 867.1132 | 839.5599 | 855.74 | 2.61 | 2.79 | 0 | 451.372 | 419.3598 | 0 | 0 | 232.8423 | 281.8617 | 235.1424 | 235.1424 | 719.203 | 841.181
05/05/2026 | 09:30 | 0 | 0 | 12.07 | 0 | 20.4 | 46.61 | 424 | 812.614 | 4.92 | 0 | 5.76 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 829.11 | 829.11 | 879.29 | 10.2 | 10.2 | 906.2192 | 879.023 | 879.023 | 878.85 | 878.85 | 586.3442 | 652.432 | 869.136 | 0.85306 | 1.7524 | 881.8359 | 852.1785 | 870.95 | 2.49 | 2.06 | 0 | 451.372 | 419.3598 | 0 | 0 | 232.8423 | 281.8617 | 235.1424 | 235.1424 | 808.54 | 844.3355
05/05/2026 | 10:00 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 20.4 | 52.96 | 712.07 | 836.97 | 6.44 | 0 | 6.36 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 839.36 | 839.36 | 884 | 9.9 | 9.9 | 910.9333 | 883.955 | 883.955 | 884.216 | 884.216 | 679.3183 | 917.09 | 869.896 | 1.3726 | 2.3483 | 880.464 | 850.1358 | 871.82 | 3.42 | 2.62 | 0 | 451.372 | 419.3598 | 0 | 0 | 232.8423 | 281.8617 | 235.1424 | 235.1424 | 886.658 | 844.4385
05/05/2026 | 10:30 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 20.4 | 49.75 | 733.5 | 899.093 | 7.09 | 0 | 6.67 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 841.28 | 841.28 | 846.64 | 10.7 | 10.7 | 903.6651 | 867.13 | 867.13 | 863.27 | 863.27 | 787.5533 | 979.162 | 869.311 | 3.4335 | 2.743 | 877.4866 | 843.4352 | 869.83 | 3.81 | 3.81 | 0 | 451.372 | 419.3598 | 0 | 0 | 232.8423 | 281.8617 | 235.1424 | 235.1424 | 946.097 | 843.332
05/05/2026 | 11:00 | 0 | 0 | 12.51 | 0 | 20.4 | 49.45 | 849.86 | 950.148 | 8.38 | 0 | 6.98 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 841.11 | 841.11 | 893.64 | 10.5 | 10.5 | 788.4891 | 782.509 | 782.509 | 811.198 | 811.198 | 939.9464 | 935.459 | 870.01 | 1.6417 | 2.5393 | 884.2758 | 846.2161 | 869.75 | 4.64 | 3.99 | 0 | 451.372 | 419.3598 | 0 | 0 | 232.8423 | 281.8617 | 235.1424 | 235.1424 | 951.855 | 842.5935
05/05/2026 | 11:30 | 0 | 0 | 11.71 | 0 | 20.4 | 50.38 | 888.65 | 989.51 | 8.63 | 0 | 6.97 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 842.78 | 842.78 | 835.93 | 10.8 | 10.8 | 754.6752 | 723.675 | 723.675 | 745.119 | 745.119 | 1009.317 | 990.777 | 876.501 | 2.079 | 2.5601 | 882.96 | 848.3499 | 874 | 5.35 | 5.26 | 0 | 451.372 | 419.3598 | 0 | 0 | 232.8423 | 281.8617 | 235.1424 | 235.1424 | 1059.378 | 844.273
05/05/2026 | 12:00 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 20.4 | 52.86 | 951.33 | 1024.383 | 8.77 | 0 | 7.19 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 798.37 | 798.37 | 751.36 | 11.7 | 11.7 | 715.7864 | 739.422 | 739.422 | 771.736 | 771.736 | 966.8612 | 944.747 | 865.481 | 2.5336 | 2.3098 | 901.1879 | 858.1186 | 884.54 | 5.48 | 5.36 | 0 | 451.372 | 419.3598 | 0 | 0 | 232.8423 | 281.8617 | 235.1424 | 235.1424 | 832.991 | 849.7375
05/05/2026 | 12:30 | 0 | 0 | 12.61 | 0 | 20.4 | 48.7 | 951.86 | 1014.465 | 8.86 | 0 | 7.23 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 856.25 | 856.25 | 914.64 | 11.3 | 11.3 | 998.3736 | 970.216 | 970.216 | 963.421 | 963.421 | 775.2691 | 998.206 | 711.938 | 6.1369 | 2.5476 | 939.6815 | 913.5081 | 757.37 | 5.78 | 5.69 | 0 | 451.372 | 419.3598 | 0 | 0 | 232.8423 | 281.8617 | 235.1424 | 235.1424 | 982.863 | 749.3065
05/05/2026 | 13:00 | 0 | 0 | 12.61 | 0 | 20.4 | 49.64 | 984.2 | 985.424 | 8.1 | 0 | 8.13 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 644.24 | 644.24 | 1015.23 | 11.7 | 11.7 | 951.4213 | 904.05 | 904.05 | 918.822 | 918.822 | 911.2843 | 1010.056 | 556.48 | 8.3989 | 4.9441 | 648.109 | 693.9851 | 633.08 | 6.43 | 6.58 | 0 | 454.5732 | 419.3598 | 0 | 0 | 232.8423 | 281.8617 | 235.1424 | 235.1424 | 853.69 | 774.538
05/05/2026 | 13:30 | 0 | 0 | 11.61 | 0 | 20.4 | 48.62 | 904.82 | 947.75 | 8.06 | 0 | 7.93 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 636.35 | 636.35 | 980.43 | 12.6 | 12.6 | 805.2468 | 756.077 | 756.077 | 743.502 | 743.502 | 531.6783 | 807.049 | 482.203 | 9.7167 | 7.666 | 869.1295 | 784.9467 | 533.13 | 6.11 | 6.27 | 0 | 454.5732 | 355.3354 | 0 | 0 | 232.8423 | 281.8617 | 235.1424 | 235.1424 | 617.437 | 583.605
05/05/2026 | 14:00 | 0 | 0 | 13.61 | 0 | 20.4 | 50.61 | 418.95 | 893.882 | 8.54 | 0 | 7.76 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 801.26 | 801.26 | 912.43 | 13.4 | 13.4 | 453.4313 | 442.077 | 442.077 | 452.658 | 452.658 | 466.5376 | 783.313 | 445.657 | 8.2836 | 7.9848 | 977.5641 | 969.8136 | 419.35 | 6.41 | 7.25 | 0 | 451.372 | 451.372 | 0 | 0 | 232.8423 | 281.8617 | 235.1424 | 235.1424 | 541.289 | 612.3205
05/05/2026 | 14:30 | 0 | 0 | 10.09 | 0 | 20.4 | 49.59 | 860.85 | 873.032 | 8.56 | 0 | 7.75 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 936.26 | 936.26 | 749.29 | 12.4 | 12.4 | 872.8174 | 890.57 | 890.57 | 858.368 | 858.368 | 556.5088 | 628.718 | 627.206 | 8.0658 | 7.485 | 738.6189 | 764.6893 | 586.81 | 6.76 | 7.47 | 0 | 451.372 | 451.372 | 0 | 0 | 232.8423 | 281.8617 | 235.1424 | 235.1424 | 714.52 | 718.5
05/05/2026 | 15:00 | 0 | 0 | 12.52 | 0 | 20.4 | 48.79 | 360.87 | 876.731 | 8.09 | 0 | 7.68 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 901.37 | 901.37 | 911.71 | 12.3 | 12.3 | 687.0924 | 635.889 | 635.889 | 663.213 | 663.213 | 416.1954 | 509.203 | 614.772 | 6.374 | 7.4868 | 679.9952 | 526.4527 | 582.06 | 6.12 | 7.46 | 0 | 451.372 | 451.372 | 0 | 0 | 232.8423 | 281.8617 | 235.1424 | 235.1424 | 308.713 | 756.7265
05/05/2026 | 15:30 | 0 | 0 | 13.11 | 0 | 20.4 | 49.5 | 602.73 | 127.664 | 8.37 | 0 | 7.78 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 846.9 | 846.9 | 892.43 | 11.5 | 11.5 | 328.8962 | 316.844 | 316.844 | 350.398 | 350.398 | 417.2975 | 555.189 | 439.956 | 6.9463 | 8.0546 | 574.6188 | 695.0892 | 564.24 | 5.85 | 7 | 0 | 451.372 | 451.372 | 0 | 0 | 232.8423 | 281.8617 | 235.1424 | 235.1424 | 315.011 | 473.3795
05/05/2026 | 16:00 | 0 | 0 | 13.41 | 0 | 20.4 | 51.28 | 251.45 | 133.217 | 8.73 | 0 | 7.97 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 571.99 | 571.99 | 589.5 | 11.1 | 11.1 | 195.3655 | 196.024 | 196.024 | 205.739 | 205.739 | 273.0619 | 273.243 | 323.291 | 7.8843 | 8.3194 | 324.2004 | 464.1008 | 196.92 | 6.46 | 6.61 | 0 | 451.372 | 451.372 | 0 | 0 | 232.8423 | 257.352 | 235.1424 | 235.1424 | 152.583 | 104.4265
05/05/2026 | 16:30 | 0 | 0 | 12.79 | 0 | 20.1 | 52.99 | 162.1 | 356.149 | 8.58 | 0 | 8.52 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 327.56 | 327.56 | 268.5 | 11.6 | 11.6 | 111.085 | 102.294 | 102.294 | 107.439 | 107.439 | 335.2218 | 74.809 | 200.24 | 7.6597 | 8.1695 | 278.1305 | 331.6106 | 327.73 | 6.86 | 7.12 | 0 | 451.372 | 451.372 | 0 | 0 | 232.8423 | 257.352 | 235.1424 | 235.1424 | 187.501 | 43.3595
05/05/2026 | 17:00 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 20.1 | 53.99 | 161.47 | 88.01 | 8.44 | 0 | 8.88 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 91.03 | 91.03 | 62.07 | 12.6 | 12.6 | 23.6105 | 19.222 | 19.222 | 19.661 | 19.661 | 179.8921 | 25.928 | 10.556 | 8.6454 | 9.2642 | 53.9144 | 55.8356 | 18.26 | 7.21 | 7.63 | 0 | 470.5793 | 476.9818 | 0 | 0 | 232.8423 | 281.8617 | 247.3894 | 259.6364 | 35.965 | 4.3925
05/05/2026 | 17:30 | 0 | 0 | 12.83 | 0 | 20.1 | 53.77 | 32.89 | 31.791 | 8.96 | 0 | 9.2 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 31.64 | 31.64 | 0 | 11.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9046 | 0.361 | 0 | 8.1648 | 7.988 | 4.5735 | 4.3084 | 0 | 7.11 | 7.96 | 0 | 451.372 | 438.5671 | 384.1464 | 352.1342 | 232.8423 | 281.8617 | 244.94 | 249.8388 | 0 | 0
05/05/2026 | 18:00 | 0 | 0 | 13.69 | 0 | 20.1 | 45.01 | 0.58 | 0 | 9.14 | 0 | 8.48 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.29 | 0.29 | 0 | 12.6 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5229 | 0 | 0 | 7.8382 | 8.1222 | 0 | 0 | 0 | 7.98 | 7.43 | 0 | 352.1342 | 348.933 | 336.1281 | 320.122 | 232.8423 | 281.8617 | 244.94 | 249.8388 | 0 | 0
05/05/2026 | 18:30 | 0 | 0 | 11.97 | 0 | 20.1 | 45.33 |  | 0 | 8.62 | 0 | 8.92 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7919 | 0 | 0 | 9.2466 | 8.3842 | 0 | 0 | 0 | 8.49 | 6.38 | 0 | 387.3476 | 419.3598 | 345.7317 | 320.122 | 232.8423 | 281.8617 | 247.3894 | 259.6364 | 0 | 0
05/05/2026 | 19:00 | 0 | 0 | 12.81 | 0 | 20.1 | 51.08 |  | 0 | 8.26 | 6.39 | 7.38 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6336 | 7.3257 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 2.07 | 0 | 355.3354 | 332.9269 | 345.7317 | 320.122 | 232.8423 | 281.8617 | 247.3894 | 259.6364 | 0 | 0.0075
05/05/2026 | 19:30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 20.1 | 52.01 |  | 0 | 7.38 | 6.77 | 8.18 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.817 | 5.9339 | 0 | 0 | 0 | 3.13 | 2.13 | 0 | 467.3781 | 454.5732 | 467.3781 | 419.3598 | 232.8423 | 281.8617 | 259.6364 | 259.6364 | 0 | 0.0465
05/05/2026 | 20:00 | 0 | 0 | 12.65 | 0 | 20.1 | 48.11 |  |  | 6.9 | 6.62 | 7.07 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 |  |  |  | 7.8 | 7.8 | [8 empty] | 2.8829 | 4.5043 |  |  |  | 5.51 | 4.26 | 0 | 467.3781 | 454.5732 | 467.3781 | 419.3598 | 232.8423 | 281.8617 | 259.6364 | 259.6364
05/05/2026 | 20:30 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 20.1 | 49.21 |  |  | 6.27 | 6.62 | 7.5 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 |  |  |  | 6.3 | 6.3 | [8 empty] | 2.4762 | 4.7345 |  |  |  | 7.02 | 6.7 | 0 | 467.3781 | 454.5732 | 467.3781 | 419.3598 | 232.8423 | 281.8617 | 259.6364 | 259.6364
05/05/2026 | 21:00 | 0 | 0 | 12.55 | 0 | 20.1 | 49.87 |  |  | 5.64 | 6.88 | 7.26 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 |  |  |  | 5.7 | 5.7 | [8 empty] | 2.2315 | 4.8933 |  |  |  | 7.05 | 6.93 | 0 | 470.5793 | 454.5732 | 467.3781 | 419.3598 | 232.8423 | 281.8617 | 259.6364 | 259.6364
05/05/2026 | 21:30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20.1 | 49.89 |  |  | 6.02 | 6.82 | 7.65 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 |  |  |  | 7.2 | 7.2 | [8 empty] | 2.428 | 3.8645 |  |  |  | 8.16 | 7.33 | 0 | 470.5793 | 454.5732 | 467.3781 | 419.3598 | 232.8423 | 281.8617 | 259.6364 | 259.6364
05/05/2026 | 22:00 | 0 | 0 | 11.91 | 0 | 20.1 | 49.68 |  |  | 6.41 | 7.23 | 7.15 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 3.1354 | 4.0321 |  |  |  | 7.54 | 6.77 | 0 | 470.5793 | 454.5732 | 467.3781 | 419.3598 | 232.8423 | 281.8617 | 259.6364 | 259.6364
05/05/2026 | 22:30 | 0 | 0 | 12.08 | 0 | 20.1 | 50.89 |  |  | 6.38 | 6.75 | 6.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9.1 | 9.1 | [8 empty] | 3.2432 | 5.0037 |  |  |  | 6.91 | 5.96 | 0 | 470.5793 | 454.5732 | 467.3781 | 419.3598 | 232.8423 | 281.8617 | 259.6364 | 259.6364
05/05/2026 | 23:00 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 20.1 | 51.18 |  |  | 6.2 | 7.45 | 6.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9.6 | 9.6 | [8 empty] | 1.7351 | 4.1866 |  |  |  | 6.4 | 5.24 | 0 | 470.5793 | 454.5732 | 467.3781 | 419.3598 | 232.8423 | 281.8617 | 259.6364 | 259.6364
05/05/2026 | 23:30 | 0 | 0 | 12.51 | 0 | 20.1 | 50.48 |  |  | 6 | 7.58 | 7.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9.4 | 9.4 | [8 empty] | 1.7353 | 3.8362 |  |  |  | 7.35 | 6.22 | 0 | 470.5793 | 454.5732 | 467.3781 | 419.3598 | 232.8423 | 281.8617 | 271.8834 | 259.6364
06/05/2026 | 00:00 | 0 | 0 | 12.27 | 0 | 20.1 | 50.63 |  |  | 5.69 | 7.32 | 7.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9.2 | 9.2 | [8 empty] | 2.0277 | 3.5541 |  |  |  | 7.76 | 6.8 | 0 | 470.5793 | 454.5732 | 467.3781 | 422.561 | 232.8423 | 281.8617 | 271.8834 | 259.6364

## CALOR_ÚTIL
martes, 5 de Mayo del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
05/05/2026 | 00:30 | 0 | 0 | 61.92 | 0 | 83.45 | 154.48 | 286.27 | 586.12
05/05/2026 | 01:00 | 0 | 0 | 63.22 | 0 | 83.45 | 156.63 | 289.48 | 592.78
05/05/2026 | 01:30 | 0 | 0 | 60.45 | 0 | 83.45 | 180.24 | 298.27 | 622.41
05/05/2026 | 02:00 | 0 | 0 | 57.89 | 0 | 83.45 | 185.78 | 286.77 | 613.89
05/05/2026 | 02:30 | 0 | 0 | 59.4 | 0 | 83.45 | 165.47 | 287.35 | 595.67
05/05/2026 | 03:00 | 0 | 0 | 57.31 | 0 | 83.45 | 166.6 | 282.9 | 590.26
05/05/2026 | 03:30 | 0 | 0 | 59.37 | 0 | 83.45 | 157.64 | 304.41 | 604.87
05/05/2026 | 04:00 | 0 | 0 | 66.47 | 0 | 83.45 | 149.04 | 306.1 | 605.06
05/05/2026 | 04:30 | 0 | 0 | 60.02 | 0 | 83.45 | 164.54 | 294.56 | 602.57
05/05/2026 | 05:00 | 0 | 0 | 69.06 | 0 | 83.45 | 151.97 | 287.65 | 592.13
05/05/2026 | 05:30 | 0 | 0 | 67.77 | 0 | 83.45 | 161.22 | 282.33 | 594.77
05/05/2026 | 06:00 | 0 | 0 | 60.1 | 0 | 83.45 | 164.66 | 284.17 | 592.38
05/05/2026 | 06:30 | 0 | 0 | 55.25 | 0 | 83.45 | 162.85 | 297.7 | 599.25
05/05/2026 | 07:00 | 0 | 0 | 54.92 | 0 | 83.45 | 163.04 | 314.08 | 615.49
05/05/2026 | 07:30 | 0 | 0 | 43.41 | 0 | 83.45 | 158.83 | 313.52 | 599.21
05/05/2026 | 08:00 | 0 | 0 | 46.02 | 0 | 83.45 | 156.84 | 319.34 | 605.65
05/05/2026 | 08:30 | 0 | 0 | 49.99 | 0 | 80.75 | 150.26 | 309.55 | 590.55
05/05/2026 | 09:00 | 0 | 0 | 41.98 | 0 | 80.75 | 153.69 | 311.25 | 587.67
05/05/2026 | 09:30 | 0 | 0 | 40.99 | 0 | 80.75 | 140.4 | 311.58 | 573.72
05/05/2026 | 10:00 | 0 | 0 | 29.89 | 0 | 80.75 | 159.53 | 296.77 | 566.94
05/05/2026 | 10:30 | 0 | 0 | 40.36 | 0 | 80.75 | 157.75 | 292.5 | 571.36
05/05/2026 | 11:00 | 0 | 0 | 49.97 | 0 | 80.75 | 156.79 | 295.66 | 583.17
05/05/2026 | 11:30 | 0 | 0 | 46.09 | 0 | 80.75 | 148.92 | 297.35 | 573.11
05/05/2026 | 12:00 | 0 | 0 | 48.02 | 0 | 80.75 | 156.26 | 303.24 | 588.27
05/05/2026 | 12:30 | 0 | 0 | 49.46 | 0 | 80.75 | 162.79 | 310.19 | 603.19
05/05/2026 | 13:00 | 0 | 0 | 49.47 | 0 | 80.75 | 165.93 | 309.02 | 605.17
05/05/2026 | 13:30 | 0 | 0 | 48.33 | 0 | 80.75 | 152.93 | 312.01 | 594.02
05/05/2026 | 14:00 | 0 | 0 | 56.69 | 0 | 80.75 | 159.17 | 311.57 | 608.18
05/05/2026 | 14:30 | 0 | 0 | 48.78 | 0 | 80.75 | 162.7 | 308.09 | 600.32
05/05/2026 | 15:00 | 0 | 0 | 60.55 | 0 | 80.75 | 160.08 | 312.18 | 613.56
05/05/2026 | 15:30 | 0 | 0 | 52.6 | 0 | 80.75 | 172.37 | 314.04 | 619.76
05/05/2026 | 16:00 | 0 | 0 | 53.82 | 0 | 80.75 | 178.59 | 307.7 | 620.86
05/05/2026 | 16:30 | 0 | 0 | 56.75 | 0 | 70.38 | 162.04 | 300.71 | 589.88
05/05/2026 | 17:00 | 0 | 0 | 59.02 | 0 | 70.38 | 165.1 | 299.58 | 594.08
05/05/2026 | 17:30 | 0 | 0 | 53.21 | 0 | 70.38 | 165.1 | 295.49 | 584.18
05/05/2026 | 18:00 | 0 | 0 | 56.77 | 0 | 70.38 | 138.2 | 294.77 | 560.12
05/05/2026 | 18:30 | 0 | 0 | 54.47 | 0 | 70.38 | 136.83 | 294.94 | 556.62
05/05/2026 | 19:00 | 0 | 0 | 58.32 | 0 | 70.38 | 154.2 | 296.54 | 579.44
05/05/2026 | 19:30 | 0 | 0 | 55.22 | 0 | 70.38 | 149.29 | 295.74 | 570.63
05/05/2026 | 20:00 | 0 | 0 | 53.74 | 0 | 70.38 | 138.09 | 307.85 | 570.06
05/05/2026 | 20:30 | 0 | 0 | 56.73 | 0 | 70.38 | 162.7 | 298.06 | 587.87
05/05/2026 | 21:00 | 0 | 0 | 54.32 | 0 | 70.38 | 164.87 | 308.1 | 597.67
05/05/2026 | 21:30 | 0 | 0 | 56.24 | 0 | 70.38 | 193.22 | 310.22 | 630.06
05/05/2026 | 22:00 | 0 | 0 | 55.78 | 0 | 70.38 | 192.41 | 313.2 | 631.77
05/05/2026 | 22:30 | 0 | 0 | 51.37 | 0 | 70.38 | 172.66 | 289.53 | 583.94
05/05/2026 | 23:00 | 0 | 0 | 54 | 0 | 70.38 | 173.63 | 292.91 | 590.92
05/05/2026 | 23:30 | 0 | 0 | 50.65 | 0 | 70.38 | 161.9 | 293.05 | 575.98
06/05/2026 | 00:00 | 0 | 0 | 49.67 | 0 | 70.38 | 162.36 | 311.67 | 594.08
EJEC MWh |  | 0 | 0 | 1292.915 | 0 | 1876.64 | 3865.295 | 7219.98 | 14254.83

## FLUJOS
martes, 5 de Mayo del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558204 | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
05/05/2026 | 00:30 | 0 | 0 | 16.1821 | -23.986 | 9.6451 | 34.0831 |  | 40.251 | -119.9984 | 49.8458 | 25.4012 | 24.7349 | -2.22 | -21.595 | 17.6 | 9.936 | -17.6 | 9.9487 | 78.8418 | 15.984 | 15.9348 | 27.1219 | 7.7932 | 5.6942 | 2.3324 |  |  | -57.83 | -58.06 |  | 2.22 | 19.8 |  |  | -51.61 | -51.97 | -53.87 | 52.37 | 52.45 |  | -4.1449 | 59.311 | 61.4321 | 45.5502 | -50.3091 | -49.9623 | 30.2342 | 31.6511 | 68.3884 | 68.8948 | -6.8939 | -2.7785 | -414.5777 | 13.9365 | -20.8 | -20.7 | 56.2229 | 55.5961 | -4.2262 |  | -51.7082 | 5.1871 | 8.85 | 6.101 | 455.0613 | 151.6464 | 151.5854 | -501.3711 | 487.4154 |  | -70.7822 | 72.1653 | 92.0614 | 27.07 | 23.68 | 52.26 | 87.24 | -76.6193 | -76.0835 | 93.4762 | 94.5356 | 37.111 | -110.4781 | -110.4069 | -1.3879 | -103.8732 |  | 28.829 | -2.6 | 208.2 | -15.82 | 7.6254 | 8.2111 | 8.3615 | 69.3549 | 68.6983 |  | -122.1712 | 7.3316 | 13.5009 | 51.05 | 28.42 | 39.6167 | 37.5046 | -29.205 |  | 104.0658 | 102.6509 | -157.1707 |  |  | -80.9 | -80.6 | 22.4368 | 38.7 | 44.54 | 52.92 | 38.5 | -5.59 | 60.5895 | 157.409 | -27.18 | -27.66 | 100.28 | 40.02 | 157.7818 | 154.1091 | -30.1356 | -30.2545 | 205.3443 | 163.3147 | 155.8007 | 158.9449 | 90.653 | 78.0933 | -27.984 | 516.9984 | 393.4321 |  | -30.1661 | -27.9734 |  | 40.9121 | 39.2741 | 50.736 | -71.9583 | -73.4068 | -42.7918 |  | -17.3 |  | 8.1164 | 44.9562 | -37.1749 | -36.3798 | 12.7681 | -73.7838 | 41.1773 | 21.0994 |  | 20.8789 | 40.3261 | 40.4773 | 39.2682 | 76.695 | 75.8577 | -88.2495 | 32.776 | 32.3097 | -59.3828 | -44.9351 | -38.883 | -28.19 | 18.2748 | 0.8804 | -12.78 | 15.76 | -39.3007 |  | -15.106 | 4.614 |  | 20.34 | 46.252 | 59.9089 | 15.05 | 64.046 | 25.4 | -4.8405 | -5.0308 | -5.2936 | 1.5058 |  |  | -14.8782 | -13.509 | 18.8459 | 14.3675 | 55.382 | 56.1073 | -117.803 | -18.86 | 36.4844 | 8.7814 | 11.9925 | 5.6655 | 5.3474 | 13.4902 | 172.8558 | 173.6828 |  | -283.1364 | -581.0728 | 584.9797 | 608.4058 | -163.5109 | -164.4257 |  | 0 | 82.5277 | 81.4134 | -64.0154 | -66.651 | 33.4676 | 32.5997 | -67.2421 | -66.3949 | 56.66 | 56.05 | 23.2 | 23.1 | 20.8382 | 29.04 | -366.6955 | 104.1773 | 103.9794 | 13.4 | -30.2 | -32.2 | -32.5 | 1.5338 | 1.415 | -596.7881 | -361.143 | 470.8381 | 387.0103 | -36.0126 | -376.9478 | 377.494 | -159.6071 | -230.9194 | -369.4965 | 102.8304 | 101.0753 | 160.7396 | -460.7613 | 237.545 | -228.5048 | 224.1138 | -10.5731 | 19.669 | 10.08 | 1.188 | 1.186 | -10.16 | -13.44 |  | 14.2687 | -28.9174 | -36.2112 | 22.8 | 53.381 | 54.133 |  |  | 52.974 | 52.3092 | 53.2251 |  | 28.5 | 22.8191 | 6.22 |  | 47.2761 | 0 | 0 | 47.8082 |  |  | 0 | -42.5 | 42.8 | 26.2347 | 165.0163
05/05/2026 | 01:00 | 0 | 0 | 15.7717 | -23.421 | 9.2463 | 33.0009 |  | 39.0455 | -118.2213 | 48.1651 | 24.2573 | 23.6677 | 0 | -20.928 | 15.4 | 9.936 | -17.6 | 9.9759 | 78.6376 | 15.4613 | 15.5892 | 25.8961 | 7.7053 | 5.5839 | 2.2665 |  |  | -56.16 | -56.09 |  | 0 | 19.8 |  |  | -46.59 | -46.24 | -58.09 | 48.25 | 47.25 |  | -3.8637 | 57.4706 | 59.4235 | 41.1293 | -47.7733 | -48.4773 | 35.8349 | 30.2675 | 63.3677 | 67.0061 | 3.4458 | -14.9909 | -379.9839 | 13.1063 | -20.4 | -20.4 | 54.0963 | 50.1039 | -4.0729 |  | -49.6166 | 4.7597 | 8.5522 | 5.7233 | 424.1461 | 157.6281 | 158.4826 | -513.5559 | 460.4098 |  | -36.1012 | 37.5756 | 86.4828 | 23.95 | 23.41 | 48.47 | 77.44 | -78.4947 | -78.0928 | 96.0579 | 96.5218 | 38.9419 | -100.709 | -100.5486 | -1.2355 | -97.3285 |  | 13.151 | -7 | 194.2 | -15.36 | 6.7937 | 7.0403 | 7.4079 | 81.4329 | 81.3444 |  | -125.3675 | 1.0177 | 12.6577 | 47.05 | 26.56 | 37.7417 | 35.7468 | -28.2947 |  | 97.1469 | 96.4055 | -151.4283 |  |  | -83.3 | -82.9 | 22.4313 | 36.8 | 40.6 | 50.04 | 36.91 | -4.67 | 59.83 | 152.5437 | -27.04 | -27.23 | 95.65 | 37.78 | 155.0909 | 150.4364 | -32.5499 | -31.8727 | 198.221 | 154.3693 | 149.6474 | 151.242 | 111.1044 | 99.4907 | -26.104 | 527.4713 | 392.2709 |  | -29.8827 | -28.2053 |  | 35.0317 | 32.471 | 136.764 | -87.4478 | -88.4458 | -65.3843 |  | -15.57 | 92.9 | 12.2839 | 17.1102 | -35.9667 | -34.7437 | 10.5761 | -95.3166 | 62.1763 | 20.9108 |  | 20.6514 | 39.626 | 40.5281 | 38.5926 | 78.0346 | 79.0394 | -93.943 | 33.9292 | 33.6666 | -63.5231 | -48.5683 | -39.5129 | -27.86 | 18.2748 | 0.8524 | -12.73 | 15.85 | -41.0048 |  | -15.273 | 4.55 |  | 20.37 | 50.9346 | 64.4264 | 14.5 | 64.4689 | 25.5 | -3.6506 | -4.3452 | -4.6941 | 1.4238 |  |  | -16.0498 | -12.0687 | 19.4011 | 12.5193 | 58.0447 | 61.8985 | -117.0976 | -18.4375 | 35.4931 | 10.4689 | 11.248 | 4.9709 | 4.704 | 12.4538 | 170.5727 | 170.0347 | 281.6 | -283.5262 | -568.7651 | 572.8168 | 603.6798 | -160.6158 | -161.5254 |  |  | 81.221 | 81.6549 |  |  | 32.7535 | 31.9515 | -63.9564 | -64.2009 | 58.22 | 57.62 | 21.9 | 22.2 |  | 28 | -354.5277 | 105.6294 | 105.4426 |  | -30.6 | -31 | -31.1 | 1.6791 |  | -598.0845 | -367.2149 | 464.4921 | 383.745 | -46.0844 | -370.0735 | 375.3548 | -161.2772 | -226.1915 | -361.7247 | 99.7417 | 97.5796 | 163.0244 | -450.8486 | 231.6598 | -217.4275 | 217.5623 | -10.6528 | 19.369 | 10.48 | 1.28 | 1.291 | -10.24 | -14 |  | 14.5342 | -30.1472 | -36.2417 | 23.8 | 51.995 | 51.133 | 8.6999 | 10.6495 | 52.9154 | 52.7884 | 53.5114 |  | 31.9 | 23.3855 | 6.07 |  | 49.1911 |  |  | 48.3497 |  |  |  | -47.6 | 44.8 | 34.0912 | 155.5921
05/05/2026 | 01:30 | 0 | 0 | 15.3986 | -22.9307 | 9.0246 | 33.3306 |  | 37.7336 | -117.0125 | 46.6484 | 23.3753 | 22.7857 | -31.08 | -18.068 | 13.2 | 9.108 | -13.2 | 9.7642 | 74.0266 | 15.3346 | 15.6318 | 25.93 | 7.5376 | 5.8666 | 2.1794 |  |  | -63.37 | -63.24 |  | 31.08 | 15.4 |  |  | -53.74 | -54.47 | -59.24 | 54.51 | 54.84 |  | -3.9095 | 57.1413 | 58.777 | 49.4856 | -49.4919 | -50.8896 | 33.6607 | 31.0316 | 69.3939 | 72.5546 | -3.6201 | -3.014 | -418.8797 | 14.032 | -20.8 | -20.6 | 57.0463 | 55.2174 | -3.4729 |  | -54.2388 | 3.844 | 8.0314 | 5.516 | 462.2332 | 152.623 | 152.6535 | -526.4755 | 473.2047 |  | -33.6411 | 34.1754 | 83.4291 | 23.33 | 23.58 | 45.95 | 73.37 | -75.6816 | -74.7439 | 94.3545 | 94.6711 | 39.5478 | -96.9599 | -96.1813 | -2.2167 | -94.4285 |  | 10.88 | -8.2 | 191.9 | -15.22 | 5.9117 | 6.2428 | 6.8262 | 75.8328 | 75.5277 |  | -123.9851 | 6.7963 | 12.8233 | 45.53 | 25.7 | 37.2729 | 35.3073 | -28.2337 |  | 95.3026 | 94.7103 | -152.3526 |  |  | -78.6 | -79.6 | 22.1677 | 35.6 | 38.2 | 48.26 | 35.39 | -4.49 | 63.271 | 152.3286 | -26.86 | -27.26 | 93.19 | 35.99 | 151.9454 | 149.4182 | -28.9425 | -28.9364 | 197.0368 | 153.843 | 148.0887 | 149.5204 | 114.2284 | 102.3408 | -26.886 | 534.8501 | 396.5615 |  | -31.0236 | -28.9625 |  | 33.9398 | 30.616 | 141.372 | -85.9637 | -88.2374 | -67.6136 |  | -15.23 | 85.7 | 11.7298 | 16.7724 | -34.862 | -34.0063 | 7.6759 | -100.4617 | 66.277 | 20.946 |  | 22.0296 | 39.9965 | 41.1845 | 38.8642 | 75.3553 | 74.6855 | -85.9051 | 31.2372 | 31.1291 | -59.6408 | -44.437 | -37.6965 | -27.38 | 18.0868 | 0.8096 | -12.94 | 16.01 | -38.8018 |  | -15.438 | 4.486 |  | 19.98 | 45.8285 | 59.1999 |  | 63.5667 | 25.5 | -5.1836 | -4.7013 | -5.0659 | 1.3593 |  |  | -14.9241 | -12.2937 | 18.5185 | 12.8275 | 58.1175 | 58.0835 | -120.6206 | -17.8075 | 36.1239 | 11.1133 | 12.0195 | 4.5314 | 4.2294 | 13.1739 | 168.6169 | 169.9498 | 281.2 | -281.399 | -561.8042 | 563.8061 | 595.3591 | -158.9031 | -158.9642 |  |  | 82.165 | 82.5342 |  | -64.6058 | 32.7535 | 32.7095 | -63.2446 | -64.0327 | 58.67 | 58.05 | 21.1 | 21.2 |  | 27.52 | -358.6344 | 105.0535 | 105.4601 | 13.3 | -30.1 | -31 | -31.1 |  | 1.3426 | -582.0173 | -365.808 | 466.6239 | 378.4446 | -42.3567 | -367.8803 | 367.604 | -157.0799 | -229.0112 | -365.2617 | 102.0913 | 99.8837 | 160.8709 | -448.3435 | 234.1189 | -219.779 | 218.47 | -10.3342 | 21.838 | 10 | 1.334 | 1.338 | -9.76 | -13.68 |  | 14.6227 | -28.9448 | -35.9182 | 23.6 | 52.481 | 52.253 | 8.9342 |  | 53.3567 | 54.0253 | 51.836 |  | 29.3 | 24.1678 | 5.78 |  | 48.0585 |  |  | 47.7185 |  |  |  | -44.2 | 44.9 | 32.5211 | 152.113
05/05/2026 | 02:00 | 0 | 0 | 15.0338 | -22.5098 | 8.8596 | 32.7122 |  | 37.1886 | -114.8602 | 45.3469 | 22.8653 | 22.2289 | -28.86 | -16.788 | 13.2 | 9.108 | -13.2 | 9.8291 | 72.6236 | 15.2909 | 15.4405 | 25.6713 | 7.7969 | 6.1485 | 2.2859 |  |  | 0.02 | -114.83 |  | 28.86 | 15.4 |  |  | -47.42 | -47.6 | -60.39 | 47.78 | 47.47 |  | -3.9124 | 56.4921 | 57.5899 | 50.1514 | -48.3986 | -48.2365 | 9.3646 | 9.2562 | 74.0561 | 75.8826 | -24.6388 | -26.0942 | -395.424 | 13.7472 | -20.6 | -20.3 | 53.805 | 53.1196 | -3.7132 |  | -49.6396 | 3.2563 | 7.7647 | 5.2199 | 440.0768 | 147.4654 | 148.0758 | -514.9933 | 453.1508 |  | -32.1914 | 33.4802 | 80.2256 | 22.96 | 22.61 | 44.43 | 72.56 | -74.2081 | -73.8062 | 92.4369 | 93.2899 | 39.453 | -91.921 | -91.5489 | -3.7135 | -89.9535 |  | 5.384 | -6.2 | 180.2 | -15.14 | 7.3092 | 7.5881 | 7.6667 | 76.8636 | 76.5172 | 1 | -118.9278 | 1.1725 | 12.1189 | 44.11 | 24.89 | 35.8667 | 33.989 | -27.6065 |  | 91.0012 | 89.4573 | -144.775 |  |  | -78.4 | -77.2 | 22.0413 | 34.3 | 36.24 | 46.76 | 34.29 | -3.99 | 65.0225 | 144.2482 | -27.36 | -27.64 | 92.38 | 35.39 | 143.2545 | 141.1455 | -29.9532 | -29.5273 | 190.3345 | 147.3945 | 142.3043 | 143.6325 | 126.7399 | 113.2651 | -26.367 | 524.985 | 406.2593 |  | -30.6507 | -29.0961 |  | 33.1846 | 30.0234 | 176.7 | -92.8911 | -94.062 | -78.8498 | 15.03 | -16.96 | 111.6 | 11.5854 | 15.3215 | -36.0298 | -34.7307 | 9.2278 | -110.9159 | 79.3939 | 21.2451 |  | 21.6829 | 41.1432 | 41.5703 | 40.5566 | 72.8435 | 74.0157 | -90.7613 | 31.9396 | 31.8407 | -66.6653 | -51.2685 | -37.6965 | -29.49 | 17.8744 | 0.7974 | -12.64 | 16.63 | -38.9614 |  |  | 4.508 |  | 19.29 | 52.6718 | 66.7509 | 13.83 | 61.6175 | 24.6 | -4.2434 | -5.1254 | -5.1988 | 1.3316 |  |  | -13.8673 | -11.4854 | 18.6091 | 11.8879 | 56.7368 | 57.7591 | -114.0794 | -17.3917 | 35.5606 | 10.9477 | 12.2322 | 4.2286 | 3.9763 | 13.3548 | 169.4616 | 168.6141 | 280.4 | -278.0119 | -561.5458 | 564.8683 | 610.2833 | -160.9578 | -158.8211 |  |  | 80.398 | 81.3024 |  |  | 29.3696 | 29.3147 | -65.649 | -64.8567 | 58.81 | 58.19 | 22.6 | 22.6 | 21.0838 | 27.84 | -350.0495 | 104.5048 | 104.6617 | 12.8 | -28.9 | -28.5 | -28.5 | 1.5715 |  | -597.6912 | -386.7123 | 463 | 377.0766 | -53.2379 | -365.5275 | 369.7054 | -155.4232 | -223.8587 | -361.1864 | 100.8279 | 100.4086 | 156.6117 | -446.2148 | 227.7971 | -221.1184 | 219.0664 | -9.8618 | 26.665 | 9.44 | 1.372 | 1.356 | -10 | -14.48 |  | 15.0622 | -29.2683 | -36.2112 | 23.3 | 52.81 | 54.206 | 8.7029 | 10.6469 | 52.6578 | 52.8453 | 53.7856 |  | 29.4 | 24.1449 | 5.62 |  | 46.7573 |  |  | 46.1378 |  |  |  | -44.9 | 44.2 | 47.7384 | 139.2964
05/05/2026 | 02:30 | 0 | 0 | 14.8452 | -22.2504 | 8.5573 | 32.3795 |  | 36.6121 | -114.2528 | 44.3934 | 22.3293 | 21.9923 | -26.64 | -16.321 | 13.2 | 9.108 | -13.2 | 9.918 | 71.6046 | 15.1353 | 15.319 | 25.5216 | 7.5375 | 5.8552 | 2.3685 |  |  |  | -114.64 |  | 26.64 | 15.4 |  |  | -45.64 | -45.62 | -61.08 | 46.35 | 45.97 |  | -3.9622 | 55.6287 | 57.3602 | 50.4078 | -45.9773 | -45.9706 | 8.2059 | 7.998 | 73.3853 | 74.8222 | -24.5653 | -27.1791 | -397.6272 | 12.1631 | -19.3 | -19.3 | 51.6594 | 51.4213 | -3.5043 |  | -46.5924 | 3.0479 | 7.1909 | 4.8956 | 437.3606 | 149.266 | 148.6861 | -513.6257 | 454.1914 |  | -19.6297 | 20.7733 | 80.2456 | 23.1 | 22.46 | 43.58 | 71.8 | -74.2081 | -73.9401 | 92.8038 | 93.6224 | 39.7987 | -90.1775 | -90.2745 | -4.961 | -92.1742 | 21.2989 | 5.152 | -10.3 | 183.2 | -14.74 | 6.3715 | 6.8771 | 7.168 | 74.7024 | 74.5148 | 1 | -122.1985 | 6.9685 | 12.2933 | 42.77 | 24.23 | 35.3979 | 33.5495 | -26.9388 |  | 92.8174 | 92.3436 | -152.5921 |  |  | -76.4 | -74.8 | 21.7886 | 33.5 | 35.74 | 45.78 | 33.18 | -4.2 | 65.1155 | 151.4036 | -27.17 | -27.51 | 89.55 | 34.09 | 150.6182 | 148.0364 | -27.912 | -26.8182 | 194.6768 | 150.6182 | 144.6028 | 147.092 | 114.4681 | 103.0697 | -26.133 | 525.7988 | 409.429 |  | -31.264 | -29.4262 |  | 35.1697 | 32.0155 | 150.588 | -82.947 | -86.1435 | -68.7908 | 15.31 | -12.81 | 74.1 | 11.595 | 19.404 | -35.0986 | -34.2129 | 6.2912 | -96.2311 | 58.6497 | 23.0475 |  | 21.7314 | 40.4544 | 40.9968 | 39.0415 | 75.5228 | 74.5181 | -86.7424 | 29.7465 | 29.2835 | -63.7017 | -49.3797 | -35.3234 | -28.96 | 17.8061 | 0.773 | -12.45 | 17.39 | -36.3612 |  | -15.617 | 4.487 |  | 20.25 | 50.836 | 63.5935 |  | 63.6195 | 25.2 | -3.9871 | -4.8486 | -5.571 | 1.2981 |  |  | -15.1035 | -11.0217 | 18.5002 | 11.2201 | 58.2554 | 59.6704 | -114.1479 | -17.3764 | 36.4986 | 11.8781 | 12.47 | 4.2189 | 3.9447 | 13.7976 | 169.1734 | 167.0832 | 278.7 | -276.7014 | -554.8718 | 557.8468 | 603.1578 | -161.0001 | -159.9556 |  |  | 83.0642 | 82.4364 |  |  | 31.7867 | 30.9957 | -63.2226 | -62.6255 | 56.26 | 55.14 | 23.1 | 23.2 | 20.9621 | 26.72 | -359.1038 | 104.8153 | 103.9649 |  | -26.8 | -29.3 | -29.4 | 1.7014 | 1.4334 | -595.27 | -380.2344 | 458.1796 | 378.0996 | -49.9823 | -370.1496 | 370.6829 | -158.1982 | -224.7732 | -363.6489 | 97.8273 | 98.2136 | 159.3328 | -445.5654 | 231.5958 | -220.5507 | 218.6208 | -9.5431 | 25.794 | 10.8 | 1.398 | 1.396 | -10.72 | -13.92 |  | 14.0948 | -28.9174 | -35.9182 | 23.3 | 53.2 | 51.798 | 8.9234 |  | 52.6232 | 53.0782 | 53.117 |  | 27.5 | 24.1119 | 5.55 |  | 46.5647 |  |  | 46.1938 |  |  |  | -43.2 | 41.4 | 46.8443 | 140.402
05/05/2026 | 03:00 | 0 | 0 |  | -21.9844 | 8.6577 | 32.0199 |  | 36.8102 | -115.9647 | 43.6435 | 22.1653 | 21.878 | -24.42 | -15.699 | 11 | 8.28 | -11 | 9.6916 | 73.8862 | 14.8969 | 14.966 | 25.1774 | 7.6099 | 5.8247 | 2.3422 |  |  |  | -114.49 |  | 24.42 | 13.2 |  |  | -45.38 | -45.44 | -62.39 | 45.75 | 45.92 | 15.2495 | -3.8634 | 54.0846 | 56.5902 | 48.5882 | -45.6645 | -45.4052 | 10.6046 | 9.4188 | 72.3146 | 73.421 | -24.3904 | -26.2914 | -393.9044 | 13.7857 | -20.3 | -20.6 | 51.1929 | 50.6618 | -3.331 |  | -45.0603 | 3.2624 | 7.386 | 4.9765 | 431.1959 | 145.5732 | 145.0849 | -499.7093 | 443.2543 |  | -21.7539 | 22.5517 | 79.1379 | 22.77 | 22.38 | 43.1 | 71.07 | -74.6099 | -73.8062 | 93.508 | 93.5458 | 40.6037 | -88.5533 | -88.2382 | -6.1153 | -89.4575 | 20.9062 |  | -12.5 | 181.2 | -14.28 | 6.1841 | 6.2464 | 6.9121 | 72.908 | 73.2518 | 1 | -120.599 | 7.8868 | 12.398 | 41.08 | 23.23 | 33.9917 | 32.2311 | -26.4256 |  | 90.6544 | 90.3418 | -146.0151 |  |  | -73.6 | -74.7 | 21.9864 | 33.1 | 34.34 | 45.3 | 32.81 | -3.76 | 63.457 | 147.1884 | -27.03 | -27.26 | 88.4 | 33.65 | 145.5818 | 144.5455 | -28.8539 | -28.9364 | 187.5954 | 145.2419 | 140.2229 | 142.9283 | 120.0294 | 109.2172 | -25.647 | 510.6183 | 409.0081 |  | -30.8885 | -28.6718 |  | 29.4235 | 28.5026 | 152.124 | -89.857 | -91.5441 | -73.5378 | 0 | -16.44 | 115.7 | 11.3642 | 9.8699 | -38.6835 | -37.0642 | 10.36 | -104.7313 | 66.0101 | 23.1078 |  | 22.7732 | 40.775 | 41.1564 | 40.0938 | 75.0204 | 75.8577 | -89.924 | 30.9226 | 30.6707 | -64.0343 | -50.5274 | -37.1399 | -29.63 | 17.7816 | 0.7633 | -12.38 | 17.26 | -38.1185 |  |  | 4.47 |  | 19.58 | 51.0459 | 64.6744 | 14.46 | 62.7196 | 26.3 | -3.8515 | -5.0053 | -5.255 | 1.2852 |  |  | -14.4611 | -10.2944 | 18.8199 | 11.0487 | 55.9824 | 57.2089 | -114.4713 | -17.1803 | 35.9102 | 12.5264 | 12.9442 | 4.0626 | 3.7653 | 14.3117 | 169.3079 | 168.5634 | 287.1 | -288.4556 | -581.0589 | 576.5607 | 606.8327 | -161.5564 | -158.9757 |  |  | 83.8005 | 81.1299 |  |  | 32.0504 | 31.8746 | -63.2743 | -62.3609 | 56.85 | 56.2 | 23.2 | 23.3 |  | 26.64 | -351.8143 | 101.3324 | 101.1301 |  | -28.5 | -31 | -31.1 | 1.4862 | 1.3503 | -599.9587 | -375.2092 | 462.619 | 377.6641 | -52.6471 | -368.5828 | 365.7206 | -158.5658 | -222.7485 | -363.1946 | 98.0193 | 98.9373 | 160.0979 | -442.0997 | 230.1497 | -220.3171 | 217.4481 | -9.7299 | 25.942 | 10 | 1.403 | 1.402 | -10.8 | -13.28 |  | 13.8903 | -30.1747 | -36.1532 | 23.8 | 51.371 | 52.386 |  |  | 53.9334 | 53.7832 | 52.8193 |  | 27.8 | 24.1508 | 5.51 |  | 47.2825 |  |  | 46.2435 |  |  |  | -42 | 42 | 36.9064 | 139.8582
05/05/2026 | 03:30 | 0 | 0 |  | -22.2476 | 8.5084 |  |  | 36.2532 | -115.3211 | 42.8927 | 21.9213 | 21.5451 | -24.42 | -15.804 | 13.2 | 8.28 | -13.2 | 9.6642 | 73.1424 | 15.1092 | 15.4019 | 25.2305 | 7.6459 | 5.7268 | 2.3604 |  |  |  | -114.11 |  | 24.42 | 15.4 |  |  | -48.33 | -48.51 | -57.33 | 48.28 | 49.29 | 14.9416 | -3.592 | 54.1904 | 56.0542 | 47.7166 | -48.5851 | -49.0498 | 27.5463 | 28.2009 | 70.7441 | 70.8889 | -17.5532 | -9.3472 | -400.6998 | 13.2208 | -20.4 | -20.4 | 54.8564 | 55.3204 | -3.2257 |  | -50.8533 | 2.9945 | 7.3999 | 5 | 447.981 | 141.3617 | 140.263 | -491.0186 | 456.127 |  | -23.612 | 24.698 | 76.9823 | 22.59 | 22.13 | 42.65 | 71.08 | -76.3514 | -76.0835 | 95.4892 | 95.9665 | 41.1575 | -88.9293 | -87.6443 | -4.8327 | -89.391 |  | 6.488 | -11.3 | 179.7 | -14.26 | 6.3523 | 6.3929 | 6.5262 | 71.7368 | 71.1014 | 1 | -117.8926 | 6.2496 | 11.9749 | 40.16 | 23.19 | 33.9917 | 32.2311 | -26.6908 |  | 89.9753 | 89.8075 | -147.1726 |  |  | -73.9 | -72.4 | 22.2446 | 32.7 | 33.36 | 44.84 | 32.48 | -3.57 | 59.8765 | 144.3132 | -26.74 | -27.21 | 87.76 | 33.26 | 144.9454 | 141.3455 | -30.5141 | -30.6818 | 185.6555 | 142.7235 | 138.6429 | 140.711 | 121.2347 | 112.1896 | -25.316 | 500.774 | 400.4436 |  | -31.066 | -29.0696 |  | 36.7097 | 37.2399 | 165.948 | -90.6311 | -92.1322 | -75.2733 | 0 | -16.3 | 108.9 | 11.4875 | 21.9501 | -37.6234 | -36.7239 | 8.928 | -106.2774 | 69.5427 | 22.8273 |  | 22.8123 | 39.6216 | 40.2148 | 38.7909 | 76.0252 | 76.3601 | -91.9335 | 32.2095 | 32.7361 | -62.8875 | -48.6779 | -39.1028 | -29.44 | 18.37 | 0.7401 | -12.82 | 16.74 | -39.2532 |  |  | 4.361 |  | 19.05 | 50.1607 | 64.8132 |  | 61.5086 | 27.6 | -4.7477 | -4.7434 | -5.5 | 1.2715 |  |  | -16.0475 | -12.1684 | 18.7272 | 12.1346 | 59.6965 | 60.9438 | -116.5013 | -17.2757 | 37.4428 | 12.3802 | 12.6365 | 3.965 | 3.6704 | 14.1284 | 169.1113 | 167.7061 | 284.5 | -283.5997 | -571.7211 | 577.3863 | 614.7264 | -160.5037 | -159.8136 |  |  | 82.8423 | 81.3343 |  |  | 31.1934 | 30.7979 | -62.7881 | -63.2101 | 58.46 | 57.82 | 21.9 | 20.4 | 20.5925 | 28.96 | -350.1133 | 102.4216 | 102.6972 | 13.3 | -30.8 | -28.4 | -28.5 | 1.6144 | 1.6126 | -597.5522 | -368.2054 | 452.3147 | 364.7408 | -56.7903 | -355.9386 | 359.7745 | -151.7512 | -221.2066 | -353.8372 | 100.7609 | 96.1816 | 155.3852 | -438.8243 | 227.8262 | -215.7338 | 209.1837 | -10.4138 | 25.511 | 9.6 | 1.455 | 1.453 | -9.52 | -14.96 |  | 15.0622 | -30.9682 | -36.7666 | 24.8 | 51.783 | 50.896 | 8.8965 | 10.3856 | 53.1559 | 52.8994 | 53.4723 |  | 32.2 | 24.4237 | 5.55 |  | 48.5825 | 0 | 0 | 48.5454 |  |  |  | -46.6 | 46.7 | 33.6743 | 155.2163
05/05/2026 | 04:00 | 0 | 0 | 14.9829 | -22.792 | 8.4218 | 32.2026 |  | 36.5806 | -116.2483 | 43.3291 | 22.0673 | 21.5654 | -37.74 | -15.338 | 11 | 8.28 | -11 | 9.1235 | 71.6714 |  | 15.1371 | 25.6454 | 7.488 | 6.0203 | 2.3567 |  |  |  | -121.37 |  | 37.74 | 13.2 |  |  | -49.28 | -49.46 | -63.23 | 49.01 | 49.23 | 15.1002 | -4.0729 | 54.4194 | 56.2205 | 51.123 | -51.0302 | -51.5229 | 20.7814 | 23.514 | 73.0898 | 75.1227 | -14.6253 | -21.8038 | -397.4942 | 13.3516 | -20.9 | -20.8 | 55.5479 | 54.9877 | -3.3859 |  | -52.2392 | 3.415 | 7.7548 | 5.2868 | 444.4409 | 134.1898 | 134.5561 | -476.0536 | 450.0262 |  | -33.0245 | 34.0422 | 78.07 | 22.96 | 21.2 | 42.65 | 72.86 | -75.4137 | -74.476 | 94.972 | 95.3839 | 41.4819 | -90.2267 | -89.7043 | -3.8005 | -90.1538 |  | 9.791 | -12 | 183.7 | -13.97 | 5.1257 | 5.3399 | 5.5109 | 72.4869 | 71.9032 |  | -111.6598 | -0.333 | 11.7408 | 39.64 | 22.72 | 33.9917 | 32.2311 | -26.516 |  | 90.9362 | 89.607 | -143.7145 |  |  | -70.9 | -71.8 | 22.0029 | 32.3 | 33.32 | 44.3 |  | -3.47 | 60.8995 | 144.2382 | -24.68 | -25.05 | 83.06 | 33.26 | 146.9273 | 143.9818 | -30.5562 | -30.2 | 184.5967 | 143.0755 | 136.3773 | 137.924 | 115.3371 | 105.5384 | -25.787 | 486.6808 | 400.9162 |  | -31.7092 | -28.5102 |  | 42.5343 | 39.5493 | 129.072 | -88.0444 | -88.538 | -67.858 | 0 | -16.58 | 79.2 | 11.6297 | 35.0028 | -39.7497 | -37.8316 | 12.5466 | -100.0583 | 64.0293 | 22.9473 |  | 22.4119 | 39.909 | 40.6301 | 39.4318 | 74.6855 | 75.5228 | -93.6081 | 32.2218 | 32.341 | -63.9725 | -49.407 | -39.1833 | -29.45 | 18.1015 | 0.7388 | -12.87 | 16.4 | -39.9251 |  |  | 4.224 |  | 19.35 | 51.9054 | 64.9603 |  | 63.5752 | 25.6 | -5.644 | -5.3162 | -5.5519 | 1.2744 |  |  | -15.6004 | -11.6497 | 18.4067 | 12.0184 | 58.3162 | 58.9787 | -115.1541 | -17.0247 | 38.2643 | 10.9133 | 12.3623 | 4.0822 | 3.8708 | 13.868 | 169.9308 | 170.5598 | 278.3 | -279.6928 | -566.9215 | 572.5851 | 614.3884 | -160.3822 | -160.9554 |  |  | 80.1293 | 81.404 |  |  | 31.9185 | 31.7537 | -64.5499 | -64.6878 | 56.36 | 55.75 | 22.4 | 20.3 | 21.0433 | 29.84 | -360.5613 | 105.1704 | 104.9802 | 13.3 | -32.6 | -30.2 | -30.2 |  | 1.2857 | -597.8505 | -376.6218 | 458.7718 | 376.5237 | -52.0709 | -365.7267 | 370.8173 | -154.6309 | -226.9998 | -360.9702 | 99.8111 | 99.7311 | 160.2401 | -443.0537 | 232.4732 | -216.3072 | 218.3407 | -10.4413 | 25.127 | 9.52 | 1.404 | 1.395 | -9.2 | -13.76 |  | 14.6502 | -31.0841 | -36.6506 | 24.4 | 52.346 | 51.851 |  | 10.4247 | 53.3509 | 53.8777 | 54.4792 |  | 31.7 | 24.4571 | 5.53 |  | 47.8597 |  |  | 47.1648 |  |  |  | -46 | 45.8 | 40.5646 | 149.7972
05/05/2026 | 04:30 | 0 | 0 | 15.3668 | -23.1713 | 8.4867 | 32.5422 |  | 37.6299 | -116.4216 | 43.8595 | 22.4053 | 21.76 | -35.52 | -15.725 | 11 | 9.108 | -11 | 9.4456 | 72.1308 | 15.2274 | 15.3506 | 25.6733 | 7.2914 | 5.8854 | 2.3368 |  |  |  | -120.39 |  | 35.52 | 13.2 |  |  | -48.89 | -49.41 | -62.46 | 49.67 | 49.46 | 14.8182 | -4.1598 | 55.5072 | 57.181 | 52.2699 | -49.4401 | -49.4194 | 9.4035 | 9.3032 | 75.7148 | 77.3464 | -22.7981 | -25.9748 | -410.7982 | 12.2114 | -19.6 | -19.5 | 54.8617 | 54.605 | -3.4202 |  | -50.9793 | 4.4184 | 8.0417 | 5.4798 | 447.981 | 144.8713 | 143.8947 | -507.7092 | 449.9525 |  | -17.7953 | 18.9726 | 82.0219 | 24.33 | 21.08 | 43.98 | 77.85 | -75.6816 | -75.8155 | 94.6195 | 95.4062 | 40.2178 | -90.4265 | -90.8243 | -3.815 | -94.8988 |  | 19.99 | -19.4 | 190.5 | -14.28 | 5.4274 | 5.9364 | 6.2631 | 76.1161 | 75.7996 |  | -119.2087 | 2.9727 | 12.2382 | 41.57 | 23.87 | 34.4604 | 32.6706 | -26.6297 |  | 96.3382 | 94.7439 | -160.4487 |  |  | -73.3 | -73.7 | 21.9534 | 32.9 | 35.6 | 44.76 | 32.83 | -4.3 | 61.814 | 159.5391 | -25.58 | -26.02 | 86.6 | 33.52 | 159.2545 | 157.0727 | -26.8588 | -26.6364 | 195.4128 | 154.415 | 147.6989 | 150.0517 | 99.8011 | 88.6931 | -26.518 | 523.3176 | 412.7882 |  | -31.8378 | -29.6711 |  | 53.4894 | 49.3712 | 49.2 | -75.2329 | -76.6788 | -53.5461 | 0 | -11.69 | 1 | 11.9176 | 52.8313 | -39.6472 | -38.3547 | 12.6404 | -85.0788 | 51.4439 | 22.7612 |  | 23.2855 | 40.2369 | 41.346 | 39.3947 | 75.5228 | 74.5181 | -92.6033 | 28.6806 | 28.7729 | -63.632 | -49.0903 | -38.4875 | -29.63 | 17.6864 | 0.7608 | -12.69 | 16.75 | -39.3092 |  |  | 4.291 |  | 18.49 | 51.2892 | 63.6503 |  | 60.4191 | 24.3 | -5.8253 | -5.0652 | -5.4432 | 1.2902 |  |  |  | -12.6871 | 16.399 | 12.9283 | 59.41 | 59.9851 | -116.463 | -17.394 | 37.9653 | 11.4271 | 13.0991 | 4.4533 | 4.1134 | 14.271 | 171.737 | 172.845 | 272.8 | -271.9738 | -562.4443 | 562.8356 | 601.8232 | -164.9292 | -162.6225 |  |  | 83.3868 | 82.5813 |  |  | 31.8526 | 31.3362 | -68.7058 | -68.4652 | 52.82 | 52.14 | 24.2 | 25 | 20.9407 | 30.72 | -359.5391 | 103.9679 | 104.9881 | 13.9 | -28.5 | -31 | -30.9 | 1.4147 |  | -601.6363 | -379.6096 | 477.1786 | 381.3254 | -43.7079 | -384.1141 | 377.7515 | -163.217 | -228.1248 | -371.8058 | 101.3876 | 102.3374 | 161.3193 | -456.1235 | 234.1315 | -225.4324 | 227.3938 | -9.1751 | 25.28 | 9.52 | 1.276 | 1.274 | -9.36 | -13.28 |  | 13.9178 | -28.9448 | -35.6558 | 23.6 | 54.657 | 53.553 | 8.914 | 10.4626 | 54.7369 | 54.2477 | 53.3354 |  | 26.5 | 23.6029 | 5.74 |  | 46.4144 |  |  | 46.0793 |  |  |  | -40.8 | 42.2 | 47.4587 | 143.5182
05/05/2026 | 05:00 | 0 | 0 | 15.624 | -23.8578 | 8.5046 | 33.2386 |  | 37.561 | -116.5004 | 44.5618 | 22.7953 | 22.1758 | -33.3 | -17.102 | 13.2 | 9.108 | -13.2 | 8.8405 | 72.2918 | 15.3111 | 15.5511 | 25.5628 | 6.9137 | 5.8475 | 2.3584 |  |  |  | -119.07 |  | 33.3 | 15.4 |  |  | -53.13 | -53.34 | -55.63 | 52.86 | 53.37 | 15.2828 | -4.4294 | 57.1949 | 58.7585 | 52.6139 | -53.6911 | -53.9138 | 30.61 | 29.7326 | 74.1217 | 75.5919 | -6.2045 | -11.9784 | -442.3205 | 13.009 | -20.2 | -20.1 | 59.5018 | 58.8992 | -3.1766 |  | -58.0658 | 3.8173 | 8.0965 | 5.5578 | 483.4436 | 144.5356 | 143.7727 | -514.3801 | 477.2903 |  | -50.573 | 53.0652 | 82.2814 | 24.72 | 22.09 | 44.88 | 78.89 | -72.3326 | -71.5289 | 89.3681 | 90.129 | 39.0776 | -100.9617 | -101.6413 | -3.0288 | -97.8132 |  | 20.287 | -17.2 | 197.5 | -14.6 | 1.7852 | 1.9368 | 2.7192 | 69.7029 | 69.6224 |  | -120.6802 | 9.0227 | 12.5247 | 43.83 | 24.75 | 34.9292 | 33.11 | -26.9114 |  | 98.315 | 97.7604 | -153.9684 |  |  |  | -71.3 | 21.6238 | 34.1 | 37.6 | 46.8 | 34.19 | -4.49 | 62.217 | 152.2337 | -27.26 | -27.53 | 93.28 | 35.49 | 153.4545 | 150.3455 | -25.1303 | -25.0545 | 198.2464 | 155.433 | 149.1383 | 151.8464 | 103.7757 | 92.1336 | -25.607 | 526.1616 | 405.8759 |  | -31.8215 | -29.3813 |  | 52.4065 | 48.5621 | 59.952 | -77.3105 | -78.9329 | -57.2118 | 15.07 | -8.04 | 1 | 12.1255 | 51.0234 | -39.6802 | -38.3351 | 14.1531 | -88.5503 | 55.8912 | 22.946 |  | 22.5643 | 39.4502 | 39.989 | 38.4493 | 69.9967 | 71.6713 | -81.0489 | 27.8289 | 27.7632 | -56.0348 | -41.9272 | -36.6491 | -27.05 | 17.7792 | 0.7974 | -12.37 | 15.86 | -37.677 |  | -15.448 | 4.373 |  | 19.9 | 41.7303 | 57.4194 | 14.11 | 62.3612 | 25.3 | -6.2591 | -5.7346 | -6.1014 | 1.334 |  |  | -14.284 | -13.7507 | 17.4336 | 14.2357 | 57.1609 | 58.5695 | -119.7685 | -17.5184 | 39.9646 | 8.7865 | 12.8549 | 4.7755 | 4.4193 | 14.2632 | 172.1795 | 172.1732 | 277.8 | -277.4877 | -566.6088 | 569.5431 | 607.1447 | -164.0352 | -162.5822 |  |  | 83.7322 | 84.3735 | -67.776 |  | 32.4569 | 32.5557 | -70.2189 | -69.0859 | 51.83 | 51.24 | 23.7 | 25.3 | 21.2078 | 31.44 | -366.9887 | 107.0672 | 106.6449 | 14.5 | -25 | -31 | -31.1 |  | 1.3525 | -605.0779 | -385.8892 | 469.0051 | 385.8009 | -44.5303 | -381.0901 | 379.8711 | -167.0853 | -230.1615 | -370.8586 | 100.5887 | 102.4853 | 169.4963 | -456.7908 | 239.3293 | -225.3132 | 227.6647 | -8.9636 | 25.254 | 10.32 | 1.167 | 1.165 | -10.24 | -12.96 |  | 13.6828 | -28.3589 | -35.6252 | 22.9 | 54.924 | 53.098 | 8.6939 |  | 54.8506 | 54.7159 | 53.6321 |  | 26.2 | 23.4777 | 5.87 |  | 47.0857 |  |  | 46.7909 |  |  |  | -40.9 | 42.3 | 45.3576 | 143.0374
05/05/2026 | 05:30 | 0 | 0 | 15.9509 | -24.5047 | 8.9255 | 34.4108 |  | 39.2121 | -118.5123 | 46.9095 | 23.7133 | 23.2002 | -17.76 | -20.235 | 15.4 | 9.936 | -15.4 | 8.335 | 74.468 | 16.1203 | 16.1183 | 27.0817 | 6.6526 | 6.3032 | 2.2616 |  |  |  | -113.98 |  | 19.98 | 17.6 |  |  | -49.58 | -50.79 | -54.06 | 50.68 | 51.49 | 15.8621 | -5.0906 | 59.792 | 61.5376 | 49.7639 | -52.4333 | -52.4261 | 27.1196 | 24.9259 | 72.964 | 75.8074 | -10.8299 | -12.6171 | -437.6492 | 12.0509 | -19.5 | -19.5 | 59.6493 | 57.7262 | -3.5081 |  | -56.1488 | 4.2233 | 9.1074 | 6.1961 | 470.3817 | 152.1347 | 150.914 | -537.2948 | 481.3928 |  | -44.8065 | 46.376 | 86.1535 | 25.35 | 22.61 | 46.78 | 79.76 | -72.0647 | -71.7968 | 89.9655 | 90.6536 | 38.4554 | -103.4958 | -102.7492 | 0.508 | -103.3402 |  | 20.064 | -13.6 | 207.5 | -15.18 | 3.4587 | 4.041 | 4.4425 | 73.8737 | 73.5169 | 1 | -122.5991 | 4.9631 | 12.7395 | 48.53 | 26.22 | 37.2729 | 34.8679 | -27.8233 |  | 103.5875 | 104.4489 | -168.4792 |  |  | -78.3 | -76 | 21.8765 | 37 | 43.26 | 50.18 | 36.8 | -5.78 | 65.0225 | 168.4846 | -27.23 | -27.48 | 98.49 | 37.27 | 168.6182 | 164.9818 | -21.6513 | -21.2182 | 212.6248 | 169.7997 | 163.6385 | 165.9062 | 130.589 | 120.1522 | -24.653 | 546.2188 | 424.0801 |  | -31.9222 | -29.7601 |  | 40.9634 | 38.1674 | 161.34 | -90.0206 | -90.6476 | -84.899 | 16.46 | -15.47 | 91.4 | 12.4179 | 28.2957 | -39.1321 | -38.1127 | 12.4272 | -117.5132 | 83.0978 | 22.9283 |  | 23.3611 | 39.9659 | 40.0712 | 38.8195 | 71.3364 | 71.3364 | -80.5465 | 23.6589 | 23.342 | -55.2826 | -40.3817 | -38.7439 | -26.47 | 18.0844 | 0.8328 | -12.37 | 15.15 | -39.1342 |  | -15.257 | 4.354 |  | 19.55 | 40.6249 | 54.4628 | 14.42 | 62.3178 | 24 | -6.3151 | -5.6933 | -6.372 | 1.4077 |  |  | -16.0541 | -14.8636 | 18.7148 | 14.9164 | 59.3739 | 58.9774 | -118.874 | -18.5893 | 39.4339 | 6.5729 | 11.8574 | 5.5092 | 5.1892 | 13.4031 | 173.1922 | 171.8553 | 281.6 | -279.6761 | -559.6544 | 566.0668 | 611.7715 | -163.714 | -161.938 |  | 0 | 82.2889 | 81.6596 |  |  | 31.9295 | 31.1604 | -73.8581 | -73.4172 | 54.26 | 53.63 | 22.4 | 22.7 | 21.4321 | 32.96 | -370.6808 | 110.5666 | 109.8598 | 15 | -28.5 | -31 | -30.5 | 1.5591 |  | -601.3652 | -394.0717 | 482.634 | 394.794 | -44.5427 | -386.3127 | 385.2318 | -164.6791 | -231.8571 | -382.0771 | 105.0604 | 103.8928 | 167.0716 | -468.8937 | 239.7443 | -230.9776 | 233.3401 | -9.5706 | 25.34 | 8.72 | 0.863 | 0.86 | -9.44 | -14.16 |  | 14.3297 | -26.5736 | -36.5347 | 21 | 48.35 | 48.266 | 8.91 |  | 53.0316 | 53.4271 | 52.6174 |  | 28.8 | 23.1262 | 6.35 |  | 45.9957 |  |  | 46.0074 |  |  |  | -43.5 | 43.4 | 54.7728 | 131.6779
05/05/2026 | 06:00 | 0 | 0 | 16.4916 | -25.1479 | 9.2773 | 34.4668 |  | 41.697 | -117.9538 | 49.3892 | 24.8532 | 24.3897 | -11.1 | -21.408 | 17.6 | 9.936 | -15.4 | 7.8719 | 74.517 | 16.9964 | 16.8942 | 28.6258 | 6.8478 | 6.0787 | 2.4475 |  |  |  | -111.91 |  | 11.1 | 19.8 |  |  | -49.88 | -50.22 | -53.58 | 49.18 | 51.06 | 15.962 | -5.2955 | 62.2628 | 64.3428 | 48.7243 | -52.05 | -52.886 | 18.679 | 27.3953 | 75.6949 | 75.9273 | -10.0385 | -16.6531 | -432.5583 | 11.6135 | -19.7 | -19.9 | 60.5772 | 57.4399 | -3.6852 |  | -58.6605 | 4.786 | 9.4216 | 6.4518 | 462.1417 | 149.9374 | 151.2802 | -532.7459 | 479.798 |  | -81.7968 | 83.2403 | 87.2911 | 25.33 | 23.72 | 48.86 | 80.06 | -69.7875 | -68.9837 | 86.3628 | 87.763 | 37.3951 | -113.4114 | -113.4414 | 1.1713 | -105.9157 | 21.2989 | 19.463 | -7.8 | 212.3 | -15.2 | 1.0122 | 2.2593 | 2.5989 | 73.0037 | 71.555 | 1 | -119.9202 | 3.6899 | 13.3825 | 49.61 | 27.15 | 39.1479 | 37.0651 | -28.745 |  | 106.5649 | 105.9167 | -160.3181 |  |  | -79 | -77.2 | 21.7282 | 41.4 | 48.32 | 56.2 | 41.2 | -6.42 | 66.0145 | 160.6841 | -27.13 | -27.18 | 99.59 | 40.29 | 160.3091 | 156.8364 | -22.6394 | -21.9545 | 213.7512 | 171.5636 | 166.9588 | 168.5091 | 137.7118 | 124.6778 | -24.579 | 540.7516 | 421.8654 |  | -32.1125 | -29.9596 |  | 39.2139 | 38.0309 | 184.38 | -92.8844 | -93.5264 | -87.3972 | 15.21 | -16.73 | 107.7 | 13.3562 | 23.7268 | -40.041 | -39.1553 | 13.823 | -122.0048 | 88.4544 | 22.96 |  | 24.7375 | 42.2916 | 41.2745 | 39.4544 | 69.4944 | 69.1595 | -82.3885 | 23.5036 | 23.9669 | -58.6986 | -42.9003 | -41.5857 | -26.67 | 18.0868 | 0.8792 | -12.48 | 14.52 | -41.7776 |  |  | 4.408 |  | 18.6 | 42.3234 | 58.17 | 14.53 | 61.8141 | 22.3 | -6.2987 | -5.9178 | -6.2952 | 1.5465 |  |  | -15.4903 | -16.5849 | 16.7584 | 16.9489 | 57.644 | 59.2664 | -121.3432 | -19.2821 | 38.7432 | 5.0251 | 11.7079 | 6.5249 | 6.1503 | 13.2195 | 173.1154 | 171.1003 | 281.6 | -279.9461 | -560.8906 | 563.3879 | 614.2413 | -164.6344 | -162.5358 |  | 0 | 81.1753 | 82.6881 |  | -67.6193 | 32.2042 | 31.8965 | -74.4598 | -74.3022 | 55.35 | 54.69 | 22.8 | 21.7 | 21.1244 | 30.48 | -372.7218 | 109.3789 | 109.1241 | 15.1 | -32.5 | -31.9 | -31.9 |  | 1.5289 | -604.4006 | -391.7375 | 475.8985 | 392.7014 | -46.4347 | -381.5987 | 383.0964 | -167.3426 | -233.5452 | -376.2394 | 104.8018 | 103.8147 | 168.239 | -466.5363 | 236.2914 | -231.7292 | 231.1549 | -9.4662 | 23.844 | 8 | 0.739 | 0.734 | -7.92 | -14.08 |  | 14.2687 | -25.8991 | -37.0596 | 20.9 | 52.688 | 51.89 | 8.6887 |  | 52.3709 | 52.2488 | 53.224 |  | 31.2 | 23.3235 | 6.48 |  | 47.5692 |  |  | 46.643 |  | 0 | 0 | -46 | 44.3 | 62.0944 | 129.1627
05/05/2026 | 06:30 | 0 | 0 | 17.2363 | -25.9238 | 10.0449 | 33.8729 |  | 44.2707 | -120.886 | 54.6324 | 27.6572 | 26.9533 | -15.54 | -25.124 | 19.8 | 11.592 | -19.8 | 7.538 | 75.0824 | 17.8397 | 18.0829 | 30.3194 | 6.7483 | 5.7681 | 2.2757 |  |  | 0.02 | -115.55 |  | 15.54 | 24.2 |  |  | -51.54 | -51.1 | -55.22 | 51.66 | 52.82 | 16.239 | -5.4501 | 65.1615 | 67.4025 | 51.0537 | -54.2504 | -54.1513 | 24.7837 | 20.9561 | 76.8998 | 78.7515 | -15.5861 | -18.4432 | -444.1407 | -0.0017 | -19.7 | -19.8 | 60.4007 | 58.6693 | -3.5683 |  | -58.3382 | 4.6414 | 10.1036 | 6.8333 | 482.3754 | 154.3626 | 153.9964 | -539.537 | 513.8477 |  | -84.7923 | 86.1136 | 85.2054 | 23.58 | 22.04 | 48.33 | 78.48 | -73.5383 | -73.5383 | 90.0415 | 90.6675 | 35.7705 | -115.258 | -114.3463 | 2.7657 | -103.8375 | 20.9062 | 19.914 | 1.4 | 205.7 | -15.7 | 3.4678 | 3.3791 | 4.1863 | 74.0478 | 73.718 | 1 | -121.9982 | 5.9519 | 14.1884 | 51.94 | 28.81 | 43.3667 | 41.0202 | -30.9191 |  | 103.5588 | 103.1563 | -154.1257 |  |  | -80.2 | -82 | 22.2116 | 49.1 | 55.96 | 65.94 | 48.33 | -7.21 | 64.976 | 153.8037 | -27.02 | -27.34 | 110.85 | 44.29 | 155.6182 | 151.1273 | -29.2707 | -27.9636 | 220.5262 | 177.267 | 170.9298 | 172.2551 | 133.6982 | 121.3001 | -24.808 | 545.848 | 376.7793 |  | -34.4724 | -32.4017 |  | 36.7309 | 34.1993 | 175.164 | -94.4333 | -95.7383 | -85.2739 | 14.74 | -16.63 | 106.3 | 14.6587 | 11.2261 | -36.4663 | -35.7669 | 6.9029 | -119.3563 | 89.776 | 23.5993 |  | 23.5802 | 39.9609 | 40.8309 | 39.5427 | 73.5133 | 72.5086 | -84.5654 | 31.1817 | 30.8571 | -55.7218 | -39.4876 | -42.7942 | -25.64 | 18.2748 | 0.8804 | -12.63 | 13.45 | -42.7149 |  |  | 4.505 |  | 18.37 | 40.588 | 57.3119 | 14.69 | 61.9686 | 20.3 | -6.7192 | -6.3943 | -6.8105 | 1.6402 |  |  |  | -19.9717 | 17.308 | 20.5055 | 59.4308 | 61.0892 | -126.0192 | -20.125 | 40.0375 | 3.374 | 11.4177 | 7.9311 | 7.4687 | 13.1121 | 160.4359 | 161.3562 |  | -278.7001 | -557.9865 | 556.8797 | 573.125 | -153.4846 | -151.0462 |  | 6.6974 | 76.7528 | 73.8168 |  |  | 34.2037 | 33.4456 | -54.263 | -54.1798 | 53.69 | 53.12 | 20.7 | 20 | 20.695 | 18.96 | -356.2533 | 102.9541 | 102.7547 | 15.6 | -27.9 | -31 | -31.1 | 1.4617 | 1.2177 | -563.2295 | -354.4552 | 415.7995 | 348.3242 | -54.7184 | -340.5583 | 336.6593 | -161.1272 | -205.3626 | -327.7877 | 105.5508 | 105.487 | 161.4397 | -411.9326 | 212.8477 | -196.0452 | 196.9676 | -9.3344 | 22.554 | 11.84 | 0.849 | 0.834 | -12.32 | -8.64 |  | 10.0816 | -22.8504 | -35.7137 | 21.3 | 50.221 | 48.922 | 8.9015 |  | 49.4745 | 48.3655 | 49.4083 |  | 28.9 | 22.1461 | 7.12 |  | 47.4139 |  |  | 46.9379 |  |  | 6.3113 | -43.8 | 44.4 | 21.9087 | 163.676
05/05/2026 | 07:00 | 0 | 0 | 17.0422 |  | 9.1941 | 33.9948 |  | 44.2334 | -122.8659 | 52.8743 | 26.9172 | 26.6197 | -6.66 | -27.148 | 22 | 11.592 | -22 | 6.248 | 78.4794 | 14.3479 | 14.1413 | 23.7729 | 6.4426 | 5.3722 | 2.3477 |  |  | -58.3 | -58.73 |  | 6.66 | 26.4 |  |  | -50.25 | -49.24 | -56.66 | 49.53 | 50.78 | 16.5738 | -5.5482 | 65.4437 | 67.5251 | 46.1804 | -46.318 | -46.6654 | 15.239 | 23.8386 | 71.0272 | 73.8424 | -16.0949 | -6.1803 | -433.4049 |  | -19.6 | -19.6 | 54.5402 | 53.4231 | -3.974 |  | -51.208 | 5.2773 | 10.472 | 7.2023 | 467.8181 | 171.6666 | 171.8192 | -544.1237 | 527.2645 |  | -69.584 | 71.9339 | 88.4388 | 24.55 | 23.69 | 49.94 | 79.47 | -76.4853 | -76.7532 | 94.4799 | 94.0917 | 35.7667 | -116.3693 | -116.4044 | -1.3226 | -102.1837 |  | 19.457 | 3.3 | 209.2 | -16 | 4.5717 | 4.6493 | 5.1866 | 78.3433 | 77.3933 | 10.729 | -135.1941 | 12.6277 | 13.2886 | 52.77 | 29.15 | 43.3667 | 41.0202 | -29.0517 |  | 103.6855 | 101.6855 | -153.2308 |  |  | -86.5 | -85.9 | 22.2061 | 52.1 | 55.34 | 70.54 | 51.5 | -6.62 | 60.636 | 151.0136 | -25.82 | -26.22 | 101.34 | 44.3 | 147.6909 | 145.8182 | -32.713 | -32.4091 | 213.7907 | 172.3834 | 167.0772 | 171.1613 | 122.3809 | 107.5748 | -23.618 | 555.0614 | 323.2944 |  | -35.9677 | -33.5332 |  | 33.2421 | 29.7756 | 139.836 | -93.61 | -94.2635 | -71.6926 | 13.48 | -18.67 | 96.1 | 14.1244 | 6.484 | -36.7789 | -35.8659 | 7.3988 | -109.8862 | 69.1279 | 23.8127 |  | 22.8659 | 40.0721 | 40.6525 | 38.467 | 77.6997 | 77.6997 | -81.7187 | 35.0775 | 35.5469 | -49.0868 | -31.7568 | -43.6365 | -27.11 | 18.0868 | 0.8914 | -12.7 | 12.94 | -44.8919 | 7.6276 | -15.064 | 4.271 | 9.8948 | 15.38 | 30.0441 | 49.1643 | 14.47 | 58.5359 | 21.6 | -7.2655 | -5.326 | -5.963 | 1.623 |  |  | -15.0409 | -19.446 | 16.6551 | 20.1925 | 57.9583 | 57.6138 | -121.7158 | -21.3924 | 37.5292 | 2.7373 | 11.2347 | 8.898 | 8.534 | 12.9665 | 151.0033 | 150.9228 | 284.5 | -280.0045 | -555.9039 | 559.3572 | 531.2432 | -144.3698 | -142.5403 |  | 6.961 | 74.6526 | 74.63 | -57.0248 | -51.6725 | 21.0089 | 20.8441 | -65.3338 | -65.7658 | 39.89 | 39.32 | 22.9 | 22.8 |  | 8.48 | -337.8579 | 90.2928 | 90.1091 | 12.8 | -22.7 | -19.2 | -19.1 | 1.5787 | 1.2706 | -521.6992 | -299.3659 | 368.2112 | 297.2997 | -61.875 | -293.7914 | 294.049 | -144.9161 | -165.0619 | -288.7487 | 119.8218 | 117.0503 | 142.6486 | -359.0067 | 170.2543 | -192.1164 | 190.8904 | -9.2795 | 18.77 | 8.56 | 0.899 | 0.894 | -9.6 | -12.08 |  | 12.1904 | -21.004 | -36.3577 | 17.2 | 50.119 | 50.041 |  |  | 48.1226 | 48.528 | 49.9251 |  | 22.5 | 21.4755 | 6.86 |  | 46.858 |  |  | 47.217 |  | 0 | 7.0684 | -36.1 | 36.2 | -20.8956 | 197.3677
05/05/2026 | 07:30 | 0 | 0 | 15.6785 | -24.1241 | 9.879 | 34.62 |  | 44.8105 | -107.2526 | 56.9549 | 29.1111 | 28.4558 | 0 | -34.962 | 28.6 | 18.216 | -28.6 | 6.0267 | 66.1718 | 15.0849 | 15.2202 | 24.7485 | 6.7455 | 5.8465 | 2.3228 |  |  | -57.45 | -57.42 |  | 0 | 33 |  |  | -45.37 | -45.41 | -62.57 | 45.79 | 45.76 | 17.1551 | -5.8734 | 65.5086 | 67.7739 | 45.6123 | -40.8175 | -41.0273 | 10.5487 | 10.2918 | 71.5303 | 73.2559 | -17.8912 | -19.7758 | -420.2791 |  | -20.1 | -20 | 45.7723 | 44.4506 | -4.5579 |  | -43.5294 | 6.0182 | 10.3961 | 7.1339 | 451.8264 | 191.9003 | 191.1984 | -521.9666 | 571.1022 |  | -63.8784 | 64.3644 | 94.5064 | 25.52 | 25.48 | 53.12 | 82.12 | -85.9963 | -86.8 | 102.034 | 101.4402 | 32.504 | -120.0902 | -120.8511 | 0.0761 | -100.2494 |  | 19.144 | 12 | 202.7 | -16.89 | 6.1434 | 6.2232 | 7.3737 | 85.0066 | 83.6953 | 16.3495 | -148.8765 | 20.3202 | 12.6349 | 59.48 | 32.67 | 46.6479 | 44.0964 | -30.3825 |  | 101.2207 | 99.9428 | -146.037 |  |  | -96.1 | -95.9 | 23.1674 | 57.6 | 58.16 | 78.3 | 57.36 | -7.19 | 58.435 | 145.7883 | -26.45 | -27.04 | 103.92 | 46.17 | 146.8545 | 144.8909 | -45.025 | -43.3364 | 212.2902 | 171.2533 | 165.3336 | 167.9864 | 95.4482 | 85.186 | -23.256 | 532.1243 | 181.645 |  | -36.4387 | -33.3898 |  | 22.2019 | 21.7552 | 147.516 | -91.9769 | -93.315 | -49.0466 | 14.41 | -18.35 | 76.6 | 11.6702 | -8.7931 | -36.3316 | -35.0404 | 8.1909 | -78.93 | 51.7528 | 22.8709 |  | 21.6747 | 39.7478 | 40.5032 | 38.5581 | 86.7424 | 86.7424 | -63.8009 | 46.2293 | 45.6708 | -42.76 | -23.5828 | -41.2634 | -24.88 | 18.0868 | 0.9622 | -12.78 | 13.03 | -41.7695 |  | -14.899 | 4.523 |  | 16.79 | 25.58 | 42.3146 |  | 59.9033 | 22.2 | -8.9213 | -4.8887 | -5.3872 | 1.6734 |  |  | -14.734 | -20.4979 | 16.5111 | 21.0558 | 57.8577 | 59.7562 | -122.0874 | -23.7088 | 39.4948 | -3.2049 | 11.0633 | 9.23 | 8.8504 | 13.05 | 121.8923 | 121.1387 | 273.2 | -273.4343 | -530.2235 | 532.7724 | 400.731 | -116.4276 | -116.5206 |  | 0 | 79.1668 | 77.5835 | -32.4593 | -10.7652 | 12.2307 | 11.4617 | -45.397 | -45.3509 | 7.93 | 7.68 | 23.6 | 24 | 20.695 | -26.48 | -318.092 | 73.2135 | 74.3061 | 11.1 | -20.5 | -10.4 | -9.6 |  |  | -394.3286 | -151.6413 | 213.7201 | 156.5297 | -70.6173 | -153.6141 | 147.3741 | -146.1836 | -67.1825 | -147.5999 | 147.0154 | 146.8517 | 151.0607 | -196.4917 | 68.5607 | -132.1261 | 130.4605 | -8.807 | 8.992 | 12.8 | 1.054 | 1.05 | -12 | -9.52 |  | 9.1142 | -17.6959 | -36.2112 | 18.9 | 52.077 | 52.26 |  |  | 50.2891 | 49.9341 | 50.5183 |  | 18.7 | 20.6546 | 6.98 |  | 47.193 | 0 | 0 | 46.8304 |  |  | 3.48 | -32.9 | 33.2 | -125.3931 | 294.8685
05/05/2026 | 08:00 | 0 | 0 | 15.7011 | -24.8168 | 9.3814 | 34.6246 |  | 46.0151 | -111.4719 | 59.7587 | 30.6871 | 30.0534 | -4.44 | -38.196 | 33 | 19.872 | -33 | 4.3721 | 69.4302 | 15.4734 | 15.4427 | 25.2708 | 7.1062 | 5.9935 | 3.388 |  |  | -60.62 | -61.16 |  | 4.44 | 37.4 | 9.205 | 0.186 | -51.16 | -51.4 | -57.23 | 51.42 | 51.79 | 17.3786 | -5.6065 | 69.8463 | 72.8574 | 49.2082 | -49.9451 | -50.2884 | 29.4327 | 29.9244 | 74.2603 | 75.9194 | -6.1453 | -1.5398 | -456.8145 |  | -19.8 | -20 | 54.8166 | 54.2341 | -4.3595 |  | -54.0943 | 6.9172 | 10.582 | 7.3342 | 486.1597 | 212.775 | 212.4393 | -543.5497 | 628.5743 |  | -59.7453 | 61.2726 | 99.4762 | 26.09 | 25.78 | 56 | 84.74 | -96.311 | -95.9091 | 108.7511 | 109.5142 | 29.8168 | -122.8364 | -121.7649 | 11.6299 | -89.4334 |  | 19.839 | 27.2 | 178.4 | -17.1 | 11.8809 | 12.28 | 12.6929 | 98.1474 | 98.3743 | 12.6185 | -164.0491 | 16.5702 | 13.0446 | 63.71 | 34.81 | 49.2261 | 46.4401 | -31.0152 |  | 90.6457 | 88.9488 | -114.5141 |  |  | -107.6 | -106.6 | 24.299 | 61.1 | 57.84 | 82.54 | 60.74 | -6.63 | 62.031 | 113.7815 | -26.55 | -27.09 | 101.04 | 47.09 | 115.4909 | 111.4545 | -63.4111 | -61.4636 | 196.0314 | 149.0137 | 145.3613 | 146.0844 | 88.8717 | 75.789 | -25.069 | 548.1221 | 73.1947 |  | -35.3744 | -33.7589 |  | 7.2623 | 5.9773 | 152.124 | -105.4871 | -107.1083 | -37.2051 | 4.57 | -17.8 | 111.6 | 12.1006 | -35.4522 | -35.3013 | -33.8282 | 6.8518 | -65.3704 | 37.0886 | 23.0933 |  | 20.737 | 39.0734 | 39.5164 | 37.9329 | 96.2874 | 97.1247 | -62.2938 | 65.3523 | 65.407 | -39.7223 | -19.082 | -40.9778 | -23.42 | 18.6752 | 0.8609 | -13.02 | 13.42 | -41.2994 |  | -15.072 | 4.376 |  | 18.7 | 19.1232 | 38.6729 | 15.14 | 63.385 | 21.3 | -10.1632 | -5.7198 | -5.9454 | 1.7359 |  |  | -15.2653 | -22.909 | 18.3612 | 23.5211 | 55.2711 | 56.1826 | -126.545 | -25.3962 | 41.8272 | -7.7171 | 11.2296 | 9.396 | 9.0086 | 12.6478 | 100.988 | 101.7064 | 294.6 | -294.6813 | -547.5327 | 550.9605 | 320.7728 | -97.8819 | -96.5616 |  | 0 | 80.2389 | 80.6711 | 0 | 0 | 4.8917 | 4.683 | -36.4109 | -36.3286 | -15.92 | -16.02 | 20.3 | 20.1 | 20.7356 | -41.68 | -308.4117 | 65.1033 | 65.5535 | 11 | -18.4 | -3.6 | -3.5 | 1.467 | 1.3922 | -317.4877 | -50.4186 | 85.0558 | 55.4385 | -85.0728 | -52.124 | 44.5066 | -147.3636 | 0 | -45.1362 | 171.4835 | 170.7463 | 149.4695 | -78.4305 | -7.1953 | -87.5783 | 83.868 | -9.7024 | 8.104 | 12.32 | 1.212 | 1.207 | -12.24 | -8.4 |  | 8.8212 | -16.6979 | -36.6201 | 18 | 54.685 | 53.325 |  |  | 54.3024 | 52.6871 | 53.1939 |  | 18.6 | 21.2033 | 7.12 |  | 48.2607 |  |  | 47.6107 |  |  | 1.4021 | -34.3 | 35.2 | -223.5665 | 380.6263
05/05/2026 | 08:30 | 0 | 0 | 14.1864 | -23.8617 | -30.2665 | 35.5212 |  | 49.0405 | -105.593 | 64.4805 | 32.607 | 32.1112 | 8.88 | -48.998 | 44 | 22.356 | -44 | 4.189 | 68.0608 | 14.9192 | 15.2732 | 25.3016 | 7.4569 | 5.9842 | 3.7087 |  |  | -53.81 | -53.8 |  | -8.88 | 48.4 | 9.202 | 0.18 | -40.97 | -42.31 | -61.04 | 41.89 | 41.32 | 18.5636 | -6.3932 | 74.6295 | 76.962 | 37.2139 | -44.1737 | -43.1627 | 26.9207 | 27.2427 | 70.5817 | 73.0614 | -0.9725 | -0.1247 | -439.961 |  | -18.9 | -18.9 | 47.4935 | 47.8025 | -4.5539 |  | -54.4922 | 8.2498 | 11.5303 | 7.7564 | 481.6125 | 223.5175 | 224.1889 | -594.0814 | 627.9515 |  | -67.8661 | 69.2328 | 109.6453 | 26.64 | 26.72 | 58.24 | 87.52 | -89.2113 | -89.3452 | 101.2192 | 102.8672 | 28.1433 | -136.8652 | -136.9199 | 15.9669 | -100.0464 |  | 19.877 | 4.8 | 198.9 | -18.14 | 1.6931 | 2.8052 | 2.5415 | 0 | 165.2839 | 19.9929 | -160.0932 | 26.4392 | 13.3645 | 69.64 | 38.57 | 53.4448 | 50.5417 | -33.7897 |  | 100.693 | 100.2859 | -139.057 |  |  | -121.2 | -119.8 | 24.4089 | 65.1 | 64.8 | 88.5 | 64.69 | -8.53 | 64.5265 | 139.8129 | -26.61 | -26.88 | 112.2 | 49.33 | 141.2545 | 138.3455 | -50.4564 | -49.2 | 223.847 | 177.5516 | 172.4181 | 175.3019 | 89.0226 | 72.0329 | -24.301 | 608.4164 | 90.3953 |  | -35.7318 | -33.2565 |  | 11.4173 | 12.1092 | 144.444 | -99.3623 | -99.7629 | -40.3422 | 0 | -10.19 | 109.3 | 13.3823 | -33.4022 | -36.4652 | -35.4712 | 7.3047 | -68.8828 | 41.8903 | 22.2311 |  | 21.8477 | 38.9818 | 39.3353 | 38.0092 | 89.924 | 89.924 | -38.3475 | 52.6712 | 52.0365 | -20.8668 | 0 | -34.1735 | -20.92 | 18.1234 | 0.9732 | -12.7 | 14.85 | -33.6029 |  | -14.883 | 4.292 |  | 22.55 | 1.2063 | 22.7031 | 16.88 | 71.2715 | 21 | -22.1815 | 2.3957 | 2.6768 | 1.8524 |  |  | -15.3555 | -35.9861 | 17.0415 | 37.6764 | 58.6246 | 60.485 | -140.4587 | -27.943 | 36.2639 | -55.8027 | 11.4795 | 10.5496 | 10.1161 | 13.3377 | 105.4094 | 105.9308 | 285 | -280.3535 | -513.5954 | 516.992 | 313.2235 | -101.8114 | -100.4474 |  | 32.2231 | 75.553 | 73.2262 |  |  | 4.7599 | 4.683 | -42.1197 | -41.5253 | -25.52 | -25.26 | 31.6 | 31.6 | 20.7762 | -46.8 | -322.2963 | 64.8932 | 66.7918 | 11.6 | -8.2 | -2.1 | -1.9 |  | 1.242 | -307.1319 | -69.4327 | 96.1898 | 57.5554 | -84.787 | -58.3758 | 52.6654 | -157.6462 |  | -53.0196 | 179.3688 | 178.5791 | 160.0138 | -91.1263 | -11.6779 | -99.775 | 98.8736 | -8.6203 | 7.049 | 18.16 | 1.169 | 1.165 | -18.72 | -3.52 |  | 3.8682 | 5.275 | -38.967 | 3 | 54.551 | 52.776 | 8.878 |  | 46.707 | 46.3813 | 47.6723 |  | 8.1 | 20.3345 | 7.41 |  | 0 |  |  | 0 |  | -31.7594 | 31.299 | -22.8 | 23.1 | -199.9388 | 349.8425
05/05/2026 | 09:00 | 0 | 0 | 12.8663 | -21.6124 | -30.5825 | 36.0368 |  | 51.8615 | -108.8792 | 67.8929 | 34.5009 | 33.6707 | 13.32 | -51.691 | 46.2 | 22.356 | -46.2 | 4.0737 | 71.1916 | 16.1194 | 16.574 | 27.2379 | 8.9524 | 5.7691 | 4.1229 |  |  | -53.14 | -52.82 |  | -13.32 | 48.4 | 9.261 | 0.183 | -39.95 | -39.74 | -58.23 | 42.88 | 42.87 | 19.6172 | -6.2786 | 75.195 | 77.2022 | 35.1598 | -41.796 | -42.2571 | 30.87 | 30.5473 | 67.0437 | 68.0436 | 4.3732 | -4.4287 | -440.8948 |  | -19.9 | -20.2 | 47.2198 | 44.3286 | -5.1126 |  | -57.4939 | 9.7943 | 11.7663 | 7.9505 | 474.3796 | 224.8603 | 224.7077 | -589.9913 | 641.0493 |  | -71.3862 | 70.3597 | 116.8705 | 24.99 | 29.34 | 71.47 | 92.89 | -91.2206 | -91.7564 | 103.7364 | 105.2525 | 26.4907 | -143.2538 | -144.1308 | 19.6131 | -110.5329 |  | 18.842 | 0.1 | 222.5 | -18.19 | -4.1256 | -3.9937 | -2.2265 |  | 158.7615 | 21.5414 | -165.2983 | 30.3998 | 13.4573 | 76.23 | 40.92 | 55.5542 | 52.2995 | -34.4845 |  | 111.988 | 111.4277 | -166.5215 |  |  | -120 | -119 | 24.678 | 68.1 | 69.02 | 92.44 | 67.53 | -10.04 | 66.3245 | 162.4442 | -24.29 | -24.65 | 113.6 | 51.59 | 164.6182 | 161.6909 | -45.1126 | -43.8091 | 246.3613 | 198.6851 | 191.3933 | 194.0979 | 70.5044 | 54.1915 | -25.318 | 597.1083 | 83.5683 |  | -36.9561 | -35.0263 |  | 24.4099 | 23.1729 | 53.808 | -83.3483 | -84.6279 | -19.7928 | 0 | -17.34 | 1.1 | 13.7254 | -8.4359 | -34.5032 | -34.1409 | 6.2306 | -52.304 | 23.419 | 23.0093 |  | 19.7417 | 39.7519 | 38.8664 | 38.5957 | 92.6033 | 92.6033 | -29.1374 | 46.7502 | 46.6558 | -16.3514 |  | -30.2989 | -20.14 | 17.6864 | 0.9598 | -12.48 | 15.7 | -30.7286 |  |  | 4.302 |  | 24.38 | -3.1642 | 15.2269 | 17.2 | 73.5252 | 23.4 | -22.7983 | 2.0487 | 2.167 | 2.0004 |  |  | -15.2829 | -36.6689 | 17.7688 | 38.3032 | 60.4718 | 62.7017 | -144.1346 | -29.1266 | 36.9502 | -59.184 | 11.3586 | 11.2332 | 10.803 | 12.8737 | 105.4003 | 104.6082 | 279.9 | -278.6761 | -519.5695 | 519.58 | 306.1394 | -101.3052 | -99.8863 |  | 9.4525 | 78.1893 | 79.9768 |  |  | 5.6388 | 4.8148 | -38.506 | -38.6549 | -16.56 | -16.59 | 26.1 | 26.6 | 20.7976 | -49.84 | -326.6472 | 71.4851 | 70.9434 | 11.6 | -11.9 | -5.4 | -4.6 | 1.583 | 1.3835 | -298.7689 | -67.2213 | 96.1874 | 61.261 | -79.3742 | -61.831 | 52.978 | -158.2207 |  | -51.1166 | 178.8989 | 174.6722 | 158.3087 | -84.9108 | -7.0585 | -98.9241 | 95.9406 | -8.0407 | 2.958 | 16.8 | 1.107 | 1.101 | -15.84 | -6.88 |  | 7.6188 | -14.2077 | -34.8623 | 14 | 51.072 | 51.071 | 8.8784 | 10.5317 | 53.421 | 52.8797 | 51.7958 |  | 12.6 | 19.4097 | 7.77 |  | 47.9756 |  |  | 46.963 |  | -8.9233 | 8.548 | -26.3 | 26.3 | -205.9476 | 356.333
05/05/2026 | 09:30 | 0 | 0 | 12.8203 | -21.6011 | -29.1345 | 37.3117 |  | 54.2206 | -113.8785 | 71.1243 | 35.8029 | 35.1397 | 11.1 | -52.934 | 46.2 | 21.528 | -46.2 | 3.6703 | 75.9772 | 17.0992 | 17.4463 | 28.4467 | 9.2054 | 5.9373 | 3.9768 |  |  | -55.14 | -54.81 |  | -11.1 | 50.6 | 9.491 | 0.182 | -39.95 | -40.43 | -64.12 | 40.36 | 40.76 | 20.3075 | -6.6002 | 77.353 | 80.5425 | 36.1956 | -40.7131 | -40.3033 | 10.2094 | 9.5024 | 73.1706 | 75.563 | -7.3408 | -9.0155 | -445.8763 |  | -20.2 | -20.3 | 44.687 | 44.3297 | -5.2808 |  | -55.0132 | 10.9264 | 12.496 | 8.4447 | 477.9197 | 233.0393 | 232.3679 | -613.2648 | 649.1859 |  | -80.4985 | 81.7665 | 120.3235 | 25.08 | 29.65 | 73.69 | 95.77 | -91.2206 | -90.8187 | 101.4543 | 103.3418 | 25.3422 | -149.6089 | -148.9519 | 20.324 | -115.4641 |  | 18.379 | 2.6 | 231.9 | -19.14 | -4.2502 | -4.1766 | -2.7159 |  | 162.5095 | 21.2557 | -166.8065 | 30.1433 | 14.4916 | 79.36 | 42.5 | 58.3667 | 55.2292 | -35.3116 |  | 115.2811 | 114.4559 | -169.6814 |  |  | -124.8 | -123.9 | 24.7165 | 72.1 | 71.14 | 97.48 | 71.12 | -10.53 | 66.8825 | 170.5497 | -24.64 | -24.94 | 106.05 | 53.85 | 172.1636 | 169.8909 | -43.5227 | -42.7545 | 254.5445 | 204.9536 | 198.4359 | 201.6516 | 74.5841 | 60.3118 | -23.922 | 622.5543 | 89.9524 |  | -37.4415 | -35.4997 |  | 21.4798 | 19.9785 | 69.168 | -83.73 | -85.0367 | -25.1411 | 14.08 | -16.79 | 1 | 14.2758 | -17.1583 | -35.6233 | -34.6254 | 9.635 | -58.1532 | 27.265 | 22.0986 |  | 20.4576 | 39.8211 | 40.8825 | 38.3988 | 90.5939 | 90.9288 | -25.9557 | 46.0165 | 45.8658 | -14.4885 |  | -31.5514 | -18.64 | 18.0868 | 0.9976 | -12.54 | 15.22 | -31.2333 |  | -14.691 | 4.212 | 11.8308 | 24.77 | -4.3186 | 13.0577 | 17.44 | 74.4327 | 24.7 | -22.4763 | 1.6668 | 2.0656 | 1.9699 |  |  | -15.4796 | -37.5161 | 16.859 | 39.4927 | 58.2215 | 59.6452 | -143.5962 | -29.9866 | 36.9316 | -61.4938 | 10.9459 | 11.6825 | 11.2249 | 12.6876 | 104.6754 | 106.3814 | 282 | -278.8869 | -517.4858 | 516.0717 | 308.3683 | -101.7112 | -100.6311 |  | 11.7264 | 79.8857 | 79.7855 |  |  | 5.529 | 5.3971 | -42.1483 | -42.4048 | -24.15 | -24.4 | 30.2 | 31.4 | 20.8168 | -49.92 | -331.2746 | 72.5527 | 69.7071 | 12.2 | -5.6 | -2.8 | -2.8 |  | 1.3321 | -303.9854 | -67.2684 | 103.3312 | 58.8007 | -80.3385 | -59.5317 | 53.1574 | -161.9522 |  | -56.759 | 180.9877 | 177.1021 | 164.4612 | -92.7177 | -9.0081 | -98.276 | 98.9612 | -7.9886 | 7.151 | 17.2 | 1.071 | 1.065 | -16.96 | -6.32 |  | 7.0909 | -12.6848 | -34.4228 | 13.1 | 53.108 | 52.903 | 8.9381 |  | 51.7919 | 53.8872 | 54.3347 |  | 7 | 17.381 | 7.79 |  | 46.1654 |  |  | 45.6911 |  | -11.575 | 11.6557 | -21 | 21.2 | -204.5132 | 354.2813
05/05/2026 | 10:00 | 0 | 0 | 13.0053 | -21.6548 | -33.1445 | 37.9333 |  | 55.8659 | -107.3751 | 72.9761 | 37.1369 | 36.5489 | 8.88 | -51.832 | 46.2 | 17.388 | -46.2 | 4.1211 | 70.6394 | 18.6502 | 18.4946 | 31.0538 | 8.9917 | 5.5235 | 7.786 |  |  | -53.7 | -54.2 |  | -11.1 | 50.6 | 9.488 | 0.184 | -39.22 | -39.4 | -64.29 | 40 | 39.98 | 20.9769 | -7.0445 | 78.4285 | 81.58 | 34.8163 | -41.4733 | -41.1071 | 10.2495 | 10.2015 | 72.4005 | 74.4534 | -5.7976 | -6.7333 | -439.8235 |  | -19.3 | -19.4 | 45.3738 | 44.7341 | -5.309 |  | -56.3791 | 10.7689 | 12.8793 | 8.8114 | 479.2015 | 216.8034 | 216.5288 | -593.3423 | 629.895 |  | -88.731 | 90.2155 |  | 26.49 | 31.22 | 77.66 | 98.85 | -86.2642 | -85.8623 | 95.9863 | 97.7094 | 24.4587 | -128.3356 | -128.1255 | 14.557 | -98.1819 |  | 18.292 | 47.5 | 195.6 | -19.62 | 19.4152 | 19.5877 | 19.9477 |  | 118.4458 | 24.4048 | -146.9091 | 33.5104 | 14.3215 | 79.29 | 42.78 | 60.4761 | 56.987 | -35.9207 |  | 98.1095 | 96.9878 | -143.4358 |  |  | -123.5 | -125 |  | 73.9 | 71.08 | 99.7 | 73.44 | -9.93 | 66.092 | 141.7681 | -24.77 | -25.06 | 107.23 | 55.16 | 144.2545 | 140.2364 | -46.7046 | -44.8818 | 239.8928 | 192.2467 | 186.3596 | 189.4936 | 89.982 | 76.2529 | -23.916 | 603.4315 | 97.8772 |  | -36.0192 | -34.8076 |  | 12.4682 | 11.6049 | 141.372 | -96.0967 | -97.5278 | -41.2127 | 0 | -8.59 | 97.6 | 14.6582 | -35.8313 | -35.0091 | -34.4367 | 7.534 | -72.9582 | 43.759 | 22.8306 |  | 20.2295 | 39.0516 | 39.4926 | 38.2561 | 85.7376 | 86.0725 | -28.9699 | 47.9669 | 47.4417 | -14.1511 | 0 | -30.504 | -18.13 | 18.0917 | 0.9744 | -12.49 | 15.03 | -29.9375 |  |  | 4.249 |  | 25.89 | -3.9617 | 15.9339 |  | 75.9548 | 24.4 | -21.8028 | 1.8849 | 2.2478 | 2.0769 |  |  | -14.8525 | -37.8752 | 16.9435 | 39.5381 | 59.1065 | 60.4751 | -139.7372 | -31.2681 | 35.9798 | -63.9404 | 11.4196 | 11.9364 | 11.4358 | 13.1987 | 104.521 | 106.4778 | 282.5 | -282.754 | -510.7468 | 512.1116 | 315.306 | -101.0223 | -98.8363 |  | 12.3183 | 79.6654 | 81.3964 |  |  | 5.2103 | 4.661 | -42.0803 | -42.2534 | -26 | -26 | 29.4 | 30.9 | 20.4494 | -55.12 | -331.6802 | 68.3185 | 69.8324 | 12.8 | -5.1 | -2.8 | -2.8 | 1.5229 |  | -301.839 | -75.6297 | 96.3925 | 63.3683 | -84.0086 | -59.9694 | 48.1914 | -164.1508 |  | -52.6884 | 181.5917 | 179.7243 | 161.533 | -94.5722 | -11.4397 | -97.8273 | 98.6051 | -8.4115 | 7.921 | 17.84 | 1.098 | 1.091 | -17.44 | -5.68 |  | 6.9169 | -11.6014 | -34.1298 | 11.5 | 51.904 | 50.608 | 8.9058 | 10.5588 | 54.8687 | 53.4916 | 53.5373 |  | 6.2 | 15.8437 | 7.95 |  | 47.7489 |  |  | 47.1807 |  | -11.8919 | 12.3145 | -19.5 | 20.1 | -200.2819 | 347.0845
05/05/2026 | 10:30 | 0 | 0 | 14.1467 | -23.3796 | -32.5281 | 38.7306 |  | 56.7051 | -101.961 | 74.7654 | 37.9268 | 37.3972 | 19.98 | -63.122 | 57.2 | 17.388 | -55 | 3.8703 | 67.6636 | 18.4705 | 18.638 | 30.8632 | 9.0156 | 5.7573 | 6.8489 |  |  | -55.56 | -55.45 |  | -19.98 | 61.6 | 9.407 | 0.181 | -35.33 | -35.49 | -62.01 | 35.65 | 35.72 | 20.9376 | -6.7413 | 78.4965 | 82.3421 | 26.2759 | -38.3582 | -37.6217 | 10.2658 | 10.1908 | 68.4512 | 70.5006 | -7.8575 | -6.9456 | -425.2107 |  | -20.6 | -20.5 | 43.3451 | 42.1916 | -5.5084 |  | -51.486 | 11.7988 | 13.3824 | 8.9541 | 455.6107 | 220.9539 | 220.9539 | -588.0697 | 629.5959 |  | -84.35 | 86.8983 | 122.2395 | 27.17 | 31.82 | 80.14 | 102.19 | -89.2113 | -89.4792 | 100.1018 | 101.2316 | 23.6295 | -130.3168 | -130.7974 | 15.2365 | -98.1426 |  | 21.821 | 49.9 | 200.3 | -20.11 | 21.13 | 21.2676 | 21.4384 |  | 125.2475 | 20.4297 | -151.3365 | 29.8796 | 14.5315 | 80.18 | 43.14 | 62.5854 | 58.7448 | -36.7173 |  | 100.0688 | 98.0816 | -144.2625 |  |  | -128.6 | -127.2 | 24.9747 | 76.4 | 72.36 | 103.1 | 75.84 | -10.53 | 67.6885 | 144.8832 | -24.94 | -25.23 | 107.96 | 55.82 | 145.4545 | 143.5818 | -48.3849 | -47.4636 | 243.4485 | 195.9802 | 188.6268 | 192.6612 | 86.1388 | 70.7837 | -24.872 | 598.722 | 85.5138 |  | -26.3416 | -23.9755 |  | 14.2084 | 12.8654 | 119.856 | -90.7726 | -93.208 | -31.5938 | 0 | -11.14 | 82.4 | 15.4163 | -36.5938 | -32.4012 | -31.7457 | 1.2184 | -63.6322 | 35.87 | 22.5556 |  | 19.9173 | 39.4775 | 40.3138 | 38.8205 | 88.5844 | 90.9288 | -33.9936 | 50.8921 | 50.3716 | -19.0458 | 0 | -29.8741 | -18.62 | 17.977 | 1.044 | -12.46 | 15.19 | -30.2064 |  | -14.528 | 4.138 |  | 26.04 | -0.3229 | 19.4499 | 17.21 | 76.1992 | 23.7 | -18.3755 | 4.0038 | 4.4687 | 2.1008 |  |  | -15.4979 | -35.1203 | 17.6127 | 36.2513 | 58.8288 | 62.5939 | -137.2437 | -31.3993 | 27.7311 | -59.4638 | 11.7668 | 12.1805 | 11.6046 | 13.2628 | 101.7462 | 103.2735 | 279.9 | -279.0282 | -506.7686 | 509.9799 | 298.1898 | -100.3721 | -98.4028 |  | 13.0819 | 79.6415 | 80.7756 |  |  | 4.7599 | 3.859 | -43.859 | -42.3837 | -30.59 | -30.68 | 31.9 | 32.9 | 20.6545 | -54.96 | -333.0518 | 70.7402 | 70.4452 | 13.3 | -5.5 | -3.7 | -3.6 | 1.5666 | 1.4663 | -292.5309 | -59.365 | 96.7194 | 60.272 | -76.7453 | -58.4193 | 50.7971 | -167.5549 |  | -49.0607 | 178.8043 | 179.6237 | 169.9573 | -86.0149 | -15.149 | -100.2976 | 99.8176 | -7.7771 | 7.542 | 18.56 | 1.125 | 1.12 | -18 | -5.92 |  | 5.626 | -11.3359 | -33.1655 | 10.4 | 51.767 | 51.108 |  |  | 51.6844 | 50.0448 | 50.6368 |  | 4.8 | 15.0191 | 8.22 |  | 47.3684 |  |  | 46.9306 |  | -12.9081 | 13.1398 | -17.6 | 17.8 | -205.7655 | 357.5226
05/05/2026 | 11:00 | 0 | 0 | 13.9161 | -23.0834 | -32.2822 | 39.5615 |  | 58.6041 | -106.9306 | 76.6622 | 39.1988 | 38.3633 | 17.76 | -65.357 | 59.4 | 17.388 | -59.4 | 3.9476 | 71.057 | 19.151 | 19.1729 | 32.0464 | 8.9978 | 5.6969 | 7.6573 |  |  | -55.14 | -55.33 |  | -19.98 | 63.8 | 10.216 | 0.185 | -36.58 | -36.75 | -61.12 | 37.04 | 36.86 | 21.8472 | -7.3041 | 81.356 | 84.7926 | 21.6862 | -38.7577 | -38.0092 | 10.4275 | 10.3309 | 68.784 | 70.6916 | -3.5409 | -5.1386 | -432.4882 |  | -21.2 | -21 | 43.1031 | 42.0313 | -5.6686 |  | -53.7229 | 11.7318 | 13.8159 | 9.407 | 468.2759 | 222.5409 | 222.1747 | -592.2355 | 644.1535 |  | -104.0758 | 106.827 | 124.2654 | 28 | 32.41 | 81.87 | 104.43 | -87.7377 | -87.2019 | 97.5621 | 97.9445 | 23.0537 | -136.9972 | -138.2411 | 17.1187 | -101.9702 |  | 25.638 | 49.9 | 203.7 | -20.08 | 18.2793 | 18.8787 | 19.131 |  | 123.9982 | 23.6652 | -152.81 | 33.1321 | 15.0331 | 82.28 | 44.25 | 63.9917 | 60.2097 | -37.8709 |  | 102.953 | 101.5187 | -144.2694 |  |  | -127.8 | -128 | 24.9857 | 77.2 | 72.82 | 105.32 | 77.41 | -10.79 | 69.936 | 144.0132 | -23.68 | -23.95 | 108.41 | 56.69 | 143.9636 | 143.0909 | -48.4313 | -46.3273 | 246.7915 | 197.3453 | 192.5591 | 193.7281 | 88.8257 | 76.5202 | -25.608 | 600.4492 | 77.548 |  | -27.0638 | -23.3719 |  | 4.2168 | 2.9647 | 165.948 | -94.1092 | -96.5931 | -37.2147 | 7.14 | -15.42 | 96.7 | 15.3453 | -53.4258 | -35.1224 | -34.0883 | 7.0284 | -69.6671 | 37.6584 | 22.8833 |  | 20.3946 | 39.6999 | 39.9882 | 38.8839 | 88.5844 | 88.082 | -29.1374 | 50.6016 | 49.639 | -15.6724 |  | -29.5958 | -19.69 | 18.0868 | 1.0208 | -12.35 | 16.19 | -28.8212 |  |  | 4.13 |  | 26.21 | -3.1578 | 16.2333 |  | 76.8258 | 21.8 | -18.8365 | 4.4415 | 4.8437 | 2.1429 |  |  | -15.1894 | -35.8785 | 18.0912 | 37.4736 | 59.8412 | 63.1466 | -140.4513 | -32.9466 | 27.6057 | -61.9372 | 11.4528 | 12.62 | 12.1847 | 13.0167 | 102.2237 | 104.8638 | 286.6 | -286.9078 | -516.722 | 518.1915 | 300.7907 | -100.9685 | -97.9301 |  | 13.5994 | 79.1503 | 80.2608 |  |  | 6.4628 | 6.3859 | -27.3679 | -26.5164 | -20.26 | -20.11 | 31 | 31.1 | 20.3874 | -58 | -327.8545 | 67.6366 | 68.7466 | 13.8 | -1.7 | -6 | -5.3 | 1.8877 | 1.6764 | -290.9053 | -54.5193 | 96.0985 | 69.1413 | -72.5963 | -63.4283 | 52.5 | -159.5423 |  | -54.0754 | 174.5066 | 172.9367 | 160.2 | -93.5566 | -7.1143 | -95.827 | 93.727 | -7.8842 | 6.504 | 21.44 | 1.07 | 1.064 | -20.16 | -1.36 |  | 1.2314 | -10.106 | -32.079 | 13.1 | 52.984 | 52.042 |  |  | 51.7811 | 52.1906 | 52.9646 |  | 3.9 | 13.9773 | 8.21 |  | 47.0573 |  |  | 46.5942 |  | -14.0624 | 14.182 | -17.8 | 18 | -211.692 | 358.57
05/05/2026 | 11:30 | 0 | 0 | 15.2377 | -24.1403 | -32.2289 | 39.9434 | 0 | 61.0532 | -110.9504 | 78.75 | 40.2188 | 39.3658 | 13.32 | -67.21 | 61.6 | 18.216 | -59.4 | 3.8896 | 73.978 | 19.7643 | 19.7681 | 33.0157 | 9.0278 | 5.8492 | 7.7426 |  |  | -62.6 | -62.62 |  | -13.32 | 66 | 10.405 | 0.187 | -37.78 | -37.7 | -51.2 | 38.15 | 38.39 | 22.0717 | -7.2503 | 83.1479 | 86.2461 | 23.8945 | -41.2221 | -41.5412 | 11.7592 | 11.7255 | 71.7509 | 72.5309 | -4.0589 | -4.7989 | -440.6361 | 0 | -20.8 | -21.1 | 45.8841 | 45.2565 | -6.1723 |  | -51.3802 | 12.3927 | 13.7219 | 9.2476 | 471.6329 | 220.8929 | 222.4188 | -581.0077 | 657.5153 |  | -108.236 | 110.6726 | 120.533 | 29.81 | 34.64 | 84.1 | 106.14 | -91.7564 | -91.2206 | 101.5867 | 101.2517 | 22.5222 | -139.7348 | -140.908 | 16.9608 | -102.8206 |  | 26.184 | 51.4 | 205.2 | -20.45 | 18.985 | 19.2118 | 19.8326 | 0 | 127.4644 | 20.9357 | -149.3223 | 30.3863 | 14.4336 | 83.43 | 44.82 | 64.6948 | 61.6745 | -38.3418 |  | 103.6853 | 102.3616 | -144.6587 |  |  | -131.2 | -129.5 | 25.2493 | 78.9 | 74.24 | 106.44 | 78.19 | -10.56 | 72.199 | 144.5932 | -26.08 | -26.44 | 114.19 | 58.24 | 142.8909 | 141.3273 | -52.8045 | -51.0364 | 249.4689 | 198.0254 | 191.1996 | 195.304 | 77.2059 | 59.0083 | -26.119 | 591.5543 | 47.9666 |  | -26.6186 | -24.3818 |  | 0.326 | 0.3757 | 150.588 | -89.5167 | -91.1105 | -24.7996 | 0 | -4.88 | 103.4 | 15.7368 | -64.5362 | -32.3963 | -31.49 | 0.9981 | -61.3352 | 26.935 | 23.2708 |  | 20.2151 | 40.8789 | 40.7455 | 39.6858 | 91.2637 | 93.1057 | -39.8546 | 53.575 | 53.3872 | -29.3582 | -11.2053 | -23.8828 | -23.44 | 15.8236 | 1.0562 | -11.12 | 17.55 | -25.2858 |  | -14.38 | 4.202 |  | 27.91 | 10.909 | 29.9607 |  | 79.4351 | 21.2 | -19.571 | 4.4366 | 4.9051 | 2.1872 |  |  | -15.4244 | -36.988 | 17.5105 | 38.5176 | 56.9629 | 58.1548 | -146.2825 | -33.6566 | 28.4043 | -63.9632 | 11.2235 | 12.5028 | 12.2901 | 13.0495 | 99.5689 | 99.657 | 283.3 | -283.2435 | -517.8391 | 516.3971 | 279.6176 | -95.7377 | -95.7456 |  | 14.3019 | 77.894 | 79.8626 |  |  | 10.5608 | 9.6599 | -11.5511 | -9.1814 | -18.74 | -18.78 | 30.9 | 30 | 21.1244 | -54.24 | -332.7264 | 74.7795 | 74.501 | 13.3 | -6.2 | -8.8 | -8.8 | 1.5656 | 1.3686 | -268.7218 | -29.4506 | 78.5423 | 51.5436 | -65.851 | -45.6824 | 38.4056 | -168.8705 | 0 | -37.5348 | 176.3443 | 173.3992 | 168.7364 | -70.2014 | -7.1628 | -76.5268 | 73.985 | -7.9364 | 8.855 | 24.64 | 0.989 | 0.982 | -23.2 | 0 |  | -1.8723 | -8.3787 | -31.2612 | 15.2 | 52.073 | 53.111 |  |  | 50.3485 | 50.5476 | 52.0783 |  | 5.9 | 13.8164 | 8.3 |  | 47.6814 |  |  | 46.6263 |  | -14.3586 | 14.1582 | -20.5 | 19.9 | -231.0396 | 372.8687
05/05/2026 | 12:00 | 0 | 0 | 14.3551 | -23.7678 | -31.5011 | 39.915 |  | 62.4843 | -109.5728 | 79.5483 | 40.4248 | 39.2678 | 8.88 | -66.143 | 59.4 | 17.388 | -59.4 | 3.8844 | 71.8958 | 18.2534 | 18.5607 | 30.3401 | 8.9527 | 5.8304 | 3.6868 |  |  | -62.19 | -62.22 |  | -8.88 | 63.8 | 10.085 | 0.189 | -42.26 | -42.64 | -45.6 | 42.62 | 42.72 | 21.9316 | -7.0099 | 80.9424 | 84.2424 | 27.6644 | -47.8914 | -48.3736 | 36.2234 | 35.9237 | 71.07 | 72.7988 | 3.457 | -0.7541 | -473.0457 |  | -20.9 | -20.8 | 52.8711 | 50.2725 | -5.8761 |  | -58.4758 | 11.0128 | 13.0025 | 8.8369 | 497.8483 | 216.956 | 217.2307 | -593.769 | 672.9994 |  | -88.9344 | 91.7318 | 119.3255 | 30.27 | 35.24 | 85.95 | 107.17 | -92.1583 | -92.4262 | 102.0366 | 101.5548 | 21.3292 | -129.078 | -128.9674 | 10.5201 | -99.3817 |  |  | 64.4 | 200 | -20.35 | 29.2828 | 29.7353 | 29.7442 |  | 105.9639 | 28.0485 | -145.0983 | 37.393 | 14.6574 | 84.21 | 45.06 | 66.1011 | 62.4069 | -38.4621 |  | 100.704 | 99.3087 | -148.8362 |  |  | -128.9 | -129.3 | 24.4528 | 80.6 | 75.9 | 108.78 | 80.02 | -10.91 | 70.494 | 149.4735 | -26.83 | -27.13 | 115.38 | 57.84 | 149.4545 | 146.6909 | -50.6555 | -49.4818 | 251.5122 | 204.3737 | 197.2543 | 200.8258 | 55.7214 | 39.6253 | -27.558 | 598.9426 | 48.9421 |  | -28.6698 | -26.2803 |  | 9.5181 | 8.9014 | 43.056 | -73.8906 | -74.9957 | -2.4254 | 0 | -6.5 | 1 | 16.3479 | -48.35 | -31.2908 | -30.7934 | -1.102 | -37.879 | 4.5843 | 22.9742 |  | 21.1779 | 38.8692 | 39.3052 | 38.1238 | 91.7661 | 91.5986 | -34.3285 | 52.6442 | 52.4387 | -24.1843 | 0 | -25.2085 | -21.76 | 15.6625 | 1.0208 | -10.83 | 15.89 | -25.2144 | 7.7878 | -14.467 | 4.19 |  | 26.25 | 8.1682 | 25.8172 | 16.67 | 76.9002 | 21.8 | -20.6581 | 4.6789 | 5.5112 | 2.1595 |  |  | -15.8308 | -38.4965 | 16.1175 | 40.4167 | 60.0933 | 60.6515 | -150.6518 | -32.2465 |  | -59.6488 | 12.3776 | 12.5712 | 12.3218 | 13.9475 | 99.9251 | 99.6975 | 277 | -276.1455 | -515.1785 | 512.2846 | 270.3705 | -96.1032 | -95.8075 |  | 15.6126 | 79.6827 | 78.6725 |  |  | 8.8579 | 8.0778 | -15.9126 | -15.1199 | -19.52 | -19.54 | 33.4 | 32.4 | 20.8595 | -48.96 | -336.1642 | 71.4025 | 70.4543 | 13.3 | -2.8 | -6.8 | -6.2 | 1.802 | 1.6043 | -262.0063 | -25.0472 | 85.7376 | 54.6392 | -56.2201 | -52.0801 | 45.805 | -160.5385 | 0 | -43.2213 | 171.994 | 172.6574 | 164.8582 | -76.7804 | -4.3279 | -82.6599 | 82.1952 | -7.1179 | 27.749 | 23.92 | 1.062 | 1.055 | -23.44 | 1.36 |  | -1.8723 | -7.8508 | -31.2886 | 14.5 | 51.749 | 52.806 | 8.8988 |  | 52.09 | 51.3844 | 50.9836 |  | 3.9 | 12.7994 | 8.61 |  | 45.9422 |  |  | 45.2611 |  | -15.817 | 15.9125 | -18.3 | 18.2 | -238.401 | 379.0781
05/05/2026 | 12:30 | 0 | 0 | 14.5846 | -23.6345 | -31.7765 | 40.3362 |  | 62.5333 | -111.1013 | 78.6962 | 39.8828 | 38.6283 | 8.88 | -64.275 | 57.2 | 16.56 | -57.2 | 3.9336 | 72.8542 | 18.7074 | 19.0483 | 31.0447 | 9.0771 | 6.0989 | 7.9909 |  |  | -62.06 | -62.09 |  | -8.88 | 63.8 | 8.499 | 0.183 | -41.01 | -42.13 | -48.6 | 42.44 | 42.42 | 20.7236 | -6.5382 | 80.9098 | 83.0375 | 26.8709 | -46.1584 | -45.7673 | 24.6686 | 22.3287 | 72.0002 | 72.971 | 6.197 | 9.1839 | -460.8598 |  | -20.6 | -20.8 | 51.8201 | 50.3382 | -6.343 |  | -58.6614 | 9.8345 | 12.8462 | 8.7551 | 487.472 | 207.9225 | 209.1738 | -583.1235 | 652.7994 |  | -50.5561 | 52.3926 | 113.9066 | 29.15 | 34.29 |  |  | -93.7658 | -92.5602 | 102.0044 | 103.5681 | 21.5823 | -105.8967 | -106.2644 | 9.4932 | -86.3142 |  | 26.465 | 85.7 | 174 | -20.37 | 45.6421 | 45.8783 | 45.264 |  | 94.8332 | 25.2834 | -135.9684 | 34.5746 | 14.4241 | 84.25 | 45.17 | 65.3979 | 62.4069 | -38.4412 |  | 86.9602 | 86.3573 | -141.2329 |  |  | -130.4 | -130.6 | 24.1507 |  | 73.86 |  | 80.06 | -10.65 | 67.9055 | 140.023 | -26.03 | -26.35 | 115.55 | 57.2 | 141.0364 | 138.1273 | -52.5648 | -51.2818 | 247.1163 | 197.0874 | 190.6003 | 194.2164 | 74.1345 | 59.7628 | -25.571 | 590.009 | 38.1977 |  | -26.2425 | -24.3614 |  | -9.6266 | -8.0633 | 144.444 | -87.0358 | -88.1632 | -23.088 | 0 | -6.61 | 109.6 | 16.0534 | -84.9259 | -31.176 | -30.5424 | -0.8527 | -57.3646 | 25.3812 | 22.5234 |  | 21.8624 | 40.8247 | 41.5578 | 39.8427 | 92.9383 | 94.1105 | -45.2132 | 54.2755 | 53.8125 | -30.5206 | -12.0937 | -28.4605 | -25.76 | 15.6625 | 1.0001 | -10.9 | 16.06 | -29.6248 |  |  | 4.208 |  | 22.76 | 14.1152 | 29.8118 |  | 74.0998 | 23.5 | -19.8653 | 4.8376 | 5.1648 | 2.1069 |  |  | -15.2699 | -37.1155 | 15.499 | 38.7766 | 59.2288 | 59.7875 | -146.0002 | -30.7637 | 27.4571 | -56.0532 | 11.3577 | 12.5907 | 12.2479 | 12.8795 | 98.5973 | 98.212 | 279.1 | -276.5118 | -506.38 | 507.0566 | 255.747 | -95.9803 | -94.2828 |  | 12.9158 | 80.4284 | 78.8195 |  |  | 4.9027 | 5.529 | -40.1302 | -39.8998 | -28.68 | -28.7 | 32.2 | 31.9 | 21.0838 | -65.52 | -349.2042 | 73.7524 | 73.4705 | 12.8 | -4.4 | -4.4 | -3.6 | 1.4848 | 1.2822 | -253.3856 | -15.9765 | 93.6616 | 57.7162 | -44.7433 | -53.8157 | 44.6308 | -169.1932 | 0 | -47.86 | 181.8986 | 185.4895 | 170.2719 | -91.2535 | -15.5136 | -98.45 | 96.7683 | -7.6205 | 22.206 | 16 | 0.983 | 0.977 | -16.88 | -5.44 |  | 4.6891 | -10.576 | -33.2235 | 11.4 | 53.452 | 53.02 |  |  | 51.6038 | 50.0123 | 50.0802 |  | 3.4 | 13.4556 | 8.45 |  | 46.4555 |  |  | 45.6873 |  | -12.5944 | 12.9006 | -18 | 17.9 | -241.1636 | 382.7579
05/05/2026 | 13:00 | 0 | 0 | 14.1863 | -22.5803 | -31.9694 | 39.2683 |  | 61.7988 | -108.9928 | 75.0863 | 37.7328 | 36.9264 | 15.54 | -60.46 | 55 | 14.904 | -55 | 3.9216 | 74.4076 | 17.5763 | 18.1752 | 29.6687 | 7.5841 | 5.8655 | 7.4939 |  |  | -58.01 | -57.89 |  | -15.54 | 59.4 | 8.61 | 0.179 | -32.64 | -32.09 | -55.56 | 32.33 | 32.69 | 19.9943 | -6.3586 | 78.3167 | 81.6349 | 22.4385 | -38.3324 | -38.4936 | 8.2607 | 7.7217 | 69.7419 | 70.1206 | -10.3201 | -11.5522 | -404.3132 |  | -20.5 | -20.6 | 43.2937 | 41.7892 | -6.1566 |  | -47.5721 | 10.5389 | 12.3085 | 8.2216 | 438.1541 | 231.3607 | 232.551 | -584.1787 | 638.7685 |  | -33.3233 | 34.12 | 116.6809 | 26.86 | 31.49 | 81.58 | 102.71 | -101.1334 | -101.4013 | 110.0941 | 111.7758 | 21.3431 | -114.3099 | -114.1108 | 8.8376 | -86.0256 |  | 26.195 | 63.7 | 169.7 | -20.09 | 33.8578 | 33.8533 | 33.802 |  | 146.5458 | 15.382 | -151.3965 | 23.5431 | 14.4655 | 81.37 | 43.66 | 64.6948 | 61.6745 | -36.9767 |  | 86.1284 | 83.971 | -131.711 |  |  | -139 | -139.6 | 24.1232 |  | 72.64 |  |  | -10.02 | 63.736 | 130.5899 | -25.49 | -25.82 | 111.62 | 56.61 | 133.3818 | 134.1636 | -62.3469 | -61.4273 | 236.0108 | 185.251 | 179.6751 | 183.6028 | 73.388 | 57.2239 | -25.031 | 596.9854 | 12.0768 |  | -35.7681 | -33.1787 |  | -21.9008 | -19.1494 | 145.98 | -94.0606 | -94.5532 | -20.3267 | 16.8 | -13.87 | 97.1 | 15.2485 | -103.8935 | -31.4043 | -30.6137 | -0.8485 | -54.7175 | 19.1309 | 22.8647 |  | 21.722 | 38.9006 | 39.2524 | 38.5949 | 104.1578 | 102.3158 | -50.5718 | 65.2287 | 64.8994 | -37.7928 | -18.3623 | -30.7897 | -26.31 | 15.8798 | 0.95 | -11.22 | 15.91 | -32.331 |  | -14.653 | 4.236 |  | 23.15 | 19.0857 | 36.8674 | 16.45 | 75.4549 | 24.4 | -18.7835 | 4.9902 | 5.5612 | 2.0854 |  |  | -15.3591 | -35.6481 | 15.272 | 37.1143 | 61.9508 | 59.3724 | -142.1011 | -31.0272 | 26.6411 | -56.3261 | 10.8424 | 12.3173 | 11.8788 | 12.5716 | 97.7292 | 98.3151 | 289.2 | -289.5067 | -510.8717 | 514.316 | 242.4714 | -93.8596 | -92.9783 |  | 8.8548 | 78.7079 | 78.1934 |  |  | 10.7036 | 10.6267 | -34.9405 | -35.1584 | -29.02 | -29.01 | 29 | 28.8 | 21.4321 | -68.08 | -342.8588 | 76.5313 | 76.2475 | 13.3 | -8.5 | -9.7 | -8.9 | 1.7442 | 1.4916 | -234.3711 | 10.1772 | 111.6857 | 67.8751 | -18.5094 | -63.1839 | 57.7932 | -191.1642 | 0 | -60.2359 | 187.9265 | 186.4993 | 194.1761 | -104.3871 | 1.4785 | -98.6279 | 95.7922 | -8.0929 | 19.505 | 16.72 | 1.057 | 1.05 | -16.08 | -5.36 |  | 5.333 | -11.8639 | -33.8979 | 14.2 | 52.523 | 52.075 | 8.816 |  | 52.4331 | 52.7977 | 54.4458 |  | 10.1 | 15.8205 | 8.45 |  | 46.7173 |  |  | 46.937 |  | -9.4766 | 9.812 | -24.8 | 25.2 | -268.8725 | 406.7322
05/05/2026 | 13:30 | 0 | 0 | 13.6683 | -21.8186 | 12.6512 | 39.456 |  | 63.3092 | -132.1735 | 73.232 | 36.9389 | 36.3764 | 11.1 | -60.174 | 55 | 14.076 | -52.8 | 3.8271 | 92.1486 | 17.3907 | 17.5009 | 28.8035 | 7.0159 | 5.7677 | 7.5233 |  |  | -59.95 | -59.41 |  | -11.1 | 59.4 | 8.149 | 0.176 | -39.6 | -38.87 | -44.86 | 39.86 | 39.73 | 20.0923 | -6.3992 | 78.0214 | 80.6536 | 24.1212 | -45.5695 | -45.7457 | 33.3908 | 33.5017 | 67.3189 | 68.0231 | 10.5698 | 8.7313 | -452.4036 | -0.0009 | -21 | -21 | 50.625 | 49.9528 | -6.1083 |  | -57.1324 | 10.2098 | 13.0681 | 8.8386 | 491.4089 | 226.3557 | 224.4941 | -603.4085 | 668.5436 |  | -32.6537 | 35.8062 | 115.7927 | 27.05 | 31.44 | 81.58 | 103.75 | -101.6693 | -101.5353 | 109.8649 | 110.6585 | 21.6295 | -116.3324 | -116.4451 | 0.4124 | -91.0554 |  | 26.978 | 56.9 | 183.1 | -19.7 | 30.5738 | 31.1067 | 31.2498 |  | 138.4617 | 21.5036 | -152.4442 | 30.3169 | 13.873 | 81.75 | 43.73 | 63.2886 | 59.4772 | -36.6063 |  | 91.7952 | 91.169 | -144.2659 |  |  | -134.6 | -134.6 | 24.3704 | 79.6 | 72.24 | 108.82 | 79.21 | -10.3 | 68.0915 | 144.1832 | -29.33 | -29.96 | 121.03 | 56.15 | 144.2727 | 142.0909 | -58.0917 | -58.1455 | 243.0376 | 194.0209 | 190.1399 | 191.538 | 48.4422 | 32.6007 | -27.187 | 606.8932 | 16.4256 |  | -35.244 | -32.8195 |  | -8.0984 | -7.7924 | 61.488 | -78.2136 | -79.5048 | 3.4732 | 15.92 | -9.91 | 1 | 15.3161 | -77.8295 | -32.3321 | -31.533 | 1.6485 | -30.5779 | 0 | 22.9228 |  | 20.8244 | 38.6014 | 38.7391 | 37.8472 | 102.3158 | 101.1436 | -37.5102 | 61.1937 | 60.9122 | -29.2864 | -12.1721 | -25.9776 | -22.8 | 16.1801 | 0.95 | -11.22 | 16.6 | -27.5749 |  | -14.802 | 4.255 |  | 26.23 | 12.6183 | 27.9849 | 16.8 | 76.7691 | 25 | -19.59 | 5.3207 | 5.8332 | 2.0831 |  |  | -14.8582 | -36.5355 | 15.7306 | 37.9801 | 58.5056 | 60.4407 | -146.2848 | -32.3562 | 26.5598 | -60.7053 | 11.4149 | 11.7508 | 11.3936 | 13.0984 | 102.6381 | 102.916 | 289.2 | -288.2659 | -528.8907 | 530.3268 | 250.5643 | -99.852 | -97.9237 |  | 9.7513 | 80.1998 | 79.2534 |  |  | 2.1781 | 1.2662 | -40.5741 | -39.3102 | -10.86 | -10.95 | 28.9 | 26.1 | 20.9621 | -59.76 | -338.7489 | 67.2244 | 66.9204 | 13.4 | -6.2 | -1.8 | -1.1 | 2.3126 | 2.1236 | -247.0029 | 6.0476 | 123.7059 | 87.1989 | -7.9811 | -83.3379 | 79.0224 | -138.7725 | 0 | -77.5534 | 169.5566 | 168.4117 | 141.8249 | -119.0244 | 5.1117 | -112.4241 | 109.6086 | -7.6452 | 17.501 | 14.96 | 1.049 | 1.043 | -16 | -7.44 |  | 6.4775 | -12.5383 | -34.3069 | 12.6 | 48.361 | 47.476 |  |  | 51.8184 | 51.6835 | 52.8091 |  | 9.8 | 17.821 | 8.24 |  | 46.5898 | 0 | 0 | 46.4956 |  | -9.9375 | 9.2268 | -22.7 | 22.7 | -269.6588 | 414.6402
05/05/2026 | 14:00 | 0 | 0 | 13.8328 | -22.2084 | 13.1993 | 40.0387 |  | 63.9213 | -134.424 |  | 37.3689 | 36.7431 | 24.42 | -61.938 | 55 | 14.904 | -55 | 4.0062 | 97.9736 | 17.288 | 17.7159 | 29.3652 | 7.6137 | 5.906 | 8.0788 |  |  | -53.16 | -53.17 |  | -26.64 | 59.4 | 8.32 | 0.175 | -38.53 | -38.58 | -49.98 | 38.77 | 39.19 |  | -6.6239 | 78.4813 | 81.5381 | 12.8732 | -43.9052 | -42.9298 | 26.3327 | 26.0114 | 63.6318 | 65.277 | 14.0696 | 11.0184 | -427.0861 |  | -20 | -20.3 | 47.8343 | 47.6324 | -5.7126 |  | -55.035 | 10.3582 | 13.1578 | 8.9377 | 460.9209 | 222.724 | 222.663 | -600.2511 | 632.8364 |  | -43.6174 | 44.4934 | 117.0402 | 27.72 | 31.84 | 82.43 | 104.85 | -96.4449 | -96.177 | 106.7589 | 106.7043 | 23.4012 | -117.989 | -118.3089 | 0.652 | -93.5742 |  | 27.278 | 56.3 | 189.9 | -20.33 | 30.5555 | 30.9482 | 30.683 |  | 139.0604 | 14.1206 | -146.4686 | 22.864 | 14.7669 | 83.15 | 44.23 | 62.5854 | 59.4772 | -37.1366 |  | 95.4336 | 93.9412 | -150.369 |  |  | -133.6 | -134 | 24.6176 | 78.8 | 72.56 | 106.6 | 78.41 | -10.5 | 70.742 | 148.2884 | -32.1 | -32.11 | 124.65 | 56.57 | 151.8 | 147.0909 | -51.6356 | -51.3909 | 251.5429 | 201.5075 | 196.5283 | 197.7603 | 82.2136 | 67.5555 | -25.774 | 612.4114 | 72.3102 |  | -37.8181 | -35.8698 |  | -12.4873 | -12.5167 | 165.948 | -91.1337 | -92.704 | -31.2696 | 0 | -16.88 | 107.8 | 15.1882 | -85.6746 | -34.5839 | -33.4256 | 7.4091 | -65.8457 | 34.2464 | 22.6796 |  | 17.7466 | 37.9148 | 39.2346 | 37.8215 | 96.7897 | 97.1247 | -41.8641 | 54.5138 | 54.9715 | -30.6438 | -15.0576 | -30.2916 | -22.06 | 17.4984 | 0.9146 | -12.08 | 16.35 | -30.6245 |  | -14.649 | 4.253 |  | 26.48 | 16.0033 | 30.4759 | 17.11 | 79.1052 | 25.9 | -19.4721 | 4.5922 | 5.1525 | 2.1094 |  |  | -16.3167 | -36.3755 | 16.8059 | 37.8482 | 58.3791 | 57.1774 | -140.761 | -32.391 | 26.8386 | -60.4152 | 11.9224 | 11.8485 | 11.4885 | 13.2127 | 110.2265 | 111.8497 | 285 | -284.7904 | -514.89 | 517.7695 | 289.0498 | -107.6145 | -105.1046 |  | 9.6282 | 80.9818 | 81.0761 |  |  | 3.903 | 3.848 | -46.2814 | -47.1648 | -1.65 | -1.82 | 25.2 | 26.4 | 20.9621 | -46.16 | -350.7538 | 75.6444 | 75.3513 | 15 | -8.5 | -2 | -1.9 | 1.8373 | 1.6214 | -285.425 | -46.2257 | 172.0405 | 130.1056 | -13.4595 | -126.5766 | 119.9453 | -128.3707 | -31.8539 | -114.5813 | 158.7516 | 159.7961 | 130.3425 | -157.9509 | 32.216 | -132.1983 | 127.4527 | -8.5681 | 17.164 | 15.28 | 1.036 | 1.03 | -14.72 | -8 |  | 7.8233 | -12.9198 | -34.5418 | 11.9 | 49.507 | 48.096 |  |  | 51.6937 | 53.2518 | 51.9089 |  | 10.3 | 17.8059 | 8.39 |  | 47.9649 |  |  | 47.4627 |  | -10.1372 | 9.8777 | -23.7 | 24.1 | -222.8354 | 371.6505
05/05/2026 | 14:30 | 0 | 0 | 13.9612 | -22.3129 | -27.8408 |  |  | 64.9059 | -126.8765 | 76.2107 | 39.0968 | 38.0486 | 28.86 | -64.35 | 57.2 | 14.904 | -57.2 | 3.8622 | 92.445 | 16.1458 | 16.6758 | 27.3459 | 7.3875 | 5.4546 | 2.6663 |  |  | -48.44 | -48.44 |  | -28.86 | 61.6 | 9.886 | 0.182 | -42.08 | -42.84 | -54.15 | 42.79 | 43.17 |  | -6.7798 | 80.8311 | 84.5838 | 10.538 | -45.2832 | -45.707 | 31.9316 | 31.8512 | 61.9513 | 63.2617 | 15.315 | 16.9012 | -438.9722 |  | -20.3 | -20 | 49.4467 | 50.7577 | -5.6458 |  | -60.4584 | 11.5684 | 13.6486 | 9.3121 | 472.9147 | 203.772 | 204.4434 | -585.2465 | 621.7888 |  | -61.7837 | 62.9241 | 119.096 | 30.33 | 35.16 | 87.82 | 110.54 | -88.4075 | -88.4075 | 97.8224 | 98.9605 | 21.3049 | -107.6329 | -106.2791 | 5.4315 | -88.938 |  | 27.969 | 79.6 | 180.1 | -20.61 | 45.5884 | 45.4599 | 45.0503 |  | 97.3542 | 15.4183 | -129.2976 | 24.5978 | 15.4422 | 90.91 | 47.98 | 65.3979 | 61.6745 | -38.8463 |  | 90.7034 | 89.0126 | -153.584 |  |  | -131.6 | -131 | 24.9857 | 77.9 | 75.22 | 105.46 | 77.59 | -11.49 | 69.7965 | 152.1736 | -30.38 | -30.79 | 123.31 | 57.78 | 151.9454 | 148.6909 | -44.0892 | -43.3273 | 257.3125 | 209.4954 | 201.363 | 204.8199 | 86.6354 | 71.2545 | -25.484 | 602.3399 | 124.7879 |  | -24.5657 | -23.0397 |  | -5.1615 | -5.5915 | 158.268 | -84.3672 | -87.1094 | -32.5623 | 0 | -17.47 | 112.4 | 15.0517 | -71.1603 | -34.8653 | -33.3834 | 7.288 | -64.7149 | 33.9877 | 22.5953 |  | 18.2962 | 40.1776 | 40.6789 | 38.9851 | 89.4217 | 89.2542 | -40.6919 | 45.1677 | 45.2905 | -26.4755 | 0 | -30.1524 | -21.25 | 17.8769 | 1.044 | -12.37 | 16.7 | -30.2825 |  |  | 4.082 |  | 26.59 | 7.2643 | 26.0645 | 17.6 | 80.6897 | 27.8 | -21.0148 | 4.3573 | 5.063 | 2.2049 |  |  | -16.5018 | -38.4812 | 18.8653 | 40.3282 | 59.1399 | 61.8316 | -149.0953 | -34.2261 | 28.2928 | -64.5366 | 11.8314 | 12.161 | 11.8155 | 13.5502 | 122.8386 | 122.463 | 289.6 | -287.7334 | -529.55 | 532.7011 | 348.9762 | -117.0703 | -116.3233 |  | 15.2743 | 79.2122 | 77.8057 |  |  | 7.3088 | 7.1989 | -24.7207 | -23.8759 | 24.3 | 23.96 | 31.1 | 30.2 | 21.2483 | -39.52 | -338.4725 | 70.4276 | 68.186 | 15.6 | -6.8 | -7.1 | -7.1 | 1.5325 | 1.4348 | -340.1115 | -97.8491 | 226.4502 | 179.0581 | -13.2378 | -177.0423 | 165.5358 | -108.1491 | -73.6424 | -171.2993 | 132.4316 | 131.67 | 109.9918 | -217.4814 | 75.0683 | -140.8391 | 141.5294 | -7.8567 | 31.984 | 22.72 | 0.805 | 0.799 | -21.36 | -1.44 |  | 0.499 | -11.8639 | -31.8471 | 16.6 | 55.287 | 54.532 |  | 10.5428 | 51.876 | 51.9672 | 51.8045 |  | 8.3 | 15.7009 | 8.81 |  | 46.7492 |  |  | 46.9762 |  | -15.2136 | 15.2779 | -21 | 20.9 | -179.9401 | 334.5054
05/05/2026 | 15:00 | 0 | 0 | 12.7224 | -20.4898 | -29.3889 | 40.3283 |  | 64.1983 | -130.5338 | 77.5709 | 39.0728 | 38.4421 | 26.64 | -66.552 | 59.4 | 16.56 | -59.4 | 3.9484 | 94.7374 | 17.6418 | 18.01 | 30.0081 | 7.3086 | 4.9824 | 7.6936 |  |  | -49.35 | -49.52 |  | -28.86 | 66 | 8.958 | 0.174 | -39.81 | -39.86 | -61.75 | 40.55 | 40.43 | 20.9816 | -6.8586 | 80.8478 | 84.0916 | 12.4758 | -37.6128 | -37.054 | 7.583 | 7.4638 | 65.9169 | 67.6387 | -1.5642 | -3.0127 | -431.691 |  | -20.7 | -20.6 | 42.4107 | 41.4952 | -6.4034 |  | -50.4618 | 10.7634 | 13.4075 | 9.2847 | 466.9941 | 209.2959 | 207.892 | -570.4658 | 636.2003 |  | -42.8857 | 45.0776 | 119.2956 | 31.26 | 35.21 | 87.8 |  | -89.7471 | -89.6131 | 99.1821 | 99.6232 | 21.6271 | -111.1652 | -111.4543 | 1.9489 | -101.4062 |  | 27.399 | 62.2 | 204.4 | -20.15 | 38.5267 | 38.3525 | 39.1714 |  | 91.065 | 29.2333 | -141.9045 | 40.5752 | 14.8663 | 89.83 | 47.51 | 64.6948 |  | -38.5222 |  | 101.725 | 101.1703 | -129.6528 |  |  | -126.6 | -124.7 | 25.2438 | 77.9 | 75.56 | 105.34 | 77.58 | -11.28 | 66.495 | 163.0943 | -30.57 | -30.86 | 126.09 | 58.6 | 130.4909 | 127.9636 | -47.9165 | -47.4455 | 245.3278 | 194.9782 | 189.7383 | 192.9747 | 68.4417 | 54.0726 | -24.676 | 583.3387 | 50.6818 |  | -29.0356 | -25.5427 |  | -13.5166 | -12.7523 | 141.372 | -82.2272 | -83.8531 | -18.8713 | 18.36 | -15.51 | 68.3 | 14.8488 | -86.6099 | -37.6851 | -36.7005 | 10.5203 | -52.1091 | 24.2826 | 22.6378 |  | 19.7572 | 40.6227 | 41.4012 | 39.7239 | 88.9193 | 89.7566 | -31.8167 | 50.8063 | 49.9866 | -24.6996 |  | -25.5528 | -21.76 | 16.7538 | 1.0318 | -11.39 | 17.16 | -26.853 |  | -14.48 | 4.203 |  | 27.76 | 7.6868 | 23.6279 | 17.6 | 81.6106 | 27.2 | -20.7428 | 4.4749 | 4.7413 | 2.2681 |  |  | -15.7036 | -38.077 | 18.3984 | 40.1094 | 58.9132 | 60.9533 | -147.4247 | -34.3304 | 28.4217 | -65.4947 | 12.5904 | 12.7372 | 12.4483 | 14.5623 | 107.9702 | 108.1756 | 280.4 | -280.1964 | -509.7715 | 513.2982 | 274.1155 | -105.6458 | -104.2661 |  | 14.2374 | 79.6898 | 79.5207 |  |  | 0.618 | 0.3873 | -63.8251 | -63.3326 | -26.95 | -27.01 | 34 | 34.6 | 20.9813 | -44.08 | -335.3278 | 62.3525 | 64.0472 | 12.2 | -1.1 | 0.5 | 0.6 | 1.7261 |  | -273.3714 | -27.3287 | 149.9436 | 102.2052 | -17.764 | -96.7149 | 91.237 | -166.5497 | 0 | -90.146 | 186.725 | 186.3245 | 167.991 | -144.3637 | 6.8856 | -134.231 | 134.0892 | -8.4115 | 33.6456 | 14.72 | 0.845 | 0.837 | -14.56 | -8.16 |  | 9.3767 | -11.4824 | -34.1298 | 9.8 | 54.891 | 54.527 |  |  | 53.0996 | 52.9971 | 52.3689 |  | 3.3 | 13.8387 | 8.71 |  | 47.561 |  |  | 47.5513 |  | -14.4383 | 14.5585 | -16.6 | 16.1 | -237.0849 | 370.2949
05/05/2026 | 15:30 | 0 | 0 | 12.7914 | -20.6957 | -30.7559 | 40.0438 |  | 64.7512 | -144.2064 | 78.5356 | 39.5028 | 38.9301 | 24.42 | -67.823 | 61.6 | 17.388 | -59.4 | 3.994 | 104.8564 | 16.7524 | 17.195 | 27.8148 | 6.9059 | 0.668 | 8.0065 |  |  | -51.88 | -52.16 |  | -22.2 | 66 | 9.463 | 0.178 | -48.4 | -48.6 | -52.7 | 48.92 | 48.55 | 21.1222 | -6.8216 | 80.7354 | 84.0119 | 14.3779 | -47.8349 | -47.3353 | 29.9221 | 31.3878 | 66.7099 | 68.0508 | 12.2215 | 12.9292 | -471.9553 |  | -20.4 | -20.7 | 52.8125 | 52.0735 | -6.0801 |  | -63.9878 | 10.3308 | 13.8831 | 9.5261 | 506.5766 | 179.3877 | 178.93 | -538.1264 | 637.8578 |  | -86.2722 | 87.232 | 117.9982 | 32.37 | 36.68 | 88.77 | 110.71 | -78.3607 | -78.4947 | 88.9576 | 88.1584 | 22.1765 | -122.1414 | -121.9566 | 2.6392 | -114.3018 |  |  | 64.7 | 231.8 | -20.24 | 33.8407 | 34.0743 | 34.8861 |  | 55.468 | 30.9127 | -123.8032 | 41.8382 | 14.458 | 94.97 | 49.39 | 65.3979 | 62.4069 | -38.9637 |  | 116.088 | 113.865 | -114.9133 |  |  | -112.4 | -110.9 | 24.9088 |  | 74.48 |  | 76.79 | -11.09 | 67.921 | 113.979 | -31.85 | -32.34 | 125.29 | 57.24 | 115.2 | 113.3818 | -41.1429 | -40.0636 | 241.0275 | 189.9737 | 185.3115 | 187.2805 | 58.8527 | 44.359 | -25.577 | 548.4707 | 123.9084 |  | -25.6545 | -23.3573 |  | 2.7032 | 3.1122 | 63.024 | -69.1373 | -70.1791 | -8.6788 | 15.23 | -18.06 | 1 | 14.8899 | -54.888 | -37.1676 | -35.9415 | 10.824 | -40.5029 | 10.5859 | 22.8272 |  | 20.2196 | 41.0695 | 40.7886 | 38.9629 | 78.537 | 78.7045 | -27.2954 | 42.4784 | 42.2325 | -21.1653 | 0 | -25.0254 | -22.81 | 16.2753 | 1.0562 | -11.52 | 17.43 | -25.2372 |  | -14.503 | 4.227 | 9.9122 | 26.96 | 4.5627 | 21.8924 |  | 79.7785 | 26.6 | -21.3314 | 4.6797 | 5.2443 | 2.2805 |  |  |  | -39.8252 | 17.3226 | 41.5302 | 57.5787 | 58.69 | -151.0618 | -34.59 | 28.5521 | -65.267 | 13.0194 | 12.8935 | 12.6065 | 14.9246 | 126.8994 | 127.4501 | 282.9 | -280.8263 | -528.4766 | 531.7185 | 353.2107 | -122.2771 | -119.927 |  | 16.5027 | 79.7851 | 77.8689 |  |  | 12.3845 | 12.9778 | -29.7167 | -30.2698 | 23.23 | 22.92 | 32.4 | 32.2 | 21.0027 | -45.12 | -321.0334 | 65.3949 | 66.9133 | 13.9 | -5.6 | -10.8 | -10.6 | 1.8289 | 1.5305 | -347.6584 | -99.9508 | 249.5876 | 198.187 | 0.139 | -189.5139 | 188.9183 | -131.3793 | -89.7548 | -188.5095 | 137.221 | 133.6085 | 129.1736 | -240.4313 | 92.7107 | -150.5665 | 151.269 | -8.016 | 24.759 | 21.92 | 0.707 | 0.699 | -20.96 | -2.32 |  | 2.0218 | -12.1569 | -31.6121 | 16 | 53.703 | 53.273 |  |  | 52.8067 | 52.9847 | 52.6846 |  | 5.4 | 12.9766 | 8.59 |  | 46.8931 |  |  | 46.6296 |  | -16.2565 | 15.9388 | -20.2 | 19.8 | -177.7527 | 327.1191
05/05/2026 | 16:00 | 0 | 0 | 13.3233 | -21.4582 | -31.177 | 39.3789 |  | 63.4679 | -142.5631 | 77.6933 | 39.5288 | 38.4828 | 26.64 | -68.189 | 61.6 | 17.388 | -61.6 | 3.8192 | 104.5362 | 16.2033 | 16.5439 | 27.3567 | 6.6702 | 0.7338 | 8.0893 |  |  | -50.84 | -51 |  | -24.42 | 66 | 9.094 | 0.173 | -41.48 | -42.1 | -61.45 | 42.46 | 42.45 | 21.2729 | -7.1546 | 79.1648 | 81.6367 | 11.3934 | -41.6166 | -41.4773 | 8.5733 | 8.2241 | 66.6975 | 68.4287 | -1.2289 | -2.3632 | -433.6007 |  | -20.6 | -20.7 | 46.5093 | 46.0952 | -5.739 |  | -58.9114 | 9.9922 | 13.4991 | 9.1494 | 464.9493 | 175.3593 | 175.0846 | -562.4278 | 617.0139 |  | -66.5574 | 80.7648 | 114.8247 | 35.41 | 35.06 | 76.06 | 106.29 | -73.4043 | -72.8685 | 83.3141 | 84.1347 | 23.4026 | -118.2641 | -118.299 | 3.4858 | -114.5777 | 20.5265 | 26.781 | 60.6 | 232.7 | -20.09 | 39.1162 | 38.7986 | 39.6982 |  | 56.8087 | 25.434 | -114.9124 | 34.7933 | 14.6171 | 93.87 | 48.85 | 65.3979 | 61.6745 | -38.4523 |  | 115.9505 | 113.9936 | -123.7828 |  |  | -110.6 | -112.6 | 24.5847 |  | 73.52 |  |  | -11.21 | 67.8435 | 122.9495 | -31.56 | -31.91 | 126.84 | 57.73 | 121.1273 | 119.6727 | -32.8785 | -31.9364 | 247.3578 | 197.7002 | 193.0806 | 195.8074 | 92.0683 | 78.7183 | -23.341 | 562.1335 | 211.3083 |  | -27.2438 | -25.0687 |  | -1.6444 | -0.618 | 162.876 | -79.1025 | -81.0676 | -42.5686 | 0 | -14.86 | 108.7 | 14.2845 | -62.3342 | -34.9965 | -34.3027 | 9.067 | -73.8162 | 42.3816 | 23.2014 |  | 17.2624 | 39.0768 | 40.6905 | 39.3592 | 73.6808 | 72.5086 | -39.3522 | 34.0022 | 34.7004 | -24.6243 | -9.2323 | -24.0146 | -24.35 | 15.9677 | 1.0575 | -11.19 | 18.32 | -23.6123 | 5.8582 | -14.34 | 4.301 |  | 27.64 | 8.6138 | 26.2819 | 17.68 | 80.7778 | 25.6 | -20.8245 | 3.8701 | 4.2883 | 2.237 |  |  | -16.2968 | -39.281 | 17.7363 | 41.0778 | 58.225 | 58.9232 | -146.3963 | -33.6867 | 29.6165 | -65.534 | 12.1073 | 13.3525 | 12.7753 | 13.8358 | 145.6631 | 145.6293 | 293.8 | -290.4741 | -539.2159 | 544.343 | 429.0657 | -140.6034 | -137.3091 |  | 18.8961 | 81.6027 | 81.0443 | -21.9694 | -22.1332 | 10.0005 | 9.8357 | -50.7619 | -51.2253 | 39.75 | 39.25 | 34 | 33.9 | 20.8168 | -9.04 | -363.1174 | 79.233 | 78.951 | 17.9 | -4.5 | -9.7 | -9.5 | 1.7268 | 1.5346 | -424.5354 | -191.2805 | 351.3261 | 275.2081 | 5.0762 | -272.1006 | 274.0551 | -116.7689 | -137.2296 | -265.9184 | 117.3651 | 115.4405 | 111.7036 | -338.6441 | 143.2465 | -198.6524 | 196.7117 | -7.3568 | 36.2177 | 19.52 | 0.784 | 0.776 | -18.72 | -5.28 |  | 4.0726 | -12.7153 | -31.2001 | 13.2 | 53.683 | 54.47 |  |  | 51.8151 | 51.9298 | 52.598 |  | 3.5 | 12.4761 | 8.88 |  | 47.7917 |  |  | 47.158 |  | -18.8444 | 19.3875 | -17.2 | 17.8 | -110.0609 | 265.0593
05/05/2026 | 16:30 | 0 | 0 | 13.3833 | -21.7822 | -33.6682 | 38.2708 |  | 62.5118 | -139.8009 | 76.3683 | 38.7008 | 37.5668 | 28.86 | -66.371 | 59.4 | 17.388 | -59.4 | 3.6349 | 103.2266 | 16.053 | 16.2043 | 26.2924 | 6.9471 | 0.6755 | 8.1181 |  |  | -49.69 | -49.41 |  | -28.86 | 66 | 9.019 | 0.183 | -43.67 | -43.09 | -54.82 | 44.93 | 45.58 | 21.2857 | -7.499 | 78.2189 | 80.5565 | 10.3289 | -44.2055 | -43.3692 | 22.5343 | 32.8555 | 64.8095 | 63.4209 | 16.5612 | 4.7203 | -444.8567 |  | -20 | -20.1 | 48.3313 | 46.6443 | -5.748 |  | -63.4565 | 9.0864 | 13.0253 | 8.7633 | 477.2483 | 171.8192 | 171.0867 | -547.1705 | 594.2271 |  | -103.9175 | 105.8941 | 117.15 | 34.41 | 33.57 | 75.19 | 106.32 | -66.1706 | -65.9027 | 77.7851 | 78.8889 | 24.4797 | -122.6732 | -124.0585 | 3.336 | -121.7992 |  | 28.529 | 65.5 | 243.2 | -20.32 | 37.9675 | 38.5845 | 37.8709 | 24.5481 | 25.466 | 29.5604 | -117.9049 | 36.6834 | 14.4855 | 90.84 | 47.96 | 64.6948 | 60.9421 | -38.0835 |  | 121.1672 | 121.2972 | -117.3002 |  |  | -104.2 | -103.5 | 24.5462 | 77.1 | 72.28 | 104.22 | 76.79 | -10.83 | 68.262 | 116.8641 | -33.41 | -33.79 | 128.47 | 56.64 | 115.9636 | 113.9636 | -27.756 | -28.0818 | 246.3027 | 196.5298 | 192.29 | 194.9365 | 99.7627 | 84.145 | -24.135 | 561.5213 | 248.7193 |  | -27.2582 | -23.422 |  | 5.2667 | 4.5355 | 153.66 | -78.638 | -80.4259 | -48.958 | 0 | -9.05 | 116.7 | 13.7812 | -45.1877 | -35.3085 | -34.6978 | 10.4615 | -84.0477 | 42.6464 | 22.9319 |  | 16.2362 | 39.7095 | 40.1659 | 39.0112 | 66.6476 | 66.3127 | -40.357 | 30.1654 | 29.7809 | -26.1173 | 0 | -26.6294 | -25.8 | 16.1776 | 1.127 | -11.21 | 17.59 | -26.8829 |  | -14.492 | 0.788 |  | 25.95 | 11.9058 | 26.6362 | 17.17 | 78.9856 | 27.7 | -20.0249 | 4.2775 | 4.6242 | 2.2902 |  |  | -15.93 | -38.657 | 17.4706 | 40.6258 | 56.9561 | 59.5045 | -146.9482 | -33.1267 | 28.4819 | -63.6498 | 11.5945 | 13.245 | 12.6909 | 13.2843 | 154.4581 | 156.4521 | 281.2 | -278.291 | -523.802 | 525.7208 | 459.0623 | -147.9074 | -146.991 |  | 21.0668 | 82.3974 | 81.3232 | -41.6102 | -42.2088 | 22.569 | 22.5031 | -63.3686 | -62.3192 | 33.01 | 32.54 | 35.9 | 35.4 | 21.0433 | 15.84 | -363.9656 | 89.2583 | 89.0231 | 18.9 | -6.8 | -20 | -19.9 | 1.5981 | 1.3304 | -452.7294 | -232.6544 | 414.0099 | 332.8684 | 26.6541 | -320.5304 | 317.2966 | -162.5708 | -179.8326 | -316.0039 | 123.826 | 126.4357 | 163.5414 | -397.1902 | 185.8714 | -218.5064 | 214.8004 | -7.1453 | 34.5057 | 18.08 | 0.649 | 0.64 | -18.64 | -4.88 |  | 5.0401 | -13.5943 | -31.3466 | 13.1 | 53.05 | 54.305 | 8.6762 | 10.5526 | 52.7752 | 52.692 | 53.3644 |  | 6.9 | 13.2343 | 8.77 |  | 47.5002 |  |  | 46.8831 |  | -20.7909 | 20.9349 | -20.6 | 20.6 | -69.9697 | 229.3499
05/05/2026 | 17:00 | 0 | 0 | 12.9081 | -21.3752 | -33.5498 | 37.6677 |  | 60.2481 | -135.5152 | 74.5306 | 37.7908 | 36.856 | 31.08 | -65.115 | 59.4 | 16.56 | -57.2 | 4.0023 | 101.0058 | 15.4353 | 15.811 | 25.9918 | 6.9338 | 0.6051 | 8.1771 |  |  | -48.71 | -48.72 |  | -31.08 | 63.8 | 9.609 | 0.184 | -40.75 | -40.95 | -58.35 | 41.19 | 41.27 | 21.6867 | -7.3928 | 77.3972 | 81.0869 | 7.9855 | -42.1853 | -41.8109 | 10.7438 | 11.5039 | 64.428 | 65.4445 | -0.9105 | -2.3354 | -404.3495 |  | -16.8 | -16.5 | 47.3396 | 46.248 | -5.7848 |  | -57.9643 | 8.4169 | 12.4822 | 8.5015 | 442.8845 | 150.8835 | 152.3178 | -520.8203 | 541.5363 |  | -100.6333 | 102.2536 | 112.8388 | 32.55 | 35.68 | 73.65 | 96.3 | -65.099 | -64.2952 | 76.7267 | 77.9011 | 26.7762 | -115.0866 | -115.2017 | 1.4279 | -121.2698 | 15.5389 | 12.525 | 65.2 | 246.4 | -19.85 | 38.0515 | 38.509 | 38.0645 | 17.9643 | 17.6435 | 21.8868 | -99.417 | 29.0571 | 14.7689 | 88.31 | 47.59 | 63.2886 | 60.2097 | -37.6346 |  | 122.2521 | 121.7543 | -103.487 |  |  | -99.9 | -98.1 | 24.0298 | 75.5 | 70.7 | 103.06 | 75.17 | -10.26 | 67.611 | 103.1384 | -34.42 | -34.81 | 134.33 | 56.77 | 105.7455 | 103.9091 | -28.689 | -29.3818 | 238.3365 | 190.7074 | 184.0525 | 186.3745 | 105.1216 | 89.7673 | -23.439 | 525.6091 | 319.9503 |  | -23.64 | -22.5042 |  | 8.8856 | 8.9482 | 167.484 | -77.6123 | -78.3664 | -56.4392 | 0 | -17.35 | 107.6 | 12.9319 | -33.3473 | -36.9085 | -36.1774 | 8.9689 | -89.9225 | 54.081 | 23.3169 |  | 19.4035 | 34.2793 | 34.4941 | 33.2604 | 64.8056 | 65.6429 | -48.3949 | 31.195 | 30.9683 | -32.0009 | -17.3755 | -27.6182 | -26.32 | 16.5805 | 1.127 | -11.46 | 17.76 | -28.5863 |  | -14.18 | 0.849 |  | 25.59 | 20.1775 | 33.2953 | 17.57 | 78.4156 | 24.5 | -19.8192 | 4.1519 | 4.6473 | 2.2365 |  |  | -17.6468 | -37.7878 | 17.9476 | 39.0499 | 60.1564 | 60.2054 | -143.666 | -32.4257 | 28.034 | -61.7227 | 12.3017 | 12.747 | 12.4378 | 14.1504 | 171.4788 | 172.9061 | 279.1 | -279.2325 | -536.4005 | 537.2983 | 527.2562 | -161.73 | -161.1297 |  | 23.6882 | 77.3515 | 77.5298 |  |  | 23.2941 | 23.2282 | -93.6854 | -92.2424 | 39.26 | 38.69 | 34.9 | 35.2 | 21.0219 | 33.52 | -370.3854 | 90.2233 | 90.3152 | 19 | -8.5 | -22.5 | -22.5 | 1.7072 | 1.3519 | -514.4506 | -290.2163 | 505.0124 | 398.8916 | 37.277 | -391.8926 | 394.5143 | -168.5856 | -225.3284 | -376.4902 | 115.8878 | 119.7896 | 166.7608 | -487.6609 | 229.7555 | -256.0641 | 259.3774 | -7.225 | 39.1785 | 12.56 | 0.507 | 0.498 | -12 | -9.04 |  | 10.4326 | -14.8516 | -32.6955 | 9.2 | 53.249 | 52.227 | 8.9063 |  | 51.8796 | 51.8794 | 49.6529 |  | 7.5 | 13.0236 | 8.82 |  | 47.2472 |  |  | 47.0955 |  | -23.159 | 23.4172 | -20.9 | 20.6 | -9.9642 | 183.9272
05/05/2026 | 17:30 | 0 | 0 | 12.5127 | -20.9705 | -32.7545 | 37.2669 |  | 58.0118 | -129.4999 | 71.7787 | 36.6189 | 35.7046 | 8.88 | -61.868 | 55 | 14.076 | -55 | 3.9507 | 87.6894 | 15.4276 | 15.5943 | 25.8314 | 7.0015 | 0.6033 | 7.7875 |  |  | -57.04 | -57.18 |  | -8.88 | 61.6 | 9.617 | 0.184 | -49 | -48.46 | -60.63 | 49.61 | 49.84 | 21.7192 | -7.6197 | 74.9979 | 77.4934 | 26.9448 | -49.3922 | -49.3002 | 12.1835 | 11.0517 | 71.9194 | 74.1112 | -2.0662 | -3.3337 | -448.8982 |  | -12.8 | -12.8 | 55.0655 | 53.8516 | -5.6187 |  | -62.8294 | 8.104 | 12.6975 | 8.4748 | 487.411 | 140.202 | 140.6292 | -529.2436 | 551.4307 |  | -113.1787 | 113.8658 | 110.3639 | 31.14 | 36.12 | 72.92 | 94.25 | -64.0273 | -63.2236 | 76.7463 | 77.0572 | 28.52 | -120.1332 | -120.5219 | 2.9527 | -129.2189 | 12.6589 | 12.278 | 62.4 | 259.6 | -19.89 | 33.0283 | 33.4319 | 33.9844 | 8.4112 | 8.7933 | 24.2425 | -91.9348 | 31.5248 | 14.1558 | 90.11 | 47.47 | 62.5854 | 59.4772 | -37.9388 |  | 129.8125 | 128.9884 | -114.0515 |  |  | -93.7 | -92.8 | 23.519 | 73.8 | 69.16 | 100.86 | 73.63 | -9.57 | 66.588 | 112.6789 | -25.53 | -25.69 | 116.91 | 56.17 | 113.5273 | 110.8182 | -27.8139 | -26.7636 | 234.0834 | 190.4716 | 182.4467 | 185.1012 | 108.9854 | 96.3363 | -22.378 | 536.9832 | 375.2417 |  | -22.0942 | -20.2847 |  | 15.2525 | 13.382 | 173.628 | -76.2511 | -77.8469 | -63.6354 | 18.26 | -17.32 | 98.5 | 12.3795 | -21.2731 | -37.5074 | -36.8426 | 11.0455 | -95.589 | 63.581 | 23.4202 |  | 19.3817 | 27.955 | 28.257 | 27.4108 | 64.4707 | 63.4659 | -49.3996 | 29.1743 | 29.1718 | -30.7466 | -15.0336 | -33.7267 | -24.93 | 16.9809 | 1.232 | -11.64 | 14.66 | -33.7157 |  | -13.885 | 3.38 |  | 24.61 | 17.0521 | 29.8153 |  | 78.0094 | 24.2 | -18.9422 | 4.7227 | 5.0667 | 2.3083 |  |  | -17.2094 | -37.8037 | 18.29 | 39.0309 | 59.9206 | 59.6464 | -146.5089 | -31.4634 | 26.0852 | -58.1428 | 11.9312 | 12.9716 | 12.596 | 14.0132 | 181.4074 | 182.1004 | 278.7 | -277.8339 | -545.3077 | 552.0449 | 571.068 | -172.9716 | -172.1659 |  | 27.6853 | 80.702 | 81.6944 | -59.8449 | -60.5874 | 24.2719 | 23.4369 | -102.3551 | -102.5983 | 39.45 | 38.84 | 38.8 | 38.7 | 20.6117 | 41.68 | -381.4031 | 93.6224 | 93.3787 | 19.6 | -1.1 | -21.6 | -21.6 | 1.6536 |  | -564.8405 | -349.1775 | 546.0514 | 424.2722 | 24.3111 | -422.4868 | 416.9105 | -171.8247 | -246.418 | -414.1056 | 117.9856 | 117.2052 | 175.1888 | -519.6949 | 254.352 | -278.7673 | 278.3058 | -7.1453 | 36.7385 | 13.28 | -0.081 | -0.081 | -13.52 | -10.24 |  | 9.7276 | -14.4427 | -30.6142 | 7.3 | 53.898 | 54.017 | 8.9017 | 10.5761 | 52.9401 | 52.3111 | 51.7712 |  | 1.4 | 11.8434 | 10.22 |  | 47.5372 |  |  | 47.0293 |  | -26.5718 | 26.4194 | -16 | 16.1 | 23.2862 | 158.7613
05/05/2026 | 18:00 | 0 | 0 | 13.102 | -22.0737 | -31.353 | 34.9524 |  | 55.7664 | -125.4971 | 67.2862 | 33.979 | 33.1492 | 13.32 | -66.376 | 59.4 | 14.076 | -57.2 | 3.88 | 86.4578 | 12.8831 | 12.607 | 21.1848 | 4.4419 | 0.1373 | 2.1778 |  |  | -56.22 | -56.43 |  | -13.32 | 63.8 | 9.092 | 0.185 | -48.41 | -48.61 | -61.24 | 49.73 | 48.37 | 21.008 | -7.8507 | 76.1514 | 79.5728 | 23.0429 | -47.7861 | -47.6194 | 9.146 | 9.0967 | 71.8495 | 72.7806 | -1.7423 | -3.414 | -440.2648 | -0.001 | -13.2 | -13.2 | 54.2253 | 53.4493 | -5.5093 |  | -60.9783 | 7.7946 | 12.0473 | 8.2805 | 481.5209 | 136.4177 | 136.2346 | -496.1725 | 563.6924 |  | -81.3916 | 83.1256 | 109.3559 | 30.64 | 36.71 | 74.35 | 94.27 | -66.9744 | -66.9744 | 78.8371 | 79.1989 | 25.3328 | -131.7337 | -132.4515 | 1.6153 | -135.8949 | 12.4756 | 12.277 | 65.1 | 269.4 | -19.94 | 29.8308 | 29.6863 | 30.4082 | 1.9464 | 2.4278 | 27.2845 | -87.7678 | 33.6782 | 16.2113 | 92.98 | 47.9 | 64.6948 | 61.6745 | -39.9979 |  | 136.6768 | 134.3193 | -124.4994 |  |  | -92.9 | -94.6 | 22.9752 | 76.3 | 76.82 | 103.2 | 75.19 | -11.09 | 67.394 | 123.2245 | -2.29 | -2.21 | 77.7 | 58.62 | 124.2545 | 120.5818 | -28.2288 | -28.7364 | 233.9477 | 188.0164 | 181.3739 | 183.936 | 82.1013 | 61.0949 | -30.624 | 509.12 | 332.4512 |  | -13.0371 | -10.6109 |  | 28.0527 | 26.1448 | 49.2 | -53.6821 | -54.9497 | -24.7722 | 0 | -15.46 | 1 | 13.2617 | -0.1234 | -39.053 | -37.7282 | 11.2505 | -58.7555 | 27.8286 | 23.9998 | 0 | 19.5779 | 25.7831 | 26.6367 | 25.4068 | 66.3127 | 66.8151 | -53.0837 | 31.0951 | 30.919 | -26.9118 | -12.6476 | -36.3049 | -28.14 | 16.2753 | 1.5726 | -11.08 | 14.22 | -37.2624 |  | -12.921 | 0.805 |  | 21.84 | 12.6263 | 26.1923 | 18.13 | 77.1356 | 22.4 | -18.9379 | 4.2218 | 4.5223 | 2.6908 |  |  |  | -41.139 | 16.9963 | 43.2733 | 58.4545 | 59.3364 | -147.5964 | -31.6041 | 25.0394 | -60.584 | 11.8323 | 15.8342 | 15.4015 | 14.4224 | 180.2264 | 179.9285 | 282 | -280.6747 | -553.3312 | 556.2351 | 549.277 | -171.489 | -171.3851 | 0 | 32.216 | 82.9555 | 81.5858 | -59.8449 | -60.5874 | 24.2719 | 24.206 | -99.0818 | -99.055 | 40.77 | 40.17 | 40.6 | 39.7 | 20.9813 | 44.08 | -389.2829 | 96.3019 | 96.0493 | 19.6 | 2.3 | -23.3 | -23.2 | 1.6055 | 1.3456 | -538.6896 | -307.7586 | 541.1479 | 428.9601 | 49.128 | -419.047 | 416.6292 | -172.8663 | -246.9276 | -414.2116 | 118.2507 | 114.71 | 180.4396 | -522.212 | 250.7272 | -277.013 | 277.8712 | -6.5383 | 14.112 | 15.2 | -0.548 | -0.562 | -14.96 | -6.96 |  | 7.5303 | -12.3613 | -29.7078 | 7.2 | 52.488 | 53.665 | 0 | 0 | 52.4216 | 50.7147 | 53.2017 |  | -1.6 | 16.8016 | 11.17 |  | 46.3762 |  |  | 46.4959 | 0 | -30.5021 | 30.9212 | -12 | 11.6 | -7.4785 | 185.3678
05/05/2026 | 18:30 | 0 | 0 | 14.3611 | -24.0143 | -30.4344 | 37.1597 |  | 59.139 | -133.6878 | 74.0879 | 37.3149 | 36.6261 | 2.22 | -81.019 | 70.4 | 19.044 | -70.4 | 4.0688 | 89.1318 | 15.659 | 15.6424 | 26.3336 | 4.2025 | 0.1702 | 2.3985 |  |  | -66.84 | -66.95 |  | -2.22 | 79.2 | 12.053 | 0.207 | -58.22 | -58.11 | -61.82 | 58.85 | 58.74 | 23.9244 | -10.2649 | 81.4572 | 84.5896 | 34.3025 | -54.9072 | -54.6791 | 4.0807 | 4.0615 | 80.5698 | 82.2925 | 1.8643 | 0.6592 | -509.0691 |  | -13.2 | -13.3 | 61.0218 | 60.059 | -5.693 |  | -71.5632 | 9.2854 | 18.2127 | 12.3483 | 547.5324 | 149.2965 | 150.1815 | -543.984 | 614.3245 |  | -114.9938 | 117.9306 | 119.0361 | 35.75 | 42.73 | 80.89 | 103.03 | -64.965 | -64.4292 | 75.9378 | 76.1564 | 25.0366 | -151.9513 | -152.6932 | 3.8852 | -151.1768 | 12.4756 |  | 56.4 | 302 | -20.01 | 24.0759 | 23.8724 | 25.1642 | -2.2085 | -1.2996 | 36.4819 | -99.9929 | 45.5964 | 18.7488 | 94.16 | 50.91 | 65.3979 | 61.6745 | -40.8514 |  | 151.1722 | 150.9024 | -139.1544 |  |  | -97 | -97.1 | 22.7335 | 75.5 | 81.38 | 102.14 | 75.19 | -11.86 | 65.1155 | 136.5678 | -2.64 | -2.59 | 84.49 | 59.76 | 136.7455 | 135.2909 | -22.7144 | -22.9091 | 239.237 | 199.2407 | 190.1637 | 193.9976 | 91.3221 | 69.4009 | -30.895 | 555.4353 | 349.2987 |  | -11.8906 | -9.2836 |  | 33.9631 | 32.2846 | 47.664 | -53.1212 | -54.1841 | -30.506 | 2.28 | -5.73 |  | 13.7973 | 7.4895 | -38.9795 | -38.2398 | 11.21 | -65.5903 | 36.1199 | 24.0966 |  | 20.1738 | 26.0177 | 26.4231 | 25.9437 | 64.4707 | 64.3032 | -38.515 | 26.143 | 26.0122 | -18.3541 | 0 | -36.7956 | -25.28 | 16.6757 | 1.7032 | -11.65 | 13.15 | -37.3361 |  | -12.29 | 0.776 | 11.9963 | 22.57 | 3.9275 | 17.0329 | 18.78 | 78.7275 | 21.2 | -22.0566 | 2.2402 | 2.6171 | 3.086 |  |  | -16.1779 | -47.347 | 16.1566 | 49.5668 | 53.6773 | 54.6394 | -158.7755 | -33.8896 | 31.0589 | -69.1898 | 11.7112 | 17.9437 | 17.3963 | 14.8917 | 183.061 | 182.3426 |  |  | -552.4271 |  | 556.9669 | -173.1494 | -170.885 |  | 33.0987 | 78.946 | 78.3707 | -65.9776 |  | 26.0078 | 25.9199 | -96.1278 | -97.316 | 42.03 | 41.41 | 42 | 42 | 20.9194 | 43.6 | -393.9057 | 100.1907 | 98.4088 | 19.6 | 7.4 | -23.4 | -23.5 |  |  | -543.6371 | -325.4203 | 546.927 | 430.5481 | 46.6503 | -425.6071 | 427.7993 | -178.4458 | -251.4999 | -417.1457 | 113.8139 | 118.9783 | 180.6901 | -527.0617 | 262.7495 | -278.9108 | 280.7363 | -7.1701 | 13.229 | 16.96 | -0.614 | -0.621 | -16.88 | -5.76 |  | 6.5934 | -12.2759 | -27.599 | 5 | 51.841 | 51.745 |  |  | 50.8501 | 50.8241 | 50.5027 |  | -3.7 | 11.4582 | 11.18 |  | 46.2632 |  |  | 45.7843 |  | -31.6692 | 31.7918 | -11.1 | 11.4 | 1.8586 | 179.8631
05/05/2026 | 19:00 | 0 | 0 | 14.5968 | -24.5601 | -30.2185 | 40.355 |  | 62.1823 | -136.2306 | 76.5137 | 38.7648 | 37.7599 | 24.42 | -82.863 | 72.6 | 20.7 | -72.6 | 4.2568 | 99.7374 | 16.3259 | 16.6357 | 27.4364 | 4.3451 | 0.2728 | 2.2271 |  |  | -58 | -58.21 |  | -26.64 | 81.4 | 13.712 | 0.222 | -50.7 | -50.47 | -63.11 | 51.25 | 50.94 | 24.5427 | -10.7396 | 81.5575 | 84.4608 | 13.9739 | -49.0243 | -49.0876 | 3.7073 | 3.7097 | 71.8527 | 73.2829 | 2.8218 | 1.9369 | -451.0699 |  | -12.8 | -13 | 54.7925 | 54.2159 | -5.4285 |  | -65.8329 | 9.4513 | 17.7661 | 11.947 | 491.5005 | 144.0168 | 143.9252 | -527.895 | 565.9497 |  | -120.1767 | 122.79 | 120.2436 | 35.37 | 42.33 | 80.08 |  | -56.2578 | -55.9899 | 68.7318 | 69.1869 | 26.1267 | -150.0112 | -149.7533 | 3.5851 | -146.6918 | 12.4756 | 12.122 | 58.7 | 296 | -19.76 | 25.8465 | 25.6454 | 27.0429 | 1.1519 | 1.4302 | 27.3227 | -93.0866 | 35.3124 | 18.9645 | 91.41 | 48.21 | 63.9917 | 60.9421 | -40.8398 |  | 147.6345 | 146.6574 | -129.2364 |  |  | -94.7 | -93.5 | 22.0248 | 73.8 | 79.34 | 99.94 | 72.91 | -11.12 | 64.294 | 128.2648 | -2.61 | -2.57 | 88.71 | 58.91 | 131.4727 | 126.7636 | -15.2613 | -16.6545 | 236.2834 | 194.8571 | 189.6538 | 191.0479 | 94.9641 | 73.566 | -29.955 | 536.0062 | 401.4002 |  | -11.7961 | -8.7517 |  | 46.3091 | 42.7877 | 38.448 | -53.1371 | -54.4286 | -34.5908 | 0 | -11.45 | 1 | 13.675 | 32.8125 | -38.4696 | -37.553 | 10.0525 | -71.635 | 40.0562 | 24.3145 |  | 20.6489 | 36.9597 | 37.7203 | 35.7028 | 55.763 | 57.4375 | -49.2322 | 18.0453 | 18.1211 | -24.8194 | 0 | -38.883 | -26.1 | 17.286 | 1.7594 | -11.96 | 13.14 | -39.4889 |  | -12.147 | 0.83 |  | 22.17 | 8.4426 | 25.8055 | 18.5 | 80.0294 | 20.5 | -21.49 | 1.368 | 1.5068 | 3.1467 |  |  | -16.0817 | -47.6496 | 16.9975 | 49.6347 | 57.3387 | 59.3359 | -153.131 | -33.891 | 31.8969 | -71.6656 | 12.2695 | 18.471 | 17.892 | 14.8454 | 181.3977 | 181.595 |  |  | -564.3359 | 567.7233 | 603.4041 | -171.5406 | -170.902 |  | 32.2485 | 79.8442 | 81.5745 |  | -66.9121 | 23.415 | 23.36 | -98.014 | -97.8516 | 42.28 | 41.67 | 39.2 | 39.3 | 20.6737 | 45.2 | -378.6574 | 91.3663 | 91.2197 | 19.6 | 4 | -22.5 | -22.5 |  | 1.4595 | -591.0607 | -372.9413 | 530.5256 | 420.1931 | -1.4232 | -411.4203 | 416.4884 | -169.2297 | -242.8014 | -404.9355 | 115.5106 | 113.97 | 170.6395 | -516.5527 | 252.2869 | -273.6185 | 273.2606 | -6.6427 | 13.207 | 16 | -0.743 | -0.758 | -15.28 | -7.04 |  | 7.0634 | -11.3085 | -27.7729 | 4.5 | 49.207 | 49.384 |  |  | 53.5628 | 52.6357 | 51.3354 |  | -4.2 | 13.0249 | 11.35 |  | 47.2639 |  |  | 47.0831 |  | -30.6328 | 30.5606 | -11.3 | 10.3 | 39.4962 | 141.4225
05/05/2026 | 19:30 | 0 | 0 | 14.6172 | -24.875 | -30.3844 | 40.8202 |  | 61.5499 | -133.2488 |  | 38.7028 | 37.744 | 24.42 | -82.011 | 72.6 |  | -70.4 | 4.2075 | 97.5008 | 16.3664 | 16.6361 | 27.1664 | 4.0287 | 0.2219 | 2.3075 |  |  | -58.8 | -58.29 |  | -24.42 | 81.4 | 14.117 | 0.222 | -50.35 | -50.24 | -59.57 | 51.25 | 50.54 | 24.4054 | -10.3587 | 80.0801 | 83.7096 | 18.9987 | -49.8816 | -49.873 | 8.7262 | 7.9368 | 72.2283 | 73.9886 | 6.2785 | 5.952 | -459.8767 | -0.0015 | -13 | -12.8 | 57.0133 | 55.8409 | -5.6212 |  | -68.4893 | 9.4415 | 17.7077 | 12.0491 | 499.6489 | 141.1481 | 141.5753 | -532.8429 | 566.9875 |  | -122.2672 | 123.7502 | 118.108 | 35.33 |  |  | 101.89 | -53.8466 | -53.0428 | 65.4226 | 65.9712 | 26.956 | -149.9764 | -149.5469 | 5.6271 | -148.792 | 12.2793 | 12.251 | 57.7 | 296.7 | -19.73 | 25.8227 | 25.3064 | 26.3949 | -1.5433 | -0.9825 | 28.4979 | -90.9808 | 36.6917 | 19.3278 | 88.22 | 46.5 | 62.5854 | 59.4772 | -40.8012 |  | 149.7295 | 149.2498 | -129.3877 |  |  | -93.2 | -94.1 | 21.7941 | 71.3 | 79.3 | 96.72 | 70.64 | -10.91 | 64.294 | 126.6397 | -2.18 | -2.1 | 84.69 | 59.61 | 127.5091 | 125.6727 | -11.8129 | -12.0182 | 235.9095 |  | 187.5933 |  | 96.3685 | 75.3349 | -29.503 | 541.5934 | 417.6597 |  | -11.1499 | -8.5357 |  | 44.1652 | 41.315 | 36.912 | -51.3316 | -52.826 | -35.7318 |  | -14.62 |  | 13.6245 | 29.1993 | -39.8095 | -38.8222 | 12.9082 | -71.6574 | 40.8778 | 24.5886 |  | 19.8841 | 39.7406 | 39.1628 | 38.465 | 53.4186 | 53.7535 | -46.0505 | 13.664 | 13.7146 | -23.6027 | 0 | -38.3264 | -26.98 | 16.7684 | 1.7716 | -11.65 | 13.84 | -38.6916 | 3.9213 | -11.994 | 0.585 |  | 20.71 | 5.5443 | 23.571 | 18.92 | 77.4474 | 21.8 | -22.0621 | 1.8986 | 2.0763 | 3.1171 |  |  | -16.5104 | -48.1537 | 16.9259 | 50.3925 | 62.0253 | 63.2616 | -154.3262 | -33.8431 | 32.0265 | -70.0618 | 11.8663 | 18.2073 | 17.6705 | 14.7647 | 187.9193 | 187.9991 |  |  |  |  | 613.4011 | -173.6361 | -173.5096 | 0 | 32.6799 | 82.1735 | 81.3537 |  |  | 25.1179 | 24.3488 | -96.5979 | -97.0676 | 41.03 | 40.38 | 42.5 | 43.2 | 20.9001 | 44.48 | -382.8755 | 96.2217 | 95.0237 | 19 | 5.2 | -23.5 | -23.4 | 1.7111 |  | -604.0267 | -391.644 | 532.8727 | 423.2298 | -11.7098 | -416.7462 | 413.2802 | -172.3949 | -243.0456 | -408.9325 | 114.2526 | 113.9348 | 176.9828 | -511.5785 | 250.4767 | -270.8326 | 273.1998 | -6.7224 | 13.595 | 16.8 | -0.709 | -0.723 | -15.36 | -5.6 |  | 5.51 | -11.8364 | -28.5939 | 6.8 | 56.105 | 55.667 |  |  | 52.0074 | 51.6591 | 52.0546 |  | -5.2 | 15.0827 | 11.36 |  | 45.8538 |  |  | 45.5457 | 0 | -31.565 | 31.1645 | -8.4 | 9.6 | 53.6244 | 131.1127
05/05/2026 | 20:00 | 0 | 0 | 14.7376 | -24.1985 | -30.916 | 40.3901 |  | 60.2582 | -131.9119 | 75.5719 | 38.3148 | 37.358 | 31.08 | -79.433 | 70.4 | 19.872 | -68.2 | 4.234 | 100.6592 | 16.171 | 16.5465 |  | 4.4387 | 0.3279 | 2.2167 |  |  | -54.26 | -54.31 |  | -31.08 | 79.2 | 14.459 | 0.222 | -45.8 | -45.99 | -58.82 | 46.16 | 45.93 | 9.7583 | -10.5771 | 80.1899 | 82.4501 | 9.3491 | -45.1581 | -45.1164 | 7.1582 | 7.1948 | 66.5816 | 67.8469 | 6.2971 | 4.3589 | -427.9269 |  | -14.3 | -14.2 | 50.7486 | 50.1893 | -5.5679 |  | -60.145 | 8.6512 | 17.7522 | 11.9454 | 465.5597 | 144.6577 | 143.9252 | -525.7496 | 535.6709 |  | -106.0532 | 108.1004 | 120.1738 | 35.73 | 42.79 | 80.89 | 102.96 | -54.7843 | -54.2484 | 66.785 | 68.0148 | 27.5058 | -147.3884 | -147.8629 | 2.614 | -149.4056 | 12.2793 |  | 52 | 296.1 | -19.86 | 26.1316 | 26.0984 | 26.9781 | 0.7209 | 1.2158 | 29.6316 | -94.4688 | 36.6641 | 18.9498 | 87.63 | 46.29 | 61.1792 | 58.0124 | -39.929 |  | 149.4329 | 148.8284 | -131.5442 |  |  | -92.4 | -93.3 |  | 69.7 | 78.1 | 94.64 | 69.22 | -11.1 | 64.1545 | 130.9399 | -1.88 | -1.8 | 82.01 | 59.67 | 131.6909 | 129.1818 | -11.9008 | -11.8818 |  | 194.8412 | 187.5399 | 191.0531 | 95.7445 | 73.7458 | -29.772 | 536.1631 | 425.122 |  | -11.0242 | -8.7767 |  | 44.6448 | 41.6871 | 38.448 | -50.7928 | -51.9755 | -35.424 |  | -14 |  | 13.466 | 30.4359 | -40.6461 | -39.8447 | 13.8739 | -72.4244 | 40.9421 | 24.7419 |  | 19.9129 | 38.6729 | 39.1984 | 38.0101 | 54.4233 | 54.2558 | -44.5434 | 14.1421 | 13.9686 | -25.6632 | 0 | -33.2287 | -27.53 | 13.3797 | 1.7569 | -9.4 | 14.13 | -33.7373 |  |  | 0.779 |  | 23.25 | 10.7126 | 25.7617 | 18.56 | 80.1213 | 23 | -20.0504 | 1.2394 | 1.3714 | 3.0819 |  |  | -16.9731 | -46.0692 | 19.4333 | 48.1526 | 57.2653 | 59.9202 | -147.0145 | -33.0557 | 31.1002 | -69.9333 | 12.0947 | 18.012 | 17.2697 | 14.7931 | 184.8716 | 184.1473 |  |  |  | 561.8267 | 617.954 | -175.1821 | -174.2553 | 0 | 31.1889 | 82.6992 | 79.5418 |  |  | 26.9526 | 26.7768 | -88.663 | -87.7372 | 43.42 | 42.79 | 40.8 | 40.4 | 20.8595 | 43.44 | -378.3173 | 98.1304 | 97.8902 |  | -1 | -26.8 | -26.8 |  | 1.3486 | -603.5743 | -391.7332 | 523.4051 | 420.3793 | -20.8219 | -403.6328 | 411.4541 | -170.8241 | -244.5326 | -405.5089 | 111.459 | 109.9528 | 181.5777 | -507.4444 | 250.9164 | -264.8372 | 262.7249 | -7.225 | 16.134 | 17.52 | -0.774 | -0.788 | -17.6 | -4.64 |  | 5.1865 | -12.9473 | -28.3009 | 7.5 | 50.04 | 50.11 |  |  | 52.5189 | 52.3822 | 53.0004 |  | -0.3 | 15.646 | 11.23 |  | 46.7341 | 0 | 0 | 46.5807 | 0 | -30.3971 | 29.997 | -13.5 | 13.2 | 53.1887 | 127.4289
05/05/2026 | 20:30 | 0 | 0 | 14.2811 | -23.8503 | -31.4484 | 39.9438 |  | 58.9007 | -128.3086 |  |  |  | 17.76 | -76.901 | 68.2 | 19.044 | -66 | 4.3688 | 92.3054 | 15.7512 | 15.8425 | 26.3833 | 4.0283 | 0.2673 | 2.5775 |  |  | -57.69 | -57.59 |  | -17.76 | 74.8 | 13.581 | 0.218 | -48.49 | -49.04 | -61.75 | 49.42 | 49.34 |  | -10.375 | 79.8225 | 82.5321 | 22.4449 | -50.6769 | -50.5494 | 7.7513 | 8.2278 | 72.6546 | 74.7374 | 6.2125 | 5.4127 | -460.7592 |  | -13.7 | -13.7 | 57.0577 | 55.8802 | -5.2159 |  | -69.2613 | 8.8986 | 16.9765 | 11.5632 | 503.4942 | 139.4695 | 140.4461 | -530.4809 | 554.6929 |  | -117.64 | 120.2259 | 118.9363 |  | 42.76 | 80.08 | 101.85 | -47.9525 | -47.8185 | 61.7948 | 62.5557 | 29.6144 | -149.2436 | -149.3153 | 3.911 | -148.5622 | 12.4756 |  | 49.4 | 300 | -19.91 | 24.7162 | 24.4184 | 25.3011 | -2.4682 | -1.6794 | 31.1129 | -93.5122 | 39.9639 | 19.1476 | 88 | 46.37 | 59.7729 | 56.2546 | -39.8946 |  | 149.867 | 148.4608 | -132.6902 |  |  | -91.2 | -89.3 | 21.7941 | 66.8 | 77.26 | 90.66 | 66.42 | -11.1 | 63.9375 | 130.8774 | -2.44 | -2.44 | 84.83 | 59.45 | 130.9818 | 128.9091 | -5.9176 | -6.8545 |  | 194.9412 | 188.9104 | 191.0846 | 96.3425 | 74.0288 | -30.118 | 543.6415 | 408.1214 |  | -10.3629 | -7.9862 |  | 46.6887 | 43.3766 | 35.376 | -50.6751 | -52.1511 | -35.7783 |  | -14.39 |  | 13.3471 | 34.7504 | -39.2104 | -38.4367 | 11.5664 | -70.6267 | 41.6015 | 24.7771 |  | 19.9764 | 39.2058 | 39.4373 | 38.1421 | 47.5576 | 47.2227 | -24.2812 | 8.5488 | 8.382 | -12.0409 | 0 | -25.9702 | -27.31 | 12.2737 | 1.6776 | -8.57 | 15.7 | -26.1814 |  | -12.269 | 0.81 |  | 24.58 | -3.2614 | 11.6794 | 19.45 | 79.8345 | 22.3 | -19.2364 | 1.4953 | 1.7192 | 2.9901 |  |  | -16.4429 | -44.2069 | 19.1191 | 45.979 | 59.6603 | 60.3679 | -143.772 | -32.3206 | 29.8132 | -67.8982 | 12.1796 | 17.2112 | 16.6791 | 14.7361 | 182.6146 | 183.5295 |  |  | -558.4089 |  | 602.7326 | -173.6837 | -174.807 |  | 27.5936 | 80.8024 | 80.0804 |  |  | 26.0627 | 25.9089 | -88.6779 | -89.6087 | 43.25 | 42.66 | 39.9 | 41.2 | 20.6331 | 42.96 | -380.5825 | 97.3875 | 96.6415 | 19 | -0.5 | -25 | -25.1 | 1.5932 |  | -596.354 | -382.6059 | 527.4723 | 418.8629 | -13.0275 | -405.6099 | 410.8799 | -170.0163 | -241.4562 | -404.2113 | 112.6273 | 111.9612 | 173.1391 | -502.9065 | 251.7158 | -258.0009 | 260.3241 | -7.2772 | 23.662 | 18.32 | -0.691 | -0.703 | -16.88 | -6.48 |  | 6.8284 | -15.1446 | -29.8543 | 9.8 | 52.432 | 52.997 |  |  | 52.5764 | 52.115 | 53.3387 |  | 0.7 | 15.8263 | 10.88 |  | 46.822 |  |  | 46.2146 |  | -27.1788 | 27.1265 | -14.9 | 17.4 | 46.8621 | 127.5939
05/05/2026 | 21:00 | 0 | 0 | 13.9591 | -23.027 | -31.8357 | 40.5547 |  | 57.0173 | -125.7964 | 73.8855 | 37.5129 | 36.6137 | 26.64 | -72.626 | 63.8 | 18.216 | -63.8 | 4.2922 | 94.5178 | 15.2543 | 15.3921 | 25.6581 | 4.4677 | 0.1769 | 3.6468 |  |  | -53.77 | -53.63 |  | -26.64 | 70.4 | 14.013 | 0.22 | -47.32 | -47.45 | -53.55 | 48.1 | 48.55 |  | -9.7468 | 81.0319 | 82.9427 | 12.6302 | -51.3241 | -51.2014 | 21.2674 | 28.3136 | 64.1275 | 65.9606 | 15.4293 | 20.0364 | -446.7272 |  | -13.5 | -13.5 | 57.2426 | 55.4901 | -4.7892 |  | -68.7353 | 8.4713 | 17.6251 | 11.9071 | 483.4436 | 141.9721 | 142.2773 | -535.7711 | 542.0076 |  | -98.2693 | 100.6635 |  | 35.43 | 41.85 |  |  | -49.426 | -49.426 | 63.5983 | 63.1633 | 29.6269 | -141.8417 | -141.7967 | 1.5859 | -146.5311 | 12.6589 | 12.106 | 44.8 | 294.2 | -19.24 | 27.2643 | 26.8626 | 27.2326 | 0.3379 | -0.5584 | 27.3113 | -93.2945 | 36.4375 | 18.5588 | 86.63 | 46.43 | 58.3667 | 55.0827 | -39.8865 |  | 146.7458 | 146.2307 | -133.7791 |  |  | -93.7 | -94 | 22.0248 | 64.7 | 76.24 | 87.88 | 64.39 | -10.85 | 64.6505 | 132.58 | -2.41 | -2.36 | 83.71 | 59.01 | 133.3636 | 131.2 | -7.3599 | -7.0636 | 236.218 | 194.8677 | 186.5239 | 191.0566 | 99.0499 | 77.8888 | -30.17 | 543.9584 | 413.7962 |  | -10.7599 | -8.7195 |  | 48.7434 | 45.5914 | 39.984 | -53.0131 | -54.3142 | -38.0151 |  | -16.17 |  | 12.8832 | 40.2772 | -42.4217 | -41.6484 | 13.7878 | -73.7826 | 41.3612 | 24.4429 |  | 23.8765 | 39.9482 | 40.3741 | 38.2786 | 49.5671 | 50.0694 | -24.6161 | 7.999 | 8.8249 | -15.6238 |  | -25.062 | -27.16 | 12.1932 | 1.6434 | -8.44 | 16.11 | -25.1892 |  | -12.408 | 0.815 |  | 26.13 | -0.5665 | 14.6256 |  | 82.7934 | 23.9 | -17.6157 | 1.4 | 1.3119 | 2.9303 |  |  | -17.4231 | -40.7485 | 19.6326 | 42.4401 | 57.0144 | 57.531 | -143.3365 | -31.2562 | 28.8269 | -65.1674 | 11.6089 | 16.4299 | 15.8129 | 13.9911 | 181.5781 | 182.2365 |  |  |  |  | 611.1381 | -173.3476 | -173.0466 |  | 25.2349 | 82.5881 | 81.1359 |  |  | 29.2708 | 29.1939 | -85.3915 | -84.9816 | 44.04 | 43.45 | 36.7 | 36.9 | 20.9001 | 41.52 | -384.3445 | 102.2935 | 101.2234 | 17.9 | -3.3 | -27.6 | -27.6 |  |  | -595.4217 | -384.7466 | 513.5132 | 411.2705 | -17.6615 | -403.8216 | 404.5711 | -173.8583 | -241.6351 | -398.7821 | 106.3913 | 108.8445 | 179.4016 | -498.8816 | 250.2318 | -254.8562 | 254.5562 | -7.5134 | 24.184 | 17.68 | -0.594 | -0.606 | -18 | -7.44 |  | 8.1163 | -16.289 | -29.7353 | 9.6 | 51.809 | 51.808 |  |  | 52.4334 | 52.5346 | 53.4154 |  | 4.5 | 15.9856 | 10.64 |  | 47.2528 |  |  | 47.1652 |  | -24.3913 | 24.6635 | -19.4 | 18.5 | 49.9156 | 127.0339
05/05/2026 | 21:30 | 0 | 0 | 13.6154 | -22.4388 | -32.3694 | 39.6048 |  | 56.9656 | -124.1075 | 71.6546 | 36.2469 | 35.5571 | 33.3 | -67.078 | 59.4 | 16.56 | -59.4 | 4.0439 | 94.7344 | 14.5827 | 14.874 | 24.7078 | 4.9856 | 0.2446 | 4.0142 |  |  | -51.49 | -51.53 |  | -33.3 | 66 | 12.608 | 0.212 | -43.29 | -43.46 | -58.31 | 43.22 | 43.76 |  | -8.9725 | 79.4212 | 82.1262 | 8.0346 | -40.5174 | -40.5099 | 9.4654 | 9.3021 | 64.0779 | 65.2949 | 4.0322 | 3.2694 | -413.3214 |  | -17.5 | -17.6 | 46.267 | 45.3338 | -5.5065 |  | -59.506 | 8.0239 | 16.8584 | 11.3909 | 455.9464 | 144.3525 | 143.5895 | -510.9419 | 526.7712 |  | -96.3131 | 98.3241 | 116.8805 | 35.77 | 39.28 | 78.32 | 105.33 | -55.0522 | -54.7843 | 69.4313 | 69.503 | 30.7326 | -139.7843 | -140.4891 | 2.8078 | -146.0455 | 17.6465 | 21.105 | 41.9 | 292 | -19.33 | 26.706 | 26.1844 | 27.0275 | 0.7978 | 1.5756 | 34.2091 | -99.3872 | 41.978 | 17.995 | 82.68 | 44.24 | 56.2573 | 53.3249 | -39.0111 |  | 147.9115 | 146.066 | -130.8235 |  |  | -89.6 | -89.4 |  | 61.8 | 72.84 | 83.4 | 61.1 | -9.99 | 67.6885 | 130.6224 | -2.85 | -2.79 | 87.28 | 57.75 | 129.8909 | 127.8909 | -11.7487 | -11.8545 | 230.828 | 186.5692 | 180.0798 | 182.7791 | 94.9745 | 73.9529 | -30.648 | 519.2772 | 407.2081 |  | -11.3215 | -8.7214 |  | 50.1046 | 46.0231 | 30.768 | -53.8803 | -54.5929 | -33.3157 |  | -6.99 |  | 12.2464 | 45.2402 | -39.4183 | -38.4746 | 7.8964 | -69.2341 | 35.8988 | 24.1811 |  | 24.6013 | 40.3442 | 40.4185 | 38.8559 | 54.0884 | 53.2511 | -40.8593 | 14.2565 | 13.975 | -27.9449 | -11.1903 | -27.2154 | -25.87 | 13.5677 | 1.5726 | -9.36 | 16.76 | -27.5347 | 6.323 | -12.739 | 0.779 |  | 26.99 | 11.3937 | 27.4656 | 19.14 | 81.5093 | 25.3 | -16.7397 | 2.6418 | 2.864 | 2.6521 |  |  | -17.925 | -38.909 | 18.6209 | 40.4219 | 57.9936 | 59.3172 | -144.7096 | -29.493 | 26.8026 | -58.8504 | 11.1951 | 14.9443 | 14.5261 | 13.305 | 184.3428 | 185.3702 |  | -281.0549 | -563.7827 | 564.9898 | 607.4734 | -174.826 | -173.5738 |  | 25.1587 | 83.2705 | 81.7592 | -65.9776 | -66.9121 | 33.4786 | 32.38 | -79.9632 | -81.8184 | 45.49 | 44.9 | 37.8 | 38.1 | 20.9813 | 39.12 | -393.6664 | 110.292 | 110.0612 | 17.9 | -6.2 | -31 | -31.1 |  |  | -597.993 | -377.3168 | 521.2716 | 417.7168 | -13.1139 | -408.84 | 404.9721 | -175.8073 | -247.8901 | -399.3589 | 109.1372 | 110.3678 | 181.0065 | -506.0335 | 256.2245 | -255.3598 | 254.9278 | -8.4363 | 26.589 | 17.76 | -0.331 | -0.342 | -18.56 | -6.8 |  | 7.1214 | -16.17 | -31.0262 | 11.8 | 55.425 | 53.898 | 2.8479 | 3.3794 | 54.2754 | 54.2838 | 53.7776 |  | 8 | 17.1373 | 9.83 |  | 47.3936 | 0 | 0 | 47.3172 |  | -24.3982 | 23.8187 | -20.8 | 21.4 | 48.777 | 136.0808
05/05/2026 | 22:00 | 0 | 0 | 12.8379 | -21.2125 | -32.8144 | 38.6748 |  | 53.4242 | -115.3689 | 68.8746 | 34.6149 | 33.9166 | 24.42 | -63.661 | 55 | 15.732 | -55 | 4.2666 | 87.8142 | 14.9037 | 14.8478 | 24.9104 | 5.2439 | 0.2169 | 8.2371 |  |  | -52.59 | -52.44 |  | -26.64 | 61.6 | 11.049 | 0.2 | -42.21 | -42.02 | -60.23 | 42.16 | 42.33 |  | -8.1166 | 77.2947 | 80.1598 | 7.2218 | -37.7481 | -37.4639 | 8.2812 | 8.8554 | 62.3415 | 63.496 | 2.0521 | 0.8784 | -402.5568 |  | -20.5 | -20.5 | 43.0559 | 42.1178 | -5.3385 |  | -56.9068 | 7.5594 | 16.5251 | 11.1573 | 445.387 | 141.5448 | 141.3312 | -507.2103 | 513.5778 |  | -91.9073 | 94.3466 | 114.9644 | 35.02 | 37.59 | 75.81 | 104.19 | -56.3918 | -56.3918 | 72.4669 | 71.8335 | 31.5351 | -124.4956 | -124.9894 | 0.5037 | -143.6499 | 20.9062 | 21.392 | 32.4 | 286.1 | -18.86 | 29.2202 | 29.3246 | 30.1686 | 4.5573 | 4.9948 | 35.0259 | -101.5584 | 42.2581 | 17.173 | 80.73 | 43.05 | 53.4448 | 50.3952 | -37.3991 |  | 144.1072 | 142.5451 | -135.4899 |  |  | -87.4 | -85.3 | 21.86 | 57.1 | 69.68 | 78.2 | 57.34 | -9.7 | 68.3085 | 134.4026 | -3.14 | -2.98 | 79.59 | 55.1 | 135.4545 | 132.7273 | -10.8195 | -11.6909 | 230.6749 | 184.1524 | 177.874 | 180.1398 | 98.7378 | 76.2712 | -30.665 | 518.7203 | 405.8735 |  | -20.1085 | -18.5126 |  | 47.0617 | 43.9677 | 33.84 | -56.7083 | -58.0395 | -38.2063 |  | -7.23 | 1 | 11.3214 | 43.1036 | -42.2291 | -40.9123 | 13.3061 | -72.922 | 41.9905 | 23.9629 |  | 24.1085 | 39.086 | 40.1271 | 38.4283 | 56.2653 | 56.9351 | -42.0315 | 12.817 | 13.0721 | -30.6651 | -14.0635 | -25.9702 | -27.47 | 13.1673 | 1.4432 | -9.19 | 17.57 | -25.7566 |  | -13.162 | 0.795 |  | 26.38 | 15.7064 | 29.2906 | 18.3 | 80.0394 | 24.9 | -15.4828 | 3.4365 | 3.6154 | 2.4757 |  |  | -17.0257 | -35.1236 | 18.6648 | 36.2802 | 58.4421 | 59.1385 | -143.0733 | -27.8159 | 24.4617 | -53.7177 | 11.6274 | 13.4696 | 12.9546 | 13.4899 | 181.3855 | 181.8217 |  |  |  |  | 610.9183 | -172.704 | -170.6468 |  | 21.4199 | 82.6796 | 79.8775 |  |  | 31.9405 | 31.8746 | -79.0574 | -79.2838 | 46.65 | 46.34 | 35.3 | 36.4 | 21.0433 | 37.2 | -388.6276 | 109.4593 | 109.693 | 16.7 | -9.6 | -31 | -30.9 |  | 1.3737 | -602.0692 | -378.299 | 508.95 | 412.6198 | -18.996 | -401.2627 | 403.0342 | -175.9564 | -245.9111 | -398.0404 | 105.9939 | 106.864 | 178.9829 | -495.795 | 253.3074 | -245.3079 | 246.66 | -8.6999 | 34.5268 | 16.96 | -0.094 | -0.102 | -16.64 | -8.24 |  | 8.6748 | -19.1302 | -31.8746 | 13.8 | 52.868 | 52.947 | 2.9181 | 3.4465 | 53.9986 | 52.6151 | 52.1253 |  | 11.8 | 18.0034 | 9.36 |  | 46.4426 |  |  | 46.2856 |  | -19.1463 | 19.3223 | -25.4 | 25 | 48.0674 | 134.215
05/05/2026 | 22:30 | 0 | 0 | 11.5596 | -19.8042 | -33.1054 | 37.3797 |  | 49.6091 | -109.714 | 65.1939 | 32.833 | 32.0502 | 28.86 | -57.09 | 50.6 | 14.076 | -50.6 | 3.7932 | 85.2288 | 13.6152 | 13.8748 | 23.1395 | 5.1911 | 0.2914 | 8.1115 |  |  | -48.44 | -48.94 |  | -28.86 | 55 | 9.798 | 0.192 | -38.8 | -38.75 | -58.63 | 38.95 | 38.83 |  | -6.9563 | 72.5881 | 76.1393 | 3.0683 | -35.4268 | -36.0543 | 12.1416 | 11.5332 | 57.4999 | 58.4711 | 1.031 | -1.156 | -362.1405 |  | -20.3 | -20.2 | 41.1077 | 40.4764 | -5.3165 |  | -53.67 | 6.7933 | 15.2276 | 10.3551 | 402.2033 | 144.1084 | 144.9018 | -489.8152 | 477.2512 |  | -100.6102 | 102.7755 | 110.793 | 33.53 | 34.12 | 71.87 | 103.15 | -60.6784 | -60.0086 | 74.2486 | 75.5293 | 32.1875 | -114.5115 | -113.4503 | -0.71 | -115.0017 | 19.3745 | 28.514 | 53.3 | 230.4 | -18.61 | 36.3943 | 36.0236 | 36.2203 | 15.9154 | 16.8466 | 22.247 | -97.8135 | 27.5612 | 16.2627 | 72.85 | 39.04 | 50.6323 | 48.0515 | -35.8654 |  | 115.4632 | 115.6323 | -132.8457 |  |  | -92.6 | -90.7 | 21.8491 | 52.5 | 63.16 | 71.48 | 52.63 | -8.1 | 68.3085 | 131.27 | -24.79 | -25.31 | 117.61 | 53.3 | 131.3455 | 129.4364 | -19.726 | -18.9364 | 225.6276 | 180.1103 | 173.8268 | 176.5326 | 110.4 | 89.3524 | -29.255 | 502.9612 | 405.8057 |  | -20.023 | -17.857 |  | 23.899 | 22.9872 | 138.3 | -70.3355 | -71.9988 | -54.1156 |  | -14.51 | 97.1 | 10.4265 | 2.3075 | -41.9142 | -41.0608 | 13.1959 | -86.7743 | 56.153 | 24.1513 |  | 23.804 | 40.4219 | 40.9564 | 39.4863 | 59.1121 | 60.1168 | -55.2606 | 21.2792 | 20.6567 | -39.008 | -24.0168 | -29.1344 | -27.82 | 13.4749 | 1.3065 | -9.31 | 16.62 | -29.694 | 8.6978 | -13.794 | 0.8 |  | 26.14 | 25.0917 | 38.4841 | 17.86 | 80.2835 | 24.7 | -14.0542 | 3.8519 | 4.3045 | 2.2319 |  |  | -16.2774 | -30.1463 | 18.7167 | 31.1437 | 53.5226 | 57.4632 | -132.5943 | -25.8876 | 22.067 | -47.8613 | 11.8022 | 11.5653 | 11.1721 | 13.7572 | 178.5282 | 178.9965 |  |  | -562.6546 | 565.7015 | 605.7317 | -168.4626 | -169.8335 |  | 19.3863 | 80.4223 | 79.0646 |  | -65.0015 | 32.7645 | 32.6326 | -72.2282 | -71.5407 | 51.69 | 51.08 | 32 | 32.2 | 20.9813 | 34.64 | -387.0258 | 111.2644 | 108.9558 | 15.6 | -14.6 | -31 | -31.1 |  |  | -590.9108 | -369.3471 | 504.92 | 407.0548 | -19.5102 | -393.7631 | 392.6874 | -170.0194 | -245.5705 | -388.8385 | 105.4094 | 105.1436 | 175.6763 | -483.768 | 255.6919 | -242.1465 | 240.9118 | -9.7024 | 33.7805 | 17.84 | 0.287 | 0.28 | -16.88 | -7.76 |  | 8.8212 | -18.2513 | -32.6955 | 13.7 | 51.445 | 51.528 | 8.5716 | 10.1342 | 52.8007 | 52.2705 | 52.6903 |  | 16.1 | 19.9509 | 8.59 |  | 47.6582 |  |  | 47.1861 |  | -18.6283 | 18.9163 | -30 | 30.6 | 41.9854 | 139.6547
05/05/2026 | 23:00 | 0 | 0 | 10.4911 | -17.9584 | -33.6298 | 35.5929 |  | 46.6553 | -101.624 | 60.7343 | 30.4691 | 30.0037 | 2.22 | -51.752 | 46.2 | 12.42 | -46.2 | 4.2644 | 65.0784 | 12.46 | 12.5803 | 20.5793 | 5.021 | 0.2314 | 7.5571 |  |  | -57.07 | -56.79 |  | -2.22 | 50.6 | 8.447 | 0.184 | -43.94 | -44.14 | -65.23 | 44.2 | 44.28 |  | -5.5608 | 68.4854 | 71.3087 | 33.3274 | -42.3371 | -42.1821 | 8.742 | 8.6067 | 69.3563 | 70.8059 | -3.618 | -4.295 | -434.3915 |  | -20 | -20 | 48.4387 | 47.0594 | -4.6462 |  | -65.358 | 5.4991 | 13.5227 | 9.1876 | 479.9034 | 133.1827 | 133.1522 | -518.3216 | 501.0042 |  | -106.5786 | 108.7147 | 104.5857 | 32.45 | 32.71 | 67.35 | 97.89 | -52.7749 | -52.373 | 69.4348 | 70.1969 | 35.7837 | -101.8234 | -102.8773 | 1.9711 | -107.74 | 14.3869 | 28.924 | 48.7 | 215.6 | -17.48 | 36.7408 | 35.999 | 36.4015 | 10.97 | 11.0923 | 28.2155 | -94.0035 | 33.2259 | 15.6687 | 66.08 | 36.15 | 47.1167 | 45.1218 | -33.7183 |  | 108.1177 | 107.6428 | -146.5078 |  |  | -85.5 | -85.9 | 21.9315 | 48.9 | 60.1 | 66.2 | 48.4 | -7.77 | 64.48 | 145.1882 | -26.88 | -27.06 | 114.42 | 48.66 | 146.2 | 143.5273 | -10.0009 | -10.6818 | 228.4203 | 185.9528 | 178.7241 | 181.3692 | 107.6678 | 90.2938 | -27.891 | 527.5986 | 406.9928 |  | -18.9688 | -17.3618 |  | 19.1627 | 18.9089 | 150.588 | -69.2156 | -70.3565 | -56.2729 | 0 | -7.94 | 109.6 | 9.4315 | -2.5242 | -40.0573 | -39.57 | 10.9004 | -86.8438 | 58.5683 | 23.7224 |  | 24.0577 | 40.7981 | 40.6633 | 39.2327 | 52.5813 | 52.2464 | -25.4534 | 11.5934 | 11.4692 | -19.3078 | 0 | -20.748 | -26.77 | 11.5657 | 1.1844 | -8.02 | 17.44 | -21.0458 |  | -14.125 | 0.684 |  | 25.55 | 5.1399 | 20.6385 | 16.94 | 73.7766 | 24.8 | -13.5924 | 5.2427 | 5.601 | 2.055 |  |  | -16.0115 | -27.9977 | 19.2073 | 28.8433 | 59.706 | 58.8443 | -132.3243 | -24.0808 | 20.3134 | -42.0758 | 11.74 | 9.7085 | 9.3883 | 13.4272 | 175.546 | 177.0515 | 281.2 | -280.8437 | -563.7732 | 565.2356 | 604.7804 | -166.9063 | -167.1256 |  | 13.9546 | 83.6041 | 81.9048 | -60.9886 |  | 32.7425 | 32.7095 | -76.6119 | -76.6486 | 47.27 | 46.69 | 29.7 | 29.9 | 20.9813 | 33.84 | -377.9659 | 108.9549 | 109.0221 | 14.5 | -20.1 | -31.8 | -31.9 |  | 1.5029 | -588.3943 | -373.9968 | 496.4442 | 398.5022 | -25.1043 | -392.6877 | 392.3522 | -167.6266 | -237.7603 | -379.3375 | 103.5005 | 103.7592 | 174.6493 | -477.3482 | 246.3605 | -237.7646 | 239.2155 | -10.1501 | 33.9991 | 14.32 | 0.615 | 0.609 | -14 | -10.96 |  | 11.107 | -21.532 | -33.9254 | 15.2 | 52.803 | 53.579 | 8.8095 | 10.4965 | 53.7199 | 51.4172 | 54.8016 |  | 19 | 20.9707 | 7.81 |  | 46.9934 |  |  | 46.6163 |  | -13.7752 | 13.5927 | -33.3 | 33.1 | 40.0937 | 130.2592
05/05/2026 | 23:30 | 0 | 0 | 10.0453 | -17.4761 | -34.5141 | 34.4153 |  | 43.9973 | -98.4593 | 57.8458 | 29.0231 | 28.3005 | 4.44 | -46.796 | 41.8 | 11.592 | -41.8 | 4.115 | 63.4608 | 11.5397 | 11.7239 | 19.2773 | 5.2049 | 0.2808 | 7.9964 |  |  | -54.11 | -54.47 |  | -4.44 | 46.2 | 8.074 | 0.18 | -41.62 | -41.24 | -66.21 | 42.05 | 42.04 |  | -4.8946 | 66.1738 | 68.0504 | 31.4018 | -40.8153 | -40.8785 | 8.6463 | 8.473 | 66.7841 | 67.7662 | -5.7911 | -7.7741 | -401.6282 |  | -20.2 | -20 | 47.0442 | 45.8405 | -4.0461 |  | -60.741 | 4.9809 | 12.256 | 8.5289 | 445.2649 | 122.7454 | 123.4779 | -460.6397 | 477.717 |  | -109.0805 | 110.8125 | 98.2986 | 30.6 | 30.27 | 63.26 | 93.69 | -55.3201 | -55.4541 | 73.2153 | 73.7661 | 37.6092 | -98.7142 | -99.4102 | 3.0925 | -104.1527 | 12.2793 | 28.331 | 43.8 | 207.9 | -18.02 | 33.2379 | 33.2192 | 32.8393 | 15.0371 | 15.647 | 22.7842 | -89.2751 | 25.913 | 14.5268 | 61.4 | 34.17 | 44.3042 | 42.0456 | -32.3108 |  | 104.7532 | 104.2127 | -137.1025 |  |  | -80.7 | -81.1 | 21.9479 | 44.7 | 53.82 | 61.28 | 44.56 | -6.72 | 64.325 | 136.7128 | -26.92 | -27.15 | 109.34 | 44.71 | 136.9273 | 135.4182 | -15.5776 | -15.1182 | 214.9615 | 173.278 | 166.5504 | 167.0082 | 102.8601 | 84.8329 | -26.99 | 472.7373 | 382.1831 |  | -18.0666 | -17.0951 |  | 14.1597 | 12.0108 | 162.876 | -71.3663 | -72.5546 | -51.8081 | 0 | -15.08 | 102.9 | 8.793 | -8.7033 | -37.9287 | -37.0254 | 7.0239 | -83.8192 | 51.3653 | 23.1295 |  | 23.0116 | 39.6779 | 40.1492 | 38.7147 | 54.7582 | 54.9257 | -39.3522 | 17.3046 | 17.209 | -25.4383 | -10.136 | -23.5972 | -28.49 | 11.7781 | 1.0562 | -8.19 | 16.91 | -24.1734 |  | -14.641 | 0.792 |  | 23.04 | 11.6665 | 24.5732 | 16.29 | 71.8731 | 24.9 | -12.9727 | 5.4237 | 5.795 | 1.8318 |  |  | -14.6884 | -25.4778 | 18.3253 | 26.8088 | 61.9845 | 63.7602 | -128.4037 | -22.239 | 19.8211 | -37.1238 | 11.936 | 8.1069 | 7.859 | 13.4806 | 174.1762 | 173.6022 | 276.2 | -276.1181 | -563.206 | 561.8311 | 588.9997 | -164.8055 | -165.547 |  | 9.9764 | 80.3021 | 80.2881 |  |  | 32.7974 | 32.7315 | -69.1013 | -69.6312 | 53.83 | 53.24 | 26.6 | 28.4 | 21.2483 | 32.4 | -369.3637 | 107.4072 | 104.9227 | 13.9 | -23.3 | -31 | -31 |  | 1.4115 | -581.9343 | -353.0518 | 474.6048 | 394.2591 | -19.7944 | -383.1067 | 384.573 | -167.1388 | -230.8272 | -376.8598 | 104.3077 | 102.9252 | 164.0461 | -467.2055 | 242.0379 | -230.5382 | 226.9284 | -9.7821 | 33.4475 | 13.12 | 0.855 | 0.85 | -13.04 | -10.8 |  | 11.6045 | -24.5502 | -33.9559 | 19.2 | 53.675 | 53.354 |  |  | 52.4294 | 52.0698 | 53.3644 |  | 23.3 | 22.4524 | 7.24 |  | 47.7361 |  |  | 47.1909 |  | -9.8311 | 9.3801 | -37.7 | 37 | 25.8342 | 150.1828
06/05/2026 | 00:00 | 0 | 0 | 11.5255 | -18.6482 | -34.8839 | 34.7954 |  | 41.5369 | -96.3545 | 54.5981 | 27.7152 | 27.0592 | -6.66 | -32.056 | 28.6 | 10.764 | -26.4 | 4.2003 | 57.6328 | 10.9774 | 11.4489 | 19.3027 | 5.0351 | 0.2945 | 8.5069 |  |  | -54.78 | -54.75 |  | 6.66 | 30.8 | 6.624 | 0.172 | -41.08 | -41.26 | -67.74 | 42.08 | 41.6 |  | -4.6133 | 63.1441 | 64.7721 | 43.0075 | -40.6586 | -40.7943 | 7.8936 | 7.5176 | 69.7449 | 70.1199 | -9.132 | -10.3075 | -419.1186 |  | -20.4 | -20.3 | 45.7724 | 45.6645 | -3.9458 |  | -59.8254 | 4.9446 | 11.3202 | 7.5185 | 467.5129 | 172.0023 | 170.8731 | -548.0153 | 516.9384 |  | -66.4733 | 67.3391 | 97.2507 | 28.08 | 27.12 | 55.65 | 87.15 | -65.2329 | -65.2329 | 84.4262 | 85.3423 | 39.9649 | -125.9743 | -126.3218 | 3.1647 | -127.1537 | 12.2793 | 28.821 | -27.3 | 254 | -16.71 | -2.5515 | -1.6162 | 0 | 72.484 | 72.5692 | 18.0356 | -140.4136 | 21.6902 | 13.7965 | 56.81 | 31.35 | 41.4917 | 39.4089 | -30.2499 |  | 127.2092 | 127.0394 | -177.4654 |  |  | -80.6 |  | 22.2061 | 41.6 | 50.82 | 56.54 | 41.32 | -6.91 | 65.906 | 175.295 | -26.53 | -26.84 | 103.35 | 42.45 | 177.2182 | 172.7273 | -12.4305 | -12.7818 | 230.4728 | 188.244 | 181.0715 | 183.7965 | 98.9245 | 83.2625 | -27.228 | 557.2193 | 364.6152 |  | -29.4343 | -27.2077 |  | 20.9998 | 17.5019 | 124.464 | -69.158 | -70.3379 | -49.14 | 0 | -14.67 | 73.6 | 8.1635 | 4.3511 | -37.8165 | -36.7717 | 8.8052 | -84.4282 | 51.9004 | 23.4715 |  | 23.234 | 39.9101 | 39.7544 | 38.5206 | 66.3127 | 66.4802 | -37.5102 | 14.4676 | 14.1845 | -22.162 | -9.3047 | -23.8755 | -26.94 | 11.7781 | 0.9512 | -8.25 | 16.74 | -23.6933 |  | -14.806 | 3.006 |  | 23.43 | 8.8122 | 23.8943 | 16.51 | 71.4142 | 24.8 | -16.9338 | 2.4681 | 2.5561 | 1.6504 |  |  | -13.8267 | -27.658 | 17.7623 | 28.5485 | 58.054 | 59.7998 | -131.0525 | -21.0196 | 30.3514 | -40.0689 | 12.0428 | 7.228 | 6.8148 | 13.5795 | 170.658 | 171.1025 | 288.7 | -287.1133 | -569.2388 | 573.3066 | 572.0504 | -162.6802 | -163.2672 |  | 5.074 | 79.9023 | 80.564 |  |  | 32.7974 | 32.7205 | -66.3793 | -65.1733 | 54.07 | 53.43 | 24.8 | 26 | 21.0027 | 30.16 | -357.8916 | 104.4657 | 104.2635 | 13.9 | -25.7 | -31 | -31.1 | 1.7506 |  | -560.8188 | -338.2141 | 467.3156 | 377.4447 | -17.323 | -373.7751 | 371.8601 | -160.8664 | -228.4694 | -365.8989 | 100.989 | 98.4914 | 161.7635 | -459.6136 | 233.7653 | -225.125 | 219.2688 | -9.6503 | 33.3374 | 13.84 | 1.095 | 1.092 | -11.84 | -11.92 |  | 12.3369 | -26.8666 | -34.6303 | 21.9 | 53.543 | 53.146 |  |  | 53.5571 | 52.5295 | 53.1056 |  | 26.4 | 23.107 | 6.74 |  | 46.7729 |  |  | 46.445 |  | 0 | 5.7796 | -40.1 | 40.4 | 2.8363 | 168.778
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 17.2363 | -17.4761 | 13.1993 | 40.8202 | 0 | 64.9059 | -96.3545 | 79.5483 | 40.4248 | 39.3658 | 33.3 | -15.338 | 72.6 | 22.356 | -11 | 9.9759 | 104.8564 | 19.7643 | 19.7681 | 33.0157 | 9.2054 | 6.3032 | 8.5069 | 0 | 0 | 0.02 | -48.44 | 0 | 37.74 | 81.4 | 14.459 | 0.222 | -32.64 | -32.09 | -44.86 | 58.85 | 58.74 | 24.5427 | -3.592 | 83.1479 | 86.2461 | 52.6139 | -35.4268 | -36.0543 | 36.2234 | 35.9237 | 80.5698 | 82.2925 | 16.5612 | 20.0364 | -362.1405 | 14.032 | -12.8 | -12.8 | 61.0218 | 60.059 | -3.1766 | 0 | -43.5294 | 12.3927 | 18.2127 | 12.3483 | 547.5324 | 233.0393 | 232.551 | -460.6397 | 672.9994 | 0 | -17.7953 | 123.7502 | 124.2654 | 35.77 | 42.79 | 88.77 | 110.71 | -47.9525 | -47.8185 | 110.0941 | 111.7758 | 41.4819 | -88.5533 | -87.6443 | 20.324 | -86.0256 | 21.2989 | 28.924 | 85.7 | 302 | -13.97 | 45.6421 | 45.8783 | 45.264 | 98.1474 | 165.2839 | 36.4819 | -87.7678 | 45.5964 | 19.3278 | 94.97 | 50.91 | 66.1011 | 62.4069 | -26.4256 | 0 | 151.1722 | 150.9024 | -103.487 | 0 | 0 | -70.9 | -71.3 | 25.2493 | 80.6 | 81.38 | 108.82 | 80.06 | -3.47 | 72.199 | 175.295 | -1.88 | -1.8 | 134.33 | 59.76 | 177.2182 | 172.7273 | -5.9176 | -6.8545 | 257.3125 | 209.4954 | 201.363 | 204.8199 | 137.7118 | 124.6778 | -22.378 | 622.5543 | 425.122 | 0 | -10.3629 | -7.9862 | 0 | 53.4894 | 49.3712 | 184.38 | -50.6751 | -51.9755 | 3.4732 | 18.36 | -4.88 | 116.7 | 16.3479 | 52.8313 | -31.176 | -30.5424 | 14.1531 | -30.5779 | 89.776 | 24.7771 | 0 | 24.7375 | 42.2916 | 41.5703 | 40.5566 | 104.1578 | 102.3158 | -24.2812 | 65.3523 | 65.407 | -12.0409 | 0 | -20.748 | -18.13 | 18.6752 | 1.7716 | -8.02 | 18.32 | -21.0458 | 8.6978 | -11.994 | 4.614 | 11.9963 | 27.91 | 52.6718 | 66.7509 | 19.45 | 82.7934 | 27.8 | -3.6506 | 5.4237 | 5.8332 | 3.1467 | 0 | 0 | -13.8267 | -10.2944 | 19.6326 | 50.3925 | 62.0253 | 63.7602 | -114.0794 | -17.0247 | 41.8272 | 12.5264 | 13.0991 | 18.471 | 17.892 | 14.9246 | 187.9193 | 187.9991 | 294.6 | -271.9738 | -506.38 | 584.9797 | 617.954 | -93.8596 | -92.9783 | 0 | 33.0987 | 83.8005 | 84.3735 | 0 | 0 | 34.2037 | 33.4456 | -11.5511 | -9.1814 | 58.81 | 58.19 | 42.5 | 43.2 | 21.4321 | 45.2 | -308.4117 | 111.2644 | 110.0612 | 19.6 | 7.4 | 0.5 | 0.6 | 2.3126 | 2.1236 | -234.3711 | 10.1772 | 546.927 | 430.5481 | 49.128 | -45.6824 | 427.7993 | -108.1491 | 0 | -37.5348 | 187.9265 | 186.4993 | 194.1761 | -70.2014 | 262.7495 | -76.5268 | 280.7363 | -6.5383 | 39.1785 | 24.64 | 1.455 | 1.453 | -7.92 | 1.36 | 0 | 15.0622 | 5.275 | -27.599 | 24.8 | 56.105 | 55.667 | 8.9381 | 10.6495 | 54.8687 | 54.7159 | 54.8016 | 0 | 32.2 | 24.4571 | 11.36 | 0 | 49.1911 | 0 | 0 | 48.5454 | 0 | 0 | 31.7918 | -8.4 | 46.7 | 62.0944 | 414.6402
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 10.0453 | -25.9238 | -34.8839 | 32.0199 | 0 | 36.2532 | -144.2064 | 42.8927 | 21.9213 | 21.5451 | -37.74 | -82.863 | 11 | 8.28 | -72.6 | 3.6349 | 57.6328 | 10.9774 | 11.4489 | 19.2773 | 4.0283 | 0.1373 | 2.1778 | 0 | 0 | -66.84 | -121.37 | 0 | -33.3 | 13.2 | 6.624 | 0.172 | -58.22 | -58.11 | -67.74 | 32.33 | 32.69 | 9.7583 | -10.7396 | 54.0846 | 56.0542 | 3.0683 | -54.9072 | -54.6791 | 3.7073 | 3.7097 | 57.4999 | 58.4711 | -24.6388 | -27.1791 | -509.0691 | -0.0017 | -21.2 | -21.1 | 41.1077 | 40.4764 | -6.4034 | 0 | -71.5632 | 2.9945 | 7.1909 | 4.8956 | 402.2033 | 122.7454 | 123.4779 | -613.2648 | 443.2543 | 0 | -122.2672 | 18.9726 | 76.9823 | 22.59 | 21.08 | 42.65 | 71.07 | -101.6693 | -101.5353 | 61.7948 | 62.5557 | 21.3049 | -151.9513 | -152.6932 | -6.1153 | -151.1768 | 12.2793 | 5.152 | -27.3 | 169.7 | -20.61 | -4.2502 | -4.1766 | -2.7159 | -2.4682 | -1.6794 | 1 | -166.8065 | -0.333 | 11.7408 | 39.64 | 22.72 | 33.9917 | 32.2311 | -40.8514 | 0 | 86.1284 | 83.971 | -177.4654 | 0 | 0 | -139 | -139.6 | 21.6238 | 32.3 | 33.32 | 44.3 | 32.48 | -11.86 | 58.435 | 103.1384 | -34.42 | -34.81 | 77.7 | 33.26 | 105.7455 | 103.9091 | -63.4111 | -61.4636 | 184.5967 | 142.7235 | 136.3773 | 137.924 | 48.4422 | 32.6007 | -30.895 | 472.7373 | 12.0768 | 0 | -37.8181 | -35.8698 | 0 | -21.9008 | -19.1494 | 30.768 | -105.4871 | -107.1083 | -87.3972 | 0 | -18.67 | 1 | 8.1164 | -103.8935 | -42.4217 | -41.6484 | -1.102 | -122.0048 | 0 | 20.9108 | 0 | 16.2362 | 25.7831 | 26.4231 | 25.4068 | 47.5576 | 47.2227 | -93.943 | 7.999 | 8.382 | -66.6653 | -51.2685 | -43.6365 | -29.63 | 11.5657 | 0.7388 | -13.02 | 12.94 | -44.8919 | 3.9213 | -15.617 | 0.585 | 9.8948 | 15.38 | -4.3186 | 11.6794 | 13.83 | 58.5359 | 20.3 | -22.7983 | -6.3943 | -6.8105 | 1.2715 | 0 | 0 | -17.925 | -48.1537 | 15.272 | 11.0487 | 53.5226 | 54.6394 | -158.7755 | -34.59 | 19.8211 | -71.6656 | 10.8424 | 3.965 | 3.6704 | 12.4538 | 97.7292 | 98.212 | 272.8 | -294.6813 | -581.0728 | 507.0566 | 242.4714 | -175.1821 | -174.807 | 0 | 0 | 74.6526 | 73.2262 | -67.776 | -67.6193 | 0.618 | 0.3873 | -102.3551 | -102.5983 | -30.59 | -30.68 | 20.3 | 20 | 20.3874 | -68.08 | -393.9057 | 62.3525 | 64.0472 | 11 | -32.6 | -32.2 | -32.5 | 1.4147 | 1.2177 | -605.0779 | -394.0717 | 78.5423 | 51.5436 | -85.0728 | -425.6071 | 38.4056 | -191.1642 | -251.4999 | -417.1457 | 97.8273 | 96.1816 | 109.9918 | -527.0617 | -15.5136 | -278.9108 | 73.985 | -10.6528 | 2.958 | 8 | -0.774 | -0.788 | -23.44 | -14.96 | 0 | -1.8723 | -31.0841 | -38.967 | 3 | 48.35 | 47.476 | 0 | 0 | 46.707 | 46.3813 | 47.6723 | 0 | -5.2 | 11.4582 | 5.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.7594 | 0 | -47.6 | 9.6 | -269.6588 | 127.0339
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 14.1183 | -22.5581 | -16.2915 | 36.8076 | 0 | 51.7167 | -119.2684 | 63.6745 | 32.512 | 31.8024 | 5.5038 | -49.4689 | 43.4042 | 14.7278 | -42.9458 | 5.5236 | 80.9919 | 15.8968 | 16.0682 | 26.6204 | 6.8238 | 3.7637 | 4.7367 | 0 | 0 | -52.954 | -68.3252 | 0 | -5.6425 | 47.9417 | 10.1094 | 0.18982 | -44.9381 | -45.0631 | -58.3271 | 45.4781 | 45.5862 | 19.1919 | -6.5098 | 71.5484 | 74.1224 | 30.4924 | -45.6025 | -45.5764 | 17.1272 | 17.5021 | 69.6875 | 71.1723 | -3.2414 | -4.7116 | -430.4652 | 9.1896 | -18.9542 | -18.9604 | 51.1208 | 50.1108 | -4.8881 | 0 | -56.8104 | 7.6154 | 12.2826 | 8.3388 | 468.0616 | 171.9895 | 171.9673 | -541.1703 | 556.4362 | 0 | -73.0192 | 74.9214 | 104.7571 | 28.6936 | 30.7613 | 66.3211 | 92.3834 | -75.0927 | -74.8109 | 88.8748 | 89.5043 | 30.3401 | -119.4598 | -119.5306 | 3.8394 | -110.2136 | 15.8564 | 19.8835 | 30.9604 | 221.2396 | -18.1025 | 19.5836 | 19.7496 | 20.2175 | 40.9465 | 68.7289 | 20.1931 | -123.6252 | 24.4131 | 14.6561 | 71.1748 | 38.3867 | 52.8784 | 49.8311 | -34.3884 | 0 | 110.9612 | 109.993 | -141.9155 | 0 | 0 | -100.2362 | -99.6809 | 23.1523 | 58.6341 | 62.1013 | 79.5877 | 59.762 | -8.5129 | 65.4416 | 141.8143 | -22.6494 | -22.909 | 103.3796 | 49.8925 | 141.7716 | 139.1583 | -32.3044 | -31.8468 | 225.9139 | 180.929 | 175.108 | 177.3845 | 96.3658 | 80.9637 | -26.3803 | 551.2102 | 274.2446 | 0 | -26.7489 | -24.5258 | 0 | 22.8768 | 21.3663 | 115.127 | -78.6608 | -80.043 | -44.7812 | 6.1145 | -13.6781 | 74.8098 | 13.0305 | -9.5107 | -36.9431 | -35.9832 | 8.7691 | -77.8537 | 45.63 | 23.0929 | 0 | 21.2779 | 38.8517 | 39.2949 | 37.8758 | 75.0239 | 75.167 | -53.8128 | 34.316 | 34.1745 | -35.51 | -20.1698 | -32.4399 | -25.3879 | 16.4768 | 1.0866 | -11.4769 | 15.826 | -32.9258 | 6.7026 | -14.2115 | 3.2407 | 10.9085 | 23.0102 | 19.8045 | 35.6176 | 16.7417 | 72.4803 | 24.0813 | -14.8386 | 0.60216 | 0.70178 | 2.0342 | 0 | 0 | -15.7084 | -30.1239 | 17.7461 | 31.3532 | 58.3517 | 59.5665 | -135.6584 | -26.9608 | 31.8128 | -37.5306 | 11.8586 | 10.6972 | 10.3008 | 13.6344 | 149.4428 | 149.7161 | 282.4432 | -281.3972 | -543.9006 | 545.9931 | 484.4814 | -142.5805 | -141.5554 | 0 | 15.9925 | 80.5928 | 80.1333 | -49.7907 | -49.6659 | 20.9918 | 20.6775 | -61.5078 | -61.3003 | 26.5929 | 26.1704 | 29.7667 | 29.8313 | 20.9202 | 2.4583 | -356.2816 | 90.3095 | 90.0679 | 14.9045 | -13.2688 | -19.5229 | -19.4042 | 1.6502 | 1.4369 | -475.6894 | -248.2871 | 355.5497 | 281.8068 | -32.1989 | -275.2055 | 272.9299 | -160.3188 | -173.795 | -268.5795 | 129.8195 | 129.2488 | 162.3974 | -342.7975 | 155.0389 | -190.9335 | 190.0613 | -8.5462 | 21.8956 | 14.9717 | 0.70165 | 0.69525 | -14.7217 | -8.3533 | 0 | 8.6081 | -17.8126 | -33.5232 | 15.2021 | 52.5329 | 52.2559 | 7.9671 | 8.8525 | 52.4319 | 52.1485 | 52.423 | 0 | 13.6833 | 18.3895 | 8.0483 | 0 | 46.1848 | 0 | 0 | 45.8196 | 0 | -17.3774 | 16.1647 | -27.8896 | 27.9104 | -59.5046 | 228.7625
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
martes, 5 de Mayo del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558220 | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
05/05/2026 | 00:30 | 0 | 0 | 2.0596 | -6.7526 | 4.0708 | 9.9527 |  | 3.561 |  | 12.6541 | 4.7119 | 4.4131 | -13.32 | -24.2 | 0 | 0.828 | -17.6 | 0.1662 | -0.9036 | 3.538 | 3.297 | 6.1894 | 3.8764 | -0.2318 | 0.8381 |  | -1.4167 | -0.913 | -0.883 | 2.434 | -8.88 | -13.2 |  |  | -13.18 | -13.28 |  | -11.24 | -11.24 |  | 3.7519 | 14.6257 | 16.8763 | -11.4997 | -11.6661 | -11.7904 | 15.2488 | 13.4859 | -22.4037 | -21.5028 | 28.8952 | 32.5103 | 48.643 | 10.9876 | -7.3 | -7.2 | -21.5071 | -22.1289 | -1.4357 |  | -0.5039 | 2.5067 | -0.4355 | -0.291 | -138.4624 | 65.5232 | 65.2486 | 24.6237 | -153.323 |  |  |  | 16.3964 | 10.45 | 8.79 | -10.2 | 9.06 | -17.8121 | -17.6781 | 15.3741 | 14.2808 | -6.6993 | 2.7164 | 2.804 | -1.3879 | 17.9968 | 4.2153 | 8.44 | -8.1 | -34.9 | -3.4 | 29.115 | 29.0571 | 28.2139 | 52.2301 | 52.9992 | -21.3752 | -38.6317 | -19.4445 | 2.836 | 32.96 | 12.24 | 5.7861 | 4.7882 | -7.0257 |  | -19.2356 | -19.3407 | 8.2858 |  |  |  |  | -1.355 | 0.4 | 10.44 | 4.36 | -1.61 | -3.86 | 11.1135 | -8.3255 | -9.53 | -9.71 | 22.55 | 6.93 | -6.0909 | -3.4545 | -26.3494 | -25.0273 | 15.3688 | -5.3849 | -13.87 | -13.7152 | -16.7693 | -19.5485 | -12.642 | -102.282 | -8.2444 |  | -8.9499 | -8.4629 |  | -11.8062 | -10.9173 | -4.612 | -14.7622 | -14.429 | 1.228 |  | -4.85 | 0 | 2.9101 | -14.1493 | -8.1905 | -8.4739 | 10.3896 | 5.4651 | -19.8014 | 8.0062 |  | -2.6874 |  |  |  | 8.2054 | 8.2054 | -1.842 | 6.8392 | 6.7824 | 6.0882 | 15.7017 | 13.893 | -14.4 | -2.4202 | 0.1742 | 1.44 | 1.42 | -14.3327 |  | 7.269 | 0.717 |  | 25.07 | -26.3367 | -20.5423 | -1.38 | 23.6867 |  | 18.6991 | -4.1102 | -4.494 | 1.9126 |  |  | -11.8962 | 57.8774 | 5.1664 | -22.4516 | 3.8054 | 4.8326 | 118.2001 | -6.5515 | -8.9851 | -9.3816 | 2.6352 | 5.7433 | 5.7044 | 2.1356 | 3.0801 | 4.8329 | -0.84 | 4.4497 | 55.8439 | 21.9352 | 78.331 | 3.1216 | 49.9548 |  | -19.6745 | 0 | 0 | 27.7784 | 31.3761 | -24.0371 | -23.4493 | -5.7519 | -5.7004 | 2.22 | 2.72 | -28.8 | -29.3 | -0.1053 | -9.52 | 35.4338 | 19.8482 | 19.628 | -19.9 | -31.6 | 8.2 | 7.6 |  |  | -74.4971 | 21.1486 | -261.0259 | -13.7857 | -10.4111 | 106.8702 | 55.4678 | 106.6973 | 97.6504 | 44.3768 | 27.3836 | 26.5669 | 3.7042 | 201.3928 | -196.4952 | 150.0027 | -137.1293 | -1.3123 | 1.273 | -3.28 | -2.147 | -2.152 | -1.84 | 2.8 | -1.9892 | -8.4672 | 5.568 | -1.4328 | -0.1 | -0.783 | -0.665 |  |  | 4.1091 | 4.0144 | 3.7933 |  | 15.9 | 5.6373 | -0.04 |  | -6.0751 | 0 | 0 | -5.4044 |  |  | 0 | -11.6 | -4.8 | 71.1222 | -153.8298
05/05/2026 | 01:00 | 0 | 0 | 1.8779 | -6.5826 | 3.9899 | 9.3696 |  | 3.2828 |  | 12.2177 | 4.4399 | 4.0727 | -13.32 | -22 |  |  |  | 0.2167 | -0.2389 | 3.5253 | 3.2015 | 6.1792 | 3.9673 | -0.2842 | 0.7886 |  | -1.448 | -1.004 | -0.979 | 2.361 | -6.66 | -13.2 |  |  | -14.12 | -14.14 |  | -11.35 | -11.57 |  | 3.7367 | 14.4628 | 17.1457 | -12.1565 | -13.3792 | -11.2336 | 25.8848 | 21.6807 | -22.9009 | -22.0189 | 41.1464 | 29.5464 | 46.0001 | 11.6676 | -7.4 | -7.4 | -23.4508 | -22.5364 | -1.464 |  | -0.9978 | 2.2248 | -0.2694 | -0.2407 | -146.3057 | 62.5934 | 62.8376 | 30.9334 | -158.7688 |  |  |  | 12.2848 | 9.64 | 9.37 | -11.18 | 3.87 | -16.0707 | -16.2046 | 14.3658 | 12.9901 | -6.3189 | 4.1109 | 3.9558 | -1.2355 | 20.0489 | 4.4116 | -2.413 | -7.8 | -37.8 | -3.38 | 28.1485 | 27.6677 | 26.9212 | 51.5036 | 51.1887 | -21.3771 | -37.0771 | -18.769 | 2.6359 | 31.76 | 11.72 | 5.6299 | 4.4952 | -6.9493 |  | -20.0443 | -20.7349 | 11.5771 |  |  | -27.9 | -28.2 | -1.46 | 0 | 9.34 | 3.86 | -1.95 | -3.7 | 9.641 | -11.1906 | -9.84 | -9.89 | 23.03 | 6.32 | -8.4909 | -4.3273 | -26.0539 | -24.6636 | 12.3879 | -8.5829 | -17.239 | -16.6498 | -12.88 | -17.1413 | -12.214 | -110.2761 | -7.8319 |  | -8.6861 | -8.3863 |  | -15.3756 | -15.5525 | 1.04 | -13.4712 | -13.7887 | 0.7419 |  | -4.97 | 0.3 | 2.7269 | -19.4749 | -8.4571 | -8.6845 | 10.2688 | 5.5864 | -19.9497 | 7.8185 |  | -2.004 | 0 | 0 |  | 7.3681 | 7.0332 | 0 | 6.3136 | 6.6195 | 7.397 | 16.767 | 12.726 | -15.1 | -2.7205 | 0.1742 | 1.27 | 1.68 | -13.7705 |  | 7.37 | 0.724 |  | 25.11 | -27.3643 | -21.1672 | -1.59 | 23.9039 |  | 18.4373 | -3.8311 | -4.3597 | 1.8357 |  |  |  | 57.1015 | 5.5644 | -22.6288 | 5.5576 | 5.3339 | 117.4766 | -6.6149 | -9.1197 | -9.7114 | 2.3657 | 5.6627 | 5.7281 | 1.2657 | 2.315 | 3.2968 | -2.93 | 6.5814 | 55.748 | 18.0134 | 81.4377 | 2.0717 | 49.8939 |  | -18.9681 | 0 | 0 |  | 29.3681 | -24.4546 | -23.9876 | -5.4769 | -4.9783 | 2.89 | 3.4 | -28.1 | -27.9 | -0.1053 | -10.4 | 31.1058 | 20.3381 | 20.4022 | -19.9 | -31.2 | 9 | 8.5 | -17.8314 | -17.9224 | -76.4097 | 20.8674 | -259.6007 | -15.9574 | -10.5995 | 107.388 | 55.5681 | 105.5834 | 95.8552 | 39.3893 | 26.8699 | 27.8138 | 2.6801 | 200.8578 | -195.5233 | 153.1319 | -137.2219 | -1.4978 | 1.417 | -2.96 | -2.151 | -2.157 | -2 | 2.32 | -1.7635 | -8.6717 | 5.861 | -1.1124 | -0.7 | -0.026 | 0.08 |  |  | 3.742 | 4.2134 | 3.405 |  | 15.3 | 5.9168 | -0.04 |  | -5.9549 |  |  | -5.6507 |  |  |  | -10.8 | -5.3 | 73.5718 | -155.1209
05/05/2026 | 01:30 | 0 | 0 | 1.738 | -6.3306 | 3.8757 | 10.0187 |  | 3.4714 |  | 11.5385 | 4.1269 | 3.8782 | -6.66 | -24.2 |  |  |  | 0.1057 | -0.1318 | 3.4773 | 3.288 | 6.2054 | 3.8191 | -0.2578 | 0.7284 |  | -1.3899 | -0.713 | -0.709 | 2.295 | -13.32 | -13.2 |  |  | -13.14 | -13.11 |  | -10.87 | -10.8 |  | 3.8851 | 14.5314 | 17.0013 | -13.3943 | -12.1989 | -11.6126 | 12.501 | 16.3151 | -23.834 | -21.0032 | 34.6573 | 36.7047 | 48.3644 | 11.3453 | -7.4 | -7.4 | -21.6159 | -22.0326 | -1.4832 |  | -1.7667 | 2.2569 | -1.2115 | -0.7243 | -133.4574 | 58.4734 | 58.4124 | 37.3919 | -158.8237 |  |  |  | 11.207 | 9.38 | 9.39 | -11.85 | 2.1 | -16.3386 | -16.3386 | 13.6053 | 12.6655 | -5.8243 | 4.3536 | 4.6582 | -2.2167 | 21.0625 | 4.608 | -2.99 | -6.8 | -40 | -3.43 | 27.722 | 27.7118 | 26.7852 | 49.7087 | 49.6995 | -19.2712 | -34.4103 | -18.4477 | 2.7539 | 31.31 | 11.59 | 5.3174 | 4.2999 | -6.8167 |  | -21.6734 | -21.1306 | 13.0807 |  |  | -25.6 | -25.8 | -1.3037 | -0.4 | 8.84 | 3.42 | -2.31 | -3.53 | 11.7025 | -13.2558 | -9.78 | -9.91 | 21.71 | 5.86 | -11.3818 | -5.9909 | -25.8163 | -24.8818 | 10.0201 | -11.4048 | -19.4163 | -19.2566 | -11.6547 | -12.8594 | -12.529 | -113.1455 | -9.2624 |  | -9.2934 | -8.901 |  | -15.5811 | -15.3481 | 5.136 | -13.9165 | -13.6179 | 0.273 |  | -4.74 | -0.1 | 2.6579 | -20.8568 | -8.4412 | -8.7951 | 9.4492 | 3.693 | -17.5192 | 8.1297 |  | -1.2368 | 0 | 0 | 0 | 6.5308 | 6.0284 | 0 | 6.8741 | 7.0866 | 8.0808 | 16.9394 | 12.4965 | -15.13 | -2.7205 | 0.1394 | 1.07 | 1.98 | -12.6723 |  | 7.405 | 0.632 |  | 24.74 | -27.5295 | -21.869 | -1.64 | 23.6012 |  | 18.3276 | -3.8075 | -4.1019 | 1.7721 |  |  | -11.7454 | 57.3032 | 5.4317 | -22.6608 | 5.697 | 5.134 | 120.9841 | -6.7747 | -9.2573 | -9.4821 | 2.5005 | 5.6627 | 5.6648 | 1.8351 | 1.9801 | 2.6057 | -3.77 | 5.2971 | 60.2782 | 16.1101 | 78.6231 | 1.5887 | 49.7081 |  | -18.3679 | 0 | 0 |  |  | -24.4601 | -23.8119 | -4.9031 | -4.883 | 2.79 | 3.27 | -29.3 | -29.4 | -0.1053 | -10.24 | 35.6695 | 21.3563 | 20.9455 | -19.9 | -30.7 | 9.1 | 8.5 | -18.0425 |  | -77.0662 | 21.033 | -261.5488 | -12.8419 | -11.9367 | 107.5957 | 60.3202 | 107.7876 | 96.3198 | 38.3986 | 25.3103 | 26.9701 | 4.7994 | 196.6748 | -196.466 | 147.8015 | -133.0748 | -1.0291 | 2.902 | -3.2 | -2.126 | -2.132 | -2 | 2.4 | -1.7699 | -8.3787 | 5.803 | -1.0239 | -0.6 | -2.014 | -0.411 |  |  | 4.9033 | 4.1303 | 3.7292 |  | 15.4 | 5.6385 | -0.03 |  | -5.9274 |  |  | -5.8401 |  |  |  | -11 | -5.4 | 75.0688 | -156.8545
05/05/2026 | 02:00 | 0 | 0 | 1.5833 | -6.2233 | 3.9703 | 9.6384 |  | 3.5844 |  | 11.2538 | 4.0469 | 3.7469 | -4.44 | -24.2 |  |  |  | 0.0321 | 1.1919 | 3.5125 | 3.2952 | 6.1805 | 3.904 | -0.2286 | 0.808 |  | -1.4913 | -2.073 | 0.279 | 2.054 | -15.54 | -13.2 |  |  | -14.79 | -14.84 |  | -10.74 | -10.69 |  | 3.4525 | 14.5852 | 16.8857 | -12.3419 | -11.0887 | -10.8065 | 4.4402 | 4.6882 | -21.5927 | -19.5012 | 27.6627 | 28.5473 | 49.605 | 13.0054 | -7.6 | -7.5 | -23.5964 | -23.4104 | -1.6135 |  | -3.8016 | 0.9385 | -1.3689 | -0.8535 | -149.6627 | 56.154 | 56.6118 | 48.3179 | -174.4063 |  |  |  | 10.2889 | 9.77 | 9.97 | -12.3 | 1.79 | -14.5971 | -14.3292 | 12.6079 | 11.3894 | -5.6475 | 6.9822 | 6.7045 | -3.7135 | 22.427 | 4.7913 | -6.909 | -5.6 | -42.7 | -3.41 | 28.1817 | 27.8715 | 27.0505 | 50.0607 | 50.3597 | -21.8478 | -32.57 | -20.5989 | 2.6186 | 31.09 | 11.49 | 5.0049 | 3.8116 | -6.4411 |  | -23.5487 | -23.2209 | 16.8503 |  |  |  |  | -1.4624 | -0.7 | 8.04 | 3.12 | -2.48 | -3.32 | 11.78 | -16.4209 | -9.94 | -10.02 | 21.67 | 5.66 | -15.2727 | -7.7636 | -25.5517 | -24.9091 | 9.7296 | -14.6307 | -22.4628 | -22.1577 | -5.8592 | -7.7707 | -12.179 | -127.2596 | -4.0148 |  | -8.8424 | -8.4846 |  | -18.4494 | -17.4987 | 14.864 | -13.8905 | -13.8718 | -1.4289 | -4.06 | -5.05 | 1.2 | 2.5543 | -26.2691 | -8.3484 | -8.4507 | 8.9421 | 0.5176 | -13.5585 | 8.0225 |  | -1.2888 |  | 0 |  | 5.0237 | 4.8562 | 1.842 | 6.1138 | 6.3008 | 8.6246 | 18.3323 | 11.8911 | -15.06 | -2.7205 | 0.165 | 1.47 | 2.2 | -12.3359 |  | 7.375 | 0.623 |  | 25.17 | -27.9108 | -21.8657 | -1.71 | 23.1773 |  | 18.2172 | -3.6048 | -3.9598 | 1.6894 |  |  | -11.6243 | 57.5627 | 5.5412 | -22.6336 | 4.7694 | 4.4237 | 113.8024 | -6.9077 | -9.334 | -10.1359 | 2.4888 | 5.5895 | 5.5936 | 2.0327 | 1.6981 | 2.3083 | -4.19 | 7.2951 | 59.286 | 11.9423 | 80.3606 | 1.737 | 49.9405 |  | -19.1812 | 0 | 0 |  |  | -26.9979 | -26.8441 | -5.1503 | -5.7242 | 2.85 | 3.33 | -29.1 | -29 | 0.054 | -10 | 41.3824 | 19.705 | 19.0868 |  | -31.6 | 11.4 | 10.9 |  | -18.1444 | -79.1951 | 21.4139 | -259.4952 | -13.2614 | -12.2466 | 105.1894 | 59.47 | 113.7708 | 98.0185 | 39.8867 | 25.2947 | 25.3339 | -4.936 | 197.3436 | -201.7538 | 147.534 | -132.3076 | -0.3748 | 4.811 | -3.36 | -2.154 | -2.16 | -1.84 | 2.32 | -1.599 | -7.8508 | 5.4795 | -1.1704 | -0.5 | 0.415 | -1.099 |  |  | 3.4687 | 3.4699 | 3.9289 |  | 15.3 | 5.7304 | -0.06 |  | -5.5849 |  |  | -5.256 |  |  |  | -11.2 | -5.9 | 78.9115 | -162.8842
05/05/2026 | 02:30 | 0 | 0 | 1.4753 | -6.076 | 3.812 | 9.1361 |  | 3.2792 |  | 9.3043 | 3.3999 | 4.7894 | -2.22 | -22 |  |  |  | 0.1711 | 0.8386 | 3.3245 | 3.1567 | 5.8493 | 3.7881 | -0.3032 | 0.8573 |  | -1.3098 | 0 | -0.078 | 2.284 | -17.76 | -13.2 |  |  | -15.63 | -15.55 |  | -10.09 | -10.09 |  | 3.3369 | 14.5205 | 16.5434 | -12.6591 | -12.5302 | -12.2353 | 3.6964 | 3.9476 | -21.3281 | -19.4067 | 27.8205 | 28.45 | 50.2737 | 12.0618 | -6.6 | -6.6 | -22.8011 | -22.5139 | -1.4803 |  | -4.5729 | 1.07 | -1.4422 | -0.914 | -151.799 | 54.5366 | 54.445 | 52.7574 | -177.7513 |  |  |  | 10.3588 | 9.6 | 9.58 | -12.68 | 1.49 | -15.2669 | -14.865 | 13.6615 | 12.2971 | -5.4187 | 8.1989 | 8.3842 | -4.961 | 23.0913 | 4.7913 |  | -5.3 | -43.6 | -3.31 | 28.6618 | 28.1118 | 27.3343 | 50.1281 | 50.3487 | -23.9604 | -30.3484 | -22.9517 | 2.6283 | 30.51 | 11.24 | 4.6924 | 3.5187 | -6.2491 |  | -24.8388 | -24.1407 | 17.0543 |  |  |  |  | -1.5259 | -1 | 7.86 | 2.8 | -2.78 | -3.26 | 12.121 | -16.731 | -9.66 | -9.73 | 20.64 | 4.97 | -15.7455 | -7.4455 | -26.2942 | -24.9727 |  | -14.668 | -22.4135 | -23.2345 | -9.2557 | -16.0352 | -11.68 | -132.5509 | -6.8933 |  | -9.0304 | -8.3093 |  | -16.0878 | -16.5011 | 15.888 | -15.0381 | -15.9734 | -0.8417 | 0 | -3.44 | 0.5 | 2.6437 | -22.9311 | -7.8961 | -8.1692 | 8.4562 | 1.5983 | -18.1489 | 7.4078 |  | -1.3707 | 0 | 0 |  | 5.5261 | 5.861 | 0.6698 | 5.9936 | 5.8676 | 8.7015 | 17.686 | 12.2182 | -15.17 | -2.314 | 0.1385 | 1.29 | 2.67 | -12.5153 |  | 7.359 | 0.591 |  | 24.94 | -28.7508 | -22.4741 |  | 23.2002 |  | 18.3477 | -3.5432 | -3.9014 | 1.6563 |  |  |  | 57.1158 | 5.4846 | -22.575 | 5.8988 | 6.4979 | 114.4039 | -6.9811 | -9.2998 | -9.9913 | 3.4549 | 5.5602 | 5.5462 | 2.9274 | 0 | 2.8746 | -4.61 | 6.8257 | 61.7325 | 13.2955 | 81.0303 | 0 | 49.826 |  | -19.2002 | 0 | 0 |  |  | -26.965 | -26.3442 | -5.1337 | -4.659 | 2.48 | 2.94 | -29 | -29.5 | -0.0339 | -10.32 | 40.5413 | 18.6049 | 18.5346 | -20 | -31.6 | 11.5 | 11 |  | -18.1597 | -78.8345 | 23.8015 | -260.3801 | -15.0422 | -10.9932 | 106.0166 | 57.9797 | 111.7308 | 96.9189 | 40.4408 | 24.8227 | 23.8385 | -4.8156 | 194.9572 | -200.2437 | 144.3328 | -130.0159 | -0.3503 | 4.067 | -3.12 | -2.155 | -2.16 | -1.84 | 2.08 | -1.6997 | -8.2322 | 5.5375 | -1.4633 | 0 | 0.345 | 0.268 |  |  | 4.1462 | 3.8343 | 3.5257 |  | 15.7 | 5.2347 | -0.07 |  | -5.6818 |  |  | -5.1157 |  |  |  | -11.2 | -5.3 | 76.1027 | -160.0193
05/05/2026 | 03:00 | 0 | 0 | 1.4464 | -6.1393 | 3.9743 | 8.9762 |  | 3.3684 |  | 9.5873 | 3.4999 | 4.8934 | -4.44 | -22 |  |  |  | 0.0289 | 0.8495 | 3.1664 | 2.939 | 5.7135 | 3.7783 | -0.2239 | 0.8486 |  | -1.4644 |  | -0.084 | 2.516 | -15.54 | -13.2 |  |  | -15.88 | -15.91 |  | -9.91 | -9.99 | 3.5059 | 3.4334 | 14.089 | 16.1336 | -12.28 | -13.5913 | -12.5622 | 11.7546 | 5.2711 | -21.4595 | -19.461 | 31.768 | 30.2078 | 46.8368 | 13.3046 | -7.3 | -7.3 | -22.9159 | -22.7245 | -1.5435 |  | -5.7583 | 1.076 | -1.9038 | -1.2628 | -150.0289 | 53.3158 | 53.9262 | 52.5519 | -173.9975 |  |  |  | 9.2011 | 9.45 | 9.67 | -12.74 | 0.94 | -14.3292 | -14.0613 | 12.548 | 11.3548 | -5.2184 | 8.1371 | 8.355 | -6.1153 | 23.7988 | 4.032 | -7.026 | -6.3 | -43.9 | -3.17 | 28.4047 | 28.4025 | 27.5226 | 49.7421 | 49.8071 | -22.9291 | -30.7175 | -22.063 | 2.7719 | 30.23 | 10.92 | 4.3799 | 3.5187 | -5.9876 |  | -24.474 | -24.6343 | 16.8531 |  |  |  | -23.4 | -1.6333 | -1.1 | 7.92 | 2.76 | -2.81 | -3.25 | 10.9895 | -16.7009 | -9.5 | -9.72 | 20.41 | 5.29 | -15.5455 | -7.7273 | -25.4528 | -23.7727 |  | -15.9292 | -22.9394 | -23.2862 | -7.4847 | -11.1569 | -11.744 | -132.0533 | -1.6947 |  | -9.0747 | -8.247 |  | -16.1369 | -14.7898 | 2.576 | -13.4968 | -13.3149 | -1.1706 | 0 | -4.7 | -0.2 | 2.6186 | -20.9231 | -8.3441 | -8.4432 | 8.2113 | 3.0703 | -15.0684 | 7.419 |  | -1.3904 | 0 | 0 |  | 4.6888 | 4.1864 | 2.1769 | 6.0958 | 5.3198 | 9.3453 | 18.707 | 11.7055 | -14.64 | -2.6143 | 0.165 | 1.66 | 2.37 | -11.757 |  | 7.412 | 0.633 |  | 25.39 | -28.989 | -23.2041 | -1.61 | 23.4099 |  | 18.0733 | -3.5159 | -3.8638 | 1.6292 |  |  | -11.8283 | 56.6132 | 5.2165 | -22.5674 | 4.4968 | 4.4082 | 112.0004 | -6.9956 | -9.3659 | -9.4457 | 3.1807 | 5.5895 | 5.6095 | 2.7639 | 2.4196 | 3.2515 | -5.45 | 7.6796 | 65.9769 | 12.6603 | 82.7655 | 1.4667 | 49.4891 |  | -18.8158 | 0 | 0 |  |  | -25.7345 | -25.4983 | -4.6023 | -4.7601 | 1.99 | 2.47 | -28.8 | -29.1 | -0.087 | -10.64 | 35.4833 | 18.9075 | 18.9562 | -20.1 | -30.7 | 9.4 | 8.9 |  |  | -79.163 | 19.0382 | -259.3956 | -13.0879 | -12.1974 | 101.6731 | 62.8726 | 108.9184 | 93.9755 | 37.9462 | 26.1998 | 25.6415 | -1.0927 | 192.3931 | -196.6725 | 144.8795 | -130.328 | -0.8191 | 4.538 | -3.04 | -2.112 | -2.119 | -1.76 | 2.64 | -1.6434 | -8.2597 | 5.745 | -1.3474 | -0.2 | 0.064 | -0.199 |  |  | 4.4481 | 4.3029 | 4.0894 |  | 15.6 | 5.4052 | -0.06 |  | -5.9353 |  |  | -5.5362 |  |  | 0 | -11.5 | -5.1 | 82.9732 | -162.6922
05/05/2026 | 03:30 | 0 | 0 | 1.6238 | -6.2157 | 3.849 | 9.0108 |  | 3.2347 |  | 9.3635 | 3.3539 | 4.8741 | -4.44 | -22 |  |  |  | -0.0512 | -0.2092 | 3.2876 | 3.2195 | 5.8689 | 3.7948 | -0.2512 | 0.8576 |  | -1.2925 |  | 0.125 | 2.201 | -15.54 | -13.2 |  |  | -15.41 | -15.44 | -10 | -9.93 | -9.74 | 3.2353 | 3.6392 | 14.2653 | 15.9486 | -14.3755 | -11.7531 | -12.3576 | 23.1832 | 15.928 | -22.4151 | -22.1232 | 30.857 | 33.7336 | 45.6646 | 11.7922 | -6.8 | -6.9 | -18.8915 | -21.887 | -1.419 |  | -4.8799 | 1.2243 | -1.9411 | -1.2321 | -130.375 | 54.1093 | 54.0177 | 42.3065 | -166.0763 |  |  |  | 9.1612 | 9.46 | 9.85 | -12.71 | 0.87 | -13.1236 | -12.7217 | 11.9044 | 10.1032 | -5.3123 | 8.379 | 8.6728 | -4.8327 | 22.4963 | 4.032 | -6.403 | -6.6 | -43.5 | -3.26 | 28.1981 | 28.5586 | 27.3862 | 48.4004 | 48.5679 | -20.305 | -32.2353 | -19.6284 | 2.5517 | 30.7 | 11.29 | 4.5361 | 3.421 | -6.3541 |  | -23.7583 | -24.0382 | 14.8276 |  |  | -23.3 |  | -1.6602 | -1.1 | 8.36 | 2.74 | -2.78 | -3.43 | 9.703 | -15.1559 | -9.34 | -9.58 | 20.35 | 4.87 | -13.6909 | -7.5455 | -22.3839 | -21.8182 |  | -13.522 | -21.0859 | -21.7031 | -9.1191 | -10.3464 | -12.029 | -119.8283 | -4.6885 |  | -8.9956 | -8.6597 |  | -17.1138 | -13.6778 | 5.136 | -12.2781 | -11.5131 | -1.8538 | 0 | -5.54 | -0.2 | 2.7209 | -25.3123 | -8.939 | -9.035 | 9.3282 | 2.9856 | -14.5076 | 7.5245 |  | -0.6942 | 4.981 | 4.7621 | 4.0023 | 3.3491 | 3.1817 | 2.8468 | 3.2776 | 3.1055 | 7.7008 | 17.7803 | 12.2182 | -15.14 | -2.314 | 0.165 | 1.18 | 2.28 | -12.0803 |  | 7.39 | 0.505 |  | 25.15 | -28.6797 | -21.781 | -1.54 | 23.0314 |  | 18.3221 | -3.7234 | -4.0736 | 1.6348 |  |  | -12.3485 | 56.4649 | 4.9844 | -22.5503 | 8.5658 | 8.1972 | 116.8279 | -6.8469 | -8.822 | -9.0928 | 3.1881 | 5.6627 | 5.5066 | 2.739 | 1.2506 | 2.915 | -2.1 | 7.2115 | 64.9589 | 16.2275 | 81.4981 | 0 | 49.4535 |  | -18.4588 | 0 | 0 |  |  | -26.5859 | -25.9377 | -6.3228 | -6.374 | 1.07 | 1.55 | -28.3 | -28.1 | -0.1218 | -8.88 | 36.1224 | 17.9802 | 17.6612 | -19.8 | -30.2 | 11.1 | 10.6 |  | -18.0133 | -75.0888 | 17.2759 | -257.7245 | -13.8264 | -11.8437 | 102.2551 | 64.4459 | 109.1266 | 96.2302 | 40.1771 | 25.7736 | 27.8351 | 1.6711 | 193.2338 | -199.5404 | 143.1077 | -130.3398 | -0.5603 | 4.232 | -2.08 | -2.076 | -2.076 | -2.4 | 3.2 | -1.3681 | -8.7877 | 5.919 | -1.2009 | -0.6 | 0.526 | -0.413 |  |  | 4.0866 | 4.1005 | 4.6557 |  | 13.9 | 5.3358 | -0.07 |  | -6.0935 | 0 | 0 | -5.6496 |  |  | 0 | -10.1 | -6.5 | 79.4685 | -164.5087
05/05/2026 | 04:00 | 0 | 0 | 1.8338 | -6.5613 | 3.929 | 9.2132 |  | 2.8661 |  | 9.4571 | 3.5629 | 4.9202 | 0 | -22 |  |  |  | -0.41 | 0.5811 | 3.3759 | 3.0248 | 5.855 | 3.6257 | -0.1598 | 0.8422 |  | -1.3524 |  | 0.262 | 2.129 | -19.98 | -13.2 |  |  | -15.19 | -15.21 |  | -9.84 | -9.91 | 3.4667 | 3.2525 | 13.9839 | 16.1117 | -14.0456 | -10.6881 | -10.3595 | 7.8303 | 13.7302 | -23.9164 | -20.8713 | 29.131 | 30.3365 | 45.6367 | 12.4715 | -7.4 | -7.4 | -23.4415 | -23.2886 | -1.4167 |  | -3.2596 | 1.1648 | -1.8823 | -1.2118 | -142.1246 | 56.0014 | 56.1235 | 42.8628 | -175.4061 |  |  |  | 9.0614 | 9.72 | 9.58 | -12.62 | 2.35 | -13.7934 | -13.5255 | 12.1963 | 10.6326 | -5.3724 | 8.5889 | 7.9009 | -3.8005 | 22.2519 |  | -4.052 | -8.3 | -40.8 | -3.05 | 28.0457 | 27.7315 | 26.9426 | 49.7868 | 49.9503 | -19.4061 | -33.7963 | -18.7078 | 2.5083 | 30.61 | 11.06 | 4.3799 | 3.3234 | -6.0927 |  | -23.2145 | -23.1921 | 13.502 |  |  |  |  | -1.6455 | -1.1 | 8.54 | 2.68 | -2.88 | -3.51 | 11.7955 | -12.8857 | -7.87 | -8.03 | 17.13 | 5.04 | -12.1455 | -6.5364 | -23.2538 | -22.0727 |  | -15.0801 | -22.1837 | -21.799 | -10.019 | -9.88 | -12.077 | -125.5657 | -5.1234 |  | -8.8849 | -8.5979 |  | -15.5167 | -14.7439 | -2.052 | -12.8531 | -12.6203 | -0.262 | 0 | -4.29 | 1.4 | 2.7173 | -21.1793 | -9.3691 | -9.371 | 9.4365 | 2.3639 | -15.8643 | 7.4489 |  | -0.6932 | 4.7633 | 4.8239 | 3.622 | 4.0189 | 4.0189 | 0 | 3.0287 | 2.9264 | 7.8267 | 17.915 | 12.6332 | -14.74 | -2.4129 | 0.165 | 1.27 | 1.81 | -12.1409 |  | 7.383 | 0.471 |  | 24.97 | -28.1307 | -21.6534 | -1.4 | 22.9096 |  | 18.351 | -3.6958 | -4.2442 | 1.6189 |  |  | -11.8553 | 56.0058 | 5.0593 | -22.481 | 6.8297 | 5.3241 | 115.4214 | -7.0005 | -8.7077 | -9.6098 | 3.2731 | 5.6407 | 5.5857 | 2.8368 | 3.0386 | 3.809 | -4.19 | 7.8067 | 61.0311 | 16.4829 | 82.1438 | 2.9867 | 49.6841 |  | -18.272 | 0 | 0 | 28.4121 |  | -24.938 | -24.7842 | -6.2242 | -6.4385 | 1.14 | 1.65 | -28.1 | -28.4 | 0.0009 | -8.16 | 32.2251 | 19.7725 | 19.649 | -19.5 | -30.3 | 9 | 8.5 |  |  | -74.9372 | 16.9858 | -258.3847 | -13.8102 | -11.6638 | 102.651 | 62.2188 | 103.9507 | 93.602 | 40.7131 | 25.6148 | 24.6684 | 4.3625 | 195.9442 | -196.5455 | 148.102 | -134.2186 | -1.3123 | 3.921 | -3.04 | -2.089 | -2.095 | -2 | 2.96 | -1.6056 | -8.8182 | 5.9495 | -1.3748 | -0.4 | -0.228 | -0.185 |  |  | 5.0824 | 4.2359 | 3.6643 |  | 15.2 | 4.8169 | -0.07 |  | -5.8891 |  |  | -5.9611 |  |  |  | -10.6 | -5.7 | 81.2685 | -163.9179
05/05/2026 | 04:30 | 0 | 0 | 1.8562 | -6.8122 | 3.7074 | 9.0865 |  | 3.0781 |  | 9.4024 | 3.5179 | 4.8931 | 0 | -22 |  |  |  | -0.3268 | 0.8929 | 3.3526 | 3.1792 | 5.9722 | 3.4989 | -0.2859 | 0.8402 |  | -1.4201 |  | 0.164 | 2.471 | -19.98 | -13.2 |  |  | -15.1 | -15.13 |  | -9.88 | -9.83 | 3.045 | 3.4119 | 14.4635 | 16.6224 | -13.2597 | -10.8138 | -10.584 | 5.0747 | 5.2077 | -21.9719 | -19.6379 | 27.4683 | 28.0829 | 50.1304 | 11.8693 | -6.9 | -6.9 | -23.2784 | -23.0964 | -1.5313 |  | -3.7153 | 1.1179 | -1.7667 | -1.2079 | -147.0686 | 56.6423 | 56.8865 | 48.0008 | -172.048 |  |  |  | 11.3268 | 10.01 | 8.96 | -12.08 | 5.31 | -16.0707 | -16.0707 | 14.1847 | 12.7349 | -5.4337 | 5.6341 | 5.7642 | -3.815 | 20.8146 | 3.6393 | 1.518 | -9.3 | -39.6 | -3.3 | 27.427 | 27.5804 | 26.7906 | 51.201 | 51.1824 | -21.7889 | -34.4022 | -20.3812 | 2.5313 | 30.24 | 11.12 | 4.3799 | 3.2257 | -6.1181 |  | -22.0956 | -21.9465 | 13.7309 |  |  |  |  | -1.4343 | -1.1 | 7.74 | 2.78 | -2.79 | -3.27 | 11.2995 | -13.0557 | -8.58 | -8.95 | 19.32 | 5.11 | -11.6545 | -5.9273 | -26.6355 | -24.9545 |  | -13.8414 | -21.715 | -21.1899 | -14.7782 | -16.5985 | -11.718 | -126.3162 | -2.3537 |  | -9.9161 | -9.3008 |  | -12.2189 | -11.4887 | -3.588 | -15.1075 | -14.8558 | 0.3245 | 0 | -3.49 | 0.1 | 3.0058 | -16.7078 | -9.7678 | -9.8285 | 9.7581 | 4.0656 | -18.5621 | 7.4358 |  | -0.189 | 0 | 0 | 0 | 6.6983 | 6.5308 | 0.8373 | 5.9568 | 6.2036 | 8.2459 | 17.3991 | 12.7456 | -15.11 | -2.9146 | 0.165 | 1.13 | 1.63 | -13.1544 |  | 7.311 | 0.467 |  | 24.23 | -27.8108 | -22.2081 | -1.9 | 21.4039 |  | 17.4713 | -3.5353 | -3.9107 | 1.6177 |  |  | -12.244 | 55.7671 | 3.7697 | -22.2489 | 6.4173 | 5.9304 | 116.6845 | -6.9293 | -8.6999 | -9.6861 | 3.329 | 5.67 | 5.649 | 2.6773 | 3.8953 | 5.0425 | -4.19 | 6.4881 | 57.5544 | 16.6087 | 84.9073 | 3.8029 | 49.9843 |  | -20.2137 | 0 | 0 |  |  | -25.2401 | -24.6413 | -6.5472 | -6.5654 | 1.25 | 1.74 | -29.3 | -29 | -0.1053 | -8 | 36.0507 | 20.0432 | 19.8645 |  | -32.4 | 8.6 | 8.1 | -18.0916 | -18.0199 | -82.8062 | 21.0362 | -256.925 | -14.8726 | -11.9907 | 105.7358 | 59.3573 | 105.8145 | 95.8367 | 39.9218 | 27.1194 | 26.7452 | -1.3833 | 198.8622 | -199.0713 | 152.0481 | -134.9875 | -1.3587 | 3.886 | -3.6 | -2.038 | -2.044 | -1.36 | 2.56 | -2.5538 | -8.6137 | 5.333 | -1.5213 | 0.2 | -0.112 | -1.164 | 4.0138 | 4.6845 | 4.6495 | 4.1044 | 3.1125 |  | 16.5 | 4.7978 | -0.01 |  | -5.9188 |  |  | -5.2902 |  |  |  | -11.8 | -4.8 | 77.8665 | -162.0522
05/05/2026 | 05:00 | 0 | 0 | 2.0359 | -7.1565 | 3.7501 | 9.9298 |  | 3.0162 |  | 9.6167 | 3.6299 | 4.9552 | -2.22 | -22 |  |  |  | -0.771 | 0.1916 | 3.3638 | 3.0308 | 5.7682 | 3.1918 | -0.2393 | 0.8538 |  | -1.5623 |  | 0.27 | 2.523 | -17.76 | -13.2 |  |  | -14.45 | -14.46 |  | -9.68 | -9.69 | 3.1858 | 3.4029 | 14.6339 | 16.8892 | -14.265 | -11.4717 | -11.435 | 19.7558 | 15.3649 | -23.7719 | -22.1746 | 34.5472 | 38.3005 | 49.4348 | 10.9394 | -7 | -7.1 | -20.2066 | -20.7376 | -1.3253 |  | -2.6189 | 0.9547 | -1.8126 | -1.2924 | -131.5652 | 56.3982 | 56.7339 | 40.2257 | -160.3944 |  |  |  | 11.3468 | 9.92 | 9.07 | -11.96 | 5.3 | -16.2046 | -16.3386 | 14.5072 | 13.1693 | -5.701 | 5.5005 | 5.2105 | -3.0288 | 20.8641 | 3.6393 | 2.296 | -9.4 | -39 | -3.22 | 27.5669 | 27.2557 | 26.6794 | 50.7924 | 50.9685 | -22.1041 | -35.0464 | -20.771 | 2.8499 | 30.64 | 11.14 | 4.3799 | 3.3234 | -6.0453 |  | -22.0347 | -21.7651 | 12.8633 |  |  | -25.6 | -25.7 | -1.3562 | -0.7 | 8.34 | 3.1 | -2.52 | -3.34 | 11.16 | -12.4257 | -9.8 | -9.97 | 22.38 | 5.52 | -10.4727 | -5.7 | -25.0276 | -24.3909 | 9.6875 | -11.187 | -19.2333 | -19.0162 | -12.8894 | -15.8179 | -11.016 | -119.3603 | -8.0904 |  | -9.9105 | -9.3003 |  | -14.301 | -13.1815 | 2.064 | -16.6469 | -15.8889 | -0.7969 | -6.19 | 0 | -0.1 | 2.9754 | -22.1296 | -9.3494 | -9.4777 | 10.0597 | 2.9835 | -16.5956 | 7.3986 |  | -0.6445 | 4.8385 | 4.5196 | 3.0013 | 6.3633 | 6.8657 | -2.0095 | 5.5344 | 6.2428 | 5.3213 | 15.3818 | 14.313 | -15.07 | -2.5118 | 0.1586 | 1.24 | 1.3 | -15.0011 |  | 7.321 | 0.502 | 3.4867 | 24.97 | -26.684 | -19.903 | -1.76 | 22.8374 |  | 18.0036 | -4.1016 | -4.4321 | 1.6452 |  |  | -12.4554 | 54.9158 | 4.1482 | -22.2563 | 5.3557 | 4.8853 | 120.186 | -6.7674 | -7.9565 | -9.9119 | 3.3027 | 5.6993 | 5.6807 | 2.7482 | 4.1593 | 4.9229 | -2.1 | 6.1045 | 55.485 | 18.2076 | 84.9294 | 1.8035 | 49.916 |  | -19.492 | 0 | 0 |  |  | -24.949 | -24.3008 | -6.2483 | -6.847 | 1.51 | 2.06 | -30.5 | -29.8 | 0.0357 | -7.6 | 35.1009 | 20.1125 | 19.9974 | -18.7 | -33.6 | 8.6 | 8.5 | -17.8559 | -17.8139 | -78.221 | 22.4741 | -261.1872 | -13.807 | -12.1429 | 105.6533 | 60.9228 | 106.617 | 98.0702 | 45.4902 | 23.8006 | 24.4349 | 5.1374 | 200.464 | -198.894 | 151.4179 | -138.2649 | -1.2171 | 4.139 | -3.52 | -2.042 | -2.053 | -0.88 | 2.56 | -2.2579 | -8.3482 | 5.5375 | -1.6403 | 0 | -0.729 | 0.003 | 3.7891 |  | 4.9422 | 5.1279 | 3.3506 |  | 17.1 | 4.8397 | -0.03 |  | -5.4826 |  |  | -5.1561 |  |  |  | -12.5 | -3.8 | 75.3745 | -158.5754
05/05/2026 | 05:30 | 0 | 0 | 2.1557 | -7.4648 | 3.8525 | 10.3324 |  | 3.5329 |  | 10.3685 | 3.9899 | 5.3375 | -4.44 | -22 |  |  |  | -1.0857 | -0.5635 | 3.4691 | 3.4046 | 6.2334 | 3.1513 | -0.2015 | 0.7976 |  | -1.4005 |  | 0.077 | 2.379 | -17.76 | -13.2 |  |  | -14.33 | -14.37 |  | -10.32 | -10.32 | 3.0718 | 3.203 | 15.7822 | 17.744 | -13.7932 | -10.5225 | -10.3021 | 12.4019 | 12.8698 | -22.7254 | -20.4843 | 35.4629 | 40.2428 | 53.2373 | 10.1273 | -7 | -7 | -21.9819 | -21.2877 | -1.4627 |  | 0.3812 | 0.9839 | -0.8026 | -0.5645 | -135.5021 | 61.5863 | 61.7084 | 31.4253 | -154.7341 |  |  |  | 13.4425 | 9.95 | 9.41 | -11.44 | 4.98 | -18.3479 | -18.3479 | 16.7667 | 15.6113 | -5.2914 | 4.5099 | 4.2932 | 0.508 | 21.5979 | 3.456 | 2.48 | -4.5 | -42 | -3.25 | 28.0398 | 28.1571 | 27.2089 | 52.3062 | 53.0188 | -20.9263 | -37.3812 | -19.5546 | 2.5383 | 31.45 | 11.27 | 5.1611 | 4.007 | -6.3969 |  | -22.4939 | -22.4798 | 17.3568 |  |  | -28.1 | -28.1 | -1.3428 | 0.3 | 8.68 | 4.22 | -1.57 | -3.23 | 11.4545 | -16.846 | -9.79 | -9.93 | 23.08 | 6.15 | -13.9455 | -7.1 | -27.978 | -27.7182 | 10.7292 | -9.8608 | -19.0438 | -18.9254 | -5.1463 | -7.3504 | -11.323 | -107.8084 | -4.5988 |  | -9.5213 | -9.2878 |  | -20.5318 | -19.0729 | 20.496 | -17.1578 | -17.0131 | 1.6885 | -3.82 | -4.01 | 0 | 3.0556 | -32.5548 | -9.6008 | -9.6982 | 9.1274 | 4.7207 | -13.4888 | 7.3169 |  | 0.2026 | 3.6851 | 4.094 | 2.9578 | 9.0426 | 8.7077 | -7.0332 | 9.5 | 9.7127 | 2.0997 | 12.8532 | 15.4214 | -14.6 | -2.4312 | 0.1385 | 1.68 | 0.36 | -15.6548 |  | 7.339 | 0.473 |  | 24.8 | -23.6942 | -17.344 | -1.73 | 22.8619 |  | 18.1195 | -4.2416 | -4.6983 | 1.699 |  |  | -13.3887 | 56.024 | 4.3947 | -21.9134 | 6.3142 | 5.3304 | 118.1282 | -6.5143 | -7.6415 | -9.6405 | 2.77 | 5.7726 | 5.7914 | 2.3262 | 4.0153 | 4.1237 | 0.42 | 3.1151 | 49.9844 | 25.38 | 81.4367 | 3.299 | 49.7443 |  | -20.027 | 0 | 0 |  | 30.2899 | -24.4656 | -23.8613 | -7.709 | -7.5691 | 1.68 | 2.25 | -29.7 | -30.3 | 0.1071 | -7.84 | 38.7602 | 21.9221 | 21.8113 | -18.3 | -32.9 | 8.2 | 7.7 |  | -17.8758 | -74.9704 | 27.2969 | -262.0204 | -18.3007 | -10.6979 | 110.9048 | 50.2652 | 102.87 | 99.5841 | 47.5477 | 26.7955 | 26.5811 | 4.1752 | 207.3383 | -197.7674 | 157.1432 | -139.8344 | -1.9446 | 4.337 | -4.16 | -2.053 | -2.052 | -0.8 | 2.64 | -2.8532 | -8.4367 | 4.9821 | -0.9934 | 0.1 | -2.129 | -1.788 |  |  | 3.975 | 4.011 | 3.9606 |  | 17.5 | 4.7063 | 0.03 |  | -5.5417 |  |  | -5.0494 |  |  |  | -12.9 | -4.2 | 68.8522 | -153.0082
05/05/2026 | 06:00 | 0 | 0 | 2.4223 | -7.964 | 3.924 | 9.9842 |  | 4.5535 |  | 10.2481 | 4.1449 | 5.656 | -6.66 | -22 |  | 0.828 |  | -1.3453 | -0.6906 | 4.1514 | 3.9898 | 7.4364 | 3.1898 | -0.1989 | 0.866 |  | -1.2918 |  | 0.235 | 2.017 | -13.32 | -13.2 |  |  | -14.51 | -14.51 |  | -10.43 | -9.62 | 2.693 | 3.2271 | 17.0744 | 19.326 | -12.7086 | -10.0574 | -9.8944 | 10.4934 | 10.4567 | -21.1856 | -19.1417 | 28.9545 | 27.9037 | 51.9103 | 9.4602 | -7.2 | -7.2 | -21.127 | -20.7248 | -1.3323 |  | 1.0523 | 1.0426 | -0.8041 | -0.4572 | -138.0962 | 64.0278 | 64.6382 | 27.8987 | -151.7655 |  |  |  | 13.4724 | 9.87 | 9.42 | -11.03 | 4.61 | -21.6969 | -21.8308 | 18.625 | 17.5929 | -7.1847 | 5.0642 | 4.8625 | 1.1713 | 21.3399 | 3.0633 | 2.197 | -5.5 | -40.6 | -3.26 | 28.7268 | 28.4355 | 27.4692 | 53.7187 | 54.0339 | -21.0263 | -39.3387 | -18.9965 | 2.6931 | 31.54 | 11.38 | 5.7861 | 4.5929 | -6.892 |  | -22.063 | -21.644 | 13.9035 |  |  | -28.1 | -28.1 | -1.1584 | 1.7 | 10.76 | 5.78 | -0.52 | -3.72 | 12.0125 | -13.3608 | -9.58 | -9.76 | 23.41 | 7.08 | -11.1273 | -6.2182 | -31.0856 | -30.2818 | 13.0773 | -7.6252 | -16.8222 | -15.848 | -10.5855 | -13.7817 | -11.403 | -104.513 | -5.7079 |  | -9.6774 | -9.3525 |  | -17.3925 | -16.9761 | 12.304 | -13.9141 | -13.7217 | 8.4019 | -14.16 | -5.07 | -4.3 | 3.4863 | -27.152 | -9.5821 | -9.7711 | 10.0325 | 7.83 | -21.481 | 7.2216 |  | 0.359 | 0 | 0 | 0 | 11.5545 | 11.5545 | -6.6983 | 11.8827 | 12.5614 | 3.4287 | 13.2878 | 14.9673 | -15.3 | -2.8084 | 0.1724 | 1.17 | 0.47 | -14.9208 |  | 7.22 | 0.599 |  | 24.2 | -23.6059 | -18.0635 | -2.05 | 21.8053 |  | 18.1626 | -4.1629 | -4.5324 | 1.842 |  |  | -12.6418 | 54.6774 | 3.7744 | -21.7314 | 5.318 | 6.746 | 119.031 | -6.4602 | -8.0199 | -9.941 | 2.5621 | 5.8531 | 5.9021 | 2.0085 | 3.96 | 5.2797 | 0.84 | 0 | 45.9028 | 25.7217 | 81.6561 | 3.3224 | 49.7443 |  | -18.967 | 0 | 0 |  |  | -22.7572 | -22.5924 | -6.8962 | -6.4746 | 2.54 | 3.1 | -29.5 | -29.6 | 0.195 | -10.16 | 34.5523 | 21.0374 | 22.4794 | -18.2 | -32.4 | 6.4 | 5.9 |  | -17.8194 | -74.6423 | 27.8373 | -259.7734 | -14.7212 | -7.834 | 110.6574 | 51.4658 | 98.3655 | 95.069 | 46.0086 | 27.7291 | 25.9208 | 10.4913 | 204.3468 | -194.3458 | 160.5211 | -145.4039 | -1.803 | 3.682 | -4.64 | -2.007 | -2.012 | -0.72 | 3.04 | -2.8252 | -8.8457 | 4.9821 | -0.3799 | 0.1 | -1.803 | -2.387 |  |  | 3.729 | 4.1514 | 4.0633 |  | 16.7 | 5.449 | 0.09 |  | -5.6992 |  |  | -5.46 |  |  | 0 | -12.3 | -3.6 | 66.5317 | -146.7588
05/05/2026 | 06:30 | 0 | 0 | 2.823 | -8.241 | 4.017 | 9.7136 |  | 5.4179 |  | 13.2311 | 5.3658 | 6.6854 | -13.32 | -24.2 |  |  |  | -1.3839 | -1.9499 | 4.741 | 4.7487 | 8.4576 | 3.0558 | -0.1946 | 0.7929 |  | -1.2405 | 0 | -0.021 | 2.707 | -8.88 | -13.2 |  |  | -14.4 | -14.41 |  | -10.21 | -9.7 | 1.7961 | 3.527 | 18.5623 | 20.4537 | -11.0791 | -10.5768 | -10.1543 | 14.6753 | 11.2685 | -21.0538 | -17.8569 | 23.7401 | 25.2056 | 50.4209 | -0.0084 | -7.5 | -7.4 | -21.6435 | -16.8341 | -1.2636 |  | 0.7034 | 2.2289 | 0.2488 | 0.1899 | -128.4218 | 63.7531 | 63.6006 | 17.6351 | -137.2727 |  |  |  | 11.3667 | 8.6 | 8.12 | -11.82 | 3.86 | -23.1704 | -22.9025 | 20.1546 | 18.6486 | -7.2124 | 6.0601 | 5.9112 | 2.7657 | 22.5648 | 4.032 | 2.522 | -3.1 | -42 | -3.38 | 28.7155 | 28.6314 | 28.1456 | 54.0742 | 54.2287 | -20.8072 | -39.0707 | -18.6147 | 3.0903 | 32.35 | 12.05 | 7.0361 | 5.9601 | -7.4762 |  | -22.8457 | -23.2101 | 12.1757 |  |  | -28.5 | -30.7 | -1.1169 | 4.3 | 14.24 | 8.4 | 1.42 | -4.56 | 11.904 | -13.4058 | -9.46 | -9.72 | 26.04 | 8.33 | -10.7273 | -5.4545 | -32.8438 | -31.7364 | 18.1462 | -2.9141 | -12.7986 | -11.9488 | -4.0864 | -6.4107 | -11.118 | -91.7829 | -24.4252 |  | -11.3177 | -9.8134 |  | -17.755 | -16.8935 | 6.672 | -15.0866 | -15.0237 | 6.2351 | -4.45 | -6.27 | 2.9 | 3.8743 | -30.6335 | -8.728 | -8.7992 | 9.1707 | 7.8064 | -17.7801 | 7.6577 |  | -0.4804 | 0 | 0 |  | 14.5687 | 13.7314 | -9.8799 | 14.3559 | 13.5466 | 1.7969 | 11.7206 | 17.2427 | -14.88 | -2.4202 | 0.1733 | 1.92 | -0.23 | -17.9028 |  | 7.06 | 0.581 |  | 22.83 | -22.9618 | -17.2317 |  | 21.0275 |  | 18.1973 | -4.5549 | -5.0124 | 1.9002 |  |  | -12.9091 | 55.6032 | 3.6915 | -21.0509 | 5.4847 | 6.2054 | 123.6532 | -6.1498 | -7.0817 | -9.7524 | 2.3703 | 6.0363 | 6.1157 | 1.7095 | -4.1478 | -2.2919 | -1.26 | 1.996 | 48.7067 | 23.4643 | 68.8649 | 0 | 49.9884 |  | -18.1404 | -11.5784 | -9.6942 |  |  | -23.3669 | -22.9879 | -11.8324 | -11.9989 | 3.19 | 3.62 | -31.4 | -30.8 | 0.0357 | -7.92 | 29.5513 | 21.0674 | 20.7744 | -17.4 | -32.9 | 9.4 | 8.8 | -18.0367 | -18.0017 | -75.1331 | 32.8973 | -264.7727 | -20.0898 | -11.7611 | 100.105 | 62.8536 | 105.1148 | 87.9689 | 36.7684 | 26.0154 | 27.8425 | 5.309 | 187.8545 | -193.1414 | 143.5483 | -134.1317 | -0.3503 | 4.004 | -6.4 | -2.155 | -2.16 | 1.36 | 1.84 | -3.4003 | -7.5273 | 4.3381 | -0.2914 | 0.6 | -2.658 | -2.407 |  | 4.3777 | 3.2852 | 4.0962 | 3.0477 |  | 16.8 | 5.0702 | 0.4 |  | -5.5238 |  |  | -4.9229 |  |  | 4.2355 | -12.3 | -4.4 | 56.8299 | -137.4736
05/05/2026 | 07:00 | 0 | 0 | 2.8425 | -8.2905 | 3.8456 | 9.8286 |  | 5.8334 |  | 13.3493 | 5.5138 | 6.7501 | -17.76 | -24.2 | 0 | 1.656 |  | -1.9442 | -1.4963 | 4.3085 | 4.0971 | 7.4247 | 2.9951 | -0.4619 | 0.8378 |  | -1.34 | -0.969 | -0.955 | 2.499 | -2.22 | -13.2 |  |  | -14 | -14.23 |  | -10.92 | -10.77 | 2.1331 | 3.6151 | 18.3131 | 20.2915 | -10.35 | -11.2387 | -11.0312 | 12.9338 | 17.8511 | -21.5183 | -18.9232 | 45.9558 | 44.3685 | 50.8578 |  | -7.2 | -7.2 | -21.0631 | -21.2538 | -2.3107 |  | -0.3511 | 3.3129 | 0.4354 | 0.3912 | -136.5398 | 65.6148 | 65.8894 | 19.3666 | -135.8176 |  |  |  | 12.2948 | 9.13 | 8.33 | -11.66 | 4.19 | -19.1517 | -19.5535 | 17.8242 | 16.7071 | -6.675 | 3.6213 | 3.9812 | -1.3226 | 20.3278 | 4.2153 | 2.498 | -2.4 | -38.6 | -3.27 | 28.5699 | 28.7112 | 27.4779 | 51.942 | 52.3107 | -21.4683 | -37.4696 | -19.5149 | 2.9426 | 32.26 | 12.05 | 7.1924 | 6.0577 | -6.8394 |  | -21.8687 | -21.9574 | 14.0043 |  |  | -30.8 |  | -1.0657 | 5.6 | 13.18 | 9.98 | 2.45 | -4.34 | 10.1835 | -13.0957 | -8.89 | -9.18 | 22.8 | 8.24 | -11.9091 | -6.4273 | -29.0807 | -28.9182 | 17.7177 | -1.0992 | -11.5914 | -11.5647 | -11.1354 | -8.1778 | -10.338 | -96.0098 | -37.5374 |  | -12.0678 | -11.1203 |  | -16.8009 | -16.7032 | 5.648 | -14.6008 | -14.0681 | 1.3537 | -14.59 | -6.66 | 3 | 4.1997 | -29.989 | -8.1628 | -8.3929 | 7.7697 | 4.8988 | -18.2137 | 7.7645 |  | -0.2954 | 4.6267 | 4.6377 | 3.7293 | 10.2148 | 10.3823 | -9.7125 | 9.9615 | 9.7202 | -1.6832 | 0 | 14.8257 | -16.79 | -2.4202 | 0.1742 | 1.36 | 2.09 | -16.1808 | 0 | 7.074 | 0.875 | 1.5698 | 22.5 | -20.9762 | -14.2871 | -2.67 | 19.9089 |  | 18.4672 | -3.7582 | -4.2288 | 1.8994 |  |  | -12.3659 | 54.4381 | 4.3497 | -21.2345 | 5.4622 | 5.1115 | 121.0501 | -6.1062 | -8.7104 | -9.4538 | 2.1616 | 6.5123 | 6.5587 | 1.6711 | -8.0235 | -6.2231 | -4.61 | 7.5136 | 63.7032 | 11.3382 | 61.3589 | -3.7855 | 47.4506 |  | -17.6431 | -11.743 | -11.5879 | 18.8165 | 18.2994 | -26.4981 | -26.0092 | -9.8361 | -9.7417 | 4.97 | 5.33 | -31.1 | -31.2 | 0.0357 | -8 | 37.0009 | 18.8815 | 18.881 | -16.9 | -32.8 | 10.2 | 9.7 | -18.0976 | -18.0405 | -80.8718 | 28.3084 | -261.4442 | -19.2865 | -10.8842 | 88.7046 | 79.7217 | 111.4958 | 80.8213 | 16.9165 | 23.653 | 23.0185 | -2.5855 | 172.0329 | -190.2103 | 129.708 | -118.5447 | 0.846 | 3.355 | -5.84 | -2.18 | -2.186 | 0 | 2.24 | -3.4229 | -8.2017 | 3.9872 | -0.322 | 1.8 | -0.335 | 0.261 |  | 4.6769 | 3.3661 | 3.9172 | 3.3917 |  | 17.2 | 3.5441 | 0.43 |  | -5.5127 |  |  | -5.914 |  | 0 | 4.6462 | -12.4 | -4.6 | 52.711 | -140.2601
05/05/2026 | 07:30 | 0 | 0 | 2.5622 | -7.9261 | 4.3186 | 11.0696 |  | 6.9559 |  | 16.8353 | 7.3158 | 8.6325 | -19.98 | -22 | 0 | 1.656 | -15.4 | -2.0328 | -1.8593 | 4.8391 | 4.6754 | 8.531 | 3.0124 | -0.3464 | 0.8222 |  | -1.32 | -1.096 | -1.073 | 2.703 | -2.22 | -13.2 |  |  | -14.13 | -14.11 |  | -11.48 | -11.52 | 2.6952 | 3.542 | 19.7462 | 21.8259 | -8.0294 | -12.439 | -12.1778 | 5.3002 | 5.5803 | -18.5796 | -16.4069 | 23.7422 | 24.1897 | 57.0023 | 0 | -7.1 | -7.2 | -22.4293 | -22.2415 | -2.5892 |  | 0.327 | 4.2487 | 0.734 | 0.5014 | -141.3312 | 76.9371 | 76.4794 | -5.1243 | -125.4615 |  |  |  | 18.043 | 9.95 | 9.52 | -9.35 | 6.05 | -19.5535 | -19.0177 | 17.8425 | 16.2042 | -5.5304 | -0.5882 | -0.5238 | 0.0761 | 18.2913 | 3.8356 | 2.519 | 0.2 | -34.6 | -3.91 | 29.1283 | 28.9728 | 28.149 | 56.44 | 56.83 | -25.1625 | -40.5522 | -22.3661 | 2.6195 | 36.42 | 14.1 | 8.9111 | 7.7179 | -7.8434 |  | -18.5384 | -18.0561 | 8.2928 |  |  | -33.5 | -34.8 | -0.0476 | 8.9 | 15.04 | 13.34 | 5 | -4.76 | 10.0905 | -7.6904 | -9.43 | -9.51 | 23.89 | 9.25 | -6.9273 | -3.8 | -29.0585 | -27.1545 | 28.1563 | 4.9881 | -3.6475 | -3.3777 | -14.2478 | -17.3516 | -8.778 | -72.9391 | -64.6729 |  | -13.2786 | -12.0063 |  | -13.9316 | -13.9093 | 19.472 | -13.8102 | -13.5275 | 0.3589 | -3.69 | -6.48 | 4 | 4.3934 | -27.0136 | -7.86 | -8.0278 | 8.2997 | 1.5832 | -13.1532 | 8.0496 |  | -1.38 | 4.5367 | 4.5256 | 4.1617 | 11.2196 | 11.387 | -12.8941 | 11.2575 | 10.4164 | -3.1787 | 0 | 14.6401 | -17.2 | -2.4202 | 0.1467 | 1.05 | 2.47 | -14.6559 |  | 7.088 | 1.17 |  | 22.96 | -18.9342 | -13.1802 |  | 20.5343 |  | 18.7865 | -3.9931 | -4.3609 | 1.9723 |  |  |  | 58.2042 | 3.5655 | -21.3688 | 6.3498 | 5.9311 | 122.1628 | -5.6142 | -9.2322 | -8.9677 | 2.1549 | 6.4611 | 6.5508 | 1.4456 | -15.4678 | -14.1404 | -10.06 | 11.4279 | 64.2082 | 0 | 38.9877 | -15.0242 | 35.4607 |  | -15.9425 | 0 | 0 |  |  | -29.7885 | -29.0414 | -14.678 | -14.6085 | 9.99 | 10.19 | -29.2 | -28.9 | 0.0357 | -3.04 | 33.2405 | 13.8703 | 13.0199 | -16.5 | -30.7 | 12.8 | 12.3 | -18.3237 | -18.2913 | -96.7444 | 22.9527 | -258.0244 | -21.4278 | -16.8347 | 71.1894 | 101.113 | 106.4917 | 70.7518 | -7.2058 | 18.5317 | 18.568 | 7.3842 | 138.9052 | -189.6427 | 98.9636 | -94.9164 | -0.3967 | 2.042 | -6.96 | -2.16 | -2.166 | 1.28 | 1.92 | -3.5523 | -7.9393 | 3.0472 | -0.1144 | 2.6 | 1.518 | 2.224 |  |  | 3.8761 | 3.5286 | 3.8827 |  | 14 | 4.0058 | 0.55 |  | -5.2821 | 0 | 0 | -5.1443 |  |  | 6.1727 | -9.1 | -8.2 | 41.1881 | -117.2478
05/05/2026 | 08:00 | 0 | 0 | 2.9711 | -8.6161 | 4.1962 | 11.4885 |  | 8.2724 |  | 19.9872 | 8.8367 | 9.8816 | -15.54 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -19.8 | -3.2688 | 2.0438 | 5.5307 | 5.4555 | 9.6236 | 3.5564 | -0.2741 | 1.0775 |  | -1.2863 | -0.931 | -0.92 | 2.97 | -4.44 | -8.8 | -0.088 | 0.233 | -13.96 | -13.98 |  | -10.65 | -10.77 | 3.5822 | 3.357 | 16.3606 | 20.8274 | -12.4985 | -13.7596 | -13.2293 | 15.9163 | 14.4666 | -23.6573 | -21.4526 | 30.712 | 35.3613 | 69.2562 |  | -7.1 | -7.3 | -18.8045 | -19.3012 | -3.127 |  | 11.3898 | 6.2112 | 0.775 | 0.5738 | -129.429 | 94.4853 | 94.058 | -50.8963 | -108.7059 |  |  |  | 23.1925 | 10.61 | 10.02 | -7.1 | 8.39 | -14.5971 | -14.1953 | 11.2427 | 9.6598 | -6.6445 | -1.3996 | -1.1418 | 11.6299 | 18.9232 | 3.456 | 2.782 | 3.3 | -32.5 | -4.3 | 31.6153 | 31.4832 | 30.4914 | 63.6036 | 64.6502 | -29.8692 | -46.0294 | -25.6316 | 3.1079 | 40.01 | 15.77 | 10.1611 | 8.9874 | -8.4335 |  | -18.0426 | -18.2417 | 5.2379 |  |  | -39.3 | -39.3 | 0.3998 | 10.2 | 18 | 15.7 | 6.64 | -5.58 | 13.485 | -7.4979 | -9.4 | -9.52 | 23.98 | 10.77 | -7.2727 | -3.2182 | -23.6787 | -23.1182 | 32.8597 | 8.5288 | 0.2717 | -0.881 | -11.0784 | -11.0307 | -9.177 | -16.6084 | -75.2981 |  | -13.2126 | -12.71 |  | -13.2214 | -14.3372 | -5.636 | -8.001 | -8.6 | -3.0836 | 0 | -4.17 | -3.5 | 4.7704 | -25.2058 | -6.2964 | -6.4692 | 6.0271 | 1.5569 | 0 | 7.9978 |  | -3.145 | 4.8257 | 4.3645 | 3.8116 | 8.0379 | 8.2054 | -14.2338 | 8.5714 | 8.588 | -5.6234 |  | 14.9624 | -17.59 | -1.9112 | 0.1742 | 1.02 | 2.88 | -14.8365 |  | 7.208 | 1.095 |  | 24.4 | -17.1206 | -11.183 | -2.61 | 22.4935 |  | 19.2575 | -5.3485 | -5.7228 | 2.0584 |  |  | -12.501 | 62.5007 | 4.0867 | -21.0535 | 5.4005 | 4.4227 | 128.716 | -4.9018 | -6.8733 | -10.4308 | 2.1447 | 6.7321 | 6.796 | 1.5188 | -19.9563 | -17.8497 | -5.45 | 9.9751 | 56.501 | 11.6806 | 24.7718 | -21.0304 | 30.7103 |  | -15.0717 | -10.3104 | -12.1351 | 0 | 0 | -26.6683 | -26.4431 | -18.2518 | -18.1326 | 12.78 | 13.07 | -27.5 | -27.7 | 0.3177 | 1.2 | 40.0126 | 12.3411 | 12.2544 | -15.7 | -29 | 9.9 | 9.4 |  | -18.0972 | -99.468 | 26.9976 | -258.247 | -20.3682 | -13.6851 | 65.8038 | 105.8735 | 98.4975 | 60.7087 | -10.3763 | 17.4188 | 18.1881 | 16.1727 | 129.8619 | -178.412 | 94.5119 | -94.5632 | -0.8191 | 2.289 | -6 | -2.168 | -2.156 | 0.88 | 1.68 | -2.926 | -7.7623 | 1.7899 | 0.618 | 1.8 | 1.664 | 1.721 | 3.7729 | 4.664 | 4.3571 | 3.3249 | 4.0376 |  | 13.1 | 4.3246 | 0.58 |  | -5.8912 |  |  | -5.6698 |  | 0 | 7.7249 | -8.2 | -8.7 | 30.6181 | -94.2084
05/05/2026 | 08:30 | 0 | 0 | 2.79 | -8.1781 | 6.5279 | 11.8435 |  | 9.9442 |  | 22.7313 | 10.1007 | 11.5045 | -19.98 | -24.2 | 2.2 | 4.14 | -17.6 | -3.1162 | 1.9036 | 6.4484 | 6.2405 | 11.0496 | 3.6882 | -0.3124 | 1.197 |  | -1.4049 | -1.131 | -1.057 | 2.371 | -2.22 | -8.8 | 0.273 | 0.212 | -15.09 | -15.12 |  | -11.34 | -11.37 | 4.2467 | 3.0809 | 19.914 | 24.0678 | -12.1629 | -14.827 | -14.4522 | 14.3586 | 19.4311 | -22.349 | -20.9642 | 30.8539 | 31.4988 | 65.0787 |  | -6.6 | -6.5 | -19.8284 | -21.1393 | -2.4641 |  | 16.6805 | 6.8957 | 1.0668 | 0.7933 | -133.7321 | 99.9786 | 99.063 | -60.4612 | -89.5844 |  |  |  | 34.2099 | 10.83 | 12.16 | -4.94 | 11.46 | -26.9212 | -26.9212 | 23.3903 | 22.0986 | -8.6882 | -12.662 | -12.6276 | 15.9669 | 13.6627 | 4.032 | 2.836 | -10.7 | -26.5 | -4.69 | 24.7543 | 24.9628 | 24.0919 | 0 | 114.8081 | -31.1229 | -43.4702 | -27.5348 | 3.2995 | 42.89 | 17.54 | 12.3486 | 11.0382 | -10.1688 |  | -15.1539 | -14.6838 | 1.0429 |  |  | -49.2 | -51 | 1.1029 | 13.1 | 19.56 | 18.08 | 8.44 | -5.86 | 13.5935 | -1.7151 | -8.87 | -9 | 27.31 | 12.25 | 0.5636 | -0.1818 | -35.2067 | -33.8727 | 41.228 | 14.8492 | 6.0376 | 6.3153 | -19.3255 | -23.8282 | -9.413 | -7.1021 | -84.4981 |  | -14.2977 | -13.4831 |  | -7.7095 | -6.5806 | -8.708 | -18.8083 | -18.3264 | 5.5011 | 6.33 | 0 | 3.4 | 5.6155 | -18.1096 | -10.8775 | -11.1201 | 6.4341 | 9.2921 | -18.2198 | 7.1841 |  | 5.2002 | 3.4186 | 3.7781 | 0 | 19.9273 | 19.7598 | -14.5687 | 18.8309 | 18.8474 | -4.8605 |  | 14.9673 | -17.57 | -2.2097 | 0.1476 | 0.8 | 2.77 | -14.8232 |  | 7.337 | 1.065 |  | 24.39 | -17.8632 | -12.8753 | -2.17 | 23.5135 |  | 23.254 | -6.6285 | -7.113 | 2.2748 |  |  | -13.176 | 69.548 | 3.8041 | -21.386 | 6.0245 | 6.6767 | 141.2441 | -4.3623 | -8.5964 | -3.1672 | 2.8266 | 7.7218 | 7.8006 | 2.3128 | -13.4471 | -12.5887 | -19.7 | 20.7528 | 24.5747 | 38.9565 | 37.4409 | -26.9302 | 25.2491 |  | -18.1957 | -10.52 | -12.7669 |  |  | -23.6086 | -23.3889 | -20.1171 | -20.3854 | 15.54 | 14.59 | -28.4 | -28.2 | 0.0192 | 4 | 37.498 | 14.2022 | 14.8139 | -14.8 | -32.8 | 7.3 | 6.8 |  | -18.1629 | -113.2478 | 36.6063 | -258.535 | -20.3632 | -16.7878 | 64.6666 | 103.6643 | 94.6335 | 57.6267 | -10.8786 | 15.4264 | 14.9629 | 17.9082 | 129.3621 | -175.3277 | 98.146 | -96.2116 | -1.2415 | 3.199 | -7.68 | -2.133 | -2.137 | 3.28 | -1.2 | -2.4908 | -4.979 | -6.2089 | 1.9364 | 5.4 | 3.526 | 3.588 | 3.9966 | 4.6668 | 3.8672 | 3.8512 | 3.4302 |  | 15.6 | 3.8884 | 0.63 |  | 0 |  |  | 1.3167 |  | -2.0884 | 1.8323 | -10.9 | -7 | 2.6538 | -64.2022
05/05/2026 | 09:00 | 0 | 0 | 2.7738 | -8.0996 | 6.972 | 12.4031 |  | 11.7205 |  | 25.6798 | 11.6186 | 12.7478 | -19.98 | -26.4 |  | 3.312 | -19.8 | -3.4612 | 1.943 | 7.6423 | 7.4542 | 12.8802 | 4.8665 | -0.1622 | 1.6246 |  | -1.4085 | -1.098 | -1.086 | 2.909 | 0 | -6.6 | 0.293 | 0.22 | -14.29 | -14.3 |  | -11.76 | -11.72 | 5.8121 | 3.086 | 20.6332 | 25.0409 | -10.3307 | -14.0524 | -13.8974 | 25.4289 | 21.744 | -23.9163 | -23.2579 | 30.3364 | 31.746 | 71.6155 |  | -7.2 | -7.2 | -19.044 | -21.5892 | -2.4232 |  | 19.7389 | 8.462 | 2.2781 | 1.5248 | -137.9741 | 106.3875 | 106.0213 | -67.8216 | -69.9128 |  |  |  | 38.4911 | 9.91 | 13.29 | 2.02 | 12.96 | -26.9212 | -26.9212 | 24.3996 | 22.8289 | -5.8374 | -19.8307 | -19.6303 | 19.6131 | 10.5303 | 3.6393 | 2.64 | -7.8 | -22 | -4.92 | 22.2347 | 22.3391 | 21.6581 |  | 115.6523 | -30.186 | -48.3764 | -23.6616 | 3.3378 | 44.61 | 18.14 | 13.5986 | 12.1124 | -10.7266 |  | -12.2584 | -12.1629 | 3.2166 |  |  | -53.9 | -53.7 | 2.0538 | 15.2 | 19.5 | 20.14 | 10.07 | -5.74 | 15.0195 | -2.8552 | -7.19 | -7.3 | 26.66 | 13.65 | 1.0909 | 0.5273 | -37.1308 | -35.8545 | 48.3345 | 21.1223 | 9.6331 | 10.1919 | -20.7254 | -25.788 | -9.413 | 2.4448 | -87.1386 |  | -14.7907 | -14.2864 |  | -7.9742 | -7.9068 | -5.636 | -22.8717 | -22.7248 | 6.7112 | 0 | -5.01 | 0.1 | 5.7796 | -18.2866 | -10.4978 | -10.6774 | 6.2649 | 9.3006 | -17.3897 | 7.5749 |  | 5.4063 | 2.8009 | 3.1562 | 0 | 21.267 | 21.4344 | -13.7314 | 20.5875 | 20.3868 | -5.107 |  | 12.4965 | -17.38 | -2.4202 | 0.2181 | 0.58 | 4.12 | -12.5684 | 0 | 7.308 | 1.092 | 3.5472 | 26.74 | -17.435 | -12.8649 | -1.92 | 26.315 |  | 23.9291 | -7.4307 | -8.0286 | 2.5202 |  |  | -13.9878 | 71.1295 | 4.6749 | -21.2691 | 6.0632 | 6.5893 | 143.6404 | -3.381 | -7.8621 | -4.2155 | 2.4841 | 7.9562 | 7.9668 | 1.9244 | -13.2183 | -11.4345 | -16.76 | 18.9391 | 22.2664 | 43.1384 | 36.87 | -27.744 | 23.7315 |  | -14.9868 | 0 | 0 |  |  | -22.4111 | -22.2518 | -22.8907 | -22.7675 | 18.28 | 18.56 | -28.4 | -27.5 | 0.1584 | 6.32 | 26.4745 | 23.8897 | 23.7001 | -14.4 | -31.6 | 5.2 | 4.6 | -17.8086 | -17.8696 | -114.4018 | 38.2994 | -256.426 | -22.6057 | -16.6016 | 64.1453 | 103.7896 | 93.175 | 55.4986 | -10.3738 | 13.166 | 12.5467 | 17.3735 | 129.3524 | -173.0984 | 104.2962 | -100.2431 | 0.094 | 2.983 | -6.24 | -2.212 | -2.217 | 1.44 | 0.16 | -2.1326 | -6.0044 | 0.499 | -0.0565 | 1.6 | 1.529 | 0.835 | 3.7729 | 4.3912 | 4.1925 | 3.2239 | 3.5122 |  | 15.6 | 3.7006 | 0.83 |  | -5.5383 |  |  | -5.8384 |  | -6.9334 | 7.4579 | -10.6 | -7 | -2.2423 | -54.631
05/05/2026 | 09:30 | 0 | 0 | 3.1375 | -8.4792 | 5.047 | 13.8023 |  | 12.5336 |  | 27.071 | 12.3176 | 13.6722 | -19.98 | -28.6 | 4.4 | 5.796 | -19.8 | -3.6725 | 1.6819 | 8.45 | 8.3386 | 14.2331 | 5.187 | -0.2176 | 1.2426 |  | -1.3977 | -1.104 | -1.088 | 2.651 | 0 | -4.4 | 0.367 | 0.224 | -13.95 | -13.96 |  | -12.29 | -12.37 | 6.0475 | 3.0929 | 22.3141 | 26.6809 | -10.5008 | -12.8088 | -12.8618 | 6.2099 | 7.0975 | -20.3869 | -18.1963 | 24.588 | 25.1444 | 84.0709 |  | -7.4 | -7.4 | -21.9771 | -21.728 | -2.6562 |  | 20.946 | 9.8921 | 3.1912 | 1.9875 | -139.5916 | 109.5919 | 109.6225 | -72.44 | -69.3696 |  |  |  | 40.0978 | 9.87 | 13.12 | 1.35 | 13.35 | -28.6626 | -28.7966 | 27.1622 | 25.6493 | -4.8533 | -18.9015 | -18.5941 | 20.324 | 11.297 | 4.032 | 1.587 | -0.6 | -22 | -4.94 | 22.0934 | 22.0782 | 21.5598 |  | 116.4266 | -32.638 | -48.5543 | -25.3022 | 4.0035 | 44.72 | 18.34 | 15.1611 | 14.0656 | -11.8564 |  | -11.9791 | -11.9007 | 2.5479 |  |  | -56.9 | -57.5 | 2.4481 | 17.7 | 18.9 | 22.5 | 11.82 | -5.18 | 15.81 | -1.6301 | -7.59 | -7.71 | 24.37 | 15.05 | 2.4364 | 0.6455 | -38.3386 | -37.2545 | 53.6225 | 25.472 | 13.5107 | 13.699 | -18.1971 | -20.7305 | -8.058 | 10.3449 | -88.4429 |  | -15.5658 | -14.5814 |  | -10.9946 | -10.7213 | 16.4 | -25.47 | -25.3324 | 3.9509 | -14.84 | -4.62 | 0 | 5.892 | -24.8343 | -11.9439 | -12.0714 | 6.3176 | 6.0094 | -15.5601 | 7.2417 |  | 5.7723 | 3.6356 | 4.4915 | 3.5608 | 22.6066 | 22.9415 | -17.9178 | 22.3908 | 22.0218 | -6.3946 |  | 17.7115 | -16.08 | -1.9075 | 0.1604 | 0.98 | 1.23 | -17.7588 |  | 7.637 | 1.096 |  | 25.7 | -17.2279 | -11.5191 | -1.76 | 26.4066 |  | 24.5876 | -7.2381 | -7.775 | 2.5252 |  |  | -13.7062 | 73.7934 | 3.7105 | -21.222 | 5.8045 | 5.9563 | 144.9071 | -2.9009 | -9.3877 | -3.8867 | 1.9705 | 8.2199 | 8.2604 | 1.3802 | -12.9249 | -11.7749 | -14.25 | 16.4708 | 13.772 | 49.1796 | 35.9379 | -28.046 | 23.4884 |  | -14.3401 | 0 | -10.1396 |  |  | -21.9991 | -21.4003 | -23.8229 | -24.3801 | 17.48 | 17.67 | -26.6 | -26.3 | 0.3342 | 7.04 | 25.5781 | 23.5958 | 22.6979 | -13.1 | -32 | 5.2 | 4.6 | -17.7605 |  | -109.5809 | 42.0301 | -258.1457 | -24.8649 | -17.0514 | 70.494 | 102.2111 | 94.8923 | 54.8396 | -9.7151 | 12.0942 | 12.8381 | 17.3172 | 134.8094 | -171.8893 | 106.4938 | -100.6869 | -0.9827 | 4.407 | -6.56 | -2.248 | -2.25 | 1.76 | -0.56 | -2.1886 | -5.565 | 0.2945 | -0.8194 | 1.6 | 3.363 | 1.449 |  |  | 3.0485 | 4.1166 | 3.8468 |  | 15.1 | 3.8565 | 0.82 |  | -5.1208 |  |  | -4.4823 |  | -7.3946 | 7.5546 | -9.9 | -7.2 | -6.3706 | -52.6889
05/05/2026 | 10:00 | 0 | 0 | 3.2252 | -8.3791 | 4.9359 | 14.2491 |  | 13.1911 |  | 29.3856 | 13.3926 | 14.644 | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 5.796 | -22 | -3.4819 | 2.1692 | 9.1899 | 9.0676 | 15.3045 | 4.9667 | -0.3298 | 2.1325 |  | -1.3693 | -1.218 | -1.204 | 2.674 | 0 | -4.4 | 0.374 | 0.223 | -15.12 | -15 |  | -11.48 | -11.49 | 7.3435 | 2.9885 | 23.4813 | 27.9951 | -8.4438 | -15.9997 | -15.857 | 5.7325 | 5.9279 | -18.7442 | -16.7848 | 26.5934 | 27.4702 | 74.9533 |  | -7.1 | -7.1 | -19.2224 | -19.559 | -2.7619 |  | 14.9989 | 10.6818 | 3.7604 | 2.4592 | -137.8521 | 93.3561 | 92.6847 | -47.3059 | -79.1252 |  |  |  | 39.6987 | 10.64 | 13.65 | 2.72 | 14.79 | -25.4477 | -25.1797 | 23.8773 | 22.5236 | -4.1815 | -11.1605 | -11.4372 | 14.557 | 17.1232 | 4.608 | 1.861 | 17.4 | -32.9 | -5.33 | 32.3443 | 32.4683 | 31.0932 |  | 93.3998 | -34.6675 | -33.939 | -27.8963 | 3.9809 | 45.63 | 19.05 | 16.5674 | 15.0421 | -12.6093 |  | -17.901 | -17.9077 | 10.6109 |  |  | -55.3 | -56.4 | 2.5299 | 19.3 | 20.16 | 24.2 | 13.18 | -5.45 | 15.965 | -10.2156 | -7.76 | -7.83 | 25.63 | 15.98 | -9.5818 | -4.4273 | -37.9836 | -36.7909 | 49.3336 | 19.576 | 8.4239 | 8.848 | -18.4486 | -20.1677 | -9.51 | -17.5589 | -84.2458 |  | -15.7108 | -15.3105 |  | -8.5704 | -8.6211 | -10.244 | -20.9558 | -20.7006 | 7.0477 | 6.58 | 0 | 1.5 | 6.0985 | -21.2015 | -11.2457 | -11.2992 | 6.6671 | 6.5049 | -17.8292 | 7.2228 |  | 6.3586 | 2.6906 | 2.7563 | 3.0438 | 17.7504 | 17.248 | -14.2338 | 21.1749 | 21.3556 | -3.8287 |  | 17.5259 | -15.73 | -1.6622 | 0.1916 | 1.37 | 1.19 | -17.5981 |  | 7.748 | 0.614 |  | 26.7 | -20.1736 | -14.1312 | -1.53 | 27.8395 |  | 24.2153 | -7.3694 | -7.9635 | 2.6927 |  |  |  | 74.6111 | 3.8446 | -20.8116 | 5.7774 | 5.8689 | 141.7784 | -2.4177 | -8.6964 | -4.5146 | 2.5889 | 8.403 | 8.6164 | 1.9487 | -12.4861 | -10.0368 | -17.18 | 20.2089 | 20.2762 | 39.9745 | 40.9928 | -29.0465 | 23.8235 |  | -14.9002 | -11.8182 | -12.5618 |  |  | -22.4276 | -22.6033 | -25.8311 | -25.6022 | 16.45 | 16.7 | -27.2 | -26.8 | 0.054 | 10.08 | 28.0163 | 23.3227 | 22.9403 | -13.1 | -31.6 | 5.6 | 5.1 |  | -17.8767 | -115.6472 | 37.7132 | -258.4575 | -22.9091 | -17.0488 | 66.3112 | 103.129 | 92.808 | 55.8059 | -12.7664 | 17.7379 | 14.3125 | 16.9303 | 130.3238 | -173.2598 | 100.0571 | -99.0051 | -0.6555 | 4.705 | -6.16 | -2.235 | -2.243 | 1.36 | -0.88 | -1.736 | -5.0095 | 0.0015 | -1.3474 | 1.9 | 2.386 | 3.412 |  |  | 5.3171 | 4.2463 | 3.6309 |  | 15.9 | 4.4792 | 0.9 |  | -5.2836 |  |  | -5.0376 |  | -7.4064 | 7.4094 | -10.6 | -7.1 | 2.7677 | -63.2022
05/05/2026 | 10:30 | 0 | 0 | 3.4382 | -8.7624 | 7.9121 | 15.001 |  | 13.4914 |  | 30.4618 | 13.9426 | 15.383 | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 6.624 | -22 | -3.583 | 1.1735 | 9.5084 | 9.3545 | 15.6995 | 5.0738 | -0.2273 | 1.877 |  | -1.2789 | -1.127 | -1.123 | 2.693 | 0 | -2.2 | 0.337 | 0.223 | -15.81 | -15.81 |  | -11.24 | -11.24 | 7.0899 | 3.1305 | 23.0618 | 27.5707 | -7.0583 | -15.8018 | -15.3967 | 11.8432 | 18.7241 | -20.4908 | -19.0149 | 33.8993 | 29.3013 | 79.1295 |  | -7.6 | -7.6 | -21.3069 | -21.2841 | -2.6303 |  | 15.3155 | 10.9242 | 4.0545 | 2.7031 | -150.8224 | 97.9949 | 97.5066 | -50.7151 | -74.6247 |  |  |  | 41.465 | 11.25 | 14.22 | 3.82 | 16.04 | -23.7062 | -23.4383 | 22.5576 | 20.9246 | -3.2741 | -15.77 | -15.7935 | 15.2365 | 15.1043 | 4.608 | 3.532 | 20.4 | -29.3 | -5.76 | 32.2419 | 32.5415 | 31.1433 |  | 93.4083 | -32.3934 | -36.1741 | -26.1255 | 4.2008 | 45.15 | 18.78 | 17.3486 | 15.921 | -12.8656 |  | -16.1228 | -16.2681 | 12.8316 |  |  | -57.7 | -56.3 | 2.7411 | 20.5 | 20.9 | 25.68 | 14.1 | -5.65 | 16.988 | -13.2608 | -7.87 | -7.94 | 26.34 | 16.1 | -11.1818 | -5.8273 | -37.2773 | -36.4818 | 50.7363 | 21.5788 | 10.113 | 10.9026 | -15.2585 | -16.7685 | -9.511 | -14.5659 | -85.1734 |  | -17.1939 | -14.935 |  | -9.2172 | -8.1577 | -2.052 | -22.8421 | -22.5555 | 4.843 | 0 | -2.83 | 0.7 | 6.2681 | -23.4219 | -10.4986 | -10.6761 | 4.4999 | 5.7774 | -16.2032 | 7.4363 |  | 6.5629 | 3.6262 | 3.4229 | 2.9905 | 18.2527 | 16.5782 | -13.8989 | 21.7053 | 21.412 | -3.7759 |  | 15.2798 | -15.9 | -2.4184 | 0.1916 | 1.08 | 1.83 | -15.0424 |  | 7.671 | 0.545 |  | 27.5 | -20.3647 | -13.376 | -1.32 | 28.325 |  | 23.4755 | -7.6724 | -8.1826 | 2.7012 |  |  | -13.3497 | 73.9642 | 4.1733 | -20.3779 | 5.7414 | 6.755 | 140.7376 | -2.3439 | -7.5408 | -5.4736 | 3.0116 | 8.5128 | 8.5689 | 2.4791 | -13.4754 | -11.6969 | -16.34 | 19.4786 | 18.8993 | 42.1152 | 37.2977 | -29.3326 | 23.9024 |  | -14.3726 | -10.0151 | 0 |  |  | -23.2021 | -22.9714 | -26.7346 | -26.8541 | 16.53 | 16.75 | -26.8 | -26.7 | 0.3708 | 10.48 | 26.9245 | 23.9354 | 23.8406 | -12.8 | -31.6 | 6 | 5.5 |  | -17.8488 | -113.5823 | 39.4992 | -256.442 | -21.8738 | -16.0445 | 65.8047 | 105.7158 | 89.2868 | 55.265 | -13.8019 | 17.0507 | 12.949 | 20.1377 | 128.9964 | -172.4683 | 101.0976 | -98.4821 | -0.9607 | 5.017 | -6.24 | -2.247 | -2.252 | 1.84 | -1.36 | -1.4995 | -4.6281 | 0.0595 | -1.4054 | 1.2 | 1.442 | 2.29 |  | 4.6836 | 5.227 | 2.981 | 3.2473 |  | 15.5 | 3.9634 | 1.01 |  | -5.3832 |  |  | -4.9902 |  | -7.3877 | 7.2848 | -10.4 | -7.3 | 0.1557 | -59.0537
05/05/2026 | 11:00 | 0 | 0 | 3.7918 | -8.71 | 7.8806 | 15.3798 |  | 15.0083 |  | 31.677 | 14.4886 | 15.8009 | -19.98 | -33 | 8.8 | 6.624 |  | -3.5764 | 1.1068 | 9.6682 | 9.6079 | 16.3423 | 5.0605 | -0.2553 | 1.9991 |  | -1.3373 | -1.073 | -1.057 | 2.51 | 0 | 2.2 | 0.318 | 0.224 | -15.36 | -15.41 |  | -11.42 | -11.43 | 7.447 | 2.9374 | 25.1077 | 29.6362 | -7.9588 | -14.2199 | -14.2135 | 5.3585 | 5.8532 | -19.4665 | -17.2503 | 27.0785 | 27.5851 | 82.7337 |  | -7.6 | -7.6 | -20.7761 | -20.8913 | -2.6403 |  | 16.7235 | 10.982 | 4.128 | 2.6546 | -146.5498 | 102.5727 | 102.6337 | -64.4068 | -66.2542 |  |  |  | 43.421 | 11.37 | 14.5 | 4.5 | 16.61 | -25.9835 | -25.8495 | 25.0468 | 23.5847 | -4.0993 | -16.5478 | -16.6325 | 17.1187 | 14.796 | 4.032 | 6.692 | 18.1 | -29.5 | -5.64 | 31.6193 | 31.6897 | 30.7618 |  | 98.3177 | -33.9403 | -39.082 | -27.1051 | 4.4394 | 45 | 18.99 | 17.9736 | 16.507 | -13.5234 |  | -15.9219 | -15.777 | 11.7892 |  |  |  | -58.6 | 2.7264 | 21.4 | 20.76 | 26.14 | 14.47 | -5.48 | 17.515 | -11.8407 | -8.25 | -8.36 | 27.81 | 16.1 | -8.6909 | -5.1636 | -39.184 | -37.7909 | 52.4881 | 23.5087 | 12.4817 | 12.8264 | -13.0867 | -16.1125 | -9.661 | -0.5336 | -90.854 |  | -16.4625 | -15.4817 |  | -11.515 | -11.087 | 12.304 | -24.5023 | -23.6646 | 3.4509 | 0 | -4.36 | 1.7 | 5.8304 | -25.3123 | -10.6837 | -10.8852 | 4.2532 | 0.6726 | -18.3119 | 7.5056 |  | 7.0886 | 3.2431 | 3.2894 | 3.0207 | 19.9273 | 18.5876 | -16.4107 | 23.8415 | 23.6801 | -5.9664 |  | 15.4311 | -16.94 | -2.206 | 0.1907 | 1.03 | 2.67 | -15.0402 |  | 7.612 | 0.567 |  | 27.19 | -17.3795 | -11.7978 | -1.41 | 29.2625 |  | 23.7347 | -7.9526 | -8.4256 | 2.8958 |  |  | -12.9477 | 74.6802 | 4.9035 | -20.1495 | 6.3808 | 5.4341 | 143.4347 | -1.5567 | -7.3044 | -5.9924 | 2.5907 | 8.8791 | 8.9249 | 2.1686 | -13.0371 | -11.2047 | -14.25 | 17.3208 | 17.2634 | 43.6797 | 33.649 | -28.9982 | 21.7631 |  | -13.0746 | 0 | 0 |  |  | -22.4221 | -22.2133 | -28.7959 | -29.2483 | 17 | 17.44 | -29 | -29.5 | 0.195 | 12.08 | 30.4727 | 23.1092 | 23.4181 | -12.7 | -33.7 | 6 | 5.5 | -17.5971 | -17.4597 | -109.2388 | 43.0074 | -256.8391 | -22.0077 | -16.7953 | 65.8332 | 104.6166 | 92.9239 | 56.4222 | -7.6504 | 18.378 | 16.0644 | 19.8002 | 133.7918 | -173.2896 | 101.9639 | -101.6808 | -0.7263 | 4.02 | -8.32 | -2.258 | -2.264 | 4.16 | -2.56 | -2.8808 | -3.9841 | 0.8225 | -1.9333 | 0.9 | 0.735 | 0.178 |  | 4.3963 | 3.9882 | 3.2738 | 4.324 |  | 16.8 | 6.4408 | 0.98 |  | -5.5199 |  |  | -5.3941 |  | -7.7964 | 8.1055 | -11.2 | -6.1 | -4.5629 | -51.7634
05/05/2026 | 11:30 | 0 | 0 | 4.0811 | -9.1553 | 8.888 | 15.4831 | 0 | 16.6817 |  | 32.8705 | 15.1075 | 16.3321 | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 7.452 | -22 | -3.5837 | 0.0252 | 10.4064 | 10.2485 | 17.6413 | 5.033 | -0.2224 | 2.1209 |  | -1.3462 | -0.876 | -0.874 | 2.694 | -2.22 | 2.2 | 0.313 | 0.226 | -14.86 | -14.88 |  | -11.81 | -11.72 | 8.5281 | 3.3041 | 26.3443 | 30.8126 | -8.3812 | -12.7023 | -12.5323 | 6.6035 | 6.3129 | -20.1978 | -17.8581 | 27.9684 | 28.7129 | 88.3769 | 0 | -7.3 | -7.3 | -21.8917 | -21.7417 | -2.9331 |  | 17.6776 | 11.1087 | 4.2122 | 2.7145 | -147.9232 | 106.5401 | 107.242 | -75.9307 | -60.3982 |  |  |  | 42.6426 | 12.3 | 15.48 | 5.47 | 17.44 | -26.6533 | -26.2514 | 24.7397 | 23.5171 | -4.8444 | -18.2959 | -18.226 | 16.9608 | 13.5897 | 3.8356 | 6.461 | 15.9 | -26.1 | -5.77 | 31.1517 | 31.379 | 29.7583 | 0 | 104.159 | -33.1137 | -41.7197 | -25.9426 | 4.1541 | 46.58 | 19.54 | 18.4424 | 16.9952 | -13.5191 |  | -14.3697 | -14.2973 | 8.0016 |  |  | -62.2 | -61 | 2.7509 | 22.1 | 21.58 | 27.04 | 15.01 | -5.44 | 18.5535 | -7.8654 | -9.19 | -9.41 | 30.03 | 17.09 | -6.2909 | -3.0273 | -37.9218 | -36.7182 | 60.8528 | 29.0355 | 17.0184 | 17.8352 | -19.9292 | -22.0184 | -9.779 | 10.6923 | -91.5232 |  | -15.4204 | -15.6927 |  | -6.3017 | -7.9972 | -14.34 | -21.8275 | -21.4034 | 8.6097 | 6.32 | 0 | 0.5 | 6.4147 | -18.7303 | -10.7276 | -10.8718 | 4.1706 | 7.0547 | -21.3554 | 7.5375 |  | 6.9712 | 4.521 | 4.8333 | 3.4725 | 20.5971 | 20.2622 | -19.09 | 23.0117 | 23.2081 | -5.0224 | 0 | 19.6451 | -15.19 | -2.0137 | 0.2007 | 0.78 | -0.06 | -19.5495 |  | 7.748 | 0.614 |  | 25.86 | -19.6716 | -11.6434 | -1.33 | 28.0659 |  | 23.4281 | -8.2229 | -8.7106 | 2.9177 | 0.0353 |  | -12.4754 | 77.1412 | 5.3132 | -19.5359 | 5.2672 | 4.9114 | 149.972 | -1.028 | -6.3945 | -6.5783 | 2.9216 | 8.7985 | 8.9961 | 2.4661 | -13.3754 | -12.2754 | -13.41 | 17.7593 | 15.8745 | 49.4364 | 32.3925 | -29.1406 | 23.0868 |  | -13.9569 | 0 | 0 |  |  | -22.8011 | -22.6143 | -31.4526 | -31.5753 | 17.36 | 17.62 | -27.9 | -27.7 | 0.4752 | 11.36 | 23.7503 | 24.6752 | 24.5825 | -12.3 | -32.4 | 6.4 | 5.9 | -17.8383 | -17.9001 | -112.8772 | 41.4633 | -258.5824 | -25.0638 | -16.3978 | 66.4977 | 102.7346 | 92.0829 | 54.9958 | -13.2057 | 14.7603 | 13.2858 | 17.7446 | 131.0605 | -171.0485 | 100.8202 | -99.4219 | -0.7483 | 5.549 | -7.28 | -2.296 | -2.294 | 3.84 | -2.08 | -3.0928 | -3.6912 | 0.032 | -2.7237 | 1.6 | 2.001 | 1.815 |  |  | 3.0599 | 3.1651 | 3.4039 |  | 15.9 | 6.2922 | 1.07 |  | -5.4854 |  |  | -5.5538 |  | -7.5689 | 7.6931 | -11.3 | -6.5 | -8.6543 | -46.3781
05/05/2026 | 12:00 | 0 | 0 | 4.2634 | -9.2012 | 8.642 | 15.2543 |  | 16.9087 |  | 34.3421 | 15.5105 | 14.8155 | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 6.624 | -19.8 | -3.5895 | 0.4418 | 9.432 | 9.3593 | 16.1267 | 4.9951 | -0.2311 | 1.2399 |  | -1.3439 | -1.022 | -1.005 | 2.84 | 0 | -2.2 | 0.273 | 0.23 | -15.25 | -15.22 |  | -10.85 | -10.87 | 8.4779 | 3.4831 | 24.2639 | 29.4687 | -8.7394 | -14.0343 | -13.6166 | 22.3376 | 15.8444 | -16.5155 | -14.0308 | 32.3285 | 34.0886 | 71.4325 |  | -7.5 | -7.5 | -20.2549 | -20.5047 | -3.2064 |  | 10.1215 | 9.3466 | 3.3198 | 2.1272 | -121.9214 | 119.3273 | 119.9682 | -31.9405 | -9.0448 |  |  |  | 39.4691 | 12.32 | 15.4 | 3.67 | 16 | -21.295 | -20.8931 | 19.9123 | 18.9299 | -3.6827 | 0.1354 | -0.0632 | 10.5201 | 30.7818 | 4.9876 | 7.697 | 33.8 | -60.6 | -5.71 | 41.9211 | 42.3331 | 40.1948 |  | 106.6413 | -31.7985 | -42.7559 | -26.0118 | 4.4234 | 46.09 | 19.34 | 18.7549 | 17.5812 | -13.6077 |  | -31.3839 | -31.263 | 30.5638 |  |  | -68.2 | -69.4 | 2.4078 | 22.9 | 19.46 | 28.28 | 15.86 | -4.59 | 17.8405 | -30.1867 | -9.79 | -9.85 | 31.54 | 17.3 | -29.2545 | -14.1636 | -39.0187 | -37.5545 | 48.2438 | 17.8925 | 6.0967 | 6.6276 | -22.0468 | -24.2948 | -9.584 | -30.559 | -91.8399 |  | -16.3646 | -15.545 |  | -4.3821 | -4.8876 | -8.196 | -25.1809 | -24.9091 | 6.1101 | 0 |  | 0 | 6.8648 | -15.1919 | -9.7744 | -10.0206 | 2.8719 | 5.969 | -19.7769 | 7.6859 |  | 7.2761 | 4.5266 | 4.44 | 3.7435 | 14.9036 | 14.2338 | -14.0663 | 22.9839 | 23.0312 | -2.5011 | 11.0387 | 19.5035 | -15.76 | -2.4221 | 0.1916 | 1.4 | -0.28 | -19.5003 | 0 | 7.575 | 0.41 |  | 21.53 | -23.8311 | -14.3096 | -2.1 | 27.2168 |  | 24.834 | -8.3776 | -8.8857 | 3.0065 | 0.072 |  | -13.203 | 76.3621 | 3.8832 | -19.9862 | 5.3807 | 5.3337 | 151.9675 | -1.7921 | -7.4735 | -6.5265 | 3.0391 | 8.7033 | 8.9407 | 2.6559 | -13.485 | -12.4979 | -23.05 | 25.775 | 38.2756 | 21.5551 | 52.7909 | -30.2946 | 21.8311 |  | -14.7075 | 0 | -11.2569 |  |  | -24.0151 | -23.3999 | -29.6 | -30.1507 | 14.46 | 14.66 | -28.6 | -29 | 0.1767 | 8.16 | 26.5352 | 23.3687 | 23.9995 | -12.7 | -33.3 | 6.9 | 6.8 |  |  | -136.6 | 41.4551 | -253.2605 | -17.6945 | -18.4724 | 60.1716 | 111.4263 | 88.2426 | 52.2945 | -20.4577 | 17.927 | 16.2021 | 22.1579 | 120.5093 | -170.837 | 94.1908 | -92.256 | 0.0012 | 10.001 | -9.2 | -2.336 | -2.331 | 5.04 | -2.64 | -3.4482 | -3.6912 | -0.2029 | -2.6658 | 2.5 | 2.592 | 3.047 |  |  | 4.4338 | 3.8855 | 2.8843 |  | 17.3 | 5.774 | 1.18 |  | -5.08 |  |  | -4.6337 |  | -7.0453 | 7.1914 | -12.3 | -5.6 | 36.375 | 4.227
05/05/2026 | 12:30 | 0 | 0 | 4.1769 | -9.2461 | 8.7894 | 15.7756 |  | 17.1275 |  | 32.8648 | 14.6626 | 14.1704 | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 5.796 | -19.8 | -3.5949 | 1.1811 | 9.0049 | 8.71 | 14.986 | 4.9668 | -0.2078 | 2.1082 |  | -1.3966 | -1.004 | -0.991 | 2.729 | -2.22 | -2.2 | 0.314 | 0.223 | -15.8 | -15.83 |  | -10.53 | -10.15 | 6.9055 | 3.5327 | 23.1691 | 27.692 | -8.087 | -13.8766 | -13.9281 | 12.502 | 13.3667 | -14.8101 | -12.8751 | 42.1478 | 44.0754 | 68.5632 |  | -7.5 | -7.6 | -21.65 | -20.6166 | -3.4216 |  | 9.4586 | 7.6562 | 2.4071 | 1.5409 | -130.1919 | 117.5573 | 117.7099 | -27.2738 | -29.2087 |  |  |  | 35.3376 | 11.83 | 14.87 | 1.89 | 13.68 | -22.2327 | -21.9648 | 22.0247 | 20.4382 | -2.2744 | 2.5783 | 2.6187 | 9.4932 | 31.3573 | 4.608 | 6.669 | 30.2 | -61.3 | -5.42 | 40.9568 | 40.8554 | 39.5058 |  | 112.893 | -33.2917 | -42.5294 | -27.3271 | 4.0933 | 45.03 | 18.84 | 18.4424 | 17.1906 | -13.3151 |  | -32.3821 | -32.0247 | 28.2823 |  |  | -68.2 | -67 | 2.2357 | 22.5 | 18.08 | 28.04 | 15.64 | -4.24 | 15.8565 | -27.4966 | -9.19 | -9.32 | 30.48 | 15.93 | -25.9273 | -13.4091 | -38.9689 | -38.3 | 43.5915 | 14.9943 | 3.7044 | 4.5181 | -19.0929 | -19.414 | -8.936 | -36.0158 | -91.0354 |  | -14.971 | -14.3417 |  | -4.2687 | -4.3601 | -3.076 | -24.0894 | -23.6991 | 3.5045 | 0 | 0 | 0.2 | 6.571 | -13.3649 | -9.5415 | -9.79 | 2.1297 | 5.8566 | -16.544 | 7.6215 |  | 7.5891 | 0 | 0 | 0 | 15.5734 | 15.0711 | -10.5497 | 23.7925 | 23.4657 | -0.6016 | 12.3673 | 19.7037 | -16.14 | -3.0721 | 0.2172 | 1.48 | -0.7 | -19.231 |  | 7.276 | 0.392 |  | 21.53 | -25.3039 | -16.7372 |  | 26.1331 |  | 25.6224 | -7.8892 | -8.3509 | 2.9334 |  |  |  | 72.9204 | 3.1967 | -21.0472 | 5.4038 | 7.081 | 148.5639 | -2.93 | -8.828 | -5.4027 | 2.4582 | 8.5055 | 8.6955 | 1.7683 | -13.7589 | -14.0532 | -25.14 | 26.9995 | 40.7634 | 18.0683 | 55.6444 | -30.2344 | 21.4705 |  | -15.7668 | 0 | 0 |  |  | -23.5647 | -23.0483 | -24.9305 | -25.0099 | 15.22 | 15.4 | -28.7 | -28.3 | 0.4587 | 11.52 | 30.5352 | 23.0542 | 23.1602 | -13.2 | -33.4 | 6.4 | 5.9 | -17.772 |  | -141.5205 | 40.0309 | -249.9884 | -18.2886 | -20.0765 | 57.7972 | 113.5648 | 86.6041 | 53.2404 | -18.52 | 19.6167 | 16.7903 | 21.4347 | 121.4633 | -170.704 | 94.7661 | -92.595 | -0.2332 | 8.846 | -7.76 | -2.303 | -2.309 | 3.12 | -1.2 | -2.8202 | -4.863 | -0.145 | -1.6403 | 2.5 | 1.806 | 1.937 |  | 4.6732 | 4.5947 | 3.0156 | 2.8426 |  | 17 | 3.93 | 1.14 |  | -5.1726 |  |  | -4.7343 |  | -6.5724 | 6.5468 | -12.1 | -5.3 | 39.9683 | 1.9892
05/05/2026 | 13:00 | 0 | 0 | 3.9369 | -8.9547 | 9.8127 | 14.6312 |  | 16.7097 |  | 29.8467 | 13.0216 | 12.7063 | -19.98 | -28.6 | 6.6 | 4.14 | -19.8 | -3.5988 | 2.8749 | 8.1212 | 7.9796 | 13.8062 | 3.8391 | -0.3008 | 2.0115 |  | -1.452 | -1.127 | -1.123 | 2.761 | -2.22 | -4.4 | 0.41 | 0.219 | -17.46 | -17.47 |  | -10.49 | -10.44 | 6.6156 | 3.6524 | 21.3114 | 25.7795 | -6.892 | -13.9736 | -13.8301 | 4.6669 | 4.4314 | -14.2341 | -11.8735 | 35.4388 | 35.9411 | 70.9314 |  | -7.9 | -7.8 | -23.1207 | -23.0868 | -3.465 |  | 8.7856 | 7.8209 | 1.4929 | 1.0065 | -152.562 | 118.1371 | 118.0456 | -26.2708 | -46.2097 |  |  |  | 33.8407 | 11.39 | 14.13 | 0.39 | 12.77 | -18.214 | -17.2763 | 18.6801 | 17.0318 | -0.6714 | 7.4899 | 7.6101 | 8.8376 | 33.5171 | 4.4116 | 6.918 | 32.3 | -64.8 | -5.5 | 42.9752 | 42.5558 | 41.3859 |  | 113.4806 | -33.1845 | -40.24 | -28.2963 | 4.0643 | 43.62 | 18.01 | 17.5049 | 16.214 | -12.3105 |  | -34.0685 | -33.6926 | 28.4253 |  |  | -65.6 | -67.1 | 1.9867 | 22.8 | 17.72 | 28.38 | 15.8 | -4.07 | 13.9035 | -28.3641 | -9.05 | -9.18 | 29.21 | 15.28 | -25.4 | -12.6727 | -34.451 | -33.0364 | 43.2524 | 14.3636 | 3.5577 | 3.5452 | -16.9133 | -12.8575 | -8.634 | -41.5786 | -88.8426 |  | -14.5359 | -14.1768 |  | -7.7351 | -6.529 | 47.124 | -23.6109 | -23.6328 | -2.2316 | -8.46 | -7.4 | -0.1 | 6.1673 | -18.7606 | -9.5964 | -9.9167 | 2.3397 | -1.0948 | -11.7543 | 7.6833 |  | 8.0595 | 5.546 | 5.0988 | 5.1165 | 12.5592 | 11.5545 | -11.387 | 20.1766 | 20.1512 | -1.2573 | 11.883 | 18.0337 | -16.18 | -2.8066 | 0.1476 | 0.93 | 0.04 | -17.7831 |  | 7.314 | 0.525 | 3.4414 | 21.74 | -24.2384 | -15.0456 | -2.28 | 26.6891 |  | 24.4567 | -8.3407 | -8.8268 | 2.8606 |  |  | -13.4812 | 72.3417 | 2.7311 | -20.8342 | 5.9105 | 5.407 | 143.3484 | -2.5789 | -6.7974 | -6.3149 | 2.3488 | 8.1906 | 8.3316 | 2.1446 | -15.0707 | -13.246 | -25.56 | 29.7812 | 45.696 | 15.6809 | 52.8197 | -29.5673 | 21.6538 |  | -15.2115 | -10.3576 | 0 |  |  | -25.6851 | -25.1522 | -25.4174 | -24.8653 | 15.49 | 16.44 | -28.5 | -28.4 | 0.4935 | 10.88 | 31.5371 | 20.634 | 20.5719 | -14 | -32.4 | 9.4 | 8.9 | -18.0816 | -18.1335 | -140.1142 | 35.6366 | -254.1553 | -17.5665 | -22.0177 | 60.2605 | 111.3459 | 96.1136 | 56.1242 | -17.6967 | 20.1745 | 19.6535 | 18.581 | 123.8203 | -175.7542 | 90.9238 | -90.5292 | 0.1648 | 9.184 | -7.2 | -2.248 | -2.254 | 3.12 | -1.44 | -2.6555 | -4.979 | -0.0565 | -1.4054 | 2.2 | 1.683 | 2.781 | 3.9974 | 4.6957 | 3.9293 | 4.4973 | 4.8435 |  | 15.5 | 4.7649 | 1.14 |  | -5.6808 |  |  | -4.8691 |  | -7.3573 | 7.3618 | -11 | -7 | 46.5779 | -3.3658
05/05/2026 | 13:30 | 0 | 0 | 3.8039 | -8.8399 | 5.4478 | 14.7384 |  | 16.5298 |  | 28.06 | 12.2396 | 11.9508 | -17.76 | -28.6 | 6.6 | 3.312 |  | -3.5252 | 1.0146 | 7.5264 | 7.4269 | 12.7143 | 3.3461 | -0.2539 | 2.0804 |  | -1.4199 | -0.893 | -0.879 | 2.475 | -2.22 | -4.4 | 0.386 | 0.211 | -14.24 | -14.34 |  | -12.01 | -12.14 | 6.3223 | 3.7084 | 20.5021 | 24.8568 | -10.4765 | -11.0098 | -11.0077 | 19.0449 | 20.0915 | -24.9102 | -22.9282 | 40.1362 | 36.971 | 82.0567 |  | -7.3 | -7.3 | -22.9931 | -22.9336 | -2.5142 |  | 0.0296 | 6.7188 | 2.8648 | 1.9561 | -138.0047 | 117.191 | 117.2521 | -32.8609 | -30.5987 |  |  |  | 31.0164 | 11.25 | 13.77 | -0.52 | 12.2 | -19.1517 | -18.8838 | 19.979 | 18.4763 | -0.6374 | 7.6501 | 7.5602 | 0.4124 | 32.7686 | 4.4116 | 6.992 | 33.6 | -62.9 | -5.52 | 42.2662 | 42.6257 | 40.8041 |  | 101.0867 | -22.5296 | -44.7838 | -17.4825 | 4.0396 | 42.26 | 17.12 | 16.2549 | 14.9445 | -11.8414 |  | -33.6117 | -33.5369 | 30.126 |  |  | -63.3 | -62.4 | 1.8793 | 22.6 | 16.94 | 28.08 | 15.52 | -4.05 | 16.0115 | -29.3067 | -12.27 | -12.28 | 34.99 | 15.21 | -27.1273 | -13.1545 | -36.1198 | -35.1455 | 46.046 | 16.4272 | 5.8829 | 6.1297 | -20.6492 | -20.7689 | -8.863 | -31.1993 | -90.6296 |  | -15.1707 | -14.3133 |  | -3.8547 | -2.8867 | -5.636 | -25.2999 | -25.0789 | 1.8805 | 0 | -2.87 | 0.1 | 6.1577 | -13.1475 | -10.7054 | -10.8633 | 4.7723 | 4.0076 | -14.1231 | 7.5237 |  | 7.6271 | 0 | 3.1264 | 0 | 13.564 | 13.0616 | -11.5545 | 21.5498 | 22.0744 | 0.102 | 12.2833 | 17.5259 | -15.36 | -2.4916 | 0.1485 | 1.18 | 0.73 | -17.5822 | 0 | 7.322 | 0.532 |  | 23.32 | -25.0738 | -17.4193 | -1.95 | 29.3573 |  | 24.8334 | -8.5775 | -9.0779 | 2.8632 |  |  | -14.2584 | 74.023 | 3.5668 | -20.9663 | 5.3435 | 4.6364 | 148.1524 | -1.6876 | -6.8484 | -6.5221 | 3.0447 | 7.8097 | 7.8402 | 2.465 | -14.1797 | -12.9997 | -24.31 | 28.3058 | 41.8795 | 23.2107 | 53.4321 | -29.3493 | 24.6318 |  | -13.848 | -10.325 | -11.5532 |  |  | -24.4106 | -23.8943 | -24.9095 | -24.9953 | 14.55 | 14.76 | -28.6 | -29.3 | 0.195 | 9.44 | 40.2483 | 17.9341 | 18.136 | -13.5 | -33.3 | 7.3 | 6.8 | -17.3808 | -17.2205 | -136.3889 | 38.1404 | -254.3909 | -17.9644 | -20.1868 | 61.3692 | 109.0999 | 88.2021 | 57.0916 | -16.4643 | 16.8188 | 17.4097 | 21.5971 | 126.2574 | -175.0322 | 97.6226 | -95.0167 | -0.3748 | 9.078 | -7.76 | -2.218 | -2.224 | 2.88 | -0.48 | -1.5657 | -4.6281 | 0.3525 | -0.7309 | 0.3 | -1.227 | -1.546 | 3.7723 |  | 3.9734 | 3.5238 | 3.6937 |  | 15.8 | 6.2032 | 1.11 |  | -5.3695 | 0 | 0 | -4.655 |  | -8.4481 | 8.1555 | -11 | -6.3 | 41.949 | 3.2409
05/05/2026 | 14:00 | 0 | 0 | 3.6682 | -8.6068 | 5.5705 | 15.3423 |  | 16.7354 |  | 28.8832 | 12.6716 | 12.4515 | -17.76 | -30.8 | 6.6 | 3.312 | -22 | -3.5468 | 1.0503 | 7.8176 | 7.6802 | 13.2534 | 3.7924 | -0.1023 | 2.1902 |  | -1.0766 | -1.065 | -1.049 | 2.473 | -2.22 | -2.2 | 0.37 | 0.215 | -14.07 | -14.09 |  | -12.26 | -12.22 |  | 3.5333 | 22.0701 | 26.2895 | -9.2595 | -11.2253 | -11.145 | 19.2271 | 13.316 | -23.2364 | -21.7041 | 38.477 | 39.95 | 76.6348 |  | -7.2 | -7.3 | -23.5063 | -22.9679 | -2.2907 |  | 0.6088 | 7.392 | 3.6533 | 2.304 | -147.3128 | 120.8533 | 120.8533 | -34.3884 | -32.658 |  |  |  | 34.3297 | 12.01 | 14.55 | 1.32 | 13.94 | -21.4289 | -21.0271 | 21.6353 | 20.2539 | -1.914 | 6.4296 | 6.5226 | 0.652 | 32.755 | 4.2153 | 7.066 | 34.1 | -63.9 | -5.76 | 42.6616 | 43.7023 | 41.3233 |  | 103.5695 | -21.8855 | -47.7891 | -16.5048 | 4.1954 | 43.59 | 17.81 | 16.0986 | 14.9445 | -12.2717 |  | -33.8071 | -33.6894 | 31.6101 |  |  | -63.4 | -64.7 | 1.9452 | 21.8 | 16.98 | 26.84 | 14.85 | -4.48 | 16.926 | -30.7467 | -14.45 | -14.55 | 39.29 | 15.6 | -29.2182 | -14.5818 | -38.8111 | -37.2545 | 46.7765 | 17.2515 | 5.8956 | 5.6917 | -16.8476 | -20.0706 | -9.321 | -29.386 | -87.9014 |  | -15.254 | -14.7086 |  | -8.1061 | -7.9632 | 5.136 | -23.2012 | -23.2807 | 4.3363 | 6.38 | -10.88 | -0.9 | 5.8471 | -19.8712 | -11.147 | -11.3478 | 5.5022 | 4.8141 | -16.115 | 7.6512 |  | 7.3604 | 3.0322 | 0 | 0 | 14.7362 | 14.0663 | -9.3776 | 23.7095 | 23.901 | 0.684 | 13.6751 | 17.8482 | -15.17 | -2.4184 | 0.1916 | 1.7 | 0.78 | -17.7613 |  | 7.416 | 0.514 |  | 23.71 | -25.4981 | -17.6618 | -1.7 | 29.527 |  | 24.5427 | -8.7231 | -9.3087 | 2.8602 |  |  | -14.075 | 74.7632 | 3.9656 | -20.7416 | 6.0148 | 5.0134 | 144.8865 | -1.3886 | -5.997 | -7.0429 | 3.14 | 7.8829 | 7.9984 | 2.4536 | -12.595 | -9.8808 | -22.63 | 25.5742 | 38.2695 | 24.9761 | 56.7819 | -26.7024 | 25.8357 |  | -15.147 | 0 | 0 |  |  | -22.477 | -22.1144 | -24.4044 | -23.9385 | 15.58 | 15.85 | -27.6 | -28.3 | 0.3177 | 5.84 | 33.3172 | 21.8122 | 22.5682 | -13.7 | -31.2 | 6 | 5.5 | -18.0368 | -17.9281 | -132.8602 | 39.8091 | -256.0479 | -17.9511 | -21.4592 | 61.5885 | 107.0501 | 90.6494 | 59.0562 | -13.1366 | 15.5148 | 17.1816 | 18.8157 | 136.5796 | -174.7043 | 103.285 | -102.1349 | -1.3806 | 9.567 | -6.24 | -2.232 | -2.227 | 1.84 | -0.32 | -1.9139 | -5.5955 | 0.557 | -0.1144 | 0.5 | -0.326 | 0.43 |  | 4.4116 | 4.2443 | 4.2222 | 4.3202 |  | 14.6 | 6.0641 | 1.04 |  | -5.4185 |  |  | -5.3972 |  | -7.2538 | 7.0898 | -10.1 | -7.6 | 38.3375 | -3.7137
05/05/2026 | 14:30 | 0 | 0 | 3.7633 | -8.9142 | 7.5862 | 15.1085 |  | 17.6683 |  | 31.5266 | 13.9716 | 13.7594 | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 4.14 | -22 | -3.5349 | 0.4471 | 7.6319 | 7.4678 | 12.8761 | 3.8811 | -0.2826 | 1.0572 |  | -0.9108 | -1.028 | -0.993 | 2.142 | 0 | -2.2 | 0.48 | 0.204 | -12.34 | -12.53 |  | -13.17 | -13 |  | 3.1461 | 23.7574 | 28.527 | -10.1598 | -7.9192 | -7.8272 | 19.8505 | 16.0567 | -24.5888 | -24.3655 | 30.929 | 36.1989 | 83.7097 |  | -7.3 | -7.2 | -25.2238 | -24.4586 | -2.1665 |  | 4.7499 | 8.9813 | 4.2403 | 2.8817 | -144.5051 | 128.4218 | 127.5978 | -47.112 | -18.4126 |  |  |  | 41.3852 | 13.22 | 16.01 | 4.46 | 17.03 | -25.8495 | -25.7156 | 24.8862 | 23.488 | -3.8627 | 4.0431 | 4.0913 | 5.4315 | 31.8701 | 3.8356 | 8.579 | 32.5 | -61.2 | -5.62 | 43.8229 | 44.0277 | 41.507 |  | 103.9505 | -21.2528 | -54.86 | -12.6114 | 4.3467 | 48.19 | 20.13 | 17.9736 | 16.8976 | -13.5757 |  | -32.4976 | -32.4211 | 25.1473 |  |  | -68.4 | -67.4 | 2.7264 | 21.7 | 18.96 | 26.64 | 14.78 | -4.72 | 17.422 | -24.1814 | -13.83 | -13.9 | 38.79 | 16.75 | -21.2909 | -11.2273 | -41.5739 | -40.1 | 52.4007 | 21.4708 | 9.6653 | 10.2513 | -17.3363 | -20.8493 | -9.628 | -17.7953 | -89.3374 |  | -15.0932 | -13.9535 |  | -9.3975 | -9.1621 | 5.648 | -24.7093 | -25.4643 | 6.8472 | 6.43 | -10.74 | 0.4 | 6.0073 | -21.1857 | -11.6743 | -11.633 | 5.3058 | 6.6354 | -20.3911 | 7.3322 |  | 7.5827 | 0 | 0 | 0 | 19.4249 | 18.7551 | -11.8894 | 26.0783 | 26.8501 | -0.5863 | 10.9434 | 18.0337 | -15.68 | -2.6088 | 0.2264 | 1.65 | 0.7 | -17.0918 |  | 7.419 | 0.441 |  | 24.21 | -24.1768 | -15.942 | -1.74 | 30.3459 |  | 25.5156 | -8.6443 | -9.1391 | 2.975 |  |  | -14.33 | 77.7092 | 4.811 | -20.7426 | 6.0153 | 5.8758 | 150.5378 | -0.3217 | -7.2989 | -7.1088 | 3.3115 | 8.11 | 8.2921 | 2.6443 | -8.7441 | -7.955 | -18.86 | 23.0659 | 32.4721 | 34.5769 | 55.6873 | -23.9839 | 29.0195 |  | -14.2543 | 0 | 0 |  |  | -24.4051 | -24.1799 | -30.5742 | -30.317 | 15.65 | 16 | -27.6 | -28.1 | 0.3873 | 7.76 | 34.9452 | 20.8892 | 19.6853 | -13.5 | -31.6 | 6.9 | 6.3 | -17.82 | -17.7754 | -123.0539 | 43.8082 | -259.6209 | -19.3866 | -19.1157 | 69.7597 | 97.3038 | 96.4401 | 65.2733 | -3.2149 | 13.9501 | 12.8449 | 11.0965 | 146.8479 | -177.7148 | 111.2795 | -105.9258 | -1.6394 | 10.801 | -7.04 | -2.284 | -2.302 | 2.88 | -2.56 | -0.9435 | -3.0442 | 0.734 | -1.4328 | 0.5 | -0.376 | -0.75 |  |  | 4.0212 | 4.0138 | 2.9275 |  | 15.3 | 5.7575 | 1.21 |  | -5.5514 |  |  | -5.1602 |  | -7.2711 | 8.0409 | -10.3 | -7.5 | 27.7014 | 2.2376
05/05/2026 | 15:00 | 0 | 0 | 3.7335 | -8.842 | 7.459 | 15.2487 |  | 17.6413 |  | 31.3149 | 14.2156 | 13.8535 | -19.98 | -33 | 8.8 | 4.968 | -22 | -3.5277 | 0.8148 | 8.3864 | 8.2239 | 14.0624 | 3.6069 | -0.5118 | 2.0388 |  | -0.8911 | -1.126 | -1.108 | 1.822 | 0 | 2.2 | 0.628 | 0.198 | -13.38 | -13.3 |  | -12.87 | -12.86 | 7.0227 | 3.271 | 24.2436 | 28.67 | -8.0801 | -10.5626 | -10.3963 | 4.4493 | 4.5229 | -20.7548 | -18.8003 | 27.0993 | 27.2967 | 84.9155 |  | -7.7 | -7.9 | -25.0586 | -24.6928 | -2.5834 |  | 1.8322 | 9.5681 | 4.2899 | 2.8656 | -150.3952 | 128.1167 | 127.6284 | -44.9418 | -22.5586 |  |  |  | 40.4072 | 13.15 | 15.77 | 3.53 | 16.52 | -24.242 | -24.242 | 22.5652 | 21.5689 | -4.9955 | 3.1458 | 3.1399 | 1.9489 | 33.6455 | 3.8356 | 8.12 | 33.9 | -66.7 | -5.54 | 43.9375 | 43.5427 | 42.1875 |  | 107.5312 | -26.3581 | -51.4179 | -18.8229 | 4.0489 | 47.8 | 20.37 | 18.1299 | 16.8976 | -13.6253 |  | -34.6813 | -34.232 | 21.4379 |  |  | -68.5 | -69.9 | 2.7643 | 21.8 | 19.64 | 26.78 | 14.93 | -5.01 | 17.1585 | -24.4064 | -13.77 | -13.84 | 40.17 | 17.52 | -19.4 | -10.5364 | -39.8619 | -38.6818 | 54.3215 | 21.2656 | 10.3124 | 10.4911 | -16.6358 | -18.5885 | -8.532 | -23.0901 | -88.6858 |  | -15.3943 | -13.9225 |  | -8.4558 | -9.3286 | 19.472 | -27.3966 | -26.8099 | 0.9799 | -6.6 | -9.21 | -0.8 | 5.756 | -21.313 | -10.1409 | -10.3031 | 5.3754 | 5.0067 | -15.533 | 7.4786 |  | 4.1499 | 0 | 0 | 0 | 18.2527 | 16.9131 | -10.0474 | 24.0949 | 24.3025 | -0.0683 | 12.0542 | 15.104 | -15.18 | -2.5063 | 0.1916 | 1.44 | 1.77 | -15.5623 |  | 7.555 | 1.018 |  | 24.23 | -24.4634 | -17.0581 | -1.71 | 30.6175 |  | 25.5351 | -8.6466 | -9.2618 | 2.9821 |  |  | -13.5278 | 78.6535 | 4.4985 | -20.4818 | 4.3468 | 5.1135 | 149.6422 | -0.4961 | -7.6493 | -7.3234 | 3.3671 | 8.4689 | 8.5927 | 3.6481 | -11.4936 | -11.6565 | -22.21 | 25.9513 | 35.712 | 25.0775 | 55.8489 | -27.1298 | 24.7702 |  | -13.9811 | 0 | 0 |  |  | -23.279 | -23.6416 | -24.5164 | -24.2686 | 17.07 | 17.33 | -27 | -27 | 0.2115 | 7.44 | 39.6112 | 17.3203 | 17.8764 | -13.5 | -32.4 | 8.1 | 7.7 | -18.0531 | -18.0008 | -134.8843 | 40.2023 | -256.818 | -17.0852 | -21.5945 | 61.1762 | 105.4494 | 95.4525 | 57.8149 | -14.8777 | 15.1 | 17.651 | 17.287 | 132.9156 | -175.5284 | 101.9812 | -97.1577 | -0.4675 | 10.596 | -6.48 | -2.297 | -2.284 | 2.08 | -1.44 | -1.2417 | -4.921 | 0.911 | -0.8469 | 1.2 | 0.661 | 0.151 |  |  | 4.4098 | 3.8505 | 2.995 |  | 15 | 4.9301 | 1.2 |  | -5.9753 |  |  | -5.2504 |  | -7.3473 | 8.1808 | -10.1 | -7.6 | 37.0137 | 3.8716
05/05/2026 | 15:30 | 0 | 0 | 3.9156 | -9.0302 | 8.5742 | 14.7449 |  | 17.8057 |  | 32.5888 | 14.7456 | 14.4113 | -17.76 | -30.8 | 6.6 | 5.796 | -19.8 | -3.5824 | -0.6734 | 7.8994 | 7.8069 | 13.5825 | 3.3205 | -1.3758 | 2.0907 |  | -0.9517 | -0.894 | -0.899 | 1.992 | -2.22 | -2.2 | 0.51 | 0.205 | -11.87 | -11.87 |  | -12.65 | -12.65 | 7.0019 | 3.3423 | 24.0468 | 28.5673 | -11.3757 | -8.8592 | -8.6126 | 23.7525 | 19.3609 | -24.2101 | -21.9918 | 30.019 | 30.9602 | 81.6788 |  | -7.5 | -7.5 | -23.6164 | -23.4857 | -2.4633 |  | 2.9845 | 9.3811 | 4.1658 | 2.7044 | -126.6213 | 126.2245 | 126.3771 | -49.7797 | -6.5755 |  |  |  | 41.4151 | 13.31 | 15.93 | 4.06 | 16.69 | -25.9835 | -25.7156 | 23.8525 | 22.8506 | -5.0822 | 0.6437 | 0.6632 | 2.6392 | 33.2129 | 4.032 | 8.392 | 34.1 | -66.9 | -5.29 | 42.7194 | 42.6439 | 41.0889 |  | 106.3657 | -21.2422 | -54.3975 | -14.3952 | 4.0686 | 49.39 | 20.7 | 18.7549 | 17.3859 | -13.8697 |  | -34.358 | -34.3364 | 16.2025 |  |  | -70.5 | -69.9 | 2.923 | 21.1 | 19.38 | 26.42 | 14.52 | -5.05 | 17.5615 | -16.8785 | -14.34 | -14.49 | 40.49 | 16.71 | -16.2545 | -8.6636 | -40.6271 | -39.3455 | 54.5089 | 21.6098 | 10.7542 | 11.1831 | -20.2056 | -21.2346 | -8.473 | -21.2736 | -85.5208 |  | -14.9581 | -13.8604 |  | -7.7936 | -7.099 | 13.328 | -28.2625 | -28.0958 | 3.3663 | -7.32 | -10.94 | 0 | 6.0343 | -18.4721 | -10.1657 | -10.3246 | 5.6025 | 3.6622 | -17.1349 | 7.7147 |  | 4.4135 | 0 | 2.5755 |  | 17.7504 | 17.4155 | -7.5355 | 24.4264 | 24.2925 | 0.1778 | 11.3134 | 13.6147 | -13.82 | -3.0172 | 0.2007 | 1.42 | 1.14 | -13.1975 |  | 7.434 | 1.15 | 1.5281 | 23.99 | -24.4377 | -17.159 | -1.75 | 30.3209 |  | 25.8336 | -8.7224 | -9.2529 | 3.0197 |  |  | -16.3394 | 78.8429 | 3.7741 | -20.1732 | 4.4219 | 4.3027 | 152.7663 | -0.228 | -7.9706 | -7.3914 | 4.347 | 8.6227 | 8.7034 | 3.9522 | -7.8166 | -6.6013 | -21.37 | 23.9043 | 37.707 | 31.848 | 57.7609 | -21.7436 | 30.2594 |  | -14.8371 | 0 | 0 |  |  | -27.0309 | -26.3058 | -28.9332 | -28.9852 | 14.45 | 14.78 | -27.5 | -27.4 | 0.195 | 8.56 | 37.5497 | 15.1607 | 15.0362 | -14 | -31.6 | 10.3 | 9.8 | -18.059 | -17.8661 | -123.3518 | 42.0177 | -262.2708 | -19.2783 | -20.065 | 72.5625 | 95.0059 | 103.6543 | 70.4436 | 0.9159 | 16.9779 | 17.6211 | 5.4741 | 149.6826 | -187.3481 | 110.066 | -104.184 | -0.8191 | 9.626 | -7.6 | -2.319 | -2.325 | 3.12 | -3.36 | -0.9497 | -3.2792 | 0.441 | -2.1073 | 1.1 | 0.49 | 0.081 |  |  | 4.8301 | 4.6569 | 3.2417 |  | 14.1 | 3.8636 | 1.08 |  | -5.6234 |  |  | -4.9012 |  | -6.5948 | 6.4142 | -9.8 | -8.2 | 32.928 | -2.3577
05/05/2026 | 16:00 | 0 | 0 | 3.6667 | -8.9147 | 10.1901 | 14.5667 |  | 16.7202 |  | 32.5662 | 14.6206 | 14.1022 | -17.76 | -30.8 | 6.6 | 5.796 | -19.8 | -3.5733 | 0.0024 | 7.6613 | 7.5602 | 12.8836 | 3.4125 | -1.3453 | 2.2273 |  | -1.0201 | -1.071 | -1.057 | 2.041 | -2.22 | -2.2 | 0.678 | 0.207 | -13.29 | -13.29 |  | -12.68 | -12.74 | 7.9037 | 3.2295 | 21.8655 | 26.4986 | -8.3832 | -8.5089 | -8.3907 | 4.5167 | 4.5491 | -22.1163 | -19.8579 | 27.2872 | 28.2667 | 83.0137 |  | -7.6 | -7.6 | -26.0741 | -25.8871 | -2.4997 |  | 2.3732 | 9.4237 | 3.9261 | 2.684 | -151.8601 | 124.607 | 125.6447 | -30.7717 | -14.7349 |  |  |  | 41.9241 | 17.03 | 14.93 | -5.84 | 18.93 | -26.6533 | -26.1174 | 24.7684 | 23.5957 | -5.1229 | 1.182 | 0.9663 | 3.4858 | 36.6564 | 3.8356 | 7.493 | 37.2 | -74 | -5.39 | 43.818 | 44.0148 | 42.1337 |  | 107.6487 | -22.5199 | -54.1082 | -15.6433 | 4.1499 | 48.82 | 20.35 | 18.4424 | 17.3859 | -13.6071 |  | -38.3407 | -38.1491 | 24.8842 |  |  | -70.5 |  | 2.9108 | 21.4 | 18.36 | 26.64 | 14.72 | -4.5 | 15.6085 | -25.8315 | -13.02 | -13.1 | 38.23 | 16.68 | -24.9091 | -12.3909 | -44.1267 | -42.7091 | 48.1358 | 16.1529 | 5.0119 | 5.5466 | -20.9181 | -21.9288 | -8.333 | -40.9375 | -72.3207 |  | -14.2918 | -13.5483 |  | -10.1148 | -9.2851 | -1.028 | -25.5511 | -25.3387 | 8.7038 | 6.26 | -8.42 | 1.7 | 5.5226 | -21.0959 | -8.432 | -8.6357 | 5.1894 | 9.4427 | -23.2991 | 7.9144 |  | 1.7932 | 0 | 0 | 0 | 17.4155 | 17.248 | -5.6935 | 26.9213 | 26.8226 | 1.2554 | 12.5284 | 14.9673 | -13.2 | -2.8066 | 0.1998 | 1.43 | 0.85 | -13.4452 |  | 7.47 | 1.156 |  | 23.17 | -25.4344 | -18.0283 | -1.72 | 29.0752 |  | 24.9183 | -8.7722 | -9.2995 | 3.0269 |  |  | -13.3551 | 77.5796 | 4.1029 | -20.0513 | 4.6752 | 4.5982 | 148.6668 | -0.6487 | -6.7116 | -7.3197 | 3.1657 | 8.7912 | 8.9091 | 2.6008 | -1.8524 | 0 | -18.44 | 24.4703 | 34.8883 | 32.2699 | 67.3647 | -15.1204 | 35.3917 |  | -15.731 | 0 | 0 |  |  | -25.2566 | -24.7237 | -26.0389 | -25.6153 | 16.56 | 16.94 | -28.2 | -28.7 | 0.1767 | 2.88 | 46.1442 | 12.9101 | 12.8089 | -13.5 | -32.4 | 8.1 | 7.6 |  | -17.8553 | -116.4797 | 41.4762 | -256.1523 | -14.8191 | -15.6362 | 83.0268 | 84.2878 | 107.8328 | 77.0442 | 12.0955 | 13.8184 | 10.2215 | 2.2373 | 166.6615 | -187.3378 | 125.2771 | -116.0771 | -1.2171 | 11.218 | -6.32 | -2.249 | -2.255 | 2.56 | -2.08 | -1.0101 | -3.5721 | 1.1429 | -2.0493 | 0.7 | -0.226 | 0.232 |  |  | 2.8204 | 2.6153 | 4.0561 |  | 15.4 | 2.7695 | 1.01 |  | -5.5788 |  |  | -6.0084 |  | -3.9537 | 4.4986 | -11.2 | -6.7 | 38.0609 | -13.5161
05/05/2026 | 16:30 | 0 | 0 | 3.6708 | -8.8555 | 9.2427 | 13.7916 |  | 16.1776 |  | 31.7965 | 13.9566 | 13.5021 | -17.76 | -30.8 |  | 5.796 | -19.8 | -3.5723 | -0.2891 | 7.4672 | 7.2974 |  | 3.558 | -1.3974 | 2.1755 |  | -1.1713 | -1.071 | -1.054 | 2.025 | -2.22 | -2.2 | 0.531 | 0.207 | -13.03 | -13.03 |  | -12.57 | -12.63 | 7.5009 | 3.3399 | 21.6013 | 25.9659 | -9.1119 | -10.0883 | -11.4008 | 18.9476 | 15.3979 | -23.6314 | -24.1408 | 39.7128 | 37.2289 | 83.8453 |  | -7.6 | -7.6 | -23.0335 | -23.0605 | -2.3612 |  | 3.8719 | 8.9004 | 3.6554 | 2.461 | -142.9792 | 128.3913 | 128.7576 | -25.204 | -18.5056 |  |  |  | 41.3353 | 16.43 | 12.65 | -6.11 | 18.52 | -27.457 | -26.9212 | 25.3465 | 24.88 | -5.253 | 6.4129 | 7.0765 | 3.336 | 37.4147 | 4.2153 | 8.052 | 51.4 | -77.8 | -5.77 | 49.3859 | 49.1784 | 47.585 | 66.8824 | 66.6196 | -23.575 | -63.8373 | -17.9815 | 4.0286 | 46.78 | 19.85 | 17.5049 | 16.4093 | -12.9981 |  | -39.3227 | -39.2781 | 23.5503 |  |  | -64.2 | -63.9 | 2.9108 | 20.6 | 16.78 | 26.02 | 14.26 | -4.15 | 15.376 | -23.6163 | -14.5 | -14.59 | 40.24 | 15.94 | -24.0364 | -12.2 | -44.5951 | -42.9273 | 46.8993 | 15.8526 | 4.7455 | 5.1566 | -24.3181 | -27.7241 | -9.694 | -43.5112 | -65.8789 |  | -13.5465 | -12.4511 |  | -9.7702 | -9.842 | -5.636 | -24.7365 | -24.2344 | 12.6683 | 6.57 | 0 | -0.7 | 5.4297 | -16.7499 | -8.9513 | -9.1146 | 5.8177 | 13.4648 | -27.2958 | 7.7059 |  | 1.9794 | 0 | 0 | 0 | 17.5829 | 17.7504 | -5.3586 | 27.2405 | 27.2792 | 2.0364 | 14.0225 | 14.1469 | -13.36 | -2.9238 | 0.2026 | 1.82 | 0.4 | -13.9977 |  | 7.238 | 1.683 |  | 23.2 | -26.5281 | -18.8481 | -1.74 | 29.1183 |  | 25.5688 | -8.3792 | -9.0086 | 3.0123 |  |  |  | 76.6005 | 4.2801 | -20.54 | 5.2138 | 5.101 | 148.58 | -1.0755 | -7.816 | -6.6306 | 2.632 | 8.8864 | 9.0831 | 1.9971 | 1.929 | 3.3263 | -17.18 | 20.4951 | 29.3592 | 37.0307 | 76.7852 | -12.5571 | 38.8643 |  | -16.3551 | 0 | 0 | 11.8977 | 9.928 | -24.8995 | -24.3667 | -23.4995 | -23.3757 | 14.11 | 14.58 | -28.8 | -28.8 | 0.3177 | 1.68 | 47.3867 | 14.0118 | 13.9063 | -13.5 | -32 | 9.4 | 8.9 | -17.9232 | -17.7625 | -116.7897 | 43.9149 | -254.4911 | -11.0856 | -12.4271 | 86.3199 | 79.2391 | 122.9766 | 81.1442 | 20.1723 | 14.3392 | 13.0195 | -13.4238 | 178.4994 | -187.3517 | 138.7969 | -130.4472 | -1.1707 | 9.619 | -6.72 | -2.256 | -2.262 | 2.48 | -1.84 | -1.5455 | -4.1001 | 1.0269 | -2.0798 | 1.4 | -0.355 | 0.309 | 3.6938 | 4.3252 | 4.0671 | 3.7094 | 3.9924 |  | 16.5 | 3.8853 | 0.92 |  | -5.2332 |  |  | -5.1034 |  | -4.1254 | 4.0427 | -12 | -5.7 | 39.5473 | -13.1944
05/05/2026 | 17:00 | 0 | 0 | 3.4933 | -8.8932 | 10.2824 | 13.4673 |  | 15.5899 |  | 29.834 | 13.1096 | 12.6989 | -17.76 | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -19.8 | -3.5917 | 0.8612 | 6.8994 | 6.7108 | 11.9497 | 3.5394 | -1.386 | 2.2376 |  | -1.4624 | -1.18 | -1.167 | 1.996 | -2.22 | -2.2 | 0.496 | 0.205 | -14.03 | -14.11 |  | -12.22 | -12.35 | 7.3256 | 3.2996 | 21.8828 | 26.4177 | -7.5635 | -9.8576 | -9.5324 | 5.7388 | 5.9569 | -21.6358 | -19.5862 | 29.1761 | 30.194 | 75.5227 |  | -6.3 | -6.4 | -25.9066 | -25.6377 | -2.5791 |  | 1.4941 | 8.5261 | 2.62 | 1.8171 | -159.3981 | 126.5297 | 126.6823 | -7.4923 | -32.3829 |  |  |  | 36.1559 | 15.36 | 13.05 | -8.35 | 11.75 | -26.3854 | -25.9835 | 25.0251 | 23.8116 | -4.5998 | 8.9239 | 8.9519 | 1.4279 | 43.6411 | 2.88 | -2.2 | 54.4 | -89.2 | -5.37 | 48.5438 | 48.2318 | 46.6959 | 68.6957 | 68.8975 | -25.2049 | -63.4646 | -18.5712 | 4.0575 | 45.19 | 19.16 | 17.1924 | 16.0187 | -12.9356 |  | -44.6659 | -44.5079 | 26.541 |  |  |  | -64.1 | 2.6337 | 19.4 | 16.76 | 24.94 | 13.25 | -4.03 | 15.6395 | -26.5315 | -15.06 | -15.15 | 42.44 | 15.99 | -26.9636 | -13.6909 | -44.9976 | -43.7909 | 41.2006 | 10.4618 | 0.9327 | 0.6249 | -25.8635 | -25.1129 | -9.441 | -65.2639 | -62.1517 |  | -12.0948 | -12.7322 |  | -10.2511 | -9.8207 | 4.112 | -25.1117 | -24.1712 | 11.5287 | 6.33 | -8.76 | -4.3 | 5.1721 | -17.8471 | -9.5013 | -9.7274 | 5.6941 | 15.5481 | -28.6375 | 7.7488 |  | 2.8468 | 0 | 0 | 0 | 15.9083 | 15.9083 | -2.0095 | 27.6841 | 27.6681 | 4.0145 | 15.2235 | 14.4106 | -13.26 | -3.1069 | 0.2328 | 1.97 | 0.23 | -14.1243 |  | 7.251 | 0.26 |  | 22.56 | -27.9417 | -20.6612 | -1.62 | 28.5683 |  | 25.5274 | -7.7927 | -8.4258 | 3.0044 |  |  | -14.7111 | 74.5595 | 5.1644 | -21.0032 | 5.2711 | 5.6773 | 142.3851 | -1.8967 | -8.7681 | -5.9334 | 3.2328 | 8.6007 | 8.7509 | 2.8897 | 8.0972 | 6.2563 | -19.28 | 22.2168 | 36.5067 | 32.9669 | 75.3069 | -3.886 | 44.6366 |  | -16.9142 | 0 | 0 |  |  | -29.9808 | -29.1019 | -21.0353 | -21.3944 | 5.27 | 5.64 | -29.8 | -29.3 | 0.2298 | 0.56 | 45.8367 | 10.6525 | 10.1295 | -15.2 | -31.6 | 13.2 | 12.7 | -18.2717 | -18.2193 | -98.3026 | 55.034 | -296.4531 | -8.5493 | -15.6788 | 105.4221 | 60.7203 | 166.9975 | 45.1291 | 35.6388 | 26.2643 | 23.1577 | -57.3498 | 243.6966 | -144.6236 | 103.1727 | -84.8462 | -1.0291 | 12.373 | -7.04 | -2.289 | -2.292 | 2.16 | -1.68 | -2.5063 | -5.33 | 2.2293 | -2.0798 | 1.2 | -0.36 | -0.466 |  | 4.6015 | 5.8653 | 5.12 | 3.7385 |  | 14.6 | 2.8322 | 0.87 |  | -5.6008 |  |  | -5.2752 |  | -3.4316 | 2.5615 | -9.7 | -7.7 | 46.4613 | -24.654
05/05/2026 | 17:30 | 0 | 0 | 2.9478 | -8.5207 | 11.9561 | 12.8244 |  | 14.1044 |  | 27.284 | 11.8796 | 11.5933 | -15.54 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -17.6 | -1.6365 | 0.6216 | 6.5925 | 6.3955 | 11.2089 | 3.6205 | -1.3838 | 2.1135 |  | -1.3746 | -0.93 | -0.915 | 2.036 | -4.44 | -6.6 | 0.46 | 0.209 | -12.5 | -12.55 |  | -12.23 | -12.33 | 6.8824 | 3.5023 | 18.9127 | 23.6675 | -10.8902 | -8.4883 | -8.2315 | 6.1619 | 6.2152 | -23.7392 | -21.4761 | 27.9268 | 29.6586 | 86.5383 |  | -4.8 | -4.9 | -25.6406 | -25.1816 | -2.5666 |  | 3.2031 | 8.2304 | 2.3483 | 1.5677 | -149.6932 | 125.4005 | 125.0953 | -10.4563 | -30.7654 |  |  |  | 34.9484 | 11.65 | 12.96 | -0.66 | 10.12 | -26.1174 | -26.1174 | 25.9068 | 25.1422 | -2.8614 | 4.7273 | 5.0317 | 2.9527 | 39.7424 | 1.5316 | -2.368 | 41.9 | -82.4 | -5.02 | 50.4693 | 49.925 | 48.0205 | 72.1661 | 72.6308 | -25.8798 | -65.8727 | -19.8899 | 3.1678 | 44.33 | 18.44 | 16.2549 | 15.1398 | -12.6508 |  | -40.7662 | -40.6297 | 21.726 |  |  | -64.7 | -63.6 | 2.1722 | 18 | 14.02 | 23 | 12.07 | -3.27 | 14.4925 | -22.9788 | -11.89 | -11.96 | 36.03 | 14.84 | -22.0727 | -12.0182 | -44.4583 | -42.5364 | 34.0712 | 7.4564 | -2.3221 | -2.7714 | -18.7232 | -18.6407 | -9.616 | -61.5677 | -46.1141 |  | -10.5296 | -11.1167 |  | -17.4946 | -13.9579 | 27.152 | -29.7212 | -29.6737 | 5.3856 | -4.46 | -10.37 | -2 | 4.3851 | -29.0382 | -9.734 | -9.8488 | 6.7696 | 12.983 | -15.3387 | 7.3768 |  | 2.9598 | 3.9186 | 3.8929 | 0 | 16.0758 | 15.9083 | -1.6746 | 27.2819 | 26.1649 | 2.7638 | 13.9608 | 13.102 | -13.96 | -3.1179 | 0.2007 | 1.84 | 1.14 | -12.6745 |  | 7.182 | 0.424 |  | 22.8 | -26.6516 | -19.5228 | -1.85 | 28.2006 |  | 25.1617 | -7.9745 | -8.567 | 3.0511 |  |  | -14.335 | 70.1674 | 4.9129 | -20.9337 | 5.457 | 4.5907 | 148.8278 | -2.3896 | -8.4387 | -6.1423 | 2.9937 | 8.3224 | 8.4819 | 2.4097 | 11.7513 | 12.6356 | -16.34 | 17.9095 | 27.7809 | 43.5181 | 84.9852 | 0 | 49.6256 |  | -18.0662 | 0 | 0 | 24.3756 | 24.1849 | -27.3275 | -26.8551 | -19.3554 | -19.7748 | 7.82 | 8.24 | -28.9 | -28.8 | 0.0192 | -1.52 | 53.1786 | 13.2464 | 13.1363 | -15.2 | -32 | 12.3 | 11.8 | -18.0797 | -18.0247 | -93.8078 | 56.2896 | -292.9201 | -4.6468 | -13.1739 | 111.8275 | 52.9971 | 165.2194 | 47.6605 | 51.5633 | 19.6542 | 18.7178 | -57.8238 | 255.4641 | -147.6637 | 118.1832 | -100.8227 | -1.7566 | 10.915 | -8.16 | -2.39 | -2.4 | 3.28 | -0.48 | -3.2948 | -5.565 | 1.6129 | -2.3423 | 2 | -0.275 | -0.349 | 3.9221 |  | 4.6354 | 3.5549 | 3.692 |  | 14.9 | 3.1051 | 0.81 |  | -5.4353 |  |  | -5.0863 |  | 0 | 1.8411 | -10.6 | -7.2 | 49.9819 | -30.8018
05/05/2026 | 18:00 | 0 | 0 | 3.0583 | -8.3501 | 13.4267 | 10.4044 |  | 12.1967 |  | 21.472 | 8.8827 | 8.3941 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 1.656 |  | -1.5434 | 1.724 | 4.8222 | 4.5886 | 8.4349 | 2.1975 | -1.6939 | 0.8095 |  | -1.3968 | -1.012 | -0.997 | 1.958 | -6.66 | -4.4 | 0.463 | 0.206 | -13.3 | -13.44 |  | -11.82 | -11.91 | 4.4761 | 3.6392 | 16.4463 | 21.093 | -11.4741 | -9.8069 | -9.8346 | 4.9905 | 5.2271 | -24.4364 | -22.1743 | 29.8198 | 30.845 | 83.7573 |  | -4.5 | -4.5 | -24.4743 | -24.4665 | -2.6158 |  | 1.8425 | 6.4877 | 1.4261 | 0.967 | -154.4236 | 122.4402 | 122.837 | 6.2256 | -31.0533 |  |  |  | 30.5175 | 10.54 | 11.92 | -2.61 | 7.86 | -22.3666 | -21.9648 | 22.0891 | 20.8007 | -2.2878 | -4.3889 | -4.2433 | 1.6153 | 42.2362 | 1.9244 | -2.526 | 45.1 | -85.5 | -4.37 | 46.5138 | 45.7894 | 44.2296 | 73.8355 | 73.5937 | -27.6897 | -60.8815 | -24.1183 | 3.5311 | 42.44 | 17.57 | 16.2549 | 14.9445 | -13.0402 |  | -42.3719 | -42.2136 | 23.3115 |  |  | -62.3 | -61.9 | 1.7487 | 18.4 | 15.52 | 23.36 | 12.06 | -3.19 | 13.702 | -25.5315 | -3.43 | -3.47 | 21.02 | 14.76 | -24.1818 | -11.9364 | -42.8267 | -41.3 | 27.7723 | 2.147 | -7.8353 | -7.1412 | -23.7158 | -30.2949 | -13.541 | -81.2166 | -51.7832 |  | -7.3753 | -6.2552 |  | -6.6816 | -7.1745 | -1.54 | -26.4859 | -26.6663 | 10.758 | 0 | -9.22 | 0.1 | 4.5075 | -9.6131 | -10.4833 | -10.5123 | 6.9059 | 14.0606 | -24.9287 | 7.5156 | 0 | 3.4184 | 2.533 | 0 | 0 | 12.7267 | 12.0569 | 0.3349 | 25.0602 | 24.8771 | 5.2219 | 17.5162 | 11.52 | -14.7 | -4.006 | 0.2364 | 2.4 | 0.66 | -11.1746 |  | 6.994 | -0.09 |  | 22.21 | -29.902 | -22.9307 | -1.81 | 27.6763 |  | 24.0311 | -6.3976 | -6.7931 | 3.3684 |  |  |  | 65.5495 | 3.568 | -18.6547 | 5.8034 | 5.751 | 148.6553 | -3.0482 | -10.6159 | -3.526 | 2.5194 | 8.8937 | 9.1306 | 2.0311 | 8.6977 | 11.1522 | -21.37 | 23.2257 | 41.7865 | 29.0869 | 83.2174 | 0 | 49.8477 | 0 | -18.9928 | 0 | 0 | 24.3756 | 24.1849 | -29.5688 | -29.2721 | -16.7614 | -16.76 | 4.16 | 4.51 | -29.5 | -30 | 0.0357 | -1.36 | 49.3293 | 13.6071 | 13.4915 | -16.4 | -31.2 | 14.1 | 13.6 | -18.2096 | -18.2088 | -100.9156 | 45.1963 | -291.3931 | -5.7256 | -16.6395 | 108.7849 | 57.4461 | 165.8446 | 49.7082 | 47.2181 | 22.9194 | 23.4999 | -54.4796 | 250.7091 | -150.2104 | 111.2839 | -91.4587 | -1.4978 | -1.069 | -8.72 | -2.48 | -2.486 | 3.6 | -0.08 | -3.5529 | -6.0929 | -0.087 | -1.3748 | 3.7 | -0.245 | -0.599 | 0 | 0 | 3.3374 | 3.5582 | 4.7006 |  | 13.8 | 4.3015 | 0.82 |  | -5.7265 |  |  | -5.0726 | 0 | 0 | 0 | -9.5 | -8.6 | 58.6401 | -36.3935
05/05/2026 | 18:30 | 0 | 0 | 3.3537 | -8.7682 | 5.7383 | 10.922 |  | 13.6944 |  | 22.1426 | 9.5517 | 9.2086 | -13.32 | -33 | 8.8 | 2.484 | -19.8 | -1.4109 | 1.9271 | 6.954 | 6.7197 | 12.0398 | 1.8278 | -1.6983 | 0.861 |  | -1.5416 | -0.779 | -0.781 | 1.778 | -6.66 | 2.2 | 0.188 | 0.224 | -11.88 | -11.85 |  | -10.93 | -11.02 | 5.5324 | 3.2352 | 17.7712 | 21.9855 | -12.4427 | -9.7713 | -9.5187 | 1.7424 | 1.8479 | -22.2983 | -19.9085 | 22.8337 | 23.3761 | 87.2141 |  | -4.1 | -4.1 | -23.227 | -23.3197 | -2.0498 |  | 4.2174 | 6.4554 | 6.0729 | 3.8786 | -123.1422 | 120.0293 | 120.7007 | 1.255 | -16.0485 |  |  |  | 32.693 | 11.12 | 13.1 | -2.01 | 8.29 | -25.9835 | -25.5816 | 26.0149 | 25.367 | -2.7101 | -3.0547 | -3.1271 | 3.8852 | 37.6433 | -1.728 | -2.525 | 43.4 | -79.9 | -4.16 | 46.1159 | 46.5405 | 44.6346 | 69.8693 | 70.1418 | -26.8927 | -60.1652 | -21.6704 | 3.871 | 41.06 | 17.19 | 14.3799 | 13.382 | -11.7734 |  | -37.8244 | -37.6109 | 18.4612 |  |  | -62.3 | -62.3 | 1.3007 | 16.2 | 14.86 | 20.64 | 10.08 | -2.97 | 10.5245 | -18.376 | -3 | -3.06 | 19.49 | 13.3 | -17.2182 | -8.8364 | -45.1067 | -43.6182 | 22.2808 | 1.4806 | -9.1531 | -8.4185 | -22.8382 | -27.6617 | -13.364 | -73.4173 | -51.2625 |  | -6.3826 | -5.3386 |  | -6.7828 | -5.6279 | -5.124 | -27.5079 | -27.4237 | 12.0908 | -2.04 | 0 | -0.1 | 4.192 | -10.4484 | -10.8301 | -10.9133 | 6.7729 | 17.0659 | -27.0665 | 7.2231 |  | 3.9236 | 0 | 0 | 0 | 15.9083 | 15.406 | 1.1722 | 27.0122 | 26.988 | 5.9208 | 15.3958 | 9.0883 | -15.44 | -4.006 | 0.2905 | 2.09 | 2.63 | -9.3357 |  | 6.825 | 0.902 | 3.7007 | 23.34 | -28.7512 | -23.5353 | -2.01 | 27.7752 |  | 25.0265 | -6.927 | -7.3249 | 3.6443 |  |  | -14.0304 | 56.4506 | 2.9731 | -17.03 | 4.246 | 4.5447 | 158.5167 | -1.5078 | -10.851 | -4.4332 | 3.0976 | 9.238 | 9.4074 | 3.0096 | 10.1744 | 11.169 | -19.28 | 22.1871 | 29.3532 | 42.9738 | 84.0683 | 0 | 49.959 |  | -19.4798 | -10.3111 | 0 |  |  | -27.8604 | -26.9155 | -15.3008 | -14.9609 | 6.81 | 7.19 | -30.5 | -30.6 | 0.0888 | -2.96 | 46.5425 | 16.4137 | 16.4408 | -16.5 | -32.9 | 11.6 | 11.1 |  |  | -97.4616 | 51.858 | -290.2762 | -2.777 | -13.9357 | 111.4765 | 57.1617 | 164.4827 | 45.3875 | 46.3144 | 19.6613 | 17.4141 | -53.7066 | 254.043 | -147.0674 | 117.8344 | -102.1425 | -2.6477 | -3.032 | -8.4 | -2.457 | -2.463 | 3.68 | -0.88 | -3.3902 | -5.449 | 0.1785 | -2.6352 | 4.2 | -2.015 | -1.336 |  |  | 4.0873 | 3.9805 | 3.2049 |  | 17.4 | 3.2399 | 0.72 |  | -4.9585 |  |  | -3.9026 |  |  | 0 | -12.2 | -5.5 | 53.8639 | -29.0808
05/05/2026 | 19:00 | 0 | 0 | 3.5377 | -9.1986 | 6.462 | 12.9087 |  | 14.8161 |  | 22.716 | 9.7447 | 9.3464 | -17.76 | -30.8 | 8.8 | 3.312 | -19.8 | -1.3897 | 2.9508 | 7.2812 | 7.1152 | 12.607 | 2.0013 | -1.6978 | 0.7861 |  | -1.5253 | -1.041 | -1.033 | 2.225 | -2.22 | 2.2 | 0.098 | 0.242 | -13.32 | -13.25 |  | -11.38 | -11.43 | 5.707 | 3.2977 | 17.0863 | 21.6574 | -8.1256 | -10.0661 | -10.0368 | 1.434 | 1.5316 | -21.5745 | -19.6973 | 25.0315 | 25.4121 | 79.8543 |  | -4.2 | -4.3 | -24.4206 | -24.0827 | -1.8055 |  | 4.1673 | 6.0748 | 5.7028 | 3.7101 | -144.8713 | 120.9448 | 120.5786 | 3.562 | -39.7933 |  |  |  | 30.6372 | 10.68 | 12.43 | -3.45 | 6.99 | -16.8744 | -16.8744 | 17.6504 | 16.695 | -0.5818 | -0.5643 | -0.7214 | 3.5851 | 39.6566 |  | -2.574 | 40.8 | -82.8 | -4.15 | 46.2318 | 46.3061 | 44.6854 | 70.1244 | 71.0947 | -26.6468 | -60.3503 | -21.9385 | 3.9193 | 38.44 | 15.6 | 13.5986 | 12.5031 | -11.5608 |  | -40.0659 | -40.0544 | 20.9973 |  |  | -60.5 | -60.1 | 0.7599 | 14.8 | 13.26 | 19.18 | 8.93 | -2.51 | 9.3775 | -21.0212 | -2.56 | -2.62 | 19.28 | 12.87 | -19.7455 | -9.8364 | -35.8657 | -35.0091 | 20.2344 | 2.4209 | -8.0214 | -7.7344 | -21.7398 | -28.8907 | -13.166 | -76.3878 | -38.8952 |  | -5.7988 | -5.3244 |  | -9.7755 | -9.3074 | -13.316 | -16.6871 | -16.317 | 11.4686 | 0 | 0 | 0 | 4.1587 | -15.8231 | -10.2819 | -10.3968 | 6.0523 | 14.3782 | -24.4435 | 7.3996 |  | 4.3027 | 3.6122 | 8.1049 | 2.7552 | 7.2006 | 7.3681 | -6.0284 | 16.9103 | 16.6966 | -1.1088 | 9.9954 | 11.7543 | -15.43 | -3.0117 | 0.2886 | 1.53 | 2.75 | -10.9341 |  | 6.595 | -0.044 |  | 22.7 | -23.0905 | -15.9801 | -2.4 | 28.1995 |  | 24.8393 | -6.998 | -7.6068 | 3.7828 |  |  | -13.2765 | 52.5275 | 2.9299 | -16.8024 | 4.6267 | 4.5492 | 153.1463 | -1.3695 | -10.3163 | -4.4945 | 2.4671 | 9.9191 | 10.1827 | 2.1019 | 6.4134 | 7.8306 | -1.68 | 3.857 | 55.4523 | 17.9602 | 75.8903 | 8.4944 | 49.7941 |  | -20.6779 | 0 | 0 |  |  | -29.9973 | -29.4589 | -14.2962 | -14.0454 | 7.02 | 7.42 | -32.8 | -33.1 | 0.0009 | -2.96 | 55.407 | 11.6935 | 12.3848 | -17 | -33.3 | 14.1 | 13.6 |  |  | -72.7007 | 56.1651 | -296.8216 | -12.6565 | -11.7826 | 115.0562 | 50.6494 | 170.5971 | 52.8704 | 53.4191 | 20.0232 | 19.8519 | -57.0434 | 261.464 | -154.0759 | 114.2491 | -100.0537 | -1.7322 | -2.657 | -8.8 |  |  | 3.6 | -0.88 | -3.6156 | -5.1835 | 0.676 | -2.4002 | 3.3 | -2.439 | -3.418 |  |  | 5.3101 | 4.7354 | 4.0734 |  | 17 | 3.32 | 0.71 |  | -5.3244 |  |  | -5.1566 |  | 2.1747 | -2.439 | -11.6 | -6.1 | 68.5581 | -52.161
05/05/2026 | 19:30 | 0 | 0 | 3.4509 | -9.1518 | 7.1131 | 12.8637 |  | 13.933 |  | 22.4782 | 9.4347 | 9.107 |  | -28.6 | 6.6 | 3.312 | -17.6 | -1.3473 | 2.8614 | 6.9583 | 6.7695 | 11.9897 | 1.6808 | -1.8154 | 0.8039 |  | -1.5809 | -1.005 | -0.987 | 2.094 |  | 2.2 | 0.052 | 0.242 | -12.68 | -12.85 |  | -11.97 | -12.04 | 5.6094 | 3.4554 | 14.9428 | 19.284 | -8.3849 | -8.6303 | -8.2087 | 3.557 | 3.4629 | -23.3093 | -21.1942 | 26.3135 | 27.3681 | 80.1946 |  | -3.9 | -3.9 | -25.0415 | -24.9294 | -1.7673 |  | 6.0049 | 5.7601 | 5.5823 | 3.6151 | -142.0331 | 121.0669 | 121.4636 | 4.0851 | -41.1489 |  |  |  | 29.5994 | 10.37 | 12.2 | -3.88 | 6.41 | -17.0084 | -17.0084 | 17.729 | 16.9251 | 0.0206 | -1.0552 | -1.2103 | 5.6271 | 39.3013 |  | -2.559 | 39.9 | -82 | -4.09 | 45.4325 | 46.1343 | 44.1001 | 68.7713 | 69.0038 | -22.8028 | -61.5489 | -17.4262 | 3.9489 | 35.92 | 14.3 | 12.8174 | 11.7218 | -11.1694 |  | -39.1451 | -39.3389 | 20.5576 |  |  |  | -60 | 0.7855 | 13.3 | 13.04 | 17.8 | 8.02 | -2.43 | 9.362 | -21.6462 | -2.5 | -2.55 | 17.68 | 12.53 | -20.4 | -10.5727 | -35.7331 | -34.3909 | 18.8652 | 0.8161 | -9.8887 | -9.2543 | -21.149 | -27.9808 | -12.989 | -76.0657 | -33.8824 |  | -5.4628 | -5.3099 |  | -9.2873 | -9.0828 | -13.316 | -17.1482 | -17.0182 | 11.4136 |  | -2.61 | 0.1 | 3.9992 | -14.3404 | -11.1409 | -11.1077 | 7.6623 | 13.6131 | -24.8435 | 7.4093 |  | 3.894 | 5.1349 | 4.9342 | 3.776 | 5.861 | 5.5261 | -5.6935 | 16.4073 | 16.1797 | -1.5468 | 9.2606 | 10.7338 | -16.51 | -3.3175 | 0.2538 | 1.77 | 2.89 | -9.78 |  | 6.655 | 0.119 |  | 21.97 | -22.5638 | -15.9622 | -2.33 | 26.8343 |  | 24.7009 | -6.9124 | -7.3491 | 3.7615 |  |  |  | 52.864 | 3.0415 | -16.7286 | 6.9554 | 6.5953 | 157.09 | -1.4486 | -10.5768 | -4.0414 | 2.3079 | 9.758 | 10.1115 | 2.2074 | -2.3767 | 0 | -1.26 | 5.7494 | 55.5802 | 18.5774 | 78.6336 | 8.8301 | 49.7941 | 0 | -20.5903 | 0 | 0 | 33.3691 | 34.8483 | -29.1348 | -28.8931 | -14.3411 | -14.053 | 7.35 | 7.74 | -30.4 | -30.1 | 0.054 | -3.52 | 59.0906 | 13.8015 | 13.6954 | -16.9 | -32.9 | 12.8 | 12.6 |  |  | -70.5466 | 55.9299 | -298.9992 | -14.9139 | -11.9081 | 117.5675 | 44.3563 | 174.5203 | 54.0029 | 56.4825 | 19.9979 | 19.4309 | -60.2872 | 267.2872 | -151.837 | 123.1079 | -101.833 | -1.7102 | -2.367 | -8.24 | -2.45 | -2.456 | 3.36 | -0.24 | -3.7237 | -6.0349 | 0.206 | -2.4582 | 4.5 | 0.789 | -0.65 |  |  | 3.9019 | 3.4699 | 3.0513 |  | 15.8 | 4.5163 | 0.73 |  | -5.25 |  |  | -5.0993 | 0 | 0 | -1.93 | -11 | -7 | 69.517 | -55.6349
05/05/2026 | 20:00 | 0 | 0 | 3.4549 | -9.0353 | 6.7923 | 12.644 |  | 13.0086 |  | 21.9536 | 9.0827 | 8.8442 | -17.76 | -30.8 | 8.8 | 2.484 | -19.8 | -1.3294 | 2.4653 | 6.9918 | 6.767 | 11.9708 | 2.0936 | -1.6735 | 0.7685 |  | -1.5591 | -1.198 | -1.19 | 2.136 | -2.22 | 4.4 | 0.126 | 0.242 | -14.13 | -14.15 |  | -11.44 | -11.46 | 5.3037 | 3.2544 | 14.4135 | 18.7629 | -5.8026 | -11.0657 | -10.8932 | 3.5917 | 3.5354 | -22.522 | -20.5752 | 27.7124 | 27.7712 | 81.1382 |  | -4.3 | -4.3 | -24.4323 | -24.095 | -1.8694 |  | 2.8463 | 4.4446 | 5.4467 | 3.4335 | -156.8651 | 99.4293 | 99.6429 | -24.3456 | -108.0382 |  |  |  | 28.6014 | 11.19 | 12.95 | -4.03 | 6.57 | -9.7747 | -9.6407 | 9.0869 | 8.6913 | -1.9146 | -22.4225 | -22.7103 | 2.614 | 35.2845 | -1.728 | -2.674 | 41.9 | -73.2 | -4.09 | 36.1448 | 36.1491 | 35.2712 | 58.4577 | 58.3555 | -25.0801 | -48.3561 | -21.0528 | 3.7157 | 36.02 | 14.17 | 12.0361 | 10.8429 | -10.7985 |  | -35.6143 | -35.4638 | 31.4509 |  |  | -52.2 | -52.5 | 0.2179 | 12.3 | 13.28 | 16.76 | 7.24 | -2.79 | 8.99 | -31.2968 | -2.52 | -2.59 | 16.57 | 12.76 | -30.8909 | -15.6091 | -34.8672 | -33.6727 | 13.1267 | -6.139 | -16.3991 | -16.079 | -21.0676 | -27.7553 | -12.871 | -47.1279 | -31.6814 |  | -5.5621 | -5.2485 |  | -8.5384 | -8.3735 | -13.316 | -16.7437 | -16.2508 | 10.3189 |  | 0 | 0 | 3.8917 | -12.2221 | -11.0083 | -11.1562 | 6.5019 | 13.6902 | -24.1084 | 7.3676 |  | 3.9464 | 4.0753 | 4.6921 | 2.6768 | -1.5071 | -2.1769 | -1.6746 | 15.4576 | 15.0909 | 1.3176 | 12.6791 | 10.4945 | -15.37 | -2.6125 | 0.2538 | 1.22 | 3.29 | -10.094 |  | 6.647 | 0.404 |  | 23.35 | -25.6283 | -18.5326 | -2.16 | 28.6608 |  | 25.0776 | -6.3527 | -6.9656 | 3.6082 |  |  | -12.9513 | 53.5205 | 4.7726 | -17.9888 | 5.1679 | 5.7082 | 148.694 | -2.0786 | -11.3578 | -3.2554 | 2.2027 | 9.6408 | 9.8979 | 1.8001 | -1.3768 | 0 | -0.84 | 3.1756 | 49.9022 | 25.4835 | 76.3395 | 15.6959 | 16.7976 | 0 | -17.3361 | 0 | 0 | 17.5782 | 16.2411 | -27.6461 | -27.0089 | -14.7534 | -14.6756 | 3.42 | 3.75 | -31.1 | -31.5 | -0.0687 | -3.6 | 45.8878 | 16.0009 | 15.6493 | -17.4 | -33.3 | 11.6 | 11 |  |  | -68.672 | 61.159 | -306.6889 | -17.4966 | -12.0671 | 119.7029 | 45.5615 | 161.937 | 52.0186 | 59.6945 | 20.2014 | 24.9585 | -55.1871 | 266.0628 | -153.7084 | 120.025 | -100.1725 | -2.8577 | -1.272 | -8.16 | -2.44 | -2.439 | 3.44 | -0.8 | -3.5917 | -5.3605 | 1.3199 | -2.6047 | 2.8 | -1.883 | -3.114 |  |  | 4.3196 | 3.5151 | 3.8826 |  | 16.8 | 4.6809 | 0.76 |  | -5.538 | 0 | 0 | -5.2675 | 0 | -2.6699 | 2.4117 | -12.2 | -5.5 | 63.3616 | -45.0593
05/05/2026 | 20:30 | 0 | 0 | 3.1755 | -8.634 | 7.4954 | 12.4427 |  | 12.2004 |  | 21.8211 | 9.1837 | 8.9701 | -17.76 | -30.8 | 6.6 |  |  | -1.3357 | 2.5246 | 6.4363 | 6.2729 | 11.0697 | 1.8114 | -1.6538 | 0.9601 |  | -1.4549 | -1.036 | -1.017 | 1.994 | -4.44 | 2.2 | 0.159 | 0.237 | -13.71 | -13.62 |  | -11.34 | -11.34 |  | 3.2929 | 14.521 | 18.7722 | -9.5627 | -10.1607 | -9.8472 | 4.4838 | 4.6293 | -23.5518 | -21.5021 | 26.3223 | 27.3172 | 86.3974 |  | -4.2 | -4.2 | -24.0308 | -24.0249 | -1.699 |  | 4.8241 | 4.6056 | 5.2562 | 3.3446 | -145.2375 | 98.0254 | 97.9034 | -30.4628 | -101.1193 |  |  |  | 27.5735 | 11.19 | 12.67 | -4.4 | 6.61 | -12.3199 | -12.5878 | 9.9179 | 9.1933 | -7.7499 | -20.916 | -21.3102 | 3.911 | 35.6037 | -1.728 | -2.683 | 41.7 | -75.1 | -4.11 | 36.1077 | 36.4371 | 35.1668 | 58.0081 | 58.2288 | -23.1745 | -48.8482 | -20.1603 | 3.7118 | 38.62 | 15.27 | 11.4111 | 10.3546 | -10.3965 |  | -35.9114 | -36.062 | 29.7918 |  |  | -50 | -49.9 | -0.4321 | 11.1 | 15.2 | 15.38 | 6.25 | -3.72 | 9.455 | -29.3192 | -2.74 | -2.8 | 17.21 | 12.37 | -29.6727 | -14.5273 | -35.9679 | -35.4545 | 12.8259 | -6.0887 | -16.1825 | -16.115 | -21.2499 | -28.6867 | -13.202 | -41.8252 | -38.7927 |  | -5.6992 | -5.2196 |  | -9.0081 | -8.3858 | -14.34 | -16.788 | -16.598 | 11.4629 |  | -2.69 | 0 | 3.7595 | -12.864 | -10.8044 | -10.9613 | 6.1142 | 14.519 | -24.961 | 7.5664 |  | 4.0092 | 0 | 0 | 0 | 0.6698 | 0.1675 | -4.8562 | 16.79 | 16.6557 | 0.3253 | 10.6905 | 10.7338 | -14.58 | -2.0137 | 0.2538 | 1.16 | 4.08 | -10.2618 |  | 6.643 | 0.403 | 3.5267 | 25.25 | -24.3787 | -18.1657 | -1.84 | 31.0214 |  | 24.4278 | -7.093 | -7.5564 | 3.4576 |  |  | -12.6128 | 54.1458 | 5.1804 | -18.2745 | 5.7085 | 5.6337 | 145.3802 | -2.2068 | -9.1056 | -4.3441 | 2.3286 | 9.3258 | 9.534 | 1.9527 | -2.6095 | 0 | -1.26 | 4.5753 | 49.9967 | 25.5162 | 71.4967 | 15.1216 | 15.2784 |  | -17.2666 | 0 | 0 |  |  | -28.2834 | -27.7505 | -15.678 | -15.2583 | 3.2 | 3.54 | -29.6 | -30.1 | -0.087 | -3.92 | 49.0706 | 15.6732 | 15.5631 | -17.4 | -34.1 | 12.8 | 12.3 |  | -18.1908 | -68.9799 | 61.0716 | -304.7056 | -17.2564 | -11.4388 | 120.707 | 45.8681 | 162.3644 | 51.8775 | 58.2768 | 22.9647 | 22.0291 | -50.4783 | 262.5619 | -151.4214 | 120.6385 | -103.6424 | -2.6233 | 2.352 | -7.52 | -2.448 | -2.454 | 2.8 | -1.44 | -2.4347 | -4.7166 | 0.8804 | -2.7817 | 3.1 | -0.446 | -1.215 |  |  | 4.3842 | 3.732 | 3.4201 |  | 16.4 | 4.5153 | 0.54 |  | -5.3267 |  |  | -4.951 |  | -2.8156 | 2.3656 | -11.9 | -6.5 | 59.3279 | -42.9919
05/05/2026 | 21:00 | 0 | 0 | 3.1374 | -8.5549 | 8.7491 | 12.6589 |  | 10.9045 |  | 20.9826 | 8.7517 | 8.3806 | -17.76 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -17.6 | -1.3697 | 1.8819 | 5.8471 | 5.5651 | 9.6776 | 2.0388 | -1.6983 | 1.0968 |  | -1.3308 | -1.1 | -1.039 | 1.738 | -2.22 | -4.4 | -0.137 | 0.233 | -14.03 | -13.99 |  | -11.11 | -11.32 |  | 3.6711 | 15.7549 | 20.2668 | -9.04 | -12.084 | -11.6194 | 19.4392 | 17.7318 | -24.6859 | -24.9831 | 28.5824 | 34.8409 | 76.7182 |  | -4 | -3.9 | -20.9719 | -22.2369 | -1.6225 |  | 2.4188 | 4.2507 | 5.1833 | 3.4055 | -146.2141 | 97.0793 | 98.2085 | -29.0682 | -104.8204 |  |  |  |  | 11.24 | 12.47 | -5 | 6.24 | -11.5161 | -11.1142 | 8.2799 | 6.9539 | -7.9825 | -21.8173 | -21.7936 | 1.5859 | 36.1004 |  | -2.656 | 39.3 | -74.7 | -3.54 | 35.2496 | 35.5486 | 34.5558 | 55.8658 | 55.3099 | -20.4706 | -48.4221 | -18.9175 | 3.6641 | 38.71 | 15.24 | 11.5674 | 10.4523 | -10.5691 |  | -36.6986 | -36.6604 | 31.5649 |  |  | -51.1 | -51.1 | -0.603 | 10.5 | 14.94 | 14.72 | 5.91 | -3.74 | 9.6565 | -31.2568 | -3.68 | -3.69 | 18.19 | 12.53 | -30.5273 | -15.5091 | -35.2491 | -35.0273 | 14.0664 | -7.499 | -17.4147 | -17.1866 | -20.3304 | -27.1982 | -13.61 | -41.7094 | -37.7957 |  | -5.5496 | -5.1023 |  | -9.7605 | -9.4615 | -11.268 | -17.0473 | -16.6701 | 10.6482 |  | -4 | 0.1 | 3.667 | -14.727 | -12.2658 | -12.3326 | 7.7835 | 13.017 | -25.9454 | 7.3712 |  | 4.36 | 0 | 0 |  | -0.3349 | -0.6698 | -2.5118 | 16.3387 | 16.3846 | 1.4023 | 11.9176 | 10.7338 | -15.12 | -2.1199 | 0.2538 | 0.85 | 4.5 | -9.5219 |  | 6.653 | -0.046 |  | 25.92 | -25.5068 | -19.2737 | -1.7 | 31.8342 |  | 24.4544 | -6.7115 | -7.255 | 3.4244 |  |  | -14.2078 | 58.2168 | 5.1906 | -19.7105 | 4.9073 | 4.7829 | 142.1633 | -2.9102 | -9.8218 | -3.4082 | 2.0034 | 8.8571 | 9.0594 | 1.5651 | -3.0791 | 0 | -0.84 | 3.4506 | 49.3481 | 25.3992 | 72.5884 | 14.3531 | 15.3318 |  | -17.908 | 0 | 0 |  |  | -27.5637 | -27.2616 | -13.4964 | -13.5478 | 3.26 | 3.59 | -31.9 | -31.8 | 0.0357 | -4.88 | 46.0076 | 17.6282 | 17.1127 | -17.8 | -34.1 | 12 | 11.4 |  |  | -68.7611 | 60.7432 | -304.9377 | -18.7975 | -12.5341 | 119.087 | 47.8797 | 163.6135 | 51.6024 | 54.8337 | 20.5607 | 21.0854 | -52.6939 | 262.9352 | -151.3284 | 119.7976 | -102.8859 | -2.8357 | 2.467 | -6.88 | -2.434 | -2.439 | 2.24 | -1.6 | -1.2165 | -4.0421 | 1.6129 | -3.1327 | 1.8 | -0.926 | -0.834 |  |  | 4.5752 | 3.9059 | 4.1337 |  | 17.7 | 3.7991 | 0.49 |  | -5.4756 |  |  | -4.9381 |  | -2.5877 | 2.511 | -12.9 | -5.1 | 57.2995 | -45.1586
05/05/2026 | 21:30 | 0 | 0 | 2.9719 | -8.2583 | 8.7588 | 12.0731 |  | 10.9382 |  | 19.7912 | 8.0928 | 7.822 | -15.54 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -17.6 | -1.4822 | 2.8467 | 5.3517 | 5.1601 | 9.2758 | 2.4353 | -1.7155 | 1.3231 |  | -1.6354 | -1.173 | -1.157 | 1.842 | -4.44 | -6.6 | 0.17 | 0.225 | -14.01 | -14.06 |  | -12.26 | -12.26 |  | 3.9 | 15.6787 | 20.1215 | -7.9983 | -11.7196 | -11.4028 | 5.0598 | 5.1357 | -23.0351 | -20.8865 | 28.8984 | 29.7872 | 80.115 |  | -4.7 | -4.7 | -24.7129 | -24.6075 | -1.8507 |  | 3.0752 | 4.5055 | 4.9688 | 3.1279 | -161.9312 | 101.2909 | 101.3825 | -30.1919 | -117.2821 |  |  |  | 26.5356 | 11.07 | 11.1 | -5.28 | 9.21 | -10.1765 | -10.1765 | 7.4144 | 6.3986 | -7.1888 | -19.7831 | -20.1099 | 2.8078 | 37.2656 | 2.304 | 3.098 | 36.3 | -78.9 | -3.91 | 35.8284 | 36.1579 | 35.178 | 61.2861 | 62.2212 | -24.8135 | -50.9249 | -20.8588 | 3.3356 | 37.54 | 14.78 | 10.7861 | 9.7687 | -10.3123 |  | -37.5661 | -37.7227 | 29.6967 |  |  | -50.6 | -48.8 | -0.708 | 8.7 | 13.24 | 13.06 | 4.56 | -3.45 | 12.1675 | -30.4867 | -3.17 | -3.29 | 18.96 | 12.27 | -28.7455 | -14.8091 | -34.6628 | -33.4455 | 14.4494 | -8.2307 | -17.8167 | -17.6891 | -21.1492 | -27.8971 | -13.543 | -44.2452 | -33.6784 |  | -5.8218 | -5.4137 |  | -9.147 | -8.9309 | -16.388 | -16.2623 | -15.909 | 11.272 |  | 0 | 0 | 3.527 | -12.3609 | -12.4238 | -12.5246 | 7.8073 | 13.4074 | -27.2803 | 7.3681 |  | 4.8236 | 0 | 0 | 0 | -1.1722 | -1.6746 | -0.1675 | 14.815 | 14.9734 | 3.5742 | 14.6252 | 11.0561 | -13.01 | -2.7205 | 0.1925 | 1.4 | 2.28 | -10.4439 |  | 6.657 | 0.875 |  | 25.47 | -27.6032 | -20.7797 | -1.49 | 30.6303 |  | 24.838 | -6.1777 | -6.6325 | 3.0884 |  |  |  | 62.3962 | 4.9507 | -20.9052 | 6.2432 | 5.2671 | 146.3748 | -3.8512 | -10.9561 | -2.7086 | 1.8193 | 8.381 | 8.5848 | 1.1855 | -2.6674 | 0 | -1.68 | 4.6702 | 51.2926 | 24.511 | 74.724 | 14.937 | 14.8291 |  | -17.1123 | 0 | 0 | 17.5782 | 16.2411 | -24.949 | -24.3722 | -13.2879 | -12.8355 | 2.95 | 3.33 | -29.9 | -30.6 | 0.0192 | -5.76 | 34.3148 | 22.826 | 22.7098 | -18.2 | -35.5 | 9 | 8.5 |  |  | -70.2258 | 52.7249 | -296.5442 | -15.4068 | -11.772 | 118.2394 | 47.6369 | 152.7773 | 47.2556 | 50.4065 | 24.8042 | 24.2896 | -46.9044 | 260.1609 | -147.0699 | 122.2009 | -106.1081 | -4.8743 | 3.829 | -6.16 | -2.374 | -2.379 | 1.52 | -1.44 | -1.1819 | -4.5396 | 1.8479 | -3.1632 | 2.2 | -0.998 | -0.854 | 1.3621 | 1.432 | 4.7513 | 3.9487 | 4.9954 |  | 18.2 | 5.0123 | 0.27 |  | -5.3543 | 0 | 0 | -4.8589 |  | -3.3775 | 2.9117 | -13.4 | -4.3 | 64.0613 | -49.8421
05/05/2026 | 22:00 | 0 | 0 | 2.4573 | -7.544 | 11.6412 | 11.385 |  | 9.3551 |  | 18.0075 | 7.3088 | 6.9334 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -15.4 | -1.2888 | 2.8824 | 5.2194 | 4.9936 | 9.0458 | 2.6271 | -1.6909 | 2.2843 |  | -1.5192 | -1.175 | -1.148 | 1.826 | -6.66 | -6.6 | 0.192 | 0.216 | -13.99 | -14.07 |  | -12.26 | -12.42 |  | 3.7704 | 14.9035 | 19.1442 | -7.6054 | -10.9724 | -10.6907 | 4.6597 | 4.8643 | -23.2717 | -21.2551 | 28.8941 | 29.596 | 79.8592 |  | -7 | -7 | -25.9516 | -25.9607 | -1.8283 |  | 0.6305 | 3.8143 | 4.7535 | 2.9344 | -167.8823 | 101.1993 | 100.7416 | -29.2906 | -126.8509 |  |  |  | 25.4978 | 10.79 | 10.68 | -6.26 | 8.74 | -10.0426 | -9.7747 | 8.04 | 6.7255 | -5.7313 | -14.0682 | -13.9806 | 0.5037 | 39.4273 | 3.6393 | 3.551 | 32.2 | -80 | -3.64 | 36.7421 | 36.7374 | 35.3361 | 63.5862 | 63.5875 | -23.1114 | -52.6185 | -20.3982 | 3.1596 | 36.15 | 14.14 | 9.2236 | 8.2062 | -9.3204 |  | -39.4 | -39.137 | 28.3177 |  |  | -48.1 | -49.2 | -0.6824 | 6.6 | 12.4 | 10.84 | 2.95 | -3.32 | 11.7955 | -28.5266 | -3.35 | -3.42 | 16.72 | 11.15 | -27.2909 | -13.8727 | -33.7745 | -32.7636 | 11.8494 | -10.9999 | -20.326 | -20.1877 | -19.6543 | -26.3612 | -13.729 | -47.3148 | -34.0932 |  | -8.7619 | -8.5033 |  | -11.2243 | -10.5757 | -13.316 | -16.7505 | -16.6401 | 9.2117 |  | 0 | 0 | 3.2076 | -14.5137 | -11.8678 | -11.9734 | 6.9433 | 12.1619 | -25.0983 | 7.214 |  | 4.8821 | 0 | 0 |  | -1.0047 | -1.1722 | -1.1722 | 13.9093 | 13.8089 | 4.0179 | 15.1701 | 10.2211 | -13.72 | -3.019 | 0.2364 | 1.39 | 2.64 | -9.6106 |  | 6.777 | -0.103 |  | 24.63 | -27.7778 | -20.7986 | -1.57 | 29.7865 |  | 24.0058 | -6.2375 | -6.6059 | 2.9017 |  |  | -13.7944 | 61.7153 | 5.0632 | -21.3675 | 5.9963 | 5.2909 | 144.2283 | -4.8117 | -9.8179 | -2.3268 | 2.0581 | 7.7511 | 7.943 | 1.4297 | -2.2911 | 0 | -2.51 | 4.9408 | 53.7959 | 21.6095 | 74.7152 | 13.9056 | 14.8296 |  | -17.7402 | 0 | 0 | 15.0113 |  | -26.1575 | -25.5697 | -13.2149 | -13.2232 | 3.27 | 3.6 | -30.8 | -30.8 | 0.054 | -6.48 | 35.4712 | 20.8025 | 20.6863 | -18.7 | -35 | 10.3 | 9.8 |  | -18.1499 | -71.8846 | 53.0714 | -300.6779 | -15.7874 | -12.5831 | 115.9544 | 50.8655 | 158.8726 | 45.6079 | 50.997 | 24.8859 | 21.532 | -49.0005 | 257.7383 | -144.5424 | 116.9603 | -102.7622 | -3.9832 | 7.323 | -5.92 | -2.307 | -2.313 | 1.52 | -1.44 | -1.16 | -4.744 | 1.9364 | -3.1907 | 1.5 | -0.664 | -2.702 | 1.1279 |  | 4.37 | 3.9131 | 3.0222 |  | 18.2 | 5.1375 | 0.23 |  | -5.614 |  |  | -4.9392 |  | -3.6002 | 3.0828 | -13.5 | -3.9 | 65.6228 | -52.4116
05/05/2026 | 22:30 | 0 | 0 | 1.6687 | -6.5688 | 9.385 | 11.0097 |  | 7.106 |  | 16.7216 | 6.6598 | 6.3054 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 1.656 | -19.8 | -1.5516 | 4.4401 | 4.2337 | 3.9755 | 7.5558 | 2.5626 | -1.6202 | 2.2825 |  | -1.4432 | -1.316 | -1.311 | 1.972 | -6.66 | -6.6 | 0.243 | 0.213 | -15.13 | -15.16 |  | -11.85 | -11.99 |  | 3.9298 | 13.4192 | 17.5975 | -6.7754 | -12.3501 | -12.0148 | 6.0579 | 6.3842 | -22.6717 | -21.0176 | 31.65 | 31.8127 | 67.5103 |  | -7.2 | -7.3 | -25.5371 | -25.4976 | -1.566 |  | -0.5507 | 2.4323 | 4.3473 | 2.8378 | -172.0633 | 101.2299 | 101.413 | -25.081 | -136.2297 |  |  |  | 24.6295 | 11.22 | 10.06 | -7.1 | 10.06 | -8.4351 | -8.0332 | 6.7987 | 5.6436 | -4.5865 | -14.1285 | -14.012 | -0.71 | 39.5747 | 4.032 | 8.262 | 26.2 | -79.2 | -3.65 | 35.1968 | 35.0833 | 33.6814 | 64.326 | 64.4663 | -23.0782 | -53.2705 | -21.4359 | 2.9454 | 34 | 13.06 | 8.5986 | 7.6202 | -8.9046 |  | -40.6469 | -40.4863 | 34.1491 |  |  |  | -46.9 | -0.5225 | 4.8 | 10.7 | 8.92 | 1.61 | -2.78 | 13.0355 | -34.0544 | -8.21 | -8.39 | 24.55 | 10.85 | -32.6545 | -16.2 | -33.0569 | -31.9364 | 9.6383 | -12.7943 | -21.9916 | -21.8395 | -15.1418 | -21.2607 | -13.26 | -52.5756 | -34.9097 |  | -8.4385 | -8.075 |  | -13.8683 | -13.2979 | 0.528 | -16.643 | -16.2395 | 6.6388 |  | -8.22 | 0.2 | 2.8751 | -17.1056 | -12.1307 | -12.3148 | 7.5996 | 9.3576 | -21.9894 | 7.1986 |  | 5.105 | 0 | 0 |  | -2.8468 | -2.8468 | 1.5071 | 13.3487 | 13.2772 | 5.3803 | 16.4577 | 10.7338 | -13.35 | -2.8084 | 0.1742 | 1.38 | 2.42 | -10.2512 | 0 | 6.866 | -0.097 |  | 24.76 | -28.836 | -21.7193 | -1.77 | 30.4509 |  | 23.9073 | -5.4305 | -5.8477 | 2.6838 |  |  | -12.8392 | 62.4677 | 5.2287 | -23.0181 | 4.2521 | 4.3357 | 135.6433 | -5.8535 | -10.9719 | -1.1546 | 2.2145 | 7.2961 | 7.4842 | 1.6331 | -5.4159 | -4.0042 | -3.77 | 6.823 | 56.9876 | 16.9599 | 76.5666 | 12.8436 | 13.1085 |  | -16.5396 | 0 | -11.1924 |  |  | -26.119 | -25.4928 | -12.4619 | -12.1387 | 4.24 | 4.54 | -30.1 | -30 | 0.0357 | -7.84 | 33.9254 | 21.3724 | 19.573 | -19.1 | -33.7 | 11.1 | 10.6 |  |  | -73.6281 | 50.5474 | -300.6779 | -14.034 | -13.6523 | 110.7692 | 55.0438 | 160.226 | 44.3646 | 48.3138 | 23.9422 | 21.7818 | -48.3076 | 251.7054 | -143.8181 | 114.0732 | -98.887 | -1.9666 | 7.093 | -4.96 | -2.264 | -2.27 | 0.32 | -0.48 | -1.1977 | -5.565 | 2.7268 | -2.4582 | 0.5 | -1.192 | -0.985 | 3.7259 | 4.3561 | 3.8135 | 3.2941 | 4.0014 |  | 17.5 | 2.5148 | 0.2 |  | -5.4506 |  |  | -5.0972 |  | -5.001 | 5.0636 | -12.4 | -4.8 | 69.84 | -57.3933
05/05/2026 | 23:00 | 0 | 0 | 1.4669 | -6.4632 | 11.7767 | 10.2135 |  | 16.0149 |  | 15.1235 | 5.8328 | 5.6059 | -11.1 | -26.4 | 2.2 |  | -17.6 | -1.3273 | -19.3324 | 3.4589 | 3.3298 | 6.3035 | 2.3817 | -1.7223 | 2.1253 |  | -1.5606 | -1.067 | -1.054 | 1.937 | -8.88 | -8.8 | 0.236 | 0.204 | -13.91 | -13.93 |  | -12.14 | -12.16 |  | 4.1464 | 17.3927 | 19.2685 | -11.0574 | -11.4293 | -11.2229 | 4.3096 | 4.3367 | -21.2546 | -18.9359 | 24.7199 | 25.1825 | 66.729 |  | -6.9 | -6.9 | -24.6157 | -24.1604 | -1.404 |  | 2.8945 | 2.217 | 3.5249 | 2.3116 | -151.1886 | 56.3066 | 56.4592 | 44.8175 | -156.2893 |  |  |  | 19.999 | 11.43 | 10.22 | -8.41 | 9.17 | -16.6065 | -16.6065 | 15.6737 | 14.2146 | -4.2143 | -10.3734 | -10.259 | 1.9711 | 24.7386 | 2.304 | 9.512 | 10.5 | -47.6 | -3.12 | 31.033 | 30.8999 | 29.6244 | 44.7211 | 45.1025 | -23.9584 | -29.7985 | -23.2864 | 2.9339 | 32.93 | 12.61 | 7.6611 | 6.6437 | -8.348 |  | -24.8162 | -25.1702 | 26.7134 |  |  | -32.8 | -32.6 | -0.5627 | 3.1 | 10.36 | 7.1 | 0.36 | -3.13 | 10.664 | -27.1565 | -9.13 | -9.18 | 24.49 | 8.91 | -25.4 | -12.6 | -33.9017 | -33.0727 | 10.8406 | -10.7994 | -20.1584 | -20.452 | -16.3008 | -20.94 | -12.676 | -122.611 | -27.5735 |  | -8.3347 | -8.0336 |  | -13.3028 | -11.6726 | 0.528 | -16.9953 | -16.6533 | 6.5765 | 0 | 0 | -1.9 | 2.7856 | -16.6797 | -11.5119 | -11.7273 | 6.8007 | 12.7355 | -20.8563 | 7.3983 |  | 5.2437 |  |  |  | 5.1911 | 4.6888 | -2.8468 | 13.5464 | 14.2925 | 2.1353 | 13.4416 | 12.7309 | -12.34 | -2.0156 | 0.1659 | 0.76 | 2.5 | -12.4343 |  | 6.996 | 0.677 |  | 25.38 | -26.7721 | -20.0279 | -1.73 | 31.045 |  | 17.0411 | -2.2614 | -2.4077 | 2.444 |  |  | -12.7992 | 57.3792 | 5.5945 | -19.0405 | 5.8729 | 4.9493 | 131.0247 | -2.2061 | -11.0294 | 12.1308 | 2.1828 | 6.8566 | 6.9305 | 1.6346 | -5.4594 | -3.2786 | -9.64 | 12.4721 | 76.8693 | 0 | 81.5695 | 11.3039 | 12.2434 |  | -16.3901 | -10.3151 | -11.6534 |  | 15.3871 | -26.9485 | -26.0641 | -11.235 | -10.7233 | 3.38 | 3.63 | -29.9 | -29.9 | 0.0357 | -9.2 | 29.5488 | 21.6647 | 21.5394 | -19.9 | -32.9 | 11.2 | 10.6 |  |  | -84.7419 | 39.5321 | -295.3603 | -7.7487 | -15.3231 | 104.4923 | 60.9482 | 162.0874 | 38.2814 | 36.1061 | 20.5561 | 20.0973 | -49.1719 | 242.6708 | -140.1084 | 103.3634 | -91.9651 | -1.3587 | 7.109 | -4.72 | -2.228 | -2.234 | 0 | 0 | -1.1204 | -6.0044 | 3.5172 | -2.0493 | 0 | -1.215 | -0.812 | 3.949 | 4.6517 | 4.5621 | 3.8187 | 4.5014 |  | 17.1 | 2.7235 | 0.12 |  | -5.3225 |  |  | -4.7588 |  | -5.5936 | 5.5085 | -11.9 | -5.3 | 94.9468 | -85.4813
05/05/2026 | 23:30 | 0 | 0 | 1.3257 | -6.3602 | 7.5001 | 9.7089 |  | 15.0354 |  | 14.4055 | 5.5788 | 5.3667 | -11.1 | -24.2 |  | 2.484 |  | -1.3559 | -17.7333 | 3.1716 | 2.9938 | 5.7732 | 2.5473 | -1.7062 | 2.288 |  | -1.4497 | -1.101 | -1.077 | 1.788 | -8.88 | -11 | 0.268 | 0.197 | -13.95 | -14.01 |  | -12.38 | -12.41 |  | 4.0572 | 17.1021 | 19.069 | -10.8623 | -11.4598 | -11.2375 | 4.7536 | 4.7611 | -20.6391 | -18.5534 | 24.3997 | 25.2422 | 58.3475 |  | -7 | -7 | -24.2066 | -24.0827 | -1.2432 |  | 2.8355 | 2.1724 | 3.0869 | 2.1415 | -155.1561 | 64.3635 | 64.4551 | 20.0728 | -162.5005 |  |  |  | 18.9711 | 10.63 | 9.75 | -8.82 | 7.54 | -16.8744 | -17.4102 | 13.7044 | 13.2019 | -8.472 | -8.9391 | -8.7202 | 3.0925 | 21.5915 | -1.9244 | 8.635 | 1.1 | -41.8 | -3.7 | 27.9998 | 27.8129 | 26.632 | 54.0176 | 54.3136 | -24.0408 | -38.0556 | -23.548 | 2.7293 | 34.31 | 13.13 | 6.7236 | 5.6671 | -8.0018 |  | -22.5398 | -22.6816 | 17.5163 |  |  |  |  | -1.4355 | 2 | 11.48 | 6 | -0.43 | -4.01 | 11.3925 | -16.746 | -9.37 | -9.53 | 23.34 | 8.01 | -17.0727 | -8.5545 | -30.1323 | -28.9182 | 13.6436 | -8.8071 | -17.2235 | -16.4813 | -17.5817 | -21.1018 | -11.414 | -102.4464 | -14.6799 |  | -7.3962 | -7.8414 |  | -14.9239 | -12.7581 | 5.136 | -18.9184 | -18.0297 | 2.8767 | 6.44 | -9.37 | -2.9 | 2.5938 | -17.0708 | -11.4009 | -11.5381 | 6.9365 | 3.7782 | -21.4982 | 7.2708 |  | 4.7579 | 4.6172 | 4.8441 | 3.6644 | 6.1959 | 6.0284 | -4.8562 | 10.5495 | 10.214 | 0.3647 | 11.6908 | 11.2465 | -13.04 | -2.2097 | 0.2007 | 0.89 | 2.82 | -10.9493 | 0 | 7.043 | 0.395 |  | 25.22 | -24.4865 | -17.2194 | -1.79 | 30.3522 |  | 16.831 | -2.2544 | -2.324 | 2.2354 |  |  | -12.2041 | 56.6973 | 5.1338 | -19.6835 | 6.7563 | 6.7249 | 128.9599 | -2.9072 | -10.9632 | 12.3377 | 2.5973 | 6.6515 | 6.7565 | 1.9291 | -6.1636 | -4.9259 | -6.29 | 9.9825 | 65.7464 | 5.1604 | 93.1481 | 11.4406 | 10.8305 |  | -16.4879 | -11.1894 | 0 |  |  | -23.257 | -22.9 | -9.6209 | -9.7987 | 1.94 | 2.41 | -28.6 | -28.9 | 0.1236 | -8.72 | 39.1004 | 16.9257 | 16.1926 | -20.4 | -33.3 | 8.1 | 7.6 | -17.9754 | -17.8931 | -93.607 | 22.1861 | -253.7665 | -4.1433 | -11.7673 | 99.6537 | 66.9259 | 118.812 | 91.1432 | 37.2802 | 25.6185 | 25.5685 | -9.3851 | 198.2202 | -188.9929 | 157.0004 | -140.3191 | -1.3587 | 6.992 | -4 | -2.19 | -2.203 | -0.32 | 0.8 | -0.8768 | -6.7948 | 3.8102 | -1.7868 | 0.4 | 0.074 | -0.455 |  |  | 4.5326 | 4.8441 | 3.5829 |  | 17.3 | 4.0592 | -0.02 |  | -5.4784 |  |  | -5.335 |  | -5.1823 | 5.6532 | -11.4 | -4.8 | 96.3388 | -95.7937
06/05/2026 | 00:00 | 0 | 0 | 1.2495 | -6.3754 | 7.8176 | 10.4837 |  | 14.4395 |  | 13.8366 | 5.2448 | 4.9183 | -11.1 | -22 | 0 | 0.828 | -15.4 | -1.3484 | -17.568 | 3.1167 | 2.9523 | 5.6115 | 2.4796 | -1.6191 | 2.3703 |  | -1.4491 | -1.021 | -1.008 | 1.834 | -11.1 | -13.2 | 0.517 | 0.19 | -13.65 | -13.78 |  | -12.54 | -12.61 |  | 3.9818 | 16.6123 | 18.697 | -12.6314 | -11.6377 | -11.4576 | 4.2414 | 4.2852 | -21.21 | -18.9987 | 23.926 | 24.2036 | 67.7569 |  | -7 | -7 | -24.1644 | -23.6887 | -1.2784 |  | 3.55 | 2.2427 | 2.8242 | 1.8403 | -153.2944 | 64.0583 | 64.0889 | 22.3306 | -155.802 |  |  |  | 17.8534 | 10.74 | 9.77 | -9.27 | 7.25 | -16.7404 | -16.4725 | 13.6868 | 12.6289 | -8.4679 | -8.6901 | -8.7371 | 3.1647 | 22.1047 | -1.9244 | 8.727 | 1.5 | -44.7 | -3.28 | 26.5077 | 26.5758 | 25.797 | 53.3636 | 53.0367 | -24.9073 | -35.8684 | -24.0483 | 2.6489 | 33.34 | 12.66 | 6.0986 | 4.9835 | -7.1967 |  | -23.0261 | -23.6272 | 21.894 |  |  | -30.5 | -30.2 | -1.604 | 1 | 10.1 | 4.8 | -1.23 | -3.61 | 11.4235 | -21.1262 | -9.23 | -9.37 | 22.08 | 7.75 | -17.1455 | -9.0727 | -30.1252 | -29.0091 | 13.4637 | -8.2233 | -17.3557 | -17.0824 | -17.9378 | -24.8857 | -11.308 | -97.4456 | -20.9376 |  | -8.3363 | -7.9911 |  | -14.2293 | -13.4401 | 5.136 | -16.6678 | -16.3828 | 5.3157 | 0 | -8.08 | -0.1 | 2.6093 | -17.3426 | -10.747 | -10.9872 | 7.6472 | 8.6792 | -22.7354 | 7.3822 |  | 4.0083 | 4.6078 | 5.2628 | 3.523 | 6.3633 | 5.6935 | -7.0332 | 10.0699 | 10.1101 | -1.4547 | 9.7891 | 12.2182 | -13.58 | -1.9387 | 0.1916 | 0.84 | 2.9 | -12.4742 |  | 7.064 | 0.314 |  | 24.38 | -23.1335 | -16.5013 | -1.9 | 29.8646 |  | 17.2724 | -2.514 | -2.6135 | 2.0733 |  |  |  | 56.3611 | 4.5954 | -19.6413 | 6.2242 | 4.9104 | 131.6341 | -3.072 | -11.0022 | 12.4989 | 2.3628 | 6.5856 | 6.5745 | 1.9623 | -7.7027 | -6.2381 | -5.87 | 9.4277 | 68.8113 | 10.1913 | 88.263 | 9.2104 | 9.8215 |  | -16.8342 | -9.6667 | 0 |  |  | -23.5372 | -22.5978 | -8.8289 | -8.9444 | 1.91 | 2.36 | -29.2 | -28.6 | -0.0522 | -9.6 | 43.6176 | 15.8278 | 15.401 | -19.9 | -32.4 | 7.7 | 7.2 |  |  | -94.9148 | 27.1246 | -257.0213 | -7.6137 | -11.5496 | 96.4229 | 67.4224 | 121.3812 | 89.5858 | 35.2712 | 25.697 | 24.3501 | -14.1143 | 197.9106 | -190.0817 | 156.3149 | -138.9003 | -1.3806 | 7.067 | -4.72 | -2.231 | -2.223 | -0.4 | 1.28 | -0.8804 | -7.2923 | 4.2496 | -1.4328 | 0.8 | 0.071 | -0.507 |  |  | 4.6051 | 3.666 | 4.2855 |  | 17 | 3.6669 | -0.06 |  | -5.5844 |  |  | -4.8381 |  | 0 | 5.7618 | -12.2 | -4.9 | 90.0751 | -87.2114
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 4.2634 | -6.076 | 13.4267 | 15.7756 | 0 | 17.8057 | 0 | 34.3421 | 15.5105 | 16.3321 | 0 | -22 | 8.8 | 7.452 | -15.4 | 0.2167 | 4.4401 | 10.4064 | 10.2485 | 17.6413 | 5.187 | -0.1023 | 2.3703 | 0 | -0.8911 | 0 | 0.279 | 2.97 | 0 | 4.4 | 0.678 | 0.242 | -11.87 | -11.85 | -10 | -9.68 | -9.62 | 8.5281 | 4.1464 | 26.3443 | 30.8126 | -5.8026 | -7.9192 | -7.8272 | 25.8848 | 21.744 | -14.2341 | -11.8735 | 45.9558 | 44.3685 | 88.3769 | 13.3046 | -3.9 | -3.9 | -18.8045 | -16.8341 | -1.2432 | 0 | 20.946 | 11.1087 | 6.0729 | 3.8786 | -121.9214 | 128.4218 | 128.7576 | 52.7574 | -6.5755 | 0 | 0 | 0 | 43.421 | 17.03 | 16.01 | 5.47 | 18.93 | -8.4351 | -8.0332 | 27.1622 | 25.6493 | 0.0206 | 8.9239 | 8.9519 | 20.324 | 43.6411 | 4.9876 | 9.512 | 54.4 | -22 | -3.05 | 50.4693 | 49.925 | 48.0205 | 73.8355 | 116.4266 | -19.2712 | -29.7985 | -12.6114 | 4.4394 | 49.39 | 20.7 | 18.7549 | 17.5812 | -5.9876 | 0 | -11.9791 | -11.9007 | 34.1491 | 0 | 0 | -23.3 | -23.4 | 2.923 | 22.9 | 21.58 | 28.38 | 15.86 | -2.43 | 18.5535 | -1.6301 | -2.5 | -2.55 | 42.44 | 17.52 | 2.4364 | 0.6455 | -22.3839 | -21.8182 | 60.8528 | 29.0355 | 17.0184 | 17.8352 | -4.0864 | -6.4107 | -8.058 | 10.6923 | -1.6947 | 0 | -5.4628 | -5.1023 | 0 | -3.8547 | -2.8867 | 47.124 | -8.001 | -8.6 | 12.6683 | 6.58 | 0 | 4 | 6.8648 | -9.6131 | -6.2964 | -6.4692 | 10.3896 | 17.0659 | 0 | 8.1297 | 0 | 8.0595 | 5.546 | 8.1049 | 5.1165 | 22.6066 | 22.9415 | 2.8468 | 27.6841 | 27.6681 | 9.3453 | 18.707 | 19.7037 | -12.34 | -1.6622 | 0.2905 | 2.4 | 4.5 | -9.3357 | 0 | 7.748 | 1.683 | 3.7007 | 27.5 | -17.1206 | -11.183 | -1.32 | 31.8342 | 0 | 25.8336 | -2.2544 | -2.324 | 3.7828 | 0.072 | 0 | -11.6243 | 78.8429 | 5.5945 | -16.7286 | 8.5658 | 8.1972 | 158.5167 | -0.228 | -5.997 | 12.4989 | 4.347 | 9.9191 | 10.1827 | 3.9522 | 11.7513 | 12.6356 | 0.84 | 29.7812 | 76.8693 | 49.4364 | 93.1481 | 15.6959 | 49.9884 | 0 | -13.0746 | 0 | 0 | 33.3691 | 34.8483 | -21.9991 | -21.4003 | -4.6023 | -4.659 | 18.28 | 18.56 | -26.6 | -26.3 | 0.4935 | 12.08 | 59.0906 | 24.6752 | 24.5825 | -12.3 | -29 | 14.1 | 13.6 | -17.3808 | -17.2205 | -68.672 | 61.159 | -249.9884 | -2.777 | -7.834 | 120.707 | 113.5648 | 174.5203 | 99.5841 | 59.6945 | 27.7291 | 27.8425 | 22.1579 | 267.2872 | -140.1084 | 160.5211 | -84.8462 | 0.846 | 12.373 | -2.08 | -2.007 | -2.012 | 5.04 | 3.2 | -0.8768 | -3.0442 | 5.9495 | 1.9364 | 5.4 | 3.526 | 3.588 | 4.0138 | 4.6957 | 5.8653 | 5.1279 | 4.9954 | 0 | 18.2 | 6.4408 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3167 | 0 | 2.1747 | 8.1808 | -8.2 | -3.6 | 96.3388 | 4.227
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 1.2495 | -9.2461 | 3.7074 | 8.9762 | 0 | 2.8661 | 0 | 9.3043 | 3.3539 | 3.7469 | -19.98 | -33 | 0 | 0.828 | -22 | -3.6725 | -19.3324 | 3.1167 | 2.939 | 5.6115 | 1.6808 | -1.8154 | 0.7284 | 0 | -1.6354 | -2.073 | -1.311 | 1.738 | -19.98 | -13.2 | -0.137 | 0.19 | -17.46 | -17.47 | -10 | -13.17 | -13 | 1.7961 | 2.9374 | 13.4192 | 15.9486 | -14.3755 | -15.9997 | -15.857 | 1.434 | 1.5316 | -24.9102 | -24.9831 | 22.8337 | 23.3761 | 45.6367 | -0.0084 | -7.9 | -7.9 | -26.0741 | -25.9607 | -3.465 | 0 | -5.7583 | 0.9385 | -1.9411 | -1.2924 | -172.0633 | 53.3158 | 53.9262 | -75.9307 | -177.7513 | 0 | 0 | 0 | 9.0614 | 8.6 | 8.12 | -12.74 | 0.87 | -28.6626 | -28.7966 | 6.7987 | 5.6436 | -8.6882 | -22.4225 | -22.7103 | -6.1153 | 10.5303 | -1.9244 | -7.026 | -10.7 | -89.2 | -5.77 | 22.0934 | 22.0782 | 21.5598 | 0 | 45.1025 | -34.6675 | -65.8727 | -28.2963 | 2.5083 | 30.23 | 10.92 | 4.3799 | 3.2257 | -13.8697 | 0 | -44.6659 | -44.5079 | 1.0429 | 0 | 0 | -70.5 | -69.9 | -1.6602 | -1.1 | 7.74 | 2.68 | -2.88 | -5.86 | 8.99 | -34.0544 | -15.06 | -15.15 | 16.57 | 4.87 | -32.6545 | -16.2 | -45.1067 | -43.7909 | 9.6383 | -15.9292 | -22.9394 | -23.2862 | -25.8635 | -30.2949 | -13.729 | -132.5509 | -91.8399 | 0 | -17.1939 | -15.6927 | 0 | -20.5318 | -19.0729 | -16.388 | -29.7212 | -29.6737 | -3.0836 | -14.84 | -10.94 | -4.3 | 2.5543 | -32.5548 | -12.4238 | -12.5246 | 2.1297 | -1.0948 | -28.6375 | 7.1841 | 0 | -3.145 | 0 | 0 | 0 | -2.8468 | -2.8468 | -19.09 | 3.0287 | 2.9264 | -6.3946 | 0 | 9.0883 | -17.59 | -4.006 | 0.1385 | 0.58 | -0.7 | -19.5495 | 0 | 6.595 | -0.103 | 1.5281 | 21.53 | -29.902 | -23.5353 | -2.67 | 19.9089 | 0 | 16.831 | -8.7722 | -9.3087 | 1.6177 | 0.0353 | 0 | -16.3394 | 52.5275 | 2.7311 | -23.0181 | 3.8054 | 4.3027 | 112.0004 | -7.0005 | -11.3578 | -10.4308 | 1.8193 | 5.5602 | 5.5066 | 1.1855 | -19.9563 | -17.8497 | -25.56 | 0 | 13.772 | 0 | 24.7718 | -30.2946 | 9.8215 | 0 | -20.6779 | -11.8182 | -12.7669 | 0 | 0 | -29.9973 | -29.4589 | -31.4526 | -31.5753 | 1.07 | 1.55 | -32.8 | -33.1 | -0.1218 | -10.64 | 23.7503 | 10.6525 | 10.1295 | -20.4 | -35.5 | 5.2 | 4.6 | -18.3237 | -18.2913 | -141.5205 | 16.9858 | -306.6889 | -25.0638 | -22.0177 | 57.7972 | 44.3563 | 86.6041 | 38.2814 | -20.4577 | 12.0942 | 10.2215 | -60.2872 | 120.5093 | -201.7538 | 90.9238 | -145.4039 | -4.8743 | -3.032 | -9.2 | -2.48 | -2.486 | -2.4 | -3.36 | -3.7237 | -8.8457 | -6.2089 | -3.1907 | -0.7 | -2.658 | -3.418 | 0 | 0 | 2.8204 | 2.6153 | 2.8426 | 0 | 13.1 | 2.5148 | -0.07 | 0 | -6.0935 | 0 | 0 | -6.0084 | 0 | -8.4481 | -2.439 | -13.5 | -8.7 | -8.6543 | -164.5087
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 2.8311 | -7.9833 | 6.822 | 12.0859 | 0 | 10.9008 | 0 | 21.0552 | 9.0079 | 9.3267 | -14.123 | -26.9958 | 4.9333 | 3.6669 | -19.2867 | -1.986 | -0.23401 | 5.97 | 5.7945 | 10.2009 | 3.4301 | -0.76362 | 1.4163 | 0 | -1.3643 | -1.0186 | -0.78787 | 2.2812 | -6.3294 | -6.4167 | 0.31206 | 0.21785 | -14.201 | -14.2281 | -10 | -11.3923 | -11.3821 | 5.3792 | 3.4597 | 18.4277 | 22.0115 | -10.299 | -11.6197 | -11.3933 | 10.5446 | 10.001 | -21.8481 | -19.9709 | 30.2838 | 31.0153 | 68.8264 | 9.2683 | -6.6833 | -6.6958 | -22.8056 | -22.7416 | -2.0838 | 0 | 3.9995 | 5.3941 | 2.2167 | 1.4522 | -144.0492 | 93.0166 | 93.0808 | -8.6122 | -95.472 | 0 | 0 | 0 | 26.535 | 11.1008 | 11.8502 | -5.0096 | 9.3104 | -19.4614 | -19.28 | 17.9011 | 16.6891 | -4.8768 | -2.7112 | -2.7066 | 3.8394 | 27.1227 | 3.204 | 2.512 | 17.0104 | -53.7812 | -4.314 | 34.8185 | 34.8252 | 33.5825 | 54.1063 | 73.8768 | -25.1474 | -44.6991 | -21.3001 | 3.4144 | 38.734 | 15.4302 | 11.5967 | 10.434 | -10.0256 | 0 | -27.9164 | -27.8483 | 18.8032 | 0 | 0 | -50.3189 | -51.1154 | 0.51965 | 11.1021 | 14.3362 | 15.655 | 6.6273 | -4.0265 | 13.1088 | -18.8437 | -8.7742 | -8.8927 | 25.8754 | 11.5712 | -17.2261 | -8.807 | -34.1347 | -33.0032 | 30.1623 | 3.0294 | -6.7605 | -6.5125 | -16.4868 | -19.564 | -10.9383 | -63.7738 | -47.7612 | 0 | -11.0672 | -10.48 | 0 | -11.5137 | -10.9557 | 1.8945 | -19.3505 | -19.1192 | 4.8836 | -0.97474 | -4.5602 | 0.041667 | 4.3521 | -19.6568 | -10.0014 | -10.1554 | 6.9215 | 7.3353 | -19.1721 | 7.5301 | 0 | 3.057 | 2.1733 | 2.2701 | 1.8008 | 10.6195 | 10.2881 | -6.2657 | 16.2345 | 16.1972 | 1.4747 | 12.9365 | 13.9837 | -15.0827 | -2.5835 | 0.19235 | 1.3288 | 1.756 | -13.8648 | 0 | 7.219 | 0.59302 | 2.9715 | 24.2933 | -24.5334 | -17.833 | -1.8111 | 26.6421 | 0 | 22.0556 | -6.024 | -6.4746 | 2.5621 | 0.05365 | 0 | -13.1521 | 64.122 | 4.4117 | -20.7189 | 5.6041 | 5.4725 | 136.5475 | -3.6836 | -8.7682 | -5.5176 | 2.6983 | 7.5498 | 7.6528 | 2.1957 | -4.1421 | -2.7338 | -10.355 | 13.3267 | 45.9179 | 24.3699 | 66.7523 | -6.8398 | 33.676 | 0 | -17.0508 | -2.6698 | -2.3863 | 19.9266 | 20.8624 | -25.4194 | -24.965 | -16.2854 | -16.2484 | 8.19 | 8.5469 | -29.0854 | -29.1271 | 0.10864 | -1.37 | 37.606 | 18.7031 | 18.5707 | -16.4152 | -32.3354 | 9.275 | 8.7812 | -17.9542 | -17.9546 | -95.7879 | 37.6064 | -268.9129 | -15.6843 | -14.4022 | 91.9029 | 75.0215 | 118.7195 | 68.4137 | 23.0967 | 21.0195 | 20.4851 | -8.5915 | 188.8756 | -175.4994 | 122.2088 | -111.5445 | -1.2556 | 5.009 | -6.0083 | -2.2376 | -2.2417 | 1.285 | 0.083333 | -2.1893 | -6.0915 | 2.2258 | -1.5017 | 1.3167 | 0.035312 | -0.087875 | 3.2068 | 4.0993 | 4.2342 | 3.8847 | 3.7316 | 0 | 15.9958 | 4.5509 | 0.54292 | 0 | -5.426 | 0 | 0 | -5.0477 | 0 | -4.3827 | 4.3236 | -11.2646 | -6.025 | 51.22 | -74.833
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
martes, 5 de Mayo del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
05/05/2026 | 00:30 | -51.61 | -51.97 | -50.3091 | -49.9623 | -414.5777 | -618.4291 | 172.8558 | 173.6828 | 470.8381 | 387.0103 | 1204.387
05/05/2026 | 01:00 | -46.59 | -46.24 | -47.7733 | -48.4773 | -379.9839 | -569.0645 | 170.5727 | 170.0347 | 464.4921 | 383.745 | 1188.8445
05/05/2026 | 01:30 | -53.74 | -54.47 | -49.4919 | -50.8896 | -418.8797 | -627.4712 | 168.6169 | 169.9498 | 466.6239 | 378.4446 | 1183.6352
05/05/2026 | 02:00 | -47.42 | -47.6 | -48.3986 | -48.2365 | -395.424 | -587.0791 | 169.4616 | 168.6141 | 463 | 377.0766 | 1178.1523
05/05/2026 | 02:30 | -45.64 | -45.62 | -45.9773 | -45.9706 | -397.6272 | -580.8351 | 169.1734 | 167.0832 | 458.1796 | 378.0996 | 1172.5358
05/05/2026 | 03:00 | -45.38 | -45.44 | -45.6645 | -45.4052 | -393.9044 | -575.7941 | 169.3079 | 168.5634 | 462.619 | 377.6641 | 1178.1544
05/05/2026 | 03:30 | -48.33 | -48.51 | -48.5851 | -49.0498 | -400.6998 | -595.1747 | 169.1113 | 167.7061 | 452.3147 | 364.7408 | 1153.8729
05/05/2026 | 04:00 | -49.28 | -49.46 | -51.0302 | -51.5229 | -397.4942 | -598.7873 | 169.9308 | 170.5598 | 458.7718 | 376.5237 | 1175.7861
05/05/2026 | 04:30 | -48.89 | -49.41 | -49.4401 | -49.4194 | -410.7982 | -607.9577 | 171.737 | 172.845 | 477.1786 | 381.3254 | 1203.086
05/05/2026 | 05:00 | -53.13 | -53.34 | -53.6911 | -53.9138 | -442.3205 | -656.3954 | 172.1795 | 172.1732 | 469.0051 | 385.8009 | 1199.1587
05/05/2026 | 05:30 | -49.58 | -50.79 | -52.4333 | -52.4261 | -437.6492 | -642.8786 | 173.1922 | 171.8553 | 482.634 | 394.794 | 1222.4755
05/05/2026 | 06:00 | -49.88 | -50.22 | -52.05 | -52.886 | -432.5583 | -637.5943 | 173.1154 | 171.1003 | 475.8985 | 392.7014 | 1212.8156
05/05/2026 | 06:30 | -51.54 | -51.1 | -54.2504 | -54.1513 | -444.1407 | -655.1824 | 160.4359 | 161.3562 | 415.7995 | 348.3242 | 1085.9158
05/05/2026 | 07:00 | -50.25 | -49.24 | -46.318 | -46.6654 | -433.4049 | -625.8783 | 151.0033 | 150.9228 | 368.2112 | 297.2997 | 967.437
05/05/2026 | 07:30 | -45.37 | -45.41 | -40.8175 | -41.0273 | -420.2791 | -592.9039 | 121.8923 | 121.1387 | 213.7201 | 156.5297 | 613.2808
05/05/2026 | 08:00 | -51.16 | -51.4 | -49.9451 | -50.2884 | -456.8145 | -659.608 | 100.988 | 101.7064 | 85.0558 | 55.4385 | 343.1887
05/05/2026 | 08:30 | -40.97 | -42.31 | -44.1737 | -43.1627 | -439.961 | -610.5774 | 105.4094 | 105.9308 | 96.1898 | 57.5554 | 365.0854
05/05/2026 | 09:00 | -39.95 | -39.74 | -41.796 | -42.2571 | -440.8948 | -604.6379 | 105.4003 | 104.6082 | 96.1874 | 61.261 | 367.4569
05/05/2026 | 09:30 | -39.95 | -40.43 | -40.7131 | -40.3033 | -445.8763 | -607.2727 | 104.6754 | 106.3814 | 103.3312 | 58.8007 | 373.1887
05/05/2026 | 10:00 | -39.22 | -39.4 | -41.4733 | -41.1071 | -439.8235 | -601.0239 | 104.521 | 106.4778 | 96.3925 | 63.3683 | 370.7596
05/05/2026 | 10:30 | -35.33 | -35.49 | -38.3582 | -37.6217 | -425.2107 | -572.0106 | 101.7462 | 103.2735 | 96.7194 | 60.272 | 362.0111
05/05/2026 | 11:00 | -36.58 | -36.75 | -38.7577 | -38.0092 | -432.4882 | -582.5851 | 102.2237 | 104.8638 | 96.0985 | 69.1413 | 372.3273
05/05/2026 | 11:30 | -37.78 | -37.7 | -41.2221 | -41.5412 | -440.6361 | -598.8794 | 99.5689 | 99.657 | 78.5423 | 51.5436 | 329.3118
05/05/2026 | 12:00 | -42.26 | -42.64 | -47.8914 | -48.3736 | -473.0457 | -654.2107 | 99.9251 | 99.6975 | 85.7376 | 54.6392 | 339.9994
05/05/2026 | 12:30 | -41.01 | -42.13 | -46.1584 | -45.7673 | -460.8598 | -635.9255 | 98.5973 | 98.212 | 93.6616 | 57.7162 | 348.1871
05/05/2026 | 13:00 | -32.64 | -32.09 | -38.3324 | -38.4936 | -404.3132 | -545.8692 | 97.7292 | 98.3151 | 111.6857 | 67.8751 | 375.6051
05/05/2026 | 13:30 | -39.6 | -38.87 | -45.5695 | -45.7457 | -452.4036 | -622.1888 | 102.6381 | 102.916 | 123.7059 | 87.1989 | 416.4589
05/05/2026 | 14:00 | -38.53 | -38.58 | -43.9052 | -42.9298 | -427.0861 | -591.0311 | 110.2265 | 111.8497 | 172.0405 | 130.1056 | 524.2223
05/05/2026 | 14:30 | -42.08 | -42.84 | -45.2832 | -45.707 | -438.9722 | -614.8824 | 122.8386 | 122.463 | 226.4502 | 179.0581 | 650.8099
05/05/2026 | 15:00 | -39.81 | -39.86 | -37.6128 | -37.054 | -431.691 | -586.0278 | 107.9702 | 108.1756 | 149.9436 | 102.2052 | 468.2946
05/05/2026 | 15:30 | -48.4 | -48.6 | -47.8349 | -47.3353 | -471.9553 | -664.1255 | 126.8994 | 127.4501 | 249.5876 | 198.187 | 702.1241
05/05/2026 | 16:00 | -41.48 | -42.1 | -41.6166 | -41.4773 | -433.6007 | -600.2746 | 145.6631 | 145.6293 | 351.3261 | 275.2081 | 917.8266
05/05/2026 | 16:30 | -43.67 | -43.09 | -44.2055 | -43.3692 | -444.8567 | -619.1914 | 154.4581 | 156.4521 | 414.0099 | 332.8684 | 1057.7885
05/05/2026 | 17:00 | -40.75 | -40.95 | -42.1853 | -41.8109 | -404.3495 | -570.0457 | 171.4788 | 172.9061 | 505.0124 | 398.8916 | 1248.2889
05/05/2026 | 17:30 | -49 | -48.46 | -49.3922 | -49.3002 | -448.8982 | -645.0506 | 181.4074 | 182.1004 | 546.0514 | 424.2722 | 1333.8314
05/05/2026 | 18:00 | -48.41 | -48.61 | -47.7861 | -47.6194 | -440.2648 | -632.6903 | 180.2264 | 179.9285 | 541.1479 | 428.9601 | 1330.2629
05/05/2026 | 18:30 | -58.22 | -58.11 | -54.9072 | -54.6791 | -509.0691 | -734.9854 | 183.061 | 182.3426 | 546.927 | 430.5481 | 1342.8787
05/05/2026 | 19:00 | -50.7 | -50.47 | -49.0243 | -49.0876 | -451.0699 | -650.3518 | 181.3977 | 181.595 | 530.5256 | 420.1931 | 1313.7114
05/05/2026 | 19:30 | -50.35 | -50.24 | -49.8816 | -49.873 | -459.8767 | -660.2213 | 187.9193 | 187.9991 | 532.8727 | 423.2298 | 1332.0209
05/05/2026 | 20:00 | -45.8 | -45.99 | -45.1581 | -45.1164 | -427.9269 | -609.9914 | 184.8716 | 184.1473 | 523.4051 | 420.3793 | 1312.8033
05/05/2026 | 20:30 | -48.49 | -49.04 | -50.6769 | -50.5494 | -460.7592 | -659.5155 | 182.6146 | 183.5295 | 527.4723 | 418.8629 | 1312.4793
05/05/2026 | 21:00 | -47.32 | -47.45 | -51.3241 | -51.2014 | -446.7272 | -644.0227 | 181.5781 | 182.2365 | 513.5132 | 411.2705 | 1288.5983
05/05/2026 | 21:30 | -43.29 | -43.46 | -40.5174 | -40.5099 | -413.3214 | -581.0987 | 184.3428 | 185.3702 | 521.2716 | 417.7168 | 1308.7014
05/05/2026 | 22:00 | -42.21 | -42.02 | -37.7481 | -37.4639 | -402.5568 | -561.9988 | 181.3855 | 181.8217 | 508.95 | 412.6198 | 1284.777
05/05/2026 | 22:30 | -38.8 | -38.75 | -35.4268 | -36.0543 | -362.1405 | -511.1716 | 178.5282 | 178.9965 | 504.92 | 407.0548 | 1269.4995
05/05/2026 | 23:00 | -43.94 | -44.14 | -42.3371 | -42.1821 | -434.3915 | -606.9907 | 175.546 | 177.0515 | 496.4442 | 398.5022 | 1247.5439
05/05/2026 | 23:30 | -41.62 | -41.24 | -40.8153 | -40.8785 | -401.6282 | -566.182 | 174.1762 | 173.6022 | 474.6048 | 394.2591 | 1216.6423
06/05/2026 | 00:00 | -41.08 | -41.26 | -40.6586 | -40.7943 | -419.1186 | -582.9115 | 170.658 | 171.1025 | 467.3156 | 377.4447 | 1186.5208
MÁXIMO |  | -32.64 | -32.09 | -35.4268 | -36.0543 | -362.1405 |  | 187.9193 | 187.9991 | 546.927 | 430.5481
MÍNIMO |  | -58.22 | -58.11 | -54.9072 | -54.6791 | -509.0691 |  | 97.7292 | 98.212 | 78.5423 | 51.5436
PROMEDIO |  | -44.9381 | -45.0631 | -45.6025 | -45.5764 | -430.4652 |  | 149.4428 | 149.7161 | 355.5497 | 281.8068
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
martes, 5 de Mayo del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
05/05/2026 | 00:30 | 499.3371 | 521.4465 |  | 513.2775 | 514.3779 |  |  | 501.7484 | 497.568 | 483.2834 | 504.3806 | 489.7264 | 222.4566 | 225.9786 | 226.1134 | 222.3313 | 221.4913 | 220.8527 | 225.4 |  | 227 | 141.1717 | 139.5992 | 139.2432 | 138.033 | 135.0606 |  | 141.078 | 129.3099 | 141.718
05/05/2026 | 01:00 | 500.5436 | 525.0703 | 519.5709 | 514.8401 | 515.4979 | 511.9201 |  | 501.8214 | 499.175 | 483.777 | 504.725 | 489.5022 | 223.1285 | 226.4935 | 226.9119 | 222.7097 | 221.9417 | 220.3915 | 226.1 |  | 226.7 | 141.1491 | 139.5318 | 139.2288 | 137.6513 | 134.8674 |  | 141.239 | 129.4168 | 141.6364
05/05/2026 | 01:30 | 498.8649 | 520.1336 | 519.3608 | 515.1065 | 516.259 | 513.0201 |  | 502.8543 | 497.4458 | 484.0847 | 504.3752 | 490.0623 | 223.2945 | 226.302 | 227.6007 | 223.5621 | 222.237 | 220.7796 | 226.1 |  | 227.6 | 141.381 | 139.6446 | 139.2996 | 138.064 | 135.0744 |  | 141.3561 | 129.4776 | 141.7385
05/05/2026 | 02:00 | 501.8026 | 525.5429 | 519.5709 | 516.612 | 517.3919 | 513.6513 |  | 503.2511 | 499.0413 | 484.4135 | 504.7573 | 490.9513 | 223.5806 | 227.9086 | 228.0816 | 224.318 | 222.7169 | 220.8629 | 226.7 |  | 227.8 | 141.5341 | 140.156 | 139.2795 | 138.119 | 135.4332 |  | 141.8977 | 129.698 | 142.1265
05/05/2026 | 02:30 | 502.5894 | 526.3306 | 515.527 | 516.9031 | 517.4449 | 513.4442 |  | 504.217 | 499.6169 | 484.7426 | 505.9514 | 492.0835 | 224.0848 | 228.0883 | 228.1834 | 224.6316 | 222.7833 | 221.0739 | 226.7 |  | 228.1 | 141.5327 | 140.4843 | 139.4792 | 138.2436 | 135.3642 |  | 141.8684 | 129.5795 | 142.2286
05/05/2026 | 03:00 | 502.2222 | 526.3832 | 519.6759 | 517.504 | 517.9822 | 514.1256 |  | 504.1846 | 500.0712 | 484.4088 | 505.1003 | 490.9699 | 224.0434 | 227.9962 | 227.9967 | 224.9592 | 223.433 | 221.2039 | 226 |  | 227.7 | 141.596 | 140.2344 | 139.4497 | 138.1144 | 135.2814 |  | 141.7806 | 129.6796 | 142.0448
05/05/2026 | 03:30 | 502.2747 | 526.3306 | 515.3694 | 516.4448 | 517.7253 | 514.0365 |  | 503.4137 | 497.005 | 484.7251 | 505.1176 | 490.4074 | 223.9289 | 226.4973 | 227.4579 | 224.65 | 223.2927 | 221.7032 | 226.7 |  | 227.4 | 141.413 | 140.423 | 139.393 | 137.8965 | 135.171 |  | 141.6781 | 129.3934 | 141.7385
05/05/2026 | 04:00 | 500.7534 | 525.9631 | 519.9385 | 517.434 | 518.1672 | 514.0515 |  | 503.2019 | 498.5394 | 483.9648 | 504.1631 | 489.909 | 223.8443 | 226.7453 | 228.3931 | 224.4919 | 223.2411 | 220.8637 | 226 |  | 227.1 | 141.4356 | 139.9144 | 139.2057 | 137.4823 | 135.2262 |  | 141.2536 | 129.7601 | 141.7385
05/05/2026 | 04:30 | 501.9075 | 525.4904 | 517.8903 | 516.5115 | 517.4156 | 513.7 |  | 503.7035 | 498.2004 | 483.9236 | 504.4037 | 490.1126 | 223.3511 | 227.6576 | 228.1219 | 224.1996 | 223.182 | 221.0819 | 226 |  | 227 | 141.3846 | 139.896 | 139.1349 | 138.0532 | 135.2952 |  | 141.3561 | 130.4938 | 142.1265
05/05/2026 | 05:00 | 500.9633 | 522.5494 | 515.632 | 514.8599 | 515.9128 | 512.8008 |  | 502.5132 | 497.1408 | 483.4458 | 503.4828 | 489.3478 | 222.9377 | 226.6658 | 227.3244 | 223.7489 | 222.488 | 220.6937 | 226.1 |  | 226.8 | 141.3966 | 139.7218 | 138.907 | 138.166 | 135.033 |  | 141.078 | 129.7548 | 142.1265
05/05/2026 | 05:30 | 500.2289 | 521.2365 | 515.1592 | 512.2391 | 513.289 | 511.4059 | 508.0168 | 500.7976 | 497.6096 | 482.9501 | 503.3614 | 489.858 | 222.3011 | 225.6528 | 226.2296 | 222.1254 | 220.9007 | 220.6555 | 225.4 |  | 226.1 | 141.3929 | 139.2903 | 138.8352 | 138.2401 | 135.102 |  | 140.8438 | 129.8177 | 142.1265
05/05/2026 | 06:00 | 499.5994 | 516.0372 | 514.8442 | 510.9402 | 512.2275 | 510.3785 |  | 500.9966 | 496.6254 | 482.5817 | 503.0378 | 488.9263 | 221.1912 | 225.3447 | 226.1929 | 221.3792 | 220.4208 | 220.5466 | 225.3 |  | 225.7 | 141.509 | 139.0681 | 138.8414 | 138.1836 | 134.9364 |  | 140.6681 | 129.9723 | 142.1265
05/05/2026 | 06:30 | 498.5502 | 517.9804 | 509.8549 | 510.3616 | 510.9119 | 508.5523 | 513.1713 | 502.2373 | 499.0534 | 483.8921 | 504.0831 | 490.562 | 221.0242 | 224.5368 | 224.1315 | 220.8142 | 219.6678 | 221.0509 | 226.1 |  | 226.5 | 141.403 | 139.822 | 138.8133 | 138.865 | 134.9502 |  | 141.239 | 130.1973 | 142.004
05/05/2026 | 07:00 | 501.4353 | 522.1293 | 514.8967 | 510.7841 | 512.5782 | 512.2294 | 518.66 | 504.3507 | 501.1704 | 487.685 | 509.1031 | 492.6306 | 220.4404 | 224.2898 | 224.6924 | 221.104 | 220.6054 | 221.4727 | 227.3 |  | 227.7 | 141.5632 | 140.6293 | 139.3919 | 138.9163 | 135.378 |  | 142.1758 | 130.8218 | 142.8617
05/05/2026 | 07:30 | 499.4944 | 519.4509 | 512.3758 | 510.2895 | 512.3206 | 510.9577 | 518.9639 | 505.9031 | 506.3095 | 491.398 | 511.7586 | 497.43 | 221.1636 | 224.4491 | 223.3914 | 220.1614 | 219.5644 | 222.3237 | 228.6 |  | 228.7 | 142.5342 | 140.0125 | 139.4799 | 139.0278 | 135.0192 |  | 141.2536 | 130.6724 | 142.535
05/05/2026 | 08:00 | 501.1206 | 514.4092 | 507.7541 | 503.3172 | 505.568 | 507.1407 | 518.8552 | 502.9617 | 506.3155 | 492.208 | 511.6664 | 496.8771 | 221.8842 | 226.242 | 225.5115 | 219.6339 | 218.0583 | 221.896 | 228 |  | 227.8 | 141.6111 | 140.0525 | 139.2181 | 138.561 | 135.0606 |  | 140.8584 | 129.704 | 142.1265
05/05/2026 | 08:30 | 498.7601 | 513.5689 | 507.3865 | 500.7939 | 503.0032 | 504.666 | 517.9625 | 504.536 | 506.1165 | 491.6384 | 512.0011 | 496.4785 | 221.8783 | 226.191 | 225.2319 | 216.6002 | 216.6261 | 222.2065 | 227.3 |  | 227.1 | 141.5653 | 139.3767 | 138.899 | 139.3483 | 137.0892 |  | 140.4339 | 129.4776 | 142.1265
05/05/2026 | 09:00 | 500.2813 | 510.5229 | 502.3446 | 497.8908 | 500.2939 | 502.0822 | 517.6649 | 503.1503 | 504.0683 | 490.5534 | 511.0577 | 494.9384 | 221.3 | 225.792 | 223.8739 | 215.1139 | 215.4227 | 221.8132 | 226.6 |  | 226.4 | 140.7369 | 139.8179 | 138.7168 | 138.4563 | 135.24 |  | 141.4439 | 128.1836 | 141.6568
05/05/2026 | 09:30 | 499.8617 | 511.1531 | 503.1324 | 495.7151 | 498.089 | 501.0956 |  | 501.4214 | 503.2165 | 489.6069 | 510.4393 | 495.3286 | 221.2642 | 224.8508 | 223.8091 | 213.948 | 214.2488 | 221.7274 | 226.7 |  | 225.5 | 140.7615 | 139.8897 | 138.1093 | 137.6754 | 134.5638 |  | 141.2243 | 127.7734 | 141.0033
05/05/2026 | 10:00 | 500.2289 | 512.3085 | 503.2375 | 499.4464 | 501.6832 | 502.4888 |  | 503.3194 | 503.9577 | 490.7585 | 511.0699 | 495.312 | 221.2531 | 225.2743 | 223.6955 | 217.2182 | 215.5113 | 221.3791 | 226.7 |  | 225.8 | 140.6368 | 140.2871 | 138.0034 | 137.8625 | 134.5914 |  | 141.5318 | 127.8215 | 141.3709
05/05/2026 | 10:30 | 504.2155 | 514.6718 | 504.6555 | 498.7457 | 501.2362 | 502.0982 | 518.8756 | 502.7195 | 505.4562 | 490.0318 | 510.6444 | 496.1693 | 221.8363 | 224.931 | 223.687 | 216.6468 | 215.0609 | 221.8774 | 226.7 |  | 225.6 | 140.5644 | 139.9021 | 137.9503 | 137.788 | 134.5776 |  | 141.6049 | 127.5995 | 141.33
05/05/2026 | 11:00 | 503.0615 | 512.6236 | 504.1828 | 496.0044 | 498.2582 | 500.3062 |  | 502.0185 | 504.2997 | 489.7841 | 510.5056 | 496.2763 | 221.467 | 225.0003 | 223.6363 | 214.8911 | 213.4293 | 221.4134 | 226.7 |  | 225.5 | 141.3716 | 140.1015 | 137.5322 | 138.3696 | 134.481 |  | 141.3707 | 127.0551 | 141.7385
05/05/2026 | 11:30 | 506.7335 | 512.9912 | 499.8762 | 494.7421 | 497.5608 | 500.2159 | 513.3804 | 501.4896 | 503.9997 | 489.4168 | 510.6508 | 495.8931 | 221.5948 | 224.7771 | 223.7693 | 213.7443 | 212.691 | 221.7984 | 226.1 |  | 225.1 | 140.4827 | 139.7353 | 137.4353 | 137.8544 | 134.274 |  | 141.1658 | 126.9058 | 141.33
05/05/2026 | 12:00 | 506.5237 | 514.7243 |  | 499.227 | 502.8915 | 503.9208 | 518.9847 | 506.7585 | 506.5693 | 491.3831 | 512.1226 | 496.7685 | 221.8658 | 226.3485 | 223.8923 | 219.2794 | 215.3784 | 221.7916 | 226.7 |  | 226 | 141.6783 | 140.4153 | 137.9639 | 138.5529 | 134.7846 |  | 141.7659 | 129.4735 | 141.718
05/05/2026 | 12:30 | 506.5762 | 514.5142 | 505.2857 | 500.2379 | 504.0193 | 504.0076 | 518.9378 | 508.0254 | 507.0025 | 491.6572 | 513.1226 | 497.2016 | 221.9873 | 226.443 | 224.4286 | 219.7874 | 215.9764 | 222.0373 | 226.8 |  | 226.3 | 141.1183 | 140.3742 | 138.3125 | 138.5748 | 135.3642 |  | 141.8245 | 129.7709 | 142.1469
05/05/2026 | 13:00 | 508.4646 | 518.8732 |  | 502.0473 | 504.8403 | 504.6195 | 518.8317 | 508.1728 | 507.0794 | 492.0255 | 513.1866 | 497.2462 | 222.4258 | 228.6233 | 225.9772 | 220.0362 | 216.0945 | 222.0889 | 227.4 |  | 227 | 141.3345 | 140.8411 | 138.5193 | 138.269 | 135.4746 |  | 142.3807 | 129.5847 | 142.004
05/05/2026 | 13:30 | 507.5204 | 515.3546 | 509.5398 | 499.7187 | 502.5597 | 503.7263 | 518.7855 | 506.814 | 506.5709 | 491.3436 | 511.6696 | 497.2598 | 222.4366 | 226.248 | 225.2481 | 219.4055 | 215.1938 | 221.7713 | 227.3 |  | 226.4 | 141.3257 | 141.1845 | 138.3239 | 138.3782 | 135.378 |  | 142.2343 | 128.739 | 141.6976
05/05/2026 | 14:00 | 506.3138 | 514.5142 | 504.2353 | 499.6108 | 502.3325 | 503.5077 | 518.0907 | 507.108 | 505.1811 | 489.8325 | 511.7741 | 494.6089 | 222.1758 | 225.8911 | 225.9027 | 219.1541 | 214.9945 | 221.475 | 226.7 |  | 225.8 | 140.1309 | 140.1375 | 138.1443 | 137.9271 | 134.8674 |  | 141.6049 | 128.3093 | 140.8603
05/05/2026 | 14:30 | 506.1564 | 513.4639 |  | 496.3625 | 499.806 | 500.8801 | 518.4835 | 504.2937 | 502.7759 | 488.6517 | 509.0193 | 494.3689 | 222.1186 | 225.7777 | 224.3567 | 216.9755 | 213.4367 | 221.2465 | 226.1 |  | 225.3 | 140.1367 | 140.3717 | 137.2557 | 137.8093 | 134.1774 |  | 141.4293 | 127.6248 | 141.3096
05/05/2026 | 15:00 | 507.1532 | 516.1948 |  | 498.5221 | 501.7352 | 502.8902 | 518.6874 | 506.6004 | 504.8846 | 489.4044 | 511.0097 | 495.6214 | 222.3059 | 226.4576 | 225.0649 | 218.0579 | 214.5441 | 221.1707 | 227.3 |  | 226.2 | 140.8788 | 141.2471 | 137.7526 | 137.8331 | 134.0256 |  | 141.883 | 127.8679 | 141.33
05/05/2026 | 15:30 | 505.7892 | 513.0963 | 504.1303 | 498.0805 | 501.3906 | 501.8486 | 518.952 | 505.5424 | 503.8684 | 488.7259 | 509.4673 | 495.2622 | 222.5202 | 224.8493 | 224.7219 | 217.8453 | 214.6106 | 221.3079 | 227.3 |  | 226.3 | 140.8976 | 141.8737 | 137.4765 | 137.9012 | 134.481 |  | 142.41 | 127.6864 | 141.3504
05/05/2026 | 16:00 | 507.4155 | 517.0351 |  | 498.9375 | 502.5612 | 503.0937 | 518.1989 | 504.3583 | 501.5773 | 485.755 | 507.6767 | 492.0169 | 222.7723 | 226.9245 | 225.3999 | 218.5745 | 214.773 | 220.9348 | 226.1 |  | 225.4 | 141.0185 | 141.6616 | 137.386 | 137.9582 | 134.2878 |  | 141.9709 | 128.6606 | 141.3504
05/05/2026 | 16:30 | 505.9466 | 516.9825 |  | 499.3206 | 501.6731 | 502.4526 | 511.904 | 503.5144 | 498.5228 | 483.7565 | 504.4097 | 490.2356 | 223.0888 | 226.1572 | 225.0171 | 219.102 | 214.8173 | 220.4771 | 226.1 |  | 225.3 | 140.2238 | 141.1108 | 137.1966 | 137.9933 | 134.4948 |  | 141.561 | 128.4819 | 141.33
05/05/2026 | 17:00 | 508.3596 | 519.5559 | 508.3844 | 502.3304 | 505.3219 | 504.6643 |  | 505.912 | 500.864 | 490.4228 | 507.5106 | 493.4912 | 223.5056 | 228.1297 | 226.4428 | 220.9199 | 216.2126 | 221.4119 | 228 |  | 227 | 141.115 | 142.4944 | 137.7198 | 138.6467 | 134.7018 |  | 142.9077 | 129.2397 | 141.7385
05/05/2026 | 17:30 | 508.3072 | 519.1883 | 507.7541 | 501.2171 | 504.1251 | 503.8636 |  | 502.6906 | 497.7364 | 486.9456 | 504.2533 | 490.8734 | 224.5121 | 228.0531 | 226.6479 | 220.2436 | 216.1019 | 221.0329 | 227.3 |  | 226 | 140.2657 | 141.7374 | 137.3641 | 138.2311 | 134.5776 |  | 141.8977 | 129.119 | 140.942
05/05/2026 | 18:00 | 509.9334 | 522.2868 | 511.9031 | 505.2089 | 508.1742 | 506.5732 | 511.267 | 505.8669 | 500.4647 | 490.6924 | 507.0249 | 493.4075 | 225.2444 | 229.9081 | 228.2496 | 222.502 | 218.2872 | 221.4429 | 228 |  | 227.6 | 141.0632 | 142.3391 | 138.0087 | 138.7295 | 136.9098 |  | 142.7759 | 129.797 | 141.6568
05/05/2026 | 18:30 | 504.0057 | 515.0919 | 506.5462 | 502.3592 | 504.6299 | 504.2773 |  | 504.3734 | 498.303 | 487.4102 | 505.4043 | 490.4214 | 222.6316 | 226.7935 | 226.2741 | 221.3511 | 218.2207 | 221.1467 | 227.3 |  | 226.5 | 141.0029 | 141.1904 | 137.8336 | 138.9979 | 137.0616 |  | 141.7659 | 129.5053 | 141.0033
05/05/2026 | 19:00 | 504.4778 | 518.033 |  | 502.9572 | 506.3117 | 504.4558 |  | 501.784 | 498.0803 | 488.6594 | 504.6944 | 492.01 | 222.1471 | 227.8623 | 226.6794 | 221.8839 | 218.5899 | 221.1357 | 228 |  | 227.7 |  | 142.1833 | 138.2478 | 139.5126 | 136.689 |  | 142.6442 | 129.3571 | 142.1265
05/05/2026 | 19:30 | 504.373 | 518.1379 | 509.5398 | 503.4923 | 505.8165 | 504.6641 |  | 501.2049 | 499.6949 | 489.0569 | 504.3736 | 492.0478 | 222.2356 | 228.0511 | 226.7698 | 221.7771 | 218.4275 | 221.8105 | 228 |  | 228.1 | 140.6542 | 142.0562 | 138.3377 | 139.07 | 137.1858 |  | 142.6588 | 129.8389 | 142.1061
05/05/2026 | 20:00 | 505.0549 | 520.2387 |  | 502.5577 | 504.4339 | 503.4926 |  | 500.925 | 499.1673 | 489.2348 | 506.6927 | 492.8381 | 222.7472 | 228.8067 | 227.151 | 223.7337 | 219.7637 | 221.4303 | 227.3 |  | 227.5 | 141.4321 | 141.4264 | 138.5741 | 139.3896 | 136.4682 |  | 142.3661 | 129.4641 | 142.1265
05/05/2026 | 20:30 | 505.1073 | 518.1379 |  | 501.5255 | 503.4618 | 503.508 |  | 501.0215 | 499.191 | 489.5847 | 505.3122 | 493.0359 | 223.3632 | 228.217 | 227.2771 | 223.4601 | 219.5349 | 221.5494 | 228 |  | 227.7 |  | 141.515 | 138.3963 | 138.9953 | 136.6614 |  | 142.3075 | 128.8407 | 142.2695
05/05/2026 | 21:00 | 503.7435 | 516.8251 |  | 502.0208 | 503.9604 | 504.422 |  | 501.2842 | 499.6107 | 489.2198 | 505.7432 | 492.6542 | 223.4631 | 226.5305 | 227.3521 | 223.7392 | 219.6235 | 221.7916 | 227.3 |  | 228 | 142.3251 | 141.4399 | 138.7294 | 139.3387 | 136.965 |  | 142.1758 | 128.5528 | 142.9026
05/05/2026 | 21:30 | 506.2089 | 521.1315 | 509.8549 | 503.3637 | 505.0218 | 505.3791 |  | 500.8025 | 499.1945 | 488.7229 | 505.0333 | 492.2053 | 224.1924 | 229.5746 | 228.241 | 223.9491 | 220.0148 | 221.3959 | 226.7 |  | 227.1 | 142.3458 | 139.9275 | 138.8046 | 138.8279 | 136.1646 |  | 141.5171 | 128.7516 | 142.535
05/05/2026 | 22:00 | 506.8909 | 522.9695 |  | 504.6497 | 506.0034 | 505.7068 |  | 502.1942 | 499.6021 | 489.2843 | 505.6021 | 492.406 | 225.3479 | 230.3046 | 229.0082 | 224.3268 | 220.7088 | 221.8174 | 227.2 |  | 227.9 | 142.3811 | 140.3466 | 138.9527 | 139.3396 | 136.7718 |  | 141.9562 | 128.8986 | 142.923
05/05/2026 | 22:30 | 503.7435 | 523.2847 | 514.8442 | 506.5385 | 507.4068 | 506.8676 |  | 502.8643 | 499.8009 | 489.9341 | 506.1172 | 492.6303 | 225.0055 | 230.817 | 229.0251 | 225.1736 | 220.8269 | 221.5587 | 227.3 |  | 227.9 |  | 140.4077 | 139.1665 | 138.6487 | 135.3228 |  | 142.2343 | 128.9588 | 142.535
05/05/2026 | 23:00 | 506.2614 | 526.6458 | 520.4112 | 514.241 | 515.6467 | 511.6915 | 516.4477 | 506.5113 | 500.9003 | 491.6723 | 507.0296 | 494.9295 | 226.4399 | 227.7015 | 227.6635 | 223.5501 | 220.7826 | 222.0923 | 227.3 |  | 228.6 |  | 140.6801 | 139.4652 | 138.81 | 135.5298 |  | 142.1612 | 128.8327 | 142.923
05/05/2026 | 23:30 | 502.7468 | 525.7004 |  | 513.6746 | 515.0744 | 512.7643 | 510.9675 | 504.4166 | 497.2211 | 482.7505 | 503.5387 | 490.1091 | 225.4073 | 227.4942 | 227.2396 | 222.295 | 220.598 | 221.4493 | 226 |  | 227.3 | 141.6488 | 140.1637 | 139.0404 | 138.165 | 135.5022 |  | 141.5464 | 128.8364 | 142.1265
06/05/2026 | 00:00 | 502.7468 | 524.7552 |  | 512.1982 | 512.9636 | 511.2533 |  | 504.9446 | 497.1101 | 483.9643 | 504.7357 | 489.6678 | 225.535 | 227.129 | 227.2241 | 221.7707 | 220.5611 | 221.1044 | 226 |  | 227.4 | 141.6968 | 140.557 | 139.2645 | 138.3229 | 135.8196 |  | 141.5171 | 128.953 | 142.1061
MÁXIMO |  | 509.9334 | 526.6458 | 520.4112 | 517.504 | 518.1672 | 514.1256 | 518.9847 | 508.1728 | 507.0794 | 492.208 | 513.1866 | 497.43 | 226.4399 | 230.817 | 229.0251 | 225.1736 | 223.433 | 222.3237 | 228.6 | 0 | 228.7 | 142.5342 | 142.4944 | 139.4799 | 139.5126 | 137.1858 | 0 | 142.9077 | 130.8218 | 142.923
MÍNIMO |  | 498.5502 | 510.5229 | 499.8762 | 494.7421 | 497.5608 | 500.2159 | 508.0168 | 500.7976 | 496.6254 | 482.5817 | 503.0378 | 488.9263 | 220.4404 | 224.2898 | 223.3914 | 213.7443 | 212.691 | 220.3915 | 225.3 | 0 | 225.1 | 140.1309 | 139.0681 | 137.1966 | 137.4823 | 134.0256 | 0 | 140.4339 | 126.9058 | 140.8603
PROMEDIO |  | 503.6385 | 518.9804 | 511.0196 | 505.6492 | 507.6532 | 506.7851 | 516.5495 | 503.6416 | 501.1037 | 487.7784 | 507.3408 | 492.9806 | 222.8901 | 226.8075 | 226.1519 | 220.8724 | 218.481 | 221.3779 | 226.8083 | 0 | 226.8542 | 141.2455 | 140.5265 | 138.5434 | 138.3999 | 135.3487 | 0 | 141.7062 | 129.0773 | 141.8891
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
martes, 5 de Mayo del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 05/05/2026 02:00:00 | 05/05/2026 06:47:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Cajamarca Norte.

## AISLADOS_TEMP
martes, 5 de Mayo del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
martes, 5 de Mayo del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:04:01 | 59.806 | 04:09:20 | 60.250
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:04:01 | 59.806 | 04:09:20 | 60.250
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:04:01 | 59.806 | 04:09:20 | 60.250
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:04:01 | 59.806 | 04:09:20 | 60.249
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:04:01 | 59.806 | 04:09:20 | 60.250
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:04:01 | 59.805 | 04:09:20 | 60.249
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:04:01 | 59.806 | 04:09:20 | 60.250
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:04:01 | 59.806 | 04:09:20 | 60.250
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:04:01 | 59.806 | 04:09:20 | 60.250

## AISLADOS_TEMP_GPS
martes, 5 de Mayo del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
martes, 5 de Mayo del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
05/05/2026 | 00:30 | 6729.34 | 6796.4207 | 0.9968%
05/05/2026 | 01:00 | 6679.74 | 6717.5466 | 0.566%
05/05/2026 | 01:30 | 6594.7 | 6636.3853 | 0.6321%
05/05/2026 | 02:00 | 6543.86 | 6554.5568 | 0.1635%
05/05/2026 | 02:30 | 6451.46 | 6474.0893 | 0.3508%
05/05/2026 | 03:00 | 6417.46 | 6497.6678 | 1.25%
05/05/2026 | 03:30 | 6431.22 | 6425.9429 | -0.08205%
05/05/2026 | 04:00 | 6423.78 | 6472.9987 | 0.7662%
05/05/2026 | 04:30 | 6395.58 | 6535.8205 | 2.193%
05/05/2026 | 05:00 | 6537.54 | 6573.8425 | 0.5553%
05/05/2026 | 05:30 | 6753.64 | 6699.9851 | -0.7945%
05/05/2026 | 06:00 | 6889.4 | 6824.2953 | -0.945%
05/05/2026 | 06:30 | 7050.8 | 6941.686 | -1.548%
05/05/2026 | 07:00 | 6954.1 | 7019.9954 | 0.9476%
05/05/2026 | 07:30 | 7030.2 | 7101.2169 | 1.01%
05/05/2026 | 08:00 | 7238 | 7257.2625 | 0.2661%
05/05/2026 | 08:30 | 7467.96 | 7453.3114 | -0.1962%
05/05/2026 | 09:00 | 7582.62 | 7615.5966 | 0.4349%
05/05/2026 | 09:30 | 7696.42 | 7737.4496 | 0.5331%
05/05/2026 | 10:00 | 7902.26 | 7832.6642 | -0.8807%
05/05/2026 | 10:30 | 7968.48 | 7922.9331 | -0.5716%
05/05/2026 | 11:00 | 8101.08 | 7975.4086 | -1.551%
05/05/2026 | 11:30 | 8234.28 | 8032.9056 | -2.446%
05/05/2026 | 12:00 | 8171.64 | 8009.6435 | -1.982%
05/05/2026 | 12:30 | 8144.54 | 7913.4011 | -2.838%
05/05/2026 | 13:00 | 8005.24 | 7814.4767 | -2.383%
05/05/2026 | 13:30 | 7919.8 | 7810.1306 | -1.385%
05/05/2026 | 14:00 | 8091.64 | 7849.2424 | -2.996%
05/05/2026 | 14:30 | 8232.2 | 7974.6382 | -3.129%
05/05/2026 | 15:00 | 8184.1 | 7985.9248 | -2.421%
05/05/2026 | 15:30 | 8122.4 | 8024.6737 | -1.203%
05/05/2026 | 16:00 | 8154 | 8017.1268 | -1.679%
05/05/2026 | 16:30 | 8175.24 | 8011.7313 | -2%
05/05/2026 | 17:00 | 8003.14 | 7934.822 | -0.8536%
05/05/2026 | 17:30 | 7926.18 | 7875.1628 | -0.6437%
05/05/2026 | 18:00 | 7709.48 | 7868.919 | 2.068%
05/05/2026 | 18:30 | 7937.32 | 7971.6739 | 0.4328%
05/05/2026 | 19:00 | 7971.82 | 7932.8486 | -0.4889%
05/05/2026 | 19:30 | 7942.32 | 7904.2563 | -0.4793%
05/05/2026 | 20:00 | 7886.06 | 7863.8478 | -0.2817%
05/05/2026 | 20:30 | 7866.86 | 7834.2171 | -0.4149%
05/05/2026 | 21:00 | 7835.26 | 7764.2098 | -0.9068%
05/05/2026 | 21:30 | 7767.66 | 7738.345 | -0.3774%
05/05/2026 | 22:00 | 7702.86 | 7698.9796 | -0.05038%
05/05/2026 | 22:30 | 7605.26 | 7576.443 | -0.3789%
05/05/2026 | 23:00 | 7360.16 | 7340.7558 | -0.2636%
05/05/2026 | 23:30 | 7132.76 | 7148.9396 | 0.2268%
06/05/2026 | 00:00 | 6850.4407 | 6963.7323 | 1.654%

## DESVIACIÓN
martes, 5 de Mayo del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | COENERGY |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
05/05/2026 | 00:30 | 157.2 | 155 | 155 | 2.2 | 655.9 | 650 | 650 | 5.9 | 213.7 | 211.662 | 211.662 | 2.0379 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.8 | 91.8678 | 91.8678 | -1.0678 | 201.2 | 230 | 230 | -28.8 |  |  |  | 0 | 60.6 | 61.792 | 61.792 | -1.192 | 155.6 | 146.7376 | 146.7376 | 8.8624 | 180.2 | 146.7376 | 146.7376 | 33.4624 |  |  |  | 0 | 187.4 | 147.1782 | 147.1782 | 40.2218 | 208.4 | 207.2429 | 207.2429 | 1.1571 | 107.7 | 103.9326 | 103.9326 | 3.7674 | 562.2 | 566.0894 | 566.0894 | -3.8894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.5 | 80.3929 | 80.3929 | 2.1071 | 8.3 | 6.5592 | 6.5592 | 1.7408 | 5.3 | 3.5221 | 3.5221 | 1.7779 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.719 | 6.719 | -0.019 |  |  |  | 0 | 51 | 57.2968 | 57.2968 | -6.2968 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 133.2 | 130.922 | 130.922 | 2.278 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 237.8 | 228.4159 | 228.4159 | 9.3841 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 152.2 | 151.3625 | 151.3625 | 0.83748 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 49.6 | 43.9724 | 43.9724 | 5.6276 | 181.3 | 185.8204 | 185.8204 | -4.5204 | 181.5 | 185.8204 | 185.8204 | -4.3204 | 184.1 | 186.3784 | 186.3784 | -2.2784 | 107.7 | 110.482 | 110.482 | -2.782 | 45.2 | 47.0826 | 47.0826 | -1.8826 | 28.5 | 44.103 | 44.103 | -15.603 | 3.8 |  |  | 3.8 | 0 |  |  | 0 | 149.1 | 148.3932 | 148.3932 | 0.70675 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 47.486 | 47.486 | 0.11404 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.5 | 132.8384 | 132.8384 | -7.3384 | 151 | 169.608 | 169.608 | -18.608 | 150.9 | 169.608 | 169.608 | -18.708 | 143.5 | 169.608 | 169.608 | -26.108 | 221.7 | 255.176 | 255.176 | -33.476 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 145.7 | 178.8475 | 178.8475 | -33.1475 |  |  |  | 0 | 64.5 | 67.1992 | 67.1992 | -2.6992 | 75.8 | 78.568 | 78.568 | -2.768 | 30.8 | 29.9806 | 29.9806 | 0.81944 | 0 | 66.9413 | 66.9413 | -66.9413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.3 |  |  | 40.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.3 | 206.4908 | 206.4908 | 3.8091 | 101.8 | 103.5555 | 103.5555 | -1.7555 | 7.9 | 6.7502 | 6.7502 | 1.1498 | 7.1 | 7.0816 | 7.0816 | 0.01845 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 54.6 | 28.72 | 28.72 | 25.88 | 0 |  |  | 0 | 13.4 | 9.4649 | 9.4649 | 3.9351 | 0 |  |  | 0 | 20.7 | 20.4562 | 20.4562 | 0.24377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.903 | 1.903 | -0.103 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 20.1 | 19.4373 | 19.4373 | 0.66268 | 11.7 | 11.1759 | 11.1759 | 0.5241 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 3.81 | 3.81 | 2.89 | 13.9 | 9.99 | 9.99 | 3.91 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 14.4 | 19.792 | 19.792 | -5.392 | 2.44 | 2.16 | 2.16 | 0.28 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 0.3 | 17.6 | 15.5491 | 15.5491 | 2.0509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 6.3 | 7.3521 | 7.3521 | -1.0521 | 11.9 | 22.2001 | 22.2001 | -10.3001 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 2.1 | 2.1 | 3.3 | 25.2 | 1.03 | 1.03 | 24.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.9222 | 19.9222 | 1.0777 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | -0.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 18.8 | 19.4364 | 19.4364 | -0.63635 | 19.4 | 19.4364 | 19.4364 | -0.03635 | 19.3 | 19.4364 | 19.4364 | -0.13635 | 6.3 | 6.2802 | 6.2802 | 0.0198 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 4 | 4 | -4 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.6 | 9.6 | 0.3 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 7.95 | 7.95 | -0.05 |  |  |  | 0 | 17.9 | 13 | 13 | 4.9
05/05/2026 | 01:00 | 162.2 | 155 | 155 | 7.2 | 656.7 | 650 | 650 | 6.7 | 215.1 | 211.662 | 211.662 | 3.4379 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 91.7 | 91.8678 | 91.8678 | -0.16783 | 207 | 230 | 230 | -23 |  |  |  | 0 | 59.9 | 61.792 | 61.792 | -1.892 | 163.3 | 128.512 | 128.512 | 34.788 | 163 | 128.512 | 128.512 | 34.488 |  |  |  | 0 | 174.1 | 128.8979 | 128.8979 | 45.2021 | 207.9 | 207.2429 | 207.2429 | 0.65715 | 108 | 103.9326 | 103.9326 | 4.0674 | 563.4 | 566.0894 | 566.0894 | -2.6894 | 10.4 | 10.5209 | 10.5209 | -0.12094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.2 | 80.3929 | 80.3929 | 2.8071 | 8.5 | 6.5592 | 6.5592 | 1.9408 | 5.4 | 3.5221 | 3.5221 | 1.8779 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.719 | 6.719 | -0.019 |  |  |  | 0 | 51.5 | 54.4934 | 54.4934 | -2.9934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 149.9 | 130.922 | 130.922 | 18.978 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 239.1 | 228.4159 | 228.4159 | 10.6841 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 153 | 151.3625 | 151.3625 | 1.6375 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 50 | 43.9724 | 43.9724 | 6.0276 | 182.9 | 185.8204 | 185.8204 | -2.9204 | 183.6 | 185.8204 | 185.8204 | -2.2204 | 183 | 186.3784 | 186.3784 | -3.3784 | 108.1 | 110.482 | 110.482 | -2.382 | 46 | 47.0826 | 47.0826 | -1.0826 | 28.8 | 44.103 | 44.103 | -15.303 | 3.8 |  |  | 3.8 | 0 |  |  | 0 | 150.2 | 148.3932 | 148.3932 | 1.8068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 47.486 | 47.486 | 0.31404 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.5 | 132.8384 | 132.8384 | -6.3384 | 153.4 | 169.608 | 169.608 | -16.208 | 153.6 | 169.608 | 169.608 | -16.008 | 151.4 | 169.608 | 169.608 | -18.208 | 249.6 | 255.176 | 255.176 | -5.576 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 75.9 | 162.3796 | 162.3796 | -86.4796 |  |  |  | 0 | 65.4 | 67.1992 | 67.1992 | -1.7992 | 76 | 78.568 | 78.568 | -2.568 | 30.9 | 29.9806 | 29.9806 | 0.91944 | 0 | 66.9413 | 66.9413 | -66.9413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.7 | 206.4908 | 206.4908 | 4.2092 | 101.9 | 103.5555 | 103.5555 | -1.6555 | 7.9 | 6.7502 | 6.7502 | 1.1498 | 7.1 | 7.0816 | 7.0816 | 0.01845 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 53.6 | 28.08 | 28.08 | 25.52 | 0 |  |  | 0 | 12.9 | 9.1714 | 9.1714 | 3.7286 | 0 |  |  | 0 | 20.7 | 20.4562 | 20.4562 | 0.24377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.901 | 1.901 | -0.101 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 20 | 19.4937 | 19.4937 | 0.50632 | 11.7 | 11.1759 | 11.1759 | 0.5241 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | 3.73 | 3.73 | 2.27 | 11.6 | 9.97 | 9.97 | 1.63 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 14 | 19.792 | 19.792 | -5.792 | 2.44 | 2.16 | 2.16 | 0.28 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 0.3 | 17.5 | 15.5491 | 15.5491 | 1.9509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 6.2 | 7.0129 | 7.0129 | -0.8129 | 13.8 | 20.8956 | 20.8956 | -7.0956 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 2.1 | 2.1 | 7.5 | 23 | 1.03 | 1.03 | 21.97 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.9222 | 19.9222 | 1.0777 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | -0.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 18.8 | 19.4364 | 19.4364 | -0.63635 | 19.4 | 19.4364 | 19.4364 | -0.03635 | 19.3 | 19.4364 | 19.4364 | -0.13635 | 6 | 6.0317 | 6.0317 | -0.0317 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 4 | 4 | -4 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.6 | 9.6 | 0.3 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.4 | 7.95 | 7.95 | 0.45 |  |  |  | 0 | 18.1 | 13 | 13 | 5.1
05/05/2026 | 01:30 | 156.3 | 155 | 155 | 1.3 | 653.4 | 650 | 650 | 3.4 | 213.5 | 211.662 | 211.662 | 1.8379 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.7 | 91.8678 | 91.8678 | -61.1678 | 204 | 230 | 230 | -26 |  |  |  | 0 | 59.3 | 61.792 | 61.792 | -2.492 | 163.9 | 142.3794 | 142.3794 | 21.5206 | 163.7 | 142.3794 | 142.3794 | 21.3206 |  |  |  | 0 | 172.2 | 142.807 | 142.807 | 29.393 | 207.3 | 207.2429 | 207.2429 | 0.05715 | 108.2 | 103.9326 | 103.9326 | 4.2674 | 557.5 | 566.0894 | 566.0894 | -8.5894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 80.3929 | 80.3929 | 1.0071 | 8 | 6.5592 | 6.5592 | 1.4408 | 5.2 | 3.5221 | 3.5221 | 1.6779 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.719 | 6.719 | -0.119 |  |  |  | 0 | 50.5 | 55.3528 | 55.3528 | -4.8528 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 139.9 | 130.922 | 130.922 | 8.978 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 238.4 | 228.4159 | 228.4159 | 9.9841 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 150.8 | 151.3625 | 151.3625 | -0.56252 | 41.7 | 41.8989 | 41.8989 | -0.19893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 49.2 | 43.9724 | 43.9724 | 5.2276 | 180.5 | 185.8204 | 185.8204 | -5.3204 | 181.2 | 185.8204 | 185.8204 | -4.6204 | 182.9 | 186.3784 | 186.3784 | -3.4784 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 44.6 | 47.0826 | 47.0826 | -2.4826 | 28.3 | 44.103 | 44.103 | -15.803 | 3.8 |  |  | 3.8 | 0 |  |  | 0 | 147.5 | 148.3932 | 148.3932 | -0.89325 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.2 | 47.486 | 47.486 | 0.71404 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.1 | 132.8384 | 132.8384 | -7.7384 | 160.5 | 169.608 | 169.608 | -9.108 | 160.4 | 169.608 | 169.608 | -9.208 | 161.2 | 169.608 | 169.608 | -8.408 | 257 | 255.176 | 255.176 | 1.824 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 70.9 | 107.394 | 107.394 | -36.494 |  |  |  | 0 | 64.3 | 67.1992 | 67.1992 | -2.8992 | 75.7 | 78.568 | 78.568 | -2.868 | 30.6 | 29.9806 | 29.9806 | 0.61944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.6 | 206.4908 | 206.4908 | 4.1091 | 101.9 | 103.5555 | 103.5555 | -1.6555 | 8 | 6.7502 | 6.7502 | 1.2498 | 7.1 | 7.0816 | 7.0816 | 0.01845 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 55.7 | 27.86 | 27.86 | 27.84 | 0 |  |  | 0 | 12.9 | 8.8404 | 8.8404 | 4.0596 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20.1 | 19.4879 | 19.4879 | 0.61215 | 11.7 | 11.1759 | 11.1759 | 0.5241 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 3.63 | 3.63 | 4.87 | 14.3 | 9.92 | 9.92 | 4.38 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 14.4 | 19.792 | 19.792 | -5.392 | 2.4 | 2.16 | 2.16 | 0.24 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 0.3 | 17.4 | 15.5491 | 15.5491 | 1.8509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 4.3 | 8.1707 | 8.1707 | -3.8707 | 18 | 18.4705 | 18.4705 | -0.4705 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 2.76 | 2.76 | 6.14 | 19.5 | 1.03 | 1.03 | 18.47 | 0.4 | 0.06 | 0.06 | 0.34 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.9222 | 19.9222 | 1.0777 | 7 | 7.6 | 7.6 | -0.6 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | -0.2 | 18.8 | 19.4364 | 19.4364 | -0.63635 | 19.4 | 19.4364 | 19.4364 | -0.03635 | 19.3 | 19.4364 | 19.4364 | -0.13635 | 4.4 | 5.5491 | 5.5491 | -1.1491 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 4 | 4 | -4 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.4 | 7.95 | 7.95 | 0.45 |  |  |  | 0 | 17.9 | 13 | 13 | 4.9
05/05/2026 | 02:00 | 156 | 155 | 155 | 1 | 650.3 | 650 | 650 | 0.3 | 211.8 | 211.662 | 211.662 | 0.13795 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.9 | 91.8678 | 91.8678 | -61.9678 | 202.4 | 230 | 230 | -27.6 |  |  |  | 0 | 59.5 | 61.792 | 61.792 | -2.292 | 163.7 | 118.5983 | 118.5983 | 45.1017 | 164.1 | 118.5983 | 118.5983 | 45.5017 |  |  |  | 0 | 172.7 | 118.9544 | 118.9544 | 53.7456 | 208.2 | 207.2429 | 207.2429 | 0.95715 | 108.3 | 103.9326 | 103.9326 | 4.3674 | 554.8 | 566.0894 | 566.0894 | -11.2894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 80.3929 | 80.3929 | 0.90714 | 7.6 | 6.5592 | 6.5592 | 1.0408 | 5.2 | 3.5221 | 3.5221 | 1.6779 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.719 | 6.719 | -0.119 |  |  |  | 0 | 50.4 | 46.4017 | 46.4017 | 3.9983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 132.3 | 130.922 | 130.922 | 1.378 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 238.6 | 228.4159 | 228.4159 | 10.1841 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 151.5 | 151.3625 | 151.3625 | 0.13748 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 47.5 | 43.9724 | 43.9724 | 3.5276 | 179.3 | 185.8204 | 185.8204 | -6.5204 | 179.6 | 185.8204 | 185.8204 | -6.2204 | 182.8 | 186.3784 | 186.3784 | -3.5784 | 106.8 | 110.482 | 110.482 | -3.682 | 44.6 | 47.0826 | 47.0826 | -2.4826 | 27.8 | 44.103 | 44.103 | -16.303 | 3.8 |  |  | 3.8 | 0 |  |  | 0 | 145.8 | 148.3932 | 148.3932 | -2.5932 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 47.486 | 47.486 | -0.28596 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.8 | 132.8384 | 132.8384 | -8.0384 | 159.4 | 169.608 | 169.608 | -10.208 | 159.3 | 169.608 | 169.608 | -10.308 | 159.2 | 169.608 | 169.608 | -10.408 | 250.6 | 255.176 | 255.176 | -4.576 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 68.4 | 107.394 | 107.394 | -38.994 |  |  |  | 0 | 64 | 67.1992 | 67.1992 | -3.1992 | 75.7 | 78.568 | 78.568 | -2.868 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.5 | 206.4908 | 206.4908 | 4.0091 | 101.8 | 103.5555 | 103.5555 | -1.7555 | 7.9 | 6.7502 | 6.7502 | 1.1498 | 7 | 7.0816 | 7.0816 | -0.08155 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 51.3 | 28.08 | 28.08 | 23.22 | 0 |  |  | 0 | 11.4 | 8.9679 | 8.9679 | 2.4321 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 2.8 | 5.67 | 5.67 | -2.87 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.899 | 1.899 | -0.099 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 20 | 19.4791 | 19.4791 | 0.52089 | 11.7 | 11.1759 | 11.1759 | 0.5241 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 3.52 | 3.52 | 3.98 | 9.9 | 9.82 | 9.82 | 0.08 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 14 | 19.792 | 19.792 | -5.792 | 2.36 | 2.2 | 2.2 | 0.16 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 0.3 | 17.3 | 15.5491 | 15.5491 | 1.7509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 4.7 | 10.222 | 10.222 | -5.522 | 17.4 | 15.4975 | 15.4975 | 1.9025 | 0 |  |  | 0 | 4 | 2.76 | 2.76 | 1.24 | 27.3 | 1.03 | 1.03 | 26.27 | 0 | 0.06 | 0.06 | -0.06 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.9222 | 19.9222 | 1.0777 | 7 | 7.6 | 7.6 | -0.6 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | -0.2 | 18.8 | 19.4364 | 19.4364 | -0.63635 | 19.4 | 19.4364 | 19.4364 | -0.03635 | 19.3 | 19.4364 | 19.4364 | -0.13635 | 4.4 | 5.8404 | 5.8404 | -1.4404 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 7.95 | 7.95 | -0.15 |  |  |  | 0 | 18.4 | 13 | 13 | 5.4
05/05/2026 | 02:30 | 150.2 | 155 | 155 | -4.8 | 645.8 | 650 | 650 | -4.2 | 209.9 | 211.662 | 211.662 | -1.762 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.4 | 91.8678 | 91.8678 | -62.4678 | 200.8 | 230 | 230 | -29.2 |  |  |  | 0 | 60 | 61.792 | 61.792 | -1.792 | 164.8 | 109.89 | 109.89 | 54.91 | 163.8 | 109.89 | 109.89 | 53.91 |  |  |  | 0 | 173.8 | 110.22 | 110.22 | 63.58 | 208.8 | 207.2429 | 207.2429 | 1.5572 | 108.4 | 103.9326 | 103.9326 | 4.4674 | 546 | 566.0894 | 566.0894 | -20.0894 | 10.1 | 10.5209 | 10.5209 | -0.42094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 80.3929 | 80.3929 | -0.19286 | 7.2 | 6.5592 | 6.5592 | 0.64081 | 5 | 3.5221 | 3.5221 | 1.4779 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.719 | 6.719 | -0.019 |  |  |  | 0 | 48.9 | 23.3935 | 23.3935 | 25.5065 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 112.4665 | 112.4665 | -3.2665 | 140.6 | 138.5073 | 138.5073 | 2.0927 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 237.3 | 228.4159 | 228.4159 | 8.8841 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 150.3 | 151.3625 | 151.3625 | -1.0625 | 40.8 | 41.8989 | 41.8989 | -1.0989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 47.9 | 43.9724 | 43.9724 | 3.9276 | 177.2 | 185.8204 | 185.8204 | -8.6204 | 177.3 | 185.8204 | 185.8204 | -8.5204 | 182.6 | 186.3784 | 186.3784 | -3.7784 | 105.9 | 110.482 | 110.482 | -4.582 | 43.4 | 47.0826 | 47.0826 | -3.6826 | 27.4 | 44.103 | 44.103 | -16.703 | 3.8 |  |  | 3.8 | 0 |  |  | 0 | 124.9 | 140.8079 | 140.8079 | -15.9079 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 47.486 | 47.486 | -0.68596 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.6 | 132.8384 | 132.8384 | -9.2384 | 155 | 169.608 | 169.608 | -14.608 | 154.9 | 169.608 | 169.608 | -14.708 | 157.5 | 169.608 | 169.608 | -12.108 | 246.5 | 255.176 | 255.176 | -8.676 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 42.9 | 87.7085 | 87.7085 | -44.8085 |  |  |  | 0 | 63.4 | 67.1992 | 67.1992 | -3.7992 | 75.5 | 78.568 | 78.568 | -3.068 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.7 | 206.4908 | 206.4908 | 4.2092 | 102 | 103.5555 | 103.5555 | -1.5555 | 7.9 | 6.7502 | 6.7502 | 1.1498 | 7.1 | 7.0816 | 7.0816 | 0.01845 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 41.8 | 28.54 | 28.54 | 13.26 | 0 |  |  | 0 | 13.5 | 9.0013 | 9.0013 | 4.4987 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2.7 | 5.67 | 5.67 | -2.97 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.899 | 1.899 | -0.099 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22222 | 20.1 | 19.4684 | 19.4684 | 0.63158 | 11.7 | 11.1759 | 11.1759 | 0.5241 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | 3.48 | 3.48 | 2.52 | 6.9 | 9.65 | 9.65 | -2.75 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 14 | 19.792 | 19.792 | -5.792 | 2.36 | 2.32 | 2.32 | 0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 0.3 | 16.9 | 15.5491 | 15.5491 | 1.3509 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 5.2 | 10.1504 | 10.1504 | -4.9504 | 16.1 | 14.6512 | 14.6512 | 1.4488 | 0 |  |  | 0 | 10 | 2.76 | 2.76 | 7.24 | 30.2 | 1.03 | 1.03 | 29.17 | 0 | 0.06 | 0.06 | -0.06 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.9222 | 19.9222 | 1.0777 | 7 | 7.6 | 7.6 | -0.6 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | -0.1 | 18.8 | 19.4364 | 19.4364 | -0.63635 | 19.4 | 19.4364 | 19.4364 | -0.03635 | 19.3 | 19.4364 | 19.4364 | -0.13635 | 4.8 | 5.7257 | 5.7257 | -0.9257 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.6 | 7.95 | 7.95 | 0.65 |  |  |  | 0 | 17.6 | 13 | 13 | 4.6
05/05/2026 | 03:00 | 153.6 | 155 | 155 | -1.4 | 652.1 | 650 | 650 | 2.1 | 211.5 | 211.662 | 211.662 | -0.16205 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.9 | 91.8678 | 91.8678 | -61.9678 | 205.8 | 230 | 230 | -24.2 |  |  |  | 0 | 60.7 | 61.792 | 61.792 | -1.092 | 164.4 | 109.89 | 109.89 | 54.51 | 163.9 | 109.89 | 109.89 | 54.01 |  |  |  | 0 | 172.2 | 110.22 | 110.22 | 61.98 | 207.8 | 207.2429 | 207.2429 | 0.55715 | 108.1 | 103.9326 | 103.9326 | 4.1674 | 568.3 | 566.0894 | 566.0894 | 2.2106 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80 | 80.3929 | 80.3929 | -0.39286 | 7.5 | 6.5592 | 6.5592 | 0.94081 | 5.2 | 3.5221 | 3.5221 | 1.6779 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.719 | 6.719 | -0.219 |  |  |  | 0 | 50.9 | 38.533 | 38.533 | 12.367 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 112.4665 | 112.4665 | -3.1665 | 132.2 | 130.922 | 130.922 | 1.278 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 236 | 228.4159 | 228.4159 | 7.5841 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 134.6 | 149.9872 | 149.9872 | -15.3872 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 48.2 | 43.9724 | 43.9724 | 4.2276 | 178 | 185.8204 | 185.8204 | -7.8204 | 178.6 | 185.8204 | 185.8204 | -7.2204 | 184.4 | 186.3784 | 186.3784 | -1.9784 | 106.2 | 110.482 | 110.482 | -4.282 | 44.1 | 47.0826 | 47.0826 | -2.9826 | 27.5 | 44.103 | 44.103 | -16.603 | 3.8 |  |  | 3.8 | 0 |  |  | 0 | 121.1 | 148.3932 | 148.3932 | -27.2933 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 47.486 | 47.486 | -0.18596 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.3 | 132.8384 | 132.8384 | -8.5384 | 154.3 | 169.608 | 169.608 | -15.308 | 154.3 | 169.608 | 169.608 | -15.308 | 146.7 | 169.608 | 169.608 | -22.908 | 227.2 | 255.176 | 255.176 | -27.976 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 47 | 98.0923 | 98.0923 | -51.0923 |  |  |  | 0 | 63.7 | 67.1992 | 67.1992 | -3.4992 | 75.7 | 78.568 | 78.568 | -2.868 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.9 | 206.4908 | 206.4908 | 4.4092 | 102 | 103.5555 | 103.5555 | -1.5555 | 7.7 | 6.7502 | 6.7502 | 0.94984 | 7.1 | 7.0816 | 7.0816 | 0.01845 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 42.2 | 29.24 | 29.24 | 12.96 | 0 |  |  | 0 | 13.7 | 9.2578 | 9.2578 | 4.4422 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2.7 | 5.67 | 5.67 | -2.97 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.898 | 1.898 | -0.098 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22222 | 20.1 | 19.4781 | 19.4781 | 0.62187 | 11.7 | 11.1759 | 11.1759 | 0.5241 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 3.53 | 3.53 | 0.77 | 5.2 | 9.57 | 9.57 | -4.37 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 14 | 19.792 | 19.792 | -5.792 | 2.36 | 2.4 | 2.4 | -0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 0.2 | 17.1 | 15.5491 | 15.5491 | 1.5509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 1 | 8.532 | 8.532 | -7.532 | 12.9 | 14.4785 | 14.4785 | -1.5785 | 0 |  |  | 0 | 11.9 | 2.76 | 2.76 | 9.14 | 14.5 | 1.03 | 1.03 | 13.47 | 0 | 0.06 | 0.06 | -0.06 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.9222 | 19.9222 | 1.0777 | 7 | 7.6 | 7.6 | -0.6 | 6.9 | 7.3 | 7.3 | -0.4 | 18.8 | 19.4364 | 19.4364 | -0.63635 | 19.4 | 19.4364 | 19.4364 | -0.03635 | 19.3 | 19.4364 | 19.4364 | -0.13635 | 5.3 | 5.9322 | 5.9322 | -0.6322 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.6 | 9.6 | 0.3 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.1 | 10.7 | 10.7 | -2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.4 | 7.95 | 7.95 | 0.45 |  |  |  | 0 | 17.7 | 13 | 13 | 4.7
05/05/2026 | 03:30 | 158.2 | 155 | 155 | 3.2 | 656.9 | 650 | 650 | 6.9 | 214.9 | 211.662 | 211.662 | 3.238 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.2 | 91.8678 | 91.8678 | -61.6678 | 207.8 | 230 | 230 | -22.2 |  |  |  | 0 | 58.7 | 61.792 | 61.792 | -3.092 | 163.9 | 109.89 | 109.89 | 54.01 | 163.3 | 109.89 | 109.89 | 53.41 |  |  |  | 0 | 171.6 | 110.22 | 110.22 | 61.38 | 207.8 | 207.2429 | 207.2429 | 0.55715 | 107.9 | 103.9326 | 103.9326 | 3.9674 | 563.6 | 566.0894 | 566.0894 | -2.4894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.9 | 80.3929 | 80.3929 | 1.5071 | 8.4 | 6.5592 | 6.5592 | 1.8408 | 5.4 | 3.5221 | 3.5221 | 1.8779 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.719 | 6.719 | -0.219 |  |  |  | 0 | 51.3 | 15.448 | 15.448 | 35.852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 132.1 | 130.922 | 130.922 | 1.178 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 236.8 | 228.4159 | 228.4159 | 8.3841 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 151.3 | 151.3625 | 151.3625 | -0.06252 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 49.5 | 43.9724 | 43.9724 | 5.5276 | 181.1 | 185.8204 | 185.8204 | -4.7204 | 181.9 | 185.8204 | 185.8204 | -3.9204 | 182.5 | 186.3784 | 186.3784 | -3.8784 | 107.6 | 110.482 | 110.482 | -2.882 | 44.9 | 47.0826 | 47.0826 | -2.1826 | 28.7 | 44.103 | 44.103 | -15.403 | 3.8 |  |  | 3.8 | 0 |  |  | 0 | 136.7 | 148.3932 | 148.3932 | -11.6933 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 47.486 | 47.486 | 0.11404 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.5 | 132.8384 | 132.8384 | -7.3384 | 138.1 | 169.608 | 169.608 | -31.508 | 137.9 | 169.608 | 169.608 | -31.708 | 133.7 | 169.608 | 169.608 | -35.908 | 224.5 | 255.176 | 255.176 | -30.676 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 50.9 | 47.9443 | 47.9443 | 2.9557 |  |  |  | 0 | 64.8 | 67.1992 | 67.1992 | -2.3992 | 75.8 | 78.568 | 78.568 | -2.768 | 30.8 | 29.9806 | 29.9806 | 0.81944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.8 | 206.4908 | 206.4908 | 4.3091 | 102 | 103.5555 | 103.5555 | -1.5555 | 7.8 | 6.7502 | 6.7502 | 1.0498 | 7.1 | 7.0816 | 7.0816 | 0.01845 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 45.6 | 29.46 | 29.46 | 16.14 | 0 |  |  | 0 | 12.8 | 8.7065 | 8.7065 | 4.0935 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2.8 | 5.67 | 5.67 | -2.87 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 20 | 19.483 | 19.483 | 0.51701 | 11.7 | 11.1759 | 11.1759 | 0.5241 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 | 3.54 | 3.54 | 1.46 | 6.1 | 9.57 | 9.57 | -3.47 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 14 | 19.792 | 19.792 | -5.792 | 2.32 | 2.56 | 2.56 | -0.24 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 0.2 | 17.2 | 15.5491 | 15.5491 | 1.6509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0 | 7.8303 | 7.8303 | -7.8303 | 21.4 | 15.666 | 15.666 | 5.734 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 2.76 | 2.76 | 2.44 | 10.1 | 1.03 | 1.03 | 9.07 | 0 | 0.06 | 0.06 | -0.06 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.9222 | 19.9222 | 1.0777 | 7 | 7.6 | 7.6 | -0.6 | 6.9 | 7.3 | 7.3 | -0.4 | 18.8 | 19.4364 | 19.4364 | -0.63635 | 19.4 | 19.4364 | 19.4364 | -0.03635 | 19.3 | 19.4364 | 19.4364 | -0.13635 | 4 | 5.7336 | 5.7336 | -1.7336 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.6 | 9.6 | 0.3 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.2 | 7.95 | 7.95 | 0.25 |  |  |  | 0 | 18.7 | 13 | 13 | 5.7
05/05/2026 | 04:00 | 156.8 | 155 | 155 | 1.8 | 654.7 | 650 | 650 | 4.7 | 214.2 | 211.662 | 211.662 | 2.5379 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15 |  | 91.8678 | -76.8678 | 209.8 | 215.7602 | 230 | -20.2 |  |  |  | 0 | 60.1 | 61.792 | 61.792 | -1.692 | 164.3 | 109.89 | 109.89 | 54.41 | 164.7 | 109.89 | 109.89 | 54.81 |  |  |  | 0 | 173.2 | 110.22 | 110.22 | 62.98 | 207.9 | 207.2428 | 207.2429 | 0.65715 | 108.6 | 103.9326 | 103.9326 | 4.6674 | 559.4 | 566.0894 | 566.0894 | -6.6894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.6 | 80.3929 | 80.3929 | 1.2071 | 8.1 | 6.5592 | 6.5592 | 1.5408 | 5.3 | 3.5221 | 3.5221 | 1.7779 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.719 | -0.219 |  |  |  | 0 | 50.5 | 50.3598 | 32.3131 | 18.1869 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 134.8 | 130.922 | 130.922 | 3.878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 239.6 | 228.4159 | 228.4159 | 11.1841 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 151.1 | 151.3625 | 151.3625 | -0.26252 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 49 | 43.9724 | 43.9724 | 5.0276 | 173.3 | 174.4286 | 185.8204 | -12.5204 | 174.2 | 174.4286 | 185.8204 | -11.6204 | 178.9 | 174.9524 | 186.3784 | -7.4784 | 108.2 | 110.482 | 110.482 | -2.282 | 44.7 | 47.0826 | 47.0826 | -2.3826 | 28.5 | 44.103 | 44.103 | -15.603 | 3.8 |  |  | 3.8 | 0 |  |  | 0 | 155.4 | 154.2241 | 148.3932 | 7.0068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 47.486 | 47.486 | 0.41404 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.6 | 132.8384 | 132.8384 | -7.2384 | 132.7 | 152.7582 | 169.608 | -36.908 | 132.8 | 152.7582 | 169.608 | -36.808 | 131.2 | 152.7582 | 169.608 | -38.408 | 227.6 | 229.8253 | 255.176 | -27.576 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 71.6 | 174.1513 | 79.7866 | -8.1866 |  |  |  | 0 | 65 | 67.1992 | 67.1992 | -2.1992 | 76.1 | 78.568 | 78.568 | -2.468 | 30.9 | 29.9806 | 29.9806 | 0.91944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.4 | 206.4908 | 206.4908 | 3.9091 | 101.9 | 103.5555 | 103.5555 | -1.6555 | 7.8 | 6.7502 | 6.7502 | 1.0498 | 7.1 | 7.0816 | 7.0816 | 0.01845 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 51 | 23.8 | 29.2 | 21.8 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 8.5096 | 8.5096 | -1.7096 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 10.1 |  |  | 10.1 | 2 |  | 5.67 | -3.67 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 20.1 | 19.4723 | 19.4723 | 0.6277 | 11.7 | 11.1759 | 11.1759 | 0.5241 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 4.2 | 3.51 | 4.39 | 9.1 | 6.7 | 9.35 | -0.25 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 14 | 15.1788 | 19.792 | -5.792 | 2.28 | 2.68 | 2.68 | -0.4 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 0.2 | 17.2 | 15.5491 | 15.5491 | 1.6509 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 0 | 8.2769 | 8.2769 | -8.2769 | 21.6 | 16.39 | 15.3912 | 6.2088 | 0 |  |  | 0 | 2 | 7.7 | 2.76 | -0.76 | 5.1 | 15.03 | 1.03 | 4.07 | 0 | 0.06 | 0.06 | -0.06 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.9222 | 19.9222 | 1.0777 | 6.9 | 7.6 | 7.6 | -0.7 | 7 | 7.3 | 7.3 | -0.3 | 18.8 | 19.4364 | 19.4364 | -0.63635 | 19.4 | 19.4364 | 19.4364 | -0.03635 | 19.3 | 19.4364 | 19.4364 | -0.13635 | 2.4 | 5.5078 | 5.5078 | -3.1078 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | -2 | 0 | 0.8 | 2 | -2 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.4 | 7.95 | 7.95 | 0.45 |  |  |  | 0 | 17.7 | 13 | 13 | 4.7
05/05/2026 | 04:30 | 151.2 | 155 | 155 | -3.8 | 642.4 | 650 | 650 | -7.6 | 208.6 | 211.662 | 211.662 | -3.0621 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.7 |  | 91.8678 | -77.1678 | 202.4 | 215.7643 | 230 | -27.6 |  |  |  | 0 | 59.3 | 61.792 | 61.792 | -2.492 | 163.6 | 109.89 | 109.89 | 53.71 | 163.4 | 109.89 | 109.89 | 53.51 |  |  |  | 0 | 172.5 | 110.22 | 110.22 | 62.28 | 207.3 | 207.2428 | 207.2429 | 0.05715 | 108.1 | 103.9326 | 103.9326 | 4.1674 | 538.6 | 566.0894 | 566.0894 | -27.4894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 80.3929 | 80.3929 | -0.19286 | 7.2 | 6.5592 | 6.5592 | 0.64081 | 5 | 3.5221 | 3.5221 | 1.4779 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.719 | -0.319 |  |  |  | 0 | 48.6 | 50.3598 | 48.2654 | 0.33464 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.1 | 112.4665 | 112.4665 | -3.3665 | 143.6 | 130.922 | 130.922 | 12.678 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 238.5 | 228.4159 | 228.4159 | 10.0841 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 149.9 | 151.3625 | 151.3625 | -1.4625 | 40.7 | 41.8989 | 41.8989 | -1.1989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 47.9 | 43.9724 | 43.9724 | 3.9276 | 169.5 | 174.4286 | 185.8204 | -16.3204 | 170.8 | 174.4286 | 185.8204 | -15.0204 | 177.1 | 174.9524 | 186.3784 | -9.2784 | 105.9 | 110.482 | 110.482 | -4.582 | 43.7 | 47.0826 | 47.0826 | -3.3826 | 27.3 | 44.103 | 44.103 | -16.803 | 3.8 |  |  | 3.8 | 0 |  |  | 0 | 148.9 | 154.2241 | 148.3932 | 0.50675 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 47.486 | 47.486 | -0.48596 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.8 | 132.8384 | 132.8384 | -9.0384 | 151.4 | 168.9557 | 169.608 | -18.208 | 151.4 | 168.9557 | 169.608 | -18.208 | 157.3 | 168.9557 | 169.608 | -12.308 | 254.5 | 254.1946 | 255.176 | -0.676 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 38.4 | 180.5542 | 122.6571 | -84.2571 |  |  |  | 0 | 63.1 | 67.1992 | 67.1992 | -4.0992 | 75.5 | 78.568 | 78.568 | -3.068 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.5 | 206.4908 | 206.4908 | 4.0091 | 102.1 | 103.5555 | 103.5555 | -1.4555 | 7.8 | 6.7502 | 6.7502 | 1.0498 | 7 | 7.0816 | 7.0816 | -0.08155 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 49.3 | 13.9 | 28.93 | 20.37 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 8.4461 | 8.4461 | 2.0539 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 |  | 2.2844 | 7.6156 | 1.4 |  | 5.67 | -4.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22222 | 20 | 19.4616 | 19.4616 | 0.53839 | 11.7 | 11.1759 | 11.1759 | 0.5241 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.7 | 3.9 | 3.54 | 5.16 | 15.6 | 6.2 | 8.91 | 6.69 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 14 | 15.1788 | 19.792 | -5.792 | 2.28 | 2.64 | 2.64 | -0.36 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 0.1 | 16.6 | 15.5491 | 15.5491 | 1.0509 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0.7 | 8.9923 | 8.9923 | -8.2923 | 17.4 | 17.27 | 16.2705 | 1.1295 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 7.4 | 2.76 | -2.66 | 2.2 | 11.03 | 1.03 | 1.17 | 0 | 0.06 | 0.06 | -0.06 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.9222 | 19.9222 | 0.97775 | 6.9 | 7.6 | 7.6 | -0.7 | 7 | 7.3 | 7.3 | -0.3 | 18.8 | 19.4364 | 19.4364 | -0.63635 | 19.4 | 19.4364 | 19.4364 | -0.03635 | 19.3 | 19.4364 | 19.4364 | -0.13635 | 3.8 | 5.4219 | 5.4219 | -1.6219 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | -3 | 0 | 0.7 | 2 | -2 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.4 | 7.95 | 7.95 | -0.55 |  |  |  | 0 | 18.2 | 13 | 13 | 5.2
05/05/2026 | 05:00 | 150.4 | 155 | 155 | -4.6 | 645.3 | 650 | 650 | -4.7 | 208.5 | 211.662 | 211.662 | -3.162 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.5 |  | 91.8678 | -77.3678 | 202.8 | 215.7543 | 230 | -27.2 |  |  |  | 0 | 60.1 | 61.792 | 61.792 | -1.692 | 164 | 109.89 | 116.008 | 47.992 | 164.3 | 109.89 | 116.008 | 48.292 |  |  |  | 0 | 173.5 | 110.22 | 116.3564 | 57.1436 | 209.3 | 207.2428 | 207.2429 | 2.0572 | 108.4 | 103.9326 | 103.9326 | 4.4674 | 549.5 | 566.0894 | 566.0894 | -16.5894 | 10 | 10.5209 | 10.5209 | -0.52094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 80.3929 | 80.3929 | -0.19286 | 7 | 6.5592 | 6.5592 | 0.44081 | 5 | 3.5221 | 3.5221 | 1.4779 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.719 | -0.219 |  |  |  | 0 | 48.7 | 50.3598 | 53.185 | -4.485 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.6 | 112.4665 | 112.4665 | -3.8665 | 147 | 130.922 | 130.922 | 16.078 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231.6 | 228.4159 | 228.4159 | 3.1841 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 150.4 | 151.3625 | 151.3625 | -0.96252 | 40.4 | 41.8989 | 41.8989 | -1.4989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 48.1 | 43.9724 | 43.9724 | 4.1276 | 170.2 | 174.4286 | 185.8204 | -15.6204 | 170.7 | 174.4286 | 185.8204 | -15.1204 | 178.2 | 174.9524 | 186.3784 | -8.1784 | 106.2 | 110.482 | 110.482 | -4.282 | 43.5 | 47.0826 | 47.0826 | -3.5826 | 27.2 | 44.103 | 44.103 | -16.903 | 3.8 |  |  | 3.8 | 0 |  |  | 0 | 148.4 | 154.2241 | 148.3932 | 0.00675 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 47.486 | 47.486 | -0.58596 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.3 | 132.8384 | 132.8384 | -9.5384 | 166.2 | 169.6079 | 169.608 | -3.408 | 165.6 | 169.6079 | 169.608 | -4.008 | 166.9 | 169.6079 | 169.608 | -2.708 | 258.1 | 255.1759 | 255.176 | 2.924 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 106.2 | 205.5284 | 139.7108 | -33.5108 |  |  |  | 0 | 62.5 | 67.1992 | 67.1992 | -4.6992 | 74.9 | 78.568 | 78.568 | -3.668 | 29.7 | 29.9806 | 29.9806 | -0.28056 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.8 | 206.4908 | 206.4908 | 4.3091 | 102.1 | 103.5555 | 103.5555 | -1.4555 | 7.8 | 6.7502 | 6.7502 | 1.0498 | 7.1 | 7.0816 | 7.0816 | 0.01845 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 53.2 | 13.7 | 28.64 | 24.56 | 0 |  |  | 0 | 12.4 | 8.6386 | 8.6386 | 3.7614 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 |  |  | 10 | 1.6 |  | 5.67 | -4.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.1 | 20.4222 | 20.4222 | -0.32222 | 20.1 | 19.4888 | 19.4888 | 0.61118 | 11.5 | 11.1759 | 11.1759 | 0.3241 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 3.7 | 3.65 | 6.05 | 14.3 | 6 | 8.74 | 5.56 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 14 | 15.1788 | 19.792 | -5.792 | 2.24 | 2.56 | 2.56 | -0.32 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0 | 16.6 | 15.5491 | 15.5491 | 1.0509 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 4.7 | 9.3713 | 9.3713 | -4.6713 | 12.7 | 16.71 | 15.7072 | -3.0072 | 0 |  |  | 0 | 0 | 7 | 2.76 | -2.76 | 1.9 | 11.03 | 1.03 | 0.87 | 0 | 0.06 | 0.06 | -0.06 | 0 |  |  | 0 | 12.4 |  |  | 12.4 | 20.9 | 19.9222 | 19.9222 | 0.97775 | 6.8 | 7.6 | 7.6 | -0.8 | 7 | 7.3 | 7.3 | -0.3 | 18.8 | 19.4364 | 19.4364 | -0.63635 | 19.4 | 19.4364 | 19.4364 | -0.03635 | 19.3 | 19.4364 | 19.4364 | -0.13635 | 4.5 | 5.7771 | 5.7771 | -1.2771 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | -3 | 0 | 0.6 | 2 | -2 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.6 | 9.6 | 0.3 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9 | 7.95 | 7.95 | 1.05 |  |  |  | 0 | 16.8 | 13 | 13 | 3.8
05/05/2026 | 05:30 | 155.7 | 155 | 155 | 0.7 | 648.9 | 650 | 650 | -1.1 | 211.1 | 211.662 | 211.662 | -0.56205 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 48.6 |  | 91.8678 | -43.2678 | 204.7 | 215.7596 | 230 | -25.3 |  |  |  | 0 | 59.3 | 61.792 | 61.792 | -2.492 | 178.5 | 129.5491 | 153.2597 | 25.2403 | 203.9 | 129.5491 | 153.2597 | 50.6403 |  |  |  | 0 | 192.7 | 129.9381 | 153.72 | 38.98 | 206.3 | 207.2429 | 207.2429 | -0.94285 | 108.3 | 103.9326 | 103.9326 | 4.3674 | 556.2 | 566.0894 | 566.0894 | -9.8894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 80.3929 | 80.3929 | 0.90714 | 7.6 | 6.5592 | 6.5592 | 1.0408 | 5.2 | 3.5221 | 3.5221 | 1.6779 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.719 | -0.319 |  |  |  | 0 | 50.3 | 50.3598 | 66.9294 | -16.6294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 185 | 130.922 | 130.922 | 54.078 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 221.3 | 190.287 | 190.287 | 31.013 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 151.4 | 151.3625 | 151.3625 | 0.03748 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 47.8 | 43.9724 | 43.9724 | 3.8276 | 178.5 | 185.8204 | 185.8204 | -7.3204 | 179.1 | 185.8204 | 185.8204 | -6.7204 | 182.4 | 186.3784 | 186.3784 | -3.9784 | 106.7 | 110.482 | 110.482 | -3.782 | 44.6 | 47.0826 | 47.0826 | -2.4826 | 27.8 | 44.103 | 44.103 | -16.303 | 3.8 |  |  | 3.8 | 0 |  |  | 0 | 158.2 | 140.8079 | 140.8079 | 17.3921 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 47.486 | 47.486 | -0.08596 | 0 | 25.7466 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.4 | 132.8384 | 132.8384 | -8.4384 | 169.3 | 169.608 | 169.608 | -0.308 | 169.1 | 169.608 | 169.608 | -0.508 | 169.5 | 169.608 | 169.608 | -0.108 | 257.9 | 255.176 | 255.176 | 2.724 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 92.7 | 270.068 | 175.8583 | -83.1583 |  |  |  | 0 | 60.7 | 67.1992 | 67.1992 | -6.4992 | 75.7 | 78.568 | 78.568 | -2.868 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.7 | 206.4908 | 206.4908 | 4.2092 | 102.1 | 103.5555 | 103.5555 | -1.4555 | 7.8 | 6.7502 | 6.7502 | 1.0498 | 7.1 | 7.0816 | 7.0816 | 0.01845 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 64.4 | 13.5 | 27.65 | 36.75 | 0 |  |  | 0 | 12.3 | 9.0241 | 9.0241 | 3.2759 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 |  | 9.983 | -0.083 | 2.2 |  | 5.67 | -3.47 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.89 | 1.89 | -0.09 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22222 | 20 | 19.4597 | 19.4597 | 0.54033 | 11.7 | 11.1759 | 11.1759 | 0.5241 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.4 | 3.6 | 3.65 | 5.75 | 18.9 | 6 | 8.86 | 10.04 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 14.1 | 15.1788 | 19.792 | -5.692 | 2.24 | 2.44 | 2.44 | -0.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 6 | 6.1 | 6.1 | -0.1 | 16.8 | 15.5491 | 15.5491 | 1.2509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 6.4 | 7.8412 | 7.8412 | -1.4412 | 17 | 15.69 | 14.6852 | 2.3148 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6.5 | 4.1 | -4.1 | 5.5 | 7.6 | 2.6 | 2.9 | 0 | 0.19 | 0.19 | -0.19 | 0 |  |  | 0 | 12.4 |  |  | 12.4 | 20.7 | 19.9222 | 19.9222 | 0.77775 | 6.8 | 7.6 | 7.6 | -0.8 | 7 | 7.3 | 7.3 | -0.3 | 18.9 | 19.4364 | 19.4364 | -0.53635 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 19.5 | 19.4364 | 19.4364 | 0.06365 | 6.1 | 6.0478 | 6.0478 | 0.0522 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3 | 3 | -3 | 0 | 0.5 | 2 | -2 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.9 | 7.95 | 7.95 | 0.95 |  |  |  | 0 | 17.4 | 13 | 13 | 4.4
05/05/2026 | 06:00 | 158 | 155 | 155 | 3 | 649.9 | 650 | 650 | -0.1 | 211.2 | 211.662 | 211.662 | -0.46205 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 61 |  | 91.8678 | -30.8678 | 207.5 | 215.7596 | 230 | -22.5 |  |  |  | 0 | 60.3 | 61.792 | 61.792 | -1.492 | 179 | 166.5462 | 176.7026 | 2.2974 | 202.6 | 166.5462 | 176.7026 | 25.8974 |  |  |  | 0 | 192.2 | 167.0464 | 177.2333 | 14.9667 | 209.3 | 207.2429 | 207.2429 | 2.0572 | 107.8 | 103.9326 | 103.9326 | 3.8674 | 555.1 | 566.0894 | 566.0894 | -10.9894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.6 | 80.3929 | 80.3929 | 1.2071 | 7.8 | 6.5592 | 6.5592 | 1.2408 | 5.3 | 3.5221 | 3.5221 | 1.7779 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.719 | -0.419 |  |  |  | 0 | 50.7 | 50.3598 | 87.3826 | -36.6826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 199 | 130.922 | 130.922 | 68.078 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 223.9 | 190.287 | 190.287 | 33.613 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 152.3 | 151.3625 | 151.3625 | 0.93748 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 48.1 | 43.9724 | 43.9724 | 4.1276 | 180.2 | 185.8204 | 185.8204 | -5.6204 | 180.6 | 185.8204 | 185.8204 | -5.2204 | 182.7 | 186.3784 | 186.3784 | -3.6784 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 45.3 | 47.0826 | 47.0826 | -1.7826 | 27.9 | 44.103 | 44.103 | -16.203 | 3.8 |  |  | 3.8 | 0 |  |  | 0 | 164 | 140.8079 | 140.8079 | 23.1921 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 47.486 | 47.486 | 0.01404 | 0 | 31.6671 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.7 | 132.8384 | 132.8384 | -8.1384 | 169.8 | 169.608 | 169.608 | 0.192 | 168.8 | 169.608 | 169.608 | -0.808 | 170.4 | 169.608 | 169.608 | 0.792 | 258.9 | 255.176 | 255.176 | 3.724 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 169.4 | 270.068 | 206.5265 | -37.1265 |  |  |  | 0 | 61 | 67.1992 | 67.1992 | -6.1992 | 75.7 | 78.568 | 78.568 | -2.868 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.6 | 206.4908 | 206.4908 | 4.1091 | 102.1 | 103.5555 | 103.5555 | -1.4555 | 7.8 | 6.7502 | 6.7502 | 1.0498 | 6.9 | 7.0816 | 7.0816 | -0.18155 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 61.8 | 13.1 | 25.94 | 35.86 | 0 |  |  | 0 | 12.7 | 9.0734 | 9.0734 | 3.6266 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 |  | 9.983 | -0.083 | 5.1 |  | 5.67 | -0.57 | 0.4 |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.4 | 1.8 | 1.89 | 1.89 | -0.09 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 20 | 19.4723 | 19.4723 | 0.5277 | 11.7 | 11.1759 | 11.1759 | 0.5241 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 0.6 | 0.3709 | 0.3709 | 0.2291 | 0 | 0.4861 | 0.4861 | -0.4861 | 6.7 | 3.6 | 3.56 | 3.14 | 12.8 | 6 | 8.94 | 3.86 | 0.6 | 0.0002 | 0.0002 | 0.5998 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 14.2 | 15.1788 | 19.792 | -5.592 | 2.2 | 2.32 | 2.32 | -0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.0153 | 0.0153 | -0.0153 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 5.7 | 6.1 | 6.1 | -0.4 | 16.7 | 15.5491 | 15.5491 | 1.1509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 13 | 7.3472 | 7.3472 | 5.6528 | 17.7 | 14.25 | 13.2499 | 4.4501 | 0 | 0.3956 | 0.3956 | -0.3956 | 0.1 | 5.8 | 4.1 | -4 | 10.7 | 2.6 | 2.6 | 8.1 | 0 | 0.19 | 0.19 | -0.19 | 0 |  |  | 0 | 12.4 | 1.19 | 1.19 | 11.21 | 20.2 | 19.9222 | 19.9222 | 0.27775 | 6.8 | 7.6 | 7.6 | -0.8 | 7 | 7.3 | 7.3 | -0.3 | 18.9 | 19.4364 | 19.4364 | -0.53635 | 19.7 | 19.4364 | 19.4364 | 0.26365 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 7.7 | 6.0724 | 6.0724 | 1.6276 | 1.8 | 2.9628 | 2.9628 | -1.1628 | 0 | 0.035 | 0.035 | -0.035 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4 | 3 | -3 | 0 | 0.4 | 3 | -3 | 0.2 |  |  | 0.2 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0 | 0.0166 | 0.0166 | -0.0166 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.9 | 7.95 | 7.95 | -1.05 |  |  |  | 0 | 17.7 | 13 | 13 | 4.7
05/05/2026 | 06:30 | 158.2 | 155 | 155 | 3.2 | 649.9 | 650 | 650 | -0.1 | 211.4 | 211.662 | 211.662 | -0.26205 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 68.5 | 87.1471 | 91.8678 | -23.3678 | 208.2 | 211.0352 | 230 | -21.8 |  |  |  | 0 | 60.3 | 61.792 | 61.792 | -1.492 | 178 | 176.7835 | 187.7508 | -9.7508 | 203.8 | 176.7835 | 187.7508 | 16.0492 |  |  |  | 0 | 193.8 | 177.3144 | 188.3146 | 5.4854 | 209.5 | 207.2429 | 207.2429 | 2.2572 | 108.4 | 103.9326 | 103.9326 | 4.4674 | 557.3 | 566.0894 | 566.0894 | -8.7894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.7 | 80.3929 | 80.3929 | 1.3071 | 7.7 | 6.5592 | 6.5592 | 1.1408 | 5.2 | 3.5221 | 3.5221 | 1.6779 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.719 | 0.081 |  |  |  | 0 | 90.8 | 50.3598 | 104.1937 | -13.3937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 213.5 | 130.922 | 130.922 | 82.578 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.6 | 190.287 | 190.287 | 37.313 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 152.2 | 151.3625 | 151.3625 | 0.83748 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69893 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 48.5 | 43.9724 | 43.9724 | 4.5276 | 179.9 | 185.8204 | 185.8204 | -5.9204 | 180.5 | 185.8204 | 185.8204 | -5.3204 | 183 | 186.3784 | 186.3784 | -3.3784 | 107.3 | 110.482 | 110.482 | -3.182 | 44.7 | 47.0826 | 47.0826 | -2.3826 | 28 | 44.103 | 44.103 | -16.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 0 |  |  | 0 | 162.7 | 140.8079 | 140.8079 | 21.8921 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 47.486 | 47.486 | 0.11404 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.5 | 132.8384 | 132.8384 | -8.3384 | 168.4 | 169.608 | 169.608 | -1.208 | 168.2 | 169.608 | 169.608 | -1.408 | 168.9 | 169.608 | 169.608 | -0.708 | 258.5 | 255.176 | 255.176 | 3.324 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 174.8 | 197.5157 | 226 | -51.2 |  |  |  | 0 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 75.9 | 78.568 | 78.568 | -2.668 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.7 | 206.4908 | 206.4908 | 4.2092 | 102.2 | 103.5555 | 103.5555 | -1.3555 | 7.8 | 6.7502 | 6.7502 | 1.0498 | 7.1 | 7.0816 | 7.0816 | 0.01845 |  |  |  | 0 | 0 | 0.032 | 0.032 | -0.032 | 53.3 | 47.6 | 24.98 | 28.32 | 9.5 | 2.4606 | 2.4606 | 7.0394 | 14.5 | 9.5049 | 9.5049 | 4.9951 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 9.9 |  | 9.983 | -0.083 | 5 | 5.67 | 5.67 | -0.67 | 18.7 | 6.6901 | 6.6901 | 12.0099 | 9 | 2.77 | 2.77 | 6.23 | 1.8 | 1.89 | 1.89 | -0.09 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 20.1 | 19.4743 | 19.4743 | 0.62575 | 11.5 | 11.1759 | 11.1759 | 0.3241 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 4.5 | 1.3458 | 1.3458 | 3.1542 | 0.3 | 1.6178 | 1.6178 | -1.3178 | 3.1 | 3.4 | 3.58 | -0.48 | 3.9 | 5.9 | 9 | -5.1 | 5.6 | 1.6852 | 1.6852 | 3.9148 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 14.2 | 15.1788 | 19.792 | -5.592 | 2.2 | 2.32 | 2.32 | -0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.0305 | 0.0305 | -0.0305 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 5.5 | 6.1 | 6.1 | -0.6 | 16.7 | 15.5491 | 15.5491 | 1.1509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 23.7 | 6.8361 | 6.8361 | 16.8639 | 23.4 | 15.89 | 12.8924 | 10.5076 | 2.5 | 1.5096 | 1.5096 | 0.9904 | 1.4 | 5.4 | 4.1 | -2.7 | 10.4 | 2.6 | 2.6 | 7.8 | 0 | 0.19 | 0.19 | -0.19 | 0 |  |  | 0 | 12.6 | 2.37 | 2.37 | 10.23 | 20.2 | 19.9222 | 19.9222 | 0.27775 | 6.8 | 7.6 | 7.6 | -0.8 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | -0.1 | 18.9 | 19.4364 | 19.4364 | -0.53635 | 19.7 | 19.4364 | 19.4364 | 0.26365 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 6.9 | 6.4856 | 6.4856 | 0.4144 | 20.3 | 26.4095 | 26.4095 | -6.1095 | 1.2 | 0.4425 | 0.4425 | 0.7575 | 9 | 4 | 4 | 5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3 | 3 | -3 | 0 | 0.2 | 3 | -3 | 7.3 | 2.88 | 2.88 | 4.42 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0.3 | 0.0593 | 0.0593 | 0.2407 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 0.2 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.8 | 7.95 | 7.95 | 0.85 |  |  |  | 0 | 17.3 | 13 | 13 | 4.3
05/05/2026 | 07:00 | 151 | 155 | 155 | -4 | 650.4 | 650 | 650 | 0.4 | 213.2 | 211.662 | 211.662 | 1.5379 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 87.2 | 87.1471 | 91.8678 | -4.6678 | 205.1 | 210.6448 | 230 | -24.9 |  |  |  | 0 | 59.8 | 61.792 | 61.792 | -1.992 | 179.6 | 150.79 | 182.8002 | -3.2002 | 203.9 | 150.79 | 182.8002 | 21.0998 |  |  |  | 0 | 195 | 151.2428 | 183.3492 | 11.6508 | 208.3 | 207.2429 | 207.2429 | 1.0572 | 108.6 | 103.9326 | 103.9326 | 4.6674 | 558.9 | 566.0894 | 566.0894 | -7.1894 | 10.1 | 10.5209 | 10.5209 | -0.42094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.2 | 80.3929 | 80.3929 | -1.1929 | 7.7 | 6.5592 | 6.5592 | 1.1408 | 5.2 | 3.5221 | 3.5221 | 1.6779 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.719 | 0.081 |  |  |  | 0 | 50.2 | 50.3598 | 35.0299 | 15.1701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 112.4665 | 112.4665 | -3.1665 | 134.8 | 130.922 | 130.922 | 3.878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 199 | 190.287 | 190.287 | 8.713 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 147.8 | 151.3625 | 151.3625 | -3.5625 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 48.1 | 43.9724 | 43.9724 | 4.1276 | 176.9 | 185.8204 | 185.8204 | -8.9204 | 177.5 | 185.8204 | 185.8204 | -8.3204 | 183.3 | 186.3784 | 186.3784 | -3.0784 | 107.1 | 110.482 | 110.482 | -3.382 | 42.6 | 47.0826 | 47.0826 | -4.4826 | 27.8 | 44.103 | 44.103 | -16.303 | 3.8 |  |  | 3.8 | 12.1 |  |  | 12.1 | 138.1 | 140.8079 | 140.8079 | -2.7079 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 47.486 | 47.486 | -0.38596 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.2 | 132.8384 | 132.8384 | -8.6384 | 169.1 | 169.608 | 169.608 | -0.508 | 170.2 | 169.608 | 169.608 | 0.592 | 167.2 | 169.608 | 169.608 | -2.408 | 250.2 | 255.176 | 255.176 | -4.976 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 145.4 | 175.6332 | 209.6182 | -64.2182 |  |  |  | 0 | 65.7 | 67.1992 | 67.1992 | -1.4992 | 75.4 | 78.568 | 78.568 | -3.168 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.9 | 206.4908 | 206.4908 | 4.4092 | 102.1 | 103.5555 | 103.5555 | -1.4555 | 7.8 | 6.7502 | 6.7502 | 1.0498 | 7.1 | 7.0816 | 7.0816 | 0.01845 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.063 | 0.063 | 0.037 | 43 | 42.6 | 24.74 | 18.26 | 21.4 | 12.1111 | 12.1111 | 9.2889 | 14.2 | 10.5665 | 10.5665 | 3.6335 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.8 |  | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 40 | 41.6692 | 41.6692 | -1.6692 | 19.1 | 20.57 | 20.57 | -1.47 | 1.8 | 1.89 | 1.89 | -0.09 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 20.1 | 19.4801 | 19.4801 | 0.61992 | 11.7 | 11.1759 | 11.1759 | 0.5241 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 10.2 | 5.2418 | 5.2418 | 4.9582 | 4.8 | 5.8759 | 5.8759 | -1.0759 | 1.7 | 3 | 3.72 | -2.02 | 1.2 | 5.8 | 9.08 | -7.88 | 12.1 | 2.5007 | 2.5007 | 9.5993 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 14.2 | 15.1788 | 19.792 | -5.592 | 2.2 | 2.32 | 2.32 | -0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.0773 | 0.0773 | -0.0773 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 5.4 | 6.1 | 6.1 | -0.7 | 16.8 | 15.5491 | 15.5491 | 1.2509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 23.4 | 6.5282 | 6.5282 | 16.8718 | 20.3 | 15.66 | 12.6618 | 7.6382 | 9.3 | 7.6823 | 7.6823 | 1.6177 | 1.8 | 5.8 | 4.1 | -2.3 | 6.8 | 2.6 | 2.6 | 4.2 | 0 | 0.19 | 0.19 | -0.19 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 11.14 | 11.14 | -5.94 | 20.3 | 19.9222 | 19.9222 | 0.37775 | 6.8 | 7.6 | 7.6 | -0.8 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | -0.1 | 18.9 | 19.4364 | 19.4364 | -0.53635 | 19.7 | 19.4364 | 19.4364 | 0.26365 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 8 | 7.6089 | 7.6089 | 0.3911 | 39.9 | 70.0784 | 70.0784 | -30.1784 | 1.8 | 2.7168 | 2.7168 | -0.9168 | 34.2 | 30 | 30 | 4.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | -2 | 0 | 0.1 | 3 | -3 | 26.6 | 21.6 | 21.6 | 5 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 1.7 | 1.0657 | 1.0657 | 0.6343 | 9.9 | 9.6 | 9.6 | 0.3 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8 | 7.95 | 7.95 | 0.05 |  |  |  | 0 | 17.3 | 13 | 13 | 4.3
05/05/2026 | 07:30 | 156.4 | 155 | 155 | 1.4 | 646.8 | 650 | 650 | -3.2 | 213.5 | 211.662 | 211.662 | 1.8379 | 2.9 |  |  | 2.9 | 0 |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 203.9 | 210.84 | 230 | -26.1 |  |  |  | 0 | 59.7 | 61.792 |  | 59.7 | 180.5 | 114.3199 | 154.5876 | 25.9124 | 203.3 | 114.3199 | 154.5876 | 48.7124 |  |  |  | 0 | 194.6 | 114.6632 | 155.0518 | 39.5482 | 207.4 | 207.2429 | 207.2429 | 0.15715 | 108.4 | 103.9326 | 103.9326 | 4.4674 | 541 | 566.0894 | 566.0894 | -25.0894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.5 | 80.3929 | 80.3929 | 1.1071 | 7.6 | 6.5592 | 6.5592 | 1.0408 | 5.1 | 3.5221 | 3.5221 | 1.5779 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.719 | 0.081 |  |  |  | 0 | 49.4 | 50.3598 | 15.448 | 33.952 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 130.8 | 130.922 | 130.922 | -0.12196 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 192.2 | 190.287 | 190.287 | 1.913 | 81.1 | 81.6356 | 81.6356 | -0.53557 | 150.6 | 151.3625 | 151.3625 | -0.76252 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 48 | 43.9724 | 43.9724 | 4.0276 | 180.4 | 185.8204 | 185.8204 | -5.4204 | 181.7 | 185.8204 | 185.8204 | -4.1204 | 181.7 | 186.3784 | 186.3784 | -4.6784 | 106.5 | 110.482 | 110.482 | -3.982 | 44.5 | 47.0826 | 47.0826 | -2.5826 | 26.1 | 44.103 | 44.103 | -18.003 | 3.8 |  |  | 3.8 | 12.5 |  |  | 12.5 | 109.2 | 140.8079 | 140.8079 | -31.6079 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 47.486 | 47.486 | 0.01404 | 29.1 |  | 25.7466 | 3.3533 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.6 | 132.8384 | 132.8384 | -8.2384 | 107.6 | 169.608 | 169.608 | -62.008 | 107.6 | 169.608 | 169.608 | -62.008 | 109.4 | 169.608 | 169.608 | -60.208 | 208.3 | 255.176 | 255.176 | -46.876 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 133.2 | 138.5078 | 182.2845 | -49.0846 |  |  |  | 0 | 65.9 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2992 | 75.5 | 78.568 | 78.568 | -3.068 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.9 | 206.4908 | 206.4908 | 4.4092 | 102.1 | 103.5555 | 103.5555 | -1.4555 | 7.8 | 6.7502 | 6.7502 | 1.0498 | 7.1 | 7.0816 | 7.0816 | 0.01845 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.076 | 0.076 | 0.124 | 35.3 | 33 | 24.82 | 10.48 | 54.9 | 30.268 | 30.268 | 24.632 | 16.6 | 10.2999 | 10.2999 | 6.3001 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.1336 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 87.5 | 95.709 | 95.709 | -8.209 | 47 | 50.56 | 50.56 | -3.56 | 1.8 | 1.89 | 1.89 | -0.09 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 20 | 19.4869 | 19.4869 | 0.51312 | 11.7 | 11.1759 | 11.1759 | 0.5241 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 11.7 | 9.14 | 9.14 | 2.56 | 12.1 | 10.6211 | 10.6211 | 1.4789 | 3.1 | 2.7 | 3.6 | -0.5 | 3.2 | 6.1 | 9.18 | -5.98 | 14 | 5.1788 | 5.1788 | 8.8212 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 14.1 | 15.1788 | 19.792 | -5.692 | 2.2 | 2.32 | 2.32 | -0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.1241 | 0.1241 | -0.0241 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 5.4 | 6.1 | 6.1 | -0.7 | 16.7 | 15.5491 | 15.5491 | 1.1509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 23.6 | 6.6553 | 6.6553 | 16.9447 | 14.7 | 15.58 | 12.5823 | 2.1177 | 20.3 | 16.4494 | 16.4494 | 3.8506 | 0.7 | 6.1 | 4.1 | -3.4 | 5.9 | 2.6 | 2.6 | 3.3 | 0 | 0.19 | 0.19 | -0.19 | 0 |  |  | 0 | 12.9 | 19.91 | 19.91 | -7.01 | 20.3 | 19.9222 | 19.9222 | 0.37775 | 6.8 | 7.6 | 7.6 | -0.8 | 7 | 7.3 | 7.3 | -0.3 | 18.9 | 19.4364 | 19.4364 | -0.53635 | 19.7 | 19.4364 | 19.4364 | 0.26365 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 9.9 | 7.3516 | 7.3516 | 2.5484 | 163.6 | 132.8145 | 132.8145 | 30.7855 | 5.9 | 3.8872 | 3.8872 | 2.0128 | 69.4 | 61 | 61 | 8.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  | 2 | -2 | 0 |  | 3 | -3 | 55 | 43.92 | 43.92 | 11.08 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 1.6 | 2.0487 | 2.0487 | -0.4487 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 0.2 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.1 | 7.95 | 7.95 | 1.15 |  |  |  | 0 | 17.5 | 13 | 13 | 4.5
05/05/2026 | 08:00 | 162.4 | 155 | 155 | 7.4 | 663.4 | 650 | 650 | 13.4 | 216.8 | 211.662 | 211.662 | 5.138 | 4.7 | 8.8259 | 8.8259 | -4.1259 | 0 | 8.5167 | 8.5167 | -8.5167 | 92.1 | 91.8678 | 91.8678 | 0.23217 | 211.7 | 210.84 | 230 | -18.3 |  |  |  | 0 | 59.8 | 61.792 |  | 59.8 | 107 | 109.89 | 124.9238 | -17.9238 | 107 | 109.89 | 124.9238 | -17.9238 |  |  |  | 0 | 140.1 | 110.22 | 125.299 | 14.801 | 207.9 | 207.2429 | 207.2429 | 0.65715 | 108.1 | 103.9326 | 103.9326 | 4.1674 | 584.5 | 566.0894 | 566.0894 | 18.4106 | 10.5 | 10.5209 | 10.5209 | -0.02094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.5 | 80.3929 | 80.3929 | 3.1071 | 8.6 | 6.5592 | 6.5592 | 2.0408 | 5.4 | 3.5221 | 3.5221 | 1.8779 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.719 | 0.081 |  |  |  | 0 | 53.4 | 50.3598 | 15.448 | 37.952 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 134.2 | 130.922 | 130.922 | 3.278 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 193.8 | 190.287 | 190.287 | 3.513 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 154.1 | 151.3625 | 151.3625 | 2.7375 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 19 | 19.2109 | 19.2109 | -0.21088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 49.5 | 43.9724 | 43.9724 | 5.5276 | 184.3 | 185.8204 | 185.8204 | -1.5204 | 184.7 | 185.8204 | 185.8204 | -1.1204 | 187 | 186.3784 | 186.3784 | 0.62159 | 108.4 | 110.482 | 110.482 | -2.082 | 46 | 47.0826 | 47.0826 | -1.0826 | 26.8 | 44.103 | 44.103 | -17.303 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.4 |  |  | 13.4 | 138.6 | 140.8079 | 140.8079 | -2.2079 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.4 | 47.486 | 47.486 | 0.91404 | 28 | 25.9454 | 53.8009 | -25.8009 |  |  |  | 0 | 0 | 36.7425 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.8 | 132.8384 | 132.8384 | -6.0384 | 126.7 | 169.608 | 169.608 | -42.908 | 126.7 | 169.608 | 169.608 | -42.908 | 118.5 | 169.608 | 169.608 | -51.108 | 193 | 255.176 | 255.176 | -62.176 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 125.7 | 107.8021 | 154.1658 | -28.4657 |  |  |  | 0 | 68.2 | 67.1992 | 67.1992 | 1.0008 | 76.7 | 78.568 | 78.568 | -1.868 | 31 | 29.9806 | 29.9806 | 1.0194 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.4 | 206.4908 | 206.4908 | 3.9091 | 102 | 103.5555 | 103.5555 | -1.5555 | 7.8 | 6.7502 | 6.7502 | 1.0498 | 6.9 | 7.0816 | 7.0816 | -0.18155 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.112 | 0.112 | 0.388 | 29.2 | 23.7 | 25.2 | 4 | 65.4 | 46.9274 | 46.9274 | 18.4726 | 14.9 | 10.5726 | 10.5726 | 4.3274 | 0.1 |  |  | 0.1 | 20.8 | 20.4562 | 20.4562 | 0.34377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 164.2 | 145.5946 | 145.5946 | 18.6054 | 82.5 | 75.53 | 75.53 | 6.97 | 1.8 | 1.89 | 1.89 | -0.09 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47778 | 20.1 | 19.4947 | 19.4947 | 0.60534 | 11.7 | 11.1759 | 11.1759 | 0.5241 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 12.5 | 11.5398 | 11.5398 | 0.9602 | 14.1 | 13.863 | 13.863 | 0.237 | 2.6 | 2.7 | 3.22 | -0.62 | 1.5 | 7.3 | 8.95 | -7.45 | 15 | 7.2226 | 7.2226 | 7.7774 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 14.4 | 15.1788 | 19.792 | -5.392 | 2.2 | 2.32 | 2.32 | -0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.1777 | 0.1777 | 0.0223 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 5.4 | 6.1 | 6.1 | -0.7 | 17.1 | 15.5491 | 15.5491 | 1.5509 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 22.6 | 3.4098 | 3.4098 | 19.1902 | 11.1 | 15.37 | 12.3669 | -1.2669 | 28.6 | 25.2166 | 25.2166 | 3.3834 | 0.5 | 6.7 | 4.1 | -3.6 | 12.5 | 2.6 | 2.6 | 9.9 | 0 | 0.19 | 0.19 | -0.19 | 0 |  |  | 0 | 25 | 29.07 | 29.07 | -4.07 | 20.3 | 19.9222 | 19.9222 | 0.37775 | 6.8 | 7.6 | 7.6 | -0.8 | 6.9 | 7.3 | 7.3 | -0.4 | 18.9 | 19.4364 | 19.4364 | -0.53635 | 19.7 | 19.4364 | 19.4364 | 0.26365 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 8.6 | 7.4772 | 7.4772 | 1.1228 | 205.3 | 186.589 | 186.589 | 18.711 | 8.4 | 7.2397 | 7.2397 | 1.1603 | 110.2 | 93 | 93 | 17.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  | 2 | -2 | 0 |  | 2 | -2 | 82 | 66.96 | 66.96 | 15.04 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 4.8 | 4.7972 | 4.7972 | 0.0028 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.5 | 10.7 | 10.7 | -2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.7 | 7.95 | 7.95 | 1.75 |  |  |  | 0 | 17.3 | 13 | 13 | 4.3
05/05/2026 | 08:30 | 155.5 | 155 | 155 | 0.5 | 655.4 | 650 | 650 | 5.4 | 215.2 | 211.662 | 211.662 | 3.5379 | 5 | 8.8259 | 8.8259 | -3.8259 | 5 | 8.5167 | 8.5167 | -3.5167 | 89.7 | 91.8678 | 91.8678 | -2.1678 | 198.8 | 211.0352 | 230 | -31.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 151.2 | 138.552 | 142.3604 | 8.8396 | 151.2 | 138.552 | 142.3604 | 8.8396 |  |  |  | 0 | 149.8 | 138.9681 | 142.7879 | 7.0121 | 206.6 | 207.2429 | 207.2429 | -0.64285 | 108.5 | 103.9326 | 103.9326 | 4.5674 | 561.6 | 566.0894 | 566.0894 | -4.4894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 80.3929 | 80.3929 | 0.90714 | 7.8 | 6.5592 | 6.5592 | 1.2408 | 5.1 | 3.5221 | 3.5221 | 1.5779 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.719 | -0.019 |  |  |  | 0 | 50.9 | 50.3598 | 15.448 | 35.452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 135.6 | 130.922 | 130.922 | 4.678 | 0 |  |  | 0 | 62 |  |  | 62 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 192.3 | 190.287 | 190.287 | 2.013 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 151.5 | 151.3625 | 151.3625 | 0.13748 | 41.6 | 41.8989 | 41.8989 | -0.29893 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 0 | 43.9724 | 43.9724 | -43.9724 | 180.3 | 185.8204 | 185.8204 | -5.5204 | 180.5 | 185.8204 | 185.8204 | -5.3204 | 183.2 | 186.3784 | 186.3784 | -3.1784 | 107.2 | 110.482 | 110.482 | -3.282 | 44.7 | 47.0826 | 47.0826 | -2.3826 | 26.1 | 44.103 | 44.103 | -18.003 | 3.8 |  |  | 3.8 | 16.9 |  |  | 16.9 | 134.3 | 140.8079 | 140.8079 | -6.5079 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 47.486 | 47.486 | 0.21404 | 31.4 | 42.7402 | 82.1984 | -50.7984 |  |  |  | 0 | 41.1 | 41.8619 |  | 41.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125 | 132.8384 | 132.8384 | -7.8384 | 168.2 | 169.608 | 169.608 | -1.408 | 167.9 | 169.608 | 169.608 | -1.708 | 163.9 | 169.608 | 169.608 | -5.708 | 249.3 | 255.176 | 255.176 | -5.876 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 139.4 | 165.8851 | 175.49 | -36.09 |  |  |  | 0 | 66.1 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0992 | 75.8 | 78.568 | 78.568 | -2.768 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.3 | 206.4908 | 206.4908 | 3.8091 | 101.9 | 103.5555 | 103.5555 | -1.6555 | 7.8 | 6.7502 | 6.7502 | 1.0498 | 6.9 | 7.0816 | 7.0816 | -0.18155 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.533 | 0.533 | 0.267 | 24 | 14.5 | 26.48 | -2.48 | 67.5 | 54.133 | 54.133 | 13.367 | 14.1 | 11.3946 | 11.3946 | 2.7054 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 169.8 | 166.4812 | 166.4812 | 3.3188 | 85.9 | 81.58 | 81.58 | 4.32 | 1.8 | 1.89 | 1.89 | -0.09 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 20.1 | 19.4947 | 19.4947 | 0.60534 | 11.6 | 11.1759 | 11.1759 | 0.4241 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 12.8 | 12.1343 | 12.1343 | 0.6657 | 14.8 | 14.5755 | 14.5755 | 0.2245 | 0.8 | 2.7 | 2.92 | -2.12 | 1.3 | 9.1 | 8.38 | -7.08 | 15.4 | 9.3961 | 9.3961 | 6.0039 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 14.4 | 15.1788 | 19.792 | -5.392 | 2.16 | 2.32 | 2.32 | -0.16 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.2313 | 0.2313 | -0.0313 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 5.3 | 6.1 | 6.1 | -0.8 | 16.8 | 15.5491 | 15.5491 | 1.2509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 2.7 |  |  | 2.7 | 10.5 | 16.5 | 13.4964 | -2.9964 | 30.2 | 28.824 | 28.824 | 1.376 | 3.4 | 7.4 | 2.76 | 0.64 | 11.2 | 1.03 | 1.03 | 10.17 | 0 | 0.06 | 0.06 | -0.06 | 0 |  |  | 0 | 38.8 | 38.23 | 38.23 | 0.57 | 20.3 | 19.9222 | 19.9222 | 0.37775 | 6.8 | 7.6 | 7.6 | -0.8 | 6.9 | 7.3 | 7.3 | -0.4 | 18.7 | 19.4364 | 19.4364 | -0.73635 | 19.7 | 19.4364 | 19.4364 | 0.26365 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 7.7 | 8.3624 | 8.3624 | -0.6624 | 213.5 | 199.1716 | 199.1716 | 14.3284 | 10.7 | 8.5276 | 8.5276 | 2.1724 | 116.1 | 112 | 112 | 4.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  | 2 | -2 | 0 |  | 2 | -2 | 86.4 | 80.64 | 80.64 | 5.76 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 6.95 | 6.95 | 1.95 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 0.2 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 7.95 | 7.95 | -0.05 |  |  |  | 0 | 17.1 | 13 | 13 | 4.1
05/05/2026 | 09:00 | 154.6 | 155 | 155 | -0.4 | 652.3 | 650 | 650 | 2.3 | 213.5 | 211.662 | 211.662 | 1.8379 | 7 | 8.8259 | 8.8259 | -1.8259 | 7.3 | 8.5167 | 8.5167 | -1.2167 | 93.1 | 91.8678 | 91.8678 | 1.2322 | 202.9 | 210.6448 | 230 | -27.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.5 | 157.3243 | 162.0145 | 17.4855 | 203.6 | 157.3243 | 162.0145 | 41.5855 |  |  |  | 0 | 192.9 | 157.7967 | 162.501 | 30.399 | 207.6 | 207.2429 | 207.2429 | 0.35715 | 108 | 103.9326 | 103.9326 | 4.0674 | 552.8 | 566.0894 | 566.0894 | -13.2894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 80.3929 | 80.3929 | 0.10714 | 7.8 | 6.5592 | 6.5592 | 1.2408 | 5 | 3.5221 | 3.5221 | 1.4779 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.719 | -0.019 |  |  |  | 0 | 50.6 | 50.3598 | 15.448 | 35.152 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 131.7 | 130.922 | 130.922 | 0.77804 | 0 |  |  | 0 | 91.9 | 56.7 |  | 91.9 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 194.2 | 190.287 | 190.287 | 3.913 | 81.1 | 81.6356 | 81.6356 | -0.53557 | 150.2 | 151.3625 | 151.3625 | -1.1625 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 48.4 | 43.9724 | 43.9724 | 4.4276 | 179.2 | 185.8204 | 185.8204 | -6.6204 | 179.8 | 185.8204 | 185.8204 | -6.0204 | 182.2 | 186.3784 | 186.3784 | -4.1784 | 106.4 | 110.482 | 110.482 | -4.082 | 44.8 | 47.0826 | 47.0826 | -2.2826 | 25.9 | 44.103 | 44.103 | -18.203 | 3.8 |  |  | 3.8 | 16.8 |  |  | 16.8 | 134.5 | 140.8079 | 140.8079 | -6.3079 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 47.486 | 47.486 | 0.21404 | 29 | 27.6732 | 74.7486 | -45.7486 |  |  |  | 0 | 40.8 | 41.8324 | 36.1661 | 4.6339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.5 | 132.8384 | 132.8384 | -8.3384 | 142.8 | 169.608 | 169.608 | -26.808 | 143 | 169.608 | 169.608 | -26.608 | 143.2 | 169.608 | 169.608 | -26.408 | 242.1 | 255.176 | 255.176 | -13.076 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 146.5 | 186.0483 | 196.238 | -49.7379 |  |  |  | 0 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 75.5 | 78.568 | 78.568 | -3.068 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.4 | 206.4908 | 206.4908 | 3.9091 | 101.5 | 103.5555 | 103.5555 | -2.0555 | 7.9 | 6.7502 | 6.7502 | 1.1498 | 6.9 | 7.0816 | 7.0816 | -0.18155 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.725 | 0.725 | 0.375 | 14.7 | 15.2 | 28.65 | -13.95 | 67.8 | 61.7186 | 61.7186 | 6.0814 | 14.9 | 12.03 | 12.03 | 2.87 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 168 | 173.7507 | 173.7507 | -5.7507 | 85.8 | 85.01 | 85.01 | 0.79 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 20 | 19.4898 | 19.4898 | 0.5102 | 11.5 | 11.1759 | 11.1759 | 0.3241 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 13.1 | 12.6358 | 12.6358 | 0.4642 | 15.3 | 15.1531 | 15.1531 | 0.1469 | 0 | 2.8 | 2.7 | -2.7 | 0.2 | 10 | 8.12 | -7.92 | 15.5 | 10.7193 | 10.7193 | 4.7807 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 14.4 | 15.1788 | 19.792 | -5.392 | 2.12 | 2.32 | 2.32 | -0.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.2835 | 0.2835 | -0.0835 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 5.3 | 6.1 | 6.1 | -0.8 | 16.8 | 15.5491 | 15.5491 | 1.2509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0 |  |  | 0 | 10.8 | 16.65 | 13.65 | -2.85 | 30.4 | 29.9726 | 29.9726 | 0.4274 | 2 | 9.3 | 2.76 | -0.76 | 17.8 | 1.03 | 1.03 | 16.77 | 0 | 0.06 | 0.06 | -0.06 | 0 |  |  | 0 | 40.4 | 39.21 | 39.21 | 1.19 | 20.3 | 19.9222 | 19.9222 | 0.37775 | 6.8 | 7.6 | 7.6 | -0.8 | 6.9 | 7.3 | 7.3 | -0.4 | 18.7 | 19.4364 | 19.4364 | -0.73635 | 19.7 | 19.4364 | 19.4364 | 0.26365 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 8.8 | 8.3702 | 8.3702 | 0.4298 | 210.7 | 214.0414 | 214.0414 | -3.3414 | 12.6 | 11.2962 | 11.2962 | 1.3038 | 118 | 117 | 117 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | -2 | 0 | 0.1 | 1 | -1 | 88.4 | 84.24 | 84.24 | 4.16 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 9.8594 | 9.8594 | -0.3594 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.4 | 7.95 | 7.95 | -0.55 |  |  |  | 0 | 17.5 | 13 | 13 | 4.5
05/05/2026 | 09:30 | 155.9 | 155 | 155 | 0.9 | 649.2 | 650 | 650 | -0.8 | 212.1 | 211.662 | 211.662 | 0.43795 | 7.5 | 8.8259 | 8.8259 | -1.3259 | 7.4 | 8.5167 | 8.5167 | -1.1167 | 92.7 | 91.8678 | 91.8678 | 0.83217 | 201.3 | 210.84 | 230 | -28.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 177.4 | 175.2223 | 179.3102 | -1.9103 | 195.3 | 175.2223 | 179.3102 | 15.9898 |  |  |  | 0 | 191.9 | 175.7485 | 179.8487 | 12.0513 | 202.5 | 207.2429 | 207.2429 | -4.7428 | 107 | 103.9326 | 103.9326 | 3.0674 | 554.7 | 566.0894 | 566.0894 | -11.3894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 80.3929 | 80.3929 | 1.0071 | 7.6 | 6.5592 | 6.5592 | 1.0408 | 4.9 | 3.5221 | 3.5221 | 1.3779 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.719 | 0.081 |  |  |  | 0 | 49.9 | 50.3598 | 15.448 | 34.452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 154.6 | 130.922 | 130.922 | 23.678 | 0 |  |  | 0 | 92.7 | 56.7 | 56.7 | 36 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 192.4 | 190.287 | 190.287 | 2.113 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 151.3 | 151.3625 | 151.3625 | -0.06252 | 41.1 | 41.8989 | 41.8989 | -0.79893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 47.6 | 43.9724 | 43.9724 | 3.6276 | 179.2 | 185.8204 | 185.8204 | -6.6204 | 179.5 | 185.8204 | 185.8204 | -6.3204 | 182.4 | 186.3784 | 186.3784 | -3.9784 | 106.6 | 110.482 | 110.482 | -3.882 | 44.6 | 47.0826 | 47.0826 | -2.4826 | 26.8 | 44.103 | 44.103 | -17.303 | 3.8 |  |  | 3.8 | 16.9 |  |  | 16.9 | 132.5 | 140.8079 | 140.8079 | -8.3079 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 47.486 | 47.486 | 0.01404 | 27.5 | 40.3616 | 38.3042 | -10.8042 |  |  |  | 0 | 40.9 | 41.8608 | 32.4068 | 8.4932 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.6 | 132.8384 | 132.8384 | -8.2384 | 167.5 | 169.608 | 169.608 | -2.108 | 165.2 | 169.608 | 169.608 | -4.408 | 168.3 | 169.608 | 169.608 | -1.308 | 258.1 | 255.176 | 255.176 | 2.924 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 166 | 200.1941 | 210.1722 | -44.1722 |  |  |  | 0 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 75.6 | 78.568 | 78.568 | -2.968 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 206.4908 | 206.4908 | 2.5091 | 98.8 | 103.5555 | 103.5555 | -4.7555 | 7.8 | 6.7502 | 6.7502 | 1.0498 | 6.9 | 7.0816 | 7.0816 | -0.18155 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.899 | 0.899 | 0.201 | 15.1 | 16.1 | 30.45 | -15.35 | 68.6 | 64.1267 | 64.1267 | 4.4733 | 14.4 | 12.52 | 12.52 | 1.88 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 172.1 | 176.8268 | 176.8268 | -4.7268 | 86.8 | 86.78 | 86.78 | 0.02 | 1.8 | 1.89 | 1.89 | -0.09 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 20.1 | 19.4849 | 19.4849 | 0.61506 | 11.6 | 11.1759 | 11.1759 | 0.4241 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 13.3 | 12.8511 | 12.8511 | 0.4489 | 15.6 | 15.5303 | 15.5303 | 0.0697 | 0 | 2.8 | 2.59 | -2.59 | 0 | 10.9 | 8.17 | -8.17 | 15.6 | 11.9205 | 11.9205 | 3.6795 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 14.4 | 15.1788 | 19.792 | -5.392 | 2.12 | 2.36 | 2.36 | -0.24 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.3357 | 0.3357 | -0.1357 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 5.2 | 6.1 | 6.1 | -0.9 | 16.6 | 15.5491 | 15.5491 | 1.0509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 20.07 | 17.0676 | -7.4676 | 30.7 | 30.3405 | 30.3405 | 0.3595 | 4.3 | 11.5 | 8.05 | -3.75 | 18.5 | 8.82 | 8.82 | 9.68 | 0 | 0.62 | 0.62 | -0.62 | 0 | 0.17 | 0.17 | -0.17 | 40.8 | 40.2 | 40.2 | 0.6 | 20.1 | 19.9222 | 19.9222 | 0.17775 | 6.8 | 7.6 | 7.6 | -0.8 | 6.9 | 7.3 | 7.3 | -0.4 | 18.7 | 19.4364 | 19.4364 | -0.73635 | 19.5 | 19.4364 | 19.4364 | 0.06365 | 19.4 | 19.4364 | 19.4364 | -0.03635 | 7.8 | 8.7553 | 8.7553 | -0.9553 | 214.3 | 215.6759 | 215.6759 | -1.3759 | 11.4 | 12.0735 | 12.0735 | -0.6735 | 118.4 | 120 | 120 | -1.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.9 | 2 | -2 | 0 | 0.5 | 1 | -1 | 89.4 | 86.4 | 86.4 | 3 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 12.5 | 11.2708 | 11.2708 | 1.2292 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 0.2 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 10.5 | 10.7 | 10.7 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.7 | 7.95 | 7.95 | -2.25 |  |  |  | 0 | 15.1 | 13 | 13 | 2.1
05/05/2026 | 10:00 | 156.4 | 155 | 155 | 1.4 | 651.6 | 650 | 650 | 1.6 | 213.9 | 211.662 | 211.662 | 2.238 | 7.3 | 8.8259 | 8.8259 | -1.5259 | 7.6 | 8.5167 | 8.5167 | -0.91669 | 93 | 91.8678 | 91.8678 | 1.1322 | 202.3 | 211.0352 | 230 | -27.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 176.1 | 187.784 | 187.784 | -11.684 | 190.3 | 187.784 | 187.784 | 2.516 |  |  |  | 0 | 186.5 | 188.3479 | 188.3479 | -1.8479 | 202.1 | 207.2429 | 207.2429 | -5.1429 | 106.6 | 103.9326 | 103.9326 | 2.6674 | 559.4 | 566.0894 | 566.0894 | -6.6894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.5 | 80.3929 | 80.3929 | 1.1071 | 7.8 | 6.5592 | 6.5592 | 1.2408 | 5.1 | 3.5221 | 3.5221 | 1.5779 | 0 | 4.1195 |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.719 | 0.081 |  |  |  | 0 | 49.9 | 50.3598 | 41.6954 | 8.2046 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 159.5 | 130.922 | 130.922 | 28.578 | 0 |  |  | 0 | 89 | 56.7 | 56.7 | 32.3 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 191.2 | 190.287 | 190.287 | 0.91297 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 151.8 | 151.3625 | 151.3625 | 0.43748 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 48.3 | 43.9724 | 43.9724 | 4.3276 | 179.3 | 185.8204 | 185.8204 | -6.5204 | 179.5 | 185.8204 | 185.8204 | -6.3204 | 183.4 | 186.3784 | 186.3784 | -2.9784 | 106.8 | 110.482 | 110.482 | -3.682 | 44.5 | 47.0826 | 47.0826 | -2.5826 | 27.1 | 44.103 | 44.103 | -17.003 | 3.8 |  |  | 3.8 | 16.5 |  |  | 16.5 | 134 | 140.8079 | 140.8079 | -6.8079 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 47.486 | 47.486 | 0.01404 | 45.2 | 49.2669 | 43.8197 | 1.3803 |  |  |  | 0 | 45.4 | 41.863 | 32.8218 | 12.5782 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.8 | 132.8384 | 132.8384 | -8.0384 | 164.7 | 169.608 | 169.608 | -4.908 | 163.5 | 169.608 | 169.608 | -6.108 | 168 | 169.608 | 169.608 | -1.608 | 256.3 | 255.176 | 255.176 | 1.124 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 181.8 | 221.2471 | 226 | -44.2 |  |  |  | 0 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 75.4 | 78.568 | 78.568 | -3.168 | 30.5 | 29.9806 | 29.9806 | 0.51944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 144.4 |  |  | 144.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.1 | 206.4908 | 206.4908 | 1.6092 | 99.3 | 103.5555 | 103.5555 | -4.2555 | 7.8 | 6.7502 | 6.7502 | 1.0498 | 7.1 | 7.0816 | 7.0816 | 0.01845 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.006 | 1.006 | 0.094 | 22.1 | 17.6 | 31.88 | -9.78 | 68.7 | 65.0124 | 65.0124 | 3.6876 | 13.3 | 13.6866 | 13.6866 | -0.3866 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 173.5 | 179.4195 | 179.4195 | -5.9195 | 87.6 | 87.73 | 87.73 | -0.13 | 1.9 | 1.89 | 1.89 | 0.01 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20.1 | 19.4956 | 19.4956 | 0.60437 | 11.6 | 11.1759 | 11.1759 | 0.4241 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 13.2 | 12.9087 | 12.9087 | 0.2913 | 15.9 | 15.6174 | 15.6174 | 0.2826 | 0.5 | 3 | 2.6 | -2.1 | 0 | 12.4 | 8.68 | -8.68 | 15.5 | 12.2792 | 12.2792 | 3.2208 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 14.4 | 15.1788 | 19.792 | -5.392 | 2.16 | 2.44 | 2.44 | -0.28 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.3747 | 0.3747 | 0.0253 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 5.3 | 6.1 | 6.1 | -0.8 | 16.8 | 15.5491 | 15.5491 | 1.2509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0 |  |  | 0 | 17.6 | 24.25 | 21.2463 | -3.6463 | 30.8 | 30.1681 | 30.1681 | 0.6319 | 5.9 | 13.9 | 8.05 | -2.15 | 18.1 | 8.82 | 8.82 | 9.28 | 0.3 | 0.62 | 0.62 | -0.32 | 0 | 0.17 | 0.17 | -0.17 | 41.6 | 40.13 | 40.13 | 1.47 | 20.1 | 19.9222 | 19.9222 | 0.17775 | 6.8 | 7.6 | 7.6 | -0.8 | 6.9 | 7.3 | 7.3 | -0.4 | 18.7 | 19.4364 | 19.4364 | -0.73635 | 19.5 | 19.4364 | 19.4364 | 0.06365 | 19.4 | 19.4364 | 19.4364 | -0.03635 | 6 | 10.8687 | 10.8687 | -4.8687 | 215.6 | 216.2789 | 216.2789 | -0.6789 | 16.1 | 14.0328 | 14.0328 | 2.0672 | 118.5 | 122 | 122 | -3.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1.6 | 2 | -2 | 0 | 1.6 | 1 | -1 | 89.5 | 87.84 | 87.84 | 1.66 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 13.9 | 12.596 | 12.596 | 1.304 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 0.2 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 10.1 | 10.7 | 10.7 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5 | 7.95 | 7.95 | -2.95 |  |  |  | 0 | 17.2 | 13 | 13 | 4.2
05/05/2026 | 10:30 | 155.2 | 155 | 155 | 0.2 | 652.3 | 650 | 650 | 2.3 | 214.1 | 211.662 | 211.662 | 2.4379 | 7.1 | 8.8259 | 8.8259 | -1.7259 | 7.3 | 8.5167 | 8.5167 | -1.2167 | 93.1 | 91.8678 | 91.8678 | 1.2322 | 202.2 | 210.6448 | 230 | -27.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 175.4 | 187.784 | 187.784 | -12.384 | 190.4 | 187.784 | 187.784 | 2.616 |  |  |  | 0 | 186.1 | 188.3479 | 188.3479 | -2.2479 | 203.2 | 207.2429 | 207.2429 | -4.0428 | 107.1 | 103.9326 | 103.9326 | 3.1674 | 555.1 | 566.0894 | 566.0894 | -10.9894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 80.3929 | 80.3929 | 0.90714 | 7.7 | 6.5592 | 6.5592 | 1.1408 | 5 | 3.5221 | 3.5221 | 1.4779 | 21.6 | 22.4108 |  | 21.6 | 6.8 | 6.8787 | 6.719 | 0.081 |  |  |  | 0 | 50.1 | 57.438 | 77.6545 | -27.5545 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 133 | 130.922 | 130.922 | 2.078 | 0 |  |  | 0 | 112.3 | 56.7 | 56.7 | 55.6 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 195.3 | 190.287 | 190.287 | 5.013 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 151.3 | 151.3625 | 151.3625 | -0.06252 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 48.7 | 43.9724 | 43.9724 | 4.7276 | 180.1 | 185.8204 | 185.8204 | -5.7204 | 180.6 | 185.8204 | 185.8204 | -5.2204 | 183 | 186.3784 | 186.3784 | -3.3784 | 106.6 | 110.482 | 110.482 | -3.882 | 44.6 | 47.0826 | 47.0826 | -2.4826 | 27 | 44.103 | 44.103 | -17.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 17 | 14.7704 |  | 17 | 133.8 | 140.8079 | 140.8079 | -7.0079 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 47.486 | 47.486 | 0.21404 | 59.8 | 52.1701 | 59.9538 | -0.1538 |  |  |  | 0 | 44.8 | 41.8633 | 33.7803 | 11.0197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.9 | 132.8384 | 132.8384 | -7.9384 | 158.5 | 169.608 | 169.608 | -11.108 | 158.4 | 169.608 | 169.608 | -11.208 | 162.3 | 169.608 | 169.608 | -7.308 | 252.2 | 255.176 | 255.176 | -2.976 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 |  |  | 16.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 175.7 | 226 | 226 | -50.3 |  |  |  | 0 | 66.2 | 67.1992 | 67.1992 | -0.99922 | 75.9 | 78.568 | 78.568 | -2.668 | 30.5 | 29.9806 | 29.9806 | 0.51944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 145.7 |  |  | 145.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.7 | 206.4908 | 206.4908 | -0.79085 | 98.5 | 103.5555 | 103.5555 | -5.0555 | 7.8 | 6.7502 | 6.7502 | 1.0498 | 7.1 | 7.0816 | 7.0816 | 0.01845 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.096 | 1.096 | 0.104 | 25.1 | 22 | 33.25 | -8.15 | 66.7 | 68.4873 | 68.4873 | -1.7873 | 14.2 | 13.7168 | 13.7168 | 0.4832 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 177.7 | 181.131 | 181.131 | -3.431 | 89.8 | 88.07 | 88.07 | 1.73 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 20.1 | 19.4879 | 19.4879 | 0.61215 | 11.6 | 11.1759 | 11.1759 | 0.4241 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 13.2 | 12.983 | 12.983 | 0.217 | 15.8 | 15.6637 | 15.6637 | 0.1363 | 1.5 | 3.5 | 2.66 | -1.16 | 3.4 | 15 | 9.65 | -6.25 | 15.4 | 12.2801 | 12.2801 | 3.1199 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 14.5 | 19.792 | 19.792 | -5.292 | 2.08 | 2.48 | 2.48 | -0.4 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.4138 | 0.4138 | -0.0138 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 5.2 | 6.1 | 6.1 | -0.9 | 16.8 | 15.5491 | 15.5491 | 1.2509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0 |  |  | 0 | 29.3 | 30.15 | 27.1452 | 2.1548 | 30.8 | 29.7987 | 29.7987 | 1.0013 | 6.5 | 16.6 | 16.88 | -10.38 | 30.3 | 17.2 | 17.2 | 13.1 | 0.8 | 1.78 | 1.78 | -0.98 | 0 | 0.73 | 0.73 | -0.73 | 41.9 | 40.06 | 40.06 | 1.84 | 20.4 | 19.9222 | 19.9222 | 0.47775 | 6.6 | 7.6 | 7.6 | -1 | 6.9 | 7.3 | 7.3 | -0.4 | 18.5 | 19.4364 | 19.4364 | -0.93635 | 19.2 | 19.4364 | 19.4364 | -0.23635 | 19.2 | 19.4364 | 19.4364 | -0.23635 | 9.2 | 11.0113 | 11.0113 | -1.8113 | 217.6 | 219.0619 | 219.0619 | -1.4619 | 16.7 | 14.537 | 14.537 | 2.163 | 118.4 | 122 | 122 | -3.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1.9 | 2 | -2 | 0 | 3.9 | 1 | -1 | 89.8 | 87.84 | 87.84 | 1.96 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 15.1 | 13.7444 | 13.7444 | 1.3556 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.8 | 7.95 | 7.95 | -2.15 |  |  |  | 0 | 16.5 | 13 | 13 | 3.5
05/05/2026 | 11:00 | 156.6 | 155 | 155 | 1.6 | 653.7 | 650 | 650 | 3.7 | 214.1 | 211.662 | 211.662 | 2.4379 | 7.4 | 8.8259 | 8.8259 | -1.4259 | 7.4 | 8.5167 | 8.5167 | -1.1167 | 93 | 91.8678 | 91.8678 | 1.1322 | 200.7 | 210.84 | 230 | -29.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 174.7 | 187.784 | 187.784 | -13.084 | 197.9 | 187.784 | 187.784 | 10.116 |  |  |  | 0 | 189.8 | 188.3479 | 188.3479 | 1.4521 | 202.5 | 207.2429 | 207.2429 | -4.7428 | 106.3 | 103.9326 | 103.9326 | 2.3674 | 565.1 | 566.0894 | 566.0894 | -0.98941 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81 | 80.3929 | 80.3929 | 0.60714 | 7.7 | 6.5592 | 6.5592 | 1.1408 | 5.1 | 3.5221 | 3.5221 | 1.5779 | 22.3 | 22.4108 |  | 22.3 | 6.7 | 6.8787 | 6.719 | -0.019 |  |  |  | 0 | 81.4 | 89.5211 | 84.2027 | -2.8027 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 135.4 | 130.922 | 130.922 | 4.478 | 0 |  |  | 0 | 113.4 | 56.7 | 56.7 | 56.7 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 193.9 | 190.287 | 190.287 | 3.613 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 151.3 | 151.3625 | 151.3625 | -0.06252 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 48.7 | 43.9724 | 43.9724 | 4.7276 | 179.6 | 185.8204 | 185.8204 | -6.2204 | 180.1 | 185.8204 | 185.8204 | -5.7204 | 184.1 | 186.3784 | 186.3784 | -2.2784 | 107 | 110.482 | 110.482 | -3.482 | 45.1 | 47.0826 | 47.0826 | -1.9826 | 26.8 | 44.103 | 44.103 | -17.303 | 3.8 |  |  | 3.8 | 17.9 | 14.7704 |  | 17.9 | 132 | 140.8079 | 140.8079 | -8.8079 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 47.486 | 47.486 | 0.01404 | 60.3 | 59.4151 | 66.8027 | -6.5027 |  |  |  | 0 | 45.2 | 41.8643 | 34.3241 | 10.8759 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.5 | 132.8384 | 132.8384 | -8.3384 | 166.5 | 169.608 | 169.608 | -3.108 | 164.1 | 169.608 | 169.608 | -5.508 | 171.3 | 169.608 | 169.608 | 1.692 | 245.4 | 255.176 | 255.176 | -9.776 | 0 |  | 42.1763 | -42.1763 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 |  |  | 16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 215.1 | 226 | 226 | -10.9 |  |  |  | 0 | 66.1 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0992 | 76.6 | 78.568 | 78.568 | -1.968 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 146.2 |  |  | 146.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.1 | 206.4908 | 206.4908 | -1.3908 | 98.8 | 103.5555 | 103.5555 | -4.7555 | 7.8 | 6.7502 | 6.7502 | 1.0498 | 7 | 7.0816 | 7.0816 | -0.08155 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 | 30.6 | 28.9 | 34.57 | -3.97 | 69.9 | 66.7723 | 66.7723 | 3.1277 | 14.3 | 14.368 | 14.368 | -0.068 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 163.9 | 180.417 | 180.417 | -16.517 | 88.1 | 87.36 | 87.36 | 0.74 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22222 | 20.1 | 19.4917 | 19.4917 | 0.60826 | 11.6 | 11.1759 | 11.1759 | 0.4241 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 13.1 | 12.8981 | 12.8981 | 0.2019 | 15.9 | 15.7202 | 15.7202 | 0.1798 | 2.4 | 4.2 | 2.77 | -0.37 | 4.7 | 18.2 | 10.48 | -5.78 | 15.5 | 12.4659 | 12.4659 | 3.0341 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 14.6 | 19.792 | 19.792 | -5.192 | 2.08 | 2.52 | 2.52 | -0.44 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.4302 | 0.4302 | -0.0302 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 5.3 | 6.1 | 6.1 | -0.8 | 16.8 | 15.5491 | 15.5491 | 1.2509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0 |  |  | 0 | 43 | 35.75 | 32.7453 | 10.2547 | 30.9 | 30.5301 | 30.5301 | 0.3699 | 13.6 | 19.6 | 16.88 | -3.28 | 43.4 | 17.2 | 17.2 | 26.2 | 1 | 1.78 | 1.78 | -0.78 | 0 | 0.73 | 0.73 | -0.73 | 42 | 41.16 | 41.16 | 0.84 | 20.5 | 19.9222 | 19.9222 | 0.57775 | 6.6 | 7.6 | 7.6 | -1 | 6.9 | 7.3 | 7.3 | -0.4 | 18.5 | 19.4364 | 19.4364 | -0.93635 | 19.2 | 19.4364 | 19.4364 | -0.23635 | 19.2 | 19.4364 | 19.4364 | -0.23635 | 7.3 | 11.7546 | 11.7546 | -4.4546 | 208.9 | 209.6413 | 209.6413 | -0.7413 | 17.4 | 15.5678 | 15.5678 | 1.8322 | 118 | 120 | 120 | -2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | -2 | 0 | 6.9 | 1 | -1 | 89.8 | 86.4 | 86.4 | 3.4 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 16 | 13.7439 | 13.7439 | 2.2561 | 9.9 | 9.6 | 9.6 | 0.3 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.9 | 7.95 | 7.95 | -1.05 |  |  |  | 0 | 16.4 | 13 | 13 | 3.4
05/05/2026 | 11:30 | 155.4 | 155 | 155 | 0.4 | 653 | 650 | 650 | 3 | 214.7 | 211.662 | 211.662 | 3.0379 | 6.8 | 8.8259 | 8.8259 | -2.0259 | 6.8 | 8.5167 | 8.5167 | -1.7167 | 93.2 | 91.8678 | 91.8678 | 1.3322 | 194 | 211.0352 | 230 | -36 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 175.6 | 187.784 | 187.784 | -12.184 | 199.2 | 187.784 | 187.784 | 11.416 |  |  |  | 0 | 190.5 | 188.3479 | 188.3479 | 2.1521 | 203.7 | 207.2429 | 207.2429 | -3.5429 | 107.1 | 103.9326 | 103.9326 | 3.1674 | 560.3 | 566.0894 | 566.0894 | -5.7894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 80.3929 | 80.3929 | 0.10714 | 7.7 | 6.5592 | 6.5592 | 1.1408 | 5 | 3.5221 | 3.5221 | 1.4779 | 20.5 | 22.4108 |  | 20.5 | 6.7 | 6.8787 | 6.719 | -0.019 |  |  |  | 0 | 129.5 | 134.2053 | 98.3898 | 31.1102 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 175.5 | 130.922 | 130.922 | 44.578 | 0 |  | 87.5445 | -87.5445 | 109 | 56.7 |  | 109 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 238.5 | 228.4159 | 228.4159 | 10.0841 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 140.3 | 140.8816 | 140.8816 | -0.58163 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 48.2 | 43.9724 | 43.9724 | 4.2276 | 172.1 | 174.4286 | 174.4286 | -2.3286 | 172.9 | 174.4286 | 174.4286 | -1.5286 | 178.5 | 174.9524 | 174.9524 | 3.5476 | 106.7 | 110.482 | 110.482 | -3.782 | 38.1 | 37.9009 | 37.9009 | 0.19913 | 27.4 | 36.7337 | 36.7337 | -9.3337 | 3.8 |  |  | 3.8 | 17.4 | 14.7704 |  | 17.4 | 133.8 | 140.8079 | 140.8079 | -7.0079 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 47.486 | 47.486 | 0.21404 | 60.4 | 72.6357 | 84.0675 | -23.6675 |  |  |  | 0 | 45.5 | 41.8681 |  | 45.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.7 | 132.8384 | 132.8384 | -8.1384 | 159.3 | 169.608 | 169.608 | -10.308 | 159.1 | 169.608 | 169.608 | -10.508 | 157 | 169.608 | 169.608 | -12.608 | 248.4 | 255.176 | 255.176 | -6.776 | 0 |  | 74.2155 | -74.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36 |  |  | 36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 221.7 | 226 | 226 | -4.3 |  |  |  | 0 | 66.1 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0992 | 76.7 | 78.568 | 78.568 | -1.868 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 147.1 |  |  | 147.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.9 | 199.8 | 199.8 | 6.1 | 99.1 | 100.2 | 100.2 | -1.1 | 7.9 | 6.7502 | 6.7502 | 1.1498 | 7.1 | 7.0816 | 7.0816 | 0.01845 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.109 | 1.109 | 0.191 | 33.6 | 31.7 | 34.82 | -1.22 | 66.3 | 68.1819 | 68.1819 | -1.8819 | 12.2 | 14.2679 | 14.2679 | -2.0679 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 174.5 | 176.6023 | 176.6023 | -2.1023 | 86.6 | 85.38 | 85.38 | 1.22 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 20.1 | 19.4733 | 19.4733 | 0.62672 | 11.6 | 11.1759 | 11.1759 | 0.4241 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 13.3 | 12.8683 | 12.8683 | 0.4317 | 15.8 | 15.7965 | 15.7965 | 0.0035 | 4.2 | 4.6 | 2.88 | 1.32 | 10.6 | 20.7 | 11.16 | -0.56 | 15.7 | 12.2631 | 12.2631 | 3.4369 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 14.4 | 19.792 | 19.792 | -5.392 | 2.08 | 2.56 | 2.56 | -0.48 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.4465 | 0.4465 | -0.0465 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 5.3 | 6.1 | 6.1 | -0.8 | 16.9 | 15.5491 | 15.5491 | 1.3509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0 |  |  | 0 | 52.9 | 39.7 | 36.7011 | 16.1989 | 30 | 30.6262 | 30.6262 | -0.6262 | 24 | 22.4 | 26.53 | -2.53 | 48.6 | 28.02 | 28.02 | 20.58 | 1.3 | 3.11 | 3.11 | -1.81 | 0.6 | 1.64 | 1.64 | -1.04 | 42.2 | 42.27 | 42.27 | -0.07 | 20.4 | 19.9222 | 19.9222 | 0.47775 | 6.7 | 7.6 | 7.6 | -0.9 | 7 | 7.3 | 7.3 | -0.3 | 18.5 | 19.4364 | 19.4364 | -0.93635 | 19.3 | 19.4364 | 19.4364 | -0.13635 | 19.2 | 19.4364 | 19.4364 | -0.23635 | 9.8 | 11.9557 | 11.9557 | -2.1557 | 219.8 | 212.1224 | 212.1224 | 7.6776 | 16.5 | 15.6292 | 15.6292 | 0.8708 | 115.2 | 120 | 120 | -4.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 6 | 3 | -3 | 0 | 10.6 | 3 | -3 | 86.2 | 86.4 | 86.4 | -0.2 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 14.6 | 14.2475 | 14.2475 | 0.3525 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 0.2 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.6 | 7.95 | 7.95 | 0.65 |  |  |  | 0 | 17.3 | 13 | 13 | 4.3
05/05/2026 | 12:00 | 149.7 | 155 | 155 | -5.3 | 643.9 | 650 | 650 | -6.1 | 210 | 211.662 | 211.662 | -1.6621 | 7.3 | 8.8259 | 8.8259 | -1.5259 | 7.2 | 8.5167 | 8.5167 | -1.3167 | 91.2 | 91.8678 | 91.8678 | -0.66783 | 188.7 | 210.84 | 230 | -41.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 176 | 187.784 | 187.784 | -11.784 | 198.6 | 187.784 | 187.784 | 10.816 |  |  |  | 0 | 191.1 | 188.3479 | 188.3479 | 2.7521 | 202.3 | 207.2429 | 207.2429 | -4.9428 | 107 | 103.9326 | 103.9326 | 3.0674 | 542.9 | 566.0894 | 566.0894 | -23.1894 | 10 | 10.5209 | 10.5209 | -0.52094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.2 | 80.3929 | 80.3929 | -1.1929 | 6.9 | 6.5592 | 6.5592 | 0.34081 | 4.7 | 3.5221 | 3.5221 | 1.1779 | 16.5 | 22.4108 |  | 16.5 | 6.8 | 6.8787 | 6.719 | 0.081 |  |  |  | 0 | 138.4 | 102.4909 | 80.8392 | 57.5608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.6 | 112.4665 | 112.4665 | -3.8665 | 162.5 | 130.922 | 130.922 | 31.578 | 0 |  | 170.6203 | -170.6203 | 80.8 | 56.7 |  | 80.8 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 237.7 | 228.4159 | 228.4159 | 9.2841 | 81.1 | 81.6356 | 81.6356 | -0.53557 | 138.8 | 140.8816 | 140.8816 | -2.0816 | 40.2 | 41.8989 | 41.8989 | -1.6989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 47 | 43.9724 | 43.9724 | 3.0276 | 168.7 | 174.4286 | 174.4286 | -5.7286 | 169.1 | 174.4286 | 174.4286 | -5.3286 | 178 | 174.9524 | 174.9524 | 3.0476 | 105.5 | 110.482 | 110.482 | -4.982 | 36.4 | 37.9009 | 37.9009 | -1.5009 | 26.8 | 36.7337 | 36.7337 | -9.9337 | 3.8 |  |  | 3.8 | 16.6 | 14.7704 |  | 16.6 | 129.1 | 140.8079 | 140.8079 | -11.7079 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 47.486 | 47.486 | -0.78596 | 65.6 | 69.0679 |  | 65.6 |  |  |  | 0 | 45 | 41.8657 |  | 45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.6 | 132.8384 | 132.8384 | -10.2384 | 155.9 | 169.608 | 169.608 | -13.708 | 155.9 | 169.608 | 169.608 | -13.708 | 160.3 | 169.608 | 169.608 | -9.308 | 256.3 | 255.176 | 255.176 | 1.124 | 0 |  | 67.6819 | -67.6819 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.9 |  |  | 34.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 183.4 | 226 | 226 | -42.6 |  |  |  | 0 | 64.5 | 67.1992 | 67.1992 | -2.6992 | 74.7 | 78.568 | 78.568 | -3.868 | 29.6 | 29.9806 | 29.9806 | -0.38056 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.1 |  |  | 71.1 | 146.8 |  |  | 146.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.9 | 199.8 | 199.8 | 6.1 | 99.1 | 100.2 | 100.2 | -1.1 | 7.9 | 6.7502 | 6.7502 | 1.1498 | 7.1 | 7.0816 | 7.0816 | 0.01845 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.13 | 1.13 | 0.17 | 36 | 32.5 | 33.99 | 2.01 | 61.8 | 69.8841 | 69.8841 | -8.0841 | 15.9 | 14.0726 | 14.0726 | 1.8274 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 170.9 | 172.1798 | 172.1798 | -1.2798 | 88.8 | 83.28 | 83.28 | 5.52 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 20.4222 | 20.4222 | -0.32222 | 20.1 | 19.4888 | 19.4888 | 0.61118 | 11.6 | 11.1759 | 11.1759 | 0.4241 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 12.9 | 12.7945 | 12.7945 | 0.1055 | 16.1 | 15.7668 | 15.7668 | 0.3332 | 3.8 | 4.9 | 3.01 | 0.79 | 11.2 | 22 | 11.65 | -0.45 | 15.8 | 11.6895 | 11.6895 | 4.1105 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 14.4 | 19.792 | 19.792 | -5.392 | 2.04 | 2.56 | 2.56 | -0.52 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.4401 | 0.4401 | -0.0401 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 5.3 | 6.1 | 6.1 | -0.8 | 16.4 | 15.5491 | 15.5491 | 0.85092 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0 |  |  | 0 | 56.2 | 41.29 | 38.2921 | 17.9079 | 30.7 | 30.3655 | 30.3655 | 0.3345 | 21.3 | 25.3 | 26.53 | -5.23 | 56.3 | 28.02 | 28.02 | 28.28 | 2 | 3.11 | 3.11 | -1.11 | 0.1 | 1.64 | 1.64 | -1.54 | 41.4 | 41.19 | 41.19 | 0.21 | 20.4 | 19.9222 | 19.9222 | 0.47775 | 6.6 | 7.6 | 7.6 | -1 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 0.2 | 18.6 | 19.4364 | 19.4364 | -0.83635 | 19.4 | 19.4364 | 19.4364 | -0.03635 | 19.2 | 19.4364 | 19.4364 | -0.23635 | 10.8 | 12.1155 | 12.1155 | -1.3155 | 213.8 | 216.7153 | 216.7153 | -2.9153 | 16.2 | 15.653 | 15.653 | 0.547 | 117.9 | 119 | 119 | -1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 8.5 | 3 | -3 | 0 | 14.2 | 7 | -7 | 90.7 | 85.68 | 85.68 | 5.02 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 13.9 | 14.6271 | 14.6271 | -0.7271 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.5 | 7.95 | 7.95 | 0.55 |  |  |  | 0 | 18.1 | 13 | 13 | 5.1
05/05/2026 | 12:30 | 150.4 | 155 | 155 | -4.6 | 642.6 | 650 | 650 | -7.4 | 210.3 | 211.662 | 211.662 | -1.362 | 7.3 | 8.8259 | 8.8259 | -1.5259 | 7.3 | 8.5167 | 8.5167 | -1.2167 | 92.1 | 91.8678 | 91.8678 | 0.23217 | 192.3 | 210.84 | 230 | -37.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 175.1 | 186.9405 | 187.5554 | -12.4553 | 198 | 186.9405 | 187.5554 | 10.4446 |  |  |  | 0 | 189.8 | 187.5019 | 188.1186 | 1.6814 | 201.9 | 207.2429 | 207.2429 | -5.3429 | 106.4 | 103.9326 | 103.9326 | 2.4674 | 547.4 | 566.0894 | 566.0894 | -18.6894 | 10 | 10.5209 | 10.5209 | -0.52094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.6 | 80.3929 | 80.3929 | -0.79286 | 7 | 6.5592 | 6.5592 | 0.44081 | 4.8 | 3.5221 | 3.5221 | 1.2779 | 19.7 |  |  | 19.7 | 6.7 | 6.8787 | 6.719 | -0.019 |  |  |  | 0 | 58.6 | 50.3598 | 15.448 | 43.152 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.7 | 112.4665 | 112.4665 | -3.7665 | 135.5 | 130.922 | 130.922 | 4.578 | 0 |  | 153.4316 | -153.4316 | 80 | 56.7 |  | 80 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 235.9 | 228.4159 | 228.4159 | 7.4841 | 80.8 | 81.6356 | 81.6356 | -0.83557 | 139.2 | 140.8816 | 140.8816 | -1.6816 | 40.4 | 41.8989 | 41.8989 | -1.4989 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 47.1 | 43.9724 | 43.9724 | 3.1276 | 169.2 | 174.4286 | 174.4286 | -5.2286 | 168.9 | 174.4286 | 174.4286 | -5.5286 | 177.1 | 174.9524 | 174.9524 | 2.1476 | 105.6 | 110.482 | 110.482 | -4.882 | 37 | 37.9009 | 37.9009 | -0.90087 | 26.7 | 36.7337 | 36.7337 | -10.0337 | 3.8 |  |  | 3.8 | 16.5 | 14.7704 |  | 16.5 | 129.1 | 140.8079 | 140.8079 | -11.7079 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 47.486 | 47.486 | -0.48596 | 65.1 | 52.2409 |  | 65.1 |  |  |  | 0 | 45.3 | 41.8601 |  | 45.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.9 | 132.8384 | 132.8384 | -9.9384 | 148.5 | 169.608 | 169.608 | -21.108 | 148.6 | 169.608 | 169.608 | -21.008 | 151.2 | 169.608 | 169.608 | -18.408 | 250.9 | 255.176 | 255.176 | -4.276 | 0 |  | 39.7 | -39.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35 |  |  | 35 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 105.5 | 217.1444 | 226 | -120.5 |  |  |  | 0 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 75.1 | 78.568 | 78.568 | -3.468 | 29.7 | 29.9806 | 29.9806 | -0.28056 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 |  |  | 141.4 | 147.2 |  |  | 147.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.8 | 199.8 | 199.8 | 6 | 98.9 | 100.2 | 100.2 | -1.3 | 7.8 | 6.7502 | 6.7502 | 1.0498 | 7.1 | 7.0816 | 7.0816 | 0.01845 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.12 | 1.12 | 0.18 | 35.8 | 32.8 | 32.94 | 2.86 | 76.1 | 67.8197 | 67.8197 | 8.2803 | 14.3 | 14.6422 | 14.6422 | -0.3422 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 190.8 | 169.5066 | 169.5066 | 21.2934 | 81.2 | 81.59 | 81.59 | -0.39 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20 | 20.4222 | 20.4222 | -0.42222 | 20.1 | 19.4947 | 19.4947 | 0.60534 | 11.6 | 11.1759 | 11.1759 | 0.4241 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 10.8 | 12.91 | 12.91 | -2.11 | 15.8 | 15.7764 | 15.7764 | 0.0236 | 4.1 | 5.2 | 3.12 | 0.98 | 13.7 | 22.7 | 11.95 | 1.75 | 14.1 | 11.5789 | 11.5789 | 2.5211 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 14.4 | 15.1788 | 19.792 | -5.392 | 2.04 | 2.6 | 2.6 | -0.56 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.4337 | 0.4337 | -0.0337 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 5.3 | 6.1 | 6.1 | -0.8 | 16.1 | 15.5491 | 15.5491 | 0.55092 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0 |  |  | 0 | 60.8 | 45.78 | 42.7837 | 18.0163 | 23.9 | 29.2442 | 29.2442 | -5.3442 | 31.4 | 28.2 | 32.41 | -1.01 | 59.8 | 35.02 | 35.02 | 24.78 | 2.7 | 3.67 | 3.67 | -0.97 | 1.3 | 1.64 | 1.64 | -0.34 | 42.9 | 40.12 | 40.12 | 2.78 | 20.2 | 19.9222 | 19.9222 | 0.27775 | 6.6 | 7.6 | 7.6 | -1 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 0.1 | 18.6 | 19.4364 | 19.4364 | -0.83635 | 19.5 | 19.4364 | 19.4364 | 0.06365 | 19.3 | 19.4364 | 19.4364 | -0.13635 | 10.8 | 13.0901 | 13.0901 | -2.2901 | 227.1 | 211.2035 | 211.2035 | 15.8965 | 17.9 | 15.4845 | 15.4845 | 2.4155 | 127.2 | 119 | 119 | 8.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 11.7 | 8 | -8 | 42.4 | 19.3 | 13 | 29.4 | 97.5 | 85.68 | 85.68 | 11.82 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 16.2 | 14.0526 | 14.0526 | 2.1474 | 9.9 | 9.6 | 9.6 | 0.3 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.9 | 10.7 | 10.7 | -0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 7.95 | 7.95 | -0.15 |  |  |  | 0 | 16.1 | 13 | 13 | 3.1
05/05/2026 | 13:00 | 154.3 | 155 | 155 | -0.7 | 650.6 | 650 | 650 | 0.6 | 214.6 | 211.662 | 211.662 | 2.9379 | 7 | 8.8259 | 8.8259 | -1.8259 | 7.1 | 8.5167 | 8.5167 | -1.4167 | 93.1 | 91.8678 | 91.8678 | 1.2322 | 195.2 | 210.6448 | 230 | -34.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 143.5 | 161.4124 | 177.7019 | -34.2019 | 143.3 | 161.4124 | 177.7019 | -34.4019 |  |  |  | 0 | 161.8 | 161.8971 | 178.2355 | -16.4355 | 200.6 | 207.2429 | 207.2429 | -6.6429 | 106.4 | 103.9326 | 103.9326 | 2.4674 | 568.7 | 566.0894 | 566.0894 | 2.6106 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 80.3929 | 80.3929 | 0.80714 | 7.6 | 6.5592 | 6.5592 | 1.0408 | 5.1 | 3.5221 | 3.5221 | 1.5779 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.719 | -0.019 |  |  |  | 0 | 61.6 | 50.3598 | 15.448 | 46.152 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 136.1 | 130.922 | 130.922 | 5.178 | 99.1 | 95.7763 | 73.009 | 26.091 | 0 |  | 56.7 | -56.7 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 235.7 | 228.4159 | 228.4159 | 7.2841 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 140.3 | 140.8816 | 140.8816 | -0.58163 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 19 | 19.2109 | 19.2109 | -0.21088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 48.1 | 43.9724 | 43.9724 | 4.1276 | 171.5 | 174.4286 | 174.4286 | -2.9286 | 172.5 | 174.4286 | 174.4286 | -1.9286 | 178.9 | 174.9524 | 174.9524 | 3.9476 | 107.7 | 110.482 | 110.482 | -2.782 | 37.9 | 37.9009 | 37.9009 | -0.00087 | 27.5 | 36.7337 | 36.7337 | -9.2337 | 3.8 |  |  | 3.8 | 16.7 | 14.7704 |  | 16.7 | 129 | 140.8079 | 140.8079 | -11.8079 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 47.486 | 47.486 | 0.11404 | 65.3 |  |  | 65.3 |  |  |  | 0 | 45.2 |  |  | 45.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.6 | 132.8384 | 132.8384 | -8.2384 | 163.9 | 169.608 | 169.608 | -5.708 | 165.3 | 169.608 | 169.608 | -4.308 | 160.7 | 169.608 | 169.608 | -8.908 | 233.6 | 255.176 | 255.176 | -21.576 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36 | 36 |  | 36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 69.6 | 46.0949 | 213.3987 | -143.7987 |  |  |  | 0 | 61.1 | 67.1992 | 67.1992 | -6.0992 | 75.5 | 78.568 | 78.568 | -3.068 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 90 |  | 89.6 | 89.6 | 90 |  | 89.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.6 | 199.8 | 199.8 | 4.8 | 98.6 | 100.2 | 100.2 | -1.6 | 7.9 | 6.7502 | 6.7502 | 1.1498 | 7.2 | 7.0816 | 7.0816 | 0.11845 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.115 | 1.115 | 0.185 | 44.7 | 32.8 | 31.67 | 13.03 | 80.8 | 67.1106 | 67.1106 | 13.6894 | 15.6 | 14.6701 | 14.6701 | 0.9299 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 189.5 | 167.0006 | 167.0006 | 22.4994 | 95.3 | 80.16 | 80.16 | 15.14 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 20.2 | 19.4966 | 19.4966 | 0.7034 | 11.5 | 11.1759 | 11.1759 | 0.3241 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 9.4 | 12.9688 | 12.9688 | -3.5688 | 13 | 15.9083 | 15.9083 | -2.9083 | 6.1 | 5.4 | 3.2 | 2.9 | 22.5 | 22.7 | 12.45 | 10.05 | 14.7 | 11.6478 | 11.6478 | 3.0522 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 14.4 | 15.1788 | 19.792 | -5.392 | 2.04 | 2.64 | 2.64 | -0.6 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.4217 | 0.4217 | -0.0217 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 5.3 | 6.1 | 6.1 | -0.8 | 16.4 | 15.5491 | 15.5491 | 0.85092 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0 |  |  | 0 | 52.2 | 44.73 | 41.7253 | 10.4747 | 23.2 | 29.2142 | 29.2142 | -6.0142 | 31.1 | 30.1 | 32.41 | -1.31 | 54.4 | 35.02 | 35.02 | 19.38 | 3.5 | 3.67 | 3.67 | -0.17 | 1.5 | 1.64 | 1.64 | -0.14 | 35.5 | 40.06 | 40.06 | -4.56 | 20.1 | 19.9222 | 19.9222 | 0.17775 | 6.6 | 7.6 | 7.6 | -1 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | -0.1 | 18.6 | 19.4364 | 19.4364 | -0.83635 | 19.5 | 19.4364 | 19.4364 | 0.06365 | 19.3 | 19.4364 | 19.4364 | -0.13635 | 10 | 13.0696 | 13.0696 | -3.0696 | 235.1 | 209.6564 | 209.6564 | 25.4436 | 17.8 | 13.7524 | 13.7524 | 4.0476 | 98.6 | 118 | 118 | -19.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 49.3 | 23.8 | 16 | 33.3 | 50.9 | 30.7 | 24 | 26.9 | 79.7 | 84.96 | 84.96 | -5.26 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 15.1 | 12.9328 | 12.9328 | 2.1672 | 9.9 | 9.6 | 9.6 | 0.3 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10.4 | 10.7 | 10.7 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.5 | 7.95 | 7.95 | 0.55 |  |  |  | 0 | 16.4 | 13 | 13 | 3.4
05/05/2026 | 13:30 | 153.5 | 155 | 155 | -1.5 | 654.2 | 650 | 650 | 4.2 | 214.2 | 211.662 | 211.662 | 2.5379 | 7.3 | 8.8259 | 8.8259 | -1.5259 | 7.3 | 8.5167 | 8.5167 | -1.2167 | 92.9 | 91.8678 | 91.8678 | 1.0322 | 193.1 | 211.0352 | 230 | -36.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 144.7 | 152.0982 | 172.6358 | -27.9358 | 144.4 | 152.0982 | 172.6358 | -28.2358 |  |  |  | 0 | 161.6 | 152.5549 | 173.1543 | -11.5543 | 201.2 | 207.2429 | 207.2429 | -6.0428 | 106.7 | 103.9326 | 103.9326 | 2.7674 | 570.8 | 566.0894 | 566.0894 | 4.7106 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 80.3929 | 80.3929 | 0.90714 | 7.6 | 6.5592 | 6.5592 | 1.0408 | 5.1 | 3.5221 | 3.5221 | 1.5779 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.719 | -0.019 |  |  |  | 0 | 61.7 | 50.3598 | 15.448 | 46.252 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 134.3 | 130.922 | 130.922 | 3.378 | 100.3 | 132.6014 |  | 100.3 | 0 |  | 56.7 | -56.7 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 238.7 | 228.4159 | 228.4159 | 10.2841 | 81.1 | 81.6356 | 81.6356 | -0.53557 | 140.9 | 140.8816 | 140.8816 | 0.01837 | 41.6 | 41.8989 | 41.8989 | -0.29893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.7561 | 18.7561 | 0.04393 | 48 | 43.9724 | 43.9724 | 4.0276 | 173.1 | 174.4286 | 174.4286 | -1.3286 | 172.6 | 174.4286 | 174.4286 | -1.8286 | 179.4 | 174.9524 | 174.9524 | 4.4476 | 107.4 | 110.482 | 110.482 | -3.082 | 38.2 | 37.9009 | 37.9009 | 0.29913 | 28 | 36.7337 | 36.7337 | -8.7337 | 3.8 |  |  | 3.8 | 17.8 | 14.7704 |  | 17.8 | 133.3 | 140.8079 | 140.8079 | -7.5079 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 47.486 | 47.486 | 0.11404 | 65.8 |  | 73.331 | -7.531 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.5 | 132.8384 | 132.8384 | -8.3384 | 165.1 | 169.608 | 169.608 | -4.508 | 165.3 | 169.608 | 169.608 | -4.308 | 163.8 | 169.608 | 169.608 | -5.808 | 244.4 | 255.176 | 255.176 | -10.776 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.7 |  |  | 35.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 68.6 | 41.1947 | 206.5294 | -137.9294 |  |  |  | 0 | 60.9 | 67.1992 | 67.1992 | -6.2992 | 75.5 | 78.568 | 78.568 | -3.068 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 90 |  | 90 | 90.1 | 90 |  | 90.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.9 | 199.8 | 199.8 | 5.1 | 98.5 | 100.2 | 100.2 | -1.7 | 7.8 | 6.7502 | 6.7502 | 1.0498 | 7.2 | 7.0816 | 7.0816 | 0.11845 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.116 | 1.116 | 0.084 | 47.1 | 33.1 | 30.89 | 16.21 | 78.4 | 66.8861 | 66.8861 | 11.5139 | 16.7 | 14.665 | 14.665 | 2.035 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 135.9 | 163.7426 | 163.7426 | -27.8426 | 78.5 | 79.14 | 79.14 | -0.64 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22222 | 20.1 | 19.4985 | 19.4985 | 0.60146 | 11.5 | 11.1759 | 11.1759 | 0.3241 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 8 | 12.8202 | 12.8202 | -4.8202 | 10.6 | 15.7931 | 15.7931 | -5.1931 | 5.8 | 5.6 | 3.26 | 2.54 | 20.8 | 22.7 | 13.16 | 7.64 | 11.3 | 10.9394 | 10.9394 | 0.3606 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 14.3 | 15.1788 | 19.792 | -5.492 | 2 | 2.72 | 2.72 | -0.72 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.4098 | 0.4098 | -0.0098 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 5.3 | 6.1 | 6.1 | -0.8 | 16.4 | 15.5491 | 15.5491 | 0.85092 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0 |  |  | 0 | 47.9 | 48.53 | 45.5288 | 2.3712 | 29.1 | 28.7235 | 28.7235 | 0.3765 | 34.1 | 31.3 | 32.41 | 1.69 | 54.9 | 35.02 | 35.02 | 19.88 | 4.2 | 3.67 | 3.67 | 0.53 | 2.8 | 1.64 | 1.64 | 1.16 | 30.7 | 39.99 | 39.99 | -9.29 | 20.1 | 19.9222 | 19.9222 | 0.17775 | 6.6 | 7.6 | 7.6 | -1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 18.6 | 19.4364 | 19.4364 | -0.83635 | 19.5 | 19.4364 | 19.4364 | 0.06365 | 19.3 | 19.4364 | 19.4364 | -0.13635 | 11.7 | 12.882 | 12.882 | -1.182 | 186.2 | 210.8091 | 210.8091 | -24.6091 | 13 | 13.1697 | 13.1697 | -0.1697 | 128.4 | 117 | 117 | 11.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 54.7 | 41.2 | 27 | 27.7 | 53.4 | 44.5 | 35 | 18.4 | 100.7 | 84.24 | 84.24 | 16.46 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 15.1 | 11.9609 | 11.9609 | 3.1391 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 0.2 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10.4 | 10.7 | 10.7 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.7 | 7.95 | 7.95 | -0.25 |  |  |  | 0 | 16.2 | 13 | 13 | 3.2
05/05/2026 | 14:00 | 160.2 | 155 | 155 | 5.2 | 658.1 | 650 | 650 | 8.1 | 216.3 | 211.662 | 211.662 | 4.638 | 7 | 8.8259 | 8.8259 | -1.8259 | 7 | 8.5167 | 8.5167 | -1.5167 | 93.3 | 91.8678 | 91.8678 | 1.4322 | 191.3 | 210.6448 | 230 | -38.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 175.6 | 162.8733 | 184.2164 | -8.6164 | 198.4 | 162.8733 | 184.2164 | 14.1836 |  |  |  | 0 | 190.5 | 163.3624 | 184.7696 | 5.7304 | 201.8 | 207.2429 | 207.2429 | -5.4428 | 106.4 | 103.9326 | 103.9326 | 2.4674 | 567.9 | 566.0894 | 566.0894 | 1.8106 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.6 | 80.3929 | 80.3929 | 2.2071 | 8.3 | 6.5592 | 6.5592 | 1.7408 | 5.2 | 3.5221 | 3.5221 | 1.6779 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.719 | -0.019 |  |  |  | 0 | 62.4 | 50.3598 | 15.448 | 46.952 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 134.4 | 130.922 | 130.922 | 3.478 | 152.8 | 124.0921 |  | 152.8 | 0 |  | 56.7 | -56.7 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 237.3 | 228.4159 | 228.4159 | 8.8841 | 80.9 | 81.6356 | 81.6356 | -0.73557 | 143.6 | 140.8816 | 140.8816 | 2.7184 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.7561 | 18.7561 | 0.04393 | 48.3 | 43.9724 | 43.9724 | 4.3276 | 174.8 | 174.4286 | 174.4286 | 0.37143 | 175.5 | 174.4286 | 174.4286 | 1.0714 | 179.2 | 174.9524 | 174.9524 | 4.2476 | 107.8 | 110.482 | 110.482 | -2.682 | 41.8 | 37.9009 | 37.9009 | 3.8991 | 30.6 | 36.7337 | 36.7337 | -6.1337 | 3.8 |  |  | 3.8 | 17.2 | 14.7704 |  | 17.2 | 148.6 | 140.8079 | 140.8079 | 7.7921 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.1 | 47.486 | 47.486 | 0.61404 | 64.3 |  | 66.7547 | -2.4547 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126 | 132.8384 | 132.8384 | -6.8384 | 167.5 | 169.608 | 169.608 | -2.108 | 164.5 | 169.608 | 169.608 | -5.108 | 169.7 | 169.608 | 169.608 | 0.092 | 248.2 | 255.176 | 255.176 | -6.976 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.2 |  |  | 21.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 92.3 | 46.3948 | 218.0859 | -125.7859 |  |  |  | 0 | 62.3 | 67.1992 | 67.1992 | -4.8992 | 75.9 | 78.568 | 78.568 | -2.668 | 31 | 29.9806 | 29.9806 | 1.0194 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 90 |  | 90.1 | 90 | 90 |  | 90 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.5 | 199.8 | 199.8 | 5.7 | 98.9 | 100.2 | 100.2 | -1.3 | 7.9 | 6.7502 | 6.7502 | 1.1498 | 7.2 | 7.0816 | 7.0816 | 0.11845 |  |  |  | 0 | 1.2 | 0.943 | 0.943 | 0.257 | 44.7 | 33.9 | 30.61 | 14.09 | 73.6 | 61.3182 | 61.3182 | 12.2818 | 17.1 | 14.7133 | 14.7133 | 2.3867 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 20.8 | 20.4562 | 20.4562 | 0.34377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 117.4 | 154.5636 | 154.5636 | -37.1636 | 62.7 | 76.18 | 76.18 | -13.48 | 2.1 | 1.91 | 1.91 | 0.19 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47778 | 20.1 | 19.5015 | 19.5015 | 0.59854 | 11.6 | 11.1759 | 11.1759 | 0.4241 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 7.2 | 12.573 | 12.573 | -5.373 | 8.5 | 15.5638 | 15.5638 | -7.0638 | 7.7 | 5.9 | 3.3 | 4.4 | 25.5 | 22.9 | 13.76 | 11.74 | 12 | 10.5796 | 10.5796 | 1.4204 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 14.3 | 15.1788 | 19.792 | -5.492 | 2.04 | 2.84 | 2.84 | -0.8 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.3688 | 0.3688 | -0.1688 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 5.3 | 6.1 | 6.1 | -0.8 | 16.7 | 15.5491 | 15.5491 | 1.1509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0 |  |  | 0 | 52.2 | 51.53 | 48.5331 | 3.6669 | 31.4 | 28.7382 | 28.7382 | 2.6618 | 27.5 | 31.8 | 32.41 | -4.91 | 60 | 35.02 | 35.02 | 24.98 | 2.7 | 3.67 | 3.67 | -0.97 | 1.2 | 1.64 | 1.64 | -0.44 | 40.5 | 40.05 | 40.05 | 0.45 | 19.7 | 19.9222 | 19.9222 | -0.22225 | 6.6 | 7.6 | 7.6 | -1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 18.6 | 19.4364 | 19.4364 | -0.83635 | 19.5 | 19.4364 | 19.4364 | 0.06365 | 19.3 | 19.4364 | 19.4364 | -0.13635 | 11.7 | 12.7512 | 12.7512 | -1.0512 | 154.5 | 205.7778 | 205.7778 | -51.2778 | 9.2 | 11.1758 | 11.1758 | -1.9758 | 129.8 | 116 | 116 | 13.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 62.6 | 59.1 | 40 | 22.6 | 51.9 | 58.7 | 47 | 4.9 | 98.5 | 83.52 | 83.52 | 14.98 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 8.7 | 10.4289 | 10.4289 | -1.7289 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 0.2 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10.1 | 10.7 | 10.7 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.8 | 7.95 | 7.95 | 0.85 |  |  |  | 0 | 16.8 | 13 | 13 | 3.8
05/05/2026 | 14:30 | 159.6 | 155 | 155 | 4.6 | 656.7 | 650 | 650 | 6.7 | 216 | 211.662 | 211.662 | 4.338 | 7.2 | 8.8259 | 8.8259 | -1.6259 | 7.1 | 8.5167 | 8.5167 | -1.4167 | 93.3 | 91.8678 | 91.8678 | 1.4322 | 189.8 | 211.0352 | 230 | -40.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 175.1 | 187.784 | 187.784 | -12.684 | 197.7 | 187.784 | 187.784 | 9.916 |  |  |  | 0 | 189.5 | 188.3479 | 188.3479 | 1.1521 | 201.8 | 207.2429 | 207.2429 | -5.4428 | 105.9 | 103.9326 | 103.9326 | 1.9674 | 573 | 566.0894 | 566.0894 | 6.9106 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.1 | 80.3929 | 80.3929 | 1.7071 | 8.1 | 6.5592 | 6.5592 | 1.5408 | 5.2 | 3.5221 | 3.5221 | 1.6779 | 22.4 |  | 22.4108 | -0.01077 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 142.7 | 50.3598 | 94.0973 | 48.6027 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 161.4 | 131.7046 | 131.7046 | 29.6954 | 168.2 | 135.3531 |  | 168.2 | 0 |  | 56.7 | -56.7 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 236.1 | 228.4159 | 228.4159 | 7.6841 | 81.1 | 81.6356 | 81.6356 | -0.53557 | 148.7 | 140.099 | 140.099 | 8.601 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.7561 | 18.7561 | 0.04393 | 48.2 | 43.9724 | 43.9724 | 4.2276 | 177.4 | 174.4286 | 174.4286 | 2.9714 | 176.6 | 174.4286 | 174.4286 | 2.1714 | 179.6 | 174.9524 | 174.9524 | 4.6476 | 107.4 | 110.482 | 110.482 | -3.082 | 44.5 | 37.9009 | 37.9009 | 6.5991 | 33.5 | 36.7337 | 36.7337 | -3.2337 | 3.8 |  |  | 3.8 | 17.2 | 14.7704 |  | 17.2 | 161.7 | 140.8079 | 140.8079 | 20.8921 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 47.486 | 47.486 | 0.41404 | 39.8 |  | 82.1244 | -42.3244 |  |  |  | 0 | 42.1 |  |  | 42.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.7 | 132.8384 | 132.8384 | -7.1384 | 166.3 | 169.608 | 169.608 | -3.308 | 163.6 | 169.608 | 169.608 | -6.008 | 171.6 | 169.608 | 169.608 | 1.992 | 252.5 | 255.176 | 255.176 | -2.676 | 13.6 |  |  | 13.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 128.3 | 83.9074 | 226 | -97.7 |  |  |  | 0 | 61.8 | 67.1992 | 67.1992 | -5.3992 | 75.7 | 78.568 | 78.568 | -2.868 | 30.7 | 29.9806 | 29.9806 | 0.71944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.3 | 90 |  | 142.3 | 145.9 | 90 |  | 145.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.8 | 199.8 | 199.8 | 5 | 98.5 | 100.2 | 100.2 | -1.7 | 7.8 | 6.7502 | 6.7502 | 1.0498 | 7.2 | 7.0816 | 7.0816 | 0.11845 |  |  |  | 0 | 1.2 | 0.914 | 0.914 | 0.286 | 45 | 36.2 | 31.19 | 13.81 | 60.8 | 56.9634 | 56.9634 | 3.8366 | 16.9 | 14.564 | 14.564 | 2.336 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 88.7 | 136.5976 | 136.5976 | -47.8976 | 38.4 | 68.29 | 68.29 | -29.89 | 2.1 | 1.91 | 1.91 | 0.19 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 20.1 | 19.4781 | 19.4781 | 0.62187 | 11.6 | 11.1759 | 11.1759 | 0.4241 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 10.4 | 12.2638 | 12.2638 | -1.8638 | 9.2 | 15.1761 | 15.1761 | -5.9761 | 8.5 | 6.3 | 3.43 | 5.07 | 30.4 | 23.7 | 14.27 | 16.13 | 13.7 | 9.8248 | 9.8248 | 3.8752 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 14.4 | 15.1788 | 19.792 | -5.392 | 2 | 2.84 | 2.84 | -0.84 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.3278 | 0.3278 | 0.0722 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 5.3 | 6.1 | 6.1 | -0.8 | 16.6 | 15.5491 | 15.5491 | 1.0509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0 |  |  | 0 | 53.7 | 53.52 | 50.5198 | 3.1802 | 33 | 28.65 | 28.65 | 4.35 | 27.4 | 31.4 | 40.43 | -13.03 | 65.3 | 43.29 | 43.29 | 22.01 | 2.5 | 4.73 | 4.73 | -2.23 | 1.3 | 2.24 | 2.24 | -0.94 | 36 | 40.11 | 40.11 | -4.11 | 19.7 | 19.9222 | 19.9222 | -0.22225 | 6.6 | 7.6 | 7.6 | -1 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | -0.1 | 18.5 | 19.4364 | 19.4364 | -0.93635 | 19.5 | 19.4364 | 19.4364 | 0.06365 | 19.3 | 19.4364 | 19.4364 | -0.13635 | 10.4 | 12.6616 | 12.6616 | -2.2616 | 93 | 188.141 | 188.141 | -95.141 | 10.2 | 10.2061 | 10.2061 | -0.0061 | 107 | 114 | 114 | -7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 48.3 | 80.2 | 52 | -3.7 | 41.2 | 78.2 | 59 | -17.8 | 75.7 | 82.08 | 82.08 | -6.38 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 9.5205 | 9.5205 | 2.5795 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 0.2 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5 | 7.95 | 7.95 | -2.95 |  |  |  | 0 | 16.7 | 13 | 13 | 3.7
05/05/2026 | 15:00 | 161.7 | 155 | 155 | 6.7 | 654.1 | 650 | 650 | 4.1 | 214.5 | 211.662 | 211.662 | 2.838 | 7.3 | 8.8259 | 8.8259 | -1.5259 | 7.4 | 8.5167 | 8.5167 | -1.1167 | 93.4 | 91.8678 | 91.8678 | 1.5322 | 188.9 | 210.6448 | 230 | -41.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 175.1 | 187.784 | 187.784 | -12.684 | 198.3 | 187.784 | 187.784 | 10.516 |  |  |  | 0 | 192.2 | 188.3479 | 188.3479 | 3.8521 | 201.6 | 207.2429 | 207.2429 | -5.6429 | 106.5 | 103.9326 | 103.9326 | 2.5674 | 559.4 | 566.0894 | 566.0894 | -6.6894 | 10.4 | 10.5209 | 10.5209 | -0.12094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.1 | 80.3929 | 80.3929 | 2.7071 | 8 | 6.5592 | 6.5592 | 1.4408 | 5.1 | 3.5221 | 3.5221 | 1.5779 | 21.6 |  | 22.4108 | -0.81077 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 51 | 50.3598 | 141.9318 | -90.9318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 132.2 | 131.7046 | 130.922 | 1.278 | 170.5 | 59.2861 |  | 170.5 | 0 |  | 56.7 | -56.7 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 238.5 | 228.4159 | 228.4159 | 10.0841 | 81 | 81.6356 | 81.6356 | -0.63557 | 130.5 | 140.099 | 140.099 | -9.599 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.7561 | 18.7561 | 0.04393 | 49.4 | 43.9724 | 43.9724 | 5.4276 | 174.7 | 174.4286 | 174.4286 | 0.27143 | 175.6 | 174.4286 | 174.4286 | 1.1714 | 178 | 174.9524 | 174.9524 | 3.0476 | 107.8 | 110.482 | 110.482 | -2.682 | 39.4 | 37.9009 | 37.9009 | 1.4991 | 28.3 | 36.7337 | 36.7337 | -8.4337 | 3.8 |  |  | 3.8 | 17.2 | 14.7704 |  | 17.2 | 110.3 | 140.8079 | 141.5905 | -31.2905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.1 | 47.486 | 47.486 | 0.61404 | 30.3 | 77.9138 | 82.0604 | -51.7604 |  |  |  | 0 | 43 |  |  | 43 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.1 | 132.8384 | 132.8384 | -6.7384 | 116.2 | 169.608 | 169.608 | -53.408 | 116.2 | 169.608 | 169.608 | -53.408 | 118.3 | 169.608 | 169.608 | -51.308 | 212.5 | 255.176 | 255.176 | -42.676 | 73 |  |  | 73 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 89.7 | 117.7358 | 226 | -136.3 |  |  |  | 0 | 62.1 | 67.1992 | 67.1992 | -5.0992 | 75.9 | 78.568 | 78.568 | -2.668 | 30.9 | 29.9806 | 29.9806 | 0.91944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.8 | 90 |  | 143.8 | 120.4 | 90 |  | 120.4 |  |  |  | 0 | 104.1 |  |  | 104.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.3 | 199.8 | 199.8 | 6.5 | 99.2 | 100.2 | 100.2 | -1 | 7.8 | 6.7502 | 6.7502 | 1.0498 | 7.4 | 7.0816 | 7.0816 | 0.31845 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.855 | 0.855 | 0.245 | 43.5 | 39.2 | 32.64 | 10.86 | 72.4 | 50.4746 | 50.4746 | 21.9254 | 16.8 | 14.3851 | 14.3851 | 2.4149 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 20.7 | 20.4562 | 20.4562 | 0.24377 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 161.2 | 122.4179 | 122.4179 | 38.7821 | 75.6 | 61.28 | 61.28 | 14.32 | 2.1 | 1.91 | 1.91 | 0.19 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 20 | 19.3479 | 19.3479 | 0.65209 | 11.6 | 11.1759 | 11.1759 | 0.4241 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 9.8 | 11.9989 | 11.9989 | -2.1989 | 13 | 14.8858 | 14.8858 | -1.8858 | 6.8 | 7.1 | 3.63 | 3.17 | 31.1 | 25.1 | 14.93 | 16.17 | 14.5 | 8.9464 | 8.9464 | 5.5536 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 14.3 | 15.1788 | 19.792 | -5.492 | 2 | 2.84 | 2.84 | -0.84 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.2795 | 0.2795 | -0.0795 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 5.3 | 6.1 | 6.1 | -0.8 | 16.6 | 15.5491 | 15.5491 | 1.0509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0 |  |  | 0 | 47.6 | 52.66 | 49.6595 | -2.0595 | 31.4 | 26.6818 | 26.6818 | 4.7182 | 33.5 | 30.5 | 40.43 | -6.93 | 61.6 | 43.29 | 43.29 | 18.31 | 2.9 | 4.73 | 4.73 | -1.83 | 2.2 | 2.24 | 2.24 | -0.04 | 41.4 | 37.12 | 37.12 | 4.28 | 19.5 | 19.9222 | 19.9222 | -0.42225 | 6.6 | 7.6 | 7.6 | -1 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | -0.1 | 18.4 | 19.4364 | 19.4364 | -1.0364 | 19.5 | 19.4364 | 19.4364 | 0.06365 | 19.3 | 19.4364 | 19.4364 | -0.13635 | 9.8 | 12.2282 | 12.2282 | -2.4282 | 217.4 | 174.7431 | 174.7431 | 42.6569 | 11.2 | 8.3039 | 8.3039 | 2.8961 | 110.1 | 110 | 110 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 45.7 | 97.4 | 62 | -16.3 | 44.2 | 94.7 | 70 | -25.8 | 84.6 | 79.2 | 79.2 | 5.4 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 7.7872 | 7.7872 | 0.3128 | 9.9 | 9.6 | 9.6 | 0.3 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 10.2 | 10.7 | 10.7 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.7 | 7.95 | 7.95 | -0.25 |  |  |  | 0 | 16.5 | 13 | 13 | 3.5
05/05/2026 | 15:30 | 159 | 155 | 155 | 4 | 650.6 | 650 | 650 | 0.6 | 217.2 | 211.662 | 211.662 | 5.538 | 7.5 | 8.8259 | 8.8259 | -1.3259 | 7.3 | 8.5167 | 8.5167 | -1.2167 | 92.3 | 91.8678 | 91.8678 | 0.43217 | 187 | 211.0352 | 230 | -43 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 175.8 | 187.784 | 187.784 | -11.984 | 197.6 | 187.784 | 187.784 | 9.816 |  |  |  | 0 | 189.8 | 188.3479 | 188.3479 | 1.4521 | 201.7 | 207.2429 | 207.2429 | -5.5428 | 106.2 | 103.9326 | 103.9326 | 2.2674 | 556.7 | 566.0894 | 566.0894 | -9.3894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.2 | 80.3929 | 80.3929 | 1.8071 | 7.8 | 6.5592 | 6.5592 | 1.2408 | 5.2 | 3.5221 | 3.5221 | 1.6779 | 22.1 |  | 22.4108 | -0.31077 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 121.1 | 50.3598 | 35.2851 | 85.8149 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 131.5 | 130.922 | 130.922 | 0.57804 | 169.6 | 78.806 | 165.7354 | 3.8646 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 237.6 | 228.4159 | 228.4159 | 9.1841 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 140.9 | 140.8816 | 140.8816 | 0.01837 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.7561 | 18.7561 | 0.04393 | 48 | 43.9724 | 43.9724 | 4.0276 | 173.5 | 174.4286 | 174.4286 | -0.92857 | 174.3 | 174.4286 | 174.4286 | -0.12857 | 177.4 | 174.9524 | 174.9524 | 2.4476 | 107.4 | 110.482 | 110.482 | -3.082 | 38.8 | 37.9009 | 37.9009 | 0.89913 | 28 | 36.7337 | 36.7337 | -8.7337 | 3.8 |  |  | 3.8 | 17.1 | 14.7704 |  | 17.1 | 135 | 140.8079 | 140.8079 | -5.8079 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 47.486 | 47.486 | 0.41404 | 0 | 84.0675 |  | 0 |  |  |  | 0 | 44 |  |  | 44 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.2 | 132.8384 | 132.8384 | -7.6384 | 115.7 | 169.608 | 169.608 | -53.908 | 115.5 | 169.608 | 169.608 | -54.108 | 116.7 | 169.608 | 169.608 | -52.908 | 206.3 | 255.176 | 255.176 | -48.876 | 73.2 |  |  | 73.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 177.5 | 148.13 | 226 | -48.5 |  |  |  | 0 | 61.7 | 67.1992 | 67.1992 | -5.4992 | 75.7 | 78.568 | 78.568 | -2.868 | 30.6 | 29.9806 | 29.9806 | 0.61944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.6 | 117.4221 |  | 142.6 | 145.3 | 90 | 153.3919 | -8.0919 |  |  |  | 0 | 180.1 |  |  | 180.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.8 | 199.8 | 199.8 | 6 | 99.1 | 100.2 | 100.2 | -1.1 | 7.9 | 6.7502 | 6.7502 | 1.1498 | 7.2 | 7.0816 | 7.0816 | 0.11845 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.719 | 0.719 | -0.519 | 45.5 | 40.9 | 34.81 | 10.69 | 72.7 | 44.0999 | 44.0999 | 28.6001 | 16 | 13.9359 | 13.9359 | 2.0641 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 64.7 | 108.4183 | 108.4183 | -43.7183 | 39.7 | 59.51 | 59.51 | -19.81 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20 | 19.4849 | 19.4849 | 0.51506 | 11.6 | 11.1759 | 11.1759 | 0.4241 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 7 | 11.2074 | 11.2074 | -4.2074 | 11.4 | 14.0958 | 14.0958 | -2.6958 | 5.4 | 7.8 | 3.95 | 1.45 | 23.5 | 26.5 | 15.76 | 7.74 | 9.4 | 7.1167 | 7.1167 | 2.2833 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 14.3 | 15.1788 | 19.792 | -5.492 | 2 | 2.88 | 2.88 | -0.88 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.2312 | 0.2312 | -0.0312 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 5.4 | 6.1 | 6.1 | -0.7 | 16.4 | 15.5491 | 15.5491 | 0.85092 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0 |  |  | 0 | 51.5 | 50.81 | 47.8133 | 3.6867 | 21.2 | 23.5556 | 23.5556 | -2.3556 | 34.9 | 29.6 | 49.68 | -14.78 | 58.6 | 52.67 | 52.67 | 5.93 | 3.2 | 5.97 | 5.97 | -2.77 | 2.7 | 2.95 | 2.95 | -0.25 | 42.3 | 34.12 | 34.12 | 8.18 | 20 | 19.9222 | 19.9222 | 0.07775 | 6.6 | 7.6 | 7.6 | -1 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | -0.1 | 18.4 | 19.4364 | 19.4364 | -1.0364 | 19.5 | 19.4364 | 19.4364 | 0.06365 | 19.3 | 19.4364 | 19.4364 | -0.13635 | 9.2 | 11.2186 | 11.2186 | -2.0186 | 117.5 | 156.8007 | 156.8007 | -39.3007 | 9.4 | 7.2985 | 7.2985 | 2.1015 | 81 | 98 | 98 | -17 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 61.9 | 105.3 | 71 | -9.1 | 52.7 | 102.5 | 78 | -25.3 | 56.1 | 70.56 | 70.56 | -14.46 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 6.5075 | 6.5075 | -0.4075 | 9.9 | 9.6 | 9.6 | 0.3 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10.2 | 10.7 | 10.7 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.8 | 7.95 | 7.95 | 0.85 |  |  |  | 0 | 16.6 | 13 | 13 | 3.6
05/05/2026 | 16:00 | 153.2 | 155 | 155 | -1.8 | 655.3 | 650 | 650 | 5.3 | 214.1 | 211.662 | 211.662 | 2.4379 | 7.7 | 8.8259 | 8.8259 | -1.1259 | 7.6 | 8.5167 | 8.5167 | -0.91669 | 92 | 91.8678 | 91.8678 | 0.13217 | 187.2 | 210.84 | 230 | -42.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 176.4 | 187.784 | 187.784 | -11.384 | 199.6 | 187.784 | 187.784 | 11.816 |  |  |  | 0 | 192.1 | 188.3479 | 188.3479 | 3.7521 | 203.4 | 207.2429 | 207.2429 | -3.8428 | 106.8 | 103.9326 | 103.9326 | 2.8674 | 575.2 | 566.0894 | 566.0894 | 9.1106 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 80.3929 | 80.3929 | 0.10714 | 7.7 | 6.5592 | 6.5592 | 1.1408 | 5.2 | 3.5221 | 3.5221 | 1.6779 | 22.4 | 22.4108 | 22.4108 | -0.01077 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 122.9 | 50.3598 | 61.9073 | 60.9927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 212.8 | 130.922 | 130.922 | 81.878 | 169.2 | 97.5574 | 154.3619 | 14.8381 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 236.2 | 228.4159 | 228.4159 | 7.7841 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 139.9 | 140.8816 | 140.8816 | -0.98163 | 41.6 | 41.8989 | 41.8989 | -0.29893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.7561 | 18.7561 | 0.04393 | 48.1 | 43.9724 | 43.9724 | 4.1276 | 171.5 | 174.4286 | 174.4286 | -2.9286 | 171.8 | 174.4286 | 174.4286 | -2.6286 | 179.8 | 174.9524 | 174.9524 | 4.8476 | 107.2 | 110.482 | 110.482 | -3.282 | 37.5 | 37.9009 | 37.9009 | -0.40087 | 27.3 | 36.7337 | 36.7337 | -9.4337 | 3.8 |  |  | 3.8 | 16.6 | 14.7704 |  | 16.6 | 134 | 140.8079 | 140.8079 | -6.8079 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 47.486 | 47.486 | -0.08596 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.3 | 45.556 |  | 44.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.4 | 132.8384 | 132.8384 | -8.4384 | 153.5 | 169.608 | 169.608 | -16.108 | 153.4 | 169.608 | 169.608 | -16.208 | 146.9 | 169.608 | 169.608 | -22.708 | 225.1 | 255.176 | 255.176 | -30.076 | 73.4 | 74.2155 |  | 73.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 157.1 | 98.3006 | 226 | -68.9 |  |  |  | 0 | 61 | 67.1992 | 67.1992 | -6.1992 | 75.8 | 78.568 | 78.568 | -2.768 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.5 | 150.6548 |  | 143.5 | 146.8 | 153.3919 | 153.3919 | -6.5919 |  |  |  | 0 | 180.2 | 160.6129 | 116.3884 | 63.8116 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.5 | 199.8 | 199.8 | 6.7 | 99.4 | 100.2 | 100.2 | -0.8 | 7.9 | 6.7502 | 6.7502 | 1.1498 | 7.4 | 7.0816 | 7.0816 | 0.31845 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.52 | 0.52 | -0.32 | 44.6 | 43.1 | 37.72 | 6.88 | 46 | 29.7061 | 29.7061 | 16.2939 | 14.8 | 13.1753 | 13.1753 | 1.6247 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 29.1 | 79.0711 | 79.0711 | -49.9711 | 18 | 51.91 | 51.91 | -33.91 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 20 | 19.4927 | 19.4927 | 0.50729 | 11.6 | 11.1759 | 11.1759 | 0.4241 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 5.1 | 9.1541 | 9.1541 | -4.0541 | 8.9 | 12.0584 | 12.0584 | -3.1584 | 5.8 | 8.4 | 4.38 | 1.42 | 21.5 | 28.7 | 16.98 | 4.52 | 2 | 4.8309 | 4.8309 | -2.8309 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 14.4 | 14.063 | 19.792 | -5.392 | 2 | 2.88 | 2.88 | -0.88 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.1774 | 0.1774 | -0.0774 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 5.1 | 6.1 | 6.1 | -1 | 16.4 | 15.5491 | 15.5491 | 0.85092 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0 |  |  | 0 | 56 | 59.45 | 46.4467 | 9.5533 | 12.4 | 16.2569 | 16.2569 | -3.8569 | 38.6 | 29 | 49.68 | -11.08 | 49.7 | 52.67 | 52.67 | -2.97 | 4.1 | 5.97 | 5.97 | -1.87 | 2.3 | 2.95 | 2.95 | -0.65 | 33 | 24.61 | 24.61 | 8.39 | 19.9 | 19.9222 | 19.9222 | -0.02225 | 6.6 | 7.6 | 7.6 | -1 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | -0.1 | 18.4 | 19.4364 | 19.4364 | -1.0364 | 19.5 | 19.4364 | 19.4364 | 0.06365 | 19.3 | 19.4364 | 19.4364 | -0.13635 | 10.2 | 10.7277 | 10.7277 | -0.5277 | 39.5 | 74 | 124.0653 | -84.5653 | 4.7 |  |  | 4.7 | 83 | 76 | 76 | 7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 68.1 | 108.4 | 78 | -9.9 | 60 | 105.6 | 85 | -25 | 71.4 | 54.72 | 54.72 | 16.68 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 4.0268 | 4.0268 | 0.6732 | 9.9 | 9.6 | 9.6 | 0.3 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 10.2 | 10.7 | 10.7 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9 | 7.95 | 7.95 | 1.05 |  |  |  | 0 | 17.2 | 13 | 13 | 4.2
05/05/2026 | 16:30 | 156.4 | 155 | 155 | 1.4 | 654.2 | 650 | 650 | 4.2 | 216.9 | 211.662 | 211.662 | 5.2379 | 7.7 | 8.8259 | 8.8259 | -1.1259 | 7.8 | 8.5167 | 8.5167 | -0.71669 | 92.4 | 91.8678 | 91.8678 | 0.53217 | 187.8 | 210.6448 | 230 | -42.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 177.2 | 187.784 | 187.784 | -10.584 | 199.1 | 187.784 | 187.784 | 11.316 |  |  |  | 0 | 192.1 | 188.3479 | 188.3479 | 3.7521 | 201.9 | 207.2429 | 207.2429 | -5.3429 | 106.7 | 103.9326 | 103.9326 | 2.7674 | 556.2 | 566.0894 | 566.0894 | -9.8894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.6 | 80.3929 | 80.3929 | 1.2071 | 7.7 | 6.5592 | 6.5592 | 1.1408 | 5.1 | 3.5221 | 3.5221 | 1.5779 | 22.3 | 22.4108 | 22.4108 | -0.11077 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 121.1 | 77.4894 | 120.215 | 0.88497 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 222.3 | 130.922 | 130.922 | 91.378 | 171.1 | 85.2511 | 141.999 | 29.101 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 237.9 | 228.4159 | 228.4159 | 9.4841 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 141.1 | 140.8816 | 140.8816 | 0.21837 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.7561 | 18.7561 | 0.04393 | 48.1 | 43.9724 | 43.9724 | 4.1276 | 173.3 | 174.4286 | 174.4286 | -1.1286 | 173.3 | 174.4286 | 174.4286 | -1.1286 | 178.4 | 174.9524 | 174.9524 | 3.4476 | 107.1 | 110.482 | 110.482 | -3.382 | 38.1 | 37.9009 | 37.9009 | 0.19913 | 20.7 | 36.7337 | 36.7337 | -16.0337 | 3.8 |  |  | 3.8 | 17.4 | 14.7704 |  | 17.4 | 133.8 | 140.8079 | 140.8079 | -7.0079 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 47.486 | 47.486 | 0.11404 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 45.556 |  | 46.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125 | 132.8384 | 132.8384 | -7.8384 | 158.5 | 169.608 | 169.608 | -11.108 | 158.3 | 169.608 | 169.608 | -11.308 | 158.9 | 169.608 | 169.608 | -10.708 | 245.7 | 255.176 | 255.176 | -9.476 | 73 | 74.2155 |  | 73 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 214.2 | 226 | 226 | -11.8 |  |  |  | 0 | 62.3 | 67.1992 | 67.1992 | -4.8992 | 76.1 | 78.568 | 78.568 | -2.468 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 | 18.8 |  |  | 18.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.9 | 150.6548 | 150.6548 | -6.7548 | 147.2 | 153.3919 | 153.3919 | -6.1919 |  |  |  | 0 | 179.3 | 185.8078 | 114.1386 | 65.1614 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.1 | 199.8 | 199.8 | 7.3 | 99.9 | 100.2 | 100.2 | -0.3 | 7.9 | 6.7502 | 6.7502 | 1.1498 | 7.4 | 7.0816 | 7.0816 | 0.31845 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.448 | 0.448 | 0.052 | 55.5 | 45.4 | 40.71 | 14.79 | 20.1 | 15.4857 | 15.4857 | 4.6143 | 16.4 | 12.7032 | 12.7032 | 3.6968 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 33.7 | 36.8367 | 36.8367 | -3.1367 | 21.4 | 28.01 | 28.01 | -6.61 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 20.1 | 19.484 | 19.484 | 0.61604 | 11.6 | 11.1759 | 11.1759 | 0.4241 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 3 | 5.673 | 5.673 | -2.673 | 5.6 | 8.266 | 8.266 | -2.666 | 7.7 | 8.9 | 4.83 | 2.87 | 28.9 | 31.4 | 18.6 | 10.3 | 0.7 | 1.0277 | 1.0277 | -0.3277 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 14.2 | 17.1824 | 19.792 | -5.592 | 2.04 | 2.92 | 2.92 | -0.88 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.1236 | 0.1236 | -0.0236 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 4.8 | 6.1 | 6.1 | -1.3 | 16.4 | 15.5491 | 15.5491 | 0.85092 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0 |  |  | 0 | 54.4 | 61.77 | 48.7748 | 5.6252 | 3.3 | 9.2148 | 9.2148 | -5.9148 | 28 | 28.4 | 45.61 | -17.61 | 49.7 | 51.43 | 51.43 | -1.73 | 2.2 | 5.17 | 5.17 | -2.97 | 0.9 | 2.24 | 2.24 | -1.34 | 19.9 | 15.1 | 15.1 | 4.8 | 19.7 | 19.9222 | 19.9222 | -0.22225 | 6.5 | 7.6 | 7.6 | -1.1 | 6.9 | 7.3 | 7.3 | -0.4 | 18.2 | 19.4364 | 19.4364 | -1.2364 | 19.5 | 19.4364 | 19.4364 | 0.06365 | 19.3 | 19.4364 | 19.4364 | -0.13635 | 9.9 | 9.7994 | 9.7994 | 0.1006 | 48 | 50 | 70.5263 | -22.5263 | 1.1 |  |  | 1.1 | 27 | 50 | 50 | -23 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 92.9 | 109.7 | 83 | 9.9 | 78.8 | 107 | 89 | -10.2 | 25 | 36 | 36 | -11 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 3 | 2.4509 | 2.4509 | 0.5491 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.4 | 7.95 | 7.95 | -0.55 |  |  |  | 0 | 18.5 | 13 | 13 | 5.5
05/05/2026 | 17:00 | 156.1 | 155 | 155 | 1.1 | 655.1 | 650 | 650 | 5.1 | 218.2 | 211.662 | 211.662 | 6.538 | 7.7 | 8.8259 | 8.8259 | -1.1259 | 7.7 | 8.5167 | 8.5167 | -0.81669 | 92.6 | 91.8678 | 91.8678 | 0.73217 | 187.1 | 211.0352 | 230 | -42.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 177.6 | 187.784 | 187.784 | -10.184 | 199.1 | 187.784 | 187.784 | 11.316 |  |  |  | 0 | 191.1 | 188.3479 | 188.3479 | 2.7521 | 205.1 | 207.2429 | 207.2429 | -2.1429 | 107.3 | 103.9326 | 103.9326 | 3.3674 | 554.1 | 566.0894 | 566.0894 | -11.9894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.8 | 80.3929 | 80.3929 | 1.4071 | 8.1 | 6.5592 | 6.5592 | 1.5408 | 5.2 | 3.5221 | 3.5221 | 1.6779 | 22.4 | 22.4108 | 22.4108 | -0.01077 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 80.4 | 124.7246 | 142.4441 | -62.0441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 222.8 | 130.922 | 130.922 | 91.878 | 171.2 | 125.3528 | 97.7884 | 73.4116 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 238.8 | 228.4159 | 228.4159 | 10.3841 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 141.1 | 140.8816 | 140.8816 | 0.21837 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.9 | 18.7561 | 18.7561 | 0.14393 | 48.8 | 43.9724 | 43.9724 | 4.8276 | 174.1 | 174.4286 | 174.4286 | -0.32857 | 173.8 | 174.4286 | 174.4286 | -0.62857 | 178 | 174.9524 | 174.9524 | 3.0476 | 107.1 | 110.482 | 110.482 | -3.382 | 38.2 | 37.9009 | 37.9009 | 0.29913 | 21 | 36.7337 | 36.7337 | -15.7337 | 3.8 |  |  | 3.8 | 17.1 | 14.7704 |  | 17.1 | 135.7 | 140.8079 | 140.8079 | -5.1079 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 47.486 | 47.486 | 0.21404 | 0 |  | 84.0675 | -84.0675 |  |  |  | 0 | 46.3 | 45.556 |  | 46.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.1 | 132.8384 | 132.8384 | -7.7384 | 150 | 169.608 | 169.608 | -19.608 | 150 | 169.608 | 169.608 | -19.608 | 148.3 | 169.608 | 169.608 | -21.308 | 235.3 | 255.176 | 255.176 | -19.876 | 73.5 | 74.2155 |  | 73.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 210.8 | 226 | 226 | -15.2 |  |  |  | 0 | 64.5 | 67.1992 | 67.1992 | -2.6992 | 76 | 78.568 | 78.568 | -2.568 | 30.8 | 29.9806 | 29.9806 | 0.81944 | 65.2 |  |  | 65.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.7 | 150.6548 | 150.6548 | -5.9548 | 147.8 | 153.3919 | 153.3919 | -5.5919 |  |  |  | 0 | 179.2 | 185.8078 | 147.5953 | 31.6047 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.5 | 199.8 | 199.8 | 7.7 | 100.1 | 100.2 | 100.2 | -0.1 | 7.8 | 6.7502 | 6.7502 | 1.0498 | 7.4 | 7.0816 | 7.0816 | 0.31845 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.31 | 0.31 | -0.21 | 63.9 | 46.3 | 43.78 | 20.12 | 4.3 | 4.883 | 4.883 | -0.583 | 17.4 | 12.9142 | 12.9142 | 4.4858 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 9.6 | 10.9216 | 10.9216 | -1.3216 | 4.6 | 9.9 | 9.9 | -5.3 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 20.1 | 19.4879 | 19.4879 | 0.61215 | 11.6 | 11.1759 | 11.1759 | 0.4241 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 0.1 | 1.8042 | 1.8042 | -1.7042 | 2.6 | 3.5474 | 3.5474 | -0.9474 | 8.3 | 9.2 | 5.3 | 3 | 33.8 | 31.8 | 19.97 | 13.83 | 0 | 0.0608 | 0.0608 | -0.0608 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 14.2 | 19.792 | 19.792 | -5.592 | 2.04 | 2.92 | 2.92 | -0.88 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.0763 | 0.0763 | -0.0763 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 4.8 | 6.1 | 6.1 | -1.3 | 16.4 | 15.5491 | 15.5491 | 0.85092 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0 |  |  | 0 | 53.7 | 60.75 | 47.7451 | 5.9549 | 1.1 | 3.6588 | 3.6588 | -2.5588 | 29.4 | 28.5 | 45.61 | -16.21 | 44 | 50.23 | 50.23 | -6.23 | 2.2 | 5.17 | 5.17 | -2.97 | 1 | 2.24 | 2.24 | -1.24 | 5.6 | 7.93 | 7.93 | -2.33 | 19.7 | 19.9222 | 19.9222 | -0.22225 | 6.5 | 7.6 | 7.6 | -1.1 | 6.9 | 7.3 | 7.3 | -0.4 | 18.1 | 19.4364 | 19.4364 | -1.3363 | 19.5 | 19.4364 | 19.4364 | 0.06365 | 19.3 | 19.4364 | 19.4364 | -0.13635 | 10.5 | 10.1096 | 10.1096 | 0.3904 | 12.4 | 18.48 | 18.4772 | -6.0772 | 0.3 |  |  | 0.3 | 5.3 | 20 | 20 | -14.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 86.1 | 108.7 | 88 | -1.9 | 83 | 101.4 | 91 | -8 | 4.8 | 14.4 | 14.4 | -9.6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 0.536 | 0.536 | 1.264 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10.1 | 10.7 | 10.7 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.7 | 7.95 | 7.95 | -0.25 |  |  |  | 0 | 18.9 | 13 | 13 | 5.9
05/05/2026 | 17:30 | 160.4 | 155 | 155 | 5.4 | 656.3 | 650 | 650 | 6.3 | 217.6 | 211.662 | 211.662 | 5.9379 | 7.8 | 8.8259 | 8.8259 | -1.0259 | 7.9 | 8.5167 | 8.5167 | -0.61669 | 92.9 | 91.8678 | 91.8678 | 1.0322 | 189.1 | 210.84 | 230 | -40.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 176.6 | 187.784 | 187.784 | -11.184 | 199.5 | 187.784 | 187.784 | 11.716 |  |  |  | 0 | 191.9 | 188.3479 | 188.3479 | 3.5521 | 203.5 | 207.2429 | 207.2429 | -3.7428 | 107.1 | 103.9326 | 103.9326 | 3.1674 | 554.9 | 566.0894 | 566.0894 | -11.1894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.5 | 80.3929 | 80.3929 | 3.1071 | 8.2 | 6.5592 | 6.5592 | 1.6408 | 5.2 | 3.5221 | 3.5221 | 1.6779 | 22.4 | 22.4108 | 22.4108 | -0.01077 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 80.9 | 114.7136 | 142.4441 | -61.5441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 222.4 | 130.922 | 130.922 | 91.478 | 63.4 | 105.2452 |  | 63.4 | 0 |  | 56.7 | -56.7 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 239.2 | 228.4159 | 228.4159 | 10.7841 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 144.2 | 140.8816 | 140.8816 | 3.3184 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.9 | 18.7561 | 18.7561 | 0.14393 | 49.2 | 43.9724 | 43.9724 | 5.2276 | 175.5 | 174.4286 | 174.4286 | 1.0714 | 175.9 | 174.4286 | 174.4286 | 1.4714 | 178.5 | 174.9524 | 174.9524 | 3.5476 | 108.2 | 110.482 | 110.482 | -2.282 | 40.3 | 37.9009 | 37.9009 | 2.3991 | 21.5 | 36.7337 | 36.7337 | -15.2337 | 3.8 |  |  | 3.8 | 17.9 | 14.7704 |  | 17.9 | 141.3 | 140.8079 | 140.8079 | 0.49213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 47.486 | 47.486 | 0.51404 | 0 |  | 69.3378 | -69.3378 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.556 | 33.2032 | 12.1967 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.4 | 132.8384 | 132.8384 | -6.4384 | 160.6 | 169.608 | 169.608 | -9.008 | 160.8 | 169.608 | 169.608 | -8.808 | 164.8 | 169.608 | 169.608 | -4.808 | 253.5 | 255.176 | 255.176 | -1.676 | 73.2 | 74.2155 | 74.2155 | -1.0155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 234.1 | 226 | 226 | 8.1 |  |  |  | 0 | 65.3 | 67.1992 | 67.1992 | -1.8992 | 76 | 78.568 | 78.568 | -2.568 | 30.9 | 29.9806 | 29.9806 | 0.91944 | 64.9 | 74.1488 |  | 64.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.8 | 150.6548 | 150.6548 | -5.8548 | 148.1 | 153.3919 | 153.3919 | -5.2919 |  |  |  | 0 | 180.8 | 185.8078 | 129.245 | 51.555 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.8 | 206.4908 | 206.4908 | 1.3092 | 99.8 | 103.5555 | 103.5555 | -3.7555 | 8 | 6.7502 | 6.7502 | 1.2498 | 7.4 | 7.0816 | 7.0816 | 0.31845 |  |  |  | 0 | 0 | 0.107 | 0.107 | -0.107 | 70.9 | 46.5 | 45.73 | 25.17 | 0 | 0.8316 | 0.8316 | -0.8316 | 16.8 | 11.8819 | 11.8819 | 4.9181 | 0 |  |  | 0 | 20.8 | 20.4562 | 20.4562 | 0.34377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 | 1.3784 | 1.3784 | -1.3784 | 0 | 1.21 | 1.21 | -1.21 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 20.1 | 19.4985 | 19.4985 | 0.60146 | 8.7 | 11.1759 | 11.1759 | -2.4759 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 0 | 0.0006 | 0.0006 | -0.0006 | 0 | 0.2334 | 0.2334 | -0.2334 | 10.2 | 9.5 | 5.78 | 4.42 | 38.2 | 31.6 | 21.09 | 17.11 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 14.2 | 14.063 | 19.792 | -5.592 | 2.08 | 2.92 | 2.92 | -0.84 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.029 | 0.029 | -0.029 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 4.8 | 6.1 | 6.1 | -1.3 | 16.4 | 15.5491 | 15.5491 | 0.85092 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0 |  |  | 0 | 56.9 | 58.98 | 45.983 | 10.917 | 0 | 0.2774 | 0.2774 | -0.2774 | 26.9 | 28.9 | 40.43 | -13.53 | 53.3 | 42.09 | 42.09 | 11.21 | 2.3 | 4.73 | 4.73 | -2.43 | 1 | 2.24 | 2.24 | -1.24 | 1.5 | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 19.7 | 19.9222 | 19.9222 | -0.22225 | 6.5 | 7.6 | 7.6 | -1.1 | 6.8 | 7.3 | 7.3 | -0.5 | 18.1 | 19.4364 | 19.4364 | -1.3363 | 19.3 | 19.4364 | 19.4364 | -0.13635 | 19.3 | 19.4364 | 19.4364 | -0.13635 | 9 | 9.1605 | 9.1605 | -0.1605 | 0 | 0.44 | 0.4378 | -0.4378 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 60.4 | 106.1 | 88 | -27.6 | 60.2 | 95.3 | 88 | -27.8 | 0 | 2.16 | 2.16 | -2.16 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.3 |  |  | 2.3 | 0.2 | 0.1671 | 0.1671 | 0.0329 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 0.2 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10.4 | 10.7 | 10.7 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.4 | 7.95 | 7.95 | 0.45 |  |  |  | 0 | 18.1 | 13 | 13 | 5.1
05/05/2026 | 18:00 | 156.8 | 155 | 155 | 1.8 | 648.7 | 650 | 650 | -1.3 | 215 | 211.662 | 211.662 | 3.338 | 7.8 | 8.8259 | 8.8259 | -1.0259 | 7.8 | 8.5167 | 8.5167 | -0.71669 | 91.9 | 91.8678 | 91.8678 | 0.03217 | 187.4 | 210.6448 | 230 | -42.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 178 | 187.7508 | 187.7508 | -9.7508 | 200.8 | 187.7508 | 187.7508 | 13.0492 |  |  |  | 0 | 192.4 | 188.3146 | 188.3146 | 4.0854 | 204.6 | 207.2429 | 207.2429 | -2.6429 | 107.7 | 103.9326 | 103.9326 | 3.7674 | 553.8 | 566.0894 | 566.0894 | -12.2894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.1 | 80.3929 | 80.3929 | 0.70714 | 7.3 | 6.5592 | 6.5592 | 0.74081 | 5 | 3.5221 | 3.5221 | 1.4779 | 22.5 | 22.4108 | 22.4108 | 0.08923 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 79.5 | 127.5217 | 142.4441 | -62.9441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 220.6 | 130.922 | 130.922 | 89.678 | 59.3 | 68.0148 |  | 59.3 | 0 |  | 56.7 | -56.7 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 237.8 | 228.4159 | 228.4159 | 9.3841 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 140.4 | 140.8816 | 140.8816 | -0.48163 | 40.9 | 41.8989 | 41.8989 | -0.99893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.7561 | 18.7561 | 0.04393 | 47.8 | 43.9724 | 43.9724 | 3.8276 | 171.1 | 174.4286 | 174.4286 | -3.3286 | 171.9 | 174.4286 | 174.4286 | -2.5286 | 177.5 | 174.9524 | 174.9524 | 2.5476 | 106.5 | 110.482 | 110.482 | -3.982 | 37.9 | 37.9009 | 37.9009 | -0.00087 | 20.2 | 36.7337 | 36.7337 | -16.5337 | 3.8 |  |  | 3.8 | 16.7 | 14.7704 |  | 16.7 | 131.9 | 140.8079 | 140.8079 | -8.9079 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 47.486 | 47.486 | 0.01404 | 0 |  | 34.6667 | -34.6667 |  |  |  | 0 | 44.3 | 45.556 | 31.2321 | 13.0679 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.5 | 132.8384 | 132.8384 | -8.3384 | 124.1 | 169.608 | 169.608 | -45.508 | 124 | 169.608 | 169.608 | -45.608 | 132.4 | 169.608 | 169.608 | -37.208 | 232.3 | 255.176 | 255.176 | -22.876 | 73.5 | 74.2155 | 74.2155 | -0.71551 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 169.1 | 226 | 226 | -56.9 |  |  |  | 0 | 63.9 | 67.1992 | 67.1992 | -3.2992 | 75.9 | 78.568 | 78.568 | -2.668 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 | 64.7 | 106.3952 |  | 64.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 150.6548 | 150.6548 | -4.9548 | 148.6 | 153.3919 | 153.3919 | -4.7919 |  |  |  | 0 | 182.7 | 185.8078 | 167.2293 | 15.4707 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.1 | 206.4908 | 206.4908 | 1.6092 | 100.5 | 103.5555 | 103.5555 | -3.0555 | 8.2 | 6.7502 | 6.7502 | 1.4498 | 7.4 | 7.0816 | 7.0816 | 0.31845 |  |  |  | 0 | 0 | 0.052 | 0.052 | -0.052 | 75.1 | 46.5 | 46.55 | 28.55 | 0 |  |  | 0 | 17.3 | 10.0954 | 10.0954 | 7.2046 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 1.89 | 1.89 | 0.21 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22222 | 20 | 19.483 | 19.483 | 0.51701 | 8.7 | 11.1759 | 11.1759 | -2.4759 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 9.7 | 6.27 | 4.83 | 37.6 | 31.9 | 22.47 | 15.13 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 14.2 | 14.063 | 19.792 | -5.592 | 2.08 | 2.92 | 2.92 | -0.84 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.0145 | 0.0145 | -0.0145 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 4.9 | 6.1 | 6.1 | -1.2 | 16 | 15.5491 | 15.5491 | 0.45092 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0 |  |  | 0 | 63 | 58.89 | 45.8861 | 17.1139 | 0 | 0.1263 | 0.1263 | -0.1263 | 26.3 | 29.8 | 45.43 | -19.13 | 46.7 | 46 | 46 | 0.7 | 1.8 | 6.73 | 6.73 | -4.93 | 0.8 | 2.24 | 2.24 | -1.44 | 0 | 0.38 | 0.38 | -0.38 | 19.6 | 19.9222 | 19.9222 | -0.32225 | 6.4 | 7.6 | 7.6 | -1.2 | 7 | 7.3 | 7.3 | -0.3 | 18 | 19.4364 | 19.4364 | -1.4364 | 19.3 | 19.4364 | 19.4364 | -0.13635 | 19.1 | 19.4364 | 19.4364 | -0.33635 | 10.3 | 7.5027 | 7.5027 | 2.7973 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 84.6 | 101.1 | 85 | -0.4 | 72.5 | 88.8 | 81 | -8.5 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 3 | 3 | -0.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 10.1 | 10.7 | 10.7 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.3 | 7.95 | 7.95 | 1.35 |  |  |  | 0 | 15.2 | 13 | 13 | 2.2
05/05/2026 | 18:30 | 160.8 | 155 | 155 | 5.8 | 654.9 | 650 | 650 | 4.9 | 216.9 | 211.662 | 211.662 | 5.2379 | 7.8 | 8.8259 | 8.8259 | -1.0259 | 7.8 | 8.5167 | 8.5167 | -0.71669 | 92.2 | 91.8678 | 91.8678 | 0.33217 | 188.1 | 210.84 | 230 | -41.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 178.6 | 187.7508 | 187.7508 | -9.1508 | 198.7 | 187.7508 | 187.7508 | 10.9492 |  |  |  | 0 | 191.4 | 188.3146 | 188.3146 | 3.0854 | 205.6 | 207.2429 | 207.2429 | -1.6428 | 107.4 | 103.9326 | 103.9326 | 3.4674 | 558.7 | 566.0894 | 566.0894 | -7.3894 | 10.4 | 10.5209 | 10.5209 | -0.12094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.3 | 80.3929 | 80.3929 | 2.9071 | 7.9 | 6.5592 | 6.5592 | 1.3408 | 5.2 | 3.5221 | 3.5221 | 1.6779 | 22.6 | 22.4108 | 22.4108 | 0.18923 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 80.6 | 119.3068 | 142.4441 | -61.8441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 223.2 | 130.922 | 130.922 | 92.278 | 62.4 | 154.9451 | 56.6426 | 5.7574 | 0 |  | 56.7 | -56.7 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 237.4 | 228.4159 | 228.4159 | 8.9841 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 145.5 | 140.8816 | 140.8816 | 4.6184 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.7561 | 18.7561 | 0.04393 | 47.6 | 43.9724 | 43.9724 | 3.6276 | 175.6 | 174.4286 | 174.4286 | 1.1714 | 175.7 | 174.4286 | 174.4286 | 1.2714 | 178.5 | 174.9524 | 174.9524 | 3.5476 | 108.3 | 110.482 | 110.482 | -2.182 | 40.8 | 37.9009 | 37.9009 | 2.8991 | 22.4 | 36.7337 | 36.7337 | -14.3337 | 3.8 |  |  | 3.8 | 17.2 | 14.7704 |  | 17.2 | 140.2 | 140.8079 | 140.8079 | -0.60787 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 47.486 | 47.486 | 0.51404 | 0 |  | 52.7968 | -52.7968 |  |  |  | 0 | 44.6 | 45.556 | 32.041 | 12.559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.9 | 132.8384 | 132.8384 | -6.9384 | 165.2 | 169.608 | 169.608 | -4.408 | 166.5 | 169.608 | 169.608 | -3.108 | 169 | 169.608 | 169.608 | -0.608 | 254.1 | 255.176 | 255.176 | -1.076 | 72.8 | 74.2155 | 74.2155 | -1.4155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 234.9 | 226 | 226 | 8.9 |  |  |  | 0 | 64.5 | 67.1992 | 67.1992 | -2.6992 | 76.2 | 78.568 | 78.568 | -2.368 | 30.6 | 29.9806 | 29.9806 | 0.61944 | 65 | 66.9413 |  | 65 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.5 | 150.6548 | 150.6548 | -5.1548 | 148.7 | 153.3919 | 153.3919 | -4.6919 |  |  |  | 0 | 182.8 | 185.8078 | 179.0609 | 3.7391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.4 | 206.4908 | 206.4908 | 1.9091 | 100.9 | 103.5555 | 103.5555 | -2.6555 | 8.3 | 6.7502 | 6.7502 | 1.5498 | 7.4 | 7.0816 | 7.0816 | 0.31845 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 71.9 | 45.8 | 47.71 | 24.19 | 0 |  |  | 0 | 15.4 | 9.4518 | 9.4518 | 5.9482 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 1.89 | 1.89 | 0.21 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 20.1 | 19.4859 | 19.4859 | 0.61409 | 8.7 | 11.1759 | 11.1759 | -2.4759 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.9 | 10.1 | 6.74 | 8.16 | 29.4 | 32.8 | 24.11 | 5.29 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 14.3 | 14.063 | 19.792 | -5.492 | 2.12 | 2.92 | 2.92 | -0.8 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 5 | 6.1 | 6.1 | -1.1 | 15.7 | 15.5491 | 15.5491 | 0.15092 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0 | 8.4945 | 8.4945 | -8.4945 | 57.2 | 56.69 | 43.6899 | 13.5101 | 0 |  |  | 0 | 19.2 | 30.3 | 45.43 | -26.23 | 39.3 | 46 | 46 | -6.7 | 2.3 | 6.73 | 6.73 | -4.43 | 0.6 | 2.24 | 2.24 | -1.64 | 0 |  |  | 0 | 19.4 | 19.9222 | 19.9222 | -0.52225 | 6.4 | 7.6 | 7.6 | -1.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | -0.1 | 17.5 | 19.4364 | 19.4364 | -1.9364 | 18.7 | 19.4364 | 19.4364 | -0.73635 | 18.8 | 19.4364 | 19.4364 | -0.63635 | 9.1 | 6.4895 | 6.4895 | 2.6105 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 72.8 | 92.9 | 83 | -10.2 | 74.9 | 80.2 | 75 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 0.2 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.3 | 10.7 | 10.7 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.7 | 7.95 | 7.95 | -0.25 |  |  |  | 0 | 15.1 | 13 | 13 | 2.1
05/05/2026 | 19:00 | 155.8 | 155 | 155 | 0.8 | 654.6 | 650 | 650 | 4.6 | 217.2 | 211.662 | 211.662 | 5.538 | 7.8 | 8.8259 | 8.8259 | -1.0259 | 7.7 | 8.5167 | 8.5167 | -0.81669 | 92.5 | 91.8678 | 91.8678 | 0.63217 | 188.1 | 211.0352 | 230 | -41.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.2 | 187.7508 | 187.7508 | -8.5508 | 201.3 | 187.7508 | 187.7508 | 13.5492 |  |  |  | 0 | 192.1 | 188.3146 | 188.3146 | 3.7854 | 204.9 | 207.2429 | 207.2429 | -2.3428 | 108 | 103.9326 | 103.9326 | 4.0674 | 558.8 | 566.0894 | 566.0894 | -7.2894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 80.3929 | 80.3929 | 1.0071 | 7.7 | 6.5592 | 6.5592 | 1.1408 | 5.2 | 3.5221 | 3.5221 | 1.6779 | 22.5 | 22.4108 | 22.4108 | 0.08923 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 80.6 | 142.4441 | 142.4441 | -61.8441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 223 | 130.922 | 130.922 | 92.078 | 61.6 | 80.7249 | 56.6426 | 4.9574 | 123.4 | 116.15 | 56.7 | 66.7 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 236.4 | 228.4159 | 228.4159 | 7.9841 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 144.7 | 140.8816 | 140.8816 | 3.8184 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.7561 | 18.7561 | 0.04393 | 48.7 | 43.9724 | 43.9724 | 4.7276 | 174.4 | 174.4286 | 174.4286 | -0.02857 | 174.4 | 174.4286 | 174.4286 | -0.02857 | 179.3 | 174.9524 | 174.9524 | 4.3476 | 107 | 110.482 | 110.482 | -3.482 | 41 | 37.9009 | 37.9009 | 3.0991 | 23.6 | 36.7337 | 36.7337 | -13.1337 | 3.8 |  |  | 3.8 | 17.1 | 14.7704 |  | 17.1 | 149.9 | 140.8079 | 140.8079 | 9.0921 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 47.486 | 47.486 | 0.31404 | 0 |  | 83.4716 | -83.4716 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.556 | 41.3942 | 4.0058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125 | 132.8384 | 132.8384 | -7.8384 | 169.3 | 169.608 | 169.608 | -0.308 | 168 | 169.608 | 169.608 | -1.608 | 169.2 | 169.608 | 169.608 | -0.408 | 259 | 255.176 | 255.176 | 3.824 | 73.7 |  | 74.2155 | -0.51551 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 248.5 | 226 | 226 | 22.5 |  |  |  | 0 | 64.3 | 67.1992 | 67.1992 | -2.8992 | 76.1 | 78.568 | 78.568 | -2.468 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 | 65 | 88.2794 |  | 65 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 150.6548 | 150.6548 | -4.0548 | 149.2 | 153.3919 | 153.3919 | -4.1919 |  |  |  | 0 | 183.4 | 185.8078 | 130.423 | 52.977 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 206.4908 | 206.4908 | 2.6092 | 101.2 | 103.5555 | 103.5555 | -2.3555 | 8.3 | 6.7502 | 6.7502 | 1.5498 | 7.4 | 7.0816 | 7.0816 | 0.31845 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 55.1 | 45.3 | 49.19 | 5.91 | 0 |  |  | 0 | 14.9 | 9.4276 | 9.4276 | 5.4724 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 1.89 | 1.89 | 0.21 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20.1 | 19.4908 | 19.4908 | 0.60923 | 8.8 | 11.1759 | 11.1759 | -2.3759 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 10.6 | 7.17 | -5.67 | 0 | 34.1 | 25.1 | -25.1 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 14.2 | 14.063 | 19.792 | -5.592 | 2.12 | 2.92 | 2.92 | -0.8 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 5.4 | 6.1 | 6.1 | -0.7 | 15.8 | 15.5491 | 15.5491 | 0.25092 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 5.5 | 7.9865 | 7.9865 | -2.4865 | 52.3 | 56.26 | 43.2569 | 9.0431 | 0 |  |  | 0 | 18.7 | 29.2 | 45.43 | -26.73 | 47.4 | 42.09 | 42.09 | 5.31 | 1.9 | 6.73 | 6.73 | -4.83 | 0.3 | 2.24 | 2.24 | -1.94 | 0 |  |  | 0 | 19.4 | 19.9222 | 19.9222 | -0.52225 | 6.4 | 7.6 | 7.6 | -1.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 17.5 | 19.4364 | 19.4364 | -1.9364 | 18.4 | 19.4364 | 19.4364 | -1.0364 | 18.6 | 19.4364 | 19.4364 | -0.83635 | 7.5 | 6.2445 | 6.2445 | 1.2555 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 45.5 | 76.5 | 71 | -25.5 | 32.8 | 65.7 | 59 | -26.2 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 3 | 3 | -0.9 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.6 | 9.6 | 0.3 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 12 | 10.7 | 10.7 | 1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.2 | 7.95 | 7.95 | 1.25 |  |  |  | 0 | 17.1 | 13 | 13 | 4.1
05/05/2026 | 19:30 | 155 | 155 | 155 | 0 | 653 | 650 | 650 | 3 | 216 | 211.662 | 211.662 | 4.338 | 7.7 | 8.8259 | 8.8259 | -1.1259 | 7.7 | 8.5167 | 8.5167 | -0.81669 | 92.2 | 91.8678 | 91.8678 | 0.33217 | 185.4 | 210.84 | 230 | -44.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.5 | 187.7508 | 187.7508 | -8.2508 | 201.6 | 187.7508 | 187.7508 | 13.8492 |  |  |  | 0 | 191.7 | 188.3146 | 188.3146 | 3.3854 | 207.8 | 207.2429 | 207.2429 | 0.55715 | 108.2 | 103.9326 | 103.9326 | 4.2674 | 557.8 | 566.0894 | 566.0894 | -8.2894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.1 | 80.3929 | 80.3929 | 0.70714 | 7.5 | 6.5592 | 6.5592 | 0.94081 | 5.1 | 3.5221 | 3.5221 | 1.5779 | 22.4 | 22.4108 | 22.4108 | -0.01077 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 80.5 | 128.6043 | 142.4441 | -61.9441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 222.9 | 130.922 | 130.922 | 91.978 | 60.6 | 78.9942 | 96.5043 | -35.9043 | 121.5 | 110.49 |  | 121.5 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 236.6 | 228.4159 | 228.4159 | 8.1841 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 151.3 | 151.3625 | 149.9872 | 1.3128 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.7561 | 18.7561 | 0.04393 | 46.9 | 43.9724 | 43.9724 | 2.9276 | 179.2 | 185.8204 | 185.8204 | -6.6204 | 179.3 | 185.8204 | 185.8204 | -6.5204 | 182.9 | 186.3784 | 186.3784 | -3.4784 | 106.5 | 110.482 | 110.482 | -3.982 | 44.4 | 47.0826 | 37.9009 | 6.4991 | 26.8 | 44.103 | 36.7337 | -9.9337 | 3.8 |  |  | 3.8 | 16.8 | 14.7704 |  | 16.8 | 151.6 | 142.5624 | 138.6564 | 12.9436 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 47.486 | 47.486 | 0.01404 | 0 |  | 84.0675 | -84.0675 |  |  |  | 0 | 45.1 | 45.556 | 42.042 | 3.058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.8 | 132.8384 | 132.8384 | -8.0384 | 169.7 | 169.608 | 181.988 | -12.2881 | 169.2 | 169.608 | 181.988 | -12.7881 | 169.6 | 169.608 | 181.988 | -12.388 | 259.7 | 255.176 | 273.8018 | -14.1018 | 74 |  |  | 74 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 26 | -26 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 251.9 | 226 | 233.3789 | 18.5211 |  |  |  | 0 | 64.2 | 67.1992 | 67.1992 | -2.9992 | 75.9 | 78.568 | 78.568 | -2.668 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 | 65.4 | 66.9413 |  | 65.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 150.6548 | 150.6548 | -3.9548 | 149.3 | 153.3919 | 153.3919 | -4.0919 |  |  |  | 0 | 183.9 | 185.8078 | 117.5541 | 66.3459 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.4 | 206.4908 | 206.4908 | 2.9091 | 101.3 | 103.5555 | 103.5555 | -2.2555 | 5.9 | 6.7502 | 6.7502 | -0.85016 | 7.4 | 7.0816 | 7.0816 | 0.31845 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 49.2 | 46.1 | 49.71 | -0.51 | 0 |  |  | 0 | 14.1 | 9.5437 | 9.5437 | 4.5563 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 1.89 | 1.89 | 0.21 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 20.1 | 19.4937 | 19.4937 | 0.60632 | 11.6 | 11.1759 | 11.1759 | 0.4241 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 11.1 | 7.51 | -6.21 | 1.4 | 34.7 | 25.42 | -24.02 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 14.3 | 14.063 | 19.792 | -5.492 | 2.12 | 2.88 | 2.88 | -0.76 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 5.6 | 6.1 | 6.1 | -0.5 | 15.7 | 15.5491 | 15.5491 | 0.15092 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 10.4 | 7.4373 | 7.4373 | 2.9627 | 39.4 | 56.05 | 43.0516 | -3.6516 | 0 |  |  | 0 | 24.2 | 28.9 | 32.41 | -8.21 | 48.7 | 33.82 | 33.82 | 14.88 | 2.3 | 3.67 | 3.67 | -1.37 | 0.7 | 1.64 | 1.64 | -0.94 | 0 |  |  | 0 | 19.4 | 19.9222 | 19.9222 | -0.52225 | 6.4 | 7.6 | 7.6 | -1.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | -0.1 | 17.5 | 19.4364 | 19.4364 | -1.9364 | 18.4 | 19.4364 | 19.4364 | -1.0364 | 18.6 | 19.4364 | 19.4364 | -0.83635 | 5.2 | 6.4681 | 6.4681 | -1.2681 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 18.7 | 57.9 | 64 | -45.3 | 14.2 | 51.2 | 50 | -35.8 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 0.2 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10.9 | 10.7 | 10.7 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.8 | 7.95 | 7.95 | 0.85 |  |  |  | 0 | 17.5 | 13 | 13 | 4.5
05/05/2026 | 20:00 | 154.2 | 155 | 155 | -0.8 | 652.2 | 650 | 650 | 2.2 | 216.4 | 211.662 | 211.662 | 4.7379 | 7.8 | 5.657 | 8.8259 | -1.0259 | 7.8 | 8.5167 | 8.5167 | -0.71669 | 91.9 | 91.8678 | 91.8678 | 0.03217 | 185.3 | 210.6448 | 230 | -44.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.4 | 187.7508 | 187.7508 | -8.3508 | 202 | 187.7508 | 187.7508 | 14.2492 |  |  |  | 0 | 192.1 | 188.3146 | 188.3146 | 3.7854 | 206.1 | 207.2429 | 207.2429 | -1.1428 | 108 | 103.9326 | 103.9326 | 4.0674 | 557.1 | 566.0894 | 566.0894 | -8.9894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 80.3929 | 80.3929 | 0.40714 | 7.7 | 6.5592 | 6.5592 | 1.1408 | 5.1 | 3.5221 | 3.5221 | 1.5779 | 22.6 | 22.4108 | 22.4108 | 0.18923 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 100.4 | 119.9545 | 142.4441 | -42.0441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 222.7 | 130.922 | 138.5073 | 84.1927 | 58.9 |  | 87.9671 | -29.0671 | 174 | 188.73 |  | 174 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 236.4 | 228.4159 | 228.4159 | 7.9841 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 151.6 | 151.3625 | 149.9872 | 1.6128 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.7561 | 18.7561 | 0.04393 | 47.6 | 43.9724 | 43.9724 | 3.6276 | 178.8 | 185.8204 | 185.8204 | -7.0204 | 179.1 | 185.8204 | 185.8204 | -6.7204 | 182.6 | 186.3784 | 186.3784 | -3.7784 | 106.8 | 110.482 | 110.482 | -3.682 | 44.2 | 47.0826 | 37.9009 | 6.2991 | 26.8 | 44.103 | 35.2857 | -8.4857 | 3.8 |  |  | 3.8 | 16.8 | 14.7704 |  | 16.8 | 132.5 | 142.5624 | 138.45 | -5.95 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 47.486 | 47.486 | 0.01404 | 0 |  | 83.6928 | -83.6928 |  |  |  | 0 | 45.2 | 44.1568 | 41.6288 | 3.5712 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.9 | 132.8384 | 132.8384 | -7.9384 | 163.9 | 169.608 | 181.988 | -18.088 | 164.4 | 169.608 | 181.988 | -17.588 | 164.4 | 169.608 | 181.988 | -17.588 | 253.3 | 255.176 | 273.8018 | -20.5018 | 74 |  |  | 74 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 26 | -26 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 218.4 | 226 | 226 | -7.6 |  |  |  | 0 | 64.1 | 67.1992 | 67.1992 | -3.0992 | 76 | 78.568 | 78.568 | -2.568 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 | 64.9 | 66.9413 |  | 64.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 150.6548 | 150.6548 | -4.0548 | 149.6 | 153.3919 | 153.3919 | -3.7919 |  |  |  | 0 | 184.1 | 185.8078 | 106.3117 | 77.7883 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.5 | 206.4908 | 206.4908 | 3.0091 | 101.4 | 103.5555 | 103.5555 | -2.1555 | 0 | 6.7502 | 6.7502 | -6.7502 | 7.3 | 7.0816 | 7.0816 | 0.21845 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44.1 | 46.5 | 49.26 | -5.16 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 9.5048 | 9.5048 | -2.0048 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 1.89 | 1.89 | 0.21 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 20.1 | 19.4908 | 19.4908 | 0.60923 | 11.1 | 11.1759 | 11.1759 | -0.0759 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 11.2 | 7.75 | -3.45 | 6.4 | 34.3 | 25.7 | -19.3 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 14.3 | 14.063 | 19.792 | -5.492 | 2.16 | 2.84 | 2.84 | -0.68 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 5.5 | 6.1 | 6.1 | -0.6 | 15.7 | 15.5491 | 15.5491 | 0.15092 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 10.8 | 6.8772 | 6.8772 | 3.9228 | 28.1 | 54.35 | 41.3452 | -13.2452 | 0 |  |  | 0 | 26.1 | 29.2 | 32.41 | -6.31 | 39.2 | 33.82 | 33.82 | 5.38 | 2 | 3.67 | 3.67 | -1.67 | 1.1 | 1.64 | 1.64 | -0.54 | 0 |  |  | 0 | 19.2 | 19.9222 | 19.9222 | -0.72225 | 6.4 | 7.6 | 7.6 | -1.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | -0.1 | 17.5 | 19.4364 | 19.4364 | -1.9364 | 18.4 | 19.4364 | 19.4364 | -1.0364 | 18.6 | 19.4364 | 19.4364 | -0.83635 | 3.5 | 6.3535 | 6.3535 | -2.8535 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 9.2 | 46.7 | 55 | -45.8 | 6.2 | 42.7 | 43 | -36.8 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10.9 | 10.7 | 10.7 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.8 | 7.95 | 7.95 | 0.85 |  |  |  | 0 | 16.2 | 13 | 13 | 3.2
05/05/2026 | 20:30 | 160.8 | 155 | 155 | 5.8 | 654.3 | 650 | 650 | 4.3 | 216.7 | 211.662 | 211.662 | 5.038 | 7.8 | 8.6694 | 8.8259 | -1.0259 | 7.6 | 8.5167 | 8.5167 | -0.91669 | 92.4 | 91.8678 | 91.8678 | 0.53217 | 188.2 | 210.84 | 230 | -41.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.1 | 187.7508 | 187.7508 | -7.6508 | 202.3 | 187.7508 | 187.7508 | 14.5492 |  |  |  | 0 | 192 | 188.3146 | 188.3146 | 3.6854 | 207.5 | 207.2429 | 207.2429 | 0.25715 | 107.8 | 103.9326 | 103.9326 | 3.8674 | 558.2 | 566.0894 | 566.0894 | -7.8894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.4 | 80.3929 | 80.3929 | 2.0071 | 7.9 | 6.5592 | 6.5592 | 1.3408 | 5.2 | 3.5221 | 3.5221 | 1.6779 | 22.5 | 22.4108 | 22.4108 | 0.08923 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 100.7 | 99.223 | 139.9117 | -39.2117 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 222.9 | 220.695 | 138.5073 | 84.3927 | 0 |  | 168.4744 | -168.4744 | 178 | 187.88 |  | 178 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 202.7 | 180 | 228.4159 | -25.7159 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 144 | 140.099 | 149.9872 | -5.9872 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.7561 | 18.7561 | 0.04393 | 48.3 | 43.9724 | 43.9724 | 4.3276 | 174.7 | 174.4286 | 185.8204 | -11.1204 | 175.7 | 174.4286 | 185.8204 | -10.1204 | 178.8 | 174.9524 | 186.3784 | -7.5784 | 107.6 | 110.482 | 110.482 | -2.882 | 40.8 | 37.9009 | 37.9009 | 2.8991 | 30.5 | 36.7337 | 35.2857 | -4.7857 | 3.8 |  |  | 3.8 | 17.1 | 14.7704 |  | 17.1 | 146.4 | 140.8079 | 138.45 | 7.9501 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 47.486 | 47.486 | 0.31404 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 45.556 | 42.042 | 3.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.2 | 132.8384 | 132.8384 | -7.6384 | 168.4 | 169.608 | 181.988 | -13.5881 | 168.6 | 169.608 | 181.988 | -13.388 | 168.7 | 169.608 | 181.988 | -13.2881 | 259.1 | 255.176 | 273.8018 | -14.7018 | 73.9 |  |  | 73.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 243.3 | 226 | 226 | 17.3 |  |  |  | 0 | 64.3 | 67.1992 | 67.1992 | -2.8992 | 77.3 | 78.568 | 78.568 | -1.268 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 | 65.3 | 77.9544 |  | 65.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 150.6548 | 150.6548 | -3.9548 | 149.7 | 153.3919 | 153.3919 | -3.6919 |  |  |  | 0 | 184.6 | 185.8078 | 102.9866 | 81.6134 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.9 | 206.4908 | 206.4908 | 3.4091 | 101.5 | 103.5555 | 103.5555 | -2.0555 | 0 | 6.7502 | 6.7502 | -6.7502 | 7.4 | 7.0816 | 7.0816 | 0.31845 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 50.7 | 51.5 | 48.44 | 2.26 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 9.3898 | 9.3898 | -5.1898 | 0 |  |  | 0 | 20.7 | 20.4562 | 20.4562 | 0.24377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 1.88 | 1.88 | 0.22 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20.1 | 19.4888 | 19.4888 | 0.61118 | 11.1 | 11.1759 | 11.1759 | -0.0759 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 11.2 | 7.91 | 1.19 | 22 | 0.75 | 25.92 | -3.92 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 14.2 | 14.063 | 19.792 | -5.592 | 2.16 | 2.84 | 2.84 | -0.68 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 5.5 | 6.1 | 6.1 | -0.6 | 15.8 | 15.5491 | 15.5491 | 0.25092 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 10.1 | 6.211 | 6.211 | 3.889 | 21.9 | 51.19 | 38.1919 | -16.2919 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 29.8 | 28.44 | -8.24 | 36.5 | 27.54 | 27.54 | 8.96 | 2.6 | 3.34 | 3.34 | -0.74 | 0.6 | 1.64 | 1.64 | -1.04 | 0 |  |  | 0 | 19.1 | 19.9222 | 19.9222 | -0.82225 | 6.4 | 7.6 | 7.6 | -1.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 17.5 | 19.4364 | 19.4364 | -1.9364 | 18.4 | 19.4364 | 19.4364 | -1.0364 | 18.6 | 19.4364 | 19.4364 | -0.83635 | 1.4 | 6.3189 | 6.3189 | -4.9189 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 9.1 | 15.87 | 47 | -37.9 | 7.7 | 9.59 | 35 | -27.3 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10.1 | 10.7 | 10.7 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 7.95 | 7.95 | -0.05 |  |  |  | 0 | 16.5 | 13 | 13 | 3.5
05/05/2026 | 21:00 | 156.7 | 155 | 155 | 1.7 | 653.6 | 650 | 650 | 3.6 | 216.6 | 211.662 | 211.662 | 4.9379 | 7.8 | 8.5377 | 8.8259 | -1.0259 | 7.5 | 8.5167 | 8.5167 | -1.0167 | 92.5 | 91.8678 | 91.8678 | 0.63217 | 188.3 | 210.9283 | 230 | -41.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.8 | 187.7508 | 187.7508 | -7.9508 | 202.3 | 187.7508 | 187.7508 | 14.5492 |  |  |  | 0 | 192.3 | 188.3146 | 188.3146 | 3.9854 | 207.9 | 207.2429 | 207.2429 | 0.65715 | 108.2 | 103.9326 | 103.9326 | 4.2674 | 557.2 | 566.0894 | 566.0894 | -8.8894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 80.3929 | 80.3929 | 1.0071 | 7.7 | 6.5592 | 6.5592 | 1.1408 | 5.1 | 3.5221 | 3.5221 | 1.5779 | 22.6 | 22.4108 | 22.4108 | 0.18923 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 100.7 | 79.7765 | 88.6835 | 12.0165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 223 | 220.695 | 138.5073 | 84.4927 | 0 |  | 170.5402 | -170.5402 | 221 | 191.15 |  | 221 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 206.7 | 180 | 228.4159 | -21.7159 | 81.1 | 81.6356 | 81.6356 | -0.53557 | 143.9 | 140.099 | 149.9872 | -6.0872 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.7561 | 18.7561 | 0.04393 | 48.4 | 43.9724 | 43.9724 | 4.4276 | 173.1 | 174.4286 | 185.8204 | -12.7204 | 173.7 | 174.4286 | 185.8204 | -12.1204 | 178.9 | 174.9524 | 186.3784 | -7.4784 | 107.1 | 110.482 | 110.482 | -3.382 | 40.6 | 37.9009 | 37.9009 | 2.6991 | 29.6 | 36.7337 | 35.2857 | -5.6857 | 3.8 |  |  | 3.8 | 17 | 14.7704 |  | 17 | 147.5 | 140.8079 | 138.45 | 9.0501 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 47.486 | 47.486 | 0.21404 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 45.556 | 42.042 | 3.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.9 | 132.8384 | 132.8384 | -7.9384 | 169.9 | 169.608 | 181.988 | -12.0881 | 169.7 | 169.608 | 181.988 | -12.2881 | 169.8 | 169.608 | 181.988 | -12.1881 | 258.3 | 255.176 | 273.8018 | -15.5018 | 74.5 |  |  | 74.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 201.6 | 182.2288 | 226 | -24.4 |  |  |  | 0 | 64.1 | 67.1992 | 67.1992 | -3.0992 | 76.7 | 78.568 | 78.568 | -1.868 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 | 65 | 66.9413 |  | 65 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 150.6548 | 150.6548 | -3.6548 | 149.8 | 153.3919 | 153.3919 | -3.5919 |  |  |  | 0 | 184.8 | 185.8078 | 102.9866 | 81.8134 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.2 | 206.4908 | 206.4908 | 3.7092 | 101.6 | 103.5555 | 103.5555 | -1.9555 | 0 | 6.7502 | 6.7502 | -6.7502 | 7.4 | 7.0816 | 7.0816 | 0.31845 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 39.2 | 50.11 | 47.25 | -8.05 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 9.306 | 9.306 | -5.806 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 10.1 | 9.983 | 9.983 | 0.117 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 1.88 | 1.88 | 0.22 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 20.1 | 19.4879 | 19.4879 | 0.61215 | 11.1 | 11.1759 | 11.1759 | -0.0759 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9 | 10.7 | 8.01 | 0.99 | 24.9 | 2.78 | 25.67 | -0.77 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 14.2 | 14.063 | 19.792 | -5.592 | 2.16 | 2.76 | 2.76 | -0.6 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 5.5 | 6.1 | 6.1 | -0.6 | 15.9 | 15.5491 | 15.5491 | 0.35092 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 10.6 | 5.9682 | 5.9682 | 4.6318 | 16.3 | 49.46 | 36.4583 | -20.1583 | 0 |  |  | 0 | 14.5 | 30.5 | 28.44 | -13.94 | 31.1 | 27.54 | 27.54 | 3.56 | 1.7 | 3.34 | 3.34 | -1.64 | 0.5 | 1.64 | 1.64 | -1.14 | 0 |  |  | 0 | 19 | 19.9222 | 19.9222 | -0.92225 | 6.3 | 7.6 | 7.6 | -1.3 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | -0.2 | 17.5 | 19.4364 | 19.4364 | -1.9364 | 18.4 | 19.4364 | 19.4364 | -1.0364 | 18.6 | 19.4364 | 19.4364 | -0.83635 | 0.8 | 5.9552 | 5.9552 | -5.1552 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 7.9 | 15.67 | 38 | -30.1 | 7.9 | 10.14 | 27 | -19.1 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.4 | 7.95 | 7.95 | -0.55 |  |  |  | 0 | 16.8 | 13 | 13 | 3.8
05/05/2026 | 21:30 | 159.5 | 155 | 155 | 4.5 | 652.3 | 650 | 650 | 2.3 | 215.8 | 211.662 | 211.662 | 4.138 | 7.8 | 8.8259 | 8.8259 | -1.0259 | 7.7 | 8.5167 | 8.5167 | -0.81669 | 92 | 91.8678 | 91.8678 | 0.13217 | 185.5 | 210.9469 | 230 | -44.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.8 | 187.7508 | 187.7508 | -7.9508 | 202.4 | 187.7508 | 187.7508 | 14.6492 |  |  |  | 0 | 192.8 | 188.3146 | 188.3146 | 4.4854 | 206.2 | 207.2429 | 207.2429 | -1.0429 | 108.1 | 103.9326 | 103.9326 | 4.1674 | 556.6 | 566.0894 | 566.0894 | -9.4894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.7 | 80.3929 | 80.3929 | 1.3071 | 7.7 | 6.5592 | 6.5592 | 1.1408 | 5.1 | 3.5221 | 3.5221 | 1.5779 | 22.5 | 22.4108 | 22.4108 | 0.08923 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 100.8 | 133.0768 | 120.7619 | -19.9619 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 222.4 | 130.922 | 138.5073 | 83.8927 | 0 |  | 159.5485 | -159.5485 | 220.6 | 181.03 |  | 220.6 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 238.8 | 228.4159 | 228.4159 | 10.3841 | 81.1 | 81.6356 | 81.6356 | -0.53557 | 151.5 | 151.3625 | 149.9872 | 1.5128 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.7561 | 18.7561 | 0.04393 | 48.9 | 43.9724 | 43.9724 | 4.9276 | 180.7 | 185.8204 | 185.8204 | -5.1204 | 181 | 185.8204 | 185.8204 | -4.8204 | 182.5 | 186.3784 | 186.3784 | -3.8784 | 107.3 | 110.482 | 110.482 | -3.182 | 45.1 | 47.0826 | 37.9009 | 7.1991 | 18.4 | 44.103 | 35.2857 | -16.8857 | 3.8 |  |  | 3.8 | 17.1 | 14.7704 |  | 17.1 | 118 | 142.5624 | 138.45 | -20.45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 47.486 | 47.486 | 0.21404 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 45.556 | 42.042 | 3.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.8 | 132.8384 | 132.8384 | -8.0384 | 144.1 | 169.608 | 181.988 | -37.888 | 144 | 169.608 | 181.988 | -37.9881 | 144.2 | 169.608 | 181.988 | -37.788 | 235.8 | 255.176 | 273.8018 | -38.0018 | 74.1 |  | 74.2155 | -0.11551 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 199.9 | 226 | 226 | -26.1 |  |  |  | 0 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 76.5 | 78.568 | 78.568 | -2.068 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 | 65 | 114.8176 |  | 65 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 150.6548 | 150.6548 | -3.7548 | 149.7 | 153.3919 | 153.3919 | -3.6919 |  |  |  | 0 | 185 |  |  | 185 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.3 | 206.4908 | 206.4908 | 3.8091 | 101.7 | 103.5555 | 103.5555 | -1.8555 | 0 | 6.7502 | 6.7502 | -6.7502 | 7.4 | 7.0816 | 7.0816 | 0.31845 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 46.5 | 47.05 | 45.87 | 0.63 | 0 |  |  | 0 | 7 | 9.3282 | 9.3282 | -2.3282 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 1.88 | 1.88 | 0.22 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 20.1 | 19.5034 | 19.5034 | 0.5966 | 11.1 | 11.1759 | 11.1759 | -0.0759 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.8 | 10.2 | 8.04 | 4.76 | 30.3 | 5.85 | 24.95 | 5.35 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 14.2 | 16.2246 | 19.792 | -5.592 | 2.16 | 2.72 | 2.72 | -0.56 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 5.5 | 6.1 | 6.1 | -0.6 | 15.8 | 15.5491 | 15.5491 | 0.25092 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 10.2 | 7.4661 | 7.4661 | 2.7339 | 17.4 | 46.02 | 33.018 | -15.618 | 0 |  |  | 0 | 11.9 | 31 | 28.44 | -16.54 | 35.1 | 27.54 | 27.54 | 7.56 | 1.3 | 3.34 | 3.34 | -2.04 | 0 | 1.64 | 1.64 | -1.64 | 0 |  |  | 0 | 19 | 19.9222 | 19.9222 | -0.92225 | 6.3 | 7.6 | 7.6 | -1.3 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | -0.2 | 17.5 | 19.4364 | 19.4364 | -1.9364 | 18.4 | 19.4364 | 19.4364 | -1.0364 | 18.6 | 19.4364 | 19.4364 | -0.83635 | 1.6 | 5.7895 | 5.7895 | -4.1895 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.7 | 16.49 | 30 | -25.3 | 4.1 | 10.62 | 21 | -16.9 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.3 | 7.95 | 7.95 | -0.65 |  |  |  | 0 | 16.8 | 13 | 13 | 3.8
05/05/2026 | 22:00 | 156 | 155 | 155 | 1 | 649.8 | 650 | 650 | -0.2 | 214.7 | 211.662 | 211.662 | 3.0379 | 7.9 | 3.6 | 3.6 | 4.3 | 7.6 | 8.5167 | 4.5801 | 3.0199 | 60.1 | 91.8678 | 91.8678 | -31.7678 | 185 | 210.7139 | 230 | -45 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.4 | 187.7508 | 187.7508 | -7.3508 | 203 | 187.7508 | 187.7508 | 15.2492 |  |  |  | 0 | 193.2 | 188.3146 | 188.3146 | 4.8854 | 206.1 | 207.2429 | 207.2429 | -1.1428 | 108.3 | 103.9326 | 103.9326 | 4.3674 | 556.1 | 566.0894 | 566.0894 | -9.9894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81 | 80.3929 | 80.3929 | 0.60714 | 7.3 | 6.5592 | 6.5592 | 0.74081 | 5 | 3.5221 | 3.5221 | 1.4779 | 22.6 | 22.4108 | 22.4108 | 0.18923 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 100 | 125.5752 | 135.4731 | -35.4731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 221.9 | 130.922 | 138.5073 | 83.3927 | 0 |  | 56.6426 | -56.6426 | 221.5 | 145.56 |  | 221.5 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 238.7 | 228.4159 | 228.4159 | 10.2841 | 81.1 | 81.6356 | 81.6356 | -0.53557 | 151.1 | 151.3625 | 149.9872 | 1.1128 | 41.1 | 41.8989 | 41.8989 | -0.79893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.7561 | 18.7561 | 0.04393 | 47.5 | 43.9724 | 43.9724 | 3.5276 | 178.1 | 185.8204 | 185.8204 | -7.7204 | 178.8 | 185.8204 | 185.8204 | -7.0204 | 181.8 | 186.3784 | 186.3784 | -4.5784 | 106.7 | 110.482 | 110.482 | -3.782 | 44.6 | 47.0826 | 37.9009 | 6.6991 | 17.8 | 44.103 | 35.2857 | -17.4857 | 3.8 |  |  | 3.8 | 17 | 14.7704 |  | 17 | 110.1 | 142.5624 | 138.45 | -28.3499 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 47.486 | 47.486 | 0.01404 | 0 |  | 83.3467 | -83.3467 |  |  |  | 0 | 45.7 | 45.556 | 28.8362 | 16.8637 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.6 | 132.8384 | 132.8384 | -8.2384 | 137.9 | 169.608 | 181.988 | -44.0881 | 138.1 | 169.608 | 181.988 | -43.888 | 138.6 | 169.608 | 181.988 | -43.388 | 237.5 | 255.176 | 273.8018 | -36.3018 | 74.1 |  | 74.2155 | -0.11551 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 189.6 | 226 | 226 | -36.4 |  |  |  | 0 | 65.7 | 67.1992 | 67.1992 | -1.4992 | 74.5 | 78.568 | 78.568 | -4.068 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 | 65.2 | 114.8176 |  | 65.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.3 | 150.6548 | 150.6548 | -3.3548 | 150 | 153.3919 | 153.3919 | -3.3919 |  |  |  | 0 | 185.1 |  |  | 185.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.3 | 206.4908 | 206.4908 | 3.8091 | 101.8 | 103.5555 | 103.5555 | -1.7555 | 0 | 6.7502 | 6.7502 | -6.7502 | 7.5 | 7.0816 | 7.0816 | 0.41845 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 39.9 | 43.99 | 44.31 | -4.41 | 0 |  |  | 0 | 12.9 | 9.147 | 9.147 | 3.753 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5 | 5.67 | 5.67 | -0.67 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 1.88 | 1.88 | 0.22 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22222 | 20.1 | 19.481 | 19.481 | 0.61895 | 11.1 | 11.1759 | 11.1759 | -0.0759 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.6 | 9.9 | 8 | 2.6 | 24.2 | 9.6 | 24.14 | 0.06 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 14.2 | 18.8207 | 19.792 | -5.592 | 2.16 | 2.68 | 2.68 | -0.52 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 5.6 | 6.1 | 6.1 | -0.5 | 15.6 | 15.5491 | 15.5491 | 0.05092 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 12.6 | 7.6625 | 7.6625 | 4.9375 | 21.4 | 45.38 | 32.3831 | -10.9831 | 0 |  |  | 0 | 11.7 | 31.2 | 28.44 | -16.74 | 54.7 | 27.54 | 27.54 | 27.16 | 0.3 | 3.34 | 3.34 | -3.04 | 0 | 1.64 | 1.64 | -1.64 | 0 |  |  | 0 | 19 | 19.9222 | 19.9222 | -0.92225 | 6.3 | 7.6 | 7.6 | -1.3 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | -0.2 | 17.5 | 19.4364 | 19.4364 | -1.9364 | 18.4 | 19.4364 | 19.4364 | -1.0364 | 18.6 | 19.4364 | 19.4364 | -0.83635 | 3.7 | 5.7323 | 5.7323 | -2.0323 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.9 | 21.02 | 25 | -21.1 | 7.2 | 14.73 | 17 | -9.8 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11 | 10.7 | 10.7 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.2 | 7.95 | 7.95 | -0.75 |  |  |  | 0 | 16.7 | 13 | 13 | 3.7
05/05/2026 | 22:30 | 155.9 | 155 | 155 | 0.9 | 652.7 | 650 | 650 | 2.7 | 216.1 | 211.662 | 211.662 | 4.4379 | 7.7 | 3.6 | 8.8259 | -1.1259 | 7.7 | 8.2902 | 8.5167 | -0.81669 | 60.2 | 91.8678 | 91.8678 | -31.6678 | 185.2 | 210.9661 | 230 | -44.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.9 | 187.7508 | 187.7508 | -7.8508 | 202.9 | 187.7508 | 187.7508 | 15.1492 |  |  |  | 0 | 192.9 | 188.3146 | 188.3146 | 4.5854 | 206.8 | 207.2429 | 207.2429 | -0.44285 | 108.3 | 103.9326 | 103.9326 | 4.3674 | 559.2 | 566.0894 | 566.0894 | -6.8894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 80.3929 | 80.3929 | 1.0071 | 7.7 | 6.5592 | 6.5592 | 1.1408 | 5.1 | 3.5221 | 3.5221 | 1.5779 | 22.5 | 22.4108 | 22.4108 | 0.08923 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 100.6 | 104.1184 | 123.0782 | -22.4782 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 223.2 | 130.922 | 138.5073 | 84.6927 | 0 |  |  | 0 | 221.5 | 95.63 |  | 221.5 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 238.2 | 228.4159 | 228.4159 | 9.7841 | 81 | 81.6356 | 81.6356 | -0.63557 | 151.5 | 151.3625 | 151.3625 | 0.13748 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.7561 | 18.7561 | 0.04393 | 48.9 | 43.9724 | 43.9724 | 4.9276 | 180.1 | 185.8204 | 185.8204 | -5.7204 | 180.2 | 185.8204 | 185.8204 | -5.6204 | 182.8 | 186.3784 | 186.3784 | -3.5784 | 107 | 110.482 | 110.482 | -3.482 | 44.5 | 47.0826 | 47.0826 | -2.5826 | 18.1 | 44.103 | 44.103 | -26.003 | 3.8 |  |  | 3.8 | 17 | 14.7704 |  | 17 | 127.2 | 148.3932 | 140.8079 | -13.6079 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 47.486 | 47.486 | 0.11404 | 0 |  | 84.0675 | -84.0675 |  |  |  | 0 | 45.6 | 45.556 | 35.7361 | 9.8639 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.7 | 132.8384 | 132.8384 | -8.1384 | 150.1 | 169.608 | 169.608 | -19.508 | 150 | 169.608 | 169.608 | -19.608 | 149.8 | 169.608 | 169.608 | -19.808 | 234.4 | 255.176 | 255.176 | -20.776 | 0 |  | 74.2155 | -74.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 26 | -26 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 207.5 | 226 | 226 | -18.5 |  |  |  | 0 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 75.4 | 78.568 | 78.568 | -3.168 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 | 64.9 | 114.8176 |  | 64.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 150.6548 | 150.6548 | -3.6548 | 149.9 | 153.3919 | 153.3919 | -3.4919 |  |  |  | 0 | 50.4 |  |  | 50.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.5 | 206.4908 | 206.4908 | 4.0091 | 101.8 | 103.5555 | 103.5555 | -1.7555 | 0 | 6.7502 | 6.7502 | -6.7502 | 7.6 | 7.0816 | 7.0816 | 0.51845 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 38.9 | 40.57 | 42.81 | -3.91 | 0 |  |  | 0 | 13.1 | 9.3055 | 9.3055 | 3.7945 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 1.878 | 1.878 | 0.222 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 20.1 | 19.4927 | 19.4927 | 0.60729 | 11.1 | 11.1759 | 11.1759 | -0.0759 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 9.8 | 7.86 | 2.14 | 20.9 | 13.7 | 23.25 | -2.35 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 14.2 | 14.063 | 19.792 | -5.592 | 2.16 | 2.64 | 2.64 | -0.48 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 6 | 6.1 | 6.1 | -0.1 | 15.9 | 15.5491 | 15.5491 | 0.35092 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 10.9 | 8.5327 | 8.5327 | 2.3673 | 20.6 | 42.01 | 29.0092 | -8.4092 | 0 |  |  | 0 | 21.1 | 30.7 | 22.13 | -1.03 | 55.1 | 22.47 | 22.47 | 32.63 | 1.9 | 1.53 | 1.53 | 0.37 | 1 | 0.55 | 0.55 | 0.45 | 0 |  |  | 0 | 19 | 19.9222 | 19.9222 | -0.92225 | 6.3 | 7.6 | 7.6 | -1.3 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | -0.2 | 17.5 | 19.4364 | 19.4364 | -1.9364 | 18.4 | 19.4364 | 19.4364 | -1.0364 | 18.6 | 19.4364 | 19.4364 | -0.83635 | 4 | 5.6694 | 5.6694 | -1.6694 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 17.4 | 26.85 | 21 | -3.6 | 10.9 | 17.78 | 14 | -3.1 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.3 | 10.7 | 10.7 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.3 | 7.95 | 7.95 | 0.35 |  |  |  | 0 | 17.7 | 13 | 13 | 4.7
05/05/2026 | 23:00 | 156.7 | 155 | 155 | 1.7 | 651.8 | 650 | 650 | 1.8 | 215.7 | 211.662 | 211.662 | 4.038 | 7.9 | 6.6926 | 3.6 | 4.3 | 7.7 | 8.5167 |  | 7.7 | 60 | 60.3197 | 91.8678 | -31.8678 | 185.1 | 210.84 | 230 | -44.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.2 | 187.7508 | 187.7508 | -7.5508 | 202.5 | 187.7508 | 187.7508 | 14.7492 |  |  |  | 0 | 194.1 | 188.3146 | 188.3146 | 5.7854 | 208.5 | 207.2429 | 207.2429 | 1.2571 | 108.5 | 103.9326 | 103.9326 | 4.5674 | 556.6 | 566.0894 | 566.0894 | -9.4894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 80.3929 | 80.3929 | 0.90714 | 7.7 | 6.5592 | 6.5592 | 1.1408 | 5.1 | 3.5221 | 3.5221 | 1.5779 | 22.5 | 22.4108 |  | 22.5 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 77.6 | 87.1974 | 119.821 | -42.221 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 222.8 | 220.695 | 130.922 | 91.878 | 0 |  |  | 0 | 60.3 | 56.96 |  | 60.3 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 182.9 | 180 | 228.4159 | -45.5159 | 81 | 81.6356 | 81.6356 | -0.63557 | 140 | 140.099 | 151.3625 | -11.3625 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.7561 | 18.7561 | 0.04393 | 48.3 | 43.9724 | 43.9724 | 4.3276 | 172.4 | 174.4286 | 185.8204 | -13.4204 | 172.7 | 174.4286 | 185.8204 | -13.1204 | 178.2 | 174.9524 | 186.3784 | -8.1784 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 37.7 | 37.9009 | 47.0826 | -9.3826 | 20.5 | 36.7337 | 44.103 | -23.603 | 3.8 |  |  | 3.8 | 16.9 | 14.7704 |  | 16.9 | 133.7 | 140.8079 | 148.3932 | -14.6933 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 47.486 | 47.486 | 0.01404 | 0 |  | 83.8531 | -83.8531 |  |  |  | 0 | 45.5 | 45.556 |  | 45.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.8 | 132.8384 | 132.8384 | -8.0384 | 167.3 | 169.608 | 169.608 | -2.308 | 167 | 169.608 | 169.608 | -2.608 | 167.8 | 169.608 | 169.608 | -1.808 | 257.5 | 255.176 | 255.176 | 2.324 | 0 |  | 74.2155 | -74.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 26 | -26 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 220.1 | 226 | 226 | -5.9 |  |  |  | 0 | 65.9 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2992 | 76.4 | 78.568 | 78.568 | -2.168 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 | 65.1 | 114.8175 |  | 65.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 |  | 150.6548 | -3.5548 | 149.6 | 153.3919 |  | 149.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.6 | 206.4908 | 206.4908 | 4.1091 | 101.9 | 103.5555 | 103.5555 | -1.6555 | 0 | 6.7502 | 6.7502 | -6.7502 | 7.5 | 7.0816 | 7.0816 | 0.41845 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.6 | 34.76 | 41.37 | -12.77 | 0 |  |  | 0 | 13.5 | 9.4235 | 9.4235 | 4.0765 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 |  | 9.983 | -0.083 | 4.9 | 3.9245 | 5.67 | -0.77 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 1.877 | 1.877 | 0.223 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 20.1 | 19.4927 | 19.4927 | 0.60729 | 11.1 | 11.1759 | 11.1759 | -0.0759 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 9.5 | 7.64 | -0.54 | 12.3 | 17.79 | 22.14 | -9.84 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 14.2 | 19.7917 | 19.792 | -5.592 | 2.16 | 2.6 | 2.6 | -0.44 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 0.1 | 15.7 | 15.5491 | 15.5491 | 0.15092 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 11.4 | 9.5786 | 9.5786 | 1.8214 | 20.8 | 40.48 | 27.484 | -6.684 | 0 |  |  | 0 | 32.4 | 30.1 | 22.13 | 10.27 | 60.7 | 22.47 | 22.47 | 38.23 | 3.1 | 1.53 | 1.53 | 1.57 | 1.7 | 0.55 | 0.55 | 1.15 | 0 |  |  | 0 | 19 | 19.9222 | 19.9222 | -0.92225 | 6.3 | 7.6 | 7.6 | -1.3 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | -0.2 | 17.5 | 19.4364 | 19.4364 | -1.9364 | 18.4 | 19.4364 | 19.4364 | -1.0364 | 18.6 | 19.4364 | 19.4364 | -0.83635 | 5 | 5.9074 | 5.9074 | -0.9074 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 8.7 | 28.22 | 18 | -9.3 | 7 | 22.88 | 13 | -6 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 0.2 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 10.9 | 10.7 | 10.7 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.5 | 7.95 | 7.95 | 0.55 |  |  |  | 0 | 17.8 | 13 | 13 | 4.8
05/05/2026 | 23:30 | 158.9 | 155 | 155 | 3.9 | 653.3 | 650 | 650 | 3.3 | 216.5 | 211.662 | 211.662 | 4.838 | 7.7 |  |  | 7.7 | 7.7 | 8.5167 |  | 7.7 | 60.5 | 52.4526 | 91.8678 | -31.3678 | 185.3 | 210.84 | 230 | -44.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.3 | 187.7508 | 187.7508 | -7.4508 | 202.2 | 187.7508 | 187.7508 | 14.4492 |  |  |  | 0 | 193.8 | 188.3146 | 188.3146 | 5.4854 | 207.8 | 207.2429 | 207.2429 | 0.55715 | 108.2 | 103.9326 | 103.9326 | 4.2674 | 550.5 | 566.0894 | 566.0894 | -15.5894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82 | 80.3929 | 80.3929 | 1.6071 | 8 | 6.5592 | 6.5592 | 1.4408 | 5.2 | 3.5221 | 3.5221 | 1.6779 | 22.5 | 22.4108 |  | 22.5 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 78.5 | 78.9532 | 95.2388 | -16.7388 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 221.6 | 220.695 | 130.922 | 90.678 | 0 |  |  | 0 | 61.3 |  |  | 61.3 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 183.9 | 180 | 228.4159 | -44.5159 | 80.7 | 81.6356 | 81.6356 | -0.93557 | 140.5 | 140.099 | 151.3625 | -10.8625 | 41.7 | 41.8989 | 41.8989 | -0.19893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.7561 | 18.7561 | 0.04393 | 48.7 | 43.9724 | 43.9724 | 4.7276 | 174.4 | 174.4286 | 185.8204 | -11.4204 | 174.8 | 174.4286 | 185.8204 | -11.0204 | 177.7 | 174.9524 | 186.3784 | -8.6784 | 107.3 | 110.482 | 110.482 | -3.182 | 39.1 | 37.9009 | 47.0826 | -7.9826 | 20.8 | 36.7337 | 44.103 | -23.303 | 3.8 |  |  | 3.8 | 17.1 |  |  | 17.1 | 135.5 | 140.8079 | 148.3932 | -12.8933 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 47.486 | 47.486 | 0.31404 | 0 |  | 25.7466 | -25.7466 |  |  |  | 0 | 45.1 | 45.556 |  | 45.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.9 | 132.8384 | 132.8384 | -7.9384 | 115.4 | 169.608 | 169.608 | -54.208 | 114.9 | 169.608 | 169.608 | -54.708 | 114 | 169.608 | 169.608 | -55.608 | 207.5 | 255.176 | 255.176 | -47.676 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 225.2 | 226 | 226 | -0.8 |  |  |  | 0 | 66.3 | 67.1992 | 67.1992 | -0.89922 | 76.2 | 78.568 | 78.568 | -2.368 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 | 64.8 | 69.1257 |  | 64.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.4 |  | 150.6548 | -3.2548 | 116.8 | 153.3919 |  | 116.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.6 | 206.4908 | 206.4908 | 4.1091 | 101.8 | 103.5555 | 103.5555 | -1.7555 | 0 | 6.7502 | 6.7502 | -6.7502 | 7.5 | 7.0816 | 7.0816 | 0.41845 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 40.4 | 30.59 | 40.13 | 0.27 | 0 |  |  | 0 | 13.1 | 9.4551 | 9.4551 | 3.6449 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 10 |  | 9.983 | 0.017 | 4.8 | 3.4127 | 5.67 | -0.87 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 1.876 | 1.876 | 0.224 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 20 | 19.4859 | 19.4859 | 0.51409 | 11.1 | 11.1759 | 11.1759 | -0.0759 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.1 | 7.35 | 2.55 | 23.8 | 21.54 | 20.81 | 2.99 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 14.2 | 14.2041 | 19.792 | -5.592 | 2.16 | 2.52 | 2.52 | -0.36 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | -0.2 | 15.9 | 15.5491 | 15.5491 | 0.35092 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 12.8 | 10.1042 | 10.1042 | 2.6958 | 18.1 | 37.74 | 24.7429 | -6.6429 | 0 |  |  | 0 | 30.9 | 30.3 | 16.14 | 14.76 | 49.4 | 16.75 | 16.75 | 32.65 | 2.3 | 0.93 | 0.93 | 1.37 | 1.3 | 0.38 | 0.38 | 0.92 | 0 |  |  | 0 | 18.9 | 19.9222 | 19.9222 | -1.0223 | 6.3 | 7.6 | 7.6 | -1.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | -0.1 | 17.5 | 19.4364 | 19.4364 | -1.9364 | 18.4 | 19.4364 | 19.4364 | -1.0364 | 18.6 | 19.4364 | 19.4364 | -0.83635 | 5.7 | 6.2071 | 6.2071 | -0.5071 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.5 | 21.61 | 16 | -13.5 | 1.6 | 21.24 | 11 | -9.4 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 0.2 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 10.9 | 10.7 | 10.7 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.7 | 7.95 | 7.95 | 0.75 |  |  |  | 0 | 17.6 | 13 | 13 | 4.6
06/05/2026 | 00:00 | 159.1 | 155 | 155 | 4.1 | 657.6 | 650 | 650 | 7.6 | 217 | 211.662 | 211.662 | 5.338 | 5.3 |  |  | 5.3 | 5.6 |  |  | 5.6 | 60.5 | 30.3223 | 91.8678 | -31.3678 | 188 | 210.6448 | 230 | -42 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.1 | 187.7508 | 181.0979 | -0.99792 | 203 | 187.7508 | 181.0979 | 21.9021 |  |  |  | 0 | 193.8 | 188.3146 | 181.6418 | 12.1583 | 206.1 | 207.2429 | 207.2429 | -1.1428 | 107.8 | 103.9326 | 103.9326 | 3.8674 | 567.1 | 566.0894 | 566.0894 | 1.0106 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.6 | 80.3929 | 80.3929 | 2.2071 | 8 | 6.5592 | 6.5592 | 1.4408 | 5.2 | 3.5221 | 3.5221 | 1.6779 | 0 | 22.4108 |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 75.6 | 72.8225 | 74.7563 | 0.84372 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 223.6 | 220.695 | 130.922 | 92.678 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 183.2 | 180 | 228.4159 | -45.2159 | 81 | 81.6356 | 81.6356 | -0.63557 | 140.8 | 140.099 | 151.3625 | -10.5625 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 19 | 19.2109 | 19.2109 | -0.21088 | 12.2207 | 18.7561 | 18.7561 | -6.5354 | 48.5 | 43.9724 | 43.9724 | 4.5276 | 173.9 | 174.4286 | 185.8204 | -11.9204 | 174.4 | 174.4286 | 185.8204 | -11.4204 | 179 | 174.9524 | 186.3784 | -7.3784 | 107.5 | 110.482 | 110.482 | -2.982 | 39 | 37.9009 | 47.0826 | -8.0826 | 20.8 | 36.7337 | 44.103 | -23.303 | 3.8 |  |  | 3.8 | 17 |  |  | 17 | 136.5 | 140.8079 | 148.3932 | -11.8933 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 47.486 | 47.486 | 0.51404 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 45.556 | 45.556 | -0.056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.3 | 132.8384 | 132.8384 | -7.5384 | 166.1 | 169.608 | 169.608 | -3.508 | 165.3 | 169.608 | 169.608 | -4.308 | 164.8 | 169.608 | 169.608 | -4.808 | 241.1 | 255.176 | 255.176 | -14.076 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 139 | 226 | 216.7748 | -77.7748 |  |  |  | 0 | 66.8 | 67.1992 | 67.1992 | -0.39922 | 76.5 | 78.568 | 78.568 | -2.068 | 30.6 | 29.9806 | 29.9806 | 0.61944 | 65.7 | 81.0845 |  | 65.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.4 | 206.4908 | 206.4908 | 3.9091 | 101.6 | 103.5555 | 103.5555 | -1.9555 | 0 | 6.7502 | 6.7502 | -6.7502 | 7.6 | 7.0816 | 7.0816 | 0.51845 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 49.1 | 27.38 | 39.1 | 10 | 0 |  |  | 0 | 13.2 | 9.2832 | 9.2832 | 3.9168 | 0 |  |  | 0 | 20.7 | 20.4562 | 20.4562 | 0.24377 | 9.9 |  | 9.983 | -0.083 | 4.9 | 1.9728 | 5.67 | -0.77 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 1.875 | 1.875 | 0.225 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 20.1 | 19.4859 | 19.4859 | 0.61409 | 11.1 | 11.1759 | 11.1759 | -0.0759 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1 | 9.5 | 7 | 6.1 | 29.7 | 24.61 | 19.37 | 10.33 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 14.4 | 17.3703 | 19.792 | -5.392 | 2.12 | 2.48 | 2.48 | -0.36 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 5.7 | 6.1 | 6.1 | -0.4 | 15.9 | 15.5491 | 15.5491 | 0.35092 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 13.5 | 11.45 | 11.45 | 2.05 | 15.1 | 36.11 | 23.1145 | -8.0145 | 0 |  |  | 0 | 19.4 | 30.8 | 16.14 | 3.26 | 0 | 16.75 | 16.75 | -16.75 | 1.7 | 0.93 | 0.93 | 0.77 | 0.5 | 0.38 | 0.38 | 0.12 | 0 |  |  | 0 | 18.7 | 20.4082 | 20.4082 | -1.7082 | 6.3 | 7.6 | 7.6 | -1.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | -0.1 | 17.5 | 19.4364 | 19.4364 | -1.9364 | 18.4 | 19.4364 | 19.4364 | -1.0364 | 18.6 | 19.4364 | 19.4364 | -0.83635 | 6.1 | 6.3611 | 6.3611 | -0.2611 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 17.15 | 14 | -14 | 0 | 18.4 | 11 | -11 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 0.2 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 11 | 10.7 | 10.7 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.4 | 7.95 | 7.95 | 0.45 |  |  |  | 0 | 17.7 | 13 | 13 | 4.7
EJEC (MWh) |  | 3752.05 | 3720 | 3720 |  | 15655.4 | 15600 | 15600 |  | 5143.5 | 5079.8892 | 5079.8892 |  | 121.65 | 128.7017 | 131.5751 |  | 117.7 | 136.1538 | 125.7821 |  | 1811.3 | 1904.1832 | 2204.8279 |  | 4694.85 | 5139.519 | 5520 |  | 0 | 0 | 0 |  | 478.7 | 494.3358 | 432.5438 |  | 4114 | 3936.0186 | 4037.51 |  | 4502.7 | 3936.0186 | 4037.51 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4438.6 | 3947.8385 | 4049.6347 |  | 4935.15 | 4973.8284 | 4973.8284 |  | 2582.9 | 2494.3824 | 2494.3824 |  | 13400.1 | 13586.1458 | 13586.1458 |  | 245.85 | 252.5026 | 252.5026 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1954.5 | 1929.4286 | 1929.4286 |  | 186 | 157.4206 | 157.4206 |  | 123.15 | 84.5311 | 84.5311 |  | 263.25 | 237.3728 | 190.4915 |  | 160.5 | 164.5299 | 162.853 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1784.15 | 1733.8158 | 1794.1507 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2631.45 | 2699.1953 | 2699.1953 |  | 4155.1 | 3371.1351 | 3169.0672 |  | 869.1 | 711.0003 | 948.7263 |  | 1217.1 | 863.59 | 368.55 |  | 0 | 0 | 0 |  | 155.45 | 153.36 | 153.36 |  | 5369.3 | 5132.1692 | 5253.2091 |  | 1948.6 | 1959.2537 | 1959.2537 |  | 3518.6 | 3519.2242 | 3543.2571 |  | 994.1 | 1005.5743 | 1005.5743 |  | 449.7 | 461.0611 | 461.0611 |  | 455.8104 | 450.1457 | 450.1457 |  | 1135.6 | 1055.3369 | 1055.3369 |  | 4233.55 | 4322.9875 | 4368.5548 |  | 4244 | 4322.9875 | 4368.5548 |  | 4338.1 | 4335.9695 | 4381.6736 |  | 2569.2 | 2651.5685 | 2651.5685 |  | 1013.3 | 1033.5742 | 1028.9834 |  | 623.85 | 981.0947 | 973.79 |  | 91.2 | 0 | 0 |  | 291.75 | 192.0149 | 0 |  | 3307.8 | 3429.5711 | 3418.322 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1142.3 | 1139.663 | 1139.663 |  | 383.45 | 355.456 | 801.4137 |  | 0 | 0 | 0 |  | 669.45 | 593.2675 | 313.6474 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2996.5 | 3188.1209 | 3188.1209 |  | 3696.75 | 4061.8409 | 4107.7321 |  | 3690 | 4061.8409 | 4107.7321 |  | 3700 | 4061.8409 | 4107.7321 |  | 5824.9 | 6111.0579 | 6180.1015 |  | 558.75 | 222.6465 | 408.7489 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 115.5 | 18 | 156 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 76.75 | 80.8534 | 80.8534 |  | 3642.7 | 4279.0475 | 4690.2181 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1543.6 | 1612.7813 | 1612.7813 |  | 1820.3 | 1885.632 | 1885.632 |  | 729.1 | 719.5334 | 719.5334 |  | 497.45 | 678.9531 | 66.9413 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1644.3 | 1338.2945 | 1129.9108 |  | 1954.75 | 1497.1355 | 1150.4396 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1355.25 | 1009.3454 | 706.9598 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5012.35 | 4915.6353 | 4915.6353 |  | 2419.5 | 2465.1985 | 2465.1985 |  | 152.6 | 162.0038 | 162.0038 |  | 173 | 169.9572 | 169.9572 |  | 0 | 0 | 0 |  | 9.1 | 8.06 | 8.06 |  | 1078.2 | 794.865 | 839.28 |  | 636.85 | 537.8311 | 537.8311 |  | 323.65 | 264.5071 | 264.5071 |  | 2.65 | 2.1 | 2.1 |  | 493.05 | 490.9495 | 490.9495 |  | 238 | 174.2778 | 210.7852 |  | 118.45 | 118.055 | 136.08 |  | 1350.9 | 1423.4631 | 1423.4631 |  | 686.4 | 715.9 | 715.9 |  | 47.45 | 45.458 | 45.458 |  | 81.3 | 84 | 84 |  | 122.75 | 120 | 120 |  | 491.15 | 490.1333 | 490.1333 |  | 481.8 | 467.5763 | 467.5763 |  | 270.85 | 268.2216 | 268.2216 |  | 77.6 | 81.6 | 81.6 |  | 136.8 | 144 | 144 |  | 107.6 | 116.543 | 116.543 |  | 127.55 | 143.796 | 143.796 |  | 150.6 | 148.22 | 110.415 |  | 366.3 | 398.505 | 353.88 |  | 132.05 | 93.0771 | 93.0771 |  | 84 | 84.48 | 84.48 |  | 342 | 392.6519 | 475.008 |  | 51.84 | 62.08 | 62.08 |  | 0 | 9.6 | 9.6 |  | 2.65 | 3.137 | 3.137 |  | 473.45 | 459.4752 | 459.4752 |  | 133.9 | 146.4 | 146.4 |  | 396.15 | 373.1779 | 373.1779 |  | 487 | 466.4724 | 466.4724 |  | 133.65 | 111.1488 | 111.1488 |  | 737.9 | 854.0847 | 712.5778 |  | 257.6 | 258.1105 | 258.1105 |  | 381 | 460.95 | 496.12 |  | 805.1 | 520.56 | 501.06 |  | 31.85 | 54.86 | 54.86 |  | 14 | 23.58 | 23.58 |  | 375.65 | 353.24 | 353.24 |  | 480.65 | 478.377 | 478.377 |  | 159.55 | 182.4 | 182.4 |  | 170.35 | 175.2 | 175.2 |  | 440.4 | 466.4724 | 466.4724 |  | 461.15 | 466.4724 | 466.4724 |  | 460.05 | 466.4724 | 466.4724 |  | 168.8 | 195.3673 | 195.3673 |  | 1737.9 | 1810.8073 | 1846.1006 |  | 114.85 | 100.5146 | 100.5146 |  | 1030.45 | 1040.5 | 1040.5 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 457.5 | 719.19 | 623 |  | 432.85 | 675.99 | 597 |  | 787.65 | 749.16 | 749.16 |  | 67.15 | 72 | 72 |  | 52.7 | 52.8 | 52.8 |  | 50.75 | 57.6 | 57.6 |  | 39.1 | 36.25 | 36.25 |  | 101.95 | 92.6989 | 92.6989 |  | 235.55 | 230.4 | 230.4 |  | 481.75 | 466.4724 | 466.4724 |  | 480.55 | 466.4724 | 466.4724 |  | 238.7 | 256.8 | 256.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 192 | 190.8 | 190.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 412.7 | 312 | 312

## COSTO_OPE_EJEC
martes, 5 de Mayo del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 10031457 y resultó S/. 5714834 (132.39% ) menor que el correspondiente al martes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
MAR 28 | 4316622.6087 | 5585373.1692 | -22.72%
MIE 29 | 5371910.389 | 5339389.2015 | 0.6091%
JUE 30 | 4875629.5688 | 5733710.0346 | -14.97%
VIE 1 | 4609290.7447 | 3745895.0577 | 23.05%
SAB 2 | 6841370.5286 | 7019298.4861 | -2.535%
DOM 3 | 6505390.3884 | 6700823.7923 | -2.917%
LUN 4 | 8859500.9741 | 6796377.9179 | 30.36%
MAR 5 | 10031456.6204 | 9111565.0931 | 10.1%

## CALIFICA_OPE_UG
martes, 5 de Mayo del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 05/05/2026 00:00:00 | 06/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 05/05/2026 00:00:00 | 05/05/2026 08:45:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 05/05/2026 08:45:00 | 06/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 05/05/2026 00:00:00 | 06/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 05/05/2026 10:08:00 | 05/05/2026 12:43:00 | 05/05/2026 10:04:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | INDEPENDENCIA GAS | 05/05/2026 12:21:00 | 05/05/2026 12:53:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 05/05/2026 12:43:00 | 05/05/2026 12:53:00 |  | 05/05/2026 12:43:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 05/05/2026 14:07:00 | 05/05/2026 23:47:00 | 05/05/2026 14:03:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 05/05/2026 23:47:00 | 05/05/2026 23:58:00 |  | 05/05/2026 23:47:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 05/05/2026 07:21:00 | 05/05/2026 07:24:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 05/05/2026 07:25:00 | 05/05/2026 23:55:00 | 05/05/2026 06:41:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | Por región de seguridad
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 05/05/2026 08:18:00 | 05/05/2026 23:55:00 | 05/05/2026 06:41:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | Por región de seguridad
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 05/05/2026 23:55:00 | 06/05/2026 00:00:00 |  | 05/05/2026 23:55:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 05/05/2026 23:55:00 | 06/05/2026 00:00:00 |  | 05/05/2026 23:55:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 05/05/2026 00:00:00 | 05/05/2026 00:26:00 |  | 05/05/2026 00:11:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - D2 | 05/05/2026 08:00:00 | 05/05/2026 13:13:00 | 05/05/2026 07:45:00 | 05/05/2026 12:55:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | Por región de seguridad
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 05/05/2026 14:09:00 | 06/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 05/05/2026 07:06:00 | 05/05/2026 07:37:00 | 05/05/2026 06:44:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 06:59 h S/C generar 30 MW por disponibilidad de gas.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 05/05/2026 07:37:00 | 05/05/2026 15:11:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 05/05/2026 00:00:00 | 06/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 05/05/2026 14:24:00 | 05/05/2026 22:25:00 | 05/05/2026 14:03:00 | 05/05/2026 22:12:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 05/05/2026 00:00:00 | 06/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 05/05/2026 00:00:00 | 05/05/2026 07:47:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 00:24 h, S/C generar a 400 MW. A las 00:45 h, S/C generar a 450 MW. A las 07:37 h, S/C generar a 450 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 05/05/2026 07:47:00 | 05/05/2026 08:19:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 05/05/2026 08:19:00 | 06/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 08:19 h, S/C generar a 450 MW. A las 12:45 h, S/C generar a 450 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 05/05/2026 00:00:00 | 06/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 05/05/2026 12:30:00 | 05/05/2026 17:16:00 | 05/05/2026 12:14:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | Por región de seguridad, operó de acuerdo a su disponibilidad de combustible. A las 17:01 h se bajó a 120 MW A las 17:05 h se bajó a 100 MW
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 05/05/2026 17:16:00 | 05/05/2026 20:18:00 |  | 05/05/2026 20:14:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 05/05/2026 16:26:00 | 06/05/2026 00:00:00 | 05/05/2026 15:42:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 05/05/2026 14:34:00 | 05/05/2026 14:51:00 | 05/05/2026 14:16:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 05/05/2026 14:51:00 | 05/05/2026 15:06:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 05/05/2026 15:06:00 | 05/05/2026 22:35:00 |  | 05/05/2026 22:11:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 05/05/2026 00:00:00 | 05/05/2026 00:33:00 |  | 05/05/2026 00:22:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | VENTANILLA TG4 - GAS | 05/05/2026 09:42:00 | 05/05/2026 12:40:00 | 05/05/2026 09:28:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 05/05/2026 11:53:00 | 05/05/2026 12:40:00 | 05/05/2026 11:19:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 05/05/2026 12:40:00 | 05/05/2026 14:02:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | VENTANILLA TG4 - GAS | 05/05/2026 12:40:00 | 05/05/2026 14:02:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 05/05/2026 14:02:00 | 05/05/2026 23:32:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | VENTANILLA TG4 - GAS | 05/05/2026 14:02:00 | 05/05/2026 14:56:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | VENTANILLA TG4 - GAS | 05/05/2026 14:56:00 | 05/05/2026 15:06:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | VENTANILLA TG4 - GAS | 05/05/2026 15:06:00 | 05/05/2026 23:26:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | VENTANILLA TG4 - GAS | 05/05/2026 23:26:00 | 05/05/2026 23:54:00 |  | 05/05/2026 23:44:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 05/05/2026 23:32:00 | 05/05/2026 23:54:00 |  | 05/05/2026 23:32:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 05/05/2026 00:00:00 | 06/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 05/05/2026 00:00:00 | 05/05/2026 08:12:00 |  | 05/05/2026 08:01:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 05/05/2026 17:05:00 | 06/05/2026 00:00:00 | 05/05/2026 17:02:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 05/05/2026 00:00:00 | 06/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 05/05/2026 00:00:00 | 06/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | RF ETEN TG1 - D2 | 05/05/2026 08:01:00 | 05/05/2026 08:57:00 | 05/05/2026 07:35:00 |  | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ... | Por región de seguridad
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | RF ETEN TG1 - D2 | 05/05/2026 08:57:00 | 05/05/2026 12:43:00 |  | 05/05/2026 12:38:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ...
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | RF ETEN TG1 - D2 | 05/05/2026 18:39:00 | 05/05/2026 23:59:00 | 05/05/2026 18:21:00 | 05/05/2026 23:54:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ... | A 120 MW
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 05/05/2026 00:00:00 | 06/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 05/05/2026 00:00:00 | 05/05/2026 08:24:00 |  | 05/05/2026 08:09:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
martes, 5 de Mayo del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | ATN S.A. | L-2269 | 05/05/2026 07:37:00 | 05/05/2026 17:30:00 |  | Operaron las CCTT Malacas
L. CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | ATN S.A. | L-2270 | 05/05/2026 07:37:00 | 05/05/2026 23:55:00 |  | Operaron las CCTT Malacas. Tumbes Recka y Eten
L. PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2215 | 05/05/2026 07:37:00 | 05/05/2026 23:55:00 |  | Operaron las CCTT Malacas. Tumbes Recka y Eten
L. PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2216 | 05/05/2026 07:37:00 | 05/05/2026 23:55:00 |  | Operaron las CCTT Malacas. Tumbes Recka y Eten
L. CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | TRANSMANTARO | L-5006 | 05/05/2026 07:37:00 | 05/05/2026 23:55:00 |  | Operaron las CCTT Malacas. Tumbes Recka y Eten

## RRPF_RRSF
martes, 5 de Mayo del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.90%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 22.1946 | 0 | 1 | 22.1946 | 0 | 1 | 22.1946 | 28.1587 | 1 | 22.1946 | 0 | 1 | 30 | 24.1657 | 1 | 22.1946 | 39.2653 | 1 | 22.1946 | 28.1587 | 1 | 16.1947 | 0 | 1 | 16.1947 | 0 | 1 | 16.1947 | 0 | 1 | 30 | 24.1657 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 24.5857 | 1 | 30 | 24.5857 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 24.2256 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 24.4771 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 31.8999 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 28.1946 | 24.3251 | 1 | 28.1946 | 24.3251 | 1 | 30 | 23.712 | 1 | 30 | 23.7634 | 1 | 28.1946 | 24.6432 | 1 | 28.1946 | 24.6432 | 1 | 22.1946 | 27.7578 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 22.1946 | 0 | 1 | 22.1946 | 0 | 1 | 22.1946 | 28.1587 | 1 | 22.1946 | 0 | 1 | 30 | 24.1657 | 1 | 22.1946 | 39.2653 | 1 | 22.1946 | 28.1587 | 1 | 16.1947 | 0 | 1 | 16.1947 | 0 | 1 | 16.1947 | 0 | 1 | 30 | 24.1657 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 24.5857 | 1 | 30 | 24.5857 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 24.2256 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 24.4771 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 31.8999 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 28.1946 | 24.3251 | 1 | 28.1946 | 24.3251 | 1 | 30 | 23.712 | 1 | 30 | 23.7634 | 1 | 28.1946 | 24.6432 | 1 | 28.1946 | 24.6432 | 1 | 22.1946 | 27.7578 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 45 | 29.2081 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 29.0926 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 31.592 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 29.2008 | 1 | 45 | 51.3454 | 1 | 45 | 32.1168 | 1 | 45 | 61.4986 | 1 | 45 | 62.772 | 1 | 45 | 61.9777 | 1 | 45 | 62.1851 | 1 | 45 | 62.1851 | 1 | 45 | 34.3212 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 12.8047 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 20.7937 | 1 | 45 | 62.1851 | 1 | 45 | 62.1851 | 1 | 45 | 62.1851 | 1 | 45 | 62.1851 | 1 | 45 | 62.1851 | 1 | 45 | 62.1851 | 1 | 45 | 57.2811 | 1 | 45 | 57.2811 | 1 | 45 | 34.4053 | 1 | 45 | 29.1813 | 1 | 45 | 34.3844 | 1 | 45 | 34.3844 | 1 | 45 | 34.8163 | 1 | 45 | 60.1668 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 35.2416
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.6937 | 0 | 1 | 22.7009 | 0 | 1 | 22.5 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 29.2008 | 1 | 45 | 0 | 1 | 22.5 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 29.2081 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.5 | 0 | 1 | 22.5 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 29.0926 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.592 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.3063 | 0 | 1 | 22.2991 | 0 | 1 | 22.7009 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 25.4741 | 1 | 0 | 32.1168 | 1 | 0 | 30.4967 | 1 | 0 | 31.1361 | 1 | 0 | 30.7463 | 1 | 0 | 30.8481 | 1 | 0 | 30.8481 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.268 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.8481 | 1 | 0 | 30.8481 | 1 | 0 | 30.8481 | 1 | 0 | 30.8481 | 1 | 0 | 30.8481 | 1 | 0 | 30.8481 | 1 | 0 | 28.442 | 1 | 0 | 28.442 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.8577 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.8713 | 1 | 22.5 | 0 | 1 | 0 | 31.0019 | 1 | 0 | 31.6359 | 1 | 0 | 31.2314 | 1 | 0 | 31.3371 | 1 | 0 | 31.3371 | 1 | 0 | 34.3212 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 19.732 | 12.8047 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.7937 | 1 | 0 | 31.3371 | 1 | 0 | 31.3371 | 1 | 0 | 31.3371 | 1 | 0 | 31.3371 | 1 | 0 | 31.3371 | 1 | 0 | 31.3371 | 1 | 0 | 28.839 | 1 | 0 | 28.839 | 1 | 0 | 34.4053 | 1 | 0 | 29.1813 | 1 | 0 | 34.3844 | 1 | 0 | 34.3844 | 1 | 0 | 34.8163 | 1 | 0 | 30.3091 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.2416
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 22.5 | 0 | 1 | 22.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 6 | 187.7919 | 1 | 6 | 217 | 1 | 6 | 188.8413 | 1 | 6 | 217 | 1 | 6 | 192.8343 | 1 | 6 | 152.7347 | 1 | 6 | 188.8413 | 1 | 6 | 187.9074 | 1 | 6 | 217 | 1 | 6 | 185.408 | 1 | 6 | 192.8343 | 1 | 6 | 217 | 1 | 6 | 289 | 1 | 6 | 264.4143 | 1 | 6 | 264.4143 | 1 | 6 | 289 | 1 | 6 | 259.7992 | 1 | 6 | 237.6546 | 1 | 6 | 256.8832 | 1 | 6 | 227.5014 | 1 | 6 | 226.228 | 1 | 6 | 202.7967 | 1 | 6 | 208.8149 | 1 | 6 | 208.8149 | 1 | 6 | 236.6788 | 1 | 6 | 246.5229 | 1 | 6 | 271 | 1 | 6 | 271 | 1 | 6 | 258.1953 | 1 | 6 | 225.352 | 1 | 6 | 271 | 1 | 6 | 250.2063 | 1 | 6 | 208.8149 | 1 | 6 | 208.8149 | 1 | 6 | 208.8149 | 1 | 6 | 208.8149 | 1 | 6 | 208.8149 | 1 | 6 | 208.8149 | 1 | 6 | 110.3939 | 1 | 6 | 110.3938 | 1 | 6 | 133.8827 | 1 | 6 | 139.0553 | 1 | 6 | 132.9723 | 1 | 6 | 132.9723 | 1 | 6 | 154.4259 | 1 | 6 | 156.8332 | 1 | 6 | 217 | 1 | 6 | 181.7584
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 6 | 187.7919 | 1 | 6 | 217 | 1 | 6 | 188.8413 | 1 | 6 | 217 | 1 | 6 | 192.8343 | 1 | 6 | 152.7347 | 1 | 6 | 188.8413 | 1 | 6 | 187.9074 | 1 | 6 | 217 | 1 | 6 | 185.408 | 1 | 6 | 192.8343 | 1 | 6 | 217 | 1 | 6 | 289 | 1 | 6 | 264.4143 | 1 | 6 | 264.4143 | 1 | 6 | 289 | 1 | 6 | 259.7992 | 1 | 6 | 237.6546 | 1 | 6 | 256.8832 | 1 | 6 | 227.5014 | 1 | 6 | 226.228 | 1 | 6 | 202.7967 | 1 | 6 | 208.8149 | 1 | 6 | 208.8149 | 1 | 6 | 236.6788 | 1 | 6 | 246.5229 | 1 | 6 | 271 | 1 | 6 | 271 | 1 | 6 | 258.1953 | 1 | 6 | 225.352 | 1 | 6 | 271 | 1 | 6 | 250.2063 | 1 | 6 | 208.8149 | 1 | 6 | 208.8149 | 1 | 6 | 208.8149 | 1 | 6 | 208.8149 | 1 | 6 | 208.8149 | 1 | 6 | 208.8149 | 1 | 6 | 110.3939 | 1 | 6 | 110.3938 | 1 | 6 | 133.8827 | 1 | 6 | 139.0553 | 1 | 6 | 132.9723 | 1 | 6 | 132.9723 | 1 | 6 | 154.4259 | 1 | 6 | 156.8332 | 1 | 6 | 217 | 1 | 6 | 181.7584
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 83 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8053 | 0 | 1 | 90.8053 | 0 | 1 | 90.8053 | 0 | 1 | 90.8053 | 0 | 1 | 90.8053 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 83 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8053 | 0 | 1 | 90.8053 | 0 | 1 | 90.8053 | 0 | 1 | 90.8053 | 0 | 1 | 90.8053 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.1946 | 0 | 1 | 7.1946 | 0 | 1 | 7.1946 | 0 | 1 | 7.1946 | 0 | 1 | 7.1946 | 0 | 1 | 7.1946 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 13.7481 | 1 | 7.1946 | 0 | 1 | 7.1946 | 0 | 1 | 7.1946 | 0 | 1 | 7.1946 | 0 | 1 | 7.1946 | 0 | 1 | 7.1946 | 0 | 1 | 7.1946 | 0 | 1 | 7.1946 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.1946 | 0 | 1 | 7.1946 | 0 | 1 | 7.1946 | 0 | 1 | 7.1946 | 0 | 1 | 7.1946 | 0 | 1 | 7.1946 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 13.7481 | 1 | 7.1946 | 0 | 1 | 7.1946 | 0 | 1 | 7.1946 | 0 | 1 | 7.1946 | 0 | 1 | 7.1946 | 0 | 1 | 7.1946 | 0 | 1 | 7.1946 | 0 | 1 | 7.1946 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37.1947 | 0 | 1 | 37.1947 | 0 | 1 | 37.1946 | 0 | 1 | 37.1946 | 0 | 1 | 37.1946 | 0 | 1 | 37.1946 | 0 | 1 | 37.1946 | 0 | 1 | 37.1946 | 0 | 1 | 37.1946 | 0 | 1 | 37.1946 | 0 | 1 | 37.1946 | 0 | 1 | 37.1946 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37.1947 | 0 | 1 | 37.1947 | 0 | 1 | 37.1946 | 0 | 1 | 37.1946 | 0 | 1 | 37.1946 | 0 | 1 | 37.1946 | 0 | 1 | 37.1946 | 0 | 1 | 37.1946 | 0 | 1 | 37.1946 | 0 | 1 | 37.1946 | 0 | 1 | 37.1946 | 0 | 1 | 37.1946 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [97 empty] | C.H. Platanal no dio RSF por problemas en sus señales |  |  | C.H. Platanal no dio RSF por problemas en sus señales |  |  | C.H. Platanal no dio RSF por problemas en sus señales |  |  | C.H. Platanal no dio RSF por problemas en sus señales |  |  | C.H. Platanal no dio RSF por problemas en sus señales |  |  | C.H. Platanal no dio RSF por problemas en sus señales |  |  | C.H. Platanal no dio RSF por problemas en sus señales |  |  | C.H. Platanal no dio RSF por problemas en sus señales |  |  | C.H. Platanal no dio RSF por problemas en sus señales | [8 empty] | C.H. Platanal no dio RSF por problemas en sus señales |  |  | C.H. Platanal no dio RSF por problemas en sus señales |  |  | C.H. Platanal no dio RSF por problemas en sus señales

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
martes, 5 de Mayo del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES
FECHA | HORA | MW | MVar
05/05/2026 | 00:30 | 0 | 0
05/05/2026 | 01:00 | 0 | 0
05/05/2026 | 01:30 | 0 | 0
05/05/2026 | 02:00 | 0 | 0
05/05/2026 | 02:30 | 0 | 0
05/05/2026 | 03:00 | 0 | 0
05/05/2026 | 03:30 | 0 | 0
05/05/2026 | 04:00 | 0 | 0
05/05/2026 | 04:30 | 0 | 0
05/05/2026 | 05:00 | 0 | 0
05/05/2026 | 05:30 | 0 | 0
05/05/2026 | 06:00 | 0 | 0
05/05/2026 | 06:30 | 0 | 0
05/05/2026 | 07:00 | 0 | 0
05/05/2026 | 07:30 | 0 | 0
05/05/2026 | 08:00 | 0 | 0
05/05/2026 | 08:30 | 0 | 0
05/05/2026 | 09:00 | 0 | 0
05/05/2026 | 09:30 | 0 | 0
05/05/2026 | 10:00 | 0 | 0
05/05/2026 | 10:30 | 0 | 0
05/05/2026 | 11:00 | 0 | 0
05/05/2026 | 11:30 | 0 | 0
05/05/2026 | 12:00 | 0 | 0
05/05/2026 | 12:30 | 0 | 0
05/05/2026 | 13:00 | 0 | 0
05/05/2026 | 13:30 | 0 | 0
05/05/2026 | 14:00 | 0 | 0
05/05/2026 | 14:30 | 0 | 0
05/05/2026 | 15:00 | 0 | 0
05/05/2026 | 15:30 | 0 | 0
05/05/2026 | 16:00 | 0 | 0
05/05/2026 | 16:30 | 0 | 0
05/05/2026 | 17:00 | 0 | 0
05/05/2026 | 17:30 | 0 | 0
05/05/2026 | 18:00 | 0 | 0
05/05/2026 | 18:30 | 0 | 0
05/05/2026 | 19:00 | 0 | 0
05/05/2026 | 19:30 | 0 | 0
05/05/2026 | 20:00 | 0 | 0
05/05/2026 | 20:30 | 0 | 0
05/05/2026 | 21:00 | 0 | 0
05/05/2026 | 21:30 | 0 | 0
05/05/2026 | 22:00 | 0 | 0
05/05/2026 | 22:30 | 0 | 0
05/05/2026 | 23:00 | 0 | 0
05/05/2026 | 23:30 | 0 | 0
05/05/2026 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
martes, 5 de Mayo del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de la C.H. Huallín; C.H. Carpapata; C.T. Tablazo; C.T. Tallanca; C.H. Pías y Centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
martes, 5 de Mayo del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe