## EVENTOS
lunes, 11 de Mayo del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
FALLA | ELECTRO DUNAS | PAMPA DE OCAS - PARACAS | LINEA DE TRANSMISION | L-6125 | 11/05/2026 14:28:00 | 11/05/2026 14:28:00 | RECIERRE EXITOSO EN LA LÍNEA L-6125 (PAMPA DE OCA - PARACAS) EN 60 KV |  | NO | 60
EVENTO | ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | TG6 | 11/05/2026 01:36:00 | 11/05/2026 02:27:00 | DESCONECTÓ EL GENERADOR TG6 DE LA .C.T. MALACAS POR FALLA |  | NO
FALLA | ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 11/05/2026 16:18:00 | 11/05/2026 17:56:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G1 DE LA C.H. MOYOPAMPA POR FALLA |  | NO | 10
EVENTO | TRANSMANTARO | CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | LINEA DE TRANSMISION | L-5006 | 11/05/2026 09:44:00 | 11/05/2026 22:55:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN EL ENLACE CENTRO – NORTE |  | NO

## RESTRIC_OPE
lunes, 11 de Mayo del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
11/05/2026 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por CELEPSA mediante correo el dia 17.01, declaran que la CH Platanal se encontrará de pasada.
11/05/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
11/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
11/05/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CH | CENTRAL | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las unidades G1 y G2 a [180 - 233]. Esto debido a un incremento de vibraciones mecánicas.
11/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
11/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 16.01, con la disponibilidad de aproximadamente 12 MMPCD (339.8Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 4 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
11/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
11/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
11/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
11/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
11/05/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
11/05/2026 | 00:00 | 24:00 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | C.H. SAN GABAN III | GH | G1 | De acuerdo con lo comunicado el día 26.04 vía correo electronico, la unidad G1 de la CH San Gaban 3 esta limitado a 55 MW debido a problemas en el inyector N°6.
11/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA = 15min.
11/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Según carta KG-0389-2026, las Unidades G1, G2 Y G3 no pueden brindar el servicio de RSF.
11/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
11/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 10.6 m3/s correspondiente al mes de mayo.
11/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
11/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Kallpa, ver valor en el modelo de despacho.
11/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
11/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
11/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
11/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado por correo el 11/03/2026, se nos indicó que el G2 se encuentra reducido a 31 MW debido a una falla en el inyector 2B superior. Y el G6 presenta restricción de potencia como consecuencia de la obstrucción de los codos.
11/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
11/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6 presentan, cada una, las siguientes inflexibilidades operativas (IO): TA = 0,083 h, TMO = 0,096 h y TMA = 0,783 h.
11/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6, tienen un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h, cada una.
11/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | EMB | SAN DIEGO EMB | De acuerdo a lo informado por Orazul el día 06.05.2026, el embalse de San Diego se encuentra indisponible y la CH Cañon del Pato operando de pasada.
11/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
11/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
11/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | GH | G1 | De acuerdo con lo comunicado via correo, la G1 de la CH Huinco no puede parar debido a fugas de agua en válvula esférica.
11/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | GH | G1 | Según carta GRE-36-2026, ORYGEN informó la indisponibilidad del servicio de RSF del G1 de CH Huinco.
11/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
11/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | GH | G2 | De acuerdo con lo informado vía correo el día 28/04, se presenta limitación de generación de hasta 62.4 MW en la unidad G2 debido a altas temperaturas en el hierro del estator.
11/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
11/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
11/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
11/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | Según carta GRE-19-2026, ORYGEN comunica que el tiempo de arranque de la unidad TG8 es de 30 minutos, por posible consecuencia durante tuning de combustión de la unidad efectuado en diciembre 2025.
11/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
11/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
11/05/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
11/05/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado vía correo electronico el día 24.04.26, la unidad G1 de la CH Cahua tiene como limite máximo AGC en 20.7 MW, y la unidad G2 en 21 MW.
11/05/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras.
11/05/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G1 | De acuerdo con lo comunicado vía correo el día 30.04. La UG1 de la CH Cheves tiene como limitación máxima en el AGC hasta 84.5 MW debido a validaciones en el regulador.
11/05/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
11/05/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
11/05/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
11/05/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
lunes, 11 de Mayo del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | Limpieza e inspeccion de la Caldera CBS y mantenimiento a sus perifericos (conductores, ventiladores, bombas, motores, etc.), Pruebas E/S y F/S de la Unidad TV-01. | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR UTIL EN FABRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | PARADA ANUAL POR MANTENIMIENTO DEL INGENIO, DEL 01/05/2026 00:00 – 06/06/2026 00:00. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 19865 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA CTM - POROMA | L-5032 | 11/05/2026 08:46 | 11/05/2026 16:59 | Inspeccion anual de LLTT. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13652 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MARCONA | CL-2293 | 11/05/2026 10:55 | 11/05/2026 12:30 | Habilitacion de la funcion 79 de los equipos de proteccion de la CL-2293 en SE Marcona. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13821 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo INT-5350. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - OCONA | L-5034 | 11/05/2026 11:03 | 11/05/2026 15:46 | Inspeccion para ACR de rotura de conductor en vano T50 de la linea L-5034. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13743 | T
ATN 1 S.A. | CONSTANCIA | BARRA 220kV | 11/05/2026 08:35 | 11/05/2026 15:30 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EQUIPOS DE CELDA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14562 | T
ATN 1 S.A. | CONSTANCIA | SS.EE. | 11/05/2026 08:35 | 11/05/2026 15:30 | MANTENIMIEMTO DE EQUIPOS DE PATIO EN LA SSEE | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14508 | T
ATN 1 S.A. | CONSTANCIA | CL-2024 | 11/05/2026 09:58 | 11/05/2026 16:20 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EQUIPOS DE CELDA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14433 | T
ATN 1 S.A. | TINTAYA NUEVA | CL-2024 | 11/05/2026 14:51 | 11/05/2026 16:19 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EQUIPOS DE CELDA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14430 | T
ATN 1 S.A. | TINTAYA NUEVA - CONSTANCIA | L-2024 | 11/05/2026 07:55 | 11/05/2026 17:41 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO | 90 | P | F/S | S | PREV. | 14431 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | AUT-501 | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | Restriccion Operativa en el cambiador de tap s del AUT-501 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13099 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2272 | 11/05/2026 07:26 | 11/05/2026 17:40 | Inspeccion anual de LLTT. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14696 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2274 | 11/05/2026 07:26 | 11/05/2026 17:40 | Inspeccion anual de LLTT. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14697 | T
ATN S.A. | RAMADA - PAMPA HONDA | L-2273 | 11/05/2026 07:41 | 11/05/2026 17:32 | Inspeccion anual de LLTT. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 19905 | T
ATN S.A. | RAMADA - PAMPA HONDA | L-2275 | 11/05/2026 07:41 | 11/05/2026 17:32 | Inspeccion anual de LLTT. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 19906 | T
CHINANGO S.A.C. | YANANGO | CENTRAL | 11/05/2026 02:08 | 11/05/2026 11:53 | Curso Forzoso externo - Central fuera de servicio por alta CS > 6.2 gr/l y Q 60 m3/s. | 43 | F | F/S | N | OTROS | 978 | G
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2008 | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 1337 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | F/S por fuerza mayor, ingreso de huaico - Charcani IV | 15 | P | F/S | N | OTROS | 1198 | G
EGASA | CHARCANI V | G1 | 11/05/2026 07:22 | 11/05/2026 13:57 | Mantenimiento Electromecanico Plan 2 | 48.5 | P | F/S | N | PREV. | 121 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEMSA | MACHUPICCHU | G4 | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | Mantenimiento de turbina Francis | 100 | P | F/S | N | PREV. | 14807 | G
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 544 | T
ELECTROPERU | TUMBES | MAK1 | 11/05/2026 00:00 | 11/05/2026 09:00 | Mantenimiento correctivo, en sistema de lubricacion de aceite | 7.5 | F | F/S | N | CORR. | 1068 | G
ELECTROPERU | TUMBES | MAK2 | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo, en sistema de lubricacion de aceite | 7.5 | F | F/S | N | CORR. | 1069 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | CL-TR1 | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE CELDA CL-TR1 | 235 | P | F/S | N | PREV. | 15584 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G1 | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL UG1 | 235 | P | F/S | N | PREV. | 14971 | G
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | 1GER | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE TURBINA Y GENERADOR | 47 | P | F/S | N | PREV. | 14006 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 11/05/2026 01:36 | 11/05/2026 02:27 | Disparo de unidad por falla en pulsaciones de baja frecuencia. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 16925 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 11/05/2026 23:03 | 11/05/2026 23:33 | PRUEBAS OPERATIVA CON CARGA AL COMPRESOR DE GAS ELTACON 1 DE LA UNIDAD TG6 | 0 | R | E/S | N | PRUEBA | 16925 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 11/05/2026 00:00 | 11/05/2026 11:57 | Unidad indisponible por averia de componente (manguera de alta presion) del sistema hidraulico de la unidad TG5.- Disponible en modo Gas | 0 | F | F/S | N | CORR. | 13555 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | * A4.1 f/s FM6 12:19 Hrs. 05/03/26 - falla en pala * A6.2 f/s FM6 10:42 Hrs. 06/03/26 - falla en pala | 11.8 | P | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | MOQUEGUA - BOTIFLACA | L-1381 | 11/05/2026 08:05 | 11/05/2026 16:06 | INSTALACION / INSERCION POSTES DE MADERA EN ESTRUCTURAS E53 Y E55 L-1381 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1266 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 02 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS | 10.4 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA HUAMBOS | CENTRAL | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | CENTRAL HUAMBOS: H7 FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21117 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | PORVENIR - TRUJILLO SUR | L-1128 | 11/05/2026 06:00 | 11/05/2026 16:00 | Limpieza de partes aislantes de la linea 138 kV L-1128 por hidrolavado, sin restriccion del servicio | 0 | P | E/S | N | PREV. | 727 | T
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G1 | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | Reparacion interna del Generador | 9.2 | P | F/S | N | CORR. | 17552 | G
INLAND ENERGY SAC | SANTA TERESA | G2 | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | Mantenimiento preventivo, inspeccion y pruebas en sistema de excitacion por similitud de falla | 44.93 | F | F/S | N | PREV. | 14846 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH2 - G2 | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentracion de solidos. | 0.34645 | P | F/S | N | CORR. | 1019 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G1 | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentracion de solidos. | 0.79612 | P | F/S | N | CORR. | 1020 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G2 | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentracion de solidos. | 0.4003 | P | F/S | N | CORR. | 1034 | G
ISA PERU | AGUAYTIA | IN2352 | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | DURANTE EL CIERRE DEL INTERRUPTOR NO CARGA EL RESORTE Y SE REQUIERE REALIZAR LA CARGA DEL RESORTE DE MANERA MANUAL CON EL OPERADOR DE LA SUBESTACION. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 1451 | T
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN JOSE | BARRA_B_220 kV | 11/05/2026 19:09 | 12/05/2026 00:00 | A solicitud de ACCIONA (CSF San Jose), se requiere la ejecucion de maniobras para desenergizar la Extension de Barra B, con el fin de permitir que el equipo de ACCIONA realice el tendido de conductor ACAR y cable de guarda, correspondiente a sus actividades de conexion de CSF San Jose nuestra extension de barra | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24590 | T
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG3 | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR TG3 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12713 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA - CHILCA | L-2096 | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | Mantenimiento Prev Anual Linea 2096 Mantto y Pruebas electricas GCB Mantto y Pruebas electricas trafos GSU y UAT Cambio de Radiadores GSU | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12710 | T
KALLPA GENERACION S.A. | SAN JOSE - SUNNY | L-2070 | 11/05/2026 19:07 | 12/05/2026 00:00 | Desconexion de la Linea L-2070 a solicitud de Acciona - Zelestra | 0 | F | F/S | N | OTROS | 24781 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA EXISTENTE | BARRA B 138kV | 11/05/2026 08:00 | 12/05/2026 00:00 | MANTTO Y LUBRICACION DEL SECCIONADOR DE BARRA A DEL ACOPLE, SECCIONADOR SB-0316. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12858 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | SAN MATEO - EAN | SSEE | 11/05/2026 08:00 | 11/05/2026 13:00 | BANCO DE CONDENSADORES FUERA DE SERVICIO POR SEGURIDAD PARA DESHIERBADO | 0 | P | E/S | N | SEG.PER | 1187 | T
LUZ DEL SUR | BALNEARIOS | TR-4 | 11/05/2026 02:12 | 11/05/2026 02:31 | Apertura de interruptor 60 kV del TRA4 en SE Balnearios, para reducir sobrecarga en L6243 durante anillado con L631 y L632 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 301 | T
LUZ DEL SUR | MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 11/05/2026 00:00 | 11/05/2026 09:00 | A SOLICITUD DEL COES POR REGULACION DE TENSION | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21316 | T
MAJES ARCUS S.A.C. | MAJES SOLAR 20T | CENTRAL | 11/05/2026 16:03 | 12/05/2026 00:00 | Cambio de celdas 23 KV , debido a la antigüedad y obsolescencia tecnologica de los equipos actualmente instalados | 20 | R | F/S | N | CORR. | 13402 | G
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | Por condicion de operacion. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | CENTRAL EOLICA WAYRA I | G.E. WAYRA I | 11/05/2026 02:03 | 11/05/2026 10:14 | Tendido de cables de media tension 33KV (Wayra SOLAR) - Desconexion 52F1, 52F2, 52F3, 52F4 Y 52F5 (Wayra 1) por seguridad. | 88.2 | P | E/S | N | PREV. | 18307 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | G1 | 11/05/2026 16:18 | 11/05/2026 17:56 | TRIP DE UNIDAD CON 20 MW POR BAJA PRESION DE ACEITE DEL ACUMULADOR DEL RRVV. | 23.8 | F | F/S | N | OTROS | 30 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 11/05/2026 09:33 | 11/05/2026 16:23 | M-07 F/S mantenimiento 12vo anual 09:33:06 | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 14160 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 11/05/2026 11:46 | 11/05/2026 16:20 | M-08 F/S mantenimiento 12vo anual 11:46:44 | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 14160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | TH-16 F/S - 03/05/26 10:56 Hrs. - Smoke in generator cooling air | 3.15 | P | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 11/05/2026 00:00 | 11/05/2026 17:20 | TH-20 F/S 23:00:23 Low lower frequency exceeded | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 11/05/2026 10:01 | 11/05/2026 11:18 | TH-33 cambio de tanque de expansion del refrigerante | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 11/05/2026 17:30 | 12/05/2026 00:00 | TH-18 F/S Brake max temperature exceeded 17:30:12 | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 11/05/2026 06:06 | 12/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 40000 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1. | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | Revision por problemas en controlador UNIC del sistema de control local de turbogenerador unidad GT-2. | 7.847 | P | F/S | N | CORR. | 14960 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | 11/05/2026 08:36 | 12/05/2026 00:00 | Indisponible unidad GT-1 para revision por problemas en el sistema de deteccion de flama. | 213.715 | F | F/S | N | CORR. | 14928 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MALVINAS - MIRADOR | L-2114 | 11/05/2026 04:00 | 11/05/2026 17:00 | PRUEBAS DE LOS RELES PRINCIPAL Y RESPALDO - PREVENTIVO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15147 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MIRADOR | BARRA B 220kV | 11/05/2026 09:00 | 11/05/2026 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14521 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MIRADOR | TR-1 | 11/05/2026 09:00 | 11/05/2026 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13651 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 11/05/2026 10:25 | 11/05/2026 16:53 | REVISAR SISTEMA DE CONTROL DEL SVC-2. REQUIERE 2 PRUEBAS DE ENERGIZACION DEL SVC-2 MEDIANTE EL CIERRE DEL INTERRUPTOR IN-6142 A LAS 10:00 HRS Y A LAS 16:00 HRS. (R0129314) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA - INDEPENDENCIA | L-2305 | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | BAIPAS L-2305 / L-2208 ENTRE LAS S.E. CHINCHA NUEVA Y S.E. INDEPENDENCIA, UTILIZANDO EL CONDUCTOR DE LA LINEA L-2305 (CHILCA – INDEPENDENCIA) Y LA CELDA DE LA LINEA L-2208 (CHINCHA NUEVA – INDEPENDENCIA) EN LA S.E. CHINCHA NUEVA. LA LINEA L-2305 QUEDA ENERGIZADA EN VACIO DESDE LA S.E. CHILCA REP 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24696 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHINCHA-INDEPENDENCIA | L-2208 | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRE T-77 A T-130, REQUIERE L-2305 CON RECIERRES DESHABILITADOS Y ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0118694) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22980 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | COMBAPATA | BARRA_138 KV | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV DESHABILITADO DESDE EL INGRESO DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T126-162 POR EL PROYECTO AMPLIACION N°20. FECHA ESTIMADA : JUNIO 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12361 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | T61-261 | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | En servicio debido a indisponibilidad de los ventiladores del T9-261, actualmente el T9-261 solo puede operar en ONAN y no en ONAF. EL T61-261 asumio la carga del T9-261. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13222 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | T9-261 | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | Fuera de servicio debido a indisponibilidad de sus ventiladores, actualmente solo puede operar en ONAN y no en ONAF. EL t61-261 asumio la carga del T9-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6024 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCION TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS E2E. RELE PL1 OPERATIVO Y SIN OBSERVACIONES. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | DISPONIBLE PARA REALIZAR CAMBIO DE BARRAS. NO ES FACTIBLE LA OPERACION EN CONFIGURACION DOBLE BARRA COMPARTIDA DEBIDO A QUE EL SECCIONADOR SA-6063 PRESENTA ALTA RESISTENCIA DE CONTACTOS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-R3 | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1182 INDISPONIBLE DESDE 16.10.25 DEBIDO A QUE NO CIERRA DESDE NIVEL 2 Y NIVEL 3 POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. AVISO 5742790. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1601 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | 87B BLOQUEADO EN SE MARCONA 220 KV DEBIDO A QUE NO SE TIENEN POSICIONES NI MEDIDAS DE LA CELDA L-2300 (PROPIEDAD DE INLAND). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | R-7 | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | REACTOR INDISPONIBLE DEBIDO A INCREMENTO CRITICO DE ACETILENO SEGUN EVALUACION ESPECIALISTA EL 20.04.2026. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 500 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE - MIGUEL GRAU | L-2143 | 11/05/2026 08:16 | 11/05/2026 17:35 | MP 3A SILICONADO DE AISLADORES DE VIDRIO DE TORRES T-543 A T-572, REQUIERE L-2144 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0123230) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24079 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-B | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y ABIERTO DE FORMA PERMANENTE. CL-T-261 SE ENCUENTRA CONECTADA A BARRA B , DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA B 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 818 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | SSEE | 11/05/2026 16:30 | 12/05/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL BLOQUEADO DEBIDO A SE?AL DE POSICION INDETERMINADA DEL SECCIONADOR DE LA CELDA DEL T-261 DE VOLCAN. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 511 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINGO MARIA | BC-06 | 11/05/2026 08:36 | 11/05/2026 16:50 | MP 1A INSPECCION DE CAPACITORES. (R0124731) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 859 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | SVC-4 DEGRADADO, PUEDE OPERAR EN MODO CAPACITIVO (FILTRO DE 15 MVAR) DEBIDO A PERDIDA DE LIQUIDO REFRIGERANTE DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DESDE EL 01.04.2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV1 | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | Ampliacion del mantenimiento anual | 18.141 | P | F/S | N | PREV. | 58 | G
STATKRAFT S.A | CAHUA | CENTRAL | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | MANTENIMIENCO CORRECTIVO DE LA COMPUERTA RADIAL BOCATOMA CAHUA (OPERACION SIN RSF) | 0 | F | E/S | N | CORR. | 260 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | Linea en servicio en bypass con la linea L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | Linea fuera de servicio por sistema bypass L-1101/L-1033 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | Disponibilidad de 19 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | TG2 | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | PRUEBAS ELECTRICAS GENERADOR TG2 | 80 | P | F/S | N | PREV. | 99 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | TG2 | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR TRABAJOS EN EL TRANSFORMADOR TR-TG2 | 80 | P | F/S | N | OTROS | 99 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | TR-TG2 | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL TRANSFORMADOR PRINCIPAL Y AUXLIAR TG-2 | 80 | P | F/S | N | PREV. | 8486 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | TR-TG2 | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | IMPLEMENTACION SCI TRANSFORMADOR PRINCIPAL TG-2 | 80 | P | F/S | N | PREV. | 8486 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | TR-TG2 | 11/05/2026 00:00 | 11/05/2026 18:00 | PRUEBAS ELECTRICAS TRANSFORMADOR PIRNCIPAL Y AUXILIAR TG2 | 80 | P | F/S | N | PREV. | 8486 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | IN-5184 | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | FUNCION DE PROTECCION 50BF DEL INTERRUPTOR IN-5184 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN EL CPU DEL RELE 7VK. NO ES UNA FUNCION COORDINABLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22651 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | BARRA B 220kV | 11/05/2026 09:00 | 11/05/2026 13:05 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-T133_220 KV. (R0125881) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13259 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | CL-T133-523_220 kV | 11/05/2026 09:00 | 11/05/2026 16:15 | MP 2A LIMPIEZA DE AISLAMIENTO Y LUBRICACION DE SECCIONADORES EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0125881) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23305 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | CL-T133-523_500 kV | 11/05/2026 09:00 | 11/05/2026 16:15 | MP 2A LIMPIEZA DE AISLAMIENTO Y LUBRICACION DE SECCIONADORES EN CELDA. (R0125882) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23304 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | BARRA A 220kV | 11/05/2026 14:00 | 11/05/2026 16:15 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-T133_220 KV. (R0125881) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13258 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE - ABANCAY NUEVA | L-2060 | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | ESQUEMA ESPECIAL MACO SE ENCUENTRA DESHABILITADOS DEBIDO AL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS LINEAS 220KV L-2050/L-2059. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15036 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | OLLEROS 500 | IN-5054 | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | CELDA DEL CORTE CENTRAL DEL IN-5054 ABIERTO DEBIDO A QUE NO CIERRA UNA FASE DEL SECCIONADOR SE-5339. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13664 | T
TRANSMANTARO | POROMA | CL-5033 | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA ST-5035 INDISPONIBLE DEBIDO A PROBLEMAS EN LA FASE R. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17400 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SIST.INTERCONECTADO | Esq.Trafo Chilca | 11/05/2026 09:00 | 11/05/2026 16:15 | DESHABILITADO DEBIDO A TRABAJOS EN EL TRANSFORMADOR AT133-523. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 25033 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY - ABANCAY NUEVA | L-2050 | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | REALIZAR BAIPAS DE LA ESTRUCTURA T-47 DEBIDO A RIESGO DE INMINENTE COLAPSO POR DESPRENDIMIENTO DE TERRENO POR LLUVIAS. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. REQUIERE L-2060 COTARUSE - ABANCAY NUEVA CON RECIERRES DESHABILITADOS DE FORMA DIARIA DESDE 08:00 HASTA 16:00 HRS. (R0129426) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15035 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY - COTARUSE | L-2059 | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | REALIZAR BAIPAS DE LA ESTRUCTURA T-47 DEBIDO A RIESGO DE INMINENTE COLAPSO POR DESPRENDIMIENTO DE TERRENO POR LLUVIAS. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. REQUIERE L-2060 COTARUSE - ABANCAY NUEVA CON RECIERRES DESHABILITADOS DE FORMA DIARIA DESDE 08:00 HASTA 16:00 HRS. (R0129549) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15034 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV BLOQUEADO DESDE 21.01.2026 DEBIDO A FALLA PERMANENTE EN LA UNIDAD 87B DE LA BAHIA DE ACOPLAMIENTO 220KV. FECHA ESTIMADA DE REPOSICION: SETIEMBRE 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | TINTAYA NUEVA | TINTA220A | 11/05/2026 08:14 | 11/05/2026 16:29 | INDISPONIBLE A SOLICITUD DE ATN1, DEBIDO A MANTENIMIENTO EN CL-2024 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13850 | T
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | TINTAYA NUEVA | TINTA220B | 11/05/2026 12:00 | 11/05/2026 16:00 | INDISPONIBLE A SOLICITUD DE ATN1, DEBIDO A MANTENIMIENTO EN CL-2024. NOTA: NO SE RREALIZO LA DESCONEXION DE LA BARRA B POR ANOMALIA EN SECCIONADOR DE BARRA A DE LA L2021 DE ANTAPACCAY. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13851 | T

## INGRESO OC
lunes, 11 de Mayo del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
lunes, 11 de Mayo del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [169 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
11/05/2026 | 00:30 | 157.9 | 649.9 | 212.1 | 0 |  | 29.7 | 190.5 |  |  | 108.4 | 108.6 |  | 129.7 | 109.7 | 69.9 | 554.5 | 10.2 |  |  |  | 81.3 | 7.8 | 5.4 | 0 | 6.5 |  | 90.2 |  |  |  |  | 109.6 | 214.1 |  |  |  | 6.5 | 218 | 80.8 | 144.5 | 41.2 | 18.8 | 18.8 | 48.4 | 126.3 | 127.2 | 155 | 107.3 | 44.4 | 19.5 | 3.8 | 0 | 141.1 |  |  | 47.3 | 0 | 0 | 24.1 |  |  |  | 124.7 | 86.3 | 86.3 | 86.2 | 173.8 | [6 empty] | 0 | 0 | 3.1 | 111.2 | 122.2 | 64.7 | 70.8 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 96.7 | 95.5 | 115.7 | 0 | 0 |  |  |  | 148.6 | 85.2 | 7.9 | 4 | 15.6 | 0 | 10.8 | 0 | 10.4 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.4 | 0 | 0 | 0.1 |  | 5.2 | 20.5 | 16.4 | 10 | 3.3 | 5.7 | 0 | 0 | 1.7 | 5.2 | 0 | 3.5 | 13.8 | 2.92 |  | 0 | 19.6 | 6.2 | 16.3 | 20.3 | 4.1 | 9.8 | 0 | 10.6 | 10.2 | 0.9 | 0.5 | 0 | 20.9 | 8 | 6.9 | 15.5 | 17 | 17 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 0 | 4.4 | 0.7 | 2.2 | 1.3 | 0 | 7.8 | 19.8 | 19.8 | 8.3 |  | 0 |  |  |  | 9.1 | 16.7 | 6176.42 | 24 | 7.98 | 11.9 | 13.2 | 25.6 | 19 | 8.6 | 4.1 | 114.38
11/05/2026 | 01:00 | 155 | 647.9 | 210.9 | 0 |  | 0 | 189.6 |  |  | 109.2 | 108.8 |  | 130.3 | 110.4 | 67.9 | 556.3 | 10.3 |  |  |  | 81 | 7.5 | 5.3 | 0 | 6.5 |  | 69.9 |  |  |  |  | 109.3 | 220.6 |  |  |  | 6.5 | 199.1 | 81.1 | 140.2 | 41 | 18.8 | 18.8 | 47.8 | 162 | 162.2 | 174.1 | 106.9 | 44.3 | 19.4 | 3.8 | 0 | 107.5 |  |  | 47.1 | 0 | 0 | 24.7 |  |  |  | 124.5 | 86.7 | 86.6 | 86.4 | 174.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 3.1 | 84.4 | 113.2 | 64.4 | 69.8 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 95.6 | 95.2 | 118 | 0 | 0 |  |  |  | 137.2 | 78.7 | 7.9 | 4 | 15.6 | 0 | 9 | 0 | 8.9 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 5.2 | 20.2 | 16.2 | 10 | 3.3 | 5.7 | 0 | 0 | 1.4 | 3.8 | 0 | 3.5 | 14 | 2.92 |  | 0 | 19.6 | 6.1 | 16.3 | 20.3 | 4.4 | 10.5 | 0 | 4.3 | 5.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 21 | 8 | 7 | 15.5 | 16.5 | 16.5 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3.8 | 3.9 | 0 | 4.4 | 0.7 | 2.2 | 1.3 | 0 | 7.7 | 20 | 20 | 8.7 |  | 0 |  |  |  | 9 | 16.3 | 6079.82 | 24 | 7.99 | 11.9 | 13.2 | 25.7 | 19 | 8.5 | 4.1 | 114.39
11/05/2026 | 01:30 | 157.9 | 649.3 | 211.9 | 0 |  | 0 | 190.4 |  |  | 108.7 | 108.8 |  | 130.6 | 110.7 | 67 | 554.4 | 10.2 |  |  |  | 81.3 | 7.7 | 5.4 | 0 | 6.5 |  | 70.4 |  |  |  |  | 109.5 | 221 |  |  |  | 6.5 | 210.1 | 62.7 | 139.5 | 41.3 | 18.7 | 18.8 | 48.3 | 163.3 | 163.7 | 174.5 | 107.1 | 44.8 | 19.6 | 3.8 | 0 | 131.9 |  |  | 47.3 | 0 | 0 | 25.1 |  |  |  | 124.7 | 86.7 | 86.5 | 86.6 | 174.9 | [6 empty] | 0 | 0 | 3.1 | 102.5 | 121 | 64.7 | 68.4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96 | 95.3 | 115.9 | 0 | 0 |  |  |  | 137.2 | 78.6 | 7.9 | 3.9 | 15.7 | 0 | 3.8 | 0 | 8.5 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 5.2 | 20.4 | 16.2 | 10.1 | 3.2 | 5.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 3.5 | 13.9 | 2.96 |  | 0 | 19.6 | 6.1 | 16.6 | 20.3 | 3 | 16.5 | 0 | 2.2 | 3 | 0.4 | 0 | 0 | 21 | 8 | 7 | 15.5 | 16.5 | 16.5 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 9.5 | 5.7 | 0 | 4.4 | 0.7 | 2.2 | 1.3 | 0 | 7.7 | 20 | 20 | 8.6 |  | 0 |  |  |  | 10.1 | 10.7 | 6122.66 | 23.9 | 7.99 | 11.9 | 13.2 | 25.7 | 19 | 8.4 | 4.1 | 114.19
11/05/2026 | 02:00 | 159.1 | 650.5 | 213.7 | 0 |  | 0 | 190.2 |  |  | 108.6 | 109.3 |  | 129.4 | 111.1 | 68.1 | 557.5 | 10.2 |  |  |  | 82.3 | 8 | 5.4 | 0 | 6.5 |  | 70.4 |  |  |  |  | 109.7 | 189.6 |  |  |  | 6.5 | 198.2 | 81.6 | 133.4 | 41.4 | 18.8 | 18.8 | 47.7 | 177 | 176.9 | 184.7 | 107.6 | 45 | 19.6 | 3.8 | 0 | 111.1 |  |  | 47.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 124.9 | 86.4 | 86.4 | 86.2 | 174.8 | [6 empty] | 0 | 0 | 3.1 | 88.4 | 113.9 | 65 | 68.5 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 96.2 | 94.9 | 117.3 | 0 | 0 |  |  |  | 137.2 | 78.4 | 7.9 | 4 | 15.7 | 0 | 0.4 | 0 | 4.9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 5.2 | 20.9 | 16.4 | 10 | 3.2 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 13.9 | 2.92 |  | 0 | 19.5 | 6.1 | 16.6 | 20.3 | 1.2 | 13.9 | 0 | 0.3 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 7.1 | 15.5 | 16.5 | 16.5 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2 | 3.8 | 0 | 4.4 | 0.7 | 2.2 | 1.3 | 0 | 7.8 | 20.2 | 20 | 8.9 |  | 0 |  |  |  | 10.1 | 16.7 | 6042.12 | 23.9 | 7.99 | 11.9 | 13.2 | 25.6 | 19 | 8.6 | 4.1 | 114.29
11/05/2026 | 02:30 | 153.2 | 649.8 | 213.2 | 0 |  | 0 | 189.4 |  |  | 109.3 | 109.3 |  | 129.6 | 112.7 | 68.5 | 555.9 | 10 |  |  |  | 80.8 | 7.7 | 5.3 | 0 | 6.5 |  | 70.2 |  |  |  |  | 109.4 | 206.8 |  |  |  | 6.5 | 238.3 | 52.3 | 137.3 | 0 | 18.7 | 18.8 | 48.3 | 126.6 | 127.7 | 154.9 | 106.9 | 43 | 18.8 | 3.8 | 0 | 143.8 |  |  | 47.1 | 0 | 0 | 7.6 |  |  |  | 124.3 | 87.7 | 87.8 | 87.4 | 175.6 | [6 empty] | 0 | 0 | 3.1 | 131.7 | 115.3 | 64.5 | 70.6 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 96.3 | 96.5 | 117.7 | 0 | 0 |  |  |  | 137.2 | 78.4 | 7.9 | 4.2 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 5.2 | 20.8 | 16.6 | 10 | 3.3 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 13.9 | 2.92 |  | 0 | 19.5 | 6.2 | 16.4 | 20.3 | 0.3 | 4.9 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 7.1 | 15.5 | 16 | 16.5 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0.7 | 2.2 | 1.3 | 0 | 7.8 | 20 | 19.9 | 9 |  | 0 |  |  |  | 10.1 | 17.2 | 5967.12 | 23.9 | 7.98 | 11.9 | 13.2 | 25.5 | 19 | 8.5 | 4.1 | 114.08
11/05/2026 | 03:00 | 157.9 | 649.5 | 212.4 | 0 |  | 0 | 194.1 |  |  | 109.1 | 108.8 |  | 129.2 | 112.2 | 68.4 | 549.8 | 10.2 |  |  |  | 81.6 | 7.6 | 5.3 | 0 | 6.5 |  | 70.2 |  |  |  |  | 109.5 | 208.5 |  |  |  | 6.5 | 238.3 | 38.3 | 133.3 | 0 | 18.6 | 18.8 | 48.4 | 129.7 | 129.6 | 158.2 | 107.4 | 43.3 | 19.2 | 3.8 | 0 | 110 |  |  | 47.4 | 0 | 0 | 24.9 |  |  |  | 124.7 | 86.6 | 86.3 | 86.1 | 175.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 3.1 | 95 | 104.9 | 60.8 | 73 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 97.2 | 96.8 | 114.7 | 0 | 0 |  |  |  | 137.1 | 78.2 | 7.9 | 4.2 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 5.1 | 20.2 | 16.8 | 10 | 3.3 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 13.9 | 2.88 |  | 0 | 19.4 | 6.3 | 16.6 | 20.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 7.1 | 15.5 | 16 | 16 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0.7 | 2.2 | 1.3 | 0 | 7.7 | 20 | 20 | 9.1 |  | 0 |  |  |  | 10.1 | 16.6 | 5888.68 | 23.9 | 7.98 | 11.9 | 13.2 | 25.5 | 19 | 8.4 | 4.1 | 113.98
11/05/2026 | 03:30 | 157 | 652.2 | 214 | 0 |  | 0 | 196.9 |  |  | 109.3 | 108.9 |  | 128.4 | 111.6 | 68.4 | 555.3 | 10.3 |  |  |  | 81.3 | 7.8 | 5.4 | 0 | 6.5 |  | 40.4 |  |  |  |  | 109.8 | 209.1 |  |  |  | 6.5 | 238.9 | 36.3 | 148.2 | 0 | 18.6 | 18.8 | 48.4 | 127.3 | 128 | 155.4 | 107.1 | 45 | 19.2 | 3.8 | 0 | 138.9 |  |  | 47.5 | 0 | 0 | 24.9 |  |  |  | 124.9 | 87.4 | 87.3 | 87.1 | 175.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 3.2 | 145.3 | 115.8 | 61 | 74.4 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 96.5 | 96.3 | 117.9 | 0 | 0 |  |  |  | 137.2 | 78.4 | 7.9 | 4.2 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 5.1 | 20.3 | 16.6 | 10 | 3.3 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 13.9 | 2.88 |  | 0 | 19.3 | 6.3 | 16.7 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8.1 | 7.1 | 15.5 | 16 | 16 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0.7 | 2.2 | 1.3 | 0 | 7.8 | 20 | 20 | 9.1 |  | 0 |  |  |  | 10.1 | 17.5 | 5970.88 | 23.9 | 7.98 | 11.9 | 13.2 | 25.6 | 19 | 8.5 | 4.2 | 114.28
11/05/2026 | 04:00 | 160.8 | 652 | 214.2 | 0 |  | 0 | 197.9 |  |  | 109.6 | 109.9 |  | 130 | 111.5 | 68.2 | 552 | 10.2 |  |  |  | 82.1 | 8 | 5.4 | 0 | 6.5 |  | 40.8 |  |  |  |  | 110 | 186.7 |  |  |  | 6.5 | 235 | 18.5 | 132.6 | 0 | 18.6 | 18.8 | 49.2 | 167.9 | 169.1 | 176.4 | 107.5 | 44.4 | 19.3 | 3.8 | 0 | 105.8 |  |  | 47.7 | 0 | 0 | 24.8 |  |  |  | 125.4 | 86.8 | 86.8 | 86.3 | 175.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 3.1 | 100 | 105.6 | 61.3 | 78.5 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 95.5 | 95.7 | 117.5 | 0 | 0 |  |  |  | 137.2 | 78.5 | 7.9 | 4.2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 5.1 | 20.4 | 16.3 | 10 | 3.3 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 13.9 | 2.84 |  | 0 | 19.2 | 6.3 | 16.8 | 19.6 | 0 | 1.4 | 0 | 0.4 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8.1 | 7.1 | 15.5 | 16 | 16 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 | 4.4 | 0.7 | 2.2 | 1.3 | 0 | 7.8 | 20 | 20 | 8.8 |  | 0 |  |  |  | 10.1 | 17.5 | 5937.64 | 23.8 | 7.97 | 11.9 | 13.2 | 25.6 | 19 | 8.4 | 4.2 | 114.07
11/05/2026 | 04:30 | 156.6 | 651.7 | 213.8 | 0 |  | 50.6 | 197.8 |  |  | 108.8 | 108.4 |  | 130.7 | 112.1 | 68.8 | 555.7 | 10.2 |  |  |  | 81 | 7.5 | 5.3 | 0 | 6.5 |  | 40.3 |  |  |  |  | 109.6 | 179.8 |  |  |  | 6.5 | 236.8 | 36.3 | 134.9 | 0 | 18.6 | 18.8 | 48.7 | 165.5 | 166.2 | 176.9 | 106.9 | 43.3 | 19 | 3.8 | 0 | 111.4 |  |  | 47.3 | 0 | 0 | 25.1 |  |  |  | 124.8 | 86.7 | 86.6 | 86.8 | 175.8 | [6 empty] | 0 | 0 | 3.2 | 102.5 | 106.4 | 61 | 78.4 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96.2 | 118.2 | 0 | 0 |  |  |  | 137.2 | 78.5 | 7.9 | 4.3 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 5.1 | 20.3 | 16.5 | 10 | 3.3 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 13.9 | 2.8 |  | 0 | 19.3 | 6.4 | 16.6 | 20.3 | 0 | 4.6 | 0 | 0.2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8.1 | 7.1 | 15.5 | 16.5 | 16 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.1 | 0 | 4.4 | 0.7 | 2.2 | 1.3 | 0 | 7.8 | 20 | 20 | 9 |  | 0 |  |  |  | 10.3 | 17.3 | 6001.6 | 23.9 | 7.97 | 11.9 | 13.2 | 25.6 | 19 | 8.4 | 4.1 | 114.07
11/05/2026 | 05:00 | 154.5 | 648.7 | 211.8 | 0 |  | 89.8 | 200.9 |  |  | 110.1 | 109.3 |  | 129.8 | 112.6 | 68.3 | 554.7 | 10.3 |  |  |  | 80.5 | 7.3 | 5.3 | 0 | 6.5 |  | 40.2 |  |  |  |  | 109.1 | 167.9 |  |  |  | 6.5 | 184 | 36.1 | 125.2 | 0 | 18.6 | 18.8 | 47.8 | 160 | 160.2 | 174.4 | 106.2 | 46.4 | 20.2 | 3.8 | 0 | 125.3 |  |  | 47.2 | 0 | 0 | 25 |  |  |  | 124.2 | 87 | 86.9 | 87.2 | 175.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 3.1 | 75.8 | 97.7 | 60.4 | 74.7 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96.1 | 117.8 | 0 | 0 |  |  |  | 137.2 | 78.3 | 7.9 | 4.3 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 4.3 | 10 | 5.3 | 0 | 0 | 0.1 |  | 5 | 20.1 | 17 | 10 | 3.3 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 13.9 | 2.76 |  | 0 | 19.5 | 6.4 | 16.6 | 20.2 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8.1 | 7.1 | 15.5 | 16.5 | 16 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 | 4.4 | 0.7 | 2.2 | 1.3 | 0 | 7.8 | 20 | 20 | 8.6 |  | 0 |  |  |  | 10.3 | 17.4 | 5939.56 | 23.9 | 7.97 | 11.9 | 13.2 | 25.6 | 19 | 8.5 | 4.1 | 114.17
11/05/2026 | 05:30 | 160.9 | 647.1 | 211.1 | 0 |  | 62.1 | 202.7 |  |  | 108.9 | 109.2 |  | 129 | 111.9 | 67.6 | 554.8 | 10.5 |  |  |  | 81.2 | 7.7 | 5.4 | 0 | 6.5 |  | 40.6 |  |  |  |  | 109.6 | 209.9 |  |  |  | 6.5 | 187.9 | 23.8 | 140 | 0 | 18.7 | 18.8 | 48.6 | 169.5 | 168.7 | 176.1 | 107.1 | 45.7 | 21.4 | 3.8 | 0 | 168.5 |  |  | 47.5 | 0 | 0 | 24.3 |  |  |  | 124.6 | 87.8 | 87.6 | 87.5 | 175 | [6 empty] | 0 | 0 | 3.1 | 119.6 | 117.9 | 61.1 | 75 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 95.1 | 94.5 | 117.6 | 0 | 0 |  |  |  | 141.6 | 78.8 | 7.9 | 4.2 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 10 | 10 | 5.2 | 0 | 0 | 0.1 |  | 5.2 | 20 | 17.4 | 10 | 3.3 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 13.9 | 2.76 |  | 0 | 19.7 | 6.3 | 16.6 | 20.2 | 0 | 7.2 | 0 | 0.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8.1 | 7.1 | 15.5 | 16.5 | 16.5 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0.7 | 2.2 | 1.3 | 0 | 7.8 | 20 | 20 | 8.6 |  | 0 |  |  |  | 10.3 | 16.1 | 6107.86 | 23.9 | 7.95 | 11.6 | 13.2 | 25.8 | 19 | 8.2 | 4.1 | 113.75
11/05/2026 | 06:00 | 156.9 | 649.7 | 212.6 | 0 |  | 60.1 | 208.1 |  |  | 109 | 108.8 |  | 128.8 | 140.8 | 72.8 | 557.4 | 10.3 |  |  |  | 81.3 | 7.8 | 5.4 | 0 | 6.5 |  | 40.4 |  |  |  |  | 109.4 | 211.1 |  |  |  | 6.5 | 207.8 | 40 | 140.3 | 0 | 18.6 | 18.8 | 46.8 | 167 | 167.5 | 177.8 | 107 | 44.9 | 21.5 | 3.8 | 0 | 169.8 |  |  | 47.4 | 0 | 0 | 25 |  |  |  | 124.7 | 86.4 | 86.7 | 86.3 | 175.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 3.1 | 134.7 | 110.4 | 60.7 | 75.5 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 96.5 | 96 | 115.2 | 0 | 0 |  |  |  | 209.2 | 100.1 | 7.9 | 4.2 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 9.9 | 10 | 4.8 | 0 | 0 | 0.1 |  | 5.2 | 20.3 | 17.2 | 10 | 3.3 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 13.9 | 2.72 |  | 0 | 19.6 | 6.3 | 16.7 | 20.2 | 0 | 4 | 0 | 1.6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8.1 | 7.1 | 15.5 | 17 | 16.5 | 2.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 4.4 | 0.7 | 2.2 | 1.3 | 0 | 7.8 | 20 | 20 | 9 |  | 0 |  |  |  | 10.3 | 17.6 | 6273.52 | 23.8 | 7.94 | 10.7 | 13.2 | 25.8 | 19 | 8.3 | 4.1 | 112.84
11/05/2026 | 06:30 | 155 | 651.1 | 213.2 | 0 |  | 58.7 | 209.4 |  |  | 110.7 | 110.3 |  | 131 | 211.2 | 107.4 | 555 | 10.1 |  |  |  | 80.9 | 7.7 | 5.3 | 0 | 6.5 |  | 79.9 |  |  |  |  | 109.6 | 185.7 |  |  |  | 6.5 | 230.9 | 39.5 | 136.6 | 0 | 18.6 | 18.8 | 48.1 | 162 | 162.6 | 176.1 | 106.7 | 43.7 | 21.6 | 3.8 | 0 | 112.8 |  |  | 47.4 | 0 | 0 | 24.8 |  |  |  | 124.8 | 86.5 | 86.4 | 86.2 | 174.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 3.1 | 143 | 98.8 | 65.7 | 75.5 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 97.1 | 97.2 | 117 | 0 | 0 |  |  |  | 210.2 | 101.9 | 7.9 | 4.2 | 15.7 | 0 | 0 | 5.9 | 2.5 | 0 | 20.6 | 10 | 4.8 | 15.5 | 7.7 | 0.1 |  | 5.2 | 20.5 | 17 | 10 | 3.3 | 5.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 3.5 | 13.9 | 2.68 |  | 0 | 19.8 | 5.9 | 16.6 | 20.2 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2.3 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8.1 | 7.1 | 15.5 | 17 | 16.5 | 2 | 16.8 | 0.1 | 6.7 | 0.6 | 0 | 0 | 4.5 | 4.4 | 0 | 2.2 | 1.3 | 0.2 | 7.7 | 20 | 20 | 8.8 |  | 0 |  |  |  | 10.3 | 17.8 | 6416.98 | 23.9 | 7.95 | 10.2 | 13.2 | 25.8 | 18.9 | 8.3 | 4 | 112.25
11/05/2026 | 07:00 | 157.7 | 648.3 | 211.5 | 0 |  | 60.3 | 213 |  |  | 108.7 | 109.1 |  | 129.7 | 162.1 | 96.7 | 549.2 | 10.3 |  |  |  | 80.9 | 7.5 | 5.3 | 0 | 6.5 |  | 50.8 |  |  |  |  | 109.5 | 166 |  |  |  | 6.5 | 226.4 | 25.8 | 129.7 | 0 | 18.6 | 18.8 | 47.9 | 155.8 | 156.1 | 172.2 | 106.6 | 44.7 | 21.2 | 3.8 | 0 | 81.4 |  |  | 47.4 | 0 | 0 | 24.5 |  |  |  | 124.4 | 87.2 | 87.4 | 87 | 175.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 3.1 | 106.5 | 87.2 | 65.7 | 75.4 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 94.9 | 95.1 | 118.6 | 0 | 0 |  |  |  | 209.8 | 101.8 | 7.9 | 4.1 | 15.8 | 0 | 0 | 28.9 | 5.2 | 0 | 20.5 | 9.9 | 4.9 | 52.2 | 26.9 | 0.1 |  | 5.2 | 20.2 | 16.8 | 10 | 3.3 | 5.7 | 6.5 | 6.2 | 0 | 0 | 0.8 | 3.5 | 13.9 | 2.64 |  | 0 | 19.8 | 5.5 | 16.5 | 20.3 | 0.1 | 0 | 8.4 | 4.4 | 8.2 | 0.1 | 0 | 0.7 | 21 | 8.1 | 7.1 | 15.5 | 16.5 | 16.5 | 4.6 | 93.5 | 3.2 | 48 | 0.6 | 0 | 0 | 34.1 | 4.4 | 0 | 2.2 | 1.3 | 2.6 | 7.8 | 20 | 20 | 8.9 |  | 0 |  |  |  | 10.9 | 16.6 | 6438.24 | 23.9 | 7.94 | 9.8 | 13.2 | 25.8 | 18.9 | 8 | 3.9 | 111.44
11/05/2026 | 07:30 | 154.4 | 650.2 | 213 | 0 |  | 60 | 213.9 |  |  | 105.7 | 107.1 |  | 129.7 | 109.3 | 70.5 | 555.9 | 10.2 |  |  |  | 80.8 | 7.6 | 5.3 | 0 | 6.5 |  | 50.6 |  |  |  |  | 109.6 | 157.6 |  |  |  | 6.4 | 226.3 | 37.8 | 132.3 | 0 | 18.6 | 18.8 | 48 | 153.5 | 154.6 | 170.4 | 106.3 | 43.8 | 21.4 | 3.8 | 0 | 91.8 |  |  | 47.4 | 0 | 0 | 24.7 |  |  |  | 124.4 | 87 | 86.9 | 86.7 | 175.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 3.1 | 118.7 | 88.5 | 65.9 | 75.5 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 95.8 | 95.7 | 118.8 | 0 | 0 |  |  |  | 208.5 | 101.4 | 7.9 | 4.2 | 15.8 | 0.1 | 0 | 51.1 | 5.9 | 0 | 20.5 | 9.9 | 4.9 | 87.5 | 53.9 | 0.2 |  | 5.1 | 20.4 | 16.8 | 10 | 3.2 | 5.7 | 11.6 | 13.5 | 0 | 0 | 1.8 | 3.5 | 13.9 | 2.56 |  | 0 | 19.8 | 5.5 | 16.7 | 20.2 | 0 | 0 | 20.7 | 3.9 | 8.8 | 0.3 | 0 | 6.1 | 21 | 8.1 | 6.8 | 15.5 | 16.5 | 16.5 | 4 | 170.3 | 6.1 | 89 | 0.6 | 0 | 0 | 69.6 | 4.4 | 0 | 2.2 | 1.3 | 5.4 | 7.8 | 20 | 20 | 8.9 |  | 0 |  |  |  | 11.1 | 17.6 | 6661.16 | 23.9 | 7.9 | 10 | 13.2 | 25.7 | 18.9 | 7.8 | 3.9 | 111.3
11/05/2026 | 08:00 | 158.7 | 650.2 | 213.1 | 0 |  | 72.8 | 217.5 |  |  | 104.9 | 106.7 |  | 125.9 | 110.4 | 69 | 555.3 | 10.2 |  |  |  | 81.9 | 7.7 | 5.4 | 0 | 6.5 |  | 51.1 |  |  |  |  | 109.6 | 136.1 |  |  |  | 6.5 | 215.6 | 30.8 | 128.9 | 0 | 18.6 | 18.8 | 48.4 | 153.3 | 153.9 | 164.4 | 107.1 | 45.2 | 21.7 | 3.8 | 0 | 77.9 |  |  | 47.4 | 0 | 0 | 24.8 |  |  |  | 124.7 | 87 | 86.9 | 87 | 175.6 | [6 empty] | 0 | 0 | 3.1 | 104.1 | 93.6 | 66 | 75.4 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 95 | 94.7 | 117.8 | 0 | 0 |  |  |  | 202.1 | 99.4 | 7.9 | 4.1 | 16.2 | 0.2 | 0 | 65.5 | 4.8 | 0.1 | 20.5 | 9.9 | 5.6 | 163.1 | 82.2 | 0.1 |  | 5.1 | 20.3 | 17.1 | 10 | 3.2 | 5.7 | 13 | 15.4 | 0 | 0 | 3.6 | 3.5 | 13.9 | 2.56 |  | 0.1 | 19.8 | 5.5 | 16.7 | 20.2 | 0 | 0 | 29 | 3.7 | 7.6 | 0.8 | 0.2 | 17.5 | 21 | 8.1 | 6.8 | 15.5 | 16.5 | 16.5 | 4.1 | 206.2 | 8.5 | 114.8 | 0.6 | 0 | 0 | 84.2 | 4.4 | 0 | 2.2 | 1.3 | 7.2 | 7.8 | 20 | 19.9 | 8.6 |  | 0 |  |  |  | 11.1 | 17.9 | 6820.56 | 23.9 | 7.88 | 11.5 | 13.2 | 25.6 | 18.9 | 7.8 | 3.9 | 112.68
11/05/2026 | 08:30 | 157.5 | 649.5 | 213.3 | 0 |  | 72 | 218.6 |  |  | 105 | 106.9 |  | 126.3 | 168.3 | 83.2 | 549.9 | 10.2 |  |  |  | 81.4 | 7.5 | 5.3 | 0 | 6.5 |  | 50.2 |  |  |  |  | 109.7 | 180.4 |  |  |  | 6.4 | 210.4 | 2 | 133.3 | 0 | 18.6 | 18.8 | 48.2 | 148.3 | 148.6 | 172 | 107 | 44.6 | 21.4 | 3.8 | 0 | 75.2 |  |  | 47.5 | 0 | 0 | 24.9 |  |  |  | 124.7 | 116.1 | 116 | 116 | 201.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 3.1 | 96.8 | 92.1 | 66.1 | 75.6 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 96.1 | 96.6 | 116.4 | 0 | 0 |  |  |  | 167.1 | 84.7 | 7.9 | 4.2 | 15.9 | 0.4 | 0 | 67.9 | 6.7 | 0.1 | 20.5 | 9.9 | 5.7 | 170.1 | 86.3 | 0.1 |  | 5.2 | 20.4 | 17.4 | 10 | 3.2 | 5.7 | 13.2 | 15.7 | 0 | 0 | 7.6 | 3.5 | 13.9 | 2.56 |  | 0.1 | 19.8 | 5.6 | 16.7 | 20.2 | 0.1 | 0.4 | 30.6 | 2.8 | 6.3 | 0.3 | 0.4 | 20.5 | 21 | 8.1 | 6.8 | 15.5 | 16.5 | 16.5 | 4.2 | 214 | 10.5 | 116.2 | 0.6 | 0 | 0 | 86.4 | 4.3 | 0 | 2.4 | 1 | 9.8 | 7.8 | 20 | 20 | 8.7 |  | 0 |  |  |  | 11.1 | 17.8 | 6988.76 | 24 | 7.92 | 11.9 | 13.2 | 25.4 | 18.9 | 7.8 | 3.9 | 113.02
11/05/2026 | 09:00 | 155.9 | 650.5 | 213.8 | 0 |  | 72.4 | 221.6 |  |  | 104.6 | 107.3 |  | 125 | 203.4 | 105.2 | 555.3 | 10.3 |  |  |  | 81.4 | 7.8 | 5.4 | 0 | 6.6 |  | 50.5 |  |  |  |  | 109.6 | 171.8 |  |  |  | 6.4 | 231.7 | 30.7 | 151.5 | 0 | 18.6 | 18.8 | 48.3 | 163 | 163.4 | 175 | 107.3 | 44.6 | 21.8 | 3.8 | 16.9 | 113.7 |  |  | 47.5 | 0 | 0 | 24.7 |  |  |  | 124.9 | 114.5 | 114.5 | 114 | 204.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 3.1 | 146.4 | 87.6 | 66.3 | 75.7 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 95.5 | 95.2 | 118.2 | 0 | 0 |  |  |  | 206.1 | 99.3 | 7.9 | 3.8 | 15.9 | 1 | 0 | 68.6 | 5.4 | 0.1 | 20.5 | 10 | 5.7 | 172.5 | 87.6 | 0.1 |  | 5.1 | 20.5 | 17.7 | 10 | 3.2 | 5.7 | 13.1 | 15.8 | 0 | 0 | 15.3 | 3.5 | 13.9 | 2.52 |  | 0.1 | 19.8 | 5.5 | 16.7 | 20.3 | 2 | 3.6 | 30.9 | 2.4 | 7 | 0.3 | 0.2 | 21.1 | 21 | 8.1 | 6.8 | 15.2 | 16.2 | 16.5 | 3.6 | 218.3 | 12.3 | 117.8 | 0.6 | 0 | 0 | 87.9 | 4.2 | 0 | 2.4 | 1 | 11.8 | 7.8 | 20 | 20 | 8.7 |  | 0 |  |  |  | 10.6 | 17.7 | 7325.72 | 24 | 7.91 | 12.1 | 13.2 | 25.2 | 18.9 | 7.6 | 3.9 | 112.81
11/05/2026 | 09:30 | 155.3 | 651.5 | 213.2 | 0 |  | 72.6 | 220 |  |  | 105.2 | 107.2 |  | 127.1 | 201.7 | 105.3 | 555.4 | 10.2 |  |  |  | 80.4 | 7.6 | 5.4 | 0 | 6.6 |  | 50.8 |  |  |  |  | 109.7 | 187.6 |  |  |  | 6.5 | 230.6 | 35.3 | 150.9 | 0 | 18.6 | 18.8 | 48.3 | 164.3 | 165 | 176.3 | 106.7 | 44.1 | 21.4 | 3.8 | 17.4 | 120.1 |  |  | 47.5 | 0 | 0 | 24.9 |  |  |  | 124.6 | 115.6 | 115.6 | 115.4 | 204.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 3.1 | 153.6 | 88.8 | 66.1 | 75.8 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96.3 | 118.1 | 0 | 0 |  |  |  | 204.8 | 98.7 | 7.9 | 3.9 | 15.9 | 1 | 0 | 68.7 | 8.8 | 0.2 | 20.5 | 10 | 5.7 | 173.3 | 88.1 | 0.2 |  | 5.2 | 20.4 | 18 | 10 | 3.1 | 5.7 | 13.4 | 16.3 | 0 | 0 | 15.9 | 3.5 | 13.9 | 2.48 |  | 0.1 | 19.8 | 5.6 | 16.7 | 20.2 | 3.1 | 6.8 | 31 | 4.6 | 8.2 | 0.6 | 0.5 | 21.4 | 21 | 8.1 | 5.7 | 15.2 | 16.2 | 16.5 | 4.5 | 218.1 | 13.9 | 118.7 | 0.6 | 0.7 | 12.3 | 88.5 | 4.1 | 0 | 2.4 | 1 | 13.4 | 7.8 | 20 | 20 | 8.3 |  | 0 |  |  |  | 10.6 | 16.7 | 7395.38 | 24 | 7.9 | 12.1 | 13.2 | 25 | 18.9 | 7.6 | 3.9 | 112.6
11/05/2026 | 10:00 | 156.5 | 652.6 | 214 | 0 |  | 72 | 217.3 |  |  | 105.3 | 106.9 |  | 126.7 | 201.7 | 105.5 | 558.1 | 10.2 |  |  |  | 81.2 | 7.7 | 5.4 | 0 | 6.5 |  | 50.7 |  |  |  |  | 109.8 | 161 |  |  |  | 6.5 | 230.3 | 40.4 | 151.6 | 0 | 18.6 | 18.8 | 48.2 | 162.2 | 162.6 | 168.1 | 107 | 44.6 | 21.4 | 3.8 | 17.6 | 105.4 |  |  | 47.5 | 0 | 0 | 43.7 |  |  |  | 124.8 | 153.1 | 153 | 152.9 | 240.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 3.1 | 162.3 | 89.2 | 66.3 | 73.5 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96.1 | 118.2 | 0 | 0 |  |  |  | 203.9 | 98.4 | 7.9 | 3.9 | 15.8 | 0.3 | 0 | 69 | 9.5 | 0.2 | 20.5 | 10 | 5.7 | 173.9 | 88.6 | 0.2 |  | 5.2 | 20.4 | 17.5 | 10 | 3.2 | 5.7 | 13.4 | 16.2 | 0 | 0 | 15.7 | 3.5 | 13.9 | 2.52 |  | 0.2 | 19.8 | 5.6 | 16.8 | 20.3 | 2.8 | 10.9 | 30.6 | 4.5 | 9 | 0.2 | 0 | 21.6 | 21 | 8.1 | 6.4 | 15.2 | 16 | 16.2 | 7.9 | 217.8 | 15.2 | 117.7 | 0.6 | 5.6 | 29.7 | 88.7 | 3 | 0 | 2.4 | 1 | 14.7 | 7.8 | 20 | 20 | 8.5 |  | 0 |  |  |  | 10.6 | 17.6 | 7555.32 | 17.8 | 1.42 | 12.1 | 13.2 | 24.6 | 18.9 | 7.4 | 3.9 | 99.32
11/05/2026 | 10:30 | 157.6 | 646.4 | 211.8 | 0 |  | 90 | 214.8 |  |  | 146.6 | 149.9 |  | 137.2 | 200.3 | 104.9 | 546.8 | 10.2 |  |  |  | 81.3 | 7.5 | 5.2 | 0 | 6.5 |  | 49.6 |  |  |  |  | 109.5 | 189.3 |  |  |  | 6.4 | 210.4 | 39.6 | 150.8 | 0 | 18.6 | 18.8 | 48.5 | 145.7 | 146.4 | 169.1 | 106.9 | 44.4 | 21.5 | 3.8 | 17.4 | 117.3 |  |  | 47.4 | 0 | 0 | 43.9 |  |  |  | 124.5 | 163.4 | 161.3 | 194.3 | 256.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 3.1 | 157.3 | 89.5 | 66.1 | 69.5 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 127.6 | 127.1 | 130.1 | 0 | 0 |  |  |  | 203.7 | 97.9 | 7.9 | 3.8 | 15.7 | 0.9 | 0.5 | 68.9 | 9.4 | 0.3 | 20.6 | 9.9 | 5.8 | 176.3 | 89.4 | 0.3 |  | 5.2 | 20.5 | 17.6 | 10 | 3.1 | 5.7 | 13.1 | 15.9 | 0 | 0 | 15.6 | 3.5 | 13.9 | 2.56 |  | 0.3 | 19.8 | 5.6 | 16.6 | 20.2 | 4.2 | 6.2 | 30.5 | 2.5 | 8.2 | 0 | 0 | 21.5 | 21 | 3.6 | 7.1 | 15.2 | 16 | 16.2 | 8.7 | 220.7 | 16.3 | 117.2 | 0.6 | 9.4 | 29.4 | 88.4 | 3 | 0 | 2.4 | 1 | 15.5 | 7.8 | 20.2 | 20 | 9.4 |  | 0 |  |  |  | 10.5 | 18.3 | 7773.86 | 17.8 | 0.32 | 12.1 | 13.2 | 24.4 | 18.9 | 7.4 | 3.9 | 98.02
11/05/2026 | 11:00 | 152 | 646.4 | 210.1 | 4.4 |  | 87.9 | 216.6 |  |  | 105.3 | 107.2 |  | 128.7 | 200.5 | 105.3 | 548.7 | 9.8 |  |  |  | 79.4 | 7.1 | 5.1 | 0 | 6.6 |  | 48.6 |  |  |  |  | 109.1 | 171.4 |  |  |  | 6.4 | 221.3 | 34 | 149.5 | 0 | 18.6 | 18.8 | 47.3 | 155.6 | 156.2 | 173 | 106.2 | 43.2 | 21.2 | 3.8 | 16.4 | 88 |  |  | 46.9 | 25.1 | 0 | 41.8 |  |  |  | 123.6 | 163.6 | 161.8 | 193.4 | 258.9 | [6 empty] | 0 | 0 | 3.1 | 154.1 | 86.2 | 65.1 | 68.8 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 138.2 | 141 | 146 | 0 | 0 |  |  |  | 203.7 | 98.1 | 7.9 | 3.9 | 15.7 | 1.3 | 0 | 69.2 | 9.4 | 0.3 | 20.4 | 9.9 | 5.5 | 175.7 | 89.5 | 0.3 |  | 5.2 | 20.3 | 17.6 | 10 | 3.1 | 5.7 | 13.1 | 15.6 | 0 | 0.1 | 15.6 | 3.5 | 13.9 | 2.56 |  | 0.3 | 19.8 | 5.6 | 16.4 | 20.2 | 3.9 | 7.3 | 30.4 | 3.8 | 9.4 | 0.7 | 0.2 | 21.5 | 21 | 8.1 | 7.1 | 15.2 | 15.8 | 16.2 | 8.5 | 220.7 | 16.9 | 116.6 | 0.6 | 14.5 | 39 | 88.2 | 3 | 0 | 2.4 | 1 | 16.6 | 7.8 | 20 | 19.9 | 9.3 |  | 0 |  |  |  | 10.5 | 17.2 | 7729.76 | 17.8 | 3.58 | 12.1 | 13.2 | 24.3 | 18.9 | 7.2 | 3.9 | 100.98
11/05/2026 | 11:30 | 155.3 | 652.2 | 214 | 7.5 |  | 90.2 | 216.9 |  |  | 111.1 | 111.6 |  | 129.2 | 200 | 104.2 | 561 | 10.2 |  |  |  | 81.6 | 7.9 | 5.4 | 0 | 6.5 |  | 50.4 |  |  |  |  | 109.7 | 206.2 |  |  |  | 6.5 | 238.1 | 36.3 | 147.8 | 0 | 18.8 | 18.8 | 48.5 | 174.4 | 173.8 | 179.6 | 106.9 | 43.8 | 21.6 | 3.8 | 16.4 | 169.2 |  |  | 47.5 | 24.8 | 0 | 42 |  |  |  | 124.8 | 162.7 | 160.7 | 171.6 | 252.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 3.1 | 162.4 | 103.8 | 66.3 | 69.6 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 138.4 | 140.4 | 145.4 | 0 | 0 |  |  |  | 202.5 | 97.6 | 7.7 | 3.9 | 16 | 1.3 | 0.6 | 70.3 | 9.5 | 0.2 | 20.6 | 9.9 | 5.5 | 176.5 | 89.9 | 0.3 |  | 5.2 | 20.6 | 17.5 | 10 | 3.1 | 5.7 | 13.3 | 15.7 | 0.1 | 0.4 | 15.7 | 3.5 | 13.9 | 2.52 |  | 0.4 | 19.8 | 5.6 | 16.7 | 20.2 | 3.6 | 5.9 | 30.7 | 4.3 | 13.4 | 0.7 | 0.3 | 41.7 | 21 | 8.1 | 7.1 | 15.2 | 16.2 | 16.2 | 11.2 | 221.4 | 18.2 | 116.1 | 0.6 | 9.6 | 26.7 | 87.9 | 3 | 0 | 2.4 | 1 | 17 | 7.8 | 20 | 20 | 9.1 |  | 0 |  |  |  | 10.6 | 17.6 | 7968.22 | 20.1 | 7 | 12.1 | 13.2 | 24.3 | 18.9 | 7.2 | 3.9 | 106.7
11/05/2026 | 12:00 | 156.1 | 650.3 | 212.9 | 7.6 |  | 91.9 | 217.2 |  |  | 127 | 126.7 |  | 146.8 | 200 | 104.4 | 558.9 | 10.2 |  |  |  | 80.6 | 7.5 | 5.3 | 0 | 6.5 |  | 90.9 |  |  |  |  | 109.5 | 183.1 |  |  |  | 6.4 | 236.2 | 43.6 | 141.8 | 41.3 | 18.6 | 18.8 | 48.1 | 171.3 | 171.5 | 178.1 | 106.4 | 37.6 | 21.3 | 3.8 | 16.4 | 109.2 |  |  | 47.4 | 45 | 0 | 42.6 |  |  |  | 124.5 | 160 | 160.1 | 161 | 246.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 3.1 | 143.3 | 106.4 | 66.1 | 69.6 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 138.3 | 141.4 | 145.8 | 0 | 0 |  |  |  | 201.7 | 97.4 | 7.7 | 3.9 | 15.8 | 1.2 | 2.3 | 74.8 | 9.5 | 0.1 | 20.5 | 10 | 5.6 | 179.8 | 80.4 | 0.2 |  | 5.2 | 20.3 | 17.6 | 0 | 3.1 | 5.7 | 13.3 | 15.7 | 0 | 0 | 15.4 | 3.5 | 13.9 | 2.48 |  | 0.4 | 19.8 | 5.6 | 16.6 | 20.2 | 6.6 | 7.5 | 30.7 | 7.6 | 19.2 | 0.4 | 0 | 41.9 | 21 | 8 | 7.2 | 15.2 | 16.2 | 16.2 | 9.5 | 224.9 | 8.4 | 118.1 | 0.6 | 5.4 | 13.9 | 88.5 | 3 | 0 | 2.4 | 1 | 17.4 | 7.8 | 20.1 | 20 | 9.2 |  | 0 |  |  |  | 10.5 | 17.3 | 7960.58 | 23.9 | 7.97 | 12.1 | 13.2 | 24.3 | 18.9 | 7.1 | 3.9 | 111.37
11/05/2026 | 12:30 | 152.6 | 661.5 | 217.3 | 7.3 |  | 90.4 | 223.6 |  |  | 127.8 | 127.5 |  | 146 | 199.9 | 104.7 | 582.6 | 9.8 |  |  |  | 80.2 | 8.2 | 5.5 | 0 | 6.6 |  | 48.8 |  |  |  |  | 109.8 | 163.8 |  |  |  | 6.5 | 237.3 | 46.4 | 140 | 42.1 | 18.8 | 18.8 | 48.7 | 168.7 | 169.4 | 180.7 | 107.8 | 43.2 | 21.7 | 3.8 | 15.9 | 161.2 |  |  | 47.2 | 45.7 | 0 | 42.9 |  |  |  | 124.6 | 160.5 | 158.4 | 158.7 | 230.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 3.1 | 159.1 | 110.1 | 66.8 | 70.1 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 138.7 | 141.4 | 146 | 0 | 0 |  |  |  | 201.8 | 97.2 | 7.7 | 3.9 | 15.6 | 1.1 | 3.2 | 32 | 8.4 | 0.1 | 20.6 | 9.9 | 5.7 | 123.3 | 66.6 | 0.2 |  | 5.2 | 20.8 | 17.7 | 10.1 | 3.2 | 5.7 | 13.5 | 16.1 | 0.2 | 0.2 | 15.6 | 3.5 | 13.9 | 2.52 |  | 0.4 | 19.8 | 5.6 | 16.8 | 20.2 | 11.3 | 11.6 | 30.4 | 11.5 | 20.5 | 1.2 | 0.7 | 42.1 | 21 | 7.9 | 6.8 | 15.2 | 16.2 | 16.2 | 8 | 157.9 | 18.6 | 119.9 | 0.6 | 2.6 | 9.6 | 89.4 | 3 | 0 | 2.2 | 1 | 14.6 | 7.8 | 20.1 | 20 | 9 |  | 0 |  |  |  | 10.6 | 17.2 | 7851.52 | 23.9 | 7.89 | 11.6 | 13.2 | 24.2 | 18.9 | 7.1 | 3.9 | 110.69
11/05/2026 | 13:00 | 158 | 650.7 | 213.5 | 7.7 |  | 92.7 | 216.3 |  |  | 126.9 | 126.2 |  | 146.2 | 200 | 105 | 551 | 10.2 |  |  |  | 81.5 | 8 | 5.4 | 0 | 6.5 |  | 90.2 |  |  |  |  | 109.7 | 164 |  |  |  | 6.5 | 239 | 51.1 | 142.1 | 41.5 | 18.6 | 18.8 | 49.1 | 173.2 | 173.5 | 177.7 | 107 | 37.9 | 21.6 | 3.8 | 16.9 | 110.4 |  |  | 47.7 | 44.9 | 0 | 42.6 |  |  |  | 125.1 | 116.1 | 115.9 | 115 | 212.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 3.1 | 62.9 | 98.9 | 66.5 | 71.6 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 138.4 | 141.1 | 145.7 | 74.6 | 0 |  |  |  | 202.8 | 98 | 7.7 | 3.9 | 15.8 | 1.3 | 6.4 | 55.6 | 8.2 | 0.1 | 20.6 | 9.9 | 5.7 | 174.7 | 94.7 | 0.2 |  | 5.2 | 20.7 | 17.7 | 10.1 | 3.2 | 5.7 | 13.5 | 16.1 | 0.6 | 2.3 | 15.7 | 3.5 | 13.8 | 2.6 |  | 0.4 | 19.7 | 5.3 | 16.7 | 20.2 | 11 | 24 | 30.7 | 14.1 | 20.6 | 1.2 | 0.7 | 41.8 | 21 | 7.9 | 5.8 | 14.7 | 15.7 | 15.7 | 8.3 | 238.1 | 7.8 | 123 | 0.6 | 2.2 | 4.6 | 91.8 | 3.4 | 0 | 2.2 | 1.1 | 8.5 | 7.8 | 19.9 | 19.8 | 9 |  | 0 |  |  |  | 10.6 | 17.3 | 7810.7 | 23.9 | 7.9 | 10.7 | 13.2 | 24.1 | 18.9 | 6.8 | 3.9 | 109.4
11/05/2026 | 13:30 | 157.9 | 655.3 | 213.8 | 4 |  | 92.1 | 217.5 |  |  | 105 | 107.1 |  | 128.4 | 201.5 | 105.1 | 562 | 10.3 |  |  |  | 81.4 | 7.9 | 5.4 | 0 | 6.5 |  | 51.4 |  |  |  |  | 109.7 | 166.9 |  |  |  | 6.4 | 237.3 | 81.4 | 143.1 | 41.2 | 18.8 | 18.8 | 48.4 | 176.2 | 175.9 | 179.5 | 107.1 | 38.6 | 21.7 | 3.8 | 16.4 | 114 |  |  | 47.7 | 25.5 | 0 | 42.5 |  |  |  | 124.8 | 161.5 | 161.1 | 162 | 238 | [6 empty] | 0 | 0 | 3.1 | 122.5 | 108.4 | 63.5 | 71.6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 137.4 | 141.2 | 146.5 | 104 | 0 |  |  |  | 202.1 | 98 | 7.8 | 3.9 | 15.8 | 1.2 | 8.5 | 70.3 | 9.5 | 0.1 | 20.5 | 9.9 | 5.7 | 102.7 | 45.6 | 0.3 |  | 5.2 | 20.3 | 17.6 | 10.1 | 3.2 | 5.7 | 13.4 | 16.2 | 1.3 | 5.9 | 15.9 | 3.5 | 13.9 | 2.6 |  | 0.4 | 19.8 | 5.2 | 16.7 | 20.2 | 10.4 | 31.6 | 30.9 | 12.8 | 12.8 | 1.4 | 0.5 | 42 | 21 | 7.8 | 3 | 14.7 | 15.7 | 15.7 | 8.9 | 115.5 | 17 | 113.4 | 0.6 | 0 | 1.4 | 80.5 | 3 | 0 | 2.2 | 1.1 | 10.1 | 7.8 | 20.1 | 20 | 9.4 |  | 0 |  |  |  | 10.5 | 16.3 | 7766.2 | 23.9 | 7.94 | 11.8 | 13.2 | 23.9 | 18.9 | 7 | 4 | 110.64
11/05/2026 | 14:00 | 151.1 | 639.3 | 208.3 | 3.8 |  | 88.9 | 211.1 |  |  | 120 | 119.9 |  | 139.7 | 202.5 | 105.3 | 541.3 | 10 |  |  |  | 78.7 | 7.1 | 5.1 | 12.1 | 6.6 |  | 118.3 |  |  |  |  | 108.4 | 199.6 |  |  |  | 6.4 | 234.9 | 81.2 | 138.6 | 39.9 | 18.6 | 18.8 | 46.9 | 167.2 | 168 | 177.5 | 105.1 | 35.7 | 20.9 | 3.8 | 15.9 | 103.9 |  |  | 46.4 | 24.9 | 0 | 42.1 |  |  |  | 121.9 | 159.4 | 159.5 | 160.9 | 249.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 3.1 | 103.6 | 101.4 | 61 | 70.1 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 137.3 | 140.2 | 145.6 | 175.9 | 0 |  |  |  | 203 | 98.2 | 7.7 | 3.8 | 15.5 | 1.2 | 10.7 | 62.1 | 9.3 | 0.1 | 20.3 | 9.9 | 5.5 | 92.1 | 44.5 | 0.3 |  | 5.2 | 19.9 | 17.6 | 10.1 | 3.2 | 5.7 | 10.5 | 14.7 | 1.7 | 10.2 | 16.1 | 3.5 | 13.9 | 2.68 |  | 0.4 | 19.7 | 5.2 | 16 | 20.1 | 15.9 | 27.5 | 31.6 | 6.2 | 6.5 | 0.6 | 0 | 42.2 | 21 | 7.8 | 4.2 | 15 | 16 | 16 | 8 | 143 | 4.9 | 105.1 | 0.6 | 0.1 | 2.2 | 87.3 | 3 | 0 | 2.2 | 1.1 | 13.5 | 7.8 | 20 | 20 | 9 |  | 3 |  |  |  | 10.6 | 15.9 | 7840.98 | 23.9 | 7.91 | 12 | 13.2 | 23.9 | 18.9 | 6.8 | 3.9 | 110.51
11/05/2026 | 14:30 | 150 | 643.9 | 210.2 | 3.9 |  | 90.9 | 203.9 |  |  | 120 | 119.3 |  | 140.6 | 200.8 | 105.3 | 552.9 | 9.9 |  |  |  | 78.9 | 7.3 | 5.2 | 22.1 | 6.5 |  | 48.4 |  |  |  |  | 108.2 | 177.8 |  |  |  | 6.4 | 234.3 | 81.2 | 139.5 | 40 | 18.8 | 18.8 | 47.1 | 167.6 | 167.9 | 177.9 | 105.7 | 36.5 | 20.8 | 3.8 | 17.3 | 118.5 |  |  | 46.5 | 6.1 | 0 | 42.5 |  |  |  | 122.2 | 162.4 | 162.8 | 156.9 | 231.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 3.1 | 109.5 | 102.6 | 60.9 | 70.2 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 137.3 | 140.2 | 145.5 | 175.8 | 0 |  |  |  | 202.8 | 98.3 | 7.7 | 3.9 | 15.4 | 1 | 11.1 | 19.6 | 8.7 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.7 | 188.8 | 87.1 | 0.3 |  | 5.2 | 19.9 | 17.6 | 10.1 | 3.2 | 5.7 | 14 | 16.8 | 1.4 | 7.2 | 13.3 | 3.5 | 13.8 | 2.68 |  | 0.3 | 19.7 | 5.3 | 16 | 20.2 | 17.4 | 33.2 | 32 | 3.1 | 9.6 | 0 | 0 | 42.7 | 21 | 7.9 | 6.3 | 15 | 16 | 16 | 6.8 | 244.3 | 4.8 | 90.9 | 0.6 | 3.6 | 11.8 | 77.2 | 3 | 0 | 2.2 | 1.1 | 12.7 | 7.8 | 20 | 20 | 9.1 |  | 10 |  |  |  | 9.6 | 15.8 | 7961.18 | 23.9 | 4.67 | 12.1 | 13.2 | 24.1 | 18.9 | 6.9 | 3.9 | 107.67
11/05/2026 | 15:00 | 162.5 | 652.6 | 218.3 | 4.4 |  | 93.9 | 221.6 |  |  | 105 | 107.1 |  | 130.3 | 199.8 | 104.8 | 582.1 | 10.6 |  |  |  | 83.4 | 9.1 | 5.8 | 22 | 6.5 |  | 144.1 |  |  |  |  | 110.6 | 220.3 |  |  |  | 6.5 | 239.8 | 81.4 | 151.4 | 42.3 | 19 | 18.8 | 50.3 | 178.5 | 179.1 | 182.1 | 108.4 | 45.8 | 22.2 | 3.8 | 17 | 174.9 |  |  | 48.5 | 0 | 0 | 43.8 |  |  |  | 127.2 | 145.3 | 145.3 | 145.1 | 231.9 | [6 empty] | 0 | 0.4 | 3.1 | 170.7 | 120.3 | 65.8 | 74.9 | 30.9 | 0 | 45.2 | 46 | 138.1 | 140.2 | 145.8 | 173 | 0 |  |  |  | 203.4 | 98 | 7.9 | 3.8 | 16 | 1 | 11.2 | 15.2 | 10.2 | 0 | 20.8 | 10 | 5.8 | 37 | 18.4 | 0.3 |  | 5.2 | 20.8 | 17.6 | 10.1 | 3.2 | 5.7 | 11.4 | 15.1 | 1.5 | 8.2 | 15.5 | 3.5 | 13.9 | 2.72 |  | 0.3 | 19.8 | 5.3 | 16.9 | 20.3 | 15.6 | 29.7 | 30 | 5.4 | 8.5 | 0.4 | 0.1 | 42.9 | 21 | 8.1 | 6.9 | 15 | 16 | 16 | 8.9 | 52.8 | 4.5 | 112.9 | 0.6 | 4.7 | 17.9 | 86.3 | 3 | 0 | 2.2 | 1.1 | 3.5 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 9.3 |  | 16.7 |  |  |  | 7.9 | 15.7 | 8025.82 | 24.1 | 7.33 | 12.1 | 13.2 | 24.2 | 18.9 | 6.8 | 3.8 | 110.43
11/05/2026 | 15:30 | 161.9 | 635.1 | 206.8 | 7.8 |  | 91 | 216.8 |  |  | 104.8 | 106.9 |  | 128.6 | 201.6 | 105.4 | 529.3 | 9.9 |  |  |  | 79.1 | 6.4 | 5 | 21.9 | 6.5 |  | 56.1 |  |  |  |  | 108.4 | 163.6 |  |  |  | 6.5 | 232.8 | 81.3 | 139.7 | 41.8 | 18.4 | 18.8 | 46 | 168.9 | 169 | 175.5 | 104.8 | 36.4 | 20.9 | 3.8 | 29.4 | 99.7 |  |  | 46.4 | 0 | 65.6 | 44 |  |  |  | 122 | 108.9 | 109 | 120.1 | 216.2 | [6 empty] | 14 | 40.2 | 3.1 | 178.8 | 120.4 | 62.8 | 74.3 | 29.9 | 3.8 | 45.9 | 46.4 | 138.2 | 140.7 | 162.1 | 175.2 | 85.2 |  |  |  | 204.5 | 98.3 | 7.9 | 3.9 | 15.4 | 0.8 | 11.3 | 12.5 | 8 | 0 | 20.3 | 10 | 5.7 | 116.7 | 39.7 | 0.3 |  | 5.2 | 19.9 | 17.8 | 10.1 | 3.2 | 5.7 | 7.6 | 6.4 | 1.9 | 9.6 | 7.1 | 3.5 | 13.7 | 2.8 |  | 0.2 | 19.7 | 5.3 | 15.9 | 20 | 17.1 | 23.6 | 29.5 | 4.4 | 8.6 | 1 | 0.4 | 40.3 | 21 | 8.1 | 7.2 | 15 | 16 | 16 | 6.6 | 151.2 | 2.7 | 118.6 | 0.6 | 23.1 | 57.4 | 87.5 | 3 | 0 | 2.2 | 1.1 | 9.5 | 7.8 | 20 | 20 | 9 |  | 17 |  |  |  | 7.9 | 16.2 | 8000.3 | 24.1 | 8.03 | 12.1 | 13.2 | 24.1 | 18.9 | 6.9 | 3.9 | 111.23
11/05/2026 | 16:00 | 157.9 | 659 | 216.3 | 3.9 |  | 93.8 | 227.8 |  |  | 129.2 | 130.8 |  | 131.3 | 201.3 | 105.4 | 571.2 | 10.5 |  |  |  | 84 | 8.4 | 5.6 | 22 | 6.5 |  | 62.8 |  |  |  |  | 110.4 | 159.8 |  |  |  | 6.5 | 238.5 | 80.9 | 144.1 | 42.4 | 18.8 | 18.8 | 49.3 | 177.3 | 177.6 | 178.1 | 108.4 | 40.6 | 22.1 | 3.8 | 32.2 | 115.6 |  |  | 48.4 | 0 | 100.5 | 16.2 |  |  |  | 127.1 | 130 | 129.8 | 124.1 | 206 | [6 empty] | 12.6 | 14.8 | 3.1 | 205.2 | 116.2 | 60 | 75.3 | 30.8 | 116.1 | 46.3 | 46.9 | 137.7 | 140.9 | 166.5 | 176 | 98.3 |  |  |  | 204.9 | 98.4 | 7.9 | 3.8 | 16.4 | 0.6 | 8.8 | 8.9 | 6.4 | 0 | 20.9 | 9.9 | 5.7 | 22.6 | 11.2 | 0.3 |  | 5.2 | 20.9 | 17.8 | 10.1 | 3.2 | 5.7 | 11.5 | 13.6 | 1.5 | 10.2 | 8.1 | 3.5 | 13.7 | 2.88 |  | 0.2 | 19.7 | 5.3 | 16.8 | 20.3 | 19.1 | 20 | 22.4 | 5 | 9.2 | 0.2 | 0 | 39.8 | 21 | 8.1 | 7.1 | 15 | 15.7 | 16 | 5.9 | 30 | 2.4 | 15.2 | 0.6 | 55.2 | 62.4 | 11 | 3 | 0 | 2.2 | 1.1 | 2.6 | 7.8 | 20 | 20 | 8.8 |  | 9.9 |  |  |  | 9.4 | 17.3 | 7981.98 | 24.1 | 8.03 | 12.1 | 13.2 | 24.3 | 18.9 | 7 | 3.9 | 111.53
11/05/2026 | 16:30 | 155.3 | 649.8 | 212 | 4 |  | 92.8 | 224.9 |  |  | 126.9 | 126.8 |  | 146.5 | 201.1 | 105.7 | 554.1 | 10.2 |  |  |  | 81.4 | 7.5 | 5.4 | 22 | 6.6 |  | 60.7 |  |  |  |  | 109.6 | 184.8 |  |  |  | 6.5 | 236.7 | 81.2 | 142.4 | 41 | 18.8 | 18.8 | 48.3 | 175.2 | 175.4 | 178.1 | 107 | 39.2 | 36.4 | 3.8 | 17.7 | 126.1 |  |  | 47.5 | 0 | 100.5 | 0 |  |  |  | 124.6 | 145 | 145 | 145.2 | 231.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 3.1 | 161.6 | 113.9 | 46 | 74.5 | 30.1 | 114.8 | 47 | 47.6 | 138.7 | 142 | 167.5 | 178.5 | 97.1 |  |  |  | 205.4 | 98.5 | 8 | 3.8 | 15.8 | 0.1 | 11.7 | 7.2 | 6.9 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.6 | 13.8 | 7.4 | 0.2 |  | 5.2 | 20.3 | 17.7 | 10.1 | 3.2 | 5.7 | 1 | 1.3 | 2 | 10.1 | 1.7 | 3.5 | 13.9 | 2.92 |  | 0.1 | 19.8 | 5.4 | 16.7 | 20.3 | 21.3 | 20.1 | 1.7 | 4.8 | 11.6 | 0.5 | 0.5 | 34.2 | 21 | 8.1 | 6.9 | 15 | 16 | 16 | 5.1 | 17.7 | 0 | 29.3 | 0.6 | 60.2 | 73.7 | 25.8 | 3.1 | 0 | 2.2 | 1.2 | 0.7 | 7.8 | 20.1 | 20 | 9.2 |  | 10 |  |  |  | 10.5 | 16.8 | 7909.42 | 24.1 | 8.02 | 12.1 | 13.2 | 24.3 | 18.9 | 6.9 | 3.9 | 111.42
11/05/2026 | 17:00 | 152.6 | 649.9 | 211.6 | 3.9 |  | 92.6 | 221.9 |  |  | 177.7 | 199.4 |  | 187.4 | 202.5 | 106.3 | 556.2 | 10.3 |  |  |  | 81 | 7.4 | 5.3 | 22.4 | 6.5 |  | 60.7 |  |  |  |  | 109.4 | 147.4 |  |  |  | 6.5 | 182.1 | 81.2 | 150.4 | 40.9 | 18.6 | 18.8 | 47.8 | 175.4 | 174.5 | 179.1 | 106.5 | 38.1 | 24.6 | 3.8 | 17.2 | 119.9 |  |  | 47.4 | 0 | 97.4 | 0 |  |  |  | 124.4 | 139.4 | 140 | 139.4 | 215.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 3.1 | 138.6 | 111 | 46 | 74.5 | 29.9 | 81.9 | 32.6 | 32.6 | 139.2 | 142.4 | 167.3 | 179.7 | 96.4 |  |  |  | 206.3 | 99 | 8 | 3.8 | 16.4 | 0.1 | 18.9 | 9.3 | 7.5 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.7 | 15.1 | 7.1 | 0.2 |  | 5.2 | 20.2 | 17.6 | 10.1 | 3.2 | 5.7 | 1.4 | 1.2 | 2.5 | 11.6 | 0 | 3.5 | 13.7 | 3.04 |  | 0.1 | 19.6 | 5.6 | 16 | 20.2 | 22.5 | 28.8 | 1.1 | 6.1 | 11.8 | 0.5 | 0.6 | 2.9 | 21 | 8.1 | 6.9 | 15 | 16 | 16 | 4.8 | 17 | 0 | 7.8 | 0.6 | 92.6 | 89.6 | 8.9 | 3.1 | 0 | 2.2 | 1.2 | 1.5 | 7.8 | 20 | 20 | 8.6 |  | 10.1 |  |  |  | 10.5 | 16.6 | 7844.94 | 24.1 | 7.98 | 12 | 13.2 | 24.4 | 18.9 | 7 | 7 | 114.58
11/05/2026 | 17:30 | 151.9 | 652.5 | 213.9 | 3.9 |  | 92.6 | 224.5 |  |  | 177 | 198.4 |  | 186.7 | 202.8 | 106.3 | 556.2 | 10.3 |  |  |  | 81.6 | 7.9 | 5.4 | 22.3 | 6.5 |  | 60.8 |  |  |  |  | 109.7 | 153.2 |  |  |  | 6.5 | 182 | 81.2 | 140.2 | 41.4 | 18.6 | 18.8 | 47.9 | 175.2 | 175.2 | 179 | 108.5 | 38.4 | 25.3 | 3.8 | 16.6 | 153 |  |  | 47.6 | 0 | 100.2 | 0 |  |  |  | 124.8 | 138 | 137.9 | 137.8 | 220.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 3.1 | 143 | 111.9 | 46.2 | 74.5 | 30.2 | 65.2 | 32.6 | 32.6 | 139.8 | 142.4 | 166.8 | 179.3 | 95.7 |  |  |  | 206.9 | 99.6 | 7.9 | 3.9 | 16.7 | 0.1 | 26.9 | 0 | 4.4 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.6 | 1.8 | 0.8 | 0.3 |  | 5 | 20.5 | 17.6 | 10.1 | 3.2 | 5.7 | 0 | 0 | 4.4 | 19.5 | 0 | 3.5 | 13.7 | 3.12 |  | 0 | 19.6 | 5.6 | 16.1 | 20.2 | 19.7 | 33.1 | 0 | 6.6 | 8.8 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 21 | 8.1 | 7 | 14.5 | 16 | 16 | 3.6 | 2.9 | 0 | 0 | 0.6 | 108.7 | 96.8 | 0 | 3.6 | 0 | 2.3 | 1.2 | 0.2 | 7.8 | 20 | 20 | 9.1 |  | 9.9 |  |  |  | 10.5 | 16.9 | 7847.12 | 24.1 | 7.99 | 10.5 | 13.2 | 24.7 | 18.9 | 7 | 7.2 | 113.59
11/05/2026 | 18:00 | 163.4 | 646.6 | 210.5 | 3.8 |  | 92.1 | 224.1 |  |  | 178.2 | 199.6 |  | 188.4 | 203.6 | 106.3 | 553.5 | 10.2 |  |  |  | 81.2 | 7.3 | 5.2 | 22.5 | 6.5 |  | 58.6 |  |  |  |  | 109.3 | 166.1 |  |  |  | 6.5 | 230.1 | 81.3 | 140.3 | 41 | 18.6 | 18.8 | 47.5 | 172.4 | 172.2 | 177.3 | 108.2 | 37.5 | 24.8 | 3.8 | 16.4 | 109.5 |  |  | 47.4 | 0 | 101 | 0 |  |  |  | 124.6 | 145 | 144.9 | 150.8 | 236.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 3.1 | 148.2 | 110.6 | 65.8 | 76.4 | 30.1 | 65.5 | 31.2 | 31.2 | 140.4 | 143.5 | 168.3 | 179.2 | 0 |  |  |  | 207.6 | 99.9 | 7.9 | 3.8 | 17 | 0 | 28.3 | 0 | 4.9 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 0.3 |  | 5 | 20.3 | 17.8 | 10.1 | 3.2 | 5.7 | 0 | 0 | 6.8 | 21.9 | 0 | 3.4 | 13.7 | 3.12 |  | 0 | 19.6 | 5.6 | 16.7 | 20.2 | 17.3 | 41.8 | 0 | 5.5 | 15.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 21 | 8.1 | 7.1 | 14.5 | 15.5 | 16 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 112.8 | 94.4 | 0 | 4.3 | 0 | 2.3 | 1.1 | 0 | 7.8 | 20 | 20 | 9.1 |  | 10 |  |  |  | 10.4 | 16.6 | 7840.82 | 24.1 | 8.01 | 9.9 | 13.2 | 24.7 | 18.9 | 7.1 | 16 | 121.91
11/05/2026 | 18:30 | 156.9 | 650.3 | 212.1 | 3.9 |  | 92.1 | 224.5 |  |  | 177.7 | 199.4 |  | 188.1 | 205 | 106.6 | 557.4 | 10.3 |  |  |  | 81.2 | 7.5 | 5.3 | 22.6 | 6.5 |  | 60.5 |  |  |  |  | 109.5 | 222.9 |  |  |  | 6.5 | 206.7 | 81.3 | 151.3 | 41.1 | 18.6 | 18.8 | 48.1 | 164.7 | 165.2 | 173.8 | 108.5 | 46.8 | 24.9 | 3.8 | 16 | 169.2 |  |  | 47.5 | 0 | 100.2 | 0 |  |  |  | 124.7 | 150.2 | 150.1 | 150.9 | 238.9 | [6 empty] | 0 | 0 | 3.1 | 133.5 | 120.2 | 66 | 77.7 | 30.1 | 64.9 | 32.4 | 32.5 | 140.2 | 143.3 | 168.9 | 179.6 | 0 |  |  |  | 207.9 | 99.9 | 7.9 | 3.9 | 17.9 | 0 | 29.9 | 0 | 8.1 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 0.3 |  | 5.1 | 20.4 | 17.8 | 10.1 | 3.2 | 5.7 | 0 | 0 | 6.1 | 20 | 0 | 3.5 | 13.8 | 3.16 |  | 0 | 19.6 | 5.6 | 16.2 | 20.2 | 10.8 | 35.9 | 0 | 7.6 | 14.1 | 0.6 | 0.7 | 0 | 21 | 8.1 | 7.1 | 14.5 | 15.5 | 16 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 113.4 | 100.1 | 0 | 4.2 | 0 | 2.2 | 1.1 | 0 | 7.8 | 20.1 | 20 | 9.2 |  | 10 |  |  |  | 10.5 | 16.8 | 7957.06 | 24 | 8.01 | 9.6 | 13.2 | 24.4 | 18.9 | 7.1 | 16 | 121.21
11/05/2026 | 19:00 | 155.6 | 649.8 | 213.3 | 3.8 |  | 90.2 | 224.4 |  |  | 177.2 | 199.6 |  | 187.6 | 203.9 | 106.6 | 554.5 | 10.3 |  |  |  | 81.2 | 7.9 | 5.4 | 22.5 | 6.5 |  | 130.5 |  |  |  |  | 109.6 | 206.6 |  |  |  | 6.5 | 236.4 | 81.1 | 151.3 | 41.3 | 18.6 | 18.8 | 48.2 | 162.8 | 163.3 | 172.4 | 108.3 | 46.6 | 25.1 | 3.8 | 15.9 | 144.2 |  |  | 47.5 | 0 | 100.5 | 0 |  |  |  | 124.7 | 133.4 | 133.2 | 132.6 | 220.6 | [6 empty] | 0 | 0 | 3.1 | 87.1 | 115.7 | 66 | 77.1 | 30.2 | 65 | 31.7 | 31.6 | 140.2 | 143.1 | 168.8 | 180.7 | 0 |  |  |  | 208.2 | 100.2 | 7.9 | 3.9 | 18.5 | 0 | 26.5 | 0 | 9.5 | 0 | 20.5 | 10 | 5.7 | 0 | 0 | 0.3 |  | 5.1 | 20.5 | 18 | 10.1 | 3.2 | 5.7 | 0 | 0 | 5.4 | 19.6 | 0 | 3.5 | 13.9 | 3.16 |  | 0 | 19.7 | 5.6 | 16.3 | 20.2 | 9.8 | 42 | 0 | 7 | 17.5 | 0.8 | 0.5 | 0 | 21 | 8.1 | 7.1 | 14.5 | 15.5 | 15.7 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 107.7 | 92.8 | 0 | 4.2 | 0 | 2.2 | 1.1 | 0 | 7.8 | 20 | 20 | 9.8 |  | 9.9 |  |  |  | 8.7 | 16.6 | 7873.36 | 24 | 8.02 | 9 | 13.2 | 24.7 | 18.9 | 7.2 | 16 | 121.02
11/05/2026 | 19:30 | 157.2 | 652.1 | 213.7 | 3.8 |  | 89.7 | 224.7 |  |  | 178.2 | 199.8 |  | 189.6 | 207 | 107.2 | 555.3 | 10.3 |  |  |  | 81.1 | 7.8 | 5.4 | 22.5 | 6.5 |  | 130.7 |  |  |  |  | 109.7 | 183.8 |  |  |  | 6.5 | 238.2 | 81.3 | 151.4 | 41.5 | 18.6 | 18.8 | 48.2 | 163.6 | 164.6 | 173.7 | 108.6 | 46.5 | 25 | 3.8 | 15.3 | 171.2 |  |  | 47.6 | 0 | 101.3 | 0 |  |  |  | 125 | 119.6 | 119.2 | 118.9 | 210.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 3.1 | 83.6 | 108.7 | 66.3 | 77.1 | 30.2 | 65.1 | 31.7 | 31.8 | 141 | 143.7 | 168.9 | 170.2 | 0 |  |  |  | 208.6 | 100.5 | 7.9 | 3.8 | 19.7 | 0 | 22 | 0 | 8.3 | 0 | 20.6 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 0.3 |  | 5.1 | 20.6 | 18 | 10.1 | 3.2 | 5.7 | 0 | 0 | 6.6 | 22.1 | 0 | 3.5 | 13.9 | 3.16 |  | 0 | 19.7 | 6.1 | 16.3 | 20.2 | 6.6 | 25.9 | 0 | 8.3 | 18.2 | 0.8 | 0.9 | 0 | 21 | 8.1 | 7 | 14.5 | 15.5 | 15.7 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 105.9 | 89.4 | 0 | 4.1 | 0 | 2.4 | 1.1 | 0 | 7.8 | 20 | 20 | 9.7 |  | 10 |  |  |  | 8.6 | 17.9 | 7805.46 | 24 | 8.01 | 10.2 | 13.2 | 24.9 | 18.9 | 7.2 | 16.1 | 122.51
11/05/2026 | 20:00 | 156.7 | 650.2 | 212.6 | 3.9 |  | 90.1 | 224.4 |  |  | 144.3 | 144.5 |  | 158.8 | 205.2 | 107.6 | 555.2 | 10.2 |  |  |  | 81.1 | 7.6 | 5.4 | 0 | 6.5 |  | 130.8 |  |  |  |  | 109.6 | 189.3 |  |  |  | 6.5 | 236.3 | 81.3 | 151.2 | 41.2 | 18.8 | 18.8 | 48.4 | 164.5 | 165.1 | 173.7 | 108.7 | 46.8 | 24.9 | 3.8 | 16 | 170.8 |  |  | 47.5 | 0 | 100.8 | 0 |  |  |  | 124.7 | 137.9 | 137.8 | 137.8 | 219.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 3.1 | 137.7 | 114.7 | 66 | 76.5 | 30.1 | 64.8 | 31.9 | 32 | 140.5 | 143.8 | 168.8 | 103.4 | 0 |  |  |  | 208.7 | 100.5 | 7.8 | 3.8 | 20 | 0 | 23.4 | 0 | 9.5 | 0 | 20.5 | 10 | 5.5 | 0 | 0 | 0.3 |  | 5 | 20.3 | 18.3 | 14.7 | 3.2 | 5.7 | 0 | 0 | 8 | 24.1 | 0 | 3.5 | 13.8 | 3.12 |  | 0 | 19.8 | 6.2 | 16.4 | 20.2 | 6.4 | 29.9 | 0 | 6.8 | 18.9 | 1.1 | 0.3 | 0 | 21 | 8.1 | 7 | 14.5 | 15.5 | 15.7 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 89.6 | 85.4 | 0 | 4.1 | 0 | 2.4 | 1.1 | 0 | 7.8 | 20 | 20 | 9 |  | 9.9 |  |  |  | 9.1 | 17.7 | 7713.12 | 24 | 8.01 | 11.7 | 13.2 | 25.3 | 18.9 | 7.3 | 16.1 | 124.51
11/05/2026 | 20:30 | 158 | 650.8 | 213.6 | 4 |  | 89.6 | 224.5 |  |  | 145.3 | 145.8 |  | 159.6 | 207.6 | 107.2 | 555.6 | 10.3 |  |  |  | 80.8 | 7.5 | 5.3 | 0 | 6.5 |  | 130.4 |  |  |  |  | 109.4 | 187.9 |  |  |  | 6.5 | 237.6 | 81.3 | 151.5 | 41.2 | 18.8 | 18.8 | 48.4 | 164.5 | 164.7 | 174 | 108.4 | 46.6 | 25 | 3.8 | 15.3 | 170.8 |  |  | 47.5 | 0 | 101.3 | 0 |  |  |  | 124.7 | 128.1 | 127.6 | 128.4 | 217.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 3.1 | 139.4 | 108.6 | 66.1 | 76.9 | 30.1 | 65.2 | 31.7 | 31.7 | 141.4 | 144.8 | 169.7 | 103.5 | 0 |  |  |  | 208.6 | 100.4 | 7.8 | 3.8 | 20 | 0 | 29.5 | 0 | 9.6 | 0 | 20.6 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 0.3 |  | 5 | 20.3 | 18.8 | 14.3 | 3.2 | 5.7 | 0 | 0 | 10.1 | 28 | 0 | 3.5 | 13.8 | 3.16 |  | 0 | 19.8 | 6.2 | 16.4 | 20.2 | 7.4 | 44 | 0 | 8.2 | 24.3 | 0.5 | 0.8 | 0 | 21 | 8.1 | 6.8 | 14.5 | 15.5 | 15.7 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 86.5 | 95.2 | 0 | 4.1 | 0 | 2.4 | 1.1 | 0 | 7.8 | 20 | 20 | 8.8 |  | 9.9 |  |  |  | 8.5 | 17.8 | 7728.16 | 24 | 8.01 | 12 | 13.2 | 25.3 | 19 | 7.3 | 16.1 | 124.91
11/05/2026 | 21:00 | 156.9 | 650.4 | 212.7 | 3.9 |  | 90.2 | 224.4 |  |  | 144.8 | 145 |  | 159.2 | 204.2 | 107 | 556.1 | 10.3 |  |  |  | 81.4 | 7.6 | 5.4 | 0 | 6.5 |  | 130.9 |  |  |  |  | 109.4 | 184.4 |  |  |  | 6.5 | 238.6 | 81.2 | 151.3 | 41.3 | 18.8 | 18.8 | 48.3 | 164.9 | 165.2 | 173.6 | 108.4 | 46.9 | 25 | 3.8 | 15.4 | 170.7 |  |  | 47.5 | 79.9 | 30.5 | 0 |  |  |  | 124.6 | 132.9 | 133.2 | 133.1 | 217.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 3.1 | 162.8 | 111.8 | 66.1 | 76.6 | 30.2 | 64.8 | 31.9 | 31.9 | 140.8 | 143.7 | 168.4 | 0 | 0 |  |  |  | 208.7 | 100.6 | 7.8 | 3.9 | 20 | 0 | 34.1 | 0 | 11.6 | 0 | 20.5 | 9.8 | 5.5 | 0 | 0 | 0.3 |  | 5 | 20.3 | 19.2 | 14.3 | 3.2 | 5.7 | 0 | 0 | 10.5 | 33.1 | 0 | 3.5 | 13.8 | 3.12 |  | 0 | 19.9 | 6.4 | 16.4 | 20.2 | 4.3 | 38.3 | 0 | 8.4 | 31.2 | 1.1 | 0.3 | 0 | 21 | 8.1 | 6.5 | 14.5 | 15.5 | 15.7 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 81.2 | 82.8 | 0 | 4.1 | 0 | 2.4 | 1.1 | 0 | 7.8 | 20 | 20 | 8.7 |  | 9.9 |  |  |  | 8.6 | 17.9 | 7657.72 | 24 | 8.01 | 12 | 13.2 | 25.2 | 19 | 7.3 | 16.2 | 124.91
11/05/2026 | 21:30 | 156.2 | 651.3 | 213.4 | 3.7 |  | 89.7 | 225.2 |  |  | 145.3 | 145.7 |  | 159.3 | 205.4 | 107.2 | 556.2 | 10.2 |  |  |  | 81.2 | 7.7 | 5.4 | 0 | 6.5 |  | 130.7 |  |  |  |  | 109.5 | 200.8 |  |  |  | 6.5 | 237.2 | 81.3 | 151.6 | 41.4 | 18.8 | 18.8 | 48.1 | 163.5 | 164.6 | 173.5 | 107 | 44.9 | 25 | 3.8 | 16.1 | 170.9 |  |  | 47.5 | 80.1 | 0 | 0 |  |  |  | 124.6 | 142.7 | 142.3 | 142 | 223.8 | [6 empty] | 0 | 0 | 3.1 | 174 | 116.2 | 66 | 76.3 | 30.1 | 65.1 | 0 | 0 | 141.4 | 144.3 | 169.4 | 0 | 0 |  |  |  | 209.2 | 100.7 | 7.8 | 3.9 | 20 | 0 | 45.5 | 0 | 10.6 | 0 | 20.6 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 0.3 |  | 5.1 | 20.4 | 19.2 | 18 | 3.2 | 5.7 | 0 | 0 | 13.5 | 39.2 | 0 | 3.5 | 13.8 | 3.04 |  | 0 | 19.9 | 6.4 | 16.4 | 20.2 | 2.6 | 39.4 | 0 | 11.5 | 33.4 | 1 | 0.2 | 0 | 21 | 8.1 | 6.5 | 14.5 | 15.5 | 15.7 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 93 | 78.3 | 0 | 4.2 | 0 | 2.4 | 1.1 | 0 | 7.8 | 20.1 | 20 | 9.5 |  | 10 |  |  |  | 8.3905 | 17.7329 | 7666.5634 | 24.1 | 8.03 | 12 | 13.2 | 25.3 | 19 | 7.4 | 16.1 | 125.13
11/05/2026 | 22:00 | 161.6 | 653.9 | 214.5 | 0 |  | 91.4 | 227.4 |  |  | 144.5 | 145.3 |  | 158.6 | 206.2 | 107.2 | 556.8 | 10.4 |  |  |  | 83 | 8 | 5.4 | 0 | 6.5 |  | 87.2 |  |  |  |  | 110.4 | 222.6 |  |  |  | 6.5 | 237.9 | 81.3 | 152.7 | 41.8 | 18.8 | 18.8 | 48.7 | 168.8 | 169.2 | 174.1 | 107.9 | 46 | 25.6 | 3.8 | 15.9 | 172.5 |  |  | 48 | 59.4 | 0 | 0 |  |  |  | 126 | 149.3 | 149.1 | 149.4 | 241 | [6 empty] | 0 | 0 | 3.1 | 166.2 | 123 | 67.1 | 76.5 | 30.6 | 64.8 | 0 | 0 | 140.9 | 144 | 169.3 | 0 | 0 |  |  |  | 209.7 | 101 | 7.8 | 3.8 | 20.2 | 0 | 52.4 | 0 | 10.4 | 0 | 20.8 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 0.2 |  | 5.1 | 20.8 | 19.6 | 17.9 | 3.2 | 5.7 | 0 | 0 | 15.7 | 43.1 | 0 | 3.5 | 13.8 | 3 |  | 0 | 19.7 | 6.4 | 16.4 | 20.3 | 3.4 | 36.8 | 0 | 13.9 | 39 | 1.5 | 0.5 | 0 | 21 | 8.1 | 6.5 | 14.5 | 15.5 | 15.7 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 67 | 52.6 | 0 | 4.2 | 0 | 2.4 | 1.1 | 0 | 7.8 | 20 | 20 | 8.5 |  | 9.9 |  |  |  | 8.697 | 16.6768 | 7660.6738 | 24.1 | 8.03 | 12 | 13.2 | 25.3 | 18.9 | 7.6 | 16.1 | 125.23
11/05/2026 | 22:30 | 157.3 | 649 | 212.4 | 0 |  | 90.5 | 224.9 |  |  | 145.2 | 145.6 |  | 159.3 | 204.9 | 107.4 | 555.8 | 10.2 |  |  |  | 81.4 | 7.5 | 5.3 | 0 | 6.5 |  | 87.4 |  |  |  |  | 109.5 | 215.6 |  |  |  | 6.5 | 236.2 | 81.4 | 151.7 | 41 | 18.7 | 18.8 | 48.3 | 167.7 | 168 | 174.3 | 107 | 45.1 | 25.9 | 3.8 | 15.9 | 169.3 |  |  | 47.5 | 60.3 | 0 | 0 |  |  |  | 124.6 | 141.1 | 141.1 | 141.5 | 230.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 3.1 | 124.5 | 115.5 | 65.9 | 76.4 | 30 | 65.2 | 0 | 0 | 141.8 | 144.9 | 169.9 | 0 | 0 |  |  |  | 209.6 | 100.8 | 7.8 | 3.9 | 20 | 0 | 59 | 0 | 11 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 0.2 |  | 5 | 20.4 | 19.6 | 17.9 | 3.2 | 5.7 | 0 | 0 | 13.5 | 48.6 | 0 | 3.5 | 13.8 | 2.96 |  | 0 | 19.7 | 6.4 | 15.8 | 20.2 | 5 | 38.7 | 0 | 22 | 52.3 | 2 | 0.7 | 0 | 21 | 8.1 | 6.5 | 14.5 | 15.5 | 15.7 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 48 | 39.9 | 0 | 4.2 | 0 | 2.4 | 1.1 | 0 | 7.8 | 20 | 20 | 9 |  | 9.9 |  |  |  | 8.6549 | 17.6018 | 7546.9167 | 24.1 | 8.02 | 12 | 13.2 | 25.3 | 18.9 | 7.3 | 16.1 | 124.92
11/05/2026 | 23:00 | 154.9 | 650.8 | 213.3 | 0 |  | 90.9 | 227 |  |  | 145.8 | 144.6 |  | 158.8 | 207.1 | 107.5 | 554.5 | 10.3 |  |  |  | 81.3 | 7.7 | 5.4 | 0 | 6.6 |  | 87.7 |  |  |  |  | 109.7 | 177.2 |  |  |  | 6.5 | 238.5 | 81.3 | 151.4 | 41.3 | 18.7 | 18.8 | 47.5 | 168.3 | 168.3 | 174.4 | 106.9 | 45.5 | 26.2 | 3.8 | 16 | 170.9 |  |  | 47.6 | 25.8 | 0 | 0 |  |  |  | 124.8 | 125.1 | 124.2 | 127.7 | 215.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 3.1 | 107.9 | 111.1 | 66.2 | 76.4 | 30.2 | 64.9 | 0 | 0 | 141.4 | 144.7 | 169.1 | 0 | 0 |  |  |  | 209.6 | 100.8 | 7.8 | 3.8 | 20 | 0 | 51.2 | 0 | 12.3 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 0.2 |  | 5.2 | 20.6 | 20 | 17.9 | 3.2 | 5.7 | 0 | 0 | 13.4 | 47.2 | 0 | 3.5 | 13.8 | 2.88 |  | 0 | 19.7 | 6.4 | 16.4 | 20.2 | 7.1 | 34.8 | 0 | 30 | 51.4 | 2.4 | 0.4 | 0 | 21 | 8.1 | 7.1 | 14.9 | 15.9 | 15.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 40.6 | 31.1 | 0 | 4.2 | 0 | 2.4 | 1.1 | 0 | 7.8 | 20 | 20 | 8 |  | 9.9 |  |  |  | 8.6469 | 17.5011 | 7381.128 | 24 | 7.97 | 12 | 13.2 | 25.3 | 18.9 | 7.5 | 0 | 108.87
11/05/2026 | 23:30 | 156.3 | 646.2 | 211.3 | 0 |  | 90.3 | 225.9 |  |  | 104.5 | 106.5 |  | 131.5 | 206.9 | 107.2 | 549.1 | 10.2 |  |  |  | 81.2 | 7.4 | 5.3 | 0 | 6.6 |  | 87.3 |  |  |  |  | 109.4 | 165.8 |  |  |  | 6.02 | 233.67 | 81.3 | 151.1 | 40.9 | 18.6 | 18.8 | 48.1 | 167 | 167.5 | 173.4 | 106.8 | 45.1 | 25.9 | 3.8 | 15.9 | 168.6 |  |  | 47.3 | 24.7 | 0 | 11.4 |  |  |  | 124.4 | 73 | 73.5 | 77.7 | 179.9 | [6 empty] | 0 | 0 | 3.1 | 95.2 | 119.5 | 65.7 | 76.3 | 30 | 65.1 | 0 | 0 | 141.3 | 144.6 | 155.8 | 0 | 0 |  |  |  | 209.8 | 101 | 7.8 | 3.9 | 20 | 0 | 47.7 | 0 | 11.7 | 0 | 20.4 | 10 | 5.5 | 0 | 0 | 0.2 |  | 5.2 | 20.2 | 20 | 17.9 | 3.3 | 5.7 | 0 | 0 | 13.3 | 43 | 0 | 3.5 | 13.7 | 2.84 |  | 0 | 19.6 | 6.4 | 16.4 | 20.2 | 4.8 | 33.3 | 0 | 35.2 | 47.8 | 2.6 | 1.2 | 0 | 21 | 8.1 | 7.1 | 14.9 | 15.9 | 15.5 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 30 | 25.8 | 0 | 4.2 | 0 | 2.4 | 1.2 | 0 | 7.8 | 20 | 19.9 | 8.7 |  | 9.9 |  |  |  | 9.1821 | 17.444 | 7014.5561 | 24 | 8.04 | 12 | 13.2 | 25.5 | 18.9 | 7.3 | 7.7 | 116.64
12/05/2026 | 00:00 | 154.4 | 649.6 | 213 | 0 |  | 90.1 | 225.5 |  |  | 104.7 | 107.5 |  | 129.4 | 110.7 | 75.7 | 557.3 | 10.2 |  |  |  | 80.2 | 7.5 | 5.3 | 0 | 6.5 |  | 87.6 |  |  |  |  | 109.3 | 220.8 |  |  |  | 6.19 | 234.1 | 81.4 | 150.2 | 41.1 | 18.8 | 18.8 | 48.2 | 169.4 | 170.8 | 176.5 | 107 | 44.7 | 27.6 | 3.8 | 15.9 | 169.8 |  |  | 47.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 124.1 | 110.5 | 110 | 109.5 | 192.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 3.1 | 184.2 | 119.1 | 63.7 | 76.2 | 30 | 47.3 | 0 | 0 | 94.2 | 94.1 | 121.6 | 0 | 0 |  |  |  | 209.1 | 101 | 7.8 | 3.9 | 20 | 0 | 49.4 | 0 | 10.8 | 0 | 20.5 | 10 | 5.6 | 0 | 0 | 0.2 |  | 5.1 | 20.3 | 20 | 17.9 | 3.3 | 5.7 | 0 | 0 | 11.6 | 38 | 0 | 3.5 | 13.9 | 2.84 |  | 0 | 19.6 | 6.5 | 16.3 | 20.2 | 4.3 | 30.6 | 0 | 24.9 | 46.7 | 2.1 | 0.1 | 0 | 21 | 8.1 | 7.1 | 14.9 | 15.9 | 15.9 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 24.8 | 20.2 | 0 | 4.2 | 0 | 2.4 | 1.2 | 0 | 7.8 | 20.2 | 20.2 | 9 |  | 0 |  |  |  | 9.1225 | 17.4855 | 6939.938 | 24 | 8.04 | 12 | 13.2 | 25.6 | 18.9 | 7.3 | 7.7 | 116.74
EJEC |  | 3758.4 | 15599.05 | 5107 | 52.45 | 0 | 1690.85 | 5141.05 | 0 | 0 | 3002.55 | 3081.65 | 0 | 3429.35 | 4163.85 | 2252.75 | 13332 | 245.2 | 0 | 0 | 0 | 1947.5 | 183.85 | 128.35 | 128.45 | 156.4 | 0 | 1750.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2628.8 | 4483.15 | 0 | 0 | 0 | 155.155 | 5418.385 | 1434.45 | 3441.3 | 598.4 | 448.25 | 451.2 | 1156 | 3908.5 | 3917.95 | 4171.3 | 2572.05 | 1039.1 | 541.65 | 91.2 | 268.5 | 3176.35 | 0 | 0 | 1138.05 | 286.1 | 549.9 | 485.4 | 0 | 0 | 0 | 2990.65 | 2897.25 | 2891.65 | 2935.55 | 4996.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 27.7 | 74.5 | 3119.7 | 2582.9 | 1521.85 | 1777.75 | 722.1 | 604.75 | 236.05 | 237.4 | 2884.4 | 2920.5 | 3378.05 | 1254.3 | 236.35 | 0 | 0 | 0 | 4558.7 | 2267.75 | 188.6 | 95.05 | 403.95 | 8.1 | 327.5 | 500.75 | 190.65 | 1 | 429.25 | 198.65 | 110.45 | 1302.5 | 646.8 | 4.85 | 0 | 123.45 | 489.4 | 424.4 | 266.2 | 77.25 | 136.8 | 117.7 | 139.9 | 78.5 | 266.45 | 116.1 | 83.95 | 332.5 | 67.52 | 0 | 2.4 | 472.3 | 140.7 | 395.75 | 485.1 | 155.25 | 442.05 | 272.2 | 168.5 | 350.5 | 15.25 | 6.85 | 303.9 | 503.95 | 191.2 | 162.15 | 361.85 | 385.3 | 386.3 | 165.35 | 1706.6 | 96.15 | 1016.5 | 14.4 | 707.15 | 741.2 | 771.35 | 93.25 | 4.2 | 54.7 | 27.8 | 104.5 | 187 | 480.65 | 479.9 | 214.3 | 0 | 102.9 | 0 | 0 | 0 | 236.9969 | 407.721 | 172584.028 | 564.15 | 179.64 | 277.45 | 316.8 | 600.5 | 454.35 | 181.8 | 160.9 | 2735.59

## REACTIVA
lunes, 11 de Mayo del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [169 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
11/05/2026 | 00:30 | 9.4 | -2 | 8.7 | 0 |  | -15.1 | -11.9 |  |  | -39.9 | -32.5 |  | -5.6 | 9.8 | 8.1 | 50.2 | 0.1 |  |  |  | -8 | 1.1 | 2 | 0 | -3.2 |  | 11.1 |  |  |  |  | 3.5 | -2.3 |  |  |  | -1.3 | -9.9 | 8.6 | 17 | 0.9 | -0.4 | 2.6 | 0.3 | -11.6 | -26.7 | -37 | 4.1 | 0.5 | 2.4 | 1 | 0 | 8.6 |  |  | -6 | 0 | 0 | -5.8 |  |  |  | 2.1 | -61.6 | -62.7 | -9 | -24.9 | [6 empty] | 0 | 0 | -0.5 | 15.1 | 7.7 | -6.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -10.1 | -7.9 | -26.9 | 0 | 0 |  |  |  | -20.5 | -12.4 | -2.4 | 0.3 | 1.1 |  | -5.5 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 0 |  |  |  | 1.4 | 0.2 | -1.6 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.3 | 4.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3884 |  |  | -4.4 | 0.2 | 1.2 | 2.6 | 0.8 | 3.7 | 0 | -9.4 | -10.8 | -1.4 | -1.1 |  | 2.7 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -5.2 | 0 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 1.3 |  | 0 |  |  |  | 3.3 |  | -295.8116 | 2.7 | 0.14 | 2.2 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | -0.6 | 0.5 | 7.24
11/05/2026 | 01:00 | 8.1 | -1.2 | 8.6 | 0 |  | 0 | -10 |  |  | -41.3 | -35.5 |  | -7 | 10.4 | 8.9 | 51.9 | 0.1 |  |  |  | -8.1 | 1.8 | -0.3 | 0 | -3.1 |  | 11.2 |  |  |  |  | 3.3 | -0.9 |  |  |  | -1.2 | -10.3 | 8.9 | 17.3 | 0.8 | -0.3 | 2.6 | 0.3 | -9.7 | -24.8 | -35.9 | 3.1 | 0.4 | 2.4 | 1 | 0 | 8.6 |  |  | -7.1 | 0 | 0 | -3.2 |  |  |  | 1.3 | -62 | -63.1 | -9.6 | -25.2 | [6 empty] | 0 | 0 | -0.6 | 14.7 | 7.3 | -6.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -12.1 | -9.7 | -30.5 | 0 | 0 |  |  |  | -21 | -12.5 | -2.4 | 0.1 | 1.1 |  | -5.5 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.4 | 0.2 | -1.2 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.5 | 5.1 | 0 | -0.2 | 0.3 | 0.3972 |  |  | -4.5 | 0.4 | 1.7 | 2.3 | 0.8 | 3.7 | 0 | -9 | -10.5 | -1.4 | -1.1 |  | 2.7 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -5 | -0.8 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 1.4 |  | 0 |  |  |  | 3.2 |  | -285.7028 | 2.6 | 0.15 | 2.2 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | -0.2 | 0.4 | 7.65
11/05/2026 | 01:30 | 8.4 | 7.2 | 9.9 | 0 |  | 0 | 0.6 |  |  | -40.3 | -34.5 |  | -4.2 | 9.4 | 7.4 | 52 | 0.1 |  |  |  | -7.7 | 1.5 | -0.5 | 0 | -3.1 |  | 11.5 |  |  |  |  | 2.7 | -0.4 |  |  |  | -1.3 | -10.6 | 4.9 | 17.5 | 0.9 | -0.5 | 2.6 | 0.5 | -8.9 | -23.9 | -35.2 | 3 | 0.1 | 3 | 1 | 0 | 9.5 |  |  | -7.1 | 0 | 0 | -3.1 |  |  |  | 3 | -61.3 | -62.3 | -8.8 | -24.8 | [6 empty] | 0 | 0 | -0.4 | 15.9 | 7.2 | -6.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -12.5 | -9.8 | -30.5 | 0 | 0 |  |  |  | -22.4 | -13.4 | -2.4 | 0.1 | 1.1 |  | -5.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.3 | 0.2 | -1.1 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3896 |  |  | -4.6 | 0.5 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -6.4 | -8 | -0.9 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -5.6 | 0.1 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 1.4 |  | 0 |  |  |  | 3.9 |  | -252.7104 | 2.6 | 0.04 | 2.3 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | -0.1 | 0.5 | 7.84
11/05/2026 | 02:00 | 9.2 | 7.7 | 10.9 | 0 |  | 0 | -9.7 |  |  | -41.1 | -32 |  | -7 | 8.9 | 7.5 | 50.3 | 0.2 |  |  |  | -8.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | -3.2 |  | 10.1 |  |  |  |  | 3 | -9 |  |  |  | -1.3 | -12.1 | 8.6 | 17.5 | 0.7 | -0.7 | 2.6 | 0.8 | -9.8 | -24.9 | -36.2 | 4.4 | 1 | 2.2 | 1 | 0 | 10.7 |  |  | -7.6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.2 | -62.4 | -63.5 | -9.7 | -25.9 | [6 empty] | 0 | 0 | -0.5 | 16.6 | 7 | -6.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -14.6 | -12.3 | -33.8 | 0 | 0 |  |  |  | -23.3 | -13.9 | -2.6 | 0.1 | 1.1 |  | -5.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.4 | 0.2 | -1 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.4 | 5.3 | 0 | -0.3 | 0.3 | 0.3724 |  |  | -4.3 | 0.4 | 1.7 | 1.6 | 0.8 | 3.7 | 0 | -4.7 | -5.9 | 0 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -6.2 | -0.2 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 1.4 |  | 0 |  |  |  | 3.9 |  | -283.3276 | 2.5 | -0.24 | 2.3 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | -0.2 | 0.5 | 7.26
11/05/2026 | 02:30 | 5.6 | -2.7 | 9.3 | 0 |  | 0 | -10.6 |  |  | -42.6 | -38.8 |  | -5.4 | 8.8 | 7.5 | 50.9 | -0.2 |  |  |  | -8.6 | 0.5 | 0.3 | 0 | -3.1 |  | 9.3 |  |  |  |  | 2.2 | -5.4 |  |  |  | -1.4 | -6.6 | 3.3 | 15.8 | 0 | -0.3 | 2.6 | -0.2 | -13.7 | -28.7 | -39.2 | 1.9 | -3.2 | 1 | 1 | 0 | 2.1 |  |  | -7.9 | 0 | 0 | -1.3 |  |  |  | -2.9 | -62.3 | -63.4 | -10.1 | -26.6 | [6 empty] | 0 | 0 | -0.5 | 12.1 | 6.2 | -7.1 | 0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | -13.9 | -11.4 | -33.2 | 0 | 0 |  |  |  | -23.9 | -14.3 | -2.4 | 0.2 | 1.1 |  | -5.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.3 | 0.2 | -1.2 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.382 |  |  | -4.3 | 0.3 | 1.7 | 1.7 | 0.6 | 3.7 | 0 | 0 | -7.9 | 0 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -6.5 | 0 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.3 | 1.2 | 1 | 1.4 |  | 0 |  |  |  | 3.9 |  | -344.118 | 1.9 | -0.58 | 2.5 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | -0.3 | 0.5 | 6.32
11/05/2026 | 03:00 | 8.9 | -4.2 | 8.3 | 0 |  | 0 | -1.6 |  |  | -43.1 | -37.8 |  | -9.5 | 7.6 | 7 | 46.8 | 0.1 |  |  |  | -7.7 | 1.3 | 1.5 | 0 | -3.1 |  | 10.8 |  |  |  |  | 3 | -4.2 |  |  |  | -1.5 | -7.2 | 1.3 | 17.4 | 0 | -0.3 | 2.6 | 0.3 | -14.5 | -29.6 | -39.7 | 2.9 | -1.8 | 3.2 | 1 | 0 | -5.2 |  |  | -7.9 | 0 | 0 | -1.6 |  |  |  | -1.1 | -63.3 | -64.4 | -11 | -26.4 | [6 empty] | 0 | 0 | -0.4 | 10.5 | 7.3 | -6.5 | 0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | -14.8 | -12.3 | -33.6 | 0 | 0 |  |  |  | -24.1 | -14.4 | -2.7 | 0 | 1.1 |  | -5.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.3 | 0.2 | -1 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.1 | 5.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3768 |  |  | -4.3 | 0 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0 | -8.4 | -9.4 | 0 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 1.5 |  | 0 |  |  |  | 3.9 |  | -352.5232 | 1.9 | -0.49 | 2.3 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | -0.4 | 0.5 | 6.31
11/05/2026 | 03:30 | 8.9 | 12.2 | 11.4 | 0 |  | 0 | 4.9 |  |  | -37.8 | -35.6 |  | -3.4 | 10 | 8.1 | 53.2 | 0 |  |  |  | -7.2 | 1.4 | 1.3 | 0 | -3.1 |  | 11.3 |  |  |  |  | 2.5 | -3.8 |  |  |  | -1.5 | -7 | 0.9 | 17 | 0 | -0.4 | 2.6 | 0.8 | -12.2 | -27.3 | -37.4 | 2.8 | -2.5 | 3.2 | 1 | 0 | -7.4 |  |  | -7.4 | 0 | 0 | -1.8 |  |  |  | 1.5 | -60.9 | -62 | -8.6 | -25 | [6 empty] | 0 | 0 | -0.3 | 12.4 | 7.3 | -6.1 | 0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | -12.7 | -10.2 | -30.6 | 0 | 0 |  |  |  | -23.9 | -14.3 | -2.5 | 0 | 1 |  | -5.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.3 | 0.2 | -1 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.1 | 5.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3596 |  |  | -4.5 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0.1 | 0 | -3.6 | -4.6 | 0 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 1.4 |  | 0 |  |  |  | 3.9 |  | -268.5404 | 1.6 | -0.55 | 2.4 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | -0.4 | 0.5 | 5.95
11/05/2026 | 04:00 | 10.3 | 4.7 | 9.9 | 0 |  | 0 | 2.5 |  |  | -41.5 | -36.4 |  | -7.3 | 8.8 | 7.2 | 49.9 | 0.1 |  |  |  | -7 | 1.6 | 1.8 | 0 | -3.1 |  | 11.3 |  |  |  |  | 2.6 | -9.8 |  |  |  | -1.6 | -8.1 | 0.5 | 17.9 | 0 | -0.6 | 2.6 | 0.5 | -9.8 | -24.9 | -36.2 | 3 | -3 | 2.6 | 1 | 0 | -5.4 |  |  | -8.1 | 0 | 0 | -1.6 |  |  |  | -1.6 | -62.2 | -63.2 | -9.7 | -25.4 | [6 empty] | 0 | 0 | -0.4 | 10.5 | 7.4 | -5.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.8 | -11.2 | -32.6 | 0 | 0 |  |  |  | -23.9 | -14.2 | -2.7 | 0 | 1.2 |  | -5.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.3 | 0.2 | -0.9 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.1 | 5.2 | 0 | -0.1 | 0.3 | 0.358 |  |  | -4.5 | 0.4 | 1.8 | 1.6 | 0 | 2.8 | 0 | -6.1 | -7 | 0 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 1.4 |  | 0 |  |  |  | 3.9 |  | -306.642 | 1.6 | -0.61 | 2.4 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | -0.3 | 0.5 | 5.99
11/05/2026 | 04:30 | 8.3 | 10.4 | 11.6 | 0 |  | -15.6 | 0.8 |  |  | -38.1 | -32.7 |  | -3.2 | 9.6 | 8.3 | 56.3 | 0 |  |  |  | -7.8 | 2 | 0.7 | 0 | -3.1 |  | 11.6 |  |  |  |  | 2 | -11.1 |  |  |  | -1.5 | -7.5 | 1 | 16.6 | 0 | -1.4 | 2.6 | -0.1 | -8.6 | -23.7 | -34.9 | 4.4 | -2.9 | 2.1 | 1 | 0 | -5.5 |  |  | -7.3 | 0 | 0 | -2.2 |  |  |  | -1.1 | -61.4 | -62.5 | -8.8 | -24.2 | [6 empty] | 0 | 0 | -0.5 | 13.1 | 6.5 | -6.6 | 0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | -11.6 | -9.1 | -29.5 | 0 | 0 |  |  |  | -23.1 | -13.8 | -2.5 | 0 | 1.2 |  | -5.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.3 | 0.2 | -1.4 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.1 | 4.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.358 |  |  | -4.5 | 0.3 | 1.7 | 1.8 | 0 | 3.7 | 0 | -3.4 | -4 | 0 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 1.4 |  | 0 |  |  |  | 3.9 |  | -279.542 | 1.8 | -0.56 | 2.3 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | -0.2 | 0.6 | 6.44
11/05/2026 | 05:00 | 8.1 | -5.2 | 7.8 | 0 |  | -15.6 | -11 |  |  | -43.3 | -43.8 |  | -8.7 | 8 | 6.9 | 51 | 0 |  |  |  | -8.3 | 2.2 | 0.8 | 0 | -3.1 |  | 11.8 |  |  |  |  | 2.2 | -13.2 |  |  |  | -1.7 | -19.9 | 0.9 | 18 | 0 | -1.3 | 2.6 | 0.5 | -11.2 | -26.2 | -37.1 | 0.5 | -4.3 | 2 | 1.2 | 0 | -7.8 |  |  | -8.1 | 0 | 0 | -1.5 |  |  |  | -3.5 | -62.7 | -63.9 | -10.6 | -26.4 | [6 empty] | 0 | 0 | -0.6 | 13.2 | 7.7 | -6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -13.4 | -11.1 | -32.3 | 0 | 0 |  |  |  | -24 | -14.3 | -2.7 | -0.2 | 1.1 |  | -5.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | -0.4 | -0.1 |  |  |  | 1.2 | 0.2 | -1.4 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.1 | 4.9 | 0.2 | -0.1 | 0.3 | 0.3536 |  |  | -4.5 | 0.3 | 1.7 | 1.7 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 1.3 |  | 0 |  |  |  | 4 |  | -385.5464 | 1.6 | -0.64 | 2.3 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | -0.3 | 0.5 | 5.76
11/05/2026 | 05:30 | 10.9 | 10.9 | 10.1 | 0 |  | -11.6 | 0.9 |  |  | -37.5 | -33.1 |  | -3.2 | 11.1 | 9.4 | 51.7 | 0.2 |  |  |  | -6.6 | 2.3 | 1.1 | 0 | -3.1 |  | 11.5 |  |  |  |  | 2.8 | -2.6 |  |  |  | -1.6 | -15.7 | 0.8 | 19.7 | 0 | -2 | 2.6 | 1 | -6.6 | -21.8 | -32.7 | 0.7 | -2.6 | 3.2 | 1 | 0 | -4.1 |  |  | -6.3 | 0 | 0 | 0.7 |  |  |  | 0.6 | -59.2 | -60.2 | -6.8 | -22.5 | [6 empty] | 0 | 0 | -0.6 | 9.8 | 9.1 | -5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.5 | -5.5 | -22.1 | 0 | 0 |  |  |  | -19.9 | -12 | -2.7 | -0.2 | 1 |  | -5.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | -0.5 | -0.2 |  |  |  | 1.2 | 0.2 | -1 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.1 | 4.8 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3524 |  |  | -4.5 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 0 | 3.7 | 0 | -5.4 | -6.4 | 0 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 1.2 | 1.4 |  | 0 |  |  |  | 3.9 |  | -234.3476 | 1.6 | -0.45 | 2.2 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.6 | 6.25
11/05/2026 | 06:00 | 9.7 | 18.4 | 11.9 | 0 |  | -13.2 | -5.9 |  |  | -34.5 | -28.6 |  | 0.5 | 14.9 | 10.9 | 56.9 | 0.1 |  |  |  | -6.6 | 1.5 | 0.1 | 0 | -3.1 |  | 11.2 |  |  |  |  | 2.9 | -1.5 |  |  |  | -1.5 | -14.1 | 1 | 17.9 | 0 | -2.4 | 2.6 | 0.7 | -3.8 | -18.9 | -29.9 | 2.9 | -2 | 4.1 | 1 | 0 | -4.5 |  |  | -5.3 | 0 | 0 | 0.9 |  |  |  | -1.1 | -57.9 | -58.9 | -5 | -21.2 | [6 empty] | 0 | 0 | -0.6 | 9.6 | 16.5 | -6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5 | -3 | -19.5 | 0 | 0 |  |  |  | -9.3 | -8.1 | -2.7 | -0.2 | 1.1 |  | -5.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | -0.3 | 0 |  |  |  | 1.2 | 0.2 | -1 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.2 | 4.9 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3432 |  |  | -4.5 | 0.3 | 1.7 | 1.7 | 0 | 3.7 | 0 | -2.6 | -3.2 | 0 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.2 | 0.5 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.4 |  | 0 |  |  |  | 4 |  | -158.9568 | 1.6 | -0.6 | 1.9 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 6
11/05/2026 | 06:30 | 6.8 | 2.5 | 9.3 | 0 |  | -12.8 | -6.4 |  |  | -34.9 | -29 |  | 0.8 | 22.7 | 13.6 | 54.1 | 0 |  |  |  | -7.3 | 0.5 | -0.2 | 0 | -3.1 |  | 10.4 |  |  |  |  | 2 | -6.6 |  |  |  | -1.4 | -9.7 | 0.8 | 16.3 | 0 | -1.1 | 2.6 | -0.2 | 6.4 | -18.5 | -29.9 | 3.3 | -2.7 | 3.5 | 1 | 0 | -4.9 |  |  | -5.2 | 0 | 0 | 0.4 |  |  |  | -2.7 | -57.1 | -58.1 | -3.8 | -19.9 | [6 empty] | 0 | 0 | -0.6 | 28.3 | 14.2 | -1.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.8 | -2.8 | -21 | 0 | 0 |  |  |  | -7.9 | -7.2 | -2.6 | 0 | 1.2 |  | -5.5 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | -0.3 | 0.1 |  |  |  | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.1 | 4.9 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3408 |  |  | -4.6 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 0 | 0.7 | 0.2 | -4.2 | -5.8 | 0 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.2 | 1.2 | 2.2 | -0.2 | 0 | 0 | 2.2 | 1.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.4 |  | 0 |  |  |  | 3.9 |  | -145.8592 | 1.5 | -0.2 | 1.6 | 1.8 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.1 | 5.8
11/05/2026 | 07:00 | 5.6 | -11.3 | 5.8 | 0 |  | -10.1 | -4.1 |  |  | -34.5 | -36.3 |  | 0.9 | 16.3 | 12.3 | 38.9 | -0.1 |  |  |  | -7.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | -3.1 |  | 8.6 |  |  |  |  | -0.8 | -10.9 |  |  |  | -1.5 | -12.2 | 0.1 | 18.5 | 0 | -1.7 | 2.6 | 0.6 | 3.6 | -21.3 | -31.7 | 0.1 | -5.8 | 2.6 | 1 | 0 | -11.4 |  |  | -4.6 | 0 | 0 | 1.5 |  |  |  | -1.9 | -58.3 | -59.1 | -5.8 | -21.1 | [6 empty] | 0 | 0 | -0.5 | 27 | 16 | 0.6 | 0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | -4.9 | -2.2 | -18.2 | 0 | 0 |  |  |  | -10 | -8.4 | -2.6 | -0.2 | 1 |  | -5.5 | 1.5 |  |  | 0.1 | 0 | -0.4 | 1.5 |  |  |  | 1.2 | 0.2 | -0.2 | 0.2 | 0.5 |  | -0.3 | -0.1 | 0.1 | 4.9 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3404 |  |  | -4.8 | 0.3 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 0 | 0 | -6.2 | -7.6 | -0.9 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.8 | 0.2 | 1.8 | -0.2 | 0 | 0 | -14.9 | 1.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.4 |  | 0 |  |  |  | 3.4 |  | -244.2596 | 1.4 | -0.06 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 0 | 0.6 | 1.5 | 7.44
11/05/2026 | 07:30 | 6.8 | 1.7 | 8.6 | 0 |  | -9.9 | 12.6 |  |  | -28.8 | -27.9 |  | 7.4 | 17 | 13.2 | 50.2 | -0.1 |  |  |  | -6.1 | 1.5 | 0.8 | 0 | -3.2 |  | 12 |  |  |  |  | 1 | -11 |  |  |  | -1.1 | -8.6 | 1 | 17.9 | 0 | -1.5 | 2.6 | -0.1 | 13.6 | -11.4 | -22 | 1.3 | -4 | 4.1 | 1 | 0 | -11.6 |  |  | -2.5 | 0 | 0 | 2.4 |  |  |  | 3.5 | -54.3 | -55.3 | -1.2 | -16.4 | [6 empty] | 0 | 0 | -0.6 | 31.5 | 15.8 | 0.3 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 6.5 | -5.2 | 0 | 0 |  |  |  | -4.5 | -5.1 | -2.4 | 0.1 | 1.2 |  | -5.5 | 4 |  |  | 0 | -0.1 | -0.4 | -24.3 |  |  |  | 1.2 | 0.3 | -0.4 | 0.2 | 0.5 |  | -0.7 | -1.1 | 0.1 | 4.9 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.33 |  |  | -4.8 | 0.4 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0.8 | -5.3 | -6 | -0.7 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 10.2 | 0 | -0.1 | -0.2 | 0 | 0 | 11.5 | 1.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 1.4 |  | 0 |  |  |  | 3.5 |  | -47.57 | 1.8 | 0.55 | 2.1 | 1.8 | 0.4 | 0 | 1.2 | 1.5 | 9.35
11/05/2026 | 08:00 | 12.6 | 14.6 | 10.9 | 0 |  | -14.4 | -9.7 |  |  | -25 | -20.9 |  | 11.8 | 17.1 | 13.7 | 47.2 | 0.1 |  |  |  | -3.6 | 2.1 | 1.5 | 0 | -3.2 |  | 14.6 |  |  |  |  | 4.2 | -12 |  |  |  | -1.1 | -10.9 | 1 | 19 | 0 | -1.9 | 2.6 | 1 | 12.9 | -12.2 | -23.5 | 2.1 | -1.6 | 4.1 | 1 | 0 | -5.8 |  |  | -1.1 | 0 | 0 | 3.5 |  |  |  | 3.6 | -53.6 | -54.6 | -0.3 | -16 | [6 empty] | 0 | 0 | -0.6 | 32.5 | 16.4 | 0.9 | 4.5 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | -2.3 | 0 | 0 |  |  |  | -2.8 | -3.8 | -2.6 | 0.1 | 1.1 |  | -5.5 | 6.3 |  |  | 0 | -0.1 | -1 | -12.5 |  |  |  | 1.2 | 0.2 | -1.2 | 0.2 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | 0.1 | 4.9 | -0.1 | 0 | 0.3 | 0.3312 |  |  | -4.8 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 0 | 1.8 | -4.9 | -5.7 | -0.7 | -0.6 |  | 2.7 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 19 | -0.2 | -2 | -0.2 | 0 | 0 | 19 | 1.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 1.4 |  | 0 |  |  |  | 3.4 |  | 23.1312 | 1.5 | 0.15 | 2.3 | 1.8 | 0.4 | 0 | 1 | 1.5 | 8.65
11/05/2026 | 08:30 | 13.5 | 19.2 | 11.8 | 0 |  | -12.2 | -1.8 |  |  | -15.7 | -12.4 |  | 22.9 | 38.4 | 26.4 | 53 | -0.1 |  |  |  | -0.8 | 2.7 | 2.4 | 0 | -3.2 |  | 18.2 |  |  |  |  | 5.1 | -0.6 |  |  |  | -1 | -4 | 2.1 | 29.7 | 0 | 1.4 | 2.6 | 0.2 | 17.2 | -8 | -18.3 | 4 | -0.8 | 3.9 | 1 | 0 | -1.9 |  |  | 1.8 | 0 | 0 | 3.2 |  |  |  | 7.5 | -36.4 | -37.3 | 18.8 | 4.2 | [6 empty] | 0 | 0 | -0.4 | 52.3 | 18.2 | 15.9 | 4.5 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 19.5 | 13.4 | 0 | 0 |  |  |  | -5 | -4 | -2.4 | 0.3 | 1.1 |  | -5.5 | 7.2 |  |  | 0 | 0 | -1.2 | -10.9 |  |  |  | 1.3 | 0.2 | -1.2 | 0.2 | 0.5 |  | -0.8 | -1.5 | 0.1 | 4.8 | -0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.3012 |  |  | -4.9 | 0 | 1.7 | 2.4 | 0.4 | 0.8 | 2.1 | -5.7 | -6.7 | -0.8 | -0.7 |  | 2.7 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 19.2 | -0.5 | -2 | -0.2 | 0 | 0 | 26.4 | 1.6 | 0 | 0.7 | 0.4 | -0.3 | 1.2 | 2 | 1.7 | 1.3 |  | 0 |  |  |  | 3.7 |  | 335.1012 | 2 | -0.73 | 2.7 | 1.8 | 0.4 | 0 | 1 | 1.6 | 8.77
11/05/2026 | 09:00 | 13.2 | 34.6 | 15 | 0 |  | -10.6 | 18.4 |  |  | -9.7 | -0.7 |  | 29.3 | 48.3 | 31.8 | 63.1 | 0.1 |  |  |  | -1.7 | 1.4 | 3.6 | 0 | -3.2 |  | 21.1 |  |  |  |  | 5.3 | 0.1 |  |  |  | -0.8 | -0.8 | 2.8 | 29.1 | 0 | 1.3 | 2.6 | 0.9 | 31.7 | 6.3 | -5.3 | 6.8 | 2 | 4 | 1.1 | 0.3 | -0.2 |  |  | 0.7 | 0 | 0 | 4.9 |  |  |  | 8.9 | -31.1 | -32.1 | 25 | 10.4 | [6 empty] | 0 | 0 | -0.3 | 55.5 | 18.1 | 16.1 | 4.5 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 15.9 | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 12.3 | 4.4 | -2.3 | 0.5 | 1.1 |  | -5.4 | 6.9 |  |  | 0.1 | 0 | -1.2 | -10.2 |  |  |  | 1.4 | 0.2 | -0.7 | 0.2 | 0.5 |  | -0.7 | -1.6 | 0.1 | 4.8 | -2.6 | -0.1 | 0.3 | 0.282 |  |  | -4.9 | 0 | 1.8 | 2.4 | 0.8 | 3.7 | 2.2 | -0.2 | -1.1 | 0.1 | -0.1 |  | 2.7 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 19.2 | -0.7 | -2.2 | -0.2 | 0 | 0 | 32.8 | 1.6 | 0 | 0.7 | 0.4 | -0.6 | 1.2 | 2 | 1.7 | 1.4 |  | 0 |  |  |  | 3.5 |  | 543.682 | 2.2 | -0.25 | 2.8 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 9.35
11/05/2026 | 09:30 | 13.2 | 33.5 | 14.3 | 0 |  | -12.2 | 11.9 |  |  | -5.4 | -5.1 |  | 35 | 49 | 33 | 66.6 | -0.2 |  |  |  | -0.1 | 1 | 3.1 | 0 | -3.2 |  | 24.2 |  |  |  |  | 5.9 | 4.4 |  |  |  | -0.9 | 1.5 | 2.5 | 29.1 | 0 | 1.5 | 2.6 | 0.1 | 34.1 | 7.7 | -3.4 | 5.9 | -2.8 | 3.2 | 1 | 0.2 | -5.1 |  |  | 1.8 | 0 | 0 | 3.7 |  |  |  | 13.5 | -29.5 | -30.6 | 26.2 | 12.1 | [6 empty] | 0 | 0 | -0.2 | 55.5 | 18.7 | 16.4 | 4.5 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 20.9 | 15.4 | 0 | 0 |  |  |  | 13.3 | 5.1 | -2.3 | 0.5 | 1.2 |  | -5.4 | 7 |  |  | 0 | -0.1 | -1.2 | -9.8 |  |  |  | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.5 |  | -0.7 | -1.7 | 0.1 | 4.8 | -2.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2972 |  |  | -4.9 | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 0.8 | 3.7 | 2.1 | -3.4 | -4.3 | -0.5 | -0.5 |  | 2.7 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 19.2 | -0.9 | -2.3 | -0.2 | -4.4 | -0.5 | 47.3 | 1.6 | 0 | 0.7 | 0.4 | -0.8 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.3 |  | 0 |  |  |  | 3.8 |  | 582.9972 | 2.3 | 0.05 | 2.7 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 1 | 2.1 | 10.45
11/05/2026 | 10:00 | 13.1 | 128.5 | 37.8 | 0 |  | -10.7 | 4.2 |  |  | -8.2 | -2.9 |  | 32.2 | 38 | 25.6 | 38.7 | 0 |  |  |  | -0.2 | 0.4 | 2.1 | 0 | -3.2 |  | 22.9 |  |  |  |  | 7.2 | -0.9 |  |  |  | -0.8 | -1.1 | 2.8 | 29 | 0 | 1.4 | 2.6 | 0.4 | 31.7 | 5.3 | -6.6 | 5.6 | -3.6 | 3.2 | 1 | 0.2 | -0.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 10 | 4.9 | 3.8 | 29.7 | 41.7 | [6 empty] | 0 | 0 | -0.3 | 53.5 | 19.9 | 16 | 4.5 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 21.6 | 16.5 | 0 | 0 |  |  |  | 13.6 | 5.5 | -2.7 | 0.3 | 1.2 |  | -5.5 | 6.6 |  |  | 0.1 | 0 | -1.2 | -10.2 |  |  |  | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |  | -0.7 | -1.6 | 0.1 | 5.3 | -2.7 | 0 | 0.3 | 0.2948 |  |  | -4.9 | 0.3 | 2 | 2.4 | 0.8 | 3.7 | 2.1 | -2.6 | -3.5 | -0.4 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 19.2 | -1.2 | -2.2 | -0.2 | -5.7 | -3.2 | 26.6 | 1.2 | 0 | 0.7 | 0.4 | -1 | 1.6 | 2.2 | 1.7 | 1.4 |  | 0 |  |  |  | 3.9 |  | 705.3948 | 2.6 | 0.02 | 2.6 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 2.1 | 10.92
11/05/2026 | 10:30 | 13.7 | 118.9 | 35.9 | 0 |  | -6.6 | 15.9 |  |  | 1.8 | 7.4 |  | 54.4 | 22.1 | 14.4 | 31 | 0 |  |  |  | -0.4 | 0.7 | 2.5 | 0 | -3.2 |  | 11.7 |  |  |  |  | 7.9 | 1.1 |  |  |  | -0.6 | 1.6 | 2.3 | 28.7 | 0 | 1.6 | 2.6 | 0.3 | 28.6 | 2.1 | -8.2 | 7.4 | -3.5 | 3.1 | 1 | 0.2 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.7 |  |  |  | 9.6 | 34.3 | 33.3 | 44.4 | 64.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 51.7 | 36.7 | 16.1 | 4.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 25.6 | 19.3 | 0 | 0 |  |  |  | 13.2 | 5.2 | -2.9 | 0.3 | 1.1 |  | -5.5 | 6.7 |  |  | 0 | 0 | -1.2 | -9.5 |  |  |  | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | 0.1 | 8.2 | -2.6 | 0.1 | 0.5 | 0.2904 |  |  | -4.9 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 0.8 | 3.7 | 2.1 | -4.2 | -6.1 | 0 | 0 |  | 2.7 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 19.6 | -1.4 | -2.1 | -0.2 | -6 | -3.4 | 32.7 | 1.2 | 0 | 0.7 | 0.4 | -1.1 | 1.6 | 2.4 | 2 | 1.5 |  | 0 |  |  |  | 4 |  | 834.4904 | 2.6 | 0.15 | 2.6 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 1.5 | 1.9 | 11.05
11/05/2026 | 11:00 | 11.9 | 113.1 | 35 | 0.7 |  | -7.9 | 6.9 |  |  | 9.9 | 2 |  | 52.7 | 21.5 | 13.6 | 32.5 | 0 |  |  |  | 0.3 | 1 | 2.9 | 0 | -3.2 |  | 12.5 |  |  |  |  | 7.8 | -3 |  |  |  | -0.9 | -1 | 2 | 27.7 | 0 | -0.4 | 2.6 | -0.2 | 29.5 | 3 | -8.2 | 7.5 | -1.8 | 2.1 | 1 | 0.2 | -2.1 |  |  | 0.4 | 4.1 | 0 | -0.9 |  |  |  | 6.8 | 34.4 | 33.4 | 44.2 | 64.2 | [6 empty] | 0 | 0 | -0.2 | 52.4 | 36.4 | 15 | 4.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 27.6 | 21.9 | 0 | 0 |  |  |  | 14.1 | 5.5 | -2.7 | 0.1 | 1.2 |  | -5.5 | 6.9 |  |  | 0.1 | 0 | -1 | -9.4 |  |  |  | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | 1.6 | 8.3 | -2.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3004 |  |  | -4.9 | 0.3 | 1.9 | 2.2 | 0.8 | 3.7 | 2.1 | -5.8 | -7.3 | -1 | -0.4 |  | 2.7 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 19.2 | -1.5 | -2.1 | -0.2 | -6.7 | -4.9 | 33.6 | 1.2 | 0 | 0.7 | 0.4 | -1.4 | 1.6 | 2.2 | 1.9 | 1.6 |  | 0 |  |  |  | 4.2 |  | 810.5004 | 2.5 | -0.78 | 2.8 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 1.9 | 9.42
11/05/2026 | 11:30 | 14 | 134 | 38.9 | 1.4 |  | -3.2 | 27 |  |  | 18.3 | 14.5 |  | 61.3 | 24 | 15.5 | 40.6 | 0.2 |  |  |  | 0.7 | 0.9 | 2.7 | 0 | -3.2 |  | 13.3 |  |  |  |  | 8.5 | 6.2 |  |  |  | -0.8 | 2.7 | 2.2 | 29.1 | 0 | -0.5 | 2.6 | 0.6 | 36.5 | 9.8 | -2.2 | 8.3 | 0.3 | 4.8 | 1 | 0.2 | 3.8 |  |  | 2.9 | 5.2 | 0 | 0.8 |  |  |  | 10.7 | 36 | 34.7 | 44.6 | 65.4 | [6 empty] | 0 | 0 | -0.2 | 52.4 | 36.8 | 15.7 | 4.5 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 32.3 | 35 | 32.2 | 0 | 0 |  |  |  | 16.8 | 7.2 | -2.6 | 0.2 | 1.1 |  | -5.4 | 7.3 |  |  | 0.1 | -0.1 | -1 | -9.1 |  |  |  | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | 1.7 | 9.4 | -2.6 | 0 | 0.6 | 0.3008 |  |  | -4.9 | 0.4 | 2 | 2.4 | 0.8 | 3.7 | 2.2 | -0.7 | -2 | 0 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 18.7 | -1.8 | -2.1 | -0.2 | -5.5 | -3 | 46.2 | 1.2 | 0 | 0.7 | 0.4 | -1.5 | 1.6 | 2.4 | 2.1 | 1.4 |  | 0 |  |  |  | 4.2 |  | 1028.0008 | 2.2 | -0.42 | 2.8 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 2 | 9.58
11/05/2026 | 12:00 | 13 | 126.2 | 37 | 1.4 |  | -4.6 | 20.9 |  |  | 15.4 | 5.1 |  | 59.4 | 22.1 | 14.4 | 38.1 | 0 |  |  |  | 0 | 0.6 | 2 | 0 | -3.2 |  | 12.6 |  |  |  |  | 7.8 | 0.8 |  |  |  | -0.8 | 1.4 | 3.2 | 29.6 | 5 | -0.5 | 2.6 | 0.3 | 34.5 | 8 | -3.9 | 7.1 | -1.5 | 1.9 | 1 | 0.2 | 13.3 |  |  | 1.8 | 4.7 | 0 | -0.4 |  |  |  | 9.5 | 34.5 | 33.6 | 42 | 63 | [6 empty] | 0 | 0 | -0.3 | 53.5 | 37.1 | 16.2 | 13.7 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 31.5 | 26.9 | 0 | 0 |  |  |  | 16 | 6.8 | -2.6 | 0.1 | 1.1 |  | -5.5 | 7.8 |  |  | 0 | 0 | -1.2 | -8.6 |  |  |  | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 0 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | 0.9 | 9 | -2.5 | -0.4 | 0.6 | 0.3304 |  |  | -4.9 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0.8 | 3.7 | 2.1 | -2.1 | -3.7 | -0.3 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 19.2 | -0.2 | -2.2 | -0.2 | -6.4 | -1.3 | 47 | 1.2 | 0 | 0.7 | 0.4 | -1.6 | 1.6 | 2 | 1.7 | 1.4 |  | 0 |  |  |  | 4.1 |  | 966.7304 | 1.7 | -1.01 | 2.3 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 2 | 8.09
11/05/2026 | 12:30 | 11.9 | 119.1 | 38.4 | 1.3 |  | -9.1 | 11.2 |  |  | 13.2 | 4.4 |  | 56.9 | 20.2 | 13 | 47.8 | -0.3 |  |  |  | 0.4 | 0.3 | 1.6 | 0 | -3.3 |  | 10.4 |  |  |  |  | 7.1 | -4.5 |  |  |  | -0.9 | 0.9 | 3.3 | 25.8 | 3.5 | -0.1 | 2.6 | -1 | 31.8 | 5.4 | -6.4 | 8.8 | -2.8 | 2.4 | 1 | 0.2 | 15.6 |  |  | 0.7 | 5 | 0 | -2.2 |  |  |  | 4 | 30.9 | 29.9 | 38.8 | 57.2 | [6 empty] | 0 | 0 | -0.5 | 55.3 | 34.6 | 14.1 | 13.7 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 28.9 | 23.8 | 0 | 0 |  |  |  | 12.6 | 4.8 | -2.6 | 0.1 | 1.2 |  | -5.5 | 1.3 |  |  | 0 | 0 | -1.2 | -22.2 |  |  |  | 1.3 | 0.1 | -0.2 | 0.2 | 0.5 |  | -0.7 | -1.6 | 1.2 | 8.2 | -2.5 | 0.1 | 0.6 | 0.322 |  |  | -4.9 | 0.1 | 1.9 | 2.2 | 0.8 | 3.7 | 2.3 | -2.7 | -4.2 | -0.3 | -0.1 |  | 2.7 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 20.3 | -1.8 | -2.4 | -0.2 | -6.5 | -0.5 | 54.8 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0.4 | -1 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.5 |  | 0 |  |  |  | 4.1 |  | 871.322 | 1.5 | -1.05 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 1 | 2 | 7.35
11/05/2026 | 13:00 | 12.6 | 115.1 | 36 | 1.3 |  | -10.3 | 7.6 |  |  | 9.3 | 0.9 |  | 52.5 | 14.7 | 8.9 | 29.8 | 0 |  |  |  | -1.2 | 0 | 1.1 | 0 | -3.2 |  | 9.3 |  |  |  |  | 5.4 | -6.3 |  |  |  | -0.9 | -1.7 | 3.5 | 29 | 4.8 | -0.4 | 2.6 | 0.6 | 25.6 | -0.8 | -12.7 | 5.8 | -0.9 | 1 | 1 | 0.2 | 14.2 |  |  | -0.4 | 3.7 | 0 | -1.2 |  |  |  | 7 | 24 | 23 | 30.7 | 50.8 | [6 empty] | 0 | 0 | -0.5 | 55.4 | 36.7 | 15.8 | 13.7 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 22.3 | 13.2 | -8 | 0 |  |  |  | 8.4 | 2.4 | -2.9 | 0.2 | 1.1 |  | -5.5 | 4.3 |  |  | 0.1 | 0 | -1.2 | -9.6 |  |  |  | 1.3 | 0.2 | -0.7 | 0.2 | 0.5 |  | -0.6 | -1.6 | 0.5 | 7.2 | -2.6 | 0 | 0.6 | 0.3356 |  |  | -4.9 | 0.3 | 1.9 | 2.3 | 0.8 | 3.7 | 2.1 | -2.9 | -4.1 | -0.3 | -0.1 |  | 2.7 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 18.6 | -0.1 | -2.7 | -0.2 | -8.2 | -1.3 | 42.6 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0.4 | -0.1 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.4 |  | 0 |  |  |  | 4.2 |  | 733.4356 | 2 | -0.88 | 2 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 1.9 | 7.92
11/05/2026 | 13:30 | 14.1 | 115.6 | 36 | 0.7 |  | -11.9 | 9.1 |  |  | 11.7 | -8 |  | 55.2 | 19.2 | 11.6 | 39.8 | -0.2 |  |  |  | -1.1 | 0.6 | 0.7 | 0 | -3.2 |  | 12.3 |  |  |  |  | 6 | -6.2 |  |  |  | -0.7 | 0.3 | 9.1 | 29 | 4.8 | -0.4 | 2.6 | 0.2 | 29.3 | 3 | -9 | 4.2 | -2.2 | 0 | 1.1 | 0.2 | 8 |  |  | -0.4 | 3.9 | 0 | -1.8 |  |  |  | 9.3 | 31.7 | 30.4 | 38.3 | 58.4 | [6 empty] | 0 | 0 | -0.2 | 53.3 | 37.1 | 16.2 | 13.8 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 24.1 | 16.4 | -12.7 | 0 |  |  |  | 5.5 | 0.8 | -2.7 | 0.2 | 1.1 |  | -5.5 | 7 |  |  | 0 | 0 | -1.3 | -23.2 |  |  |  | 1.3 | 0.1 | -1 | 0.2 | 0.5 |  | -0.6 | -1.6 | 0.7 | 7.5 | -2.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3376 |  |  | -4.9 | 0.3 | 1.8 | 2.2 | 0.8 | 3.7 | 2.1 | -6.2 | -7.3 | -0.9 | -0.4 |  | 2.7 | -0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 20.3 | -1.5 | -2 | -0.2 | 0 | -2 | 47.2 | 1.2 | 0 | 0.7 | 0.4 | -0.4 | 1.6 | 2 | 1.6 | 1.5 |  | 0 |  |  |  | 4.2 |  | 783.5376 | 2.5 | -0.68 | 2.6 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 2.1 | 9.42
11/05/2026 | 14:00 | 11.9 | 109.1 | 34.7 | 0.6 |  | -11.2 | 10.6 |  |  | 7.9 | -2.4 |  | 50.1 | 18.6 | 11.7 | 29 | 0 |  |  |  | -1.6 | 1 | 1.3 | 1.4 | -3.2 |  | 14.1 |  |  |  |  | 6.1 | 2.4 |  |  |  | -0.6 | 1.4 | 9.9 | 29.4 | 5.1 | -0.2 | 2.6 | 0.7 | 26.8 | 0.4 | -10.8 | 5.5 | -0.3 | 0.2 | 1 | 0.2 | 11.7 |  |  | -1.1 | 2.5 | 0 | -1.5 |  |  |  | 8.2 | 30.8 | 29.8 | 38.2 | 59.5 | [6 empty] | 0 | 0 | -0.3 | 55.3 | 36.9 | 15.7 | 15.7 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 23.1 | 14.5 | -4.9 | 0 |  |  |  | 8.7 | 2.7 | -2.6 | 0.4 | 1.1 |  | -5.4 | 5.5 |  |  | 0 | 0 | -1.1 | -24.2 |  |  |  | 1.4 | 0.1 | -1 | 0.2 | 0.5 |  | -0.5 | -1.3 | 1.3 | 9.1 | -2.8 | 0.1 | 0.6 | 0.324 |  |  | -5 | 0.1 | 1.7 | 2.1 | 0.8 | 3.7 | 2.3 | -6 | -7.5 | -0.9 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 20.6 | 0.1 | -1 | -0.2 | -6.8 | -1.3 | 52.5 | 1.2 | 0 | 0.7 | 0.4 | -0.9 | 1.6 | 2.2 | 1.8 | 1.4 |  | 0.2 |  |  |  | 4.2 |  | 788.924 | 2.3 | -0.65 | 2.8 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 2 | 9.25
11/05/2026 | 14:30 | 12.9 | 121.1 | 36.6 | 0.7 |  | -7.4 | 19.9 |  |  | 12.6 | 3.5 |  | 55.1 | 21.6 | 13.7 | 37.1 | 0 |  |  |  | -0.1 | 1.3 | -0.2 | 2.8 | -3.2 |  | 14.9 |  |  |  |  | 7.7 | -2.3 |  |  |  | -0.4 | 5.9 | 10.5 | 29.6 | 5 | -0.5 | 2.6 | 0.2 | 33.6 | 7.1 | -4.5 | 6.8 | 1.9 | 2.3 | 1 | 0.2 | 14.5 |  |  | 1.8 | 4.8 | 0 | -0.9 |  |  |  | 11.5 | 33.7 | 32.7 | 40.3 | 59.9 | [6 empty] | 0 | 0 | -0.2 | 53 | 37.1 | 16.2 | 13.7 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 31.9 | 28.2 | 7.9 | 0 |  |  |  | 13.7 | 5.6 | -2.6 | 0.5 | 1.1 |  | -5.4 | 0.3 |  |  | 0 | -0.1 | -1.2 | -5.4 |  |  |  | 1.3 | 0.2 | -0.5 | 0.2 | 0.5 |  | -0.7 | -1.8 | 1.2 | 9.1 | -2 | 0.1 | 0.6 | 0.3012 |  |  | -4.9 | 0.1 | 1.8 | 2.2 | 0.8 | 3.7 | 2.3 | -7.3 | -8.6 | 0 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 20.2 | 0.1 | -0.3 | -0.2 | -6.1 | -0.5 | 46 | 1.2 | 0 | 0.7 | 0.4 | -0.7 | 1.6 | 2.4 | 2 | 1.5 |  | 0.2 |  |  |  | 3.8 |  | 953.4012 | 2.8 | -0.18 | 2.8 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 2 | 10.32
11/05/2026 | 15:00 | 19.4 | 151.8 | 42 | 1 |  | -5.5 | 22.9 |  |  | 19 | 10 |  | 64.4 | 23.4 | 14.5 | 58.3 | 0 |  |  |  | 3.3 | -0.5 | -0.1 | 2.7 | -3.2 |  | 18.1 |  |  |  |  | 10.8 | 9.7 |  |  |  | -0.6 | 8.1 | 11.4 | 30.3 | 5.6 | -0.4 | 2.6 | 0.4 | 39.3 | 12.8 | -29.1 | 9.5 | 1.4 | 2.4 | 1 | 0.2 | 16.2 |  |  | 1.8 | 0 | 0 | 1.6 |  |  |  | 9.9 | 33.5 | 32.6 | 40.9 | 61.6 | [6 empty] | 0 | 0.1 | -0.4 | 55.5 | 38.4 | 16.7 | 13.7 | 6.2 | 0 | 5 | 3.5 | 32.5 | 34.8 | 32.1 | 18.8 | 0 |  |  |  | 21.2 | 10 | -2.6 | 0.4 | 1.2 |  | -5.4 | 0.4 |  |  | 0.1 | -0.1 | -1.3 | -28.7 |  |  |  | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |  | -0.5 | -1.5 | 2 | 11.2 | -2.5 | -0.1 | 0.6 | 0.3144 |  |  | -4.9 | 0 | 1.9 | 2.3 | 0.8 | 3.7 | 2 | -0.1 | -1.2 | 0.2 | 0.1 |  | 2.6 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 20.7 | 0.2 | -1.8 | -0.2 | -2.7 | -1.5 | 52.1 | 1.2 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 2.6 | 2.3 | 1.5 |  | 0.8 |  |  |  | 3.2 |  | 1109.5144 | 2.7 | 0.02 | 2.6 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 2 | 10.72
11/05/2026 | 15:30 | 7 | 110.6 | 34.3 | 0.8 |  | -10.6 | 0.6 |  |  | 8 | -0.6 |  | 48.2 | 14.6 | 9 | 20.5 | 0.1 |  |  |  | -0.9 | 1.8 | 0.6 | 2.8 | -3.2 |  | 10.6 |  |  |  |  | 5.2 | -5.3 |  |  |  | -1.7 | 2.2 | 10.3 | 29.8 | 7.1 | -0.3 | 2.6 | 0.2 | 25.2 | -1.1 | -41.7 | 6.2 | 0.9 | 0.5 | 1 | 0.2 | 13.7 |  |  | 4 | 0 | -7 | -1.5 |  |  |  | 3.6 | 23.7 | 22.7 | 31.1 | 51 | [6 empty] | 3.2 | 4.7 | -0.5 | 63.7 | 32 | 16 | 13.6 | 5.9 | -8.2 | 3.5 | 4 | 22 | 24.8 | 17.5 | -0.3 | 1.5 |  |  |  | 11.8 | 4.4 | -2.7 | 0.3 | 1.1 |  | -5.5 | 0.4 |  |  | 0.1 | 0 | -1.2 | -21 |  |  |  | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.5 |  | -0.3 | -0.4 | 0.6 | 7.2 | -0.7 | 0 | 0.6 | 0.3228 |  |  | -5 | 0.2 | 1.7 | 2.2 | 0.8 | 3.7 | 2 | -6.3 | -7.4 | -1 | -0.9 |  | 2.7 | -0.3 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 20.1 | 0.2 | -2.3 | -0.2 | -8.2 | -6.8 | 39.9 | 1.2 | 0 | 0.7 | 0.4 | -0.3 | 1.6 | 2.4 | 1.9 | 1.4 |  | 0.6 |  |  |  | 3.1 |  | 688.5228 | 2.3 | -0.68 | 2.5 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 2 | 8.92
11/05/2026 | 16:00 | 5.9 | 144.1 | 40.8 | 1.1 |  | -10.3 | 12.7 |  |  | 11.3 | 4.2 |  | 52.2 | 17.5 | 10.7 | 48.7 | 0.2 |  |  |  | 1.2 | 1.6 | 0.5 | 2.9 | -3.2 |  | 13.3 |  |  |  |  | 2.3 | -7 |  |  |  | -1.3 | 2.1 | 10.2 | 29.6 | 6.9 | -0.3 | 2.6 | 0.8 | 32.1 | 5.7 | -35.8 | 8.1 | 2.9 | 1.9 | 1 | 0.2 | 17.2 |  |  | 5 | 0 | -6.2 | -1 |  |  |  | 7 | 27.5 | 26.5 | 34.2 | 52.8 | [6 empty] | 2.9 | 2.2 | -0.5 | 62.6 | 28.6 | 15.8 | 13.7 | 5.9 | -4.5 | 3.8 | 4.4 | 26.1 | 29.4 | 23.5 | 4.3 | 38.3 |  |  |  | 8.9 | 2.6 | -2.9 | 0.4 | 1.2 |  | -5.5 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | -1.3 | -29.3 |  |  |  | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.5 |  | -0.5 | -1.1 | 0.9 | 7.9 | -0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3492 |  |  | -4.9 | 0.2 | 1.9 | 2.3 | 0.8 | 3.7 | 1.1 | -4.3 | -5.1 | -0.6 | 0 |  | 2.7 | 0.4 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 20.6 | 0.2 | 2.1 | -0.2 | 0.2 | -1.1 | 5.7 | 1.2 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 2 | 1.7 | 1.4 |  | 1 |  |  |  | 3.8 |  | 863.3492 | 2.6 | -0.83 | 2.4 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 2 | 8.57
11/05/2026 | 16:30 | 6.2 | 133 | 38.6 | 0.9 |  | -10.4 | 1.7 |  |  | 10.3 | -1.5 |  | 53.1 | 18.5 | 11.9 | 42.8 | 0 |  |  |  | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 2.9 | -3.2 |  | 12.3 |  |  |  |  | 2.3 | -1.9 |  |  |  | -1 | 3.3 | 10.6 | 29.8 | 7.2 | -0.4 | 2.6 | 0.5 | 30.7 | 4.4 | -36.7 | 6.2 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.2 | 12.9 |  |  | 4 | 0 | -6.9 | 0 |  |  |  | 7 | 30 | 29.2 | 36.9 | 57.2 | [6 empty] | 0 | 0 | -0.6 | 63.8 | 29 | 10.1 | 13.7 | 5.9 | -5.4 | 3.7 | 4.2 | 23.7 | 26.4 | 19.9 | -2.2 | 38.1 |  |  |  | 12.3 | 4.6 | -2.7 | 0.4 | 1.1 |  | -5.4 | 0.1 |  |  | 0 | -0.1 | -1.1 | -25.7 |  |  |  | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.1 | 8.8 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.3604 |  |  | -5 | 0.3 | 1.9 | 2.3 | 0.8 | 3.7 | -0.1 | -6.6 | -7.6 | -1 | -0.9 |  | 2.7 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 20.8 | 0 | 2.1 | -0.2 | 0.7 | -0.6 | 13.6 | 1.2 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 1.6 | 2.2 | 1.9 | 1.5 |  | 0.6 |  |  |  | 3.8 |  | 820.6604 | 2.7 | -0.8 | 2.4 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 2 | 8.6
11/05/2026 | 17:00 | 8.1 | 119 | 35.9 | 0.8 |  | -12 | 7.1 |  |  | 9.3 | -5.4 |  | 50.2 | 15.4 | 9.9 | 38.3 | 0 |  |  |  | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 2.8 | -3.2 |  | 12.2 |  |  |  |  | 2.1 | -10.2 |  |  |  | -1.3 | -9.9 | 9.9 | 29.6 | 7.4 | -0.5 | 2.6 | 0.6 | 25.2 | -1.1 | -41.7 | 3.6 | -1.7 | 0.2 | 1 | 0.3 | 10.9 |  |  | 2.5 | 0 | -9.1 | 0 |  |  |  | 3 | 26.5 | 25.5 | 32.5 | 51.9 | [6 empty] | 0 | 0 | -0.5 | 64.6 | 29.4 | 10.3 | 13.7 | 6 | -9.7 | 3.5 | 3.8 | 18.4 | 21.1 | 12.2 | -12.4 | 29.9 |  |  |  | 6 | 0.9 | -2.7 | 0.2 | 1.2 |  | -5.4 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 | -1.3 | -26.8 |  |  |  | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.2 | 8.9 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3752 |  |  | -5.1 | 0.1 | 1.7 | 2.2 | 0.1 | 3.7 | 0.1 | -9.8 | -11.1 | -1.6 | -1.3 |  | 2.7 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 20.2 | 0 | 2.2 | -0.2 | 6 | 0.4 | 4.4 | 1.2 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 1.6 | 2 | 1.6 | 1.4 |  | 0.2 |  |  |  | 3.7 |  | 656.9752 | 2.5 | -0.98 | 2.1 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | 2 | 7.62
11/05/2026 | 17:30 | 6.2 | 122 | 36.9 | 0.8 |  | -13 | 1.4 |  |  | 2.7 | -5 |  | 42.2 | 12.7 | 7.5 | 39.6 | 0.1 |  |  |  | 2.5 | 0.9 | 0.6 | 2.9 | -3.2 |  | 13.3 |  |  |  |  | 4.2 | -11.3 |  |  |  | -1.3 | -13.5 | 9 | 29.4 | 6.9 | -0.7 | 2.6 | 0.7 | 20.9 | -5.2 | -46.3 | 6 | -0.6 | 0.1 | 1 | 0.3 | 16.3 |  |  | 0.7 | 0 | -9 | 0 |  |  |  | -0.1 | 23.5 | 22.5 | 29.8 | 49.5 | [6 empty] | 0 | 0 | -0.5 | 64.4 | 28.6 | 9.8 | 14.1 | 5.9 | -15 | 3.5 | 3.3 | 12.4 | 14.7 | 3 | -15.6 | 30.8 |  |  |  | 1.3 | -1.9 | -3 | 0 | 1.2 |  | -5.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1.2 | -0.1 |  |  |  | 1 | 0.2 | -0.1 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.2 | 8.9 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.3836 |  |  | -5 | 0.1 | 1.7 | 2.2 | 3 | 3.7 | 0 | -10.3 | -11.3 | -1.7 | -1.3 |  | 2.7 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | 0 | 0 | -0.2 | 9.5 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 1.4 |  | 0.3 |  |  |  | 3.7 |  | 580.0836 | 2.3 | -0.73 | 1.6 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 2.1 | 7.57
11/05/2026 | 18:00 | 11.5 | 118.9 | 36.2 | 0.7 |  | -12.2 | -1.5 |  |  | -0.3 | -5.3 |  | 39.3 | 14.6 | 8.4 | 47.4 | 0.2 |  |  |  | -4.1 | 0.5 | -0.3 | 3 | -3.2 |  | 12.6 |  |  |  |  | 3.2 | -9.6 |  |  |  | -1.2 | -3.2 | 9.1 | 29.3 | 6.7 | -1.8 | 2.6 | 0.3 | 24.1 | -2.1 | -43.3 | 6.2 | -0.8 | 2.5 | 1 | 0.2 | 15.9 |  |  | 0.7 | 0 | -10.2 | 0 |  |  |  | -1.1 | 25.4 | 25.1 | 32.5 | 53.3 | [6 empty] | 0 | 0 | -0.6 | 63.4 | 20.6 | 14.7 | 13.7 | 6.1 | -17.3 | 3.2 | 3.4 | 13.9 | 16.1 | 5 | -6.2 | 0 |  |  |  | 8.2 | 2.2 | -2.9 | 0 | 1.2 |  | -5.1 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -1 | 0 |  |  |  | 1 | 0.2 | -0.8 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.6 | 13 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3676 |  |  | -5 | 0 | 1.8 | 2.2 | 1.5 | 3.7 | 0 | -7.7 | -8.7 | -1.1 | -1 |  | 2.7 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 3.6 | 0 | 0 | -0.2 | 16.4 | 6.3 | 0 | 1.6 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 1.6 |  | 0.2 |  |  |  | 3.9 |  | 617.0676 | 1.6 | -0.13 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | 1.9 | 7.07
11/05/2026 | 18:30 | 6.1 | 117.7 | 36 | 1 |  | -7.3 | 6.1 |  |  | 4.3 | -8.6 |  | 42.9 | 15.7 | 9.9 | 47.8 | -0.1 |  |  |  | -5.1 | 0.6 | 1.2 | 3 | -3.2 |  | 9.8 |  |  |  |  | 3.6 | 3.3 |  |  |  | -1 | -8.2 | 7.9 | 29.2 | 7 | -1.3 | 2.6 | 0.6 | 25.5 | -0.6 | -41.3 | 5.7 | -1.9 | 4.3 | 1 | 0.3 | 15.4 |  |  | 1.8 | 0 | -12.2 | 0 |  |  |  | 0.1 | 27.5 | 26.6 | 34 | 55 | [6 empty] | 0 | 0 | -0.6 | 54.9 | 20.9 | 9 | 13.7 | 6.1 | -16.8 | 3.4 | 3.7 | 15.9 | 18.5 | 8.3 | -10.1 | 0 |  |  |  | 8.2 | 2.3 | -2.7 | 0.1 | 1.3 |  | -5.1 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -1 | -0.1 |  |  |  | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.3 | 12.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3744 |  |  | -4.9 | 0.1 | 1.9 | 2.2 | 1.2 | 3.7 | 0 | -8.2 | -9.3 | -1.2 | -1.1 |  | 2.7 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 16.1 | 7.4 | 0 | 1.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 2 | 1.8 | 1.5 |  | 1.6 |  |  |  | 4 |  | 637.6744 | 1.8 | 0.63 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 0 | 2 | 8.43
11/05/2026 | 19:00 | 3.2 | 101.5 | 33.6 | 1.5 |  | -5.3 | 4.9 |  |  | -1 | -9.9 |  | 35.8 | 11.4 | 6.7 | 38.4 | 0.1 |  |  |  | -5.8 | 0.1 | 0.2 | 3 | -3.2 |  | 8.3 |  |  |  |  | 1.3 | -3.6 |  |  |  | -1.1 | -4.3 | 7.3 | 29 | 6.9 | -1.6 | 2.6 | 0.2 | 19.6 | -6.4 | -46.9 | 6.5 | -1.7 | 2.1 | 1 | 0.3 | 14.6 |  |  | 0.7 | 0 | -11.7 | 0 |  |  |  | -2.1 | 21.8 | 20.9 | 28.2 | 48.1 | [6 empty] | 0 | 0 | -0.6 | 54.7 | 20.6 | 8.7 | 13.7 | 5.9 | -19.9 | 3 | 3.5 | 10.8 | 13.5 | 1 | -24.4 | 0 |  |  |  | 2.8 | -1 | -2.7 | 0.1 | 1.3 |  | -5.2 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -1.2 | 0 |  |  |  | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.4 | 9.7 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.3936 |  |  | -4.8 | 0.1 | 1.8 | 2.2 | 0.3 | 3.7 | 0 | -10.3 | -11.7 | -1.6 | -1.3 |  | 2.7 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 11.3 | 3.8 | 0 | 1.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 |  | 8.8 |  |  |  | 3.5 |  | 473.7936 | 1.4 | 0.01 | 1.5 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0 | 2 | 7.01
11/05/2026 | 19:30 | 3.8 | -8.1 | 15.5 | 1 |  | -6.5 | 4.7 |  |  | -0.8 | -11.1 |  | 36.5 | 10.7 | 6.2 | 74.3 | 0 |  |  |  | -4.6 | -0.1 | 1.5 | 3.1 | -3.2 |  | 7.6 |  |  |  |  | 0.6 | -8.8 |  |  |  | -1.2 | -1.7 | 7.6 | 28.5 | 6.6 | -1.6 | 2.6 | 0.2 | 19.5 | -6.5 | -47.2 | 7.1 | -0.8 | 0 | 1 | 0.3 | 14.1 |  |  | 4 | 0 | -9.4 | 0 |  |  |  | 0.3 | 20 | 19.2 | 26.3 | 45.8 | [6 empty] | 0 | 0 | -0.4 | 54.8 | 19.9 | 8.6 | 13.7 | 5.9 | -19.5 | 3.5 | 3.6 | 10.8 | 13.2 | 1 | -25.5 | 0 |  |  |  | 2.6 | -1.1 | -2.6 | 0.2 | 1.4 |  | -5.3 | 0 |  |  | 0.1 | -0.1 | -1.1 | 0 |  |  |  | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.7 | 10.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3912 |  |  | -4.7 | 0.2 | 1.9 | 2.3 | 0.7 | 3.7 | 0 | -8.7 | -10 | -1.3 | -1.1 |  | 2.7 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 11.2 | 3.3 | 0 | 1.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 |  | 9.1 |  |  |  | 3.8 |  | 379.8912 | 1.6 | -0.17 | 1.8 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0 | 2 | 7.33
11/05/2026 | 20:00 | 2.4 | -8.5 | 15.2 | 0.9 |  | -7.6 | 2.2 |  |  | -4.4 | -17.7 |  | 31.9 | 9.3 | 5.5 | 66.3 | 0 |  |  |  | -4 | 0.2 | 2.2 | 0 | -3.2 |  | 8.2 |  |  |  |  | -0.5 | -8.7 |  |  |  | -1.1 | -2 | 7.8 | 29.1 | 7 | -1.3 | 2.6 | 0.6 | 15.2 | -10.8 | -51.2 | 6.6 | -0.6 | -0.9 | 1 | 0.3 | 15.5 |  |  | 1.8 | 0 | -10.2 | 0 |  |  |  | 1.4 | 20 | 19.4 | 26.2 | 45.8 | [6 empty] | 0 | 0 | -0.4 | 68.1 | 21 | 8.9 | 13.7 | 6 | -22.3 | 3.8 | 3.6 | 4 | 6.6 | -9.4 | -35.8 | 0 |  |  |  | -2.2 | -3.9 | -2.6 | 0.3 | 1.4 |  | -5.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 |  |  |  | 1.4 | 0.1 | -0.2 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.9 | 8.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3976 |  |  | -4.7 | 0.4 | 1.9 | 2.2 | 0.8 | 3.7 | 0 | -8.6 | -10.2 | -1.3 | -1.1 |  | 2.7 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.2 | 1.1 | 0 | 1.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1.6 | 1.4 | 1.4 |  | 9 |  |  |  | 3.2 |  | 293.9976 | 1.6 | -0.12 | 2.2 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | 1.9 | 7.58
11/05/2026 | 20:30 | 9.4 | -14.9 | 14.1 | 0.8 |  | -10 | -0.6 |  |  | -9.3 | -20.5 |  | 31.3 | 8.4 | 4.3 | 67.1 | 0 |  |  |  | -3.6 | 0.9 | 0.3 | 0 | -3.2 |  | 9.6 |  |  |  |  | 4.6 | -9.3 |  |  |  | -1.2 | -1 | 8.2 | 28.6 | 6.6 | -0.3 | 2.6 | 0.3 | 13.6 | -12.4 | -48.3 | 6.6 | -1.4 | -1.4 | 1 | 0.3 | 14.2 |  |  | 1.8 | 0.1 | -10.8 | 0 |  |  |  | 1.3 | 18 | 16.6 | 24 | 44.1 | [6 empty] | 0 | 0 | -0.3 | 68 | 20.2 | 8.3 | 16.4 | 5.9 | -22.4 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 5.8 | -10.1 | -37.9 | 0 |  |  |  | -3.6 | -4.7 | -2.4 | 0.3 | 1.5 |  | -5.2 | 0 |  |  | 0.1 | -0.1 | -1.1 | 0 |  |  |  | 1.5 | 0.2 | -0.2 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.9 | 8.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3848 |  |  | -4.8 | 0.2 | 1.9 | 2.2 | 0.8 | 3.7 | 0 | -9.5 | -10.9 | -1.3 | -1.2 |  | 2.7 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.4 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1.6 | 1.4 | 1.4 |  | 8.9 |  |  |  | 2.9 |  | 264.9848 | 1.8 | -0.48 | 2.1 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | -0.3 | 1.9 | 7.12
11/05/2026 | 21:00 | 9 | -14.2 | 14 | 0.6 |  | -10.1 | -1.3 |  |  | -10.4 | -18 |  | 28.9 | 8 | 4.3 | 65.5 | 0.1 |  |  |  | -3.4 | 1.3 | 0.8 | 0 | -3.3 |  | 10.6 |  |  |  |  | 5.3 | -10.3 |  |  |  | -1.3 | -1.1 | 8.7 | 29 | 6.8 | -0.4 | 2.6 | 0.5 | 13.2 | -12.8 | -48.5 | 6.2 | 0.7 | -1.3 | 1 | 0.3 | 18.2 |  |  | 0.7 | 0.2 | -10.7 | 0 |  |  |  | 1.3 | 18.3 | 17.7 | 24.5 | 44.1 | [6 empty] | 0 | 0 | -0.3 | 67.7 | 20.4 | 8.5 | 13.7 | 5.9 | -25.9 | 4 | 4 | 2.8 | 5.3 | -11 | 0 | 0 |  |  |  | -4.5 | -5.4 | -2.6 | 0.3 | 1.4 |  | -5.1 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -1 | 0 |  |  |  | 1.5 | 0.2 | -0.8 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.9 | 8.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4136 |  |  | -4.6 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0.8 | 3.7 | 0 | -9.2 | -10.9 | -1.3 | -1.2 |  | 2.7 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.5 | 0.9 | 0 | 1.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1.6 | 1.4 | 1.3 |  | 8.4 |  |  |  | 2.8 |  | 295.5136 | 1.8 | -0.68 | 2.2 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | -0.4 | 1.9 | 6.92
11/05/2026 | 21:30 | 7.5 | -10.7 | 14.7 | 0.7 |  | -11.4 | 5.4 |  |  | -8.5 | -16 |  | 31.1 | 9.9 | 5.3 | 67.9 | 0.2 |  |  |  | -2.8 | 0.4 | 0.8 | 0 | -3.3 |  | 8.3 |  |  |  |  | 4.2 | -6.5 |  |  |  | -1.3 | 0.1 | 8.7 | 28.8 | 6.6 | -0.2 | 2.6 | 0.7 | 14.5 | -11.5 | -47.4 | 6.5 | 0.6 | -1 | 1 | 0.2 | 16.2 |  |  | 0.7 | -3.3 | 0 | 0 |  |  |  | 1.2 | 20.3 | 19.3 | 26.4 | 46.1 | [6 empty] | 0 | 0 | -0.2 | 68.1 | 20.1 | 8.3 | 13.7 | 5.9 | -23.9 | 0 | 0 | 4.6 | 6.8 | -8.8 | 0 | 0 |  |  |  | -3 | -4.4 | -2.4 | 0.4 | 1.4 |  | -4.8 | 0 |  |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 0 |  |  |  | 1.5 | 0.1 | -1 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.6 | 7.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0.398 |  |  | -4.5 | 0.2 | 1.9 | 2.2 | 0.8 | 3.7 | 0 | -9.3 | -11 | -1.4 | -1.2 |  | 2.7 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 7.1 | 1 | 0 | 1.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 |  | 7.5 |  |  |  | 0 |  | 333.998 | 2.1 | -0.26 | 2.3 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | -0.5 | 1.9 | 7.64
11/05/2026 | 22:00 | 10 | -2.1 | 16.5 | 0 |  | -12.7 | 6.2 |  |  | -4.5 | -13.1 |  | 35.8 | 12 | 7.2 | 72.8 | 0.1 |  |  |  | -0.3 | 0.7 | 1.2 | 0 | -3.3 |  | 7.1 |  |  |  |  | 3.7 | 1.3 |  |  |  | -1.5 | 0.7 | 9.7 | 28.6 | 6.9 | 0.6 | 2.6 | 0.6 | 17.9 | -8.1 | -44.1 | 6.6 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.2 | 14.8 |  |  | 1.8 | -4.9 | 0 | 0 |  |  |  | 3.4 | 23.1 | 22 | 29.5 | 50.9 | [6 empty] | 0 | 0 | -0.3 | 68 | 20.4 | 8.5 | 13.6 | 5.9 | -21.1 | 0 | 0 | 7.2 | 10.2 | -4.2 | 0 | 0 |  |  |  | 0.4 | -2.5 | -2.4 | 0.4 | 1.4 |  | -4.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1.1 | 0 |  |  |  | 1.6 | 0.1 | -1 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.8 | 8.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3976 |  |  | -4.5 | 0.1 | 1.9 | 2.3 | 0.8 | 3.7 | 0 | -7.5 | -9.1 | -1 | -0.9 |  | 2.7 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.6 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 1.4 |  | 7.3 |  |  |  | 0 |  | 424.7976 | 2.4 | -0.35 | 2.3 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | -0.6 | 1.9 | 7.95
11/05/2026 | 22:30 | 7.7 | -10.4 | 15.1 | 0 |  | -15.8 | 1.4 |  |  | -8.5 | -15.7 |  | 31.2 | 8.9 | 4.8 | 70.3 | 0.1 |  |  |  | -2.7 | 0.5 | 0.8 | 0 | -3.3 |  | 4.7 |  |  |  |  | 2.9 | -1.8 |  |  |  | -1.7 | -1.1 | 9.5 | 28.7 | 6.6 | 0.4 | 2.6 | 0.3 | 12.5 | -13.4 | -49.3 | 5.7 | 1.4 | 1.7 | 1 | 0.2 | 17.7 |  |  | 0 | -8.3 | 0 | 0 |  |  |  | -0.1 | 19 | 18.8 | 25.4 | 45.9 | [6 empty] | 0 | 0 | -0.5 | 70 | 19.9 | 8.6 | 14 | 5.9 | -24.4 | 0 | 0 | 2.2 | 4.6 | -12 | 0 | 0 |  |  |  | -3.7 | -5 | -2.3 | 0.6 | 1.5 |  | -4.4 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | -1.1 | 0 |  |  |  | 1.6 | 0.2 | -1.6 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1 | 8.1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.3948 |  |  | -4.5 | 0.1 | 1.8 | 2.2 | 0.8 | 3.7 | 0 | -9.1 | -10.4 | -1.3 | -1 |  | 2.7 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.2 | -0.1 | 0 | 1.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 1.5 |  | 6.2 |  |  |  | 0 |  | 300.5948 | 2.3 | -0.05 | 2.1 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | -0.9 | 2 | 7.75
11/05/2026 | 23:00 | 6.6 | -12.7 | 13.9 | 0 |  | -9.9 | 3.2 |  |  | -12.4 | -24.6 |  | 26.6 | 15.4 | 8.7 | 64.6 | 0 |  |  |  | -4 | 0.9 | 1.6 | 0 | -3.4 |  | 3.4 |  |  |  |  | 2.1 | -12.8 |  |  |  | -1.2 | -1.9 | 8.6 | 29.4 | 7.3 | 0.5 | 2.6 | 0.3 | 7.2 | -18.7 | -53.1 | 3.6 | -2.3 | 1.2 | 1 | 0.2 | 13.5 |  |  | -1.4 | -1.2 | 0 | 0 |  |  |  | 2.9 | 13.1 | 11.9 | 18.9 | 38.7 | [6 empty] | 0 | 0 | -0.5 | 68 | 21.2 | 9.5 | 7.8 | 5.9 | -28.5 | 0 | 0 | -3.9 | -1.2 | -21.3 | 0 | 0 |  |  |  | -10.2 | -8.8 | -2.6 | 0.2 | 1.3 |  | -4.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1.1 | 0 |  |  |  | 1.4 | 0.2 | -1.8 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.3832 |  |  | -4.6 | -0.1 | 1.9 | 2.3 | 0.8 | 3.7 | 0 | -8.6 | -9.5 | -1.1 | -0.8 |  | 2.7 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.1 | -0.8 | 0 | 1.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 1.4 |  | 8.7 |  |  |  | 0 |  | 192.7832 | 2.1 | -0.46 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 6.14
11/05/2026 | 23:30 | 9.5 | -29.3 | 10.6 | 0 |  | -13.5 | -14.9 |  |  | -20.8 | -35.2 |  | 14.3 | 7.5 | 4 | 55.5 | 0 |  |  |  | -3.9 | 1.4 | 2.3 | 0 | -3.4 |  | 3.4 |  |  |  |  | 3.9 | -17.6 |  |  |  | 0 | 0 | 8.5 | 29.6 | 7.2 | 0.9 | 2.6 | 0.3 | -5.6 | -32.4 | -54.5 | 3.5 | -0.8 | -0.1 | 1 | 0.2 | 16.1 |  |  | -3.6 | -4 | 0 | -0.9 |  |  |  | -0.9 | 3.9 | 3 | 9.3 | 27.4 | [6 empty] | 0 | 0 | -0.5 | 69.3 | 21.8 | 9.5 | 7.8 | 6 | -34.2 | 0 | 0 | -11.9 | -9.2 | -33.7 | 0 | 0 |  |  |  | -17.4 | -12.4 | -2.6 | 0.2 | 1.3 |  | -4.8 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -1 | 0 |  |  |  | 1.4 | 0.2 | -2 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.3 | 6.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3828 |  |  | -4.6 | 0.1 | 1.8 | 2.2 | 0.8 | 3.7 | 0 | -11.6 | -12.9 | -1.5 | -1.2 |  | 2.7 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.6 | -2.4 | 0 | 1.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 1.4 |  | 8 |  |  |  | 0 |  | -27.5172 | 2.1 | -0.76 | 1.9 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.5 | 5.84
12/05/2026 | 00:00 | 8.1 | -24 | 11.6 | 0 |  | -13.5 | -4.4 |  |  | -16.8 | -32.2 |  | 18 | 0.9 | 2.2 | 59.1 | -0.1 |  |  |  | -4.4 | 1.9 | 0.1 | 0 | -3.4 |  | 1.9 |  |  |  |  | 2.8 | -4.5 |  |  |  | 0 | 0 | 8.6 | 29.1 | 7 | -1.1 | 2.6 | 0.2 | -4.9 | -31.7 | -53.6 | 4.4 | -2.1 | -0.3 | 1 | 0.2 | 14.2 |  |  | -3.6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -0.5 | 5.4 | 4.2 | 10.3 | 28.3 | [6 empty] | 0 | 0 | -0.5 | 70.5 | 20.4 | 3 | 7.8 | 5.9 | -33.3 | 0 | 0 | -15.1 | -12.9 | -34.3 | 0 | 0 |  |  |  | -17.7 | -13 | -2.3 | 0.3 | 1.4 |  | -4.8 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 0 |  |  |  | 1.4 | 0.2 | -2.2 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.3 | 6.6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3716 |  |  | -4.5 | 0 | 1.8 | 2.3 | 0.8 | 3.7 | 0 | -9.1 | -11.7 | -1.2 | -1 |  | 2.7 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.9 | -1.4 | 0 | 1.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 1.5 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | -8.4284 | 2 | -0.79 | 2.6 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 6.61
EJEC |  | 227.1 | 1167.7 | 517.95 | 10.35 | 0 | -216.9 | 80.5 | 0 | 0 | -287.95 | -377.65 | 0 | 643.9 | 391.45 | 262.3 | 1201.9 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -81.55 | 24.45 | 26.45 | 16.65 | -76.75 | 0 | 275.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.75 | -114.2 | 0 | 0 | 0 | -26.8 | -97.35 | 135.7 | 605.75 | 80.9 | -11.2 | 62.4 | 9.15 | 326.35 | -233.7 | -749 | 119.5 | -28.05 | 45.2 | 24.2 | 3.55 | 162.45 | 0 | 0 | -33.05 | 6.25 | -56.7 | -3.55 | 0 | 0 | 0 | 77.5 | -180.9 | -204.45 | 431.65 | 568.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 3.5 | -10.25 | 1096 | 508.65 | 162.3 | 183.8 | 97.9 | -176.15 | 23.85 | 24.25 | 164.75 | 226.7 | -86.7 | -82.5 | 69.3 | 0 | 0 | 0 | -59.95 | -83.6 | -62.25 | 4.5 | 28.6 | 0 | -127.8 | 44.1 | 0 | 0 | 0.95 | -0.6 | -20.3 | -164.75 | 0 | 0 | 0 | 31.45 | 4.3 | -11.6 | 4.9 | 12.05 | 0 | -5.9 | -13 | 18.9 | 172.25 | -16.4 | 0.85 | 10.65 | 8.4738 | 0 | 0 | -113.4 | 4.8 | 42.95 | 50.25 | 15.85 | 76.95 | 18 | -142.1 | -179.1 | -16.8 | -11.75 | 0 | 64.75 | -2.1 | 35.9 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 196.5 | -4.25 | -10.7 | -4.8 | -3.85 | -4.55 | 334.75 | 36.15 | 1.2 | 15.3 | 11.2 | -3.3 | 23.35 | 42.9 | 35.6 | 34.3 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 78.6 | 0 | 7486.7238 | 49.55 | -8.985 | 54.15 | 42.25 | 8.5 | 2.9 | 6.3 | 34.1 | 188.765

## DEMANDA_AREAS
lunes, 11 de Mayo del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6176.42 | 910.819 | 3619.0747 | 1646.5263 | 259.8528
01:00 | 0 | 6079.82 | 894.0345 | 3532.7198 | 1653.0657 | 255.0752
01:30 | 0 | 6122.66 | 925.7328 | 3570.8843 | 1626.0429 | 240.9725
02:00 | 0 | 6042.12 | 878.4655 | 3547.4392 | 1616.2153 | 259.6795
02:30 | 0 | 5967.12 | 874.0613 | 3495.3456 | 1597.7131 | 262.875
03:00 | 0 | 5888.68 | 896.2509 | 3395.2635 | 1597.1656 | 249.0007
03:30 | 0 | 5970.88 | 896.9642 | 3486.4504 | 1587.4654 | 250.0596
04:00 | 0 | 5937.64 | 885.3014 | 3452.4403 | 1599.8983 | 237.8784
04:30 | 0 | 6001.6 | 899.7928 | 3496.6873 | 1605.1199 | 248.0493
05:00 | 0 | 5939.56 | 884.0449 | 3441.3507 | 1614.1644 | 249.3065
05:30 | 0 | 6107.86 | 938.9075 | 3540.5136 | 1628.4389 | 226.2602
06:00 | 0 | 6273.52 | 933.3942 | 3714.1825 | 1625.9433 | 236.4572
06:30 | 0 | 6416.98 | 971.1686 | 3827.7083 | 1618.1031 | 234.0514
07:00 | 0 | 6438.24 | 983.6845 | 3816.2037 | 1638.3518 | 242.8346
07:30 | 0 | 6661.16 | 1046.9476 | 3980.6698 | 1633.5426 | 226.9352
08:00 | 0 | 6820.56 | 1037.58 | 4131.2963 | 1651.6837 | 260.256
08:30 | 0 | 6988.76 | 1092.0943 | 4233.3794 | 1663.2863 | 239.3299
09:00 | 0 | 7325.72 | 1157.7715 | 4508.0227 | 1659.9258 | 241.9326
09:30 | 0 | 7395.38 | 1203.4933 | 4520.9598 | 1670.9269 | 244.6969
10:00 | 0 | 7555.32 | 1194.2567 | 4706.5222 | 1654.5411 | 256.3044
10:30 | 0 | 7773.86 | 1257.2011 | 4847.4469 | 1669.212 | 259.3332
11:00 | 0 | 7729.76 | 1247.7821 | 4805.1452 | 1676.8327 | 257.033
11:30 | 0 | 7968.22 | 1308.5967 | 4944.5653 | 1715.058 | 248.1034
12:00 | 0 | 7960.58 | 1300.7945 | 4936.597 | 1723.1885 | 231.1086
12:30 | 0 | 7851.52 | 1299.4756 | 4828.9013 | 1723.1431 | 242.0015
13:00 | 0 | 7810.7 | 1275.4338 | 4839.3824 | 1695.8838 | 212.0274
13:30 | 0 | 7766.2 | 1270.372 | 4786.9717 | 1708.8563 | 252.3245
14:00 | 0 | 7840.98 | 1265.5997 | 4835.8677 | 1739.5126 | 252.3603
14:30 | 0 | 7961.18 | 1285.4331 | 4896.9985 | 1778.7484 | 257.9964
15:00 | 0 | 8025.82 | 1264.6625 | 4957.3261 | 1803.8314 | 264.0984
15:30 | 0 | 8000.3 | 1260.2194 | 4949.679 | 1790.4016 | 261.6041
16:00 | 0 | 7981.98 | 1284.0941 | 4862.4008 | 1835.4851 | 261.8026
16:30 | 0 | 7909.42 | 1232.3964 | 4854.2302 | 1822.7934 | 263.6521
17:00 | 0 | 7844.94 | 1248.1768 | 4787.4577 | 1809.3055 | 254.8394
17:30 | 0 | 7847.12 | 1220.6236 | 4760.2296 | 1866.2668 | 252.7511
18:00 | 0 | 7840.82 | 1199.0516 | 4752.197 | 1889.5714 | 242.087
18:30 | 0 | 7957.06 | 1268.8547 | 4835.2913 | 1852.914 | 236.178
19:00 | 0 | 7873.36 | 1300.8144 | 4782.5345 | 1790.0111 | 230.3372
19:30 | 0 | 7805.46 | 1289.8382 | 4739.8507 | 1775.7711 | 234.9342
20:00 | 0 | 7713.12 | 1267.4888 | 4681.5451 | 1764.0861 | 240.7416
20:30 | 0 | 7728.16 | 1274.4709 | 4688.2441 | 1765.445 | 245.9477
21:00 | 0 | 7657.72 | 1253.185 | 4633.7303 | 1770.8047 | 253.9204
21:30 | 0 | 7666.5634 | 1267.4371 | 4583.0643 | 1816.062 | 259.6327
22:00 | 0 | 7660.6738 | 1241.8735 | 4599.3466 | 1819.4537 | 263.9854
22:30 | 0 | 7546.9167 | 1206.5881 | 4554.3021 | 1786.0265 | 260.8588
23:00 | 0 | 7381.128 | 1169.7881 | 4439.2824 | 1772.0575 | 265.5872
23:30 | 0 | 7014.5561 | 1090.3404 | 4191.4609 | 1732.7548 | 264.8149
00:00 | 0 | 6939.938 | 1101.2895 | 4135.2881 | 1703.3604 | 259.7118
MÁXIMO | 0 | 8025.82 | 1308.5967 | 4957.3261 | 1889.5714 | 265.5872
MÍNIMO | 0 | 5888.68 | 874.0613 | 3395.2635 | 1587.4654 | 212.0274
PROMEDIO | 0 | 7191.0012 | 1134.5135 | 4344.3011 | 1712.1866 | 248.9913
ENERGÍA | 0 | 172584.028 | 27228.3236 | 104263.2254 | 41092.4789 | 5975.7904
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
lunes, 11 de Mayo del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 19.8511 | 13.31 | [5 empty] | 27.2155 | 14.7671 | 14.66 | 31.752 |  |  | 48.633 |  | 30.4376 |  | 9 |  | 41.5679 |  | 6.0317 | [5 empty] | 0.9 |  |  |  | 5.3379 | 0 |  | 42.6817 | 130.2928 | 27.9797 | 0.81 | 164.988 |  | 37.955 | 34.2288 |  | 186.9691 | 25.9492 |  |  |  | 2.4 |  | 72.4977 | [5 empty] | 17.169 |  |  |  |  | 52.09 |  | 136.8958 |  | 4.1856 | 130.2586 | 14.6511 |  | 34.9186 | 3.8582 |  |  | 2.1869 | 19.5455 |  | 0.529 | 35.3386 | 434.9867 |  | 145.392 | 18.083 |  |  | 17.0493 | 4.8665 |  |  | 14.391 | 271.3 |  | 40.242 |  | 25.822
01:00 |  |  | 19.4372 | 13.378 | [5 empty] | 26.9233 | 14.8835 | 14.77 | 30.59 |  |  | 48.478 |  | 39.0216 |  | 9.5 |  | 40.8633 |  | 5.9487 | [5 empty] | 0.9 |  |  |  | 5.3343 | 0 |  | 43.9204 | 131.142 | 27.4917 | 0.7 | 162.9523 |  | 38.51 | 34.2473 |  | 189.1392 | 25.4153 |  |  |  | 2.4 |  | 72.4286 | [5 empty] | 17.2344 |  |  |  |  | 52.25 |  | 136.8037 |  | 4.2934 | 131.3358 | 14.4899 |  | 35.9774 | 3.9635 |  |  | 2.2981 | 19.5574 |  | 0.537 | 34.5855 | 431.1025 |  | 156.19 | 17.908 |  |  | 17.2164 | 4.9617 |  |  | 14.6449 | 277.13 |  | 40.212 |  | 26.239
01:30 |  |  | 19.1064 | 12.805 | [5 empty] | 26.9762 | 14.9028 | 14.84 | 31.34 |  |  | 48.507 |  | 34.6653 |  | 9.6 |  | 145.5605 |  | 5.966 | [5 empty] | 1.1 |  |  |  | 5.3113 | 0 |  | 43.4297 | 131.0019 | 27.8548 | 0.64 | 163.5822 |  | 38.134 | 34.2258 |  | 189.1744 | 25.4496 |  |  |  | 2.5 |  | 72.4955 | [5 empty] | 16.9969 |  |  |  |  | 52.62 |  | 133.8616 |  | 4.1959 | 130.0116 | 14.2697 |  | 35.7993 | 4.0073 |  |  | 2.1772 | 19.5523 |  | 0.523 | 35.9524 | 435.0588 |  | 158.6687 | 17.572 |  |  | 16.8211 | 4.8807 |  |  | 13.4385 | 274.36 |  | 40.223 |  | 31.061
02:00 |  |  | 19.2863 | 12.862 | [5 empty] | 26.9479 | 14.8301 | 14.76 | 31.406 |  |  | 48.126 |  | 36.9937 |  | 9.6 |  | 97.0837 |  | 5.9952 | [5 empty] | 1.1 |  |  |  | 5.2736 | 0 |  | 45.7425 | 130.9527 | 28.0265 | 0.44 | 162.9173 |  | 39.616 | 33.7689 |  | 189.4932 | 25.2557 |  |  |  | 2.5 |  | 72.4802 | [5 empty] | 17.0398 |  |  |  |  | 52.61 |  | 133.6074 |  | 4.246 | 130.8631 | 14.5542 |  | 35.9864 | 3.7307 |  |  | 2.2795 | 19.5425 |  | 0.528 | 35.871 | 432.3975 |  | 155.5466 | 17.464 |  |  | 17.4664 | 4.9486 |  |  | 14.5202 | 264.39 |  | 40.563 |  | 30.263
02:30 |  |  | 19.1891 | 13.599 | [5 empty] | 27.0232 | 15.2903 | 14.2 | 31.23 |  |  | 48.329 |  | 48.5787 |  | 9.5 |  | 106.5674 |  | 6.0553 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 5.2218 | 0 |  | 44.8271 | 133.625 | 27.8487 | 0.41 | 162.5163 |  | 39.338 | 34.5779 |  | 189.3381 | 25.8818 |  |  |  | 2.5 |  | 72.3632 | [5 empty] | 16.7229 |  |  |  |  | 52.39 |  | 136.0092 |  | 4.216 | 130.7448 | 14.648 |  | 33.5134 | 3.872 |  |  | 2.2735 | 19.5359 |  | 0.534 | 35.468 | 435.3828 |  | 157.0288 | 17.991 |  |  | 16.4516 | 4.6805 |  |  | 14.6161 | 232.2 |  | 40.349 |  | 31.115
03:00 |  |  | 19.5118 | 12.768 | [5 empty] | 26.9818 | 14.6094 | 14.82 | 31.248 |  |  | 48.377 |  | 51.5063 |  | 9.6 |  | 160.3169 |  | 6.0166 | [5 empty] | 1.2 |  |  |  | 4.8159 | 0 |  | 44.1146 | 131.8599 | 28.4864 | 0.67 | 164.4087 |  | 38.844 | 34.5307 |  | 188.4369 | 26.4896 |  |  |  | 2.3 |  | 71.5508 | [5 empty] | 17.0848 |  |  |  |  | 52.31 |  | 134.0454 |  | 4.2044 | 131.5789 | 15.0023 |  | 33.9408 | 3.9659 |  |  | 2.2146 | 19.5332 |  | 0.522 | 34.3167 | 434.1089 |  | 155.4412 | 18.192 |  |  | 15.2401 | 4.6213 |  |  | 14.2169 | 239.96 |  | 40.375 |  | 30.836
03:30 |  |  | 19.9439 | 13.389 | [5 empty] | 27.2025 | 14.9216 | 14.95 | 30.614 |  |  | 47.941 |  | 50.0466 |  | 9.6 |  | 156.7838 |  | 5.8606 | [5 empty] | 1.1 |  |  |  | 5.0572 | 0 |  | 43.759 | 130.7694 | 28.6938 | 0.48 | 162.4668 |  | 39.465 | 33.8547 |  | 187.3114 | 26.8613 |  |  |  | 2.3 |  | 72.5136 | [5 empty] | 17.2725 |  |  |  |  | 52.09 |  | 131.4629 |  | 4.2245 | 133.733 | 15.2058 |  | 34.9517 | 4.0274 |  |  | 2.3316 | 19.5182 |  | 0.557 | 36.4904 | 432.2627 |  | 156.8807 | 18.027 |  |  | 15.716 | 4.662 |  |  | 14.1732 | 230.27 |  | 37.76 |  | 30.39
04:00 |  |  | 19.5661 | 13.346 | [5 empty] | 27.1135 | 15.056 | 14.91 | 30.292 |  |  | 48.234 |  | 45.128 |  | 9.5 |  | 117.3442 |  | 5.8508 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 5.1905 | 0 |  | 44.1671 | 131.163 | 28.5206 | 0.18 | 163.6789 |  | 39.105 | 32.9893 |  | 187.5267 | 27.4387 |  |  |  | 2.4 |  | 72.4568 | [5 empty] | 16.7963 |  |  |  |  | 52.55 |  | 132.792 |  | 3.8452 | 131.7743 | 14.8242 |  | 34.3589 | 3.8866 |  |  | 2.2907 | 19.513 |  | 0.529 | 36.5788 | 432.5502 |  | 160.221 | 17.952 |  |  | 16.1815 | 4.6736 |  |  | 13.8474 | 237.8 |  | 37.815 |  | 31.292
04:30 |  |  | 17.991 | 12.779 | [5 empty] | 27.2971 | 15.2944 | 14.81 | 31 |  |  | 48.307 |  | 38.5935 |  | 9.5 |  | 99.6208 |  | 5.7063 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 5.2815 | 0 |  | 44.6624 | 131.3067 | 28.5514 | 1.65 | 163.6658 |  | 38.778 | 32.7691 |  | 187.6323 | 26.6529 |  |  |  | 2.43 |  | 72.0093 | [5 empty] | 17.0359 |  |  |  |  | 51.93 |  | 136.9819 |  | 3.7982 | 130.8019 | 14.1922 |  | 34.1708 | 3.9037 |  |  | 2.2248 | 19.5064 |  | 0.545 | 34.3361 | 432.5687 |  | 156.2586 | 18.293 |  |  | 16.308 | 4.6692 |  |  | 13.6185 | 243.76 |  | 39.82 |  | 31.135
05:00 |  |  | 19.8539 | 11.799 | [5 empty] | 27.727 | 16.3864 | 14.34 | 31.478 |  |  | 48.14 |  | 38.0315 |  | 9.4 |  | 135.5797 |  | 5.3257 | [5 empty] | 3.2 |  |  |  | 5.0363 | 0 |  | 45.368 | 130.9374 | 28.0091 | 2.1 | 163.0181 |  | 37.862 | 32.9003 |  | 187.2192 | 25.0632 |  |  |  | 2.4 |  | 71.5237 | [5 empty] | 16.9205 |  |  |  |  | 52.36 |  | 136.0724 |  | 3.7422 | 129.6216 | 14.3112 |  | 33.9701 | 4.3754 |  |  | 2.3244 | 19.529 |  | 0.539 | 34.2778 | 432.5395 |  | 156.1448 | 18.45 |  |  | 15.8067 | 4.6102 |  |  | 12.4522 | 243.1 |  | 40.455 |  | 30.931
05:30 |  |  | 19.5983 | 11.092 | [5 empty] | 27.8871 | 15.7159 | 14.4 | 31.514 |  |  | 47.995 |  | 43.9346 |  | 9.4 |  | 171.2683 |  | 5.3807 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.0887 | 0 |  | 45.6807 | 131.3171 | 27.1909 | 1.93 | 163.5114 |  | 36.023 | 32.8647 |  | 187.4677 | 24.5711 |  |  |  | 2.4 |  | 71.9686 | [5 empty] | 17.1212 |  |  |  |  | 41.7 |  | 140.168 |  | 3.6688 | 129.557 | 13.6066 |  | 33.9879 | 3.8589 |  |  | 2.3061 | 19.495 |  | 0.583 | 33.9994 | 433.6378 |  | 152.9992 | 18.412 |  |  | 15.5999 | 4.6097 |  |  | 12.2737 | 241.63 |  | 37.823 |  | 26.637
06:00 |  |  | 13.5461 | 10.706 | [5 empty] | 28.3975 | 15.2134 | 14.9 | 31.304 |  |  | 47.899 |  | 45.0587 |  | 8.6 |  | 147.6271 |  | 5.3012 | [5 empty] | 4.9 |  |  |  | 5.1021 | 0 |  | 44.1973 | 133.8764 | 25.3801 | 1.54 | 164.0492 |  | 35.253 | 32.3496 |  | 187.8177 | 24.3667 |  |  |  | 2.4 |  | 71.6996 | [5 empty] | 16.9565 |  |  |  |  | 37.32 |  | 138.1275 |  | 3.6332 | 129.9923 | 13.021 |  | 34.4282 | 3.6509 |  |  | 2.2828 | 19.4666 |  | 0.458 | 33.4267 | 432.85 |  | 154.0841 | 18.106 |  |  | 15.8681 | 4.5758 |  |  | 12.0289 | 242.87 |  | 36.638 |  | 25.745
06:30 |  |  | 13.6456 | 9.994 | [5 empty] | 29.2348 | 14.153 | 14.83 | 30.846 |  |  | 48.035 |  | 42.9687 |  | 8.7 |  | 149.4212 |  | 5.7603 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 5.0694 | 0 |  | 41.1099 | 131.2946 | 23.9582 | 0.55 | 164.4569 |  | 34.665 | 32.3629 |  | 187.8442 | 23.6282 |  |  |  | 2.3 |  | 71.491 | [5 empty] | 17.3663 |  |  |  |  | 36.78 |  | 136.1463 |  | 3.7448 | 127.8113 | 12.4406 |  | 30.8186 | 3.6076 |  |  | 2.1524 | 19.4484 |  | 0.55 | 32.6105 | 426.6363 |  | 147.7355 | 18.125 |  |  | 15.9801 | 4.5731 |  |  | 11.5143 | 241.4 |  | 36.234 |  | 23.233
07:00 |  |  | 15.221 | 10.111 | [5 empty] | 29.564 | 11.7913 | 14.35 | 30.158 |  |  | 47.407 |  | 45.2893 |  | 8.7 |  | 129.9952 |  | 6.0644 | [5 empty] | 5.4 |  |  |  | 4.9555 | 0 |  | 35.282 | 126.4763 | 24.1797 | 0.91 | 161.9337 |  | 32.139 | 32.7047 |  | 187.6343 | 23.5241 |  |  |  | 2.3 |  | 71.1674 | [5 empty] | 17.0405 |  |  |  |  | 35.14 |  | 137.8001 |  | 3.6817 | 125.8523 | 11.3196 |  | 29.3609 | 3.8025 |  |  | 0.0786 | 19.3868 |  | 0.558 | 32.3597 | 431.6525 |  | 160.2797 | 17.513 |  |  | 15.8205 | 4.5567 |  |  | 11.3378 | 234.41 |  | 36.128 |  | 20.845
07:30 |  |  | 14.9271 | 11.429 | [5 empty] | 29.0469 | 11.6493 | 14.76 | 29.338 |  |  | 47.269 |  | 48.1623 |  | 8.4 |  | 104.2377 |  | 6.1626 | [5 empty] | 3.5 |  |  |  | 4.7632 | 0 |  | 21.439 | 128.6407 | 26.796 | 0.73 | 161.7528 |  | 32.735 | 32.5709 |  | 186.1835 | 22.7178 |  |  |  | 2.2 |  | 69.1971 | [5 empty] | 17.1176 |  |  |  |  | 33.02 |  | 138.3846 |  | 3.7152 | 130.4484 | 11.7529 |  | 30.8273 | 3.7307 |  |  | 0.0773 | 19.4864 |  | 0.536 | 32.2306 | 432.7175 |  | 154.421 | 17.417 |  |  | 15.7754 | 4.4999 |  |  | 11.6035 | 225.81 |  | 36.106 |  | 17.068
08:00 |  |  | 12.6054 | 11.928 | [5 empty] | 28.4123 | 11.9759 | 14.52 | 29.83 |  |  | 47.267 |  | 37.2685 |  | 8.1 |  | 90.0542 |  | 6.196 | [5 empty] | 2.1 |  |  |  | 4.832 | 0 |  | 21.0371 | 130.5449 | 27.512 | 0.73 | 159.9183 |  | 33.885 | 33.635 |  | 185.9857 | 23.6319 |  |  |  | 2.4 |  | 68.406 | [5 empty] | 16.7219 |  |  |  |  | 32.47 |  | 141.1565 |  | 3.7101 | 130.1178 | 11.5508 |  | 30.9803 | 3.9714 |  |  | 0.0124 | 19.3793 |  | 0.538 | 33.3783 | 435.9699 |  | 158.6605 | 17.754 |  |  | 15.7819 | 4.4469 |  |  | 11.8416 | 224.16 |  | 35.96 |  | 8.699
08:30 |  |  | 17.8861 | 11.988 | [5 empty] | 28.7342 | 11.7259 | 14.33 | 29.446 |  |  | 47.48 |  | 44.649 |  | 4.8 |  | 141.0919 |  | 6.0853 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.1929 | 0 |  | 21.3754 | 130.968 | 27.8437 | 0.72 | 162.7665 |  | 35.015 | 33.3022 |  | 183.8531 | 24.4003 |  |  |  | 2.3 |  | 68.9011 | [5 empty] | 17.0255 |  |  |  |  | 35.01 |  | 140.6109 |  | 3.8083 | 132.0209 | 11.9656 |  | 31.3056 | 3.7307 |  |  | 0 | 19.5128 |  | 0.535 | 34.1795 | 437.5662 |  | 156.9105 | 17.82 |  |  | 14.7326 | 4.4219 |  |  | 12.4686 | 227.97 |  | 35.249 |  | 6.711
09:00 |  |  | 17.7503 | 12.519 | [5 empty] | 28.9794 | 10.9656 | 14.16 | 30.284 |  |  | 47.533 |  | 47.2419 |  | 4.4 |  | 136.3338 |  | 6.4285 | [5 empty] | 2.8 |  |  |  | 4.6838 | 0 |  | 20.761 | 129.9691 | 28.0551 | 0.63 | 165.5346 |  | 35.63 | 34.1078 |  | 185.1013 | 24.4245 |  |  |  | 2.5 |  | 69.6248 | [5 empty] | 17.1221 |  |  |  |  | 36.91 |  | 138.5898 |  | 3.7272 | 130.9387 | 12.3563 |  | 31.6939 | 3.872 |  |  | 0 | 19.4923 |  | 0.507 | 33.9244 | 425.3103 |  | 157.7654 | 17.618 |  |  | 15.7438 | 4.4253 |  |  | 13.0386 | 234.31 |  | 35.295 |  | 12.286
09:30 |  |  | 17.9184 | 12.43 | [5 empty] | 29.5313 | 11.1162 | 14.11 | 30.424 |  |  | 47.783 |  | 37.5392 |  | 4 |  | 103.0905 |  | 6.7396 | [5 empty] | 2.4 |  |  |  | 4.0358 | 0 |  | 20.9048 | 130.8854 | 28.251 | 0.44 | 165.019 |  | 36.419 | 34.2596 |  | 183.7094 | 24.2979 |  |  |  | 2.4 |  | 68.3447 | [5 empty] | 13.5136 |  |  |  |  | 36.95 |  | 118.9784 |  | 3.8796 | 127.6213 | 12.6993 |  | 31.5068 | 3.9659 |  |  | 0 | 19.4813 |  | 0.499 | 35.0582 | 429.0305 |  | 157.7416 | 18.098 |  |  | 16.5334 | 4.425 |  |  | 13.5448 | 229.78 |  | 36.2 |  | 6.429
10:00 |  |  | 17.3772 | 13.089 | [5 empty] | 28.9519 | 10.8317 | 14.48 | 30.368 |  |  | 47.554 |  | 20.5481 |  | 3.8 |  | 92.0093 |  | 6.8179 | [5 empty] | 2.7 |  |  |  | 4.1829 | 0 |  | 19.2655 | 130.3663 | 28.5118 | 0.24 | 162.1011 |  | 35.941 | 34.6052 |  | 184.401 | 25.2384 |  |  |  | 2.4 |  | 68.0798 | [5 empty] | 11.4275 |  |  |  |  | 37.59 |  | 97.4903 |  | 3.8806 | 128.8927 | 12.6885 |  | 31.6972 | 4.0274 |  |  | 0 | 19.4784 |  | 0.514 | 34.8014 | 421.3777 |  | 160.1446 | 18.011 |  |  | 17.2313 | 4.555 |  |  | 13.5153 | 233.3 |  | 37.603 |  | 3.409
10:30 |  |  | 17.4187 | 13.463 | [5 empty] | 27.8077 | 11.0429 | 14.09 | 30.396 |  |  | 47.97 |  | 44.6974 |  | 3.6 |  | 116.6226 |  | 7.1763 | [5 empty] | 4.8 |  |  |  | 4.0119 | 0 |  | 19.3399 | 132.5834 | 28.6411 | 0.58 | 164.748 |  | 36.834 | 34.7128 |  | 184.7937 | 25.4402 |  |  |  | 2.4 |  | 69.2371 | [5 empty] | 11.3918 |  |  |  |  | 38.6 |  | 86.7625 |  | 3.8683 | 132.1038 | 13.0369 |  | 32.8465 | 3.8866 |  |  | 0 | 19.4963 |  | 0.488 | 35.5934 | 423.8439 |  | 161.1067 | 17.054 |  |  | 17.7472 | 4.6954 |  |  | 13.0505 | 233.87 |  | 37.557 |  | 4.065
11:00 |  |  | 17.5127 | 12.986 | [5 empty] | 29.602 | 11.1139 | 13.57 | 30.404 |  |  | 47.995 |  | 48.1199 |  | 3.5 |  | 152.1991 |  | 7.1279 | [5 empty] | 6.5 |  |  |  | 4.3254 | 0 |  | 18.1974 | 131.2301 | 28.5089 | 1 | 159.5715 |  | 37.399 | 34.4029 |  | 183.6772 | 26.137 |  |  |  | 2.2 |  | 68.4138 | [5 empty] | 11.3174 |  |  |  |  | 44.02 |  | 87.5828 |  | 3.8849 | 131.2035 | 12.9576 |  | 24.5367 | 3.7307 |  |  | 0 | 19.4912 |  | 0.542 | 36.2022 | 423.3792 |  | 156.708 | 17.646 |  |  | 18.2384 | 4.7655 |  |  | 13.5113 | 237.92 |  | 37.659 |  | 5.232
11:30 |  |  | 17.5407 | 12.629 | [5 empty] | 30.0908 | 11.412 | 14.21 | 30.784 |  |  | 48.229 |  | 40.3204 |  | 3.5 |  | 135.6779 |  | 6.7799 | [5 empty] | 6.6 |  |  |  | 4.6142 | 0 |  | 18.4988 | 131.5248 | 28.4968 | 0.9 | 163.3862 |  | 37.507 | 34.0396 |  | 183.2228 | 27.3705 |  |  |  | 2.3 |  | 69.5456 | [5 empty] | 11.4211 |  |  |  |  | 44.96 |  | 93.7762 |  | 3.8741 | 131.3635 | 13.942 |  | 24.0038 | 3.872 |  |  | 0 | 19.4872 |  | 0.44 | 36.0293 | 423.824 |  | 155.7298 | 18.244 |  |  | 18.4848 | 4.6975 |  |  | 13.6974 | 237.43 |  | 37.401 |  | 6.306
12:00 |  |  | 17.6889 | 12.039 | [5 empty] | 29.9525 | 11.8353 | 13.94 | 31.164 |  |  | 48.459 |  | 32.8417 |  | 3.5 |  | 142.3372 |  | 6.9023 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 4.5948 | 0 |  | 18.9799 | 128.6952 | 29.1337 | 0.73 | 161.4211 |  | 37.427 | 33.7075 |  | 183.2233 | 28.7258 |  |  |  | 1.9 |  | 69.849 | [5 empty] | 11.6635 |  |  |  |  | 48.04 |  | 123.2059 |  | 3.8241 | 129.0094 | 13.6288 |  | 23.7039 | 3.9659 |  |  | 0 | 19.4568 |  | 0.559 | 34.4571 | 404.8558 |  | 155.7596 | 17.979 |  |  | 17.7497 | 4.7512 |  |  | 14.0316 | 236.26 |  | 37.157 |  | 4.77
12:30 |  |  | 18.8104 | 10.27 | [5 empty] | 28.9283 | 12.9407 | 13.61 | 31.074 |  |  | 47.884 |  | 37.2593 |  | 3.8 |  | 102.8832 |  | 7.0963 | [5 empty] | 1.7 |  |  |  | 4.6325 | 0 |  | 17.9221 | 129.8877 | 28.3339 | 0.78 | 163.6384 |  | 36.822 | 32.5748 |  | 181.2689 | 27.9997 |  |  |  | 2.4 |  | 70.7228 | [5 empty] | 14.4675 |  |  |  |  | 48.21 |  | 133.2194 |  | 3.7647 | 126.8675 | 12.9321 |  | 29.8869 | 3.872 |  |  | 0 | 19.4386 |  | 0.539 | 33.2986 | 423.9389 |  | 156.6568 | 17.992 |  |  | 17.3393 | 4.4713 |  |  | 14.2494 | 238.24 |  | 36.073 |  | 1.957
13:00 |  |  | 17.9743 | 11.781 | [5 empty] | 28.5007 | 14.5828 | 14.12 | 30.466 |  |  | 39.605 |  | 42.1429 |  | 5.4 |  | 92.1559 |  | 7.259 | [5 empty] | 2.5 |  |  |  | 4.6611 | 0 |  | 18.2647 | 129.7424 | 28.9159 | 0.64 | 163.6671 |  | 36.536 | 32.7679 |  | 171.1784 | 28.1393 |  |  |  | 2.4 |  | 71.3735 | [5 empty] | 16.8805 |  |  |  |  | 48.87 |  | 138.6532 |  | 3.6614 | 127.2948 | 13.0381 |  | 28.5909 | 3.7307 |  |  | 0 | 19.4457 |  | 0.517 | 32.3627 | 420.2457 |  | 155.7575 | 18.013 |  |  | 17.2068 | 4.5656 |  |  | 13.6053 | 233.35 |  | 36.081 |  | 1.457
13:30 |  |  | 18.4838 | 12.111 | [5 empty] | 28.6897 | 15.0326 | 14.03 | 29.604 |  |  | 38.721 |  | 45.0608 |  | 7.8 |  | 144.5927 |  | 7.5178 | [5 empty] | 2.1 |  |  |  | 5.4663 | 0 |  | 16.156 | 129.7966 | 29.1485 | 0.45 | 164.368 |  | 36.333 | 33.6212 |  | 171.1209 | 29.006 |  |  |  | 2.3 |  | 70.7837 | [5 empty] | 17.8812 |  |  |  |  | 47.98 |  | 141.0363 |  | 3.7513 | 128.3304 | 12.5464 |  | 29.4636 | 3.872 |  |  | 0 | 19.4098 |  | 0.518 | 33.6279 | 418.8707 |  | 155.0006 | 17.842 |  |  | 17.3694 | 4.688 |  |  | 13.9458 | 226.33 |  | 36.593 |  | 9.079
14:00 |  |  | 17.9831 | 12.281 | [5 empty] | 29.0351 | 15.0729 | 13.28 | 29.328 |  |  | 41.149 |  | 32.6614 |  | 8.4 |  | 164.4364 |  | 7.7786 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 5.7647 | 0 |  | 16.6177 | 129.3287 | 28.5637 | 0.73 | 162.3409 |  | 38.118 | 33.9333 |  | 171.3214 | 29.1977 |  |  |  | 2.5 |  | 69.5425 | [5 empty] | 18.4905 |  |  |  |  | 45.07 |  | 140.1147 |  | 3.7681 | 129.2052 | 12.663 |  | 31.1611 | 3.9659 |  |  | 0 | 19.4528 |  | 0.569 | 34.3666 | 425.5256 |  | 157.2431 | 17.733 |  |  | 17.8711 | 4.7569 |  |  | 14.1914 | 237.02 |  | 37.572 |  | 7.438
14:30 |  |  | 18.782 | 12.88 | [5 empty] | 29.1251 | 15.8397 | 14.01 | 29.424 |  |  | 48.205 |  | 40.1655 |  | 8.8 |  | 48.1357 |  | 7.6213 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.7565 | 0 |  | 16.3647 | 128.881 | 28.966 | 0.86 | 164.0167 |  | 38.758 | 33.282 |  | 171.6093 | 28.7708 |  |  |  | 2.4 |  | 70.1111 | [5 empty] | 18.7392 |  |  |  |  | 46.89 |  | 142.4655 |  | 4.1024 | 130.3372 | 13.7279 |  | 31.7055 | 4.0274 |  |  | 0 | 19.4076 |  | 0.525 | 35.6102 | 422.5822 |  | 160.2346 | 17.719 |  |  | 18.1223 | 4.8196 |  |  | 14.3905 | 238.97 |  | 36.821 |  | 3.09
15:00 |  |  | 19 | 12.951 | [5 empty] | 29.3161 | 15.5224 | 14.01 | 30.144 |  |  | 47.844 |  | 42.0812 |  | 9.1 |  | 79.5442 |  | 6.968 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 6.22 | 0 |  | 16.6813 | 131.3435 | 27.6521 | 0.97 | 165.9501 |  | 38.845 | 32.479 |  | 171.5727 | 30.9472 |  |  |  | 2.3 |  | 70.205 | [5 empty] | 18.9851 |  |  |  |  | 41.03 |  | 142.5002 |  | 4.0687 | 130.3805 | 13.4296 |  | 32.7927 | 3.8866 |  |  | 0 | 19.3871 |  | 0.54 | 36.6744 | 423.4764 |  | 160.484 | 18.037 |  |  | 17.722 | 4.8095 |  |  | 13.8372 | 261.11 |  | 36.837 |  | 4.793
15:30 |  |  | 18.4223 | 12.748 | [5 empty] | 29.6118 | 15.3405 | 14.13 | 29.718 |  |  | 48.249 |  | 46.0908 |  | 8.5 |  | 82.5187 |  | 7.1332 | [5 empty] | 7.1 |  |  |  | 6.1652 | 0 |  | 19.3586 | 131.8749 | 26.8502 | 0.6 | 164.6529 |  | 38.432 | 32.9779 |  | 171.0574 | 31.3117 |  |  |  | 2.4 |  | 70.2347 | [5 empty] | 18.877 |  |  |  |  | 45.01 |  | 135.0276 |  | 4.3846 | 128.7807 | 13.4166 |  | 32.9602 | 3.8866 |  |  | 0 | 19.434 |  | 0.549 | 36.8661 | 423.97 |  | 162.2171 | 17.624 |  |  | 18.09 | 4.8121 |  |  | 14.1158 | 277.68 |  | 36.669 |  | 5.053
16:00 |  |  | 18.4808 | 12.574 | [5 empty] | 29.5011 | 15.6556 | 14.1 | 30.23 |  |  | 47.787 |  | 47.6773 |  | 8.1 |  | 40.8245 |  | 7.5446 | [5 empty] | 4.6 |  |  |  | 6.4606 | 0 |  | 23.4975 | 129.7121 | 27.7048 | 0.23 | 161.6372 |  | 39.612 | 31.8192 |  | 168.2563 | 28.8717 |  |  |  | 2.5 |  | 70.2604 | [5 empty] | 18.9603 |  |  |  |  | 46.83 |  | 137.1905 |  | 4.3918 | 130.617 | 14.6878 |  | 33.7344 | 3.9037 |  |  | 0 | 20.6961 |  | 0.54 | 35.9667 | 428.4365 |  | 158.4165 | 17.863 |  |  | 17.3366 | 4.8146 |  |  | 14.7608 | 280.02 |  | 36.55 |  | 7.564
16:30 |  |  | 18.7034 | 12.115 | [5 empty] | 29.7067 | 15.9269 | 13.56 | 30.964 |  |  | 48.121 |  | 43.6619 |  | 8.1 |  | 46.1493 |  | 7.8113 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 6.2239 | 0 |  | 24.4998 | 129.2903 | 27.958 | 0.37 | 164.9374 |  | 38.383 | 32.2835 |  | 169.084 | 29.9399 |  |  |  | 2.1 |  | 71.0061 | [5 empty] | 18.9898 |  |  |  |  | 48.59 |  | 135.8951 |  | 4.4015 | 128.89 | 14.446 |  | 35.4622 | 4.3754 |  |  | 0 | 19.5079 |  | 0.524 | 35.0181 | 426.6923 |  | 160.4968 | 17.619 |  |  | 17.2737 | 4.5543 |  |  | 13.8542 | 285.59 |  | 37.12 |  | 12.916
17:00 |  |  | 18.5723 | 11.353 | [5 empty] | 29.9545 | 15.618 | 13.85 | 30.846 |  |  | 48.087 |  | 42.3899 |  | 8.5 |  | 25.7156 |  | 8.0103 | [5 empty] | 1.9 |  |  |  | 5.8656 | 0 |  | 28.3952 | 130.9085 | 27.8003 | 0.4 | 165.3488 |  | 38.611 | 32.1279 |  | 170.7638 | 28.809 |  |  |  | 2.5 |  | 70.7055 | [5 empty] | 18.6902 |  |  |  |  | 49.03 |  | 132.9229 |  | 4.4417 | 131.7627 | 13.8657 |  | 33.9295 | 3.8589 |  |  | 0 | 19.5161 |  | 0.573 | 35.6883 | 425.6157 |  | 161.0244 | 18.034 |  |  | 17.1684 | 4.5369 |  |  | 15.0708 | 289.59 |  | 37.222 |  | 17.586
17:30 |  |  | 9.2393 | 10.208 | [5 empty] | 30.0561 | 16.5761 | 13.76 | 30.7 |  |  | 47.977 |  | 26.8296 |  | 8.5 |  | 27.2472 |  | 7.7637 | [5 empty] | 1.7 |  |  |  | 5.3595 | 0 |  | 42.3531 | 130.6456 | 26.945 | 0.41 | 164.2307 |  | 36.629 | 32.6089 |  | 171.8101 | 29.2403 |  |  |  | 2.5 |  | 70.7843 | [5 empty] | 18.3673 |  |  |  |  | 47.15 |  | 133.6649 |  | 4.4968 | 130.8615 | 12.8441 |  | 34.1277 | 3.6509 |  |  | 0 | 19.4073 |  | 0.446 | 34.5966 | 426.837 |  | 159.3926 | 18.198 |  |  | 16.6258 | 4.5159 |  |  | 13.5893 | 287.74 |  | 37.472 |  | 18.488
18:00 |  |  | 6.9854 | 10.153 | [5 empty] | 30.6866 | 16.692 | 14.04 | 30.796 |  |  | 48.047 |  | 27.6054 |  | 8 |  | 26.9672 |  | 8.141 | [5 empty] | 1.4 |  |  |  | 5.4162 | 0 |  | 44.2523 | 131.0697 | 24.4209 | 0.46 | 163.9146 |  | 35.338 | 30.8994 |  | 148.719 | 27.88 |  |  |  | 2.1 |  | 69.5268 | [5 empty] | 18.8063 |  |  |  |  | 17.85 |  | 138.6051 |  | 4.391 | 132.4362 | 12.3489 |  | 33.5837 | 3.6076 |  |  | 0.2717 | 3.0517 |  | 0.598 | 32.5735 | 427.7862 |  | 155.5294 | 18.11 |  |  | 17.185 | 4.5231 |  |  | 12.3057 | 289.97 |  | 36.32 |  | 18.439
18:30 |  |  | 6.0965 | 9.411 | [5 empty] | 31.928 | 16.6726 | 14.11 | 31.97 |  |  | 48.877 |  | 9.6927 |  | 7.8 |  | 28.1872 |  | 8.5118 | [5 empty] | 0.9 |  |  |  | 4.2691 | 0 |  | 45.716 | 127.5909 | 23.721 | 0.11 | 165.3704 |  | 34.958 | 30.0298 |  | 57.4201 | 25.7377 |  |  |  | 2.1 |  | 69.5632 | [5 empty] | 18.8255 |  |  |  |  | 5.43 |  | 140.1526 |  | 3.9583 | 129.7235 | 11.7874 |  | 30.9484 | 3.8025 |  |  | 1.3361 | 2.9865 |  | 0.57 | 32.0088 | 425.7167 |  | 155.4554 | 16.228 |  |  | 16.6166 | 4.5052 |  |  | 12.5233 | 288.9 |  | 27.113 |  | 11.612
19:00 |  |  | 6.8466 | 8.932 | [5 empty] | 32.6509 | 15.6077 | 14.08 | 32.536 |  |  | 48.836 |  | 8.4758 |  | 7.7 |  | 30.1789 |  | 7.5083 | [5 empty] | 0.9 |  |  |  | 4.2895 | 0 |  | 43.5581 | 124.1789 | 24.1493 | 0.35 | 163.0392 |  | 29.987 | 29.7891 |  | 55.4992 | 23.9983 |  |  |  | 2.2 |  | 70.5192 | [5 empty] | 18.7173 |  |  |  |  | 4.56 |  | 141.3285 |  | 4.0886 | 125.4524 | 8.7789 |  | 29.3119 | 3.7407 |  |  | 1.4296 | 2.9799 |  | 0.607 | 32.4164 | 365.3995 |  | 158.1779 | 15.866 |  |  | 16.2966 | 4.5173 |  |  | 12.8834 | 280.7 |  | 26.319 |  | 8.464
19:30 |  |  | 6.4619 | 10.528 | [5 empty] | 32.7731 | 13.4613 | 14.07 | 32.082 |  |  | 48.831 |  | 8.0132 |  | 7.8 |  | 29.7619 |  | 7.237 | [5 empty] | 0.9 |  |  |  | 4.19 | 0 |  | 48.3895 | 126.4917 | 27.0012 | 0.46 | 160.521 |  | 29.374 | 31.2279 |  | 56.0272 | 22.6973 |  |  |  | 2.5 |  | 52.3099 | [5 empty] | 18.5495 |  |  |  |  | 4.18 |  | 141.9371 |  | 4.0468 | 124.1327 | 10.3453 |  | 30.8071 | 3.74 |  |  | 1.7832 | 2.9966 |  | 0.568 | 32.9639 | 364.2857 |  | 163.8474 | 15.951 |  |  | 14.3269 | 4.5423 |  |  | 12.8885 | 274.18 |  | 26.188 |  | 7.756
20:00 |  |  | 6.6887 | 11.774 | [5 empty] | 32.7235 | 12.2422 | 14.26 | 32.714 |  |  | 48.907 |  | 10.4594 |  | 7.8 |  | 30.3667 |  | 7.1353 | [5 empty] | 0.9 |  |  |  | 4.127 | 0 |  | 47.92 | 128.2888 | 28.1758 | 0.37 | 159.4038 |  | 32.314 | 30.7121 |  | 56.01 | 22.9944 |  |  |  | 2.4 |  | 25.5463 | [5 empty] | 18.7751 |  |  |  |  | 4.43 |  | 133.7898 |  | 4.1307 | 130.2678 | 10.695 |  | 32.3102 | 3.6949 |  |  | 1.7689 | 3.0323 |  | 0.546 | 33.5558 | 342.022 |  | 160.1727 | 16.169 |  |  | 14.2112 | 4.7942 |  |  | 14.3354 | 274.08 |  | 26.252 |  | 8.695
20:30 |  |  | 7.8584 | 12.316 | [5 empty] | 32.4763 | 12.2049 | 14.21 | 32.824 |  |  | 48.552 |  | 10.829 |  | 7.9 |  | 29.1817 |  | 7.5749 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 4.0911 | 0 |  | 47.1192 | 128.9715 | 28.0608 | 0.84 | 164.3213 |  | 35.785 | 30.7103 |  | 69.0085 | 25.8406 |  |  |  | 2.5 |  | 25.5087 | [5 empty] | 18.5866 |  |  |  |  | 5.4 |  | 136.902 |  | 4.0187 | 132.0525 | 12.4016 |  | 33.55 | 4.0014 |  |  | 1.8179 | 3.0395 |  | 0.57 | 33.6318 | 337.3495 |  | 163.1147 | 16.254 |  |  | 14.6459 | 4.7949 |  |  | 14.5416 | 278.94 |  | 26.844 |  | 13.373
21:00 |  |  | 8.4189 | 12.775 | [5 empty] | 32.0745 | 11.9065 | 13.62 | 33.024 |  |  | 48.92 |  | 30.3448 |  | 7.9 |  | 27.3825 |  | 7.6353 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 4.074 | 0 |  | 45.8212 | 128.7605 | 28.0741 | 0.87 | 164.816 |  | 36.606 | 31.1359 |  | 70.3688 | 29.444 |  |  |  | 2.5 |  | 26.3487 | [5 empty] | 18.4236 |  |  |  |  | 5.79 |  | 141.8848 |  | 3.9741 | 131.7183 | 13.8966 |  | 34.1358 | 4.0848 |  |  | 2.4766 | 5.79 |  | 0.579 | 33.9027 | 332.9907 |  | 155.5138 | 17.847 |  |  | 15.9258 | 5.1242 |  |  | 14.0393 | 289.02 |  | 28.563 |  | 22.447
21:30 |  |  | 13.8466 | 13.293 | [5 empty] | 31.0811 | 12.0258 | 13.52 | 33.736 |  |  | 48.844 |  | 25.155 |  | 7.8 |  | 33.535 |  | 8.075 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 4.2365 | 0 |  | 46.4491 | 128.3485 | 27.8775 | 0.94 | 163.0217 |  | 37.203 | 31.5358 |  | 86.4598 | 29.9851 |  |  |  | 2.5 |  | 26.5059 | [5 empty] | 18.4663 |  |  |  |  | 6.36 |  | 146.6206 |  | 4.1014 | 132.655 | 14.2007 |  | 35.3219 | 4.1258 |  |  | 2.6158 | 6.3888 |  | 0.555 | 34.8659 | 358.5989 |  | 161.7905 | 17.802 |  |  | 16.3852 | 5.0528 |  |  | 14.1883 | 283.95 |  | 29.312 |  | 24.245
22:00 |  |  | 13.6843 | 13.455 | [5 empty] | 30.4563 | 12.0062 | 12.19 | 32.702 |  |  | 48.983 |  | 37.4575 |  | 8.1 |  | 36.0349 |  | 9.5699 | [5 empty] | 4.5 |  |  |  | 4.2329 | 0 |  | 33.6943 | 128.5068 | 28.019 | 1.03 | 165.6236 |  | 38.164 | 31.178 |  | 193.6572 | 30.0948 |  |  |  | 2.6 |  | 42.1598 | [5 empty] | 18.1821 |  |  |  |  | 6.65 |  | 148.2954 |  | 4.0357 | 133.9533 | 13.9649 |  | 35.2811 | 3.9547 |  |  | 2.5846 | 14.5318 |  | 0.57 | 34.4659 | 422.2098 |  | 152.4601 | 17.97 |  |  | 16.948 | 5.0106 |  |  | 14.4076 | 286.22 |  | 38.128 |  | 24.502
22:30 |  |  | 16.2319 | 13.333 | [5 empty] | 29.4411 | 12.0292 | 13.86 | 32.46 |  |  | 48.638 |  | 45.963 |  | 8.2 |  | 39.1627 |  | 9.7541 | [5 empty] | 6.7 |  |  |  | 4.8773 | 0 |  | 32.5691 | 129.1416 | 28.8965 | 1.15 | 165.9624 |  | 38.057 | 31.6354 |  | 193.313 | 29.1727 |  |  |  | 2.6 |  | 64.1579 | [5 empty] | 18.201 |  |  |  |  | 31.27 |  | 146.575 |  | 3.975 | 132.3496 | 14.2187 |  | 36.0104 | 3.9615 |  |  | 2.4549 | 19.2408 |  | 0.547 | 34.9892 | 432.5243 |  | 158.8281 | 17.708 |  |  | 15.8709 | 5.0496 |  |  | 15.1972 | 284.41 |  | 37.738 |  | 24.449
23:00 |  |  | 17.6648 | 13.086 | [5 empty] | 28.8952 | 11.8559 | 13.91 | 32.974 |  |  | 48.468 |  | 37.7376 |  | 8.4 |  | 88.9706 |  | 9.771 | [5 empty] | 8.2 |  |  |  | 4.4261 | 0 |  | 30.7587 | 128.9319 | 29.2444 | 1.26 | 164.5301 |  | 38.217 | 31.3223 |  | 192.8917 | 30.2784 |  |  |  | 2.4 |  | 70.8523 | [5 empty] | 18.1181 |  |  |  |  | 45.35 |  | 147.3192 |  | 4.0862 | 133.9708 | 14.7053 |  | 36.2199 | 3.9546 |  |  | 2.5589 | 19.4146 |  | 0.535 | 34.7948 | 430.6 |  | 155.9685 | 17.595 |  |  | 16.831 | 5.0518 |  |  | 16.2275 | 287.43 |  | 37.314 |  | 24.372
23:30 |  |  | 22.6278 | 12.998 | [5 empty] | 28.2636 | 12.4345 | 14.04 | 31.366 |  |  | 48.682 |  | 17.3969 |  | 8.4 |  | 101.6484 |  | 9.5532 | [5 empty] | 4.9 |  |  |  | 4.5418 | 0 |  | 34.4854 | 129.1962 | 29.2744 | 1.2 | 162.9721 |  | 39.676 | 31.6782 |  | 193.5066 | 30.1377 |  |  |  | 2.5 |  | 70.9343 | [5 empty] | 18.2131 |  |  |  |  | 48.32 |  | 145.2192 |  | 4.0885 | 135.129 | 14.9743 |  | 35.3003 | 3.8564 |  |  | 2.7453 | 19.3781 |  | 0.46 | 35.4849 | 408.9359 |  | 155.1073 | 17.78 |  |  | 17.4742 | 4.7747 |  |  | 16.562 | 290.7 |  | 37.695 |  | 24.75
00:00 |  |  | 24.6912 | 13.378 | [5 empty] | 28.0611 | 14.818 | 14.08 | 30.492 |  |  | 48.164 |  | 43.7863 |  | 8.4 |  | 165.4976 |  | 9.2336 | [5 empty] | 2.4 |  |  |  | 5.2759 | 0 |  | 32.1065 | 127.7289 | 28.1075 | 0.83 | 163.3978 |  | 39.269 | 33.9015 |  | 190.8844 | 30.299 |  |  |  | 2.4 |  | 72.502 | [5 empty] | 18.4196 |  |  |  |  | 47.83 |  | 145.6099 |  | 4.1033 | 132.6093 | 14.7305 |  | 35.8096 | 3.8369 |  |  | 3.1416 | 19.3722 |  | 0.556 | 34.5991 | 425.2079 |  | 160.4487 | 18.122 |  |  | 17.5463 | 5.0235 |  |  | 15.8852 | 291.07 |  | 37.244 |  | 25.957
MWh | 0 | 0 | 388.464 | 291.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.7685 | 331.7745 | 340.08 | 744.692 | 0 | 0 | 1144.1625 | 0 | 875.2899 | 0 | 183.5 | 0 | 2217.1665 | 0 | 169.9422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.95 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 0 | 0 | 790.8456 | 3120.0202 | 663.891 | 18.01 | 3923.0235 | 0 | 883.253 | 786.9746 | 0 | 3964.9819 | 644.8625 | 0 | 0 | 0 | 57.065 | 0 | 1580.2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.5463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904.895 | 0 | 3217.1208 | 0 | 96.0418 | 3128.717 | 318.8802 | 0 | 780.845 | 93.3278 | 0 | 0 | 28.248 | 402.599 | 0 | 12.8755 | 827.8975 | 10027.7142 | 0 | 3775.5786 | 424.9025 | 0 | 0 | 398.9666 | 112.8411 | 0 | 0 | 329.4862 | 6175.3 | 0 | 865.432 | 0 | 399.5005
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
lunes, 11 de Mayo del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | DIÉSEL | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | NAFTA & GAS REFINERÍA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1012.72 | 3114.6 | 1909.1 | 24.1 | 0 | 34.1 | 8.6 | 0 | 73.2 | 0 | 6176.42 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 332.5
01:00 | 993.22 | 2972.6 | 1984 | 24.7 | 0 | 34 | 8.6 | 0 | 62.7 | 0 | 6079.82 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 67.52
01:30 | 996.36 | 3018.9 | 1985 | 25.1 | 0 | 29.4 | 8.6 | 0 | 59.3 | 0 | 6122.66 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 403.95
02:00 | 990.32 | 2952.8 | 2022.9 | 0 | 0 | 35.7 | 8.6 | 0 | 31.8 | 0 | 6042.12 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 4483.15
02:30 | 940.72 | 3051.4 | 1903.2 | 7.6 | 0 | 36.3 | 8.6 | 0 | 19.3 | 0 | 5967.12 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 451.2
03:00 | 935.58 | 2960.6 | 1903.5 | 24.9 | 0 | 35.8 | 8.6 | 0 | 19.7 | 0 | 5888.68 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3441.3
03:30 | 937.28 | 3049.1 | 1900.5 | 24.9 | 0 | 36.7 | 8.6 | 0 | 13.8 | 0 | 5970.88 |  | C.H. YANANGO | 598.4
04:00 | 939.24 | 2907.1 | 2002.2 | 24.8 | 0 | 36.4 | 8.6 | 0 | 19.3 | 0 | 5937.64 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 156.4
04:30 | 937 | 2977 | 1999.4 | 25.1 | 0 | 36.6 | 8.6 | 0 | 17.9 | 0 | 6001.6 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1750.35
05:00 | 948.36 | 2915 | 1986.3 | 25 | 0 | 36.3 | 8.6 | 0 | 20 | 0 | 5939.56 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 472.3
05:30 | 959.86 | 3051.3 | 2006.4 | 24.3 | 0 | 35 | 8.6 | 0 | 22.4 | 0 | 6107.86 |  | C.H. RUNATULLO II | 395.75
06:00 | 958.62 | 3101.8 | 2124 | 25 | 0 | 36.9 | 8.6 | 0.2 | 18.4 | 0 | 6273.52 |  | C.H. RUNATULLO III | 485.1
06:30 | 974.58 | 3070.4 | 2228.2 | 24.8 | 0 | 36.9 | 7.9 | 59.1 | 15.1 | 0 | 6416.98 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 140.7
07:00 | 970.94 | 2916.5 | 2147.4 | 24.5 | 0 | 36.4 | 7.9 | 312 | 22.6 | 0 | 6438.24 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 1947.5
07:30 | 972.46 | 2951.6 | 2057.3 | 24.7 | 0 | 37.6 | 7.9 | 586.7 | 22.9 | 0 | 6661.16 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 183.85
08:00 | 976.46 | 2908 | 2034 | 24.8 | 0 | 37.6 | 7.9 | 810.6 | 21.2 | 0 | 6820.56 |  | C.H. ARICOTA II |  | 128.35
08:30 | 976.16 | 2902.8 | 2169 | 24.9 | 0 | 37.6 | 7.7 | 849.4 | 21.2 | 0 | 6988.76 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 83.95
09:00 | 977.22 | 3072 | 2308.5 | 24.7 | 0 | 37 | 7.6 | 874.2 | 24.5 | 0 | 7325.72 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15599.05
09:30 | 973.68 | 3104.6 | 2317 | 24.9 | 0 | 35.6 | 7.5 | 882 | 50.1 | 0 | 7395.38 |  | C.H. RESTITUCION | 5107
10:00 | 975.52 | 3078.3 | 2450.8 | 43.7 | 0 | 36.7 | 6.4 | 883.8 | 80.1 | 0 | 7555.32 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 123.45
10:30 | 969.66 | 3084.8 | 2661.6 | 43.9 | 0 | 38.2 | 6.4 | 890.8 | 78.5 | 0 | 7773.86 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 489.4
11:00 | 965.36 | 3024.9 | 2636.5 | 66.9 | 4.4 | 37 | 6.4 | 891.5 | 96.8 | 0 | 7729.76 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 5418.385
11:30 | 977.22 | 3214.9 | 2655.5 | 66.8 | 7.5 | 37.3 | 6.4 | 916.3 | 86.3 | 0 | 7968.22 |  | P.C.H. CHAGLLA | 155.155
12:00 | 1004.18 | 3146.7 | 2678.2 | 87.6 | 7.6 | 37 | 6.4 | 911 | 81.9 | 0 | 7960.58 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1138.05
12:30 | 1022.32 | 3201.9 | 2657.8 | 88.6 | 7.3 | 36.8 | 6.2 | 741.6 | 89 | 0 | 7851.52 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 424.4
13:00 | 1015.6 | 3049.6 | 2588.7 | 87.5 | 7.7 | 36.9 | 6.7 | 913.8 | 104.2 | 0 | 7810.7 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 266.2
13:30 | 1009.1 | 3131.9 | 2730.5 | 68 | 4 | 36.2 | 6.3 | 675.2 | 105 | 0 | 7766.2 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN |  | 2990.65
14:00 | 991.48 | 3123.8 | 2841.9 | 67 | 3.8 | 35.5 | 6.3 | 669.3 | 98.9 | 3 | 7840.98 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 503.95
14:30 | 996.68 | 3066.8 | 2835 | 48.6 | 3.9 | 34.5 | 6.3 | 845.5 | 113.9 | 10 | 7961.18 |  | C.H. EL CARMEN | 191.2
15:00 | 1031.72 | 3454.5 | 2866 | 43.8 | 4.8 | 32.9 | 6.3 | 446.8 | 122.3 | 16.7 | 8025.82 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 361.85
15:30 | 997.1 | 3134.8 | 2751.9 | 44 | 212.8 | 33.1 | 6.3 | 630.3 | 173 | 17 | 8000.3 |  | C.H. ÁNGEL II | 385.3
16:00 | 1022.58 | 3280.8 | 2976.6 | 16.2 | 230.1 | 35.5 | 6.3 | 200.1 | 203.9 | 9.9 | 7981.98 |  | C.H. ÁNGEL III | 386.3
16:30 | 1010.02 | 3210.3 | 3064 | 0 | 201.6 | 36.5 | 6.5 | 142 | 228.5 | 10 | 7909.42 |  | C.H. LA JOYA | 162.15
17:00 | 995.44 | 3088.2 | 3140 | 0 | 197.7 | 35.7 | 6.5 | 73.5 | 297.8 | 10.1 | 7844.94 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 77.25
17:30 | 1002.32 | 3127.9 | 3122.5 | 0 | 199.8 | 36.5 | 7.1 | 7.2 | 333.9 | 9.9 | 7847.12 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 448.25
18:00 | 1016.62 | 3148.5 | 3164.7 | 0 | 104.8 | 36.1 | 7.7 | 0 | 352.4 | 10 | 7840.82 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 136.8
18:30 | 1020.56 | 3261.8 | 3162.8 | 0 | 104.1 | 36.5 | 7.5 | 0 | 353.8 | 10 | 7957.06 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 3758.4
19:00 | 1023.26 | 3262.1 | 3085.2 | 0 | 104.3 | 35.1 | 7.5 | 0 | 346 | 9.9 | 7873.36 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1156
19:30 | 1025.76 | 3262.3 | 3035.6 | 0 | 105.1 | 36.2 | 7.6 | 0 | 322.9 | 10 | 7805.46 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 74.5
20:00 | 1029.02 | 3322.8 | 2890.8 | 0 | 104.7 | 35.8 | 7.6 | 0 | 312.5 | 9.9 | 7713.12 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 13332
20:30 | 1029.76 | 3319.2 | 2867.3 | 0 | 105.3 | 35.1 | 7.6 | 0 | 354 | 9.9 | 7728.16 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 245.2
21:00 | 1029.72 | 3343.1 | 2771.6 | 79.9 | 34.4 | 35.2 | 7.6 | 0 | 346.3 | 9.9 | 7657.72 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1434.45
21:30 | 1032.64 | 3373.3 | 2745.4 | 80.1 | 3.7 | 35.6234 | 7.7 | 0 | 378.1 | 10 | 7666.5634 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 110.45
22:00 | 1040.5 | 3370.7 | 2792.4 | 59.4 | 0 | 33.8738 | 7.7 | 0 | 346.2 | 9.9 | 7660.6738 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 5141.05
22:30 | 1031.26 | 3290.9 | 2758.8 | 60.3 | 0 | 35.2567 | 7.7 | 0 | 352.8 | 9.9 | 7546.9167 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 1690.85
23:00 | 1034.78 | 3237.2 | 2697.7 | 25.8 | 0 | 34.148 | 7.7 | 0 | 333.9 | 9.9 | 7381.128 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 198.65
23:30 | 1030.56 | 3201.37 | 2386.2 | 36.1 | 0 | 35.3261 | 7.8 | 0 | 307.3 | 9.9 | 7014.5561 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1777.75
00:00 | 1033.03 | 3354.5 | 2234.2 | 0 | 0 | 35.608 | 7.8 | 0 | 274.8 | 0 | 6939.938 |  | C.H. HER 1 | 14.4
TOTAL MWh | 23867.275 | 75082.985 | 60119.05 | 771.5 | 879.7 | 859.018 | 179.95 | 7106.45 | 3615.2 | 102.9 | 172584.028 |  | C.H. HUAMPANI | 722.1
% | 13.8294 | 43.5052 | 34.8347 | 0.44703 | 0.50972 | 0.49774 | 0.10427 | 4.1177 | 2.0947 | 0.059623 | 100.00 |  | C.H. HUINCO |  | 3119.7
[13 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2582.9
[13 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1521.85
[12 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2628.8
[13 empty] | PCH TUPURI | 4.85
[12 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 480.65
[13 empty] | C.H. POECHOS II | 187
[13 empty] | C.H. RUCUY | 479.9
[12 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 91.2
[13 empty] | C.H. CAHUA | 541.65
[13 empty] | C.H. CHEVES |  | 3176.35
[13 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 268.5
[13 empty] | C.H. MALPASO |  | 1039.1
[13 empty] | C.H. YAUPI | 2572.05
[12 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 188.6
[13 empty] | C.H. PACHACHACA | 95.05
[12 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 429.25
[12 empty] | TOTAL MWh |  | 23867.275 | 75082.985

## GENERACION RER
lunes, 11 de Mayo del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | ACCIONA ENERGIA PERU S.A.C | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | EOLICA CARAVELI S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.S. SAN JOSE | C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | CE_CARAVELI | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. Wayra Solar | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 |  |  |  |  | 9.1 | 13.8 | 2.92 |  | 8.3 | 16.7 | 15.6 |  |  | 19.6 |  | 16.3 | 20.3 | 6.2 | 3.5 | 5.2 | 20.5 | 16.4 | 10 | 9.8 | 4.1 | 10.8 |  |  | 1.4 | 20.8 |  |  |  | 20.9 | 8 | 15.5 | 17 | 17 | 6.9 |  | 7.6 | 10.4 |  | 3.3 | 5.7 | [9 empty] | 5.4 | 9.9 | 1.1 | 0.3 | 0.6 |  |  |  |  | 1.7 | 5.2 | 4.4 | 1.3 | 0.7 | 2.2 |  | 0.1 | 19.8 | 7.8 | 19.8 |  | 20.5 | 444.42
1:00 |  |  |  |  | 9 | 14 | 2.92 |  | 8.7 | 16.3 | 15.6 |  |  | 19.6 |  | 16.3 | 20.3 | 6.1 | 3.5 | 5.2 | 20.2 | 16.2 | 10 | 10.5 | 4.4 | 9 |  |  | 0.5 | 9.8 |  |  |  | 21 | 8 | 15.5 | 16.5 | 16.5 | 7 |  | 6.7 | 8.9 |  | 3.3 | 5.7 | [11 empty] | 3.9 | 3.8 | 0.6 |  |  |  |  | 1.4 | 3.8 | 4.4 | 1.3 | 0.7 | 2.2 |  | 0.1 | 20 | 7.7 | 20 |  | 20.5 | 417.62
1:30 |  |  |  |  | 10.1 | 13.9 | 2.96 |  | 8.6 | 10.7 | 15.7 |  |  | 19.6 |  | 16.6 | 20.3 | 6.1 | 3.5 | 5.2 | 20.4 | 16.2 | 10.1 | 16.5 | 3 | 3.8 |  |  | 0.4 | 5.2 |  |  |  | 21 | 8 | 15.5 | 16.5 | 16.5 | 7 |  | 5.9 | 8.5 |  | 3.2 | 5.7 | [11 empty] | 5.7 | 9.5 | 0.6 |  |  |  |  | 0.3 | 0.5 | 4.4 | 1.3 | 0.7 | 2.2 |  | 0.1 | 20 | 7.7 | 20 |  | 20.4 | 410.06
2:00 |  |  |  |  | 10.1 | 13.9 | 2.92 |  | 8.9 | 16.7 | 15.7 |  |  | 19.5 |  | 16.6 | 20.3 | 6.1 | 3.5 | 5.2 | 20.9 | 16.4 | 10 | 13.9 | 1.2 | 0.4 |  |  |  | 2 |  |  |  | 21 | 8 | 15.5 | 16.5 | 16.5 | 7.1 |  | 3.6 | 4.9 |  | 3.2 | 5.7 | [11 empty] | 3.8 | 2 | 0.6 | [6 empty] | 4.4 | 1.3 | 0.7 | 2.2 |  | 0.1 | 20.2 | 7.8 | 20 |  | 10 | 379.32
2:30 |  |  |  |  | 10.1 | 13.9 | 2.92 |  | 9 | 17.2 | 15.7 |  |  | 19.5 |  | 16.4 | 20.3 | 6.2 | 3.5 | 5.2 | 20.8 | 16.6 | 10 | 4.9 | 0.3 |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 21 | 8 | 15.5 | 16 | 16.5 | 7.1 |  | 5.9 | 7.1 |  | 3.3 | 5.7 | [13 empty] | 0.6 | [6 empty] | 4.4 | 1.3 | 0.7 | 2.2 |  | 0.1 | 20 | 7.8 | 19.9 |  | 6.5 | 363.22
3:00 |  |  |  |  | 10.1 | 13.9 | 2.88 |  | 9.1 | 16.6 | 15.8 |  |  | 19.4 |  | 16.6 | 20.3 | 6.3 | 3.5 | 5.1 | 20.2 | 16.8 | 10 | 0.7 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 21 | 8 | 15.5 | 16 | 16 | 7.1 |  | 7.4 | 8.2 |  | 3.3 | 5.7 | [13 empty] | 0.6 | [6 empty] | 4.4 | 1.3 | 0.7 | 2.2 |  | 0.1 | 20 | 7.7 | 20 |  | 4.3 | 360.18
3:30 |  |  |  |  | 10.1 | 13.9 | 2.88 |  | 9.1 | 17.5 | 15.9 |  |  | 19.3 |  | 16.7 | 20.3 | 6.3 | 3.5 | 5.1 | 20.3 | 16.6 | 10 | [6 empty] | 4.2 |  |  |  | 21 | 8.1 | 15.5 | 16 | 16 | 7.1 |  | 4.1 | 5.5 |  | 3.3 | 5.7 | [13 empty] | 0.6 | [6 empty] | 4.4 | 1.3 | 0.7 | 2.2 |  | 0.1 | 20 | 7.8 | 20 |  | 4.3 | 355.38
4:00 |  |  |  |  | 10.1 | 13.9 | 2.84 |  | 8.8 | 17.5 | 16 |  |  | 19.2 |  | 16.8 | 19.6 | 6.3 | 3.5 | 5.1 | 20.4 | 16.3 | 10 | 1.4 | [5 empty] | 3.1 |  |  |  | 21 | 8.1 | 15.5 | 16 | 16 | 7.1 |  | 8.3 | 6.3 |  | 3.3 | 5.7 | [11 empty] | 0.2 |  | 0.6 | [6 empty] | 4.4 | 1.3 | 0.7 | 2.2 |  | 0.1 | 20 | 7.8 | 20 |  | 4.5 | 359.94
4:30 |  |  |  |  | 10.3 | 13.9 | 2.8 |  | 9 | 17.3 | 15.8 |  |  | 19.3 |  | 16.6 | 20.3 | 6.4 | 3.5 | 5.1 | 20.3 | 16.5 | 10 | 4.6 | [5 empty] | 2.3 |  |  |  | 21 | 8.1 | 15.5 | 16.5 | 16 | 7.1 |  | 4.5 | 5.4 |  | 3.3 | 5.7 | [11 empty] | 1.1 |  | 0.6 | [6 empty] | 4.4 | 1.3 | 0.7 | 2.2 |  | 0.1 | 20 | 7.8 | 20 |  | 4.4 | 359.7
5:00 |  |  |  |  | 10.3 | 13.9 | 2.76 |  | 8.6 | 17.4 | 15.7 |  |  | 19.5 |  | 16.6 | 20.2 | 6.4 | 3.5 | 5 | 20.1 | 17 | 10 | 7.2 | [5 empty] | 2.8 |  |  |  | 21 | 8.1 | 15.5 | 16.5 | 16 | 7.1 |  | 4.7 | 5.1 |  | 3.3 | 5.7 | [9 empty] | 5.3 | 10 | 0.2 |  | 0.6 | [6 empty] | 4.4 | 1.3 | 0.7 | 2.2 |  | 0.1 | 20 | 7.8 | 20 |  | 4.3 | 376.86
5:30 |  |  |  |  | 10.3 | 13.9 | 2.76 |  | 8.6 | 16.1 | 16.2 |  |  | 19.7 |  | 16.6 | 20.2 | 6.3 | 3.5 | 5.2 | 20 | 17.4 | 10 | 7.2 | [5 empty] | 7.5 |  |  |  | 21 | 8.1 | 15.5 | 16.5 | 16.5 | 7.1 |  | 3.3 | 4.4 |  | 3.3 | 5.7 | [9 empty] | 5.2 | 10 |  |  | 0.6 | [6 empty] | 4.4 | 1.3 | 0.7 | 2.2 |  | 0.1 | 20 | 7.8 | 20 |  | 10 | 385.16
6:00 |  |  |  |  | 10.3 | 13.9 | 2.72 |  | 9 | 17.6 | 15.9 |  |  | 19.6 |  | 16.7 | 20.2 | 6.3 | 3.5 | 5.2 | 20.3 | 17.2 | 10 | 4 | [5 empty] | 7.6 |  |  |  | 21 | 8.1 | 15.5 | 17 | 16.5 | 7.1 |  | 2.6 | 4.2 |  | 3.3 | 5.7 |  | 0.1 | [7 empty] | 4.8 | 10 |  |  | 0.6 | 0.1 | [5 empty] | 4.4 | 1.3 | 0.7 | 2.2 |  | 0.1 | 20 | 7.8 | 20 |  | 9.9 | 383.02
6:30 |  |  |  |  | 10.3 | 13.9 | 2.68 |  | 8.8 | 17.8 | 15.7 |  |  | 19.8 |  | 16.6 | 20.2 | 5.9 | 3.5 | 5.2 | 20.5 | 17 | 10 | 0.2 | [5 empty] | 10.4 | 0.6 |  |  | 21 | 8.1 | 15.5 | 17 | 16.5 | 7.1 | 5.9 | 2 | 2.5 |  | 3.3 | 5.7 |  | 16.8 | 15.5 | 7.7 |  |  | 0.1 |  | 0.6 | 4.8 | 10 |  |  | 0.6 | 4.5 | 6.7 |  | 0.3 |  |  | 4.4 | 1.3 |  | 2.2 | 0.2 | 0.1 | 20 | 7.7 | 20 | 0.2 | 20.6 | 447.98
7:00 |  |  |  |  | 10.9 | 13.9 | 2.64 |  | 8.9 | 16.6 | 15.8 |  |  | 19.8 |  | 16.5 | 20.3 | 5.5 | 3.5 | 5.2 | 20.2 | 16.8 | 10 |  | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 12.6 | 8.4 | 0.7 |  | 21 | 8.1 | 15.5 | 16.5 | 16.5 | 7.1 | 28.9 | 4.6 | 5.2 |  | 3.3 | 5.7 |  | 93.5 | 52.2 | 26.9 |  |  | 3.2 |  | 6.5 | 4.9 | 9.9 |  |  | 0.6 | 34.1 | 48 |  | 6.2 |  |  | 4.4 | 1.3 |  | 2.2 | 2.6 | 0.1 | 20 | 7.8 | 20 | 0.8 | 20.5 | 706.54
7:30 |  |  |  |  | 11.1 | 13.9 | 2.56 |  | 8.9 | 17.6 | 15.8 |  | 0.1 | 19.8 |  | 16.7 | 20.2 | 5.5 | 3.5 | 5.1 | 20.4 | 16.8 | 10 | [5 empty] | 0.3 | 12.7 | 20.7 | 6.1 |  | 21 | 8.1 | 15.5 | 16.5 | 16.5 | 6.8 | 51.1 | 4 | 5.9 |  | 3.2 | 5.7 |  | 170.3 | 87.5 | 53.9 |  |  | 6.1 |  | 11.6 | 4.9 | 9.9 |  |  | 0.6 | 69.6 | 89 |  | 13.5 |  |  | 4.4 | 1.3 |  | 2.2 | 5.4 | 0.2 | 20 | 7.8 | 20 | 1.8 | 20.5 | 982.56
8:00 |  |  |  |  | 11.1 | 13.9 | 2.56 |  | 8.6 | 17.9 | 16.2 | 0.1 | 0.2 | 19.8 |  | 16.7 | 20.2 | 5.5 | 3.5 | 5.1 | 20.3 | 17.1 | 10 | [5 empty] | 1 | 11.3 | 29 | 17.5 |  | 21 | 8.1 | 15.5 | 16.5 | 16.5 | 6.8 | 65.5 | 4.1 | 4.8 |  | 3.2 | 5.7 |  | 206.2 | 163.1 | 82.2 | 0.1 |  | 8.5 |  | 13 | 5.6 | 9.9 |  |  | 0.6 | 84.2 | 114.8 |  | 15.4 |  |  | 4.4 | 1.3 |  | 2.2 | 7.2 | 0.1 | 20 | 7.8 | 19.9 | 3.6 | 20.5 | 1205.86
8:30 |  |  |  |  | 11.1 | 13.9 | 2.56 |  | 8.7 | 17.8 | 15.9 | 0.1 | 0.4 | 19.8 |  | 16.7 | 20.2 | 5.6 | 3.5 | 5.2 | 20.4 | 17.4 | 10 | 0.4 | 0.1 |  |  |  | 0.7 | 9.1 | 30.6 | 20.5 |  | 21 | 8.1 | 15.5 | 16.5 | 16.5 | 6.8 | 67.9 | 4.2 | 6.7 |  | 3.2 | 5.7 |  | 214 | 170.1 | 86.3 | 0.1 |  | 10.5 |  | 13.2 | 5.7 | 9.9 |  |  | 0.6 | 86.4 | 116.2 |  | 15.7 |  |  | 4.3 | 1 |  | 2.4 | 9.8 | 0.1 | 20 | 7.8 | 20 | 7.6 | 20.5 | 1244.96
9:00 |  |  |  |  | 10.6 | 13.9 | 2.52 |  | 8.7 | 17.7 | 15.9 | 0.1 | 1 | 19.8 |  | 16.7 | 20.3 | 5.5 | 3.5 | 5.1 | 20.5 | 17.7 | 10 | 3.6 | 2 |  |  |  | 0.5 | 9.4 | 30.9 | 21.1 |  | 21 | 8.1 | 15.2 | 16.2 | 16.5 | 6.8 | 68.6 | 3.6 | 5.4 |  | 3.2 | 5.7 |  | 218.3 | 172.5 | 87.6 | 0.1 |  | 12.3 |  | 13.1 | 5.7 | 10 |  |  | 0.6 | 87.9 | 117.8 |  | 15.8 |  |  | 4.2 | 1 |  | 2.4 | 11.8 | 0.1 | 20 | 7.8 | 20 | 15.3 | 20.5 | 1272.12
9:30 |  |  |  |  | 10.6 | 13.9 | 2.48 |  | 8.3 | 16.7 | 15.9 | 0.1 | 1 | 19.8 |  | 16.7 | 20.2 | 5.6 | 3.5 | 5.2 | 20.4 | 18 | 10 | 6.8 | 3.1 |  |  |  | 1.1 | 12.8 | 31 | 21.4 |  | 21 | 8.1 | 15.2 | 16.2 | 16.5 | 5.7 | 68.7 | 4.5 | 8.8 |  | 3.1 | 5.7 |  | 218.1 | 173.3 | 88.1 | 0.2 |  | 13.9 |  | 13.4 | 5.7 | 10 | 12.3 | 0.7 | 0.6 | 88.5 | 118.7 |  | 16.3 |  |  | 4.1 | 1 |  | 2.4 | 13.4 | 0.2 | 20 | 7.8 | 20 | 15.9 | 20.5 | 1303.18
10:00 |  |  |  |  | 10.6 | 13.9 | 2.52 |  | 8.5 | 17.6 | 15.8 | 0.2 | 0.3 | 19.8 |  | 16.8 | 20.3 | 5.6 | 3.5 | 5.2 | 20.4 | 17.5 | 10 | 10.9 | 2.8 |  |  |  | 0.2 | 13.5 | 30.6 | 21.6 |  | 21 | 8.1 | 15.2 | 16 | 16.2 | 6.4 | 69 | 7.9 | 9.5 |  | 3.2 | 5.7 |  | 217.8 | 173.9 | 88.6 | 0.2 |  | 15.2 |  | 13.4 | 5.7 | 10 | 29.7 | 5.6 | 0.6 | 88.7 | 117.7 |  | 16.2 |  |  | 3 | 1 |  | 2.4 | 14.7 | 0.2 | 20 | 7.8 | 20 | 15.7 | 20.5 | 1334.92
10:30 |  |  |  |  | 10.5 | 13.9 | 2.56 |  | 9.4 | 18.3 | 15.7 | 0.3 | 0.9 | 19.8 |  | 16.6 | 20.2 | 5.6 | 3.5 | 5.2 | 20.5 | 17.6 | 10 | 6.2 | 4.2 | 0.5 |  |  |  | 10.7 | 30.5 | 21.5 |  | 21 | 3.6 | 15.2 | 16 | 16.2 | 7.1 | 68.9 | 8.7 | 9.4 |  | 3.1 | 5.7 |  | 220.7 | 176.3 | 89.4 | 0.3 |  | 16.3 |  | 13.1 | 5.8 | 9.9 | 29.4 | 9.4 | 0.6 | 88.4 | 117.2 |  | 15.9 |  |  | 3 | 1 |  | 2.4 | 15.5 | 0.3 | 20.2 | 7.8 | 20 | 15.6 | 20.6 | 1338.16
11:00 |  |  |  |  | 10.5 | 13.9 | 2.56 |  | 9.3 | 17.2 | 15.7 | 0.3 | 1.3 | 19.8 |  | 16.4 | 20.2 | 5.6 | 3.5 | 5.2 | 20.3 | 17.6 | 10 | 7.3 | 3.9 |  |  |  | 0.9 | 13.2 | 30.4 | 21.5 |  | 21 | 8.1 | 15.2 | 15.8 | 16.2 | 7.1 | 69.2 | 8.5 | 9.4 |  | 3.1 | 5.7 |  | 220.7 | 175.7 | 89.5 | 0.3 |  | 16.9 |  | 13.1 | 5.5 | 9.9 | 39 | 14.5 | 0.6 | 88.2 | 116.6 |  | 15.6 |  | 0.1 | 3 | 1 |  | 2.4 | 16.6 | 0.3 | 20 | 7.8 | 19.9 | 15.6 | 20.4 | 1359.06
11:30 |  |  |  |  | 10.6 | 13.9 | 2.52 |  | 9.1 | 17.6 | 16 | 0.4 | 1.3 | 19.8 |  | 16.7 | 20.2 | 5.6 | 3.5 | 5.2 | 20.6 | 17.5 | 10 | 5.9 | 3.6 | 0.6 |  |  | 1 | 17.7 | 30.7 | 41.7 |  | 21 | 8.1 | 15.2 | 16.2 | 16.2 | 7.1 | 70.3 | 11.2 | 9.5 |  | 3.1 | 5.7 |  | 221.4 | 176.5 | 89.9 | 0.2 |  | 18.2 |  | 13.3 | 5.5 | 9.9 | 26.7 | 9.6 | 0.6 | 87.9 | 116.1 |  | 15.7 | 0.1 | 0.4 | 3 | 1 |  | 2.4 | 17 | 0.3 | 20 | 7.8 | 20 | 15.7 | 20.6 | 1375.12
12:00 |  |  |  |  | 10.5 | 13.9 | 2.48 |  | 9.2 | 17.3 | 15.8 | 0.4 | 1.2 | 19.8 |  | 16.6 | 20.2 | 5.6 | 3.5 | 5.2 | 20.3 | 17.6 |  | 7.5 | 6.6 | 2.3 |  |  | 0.4 | 26.8 | 30.7 | 41.9 |  | 21 | 8 | 15.2 | 16.2 | 16.2 | 7.2 | 74.8 | 9.5 | 9.5 |  | 3.1 | 5.7 |  | 224.9 | 179.8 | 80.4 | 0.1 |  | 8.4 |  | 13.3 | 5.6 | 10 | 13.9 | 5.4 | 0.6 | 88.5 | 118.1 |  | 15.7 |  |  | 3 | 1 |  | 2.4 | 17.4 | 0.2 | 20.1 | 7.8 | 20 | 15.4 | 20.5 | 1354.68
12:30 |  |  |  |  | 10.6 | 13.9 | 2.52 |  | 9 | 17.2 | 15.6 | 0.4 | 1.1 | 19.8 |  | 16.8 | 20.2 | 5.6 | 3.5 | 5.2 | 20.8 | 17.7 | 10.1 | 11.6 | 11.3 | 3.2 |  |  | 1.9 | 32 | 30.4 | 42.1 |  | 21 | 7.9 | 15.2 | 16.2 | 16.2 | 6.8 | 32 | 8 | 8.4 |  | 3.2 | 5.7 |  | 157.9 | 123.3 | 66.6 | 0.1 |  | 18.6 |  | 13.5 | 5.7 | 9.9 | 9.6 | 2.6 | 0.6 | 89.4 | 119.9 |  | 16.1 | 0.2 | 0.2 | 3 | 1 |  | 2.2 | 14.6 | 0.2 | 20.1 | 7.8 | 20 | 15.6 | 20.6 | 1202.42
13:00 |  |  |  |  | 10.6 | 13.8 | 2.6 |  | 9 | 17.3 | 15.8 | 0.4 | 1.3 | 19.7 |  | 16.7 | 20.2 | 5.3 | 3.5 | 5.2 | 20.7 | 17.7 | 10.1 | 24 | 11 | 6.4 |  |  | 1.9 | 34.7 | 30.7 | 41.8 |  | 21 | 7.9 | 14.7 | 15.7 | 15.7 | 5.8 | 55.6 | 8.3 | 8.2 |  | 3.2 | 5.7 |  | 238.1 | 174.7 | 94.7 | 0.1 |  | 7.8 |  | 13.5 | 5.7 | 9.9 | 4.6 | 2.2 | 0.6 | 91.8 | 123 |  | 16.1 | 0.6 | 2.3 | 3.4 | 1.1 |  | 2.2 | 8.5 | 0.2 | 19.9 | 7.8 | 19.8 | 15.7 | 20.6 | 1387.1
13:30 |  |  |  |  | 10.5 | 13.9 | 2.6 |  | 9.4 | 16.3 | 15.8 | 0.4 | 1.2 | 19.8 |  | 16.7 | 20.2 | 5.2 | 3.5 | 5.2 | 20.3 | 17.6 | 10.1 | 31.6 | 10.4 | 8.5 |  |  | 1.9 | 25.6 | 30.9 | 42 |  | 21 | 7.8 | 14.7 | 15.7 | 15.7 | 3 | 70.3 | 8.9 | 9.5 |  | 3.2 | 5.7 |  | 115.5 | 102.7 | 45.6 | 0.1 |  | 17 |  | 13.4 | 5.7 | 9.9 | 1.4 |  | 0.6 | 80.5 | 113.4 |  | 16.2 | 1.3 | 5.9 | 3 | 1.1 |  | 2.2 | 10.1 | 0.3 | 20.1 | 7.8 | 20 | 15.9 | 20.5 | 1145.3
14:00 |  |  |  |  | 10.6 | 13.9 | 2.68 |  | 9 | 15.9 | 15.5 | 0.4 | 1.2 | 19.7 |  | 16 | 20.1 | 5.2 | 3.5 | 5.2 | 19.9 | 17.6 | 10.1 | 27.5 | 15.9 | 10.7 |  |  | 0.6 | 12.7 | 31.6 | 42.2 |  | 21 | 7.8 | 15 | 16 | 16 | 4.2 | 62.1 | 8 | 9.3 |  | 3.2 | 5.7 |  | 143 | 92.1 | 44.5 | 0.1 |  | 4.9 |  | 10.5 | 5.5 | 9.9 | 2.2 | 0.1 | 0.6 | 87.3 | 105.1 |  | 14.7 | 1.7 | 10.2 | 3 | 1.1 |  | 2.2 | 13.5 | 0.3 | 20 | 7.8 | 20 | 16.1 | 20.3 | 1132.68
14:30 |  |  |  |  | 9.6 | 13.8 | 2.68 |  | 9.1 | 15.8 | 15.4 | 0.3 | 1 | 19.7 |  | 16 | 20.2 | 5.3 | 3.5 | 5.2 | 19.9 | 17.6 | 10.1 | 33.2 | 17.4 | 11.1 |  |  |  | 12.7 | 32 | 42.7 |  | 21 | 7.9 | 15 | 16 | 16 | 6.3 | 19.6 | 6.8 | 8.7 |  | 3.2 | 5.7 |  | 244.3 | 188.8 | 87.1 |  |  | 4.8 |  | 14 | 5.7 | 9.9 | 11.8 | 3.6 | 0.6 | 77.2 | 90.9 |  | 16.8 | 1.4 | 7.2 | 3 | 1.1 |  | 2.2 | 12.7 | 0.3 | 20 | 7.8 | 20 | 13.3 | 20.2 | 1325.18
15:00 |  |  |  |  | 7.9 | 13.9 | 2.72 |  | 9.3 | 15.7 | 16 | 0.3 | 1 | 19.8 |  | 16.9 | 20.3 | 5.3 | 3.5 | 5.2 | 20.8 | 17.6 | 10.1 | 29.7 | 15.6 | 11.2 |  |  | 0.5 | 13.9 | 30 | 42.9 |  | 21 | 8.1 | 15 | 16 | 16 | 6.9 | 15.2 | 8.9 | 10.2 |  | 3.2 | 5.7 |  | 52.8 | 37 | 18.4 |  |  | 4.5 |  | 11.4 | 5.8 | 10 | 17.9 | 4.7 | 0.6 | 86.3 | 112.9 |  | 15.1 | 1.5 | 8.2 | 3 | 1.1 |  | 2.2 | 3.5 | 0.3 | 20.4 | 7.8 | 20.4 | 15.5 | 20.8 | 938.42
15:30 |  |  |  |  | 7.9 | 13.7 | 2.8 |  | 9 | 16.2 | 15.4 | 0.2 | 0.8 | 19.7 |  | 15.9 | 20 | 5.3 | 3.5 | 5.2 | 19.9 | 17.8 | 10.1 | 23.6 | 17.1 | 11.3 |  |  | 1.4 | 13 | 29.5 | 40.3 |  | 21 | 8.1 | 15 | 16 | 16 | 7.2 | 12.5 | 6.6 | 8 |  | 3.2 | 5.7 |  | 151.2 | 116.7 | 39.7 |  |  | 2.7 |  | 7.6 | 5.7 | 10 | 57.4 | 23.1 | 0.6 | 87.5 | 118.6 |  | 6.4 | 1.9 | 9.6 | 3 | 1.1 |  | 2.2 | 9.5 | 0.3 | 20 | 7.8 | 20 | 7.1 | 20.3 | 1168.9
16:00 |  |  |  |  | 9.4 | 13.7 | 2.88 |  | 8.8 | 17.3 | 16.4 | 0.2 | 0.6 | 19.7 |  | 16.8 | 20.3 | 5.3 | 3.5 | 5.2 | 20.9 | 17.8 | 10.1 | 20 | 19.1 | 8.8 |  |  | 0.2 | 14.2 | 22.4 | 39.8 |  | 21 | 8.1 | 15 | 15.7 | 16 | 7.1 | 8.9 | 5.9 | 6.4 |  | 3.2 | 5.7 |  | 30 | 22.6 | 11.2 |  |  | 2.4 |  | 11.5 | 5.7 | 9.9 | 62.4 | 55.2 | 0.6 | 11 | 15.2 |  | 13.6 | 1.5 | 10.2 | 3 | 1.1 |  | 2.2 | 2.6 | 0.3 | 20 | 7.8 | 20 | 8.1 | 20.9 | 775.38
16:30 |  |  |  |  | 10.5 | 13.9 | 2.92 |  | 9.2 | 16.8 | 15.8 | 0.1 | 0.1 | 19.8 |  | 16.7 | 20.3 | 5.4 | 3.5 | 5.2 | 20.3 | 17.7 | 10.1 | 20.1 | 21.3 | 11.7 |  |  | 1 | 16.4 | 1.7 | 34.2 |  | 21 | 8.1 | 15 | 16 | 16 | 6.9 | 7.2 | 5.1 | 6.9 |  | 3.2 | 5.7 |  | 17.7 | 13.8 | 7.4 |  |  |  |  | 1 | 5.6 | 9.9 | 73.7 | 60.2 | 0.6 | 25.8 | 29.3 |  | 1.3 | 2 | 10.1 | 3.1 | 1.2 |  | 2.2 | 0.7 | 0.2 | 20.1 | 7.8 | 20 | 1.7 | 20.5 | 741.72
17:00 |  |  |  |  | 10.5 | 13.7 | 3.04 |  | 8.6 | 16.6 | 16.4 | 0.1 | 0.1 | 19.6 |  | 16 | 20.2 | 5.6 | 3.5 | 5.2 | 20.2 | 17.6 | 10.1 | 28.8 | 22.5 | 18.9 |  |  | 1.1 | 17.9 | 1.1 | 2.9 |  | 21 | 8.1 | 15 | 16 | 16 | 6.9 | 9.3 | 4.8 | 7.5 |  | 3.2 | 5.7 |  | 17 | 15.1 | 7.1 |  |  |  |  | 1.4 | 5.7 | 9.9 | 89.6 | 92.6 | 0.6 | 8.9 | 7.8 |  | 1.2 | 2.5 | 11.6 | 3.1 | 1.2 |  | 2.2 | 1.5 | 0.2 | 20 | 7.8 | 20 |  | 20.5 | 741.24
17:30 |  |  |  |  | 10.5 | 13.7 | 3.12 |  | 9.1 | 16.9 | 16.7 |  | 0.1 | 19.6 |  | 16.1 | 20.2 | 5.6 | 3.5 | 5 | 20.5 | 17.6 | 10.1 | 33.1 | 19.7 | 26.9 |  |  | 1.4 | 15.4 |  | 1.4 |  | 21 | 8.1 | 14.5 | 16 | 16 | 7 |  | 3.6 | 4.4 |  | 3.2 | 5.7 |  | 2.9 | 1.8 | 0.8 | [5 empty] | 5.6 | 9.9 | 96.8 | 108.7 | 0.6 |  |  |  |  | 4.4 | 19.5 | 3.6 | 1.2 |  | 2.3 | 0.2 | 0.3 | 20 | 7.8 | 20 |  | 20.5 | 712.62
18:00 |  |  |  |  | 10.4 | 13.7 | 3.12 |  | 9.1 | 16.6 | 17 |  |  | 19.6 |  | 16.7 | 20.2 | 5.6 | 3.4 | 5 | 20.3 | 17.8 | 10.1 | 41.8 | 17.3 | 28.3 |  |  | 0.7 | 20.9 |  |  |  | 21 | 8.1 | 14.5 | 15.5 | 16 | 7.1 |  | 2.6 | 4.9 |  | 3.2 | 5.7 | [9 empty] | 5.6 | 9.9 | 94.4 | 112.8 | 0.6 |  |  |  |  | 6.8 | 21.9 | 4.3 | 1.1 |  | 2.3 |  | 0.3 | 20 | 7.8 | 20 |  | 20.5 | 724.52
18:30 |  |  |  |  | 10.5 | 13.8 | 3.16 |  | 9.2 | 16.8 | 17.9 |  |  | 19.6 |  | 16.2 | 20.2 | 5.6 | 3.5 | 5.1 | 20.4 | 17.8 | 10.1 | 35.9 | 10.8 | 29.9 |  |  | 1.3 | 21.7 |  |  |  | 21 | 8.1 | 14.5 | 15.5 | 16 | 7.1 |  | 6.5 | 8.1 |  | 3.2 | 5.7 | [9 empty] | 5.5 | 9.9 | 100.1 | 113.4 | 0.6 |  |  |  |  | 6.1 | 20 | 4.2 | 1.1 |  | 2.2 |  | 0.3 | 20.1 | 7.8 | 20 |  | 20.5 | 726.96
19:00 |  |  |  |  | 8.7 | 13.9 | 3.16 |  | 9.8 | 16.6 | 18.5 |  |  | 19.7 |  | 16.3 | 20.2 | 5.6 | 3.5 | 5.1 | 20.5 | 18 | 10.1 | 42 | 9.8 | 26.5 |  |  | 1.3 | 24.5 |  |  |  | 21 | 8.1 | 14.5 | 15.5 | 15.7 | 7.1 |  | 6.9 | 9.5 |  | 3.2 | 5.7 | [9 empty] | 5.7 | 10 | 92.8 | 107.7 | 0.6 |  |  |  |  | 5.4 | 19.6 | 4.2 | 1.1 |  | 2.2 |  | 0.3 | 20 | 7.8 | 20 |  | 20.5 | 718.86
19:30 |  |  |  |  | 8.6 | 13.9 | 3.16 |  | 9.7 | 17.9 | 19.7 |  |  | 19.7 |  | 16.3 | 20.2 | 6.1 | 3.5 | 5.1 | 20.6 | 18 | 10.1 | 25.9 | 6.6 | 22 |  |  | 1.7 | 26.5 |  |  |  | 21 | 8.1 | 14.5 | 15.5 | 15.7 | 7 |  | 7.9 | 8.3 |  | 3.2 | 5.7 | [9 empty] | 5.6 | 9.9 | 89.4 | 105.9 | 0.6 |  |  |  |  | 6.6 | 22.1 | 4.1 | 1.1 |  | 2.4 |  | 0.3 | 20 | 7.8 | 20 |  | 20.6 | 698.56
20:00 |  |  |  |  | 9.1 | 13.8 | 3.12 |  | 9 | 17.7 | 20 |  |  | 19.8 |  | 16.4 | 20.2 | 6.2 | 3.5 | 5 | 20.3 | 18.3 | 14.7 | 29.9 | 6.4 | 23.4 |  |  | 1.4 | 25.7 |  |  |  | 21 | 8.1 | 14.5 | 15.5 | 15.7 | 7 |  | 9.1 | 9.5 |  | 3.2 | 5.7 | [9 empty] | 5.5 | 10 | 85.4 | 89.6 | 0.6 |  |  |  |  | 8 | 24.1 | 4.1 | 1.1 |  | 2.4 |  | 0.3 | 20 | 7.8 | 20 |  | 20.5 | 692.62
20:30 |  |  |  |  | 8.5 | 13.8 | 3.16 |  | 8.8 | 17.8 | 20 |  |  | 19.8 |  | 16.4 | 20.2 | 6.2 | 3.5 | 5 | 20.3 | 18.8 | 14.3 | 44 | 7.4 | 29.5 |  |  | 1.3 | 32.5 |  |  |  | 21 | 8.1 | 14.5 | 15.5 | 15.7 | 6.8 |  | 9.9 | 9.6 |  | 3.2 | 5.7 | [9 empty] | 5.6 | 9.9 | 95.2 | 86.5 | 0.6 |  |  |  |  | 10.1 | 28 | 4.1 | 1.1 |  | 2.4 |  | 0.3 | 20 | 7.8 | 20 |  | 20.6 | 733.46
21:00 |  |  |  |  | 8.6 | 13.8 | 3.12 |  | 8.7 | 17.9 | 20 |  |  | 19.9 |  | 16.4 | 20.2 | 6.4 | 3.5 | 5 | 20.3 | 19.2 | 14.3 | 38.3 | 4.3 | 34.1 |  |  | 1.4 | 39.6 |  |  |  | 21 | 8.1 | 14.5 | 15.5 | 15.7 | 6.5 |  | 9.4 | 11.6 |  | 3.2 | 5.7 | [9 empty] | 5.5 | 9.8 | 82.8 | 81.2 | 0.6 |  |  |  |  | 10.5 | 33.1 | 4.1 | 1.1 |  | 2.4 |  | 0.3 | 20 | 7.8 | 20 |  | 20.5 | 725.92
21:30 |  |  |  |  | 8.3905 | 13.8 | 3.04 |  | 9.5 | 17.7329 | 20 |  |  | 19.9 |  | 16.4 | 20.2 | 6.4 | 3.5 | 5.1 | 20.4 | 19.2 | 18 | 39.4 | 2.6 | 45.5 |  |  | 1.2 | 44.9 |  |  |  | 21 | 8.1 | 14.5 | 15.5 | 15.7 | 6.5 |  | 9.9 | 10.6 |  | 3.2 | 5.7 | [9 empty] | 5.6 | 9.9 | 78.3 | 93 | 0.6 |  |  |  |  | 13.5 | 39.2 | 4.2 | 1.1 |  | 2.4 |  | 0.3 | 20.1 | 7.8 | 20 |  | 20.6 | 762.4634
22:00 |  |  |  |  | 8.697 | 13.8 | 3 |  | 8.5 | 16.6768 | 20.2 |  |  | 19.7 |  | 16.4 | 20.3 | 6.4 | 3.5 | 5.1 | 20.8 | 19.6 | 17.9 | 36.8 | 3.4 | 52.4 |  |  | 2 | 52.9 |  |  |  | 21 | 8.1 | 14.5 | 15.5 | 15.7 | 6.5 |  | 9.9 | 10.4 |  | 3.2 | 5.7 | [9 empty] | 5.6 | 9.9 | 52.6 | 67 | 0.6 |  |  |  |  | 15.7 | 43.1 | 4.2 | 1.1 |  | 2.4 |  | 0.2 | 20 | 7.8 | 20 |  | 20.8 | 729.5738
22:30 |  |  |  |  | 8.6549 | 13.8 | 2.96 |  | 9 | 17.6018 | 20 |  |  | 19.7 |  | 15.8 | 20.2 | 6.4 | 3.5 | 5 | 20.4 | 19.6 | 17.9 | 38.7 | 5 | 59 |  |  | 2.7 | 74.3 |  |  |  | 21 | 8.1 | 14.5 | 15.5 | 15.7 | 6.5 |  | 12.1 | 11 |  | 3.2 | 5.7 | [9 empty] | 5.6 | 9.9 | 39.9 | 48 | 0.6 |  |  |  |  | 13.5 | 48.6 | 4.2 | 1.1 |  | 2.4 |  | 0.2 | 20 | 7.8 | 20 |  | 20.5 | 735.8167
23:00 |  |  |  |  | 8.6469 | 13.8 | 2.88 |  | 8 | 17.5011 | 20 |  |  | 19.7 |  | 16.4 | 20.2 | 6.4 | 3.5 | 5.2 | 20.6 | 20 | 17.9 | 34.8 | 7.1 | 51.2 |  |  | 2.8 | 81.4 |  |  |  | 21 | 8.1 | 14.9 | 15.9 | 15.5 | 7.1 |  | 12 | 12.3 |  | 3.2 | 5.7 | [9 empty] | 5.5 | 9.9 | 31.1 | 40.6 | 0.6 |  |  |  |  | 13.4 | 47.2 | 4.2 | 1.1 |  | 2.4 |  | 0.2 | 20 | 7.8 | 20 |  | 20.5 | 718.228
23:30 |  |  |  |  | 9.1821 | 13.7 | 2.84 |  | 8.7 | 17.444 | 20 |  |  | 19.6 |  | 16.4 | 20.2 | 6.4 | 3.5 | 5.2 | 20.2 | 20 | 17.9 | 33.3 | 4.8 | 47.7 |  |  | 3.8 | 83 |  |  |  | 21 | 8.1 | 14.9 | 15.9 | 15.5 | 7.1 |  | 10.9 | 11.7 |  | 3.3 | 5.7 | [9 empty] | 5.5 | 10 | 25.8 | 30 | 0.6 |  |  |  |  | 13.3 | 43 | 4.2 | 1.2 |  | 2.4 |  | 0.2 | 20 | 7.8 | 19.9 |  | 20.4 | 692.2661
0:00 |  |  |  |  | 9.1225 | 13.9 | 2.84 |  | 9 | 17.4855 | 20 |  |  | 19.6 |  | 16.3 | 20.2 | 6.5 | 3.5 | 5.1 | 20.3 | 20 | 17.9 | 30.6 | 4.3 | 49.4 |  |  | 2.2 | 71.6 |  |  |  | 21 | 8.1 | 14.9 | 15.9 | 15.9 | 7.1 |  | 11.3 | 10.8 |  | 3.3 | 5.7 | [9 empty] | 5.6 | 10 | 20.2 | 24.8 | 0.6 |  |  |  |  | 11.6 | 38 | 4.2 | 1.2 |  | 2.4 |  | 0.2 | 20.2 | 7.8 | 20.2 |  | 20.5 | 661.348
EJEC MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.9969 | 332.5 | 67.52 | 0 | 214.3 | 407.721 | 403.95 | 2.4 | 8.1 | 472.3 | 0 | 395.75 | 485.1 | 140.7 | 83.95 | 123.45 | 489.4 | 424.4 | 266.2 | 442.05 | 155.25 | 327.5 | 0 | 0 | 22.1 | 519 | 272.2 | 303.9 | 0 | 503.95 | 191.2 | 361.85 | 385.3 | 386.3 | 162.15 | 500.75 | 165.35 | 190.65 | 0 | 77.25 | 136.8 | 0 | 1706.6 | 1302.5 | 646.8 | 1 | 0 | 96.15 | 0 | 117.7 | 110.45 | 198.65 | 741.2 | 707.15 | 14.4 | 771.35 | 1016.5 | 0 | 139.9 | 78.5 | 266.45 | 93.25 | 27.8 | 4.2 | 54.7 | 104.5 | 4.85 | 480.65 | 187 | 479.9 | 116.1 | 429.25 | 19555.788
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1038.968 | 5.3128 | #FFA975
[10 empty] | EÓLICA | 3615.2 | 18.4866 | #B9ACFF
[10 empty] | SOLAR | 7106.45 | 36.3394 | #FFD272
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 7795.17 | 39.8612 | #98D2FF

## VERTIMIENTO RER
lunes, 11 de Mayo del 2026
Vertimiento RER
FECHA | HORA | 60240 | 60231 | 60245 | 60246 | 60256 | 60252 | 60253 | 60254 | 60255 | 60239 | 60230 | 60234 | 60250 | 60251 | 60235 | 60236 | 60237 | 60238 | 60241 | 60242 | 60233 | 60223 | 60225 | 60257 | 60258 | 60249 | 60232 | 60228 | 60229 | 60226 | 60247 | 60248 | 60243 | 60244 | 60224 | 60227 | TOTAL
|  | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR
|  | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL
|  | G.S. COENERGY | C.S. YARUCAYA_GS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | C.E. SAN JUAN (AERO) | C.E. PUNTA LOMITAS-BL1 | C.E. PUNTA LOMITAS-BL2 | C.E. PUN LOM_EXP-BL1 | C.E. PUN LOM_EXP-BL2 | G.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.S. INTIPAMPA | G.S. MATARANI | G.E. HUAMBOS | G.E. DUNA | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL1 | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL2 | G.S. SUNNY-BL1 | G.S. SUNNY-BL2 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL1 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL2 | PANEL CS CARHUAQUERO | C.S. MAJES | C.S. MOQUEGUA FV | G.E. WAYRA EXT-BL1 | G.E. WAYRA EXT-BL2 | G.E. WAYRA I | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI - CIRCUITO 1-5 | C.S. RUBI - CIRCUITO 6-10 | C.S. PANAMERICANA SOLAR | C.E. MARCONA 2.3 | C.E. MARCONA 3.15 | C.E. TRES HERMANAS 2.3 | C.E. TRES HERMANAS 3.15 | C.S. REPARTICION | C.S. TACNA SOLAR
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW
11/05/2026 | 00:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/05/2026 | 01:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/05/2026 | 01:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/05/2026 | 02:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/05/2026 | 02:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/05/2026 | 03:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/05/2026 | 03:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/05/2026 | 04:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/05/2026 | 04:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/05/2026 | 05:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/05/2026 | 05:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/05/2026 | 06:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/05/2026 | 06:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/05/2026 | 07:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/05/2026 | 07:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/05/2026 | 08:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/05/2026 | 08:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/05/2026 | 09:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/05/2026 | 09:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/05/2026 | 10:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/05/2026 | 10:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/05/2026 | 11:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/05/2026 | 11:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/05/2026 | 12:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/05/2026 | 12:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/05/2026 | 13:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/05/2026 | 13:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/05/2026 | 14:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/05/2026 | 14:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/05/2026 | 15:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/05/2026 | 15:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/05/2026 | 16:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/05/2026 | 16:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/05/2026 | 17:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/05/2026 | 17:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/05/2026 | 18:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/05/2026 | 18:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/05/2026 | 19:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/05/2026 | 19:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/05/2026 | 20:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/05/2026 | 20:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/05/2026 | 21:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/05/2026 | 21:30 | [36 empty] | 0
11/05/2026 | 22:00 | [36 empty] | 0
11/05/2026 | 22:30 | [36 empty] | 0
11/05/2026 | 23:00 | [36 empty] | 0
11/05/2026 | 23:30 | [36 empty] | 0
12/05/2026 | 00:00 | [36 empty] | 0
Total diario(MWh) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## COGENERACIÓN
lunes, 11 de Mayo del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 |  |  |  | 9.1 | 8.3 | 16.7 |  | 34.1
1:00 |  |  |  | 9 | 8.7 | 16.3 |  | 34
1:30 |  |  |  | 10.1 | 8.6 | 10.7 |  | 29.4
2:00 |  |  |  | 10.1 | 8.9 | 16.7 |  | 35.7
2:30 |  |  |  | 10.1 | 9 | 17.2 |  | 36.3
3:00 |  |  |  | 10.1 | 9.1 | 16.6 |  | 35.8
3:30 |  |  |  | 10.1 | 9.1 | 17.5 |  | 36.7
4:00 |  |  |  | 10.1 | 8.8 | 17.5 |  | 36.4
4:30 |  |  |  | 10.3 | 9 | 17.3 |  | 36.6
5:00 |  |  |  | 10.3 | 8.6 | 17.4 |  | 36.3
5:30 |  |  |  | 10.3 | 8.6 | 16.1 |  | 35
6:00 |  |  |  | 10.3 | 9 | 17.6 |  | 36.9
6:30 |  |  |  | 10.3 | 8.8 | 17.8 |  | 36.9
7:00 |  |  |  | 10.9 | 8.9 | 16.6 |  | 36.4
7:30 |  |  |  | 11.1 | 8.9 | 17.6 |  | 37.6
8:00 |  |  |  | 11.1 | 8.6 | 17.9 |  | 37.6
8:30 |  |  |  | 11.1 | 8.7 | 17.8 |  | 37.6
9:00 |  |  |  | 10.6 | 8.7 | 17.7 |  | 37
9:30 |  |  |  | 10.6 | 8.3 | 16.7 |  | 35.6
10:00 |  |  |  | 10.6 | 8.5 | 17.6 |  | 36.7
10:30 |  |  |  | 10.5 | 9.4 | 18.3 |  | 38.2
11:00 |  |  |  | 10.5 | 9.3 | 17.2 |  | 37
11:30 |  |  |  | 10.6 | 9.1 | 17.6 |  | 37.3
12:00 |  |  |  | 10.5 | 9.2 | 17.3 |  | 37
12:30 |  |  |  | 10.6 | 9 | 17.2 |  | 36.8
13:00 |  |  |  | 10.6 | 9 | 17.3 |  | 36.9
13:30 |  |  |  | 10.5 | 9.4 | 16.3 |  | 36.2
14:00 |  |  |  | 10.6 | 9 | 15.9 | 3 | 38.5
14:30 |  |  |  | 9.6 | 9.1 | 15.8 | 10 | 44.5
15:00 |  |  |  | 7.9 | 9.3 | 15.7 | 16.7 | 49.6
15:30 |  |  |  | 7.9 | 9 | 16.2 | 17 | 50.1
16:00 |  |  |  | 9.4 | 8.8 | 17.3 | 9.9 | 45.4
16:30 |  |  |  | 10.5 | 9.2 | 16.8 | 10 | 46.5
17:00 |  |  |  | 10.5 | 8.6 | 16.6 | 10.1 | 45.8
17:30 |  |  |  | 10.5 | 9.1 | 16.9 | 9.9 | 46.4
18:00 |  |  |  | 10.4 | 9.1 | 16.6 | 10 | 46.1
18:30 |  |  |  | 10.5 | 9.2 | 16.8 | 10 | 46.5
19:00 |  |  |  | 8.7 | 9.8 | 16.6 | 9.9 | 45
19:30 |  |  |  | 8.6 | 9.7 | 17.9 | 10 | 46.2
20:00 |  |  |  | 9.1 | 9 | 17.7 | 9.9 | 45.7
20:30 |  |  |  | 8.5 | 8.8 | 17.8 | 9.9 | 45
21:00 |  |  |  | 8.6 | 8.7 | 17.9 | 9.9 | 45.1
21:30 |  |  |  | 8.3905 | 9.5 | 17.7329 | 10 | 45.6234
22:00 |  |  |  | 8.697 | 8.5 | 16.6768 | 9.9 | 43.7738
22:30 |  |  |  | 8.6549 | 9 | 17.6018 | 9.9 | 45.1567
23:00 |  |  |  | 8.6469 | 8 | 17.5011 | 9.9 | 44.048
23:30 |  |  |  | 9.1821 | 8.7 | 17.444 | 9.9 | 45.2261
0:00 |  |  |  | 9.1225 | 9 | 17.4855 |  | 35.608
EJEC MWh | 0 | 0 | 0 | 236.9969 | 214.3 | 407.721 | 102.9 | 961.918

## EVO_PRO_ENE
viernes, 1 de Mayo del 2026 - lunes, 11 de Mayo del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Mayo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 182.75 | 190.65 | 189.45 | 199.7 | 192 | 195.21 | 198.35 | 196.2 | 142.65 | 95.35 |  | 1782.31
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 71.3 | 127.25 | 170.5 | 228 | 236.9969 | 834.047
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 402.85 | 425.35 | 430.6 | 420.25 | 342 | 343.37 | 337.05 | 334.75 | 333.3 | 326.25 | 332.5 | 4028.27
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 55.55 | 55.55 | 61.95 | 51.9 | 51.84 | 51.84 | 49.2 | 48.3 | 51.25 | 59.6 | 67.52 | 604.5
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2.5 | 10.65 | 9.8 | 0.5 | [7 empty] | 23.45
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 161.9 | 230.95 | 230 | 228.65 | 238.7 | 259.6 | 243.05 | 227.8 | 220 | 196.05 | 214.3 | 2451
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 174.475 | 306.7 | 260.65 | 346.95 | 412.7 | 404.2 | 419.5 | 410.85 | 419.65 | 418.5 | 407.721 | 3981.896
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 134.05 | 422.2 | 416.4 | 394.25 | 403.95 | 1770.85
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4666 | 4374.4 | 4557.9 | 3752.15 | 4155.1 | 3511.03 | 4779.25 | 4426.65 | 4508.5 | 4101.65 | 4483.15 | 47315.78
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 465.6 | 463 | 456.5 | 465.6 | 455.8104 | 450.05 | 451.4 | 451.75 | 451.25 | 451.35 | 451.2 | 5013.5103
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [11 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [11 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3398.25 | 3525.95 | 3544.55 | 3498.995 | 3518.6 | 3456.89 | 3466.95 | 2808.3 | 3086.35 | 2987 | 3441.3 | 36733.135
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 991.15 | 991.45 | 992.9 | 995.475 | 994.1 | 990.27 | 965.6 | 987.4 | 987.5 | 991.2 | 598.4 | 10485.445
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | G.S. COENERGY | SOLAR | 0.15 | 0.85 | 2.2 | 3 | 2.65 | 3.05 | 2.3 | 1.05 | 2.05 | 2.65 | 2.4 | 22.35
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 8.55 | 6.1 | 6.9 | 7.1 | 9.1 | 8.45 | 8.2 | 5 | 7.85 | 8.75 | 8.1 | 84.1
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 159.2 | 158.6 | 160.55 | 161.1 | 160.5 | 156.02 | 159.75 | 160.4 | 157.8 | 158.55 | 156.4 | 1748.87
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [11 empty] | 0
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1787.7 | 1821.55 | 1808.9 | 1815.45 | 1784.15 | 1835.97 | 1788.7 | 1762.5 | 1796.45 | 1789.4 | 1750.35 | 19741.12
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [11 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 475.45 | 473.55 | 473.1 | 473 | 473.45 | 470.47 | 465.6 | 446.4 | 430.5 | 457.9 | 472.3 | 5111.72
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 464.85 | 442.75 | 456.9 | 421.55 | 396.15 | 370.35 | 346.6 | 328.85 | 317.3 | 306.65 | 395.75 | 4247.7
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 486.85 | 486.7 | 486.7 | 486.75 | 487 | 484.27 | 480.3 | 455 | 447.3 | 433.9 | 485.1 | 5219.87
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 157.6 | 157.95 | 149 | 155.1 | 133.9 | 127.95 | 123.45 | 121 | 125.8 | 136.7 | 140.7 | 1529.15
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1822.9 | 1959.7 | 1952.35 | 1957.45 | 1954.5 | 1945.13 | 1955.4 | 1943.6 | 1946.3 | 1935.75 | 1947.5 | 21320.58
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 185 | 188.4 | 187.2 | 186.2 | 186 | 182.865 | 187.5 | 182.45 | 183.8 | 184 | 183.85 | 2037.265
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 100.9 | 123.1 | 125.95 | 125.75 | 123.15 | 123.275 | 125.25 | 125.4 | 82.45 | 125.55 | 128.35 | 1309.125
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 112.5 | 123.4 | 287.85 | 319.3 | 263.25 | 169.465 | 67.65 | 27.85 | 134.2 | 156.05 | 128.45 | 1789.965
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84.06 | 84 | 83.95 | 84 | 84.05 | 83.95 | 924.01
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15348.9 | 15584.2 | 15629.78 | 15637.75 | 15655.4 | 14998.57 | 15668.35 | 15612.8 | 14554.23 | 14936.15 | 15599.05 | 169225.18
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5101 | 5171.5 | 5199.975 | 5126.15 | 5143.5 | 4995.415 | 5141.05 | 5123.5 | 4893.775 | 4918.2 | 5107 | 55921.065
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  | 72.35 | 62.59 | 110.8 | 121.65 | 121.905 | 103.1 | 77.05 | 58.6 |  | 52.45 | 780.495
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  | 56.1 | 35.915 | 110.75 | 117.7 | 125.205 | 101.45 | 77.7 |  |  |  | 624.82
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 123.4 | 121.85 | 123.85 | 122.45 | 122.75 | 122.25 | 121.3 | 119.45 | 119.35 | 122.05 | 123.45 | 1342.15
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 492.8 | 489.75 | 367.9 | 491.55 | 491.15 | 470.34 | 491.5 | 488.35 | 489.15 | 488.9 | 489.4 | 5250.79
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5155.15 | 5259.75 | 5425.6 | 5188.55 | 5369.3 | 5626.75 | 5436.95 | 4772.1 | 5433.4 | 5109.55 | 5418.385 | 58195.485
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 153.75 | 154.2 | 155.4 | 155.55 | 155.45 | 154.035 | 155.7 | 155.05 | 155.9 | 154.8 | 155.155 | 1704.99
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1525.25 | 1809.65 | 1857.15 | 1685.25 | 1142.3 | 1131.975 | 1144.85 | 1141 | 1133.3 | 1111.35 | 1138.05 | 14820.125
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 481.5 | 482.05 | 481.9 | 482.05 | 481.8 | 458.32 | 477.15 | 457.35 | 433.4 | 417.55 | 424.4 | 5077.47
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 374.5 | 320.4 | 306.25 | 287.1 | 270.85 | 251.08 | 283.75 | 268.4 | 263.55 | 242.6 | 266.2 | 3134.68
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 953.1 | 136.2 | 43.25 | 638.5 | 669.45 | 655.6 | 333.65 | 847.15 | 519.25 | 730.8 | 485.4 | 6012.35
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 61.4 | 661.15 | 133 | 155.45 | 383.45 | 263.3 | 305.95 | 129.95 | 292.85 | 540.7 | 286.1 | 3213.3
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 549.9 | 549.9
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 934.6 | 798.5 | 944.7 | 582.05 | 737.9 | 830.43 | 1055.95 | 903.75 | 954.7 | 369.4 | 442.05 | 8554.03
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 387.3 | 237.25 | 72.65 | 139.35 | 133.65 | 141.675 | 222.05 | 279.2 | 549.2 | 207.8 | 155.25 | 2525.375
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2295.8 | 1692.4 | 2062.65 | 1560.05 | 1078.2 | 1353.765 | 1255.4 | 1225.6 | 1134.5 | 814.9 | 327.5 | 14800.765
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1518.65 | 974.25 | 963.95 | 320.45 | 381 | 1175.005 | 1762.15 | 1410.45 | 1933.5 | 543.4 | 168.5 | 11151.305
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 2026.75 | 1514.1 | 1447.05 | 661.2 | 805.1 | 1920.935 | 1981.25 | 1829.65 | 2159.45 | 885.65 | 350.5 | 15581.635
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 221.6 | 127.25 | 127.65 | 20.7 | 31.85 | 164.635 | 220.35 | 164.55 | 261 | 62 | 15.25 | 1416.835
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 136.45 | 83.4 | 78.4 | 9.3 | 14 | 79.555 | 181.1 | 112.25 | 177.15 | 37.75 | 6.85 | 916.205
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 204.45 | 200.4 | 278.25 | 146.5 | 115.5 | 117.845 | 203.7 |  | 247.85 |  |  | 1514.495
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3015.75 | 3006.05 | 2994 | 2998.35 | 2996.5 | 2993.13 | 2996.65 | 2987.4 | 2990 | 2991.1 | 2990.65 | 32959.58
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 23.5 | 186.5 | 305.1 | 401.05 | 375.65 | 13.05 | 374.95 | 392.85 | 14.7 | 197 | 303.9 | 2588.25
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 293.9 | 278.9 | 259.85 | 270.8 | 257.6 | 273.9 | 274.35 | 283.5 | 283.05 | 275.75 | 272.2 | 3023.8
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 1739.2 | 2700 | 1692.4 | 2934.15 | 3696.75 | 3631.5028 | 3053.35 | 2965.3 | 2890.05 | 2869.35 | 2897.25 | 31069.3028
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 1527.85 | 2436.1 | 1442.45 | 1503.35 | 3690 | 3628.0628 | 3046.55 | 2959.35 | 2885.8 | 2859.65 | 2891.65 | 28870.8128
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3746.25 | 3058.85 | 1732.8 | 3216.95 | 3700 | 3631.1078 | 3058.35 | 2962.45 | 2884.1 | 2945.7 | 2935.55 | 33872.1078
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 2718.4 | 4602.85 | 876.5 | 3345.35 | 5824.9 | 5739.8267 | 5192.15 | 5032.05 | 4999.45 | 4963.25 | 4996.35 | 48291.0767
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 160.35 | 321.1 | 445.85 |  | 558.75 | [6 empty] | 1486.05
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3192.3 | 3163.3 | 3078.45 | 3977.1 | 4233.55 | 4232.6333 | 3355.85 | 4077.45 | 4026.85 | 678.4 | 3908.5 | 37924.3833
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3200.5 | 3170.85 | 3086.5 | 3989.45 | 4244 | 4212.4333 | 3361.5 | 4088.2 | 4034.15 | 933.65 | 3917.95 | 38239.1833
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 3778.8 | 3763.85 | 3721.6 | 4190.1 | 4338.1 | 4338.1033 | 3868.35 | 4245.05 | 4207.75 | 436.1 | 4171.3 | 41059.1033
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 504 | 502.25 | 498.35 | 504 | 480.65 | 429.775 | 322.05 | 359.9 | 338.35 | 382.5 | 503.95 | 4825.775
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 170.25 | 166.5 | 187.25 | 171.2 | 159.55 | 144.38 | 133.9 | 113.55 | 134.45 | 140.95 | 191.2 | 1713.18
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 477.8 | 440.4 | 418.415 | 398.1 | 402.4 | 426.4 | 401 | 361.85 | 4795.165
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 484.4 | 461.15 | 454.36 | 422.25 | 423.65 | 450.15 | 425.5 | 385.3 | 4975.56
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480 | 480 | 480 | 476.65 | 460.05 | 425.5 | 425.2 | 403.5 | 446.45 | 425.65 | 386.3 | 4889.3
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 181.95 | 176.2 | 178.2 | 175.45 | 170.35 | 175.5 | 176.15 | 165.4 | 166.6 | 164.5 | 162.15 | 1892.45
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 102.9 | 102.9
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 664.3 | 670.65 | 549.15 | 632.5 | 636.85 | 628.1 | 592.6 | 454.3 | 636.4 | 636 | 500.75 | 6601.6
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 131.9 | 120.9 | 120.3 | 166.8 | 168.8 | 180.805 | 156.1 | 76.05 | 222.15 | 250.2 | 165.35 | 1759.355
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 259.1 | 249.25 | 239.3 | 320.95 | 323.65 | 284.185 | 218.75 | 79.8 | 240.3 | 249.65 | 190.65 | 2655.585
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 70.9 | 76.55 | 79.6 | 80.65 | 77.6 | 78.35 | 77.05 | 76.75 | 74.35 | 77.95 | 77.25 | 847
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 451.1 | 450.3 | 449.45 | 449.1 | 449.7 | 451.56 | 447.8 | 446.85 | 448.95 | 446.85 | 448.25 | 4939.91
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 146.4 | 140.15 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 1517.75
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3558.75 | 3747.5 | 3738.95 | 3758.6 | 3752.05 | 3730.94 | 3776.1 | 3746.9 | 3756.6 | 3733.25 | 3758.4 | 41058.04
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0.9 |  | 7.95 | [6 empty] | 13.3 | 22.15
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0.75 | [8 empty] | 27.7 | 28.45
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1037.65 | 1160.6 | 1160.6 | 1160.5 | 1135.6 | 1148.705 | 1158.05 | 1153 | 1154.2 | 859.4 | 1156 | 12284.305
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 73.05 | 77.95 | 77.85 | 76.8 | 76.75 | 71.96 | 75.45 | 75.5 | 74.25 | 74.4 | 74.5 | 828.46
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1986.35 | 1950.65 | 1712.25 | 2037.7 | 1737.9 | 1991.7 | 2051.7 | 1648.35 | 2047.4 | 2048.45 | 1706.6 | 20919.05
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 12096.9 | 13374.45 | 12452.65 | 13369.25 | 13400.1 | 13400.26 | 13369.6 | 13334.85 | 13320.6 | 12685.15 | 13332 | 144135.81
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1575.8 | 1589.65 | 1296 | 1606.05 | 1350.9 | 1561.45 | 1597.5 | 1247.55 | 1581.45 | 1582.6 | 1302.5 | 16291.45
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 800.75 | 794.05 | 663.2 | 797.7 | 686.4 | 790.45 | 799.55 | 627.65 | 804.65 | 809.7 | 646.8 | 8220.9
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3025.9 | 3039.2 | 3704.1 | 4223.4 | 4114 | 3723.2117 | 2920.2 | 3027.65 | 3052 | 3249.95 | 3002.55 | 37082.1617
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3214.2 | 3199.8 | 4046.7 | 4728 | 4502.7 | 4018.8267 | 3030.9 | 3117.9 | 3176.85 | 3452.5 | 3081.65 | 39570.0267
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3493.65 | 3520.8 | 4109.7 | 4570.45 | 4438.6 | 4101.5567 | 3402.65 | 3476.45 | 3483.65 | 3695.75 | 3429.35 | 41722.6067
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4140 | 3870.6 | 4471.45 | 4946.9 | 4935.15 | 4945.5383 | 4319.8 | 4709.85 | 4673.1 | 4101.25 | 4163.85 | 49277.4883
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2247.85 | 2139.15 | 2385.2 | 2585.9 | 2582.9 | 2574.8567 | 2320.55 | 2481.3 | 2470.45 | 2111.35 | 2252.75 | 26152.2567
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 245.15 | 246.35 | 245.55 | 246.15 | 245.85 | 245.02 | 245.9 | 244.75 | 204.1 | 87.65 | 245.2 | 2501.67
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.5 | 1.55 | 1.35 | 1.5 | 2.65 | 2.1 | 2.25 | 1.5 | 2.7 | 1.8 | 1 | 19.9
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1846.2 | 1953.95 | 1936.7 | 1951.15 | 1948.6 | 1899.15 | 1845.8 | 1801.25 | 1766.15 | 1818.15 | 1434.45 | 20201.55
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 81.6 | 79.9 | 81.6 | 81.6 | 81.3 | 76.45 | 79.2 | 74.7 | 68.5 | 52.8 |  | 757.65
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 127.8 | 126.9 | 113.15 | 123.6 | 114.85 | 121.66 | 119.35 | 85.4 | 124.8 | 122.15 | 96.15 | 1275.81
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 301.35 | 851.9 | 529.75 |  | 869.1 | 862.4 | 120.45 |  |  |  |  | 3534.95
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 129.65 | 132.985 | 125.35 | 128.35 | 107.6 | 121 | 64.05 | 71.9 | 99.6 | 125.9412 | 117.7 | 1224.1262
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 132.15 | 133.15 | 132.2 | 131.1 | 118.45 | 103.87 | 131.3 | 133.15 | 121.55 | 115.3 | 110.45 | 1362.67
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5494.1 | 5371.6 | 5188.95 | 5022.55 | 4694.85 | 4457.415 | 4352 | 4254.15 | 4356.45 | 4671.65 | 5141.05 | 53004.765
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2170.95 | 2185.3 | 2179 | 2115.15 | 1811.3 | 1723.705 | 2165.4 | 2167.1 | 1930.4 | 1708.35 | 1690.85 | 21847.505
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 237.65 | 238.2 | 238.2 | 238.25 | 238 | 236.855 | 237.85 | 238.2 | 238.35 | 237.9 | 198.65 | 2578.105
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1805.3 | 1047.25 | 1061.95 | 313.2 | 432.85 | 1514.82 | 1759.8 | 1209.6 | 1491 | 866.65 | 741.2 | 12243.62
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1851.4 | 1132.55 | 1074.95 | 324 | 457.5 | 1486.265 | 1913.35 | 1246.2 | 1468.7 | 853 | 707.15 | 12515.065
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1831.9 | 1821.7 | 1795.45 | 1822.58 | 1820.3 | 1819.08 | 1789.2 | 1786.6 | 1807.75 | 1789.05 | 1777.75 | 19861.36
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4145 | 14.4 | 14.4 | 13.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 157.6145
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 720.55 | 723.95 | 722.45 | 729.785 | 729.1 | 721.5 | 691.95 | 720.45 | 722.5 | 721.05 | 722.1 | 7925.385
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3630 | 4898.45 | 4457.35 | 4318.9 | 3642.7 | 3167.21 | 3114.85 | 3272.3 | 3183.15 | 3096.1 | 3119.7 | 39900.71
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2840.5 | 676.5 |  |  |  | 129.02 | 1314.6 | 2467.3 | 2501.7 | 2422.8 | 2582.9 | 14935.32
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1553.85 | 1540.3 | 1551.35 | 1531.625 | 1543.6 | 1537.33 | 1532.15 | 1529.5 | 1529.95 | 1546.75 | 1521.85 | 16918.255
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 883.35 | 828.45 | 804.95 | 833.2 | 787.65 | 805.15 | 809.5 | 779 | 823.5 | 819.8 | 771.35 | 8945.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1138.95 | 1100.85 | 1064.75 | 1090.65 | 1030.45 | 1060.2 | 1062.05 | 1044.85 | 1087.95 | 1083.9 | 1016.5 | 11781.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 497.45 | 25 |  |  |  |  | 604.75 | 1127.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 234.02 | 16.3 |  |  |  | 236.05 | 486.37
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 264.07 | 16.35 |  |  |  | 237.4 | 517.82
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  | 567.5 | 1373.2 | 1082.3 | 1355.25 | 971.1 | 678.6 | 1177.3 |  | 566.85 | 1254.3 | 9026.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 894.05 | 1865.35 | 2246.495 | 1644.3 | 939.615 | 1960.6 | 2770.55 | 2704.1 | 2804.45 | 2884.4 | 20713.91
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  | 2007.65 | 1680.6 | 2228.75 | 1954.75 | 893.86 | 1089.15 | 2794.95 | 2724.9 | 2838.05 | 2920.5 | 21133.16
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 1253.85 | 3129.8 | 3167.35 | 3137.65 | 3378.05 | 14066.7
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 134.265 | 132.51 | 148.8 | 152.8 | 127.55 | 127.55 | 77.8 | 70.45 | 117.3 | 149.7678 | 139.9 | 1378.6928
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 663.9 | 473.5 | 538.5 | 300 | 150.6 | 391.31 | 414.1 | 395.45 | 388.45 | 268.25 | 78.5 | 4062.56
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1694.8 | 1312.5 | 1334.8 | 678.65 | 366.3 | 1144.55 | 1183.55 | 1174.95 | 1146.15 | 789.2 | 266.45 | 11091.9
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 114.6 | 112.05 | 110.75 | 80.65 | 67.15 | 69.8 | 96.6 | 93.1 | 104.3 | 104.45 | 93.25 | 1046.7
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 60.25 | 60.9 | 59.6 | 59.05 | 39.1 | 64.8 | 39.45 | 30.7 | 30.2 | 30.95 | 27.8 | 502.8
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.6 | 55.75 | 55.7 | 53.75 | 50.75 | 43.4 | 51.45 | 52.2 | 52.8 | 52.7 | 54.7 | 580.8
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.15 | 52.7 | 43.75 | 50.4 | 31.2 | 20.25 | 17.35 | 4.2 | 430.4
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  | 121.4 | 322.95 | 2333.45 | 1217.1 | 2717.655 | 1986.8 | 1113.2 | 805.7 | 1069.65 |  | 11687.905
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR |  |  | 100.9 | 106.3 | 101.95 | 99.845 | 108.4 | 102.75 | 118 | 117.75 | 104.5 | 960.395
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 236.35 | 236.35
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2264.6 | 2629.2 | 2630.5 | 2632 | 2631.45 | 2627.835 | 2631 | 2624.75 | 2626.55 | 1945.55 | 2628.8 | 27872.235
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 47.75 | 45.6 | 45.6 | 45.1 | 47.45 | 49.75 | 48 | 48 | 28.65 | 2.8 | 4.85 | 413.55
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 481.55 | 481.6 | 480.8 | 480.75 | 481.75 | 479.22 | 480.95 | 480.65 | 480.3 | 481 | 480.65 | 5289.22
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 232.75 | 232.6 | 233.85 | 236.3 | 235.55 | 233.8 | 233.55 | 219.55 | 200.75 | 186 | 187 | 2431.7
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.6 | 480.4 | 479.75 | 480.3 | 480.55 | 478.57 | 479.7 | 480 | 479.35 | 480.1 | 479.9 | 5279.22
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 79.8 | 91.2 | 90.95 | 90.4 | 91.15 | 91.2 | 990.7
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 890.4 | 881.15 | 836.8 | 748.75 | 623.85 | 543.9 | 490.25 | 456.75 | 473.55 | 486.35 | 541.65 | 6973.4
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3497.95 | 3812.6 | 3564.9 | 3202.1 | 3307.8 | 3168.435 | 3087.85 | 2817.85 | 2996.7 | 2764 | 3176.35 | 35396.535
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 303.65 | 337.3 | 337.7 | 280.7 | 291.75 | 280.05 | 270.95 | 260.75 | 261.15 | 258.05 | 268.5 | 3150.55
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1028.05 | 1041.1 | 1019.85 | 1033.7 | 1013.3 | 1034.345 | 1071.2 | 1057.4 | 1044.75 | 1059.1 | 1039.1 | 11441.895
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2232.3 | 2344.15 | 2562.65 | 2569 | 2569.2 | 2563.27 | 2500.35 | 2489.5 | 2564.15 | 2564.55 | 2572.05 | 27531.17
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 135.35 | 125.4 | 119.15 | 144.75 | 132.05 | 143.65 | 70.75 | 35.5 | 115.8 | 133.5 | 116.1 | 1272
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 331.4 |  | 2084.7 | 5015.4 | 5012.35 | 5013.685 | 4685.3 | 4976.85 | 640.85 | 1849.2 | 4558.7 | 34168.435
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA |  |  | 907 | 2421.65 | 2419.5 | 2422.1 | 2318.15 | 2403.2 | 141.25 | 797.6 | 2267.75 | 16098.2
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 748.25 | 149.9 | 576.55 | 54.25 |  |  |  |  | 875.65 | 1091.85 |  | 3496.45
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 1053.65 | 61.85 | 549.15 | 478.7 | 382.2 | 577.6 |  |  |  |  | 3103.15
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 134.9 |  | 96.7 | 188.55 | 152.6 |  | 114.25 | 155.116 | 188.95 | 188.15 | 188.6 | 1407.816
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 169.9 | 172.55 | 173.55 | 177.6 | 173 | 174.105 | 148.3 | 97.0556 | 96.2 | 92.4 | 95.05 | 1569.7106
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 491.9 | 492.7 | 369.5 | 493.1 | 493.05 | 479.26 | 492.6 | 471.35 | 481.85 | 492.3 | 429.25 | 5186.86
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 161908.79 | 166982.245 | 163701.46 | 175796.0195 | 179386.1504 | 179632.21 | 176647.9 | 178303.8216 | 173509.255 | 158079.8089 | 172584.028 | 1886531.6884
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Mayo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 267.881 |  | 237.227 | 279.513 | 243.086 | 272.055 | 241.916 | 276.15 | 269.355 | 217.65 | 277.45 | 2582.283
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 173.2625 | 193.815 | 190.3315 | 154.084 | 154.084 | 154.095 | 194.5993 | 156.73 | 151.499 | 191.93 | 179.64 | 1894.0703
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 288.75 | 316.75 | 316.8 | 316.8 | 315.9 | 309.72 | 277.2 | 316.8 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 3409.07
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 611.6419 | 674.88 | 611.8027 | 609.1857 | 605.8646 | 674.88 | 603.9702 | 607.1212 | 613.0976 | 611.6 | 600.5 | 6824.544
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.676 | 453.865 | 454.6056 | 454.5708 | 454.5912 | 454.565 | 446.8632 | 404.8162 | 454.5818 | 454.85 | 454.35 | 4942.3348
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 254.8 | 260.3 | 276.65 | 269.4 | 267.3 | 257.9 | 255.65 | 247.9 | 189 | 185.35 | 181.8 | 2646.05
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 382.75 | 386.1 | 386.3 | 383.65 | 385.9 | 348.5 | 385.25 | 385.7 | 370.85 | 145.05 | 160.9 | 3720.95
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 430.6925 | 316.7927 | 429.4281 | 427.8065 | 466.6392 | 415.755 | 579.5724 | 576.2574 | 578.1636 | 577.95 | 564.15 | 5363.2074
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2864.4539 | 2602.5027 | 2903.1449 | 2895.0099 | 2893.3651 | 2887.47 | 2985.0211 | 2971.4749 | 2943.347 | 2701.13 | 2735.59 | 31382.5094
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 364954.37
[7 empty] | ELECTROPERU | 226551.56
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 212741.455
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 212255.8895
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 117222.67
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 85484.25
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 78793.045
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 59900.475
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 50266.635
[7 empty] | CELEPSA | 47315.78
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 47218.58
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 41058.04
[7 empty] | SAN GABAN | 28285.785
[7 empty] | EGASA | 21489.99
[7 empty] | EGEMSA | 21320.58
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 20919.05
[7 empty] | LA VIRGEN | 20201.55
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 16552.475
[7 empty] | EGEJUNIN | 16108.44
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 14820.125
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 14800.765
[7 empty] | SINERSA | 13000.14
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 12284.305
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 11687.905
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 11091.9
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 11079.405
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 9775.55
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 6601.6
[7 empty] | TERMOSELVA | 6599.6
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 6538.955
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 5250.79
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 5186.86
[7 empty] | EGESUR | 5136.355
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 5077.47
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 5013.5103
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 4939.91
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 4062.56
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 4028.27
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 3981.896
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 3534.95
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 3134.68
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 2977.5266
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2655.585
[7 empty] | PETRAMAS | 2560.7
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 2451
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 1782.31
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 1770.85
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1759.355
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 1517.75
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 1378.6928
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 1342.15
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 1275.81
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 1272
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 1224.1262
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 960.395
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 924.01
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 847
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 834.047
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 828.46
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 757.65
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 604.5
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 236.35
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 102.9
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 84.1
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 50.6
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 23.45
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 22.35
[7 empty] | KONDU SAC | 19.9

## G_AREAS
lunes, 11 de Mayo del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 297.52 | 58.2 | 0 | 31.9 | 3262.4 | 1917.7 | 0 | 41.3 | 567.4 | 0 | 0 | 0 | 387.62 | 5221.4 | 567.4 | 6176.42 | 00:30 | 4127.32 | 1975.9 | 0 | 73.2 | 6176.42 | 00:30 | 328.52 | 42.7 | 0 | 73.2 | 444.42
01:00 | 251.22 | 58.7 | 0 | 30.5 | 3172.9 | 1992.6 | 0 | 32.2 | 541.7 | 0 | 0 | 0 | 340.42 | 5197.7 | 541.7 | 6079.82 | 01:00 | 3965.82 | 2051.3 | 0 | 62.7 | 6079.82 | 01:00 | 312.32 | 42.6 | 0 | 62.7 | 417.62
01:30 | 252.26 | 54.5 | 0 | 33.9 | 3216.6 | 1993.6 | 0 | 25.4 | 546.4 | 0 | 0 | 0 | 340.66 | 5235.6 | 546.4 | 6122.66 | 01:30 | 4015.26 | 2048.1 | 0 | 59.3 | 6122.66 | 01:30 | 312.76 | 38 | 0 | 59.3 | 410.06
02:00 | 252.22 | 35.7 | 0 | 23.6 | 3142.3 | 2031.5 | 0 | 8.2 | 548.6 | 0 | 0 | 0 | 311.52 | 5182 | 548.6 | 6042.12 | 02:00 | 3943.12 | 2067.2 | 0 | 31.8 | 6042.12 | 02:00 | 303.22 | 44.3 | 0 | 31.8 | 379.32
02:30 | 251.72 | 43.9 | 0 | 18.2 | 3200 | 1911.8 | 0 | 1.1 | 540.4 | 0 | 0 | 0 | 313.82 | 5112.9 | 540.4 | 5967.12 | 02:30 | 3992.12 | 1955.7 | 0 | 19.3 | 5967.12 | 02:30 | 299.02 | 44.9 | 0 | 19.3 | 363.22
03:00 | 256.68 | 60.7 | 0 | 16.3 | 3094 | 1912.1 | 0 | 3.4 | 545.5 | 0 | 0 | 0 | 333.68 | 5009.5 | 545.5 | 5888.68 | 03:00 | 3896.18 | 1972.8 | 0 | 19.7 | 5888.68 | 03:00 | 296.08 | 44.4 | 0 | 19.7 | 360.18
03:30 | 259.58 | 61.6 | 0 | 9.6 | 3211.7 | 1909.1 | 0 | 4.2 | 515.1 | 0 | 0 | 0 | 330.78 | 5125 | 515.1 | 5970.88 | 03:30 | 3986.38 | 1970.7 | 0 | 13.8 | 5970.88 | 03:30 | 296.28 | 45.3 | 0 | 13.8 | 355.38
04:00 | 260.24 | 61.2 | 0 | 16 | 3064.8 | 2010.8 | 0 | 3.3 | 521.3 | 0 | 0 | 0 | 337.44 | 5078.9 | 521.3 | 5937.64 | 04:00 | 3846.34 | 2072 | 0 | 19.3 | 5937.64 | 04:00 | 295.64 | 45 | 0 | 19.3 | 359.94
04:30 | 310.9 | 61.7 | 0 | 14.5 | 3088.6 | 2008 | 0 | 3.4 | 514.5 | 0 | 0 | 0 | 387.1 | 5100 | 514.5 | 6001.6 | 04:30 | 3914 | 2069.7 | 0 | 17.9 | 6001.6 | 04:30 | 296.6 | 45.2 | 0 | 17.9 | 359.7
05:00 | 368.76 | 61.3 | 0 | 17 | 2984.4 | 1994.9 | 0 | 3 | 510.2 | 0 | 0 | 0 | 447.06 | 4982.3 | 510.2 | 5939.56 | 05:00 | 3863.36 | 2056.2 | 0 | 20 | 5939.56 | 05:00 | 311.96 | 44.9 | 0 | 20 | 376.86
05:30 | 343.56 | 59.3 | 0 | 14.9 | 3147.6 | 2015 | 0 | 7.5 | 520 | 0 | 0 | 0 | 417.76 | 5170.1 | 520 | 6107.86 | 05:30 | 4011.16 | 2074.3 | 0 | 22.4 | 6107.86 | 05:30 | 319.16 | 43.6 | 0 | 22.4 | 385.16
06:00 | 346.02 | 61.9 | 0 | 10.8 | 3199.9 | 2132.6 | 0 | 7.6 | 514.5 | 0 | 0.2 | 0 | 418.72 | 5340.1 | 514.7 | 6273.52 | 06:00 | 4060.42 | 2194.5 | 0.2 | 18.4 | 6273.52 | 06:00 | 318.92 | 45.5 | 0.2 | 18.4 | 383.02
06:30 | 344.98 | 61.7 | 0 | 4.7 | 3147 | 2236.1 | 0 | 10.4 | 553 | 0 | 59.1 | 0 | 411.38 | 5393.5 | 612.1 | 6416.98 | 06:30 | 4044.98 | 2297.8 | 59.1 | 15.1 | 6416.98 | 06:30 | 328.98 | 44.8 | 59.1 | 15.1 | 447.98
07:00 | 349.74 | 60.9 | 0 | 9.9 | 3012.1 | 2155.3 | 0 | 12.7 | 525.6 | 0 | 312 | 0 | 420.54 | 5180.1 | 837.6 | 6438.24 | 07:00 | 3887.44 | 2216.2 | 312 | 22.6 | 6438.24 | 07:00 | 327.64 | 44.3 | 312 | 22.6 | 706.54
07:30 | 350.26 | 62.3 | 0 | 9.9 | 3051.7 | 2065.2 | 0.1 | 13 | 522.1 | 0 | 586.6 | 0 | 422.46 | 5130 | 1108.7 | 6661.16 | 07:30 | 3924.06 | 2127.5 | 586.7 | 22.9 | 6661.16 | 07:30 | 327.46 | 45.5 | 586.7 | 22.9 | 982.56
08:00 | 368.06 | 62.4 | 0.1 | 8.9 | 2987.9 | 2041.9 | 0.3 | 12.3 | 528.5 | 0 | 810.2 | 0 | 439.46 | 5042.4 | 1338.7 | 6820.56 | 08:00 | 3884.46 | 2104.3 | 810.6 | 21.2 | 6820.56 | 08:00 | 328.56 | 45.5 | 810.6 | 21.2 | 1205.86
08:30 | 368.56 | 62.5 | 0.1 | 11.4 | 2984.9 | 2176.7 | 0.5 | 9.8 | 525.5 | 0 | 848.8 | 0 | 442.56 | 5171.9 | 1374.3 | 6988.76 | 08:30 | 3878.96 | 2239.2 | 849.4 | 21.2 | 6988.76 | 08:30 | 329.06 | 45.3 | 849.4 | 21.2 | 1244.96
09:00 | 389.12 | 61.7 | 0.1 | 14.6 | 3136 | 2316.1 | 1.1 | 9.9 | 524.1 | 0 | 873 | 0 | 465.52 | 5463.1 | 1397.1 | 7325.72 | 09:00 | 4049.22 | 2377.8 | 874.2 | 24.5 | 7325.72 | 09:00 | 328.82 | 44.6 | 874.2 | 24.5 | 1272.12
09:30 | 388.58 | 60.5 | 0.2 | 23.2 | 3168 | 2324.5 | 1.1 | 26.9 | 521.7 | 0 | 880.7 | 0 | 472.48 | 5520.5 | 1402.4 | 7395.38 | 09:30 | 4078.28 | 2385 | 882 | 50.1 | 7395.38 | 09:30 | 327.98 | 43.1 | 882 | 50.1 | 1303.18
10:00 | 384.92 | 80.4 | 0.2 | 31.1 | 3145.1 | 2457.2 | 0.5 | 49 | 523.8 | 0 | 883.1 | 0 | 496.62 | 5651.8 | 1406.9 | 7555.32 | 10:00 | 4053.82 | 2537.6 | 883.8 | 80.1 | 7555.32 | 10:00 | 327.92 | 43.1 | 883.8 | 80.1 | 1334.92
10:30 | 400.26 | 82.1 | 0.3 | 28.5 | 3129.9 | 2668 | 1.2 | 50 | 524.3 | 0 | 889.3 | 0 | 511.16 | 5849.1 | 1413.6 | 7773.86 | 10:30 | 4054.46 | 2750.1 | 890.8 | 78.5 | 7773.86 | 10:30 | 324.26 | 44.6 | 890.8 | 78.5 | 1338.16
11:00 | 398.66 | 108.3 | 0.3 | 29.1 | 3078 | 2642.9 | 1.6 | 67.7 | 513.6 | 0 | 889.6 | 0 | 536.36 | 5790.2 | 1403.2 | 7729.76 | 11:00 | 3990.26 | 2751.2 | 891.5 | 96.8 | 7729.76 | 11:00 | 327.36 | 43.4 | 891.5 | 96.8 | 1359.06
11:30 | 401.42 | 111.6 | 0.2 | 30.2 | 3266.6 | 2661.9 | 1.7 | 56.1 | 524.1 | 0 | 914.4 | 0 | 543.42 | 5986.3 | 1438.5 | 7968.22 | 11:30 | 4192.12 | 2773.5 | 916.3 | 86.3 | 7968.22 | 11:30 | 328.82 | 43.7 | 916.3 | 86.3 | 1375.12
12:00 | 393.48 | 132.2 | 0.1 | 33.1 | 3194.1 | 2684.6 | 1.6 | 48.8 | 563.3 | 0 | 909.3 | 0 | 558.88 | 5929.1 | 1472.6 | 7960.58 | 12:00 | 4150.88 | 2816.8 | 911 | 81.9 | 7960.58 | 12:00 | 318.38 | 43.4 | 911 | 81.9 | 1354.68
12:30 | 407.92 | 132.7 | 0.1 | 39.3 | 3297.5 | 2664 | 1.5 | 49.7 | 518.8 | 0 | 740 | 0 | 580.02 | 6012.7 | 1258.8 | 7851.52 | 12:30 | 4224.22 | 2796.7 | 741.6 | 89 | 7851.52 | 12:30 | 328.82 | 43 | 741.6 | 89 | 1202.42
13:00 | 403.9 | 132.1 | 0.1 | 51.5 | 3097 | 2595.4 | 1.7 | 52.7 | 564.3 | 0 | 912 | 0 | 587.6 | 5746.8 | 1476.3 | 7810.7 | 13:00 | 4065.2 | 2727.5 | 913.8 | 104.2 | 7810.7 | 13:00 | 325.5 | 43.6 | 913.8 | 104.2 | 1387.1
13:30 | 403.8 | 108.2 | 0.1 | 60.4 | 3215.4 | 2736.8 | 1.6 | 44.6 | 521.8 | 0 | 673.5 | 0 | 572.5 | 5998.4 | 1195.3 | 7766.2 | 13:30 | 4141 | 2845 | 675.2 | 105 | 7766.2 | 13:30 | 322.6 | 42.5 | 675.2 | 105 | 1145.3
14:00 | 393.28 | 109.3 | 0.1 | 60.7 | 3144.5 | 2848.2 | 1.6 | 38.2 | 577.5 | 0 | 667.6 | 0 | 563.38 | 6032.5 | 1245.1 | 7840.98 | 14:00 | 4115.28 | 2957.5 | 669.3 | 98.9 | 7840.98 | 14:00 | 322.68 | 41.8 | 669.3 | 98.9 | 1132.68
14:30 | 389.68 | 97 | 0 | 66.1 | 3164.8 | 2841.3 | 1.3 | 47.8 | 509 | 0 | 844.2 | 0 | 552.78 | 6055.2 | 1353.2 | 7961.18 | 14:30 | 4063.48 | 2938.3 | 845.5 | 113.9 | 7961.18 | 14:30 | 324.98 | 40.8 | 845.5 | 113.9 | 1325.18
15:00 | 410.92 | 97.8 | 0 | 64.4 | 3445 | 2872.7 | 1.3 | 57.9 | 630.3 | 0 | 445.5 | 0 | 573.12 | 6376.9 | 1075.8 | 8025.82 | 15:00 | 4486.22 | 2970.5 | 446.8 | 122.3 | 8025.82 | 15:00 | 330.12 | 39.2 | 446.8 | 122.3 | 938.42
15:30 | 415.2 | 167.5 | 0 | 55.3 | 3189 | 2798.4 | 1 | 117.7 | 527.7 | 99.2 | 629.3 | 0 | 638 | 6106.1 | 1256.2 | 8000.3 | 15:30 | 4131.9 | 3065.1 | 630.3 | 173 | 8000.3 | 15:30 | 326.2 | 39.4 | 630.3 | 173 | 1168.9
16:00 | 432.78 | 166 | 0 | 51.4 | 3327.8 | 2997.7 | 0.8 | 152.5 | 542.8 | 110.9 | 199.3 | 0 | 650.18 | 6478.8 | 853 | 7981.98 | 16:00 | 4303.38 | 3274.6 | 200.1 | 203.9 | 7981.98 | 16:00 | 329.58 | 41.8 | 200.1 | 203.9 | 775.38
16:30 | 413.72 | 151 | 0 | 53.4 | 3273.9 | 3070.5 | 0.2 | 175.1 | 532.7 | 97.1 | 141.8 | 0 | 618.12 | 6519.7 | 771.6 | 7909.42 | 16:30 | 4220.32 | 3318.6 | 142 | 228.5 | 7909.42 | 16:30 | 328.22 | 43 | 142 | 228.5 | 741.72
17:00 | 410.94 | 147.1 | 0 | 63.6 | 3144.1 | 3146.5 | 0.2 | 234.2 | 528.6 | 96.4 | 73.3 | 0 | 621.64 | 6525 | 698.3 | 7844.94 | 17:00 | 4083.64 | 3390 | 73.5 | 297.8 | 7844.94 | 17:00 | 327.74 | 42.2 | 73.5 | 297.8 | 741.24
17:30 | 413.22 | 150.5 | 0 | 60.8 | 3187.7 | 3129.6 | 0.1 | 273.1 | 529.3 | 95.7 | 7.1 | 0 | 624.52 | 6590.5 | 632.1 | 7847.12 | 17:30 | 4130.22 | 3375.8 | 7.2 | 333.9 | 7847.12 | 17:30 | 327.92 | 43.6 | 7.2 | 333.9 | 712.62
18:00 | 412.62 | 150.9 | 0 | 66.6 | 3216.3 | 3172.4 | 0 | 285.8 | 536.2 | 0 | 0 | 0 | 630.12 | 6674.5 | 536.2 | 7840.82 | 18:00 | 4165.12 | 3323.3 | 0 | 352.4 | 7840.82 | 18:00 | 328.32 | 43.8 | 0 | 352.4 | 724.52
18:30 | 413.46 | 150.6 | 0 | 61.3 | 3336.2 | 3170.3 | 0 | 292.5 | 532.7 | 0 | 0 | 0 | 625.36 | 6799 | 532.7 | 7957.06 | 18:30 | 4282.36 | 3320.9 | 0 | 353.8 | 7957.06 | 18:30 | 329.16 | 44 | 0 | 353.8 | 726.96
19:00 | 412.46 | 149.3 | 0 | 68.2 | 3271.1 | 3092.7 | 0 | 277.8 | 601.8 | 0 | 0 | 0 | 629.96 | 6641.6 | 601.8 | 7873.36 | 19:00 | 4285.36 | 3242 | 0 | 346 | 7873.36 | 19:00 | 330.26 | 42.6 | 0 | 346 | 718.86
19:30 | 413.16 | 151.3 | 0 | 48.7 | 3271.5 | 3043.2 | 0 | 274.2 | 603.4 | 0 | 0 | 0 | 613.16 | 6588.9 | 603.4 | 7805.46 | 19:30 | 4288.06 | 3194.5 | 0 | 322.9 | 7805.46 | 19:30 | 331.86 | 43.8 | 0 | 322.9 | 698.56
20:00 | 419.22 | 150.4 | 0 | 54.9 | 3329.7 | 2898.4 | 0 | 257.6 | 602.9 | 0 | 0 | 0 | 624.52 | 6485.7 | 602.9 | 7713.12 | 20:00 | 4351.82 | 3048.8 | 0 | 312.5 | 7713.12 | 20:00 | 336.72 | 43.4 | 0 | 312.5 | 692.62
20:30 | 418.26 | 150.3 | 0 | 70.9 | 3327.8 | 2874.9 | 0 | 283.1 | 602.9 | 0 | 0 | 0 | 639.46 | 6485.8 | 602.9 | 7728.16 | 20:30 | 4348.96 | 3025.2 | 0 | 354 | 7728.16 | 20:30 | 336.76 | 42.7 | 0 | 354 | 733.46
21:00 | 419.22 | 159.4 | 0 | 63.6 | 3350.9 | 2779.2 | 0 | 282.7 | 602.7 | 0 | 0 | 0 | 642.22 | 6412.8 | 602.7 | 7657.72 | 21:00 | 4372.82 | 2938.6 | 0 | 346.3 | 7657.72 | 21:00 | 336.82 | 42.8 | 0 | 346.3 | 725.92
21:30 | 424.04 | 129.4234 | 0 | 62.5 | 3380.3 | 2753.1 | 0 | 315.6 | 601.6 | 0 | 0 | 0 | 615.9634 | 6449 | 601.6 | 7666.5634 | 21:30 | 4405.94 | 2882.5234 | 0 | 378.1 | 7666.5634 | 21:30 | 341.04 | 43.3234 | 0 | 378.1 | 762.4634
22:00 | 428.2 | 103.1738 | 0 | 60.5 | 3416 | 2800.1 | 0 | 285.7 | 567 | 0 | 0 | 0 | 591.8738 | 6501.8 | 567 | 7660.6738 | 22:00 | 4411.2 | 2903.2738 | 0 | 346.2 | 7660.6738 | 22:00 | 341.8 | 41.5738 | 0 | 346.2 | 729.5738
22:30 | 424.56 | 105.4567 | 0 | 66.8 | 3338.2 | 2766.5 | 0 | 286 | 559.4 | 0 | 0 | 0 | 596.8167 | 6390.7 | 559.4 | 7546.9167 | 22:30 | 4322.16 | 2871.9567 | 0 | 352.8 | 7546.9167 | 22:30 | 340.06 | 42.9567 | 0 | 352.8 | 735.8167
23:00 | 427.38 | 69.848 | 0 | 66.2 | 3286.4 | 2705.4 | 0 | 267.7 | 558.2 | 0 | 0 | 0 | 563.428 | 6259.5 | 558.2 | 7381.128 | 23:00 | 4271.98 | 2775.248 | 0 | 333.9 | 7381.128 | 23:00 | 342.48 | 41.848 | 0 | 333.9 | 718.228
23:30 | 425.64 | 81.3261 | 0 | 60.7 | 3247.29 | 2394 | 0 | 246.6 | 559 | 0 | 0 | 0 | 567.6661 | 5887.89 | 559 | 7014.5561 | 23:30 | 4231.93 | 2475.3261 | 0 | 307.3 | 7014.5561 | 23:30 | 341.84 | 43.1261 | 0 | 307.3 | 692.2661
00:00 | 425.24 | 35.608 | 0 | 57 | 3405.49 | 2242 | 0 | 217.8 | 556.8 | 0 | 0 | 0 | 517.848 | 5865.29 | 556.8 | 6939.938 | 00:00 | 4387.53 | 2277.608 | 0 | 274.8 | 6939.938 | 00:00 | 343.14 | 43.408 | 0 | 274.8 | 661.348
TOTAL MWh | 8973.77 | 2335.768 | 1 | 953.3 | 76875.19 | 60326.7 | 10.5 | 2661.9 | 13101.3 | 249.65 | 7094.95 | 0 | 12263.838 | 139874.29 | 20445.9 | 172584.028 | TOTAL MWh | 98950.26 | 62912.118 | 7106.45 | 3615.2 | 172584.028 | TOTAL MWh | 7795.17 | 1038.968 | 7106.45 | 3615.2 | 19555.788

## HOP
lunes, 11 de Mayo del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 11/05/2026 00:00:00 | 12/05/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 11/05/2026 00:00:00 | 11/05/2026 18:42:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 11/05/2026 18:42:00 | 11/05/2026 19:36:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 11/05/2026 19:36:00 | 12/05/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 11/05/2026 00:00:00 | 12/05/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 11/05/2026 13:50:00 | 11/05/2026 19:43:00 | 11/05/2026 13:45:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 11/05/2026 19:43:00 | 11/05/2026 19:57:00 |  | 11/05/2026 19:49:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 11/05/2026 10:49:00 | 11/05/2026 13:19:00 | 11/05/2026 10:31:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 11/05/2026 13:19:00 | 11/05/2026 14:56:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 11/05/2026 14:56:00 | 11/05/2026 15:19:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 11/05/2026 15:19:00 | 11/05/2026 15:33:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 11/05/2026 15:33:00 | 11/05/2026 21:40:00 |  | 11/05/2026 21:33:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 11/05/2026 00:00:00 | 11/05/2026 01:36:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO | Desconecto por falla
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 11/05/2026 02:27:00 | 11/05/2026 16:05:00 |  | 11/05/2026 15:50:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 09:49h se subió a máxima generación.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 11/05/2026 23:03:00 | 11/05/2026 23:33:00 | 11/05/2026 22:45:00 | 11/05/2026 23:27:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 11/05/2026 10:53:00 | 11/05/2026 11:45:00 | 11/05/2026 10:33:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 11/05/2026 11:45:00 | 11/05/2026 13:05:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 11/05/2026 13:05:00 | 11/05/2026 14:30:00 |  | 11/05/2026 14:24:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 11/05/2026 20:34:00 | 11/05/2026 22:55:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | A las 22:43 h se bajó a 40 MW.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 11/05/2026 22:55:00 | 11/05/2026 23:48:00 |  | 11/05/2026 23:43:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | CENTRAL | MALACAS3 TG5 - D2 | 11/05/2026 15:19:00 | 11/05/2026 21:04:00 | 11/05/2026 14:55:00 | 11/05/2026 20:49:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 11/05/2026 00:00:00 | 11/05/2026 08:15:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 11/05/2026 08:15:00 | 11/05/2026 23:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 08:15 h S/C subir la generación a 550 MW. A las 09:32 h S/C subir la generación a 700 MW.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 11/05/2026 23:30:00 | 12/05/2026 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 11/05/2026 00:00:00 | 11/05/2026 03:27:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 11/05/2026 03:27:00 | 12/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 11/05/2026 15:02:00 | 11/05/2026 16:07:00 | 11/05/2026 14:53:00 | 11/05/2026 16:05:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 11/05/2026 14:55:00 | 11/05/2026 16:02:00 | 11/05/2026 14:53:00 | 11/05/2026 16:01:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 11/05/2026 00:00:00 | 11/05/2026 10:21:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 11/05/2026 10:21:00 | 11/05/2026 10:33:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 11/05/2026 10:33:00 | 11/05/2026 11:22:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 11/05/2026 11:22:00 | 11/05/2026 13:04:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 11:22 h S/C subir a 350 MW. A las 11:28 h S/C subir a 400 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 11/05/2026 13:04:00 | 11/05/2026 13:43:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 11/05/2026 13:43:00 | 11/05/2026 16:34:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | A las 13:43 h S/C subir a 380 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 11/05/2026 16:34:00 | 11/05/2026 23:04:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 19:44 h se bajó a 450 MW
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 11/05/2026 23:04:00 | 12/05/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 11/05/2026 00:00:00 | 11/05/2026 05:51:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 11/05/2026 05:51:00 | 11/05/2026 06:46:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 11/05/2026 06:46:00 | 11/05/2026 08:14:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 11/05/2026 08:14:00 | 11/05/2026 23:32:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 11/05/2026 23:32:00 | 12/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 11/05/2026 14:49:00 | 11/05/2026 16:50:00 | 11/05/2026 14:41:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 11/05/2026 14:52:00 | 11/05/2026 16:50:00 | 11/05/2026 14:46:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 11/05/2026 15:29:00 | 11/05/2026 16:50:00 | 11/05/2026 14:49:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 11/05/2026 16:50:00 | 12/05/2026 00:00:00 |  | 11/05/2026 23:54:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 11/05/2026 16:50:00 | 11/05/2026 21:05:00 |  | 11/05/2026 20:59:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 11/05/2026 16:50:00 | 11/05/2026 21:05:00 |  | 11/05/2026 20:59:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 11/05/2026 12:51:00 | 11/05/2026 13:44:00 | 11/05/2026 12:31:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 11/05/2026 13:44:00 | 11/05/2026 19:26:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 11/05/2026 19:26:00 | 11/05/2026 20:54:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 11/05/2026 00:00:00 | 11/05/2026 10:17:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 11/05/2026 10:17:00 | 11/05/2026 15:08:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 11/05/2026 15:08:00 | 11/05/2026 19:44:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 11/05/2026 19:44:00 | 11/05/2026 23:35:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 11/05/2026 23:35:00 | 12/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 11/05/2026 00:00:00 | 12/05/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 11/05/2026 00:00:00 | 12/05/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 11/05/2026 00:00:00 | 12/05/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 11/05/2026 00:00:00 | 11/05/2026 06:06:00 |  | 11/05/2026 06:02:00 | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 11/05/2026 15:22:00 | 11/05/2026 17:39:00 | 11/05/2026 14:53:00 | 11/05/2026 17:32:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 11/05/2026 00:00:00 | 11/05/2026 05:21:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 11/05/2026 05:21:00 | 11/05/2026 07:50:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 11/05/2026 07:50:00 | 11/05/2026 08:12:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 11/05/2026 08:12:00 | 12/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## INDISP
lunes, 11 de Mayo del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | Limpieza e inspección de la Caldera CBS y mantenimiento a sus periféricos (conductores, ventiladores, bombas, motores, etc.), Pruebas E/S y F/S de la Unidad TV-01. | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR ÚTIL EN FÁBRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | PARADA ANUAL POR MANTENIMIENTO DEL INGENIO, DEL 01/05/2026 00:00 – 06/06/2026 00:00. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 19865 | G
CHINANGO S.A.C. | YANANGO | CENTRAL | 11/05/2026 02:08 | 11/05/2026 11:53 | Curso Forzoso externo - Central fuera de servicio por alta CS > 6.2 gr/l y Q 60 m3/s. | 43 | F | F/S | N | OTROS | 978 | G
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | F/S por fuerza mayor, ingreso de huaico - Charcani IV | 15 | P | F/S | N | OTROS | 1198 | G
EGASA | CHARCANI V | G1 | 11/05/2026 07:22 | 11/05/2026 13:57 | Mantenimiento Electromecánico Plan 2 | 48.5 | P | F/S | N | PREV. | 121 | G
EGEMSA | MACHUPICCHU | G4 | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | Mantenimiento de turbina Francis | 100 | P | F/S | N | PREV. | 14807 | G
ELECTROPERU | TUMBES | MAK1 | 11/05/2026 00:00 | 11/05/2026 09:00 | Mantenimiento correctivo, en sistema de lubricación de aceite | 7.5 | F | F/S | N | CORR. | 1068 | G
ELECTROPERU | TUMBES | MAK2 | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo, en sistema de lubricación de aceite | 7.5 | F | F/S | N | CORR. | 1069 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G1 | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL UG1 | 235 | P | F/S | N | PREV. | 14971 | G
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | 1GER | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE TURBINA Y GENERADOR | 47 | P | F/S | N | PREV. | 14006 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 11/05/2026 01:36 | 11/05/2026 02:27 | Disparo de unidad por falla en pulsaciones de baja frecuencia. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 16925 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 11/05/2026 00:00 | 11/05/2026 11:57 | Unidad indisponible por avería de componente (manguera de alta presión) del sistema hidráulico de la unidad TG5.- Disponible en modo Gas | 0 | F | F/S | N | CORR. | 13555 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | * A4.1 f/s FM6 12:19 Hrs. 05/03/26 - falla en pala * A6.2 f/s FM6 10:42 Hrs. 06/03/26 - falla en pala | 11.8 | P | F/S | N | CORR. | 22467 | G
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G1 | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | Reparación interna del Generador | 9.2 | P | F/S | N | CORR. | 17552 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH2 - G2 | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentración de sólidos. | 0.34645 | P | F/S | N | CORR. | 1019 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G1 | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentración de sólidos. | 0.79612 | P | F/S | N | CORR. | 1020 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G2 | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentración de sólidos. | 0.4003 | P | F/S | N | CORR. | 1034 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG3 | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR TG3 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12713 | G
MAJES ARCUS S.A.C. | MAJES SOLAR 20T | CENTRAL | 11/05/2026 16:03 | 12/05/2026 00:00 | Cambio de celdas 23 KV , debido a la antigüedad y obsolescencia tecnológica de los equipos actualmente instalados | 20 | R | F/S | N | CORR. | 13402 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | G1 | 11/05/2026 16:18 | 11/05/2026 17:56 | TRIP DE UNIDAD CON 20 MW POR BAJA PRESIÓN DE ACEITE DEL ACUMULADOR DEL RRVV. | 23.8 | F | F/S | N | OTROS | 30 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 11/05/2026 09:33 | 11/05/2026 16:23 | M-07 F/S mantenimiento 12vo anual 09:33:06 | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 14160 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 11/05/2026 11:46 | 11/05/2026 16:20 | M-08 F/S mantenimiento 12vo anual 11:46:44 | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 14160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 11/05/2026 00:00 | 11/05/2026 17:20 | TH-20 F/S 23:00:23 Low lower frequency exceeded | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | TH-16 F/S - 03/05/26 10:56 Hrs. - Smoke in generator cooling air | 3.15 | P | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 11/05/2026 10:01 | 11/05/2026 11:18 | TH-33 cambio de tanque de expansión del refrigerante | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 11/05/2026 17:30 | 12/05/2026 00:00 | TH-18 F/S Brake max temperature exceeded 17:30:12 | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 11/05/2026 06:06 | 12/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 40000 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1. | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | Revisión por problemas en controlador UNIC del sistema de control local de turbogenerador unidad GT-2. | 7.847 | P | F/S | N | CORR. | 14960 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | 11/05/2026 08:36 | 12/05/2026 00:00 | Indisponible unidad GT-1 para revisión por problemas en el sistema de detección de flama. | 213.715 | F | F/S | N | CORR. | 14928 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV1 | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | Ampliación del mantenimiento anual | 18.141 | P | F/S | N | PREV. | 58 | G
TERMOSELVA | AGUAYTÍA | TG2 | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | PRUEBAS ELÉCTRICAS GENERADOR TG2 | 80 | P | F/S | N | PREV. | 99 | G
TERMOSELVA | AGUAYTÍA | TG2 | 11/05/2026 00:00 | 12/05/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR TRABAJOS EN EL TRANSFORMADOR TR-TG2 | 80 | P | F/S | N | OTROS | 99 | G

## RESERVA_FRÍA
11/05/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Lunes 11 de Mayo del 2026 / SEM N° 19 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Lunes 11 de Mayo del 2026 / SEM N° 19 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [68 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Lunes | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [12 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | PIEREN | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | COENGY | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS
| #### | 101 | 102 | #### | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1266 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | #### | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | #### | 289 | 2194 | 303 | #### | #### | 1263 | 61800 | #### | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO ENLACE CENTRO - NORTE | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 2026-08-08 | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
0:30 | [18 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | [25 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2496.252 | 2477.06 | 846.2
1:00 | [18 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | [25 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2496.252 | 2477.06 | 846.2
1:30 | [18 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | [25 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2496.252 | 2477.06 | 846.2
2:00 | [18 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | [22 empty] | 25 |  |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2521.252 | 2502.06 | 893.1
2:30 | [18 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | [25 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2496.252 | 2477.06 | 846.2
3:00 | [18 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | [25 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2496.252 | 2477.06 | 846.2
3:30 | [18 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | [25 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2496.252 | 2477.06 | 846.2
4:00 | [18 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | [25 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2496.252 | 2477.06 | 846.2
4:30 | [18 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | [25 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2496.252 | 2477.06 | 846.2
5:00 | [18 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | [25 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2496.252 | 2477.06 | 846.2
5:30 | [18 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | [25 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2687.448 | 2668.256 | 846.2
6:00 | [18 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | [25 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2687.448 | 2668.256 | 846.2
6:30 | [18 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | [25 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2687.448 | 2668.256 | 846.2
7:00 | [18 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | [25 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2687.448 | 2668.256 | 846.2
7:30 | [18 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | [25 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2687.448 | 2668.256 | 846.2
8:00 | [18 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | [25 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2687.448 | 2668.256 | 846.2
8:30 | [18 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | [25 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2687.448 | 2668.256 | 846.2
9:00 | [18 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | [25 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2687.448 | 2668.256 | 846.2
9:30 |  |  |  | 8.8 | [14 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | [25 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2696.274 | 2677.082 | 837.3
10:00 |  |  |  | 8.8 | [14 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | [25 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2696.274 | 2677.082 | 837.3
10:30 |  |  |  | 8.8 | [14 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | [25 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2696.274 | 2677.082 | 837.3
11:00 | [18 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | [25 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2687.448 | 2668.256 | 837.3
11:30 | [18 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | [25 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2687.448 | 2668.256 | 837.3
12:00 | [18 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2872.323 | 2853.131 | 652.5
12:30 | [18 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2872.323 | 2853.131 | 652.5
13:00 | [18 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2681.126 | 2661.934 | 652.5
13:30 | [18 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2681.126 | 2661.934 | 652.5
14:00 | [18 empty] | 19.2 | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2658.066 | 2638.874 | 652.5
14:30 | [18 empty] | 19.2 | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2658.066 | 2638.874 | 652.5
15:00 | [18 empty] | 19.2 | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | [6 empty] | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2554.243 | 2535.051 | 652.5
15:30 | [18 empty] | 19.2 | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | [25 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | [15 empty] | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2026.613 | 2007.421 | 652.5
16:00 | [18 empty] | 19.2 | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | [25 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | [15 empty] | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2026.613 | 2007.421 | 652.5
16:30 | [18 empty] | 19.2 | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | [25 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | [15 empty] | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2026.613 | 2007.421 | 652.5
17:00 | [18 empty] | 19.2 | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | [25 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [14 empty] | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2070.667 | 2051.475 | 652.5
17:30 | [18 empty] | 19.2 | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | [25 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [14 empty] | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2070.667 | 2051.475 | 652.5
18:00 | [18 empty] | 19.2 | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | [25 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [14 empty] | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2070.667 | 2051.475 | 652.5
18:30 | [18 empty] | 19.2 | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | [25 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [14 empty] | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2070.667 | 2051.475 | 652.5
19:00 | [18 empty] | 19.2 | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | [25 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [13 empty] | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2251.22 | 2232.028 | 652.5
19:30 | [18 empty] | 19.2 | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | [25 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [13 empty] | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2251.22 | 2232.028 | 652.5
20:00 | [18 empty] | 19.2 | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | [25 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [13 empty] | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2251.22 | 2232.028 | 652.5
20:30 | [18 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | [25 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [13 empty] | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2274.281 | 2255.089 | 652.5
21:00 | [18 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | [25 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [13 empty] | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2274.281 | 2255.089 | 652.5
21:30 |  |  |  | 8.8 | [14 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | [25 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [13 empty] | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2283.107 | 2263.915 | 652.5
22:00 |  |  |  | 8.8 | [14 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | [25 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [13 empty] | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2283.107 | 2263.915 | 652.5
22:30 |  |  |  | 8.8 |  |  |  | 89.5 | [10 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [13 empty] | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2557.495 | 2538.303 | 652.5
23:00 |  |  |  | 8.8 |  |  |  | 89.5 | [10 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [13 empty] | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2557.495 | 2538.303 | 652.5
23:30 |  |  |  | 8.8 |  |  |  | 89.5 | [10 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [13 empty] | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2557.495 | 2538.303 | 652.5
23:59 |  |  |  | 8.8 |  |  |  | 89.5 | [10 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [13 empty] | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2557.495 | 2538.303 | 652.5
MWh | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 | 25 | 0 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 573 | 245 | 0 | 0 | 4222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3947 | 3971 | 3974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2652 | 4956 | 4947 | 4944 | 0 | 418 | 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1772 | 760 | 745 | 0 | 0 | 0 | 1434 | 3701 | 4333 | 4352 | 4345 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 7335490.66 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
lunes, 11 de Mayo del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 2.1 | 32 | 32.9 | 3 | 34.7 | 35 | 31.6 | 85 | 14.95 | 12.17 | 14.84 | -- | -- | 1.147 | 90.51 | 112.16 | 225.71 | 137.01 | 128.476 | 8.51 | 19.54 | 7.681 | 0.41 | -- | -- | 124.14 | 350.216 | 58.401 | 53.969 | 15.684 | 0 | 9.944 | 13.9 | 9.6696 | 12.567 | 12.6 | 22.01 | 22.3 | 11 | -- | 81.846 | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 26.413 | 6.407
00:30 | 2.1 | 32 | 32.9 | 3 | 34.7 | 35 | 31.6 | 85 | 14.95 | 12.17 | 14.84 | -- | -- | 1.147 | 90.51 | 112.16 | 225.71 | 137.01 | 128.476 | 8.51 | 19.54 | 7.681 | 0.41 | -- | -- | 124.14 | 350.216 | 58.401 | 53.969 | 15.684 | 0 | 9.944 | 13.9 | 9.6696 | 12.567 | 12.6 | 22.01 | 22.3 | 11 | -- | 81.846 | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 26.413 | 6.407
01:00 | 2.1 | 32 | 32.9 | 3 | 36.9 | 35 | 38 | 140 | 12.53 | 12.07 | 11.7 | -- | -- | 1.147 | 89.6 | 116.11 | 225.71 | 137.01 | 134.409 | 8.54 | 17.54 | 10.931 | 0.7 | -- | -- | 143.45 | 369.534 | 58.56 | 54.121 | 15.471 | 0 | 9.944 | 13.9 | 10.0025 | 12.567 | 12.6 | 21.87 | 22.16 | 11 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 26.465 | 6.407
01:30 | 2.1 | 32 | 32.9 | 3 | 36.9 | 35 | 38 | 140 | 12.53 | 12.07 | 11.7 | -- | -- | 1.147 | 89.6 | 116.11 | 225.71 | 137.01 | 134.409 | 8.54 | 17.54 | 10.931 | 0.7 | -- | -- | 143.45 | 369.534 | 58.56 | 54.121 | 15.471 | 0 | 9.944 | 13.9 | 10.0025 | 12.567 | 12.6 | 21.87 | 22.16 | 11 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 26.465 | 6.407
02:00 | 2.1 | 32 | 32.9 | 3 | 37.7 | 35 | 57.7 | 210 | 12.43 | 12.1 | 11.76 | -- | -- | 1.147 | 87.81 | 114.13 | 227.19 | 138.49 | 137.155 | 8.57 | 20 | 18.467 | 8.29 | -- | -- | 151.33 | 377.405 | 58.596 | 55.224 | 17.893 | 0 | 9.944 | 13.9 | 10.3005 | 12.567 | 12.6 | 21.97 | 22.26 | 11 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 26.277 | 6.407
02:30 | 2.1 | 32 | 32.9 | 3 | 37.7 | 35 | 57.7 | 210 | 12.43 | 12.1 | 11.76 | -- | -- | 1.147 | 87.81 | 114.13 | 227.19 | 138.49 | 137.155 | 8.57 | 20 | 18.467 | 8.29 | -- | -- | 151.33 | 377.405 | 58.596 | 55.224 | 17.893 | 0 | 9.944 | 13.9 | 10.3005 | 12.567 | 12.6 | 21.97 | 22.26 | 11 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 26.277 | 6.407
03:00 | 2.1 | 32 | 32.9 | 3 | 37.5 | 35 | 70 | 260 | 12.51 | 12.06 | 11.74 | -- | -- | 1.147 | 77.52 | 114.13 | 231.64 | 142.94 | 138.606 | 8.56 | 20 | 38.665 | 27.54 | -- | -- | 145.21 | 371.287 | 59.761 | 56.316 | 19.201 | 0 | 9.944 | 13.9 | 9.9583 | 12.567 | 12.6 | 21.95 | 22.24 | 11 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 26.225 | 6.407
03:30 | 2.1 | 32 | 32.9 | 3 | 37.5 | 35 | 70 | 260 | 12.51 | 12.06 | 11.74 | -- | -- | 1.147 | 77.52 | 114.13 | 231.64 | 142.94 | 138.606 | 8.56 | 20 | 38.665 | 27.54 | -- | -- | 145.21 | 371.287 | 59.761 | 56.316 | 19.201 | 0 | 9.944 | 13.9 | 9.9583 | 12.567 | 12.6 | 21.95 | 22.24 | 11 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 26.225 | 6.407
04:00 | 2.1 | 33 | 32.9 | 2 | 34.4 | 35 | 70 | 246 | 11.99 | 12.03 | 6.82 | -- | -- | 1.147 | 73.46 | 124.2 | 234.64 | 145.04 | 138.152 | 8.59 | 19.54 | 39.663 | 32.03 | -- | -- | 138.92 | 365.002 | 61.242 | 57.168 | 19.47 | 0 | 9.944 | 13.9 | 9.4751 | 12.567 | 12.6 | 22.05 | 22.34 | 11 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 26.225 | 6.407
04:30 | 2.1 | 33 | 32.9 | 2 | 34.4 | 35 | 70 | 246 | 11.99 | 12.03 | 6.82 | -- | -- | 1.147 | 73.46 | 124.2 | 234.64 | 145.04 | 138.152 | 8.59 | 19.54 | 39.663 | 32.03 | -- | -- | 138.92 | 365.002 | 61.242 | 57.168 | 19.47 | 0 | 9.944 | 13.9 | 9.4751 | 12.567 | 12.6 | 22.05 | 22.34 | 11 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 26.225 | 6.407
05:00 | 2.1 | 33 | 32.9 | 2 | 32.4 | 35 | 70 | 235 | 11.93 | 11.94 | 6.72 | -- | -- | 1.147 | 72.66 | 126.26 | 240.7 | 152 | 132.683 | 8.55 | 19.54 | 34.517 | 31.99 | -- | -- | 149.84 | 375.916 | 61.826 | 59.22 | 20.785 | 0 | 9.944 | 14 | 9.3417 | 12.567 | 12.6 | 21.72 | 22 | 11 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 26.225 | 6.407
05:30 | 2.1 | 33 | 32.9 | 2 | 32.4 | 35 | 70 | 235 | 11.93 | 11.94 | 6.72 | -- | -- | 1.147 | 72.66 | 126.26 | 240.7 | 152 | 132.683 | 8.55 | 19.54 | 34.517 | 31.99 | -- | -- | 149.84 | 375.916 | 61.826 | 59.22 | 20.785 | 0 | 9.944 | 14 | 9.3417 | 12.567 | 12.6 | 21.72 | 22 | 11 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 26.225 | 6.407
06:00 | 2.1 | 33 | 32.9 | 2 | 36.4 | 35 | 70 | 217 | 12.01 | 12.05 | 6.75 | 1.07 | 98.89 | 1.147 | 71.09 | 126.26 | 239.18 | 150.48 | 131.346 | 8.6 | 17.54 | 30.816 | 26.46 | -- | -- | 146.83 | 372.914 | 63.925 | 60.599 | 15.963 | 0 | 9.944 | 14 | 9.2299 | 12.567 | 12.6 | 21.8 | 22.08 | 11 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 26.225 | 6.407
06:30 | 2.1 | 33 | 32.9 | 2 | 36.4 | 35 | 70 | 217 | 12.01 | 12.05 | 6.75 | 1.07 | 98.89 | 1.147 | 71.09 | 126.26 | 239.18 | 150.48 | 131.346 | 8.6 | 17.54 | 30.816 | 26.46 | -- | -- | 146.83 | 372.914 | 63.925 | 60.599 | 15.963 | 0 | 9.944 | 14 | 9.2299 | 12.567 | 12.6 | 21.8 | 22.08 | 11 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 26.225 | 6.407
07:00 | 2.1 | 33 | 32.9 | 2 | 31.5 | 35 | 70 | 202 | 12 | 11.91 | 8.49 | -- | -- | 1.147 | 71.87 | 126.26 | 236.15 | 146.55 | 136.222 | 8.6 | 17.54 | 31.208 | 26.29 | -- | -- | 148.99 | 375.267 | 65.203 | 61.909 | 15.522 | 0.2 | 9.944 | 14 | 9.2676 | 12.567 | 12.6 | 22.41 | 22.7 | 11 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 26.039 | 5.587
07:30 | 2.1 | 33 | 32.9 | 2 | 31.5 | 35 | 70 | 202 | 12 | 11.91 | 8.49 | -- | -- | 1.147 | 71.87 | 126.26 | 236.15 | 146.55 | 136.222 | 8.6 | 17.54 | 31.208 | 26.29 | -- | -- | 148.99 | 375.267 | 65.203 | 61.909 | 15.522 | 0.2 | 9.944 | 14 | 9.2676 | 12.567 | 12.6 | 22.41 | 22.7 | 11 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 26.039 | 5.587
08:00 | 2.1 | 33 | 32.9 | 2 | 27 | 35 | 70 | 185 | 11.96 | 11.94 | 8.54 | -- | -- | 1.147 | 74.26 | 125.23 | 231.64 | 142.94 | 136.358 | 8.58 | 18.86 | 31.638 | 26.08 | -- | -- | 136.72 | 363.003 | 66.745 | 63.088 | 14.998 | 0 | 9.944 | 14 | 9.1439 | 12.567 | 12.6 | 22.79 | 23.07 | 11 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 26.174 | 5.587
08:30 | 2.1 | 33 | 32.9 | 2 | 27 | 35 | 70 | 185 | 11.96 | 11.94 | 8.54 | -- | -- | 1.147 | 74.26 | 125.23 | 231.64 | 142.94 | 136.358 | 8.58 | 18.86 | 31.638 | 26.08 | -- | -- | 136.72 | 363.003 | 66.745 | 63.088 | 14.998 | 0 | 9.944 | 14 | 9.1439 | 12.567 | 12.6 | 22.79 | 23.07 | 11 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 26.174 | 5.587
09:00 | 2.1 | 33 | 32.9 | 2 | 30.3 | 35 | 65 | 177 | 11.94 | 12.11 | 8.43 | -- | -- | 1.147 | 71.87 | 122.16 | 227.19 | 138.49 | 136.434 | 8.53 | 19.54 | 29.245 | 19.56 | -- | -- | 139.22 | 365.503 | 67.913 | 61.88 | 14.95 | 0 | 9.944 | 14 | 8.8513 | 12.567 | 12.6 | 22.61 | 22.9 | 11 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 26.039 | 5.587
09:30 | 2.1 | 33 | 32.9 | 2 | 30.3 | 35 | 65 | 177 | 11.94 | 12.11 | 8.43 | -- | -- | 1.147 | 71.87 | 122.16 | 227.19 | 138.49 | 136.434 | 8.53 | 19.54 | 29.245 | 19.56 | -- | -- | 139.22 | 365.503 | 67.913 | 61.88 | 14.95 | 0 | 9.944 | 14 | 8.8513 | 12.567 | 12.6 | 22.61 | 22.9 | 11 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 26.039 | 5.587
10:00 | 2.6 | 33 | 32.9 | 2 | 32.2 | 35 | 65 | 170 | 11.96 | 11.97 | 8.48 | -- | -- | 1.147 | 71.87 | 116.11 | 225.71 | 138.79 | 136.517 | 8.49 | 20 | 27.9 | 19.57 | -- | -- | 136.28 | 363.06 | 66.9 | 61.618 | 14.757 | 0.1 | 9.944 | 14 | 9.588 | 12.567 | 12.6 | 22.29 | 22.58 | 11 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 26.409 | 5.587
10:30 | 2.6 | 33 | 32.9 | 2 | 32.2 | 35 | 65 | 170 | 11.96 | 11.97 | 8.48 | -- | -- | 1.147 | 71.87 | 116.11 | 225.71 | 138.79 | 136.517 | 8.49 | 20 | 27.9 | 19.57 | -- | -- | 136.28 | 363.06 | 66.9 | 61.618 | 14.757 | 0.1 | 9.944 | 14 | 9.588 | 12.567 | 12.6 | 22.29 | 22.58 | 11 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 26.409 | 5.587
11:00 | 2.6 | 33 | 32.9 | 2 | 31.1 | 35 | 63 | 145 | 13.16 | 11.95 | 8.13 | -- | -- | 1.147 | 71.87 | 111.18 | 227.19 | 140.27 | 136.746 | 8.4 | 20 | 26.36 | 19.58 | -- | -- | 139.6 | 366.373 | 66.602 | 61.808 | 14.939 | 0.3 | 9.944 | 13.5 | 10.3592 | 12.567 | 12.6 | 22.29 | 22.58 | 11 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 26.339 | 5.587
11:30 | 2.6 | 33 | 32.9 | 2 | 31.1 | 35 | 63 | 145 | 13.16 | 11.95 | 8.13 | -- | -- | 1.147 | 71.87 | 111.18 | 227.19 | 140.27 | 136.746 | 8.4 | 20 | 26.36 | 19.58 | -- | -- | 139.6 | 366.373 | 66.602 | 61.808 | 14.939 | 0.3 | 9.944 | 13.5 | 10.3592 | 12.567 | 12.6 | 22.29 | 22.58 | 11 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 26.339 | 5.587
12:00 | 3 | 33 | 32.9 | 2 | 34.2 | 35 | 57.4 | 130 | 13.12 | 12 | 15.18 | -- | -- | 1.147 | 71.87 | 110.2 | 230.15 | 141.45 | 136.715 | 8.38 | 16.9 | 35.86 | 32.17 | -- | -- | 134.18 | 360.958 | 66.67 | 61.506 | 14.242 | 0.6 | 9.944 | 13.5 | 9.8648 | 12.567 | 12.4 | 22.25 | 22.54 | 11 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 26.103 | 5.587
12:30 | 3 | 33 | 32.9 | 2 | 34.2 | 35 | 57.4 | 130 | 13.12 | 12 | 15.18 | -- | -- | 1.147 | 71.87 | 110.2 | 230.15 | 141.45 | 136.715 | 8.38 | 16.9 | 35.86 | 32.17 | -- | -- | 134.18 | 360.958 | 66.67 | 61.506 | 14.242 | 0.6 | 9.944 | 13.5 | 9.8648 | 12.567 | 12.4 | 22.25 | 22.54 | 11 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 26.103 | 5.587
13:00 | 3 | 33 | 32.9 | 2 | 29.7 | 35 | 52.5 | 130 | 13.25 | 12.07 | 15.07 | -- | -- | 1.147 | 71.09 | 108.26 | 234.64 | 148.6 | 142.439 | 8.26 | 15.02 | 36.67 | 26.92 | -- | -- | 135.19 | 362.518 | 66.456 | 60.082 | 13.985 | 1.6 | 9.944 | 13 | 9.8447 | 12.567 | 12.4 | 22.13 | 22.42 | 11 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 26.052 | 5.587
13:30 | 3 | 33 | 32.9 | 2 | 29.7 | 35 | 52.5 | 130 | 13.25 | 12.07 | 15.07 | -- | -- | 1.147 | 71.09 | 108.26 | 234.64 | 148.6 | 142.439 | 8.26 | 15.02 | 36.67 | 26.92 | -- | -- | 135.19 | 362.518 | 66.456 | 60.082 | 13.985 | 1.6 | 9.944 | 13 | 9.8447 | 12.567 | 12.4 | 22.13 | 22.42 | 11 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 26.052 | 5.587
14:00 | 4.1 | 33 | 32.9 | 2 | 31.3 | 35 | 48.2 | 130 | 13.11 | 11.95 | 19.79 | -- | -- | 1.147 | 65.74 | 108.26 | 234.64 | 159.57 | 151.47 | 8.32 | 15.02 | 34.82 | 26.76 | -- | -- | 139.94 | 367.277 | 65.005 | 63.05 | 14.168 | 0 | 9.944 | 13 | 9.6562 | 12.567 | 12.4 | 21.69 | 21.98 | 11 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 26.052 | 5.587
14:30 | 4.1 | 33 | 32.9 | 2 | 31.3 | 35 | 48.2 | 130 | 13.11 | 11.95 | 19.79 | -- | -- | 1.147 | 65.74 | 108.26 | 234.64 | 159.57 | 151.47 | 8.32 | 15.02 | 34.82 | 26.76 | -- | -- | 139.94 | 367.277 | 65.005 | 63.05 | 14.168 | 0 | 9.944 | 13 | 9.6562 | 12.567 | 12.4 | 21.69 | 21.98 | 11 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 26.052 | 5.587
15:00 | 4.1 | 33 | 32.9 | 2 | 34 | 35 | 46.1 | 126 | 13.2 | 12.03 | 24.08 | -- | -- | 1.147 | 61.35 | 109.23 | 236.15 | 163.49 | 164.122 | 8.33 | 14.41 | 31.12 | 21.53 | -- | -- | 133.38 | 360.717 | 67.984 | 64.803 | 12.062 | 0 | 9.944 | 13 | 9.56 | 12.567 | 12.4 | 22.35 | 22.64 | 11 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 26.237 | 5.587
15:30 | 4.1 | 33 | 32.9 | 2 | 34 | 35 | 46.1 | 126 | 13.2 | 12.03 | 24.08 | -- | -- | 1.147 | 61.35 | 109.23 | 236.15 | 163.49 | 164.122 | 8.33 | 14.41 | 31.12 | 21.53 | -- | -- | 133.38 | 360.717 | 67.984 | 64.803 | 12.062 | 0 | 9.944 | 13 | 9.56 | 12.567 | 12.4 | 22.35 | 22.64 | 11 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 26.237 | 5.587
16:00 | 4.1 | 33 | 32.9 | 2 | 30.4 | 35 | 43.9 | 123 | 13.14 | 11.91 | 10.51 | -- | -- | 1.147 | 61.35 | 108.26 | 239.18 | 167.31 | 164.286 | 8.3 | 15.64 | 29.11 | 21.43 | -- | -- | 142.8 | 368.865 | 69.624 | 63.155 | 16.393 | 0 | 9.944 | 13 | 10.2811 | 12.567 | 12.6 | 22.51 | 22.8 | 11 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 26.103 | 5.587
16:30 | 4.1 | 33 | 32.9 | 2 | 30.4 | 35 | 43.9 | 123 | 13.14 | 11.91 | 10.51 | -- | -- | 1.147 | 61.35 | 108.26 | 239.18 | 167.31 | 164.286 | 8.3 | 15.64 | 29.11 | 21.43 | -- | -- | 142.8 | 368.865 | 69.624 | 63.155 | 16.393 | 0 | 9.944 | 13 | 10.2811 | 12.567 | 12.6 | 22.51 | 22.8 | 11 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 26.103 | 5.587
17:00 | 4.1 | 33 | 32.9 | 2 | 30.5 | 35 | 41.7 | 120 | 13.13 | 12.03 | 10.14 | -- | -- | 1.147 | 64.26 | 107.29 | 243.77 | 171.9 | 164.491 | 8.37 | 15.02 | 26.15 | 17.71 | -- | -- | 143.64 | 369.704 | 68.147 | 63.728 | 15.173 | 0.3 | 9.944 | 13 | 9.736 | 12.567 | 12.6 | 22.09 | 22.38 | 12 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 25.869 | 5.587
17:30 | 4.1 | 33 | 32.9 | 2 | 30.5 | 35 | 41.7 | 120 | 13.13 | 12.03 | 10.14 | -- | -- | 1.147 | 64.26 | 107.29 | 243.77 | 171.9 | 164.491 | 8.37 | 15.02 | 26.15 | 17.71 | -- | -- | 143.64 | 369.704 | 68.147 | 63.728 | 15.173 | 0.3 | 9.944 | 13 | 9.736 | 12.567 | 12.6 | 22.09 | 22.38 | 12 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 25.869 | 5.587
18:00 | 4.1 | 33 | 32.9 | 2 | 28.5 | 35 | 41.7 | 117 | 13.16 | 11.99 | 9.79 | 1.07 | 106.47 | 1.147 | 64.99 | 106.33 | 246.86 | 168.51 | 164.475 | 8.42 | 13.82 | 25.62 | 17.64 | -- | -- | 140.99 | 367.048 | 68.568 | 63.843 | 14.513 | 0 | 9.944 | 13.5 | 8.5794 | 12.567 | 12.6 | 21.91 | 22.2 | 12.5 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 25.997 | 5.587
18:30 | 4.1 | 33 | 32.9 | 2 | 28.5 | 35 | 41.7 | 117 | 13.16 | 11.99 | 9.79 | 1.07 | 106.47 | 1.147 | 64.99 | 106.33 | 246.86 | 168.51 | 164.475 | 8.42 | 13.82 | 25.62 | 17.64 | -- | -- | 140.99 | 367.048 | 68.568 | 63.843 | 14.513 | 0 | 9.944 | 13.5 | 8.5794 | 12.567 | 12.6 | 21.91 | 22.2 | 12.5 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 25.997 | 5.587
19:00 | 4.1 | 33 | 32.9 | 2 | 38.1 | 35 | 41.7 | 117 | 13.26 | 11.96 | 21.82 | -- | -- | 1.147 | 60.64 | 107.29 | 245.31 | 164.45 | 151.275 | 8.39 | 12.66 | 15.88 | 2.56 | -- | -- | 140.96 | 367.025 | 68.59 | 63.841 | 14.137 | 0.2 | 9.944 | 13.7 | 8.5109 | 12.567 | 12.6 | 21.95 | 22.24 | 12.5 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 25.869 | 5.587
19:30 | 4.1 | 33 | 32.9 | 2 | 38.1 | 35 | 41.7 | 117 | 13.26 | 11.96 | 21.82 | -- | -- | 1.147 | 60.64 | 107.29 | 245.31 | 164.45 | 151.275 | 8.39 | 12.66 | 15.88 | 2.56 | -- | -- | 140.96 | 367.025 | 68.59 | 63.841 | 14.137 | 0.2 | 9.944 | 13.7 | 8.5109 | 12.567 | 12.6 | 21.95 | 22.24 | 12.5 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 25.869 | 5.587
20:00 | 4.1 | 33 | 32.9 | 2 | 33.3 | 35 | 41.7 | 117 | 15.04 | 11.95 | 21.86 | -- | -- | 1.147 | 60.64 | 106.33 | 243.77 | 167.07 | 151.445 | 8.43 | 14.41 | 15.55 | 0.61 | -- | -- | 140.34 | 366.398 | 68.697 | 63.854 | 16.275 | 0.2 | 9.944 | 13.7 | 9.2818 | 12.567 | 12.6 | 21.95 | 22.24 | 12.5 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 25.818 | 5.587
20:30 | 4.1 | 33 | 32.9 | 2 | 33.3 | 35 | 41.7 | 117 | 15.04 | 11.95 | 21.86 | -- | -- | 1.147 | 60.64 | 106.33 | 243.77 | 167.07 | 151.445 | 8.43 | 14.41 | 15.55 | 0.61 | -- | -- | 140.34 | 366.398 | 68.697 | 63.854 | 16.275 | 0.2 | 9.944 | 13.7 | 9.2818 | 12.567 | 12.6 | 21.95 | 22.24 | 12.5 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 25.818 | 5.587
21:00 | 4.1 | 33 | 32.9 | 2 | 33.5 | 35 | 38 | 117 | 15.01 | 12.04 | 21.87 | -- | -- | 1.147 | 71.81 | 105.52 | 240.7 | 165.63 | 150.328 | 8.4 | 15.64 | 14.64 | 0.61 | -- | -- | 145.23 | 371.288 | 68.869 | 64.735 | 22.749 | 0 | 9.944 | 13.7 | 9.5022 | 12.567 | 12.6 | 22.11 | 22.4 | 12.5 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 25.818 | 5.587
21:30 | 4.1 | 33 | 32.9 | 2 | 33.5 | 35 | 38 | 117 | 15.01 | 12.04 | 21.87 | -- | -- | 1.147 | 71.81 | 105.52 | 240.7 | 165.63 | 150.328 | 8.4 | 15.64 | 14.64 | 0.61 | -- | -- | 145.23 | 371.288 | 68.869 | 64.735 | 22.749 | 0 | 9.944 | 13.7 | 9.5022 | 12.567 | 12.6 | 22.11 | 22.4 | 12.5 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 25.818 | 5.587
22:00 | 4.1 | 33 | 32.9 | 2 | 38.2 | 35 | 38 | 114 | 14.03 | 12.06 | 14.57 | -- | -- | 1.147 | 76.7 | 97.83 | 236.15 | 145.64 | 146.198 | 8.42 | 17.54 | 16.59 | 0.63 | -- | -- | 151.7 | 377.76 | 69.593 | 64.605 | 23.711 | 0 | 9.944 | 13.7 | 9.59 | 12.567 | 12.6 | 22.29 | 22.58 | 12.5 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 25.818 | 5.587
22:30 | 4.1 | 33 | 32.9 | 2 | 38.2 | 35 | 38 | 114 | 14.03 | 12.06 | 14.57 | -- | -- | 1.147 | 76.7 | 97.83 | 236.15 | 145.64 | 146.198 | 8.42 | 17.54 | 16.59 | 0.63 | -- | -- | 151.7 | 377.76 | 69.593 | 64.605 | 23.711 | 0 | 9.944 | 13.7 | 9.59 | 12.567 | 12.6 | 22.29 | 22.58 | 12.5 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 25.818 | 5.587
23:00 | 4.1 | 33 | 32.9 | 2 | 35.8 | 35 | 41.7 | 114 | 13.92 | 12.12 | 14.66 | -- | -- | 1.147 | 76.7 | 97.83 | 231.64 | 139.31 | 151.064 | 8.42 | 11.53 | 24.45 | 8.21 | -- | -- | 143.38 | 369.441 | 69.473 | 64.152 | 27.62 | 0 | 9.944 | -- | 9.5244 | 12.567 | -- | 22.31 | 22.6 | 12.5 | 34.8306 | 54.0749 | 40.0552 | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 25.766 | 5.587
23:30 | 4.1 | 33 | 32.9 | 2 | 35.8 | 35 | 41.7 | 114 | 13.92 | 12.12 | 14.66 | -- | -- | 1.147 | 76.7 | 97.83 | 231.64 | 139.31 | 151.064 | 8.42 | 11.53 | 24.45 | 8.21 | -- | -- | 143.38 | 369.441 | 69.473 | 64.152 | 27.62 | 0 | 9.944 | -- | 9.5244 | 12.567 | -- | 22.31 | 22.6 | 12.5 | 34.8306 | 54.0749 | 40.0552 | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 25.766 | 5.587
MAX | 2.1 | 32 | 32.9 | 2 | 27 | 35 | 31.6 | 85 | 11.93 | 11.91 | 6.72 | 1.07 | 98.89 | 1.147 | 60.64 | 97.83 | 225.71 | 137.01 | 128.476 | 8.26 | 11.53 | 7.681 | 0.41 | 0 | 0 | 124.14 | 350.216 | 58.401 | 53.969 | 12.062 | 0 | 9.944 | 13 | 8.5109 | 12.567 | 12.4 | 21.69 | 21.98 | 11 | 34.8306 | 54.0749 | 40.0552 | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 25.766 | 5.587
MIN | 4.1 | 33 | 32.9 | 3 | 38.2 | 35 | 70 | 260 | 15.04 | 12.17 | 24.08 | 1.07 | 106.47 | 1.147 | 90.51 | 126.26 | 246.86 | 171.9 | 164.491 | 8.6 | 20 | 39.663 | 32.17 | 0 | 0 | 151.7 | 377.76 | 69.624 | 64.803 | 27.62 | 1.6 | 9.944 | 14 | 10.3592 | 12.567 | 12.6 | 22.79 | 23.07 | 12.5 | 34.8306 | 81.846 | 40.0552 | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 26.465 | 6.407
PROM | 3.05 | 32.8333 | 32.9 | 2.1667 | 33.3167 | 35 | 53.0375 | 155.2917 | 13.0308 | 12.0171 | 12.9892 | 1.07 | 102.68 | 1.147 | 72.1471 | 112.7842 | 234.8171 | 150.5392 | 144.2255 | 8.4567 | 16.9687 | 26.398 | 17.3033 | #DIV/0! | #DIV/0! | 141.3442 | 367.6866 | 65.5563 | 61.1781 | 16.8609 | 0.14583 | 9.944 | 13.6435 | 9.5466 | 12.567 | 12.5652 | 22.1375 | 22.4262 | 11.4167 | 34.8306 | 67.9604 | 40.0552 | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 26.1065 | 5.8262
INICIO | 2.1 | 32 | 32.9 | 3 | 34.7 | 35 | 31.6 | 85 | 14.95 | 12.17 | 14.84 | -- | -- | 1.147 | 90.51 | 112.16 | 225.71 | 137.01 | 128.476 | 8.51 | 19.54 | 7.681 | 0.41 | -- | -- | 124.14 | 350.216 | 58.401 | 53.969 | 15.684 | 0 | 9.944 | 13.9 | 9.6696 | 12.567 | 12.6 | 22.01 | 22.3 | 11 | -- | 81.846 | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 26.413 | 6.407
FINAL | 4.1 | 33 | 32.9 | 2 | 35.8 | 35 | 41.7 | 114 | 13.92 | 12.12 | 14.66 | -- | -- | 1.147 | 76.7 | 97.83 | 231.64 | 139.31 | 151.064 | 8.42 | 11.53 | 24.45 | 8.21 | -- | -- | 143.38 | 369.441 | 69.473 | 64.152 | 27.62 | 0 | 9.944 | -- | 9.5244 | 12.567 | -- | 22.31 | 22.6 | 12.5 | 34.8306 | 54.0749 | 40.0552 | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 25.766 | 5.587
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
lunes, 11 de Mayo del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 7.371 | 0.883 | 0.198 | 0.2 | 0.03235 | 3875.5436 | -- | -- | 0.6856 | 23.5961 | -- | 0.45179 | 0.14129 | 2412.22 | 0.989 | -- | 0.44 | 0.295 | -- | 262.537 | 0.155 | 0.021 | 56.11 | 0.139 | 0.35416 | 0.25814 | 9.02 | 0.364
00:30 | 2695 | 7.371 | 0.883 | 0.198 | 0.2 | 0.03235 | 3875.5436 | -- | -- | 0.6856 | 23.5961 | -- | 0.45179 | 0.14129 | 2412.22 | 0.989 | -- | 0.44 | 0.295 | -- | 262.537 | 0.155 | 0.021 | 56.11 | 0.139 | 0.35416 | 0.25814 | 9.02 | 0.364
01:00 | 2695 | 7.5939 | 1.1044 | 0.205 | 0.195 | 0.02703 | 3875.5381 | -- | -- | 0.63774 | 23.582 | -- | 0.45179 | 0.14898 | 2412.08 | 0.971 | -- | 0.439 | 0.351 | -- | 262.538 | 0.16 | 0.029 | 56.11 | 0.139 | 0.37167 | 0.23401 | 9.09 | 0.367
01:30 | 2695 | 7.5939 | 1.1044 | 0.205 | 0.195 | 0.02703 | 3875.5381 | -- | -- | 0.63774 | 23.582 | -- | 0.45179 | 0.14898 | 2412.08 | 0.971 | -- | 0.439 | 0.351 | -- | 262.538 | 0.16 | 0.029 | 56.11 | 0.139 | 0.37167 | 0.23401 | 9.09 | 0.367
02:00 | 2695 | 7.8271 | 1.228 | 0.215 | 0.179 | 0.02079 | 3875.5232 | -- | -- | 0.58908 | 23.5437 | -- | 0.45179 | 0.14898 | 2412.12 | 0.977 | -- | 0.44 | 0.435 | -- | 262.539 | 0.158 | 0.029 | 56.11 | 0.138 | 0.39916 | 0.20971 | 9.16 | 0.37
02:30 | 2695 | 7.8271 | 1.228 | 0.215 | 0.179 | 0.02079 | 3875.5232 | -- | -- | 0.58908 | 23.5437 | -- | 0.45179 | 0.14898 | 2412.12 | 0.977 | -- | 0.44 | 0.435 | -- | 262.539 | 0.158 | 0.029 | 56.11 | 0.138 | 0.39916 | 0.20971 | 9.16 | 0.37
03:00 | 2695 | 8.0367 | 1.246 | 0.213 | 0.174 | 0.01634 | 3875.5146 | -- | -- | 0.53983 | 23.5218 | -- | 0.45179 | 0.15297 | 2412.25 | 0.993 | -- | 0.44 | 0.511 | -- | 262.54 | 0.156 | 0.029 | 56.11 | 0.138 | 0.42054 | 0.18965 | 9.21 | 0.373
03:30 | 2695 | 8.0367 | 1.246 | 0.213 | 0.174 | 0.01634 | 3875.5146 | -- | -- | 0.53983 | 23.5218 | -- | 0.45179 | 0.15297 | 2412.25 | 0.993 | -- | 0.44 | 0.511 | -- | 262.54 | 0.156 | 0.029 | 56.11 | 0.138 | 0.42054 | 0.18965 | 9.21 | 0.373
04:00 | 2695 | 8.2411 | 1.0936 | 0.22 | 0.164 | 0.01435 | 3875.5006 | -- | -- | 0.48994 | 23.4858 | -- | 0.46657 | 0.15297 | 2412.28 | 0.997 | -- | 0.439 | 0.586 | -- | 262.541 | 0.147 | 0.028 | 56.11 | 0.137 | 0.43517 | 0.18548 | 9.22 | 0.377
04:30 | 2695 | 8.2411 | 1.0936 | 0.22 | 0.164 | 0.01435 | 3875.5006 | -- | -- | 0.48994 | 23.4858 | -- | 0.46657 | 0.15297 | 2412.28 | 0.997 | -- | 0.439 | 0.586 | -- | 262.541 | 0.147 | 0.028 | 56.11 | 0.137 | 0.43517 | 0.18548 | 9.22 | 0.377
05:00 | 2695 | 8.4547 | 0.9451 | 0.228 | 0.153 | 0.01266 | 3875.4869 | -- | -- | 0.43992 | 23.4506 | -- | 0.45179 | 0.14898 | 2412.2 | 0.987 | -- | 0.44 | 0.573 | -- | 262.542 | 0.13 | 0.026 | 56.11 | 0.136 | 0.43897 | 0.19049 | 9.27 | 0.38
05:30 | 2695 | 8.4547 | 0.9451 | 0.228 | 0.153 | 0.01266 | 3875.4869 | -- | -- | 0.43992 | 23.4506 | -- | 0.45179 | 0.14898 | 2412.2 | 0.987 | -- | 0.44 | 0.573 | -- | 262.542 | 0.13 | 0.026 | 56.11 | 0.136 | 0.43897 | 0.19049 | 9.27 | 0.38
06:00 | 2695 | 8.6851 | 0.7355 | 0.233 | 0.148 | 0.00612 | 3875.471 | -- | -- | 0.39196 | 23.41 | -- | 0.44452 | 0.15297 | 2412.1 | 0.974 | -- | 0.439 | 0.574 | 103.94 | 262.544 | 0.111 | 0.024 | 56.11 | 0.135 | 0.45996 | 0.17811 | 9.24 | 0.383
06:30 | 2695 | 8.6851 | 0.7355 | 0.233 | 0.148 | 0.00612 | 3875.471 | -- | -- | 0.39196 | 23.41 | -- | 0.44452 | 0.15297 | 2412.1 | 0.974 | -- | 0.439 | 0.574 | 103.94 | 262.544 | 0.111 | 0.024 | 56.11 | 0.135 | 0.45996 | 0.17811 | 9.24 | 0.383
07:00 | 2695 | 8.8892 | 0.7055 | 0.231 | 0.152 | 0.00763 | 3875.4564 | -- | -- | 0.34367 | 23.3725 | -- | 0.46657 | 0.17438 | 2412.01 | 0.962 | -- | 0.44 | 0.585 | -- | 262.545 | 0.107 | 0.022 | 56.11 | 0.135 | 0.45805 | 0.18797 | 9.22 | 0.386
07:30 | 2695 | 8.8892 | 0.7055 | 0.231 | 0.152 | 0.00763 | 3875.4564 | -- | -- | 0.34367 | 23.3725 | -- | 0.46657 | 0.17438 | 2412.01 | 0.962 | -- | 0.44 | 0.585 | -- | 262.545 | 0.107 | 0.022 | 56.11 | 0.135 | 0.45805 | 0.18797 | 9.22 | 0.386
08:00 | 2695 | 9.1102 | 0.6855 | 0.241 | 0.141 | 0.01302 | 3875.4332 | -- | -- | 0.29618 | 23.3131 | 317.1163 | 0.49666 | 0.16991 | 2411.89 | 0.948 | -- | 0.439 | 0.59 | -- | 262.546 | 0.094 | 0.018 | 56.11 | 0.137 | 0.43707 | 0.21243 | 9.18 | 0.39
08:30 | 2695 | 9.1102 | 0.6855 | 0.241 | 0.141 | 0.01302 | 3875.4332 | -- | -- | 0.29618 | 23.3131 | 317.1163 | 0.49666 | 0.16991 | 2411.89 | 0.948 | -- | 0.439 | 0.59 | -- | 262.546 | 0.094 | 0.018 | 56.11 | 0.137 | 0.43707 | 0.21243 | 9.18 | 0.39
09:00 | 2695 | 9.3224 | 0.658 | 0.244 | 0.138 | 0.01857 | 3875.4217 | -- | -- | 0.29481 | 23.2835 | -- | 0.50461 | 0.14509 | 2411.86 | 0.944 | -- | 0.439 | 0.589 | -- | 262.537 | 0.081 | 0.015 | 56.11 | 0.139 | 0.42054 | 0.22257 | 9.15 | 0.393
09:30 | 2695 | 9.3224 | 0.658 | 0.244 | 0.138 | 0.01857 | 3875.4217 | -- | -- | 0.29481 | 23.2835 | -- | 0.50461 | 0.14509 | 2411.86 | 0.944 | -- | 0.439 | 0.589 | -- | 262.537 | 0.081 | 0.015 | 56.11 | 0.139 | 0.42054 | 0.22257 | 9.15 | 0.393
10:00 | 2695 | 9.5283 | 0.7405 | 0.237 | 0.148 | 0.02333 | 3875.3994 | -- | -- | 0.32323 | 23.2265 | -- | 0.51256 | 0.12691 | 2411.9 | 0.949 | -- | 0.439 | 0.587 | -- | 262.529 | 0.069 | 0.012 | 56.11 | 0.14 | 0.42054 | 0.22445 | 9.12 | 0.396
10:30 | 2695 | 9.5283 | 0.7405 | 0.237 | 0.148 | 0.02333 | 3875.3994 | -- | -- | 0.32323 | 23.2265 | -- | 0.51256 | 0.12691 | 2411.9 | 0.949 | -- | 0.439 | 0.587 | -- | 262.529 | 0.069 | 0.012 | 56.11 | 0.14 | 0.42054 | 0.22445 | 9.12 | 0.396
11:00 | 2695 | 9.3811 | 0.738 | 0.231 | 0.153 | 0.02769 | 3875.3781 | -- | -- | 0.35186 | 23.172 | -- | 0.50461 | 0.12023 | 2411.9 | 0.949 | -- | 0.44 | 0.572 | -- | 262.52 | 0.055 | 0.009 | 56.11 | 0.141 | 0.4057 | 0.22919 | 9.11 | 0.399
11:30 | 2695 | 9.3811 | 0.738 | 0.231 | 0.153 | 0.02769 | 3875.3781 | -- | -- | 0.35186 | 23.172 | -- | 0.50461 | 0.12023 | 2411.9 | 0.949 | -- | 0.44 | 0.572 | -- | 262.52 | 0.055 | 0.009 | 56.11 | 0.141 | 0.4057 | 0.22919 | 9.11 | 0.399
12:00 | 2695 | 9.2169 | 0.693 | 0.225 | 0.162 | 0.02611 | 3875.3705 | -- | -- | 0.38089 | 23.1525 | -- | 0.50461 | 0.12352 | 2412.22 | 0.989 | -- | 0.439 | 0.55 | -- | 262.511 | 0.039 | 0.007 | 56.11 | 0.141 | 0.41558 | 0.21608 | 9.08 | 0.402
12:30 | 2695 | 9.2169 | 0.693 | 0.225 | 0.162 | 0.02611 | 3875.3705 | -- | -- | 0.38089 | 23.1525 | -- | 0.50461 | 0.12352 | 2412.22 | 0.989 | -- | 0.439 | 0.55 | -- | 262.511 | 0.039 | 0.007 | 56.11 | 0.141 | 0.41558 | 0.21608 | 9.08 | 0.402
13:00 | 2695 | 9.0686 | 0.6705 | 0.23 | 0.155 | 0.02579 | 3875.3616 | -- | -- | 0.4097 | 23.1299 | -- | 0.51256 | 0.12691 | 2412.16 | 0.982 | -- | 0.439 | 0.524 | -- | 262.502 | 0.042 | 0.007 | 56.11 | 0.141 | 0.40243 | 0.22445 | 9.06 | 0.404
13:30 | 2695 | 9.0686 | 0.6705 | 0.23 | 0.155 | 0.02579 | 3875.3616 | -- | -- | 0.4097 | 23.1299 | -- | 0.51256 | 0.12691 | 2412.16 | 0.982 | -- | 0.439 | 0.524 | -- | 262.502 | 0.042 | 0.007 | 56.11 | 0.141 | 0.40243 | 0.22445 | 9.06 | 0.404
14:00 | 2695 | 8.9443 | 0.698 | 0.233 | 0.148 | 0.02668 | 3875.3564 | -- | -- | 0.43909 | 23.1167 | -- | 0.51256 | 0.12352 | 2412.07 | 0.977 | -- | 0.437 | 0.499 | -- | 262.494 | 0.035 | 0.007 | 56.11 | 0.141 | 0.39427 | 0.22257 | 9.06 | 0.407
14:30 | 2695 | 8.9443 | 0.698 | 0.233 | 0.148 | 0.02668 | 3875.3564 | -- | -- | 0.43909 | 23.1167 | -- | 0.51256 | 0.12352 | 2412.07 | 0.977 | -- | 0.437 | 0.499 | -- | 262.494 | 0.035 | 0.007 | 56.11 | 0.141 | 0.39427 | 0.22257 | 9.06 | 0.407
15:00 | 2695 | 8.8631 | 0.693 | 0.233 | 0.146 | 0.02551 | 3875.3479 | -- | -- | 0.4866 | 23.0949 | -- | 0.49666 | 0.12352 | 2411.96 | 0.956 | -- | 0.439 | 0.467 | -- | 262.485 | 0.039 | 0.008 | 56.11 | 0.141 | 0.39753 | 0.21516 | 9.04 | 0.41
15:30 | 2695 | 8.8631 | 0.693 | 0.233 | 0.146 | 0.02551 | 3875.3479 | -- | -- | 0.4866 | 23.0949 | -- | 0.49666 | 0.12352 | 2411.96 | 0.956 | -- | 0.439 | 0.467 | -- | 262.485 | 0.039 | 0.008 | 56.11 | 0.141 | 0.39753 | 0.21516 | 9.04 | 0.41
16:00 | 2695 | 8.7967 | 0.6755 | 0.212 | 0.171 | 0.02138 | 3875.3473 | -- | -- | 0.55764 | 23.0933 | -- | 0.49666 | 0.13038 | 2411.85 | 0.943 | -- | 0.436 | 0.449 | -- | 262.476 | 0.06 | 0.008 | 56.11 | 0.141 | 0.38778 | 0.21516 | 9.04 | 0.413
16:30 | 2695 | 8.7967 | 0.6755 | 0.212 | 0.171 | 0.02138 | 3875.3473 | -- | -- | 0.55764 | 23.0933 | -- | 0.49666 | 0.13038 | 2411.85 | 0.943 | -- | 0.436 | 0.449 | -- | 262.476 | 0.06 | 0.008 | 56.11 | 0.141 | 0.38778 | 0.21516 | 9.04 | 0.413
17:00 | 2695 | 8.7656 | 0.653 | 0.201 | 0.184 | 0.01976 | 3875.332 | 72.695 | 28.907 | 0.58581 | 23.0544 | -- | 0.48913 | 0.13393 | 2411.76 | 0.932 | -- | 0.44 | 0.425 | -- | 262.468 | 0.051 | 0.009 | 56.11 | 0.142 | 0.38454 | 0.21884 | 9.05 | 0.416
17:30 | 2695 | 8.7656 | 0.653 | 0.201 | 0.184 | 0.01976 | 3875.332 | 72.695 | 28.907 | 0.58581 | 23.0544 | -- | 0.48913 | 0.13393 | 2411.76 | 0.932 | -- | 0.44 | 0.425 | -- | 262.468 | 0.051 | 0.009 | 56.11 | 0.142 | 0.38454 | 0.21884 | 9.05 | 0.416
18:00 | 2695 | 8.7401 | 0.638 | 0.198 | 0.183 | 0.02045 | 3875.3272 | -- | -- | 0.60991 | 23.042 | 317.1163 | 0.48161 | 0.13393 | 2411.67 | 0.921 | -- | 0.439 | 0.399 | 103.94 | 262.459 | 0.042 | 0.01 | 56.11 | 0.142 | 0.37007 | 0.23401 | 9.05 | 0.418
18:30 | 2695 | 8.7401 | 0.638 | 0.198 | 0.183 | 0.02045 | 3875.3272 | -- | -- | 0.60991 | 23.042 | 317.1163 | 0.48161 | 0.13393 | 2411.67 | 0.921 | -- | 0.439 | 0.399 | 103.94 | 262.459 | 0.042 | 0.01 | 56.11 | 0.142 | 0.37007 | 0.23401 | 9.05 | 0.418
19:00 | 2695 | 8.6507 | 0.6355 | 0.201 | 0.179 | 0.02026 | 3875.308 | -- | -- | 0.63088 | 22.993 | -- | 0.45905 | 0.14129 | 2411.61 | 0.913 | -- | 0.44 | 0.375 | -- | 262.45 | 0.038 | 0.011 | 56.11 | 0.141 | 0.39265 | 0.20792 | 9.05 | 0.421
19:30 | 2695 | 8.6507 | 0.6355 | 0.201 | 0.179 | 0.02026 | 3875.308 | -- | -- | 0.63088 | 22.993 | -- | 0.45905 | 0.14129 | 2411.61 | 0.913 | -- | 0.44 | 0.375 | -- | 262.45 | 0.038 | 0.011 | 56.11 | 0.141 | 0.39265 | 0.20792 | 9.05 | 0.421
20:00 | 2695 | 8.54 | 0.648 | 0.212 | 0.161 | 0.02348 | 3875.2808 | -- | -- | 0.65149 | 22.9238 | -- | 0.42999 | 0.15706 | 2411.65 | 0.918 | -- | 0.44 | 0.365 | -- | 262.441 | 0.068 | 0.012 | 56.11 | 0.141 | 0.39916 | 0.20258 | 9.05 | 0.424
20:30 | 2695 | 8.54 | 0.648 | 0.212 | 0.161 | 0.02348 | 3875.2808 | -- | -- | 0.65149 | 22.9238 | -- | 0.42999 | 0.15706 | 2411.65 | 0.918 | -- | 0.44 | 0.365 | -- | 262.441 | 0.068 | 0.012 | 56.11 | 0.141 | 0.39916 | 0.20258 | 9.05 | 0.424
21:00 | 2695 | 8.427 | 0.643 | 0.208 | 0.16 | 0.02674 | 3875.251 | -- | -- | 0.67174 | 22.8477 | -- | 0.39462 | 0.18831 | 2411.69 | 0.923 | -- | 0.44 | 0.384 | -- | 262.433 | 0.097 | 0.017 | 56.11 | 0.141 | 0.40243 | 0.19134 | 9.06 | 0.426
21:30 | 2695 | 8.427 | 0.643 | 0.208 | 0.16 | 0.02674 | 3875.251 | -- | -- | 0.67174 | 22.8477 | -- | 0.39462 | 0.18831 | 2411.69 | 0.923 | -- | 0.44 | 0.384 | -- | 262.433 | 0.097 | 0.017 | 56.11 | 0.141 | 0.40243 | 0.19134 | 9.06 | 0.426
22:00 | 2695 | 8.2976 | 0.61452 | 0.194 | 0.17 | 0.02649 | 3875.2327 | -- | -- | 0.69172 | 22.8011 | -- | 0.36049 | 0.22369 | 2411.79 | 0.935 | -- | 0.44 | 0.404 | -- | 262.424 | 0.129 | 0.024 | 56.11 | 0.141 | 0.4222 | 0.16551 | 9.09 | 0.429
22:30 | 2695 | 8.2976 | 0.61452 | 0.194 | 0.17 | 0.02649 | 3875.2327 | -- | -- | 0.69172 | 22.8011 | -- | 0.36049 | 0.22369 | 2411.79 | 0.935 | -- | 0.44 | 0.404 | -- | 262.424 | 0.129 | 0.024 | 56.11 | 0.141 | 0.4222 | 0.16551 | 9.09 | 0.429
23:00 | 2695 | 8.176 | 0.62838 | 0.195 | 0.163 | 0.0271 | 3875.2248 | -- | -- | 0.71165 | 22.7522 | -- | 0.32164 | 0.25666 | 2411.97 | 0.957 | -- | 0.438 | 0.442 | -- | 262.415 | 0.139 | 0.028 | 56.11 | 0.141 | 0.44086 | 0.14912 | 9.09 | 0.431
23:30 | 2695 | 8.176 | 0.62838 | 0.195 | 0.163 | 0.0271 | 3875.2248 | -- | -- | 0.71165 | 22.7522 | -- | 0.32164 | 0.25666 | 2411.97 | 0.957 | -- | 0.438 | 0.442 | -- | 262.415 | 0.139 | 0.028 | 56.11 | 0.141 | 0.44086 | 0.14912 | 9.09 | 0.431

## DESCARGA_LAGUNAS
lunes, 11 de Mayo del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
11/05/2026 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
11/05/2026 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
11/05/2026 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
11/05/2026 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
11/05/2026 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
11/05/2026 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
11/05/2026 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
11/05/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
11/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.48
11/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.24
11/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
11/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.26
11/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
11/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.08
11/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.47
11/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
11/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
11/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.85
11/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.83
11/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
11/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 19.057
11/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
11/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
11/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.4
11/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.73
11/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.87
11/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.42
11/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
11/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.47
11/05/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.8
11/05/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 19.057

## VERTIMIENTO_EMBALSES
lunes, 11 de Mayo del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
11/05/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
11/05/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 62.52
11/05/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 128.992
11/05/2026 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 10:30:00 | 23:59:59 | 100

## STOCK_COMB
lunes, 11 de Mayo del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
11/05/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 586.86 | 586.86 | 0 | m3
11/05/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.83 | 0 | m3
11/05/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 180.22 | 180.22 | 0 | m3
11/05/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
11/05/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 105.32 | 92.08 | 0 | m3
11/05/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 22.57 | 159.23 | 136.66 | m3
11/05/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 8887.53 | 8701.46 | 0 | m3 | Se trasvasó 136.66 m3 de diésel a tanque diario TG6
11/05/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
11/05/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
11/05/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59590.73 | 59590.73 | 0 | m3
11/05/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 21634.71 | 21634.71 | 0 | m3
11/05/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 855.21 | 855.21 | 0 | m3
11/05/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 858.92 | 855.091 | 0 | m3
11/05/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 1039.7 | 1029.9488 | 0 | m3
11/05/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 25.04 | 26.44 | 0 | m3 | Incremento por variación de temperatura
11/05/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1862.75 | 0 | 0 | m3
11/05/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2902.9 | 0 | 0 | m3
11/05/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 5973.2 | 6104.282 | 147.015 | m3 | -Consumo de diésel interno en Planta por pruebas a la unidad GT-1 a FSNL. -Ingreso de combustible. -Valor de stock final sincerado de acuerdo a medidores locales de Planta.
11/05/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 55775.65 | 55703.063 | 0 | m3
11/05/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 5.25 | 5.25 | 0 | m3
11/05/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 204.2 | 204.2 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
lunes, 11 de Mayo del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 11/May
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 0
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 0
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 445.89
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 704.18
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 915.58
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 1.88
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 2407.25
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 7902.1363
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 7892.1853
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 7825.8053
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 7568.1731
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 13.24
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 148562.3
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 118437.08
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 186.07
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 861513
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 854648
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 877184
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1073980.73
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1077895.79
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 3151540
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 125101.13
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 3.829
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 9.7512
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 901098.9914
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 925779.8504
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1175259.887
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 209967
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 85758.27
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 86248.73
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 369092
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1730009.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 20088.85
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 19124.61
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 20063.22
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 17362.71
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 13285.83
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 13403.38
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 2057.23
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 72.587
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1231734
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
lunes, 11 de Mayo del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
11/05/2026 00:00 | 884.7 | 3011.49 | 84.09 | 84.09 | 4496.5 | 520.73 | 8757 | 23044 | 4457.0426 | 4238.9476 | 4455.0876 | 4452.6756 | 6662 | 6262.401
11/05/2026 01:00 | 884.8 | 3011.74 | 85.33 | 85.33 | 4485.6 | 520.73 | 8951 | 23294 | 4487.6705 | 4303.3237 | 4485.5937 | 4483.0337 | 6662 | 6390.251
11/05/2026 02:00 | 884.6 | 2969.83 | 87.1 | 87.1 | 4494.6 | 521.71 | 9124 | 23209 | 4528.8135 | 4384.2647 | 4526.4202 | 4524.5246 | 6659 | 6520.45
11/05/2026 03:00 | 884.7 | 3008.47 | 89.05 | 89.05 | 4491.6 | 518.77 | 9298 | 23248 | 4530.204 | 4381.1515 | 4528.0155 | 4526.2298 | 6661 | 6647.299
11/05/2026 04:00 | 884.6 | 3007.32 | 90.75 | 90.75 | 4480.5 | 517.79 | 9412 | 23119 | 4544.215 | 4403.7822 | 4541.9769 | 4539.9494 | 6664 | 6771.402
11/05/2026 05:00 | 883.8 | 3011.49 | 91.99 | 91.99 | 4481 | 531.52 | 9481 | 23253 | 4507.328 | 4328.7448 | 4505.1067 | 4502.7061 | 6661 | 6895.829
11/05/2026 06:00 | 883.4 | 3010.79 | 93.23 | 93.23 | 4480.6 | 529.56 | 9453 | 23086 | 4444.6876 | 4220.5173 | 4442.8951 | 4440.4022 | 6640 | 6999.655
11/05/2026 07:00 | 883.1 | 3014.96 | 94.51 | 94.51 | 4488.5 | 524.66 | 9362 | 22960 | 4371.7037 | 4111.3941 | 4370.0809 | 4367.4068 | 6640 | 7031.281
11/05/2026 08:00 | 886.2 | 3010.79 | 95.96 | 95.96 | 4488.5 | 525.64 | 9271 | 23153 | 4334.6118 | 4062.733 | 4332.3162 | 4331.7569 | 6648 | 7041.919
11/05/2026 09:00 | 886.7 | 3011.04 | 96.66 | 96.66 | 4474.7 | 535.44 | 9125 | 22690 | 4320.4837 | 4024.6185 | 4317.7024 | 4322.3091 | 6642 | 7040.506
11/05/2026 10:00 | 886.3 | 2991.11 | 97.08 | 97.08 | 4488.5 | 526.62 | 8973 | 22722 | 4277.2472 | 3961.0309 | 4272.488 | 4282.36 | 6644 | 7039.534
11/05/2026 11:00 | 886.5 | 2988.34 | 97.33 | 97.33 | 4474.7 | 531.52 | 8818 | 22635 | 4227.5825 | 3762.8051 | 4223.0731 | 4235.0292 | 6642 | 7042.443
11/05/2026 12:00 | 889 | 2989.05 | 97.45 | 97.45 | 4474.7 | 528.58 | 8661 | 22816 | 4193.8602 | 3693.6977 | 4188.5829 | 4201.057 | 6646 | 7068.56
11/05/2026 13:00 | 889.4 | 2986.74 | 97.36 | 97.36 | 4474.7 | 528.58 | 8520 | 22759 | 4160.6861 | 3691.3761 | 4156.6745 | 4169.8196 | 6643 | 7069.388
11/05/2026 14:00 | 801.4 | 2991.82 | 97.15 | 97.15 | 4474.7 | 522.69 | 8416 | 22757 | 4115.0745 | 3652.433 | 4113.4761 | 4126.7673 | 6644 | 7068.34
11/05/2026 15:00 | 792.8 | 2986.73 | 97.07 | 97.07 | 4481.6 | 521.71 | 8308 | 22723 | 4071.3531 | 3646.1528 | 4065.4285 | 4080.6137 | 6644 | 7067.409
11/05/2026 16:00 | 792.9 | 0 | 97.24 | 97.24 | 4474.7 | 533.48 | 8201 | 22847 | 3933.5029 | 3478.4427 | 3920.6649 | 3933.4774 | 6644 | 7066.451
11/05/2026 17:00 | 792.9 | 0 | 97.06 | 97.06 | 4474.7 | 528.58 | 7971 | 22832 | 3912.6377 | 3406.2267 | 3906.4373 | 3912.7048 | 6642 | 7002.075
11/05/2026 18:00 | 793 | 0 | 95.27 | 95.27 | 4481.6 | 530.54 | 7728 | 22659 | 3934.6668 | 3439.6736 | 3929.887 | 3932.9952 | 6641 | 7024.414
11/05/2026 19:00 | 792.8 | 0 | 92.42 | 92.42 | 4481.6 | 522.69 | 7549 | 22734 | 3914.5915 | 3377.1038 | 3910.4492 | 3912.3611 | 6641 | 6986.156
11/05/2026 20:00 | 862.3 | 0 | 90.03 | 90.03 | 4481.6 | 526.62 | 7401 | 22667 | 3950.4955 | 3388.6425 | 3944.4984 | 3945.6863 | 6639 | 7000.951
11/05/2026 21:00 | 873.6 | 2766.13 | 88.04 | 88.04 | 4481.6 | 517.79 | 7349 | 22658 | 4027.5287 | 3450.4386 | 4019.9943 | 4020.8789 | 6640 | 7000.586
11/05/2026 22:00 | 873.2 | 2747.61 | 86.17 | 86.17 | 4481.6 | 517.79 | 7349 | 22661 | 4203.5747 | 3700.2643 | 4201.1116 | 4200.3746 | 6640 | 7000.848
11/05/2026 23:00 | 872.9 | 3047.37 | 85.77 | 85.77 | 4481.6 | 520.73 | 7471 | 22693 | 4262.6701 | 3822.089 | 4260.1875 | 4258.8989 | 6640 | 7000.434

## TEMP_AMB
lunes, 11 de Mayo del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
11/05/2026 00:00 | 20 | 28.4 | 28.4 | 20.2 | 20.2 | 24.04 | 24.04 | 19.5 | 35.24 | 19.9 | 19.8 | 22.22 | 20.95 | 19.44 | 21.68
11/05/2026 01:00 | 20 | 28.44 | 28.44 | 20.1 | 20.1 | 23.94 | 23.94 | 20 | 36.69 | 19.8 | 19.6 | 22.51 | 20.95 | 19.45 | 21.13
11/05/2026 02:00 | 19 | 28.51 | 28.51 | 20.2 | 20.2 | 23.82 | 23.82 | 20.1 | 37.2 | 20.2 | 20.7 | 23.02 | 21.125 | 19.68 | 20.7
11/05/2026 03:00 | 20 | 28.53 | 28.53 | 20 | 20 | 23.62 | 23.62 | 20.1 | 37.17 | 20.4 | 20.3 | 23.36 | 20.925 | 19.91 | 19.69
11/05/2026 04:00 | 19 | 28.63 | 28.63 | 19.7 | 19.7 | 23.54 | 23.54 | 20.5 | 36.78 | 20.4 | 21 | 23.47 | 0.0021 | 21.05 | 19.01
11/05/2026 05:00 | 19 | 28.49 | 28.49 | 19.8 | 19.8 | 23.45 | 23.45 | 20 | 37.09 | 20.7 | 21 | 23.52 | 20.625 | 20.63 | 18.93
11/05/2026 06:00 | 19 | 28.35 | 28.35 | 19.7 | 19.7 | 23.38 | 23.38 | 19.6 | 36.96 | 20.5 | 20.6 | 23.61 | 20.575 | 20.55 | 18.3
11/05/2026 07:00 | 20 | 28.35 | 28.35 | 19.8 | 19.8 | 23.53 | 23.53 | 20.7 | 36.96 | 20.5 | 20.8 | 23.73 | 20.95 | 20.43 | 18.05
11/05/2026 08:00 | 21 | 28.36 | 28.36 | 20.3 | 20.3 | 23.66 | 23.66 | 22.6 | 37.89 | 22.7 | 23.1 | 24.48 | 22.975 | 22.15 | 18.16
11/05/2026 09:00 | 23 | 28.97 | 28.97 | 21 | 21 | 24 | 24 | 23.4 | 40.44 | 25.4 | 25.1 | 25.81 | 24.925 | 24.08 | 17.74
11/05/2026 10:00 | 24 | 29.8 | 29.8 | 21.7 | 21.7 | 24.7 | 24.7 | 23.6 | 41.73 | 26 | 26.6 | 26.91 | 26.025 | 25.37 | 18.12
11/05/2026 11:00 | 27 | 31.98 | 31.98 | 22 | 22 | 25.32 | 25.32 | 23.9 | 40.12 | 26.6 | 27.2 | 27.63 | 26.425 | 25.92 | 18.32
11/05/2026 12:00 | 28 | 31.12 | 31.12 | 21.7 | 21.7 | 25.88 | 25.88 | 24.8 | 38.4 | 27 | 27.9 | 28.4 | 26.65 | 27.15 | 19.05
11/05/2026 13:00 | 28 | 31.08 | 31.08 | 22.2 | 22.2 | 26.5 | 26.5 | 23.8 | 38.13 | 27 | 27 | 27.62 | 26.75 | 26.46 | 19.44
11/05/2026 14:00 | 30 | 30.3 | 30.3 | 22.2 | 22.2 | 26.76 | 26.76 | 22.9 | 37.36 | 27.8 | 26.2 | 28.39 | 27.35 | 26.2 | 19.75
11/05/2026 15:00 | 29 | 30.69 | 30.69 | 21.8 | 21.8 | 26.97 | 26.97 | 22.7 | 36.98 | 26.2 | 26.3 | 28.78 | 26.95 | 25.41 | 20.36
11/05/2026 16:00 | 29 | 31.51 | 31.51 | 21.2 | 21.2 | 26.7 | 26.7 | 22.3 | 37.91 | 26.3 | 25.3 | 27.5 | 26.375 | 24.52 | 20.26
11/05/2026 17:00 | 27 | 32.01 | 32.01 | 22 | 22 | 27.12 | 27.12 | 22.2 | 37.98 | 24.1 | 24.5 | 25.75 | 25.375 | 23.63 | 19.71
11/05/2026 18:00 | 24 | 32.18 | 32.18 | 21.6 | 21.6 | 26.79 | 26.79 | 22.3 | 37.26 | 23 | 23.7 | 25.1 | 24.725 | 22.75 | 18.8
11/05/2026 19:00 | 23 | 31.76 | 31.76 | 21.3 | 21.3 | 26.23 | 26.23 | 22.1 | 36.69 | 22.8 | 23.3 | 24.48 | 24.575 | 22.38 | 18.48
11/05/2026 20:00 | 22 | 31.2 | 31.2 | 21.2 | 21.2 | 25.45 | 25.45 | 22 | 36.44 | 22.5 | 22.5 | 24.06 | 23.85 | 22.12 | 18.31
11/05/2026 21:00 | 21 | 26.63 | 26.63 | 20.8 | 20.8 | 25.02 | 25.02 | 22.2 | 36.45 | 22.4 | 22.7 | 23.79 | 23.925 | 22.22 | 18.31
11/05/2026 22:00 | 20 | 26.44 | 26.44 | 20.7 | 20.7 | 24.67 | 24.67 | 22.1 | 36.19 | 22.1 | 22.1 | 24.94 | 23.45 | 21.65 | 18.31
11/05/2026 23:00 | 20 | 25.8 | 25.8 | 20.8 | 20.8 | 24.23 | 24.23 | 22.1 | 35.45 | 21.9 | 22 | 24.48 | 23.25 | 21.68 | 18.31

## DISPONIBILIDAD_GAS
lunes, 11 de Mayo del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
11/05/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 11/05/2026 06:00 | 12/05/2026 06:00
11/05/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.802 | 11/05/2026 06:00 | 12/05/2026 06:00
11/05/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 11/05/2026 06:00 | 12/05/2026 06:00
11/05/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 11/05/2026 06:00 | 12/05/2026 06:00
11/05/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 11/05/2026 06:00 | 12/05/2026 06:00
11/05/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 11/05/2026 06:00 | 12/05/2026 06:00
11/05/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 2610 | 11/05/2026 06:00 | 12/05/2026 06:00
11/05/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 11/05/2026 06:00 | 12/05/2026 06:00
11/05/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 538.02 | 11/05/2026 06:00 | 12/05/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
lunes, 11 de Mayo del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 75152 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
11/05/2026 | 00:30 | 0 | 0 | 0 | 23.08 | 17.6 | 49.55 |  |  | 4.93 | 5.32 | 4.854 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 1.5578 | 2.8098 |  |  |  | 4.409 | 4.549 | 470.9075 | 448.4833 | 464.5006 | 400.4316 | 0 | 171.4362 | 0 | 269.39 | 269.39
11/05/2026 | 01:00 | 0 | 0 | 0 | 23.01 | 17.6 | 48.33 |  |  | 5.22 | 5.48 | 4.504 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 1.0352 | 2.9009 |  |  |  | 4.255 | 4.298 | 464.5006 | 448.4833 | 464.5006 | 400.4316 | 0 | 171.4362 | 0 | 269.39 | 269.39
11/05/2026 | 01:30 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 17.6 | 34.71 |  |  | 5.72 | 4.2 | 3.645 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 2.5577 | 4.3768 |  |  |  | 3.624 | 3.437 | 464.5006 | 448.4833 | 464.5006 | 400.4316 | 0 | 171.4362 | 0 | 269.39 | 269.39
11/05/2026 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 23.21 | 17.6 | 54.06 |  |  | 5.37 | 4.09 | 3.111 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 2.4608 | 4.3361 |  |  |  | 3.091 | 2.892 | 464.5006 | 448.4833 | 464.5006 | 400.4316 | 0 | 171.4362 | 0 | 269.39 | 269.39
11/05/2026 | 02:30 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 17.6 | 51.3 |  |  | 3.77 | 3.29 | 2.656 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 |  |  |  | 6 | 7 | [8 empty] | 2.3431 | 3.802 |  |  |  | 2.051 | 2.016 | 467.7041 | 448.4833 | 464.5006 | 400.4316 | 0 | 171.4362 | 0 | 269.39 | 269.39
11/05/2026 | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 17.6 | 49.39 |  |  | 2.89 | 3.14 | 2.422 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 |  |  |  | 8 | 8 | [8 empty] | 1.7807 | 3.3845 |  |  |  | 2.088 | 1.915 | 464.5006 | 448.4833 | 464.5006 | 400.4316 | 0 | 171.4362 | 0 | 269.39 | 269.39
11/05/2026 | 03:30 | 0 | 0 | 0 | 23.92 | 17.6 | 51.28 |  |  | 3.18 | 2.38 | 1.817 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 |  |  |  | 7 | 7 | [8 empty] | 0.75322 | 3.1971 |  |  |  | 1.861 | 2.035 | 464.5006 | 448.4833 | 464.5006 | 400.4316 | 0 | 171.4362 | 0 | 269.39 | 269.39
11/05/2026 | 04:00 | 0 | 0 | 0 | 23.92 | 17.6 | 51.37 |  |  | 3.74 | 1.99 | 1.305 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 |  |  |  | 7 | 7 | [8 empty] | 2.6632 | 2.8365 |  |  |  | 1.917 | 2.009 | 464.5006 | 448.4833 | 464.5006 | 400.4316 | 0 | 171.4362 | 0 | 269.39 | 269.39
11/05/2026 | 04:30 | 0 | 0 | 0 | 24.03 | 17.6 | 50.45 |  |  | 4.19 | 1.38 | 1.564 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 |  |  |  | 7 | 7 | [8 empty] | 2.0425 | 2.8601 |  |  |  | 1.493 | 1.972 | 464.5006 | 448.4833 | 464.5006 | 400.4316 | 0 | 171.4362 | 0 | 269.39 | 269.39
11/05/2026 | 05:00 | 0 | 0 | 0 | 24.03 | 17.6 | 50.48 |  | 0 | 4.77 | 1.88 | 1.294 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5519 | 3.3819 | 0 | 0 | 0 | 1.459 | 1.988 | 464.5006 | 448.4833 | 464.5006 | 400.4316 | 0 | 171.4362 | 0 | 269.39 | 269.39 | 0 | 0.0755
11/05/2026 | 05:30 | 0 | 0 | 0 | 24.04 | 17.6 | 47.8 |  | 0 | 4.67 | 2.07 | 1.768 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0.0866 | 0.531 | 0.531 | 0.377 | 0.377 | 0 | 0 | 0 | 1.8816 | 3.1825 | 0 | 0 | 0 | 0.791 | 1.555 | 464.5006 | 448.4833 | 464.5006 | 400.4316 | 0 | 171.4362 | 0 | 269.39 | 269.39 | 0 | 0.41
11/05/2026 | 06:00 | 0 | 0 | 0 | 24.04 | 17.6 | 52.31 | 0 | 0 | 3.58 | 1.68 | 1.786 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.04 | 0.04 | 2 | 6 | 7 | 14.9527 | 34.349 | 34.349 | 26.507 | 26.507 | 0 | 0.43 | 0.027 | 1.8014 | 2.6722 | 0 | 0 | 14.5866 | 1.407 | 1.411 | 464.5006 | 448.4833 | 464.5006 | 400.4316 | 0 | 171.4362 | 0 | 269.39 | 269.39 | 2.696 | 7.34
11/05/2026 | 06:30 | 0 | 0 | 0 | 23.66 | 17.6 | 52.78 | 3.51 | 9.37 | 2.48 | 2.09 | 1.782 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 0.99 | 0.99 | 96 | 5 | 6 | 169.6946 | 236.838 | 236.838 | 215.798 | 215.798 | 0.08874 | 60.152 | 34.505 | 1.4998 | 2.6024 | 37.8873 | 19.8709 | 196.9641 | 1.949 | 1.141 | 464.5006 | 448.4833 | 464.5006 | 400.4316 | 0 | 0 | 0 | 269.39 | 269.39 | 104.33 | 26.3525
11/05/2026 | 07:00 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17.6 | 49.25 | 33.04 | 19.418 | 1.87 | 3.05 | 1.347 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 25.31 | 25.31 | 334.79 | 6 | 6 | 509.9911 | 571.05 | 571.05 | 559.958 | 559.958 | 10.1602 | 232.216 | 294.9 | 1.5695 | 3.0321 | 283.3969 | 190.4791 | 547.9316 | 1.849 | 1.256 | 464.5006 | 448.4833 | 464.5006 | 400.4316 | 0 | 0 | 0 | 269.39 | 269.39 | 263.097 | 52.19
11/05/2026 | 07:30 | 0 | 0 | 0 | 24.82 | 17.6 | 50.52 | 70.33 | 91.197 | 1.84 | 2.41 | 0.948 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 280.26 | 280.26 | 598.43 | 7 | 8 | 779.8751 | 808.047 | 808.047 | 794.206 | 794.206 | 58.68 | 367.63 | 638.6 | 1.5079 | 2.8747 | 536.4192 | 443.7071 | 756.1561 | 0.89 | 0.787 | 464.5006 | 448.4833 | 464.5006 | 400.4316 | 0 | 0 | 0 | 269.39 | 269.39 | 332.295 | 91.513
11/05/2026 | 08:00 | 0 | 0 | 0 | 24.84 | 17.6 | 51.5 | 130.78 | 109.053 | 2.55 | 2.9 | 0.716 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 557.68 | 557.68 | 806.36 | 6 | 7 | 838.7209 | 852.373 | 852.373 | 846.07 | 846.07 | 112.9628 | 489.686 | 773.65 | 0.58369 | 2.8229 | 792.3471 | 751.1128 | 822.5214 | 0.938 | 0.879 | 464.5006 | 448.4833 | 464.5006 | 400.4316 | 0 | 0 | 0 | 269.39 | 269.39 | 497.766 | 156.5945
11/05/2026 | 08:30 | 0 | 0 | 0 | 26.16 | 19.3 | 51.65 | 188.25 | 240.649 | 3.37 | 3.12 | 0.722 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 777.07 | 777.07 | 859.64 | 6 | 7 | 862.135 | 881.668 | 881.668 | 876.197 | 876.197 | 153.8189 | 602.274 | 828 | 0.93594 | 3.1187 | 841.4587 | 823.8483 | 850.4283 | 1.268 | 0.966 | 480.5179 | 416.4488 | 480.5179 | 320.3453 | 0 | 0 | 0 | 293.88 | 293.88 | 641.341 | 406.834
11/05/2026 | 09:00 | 0 | 0 | 0 | 25.25 | 19.3 | 51.47 | 202.59 | 714.715 | 3.72 | 4.38 | 1.148 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 835.44 | 835.44 | 875.07 | 6 | 7 | 869.2543 | 889.727 | 889.727 | 885.72 | 885.72 | 216.4522 | 723.28 | 853.5 | 2.8811 | 3.4305 | 869.9551 | 844.2881 | 864.2248 | 1.132 | 1.193 | 448.4833 | 445.2799 | 448.4833 | 320.3453 | 0 | 0 | 0 | 281.635 | 293.88 | 738.275 | 808.952
11/05/2026 | 09:30 | 0 | 0 | 0 | 24.75 | 19.3 | 49.22 | 267.26 | 695.389 | 5 | 4.8 | 1.968 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 850.51 | 850.51 | 882 | 7 | 8 | 868.0756 | 891.256 | 891.256 | 886.347 | 886.347 | 282.407 | 820.016 | 864.5 | 3.9653 | 4.068 | 874.7303 | 851.2867 | 871.8923 | 1.615 | 1.72 | 448.4833 | 429.2626 | 448.4833 | 320.3453 | 0 | 0 | 0 | 281.635 | 293.88 | 819.894 | 848.8215
11/05/2026 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 24.71 | 19.3 | 51.9 | 379.5 | 221.503 | 5.3 | 4.77 | 2.723 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 858.17 | 858.17 | 884.57 | 8 | 8 | 870.4905 | 894.075 | 894.075 | 775 | 775 | 516.6469 | 900.997 | 869.5 | 5.3886 | 4.9002 | 879.8801 | 847.546 | 872.2314 | 1.65 | 1.82 | 320.3453 | 320.3453 | 320.3453 | 320.3453 | 0 | 0 | 0 | 281.635 | 293.88 | 903.054 | 845.001
11/05/2026 | 10:30 | 0 | 0 | 0 | 23.92 | 19.3 | 53.8 | 483.19 | 617.532 | 4.55 | 5.31 | 3.042 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 852.83 | 852.83 | 885.86 | 8 | 8 | 882.2339 | 893.849 | 893.849 | 891.848 | 891.848 | 599.8545 | 972.216 | 868.5 | 5.6198 | 4.6754 | 879.299 | 852.4329 | 868.4019 | 2.187 | 2.41 | 320.3453 | 320.3453 | 320.3453 | 320.3453 | 0 | 0 | 0 | 281.635 | 293.88 | 963.826 | 843.6635
11/05/2026 | 11:00 | 0 | 0 | 0 | 23.93 | 19.3 | 50.57 | 332.65 | 1007.839 | 4.56 | 4.94 | 3.046 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 849.92 | 849.92 | 882.71 | 8 | 8 | 879.4104 | 888.291 | 888.291 | 886.756 | 886.756 | 681.6616 | 1011.656 | 865.5 | 6.6192 | 5.2636 | 887.7684 | 840.6247 | 866.4088 | 2.351 | 2.506 | 320.3453 | 320.3453 | 320.3453 | 320.3453 | 0 | 0 | 0 | 281.635 | 293.88 | 992.14 | 840.4995
11/05/2026 | 11:30 | 0 | 0 | 0 | 23.59 | 19.3 | 52.13 | 859.25 | 991.718 | 4.15 | 5.1 | 3.567 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 846.22 | 846.22 | 883.71 | 9 | 9 | 885.0631 | 895.179 | 895.179 | 886.558 | 886.558 | 484.5309 | 992.564 | 866 | 5.8118 | 5.0975 | 871.9859 | 843.7757 | 860.8787 | 2.97 | 2.859 | 320.3453 | 320.3453 | 320.3453 | 320.3453 | 0 | 0 | 0 | 281.635 | 293.88 | 1022.038 | 841.756
11/05/2026 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 23.55 | 19.3 | 51.15 | 914.15 | 920.37 | 4.81 | 6.66 | 3.531 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 844.99 | 844.99 | 936.79 | 8 | 9 | 841.3069 | 809.721 | 809.721 | 769.231 | 769.231 | 327.0065 | 754.739 | 861.5 | 6.0945 | 5.0987 | 876.2785 | 847.5519 | 868.5225 | 2.789 | 2.877 | 320.3453 | 320.3453 | 320.3453 | 320.3453 | 0 | 0 | 0 | 281.635 | 293.88 | 1027.372 | 834.8955
11/05/2026 | 12:30 | 0 | 0 | 0 | 24.28 | 19.3 | 50.23 | 933.42 | 954.303 | 5.51 | 7.39 | 4.003 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 851.74 | 851.74 | 346.91 | 8 | 9 | 845.4965 | 908.131 | 908.131 | 907.767 | 907.767 | 247.0673 | 1051.947 | 867.5 | 5.3275 | 4.0862 | 877.6377 | 849.6507 | 874.8737 | 3.018 | 2.749 | 323.5487 | 320.3453 | 333.1591 | 320.3453 | 0 | 0 | 0 | 269.39 | 269.39 | 807.468 | 845.073
11/05/2026 | 13:00 | 0 | 0 | 0 | 24.28 | 19.3 | 50.53 | 928.83 | 1130.227 | 7.07 | 7.05 | 4.416 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 852.07 | 852.07 | 622.08 | 8 | 8 | 805.6891 | 783.396 | 783.396 | 777.347 | 777.347 | 225.3023 | 589.716 | 872.5 | 3.1139 | 4.3031 | 888.7166 | 863.0316 | 873.6 | 3.113 | 3.023 | 320.3453 | 345.9729 | 419.6523 | 336.3625 | 0 | 0 | 0 | 269.39 | 269.39 | 757.974 | 847.0175
11/05/2026 | 13:30 | 0 | 0 | 0 | 24.27 | 19.3 | 48.89 | 880.69 | 850.018 | 7.3 | 7.44 | 4.98 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 860.28 | 860.28 | 842.64 | 8 | 9 | 420.8659 | 387.499 | 387.499 | 381.001 | 381.001 | 153.6689 | 709.715 | 865 | 4.0254 | 3.786 | 941.6752 | 828.8818 | 876.8287 | 4.085 | 4.295 | 323.5487 | 320.3453 | 320.3453 | 336.3625 | 0 | 0 | 0 | 269.39 | 269.39 | 590.479 | 849.4515
11/05/2026 | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 19.3 | 47.45 | 823.06 | 1005.791 | 7.2 | 8.43 | 4.874 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | 871.34 | 871.34 | 980.11 | 8 | 8 | 770.2006 | 677.633 | 677.633 | 705.498 | 705.498 | 141.0879 | 296.858 | 769 | 2.9691 | 2.9392 | 832.2887 | 799.4247 | 842.4601 | 4.231 | 4.69 | 323.5487 | 320.3453 | 320.3453 | 336.3625 | 0 | 0 | 0 | 269.39 | 269.39 | 900.887 | 848.657
11/05/2026 | 14:30 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 19.3 | 47.48 | 770.78 | 785.931 | 7.48 | 8.14 | 5.133 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 883.02 | 883.02 | 227.07 | 8 | 8 | 529.3299 | 393.955 | 393.955 | 472.536 | 472.536 | 98.1216 | 270.14 | 914 | 4.4825 | 3.3861 | 608.1663 | 521.4552 | 849.6264 | 4.402 | 4.909 | 326.7522 | 320.3453 | 320.3453 | 336.3625 | 0 | 0 | 0 | 269.39 | 269.39 | 643.334 | 662.576
11/05/2026 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 21.01 | 19.3 | 47.03 | 673.75 | 735.895 | 6.85 | 8.13 | 4.941 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 890.35 | 890.35 | 171.29 | 8 | 9 | 288.1159 | 290.328 | 290.328 | 246.606 | 246.606 | 76.211 | 284.092 | 757.55 | 3.9521 | 3.8704 | 554.1301 | 487.6253 | 144.9573 | 4.454 | 5.022 | 326.7522 | 320.3453 | 320.3453 | 336.3625 | 0 | 0 | 0 | 269.39 | 269.39 | 230.893 | 777.357
11/05/2026 | 15:30 | 0 | 0 | 0 | 22.93 | 19.3 | 47.12 | 560.97 | 611.444 | 6.41 | 7.98 | 4.911 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 850.64 | 850.64 | 139.57 | 8 | 8 | 335.4699 | 232.278 | 232.278 | 227.238 | 227.238 | 67.4781 | 151.837 | 238.35 | 7.9843 | 5.7909 | 865.2606 | 866.8334 | 815.1248 | 4.706 | 5.174 | 323.5487 | 320.3453 | 320.3453 | 336.3625 | 0 | 0 | 0 | 269.39 | 269.39 | 263.729 | 355.8465
11/05/2026 | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 26.57 | 19.3 | 50.38 | 438.35 | 435.128 | 6.14 | 8.39 | 4.793 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 801.95 | 801.95 | 102.07 | 7 | 7 | 95.5809 | 92.454 | 92.454 | 98.117 | 98.117 | 60.901 | 143.274 | 728.05 | 7.2495 | 6.5853 | 501.1402 | 446.6684 | 182.969 | 4.611 | 5.234 | 323.5487 | 320.3453 | 320.3453 | 336.3625 | 0 | 0 | 0 | 269.39 | 269.39 | 119.85 | 405.8535
11/05/2026 | 16:30 | 0 | 0 | 0 | 25.15 | 18.7 | 50.04 | 313.33 | 88.595 | 6.48 | 8.75 | 5.554 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 596.53 | 596.53 | 87.64 | 7 | 7 | 99.2358 | 127.556 | 127.556 | 126.125 | 126.125 | 59.6279 | 0 | 87.2 | 8.0912 | 7.5483 | 198.0586 | 176.0624 | 49.5875 | 4.755 | 5.33 | 323.5487 | 320.3453 | 352.3798 | 368.397 | 0 | 0 | 0 | 269.39 | 269.39 | 50.608 | 99.0665
11/05/2026 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 25.16 | 18.7 | 49.56 | 180.37 | 64.237 | 7.1 | 8.71 | 5.798 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 45.75 | 45.75 | 148.79 | 7 | 8 | 28.4272 | 41.05 | 41.05 | 54.276 | 54.276 | 57.3734 | 0 | 57.99 | 8.4931 | 8.1786 | 61.4894 | 66.1633 | 68.9665 | 4.73 | 5.425 | 323.5487 | 323.5487 | 352.3798 | 368.397 | 0 | 0 | 0 | 269.39 | 269.39 | 42.388 | 6.081
11/05/2026 | 17:30 | 0 | 0 | 0 | 24.15 | 18.7 | 50.36 | 58.61 | 37.929 | 7.55 | 8.11 | 6.383 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 29.92 | 29.92 | 2.5 | 6 | 7 | 0.65726 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 34.6877 | 0 | 19.935 | 8.1788 | 9.5017 | 9.2867 | 3.7428 | 0 | 5.382 | 6.157 | 387.6178 | 384.4143 | 384.4143 | 368.397 | 0 | 0 | 0 | 269.39 | 286.533 | 3.125 | 0.031
11/05/2026 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 24.14 | 18.7 | 49.53 | 0.71 | 0 | 7.88 | 7.94 | 6.257 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3088 | 0 | 0 | 8.4123 | 9.5236 | 0 | 0 | 0 | 5.758 | 6.345 | 480.5179 | 416.4488 | 464.5006 | 349.1763 | 0 | 0 | 0 | 269.39 | 291.431 | 0 | 0.0615
11/05/2026 | 18:30 | 0 | 0 | 0 | 24.81 | 18.7 | 49.82 |  | 0 | 7.55 | 6.56 | 6.625 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3583 | 0 | 0 | 7.3604 | 9.6159 | 0 | 0 | 0 | 6.347 | 6.563 | 448.4833 | 416.4488 | 464.5006 | 352.3798 | 0 | 0 | 0 | 269.39 | 269.39 | 0 | 0.043
11/05/2026 | 19:00 | 0 | 0 | 0 | 20.39 | 18.7 | 49.19 |  | 0 | 7.82 | 6.82 | 6.058 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.278 | 9.5175 | 0 | 0 | 0 | 6.206 | 6.617 | 451.6868 | 419.6523 | 474.111 | 352.3798 | 0 | 0 | 0 | 269.39 | 274.288 | 0 | 0.0705
11/05/2026 | 19:30 | 0 | 0 | 0 | 21.86 | 18.7 | 52.03 |  | 0 | 6.51 | 5.74 | 5.999 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8059 | 8.8324 | 0 | 0 | 0 | 6.241 | 6.741 | 448.4833 | 416.4488 | 448.4833 | 352.3798 | 0 | 0 | 0 | 293.88 | 281.635 | 0 | 0.0735
11/05/2026 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 18.7 | 51.27 |  |  | 7.17 | 5.49 | 6.124 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 |  |  |  | 8 | 8 | [8 empty] | 7.3453 | 8.9565 |  |  |  | 6.414 | 6.717 | 451.6868 | 419.6523 | 448.4833 | 352.3798 | 0 | 0 | 0 | 293.88 | 293.88
11/05/2026 | 20:30 | 0 | 0 | 0 | 22.69 | 18.7 | 51.66 |  |  | 8.13 | 5.98 | 6.608 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 5.74 |  |  |  | 8 | 8 | [8 empty] | 7.5782 | 8.7323 |  |  |  | 7.233 | 7.282 | 451.6868 | 419.6523 | 448.4833 | 352.3798 | 0 | 0 | 0 | 293.88 | 293.88
11/05/2026 | 21:00 | 0 | 0 | 0 | 22.92 | 18.7 | 51.89 |  |  | 7.57 | 4.98 | 6.932 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 8.3938 | 8.6007 |  |  |  | 7.229 | 7.507 | 451.6868 | 419.6523 | 448.4833 | 352.3798 | 0 | 0 | 0 | 293.88 | 293.88
11/05/2026 | 21:30 | 0 | 0 | 0 | 23.97 | 18.7 | 53.01 |  |  | 7.76 | 4.62 | 7.42 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 5.49 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 6.2196 | 8.0176 |  |  |  | 7.837 | 8.112 | 467.7041 | 416.4488 | 448.4833 | 352.3798 | 0 | 0 | 0 | 293.88 | 293.88
11/05/2026 | 22:00 | 0 | 0 | 0 | 24.03 | 18.7 | 49.89 |  |  | 7.5 | 5.01 | 8.22 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 6.7263 | 8.5182 |  |  |  | 8.03 | 8.145 | 467.7041 | 416.4488 | 448.4833 | 352.3798 | 0 | 0 | 0 | 293.88 | 293.88
11/05/2026 | 22:30 | 0 | 0 | 0 | 24.02 | 18.7 | 51.21 |  |  | 7.67 | 5.77 | 7.92 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 6.0591 | 7.4908 |  |  |  | 7.995 | 8.714 | 480.5179 | 419.6523 | 448.4833 | 352.3798 | 0 | 0 | 0 | 293.88 | 293.88
11/05/2026 | 23:00 | 0 | 0 | 0 | 24.04 | 18.7 | 51.09 |  |  | 7.25 | 5.91 | 7.579 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.13 |  |  |  | 10 | 9 | [8 empty] | 5.3705 | 6.7374 |  |  |  | 8.015 | 8.773 | 480.5179 | 419.6523 | 448.4833 | 355.5832 | 0 | 0 | 0 | 293.88 | 293.88
11/05/2026 | 23:30 | 0 | 0 | 0 | 23.65 | 18.7 | 50.83 |  |  | 7.14 | 5.18 | 7.557 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 4.8309 | 5.9872 |  |  |  | 7.983 | 8.605 | 480.5179 | 419.6523 | 448.4833 | 368.397 | 0 | 0 | 0 | 293.88 | 293.88
12/05/2026 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 24.99 | 18.7 | 50.31 |  |  | 7.11 | 5.1 | 7.851 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 3.7179 | 5.6486 |  |  |  | 7.688 | 8.405 | 480.5179 | 419.6523 | 448.4833 | 368.397 | 0 | 0 | 0 | 293.88 | 293.88

## CALOR_ÚTIL
lunes, 11 de Mayo del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
11/05/2026 | 00:30 | 0 | 0 | 0 | 74.48 | 81.59 | 171.49 | 207.05 | 534.61
11/05/2026 | 01:00 | 0 | 0 | 0 | 74.23 | 81.59 | 167.28 | 212.38 | 535.48
11/05/2026 | 01:30 | 0 | 0 | 0 | 71.95 | 81.59 | 141.6 | 210.37 | 505.51
11/05/2026 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 71.98 | 81.59 | 220.59 | 211.26 | 585.42
11/05/2026 | 02:30 | 0 | 0 | 0 | 71.91 | 81.59 | 168.49 | 205.57 | 527.56
11/05/2026 | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 81.59 | 162.23 | 206.65 | 522.37
11/05/2026 | 03:30 | 0 | 0 | 0 | 75.03 | 81.59 | 153.19 | 203.61 | 513.42
11/05/2026 | 04:00 | 0 | 0 | 0 | 75.03 | 81.59 | 153.45 | 206.81 | 516.88
11/05/2026 | 04:30 | 0 | 0 | 0 | 75.09 | 81.59 | 141.7 | 208.85 | 507.23
11/05/2026 | 05:00 | 0 | 0 | 0 | 75.09 | 81.59 | 141.78 | 212.92 | 511.38
11/05/2026 | 05:30 | 0 | 0 | 0 | 75.16 | 81.59 | 159.73 | 203.16 | 519.64
11/05/2026 | 06:00 | 0 | 0 | 0 | 75.16 | 81.59 | 174.8 | 201.63 | 533.18
11/05/2026 | 06:30 | 0 | 0 | 0 | 70.51 | 81.59 | 170.33 | 209.24 | 531.67
11/05/2026 | 07:00 | 0 | 0 | 0 | 74.88 | 81.59 | 158.94 | 257.28 | 572.69
11/05/2026 | 07:30 | 0 | 0 | 0 | 72.29 | 81.59 | 166.7 | 239.01 | 559.59
11/05/2026 | 08:00 | 0 | 0 | 0 | 72.32 | 81.59 | 169.93 | 211.99 | 535.83
11/05/2026 | 08:30 | 0 | 0 | 0 | 69.9 | 85.28 | 167.64 | 257.04 | 579.86
11/05/2026 | 09:00 | 0 | 0 | 0 | 66.76 | 85.28 | 167.08 | 246.5 | 565.62
11/05/2026 | 09:30 | 0 | 0 | 0 | 74.4 | 85.28 | 167.38 | 253.1 | 580.16
11/05/2026 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 74.27 | 85.28 | 176.51 | 243.92 | 579.98
11/05/2026 | 10:30 | 0 | 0 | 0 | 74.66 | 85.28 | 173.39 | 252.26 | 585.59
11/05/2026 | 11:00 | 0 | 0 | 0 | 74.69 | 85.28 | 162.98 | 258.49 | 581.44
11/05/2026 | 11:30 | 0 | 0 | 0 | 72.26 | 85.28 | 173.73 | 258.04 | 589.31
11/05/2026 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 72.13 | 85.28 | 170.47 | 253.38 | 581.26
11/05/2026 | 12:30 | 0 | 0 | 0 | 72.31 | 85.28 | 167.86 | 252.16 | 577.61
11/05/2026 | 13:00 | 0 | 0 | 0 | 72.34 | 85.28 | 168.84 | 258.76 | 585.22
11/05/2026 | 13:30 | 0 | 0 | 0 | 70.69 | 85.28 | 169.9 | 247.18 | 573.05
11/05/2026 | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 70.77 | 85.28 | 164.91 | 252.67 | 573.63
11/05/2026 | 14:30 | 0 | 0 | 0 | 85.57 | 85.28 | 171.46 | 267.01 | 609.32
11/05/2026 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 70.55 | 85.28 | 169.84 | 266.47 | 592.14
11/05/2026 | 15:30 | 0 | 0 | 0 | 71.12 | 85.28 | 168.13 | 266.1 | 590.63
11/05/2026 | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 84.16 | 85.28 | 179.77 | 255.17 | 604.38
11/05/2026 | 16:30 | 0 | 0 | 0 | 78.67 | 85.32 | 171.71 | 254.55 | 590.25
11/05/2026 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 78.67 | 85.32 | 170.07 | 256.55 | 590.61
11/05/2026 | 17:30 | 0 | 0 | 0 | 81.05 | 85.32 | 178.14 | 257.35 | 601.86
11/05/2026 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 81 | 85.32 | 175.19 | 255.87 | 597.38
11/05/2026 | 18:30 | 0 | 0 | 0 | 71.04 | 85.32 | 170.87 | 264.36 | 591.59
11/05/2026 | 19:00 | 0 | 0 | 0 | 58.14 | 85.32 | 168.73 | 262.24 | 574.43
11/05/2026 | 19:30 | 0 | 0 | 0 | 69.09 | 85.32 | 169.04 | 261.8 | 585.25
11/05/2026 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 72.97 | 85.32 | 166.59 | 260.81 | 585.69
11/05/2026 | 20:30 | 0 | 0 | 0 | 72.5 | 85.32 | 172.47 | 260.41 | 590.7
11/05/2026 | 21:00 | 0 | 0 | 0 | 73.1 | 85.32 | 173.25 | 260.45 | 592.12
11/05/2026 | 21:30 | 0 | 0 | 0 | 74.91 | 85.32 | 174.77 | 265.09 | 600.09
11/05/2026 | 22:00 | 0 | 0 | 0 | 75.08 | 85.32 | 164.48 | 258.94 | 583.82
11/05/2026 | 22:30 | 0 | 0 | 0 | 75.14 | 85.32 | 175.73 | 258.2 | 594.39
11/05/2026 | 23:00 | 0 | 0 | 0 | 75.14 | 85.32 | 175.33 | 259.36 | 595.15
11/05/2026 | 23:30 | 0 | 0 | 0 | 73.48 | 85.32 | 167.1 | 256.19 | 582.09
12/05/2026 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 76.77 | 85.32 | 165.37 | 257.74 | 585.2
EJEC MWh |  | 0 | 0 | 0 | 1770.17 | 2017.52 | 4040.48 | 5822.97 | 13651.14

## FLUJOS
lunes, 11 de Mayo del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558204 | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
11/05/2026 | 00:30 | 0 | 0 | 15.7002 | -24.5129 | -14.9808 | 22.4135 |  | 31.8907 | -92.4078 | 41.1914 | 20.9134 | 20.4271 | -17.76 | -37.824 |  |  | -33 | 14.5968 | 55.592 | 15.5563 | 15.695 | 26.1059 | 6.1286 | 4.7561 | 7.1897 |  |  | -63.45 | -63 |  | 17.76 | 37.4 | 10.952 | 0.206 | -48.47 | -48.47 | -73.75 | 48.44 | 48.53 | 12.7783 | 6.5085 | 55.9776 | 57.3011 | 47.0098 | -45.0452 | -44.9948 | 10.2756 | 8.4711 | 71.4857 | 71.6471 | -15.4171 | -17.3964 | -373.619 | 21.6542 | -20.5 | -20.3 | 50.6023 | 49.6062 | -4.3978 |  | -62.4513 | 1.5901 | 8.7617 | 5.9069 | 421.2469 | 72.4509 | 72.4814 | -285.5634 | 421.4095 |  | -53.9986 | 55.3843 | 72.3617 | 23.75 | 24.57 | 47.45 | 71.58 | -42.1923 | -42.5942 | 120.3961 | 120.112 | 39.0748 | -107.0188 | -105.8867 | -1.7769 |  |  | 28.855 | 91.2 | 82.1 | -12.09 | 44.8639 | 43.6895 | 43.7895 | -1.687 | -1.244 | 17.2897 | -52.5459 | 16.4242 | 12.9975 | 32.68 | 18.98 | 32.3511 | 30.9128 | -22.422 |  |  |  | -73.6374 |  |  | -69.4 | -68.9 | 19.4815 | 35.9 | 31.32 | 49.04 | 35.79 | -0.47 | 46.2985 | 73.3417 | -25.75 | -26.14 | 95.71 | 33.65 | 74.7818 | 73.0364 | -28.5724 | -28.1364 | 141.9498 | 109.4626 | 104.3986 | 106.4891 | 85.0924 | 69.0735 | -23.999 | 296.9796 | 361.3282 |  | -24.0467 | -22.895 |  | 50.4126 | 47.0176 | 43.056 | -73.5235 | -74.7695 | -34.8035 | 0 | -20.99 | 1 | 11.3798 | 49.1995 | -38.2757 | -37.1393 | 8.1505 | -66.1555 | 41.8989 | 23.4909 |  | 23.7611 | 40.8745 | 41.1324 | 39.7424 | 41.6966 | 41.6966 | -60.6192 | 30.0286 | 30.2562 | -42.127 | -22.8663 | -33.2287 | -27.62 | 18.1796 | 0.8914 | -12.81 | 18.76 | -34.1244 |  | -15.051 | 4.162 |  | 21.91 | 24.082 | 41.3098 | 16.17 | 65.6937 | 27.8 | -9.3972 | 6.4654 | 7.0084 | 1.5538 |  |  | -15.015 | -18.9048 | 16.5274 | 19.5222 | 61.6076 | 62.4085 | -131.1953 | -15.3444 | 18.2671 | -19.8499 | 11.3421 | 5.3725 | 5.1365 | 12.7398 | 171.2891 | 171.3958 | 280.8 | -279.4606 | -588.7591 | 591.9037 | 615.9489 | -161.4832 | -162.1173 |  |  | 75.8536 | 76.2007 |  | -70.1075 | 32.6436 | 31.7647 | -38.774 | -38.1284 | 106.78 | 105.67 | -4.1 | -4.9 | 20.8382 | 25.84 | -328.2154 | 99.205 | 99.0399 | 12.2 | -43.3 | -31 | -32 |  |  | -596.5635 | -322.4516 | 426.7515 | 351.4615 | -52.1748 | -343.4987 | 348.5005 | -131.273 | -218.7549 | -341.6899 | 100.732 | 99.5405 | 138.0485 | -413.8359 | 228.6259 | -195.81 | 195.4874 | -10.4935 | 25.501 | 6.32 | 1.012 | 1.016 | -7.76 | -18.32 |  | 19.5148 | -25.0202 | -32.8115 | 12.7 | 55.204 | 55.521 | 8.7444 | 10.714 | 48.0767 | 50.4179 | 49.4196 |  | 43.2 | 28.7 | 6.28 |  | 47.5774 | 0 |  | 46.9502 |  |  | 0 | -57 | 57.5 | 24.8066 | 169.5026
11/05/2026 | 01:00 | 0 | 0 | 15.5138 | -23.9458 | -15.4115 | 21.675 |  | 30.486 | -88.5684 | 39.0167 | 19.8514 | 19.4147 | -39.96 | -23.056 | 19.8 | 9.936 | -19.8 | 15.0189 | 49.2162 | 15.1908 | 15.373 | 25.8204 | 5.8649 | 5.5422 | 6.724 |  |  | -64.48 | -64.47 |  | 42.18 | 22 | 10.923 | 0.208 | -46.78 | -46.88 | -77.93 | 47.2 | 46.98 | 12.3558 | 6.6439 | 53.9401 | 55.4327 | 49.6113 | -41.7059 | -42.1851 | 7.9401 | 8.1697 | 71.2328 | 72.5711 | -15.9961 | -17.7654 | -398.0635 | 20.1544 | -19.6 | -19.6 | 47.7823 | 46.9241 | -4.041 |  | -60.9654 | 0.7148 | 8.5187 | 5.8152 | 439.7716 | 78.9819 | 77.8832 | -323.5569 | 419.008 |  | -40.0668 | 41.989 | 70.3059 | 23.54 | 24.04 | 45.47 | 70.86 | -39.915 | -39.5132 | 114.0875 | 114.6425 | 40.1648 | -99.7017 | -99.3724 | -3.9871 |  |  |  | 86.2 | 77.9 | -11.69 | 43.9761 | 42.9176 | 42.9579 | -5.0201 | -4.9988 | 29.6791 | -61.422 | 29.6588 | 12.4204 | 30.25 | 17.52 | 31.8823 | 30.4733 | -22.642 |  |  |  | -76.5728 |  |  | -64.8 | -64.3 | 19.2838 | 34.6 | 28.68 | 46.92 | 34.31 | 0.03 | 46.872 | 76.4193 | -26.58 | -26.9 | 94.06 | 32.18 | 76.8 | 75.7818 | -22.5628 | -22.5727 | 141.9289 | 109.4199 | 105.2192 | 106.7088 | 86.7927 | 70.7708 | -24.083 | 335.2181 | 382.9003 |  | -24.1603 | -22.9637 |  | 55.0385 | 51.2328 | 39.984 | -73.0645 | -74.2876 | -38.007 |  | -15.69 |  | 11.0219 | 58.7863 | -39.8307 | -38.7517 | 11.5085 | -69.109 | 44.5605 | 23.8414 |  | 24.9517 | 39.956 | 40.6528 | 39.7057 | 38.18 | 38.3475 | -48.5623 | 24.6196 | 24.648 | -31.7595 | -12.2808 | -33.0163 | -25.38 | 18.0868 | 0.8328 | -12.74 | 17.87 | -34.0766 |  | -15.26 | 4.194 |  | 22.26 | 12.3041 | 32.3873 | 16.64 | 66.1142 | 26.5 | -14.681 | 2.6355 | 2.5626 | 1.4469 |  |  | -15.2726 | -23.6481 | 14.8229 | 23.8827 | 64.5955 | 64.2691 | -135.7283 | -14.7799 | 32.2276 | -26.5469 | 11.3312 | 4.8146 | 4.5353 | 12.4702 | 174.3999 | 174.3955 |  | -282.4002 | -582.5649 | 585.058 | 619.3552 | -165.9602 | -164.9597 |  |  | 82.3927 | 81.5624 |  |  | 29.2818 | 28.3919 | -47.0219 | -47.659 | 102.62 | 101.95 | -5.3 | -5.4 | 20.5306 | 24.96 | -336.2116 | 103.3541 | 103.739 | 11.5 | -41 | -29.3 | -29.9 |  |  | -607.2333 | -348.004 | 438.8004 | 365.2002 | -52.7955 | -357.4887 | 358.4143 | -139.0175 | -226.4409 | -353.4504 | 102.4928 | 101.4133 | 140.4758 | -426.9954 | 229.456 | -205.6584 | 210.7839 | -9.9661 | 29.98 | 4.96 | 1.135 | 1.133 | -5.04 | -20.8 |  | 21.828 | -25.6947 | -33.2235 | 10.6 | 52.059 | 52.053 | 8.9682 |  | 51.9598 | 52.2675 | 52.3282 |  | 43.4 | 29.0037 | 6.06 |  | 47.3588 |  |  | 46.7318 |  |  | 0 | -57 | 56.9 | 33.6882 | 153.1924
11/05/2026 | 01:30 | 0 | 0 | 15.1597 | -23.574 | -15.8039 | 21.6406 |  | 29.8467 | -89.0727 | 37.662 | 18.9554 | 18.6912 | -39.96 | -21.659 | 19.8 | 9.108 | -17.6 | 14.919 | 49.9588 | 14.8319 | 14.8413 | 25.0812 | 5.7979 | 4.1231 | 7.4536 |  |  | -63.66 | -63.64 |  | 39.96 | 19.8 | 11.287 | 0.212 | -49.82 | -49.94 | -69.93 | 50.33 | 50.76 | 12.2173 | 6.6971 | 52.7101 | 54.3889 | 47.4177 | -48.2002 | -46.7023 | 27.3314 | 28.486 | 67.7803 | 67.425 | 0.363 | 1.0818 | -410.2103 | 21.9989 | -20.5 | -20.2 | 52.8606 | 52.6651 | -3.5826 |  | -68.2717 | 0.6356 | 8.2534 | 5.679 | 452.803 | 68.2088 | 67.7511 | -313.3908 | 408.9293 |  | -49.5487 | 50.8627 | 67.2023 | 22.9 | 23.21 | 43.16 | 68.53 | -34.8247 | -34.5567 | 112.3252 | 112.3862 | 40.1643 | -92.8386 | -92.3606 | -4.2992 | 0 |  |  | 83.8 | 75.6 | -11.13 | 44.037 | 43.6183 | 42.8837 | -7.1274 | -7.6586 | 25.4825 | -52.6946 | 24.9617 | 12.1134 | 27.59 | 16.28 | 30.4761 | 29.0085 | -21.6966 |  |  |  | -64.7282 |  |  | -62.4 | -61.5 | 18.8718 | 33.3 | 25.34 | 45.42 | 32.92 | 0.68 | 47.8795 | 63.1211 | -26.11 | -26.53 | 91.47 | 30.8 | 62.9818 | 62.4182 | -23.3295 | -23.7727 | 133.3103 | 99.9343 | 95.7894 | 97.3699 | 114.4578 | 96.9771 | -22.711 | 327.7726 | 380.6449 |  | -24.5807 | -23.407 |  | 44.2664 | 39.8681 | 161.34 | -89.4581 | -91.7959 | -64.7155 |  | -17.71 | 96 | 10.7936 | 39.1499 | -39.2411 | -38.173 | 9.0113 | -95.1021 | 72.5002 | 23.3608 |  | 25.8842 | 40.662 | 41.1441 | 38.7734 | 34.1611 | 33.4913 | -53.7535 | 25.9559 | 25.7279 | -35.0147 | -15.025 | -34.1003 | -24.67 | 18.1796 | 0.8328 | -12.75 | 16.99 | -34.7577 |  |  | 4.304 |  | 23.26 | 16.3884 | 34.8444 | 15.72 | 67.6387 | 28.2 | -14.8407 | 2.5468 | 2.7063 | 1.3642 |  |  | -15.5166 | -22.5311 | 18.1703 | 23.3259 | 64.1069 | 65.3872 | -134.2982 | -14.4428 | 32.1276 | -25.6435 | 11.7217 | 4.3361 | 4.0923 | 12.9718 | 170.472 | 170.4962 | 279.5 | -278.8933 | -576.0897 | 576.2807 | 620.9424 | -162.2145 | -160.9285 |  | -5.4861 | 81.0284 | 80.8241 |  |  | 29.4136 | 29.3147 | -45.8963 | -46.6757 | 104.97 | 103.19 | -7 | -6.8 | 20.6545 | 24.88 | -321.4046 | 100.1935 | 100.0249 | 11.1 | -42.7 | -26.8 | -27.7 | 1.4965 |  | -607.0872 | -352.0315 | 434.2355 | 360.3949 | -64.6923 | -348.0062 | 346.6464 | -130.2042 | -219.0515 | -339.5989 | 100.5365 | 100.8929 | 135.5559 | -416.901 | 225.2557 | -205.3516 | 202.8643 | -10.1501 | 31.492 | 3.6 | 1.212 | 1.208 | -4.48 | -20.56 |  | 22.5605 | -25.6641 | -33.5439 | 10.8 | 52.905 | 50.995 | 8.8162 | 10.6699 | 53.0911 | 52.9932 | 52.1257 |  | 45.1 | 29.4968 | 5.81 |  | 47.153 |  |  | 46.9865 |  |  | -5.1191 | -58.7 | 59 | 48.9078 | 141.2645
11/05/2026 | 02:00 | 0 | 0 | 14.6931 | -22.4764 | 9.0212 | 21.3942 |  | 29.7284 | -100.1717 | 36.6636 | 18.4754 | 18.036 | -44.4 | -19.217 | 15.4 | 6.624 | -15.4 | 15.0185 | 58.475 | 14.8938 | 15.0704 | 25.1681 | 5.8673 | 4.5427 | 7.5431 |  |  | -64.49 | -64.69 |  | 44.4 | 17.6 | 10.827 | 0.206 | -46.83 | -47 | -79.45 | 47.61 | 47.83 | 11.999 | 6.9483 | 51.5187 | 52.7945 | 51.0253 | -43.3564 | -43.5919 | 6.5639 | 6.6364 | 72.5472 | 73.4458 | -18.518 | -20.0298 | -403.7672 | 20.3025 | -19.8 | -20 | 48.8872 | 48.3767 | -3.7069 |  | -64.5101 | -0.3959 | 8.0685 | 5.4183 | 444.5935 | 69.3686 | 69.7653 | -329.086 | 403.1427 |  | -42.4694 | 44.6353 | 64.1386 | 22.18 | 22.18 | 41.86 | 67.08 | -34.1549 | -33.753 | 108.2618 | 108.8191 | 41.1118 | -86.6804 | -85.2958 | -4.9063 |  |  |  | 81.3 | 73.3 | -11.12 | 45.0866 | 44.5501 | 43.5986 | -7.7476 | -7.3971 | 29.6337 | -55.0185 | 28.8701 | 11.9548 | 26.12 | 15.6 | 30.0073 | 28.4225 | -21.2714 |  |  |  | -60.3103 |  |  | -59.8 | -61.5 | 18.7784 | 32 | 23.32 | 43.88 | 31.92 | 1.06 | 47.523 | 60.2447 | -26.44 | -26.84 | 89.27 | 30.19 | 60.0727 | 58.4727 | -22.8114 | -23.0273 | 129.2608 | 96.1308 | 91.7037 | 93.348 | 122.1315 | 104.072 | -22.135 | 340.5616 | 390.6628 |  | -24.1475 | -23.1569 |  | 40.801 | 38.8222 | 175.164 | -94.5757 | -95.7744 | -72.3439 | 14.97 | -17.69 | 101.1 | 10.5623 | 32.8688 | -37.2813 | -36.9377 | 7.2357 | -101.9785 | 76.1564 | 23.5456 |  | 25.1824 | 41.3222 | 40.8869 | 39.9898 | 33.8262 | 33.4913 | -49.3996 | 25.4606 | 24.9874 | -32.2602 | -13.157 | -35.3234 | -24.07 | 18.37 | 0.7864 | -12.69 | 16.8 | -35.5846 |  |  | 4.328 |  | 22.74 | 14.4531 | 33.1989 | 16.24 | 66.8082 | 28.6 | -13.9199 | 2.687 | 2.901 | 1.3267 |  |  | -13.9129 | -21.3706 | 17.3713 | 22.0453 | 64.1636 | 66.5243 | -131.3295 | -14.1871 | 31.0132 | -24.7523 | 12.5565 | 4.0822 | 3.8603 | 13.5161 | 168.0836 | 168.3548 | 281.6 | -280.9124 | -575.2468 | 575.8159 | 618.628 | -159.6772 | -159.9115 |  | -4.8197 | 80.8 | 81.0656 | -69.3698 |  | 27.7327 | 27.6448 | -43.2597 | -42.9749 | 104.83 | 104.07 | -7.5 | -7.5 | 20.6545 | 24.72 | -312.1613 | 95.7878 | 96.0572 | 11.1 | -45 | -26.8 | -26.7 | 1.5247 | 1.4306 | -609.9388 | -353.4001 | 424.1196 | 350.3626 | -69.857 | -341.4981 | 339.1167 | -127.4101 | -212.6343 | -335.5999 | 102.2264 | 100.1947 | 130.8265 | -412.4267 | 219.4802 | -196.0315 | 201.2263 | -10.0183 | 28.815 | 3.76 | 1.304 | 1.292 | -4.48 | -20.16 |  | 21.6815 | -26.1341 | -34.3648 | 11.4 | 53.173 | 52.209 |  |  | 52.4495 | 52.4535 | 52.6814 |  | 45.3 | 29.709 | 5.74 |  | 46.2399 |  |  | 46.1921 |  | 0 | -5.7616 | -59.7 | 59.8 | 45.0615 | 127.7962
11/05/2026 | 02:30 | 0 | 0 | 14.3905 | -21.8504 | 1.6374 |  |  | 28.3088 | -94.9073 | 35.7241 | 18.3074 | 17.8566 | -44.4 | -18.229 | 15.4 |  | -15.4 | 14.9555 | 54.7744 | 14.8642 | 15.0735 | 24.6758 | 6.133 | 4.9591 | 7.776 |  |  | -65.22 | -65.09 |  | 44.4 | 17.6 | 10.693 | 0.207 | -47.55 | -48.15 | -78.57 | 47.71 | 48.35 | 11.6473 | 6.991 | 51.1084 | 52.4457 | 51.8726 | -46.2632 | -46.5032 | 7.4309 | 7.3585 | 71.9051 | 73.4886 | -19.0017 | -20.9098 | -389.3749 | 19.6714 | -19.1 | -19 | 52.3982 | 52.2805 | -3.4388 |  | -68.1769 | 0.5886 | 7.9794 | 5.4374 | 429.4868 | 46.9985 | 47.4258 | -278.405 | 384.4273 |  | -62.975 | 65.2833 | 63.0508 | 22.24 | 21.61 | 40.99 | 66.33 | -29.8682 | -30.4041 | 107.98 | 109.06 | 42.9215 | -88.5733 | -89.2553 | -3.2239 |  |  |  | 83.2 | 74.4 | -10.65 | 43.4406 | 42.5829 | 42.1352 | -11.8946 | -11.7272 | 17.4038 | -37.6172 | 16.0454 | 11.7606 | 24.38 | 14.78 | 29.5386 | 28.1296 | -21.2852 |  |  |  | -63.1523 |  |  | -54.8 | -54.5 | 18.9651 | 43.3 | 22.54 | -0.02 | 43.19 | 1.18 | 48.0965 | 64.0361 | -26.52 | -26.68 | 87.97 | 29.16 | 66.3636 | 64.8909 | -20.8761 | -20.1455 | 126.3546 | 92.8422 | 88.1571 | 89.8865 | 113.6555 | 98.9572 | -22.876 | 287.1227 | 381.2454 |  | -24.1523 | -23.5242 |  | 47.1402 | 42.0502 | 138.3 | -87.9607 | -89.8138 | -64.2962 | 0 | -22.01 | 87.2 | 10.0161 | 46.8687 | -37.5036 | -36.5251 | 6.5683 | -94.8179 | 67.9617 | 23.4397 |  | 24.3327 | 40.7679 | 40.8689 | 39.962 | 29.4723 | 29.3049 | -43.0363 | 21.4969 | 21.2667 | -38.4257 | -25.9234 | -16.141 | -9.24 | 18.182 | 0.7864 | -12.61 | 18.41 | -16.8238 |  |  | 4.213 |  | 35.46 | 26.6227 | 38.2481 | 14.92 | 70.5605 | 27.6 | -14.2832 | 2.5914 | 2.9969 | 1.2914 |  |  | -14.6159 | -21.1454 | 17.5543 | 22.0045 | 66.2984 | 67.639 | -133.6457 | -13.6587 | 31.1725 | -24.1178 | 11.9061 | 3.9454 | 3.7443 | 13.1786 | 169.3667 | 168.8817 | 282.5 | -280.0668 | -584.3576 | 589.0115 | 608.7499 | -160.4743 | -159.4648 |  | 0 | 80.7592 | 79.7571 |  |  | 24.2939 | 24.228 | -44.5181 | -43.563 | 105.8 | 105.85 | -6.5 | -6.5 | 20.6737 | 25.28 | -300.2715 | 87.305 | 87.1595 |  | -42.7 | -22.5 | -23.2 |  | 1.343 | -600.6685 | -343.226 | 418.4261 | 346.7798 | -69.51 | -331.7994 | 333.1793 | -119.0186 | -203.7803 | -332.3966 | 102.2114 | 102.7126 | 122.489 | -404.9774 | 210.4564 | -194.6709 | 198.7038 | -9.2026 | 31.313 | 3.68 | 1.36 | 1.354 | -4.16 | -20.88 |  | 21.6236 | -25.5482 | -33.6049 | 11.3 | 52.65 | 52.162 |  |  | 53.4442 | 52.2439 | 53.0026 |  | 42.8 | 30.0746 | 5.58 |  | 47.2994 |  |  | 46.4297 |  |  | 0 | -56.8 | 56.7 | 33.5553 | 116.8545
11/05/2026 | 03:00 | 0 | 0 | 14.0744 | -21.5511 | -16.0371 | 21.1627 |  | 27.6384 | -84.2965 | 34.9185 | 17.9015 | 17.4038 | -35.52 | -16.896 | 13.2 | 6.624 | -13.2 | 14.5739 | 45.8684 | 14.6718 | 15.0838 | 25.292 | 6.5847 | 4.6011 | 7.6907 |  |  | 0 | -113.59 |  | 35.52 | 15.4 | 9.917 | 0.202 | -44.42 | -45.02 | -64.32 | 44.87 | 45.01 | 11.4784 | 7.3568 | 50.2776 | 51.9818 | 51.0176 | -45.3825 | -46.4365 | 29.757 | 23.8776 | 69.2916 | 71.2126 | -8.7138 | -8.3259 | -396.7119 | 21.3936 | -19.9 | -19.9 | 52.6618 | 52.0598 | -3.5728 |  | -63.2943 | -0.491 | 7.6594 | 5.1217 | 443.7085 | 52.5529 | 52.7054 | -293.634 | 398.3597 |  | -45.7126 | 47.265 | 62.0129 | 22.02 | 21.86 | 40.16 | 64.94 | -34.8247 | -34.8247 | 107.0288 | 107.6839 | 44.1923 | -88.1904 | -86.9259 | -2.8396 | 0 |  | 28.18 | 80.4 | 72.4 | -10.52 | 42.0236 | 40.6857 | 40.91 | -14.1574 | -14.4409 | 27.9092 | -44.8417 | 27.21 | 11.6682 | 25.07 | 14.91 | 29.0698 | 27.5436 | -20.928 |  |  |  | -72.8461 |  |  | -54.9 | -54.4 | 18.9926 | 25 | 23.4 | 34.08 | 24.87 | 0.48 | 47.2285 | 72.4591 | -26.28 | -26.29 | 86.91 | 28.56 | 73.2182 | 72.4182 | -18.9892 | -19.5455 | 130.6848 | 98.701 | 93.0699 | 94.8334 | 92.5042 | 77.6128 | -23.071 | 304.9623 | 368.0738 |  | -24.6831 | -23.5142 |  | 55.5856 | 52.4852 | 55.344 | -76.2632 | -77.6302 | -44.0083 | 0 | -25.71 | 1 | 10.2009 | 64.0929 | -37.2665 | -37.0054 | 6.1857 | -74.1127 | 48.324 | 23.2668 |  | 25.1131 | 40.6757 | 42.5012 | 40.949 | 34.1611 | 34.1611 | -42.5339 | 21.6076 | 21.7015 | -39.3101 | -26.151 | -16.5585 | -8.44 | 17.8744 | 0.7718 | -12.45 | 17.41 | -17.0746 |  |  | 4.222 |  | 36.31 | 26.9089 | 40.7059 | 14.65 | 71.506 | 27 | -13.7892 | 2.6449 | 2.8174 | 1.295 |  |  | -15.8058 | -21.359 | 16.3934 | 22.0568 | 64.3725 | 65.0132 | -131.7447 | -13.7501 | 31.5741 | -23.9929 | 11.6 | 3.8575 | 3.6071 | 12.9337 | 168.4302 | 169.0822 | 278.7 |  | -586.9908 | 591.2621 | 608.1731 | -161.7555 | -159.2132 |  | -7.156 | 80.8753 | 80.8152 |  |  | 25.1728 | 25.0959 | -43.9416 | -43.6851 | 104.92 | 104.05 | -6.3 | -6.4 | 20.5925 | 25.6 | -303.1088 | 88.7682 | 90.5083 |  | -44.4 | -24.2 | -24.1 |  |  | -596.0192 | -334.8979 | 418.1655 | 343.1494 | -62.5437 | -333.2694 | 333.9171 | -118.3367 | -207.3659 | -328.2717 | 101.0359 | 99.7324 | 127.4438 | -402.4252 | 214.4433 | -198.7929 | 197.3443 | -9.491 | 30.839 | 4.08 | 1.389 | 1.391 | -4.56 | -20.96 |  | 22.121 | -26.6896 | -33.5744 | 11.7 | 54.776 | 53.71 |  | 10.6511 | 52.4508 | 52.1181 | 51.3396 |  | 44.5 | 30.2349 | 5.47 |  | 47.6927 |  |  | 46.7845 |  | 0 | -6.4681 | -58 | 57.8 | 19.2514 | 125.3005
11/05/2026 | 03:30 | 0 | 0 | 13.8965 |  | -16.0452 | 21.4867 |  | 27.6674 | -85.1457 | 34.7092 | 17.6855 | 17.5387 | -39.96 | -15.613 | 13.2 | 6.624 |  | 13.4905 | 45.6154 | 14.7323 | 15.0985 | 24.9956 | 6.6815 | 4.8672 | 7.4009 |  |  | 0 | -116.18 |  | 39.96 | 13.2 | 10.356 | 0.203 | -45.5 | -46.35 | -65.31 | 45.63 | 45.92 | 11.4388 | 7.3322 | 50.0076 | 51.5506 | 51.4734 | -49.815 | -48.578 | 33.0337 | 27.5018 | 67.7708 | 71.2096 | -5.7414 | -8.9887 | -389.1412 | 20.9328 | -19.9 | -20.1 | 55.7385 | 54.9076 | -3.5093 |  | -67.5503 | 0.2359 | 7.7823 | 5.2711 | 431.6842 | 41.2 | 40.8948 | -271.6834 | 385.4492 |  | -69.1555 | 69.9955 | 60.995 | 21.74 | 21.56 | 39.75 | 64.29 | -28.9305 | -29.3324 | 106.2783 | 107.4844 | 44.5874 | -88.0304 | -87.1236 | -0.9227 |  |  | 29.001 | 81.8 | 73.9 | -10.38 | 41.6727 | 40.2959 | 40.3661 | -16.7884 | -17.2197 | 19.6924 | -34.2553 | 19.6173 | 11.6594 | 23.35 | 14.13 | 28.6011 | 27.2507 | -20.714 |  |  |  | -58.1117 |  |  | -52.5 |  | 19.086 | 24.8 | 21.74 |  | 24.62 | 1.09 | 47.802 | 58.2546 | -26.21 | -26.56 | 86 | 28.14 | 58.3091 | 58.6545 | -20.809 | -20.3273 | 122.3422 | 88.5457 | 83.8451 | 86.5628 | 123.4269 | 111.0226 | -21.486 | 284.0945 | 391.9681 |  | -24.504 | -23.364 |  | 41.3093 | 38.8522 | 182.844 | -94.5699 | -96.083 | -78.2763 | 14.94 | -26.12 | 118.9 | 10.0278 | 37.6082 | -36.6313 | -35.4683 | 4.8329 | -110.0411 | 81.782 | 22.3486 |  | 25.0759 | 40.7245 | 40.6655 | 39.5163 | 28.9699 | 28.8025 | -47.3901 | 22.3983 | 22.2502 | -42.9463 | -28.5902 | -18.9316 | -8.57 | 18.2748 | 0.7742 | -12.83 | 16.75 | -18.8721 | 8.6867 |  | 4.172 |  | 36.04 | 28.9191 | 42.7178 |  | 71.6936 | 29.4 | -12.9077 | 2.3371 | 2.5531 | 1.276 |  |  |  | -19.8014 | 17.2883 | 20.6424 | 60.9016 | 61.4563 | -128.5797 | -13.3515 | 31.0652 | -23.999 | 12.5092 | 3.6622 | 3.3962 | 13.6251 | 170.6505 | 169.9938 | 282.5 |  | -581.0761 | 583.8604 | 625.9009 | -162.7016 | -160.2579 |  | -5.7491 | 79.0627 | 80.4905 |  |  | 21.0199 | 20.4926 | -58.028 | -57.0828 | 101.92 | 101.21 | -4.6 | -5.8 | 20.6331 | 25.84 | -302.1922 | 88.1246 | 86.6228 |  | -42.7 | -21 | -21.4 |  |  | -613.541 | -352.5176 | 428.2288 | 350.9703 | -70.8298 | -336.2234 | 339.6311 | -113.711 | -203.6127 | -334.5082 | 101.5145 | 105.0552 | 123.9157 | -414.8977 | 207.7419 | -204.1119 | 207.4594 | -9.3591 | 31.584 | 1.92 | 1.323 | 1.324 | -2.48 | -24.32 |  | 25.5512 | -27.129 | -34.9813 | 9.4 | 56.142 | 54.648 |  |  | 52.7667 | 52.5207 | 52.2493 |  | 43.1 | 30.2461 | 5.43 |  | 47.2476 |  |  | 47.0143 |  | 0 | -5.8154 | -56.6 | 56.1 | 48.8618 | 108.7169
11/05/2026 | 04:00 | 0 | 0 | 13.7279 | -21.2134 | -16.1439 | 21.3948 |  | 27.9214 | -84.0746 | 34.9728 | 17.5675 | 17.2565 | -35.52 | -15.846 |  | 5.796 |  | 14.2422 | 46.5024 | 14.7077 | 14.9753 | 25.2361 | 6.6149 | 4.4712 | 7.4491 |  |  |  | -112.5 |  | 35.52 | 15.4 | 10.279 | 0.201 | -41.41 | -41.72 | -71.19 | 41.28 | 41.95 | 11.6323 | 7.2482 | 50.026 | 50.9903 | 50.4518 | -43.4358 | -44.3385 | 29.5255 | 25.3193 | 69.0958 | 70.0736 | -11.2962 | -10.6415 | -392.3571 | 20.9496 | -20 | -19.9 | 48.4871 | 49.2962 | -3.6127 |  | -62.0286 | -0.7396 | 7.5842 | 5.3154 | 432.203 | 55.7573 | 55.6047 | -319.5842 | 377.5289 |  | -47.7312 | 47.9406 | 62.0728 | 21.97 | 21.9 | 39.74 | 64.29 | -30.9399 | -30.2701 | 102.4264 | 103.0582 | 47.4042 | -83.8298 | -83.6078 | -3.1883 |  |  | 28.704 | 85.1 | 76.7 | -10.51 | 45.3151 | 44.4449 | 44.5879 | -9.1317 | -9.0222 | 28.2586 | -50.6148 | 27.0667 | 11.3389 | 23.61 | 14.25 | 28.6011 | 27.2507 | -20.733 |  |  |  | -62.2754 |  |  | -50.5 | -50.4 | 19.3442 | 24.8 | 21.4 | 33.72 | 24.87 | 1.13 | 48.143 | 60.3097 | -26.2 | -26.71 |  | 28.12 | 62.2 | 61.6727 | -19.6326 | -19.0636 | 124.7315 | 91.1251 | 87.1629 | 87.8891 | 111.433 | 101.6802 | -22.615 | 331.2568 | 396.3506 |  | -24.8394 | -24.0697 |  | 44.8163 | 42.5454 | 158.268 | -90.0948 | -91.0054 | -68.1583 | 0 | -18.29 | 99.5 | 10.0715 | 44.2409 | -36.8542 | -35.848 | 5.2699 | -99.3039 | 73.2817 | 23.2646 |  | 25.0195 | 40.965 | 41.4593 | 39.9708 | 30.1421 | 30.9794 | -42.8688 | 21.5479 | 21.0208 | -38.3135 | -25.0271 | -15.7894 | -5.77 | 17.8744 | 0.751 | -12.54 | 16.25 | -16.5429 |  |  | 4.239 |  | 38.13 | 26.558 | 40.6394 | 14.98 | 73.6435 | 27.8 | -11.5218 | 2.5947 | 2.8034 | 1.2779 |  |  | -17.047 | -19.7079 | 17.4454 | 20.0057 | 65.4412 | 67.8766 | -130.6387 | -13.261 | 29.6898 | -23.1778 | 12.1663 | 3.7892 | 3.565 | 13.647 | 170.4908 | 172.161 |  | -279.7206 | -578.7183 | 576.0031 | 619.688 | -162.2381 | -161.8861 |  | -7.1317 | 81.5496 | 82.4043 |  |  | 24.195 | 23.393 | -57.8102 | -57.8886 | 100.25 | 99.58 | -7 | -6.8 | 20.6331 | 26.16 | -311.4826 | 88.8426 | 88.1461 | 11.6 | -42.8 | -22.5 | -22.4 | 1.4535 |  | -610.297 | -360.7985 | 432.7271 | 354.7323 | -68.0719 | -340.8561 | 341.4872 | -120.8183 | -209.2557 | -341.1098 | 103.1942 | 103.7468 | 130.4516 | -413.3643 | 216.0714 | -209.3108 | 212.0146 | -9.5431 | 31.148 | 1.68 | 1.339 | 1.341 | -2.72 | -25.12 |  | 26.1372 | -27.48 | -35.0088 | 9.9 | 53.486 | 54.202 |  |  | 54.319 | 53.6725 | 52.2622 |  | 45.1 | 30.107 | 5.46 |  | 47.6828 |  |  | 47.4988 |  | 0 | -6.2988 | -58.2 | 58.4 | 45.7513 | 97.2119
11/05/2026 | 04:30 | 0 | 0 |  | -20.9933 | -15.3681 | 21.6108 |  | 28.5013 | -84.7027 | 36.265 | 18.1394 | 17.9891 | -13.32 | -17.12 | 13.2 | 6.624 | -13.2 | 14.1699 | 49.6122 | 14.0946 | 14.2281 | 23.9837 | 6.6571 | 5.4157 | 3.8213 |  |  |  | -101.87 |  | 13.32 | 15.4 | 9.933 | 0.203 | -36.85 | -37.61 | -68.12 | 38.31 | 37.61 | 11.5173 | 6.9974 | 50.0624 | 50.952 | 44.3074 | -43.1427 | -43.5466 | 34.0622 | 32.2119 | 63.1852 | 63.527 | -1.2226 | -6.652 | -366.9435 | 20.8859 | -19.6 | -19.6 | 47.1553 | 47.4037 | -3.9074 |  | -59.0337 | 0.4617 | 7.9676 | 5.4273 | 409.4057 | 56.0625 | 55.9709 | -312.4621 | 368.6032 |  | -49.3222 | 50.6375 | 63.0808 | 22.17 | 21.83 | 40.57 | 65.6 | -30.4041 | -30.2701 | 104.0841 | 105.5167 | 46.0808 | -82.7687 | -83.4687 | -3.223 |  | 20.9062 | 28.159 | 84.3 | 77 | -10.65 | 46.7508 | 45.6554 | 44.8536 | -6.8822 | -5.4358 | 24.5697 | -50.6019 | 24.9524 | 11.683 | 24.21 | 14.74 | 29.0698 | 27.5436 | -21.0029 |  |  |  | -59.566 |  |  |  |  | 19.5309 | 25.3 | 22.46 | 34.46 | 25.14 | 0.81 | 49.631 | 59.4284 | -26.2 | -26.41 | 85.67 | 28.54 | 59.6909 | 58.5636 | -19.8925 | -20.2727 | 125.0379 | 90.6128 | 85.0232 | 88.2173 | 124.2965 | 106.9372 | -22.287 | 324.5475 | 405.6252 |  | -24.2838 | -24.0064 |  | 41.8426 | 40.075 | 170.556 | -94.489 | -96.1883 | -74.6462 | 18.16 | -18.78 | 107.1 | 10.3858 | 34.8484 | -37.1879 | -36.6544 | 6.5271 | -102.9245 | 80.3177 | 22.0956 |  | 24.9321 | 40.9459 | 41.107 | 40.8158 | 30.477 | 30.477 | -51.4091 | 22.381 | 22.623 | -41.506 | -27.7113 | -19.393 | -9.31 | 17.9818 | 0.751 | -12.65 | 16.84 | -19.7211 | 10.6146 | -15.083 | 4.144 |  | 35.61 | 30.2157 | 43.678 | 15.14 | 72.4169 | 28.3 | -11.6026 | 2.7744 | 3.041 | 1.2837 |  |  | -17.4471 | -18.7043 | 16.8131 | 19.6846 | 63.9965 | 65.7025 | -126.1882 | -13.7036 | 28.722 | -23.3406 | 12.55 | 3.8966 | 3.6177 | 14.0997 | 172.0062 | 172.3498 |  |  | -578.6083 | 581.3149 | 627.5107 | -162.6836 | -161.2049 |  | -6.3288 | 79.0737 | 80.0409 |  | -71.5447 | 23.3271 | 22.569 | -59.0228 | -59.6409 | 100.31 | 99.32 | -6.3 | -6.8 | 20.6331 | 27.36 | -308.6161 | 88.7049 | 86.9302 | 11.6 | -40.5 | -22.5 | -23.2 |  | 1.287 | -614.2783 | -373.7573 | 436.2831 | 356.5092 | -71.4209 | -346.5542 | 343.69 | -125.1784 | -211.1217 | -344.8177 | 104.8033 | 104.8643 | 129.7373 | -421.9137 | 215.1136 | -210.7665 | 213.1011 | -8.8592 | 31.369 | 1.52 | 1.333 | 1.34 | -2.4 | -24.56 |  | 25.8442 | -27.129 | -34.4228 | 9.4 | 54.506 | 54.328 |  |  | 52.8614 | 51.8694 | 53.2619 |  | 41.7 | 29.7042 | 5.66 |  | 46.8884 | 0 | 0 | 46.8144 |  |  | -5.8669 | -56.9 | 56.4 | 51.1231 | 92.5333
11/05/2026 | 05:00 | 0 | 0 | 13.8709 | -21.2468 | -16.0011 | 21.8337 |  | 29.8212 | -86.7579 | 36.8761 | 18.6114 | 18.2048 | 11.1 | -20.389 | 17.6 | 6.624 | -17.6 | 14.6551 | 53.7554 | 15.2525 | 15.3139 | 25.9318 | 6.5255 | 4.7312 | 7.1133 |  |  |  | -87.85 |  | -11.1 | 19.8 | 10.16 | 0.206 | -27.88 | -28.3 | -73.03 | 28.28 | 28.49 | 11.4568 | 6.8954 | 51.2088 | 53.0602 | 40.1217 | -37.3859 | -36.8573 | 11.6218 | 9.8972 | 63.4602 | 64.5518 | -23.3354 | -25.9969 | -326.3617 | 19.986 | -20 | -20 | 43.5213 | 42.9141 | -4.0092 |  | -56.8405 | 0.9378 | 8.1522 | 5.3858 | 369.3349 | 57.9241 | 57.8631 | -307.5174 | 346.0661 |  | -36.2001 | 38.637 | 65.2064 | 22.07 | 22.06 | 41 | 66.37 | -31.8776 | -31.3418 | 100.0099 | 101.8814 | 43.9761 | -76.0068 | -76.3409 | -0.7556 |  | 20.5265 | 26.212 | 84.1 | 75.4 | -10.49 | 48.8535 | 48.4246 | 48.0549 | 1.2502 | 1.4537 | 15.4797 | -49.7206 | 14.46 | 11.8106 | 26.19 | 15.48 | 29.5386 | 28.1296 | -21.4486 |  |  |  | -64.4519 |  |  | -52.8 | -52.9 | 19.119 | 26.1 | 24.9 | 35.68 | 25.94 | 0.38 | 49.91 | 63.5824 | -26.49 | -26.77 | 88.91 | 29.65 | 64.2364 | 63.2727 | -19.5888 | -19.4273 | 130.2579 | 96.1418 | 90.757 | 92.6044 | 93.8443 | 77.8316 | -23.796 | 317.2656 | 402.3088 |  | -25.3203 | -23.7932 |  | 57.2637 | 54.1487 | 49.2 | -76.201 | -77.7224 | -44.6531 | 0 | -22.91 | 1 | 10.643 | 65.2514 | -38.2799 | -37.4162 | 8.0381 | -73.964 | 50.3685 | 23.9613 |  | 25.5443 | 40.8761 | 41.5895 | 39.2927 | 30.3096 | 30.6445 | -40.357 | 20.9672 | 21.1703 | -32.7705 | -18.024 | -18.9242 | -4.13 | 18.58 | 0.751 | -12.87 | 15.43 | -20.1137 |  | -15.306 | 4.143 |  | 35.99 | 18.9839 | 32.7704 | 14.79 | 70.0866 | 26.1 | -9.196 | 2.751 | 2.8455 | 1.2987 |  |  | -16.7288 | -17.2387 | 17.8303 | 17.5459 | 64.673 | 65.3878 | -113.4368 | -13.741 | 26.8995 | -24.0242 | 12.8039 | 4.2384 | 4.0079 | 14.5209 | 173.0231 | 173.9012 | 278.7 | -280.0625 | -580.877 | 582.0081 | 624.791 | -166.3966 | -163.8894 |  | 0 | 81.8101 | 78.2421 |  |  | 24.3049 | 23.5578 | -62.3894 | -62.9208 | 99.32 | 98.61 | -2.2 | -2.4 | 20.6331 | 27.04 | -322.4211 | 91.2837 | 88.8563 | 12.2 | -39.9 | -22.5 | -23.3 |  |  | -614.9362 | -368.9503 | 445.8769 | 364.4059 | -62.9683 | -353.3907 | 353.6142 | -129.1536 | -211.8755 | -346.1962 | 105.9032 | 108.4181 | 129.5866 | -427.4822 | 220.2519 | -215.7708 | 216.8176 | -8.6752 | 31.238 | 1.36 | 1.184 | 1.188 | -1.12 | -22.88 |  | 24.1138 | -26.952 | -33.9254 | 9.7 | 55.845 | 56.389 |  |  | 53.0211 | 52.8186 | 52.2321 |  | 39.1 | 29.1956 | 5.72 |  | 46.3905 |  |  | 46.4532 |  |  | 0 | -52.4 | 54 | 44.5166 | 89.4978
11/05/2026 | 05:30 | 0 | 0 | 14.5076 | -22.303 | -15.7563 | 22.5077 |  | 32.0912 | -91.9428 | 38.9787 | 19.7054 | 19.2452 | -6.66 | -18.781 | 15.4 |  | -15.4 | 14.1107 | 54.7154 | 16.253 | 16.1743 | 27.1495 | 6.7253 | 4.605 | 7.2999 |  |  |  | -101.71 |  | 6.66 | 17.6 | 11.319 | 0.213 | -36.81 | -36.79 | -69.25 | 36.94 | 37.08 | 11.5227 | 7.1553 | 52.9291 | 54.7854 | 46.38 | -46.3239 | -45.4431 | 19.529 | 17.2773 | 69.6521 | 68.0604 | -10.9102 | -17.2673 | -373.3805 | 19.1734 | -20.1 | -20.1 | 53.1782 | 51.5341 | -3.8038 |  | -67.9913 | 1.8183 | 8.7126 | 5.9362 | 409.6804 | 58.5955 | 58.4429 | -317.9118 | 378.1211 |  | -58.0402 | 59.868 | 67.2422 | 22.6 | 22.63 | 43.22 | 68.6 | -28.9305 | -28.5287 | 105.3929 | 106.112 | 41.8982 | -90.3322 | -89.6731 | 3.1075 |  |  | 28.736 | 92.1 | 83.2 | -11.34 | 49.9322 | 48.2645 | 48.1719 | 2.278 | 2.6612 | 1 | -45.5257 | 7.444 | 11.9353 | 29.14 | 17.04 | 31.4136 | 29.7409 | -22.1908 |  |  |  | -63.6941 |  |  | -57.9 | -57.8 | 19.2947 | 28.5 | 29.54 | 38.62 | 28.19 | -0.35 | 50.871 | 62.1435 | -19.01 | -19.12 | 79.83 | 32.63 | 64.8182 | 62.9091 | -19.2397 | -19.2091 | 131.8786 | 96.4037 | 92.6214 | 94.5055 | 115.8484 | 101.0795 | -23.429 | 332.088 | 409.208 |  | -25.6714 | -24.11 |  | 48.8421 | 46.5951 | 133.692 | -88.3136 | -89.5442 | -65.538 | 0 | -23.65 | 74.4 | 11.353 | 49.6406 | -37.8704 | -36.8917 | 7.9416 | -95.3726 | 71.1285 | 23.4973 |  | 24.2549 | 40.5507 | 41.4 | 39.5515 | 27.4628 | 27.4628 | -43.8736 | 21.4504 | 20.8757 | -34.4331 | -17.4814 | -23.5312 | -9.29 | 18.0868 | 0.8219 | -12.65 | 14.75 | -24.0342 |  | -15.313 | 0.476 |  | 32.66 | 18.1188 | 35.5387 | 15.65 | 69.4827 | 26.2 | -10.1947 | 2.8914 | 3.1568 | 1.3045 |  |  | -17.2054 | -19.1247 | 17.5057 | 19.5513 | 60.7137 | 65.2871 | -121.472 | -14.1303 | 28.07 | -24.4492 | 13.183 | 5.0404 | 4.7251 | 14.6184 | 174.0207 | 173.3729 | 281.6 | -279.2792 | -575.4185 | 577.5203 | 629.6384 | -166.7741 | -164.6649 |  | 0 | 78.948 | 79.4678 | -74.9973 |  | 23.5908 | 23.4369 | -63.5089 | -62.8893 | 100.62 | 99.76 | -5.7 | -5.2 | 20.6331 | 28.72 | -313.5663 | 89.8208 | 89.6713 | 12.8 | -38.2 | -23.3 | -24 |  |  | -614.4129 | -369.6566 | 440.3683 | 363.5259 | -67.4591 | -356.2188 | 353.5964 | -127.4154 | -214.4495 | -346.2746 | 108.2091 | 105.0112 | 133.3969 | -430.7253 | 223.0614 | -220.2713 | 219.9954 | -8.5434 | 25.967 | 2.24 | 0.987 | 0.995 | -2.24 | -23.12 |  | 25.9297 | -24.4923 | -34.5693 | 6.5 | 51.455 | 51.576 |  | 10.7002 | 50.7621 | 51.4341 | 50.5041 |  | 43.1 | 28.6576 | 6.23 |  | 47.5395 |  |  | 47.3147 |  |  | 0 | -55.9 | 54 | 52.7527 | 95.3904
11/05/2026 | 06:00 | 0 | 0 | 14.8308 |  | -15.2862 | 23.0457 |  | 33.8907 | -96.715 | 40.7782 | 20.8734 | 20.4521 | -11.1 | -19.692 |  | 5.796 |  | 13.7948 | 57.0926 | 15.1353 | 15.2892 | 25.6021 | 6.5061 | 1.8439 | 4.1865 |  |  | 0 | -107.72 |  | 11.1 | 17.6 | 13.333 | 0.225 | -35.92 | -36.03 | -76.44 | 36.51 | 36.29 | 11.1405 | 6.9504 | 54.7398 | 56.4486 | 49.3988 | -45.0199 | -45.336 | 7.5039 | 7.3378 | 72.3388 | 73.3215 | -26.2267 | -29.5176 | -369.9683 | 18.2954 | -19.7 | -19.7 | 51.5561 | 50.4035 | -4.0885 |  | -67.055 | 2.1559 | 9.1245 | 6.1979 | 411.7251 | 68.7582 | 68.7582 | -352.6746 | 387.9084 |  | -65.224 | 66.7521 | 70.3558 | 22.51 | 23.03 | 44.65 | 70.01 | -30.9399 | -30.8059 | 104.5509 | 105.0068 | 41.2353 | -93.4778 | -93.4048 | 3.1914 |  |  | 28.166 | 95.9 | 87.3 | -12.05 | 50.787 | 50.0312 | 49.3234 | 8.0153 | 7.8172 | 1 | -49.7112 | 5.562 | 12.5122 | 31.5 | 18.75 | 33.2886 | 31.4987 | -23.2442 |  |  |  | -59.6494 |  |  | -63.1 | -62 | 19.5419 | 31.5 | 32.96 | 42.82 | 31.33 | -0.89 | 52.855 | 59.6396 | -18.7 | -18.85 | 82.59 | 34.03 | 59.3273 | 58.3455 | -22.3829 | -21.9818 | 133.4397 | 97.6907 | 92.9193 | 96.1675 | 126.4644 | 109.3341 | -22.817 | 361.8119 | 415.8788 |  | -26.5497 | -25.0906 |  | 42.6427 | 39.862 | 178.236 | -93.9616 | -95.0626 | -75.12 | 14 | -15.62 | 113.8 | 12.0238 | 31.3403 | -39.458 | -38.3956 | 11.1552 | -108.4669 | 84.889 | 23.859 |  | 24.8669 | 40.781 | 41.2452 | 39.4625 | 29.6398 | 27.9652 | -48.8972 | 23.8255 | 23.8108 | -39.822 | -23.4048 | -24.7837 | -10.11 | 17.9696 | 0.8914 | -12.57 | 14.79 | -25.5818 |  | -15.144 | 0.481 |  | 32.69 | 24.8816 | 40.1272 | 14.99 | 69.7276 | 24.7 | -11.6971 | 2.2412 | 2.5135 | 1.4411 |  |  | -15.9889 | -21.5778 | 15.8806 | 22.3767 | 65.8931 | 65.5631 | -123.3675 | -14.7787 | 29.3921 | -27.1135 | 13.266 | 6.0268 | 5.7812 | 14.8656 | 173.8415 | 173.4347 |  | -281.4188 | -571.4299 | 569.4918 | 631.1948 | -164.0304 | -164.2943 |  |  | 78.3057 | 78.0971 |  |  | 24.3268 | 23.5578 | -66.5243 | -67.0823 | 96.66 | 94.96 | -3.4 | -4.3 | 21.0219 | 29.52 | -316.9576 | 91.1606 | 90.9883 | 13.8 | -39.9 | -23.3 | -24 |  |  | -616.1263 | -385.4682 | 447.5662 | 361.9923 | -71.3307 | -354.7731 | 351.719 | -129.1763 | -212.4785 | -351.6502 | 104.9518 | 105.183 | 133.542 | -431.2684 | 218.9935 | -219.1107 | 221.7982 | -8.2522 | 24.043 | 0.56 | 0.781 | 0.77 | -0.8 | -22.8 |  | 23.9094 | -20.7721 | -35.2163 | 5.5 | 53.068 | 53.134 |  |  | 51.0183 | 51.4153 | 51.8149 |  | 41.1 | 28.7647 | 6.55 |  | 45.7166 | 0 | 0 | 45.2978 |  |  | 0 | -54.4 | 54.7 | 60.878 | 89.1022
11/05/2026 | 06:30 | 0 | 0 | 15.4361 | -22.8873 | -15.0412 | 28.2444 |  | 37.1792 | -105.3087 | 45.1068 | 22.7533 | 22.355 | -17.76 | -22.275 | 17.6 | 8.28 | -17.6 | 14.2783 | 61.6194 | 16.1592 | 16.4544 | 27.5123 | 6.5932 | 1.9116 | 4.1229 |  |  |  | -119.64 |  | 17.76 | 22 | 16.747 | 0.242 | -41.43 | -41.38 | -76.69 | 41.16 | 41.02 | 12.083 | 5.8389 | 57.4737 | 59.4428 | 54.8619 | -44.534 | -44.6274 | 7.1149 | 7.7152 | 77.7995 | 79.1132 | -26.712 | -29.4263 | -409.8172 | 19.5546 | -20.2 | -20.2 | 50.4955 | 50.0166 | -3.962 |  | -59.0093 | 0.7811 | 9.1106 | 6.3266 | 450.3005 | 82.6746 | 82.5525 | -388.2153 | 439.7474 |  | -69.4425 | 70.5541 | 68.2502 | 21.74 | 22.67 | 44.22 | 67.67 | -36.5661 | -37.5038 | 105.2375 | 105.7681 | 40.0505 | -98.8774 | -98.7365 | -1.108 |  | 20.9062 | 27.488 | 100.9 | 91.7 | -12.24 | 49.4926 | 47.9728 | 48.0543 | 3.397 | 3.751 | 26.5309 | -64.1273 | 25.6455 | 12.9971 | 36.05 | 19.98 | 36.5698 | 34.5749 | -24.0406 |  |  |  | -58.8689 |  |  | -63 | -64.1 | 19.9374 | 36.6 | 38.42 | 49.74 | 36.32 | -1.6 | 52.173 | 57.8945 | -18.1 | -18.48 | 91.3 | 38.32 | 59.5091 | 59.1818 | -27.8309 | -25.3455 | 140.4396 | 105.8383 | 100.3641 | 102.1944 | 120.402 | 107.1064 | -22.057 | 396.0215 | 371.0956 |  | -29.9022 | -28.7187 |  | 42.1374 | 40.156 | 152.124 | -94.867 | -95.7688 | -69.6568 | 0 | -18.55 | 105.1 | 13.8737 | 23.1024 | -39.4137 | -38.3515 | 9.4354 | -102.6392 | 79.0067 | 23.9086 |  | 26.2523 | 39.8301 | 39.5941 | 39.7059 | 34.9984 | 34.9984 | -54.0884 | 29.471 | 28.0069 | -39.0378 | -23.4403 | -24.5127 | -7.64 | 17.9696 | 0.95 | -12.9 | 13.76 | -25.3687 |  |  | 0.48 |  | 33.93 | 25.5648 | 41.7663 |  | 72.8849 | 22.5 | -12.7273 | 1.3986 | 1.5096 | 1.7524 |  |  | -15.5851 | -25.6344 | 16.5817 | 25.9508 | 62.2793 | 62.4614 | -130.8446 | -15.0758 | 31.411 | -29.6586 | 11.6544 | 7.4331 | 7.0679 | 13.3209 | 161.238 | 163.8227 | 278.7 | -281.0738 | -566.3653 | 565.1423 | 588.8433 | -153.8241 | -153.9407 |  |  | 75.1221 | 75.4246 |  |  | 25.2827 | 24.239 | -47.8609 | -48.0452 | 95.54 | 94.25 | -4.7 | -4.6 | 21.1672 | 21.52 | -307.7997 | 88.3331 | 88.163 | 15 | -42.2 | -24.2 | -24.9 | 1.3643 | 1.1959 | -577.2833 | -343.3845 | 399.6018 | 327.6774 | -70.8898 | -316.657 | 322.4859 | -126.9315 | -196.3507 | -313.388 | 109.7077 | 106.4975 | 134.6322 | -384.8503 | 200.8991 | -192.8324 | 193.5674 | -7.8842 | 22.39 | 4.08 | 0.873 | 0.863 | -4.32 | -18.88 |  | 19.6307 | -19.4537 | -33.8674 | 7.2 | 52.396 | 50.617 |  | 10.4245 | 51.932 | 48.384 | 50.5825 |  | 40.6 | 28.476 | 6.92 |  | 47.216 |  |  | 46.5345 |  |  |  | -53.9 | 54.7 | 24.4539 | 127.1827
11/05/2026 | 07:00 | 0 | 0 | 15.3424 | -22.5359 | -15.8631 | 27.4665 |  | 37.801 | -103.9209 | 46.0228 | 23.3593 | 22.9042 | -13.32 | -23.306 | 17.6 | 7.452 | -17.6 | 14.1236 | 60.6126 | 15.9918 | 16.1764 | 27.1194 | 6.4461 | 1.941 | 4.0617 |  |  |  | -115.85 |  | 13.32 | 22 | 15.334 | 0.231 | -39.21 | -39.13 | -75.78 | 39.34 | 39.43 | 12.4337 | 5.7664 | 59.2985 | 60.9807 | 54.1012 | -41.2877 | -41.6192 | 10.0755 | 10.3023 | 77.2481 | 78.0219 | -24.9197 | -28.0934 | -423.8976 | 18.1791 | -19.2 | -19.4 | 47.1721 | 46.6725 | -4.114 |  | -54.2859 | 1.1914 | 9.5669 | 6.4361 | 462.9351 | 100.9247 | 100.8942 | -396.1633 | 479.1852 |  | -51.6429 | 52.3595 | 71.3139 | 23.01 | 24.21 | 46.56 | 69.1 | -42.8621 | -43.3979 | 103.5318 | 105.3934 | 40.6166 | -101.8363 | -102.0902 | -1.0675 |  | 20.5265 | 28.065 | 103.7 | 93.9 | -12.78 | 50.8182 | 50.266 | 49.3894 | 8.3235 | 8.4304 | 35.8399 | -81.7419 | 37.7338 | 12.4396 | 37.95 | 21.2 | 37.5073 | 35.4538 | -23.3214 |  |  |  | -63.4787 |  |  | -66.5 | -68.4 | 20.1901 | 38.7 | 41.02 | 52.5 | 38.68 | -2.05 | 51.708 | 65.2675 | -16.61 | -16.79 | 79.57 | 38.85 | 63.6727 | 64.1636 | -28.7939 | -29.0182 | 142.2801 | 107.429 | 102.1012 | 104.482 | 109.0739 | 89.9826 | -21.982 | 406.3171 | 275.3574 |  | -31.8663 | -30.8419 |  | 27.8373 | 26.7131 | 110.64 | -92.309 | -93.2847 | -56.2308 | 0 | -23.7 | 113.1 | 10.2312 | 5.1748 | -36.8509 | -36.2772 | 5.4911 | -85.5032 | 66.6681 | 24.6245 |  | 25.4045 | 40.3122 | 40.3032 | 39.4131 | 42.7014 | 42.7014 | -34.3285 | 31.7983 | 31.1952 | -29.9789 | -16.227 | -12.911 | 6.11 | 17.7816 | 0.9268 | -12.78 | 12.72 | -12.6339 |  | -15.165 | 0.528 |  | 42.83 | 18.2056 | 29.2245 | 14.15 | 74.2191 | 22.7 | -13.5903 | 1.6891 | 1.7209 | 1.6614 |  |  | -15.875 | -25.3472 | 16.9371 | 26.2035 | 63.253 | 65.1827 | -133.6001 | -15.7762 | 31.8442 | -30.3003 | 11.7452 | 8.7515 | 8.418 | 13.797 | 144.5358 | 145.1882 | 278.7 | -276.8853 | -554.6948 | 552.2909 | 501.0114 | -138.0912 | -138.6689 |  | 0 | 79.4743 | 80.8541 | -64.2322 | -58.5732 | 12.4175 | 11.5056 | -50.4236 | -50.1607 | 72.64 | 72.01 | -5.2 | -5.2 | 20.8382 | -4.88 | -291.0281 | 74.071 | 72.3977 | 14.5 | -33.7 | -10.5 | -10.8 |  |  | -492.4084 | -247.3548 | 303.6646 | 238.8224 | -74.4544 | -234.4241 | 224.5534 | -118.5852 | -122.73 | -230.9543 | 136.0033 | 134.0895 | 123.655 | -293.0374 | 125.5785 | -170.6251 | 168.0244 | -7.1701 | 20.888 | 2.72 | 0.893 | 0.893 | -2.64 | -19.52 |  | 21.1261 | -15.4986 | -34.4228 | 2.7 | 50.52 | 51.594 |  | 10.5293 | 51.8998 | 51.7895 | 52.4212 |  | 36.5 | 27.8289 | 6.7 |  | 46.5434 |  |  | 45.9812 |  |  | 3.8505 | -49.3 | 49.8 | -51.3639 | 185.475
11/05/2026 | 07:30 | 0 | 0 | 15.8991 | -23.804 | -15.0661 | 28.0579 |  | 40.3781 | -110.0222 | 50.9266 | 26.0732 | 25.4778 | -19.98 | -25.601 | 19.8 | 9.108 | -19.8 | 13.9414 | 65.0908 | 16.2555 | 16.6311 | 27.4738 | 6.4289 | 0.7241 | 4.13 |  |  |  | -122.64 |  | 19.98 | 24.2 | 14.638 | 0.227 | -45.54 | -46.16 | -67.32 | 46.44 | 46.32 | 12.8748 | 5.594 | 60.6116 | 62.6911 | 57.7186 | -47.7485 | -48.0688 | 28.259 | 28.3792 | 77.5982 | 79.6096 | -8.2476 | -8.9283 | -461.1703 | 18.1488 | -19.6 | -19.4 | 52.8001 | 53.0144 | -4.1515 |  | -59.9174 | 2.0588 | 10.7711 | 7.3228 | 499.6794 | 116.1229 | 117.3742 | -399.1246 | 550.6756 |  | -57.1019 | 57.2326 | 78.8085 | 24.04 | 25.68 | 50.16 | 72.15 | -55.4541 | -55.4541 | 115.0086 | 115.7314 | 36.2931 | -113.6506 | -114.4815 | -0.3793 | 0 |  | 26.23 | 111.5 | 101.5 | -14 | 53.4261 | 51.723 | 50.911 | 14.504 | 14.7717 | 37.9689 | -93.0349 | 40.8205 | 12.2397 | 49.69 | 27.22 | 42.1948 | 39.8483 | -26.1663 |  |  |  | -67.2199 |  |  | -75.3 | -73.7 | 21.5469 | 42.9 | 47.36 | 58.18 | 42.66 | -3.41 | 50.623 | 66.3088 | -16.19 | -16.39 | 87.21 | 42.25 | 65.4 | 65.9273 | -41.4339 | -40.3364 | 145.9943 | 109.1513 | 104.4514 | 107.2496 | 97.9068 | 78.6668 | -22.365 | 411.1949 | 152.8962 |  | -32.9867 | -31.3043 |  | 16.913 | 14.8961 | 178.236 | -97.6118 | -99.8433 | -47.2005 | 13.62 | -14.49 | 117.3 | 10.5572 | -10.7828 | -39.4679 | -38.3332 | 9.4684 | -78.9414 | 54.3483 | 24.3438 |  | 25.2208 | 40.3318 | 40.6424 | 39.1432 | 55.5955 | 54.0884 | -36.1706 | 42.9431 | 43.002 | -28.9718 | -11.1861 | -24.835 | -7.72 | 17.9672 | 0.95 | -12.8 | 13.14 | -25.1427 |  | -15.006 | 0.644 |  | 32.61 | 11.4349 | 29.2833 | 15.75 | 72.0986 | 23.5 | -16.6674 | 2.0176 | 2.0645 | 1.7127 |  |  | -15.5166 | -28.6289 | 16.7593 | 29.8384 | 63.557 | 64.3551 | -142.1564 | -17.6284 | 34.7032 | -33.6986 | 11.8117 | 9.1128 | 8.766 | 13.2376 | 123.1854 | 123.4623 | 282.9 | -280.3249 | -544.4086 | 547.1112 | 394.7188 | -117.1822 | -116.768 |  | 0 | 81.4658 | 80.6936 | 0 | -36.1474 | 3.057 | 2.1671 | -40.2427 | -39.9191 | 47.78 | 47.34 | -1.3 | -1.6 | 21.0027 | -29.04 | -279.0934 | 54.9087 | 54.6974 | 14.5 | -29 | -1.1 | -0.2 |  | 1.2603 | -386.299 | -126.5396 | 172.7497 | 133.0574 | -80.9351 | -124.4951 | 122.5355 | -106.687 | -34.5343 | -122.0771 | 158.6445 | 155.797 | 112.6103 | -168.8153 | 37.8224 | -124.1609 | 126.6063 | -6.4862 | 16.058 | 5.12 | 0.893 | 0.886 | -5.36 | -18.64 |  | 18.3123 | -12.8618 | -35.4787 | 1.8 | 54.475 | 54.793 |  |  | 51.9468 | 52.518 | 51.1257 |  | 30.5 | 27.791 | 6.85 |  | 46.9758 |  |  | 46.0338 |  |  | 1.7675 | -43 | 43.3 | -145.7558 | 278.9169
11/05/2026 | 08:00 | 0 | 0 | 16.5906 | -24.7649 | -15.2328 | 28.6293 |  | 43.369 | -115.9557 | 55.1657 | 28.0291 | 27.5137 | -19.98 | -31.416 | 26.4 | 9.936 | -26.4 | 14.3882 | 70.3674 | 15.9796 | 16.0818 | 26.8279 | 6.6727 | 0.214 | 2.2568 |  |  | -67 | -67.47 |  | 19.98 | 30.8 | 14.123 | 0.221 | -43.3 | -43.37 | -83.39 | 43.49 | 43.73 | 13.3912 | 6.1045 | 63.9083 | 65.49 | 58.2834 | -40.6869 | -40.7592 | 6.8769 | 6.8109 | 80.4216 | 81.67 | -24.5799 | -26.9517 | -460.8039 | 17.8446 | -19.4 | -19.5 | 45.9306 | 45.0255 | -4.9174 |  | -55.0897 | 3.2317 | 11.2122 | 7.5589 | 497.1158 | 135.258 | 134.1898 | -407.8985 | 584.2288 |  | -50.4273 | 50.7252 | 84.0977 | 24.27 | 27.48 | 54.58 | 75.37 | -56.9276 | -56.7936 | 118.1914 | 117.5126 | 33.0661 | -116.0591 | -116.3394 | 4.4939 |  |  | 25.194 | 114.5 | 104.2 | -14.77 | 55.5203 | 54.5319 | 54.0411 | 23.8491 | 24.0695 | 41.621 | -109.4078 | 45.1927 | 12.2324 | 57.53 | 31.03 | 45.9448 | 43.364 | -27.9115 |  |  |  | -68.7799 |  |  | -80.5 | -80 | 22.2885 | 46.9 | 51.28 | 63.76 | 46.52 | -4.29 | 51.4135 | 69.0764 | -16.22 | -16.48 | 89.02 | 44.14 | 69.4364 | 67.2909 | -44.2336 | -43.0909 | 153.3384 | 114.5516 | 110.7124 | 111.8867 | 83.7108 | 63.5441 | -22.852 | 417.4849 | 68.4623 |  | -32.7095 | -31.7794 |  | 11.9317 | 10.767 | 145.98 | -98.1467 | -99.6502 | -33.267 | 0 | -10.06 | 109.8 | 10.9636 | -23.6487 | -37.5295 | -36.6293 | 7.5461 | -64.9307 | 45.4539 | 23.6644 |  | 24.6022 | 39.6553 | 40.0366 | 38.7534 | 57.1026 | 57.4375 | -5.0237 | 46.141 | 46.512 | -14.4547 | 0 | -5.0813 | 10.76 | 18.1796 | 0.8914 | -12.52 | 14.25 | 0 |  | -15.16 | 0.684 |  | 46.82 | 1.5547 | 14.2435 | 14.79 | 76.7709 | 23.7 | -16.4489 | 2.0526 | 1.9836 | 1.7651 |  |  | -14.8692 | -28.9124 | 17.1634 | 29.6536 | 64.3613 | 65.5048 | -141.9042 | -19.3864 | 34.4452 | -37.3738 | 10.9485 | 9.4058 | 9.0825 | 12.4332 | 102.0032 | 101.685 | 281.6 | -280.4734 | -538.6249 | 542.4401 | 312.5307 | -98.3593 | -97.2545 |  | 0 | 83.8824 | 80.2487 |  | 0 | -0.4257 | -1.2497 | -29.0662 | -28.4398 | 26.97 | 26.71 | -3.7 | -3.4 | 20.5092 | -45.92 | -273.9558 | 50.7111 | 50.4819 | 14.5 | -29.7 | 1.3 | 1.5 | 1.277 |  | -311.0028 | -35.2723 | 81.0731 | 48.0605 | -84.4972 | -48.1539 | 38.559 | -124.4586 | 20.1485 | -43.6025 | 180.8386 | 179.3816 | 126.1777 | -73.7674 | -19.901 | -91.93 | 88.5756 | -6.4862 | 7.34 | 7.92 | 1.091 | 1.082 | -6.96 | -16.56 |  | 17.6379 | -13.1823 | -35.2743 | 3.6 | 54.484 | 52.688 | 8.824 |  | 52.699 | 53.7016 | 52.5523 |  | 29.9 | 27.7671 | 6.87 |  | 47.5377 | 0 | 0 | 46.475 |  |  | -4.3761 | -43.8 | 43.1 | -217.7671 | 340.0604
11/05/2026 | 08:30 | 0 | 0 | 17.8132 | -26.0259 | -14.1194 | 30.3733 |  | 47.9489 | 0 | 59.5913 | 30.1351 | 29.4368 | -19.98 | -46.136 | 41.8 | 10.764 | -41.8 | 14.1859 | 76.1784 | 16.4884 | 16.7405 | 27.763 | 6.7208 | 0.1312 | 2.2272 |  |  | -73.5 | -73.46 |  | 19.98 | 46.2 | 13.496 | 0.215 | -50.01 | -50.65 | -81.91 | 50.79 | 51.13 |  | 5.443 | 67.2669 | 69.5475 | 61.3404 | -45.0466 | -45.0012 | 9.3756 | 9.3478 | 85.8511 | 87.491 | -20.4113 | -23.0233 | -505.0265 | 15.8135 | -18.5 | -18.4 | 49.8049 | 48.4193 | -5.1919 |  | -57.8871 | 4.224 | 12.0057 | 8.2385 | 540.8794 | 150.151 | 149.9374 | -438.769 | 644.5819 |  | -45.7777 | 46.9717 | 92.4905 | 26.97 | 30.56 | 59.95 | 80.65 | -60.6784 | -61.4821 | 121.1231 | 121.2412 | 31.9874 | -145.3865 | -144.8879 | 5.6403 |  |  | 26.639 | 127.7 | 116.2 | -16.04 | 52.5341 | 50.9887 | 51.553 | 24.588 | 24.6082 | 46.4848 | -120.0563 | 52.0869 | 13.1217 | 66.21 | 35.19 | 49.6948 | 47.1725 | -30.2334 |  |  |  | -111.8953 |  |  | -87.6 | -86.9 | 23.3267 | 50.8 | 60.04 | 68.46 | 50.63 | -6.8 | 56.2805 | 109.4937 | -18.43 | -18.85 | 89.95 | 48.64 | 111.1818 | 109.2909 | -32.4779 | -31.7182 | 192.3991 | 151.3344 | 145.403 | 148.984 | 69.4024 | 49.8986 | -25.519 | 450.5642 | 45.742 |  | -35.4777 | -33.5392 |  | 26.9245 | 25.0797 | 43.056 | -79.1994 | -80.4029 | -15.3084 | 0 | -17.87 | 1 | 12.2225 | 1.6442 | -37.9454 | -37.1103 | 8.5873 | -47.7924 | 23.0363 | 24.1118 |  | 24.5666 | 41.8466 | 42.0287 | 40.5092 | 60.6192 | 60.9541 | 6.1959 | 33.7111 | 33.6582 | -5.8162 | 0 | -0.965 | 11.67 | 18.182 | 1.0208 | -12.53 | 15.56 |  | 8.7019 | -14.961 | 0.677 |  | 48.12 | -7.1718 | 4.5733 | 15.29 | 77.4987 | 24 | -12.8827 | 5.6811 | 6.1596 | 1.9119 |  |  | -16.8413 | -26.9779 | 17.8806 | 27.8238 | 64.4772 | 64.8742 | -143.91 | -21.2928 | 22.6105 | -33.8449 | 10.9903 | 10.2957 | 9.8208 | 12.3498 | 100.7886 | 102.6159 | 277.4 | -277.247 | -541.839 | 544.7065 | 297.1052 | -98.086 | -96.3621 |  | 0 | 80.7014 | 79.6711 |  |  | -1.008 | -1.1398 | -29.6535 | -28.7551 | 24.36 | 24.33 | -3.3 | -4 | 20.7976 | -50.72 | -274.8402 | 49.327 | 49.1892 | 14.5 | -27.5 | 2.2 | 2.4 |  | 1.1634 | -295.4438 | -18.2585 | 72.219 | 39.7535 | -76.9646 | -37.483 | 30.751 | -128.4465 | 26.8022 | -31.9588 | 183.1513 | 184.3896 | 132.7779 | -62.5794 | -25.0314 | -86.0443 | 88.4622 | -6.5383 | 4.151 | 7.76 | 1.012 | 1.007 | -7.44 | -16.16 |  | 17.2869 | -11.1894 | -34.6883 | 2.6 | 56.325 | 56.207 | 8.8143 | 10.4681 | 52.6591 | 53.2051 | 50.3584 |  | 28.4 | 28.3216 | 7.28 |  | 46.7939 |  |  | 46.959 |  |  | 0 | -42.4 | 42 | -236.6923 | 364.1804
11/05/2026 | 09:00 | 0 | 0 | 18.198 | -26.7323 | -13.1062 | 31.5706 |  | 51.3412 |  | 62.9369 | 31.835 | 31.2923 | -24.42 | -47.74 | 44 | 10.764 | -44 | 13.1527 | 83.671 | 12.0632 | 11.9979 | 20.0135 | 7.0025 | 0.1266 | 2.212 |  |  | -75.2 | -74.86 |  | 22.2 | 46.2 | 12.788 | 0.211 | -56.93 | -57.08 | -75.31 | 57.39 | 57.64 |  | 5.0399 | 67.7686 | 70.1146 | 58.7251 | -52.5242 | -51.622 | 22.413 | 20.3922 | 82.0731 | 86.2381 | -6.9613 | -10.3807 | -520.2953 | 19.9643 | -20.6 | -20.5 | 58.1245 | 57.6287 | -5.3853 |  | -67.861 | 6.2412 | 12.1995 | 8.4001 | 556.4133 | 160.1306 | 159.0624 | -469.7208 | 670.064 |  | -70.5012 | 72.0123 | 99.1768 | 29.53 | 31.86 | 63.13 | 85.01 | -64.8311 | -63.7594 | 120.835 | 121.4902 | 29.5972 | -156.5319 | -156.7317 | 12.7374 | 0 |  | 26.198 | 132.4 | 120.6 | -16.6 | 53.9229 | 52.961 | 52.4702 | 31.3273 | 31.4344 | 39.8027 | -124.2495 | 47.098 | 13.4603 | 69.87 | 37.43 | 52.5073 | 50.1022 | -31.409 |  |  |  | -105.4085 |  |  | -94.6 | -94.9 | 23.7991 | 54 | 62.38 | 72.98 | 53.43 | -7.4 | 59.892 | 103.8359 | -18.18 | -18.61 | 92.15 | 50.79 | 105.2545 | 102.7091 | -37.2462 | -35.6818 | 194.5804 | 151.3126 | 147.2015 | 147.1331 | 98.982 | 76.7876 | -26.309 | 477.7314 | 47.7546 |  | -36.0974 | -34.5739 |  | 16.2897 | 15.2024 | 162.876 | -95.7352 | -97.2932 | -43.4481 | 0 | -8.71 | 112.7 | 12.7052 | -20.4497 | -37.7208 | -37.2977 | 7.3317 | -75.1403 | 47.4548 | 24.2085 |  | 24.3386 | 41.052 | 42.1842 | 40.398 | 63.2985 | 63.2985 | -16.4107 | 38.0143 | 37.5891 | -14.5332 |  | -13.702 | -3.5 | 18.1796 | 1.044 | -12.71 | 16.6 | -13.8186 |  | -14.801 | 0.615 | 12.1703 | 38.27 | -0.6028 | 15.5642 | 16.44 | 75.9855 | 24.4 | -14.7755 | 5.4516 | 6.1918 | 1.9781 |  |  | -17.4158 | -29.2336 | 17.1014 | 30.2209 | 63.1914 | 64.5546 | -152.1161 | -22.4105 | 23.9197 | -36.2376 | 11.1435 | 10.6961 | 10.2954 | 12.6792 | 100.0155 | 99.3073 | 282 | -281.6025 | -530.8506 | 532.9727 | 298.9081 | -96.649 | -95.5424 |  | 0 | 77.43 | 77.5852 |  |  | -3.0735 | -3.6997 | -34.9143 | -34.8616 | 14.41 | 14.35 | -2.1 | -0.6 | 20.9001 | -52.8 | -264.7372 | 50.7136 | 50.5864 | 11.6 | -22.7 | 4 | 5 | 1.3644 |  | -294.748 | -23.2093 | 56.961 | 35.6046 | -87.0075 | -29.7366 | 18.4036 | -123.0366 | 35.7378 | -18.9546 | 185.8839 | 184.13 | 128.7858 | -51.6798 | -38.2058 | -91.268 | 87.7333 | -7.7523 | 15.308 | 7.92 | 1.068 | 1.063 | -7.6 | -16.72 |  | 18.7518 | -9.4041 | -34.9813 | -2 | 53.551 | 53.701 |  | 10.6362 | 50.5869 | 52.5151 | 52.3628 |  | 24.2 | 28.296 | 7.53 |  | 47.5018 |  |  | 46.9705 |  |  | 0 | -38.7 | 39 | -228.1558 | 363.5453
11/05/2026 | 09:30 | 0 | 0 | 18.9185 | -28.1242 | -12.6805 | 33.1829 |  | 54.5219 |  | 65.4656 | 33.329 | 32.7316 | -22.2 | -51.185 | 46.2 | 12.42 | -46.2 | 13.4542 | 88.5532 | 12.4975 | 12.7775 | 20.7048 | 6.2495 | 0.1209 | 2.2469 |  |  | -77.73 | -78.02 |  | 22.2 | 50.6 | 14.599 | 0.218 | -59.57 | -59.95 | -81.13 | 59.27 | 60.63 |  | 4.7232 | 71.6411 | 74.0428 | 59.0124 | -55.1079 | -55.8948 | 27.8121 | 28.365 | 87.193 | 89.8528 | -2.6783 | -4.0814 | -551.0906 | 19.223 | -20 | -20.2 | 60.5564 | 58.1433 | -5.1529 |  | -72.5173 | 6.3441 | 13.3238 | 9.2456 | 577.8983 | 168.218 | 166.7836 | -476.6481 | 699.9108 |  | -73.3425 | 74.7363 | 103.4979 | 30.84 | 33.43 | 65.78 | 87.67 | -67.5102 | -66.5725 | 123.1352 | 123.332 | 28.5556 | -167.4986 | -166.2968 | 15.798 |  |  | 25.676 | 137.9 | 124.5 | -17.37 | 53.5495 | 52.4252 | 52.3599 | 31.5168 | 32.1857 | 42.4852 | -128.7645 | 50.117 | 13.9577 | 73.27 | 39.27 | 55.3198 | 52.446 | -32.4148 |  |  |  | -116.8692 |  |  | -95.9 | -96.7 | 24.0738 | 56.5 | 67.26 | 76.46 | 55.78 | -8.62 | 61.411 | 115.3215 | -18.65 | -18.87 | 91.73 | 53.35 | 116.3636 | 114.2 | -35.6626 | -34.7818 | 206.7998 | 162.6206 | 156.0103 | 159.5205 | 71.9892 | 50.2171 | -30.031 | 487.9396 | 28.0612 |  | -36.7917 | -35.159 |  | 26.3686 | 24.042 | 39.984 | -79.4176 | -80.6877 | -15.7932 | 0 | -16.02 | 1 | 13.1802 | -3.2233 | -38.9242 | -37.9126 | 8.0672 | -47.6339 | 23.2109 | 24.2451 |  | 24.2587 | 41.4792 | 41.6244 | 40.7726 | 67.4849 | 67.3174 | -7.2006 | 36.999 | 36.9118 | -8.019 |  | -11.9442 | -4.08 | 18.0868 | 1.0794 | -12.55 | 17.25 | -12.0289 | 10.6176 | -14.641 | 0.729 |  | 37.5 | -6.9957 | 8.1607 | 16.44 | 75.4257 | 25.1 | -15.9061 | 5.4435 | 5.7048 | 2.0111 |  |  | -16.2358 | -31.6964 | 16.3953 | 32.6846 | 65.1813 | 64.5388 | -155.535 | -23.2431 | 26.1373 | -38.3732 | 11.2921 | 11.8094 | 11.4358 | 12.8543 | 100.6364 | 101.4682 |  | -278.2519 | -541.6255 | 543.3009 | 285.3931 | -97.6085 | -95.8554 |  | 5.2199 | 77.9849 | 80.7077 |  |  | -5.4026 | -6.3255 | -39.4973 | -38.5796 | 15.81 | 15.75 | 1.4 | 0.4 | 20.6331 | -52.8 | -261.378 | 50.8691 | 51.8871 | 11.1 | -22.7 | 7.3 | 7.7 |  |  | -273.3351 | -3.7823 | 59.2125 | 30.7991 | -73.2269 | -31.5987 | 21.3295 | -115.6318 | 43.078 | -22.545 | 187.7935 | 185.0735 | 123.7749 | -52.518 | -42.9881 | -93.2282 | 91.5319 | -7.0135 | 14.991 | 8 | 0.907 | 0.901 | -8.16 | -17.6 |  | 18.2849 | -8.7297 | -34.1604 | -2.2 | 53.464 | 54.846 |  |  | 52.4353 | 51.305 | 52.126 |  | 20.1 | 26.9926 | 7.79 |  | 46.9009 |  |  | 47.0292 |  |  | 5.805 | -33.8 | 34.7 | -252.783 | 385.3979
11/05/2026 | 10:00 | 0 | 0 | 19.6003 | -28.997 | -30.5256 | 33.0686 |  | 56.8138 |  | 67.6198 | 34.4849 | 33.7372 | -19.98 | -59.756 | 55 | 19.044 | -55 | 14.1566 | 83.6908 | 12.6082 | 12.5749 | 20.5547 | 6.0023 | 0.1678 | 2.1188 |  |  | -78.73 | -78.29 |  | 19.98 | 59.4 | 14.726 | 0.219 | -57.75 | -57.87 | -79.76 | 58.52 | 58.13 |  | 4.6679 | 73.7778 | 76.7856 | 59.6718 | -50.9514 | -50.6828 | 8.9412 | 8.2856 | 90.114 | 91.7353 | -15.0592 | -15.9906 | -539.7825 | 18.4035 | -19.8 | -19.7 | 56.3738 | 55.7505 | -5.4206 |  | -66.0633 | 6.819 | 13.8484 | 9.4631 | 577.5626 | 181.3409 | 182.1649 | -506.3694 | 717.3713 |  | -79.3975 | 80.267 | 106.6714 | 31.92 | 35.29 | 67.94 | 89.58 | -66.3046 | -66.3046 | 122.9682 | 123.3323 | 26.8556 | -175.8029 | -173.4145 | 15.6386 |  |  | 23.509 | 143.7 | 128.8 | -18.01 | 54.766 | 52.9531 | 53.1552 | 35.9317 | 36.6269 | 44.0106 | -139.3022 | 53.2742 | 14.6164 | 76.3 | 40.44 | 57.4292 | 54.3503 | -33.6186 |  |  |  | -116.5912 |  |  | -101.9 | -101.6 | 23.9969 | 58.4 | 69.2 | 78.24 | 57.59 | -9.04 | 65.2085 | 117.2117 | -18.95 | -19.15 | 97.42 | 54.69 | 116.0727 | 115.5818 | -36.2536 | -34.6545 | 213.1715 | 166.4683 | 161.1484 | 163.2268 | 96.6301 | 75.6999 | -29.644 | 519.0496 | 19.3741 |  | -36.34 | -34.3686 |  | 13.6055 | 14.3439 | 141.372 | -93.2326 | -96.6092 | -39.0499 | 0 | -6.17 | 109.1 | 13.3162 | -29.0075 | -39.229 | -38.6225 | 7.8834 | -72.1049 | 45.1708 | 23.6308 |  | 25.0152 | 40.3055 | 39.5488 | 38.9466 | 66.8151 | 66.9825 | -4.8562 | 36.6097 | 36.7453 | -6.9256 | 0 | -10.5818 | -1.81 | 18.3603 | 1.1038 | -12.63 | 17.47 | -11.2445 |  |  | 0.697 |  | 39.74 | -8.0373 | 7.8513 | 16.79 | 78.7226 | 24.7 | -15.9047 | 4.8744 | 5.3227 | 2.0187 |  |  | -15.6191 | -31.7621 | 17.7973 | 33.1764 | 64.1675 | 66.1164 | -156.1166 | -24.0543 | 26.5608 | -41.2952 | 11.4761 | 12.2782 | 11.8471 | 13.1727 | 98.1582 | 98.0619 | 282 | -280.843 | -521.5707 | 525.0608 | 269.6965 | -95.625 | -93.6193 |  | 5.0596 | 81.186 | 82.2044 |  |  | -8.6656 | -8.9073 | -34.0553 | -34.1718 | 15.88 | 15.21 | 1.5 | 0.7 | 20.7976 | -58.88 | -246.1604 | 51.3708 | 50.5454 | 11.6 | -20.4 | 9 | 9.5 |  | 1.2837 | -263.0998 | 2.4462 | 52.4975 | 22.9031 | -75.3326 | -20.269 | 14.1016 | -111.8794 | 49.8586 | -13.433 | 188.26 | 185.7145 | 115.0323 | -44.9638 | -50.1052 | -88.282 | 89.404 | -7.1701 | 5.337 | 9.44 | 0.896 | 0.892 | -9.44 | -16.16 |  | 16.7895 | -7.5273 | -33.1929 | -2 | 52.243 | 52.497 |  |  | 54.4702 | 53.9011 | 53.521 |  | 18.8 | 25.9536 | 8.1 |  | 47.2119 |  |  | 47.3059 |  | 0 | 5.5784 | -32.8 | 32.4 | -249.7953 | 382.5863
11/05/2026 | 10:30 | 0 | 0 | 20.2853 | -30.1253 | -30.5849 | 33.9036 |  | 59.3162 |  | 69.3367 | 35.2889 | 34.7128 | -13.32 | -61.232 | 57.2 | 19.872 | -55 | 14.2479 | 87.4418 | 13.5263 | 13.6395 | 21.6363 | 6.4652 | 0.1621 | 2.2551 |  |  | -76.26 | -76.14 |  | 13.32 | 59.4 | 15.4 | 0.221 | -60.17 | -60.33 | -71.72 | 60.73 | 60.99 |  | 4.331 | 75.4312 | 78.4589 | 60.3076 | -57.494 | -56.5457 | 30.3781 | 29.7888 | 88.9287 | 90.6415 | -0.8613 | -1.1967 | -570.9014 | 19.1092 | -20.5 | -20.2 | 60.2276 | 61.0805 | -5.4773 |  | -75.329 | 6.9056 | 14.7454 | 9.8862 | 611.8349 | 173.162 | 173.0704 | -522.8557 | 737.8658 |  | -76.589 | 78.0055 | 110.0745 | 33.12 | 36.93 | 71.58 | 93.56 | -62.5538 | -63.2236 | 117.7062 | 118.2569 | 24.0737 | -173.325 | -171.3912 | 16.2828 |  |  | 25.702 | 150.8 | 137.1 | -18.35 | 62.188 | 61.0314 | 60.488 | 19.7919 | 19.9841 | 49.039 | -129.8679 | 58.422 | 14.7722 | 82.74 | 43.71 | 60.2417 | 56.694 | -34.7381 |  |  |  | -136.6302 |  |  | -100.9 | -100 | 23.9694 | 60.7 | 74 | 81.7 | 60.02 | -10.51 | 68.1845 | 133.9476 | -20.03 | -20.49 | 98.87 | 55.92 | 135.7091 | 132.9273 | -25.9892 | -25.4182 | 235.5947 | 185.9526 | 179.5808 | 183.1869 | 95.5233 | 72.8213 | -30.361 | 531.5623 | 29.8326 |  | -38.9407 | -36.1939 |  | 20.1324 | 19.5173 | 99.888 | -86.6348 | -88.0021 | -37.3368 | 0 | -7.94 | 72.7 | 13.6901 | -18.4915 | -39.4745 | -38.9158 | 10.1476 | -71.1561 | 43.3358 | 23.0748 |  | 25.765 | 40.9448 | 41.9377 | 39.157 | 64.8056 | 64.8056 | 13.8989 | 27.707 | 27.4732 | 6.5511 | 19.3114 | -8.9192 | 2.07 | 18.182 | 1.0098 | -12.8 | 16.72 | -9.2109 |  | -14.469 | 0.68 |  | 41.27 | -21.3507 | -6.4426 |  | 79.9229 | 25.2 | -16.1179 | 4.3438 | 4.7084 | 2.0615 |  |  | -15.9166 | -33.0095 | 18.3385 | 34.1405 | 65.2568 | 66.6628 | -157.6591 | -24.297 | 27.3705 | -42.7668 | 11.7107 | 12.6005 | 12.1741 | 13.4803 | 98.1462 | 99.4463 | 279.1 | -275.4618 | -515.2255 | 520.2783 | 264.5755 | -94.5972 | -93.4951 |  | 6.1208 | 81.9237 | 79.9765 |  |  | -7.1165 | -7.2044 | -35.9092 | -35.8685 | 13.28 | 13.16 | 0.2 | 1.2 | 21.0646 | -57.52 | -250.8513 | 53.2663 | 53.1303 | 12.2 | -13.7 | 9.6 | 9.5 | 1.2638 |  | -255.4461 | -1.0204 | 61.0577 | 22.2959 | -67.8164 | -26.281 | 16.1862 | -120.6189 | 46.9959 | -14.0864 | 188.1387 | 189.1531 | 119.8043 | -53.4333 | -44.5743 | -96.731 | 93.2156 | -6.9613 | 4.126 | 10.88 | 0.842 | 0.833 | -11.2 | -15.68 |  | 16.2341 | -7.1763 | -32.9885 | -3.4 | 52.55 | 52.424 |  |  | 52.751 | 53.2814 | 52.751 |  | 17.5 | 25.1939 | 8.31 |  | 47.5165 |  |  | 47.0545 |  | 0 | 6.4028 | -31.4 | 32.6 | -251.8526 | 377.8496
11/05/2026 | 11:00 | 0 | 0 | 18.5624 | -28.8751 | -28.1404 | 34.9238 |  | 60.5567 |  | 71.6925 | 36.5209 | 35.7555 | -13.32 | -55.479 | 50.6 | 13.248 | -50.6 | 14.1624 | 80.56 | 13.7348 | 13.8121 | 23.123 | 6.5105 | 0.2135 | 2.3516 |  |  | -76.45 | -76.88 |  | 15.54 | 55 | 14.956 | 0.22 | -56.54 | -56.61 | -78.89 | 57.11 | 57.29 |  | 4.0841 | 77.6373 | 80.0426 | 60.9624 | -50.3104 | -50.453 | 6.1366 | 6.3024 | 90.5125 | 92.9911 | -12.8814 | -15.4201 | -552.5087 | 17.422 | -19.4 | -19.2 | 56.1684 | 54.2783 | -6.4208 |  | -65.1826 | 7.9238 | 14.9262 | 9.9761 | 588.4272 | 175.756 | 175.3593 | -524.5375 | 722.824 |  | -75.1378 | 76.4522 |  | 33.93 | 37.47 | 73.15 | 95.64 | -66.0367 | -66.0367 | 118.6382 | 119.7218 | 22.4935 | -165.3758 | -163.4276 | 16.336 |  |  | 25.928 | 153.9 | 140.2 | -18.53 | 69.2366 | 68.0512 | 67.1063 | 15.2263 | 14.8646 | 54.5938 | -130.2791 | 63.8689 | 15.1449 | 81.98 | 43.96 | 61.6479 | 58.4518 | -35.6221 |  |  |  | -125.0144 |  |  | -102.6 | -102.4 | 23.931 | 61.4 | 74.68 | 83.42 | 61.32 | -10.72 | 70.184 | 125.4521 | -22.75 | -23 | 109.44 | 56.82 | 126.3273 | 125.3273 | -32.8278 | -31.8727 | 230.8189 | 182.062 | 176.2655 | 178.0968 | 76.0362 | 53.8442 | -31.61 | 532.2476 | 17.1486 |  | -38.7178 | -35.9465 |  | 24.5301 | 23.0055 | 36.912 | -78.2655 | -80.1264 | -17.5828 | 0 | -12.28 | 1 | 13.8583 | -9.0157 | -39.6203 | -38.3319 | 7.3369 | -53.0566 | 25.2729 | 24.0216 |  | 25.3175 | 40.1652 | 40.1787 | 39.1723 | 64.6381 | 66.1452 | 11.5545 | 34.3717 | 34.3261 | 1.1825 | 13.6127 | -4.5905 | 2.87 | 17.8744 | 1.0794 | -12.64 | 17.51 | 0 |  |  | 0.658 |  | 41.75 | -13.5989 | -3.4901 | 16.4 | 78.8904 | 26.4 | -16.1673 | 5.1284 | 5.9774 | 2.0874 |  |  | -15.682 | -32.6857 | 17.9769 | 34.4169 | 61.2315 | 63.3277 | -157.6432 | -24.8415 | 24.9467 | -42.5755 | 11.5589 | 12.8837 | 12.5644 | 13.5802 | 98.286 | 99.1144 | 277.8 | -276.7325 | -521.2289 | 519.8769 | 255.2877 | -96.0579 | -95.5545 |  | 9.4151 | 80.3873 | 79.88 |  |  | -7.9405 | -8.8853 | -39.8615 | -39.6113 | 10.46 | 10.25 | 3.5 | 4.8 | 21.0027 | -60.32 | -262.1234 | 57.3022 | 57.1709 | 12.8 | -13.8 | 9.8 | 10.3 |  | 1.1831 | -252.4235 | 7.0519 | 61.1291 | 30.1759 | -58.3747 | -30.8581 | 23.4756 | -126.379 | 45.3841 | -26.189 | 187.9717 | 189.3964 | 127.0371 | -55.8313 | -42.3787 | -102.6225 | 95.9956 | -6.4312 | 10.783 | 11.6 | 0.87 | 0.866 | -11.76 | -14.4 |  | 16.0265 | -5.8885 | -32.1675 | -5.1 | 54.664 | 54.439 |  |  | 52.3502 | 52.4095 | 53.2242 |  | 14.9 | 24.8476 | 8.64 |  | 46.1301 |  |  | 45.8664 |  | -8.9146 | 9.8526 | -29.2 | 29.4 | -255.0054 | 384.9163
11/05/2026 | 11:30 | 0 | 0 | 16.8306 | -27.0901 | -27.7642 | 35.3127 |  | 62.5135 |  | 73.4856 | 37.2489 | 36.7737 | -15.54 | -56.181 | 50.6 | 13.248 | -50.6 | 13.765 | 81.9026 | 14.2066 | 14.2823 | 23.4925 | 6.1312 | 0.3135 | 2.3017 |  |  | -78.66 | -78.31 |  | 15.54 | 55 | 16.146 | 0.228 | -63.54 | -64.02 | -68.32 | 64.35 | 64.85 |  | 4.0823 | 77.1098 | 80.4711 | 60.9836 | -61.1529 | -61.2917 | 29.0631 | 28.2464 | 90.8161 | 92.1386 | 2.0475 | 2.9122 | -570.1721 | 17.8701 | -19.5 | -19.6 | 66.6391 | 66.0073 | -5.9332 |  | -81.8857 | 11.8532 | 15.0207 | 10.2368 | 599.8106 | 166.2953 | 166.7531 | -520.8194 | 714.0794 |  | -79.2271 | 81.5783 | 123.6766 | 45.98 | 0 | 79.86 | 79.69 | -62.9557 | -62.8217 | 124.0135 | 124.2617 | 21.4204 | -162.2586 | -161.1458 | 20.9082 |  |  | 27.671 | 156.8 | 140.9 | -18.67 | 74.3451 | 71.4616 | 71.4276 | 17.1083 | 17.622 | 34.9381 | -119.2683 | 46.1 | 15.0936 | 83.27 | 44.59 | 63.0542 | 59.7702 | -36.7615 |  |  |  | -121.8707 |  |  | -104.5 | -104.3 | 24.1013 | 62.2 | 74.4 | 84.34 | 62.01 | -10.12 | 70.246 | 120.7969 | -23.04 | -23.41 | 109.97 | 58.07 | 120.3636 | 116.4909 | -34.1314 | -33.7727 | 227.0398 | 179.1546 | 173.6774 | 175.9791 | 102.122 | 84.5132 | -29.394 | 533.4474 | 36.5477 |  | -35.3282 | -32.9427 |  | 13.337 | 12.2822 | 167.484 | -95.8596 | -97.9124 | -47.7871 | 0 | -10.96 | 111.4 | 14.4675 | -30.7468 | -39.1233 | -38.229 | 6.7993 | -82.1261 | 56.4882 | 23.9375 |  | 25.5519 | 40.3092 | 40.3761 | 39.445 | 64.1358 | 63.2985 | -6.0284 | 36.0392 | 36.0738 | -8.4238 | 0 | -11.2557 | -3.51 | 17.9696 | 1.0086 | -12.44 | 17.45 | -12.8263 |  | -14.299 | 0.596 |  | 37.67 | -8.2335 | 6.8424 |  | 77.4685 | 27.1 | -15.9924 | 5.0265 | 5.415 | 2.1266 |  |  |  | -33.8578 | 18.3425 | 35.0794 | 63.8355 | 65.2695 | -158.0668 | -24.5728 | 25.7205 | -41.9337 | 11.7809 | 13.3232 | 12.6804 | 13.495 | 100.1349 | 99.0536 | 282.9 | -282.9589 | -518.0961 | 522.2061 | 277.9932 | -96.4477 | -95.5376 |  | 7.8371 | 78.307 | 78.6909 |  |  | -3.7436 | -4.6665 | -38.6647 | -38.5582 | 13.46 | 13.38 | 1.8 | 0.9 | 21.2078 | -62.4 | -267.9818 | 54.7033 | 54.5614 | 12.8 | -18.1 | 5.6 | 6.7 | 1.4279 |  | -272.0493 | -15.8814 | 65.2971 | 34.0093 | -70.9163 | -31.2323 | 21.3745 | -127.5542 | 41.3124 | -26.8673 | 188.0481 | 185.9714 | 130.4615 | -57.7054 | -40.4643 | -96.2219 | 96.238 | -7.593 | 8.482 | 10 | 0.8 | 0.793 | -10.24 | -16.24 |  | 16.7315 | -7.1183 | -32.8725 | -5 | 51.228 | 51.114 |  |  | 52.2238 | 50.2488 | 51.9317 |  | 18.5 | 24.6846 | 8.75 |  | 48.0736 |  |  | 47.5639 |  | -5.1749 | 7.1545 | -31.4 | 31.9 | -241.7697 | 368.789
11/05/2026 | 12:00 | 0 | 0 | 17.148 | -27.3446 | -28.7283 | 35.779 |  | 63.3472 |  | 74.4134 | 38.0508 | 36.9702 | -17.76 | -55.11 | 48.4 | 12.42 | -48.4 | 13.6693 | 73.1144 | 13.7407 | 14.4152 | 23.0063 | 6.6027 | 0.1158 | 2.2139 |  |  | -77.59 | -77.58 |  | 17.76 | 55 | 15.295 | 0.227 | -63.63 | -64.08 | -69.38 | 63.96 | 64.52 |  | 4.2139 | 77.8997 | 80.6796 | 60.6181 | -55.0742 | -55.4698 | 24.3252 | 20.8911 | 87.6125 | 91.4744 | 2.4522 | -2.9671 | -558.6605 | 16.5443 | -18.9 | -18.9 | 61.3404 | 60.7279 | -6.3225 |  | -69.2216 | 10.181 | 14.5228 | 9.7325 | 596.3315 | 175.2372 | 175.2983 | -514.2618 | 733.5372 |  | -69.5623 | 71.089 | 120.6228 | 44.47 |  | 79.86 | 79.69 | -69.5196 | -68.7158 | 130.8717 | 131.4014 | 20.9231 | -167.041 | -167.4085 | 12.9435 |  | 20.9062 |  | 157.4 | 142 | -19.29 | 72.41 | 70.5973 | 70.502 | 13.3125 | 14.2913 | 49.162 | -128.6752 | 59.3195 | 15.1693 | 81.87 | 43.95 | 63.7573 | 60.5026 | -36.7693 |  |  |  | -120.6493 |  |  | -105.6 | -105.3 | 24.0189 | 63.6 | 75 | 85.26 | 62.65 | -10.43 | 68.6495 | 121.2269 | -23.32 | -23.48 | 109.02 | 58.22 | 120.7455 | 118.6727 | -38.8006 | -38.4091 | 226.5778 | 178.9003 | 171.8585 | 175.9165 | 104.0676 | 82.9601 | -30.318 | 529.5201 | 29.256 |  | -35.2654 | -33.1007 |  | 10.4474 | 9.8578 | 162.876 | -97.1507 | -98.4185 | -45.4933 | 0 | -14.12 | 120.3 | 14.3996 | -36.4521 | -36.4409 | -35.9659 | 5.7712 | -82.2523 | 52.5363 | 23.8013 |  | 24.7165 | 39.4922 | 39.6928 | 38.1823 | 69.9967 | 69.8293 | -9.8799 | 40.7933 | 40.7392 | -11.7197 | 0 | -15.4379 | -14.03 | 15.9725 | 1.0208 | -11.05 | 17.37 | -16.7382 |  | -14.275 | 0.661 |  | 30.82 | -5.7926 | 11.1177 | 16.75 | 71.7771 | 26.6 | -16.5688 | 5.353 | 5.9409 | 2.1604 |  |  | -15.3315 | -34.2297 | 16.5291 | 35.4506 | 62.7471 | 63.2496 | -160.2487 | -23.5029 | 25.0281 | -39.1138 | 11.7283 | 12.9032 | 12.5327 | 13.3627 | 96.2453 | 97.6774 | 281.6 | -281.2072 | -520.0252 | 526.4369 | 273.919 | -93.4826 | -92.7846 |  | 6.9346 | 79.1701 | 78.889 |  |  | -1.052 | -1.2277 | -18.0518 | -18.4176 | 16.09 | 15.92 | 1.7 | 1.8 | 20.7143 | -57.28 | -272.494 | 51.5677 | 51.4244 | 13.3 | -21 | 1.2 | 1.5 |  |  | -268.6972 | -2.0375 | 50.6944 | 23.2275 | -75.8422 | -20.6095 | 13.0045 | -129.8294 | 35.1048 | -19.402 | 179.8291 | 178.0462 | 132.2971 | -44.9193 | -38.1344 | -78.001 | 75.6961 | -7.5409 | 1.394 | 14.56 | 0.805 | 0.799 | -15.04 | -11.12 |  | 11.574 | -6.0044 | -31.9051 | -0.8 | 52.301 | 52.369 |  |  | 51.4289 | 51.724 | 52.0363 |  | 20.2 | 24.4552 | 8.79 |  | 47.0123 | 0 | 0 | 47.1228 |  | 0 | 6.9381 | -33.7 | 34.2 | -245.0838 | 397.4524
11/05/2026 | 12:30 | 0 | 0 | 16.9916 | -27.7544 | -29.5504 | 35.378 |  | 63.9127 |  | 74.9644 | 38.0108 | 37.4896 | -13.32 | -53.761 | 48.4 | 12.42 | -48.4 | 13.5699 | 75.4862 | 13.5535 | 13.6514 | 23.1504 | 6.7391 | 0.1294 | 2.209 |  |  | -76.11 | -76.11 |  | 13.32 | 52.8 | 14.659 | 0.219 | -61.42 | -61.79 | -71.48 | 61.99 | 62.21 |  | 4.9304 | 76.4428 | 79.5922 | 56.7983 | -57.5264 | -57.9405 | 30.4036 | 30.2536 | 86.8128 | 89.0891 | 0.8377 | -0.7443 | -533.5787 | 19.7945 | -20.7 | -20.7 | 63.7724 | 63.2047 | -6.0961 |  | -75.7407 | 10.7833 | 14.9342 | 10.0519 | 569.8414 | 157.7501 | 156.9872 | -482.7108 | 696.8513 |  | -77.0996 | 80.5631 | 118.5371 | 43.3 |  | 79.05 | 78.87 | -64.5631 | -64.4292 | 133.2683 | 134.2157 | 21.9095 | -168.273 | -168.2952 | 14.5388 |  |  | 28.651 | 160.4 | 143.2 | -18.79 | 73.0811 | 70.9353 | 70.9987 | 14.9574 | 15.1786 | 31.2372 | -112.4969 | 41.1436 | 15.1616 | 83.81 | 44.47 | 63.0542 | 59.7702 | -36.3785 |  |  |  | -122.5065 |  |  | -103 | -104.1 | 24.1013 |  | 72.74 | 86.18 | 63.29 | -9.62 | 66.774 | 123.6795 | -24.44 | -24.58 | 112.96 | 58.16 | 122.4 | 114.8182 | -38.4187 | -37.4 | 231.242 | 182.385 | 174.4083 | 179.2598 | 85.8196 | 63.2209 | -30.361 | 491.4875 | 94.6088 |  | -35.2473 | -32.8844 |  | 26.2926 | 24.883 | 162.876 | -81.4028 | -82.7123 | -24.2036 | 14.03 | -23.16 | 1 | 14.607 | -9.4283 | -39.308 | -38.5393 | 10.0299 | -62.5346 | 34.1442 | 23.6555 |  | 25.8027 | 41.3737 | 41.5219 | 40.3511 | 65.308 | 65.308 | -20.4297 | 39.9263 | 39.1835 | -15.7388 | 0 | -19.5468 | -9.91 | 18.1064 | 0.9964 | -12.64 | 16.79 | -19.8956 |  | -14.435 | 0.528 |  | 33.31 | -0.2644 | 19.6436 | 16.39 | 74.0338 | 25.5 | -14.7465 | 4.7942 | 5.3474 | 2.0742 |  |  | -14.5137 | -31.9832 | 15.7193 | 33.1955 | 63.2926 | 65.4432 | -154.7171 | -22.1717 | 25.0022 | -37.2769 | 11.6126 | 12.4735 | 12.1636 | 13.248 | 118.5245 | 119.3383 | 294.6 | -291.8811 | -560.1105 | 562.2353 | 356.0678 | -116.1066 | -113.691 |  | 8.0422 | 80.5163 | 80.1374 |  |  | -3.6997 | -3.8096 | -50.6021 | -50.4799 | 35.36 | 35.13 | 1.3 | 1.3 | 20.9621 | -28.64 | -288.2485 | 50.8518 | 50.3483 | 12.8 | -24.9 | 4.9 | 5.9 |  | 1.2727 | -351.8311 | -70.6633 | 147.3734 | 107.4521 | -63.7677 | -104.4614 | 94.5716 | -95.8601 | 0 | -95.8252 | 167.1499 | 163.9494 | 100.4783 | -138.7203 | 8.6307 | -129.099 | 131.3631 | -8.9911 | 1.908 | 8.16 | 0.826 | 0.82 | -8 | -16.72 |  | 17.4334 | -8.0552 | -32.607 | -3.8 | 51.296 | 52.779 | 8.7581 |  | 52.205 | 50.871 | 53.3892 |  | 20 | 25.2742 | 8.37 |  | 48.0919 | 0 | 0 | 47.1098 |  | -9.3174 | 9.1045 | -33.4 | 34.1 | -205.0041 | 368.8455
11/05/2026 | 13:00 | 0 | 0 | 16.6627 | -27.1534 | -28.9924 | 36.1113 |  | 63.9095 |  | 73.1232 | 37.1829 | 36.1959 | -8.88 | -53.629 |  | 13.248 | -48.4 | 14.1961 | 77.2268 | 13.1786 | 13.5723 | 21.9834 | 6.6025 | 0.082 | 2.196 |  |  | -73.25 | -72.86 |  | 8.88 | 52.8 | 13.581 | 0.215 | -59.18 | -58.66 | -68.95 | 60.03 | 60.22 |  | 5.4162 | 75.1555 | 78.5538 | 49.7856 | -52.779 | -52.5259 | 28.2989 | 26.5212 | 82.8127 | 84.1363 | 0.4048 | -0.3538 | -517.4889 | 19.5028 | -20.3 | -20.4 | 58.3609 | 57.1057 | -6.0234 |  | -63.1159 | 9.3824 | 13.5066 | 9.2595 | 554.7653 | 168.7978 | 168.4621 | -475.6108 | 703.2715 |  | -29.5326 | 31.1235 | 116.3516 | 41.93 |  | 78.23 | 78.03 | -77.2891 | -76.3514 | 135.6682 | 136.3529 | 23.0057 | -158.5671 | -159.6804 | 10.134 |  |  | 28.313 | 158.8 | 141.5 | -18.87 | 74.7591 | 73.5754 | 72.7834 | 17.147 | 17.7789 | 41.3847 | -122.3827 | 50.0361 | 14.7911 | 80.63 | 42.93 |  |  | -36.3186 |  |  |  | -100.8177 |  |  | -105.1 | -104.2 | 23.7936 | 64.3 | 73.1 |  |  | -8.9 | 66.0145 | 100.4632 | -24.64 | -24.98 | 110.28 | 56.72 | 100.8545 | 99.6 | -46.1156 | -45.6727 | 211.1382 | 162.5329 | 158.1669 | 159.6277 | 102.1675 | 77.6681 | -29.634 | 488.0665 | 9.322 |  | -34.2732 | -32.065 |  | 3.6167 | 3.6429 | 167.484 | -98.3294 | -99.6047 | -38.1889 | 14.72 | -23.87 | 108.3 | 13.7831 | -50.353 | -35.8089 | -34.8827 | 3.8563 | -74.3115 | 41.4871 | 24.2092 |  | 25.2291 | 40.1899 | 40.5377 | 39.0967 | 76.8624 | 76.5275 | -39.8546 | 48.4718 | 48.6384 | -24.511 |  | -30.1598 | -26.91 | 16.0629 | 0.9891 | -11.33 | 16.68 | -30.7827 | 8.6994 |  | 0.707 |  | 21.63 | 6.577 | 26.5072 | 16.69 | 67.1841 | 25.6 | -14.8947 | 6.5068 | 6.9048 | 2.08 |  |  | -14.5094 | -32.0501 | 14.7996 | 33.1269 | 61.8403 | 62.3005 | -156.6529 | -22.7664 | 22.2115 | -34.9699 | 12.064 | 12.2587 | 11.921 | 13.6183 | 93.8497 | 94.446 | 278.3 | -275.3081 | -522.1221 | 524.2358 | 266.8707 | -91.2915 | -89.5587 |  | 0 | 78.1132 | 79.4056 |  |  | -1.1618 | -2.0957 | -26.9848 | -27.6463 | 10.53 | 10.43 | -2.2 | -2 | 21.0219 | -29.28 | -272.6876 | 48.9884 | 48.9648 | 12.2 | -24.5 | 2.2 | 2.4 |  |  | -260.5859 | 16.6371 | 37.7595 | 14.8916 | -73.5863 | -15.5921 | 6.9338 | -131.7982 | 44.5224 | -6.7569 | 187.2315 | 186.3552 | 131.1638 | -31.9767 | -44.3279 | -77.444 | 74.3867 | -8.1204 | -0.019 | 11.76 | 0.865 | 0.866 | -11.52 | -12.32 |  | 14.0948 | -7.8813 | -33.135 | 0.5 | 52.692 | 52.293 |  |  | 50.1991 | 51.9632 | 51.8631 |  | 26 | 26.7759 | 8.21 |  | 47.2938 | 0 | 0 | 47.0182 |  | 0 | 2.672 | -39.6 | 39.3 | -250.4965 | 410.8795
11/05/2026 | 13:30 | 0 | 0 | 18.4232 | -28.7098 | -29.3209 | 32.9833 |  | 63.2426 |  | 71.333 | 36.0089 | 35.1312 | -8.88 | -51.895 | 46.2 | 13.248 | -46.2 | 14.4009 | 82.7952 | 13.2236 | 13.2538 | 21.8764 | 6.6487 | 0.1319 | 2.229 |  |  | -72.91 | -73.18 |  | 8.88 | 50.6 | 13.09 | 0.213 | -58.01 | -57.65 | -69 | 58.01 | 59.53 | 9.7583 | 4.5927 | 74.787 | 77.3516 | 49.9066 | -53.9456 | -53.9527 | 28.8644 | 27.8174 | 82.3259 | 84.7695 | 0.3333 | -2.5704 | -524.9137 | 17.6548 | -19.5 | -19.4 | 59.4969 | 58.7867 | -5.9498 |  | -65.8499 | 9.6965 | 13.6243 | 9.2962 | 563.5851 | 156.5599 | 156.6515 | -482.1738 | 691.6752 |  | -58.7483 | 58.9897 | 115.184 | 43.36 |  | 77.44 |  | -65.5008 | -64.8311 | 127.9627 | 129.4549 | 23.3452 | -171.5091 | -169.3102 | 11.3433 | 0 | 20.5265 | 27.996 | 161 | 145.8 | -19.03 | 69.0751 | 67.5658 | 68.4331 | 7.4624 | 8.1707 | 41.2855 | -114.5299 | 51.4844 | 14.8642 | 81.24 | 43.18 | 61.6479 | 58.3054 | -35.3962 |  |  |  | -98.3572 |  |  | -99.4 | -98.9 | 23.6838 | 63.6 | 73.16 |  | 63.28 | -9.69 | 65.317 | 96.5755 | -22.54 | -22.91 | 109.47 | 55.86 | 103.0545 | 102.4182 | -35.2701 | -34.7636 | 213.4006 | 166.1918 | 162.8878 | 164.0851 | 96.3946 | 79.7948 | -30.182 | 493.683 | 110.0943 |  | -34.854 | -32.0916 |  | 22.6178 | 22.5606 | 47.664 | -84.9676 | -86.0595 | -32.5977 | 0 | -23.41 | 78.3 | 14.2087 | -18.6736 | -37.0426 | -36.4531 | 6.3414 | -79.7769 | 46.3502 | 22.725 |  | 24.7125 | 40.7515 | 41.19 | 39.768 | 66.3127 | 65.9778 | -29.8072 | 36.5888 | 37.189 | -20.4741 | 0 | -28.9219 | -25.53 | 16.2753 | 0.9378 | -11.09 | 16.99 | -29.4076 | 10.6513 | -14.585 | 0.631 |  | 24.15 | 0.7087 | 18.5599 |  | 72.2555 | 26.6 | -15.6222 | 5.7509 | 6.3446 | 2.03 |  |  | -14.7863 | -32.4249 | 16.5993 | 33.6591 | 63.2867 | 62.852 | -157.1905 | -23.655 | 24.1443 | -39.1169 | 12.4902 | 11.7606 | 11.478 | 13.7405 | 121.4826 | 121.8823 | 285.8 | -285.45 | -550.5834 | 547.3687 | 365.1996 | -116.8078 | -115.7975 |  | 6.0738 | 79.8399 | 78.0715 |  |  | -3.7107 | -3.8535 | -45.6664 | -45.3143 | 49.42 | 49.02 | -1.2 | -1 | 20.9621 | -49.52 | -270.6797 | 47.233 | 47.0289 | 12.2 | -21.6 | 5.6 | 6.8 | 1.4994 | 1.081 | -358.6344 | -91.7337 | 170.0318 | 129.4449 | -62.7782 | -128.2085 | 118.2196 | -82.2765 | -25.2483 | -123.9355 | 145.6305 | 146.7964 | 82.382 | -157.0155 | 24.7324 | -138.9339 | 132.0003 | -7.6452 | 15.111 | 6.88 | 0.89 | 0.882 | -7.36 | -18.16 |  | 19.1913 | -10.4875 | -33.4585 | -2 | 51.809 | 52.03 |  |  | 51.8917 | 50.7313 | 52.4944 |  | 23.6 | 28.1198 | 8.33 |  | 46.4795 |  |  | 46.615 |  |  | 5.5779 | -37.9 | 37.3 | -171.6002 | 344.8318
11/05/2026 | 14:00 | 0 | 0 | 18.7646 | -28.3909 | -29.0769 |  |  |  |  | 70.5769 |  | 35.1356 | -11.1 | -53.521 | 48.4 | 14.076 | -48.4 | 14.0819 | 78.8398 | 13.01 | 12.9476 | 21.8826 | 6.7783 | 0.2477 | 2.356 |  |  | -72.48 | -72.14 |  | 11.1 | 52.8 | 12.729 | 0.21 | -58.66 | -59.25 | -68.25 | 58.6 | 59.95 |  | 4.4839 | 75.7753 | 78.3184 | 50.7975 | -53.4628 | -53.2455 | 30.2137 | 29.7907 | 82.657 | 84.488 | 4.009 | 3.4298 | -530.4014 | 18.1415 | -19.5 | -19.6 | 57.849 | 57.5196 | -6.2415 |  | -65.573 | 10.0151 | 13.2513 | 8.9623 | 567.3084 | 159.215 | 158.7572 | -482.8675 | 695.9146 |  | -49.5761 | 51.3819 | 117.5192 | 44.71 |  | 79.12 | 78.85 | -62.2859 | -62.9557 | 122.1907 | 124.2775 | 22.1806 | -181.1998 | -180.3047 | 11.2277 |  | 20.9062 | 27.847 | 163 | 145.6 | -18.93 | 67.6043 | 64.9343 | 65.6389 | 3.5527 | 4.0846 | 48.0213 | -116.4396 | 57.7731 | 15.0442 | 84.51 | 44.41 | 61.6479 | 58.3054 | -35.6956 |  |  |  | -97.9298 |  |  | -99.5 | -98.4 | 23.3926 | 62.8 | 74.82 | 85.3 | 62.53 | -10.45 | 67.053 | 96.258 | -22.9 | -23.32 | 108.47 | 56.92 | 96.0909 | 94.4545 | -27.7996 | -28.2818 | 217.9035 | 169.9955 | 164.8384 | 167.3338 | 87.0434 | 63.4333 | -30.65 | 496.8961 | 111.5928 |  | -27.9418 | -25.7463 |  | 32.6581 | 30.3605 | 52.272 | -75.9397 | -76.9802 | -23.8071 | 0 | -23.97 | 1 | 14.0562 | 5.7441 | -38.4514 | -37.2684 | 6.2907 | -61.8798 | 32.3337 | 23.4247 |  | 25.7584 | 40.9073 | 41.0314 | 39.0507 | 62.4612 | 62.7961 | -24.1137 | 29.4458 | 29.7919 | -15.1776 | 0 | -24.3662 | -24.81 | 15.4745 | 0.9268 | -10.83 | 18.47 | -24.6889 |  |  | 0.658 |  | 25.38 | -1.318 | 16.5788 | 17.42 | 72.8831 | 24.3 | -16.1152 | 5.6176 | 6.1202 | 2.0739 |  |  | -14.5526 | -32.5329 | 17.7533 | 33.8366 | 61.6551 | 61.5921 | -157.2669 | -24.1235 | 24.9393 | -40.3329 | 12.2441 | 11.7508 | 11.4147 | 13.4559 | 119.5156 | 119.802 | 275.3 | -274.3412 | -535.3111 | 539.1915 | 361.6953 | -114.1027 | -114.7857 |  | 8.8896 | 79.8507 | 80.7176 |  |  | 5.496 | 4.716 | -15.4762 | -15.3101 | 53.56 | 53.25 | 0.3 | 2.2 | 21.0219 | -40.48 | -292.6422 | 55.6576 | 55.6193 | 12.8 | -21.8 | -2 | -2 | 1.2511 | 1.2593 | -349.5663 | -88.5937 | 162.2849 | 127.0679 | -57.6232 | -125.4171 | 120.6161 | -91.163 | -37.9248 | -114.0537 | 146.2804 | 144.877 | 96.1045 | -151.4705 | 35.2048 | -116.443 | 117.511 | -7.3816 | 1.919 | 16.64 | 0.876 | 0.879 | -16.08 | -11.2 |  | 10.7835 | -7.8813 | -31.1147 | 2.1 | 54.301 | 54.159 |  |  | 51.1901 | 52.8637 | 53.3413 |  | 22.6 | 27.2266 | 8.51 |  | 46.0626 |  |  | 45.1914 |  | -9.0224 | 8.7449 | -36 | 36.9 | -174.8966 | 339.1017
11/05/2026 | 14:30 | 0 | 0 | 18.626 | -28.1041 | -28.947 | 32.9247 |  | 64.0718 |  | 72.4363 | 36.7389 | 35.9897 | -11.1 | -54.065 | 48.4 | 14.904 | -48.4 | 14.146 | 85.6738 | 13.4654 | 13.5931 | 22.4224 | 6.9431 | 0.1943 | 2.14 |  |  | -74.62 | -74.58 |  | 13.32 | 52.8 | 13.431 | 0.212 | -62.12 | -62.43 | -66.07 | 63.43 | 63.63 |  | 3.9408 | 77.6623 | 80.8702 | 50.7863 | -55.5676 | -55.2016 | 29.2014 | 27.1866 | 86.6072 | 87.4697 | 2.8464 | 4.4853 | -550.1339 | 18.2849 | -19.4 | -19.5 | 61.3593 | 61.5922 | -6.0963 |  | -70.7628 | 11.0162 | 13.8952 | 9.4519 | 589.9836 | 167.455 | 165.7765 | -492.9632 | 727.2786 |  | -53.0984 | 54.7311 | 122.3593 | 46.29 |  | 80.8 | 81.35 | -66.1706 | -66.0367 | 125.3721 | 126.5751 | 20.524 | -187.3034 | -186.3734 | 13.734 |  |  | 28.366 | 165.2 | 148.3 | -19.23 | 67.2404 | 64.3754 | 65.2698 | 6.7846 | 8.9989 | 45.9328 | -122.1555 | 57.25 | 15.0925 | 89.73 | 46.89 | 63.7573 | 60.3561 | -37.2537 |  |  |  | -101.4066 |  |  | -103.9 | -103 | 23.9584 |  | 75.92 |  |  | -11.18 | 70.742 | 101.3333 | -24.18 | -24.45 | 112 | 58.1 | 100.2727 | 98.9455 | -30.1712 | -29.4909 | 222.8839 | 173.7381 | 167.9139 | 171.2816 | 78.5751 | 53.7728 | -31.851 | 503.575 | 68.4235 |  | -17.8018 | -15.4696 |  | 34.9633 | 32.7152 | 38.448 | -73.148 | -73.9291 | -12.7911 |  | -12.69 |  | 14.0169 | 9.4629 | -37.7103 | -37.0131 | 6.2314 | -51.6985 | 20.8842 | 23.3757 |  | 23.8233 | 41.5485 | 40.4515 | 38.9146 | 66.1452 | 65.6429 | -14.7362 | 31.4264 | 31.5479 | -10.1441 | 9.464 | -23.5166 | -23.65 | 15.5697 | 0.9744 | -10.66 | 18.03 | -23.7558 |  | -14.414 | 0.599 |  | 26.1 | -9.3206 | 9.1791 | 17.88 | 75.117 | 26 | -16.4646 | 5.594 | 5.8173 | 2.0455 |  |  | -15.5948 | -33.431 | 17.7778 | 34.704 | 65.2384 | 65.6612 | -160.2973 | -24.6183 | 25.2956 | -41.2544 | 12.5208 | 12.1317 | 11.826 | 13.9028 | 115.706 | 116.6622 | 280.8 | -282.0928 | -542.9583 | 541.8854 | 318.8929 | -111.643 | -109.7197 |  | 10.525 | 83.7225 | 84.1538 |  |  | -0.2719 | -0.3928 | -70.7521 | -70.9777 | -0.63 | -0.74 | 5.4 | 5.6 | 19.9559 | 4 | -302.1736 | 57.1644 | 58.0209 | 12.2 | -18.2 | 0.5 | 0.6 | 1.4003 | 1.4444 | -317.7482 | -48.2313 | 135.8037 | 85.2956 | -56.9117 | -82.2349 | 70.6707 | -172.1837 | 0 | -75.6112 | 203.9795 | 203.2782 | 174.6873 | -128.5745 | -8.0262 | -132.3084 | 130.6454 | -7.6727 | 3.148 | 8.48 | 0.819 | 0.813 | -8.96 | -17.6 |  | 19.2493 | -7.2648 | -32.372 | -6.9 | 52.712 | 52.557 |  |  | 55.1937 | 52.3044 | 52.7639 |  | 16.8 | 25.7973 | 8.81 |  | 46.0061 |  |  | 45.1455 |  | -10.6086 | 10.64 | -30.2 | 30.3 | -211.6073 | 371.7151
11/05/2026 | 15:00 | 0 | 0 | 18.2396 | -27.3629 | -29.8631 | 35.041 |  | 63.9383 |  | 72.2913 | 36.7049 | 35.9562 | -13.32 | -54.252 | 48.4 | 14.076 |  | 14.3239 | 85.8964 | 13.1954 | 13.3872 | 21.9518 | 6.9157 | 0.2734 | 2.1346 |  |  | -77.5 | -77.81 |  | 13.32 | 52.8 | 13.908 | 0.212 | -59.73 | -59.98 | -76.87 | 60.31 | 61.12 |  | 4.4304 | 77.1205 | 80.2244 | 52.6551 | -58.0762 | -58.9814 | 9.0767 | 14.9408 | 87.2592 | 91.5198 | -11.415 | -18.0841 | -507.5749 | 17.1933 | -19.5 | -19.5 | 64.415 | 62.5076 | -6.1637 |  | -72.8767 | 11.6751 | 13.573 | 9.1711 | 537.1866 | 135.1054 | 134.1593 | -436.8511 | 669.745 |  | -84.3016 | 88.8169 | 121.9901 | 45.48 |  | 80.83 | 80.5 | -53.8466 | -54.7843 | 123.607 | 124.6843 | 24.7129 | -190.6709 | -190.0528 | 17.2006 | 0 | 20.5265 | 27.669 | 164.7 | 148.6 | -19.02 | 65.1242 | 63.0632 | 63.703 | 1.611 | 1.514 | 22.3858 | -89.8561 | 31.0882 | 15.1264 | 88.85 | 47.42 | 64.4604 | 61.0886 | -37.6973 |  |  |  | -68.101 |  |  | -98.2 | -98.4 | 24.7879 | 62.1 | 73.02 | 84.32 | 61.89 | -9.7 | 71.548 | 68.6189 | -20.95 | -21.18 | 106.05 | 59.17 | 66.7636 | 65.6545 | -29.3926 | -28.9727 | 204.2639 | 152.4932 | 148.7793 | 150.9137 | 120.4458 | 95.5669 | -30.072 | 446.9918 | 199.1365 |  | -20.9859 | -18.4968 |  | 29.8052 | 26.8631 | 178.236 | -92.3397 | -93.9683 | -57.2092 | 14.51 | -18.62 | 111.7 | 13.6869 | 2.9481 | -38.3455 | -37.1061 | 6.7907 | -96.5418 | 59.2874 | 23.7778 |  | 25.9178 | 39.6929 | 40.3972 | 39.0963 | 52.7487 | 53.0836 | -41.5292 | 31.1981 | 31.3442 | -28.0553 | 0 | -33.4337 | -24.36 | 18.2724 | 1.0208 | -12.58 | 17.45 | -33.6385 |  |  | 0.512 |  | 24.5 | 8.6904 | 27.2699 |  | 74.3189 | 26.2 | -14.49 | 1.6919 | 3.973 | 1.9615 |  |  | -15.4796 | -25.7014 | 19.3919 | 27.3868 | 64.699 | 67.0324 | -149.8554 | -10.7769 | 24.7037 | -19.3127 | 13.2445 | 12.1024 | 11.6151 | 14.8527 | 140.477 | 141.4416 | 296.3 | -292.7853 | -563.8459 | 562.8881 | 458.7689 | -135.7514 | -131.8035 |  | 8.6438 | 84.7243 | 83.3484 | -37.8942 | -38.3202 | 4.672 | 3.7601 | -34.9389 | -34.5311 | 78.11 | 77.56 | -0.2 | -0.6 | 18.3772 | 16.24 | -320.0841 | 69.6803 | 72.7136 | 13.9 | -24.6 | -2 | -2 | 1.5622 | 1.2768 | -448.3659 | -177.8982 | 265.7486 | 215.8964 | -54.8406 | -210.4181 | 208.5486 | -54.1941 | -94.0337 | -204.6313 | 125.1592 | 125.7538 | 62.468 | -255.8452 | 98.1115 | -160.3027 | 161.3711 | -9.5184 | 7.288 | 16.16 | 0.759 | 0.75 | -15.84 | -12.16 |  | 13.2433 | -10.869 | -31.3466 | 2.2 | 53.584 | 54.045 |  |  | 53.5904 | 51.4776 | 51.7105 |  | 26.3 | 24.6301 | 8.92 |  | 49.2197 |  |  | 48.4824 |  | -5.8047 | 8.8694 | -39.3 | 39.1 | -102.8259 | 292.0979
11/05/2026 | 15:30 | 0 | 0 | 16.028 | -25.5934 | -30.8145 | 34.9053 |  | 62.911 |  | 72.9717 | 36.7049 | 36.1094 | -4.44 | -54.687 | 48.4 | 14.076 | -48.4 | 14.2823 | 56.378 | 10.1009 | 10.3206 | 16.1378 | 7.1113 | 0.2072 | 2.2294 |  |  | -72.84 | -72.4 |  | 4.44 | 52.8 | 15.152 | 0.221 | -55.01 | -55 | -76.23 | 55.62 | 55.7 | 18.0405 | 3.9909 | 78.3362 | 81.7373 | 46.2149 | -46.569 | -46.4118 | 9.1316 | 9.0463 | 81.5362 | 83.3671 | -13.6268 | -16.6825 | -472.0286 | 16.8221 | -18.8 | -18.6 | 52.1939 | 50.9206 | -6.6734 |  | -53.934 | 11.5202 | 12.6513 | 8.5811 | 508.6519 | 150.975 | 151.3412 | -423.6258 | 673.6106 |  | -86.3282 | 88.6192 | 121.9002 | 46.95 |  |  | 81.32 | -56.5257 | -55.8559 | 123.6361 | 125.0037 | 21.2269 | -188.5771 | -187.3295 | 12.5513 |  |  |  | 164.2 | 149.1 | -19.28 | 66.5199 | 64.8336 | 64.7126 | -1.7822 | -0.5987 | 38.6025 | -104.3325 | 48.7043 | 14.8906 | 94.26 | 48.85 | 64.4604 | 61.0886 | -37.6906 |  |  |  | -46.9978 |  |  | -99.8 | -99.9 | 24.3979 | 62.8 | 72.24 |  |  | -9.6 | 71.362 | 46.5889 | -23.62 | -24 | 111.02 | 58.39 | 47.1636 | 46.2364 | -36.7327 | -37.5091 | 193.4045 | 140.7591 | 136.6241 | 139.8497 | 83.9244 | 59.5708 | -32.427 | 435.2513 | 95.1208 |  | -21.8514 | -19.685 |  | 28.8025 | 27.2055 | 61.488 | -76.3588 | -77.8241 | -17.8947 | 15.08 | -18.57 | 1 | 13.7217 | -0.5273 | -41.4686 | -40.1753 | 12.8279 | -57.8314 | 24.8349 | 23.7549 |  | 25.3929 | 40.8219 | 41.2721 | 39.4577 | 55.0931 | 55.9304 | -35.1658 | 40.3411 | 39.5599 | -27.6314 | 0 | -26.19 | -25.35 | 15.5697 | 1.0098 | -10.88 | 17.67 | -26.5405 |  | -14.394 | 0.631 |  | 24.93 | 9.3485 | 26.5886 | 17.26 | 70.4117 | 27.1 | -5.2347 | 0.2374 | 0 | 2.0285 |  |  | -16.3883 | -22.7775 | 18.3788 | 23.4476 | 62.4594 | 64.8927 | -142.5385 | -4.0356 | 24.903 | -10.4845 | 11.8885 | 12.8446 | 12.269 | 13.5138 | 123.3846 | 124.5208 | 268.6 | -267.4789 | -518.5728 | 518.6016 | 344.9597 | -117.9172 | -117.019 |  | 11.0958 | 84.0274 | 83.384 | -10.6061 | -11.03 | -3.7107 | -3.9194 | -74.3398 | -73.6728 | 28.27 | 28.01 | 1.2 | 1.2 | 18.6036 | 16.88 | -337.0195 | 71.8373 | 71.6723 | 12.2 | -21 | 5.7 | 5.9 |  |  | -341.8893 | -75.9012 | 187.8966 | 131.1179 | -36.739 | -128.8593 | 121.592 | -149.6668 | 0 | -117.8555 | 176.6923 | 175.4836 | 152.7999 | -181.4099 | 17.722 | -166.7288 | 167.3942 | -8.3044 | 6.641 | 7.12 | 0.7 | 0.688 | -8 | -20.32 |  | 21.3001 | -6.6209 | -35.1278 | -5.5 | 52.671 | 52.729 | 8.7651 | 10.6404 | 54.7073 | 52.1584 | 53.0736 |  | 21.4 | 31.8515 | 8.71 |  | 45.2215 |  |  | 44.6924 |  | -10.7926 | 10.7318 | -34 | 34 | -173.0271 | 337.8065
11/05/2026 | 16:00 | 0 | 0 | 17.9045 | -27.7003 | -3.9639 | 32.9815 |  | 62.2113 |  | 72.1747 | 36.7129 | 35.6949 | -2.22 | -54.573 | 48.4 | 14.076 | -48.4 | 13.4933 | 56.3578 | 9.5541 | 9.4701 | 15.9041 | 7.2185 | 0.2204 | 2.2152 |  |  | -70.86 | -71.02 |  | 4.44 | 52.8 | 14.984 | 0.221 | -55.41 | -55.5 | -73.46 | 55.89 | 56.01 | 17.3103 | 4.7792 | 75.6805 | 78.9708 | 44.8102 | -50.8379 | -51.1348 | 33.4656 | 31.6509 | 77.3585 | 79.702 | 0.8547 | 0.1747 | -473.8314 | 17.456 | -19.5 | -19.6 | 56.4363 | 55.2518 | -5.9902 |  | -62.494 | 10.5504 | 12.142 | 8.3597 | 514.2368 | 124.8512 | 124.9733 | -402.4084 | 645.4665 |  | -99.3315 | 99.0441 | 121.1218 | 47.31 |  |  |  | -44.4696 | -46.6129 | 113.3824 | 114.0419 | 26.0538 | -206.0973 | -206.0504 | 12.9494 |  | 20.9062 | 26.785 | 172 | 153.4 | -19.11 | 60.5295 | 57.877 | 58.3581 | -20.9723 | -20.1733 | 37.0924 | -84.066 | 47.0437 | 14.8681 | 93.95 | 48.36 | 63.7573 | 60.3561 | -36.8229 |  |  |  | -47.5741 |  |  | -94.1 | -93.3 | 24.1562 | 61.4 | 72.96 | 83.42 | 61.2 | -10.09 | 68.045 | 46.1614 | -23.03 | -23.54 | 111.47 | 57.71 | 48.6182 | 45.8 | -19.5575 | -19.4455 | 201.9985 | 147.7062 | 142.9529 | 147.5551 | 98.7067 | 76.6239 | -29.704 | 410.8467 | 252.7276 |  | -22.5612 | -20.1816 |  | 46.4656 | 43.0284 | 49.2 | -71.0847 | -72.427 | -35.9861 | 13.21 | -14.27 |  | 13.3257 | 34.4524 | -38.661 | -38.4571 | 9.6185 | -73.3807 | 43.2344 | 23.7667 |  | 25.0869 | 40.4599 | 42.1991 | 39.4846 | 45.3807 | 46.0505 | -35.3333 | 21.4321 | 21.2499 | -24.0566 | 0 | -27.252 | -24.9 | 16.8637 | 1.0916 | -11.67 | 18.48 | -27.8946 |  | -14.245 | 0.607 | 10.2391 | 26.05 | 7.8348 | 23.5212 | 17.83 | 73.2616 | 27.1 | -12.3496 | 3.6979 | 4.0126 | 2.0896 |  |  | -17.2926 | -29.7773 | 15.1315 | 31.357 | 62.1116 | 63.5239 | -151.4696 | -18.6945 | 25.184 | -33.4869 | 11.2716 | 12.3466 | 11.9632 | 13.2089 | 162.4393 | 160.8819 | 284.5 | -286.1852 | -568.9356 | 574.7033 | 510.5612 | -154.2224 | -153.352 |  | 12.2055 | 80.682 | 82.55 | -37.7927 | -38.3928 | 15.7024 | 14.9224 | -78.0337 | -77.2036 | 69.98 | 69.34 | 2.9 | 3.3 | 21.2697 | 24 | -332.4893 | 80.3082 | 80.1631 | 17.3 | -27.8 | -14 | -14.3 | 1.4602 |  | -500.2119 | -233.2293 | 393.7682 | 305.8841 | -11.5159 | -298.8358 | 298.194 | -177.0428 | -158.5356 | -290.6789 | 131.4348 | 130.3256 | 185.6001 | -384.2318 | 161.8312 | -224.4105 | 225.0435 | -9.2795 | 10.145 | 5.92 | 0.702 | 0.69 | -5.92 | -21.6 |  | 21.5351 | -13.2128 | -33.8979 | -1.9 | 56.792 | 56.497 | 8.8092 | 10.4655 | 51.7664 | 53.8441 | 53.8853 |  | 27.1 | 27.3454 | 8.98 |  | 48.096 |  |  | 47.3377 |  | -12.0324 | 11.9408 | -40.7 | 41.4 | -60.9652 | 250.8054
11/05/2026 | 16:30 | 0 | 0 | 17.9992 | -27.1662 | 13.0443 | 32.9879 |  | 61.5698 |  | 71.3539 | 36.1349 | 35.275 | -4.44 | -55.622 | 50.6 | 14.076 | -50.6 | 13.6738 | 59.696 | 13.4671 | 13.3593 | 22.3946 | 7.3307 | 0.1321 | 2.2458 |  |  | -71.59 | -71.75 |  | 4.44 | 55 | 14.898 | 0.223 | -51.91 | -52.05 | -83.09 | 52.46 | 52.54 | 17.5921 | 4.4153 | 76.8541 | 79.4494 | 48.193 | -50.0814 | -49.8007 | 8.5153 | 8.1919 | 82.6252 | 84.7786 | -15.4239 | -17.1421 | -465.4343 | 4.2079 | -19.8 | -19.8 | 55.6389 | 54.9387 | -6.2083 |  | -60.5275 | 11.3402 | 12.8152 | 8.5723 | 499.9846 | 125.4616 | 124.6376 | -417.3378 | 624.2534 |  | -77.6443 | 79.3323 | 121.1318 | 45.93 |  |  | 80.47 | -43.7998 | -43.3979 | 109.7555 | 110.0829 | 23.0429 | -199.9118 | -197.4819 | 13.2701 |  | 20.9062 | 28.841 | 166.5 | 150.8 | -19.12 | 61.5748 | 59.8815 | 60.1973 | -16.5532 | -16.1618 | 31.7066 | -81.5286 | 40.9935 | 14.727 | 94.24 | 48.45 | 63.0542 | 59.6237 | -36.8217 |  |  |  | -57.4005 |  |  | -94.4 | -93.6 | 23.2883 | 60.6 | 75.52 | 82.58 | 60.58 | -11.92 | 68.2 | 57.8195 | -24.77 | -25.03 | 114.65 | 57.2 | 58.3636 | 58.3091 | -12.2156 | -13.2091 | 209.4372 | 158.9588 | 153.7879 | 156.6936 | 98.9136 | 76.5793 | -29.819 | 427.1892 | 277.4207 |  | -22.4783 | -20.4105 |  | 49.0838 | 45.6586 | 36.912 | -64.712 | -65.9484 | -36.6136 | 0 | -13.99 |  | 13.1146 | 40.2969 | -38.3333 | -37.2975 | 8.8866 | -73.4035 | 43.1903 | 23.9541 |  | 24.1278 | 41.6576 | 42.1219 | 40.1329 | 43.3712 | 43.2037 | -34.6635 | 14.4762 | 14.9235 | -21.7469 |  | -26.6001 | -24.44 | 16.5805 | 1.2088 | -11.52 | 17.45 | -27.3086 |  |  | 0.622 |  | 27.18 | 6.5191 | 21.9555 | 18.14 | 76.5881 | 27.6 | -14.4129 | 3.8564 | 4.5578 | 2.0662 |  |  |  | -32.3506 | 17.597 | 33.6159 | 60.7392 | 63.0357 | -149.6232 | -24.7119 | 25.6499 | -44.5154 | 11.387 | 12.6395 | 12.2163 | 13.1262 | 167.9753 | 166.9512 | 282.5 | -279.3001 | -563.2917 | 561.0358 | 517.2797 | -159.9346 | -158.4175 | 0 | 16.0053 | 83.9892 | 80.8474 | -48.6787 | -50.3092 | 17.5592 | 17.4823 | -84.2704 | -84.577 | 71.75 | 71.83 | 5.2 | 6.8 | 21.0219 | 31.2 | -384.7084 | 107.1096 | 106.8435 | 14.5 | -22.8 | -16.7 | -17 | 1.6921 | 1.2794 | -513.3845 | -253.5163 | 427.45 | 330.6947 | 1.4339 | -323.9692 | 321.8899 | -179.7544 | -173.3644 | -318.8506 | 132.0707 | 130.8772 | 190.5683 | -413.9907 | 177.3715 | -242.8933 | 247.4058 | -9.3866 | 16.501 | 5.84 | 0.74 | 0.73 | -5.36 | -20.56 |  | 21.6541 | -12.0684 | -33.135 | -4.3 | 55.052 | 55.474 |  | 10.4449 | 54.2875 | 53.2322 | 53.9409 |  | 26 | 25.2951 | 9.01 |  | 46.9715 |  |  | 46.4606 | 0 | -15.2327 | 14.9092 | -38.7 | 36.3 | -37.1428 | 225.186
11/05/2026 | 17:00 | 0 | 0 | 18.1862 | -27.1814 | 12.8811 | 32.1689 |  | 60.2044 |  | 69.648 | 35.3069 | 34.2715 | 0 | -54.421 | 48.4 | 13.248 | -48.4 | 12.4585 | 57.9628 | 13.4437 | 13.6104 | 22.3129 | 7.2308 | 0.1351 | 2.1865 |  |  | -67.01 | -66.95 |  | 0 | 52.8 | 14.963 | 0.221 | -48.78 | -49.58 | -78.12 | 49.23 | 50.02 | 16.5724 | 4.7402 | 76.1918 | 79.0578 | 44.581 | -47.4976 | -48.9412 | 31.1757 | 24.0052 | 78.6387 | 81.8966 | 0.168 | -1.8766 | -484.538 | 14.9548 | -19.7 | -19.7 | 53.6687 | 53.7843 | -5.6999 |  | -67.0101 | 9.9867 | 12.5977 | 8.5999 | 521.2865 | 142.674 | 142.8876 | -487.698 | 629.314 |  | -66.198 | 67.0596 | 117.9683 | 45.44 |  | 79.16 | 79.64 | -41.1206 | -40.4509 | 104.3505 | 105.3975 | 22.4095 | -181.8625 | -181.2966 | 12.7233 |  |  | 28.401 | 161.2 | 144.4 | -19.03 | 66.5298 | 64.2996 | 64.6563 | -11.5405 | -11.0942 | 38.8116 | -93.3427 | 49.701 | 15.0632 | 96.49 | 49.19 | 61.6479 | 58.8913 | -36.4831 |  |  |  | -60.713 |  |  | -96.6 | -97.7 | 23.0576 | 59.2 | 74.34 | 80.04 | 58.72 | -11.48 | 66.712 | 60.4459 | -24.5 | -24.78 | 115.85 | 56.48 | 61.4545 | 60.6727 | -12.2915 | -13.0636 | 207.6257 | 158.8169 | 151.4035 | 155.4685 | 90.3303 | 66.1687 | -30.453 | 496.6057 | 289.9624 |  | -20.9517 | -18.9726 |  | 45.8906 | 42.2758 | 23.088 | -61.8552 | -63.1329 | -27.5737 |  | -3.63 |  | 12.4857 | 35.9402 | -38.8206 | -37.8933 | 9.2933 | -63.7051 | 33.3615 | 24.0471 |  | 24.5787 | 41.525 | 41.6342 | 40.8182 | 39.3522 | 39.0173 | -14.2338 | 14.6568 | 14.4997 | -7.5251 | 11.885 | -25.5528 | -22.12 | 15.9677 | 1.1502 | -11.03 | 17.03 | -26.3898 |  | -14.062 | 0.739 |  | 25.04 | -11.4302 | 6.4776 | 18.52 | 72.4846 | 26.4 | -13.3663 | 3.8761 | 4.2948 | 2.0908 |  |  | -16.4582 | -33.0902 | 17.5142 | 34.4324 | 61.7862 | 64.7242 | -144.5587 | -24.0884 | 25.3653 | -43.7332 | 11.4443 | 12.9521 | 12.5011 | 13.289 | 170.3577 | 169.4214 | 279.1 | -278.6834 | -550.3172 | 546.8048 | 514.2516 | -159.966 | -159.8962 |  | 19.2502 | 81.3751 | 80.2001 |  |  | 23.3381 | 22.58 | -85.7783 | -86.0884 | 68.25 | 67.65 | 7.2 | 8.4 | 21.227 | 29.2 | -382.5244 | 108.6009 | 108.3523 | 19 | -22.7 | -21.6 | -21.5 | 1.4517 | 1.1011 | -505.5207 | -264.8608 | 462.0049 | 355.0211 | 21.3391 | -345.56 | 347.3099 | -204.2057 | -192.9213 | -343.4251 | 130.396 | 129.7845 | 206.5258 | -447.7182 | 200.5328 | -258.9497 | 254.2909 | -7.7771 | 17.914 | 8.16 | 0.548 | 0.541 | -8.08 | -19.92 |  | 20.2472 | -9.4621 | -31.7861 | -5.9 | 56.69 | 54.718 |  | 10.7249 | 52.7489 | 51.8828 | 53.3411 |  | 23.1 | 24.4119 | 9.04 |  | 46.8497 |  |  | 46.0508 |  | -18.7805 | 18.0303 | -36.5 | 36.4 | -33.9324 | 213.8923
11/05/2026 | 17:30 | 0 | 0 | 17.4154 | -26.7967 | 12.7917 | 31.3657 |  | 57.9429 |  | 67.993 | 34.215 | 33.2531 | 0 | -54.753 | 48.4 | 11.592 |  | 14.0232 | 54.1054 | 12.3657 | 12.3096 | 20.5061 | 4.3071 | 0.123 | 2.1589 |  |  | -65.53 | -65.34 |  | 0 | 52.8 | 15.382 | 0.227 | -46.51 | -47.06 | -80.89 | 47.74 | 47.44 | 16.7535 | 4.9424 | 74.7275 | 76.6551 | 42.0326 | -49.6447 | -49.0256 | 26.8582 | 23.5553 | 77.495 | 78.3552 | -3.8273 | -5.904 | -456.6633 | 15.9463 | -20.2 | -20.4 | 55.8334 | 55.5221 | -5.2936 |  | -72.506 | 9.5605 | 12.1682 | 8.2366 | 502.7618 | 132.4503 | 133.3964 | -477.4698 | 597.1552 |  | -69.4941 | 70.7452 |  | 44.26 |  | 82.08 | 73.65 | -36.5661 | -36.7001 | 102.3029 | 104.2464 | 25.0549 | -180.5745 | -178.6796 | 13.4108 |  |  | 27.348 | 160.9 | 145.1 | -18.69 | 66.7823 | 64.5474 | 65.5643 | -9.7762 | -9.086 | 30.0894 | -83.4137 | 37.3356 | 14.5653 | 88.1 | 46.04 | 60.9448 | 57.5729 | -36.457 |  |  |  | -65.8588 |  |  | -95.9 | -94.8 | 22.5742 | 58.6 | 72.58 | 79.2 | 58.13 | -10.79 | 64.0615 | 64.5437 | -20.2 | -20.46 | 106.51 | 55.42 | 65.5818 | 64.6364 | -8.0948 | -8.6545 | 205.225 | 157.3075 | 151.7158 | 155.2525 | 92.1915 | 71.1312 | -28.751 | 482.9167 | 331.5713 |  | -20.2779 | -18.4663 |  | 47.0638 | 44.0775 | 27.696 | -58.5745 | -60.1595 | -32.6322 |  | -6.15 |  | 12.0029 | 41.1677 | -40.5743 | -39.54 | 10.1877 | -68.0713 | 38.6168 | 24.6553 |  | 24.702 | 40.9279 | 41.3653 | 39.4141 | 37.0078 | 36.5055 | -20.2622 | 10.3193 | 10.1748 | -7.2947 | 11.4588 | -28.9659 | -21.49 | 16.368 | 1.3614 | -11.22 | 15.14 | -29.3184 |  | -13.362 | 0.674 | 12.3271 | 25.93 | -10.5001 | 8.559 | 18.17 | 75.3711 | 24.8 | -12.0085 | 3.5976 | 3.959 | 2.2649 |  |  | -15.9226 | -34.2448 | 16.7413 | 35.5841 | 65.6822 | 66.4067 | -143.4066 | -24.1565 | 24.8106 | -46.8302 | 11.4298 | 14.9345 | 14.505 | 13.4847 | 180.5115 | 179.1428 |  |  |  | 550.0715 | 548.5104 | -171.4356 | -169.8283 |  | 28.0845 | 81.912 | 83.7294 | -58.5325 | -59.3873 | 23.6237 | 23.4369 | -97.7305 | -96.7608 | 71.32 | 71.35 | 13 | 14.2 | 20.9407 | 39.28 | -400.5283 | 111.2181 | 110.9502 | 19.5 | -14.3 | -22.5 | -22.3 | 1.6161 | 1.1625 | -539.009 | -305.3798 | 527.3079 | 404.9912 | 33.8869 | -391.2733 | 394.825 | -215.9663 | -221.0618 | -391.6192 | 131.7631 | 130.6004 | 223.6024 | -501.2837 | 226.6273 | -283.7399 | 287.8302 | -8.0682 | 18.993 | 8.32 | 0.071 | 0.058 | -8.4 | -18.24 |  | 18.7243 | -4.802 | -30.4402 | -13.4 | 53.385 | 53.146 |  | 10.4511 | 53.9268 | 52.3904 | 53.3313 |  | 15.9 | 22.3007 | 10.44 |  | 46.6671 | 0 | 0 | 46.6135 |  | -27.2432 | 27.2212 | -28.3 | 29.8 | -1.6077 | 178.679
11/05/2026 | 18:00 | 0 | 0 | 17.369 | -27.2977 | 12.9139 |  |  | 55.1738 | -88.5742 | 64.1623 | 32.385 | 31.4376 | 0 | -58.913 | 52.8 | 13.248 | -52.8 | 13.9819 | 51.4842 | 11.4636 | 11.6907 | 19.3993 | 1.9807 | 0.1137 | 2.1861 |  |  | -67.55 | -67.24 |  | 0 | 57.2 | 16.063 | 0.236 | -48.69 | -48.94 | -88.22 | 48.57 | 49.03 | 17.0578 | 4.4787 | 75.5675 | 77.2321 | 38.8911 | -42.4021 | -42.3681 | 8.5602 | 7.4916 | 76.6227 | 78.1194 | -12.8539 | -14.4755 | -443.7314 | 15.7875 | -20.1 | -20.2 | 48.5423 | 47.8528 | -6.1832 |  | -59.3391 | 8.0247 | 12.5868 | 8.5465 | 485.5188 | 133.3658 | 132.023 | -469.5901 | 596.1486 |  | -72.1703 | 73.8734 | 108.837 | 32.41 | 37.29 | 77.41 | 97.44 | -34.6907 | -34.5567 | 101.8566 | 102.2598 | 28.468 | -212.1021 | -209.9178 | 2.2225 |  |  |  | 171.9 | 154.5 | -19.25 | 58.882 | 56.775 | 57.2243 | -16.7079 | -16.3256 | 35.2162 | -78.8309 | 43.7315 | 17.0161 | 90.95 | 47.76 | 63.7573 | 60.2097 | -38.5756 |  |  |  | -69.2334 |  |  | -97.5 | -99.7 | 23.0576 | 59.9 | 74.64 | 81.04 | 59.35 | -10.08 | 64.883 | 68.2539 | -2.59 | -2.51 | 76.65 | 58.02 | 69.7818 | 67.5273 | -7.0264 | -7.0364 | 198.3949 | 154.3044 | 149.5443 | 151.387 | 101.0219 | 75.5885 | -30.468 | 481.0035 | 386.4818 |  | -9.1372 | -7.2716 |  | 56.9153 | 53.104 | 27.696 | -53.701 | -55.2409 | -35.7385 |  | -6.2 |  | 13.2281 | 55.4166 | -39.692 | -38.8385 | 7.8748 | -72.7912 | 44.6964 | 25.2004 |  | 24.8588 | 39.9536 | 40.8978 | 39.2502 | 33.9936 | 33.9936 | -38.0126 | 8.9199 | 9.2709 | -22.0028 | 0 | -32.5255 | -26.87 | 15.9701 | 1.5958 | -11.24 | 15.29 | -32.2734 | 7.9567 | -12.64 | 0.628 |  | 24.07 | 4.7865 | 21.8497 | 18.7 | 75.8692 | 23.4 | -14.2208 | 2.7211 | 3.1245 | 2.7572 |  |  | -16.5627 | -37.2245 | 16.0733 | 38.9267 | 62.4713 | 63.7271 | -149.3107 | -24.7925 | 26.3987 | -48.4493 | 11.608 | 16.4202 | 15.8656 | 14.0747 | 192.4612 | 193.5309 | 279.5 | -279.0555 | -550.8883 | 549.6658 | 594.9118 | -181.2662 | -183.4196 |  | 27.9391 | 81.9875 | 81.0692 | -77.3308 | -76.7584 | 29.4246 | 29.3147 | -105.0262 | -104.358 | 77.87 | 76.69 | 16.7 | 16.5 | 21.1458 | 43.52 | -397.0855 | 112.7963 | 112.4954 | 18.9 | -10.8 | -27.6 | -28.5 | 1.3847 | 1.1625 | -573.5561 | -349.5529 | 568.3562 | 451.9404 | 36.4134 | -437.2232 | 446.3918 | -177.4102 | -253.1819 | -435.1865 | 124.6753 | 125.3443 | 176.672 | -553.4991 | 264.0039 | -297.5413 | 296.1597 | -7.4612 | 17.813 | 8 | -0.496 | -0.514 | -7.84 | -17.6 |  | 18.2849 | -11.3664 | -27.538 | -7.8 | 55.891 | 54.946 | 0 | 0 | 53.2138 | 53.0449 | 53.0253 |  | 11.3 | 20.4638 | 11.18 |  | 46.2966 | 0 | 0 | 46.0795 |  | -27.0362 | 26.9619 | -25.3 | 24.7 | 35.0698 | 148.3822
11/05/2026 | 18:30 | 0 | 0 | 19.143 | -29.548 | 13.9901 | 34.9146 |  | 58.6541 | -102.737 | 68.9531 | 34.7309 | 34.2224 | -2.22 | -70.378 | 61.6 | 17.388 | -61.6 | 14.2043 | 58.6596 | 14.2294 | 14.3162 | 24.2385 | 1.8607 | 1.1538 | 2.2257 |  |  | -77.07 | -76.8 |  | 2.22 | 70.4 | 19.111 | 0.256 | -56.38 | -57.23 | -87.83 | 57.51 | 57.76 | 19.1183 | 3.249 | 79.875 | 82.0175 | 47.7227 | -52.383 | -52.4473 | 3.756 | 3.69 | 85.995 | 87.3991 | -10.7992 | -12.6976 | -495.4544 | 17.0199 | -20.9 | -20.7 | 58.7705 | 57.4477 | -7.0137 |  | -75.3534 | 10.0863 | 14.8381 | 10.2164 | 533.0972 | 138.6761 | 138.554 | -483.684 | 638.0359 |  | -64.1273 | 66.1974 | 117.4294 | 36.5 | 42.02 | 82.45 | 103.84 | -35.2265 | -34.6907 | 106.2806 | 107.0842 | 28.5837 | -224.3295 | -223.448 | 6.5434 |  |  | 27.005 | 167 | 149 | -19.15 | 54.6181 | 52.2985 | 52.9947 | -20.7735 | -20.7596 | 28.3393 | -71.4177 | 37.2643 | 19.0453 | 93.92 | 49.24 | 64.4604 | 60.9421 | -39.8589 |  |  |  | -79.7278 |  |  | -111.7 | -111.1 | 23.3102 |  | 78.82 |  |  | -10.52 | 64.387 | 78.5445 | -2.76 | -2.77 | 85.07 | 59.88 | 80.0909 | 78.4364 | -3.6739 | -4.3 | 208.5075 | 163.9769 | 158.2302 | 161.3688 | 102.0024 | 75.8676 | -30.538 | 492.0713 | 365.5908 |  | -9.4346 | -6.8355 |  | 55.3295 | 50.8699 | 27.696 | -52.1605 | -53.763 | -34.3504 |  | -6.59 |  | 13.7473 | 49.668 | -41.2365 | -40.0245 | 11.1933 | -73.0945 | 47.9537 | 25.1263 |  | 24.6083 | 39.9903 | 41.5687 | 40.3333 | 34.3285 | 34.8309 | -31.4818 | 5.9206 | 5.9589 | -10.5398 | 9.1503 | -39.9304 | -22.33 | 18.6972 | 1.608 | -13.15 | 13.29 | -40.935 |  | -12.201 | 0.616 |  | 22.68 | -8.6758 | 12.1358 | 19.03 | 75.2547 | 21.3 | -15.5744 | 1.6715 | 2.4805 | 2.9764 |  |  | -16.0102 | -41.3819 | 15.8312 | 42.8263 | 59.3771 | 62.0327 | -154.2699 | -26.2439 | 29.4394 | -53.2012 | 12.6288 | 17.4065 | 16.8478 | 15.2779 | 188.9966 | 186.9579 | 284.1 | -282.7502 | -551.86 | 555.4335 | 576.9545 | -178.3452 | -178.4937 | 0 | 19.8068 | 79.8133 | 79.0868 |  |  | 30.2486 | 29.5125 | -98.5726 | -99.3858 | 79.34 | 78.6 | 13.2 | 13.7 | 21.3295 | 41.2 | -399.8325 | 112.1702 | 112.7755 |  | -13.1 | -29.3 | -30.3 |  | 1.2928 | -565.6013 | -338.0577 | 553.449 | 438.0533 | 39.6448 | -434.3793 | 430.5731 | -182.2587 | -252.1976 | -425.2369 | 119.9859 | 119.8979 | 180.7863 | -538.1382 | 259.881 | -284.8929 | 287.8285 | -8.0407 | 7.154 | 9.2 | -0.706 | -0.725 | -8.8 | -17.36 |  | 18.6938 | -12.8313 | -26.6316 | -7.4 | 52.749 | 51.892 |  |  | 51.5452 | 51.2936 | 51.9242 |  | 13.9 | 20.6188 | 11.31 |  | 46.974 | 0 | 0 | 46.5225 | 0 | -19.1677 | 19.2575 | -28.1 | 27.9 | 22.5236 | 171.2031
11/05/2026 | 19:00 | 0 | 0 | 20.008 | -30.8221 | 14.7527 | 36.0456 |  | 59.3197 | -103.7435 | 70.79 | 35.8349 | 35.0358 | -6.66 | -71.904 | 61.6 | 18.216 | -61.6 | 14.2566 | 59.0042 | 14.8117 | 15.003 | 24.9503 | 1.8877 | 1.2135 | 2.1984 |  |  | -79.43 | -79.08 |  | 6.66 | 70.4 | 18.921 | 0.256 | -61.3 | -61.53 | -85.75 | 61.98 | 62.27 | 19.3885 | 3.3978 | 81.5127 | 84.3743 | 50.4594 | -53.0014 | -53.2787 | 3.6075 | 3.5966 | 87.9995 | 90.3063 | -11.1294 | -12.6893 | -512.1443 | 13.016 | -18.6 | -18.5 | 59.5728 | 58.4236 | -6.823 |  | -71.7317 | 9.5377 | 14.6741 | 9.9495 | 554.3075 | 145.3596 | 144.7493 | -476.5207 | 658.9856 |  | -41.6662 | 43.3427 |  | 36.84 | 42.05 | 81.55 | 105.03 | -45.4073 | -45.8091 | 113.3062 | 114.5408 | 28.0359 | -223.957 | -221.6305 | 3.2077 |  |  | 28.46 | 164.7 | 148.6 | -19.14 | 55.4052 | 52.8018 | 53.4468 | -20.9203 | -20.366 | 37.9822 | -80.4193 | 44.4378 | 19.3935 | 89.82 | 47.32 | 63.0542 | 60.2097 | -39.7714 |  |  |  | -82.3318 |  |  | -113.2 | -113.6 | 23.0466 | 57.9 | 78.12 | 78.5 | 57.53 | -10.5 | 62.1395 | 82.4772 | -2.33 | -2.23 | 83.92 | 59.95 | 81.2182 | 79.5273 | -10.3033 | -10.9545 | 203.661 | 160.263 | 154.3861 | 158.2601 | 95.9307 | 68.0657 | -30.492 | 484.9066 | 311.3211 |  | -8.1608 | -5.5289 |  | 52.9377 | 48.7807 | 27.696 | -54.2295 | -55.6529 | -27.603 |  | -9.81 |  | 13.5765 | 44.6391 | -39.2017 | -38.3531 | 7.1502 | -64.686 | 41.4771 | 25.7154 |  | 25.7001 | 40.0555 | 40.3683 | 39.1441 | 44.7108 | 44.2085 | -38.8499 | 12.8784 | 12.5915 | -17.4289 | 0 | -41.117 | -24.02 | 18.8705 | 1.6776 | -13.25 | 14.28 | -41.0152 |  | -12.058 | 0.695 |  | 21.57 | -2.1861 | 16.9591 |  | 74.7169 | 20.8 | -17.7867 | 2.1664 | 2.5439 | 3.0085 |  |  | -15.645 | -43.4083 | 16.3056 | 45.1327 | 60.8127 | 59.6046 | -160.8219 | -26.4409 | 30.6397 | -53.8245 | 12.9151 | 17.6019 | 17.0271 | 15.4246 | 176.8788 | 176.0187 | 279.9 | -279.7973 |  |  | 537.934 | -168.9295 | -166.026 |  | 19.4946 | 81.1832 | 79.1472 |  |  | 35.2255 | 34.4674 | -68.2404 | -67.4251 | 74.33 | 73.6 | 10.9 | 10.8 | 20.6737 | 41.52 | -377.3689 | 109.527 | 108.8629 | 19.6 | -16.5 | -32 | -33 | 1.5548 |  | -519.4567 | -284.3208 | 490.2396 | 390.5577 | 28.773 | -379.9613 | 382.7996 | -172.0677 | -237.0824 | -376.945 | 99.4339 | 97.601 | 180.3914 | -476.3106 | 241.6014 | -237.916 | 240.3104 | -7.9611 | 9.444 | 14.8 | -0.787 | -0.799 | -14.56 | -11.2 |  | 11.7205 | -9.9596 | -26.0151 | -4.1 | 51.407 | 51.717 |  |  | 51.4056 | 52.7873 | 51.8513 |  | 16.4 | 21.6951 | 11.35 |  | 47.5298 |  |  | 47.0103 |  | -19.2857 | 19.1488 | -30.6 | 30.8 | -16.1141 | 208.8254
11/05/2026 | 19:30 | 0 | 0 | 19.8374 |  | 14.9128 | 36.4276 |  |  | -105.5034 |  |  |  | -8.88 | -70.246 | 61.6 | 18.216 |  | 13.2005 | 61.0272 | 14.3391 | 14.7594 | 23.7994 | 1.728 | 1.2133 | 2.2118 |  |  | -80.51 | -79.7 |  | 8.88 | 68.2 | 18.789 | 0.256 | -61.65 | -61.27 | -84.32 | 62.11 | 61.98 | 20.2921 | 3.8075 | 81.2995 | 83.7527 | 52.9216 | -57.6427 | -57.4824 | 4.8643 | 4.7727 | 89.1832 | 91.0645 | -10.7351 | -12.4277 | -506.8331 | 1.7855 | -13.1 | -13.1 | 64.2328 | 63.1482 | -6.9215 |  | -75.0653 | 9.9977 | 14.8575 | 10.1359 | 547.5019 | 135.4106 | 135.6547 | -458.8385 | 643.7564 |  | -40.0097 | 41.7756 |  | 36.09 | 42.57 |  | 101.79 | -46.0771 | -45.6752 | 111.961 | 112.2656 | 27.9648 | -212.5131 | -213.0968 | 5.235 | 0 | 12.4756 | 28.795 | 163.4 | 147.9 | -18.94 | 57.1239 | 54.8178 | 55.6653 | -16.5916 | -16.2979 | 25.7833 | -72.3703 | 33.7421 | 19.5191 | 88.09 | 46.45 | 61.6479 | 58.7448 | -39.3668 |  |  |  | -78.9148 |  |  | -111.3 | -111.4 | 23.0576 | 56.7 | 77.18 | 76.82 | 56.33 | -9.91 | 60.946 | 77.6819 | -2.17 | -2.18 | 88.49 | 59.28 | 77.9636 | 76.2545 | -12.7726 | -13.4455 | 197.9207 | 155.6635 | 148.9215 | 152.5844 | 93.185 | 64.9209 | -29.824 | 472.9251 | 308.055 |  | -7.767 | -5.434 |  | 51.2972 | 47.0142 | 26.16 | -54.4591 | -55.2998 | -25.2484 |  | -10.29 |  | 13.5562 | 43.0847 | -40.8005 | -40.3204 | 7.3654 | -62.5769 | 39.3356 | 25.8322 |  | 26.705 | 39.6869 | 40.3038 | 38.6068 | 45.5481 | 45.3807 | -44.3759 | 14.8442 | 15.2508 | -17.8085 |  | -41.2561 | -24.35 | 18.7704 | 1.6654 | -13.2 | 14.28 | -41.7789 |  |  | 0.507 |  | 22.06 | 0.2408 | 16.6167 |  | 75.647 | 22.7 | -17.139 | 2.423 | 2.8668 | 3.0347 |  |  | -15.8867 | -41.7048 | 17.3623 | 43.9167 | 62.4045 | 61.9037 | -160.6046 | -26.366 | 29.2704 | -52.2148 | 12.2547 | 17.3968 | 16.9955 | 14.8559 | 171.6561 | 174.9251 |  |  | -559.8739 | 562.8556 | 541.9552 | -165.2284 | -162.9974 |  | 18.1817 | 82.9273 | 81.6565 | -65.1305 | -62.25 | 32.6766 | 31.8856 | -67.2931 | -67.0246 | 71.46 | 70.88 | 9.5 | 10.8 | 20.7976 | 41.04 | -372.91 | 105.5272 | 105.3064 | 19 | -17.2 | -31.8 | -32.9 |  |  | -526.406 | -278.8772 | 493.1892 | 391.7252 | 26.881 | -381.9406 | 383.6797 | -175.9382 | -231.3289 | -374.0496 | 99.0726 | 95.4637 | 175.8824 | -470.0957 | 239.9883 | -235.6364 | 240.579 | -8.1479 | 7.805 | 15.36 | -0.735 | -0.748 | -14.88 | -11.28 |  | 11.6625 | -10.106 | -26.7201 | -4 | 51.883 | 51.445 |  |  | 52.8113 | 52.4069 | 52.422 |  | 17 | 23.408 | 11.36 |  | 46.9681 |  |  | 46.9553 |  | -17.9803 | 18.0176 | -31.3 | 31.2 | -19.4576 | 212.1059
11/05/2026 | 20:00 | 0 | 0 | 19.771 | -30.3571 | 14.8966 |  |  |  | -105.517 | 70.9621 | 35.8709 | 35.1494 | -2.22 | -68.4 | 59.4 | 18.216 | -59.4 | 12.3377 | 62.805 | 14.354 | 14.7347 | 23.9498 | 2.0467 | 1.2078 | 2.3366 |  |  | -77.41 | -76.91 |  | 2.22 | 68.2 | 18.382 | 0.254 | -56.88 | -56.57 | -82.07 | 57.16 | 57.4 | 20.2433 | 4.3463 | 80.306 | 83.2173 | 48.1597 | -55.5467 | -55.5513 | 6.427 | 6.3315 | 86.407 | 87.6581 | -10.353 | -11.8221 | -486.6208 | 2.0586 | -12.9 | -13 | 61.9107 | 60.8321 | -6.968 |  | -72.2841 | 9.328 | 14.3487 | 9.8198 | 529.7096 | 133.8847 | 134.9528 | -464.516 | 622.1097 |  | -66.7441 | 68.2128 | 115.2239 | 34.15 | 45.34 | 80.71 | 93.31 | -42.8621 | -42.3263 | 110.6127 | 111.402 | 25.4323 | -202.2432 | -200.6362 | 3.7611 |  | 12.4756 | 4.843 | 162.4 | 146.5 | -18.96 | 59.9012 | 57.7953 | 58.1242 | -16.6365 | -15.9 | 23.9339 | -69.3587 | 30.8234 | 19.2194 | 88.76 | 46.42 | 60.2417 | 57.4265 | -39.3695 |  |  |  | -67.8506 |  |  | -111.9 | -112 |  | 55.5 | 74.72 | 75.2 | 55.17 | -9.21 | 60.2795 | 67.9664 | -2.48 | -2.4 | 85.53 | 59.36 | 68.4364 | 67.5091 | -19.1221 | -19.6455 | 188.6171 | 145.7141 | 139.7013 | 142.3054 | 94.527 | 68.1589 | -29.871 | 472.5781 | 319.2611 |  | -18.3128 | -16.0254 |  | 46.6919 | 43.604 | 32.304 | -60.4015 | -61.7587 | -28.7682 |  | -15.31 |  | 13.4792 | 34.9373 | -40.5245 | -39.5557 | 9.7495 | -65.7605 | 41.8485 | 25.1011 |  | 23.3474 | 39.122 | 39.9096 | 38.2772 | 42.5339 | 42.7014 | -44.2085 | 21.4531 | 21.4077 | -22.6098 |  | -38.8537 | -24.74 | 18.6752 | 1.7008 | -13.12 | 15.91 | -38.717 |  | -12.23 | 0.592 |  | 23.08 | 3.0994 | 21.9044 |  | 75.8071 | 22.8 | -16.1413 | 2.7807 | 3.0284 | 2.9991 |  |  | -16.2914 | -39.7061 | 17.4401 | 41.8918 | 64.8321 | 66.914 | -154.8535 | -25.8033 | 27.4007 | -50.4677 | 12.731 | 17.1624 | 16.5947 | 14.6856 | 172.5106 | 171.5567 |  |  |  |  | 542.6069 | -163.4929 | -162.947 |  | 18.685 | 82.1967 | 82.142 |  |  | 32.7095 | 31.9185 | -68.823 | -69.2473 | 69.11 | 68.41 | 10.2 | 11.1 | 21.1244 | 42.08 | -369.1284 | 106.2289 | 107.2014 | 19 | -17.1 | -31 | -31 |  | 1.2323 | -531.4941 | -288.9641 | 479.0487 | 385.4431 | 17.4551 | -372.135 | 374.3414 | -180.859 | -226.4832 | -371.9317 | 95.3612 | 93.3125 | 183.9232 | -462.8145 | 235.1939 | -238.1908 | 238.4983 | -7.9089 | 12.864 | 15.84 | -0.749 | -0.766 | -15.36 | -11.68 |  | 12.6879 | -10.164 | -27.364 | -2.5 | 49.318 | 51.06 |  |  | 52.7617 | 52.3598 | 53.2334 |  | 18.8 | 23.4736 | 11.24 |  | 47.0043 |  |  | 46.572 |  | -17.1082 | 17.1987 | -32.6 | 31.8 | -12.7382 | 202.2098
11/05/2026 | 20:30 | 0 | 0 | 19.5789 | -30.6463 | 14.5751 | 35.6162 |  |  | -105.8577 | 73.0588 | 36.8209 | 35.6893 | 0 | -66.061 | 57.2 | 17.388 | -57.2 | 12.5263 | 62.4224 | 14.3787 | 14.7368 | 24.3281 | 2.8105 | 1.4858 | 2.2498 |  |  | -76.17 | -76.04 |  | 0 | 63.8 | 17.59 | 0.252 | -55.16 | -55.47 | -82.63 | 55.8 | 56.48 | 20.062 | 4.7447 | 79.8583 | 82.7931 | 45.8868 | -53.9764 | -53.8573 | 4.203 | 4.8076 | 85.1776 | 86.6832 | -12.5601 | -14.0889 | -480.3472 | 2.9524 | -13.3 | -13.4 | 60.6911 | 59.647 | -6.808 |  | -70.911 | 9.445 | 14.689 | 9.8507 | 521.7443 | 134.8613 | 134.2204 | -453.8463 | 616.5813 |  | -67.398 | 68.9936 |  | 34.55 | 44.86 | 81.55 | 94.27 | -43.9337 | -43.6658 | 108.3343 | 109.2707 | 25.9368 | -195.5616 | -194.2202 | 3.1326 |  | 12.6589 | 4.792 | 158.3 | 143 | -19.15 | 61.2487 | 59.789 | 59.45 | -14.7083 | -13.3732 | 23.0386 | -71.6428 | 29.847 | 19.1119 | 85.24 | 44.93 | 58.8354 | 55.6686 | -38.9231 |  |  |  | -64.3018 |  |  | -112 | -110.4 |  | 53.7 | 73.06 | 72.74 | 53.41 | -9.09 | 60.6205 | 63.4074 | -2.9 | -2.95 | 91.06 | 58.84 | 65.7455 | 63.8727 | -19.5865 | -19.7636 | 186.7738 | 142.6411 | 136.951 | 140.0524 | 90.6601 | 64.7346 | -29.81 | 464.6859 | 311.6258 |  | -17.6933 | -15.5479 |  | 43.8225 | 41.7992 | 30.768 | -59.6839 | -61.2668 | -24.8212 |  | -13.83 |  | 13.0866 | 30.3339 | -41.9484 | -41.1175 | 11.3209 | -60.9676 | 35.5643 | 25.2893 |  | 25.1451 | 41.5081 | 42.1968 | 40.8051 | 43.5386 | 43.0363 | -46.2179 | 21.3655 | 21.2013 | -25.5125 |  | -39.0222 | -25.41 | 18.6752 | 1.619 | -13.18 | 15.36 | -39.0604 |  | -12.383 | 0.624 |  | 23.76 | 4.9264 | 23.836 | 19.46 | 76.984 | 23.9 | -14.6773 | 2.4714 | 2.9212 | 2.9303 |  |  | -16.9178 | -37.7338 | 18.0404 | 39.2741 | 61.5891 | 62.9297 | -152.7764 | -25.0028 | 26.6192 | -49.2992 | 11.4553 | 16.5374 | 15.834 | 14.0399 | 170.5173 | 170.1636 |  |  | -553.835 | 555.3175 | 530.4391 | -161.7769 | -162.4922 |  | 17.9917 | 83.4853 | 82.2974 | -57.6968 |  | 32.1163 | 32.6326 | -69.5474 | -68.5666 | 64.37 | 63.78 | 10 | 10.6 | 21.0646 | 39.92 | -382.2191 | 108.4964 | 109.1415 | 18.5 | -19.2 | -31.8 | -32.9 | 1.6593 |  | -520.7925 | -279.4153 | 479.3018 | 388.5512 | 25.752 | -379.9373 | 373.6832 | -183.4432 | -225.098 | -370.7758 | 90.9294 | 90.2983 | 185.6919 | -467.5001 | 237.0607 | -237.8637 | 238.1414 | -8.3044 | 17.147 | 15.04 | -0.663 | -0.682 | -14.96 | -12.16 |  | 12.5994 | -11.6899 | -27.599 | -2.4 | 54.422 | 55.998 |  |  | 54.5609 | 52.8172 | 53.4936 |  | 19.1 | 23.7209 | 10.97 |  | 47.6572 | 0 | 0 | 46.9051 |  | -16.6634 | 16.8964 | -32.3 | 34 | -16.3608 | 207.2332
11/05/2026 | 21:00 | 0 | 0 | 19.1058 | -30.3614 | 13.9277 | 35.6529 |  | 57.2059 | -96.9956 | 70.8928 | 36.0269 | 35.0522 | 0 | -62.37 | 55 | 16.56 | -55 | 12.3529 | 57.727 | 14.8298 | 15.1304 | 24.5425 | 3.2413 | 4.1778 | 2.0845 |  |  | -73 | -73.45 |  | 0 | 61.6 | 16.206 | 0.246 | -53.2 | -53.64 | -81.42 | 53.87 | 53.9 | 19.6267 | 5.3112 | 81.2714 | 83.7781 | 44.9997 | -53.0637 | -53.0194 | 5.9472 | 5.7489 | 83.8768 | 85.5018 | -13.1053 | -14.9475 | -459.6419 | 2.9443 | -13.3 | -13.3 | 59.4216 | 58.5592 | -6.6206 |  | -68.7539 | 9.3614 | 14.1183 | 9.4989 | 503.5247 | 135.7768 | 136.5398 | -461.8262 | 598.5865 |  | -79.2308 | 81.0764 |  | 33.59 | 44.47 | 80.73 |  | -45.6752 | -44.4696 | 111.2188 | 110.7692 | 25.0144 | -185.171 | -184.5819 | 2.5664 | 0 | 12.4756 | 6.249 | 153.1 | 139.1 | -18.74 | 63.5146 | 61.6528 | 61.6013 | -10.5594 | -9.5779 | 21.1819 | -72.5777 | 26.9936 | 19.154 | 85.41 | 44.66 | 57.4292 | 54.4968 | -38.8844 |  |  |  | -82.5711 |  |  | -112.2 | -111.3 | 23.0246 | 51.9 | 72.18 | 70.34 | 51.8 | -9.02 | 60.698 | 82.1147 | -2.95 | -3.07 | 85.99 | 58.8 | 82.8182 | 81.8182 | -22.3444 | -21.8545 | 190.28 | 149.0806 | 143.6409 | 145.4001 | 89.7528 | 64.2672 | -30.441 | 471.2668 | 309.1767 |  | -17.2523 | -15.2624 |  | 41.8585 | 39.241 | 30.768 | -60.5475 | -61.3937 | -23.2565 |  | -13.38 |  | 12.6764 | 27.5 | -42.4591 | -41.7101 | 11.4903 | -62.0866 | 31.1941 | 25.5495 |  | 25.3638 | 41.8365 | 42.7759 | 40.89 | 44.3759 | 44.3759 | -47.8925 | 23.733 | 23.4935 | -27.7303 | 0 | -36.51 | -25.35 | 18.7704 | 1.5726 | -13.18 | 16.77 | -37.5551 | 9.8749 | -12.713 | 0.647 |  | 24.57 | 8.2224 | 27.6886 | 19.2 | 77.511 | 25.8 | -13.9743 | 2.4463 | 2.6764 | 2.8147 |  |  | -17.5636 | -35.7927 | 17.7476 | 37.3506 | 61.8604 | 63.9604 | -149.0697 | -23.8866 | 27.3672 | -47.727 | 10.7471 | 15.4143 | 14.9269 | 13.0627 | 172.0586 | 171.1257 |  |  | -559.4739 | 557.7285 | 533.0655 | -163.5708 | -162.6653 |  | 16.581 | 79.4339 | 79.3832 |  | -61.4963 | 34.5003 | 33.6214 | -68.6355 | -69.0789 | 67.25 | 66.59 | 10.7 | 9.8 | 20.9407 | 40.16 | -386.6297 | 111.4408 | 111.2323 | 17.9 | -19.8 | -33.4 | -34.5 | 1.5435 | 1.2755 | -532.942 | -286.7535 | 479.047 | 386.5193 | 23.7361 | -378.2095 | 376.3514 | -186.5318 | -227.2584 | -374.5574 | 90.397 | 90.6142 | 186.0854 | -467.3112 | 237.7165 | -238.9234 | 234.7864 | -8.8592 | 24.074 | 14.48 | -0.636 | -0.645 | -14.4 | -12.16 |  | 13.7713 | -12.6848 | -27.364 | -1.4 | 54.585 | 55.415 | 2.8103 | 3.293 | 51.991 | 51.8662 | 52.723 |  | 22.6 | 24.2432 | 10.6 |  | 46.8374 |  |  | 46.8417 |  | -16.1689 | 16.1291 | -34.3 | 36.2 | -18.9441 | 208.2083
11/05/2026 | 21:30 | 0 | 0 | 18.9751 | -29.9129 | 13.4274 | 35.2655 |  | 57.2416 | -112.823 | 69.6234 | 35.2989 | 34.2461 | 0 | -56.452 | 48.4 | 14.076 | -48.4 | 13.9834 | 68.7968 | 15.0437 | 14.5873 | 25.186 | 4.9895 | 4.9969 | 2.3347 |  |  | -72.45 | -72.97 |  | 0 | 55 | 14.784 | 0.235 | -54.57 | -54.77 | -77.77 | 55.25 | 55.32 | 18.4687 | 5.8723 | 79.5957 | 82.1781 | 45.6281 | -55.2808 | -55.1894 | 19.0593 | 18.9436 | 83.414 | 84.5119 | 1.3814 | 1.9456 | -486.6635 | 2.729 | -13.6 | -13.5 | 62.5881 | 60.9359 | -6.7013 |  | -71.2727 | 8.93 | 13.7848 | 9.318 | 526.0779 | 136.7839 | 136.6313 | -476.5215 | 605.2145 |  | -84.3101 | 87.0381 | 113.5573 | 33.25 | 42.92 | 79.07 | 94.25 | -44.0677 | -44.3356 | 113.8959 | 113.9263 | 25.5516 | -178.3181 | -178.1413 | 2.3777 |  |  | 6.08 | 150.8 | 135 | -18.93 | 63.9532 | 62.2506 | 62.2277 | -9.8541 | -9.388 | 24.7547 | -74.8193 | 29.4613 | 19.2857 | 78.96 | 41.91 | 55.3198 | 52.739 | -37.6709 |  |  |  | -97.8495 |  |  | -108.6 | -110.9 | 23.2553 | 49.4 | 69.68 | 67.38 | 49.17 | -8.98 | 62.837 | 96.8055 | -3.4 | -3.36 | 82.76 | 56.9 | 96.7091 | 94.6909 | -21.0794 | -20.3364 | 198.2243 | 154.8147 | 148.8949 | 150.9023 | 88.5635 | 63.006 | -31.132 | 485.9544 | 320.8404 |  | -18.2465 | -15.7768 |  | 37.5841 | 34.5812 | 35.376 | -58.9628 | -60.1174 | -22.9399 |  | -16.93 |  | 12.2016 | 21.1301 | -41.3975 | -40.1033 | 11.7567 | -60.0919 | 30.0314 | 25.4686 |  | 24.2996 | 41.1937 | 41.3646 | 40.032 | 44.8783 | 45.0457 | -39.5197 | 22.3346 | 22.3585 | -26.5868 |  | -33.7194 | -25.01 | 18.2577 | 1.5372 | -12.84 | 17.58 | -33.987 |  | -13.003 | 0.629 |  | 25.69 | 7.2524 | 25.3995 |  | 78.1541 | 26.5 | -13.3319 | 2.5498 | 2.9936 | 2.6859 |  |  |  | -33.5321 | 18.46 | 35.192 | 61.0229 | 62.7113 | -148.3272 | -22.6432 | 26.6536 | -43.7695 | 10.8059 | 14.2021 | 13.8089 | 12.8492 | 174.5803 | 174.1146 | 282.9 |  | -557.6471 | 563.517 | 544.2003 | -165.555 | -165.0016 |  | 15.9441 | 84.9171 | 84.1323 |  |  | 32.0833 | 31.1714 | -63.8739 | -63.7289 | 83.57 | 82.92 | 8.7 | 9.7 | 20.9813 | 38.48 | -381.7794 | 110.047 | 109.8226 | 16.7 | -22.1 | -29.3 | -29.6 |  |  | -533.8024 | -295.9277 | 507.3401 | 409.3627 | 36.6793 | -399.0403 | 398.6991 | -175.6942 | -236.1499 | -395.3589 | 104.182 | 104.9212 | 176.9486 | -488.5465 | 248.6413 | -250.4831 | 249.8592 | -8.7521 | 24.586 | 13.84 | -0.43 | -0.434 | -13.92 | -12.96 |  | 13.2158 | -12.8618 | -28.5939 | -0.1 | 53.049 | 54.436 | 2.883 | 3.4408 | 53.4256 | 54.2867 | 55.1696 |  | 23.2 | 24.9529 | 9.98 |  | 47.0677 |  |  | 46.6788 |  | -15.0733 | 15.3972 | -37.1 | 37.7 | -15.8131 | 203.0012
11/05/2026 | 22:00 | 0 | 0 | 20.0642 | -30.495 | 12.8479 | 33.1024 |  | 55.9863 | -117.9771 | 66.8553 | 33.765 | 33.0183 | 0 | -52.555 | 46.2 | 14.076 | -46.2 | 11.9929 | 75.7626 | 14.0078 | 14.1343 | 22.6058 | 5.1052 | 5.1829 | 2.2709 |  |  | -71.02 | -71.5 |  | 0 | 50.6 | 14.039 | 0.226 | -54.48 | -54.52 | -74.62 | 54.91 | 55.12 | 17.749 | 7.0476 | 78.9291 | 80.9528 | 43.2734 | -56.2047 | -55.9212 | 27.6713 | 26.913 | 80.6714 | 82.5115 | -1.7215 | -5.6265 | -479.4738 | 6.2643 | -15.5 | -15.5 | 62.4501 | 62.3259 | -6.233 |  | -71.3713 | 8.0505 | 13.4233 | 8.9887 | 519.4859 | 137.2722 | 136.082 | -489.3034 | 582.1002 |  | -79.0315 | 79.7852 | 111.272 | 32.48 | 39.45 | 76.62 | 95.33 | -47.2827 | -47.1487 | 119.3336 | 119.5159 | 28.1443 | -157.0443 | -155.8846 | 1.4416 |  | 15.1593 | 19.187 | 141.2 | 128 | -18.57 | 68.6226 | 67.4159 | 66.5847 | -3.4505 | -3.1284 | 20.2025 | -76.0979 | 25.4291 | 17.9554 | 75.11 | 39.91 | 52.5073 | 49.8093 | -36.4313 |  |  |  | -108.655 |  |  | -109.7 | -109.9 | 23.2608 | 46.4 | 67.12 | 62.48 | 45.74 | -8.56 | 67.0065 | 107.4286 | -3.06 | -3.08 | 82.69 | 55.05 | 109.7636 | 106.5091 | -19.3768 | -19.1636 | 202.9397 | 155.9789 | 149.8804 | 153.6022 | 94.539 | 69.1256 | -31.413 | 500.7753 | 354.7218 |  | -27.4892 | -25.5098 |  | 35.473 | 33.7973 | 38.448 | -61.5203 | -63.0232 | -30.3529 |  | -17.91 |  | 11.382 | 20.5872 | -42.0093 | -40.951 | 11.718 | -66.1562 | 36.7632 | 24.6252 |  | 25.5225 | 40.9291 | 41.6482 | 39.9573 | 48.06 | 47.0552 | -48.5623 | 21.6405 | 21.3553 | -29.4838 | -11.3359 | -34.049 | -23.75 | 18.7704 | 1.4432 | -12.91 | 17.51 | -34.0916 | 9.9439 | -13.295 | 0.65 |  | 26.1 | 13.0167 | 30.3598 | 18.14 | 76.2052 | 27.5 | -12.2002 | 3.5377 | 3.8718 | 2.5274 |  |  |  | -30.1635 | 17.053 | 31.2708 | 61.7109 | 64.2292 | -145.8996 | -20.9142 | 23.9708 | -37.9937 | 11.0319 | 12.4735 | 12.153 | 12.8921 | 179.4537 | 180.1274 |  | -279.9767 | -562.1521 | 561.9696 | 569.428 | -170.3895 | -169.0139 |  | 17.3335 | 78.2067 | 78.0784 |  |  | 29.3806 | 28.6226 | -76.1062 | -77.0676 | 89.99 | 89.03 | 5.4 | 5.8 | 21.0646 | 37.44 | -383.0773 | 110.8948 | 110.667 | 16.2 | -27.3 | -27.6 | -28.5 |  |  | -554.9373 | -323.4843 | 523.0474 | 418.8636 | 28.2085 | -409.5619 | 413.0888 | -169.1667 | -242.895 | -407.6134 | 114.596 | 114.1052 | 173.7398 | -505.4369 | 250.8752 | -261.2362 | 259.669 | -9.7821 | 24.425 | 10.32 | -0.096 | -0.099 | -10.72 | -15.6 |  | 18.7243 | -12.7153 | -31.3771 | -2 | 52.209 | 52.437 | 8.5372 | 10.2573 | 50.6236 | 52.0556 | 51.5625 |  | 28.5 | 26.1897 | 9.32 |  | 46.919 |  |  | 46.7376 |  | -16.997 | 18.0765 | -42.8 | 42.3 | 2.6611 | 186.8112
11/05/2026 | 22:30 | 0 | 0 | 19.3711 | -29.2752 | 12.291 | 31.3437 |  | 52.498 | -109.8985 | 63.6786 | 31.955 | 31.0813 | 2.22 | -47.614 | 41.8 | 12.42 | -41.8 | 13.1412 | 71.1156 | 13.6492 | 13.5512 | 22.7728 | 7.241 | 4.6257 | 2.364 |  |  | -65.88 | -65.46 |  | -2.22 | 46.2 | 11.64 | 0.212 | -50.69 | -50.42 | -72.37 | 50.77 | 50.83 | 16.1298 | 7.5479 | 74.3118 | 77.7539 | 40.422 | -51.6827 | -51.9246 | 31.3528 | 30.6808 | 75.4118 | 76.9549 | -0.9024 | -1.468 | -451.2541 | 14.6314 | -20 | -20.1 | 57.899 | 57.2139 | -6.0787 |  | -69.2643 | 7.5074 | 13.0067 | 8.8787 | 495.1627 | 131.8399 | 132.2367 | -478.7836 | 555.2052 |  | -59.6203 | 61.9808 | 108.5077 | 32 | 36.06 | 73.51 | 96.58 | -49.426 | -49.0241 | 118.7926 | 119.499 | 28.5158 | -143.3624 | -141.9751 | 0.83 |  | 20.7229 | 26.303 | 132.5 | 119.3 | -17.71 | 69.5585 | 67.7994 | 67.4391 | -1.6056 | -1.4934 | 20.1182 | -73.9825 | 23.9117 | 17.3219 | 69.19 | 37.57 | 49.6948 | 46.7331 | -35.1458 |  |  |  | -101.0151 |  |  | -107.1 | -105.8 | 23.2224 | 42.7 | 61.56 | 57.74 | 42.48 | -7.67 | 67.7195 | 99.2806 | -21.1 | -21.14 | 110.13 | 53.47 | 99.9273 | 100.8182 | -22.7376 | -22.2909 | 200.4465 | 153.6589 | 146.723 | 150.5782 | 88.9581 | 64.3604 | -31.458 | 486.5686 | 347.54 |  | -27.4649 | -25.3533 |  | 29.4393 | 27.8674 | 41.52 | -61.1006 | -62.8738 | -25.3348 |  | -15.47 |  | 10.406 | 14.6417 | -42.0188 | -41.1515 | 12.785 | -61.342 | 30.8036 | 24.5254 |  | 25.7231 | 41.2189 | 41.3388 | 40.1957 | 48.8972 | 49.0647 | -53.4186 | 24.3537 | 24.4315 | -35.578 | -17.8958 | -31.6905 | -27.05 | 18.2748 | 1.3138 | -12.86 | 19.62 | -31.6549 |  | -13.654 | 0.641 |  | 24.45 | 18.5112 | 34.9547 | 17.95 | 71.3452 | 26.6 | -11.5528 | 4.5953 | 5.0484 | 2.2815 |  |  | -16.6569 | -26.9917 | 18.878 | 27.9459 | 61.7021 | 64.2677 | -142.03 | -18.9854 | 21.5218 | -32.1204 | 11.343 | 10.9598 | 10.5802 | 13.1882 | 178.6431 | 177.2093 |  |  | -564.9485 | 567.5591 | 565.7505 | -168.3095 | -169.0233 |  | 13.4778 | 82.0733 | 81.3495 | -68.8184 |  | 28.5457 | 27.6558 | -69.921 | -69.8785 | 93.52 | 92.8 | 4.8 | 4.7 | 20.8168 | 34.56 | -380.515 | 110.6503 | 108.0494 | 15 | -29.6 | -29.6 | -30.2 | 1.6677 | 1.5888 | -557.5571 | -315.9331 | 507.6999 | 410.4016 | 21.1966 | -400.7913 | 401.4785 | -166.9644 | -238.8765 | -397.1145 | 113.8328 | 112.0113 | 163.2255 | -492.1792 | 246.9171 | -258.2322 | 255.2143 | -9.4662 | 23.947 | 10.32 | 0.213 | 0.206 | -10.4 | -17.28 |  | 18.7518 | -15.0866 | -31.2612 | -0.8 | 52.569 | 51.596 | 8.5966 | 10.3398 | 54.4871 | 51.84 | 52.0253 |  | 31.5 | 27.2264 | 8.55 |  | 47.0793 |  |  | 46.9668 |  | -13.3147 | 13.2977 | -43.6 | 43.3 | 3.844 | 185.6194
11/05/2026 | 23:00 | 0 | 0 | 18.6949 | -28.2552 | 13.2517 | 29.4979 |  | 52.2389 | -130.415 | 59.3987 | 30.0391 | 29.0998 | 2.22 | -42.686 | 37.4 | 11.592 | -37.4 | 14.0014 | 82.667 | 12.2544 | 12.6324 | 21.01 | 7.3604 | 5.1407 | 2.2604 |  |  | -64.4 | -64.78 |  | -2.22 | 41.8 | 9.992 | 0.204 | -48.51 | -47.95 | -75.11 | 49.2 | 48.33 | 14.5312 | 8.3959 | 70.8059 | 72.9158 | 41.043 | -51.5661 | -52.4478 | 23.5646 | 21.64 | 76.1495 | 77.1325 | -11.5015 | -20.1035 | -447.6862 | 15.3301 | -20.6 | -20.7 | 60.0351 | 57.977 | -5.8125 |  | -69.3316 | 6.1292 | 11.5546 | 7.8604 | 485.5799 | 115.9093 | 116.4586 | -448.3884 | 530.516 |  | -51.4198 | 52.0175 | 102.2904 | 30.41 | 33.77 | 69.58 | 93.52 | -49.292 | -48.0864 | 116.1258 | 118.312 | 31.1396 | -126.0518 | -126.0116 | -1.4899 |  |  | 27.224 | 124.4 | 112.4 | -16.79 | 70.3476 | 69.3655 | 68.2115 | -3.3791 | -3.4732 | 15.4108 | -65.14 | 18.7511 | 16.1805 | 63.72 | 34.49 | 46.8823 | 44.3893 | -33.3872 |  |  |  | -86.2411 |  |  | -99.7 | -98.8 | 22.9642 | 39.1 | 56.6 | 53.2 | 39.05 | -6.25 | 65.4875 | 84.3623 | -24.09 | -24.18 | 110.08 | 48.83 | 87.5455 | 85.7273 | -25.3559 | -26.1 | 181.8717 | 136.6979 | 132.3242 | 133.6496 | 102.8446 | 83.6515 | -29.419 | 459.9472 | 348.0529 |  | -25.9369 | -24.3591 |  | 11.6892 | 12.9465 | 150.588 | -75.1431 | -76.6396 | -45.4844 |  | -16.08 | 102.8 | 9.3354 | -15.056 | -36.7374 | -35.639 | 4.8849 | -81.6394 | 41.3827 | 24.6647 |  | 24.7664 | 41.1801 | 40.109 | 39.674 | 48.5623 | 48.06 | -57.605 | 26.7876 | 26.922 | -39.9842 | -20.1122 | -33.9245 | -26.84 | 18.37 | 1.1612 | -12.85 | 18.29 | -34.8592 |  | -14.32 | 0.489 |  | 24.46 | 21.6252 | 40.9103 | 17.07 | 71.9392 | 28.6 | -10.4917 | 5.2983 | 5.7348 | 2.0832 |  |  | -16.0491 | -23.7153 | 18.4126 | 24.2875 | 63.2582 | 65.0665 | -138.9633 | -17.5952 | 20.3937 | -27.596 | 11.7332 | 8.9468 | 8.6395 | 13.0771 | 174.2962 | 174.8544 |  |  | -558.7857 | 561.8641 | 572.536 | -165.9204 | -166.009 |  | 8.998 | 78.4453 | 80.9703 |  | -68.567 | 31.0396 | 30.2156 | -64.1419 | -63.2931 | 94.39 | 93.56 | 2.7 | 2.9 | 21.0219 | 32.4 | -373.3252 | 114.0918 | 113.8747 | 13.9 | -34.2 | -30.1 | -31.1 | 1.5627 | 1.4815 | -559.9847 | -322.4868 | 498.4902 | 405.6758 | 11.1938 | -392.0579 | 396.2214 | -162.344 | -239.24 | -392.872 | 112.2406 | 111.6975 | 168.9242 | -489.0561 | 248.2037 | -247.7761 | 247.3858 | -9.9661 | 24.343 | 9.44 | 0.568 | 0.564 | -9.6 | -18.08 |  | 18.6633 | -18.3398 | -32.491 | 3.5 | 53.655 | 51.591 | 8.8167 | 10.6214 | 52.9302 | 52.8723 | 52.0615 |  | 34.9 | 28.0544 | 7.78 |  | 46.5125 |  |  | 46.0946 |  | 0 | 8.6466 | -48.1 | 48.7 | 13.1575 | 178.7957
11/05/2026 | 23:30 | 0 | 0 | 18.3043 | -27.9773 | -1.1737 | 28.7418 |  | 47.9861 | -116.6311 | 55.1762 | 27.8711 | 27.2922 | 4.44 | -38.709 | 35.2 | 9.936 | -35.2 | 14.2529 | 74.2316 | 11.7595 | 11.7706 | 19.3611 | 7.248 | 5.1742 | 2.3709 |  |  | -60.41 | -60.98 |  | -4.44 | 37.4 | 8.614 | 0.189 | -41.77 | -42.01 | -80.77 | 42.24 | 42.32 | 13.5828 | 8.8147 | 66.6759 | 69.1014 | 36.4513 | -46.1345 | -45.2973 | 8.8725 | 8.9339 | 73.2508 | 73.981 | -25.6522 | -26.8251 | -384.8625 | 16.3208 | -20.7 | -20.4 | 52.8977 | 51.8661 | -5.8713 |  | -60.3985 | 6.1242 | 10.4626 | 7.1755 | 426.3129 | 104.2512 | 102.9694 | -384.061 | 485.2827 |  | -45.3349 | 47.1481 | 97.1909 | 29.48 | 30.97 | 65.32 | 91.55 | -52.1051 | -51.9712 | 123.9792 | 124.6325 | 29.8203 | -111.6761 | -111.0823 | -3.2026 |  |  | 27.565 | 115.9 | 105 | -16.95 | 71.0638 | 68.6773 | 68.7967 | -0.3169 | -0.1457 | 1 | -58.52 | 10.2973 | 15.5991 | 60.46 | 32.94 | 43.3667 | 41.1667 | -31.5983 |  |  |  | -68.3657 |  |  | -94.9 | -94 | 23.0081 | 36.1 | 50.6 | 49.08 | 35.88 | -5.28 | 60.543 | 68.9089 | -24.1 | -24.39 | 104.01 | 46.25 | 69.8364 | 68.8909 | -35.6619 | -35.1909 | 161.6987 | 118.0151 | 112.7384 | 114.4193 | 71.3659 | 49.5276 | -29.129 | 395.1707 | 334.6311 |  | -27.8496 | -26.1793 |  | 18.5207 | 16.9535 | 43.056 | -63.7396 | -65.2763 | -13.5017 |  | -19.36 | 1 | 8.7129 | -0.9154 | -39.6483 | -38.6941 | 10.1526 | -46.5991 | 16.758 | 23.7709 |  | 25.398 | 41.0454 | 40.6631 | 40.0894 | 50.7393 | 50.9067 | -66.6476 | 37.2262 | 36.9196 | -48.4527 | -29.7256 | -34.4152 | -29.23 | 18.2748 | 1.044 | -12.65 | 19.38 | -35.0709 |  | -14.47 | 0.641 |  | 23.8 | 31.1775 | 49.0341 | 16.86 | 71.1851 | 27.5 | -9.4423 | 5.4507 | 5.4929 | 1.8144 |  |  | -16.4232 | -20.6317 | 18.0919 | 21.055 | 65.1198 | 65.5402 | -131.661 | -16.602 | 20.0679 | -25.3512 | 11.4818 | 7.6186 | 7.3105 | 12.8288 | 172.4801 | 172.5927 | 278.3 | -279.5268 | -570.1099 | 570.1181 | 567.381 | -165.0556 | -166.3716 |  | 0 | 80.3794 | 80.3081 |  |  | 32.7755 | 31.8856 | -59.6897 | -60.0876 | 90.5 | 89.73 | 1.8 | 2 | 20.6545 | 31.28 | -367.1125 | 109.4854 | 109.29 | 13.3 | -35.3 | -29.4 | -30.3 | 1.6848 | 1.262 | -556.765 | -299.763 | 486.1875 | 399.1523 | 8.3236 | -382.8972 | 384.0786 | -160.5183 | -233.9628 | -373.4727 | 106.7961 | 105.9426 | 160.4418 | -468.8549 | 241.058 | -228.798 | 232.3643 | -10.1254 | 25.178 | 10 | 0.821 | 0.817 | -10.08 | -18.08 |  | 18.9868 | -21.4435 | -31.3466 | 6.7 | 55.74 | 55.853 |  |  | 51.6623 | 51.3744 | 52.6541 |  | 36.9 | 28.5718 | 7.21 |  | 46.7741 |  |  | 46.4786 |  | 0 | 1.4983 | -49.9 | 49.8 | -3.1399 | 195.2788
12/05/2026 | 00:00 | 0 | 0 | 17.2549 | -25.0864 | 10.5109 | 27.8729 |  | 45.9761 | -134.5425 | 51.7178 | 26.2752 | 25.5417 | 0 | -23.364 | 19.8 | 8.28 | -19.8 | 14.151 | 88.8402 | 11.9549 | 12.085 | 19.5499 | 7.2883 | 5.0673 | 4.1255 |  |  | -58.25 | -58.21 |  | 0 | 22 | 8.198 | 0.186 | -44.72 | -44 | -72.22 | 44.98 | 44.96 | 13.024 | 9.2722 | 63.9591 | 65.999 | 37.8726 | -50.353 | -51.1854 | 28.4767 | 30.3714 | 70.3534 | 71.4988 | -11.2629 | -10.3177 | -415.1831 | 13.4274 | -20.1 | -20 | 57.3726 | 56.4319 | -5.1129 |  | -63.6706 | 5.1776 | 9.944 | 6.7955 | 455.1224 | 115.1768 | 115.3294 | -389.1979 | 509.8557 |  | -89.2224 | 91.6532 | 91.8618 | 28.03 | 28.43 | 59.46 | 86.87 | -48.4883 | -47.9525 | 122.2758 | 121.6125 | 31.757 | -143.6647 | -143.0628 | -3.8628 |  |  | 29.08 | 109.2 | 99.2 | -16.27 | 47.9973 | 46.8158 | 46.719 | 17.1147 | 16.7201 | 1 | -73.3373 | 10.4051 | 14.2975 | 56.5 | 30.91 | 41.0229 | 38.9694 | -30.0083 |  |  |  | -72.8948 |  |  | -92.4 | -90.9 | 22.9477 | 33.5 | 45.4 | 45.48 | 33.33 | -4.55 | 58.404 | 70.594 | -24.25 | -24.36 | 99.69 | 42.5 | 72.2909 | 71.3455 | -32.7067 | -31.3727 | 157.9215 | 115.2855 | 109.758 | 111.8975 | 93.4489 | 73.7093 | -26.533 | 400.78 | 336.3992 |  | -29.2956 | -27.4788 |  | 13.0602 | 13.4511 | 129.072 | -77.7434 | -79.2034 | -39.691 | 14.7 | -14.73 | 74.2 | 7.7907 | -8.0302 | -36.3984 | -35.8834 | 5.8174 | -72.2667 | 40.6763 | 22.6087 |  | 24.9676 | 40.6775 | 41.0129 | 39.8444 | 47.3901 | 48.06 | -65.6429 | 33.5568 | 33.5243 | -45.2562 | -25.0833 | -35.426 | -28.93 | 17.9696 | 0.9512 | -12.81 | 17.96 | -35.7497 |  | -14.876 | 0.636 |  | 23.2 | 27.6984 | 45.2553 | 16.64 | 71.3246 | 27.7 | -13.8103 | 2.2118 | 2.4172 | 1.6753 |  |  | -14.9883 | -23.7831 | 18.4913 | 24.7868 | 61.023 | 62.3734 | -133.5466 | -15.5477 | 31.2746 | -29.7424 | 11.3538 | 6.5249 | 6.2769 | 13.1036 | 170.9091 | 170.8085 | 282 | -280.801 | -571.2314 | 573.6184 | 571.1599 | -162.197 | -162.9133 |  | 0 | 83.1386 | 84.1318 |  |  | 31.0396 | 30.3255 | -54.3299 | -54.5549 | 96.06 | 95.46 | -0.9 | -1.1 | 20.7762 | 30.24 | -354.426 | 107.4402 | 107.4416 | 13.3 | -38.7 | -28.6 | -30.2 | 1.4891 | 1.3769 | -564.992 | -301.8911 | 469.8239 | 384.7169 | -4.323 | -373.4026 | 375.0745 | -155.5262 | -228.8317 | -368.4502 | 106.1194 | 102.792 | 160.2595 | -452.9999 | 233.418 | -228.798 | 228.6715 | -9.9661 | 26.687 | 8.8 | 1.011 | 1.008 | -8.72 | -18.24 |  | 19.5727 | -22.0905 | -31.8166 | 7.1 | 51.883 | 51.704 |  | 10.6101 | 53.6581 | 53.3507 | 52.2375 |  | 39.1 | 29.2224 | 6.7 |  | 47.3976 | 0 | 0 | 46.3707 |  |  | 0 | -52.4 | 52.2 | -1.1216 | 191.2878
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 20.2853 | -20.9933 | 14.9128 | 36.4276 | 0 | 64.0718 | 0 | 74.9644 | 38.0508 | 37.4896 | 11.1 | -15.613 | 61.6 | 19.872 | -13.2 | 15.0189 | 88.8402 | 16.4884 | 16.7405 | 27.763 | 7.3604 | 5.5422 | 7.776 | 0 | 0 | 0 | -58.21 | 0 | 44.4 | 70.4 | 19.111 | 0.256 | -27.88 | -28.3 | -64.32 | 64.35 | 64.85 | 20.2921 | 9.2722 | 81.5127 | 84.3743 | 61.3404 | -37.3859 | -36.8573 | 34.0622 | 32.2119 | 90.8161 | 92.9911 | 4.009 | 4.4853 | -326.3617 | 21.9989 | -12.9 | -13 | 66.6391 | 66.0073 | -3.4388 | 0 | -53.934 | 11.8532 | 15.0207 | 10.2368 | 611.8349 | 181.3409 | 182.1649 | -271.6834 | 737.8658 | 0 | -29.5326 | 99.0441 | 123.6766 | 47.31 | 45.34 | 82.45 | 105.03 | -28.9305 | -28.5287 | 135.6682 | 136.3529 | 47.4042 | -76.0068 | -76.3409 | 20.9082 | 0 | 20.9062 | 29.08 | 172 | 154.5 | -10.38 | 74.7591 | 73.5754 | 72.7834 | 35.9317 | 36.6269 | 54.5938 | -34.2553 | 63.8689 | 19.5191 | 96.49 | 49.24 | 64.4604 | 61.0886 | -20.714 | 0 | 0 | 0 | -46.9978 | 0 | 0 | -50.5 | -50.4 | 24.7879 | 64.3 | 78.82 | 86.18 | 63.29 | 1.18 | 71.548 | 133.9476 | -2.17 | -2.18 | 115.85 | 59.95 | 135.7091 | 132.9273 | -3.6739 | -4.3 | 235.5947 | 185.9526 | 179.5808 | 183.1869 | 126.4644 | 111.0226 | -21.486 | 533.4474 | 415.8788 | 0 | -7.767 | -5.434 | 0 | 57.2637 | 54.1487 | 182.844 | -52.1605 | -53.763 | -12.7911 | 18.16 | -3.63 | 120.3 | 14.607 | 65.2514 | -35.8089 | -34.8827 | 12.8279 | -46.5991 | 84.889 | 25.8322 | 0 | 26.705 | 41.8466 | 42.7759 | 40.949 | 76.8624 | 76.5275 | 13.8989 | 48.4718 | 48.6384 | 6.5511 | 19.3114 | -0.965 | 11.67 | 18.8705 | 1.7008 | -10.66 | 19.62 | 0 | 10.6513 | -12.058 | 4.328 | 12.3271 | 48.12 | 31.1775 | 49.0341 | 19.46 | 79.9229 | 29.4 | -5.2347 | 6.5068 | 7.0084 | 3.0347 | 0 | 0 | -13.9129 | -17.2387 | 19.3919 | 45.1327 | 66.2984 | 67.8766 | -113.4368 | -4.0356 | 34.7032 | -10.4845 | 13.266 | 17.6019 | 17.0271 | 15.4246 | 192.4612 | 193.5309 | 296.3 | -267.4789 | -515.2255 | 591.9037 | 631.1948 | -91.2915 | -89.5587 | 0 | 28.0845 | 84.9171 | 84.1538 | 0 | 0 | 35.2255 | 34.4674 | -15.4762 | -15.3101 | 106.78 | 105.85 | 16.7 | 16.5 | 21.3295 | 43.52 | -246.1604 | 114.0918 | 113.8747 | 19.6 | -10.8 | 9.8 | 10.3 | 1.6921 | 1.5888 | -252.4235 | 16.6371 | 568.3562 | 451.9404 | 39.6448 | -15.5921 | 446.3918 | -54.1941 | 49.8586 | -6.7569 | 203.9795 | 203.2782 | 223.6024 | -31.9767 | 264.0039 | -77.444 | 296.1597 | -6.4312 | 31.584 | 16.64 | 1.389 | 1.391 | -0.8 | -11.12 | 0 | 26.1372 | -4.802 | -26.0151 | 12.7 | 56.792 | 56.497 | 8.9682 | 10.7249 | 55.1937 | 54.2867 | 55.1696 | 0 | 45.3 | 31.8515 | 11.36 | 0 | 49.2197 | 0 | 0 | 48.4824 | 0 | 0 | 27.2212 | -25.3 | 59.8 | 60.878 | 410.8795
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 13.7279 | -30.8221 | -30.8145 | 21.1627 | 0 | 27.6384 | -134.5425 | 34.7092 | 17.5675 | 17.2565 | -44.4 | -71.904 | 13.2 | 5.796 | -61.6 | 11.9929 | 45.6154 | 9.5541 | 9.4701 | 15.9041 | 1.728 | 0.082 | 2.0845 | 0 | 0 | -80.51 | -122.64 | 0 | -11.1 | 13.2 | 8.198 | 0.186 | -63.63 | -64.08 | -88.22 | 28.28 | 28.49 | 9.7583 | 3.249 | 50.0076 | 50.952 | 36.4513 | -61.1529 | -61.2917 | 3.6075 | 3.5966 | 63.1852 | 63.527 | -26.712 | -29.5176 | -570.9014 | 1.7855 | -20.9 | -20.7 | 43.5213 | 42.9141 | -7.0137 | 0 | -81.8857 | -0.7396 | 7.5842 | 5.1217 | 369.3349 | 41.2 | 40.8948 | -524.5375 | 346.0661 | 0 | -99.3315 | 31.1235 | 60.995 | 21.74 | 0 | 39.74 | 64.29 | -77.2891 | -76.3514 | 100.0099 | 101.8814 | 20.524 | -224.3295 | -223.448 | -4.9063 | 0 | 12.4756 | 4.792 | 80.4 | 72.4 | -19.29 | 41.6727 | 40.2959 | 40.3661 | -20.9723 | -20.7596 | 1 | -139.3022 | 5.562 | 11.3389 | 23.35 | 14.13 | 28.6011 | 27.2507 | -39.8589 | 0 | 0 | 0 | -136.6302 | 0 | 0 | -113.2 | -113.6 | 18.7784 | 24.8 | 21.4 | -0.02 | 24.62 | -11.92 | 46.2985 | 46.1614 | -26.58 | -26.9 | 76.65 | 28.12 | 47.1636 | 45.8 | -46.1156 | -45.6727 | 122.3422 | 88.5457 | 83.8451 | 86.5628 | 69.4024 | 49.5276 | -32.427 | 284.0945 | 9.322 | 0 | -38.9407 | -36.1939 | 0 | 3.6167 | 3.6429 | 23.088 | -98.3294 | -99.8433 | -78.2763 | 0 | -26.12 | 1 | 7.7907 | -50.353 | -42.4591 | -41.7101 | 3.8563 | -110.0411 | 16.758 | 22.0956 | 0 | 23.3474 | 39.122 | 39.5488 | 38.1823 | 27.4628 | 27.4628 | -66.6476 | 5.9206 | 5.9589 | -48.4527 | -29.7256 | -41.2561 | -29.23 | 15.4745 | 0.751 | -13.25 | 12.72 | -41.7789 | 7.9567 | -15.313 | 0.476 | 10.2391 | 21.57 | -21.3507 | -6.4426 | 14.15 | 65.6937 | 20.8 | -17.7867 | 0.2374 | 0 | 1.276 | 0 | 0 | -17.5636 | -43.4083 | 14.7996 | 17.5459 | 59.3771 | 59.6046 | -160.8219 | -26.4409 | 18.2671 | -53.8245 | 10.7471 | 3.6622 | 3.3962 | 12.3498 | 93.8497 | 94.446 | 268.6 | -292.7853 | -588.7591 | 518.6016 | 255.2877 | -181.2662 | -183.4196 | 0 | -7.156 | 75.1221 | 75.4246 | -77.3308 | -76.7584 | -8.6656 | -8.9073 | -105.0262 | -104.358 | -0.63 | -0.74 | -7.5 | -7.5 | 18.3772 | -62.4 | -400.5283 | 47.233 | 47.0289 | 11.1 | -45 | -33.4 | -34.5 | 1.2511 | 1.081 | -616.1263 | -385.4682 | 37.7595 | 14.8916 | -87.0075 | -437.2232 | 6.9338 | -215.9663 | -253.1819 | -435.1865 | 90.397 | 90.2983 | 62.468 | -553.4991 | -50.1052 | -297.5413 | 74.3867 | -10.4935 | -0.019 | 0.56 | -0.787 | -0.799 | -16.08 | -25.12 | 0 | 10.7835 | -27.48 | -35.4787 | -13.4 | 49.318 | 50.617 | 0 | 0 | 48.0767 | 48.384 | 49.4196 | 0 | 11.3 | 20.4638 | 5.43 | 0 | 45.2215 | 0 | 0 | 44.6924 | 0 | -27.2432 | -6.4681 | -59.7 | 24.7 | -255.0054 | 89.1022
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 17.3129 | -26.5094 | -8.4108 | 30.0456 | 0 | 48.6153 | -98.1729 | 58.8012 | 29.6672 | 29.1393 | -12.9962 | -43.8452 | 39.55 | 12.1992 | -39.181 | 13.9188 | 66.228 | 13.939 | 14.0918 | 23.3435 | 5.886 | 2.1506 | 3.5347 | 0 | 0 | -66.3578 | -79.5565 | 0 | 13.135 | 42.6708 | 13.6944 | 0.22029 | -51.0542 | -51.2533 | -75.7167 | 51.5275 | 51.7615 | 14.7791 | 5.6367 | 68.4798 | 70.786 | 49.9368 | -49.8379 | -49.8683 | 18.269 | 17.3803 | 79.3032 | 80.9251 | -9.6013 | -11.5993 | -464.1773 | 15.9938 | -19.0396 | -19.025 | 55.7473 | 54.9777 | -5.3688 | 0 | -66.2824 | 6.2186 | 11.818 | 8.0273 | 503.491 | 121.4999 | 121.3212 | -422.2427 | 570.2071 | 0 | -62.7132 | 64.2653 | 95.4033 | 32.5885 | 30.1739 | 63.8514 | 81.1271 | -48.0557 | -47.9246 | 114.8657 | 115.5964 | 30.9703 | -148.9924 | -148.2836 | 5.4426 | 0 | 18.3444 | 25.1247 | 131.9437 | 119.0438 | -16.1858 | 58.1251 | 56.5472 | 56.4977 | 0.88511 | 1.2611 | 29.6747 | -83.6751 | 35.4083 | 14.7165 | 65.0575 | 34.8985 | 49.7098 | 47.1383 | -31.554 | 0 | 0 | 0 | -81.6643 | 0 | 0 | -89.2319 | -89.8391 | 22.1917 | 47.4667 | 56.9317 | 62.6357 | 46.8082 | -6.3104 | 59.8097 | 81.0235 | -18.8523 | -19.076 | 96.1455 | 48.1869 | 81.7829 | 80.3474 | -25.462 | -25.1979 | 180.7498 | 138.3076 | 133.0128 | 135.5451 | 97.4397 | 76.6647 | -27.5454 | 432.8938 | 250.0292 | 0 | -25.8464 | -24.0291 | 0 | 35.0478 | 32.8479 | 91.9567 | -78.1877 | -79.6236 | -39.7773 | 5.2239 | -15.9221 | 70.4625 | 12.1694 | 16.8951 | -38.8754 | -38.0032 | 8.3313 | -74.3296 | 46.9034 | 24.0077 | 0 | 25.0306 | 40.6892 | 41.0558 | 39.667 | 47.6727 | 47.6134 | -34.3251 | 27.2841 | 27.195 | -24.5868 | -8.3942 | -25.0292 | -15.8908 | 17.7459 | 1.0892 | -12.4 | 16.5948 | -25.8019 | 9.5274 | -14.1551 | 1.3673 | 11.5788 | 29.96 | 8.124 | 24.7209 | 16.6853 | 73.3935 | 25.7583 | -13.7881 | 3.5243 | 3.8987 | 1.9959 | 0 | 0 | -15.9055 | -28.8171 | 17.2291 | 29.906 | 63.1308 | 64.4029 | -144.1903 | -19.5799 | 27.0447 | -35.026 | 11.843 | 10.4462 | 10.0727 | 13.5365 | 149.7732 | 149.9416 | 281.2314 | -280.2889 | -555.8121 | 557.1744 | 485.0393 | -142.9503 | -142.0712 | 0 | 7.4356 | 80.7174 | 80.5019 | -51.6215 | -50.206 | 16.6924 | 16.1273 | -55.5765 | -55.455 | 66.32 | 65.745 | 1.2604 | 1.4229 | 20.7609 | 6.4917 | -323.7135 | 84.1071 | 83.9337 | 14.2318 | -27.9729 | -15.2688 | -15.5042 | 1.4855 | 1.279 | -475.5911 | -221.4833 | 335.0074 | 265.0957 | -36.2725 | -257.7446 | 255.2105 | -141.1164 | -135.2327 | -252.6215 | 132.6561 | 131.8018 | 145.0389 | -322.6311 | 140.3008 | -186.7739 | 186.9033 | -8.4264 | 17.2824 | 8.22 | 0.63375 | 0.62771 | -8.3367 | -17.5967 | 0 | 18.6248 | -14.8476 | -32.2872 | 1.2958 | 53.4128 | 53.3069 | 7.296 | 9.3041 | 52.5081 | 52.2351 | 52.4111 | 0 | 28.7417 | 26.7786 | 8.0708 | 0 | 47.0454 | 0 | 0 | 46.6312 | 0 | -10.0555 | 6.9492 | -42.25 | 42.3729 | -68.5824 | 233.24
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
lunes, 11 de Mayo del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558220 | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
11/05/2026 | 00:30 | 0 | 0 | 2.7274 | -8.0837 | 9.4932 | 2.3889 |  | 6.9251 |  | 6.8202 | 2.1059 | 3.4644 | -8.88 |  | -4.4 | 0 |  | 3.6861 | -6.6837 | 2.8588 | 2.6725 | 5.148 | 2.5838 | -0.6917 | 2.0055 |  | -0.8002 | -0.75 | -0.744 | 1.399 | -11.1 | -17.6 | -1.649 | 0.214 | -13.07 | -13.12 |  | -12.27 | -12.2 | 3.8685 | 3.9295 | 12.6545 | 14.535 | -16.7004 | -10.1656 | -9.8457 | 5.079 | 5.4364 | -15.9064 | -13.8707 | 26.5517 | 27.9899 | -4.1103 | 12.6669 | -7 | -7 | -25.4306 | -25.3878 | -2.0901 |  | -1.1384 | 0.7295 | -1.1918 | -0.7142 | -102.4506 | 34.4249 | 34.6995 | 39.694 | -154.9016 |  |  |  | 5.838 | 8.58 | 6.43 | -15.67 | 2.1 | -20.6252 | -20.6252 | 16.5747 | 15.1303 | -6.6415 | 3.7479 | 3.566 | -1.7769 |  | 3.456 | 9.254 | -26.9 | -25.7 | -1.48 | 13.3942 | 14.131 | 12.8786 | 52.2756 | 53.0086 | -26.8897 | -28.3085 | -26.9498 | 3.0603 | 23.93 | 7.7 | 2.5049 | 1.5656 | -3.5543 |  |  |  | 7.4271 |  |  | -15.8 | -16.4 | -2.9663 | -0.6 | 9.02 | 3.2 | -2.4 | -3.52 | 3.5495 | -9.388 | -8.53 | -8.72 | 19.73 | 3.8 | -10.7455 | -5.4545 | -29.3725 | -28.0909 | -9.9429 | -21.6648 | -26.5372 | -26.5326 | -23.9289 | -29.1567 | -11.099 | -130.1938 | -35.8346 |  | -6.6117 | -6.3716 |  | -11.2414 | -10.7034 | -3.076 | -14.8577 | -14.4938 | 7.1456 | 0 | -10.19 | 0 | 2.0564 | -11.328 | -9.6473 | -9.8446 | 10.1064 | 12.6918 | -22.2329 | 7.1543 |  | -0.671 | 0 | 0 |  | 8.7077 | 8.7077 | -4.019 | 9.3935 | 9.1443 | 6.4073 | 18.4779 | 18.0337 | -15.42 | -2.1144 | 0.2007 | 0.93 | 0.61 | -17.655 |  | 7.114 | 0.757 |  | 34.66 | -30.6404 | -23.6063 | -0.7 | 22.6507 |  | 18.6252 | -4.0194 | -4.2007 | 1.9813 |  |  |  | 41.0289 | 4.8098 | -22.1776 | 6.2822 | 7.0781 | 131.6755 | -4.4392 | -9.8733 | 9.6569 | 1.9803 | 4.9815 | 4.9608 | 1.4231 | -11.0734 | -8.5523 | -8.8 | 12.9978 | 67.8965 | 13.343 | 56.2466 | 9.53 | 10.0109 |  | -18.8952 | -11.8372 | -11.2296 |  |  | -13.8581 | -13.3088 | 3.1116 | 2.8643 | 17.13 | 17.3 | -35 | -35.5 | 0.0357 | -11.84 | 68.6733 | 14.0844 | 14.0041 |  | -32.4 | -2.4 | -3 |  |  | -57.3292 | 35.3687 | -312.0475 | -22.0779 | -19.6074 | 109.2182 | 60.1889 | 194.3788 | 55.7539 | 39.5012 | 21.6521 | 21.8612 | -78.8717 | 240.638 | -163.2047 | 76.7119 | -66.274 | -2.8113 | 3.37 | -7.12 | -2.19 | -2.191 | 2.16 | -1.04 | -1.3259 | -4.3351 | 3.8407 | 2.6688 | -5.3 | 0.478 | 1.6 |  |  | 3.1266 | 4.0878 | 3.2319 |  | 17.5 | 3.7524 | 0.03 |  | -5.4018 | 0 |  | -5.0403 |  |  | 0 | -12 | -2.7 | 58.4044 | -152.4216
11/05/2026 | 01:00 | 0 | 0 | 2.5523 | -7.7303 | 7.2348 | 2.1496 |  | 6.7359 |  | 6.1703 | 1.6779 | 3.1422 | 0 | -19.8 | -2.2 |  | -15.4 | 4.155 | -4.4868 | 2.7596 | 2.6293 | 4.9945 | 2.3462 | -0.6167 | 1.9644 |  | -0.8364 | -0.688 | -0.674 | 1.235 | -19.98 | -17.6 | -1.553 | 0.211 | -13.31 | -13.32 |  | -12.36 | -12.36 | 3.5943 | 3.9301 | 12.6716 | 14.2432 | -18.606 | -13.9841 | -13.8999 | 3.3066 | 3.5163 | -18.9957 | -16.5951 | 21.2469 | 22.1399 | 12.2126 | 12.723 | -7 | -7 | -21.975 | -21.6493 | -1.9032 |  | -3.7602 | 1.0288 | -1.1961 | -0.7619 | -112.5827 | 33.1126 | 33.2041 | 51.5785 | -161.4647 |  |  |  | 4.8101 | 8.54 | 6.27 | -16.1 | 2.11 | -20.3573 | -20.3573 | 17.7158 | 16.042 | -5.8192 | 1.7749 | 2.3356 | -3.9871 |  | 3.2596 |  | -27.5 | -26 | -1.72 | 12.0868 | 12.2713 | 10.9915 | 52.9314 | 53.6279 | -26.7871 | -27.7107 | -26.7935 | 2.6618 | 22.67 | 7.32 | 2.3486 | 1.4679 | -3.5651 |  |  |  | 9.1623 |  |  |  | -14.1 | -2.7698 | -0.9 | 7.74 | 2.82 | -2.72 | -3.05 | 3.7665 | -10.8406 | -8.96 | -9.05 | 19.89 | 3.17 | -11.2 | -5.8364 | -29.2653 | -28.5636 | -12.6135 | -23.6826 | -28.5199 | -28.7842 | -23.9298 | -28.9967 | -11.278 | -140.3949 | -32.4933 |  | -6.2769 | -6.0994 |  | -11.1929 | -11.0006 | -4.612 | -15.1863 | -14.851 | 7.3739 |  | -8.95 | 0 | 2.0178 | -11.721 | -9.2822 | -9.5064 | 10.3007 | 13.7002 | -22.7705 | 7.1927 |  | -0.5489 | 0 | 2.7495 |  | 8.7077 | 7.8704 | -5.3586 | 9.2825 | 9.5634 | 4.9289 | 17.2676 | 19.0103 | -15.16 | -2.314 | 0.1778 | 1.18 | -0.16 | -18.3458 |  | 7.086 | 0.75 | 2.8919 | 34.7 | -30.0126 | -22.4199 | -0.79 | 22.5208 |  | 20.0045 | -3.9207 | -4.1522 | 1.8814 |  |  | -11.794 | 41.3925 | 4.5195 | -22.7379 | 7.238 | 6.835 | 132.3612 | -4.5092 | -11.5221 | 10.4915 | 1.8989 | 4.7765 | 4.7868 | 1.1919 | -7.3646 | -6.5898 | -8.8 | 12.7021 | 65.8031 | 15.6203 | 62.425 | 9.699 | 10.6228 |  | -19.5999 | -10.7508 | -9.9727 |  |  | -12.6276 | -12.4298 | 3.3224 | 3.2987 | 17.95 | 18.05 | -35.4 | -35.7 | -0.087 | -11.84 | 62.2922 | 23.4696 | 23.3778 | -20.8 | -34 | -3.6 | -4.2 |  | -17.7878 | -58.9318 | 36.4721 | -308.6266 | -19.3899 | -17.841 | 106.3359 | 61.3317 | 189.5561 | 54.1107 | 38.9864 | 18.7613 | 19.2133 | -76.8868 | 241.0922 | -159.9232 | 79.344 | -74.4366 | -0.1404 | 6.311 | -7.28 | -2.19 | -2.185 | 1.84 | -1.12 | -0.8904 | -3.7491 | 4.0146 | 2.8153 | -6.1 | -0.214 | -1.262 |  |  | 3.8524 | 3.8773 | 4.7527 |  | 18.5 | 3.6515 | 0.03 |  | -5.1452 |  |  | -4.6905 |  |  | 0 | -13.7 | -1.4 | 61.0898 | -152.0646
11/05/2026 | 01:30 | 0 | 0 | 2.402 | -7.5295 | 7.6274 | 2.2029 |  | 6.8612 |  | 5.5724 | 1.572 | 3.0462 | 0 |  | -2.2 |  | -15.4 | 4.1793 | -4.8482 | 2.5994 | 2.484 | 4.8806 | 2.3382 | -0.7958 | 2.0225 |  | -0.8583 | -0.643 | -0.631 | 1.79 | -19.98 | -17.6 | -1.519 | 0.225 | -12.7 | -12.68 |  | -12.1 | -12.15 | 3.7897 | 3.7815 | 12.0779 | 14.1575 | -19.3527 | -15.1002 | -13.7289 | 14.8782 | 12.5322 | -20.632 | -20.6468 | 29.5251 | 30.2399 | 5.8542 | 12.214 | -6.7 | -6.8 | -20.6155 | -20.2404 | -1.725 |  | -4.5309 | 0.7939 | -1.2617 | -0.9072 | -102.5422 | 32.2275 | 32.1055 | 49.2075 | -157.0835 |  |  |  | 3.7024 | 8.43 | 6.29 | -16.5 | 1.63 | -20.3573 | -20.6252 | 16.884 | 15.1481 | -5.446 | 1.911 | 1.7493 | -4.2992 | 0 | 3.6393 | 9.511 | -28.1 | -26.6 | -1.39 | 11.3455 | 11.8305 | 10.5407 | 51.1612 | 51.0416 | -24.9067 | -27.8239 | -24.7897 | 2.7544 | 22.47 | 7.19 | 1.8799 | 1.0773 | -3.1905 |  |  |  | 9.4538 |  |  | -13.3 |  | -2.5708 | -1.1 | 7.86 | 2.52 | -2.9 | -3.26 | 4.6345 | -10.0281 | -8.72 | -8.9 | 19.21 | 3.08 | -12.3818 | -6.4364 | -29.6863 | -28.4273 | -13.5019 | -24.9811 | -28.8653 | -29.5971 | -17.7122 | -24.091 | -11.371 | -139.8064 | -35.3121 |  | -5.9543 | -6.0095 |  | -15.6451 | -15.4739 | 2.064 | -13.1425 | -12.8635 | 8.5556 |  | -5.1 | 1.5 | 1.7983 | -20.5748 | -10.0484 | -10.2128 | 10.3014 | 10.7861 | -20.9037 | 7.0781 |  | 0.4317 | 0 | 0 | 0 | 8.0379 | 8.2054 | -4.3539 | 9.449 | 9.3443 | 6.0751 | 18.1386 | 18.4097 | -15.74 | -2.5319 | 0.165 | 1.29 | -0.56 | -17.8906 |  | 7.424 | 0.772 |  | 33.99 | -31.093 | -23.2098 | -0.22 | 21.9315 |  | 19.9216 | -3.6934 | -3.9507 | 1.8174 |  |  | -12.0323 | 41.0023 | 4.7238 | -22.8106 | 6.8234 | 6.158 | 135.1996 | -4.6446 | -11.5544 | 10.7708 | 2.1185 | 4.8863 | 4.8422 | 1.5131 | -8.5085 | -7.756 | -10.06 | 12.3579 | 67.6244 | 11.2275 | 61.7337 | 8.7631 | 9.2443 |  | -19.2935 | 0 | -10.0633 |  |  | -13.3967 | -12.8089 | 3.3118 | 2.9797 | 18.54 | 18.71 | -35.8 | -35.8 | -0.0522 | -11.6 | 60.0079 | 23.4378 | 23.3535 | -20.9 | -33.7 | -2.4 | -3 | -18.0551 | -17.9808 | -57.0371 | 40.387 | -309.2686 | -22.0621 | -15.9902 | 107.6478 | 63.3894 | 193.5302 | 54.7122 | 37.8595 | 20.0291 | 20.1044 | -78.8812 | 240.8339 | -163.0473 | 76.4734 | -69.3479 | 0.5628 | 7.308 | -6.96 | -2.17 | -2.172 | 1.92 | -1.2 | -0.7723 | -3.7491 | 4.5426 | 2.7848 | -6.9 | -1.104 | -1.803 |  |  | 4.4578 | 4.1004 | 3.4419 |  | 18.5 | 3.7592 | 0 |  | -5.6464 |  |  | -5.218 |  |  | 4.3792 | -13.3 | -1.9 | 59.8023 | -150.906
11/05/2026 | 02:00 | 0 | 0 | 2.1923 | -7.2982 | 4.1875 | 2.1329 |  | 6.6645 |  | 5.6892 | 1.536 | 3.0081 | 2.22 |  | -4.4 | -0.828 | -13.2 | 4.2705 | -4.7407 | 2.7988 | 2.5736 | 5.1037 | 2.3321 | -0.7409 | 2.1546 |  | -0.8699 | -0.664 | -0.647 | 1.914 | -22.2 | -17.6 | -1.465 | 0.226 | -13.35 | -13.29 |  | -12.18 | -12.25 | 4.0421 | 3.7502 | 12.1196 | 14.0071 | -18.9902 | -14.3028 | -13.9921 | 3.4423 | 3.9159 | -18.7631 | -16.6658 | 21.4951 | 21.6708 | 11.6849 | 12.414 | -7 | -7 | -21.2443 | -21.3912 | -1.7529 |  | -3.4759 | 1.0386 | -1.4341 | -0.8764 | -108.6153 | 31.373 | 31.2815 | 57.7296 | -159.75 |  |  |  |  | 8.28 | 6.03 | -16.74 | 1.38 | -19.9554 | -20.3573 | 17.9507 | 16.313 | -5.8035 | 0.9251 | 1.0534 | -4.9063 | 0 | 3.6393 |  | -28 | -26.5 | -1.45 | 10.6048 | 10.7684 | 9.5731 | 53.1928 | 53.2308 | -27.6255 | -26.4856 | -27.2951 | 2.8842 | 22.18 | 7.14 | 1.8799 | 1.0773 | -3.1291 |  |  |  | 8.8684 |  |  |  |  | -2.7271 | -1.4 | 7.38 | 2.34 | -3.06 | -3.13 | 4.9135 | -11.7482 | -9.1 | -9.28 | 19.51 | 2.71 | -13.8364 | -6.9727 | -29.137 | -28.1727 | -14.1298 | -26.24 | -30.3595 | -30.8948 | -15.2142 | -21.0124 | -11.208 | -146.8619 | -32.3267 |  | -5.8576 | -5.7546 |  | -19.1704 | -18.0144 | 15.888 | -13.8789 | -13.6103 | 6.2275 | -9.31 | -5.73 | -4.4 | 1.892 | -25.9812 | -9.4659 | -9.7153 | 9.6522 | 7.5256 | -17.1427 | 7.3123 |  | 0.1474 | 0 | 0 | 0 | 7.703 | 7.3681 | -4.019 | 9.1927 | 9.343 | 6.6438 | 18.8186 | 18.9078 | -15.2 | -2.1199 | 0.1659 | 1.6 | -0.15 | -18.0119 |  | 6.989 | 0.818 |  | 35.24 | -30.9079 | -22.8418 | -0.81 | 23.0792 |  | 19.9131 | -3.681 | -3.7473 | 1.7814 |  |  | -11.2858 | 41.5493 | 4.5271 | -22.9899 | 8.0042 | 7.377 | 131.0138 | -4.6924 | -11.8573 | 10.786 | 3.0421 | 4.8424 | 4.8422 | 2.2534 | -9.7564 | -8.2944 | -10.48 | 14.0377 | 68.0902 | 10.0043 | 59.2711 | 7.7967 | 9.1236 |  | -19.4361 | -10.3869 | 0 |  |  | -15.8961 | -15.3028 | 2.6567 | 2.66 | 15.73 | 15.6 | -34.7 | -35.4 | -0.1218 | -11.44 | 71.3273 | 19.7217 | 19.6397 | -21.2 | -32 | -0.2 | -0.8 |  |  | -56.8941 | 42.7138 | -312.8573 | -24.0113 | -15.6469 | 107.9229 | 60.9069 | 195.7672 | 57.6373 | 36.6445 | 23.6934 | 22.2305 | -83.9412 | 240.2693 | -167.2288 | 72.8932 | -65.5623 | 1.2195 | 5.712 | -7.2 | -2.186 | -2.185 | 1.92 | -1.36 | -0.989 | -4.1001 | 4.3381 | 2.8733 | -6.6 | -1.61 | -1.337 |  |  | 4.5749 | 3.8811 | 2.9404 |  | 17 | 3.6955 | 0.08 |  | -4.7682 |  |  | -4.3971 |  | 0 | 4.7807 | -11.2 | -3.1 | 62.7639 | -149.0668
11/05/2026 | 02:30 | 0 | 0 | 2.0187 | -6.9492 | 4.3435 | 2.0736 |  | 6.1563 |  | 5.7278 | 1.52 | 2.9444 | 2.22 | -19.8 |  | -0.828 | -13.2 | 4.2854 | -4.9654 | 2.6369 | 2.4777 | 4.9577 | 2.4277 | -0.6802 | 2.171 |  | -0.7008 | -0.63 | -0.65 | 2.017 | -22.2 | -17.6 | -1.431 | 0.224 | -13.18 | -13.23 |  | -12.25 | -12.18 | 4.0872 | 3.8934 | 12.1624 | 13.8234 | -18.7107 | -12.9156 | -12.5218 | 3.7596 | 4.2794 | -19.3455 | -16.9485 | 22.5112 | 22.6716 | 5.0075 | 11.3198 | -6.4 | -6.4 | -21.6336 | -21.5706 | -1.8038 |  | -3.0197 | 0.9714 | -1.3923 | -0.9279 | -114.9632 | 34.608 | 34.8521 | 53.3933 | -161.6857 |  |  |  |  | 8.39 | 5.92 | -16.83 | 1.9 | -22.0987 | -22.2327 | 17.8777 | 16.3918 | -5.0854 | 2.5744 | 2.3251 | -3.2239 |  | 3.456 | 9.53 | -29.8 | -28.1 | -1.37 | 10.7102 | 11.1589 | 10.1864 | 53.6567 | 53.965 | -23.3262 | -30.8473 | -23.5162 | 2.8221 | 22.14 | 7.16 | 1.8799 | 1.0773 | -3.3554 |  |  |  | 8.8472 |  |  |  |  | -2.8735 | -0.8 | 8.04 | 0 | -3.16 | -3.26 | 5.456 | -8.9818 | -8.99 | -9.09 | 18.83 | 2.47 | -11.1091 | -5.7 | -29.4262 | -28.1273 | -14.4026 | -26.1423 | -30.2772 | -30.6301 | -14.4387 | -21.3711 | -11.243 | -144.6352 | -39.2855 |  | -5.91 | -5.8722 |  | -16.3361 | -15.7453 | 10.768 | -14.4242 | -13.9597 | 6.2035 | 0 | -10.28 | 3.7 | 1.6728 | -21.4674 | -9.3013 | -9.5379 | 9.0905 | 11.7319 | -22.6718 | 7.0918 |  | 0.0753 | 0 | 0 | 0 | 9.3776 | 9.2101 | -7.2006 | 8.9443 | 9.0965 | 5.9437 | 19.1221 | 22.1109 | -19.9 | -2.5081 | 0.165 | 1.36 | 0.8 | -21.5998 |  | 6.968 | 0.806 |  | 28.24 | -32.177 | -22.6939 | -0.14 | 18.6474 |  | 19.0214 | -3.0597 | -3.3412 | 1.7369 |  |  | -10.4597 | 40.6348 | 4.9497 | -22.1612 | 8.303 | 7.8667 | 134.4858 | -5.0842 | -12.0068 | 11.7431 | 2.5643 | 4.835 | 4.8026 | 2.1718 | -10.7403 | -9.3341 | -10.9 | 14.1778 | 75.4823 | 6.1031 | 56.4852 | 8.1085 | 8.1285 |  | -19.1344 | -10.5476 | -10.2672 |  | 9.1794 | -16.808 | -16.6432 | 2.4943 | 2.4921 | 15.62 | 15.73 | -36.4 | -36.5 | -0.228 | -11.2 | 74.4506 | 11.5375 | 11.3212 | -20.8 | -31.6 | 0.5 | 0 | -18.046 | -18.2163 | -57.6205 | 40.2757 | -315.5576 | -27.5644 | -18.0592 | 108.0652 | 63.9435 | 198.7175 | 61.106 | 37.0515 | 24.9662 | 25.5306 | -85.2827 | 238.2919 | -170.1462 | 66.663 | -58.2018 | 0.3284 | 6.542 | -7.36 | -2.165 | -2.162 | 1.84 | -0.88 | -0.7965 | -3.8376 | 4.6311 | 2.7268 | -6.6 | -0.906 | -1.46 |  |  | 4.1787 | 3.708 | 2.9398 |  | 17 | 3.0938 | -0.02 |  | -5.5431 |  |  | -5.5459 |  |  | 0 | -11.9 | -3.3 | 64.6387 | -150.8557
11/05/2026 | 03:00 | 0 | 0 | 1.897 | -6.6737 | 5.7829 | 2.1204 |  | 6.2205 |  | 5.3446 | 1.316 | 2.818 | 2.22 | -17.6 |  | -0.828 |  | 3.8802 | -5.1865 | 2.7606 | 2.6095 | 5.1313 | 2.7549 | -0.7001 | 2.0886 |  | -1.0033 | 0 | 0.312 | 1.77 | -22.2 | -17.6 | -1.488 | 0.217 | -14.55 | -14.6 |  | -11.17 | -11.24 | 3.72 | 3.7123 | 11.7472 | 13.2942 | -20.4703 | -13.6523 | -12.683 | 14.1779 | 12.5296 | -20.7932 | -18.8232 | 24.5208 | 29.2438 | 4.4555 | 12.0731 | -7 | -7 | -21.0987 | -21.079 | -1.7244 |  | -2.6049 | 0.6431 | -1.4394 | -0.9375 | -99.6429 | 33.6924 | 33.4483 | 52.4314 | -153.1238 |  |  |  | 2.6845 | 8.39 | 6.08 | -16.92 | 1.35 | -21.161 | -20.8931 | 19.1117 | 17.4544 | -6.3072 | 1.1181 | 1.065 | -2.8396 |  | 3.6393 | 8.734 | -29.3 | -27.7 | -1.35 | 9.8078 | 10.0505 | 8.5059 | 52.4747 | 51.939 | -22.1379 | -29.9679 | -22.7521 | 2.914 | 22.19 | 7.16 | 1.8799 | 0.882 | -3.1267 |  |  |  | 8.8389 |  |  |  |  | -2.8467 | -0.1 | 7.2 | 4.5 | -1.42 | -3.17 | 5.394 | -10.4381 | -8.68 | -8.7 | 18.12 | 2.46 | -12.7636 | -6.3727 | -29.5602 | -28.7182 | -13.6277 | -25.45 | -29.2925 | -29.8108 | -20.7843 | -24.8698 | -10.725 | -142.7943 | -38.9866 |  | -6.5372 | -6.2614 |  | -13.6161 | -12.2279 | 4.112 | -15.5962 | -15.3403 | 5.5978 | 0 | -14.28 | 0 | 1.93 | -16.2536 | -9.2957 | -9.5547 | 8.3647 | 10.9618 | -21.1727 | 7.3443 |  | 0.3384 | 0 | 2.6942 | 0 | 8.7077 | 8.3728 | -6.5308 | 9.6224 | 9.6916 | 6.5083 | 20.1865 | 22.6236 | -20.09 | -2.9146 | 0.133 | 1.7 | 0.14 | -23.098 |  | 6.911 | 0.785 |  | 27.96 | -32.3262 | -23.2711 | -0.22 | 18.2451 |  | 18.7699 | -3.0671 | -3.1928 | 1.6912 |  |  |  | 40.7764 | 4.3883 | -22.0185 | 7.9084 | 6.5912 | 133.4393 | -5.0688 | -11.8114 | 11.6339 | 2.5781 | 4.857 | 4.8105 | 1.9606 | -9.3671 | -8.1272 | -10.9 | 13.3987 | 73.1004 | 7.1051 | 58.9825 | 8.2835 | 7.8985 |  | -18.3851 | 0 | 0 |  |  | -15.5335 | -14.9458 | 2.7884 | 2.5045 | 15.6 | 15.74 | -34.6 | -34.9 | -0.087 | -11.04 | 63.0603 | 16.866 | 16.7942 |  | -32 | -0.7 | -1.7 | -18.2903 | -18.083 | -60.9773 | 39.0558 | -309.1025 | -22.3572 | -17.6798 | 104.6172 | 67.1158 | 192.5675 | 55.904 | 35.5414 | 23.6077 | 21.6015 | -80.0347 | 233.6532 | -164.9763 | 71.5099 | -62.4012 | -1.8494 | 6.616 | -5.84 | -2.143 | -2.159 | 1.28 | -1.44 | -0.3262 | -3.6301 | 4.8051 | 2.4033 | -6.8 | 1.048 | -0.564 |  |  | 4.5101 | 4.4405 | 4.3716 |  | 17.1 | 3.4949 | -0.02 |  | -5.3858 |  |  | -4.8077 |  |  | 5.467 | -11.9 | -2.8 | 65.672 | -148.5186
11/05/2026 | 03:30 | 0 | 0 | 1.8588 | -6.5885 | 5.6611 | 2.318 |  | 6.1618 |  | 5.3342 | 1.339 | 2.723 | [5 empty] | 3.5069 | -5.375 | 2.8436 | 2.5944 | 5.0423 | 2.8064 | -0.6978 | 2.0339 |  | -1.0957 | 0 | 0.466 | 1.802 | -22.2 | -19.8 | -1.667 | 0.218 | -14.43 | -14.44 |  | -11.23 | -10.76 | 3.7894 | 3.9704 | 12.0325 | 13.9379 | -20.3615 | -12.3465 | -11.6538 | 12.9806 | 14.8283 | -22.5189 | -19.1889 | 36.0854 | 28.6 | 1.4939 | 11.5492 | -6.8 | -6.8 | -21.8325 | -21.2418 | -1.603 |  | -1.5176 | 0.5946 | -1.5308 | -0.9646 | -104.5259 | 33.9061 | 34.0281 | 47.6759 | -157.7281 |  |  |  |  | 8.58 | 6.34 | -17.04 | 1.04 | -21.8308 | -21.9648 | 18.2807 | 17.0354 | -6.3459 | 3.0991 | 2.9704 | -0.9227 |  | 3.8356 | 8.354 | -29.5 | -27.9 | -1.33 | 10.4558 | 10.7731 | 9.523 | 50.0951 | 50.2227 | -18.9777 | -31.2418 | -19.2452 | 2.8175 | 22.1 | 7.05 | 1.8799 | 0.882 | -3.0485 |  |  |  | 8.1148 |  |  |  |  | -2.9395 | -0.1 | 7.26 | 4.5 | -1.33 | -3.19 | 5.27 | -9.2593 | -8.73 | -8.81 | 17.95 | 2.45 | -12.5455 | -6.3182 | -30.2722 | -29.2182 | -14.6113 | -26.7677 | -29.704 | -30.3614 | -10.3173 | -15.9374 | -11.008 | -139.9162 | -34.4102 |  | -5.8189 | -5.8452 |  | -21.1123 | -20.8069 | 27.664 | -15.1988 | -14.9307 | 3.9809 | -13.38 | -14.8 | -0.8 | 1.6052 | -29.5199 | -8.8559 | -9.1527 | 7.5485 | 8.0112 | -20.5828 | 7.1566 |  | 0.3224 | 0 | 0 |  | 9.0426 | 9.2101 | -7.2006 | 10.1955 | 10.1191 | 6.9612 | 19.7928 | 22.6236 | -20.42 | -2.9165 | 0.165 | 1.68 | -0.02 | -21.993 |  | 7.24 | 0.779 |  | 28.06 | -31.737 | -22.5653 | -0.25 | 18.8047 |  | 19.1513 | -2.9266 | -3.125 | 1.6651 |  |  | -10.6983 | 40.3714 | 4.5257 | -22.3193 | 6.5439 | 6.2833 | 128.4649 | -5.0948 | -12.1737 | 12.2859 | 2.9066 | 4.8936 | 4.8422 | 2.2594 | -9.7942 | -8.0355 | -10.06 | 10.9358 | 67.5117 | 8.2254 | 60.8853 | 10.2962 | 8.977 |  | -18.1602 | -11.412 | -12.888 |  |  | -16.2586 | -15.7368 | 4.2165 | 4.4133 | 17.34 | 17.56 | -34.8 | -34.7 | 0.0009 | -10.48 | 72.4073 | 13.4025 | 13.0362 | -20.4 | -31.6 | -1.1 | -1.4 | -18.0222 | -18.0985 | -57.8534 | 39.954 | -313.4944 | -24.598 | -16.8805 | 106.949 | 63.6548 | 199.9735 | 62.0647 | 40.1208 | 23.5315 | 21.5112 | -82.6587 | 239.8357 | -167.8826 | 77.4086 | -65.3147 | -1.0071 | 6.81 | -5.68 | -2.156 | -2.162 | -0.08 | -0.72 | -0.3459 | -3.7766 | 4.8661 | 2.6688 | -7 | 1.46 | 1.212 |  |  | 3.489 | 3.3696 | 3.2822 |  | 16.9 | 2.8463 | -0.04 |  | -5.6596 |  |  | -5.3412 |  | 0 | 6.0234 | -11.8 | -3.2 | 65.3493 | -150.9938
11/05/2026 | 04:00 | 0 | 0 | 1.6506 | -6.2897 | 5.5105 | 2.2812 |  | 6.4095 |  | 5.2592 | 1.403 | 2.8878 | 2.22 | -17.6 |  |  |  | 3.4645 | -5.5112 | 2.76 | 2.4779 | 4.9886 | 2.8089 | -0.6872 | 2.161 |  | -1.2013 |  | 0.245 | 1.192 | -22.2 | -19.8 | -1.495 | 0.205 | -15.1 | -15.15 |  | -11.11 | -11.08 | 4.0044 | 3.7824 | 12.0103 | 13.999 | -19.3203 | -15.2173 | -14.2788 | 17.0085 | 16.4966 | -20.9759 | -18.2304 | 27.6175 | 30.2492 | 0.692 | 11.774 | -6.9 | -7 | -20.7329 | -20.7814 | -1.5638 |  | -3.2429 | 0.707 | -1.4001 | -0.9174 | -104.0986 | 31.4341 | 31.4646 | 58.539 | -156.5265 |  |  |  |  | 8.33 | 6.17 | -16.98 | 1.05 | -22.0987 | -21.6969 | 18.801 | 17.9897 | -6.4162 | -0.0494 | 0.0613 | -3.1883 |  | 3.6393 | 8.314 | -25.9 | -24.6 | -1.28 | 10.1331 | 11.3491 | 8.7999 | 53.5866 | 53.6377 | -22.2297 | -31.0766 | -22.6824 | 2.7576 | 22.51 | 7.32 | 1.8799 | 0.9796 | -3.2143 |  |  |  | 7.6758 |  |  | -10.4 | -10.9 | -3.0981 | 0 | 7.5 | 4.46 | -1.25 | -3.26 | 6.1535 | -10.4231 | -8.48 | -8.73 | 17.87 | 2.49 | -12.9455 | -6.1364 | -30.0125 | -28.3091 | -13.4016 | -25.0538 | -28.817 | -28.8806 | -21.79 | -20.3542 | -11.521 | -146.5864 | -31.5057 |  | -6.3449 | -6.3106 |  | -15.6142 | -15.1711 | 13.328 | -12.543 | -11.7712 | 7.0965 | 6.66 | -6.18 | -0.9 | 1.9464 | -19.5709 | -9.3956 | -9.5559 | 8.6804 | 13.0063 | -19.4135 | 7.3152 |  | 0.3014 | 3.2143 | 3.1287 | 0 | 8.5403 | 8.8752 | -7.3681 | 9.2871 | 9.1352 | 5.9304 | 19.8599 | 23.0924 | -20.69 | -3.1087 | 0.165 | 2 | -0.36 | -22.7653 | 0 | 7.067 | 0.781 |  | 28.24 | -31.9749 | -23.6234 | 0.09 | 19.6799 |  | 18.6349 | -2.8367 | -2.9594 | 1.6503 |  |  |  | 41.247 | 4.8848 | -22.4178 | 7.2488 | 7.8814 | 132.16 | -5.2241 | -12.3188 | 12.2661 | 3.499 | 4.7838 | 4.7077 | 2.313 | -8.5118 | -6.5947 | -9.64 | 12.2809 | 66.5182 | 9.5685 | 63.7561 | 8.2019 | 9.0471 |  | -18.9527 | 0 | -11.1356 |  |  | -14.347 | -14.1108 | 4.4612 | 4.3889 | 16.79 | 16.94 | -34.9 | -34.7 | -0.0339 | -10.8 | 68.0129 | 15.0444 | 15.3308 |  | -32 | -1.2 | -1.8 | -18.2402 |  | -59.1547 | 43.1549 | -311.7951 | -22.6968 | -16.217 | 108.0745 | 60.9861 | 193.6663 | 59.5443 | 41.2968 | 21.2803 | 20.7499 | -78.904 | 241.233 | -167.0483 | 75.9753 | -67.5851 | -1.991 | 6.589 | -6.08 | -2.111 | -2.12 | 1.2 | -0.88 | -0.9651 | -4.1001 | 5.2445 | 2.9892 | -7.1 | -0.009 | -1.227 |  |  | 4.5376 | 4.5346 | 3.7788 |  | 17.1 | 3.1023 | -0.05 |  | -5.5418 |  |  | -4.9487 |  | 0 | 5.2177 | -11.6 | -3 | 65.3953 | -148.3697
11/05/2026 | 04:30 | 0 | 0 | 1.6217 | -6.3923 | 5.6203 | 2.5067 |  | 6.5793 |  | 5.4697 | 1.56 | 2.9848 | -8.88 |  | -4.4 |  |  | 3.4853 | -6.0059 | 2.6402 | 2.3411 | 4.733 | 2.8413 | -0.6214 | 1.3556 |  | -1.0756 |  | -0.178 | 1.527 | -13.32 | -19.8 | -1.698 | 0.212 | -15.65 | -15.76 |  | -11.15 | -11.24 | 3.9059 | 3.9126 | 11.032 | 12.9656 | -18.0369 | -15.0282 | -15.2341 | 14.3235 | 20.6504 | -21.8526 | -21.3757 | 35.8424 | 34.3751 | -0.7663 | 10.8006 | -6.6 | -6.5 | -19.764 | -19.6815 | -1.7231 |  | -2.7217 | 0.7821 | -1.1273 | -0.8306 | -115.2073 | 33.6924 | 34.3943 | 54.3923 | -156.4877 |  |  |  | 3.6924 | 8.35 | 6.07 | -16.76 | 1.16 | -22.3666 | -22.2327 | 18.9963 | 16.8514 | -7.324 | -0.1294 | -0.4369 | -3.223 |  | 3.6393 | 8.803 | -21.4 | -20.1 | -1.33 | 13.3818 | 12.8933 | 11.9277 | 54.8898 | 54.4034 | -22.3538 | -32.0086 | -22.5739 | 2.8545 | 22.63 | 7.45 | 1.7236 | 0.882 | -3.1835 |  |  |  | 9.6318 |  |  | -12.7 | -13.2 | -3.0469 | -0.1 | 7.78 | 4.54 | -1.33 | -3.43 | 6.479 | -9.088 | -8.64 | -8.66 | 18.22 | 2.65 | -12.5636 | -7.1909 | -30.2895 | -29.3727 | -12.8583 | -24.8501 | -29.4776 | -29.5552 | -8.5792 | -16.3737 | -10.745 | -144.7016 | -25.859 |  | -6.0358 | -5.84 |  | -20.8383 | -20.0351 | 28.688 | -15.4099 | -14.9825 | 1.5339 | -10.2 | -8.33 | -0.6 | 1.7722 | -31.0792 | -9.6076 | -9.9511 | 10.0367 | 7.4001 | -19.9217 | 6.981 |  | 0.3644 | 0 | 2.596 | 0 | 9.2101 | 9.2101 | -8.3728 | 10.0836 | 9.9827 | 6.1279 | 19.6235 | 24.2057 | -19.41 | -2.2097 | 0.165 | 1.8 | -0.16 | -23.1899 | 2.991 | 7.09 | 0.758 |  | 28.71 | -31.815 | -23.0083 | 0.13 | 19.6936 |  | 18.8479 | -2.8835 | -3.0412 | 1.6749 |  |  | -11.5404 | 42.1057 | 4.2647 |  | 6.4341 | 6.5519 | 126.4706 | -5.1955 | -12.3414 | 12.1081 | 3.3379 | 4.8863 | 4.9292 | 2.9664 | -8.7872 | -6.5491 | -7.54 | 13.3337 | 65.237 | 13.5301 | 62.8589 | 8.6941 | 8.5716 |  | -19.791 | -10.3734 | -12.5965 | 10.7704 |  | -14.6931 | -14.4898 | 4.3012 | 4.553 | 17.48 | 17.67 | -35.7 | -35.6 | -0.0687 | -10.56 | 71.8375 | 15.7989 | 15.7312 | -19.9 | -33.3 | -2 | -2.1 | -17.997 | -18.0881 | -59.6311 | 41.5484 | -309.2403 | -23.437 | -16.407 | 110.2375 | 59.287 | 195.2831 | 57.6997 | 40.0723 | 21.5759 | 20.0444 | -82.1401 | 243.2834 | -164.4928 | 80.5185 | -69.1766 | -1.5467 | 6.975 | -5.92 | -2.115 | -2.114 | 1.04 | -0.88 | -1.7312 | -3.9841 | 4.8051 | 2.7848 | -6.6 | -0.921 | -0.319 |  |  | 4.3484 | 3.8194 | 4.3418 |  | 17.9 | 2.8358 | 0 |  | -4.7699 | 0 | 0 | -4.4269 |  |  | 4.9492 | -12.5 | -2.4 | 65.6316 | -148.9888
11/05/2026 | 05:00 | 0 | 0 | 1.7401 | -6.4998 | 5.3901 | 2.4513 |  | 6.8019 |  | 5.8749 | 1.627 | 3.0463 | -13.32 |  | -6.6 |  | -11 | 3.9999 | -6.1467 | 2.9324 | 2.741 | 5.1991 | 2.7616 | -0.6361 | 1.9838 |  | -1.0268 |  | -0.665 | 1.624 | -6.66 |  | -1.643 | 0.218 | -17.3 | -17.41 |  | -10.92 | -10.89 | 3.6135 | 3.8486 | 11.5248 | 13.4131 | -15.1172 | -13.7664 | -13.6003 | 4.993 | 5.5044 | -18.4274 | -16.3845 | 25.9347 | 26.2049 | -1.1127 | 12.6554 | -6.8 | -6.9 | -22.954 | -23.0214 | -1.7859 |  | -0.7274 | 0.4017 | -1.3671 | -0.8831 | -124.6681 | 35.8287 | 35.6151 | 62.11 | -163.7186 |  |  |  |  | 8.47 | 6.32 | -16.66 | 1.19 | -22.7685 | -22.9025 | 21.1174 | 19.4629 | -6.5947 | -4.5641 | -4.5155 | -0.7556 |  | 3.8356 | 6.198 | -20.6 | -20 | -1.24 | 11.004 | 11.1139 | 9.9486 | 53.6383 | 53.7627 | -21.8679 | -33.4012 | -21.4713 | 2.6563 | 22.49 | 7.28 | 2.0361 | 1.0773 | -3.3321 |  |  |  | 8.0341 |  |  |  |  | -2.7673 | 0.1 | 7.56 | 4.9 | -1.12 | -3.13 | 6.82 | -8.843 | -8.91 | -8.93 | 18.94 | 2.95 | -10.2 | -5.6636 | -31.2844 | -30.4273 | -11.6675 | -24.7791 | -29.0189 | -29.148 | -20.2304 | -24.9577 | -10.98 | -153.0139 | -26.8211 |  | -6.7393 | -6.5798 |  | -12.5241 | -11.9532 | -2.564 | -15.9431 | -15.5318 | 5.4035 | 0 | -13.8 | 0.1 | 2.1378 | -15.252 | -10.069 | -10.179 | 9.9428 | 12.5685 | -19.8821 | 7.1554 |  | 0.3805 | 0 | 0 |  | 10.2148 | 9.8799 | -10.7172 | 10.9971 | 10.9441 | 3.6605 | 17.3137 | 22.6236 | -20.15 | -3.7075 | 0.165 | 2.48 | -0.84 | -22.465 |  | 7.287 | 0.75 | 3.4712 | 29.15 | -29.9193 | -21.0777 | 0.09 | 19.534 |  | 18.0925 | -2.4536 | -2.5275 | 1.7008 |  |  | -12.1855 | 41.5197 | 4.7647 | -21.9613 | 7.5391 | 7.3504 | 113.4871 | -5.5366 | -12.1491 | 12.3853 | 4.0054 | 5.0475 | 4.9608 | 3.4293 | -7.706 | -5.4229 | -10.48 | 14.9709 | 66.7809 | 10.4807 | 67.3228 | 10.0496 | 9.4563 |  | -20.4122 | -11.4861 | 0 |  |  | -14.5283 | -13.7263 | 4.4327 | 3.7739 | 18.39 | 18.61 | -34.9 | -35.2 | -0.0522 | -10.24 | 68.5824 | 16.2462 | 16.1793 | -19.9 | -33.3 | -1.6 | -2.5 |  | -18.0542 | -60.0255 | 38.0027 | -305.7226 | -24.894 | -18.4911 | 104.1823 | 57.7956 | 192.5688 | 57.4616 | 36.2355 | 23.8894 | 19.9649 | -80.7884 | 239.468 | -163.1875 | 83.3085 | -70.8459 | -1.6638 | 6.571 | -6.88 | -2.091 | -2.072 | 1.52 | -0.24 | -2.2426 | -4.2161 | 4.4846 | 2.7543 | -5.6 | 1.837 | 0 |  |  | 4.7047 | 4.187 | 3.6807 |  | 17.9 | 3.0189 | 0.01 |  | -5.3342 |  |  | -4.6323 |  |  | 0 | -12.9 | -2.1 | 72.0029 | -149.2115
11/05/2026 | 05:30 | 0 | 0 | 2.001 | -6.7087 | 4.8412 | 2.7275 |  | 7.5797 |  | 6.6852 | 2.0359 | 3.4506 | -11.1 |  | -6.6 |  | -11 | 3.3274 | -6.9674 | 3.4319 | 3.3178 | 6.2104 | 2.8312 | -0.6217 | 2.0925 |  | -1.1693 |  | -0.165 | 1.676 | -11.1 |  | -1.787 | 0.226 | -15.66 | -15.79 |  | -11.27 | -11.18 | 3.1788 | 3.8711 | 12.1481 | 13.0897 | -17.1712 | -11.435 | -10.9947 | 8.585 | 8.146 | -18.7083 | -17.4748 | 29.3482 | 25.6216 | 1.3485 | 12.2193 | -6.7 | -6.8 | -23.6323 | -23.4875 | -1.587 |  | 3.603 | 0.3786 | -1.2791 | -0.79 | -110.4159 | 36.3475 | 36.5001 | 46.1941 | -150.0661 |  |  |  | 4.6904 | 8.8 | 6.75 | -15.86 | 1.82 | -24.7779 | -24.51 | 21.3057 | 19.4565 | -7.1335 | -2.4698 | -2.2562 | 3.1075 |  | 3.2596 | 7.692 | -17.3 | -17.3 | -1.48 | 13.9033 | 14.4004 | 13.0576 | 48.8595 | 49.0519 | -16.7323 | -34.2029 | -15.378 | 2.6455 | 23.4 | 7.62 | 2.5049 | 1.6632 | -3.6047 |  |  |  | 5.0914 |  |  |  |  | -2.7673 | 1 | 9.18 | 5.72 | -0.41 | -3.65 | 6.7735 | -6.4329 | -4.85 | -4.69 | 12.88 | 3.84 | -8.4364 | -4.3636 | -31.6685 | -31.5 | -10.2956 | -23.7889 | -28.2209 | -28.3983 | -15.6847 | -21.8978 | -11.298 | -138.3867 | -27.0791 |  | -6.8986 | -6.4871 |  | -15.4496 | -14.0723 | -0.516 | -15.2002 | -14.7618 | 8.1202 | 6.76 | -14.31 | -0.1 | 2.4103 | -20.6191 | -9.4184 | -9.6369 | 10.229 | 13.3865 | -21.191 | 7.2404 |  | -0.9903 | 0 | 0 | 0 | 12.3918 | 12.2243 | -11.2196 | 13.1024 | 12.4491 | 3.0695 | 15.8365 | 22.1109 | -20.3 | -3.7075 | 0.1394 | 1.6 | -0.94 | -22.1137 |  | 7.448 | 0.462 |  | 29.14 | -28.7805 | -21.2128 | -0.21 | 19.6504 |  | 18.8168 | -2.5701 | -2.7417 | 1.6049 |  |  | -12.3159 | 43.2508 | 4.3848 | -22.0396 | 6.4222 | 6.7405 | 121.5705 | -5.1289 | -12.892 | 12.7282 | 3.7221 | 5.0987 | 5.0795 | 3.3411 | -7.7299 | -5.6652 | -8.38 | 10.3009 | 63.2809 | 13.4392 | 66.5254 | 10.3542 | 10.2408 |  | -19.7707 | -10.6484 | 0 |  |  | -13.3362 | -12.4134 | 4.1641 | 3.4157 | 20.26 | 20.46 | -35.3 | -35.2 | -0.1218 | -9.68 | 68.3233 | 14.8259 | 15.0633 | -19.5 | -33.7 | -3.7 | -4.2 | -17.7643 | -17.8412 | -58.091 | 43.7146 | -311.6517 | -21.9438 | -17.0188 | 110.2487 | 57.5329 | 192.2583 | 56.8235 | 43.9662 | 19.491 | 16.9294 | -82.1403 | 245.9647 | -162.4947 | 84.629 | -73.4186 | -1.8738 | 3.622 | -7.2 | -2.132 | -2.148 | 1.92 | -0.64 | -2.5593 | -4.1886 | 4.3076 | 2.9618 | -6.3 | -1.727 | 0.182 |  |  | 3.9913 | 3.9936 | 3.5279 |  | 18.1 | 2.9665 | 0.03 |  | -5.4109 |  |  | -4.8034 |  |  | 0 | -13.2 | -1.4 | 62.421 | -146.0974
11/05/2026 | 06:00 | 0 | 0 | 2.0767 | -6.8085 | 3.2887 | 3.1125 |  | 8.6772 |  | 6.9498 | 2.2439 | 3.7083 | -11.1 |  | -6.6 |  | -11 | 3.2719 | -6.756 | 3.1217 | 2.8858 | 5.5908 | 2.7741 | -1.2653 | 1.3183 |  | -1.0953 | 0 | -0.132 | 1.604 | -8.88 |  | -2.008 | 0.233 | -15.61 | -15.64 | -10 | -11.38 | -11.51 | 2.4462 | 4.0519 | 12.4606 | 14.2091 | -16.3217 | -11.1473 | -10.5947 | 3.9372 | 3.9545 | -18.5822 | -16.5096 | 21.9315 | 22.2123 | 5.9643 | 11.8016 | -7.1 | -7.2 | -23.4805 | -23.0898 | -1.6143 |  | 3.656 | 0.2632 | -0.532 | -0.3016 | -114.3833 | 36.7138 | 36.7748 | 51.7039 | -148.0651 |  |  |  |  | 8.99 | 6.78 | -15.14 | 2.8 | -24.376 | -24.51 | 24.9997 | 23.7468 | -7.8829 | -2.6436 | -2.5082 | 3.1914 |  | 3.456 | 8.391 | -15.5 | -15.2 | -1.77 | 15.6498 | 15.5392 | 14.4395 | 48.5898 | 48.8901 | -17.0292 | -33.4969 | -15.9945 | 2.6399 | 23.64 | 7.76 | 2.8174 | 2.0538 | -3.9143 |  |  |  | 5.0384 |  |  | -15 | -15.6 | -2.677 | 1.9 | 10.22 | 6.78 | 0.35 | -3.91 | 6.9905 | -6.0853 | -4.73 | -4.85 | 13.29 | 4.19 | -9.3455 | -4.4091 | -33.1699 | -32.1909 | -10.0987 | -23.2722 | -27.543 | -27.208 | -10.045 | -16.0923 | -10.883 | -138.1018 | -28.5222 |  | -7.0064 | -6.6427 |  | -18.7455 | -17.1031 | 14.864 | -15.3708 | -15.4507 | 7.4558 | -7.17 | -4.57 | 0 | 2.5667 | -29.3366 | -9.6695 | -9.8864 | 10.2303 | 7.8681 | -18.1218 | 7.2121 |  | 0.1567 | 2.7211 | 0 | 0 | 12.0569 | 12.3918 | -12.7267 | 13.9103 | 13.3551 | 3.5213 | 16.3122 | 23.0875 | -20.29 | -3.3211 | 0.1742 | 2.22 | -0.96 | -22.859 |  | 7.369 | -0.027 |  | 28.97 | -28.6988 | -20.0156 | -0.51 | 18.919 |  | 18.6099 | -2.8205 | -2.9434 | 1.7169 |  |  | -11.5064 | 42.3666 | 3.0408 | -21.6023 | 7.669 | 7.2859 | 123.4875 | -4.9402 | -12.1792 | 12.3485 | 3.7856 | 5.3258 | 5.2614 | 3.7217 | -8.8935 | -7.3958 | -6.71 | 10.7973 | 58.1165 | 18.624 | 66.1647 | 10.2748 | 10.9955 |  | -19.3899 | -10.661 | -11.657 |  |  | -11.5839 | -11.117 | 3.768 | 4.0076 | 20.21 | 20.39 | -35.7 | -35.7 | 0.3177 | -10.24 | 68.058 | 22.2824 | 22.2156 | -19.1 | -33.7 | -5 | -5.5 | -17.7757 | -17.8961 | -57.4465 | 47.0383 | -312.5656 | -23.5304 | -15.7397 | 108.8871 | 58.4534 | 192.3694 | 54.1659 | 43.1144 | 13.8766 | 15.5241 | -77.6796 | 246.3988 | -161.4443 | 88.288 | -76.0906 | -0.0452 | 2.842 | -7.84 | -2.143 | -2.148 | 2.56 | 0.16 | -2.5177 | -4.8905 | 3.1662 | 3.7797 | -5.1 | -0.965 | -0.281 |  |  | 3.2294 | 4.3039 | 3.5724 |  | 18.9 | 3.4483 | 0.16 |  | -5.337 | 0 | 0 | -4.3281 |  |  | 0 | -14.4 | -1.2 | 60.7802 | -141.3473
11/05/2026 | 06:30 | 0 | 0 | 2.2797 | -6.9894 | 2.2161 | 5.6401 |  | 8.042 |  | 8.528 | 3.1049 | 4.4986 | -11.1 |  | -4.4 |  | -13.2 | 3.4903 | -7.7181 | 3.7943 | 3.6875 | 6.6875 | 2.6735 | -1.3393 | 1.2865 |  | -0.9188 |  | 0.069 | 1.493 | -8.88 | -17.6 | -2.142 | 0.249 | -15.2 | -15.22 |  | -11.01 | -11.01 | 2.3314 | 4.1151 | 13.9545 | 15.8403 | -17.1853 | -13.2107 | -12.9578 | 3.4454 | 3.4572 | -17.8132 | -15.3484 | 20.7498 | 21.2383 | 10.1558 | 11.964 | -6.9 | -7 | -21.2424 | -21.1493 | -1.5508 |  | -0.9091 | 0.8792 | -0.0068 | 0.0806 | -101.2299 | 32.5022 | 32.5632 | 48.9761 | -138.2864 |  |  |  | 3.6126 | 7.97 | 5.82 | -16.03 | 1.19 | -23.9741 | -23.4383 | 24.51 | 23.0373 | -7.6296 | -1.6061 | -1.5257 | -1.108 |  | 3.456 | 7.499 | -13.8 | -14 | -1.69 | 15.7565 | 15.7278 | 14.7366 | 49.34 | 49.3921 | -22.5565 | -28.2796 | -22.1522 | 2.9443 | 25.29 | 8.24 | 4.0674 | 3.1281 | -4.2666 |  |  |  | 7.4691 |  |  |  |  | -2.2144 | 3.8 | 10.88 | 8.94 | 1.86 | -3.73 | 6.8975 | -8.0717 | -4.73 | -4.83 | 16.33 | 5.31 | -11.7818 | -5.7273 | -33.241 | -32.1545 | -9.9001 | -19.6331 | -24.0675 | -24.3323 | -14.378 | -16.765 | -10.816 | -133.8025 | -45.1666 |  | -9.697 | -8.8267 |  | -16.3154 | -16.5081 | -6.148 | -14.6515 | -14.2009 | 8 | 6.47 | -5.97 | 0.5 | 3.7535 | -27.6966 | -9.9741 | -10.1594 | 9.5509 | 11.3653 | -19.064 | 7.3863 |  | 0.6017 | 0 | 0 | 0 | 10.7172 | 11.2196 | -11.5545 | 13.0632 | 13.7875 | 3.7569 | 17.1502 | 23.6002 | -20.89 | -3.0208 | 0.165 | 1.69 | 0.08 | -23.3801 |  | 7.31 | -0.028 |  | 27.01 | -29.2954 | -20.0781 | -0.53 | 18.2954 |  | 18.8929 | -3.2321 | -3.4251 | 2.0449 |  |  |  | 42.719 | 3.4425 | -21.0004 | 5.8582 | 6.0101 | 131.6385 | -4.5973 | -11.7833 | 11.6126 | 2.7963 | 5.4137 | 5.4275 | 2.3161 | -14.155 | -13.0275 | -10.48 | 11.9317 | 63.45 | 9.2598 | 51.6838 | 6.576 | 8.1636 |  | -18.9156 | -13.1569 | -13.1117 |  |  | -14.2206 | -13.2648 | -0.3311 | 0.0235 | 15.07 | 15.13 | -36.9 | -36.9 | 0.4935 | -10 | 62.9702 | 22.0783 | 21.8389 | -18.7 | -32.3 | -2.4 | -3 | -18.0386 | -17.9142 | -58.3874 | 51.5466 | -312.226 | -28.6153 | -15.5174 | 102.5285 | 64.7532 | 188.9427 | 53.2708 | 38.6374 | 19.4922 | 23.0471 | -79.2615 | 231.1547 | -164.6331 | 69.9095 | -60.5031 | 1.0095 | 2.516 | -8.64 | -2.063 | -2.055 | 3.84 | -1.04 | -2.7181 | -3.6606 | 3.0777 | 3.8407 | -5.7 | -2.063 | -1.991 |  |  | 4.141 | 2.3804 | 3.6559 |  | 17.8 | 2.586 | 0.42 |  | -5.572 |  |  | -4.9493 |  |  | 0 | -12.6 | -2.8 | 49.0333 | -133.0237
11/05/2026 | 07:00 | 0 | 0 | 2.1688 | -6.7906 | 3.3426 | 5.5159 |  | 8.7797 |  | 9.0367 | 3.4599 | 4.8589 | -13.32 |  |  | -0.828 |  | 3.2784 | -8.0498 | 3.7177 | 3.5449 | 6.5335 | 2.7604 | -1.2984 | 1.2588 |  | -0.6124 |  | 0.007 | 0.793 | -8.88 |  | -2.021 | 0.225 | -15.79 | -15.83 |  | -10.7 | -10.7 | 2.1768 | 4.2126 | 16.2198 | 18.0545 | -17.4301 | -14.3355 | -14.0519 | 5.0912 | 5.093 | -17.1243 | -14.7699 | 21.5834 | 21.9108 | 8.078 | 12.8717 | -7.2 | -7.2 | -20.3408 | -20.1749 | -1.549 |  | -1.0249 | 1.4114 | 0.3092 | 0.3315 | -94.2411 | 34.8216 | 34.9132 | 42.3175 | -126.7065 |  |  |  | 4.7203 | 8.25 | 6.01 | -15.27 | 2.08 | -23.3043 | -23.0364 | 24.8929 | 23.7757 | -7.4049 | -4.7868 | -5.3038 | -1.0675 |  | 3.456 | 7.996 | -12.5 | -12.6 | -1.92 | 15.457 | 15.6718 | 14.6984 | 49.0829 | 48.6052 | -21.964 | -28.6677 | -21.3227 | 2.8593 | 25.33 | 8.64 | 4.5361 | 3.5187 | -4.2284 |  |  |  | 7.6782 |  |  | -15.5 | -15.4 | -1.9617 | 4.5 | 11.28 | 9.74 | 2.44 | -3.91 | 7.2385 | -7.1754 | -3.83 | -3.92 | 11.04 | 5.81 | -11.2182 | -5.0182 | -34.0484 | -32.3273 |  | -19.1448 | -24.4057 | -24.1224 | -8.7806 | -15.3093 | -10.185 | -127.179 | -70.7745 |  | -9.9817 | -9.8497 |  | -17.0945 | -16.3435 | -0.516 | -15.5249 | -14.8047 | 3.7011 | 6.76 | -11.27 | 9.1 | 3.641 | -28.978 | -9.0966 | -9.4336 | 9.1088 | 9.7128 | -14.0716 | 7.6191 |  | 0.8063 | 0 | 0 |  | 11.387 | 11.2196 | -13.564 | 15.3292 | 14.1846 | 2.4101 | 15.8288 | 25.695 | -22.85 | -3.6196 | 0.1916 | 1.88 | -0.29 | -24.5383 |  | 7.567 | 0.051 |  | 24.26 | -29.0328 | -20.1482 | -0.55 | 16.7289 |  | 17.9301 | -3.0444 | -3.1027 | 1.9408 |  |  | -10.6457 | 43.4547 | 3.6782 | -20.4634 | 6.4902 | 6.2677 | 133.7912 | -4.6406 | -11.2317 | 12.1169 | 2.8544 | 5.7506 | 5.7914 | 2.4387 | -19.7304 | -19.4243 | -15.09 | 17.6076 | 73.3227 | 0 | 35.0003 | 0 | 0 |  | -17.2654 | -12.1383 | -11.6757 | 1.5986 | 2.3254 | -16.3136 | -15.8027 | -1.2618 | -1.1617 | 20.21 | 20.1 | -36.4 | -36.6 | 0.2646 | -8.24 | 72.5667 | 13.5775 | 13.9759 | -17.8 | -32.8 | -0.7 | -1.3 | -18.2796 | -18.1334 | -72.555 | 48.0072 | -312.3119 | -23.4077 | -17.1399 | 87.6695 | 86.3989 | 199.1832 | 36.2947 | 14.039 | 21.1506 | 20.8708 | -85.6025 | 209.0254 | -158.8113 | 49.7231 | -47.4125 | 0.1648 | 2.636 | -9.68 | -2.092 | -2.118 | 3.84 | -1.2 | -3.1239 | -4.1306 | 2.4918 | 5.1591 | -5.6 | -2.706 | -2.602 | 2.1115 | 2.1574 | 4.4006 | 3.6845 | 3.4696 |  | 16.1 | 1.1191 | 0.47 |  | -4.836 |  |  | -5.1093 |  |  | 6.9622 | -11.2 | -4.6 | 41.9641 | -122.4408
11/05/2026 | 07:30 | 0 | 0 | 2.6362 | -7.4887 | 1.9885 | 6.1851 |  | 10.8655 |  | 12.9819 | 5.3268 | 6.6781 | -13.32 | -19.8 | -2.2 | -0.828 | -15.4 | 3.3236 | -5.1176 | 4.165 | 4.0297 | 7.3164 | 2.8801 | -1.5177 | 1.3106 |  | -0.7216 |  | 0.438 | 1.102 | -8.88 | -15.4 | -2.259 | 0.229 | -13.82 | -13.83 |  | -11.31 | -11.4 | 2.7322 | 3.9894 | 18.0138 | 19.8541 | -21.3758 | -13.3055 | -13.0684 | 14.2996 | 16.0037 | -26.7395 | -24.392 | 25.869 | 26.3884 | 15.37 | 10.7801 | -6.9 | -6.9 | -18.6654 | -18.3367 | -1.6485 |  | 0.6045 | 2.8851 | 1.642 | 1.2275 | -75.869 | 48.3413 | 48.0972 | 7.7445 | -86.2316 |  |  |  | 10.0893 | 8.62 | 6.83 | -13.07 | 3.73 | -23.5723 | -23.3043 | 24.694 | 22.8229 | -8.3948 | 1.582 | 2.1531 | -0.3793 | 0 | 3.0633 | 7.947 | -8.9 | -9.4 | -2.44 | 22.7927 | 22.8566 | 21.8706 | 49.8692 | 49.8076 | -19.2641 | -34.9112 | -17.5123 | 2.8311 | 30.93 | 11.31 | 6.7236 | 5.5695 | -5.7641 |  |  |  | 0.4216 |  |  | -21.1 | -20.4 | -1.5662 | 6.3 | 14.38 | 11.86 | 4.07 | -4.7 | 8.1375 | -0.9276 | -3.21 | -3.21 | 13.93 | 8.02 | -4.4182 | -2.2364 | -32.196 | -30.5727 |  | -10.7998 | -16.3443 | -16.2922 | -15.5308 | -23.4334 | -10.273 | -90.1771 | -74.5374 |  | -10.9453 | -10.732 |  | -14.0512 | -13.0407 | 15.376 | -13.1417 | -12.471 | 4.4725 | -8.46 | -7.6 | -0.9 | 4.1103 | -22.5126 | -8.8763 | -9.1281 | 7.8833 | 7.5027 | -13.9576 | 7.5756 |  | 0.644 | 0 | 0 | 0 | 12.2243 | 12.3918 | -16.0758 | 13.7746 | 13.8438 | 1.2133 | 13.0481 | 23.7565 | -20.96 | -2.9146 | 0.1916 | 1.58 | -0.21 | -22.2455 |  | 7.863 | 0.178 |  | 27.33 | -25.879 | -18.2671 | -0.95 | 17.7832 |  | 18.866 | -4.0905 | -4.4241 | 2.012 |  |  | -11.0172 | 48.1036 | 3.4948 | -20.5036 | 7.2212 | 7.1933 | 142.6532 | -3.5419 | -9.9108 | 10.7449 | 2.6303 | 5.8019 | 5.8389 | 2.0488 | -24.5982 | -23.9064 | -10.9 | 13.7187 | 64.2648 | 9.0802 | 36.7136 | -8.343 | -8.8769 |  | -16.7966 | 0 | 0 |  |  | -13.7867 | -13.6384 | -3.49 | -3.4147 | 21.09 | 21.4 | -35 | -35.4 | 0.3525 | -4.24 | 74.557 | 13.3702 | 13.3336 | -17.4 | -33.3 | -3.3 | -3.7 | -18.0773 | -18.0192 | -96.4472 | 29.4155 | -267.7315 | -23.2277 | -17.0131 | 71.1318 | 101.5596 | 169.9421 | 81.4966 | -6.2083 | 17.4635 | 17.2842 | -56.8005 | 145.0899 | -200.9714 | 91.5059 | -86.6938 | -1.1463 | 0.803 | -9.2 | -2.081 | -2.075 | 3.92 | -1.52 | -2.9029 | -4.0421 | 0.9964 | 4.6006 | -4.7 | 1.516 | -0.438 |  |  | 4.6844 | 5.227 | 4.0592 |  | 17.2 | 1.0562 | 0.55 |  | -5.514 |  |  | -5.3226 |  |  | 6.8776 | -12.7 | -3.7 | 33.9256 | -107.0825
11/05/2026 | 08:00 | 0 | 0 | 3.2349 | -8.2534 | 1.3034 | 6.9416 |  | 11.1284 |  | 15.6641 | 6.6548 | 8.0524 | -19.98 | -22 | -2.2 | 0 | -15.4 | 3.6287 | -2.6685 | 4.3529 | 4.1623 | 7.562 | 3.158 | -1.7272 | 0.7746 |  | -0.8385 | -0.549 | -0.54 | 1.437 | -2.22 | -15.4 | -1.324 | 0.23 | -11.95 | -11.99 |  | -14.08 | -14.01 | 3.393 | 3.561 | 20.8248 | 22.9738 | -16.2811 | -8.5518 | -8.4572 | 3.5608 | 3.813 | -21.9902 | -19.7811 | 25.9434 | 26.4869 | 72.3322 | 12.6261 | -7.3 | -7.3 | -26.519 | -26.3724 | -2.0532 |  | 5.1414 | 5.1411 | 1.7263 | 1.2411 | -138.8897 | 56.3982 | 56.7949 | 9.5981 | -111.8179 |  |  |  | 14.4903 | 8.83 | 7.76 | -10.63 | 4.94 | -23.0364 | -22.9025 | 25.3813 | 23.8705 | -7.2483 | 2.5535 | 2.623 | 4.4939 | 0 | 3.0633 | 6.738 | -6.3 | -7 | -2.95 | 26.0279 | 26.5699 | 24.8605 | 53.7759 | 54.3695 | -25.6302 | -36.1059 | -21.3351 | 2.864 | 35.53 | 13.43 | 8.5986 | 7.5226 | -6.9944 |  |  |  | 0.4931 |  |  | -24.2 | -25.6 | -0.5505 | 8.6 | 16.48 | 14.18 | 5.72 | -5.16 | 9.021 | -2.0176 | -2.66 | -2.87 | 14.31 | 9.08 | -3.5636 | -1.9818 | -32.1899 | -31.9364 | 11.6264 | -6.2477 | -12.1372 | -11.9728 | -22.0724 | -23.6597 | -9.912 | -92.3164 | -73.7649 |  | -12.1457 | -11.6851 |  | -11.6906 | -11.027 | 5.648 | -10.8944 | -10.3181 | 6.2109 | -13.16 | -3.58 | 3 | 4.4184 | -18.342 | -8.7137 | -8.8711 | 8.2249 | 8.26 | -9.8378 | 7.7007 |  | -0.5548 | 0 | 0 |  | 12.2243 | 12.5592 | -22.1042 | 15.6419 | 14.5011 | -3.6371 | 9.679 | 25.4997 | -24.43 | -3.2149 | 0.1513 | 1.78 | 0.83 | -25.3103 | 0 | 7.89 | 0.218 |  | 25.13 | -23.1409 | -14.4944 | -0.18 | 17.6542 |  | 18.6754 | -3.7994 | -3.9803 | 2.068 |  |  | -11.1733 | 53.0824 | 3.8331 | -20.2112 | 7.4068 | 7.1562 | 140.2137 | -3.213 | -10.7798 | 10.7343 | 1.8948 | 5.8678 | 5.9733 | 1.2704 | -17.9416 | -17.6917 | -10.48 | 13.2945 | 62.5758 | 4.8189 | 35.259 | -22.9975 | 28.3589 |  | -18.6117 | 0 | 0 |  | 0 | -13.8471 | -13.2758 | -6.6411 | -6.9344 | 21.33 | 21.41 | -31.3 | -31.2 | 0.1767 | -0.08 | 64.706 | 14.307 | 14.2614 | -16.5 | -31.6 | -3.7 | -3.8 |  |  | -111.7941 | 25.1212 | -258.0442 | -21.1094 | -17.1436 | 61.3179 | 110.6703 | 166.7209 | 73.592 | -17.4102 | 20.0045 | 19.159 | -54.3114 | 129.5954 | -194.9212 | 81.27 | -77.5651 | -2.4353 | 0.079 | -7.76 | -2.078 | -2.07 | 2.4 | -0.72 | -2.0152 | -4.2771 | 0.7034 | 3.7217 | -3.7 | -1.066 | -0.802 | 1.8448 |  | 3.9344 | 4.192 | 3.3949 |  | 15.6 | 2.686 | 0.59 |  | -5.3352 | 0 | 0 | -4.8656 |  |  | 5.0342 | -11.1 | -5.4 | 39.7943 | -106.4339
11/05/2026 | 08:30 | 0 | 0 | 3.9088 | -9.0892 | 1.604 | 8.0464 |  | 5.1916 |  | 18.3073 | 7.9908 | 9.3447 | -19.98 | -22 | -2.2 | 0.828 | -13.2 | 3.3357 | -6.6893 | 4.7555 | 4.5093 | 8.1553 | 3.0954 | -1.6969 | 0.7676 |  | -0.7769 | -0.295 | -0.285 | 1.665 | -2.22 | -13.2 | -1.044 | 0.231 | -10.77 | -10.79 |  | -13.69 | -13.74 |  | 3.4232 | 23.4331 | 25.6484 | -16.1683 | -8.0272 | -7.956 | 4.2657 | 4.3661 | -21.9521 | -19.2954 | 24.7054 | 25.3667 | 82.3762 | 10.175 | -6.4 | -6.4 | -25.5015 | -25.157 | -2.0645 |  | 6.1064 | 5.82 | 2.9699 | 2.0614 | -123.783 | 63.2649 | 63.2649 | -17.2194 | -87.272 |  |  |  | 22.1446 | 10.44 | 9.76 | -6.23 | 9.05 | -23.4383 | -22.9025 | 28.3759 | 26.4123 | -4.302 | 2.2948 | 2.1817 | 5.6403 |  | 3.456 | 6.644 | 0.7 | -0.7 | -3.52 | 31.8398 | 31.8266 | 30.0633 | 52.9062 | 52.9805 | -27.0151 | -37.1408 | -22.7833 | 3.4533 | 35.14 | 13.56 | 10.3174 | 9.2804 | -8.4504 |  |  |  | 9.222 |  |  | -30.1 | -29.3 | 0.3741 | 10.4 | 13.52 | 16.32 | 7.41 | -3.44 | 11.346 | -9.2255 | -4.28 | -4.42 | 15.48 | 12.03 | -10.4727 | -5.1091 | -36.266 | -34.9 | 19.544 | -2.9121 | -10.9568 | -10.5856 | -21.308 | -26.7441 | -10.373 | -62.3791 | -78.1129 |  | -12.6869 | -12.3396 |  | -10.9239 | -10.1008 | -3.588 | -16.2882 | -15.9188 | 7.7868 | 0 | -9.74 | 0 | 4.9051 | -20.3457 | -9.2628 | -9.4437 | 9.7657 | 10.6654 | -17.2092 | 7.545 |  | -0.9747 | 0 | 0 | 0 | 12.8941 | 12.8941 | -21.7693 | 17.7795 | 17.9033 | -6.3019 | 0 | 25.4215 | -24.47 | -2.4202 | 0.1476 | 1.46 | 2.03 | -24.5781 | 0 | 8.017 | 0.197 | 3.8938 | 26.46 | -20.8501 | -12.0045 | 0.03 | 19.3922 |  | 18.4905 | -4.5328 | -4.7081 | 2.286 |  |  | -10.91 | 59.07 | 4.1337 | -19.4283 | 7.541 | 6.2029 | 146.5213 | -2.4444 | -8.7944 | 9.0866 | 1.6224 | 6.234 | 6.4005 | 0.8847 | -16.7732 | -17.7095 | -9.64 | 10.7447 | 59.0672 | 11.1243 | 33.5414 | -22.6946 | 29.0254 |  | -18.0894 | 0 | 0 | 0 |  | -12.5177 | -11.9904 | -10.5913 | -10.6603 | 23.18 | 23.32 | -30.7 | -31.1 | 0.3342 | 3.52 | 60.6082 | 16.0251 | 16.0121 | -16.1 | -30.7 | -4.6 | -5.1 | -17.8839 | -17.9977 | -110.3927 | 26.1414 | -260.8357 | -19.5234 | -17.891 | 63.5264 | 110.8302 | 168.3193 | 72.0026 | -16.9781 | 16.4721 | 14.6581 | -52.3453 | 130.2585 | -194.0121 | 80.5592 | -79.7381 | -3.5608 | 1.03 | -8.16 | -2.07 | -2.066 | 3.04 | -1.52 | -2.1627 | -3.7491 | 0.499 | 3.9872 | -3.3 | 0.699 | 0.23 | 2.0667 | 2.4383 | 4.1055 | 6.1761 | 3.5518 |  | 15.2 | 2.642 | 0.63 |  | -5.4729 |  |  | -5.1333 |  |  | 0 | -10.6 | -5.8 | 35.4374 | -92.1987
11/05/2026 | 09:00 | 0 | 0 | 4.2918 | -9.622 | 0.0281 | 8.8409 |  | 8.517 |  | 20.6138 | 9.1467 | 10.2927 | -17.76 |  |  | 0.828 | -13.2 | 2.5084 | 1.5667 | 4.6459 | 4.5142 | 8.0525 | 3.2017 | -1.714 | 0.7313 |  | -0.8089 | -0.156 | -0.151 | 2.045 | -2.22 |  | -0.896 | 0.235 | -10.59 | -10.54 |  | -12.58 | -12.4 |  | 3.2962 | 23.2377 | 25.497 | -19.3274 | -13.1279 | -12.6171 | 18.5921 | 15.4202 | -25.7303 | -22.2372 | 35.3375 | 31.4302 | 95.5974 | 12.8392 | -7.6 | -7.5 | -17.6108 | -19.2673 | -2.6833 |  | 12.8635 | 7.597 | 3.1352 | 2.1444 | -122.5623 | 73.5801 | 74.4651 | -48.1219 | -68.1147 |  |  |  | 26.4259 | 14.03 | 9.56 | -13.78 | 11.13 | -19.5535 | -19.0177 | 24.4832 | 22.6604 | -5.9773 | 10.3226 | 10.1751 | 12.7374 |  | 4.4116 | 6.444 | 5 | 2.9 | -3.95 | 32.173 | 32.7986 | 30.4173 | 55.2785 | 56.0469 | -27.0186 | -42.6823 | -22.4945 | 3.6449 | 37.76 | 14.99 | 12.3486 | 11.1359 | -9.3906 |  |  |  | 16.7033 |  |  | -31.9 | -32 | 0.7831 | 12.4 | 15.34 | 18.42 | 9.11 | -4.07 | 12.834 | -17.431 | -4.05 | -4.2 | 16.9 | 13.32 | -17.1636 | -9.1182 | -35.9987 | -35.3545 | 21.1425 | -3.0452 | -11.0898 | -10.502 | -16.2855 | -23.921 | -12.708 | -25.9412 | -86.6186 |  | -13.3201 | -12.8701 |  | -13.1276 | -13.258 | -9.732 | -13.1507 | -12.9887 | 10.8055 | 0 | -2.46 | -0.6 | 5.3732 | -26.3472 | -9.7275 | -9.9139 | 9.1955 | 12.0571 | -21.8705 | 7.0496 |  | -0.1975 | 0 | 0 | 0 | 9.0426 | 8.7077 | -20.932 | 19.0625 | 18.4301 | -5.0989 | 0 | 23.5074 | -22.88 | -1.6091 | 0.1916 | 0.86 | 3.11 | -23.1518 |  | 8.125 | 0.145 |  | 27.73 | -21.5146 | -12.177 | -0.49 | 20.1903 |  | 20.8567 | -6.3461 | -6.6938 | 2.422 |  |  | -11.7954 | 64.1805 | 3.8443 | -20.5765 | 6.5052 | 6.4681 | 153.3435 | -1.3257 | -7.4143 | 6.152 | 1.7579 | 6.5709 | 6.6774 | 1.1378 | -19.4487 | -18.0235 | -2.51 | 6.9998 | 41.3671 | 24.9958 | 28.3928 | -22.2514 | 29.5176 |  | -18.2551 | 0 | 0 |  |  | -11.5344 | -11.1499 | -13.0693 | -12.8616 | 21.91 | 22.06 | -31.3 | -31.2 | 0.1767 | 6.32 | 59.8065 | 18.6009 | 18.5965 | -15.7 | -32 | -5 | -5.5 | -18.006 | -17.8874 | -104.9979 | 35.183 | -267.6113 | -26.1024 | -18.032 | 69.8138 | 101.6323 | 168.2489 | 73.5822 | -7.7737 | 16.7862 | 16.0449 | -55.943 | 139.0705 | -194.1761 | 86.4894 | -84.303 | -2.9041 | 3.161 | -8.16 | -2.117 | -2.13 | 2.4 | -2.64 | -0.9152 | -2.7512 | -0.2335 | 3.7797 | -4.5 | -0.541 | -0.496 |  |  | 3.8903 | 3.0287 | 3.6085 |  | 15.2 | 2.8494 | 0.72 |  | -5.8395 |  |  | -5.1436 |  |  | 0 | -11.2 | -5.5 | 15.5534 | -71.9423
11/05/2026 | 09:30 | 0 | 0 | 4.8582 | -10.4057 | 1.7739 | 10.2466 |  | 10.0776 |  | 22.7529 | 10.1337 | 11.3867 | -17.76 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.4 | 3.2654 | 0.0065 | 4.9102 | 4.7076 | 8.5976 | 2.9029 | -1.7164 | 0.7739 |  | -0.6023 | -0.058 | -0.032 | 2.051 | -2.22 | -11 | -0.645 | 0.242 | -9.5 | -9.47 | -10 | -13.06 | -13.06 |  | 3.4018 | 19.9267 | 24.5172 | -18.4257 | -10.1157 | -9.7812 | 15.2294 | 13.5924 | -25.7115 | -23.8185 | 39.6009 | 37.8125 | 94.237 | 12.4936 | -7.3 | -7.3 | -21.4576 | -21.1375 | -2.554 |  | 16.0526 | 7.6425 | 3.5011 | 2.2894 | -105.7161 | 80.8435 | 81.1182 | -59.5117 | -66.2711 |  |  |  | 28.7012 | 14.53 | 10.22 | -12.39 | 12.35 | -19.5535 | -18.6158 | 23.3223 | 21.7556 | -5.8333 | 12.2337 | 12.7822 | 15.798 |  | 4.032 | 6.561 | 5.3 | 3.5 | -4.26 | 35.4021 | 35.3913 | 33.7358 | 56.7279 | 56.5564 | -26.0735 | -46.0407 | -20.5981 | 3.9358 | 38.84 | 15.78 | 13.2861 | 12.2101 | -10.2393 |  |  |  | 17.9676 |  |  | -34.2 | -34.3 | 0.6915 | 13.8 | 16.44 | 19.88 | 10.19 | -4.23 | 14.229 | -16.4609 | -4.81 | -4.91 | 17.55 | 14.6 | -17.9636 | -8.4909 | -37.1371 | -35.1455 | 28.63 | 1.9636 | -7.3749 | -6.8009 | -18.1339 | -26.9852 | -14.566 | -14.0707 | -85.8412 |  | -14.2348 | -13.7656 |  | -10.9372 | -10.1905 | -9.732 | -16.5722 | -16.3892 | 8.9314 | 0 | -4.02 | 0.3 | 5.3965 | -22.754 | -9.7636 | -9.955 | 9.8987 | 11.055 | -18.2035 | 7.2023 |  | -0.8483 | 0 | 0 |  | 10.2148 | 9.3776 | -17.248 | 18.8823 | 18.9899 | -6.9512 |  | 17.2769 | -20.2 | -2.314 | 0.2355 | 1.17 | 4.24 | -15.1858 | 2.4607 | 8.157 | 0.274 |  | 27.4 | -18.3208 | -11.2522 | -0.42 | 19.72 |  | 22.06 | -6.4393 | -6.8429 | 2.4536 |  |  | -11.2468 | 67.4933 | 3.5388 | -20.7084 | 7.3478 | 6.8209 | 156.7779 | -0.8949 | -8.7677 | 6.0172 | 1.8302 | 7.7731 | 7.943 | 1.1982 | -18.6477 | -17.586 | -3.35 | 6.4619 | 45.0845 | 27.329 | 26.6561 | -22.3321 | 28.2442 |  | -17.2293 | 0 | 0 |  |  | -8.5351 | -8.2989 | -14.8464 | -14.921 | 24.87 | 25.03 | -30.5 | -31.6 | 0.195 | 8.4 | 37.0594 | 24.5072 | 24.6884 | -15.2 | -32.4 | -8 | -8.2 | -17.7754 | -17.6934 | -105.3532 | 33.4606 | -263.6065 | -24.3112 | -17.7044 | 65.3769 | 106.7848 | 160.6909 | 69.4858 | -13.3055 | 15.439 | 13.9313 | -50.1183 | 134.4601 | -187.9488 | 87.706 | -86.0607 | -1.2171 | 3.038 | -8 | -2.197 | -2.211 | 2.72 | -3.44 | -0.8837 | -1.9333 | -0.2609 | 3.5752 | -4.5 | -0.642 | -0.506 |  |  | 4.5645 | 3.7489 | 2.8896 |  | 16.2 | 2.1448 | 0.83 |  | -5.6507 |  |  | -5.116 |  |  | 5.1136 | -12 | -4.5 | 16.9018 | -72.0553
11/05/2026 | 10:00 | 0 | 0 | 5.3 | -10.8424 | 4.3419 | 10.1915 |  | 11.3466 |  | 24.0534 | 10.7397 | 12.1093 | -19.98 | -22 | -2.2 | 1.656 | -13.2 | 3.2299 | 0.7932 | 5.0803 | 4.9131 | 8.76 | 2.7217 | -1.7186 | 0.7318 |  | -0.6747 | -0.11 | -0.092 | 1.741 | -2.22 | -11 | -0.719 | 0.237 | -9.96 | -10 | -10 | -12.95 | -13.05 |  | 3.3385 | 21.8029 | 26.1626 | -16.9122 | -10.4705 | -10.3197 | 3.5691 | 3.8028 | -23.1163 | -20.1944 | 26.1243 | 26.5011 | 100.23 | 12.7007 | -7.4 | -7.3 | -21.8454 | -21.9709 | -2.6535 |  | 16.0604 | 8.3631 | 3.6297 | 2.4648 | -112.6743 | 85.818 | 85.5739 | -57.8219 | -64.6563 |  |  |  | 31.8946 | 15.23 | 11.21 | -11.02 | 13.27 | -24.242 | -24.1081 | 28.1741 | 26.239 | -8.0444 | 10.7494 | 10.5507 | 15.6386 |  | 3.8356 | 5.063 | 8.7 | 6.2 | -4.69 | 36.4985 | 36.6518 | 34.8496 | 58.7777 | 59.2188 | -30.009 | -47.0101 | -23.85 | 4.3821 | 40.65 | 16.47 | 14.3799 | 13.2843 | -10.774 |  |  |  | 15.9227 |  |  | -38.7 | -39 | 1.087 | 15 | 17.84 | 21.06 | 10.95 | -4.49 | 14.973 | -17.1685 | -5.98 | -6.07 | 21.99 | 15.77 | -15.6909 | -8.0091 | -41.4387 | -39.6 | 30.7931 | 4.0794 | -5.6087 | -5.2494 | -16.6434 | -26.8103 | -15.016 | -13.6308 | -87.6602 |  | -14.1148 | -13.9638 |  | -11.3073 | -12.498 | 2.064 | -21.5479 | -22.0944 | 13.1897 | 0 | 0 | -1.9 | 5.1359 | -22.071 | -10.2734 | -10.5441 | 9.1297 | 12.502 | -22.6952 | 7.1298 |  | 0.4167 | 3.0521 | 3.7154 | 0 | 14.4012 | 15.2385 | -11.8894 | 23.5743 | 23.6897 | -3.525 |  | 13.2192 | -18.38 | -3.4145 | 0.2355 | 2.08 | 3.66 | -12.6344 |  | 8.35 | 0.233 |  | 27.2 | -20.9137 | -13.3858 | -0.27 | 21.3517 |  | 21.8669 | -6.7185 | -7.0012 | 2.5483 |  |  |  | 68.7786 | 4.204 | -20.3647 | 8.4665 | 7.6282 | 157.4586 | -0.6106 | -8.3785 | 5.7079 | 2.4332 | 8.2638 | 8.3316 | 1.9152 | -14.2862 | -12.617 | -17.6 | 21.195 | 23.2676 | 40.084 | 33.3462 | -30.7366 | 21.6188 |  | -16.7904 | 0 | 0 |  |  | -12.2266 | -12.0343 | -16.2939 | -16.1713 | 23.32 | 23.52 | -30.9 | -31.3 | 0.2463 | 8.24 | 63.5044 | 23.76 | 23.7561 | -14.4 | -31.6 | -5 | -5.5 | -17.7988 |  | -118.3149 | 35.7944 | -266.2274 | -25.1126 | -19.8613 | 67.4089 | 107.864 | 167.6716 | 73.9707 | -15.5114 | 20.4751 | 16.0529 | -54.9971 | 134.7878 | -194.3996 | 83.8046 | -82.8622 | 0.0012 | 2.841 | -7.76 | -2.192 |  | 2.48 | -3.44 | -0.4007 | -1.5793 | -0.2914 | 3.4592 | -4.6 | 0.413 | -0.228 |  |  | 4.2298 | 3.5755 | 4.3478 |  | 15.7 | 1.7278 | 0.96 |  | -5.6188 |  |  | -5.1985 |  |  | 6.5655 | -10.6 | -6.2 | 5.5985 | -58.1551
11/05/2026 | 10:30 | 0 | 0 | 1.86 | -7.218 | 4.9899 | 10.5446 |  | 12.5665 |  | 25.2086 | 11.4467 | 12.6814 | -22.2 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.4 | 3.2437 | -0.8751 | 5.6263 | 5.5348 | 9.6721 | 2.9144 | -1.7038 | 0.7555 |  | -0.9828 | -0.099 | -0.062 | 1.865 | 0 | -8.8 | -0.824 | 0.236 | -9.2 | -9.28 |  | -12.85 | -13.09 |  | 3.2865 | 22.7111 | 26.7462 | -16.867 | -10.0218 | -9.9225 | 13.8358 | 17.7375 | -24.298 | -22.0629 | 26.4833 | 27.616 | 95.5703 | 13.6601 | -7.8 | -7.8 | -20.0445 | -20.0414 | -2.6098 |  | 16.5287 | 8.3383 | 4.8965 | 3.1461 | -85.5434 | 87.8017 | 88.0154 | -69.3326 | -41.2639 |  |  |  | 34.7488 | 15.68 | 11.85 | -9.58 | 14.88 | -24.7779 | -24.242 | 36.0463 | 33.9894 | -9.2078 | 1.3206 | 0.989 | 16.2828 |  |  | 6.657 | 11.8 | 9.1 | -4.79 | 35.0444 | 35.405 | 33.5909 | 58.3103 | 58.1455 | -26.602 | -50.2587 | -20.3859 | 4.5965 | 42.47 | 17.26 | 15.6299 | 14.4562 | -11.4948 |  |  |  | 9.3701 |  |  | -40.8 | -39.4 | 1.59 | 16.3 | 18.8 | 22.86 | 12.28 | -4.82 | 15.9185 | -9.3005 | -6.19 | -6.42 | 22.51 | 16.16 | -9.3455 | -4.7636 | -41.9473 | -41.1636 | 40.8716 | 12.7357 | 1.8353 | 2.5252 | -16.3659 | -23.389 | -15.128 | -1.9018 | -88.0371 |  | -15.0991 | -13.754 |  | -8.3501 | -8.3763 | -1.54 | -22.8513 | -22.6688 | 11.2699 | 0 | 0 | 1.5 | 5.6456 | -19.4356 | -10.5703 | -10.8682 | 9.5636 | 9.889 | -20.0101 | 7.8228 |  | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 14.4012 | 13.8989 | -9.3776 | 24.0206 | 24.1308 | -2.3254 | 0 | 13.5952 | -17.9 | -3.5134 | 0.2181 | 2.45 | 3.19 | -13.2534 |  | 8.267 | 0.217 |  | 28.49 | -21.4901 | -15.2621 | -0.23 | 22.9022 |  | 22.689 | -6.7296 | -7.1508 | 2.5667 | 0.0645 |  | -10.7589 | 72.2892 | 4.5634 | -20.1017 | 9.0682 | 8.6143 | 160.3684 | -0.4444 | -8.904 | 6.0502 | 2.6686 | 8.3883 | 8.5689 | 2.1404 | -13.2935 | -12.0734 | -18.02 | 20.8524 | 21.7562 | 44.4576 | 35.8138 | -30.8428 | 21.9743 |  | -16.5361 | 0 | 0 |  |  | -11.6938 | -11.496 | -24.517 | -24.2052 | 23.3 | 23.5 | -31.1 | -31.7 | 0.5978 | 8 | 58.6483 | 24.5962 | 25.234 | -14.4 | -32.4 | -5.4 | -5.5 | -17.7786 | -17.6631 | -117.8788 | 36.1117 | -263.2346 | -23.6971 | -19.2087 | 63.3293 | 106.3913 | 166.6796 | 73.5183 | -13.8223 | 18.7682 | 19.9219 | -54.3076 | 131.0668 | -193.4585 | 82.4536 | -80.6668 | -0.5847 | 2.822 | -5.28 | -2.241 | -2.248 | 0.72 | -1.52 | -0.211 | -4.1001 | -0.0565 | 3.6942 | -3.2 | 0.267 | -0.76 |  |  | 3.3096 | 3.2854 | 4.1478 |  | 15.9 | 1.5617 | 1.12 |  | -5.0252 |  |  | -5.2776 |  | 0 | 5.9503 | -11.2 | -5.9 | 4.1256 | -55.117
11/05/2026 | 11:00 | 0 | 0 | 1.5299 | -7.1255 | 6.4119 | 11.0847 |  | 11.0992 |  | 26.3873 | 12.1006 | 13.3541 | -22.2 | -22 | -2.2 | 2.484 | -15.4 | 3.3118 | -0.8039 | 5.9217 | 5.7603 | 10.3793 | 2.7403 | -1.7104 | 0.7724 |  | -0.7983 | -0.2 | -0.181 | 2.007 | 2.22 | -11 | -0.792 | 0.243 | -10.19 | -10.19 |  | -12.96 | -12.99 |  | 3.3988 | 23.0627 | 27.403 | -15.2444 | -10.4115 | -10.3741 | 3.1822 | 3.1113 | -22.2594 | -19.2496 | 25.2691 | 25.3385 | 95.5525 | 13.2465 | -7.2 | -7.1 | -21.6572 | -21.489 | -2.8861 |  | 16.0022 | 9.8594 | 5.0531 | 3.2962 | -105.4414 | 91.2808 | 90.5179 | -65.7826 | -49.3857 |  |  |  | 34.6191 | 15.3 | 11.46 | -9.42 | 14.74 | -25.9835 | -25.4477 | 37.6639 | 35.687 | -9.6286 | -1.9764 | -1.9342 | 16.336 |  | 3.8356 | 6.164 | 13 | 10.5 | -4.82 | 35.1959 | 35.3506 | 33.2826 | 59.3188 | 59.5785 | -29.3534 | -50.7125 | -22.0088 | 4.6864 | 42.7 | 17.55 | 16.2549 | 14.9445 | -11.7002 |  |  |  | 7.8628 |  |  | -40.4 | -41.7 | 1.7511 | 17 | 19.82 | 23.58 | 12.72 | -4.97 | 17.732 | -7.7979 | -8.14 | -8.17 | 27.84 | 16.41 | -7.0364 | -3.6364 | -43.051 | -40.9364 | 44.7645 | 14.6787 | 4.7548 | 4.7966 | -18.136 | -26.0379 | -15.284 | -5.5489 | -88.4105 |  | -15.2948 | -14.4693 |  | -6.9028 | -7.0022 | -10.756 | -23.8588 | -23.356 | 9.9233 | 0 | 0 | 0 | 5.7588 | -15.9352 | -9.6396 | -9.8486 | 8.2467 | 9.5589 | -19.7245 | 7.2543 |  | 0.22 |  |  | 0 | 16.4107 | 15.9083 | -19.5924 | 24.4624 | 24.5519 | -3.2493 | 10.3498 | 25.0016 | -21.4 | -2.8084 | 0.2355 | 1.72 | 0.02 | -24.6211 | 2.69 | 8.261 | 0.19 |  | 25.77 | -23.7413 | -14.8582 | -0.38 | 20.0413 |  | 22.6394 | -5.8679 | -6.181 | 2.6309 |  |  | -10.4513 | 72.5703 | 5.247 | -19.9226 | 7.2247 | 7.0929 | 154.3632 | -0.6799 | -10.5911 | 6.8412 | 2.5166 | 8.6227 | 8.7113 | 2.1047 | -14.0106 | -12.2994 | -18.86 | 22.4575 | 25.1025 | 41.4295 | 34.9419 | -31.2281 | 21.1538 |  | -16.1787 | 0 | 0 |  |  | -11.2543 | -10.7929 | -23.7094 | -23.8825 | 22.74 | 22.92 | -31.9 | -31.9 | 0.4935 | 8.56 | 55.5631 | 26.3599 | 26.2829 | -14 | -32.4 | -5.4 | -5.9 | -17.7825 | -17.9012 | -117.0395 | 36.2184 | -261.9276 | -21.5539 | -18.9672 | 64.5212 | 108.2205 | 165.4344 | 72.0926 | -14.4151 | 19.0865 | 16.5643 | -52.1668 | 132.2514 | -191.8719 | 81.5053 | -81.5748 | -0.9607 | 3.056 | -6 | -2.231 | -2.236 | 1.2 | -1.6 | 0.0112 | -3.6912 | -0.1144 | 3.4867 | -3.3 | 0.416 | -0.559 |  |  | 4.4666 | 3.0053 | 4.5937 |  | 16.5 | 1.3046 | 1.2 |  | -5.0724 |  |  | -5.0119 |  | -6.2047 | 6.2645 | -11.7 | -4.9 | 3.3831 | -55.4143
11/05/2026 | 11:30 | 0 | 0 | 1.1308 | -6.7915 | 5.5796 | 9.6423 |  | 11.5939 |  | 28.9228 | 12.8926 | 12.3786 | -22.2 | -24.2 | 2.2 | 2.484 | -15.4 | 2.8338 | -2.3033 | 6.2554 | 6.2238 | 11.1925 | 2.7402 | -1.5934 | 0.7772 |  | -0.9536 | 0.068 | 0.066 | 2.357 | 0 | -8.8 | -0.787 | 0.257 | -7.99 | -7.96 |  | -12.95 | -12.99 |  | 3.4211 | 23.1668 | 27.3748 | -16.1749 | -6.8535 | -6.3444 | 18.3825 | 18.0777 | -24.921 | -22.4593 | 29.0153 | 29.1986 | 94.5115 | 11.4316 | -7.2 | -7.2 | -20.3324 | -20.571 | -3.509 |  | 20.9514 | 11.395 | 5.4263 | 3.5756 | -86.0927 | 93.8749 | 93.3561 | -78.6483 | -30.5426 |  |  |  | 44.2693 | 18.83 | 0 | 1.97 | 2.05 | -27.591 | -27.457 | 37.3865 | 35.7455 | -10.1655 | -3.0688 | -3.0384 | 20.9082 |  | 3.6393 | 8.697 | 15.4 | 12.3 | -4.85 | 37.6686 | 38.0289 | 36.2147 | 50.9325 | 50.2468 | -20.9667 | -55.8296 | -9.9768 | 4.434 | 43.69 | 18.13 | 16.7236 | 15.7257 | -12.4739 |  |  |  | 5.2388 |  |  | -41.6 | -41.9 | 1.723 | 17.6 | 20.24 | 24.08 | 13.07 | -5.07 | 17.267 | -7.0979 | -8.57 | -8.73 | 28.86 | 16.69 | -5.2182 | -3.2182 | -43.3191 | -41.3091 | 45.2858 | 16.8983 | 6.748 | 7.119 | -14.6502 | -22.1149 | -14.158 | 9.7118 | -89.0459 |  | -14.7428 | -14.2751 |  | -12.1444 | -11.8647 | 12.304 | -21.2829 | -20.9163 | 11.4432 | 6.52 | -3.08 | -1.2 | 5.8137 | -25.2301 | -10.484 | -10.8011 | 9.1 | 9.592 | -23.2531 | 7.2514 |  | 0.2045 | 0 | 0 | 0 | 17.5829 | 17.7504 | -18.2527 | 26.1495 | 25.7061 | -2.7415 | 10.9473 | 23.9567 | -20.12 | -2.4202 | 0.2181 | 1.39 | 0.38 | -23.836 |  | 8.274 | 0.159 |  | 26.59 | -24.1439 | -15.0312 | -0.29 | 19.9807 |  | 22.7832 | -6.4177 | -6.7132 | 2.7086 |  |  |  | 72.6474 | 4.5926 | -19.7038 | 7.6031 | 7.5001 | 159.3072 | -0.1969 | -10.059 | 6.5235 | 2.6249 | 8.7179 | 8.8537 | 2.0592 | -14.7693 | -12.5761 | -15.09 | 19.8805 | 18.7188 | 44.5923 | 34.711 | -29.8412 | 22.4322 |  | -16.0815 | -11.2172 | -11.6601 |  |  | -9.8865 | -9.7986 | -24.922 | -25.174 | 24.86 | 25.18 | -31.7 | -32.2 | 0.51 | 9.44 | 43.4224 | 26.1689 | 25.9446 | -13.1 | -32 | -7.1 | -7.7 |  | -17.7234 | -112.5655 | 39.3738 | -264.1176 | -22.8799 | -17.5488 | 64.8007 | 104.4313 | 164.602 | 72.0573 | -12.379 | 16.3432 | 16.2233 | -52.6825 | 136.6072 | -191.7556 | 86.1497 | -83.8051 | -1.8738 | 2.732 | -5.76 | -2.235 | -2.237 | 0.56 | -1.76 | 0.1676 | -4.0116 | -0.0565 | 3.9261 | -3.7 | -1.296 | 0.35 |  |  | 3.7652 | 2.797 | 3.4557 |  | 16.8 | 1.8146 | 1.21 |  | -5.71 |  |  | -5.3902 |  | -2.3242 | 6.7289 | -11.7 | -4.8 | -2.5532 | -47.1654
11/05/2026 | 12:00 | 0 | 0 | 1.0912 | -6.6354 | 7.1166 | 9.447 |  | 12.7059 |  | 29.6606 | 13.1796 | 12.516 | -22.2 | -22 | -2.2 | 2.484 |  | 2.6534 | -1.0906 | 6.1101 | 5.985 | 10.6269 | 3.0116 | -1.7129 | 0.7575 |  | -0.9062 | 0.01 | 0.049 | 2.417 | 2.22 | -11 | -0.793 | 0.256 | -9.23 | -9.13 |  | -12.14 | -12.28 |  | 3.5447 | 23.562 | 27.3383 | -16.1693 | -12.5836 | -10.2957 | 12.4486 | 20.6343 | -25.3237 | -20.9175 | 28.0409 | 27.7625 | 96.3655 | 13.354 | -7.1 | -7.1 | -18.752 | -19.3846 | -3.6589 |  | 13.7935 | 11.4602 | 4.6563 | 3.0276 | -93.8139 | 90.8536 | 90.3958 | -73.0765 | -33.6375 |  |  |  | 41.0858 | 17.01 |  | 0.95 | 1 | -25.3137 | -25.0458 | 37.7645 | 35.8968 | -4.2186 | -2.7162 | -3.0401 | 12.9435 |  | 3.8356 | 8.629 | 15.7 | 13.1 | -4.84 | 37.4831 | 37.5192 | 35.2957 | 55.6997 | 55.7465 | -29.3707 | -49.599 | -21.032 | 4.543 | 41.96 | 17.43 | 17.1924 | 15.921 | -12.511 |  |  |  | 7.4798 |  |  | -41.9 | -42.2 | 2.3956 | 18 | 19.8 | 24.7 | 13.44 | -4.59 | 16.6315 | -7.9305 | -7.02 | -7.14 | 25.57 | 16.95 | -7.8727 | -3.7273 | -41.9199 | -40.7636 | 45.3152 | 15.9398 | 5.6037 | 6.0037 | -11.9948 | -19.1807 | -15.562 | 3.9174 | -89.5343 |  | -14.8517 | -14.0869 |  | -11.0581 | -10.9229 | -5.124 | -21.1179 | -20.6992 | 10.0451 | 6.39 | -8.29 | 0.1 | 5.6683 | -23.5676 | -8.2374 | -8.4374 | 7.8125 | 7.8313 | -19.8282 | 7.3295 |  | -0.9943 | 0 | 0 |  | 15.7409 | 15.5734 | -14.9036 | 24.9244 | 25.0257 | -1.7206 | 11.4715 | 22.6285 | -18.09 | -2.314 | 0.2181 | 1.27 | 0.13 | -21.7875 |  | 8.259 | 0.177 | 1.9806 | 27.79 | -24.5913 | -15.8092 | -0.7 | 19.0136 |  | 22.8508 | -6.4013 | -6.7853 | 2.7818 |  |  | -11.2105 | 70.7998 | 3.3849 | -19.8284 | 7.469 | 6.5735 | 161.8549 | -0.8203 | -10.2221 | 6.6063 | 2.6545 | 8.5788 | 8.7588 | 2.142 | -14.5614 | -13.749 | -18.02 | 20.0782 | 23.3865 | 42.0559 | 33.1502 | -31.1034 | 21.8431 |  | -16.0737 | 0 | -12.4119 |  |  | -9.6008 | -9.2877 | -25.6557 | -25.5789 | 23.46 | 23.6 | -32.4 | -32.4 | 0.3873 | 7.36 | 37.3976 | 24.7377 | 24.7222 | -12.6 | -32 | -6.7 | -7.2 |  | -17.7141 | -115.3432 | 39.0838 | -259.2525 | -20.2768 | -14.1773 | 61.7801 | 109.9406 | 164.2091 | 68.4138 | -14.9231 | 16.3209 | 16.2058 | -49.826 | 130.515 | -188.7364 | 84.8376 | -82.3259 | -2.6477 | 2.128 | -6.88 | -2.245 | -2.252 | 2 | -2.48 | -0.7784 | -3.5721 | -0.1144 | 3.7522 | -3.4 | -0.823 | -0.643 |  |  | 3.4882 | 3.7794 | 4.0189 |  | 16.7 | 1.2255 | 1.28 |  | -5.9238 | 0 | 0 | -5.2651 |  | 0 | 6.3075 | -11.6 | -4.6 | -0.2878 | -48.9842
11/05/2026 | 12:30 | 0 | 0 | 1.1489 | -6.8153 | 7.8558 | 9.2516 |  | 13.4482 |  | 29.8901 | 13.2536 | 12.638 | -24.42 | -22 | -2.2 | 2.484 | -13.2 | 2.7207 | -0.1359 | 5.8798 | 5.7082 | 9.9838 | 3.2314 | -1.7268 | 0.7518 |  | -0.9266 | -0.116 | -0.096 | 2.167 | 2.22 | -13.2 | -0.826 | 0.242 | -9.38 | -9.38 |  | -12.39 | -12.46 |  | 4.2857 | 21.6643 | 26.6784 | -15.4798 | -8.9291 | -7.9694 | 11.4878 | 19.563 | -24.1864 | -22.5879 | 39.6955 | 31.1699 | 86.1897 | 12.8414 | -7.5 | -7.4 | -20.3233 | -21.1241 | -3.4319 |  | 15.6201 | 11.3762 | 4.6113 | 2.9796 | -106.2349 | 92.349 | 92.2269 | -70.0113 | -47.068 |  |  |  | 39.0201 | 16.58 |  | 0.28 | 0.28 | -25.1797 | -25.1797 | 37.1581 | 35.3199 | -3.8797 | -3.2439 | -3.7222 | 14.5388 |  | 4.2153 | 8.622 | 14.8 | 12.4 | -4.69 | 35.9899 | 36.0689 | 34.6644 | 57.9345 | 57.6629 | -26.4026 | -52.8002 | -17.9472 | 4.4478 | 42.94 | 17.72 | 16.5674 | 15.5304 | -11.8601 |  |  |  | 9.6649 |  |  | -42 | -42.2 | 1.9476 | 18 | 19.22 | 24.96 | 13.53 | -4.29 | 14.9885 | -10.0656 | -8.38 | -8.52 | 28.67 | 17.02 | -10.2364 | -5.0455 | -41.9858 | -41.5545 | 43.0314 | 15.6285 | 5.0386 | 5.8588 | -14.0434 | -20.612 | -14.674 | -2.6927 | -81.5487 |  | -14.889 | -13.9641 |  | -11.7183 | -12.1222 | 15.376 | -24.8413 | -24.1559 | 6.7859 | -14.18 | -13.29 | -0.2 | 5.6969 | -26.4437 | -8.0727 | -8.2807 | 6.9526 | 5.6462 | -19.2342 | 7.3618 |  | 0.2897 | 0 | 0 | 0 | 15.406 | 15.7409 | -14.2338 | 24.7299 | 24.2768 | -0.9413 | 12.9884 | 24.9967 | -17.72 | -1.8196 | 0.1916 | 1.81 | -0.69 | -24.3947 |  | 8.355 | 0.014 |  | 28.01 | -25.9762 | -17.2388 | -0.56 | 19.9401 |  | 22.8996 | -6.0018 | -6.2714 | 2.6847 |  |  | -10.4044 | 72.1029 | 3.2481 | -20.1909 | 8.796 | 7.3815 | 157.2025 | -1.4463 | -10.4759 | 7.6901 | 2.3931 | 8.5495 | 8.656 | 2.0258 | -12.6595 | -11.2891 | -16.76 | 24.3026 | 33.2364 | 41.1613 | 35.192 | -23.9586 | 27.0064 |  | -17.0073 | -12.1254 | -10.7848 |  |  | -9.1284 | -8.5956 | -20.0016 | -20.1193 | 24.1 | 24.36 | -33.8 | -33.8 | 0.4752 | 6.72 | 44.7679 | 20.974 | 20.9626 | -12.7 | -32.4 | -7.5 | -8 |  |  | -100.1173 | 36.9888 | -262.8311 | -18.0957 | -13.5743 | 67.2905 | 105.3293 | 163.8631 | 74.4188 | -15.3682 | 16.4956 | 15.0563 | -53.8608 | 138.1518 | -191.5553 | 89.4422 | -90.5303 | -2.389 | 2.379 | -6.72 | -2.284 | -2.275 | 0.56 | 0 | -1.2683 | -5.0095 | 0.9384 | 3.4592 | -2.7 | -0.281 | -1.012 |  | 2.4392 | 3.9718 | 3.6452 | 3.9908 |  | 18.9 | -0.6149 | 1.13 |  | -5.9033 | 0 | 0 | -5.6523 |  | -3.6222 | 4.8229 | -13.7 | -2.9 | 4.5914 | -63.1186
11/05/2026 | 13:00 | 0 | 0 | 0.93 | -6.6478 | 7.5753 | 9.5571 |  | 12.9608 |  | 27.7425 | 12.1826 | 11.7245 | -22.2 |  |  | 3.312 | -13.2 | 3.2303 | 1.7262 | 5.3598 | 5.1918 | 9.2138 | 3.1443 | -1.8073 | 0.7465 |  | -1.2367 | -0.226 | -0.202 | 1.948 | 0 | -13.2 | -0.744 | 0.234 | -10.03 | -10 |  | -12.66 | -12.73 |  | 4.0844 | 20.7899 | 24.8816 | -15.0855 | -11.6057 | -11.5073 | 13.1554 | 13.9544 | -24.6423 | -22.7289 | 33.6292 | 37.2447 | 88.6996 | 14.8983 | -7.7 | -7.6 | -20.5517 | -20.5637 | -3.5303 |  | 9.8304 | 10.0991 | 3.8939 | 2.3805 | -116.7027 | 91.6165 | 91.9522 | -65.2055 | -56.3238 |  |  |  | 36.8944 | 15.47 |  | -0.82 | -0.77 | -20.8931 | -20.3573 | 35.2982 | 33.0587 | -3.175 | -6.8449 | -7.0372 | 10.134 |  | 4.4116 | 8.754 | 14.3 | 11 | -4.79 | 34.2567 | 33.8109 | 31.289 | 61.9541 | 62.2316 | -31.5081 | -50.7987 | -25.1374 | 4.3906 | 40.58 | 16.66 | 16.5674 | 15.3351 | -11.7108 |  |  |  | 8.5661 |  |  |  |  | 1.723 | 18.5 | 18.88 | 25.22 | 13.86 | -4.06 | 15.345 | -9.263 | -8.51 | -8.73 | 27.98 | 15.49 | -10.0545 | -5.3182 | -40.4139 | -38.5 | 39.5288 | 12.2985 | 2.7934 | 3.4855 | -9.0538 | -17.4774 | -14.279 | -11.0168 | -83.7655 |  | -14.0667 | -12.6448 |  | -12.5928 | -14.0106 | 15.888 | -22.8485 | -22.0252 | 2.8204 | -3.68 | -12.89 | -4.4 | 5.4184 | -25.2327 | -8.0128 | -8.4042 | 6.4429 | 1.3299 | -13.7641 | 7.4224 |  | 0.6364 | 0 | 0 |  | 11.2196 | 11.2196 | -9.2101 | 22.9013 | 22.8827 | 1.9063 | 14.0585 | 19.523 | -14.32 | -1.8141 | 0.187 | 1.56 | -0.28 | -18.4498 |  | 8.228 | 0.215 |  | 31.31 | -27.7539 | -19.1402 | -1.28 | 20.2907 |  | 22.3824 | -6.3262 | -6.6875 | 2.6132 |  |  | -10.8071 | 68.3566 | 2.832 | -20.3844 | 7.0393 | 6.9992 | 158.255 | -1.3641 | -9.4987 | 6.1487 | 2.8841 | 8.359 | 8.4582 | 2.2872 | -15.1161 | -13.8893 | -20.53 | 22.1631 | 30.0072 | 33.4331 | 34.9835 | -31.1623 | 21.2703 |  | -16.2987 | 0 | 0 |  |  | -9.2547 | -9.2328 | -21.4038 | -21.3279 | 22.4 | 22.55 | -32.4 | -32.6 | 0.195 | 0.88 | 44.5192 | 19.9552 | 19.9735 | -13.2 | -33.3 | -7.1 | -7.7 |  | -17.6879 | -117.5983 | 29.9039 | -254.9031 | -13.817 | -14.2981 | 60.1992 | 115.72 | 161.5888 | 66.2262 | -17.9225 | 19.5692 | 18.0932 | -48.3103 | 122.7741 | -184.6721 | 80.8369 | -79.5069 | -1.2879 | 1.599 | -6.8 | -2.217 | -2.221 | 1.68 | -0.96 | -1.0396 | -4.4816 | 0.148 | 3.9261 | -2.5 | -0.218 | -1.047 |  |  | 4.3809 | 4.1148 | 4.6074 |  | 17.6 | 1.2034 | 1.13 |  | -5.3366 | 0 | 0 | -5.2857 |  | 0 | 6.9505 | -12.1 | -4 | 12.173 | -60.8272
11/05/2026 | 13:30 | 0 | 0 | 1.0792 | -6.4846 | 6.8589 | 7.6835 |  | 11.8672 |  | 26.0822 | 11.1747 | 10.7671 | -22.2 | -24.2 | -2.2 | 3.312 | -15.4 | 3.3926 | 1.0851 | 5.2289 | 5.0117 | 8.9938 | 3.0971 | -1.6817 | 0.757 |  | -1.332 | -0.243 | -0.221 | 1.528 | 0 | -11 | -1.021 | 0.222 | -9.98 | -9.89 |  | -13.08 | -13.08 | 5.3037 | 3.5222 | 20.0541 | 24.3962 | -15.8492 | -11.4788 | -10.9347 | 13.196 | 18.6957 | -25.9884 | -23.1716 | 36.2876 | 35.2566 | 90.932 | 14.4292 | -7.3 | -7.3 | -20.8695 | -20.0587 | -3.5695 |  | 12.3938 | 9.2216 | 2.9099 | 1.9343 | -113.3762 | 89.7549 | 90.1211 | -57.8476 | -57.8499 |  |  |  | 36.2657 | 15.9 |  | -0.93 | -0.9 | -21.5629 | -21.161 | 34.8062 | 33.4158 | -1.4094 | -0.8886 | -2.9788 | 11.3433 | 0 | 4.608 | 8.613 | 12.6 | 10.1 | -4.77 | 34.6455 | 34.2891 | 32.4945 | 62.603 | 64.1564 | -30.2198 | -51.9165 | -24.017 | 4.1191 | 38.48 | 15.58 | 15.3174 | 14.2609 | -11.389 |  |  |  | 8.4919 |  |  | -39.8 | -39.8 | 2.1442 | 18.4 | 17.46 | 24.92 | 13.71 | -3.86 | 15.4535 | -10.4906 | -7.36 | -7.41 | 25.61 | 14.92 | -10.6727 | -5.4636 | -40.2286 | -38.8364 | 37.9103 | 10.6707 | 0.9009 | 2.2379 | -8.3394 | -16.8089 | -14.689 | -17.2297 | -80.6514 |  | -13.8067 | -13.2817 |  | -9.4971 | -8.3545 | 1.552 | -23.2117 | -24.016 | 8.7675 | 0 | -13.06 | 8.7 | 5.9121 | -22.8805 | -8.6883 | -8.8528 | 7.1567 | 4.4723 | -20.903 | 6.9249 |  | 0.5475 | 3.2376 | 3.4837 | 2.7699 | 11.7219 | 11.387 | -7.5355 | 22.4074 | 22.3529 | 1.9179 | 14.909 | 18.4146 | -14.04 | -1.9075 | 0.2053 | 1.4 | 0.01 | -17.936 | 2.8768 | 8.395 | 0.139 | 4.0934 | 33.1 | -28.1731 | -19.5957 | -1.22 | 22.5639 |  | 22.4271 | -6.9443 | -7.3137 | 2.5513 |  |  | -10.9386 | 71.2355 | 3.3877 | -20.4685 | 8.2807 | 7.1603 | 159.4164 | -0.548 | -8.0013 | 5.2097 | 3.1226 | 7.839 | 7.9509 | 2.4796 | -9.9444 | -7.688 | -18.44 | 21.6552 | 31.4325 | 43.055 | 39.8836 | -23.1267 | 28.5617 |  | -17.8066 | 0 | 0 |  |  | -9.9963 | -9.8151 | -21.3764 | -21.9404 | 21.87 | 22.1 | -31.4 | -32.2 | 0.1767 | 4.48 | 47.9242 | 17.2275 | 17.7157 | -13.1 | -32.9 | -6.3 | -6.8 |  | -17.5511 | -103.86 | 36.1487 | -261.8275 | -17.8788 | -14.5311 | 64.8855 | 102.3967 | 166.0807 | 76.9135 | -9.1428 | 17.5858 | 15.2412 | -54.3626 | 142.9935 | -198.1472 | 89.9284 | -88.4395 | -1.0291 | 3.232 | -5.6 | -2.139 | -2.15 | 0 | -0.48 | -1.0459 | -4.6555 | 0.3525 | 4.1917 | -3.9 | -0.33 | -0.933 |  |  | 3.8746 | 4.0375 | 3.5446 |  | 16.2 | 1.2805 | 1.1 |  | -5.1818 |  |  | -5.2267 |  |  | 5.0908 | -11.3 | -5 | 8.4907 | -67.0078
11/05/2026 | 14:00 | 0 | 0 | 1.2269 | -6.3311 | 7.7526 | 8.0291 |  | 11.9159 |  | 25.5293 | 11.1387 | 10.6169 | -22.2 |  | 0 | 3.312 | -15.4 | 3.1552 | 1.4902 | 5.2047 | 4.9315 | 8.7323 | 3.1286 | -1.6996 | 0.7865 |  | -0.8909 | -0.239 | -0.207 | 1.573 | 0 |  | -0.948 | 0.223 | -9.85 | -9.84 |  | -13.1 | -12.92 |  | 3.9361 | 19.8175 | 24.0836 | -15.8789 | -10.888 | -10.9266 | 13.7672 | 16.8872 | -25.7264 | -22.3838 | 37.4322 | 35.8223 | 94.1309 | 13.8188 | -6.7 | -6.7 | -20.5191 | -20.2513 | -3.8138 |  | 11.2803 | 9.3218 | 2.805 | 1.7663 | -114.597 | 91.3114 | 90.6399 | -54.8178 | -54.8255 |  |  |  | 38.3714 | 16.34 |  | -0.39 | -0.33 | -22.3666 | -22.3666 | 35.6042 | 34.2101 | -2.193 | -2.5291 | -2.3653 | 11.2277 | 0 | 4.4116 | 7.819 | 13.1 | 10.6 | -4.71 | 35.9515 | 36.0847 | 33.976 | 65.3052 | 64.8148 | -32.4374 | -53.3756 | -25.7176 | 4.3966 | 39.29 | 15.95 | 15.1611 | 14.0656 | -11.199 |  |  |  | 7.5753 |  |  | -42.4 | -42.5 | 2.1075 | 18.1 | 17.64 | 24.98 | 13.67 | -3.94 | 16.5695 | -8.788 | -7.32 | -7.33 | 25.59 | 15.41 | -10.0545 | -5.2455 | -40.7867 | -39.0455 | 41.3 | 12.1779 | 2.6209 | 2.9124 | -15.198 | -23.6739 | -14.845 | -18.7948 | -81.7136 |  | -14.0702 | -13.1023 |  | -9.2276 | -9.0172 | 3.088 | -25.2218 | -24.8528 | 10.4731 | 0 | -12.94 | 0.1 | 5.5203 | -19.909 | -9.3103 | -9.4213 | 7.1861 | 8.7476 | -21.4995 | 7.2363 |  | 0.2965 | 3.6242 | 4.9199 | 3.0781 | 12.0569 | 12.2243 | -8.8752 | 22.3163 | 22.3424 | 0.9101 | 14.1278 | 18.4732 | -14.13 | -1.5193 | 0.1476 | 0.81 | 1.1 | -18.2844 |  | 8.439 | 0.169 |  | 33.59 | -27.5065 | -18.7244 | -1 | 23.2116 |  | 22.0132 | -7.246 | -7.6723 | 2.6889 | 0.033 |  | -11.1114 | 71.5595 | 4.0959 | -20.1751 | 8.034 | 7.2535 | 157.1579 | -0.4452 | -7.451 | 4.6566 | 2.9801 | 7.817 | 7.9193 | 2.3754 | -10.001 | -8.2692 | -18.02 | 20.4378 | 27.6623 | 39.6416 | 42.5198 | -25.2482 | 27.2735 |  | -17.3113 | 0 | 0 |  |  | -10.0238 | -9.447 | -25.2436 | -25.2794 | 15.85 | 16.3 | -32.5 | -32 | 0.1767 | 6.88 | 45.4418 | 20.9305 | 20.9799 | -12.7 | -33.3 | -7.1 | -7.7 | -17.5243 | -17.5414 | -107.6294 | 34.4471 | -261.282 | -13.6601 | -15.6204 | 60.1789 | 108.0298 | 173.6811 | 71.8504 | -15.7698 | 22.2161 | 21.7988 | -61.4972 | 138.9384 | -188.9654 | 90.4873 | -89.6994 | -2.179 | 2.663 | -6.08 | -2.182 | -2.187 | 1.52 | -2.32 | 0.4826 | -3.2517 | -0.3494 | 3.5172 | -3.2 | 0.504 | 0.737 |  |  | 5.5025 | 3.1204 | 3.4344 |  | 17.2 | 1.9154 | 1.27 |  | -5.0152 |  |  | -4.4969 |  | -3.5083 | 5.1843 | -11.9 | -4.1 | 7.0193 | -65.1699
11/05/2026 | 14:30 | 0 | 0 | 1.2442 | -6.3257 | 7.324 | 7.1406 |  | 12.4405 |  | 26.8747 | 11.8626 | 11.3513 | -22.2 | -24.2 | 2.2 | 2.484 | -17.6 | 3.1299 | -0.3728 | 5.7239 | 5.3635 | 9.6449 | 3.1861 | -1.6562 | 0.7297 |  | -0.8315 | -0.079 | -0.088 | 1.703 | 0 | -8.8 | -0.934 | 0.229 | -8.48 | -8.47 |  | -12.91 | -13.04 |  | 3.4992 | 22.0208 | 26.5919 | -16.641 | -9.6745 | -9.3849 | 11.5825 | 13.4727 | -23.4614 | -21.4847 | 29.194 | 31.395 | 97.3255 | 13.3391 | -7.1 | -7.2 | -20.1389 | -20.2734 | -3.6272 |  | 13.7543 | 10.672 | 3.756 | 2.3509 | -101.3825 | 93.3561 | 93.0204 | -71.0192 | -36.8148 |  |  |  | 44.5387 | 18.27 |  | 2.18 | 2.17 | -24.376 | -23.8402 | 36.1201 | 34.3856 | -4.3838 | -2.2358 | -2.7211 | 13.734 |  | 3.8356 | 8.592 | 16.6 | 13.5 | -5 | 39.3343 | 39.678 | 36.9423 | 58.7281 | 58.2332 | -31.0696 | -52.5524 | -22.5134 | 4.481 | 42.86 | 17.82 | 17.1924 | 16.1163 | -12.8159 |  |  |  | 3.6724 |  |  | -44.9 | -44.9 | 2.6202 | 18 | 19.32 |  | 13.68 | -4.46 | 17.8405 | -4.2327 | -8 | -8.1 | 27.89 | 16.58 | -4.8727 | -3.0091 | -40.6448 | -38.9727 | 47.927 | 17.8008 | 8.0269 | 8.198 | -18.7716 | -28.5051 | -15.185 | 0.4494 | -86.1628 |  | -12.2788 | -11.4588 |  | -7.0336 | -7.2588 | -8.196 | -23.8857 | -23.5822 | 14.0437 |  | -4.79 | 0 | 5.5344 | -15.9445 | -8.4931 | -8.7411 | 6.7201 | 12.2965 | -24.1941 | 7.523 |  | -0.8834 | 3.1962 | 4.1475 | 2.8813 | 14.2338 | 14.0663 | -9.8799 | 22.7023 | 22.6567 | -0.3289 | 12.7441 | 19.2251 | -14.42 | -1.5193 | 0.1916 | 0.52 | 0.86 | -19.1052 |  | 8.442 | 0.133 | 2.1801 | 34.42 | -26.372 | -17.4247 | -0.71 | 24.1913 |  | 23.4033 | -7.0769 | -7.5023 | 2.8091 |  |  | -11.4249 | 75.8576 | 4.3722 | -20.759 | 8.1042 | 7.6985 | 162.3693 | 0.0365 | -9.4941 | 5.015 | 3.3234 | 8.0074 | 8.1892 | 2.8461 | -9.9937 | -8.3979 | -16.76 | 18.6403 | 23.0763 | 45.7357 | 35.4467 | -26.6032 | 25.0913 |  | -18.2637 | 0 | 0 |  |  | -5.404 | -5.1952 | -18.963 | -18.9966 | 23.8 | 24.12 | -32.2 | -32.4 | -0.2628 | 0.96 | 28.1067 | 30.2722 | 30.4698 | -13.1 | -34.5 | -11 | -11.5 | -17.2779 | -17.1586 | -107.7028 | 37.3277 | -256.9583 | -13.0072 | -11.3331 | 56.2433 | 113.059 | 164.8614 | 60.5627 | -22.4044 | 19.1595 | 18.395 | -55.1031 | 129.8248 | -179.3486 | 95.2879 | -91.7482 | -0.8655 | 2.414 | -3.44 | -2.209 | -2.214 | -1.6 | -0.24 | 0.4583 | -4.6281 | -0.0565 | 3.7217 | -3 | -0.252 | 0.771 |  |  | 4.5904 | 3.6131 | 3.6569 |  | 19.3 | 2.271 | 1.39 |  | -5.058 |  |  | -4.6433 |  | -4.1963 | 4.1306 | -14.3 | -2.2 | -0.4554 | -55.6743
11/05/2026 | 15:00 | 0 | 0 | 1.1516 | -6.2912 | 5.8677 | 9.2197 |  | 12.9347 |  | 27.4283 | 12.0746 | 11.3661 | -22.2 | -26.4 |  | 3.312 | -17.6 | 3.3852 | 0.2685 | 5.7992 | 5.5849 | 10.0169 | 3.2726 | -1.6288 | 0.719 |  | -1.0252 | -0.085 | -0.061 | 2.168 | 0 |  | -0.818 | 0.237 | -9.68 | -9.65 |  | -12.54 | -12.58 |  | 3.9501 | 21.9548 | 26.8463 | -16.7474 | -6.5479 | -6.2859 | 4.1683 | 4.3567 | -25.1471 | -20.9808 | 34.556 | 26.9832 | 91.2932 | 14.1297 | -7.4 | -7.4 | -22.955 | -23.0034 | -3.6208 |  | 17.7633 | 10.8913 | 4.2423 | 2.6868 | -120.7007 | 93.8749 | 95.3398 | -61.6352 | -45.6819 |  |  |  | 46.6744 | 19.35 |  | 3 | 3.03 | -26.6533 | -26.3854 | 35.2696 | 33.6242 | -6.0843 | 0.5863 | -0.0915 | 17.2006 |  | 3.6393 | 8.027 | 14.3 | 11.5 | -5.09 | 39.3428 | 40.2062 | 37.6311 | 57.2284 | 58.6379 | -26.4085 | -58.1816 | -17.4204 | 4.4206 | 44.87 | 18.73 | 18.1299 | 16.8976 | -13.1644 |  |  |  | 1.8936 |  |  |  |  | 2.525 | 17.4 | 20.78 | 24.72 | 13.61 | -5.18 | 18.135 | -4.3177 | -6.72 | -6.81 | 25.82 | 17.35 | -7 | -3.1545 | -40.808 | -39.4 | 45.2624 | 13.4392 | 5.6347 | 6.5907 | -8.5391 | -22.2313 | -15.873 | -9.8999 | -81.1862 |  | -11.9947 | -12.2608 |  | -15.5186 | -16.9161 | 19.984 | -24.4843 | -24.5561 | 13.211 | -7.25 | -7.12 | -3.3 | 5.004 | -31.2635 | -9.4251 | -9.5912 | 7.0877 | 4.2353 | -26.0269 | 6.9938 |  | 0.6824 | 4.0419 | 3.9669 | 2.6064 | 15.406 | 15.406 | -8.0379 | 23.5906 | 23.3311 | 1.886 | 14.1858 | 17.521 | -14.88 | -2.1199 | 0.1916 | 1.25 | 0.05 | -16.437 |  | 8.56 | 0.02 |  | 34.6 | -26.4878 | -18.7634 | -0.8 | 23.8245 |  | 30.2422 | -10.0732 | -10.7446 | 2.9825 | 0.066 |  | -11.5943 | 79.2258 | 5.3751 | -25.9963 | 8.7018 | 7.7506 | 150.4245 | -7.8486 | -10.5228 | -7.453 | 3.6464 | 8.2565 | 8.4503 | 3.3514 | -4.5076 | -1.9377 | -12.57 | 16.6981 | 23.6376 | 53.7898 | 39.674 | -15.9661 | 34.7533 |  | -16.4044 | 0 | 0 |  |  | 2.0174 | 2.1767 | -25.8264 | -25.7282 | 3.91 | 4.36 | -30 | -30.2 | -1.0007 | 0 | 13.9571 | 39.4616 | 40.4742 | -12.8 | -33.3 | -16.9 | -17.5 | -17.0689 | -17.0436 | -81.259 | 44.1303 | -298.8637 | -7.0944 | -13.4353 | 62.2381 | 102.1526 | 208.2234 | 0 | -7.4339 | 33.6749 | 33.3721 | -99.2589 | 194.7841 | -116.3732 | 82.4579 | -74.8134 | 0.7752 | 2.635 | -4 | -2.257 | -2.271 | -0.96 | -1.76 | 0.9261 | -4.2161 | 1.5549 | 3.2547 | -4.8 | -0.761 | -0.806 |  | 2.1639 | 4.7376 | 3.1212 | 2.8351 |  | 18.1 | 1.7549 | 1.42 |  | -6.0222 |  |  | -5.7253 |  | -4.0139 | 5.5738 | -12.9 | -2.5 | 0.3223 | -67.3632
11/05/2026 | 15:30 | 0 | 0 | 0.4088 | -4.983 | 8.2562 | 8.923 |  | 12.6294 |  | 28.0404 | 12.3226 | 11.8012 | -22.2 | -24.2 | 0 | 4.14 | -15.4 | 3.2964 | 3.7357 | 5.8736 | 5.6124 | 10.0288 | 3.4975 | -1.6998 | 0.7667 |  | -1.2928 | -0.394 | -0.373 | 2.21 | 0 | -11 | -0.572 | 0.244 | -11.6 | -11.58 |  | -12.24 | -12.39 | 8.1451 | 3.8746 | 23.1057 | 27.6094 | -13.7242 | -11.3298 | -11.1446 | 3.6598 | 3.9673 | -22.1739 | -19.6693 | 29.4875 | 30.3674 | 86.9377 | 14.9755 | -7.2 | -7.2 | -22.8311 | -22.8264 | -3.8989 |  | 12.5884 | 11.2489 | 3.4377 | 2.2454 | -142.1246 | 100.589 | 100.5585 | -57.8981 | -58.2953 |  |  |  | 46.5347 | 18.51 |  | 2.55 | 2.61 | -25.7156 | -25.8495 | 34.321 | 32.8456 | -5.2096 | -3.3573 | -3.3476 | 12.5513 |  | 4.032 | 8.579 | 12.1 | 9.6 | -5.01 | 37.5101 | 37.7735 | 35.1607 | 68.4113 | 68.3321 | -34.3194 | -59.823 | -26.6668 | 4.4716 | 45.33 | 19.05 | 18.1299 | 16.8976 | -13.1951 |  |  |  | -4.1623 |  |  | -45.1 | -45 | 2.4994 | 17.6 | 20.36 | 24.46 | 13.24 | -5.28 | 19.1115 | 2.2264 | -7.71 | -7.87 | 27.67 | 17.8 | -0.9273 | -0.5545 | -39.966 | -38.7545 | 47.797 | 15.852 | 7.9372 | 8.1716 | -12.863 | -22.3131 | -15.692 | -20.4856 | -95.2286 |  | -12.5029 | -11.751 |  | -10.059 | -9.3463 | 11.28 | -25.0389 | -24.7892 | 8.9828 | -15.98 | -7.15 | 0 | 5.2757 | -20.1832 | -9.3982 | -9.5973 | 7.9245 | 7.7844 | -20.6255 | 7.3569 |  | 0.4397 | 4.3804 | 4.2353 | 2.6862 | 14.5687 | 14.5687 | -7.703 | 22.92 | 22.7799 | 1.8994 | 15.0527 | 18.9859 | -13.68 | -2.1181 | 0.1476 | 1.12 | -0.22 | -18.0591 |  | 8.678 | 0.177 |  | 33.99 | -28.3134 | -19.4887 | -0.74 | 22.9396 |  | 27.9935 | -10.4383 | -11.2464 | 2.9095 |  |  | -12.2946 | 79.7179 | 5.363 | -24.8168 | 7.9929 | 8.5695 | 142.1439 | -9.1425 | -6.343 | -9.0991 | 2.8911 | 8.2565 | 8.387 | 2.1825 | -9.8031 | -8.2715 | -20.95 | 21.9159 | 32.4574 | 31.0779 | 29.6406 | -22.4499 | 29.1728 |  | -18.0342 | 0 | 0 |  |  | -6.7004 | -6.5411 | -20.1117 | -20.1405 | 9.16 | 9.21 | -31.4 | -31.3 | -1.2113 | 0 | 8.0135 | 29.2822 | 29.2393 | -13.5 | -32.4 | -10.5 | -11.1 | -17.6412 | -17.5549 | -102.6189 | 46.9688 | -304.1675 | -21.184 | -23.2532 | 66.5759 | 105.9636 | 181.1604 | 0 | -12.307 | 31.8873 | 28.7204 | -65.9182 | 181.8728 | -136.9918 | 45.6485 | -41.4058 | -2.5769 | 0.694 | -3.76 | -2.258 | -2.265 | -1.12 | -0.24 | 0.3051 | -4.9485 | -0.0565 | 5.5985 | -4.1 | -1.869 | -0.461 | 2.0618 | 2.4421 | 5.0132 | 3.3454 | 3.2909 |  | 17.1 | 3.5258 | 1.18 |  | -4.5271 |  |  | -4.5745 |  | -4.7302 | 4.5562 | -11.8 | -4.6 | -0.4879 | -59.0021
11/05/2026 | 16:00 | 0 | 0 | 0.3403 | -4.8434 | 6.6068 | 7.4447 |  | 12.1388 |  | 27.8549 | 12.1306 | 11.7591 | -22.2 |  | 0 | 4.14 |  | 2.8741 | 3.1099 | 5.9036 | 5.6817 | 10.1461 | 3.6509 | -1.7081 | 0.7658 |  | -1.3375 | -0.299 | -0.281 | 1.958 | 0 | -11 | -0.533 | 0.24 | -11.17 | -11.18 |  | -12.36 | -12.39 | 7.742 | 3.8771 | 21.3693 | 25.7408 | -14.6237 | -10.8039 | -11.3025 | 18.4194 | 15.506 | -24.995 | -23.7741 | 36.8752 | 38.1313 | 86.9726 | 15.154 | -7.6 | -7.5 | -21.6637 | -21.7541 | -3.9036 |  | 13.2058 | 11.3277 | 2.2135 | 1.5451 | -134.4645 | 97.2319 | 97.5982 | -58.4569 | -55.8479 |  |  |  | 46.4249 | 18.75 |  | 3.05 | 3.1 | -28.5287 | -27.8589 | 35.8193 | 34.2611 | -5.3367 | 1.1762 | 0.921 | 12.9494 |  | 4.2153 | 7.273 | 11.7 | 9 | -4.96 | 39.6404 | 39.4667 | 37.1773 | 67.8689 | 68.2067 | -33.052 | -60.6048 | -25.0834 | 4.2664 | 43.77 | 18.39 | 17.6611 | 16.507 | -12.73 |  |  |  | -4.2774 |  |  | -47.4 | -47.4 | 2.4359 | 17.4 | 19.26 | 24.18 | 12.99 | -4.69 | 18.3365 | 2.8214 | -7.58 | -7.76 | 27.7 | 16.73 | -0.0545 | -0.1364 | -41.6203 | -40.3545 | 47.1217 | 15.7262 | 7.111 | 7.4865 | -14.0298 | -24.5813 | -14.685 | -21.5934 | -74.2308 |  | -12.266 | -11.6908 |  | -11.5635 | -10.5185 | 7.696 | -26.4023 | -26.1905 | 12.4362 | -19.09 | -4.66 | 0 | 4.9542 | -24.3906 | -8.7191 | -9.0862 | 7.3387 | 11.5 | -23.5898 | 6.9611 |  | -0.6988 | 4.7718 | 4.9274 | 3.0901 | 16.5782 | 16.4107 | -7.5355 | 23.3651 | 23.215 | 1.7797 | 14.5154 | 17.2427 | -14.54 | -1.4223 | 0.2355 | 0.79 | 1.23 | -17.3476 |  | 8.533 | 0.169 | 2.3577 | 34.45 | -27.4676 | -19.0629 | -0.52 | 23.9944 |  | 26.268 | -10.0051 | -10.6092 | 2.7779 |  |  | -12.7693 | 79.4788 | 4.3194 | -22.7281 | 6.0427 | 6.3217 | 152.5087 | -6.2414 | -5.5031 | -7.0022 | 2.2864 | 8.3956 | 8.4898 | 2.2237 | 2.6515 | 4.3213 | -14.25 | 16.8889 | 27.1001 | 51.8153 | 44.9984 | -8.126 | 42.4139 |  | -18.7106 | 0 | 0 | 8.3221 | 10.7479 | -5.3326 | -4.7448 | -18.1938 | -18.1399 | 14.48 | 14.66 | -35.1 | -35.8 | 0.3525 | -0.72 | 27.2207 | 31.7267 | 31.6751 | -13.5 | -37.6 | -11.7 | -12.3 |  | -17.297 | -73.1249 | 49.2232 | -305.6699 | -20.354 | -15.3209 | 92.0027 | 74.2744 | 168.1863 | 31.4941 | 24.1497 | 23.7999 | 21.4653 | -55.7461 | 223.282 | -143.177 | 85.7002 | -76.619 | -2.6941 | 0.598 | -7.04 | -2.275 | -2.281 | 1.68 | -2.64 | 0.0684 | -2.4308 | 4.9821 | 2.6383 | 5.6 | 0.019 | 0.578 | 2.2627 | 2.5022 | 3.6795 | 4.1604 | 2.939 |  | 23 | 0.3064 | 1.24 |  | -5.3033 |  |  | -5.1726 |  | -3.0377 | 3.3246 | -17.6 | 2.4 | 7.632 | -74.7704
11/05/2026 | 16:30 | 0 | 0 | 0.5558 | -5.0311 | 5.8346 | 7.1045 |  | 11.2432 |  | 26.986 | 11.7946 | 11.4954 | -19.98 | -24.2 | 0 | 4.14 |  | 2.9768 | 3.819 | 5.4733 | 5.3135 | 9.6878 | 3.752 | -1.6997 | 0.7387 |  | -1.2245 | -0.336 | -0.314 | 2.393 | -2.22 |  | -0.645 | 0.252 | -11.71 | -11.61 |  | -12.54 | -12.59 | 7.804 | 4.0179 | 20.6628 | 25.1182 | -13.9842 | -9.6302 | -9.4442 | 3.9901 | 3.703 | -23.4502 | -21.0331 | 30.4933 | 31.2017 | 88.0046 | 17.6679 | -7.4 | -7.4 | -23.6904 | -23.6765 | -3.963 |  | 13.804 | 11.0594 | 2.406 | 1.6161 | -145.1155 | 97.1404 | 97.354 | -48.0412 | -67.3762 |  |  |  | 45.4169 | 17.87 |  | 2.61 | 2.65 | -28.3947 | -28.3947 | 35.2088 | 33.2151 | -6.5093 | 0.8136 | 0.4483 | 13.2701 |  | 4.608 | 9.28 | 10 | 7.4 | -4.96 | 38.0552 | 38.3969 | 36.3095 | 68.4531 | 68.9348 | -33.0655 | -61.39 | -24.4607 | 4.2695 | 42.72 | 17.83 | 17.3486 | 16.0187 | -12.6169 |  |  |  | -1.2442 |  |  | -45.5 | -47.4 | 2.3566 | 16.5 | 19.14 | 23.14 | 12.35 | -4.81 | 17.0965 | 0.23 | -8.13 | -8.21 | 28.71 | 16.2 | -1.9273 | -1.1818 | -43.0346 | -41.7818 | 44.829 | 14.41 | 5.1987 | 5.8058 | -20.3293 | -29.509 | -14.971 | -31.4882 | -69.2232 |  | -12.2408 | -11.6275 |  | -8.0939 | -7.5611 | -7.684 | -25.0693 | -24.9459 | 17.3723 | 0 | -7.47 | 0 | 5.0421 | -16.9778 | -8.2725 | -8.4762 | 6.5488 | 16.6669 | -28.3799 | 7.3553 |  | -0.4792 | 3.7182 | 4.3804 | 2.8594 | 16.9131 | 16.7456 | -8.0379 | 24.2275 | 24.3045 | 2.1345 | 15.0686 | 17.7115 | -13.8 | -1.8196 | 0.2355 | 0.8 | 0.62 | -17.2148 |  | 8.576 | 0.168 |  | 35.05 | -28.2663 | -19.5738 | -0.4 | 25.1162 |  | 26.9061 | -9.3337 | -9.9925 | 2.9007 |  |  |  | 78.8727 | 4.1738 | -22.8531 | 5.8001 | 7.1388 | 152.4671 | -4.5983 | -8.0043 | -7.1527 | 2.2538 | 8.2931 | 8.4819 | 1.7503 | 5.7732 | 5.4424 | -14.25 | 16.954 | 25.9282 | 49.9534 | 49.168 | -6.3336 | 44.66 | 0 | -19.6521 | 0 | 0 |  |  | -5.371 | -4.8272 | -16.5573 | -16.3628 | 12.19 | 12.53 | -37.8 | -37.2 | 0.2829 | -0.4 | 31.5312 | 32.0793 | 31.9752 | -14.4 | -40.1 | -11 | -11.5 | -17.3758 | -17.3298 | -72.4734 | 51.8164 | -302.4044 | -19.2721 | -14.9709 | 97.2764 | 69.2597 | 169.1951 | 37.8755 | 31.628 | 21.6514 | 21.2352 | -55.8827 | 230.6253 | -148.9129 | 87.8282 | -74.7151 | -1.4295 | 0.755 | -8.72 | -2.241 | -2.247 | 3.44 | -3.2 | -1.0955 | -1.9608 | 5.1865 | 2.4613 | 6.1 | 0.04 | 0.793 | 2.1835 |  | 3.5763 | 3.5694 | 3.8338 |  | 24.1 | -0.8563 | 1.16 |  | -5.2102 |  |  | -5.0233 | 0 | 0 | 1.5752 | -19.6 | 3 | 7.9783 | -77.8697
11/05/2026 | 17:00 | 0 | 0 | 0.7556 | -5.1729 | 5.7772 | 6.7354 |  | 9.8416 |  | 25.1024 | 10.8087 | 10.4052 | -19.98 | -24.2 | 0 | 3.312 | -15.4 | 2.2635 | 4.1283 | 5.4895 | 5.2256 | 9.4046 | 3.5787 | -1.6979 | 0.7322 |  | -1.2733 | -0.449 | -0.447 | 2.013 | -2.22 | -11 | -0.642 | 0.241 | -12.95 | -13.04 |  | -12.01 | -11.84 | 6.5631 | 3.7439 | 20.141 | 25.081 | -15.2734 | -12.7005 | -11.8011 | 16.1852 | 17.1874 | -24.5181 | -23.4743 | 36.8011 | 37.3305 | 85.2436 | 16.1748 | -7.8 | -7.6 | -20.6487 | -22.8672 | -3.9033 |  | 12.958 | 10.3789 | 2.0287 | 1.486 | -133.3964 | 94.6379 | 94.7294 | -43.2287 | -64.4052 |  |  |  | 41.8742 | 16.9 |  | 0.64 | 0.68 | -27.3231 | -27.1891 | 34.5494 | 32.7748 | -6.1173 | -2.0536 | -2.3299 | 12.7233 |  | 4.4116 | 8.089 | 8.4 | 6.4 | -4.73 | 33.9952 | 34.3267 | 32.1303 | 68.9669 | 68.9373 | -33.262 | -59.6807 | -25.6841 | 4.2841 | 43.59 | 17.82 | 16.2549 | 15.1398 | -12.3881 |  |  |  | -1.6306 |  |  | -44.5 | -43.8 | 2.4066 | 15.3 | 18.32 | 22.16 | 11.45 | -4.53 | 15.8565 | -0.215 | -7.83 | -7.94 | 28.87 | 15.88 | -1.9273 | -0.9545 | -41.9103 | -41.4364 | 41.6969 | 12.8774 | 3.998 | 4.397 | -24.9937 | -34.4944 | -15.183 | -31.2012 | -58.3946 |  | -10.7418 | -10.2173 |  | -3.7848 | -3.6151 | -20.484 | -22.6115 | -22.4924 | 18.7899 |  | 2.54 | 0.1 | 4.8385 | -6.6728 | -8.262 | -8.4606 | 6.8748 | 19.5028 | -30.8359 | 7.4549 |  | -0.2577 | 4.2588 | 4.4244 | 3.0278 | 15.2385 | 15.406 | -10.7172 | 23.5307 | 23.532 | -0.5692 | 11.9497 | 18.024 | -13.96 | -2.314 | 0.2007 | 1.13 | -0.17 | -16.6301 |  | 8.708 | 0.278 |  | 34.46 | -25.608 | -17.3748 | -0.92 | 23.3098 |  | 26.7292 | -8.6742 | -9.1699 | 2.8522 |  |  | -13.2685 | 75.9831 | 4.847 | -22.9701 | 7.2395 | 7.3447 | 145.5058 | -5.1798 | -8.9785 | -6.0794 | 2.448 | 8.2565 | 8.3791 | 1.7375 | 6.0422 | 6.6009 | -17.6 | 18.5729 | 25.0287 | 46.3906 | 57.2084 | -6.8295 | 43.4402 |  | -19.9462 | 0 | 0 | 17.6468 | 17.287 | -2.5805 | -2.2234 | -15.4542 | -15.0978 | 9.27 | 9.71 | -37.9 | -36.8 | 0.3525 | -1.2 | 31.7153 | 32.2997 | 32.1997 | -14.4 | -41.4 | -12.7 | -13.2 | -17.359 | -17.3483 | -83.9119 | 44.6385 | -293.6925 | -10.6823 | -14.249 | 97.5291 | 71.4573 | 156.5567 | 32.5962 | 27.3232 | 20.8175 | 17.2096 | -55.4143 | 234.4557 | -142.1959 | 96.3658 | -80.4436 | -1.8494 | 0.706 | -8.56 | -2.21 | -2.218 | 2.8 | -3.44 | -0.8357 | -1.8723 | 4.6006 | 1.9364 | 7 | 1.533 | 0.917 |  |  | 4.5369 | 3.517 | 4.0069 |  | 25.7 | -1.3925 | 1.03 |  | -5.3049 |  |  | -4.9775 |  | 0 | 0 | -21.2 | 4.5 | 13.8895 | -84.7203
11/05/2026 | 17:30 | 0 | 0 | 0.4236 | -4.7783 | 5.7008 | 5.8534 |  | 9.6697 |  | 22.9519 | 9.7327 | 9.4399 | -19.98 | -22 | -2.2 | 0.828 | -13.2 | 3.1117 | 5.8288 | 4.5679 | 4.436 | 8.0174 | 2.15 | -1.6893 | 0.7323 |  | -1.2688 | -0.532 | -0.531 | 2.048 | -2.22 | -13.2 | -0.887 | 0.244 | -13.55 | -13.48 |  | -11.88 | -12.08 | 6.4413 | 3.9638 | 18.1765 | 22.616 | -15.0258 | -11.8974 | -11.9993 | 12.1476 | 11.053 | -24.5244 | -22.3319 | 33.1352 | 34.5555 | 79.3563 | 16.7338 | -7.5 | -7.6 | -22.8573 | -22.6937 | -2.6709 |  | 13.7317 | 8.5239 | 1.2384 | 0.7832 | -140.6598 | 94.2411 | 93.7528 | -30.8047 | -82.1541 |  |  |  | 39.3294 | 18.87 |  | -7.5 | 7.07 | -26.9212 | -26.9212 | 34.8994 | 33.4628 | -4.5347 | -4.1166 | -4.1934 | 13.4108 |  | 4.608 | 8.387 | 6.2 | 3.5 | -4.48 | 31.4179 | 31.5062 | 29.7223 | 71.6573 | 72.4006 | -32.8503 | -60.392 | -26.4437 | 3.5413 | 39.28 | 16.25 | 15.4736 | 14.2609 | -12.3144 |  |  |  | -2.7688 |  |  | -42.4 | -41.7 | 1.9977 | 13.5 | 16.08 | 19.54 | 9.52 | -3.93 | 13.7175 | 1.9189 | -6.34 | -6.44 | 24.39 | 14.1 | -1.4 | -0.7182 | -41.6292 | -40.4727 | 33.5305 | 7.3808 | -0.9719 | -0.9977 | -25.9985 | -34.5199 | -14.48 | -47.216 | -48.4485 |  | -10.0897 | -9.6102 |  | -3.4108 | -3.2945 | -17.412 | -22.5561 | -22.6126 | 18.5383 |  | 0 | 0 | 4.6557 | -4.1813 | -9.2283 | -9.474 | 7.7237 | 20.2311 | -30.4752 | 7.3879 |  | -0.0159 | 3.8517 | 4.4379 | 3.6064 | 15.2385 | 14.7362 | -9.2101 | 23.0629 | 23.2249 | 1.2887 | 13.8694 | 18.9224 | -13.1 | -2.6143 | 0.2538 | 1.57 | -1.39 | -18.9116 |  | 8.581 | 0.185 |  | 34.76 | -27.6521 | -19.1081 | -0.83 | 23.8348 |  | 25.5097 | -8.6076 | -9.3711 | 2.994 |  |  | -12.2127 | 69.7546 | 3.6449 | -21.907 | 7.6071 | 7.37 | 144.2676 | -4.6293 | -7.8917 | -6.9459 | 2.1076 | 8.7106 | 8.9565 | 1.6505 | 11.1434 | 12.3235 | -16.34 | 19.4159 | 25.9139 | 45.3701 | 63.9355 | -2.5365 | 47.9877 |  | -20.5716 | 0 | 0 |  |  | -2.7837 | -2.542 | -14.4186 | -14.0529 | 10.84 | 11.28 | -38 | -37.3 | 0.195 | -2.48 | 35.0701 | 32.3679 | 32.2633 | -14.4 | -41.7 | -13.1 | -13.6 |  | -17.174 | -79.9136 | 45.6128 | -291.8722 | -11.8848 | -12.5931 | 109.6704 | 57.6378 | 142.5363 | 46.65 | 47.4688 | 21.218 | 20.9499 | -29.5669 | 247.0294 | -153.474 | 102.3483 | -84.4483 | -1.9666 | 0.964 | -8.96 | -2.308 | -2.314 | 3.84 | -3.36 | -1.2775 | -1.9913 | 4.3076 | 1.7288 | 7.1 | 1.642 | 1.766 |  |  | 3.5382 | 4.3183 | 3.6947 |  | 26.5 | -1.7113 | 1.12 |  | -5.2025 | 0 | 0 | -5.1364 |  | 0 | 0 | -21.8 | 4.7 | 24.4212 | -93.4565
11/05/2026 | 18:00 | 0 | 0 | 0.2051 | -4.762 | 5.5291 | 6.1975 |  | 8.8287 |  | 18.9979 | 7.8058 | 7.3572 | -19.98 | -22 |  | -0.828 |  | 3.0686 | 5.4488 | 3.7656 | 3.4783 | 6.7167 | 1.1632 | -1.7201 | 0.7505 |  | -1.0784 | -0.453 | -0.435 | 2.021 | -2.22 | -11 | -1.152 | 0.251 | -12.15 | -12.1 |  | -12.99 | -13.05 | 5.8605 | 3.988 | 22.4806 | 24.7335 | -12.5802 | -9.5402 | -9.3427 | 4.1471 | 3.9254 | -25.3725 | -22.9302 | 26.9618 | 27.7022 | 82.2414 | 13.4751 | -7.3 | -7.3 | -25.5269 | -25.1349 | -2.1283 |  | 2.3378 | 7.4631 | 2.2275 | 1.5012 | -152.5009 | 93.1425 | 92.4711 | -20.7916 | -75.9043 |  |  |  | 30.3478 | 12.39 | 9.7 | -6.89 | 13.21 | -27.591 | -27.3231 | 32.5826 | 30.9642 | -3.6269 | -17.0621 | -16.9131 | 2.2225 |  | 4.4116 | 7.851 | 7.4 | 5.1 | -4.42 | 29.826 | 30.0328 | 28.0741 | 70.2332 | 70.1605 | -27.574 | -58.7222 | -22.2746 | 3.9995 | 39.89 | 16.71 | 15.6299 | 14.4562 | -12.31 |  |  |  | -2.4579 |  |  | -44.9 | -45.1 | 1.4838 | 12.3 | 16.82 | 18.08 | 8.49 | -4.03 | 12.9735 | 1.2776 | -3.63 | -3.67 | 20.25 | 14.74 | -1.3091 | -1.2273 | -42.63 | -41.2273 | 26.3892 | 3.2563 | -5.0449 | -4.8816 | -22.6018 | -32.3871 | -14.939 | -55.9449 | -20.431 |  | -5.8905 | -5.4281 |  | -3.7966 | -3.8613 | -18.948 | -24.7738 | -24.5913 | 16.513 |  |  | 0 | 4.4459 | -6.0998 | -8.2538 | -8.4956 | 5.9437 | 18.498 | -26.9221 | 7.0514 |  | -0.004 | 0 | 0 | 0 | 15.2385 | 15.406 | -6.0284 | 23.1953 | 23.1305 | 5.6801 | 18.7266 | 19.523 | -14.61 | -2.6528 | 0.2355 | 1.38 | -1.37 | -18.4841 | 0 | 8.126 | 0.174 |  | 33.17 | -31.4374 | -23.4866 | -0.99 | 22.5507 |  | 26.5327 | -8.9119 | -9.4116 | 3.3881 |  |  | -12.0766 | 64.3078 | 3.4374 | -21.6609 | 6.3823 | 6.1842 | 150.2085 | -4.6519 | -8.3899 | -5.8812 | 2.0594 | 8.7472 | 8.9961 | 1.6665 | 4.2748 | 6.1293 | -11.31 | 16.126 | 11.8514 | 61.8684 | 91.5218 | 10.6442 | 10.222 |  | -18.8691 | -10.6563 | -11.2512 |  |  | -2.1025 | -1.3005 | -14.8295 | -14.9424 | 13.9 | 14.07 | -44.4 | -44.8 | 0.1236 | -3.12 | 36.2915 | 43.0452 | 42.9225 | -15.1 | -44 | -13.5 | -14.1 | -17.3841 | -17.2807 | -92.5814 | 32.3725 | -258.5134 | 13.0245 | -4.669 | 99.3577 | 60.0038 | 147.2427 | 46.5457 | 40.2406 | 19.1628 | 17.4071 | -40.4615 | 230.4463 | -138.2005 | 102.6647 | -84.9555 | -0.7727 | -0.193 | -8.8 | -2.377 | -2.381 | 3.44 | -1.92 | -1.764 | -3.5142 | 2.5498 | -2.1378 | 15.5 | 1.497 | 0.681 | 0 | 0 | 4.1521 | 4.5885 | 4.3828 |  | 28.9 | -2.6465 | 0.9 |  | -5.1527 | 0 | 0 | -4.5893 |  | -2.5661 | 2.4264 | -24.1 | 6.7 | 34.9674 | -103.1934
11/05/2026 | 18:30 | 0 | 0 | 0.7156 | -5.2532 | 5.6196 | 7.0332 |  | 10.2053 |  | 19.4073 | 8.1088 | 7.7707 | -19.98 | -24.2 | 2.2 | -0.828 | -15.4 | 3.1275 | 2.561 | 5.3555 | 5.1041 | 9.2335 | 0.7052 | -1.5174 | 0.7431 |  | -1.0886 | -0.2 | -0.184 | 2.341 | 0 | -6.6 | -1.004 | 0.278 | -10.83 | -10.77 |  | -12.3 | -12.33 | 6.1186 | 3.781 | 22.8391 | 25.1853 | -12.1643 | -6.5532 | -6.288 | 1.3701 | 1.4266 | -24.4241 | -22.0504 | 22.5143 | 23.146 | 81.7541 | 11.9131 | -7.3 | -7.3 | -25.5014 | -25.5175 | -2.3464 |  | 6.7119 | 7.2078 | 3.2375 | 2.0921 | -125.9193 | 94.1801 | 94.5158 | -29.0007 | -61.7903 |  |  |  | 32.1342 | 13.42 | 10.77 | -6.63 | 13.86 | -27.457 | -27.3231 | 31.1905 | 29.8072 | -4.4396 | -16.713 | -16.5774 | 6.5434 |  | 4.4116 | 7.872 | -3.5 | -4.1 | -4.04 | 25.9085 | 26.1928 | 24.3989 | 60.6295 | 61.0826 | -21.207 | -57.6997 | -14.8308 | 3.8675 | 38.56 | 15.86 | 14.2236 | 13.089 | -11.9488 |  |  |  | 0.377 |  |  | -45.9 | -45.5 | 0.694 | 10.9 | 17.22 | 16.18 | 7 | -3.86 | 10.168 | -2.1751 | -3.17 | -3.25 | 20.2 | 13.39 | -3.7091 | -1.9 | -42.5988 | -41.4364 | 20.8026 | 0.7863 | -7.8877 | -7.891 | -23.1973 | -34.1484 | -13.749 | -47.5223 | -28.3495 |  | -4.9477 | -4.6882 |  | -3.3982 | -3.6303 | -18.436 | -24.8673 | -24.629 | 18.3131 |  | 0 | 0 | 4.431 | -5.504 | -8.2285 | -8.5168 | 6.9329 | 20.5094 | -26.3183 | 7.3648 |  | -0.7698 | 2.4853 | 2.8019 | 0 | 15.0711 | 15.2385 | -4.6888 | 23.7156 | 23.5406 | 3.9266 | 15.0571 | 16.3149 | -16.27 | -3.1069 | 0.2804 | 1.9 | -0.04 | -14.8339 |  | 7.89 | 0.129 |  | 33.47 | -28.9375 | -21.5517 | -1.07 | 22.716 |  | 26.2581 | -9.3883 | -9.9589 | 3.5072 |  |  | -12.3482 | 57.3861 | 3.2232 | -20.1913 | 5.9899 | 6.4488 | 155.0302 | -3.7506 | -7.1516 | -6.8361 | 3.3403 | 8.9596 | 9.1227 | 2.9688 | 2.3267 | 3.3274 | -12.57 | 15.4896 | 10.3569 | 60.0032 | 84.2195 | 9.5055 | 9.405 | 0 | -20.636 | -10.5501 | -12.055 | 10.2125 | 12.1407 | -5.7171 | -5.5248 | -13.4402 | -13.159 | 12.4 | 12.7 | -41.2 | -41.4 | 0.2298 | -5.28 | 42.0798 | 36.5932 | 37.048 | -15.7 | -41.8 | -10.1 | -10.6 | -17.6029 | -17.4667 | -88.4291 | 34.0785 | -263.5564 | 6.8247 | -6.1188 | 100.4946 | 60.8663 | 147.3715 | 50.5179 | 41.2449 | 17.8993 | 17.4195 | -41.7544 | 233.402 | -142.978 | 94.2716 | -77.9159 | -2.6697 | -4.581 | -7.44 | -2.422 | -2.431 | 2.16 | -1.04 | -1.8322 | -4.2161 | 1.8753 | -2.8977 | 17.4 | 6.981 | 6.74 |  |  | 3.9454 | 4.1613 | 4.0349 |  | 26.5 | -2.5361 | 0.78 |  | -5.2433 | 0 | 0 | -4.7935 | 0 | 0 | 0 | -21.5 | 4.3 | 31.744 | -98.6999
11/05/2026 | 19:00 | 0 | 0 | 4.5608 | -9.7341 | 5.6928 | 7.5336 |  | 9.5106 |  | 19.1584 | 7.8528 | 7.5504 | -22.2 | -22 | 0 | 0.828 | -13.2 | 3.1978 | 2.3958 | 5.5739 | 5.4142 | 9.7837 | 0.7015 | -1.3969 | 0.7201 |  | -1.148 | -0.102 | -0.075 | 2.244 | 0 | -8.8 | -1.098 | 0.277 | -10.32 | -10.38 |  | -11.68 | -11.77 | 6.3552 | 3.5972 | 22.6672 | 24.8361 | -11.452 | -7.871 | -7.4938 | 1.114 | 1.2081 | -23.5722 | -21.2228 | 22.5237 | 23.1626 | 80.7256 | 11.0489 | -6.1 | -6.1 | -24.2296 | -24.069 | -2.2725 |  | 3.6881 | 6.9505 | 3.3988 | 2.2156 | -116.5502 | 94.1191 | 94.3022 | -29.8078 | -63.6078 |  |  |  | 30.0285 | 12.59 | 9.93 | -8.1 | 12.53 | -26.2514 | -26.2514 | 30.559 | 28.9 | -3.4946 | -14.9419 | -14.9507 | 3.2077 |  | 4.608 | 9.256 | -5.5 | -6.1 | -3.7 | 24.5511 | 24.8739 | 23.0948 | 63.7977 | 63.4215 | -22.7688 | -56.5639 | -17.4557 | 3.8053 | 36.02 | 14.57 | 13.2861 | 12.4054 | -11.3466 |  |  |  | -2.6427 |  |  | -45.6 | -46.1 | 0.495 | 9.6 | 16.3 | 14.82 | 6.05 | -3.61 | 8.6025 | 1.1376 | -2.38 | -2.42 | 17.69 | 12.91 | -0.0545 | 0 | -41.8379 | -40.9182 | 19.8129 | -0.4715 | -8.7242 | -8.5456 | -24.5531 | -35.5366 | -13.615 | -47.6895 | -42.7962 |  | -4.4706 | -4.0831 |  | -2.4052 | -2.5501 | -18.436 | -23.5166 | -23.4825 | 17.3575 |  | 0 | 0 | 4.2837 | -2.1177 | -7.9826 | -8.1314 | 5.3268 | 20.467 | -26.1998 | 7.3869 |  | 0.6082 | 0 | 0 | 0 | 14.4012 | 14.4012 | -2.3444 | 22.5516 | 22.3835 | 7.0275 | 18.1656 | 16.1294 | -16.42 | -3.1069 | 0.2886 | 1.87 | 0.28 | -15.1339 |  | 7.872 | 0.21 |  | 32 | -31.6448 | -24.924 | -1.37 | 20.0863 |  | 27.2056 | -8.784 | -9.4809 | 3.5652 |  |  | -11.5913 | 56.162 | 3.1162 | -20.3341 | 4.9073 | 5.7773 | 162.3356 | -3.8598 | -9.3588 | -5.4781 | 4.2302 | 8.8498 |  | 3.6623 | -2.3144 | 0 | -16.76 | 18.6959 | 19.4088 | 51.4086 | 74.2396 | 4.0245 | 4.1659 |  | -18.769 | -9.8282 | -11.0211 |  | 0.4765 | -7.5299 | -7.2937 | -18.2239 | -17.9109 | 10.09 | 10.36 | -42.2 | -42.7 | 0.0357 | -6.16 | 39.2331 | 34.3098 | 34.545 | -15.7 | -40.1 | -7.2 | -7.7 | -17.6579 | -17.7082 | -92.1627 | 30.5248 | -269.2914 | 7.0668 | -9.4976 | 85.3259 | 73.8958 | 160.2541 | 41.7181 | 25.949 | 9.8546 | 13.8805 | -50.7626 | 215.9472 | -139.0385 | 76.8077 | -67.1897 | -1.2171 | -3.509 | -8.88 | -2.411 | -2.413 | 4 | -2.56 | -2.1544 | -3.4836 | 1.6129 | -3.1052 | 17.5 | 4.813 | 4.894 |  |  | 4.1066 | 3.8795 | 4.1402 |  | 25.7 | -2.5583 | 0.8 |  | -5.5451 |  |  | -5.2194 |  | -3.2626 | 2.8972 | -20.1 | 3.3 | 29.5337 | -97.3496
11/05/2026 | 19:30 | 0 | 0 | 4.7495 | -10.1142 | 5.7731 | 7.5152 |  | 9.5909 |  | 18.8091 | 7.7068 | 7.4277 | -22.2 |  | -2.2 | 0.828 |  | 2.5729 | 2.9355 | 5.2196 | 5.0955 | 9.1982 | 0.5287 | -1.4042 | 0.7268 |  | -1.2379 | -0.075 | -0.063 | 2.34 | 0 |  | -1.173 | 0.275 | -9.96 | -9.96 |  | -12.09 | -12.07 | 7.4962 | 3.1299 | 22.9863 | 24.9722 | -12.1257 | -6.4634 | -6.2367 | 1.6542 | 1.7923 | -23.9187 | -21.5487 | 22.7377 | 23.4268 | 78.156 | 8.5737 | -4.7 | -4.7 | -23.9962 | -23.8955 | -2.3309 |  | 5.2876 | 6.4142 | 3.3538 | 2.0481 | -117.2521 | 94.7294 | 95.2482 | -37.8844 | -72.5949 |  |  |  | 28.9307 | 12.42 | 10.09 | -8.79 | 10.84 | -19.1517 | -18.4819 | 23.8129 | 22.2053 | -2.2456 | -14.0758 | -14.5205 | 5.235 | 0 | 1.9244 | 8.796 | -6 | -6.8 | -3.76 | 23.2675 | 23.8171 | 21.7251 | 62.0713 | 62.2195 | -20.6575 | -57.2808 | -15.6732 | 3.7867 | 35.25 | 13.82 | 12.3486 | 11.2335 | -10.7694 |  |  |  | -1.6797 |  |  | -43.5 | -43.5 | 0.611 | 8.9 | 15.72 | 13.92 | 5.33 | -3.54 | 8.8505 | 1.4826 | -2.28 | -2.33 | 18.63 | 12.63 | -0.8727 | -0.5182 | -35.4298 | -33.9636 | 19.1083 | 0.7506 | -7.4021 | -6.9364 | -20.7885 | -31.2229 | -12.85 | -40.7723 | -39.0933 |  | -3.7797 | -3.5768 |  | -5.3386 | -5.1848 | -19.46 | -14.7025 | -14.3674 | 12.3936 |  | 0 | 0 | 4.0265 | -7.1036 | -9.4082 | -9.4561 | 6.2341 | 15.987 | -21.3892 | 7.3862 |  | 0.4692 |  | 0 | 0 | 6.8657 | 7.0332 | -7.3681 | 15.571 | 14.9903 | 3.43 | 15.1022 | 18.0337 | -16.84 | -2.6143 | 0.2648 | 1.36 | 0.29 | -17.5864 |  | 7.128 | -0.019 |  | 31.72 | -28.1542 | -20.5921 | -1.55 | 20.9544 |  | 27.4881 | -8.5335 | -9.0556 | 3.5736 |  |  |  | 55.1886 | 3.7096 | -21.3133 | 6.3591 | 6.055 | 160.1909 | -4.0341 | -10.1946 | -5.1097 | 2.4541 | 8.6959 | 8.8774 | 2.0502 | -7.8153 | -6.7049 | 0 | 3.6139 | 46.5921 | 30.3282 | 57.6164 | 11.7501 | 11.8014 |  | -20.1736 | 0 | 0 |  |  | -11.7707 | -11.5399 | -18.2699 | -17.8395 | 6.53 | 6.66 | -42.6 | -42 | 0.0357 | -6.4 | 45.9241 | 27.8218 | 27.6579 | -16 | -39.3 | -4 | -4.6 | -17.8512 | -17.9375 | -74.5828 | 30.2471 | -276.5341 | -6.8636 | -11.0936 | 97.3199 | 63.398 | 151.8396 | 55.7251 | 35.9961 | 14.5717 | 14.1525 | -40.0446 | 222.6954 | -158.9997 | 69.3967 | -53.331 | -2.8357 | -3.486 | -8.24 | -2.414 | -2.418 | 3.52 | -2.72 | -2.0052 | -3.2517 | 1.6434 | -2.9282 | 17.2 | 6.641 | 5.29 |  |  | 3.7553 | 4.0889 | 3.7233 |  | 23.9 | -1.5846 | 0.83 |  | -5.3895 |  |  | -5.2312 |  | 0 | 0 | -18.2 | 1.1 | 40.8142 | -111.9483
11/05/2026 | 20:00 | 0 | 0 | 4.6888 | -10.0436 | 5.7788 | 7.2604 |  | 9.6366 |  | 18.7299 | 7.6948 | 7.4218 | -22.2 | -22 | -2.2 | 0.828 | -13.2 | 2.1914 | 3.992 | 5.3323 | 5.1024 | 9.3988 | 0.8508 | -1.3886 | 0.7386 |  | -1.1401 | -0.227 | -0.205 | 2.273 | 0 | -8.8 | -0.961 | 0.273 | -10.82 | -10.81 |  | -12.39 | -12.42 | 7.6024 | 3.1904 | 22.3386 | 24.5585 | -11.5333 | -7.5777 | -7.1423 | 2.0343 | 2.5243 | -24.477 | -21.8209 | 24.892 | 25.515 | 73.3375 | 8.8303 | -4.4 | -4.4 | -24.2551 | -23.982 | -2.4467 |  | 4.0796 | 6.2248 | 3.0714 | 1.95 | -125.1258 | 92.0133 | 92.0743 | -24.6718 | -83.8436 |  |  |  | 25.6275 | 11.5 | 11.74 | -9.77 | 3.5 | -15.4009 | -14.999 | 20.9348 | 19.3564 | -1.9599 | -14.3381 | -14.2898 | 3.7611 | 0 | -1.5316 | -7.122 | -7.5 | -8 | -3.62 | 20.3126 | 20.7185 | 18.7644 | 62.4705 | 61.9968 | -20.684 | -55.7021 | -15.4537 | 3.7318 | 35.72 | 13.96 | 11.7236 | 10.7452 | -10.6825 |  |  |  | -0.0196 |  |  | -42.5 | -42.3 | 0.3754 | 8.3 | 14.98 | 13.26 | 4.91 | -3.41 | 8.897 | -1.2251 | -2.43 | -2.45 | 17.35 | 12.01 | -3.3818 | -1.7545 | -32.1955 | -30.8909 | 17.1036 | -1.1215 | -8.8359 | -8.6807 | -19.4698 | -29.7885 | -13.372 | -54.5253 | -43.596 |  | -3.9238 | -3.7624 |  | -6.5634 | -6.5264 | -16.9 | -14.0022 | -13.7836 | 11.076 |  | -2.64 | 0 | 3.953 | -8.7305 | -8.2897 | -8.5088 | 6.6835 | 14.804 | -20.6698 | 7.3401 |  | -0.8976 | 4.6144 | 4.6821 | 3.6015 | 4.6888 | 4.8562 | -6.1959 | 12.6961 | 12.7601 | 2.4865 | 15.0968 | 17.2866 | -17.16 | -2.6143 | 0.2602 | 1.43 | 0.79 | -16.4247 | 0 | 7.049 | 0.1 |  | 32.13 | -28.5242 | -20.2129 | -1.18 | 21.4579 |  | 26.5041 | -8.9386 | -9.429 | 3.4963 |  |  | -11.7298 | 55.166 | 3.8947 | -21.443 | 7.566 | 7.5038 | 157.0057 | -4.198 | -8.2974 | -5.7507 | 2.5077 | 8.5861 | 8.7904 | 1.8401 | -8.3586 | -6.096 | -2.51 | 4.6228 | 51.9461 | 20.8697 | 55.2703 | 10.6762 | 11.0976 |  | -19.8435 | 0 | 0 | 9.1531 | 12.6348 | -15.171 | -15.193 | -18.249 | -18.1527 | 7.78 | 7.9 | -41.9 | -42.2 | 0.1767 | -6.72 | 37.1912 | 31.1965 | 31.474 | -17.3 | -38.4 | 0 | -0.5 | -18.0754 | -17.9257 | -70.4148 | 34.1689 | -281.9284 | -15.5069 | -13.6555 | 108.1708 | 58.2717 | 134.2796 | 68.8482 | 43.9807 | 1.6746 | 3.857 | -21.4958 | 223.5476 | -171.4864 | 53.473 | -43.7634 | -2.4134 | -0.934 | -7.84 | -2.39 | -2.394 | 3.44 | -2.96 | -1.3156 | -2.7512 | 2.1683 | -3.4562 | 16.8 | 6.509 | 6.364 |  |  | 4.4904 | 4.8294 | 3.56 |  | 22.3 | -1.8399 | 0.83 |  | -5.1485 |  |  | -4.6545 |  | 0 | 0 | -17.6 | 0 | 41.0146 | -116.4038
11/05/2026 | 20:30 | 0 | 0 | 4.5926 | -9.9207 | 5.615 | 6.8429 |  | 9.0403 |  | 19.8096 | 8.0928 | 7.8091 | -22.2 |  | -2.2 | 0.828 |  | 2.0158 | 4.3377 | 5.1458 | 4.9768 | 8.9308 | 1.3582 | -1.3391 | 0.7193 |  | -1.1112 | -0.257 | -0.241 | 2.754 | 0 | -11 | -1.085 | 0.278 | -11.1 | -11.04 |  | -12.49 | -12.53 | 8.0065 | 3.1464 | 21.9527 | 24.139 | -11.3295 | -7.8252 | -7.4891 | 1.6264 | 1.9104 | -24.2575 | -21.7277 | 25.5894 | 25.9408 | 72.017 | 9.3229 | -4.5 | -4.5 | -24.5032 | -24.5777 | -2.2919 |  | 3.2464 | 5.1967 | 3.1467 | 1.9256 | -129.7036 | 92.6542 | 92.7152 | -25.4736 | -90.9669 |  |  |  | 25.6275 | 11.78 | 11.63 | -9.85 | 3.68 | -15.6688 | -15.5348 | 21.5835 | 20.1041 | -1.1686 | -12.1003 | -12.475 | 3.1326 |  |  |  | -9.2 | -9.4 | -3.68 | 20.2731 | 20.6593 | 19.0862 | 64.6564 | 65.0123 | -21.1922 | -57.2833 | -17.0049 | 3.6984 | 34.07 | 13.37 | 11.0986 | 10.0616 | -10.3594 |  |  |  | -1.3199 |  |  |  | -40.4 | 0.4144 | 7.3 | 14.72 | 12.22 | 4.08 | -3.55 | 9.3775 | 0.58 | -2.33 | -2.34 | 18.82 | 11.8 | -1.7273 | -1 | -32.176 | -31.3909 | 17.0763 | -1.7479 | -9.0226 | -8.9472 | -20.5365 | -29.6308 | -13.136 | -52.7472 | -43.3356 |  | -3.912 | -3.6828 |  | -6.0363 | -5.7831 | -17.924 | -13.6454 | -13.4005 | 10.2424 |  | -1.79 | 0 | 3.6886 | -6.5604 | -9.328 | -9.5306 | 7.0712 | 14.1629 | -21.9662 | 7.2192 |  | -0.131 | 0 | 0 | 0 | 3.8515 | 3.5166 | -4.1864 | 12.7225 | 12.6362 | 4.8312 | 16.5625 | 16.8228 | -16.05 | -2.5118 | 0.2383 | 1.38 | 0.74 | -15.6677 | 2.1589 | 7.31 | 0.143 |  | 34 | -30.009 | -22.1048 | -0.55 | 23.1291 |  | 26.7473 | -8.863 | -9.4437 | 3.4165 |  |  | -12.1129 | 57.1489 | 3.8859 | -22.3064 | 6.4403 | 6.3166 | 153.9934 | -4.4585 | -8.5845 | -5.8247 | 1.8867 | 8.1906 | 8.3633 | 1.528 | -8.9963 | -7.9977 | -4.19 | 6.0936 | 54.2352 | 19.6862 | 57.364 | 9.4725 | 11.763 |  | -19.3881 | 0 | 0 |  |  | -14.6326 | -13.7372 | -18.3962 | -18.1767 | 5.81 | 5.83 | -38.7 | -38.7 | 0.054 | -6.96 | 28.1112 | 33.2554 | 33.0049 | -17.4 | -34.1 | -1.2 | -1.8 |  | -17.9989 | -74.2775 | 28.9138 | -280.2133 | -14.3399 | -15.1573 | 106.4051 | 61.5054 | 130.2341 | 67.3139 | 42.2506 | 3.266 | 3.0954 | -18.4546 | 222.9673 | -169.5501 | 52.9788 | -40.6791 | -1.5467 | 0.521 | -6 | -2.366 | -2.364 | 1.28 | -1.68 | -0.2848 | -3.7491 | 0.9689 | 0.0015 | 15 | 6.759 | 6.12 |  |  | 4.2746 | 5.1234 | 3.6645 |  | 18.6 | 0.1733 | 0.62 |  | -5.296 | 0 | 0 | -4.8598 |  | 0 | 2.2251 | -13.2 | -3.7 | 44.3236 | -116.4711
11/05/2026 | 21:00 | 0 | 0 | 4.4528 | -9.7742 | 5.2408 | 7.0394 |  | 8.6909 |  | 18.8449 | 7.7018 | 7.4084 | -19.98 | -19.8 | -2.2 | 0.828 | -13.2 | 2.3215 | 4.7038 | 4.9464 | 4.7899 | 8.8559 | 1.7475 | -0.8356 | 0.7112 |  | -1.0878 | -0.337 | -0.321 | 2.362 | -2.22 | -13.2 | -0.982 | 0.269 | -11.37 | -11.25 |  | -12.85 | -12.88 | 7.8336 | 3.3032 | 23.4708 | 25.7434 | -11.9321 | -8.3345 | -7.8481 | 1.9741 | 2.0941 | -23.8221 | -21.5757 | 25.9087 | 26.4324 | 70.3699 | 10.2676 | -4.8 | -4.8 | -24.9021 | -24.4238 | -2.3382 |  | 2.5189 | 5.2635 | 2.1819 | 1.413 | -133.9762 | 92.5931 | 92.6542 | -20.9739 | -88.0734 |  |  |  | 25.6275 | 10.49 | 11.85 | -6.12 | 4.1 | -14.4632 | -14.4632 | 20.7718 | 18.9021 | -1.3475 | -19.6877 | -19.1742 | 2.5664 |  | -1.728 | -6.329 | -10.6 | -10.9 | -3.53 | 20.2909 | 20.2138 | 18.7509 | 65.6882 | 65.9189 | -22.2995 | -57.503 | -17.8958 | 4.3778 | 35.46 | 13.67 | 11.2549 | 10.1593 | -10.363 |  |  |  | 7.0703 |  |  | -41.7 | -40.7 | 0.3888 | 6.8 | 15.06 | 11.58 | 3.62 | -3.65 | 9.548 | -8.2705 | -2.36 | -2.39 | 16.53 | 11.92 | -10 | -5.1182 | -31.3071 | -30.0091 | 15.4709 | -4.6304 | -12.5369 | -12.4906 | -19.1752 | -28.5283 | -13.877 | -58.0522 | -38.9217 |  | -3.8788 | -3.4641 |  | -6.0137 | -6.0715 | -16.388 | -14.189 | -13.7412 | 9.7934 |  | 0 | -0.1 | 3.7542 | -5.9585 | -9.8908 | -10.0579 | 6.9732 | 12.4765 | -22.8126 | 7.2159 |  | 0.2683 | 0 | 0 | 0 | 2.3444 | 2.3444 | -4.019 | 11.5827 | 11.4137 | 5.5076 | 17.4913 | 16.0317 | -15.79 | -2.5081 | 0.2364 | 1.28 | 1.45 | -15.2507 | 2.0855 | 7.487 | 0.154 | 4.4955 | 34.2 | -30.2542 | -22.7778 | -0.43 | 23.5156 |  | 26.6413 | -8.8198 | -9.5345 | 3.3393 |  |  | -12.8724 | 59.8993 | 4.7684 | -23.0491 | 6.8888 | 6.8087 | 151.1887 | -4.913 | -8.0991 | -5.9156 | 1.5106 | 7.9049 | 8.1022 | 0.8598 | -10.5319 | -7.6777 | -2.51 | 6.4483 | 52.2034 | 21.1433 | 57.1347 | 10.6156 | 11.0654 |  | -19.2216 | -10.2111 | -10.6471 |  |  | -13.0671 | -12.7539 | -17.5132 | -17.6618 | 6.12 | 6.19 | -38.6 | -39 | 0.0357 | -7.04 | 23.403 | 35.8071 | 35.6693 | -17.8 | -35.1 | -2.4 | -3 | -17.8802 | -17.8006 | -75.8348 | 29.7543 | -279.0094 | -15.0976 | -13.7022 | 104.2074 | 59.1666 | 125.2129 | 64.7066 | 39.5792 | 1.9892 | -0.1525 | -15.0372 | 221.1814 | -167.4536 | 58.7627 | -46.99 | -2.6233 | 3.463 | -6.08 | -2.383 | -2.389 | 1.28 | -1.84 | -0.391 | -4.3046 | 1.1429 | 0.148 | 15 | 7.676 | 7.593 | 0.6741 | 0.6148 | 3.3184 | 3.4957 | 3.3788 |  | 19.2 | 0.9766 | 0.59 |  | -5.229 |  |  | -5.258 |  | -2.5372 | 3.0933 | -13.8 | -2.9 | 46.2778 | -117.2852
11/05/2026 | 21:30 | 0 | 0 | 4.3244 | -9.9878 | 5.1356 | 6.5964 |  | 7.927 |  | 18.2502 | 7.4898 | 7.1106 | -19.98 | -19.8 | -4.4 | 0 | -13.2 | 3.1913 | 2.5331 | 4.835 | 4.6361 | 8.3249 | 2.4596 | -0.6475 | 0.8087 |  | -1.1916 | -0.268 | -0.259 | 2.254 | -2.22 | -13.2 | -0.958 | 0.254 | -11.06 | -10.99 |  | -12.63 | -12.69 | 7.6383 | 3.4975 | 22.9912 | 25.1155 | -13.6368 | -8.395 | -8.0076 | 13.6397 | 13.0676 | -25.4731 | -23.4111 | 27.5057 | 26.9542 | 67.4068 | 9.0656 | -4.7 | -4.8 | -22.6672 | -22.589 | -2.4531 |  | 2.79 | 5.0551 | 1.796 | 1.3004 | -121.8298 | 91.7386 | 91.9828 | -25.9287 | -85.4305 |  |  |  | 24.5098 | 10.36 | 11.22 | -6.43 | 4.9 | -15.4009 | -15.4009 | 21.4477 | 19.8636 | -0.4802 | -15.3801 | -15.6924 | 2.3777 |  | -1.728 | -6.637 | -12.1 | -12.1 | -3.66 | 20.8238 | 21.5648 | 19.6321 | 65.5843 | 65.7948 | -20.8611 | -57.3942 | -17.1097 | 4.3282 | 32.44 | 12.36 | 10.1611 | 9.1827 | -9.7964 |  |  |  | 6.4806 |  |  | -40.2 | -38.9 | 0.3217 | 5.4 | 13.08 | 10.24 | 2.62 | -3.36 | 10.23 | -8.433 | -2.51 | -2.56 | 16.02 | 11.45 | -9.7636 | -4.4182 | -31.3543 | -30.3909 | 17.1222 | -5.3091 | -13.1248 | -12.903 | -19.2683 | -28.1605 | -14.161 | -51.2058 | -41.9363 |  | -3.8617 | -3.7222 |  | -6.7756 | -6.8103 | -12.804 | -14.8134 | -14.5684 | 9.3517 |  | -4.78 | 0 | 3.495 | -6.2187 | -9.5905 | -9.7246 | 8.69 | 12.1882 | -22.8472 | 7.2565 |  | -0.9592 | 0 | 0 | 0 | 3.1817 | 3.0142 | -3.3491 | 11.9996 | 11.5609 | 4.4989 | 16.7169 | 17.0132 | -16.08 | -2.2078 | 0.2355 | 0.88 | 1.74 | -16.2482 |  | 6.777 | 0.133 | 2.5767 | 33.89 | -29.761 | -21.8712 | 0.24 | 23.3743 |  | 26.3791 | -8.7162 | -9.325 | 3.2042 |  |  |  | 63.5023 | 4.4637 | -23.8558 | 6.4016 | 5.6047 | 148.942 | -5.3845 | -8.3553 | -5.3082 | 1.4889 | 7.3473 | 7.5396 | 0.9008 | -6.7542 | -5.8611 | -3.35 | 6.129 | 50.748 | 24.4429 | 57.9845 | 11.8048 | 12.9549 |  | -19.2728 | 0 | 0 |  |  | -19.5326 | -19.1756 | -16.2779 | -16.5274 | 17.16 | 17.31 | -38.6 | -38.4 | 0.0357 | -7.68 | 54.3208 | 27.1757 | 26.8227 | -18.2 | -33.3 | 3.5 | 2.9 | -18.2127 | -18.1891 | -74.2546 | 31.3726 | -281.1375 | -13.3755 | -13.54 | 113.8723 | 52.5246 | 142.3228 | 76.8995 | 48.9188 | 20.6363 | 20.4961 | -30.7026 | 235.2033 | -179.6745 | 52.7523 | -41.9344 | -1.0071 | 3.434 | -5.92 | -2.324 | -2.323 | 1.12 | -1.12 | -0.3967 | -4.4236 | 1.8173 | -0.087 | 15.1 | 5.977 | 6.912 | 0.7525 | 0.6712 | 3.3286 | 4.7416 | 4.195 |  | 18 | 0.5857 | 0.43 |  | -5.3642 |  |  | -4.5351 |  | -2.9893 | 2.2563 | -12.6 | -4.6 | 44.224 | -115.5021
11/05/2026 | 22:00 | 0 | 0 | 4.3961 | -10.0238 | 4.8986 | 5.5661 |  | 7.5132 |  | 17.3128 | 6.8678 | 6.6832 | -19.98 |  | -4.4 | 0.828 | -11 | 2.0914 | 2.0407 | 4.2147 | 4.0778 | 7.5349 | 2.7644 | -0.5135 | 0.7742 |  | -1.0867 | -0.269 | -0.212 | 2.409 | -2.22 | -15.4 | -0.894 | 0.253 | -10.89 | -10.78 |  | -12.78 | -12.81 | 7.3254 | 3.6948 | 22.7921 | 25.009 | -14.7173 | -8.2608 | -7.7906 | 16.1965 | 10.6037 | -26.71 | -23.7457 | 38.7438 | 30.9406 | 71.7078 | 10.1808 | -5.5 | -5.4 | -23.4822 | -23.3839 | -2.1928 |  | 2.7937 | 4.9685 | 1.8683 | 1.2012 | -123.722 | 90.5179 | 90.9756 | -32.6183 | -91.3953 |  |  |  | 24.4998 | 10.28 | 9.81 | -7.17 | 7.35 | -16.8744 | -16.8744 | 21.087 | 20.1243 | 0.0053 | -7.521 | -7.443 | 1.4416 |  | 1.728 | 1.669 | -14.8 | -14.7 | -3.42 | 22.8615 | 23.2909 | 21.3774 | 66.0747 | 65.9391 | -21.3118 | -57.953 | -16.8713 | 3.7767 | 31.74 | 11.85 | 9.0674 | 8.1085 | -9.2283 |  |  |  | 5.1673 |  |  |  |  | 0.2423 | 4.2 | 11.9 | 8.7 | 1.55 | -3.19 | 13.0045 | -6.4429 | -2.52 | -2.59 | 15.88 | 11.06 | -7.3818 | -3.6545 | -31.0362 | -30.2273 | 17.0222 | -4.9033 | -13.2037 | -13.2146 | -16.5677 | -26.5584 | -14.631 | -47.5038 | -30.2615 |  | -6.9181 | -6.9055 |  | -9.4656 | -8.5242 | -11.268 | -16.1825 | -15.8472 | 7.9062 |  | -4.2 | 0 | 3.1677 | -10.5293 | -10.4779 | -10.7785 | 9.2009 | 11.7879 | -21.2912 | 6.6223 |  | 0.2838 | 0 | 0 | 0 | 4.6888 | 5.0237 | -3.5166 | 11.52 | 11.4 | 4.438 | 15.994 | 17.2915 | -14.85 | -1.7153 | 0.2273 | 1.24 | 1.82 | -16.3333 |  | 6.953 | 0.146 |  | 33.91 | -28.7365 | -21.2264 | -0.66 | 23.1343 |  | 26.4239 | -8.2082 | -8.6819 | 3.0325 |  |  | -12.6142 | 64.5273 | 4.0938 | -24.9253 | 7.309 | 6.7317 | 145.6344 | -6.2307 | -9.0841 | -4.6472 | 1.6164 | 6.8786 | 7.0254 | 0.9218 | -6.1955 | -4.7405 | -1.26 | 0 | 46.4622 | 27.4413 | 61.3792 | 14.2624 | 14.8385 |  | -19.2955 | 0 | -10.8184 |  | 9.4324 | -18.4834 | -18.401 | -12.1494 | -12.3879 | 18.66 | 18.93 | -37.6 | -38.4 | 0.2298 | -7.44 | 56.08 | 27.0733 | 26.965 | -18.6 | -33.7 | 3 | 2.5 |  | -17.955 | -67.2608 | 33.6496 | -283.5667 | -16.1313 | -12.1001 | 117.6692 | 44.3019 | 139.7016 | 83.2186 | 58.1168 | 24.358 | 22.7093 | -30.217 | 240.6211 | -181.9086 | 64.0107 | -50.6432 | -1.2634 | 3.398 | -4.8 | -2.241 | -2.245 | -0.16 | -1.28 | 0.7408 | -5.095 | 1.9364 | 0.7034 | 14.8 | 8.334 | 7.58 | 2.8394 | 3.4501 | 3.7115 | 4.9502 | 5.1449 |  | 17.4 | 0.862 | 0.27 |  | -5.5005 |  |  | -4.9218 |  | -2.1662 | 2.4187 | -11.9 | -4 | 42.7227 | -118.0741
11/05/2026 | 22:30 | 0 | 0 | 3.9412 | -9.5513 | 4.68 | 4.8132 |  | 6.0813 |  | 16.0861 | 6.2338 | 5.9128 | -17.76 | -22 | -2.2 | 0.828 | -13.2 | 2.0976 | 3.099 | 3.9291 | 3.7836 | 7.2157 | 3.5569 | -0.6631 | 0.8061 |  | -1.199 | -0.465 | -0.428 | 2.099 | -4.44 | -13.2 | -0.679 | 0.232 | -11.61 | -11.54 |  | -13.16 | -13.32 | 6.6831 | 3.8404 | 20.7143 | 22.9246 | -13.86 | -8.5839 | -8.4726 | 16.8069 | 17.4412 | -27.7706 | -25.2075 | 33.1136 | 36.2564 | 67.3354 | 13.5355 | -7 | -7 | -24.3253 | -23.9847 | -2.1943 |  | 1.6925 | 4.5236 | 1.7485 | 1.1729 | -138.6761 | 92.8983 | 92.5931 | -20.6424 | -110.1943 |  |  |  | 23.3621 | 10.1 | 8.89 | -7.91 | 9.29 | -15.133 | -14.7311 | 22.0953 | 20.6602 | 0.7653 | -8.812 | -9.1859 | 0.83 |  | 3.8356 | 6.185 | -18.9 | -18.2 | -3.28 | 20.5155 | 20.4385 | 18.6245 | 68.978 | 69.4618 | -21.6674 | -59.6245 | -18.1201 | 3.7926 | 29.1 | 11.02 | 8.2861 | 7.3273 | -8.611 |  |  |  | 7.1649 |  |  | -37.8 | -36.6 | 0.2057 | 2.5 | 10.22 | 6.98 | 0.34 | -2.79 | 13.33 | -8.608 | -6.6 | -6.62 | 21.69 | 10.73 | -8.9636 | -4.5545 | -30.9357 | -29.4909 | 16.8393 | -6.2268 | -13.873 | -14.029 | -17.2455 | -26.2585 | -14.184 | -57.2353 | -31.9716 |  | -7.3919 | -7.0396 |  | -8.402 | -8.5885 | -9.22 | -16.2007 | -15.7183 | 6.9317 |  | -4.27 | 0 | 2.9716 | -6.5572 | -10.4527 | -10.5405 | 9.1576 | 10.31 | -21.3844 | 6.8245 |  | 0.3691 | 0 | 2.4756 |  | 4.0189 | 3.3491 | -2.6793 | 11.5738 | 10.9865 | 4.597 | 16.2936 | 15.4311 | -15.71 | -1.7153 | 0.2181 | 1.16 | 3.14 | -15.2469 |  | 7.115 | 0.096 |  | 33.41 | -28.632 | -21.9621 | -0.82 | 20.8654 |  | 25.0106 | -8.0593 | -8.6233 | 2.7706 |  |  | -12.3006 | 64.914 | 5.0601 | -24.9035 | 5.3976 | 7.8705 | 141.6132 | -6.9534 | -8.0998 | -4.451 | 1.8041 | 6.2706 | 6.448 | 1.3247 | -5.5175 | -4.1808 | -2.1 | 5.1297 | 50.8746 | 24.0932 | 63.7716 | 13.2938 | 13.597 |  | -19.325 | 0 | 0 |  |  | -18.9448 | -18.3241 | -12.0848 | -12.0167 | 19.39 | 19.55 | -39.1 | -39.2 | 0.0357 | -8.96 | 52.1732 | 25.8224 | 25.4579 | -19.1 | -34.1 | 1.4 | 0.9 |  | -17.9469 | -71.4807 | 29.3435 | -281.4785 | -15.661 | -14.1328 | 114.0365 | 51.0381 | 143.4777 | 80.0068 | 53.1206 | 21.4489 | 25.1265 | -32.1312 | 237.0669 | -178.9477 | 57.1351 | -43.0472 | -1.2415 | 3.276 | -4.8 | -2.219 | -2.205 | -0.32 | -0.56 | -0.2106 | -4.921 | 1.9059 | 0.6455 | 14.5 | 6.186 | 6.701 | 2.1474 | 2.3051 | 4.6538 | 4.141 | 4.2953 |  | 17.9 | 1.5634 | 0.22 |  | -5.6881 |  |  | -4.7483 |  | -2.3902 | 2.5549 | -13.5 | -3.4 | 48.7156 | -121.7592
11/05/2026 | 23:00 | 0 | 0 | 3.6266 | -9.0585 | 5.3984 | 3.9654 |  | 12.7139 |  | 14.4208 | 5.4578 | 5.2139 | -22.2 | -19.8 | -4.4 |  | -13.2 | 3.2997 | -12.8277 | 3.3477 | 3.2953 | 6.1364 | 3.5455 | -0.6372 | 0.7738 |  | -1.0787 | -0.479 | -0.458 | 1.996 | 0 | -15.4 | -0.761 | 0.224 | -11.84 | -11.87 |  | -13.18 | -13.11 | 6.3853 | 3.6386 | 18.4081 | 21.1052 | -12.8784 | -8.0288 | -7.7552 | 15.1322 | 13.0505 | -17.4398 | -14.5105 | 32.6568 | 30.6921 | 62.289 | 14.2906 | -7.4 | -7.2 | -24.6331 | -24.8055 | -2.3349 |  | -0.6292 | 3.1623 | 0.6938 | 0.4282 | -144.4441 | 92.6847 | 92.9899 | -18.4738 | -122.6721 |  |  |  | 21.1966 | 10.33 | 8.78 | -8.84 | 8.7 | -13.5255 | -12.9896 | 20.0749 | 17.9385 | -1.5047 | -11.3421 | -11.3824 | -1.4899 |  | 4.4116 | 7.72 | -22.8 | -21.5 | -3.14 | 16.5182 | 16.9262 | 15.2043 | 71.0243 | 71.7912 | -19.0128 | -63.0187 | -16.346 | 3.6627 | 28.76 | 10.65 | 7.5049 | 6.4484 | -8.1677 |  |  |  | 8.1358 |  |  | -35.4 | -34.2 | -0.4456 | 1.4 | 10.18 | 5.74 | -0.6 | -3.15 | 12.8495 | -7.6229 | -7.9 | -8.03 | 22.73 | 9.2 | -10.0545 | -5.1545 | -28.8012 | -27.9091 | 12.5929 | -9.3082 | -16.3201 | -16.8015 | -10.1314 | -20.9956 | -13.467 | -61.5298 | -26.3808 |  | -6.8827 | -6.1191 |  | -10.3457 | -10.696 | 1.04 | -14.5438 | -14.3709 | 4.0912 |  | -4.31 | -0.4 | 2.6859 | -8.0828 | -9.1388 | -9.281 | 8.7569 | 8.0742 | -21.6628 | 6.9301 |  | 0.2469 | 0 | 0 | 0 | 1.3396 | 1.3396 | -0.8373 | 8.9505 | 8.5194 | 8.5847 | 21.1404 | 16.8277 | -13.83 | -2.8304 | 0.2007 | 1.23 | -0.67 | -16.7985 |  | 6.944 | -0.084 |  | 34.76 | -33.1751 | -25.0218 | -0.4 | 24.3198 |  | 18.3767 | -5.1531 | -5.4819 | 2.4773 |  |  | -11.5461 | 59.2374 | 4.8392 | -21.2858 | 7.7263 | 7.3254 | 139.7214 | -3.1309 | -7.7093 | 8.1762 | 2.238 | 6.0289 | 6.092 | 1.6348 | -7.1656 | -4.7801 | -3.35 | 6.8007 | 57.9803 | 19.684 | 63.6762 | 11.8244 | 13.3363 |  | -19.3923 | 0 | 0 | 12.8483 |  | -17.3738 | -17.1376 | -10.9971 | -11.6357 | 18.84 | 18.88 | -37.5 | -37.7 | 0.1071 | -8.96 | 43.457 | 29.6705 | 29.5555 | -20.4 | -33.2 | 1.3 | 0.8 | -18.1807 | -17.9796 | -71.4594 | 27.6044 | -278.6242 | -14.0295 | -13.0853 | 111.2573 | 54.6074 | 140.2411 | 76.2844 | 46.5299 | 24.6856 | 24.2254 | -30.8587 | 228.7356 | -176.105 | 56.046 | -42.5924 | -1.1707 | 3.119 | -4.64 | -2.216 | -2.22 | -0.32 | 0.16 | -0.6446 | -6.1204 | 2.1988 | 1.0269 | 14.8 | 7.417 | 6.677 |  | 2.5802 | 4.6171 | 3.2599 | 2.438 |  | 17.7 | 1.5453 | 0.09 |  | -5.2636 |  |  | -4.9922 |  | 0 | 2.4558 | -12.6 | -3.5 | 55.87 | -130.9527
11/05/2026 | 23:30 | 0 | 0 | 3.5745 | -8.9049 | 5.2217 | 3.8262 |  | 11.7571 |  | 13.3836 | 5.0658 | 4.7311 | -19.98 |  |  |  |  | 3.5402 | -10.9628 | 2.9958 | 2.8635 | 5.4333 | 3.6435 | -0.6674 | 0.8277 |  | -1.3657 | -0.717 | -0.702 | 1.921 | 0 | -15.4 | -0.273 | 0.211 | -13.2 | -13.19 |  | -13.29 | -13.25 | 5.4394 | 3.5859 | 18.0232 | 20.0773 | -11.3634 | -8.9504 | -8.5669 | 3.8162 | 4.0526 | -15.2144 | -12.6674 | 31.8871 | 32.9301 | 63.4136 | 16.5057 | -7.5 | -7.5 | -27.044 | -26.8064 | -2.636 |  | -3.306 | 2.2568 | -0.2925 | -0.1374 | -169.0725 | 96.4995 | 96.2859 | -11.2659 | -139.8734 |  |  |  | 20.1487 | 10.67 | 8.62 | -9.93 | 8.92 | -10.9803 | -10.8463 | 16.5644 | 14.9451 | -1.0176 | -13.965 | -13.9887 | -3.2026 |  | 4.4116 | 7.22 | -25.7 | -23.9 | -3.18 | 13.3032 | 13.9362 | 12.4067 | 77.0068 | 77.1806 | -21.154 | -65.7183 | -19.0636 | 3.4832 | 29.36 | 11.06 | 6.2549 | 5.2765 | -7.6221 |  |  |  | 2.9311 |  |  |  |  | -0.3918 | 0.2 | 9.94 | 4.44 | -1.59 | -3.23 | 11.098 | -4.5728 | -7.98 | -8.06 | 21.31 | 8.52 | -7.1636 | -3.5182 | -25.3001 | -24.5455 | 9.7076 | -11.0866 | -16.8034 | -16.8005 | -17.5941 | -23.4678 | -11.763 | -75.2887 | -26.545 |  | -7.5882 | -7.5014 |  | -6.3805 | -6.377 | -7.172 | -14.571 | -14.3109 | 0.9237 |  | -6.57 | 0 | 2.843 | -1.3346 | -9.6186 | -9.8006 | 9.2431 | 6.0327 | -16.6656 | 6.9034 |  | 0.2094 | 0 | 0 | 0 | -0.3349 | -0.5024 | 1.842 | 6.1974 | 6.3233 | 10.6105 | 22.5706 | 15.8462 | -13.66 | -3.0208 | 0.1476 | 1.68 | -0.07 | -15.4226 |  | 7.018 | 0.101 |  | 34.48 | -33.9554 | -26.3777 | -0.68 | 23.9011 |  | 19.0896 | -4.0068 | -4.1078 | 2.3156 |  |  |  | 58.1454 | 5.1182 | -22.3816 | 7.3982 | 7.0498 | 131.4009 | -4.0516 | -10.4743 | 9.7538 | 1.9446 | 5.7433 | 5.831 | 1.4406 | -7.9205 | -6.756 | -6.71 | 10.3313 | 66.6763 | 9.8379 | 64.3564 | 10.6675 | 12.0439 |  | -18.6693 | -9.9388 | 0 |  | 11.7377 | -20.1588 | -19.9886 | -12.0135 | -11.5609 | 16.5 | 16.4 | -34.1 | -34.1 | 0.0357 | -9.68 | 46.6423 | 23.2617 | 23.1601 | -19.9 | -30.7 | 4.7 | 4.2 |  | -18.2154 | -76.2246 | 17.3357 | -280.8143 | -11.8026 | -16.5954 | 104.5346 | 62.4867 | 144.9093 | 73.4332 | 38.9085 | 25.438 | 24.4553 | -35.8296 | 219.3729 | -177.3731 | 45.3489 | -33.3589 | -2.8821 | 3.563 | -1.44 | -2.2 | -2.202 | -3.28 | 2.72 | -0.5765 | -8.5252 | 0.499 | -1.7563 | 6.3 | 8.999 | 8.209 |  |  | 3.613 | 3.0832 | 3.8229 |  | 14.9 | 2.7296 | -0.01 |  | -5.2179 |  |  | -5.1383 |  | 0 | 0 | -9.2 | -6.2 | 64.83 | -141.7979
12/05/2026 | 00:00 | 0 | 0 | 3.1086 | -8.223 | 4.4731 | 3.3407 |  | 10.8448 |  | 12.3356 | 4.5259 | 4.1187 | -22.2 | -19.8 | -4.4 | -0.828 | -13.2 | 3.2762 | -11.1892 | 3.2524 | 3.4012 | 5.5959 | 3.4825 | -0.5733 | 1.3401 |  | -1.3359 | -0.676 | -0.655 | 1.8 | 0 | -17.6 | -0.28 | 0.203 | -12.99 | -12.99 |  | -12.93 | -13.07 | 5.2908 | 3.7836 | 17.1014 | 19.021 | -12.17 | -8.9461 | -8.4571 | 17.8342 | 14.0864 | -17.4884 | -15.5365 | 36.8637 | 39.8433 | 60.0691 | 15.9959 | -7.2 | -7.2 | -24.6627 | -24.5211 | -2.4581 |  | -3.6086 | 2.1278 | -0.4284 | -0.2719 | -154.3015 | 94.5158 | 94.9736 | -13.2312 | -139.6462 |  |  |  | 19.011 | 10.62 | 8.47 | -10.07 | 9.14 | -12.1859 | -11.918 | 16.178 | 14.5759 | -2.5152 | -4.5526 | -4.8341 | -3.8628 |  | 4.4116 | 8.783 | -26.7 | -25 | -3.19 | 16.7944 | 17.2107 | 15.3451 | 75.8173 | 75.4725 | -19.8984 | -64.0188 | -18.0277 | 3.2222 | 30.23 | 11.3 | 5.9424 | 4.7882 | -7.3139 |  |  |  | 4.4983 |  |  |  |  | -0.5615 | -0.4 | 10.2 | 3.66 | -2.1 | -3.58 | 11.1755 | -5.0028 | -8.13 | -8.23 | 20.82 | 7.41 | -8.3455 | -3.8091 | -26.3031 | -25.0091 | 9.8205 | -13.8636 | -19.0722 | -19.128 | -13.0111 | -19.3851 | -11.527 | -71.4566 | -28.0088 |  | -8.4124 | -8.24 |  | -12.0424 | -11.2272 | 4.112 | -14.7686 | -14.3245 | 0.678 | -9.41 | -4.2 | 0.4 | 2.4672 | -11.275 | -8.7821 | -9.136 | 8.2501 | 5.3222 | -15.9422 | 7.6478 |  | 0.0574 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.5118 | 6.5828 | 6.6189 | 9.7409 | 21.651 | 15.2895 | -14.13 | -2.7187 | 0.1476 | 1.37 | 0.11 | -15.0023 |  | 7.049 | 0.098 |  | 34.38 | -33.4084 | -25.7372 | -0.66 | 23.322 |  | 19.7773 | -4.1962 | -4.4485 | 2.1752 |  |  | -11.8999 | 57.6505 | 4.5578 | -22.6378 | 5.1011 | 6.0012 | 134.1658 | -4.0781 | -10.6519 | 9.8545 | 1.8775 | 5.6847 | 5.7123 | 1.4422 | -7.5501 | -6.6766 | -7.54 | 8.6723 | 69.1578 | 9.7044 | 61.8255 | 10.1131 | 10.8618 |  | -18.5198 | 0 | 0 |  |  | -20.6807 | -20.5269 | -11.4171 | -11.4126 | 17.82 | 17.8 | -35.4 | -35.2 | -0.0522 | -10.4 | 48.3389 | 21.9786 | 21.2866 | -19.9 | -29.5 | 5.3 | 4.6 | -18.3904 |  | -72.197 | 20.748 | -279.7376 | -13.3145 | -16.5374 | 106.2789 | 63.0999 | 147.2807 | 73.3306 | 40.5974 | 22.8644 | 21.7412 | -39.4025 | 217.7221 | -176.3031 | 40.6972 | -30.0818 | -0.9827 | 4.392 | -1.2 | -2.2 | -2.206 | -3.76 | 3.36 | -0.1153 | -8.2322 | 1.2619 | -1.3169 | 6.2 | 7.611 | 6.071 |  |  | 4.7616 | 3.5322 | 3.3706 |  | 14.9 | 2.3997 | -0.04 |  | -5.6272 | 0 | 0 | -5.1236 |  |  | 0 | -8.8 | -6.3 | 62.6798 | -141.2896
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 5.3 | -4.762 | 9.4932 | 11.0847 | 0 | 13.4482 | 0 | 29.8901 | 13.2536 | 13.3541 | 2.22 | -17.6 | 2.2 | 4.14 | -11 | 4.2854 | 5.8288 | 6.2554 | 6.2238 | 11.1925 | 3.752 | -0.5135 | 2.171 | 0 | -0.6023 | 0.068 | 0.466 | 2.754 | 2.22 | -6.6 | -0.273 | 0.278 | -7.99 | -7.96 | -10 | -10.7 | -10.7 | 8.1451 | 4.2857 | 23.562 | 27.6094 | -11.3295 | -6.4634 | -6.2367 | 18.5921 | 20.6504 | -15.2144 | -12.6674 | 39.6955 | 39.8433 | 100.23 | 17.6679 | -4.4 | -4.4 | -17.6108 | -18.3367 | -1.549 | 0 | 20.9514 | 11.4602 | 5.4263 | 3.5756 | -75.869 | 100.589 | 100.5585 | 62.11 | -30.5426 | 0 | 0 | 0 | 46.6744 | 19.35 | 11.85 | 3.05 | 14.88 | -10.9803 | -10.8463 | 37.7645 | 35.8968 | 0.7653 | 12.2337 | 12.7822 | 20.9082 | 0 | 4.608 | 9.53 | 16.6 | 13.5 | -1.24 | 39.6404 | 40.2062 | 37.6311 | 77.0068 | 77.1806 | -16.7323 | -26.4856 | -9.9768 | 4.6864 | 45.33 | 19.05 | 18.1299 | 16.8976 | -3.0485 | 0 | 0 | 0 | 17.9676 | 0 | 0 | -10.4 | -10.9 | 2.6202 | 18.5 | 20.78 | 25.22 | 13.86 | -2.79 | 19.1115 | 2.8214 | -2.28 | -2.33 | 28.87 | 17.8 | -0.0545 | 0 | -25.3001 | -24.5455 | 47.927 | 17.8008 | 8.0269 | 8.198 | -8.3394 | -15.3093 | -9.912 | 9.7118 | -20.431 | 0 | -3.7797 | -3.4641 | 0 | -2.4052 | -2.5501 | 28.688 | -10.8944 | -10.3181 | 18.7899 | 6.76 | 2.54 | 9.1 | 5.9121 | -1.3346 | -7.9826 | -8.1314 | 10.3014 | 20.5094 | -9.8378 | 7.8228 | 0 | 0.8063 | 4.7718 | 4.9274 | 3.6064 | 17.5829 | 17.7504 | 2.5118 | 26.1495 | 25.7061 | 10.6105 | 22.5706 | 25.695 | -13.1 | -1.4223 | 0.2886 | 2.48 | 4.24 | -12.6344 | 2.991 | 8.708 | 0.818 | 4.4955 | 35.24 | -18.3208 | -11.2522 | 0.24 | 25.1162 | 0 | 30.2422 | -2.4536 | -2.5275 | 3.5736 | 0.066 | 0 | -10.4044 | 79.7179 | 5.3751 | -19.4283 | 9.0682 | 8.6143 | 162.3693 | 0.0365 | -5.5031 | 12.7282 | 4.2302 | 8.9596 | 9.1227 | 3.7217 | 11.1434 | 12.3235 | 0 | 24.3026 | 75.4823 | 61.8684 | 91.5218 | 14.2624 | 47.9877 | 0 | -16.0737 | 0 | 0 | 17.6468 | 17.287 | 2.0174 | 2.1767 | 4.4612 | 4.553 | 24.87 | 25.18 | -30 | -30.2 | 0.5978 | 9.44 | 74.557 | 43.0452 | 42.9225 | -12.6 | -29.5 | 5.3 | 4.6 | -17.0689 | -17.0436 | -56.8941 | 51.8164 | -254.9031 | 13.0245 | -4.669 | 117.6692 | 115.72 | 208.2234 | 83.2186 | 58.1168 | 33.6749 | 33.3721 | -15.0372 | 247.0294 | -116.3732 | 102.6647 | -30.0818 | 1.2195 | 7.308 | -1.2 | -2.063 | -2.055 | 4 | 3.36 | 0.9261 | -1.5793 | 5.2445 | 5.5985 | 17.5 | 8.999 | 8.209 | 2.8394 | 3.4501 | 5.5025 | 6.1761 | 5.1449 | 0 | 28.9 | 3.7592 | 1.42 | 0 | -4.5271 | 0 | 0 | -4.3281 | 0 | 0 | 6.9622 | -8.8 | 6.7 | 72.0029 | -47.1654
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 0.2051 | -10.8424 | 0.0281 | 2.0736 | 0 | 5.1916 | 0 | 5.2592 | 1.316 | 2.723 | -24.42 | -26.4 | -6.6 | -0.828 | -17.6 | 2.0158 | -12.8277 | 2.5994 | 2.3411 | 4.733 | 0.5287 | -1.8073 | 0.7112 | 0 | -1.3657 | -0.75 | -0.744 | 0.793 | -22.2 | -19.8 | -2.259 | 0.203 | -17.3 | -17.41 | -10 | -14.08 | -14.01 | 2.1768 | 3.1299 | 11.032 | 12.9656 | -21.3758 | -15.2173 | -15.2341 | 1.114 | 1.2081 | -27.7706 | -25.2075 | 20.7498 | 21.2383 | -4.1103 | 8.5737 | -7.8 | -7.8 | -27.044 | -26.8064 | -3.963 | 0 | -4.5309 | 0.2632 | -1.5308 | -0.9646 | -169.0725 | 31.373 | 31.2815 | -78.6483 | -163.7186 | 0 | 0 | 0 | 2.6845 | 7.97 | 0 | -17.04 | -0.9 | -28.5287 | -28.3947 | 16.178 | 14.5759 | -10.1655 | -19.6877 | -19.1742 | -4.9063 | 0 | -1.728 | -7.122 | -29.8 | -28.1 | -5.09 | 9.8078 | 10.0505 | 8.5059 | 48.5898 | 48.6052 | -34.3194 | -65.7183 | -27.2951 | 2.6399 | 22.1 | 7.05 | 1.7236 | 0.882 | -13.1951 | 0 | 0 | 0 | -4.2774 | 0 | 0 | -47.4 | -47.4 | -3.0981 | -1.4 | 7.2 | 0 | -3.16 | -5.28 | 3.5495 | -17.431 | -9.1 | -9.28 | 11.04 | 2.45 | -17.9636 | -9.1182 | -43.3191 | -41.7818 | -14.6113 | -26.7677 | -30.3595 | -30.8948 | -25.9985 | -35.5366 | -15.873 | -153.0139 | -95.2286 | 0 | -15.2948 | -14.4693 | 0 | -21.1123 | -20.8069 | -20.484 | -26.4023 | -26.1905 | 0.678 | -19.09 | -14.8 | -4.4 | 1.6052 | -31.2635 | -10.5703 | -10.8682 | 5.3268 | 1.3299 | -30.8359 | 6.6223 | 0 | -0.9943 | 0 | 0 | 0 | -0.3349 | -0.5024 | -22.1042 | 6.1974 | 6.3233 | -6.9512 | 0 | 13.2192 | -24.47 | -3.7075 | 0.133 | 0.52 | -1.39 | -25.3103 | 0 | 6.777 | -0.084 | 1.9806 | 24.26 | -33.9554 | -26.3777 | -1.55 | 16.7289 | 0 | 17.9301 | -10.4383 | -11.2464 | 1.6049 | 0.033 | 0 | -13.2685 | 40.3714 | 2.832 | -25.9963 | 4.9073 | 5.6047 | 113.4871 | -9.1425 | -12.892 | -9.0991 | 1.4889 | 4.7765 | 4.7077 | 0.8598 | -24.5982 | -23.9064 | -20.95 | 0 | 10.3569 | 0 | 26.6561 | -31.2281 | -8.8769 | 0 | -20.636 | -13.1569 | -13.1117 | 0 | 0 | -20.6807 | -20.5269 | -25.8264 | -25.7282 | 3.91 | 4.36 | -44.4 | -44.8 | -1.2113 | -11.84 | 8.0135 | 11.5375 | 11.3212 | -21.2 | -44 | -16.9 | -17.5 | -18.3904 | -18.2163 | -118.3149 | 17.3357 | -315.5576 | -28.6153 | -23.2532 | 56.2433 | 44.3019 | 125.2129 | 0 | -22.4044 | 1.6746 | -0.1525 | -99.2589 | 122.7741 | -200.9714 | 40.6972 | -91.7482 | -3.5608 | -4.581 | -9.68 | -2.422 | -2.431 | -3.76 | -3.44 | -3.1239 | -8.5252 | -0.3494 | -3.4562 | -7.1 | -2.706 | -2.602 | 0 | 0 | 3.1266 | 2.3804 | 2.438 | 0 | 14.9 | -2.6465 | -0.05 | 0 | -6.0222 | 0 | 0 | -5.7253 | 0 | -6.2047 | 0 | -24.1 | -6.3 | -2.5532 | -152.4216
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 2.4006 | -7.4971 | 5.2947 | 6.1514 | 0 | 9.5233 | 0 | 17.3551 | 7.1915 | 7.6095 | -16.5319 | -21.8533 | -2.3158 | 1.2979 | -14.0171 | 3.1905 | -1.6015 | 4.4145 | 4.2387 | 7.7447 | 2.6792 | -1.2542 | 1.0982 | 0 | -1.0233 | -0.29968 | -0.23408 | 1.8968 | -5.2725 | -13.5949 | -1.115 | 0.23719 | -11.9712 | -11.9677 | -10 | -12.3362 | -12.3575 | 5.2774 | 3.7157 | 18.8142 | 21.6698 | -15.7662 | -10.6436 | -10.2659 | 9.1975 | 9.6339 | -22.5257 | -20.1837 | 29.1837 | 28.9723 | 58.521 | 12.6984 | -6.8312 | -6.825 | -22.3988 | -22.3845 | -2.5136 | 0 | 5.7755 | 5.6263 | 1.6944 | 1.1185 | -118.3705 | 72.8152 | 72.8858 | -13.8742 | -96.613 | 0 | 0 | 0 | 26.5385 | 12.4294 | 8.2619 | -8.6152 | 4.9906 | -21.9815 | -21.7722 | 26.4635 | 24.8299 | -4.9316 | -3.3539 | -3.4755 | 5.4426 | 0 | 3.4566 | 6.8249 | -5.9896 | -6.7167 | -3.3692 | 24.5667 | 24.8242 | 23.0827 | 59.5524 | 59.6974 | -25.0327 | -47.1627 | -20.8773 | 3.6513 | 33.6031 | 12.9779 | 10.1221 | 9.077 | -8.5919 | 0 | 0 | 0 | 5.4479 | 0 | 0 | -35.2676 | -35.4114 | -0.028142 | 8.4938 | 14.0492 | 13.617 | 5.4962 | -3.8983 | 11.2704 | -6.4628 | -6.2269 | -6.32 | 20.6994 | 10.6596 | -8.1598 | -4.1521 | -35.434 | -34.2458 | 17.7332 | -4.1203 | -11.3175 | -11.1733 | -16.9424 | -24.5887 | -13.066 | -66.4865 | -54.7525 | 0 | -9.2482 | -8.8441 | 0 | -10.9344 | -10.6518 | -0.95525 | -18.2205 | -17.9318 | 9.1306 | -2.9584 | -6.0877 | 0.19375 | 3.9061 | -17.2098 | -9.25 | -9.4684 | 8.2997 | 11.0971 | -21.0694 | 7.2547 | 0 | -0.0012583 | 1.1123 | 1.3567 | 0.81641 | 10.4974 | 10.4416 | -8.9205 | 16.557 | 16.4182 | 2.601 | 15.0709 | 19.7267 | -17.4027 | -2.5285 | 0.19894 | 1.4602 | 0.49792 | -19.119 | 1.3875 | 7.7197 | 0.27604 | 3.1045 | 31.0725 | -28.1084 | -19.9095 | -0.575 | 21.3115 | 0 | 22.4212 | -6.1012 | -6.4686 | 2.5082 | 0.0545 | 0 | -11.6038 | 58.9128 | 4.1993 | -21.7359 | 7.1276 | 6.9624 | 144.9012 | -3.8348 | -9.7111 | 4.0618 | 2.5629 | 6.9547 | 7.0068 | 2.0282 | -8.9455 | -7.5431 | -10.9046 | 13.819 | 46.2662 | 27.0507 | 51.7683 | -3.9464 | 17.8032 | 0 | -18.5297 | -4.1235 | -4.276 | 8.819 | 8.5962 | -11.8335 | -11.4531 | -11.119 | -11.1283 | 16.9844 | 17.1602 | -35.3687 | -35.4958 | 0.094677 | -3.6117 | 50.4033 | 24.1332 | 24.129 | -16.6067 | -34.1458 | -4.475 | -4.9979 | -17.8467 | -17.7752 | -82.7798 | 36.6763 | -284.957 | -17.3858 | -15.3927 | 90.3877 | 78.0106 | 168.5746 | 59.6645 | 20.3332 | 19.3767 | 18.6496 | -56.8468 | 200.1768 | -170.2626 | 76.4649 | -68.3546 | -1.3977 | 2.6503 | -6.6333 | -2.2162 | -2.2202 | 1.51 | -1.3167 | -0.97223 | -4.0019 | 2.1433 | 2.1347 | 1.2812 | 1.6035 | 1.4048 | 1.7222 | 1.9804 | 4.1273 | 3.9088 | 3.73 | 0 | 18.6854 | 1.4528 | 0.61813 | 0 | -5.3593 | 0 | 0 | -4.9988 | 0 | -1.6396 | 3.0866 | -13.6229 | -2.4396 | 35.0025 | -105.3867
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
lunes, 11 de Mayo del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
11/05/2026 | 00:30 | -48.47 | -48.47 | -45.0452 | -44.9948 | -373.619 | -560.599 | 171.2891 | 171.3958 | 426.7515 | 351.4615 | 1120.8979
11/05/2026 | 01:00 | -46.78 | -46.88 | -41.7059 | -42.1851 | -398.0635 | -575.6145 | 174.3999 | 174.3955 | 438.8004 | 365.2002 | 1152.796
11/05/2026 | 01:30 | -49.82 | -49.94 | -48.2002 | -46.7023 | -410.2103 | -604.8728 | 170.472 | 170.4962 | 434.2355 | 360.3949 | 1135.5986
11/05/2026 | 02:00 | -46.83 | -47 | -43.3564 | -43.5919 | -403.7672 | -584.5455 | 168.0836 | 168.3548 | 424.1196 | 350.3626 | 1110.9206
11/05/2026 | 02:30 | -47.55 | -48.15 | -46.2632 | -46.5032 | -389.3749 | -577.8413 | 169.3667 | 168.8817 | 418.4261 | 346.7798 | 1103.4543
11/05/2026 | 03:00 | -44.42 | -45.02 | -45.3825 | -46.4365 | -396.7119 | -577.9709 | 168.4302 | 169.0822 | 418.1655 | 343.1494 | 1098.8273
11/05/2026 | 03:30 | -45.5 | -46.35 | -49.815 | -48.578 | -389.1412 | -579.3842 | 170.6505 | 169.9938 | 428.2288 | 350.9703 | 1119.8434
11/05/2026 | 04:00 | -41.41 | -41.72 | -43.4358 | -44.3385 | -392.3571 | -563.2614 | 170.4908 | 172.161 | 432.7271 | 354.7323 | 1130.1112
11/05/2026 | 04:30 | -36.85 | -37.61 | -43.1427 | -43.5466 | -366.9435 | -528.0928 | 172.0062 | 172.3498 | 436.2831 | 356.5092 | 1137.1483
11/05/2026 | 05:00 | -27.88 | -28.3 | -37.3859 | -36.8573 | -326.3617 | -456.7849 | 173.0231 | 173.9012 | 445.8769 | 364.4059 | 1157.2071
11/05/2026 | 05:30 | -36.81 | -36.79 | -46.3239 | -45.4431 | -373.3805 | -538.7475 | 174.0207 | 173.3729 | 440.3683 | 363.5259 | 1151.2878
11/05/2026 | 06:00 | -35.92 | -36.03 | -45.0199 | -45.336 | -369.9683 | -532.2742 | 173.8415 | 173.4347 | 447.5662 | 361.9923 | 1156.8347
11/05/2026 | 06:30 | -41.43 | -41.38 | -44.534 | -44.6274 | -409.8172 | -581.7886 | 161.238 | 163.8227 | 399.6018 | 327.6774 | 1052.3399
11/05/2026 | 07:00 | -39.21 | -39.13 | -41.2877 | -41.6192 | -423.8976 | -585.1445 | 144.5358 | 145.1882 | 303.6646 | 238.8224 | 832.211
11/05/2026 | 07:30 | -45.54 | -46.16 | -47.7485 | -48.0688 | -461.1703 | -648.6876 | 123.1854 | 123.4623 | 172.7497 | 133.0574 | 552.4548
11/05/2026 | 08:00 | -43.3 | -43.37 | -40.6869 | -40.7592 | -460.8039 | -628.92 | 102.0032 | 101.685 | 81.0731 | 48.0605 | 332.8218
11/05/2026 | 08:30 | -50.01 | -50.65 | -45.0466 | -45.0012 | -505.0265 | -695.7343 | 100.7886 | 102.6159 | 72.219 | 39.7535 | 315.377
11/05/2026 | 09:00 | -56.93 | -57.08 | -52.5242 | -51.622 | -520.2953 | -738.4515 | 100.0155 | 99.3073 | 56.961 | 35.6046 | 291.8884
11/05/2026 | 09:30 | -59.57 | -59.95 | -55.1079 | -55.8948 | -551.0906 | -781.6133 | 100.6364 | 101.4682 | 59.2125 | 30.7991 | 292.1162
11/05/2026 | 10:00 | -57.75 | -57.87 | -50.9514 | -50.6828 | -539.7825 | -757.0367 | 98.1582 | 98.0619 | 52.4975 | 22.9031 | 271.6207
11/05/2026 | 10:30 | -60.17 | -60.33 | -57.494 | -56.5457 | -570.9014 | -805.4411 | 98.1462 | 99.4463 | 61.0577 | 22.2959 | 280.9461
11/05/2026 | 11:00 | -56.54 | -56.61 | -50.3104 | -50.453 | -552.5087 | -766.4221 | 98.286 | 99.1144 | 61.1291 | 30.1759 | 288.7054
11/05/2026 | 11:30 | -63.54 | -64.02 | -61.1529 | -61.2917 | -570.1721 | -820.1767 | 100.1349 | 99.0536 | 65.2971 | 34.0093 | 298.4949
11/05/2026 | 12:00 | -63.63 | -64.08 | -55.0742 | -55.4698 | -558.6605 | -796.9145 | 96.2453 | 97.6774 | 50.6944 | 23.2275 | 267.8446
11/05/2026 | 12:30 | -61.42 | -61.79 | -57.5264 | -57.9405 | -533.5787 | -772.2556 | 118.5245 | 119.3383 | 147.3734 | 107.4521 | 492.6883
11/05/2026 | 13:00 | -59.18 | -58.66 | -52.779 | -52.5259 | -517.4889 | -740.6338 | 93.8497 | 94.446 | 37.7595 | 14.8916 | 240.9468
11/05/2026 | 13:30 | -58.01 | -57.65 | -53.9456 | -53.9527 | -524.9137 | -748.472 | 121.4826 | 121.8823 | 170.0318 | 129.4449 | 542.8416
11/05/2026 | 14:00 | -58.66 | -59.25 | -53.4628 | -53.2455 | -530.4014 | -755.0197 | 119.5156 | 119.802 | 162.2849 | 127.0679 | 528.6704
11/05/2026 | 14:30 | -62.12 | -62.43 | -55.5676 | -55.2016 | -550.1339 | -785.4531 | 115.706 | 116.6622 | 135.8037 | 85.2956 | 453.4675
11/05/2026 | 15:00 | -59.73 | -59.98 | -58.0762 | -58.9814 | -507.5749 | -744.3425 | 140.477 | 141.4416 | 265.7486 | 215.8964 | 763.5636
11/05/2026 | 15:30 | -55.01 | -55 | -46.569 | -46.4118 | -472.0286 | -675.0194 | 123.3846 | 124.5208 | 187.8966 | 131.1179 | 566.9199
11/05/2026 | 16:00 | -55.41 | -55.5 | -50.8379 | -51.1348 | -473.8314 | -686.7141 | 162.4393 | 160.8819 | 393.7682 | 305.8841 | 1022.9735
11/05/2026 | 16:30 | -51.91 | -52.05 | -50.0814 | -49.8007 | -465.4343 | -669.2764 | 167.9753 | 166.9512 | 427.45 | 330.6947 | 1093.0712
11/05/2026 | 17:00 | -48.78 | -49.58 | -47.4976 | -48.9412 | -484.538 | -679.3368 | 170.3577 | 169.4214 | 462.0049 | 355.0211 | 1156.8051
11/05/2026 | 17:30 | -46.51 | -47.06 | -49.6447 | -49.0256 | -456.6633 | -648.9036 | 180.5115 | 179.1428 | 527.3079 | 404.9912 | 1291.9534
11/05/2026 | 18:00 | -48.69 | -48.94 | -42.4021 | -42.3681 | -443.7314 | -626.1316 | 192.4612 | 193.5309 | 568.3562 | 451.9404 | 1406.2887
11/05/2026 | 18:30 | -56.38 | -57.23 | -52.383 | -52.4473 | -495.4544 | -713.8947 | 188.9966 | 186.9579 | 553.449 | 438.0533 | 1367.4568
11/05/2026 | 19:00 | -61.3 | -61.53 | -53.0014 | -53.2787 | -512.1443 | -741.2544 | 176.8788 | 176.0187 | 490.2396 | 390.5577 | 1233.6948
11/05/2026 | 19:30 | -61.65 | -61.27 | -57.6427 | -57.4824 | -506.8331 | -744.8782 | 171.6561 | 174.9251 | 493.1892 | 391.7252 | 1231.4956
11/05/2026 | 20:00 | -56.88 | -56.57 | -55.5467 | -55.5513 | -486.6208 | -711.1688 | 172.5106 | 171.5567 | 479.0487 | 385.4431 | 1208.5591
11/05/2026 | 20:30 | -55.16 | -55.47 | -53.9764 | -53.8573 | -480.3472 | -698.8109 | 170.5173 | 170.1636 | 479.3018 | 388.5512 | 1208.5339
11/05/2026 | 21:00 | -53.2 | -53.64 | -53.0637 | -53.0194 | -459.6419 | -672.565 | 172.0586 | 171.1257 | 479.047 | 386.5193 | 1208.7506
11/05/2026 | 21:30 | -54.57 | -54.77 | -55.2808 | -55.1894 | -486.6635 | -706.4737 | 174.5803 | 174.1146 | 507.3401 | 409.3627 | 1265.3977
11/05/2026 | 22:00 | -54.48 | -54.52 | -56.2047 | -55.9212 | -479.4738 | -700.5997 | 179.4537 | 180.1274 | 523.0474 | 418.8636 | 1301.4921
11/05/2026 | 22:30 | -50.69 | -50.42 | -51.6827 | -51.9246 | -451.2541 | -655.9714 | 178.6431 | 177.2093 | 507.6999 | 410.4016 | 1273.9539
11/05/2026 | 23:00 | -48.51 | -47.95 | -51.5661 | -52.4478 | -447.6862 | -648.1601 | 174.2962 | 174.8544 | 498.4902 | 405.6758 | 1253.3166
11/05/2026 | 23:30 | -41.77 | -42.01 | -46.1345 | -45.2973 | -384.8625 | -560.0743 | 172.4801 | 172.5927 | 486.1875 | 399.1523 | 1230.4126
12/05/2026 | 00:00 | -44.72 | -44 | -50.353 | -51.1854 | -415.1831 | -605.4415 | 170.9091 | 170.8085 | 469.8239 | 384.7169 | 1196.2584
MÁXIMO |  | -27.88 | -28.3 | -37.3859 | -36.8573 | -326.3617 |  | 192.4612 | 193.5309 | 568.3562 | 451.9404
MÍNIMO |  | -63.63 | -64.08 | -61.1529 | -61.2917 | -570.9014 |  | 93.8497 | 94.446 | 37.7595 | 14.8916
PROMEDIO |  | -51.0542 | -51.2533 | -49.8379 | -49.8683 | -464.1773 |  | 149.7732 | 149.9416 | 335.0074 | 265.0957
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
lunes, 11 de Mayo del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
11/05/2026 | 00:30 | 502.5894 | 509.5776 | 510.5376 | 515.7399 | 516.2079 | 513.1761 | 518.688 | 505.484 | 505.281 | 496.1843 | 512.1583 | 498.7487 | 224.6837 | 227.0008 | 229.0839 | 223.6848 | 222.4142 | 222.4059 | 0 | 0 | 226 | 143.1222 | 139.7423 | 137.7104 | 140.237 | 137.3514 | 0 | 140.9609 | 128.0197 | 143.0455
11/05/2026 | 01:00 | 503.3763 | 512.3085 | 510.5376 | 516.3339 | 517.1697 | 513.0593 | 518.688 | 505.6327 | 503.5085 | 494.7101 | 511.4543 | 497.5036 | 223.499 | 225.9205 | 228.8469 | 223.8922 | 222.5766 | 222.098 | 0 | 0 | 225.5 | 143.1222 | 140.2563 | 137.6769 | 140.137 | 137.4342 | 0 | 142.0002 | 128.4785 | 142.9434
11/05/2026 | 01:30 | 503.2188 | 510.3129 | 510.5376 | 515.7526 | 516.9433 | 512.9499 | 518.688 | 505.115 | 504.6275 | 495.2075 | 510.95 | 498.7356 | 223.5945 | 224.9833 | 228.7321 | 224.1927 | 222.5988 | 222.2436 | 0 | 0 | 225.8 | 143.0283 | 140.4868 | 137.6695 | 140.5887 | 137.31 | 0 | 142.2636 | 128.4198 | 142.9638
11/05/2026 | 02:00 | 503.114 | 512.361 | 510.5376 | 516.682 | 517.6603 | 513.535 | 518.688 | 505.844 | 506.162 | 496.5767 | 512.1941 | 499.7019 | 223.7645 | 225.9521 | 228.9692 | 224.4134 | 223.2041 | 222.337 | 0 | 0 | 227 | 143.8789 | 141.6015 | 137.7577 | 140.4112 | 137.31 | 0 | 142.8638 | 128.265 | 142.923
11/05/2026 | 02:30 | 503.9533 | 511.0481 | 510.5376 | 517.8062 | 518.7182 | 513.5882 | 518.688 | 507.2803 | 507.0284 | 497.2865 | 514.3026 | 501.0143 | 224.8474 | 226.2862 | 229.1628 | 224.5463 | 223.1303 | 222.4775 | 0 | 0 | 227.8 | 143.9632 | 140.3246 | 137.9684 | 140.7272 | 137.3376 | 0 | 141.7074 | 129.5501 | 143.3314
11/05/2026 | 03:00 | 503.5336 | 512.6236 | 510.5376 | 517.269 | 517.9153 | 513.4104 | 518.688 | 507.0343 | 505.1224 | 496.7173 | 512.5375 | 500.7451 | 225.2912 | 225.2768 | 229.3212 | 224.4391 | 223.3001 | 222.483 | 0 | 0 | 226.7 | 143.5256 | 139.4571 | 137.7635 | 140.302 | 137.103 | 0 | 140.8877 | 129.6602 | 143.2702
11/05/2026 | 03:30 | 503.114 | 512.046 | 510.5376 | 516.6084 | 516.9521 | 513.538 | 518.688 | 505.9188 | 505.9652 | 496.1114 | 512.4053 | 500.2849 | 225.1857 | 224.5837 | 228.0892 | 224.3113 | 222.739 | 222.2541 | 0 | 0 | 226.9 | 143.5459 | 139.9546 | 137.7271 | 140.091 | 136.9788 | 0 | 141.1073 | 129.4804 | 142.9843
11/05/2026 | 04:00 | 501.8026 | 513.0438 | 510.5376 | 516.9348 | 518.4142 | 512.7708 | 518.688 | 506.128 | 504.1476 | 496.8107 | 512.0118 | 499.1227 | 225.668 | 225.9672 | 228.5727 | 224.5017 | 223.1451 | 222.3217 | 0 | 0 | 226.2 | 143.4854 | 139.5698 | 137.675 | 140.1147 | 137.0202 | 0 | 140.8731 | 129.4307 | 142.9843
11/05/2026 | 04:30 | 502.3796 | 512.1509 | 510.5376 | 516.6946 | 517.5526 | 512.6196 | 518.688 | 505.7807 | 504.3477 | 495.9514 | 511.8385 | 497.7381 | 225.5025 | 224.8505 | 227.7246 | 223.939 | 222.6135 | 222.2258 | 0 | 0 | 226.1 | 143.4629 | 139.1328 | 137.6929 | 140.4762 | 137.2824 | 0 | 140.7267 | 129.5618 | 142.923
11/05/2026 | 05:00 | 502.9566 | 514.3042 | 510.5376 | 517.6694 | 518.5972 | 512.8597 | 518.688 | 506.6734 | 504.9674 | 495.2574 | 511.2384 | 498.2257 | 225.2572 | 226.3964 | 228.114 | 224.371 | 223.2854 | 222.3239 | 0 | 0 | 225.9 | 143.4788 | 139.0003 | 137.5083 | 140.1875 | 137.5584 | 0 | 140.712 | 130.0538 | 143.311
11/05/2026 | 05:30 | 502.7992 | 510.3654 | 510.5376 | 514.4476 | 515.2962 | 511.942 | 518.688 | 504.1627 | 503.8378 | 494.3158 | 509.1842 | 497.9396 | 224.7462 | 224.9301 | 227.3892 | 222.7662 | 222.3108 | 222.4438 | 0 | 0 | 225.1 | 142.8423 | 138.8937 | 137.4339 | 140.1236 | 137.1306 | 0 | 140.3022 | 129.8498 | 142.923
11/05/2026 | 06:00 | 502.2747 | 510.1028 | 510.5376 | 513.6655 | 514.9983 | 511.3481 | 518.688 | 504.1898 | 502.7964 | 494.7673 | 509.5575 | 497.0722 | 223.9754 | 224.7117 | 226.8019 | 222.5357 | 221.4101 | 222.2927 | 0 | 0 | 224.6 | 142.8454 | 140.1938 | 137.357 | 140.217 | 137.0064 | 0 | 141.927 | 129.9 | 142.5962
11/05/2026 | 06:30 | 501.5927 | 507.897 | 510.5376 | 513.5635 | 514.7252 | 510.9777 | 518.688 | 505.3004 | 507.2864 | 497.1432 | 512.6691 | 502.8518 | 223.7291 | 223.8262 | 225.8454 | 222.7652 | 221.4618 | 222.4575 | 0 | 0 | 226.2 | 143.0105 | 141.4739 | 137.74 | 141.0647 | 137.0754 | 0 | 142.8638 | 129.9725 | 143.3314
11/05/2026 | 07:00 | 501.1731 | 507.8445 | 510.5376 | 513.5034 | 515.1055 | 512.2242 | 518.688 | 507.8513 | 509.2475 | 501.0634 | 517.6896 | 504.1563 | 223.5074 | 222.9513 | 225.1419 | 222.6305 | 221.7423 | 223.4149 | 0 | 0 | 227 | 143.6173 | 140.6141 | 138.2442 | 141.7269 | 137.31 | 0 | 142.1026 | 130.6534 | 143.7195
11/05/2026 | 07:30 | 498.3404 | 499.7043 | 510.5376 | 507.8852 | 510.7533 | 508.6129 | 518.688 | 505.8299 | 507.2274 | 493.5244 | 512.7954 | 500.2016 | 222.5582 | 222.9981 | 225.135 | 220.9226 | 219.7637 | 222.3552 | 0 | 0 | 225.4 | 143.0636 | 140.2444 | 137.51 | 140.6406 | 136.8408 | 0 | 141.4146 | 129.3431 | 142.923
11/05/2026 | 08:00 | 500.8058 | 509.8927 | 510.5376 | 508.3453 | 510.9841 | 508.4261 | 518.688 | 505.9958 | 506.7513 | 493.936 | 513.7213 | 499.9993 | 222.0485 | 227.0278 | 226.6065 | 220.4928 | 218.1765 | 222.0748 | 0 | 0 | 224.9 | 142.1339 | 139.9176 | 136.8549 | 139.2854 | 135.8886 | 0 | 140.8145 | 129.8678 | 142.1878
11/05/2026 | 08:30 | 503.2713 | 506.4791 | 510.5376 | 505.729 | 507.5178 | 507.928 | 518.9541 | 505.0719 | 506.7346 | 492.6434 | 511.5384 | 500.1196 | 221.7713 | 225.2569 | 225.0503 | 218.6253 | 216.663 | 221.9737 | 0 | 0 | 224.5 | 142.044 | 138.1063 | 136.4242 | 139.0174 | 135.0744 | 0 | 140.4632 | 128.8958 | 141.7385
11/05/2026 | 09:00 | 500.3338 | 503.9582 | 510.5376 | 498.5656 | 501.7548 | 502.3828 | 518.8229 | 501.6736 | 504.6209 | 491.5898 | 512.2678 | 499.0242 | 221.0315 | 224.5704 | 225.2715 | 219.2661 | 215.9247 | 221.6765 | 0 | 0 | 224.1 | 141.791 | 137.381 | 136.1097 | 138.8669 | 135.2538 | 0 | 140.1705 | 128.0743 | 141.7385
11/05/2026 | 09:30 | 502.9041 | 500.7021 | 510.5376 | 498.4188 | 500.5172 | 501.937 | 518.0065 | 501.2862 | 504.8569 | 491.3839 | 511.3714 | 497.7746 | 220.7619 | 223.1381 | 224.9956 | 218.3472 | 215.1569 | 221.548 | 0 | 0 | 223.1 | 141.0324 | 138.0998 | 135.5351 | 138.8012 | 134.964 | 0 | 141.3415 | 127.7567 | 141.33
11/05/2026 | 10:00 | 503.0615 | 501.4899 | 510.5376 | 498.9696 | 501.8121 | 502.7952 | 518.1116 | 504.072 | 505.9442 | 492.7393 | 512.2601 | 499.9915 | 219.7804 | 225.3001 | 225.1618 | 217.9884 | 215.12 | 221.9015 | 0 | 0 | 224.1 | 141.8783 | 139.4049 | 135.899 | 138.8554 | 135.0054 | 0 | 142.1026 | 127.6926 | 141.7385
11/05/2026 | 10:30 | 502.1173 | 497.3936 | 510.5376 | 498.3502 | 501.3664 | 502.4851 | 518.6145 | 503.5587 | 505.4207 | 491.858 | 512.0274 | 500.2642 | 221.1265 | 224.2708 | 223.6942 | 217.7007 | 215.6663 | 221.6812 | 0 | 0 | 223.7 | 141.0159 | 138.9714 | 138.3301 | 138.9461 | 134.826 | 0 | 141.8538 | 127.251 | 141.33
11/05/2026 | 11:00 | 502.7468 | 500.2295 | 510.5376 | 499.0731 | 501.9569 | 502.2106 | 518.7509 | 503.6789 | 505.644 | 492.2265 | 512.6646 | 499.648 | 221.8725 | 224.4589 | 224.0414 | 217.7651 | 215.4227 | 221.5151 | 0 | 0 | 223.6 | 141.9337 | 138.7014 | 138.3194 | 139.0751 | 134.7156 | 0 | 141.7513 | 127.9545 | 141.33
11/05/2026 | 11:30 | 501.4353 | 495.2929 | 510.5376 | 496.0183 | 498.9723 | 501.6263 | 517.3105 | 502.4411 | 504.5917 | 490.8426 | 511.6765 | 497.4404 | 221.9429 | 222.2394 | 222.4853 | 216.3732 | 214.2267 | 221.3732 | 0 | 0 | 222.7 | 141.1299 | 138.2282 | 138.081 | 138.9992 | 134.5638 | 0 | 141.4878 | 127.5408 | 140.942
11/05/2026 | 12:00 | 501.855 | 498.0237 | 510.5376 | 496.9572 | 500.0675 | 502.3799 | 518.9365 | 503.2034 | 505.2228 | 491.8345 | 511.8288 | 498.9259 | 222.0032 | 223.2255 | 222.3741 | 216.8067 | 215.3119 | 221.368 | 0 | 0 | 222.5 | 140.9972 | 138.301 | 138.171 | 138.9178 | 134.895 | 0 | 141.2243 | 128.1556 | 141.33
11/05/2026 | 12:30 | 502.7468 | 500.8072 | 510.5376 | 499.5266 | 502.0691 | 503.6152 | 517.1575 | 503.9669 | 503.2398 | 490.9839 | 511.2685 | 497.8577 | 222.3691 | 223.6122 | 223.4383 | 217.3149 | 215.8583 | 220.8787 | 0 | 0 | 222.3 | 141.7744 | 138.6983 | 138.2961 | 139.1357 | 134.9364 | 0 | 141.4439 | 127.8907 | 141.33
11/05/2026 | 13:00 | 504.1107 | 503.2755 | 510.5376 | 501.289 | 503.6197 | 504.6051 | 518.757 | 505.3374 | 506.4044 | 493.3702 | 512.0814 | 499.1392 | 222.2833 | 225.9132 | 225.1857 | 218.6712 | 216.2274 | 221.7062 | 0 | 0 | 223 | 141.7986 | 139.3469 | 138.6712 | 139.5141 | 135.171 | 0 | 142.0002 | 128.1687 | 141.33
11/05/2026 | 13:30 | 504.0057 | 502.7503 | 510.5376 | 500.9126 | 503.0919 | 505.205 | 518.6416 | 504.001 | 504.2973 | 490.8671 | 509.967 | 497.3652 | 222.2398 | 225.9388 | 225.5388 | 218.3312 | 216.0354 | 221.3089 | 0 | 0 | 222.6 | 141.8936 | 139.6795 | 138.2736 | 138.9106 | 135.309 | 0 | 141.7513 | 127.2535 | 141.33
11/05/2026 | 14:00 | 504.3205 | 502.9604 | 510.5376 | 500.9459 | 503.4581 | 504.3873 | 518.8446 | 505.1354 | 503.4427 | 490.1921 | 509.9251 | 496.5898 | 222.5662 | 226.0876 | 225.6577 | 218.4647 | 216.3455 | 221.5281 | 0 | 0 | 222.6 | 141.0414 | 138.6244 | 138.2603 | 139.1614 | 135.309 | 0 | 141.6928 | 127.1062 | 141.33
11/05/2026 | 14:30 | 503.4287 | 499.2316 | 510.5376 | 497.5306 | 500.4056 | 502.2271 | 518.973 | 503.043 | 503.1186 | 488.4639 | 508.7419 | 495.0996 | 222.3921 | 223.9195 | 224.5376 | 216.5987 | 215.7327 | 221.1213 | 0 | 0 | 221.1 | 141.0801 | 138.7951 | 137.9751 | 138.7242 | 134.8812 | 0 | 142.088 | 126.3824 | 140.942
11/05/2026 | 15:00 | 502.6418 | 500.387 | 510.5376 | 496.9568 | 499.8078 | 501.4457 | 513.7615 | 500.7229 | 498.8035 | 492.0664 | 505.1256 | 493.0484 | 221.6293 | 223.9303 | 223.9247 | 216.3935 | 215.1938 | 221.0538 | 0 | 0 | 219.4 | 140.2796 | 138.3836 | 137.5912 | 138.1395 | 133.9842 | 0 | 142.6003 | 126.3486 | 139.7575
11/05/2026 | 15:30 | 505.3696 | 506.9517 | 510.5376 | 501.4691 | 504.1454 | 504.4799 | 518.8885 | 505.9392 | 507.6233 | 498.3356 | 514.2296 | 501.6827 | 223.3791 | 226.9421 | 226.0536 | 217.8214 | 216.8033 | 221.9226 | 0 | 0 | 222.8 | 141.1451 | 137.1016 | 138.6672 | 139.11 | 135.1986 | 0 | 141.0926 | 127.493 | 140.942
11/05/2026 | 16:00 | 504.4778 | 504.6935 | 510.5376 | 499.6394 | 502.0182 | 502.8301 | 518.9127 | 501.2896 | 501.8827 | 491.7658 | 507.8572 | 495.2293 | 223.2999 | 226.6264 | 225.612 | 217.1716 | 216.2348 | 220.6531 | 0 | 0 | 220 | 142.3499 | 137.6454 | 137.8407 | 140.7558 | 134.4534 | 0 | 141.3854 | 126.8632 | 141.7385
11/05/2026 | 16:30 | 505.5794 | 507.5819 | 510.5376 | 500.818 | 502.9461 | 502.9416 | 513.5364 | 501.5804 | 501.5749 | 491.4242 | 507.2224 | 495.3356 | 223.4654 | 227.4937 | 226.4553 | 217.7168 | 216.5153 | 220.9477 | 0 | 0 | 221 | 143.3266 | 139.9104 | 138.0369 | 141.2058 | 134.8812 | 0 | 141.8099 | 126.7925 | 142.5145
11/05/2026 | 17:00 | 506.2614 | 508.9999 | 510.5376 | 502.3097 | 504.8654 | 505.3246 | 513.5364 | 503.5789 | 500.5173 | 490.1781 | 507.2213 | 493.8959 | 223.5537 | 226.818 | 227.1359 | 218.8431 | 217.1724 | 221.0228 | 0 | 0 | 219.8 | 142.5181 | 139.5325 | 138.1838 | 141.4213 | 134.895 | 0 | 141.2975 | 127.6962 | 142.5145
11/05/2026 | 17:30 | 503.3763 | 508.8948 | 510.5376 | 504.8348 | 506.9136 | 506.6631 | 513.5364 | 502.5769 | 500.1402 | 488.7637 | 507.3428 | 492.8415 | 223.9254 | 229.461 | 227.7592 | 219.9159 | 218.6933 | 220.5344 | 0 | 0 | 219.7 | 142.5181 | 139.3852 | 137.9694 | 141.697 | 134.481 | 0 | 141.0633 | 127.9613 | 141.7385
11/05/2026 | 18:00 | 502.7992 | 508.1596 | 510.5376 | 503.6677 | 505.7861 | 504.5566 | 513.5364 | 500.053 | 491.7807 | 480.5359 | 496.1972 | 484.6181 | 223.9475 | 227.6025 | 227.7397 | 219.7319 | 219.0993 | 220.9542 | 0 | 0 | 220.3 | 142.5181 | 140.6627 | 137.9664 | 140.8353 | 136.6752 | 0 | 142.8199 | 128.0816 | 142.9026
11/05/2026 | 18:30 | 501.5403 | 503.8532 | 510.5376 | 502.8167 | 505.0132 | 504.5866 | 513.5364 | 500.2317 | 491.4686 | 481.4999 | 498.3967 | 485.8888 | 224.0304 | 225.1115 | 225.6768 | 219.6105 | 218.8114 | 221.4151 | 0 | 0 | 221.1 | 142.5181 | 139.5172 | 138.5696 | 140.33 | 137.172 | 0 | 141.5025 | 128.0823 | 142.535
11/05/2026 | 19:00 | 501.3829 | 503.1704 | 510.5376 | 503.8089 | 506.7504 | 505.8397 | 513.5364 | 502.2976 | 495.4073 | 485.6887 | 500.8399 | 488.208 | 222.3898 | 225.2626 | 225.4653 | 220.2942 | 219.4611 | 222.1603 | 0 | 0 | 222.6 | 142.5181 | 140.6424 | 138.7481 | 141.1551 | 137.2962 | 0 | 142.6003 | 128.7182 | 143.311
11/05/2026 | 19:30 | 501.5403 | 503.118 | 510.5376 | 504.7086 | 507.1835 | 506.6783 | 513.5364 | 500.5187 | 497.1801 | 486.0686 | 504.398 | 490.3077 | 222.059 | 225.134 | 225.5318 | 220.4889 | 220.0665 | 222.3748 | 0 | 0 | 223.8 | 142.5181 | 140.0667 | 138.8821 | 140.8765 | 136.9788 | 0 | 141.883 | 128.148 | 143.311
11/05/2026 | 20:00 | 502.1173 | 505.3237 | 510.5376 | 506.317 | 508.7232 | 507.719 | 513.5364 | 501.6209 | 501.3866 | 488.131 | 506.4632 | 493.7181 | 222.2483 | 226.2139 | 226.3684 | 221.7535 | 220.2584 | 222.6449 | 0 | 0 | 225.1 | 142.5181 | 140.6353 | 139.1233 | 140.8992 | 136.7028 | 0 | 142.3075 | 128.1126 | 144.1075
11/05/2026 | 20:30 | 502.5894 | 506.5841 | 510.5376 | 507.1697 | 509.3669 | 508.8547 | 513.5364 | 502.2544 | 501.499 | 488.4054 | 507.6667 | 493.5988 | 222.2887 | 226.7374 | 226.6727 | 221.9674 | 220.8416 | 222.5297 | 0 | 0 | 225.2 | 142.5181 | 140.1346 | 139.0935 | 139.7579 | 136.5786 | 0 | 142.1026 | 127.5618 | 142.8821
11/05/2026 | 21:00 | 502.7468 | 507.4769 | 510.5376 | 506.9064 | 509.0198 | 508.3731 | 513.5364 | 501.5858 | 501.1904 | 487.8308 | 507.2353 | 492.2403 | 222.7775 | 226.8743 | 227.1136 | 221.9073 | 221.1665 | 222.4131 | 0 | 0 | 224.9 | 142.5181 | 139.5285 | 138.9237 | 139.8227 | 136.551 | 0 | 141.7513 | 127.5698 | 142.8413
11/05/2026 | 21:30 | 501.6452 | 506.164 | 510.5376 | 506.1877 | 508.9298 | 508.515 | 513.5364 | 501.4279 | 499.6889 | 488.0501 | 507.8642 | 493.8668 | 223.7173 | 225.4588 | 227.7508 | 221.6351 | 220.5759 | 222.0165 | 0 | 0 | 226.4 | 142.5181 | 141.5482 | 139.1588 | 139.7845 | 136.2612 | 0 | 143.0687 | 127.4099 | 142.9026
11/05/2026 | 22:00 | 502.7468 | 504.641 | 510.5376 | 505.8488 | 507.7089 | 507.5194 | 513.5364 | 500.4612 | 499.1901 | 487.0556 | 506.4462 | 491.51 | 223.8392 | 225.8423 | 226.8354 | 220.9633 | 220.1403 | 222.038 | 0 | 0 | 226 | 142.5181 | 141.2826 | 139.1989 | 139.5382 | 135.3228 | 0 | 142.732 | 127.5347 | 142.923
11/05/2026 | 22:30 | 503.7959 | 507.8445 | 510.5376 | 507.7748 | 509.7857 | 508.586 | 513.5364 | 501.6477 | 499.9568 | 487.8101 | 506.5567 | 493.4557 | 224.7109 | 227.867 | 229.1391 | 221.9129 | 220.9007 | 222.0111 | 0 | 0 | 226.6 | 142.5181 | 141.6708 | 139.4436 | 139.996 | 136.0128 | 0 | 142.8638 | 128.2358 | 143.3723
11/05/2026 | 23:00 | 506.8384 | 514.5142 | 510.5376 | 509.6342 | 511.7463 | 510.3814 | 513.5364 | 502.8189 | 500.621 | 487.7363 | 506.751 | 493.3466 | 223.2518 | 225.8826 | 225.8305 | 223.0372 | 221.8826 | 222.3568 | 0 | 0 | 226.3 | 142.5181 | 140.6313 | 139.71 | 139.3988 | 136.4544 | 0 | 142.5856 | 127.159 | 143.0047
11/05/2026 | 23:30 | 508.2023 | 519.7135 | 519.886 | 513.921 | 515.2166 | 513.7279 | 513.5364 | 504.5202 | 502.2471 | 490.2683 | 508.1195 | 494.3709 | 223.834 | 227.5164 | 227.228 | 224.4921 | 223.3297 | 222.3522 | 0 | 0 | 227.3 | 142.5181 | 139.4524 | 139.7698 | 137.6413 | 136.3992 | 0 | 141.4293 | 127.8511 | 142.923
12/05/2026 | 00:00 | 507.2057 | 517.1401 | 520.0436 | 513.8419 | 515.7118 | 514.0279 | 513.5364 | 504.7975 | 501.7548 | 490.4962 | 508.5596 | 494.9163 | 222.6235 | 226.7507 | 227.3296 | 224.5468 | 223.0786 | 222.8622 | 0 | 0 | 227.5 | 142.5181 | 140.2468 | 139.8303 | 138.0448 | 136.4544 | 0 | 141.722 | 127.9339 | 142.9434
MÁXIMO |  | 508.2023 | 519.7135 | 520.0436 | 517.8062 | 518.7182 | 514.0279 | 518.973 | 507.8513 | 509.2475 | 501.0634 | 517.6896 | 504.1563 | 225.668 | 229.461 | 229.3212 | 224.5468 | 223.3297 | 223.4149 | 0 | 0 | 227.8 | 143.9632 | 141.6708 | 139.8303 | 141.7269 | 137.5584 | 0 | 143.0687 | 130.6534 | 144.1075
MÍNIMO |  | 498.3404 | 495.2929 | 510.5376 | 496.0183 | 498.9723 | 501.4457 | 513.5364 | 500.053 | 491.4686 | 480.5359 | 496.1972 | 484.6181 | 219.7804 | 222.2394 | 222.3741 | 216.3732 | 214.2267 | 220.5344 | 0 | 0 | 219.4 | 140.2796 | 137.1016 | 135.5351 | 137.6413 | 133.9842 | 0 | 140.1705 | 126.3486 | 139.7575
PROMEDIO |  | 503.0462 | 506.7373 | 510.9304 | 506.8712 | 508.88 | 507.7474 | 516.8132 | 503.7628 | 503.0366 | 491.8056 | 509.5587 | 496.57 | 223.1452 | 225.5233 | 226.3873 | 220.7679 | 219.3289 | 221.9178 | 0 | 0 | 224.225 | 142.4252 | 139.6079 | 138.0696 | 139.868 | 136.0749 | 0 | 141.6983 | 128.2538 | 142.4014
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
lunes, 11 de Mayo del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 11/05/2026 00:00:00 | 11/05/2026 09:00:00 | Por regulación de tensión la SE Pachacutec
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 11/05/2026 02:39:00 | 11/05/2026 07:32:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Cajamarca Norte

## AISLADOS_TEMP
lunes, 11 de Mayo del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO
C.H. PCH TUPURI | SAN GABAN | G1 | 11/05/2026 00:00:00 | 12/05/2026 00:00:00 |  | Operó en sistema aislado con la carga de Olaychea, debido a falla en la línea (Tupuri-Tunkini) de 22.9 kV.

## TRANSGRESIONES
lunes, 11 de Mayo del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 14:54:02 | 59.779 | 03:20:32 | 60.252
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 14:53:59 | 59.786 | 03:20:32 | 60.252
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 14:54:02 | 59.779 | 03:20:32 | 60.252
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 14:54:00 14:54:01 | 59.778 59.778 | 03:20:32 | 60.252
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 14:54:02 | 59.779 | 03:20:32 | 60.252
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 14:54:00 14:54:01 | 59.778 59.778 | 03:20:32 | 60.252
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 14:54:00 14:54:01 | 59.778 59.778 | 03:20:32 | 60.252
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 14:54:02 | 59.779 | 03:20:32 | 60.252
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 14:53:59 | 59.786 | 03:20:32 | 60.252

## AISLADOS_TEMP_GPS
lunes, 11 de Mayo del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
lunes, 11 de Mayo del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
11/05/2026 | 00:30 | 6176.42 | 6608.3366 | 6.993%
11/05/2026 | 01:00 | 6079.82 | 6468.1784 | 6.388%
11/05/2026 | 01:30 | 6122.66 | 6340.4229 | 3.557%
11/05/2026 | 02:00 | 6042.12 | 6259.0791 | 3.591%
11/05/2026 | 02:30 | 5967.12 | 6194.9453 | 3.818%
11/05/2026 | 03:00 | 5888.68 | 6169.0121 | 4.761%
11/05/2026 | 03:30 | 5970.88 | 6160.6051 | 3.178%
11/05/2026 | 04:00 | 5937.64 | 6175.1507 | 4%
11/05/2026 | 04:30 | 6001.6 | 6204.2972 | 3.377%
11/05/2026 | 05:00 | 5939.56 | 6284.007 | 5.799%
11/05/2026 | 05:30 | 6107.86 | 6404.5753 | 4.858%
11/05/2026 | 06:00 | 6273.52 | 6572.6195 | 4.768%
11/05/2026 | 06:30 | 6416.98 | 6738.5324 | 5.011%
11/05/2026 | 07:00 | 6438.24 | 6853.9247 | 6.456%
11/05/2026 | 07:30 | 6661.16 | 6996.5757 | 5.035%
11/05/2026 | 08:00 | 6820.56 | 7160.943 | 4.991%
11/05/2026 | 08:30 | 6988.76 | 7367.9273 | 5.425%
11/05/2026 | 09:00 | 7325.72 | 7560.0769 | 3.199%
11/05/2026 | 09:30 | 7395.38 | 7714.6584 | 4.317%
11/05/2026 | 10:00 | 7555.32 | 7865.1089 | 4.1%
11/05/2026 | 10:30 | 7773.86 | 8000.3322 | 2.913%
11/05/2026 | 11:00 | 7729.76 | 8097.2091 | 4.754%
11/05/2026 | 11:30 | 7968.22 | 8157.4464 | 2.375%
11/05/2026 | 12:00 | 7960.58 | 8144.4705 | 2.31%
11/05/2026 | 12:30 | 7851.52 | 8088.6562 | 3.02%
11/05/2026 | 13:00 | 7810.7 | 8029.0239 | 2.795%
11/05/2026 | 13:30 | 7766.2 | 8022.4466 | 3.3%
11/05/2026 | 14:00 | 7840.98 | 8083.2231 | 3.089%
11/05/2026 | 14:30 | 7961.18 | 8194.0365 | 2.925%
11/05/2026 | 15:00 | 8025.82 | 8223.2622 | 2.46%
11/05/2026 | 15:30 | 8000.3 | 8218.2955 | 2.725%
11/05/2026 | 16:00 | 7981.98 | 8191.5647 | 2.626%
11/05/2026 | 16:30 | 7909.42 | 8168.6535 | 3.278%
11/05/2026 | 17:00 | 7844.94 | 8095.0642 | 3.188%
11/05/2026 | 17:30 | 7847.12 | 8026.2384 | 2.283%
11/05/2026 | 18:00 | 7840.82 | 7944.4857 | 1.322%
11/05/2026 | 18:30 | 7957.06 | 8091.9356 | 1.695%
11/05/2026 | 19:00 | 7873.36 | 8111.3623 | 3.023%
11/05/2026 | 19:30 | 7805.46 | 8083.1064 | 3.557%
11/05/2026 | 20:00 | 7713.12 | 8033.1549 | 4.149%
11/05/2026 | 20:30 | 7728.16 | 7992.5941 | 3.422%
11/05/2026 | 21:00 | 7657.72 | 7940.6558 | 3.695%
11/05/2026 | 21:30 | 7666.5634 | 7870.4637 | 2.66%
11/05/2026 | 22:00 | 7660.6738 | 7755.0228 | 1.232%
11/05/2026 | 22:30 | 7546.9167 | 7621.8195 | 0.9925%
11/05/2026 | 23:00 | 7381.128 | 7439.1449 | 0.786%
11/05/2026 | 23:30 | 7014.5561 | 7201.607 | 2.667%
12/05/2026 | 00:00 | 6939.938 | 6943.5162 | 0.05156%

## DESVIACIÓN
lunes, 11 de Mayo del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | COENERGY |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
11/05/2026 | 00:30 | 157.9 | 155 | 155 | 2.9 | 649.9 | 650 | 650 | -0.1 | 212.1 | 211.662 | 211.662 | 0.43795 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.7 | 91.8678 | 91.8678 | -62.1678 | 190.5 | 184.6788 | 184.6788 | 5.8212 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.4 | 109.89 | 109.89 | -1.49 | 108.6 | 109.89 | 109.89 | -1.29 |  |  |  | 0 | 129.7 | 110.22 | 110.22 | 19.48 | 109.7 | 207.2427 | 207.2427 | -97.5427 | 69.9 | 103.9325 | 103.9325 | -34.0325 | 554.5 | 566.0894 | 566.0894 | -11.5894 | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 80.3928 | 80.3928 | 0.90715 | 7.8 | 7.2703 | 7.2703 | 0.52967 | 5.4 | 3.904 | 3.904 | 1.496 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8786 | 6.8786 | -0.37864 |  |  |  | 0 | 90.2 | 74.7682 | 74.7682 | 15.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 214.1 | 219.2389 | 219.2389 | -5.1389 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 218 | 196.3069 | 196.3069 | 21.6931 | 80.8 | 76.4832 | 76.4832 | 4.3168 | 144.5 | 140.0878 | 140.0878 | 4.4122 | 41.2 | 41.3485 | 41.3485 | -0.14847 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33548 | 48.4 | 43.9724 | 43.9724 | 4.4276 | 126.3 | 174.4286 | 174.4286 | -48.1286 | 127.2 | 174.4286 | 174.4286 | -47.2286 | 155 | 174.9524 | 174.9524 | -19.9524 | 107.3 | 110.482 | 110.482 | -3.182 | 44.4 | 47.0826 | 47.0826 | -2.6826 | 19.5 | 23.4339 | 23.4339 | -3.9339 | 3.8 |  |  | 3.8 | 0 | 14.5842 | 14.5842 | -14.5842 | 141.1 | 111.4972 | 111.4972 | 29.6029 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 47.486 | 47.486 | -0.18596 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.1 |  |  | 24.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.7 | 132.8384 | 132.8384 | -8.1384 | 86.3 | 113.2185 | 113.2185 | -26.9185 | 86.3 | 113.2185 | 113.2185 | -26.9185 | 86.2 | 113.2185 | 113.2185 | -27.0185 | 173.8 | 170.3377 | 170.3377 | 3.4623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 111.2 | 88.7346 | 88.7346 | 22.4654 | 122.2 | 108.1221 | 108.1221 | 14.0779 | 64.7 | 67.1992 | 67.1992 | -2.4992 | 70.8 | 78.568 | 78.568 | -7.768 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 96.7 | 103.8942 | 103.8942 | -7.1942 | 95.5 | 103.8942 | 103.8942 | -8.3942 | 115.7 | 104.2062 | 104.2062 | 11.4938 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.6 | 206.4908 | 206.4908 | -57.8908 | 85.2 | 103.5555 | 103.5555 | -18.3555 | 7.9 | 4.5529 | 4.5529 | 3.3471 | 4 | 4.7764 | 4.7764 | -0.77639 | 15.6 | 15.5491 | 15.5491 | 0.05093 | 0 |  |  | 0 | 10.8 | 27.3648 | 27.3648 | -16.5648 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 9.0625 | 9.0625 | 1.3375 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 2 | 2 | -1.9 |  |  |  | 0 | 5.2 | 4.4 | 4.4 | 0.8 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07779 | 16.4 | 17.5811 | 17.5811 | -1.1811 | 10 | 9 | 9 | 1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 4.7606 | 4.7606 | -3.0606 | 5.2 | 15.1927 | 15.1927 | -9.9927 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 13.8 | 15.5305 | 15.5305 | -1.7305 | 2.92 | 2.16 | 2.16 | 0.76 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 15.9378 | 15.9378 | 3.6622 | 6.2 | 5 | 5 | 1.2 | 16.3 | 12.6336 | 12.6336 | 3.6664 | 20.3 | 17.4927 | 17.4927 | 2.8073 | 4.1 | 10.3552 | 10.3552 | -6.2552 | 9.8 | 20.006 | 20.006 | -10.206 | 0 |  |  | 0 | 10.6 | 27.0365 | 27.0365 | -16.4365 | 10.2 | 20.6566 | 20.6566 | -10.4566 | 0.9 | 1.5452 | 1.5452 | -0.6452 | 0.5 | 0.3636 | 0.3636 | 0.1364 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 17.4927 | 17.4927 | 3.4073 | 8 | 6.6 | 6.6 | 1.4 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 15.5 | 17.4927 | 17.4927 | -1.9927 | 17 | 18.4645 | 18.4645 | -1.4645 | 17 | 18.6589 | 18.6589 | -1.6589 | 7.6 | 7.0128 | 7.0128 | 0.5872 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 4 | 4 | -3.7 | 1.1 | 3 | 3 | -1.9 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 0.7 | 1.15 | 1.15 | -0.45 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 19.8 | 19.4363 | 19.4363 | 0.36366 | 19.8 | 19.4363 | 19.4363 | 0.36366 | 8.3 | 10.7 | 10.7 | -2.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 14 | 14 | -14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.1 | 11 | 11 | -1.9 | 16.7 | 17.5 | 17.5 | -0.8
11/05/2026 | 01:00 | 155 | 155 | 155 | 0 | 647.9 | 650 | 650 | -2.1 | 210.9 | 211.662 | 211.662 | -0.76205 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 91.8678 | 91.8678 | -91.8678 | 189.6 | 182.7293 | 182.7293 | 6.8708 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 109.89 | 109.89 | -0.69004 | 108.8 | 109.89 | 109.89 | -1.09 |  |  |  | 0 | 130.3 | 110.22 | 110.22 | 20.08 | 110.4 | 207.2427 | 207.2427 | -96.8427 | 67.9 | 103.9325 | 103.9325 | -36.0325 | 556.3 | 566.0894 | 566.0894 | -9.7894 | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81 | 80.3928 | 80.3928 | 0.60715 | 7.5 | 7.2703 | 7.2703 | 0.22967 | 5.3 | 3.904 | 3.904 | 1.396 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8786 | 6.8786 | -0.37863 |  |  |  | 0 | 69.9 | 74.7721 | 74.7721 | -4.8722 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 112.4665 | 112.4665 | -3.1665 | 220.6 | 218.9493 | 218.9493 | 1.6507 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 199.1 | 196.3069 | 196.3069 | 2.7931 | 81.1 | 76.4832 | 76.4832 | 4.6168 | 140.2 | 65.1112 | 65.1112 | 75.0888 | 41 | 41.3485 | 41.3485 | -0.34847 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33548 | 47.8 | 43.9724 | 43.9724 | 3.8276 | 162 | 174.4286 | 174.4286 | -12.4286 | 162.2 | 174.4286 | 174.4286 | -12.2286 | 174.1 | 174.9524 | 174.9524 | -0.85237 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 44.3 | 47.0826 | 47.0826 | -2.7826 | 19.4 | 23.4339 | 23.4339 | -4.0339 | 3.8 |  |  | 3.8 | 0 | 14.5842 | 14.5842 | -14.5842 | 107.5 | 111.4972 | 111.4972 | -3.9971 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 47.486 | 47.486 | -0.38596 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.7 |  |  | 24.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.5 | 132.8384 | 132.8384 | -8.3384 | 86.7 | 102.0945 | 102.0945 | -15.3946 | 86.6 | 102.0945 | 102.0945 | -15.4946 | 86.4 | 102.0945 | 102.0945 | -15.6945 | 174.7 | 153.6017 | 153.6017 | 21.0983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 84.4 | 78.312 | 78.312 | 6.088 | 113.2 | 108.1376 | 108.1376 | 5.0624 | 64.4 | 67.1992 | 67.1992 | -2.7992 | 69.8 | 78.568 | 78.568 | -8.768 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 95.6 | 103.8942 | 103.8942 | -8.2942 | 95.2 | 103.8942 | 103.8942 | -8.6942 | 118 | 104.2062 | 104.2062 | 13.7938 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 206.4908 | 206.4908 | -69.2908 | 78.7 | 103.5555 | 103.5555 | -24.8555 | 7.9 | 4.5529 | 4.5529 | 3.3471 | 4 | 4.7764 | 4.7764 | -0.77639 | 15.6 | 15.5491 | 15.5491 | 0.05093 | 0 |  |  | 0 | 9 | 30.2258 | 30.2258 | -21.2258 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 8.9606 | 8.9606 | -0.0606 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 0 | 9.983 | 9.983 | -9.983 | 0 | 5.67 | 5.67 | -5.67 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 1.99 | 1.99 | -1.89 |  |  |  | 0 | 5.2 | 4.4 | 4.4 | 0.8 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22221 | 16.2 | 17.5802 | 17.5802 | -1.3802 | 10 | 9 | 9 | 1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 4.3649 | 4.3649 | -2.9649 | 3.8 | 14.8425 | 14.8425 | -11.0425 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 14 | 15.5305 | 15.5305 | -1.5305 | 2.92 | 2.12 | 2.12 | 0.8 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 15.9378 | 15.9378 | 3.6622 | 6.1 | 5 | 5 | 1.1 | 16.3 | 12.6336 | 12.6336 | 3.6664 | 20.3 | 17.4927 | 17.4927 | 2.8073 | 4.4 | 12.0477 | 12.0477 | -7.6477 | 10.5 | 15.3195 | 15.3195 | -4.8195 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 26.4102 | 26.4102 | -22.1102 | 5.5 | 20.9791 | 20.9791 | -15.4791 | 0.2 | 1.6487 | 1.6487 | -1.4487 | 0.3 | 0.4314 | 0.4314 | -0.1314 | 0 |  |  | 0 | 21 | 17.4927 | 17.4927 | 3.5073 | 8 | 6.6 | 6.6 | 1.4 | 7 | 7 | 7 | 0 | 15.5 | 17.4927 | 17.4927 | -1.9927 | 16.5 | 18.4645 | 18.4645 | -1.9645 | 16.5 | 18.6589 | 18.6589 | -2.1589 | 6.7 | 6.7457 | 6.7457 | -0.0457 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 3.9 | 3 | 3 | 0.9 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 0.7 | 1.15 | 1.15 | -0.45 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 0.1 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 14 | 14 | -14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9 | 11 | 11 | -2 | 16.3 | 17.5 | 17.5 | -1.2
11/05/2026 | 01:30 | 157.9 | 155 | 155 | 2.9 | 649.3 | 650 | 650 | -0.7 | 211.9 | 211.662 | 211.662 | 0.23795 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 91.8678 | 91.8678 | -91.8678 | 190.4 | 182.7243 | 182.7243 | 7.6757 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.7 | 109.89 | 109.89 | -1.19 | 108.8 | 109.89 | 109.89 | -1.09 |  |  |  | 0 | 130.6 | 110.22 | 110.22 | 20.38 | 110.7 | 168.812 | 168.812 | -58.112 | 67 | 84.6595 | 84.6595 | -17.6595 | 554.4 | 566.0894 | 566.0894 | -11.6894 | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 80.3928 | 80.3928 | 0.90715 | 7.7 | 7.2703 | 7.2703 | 0.42967 | 5.4 | 3.904 | 3.904 | 1.496 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8786 | 6.8786 | -0.3786 |  |  |  | 0 | 70.4 | 74.7682 | 74.7682 | -4.3682 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 221 | 218.6937 | 218.6937 | 2.3063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 210.1 | 193.8256 | 193.8256 | 16.2743 | 62.7 | 76.4832 | 76.4832 | -13.7832 | 139.5 | 61.7912 | 61.7912 | 77.7088 | 41.3 | 41.3485 | 41.3485 | -0.04847 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33548 | 48.3 | 43.9724 | 43.9724 | 4.3276 | 163.3 | 174.4286 | 174.4286 | -11.1286 | 163.7 | 174.4286 | 174.4286 | -10.7286 | 174.5 | 174.9524 | 174.9524 | -0.45237 | 107.1 | 110.482 | 110.482 | -3.382 | 44.8 | 47.0826 | 47.0826 | -2.2826 | 19.6 | 23.4339 | 23.4339 | -3.8339 | 3.8 |  |  | 3.8 | 0 | 14.5842 | 14.5842 | -14.5842 | 131.9 | 113.9784 | 113.9784 | 17.9216 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 47.486 | 47.486 | -0.18596 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.1 |  |  | 25.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.7 | 132.8384 | 132.8384 | -8.1384 | 86.7 | 97.4208 | 97.4208 | -10.7208 | 86.5 | 97.4208 | 97.4208 | -10.9208 | 86.6 | 97.4208 | 97.4208 | -10.8208 | 174.9 | 146.57 | 146.57 | 28.33 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 102.5 | 41.1951 | 41.1951 | 61.3049 | 121 | 108.1239 | 108.1239 | 12.8761 | 64.7 | 67.1992 | 67.1992 | -2.4992 | 68.4 | 78.568 | 78.568 | -10.168 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 96 | 103.894 | 103.894 | -7.8941 | 95.3 | 103.894 | 103.894 | -8.594 | 115.9 | 104.206 | 104.206 | 11.694 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 206.4908 | 206.4908 | -69.2908 | 78.6 | 103.5554 | 103.5554 | -24.9554 | 7.9 | 4.5529 | 4.5529 | 3.3471 | 3.9 | 4.7764 | 4.7764 | -0.87639 | 15.7 | 15.5491 | 15.5491 | 0.15093 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 28.9303 | 28.9303 | -25.1303 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 8.6452 | 8.6452 | -0.1452 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 0 | 9.983 | 9.983 | -9.983 | 0 | 5.67 | 5.67 | -5.67 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 1.99 | 1.99 | -1.89 |  |  |  | 0 | 5.2 | 4.4 | 4.4 | 0.8 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02221 | 16.2 | 17.3042 | 17.3042 | -1.1042 | 10.1 | 9 | 9 | 1.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 3.9902 | 3.9902 | -3.6902 | 0.5 | 14.6731 | 14.6731 | -14.1731 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 13.9 | 15.5305 | 15.5305 | -1.6305 | 2.96 | 2.12 | 2.12 | 0.84 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 15.9378 | 15.9378 | 3.6622 | 6.1 | 5 | 5 | 1.1 | 16.6 | 12.6336 | 12.6336 | 3.9664 | 20.3 | 17.4927 | 17.4927 | 2.8073 | 3 | 10.1945 | 10.1945 | -7.1945 | 16.5 | 13.8207 | 13.8207 | 2.6793 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 26.0227 | 26.0227 | -23.8227 | 3 | 20.4784 | 20.4784 | -17.4784 | 0.4 | 1.5643 | 1.5643 | -1.1643 | 0 | 0.331 | 0.331 | -0.331 | 0 |  |  | 0 | 21 | 17.4927 | 17.4927 | 3.5073 | 8 | 6.6 | 6.6 | 1.4 | 7 | 7 | 7 | 0 | 15.5 | 17.4927 | 17.4927 | -1.9927 | 16.5 | 18.4645 | 18.4645 | -1.9645 | 16.5 | 18.6589 | 18.6589 | -2.1589 | 5.9 | 6.3185 | 6.3185 | -0.4185 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 9.5 | 2 | 2 | 7.5 | 5.7 | 3 | 3 | 2.7 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 0.7 | 1.15 | 1.15 | -0.45 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 0.1 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | -2.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 14 | 14 | -14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9 | 10.7 | 17.5 | 17.5 | -6.8
11/05/2026 | 02:00 | 159.1 | 155 | 155 | 4.1 | 650.5 | 650 | 650 | 0.5 | 213.7 | 211.662 | 211.662 | 2.0379 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 91.8678 | 91.8678 | -91.8678 | 190.2 | 182.7318 | 182.7318 | 7.4682 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.6 | 109.89 | 109.89 | -1.29 | 109.3 | 109.89 | 109.89 | -0.59003 |  |  |  | 0 | 129.4 | 110.22 | 110.22 | 19.18 | 111.1 | 120.1235 | 120.1235 | -9.0235 | 68.1 | 60.2421 | 60.2421 | 7.8579 | 557.5 | 566.0894 | 566.0894 | -8.5894 | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.3 | 80.3928 | 80.3928 | 1.9071 | 8 | 7.2703 | 7.2703 | 0.72967 | 5.4 | 3.904 | 3.904 | 1.496 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8786 | 6.8786 | -0.37859 |  |  |  | 0 | 70.4 | 74.7724 | 74.7724 | -4.3724 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 189.6 | 219.1849 | 219.1849 | -29.5849 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 198.2 | 193.8256 | 193.8256 | 4.3743 | 81.6 | 76.4832 | 76.4832 | 5.1168 | 133.4 | 61.7911 | 61.7911 | 71.6089 | 41.4 | 41.3485 | 41.3485 | 0.05153 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33548 | 47.7 | 43.9724 | 43.9724 | 3.7276 | 177 | 174.4286 | 174.4286 | 2.5714 | 176.9 | 174.4286 | 174.4286 | 2.4714 | 184.7 | 174.9524 | 174.9524 | 9.7476 | 107.6 | 110.482 | 110.482 | -2.882 | 45 | 47.0826 | 47.0826 | -2.0826 | 19.6 | 23.4339 | 23.4339 | -3.8339 | 3.8 |  |  | 3.8 | 0 | 14.5842 | 14.5842 | -14.5842 | 111.1 | 113.9784 | 113.9784 | -2.8784 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 47.486 | 47.486 | -0.08596 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.9 | 132.8384 | 132.8384 | -7.9384 | 86.4 | 97.4208 | 97.4208 | -11.0208 | 86.4 | 97.4208 | 97.4208 | -11.0208 | 86.2 | 97.4208 | 97.4208 | -11.2208 | 174.8 | 146.57 | 146.57 | 28.23 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 88.4 | 41.1951 | 41.1951 | 47.2049 | 113.9 | 108.1362 | 108.1362 | 5.7638 | 65 | 67.1992 | 67.1992 | -2.1992 | 68.5 | 78.568 | 78.568 | -10.068 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 96.2 | 103.894 | 103.894 | -7.694 | 94.9 | 103.894 | 103.894 | -8.994 | 117.3 | 104.206 | 104.206 | 13.094 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 206.4908 | 206.4908 | -69.2908 | 78.4 | 103.5554 | 103.5554 | -25.1554 | 7.9 | 4.5529 | 4.5529 | 3.3471 | 4 | 4.7764 | 4.7764 | -0.77639 | 15.7 | 15.5491 | 15.5491 | 0.15093 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 28.4815 | 28.4815 | -28.0815 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 8.154 | 8.154 | -3.254 | 0 |  |  | 0 | 10 | 20.4562 | 20.4562 | -10.4562 | 0 | 9.983 | 9.983 | -9.983 | 0 | 5.67 | 5.67 | -5.67 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 1.98 | 1.98 | -1.88 |  |  |  | 0 | 5.2 | 4.4 | 4.4 | 0.8 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47779 | 16.4 | 17.3042 | 17.3042 | -0.90418 | 10 | 9 | 9 | 1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.6958 | 3.6958 | -3.6958 | 0 | 14.0349 | 14.0349 | -14.0349 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 13.9 | 15.5305 | 15.5305 | -1.6305 | 2.92 | 2.12 | 2.12 | 0.8 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.5 | 15.9378 | 15.9378 | 3.5622 | 6.1 | 5 | 5 | 1.1 | 16.6 | 12.6336 | 12.6336 | 3.9664 | 20.3 | 17.4927 | 17.4927 | 2.8073 | 1.2 | 9.3143 | 9.3143 | -8.1143 | 13.9 | 10.4875 | 10.4875 | 3.4125 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 25.6283 | 25.6283 | -25.3283 | 1.7 | 19.6685 | 19.6685 | -17.9685 | 0 | 1.684 | 1.684 | -1.684 | 0 | 0.2569 | 0.2569 | -0.2569 | 0 |  |  | 0 | 21 | 17.4927 | 17.4927 | 3.5073 | 8 | 6.6 | 6.6 | 1.4 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 15.5 | 17.4927 | 17.4927 | -1.9927 | 16.5 | 18.4645 | 18.4645 | -1.9645 | 16.5 | 18.6589 | 18.6589 | -2.1589 | 3.6 | 5.8202 | 5.8202 | -2.2202 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3.8 | 2 | 2 | 1.8 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 0.7 | 1.15 | 1.15 | -0.45 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 20.2 | 19.4363 | 19.4363 | 0.76366 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 14 | 14 | -14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9 | 16.7 | 17.5 | 17.5 | -0.8
11/05/2026 | 02:30 | 153.2 | 155 | 155 | -1.8 | 649.8 | 650 | 650 | -0.2 | 213.2 | 211.662 | 211.662 | 1.538 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 91.8678 | -91.8678 | 189.4 | 182.728 | 182.7246 | 6.6754 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 109.89 | 109.89 | -0.59002 | 109.3 | 109.89 | 109.89 | -0.59002 |  |  |  | 0 | 129.6 | 110.22 | 110.22 | 19.38 | 112.7 | 120.0309 | 120.0309 | -7.3309 | 68.5 | 60.1957 | 60.1957 | 8.3043 | 555.9 | 566.0894 | 566.0894 | -10.1894 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 80.3929 | 80.3928 | 0.40715 | 7.7 | 7.2703 | 7.2703 | 0.42967 | 5.3 | 3.904 | 3.904 | 1.396 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 5.3754 | 1.1246 |  |  |  | 0 | 70.2 | 50.024 | 15.4482 | 54.7518 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 206.8 | 90.9621 | 218.6405 | -11.8405 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 238.3 | 228.4159 | 196.3069 | 41.9931 | 52.3 | 76.4832 | 76.4832 | -24.1832 | 137.3 | 61.792 | 45.0001 | 92.2999 | 0 | 41.3485 | 41.3485 | -41.3485 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33548 | 48.3 | 43.9724 | 43.9724 | 4.3276 | 126.6 | 133.7487 | 174.4285 | -47.8285 | 127.7 | 133.7487 | 174.4285 | -46.7285 | 154.9 | 134.1504 | 174.9523 | -20.0524 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 43 | 45 | 47.0826 | -4.0826 | 18.8 | 18.5067 | 23.4339 | -4.6339 | 3.8 |  |  | 3.8 | 0 | 14.5842 | 14.5842 | -14.5842 | 143.8 | 122.2206 | 108.8097 | 34.9903 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 47.486 | 47.486 | -0.38595 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 25.7466 |  | 7.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.3 | 132.8384 | 132.8384 | -8.5384 | 87.7 | 96.0829 | 108.1141 | -20.4141 | 87.8 | 96.0829 | 108.1141 | -20.3141 | 87.4 | 96.0829 | 108.1141 | -20.7141 | 175.6 | 144.5572 | 162.6581 | 12.9419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 131.7 | 110.8917 | 41.1947 | 90.5053 | 115.3 | 74.6948 | 107.9619 | 7.3381 | 64.5 | 67.1992 | 67.1992 | -2.6992 | 70.6 | 64.8158 | 78.568 | -7.968 | 29.7 | 27.3336 | 29.9806 | -0.28056 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 96.3 | 96.9399 | 103.894 | -7.594 | 96.5 | 96.9399 | 103.894 | -7.394 | 117.7 | 97.231 | 104.206 | 13.494 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.723 | 186.9752 | -49.7752 | 78.4 | 72.5788 | 93.7684 | -15.3684 | 7.9 | 4.5529 | 4.5529 | 3.3471 | 4.2 | 4.7764 | 4.7764 | -0.57639 | 15.7 | 15.5491 | 15.5491 | 0.15093 | 0 |  |  | 0 | 0 | 32.8728 | 32.8728 | -32.8728 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 8.2307 | 8.2307 | -1.1307 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 20.4562 | 20.4562 | -13.9562 | 0 |  | 9.983 | -9.983 | 0 |  | 5.67 | -5.67 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 1.98 | 1.98 | -1.88 |  |  |  | 0 | 5.2 | 4.4 | 4.4 | 0.8 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37779 | 16.6 | 17.3498 | 17.3498 | -0.74985 | 10 | 9 | 9 | 1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.6533 | 3.6533 | -3.6533 | 0 | 14.4026 | 14.4026 | -14.4026 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 13.9 | 16.7959 | 15.5305 | -1.6305 | 2.92 | 2.08 | 2.08 | 0.84 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.5 | 15.9378 | 15.9378 | 3.5622 | 6.2 | 5 | 5 | 1.2 | 16.4 | 12.6336 | 12.6336 | 3.7664 | 20.3 | 17.4927 | 17.4927 | 2.8073 | 0.3 | 7.8154 | 7.8154 | -7.5154 | 4.9 | 7.2558 | 7.2558 | -2.3558 | 0 |  |  | 0 | 0 | 24.7074 | 24.7074 | -24.7074 | 1.1 | 19.1398 | 19.1398 | -18.0398 | 0 | 1.4612 | 1.4612 | -1.4612 | 0 | 0.2379 | 0.2379 | -0.2379 | 0 |  |  | 0 | 21 | 17.4927 | 17.4927 | 3.5073 | 8 | 6.6 | 6.6 | 1.4 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 15.5 | 17.4927 | 17.4927 | -1.9927 | 16 | 18.4645 | 18.4645 | -2.4645 | 16.5 | 18.6589 | 18.6589 | -2.1589 | 5.9 | 5.6157 | 5.6157 | 0.2843 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 0.7 | 1.15 | 1.15 | -0.45 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 19.9 | 19.4364 | 19.4363 | 0.46366 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 14 | 14 | -14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9 | 17.2 | 17.5 | 17.5 | -0.3
11/05/2026 | 03:00 | 157.9 | 155 | 155 | 2.9 | 649.5 | 650 | 650 | -0.5 | 212.4 | 211.662 | 211.662 | 0.73796 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 91.8678 | -91.8678 | 194.1 | 180.7758 | 181.8645 | 12.2355 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.1 | 109.89 | 109.89 | -0.79002 | 108.8 | 109.89 | 109.89 | -1.09 |  |  |  | 0 | 129.2 | 110.22 | 110.22 | 18.98 | 112.2 | 120.0309 | 120.0309 | -7.8309 | 68.4 | 60.1957 | 60.1957 | 8.2043 | 549.8 | 566.0894 | 566.0894 | -16.2894 | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.6 | 80.3929 | 80.3928 | 1.2071 | 7.6 | 7.2703 | 7.2703 | 0.32967 | 5.3 | 3.904 | 3.904 | 1.396 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 5.3752 | 5.3754 | 1.1246 |  |  |  | 0 | 70.2 | 50.024 | 15.4482 | 54.7518 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 208.5 | 90.9621 | 219.1045 | -10.6044 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 238.3 | 228.4159 | 196.3069 | 41.9931 | 38.3 | 76.4832 | 76.4832 | -38.1832 | 133.3 | 61.792 | 61.7916 | 71.5084 | 0 | 41.3485 | 41.3485 | -41.3485 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33548 | 48.4 | 43.9724 | 43.9724 | 4.4276 | 129.7 | 139.2358 | 174.4285 | -44.7285 | 129.6 | 139.2358 | 174.4285 | -44.8285 | 158.2 | 139.654 | 174.9523 | -16.7523 | 107.4 | 110.482 | 110.482 | -3.082 | 43.3 | 45 | 47.0826 | -3.7826 | 19.2 | 18.5067 | 23.4339 | -4.2339 | 3.8 |  |  | 3.8 | 0 | 14.5842 | 14.5842 | -14.5842 | 110 | 122.2206 | 108.8097 | 1.1903 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 47.486 | 47.486 | -0.08595 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.9 | 25.7466 |  | 24.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.7 | 132.8384 | 132.8384 | -8.1384 | 86.6 | 88.1623 | 96.0829 | -9.4829 | 86.3 | 88.1623 | 96.0829 | -9.7829 | 86.1 | 88.1623 | 96.0829 | -9.9829 | 175.3 | 132.6406 | 144.5572 | 30.7428 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 95 | 104.7125 | 41.1947 | 53.8053 | 104.9 | 71.4576 | 104.9466 | -0.0466 | 60.8 | 67.1992 | 67.1992 | -6.3992 | 73 | 65.984 | 78.568 | -5.568 | 30.1 | 27.3336 | 29.9806 | 0.11944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 97.2 | 96.57 | 103.894 | -6.694 | 96.8 | 96.57 | 103.894 | -7.094 | 114.7 | 96.86 | 104.206 | 10.494 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.723 | 192.2832 | -55.1832 | 78.2 | 72.5788 | 96.4303 | -18.2303 | 7.9 | 4.5529 | 4.5529 | 3.3471 | 4.2 | 4.7764 | 4.7764 | -0.57639 | 15.8 | 15.5491 | 15.5491 | 0.25093 | 0 |  |  | 0 | 0 | 33.5952 | 33.5952 | -33.5952 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 7.8224 | 7.8224 | 0.3776 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 20.4562 | 20.4562 | -16.1562 | 0 |  | 9.983 | -9.983 | 0 |  | 5.67 | -5.67 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 1.97 | 1.97 | -1.87 |  |  |  | 0 | 5.1 | 4.4 | 4.4 | 0.7 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22221 | 16.8 | 17.6725 | 17.6725 | -0.87249 | 10 | 9 | 9 | 1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.7019 | 3.7019 | -3.7019 | 0 | 14.7153 | 14.7153 | -14.7153 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 13.9 | 15.5305 | 15.5305 | -1.6305 | 2.88 | 2.08 | 2.08 | 0.8 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.4 | 15.9378 | 15.9378 | 3.4622 | 6.3 | 5 | 5 | 1.3 | 16.6 | 12.6336 | 12.6336 | 3.9664 | 20.3 | 17.4927 | 17.4927 | 2.8073 | 0 | 8.1216 | 8.1216 | -8.1216 | 0.7 | 7.8727 | 7.8727 | -7.1727 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 27.1918 | 27.1918 | -26.9918 | 3.2 | 20.9953 | 20.9953 | -17.7953 | 0 | 1.8208 | 1.8208 | -1.8208 | 0 | 0.656 | 0.656 | -0.656 | 0 |  |  | 0 | 21 | 17.4927 | 17.4927 | 3.5073 | 8 | 6.6 | 6.6 | 1.4 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 15.5 | 17.4927 | 17.4927 | -1.9927 | 16 | 18.4645 | 18.4645 | -2.4645 | 16 | 18.6589 | 18.6589 | -2.6589 | 7.4 | 5.4981 | 5.4981 | 1.9019 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 0.7 | 1.15 | 1.15 | -0.45 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 0.1 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 14 | 14 | -14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9 | 16.6 | 17.5 | 17.5 | -0.9
11/05/2026 | 03:30 | 157 | 155 | 155 | 2 | 652.2 | 650 | 650 | 2.2 | 214 | 211.662 | 211.662 | 2.338 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 91.8678 | -91.8678 | 196.9 | 182.728 | 181.6428 | 15.2572 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 109.89 | 109.89 | -0.59002 | 108.9 | 109.89 | 109.89 | -0.99002 |  |  |  | 0 | 128.4 | 110.22 | 110.22 | 18.18 | 111.6 | 120.0309 | 120.0309 | -8.4309 | 68.4 | 60.1957 | 60.1957 | 8.2043 | 555.3 | 566.0894 | 566.0894 | -10.7894 | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 80.3929 | 80.3928 | 0.90715 | 7.8 | 7.2703 | 7.2703 | 0.52967 | 5.4 | 3.904 | 3.904 | 1.496 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 5.3754 | 1.1246 |  |  |  | 0 | 40.4 | 50.024 | 15.4482 | 24.9518 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 209.1 | 90.9621 | 218.777 | -9.677 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 238.9 | 228.4159 | 180.0002 | 58.8998 | 36.3 | 76.4832 | 76.4832 | -40.1832 | 148.2 |  | 45.0001 | 103.1999 | 0 | 41.3485 | 41.3485 | -41.3485 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33548 | 48.4 | 43.9724 | 43.9724 | 4.4276 | 127.3 | 133.7487 | 174.4285 | -47.1285 | 128 | 133.7487 | 174.4285 | -46.4285 | 155.4 | 134.1504 | 174.9523 | -19.5524 | 107.1 | 110.482 | 110.482 | -3.382 | 45 | 45 | 47.0826 | -2.0826 | 19.2 | 18.5067 | 23.4339 | -4.2339 | 3.8 |  |  | 3.8 | 0 | 14.5842 | 14.5842 | -14.5842 | 138.9 | 114.4461 | 127.8038 | 11.0962 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 47.486 | 47.486 | 0.01405 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.9 | 25.7466 |  | 24.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.9 | 132.8384 | 132.8384 | -7.9384 | 87.4 | 96.0829 | 97.7701 | -10.3701 | 87.3 | 96.0829 | 97.7701 | -10.4701 | 87.1 | 96.0829 | 97.7701 | -10.6701 | 175.1 | 144.5572 | 147.0956 | 28.0044 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 145.3 | 146.937 | 41.1947 | 104.1052 | 115.8 | 66.0745 | 107.2555 | 8.5445 | 61 | 67.1992 | 67.1992 | -6.1992 | 74.4 | 60.0627 | 78.568 | -4.168 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 96.5 | 100.6335 | 103.894 | -7.394 | 96.3 | 100.6335 | 103.894 | -7.594 | 117.9 | 100.9357 | 104.206 | 13.694 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.723 | 195.2657 | -58.0657 | 78.4 | 72.5788 | 97.926 | -19.526 | 7.9 | 4.5529 | 4.5529 | 3.3471 | 4.2 | 4.7764 | 4.7764 | -0.57639 | 15.9 | 15.5491 | 15.5491 | 0.35093 | 0 |  |  | 0 | 0 | 28.5524 | 28.5524 | -28.5524 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 7.4663 | 7.4663 | -1.9663 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 20.4562 | 20.4562 | -16.1562 | 0 |  | 9.983 | -9.983 | 0 |  | 5.67 | -5.67 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 1.97 | 1.97 | -1.87 |  |  |  | 0 | 5.1 | 4.4 | 4.4 | 0.7 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12221 | 16.6 | 17.6783 | 17.6783 | -1.0783 | 10 | 9 | 9 | 1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.4437 | 3.4437 | -3.4437 | 0 | 14.4186 | 14.4186 | -14.4186 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 13.9 | 15.5305 | 15.5305 | -1.6305 | 2.88 | 2.08 | 2.08 | 0.8 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.3 | 15.9378 | 15.9378 | 3.3622 | 6.3 | 5 | 5 | 1.3 | 16.7 | 12.6336 | 12.6336 | 4.0664 | 20.3 | 17.4927 | 17.4927 | 2.8073 | 0 | 9.116 | 9.116 | -9.116 | 0 | 8.8931 | 8.8931 | -8.8931 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 26.7155 | 26.7155 | -26.1155 | 3.6 | 18.2957 | 18.2957 | -14.6957 | 0 | 1.5067 | 1.5067 | -1.5067 | 0 | 0.5886 | 0.5886 | -0.5886 | 0 |  |  | 0 | 21 | 17.4927 | 17.4927 | 3.5073 | 8.1 | 6.6 | 6.6 | 1.5 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 15.5 | 17.4927 | 17.4927 | -1.9927 | 16 | 18.4645 | 18.4645 | -2.4645 | 16 | 18.6589 | 18.6589 | -2.6589 | 4.1 | 4.8479 | 4.8479 | -0.7479 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 0.7 | 1.15 | 1.15 | -0.45 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 14 | 14 | -14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 0
11/05/2026 | 04:00 | 160.8 | 155 | 155 | 5.8 | 652 | 650 | 650 | 2 | 214.2 | 211.662 | 211.662 | 2.538 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 91.8678 | -91.8678 | 197.9 | 182.728 | 182.728 | 15.172 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 109.89 | 109.89 | -0.29002 | 109.9 | 109.89 | 109.89 | 0.00998 |  |  |  | 0 | 130 | 110.22 | 110.22 | 19.78 | 111.5 | 120.0309 | 120.0309 | -8.5309 | 68.2 | 60.1957 | 60.1957 | 8.0043 | 552 | 566.0894 | 566.0894 | -14.0894 | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.1 | 80.3929 | 80.3928 | 1.7071 | 8 | 7.2703 | 7.2703 | 0.72967 | 5.4 | 3.904 | 3.904 | 1.496 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.177 | 5.3754 | 1.1246 |  |  |  | 0 | 40.8 | 50.024 | 15.4482 | 25.3518 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 186.7 | 92.7155 | 218.9251 | -32.2251 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 235 | 228.4159 | 180.0002 | 54.9998 | 18.5 | 76.4832 | 76.4832 | -57.9832 | 132.6 | 61.792 | 45.0001 | 87.5999 | 0 | 41.3485 | 41.3485 | -41.3485 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33548 | 49.2 | 43.9724 | 43.9724 | 5.2276 | 167.9 | 133.7487 | 174.4285 | -6.5285 | 169.1 | 133.7487 | 174.4285 | -5.3285 | 176.4 | 134.1504 | 174.9523 | 1.4477 | 107.5 | 110.482 | 110.482 | -2.982 | 44.4 | 45 | 47.0826 | -2.6826 | 19.3 | 18.5067 | 23.4339 | -4.1339 | 3.8 |  |  | 3.8 | 0 | 14.5842 | 14.5842 | -14.5842 | 105.8 | 120.4672 | 127.8038 | -22.0038 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 47.486 | 47.486 | 0.21405 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.8 | 25.7466 |  | 24.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.4 | 132.8384 | 132.8384 | -7.4384 | 86.8 | 93.8557 | 97.7701 | -10.9701 | 86.8 | 93.8557 | 97.7701 | -10.9701 | 86.3 | 93.8557 | 97.7701 | -11.4701 | 175.3 | 141.2063 | 147.0956 | 28.2044 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 100 | 109.1383 | 41.1947 | 58.8053 | 105.6 | 69.9823 | 107.5504 | -1.9504 | 61.3 | 67.1992 | 67.1992 | -5.8992 | 78.5 | 65.4014 | 78.568 | -0.06798 | 30.4 | 27.3336 | 29.9806 | 0.41944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 95.5 | 96.57 | 103.894 | -8.394 | 95.7 | 96.57 | 103.894 | -8.194 | 117.5 | 96.86 | 104.206 | 13.294 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.723 | 204.5619 | -67.3619 | 78.5 | 72.5788 | 102.5881 | -24.0881 | 7.9 | 4.5529 | 4.5529 | 3.3471 | 4.2 | 4.7764 | 4.7764 | -0.57639 | 16 | 15.5491 | 15.5491 | 0.45093 | 0 |  |  | 0 | 0 | 27.5282 | 27.5282 | -27.5282 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.8346 | 6.8346 | -0.5346 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 20.4562 | 20.4562 | -15.9562 | 0 |  | 9.983 | -9.983 | 0 |  | 5.67 | -5.67 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 1.96 | 1.96 | -1.86 |  |  |  | 0 | 5.1 | 4.4 | 4.4 | 0.7 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02221 | 16.3 | 18.0398 | 18.0398 | -1.7398 | 10 | 9 | 9 | 1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.3896 | 3.3896 | -3.3896 | 0 | 13.8643 | 13.8643 | -13.8643 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 13.9 | 15.5305 | 15.5305 | -1.6305 | 2.84 | 2.04 | 2.04 | 0.8 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.2 | 15.9378 | 15.9378 | 3.2622 | 6.3 | 5 | 5 | 1.3 | 16.8 | 12.6336 | 12.6336 | 4.1664 | 19.6 | 17.4927 | 17.4927 | 2.1073 | 0 | 11.2943 | 11.2943 | -11.2943 | 1.4 | 7.8777 | 7.8777 | -6.4777 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 27.0446 | 27.0446 | -26.6446 | 2.7 | 18.1551 | 18.1551 | -15.4551 | 0 | 1.7236 | 1.7236 | -1.7236 | 0 | 0.6683 | 0.6683 | -0.6683 | 0 |  |  | 0 | 21 | 17.4927 | 17.4927 | 3.5073 | 8.1 | 6.6 | 6.6 | 1.5 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 15.5 | 17.4927 | 17.4927 | -1.9927 | 16 | 18.4645 | 18.4645 | -2.4645 | 16 | 18.6589 | 18.6589 | -2.6589 | 8.3 | 4.2117 | 4.2117 | 4.0883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0.2 | 2 | 2 | -1.8 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 0.7 | 1.15 | 1.15 | -0.45 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 14 | 14 | -14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 0
11/05/2026 | 04:30 | 156.6 | 155 | 155 | 1.6 | 651.7 | 650 | 650 | 1.7 | 213.8 | 211.662 | 211.662 | 2.138 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.6 |  | 91.8678 | -41.2678 | 197.8 | 182.728 | 182.7281 | 15.0718 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.8 | 109.89 | 109.89 | -1.09 | 108.4 | 109.89 | 109.89 | -1.49 |  |  |  | 0 | 130.7 | 110.22 | 110.22 | 20.48 | 112.1 | 120.0309 | 120.031 | -7.931 | 68.8 | 60.1957 | 60.1957 | 8.6043 | 555.7 | 566.0894 | 566.0894 | -10.3894 | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81 | 80.3929 | 80.3928 | 0.60715 | 7.5 | 7.2703 | 7.2703 | 0.22967 | 5.3 | 3.904 | 3.904 | 1.396 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8779 | -0.37786 |  |  |  | 0 | 40.3 | 50.024 | 29.7305 | 10.5695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 179.8 | 92.7155 | 218.9392 | -39.1392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 236.8 | 228.4159 | 191.6889 | 45.1111 | 36.3 | 76.4832 | 76.4832 | -40.1832 | 134.9 | 62.4719 | 61.7907 | 73.1093 | 0 | 41.3485 | 41.3485 | -41.3485 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33548 | 48.7 | 43.9724 | 43.9724 | 4.7276 | 165.5 | 133.7487 | 174.4286 | -8.9285 | 166.2 | 133.7487 | 174.4286 | -8.2286 | 176.9 | 134.1504 | 174.9524 | 1.9476 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 43.3 | 45 | 47.0826 | -3.7826 | 19 | 18.5067 | 23.4339 | -4.4339 | 3.8 |  |  | 3.8 | 0 | 14.5842 | 14.5842 | -14.5842 | 111.4 | 120.4672 | 116.1151 | -4.7152 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 47.486 | 47.486 | -0.18595 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.1 | 25.7466 |  | 25.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.8 | 132.8384 | 132.8384 | -8.0384 | 86.7 | 96.0829 | 96.96 | -10.26 | 86.6 | 96.0829 | 96.96 | -10.36 | 86.8 | 96.0829 | 96.96 | -10.1601 | 175.8 | 144.5572 | 145.8768 | 29.9232 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.3689 | 3.3689 | -0.16889 | 102.5 | 109.1383 | 41.1948 | 61.3052 | 106.4 | 77.7947 | 108.13 | -1.73 | 61 | 67.1992 | 67.1992 | -6.1992 | 78.4 | 66.5888 | 78.568 | -0.16798 | 30.2 | 27.8254 | 29.9806 | 0.21944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 96 | 101.676 | 103.894 | -7.894 | 96.2 | 101.676 | 103.894 | -7.694 | 118.2 | 101.9813 | 104.206 | 13.994 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.723 | 206.4907 | -69.2907 | 78.5 | 72.5788 | 103.5554 | -25.0554 | 7.9 | 4.5529 | 4.5529 | 3.3471 | 4.3 | 4.7764 | 4.7764 | -0.47639 | 15.8 | 15.5491 | 15.5491 | 0.25093 | 0 |  |  | 0 | 0 | 30.6805 | 30.6805 | -30.6805 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 6.9793 | 6.9793 | -1.5793 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 20.4562 | 20.4562 | -16.0562 | 0 |  | 9.983 | -9.983 | 0 |  | 5.67 | -5.67 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 1.96 | 1.96 | -1.86 |  |  |  | 0 | 5.1 | 4.4 | 4.4 | 0.7 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12221 | 16.5 | 17.8737 | 17.8737 | -1.3737 | 10 | 9 | 9 | 1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.2173 | 3.2173 | -3.2173 | 0 | 13.6584 | 13.6584 | -13.6584 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 13.9 | 15.5305 | 15.5305 | -1.6305 | 2.8 | 2.04 | 2.04 | 0.76 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.3 | 15.9378 | 15.9378 | 3.3622 | 6.4 | 5 | 5 | 1.4 | 16.6 | 12.6336 | 12.6336 | 3.9664 | 20.3 | 17.4927 | 17.4927 | 2.8073 | 0 | 8.3785 | 8.3785 | -8.3785 | 4.6 | 7.1655 | 7.1655 | -2.5655 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 26.109 | 26.109 | -25.909 | 2.1 | 17.2178 | 17.2178 | -15.1178 | 0 | 1.6218 | 1.6218 | -1.6218 | 0 | 0.5574 | 0.5574 | -0.5574 | 0 |  |  | 0 | 21 | 17.4927 | 17.4927 | 3.5073 | 8.1 | 6.6 | 6.6 | 1.5 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 15.5 | 17.4927 | 17.4927 | -1.9927 | 16.5 | 18.4645 | 18.4645 | -1.9645 | 16 | 18.6589 | 18.6589 | -2.6589 | 4.5 | 4.9026 | 4.9026 | -0.4026 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1.1 | 2 | 2 | -0.9 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 0.7 | 1.15 | 1.15 | -0.45 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 14 | 14 | -14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.3 | 11 | 11 | -0.7 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | -0.2
11/05/2026 | 05:00 | 154.5 | 155 | 155 | -0.5 | 648.7 | 650 | 650 | -1.3 | 211.8 | 211.662 | 211.662 | 0.13795 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 |  | 91.8678 | -2.0678 | 200.9 | 182.728 | 182.7278 | 18.1722 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 109.89 | 109.89 | 0.20997 | 109.3 | 109.89 | 109.89 | -0.59003 |  |  |  | 0 | 129.8 | 110.22 | 110.22 | 19.58 | 112.6 | 130.8572 | 120.0311 | -7.4311 | 68.3 | 65.6251 | 60.1958 | 8.1042 | 554.7 | 566.0894 | 566.0894 | -11.3894 | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 80.3929 | 80.3928 | 0.10715 | 7.3 | 7.2703 | 7.2703 | 0.02967 | 5.3 | 3.904 | 3.904 | 1.396 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8785 | -0.37853 |  |  |  | 0 | 40.2 | 50.024 | 106.8761 | -66.6761 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.1 | 112.4665 | 112.4665 | -3.3665 | 167.9 | 90.9621 | 218.9394 | -51.0394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 184 | 180 | 193.8255 | -9.8255 | 36.1 | 40.8178 | 76.4832 | -40.3832 | 125.2 | 61.792 | 61.7909 | 63.4091 | 0 |  | 41.3485 | -41.3485 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33548 | 47.8 | 43.9724 | 43.9724 | 3.8276 | 160 | 166.9854 | 174.4286 | -14.4286 | 160.2 | 166.9854 | 174.4286 | -14.2286 | 174.4 | 167.4869 | 174.9524 | -0.55237 | 106.2 | 110.482 | 110.482 | -4.282 | 46.4 | 47.0826 | 47.0826 | -0.6826 | 20.2 | 18.5067 | 23.4339 | -3.2339 | 3.8 |  |  | 3.8 | 0 | 14.5842 | 14.5842 | -14.5842 | 125.3 | 172.2015 | 113.9785 | 11.3215 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 47.486 | 47.486 | -0.28595 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25 | 25.7466 |  | 25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.2 | 132.8384 | 132.8384 | -8.6384 | 87 | 96.0829 | 97.4207 | -10.4207 | 86.9 | 96.0829 | 97.4207 | -10.5207 | 87.2 | 96.0829 | 97.4207 | -10.2207 | 175.1 | 144.5572 | 146.5699 | 28.5301 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 75.8 | 110.8917 | 41.1949 | 34.6051 | 97.7 | 112.1376 | 108.1301 | -10.4301 | 60.4 | 67.1992 | 67.1992 | -6.7992 | 74.7 | 78.568 | 78.568 | -3.868 | 29.7 | 29.9806 | 29.9806 | -0.28056 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 96 | 103.894 | 103.894 | -7.894 | 96.1 | 103.894 | 103.894 | -7.794 | 117.8 | 104.206 | 104.206 | 13.594 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 206.4908 | 206.4908 | -69.2908 | 78.3 | 103.5555 | 103.5554 | -25.2554 | 7.9 | 4.5529 | 4.5529 | 3.3471 | 4.3 | 4.7764 | 4.7764 | -0.47639 | 15.7 | 15.5491 | 15.5491 | 0.15093 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.96 | 32.2459 | -32.2459 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 6.5972 | 6.5972 | -1.4972 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 20.4562 | 20.4562 | -16.1562 | 10 |  | 9.983 | 0.017 | 5.3 |  | 5.67 | -0.37 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 1.96 | 1.96 | -1.86 |  |  |  | 0 | 5 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | 20.1 | 20.4222 | 20.4222 | -0.32221 | 17 | 17.6686 | 17.6686 | -0.66861 | 10 | 9 | 9 | 1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.36 | 3.1803 | -3.1803 | 0 | 1.8 | 13.9227 | -13.9227 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 13.9 | 15.5305 | 15.5305 | -1.6305 | 2.76 | 2.08 | 2.08 | 0.68 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.5 | 15.9378 | 15.9378 | 3.5622 | 6.4 | 5 | 5 | 1.4 | 16.6 | 12.6336 | 12.6336 | 3.9664 | 20.2 | 17.4927 | 17.4927 | 2.7073 | 0 | 9.0027 | 9.0027 | -9.0027 | 7.2 | 8.7446 | 8.7446 | -1.5446 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 23.9061 | -23.9061 | 2.8 | 3.55 | 16.268 | -13.468 | 0 | 0.01 | 1.455 | -1.455 | 0 |  | 0.7061 | -0.7061 | 0 |  |  | 0 | 21 | 17.4927 | 17.4927 | 3.5073 | 8.1 | 6.6 | 6.6 | 1.5 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 15.5 | 17.4927 | 17.4927 | -1.9927 | 16.5 | 18.4645 | 18.4645 | -1.9645 | 16 | 18.6589 | 18.6589 | -2.6589 | 4.7 | 5.1123 | 5.1123 | -0.4123 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.36 | 1 | -1 | 0.2 | 0.39 | 2 | -1.8 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 0.7 | 1.15 | 1.15 | -0.45 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | -2.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 14 | 14 | -14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.3 | 11 | 11 | -0.7 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | -0.1
11/05/2026 | 05:30 | 160.9 | 155 | 155 | 5.9 | 647.1 | 650 | 650 | -2.9 | 211.1 | 211.662 | 211.662 | -0.56205 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.1 | 26.5157 | 91.8678 | -29.7678 | 202.7 | 182.728 | 182.7282 | 19.9718 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.9 | 109.89 | 109.89 | -0.99003 | 109.2 | 109.89 | 109.89 | -0.69003 |  |  |  | 0 | 129 | 110.22 | 110.22 | 18.78 | 111.9 | 207.2429 | 174.6559 | -62.7559 | 67.6 | 103.9326 | 87.5902 | -19.9902 | 554.8 | 566.0894 | 566.0894 | -11.2894 | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 80.3929 | 80.3928 | 0.80715 | 7.7 | 7.2703 | 7.2703 | 0.42967 | 5.4 | 3.904 | 3.904 | 1.496 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8786 | -0.37858 |  |  |  | 0 | 40.6 | 50.024 | 142.4423 | -101.8423 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 209.9 | 90.9621 | 218.9391 | -9.0391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 187.9 | 180 | 196.3069 | -8.4069 | 23.8 | 40.8178 | 76.4832 | -52.6832 | 140 | 61.792 | 61.7912 | 78.2088 | 0 |  | 41.3485 | -41.3485 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33548 | 48.6 | 43.9724 | 43.9724 | 4.6276 | 169.5 | 166.9854 | 174.4286 | -4.9286 | 168.7 | 166.9854 | 174.4286 | -5.7286 | 176.1 | 167.4869 | 174.9524 | 1.1476 | 107.1 | 110.482 | 110.482 | -3.382 | 45.7 | 47.0826 | 47.0826 | -1.3826 | 21.4 | 18.5067 | 23.4339 | -2.0339 | 3.8 |  |  | 3.8 | 0 | 14.5842 | 14.5842 | -14.5842 | 168.5 | 172.2015 | 111.4972 | 57.0029 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 47.486 | 47.486 | 0.01404 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.3 | 25.7466 |  | 24.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.6 | 132.8384 | 132.8384 | -8.2384 | 87.8 | 96.0829 | 98.7528 | -10.9528 | 87.6 | 96.0829 | 98.7528 | -11.1528 | 87.5 | 96.0829 | 98.7528 | -11.2528 | 175 | 144.5572 | 148.5741 | 26.4259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 119.6 | 110.8917 | 41.1952 | 78.4048 | 117.9 | 112.1376 | 108.1299 | 9.7701 | 61.1 | 67.1992 | 67.1992 | -6.0992 | 75 | 78.568 | 78.568 | -3.568 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 95.1 | 103.894 | 103.894 | -8.7941 | 94.5 | 103.894 | 103.894 | -9.3941 | 117.6 | 104.206 | 104.206 | 13.394 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.6 | 206.4908 | 206.4908 | -64.8908 | 78.8 | 103.5555 | 103.5554 | -24.7554 | 7.9 | 4.5529 | 4.5529 | 3.3471 | 4.2 | 4.7764 | 4.7764 | -0.57639 | 16.2 | 15.5491 | 15.5491 | 0.65093 | 0 |  |  | 0 | 0 | 7.6 | 32.1373 | -32.1373 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 6.5656 | 6.5656 | -2.1656 | 0 |  |  | 0 | 10 | 20.4562 | 20.4562 | -10.4562 | 10 |  | 9.983 | 0.017 | 5.2 | 1.7252 | 5.67 | -0.47 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 1.95 | 1.95 | -1.85 |  |  |  | 0 | 5.2 | 4.4 | 4.4 | 0.8 | 20 | 20.4222 | 20.4222 | -0.42221 | 17.4 | 17.7123 | 17.7123 | -0.31234 | 10 | 9 | 9 | 1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.07 | 3.2507 | -3.2507 | 0 | 3.56 | 14.7659 | -14.7659 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 13.9 | 15.5305 | 15.5305 | -1.6305 | 2.76 | 2.08 | 2.08 | 0.68 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 15.9378 | 15.9378 | 3.7622 | 6.3 | 5 | 5 | 1.3 | 16.6 | 12.6336 | 12.6336 | 3.9664 | 20.2 | 17.4927 | 17.4927 | 2.7073 | 0 | 7.7177 | 7.7177 | -7.7177 | 7.2 | 9.2995 | 9.2995 | -2.0995 | 0 |  |  | 0 | 0.5 |  | 23.5359 | -23.0359 | 7 | 3.59 | 14.7882 | -7.7882 | 0 | 0.01 | 1.3444 | -1.3444 | 0 |  | 0.7017 | -0.7017 | 0 |  |  | 0 | 21 | 17.4927 | 17.4927 | 3.5073 | 8.1 | 6.6 | 6.6 | 1.5 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 15.5 | 17.4927 | 17.4927 | -1.9927 | 16.5 | 18.4645 | 18.4645 | -1.9645 | 16.5 | 18.6589 | 18.6589 | -2.1589 | 3.3 | 4.982 | 4.982 | -1.682 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.58 | 1 | -1 | 0 | 0.62 | 1 | -1 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 0.7 | 1.15 | 1.15 | -0.45 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | -2.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 14 | 14 | -14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.3 | 11 | 11 | -0.7 | 16.1 | 17.5 | 17.5 | -1.4
11/05/2026 | 06:00 | 156.9 | 155 | 155 | 1.9 | 649.7 | 650 | 650 | -0.3 | 212.6 | 211.662 | 211.662 | 0.93795 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 66.9843 | 91.8678 | -31.7678 | 208.1 | 182.728 | 182.7278 | 25.3722 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109 | 109.89 | 109.89 | -0.89004 | 108.8 | 109.89 | 109.89 | -1.09 |  |  |  | 0 | 128.8 | 110.22 | 110.22 | 18.58 | 140.8 | 207.2429 | 207.2427 | -66.4427 | 72.8 | 103.9326 | 103.9325 | -31.1325 | 557.4 | 566.0894 | 566.0894 | -8.6894 | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 80.3929 | 80.3928 | 0.90715 | 7.8 | 7.2703 | 7.2703 | 0.52967 | 5.4 | 3.904 | 3.904 | 1.496 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8786 | -0.37862 |  |  |  | 0 | 40.4 | 73.0158 | 142.444 | -102.044 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 211.1 | 126.8498 | 219.2489 | -8.1489 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 207.8 | 180 | 196.3069 | 11.4931 | 40 | 40.8178 | 76.4832 | -36.4832 | 140.3 | 128.7333 | 133.0903 | 7.2097 | 0 |  | 41.3485 | -41.3485 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33548 | 46.8 | 43.9724 | 43.9724 | 2.8276 | 167 | 166.9854 | 174.4286 | -7.4286 | 167.5 | 166.9854 | 174.4286 | -6.9286 | 177.8 | 167.4869 | 174.9524 | 2.8476 | 107 | 110.482 | 110.482 | -3.482 | 44.9 | 47.0826 | 47.0826 | -2.1826 | 21.5 | 18.5067 | 23.4339 | -1.9339 | 3.8 |  |  | 3.8 | 0 | 14.5842 | 14.5842 | -14.5842 | 169.8 | 172.2015 | 111.4972 | 58.3028 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 47.486 | 47.486 | -0.08596 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25 | 25.7466 |  | 25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.7 | 132.8384 | 132.8384 | -8.1384 | 86.4 | 96.0829 | 98.7848 | -12.3848 | 86.7 | 96.0829 | 98.7848 | -12.0848 | 86.3 | 96.0829 | 98.7848 | -12.4848 | 175.1 | 144.5572 | 148.6221 | 26.4779 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 134.7 | 110.8917 | 78.5143 | 56.1857 | 110.4 | 112.1376 | 108.1482 | 2.2518 | 60.7 | 67.1992 | 67.1992 | -6.4992 | 75.5 | 78.568 | 78.568 | -3.068 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 96.5 | 103.894 | 103.8942 | -7.3942 | 96 | 103.894 | 103.8942 | -7.8942 | 115.2 | 104.206 | 104.2062 | 10.9938 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.2 | 206.4908 | 206.4908 | 2.7092 | 100.1 | 103.5555 | 103.5555 | -3.4555 | 7.9 | 4.5529 | 4.5529 | 3.3471 | 4.2 | 4.7764 | 4.7764 | -0.57639 | 15.9 | 15.5491 | 15.5491 | 0.35093 | 0 |  |  | 0 | 0 | 10.03 | 32.1249 | -32.1249 | 0 | 0.2219 | 0.2219 | -0.2219 | 4.2 | 6.5151 | 6.5151 | -2.3151 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 20.4562 | 20.4562 | -10.5562 | 10 |  | 9.983 | 0.017 | 4.8 | 4.3582 | 5.67 | -0.87 | 0 | 0.6552 | 0.6552 | -0.6552 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 1.95 | 1.95 | -1.85 |  |  |  | 0 | 5.2 | 4.4 | 4.4 | 0.8 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12221 | 17.2 | 18.0156 | 18.0156 | -0.81555 | 10 | 9 | 9 | 1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 | 0.1446 | 0.1446 | -0.1446 | 0 | 0.1103 | 0.1103 | -0.1103 | 0 | 2.73 | 3.3407 | -3.3407 | 0 | 5.63 | 14.6971 | -14.6971 | 0 | 0.0527 | 0.0527 | -0.0527 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 13.9 | 19.792 | 15.5305 | -1.6305 | 2.72 | 2.08 | 2.08 | 0.64 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 15.9378 | 15.9378 | 3.6622 | 6.3 | 5 | 5 | 1.3 | 16.7 | 12.6336 | 12.6336 | 4.0664 | 20.2 | 17.4927 | 17.4927 | 2.7073 | 0 | 10.7817 | 10.7817 | -10.7817 | 4 | 8.876 | 8.876 | -4.876 | 0 | 0.5653 | 0.5653 | -0.5653 | 1.6 |  | 21.8263 | -20.2263 | 6 | 3.64 | 13.7464 | -7.7464 | 0 | 0.01 | 1.0856 | -1.0856 | 0 |  | 0.5198 | -0.5198 | 0 | 1.16 | 1.16 | -1.16 | 21 | 17.4927 | 17.4927 | 3.5073 | 8.1 | 6.6 | 6.6 | 1.5 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 15.5 | 17.4927 | 17.4927 | -1.9927 | 17 | 18.4645 | 18.4645 | -1.4645 | 16.5 | 18.6589 | 18.6589 | -2.1589 | 2.6 | 4.8722 | 4.8722 | -2.2722 | 0.1 | 1.4329 | 1.4329 | -1.3329 | 0 | 2.54 | 2.54 | -2.54 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.78 | 1 | -1 | 0 | 0.84 | 2 | -2 | 0.1 |  |  | 0.1 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 0.7 | 1.15 | 1.15 | -0.45 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 2.54 | 2.54 | -2.54 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 14 | 14 | -14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.3 | 11 | 11 | -0.7 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 0.1
11/05/2026 | 06:30 | 155 | 155 | 155 | 0 | 651.1 | 650 | 650 | 1.1 | 213.2 | 211.662 | 211.662 | 1.5379 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.7 | 71.808 | 91.8678 | -33.1678 | 209.4 | 182.728 | 184.68 | 24.72 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 109.89 | 109.89 | 0.80996 | 110.3 | 109.89 | 109.89 | 0.40996 |  |  |  | 0 | 131 | 110.22 | 110.22 | 20.78 | 211.2 | 207.2429 | 207.2427 | 3.9573 | 107.4 | 103.9326 | 103.9325 | 3.4675 | 555 | 566.0894 | 566.0894 | -11.0894 | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.9 | 80.3929 | 80.3928 | 0.50715 | 7.7 | 7.2703 | 7.2703 | 0.42967 | 5.3 | 3.904 | 3.904 | 1.396 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8786 | -0.37862 |  |  |  | 0 | 79.9 | 70.6281 | 142.444 | -62.544 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 185.7 | 174.4646 | 206.3205 | -20.6205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.9 | 228.4159 | 180.0001 | 50.8999 | 39.5 | 40.8178 | 76.4832 | -36.9832 | 136.6 | 128.7333 | 137.812 | -1.212 | 0 |  | 41.3485 | -41.3485 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33548 | 48.1 | 43.9724 | 43.9724 | 4.1276 | 162 | 166.9854 | 174.4286 | -12.4286 | 162.6 | 166.9854 | 174.4286 | -11.8286 | 176.1 | 167.4869 | 174.9524 | 1.1476 | 106.7 | 110.482 | 110.482 | -3.782 | 43.7 | 47.0826 | 47.0826 | -3.3826 | 21.6 | 18.5067 | 23.4339 | -1.8339 | 3.8 |  |  | 3.8 | 0 | 14.5842 | 14.5842 | -14.5842 | 112.8 | 108.8095 | 111.4971 | 1.3029 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 47.486 | 47.486 | -0.08596 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.8 | 25.7466 |  | 24.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.8 | 132.8384 | 132.8384 | -8.0384 | 86.5 | 112.9797 | 122.4481 | -35.9481 | 86.4 | 112.9797 | 122.4481 | -36.0481 | 86.2 | 112.9797 | 122.4481 | -36.2481 | 174.4 | 169.9785 | 184.2237 | -9.8237 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 143 | 163.5614 | 88.5115 | 54.4885 | 98.8 | 121.6809 | 112.917 | -14.117 | 65.7 | 67.1992 | 67.1992 | -1.4992 | 75.5 | 78.568 | 78.568 | -3.068 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 97.1 | 103.894 | 103.8942 | -6.7942 | 97.2 | 103.894 | 103.8942 | -6.6942 | 117 | 104.206 | 104.2062 | 12.7938 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.2 | 206.4908 | 206.4908 | 3.7092 | 101.9 | 103.5555 | 103.5555 | -1.6555 | 7.9 | 4.5529 | 4.5529 | 3.3471 | 4.2 | 4.7764 | 4.7764 | -0.57639 | 15.7 | 15.5491 | 15.5491 | 0.15093 | 0 | 0.032 | 0.032 | -0.032 | 0 | 11.82 | 29.5972 | -29.5972 | 5.9 | 3.9594 | 3.9594 | 1.9406 | 2.5 | 6.7585 | 6.7585 | -4.2585 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 10 |  | 9.983 | 0.017 | 4.8 | 4.672 | 5.67 | -0.87 | 15.5 | 12.7932 | 12.7932 | 2.7068 | 7.7 | 5.95 | 5.95 | 1.75 | 0.1 | 1.94 | 1.94 | -1.84 |  |  |  | 0 | 5.2 | 4.4 | 4.4 | 0.8 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07779 | 17 | 18.0447 | 18.0447 | -1.0447 | 10 | 9 | 9 | 1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0.6 | 2.1621 | 2.1621 | -1.5621 | 0.3 | 1.6602 | 1.6602 | -1.3602 | 0 | 3.22 | 3.4996 | -3.4996 | 0 | 7.8 | 15.2334 | -15.2334 | 0.2 | 1.3422 | 1.3422 | -1.1422 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 13.9 | 19.792 | 15.5305 | -1.6305 | 2.68 | 2.08 | 2.08 | 0.6 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.002 | 0.002 | -0.002 | 19.8 | 15.9378 | 15.9378 | 3.8622 | 5.9 | 5 | 5 | 0.9 | 16.6 | 12.6336 | 12.6336 | 3.9664 | 20.2 | 17.4927 | 17.4927 | 2.7073 | 0 | 12.4043 | 12.4043 | -12.4043 | 0.2 | 18.7036 | 18.7036 | -18.5036 | 0.6 | 2.3208 | 2.3208 | -1.7208 | 2.3 |  | 22.156 | -19.856 | 8.1 | 3.72 | 13.6492 | -5.5492 | 0 | 0.02 | 1.2082 | -1.2082 | 0 |  | 0.7557 | -0.7557 | 0 | 2.32 | 2.32 | -2.32 | 21 | 17.4927 | 17.4927 | 3.5073 | 8.1 | 6.6 | 6.6 | 1.5 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 15.5 | 17.4927 | 17.4927 | -1.9927 | 17 | 18.4645 | 18.4645 | -1.4645 | 16.5 | 18.6589 | 18.6589 | -2.1589 | 2 | 5.5654 | 5.5654 | -3.5654 | 16.8 | 22.0233 | 22.0233 | -5.2233 | 0.1 | 2.54 | 2.54 | -2.44 | 6.7 | 4 | 4 | 2.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.91 | 1 | -1 | 0 | 0.98 | 2 | -2 | 4.5 | 2.88 | 2.88 | 1.62 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.2 | 2.54 | 2.54 | -2.34 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 0.1 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 14 | 14 | -14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.3 | 11 | 11 | -0.7 | 17.8 | 17.5 | 17.5 | 0.3
11/05/2026 | 07:00 | 157.7 | 155 | 155 | 2.7 | 648.3 | 650 | 650 | -1.7 | 211.5 | 211.662 | 211.662 | -0.16205 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.3 | 72.6297 | 91.8678 | -31.5678 | 213 | 184.2327 | 180.7889 | 32.2111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.7 | 109.89 | 109.89 | -1.19 | 109.1 | 109.89 | 109.89 | -0.79003 |  |  |  | 0 | 129.7 | 110.22 | 110.22 | 19.48 | 162.1 | 207.2429 | 206.6815 | -44.5815 | 96.7 | 103.9326 | 103.6511 | -6.9511 | 549.2 | 566.0894 | 566.0894 | -16.8894 | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.9 | 80.3929 | 80.3928 | 0.50715 | 7.5 | 7.2703 | 7.2703 | 0.22967 | 5.3 | 3.904 | 3.904 | 1.396 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8784 | -0.37844 |  |  |  | 0 | 50.8 | 50.024 | 92.0386 | -41.2385 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 166 | 174.4646 | 206.3205 | -40.3205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 226.4 | 228.4159 | 180.0001 | 46.3999 | 25.8 | 40.8178 | 76.4832 | -50.6832 | 129.7 | 128.7333 | 119.6088 | 10.0912 | 0 |  | 41.3485 | -41.3485 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33548 | 47.9 | 43.9724 | 43.9724 | 3.9276 | 155.8 | 166.9854 | 174.4286 | -18.6286 | 156.1 | 166.9854 | 174.4286 | -18.3286 | 172.2 | 167.4869 | 174.9524 | -2.7524 | 106.6 | 110.482 | 110.482 | -3.882 | 44.7 | 47.0826 | 47.0826 | -2.3826 | 21.2 | 18.5067 | 23.4339 | -2.2339 | 3.8 |  |  | 3.8 | 0 | 14.5842 | 14.5842 | -14.5842 | 81.4 | 108.8095 | 111.4971 | -30.0971 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 47.486 | 47.486 | -0.08596 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.5 | 25.7466 |  | 24.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.4 | 132.8384 | 132.8384 | -8.4384 | 87.2 | 105.1449 | 119.8021 | -32.6021 | 87.4 | 105.1449 | 119.8021 | -32.4021 | 87 | 105.1449 | 119.8021 | -32.8021 | 175.2 | 158.191 | 180.2428 | -5.0428 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 106.5 | 163.5614 | 61.7927 | 44.7073 | 87.2 | 121.6809 | 104.9 | -17.7 | 65.7 | 67.1992 | 67.1992 | -1.4992 | 75.4 | 78.568 | 78.568 | -3.168 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 94.9 | 103.894 | 103.894 | -8.994 | 95.1 | 103.894 | 103.894 | -8.7941 | 118.6 | 104.206 | 104.2061 | 14.394 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.8 | 206.4908 | 206.4908 | 3.3092 | 101.8 | 103.5555 | 103.5554 | -1.7554 | 7.9 | 4.5529 | 4.5529 | 3.3471 | 4.1 | 4.7764 | 4.7764 | -0.67639 | 15.8 | 15.5491 | 15.5491 | 0.25093 | 0 | 0.063 | 0.063 | -0.063 | 0 | 12.71 | 27.7312 | -27.7312 | 28.9 | 16.3442 | 16.3442 | 12.5558 | 5.2 | 6.8322 | 6.8322 | -1.6322 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 |  | 9.983 | -0.083 | 4.9 | 4.7255 | 5.67 | -0.77 | 52.2 | 65.8098 | 65.8098 | -13.6098 | 26.9 | 39.2 | 39.2 | -12.3 | 0.1 | 1.94 | 1.94 | -1.84 |  |  |  | 0 | 5.2 | 4.4 | 4.4 | 0.8 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22221 | 16.8 | 17.9563 | 17.9563 | -1.1563 | 10 | 9 | 9 | 1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 6.5 | 6.0276 | 6.0276 | 0.4724 | 6.2 | 6.1011 | 6.1011 | 0.0989 | 0 | 3.63 | 3.5111 | -3.5111 | 0 | 9.87 | 15.2251 | -15.2251 | 0.8 | 3.0142 | 3.0142 | -2.2142 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 13.9 | 16.7749 | 15.5305 | -1.6305 | 2.64 | 2.08 | 2.08 | 0.56 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.037 | 0.037 | -0.037 | 19.8 | 15.9378 | 15.9378 | 3.8622 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 16.5 | 12.6336 | 12.6336 | 3.8664 | 20.3 | 17.4927 | 17.4927 | 2.8073 | 0.1 | 12.6025 | 12.6025 | -12.5025 | 0 | 18.1295 | 18.1295 | -18.1295 | 8.4 | 10.0193 | 10.0193 | -1.6193 | 4.4 | 0.38 | 21.4395 | -17.0395 | 8.2 | 4.94 | 13.0341 | -4.8341 | 0.1 | 0.02 | 1.2359 | -1.1359 | 0 | 0.01 | 0.6525 | -0.6525 | 0.7 | 11.82 | 11.82 | -11.12 | 21 | 17.4927 | 17.4927 | 3.5073 | 8.1 | 6.6 | 6.6 | 1.5 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 15.5 | 17.4927 | 17.4927 | -1.9927 | 16.5 | 18.4645 | 18.4645 | -1.9645 | 16.5 | 18.6589 | 18.6589 | -2.1589 | 4.6 | 5.8512 | 5.8512 | -1.2512 | 93.5 | 85.4437 | 85.4437 | 8.0563 | 3.2 | 6.62 | 6.62 | -3.42 | 48 | 28 | 28 | 20 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.78 | 1 | -1 | 0 | 1.03 | 2 | -2 | 34.1 | 20.16 | 20.16 | 13.94 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 2.6 | 6.63 | 6.63 | -4.03 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 14 | 14 | -14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 | 11 | 11 | -0.1 | 16.6 | 17.5 | 17.5 | -0.9
11/05/2026 | 07:30 | 154.4 | 155 | 155 | -0.6 | 650.2 | 650 | 650 | 0.2 | 213 | 211.662 | 211.662 | 1.3379 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 60.6373 | 91.8678 | -31.8678 | 213.9 | 181.2234 | 182.7267 | 31.1733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.7 | 109.89 | 109.89 | -4.19 | 107.1 | 109.89 | 109.89 | -2.79 |  |  |  | 0 | 129.7 | 110.22 | 110.22 | 19.48 | 109.3 | 207.2429 | 207.2218 | -97.9218 | 70.5 | 103.9326 | 103.922 | -33.422 | 555.9 | 566.0894 | 566.0894 | -10.1894 | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 80.3929 | 80.3928 | 0.40715 | 7.6 | 7.2703 | 7.2703 | 0.32967 | 5.3 | 3.904 | 3.904 | 1.396 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8286 | -0.32859 |  |  |  | 0 | 50.6 | 50.024 | 23.0157 | 27.5843 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 157.6 | 163.2664 | 206.3205 | -48.7205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 226.3 | 228.4159 | 180.0001 | 46.2999 | 37.8 | 40.8178 | 76.4832 | -38.6832 | 132.3 | 62.9214 | 61.7903 | 70.5097 | 0 |  | 41.3485 | -41.3485 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33548 | 48 | 43.9724 | 43.9724 | 4.0276 | 153.5 | 166.9854 | 174.4286 | -20.9286 | 154.6 | 166.9854 | 174.4286 | -19.8286 | 170.4 | 167.4869 | 174.9524 | -4.5524 | 106.3 | 110.482 | 110.482 | -4.182 | 43.8 | 47.0826 | 47.0826 | -3.2826 | 21.4 | 18.5067 | 23.4339 | -2.0339 | 3.8 |  |  | 3.8 | 0 | 14.5842 | 14.5842 | -14.5842 | 91.8 | 108.8095 | 111.4971 | -19.6971 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 47.486 | 47.486 | -0.08596 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.7 | 25.7466 |  | 24.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.4 | 132.8384 | 132.8384 | -8.4384 | 87 | 96.0829 | 110.8197 | -23.8197 | 86.9 | 96.0829 | 110.8197 | -23.9197 | 86.7 | 96.0829 | 110.8197 | -24.1197 | 175.7 | 144.5572 | 166.7288 | 8.9712 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 118.7 | 163.5614 | 94.3394 | 24.3606 | 88.5 | 121.6809 | 107.967 | -19.467 | 65.9 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2992 | 75.5 | 78.568 | 78.568 | -3.068 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 95.8 | 103.894 | 103.894 | -8.094 | 95.7 | 103.894 | 103.894 | -8.1941 | 118.8 | 104.206 | 104.2061 | 14.5939 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.5 | 206.4908 | 206.4908 | 2.0092 | 101.4 | 103.5555 | 103.5554 | -2.1555 | 7.9 | 4.5529 | 4.5529 | 3.3471 | 4.2 | 4.7764 | 4.7764 | -0.57639 | 15.8 | 15.5491 | 15.5491 | 0.25093 | 0.1 | 0.076 | 0.076 | 0.024 | 0 | 14.66 | 26.0712 | -26.0712 | 51.1 | 35.7597 | 35.7597 | 15.3403 | 5.9 | 7.887 | 7.887 | -1.987 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 4.9 | 4.6185 | 5.67 | -0.77 | 87.5 | 128.531 | 128.531 | -41.031 | 53.9 | 72.33 | 72.33 | -18.43 | 0.2 | 1.94 | 1.94 | -1.74 |  |  |  | 0 | 5.1 | 4.4 | 4.4 | 0.7 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02221 | 16.8 | 17.8669 | 17.8669 | -1.0669 | 10 | 9 | 9 | 1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 11.6 | 8.8391 | 8.8391 | 2.7609 | 13.5 | 9.9859 | 9.9859 | 3.5141 | 0 | 4.53 | 3.4219 | -3.4219 | 0 | 11.63 | 15.4366 | -15.4366 | 1.8 | 6.5701 | 6.5701 | -4.7701 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 13.9 | 15.5305 | 15.5305 | -1.6305 | 2.56 | 2.08 | 2.08 | 0.48 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.09 | 0.09 | -0.09 | 19.8 | 15.9378 | 15.9378 | 3.8622 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 16.7 | 12.6336 | 12.6336 | 4.0664 | 20.2 | 17.4927 | 17.4927 | 2.7073 | 0 | 14.163 | 14.163 | -14.163 | 0 | 17.6825 | 17.6825 | -17.6825 | 20.7 | 19.1681 | 19.1681 | 1.5319 | 3.9 | 1.24 | 19.9161 | -16.0161 | 8.8 | 7.61 | 11.9878 | -3.1878 | 0.3 | 0.03 | 1.1059 | -0.8059 | 0 | 0.03 | 0.6109 | -0.6109 | 6.1 | 21.32 | 21.32 | -15.22 | 21 | 17.4927 | 17.4927 | 3.5073 | 8.1 | 6.6 | 6.6 | 1.5 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 15.5 | 17.4927 | 17.4927 | -1.9927 | 16.5 | 18.4645 | 18.4645 | -1.9645 | 16.5 | 18.6589 | 18.6589 | -2.1589 | 4 | 6.201 | 6.201 | -2.201 | 170.3 | 161.381 | 161.381 | 8.919 | 6.1 | 6.62 | 6.62 | -0.52 | 89 | 59 | 59 | 30 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.48 | 1 | -1 | 0 | 1.13 | 2 | -2 | 69.6 | 42.48 | 42.48 | 27.12 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 5.4 | 6.63 | 6.63 | -1.23 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 14 | 14 | -14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 0.1
11/05/2026 | 08:00 | 158.7 | 155 | 155 | 3.7 | 650.2 | 650 | 650 | 0.2 | 213.1 | 211.662 | 211.662 | 1.438 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.8 | 83.4686 | 91.8678 | -19.0678 | 217.5 | 184.6802 | 182.7164 | 34.7836 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.9 | 109.89 | 109.89 | -4.99 | 106.7 | 109.89 | 109.89 | -3.19 |  |  |  | 0 | 125.9 | 110.22 | 110.22 | 15.68 | 110.4 | 189.3551 | 178.714 | -68.314 | 69 | 94.9618 | 89.6254 | -20.6254 | 555.3 | 566.0894 | 566.0894 | -10.7894 | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.9 | 80.3929 | 80.3928 | 1.5071 | 7.7 | 7.2703 | 7.2703 | 0.42967 | 5.4 | 3.904 | 3.904 | 1.496 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 5.3754 | 1.1246 |  |  |  | 0 | 51.1 | 50.024 | 15.4482 | 35.6518 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 136.1 | 64.1399 | 206.3205 | -70.2205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 215.6 | 220.6025 | 180.0001 | 35.5999 | 30.8 | 40.8178 | 76.4832 | -45.6832 | 128.9 | 128.7333 | 45.0003 | 83.8997 | 0 |  | 41.3485 | -41.3485 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33548 | 48.4 | 43.9724 | 43.9724 | 4.4276 | 153.3 | 166.9854 | 174.4286 | -21.1286 | 153.9 | 166.9854 | 174.4286 | -20.5286 | 164.4 | 167.4869 | 174.9524 | -10.5524 | 107.1 | 110.482 | 110.482 | -3.382 | 45.2 | 47.0826 | 47.0826 | -1.8826 | 21.7 | 18.5067 | 23.4339 | -1.7339 | 3.8 |  |  | 3.8 | 0 | 14.5842 | 14.5842 | -14.5842 | 77.9 | 108.8095 | 111.4971 | -33.5971 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 47.486 | 47.486 | -0.08596 | 0 |  | 25.7466 | -25.7466 | 0 |  |  | 0 | 24.8 | 25.7466 |  | 24.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.7 | 132.8384 | 132.8384 | -8.1384 | 87 | 96.0829 | 113.9248 | -26.9248 | 86.9 | 96.0829 | 113.9248 | -27.0248 | 87 | 96.0829 | 113.9248 | -26.9248 | 175.6 | 144.5572 | 171.4004 | 4.1996 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 104.1 | 163.5614 | 95.3806 | 8.7194 | 93.6 | 129.0235 | 106.7177 | -13.1177 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 75.4 | 78.568 | 78.568 | -3.168 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 95 | 103.894 | 103.8941 | -8.8941 | 94.7 | 103.894 | 103.8941 | -9.1941 | 117.8 | 104.206 | 104.2061 | 13.5939 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202.1 | 206.4908 | 206.4908 | -4.3908 | 99.4 | 103.5555 | 103.5554 | -4.1555 | 7.9 | 4.5529 | 4.5529 | 3.3471 | 4.1 | 4.7764 | 4.7764 | -0.67639 | 16.2 | 15.5491 | 15.5491 | 0.65093 | 0.2 | 0.112 | 0.112 | 0.088 | 0 | 16.61 | 26.3716 | -26.3716 | 65.5 | 50.9733 | 50.9733 | 14.5267 | 4.8 | 8.0315 | 8.0315 | -3.2315 | 0.1 |  |  | 0.1 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 163.1 | 167.1362 | 167.1362 | -4.0362 | 82.2 | 90.01 | 90.01 | -7.81 | 0.1 | 1.94 | 1.94 | -1.84 |  |  |  | 0 | 5.1 | 4.4 | 4.4 | 0.7 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12221 | 17.1 | 17.862 | 17.862 | -0.762 | 10 | 9 | 9 | 1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 13 | 10.5617 | 10.5617 | 2.4383 | 15.4 | 12.0952 | 12.0952 | 3.3048 | 0 | 4.43 | 3.2435 | -3.2435 | 0 | 12.88 | 15.1016 | -15.1016 | 3.6 | 8.1705 | 8.1705 | -4.5705 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 13.9 | 15.5305 | 15.5305 | -1.6305 | 2.56 | 2.08 | 2.08 | 0.48 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.148 | 0.148 | -0.048 | 19.8 | 15.9378 | 15.9378 | 3.8622 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 16.7 | 12.6336 | 12.6336 | 4.0664 | 20.2 | 17.4927 | 17.4927 | 2.7073 | 0 | 14.7772 | 14.7772 | -14.7772 | 0 | 17.6759 | 17.6759 | -17.6759 | 29 | 25.9444 | 25.9444 | 3.0556 | 3.7 | 2.1 | 18.827 | -15.127 | 7.6 | 10.28 | 12.5353 | -4.9353 | 0.8 | 0.04 | 0.9924 | -0.1924 | 0.2 | 0.04 | 0.5382 | -0.3382 | 17.5 | 29.72 | 29.72 | -12.22 | 21 | 17.4927 | 17.4927 | 3.5073 | 8.1 | 6.6 | 6.6 | 1.5 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 15.5 | 17.4927 | 17.4927 | -1.9927 | 16.5 | 18.4645 | 18.4645 | -1.9645 | 16.5 | 18.6589 | 18.6589 | -2.1589 | 4.1 | 6.7165 | 6.7165 | -2.6165 | 206.2 | 198.2147 | 198.2147 | 7.9853 | 8.5 | 10.15 | 10.15 | -1.65 | 114.8 | 91 | 91 | 23.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.18 | 2 | -2 | 0 | 1.23 | 3 | -3 | 84.2 | 65.52 | 65.52 | 18.68 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 7.2 | 10.17 | 10.17 | -2.97 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 19.9 | 19.4364 | 19.4363 | 0.46366 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | -2.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 14 | 14 | -14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 17.9 | 17.5 | 17.5 | 0.4
11/05/2026 | 08:30 | 157.5 | 155 | 155 | 2.5 | 649.5 | 650 | 650 | -0.5 | 213.3 | 211.662 | 211.662 | 1.638 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72 | 67.664 | 91.8678 | -19.8678 | 218.6 | 180.7758 | 182.728 | 35.872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105 | 109.89 | 109.89 | -4.89 | 106.9 | 109.89 | 109.89 | -2.99 |  |  |  | 0 | 126.3 | 110.22 | 110.22 | 16.08 | 168.3 | 207.2429 | 207.2427 | -38.9427 | 83.2 | 103.9326 | 103.9325 | -20.7325 | 549.9 | 566.0894 | 566.0894 | -16.1894 | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 80.3929 | 80.3928 | 1.0071 | 7.5 | 7.2703 | 7.2703 | 0.22967 | 5.3 | 3.904 | 3.904 | 1.396 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 5.3763 | 1.1237 |  |  |  | 0 | 50.2 | 50.024 | 15.45 | 34.7499 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 180.4 | 174.4646 | 206.3204 | -25.9204 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 210.4 | 228.4159 | 180.0002 | 30.3998 | 2 | 40.8178 | 76.4832 | -74.4832 | 133.3 | 142.0426 | 119.4739 | 13.8261 | 0 |  | 41.3485 | -41.3485 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33548 | 48.2 | 43.9724 | 43.9724 | 4.2276 | 148.3 | 166.9854 | 174.4286 | -26.1286 | 148.6 | 166.9854 | 174.4286 | -25.8286 | 172 | 167.4869 | 174.9524 | -2.9524 | 107 | 110.482 | 110.482 | -3.482 | 44.6 | 47.0826 | 47.0826 | -2.4826 | 21.4 | 18.5067 | 23.4339 | -2.0339 | 3.8 |  |  | 3.8 | 0 | 14.5842 | 14.5842 | -14.5842 | 75.2 | 108.8095 | 111.4971 | -36.2971 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 47.486 | 47.486 | 0.01404 | 0 |  | 25.7466 | -25.7466 | 0 |  |  | 0 | 24.9 | 25.7466 |  | 24.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.7 | 132.8384 | 132.8384 | -8.1384 | 116.1 | 99.977 | 112.3829 | 3.7171 | 116 | 99.977 | 112.3829 | 3.6171 | 116 | 99.977 | 112.3829 | 3.6171 | 201.4 | 150.4158 | 169.0806 | 32.3194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 96.8 | 163.5614 | 133.0583 | -36.2583 | 92.1 | 119.7372 | 108.5792 | -16.4792 | 66.1 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0992 | 75.6 | 78.568 | 78.568 | -2.968 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 96.1 | 103.894 | 103.9115 | -7.8115 | 96.6 | 103.894 | 103.9115 | -7.3115 | 116.4 | 104.206 | 104.2235 | 12.1765 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 206.4908 | 206.4908 | -39.3908 | 84.7 | 103.5555 | 103.5555 | -18.8555 | 7.9 | 4.5529 | 4.5529 | 3.3471 | 4.2 | 4.7764 | 4.7764 | -0.57639 | 15.9 | 15.5491 | 15.5491 | 0.35093 | 0.4 | 0.533 | 0.533 | -0.133 | 0 | 17.5 | 25.7209 | -25.7209 | 67.9 | 56.8286 | 56.8286 | 11.0714 | 6.7 | 8.8222 | 8.8222 | -2.1222 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5.7 | 5.0757 | 5.67 | 0.03 | 170.1 | 174.208 | 174.208 | -4.108 | 86.3 | 89.73 | 89.73 | -3.43 | 0.1 | 1.94 | 1.94 | -1.84 |  |  |  | 0 | 5.2 | 4.4 | 4.4 | 0.8 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02221 | 17.4 | 18.1458 | 18.1458 | -0.74577 | 10 | 9 | 9 | 1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 13.2 | 11.1618 | 11.1618 | 2.0382 | 15.7 | 12.6016 | 12.6016 | 3.0984 | 0 | 4.34 | 3.1651 | -3.1651 | 0 | 14.29 | 13.2458 | -13.2458 | 7.6 | 9.731 | 9.731 | -2.131 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 13.9 | 15.5305 | 15.5305 | -1.6305 | 2.56 | 2.08 | 2.08 | 0.48 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.206 | 0.206 | -0.106 | 19.8 | 15.9378 | 15.9378 | 3.8622 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 16.7 | 12.6336 | 12.6336 | 4.0664 | 20.2 | 17.4927 | 17.4927 | 2.7073 | 0.1 | 15.2998 | 15.2998 | -15.1998 | 0.4 | 18.3163 | 18.3163 | -17.9163 | 30.6 | 28.998 | 28.998 | 1.602 | 2.8 | 2.49 | 18.6889 | -15.8889 | 6.3 | 11.49 | 13.6923 | -7.3923 | 0.3 | 0.04 | 1.0602 | -0.7602 | 0.4 | 0.05 | 0.5855 | -0.1855 | 20.5 | 38.13 | 38.13 | -17.63 | 21 | 17.4927 | 17.4927 | 3.5073 | 8.1 | 6.6 | 6.6 | 1.5 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 15.5 | 17.4927 | 17.4927 | -1.9927 | 16.5 | 18.4645 | 18.4645 | -1.9645 | 16.5 | 18.6589 | 18.6589 | -2.1589 | 4.2 | 7.0929 | 7.0929 | -2.8929 | 214 | 195.0295 | 195.0295 | 18.9705 | 10.5 | 10.15 | 10.15 | 0.35 | 116.2 | 110 | 110 | 6.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.05 | 1 | -1 | 0 | 1.27 | 3 | -3 | 86.4 | 79.2 | 79.2 | 7.2 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 9.8 | 10.17 | 10.17 | -0.37 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 14 | 14 | -14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 17.8 | 17.5 | 17.5 | 0.3
11/05/2026 | 09:00 | 155.9 | 155 | 155 | 0.9 | 650.5 | 650 | 650 | 0.5 | 213.8 | 211.662 | 211.662 | 2.138 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.4 | 91.8678 | 91.8678 | -19.4678 | 221.6 | 182.728 | 182.728 | 38.872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.6 | 109.89 | 109.89 | -5.29 | 107.3 | 109.89 | 109.89 | -2.59 |  |  |  | 0 | 125 | 110.22 | 110.22 | 14.78 | 203.4 | 207.2429 | 207.2427 | -3.8427 | 105.2 | 103.9326 | 103.9325 | 1.2675 | 555.3 | 566.0894 | 566.0894 | -10.7894 | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 80.3929 | 80.3928 | 1.0071 | 7.8 | 7.2703 | 7.2703 | 0.52967 | 5.4 | 3.904 | 3.904 | 1.496 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 5.3763 | 1.2237 |  |  |  | 0 | 50.5 | 50.024 | 15.4492 | 35.0508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 171.8 | 154.0446 | 178.3339 | -6.5339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 231.7 | 228.4159 | 207.9867 | 23.7133 | 30.7 | 40.8178 | 76.4832 | -45.7832 | 151.5 | 151.3625 | 140.0986 | 11.4014 | 0 |  | 41.3485 | -41.3485 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33548 | 48.3 | 43.9724 | 43.9724 | 4.3276 | 163 | 166.9854 | 174.4286 | -11.4286 | 163.4 | 166.9854 | 174.4286 | -11.0286 | 175 | 167.4869 | 174.9524 | 0.04763 | 107.3 | 110.482 | 110.482 | -3.182 | 44.6 | 47.0826 | 47.0826 | -2.4826 | 21.8 | 18.5067 | 23.4339 | -1.6339 | 3.8 |  |  | 3.8 | 16.9 | 14.5842 | 14.5842 | 2.3158 | 113.7 | 108.8095 | 111.4971 | 2.2029 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 47.486 | 47.486 | 0.01404 | 0 |  | 25.7466 | -25.7466 | 0 |  |  | 0 | 24.7 | 28.4512 |  | 24.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.9 | 132.8384 | 132.8384 | -7.9384 | 114.5 | 130.6221 | 130.1588 | -15.6588 | 114.5 | 130.6221 | 130.1588 | -15.6588 | 114 | 130.6221 | 130.1588 | -16.1588 | 204.3 | 196.5216 | 195.8245 | 8.4755 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 146.4 | 163.5614 | 141.9222 | 4.4778 | 87.6 | 113.9063 | 112.2296 | -24.6296 | 66.3 | 67.1992 | 67.1992 | -0.89922 | 75.7 | 78.568 | 78.568 | -2.868 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 95.5 | 103.894 | 120.8424 | -25.3424 | 95.2 | 103.894 | 120.8424 | -25.6424 | 118.2 | 104.206 | 121.2053 | -3.0053 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.1 | 206.4908 | 206.4908 | -0.39082 | 99.3 | 103.5555 | 103.5555 | -4.2555 | 7.9 | 4.5529 | 4.5529 | 3.3471 | 3.8 | 4.7764 | 4.7764 | -0.97639 | 15.9 | 15.5491 | 15.5491 | 0.35093 | 1 | 0.725 | 0.725 | 0.275 | 0 | 19.89 | 26.5178 | -26.5178 | 68.6 | 59.2688 | 59.2688 | 9.3312 | 5.4 | 9.2242 | 9.2242 | -3.8242 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9 | 9.983 | 0.017 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 172.5 | 174.1082 | 174.1082 | -1.6082 | 87.6 | 88.57 | 88.57 | -0.97 | 0.1 | 1.94 | 1.94 | -1.84 |  |  |  | 0 | 5.1 | 4.4 | 4.4 | 0.7 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07779 | 17.7 | 18.4188 | 18.4188 | -0.71885 | 10 | 9 | 9 | 1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 13.1 | 11.6988 | 11.6988 | 1.4012 | 15.8 | 13.3465 | 13.3465 | 2.4535 | 0 | 5.65 | 3.2608 | -3.2608 | 0 | 17.37 | 13.4422 | -13.4422 | 15.3 | 10.3736 | 10.3736 | 4.9264 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 13.9 | 15.9494 | 15.5305 | -1.6305 | 2.52 | 2.08 | 2.08 | 0.44 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.263 | 0.263 | -0.163 | 19.8 | 15.9378 | 15.9378 | 3.8622 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 16.7 | 12.6336 | 12.6336 | 4.0664 | 20.3 | 17.4927 | 17.4927 | 2.8073 | 2 | 15.1011 | 15.1011 | -13.1011 | 3.6 | 19.7287 | 19.7287 | -16.1287 | 30.9 | 29.2177 | 29.2177 | 1.6823 | 2.4 | 4.29 | 18.0969 | -15.6969 | 7 | 14.73 | 15.2393 | -8.2393 | 0.3 | 0.09 | 1.0571 | -0.7571 | 0.2 | 0.11 | 0.5446 | -0.3446 | 21.1 | 38.98 | 38.98 | -17.88 | 21 | 17.4927 | 17.4927 | 3.5073 | 8.1 | 6.6 | 6.6 | 1.5 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 15.2 | 17.4927 | 17.4927 | -2.2927 | 16.2 | 18.4645 | 18.4645 | -2.2645 | 16.5 | 18.6589 | 18.6589 | -2.1589 | 3.6 | 7.1233 | 7.1233 | -3.5233 | 218.3 | 197.3829 | 197.3829 | 20.9171 | 12.3 | 12.78 | 12.78 | -0.48 | 117.8 | 117 | 117 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.01 | 1 | -1 | 0 | 2.39 | 3 | -3 | 87.9 | 84.24 | 84.24 | 3.66 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 11.8 | 12.8 | 12.8 | -1 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 14 | 14 | -14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 | 17.7 | 17.5 | 17.5 | 0.2
11/05/2026 | 09:30 | 155.3 | 155 | 155 | 0.3 | 651.5 | 650 | 650 | 1.5 | 213.2 | 211.662 | 211.662 | 1.5379 | 0 | 8.8259 | 8.8259 | -8.8259 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 72.6 | 91.8678 | 91.8678 | -19.2678 | 220 | 184.6802 | 182.728 | 37.272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.2 | 109.89 | 109.89 | -4.69 | 107.2 | 109.89 | 109.89 | -2.69 |  |  |  | 0 | 127.1 | 110.22 | 110.22 | 16.88 | 201.7 | 207.2429 | 207.2427 | -5.5427 | 105.3 | 103.9326 | 103.9325 | 1.3675 | 555.4 | 566.0894 | 566.0894 | -10.6894 | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 80.3929 | 80.3928 | 0.00715 | 7.6 | 7.2703 | 7.2703 | 0.32967 | 5.4 | 3.904 | 3.904 | 1.496 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 5.3852 | 1.2148 |  |  |  | 0 | 50.8 | 50.024 | 15.4535 | 35.3465 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 187.6 | 107.5139 | 174.4646 | 13.1354 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.6 | 228.4159 | 204.0816 | 26.5184 | 35.3 | 40.8178 | 76.4832 | -41.1832 | 150.9 | 151.3625 | 151.3625 | -0.46251 | 0 |  | 41.3485 | -41.3485 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33548 | 48.3 | 43.9724 | 43.9724 | 4.3276 | 164.3 | 166.9854 | 174.4286 | -10.1286 | 165 | 166.9854 | 174.4286 | -9.4286 | 176.3 | 167.4869 | 174.9524 | 1.3476 | 106.7 | 110.482 | 110.482 | -3.782 | 44.1 | 47.0826 | 47.0826 | -2.9826 | 21.4 | 18.5067 | 23.4339 | -2.0339 | 3.8 |  |  | 3.8 | 17.4 | 14.5842 | 14.5842 | 2.8158 | 120.1 | 108.8095 | 111.497 | 8.603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 47.486 | 47.486 | 0.01404 | 0 |  | 34.9202 | -34.9202 | 0 |  |  | 0 | 24.9 | 45.556 |  | 24.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.6 | 132.8384 | 132.8384 | -8.2384 | 115.6 | 163.9362 | 163.9907 | -48.3907 | 115.6 | 163.9362 | 163.9907 | -48.3907 | 115.4 | 163.9362 | 163.9907 | -48.5907 | 204.4 | 246.6427 | 246.7247 | -42.3247 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 153.6 | 163.5614 | 145.0375 | 8.5625 | 88.8 | 113.9063 | 103.5896 | -14.7896 | 66.1 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0992 | 75.8 | 78.568 | 78.568 | -2.768 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 96 | 103.894 | 109.9669 | -13.9669 | 96.3 | 103.894 | 109.9669 | -13.6669 | 118.1 | 104.206 | 110.2971 | 7.8029 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.8 | 206.4908 | 206.4908 | -1.6908 | 98.7 | 103.5555 | 103.5555 | -4.8555 | 7.9 | 4.5529 | 4.5529 | 3.3471 | 3.9 | 4.7764 | 4.7764 | -0.87639 | 15.9 | 15.5491 | 15.5491 | 0.35092 | 1 | 0.899 | 0.899 | 0.101 | 0 | 22.39 | 27.6569 | -27.6569 | 68.7 | 61.0299 | 61.0299 | 7.6701 | 8.8 | 10.3532 | 10.3532 | -1.5532 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9.3301 | 9.983 | 0.017 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 173.3 | 171.428 | 171.428 | 1.872 | 88.1 | 87.55 | 87.55 | 0.55 | 0.2 | 1.94 | 1.94 | -1.74 |  |  |  | 0 | 5.2 | 4.4 | 4.4 | 0.8 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02221 | 18 | 18.3256 | 18.3256 | -0.32556 | 10 | 9 | 9 | 1 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 13.4 | 11.2459 | 11.2459 | 2.1541 | 16.3 | 13.4625 | 13.4625 | 2.8375 | 0 | 5.94 | 3.4115 | -3.4115 | 0 | 21.85 | 14.0737 | -14.0737 | 15.9 | 11.4418 | 11.4418 | 4.4582 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 13.9 | 18.939 | 15.5305 | -1.6305 | 2.48 | 2.04 | 2.04 | 0.44 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.315 | 0.315 | -0.215 | 19.8 | 15.9378 | 15.9378 | 3.8622 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 16.7 | 12.6336 | 12.6336 | 4.0664 | 20.2 | 17.4927 | 17.4927 | 2.7073 | 3.1 | 12.6328 | 12.6328 | -9.5328 | 6.8 | 17.7017 | 17.7017 | -10.9017 | 31 | 29.1806 | 29.1806 | 1.8194 | 4.6 | 7.26 | 20.8449 | -16.2449 | 8.2 | 19.27 | 18.6131 | -10.4131 | 0.6 | 0.23 | 1.3869 | -0.7869 | 0.5 | 0.21 | 0.9524 | -0.4524 | 21.4 | 39.83 | 39.83 | -18.43 | 21 | 17.4927 | 17.4927 | 3.5073 | 8.1 | 6.6 | 6.6 | 1.5 | 5.7 | 7 | 7 | -1.3 | 15.2 | 17.4927 | 17.4927 | -2.2927 | 16.2 | 18.4645 | 18.4645 | -2.2645 | 16.5 | 18.6589 | 18.6589 | -2.1589 | 4.5 | 8.0905 | 8.0905 | -3.5905 | 218.1 | 198.2145 | 198.2145 | 19.8855 | 13.9 | 12.78 | 12.78 | 1.12 | 118.7 | 119 | 119 | -0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.01 | 1 | -0.3 | 12.3 | 2.9 | 3 | 9.3 | 88.5 | 85.68 | 85.68 | 2.82 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 13.4 | 12.8 | 12.8 | 0.6 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 8.3 | 10.7 | 10.7 | -2.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 14 | 14 | -14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 | 16.7 | 17.5 | 17.5 | -0.8
11/05/2026 | 10:00 | 156.5 | 155 | 155 | 1.5 | 652.6 | 650 | 650 | 2.6 | 214 | 211.662 | 211.662 | 2.338 | 0 | 8.8259 | 8.8259 | -8.8259 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 72 | 91.8678 | 91.8678 | -19.8678 | 217.3 | 180.7758 | 182.7281 | 34.5719 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.3 | 109.89 | 109.89 | -4.59 | 106.9 | 109.89 | 109.89 | -2.99 |  |  |  | 0 | 126.7 | 110.22 | 110.22 | 16.48 | 201.7 | 207.2429 | 207.2427 | -5.5427 | 105.5 | 103.9326 | 103.9325 | 1.5675 | 558.1 | 566.0894 | 566.0894 | -7.9894 | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 80.3929 | 80.3928 | 0.80715 | 7.7 | 7.2703 | 7.2703 | 0.42967 | 5.4 | 3.904 | 3.904 | 1.496 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8679 | -0.36786 |  |  |  | 0 | 50.7 | 50.024 | 19.7751 | 30.9249 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 161 | 138.3792 | 174.4646 | -13.4646 |  |  |  | 0 |  | 56.97 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.3 | 228.4159 | 211.8562 | 18.4439 | 40.4 | 40.8178 | 76.4832 | -36.0832 | 151.6 | 151.3625 | 140.099 | 11.501 | 0 |  | 41.3485 | -41.3485 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33548 | 48.2 | 43.9724 | 43.9724 | 4.2276 | 162.2 | 166.9854 | 174.4286 | -12.2286 | 162.6 | 166.9854 | 174.4286 | -11.8286 | 168.1 | 167.4869 | 174.9524 | -6.8524 | 107 | 110.482 | 110.482 | -3.482 | 44.6 | 47.0826 | 47.0826 | -2.4826 | 21.4 | 18.5067 | 23.4339 | -2.0339 | 3.8 |  |  | 3.8 | 17.6 | 14.5842 | 14.5842 | 3.0158 | 105.4 | 108.8095 | 111.497 | -6.097 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 47.486 | 47.486 | 0.01404 | 0 |  | 32.6653 | -32.6653 | 0 |  |  | 0 | 43.7 | 33.0019 | 42.0017 | 1.6983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.8 | 132.8384 | 132.8384 | -8.0384 | 153.1 | 168.137 | 169.6072 | -16.5072 | 153 | 168.137 | 169.6072 | -16.6072 | 152.9 | 168.137 | 169.6072 | -16.7072 | 240.2 | 252.963 | 255.1747 | -14.9748 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 162.3 | 163.5614 | 157.47 | 4.83 | 89.2 | 113.9063 | 108.1286 | -18.9286 | 66.3 | 67.1992 | 67.1992 | -0.89922 | 73.5 | 78.568 | 78.568 | -5.068 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 96 | 117.6564 | 128.558 | -32.558 | 96.1 | 117.6564 | 128.558 | -32.458 | 118.2 | 118.0097 | 128.9441 | -10.7441 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.9 | 206.4908 | 206.4908 | -2.5908 | 98.4 | 103.5555 | 103.5555 | -5.1555 | 7.9 | 4.5529 | 4.5529 | 3.3471 | 3.9 | 4.7764 | 4.7764 | -0.87639 | 15.8 | 15.5491 | 15.5491 | 0.25092 | 0.3 | 1.006 | 1.006 | -0.706 | 0 | 25.11 | 31.0293 | -31.0293 | 69 | 62.739 | 62.739 | 6.261 | 9.5 | 10.6696 | 10.6696 | -1.1696 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9 | 9.983 | 0.017 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 173.9 | 169.0038 | 169.0038 | 4.8962 | 88.6 | 86.29 | 86.29 | 2.31 | 0.2 | 1.94 | 1.94 | -1.74 |  |  |  | 0 | 5.2 | 4.4 | 4.4 | 0.8 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02221 | 17.5 | 17.9854 | 17.9854 | -0.48542 | 10 | 9 | 9 | 1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 13.4 | 11.3446 | 11.3446 | 2.0554 | 16.2 | 13.573 | 13.573 | 2.627 | 0 | 6.06 | 3.5019 | -3.5019 | 0 | 25.56 | 14.6502 | -14.6502 | 15.7 | 11.7488 | 11.7488 | 3.9512 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 13.9 | 19.792 | 15.5305 | -1.6305 | 2.52 | 2.04 | 2.04 | 0.48 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.348 | 0.348 | -0.148 | 19.8 | 15.9378 | 15.9378 | 3.8622 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 16.8 | 12.6336 | 12.6336 | 4.1664 | 20.3 | 17.4927 | 17.4927 | 2.8073 | 2.8 | 13.4995 | 13.4995 | -10.6995 | 10.9 | 20.6403 | 20.6403 | -9.7403 | 30.6 | 28.8072 | 28.8072 | 1.7928 | 4.5 | 10.32 | 21.3976 | -16.8976 | 9 | 23.38 | 19.6373 | -10.6373 | 0.2 | 0.56 | 1.545 | -1.345 | 0 | 0.43 | 1.1095 | -1.1095 | 21.6 | 39.68 | 39.68 | -18.08 | 21 | 17.4927 | 17.4927 | 3.5073 | 8.1 | 6.6 | 6.6 | 1.5 | 6.4 | 7 | 7 | -0.6 | 15.2 | 17.4927 | 17.4927 | -2.2927 | 16 | 18.4645 | 18.4645 | -2.4645 | 16.2 | 18.6589 | 18.6589 | -2.4589 | 7.9 | 8.3325 | 8.3325 | -0.4325 | 217.8 | 198.48 | 198.48 | 19.32 | 15.2 | 14.18 | 14.18 | 1.02 | 117.7 | 119 | 119 | -1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 5.6 | 0.06 | 1 | 4.6 | 29.7 | 3.55 | 2 | 27.7 | 88.7 | 85.68 | 85.68 | 3.02 | 3 | 4.5 | 4.5 | -1.5 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 14.7 | 14.21 | 14.21 | 0.49 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 8.5 | 10.7 | 10.7 | -2.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 14 | 14 | -14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 0.1
11/05/2026 | 10:30 | 157.6 | 155 | 155 | 2.6 | 646.4 | 650 | 650 | -3.6 | 211.8 | 211.662 | 211.662 | 0.13795 | 0 | 8.8259 | 8.8259 | -8.8259 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 214.8 | 183.5809 | 182.7279 | 32.0721 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 109.89 | 109.89 | 36.71 | 149.9 | 109.89 | 109.89 | 40.01 |  |  |  | 0 | 137.2 | 110.22 | 110.22 | 26.98 | 200.3 | 207.2429 | 207.2427 | -6.9427 | 104.9 | 103.9326 | 103.9325 | 0.96746 | 546.8 | 566.0894 | 566.0894 | -19.2894 | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 80.3929 | 80.3928 | 0.90715 | 7.5 | 7.2703 | 7.2703 | 0.22967 | 5.2 | 3.904 | 3.904 | 1.296 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8726 | -0.37262 |  |  |  | 0 | 49.6 | 50.024 | 21.8023 | 27.7977 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 189.3 | 144.2553 | 174.4646 | 14.8354 |  |  |  | 0 |  | 56.97 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 210.4 | 228.4159 | 211.8562 | -1.4562 | 39.6 | 76.4832 | 76.4832 | -36.8832 | 150.8 | 151.3625 | 140.099 | 10.701 | 0 | 41.3485 | 41.3485 | -41.3485 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33548 | 48.5 | 43.9724 | 43.9724 | 4.5276 | 145.7 | 166.9854 | 174.4286 | -28.7286 | 146.4 | 166.9854 | 174.4286 | -28.0286 | 169.1 | 167.4869 | 174.9524 | -5.8524 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 44.4 | 47.0826 | 47.0826 | -2.6826 | 21.5 | 18.5067 | 23.4339 | -1.9339 | 3.8 |  |  | 3.8 | 17.4 | 14.5842 | 14.5842 | 2.8158 | 117.3 | 108.8095 | 111.497 | 5.803 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 47.486 | 47.486 | -0.08596 | 0 |  | 55.7401 | -55.7401 | 0 |  |  | 0 | 43.9 | 45.556 | 42.0022 | 1.8978 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.5 | 132.8384 | 132.8384 | -8.3384 | 163.4 | 168.9495 | 169.6077 | -6.2077 | 161.3 | 168.9495 | 169.6077 | -8.3077 | 194.3 | 168.9495 | 169.6077 | 24.6923 | 256.1 | 254.1853 | 255.1755 | 0.92451 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 157.3 | 163.5614 | 171.2343 | -13.9343 | 89.5 | 113.9063 | 112.9231 | -23.4231 | 66.1 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0992 | 69.5 | 78.568 | 78.568 | -9.068 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 127.6 | 122.7623 | 150.3391 | -22.7391 | 127.1 | 122.7623 | 150.3391 | -23.2391 | 130.1 | 123.131 | 150.7905 | -20.6906 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.7 | 206.4908 | 206.4908 | -2.7908 | 97.9 | 103.5555 | 103.5555 | -5.6555 | 7.9 | 4.5529 | 4.5529 | 3.3471 | 3.8 | 4.7764 | 4.7764 | -0.97639 | 15.7 | 15.5491 | 15.5491 | 0.15092 | 0.9 | 1.096 | 1.096 | -0.196 | 0.5 | 28.37 | 33.3436 | -32.8436 | 68.9 | 65.3839 | 65.3839 | 3.5161 | 9.4 | 10.8799 | 10.8799 | -1.4799 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5.8 | 5.67 | 5.67 | 0.13 | 176.3 | 168.782 | 168.782 | 7.518 | 89.4 | 86.06 | 86.06 | 3.34 | 0.3 | 1.94 | 1.94 | -1.64 |  |  |  | 0 | 5.2 | 4.4 | 4.4 | 0.8 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07779 | 17.6 | 17.967 | 17.967 | -0.36696 | 10 | 9 | 9 | 1 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 13.1 | 11.4828 | 11.4828 | 1.6172 | 15.9 | 13.6459 | 13.6459 | 2.2541 | 0 | 5.8 | 3.789 | -3.789 | 0 | 28.21 | 16.0478 | -16.0478 | 15.6 | 12.3727 | 12.3727 | 3.2273 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 13.9 | 16.8702 | 15.5305 | -1.6305 | 2.56 | 2.04 | 2.04 | 0.52 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.366 | 0.366 | -0.066 | 19.8 | 15.9378 | 15.9378 | 3.8622 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 16.6 | 12.6336 | 12.6336 | 3.9664 | 20.2 | 17.4927 | 17.4927 | 2.7073 | 4.2 | 13.5554 | 13.5554 | -9.3554 | 6.2 | 25.6422 | 25.6422 | -19.4422 | 30.5 | 28.6617 | 28.6617 | 1.8383 | 2.5 | 14.29 | 27.1943 | -24.6943 | 8.2 | 27.89 | 26.7327 | -18.5327 | 0 | 1.29 | 2.295 | -2.295 | 0 | 0.89 | 1.4346 | -1.4346 | 21.5 | 39.54 | 39.54 | -18.04 | 21 | 17.4927 | 17.4927 | 3.5073 | 3.6 | 6.6 | 6.6 | -3 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 15.2 | 17.4927 | 17.4927 | -2.2927 | 16 | 18.4645 | 18.4645 | -2.4645 | 16.2 | 18.6589 | 18.6589 | -2.4589 | 8.7 | 8.496 | 8.496 | 0.204 | 220.7 | 200.1167 | 200.1167 | 20.5833 | 16.3 | 14.18 | 14.18 | 2.12 | 117.2 | 118 | 118 | -0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 9.4 | 0.24 |  | 9.4 | 29.4 | 4.4 | 3 | 26.4 | 88.4 | 84.96 | 84.96 | 3.44 | 3 | 4.5 | 4.5 | -1.5 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 15.5 | 14.21 | 14.21 | 1.29 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 14 | 14 | -14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.5 | 11 | 11 | -0.5 | 18.3 | 17.5 | 17.5 | 0.8
11/05/2026 | 11:00 | 152 | 155 | 155 | -3 | 646.4 | 650 | 650 | -3.6 | 210.1 | 211.662 | 211.662 | -1.562 | 4.4 | 8.8259 | 8.8259 | -4.4259 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 87.9 | 91.8678 | 91.8678 | -3.9678 | 216.6 | 181.8751 | 184.6802 | 31.9198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.3 | 109.89 | 109.89 | -4.59 | 107.2 | 109.89 | 109.89 | -2.69 |  |  |  | 0 | 128.7 | 110.22 | 110.22 | 18.48 | 200.5 | 207.2429 | 207.2428 | -6.7428 | 105.3 | 103.9326 | 103.9326 | 1.3675 | 548.7 | 566.0894 | 566.0894 | -17.3894 | 9.8 |  |  | 9.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.4 | 80.3929 | 80.3928 | -0.99285 | 7.1 | 7.2703 | 7.2703 | -0.17033 | 5.1 | 3.904 | 3.904 | 1.196 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8778 | -0.27779 |  |  |  | 0 | 48.6 | 50.024 | 39.1835 | 9.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.1 | 112.4665 | 112.4665 | -3.3665 | 171.4 | 151.9013 | 174.4646 | -3.0646 |  |  |  | 0 |  | 56.97 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 221.3 | 228.4159 | 211.8562 | 9.4438 | 34 | 76.4832 | 76.4832 | -42.4832 | 149.5 | 151.3625 | 140.099 | 9.401 | 0 | 41.3485 | 41.3485 | -41.3485 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33548 | 47.3 | 43.9724 | 43.9724 | 3.3276 | 155.6 | 166.9854 | 174.4286 | -18.8286 | 156.2 | 166.9854 | 174.4286 | -18.2286 | 173 | 167.4869 | 174.9524 | -1.9524 | 106.2 | 110.482 | 110.482 | -4.282 | 43.2 | 47.0826 | 47.0826 | -3.8826 | 21.2 | 18.5067 | 23.4339 | -2.2339 | 3.8 |  |  | 3.8 | 16.4 | 14.5842 | 14.5842 | 1.8158 | 88 | 108.8095 | 111.497 | -23.497 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 47.486 | 47.486 | -0.58596 | 25.1 | 25.7466 | 69.3249 | -44.2249 | 0 |  |  | 0 | 41.8 | 36.5357 | 42.0024 | -0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.6 | 132.8384 | 132.8384 | -9.2384 | 163.6 | 172.8544 | 169.6079 | -6.0079 | 161.8 | 172.8544 | 169.6079 | -7.8079 | 193.4 | 172.8544 | 169.6079 | 23.7921 | 258.9 | 260.0602 | 255.1758 | 3.7242 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 154.1 | 163.5614 | 210.5225 | -56.4225 | 86.2 | 113.9063 | 119.7353 | -33.5353 | 65.1 | 67.1992 | 67.1992 | -2.0992 | 68.8 | 78.568 | 78.568 | -9.768 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 138.2 | 130.114 | 151.0882 | -12.8882 | 141 | 130.114 | 151.0882 | -10.0882 | 146 | 130.5047 | 151.542 | -5.5419 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.7 | 206.4908 | 206.4908 | -2.7908 | 98.1 | 103.5555 | 103.5555 | -5.4555 | 7.9 | 4.5529 | 4.5529 | 3.3471 | 3.9 | 4.7764 | 4.7764 | -0.87639 | 15.7 | 15.5491 | 15.5491 | 0.15092 | 1.3 | 1.12 | 1.12 | 0.18 | 0 | 34.45 | 34.0213 | -34.0213 | 69.2 | 66.1557 | 66.1557 | 3.0443 | 9.4 | 10.6459 | 10.6459 | -1.2459 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 175.7 | 168.291 | 168.291 | 7.409 | 89.5 | 85.99 | 85.99 | 3.51 | 0.3 | 1.94 | 1.94 | -1.64 |  |  |  | 0 | 5.2 | 4.4 | 4.4 | 0.8 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12221 | 17.6 | 18.0564 | 18.0564 | -0.45637 | 10 | 9 | 9 | 1 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 13.1 | 11.567 | 11.567 | 1.533 | 15.6 | 13.8618 | 13.8618 | 1.7382 | 0 | 5.94 | 4.0415 | -4.0415 | 0.1 | 30.45 | 17.6842 | -17.5842 | 15.6 | 12.5815 | 12.5815 | 3.0185 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 13.9 | 17.5784 | 15.5305 | -1.6305 | 2.56 | 2 | 2 | 0.56 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.371 | 0.371 | -0.071 | 19.8 | 15.9378 | 15.9378 | 3.8622 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 16.4 | 12.6336 | 12.6336 | 3.7664 | 20.2 | 17.4927 | 17.4927 | 2.7073 | 3.9 | 14.2303 | 14.2303 | -10.3303 | 7.3 | 33.7108 | 33.7108 | -26.4108 | 30.4 | 29.0798 | 29.0798 | 1.3202 | 3.8 | 20.02 | 27.9072 | -24.1072 | 9.4 | 34.26 | 29.2061 | -19.8061 | 0.7 | 2.15 | 2.3106 | -1.6106 | 0.2 | 1.52 | 1.574 | -1.374 | 21.5 | 40.52 | 40.52 | -19.02 | 21 | 17.4927 | 17.4927 | 3.5073 | 8.1 | 6.6 | 6.6 | 1.5 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 15.2 | 17.4927 | 17.4927 | -2.2927 | 15.8 | 18.4645 | 18.4645 | -2.6645 | 16.2 | 18.6589 | 18.6589 | -2.4589 | 8.5 | 8.5634 | 8.5634 | -0.0634 | 220.7 | 199.5378 | 199.5378 | 21.1622 | 16.9 | 14.29 | 14.29 | 2.61 | 116.6 | 117 | 117 | -0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 14.5 | 1.04 |  | 14.5 | 39 | 5.77 | 4 | 35 | 88.2 | 84.24 | 84.24 | 3.96 | 3 | 4.5 | 4.5 | -1.5 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 16.6 | 14.32 | 14.32 | 2.28 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 19.9 | 19.4364 | 19.4363 | 0.46366 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 14 | 14 | -14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.5 | 11 | 11 | -0.5 | 17.2 | 17.5 | 17.5 | -0.3
11/05/2026 | 11:30 | 155.3 | 155 | 155 | 0.3 | 652.2 | 650 | 650 | 2.2 | 214 | 211.662 | 211.662 | 2.338 | 7.5 | 8.8259 | 8.8259 | -1.3259 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 216.9 | 184.6802 | 182.7279 | 34.172 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 109.89 | 109.8901 | 1.21 | 111.6 | 109.89 | 109.8901 | 1.71 |  |  |  | 0 | 129.2 | 110.22 | 110.2201 | 18.9799 | 200 | 207.2429 | 207.2428 | -7.2428 | 104.2 | 103.9326 | 103.9326 | 0.26744 | 561 | 566.0894 | 566.0894 | -5.0894 | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.6 | 80.3929 | 80.3928 | 1.2071 | 7.9 | 7.2703 | 7.2703 | 0.62967 | 5.4 | 3.904 | 3.904 | 1.496 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8783 | -0.37827 |  |  |  | 0 | 50.4 | 50.024 | 59.9883 | -9.5883 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 206.2 | 174.4646 | 175.4363 | 30.7637 |  |  |  | 0 |  | 63.97 | 57 | -57 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 238.1 | 228.4159 | 228.4159 | 9.6841 | 36.3 | 76.4832 | 76.4832 | -40.1832 | 147.8 | 142.0426 | 142.0426 | 5.7574 | 0 | 41.3485 | 41.3485 | -41.3485 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33548 | 48.5 | 43.9724 | 43.9724 | 4.5276 | 174.4 | 174.4286 | 174.4286 | -0.02856 | 173.8 | 174.4286 | 174.4286 | -0.62856 | 179.6 | 174.9524 | 174.9524 | 4.6476 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 43.8 | 37.9009 | 37.9009 | 5.8991 | 21.6 | 18.5067 | 23.4339 | -1.8339 | 3.8 |  |  | 3.8 | 16.4 | 14.5842 | 14.5842 | 1.8158 | 169.2 | 112.4688 | 111.4971 | 57.7029 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 47.486 | 47.486 | 0.01404 | 24.8 | 29.9816 | 33.5169 | -8.7169 | 0 |  |  | 0 | 42 | 45.556 | 42.0019 | -0.00187 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.8 | 132.8384 | 132.8384 | -8.0384 | 162.7 | 169.608 | 169.6079 | -6.9079 | 160.7 | 169.608 | 169.6079 | -8.9079 | 171.6 | 169.608 | 169.6079 | 1.9921 | 252.3 | 255.176 | 255.1759 | -2.8759 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 162.4 | 87.7087 | 210.5329 | -48.1329 | 103.8 | 119.7372 | 119.7366 | -15.9366 | 66.3 | 67.1992 | 67.1992 | -0.89922 | 69.6 | 78.568 | 78.568 | -8.968 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 138.4 | 150.8917 | 151.0886 | -12.6886 | 140.4 | 150.8917 | 151.0886 | -10.6886 | 145.4 | 151.3449 | 151.5423 | -6.1423 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202.5 | 199.8 | 199.8 | 2.7 | 97.6 | 100.2 | 100.2 | -2.6 | 7.7 | 4.5529 | 4.5529 | 3.1471 | 3.9 | 4.7764 | 4.7764 | -0.87639 | 16 | 15.5491 | 15.5491 | 0.45092 | 1.3 | 1.109 | 1.109 | 0.191 | 0.6 | 39.22 | 33.7526 | -33.1526 | 70.3 | 67.1726 | 67.1726 | 3.1274 | 9.5 | 11.1175 | 11.1175 | -1.6175 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 176.5 | 166.1232 | 166.1232 | 10.3768 | 89.9 | 85.21 | 85.21 | 4.69 | 0.3 | 1.94 | 1.94 | -1.64 |  |  |  | 0 | 5.2 | 4.4 | 4.4 | 0.8 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17779 | 17.5 | 18.0943 | 18.0943 | -0.59427 | 10 | 9 | 9 | 1 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 13.3 | 11.7258 | 11.7258 | 1.5742 | 15.7 | 14.0285 | 14.0285 | 1.6715 | 0.1 | 6.29 | 4.4128 | -4.3128 | 0.4 | 32.88 | 19.3549 | -18.9549 | 15.7 | 12.6926 | 12.6926 | 3.0074 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 13.9 | 19.792 | 15.5305 | -1.6305 | 2.52 | 2 | 2 | 0.52 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.376 | 0.376 | 0.024 | 19.8 | 15.9378 | 15.9378 | 3.8622 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 16.7 | 12.6336 | 12.6336 | 4.0664 | 20.2 | 17.4927 | 17.4927 | 2.7073 | 3.6 | 14.9336 | 14.9336 | -11.3336 | 5.9 | 39.0346 | 39.0346 | -33.1346 | 30.7 | 29.3546 | 29.3546 | 1.3454 | 4.3 | 25.4 | 33.3599 | -29.0599 | 13.4 | 41.15 | 34.0708 | -20.6708 | 0.7 | 2.97 | 2.628 | -1.928 | 0.3 | 2.1 | 1.6407 | -1.3407 | 41.7 | 41.5 | 41.5 | 0.2 | 21 | 17.4927 | 17.4927 | 3.5073 | 8.1 | 6.6 | 6.6 | 1.5 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 15.2 | 17.4927 | 17.4927 | -2.2927 | 16.2 | 18.4645 | 18.4645 | -2.2645 | 16.2 | 18.6589 | 18.6589 | -2.4589 | 11.2 | 8.7584 | 8.7584 | 2.4416 | 221.4 | 198.4093 | 198.4093 | 22.9907 | 18.2 | 14.29 | 14.29 | 3.91 | 116.1 | 117 | 117 | -0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 9.6 | 4.06 |  | 9.6 | 26.7 | 10.39 | 6 | 20.7 | 87.9 | 84.24 | 84.24 | 3.66 | 3 | 4.5 | 4.5 | -1.5 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 17 | 14.32 | 14.32 | 2.68 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 14 | 14 | -14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 0.1
11/05/2026 | 12:00 | 156.1 | 155 | 155 | 1.1 | 650.3 | 650 | 650 | 0.3 | 212.9 | 211.662 | 211.662 | 1.238 | 7.6 | 8.8259 | 8.8259 | -1.2259 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 91.9 | 91.8678 | 91.8678 | 0.03217 | 217.2 | 182.728 | 182.728 | 34.472 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127 | 109.89 | 109.89 | 17.11 | 126.7 | 109.89 | 109.89 | 16.81 |  |  |  | 0 | 146.8 | 110.22 | 110.22 | 36.58 | 200 | 207.2429 | 207.2428 | -7.2428 | 104.4 | 103.9326 | 103.9326 | 0.46744 | 558.9 | 566.0894 | 566.0894 | -7.1894 | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 80.3929 | 80.3928 | 0.20715 | 7.5 | 7.2703 | 7.2703 | 0.22967 | 5.3 | 3.904 | 3.904 | 1.396 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8782 | -0.37816 |  |  |  | 0 | 90.9 | 50.024 | 51.9515 | 38.9485 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 183.1 | 173.686 | 175.4363 | 7.6637 |  |  |  | 0 |  | 60.97 | 57 | -57 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 236.2 | 228.4159 | 228.4159 | 7.7841 | 43.6 | 76.4832 | 76.4832 | -32.8832 | 141.8 | 142.0426 | 142.0426 | -0.24259 | 41.3 | 41.3485 | 41.3485 | -0.04847 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33548 | 48.1 | 43.9724 | 43.9724 | 4.1276 | 171.3 | 174.4286 | 174.4286 | -3.1286 | 171.5 | 174.4286 | 174.4286 | -2.9286 | 178.1 | 174.9524 | 174.9524 | 3.1476 | 106.4 | 110.482 | 110.482 | -4.082 | 37.6 | 37.9009 | 37.9009 | -0.30087 | 21.3 | 18.5067 | 23.4339 | -2.1339 | 3.8 |  |  | 3.8 | 16.4 | 14.5842 | 14.5842 | 1.8158 | 109.2 | 112.4688 | 111.4971 | -2.2971 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 47.486 | 47.486 | -0.08596 | 45 | 25.7466 | 25.788 | 19.212 | 0 |  |  | 0 | 42.6 | 44.3507 | 38.6636 | 3.9364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.5 | 132.8384 | 132.8384 | -8.3384 | 160 | 169.608 | 169.6079 | -9.6079 | 160.1 | 169.608 | 169.6079 | -9.5079 | 161 | 169.608 | 169.6079 | -8.6079 | 246.7 | 255.176 | 255.1759 | -8.4759 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 143.3 | 82.3893 | 210.5322 | -67.2322 | 106.4 | 119.7372 | 119.7364 | -13.3364 | 66.1 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0992 | 69.6 | 78.568 | 78.568 | -8.968 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 138.3 | 145.7272 | 151.0886 | -12.7886 | 141.4 | 145.7272 | 151.0886 | -9.6886 | 145.8 | 146.1649 | 151.5423 | -5.7423 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.7 | 199.8 | 199.8 | 1.9 | 97.4 | 100.2 | 100.2 | -2.8 | 7.7 | 4.5529 | 4.5529 | 3.1471 | 3.9 | 4.7764 | 4.7764 | -0.87639 | 15.8 | 15.5491 | 15.5491 | 0.25092 | 1.2 | 1.13 | 1.13 | 0.07 | 2.3 | 42.01 | 35.6332 | -33.3332 | 74.8 | 67.0026 | 67.0026 | 7.7974 | 9.5 | 11.1197 | 11.1197 | -1.6197 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 179.8 | 163.277 | 163.277 | 16.523 | 80.4 | 84.44 | 84.44 | -4.04 | 0.2 | 1.94 | 1.94 | -1.74 |  |  |  | 0 | 5.2 | 4.4 | 4.4 | 0.8 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12221 | 17.6 | 18.1438 | 18.1438 | -0.54383 | 0 | 9 | 9 | -9 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 13.3 | 11.8936 | 11.8936 | 1.4064 | 15.7 | 14.142 | 14.142 | 1.558 | 0 | 6.93 | 4.7145 | -4.7145 | 0 | 35.77 | 20.3988 | -20.3988 | 15.4 | 12.8226 | 12.8226 | 2.5774 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 13.9 | 19.792 | 15.5305 | -1.6305 | 2.48 | 2 | 2 | 0.48 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.385 | 0.385 | 0.015 | 19.8 | 15.9378 | 15.9378 | 3.8622 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 16.6 | 12.6336 | 12.6336 | 3.9664 | 20.2 | 17.4927 | 17.4927 | 2.7073 | 6.6 | 15.0152 | 15.0152 | -8.4152 | 7.5 | 42.7388 | 42.7388 | -35.2388 | 30.7 | 28.8877 | 28.8877 | 1.8123 | 7.6 | 29.92 | 34.1953 | -26.5953 | 19.2 | 46.61 | 36.5987 | -17.3987 | 0.4 | 3.68 | 3.0552 | -2.6552 | 0 | 2.61 | 1.8513 | -1.8513 | 41.9 | 40.46 | 40.46 | 1.44 | 21 | 17.4927 | 17.4927 | 3.5073 | 8 | 6.6 | 6.6 | 1.4 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 15.2 | 17.4927 | 17.4927 | -2.2927 | 16.2 | 18.4645 | 18.4645 | -2.2645 | 16.2 | 18.6589 | 18.6589 | -2.4589 | 9.5 | 8.7662 | 8.7662 | 0.7338 | 224.9 | 196.7377 | 196.7377 | 28.1623 | 8.4 | 13.08 | 13.08 | -4.68 | 118.1 | 117 | 117 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 5.4 | 6.37 | 1 | 4.4 | 13.9 | 16.13 | 9 | 4.9 | 88.5 | 84.24 | 84.24 | 4.26 | 3 | 4.5 | 4.5 | -1.5 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 17.4 | 13.11 | 13.11 | 4.29 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 14 | 14 | -14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.5 | 11 | 11 | -0.5 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | -0.2
11/05/2026 | 12:30 | 152.6 | 155 | 155 | -2.4 | 661.5 | 650 | 650 | 11.5 | 217.3 | 211.662 | 211.662 | 5.638 | 7.3 | 8.8259 | 8.8259 | -1.5259 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 90.4 | 91.8678 | 91.8678 | -1.4678 | 223.6 | 182.728 | 182.728 | 40.872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.8 | 109.89 | 109.89 | 17.91 | 127.5 | 109.89 | 109.89 | 17.61 |  |  |  | 0 | 146 | 110.22 | 110.22 | 35.78 | 199.9 | 207.2429 | 207.2427 | -7.3427 | 104.7 | 103.9326 | 103.9325 | 0.76746 | 582.6 | 566.0894 | 566.0894 | 16.5106 | 9.8 |  |  | 9.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 80.3929 | 80.3928 | -0.19285 | 8.2 | 7.2703 | 7.2703 | 0.92967 | 5.5 | 3.904 | 3.904 | 1.596 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.875 | -0.27503 |  |  |  | 0 | 48.8 | 50.024 | 23.6803 | 25.1197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 163.8 | 145.1907 | 175.4363 | -11.6363 |  |  |  | 0 |  | 58.97 | 57 | -57 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 237.3 | 228.4159 | 228.4159 | 8.8841 | 46.4 | 76.4832 | 76.4832 | -30.0832 | 140 | 142.0426 | 142.0426 | -2.0426 | 42.1 | 41.3485 | 41.3485 | 0.75153 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33548 | 48.7 | 43.9724 | 43.9724 | 4.7276 | 168.7 | 174.4286 | 174.4286 | -5.7286 | 169.4 | 174.4286 | 174.4286 | -5.0286 | 180.7 | 174.9524 | 174.9524 | 5.7476 | 107.8 | 110.482 | 110.482 | -2.682 | 43.2 | 37.9009 | 37.9009 | 5.2991 | 21.7 | 18.5067 | 23.4339 | -1.7339 | 3.8 |  |  | 3.8 | 15.9 | 14.5842 | 14.5842 | 1.3158 | 161.2 | 112.4688 | 111.4971 | 49.7029 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 47.486 | 47.486 | -0.28596 | 45.7 | 25.7466 | 45.2932 | 0.4068 | 0 |  |  | 0 | 42.9 | 27.1319 |  | 42.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.6 | 132.8384 | 132.8384 | -8.2384 | 160.5 | 169.608 | 169.6077 | -9.1077 | 158.4 | 169.608 | 169.6077 | -11.2077 | 158.7 | 169.608 | 169.6077 | -10.9077 | 230.4 | 255.176 | 255.1756 | -24.7756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 159.1 | 72.2426 | 182.1203 | -23.0203 | 110.1 | 119.7372 | 119.704 | -9.604 | 66.8 | 67.1992 | 67.1992 | -0.39922 | 70.1 | 78.568 | 78.568 | -8.468 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 138.7 | 139.9215 | 151.0866 | -12.3866 | 141.4 | 139.9215 | 151.0866 | -9.6866 | 146 | 140.3417 | 151.5403 | -5.5403 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.8 | 199.8 | 199.8 | 2 | 97.2 | 100.2 | 100.2 | -3 | 7.7 | 4.5529 | 4.5529 | 3.1471 | 3.9 | 4.7764 | 4.7764 | -0.87639 | 15.6 | 15.5491 | 15.5491 | 0.05092 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | -0.02 | 3.2 | 44.25 | 38.1154 | -34.9154 | 32 | 66.6591 | 66.6591 | -34.6591 | 8.4 | 12.5208 | 12.5208 | -4.1208 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 123.3 | 160.2328 | 160.2328 | -36.9328 | 66.6 | 84.12 | 84.12 | -17.52 | 0.2 | 1.94 | 1.94 | -1.74 |  |  |  | 0 | 5.2 | 4.4 | 4.4 | 0.8 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37779 | 17.7 | 18.1399 | 18.1399 | -0.43994 | 10.1 | 9 | 9 | 1.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 13.5 | 11.9643 | 11.9643 | 1.5357 | 16.1 | 14.2603 | 14.2603 | 1.8397 | 0.2 | 7.75 | 5.319 | -5.119 | 0.2 | 38.83 | 22.4146 | -22.2146 | 15.6 | 12.0617 | 12.0617 | 3.5383 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 13.9 | 18.6452 | 15.5305 | -1.6305 | 2.52 | 1.96 | 1.96 | 0.56 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.389 | 0.389 | 0.011 | 19.8 | 15.9378 | 15.9378 | 3.8622 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 16.8 | 12.6336 | 12.6336 | 4.1664 | 20.2 | 17.4927 | 17.4927 | 2.7073 | 11.3 | 11.2708 | 11.2708 | 0.0292 | 11.6 | 49.7214 | 49.7214 | -38.1214 | 30.4 | 28.1201 | 28.1201 | 2.2799 | 11.5 | 34.27 | 38.2377 | -26.7377 | 20.5 | 51.26 | 42.0022 | -21.5022 | 1.2 | 4.28 | 3.8147 | -2.6147 | 0.7 | 3.1 | 2.2823 | -1.5823 | 42.1 | 39.42 | 39.42 | 2.68 | 21 | 17.4927 | 17.4927 | 3.5073 | 7.9 | 6.6 | 6.6 | 1.3 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 15.2 | 17.4927 | 17.4927 | -2.2927 | 16.2 | 18.4645 | 18.4645 | -2.2645 | 16.2 | 18.6589 | 18.6589 | -2.4589 | 8 | 10.7231 | 10.7231 | -2.7231 | 157.9 | 193.6092 | 193.6092 | -35.7092 | 18.6 | 13.08 | 13.08 | 5.52 | 119.9 | 117 | 117 | 2.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.6 | 7.69 | 4 | -1.4 | 9.6 | 21.66 | 13 | -3.4 | 89.4 | 84.24 | 84.24 | 5.16 | 3 | 4.5 | 4.5 | -1.5 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 14.6 | 13.11 | 13.11 | 1.49 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 14 | 14 | -14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 | 17.2 | 17.5 | 17.5 | -0.3
11/05/2026 | 13:00 | 158 | 155 | 155 | 3 | 650.7 | 650 | 650 | 0.7 | 213.5 | 211.662 | 211.662 | 1.8379 | 7.7 | 8.8259 | 7.0493 | 0.65068 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 92.7 | 91.8678 | 91.8678 | 0.83217 | 216.3 | 182.728 | 180.7758 | 35.5242 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.9 | 109.89 | 109.89 | 17.01 | 126.2 | 109.89 | 109.89 | 16.31 |  |  |  | 0 | 146.2 | 110.22 | 110.22 | 35.98 | 200 | 207.2429 | 207.2427 | -7.2427 | 105 | 103.9326 | 103.9325 | 1.0675 | 551 | 566.0894 | 566.0894 | -15.0894 | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.5 | 80.3929 | 80.3928 | 1.1072 | 8 | 7.2703 | 7.2703 | 0.72967 | 5.4 | 3.904 | 3.904 | 1.496 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8049 | -0.30489 |  |  |  | 0 | 90.2 | 50.024 | 16.4798 | 73.7202 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 164 | 149.4649 | 175.4363 | -11.4363 |  |  |  | 0 |  | 58.97 | 57 | -57 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 239 | 228.4159 | 228.4159 | 10.5841 | 51.1 | 76.4832 | 76.4832 | -25.3832 | 142.1 | 142.0426 | 142.0426 | 0.05741 | 41.5 | 41.3485 | 41.3485 | 0.15153 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33548 | 49.1 | 43.9724 | 43.9724 | 5.1276 | 173.2 | 174.4286 | 174.4286 | -1.2286 | 173.5 | 174.4286 | 174.4286 | -0.92856 | 177.7 | 174.9524 | 174.9524 | 2.7476 | 107 | 110.482 | 110.482 | -3.482 | 37.9 | 37.9009 | 37.9009 | -0.00087 | 21.6 | 18.5067 | 23.4339 | -1.8339 | 3.8 |  |  | 3.8 | 16.9 | 14.5842 | 14.5842 | 2.3158 | 110.4 | 112.4688 | 111.4971 | -1.0971 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 47.486 | 47.486 | 0.21404 | 44.9 |  | 25.7466 | 19.1533 | 0 |  |  | 0 | 42.6 | 29.8022 |  | 42.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.1 | 132.8384 | 132.8384 | -7.7384 | 116.1 | 162.2779 | 169.6074 | -53.5074 | 115.9 | 162.2779 | 169.6074 | -53.7074 | 115 | 162.2779 | 169.6074 | -54.6074 | 212.4 | 244.1479 | 255.1751 | -42.7751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 62.9 | 82.3893 | 163.0675 | -100.1675 | 98.9 | 119.7372 | 108.12 | -9.22 | 66.5 | 67.1992 | 67.1992 | -0.69922 | 71.6 | 78.568 | 78.568 | -6.968 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 138.4 | 129.9552 | 148.2 | -9.8 | 141.1 | 129.9552 | 148.2 | -7.1 | 145.7 | 130.3454 | 148.6451 | -2.9451 | 74.6 |  |  | 74.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202.8 | 199.8 | 199.8 | 3 | 98 | 100.2 | 100.2 | -2.2 | 7.7 | 4.5529 | 4.5529 | 3.1471 | 3.9 | 4.7764 | 4.7764 | -0.87639 | 15.8 | 15.5491 | 15.5491 | 0.25092 | 1.3 | 1.115 | 1.115 | 0.185 | 6.4 | 45.94 | 39.3268 | -32.9268 | 55.6 | 66.0033 | 66.0033 | -10.4033 | 8.2 | 12.6682 | 12.6682 | -4.4682 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 174.7 | 157.666 | 157.666 | 17.034 | 94.7 | 84.12 | 84.12 | 10.58 | 0.2 | 1.94 | 1.94 | -1.74 |  |  |  | 0 | 5.2 | 4.4 | 4.4 | 0.8 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27779 | 17.7 | 18.138 | 18.138 | -0.438 | 10.1 | 9 | 9 | 1.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 13.5 | 11.8964 | 11.8964 | 1.6036 | 16.1 | 14.059 | 14.059 | 2.041 | 0.6 | 8.47 | 5.966 | -5.366 | 2.3 | 41.76 | 24.4242 | -22.1242 | 15.7 | 12.1845 | 12.1845 | 3.5155 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 13.8 | 16.1275 | 15.5305 | -1.7305 | 2.6 | 1.96 | 1.96 | 0.64 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.392 | 0.392 | 0.008 | 19.7 | 15.9378 | 15.9378 | 3.7622 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 16.7 | 12.6336 | 12.6336 | 4.0664 | 20.2 | 17.4927 | 17.4927 | 2.7073 | 11 | 11.9154 | 11.9154 | -0.9154 | 24 | 52.2992 | 52.2992 | -28.2992 | 30.7 | 27.7178 | 27.7178 | 2.9822 | 14.1 | 37.73 | 39.2699 | -25.1699 | 20.6 | 54.61 | 44.9543 | -24.3543 | 1.2 | 4.61 | 4.3458 | -3.1458 | 0.7 | 3.45 | 2.4767 | -1.7767 | 41.8 | 39.38 | 39.38 | 2.42 | 21 | 17.4927 | 17.4927 | 3.5073 | 7.9 | 6.6 | 6.6 | 1.3 | 5.8 | 7 | 7 | -1.2 | 14.7 | 17.4927 | 17.4927 | -2.7927 | 15.7 | 18.4645 | 18.4645 | -2.7645 | 15.7 | 18.6589 | 18.6589 | -2.9589 | 8.3 | 11.3446 | 11.3446 | -3.0446 | 238.1 | 190.4657 | 190.4657 | 47.6343 | 7.8 | 9.89 | 9.89 | -2.09 | 123 | 117 | 117 | 6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.2 | 12.33 | 9 | -6.8 | 4.6 | 28.48 | 19 | -14.4 | 91.8 | 84.24 | 84.24 | 7.56 | 3.4 | 4.5 | 4.5 | -1.1 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 8.5 | 9.91 | 9.91 | -1.41 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 19.9 | 19.4364 | 19.4363 | 0.46366 | 19.8 | 19.4364 | 19.4363 | 0.36366 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 14 | 14 | -14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | -0.2
11/05/2026 | 13:30 | 157.9 | 155 | 155 | 2.9 | 655.3 | 650 | 650 | 5.3 | 213.8 | 211.662 | 211.662 | 2.138 | 4 | 8.8259 | 8.8259 | -4.8259 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 92.1 | 91.8134 | 91.8678 | 0.23217 | 217.5 | 182.1257 | 182.7299 | 34.7701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105 | 109.89 | 109.89 | -4.89 | 107.1 | 109.89 | 109.89 | -2.79 |  |  |  | 0 | 128.4 | 110.22 | 110.22 | 18.18 | 201.5 | 207.2429 | 207.2427 | -5.7427 | 105.1 | 103.9326 | 103.9325 | 1.1675 | 562 | 566.0894 | 566.0894 | -4.0894 | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 80.3929 | 80.3928 | 1.0071 | 7.9 | 7.2703 | 7.2703 | 0.62967 | 5.4 | 3.904 | 3.904 | 1.496 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8552 | -0.35525 |  |  |  | 0 | 51.4 | 50.024 | 17.362 | 34.038 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 166.9 | 150.2296 | 175.4363 | -8.5363 |  |  |  | 0 |  | 58.97 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 237.3 | 228.4159 | 228.4159 | 8.8841 | 81.4 | 76.4832 | 76.4832 | 4.9168 | 143.1 | 142.0426 | 142.0426 | 1.0574 | 41.2 | 41.3485 | 41.3485 | -0.14847 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33548 | 48.4 | 43.9724 | 43.9724 | 4.4276 | 176.2 | 174.4286 | 174.4286 | 1.7714 | 175.9 | 174.4286 | 174.4286 | 1.4714 | 179.5 | 174.9524 | 174.9524 | 4.5476 | 107.1 | 110.482 | 110.482 | -3.382 | 38.6 | 37.9009 | 37.9009 | 0.69913 | 21.7 | 18.5067 | 23.4339 | -1.7339 | 3.8 |  |  | 3.8 | 16.4 | 14.5842 | 14.5842 | 1.8158 | 114 | 112.4688 | 111.4971 | 2.5029 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 47.486 | 47.486 | 0.21404 | 25.5 |  | 70.3249 | -44.8249 | 0 | 102.9866 |  | 0 | 42.5 | 28.1799 |  | 42.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.8 | 132.8384 | 132.8384 | -8.0384 | 161.5 | 160.3035 | 169.6074 | -8.1074 | 161.1 | 160.3035 | 169.6074 | -8.5074 | 162 | 160.3035 | 169.6074 | -7.6074 | 238 | 241.1774 | 255.175 | -17.175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 122.5 | 67.2572 | 160.9977 | -38.4977 | 108.4 | 119.7372 | 109.3528 | -0.9528 | 63.5 | 67.1992 | 67.1992 | -3.6992 | 71.6 | 78.568 | 78.568 | -6.968 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 137.4 | 131.0221 | 141.3333 | -3.9333 | 141.2 | 131.0221 | 141.3333 | -0.13335 | 146.5 | 131.4156 | 141.7578 | 4.7422 | 104 |  |  | 104 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202.1 | 199.8 | 199.8 | 2.3 | 98 | 100.2 | 100.2 | -2.2 | 7.8 | 4.5529 | 4.5529 | 3.2471 | 3.9 | 4.7764 | 4.7764 | -0.87639 | 15.8 | 15.5491 | 15.5491 | 0.25092 | 1.2 | 1.116 | 1.116 | 0.084 | 8.5 | 46.52 | 40.8748 | -32.3748 | 70.3 | 63.9383 | 63.9383 | 6.3617 | 9.5 | 11.6655 | 11.6655 | -2.1655 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 102.7 | 157.35 | 157.35 | -54.65 | 45.6 | 85.04 | 85.04 | -39.44 | 0.3 | 1.94 | 1.94 | -1.64 |  |  |  | 0 | 5.2 | 4.4 | 4.4 | 0.8 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12221 | 17.6 | 18.1302 | 18.1302 | -0.53022 | 10.1 | 9 | 9 | 1.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 13.4 | 11.7056 | 11.7056 | 1.6944 | 16.2 | 13.7443 | 13.7443 | 2.4557 | 1.3 | 8.38 | 6.0814 | -4.7814 | 5.9 | 42.17 | 25.4759 | -19.5759 | 15.9 | 11.9907 | 11.9907 | 3.9093 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 13.9 | 17.8933 | 15.5305 | -1.6305 | 2.6 | 1.92 | 1.92 | 0.68 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.392 | 0.392 | 0.008 | 19.8 | 15.9378 | 15.9378 | 3.8622 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 16.7 | 12.6336 | 12.6336 | 4.0664 | 20.2 | 17.4927 | 17.4927 | 2.7073 | 10.4 | 12.295 | 12.295 | -1.895 | 31.6 | 54.3556 | 54.3556 | -22.7556 | 30.9 | 27.4754 | 27.4754 | 3.4246 | 12.8 | 38.62 | 44.4151 | -31.6151 | 12.8 | 55.63 | 48.8296 | -36.0296 | 1.4 | 4.26 | 4.8749 | -3.4749 | 0.5 | 3.33 | 2.9981 | -2.4981 | 42 | 39.34 | 39.34 | 2.66 | 21 | 17.4927 | 17.4927 | 3.5073 | 7.8 | 6.6 | 6.6 | 1.2 | 3 | 7 | 7 | -4 | 14.7 | 17.4927 | 17.4927 | -2.7927 | 15.7 | 18.4645 | 18.4645 | -2.7645 | 15.7 | 18.6589 | 18.6589 | -2.9589 | 8.9 | 9.8724 | 9.8724 | -0.9724 | 115.5 | 187.6672 | 187.6672 | -72.1672 | 17 | 9.89 | 9.89 | 7.11 | 113.4 | 116 | 116 | -2.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 27.41 | 18 | -18 | 1.4 | 38.65 | 27 | -25.6 | 80.5 | 83.52 | 83.52 | -3.02 | 3 | 4.5 | 4.5 | -1.5 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 10.1 | 9.91 | 9.91 | 0.19 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 14 | 14 | -14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.5 | 11 | 11 | -0.5 | 16.3 | 17.5 | 17.5 | -1.2
11/05/2026 | 14:00 | 151.1 | 155 | 155 | -3.9 | 639.3 | 650 | 650 | -10.7 | 208.3 | 211.662 | 211.662 | -3.362 | 3.8 | 8.4196 | 8.8259 | -5.0259 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 88.9 | 90.1591 | 91.8678 | -2.9678 | 211.1 | 181.3781 | 182.7261 | 28.3739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120 | 109.89 | 109.89 | 10.11 | 119.9 | 109.89 | 109.89 | 10.01 |  |  |  | 0 | 139.7 | 110.22 | 110.22 | 29.48 | 202.5 | 207.2429 | 207.2427 | -4.7427 | 105.3 | 103.9326 | 103.9325 | 1.3675 | 541.3 | 566.0894 | 566.0894 | -24.7894 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.7 | 80.3929 | 80.3928 | -1.6928 | 7.1 | 7.2703 | 7.2703 | -0.17033 | 5.1 | 3.904 | 3.904 | 1.196 | 12.1 |  |  | 12.1 | 6.6 | 6.8787 | 6.8767 | -0.27669 |  |  |  | 0 | 118.3 | 50.024 | 27.182 | 91.118 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.4 | 112.4665 | 112.4665 | -4.0665 | 199.6 | 164.8077 | 175.4363 | 24.1637 |  |  |  | 0 |  | 56.97 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 234.9 | 228.4159 | 228.4159 | 6.4841 | 81.2 | 76.4832 | 76.4832 | 4.7168 | 138.6 | 142.0426 | 142.0426 | -3.4426 | 39.9 | 41.3485 | 41.3485 | -1.4485 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33548 | 46.9 | 43.9724 | 43.9724 | 2.9276 | 167.2 | 174.4286 | 174.4286 | -7.2286 | 168 | 174.4286 | 174.4286 | -6.4286 | 177.5 | 174.9524 | 174.9524 | 2.5476 | 105.1 | 110.482 | 110.482 | -5.382 | 35.7 | 37.9009 | 37.9009 | -2.2009 | 20.9 | 18.5067 | 23.4339 | -2.5339 | 3.8 |  |  | 3.8 | 15.9 | 14.5842 | 14.5842 | 1.3158 | 103.9 | 112.4688 | 111.4971 | -7.5971 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 47.486 | 47.486 | -1.086 | 24.9 |  | 68.05 | -43.15 | 0 | 102.9866 |  | 0 | 42.1 | 25.7466 |  | 42.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.9 | 132.8384 | 132.8384 | -10.9384 | 159.4 | 163.0488 | 169.6076 | -10.2076 | 159.5 | 163.0488 | 169.6076 | -10.1076 | 160.9 | 163.0488 | 169.6076 | -8.7076 | 249.7 | 245.3076 | 255.1754 | -5.4754 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 103.6 | 70.1987 | 168.16 | -64.56 | 101.4 | 119.7372 | 116.3331 | -14.9331 | 61 | 67.1992 | 67.1992 | -6.1992 | 70.1 | 78.568 | 78.568 | -8.468 | 29.2 | 29.9806 | 29.9806 | -0.78056 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 137.3 | 136.143 | 150.6874 | -13.3874 | 140.2 | 136.143 | 150.6874 | -10.4874 | 145.6 | 136.5519 | 151.1399 | -5.5399 | 175.9 |  |  | 175.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203 | 199.8 | 199.8 | 3.2 | 98.2 | 100.2 | 100.2 | -2 | 7.7 | 4.5529 | 4.5529 | 3.1471 | 3.8 | 4.7764 | 4.7764 | -0.97639 | 15.5 | 15.5491 | 15.5491 | -0.04908 | 1.2 | 0.943 | 0.943 | 0.257 | 10.7 | 47.09 | 41.2897 | -30.5897 | 62.1 | 61.6777 | 61.6777 | 0.4223 | 9.3 | 11.7679 | 11.7679 | -2.4679 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 92.1 | 158.3848 | 158.3848 | -66.2848 | 44.5 | 86.45 | 86.45 | -41.95 | 0.3 | 1.94 | 1.94 | -1.64 |  |  |  | 0 | 5.2 | 4.4 | 4.4 | 0.8 | 19.9 | 20.4222 | 20.4222 | -0.52221 | 17.6 | 17.9485 | 17.9485 | -0.34849 | 10.1 | 9 | 9 | 1.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 10.5 | 11.4645 | 11.4645 | -0.9645 | 14.7 | 13.4242 | 13.4242 | 1.2758 | 1.7 | 8.35 | 6.2398 | -4.5398 | 10.2 | 42.46 | 26.7948 | -16.5948 | 16.1 | 11.8066 | 11.8066 | 4.2934 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 13.9 | 19.792 | 15.5305 | -1.6305 | 2.68 | 1.92 | 1.92 | 0.76 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.39 | 0.39 | 0.01 | 19.7 | 15.9378 | 15.9378 | 3.7622 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 16 | 12.6336 | 12.6336 | 3.3664 | 20.1 | 17.4927 | 17.4927 | 2.6073 | 15.9 | 14.147 | 14.147 | 1.753 | 27.5 | 56.6817 | 56.6817 | -29.1817 | 31.6 | 26.1427 | 26.1427 | 5.4573 | 6.2 | 39.11 | 45.2236 | -39.0236 | 6.5 | 56.25 | 49.0413 | -42.5413 | 0.6 | 4.01 | 5.1369 | -4.5369 | 0 | 3.23 | 3.1313 | -3.1313 | 42.2 | 35.74 | 35.74 | 6.46 | 21 | 17.4927 | 17.4927 | 3.5073 | 7.8 | 6.6 | 6.6 | 1.2 | 4.2 | 7 | 7 | -2.8 | 15 | 17.4927 | 17.4927 | -2.4927 | 16 | 18.4645 | 18.4645 | -2.4645 | 16 | 18.6589 | 18.6589 | -2.6589 | 8 | 10.1495 | 10.1495 | -2.1495 | 143 | 186.6623 | 186.6623 | -43.6623 | 4.9 | 5.43 | 5.43 | -0.53 | 105.1 | 116 | 116 | -10.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.1 | 42.13 | 28 | -27.9 | 2.2 | 48.25 | 36 | -33.8 | 87.3 | 83.52 | 83.52 | 3.78 | 3 | 4.5 | 4.5 | -1.5 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 13.5 | 5.44 | 5.44 | 8.06 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 |  |  |  | 0 | 3 |  |  | 3 |  | 14 | 14 | -14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 | 15.9 | 17.5 | 17.5 | -1.6
11/05/2026 | 14:30 | 150 | 155 | 155 | -5 | 643.9 | 650 | 650 | -6.1 | 210.2 | 211.662 | 211.662 | -1.4621 | 3.9 | 7.7044 | 8.8259 | -4.9259 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 90.9 | 91.8678 | 91.8678 | -0.96783 | 203.9 | 182.728 | 182.7283 | 21.1717 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120 | 109.89 | 111.083 | 8.917 | 119.3 | 109.89 | 111.083 | 8.217 |  |  |  | 0 | 140.6 | 110.22 | 111.4166 | 29.1834 | 200.8 | 207.2429 | 207.2428 | -6.4428 | 105.3 | 103.9326 | 103.9326 | 1.3674 | 552.9 | 566.0894 | 566.0894 | -13.1894 | 9.9 |  |  | 9.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.9 | 80.3929 | 80.3928 | -1.4929 | 7.3 | 7.2703 | 7.2703 | 0.02967 | 5.2 | 3.904 | 3.904 | 1.296 | 22.1 |  |  | 22.1 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.37869 |  |  |  | 0 | 48.4 | 50.024 | 57.2867 | -8.8867 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.2 | 112.4665 | 112.4665 | -4.2665 | 177.8 | 170.1024 | 175.4363 | 2.3637 |  |  |  | 0 |  | 58.97 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 234.3 | 228.4159 | 228.4159 | 5.8841 | 81.2 | 76.4832 | 76.4832 | 4.7168 | 139.5 | 142.0426 | 142.0426 | -2.5426 | 40 | 41.3485 | 41.3485 | -1.3485 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 47.1 | 43.9724 | 43.9724 | 3.1276 | 167.6 | 174.4286 | 174.4286 | -6.8286 | 167.9 | 174.4286 | 174.4286 | -6.5286 | 177.9 | 174.9524 | 174.9524 | 2.9476 | 105.7 | 110.482 | 110.482 | -4.782 | 36.5 | 37.9009 | 37.9009 | -1.4009 | 20.8 | 18.5067 | 23.4339 | -2.6339 | 3.8 |  |  | 3.8 | 17.3 | 14.5842 | 14.5842 | 2.7158 | 118.5 | 111.497 | 111.4971 | 7.0029 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 47.486 | 47.486 | -0.98596 | 6.1 |  | 79.1672 | -73.0672 | 0 | 102.9866 |  | 0 | 42.5 | 25.7466 |  | 42.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.2 | 132.8384 | 132.8384 | -10.6384 | 162.4 | 169.608 | 169.608 | -7.208 | 162.8 | 169.608 | 169.608 | -6.808 | 156.9 | 169.608 | 169.608 | -12.708 | 231.5 | 255.176 | 255.176 | -23.676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 109.5 | 78.6193 | 210.5343 | -101.0343 | 102.6 | 120.709 | 119.7371 | -17.1371 | 60.9 | 67.1992 | 67.1992 | -6.2992 | 70.2 | 78.568 | 78.568 | -8.368 | 29.2 | 29.9806 | 29.9806 | -0.78056 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 137.3 | 151.0888 | 151.0887 | -13.7887 | 140.2 | 151.0888 | 151.0887 | -10.8887 | 145.5 | 151.5425 | 151.5425 | -6.0425 | 175.8 |  |  | 175.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202.8 | 199.8 | 199.8 | 3 | 98.3 | 100.2 | 100.2 | -1.9 | 7.7 | 4.5529 | 4.5529 | 3.1471 | 3.9 | 4.7764 | 4.7764 | -0.87639 | 15.4 | 15.5491 | 15.5491 | -0.14908 | 1 | 0.914 | 0.914 | 0.086 | 11.1 | 47.76 | 39.4362 | -28.3362 | 19.6 | 59.5487 | 59.5487 | -39.9487 | 8.7 | 11.855 | 11.855 | -3.155 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 20.2 | 20.4562 | 20.4562 | -0.25623 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 188.8 | 157.9192 | 157.9192 | 30.8808 | 87.1 | 87.37 | 87.37 | -0.27 | 0.3 | 1.94 | 1.94 | -1.64 |  |  |  | 0 | 5.2 | 4.4 | 4.4 | 0.8 | 19.9 | 20.4222 | 20.4222 | -0.52221 | 17.6 | 17.9602 | 17.9602 | -0.36016 | 10.1 | 9 | 9 | 1.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 14 | 10.9766 | 10.9766 | 3.0234 | 16.8 | 12.8018 | 12.8018 | 3.9982 | 1.4 | 8.43 | 6.3492 | -4.9492 | 7.2 | 42.48 | 28.1654 | -20.9654 | 13.3 | 10.5598 | 10.5598 | 2.7402 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 13.8 | 19.792 | 17.7792 | -3.9792 | 2.68 | 1.92 | 1.92 | 0.76 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.385 | 0.385 | -0.085 | 19.7 | 15.9378 | 15.9378 | 3.7622 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 16 | 12.6336 | 12.6336 | 3.3664 | 20.2 | 17.4927 | 17.4927 | 2.7073 | 17.4 | 15.8307 | 15.8307 | 1.5693 | 33.2 | 59.0342 | 59.0342 | -25.8342 | 32 | 24.0987 | 24.0987 | 7.9013 | 3.1 | 38.64 | 47.7189 | -44.6189 | 9.6 | 55.88 | 52.067 | -42.467 | 0 | 3.94 | 4.5465 | -4.5465 | 0 | 3.2 | 3.055 | -3.055 | 42.7 | 32.14 | 32.14 | 10.56 | 21 | 17.4927 | 17.4927 | 3.5073 | 7.9 | 6.6 | 6.6 | 1.3 | 6.3 | 7 | 7 | -0.7 | 15 | 17.4927 | 17.4927 | -2.4927 | 16 | 18.4645 | 18.4645 | -2.4645 | 16 | 18.6589 | 18.6589 | -2.6589 | 6.8 | 10.3258 | 10.3258 | -3.5258 | 244.3 | 183.0705 | 183.0705 | 61.2295 | 4.8 | 5.43 | 5.43 | -0.63 | 90.9 | 115 | 115 | -24.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.6 | 53.79 | 40 | -36.4 | 11.8 | 58.91 | 47 | -35.2 | 77.2 | 82.8 | 82.8 | -5.6 | 3 | 4.5 | 4.5 | -1.5 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 12.7 | 5.44 | 5.44 | 7.26 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 |  |  |  | 0 | 10 |  |  | 10 |  | 14 | 14 | -14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.6 | 11 | 11 | -1.4 | 15.8 | 17.5 | 17.5 | -1.7
11/05/2026 | 15:00 | 162.5 | 155 | 155 | 7.5 | 652.6 | 650 | 650 | 2.6 | 218.3 | 211.662 | 211.662 | 6.638 | 4.4 |  | 8.8259 | -4.4259 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 93.9 | 73.3226 | 91.8678 | 2.0322 | 221.6 | 228.4106 | 183.6095 | 37.9905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105 | 164.8916 | 123.8312 | -18.8312 | 107.1 | 164.8916 | 123.8312 | -16.7312 |  |  |  | 0 | 130.3 | 165.3868 | 124.203 | 6.097 | 199.8 | 207.2429 | 207.2428 | -7.4428 | 104.8 | 103.9326 | 103.9326 | 0.86741 | 582.1 | 566.0894 | 566.0894 | 16.0106 | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.4 | 80.3929 | 80.3928 | 3.0072 | 9.1 | 7.2703 | 7.2703 | 1.8297 | 5.8 | 3.904 | 3.904 | 1.896 | 22 |  |  | 22 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.37869 |  |  |  | 0 | 144.1 | 50.024 | 57.2846 | 86.8154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 220.3 | 57.9957 | 175.4363 | 44.8637 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 239.8 | 228.4159 | 228.4159 | 11.3841 | 81.4 | 76.4832 | 76.4832 | 4.9168 | 151.4 | 140.099 | 142.0426 | 9.3574 | 42.3 | 41.3485 | 41.3485 | 0.95153 | 19 | 19.2109 | 19.2109 | -0.21088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 50.3 | 43.9724 | 43.9724 | 6.3276 | 178.5 | 174.4286 | 174.4286 | 4.0714 | 179.1 | 174.4286 | 174.4286 | 4.6714 | 182.1 | 174.9524 | 174.9524 | 7.1476 | 108.4 | 110.482 | 110.482 | -2.082 | 45.8 | 37.9009 | 37.9009 | 7.8991 | 22.2 | 18.5067 | 23.4339 | -1.2339 | 3.8 |  |  | 3.8 | 17 | 14.5842 | 14.5842 | 2.4158 | 174.9 | 114.4124 | 108.8096 | 66.0904 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.5 | 47.486 | 47.486 | 1.014 | 0 |  | 83.9736 | -83.9736 | 0 | 102.9866 |  | 0 | 43.8 |  |  | 43.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.2 | 132.8384 | 132.8384 | -5.6384 | 145.3 | 169.608 | 169.608 | -24.308 | 145.3 | 169.608 | 169.608 | -24.308 | 145.1 | 169.608 | 169.608 | -24.508 | 231.9 | 255.176 | 255.176 | -23.276 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 |  |  | 0.4 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 170.7 | 61.792 | 210.5343 | -39.8343 | 120.3 | 119.7372 | 119.7371 | 0.56288 | 65.8 | 67.1992 | 67.1992 | -1.3992 | 74.9 | 78.568 | 78.568 | -3.668 | 30.9 | 29.9806 | 29.9806 | 0.91944 | 0 |  |  | 0 | 45.2 |  |  | 45.2 | 46 |  |  | 46 | 138.1 | 151.0888 | 151.0887 | -12.9887 | 140.2 | 151.0888 | 151.0887 | -10.8887 | 145.8 | 151.5425 | 151.5425 | -5.7425 | 173 | 102.9866 |  | 173 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.4 | 199.8 | 199.8 | 3.6 | 98 | 100.2 | 100.2 | -2.2 | 7.9 | 4.5529 | 4.5529 | 3.3471 | 3.8 | 4.7764 | 4.7764 | -0.97639 | 16 | 15.5491 | 15.5491 | 0.45092 | 1 | 0.855 | 0.855 | 0.145 | 11.2 | 18.11 | 39.496 | -28.296 | 15.2 | 55.4713 | 55.4713 | -40.2713 | 10.2 | 9.28 | 11.8369 | -1.6369 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 20.8 | 20.4562 | 20.4562 | 0.34377 | 10 | 9 | 9.983 | 0.017 | 5.8 | 5.4439 | 5.67 | 0.13 | 37 | 152.412 | 152.412 | -115.412 | 18.4 | 85.95 | 85.95 | -67.55 | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 | 5.2 | 4.4 | 4.4 | 0.8 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37779 | 17.6 | 17.9563 | 17.9563 | -0.35627 | 10.1 | 9 | 9 | 1.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 11.4 | 10.3998 | 10.3998 | 1.0002 | 15.1 | 12.326 | 12.326 | 2.774 | 1.5 | 3.42 | 6.4627 | -4.9627 | 8.2 | 13.44 | 29.5242 | -21.3242 | 15.5 | 9.5427 | 9.5427 | 5.9573 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 13.9 | 15.5305 | 19.7817 | -5.8817 | 2.72 | 1.96 | 1.96 | 0.76 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.376 | 0.376 | -0.076 | 19.8 | 15.9378 | 15.9378 | 3.8622 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 16.9 | 12.6336 | 12.6336 | 4.2664 | 20.3 | 17.4927 | 17.4927 | 2.8073 | 15.6 | 16.84 | 16.6707 | -1.0707 | 29.7 | 32.91 | 60.1658 | -30.4658 | 30 | 21.1547 | 21.1547 | 8.8453 | 5.4 | 20.39 | 48.3332 | -42.9332 | 8.5 | 30.25 | 53.1413 | -44.6413 | 0.4 | 1.23 | 4.6357 | -4.2357 | 0.1 | 1.56 | 3.1302 | -3.0302 | 42.9 | 26.44 | 26.44 | 16.46 | 21 | 17.4927 | 17.4927 | 3.5073 | 8.1 | 6.6 | 6.6 | 1.5 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 15 | 17.4927 | 17.4927 | -2.4927 | 16 | 18.4645 | 18.4645 | -2.4645 | 16 | 18.6589 | 18.6589 | -2.6589 | 8.9 | 8.44 | 9.6502 | -0.7502 | 52.8 | 176.1503 | 176.1503 | -123.3503 | 4.5 | 1.37 | 1.37 | 3.13 | 112.9 | 111 | 111 | 1.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.7 | 67.32 | 54 | -49.3 | 17.9 | 64.94 | 60 | -42.1 | 86.3 | 79.92 | 79.92 | 6.38 | 3 | 4.5 | 4.5 | -1.5 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 3.5 | 1.37 | 1.37 | 2.13 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 |  |  |  | 0 | 16.7 |  |  | 16.7 |  | 14 | 14 | -14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 11 | 11 | -3.1 | 15.7 | 17.5 | 17.5 | -1.8
11/05/2026 | 15:30 | 161.9 | 155 | 155 | 6.9 | 635.1 | 650 | 650 | -14.9 | 206.8 | 211.662 | 211.662 | -4.862 | 7.8 |  | 8.8259 | -1.0259 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 91 | 76.2406 | 91.8678 | -0.86783 | 216.8 | 228.4094 | 183.7984 | 33.0016 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.8 | 149.5166 | 138.2371 | -33.4371 | 106.9 | 149.5166 | 138.2371 | -31.3371 |  |  |  | 0 | 128.6 | 149.9656 | 138.6522 | -10.0522 | 201.6 | 207.2429 | 207.2428 | -5.6428 | 105.4 | 103.9326 | 103.9326 | 1.4674 | 529.3 | 566.0894 | 566.0894 | -36.7894 | 9.9 |  |  | 9.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.1 | 80.3929 | 80.3928 | -1.2929 | 6.4 | 7.2703 | 7.2703 | -0.87033 | 5 | 3.904 | 3.904 | 1.096 | 21.9 |  |  | 21.9 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.37869 |  |  |  | 0 | 56.1 | 50.024 | 57.2849 | -1.1849 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.4 | 112.4665 | 112.4665 | -4.0665 | 163.6 | 130.7884 | 175.4363 | -11.8363 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 232.8 | 228.4159 | 228.4159 | 4.3841 | 81.3 | 76.4832 | 76.4832 | 4.8168 | 139.7 | 140.099 | 142.0426 | -2.3426 | 41.8 | 41.3485 | 41.3485 | 0.45153 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 46 | 43.9724 | 43.9724 | 2.0276 | 168.9 | 174.4286 | 174.4286 | -5.5286 | 169 | 174.4286 | 174.4286 | -5.4286 | 175.5 | 174.9524 | 174.9524 | 0.54763 | 104.8 | 110.482 | 110.482 | -5.682 | 36.4 | 37.9009 | 37.9009 | -1.5009 | 20.9 | 18.5067 | 23.4339 | -2.5339 | 3.8 |  |  | 3.8 | 29.4 | 14.5842 | 14.5842 | 14.8158 | 99.7 | 114.4124 | 111.4971 | -11.7971 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 47.486 | 47.486 | -1.086 | 0 |  | 78.5423 | -78.5423 | 65.6 | 102.9866 |  | 65.6 | 44 |  |  | 44 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122 | 132.8384 | 132.8384 | -10.8384 | 108.9 | 169.608 | 169.608 | -60.708 | 109 | 169.608 | 169.608 | -60.608 | 120.1 | 169.608 | 169.608 | -49.508 | 216.2 | 255.176 | 255.176 | -38.976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14 |  |  | 14 | 40.2 |  |  | 40.2 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 178.8 | 61.792 | 210.5343 | -31.7343 | 120.4 | 119.7372 | 119.7371 | 0.66288 | 62.8 | 67.1992 | 67.1992 | -4.3992 | 74.3 | 78.568 | 78.568 | -4.268 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 | 3.8 |  |  | 3.8 | 45.9 |  |  | 45.9 | 46.4 |  |  | 46.4 | 138.2 | 151.0888 | 151.0887 | -12.8887 | 140.7 | 151.0888 | 151.0887 | -10.3887 | 162.1 | 151.5425 | 151.5425 | 10.5575 | 175.2 | 102.9866 |  | 175.2 | 85.2 |  |  | 85.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.5 | 199.8 | 199.8 | 4.7 | 98.3 | 100.2 | 100.2 | -1.9 | 7.9 | 4.5529 | 4.5529 | 3.3471 | 3.9 | 4.7764 | 4.7764 | -0.87639 | 15.4 | 15.5491 | 15.5491 | -0.14908 | 0.8 | 0.719 | 0.719 | 0.081 | 11.3 | 22.12 | 40.814 | -29.514 | 12.5 | 47.4502 | 47.4502 | -34.9502 | 8 | 8.33 | 10.7183 | -2.7183 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10 | 9 | 9.983 | 0.017 | 5.7 | 5.6337 | 5.67 | 0.03 | 116.7 | 139.4932 | 139.4932 | -22.7932 | 39.7 | 81.41 | 81.41 | -41.71 | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 | 5.2 | 4.4 | 4.4 | 0.8 | 19.9 | 20.4222 | 20.4222 | -0.52221 | 17.8 | 17.9582 | 17.9582 | -0.15821 | 10.1 | 9 | 9 | 1.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 7.6 | 9.0993 | 9.0993 | -1.4993 | 6.4 | 10.8723 | 10.8723 | -4.4723 | 1.9 | 4.21 | 6.6919 | -4.7919 | 9.6 | 16 | 29.8938 | -20.2938 | 7.1 | 6.9426 | 6.9426 | 0.1574 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 13.7 | 15.5305 | 19.7898 | -6.0898 | 2.8 | 1.96 | 1.96 | 0.84 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.34 | 0.34 | -0.14 | 19.7 | 15.9378 | 15.9378 | 3.7622 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 15.9 | 12.6336 | 12.6336 | 3.2664 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 17.1 | 19.77 | 19.6139 | -2.5139 | 23.6 | 35.62 | 61.0555 | -37.4555 | 29.5 | 16.8624 | 16.8624 | 12.6376 | 4.4 | 21.76 | 49.896 | -45.496 | 8.6 | 32.51 | 53.6873 | -45.0873 | 1 | 1.14 | 5.6768 | -4.6768 | 0.4 | 1.81 | 3.1674 | -2.7674 | 40.3 | 20.73 | 20.73 | 19.57 | 21 | 17.4927 | 17.4927 | 3.5073 | 8.1 | 6.6 | 6.6 | 1.5 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 15 | 17.4927 | 17.4927 | -2.4927 | 16 | 18.4645 | 18.4645 | -2.4645 | 16 | 18.6589 | 18.6589 | -2.6589 | 6.6 | 7.51 | 8.6356 | -2.0356 | 151.2 | 158.312 | 158.312 | -7.112 | 2.7 | 1.37 | 1.37 | 1.33 | 118.6 | 99 | 99 | 19.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 23.1 | 85.88 | 68 | -44.9 | 57.4 | 78.45 | 73 | -15.6 | 87.5 | 71.28 | 71.28 | 16.22 | 3 | 4.5 | 4.5 | -1.5 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 9.5 | 1.37 | 1.37 | 8.13 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 |  |  |  | 0 | 17 |  |  | 17 |  | 14 | 14 | -14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 11 | 11 | -3.1 | 16.2 | 17.5 | 17.5 | -1.3
11/05/2026 | 16:00 | 157.9 | 155 | 155 | 2.9 | 659 | 650 | 650 | 9 | 216.3 | 211.662 | 211.662 | 4.638 | 3.9 |  | 8.8259 | -4.9259 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 93.8 | 91.8678 | 91.8678 | 1.9322 | 227.8 | 228.41 | 182.7281 | 45.0719 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.2 | 179.1908 | 137.3703 | -8.1703 | 130.8 | 179.1908 | 137.3703 | -6.5703 |  |  |  | 0 | 131.3 | 179.7289 | 137.7828 | -6.4828 | 201.3 | 207.2429 | 207.2428 | -5.9428 | 105.4 | 103.9326 | 103.9326 | 1.4674 | 571.2 | 566.0894 | 566.0894 | 5.1106 | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 80.3929 | 80.3928 | 3.6071 | 8.4 | 7.2703 | 7.2703 | 1.1297 | 5.6 | 3.904 | 3.904 | 1.696 | 22 |  |  | 22 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 62.8 | 50.024 | 57.2853 | 5.5147 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 159.8 | 156.2983 | 175.4363 | -15.6363 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 238.5 | 228.4159 | 228.4159 | 10.0841 | 80.9 | 76.4832 | 76.4832 | 4.4168 | 144.1 | 140.099 | 142.0426 | 2.0574 | 42.4 | 41.3485 | 41.3485 | 1.0515 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 49.3 | 43.9724 | 43.9724 | 5.3276 | 177.3 | 174.4286 | 174.4286 | 2.8714 | 177.6 | 174.4286 | 174.4286 | 3.1714 | 178.1 | 174.9524 | 174.9524 | 3.1476 | 108.4 | 110.482 | 110.482 | -2.082 | 40.6 | 37.9009 | 37.9009 | 2.6991 | 22.1 | 18.5067 | 23.4339 | -1.3339 | 3.8 |  |  | 3.8 | 32.2 | 14.5842 | 14.5842 | 17.6158 | 115.6 | 114.4124 | 111.4971 | 4.1029 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.4 | 47.486 | 47.486 | 0.91404 | 0 | 68.5449 | 66.0588 | -66.0588 | 100.5 |  |  | 100.5 | 16.2 |  |  | 16.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.1 | 132.8384 | 132.8384 | -5.7384 | 130 | 169.608 | 169.608 | -39.608 | 129.8 | 169.608 | 169.608 | -39.808 | 124.1 | 169.608 | 169.608 | -45.508 | 206 | 255.176 | 255.176 | -49.176 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.6 |  |  | 12.6 | 14.8 |  |  | 14.8 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 205.2 | 61.792 | 210.5343 | -5.3343 | 116.2 | 119.7372 | 119.7371 | -3.5371 | 60 | 67.1992 | 67.1992 | -7.1992 | 75.3 | 78.568 | 78.568 | -3.268 | 30.8 | 29.9806 | 29.9806 | 0.81944 | 116.1 |  |  | 116.1 | 46.3 |  |  | 46.3 | 46.9 |  |  | 46.9 | 137.7 | 151.0888 | 151.0887 | -13.3887 | 140.9 | 151.0888 | 151.0887 | -10.1887 | 166.5 | 151.5425 | 151.5425 | 14.9575 | 176 | 102.9866 | 102.9866 | 73.0134 | 98.3 |  |  | 98.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.9 | 199.8 | 199.8 | 5.1 | 98.4 | 100.2 | 100.2 | -1.8 | 7.9 | 4.5529 | 4.5529 | 3.3471 | 3.8 | 4.7764 | 4.7764 | -0.97639 | 16.4 | 15.5491 | 15.5491 | 0.85092 | 0.6 | 0.52 | 0.52 | 0.08 | 8.8 | 25.34 | 43.2795 | -34.4795 | 8.9 | 33.9847 | 33.9847 | -25.0847 | 6.4 | 8.63 | 10.8449 | -4.4449 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 20.9 | 20.4562 | 20.4562 | 0.44377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 22.6 | 116.218 | 116.218 | -93.618 | 11.2 | 75.09 | 75.09 | -63.89 | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 | 5.2 | 4.4 | 4.4 | 0.8 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47779 | 17.8 | 17.7726 | 17.7726 | 0.02741 | 10.1 | 9 | 9 | 1.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 11.5 | 6.5584 | 6.5584 | 4.9416 | 13.6 | 8.0223 | 8.0223 | 5.5777 | 1.5 | 4.96 | 6.89 | -5.39 | 10.2 | 18.56 | 30.1149 | -19.9149 | 8.1 | 4.57 | 4.57 | 3.53 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 13.7 | 15.5305 | 19.7904 | -6.0904 | 2.88 | 2 | 2 | 0.88 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.285 | 0.285 | -0.085 | 19.7 | 15.9378 | 15.9378 | 3.7622 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 16.8 | 12.6336 | 12.6336 | 4.1664 | 20.3 | 17.4927 | 17.4927 | 2.8073 | 19.1 | 20.49 | 20.342 | -1.242 | 20 | 38.19 | 61.8083 | -41.8083 | 22.4 | 11.2629 | 11.2629 | 11.1371 | 5 | 23.9 | 51.7886 | -46.7886 | 9.2 | 36.05 | 54.2866 | -45.0866 | 0.2 | 1.14 | 5.8691 | -5.6691 | 0 | 1.79 | 3.308 | -3.308 | 39.8 | 15.29 | 15.29 | 24.51 | 21 | 17.4927 | 17.4927 | 3.5073 | 8.1 | 6.6 | 6.6 | 1.5 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 15 | 17.4927 | 17.4927 | -2.4927 | 15.7 | 18.4645 | 18.4645 | -2.7645 | 16 | 18.6589 | 18.6589 | -2.6589 | 5.9 | 7.89 | 8.9414 | -3.0414 | 30 | 113.8308 | 113.8308 | -83.8308 | 2.4 |  |  | 2.4 | 15.2 | 77 | 77 | -61.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 55.2 | 96.79 | 81 | -25.8 | 62.4 | 87.03 | 86 | -23.6 | 11 | 55.44 | 55.44 | -44.44 | 3 | 4.5 | 4.5 | -1.5 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 2.6 | 0.14 | 0.14 | 2.46 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 |  |  |  | 0 | 9.9 |  |  | 9.9 |  | 14 | 14 | -14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.4 | 11 | 11 | -1.6 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | -0.2
11/05/2026 | 16:30 | 155.3 | 155 | 155 | 0.3 | 649.8 | 650 | 650 | -0.2 | 212 | 211.662 | 211.662 | 0.33795 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 0 | 92.8 | 91.8678 | 91.8678 | 0.93217 | 224.9 | 228.41 | 182.0226 | 42.8774 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.9 | 187.784 | 187.7839 | -60.8839 | 126.8 | 187.784 | 187.7839 | -60.9839 |  |  |  | 0 | 146.5 | 188.3479 | 188.3478 | -41.8478 | 201.1 | 207.2429 | 207.2428 | -6.1428 | 105.7 | 103.9326 | 103.9326 | 1.7674 | 554.1 | 566.0894 | 566.0894 | -11.9894 | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 80.3929 | 80.3928 | 1.0071 | 7.5 | 7.2703 | 7.2703 | 0.22967 | 5.4 | 3.904 | 3.904 | 1.496 | 22 | 22.4108 |  | 22 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 60.7 | 50.0241 | 85.8174 | -25.1175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 184.8 | 174.4646 | 175.4363 | 9.3637 |  |  |  | 0 |  |  | 57 | -57 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 236.7 | 228.4159 | 228.4159 | 8.2841 | 81.2 | 76.4832 | 76.4832 | 4.7168 | 142.4 | 140.099 | 142.0426 | 0.35743 | 41 | 41.3485 | 41.3485 | -0.34847 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.3 | 43.9724 | 43.9724 | 4.3276 | 175.2 | 174.4286 | 174.4286 | 0.77144 | 175.4 | 174.4286 | 174.4286 | 0.97144 | 178.1 | 174.9524 | 174.9524 | 3.1476 | 107 | 110.482 | 110.482 | -3.482 | 39.2 | 37.9009 | 37.9009 | 1.2991 | 36.4 | 18.5067 | 23.4339 | 12.9661 | 3.8 |  |  | 3.8 | 17.7 | 14.5842 | 14.5842 | 3.1158 | 126.1 | 114.4124 | 111.4971 | 14.6029 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 47.486 | 47.486 | 0.01404 | 0 | 79.3454 | 25.7466 | -25.7466 | 100.5 |  |  | 100.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.6 | 132.8384 | 132.8384 | -8.2384 | 145 | 169.608 | 169.608 | -24.608 | 145 | 169.608 | 169.608 | -24.608 | 145.2 | 169.608 | 169.608 | -24.408 | 231.1 | 255.176 | 255.176 | -24.076 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 161.6 | 163.9685 | 210.5343 | -48.9343 | 113.9 | 119.7372 | 119.7371 | -5.8371 | 46 | 67.1992 | 67.1992 | -21.1992 | 74.5 | 78.568 | 78.568 | -4.068 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 | 114.8 |  |  | 114.8 | 47 |  |  | 47 | 47.6 |  |  | 47.6 | 138.7 | 151.0888 | 151.0888 | -12.3887 | 142 | 151.0888 | 151.0888 | -9.0887 | 167.5 | 151.5425 | 151.5425 | 15.9575 | 178.5 | 102.9867 | 102.9866 | 75.5134 | 97.1 |  |  | 97.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.4 | 199.8 | 199.8 | 5.6 | 98.5 | 100.2 | 100.2 | -1.7 | 8 | 4.5529 | 4.5529 | 3.4471 | 3.8 | 4.7764 | 4.7764 | -0.97639 | 15.8 | 15.5491 | 15.5491 | 0.25092 | 0.1 | 0.448 | 0.448 | -0.348 | 11.7 | 28.38 | 42.935 | -31.235 | 7.2 | 17.2495 | 17.2495 | -10.0495 | 6.9 | 8.54 | 10.5876 | -3.6876 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 13.8 | 65.035 | 65.035 | -51.235 | 7.4 | 46.06 | 46.06 | -38.66 | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  |  | 0 | 5.2 | 4.4 | 4.4 | 0.8 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12221 | 17.7 | 17.4169 | 17.4169 | 0.28309 | 10.1 | 9 | 9 | 1.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 1 | 2.6269 | 2.6269 | -1.6269 | 1.3 | 3.5504 | 3.5504 | -2.2504 | 2 | 6.62 | 6.9381 | -4.9381 | 10.1 | 20.99 | 31.3356 | -21.2356 | 1.7 | 1.2012 | 1.2012 | 0.4988 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 13.9 | 15.5305 | 19.7917 | -5.8917 | 2.92 | 2 | 2 | 0.92 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.21 | 0.21 | -0.11 | 19.8 | 15.9378 | 15.9378 | 3.8622 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 16.7 | 12.6336 | 12.6336 | 4.0664 | 20.3 | 17.4927 | 17.4927 | 2.8073 | 21.3 | 20.38 | 20.238 | 1.062 | 20.1 | 38.69 | 60.4963 | -40.3963 | 1.7 | 6.0639 | 6.0639 | -4.3639 | 4.8 | 26.22 | 55.0977 | -50.2977 | 11.6 | 40.06 | 57.58 | -45.98 | 0.5 | 1.21 | 6.279 | -5.779 | 0.5 | 1.61 | 3.6998 | -3.1998 | 34.2 | 9.86 | 9.86 | 24.34 | 21 | 17.4927 | 17.4927 | 3.5073 | 8.1 | 6.6 | 6.6 | 1.5 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 15 | 17.4927 | 17.4927 | -2.4927 | 16 | 18.4645 | 18.4645 | -2.4645 | 16 | 18.6589 | 18.6589 | -2.6589 | 5.1 | 7.54 | 8.5091 | -3.4091 | 17.7 | 53.1433 | 53.1433 | -35.4433 | 0 |  |  | 0 | 29.3 | 49 | 49 | -19.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 60.2 | 103.25 | 91 | -30.8 | 73.7 | 93.44 | 97 | -23.3 | 25.8 | 35.28 | 35.28 | -9.48 | 3.1 | 4.5 | 4.5 | -1.4 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0.7 | 0.14 | 0.14 | 0.56 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 |  |  |  | 0 | 10 |  |  | 10 |  | 14 | 14 | -14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.5 | 11 | 11 | -0.5 | 16.8 | 17.5 | 17.5 | -0.7
11/05/2026 | 17:00 | 152.6 | 155 | 155 | -2.4 | 649.9 | 650 | 650 | -0.1 | 211.6 | 211.662 | 211.662 | -0.06205 | 3.9 |  |  | 3.9 |  |  |  | 0 | 92.6 | 91.8678 | 91.8678 | 0.73217 | 221.9 | 230.3622 | 183.4334 | 38.4666 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.7 | 187.784 | 187.784 | -10.084 | 199.4 | 187.784 | 187.784 | 11.616 |  |  |  | 0 | 187.4 | 188.3479 | 188.3479 | -0.9479 | 202.5 | 207.2429 | 207.2429 | -4.7428 | 106.3 | 103.9326 | 103.9326 | 2.3674 | 556.2 | 566.0894 | 566.0894 | -9.8894 | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81 | 80.3929 | 80.3929 | 0.60714 | 7.4 | 7.2703 | 7.2703 | 0.12967 | 5.3 | 3.904 | 3.904 | 1.396 | 22.4 | 22.4108 | 22.4108 | -0.01075 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 60.7 | 88.3074 | 142.4441 | -81.7441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 147.4 | 174.4646 | 176.1752 | -28.7752 |  |  |  | 0 |  |  | 57 | -57 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 182.1 | 180 | 228.4159 | -46.3159 | 81.2 | 76.4832 | 76.4832 | 4.7168 | 150.4 | 151.3625 | 141.3036 | 9.0964 | 40.9 | 41.3485 | 41.3485 | -0.44847 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 47.8 | 43.9724 | 43.9724 | 3.8276 | 175.4 | 185.8204 | 174.4286 | 0.97143 | 174.5 | 185.8204 | 174.4286 | 0.07143 | 179.1 | 186.3784 | 174.9524 | 4.1476 | 106.5 | 110.482 | 110.482 | -3.982 | 38.1 | 37.9009 | 37.9009 | 0.19913 | 24.6 | 18.5067 | 23.4339 | 1.1661 | 3.8 |  |  | 3.8 | 17.2 | 14.5842 | 14.5842 | 2.6158 | 119.9 | 147.2404 | 111.4971 | 8.4029 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 47.486 | 47.486 | -0.08596 | 0 | 66.9303 | 25.7466 | -25.7466 | 97.4 |  |  | 97.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.4 | 132.8384 | 132.8384 | -8.4384 | 139.4 | 169.608 | 169.608 | -30.208 | 140 | 169.608 | 169.608 | -29.608 | 139.4 | 169.608 | 169.608 | -30.208 | 215.5 | 255.176 | 255.176 | -39.676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 138.6 | 197.8013 | 210.5345 | -71.9345 | 111 | 119.7372 | 119.7372 | -8.7372 | 46 | 67.1992 | 67.1992 | -21.1992 | 74.5 | 78.568 | 78.568 | -4.068 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 | 81.9 |  |  | 81.9 | 32.6 |  |  | 32.6 | 32.6 |  |  | 32.6 | 139.2 | 151.0888 | 151.0888 | -11.8888 | 142.4 | 151.0888 | 151.0888 | -8.6888 | 167.3 | 151.5425 | 151.5425 | 15.7575 | 179.7 | 113.5952 | 127.4848 | 52.2152 | 96.4 |  |  | 96.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.3 | 199.8 | 199.8 | 6.5 | 99 | 100.2 | 100.2 | -1.2 | 8 | 4.5529 | 4.5529 | 3.4471 | 3.8 | 4.7764 | 4.7764 | -0.97639 | 16.4 | 15.5491 | 15.5491 | 0.85092 | 0.1 | 0.31 | 0.31 | -0.21 | 18.9 | 31.3 | 42.3307 | -23.4307 | 9.3 | 5.4062 | 5.4062 | 3.8938 | 7.5 | 8.71 | 10.5893 | -3.0893 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 15.1 | 20.607 | 20.607 | -5.507 | 7.1 | 16.21 | 16.21 | -9.11 | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  |  | 0 | 5.2 | 4.4 | 4.4 | 0.8 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22221 | 17.6 | 17.036 | 17.036 | 0.56404 | 10.1 | 9 | 9 | 1.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 1.4 | 0.2495 | 0.2495 | 1.1505 | 1.2 | 0.324 | 0.324 | 0.876 | 2.5 | 8.22 | 7.2629 | -4.7629 | 11.6 | 23.2 | 32.8127 | -21.2127 | 0 | 0.2016 | 0.2016 | -0.2016 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 13.7 | 15.5307 | 19.792 | -6.092 | 3.04 | 2.04 | 2.04 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.128 | 0.128 | -0.028 | 19.6 | 15.9378 | 15.9378 | 3.6622 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 16 | 12.6336 | 12.6336 | 3.3664 | 20.2 | 17.4927 | 17.4927 | 2.7073 | 22.5 | 20.29 | 20.1624 | 2.3376 | 28.8 | 40.46 | 60.4479 | -31.6479 | 1.1 | 2.2863 | 2.2863 | -1.1863 | 6.1 | 28.56 | 57.7476 | -51.6476 | 11.8 | 44.33 | 58.3348 | -46.5348 | 0.5 | 1.26 | 6.0566 | -5.5566 | 0.6 | 1.36 | 3.6878 | -3.0878 | 2.9 | 5.09 | 5.09 | -2.19 | 21 | 17.4927 | 17.4927 | 3.5073 | 8.1 | 6.6 | 6.6 | 1.5 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 15 | 17.4927 | 17.4927 | -2.4927 | 16 | 18.4645 | 18.4645 | -2.4645 | 16 | 18.6589 | 18.6589 | -2.6589 | 4.8 | 8.14 | 9.023 | -4.223 | 17 | 8.6604 | 8.6604 | 8.3396 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 18 | 18 | -10.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 92.6 | 108.51 | 99 | -6.4 | 89.6 | 96.69 | 105 | -15.4 | 8.9 | 12.96 | 12.96 | -4.06 | 3.1 | 4.5 | 4.5 | -1.4 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 1.5 | 0.48 | 0.48 | 1.02 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | -2.1 |  |  |  | 0 | 10.1 |  |  | 10.1 |  | 14 | 14 | -14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.5 | 11 | 11 | -0.5 | 16.6 | 17.5 | 17.5 | -0.9
11/05/2026 | 17:30 | 151.9 | 155 | 155 | -3.1 | 652.5 | 650 | 650 | 2.5 | 213.9 | 211.662 | 211.662 | 2.238 | 3.9 |  |  | 3.9 |  |  |  | 0 | 92.6 | 91.8678 | 91.8678 | 0.73217 | 224.5 | 228.41 | 182.728 | 41.772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177 | 187.784 | 187.784 | -10.784 | 198.4 | 187.784 | 187.784 | 10.616 |  |  |  | 0 | 186.7 | 188.3479 | 188.3479 | -1.6479 | 202.8 | 207.2429 | 207.2429 | -4.4428 | 106.3 | 103.9326 | 103.9326 | 2.3674 | 556.2 | 566.0894 | 566.0894 | -9.8894 | 10.3 | 10.5209 |  | 10.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.6 | 80.3929 | 80.3929 | 1.2071 | 7.9 | 7.2703 | 7.2703 | 0.62967 | 5.4 | 3.904 | 3.904 | 1.496 | 22.3 | 22.4108 | 22.4108 | -0.11075 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 60.8 | 116.7455 | 142.4441 | -81.6441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 153.2 | 174.4646 | 177.3798 | -24.1798 |  |  |  | 0 |  |  | 57 | -57 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 182 | 180 | 228.4159 | -46.4159 | 81.2 | 76.4832 | 76.4832 | 4.7168 | 140.2 | 140.099 | 140.099 | 0.10104 | 41.4 | 41.3485 | 41.3485 | 0.05153 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 47.9 | 43.9724 | 43.9724 | 3.9276 | 175.2 | 185.8204 | 174.4286 | 0.77143 | 175.2 | 185.8204 | 174.4286 | 0.77143 | 179 | 186.3784 | 174.9524 | 4.0476 | 108.5 | 110.482 | 110.482 | -1.982 | 38.4 | 37.9009 | 37.9009 | 0.49913 | 25.3 | 18.5067 | 23.4339 | 1.8661 | 3.8 |  |  | 3.8 | 16.6 | 14.5842 | 14.5842 | 2.0158 | 153 | 155.015 | 111.4972 | 41.5028 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 47.486 | 47.486 | 0.11404 | 0 | 45.2166 |  | 0 | 100.2 |  |  | 100.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.8 | 132.8384 | 132.8384 | -8.0384 | 138 | 169.608 | 169.608 | -31.608 | 137.9 | 169.608 | 169.608 | -31.708 | 137.8 | 169.608 | 169.608 | -31.808 | 220.7 | 255.176 | 255.176 | -34.476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 143 | 202.1825 | 210.5345 | -67.5345 | 111.9 | 119.7372 | 119.7372 | -7.8372 | 46.2 | 67.1992 | 67.1992 | -20.9992 | 74.5 | 78.568 | 78.568 | -4.068 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 | 65.2 | 93.5041 |  | 65.2 | 32.6 | 32.9557 |  | 32.6 | 32.6 | 49.9558 |  | 32.6 | 139.8 | 151.0888 | 151.0888 | -11.2888 | 142.4 | 151.0888 | 151.0888 | -8.6888 | 166.8 | 151.5425 | 151.5425 | 15.2575 | 179.3 | 122.8272 | 149.6959 | 29.6041 | 95.7 |  |  | 95.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.9 | 206.4908 | 206.4908 | 0.40915 | 99.6 | 103.5555 | 103.5555 | -3.9555 | 7.9 | 4.5529 | 4.5529 | 3.3471 | 3.9 | 4.7764 | 4.7764 | -0.87639 | 16.7 | 15.5491 | 15.5491 | 1.1509 | 0.1 | 0.107 | 0.107 | -0.007 | 26.9 | 33.99 | 44.9378 | -18.0378 | 0 | 0.9265 | 0.9265 | -0.9265 | 4.4 | 8.82 | 10.527 | -6.127 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.8 | 1.7182 | 1.7182 | 0.0818 | 0.8 | 1.37 | 1.37 | -0.57 | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 | 5 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07779 | 17.6 | 16.8474 | 16.8474 | 0.75258 | 10.1 | 9 | 9 | 1.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 | 0.0099 | 0.0099 | -0.0099 | 0 | 0.0153 | 0.0153 | -0.0153 | 4.4 | 9.82 | 7.5982 | -3.1982 | 19.5 | 24.98 | 34.4917 | -14.9917 | 0 | 0.0045 | 0.0045 | -0.0045 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 13.7 | 15.537 | 19.792 | -6.092 | 3.12 | 2.12 | 2.12 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.038 | 0.038 | -0.038 | 19.6 | 15.9378 | 15.9378 | 3.6622 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 16.1 | 12.6336 | 12.6336 | 3.4664 | 20.2 | 17.4927 | 17.4927 | 2.7073 | 19.7 | 20.41 | 20.2931 | -0.5931 | 33.1 | 41.3 | 59.4659 | -26.3659 | 0 | 0.1282 | 0.1282 | -0.1282 | 6.6 | 30.31 | 57.6622 | -51.0622 | 8.8 | 48.31 | 57.5736 | -48.7736 | 0.8 | 1.12 | 5.8107 | -5.0107 | 0.6 | 1.1 | 2.9942 | -2.3942 | 1.4 | 0.32 | 0.32 | 1.08 | 21 | 17.4927 | 17.4927 | 3.5073 | 8.1 | 6.6 | 6.6 | 1.5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 14.5 | 17.4927 | 17.4927 | -2.9927 | 16 | 18.4645 | 18.4645 | -2.4645 | 16 | 18.6589 | 18.6589 | -2.6589 | 3.6 | 7.79 | 8.5975 | -4.9975 | 2.9 | 0.4366 | 0.4366 | 2.4634 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 108.7 | 107.39 | 103 | 5.7 | 96.8 | 90.64 | 107 | -10.2 | 0 | 1.44 | 1.44 | -1.44 | 3.6 | 4.5 | 4.5 | -0.9 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0.2 | 0.48 | 0.48 | -0.28 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 |  |  |  | 0 | 9.9 |  |  | 9.9 |  | 14 | 14 | -14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.5 | 11 | 11 | -0.5 | 16.9 | 17.5 | 17.5 | -0.6
11/05/2026 | 18:00 | 163.4 | 155 | 155 | 8.4 | 646.6 | 650 | 650 | -3.4 | 210.5 | 211.662 | 211.662 | -1.1621 | 3.8 |  |  | 3.8 |  |  |  | 0 | 92.1 | 91.8678 | 91.8678 | 0.23218 | 224.1 | 226.4579 | 180.7758 | 43.3242 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.2 | 187.7508 | 187.6947 | -9.4947 | 199.6 | 187.7508 | 187.6947 | 11.9053 |  |  |  | 0 | 188.4 | 188.3146 | 188.2584 | 0.14163 | 203.6 | 207.2429 | 207.2428 | -3.6428 | 106.3 | 103.9326 | 103.9326 | 2.3674 | 553.5 | 566.0894 | 566.0894 | -12.5894 | 10.2 | 10.5209 |  | 10.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 80.3929 | 80.3928 | 0.80715 | 7.3 | 7.2703 | 7.2703 | 0.02967 | 5.2 | 3.904 | 3.904 | 1.296 | 22.5 | 22.4108 | 4.1195 | 18.3805 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 58.6 | 126.3573 | 138.0081 | -79.4081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 112.4665 | 112.4665 | -3.1665 | 166.1 | 174.4646 | 177.3799 | -11.2799 |  |  |  | 0 |  |  | 57 | -57 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.1 | 228.4159 | 228.4159 | 1.6841 | 81.3 | 76.4832 | 76.4832 | 4.8168 | 140.3 | 140.099 | 140.0989 | 0.20113 | 41 | 41.3485 | 41.3485 | -0.34847 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 47.5 | 43.9724 | 43.9724 | 3.5276 | 172.4 | 174.4286 | 174.4286 | -2.0286 | 172.2 | 174.4286 | 174.4286 | -2.2286 | 177.3 | 174.9524 | 174.9524 | 2.3476 | 108.2 | 110.482 | 110.482 | -2.282 | 37.5 | 37.9009 | 37.9009 | -0.40087 | 24.8 | 18.5067 | 23.4339 | 1.3661 | 3.8 |  |  | 3.8 | 16.4 | 14.5842 | 14.5842 | 1.8158 | 109.5 | 114.4124 | 111.4971 | -1.9971 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 47.486 | 47.486 | -0.08596 | 0 | 25.7468 |  | 0 | 101 |  |  | 101 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.6 | 132.8384 | 132.8384 | -8.2384 | 145 | 169.608 | 169.608 | -24.608 | 144.9 | 169.608 | 169.608 | -24.708 | 150.8 | 169.608 | 169.608 | -18.808 | 236.7 | 255.176 | 255.176 | -18.476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 148.2 | 192.4364 | 210.5343 | -62.3343 | 110.6 | 119.7372 | 119.7371 | -9.1371 | 65.8 | 67.1992 | 67.1992 | -1.3992 | 76.4 | 78.568 | 78.568 | -2.168 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 | 65.5 | 66.9413 |  | 65.5 | 31.2 | 32.9557 |  | 31.2 | 31.2 | 49.9558 |  | 31.2 | 140.4 | 151.0888 | 151.0887 | -10.6887 | 143.5 | 151.0888 | 151.0887 | -7.5887 | 168.3 | 151.5425 | 151.5425 | 16.7575 | 179.2 | 102.9868 | 102.9866 | 76.2134 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.6 | 206.4908 | 206.4908 | 1.1092 | 99.9 | 103.5555 | 103.5555 | -3.6555 | 7.9 | 4.5529 | 4.5529 | 3.3471 | 3.8 | 4.7764 | 4.7764 | -0.97639 | 17 | 15.5491 | 15.5491 | 1.4509 | 0 | 0.052 | 0.052 | -0.052 | 28.3 | 36.78 | 46.0462 | -17.7462 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 8.62 | 10.1556 | -5.2556 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 | 5 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12221 | 17.8 | 16.8484 | 16.8484 | 0.95161 | 10.1 | 9 | 9 | 1.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 10.54 | 8.018 | -1.218 | 21.9 | 26.83 | 35.9906 | -14.0906 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.525 | 3.525 | -0.125 | 13.7 | 15.5306 | 19.7911 | -6.0911 | 3.12 | 2.12 | 2.12 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.017 | 0.017 | -0.017 | 19.6 | 15.9378 | 15.9378 | 3.6622 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 16.7 | 12.6336 | 12.6336 | 4.0664 | 20.2 | 17.4927 | 17.4927 | 2.7073 | 17.3 | 20.4 | 20.3004 | -3.0004 | 41.8 | 43.03 | 59.3798 | -17.5798 | 0 | 0.0565 | 0.0565 | -0.0565 | 5.5 | 32.3 | 57.6893 | -52.1893 | 15.4 | 52.21 | 57.8527 | -42.4527 | 0.3 | 1.06 | 6.9569 | -6.6569 | 0.4 | 0.9 | 3.1067 | -2.7067 | 0 | 0.16 | 0.16 | -0.16 | 21 | 17.4927 | 17.4927 | 3.5073 | 8.1 | 6.6 | 6.6 | 1.5 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 14.5 | 17.4927 | 17.4927 | -2.9927 | 15.5 | 18.4645 | 18.4645 | -2.9645 | 16 | 18.6589 | 18.6589 | -2.6589 | 2.6 | 7.34 | 8.069 | -5.469 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 112.8 | 104.31 | 102 | 10.8 | 94.4 | 83.9 | 103 | -8.6 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 |  |  |  | 0 | 10 |  |  | 10 |  | 14 | 14 | -14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 11 | 11 | -0.6 | 16.6 | 17.5 | 17.5 | -0.9
11/05/2026 | 18:30 | 156.9 | 155 | 155 | 1.9 | 650.3 | 650 | 650 | 0.3 | 212.1 | 211.662 | 211.662 | 0.43795 | 3.9 | 3.6 | 8.8259 | -4.9259 |  |  |  | 0 | 92.1 | 76.7982 | 91.8678 | 0.23217 | 224.5 | 228.41 | 182.9274 | 41.5726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.7 | 187.7508 | 187.7508 | -10.0508 | 199.4 | 187.7508 | 187.7508 | 11.6492 |  |  |  | 0 | 188.1 | 188.3146 | 188.3146 | -0.21461 | 205 | 207.2429 | 207.2429 | -2.2428 | 106.6 | 103.9326 | 103.9326 | 2.6674 | 557.4 | 566.0894 | 566.0894 | -8.6894 | 10.3 | 10.5209 |  | 10.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 80.3929 | 80.3929 | 0.80714 | 7.5 | 7.2703 | 7.2703 | 0.22967 | 5.3 | 3.904 | 3.904 | 1.396 | 22.6 | 22.4108 | 22.4108 | 0.18925 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 60.5 | 106.7256 | 142.4441 | -81.9441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 222.9 | 220.695 | 219.2448 | 3.6553 |  |  |  | 0 |  |  | 57 | -57 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 206.7 | 203.1098 | 184.6453 | 22.0547 | 81.3 | 76.4832 | 76.4832 | 4.8168 | 151.3 | 151.3625 | 140.099 | 11.201 | 41.1 | 41.3485 | 41.3485 | -0.24847 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.1 | 43.9724 | 43.9724 | 4.1276 | 164.7 | 166.9854 | 174.4286 | -9.7286 | 165.2 | 166.9854 | 174.4286 | -9.2286 | 173.8 | 167.4869 | 174.9524 | -1.1524 | 108.5 | 110.482 | 110.482 | -1.982 | 46.8 | 47.0826 | 37.9009 | 8.8991 | 24.9 | 18.5067 | 23.4339 | 1.4661 | 3.8 |  |  | 3.8 | 16 | 14.5842 | 14.5842 | 1.4158 | 169.2 | 174.5595 | 111.497 | 57.703 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 47.486 | 47.486 | 0.01404 | 0 |  |  | 0 | 100.2 | 102.9866 |  | 100.2 | 0 |  | 42.042 | -42.042 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.7 | 124.8415 | 132.8384 | -8.1384 | 150.2 | 152.292 | 169.608 | -19.408 | 150.1 | 152.292 | 169.608 | -19.508 | 150.9 | 152.292 | 169.608 | -18.708 | 238.9 | 229.124 | 255.176 | -16.276 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 133.5 | 196.7823 | 210.5345 | -77.0345 | 120.2 | 129.0235 | 119.7372 | 0.46279 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.86799 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 | 64.9 | 72.095 |  | 64.9 | 32.4 | 32.9557 |  | 32.4 | 32.5 | 49.9558 |  | 32.5 | 140.2 | 151.0888 | 151.0888 | -10.8888 | 143.3 | 151.0888 | 151.0888 | -7.7888 | 168.9 | 151.5425 | 151.5425 | 17.3575 | 179.6 | 185.8078 | 184.8772 | -5.2772 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.9 | 206.4908 | 206.4908 | 1.4091 | 99.9 | 103.5555 | 103.5555 | -3.6555 | 7.9 | 4.5529 | 4.5529 | 3.3471 | 3.9 | 4.7764 | 4.7764 | -0.87639 | 17.9 | 15.5491 | 15.5491 | 2.3509 | 0 |  |  | 0 | 29.9 | 9.6 | 48.451 | -18.551 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 9.51 | 10.872 | -2.772 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 | 5.1 | 4.4 | 4.4 | 0.7 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02221 | 17.8 | 16.8542 | 16.8542 | 0.94577 | 10.1 | 9 | 9 | 1.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 11.53 | 8.5779 | -2.4779 | 20 | 28.87 | 36.3806 | -16.3806 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 13.8 | 19.792 | 19.792 | -5.992 | 3.16 | 2.16 | 2.16 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 15.9378 | 15.9378 | 3.6622 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 16.2 | 12.6336 | 12.6336 | 3.5664 | 20.2 | 17.4927 | 17.4927 | 2.7073 | 10.8 | 20.39 | 15.3232 | -4.5232 | 35.9 | 39 | 58.2815 | -22.3815 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 16.3 | 58.8524 | -51.2524 | 14.1 | 56.27 | 56.9424 | -42.8424 | 0.6 | 1.13 | 6.9788 | -6.3788 | 0.7 | 0.86 | 3.1721 | -2.4721 | 0 |  |  | 0 | 21 | 17.4927 | 17.4927 | 3.5073 | 8.1 | 6.6 | 6.6 | 1.5 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 14.5 | 17.4927 | 17.4927 | -2.9927 | 15.5 | 18.4645 | 18.4645 | -2.9645 | 16 | 18.6589 | 18.6589 | -2.6589 | 6.5 | 7.88 | 8.5215 | -2.0215 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 113.4 | 71.2 | 100 | 13.4 | 100.1 | 48.6 | 98 | 2.1 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 |  |  |  | 0 | 10 |  |  | 10 |  | 14 | 14 | -14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.5 | 11 | 11 | -0.5 | 16.8 | 17.5 | 17.5 | -0.7
11/05/2026 | 19:00 | 155.6 | 155 | 155 | 0.6 | 649.8 | 650 | 650 | -0.2 | 213.3 | 211.662 | 211.662 | 1.638 | 3.8 | 8.8259 | 8.8259 | -5.0259 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 224.4 | 229.8906 | 184.4806 | 39.9194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.2 | 187.7508 | 187.7508 | -10.5508 | 199.6 | 187.7508 | 187.7508 | 11.8492 |  |  |  | 0 | 187.6 | 188.3146 | 188.3146 | -0.71461 | 203.9 | 207.2429 | 207.2429 | -3.3428 | 106.6 | 103.9326 | 103.9326 | 2.6674 | 554.5 | 566.0894 | 566.0894 | -11.5894 | 10.3 | 10.5209 |  | 10.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 80.3929 | 80.3929 | 0.80714 | 7.9 | 7.2703 | 7.2703 | 0.62967 | 5.4 | 3.904 | 3.904 | 1.496 | 22.5 | 22.4108 | 22.4108 | 0.08925 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 130.5 | 108.7773 | 142.4441 | -11.9441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 206.6 | 220.695 | 218.9436 | -12.3436 |  |  |  | 0 |  |  | 57 | -57 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 236.4 | 228.4159 | 184.6453 | 51.7547 | 81.1 | 76.4832 | 76.4832 | 4.6168 | 151.3 | 151.3625 | 140.099 | 11.201 | 41.3 | 41.3485 | 41.3485 | -0.04847 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.2 | 43.9724 | 43.9724 | 4.2276 | 162.8 | 166.9854 | 174.4286 | -11.6286 | 163.3 | 166.9854 | 174.4286 | -11.1286 | 172.4 | 167.4869 | 174.9524 | -2.5524 | 108.3 | 110.482 | 110.482 | -2.182 | 46.6 | 47.0826 | 37.9009 | 8.6991 | 25.1 | 18.5067 | 23.4339 | 1.6661 | 3.8 |  |  | 3.8 | 15.9 | 14.5842 | 14.5842 | 1.3158 | 144.2 | 146.4824 | 111.497 | 32.703 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 47.486 | 47.486 | 0.01404 | 0 |  | 37.7161 | -37.7161 | 100.5 | 102.9866 |  | 100.5 | 0 |  | 40.5358 | -40.5358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.7 | 124.8415 | 132.8384 | -8.1384 | 133.4 | 152.292 | 169.608 | -36.208 | 133.2 | 152.292 | 169.608 | -36.408 | 132.6 | 152.292 | 169.608 | -37.008 | 220.6 | 229.124 | 255.176 | -34.576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 87.1 | 198.4061 | 210.5345 | -123.4345 | 115.7 | 129.0235 | 119.7372 | -4.0372 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 77.1 | 78.568 | 78.568 | -1.468 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 | 65 | 74.2542 |  | 65 | 31.7 | 32.9557 |  | 31.7 | 31.6 | 49.9558 |  | 31.6 | 140.2 | 151.0888 | 151.0888 | -10.8888 | 143.1 | 151.0888 | 151.0888 | -7.9888 | 168.8 | 151.5425 | 151.5425 | 17.2575 | 180.7 | 185.8078 | 166.8892 | 13.8109 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.2 | 206.4908 | 206.4908 | 1.7091 | 100.2 | 103.5555 | 103.5555 | -3.3555 | 7.9 | 4.5529 | 4.5529 | 3.3471 | 3.9 | 4.7764 | 4.7764 | -0.87639 | 18.5 | 15.5491 | 15.5491 | 2.9509 | 0 |  |  | 0 | 26.5 | 17.6 | 49.9187 | -23.4187 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 10.56 | 11.757 | -2.257 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 | 5.1 | 4.4 | 4.4 | 0.7 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07779 | 18 | 16.8581 | 16.8581 | 1.1419 | 10.1 | 9 | 9 | 1.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 12.87 | 9.011 | -3.611 | 19.6 | 31.27 | 36.8427 | -17.2427 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 13.9 | 19.792 | 19.792 | -5.892 | 3.16 | 2.16 | 2.16 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 15.9378 | 15.9378 | 3.7622 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 16.3 | 12.6336 | 12.6336 | 3.6664 | 20.2 | 17.4927 | 17.4927 | 2.7073 | 9.8 | 20.58 | 14.9467 | -5.1467 | 42 | 41 | 56.0712 | -14.0712 | 0 |  |  | 0 | 7 | 19.4 | 58.9762 | -51.9762 | 17.5 | 59.39 | 56.6377 | -39.1377 | 0.8 | 1.27 | 7.0343 | -6.2343 | 0.5 | 0.83 | 3.0831 | -2.5831 | 0 |  |  | 0 | 21 | 17.4927 | 17.4927 | 3.5073 | 8.1 | 6.6 | 6.6 | 1.5 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 14.5 | 17.4927 | 17.4927 | -2.9927 | 15.5 | 18.4645 | 18.4645 | -2.9645 | 15.7 | 18.6589 | 18.6589 | -2.9589 | 6.9 | 8.94 | 9.5071 | -2.6071 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 107.7 | 60.7 | 96 | 11.7 | 92.8 | 35.5 | 92 | 0.8 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 9.8 | 10.7 | 10.7 | -0.9 |  |  |  | 0 | 9.9 |  |  | 9.9 |  | 14 | 14 | -14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.7 | 11 | 11 | -2.3 | 16.6 | 17.5 | 17.5 | -0.9
11/05/2026 | 19:30 | 157.2 | 155 | 155 | 2.2 | 652.1 | 650 | 650 | 2.1 | 213.7 | 211.662 | 211.662 | 2.0379 | 3.8 | 8.8259 | 8.8259 | -5.0259 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 89.7 | 91.8678 | 91.8678 | -2.1678 | 224.7 | 228.8816 | 182.7282 | 41.9718 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.2 | 187.7508 | 184.4765 | -6.2765 | 199.8 | 187.7508 | 184.4765 | 15.3235 |  |  |  | 0 | 189.6 | 188.3146 | 185.0305 | 4.5695 | 207 | 207.2429 | 207.2428 | -0.24282 | 107.2 | 103.9326 | 103.9326 | 3.2674 | 555.3 | 566.0894 | 566.0894 | -10.7894 | 10.3 | 10.5209 |  | 10.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.1 | 80.3929 | 80.3928 | 0.70715 | 7.8 | 7.2703 | 7.2703 | 0.52967 | 5.4 | 3.904 | 3.904 | 1.496 | 22.5 | 22.4108 |  | 22.5 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 130.7 | 102.3881 | 142.4433 | -11.7433 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 183.8 | 220.695 | 218.6293 | -34.8293 |  |  |  | 0 |  |  | 57 | -57 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 238.2 | 228.4159 | 199.2225 | 38.9775 | 81.3 | 76.4832 | 76.4832 | 4.8168 | 151.4 | 151.3625 | 140.099 | 11.301 | 41.5 | 41.3485 | 41.3485 | 0.15153 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.2 | 43.9724 | 43.9724 | 4.2276 | 163.6 | 167.9563 | 174.4286 | -10.8286 | 164.6 | 167.9563 | 174.4286 | -9.8286 | 173.7 | 168.4606 | 174.9524 | -1.2524 | 108.6 | 110.482 | 110.482 | -1.882 | 46.5 | 47.0826 | 47.0826 | -0.5826 | 25 | 18.5067 | 23.4339 | 1.5661 | 3.8 |  |  | 3.8 | 15.3 | 14.5842 | 14.5842 | 0.7158 | 171.2 | 174.5595 | 111.497 | 59.703 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 47.486 | 47.486 | 0.11404 | 0 |  | 34.9851 | -34.9851 | 101.3 | 103.6703 |  | 101.3 | 0 |  | 40.405 | -40.405 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125 | 124.8415 | 132.8384 | -7.8384 | 119.6 | 152.292 | 181.988 | -62.388 | 119.2 | 152.292 | 181.988 | -62.788 | 118.9 | 152.292 | 181.988 | -63.088 | 210.2 | 229.124 | 273.8018 | -63.6018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 83.6 | 157.7829 | 210.5343 | -126.9343 | 108.7 | 129.0235 | 119.7371 | -11.0371 | 66.3 | 67.1992 | 67.1992 | -0.89922 | 77.1 | 78.568 | 78.568 | -1.468 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 | 65.1 | 66.9413 |  | 65.1 | 31.7 | 32.9557 |  | 31.7 | 31.8 | 49.9558 |  | 31.8 | 141 | 151.0888 | 151.0887 | -10.0887 | 143.7 | 151.0888 | 151.0887 | -7.3887 | 168.9 | 151.5425 | 151.5425 | 17.3575 | 170.2 | 185.8078 | 102.9866 | 67.2134 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.6 | 206.4908 | 206.4908 | 2.1092 | 100.5 | 103.5555 | 103.5555 | -3.0555 | 7.9 | 4.5529 | 4.5529 | 3.3471 | 3.8 | 4.7764 | 4.7764 | -0.97639 | 19.7 | 15.5491 | 15.5491 | 4.1509 | 0 |  |  | 0 | 22 | 20.7 | 48.3459 | -26.3459 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 10.75 | 11.7758 | -3.4758 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 | 5.1 | 4.4 | 4.4 | 0.7 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17779 | 18 | 16.8581 | 16.8581 | 1.1419 | 10.1 | 9 | 9 | 1.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 13.8 | 9.4645 | -2.8645 | 22.1 | 33.38 | 37.3372 | -15.2372 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 13.9 | 19.792 | 19.7913 | -5.8913 | 3.16 | 2.2 | 2.2 | 0.96 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 15.9378 | 15.9378 | 3.7622 | 6.1 | 5 | 5 | 1.1 | 16.3 | 12.6336 | 12.6336 | 3.6664 | 20.2 | 17.4927 | 17.4927 | 2.7073 | 6.6 | 18.57 | 14.1415 | -7.5415 | 25.9 | 39 | 53.2628 | -27.3628 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 27.5 | 64.5477 | -56.2477 | 18.2 | 62.45 | 60.9204 | -42.7204 | 0.8 | 1.37 | 7.4266 | -6.6266 | 0.9 | 0.76 | 3.542 | -2.642 | 0 |  |  | 0 | 21 | 17.4927 | 17.4927 | 3.5073 | 8.1 | 6.6 | 6.6 | 1.5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 14.5 | 17.4927 | 17.4927 | -2.9927 | 15.5 | 18.4645 | 18.4645 | -2.9645 | 15.7 | 18.6589 | 18.6589 | -2.9589 | 7.9 | 8.79 | 9.2769 | -1.3769 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 105.9 | 46.9 | 90 | 15.9 | 89.4 | 27.1 | 85 | 4.4 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 |  |  |  | 0 | 10 |  |  | 10 |  | 14 | 14 | -14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.6 | 11 | 11 | -2.4 | 17.9 | 17.5 | 17.5 | 0.4
11/05/2026 | 20:00 | 156.7 | 155 | 155 | 1.7 | 650.2 | 650 | 650 | 0.2 | 212.6 | 211.662 | 211.662 | 0.93795 | 3.9 | 3.6 | 8.8259 | -4.9259 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 90.1 | 87.9922 | 91.8678 | -1.7678 | 224.4 | 226.4578 | 180.7759 | 43.6241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.3 | 187.7508 | 187.7508 | -43.4508 | 144.5 | 187.7508 | 187.7508 | -43.2508 |  |  |  | 0 | 158.8 | 188.3146 | 188.3146 | -29.5146 | 205.2 | 207.2429 | 207.2429 | -2.0429 | 107.6 | 103.9326 | 103.9326 | 3.6674 | 555.2 | 566.0894 | 566.0894 | -10.8894 | 10.2 | 10.5209 |  | 10.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.1 | 80.3929 | 80.3929 | 0.70714 | 7.6 | 7.2703 | 7.2703 | 0.32967 | 5.4 | 3.904 | 3.904 | 1.496 | 0 | 22.4108 |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 130.8 | 91.8929 | 142.4441 | -11.6441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 189.3 | 220.695 | 219.2491 | -29.9491 |  |  |  | 0 |  |  | 57 | -57 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 236.3 | 228.4159 | 197.2789 | 39.0211 | 81.3 | 76.4832 | 76.4832 | 4.8168 | 151.2 | 151.3625 | 151.3625 | -0.16251 | 41.2 | 41.3485 | 41.3485 | -0.14847 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.4 | 43.9724 | 43.9724 | 4.4276 | 164.5 | 167.9563 | 174.4286 | -9.9286 | 165.1 | 167.9563 | 174.4286 | -9.3286 | 173.7 | 168.4606 | 174.9524 | -1.2524 | 108.7 | 110.482 | 110.482 | -1.782 | 46.8 | 47.0826 | 47.0826 | -0.2826 | 24.9 | 18.5067 | 23.4339 | 1.4661 | 3.8 |  |  | 3.8 | 16 | 14.5842 | 14.5842 | 1.4158 | 170.8 | 174.5595 | 111.497 | 59.303 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 47.486 | 47.486 | 0.01404 | 0 |  | 27.5278 | -27.5278 | 100.8 | 102.9866 |  | 100.8 | 0 |  | 35.6323 | -35.6323 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.7 | 124.8415 | 132.8384 | -8.1384 | 137.9 | 152.292 | 169.608 | -31.708 | 137.8 | 152.292 | 169.608 | -31.808 | 137.8 | 152.292 | 169.608 | -31.808 | 219.2 | 229.124 | 255.176 | -35.976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 137.7 | 140.5296 | 210.5345 | -72.8345 | 114.7 | 129.0235 | 119.7372 | -5.0372 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 76.5 | 78.568 | 78.568 | -2.068 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 | 64.8 | 66.9413 |  | 64.8 | 31.9 | 32.9557 |  | 31.9 | 32 | 49.9558 |  | 32 | 140.5 | 151.0888 | 151.0888 | -10.5888 | 143.8 | 151.0888 | 151.0888 | -7.2888 | 168.8 | 151.5425 | 151.5425 | 17.2575 | 103.4 | 185.8078 | 114.0609 | -10.6609 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.7 | 206.4908 | 206.4908 | 2.2092 | 100.5 | 103.5555 | 103.5555 | -3.0555 | 7.8 | 4.5529 | 4.5529 | 3.2471 | 3.8 | 4.7764 | 4.7764 | -0.97639 | 20 | 15.5491 | 15.5491 | 4.4509 | 0 |  |  | 0 | 23.4 | 28.1 | 53.7343 | -30.3343 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 11.12 | 11.9727 | -2.4727 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.23 | 0.23 | 0.07 |  |  |  | 0 | 5 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12221 | 18.3 | 16.8581 | 16.8581 | 1.4419 | 14.7 | 9 | 9 | 5.7 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8 | 14.38 | 10.4421 | -2.4421 | 24.1 | 34.68 | 38.4844 | -14.3844 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 13.8 | 19.792 | 19.792 | -5.992 | 3.12 | 2.24 | 2.24 | 0.88 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 15.9378 | 15.9378 | 3.8622 | 6.2 | 5 | 5 | 1.2 | 16.4 | 12.6336 | 12.6336 | 3.7664 | 20.2 | 17.4927 | 17.4927 | 2.7073 | 6.4 | 13.67 | 13.6158 | -7.2158 | 29.9 | 39.9 | 49.5774 | -19.6774 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 31.4 | 65.2319 | -58.4319 | 18.9 | 66.43 | 60.5298 | -41.6298 | 1.1 | 1.53 | 7.4543 | -6.3543 | 0.3 | 0.75 | 3.2624 | -2.9624 | 0 |  |  | 0 | 21 | 17.4927 | 17.4927 | 3.5073 | 8.1 | 6.6 | 6.6 | 1.5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 14.5 | 17.4927 | 17.4927 | -2.9927 | 15.5 | 18.4645 | 18.4645 | -2.9645 | 15.7 | 18.6589 | 18.6589 | -2.9589 | 9.1 | 9.21 | 9.6142 | -0.5142 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 89.6 | 36.4 | 84 | 5.6 | 85.4 | 15.4 | 76 | 9.4 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 |  |  |  | 0 | 9.9 |  |  | 9.9 |  | 14 | 14 | -14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.1 | 11 | 11 | -1.9 | 17.7 | 17.5 | 17.5 | 0.2
11/05/2026 | 20:30 | 158 | 155 | 155 | 3 | 650.8 | 650 | 650 | 0.8 | 213.6 | 211.662 | 211.662 | 1.938 | 4 | 8.8259 | 8.8259 | -4.8259 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 89.6 | 91.8678 | 91.8678 | -2.2678 | 224.5 | 230.106 | 182.7527 | 41.7473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.3 | 187.7508 | 185.5413 | -40.2413 | 145.8 | 187.7508 | 185.5413 | -39.7413 |  |  |  | 0 | 159.6 | 188.3146 | 186.0985 | -26.4985 | 207.6 | 207.2429 | 207.2428 | 0.35718 | 107.2 | 103.9326 | 103.9326 | 3.2674 | 555.6 | 566.0894 | 566.0894 | -10.4894 | 10.3 | 10.5209 |  | 10.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 80.3929 | 80.3928 | 0.40715 | 7.5 | 7.2703 | 7.2703 | 0.22967 | 5.3 | 3.904 | 3.904 | 1.396 | 0 | 22.4108 |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 130.4 | 105.3474 | 142.4431 | -12.0431 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 187.9 | 220.695 | 218.7875 | -30.8875 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 237.6 | 228.4159 | 205.0534 | 32.5466 | 81.3 | 76.4832 | 76.4832 | 4.8168 | 151.5 | 151.3625 | 140.099 | 11.401 | 41.2 | 41.3485 | 41.3485 | -0.14847 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.4 | 43.9724 | 43.9724 | 4.4276 | 164.5 | 167.9563 | 174.4286 | -9.9286 | 164.7 | 167.9563 | 174.4286 | -9.7286 | 174 | 168.4606 | 174.9524 | -0.95237 | 108.4 | 110.482 | 110.482 | -2.082 | 46.6 | 47.0826 | 47.0826 | -0.4826 | 25 | 18.5067 | 23.4339 | 1.5661 | 3.8 |  |  | 3.8 | 15.3 | 14.5842 | 14.5842 | 0.7158 | 170.8 | 174.5595 | 111.497 | 59.303 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 47.486 | 47.486 | 0.01404 | 0 | 81.6972 | 66.9489 | -66.9489 | 101.3 |  |  | 101.3 | 0 |  | 40.7988 | -40.7988 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.7 | 124.8415 | 132.8384 | -8.1384 | 128.1 | 152.292 | 169.608 | -41.508 | 127.6 | 152.292 | 169.608 | -42.008 | 128.4 | 152.292 | 169.608 | -41.208 | 217.5 | 229.124 | 255.176 | -37.676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 139.4 | 183.0686 | 210.5343 | -71.1343 | 108.6 | 129.0235 | 119.7371 | -11.1371 | 66.1 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0992 | 76.9 | 78.568 | 78.568 | -1.668 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 | 65.2 | 72.2826 |  | 65.2 | 31.7 |  |  | 31.7 | 31.7 |  |  | 31.7 | 141.4 | 151.0888 | 151.0887 | -9.6887 | 144.8 | 151.0888 | 151.0887 | -6.2887 | 169.7 | 151.5425 | 151.5425 | 18.1575 | 103.5 | 185.8078 | 102.9866 | 0.51338 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.6 | 206.4908 | 206.4908 | 2.1092 | 100.4 | 103.5555 | 103.5555 | -3.1555 | 7.8 | 4.5529 | 4.5529 | 3.2471 | 3.8 | 4.7764 | 4.7764 | -0.97639 | 20 | 15.5491 | 15.5491 | 4.4509 | 0 |  |  | 0 | 29.5 | 30 | 53.8475 | -24.3475 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 11.75 | 12.4364 | -2.8364 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.23 | 0.23 | 0.07 |  |  |  | 0 | 5 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12221 | 18.8 | 16.8416 | 16.8416 | 1.9584 | 14.3 | 9 | 9 | 5.3 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 14.79 | 10.8284 | -0.7284 | 28 | 35.45 | 39.3814 | -11.3814 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 13.8 | 19.792 | 19.7914 | -5.9913 | 3.16 | 2.2 | 2.2 | 0.96 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 15.9378 | 15.9378 | 3.8622 | 6.2 | 5 | 5 | 1.2 | 16.4 | 12.6336 | 12.6336 | 3.7664 | 20.2 | 17.4927 | 17.4927 | 2.7073 | 7.4 | 12.34 | 12.2949 | -4.8949 | 44 | 35.6 | 47.8841 | -3.8841 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 40.9 | 69.2678 | -61.0678 | 24.3 | 70.88 | 64.8138 | -40.5138 | 0.5 | 1.76 | 7.9573 | -7.4573 | 0.8 | 0.79 | 3.6626 | -2.8626 | 0 |  |  | 0 | 21 | 17.4927 | 17.4927 | 3.5073 | 8.1 | 6.6 | 6.6 | 1.5 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 14.5 | 17.4927 | 17.4927 | -2.9927 | 15.5 | 18.4645 | 18.4645 | -2.9645 | 15.7 | 18.6589 | 18.6589 | -2.9589 | 9.9 | 9.82 | 10.1386 | -0.2386 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 86.5 | 21 | 76 | 10.5 | 95.2 | 4.2 | 67 | 28.2 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 |  |  |  | 0 | 9.9 |  |  | 9.9 |  | 14 | 14 | -14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.5 | 11 | 11 | -2.5 | 17.8 | 17.5 | 17.5 | 0.3
11/05/2026 | 21:00 | 156.9 | 155 | 155 | 1.9 | 650.4 | 650 | 650 | 0.4 | 212.7 | 211.662 | 211.662 | 1.0379 | 3.9 | 3.6 | 8.8259 | -4.9259 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 224.4 | 226.4578 | 184.6554 | 39.7446 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.8 | 164.7589 | 175.6771 | -30.8771 | 145 | 164.7589 | 175.6771 | -30.6771 |  |  |  | 0 | 159.2 | 165.2537 | 176.2046 | -17.0046 | 204.2 | 207.2429 | 207.2428 | -3.0428 | 107 | 103.9326 | 103.9326 | 3.0674 | 556.1 | 566.0894 | 566.0894 | -9.9894 | 10.3 | 10.5209 |  | 10.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 80.3929 | 80.3928 | 1.0071 | 7.6 | 7.2703 | 7.2703 | 0.32967 | 5.4 | 3.904 | 3.904 | 1.496 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 130.9 | 117.8419 | 142.4434 | -11.5434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 184.4 | 220.695 | 218.9363 | -34.5363 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 238.6 | 228.4159 | 205.0534 | 33.5466 | 81.2 | 76.4832 | 76.4832 | 4.7168 | 151.3 | 151.3625 | 140.099 | 11.201 | 41.3 | 41.3485 | 41.3485 | -0.04847 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.3 | 43.9724 | 43.9724 | 4.3276 | 164.9 | 167.9563 | 174.4286 | -9.5286 | 165.2 | 167.9563 | 174.4286 | -9.2286 | 173.6 | 168.4606 | 174.9524 | -1.3524 | 108.4 | 110.482 | 110.482 | -2.082 | 46.9 | 47.0826 | 47.0826 | -0.1826 | 25 | 18.5067 | 23.4339 | 1.5661 | 3.8 |  |  | 3.8 | 15.4 | 14.5842 | 14.5842 | 0.8158 | 170.7 | 174.5595 | 111.497 | 59.203 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 47.486 | 47.486 | 0.01404 | 79.9 |  | 64.0857 | 15.8143 | 30.5 | 102.9866 |  | 30.5 | 0 |  | 40.7236 | -40.7236 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.6 | 124.8415 | 132.8384 | -8.2384 | 132.9 | 152.292 | 169.608 | -36.708 | 133.2 | 152.292 | 169.608 | -36.408 | 133.1 | 152.292 | 169.608 | -36.508 | 217.7 | 229.124 | 255.176 | -37.476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 162.8 | 210.5345 | 210.5343 | -47.7343 | 111.8 | 129.0235 | 119.7371 | -7.9371 | 66.1 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0992 | 76.6 | 78.568 | 78.568 | -1.968 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 | 64.8 | 66.9413 |  | 64.8 | 31.9 |  |  | 31.9 | 31.9 |  |  | 31.9 | 140.8 | 151.0888 | 151.0887 | -10.2887 | 143.7 | 151.0888 | 151.0887 | -7.3887 | 168.4 | 151.5425 | 151.5425 | 16.8575 | 0 |  | 102.9866 | -102.9866 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.7 | 206.4908 | 206.4908 | 2.2092 | 100.6 | 103.5555 | 103.5555 | -2.9555 | 7.8 | 4.5529 | 4.5529 | 3.2471 | 3.9 | 4.7764 | 4.7764 | -0.87639 | 20 | 15.5491 | 15.5491 | 4.4509 | 0 |  |  | 0 | 34.1 | 36.1 | 51.5296 | -17.4296 | 0 |  |  | 0 | 11.6 | 11.64 | 12.154 | -0.554 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.8 | 9 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.23 | 0.23 | 0.07 |  |  |  | 0 | 5 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12221 | 19.2 | 16.6744 | 16.6744 | 2.5256 | 14.3 | 9 | 9 | 5.3 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 14.89 | 10.985 | -0.485 | 33.1 | 36.19 | 39.4543 | -6.3543 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 13.8 | 19.792 | 19.7913 | -5.9913 | 3.12 | 2.24 | 2.24 | 0.88 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 15.9378 | 15.9378 | 3.9622 | 6.4 | 5 | 5 | 1.4 | 16.4 | 12.6336 | 12.6336 | 3.7664 | 20.2 | 17.4927 | 17.4927 | 2.7073 | 4.3 | 11.43 | 11.3933 | -7.0933 | 38.3 | 35.2 | 45.6751 | -7.3751 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 44.8 | 71.3763 | -62.9763 | 31.2 | 74.79 | 64.4514 | -33.2514 | 1.1 | 2.06 | 8.6793 | -7.5793 | 0.3 | 0.85 | 3.5564 | -3.2564 | 0 |  |  | 0 | 21 | 17.4927 | 17.4927 | 3.5073 | 8.1 | 6.6 | 6.6 | 1.5 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 14.5 | 17.4927 | 17.4927 | -2.9927 | 15.5 | 18.4645 | 18.4645 | -2.9645 | 15.7 | 18.6589 | 18.6589 | -2.9589 | 9.4 | 9.71 | 9.956 | -0.556 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 81.2 | 15.4 | 67 | 14.2 | 82.8 | 5.3 | 58 | 24.8 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 |  |  |  | 0 | 9.9 |  |  | 9.9 |  | 14 | 14 | -14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.6 | 11 | 11 | -2.4 | 17.9 | 17.5 | 17.5 | 0.4
11/05/2026 | 21:30 | 156.2 | 155 | 155 | 1.2 | 651.3 | 650 | 650 | 1.3 | 213.4 | 211.662 | 211.662 | 1.738 | 3.7 | 8.2045 | 8.8259 | -5.1259 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 89.7 | 91.8678 | 91.8678 | -2.1678 | 225.2 | 230.3622 | 182.728 | 42.4719 |  |  | 86.99 | -86.99 |  |  |  | 0 | 145.3 | 145.2471 | 165.2138 | -19.9138 | 145.7 | 145.2471 | 165.2138 | -19.5138 |  |  |  | 0 | 159.3 | 145.6833 | 165.7099 | -6.41 | 205.4 | 207.2429 | 207.2428 | -1.8428 | 107.2 | 103.9326 | 103.9326 | 3.2674 | 556.2 | 566.0894 | 566.0894 | -9.8894 | 10.2 | 10.5209 |  | 10.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 80.3929 | 80.3928 | 0.80715 | 7.7 | 7.2703 | 7.2703 | 0.42967 | 5.4 | 3.904 | 3.904 | 1.496 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 130.7 | 117.8419 | 142.4427 | -11.7427 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 200.8 | 220.695 | 218.9391 | -18.1391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 237.2 | 228.4159 | 205.0534 | 32.1466 | 81.3 | 76.4832 | 76.4832 | 4.8168 | 151.6 | 151.3625 | 140.099 | 11.501 | 41.4 | 41.3485 | 41.3485 | 0.05153 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.1 | 43.9724 | 43.9724 | 4.1276 | 163.5 | 167.9563 | 174.4286 | -10.9286 | 164.6 | 167.9563 | 174.4286 | -9.8286 | 173.5 | 168.4606 | 174.9524 | -1.4524 | 107 | 110.482 | 110.482 | -3.482 | 44.9 | 47.0826 | 47.0826 | -2.1826 | 25 | 18.5067 | 23.4339 | 1.5661 | 3.8 |  |  | 3.8 | 16.1 | 14.5842 | 14.5842 | 1.5158 | 170.9 | 174.5595 | 111.497 | 59.403 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 47.486 | 47.486 | 0.01404 | 80.1 | 81.6972 | 57.7312 | 22.3688 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 40.5764 | -40.5764 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.6 | 124.8415 | 132.8384 | -8.2384 | 142.7 | 152.292 | 169.608 | -26.908 | 142.3 | 152.292 | 169.608 | -27.308 | 142 | 152.292 | 169.608 | -27.608 | 223.8 | 229.124 | 255.176 | -31.376 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 174 | 210.5345 | 210.5343 | -36.5343 | 116.2 | 129.0235 | 119.7371 | -3.5371 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 76.3 | 78.568 | 78.568 | -2.268 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 | 65.1 | 66.9413 |  | 65.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.4 | 151.0888 | 151.0887 | -9.6887 | 144.3 | 151.0888 | 151.0887 | -6.7887 | 169.4 | 151.5425 | 151.5425 | 17.8575 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.2 | 206.4908 | 206.4908 | 2.7092 | 100.7 | 103.5555 | 103.5555 | -2.8555 | 7.8 | 4.5529 | 4.5529 | 3.2471 | 3.9 | 4.7764 | 4.7764 | -0.87639 | 20 | 15.5491 | 15.5491 | 4.4509 | 0 |  |  | 0 | 45.5 | 35.9 | 50.61 | -5.11 | 0 |  |  | 0 | 10.6 | 11.63 | 11.9736 | -1.3736 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.23 | 0.23 | 0.07 |  |  |  | 0 | 5.1 | 4.4 | 4.4 | 0.7 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02221 | 19.2 | 16.6676 | 16.6676 | 2.5324 | 18 | 9 | 9 | 9 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.5 | 14.48 | 11.7043 | 1.7957 | 39.2 | 37.25 | 39.6433 | -0.4433 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 13.8 | 19.792 | 19.791 | -5.9911 | 3.04 | 2.24 | 2.24 | 0.8 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 15.9378 | 15.9378 | 3.9622 | 6.4 | 5 | 5 | 1.4 | 16.4 | 12.6336 | 12.6336 | 3.7664 | 20.2 | 17.4927 | 17.4927 | 2.7073 | 2.6 | 13.2 | 13.1728 | -10.5728 | 39.4 | 38 | 45.4825 | -6.0825 | 0 |  |  | 0 | 11.5 | 51.5 | 72.3452 | -60.8452 | 33.4 | 76.48 | 64.7946 | -31.3946 | 1 | 2.33 | 8.9868 | -7.9868 | 0.2 | 0.91 | 3.3855 | -3.1855 | 0 |  |  | 0 | 21 | 17.4927 | 17.4927 | 3.5073 | 8.1 | 6.6 | 6.6 | 1.5 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 14.5 | 17.4927 | 17.4927 | -2.9927 | 15.5 | 18.4645 | 18.4645 | -2.9645 | 15.7 | 18.6589 | 18.6589 | -2.9589 | 9.9 | 9.61 | 9.7718 | 0.1282 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 93 | 10.7 | 58 | 35 | 78.3 | 3.2 | 50 | 28.3 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 |  |  |  | 0 | 10 |  |  | 10 |  | 14 | 14 | -14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.3905 | 11 | 11 | -2.6095 | 17.7329 | 17.5 | 17.5 | 0.2329
11/05/2026 | 22:00 | 161.6 | 155 | 155 | 6.6 | 653.9 | 650 | 650 | 3.9 | 214.5 | 211.662 | 211.662 | 2.838 | 0 |  | 8.8259 | -8.8259 |  |  |  | 0 | 91.4 | 91.8678 | 91.8678 | -0.46783 | 227.4 | 228.41 | 182.728 | 44.672 |  |  | 86.99 | -86.99 |  |  |  | 0 | 144.5 | 116.7632 | 148.6954 | -4.1954 | 145.3 | 116.7632 | 148.6954 | -3.3954 |  |  |  | 0 | 158.6 | 117.1138 | 149.142 | 9.458 | 206.2 | 207.2429 | 207.2428 | -1.0428 | 107.2 | 103.9326 | 103.9326 | 3.2674 | 556.8 | 566.0894 | 566.0894 | -9.2894 | 10.4 | 10.5209 |  | 10.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83 | 80.3929 | 80.3928 | 2.6071 | 8 | 7.2703 | 7.2703 | 0.72967 | 5.4 | 3.904 | 3.904 | 1.496 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 87.2 | 117.8419 | 133.3357 | -46.1357 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 222.6 | 220.695 | 218.9403 | 3.6597 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 237.9 | 228.4159 | 205.0534 | 32.8466 | 81.3 | 76.4832 | 76.4832 | 4.8168 | 152.7 | 151.3625 | 140.099 | 12.601 | 41.8 | 41.3485 | 41.3485 | 0.45153 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33548 | 48.7 | 43.9724 | 43.9724 | 4.7276 | 168.8 | 167.9563 | 174.4286 | -5.6286 | 169.2 | 167.9563 | 174.4286 | -5.2286 | 174.1 | 168.4606 | 174.9524 | -0.85237 | 107.9 | 110.482 | 110.482 | -2.582 | 46 | 47.0826 | 47.0826 | -1.0826 | 25.6 | 18.5067 | 23.4339 | 2.1661 | 3.8 |  |  | 3.8 | 15.9 | 14.5842 | 14.5842 | 1.3158 | 172.5 | 174.5595 | 111.497 | 61.003 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 47.486 | 47.486 | 0.51404 | 59.4 | 70.3458 | 62.6686 | -3.2686 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126 | 124.8415 | 132.8384 | -6.8384 | 149.3 | 152.292 | 169.608 | -20.308 | 149.1 | 152.292 | 169.608 | -20.508 | 149.4 | 152.292 | 169.608 | -20.208 | 241 | 229.124 | 255.176 | -14.176 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 166.2 | 192.2065 | 210.5343 | -44.3343 | 123 | 129.0235 | 119.7371 | 3.2629 | 67.1 | 67.1992 | 67.1992 | -0.09922 | 76.5 | 78.568 | 78.568 | -2.068 | 30.6 | 29.9806 | 29.9806 | 0.61944 | 64.8 | 66.9413 |  | 64.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.9 | 151.0888 | 151.0887 | -10.1887 | 144 | 151.0888 | 151.0887 | -7.0887 | 169.3 | 151.5425 | 151.5425 | 17.7575 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 206.4908 | 206.4908 | 3.2092 | 101 | 103.5555 | 103.5555 | -2.5555 | 7.8 | 4.5529 | 4.5529 | 3.2471 | 3.8 | 4.7764 | 4.7764 | -0.97639 | 20.2 | 15.5491 | 15.5491 | 4.6509 | 0 |  |  | 0 | 52.4 | 41.5 | 51.8633 | 0.5367 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 11.98 | 12.1507 | -1.7507 | 0 |  |  | 0 | 20.8 | 20.4562 | 20.4562 | 0.34377 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.03 |  |  |  | 0 | 5.1 | 4.4 | 4.4 | 0.7 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37779 | 19.6 | 16.8552 | 16.8552 | 2.7448 | 17.9 | 9 | 9 | 8.9 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.7 | 14.38 | 11.7044 | 3.9956 | 43.1 | 38.25 | 38.7889 | 4.3111 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 13.8 | 19.792 | 19.7903 | -5.9903 | 3 | 2.32 | 2.32 | 0.68 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 15.9378 | 15.9378 | 3.7622 | 6.4 | 5 | 5 | 1.4 | 16.4 | 12.6336 | 12.6336 | 3.7664 | 20.3 | 17.4927 | 17.4927 | 2.8073 | 3.4 | 12.99 | 12.978 | -9.578 | 36.8 | 36.6 | 43.3992 | -6.5992 | 0 |  |  | 0 | 13.9 | 52.5 | 72.9938 | -59.0938 | 39 | 77.53 | 65.7424 | -26.7424 | 1.5 | 2.57 | 8.9514 | -7.4514 | 0.5 | 1.02 | 3.4513 | -2.9513 | 0 |  |  | 0 | 21 | 17.4927 | 17.4927 | 3.5073 | 8.1 | 6.6 | 6.6 | 1.5 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 14.5 | 17.4927 | 17.4927 | -2.9927 | 15.5 | 18.4645 | 18.4645 | -2.9645 | 15.7 | 18.6589 | 18.6589 | -2.9589 | 9.9 | 9.92 | 10.0055 | -0.1055 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 67 | 12.1 | 51 | 16 | 52.6 | 2.1 | 44 | 8.6 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 8.5 | 10.7 | 10.7 | -2.2 |  |  |  | 0 | 9.9 |  |  | 9.9 |  | 14 | 14 | -14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.697 | 11 | 11 | -2.303 | 16.6768 | 17.5 | 17.5 | -0.8232
11/05/2026 | 22:30 | 157.3 | 155 | 155 | 2.3 | 649 | 650 | 650 | -1 | 212.4 | 211.662 | 211.662 | 0.73795 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 87.1471 | 91.8678 | -1.3678 | 224.9 | 228.41 | 182.7279 | 42.1721 |  |  | 27.8064 | -27.8064 |  |  |  | 0 | 145.2 | 109.89 | 135.9933 | 9.2067 | 145.6 | 109.89 | 135.9933 | 9.6067 |  |  |  | 0 | 159.3 | 110.22 | 136.4017 | 22.8983 | 204.9 | 207.2429 | 207.2428 | -2.3428 | 107.4 | 103.9326 | 103.9326 | 3.4674 | 555.8 | 566.0894 | 566.0894 | -10.2894 | 10.2 | 10.5209 |  | 10.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 80.3929 | 80.3928 | 1.0071 | 7.5 | 7.2703 | 7.2703 | 0.22967 | 5.3 | 3.904 | 3.904 | 1.396 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 87.4 | 117.8419 | 117.2954 | -29.8954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 215.6 | 220.695 | 219.0927 | -3.4928 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 236.2 | 228.4159 | 205.0532 | 31.1468 | 81.4 | 76.4832 | 76.4832 | 4.9168 | 151.7 | 151.3625 | 140.0989 | 11.6011 | 41 | 41.3485 | 41.3485 | -0.34847 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.3 | 43.9724 | 43.9724 | 4.3276 | 167.7 | 169.898 | 185.8204 | -18.1204 | 168 | 169.898 | 185.8204 | -17.8204 | 174.3 | 170.4082 | 186.3784 | -12.0784 | 107 | 110.482 | 110.482 | -3.482 | 45.1 | 47.0826 | 47.0826 | -1.9826 | 25.9 | 18.5067 | 23.4339 | 2.4661 | 3.8 |  |  | 3.8 | 15.9 | 14.5842 | 14.5842 | 1.3158 | 169.3 | 174.5595 | 111.4972 | 57.8028 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 47.486 | 47.486 | 0.01404 | 60.3 | 25.7466 |  | 60.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 45.556 | -45.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.6 | 124.8415 | 132.8384 | -8.2384 | 141.1 | 152.292 | 169.608 | -28.508 | 141.1 | 152.292 | 169.608 | -28.508 | 141.5 | 152.292 | 169.608 | -28.108 | 230.5 | 229.124 | 255.176 | -24.676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 124.5 | 155.7409 | 210.5343 | -86.0343 | 115.5 | 129.0235 | 119.7371 | -4.2371 | 65.9 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2992 | 76.4 | 78.568 | 78.568 | -2.168 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 | 65.2 | 66.9413 |  | 65.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.8 | 140.7811 | 151.0887 | -9.2887 | 144.9 | 140.7811 | 151.0887 | -6.1887 | 169.9 | 141.2039 | 151.5425 | 18.3575 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.6 | 206.4908 | 206.4908 | 3.1092 | 100.8 | 103.5555 | 103.5555 | -2.7555 | 7.8 | 4.5529 | 4.5529 | 3.2471 | 3.9 | 4.7764 | 4.7764 | -0.87639 | 20 | 15.5491 | 15.5491 | 4.4509 | 0 |  |  | 0 | 59 | 43.8 | 54.5256 | 4.4744 | 0 |  |  | 0 | 11 | 12.36 | 12.3579 | -1.3579 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 |  | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  |  | 0 | 5 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02221 | 19.6 | 16.8523 | 16.8523 | 2.7477 | 17.9 | 9 | 9 | 8.9 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.5 | 15.08 | 11.1726 | 2.3274 | 48.6 | 39.29 | 37.9348 | 10.6652 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 13.8 | 19.792 | 19.791 | -5.991 | 2.96 | 2.56 | 2.56 | 0.4 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 15.9378 | 15.9378 | 3.7622 | 6.4 | 5 | 5 | 1.4 | 15.8 | 12.6336 | 12.6336 | 3.1664 | 20.2 | 17.4927 | 17.4927 | 2.7073 | 5 | 12.9 | 12.9008 | -7.9008 | 38.7 | 33.3 | 38.3054 | 0.3946 | 0 |  |  | 0 | 22 | 57 | 67.6366 | -45.6366 | 52.3 | 76.98 | 61.6683 | -9.3683 | 2 | 2.74 | 6.8363 | -4.8363 | 0.7 | 1.21 | 2.0392 | -1.3392 | 0 |  |  | 0 | 21 | 17.4927 | 17.4927 | 3.5073 | 8.1 | 6.6 | 6.6 | 1.5 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 14.5 | 17.4927 | 17.4927 | -2.9927 | 15.5 | 18.4645 | 18.4645 | -2.9645 | 15.7 | 18.6589 | 18.6589 | -2.9589 | 12.1 | 10.38 | 10.3853 | 1.7147 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 48 | 10.3 | 45 | 3 | 39.9 | 2.9 | 38 | 1.9 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 |  |  |  | 0 | 9.9 |  |  | 9.9 |  | 14 | 14 | -14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.6549 | 11 | 11 | -2.3451 | 17.6018 | 17.5 | 17.5 | 0.1018
11/05/2026 | 23:00 | 154.9 | 155 | 155 | -0.1 | 650.8 | 650 | 650 | 0.8 | 213.3 | 211.662 | 211.662 | 1.638 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 61.1652 | 91.8678 | -0.96782 | 227 | 228.41 | 182.7276 | 44.2724 |  |  | 27.8064 | -27.8064 |  |  |  | 0 | 145.8 | 109.89 | 109.89 | 35.91 | 144.6 | 109.89 | 109.89 | 34.71 |  |  |  | 0 | 158.8 | 110.22 | 110.22 | 48.58 | 207.1 | 207.2429 | 207.2427 | -0.14274 | 107.5 | 103.9326 | 103.9326 | 3.5675 | 554.5 | 566.0894 | 566.0894 | -11.5894 | 10.3 | 10.5209 |  | 10.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 80.3929 | 80.3928 | 0.90715 | 7.7 | 7.2703 | 7.2703 | 0.42967 | 5.4 | 3.904 | 3.904 | 1.496 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 87.7 | 117.8419 | 74.7699 | 12.9301 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 177.2 | 188.0436 | 218.9386 | -41.7386 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 238.5 | 228.4159 | 210.8841 | 27.6159 | 81.3 | 76.4832 | 76.4832 | 4.8168 | 151.4 | 151.3625 | 140.0979 | 11.3021 | 41.3 | 41.3485 | 41.3485 | -0.04847 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33548 | 47.5 | 43.9724 | 43.9724 | 3.5276 | 168.3 | 169.898 | 174.4286 | -6.1286 | 168.3 | 169.898 | 174.4286 | -6.1286 | 174.4 | 170.4082 | 174.9524 | -0.55237 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 45.5 | 47.0826 | 47.0826 | -1.5826 | 26.2 | 18.5067 | 23.4339 | 2.7661 | 3.8 |  |  | 3.8 | 16 | 14.5842 | 14.5842 | 1.4158 | 170.9 | 174.5595 | 111.4972 | 59.4028 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 47.486 | 47.486 | 0.11404 | 25.8 | 25.7466 |  | 25.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 45.556 | -45.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.8 | 124.8415 | 132.8384 | -8.0384 | 125.1 | 152.292 | 169.6079 | -44.5079 | 124.2 | 152.292 | 169.6079 | -45.4079 | 127.7 | 152.292 | 169.6079 | -41.9079 | 215.4 | 229.124 | 255.1758 | -39.7758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 107.9 | 127.9384 | 197.4989 | -89.5989 | 111.1 | 129.0235 | 119.7353 | -8.6353 | 66.2 | 67.1992 | 67.1992 | -0.99922 | 76.4 | 78.568 | 78.568 | -2.168 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 | 64.9 | 66.9413 |  | 64.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.4 | 103.894 | 151.0875 | -9.6875 | 144.7 | 103.894 | 151.0875 | -6.3875 | 169.1 | 104.206 | 151.5412 | 17.5588 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.6 | 206.4908 | 206.4908 | 3.1092 | 100.8 | 103.5555 | 103.5555 | -2.7555 | 7.8 | 4.5529 | 4.5529 | 3.2471 | 3.8 | 4.7764 | 4.7764 | -0.97639 | 20 | 15.5491 | 15.5491 | 4.4509 | 0 |  |  | 0 | 51.2 | 52.6 | 55.0266 | -3.8266 | 0 |  |  | 0 | 12.3 | 11.98 | 11.9769 | 0.3231 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 |  | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 3.9796 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  |  | 0 | 5.2 | 4.4 | 4.4 | 0.8 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17779 | 20 | 16.8484 | 16.8484 | 3.1516 | 17.9 | 9 | 9 | 8.9 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.4 | 17.09 | 10.766 | 2.634 | 47.2 | 40.77 | 37.3169 | 9.8831 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 13.8 | 19.792 | 15.5305 | -1.7305 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 0 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 15.9378 | 15.9378 | 3.7622 | 6.4 | 5 | 5 | 1.4 | 16.4 | 12.6336 | 12.6336 | 3.7664 | 20.2 | 17.4927 | 17.4927 | 2.7073 | 7.1 | 13.38 | 13.3834 | -6.2834 | 34.8 | 36.5 | 36.4915 | -1.6915 | 0 |  |  | 0 | 30 | 53.6 | 65.4922 | -35.4922 | 51.4 | 73.57 | 61.3671 | -9.9671 | 2.4 | 3.14 | 6.8155 | -4.4155 | 0.4 | 1.63 | 2.0631 | -1.6631 | 0 |  |  | 0 | 21 | 17.4927 | 17.4927 | 3.5073 | 8.1 | 6.6 | 6.6 | 1.5 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 14.9 | 17.4927 | 17.4927 | -2.5927 | 15.9 | 18.4645 | 18.4645 | -2.5645 | 15.5 | 18.6589 | 18.6589 | -3.1589 | 12 | 9.82 | 9.823 | 2.177 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 40.6 | 9.3 | 39 | 1.6 | 31.1 | 9.6 | 33 | -1.9 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 8 | 10.7 | 10.7 | -2.7 |  |  |  | 0 | 9.9 |  |  | 9.9 |  | 14 | 14 | -14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.6469 | 11 | 11 | -2.3531 | 17.5011 | 17.5 | 17.5 | 0.0011
11/05/2026 | 23:30 | 156.3 | 155 | 155 | 1.3 | 646.2 | 650 | 650 | -3.8 | 211.3 | 211.662 | 211.662 | -0.36205 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 44.489 | 91.8678 | -1.5678 | 225.9 | 228.41 | 182.7279 | 43.1721 |  |  | 27.8064 | -27.8064 |  |  |  | 0 | 104.5 | 109.89 | 109.89 | -5.39 | 106.5 | 109.89 | 109.89 | -3.39 |  |  |  | 0 | 131.5 | 110.22 | 110.22 | 21.28 | 206.9 | 207.2429 | 207.2427 | -0.34271 | 107.2 | 103.9326 | 103.9325 | 3.2675 | 549.1 | 566.0894 | 566.0894 | -16.9894 | 10.2 | 10.5209 |  | 10.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 80.3929 | 80.3928 | 0.80715 | 7.4 | 7.2703 | 7.2703 | 0.12967 | 5.3 | 3.904 | 3.904 | 1.396 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 87.3 | 117.8419 | 74.7699 | 12.5302 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 165.8 | 111.3303 | 218.7045 | -52.9045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.02 | 6.39 | 6.39 | -0.37 | 233.67 | 228.4159 | 210.8841 | 22.7859 | 81.3 | 76.4832 | 76.4832 | 4.8168 | 151.1 | 151.3625 | 140.0937 | 11.0063 | 40.9 | 41.3485 | 41.3485 | -0.44847 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33548 | 48.1 | 43.9724 | 43.9724 | 4.1276 | 167 | 169.898 | 174.4286 | -7.4286 | 167.5 | 169.898 | 174.4286 | -6.9286 | 173.4 | 170.4082 | 174.9524 | -1.5524 | 106.8 | 110.482 | 110.482 | -3.682 | 45.1 | 47.0826 | 47.0826 | -1.9826 | 25.9 | 18.5067 | 23.4339 | 2.4661 | 3.8 |  |  | 3.8 | 15.9 | 14.5842 | 14.5842 | 1.3158 | 168.6 | 174.5595 | 111.4972 | 57.1028 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 47.486 | 47.486 | -0.18596 | 24.7 |  |  | 24.7 | 0 |  |  | 0 | 11.4 |  | 45.556 | -34.156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.4 | 124.8415 | 132.8384 | -8.4384 | 73 | 147.542 | 169.6056 | -96.6056 | 73.5 | 147.542 | 169.6056 | -96.1056 | 77.7 | 147.542 | 169.6056 | -91.9056 | 179.9 | 221.9777 | 255.1724 | -75.2724 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 95.2 | 104.4814 | 132.0558 | -36.8558 | 119.5 | 129.0235 | 113.9056 | 5.5944 | 65.7 | 67.1992 | 67.1992 | -1.4992 | 76.3 | 78.568 | 78.568 | -2.268 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 | 65.1 |  |  | 65.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.3 | 103.894 | 103.8962 | 37.4038 | 144.6 | 103.894 | 103.8962 | 40.7038 | 155.8 | 104.206 | 104.2082 | 51.5918 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.8 | 206.4908 | 206.4908 | 3.3092 | 101 | 103.5555 | 103.5555 | -2.5555 | 7.8 | 4.5529 | 4.5529 | 3.2471 | 3.9 | 4.7764 | 4.7764 | -0.87639 | 20 | 15.5491 | 15.5491 | 4.4509 | 0 |  |  | 0 | 47.7 | 53.1 | 53.812 | -6.112 | 0 |  |  | 0 | 11.7 | 12.2 | 12.1987 | -0.4987 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 |  | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 2.8946 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  |  | 0 | 5.2 | 4.4 | 4.4 | 0.8 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22221 | 20 | 16.8503 | 16.8503 | 3.1497 | 17.9 | 9 | 9 | 8.9 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.3 | 18.49 | 10.7833 | 2.5167 | 43 | 40.93 | 36.9553 | 6.0447 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 13.7 | 19.792 | 15.5305 | -1.8305 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 0 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 15.9378 | 15.9378 | 3.6622 | 6.4 | 5 | 5 | 1.4 | 16.4 | 12.6336 | 12.6336 | 3.7664 | 20.2 | 17.4927 | 17.4927 | 2.7073 | 4.8 | 13.68 | 13.6784 | -8.8784 | 33.3 | 35.9 | 35.9067 | -2.6067 | 0 |  |  | 0 | 35.2 | 55.2 | 58.7367 | -23.5367 | 47.8 | 70.2 | 53.8465 | -6.0465 | 2.6 | 3.19 | 6.174 | -3.574 | 1.2 | 1.92 | 1.905 | -0.705 | 0 |  |  | 0 | 21 | 17.4927 | 17.4927 | 3.5073 | 8.1 | 6.6 | 6.6 | 1.5 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 14.9 | 17.4927 | 17.4927 | -2.5927 | 15.9 | 18.4645 | 18.4645 | -2.5645 | 15.5 | 18.6589 | 18.6589 | -3.1589 | 10.9 | 10.26 | 10.2624 | 0.6376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 30 | 8.6 | 35 | -5 | 25.8 | 7.3 | 29 | -3.2 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 19.9 | 19.4364 | 19.4363 | 0.46366 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 |  |  |  | 0 | 9.9 |  |  | 9.9 |  | 14 | 14 | -14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.1821 | 11 | 11 | -1.8179 | 17.444 | 17.5 | 17.5 | -0.056
12/05/2026 | 00:00 | 154.4 | 155 | 155 | -0.6 | 649.6 | 650 | 650 | -0.4 | 213 | 211.662 | 211.662 | 1.3379 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 17.5425 | 91.8678 | -1.7678 | 225.5 | 228.41 | 182.7286 | 42.7715 |  |  | 27.8064 | -27.8064 |  |  |  | 0 | 104.7 | 109.89 | 109.89 | -5.19 | 107.5 | 109.89 | 109.89 | -2.39 |  |  |  | 0 | 129.4 | 110.22 | 110.22 | 19.18 | 110.7 | 207.2429 | 207.2427 | -96.5427 | 75.7 | 103.9326 | 103.9325 | -28.2325 | 557.3 | 566.0894 | 566.0894 | -8.7894 | 10.2 | 10.5209 |  | 10.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 80.3929 | 80.3928 | -0.19285 | 7.5 | 7.2703 | 7.2703 | 0.22967 | 5.3 | 3.904 | 3.904 | 1.396 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 87.6 | 117.8419 | 74.7711 | 12.8289 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 112.4665 | 112.4665 | -3.1665 | 220.8 | 110.3704 | 219.1746 | 1.6255 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.19 | 6.39 | 6.39 | -0.2 | 234.1 | 228.4159 | 210.8841 | 23.2159 | 81.4 | 76.4832 | 76.4832 | 4.9168 | 150.2 | 151.3625 | 134.0863 | 16.1137 | 41.1 | 41.3485 | 41.3485 | -0.24847 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33548 | 48.2 | 43.9724 | 43.9724 | 4.2276 | 169.4 | 169.898 | 174.4286 | -5.0286 | 170.8 | 169.898 | 174.4286 | -3.6286 | 176.5 | 170.4082 | 174.9524 | 1.5476 | 107 | 110.482 | 110.482 | -3.482 | 44.7 | 47.0826 | 47.0826 | -2.3826 | 27.6 | 18.5067 | 23.4339 | 4.1661 | 3.8 |  |  | 3.8 | 15.9 | 14.5842 | 14.5842 | 1.3158 | 169.8 | 174.5595 | 111.4972 | 58.3028 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 47.486 | 47.486 | -0.08596 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 45.556 | -45.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.1 | 124.8415 | 132.8384 | -8.7384 | 110.5 | 105.5927 | 123.3959 | -12.8959 | 110 | 105.5927 | 123.3959 | -13.3959 | 109.5 | 105.5927 | 123.3959 | -13.8959 | 192.2 | 158.8647 | 185.6497 | 6.5503 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 184.2 | 83.2956 | 104.3669 | 79.8331 | 119.1 | 129.0235 | 113.8875 | 5.2125 | 63.7 | 67.1992 | 67.1992 | -3.4992 | 76.2 | 78.568 | 78.568 | -2.368 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 | 47.3 |  |  | 47.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 94.2 | 103.894 | 103.8944 | -9.6944 | 94.1 | 103.894 | 103.8944 | -9.7943 | 121.6 | 104.206 | 104.2064 | 17.3937 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 206.4908 | 206.4908 | 2.6092 | 101 | 103.5555 | 103.5555 | -2.5555 | 7.8 | 4.5529 | 4.5529 | 3.2471 | 3.9 | 4.7764 | 4.7764 | -0.87639 | 20 | 15.5491 | 15.5491 | 4.4509 | 0 |  |  | 0 | 49.4 | 54.1 | 53.1614 | -3.7614 | 0 |  |  | 0 | 10.8 | 11.94 | 11.9399 | -1.1399 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 |  | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 1.1414 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  |  | 0 | 5.1 | 4.4 | 4.4 | 0.7 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12221 | 20 | 16.8455 | 16.8455 | 3.1545 | 17.9 | 9 | 9 | 8.9 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.6 | 18.32 | 10.707 | 0.893 | 38 | 39.13 | 36.3318 | 1.6682 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 13.9 | 19.792 | 15.5305 | -1.6305 | 2.84 | 2.88 | 2.88 | -0.04 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 15.9378 | 15.9378 | 3.6622 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 16.3 | 12.6336 | 12.6336 | 3.6664 | 20.2 | 17.4927 | 17.4927 | 2.7073 | 4.3 | 14.41 | 14.4074 | -10.1074 | 30.6 | 33.5 | 33.4958 | -2.8958 | 0 |  |  | 0 | 24.9 | 52 | 56.8975 | -31.9975 | 46.7 | 66.96 | 51.5041 | -4.8041 | 2.1 | 2.8 | 5.4348 | -3.3348 | 0.1 | 1.75 | 1.7516 | -1.6516 | 0 |  |  | 0 | 21 | 17.4927 | 17.4927 | 3.5073 | 8.1 | 6.6 | 6.6 | 1.5 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 14.9 | 17.4927 | 17.4927 | -2.5927 | 15.9 | 18.4645 | 18.4645 | -2.5645 | 15.9 | 18.6589 | 18.6589 | -2.7589 | 11.3 | 9.9 | 9.9017 | 1.3983 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 24.8 | 3.6 | 30 | -5.2 | 20.2 | 8.7 | 26 | -5.8 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 14 | 14 | -14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.1225 | 11 | 11 | -1.8775 | 17.4855 | 17.5 | 17.5 | -0.0145
EJEC (MWh) |  | 3758.4 | 3720 | 3720 |  | 15599.05 | 15600 | 15600 |  | 5107 | 5079.8892 | 5079.8892 |  | 52.45 | 70.5195 | 96.1963 |  | 0 | 0 | 85.1669 |  | 1690.85 | 1726.5367 | 2204.8278 |  | 5141.05 | 4820.299 | 4386.4481 |  | 0 | 0 | 142.6027 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3002.55 | 3118.2976 | 3113.5046 |  | 3081.65 | 3118.2976 | 3113.5046 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3429.35 | 3127.6619 | 3122.8544 |  | 4163.85 | 4645.8866 | 4618.5672 |  | 2252.75 | 2329.9191 | 2316.2184 |  | 13332 | 13586.1458 | 13586.1455 |  | 245.2 | 73.6466 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1947.5 | 1929.4286 | 1929.4284 |  | 183.85 | 174.4881 | 174.4879 |  | 128.35 | 93.696 | 93.696 |  | 128.45 | 100.8485 | 46.8812 |  | 156.4 | 163.986 | 158.9945 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1750.35 | 1732.4041 | 1794.4864 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2628.8 | 2699.1953 | 2699.1953 |  | 4483.15 | 3828.4692 | 4811.8446 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 294.35 | 342 |  | 0 | 0 | 0 |  | 155.155 | 153.36 | 153.36 |  | 5418.385 | 5277.6836 | 4940.0896 |  | 1434.45 | 1639.4375 | 1835.5975 |  | 3441.3 | 2989.7638 | 2854.9407 |  | 598.4 | 764.9467 | 992.3633 |  | 448.25 | 461.0611 | 461.0611 |  | 451.2 | 443.1487 | 443.1486 |  | 1156 | 1055.3369 | 1055.3366 |  | 3908.5 | 4014.4196 | 4191.9813 |  | 3917.95 | 4014.4196 | 4191.9813 |  | 4171.3 | 4026.475 | 4204.5699 |  | 2572.05 | 2651.5685 | 2651.5685 |  | 1039.1 | 1060.5038 | 1056.5286 |  | 541.65 | 454.0153 | 562.4129 |  | 91.2 | 0 | 0 |  | 268.5 | 350.0208 | 350.0207 |  | 3176.35 | 3191.3684 | 2694.2365 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1138.05 | 1139.663 | 1139.663 |  | 286.1 | 339.1196 | 624.7544 |  | 549.9 | 515.2749 | 0 |  | 485.4 | 375.1607 | 334.8048 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2990.65 | 3140.1396 | 3188.1208 |  | 2897.25 | 3305.4049 | 3480.0657 |  | 2891.65 | 3305.4049 | 3480.0657 |  | 2935.55 | 3305.4049 | 3480.0657 |  | 4996.35 | 4972.9966 | 5235.7744 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 13.3 | 0 | 0 |  | 27.7 | 0 | 0 |  | 74.5 | 80.8534 | 80.8534 |  | 3119.7 | 3121.2071 | 3512 |  | 2582.9 | 2768.923 | 2733.251 |  | 1521.85 | 1612.7813 | 1612.7813 |  | 1777.75 | 1850.6383 | 1885.6315 |  | 722.1 | 714.4854 | 719.5334 |  | 604.75 | 423.8331 | 0 |  | 236.05 | 98.8672 | 0 |  | 237.4 | 149.8675 | 0 |  | 2884.4 | 3010.4914 | 3123.9413 |  | 2920.5 | 3010.4914 | 3123.9413 |  | 3378.05 | 3019.5319 | 3133.3225 |  | 1254.3 | 840.1973 | 680.4638 |  | 236.35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4558.7 | 4761.2155 | 4892.196 |  | 2267.75 | 2387.7567 | 2453.4436 |  | 188.6 | 109.2691 | 109.2689 |  | 95.05 | 114.6336 | 114.6334 |  | 403.95 | 373.1779 | 373.1778 |  | 8.1 | 8.06 | 8.06 |  | 327.5 | 713.1208 | 922.9472 |  | 500.75 | 545.5775 | 545.5775 |  | 190.65 | 231.5011 | 241.7388 |  | 1 | 2.1 | 2.1 |  | 429.25 | 490.9495 | 490.9495 |  | 198.65 | 160.046 | 239.592 |  | 110.45 | 110.019 | 136.08 |  | 1302.5 | 1508.5914 | 1508.5914 |  | 646.8 | 817.26 | 817.26 |  | 4.85 | 28.895 | 28.895 |  | 0 | 0 | 0 |  | 123.45 | 105.6 | 105.6 |  | 489.4 | 490.1333 | 490.133 |  | 424.4 | 421.3319 | 421.3318 |  | 266.2 | 216 | 216 |  | 77.25 | 81.6 | 81.6 |  | 136.8 | 136.8 | 136.8 |  | 117.7 | 103.4033 | 103.4033 |  | 139.9 | 121.0072 | 121.0072 |  | 78.5 | 186.2037 | 146.963 |  | 266.45 | 588.2562 | 584.6862 |  | 116.1 | 96.9901 | 96.9901 |  | 83.95 | 84.6 | 84.6 |  | 332.5 | 421.1191 | 407.938 |  | 67.52 | 51.24 | 51.24 |  | 0 | 7.2 | 9.6 |  | 2.4 | 3.1245 | 3.1245 |  | 472.3 | 382.5072 | 382.5072 |  | 140.7 | 120 | 120 |  | 395.75 | 303.2069 | 303.2069 |  | 485.1 | 419.825 | 419.825 |  | 155.25 | 331.9666 | 323.8349 |  | 442.05 | 700.5578 | 827.0341 |  | 272.2 | 240.7874 | 240.7874 |  | 168.5 | 614.243 | 982.796 |  | 350.5 | 910.4882 | 908.9774 |  | 15.25 | 40.4382 | 95.5374 |  | 6.85 | 25.9056 | 45.0902 |  | 303.9 | 324.445 | 324.445 |  | 503.95 | 419.825 | 419.825 |  | 191.2 | 158.4 | 158.4 |  | 162.15 | 168 | 168 |  | 361.85 | 419.825 | 419.825 |  | 385.3 | 443.1487 | 443.1485 |  | 386.3 | 447.8134 | 447.8134 |  | 165.35 | 188.4012 | 193.2511 |  | 1706.6 | 1752.2061 | 1752.2061 |  | 96.15 | 90.33 | 90.33 |  | 1016.5 | 1026.5 | 1026.5 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 707.15 | 579.455 | 750.5 |  | 741.2 | 517.48 | 768.5 |  | 771.35 | 739.08 | 739.08 |  | 93.25 | 108 | 108 |  | 4.2 | 6.9 | 6.9 |  | 54.7 | 48 | 48 |  | 27.8 | 31.2 | 31.2 |  | 104.5 | 91.12 | 91.12 |  | 187 | 182.4 | 182.4 |  | 480.65 | 466.4724 | 466.4722 |  | 479.9 | 466.4724 | 466.4722 |  | 214.3 | 256.8 | 256.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 102.9 | 0 | 0 |  | 0 | 336 | 336 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 236.9969 | 264 | 264 |  | 407.721 | 420 | 420

## COSTO_OPE_EJEC
lunes, 11 de Mayo del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 7335491 y resultó S/. 1524010 (17.20% ) menor que el correspondiente al lunes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
LUN 4 | 8859500.9741 | 6796377.9179 | 30.36%
MAR 5 | 10031456.6204 | 9111565.0931 | 10.1%
MIE 6 | 10377944.2228 | 8667670.8002 | 19.73%
JUE 7 | 8275296.0465 | 6271553.5863 | 31.95%
VIE 8 | 7773310.6565 | 8630493.5032 | -9.932%
SAB 9 | 6477057.5622 | 7085237.5721 | -8.584%
DOM 10 | 7024643.3149 | 6989333.6389 | 0.5052%
LUN 11 | 7335490.657 | 7903002.8553 | -7.181%

## CALIFICA_OPE_UG
lunes, 11 de Mayo del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 11/05/2026 00:00:00 | 12/05/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 11/05/2026 00:00:00 | 11/05/2026 18:42:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 11/05/2026 18:42:00 | 11/05/2026 19:36:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 11/05/2026 19:36:00 | 12/05/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 11/05/2026 00:00:00 | 12/05/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 11/05/2026 13:50:00 | 11/05/2026 19:43:00 | 11/05/2026 13:45:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 11/05/2026 19:43:00 | 11/05/2026 19:57:00 |  | 11/05/2026 19:49:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 11/05/2026 10:49:00 | 11/05/2026 13:19:00 | 11/05/2026 10:31:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 11/05/2026 13:19:00 | 11/05/2026 14:56:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 11/05/2026 14:56:00 | 11/05/2026 15:19:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 11/05/2026 15:19:00 | 11/05/2026 15:33:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 11/05/2026 15:33:00 | 11/05/2026 21:40:00 |  | 11/05/2026 21:33:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 11/05/2026 00:00:00 | 11/05/2026 01:36:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO | Desconecto por falla
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 11/05/2026 02:27:00 | 11/05/2026 16:05:00 |  | 11/05/2026 15:50:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 09:49h se subió a máxima generación.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 11/05/2026 23:03:00 | 11/05/2026 23:33:00 | 11/05/2026 22:45:00 | 11/05/2026 23:27:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 11/05/2026 10:53:00 | 11/05/2026 11:45:00 | 11/05/2026 10:33:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 11/05/2026 11:45:00 | 11/05/2026 13:05:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 11/05/2026 13:05:00 | 11/05/2026 14:30:00 |  | 11/05/2026 14:24:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 11/05/2026 20:34:00 | 11/05/2026 22:55:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | A las 22:43 h se bajó a 40 MW.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 11/05/2026 22:55:00 | 11/05/2026 23:48:00 |  | 11/05/2026 23:43:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | CENTRAL | MALACAS3 TG5 - D2 | 11/05/2026 15:19:00 | 11/05/2026 21:04:00 | 11/05/2026 14:55:00 | 11/05/2026 20:49:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 11/05/2026 00:00:00 | 11/05/2026 08:15:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 11/05/2026 08:15:00 | 11/05/2026 23:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 08:15 h S/C subir la generación a 550 MW. A las 09:32 h S/C subir la generación a 700 MW.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 11/05/2026 23:30:00 | 12/05/2026 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 11/05/2026 00:00:00 | 11/05/2026 03:27:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 11/05/2026 03:27:00 | 12/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 11/05/2026 15:02:00 | 11/05/2026 16:07:00 | 11/05/2026 14:53:00 | 11/05/2026 16:05:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 11/05/2026 14:55:00 | 11/05/2026 16:02:00 | 11/05/2026 14:53:00 | 11/05/2026 16:01:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 11/05/2026 00:00:00 | 11/05/2026 10:21:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 11/05/2026 10:21:00 | 11/05/2026 10:33:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 11/05/2026 10:33:00 | 11/05/2026 11:22:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 11/05/2026 11:22:00 | 11/05/2026 13:04:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 11:22 h S/C subir a 350 MW. A las 11:28 h S/C subir a 400 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 11/05/2026 13:04:00 | 11/05/2026 13:43:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 11/05/2026 13:43:00 | 11/05/2026 16:34:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | A las 13:43 h S/C subir a 380 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 11/05/2026 16:34:00 | 11/05/2026 23:04:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 19:44 h se bajó a 450 MW
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 11/05/2026 23:04:00 | 12/05/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 11/05/2026 00:00:00 | 11/05/2026 05:51:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 11/05/2026 05:51:00 | 11/05/2026 06:46:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 11/05/2026 06:46:00 | 11/05/2026 08:14:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 11/05/2026 08:14:00 | 11/05/2026 23:32:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 11/05/2026 23:32:00 | 12/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 11/05/2026 14:49:00 | 11/05/2026 16:50:00 | 11/05/2026 14:41:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 11/05/2026 14:52:00 | 11/05/2026 16:50:00 | 11/05/2026 14:46:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 11/05/2026 15:29:00 | 11/05/2026 16:50:00 | 11/05/2026 14:49:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 11/05/2026 16:50:00 | 12/05/2026 00:00:00 |  | 11/05/2026 23:54:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 11/05/2026 16:50:00 | 11/05/2026 21:05:00 |  | 11/05/2026 20:59:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 11/05/2026 16:50:00 | 11/05/2026 21:05:00 |  | 11/05/2026 20:59:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 11/05/2026 12:51:00 | 11/05/2026 13:44:00 | 11/05/2026 12:31:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 11/05/2026 13:44:00 | 11/05/2026 19:26:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 11/05/2026 19:26:00 | 11/05/2026 20:54:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 11/05/2026 00:00:00 | 11/05/2026 10:17:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 11/05/2026 10:17:00 | 11/05/2026 15:08:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 11/05/2026 15:08:00 | 11/05/2026 19:44:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 11/05/2026 19:44:00 | 11/05/2026 23:35:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 11/05/2026 23:35:00 | 12/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 11/05/2026 00:00:00 | 12/05/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 11/05/2026 00:00:00 | 12/05/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 11/05/2026 00:00:00 | 12/05/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 11/05/2026 00:00:00 | 11/05/2026 06:06:00 |  | 11/05/2026 06:02:00 | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 11/05/2026 15:22:00 | 11/05/2026 17:39:00 | 11/05/2026 14:53:00 | 11/05/2026 17:32:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 11/05/2026 00:00:00 | 11/05/2026 05:21:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 11/05/2026 05:21:00 | 11/05/2026 07:50:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 11/05/2026 07:50:00 | 11/05/2026 08:12:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 11/05/2026 08:12:00 | 12/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
lunes, 11 de Mayo del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | ATN S.A. | L-2269 | 11/05/2026 10:49:00 | 11/05/2026 13:19:00 |  | Operó C.T. Tumbes y Malacas
L. CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | ATN S.A. | L-2270 | 11/05/2026 10:49:00 | 11/05/2026 13:19:00 |  | Operó C.T. Tumbes y Malacas
L. PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2215 | 11/05/2026 10:49:00 | 11/05/2026 13:19:00 |  | Operó C.T. Tumbes y Malacas
L. PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2216 | 11/05/2026 10:49:00 | 11/05/2026 13:19:00 |  | Operó C.T. Tumbes y Malacas
L. CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | TRANSMANTARO | L-5006 | 11/05/2026 10:49:00 | 11/05/2026 13:19:00 |  | Operó C.T. Tumbes y Malacas
L. CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | ATN S.A. | L-2269 | 11/05/2026 15:19:00 | 11/05/2026 15:33:00 |  | Operó la CT Tumbes
L. CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | ATN S.A. | L-2270 | 11/05/2026 15:19:00 | 11/05/2026 15:33:00 |  | Operó la CT Tumbes
L. PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2215 | 11/05/2026 15:19:00 | 11/05/2026 15:33:00 |  | Operó la CT Tumbes
L. PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2216 | 11/05/2026 15:19:00 | 11/05/2026 15:33:00 |  | Operó la CT Tumbes
L. CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | TRANSMANTARO | L-5006 | 11/05/2026 15:19:00 | 11/05/2026 15:33:00 |  | Operó la CT Tumbes
L. CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | ATN S.A. | L-2269 | 11/05/2026 20:34:00 | 11/05/2026 22:55:00 |  | Operó la TG4 de Malacas
L. CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | ATN S.A. | L-2270 | 11/05/2026 20:34:00 | 11/05/2026 22:55:00 |  | Operó la TG4 de Malacas
L. PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2215 | 11/05/2026 20:34:00 | 11/05/2026 22:55:00 |  | Operó la TG4 de Malacas
L. PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2216 | 11/05/2026 20:34:00 | 11/05/2026 22:55:00 |  | Operó la TG4 de Malacas
L. CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | TRANSMANTARO | L-5006 | 11/05/2026 20:34:00 | 11/05/2026 22:55:00 |  | Operó la TG4 de Malacas

## RRPF_RRSF
lunes, 11 de Mayo del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.90%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 59.9998 | 0 | 1 | 59.9998 | 0 | 1 | 57.4466 | 6.0002 | 1 | 57.4466 | 6.0002 | 1 | 46.2 | 60 | 1 | 46.2 | 60 | 1 | 54.2 | 60 | 1 | 48.0042 | 60 | 1 | 48.0042 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 60 | 60 | 1 | 60 | 60 | 1 | 60 | 60 | 1 | 60 | 60 | 1 | 60 | 60 | 1 | 60 | 60 | 1 | 60 | 60 | 1 | 60 | 60 | 1 | 60 | 60 | 1 | 60 | 60 | 1 | 59 | 0 | 1 | 59 | 0 | 1 | 59 | 0 | 1 | 59 | 0 | 1 | 59 | 0 | 1 | 59 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 57 | 6.4218 | 1 | 57 | 6.2848 | 1 | 57 | 0 | 1 | 57 | 0 | 1 | 23.22 | 27.6662 | 1 | 15.22 | 0 | 1 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46.2 | 12.3205 | 1 | 46.2 | 0 | 1 | 54.2 | 0 | 1 | 48.0042 | 0 | 1 | 48.0042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 59.9998 | 0 | 1 | 59.9998 | 0 | 1 | 57.4466 | 6.0002 | 1 | 57.4466 | 6.0002 | 1 | 0 | 47.6795 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 59 | 0 | 1 | 59 | 0 | 1 | 59 | 0 | 1 | 59 | 0 | 1 | 59 | 0 | 1 | 59 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 57 | 6.4218 | 1 | 57 | 6.2848 | 1 | 57 | 0 | 1 | 57 | 0 | 1 | 23.22 | 27.6662 | 1 | 15.22 | 0 | 1 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 47.6758 | 1 | 45 | 41.6758 | 1 | 45 | 62.6758 | 1 | 45 | 45.9733 | 1 | 45 | 45.9733 | 1 | 45 | 47.6758 | 1 | 45 | 47.6758 | 1 | 45 | 47.6758 | 1 | 60 | 78.8181 | 1 | 60 | 78.8181 | 1 | 60 | 78.8181 | 1 | 60 | 78.8181 | 1 | 60 | 78.8181 | 1 | 60 | 78.8181 | 1 | 60 | 78.8181 | 1 | 60 | 78.8181 | 1 | 60 | 78.8181 | 1 | 60 | 78.8181 | 1 | 60 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 60 | 38.2084 | 1 | 60 | 23.9113 | 1 | 60 | 33.6678 | 1 | 60 | 0 | 1 | 60 | 32.6224 | 1 | 60 | 18.6224 | 1 | 60 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 60 | 29.3694 | 1 | 60 | 33.037 | 1 | 60 | 33.0376 | 1 | 60 | 30.5598 | 1 | 60 | 26.3008 | 1 | 60 | 15.2933 | 1 | 60 | 0 | 1 | 60 | 13.1702
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 22.5 | 23.8379 | 1 | 22.5 | 20.8379 | 1 | 0 | 28.7234 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 22.4951 | 23.8425 | 1 | 22.5055 | 23.8327 | 1 | 22.5048 | 23.8332 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.8965 | 0 | 1 | 29.7112 | 0 | 1 | 29.6894 | 0 | 1 | 29.6748 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.8103 | 1 | 22.9396 | 0 | 1 | 0 | 33.6678 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.6224 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.8178 | 0 | 1 | 0 | 29.3694 | 1 | 0 | 33.037 | 1 | 0 | 33.0376 | 1 | 0 | 30.5598 | 1 | 0 | 26.3008 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35.3058 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.5 | 23.8379 | 1 | 22.5 | 20.8379 | 1 | 22.5 | 16.9762 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 22.5049 | 23.8333 | 1 | 22.4945 | 23.8431 | 1 | 22.4952 | 23.8426 | 1 | 12.1946 | 33.6035 | 1 | 12.1946 | 33.6035 | 1 | 12.1946 | 33.6035 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 12.1946 | 33.6035 | 1 | 12.1946 | 33.6035 | 1 | 12.1946 | 33.6035 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30.0058 | 0 | 1 | 20.0458 | 0 | 1 | 30.2888 | 0 | 1 | 30.3106 | 0 | 1 | 30.3252 | 0 | 1 | 29.9999 | 0 | 1 | 29.9999 | 0 | 1 | 29.9999 | 0 | 1 | 24.1963 | 13.3981 | 1 | 23.3221 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 21.5067 | 18.6224 | 1 | 30 | 0 | 1 | 20.0911 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 23.1267 | 15.2933 | 1 | 30 | 0 | 1 | 24.6942 | 13.1702
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.5 | 16.9762 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 12.1946 | 33.6035 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29.9942 | 0 | 1 | 20.0577 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30.0001 | 0 | 1 | 30.0001 | 0 | 1 | 30.0001 | 0 | 1 | 35.8037 | 0 | 1 | 13.7383 | 23.9113 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 38.4933 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 20.0911 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 36.8733 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 8 | 14.1961 | 1 | 8 | 19.9779 | 1 | 8 | 19.9996 | 1 | 8 | 19.9996 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 15.82 | 20 | 1 | 15.82 | 20 | 1 | 15.82 | 20 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 15.8251 | 1 | 6 | 15.8249 | 1 | 0 | 16.2729 | 1 | 8 | 0 | 1 | 14 | 19.2267 | 1 | 14 | 19.2267 | 1 | 14 | 19.2267 | 1 | 14 | 19.2267 | 1 | 14 | 19.2267 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 14.1151 | 1 | 8 | 14.1791 | 1 | 8 | 14.1299 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 14.1797 | 1 | 0 | 14.2066 | 1 | 0 | 14.0738 | 1 | 0 | 14.0738 | 1 | 0 | 13.9771 | 1 | 0 | 13.9622 | 1 | 0 | 13.9622 | 1 | 0 | 13.9724 | 1 | 0 | 14.0702 | 1 | 0 | 14.1069 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.1727
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 8 | 14.1961 | 1 | 8 | 19.9779 | 1 | 8 | 19.9996 | 1 | 8 | 19.9996 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 15.82 | 20 | 1 | 15.82 | 20 | 1 | 15.82 | 20 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 15.8251 | 1 | 6 | 15.8249 | 1 | 0 | 16.2729 | 1 | 8 | 0 | 1 | 14 | 19.2267 | 1 | 14 | 19.2267 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 14.1151 | 1 | 8 | 14.1791 | 1 | 8 | 14.1299 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 14.1797 | 1 | 0 | 14.2066 | 1 | 0 | 14.0738 | 1 | 0 | 14.0738 | 1 | 0 | 13.9771 | 1 | 0 | 13.9622 | 1 | 0 | 13.9622 | 1 | 0 | 13.9724 | 1 | 0 | 14.0702 | 1 | 0 | 14.1069 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.1727
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 6 | 135.0143 | 1 | 6 | 109.8743 | 1 | 6 | 88.8321 | 1 | 6 | 88.8322 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 238.446 | 1 | 6 | 238.6909 | 1 | 6 | 228.4848 | 1 | 6 | 256.8209 | 1 | 6 | 228.1327 | 1 | 6 | 240.719 | 1 | 6 | 271 | 1 | 6 | 230.1668 | 1 | 6 | 236.8146 | 1 | 6 | 241.7923 | 1 | 6 | 200.6341 | 1 | 6 | 187.414 | 1 | 6 | 205.1261 | 1 | 6 | 238.4454 | 1 | 84 | 173.7174 | 1 | 84 | 186.9626 | 1 | 84 | 130.2988 | 1 | 84 | 130.2988 | 1 | 84 | 103.58 | 1 | 84 | 100.3142 | 1 | 84 | 100.3137 | 1 | 84 | 102.5177 | 1 | 84 | 129.0981 | 1 | 84 | 142.1557 | 1 | 84 | 217 | 1 | 84 | 117.7532
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 238.446 | 1 | 6 | 238.6909 | 1 | 6 | 228.4848 | 1 | 6 | 256.8209 | 1 | 6 | 228.1327 | 1 | 6 | 240.719 | 1 | 6 | 271 | 1 | 6 | 230.1668 | 1 | 6 | 236.8146 | 1 | 6 | 241.7923 | 1 | 6 | 200.6341 | 1 | 6 | 187.414 | 1 | 6 | 205.1261 | 1 | 6 | 238.4454 | 1 | 84 | 173.7174 | 1 | 84 | 186.9626 | 1 | 84 | 130.2988 | 1 | 84 | 130.2988 | 1 | 84 | 103.58 | 1 | 84 | 100.3142 | 1 | 84 | 100.3137 | 1 | 84 | 102.5177 | 1 | 84 | 129.0981 | 1 | 84 | 142.1557 | 1 | 84 | 217 | 1 | 84 | 117.7532
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 56.9581 | 1 | 0 | 87.1478 | 1 | 0 | 87.1692 | 1 | 0 | 87.1692 | 1 | 18.4 | 68.3242 | 1 | 18.4 | 68.3242 | 1 | 18.4 | 68.3242 | 1 | 16.5958 | 70.0267 | 1 | 16.5958 | 70.0267 | 1 | 18.4 | 68.3242 | 1 | 18.4 | 68.3242 | 1 | 18.4 | 68.3242 | 1 | 46 | 42.2799 | 1 | 46 | 42.2799 | 1 | 46 | 42.2799 | 1 | 46 | 42.2799 | 1 | 46 | 42.2799 | 1 | 46 | 42.2799 | 1 | 46 | 42.2799 | 1 | 46 | 42.2799 | 1 | 46 | 42.2799 | 1 | 46 | 42.2799 | 1 | 46 | 32.554 | 1 | 46 | 32.3091 | 1 | 46 | 28.4001 | 1 | 46 | 0 | 1 | 46 | 28.7374 | 1 | 46 | 30.281 | 1 | 46 | 0 | 1 | 46 | 28.4114 | 1 | 46 | 27.9006 | 1 | 46 | 29.2077 | 1 | 46 | 32.1575 | 1 | 46 | 32.0084 | 1 | 46 | 32.2061 | 1 | 46 | 32.5546 | 1 | 0 | 50.4806 | 1 | 0 | 51.2083 | 1 | 0 | 47.6274 | 1 | 0 | 47.6274 | 1 | 0 | 45.0735 | 1 | 0 | 44.6866 | 1 | 0 | 44.6865 | 1 | 0 | 44.9501 | 1 | 0 | 47.5309 | 1 | 0 | 45.4441 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70.9039
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 56.9581 | 1 | 0 | 87.1478 | 1 | 0 | 87.1692 | 1 | 0 | 87.1692 | 1 | 18.4 | 68.3242 | 1 | 18.4 | 68.3242 | 1 | 18.4 | 68.3242 | 1 | 16.5958 | 70.0267 | 1 | 16.5958 | 70.0267 | 1 | 18.4 | 68.3242 | 1 | 18.4 | 68.3242 | 1 | 18.4 | 68.3242 | 1 | 46 | 42.2799 | 1 | 46 | 42.2799 | 1 | 46 | 42.2799 | 1 | 46 | 42.2799 | 1 | 46 | 42.2799 | 1 | 46 | 42.2799 | 1 | 46 | 42.2799 | 1 | 46 | 42.2799 | 1 | 46 | 42.2799 | 1 | 46 | 42.2799 | 1 | 46 | 32.554 | 1 | 46 | 32.3091 | 1 | 46 | 28.4001 | 1 | 46 | 0 | 1 | 46 | 28.7374 | 1 | 46 | 30.281 | 1 | 46 | 0 | 1 | 46 | 28.4114 | 1 | 46 | 27.9006 | 1 | 46 | 29.2077 | 1 | 46 | 32.1575 | 1 | 46 | 32.0084 | 1 | 46 | 32.2061 | 1 | 46 | 32.5546 | 1 | 0 | 50.4806 | 1 | 0 | 51.2083 | 1 | 0 | 47.6274 | 1 | 0 | 47.6274 | 1 | 0 | 45.0735 | 1 | 0 | 44.6866 | 1 | 0 | 44.6865 | 1 | 0 | 44.9501 | 1 | 0 | 47.5309 | 1 | 0 | 45.4441 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70.9039
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 8 | 10.8315 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 14.9989 | 1 | 8 | 14.9988 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 15 | 1 | 6 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 8 | 10.8315 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 14.9989 | 1 | 8 | 14.9988 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 15 | 1 | 6 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 31.0002 | 0 | 1 | 31.0002 | 0 | 1 | 33.5534 | 0 | 1 | 33.5534 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 0 | 34.902 | 1 | 0 | 19.0769 | 1 | 0 | 19.0771 | 1 | 6 | 18.6291 | 1 | 0 | 34.902 | 1 | 0 | 30.6753 | 1 | 0 | 30.6754 | 1 | 0 | 30.6753 | 1 | 0 | 30.6753 | 1 | 0 | 30.6754 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 31.0002 | 0 | 1 | 31.0002 | 0 | 1 | 33.5534 | 0 | 1 | 33.5534 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 0 | 34.902 | 1 | 0 | 19.0769 | 1 | 0 | 19.0771 | 1 | 6 | 18.6291 | 1 | 0 | 34.902 | 1 | 0 | 30.6753 | 1 | 0 | 30.6754 | 1 | 0 | 30.6753 | 1 | 0 | 30.6753 | 1 | 0 | 30.6754 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 29 | 6 | 1 | 29 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 29 | 6 | 1 | 29 | 6 | 1 | 29 | 6 | 1 | 29 | 58 | 1 | 29 | 58 | 1 | 29 | 58 | 1 | 29 | 58 | 1 | 29 | 58 | 1 | 29 | 58 | 1 | 29 | 58 | 1 | 29 | 58 | 1 | 29 | 58 | 1 | 29 | 58 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 26 | 0 | 1 | 26 | 0 | 1 | 26 | 0 | 1 | 26 | 0 | 1 | 26 | 0 | 1 | 26 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 29 | 6 | 1 | 29 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 29 | 6 | 1 | 29 | 6 | 1 | 29 | 6 | 1 | 29 | 58 | 1 | 29 | 58 | 1 | 29 | 58 | 1 | 29 | 58 | 1 | 29 | 58 | 1 | 29 | 58 | 1 | 29 | 58 | 1 | 29 | 58 | 1 | 29 | 58 | 1 | 29 | 58 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 26 | 0 | 1 | 26 | 0 | 1 | 26 | 0 | 1 | 26 | 0 | 1 | 26 | 0 | 1 | 26 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 170 | 192.0000 |  | 170 | 192.0000 |  | 170 | 192.0000 |  | 164 | 217.0000 |  | 164 | 217.0000 |  | 164 | 217 |  | 164 | 217.0000
COMENTARIOS |  |  |  |  | Chilca 1 sin conexion al AGC |  |  | Chilca 1 sin conexion al AGC |  |  | Chilca 1 sin conexion al AGC |  |  | Chilca 1 sin conexion al AGC | [47 empty] | Desde las 09:42h Huinco y Matucana no brindaron RSF por problemas de señales |  |  | Huinco y Matucana no brindaron RSF por problemas de señales |  |  | Huinco y Matucana no brindaron RSF por problemas de señales |  |  | Huinco y Matucana no brindaron RSF por problemas de señales |  |  | Huinco y Matucana no brindaron RSF por problemas de señales

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
lunes, 11 de Mayo del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES
FECHA | HORA | MW | MVar
11/05/2026 | 00:30 | 0 | 0
11/05/2026 | 01:00 | 0 | 0
11/05/2026 | 01:30 | 0 | 0
11/05/2026 | 02:00 | 0 | 0
11/05/2026 | 02:30 | 0 | 0
11/05/2026 | 03:00 | 0 | 0
11/05/2026 | 03:30 | 0 | 0
11/05/2026 | 04:00 | 0 | 0
11/05/2026 | 04:30 | 0 | 0
11/05/2026 | 05:00 | 0 | 0
11/05/2026 | 05:30 | 0 | 0
11/05/2026 | 06:00 | 0 | 0
11/05/2026 | 06:30 | 0 | 0
11/05/2026 | 07:00 | 0 | 0
11/05/2026 | 07:30 | 0 | 0
11/05/2026 | 08:00 | 0 | 0
11/05/2026 | 08:30 | 0 | 0
11/05/2026 | 09:00 | 0 | 0
11/05/2026 | 09:30 | 0 | 0
11/05/2026 | 10:00 | 0 | 0
11/05/2026 | 10:30 | 0 | 0
11/05/2026 | 11:00 | 0 | 0
11/05/2026 | 11:30 | 0 | 0
11/05/2026 | 12:00 | 0 | 0
11/05/2026 | 12:30 | 0 | 0
11/05/2026 | 13:00 | 0 | 0
11/05/2026 | 13:30 | 0 | 0
11/05/2026 | 14:00 | 0 | 0
11/05/2026 | 14:30 | 0 | 0
11/05/2026 | 15:00 | 0 | 0
11/05/2026 | 15:30 | 0 | 0
11/05/2026 | 16:00 | 0 | 0
11/05/2026 | 16:30 | 0 | 0
11/05/2026 | 17:00 | 0 | 0
11/05/2026 | 17:30 | 0 | 0
11/05/2026 | 18:00 | 0 | 0
11/05/2026 | 18:30 | 0 | 0
11/05/2026 | 19:00 | 0 | 0
11/05/2026 | 19:30 | 0 | 0
11/05/2026 | 20:00 | 0 | 0
11/05/2026 | 20:30 | 0 | 0
11/05/2026 | 21:00 | 0 | 0
11/05/2026 | 21:30 | 0 | 0
11/05/2026 | 22:00 | 0 | 0
11/05/2026 | 22:30 | 0 | 0
11/05/2026 | 23:00 | 0 | 0
11/05/2026 | 23:30 | 0 | 0
11/05/2026 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
lunes, 11 de Mayo del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las CC.TT. , Tablazo y Tallanca; de las CC.HH. Pías y Carpapata; y de las centrales de Electro Oriente

## CONCLUSIONES
lunes, 11 de Mayo del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe