## EVENTOS
sábado, 5 de Julio del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 05/07/2025 00:00:00 | 06/07/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
FALLA | ELECTRO ORIENTE | CUTERVO - NUEVA JAÉN | LINEA DE TRANSMISION | L-1138 | 05/07/2025 14:32:00 | 05/07/2025 14:51:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-1138 ( CUTERVO - NUEVA JAÉN) 138 KV POR FALLA |  | SI | 138
FALLA | ELECTRO SUR ESTE | MAZUCO - PTO MALDONADO | LINEA DE TRANSMISION | L-1015 | 05/07/2025 11:04:00 | 05/07/2025 11:12:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-1015 (MAZUKO - PUERTO MALDONADO) DE 138 KV |  | SI | 138
FALLA | ISA PERU | PARAGSHA 2 | TRANSFORMADOR 3D | T37-211 | 05/07/2025 11:47:00 | 05/07/2025 12:01:00 | DESCONECTÓ EL TRANSFORMADOR T37-211 220/138 KV DE LA S.E. PARAGSHA II POR FALLA |  | NO | 0

## RESTRIC_OPE
sábado, 5 de Julio del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
05/07/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | C.H. CHARCANI II | GH | G2 | El Grupo N°02 esta operando con una potencia no mayor a 0.07MW en referencia a 0.18MW de su potencia efectiva, con el fin de no generar daños mayores hasta la reparación de su cojinete.
05/07/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
05/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
05/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electronico el día 19.05, la TG4 solo puede operar a máxima generación dos horas y el resto a carga a mínima carga.
05/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
05/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
05/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
05/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
05/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
05/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
05/07/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2024, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos su modos de operación.
05/07/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
05/07/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 8.5 m3/s correspondiente al mes de junio.
05/07/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura(modo de operación 2x1).
05/07/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
05/07/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 21/01. Debido a cuestiones ambientales se considerar 875 MW para poder conectar al AGC del modo de operación 3x1 de la CT KALLPA.
05/07/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
05/07/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
05/07/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
05/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
05/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado el día 14.05, la CH Cañon del Pato se encuentra limitada por limitacion en las unidades G2 y G4, a 220 MW.
05/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
05/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
05/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
05/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
05/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
05/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
05/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
05/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
05/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
05/07/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
05/07/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
05/07/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
05/07/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura.
05/07/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
sábado, 5 de Julio del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIEMTOS DE CALOR UTIL EN FABRICA. | 16 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | ACOPLE 220 | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14767 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_220KV | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13869 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_500KV | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13870 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_220kV | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_500KV | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13871 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-2057 | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13812 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-AUT-5671_500 | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5671, INT-5652 y SAT-5671. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13809 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | INT-5652 | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevo Autotransformador. AUT-5671 en servicio solo por Barra A 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | ACOPLE 220 | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13797 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2292 | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13798 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2293 | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13799 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_220 | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13796 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_500 | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5371, INT-5352 y SAT-5371. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13792 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | Fuera de servicio po falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
CELEPSA | EL PLATANAL | G2 | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | Mantenimiento anual turbina, generador y SSAA. | 113.5 | P | F/S | N | PREV. | 12602 | G
CELEPSA | EL PLATANAL | SS.EE. | 05/07/2025 05:00 | 05/07/2025 17:00 | 05:00-17:00 Mantenimiento Anual: Bahia UG2 | 113.5 | P | E/S | N | PREV. | 12603 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | LA NI?A | IN-5504 | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24122 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | LA NI?A | RE-01 | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24117 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | LA NI?A - MIGUEL GRAU | L-5012 | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24072 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | ATR-01 | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24080 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | CL-2144 | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24083 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | CL-2162 | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24086 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | RN-02 | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24097 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | SVC-01 | 05/07/2025 08:00 | 05/07/2025 11:00 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA): PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO, AJUSTES DE MANDO SINCRONIZADO DE INTERRUPTORES 500kV (IN-5509 y IN-5510) TRES (03) CIERRES Y TRES(03) APERTURA DEL TRANSFORMADOR 500/33KV, 300MVA (TR-02) EN LA SUBESTACION MIGUEL GRAU: 08:00 A 11:00 HORAS | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24098 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | SVC-01 | 05/07/2025 11:00 | 05/07/2025 17:00 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA): PRUEBAS DE COMISIONAMIENTO DEL SVC-1 * PRUEBA DE CONMUTACION AUTOMATICA DEL SISTEMA DE ALIMENTACION AUXILIAR (11:00 A 15:00 HORAS) * PRUEBA DE CARGA RAMA FC3 - 10 MVAR (15:00 - 17:00 HORAS) | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24098 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 8.9 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | ARICOTA II | G1 | 05/07/2025 07:22 | 05/07/2025 08:13 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO 1. SE DECLARA DISPONIBLE A LAS 08:07 HORAS. | 11.9 | P | F/S | N | PREV. | 189 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ENGIE | CHILCA 2 | TG41 | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | MEDICION DE DESCARGAS PARCIALES EN GENERADOR TG41 | 74 | P | F/S | N | PREV. | 15680 | G
ENGIE | CHILCA 2 | TV42 | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | MEDICION DE DESCARGAS PARCIALES EN GENERADOR TV42 | 38 | P | F/S | N | PREV. | 16325 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: REPARACION DE 02 AEROGENERADORES, PUNCH LIST Y DE ALARMAS 04 AEROGENERADORES (ENTRE 08:00 y 18:00 HRS). | 31.2 | P | E/S | N | PREV. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS EXPANSION: ATENCION PUNCH LIST Y DE ALARMAS 01 AEROGENERADOR (ENTRE 08:00 y 18:00 HRS). | 5.2 | P | E/S | N | PREV. | 22659 | G
ENGIE | SANTA ISABEL | MTR1 | 05/07/2025 00:00 | 05/07/2025 12:38 | MANTENIMIENTO ANUAL (MANTENIMIENTO CORRECTIVO TRANSFORMADOR PRINCIPAL) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8460 | T
ENGIE | YUNCAN | G1 | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL (PRUEBAS AISLAMIENTO DE GENERADOR, CAMBIO DE RODETE, END Y CD TURBINA, PROTECCIONES, CALIBRACION DE INYECTORES, INSPECCION DE SELLOS, LIMPIEZA DE EXCITATRIZ) | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 199 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | GT12 | 05/07/2025 00:00 | 05/07/2025 13:40 | Se observa Fuga de agua por la tuberia del cabezal de llenado de domo HP. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13603 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | GT12 | 05/07/2025 13:40 | 05/07/2025 19:46 | Mantenimiento correctivo en el sistema de arranque de la unidad TG12, por problemas en el compresor de aire #3 del sistema de arranque. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 13603 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | CENTRAL | 05/07/2025 20:22 | 05/07/2025 22:21 | Pruebas en modo CC2x1 de la CT Fenix luego de actividad correctiva en la unidad TG12. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 13601 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH4 - G2 | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | REPARACION DE RODETE POR FISURA | 1.49 | P | F/S | N | CORR. | 989 | G
ISA PERU | CHIMBOTE 1 - HUALLANCA | L-1103 | 05/07/2025 08:00 | 05/07/2025 16:57 | CAMBIO DE PERFILES CORROIDOS DE TORRES T-120 A T-194, REQUIERE L-1104 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0116214) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 702 | T
ISA PERU | HUALLANCA | CL-1103 | 05/07/2025 00:00 | 05/07/2025 17:00 | REEMPLAZAR GAS SF6 Y MANODENSOSTATO, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0104549) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 10938 | T
ISA PERU | PARAGSHA 2 | CL-2254 | 05/07/2025 08:00 | 05/07/2025 16:00 | PRUEBAS END TO END. (R0118324) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10715 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | IN2342 | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138KV, TENDIDO DE CABLES NUEVOS, TRASLADO DE CABLES DE MK EXISTENTE A MK NUEVO, CONEXIONADO DE CABLES, TIMBRADO Y AMARILLADO PRUEBAS DE PROTECCION Y CONTROL, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (CORTE 1). (R0101910) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1446 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138KV, DESHABILITAR FUNCIONES DE 50BF LADO 138KV, QUEDARA FUERA DE SERVICIO DEL 18.05.2025 HASTA 10.08.2025. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1029 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE SE. TINGO MARIA, DESHABILITAR 50BF DEL ANILLO DE 220KV, ESTARA FUERA DE SERVICIO DESDE EL 28.04.2025 HASTA 10.08.2025. TAMBIEN INCLUYE EL LADO DE 138KV (SOLO RELACIONADO AL TR-01). (R0108513) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1029 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | PROYECTO DE MODERNIZACION DE SE TINGO MARIA: FUNCION 50BF DEL ANILLO DE 220KV SE ENCUENTRA DESHABILITADO, DISPAROS 50BF POR ETAPA 2 HACIA LOS INTERRUPTORES LADO 138KV DEL AT01 Y AT82 SE ENCUENTRAN DESHABILITADOS, AMBOS HASTA EL 10.08.25. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1029 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 05/07/2025 08:56 | 05/07/2025 19:14 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138KV, MIGRACION DE SE?ALES Y MODERNIZACION DE NIVEL 2, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0118566) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1029 | T
ISA PERU | VIZCARRA | CL-2254 | 05/07/2025 08:00 | 05/07/2025 16:00 | PRUEBAS END TO END. (R0119708) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10745 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | Desconexion del Transformador XFR-002 por motivos de seguridad por baja presion de SF6. en el Interruptor IN-2412. Los Transformadores XFR-001 y XFR003 asumiran la carga. | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 8834 | T
MINERA ANTAMINA | VIZCARRA - ANTAMINA | L-2255 | 05/07/2025 06:01 | 05/07/2025 18:47 | Desconexion de la linea L-2255 - 220 kV para realizar el cambio de conductor de los tramos de las torres T-30 a la T-33 y de la T-36 a la T-37. La L-2286 asumira la carga total de Antamina. El Anillo 220kV de la SE Vizcarra seguira operando bajo el esquema de anillo cerrado. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1116 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 05/07/2025 00:00 | 05/07/2025 23:59 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 31/07/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | CENTRAL | 05/07/2025 00:00 | 05/07/2025 23:50 | Revision General de servidores y equipos de comunicacion DCS | 0 | P | E/S | N | PREV. | 15107 | G
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | Proteccion de Barras de SE. San Jose 220kV. (en periodo de monitoreo-estabilizacion, disparos abiertos) a solicitud de Joya Solar (Proyecto CSF San Martin). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | BTOMA_NUEVA | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | REHABILITACION DE BOCATOMA NUEVA (OPERACION A CAUDAL NATURAL) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10882 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G2 | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | PRUEBAS ELECTRICAS GENERADOR, TRANSFORMADORES DE POTENCIA, CABLES DE POTENCIA Y CALIBRACION DE SECCIONADORES | 44.36 | P | F/S | N | PREV. | 74 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE REGULACION CON EMBALSE POR BLINDAJE DE PISO DE ATAGUIAS SAN DIEGO. COMPROMISO DE ASEGURAR UN CAUDAL DE 36 M3/S EN LA ESTACION CONDORCERRO UBICADA AGUAS ABAJO DE LA CH CA?ON DEL PATO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10814 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G3 | 05/07/2025 06:04 | 05/07/2025 16:33 | MONITOREO POR REPARACION DE FISURA DE RODETE | 15 | P | F/S | N | PREV. | 20 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | CENTRAL | 05/07/2025 23:00 | 06/07/2025 00:00 | A SOLICITUD DE CALIDDA. LIMPIEZA INTERNA TRAMO DE 30 PULGADAS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 289 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA II | CENTRAL | 05/07/2025 23:00 | 06/07/2025 00:00 | A SOLICITUD DE CALIDDA. LIMPIEZA INTERNA TRAMO DE 30 PULGADAS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1066 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | CENTRAL | 05/07/2025 23:00 | 06/07/2025 00:00 | A SOLICITUD DE CALIDDA. LIMPIEZA INTERNA TRAMO DE 30 PULGADAS. CT VENTANILLA LIMITADO A 56000 SM3/H. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 290 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES /MANTENIMIENTO DE 39500 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETROPERU | PRINCIPAL | REFINERIA TALARA | 05/07/2025 08:00 | 05/07/2025 17:00 | OPERACION EN SISTEMA AISLADO DEBIDO A LAS PRUEBAS DE PRIMERA ENERGIZACION DEL TRANSFORMADOR TR-02 500/33k DEL SVC DE SE MIGUEL GRAU | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23758 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHAVARRIA | BARRA A_220kV | 05/07/2025 08:00 | 05/07/2025 12:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1150 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHAVARRIA | TR-1 | 05/07/2025 08:00 | 05/07/2025 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EN CONJUNTO CON EL TR-1 220/60 KV EN SET CHAVARRIA POR SEGURIDAD SE SOLICITA SISTEMAS DE BARRAS 220 KV A (08:00-12:00) Y B (12:00-17:00). | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8738 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHAVARRIA | BARRA B_220kV | 05/07/2025 12:00 | 05/07/2025 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1151 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHAVARRIA | BARRA-A | 05/07/2025 08:00 | 05/07/2025 12:00 | FUERA DE SERVICIO A SOLICITUD DE PLUZ. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 901 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHAVARRIA | BARRA-B | 05/07/2025 12:00 | 05/07/2025 17:00 | FUERA DE SERVICIO A SOLICITUD DE PLUZ. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 902 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | BARRA-B 60 kV | 05/07/2025 18:00 | 06/07/2025 00:00 | A SOLICITUD DE ENSA: MANTENIMIENTO DE SECCIONADORES DE BARRA B EL DOMINGO 06 DE 03H A 07H30M. ADELANTO EN EL HORARIO DE LIBERACION DE LA BARRA B POR SOLICITUD DE REP. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 341 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | ACOPLE 60 | 05/07/2025 12:00 | 05/07/2025 16:00 | A SOLICITUD DE CVC: INSTALACION RELE BIESTABLE TABLERO ACOPLE (R0120659) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 12860 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-T6_10 | 05/07/2025 08:00 | 05/07/2025 16:00 | BARRA 10KV FUERA DE SERVICIO: REVISAR MECANISMO INOPERATIVO SECCIONADOR SA-1109 ASOCIADO AL TSA-8. CORREGIR ALTA RESISTENCIA DE CONTACTOS FASE R . REQUIERE REACTORES DE BARRA R3 Y R4 FUERA DE SERVICIO. TRANSFORMADOR T6-261 EN SERVICIO CONECTADO EN 220 Y 60KV. (R0119046) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 9264 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | R-3 | 05/07/2025 08:00 | 05/07/2025 16:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A LOS TRABAJOS CON LA BARRA 10KV FUERA DE SERVICIO. (R0119046) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 463 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | R-4 | 05/07/2025 08:00 | 05/07/2025 16:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A LOS TRABAJOS CON LA BARRA 10KV FUERA DE SERVICIO. (R0119046) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1011 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO AL ESTAR EN BAIPAS DEBIDO A QUE SE REQUIERE SU REEMPLAZO POR OBSOLESCENCIA HASTA OCTUBRE 2025 (FECHA TENTATIVA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SANTA ROSA N. | CL-2011 | 05/07/2025 08:50 | 05/07/2025 15:51 | CORREGIR ANOMALIA TERMICA DELTA TEMPERATURA 27° EN TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TC-424. (R0118453) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 591 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 1 | SSEE 138kV | 05/07/2025 00:00 | 05/07/2025 14:20 | LAVADO 2M EN CALIENTE DE EQUIPOS Y AISLADORES DE 138 KV. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1325 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 1 - REFINERIA | L-1387 | 05/07/2025 00:00 | 05/07/2025 14:18 | LAVADO 2M DE EQUIPOS Y AISLADORES EN SE ILO1 SECTOR OCB1054 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1757 | T
SOUTHERN PERU CC | REFINERIA ILO | RT1 | 05/07/2025 00:00 | 05/07/2025 14:18 | LAVADO 2M DE EQUIPOS Y AISLADORES EN SE ILO1 SECTOR OCB1054 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8788 | T
STATKRAFT S.A | MALPASO | G2 | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG2 + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 + Inspeccion Semestral 2 F/S UG2 | 12.92 | P | F/S | N | PREV. | 40 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 05/07/2025 00:00 | 05/07/2025 16:30 | LINEA INDISPONIBLE POR FALLA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 05/07/2025 07:07 | 05/07/2025 09:01 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO BYPASS L1101-L1102 (CAMBIO DE AISLADORES) | 20 | P | F/S | S | CORR. | 679 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 05/07/2025 15:04 | 05/07/2025 16:14 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO BYPASS L1101-L1102 (CAMBIO DE AISLADORES) | 20 | P | F/S | S | CORR. | 679 | T
STATKRAFT S.A | YAUPI | G2 | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | CAMBIO DE UH (Incluye Pruebas) UG2 + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 + Inspeccion Semestral 1 F/S UG2 | 23.23 | P | F/S | N | PREV. | 51 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAHUACHI | SS.EE. | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | OPERACION EN SIMPLE BARRA, CELDAS CONECTADAS EN BARRA A POR FALTA DE MANDOS DE NIVEL 3 EN CELDAS. NO INDISPONE EL CAMBIO DE BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23020 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-7 | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | COYA: LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE OBRA CIVILES, INSTALACION DE PUERTA Y CERCO DE PVC, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0119626) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22632 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-9 | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | COYA: LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE OBRA CIVILES, INSTALACION DE PUERTA Y CERCO DE PVC, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0119627) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22635 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | CL-5021 | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA HASTA LA TORRE T97, 54.34KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22616 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A COLAPSO DE LAS TORRES T98, T99, T100, T101 Y T102 OCURRIDO EL 03.03.2025 A LAS 00:49:41 HRS. TRABAJOS MANTENIMIENTO PREVENTIVOS POR FALLA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22609 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 05/07/2025 06:00 | 05/07/2025 18:00 | EJECUCION DE OBRAS CIVILES DE CIMENTACIONES T-98, T-99, T-101 Y T-102. (R0120426) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 05/07/2025 06:00 | 05/07/2025 18:00 | OBRAS ELECTROMECANICAS: MONTAJE DE T-98, T-99, T-100 Y T-102 Y EL DESMONTAJE DE CONDUCTOR EN VANOS DE T-97 A T-98 Y DE T-102 A T-104 DE L-5021. (R0120425) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | UNIDADES DIFERENCIALES 87B DE LAS BARRAS B 220KV BLOQUEADOS DEBIDO A FALLA EN UNA TARJETA DEL 87B DE LA BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | ICA - INDEPENDENCIA | L-2210 | 05/07/2025 07:47 | 05/07/2025 16:27 | MP 30M SILICONADO DE AISLADORES DE VIDRIO DE TORRES T-58 A T-85. (R0115506) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13151 | T
TRANSMANTARO | PIURA OESTE - TALARA | L-2250 | 05/07/2025 08:24 | 05/07/2025 15:34 | MP 3A SILICONADO DE AISLAMIENTO DE AISLADORES DE VIDRIO DE TORRES T-1 A T-56 Y T-216. (R0113995) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13584 | T
TRANSMANTARO | POROMA | CL-5033 | 05/07/2025 09:00 | 05/07/2025 12:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS EN EL IN-5144. (R0119921) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17400 | T
TRANSMANTARO | POROMA | CL-R-34 | 05/07/2025 09:00 | 05/07/2025 12:00 | RECARGAR GAS SF6 IN-5144. REQUIERE L-5033 FUERA DE SERVICIO. (R0119921) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17404 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL SABADO 19.04.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A FALTA DE EQUIPOS DE PARTE DE LA CONTRATISTA HITACHI. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T
VARI ENERGIA S.A.C. | ANASHIRONI | G1 | 05/07/2025 12:52 | 05/07/2025 17:58 | Prueba de Generacion con toma de carga del Grupo CH. Anashironi. | 20 | P | F/S | N | PRUEBA | 24348 | G

## INGRESO OC
sábado, 5 de Julio del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
sábado, 5 de Julio del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [165 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 202 | 58487 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
05/07/2025 | 00:30 | 133.7 | 648.7 | 216 |  |  | 54.8 | 84.9 |  |  | 189 | 199.8 | 199.5 | 274.9 | 214.8 | 112 | 450.6 | 4.3 |  |  |  |  | 136.2 | 7.2 | 5.1 | 0 | 6.8 | 10.9 | 37.9 |  |  |  |  | 63.8 | 101.6 |  |  |  | 6.5 | 148.6 | 40.8 | 52.9 | 25.8 | 18 | 18.9 | 71.4 | 182.2 | 0 | 92.6 | 75.9 | 5.8 | 1.2 | 32.7 | 28.5 | 3.8 | 0 | 42 |  |  | 16.7 |  |  | 46.9 |  |  |  | 42 | 178.6 | 176.7 | 200 | 274.3 | [8 empty] | 1.2 | 118.6 | 87.3 | 64.5 | 68.8 | 28.9 |  |  |  | 147.3 | 150 | 150.5 | 0 |  |  |  |  | 216.1 | 103.4 | 0 | 12.6 | 0 | 17.3 | 0 | 10.8 | 10 | 4.5 | 0.4 | 2.3 | 2.5 | 19.9 | 12 | 8.7 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 1.9 | 4.2 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.2 | 6.1 | 1.3 | 0.3 | 8.1 | 3.4 | 5 | 7.2 | 13.6 | 0.7 | 15.5 | 0 | 7.1 | 14.1 | 0.6 | 0.6 | 10.5 | 3.3 | 7.2 | 5.1 | 5.7 | 5.7 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18.1 | 9.2 | 0 |  | 15.3 |  | 7.9 |  |  | 6407.8 | 22.3859 | 7.936 | 6.13 | 9.4 | 26.9936 | 26.9936 | 11.6 | 16 | 127.4391
05/07/2025 | 01:00 | 136.6 | 649.7 | 216.2 |  |  | 55.2 | 85.5 |  |  | 188 | 203.3 | 203.4 | 284.5 | 215.9 | 111.7 | 449.3 | 4.3 |  |  |  |  | 137.1 | 7.6 | 5.1 | 0 | 6.9 | 11.5 | 40.1 |  |  |  |  | 52.5 | 101.6 |  |  |  | 6.4 | 147 | 40.3 | 0 | 26.5 | 18 | 18.9 | 72.6 | 182.7 | 0 | 90.5 | 67.3 | 5.8 | 1.2 | 33.3 | 28.9 | 3.8 | 0 | 56.3 |  |  | 17 |  |  | 46.8 |  |  |  | 42.2 | 177.7 | 175.5 | 200 | 274.8 | [8 empty] | 1.2 | 72.2 | 87.1 | 64.7 | 66.9 | 29.2 |  |  |  | 146.6 | 149.3 | 149.9 | 0 |  |  |  |  | 216.1 | 103.4 | 0 | 12.7 | 0 | 16.7 | 0 | 10.9 | 10 | 4.4 | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 20.2 | 11.9 | 8.7 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.1 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.2 | 6.4 | 1.3 | 0.3 | 8 | 3.4 | 5 | 7.3 | 13.6 | 0.5 | 12 | 0 | 6.9 | 12.6 | 0.7 | 0.2 | 10.5 | 3.3 | 7.2 | 5.3 | 5.7 | 5.7 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 18.1 | 9 | 0 |  | 15 |  | 7.9 |  |  | 6316 | 22.39 | 5.687 | 6.128 | 9.4 | 27.007 | 27.007 | 11.6 | 16 | 125.2191
05/07/2025 | 01:30 | 136.2 | 647.9 | 215.7 |  |  | 55.6 | 85.1 |  |  | 186.6 | 186.2 | 186.5 | 266.8 | 215.5 | 111.3 | 449.2 | 4.3 |  |  |  |  | 137.5 | 7.4 | 4.9 | 0 | 6.8 | 11.4 | 40.2 |  |  |  |  | 52.5 | 101 |  |  |  | 6.4 | 147.2 | 39 | 0 | 27.5 | 18 | 18.9 | 71.9 | 183.1 | 0 | 90.6 | 65.3 | 5.8 | 1.2 | 33.3 | 28.9 | 3.8 | 0 | 41.4 |  |  | 16.9 |  |  | 47 |  |  |  | 42.2 | 178.1 | 176.1 | 200 | 274.6 | [8 empty] | 1.2 | 61.9 | 75.6 | 63.6 | 66.8 | 29 |  |  |  | 146.6 | 149.5 | 150.3 | 0 |  |  |  |  | 216.2 | 103.5 | 0 | 7.9 | 0 | 14.6 | 0 | 10.9 | 9.9 | 4.4 | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 20.1 | 11.9 | 8.7 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 1.8 | 7.9 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.1 | 6.4 | 1.3 | 0.3 | 8.2 | 3.4 | 5 | 7.2 | 13.7 | 0.2 | 8 | 0 | 4.2 | 10.2 | 0.4 | 0.1 | 10.5 | 3.3 | 7.8 | 5.3 | 5.7 | 5.7 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 10 | 18.1 | 9.1 | 0 |  | 15 |  | 7.9 |  |  | 6207 | 22.9293 | 5.054 | 6.13 | 9.4 | 27.0367 | 27.0367 | 11.6 | 16.1 | 125.2867
05/07/2025 | 02:00 | 129.1 | 647.7 | 215.4 |  |  | 55 | 85 |  |  | 154 | 153.9 | 154 | 249.9 | 216 | 111.8 | 448.4 | 4.3 |  |  |  |  | 135.1 | 7.4 | 5.3 | 0 | 6.8 | 11.4 | 40 |  |  |  |  | 52.3 | 100.9 |  |  |  | 6.4 | 147.8 | 40.7 | 0 | 28.1 | 18 | 18.8 | 72.5 | 182.9 | 0 | 90.3 | 64.3 | 5.8 | 1.2 | 33 | 28.6 | 3.8 | 0 | 41.4 |  |  | 16.9 |  |  | 47 |  |  |  | 42.2 | 177.9 | 176 | 200 | 274.2 | [8 empty] | 1.2 | 41 | 69.2 | 63.6 | 68.8 | 29.1 |  |  |  | 146.6 | 149.5 | 150.2 | 0 |  |  |  |  | 216 | 103.4 | 0 | 8.5 | 0 | 16.2 | 0 | 11.1 | 9.9 | 4.4 | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 20.2 | 11.8 | 8.7 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 2.5 | 9 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.2 | 6.4 | 1.3 | 0.3 | 8.3 | 3.3 | 5 | 7.2 | 13.7 | 0.4 | 7.2 | 0 | 4.3 | 9.2 | 0.6 | 0.3 | 10.5 | 3.3 | 7.6 | 5.3 | 5.7 | 5.7 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 10.3 | 16.4 | 0 | 0 | 10 | 18 | 9.4 | 0 |  | 15 |  | 7 |  |  | 6085 | 22.9529 | 5.061 | 6.13 | 9.4 | 27.025 | 27.025 | 11.8 | 16 | 125.3938
05/07/2025 | 02:30 | 51.8 | 648.5 | 215.6 |  |  | 12.1 | 85 |  |  | 188.2 | 202.1 | 202.1 | 280.5 | 215.7 | 111.5 | 346.5 | 4.3 |  |  |  |  | 139.4 | 7.9 | 5.3 | 0 | 6.8 | 11.4 | 40.2 |  |  |  |  | 52.9 | 101.3 |  |  |  | 6.4 | 148 | 42.2 | 0 | 28.5 | 17.9 | 18.8 | 72.3 | 183.3 | 0 | 89.9 | 65 | 5.8 | 1.2 | 33.3 | 28.9 | 3.8 | 0 | 71.8 |  |  | 17 |  |  | 46.8 |  |  |  | 42.1 | 177.5 | 175.7 | 200 | 274.6 | [8 empty] | 1.2 | 54.6 | 77.9 | 63.6 | 70.8 | 28.2 |  |  |  | 146 | 149 | 149.6 | 0 |  |  |  |  | 215.9 | 103.4 | 0 | 11 | 0 | 14.2 | 0 | 10.9 | 9.9 | 1 | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 20.3 | 11.8 | 8.7 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 2.2 | 7.7 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.2 | 6.5 | 1.3 | 0.3 | 8.3 | 3.3 | 4.8 | 7.3 | 13.6 | 0 | 9.5 | 0 | 4.3 | 9.6 | 1.1 | 0.5 | 10.5 | 3.3 | 7.4 | 5.1 | 5.7 | 5.7 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 20.3 | 29.2 | 0 | 0 | 10 | 18.1 | 9.2 | 0 |  | 15 |  | 7.1 |  |  | 6103.9 | 23.2269 | 5.065 | 6.132 | 9.4 | 27.0336 | 27.0336 | 11.6 | 16.2 | 125.6912
05/07/2025 | 03:00 | 43.7 | 643.6 | 214.7 |  |  | 11.6 | 84.5 |  |  | 166.8 | 167.1 | 166.4 | 256.2 | 214.6 | 111.7 | 346.5 | 4.1 |  |  |  |  | 138.5 | 6.9 | 5.2 | 0 | 6.8 | 11.4 | 39.6 |  |  |  |  | 49.2 | 101.1 |  |  |  | 6.4 | 226.8 | 42 | 0 | 28.9 | 17.8 | 18.8 | 71 | 179.9 | 0 | 90.5 | 64.3 | 5.8 | 1.2 | 32.5 | 32.8 | 3.8 | 0 | 38.1 |  |  | 16.1 |  |  | 46.7 |  |  |  | 41.4 | 178.3 | 176.3 | 200 | 274.9 | [8 empty] | 1.2 | 37.5 | 74.2 | 62.8 | 70.6 | 27.7 |  |  |  | 146.5 | 149.5 | 150 | 0 |  |  |  |  | 216.1 | 103.4 | 0 | 11.8 | 0 | 14 | 0 | 11 | 9.9 | 1.1 | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 19.8 | 11.8 | 8.7 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 3 | 11 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.2 | 6.4 | 1.2 | 0.3 | 8.3 | 3.4 | 4.9 | 7.1 | 13.4 | 0.5 | 15.1 | 0 | 6.6 | 13.7 | 1 | 1 | 10.5 | 3.3 | 7.4 | 5.1 | 5.7 | 5.7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 25.1 | 33.3 | 0 | 0 | 10 | 17.9 | 9.5 | 0 |  | 15.2 |  | 7.1 |  |  | 6014.2 | 23.3362 | 5.066 | 6.134 | 9.4 | 27.0457 | 27.0457 | 11.6 | 16 | 125.6277
05/07/2025 | 03:30 | 52.4 | 647.7 | 215.4 |  |  | 12 | 85 |  |  | 188.5 | 197.4 | 197.5 | 282 | 217.2 | 111.7 | 446.4 | 4.3 |  |  |  |  | 137.6 | 7.4 | 5.3 | 0 | 6.8 | 11.5 | 40.1 |  |  |  |  | 50.8 | 101.4 |  |  |  | 6.4 | 0 | 42.8 | 0 | 28.6 | 17.8 | 18.8 | 71.9 | 184.2 | 0 | 90.2 | 66.1 | 5.8 | 1.2 | 33.5 | 25.2 | 3.8 | 0 | 41.6 |  |  | 17 |  |  | 46.9 |  |  |  | 42.1 | 177.8 | 175.9 | 200 | 274.1 | [8 empty] | 1.2 | 40.5 | 70.4 | 63.6 | 70.9 | 28.2 |  |  |  | 146.4 | 149.4 | 150 | 0 |  |  |  |  | 216.1 | 103.4 | 0 | 19.1 | 0 | 12.3 | 0 | 11 | 9.9 | 1.2 | 0.4 | 2.2 | 2.5 | 20.2 | 11.8 | 8.6 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 4.1 | 19 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.2 | 6.5 | 1.2 | 0.3 | 8.3 | 3.4 | 5 | 7.2 | 13.7 | 1.1 | 17.8 | 0 | 6.7 | 13 | 1.1 | 0.6 | 10.5 | 3.3 | 7.4 | 5.1 | 5.7 | 5.7 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 12.9 | 25.2 | 0 | 0 | 10 | 18.1 | 9.5 | 0 |  | 15.1 |  | 8.1 |  |  | 6018.7 | 23.3864 | 5.445 | 6.134 | 9.4 | 27.036 | 27.036 | 11.6 | 16 | 126.0375
05/07/2025 | 04:00 | 48.7 | 650 | 215.8 |  |  | 12 | 85 |  |  | 188.6 | 206 | 206.1 | 280.6 | 214.5 | 112.2 | 455.5 | 4.3 |  |  |  |  | 136.4 | 6.9 | 5.3 | 0 | 6.8 | 11.5 | 40.8 |  |  |  |  | 50.5 | 101.6 |  |  |  | 6.4 | 0 | 43 | 0 | 28.6 | 18 | 18.8 | 74.3 | 182.3 | 0 | 90.9 | 65.5 | 5.8 | 1.2 | 33.1 | 25.1 | 3.8 | 0 | 109.2 |  |  | 0 |  |  | 47.1 |  |  |  | 42.1 | 178.3 | 176.4 | 200 | 275.5 | [8 empty] | 1.2 | 74.3 | 79.4 | 63.6 | 67.9 | 28.8 |  |  |  | 146.6 | 149.5 | 150.1 | 0 |  |  |  |  | 216.1 | 103.4 | 0 | 29 | 0 | 13.1 | 0 | 11 | 9.8 | 1.1 | 0.4 | 2.2 | 2.5 | 20.1 | 12.2 | 8.6 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 6.1 | 19.7 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 0.3 | 8.3 | 3.4 | 4.9 | 7.2 | 13.7 | 1.7 | 23.8 | 0 | 6.6 | 13.1 | 1 | 0.3 | 10.5 | 3.3 | 7.6 | 5.1 | 5.7 | 5.7 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 7.8 | 15.5 | 0 | 0 | 10 | 18.1 | 9.4 | 0 |  | 15 |  | 7.4 |  |  | 6133.7 | 23.3777 | 5.067 | 6.146 | 9.4 | 27.008 | 27.008 | 11.6 | 16.1 | 125.7066
05/07/2025 | 04:30 | 50.4 | 649.1 | 215.8 |  |  | 12 | 85.2 |  |  | 188.1 | 206 | 206.1 | 282.8 | 217.3 | 111.5 | 452.2 | 4.3 |  |  |  |  | 137.6 | 7.2 | 5.1 | 0 | 6.8 | 11.5 | 40.5 |  |  |  |  | 50.5 | 101.5 |  |  |  | 6.4 | 0 | 43 | 0 | 29.3 | 18 | 18.8 | 76.3 | 183.2 | 0 | 90.9 | 65.3 | 5.8 | 1.2 | 33.4 | 27.5 | 3.8 | 0 | 93.7 |  |  | 0 |  |  | 47.1 |  |  |  | 42.2 | 178.2 | 176.4 | 200 | 275.3 | [8 empty] | 1.2 | 88.1 | 70.2 | 63.6 | 68 | 28.9 |  |  |  | 146.9 | 149.7 | 150 | 0 |  |  |  |  | 216.1 | 103.4 | 0 | 28.9 | 0 | 14.2 | 0 | 11 | 9.9 | 1.2 | 0.4 | 2.2 | 2.5 | 20.3 | 12.5 | 8.6 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 8.1 | 20.8 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.2 | 0 | 1.2 | 0.3 | 8.3 | 3.4 | 4.9 | 7.3 | 13.7 | 1.7 | 30.9 | 0 | 7.2 | 13.4 | 0.5 | 0.2 | 10.5 | 3.3 | 7.6 | 5.1 | 5.7 | 5.7 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 5.8 | 6.9 | 0 | 0 | 10 | 18.1 | 9.4 | 8 |  | 14.5 |  | 6.8 |  |  | 6138.9 | 23.6011 | 5.067 | 6.142 | 9.4 | 27.0408 | 27.0408 | 11.7 | 16.1 | 126.0917
05/07/2025 | 05:00 | 54.8 | 657.3 | 217.2 |  |  | 12.6 | 91.2 |  |  | 190 | 197.2 | 196.7 | 282.4 | 217 | 110.7 | 457.4 | 4.4 |  |  |  |  | 145.8 | 8.3 | 5.3 | 0 | 6.9 | 11.5 | 41.9 |  |  |  |  | 52.3 | 101 |  |  |  | 6.4 | 0 | 43 | 0 | 30.2 | 18 | 18.8 | 76.2 | 186.4 | 0 | 91.5 | 68.8 | 5.8 | 1.2 | 34 | 29.4 | 3.8 | 0 | 49.1 |  |  | 0 |  |  | 47.2 |  |  |  | 43.4 | 179.7 | 177.4 | 200 | 275.1 | [8 empty] | 1.2 | 49.4 | 74.7 | 65.2 | 68.3 | 29.4 |  |  |  | 148.1 | 150.8 | 151.5 | 0 |  |  |  |  | 216.3 | 103.4 | 0 | 18.6 | 0 | 14 | 0 | 11 | 9.9 | 1.2 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 20.8 | 12.7 | 8.6 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 6.8 | 16.7 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0.3 | 8.3 | 3.4 | 5.1 | 7.3 | 13.7 | 0.5 | 26 | 0 | 6.9 | 11.1 | 0.2 | 0.3 | 10.5 | 3.2 | 7.6 | 5.1 | 5.7 | 5.7 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 6.5 | 7.8 | 0 | 0 | 10.1 | 18 | 8.9 | 17 |  | 14 |  | 6.3 |  |  | 6085.3 | 23.4633 | 5.066 | 6.144 | 9.4 | 27.0273 | 27.0273 | 11.9 | 16.1 | 126.1279
05/07/2025 | 05:30 | 48.8 | 647 | 215.1 |  |  | 12.1 | 88.1 |  |  | 185.1 | 184.3 | 185.6 | 274.6 | 215.3 | 111.3 | 444 | 4.3 |  |  |  |  | 136.4 | 7.3 | 5 | 0 | 6.8 | 11.5 | 40.1 |  |  |  |  | 50.2 | 101.4 |  |  |  | 6.4 | 147 | 43 | 44.6 | 29.9 | 17.8 | 18.7 | 74.4 | 182.5 | 0 | 90.2 | 65.3 | 5.8 | 1.2 | 33.3 | 29.4 | 3.8 | 0 | 40.8 |  |  | 0 |  |  | 46.9 |  |  |  | 42.1 | 178.2 | 176.2 | 200 | 275.9 | [8 empty] | 1.2 | 40.5 | 70.7 | 63.6 | 71 | 29.1 |  |  |  | 146.7 | 149.6 | 149.9 | 0 |  |  |  |  | 216.3 | 103.5 | 0 | 17.1 | 0 | 13.7 | 0 | 11 | 9.9 | 1.1 | 0.4 | 2.4 | 2.5 | 19.9 | 12.8 | 8.6 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 6.1 | 15.2 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2 | 0 | 1.2 | 0.3 | 8.3 | 3.4 | 5 | 7.2 | 13.6 | 1 | 30.8 | 0 | 5.5 | 9.7 | 0.2 | 0.2 | 10.5 | 3.1 | 7 | 5.1 | 5.7 | 5.7 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3.5 | 4.7 | 0 | 0 | 10 | 18 | 9.5 | 12 |  | 14.1 |  | 7.9 |  |  | 6137.6 | 23.3455 | 5.067 | 6.144 | 9.4 | 26.9744 | 26.9744 | 11.7 | 16.1 | 125.7054
05/07/2025 | 06:00 | 49.4 | 649.4 | 216 |  |  | 12 | 86.1 |  |  | 189.6 | 193 | 193.9 | 274.7 | 217.6 | 111.8 | 450.4 | 4.3 |  |  |  |  | 133.1 | 6.9 | 5 | 0 | 6.9 | 11.5 | 40.5 |  |  |  |  | 50.4 | 101.7 |  |  |  | 6.4 | 148 | 43.5 | 56.2 | 29.6 | 17.8 | 18.7 | 76.3 | 182.9 | 0 | 90.9 | 65.3 | 5.8 | 1.2 | 33.3 | 29.8 | 3.8 | 0 | 42.1 |  |  | 0 |  |  | 47.2 |  |  |  | 42.2 | 178.6 | 176.6 | 200 | 275.8 | [8 empty] | 1.2 | 41.7 | 75.2 | 63.6 | 75.9 | 29.1 |  |  |  | 146.9 | 150 | 150.6 | 0 |  |  |  |  | 216.2 | 103.5 | 0 | 18.5 | 0 | 14.1 | 0 | 11 | 9.9 | 1.2 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 20 | 12.9 | 8.6 | 3.4 | 18.5 | 0.1 | 0 | 6.9 | 18.3 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.1 | 0 | 1.2 | 0.3 | 8.4 | 3.5 | 5 | 7.2 | 13.8 | 3 | 27.1 | 0 | 4.6 | 9.4 | 0.4 | 0.3 | 10.5 | 3.1 | 7.2 | 5 | 5.7 | 5.7 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4.5 | 6.5 | 0 | 0 | 10 | 18.1 | 9.3 | 13.9 |  | 14 |  | 7.2 |  |  | 6207.8 | 23.2616 | 5.068 | 6.144 | 9.4 | 27.0482 | 27.0482 | 11.7 | 16.2 | 125.87
05/07/2025 | 06:30 | 55.3 | 647.2 | 215.4 |  |  | 62.3 | 87.2 |  |  | 153.9 | 153 | 153.1 | 255.9 | 215.6 | 111.5 | 447.5 | 4.5 |  |  |  |  | 144.9 | 7.2 | 5.6 | 0 | 6.8 | 10.9 | 40.6 |  |  |  |  | 51.9 | 103.4 |  |  |  | 6.4 | 150.2 | 44 | 44.1 | 31.6 | 17.8 | 18.7 | 76.8 | 187.2 | 0 | 88.5 | 66.9 | 5.8 | 1.2 | 34.4 | 30.7 | 3.8 | 0 | 43.8 |  |  | 36.8 |  |  | 46.8 |  |  |  | 43.9 | 176.6 | 174.7 | 200 | 275.1 | [8 empty] | 1.2 | 44.2 | 76 | 65.1 | 64.6 | 29.7 |  |  |  | 145.6 | 148.5 | 149 | 0 |  |  |  |  | 216.2 | 103.5 | 0 | 17.8 | 0.2 | 14.7 | 0 | 11.1 | 10 | 4.4 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 20.3 | 12.9 | 7.1 | 3.3 | 18.5 | 2.1 | 2.2 | 5.7 | 17 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 1.2 | 0.3 | 8.5 | 3.5 | 5.1 | 7.3 | 14 | 4 | 17.3 | 0.2 | 6.7 | 12.8 | 0.9 | 0.3 | 10.5 | 3.1 | 7.2 | 5 | 5.7 | 5.7 | 9.8 | 0 | 0 | 2 | 0.6 | 8.7 | 16.6 | 1.6 | 0 | 10 | 18.1 | 9.4 | 11.9 |  | 12 |  | 7 |  |  | 6180.4 | 23.4087 | 5.061 | 6.14 | 9.4 | 27.1223 | 27.1223 | 11.6 | 16.1 | 125.9543
05/07/2025 | 07:00 | 49.1 | 648.5 | 216.2 |  |  | 60.1 | 91.7 |  |  | 188.5 | 188.6 | 188.3 | 264.8 | 216.2 | 111.5 | 248.7 | 4.2 |  |  |  |  | 135.8 | 6.9 | 5 | 0 | 6.8 | 10.8 | 40.5 |  |  |  |  | 50.2 | 106.4 |  |  |  | 6.4 | 146.7 | 42.8 | 30.6 | 28.7 | 18 | 18.7 | 74.1 | 182.5 | 0 | 91.2 | 65 | 5.8 | 1.2 | 33.3 | 0 | 3.8 | 0 | 41.3 |  |  | 35.8 |  |  | 46.8 |  |  |  | 42 | 178.6 | 176.7 | 200 | 274.8 | [8 empty] | 1.2 | 40.9 | 69.9 | 61.1 | 61.6 | 28.7 |  |  |  | 147.1 | 150 | 150.2 | 0 |  |  |  |  | 216.4 | 103.6 | 0 | 23.7 | 14.3 | 14.8 | 0 | 11.2 | 9.9 | 4.8 | 0.4 | 2.4 | 2.5 | 19.8 | 12.9 | 7.1 | 3.3 | 18.5 | 8 | 9 | 8.6 | 20.1 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 8.5 | 2.2 | 10.1 | 1.2 | 0.3 | 8.8 | 3.4 | 4.8 | 7.2 | 14.2 | 5.3 | 13 | 4.9 | 11.8 | 16 | 1 | 0.5 | 10.5 | 3.1 | 7.7 | 5 | 5.7 | 5.7 | 9.6 | 46 | 1.7 | 26.4 | 0.6 | 8.7 | 17.5 | 21.8 | 1.6 | 10 | 18.3 | 9.5 | 9.9 |  | 4.2 |  | 7.7 |  |  | 6160.7 | 23.2397 | 0.766 | 6.14 | 9.4 | 27.1506 | 27.1506 | 11.6 | 16.1 | 121.5469
05/07/2025 | 07:30 | 55.7 | 651.2 | 216.2 |  |  | 60.6 | 89.8 |  |  | 184.2 | 183.5 | 185 | 267.9 | 215 | 111.8 | 171.5 | 4.3 |  |  |  |  | 140.4 | 6.3 | 0 | 0 | 7 | 10.8 | 70.9 |  |  |  |  | 51.4 | 107.4 |  |  |  | 6.4 | 147.3 | 42 | 74.2 | 30.2 | 18.2 | 18.7 | 73.7 | 184.5 | 0 | 90.3 | 66 | 5.8 | 1.2 | 34.4 | 0 | 3.8 | 0 | 44.8 |  |  | 36.4 |  |  | 47 |  |  |  | 42.5 | 178 | 176 | 200 | 275.3 | [8 empty] | 1.2 | 60 | 86.5 | 61.6 | 61.7 | 29.1 |  |  |  | 146.6 | 149.6 | 149.9 | 0 |  |  |  |  | 200.4 | 100.1 | 0 | 25.6 | 36.4 | 15.2 | 0 | 11 | 9.9 | 4.8 | 0.4 | 2.2 | 2.5 | 20.1 | 12.9 | 7.2 | 3.3 | 18.5 | 11.4 | 13.6 | 8.3 | 19.2 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 12.3 | 2.2 | 10.3 | 1.2 | 0.3 | 8.8 | 3.4 | 4.6 | 7.3 | 14.2 | 7.8 | 10.7 | 14.3 | 12.7 | 20.3 | 0.8 | 0.6 | 10.5 | 3.1 | 7.7 | 5 | 5.5 | 5.5 | 8.9 | 124.8 | 4.4 | 69.9 | 0.6 | 8.2 | 13.7 | 56.6 | 4.3 | 10 | 18.3 | 9.2 | 9.9 |  | 6.5 |  | 8 |  |  | 6389.9 | 23.6301 | 0 | 6.14 | 9.4 | 27.1365 | 27.1365 | 11.6 | 16 | 121.043
05/07/2025 | 08:00 | 56.4 | 654.2 | 216.2 |  |  | 60.2 | 90 |  |  | 188.7 | 198.8 | 199.2 | 271.2 | 215.1 | 111.5 | 172.8 | 4.4 |  |  |  |  | 139.5 | 4.1 | 0 | 0 | 7 | 10.8 | 70.9 |  |  |  |  | 51.3 | 106.1 |  |  |  | 6.4 | 125.6 | 43.8 | 74.4 | 29.5 | 17.8 | 18.7 | 75.9 | 184.9 | 0 | 91.3 | 67.6 | 5.8 | 1.2 | 34.4 | 0 | 3.8 | 0 | 51.3 |  |  | 36.6 |  |  | 46.7 |  |  |  | 42.5 | 179.2 | 177 | 200 | 275.5 | [8 empty] | 1.4 | 79.4 | 87 | 67.4 | 62.1 | 29.3 |  |  |  | 147.3 | 150.4 | 150.7 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 79.6 | 0.2 | 20.8 | 56.9 | 15.7 | 0 | 11.2 | 9.9 | 4.8 | 0.4 | 2.2 | 2.5 | 20.3 | 12.9 | 7.2 | 3.3 | 18.5 | 12.3 | 14.6 | 8.8 | 23.6 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 12.9 | 2.4 | 10.3 | 1.2 | 0.3 | 8.8 | 3.4 | 4.5 | 6.9 | 13.8 | 7.3 | 9.1 | 23.4 | 12.5 | 13.6 | 1.3 | 0.8 | 10.5 | 3.1 | 7.7 | 5 | 5.3 | 5.3 | 10.4 | 194 | 6.9 | 108.7 | 0.6 | 5.1 | 11.3 | 80.2 | 6.8 | 10 | 18.1 | 9.2 | 10.2 |  | 7.7 |  | 8.3 |  |  | 6523.8 | 23.664 | 0 | 6.14 | 9.4 | 27.1148 | 27.1148 | 11.8 | 16 | 121.2337
05/07/2025 | 08:30 | 89.2 | 648.2 | 215.7 |  |  | 60.2 | 89.4 |  |  | 178.3 | 178.5 | 178.6 | 263.7 | 216.8 | 112 | 308.5 | 4.3 |  |  |  |  | 136.3 | 4.9 | 5.4 | 0 | 6.9 | 10.9 | 70.7 |  |  |  |  | 50.5 | 106 |  |  |  | 6.4 | 0 | 43.3 | 55.7 | 30.9 | 17.8 | 18.7 | 75 | 183.4 | 0 | 90.3 | 64.6 | 5.8 | 1.2 | 33.3 | 0 | 3.8 | 0 | 104.5 |  |  | 92.3 |  |  | 46.8 |  |  |  | 42.2 | 178.8 | 176.8 | 200 | 274.9 | [8 empty] | 1.4 | 224.9 | 90.7 | 66.7 | 61.8 | 28.9 |  |  |  | 146.8 | 149.8 | 150.5 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 77.4 | 0.7 | 13.9 | 61.2 | 14.2 | 0 | 11.4 | 10 | 4.9 | 0.4 | 2.7 | 2.5 | 20.2 | 12.9 | 7.2 | 3.3 | 18.5 | 12.6 | 15.1 | 5.1 | 16.5 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 14.2 | 0.2 | 10.7 | 1.2 | 0.3 | 8.8 | 3.4 | 4.4 | 6.5 | 13.7 | 7.7 | 7.5 | 28.4 | 10 | 14.8 | 1.3 | 0.6 | 10.5 | 3.1 | 7.5 | 5 | 5.3 | 5.3 | 10.6 | 202.8 | 9.2 | 116.4 | 0.6 | 3.3 | 10.8 | 84 | 9 | 10 | 18.1 | 9.5 | 10.1 |  | 5.7 |  | 9.2 |  |  | 6741.3 | 23.4771 | 0 | 6.14 | 9.4 | 27.0664 | 27.0664 | 11.7 | 16.1 | 120.9499
05/07/2025 | 09:00 | 87.8 | 648.5 | 215.3 |  |  | 90.2 | 89.9 |  |  | 178.4 | 178.1 | 178.3 | 263.7 | 215.5 | 111.7 | 505.5 | 4.3 |  |  |  |  | 137 | 6.9 | 2.8 | 0 | 6.8 | 10.7 | 70.6 |  |  |  |  | 50.3 | 106.2 |  |  |  | 6.4 | 0 | 43.9 | 49.5 | 30.4 | 17.8 | 18.7 | 74.8 | 181.7 | 0 | 90.2 | 64.5 | 5.8 | 1.2 | 33.1 | 0 | 3.8 | 0 | 85.6 |  |  | 94.7 |  |  | 46.1 |  |  |  | 65.3 | 178.2 | 176.1 | 200 | 274.5 | [8 empty] | 1.4 | 239.6 | 89.7 | 66.6 | 61.7 | 28.9 |  |  |  | 146.2 | 149 | 149.8 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 78.6 | 0.8 | 15.9 | 62.4 | 13.9 | 0.1 | 11.2 | 10 | 5.3 | 0.4 | 2 | 2.5 | 20.3 | 12.9 | 7.2 | 3.2 | 18.5 | 12.6 | 15.1 | 5.5 | 17.6 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 14.6 | 2.2 | 19.9 | 1.1 | 0.3 | 8.5 | 3.4 | 4.1 | 6.5 | 13.6 | 9.9 | 10.4 | 28.7 | 9.7 | 20.8 | 0.8 | 0.4 | 10.5 | 3.1 | 7.5 | 5 | 5.3 | 5.3 | 11.5 | 205.7 | 11.1 | 118 | 0.6 | 2.3 | 6.5 | 85.5 | 10.9 | 10 | 18 | 8.8 | 10 |  | 6.1 |  | 8.5 |  |  | 7002.7 | 23.3613 | 0 | 6.14 | 9.4 | 27.0317 | 27.0317 | 11.6 | 16.1 | 120.6647
05/07/2025 | 09:30 | 89.7 | 649.1 | 215.6 |  |  | 90.1 | 90.2 |  |  | 151.5 | 151.3 | 151.4 | 243.9 | 214.6 | 111.5 | 456.4 | 4.3 |  |  |  |  | 140.2 | 7 | 2.4 | 0 | 7 | 10.8 | 70.2 |  |  |  |  | 50.7 | 106.9 |  |  |  | 6.4 | 154.2 | 44.9 | 115.5 | 30.1 | 17.8 | 18.8 | 73.2 | 183.8 | 0 | 90.1 | 69 | 5.8 | 1.2 | 33.3 | 0 | 3.8 | 0 | 92.2 |  |  | 94.9 |  |  | 46 |  |  |  | 65.5 | 178.3 | 176.2 | 200 | 274.9 | [8 empty] | 1.4 | 237.4 | 89.1 | 66.8 | 61.7 | 29.4 |  |  |  | 145.9 | 149.4 | 150 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 78.7 | 0.9 | 20.4 | 62.8 | 13.4 | 0.1 | 11.2 | 9.9 | 5.4 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 20.3 | 12.9 | 7.2 | 3.2 | 18.5 | 12.6 | 15.1 | 7.3 | 18.9 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 14.6 | 2.2 | 20.2 | 1.2 | 0.3 | 7.9 | 3.3 | 4.2 | 6.5 | 13.4 | 10.7 | 14.7 | 28.9 | 22.6 | 32.8 | 2.7 | 1.4 | 10.5 | 3.1 | 7.5 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | 11 | 208.3 | 12.7 | 117.7 | 0.6 | 3.6 | 7.7 | 85.6 | 12.5 | 10 | 17.9 | 9.3 | 0 |  | 14.9 |  | 9 |  |  | 7139 | 23.5279 | 0 | 6.14 | 9.4 | 27.0147 | 27.0147 | 11.6 | 16 | 120.6973
05/07/2025 | 10:00 | 88.1 | 651.8 | 216.3 |  |  | 90.2 | 89.9 |  |  | 152 | 151.9 | 152.3 | 243.9 | 217.6 | 111.6 | 445.7 | 4.3 |  |  |  |  | 139.9 | 6.9 | 4.6 | 0 | 6.8 | 10.8 | 70.8 |  |  |  |  | 50.4 | 107.3 |  |  |  | 6.4 | 151.8 | 43 | 108 | 30 | 17.8 | 18.7 | 75.1 | 182.3 | 0 | 90.7 | 84.3 | 5.8 | 1.2 | 33.4 | 0 | 3.8 | 0 | 140.1 |  |  | 94.9 |  |  | 46 |  |  |  | 65.5 | 178.7 | 176.4 | 200 | 274.5 | [8 empty] | 1.4 | 210.8 | 85.6 | 66.9 | 61.8 | 29.4 |  |  |  | 146.5 | 149.3 | 150.4 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 78.7 | 1.1 | 18.5 | 63 | 13.6 | 0.1 | 11.3 | 9.9 | 5.5 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 20.1 | 12.9 | 8.2 | 3.3 | 18.5 | 12.5 | 15.1 | 6.9 | 17 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 15 | 2.2 | 20.2 | 1.2 | 0.3 | 7.9 | 3.3 | 4.4 | 6.6 | 13.3 | 8.9 | 21.5 | 28.3 | 28.5 | 41.6 | 2.5 | 1.3 | 10.5 | 3.1 | 7.4 | 5.1 | 5.6 | 5.6 | 10.2 | 209.9 | 13.9 | 116.6 | 0.6 | 8.5 | 19.1 | 85.2 | 14.1 | 10.1 | 17.9 | 9.5 | 0 |  | 14.5 |  | 8.7 |  |  | 7195.4 | 23.236 | 3.127 | 6.14 | 9.4 | 26.879 | 26.879 | 11.8 | 16.1 | 123.561
05/07/2025 | 10:30 | 88.9 | 643.5 | 214.9 |  |  | 90.4 | 90 |  |  | 148.9 | 149 | 148.7 | 241.5 | 215.2 | 111.8 | 449.3 | 4.2 |  |  |  |  | 139.3 | 7.3 | 5.9 | 0 | 6.8 | 10.8 | 70.5 |  |  |  |  | 50.4 | 107.1 |  |  |  | 6.4 | 155.1 | 43 | 120.8 | 30.2 | 17.8 | 18.7 | 75.4 | 182 | 0 | 89.9 | 84.3 | 5.8 | 1.2 | 33.3 | 0 | 3.8 | 0 | 81.8 |  |  | 94.5 |  |  | 46.2 |  |  |  | 65.2 | 177.6 | 175.1 | 200 | 274.6 | [8 empty] | 1.4 | 215.8 | 76.3 | 66.6 | 64.9 | 29.5 |  |  |  | 145.7 | 148.5 | 149.2 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 78.6 | 1.1 | 18.1 | 62.9 | 14.6 | 0.1 | 11.3 | 10 | 5.4 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 20.3 | 12.9 | 8.2 | 3.3 | 18.5 | 12.4 | 14.7 | 7.4 | 19 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 15.4 | 2.3 | 20.2 | 1.2 | 0.3 | 7.9 | 2.9 | 4.4 | 6.4 | 13.2 | 8.9 | 25.6 | 28.4 | 31.2 | 47.1 | 3.1 | 1.5 | 10.5 | 3.1 | 7.2 | 5.1 | 5.6 | 5.6 | 12.6 | 209.9 | 15 | 115.7 | 0.6 | 18.1 | 46.1 | 84.9 | 15.2 | 10 | 17.8 | 9.5 | 0 |  | 14.5 |  | 7.4 |  |  | 7180.7 | 23.0296 | 3.306 | 6.14 | 9.4 | 26.8909 | 26.8909 | 11.6 | 15.8 | 123.0573
05/07/2025 | 11:00 | 95.9 | 657 | 216.7 |  |  | 92 | 90 |  |  | 148.6 | 148.8 | 149.4 | 242.1 | 213.3 | 111.2 | 475.2 | 4.4 |  |  |  |  | 142.1 | 8 | 5.9 | 0 | 6.9 | 10.2 | 70 |  |  |  |  | 52.1 | 108 |  |  |  | 6.5 | 148.5 | 44 | 141.1 | 29.6 | 17.8 | 18.6 | 77.9 | 185.7 | 0 | 90.9 | 86.7 | 5.8 | 1.2 | 34.5 | 0 | 3.8 | 0 | 114.4 |  |  | 95.7 |  |  | 46.2 |  |  |  | 66.7 | 177.4 | 175.2 | 200 | 274.1 | [8 empty] | 1.4 | 234 | 85.2 | 68 | 65.3 | 29.8 |  |  |  | 145.9 | 148.9 | 150 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 78.7 | 1.2 | 22.2 | 63.2 | 14.7 | 0.2 | 11.3 | 9.9 | 5.4 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 20.3 | 12.9 | 8.8 | 3.3 | 18.5 | 12.4 | 14.8 | 6.5 | 16 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 15.4 | 2.2 | 20.2 | 1.2 | 0.3 | 7.6 | 2.8 | 4.6 | 6.7 | 13.4 | 10.1 | 31 | 28.3 | 29.5 | 45.9 | 2.6 | 1.3 | 10.5 | 3.1 | 7.2 | 5.1 | 5.6 | 5.6 | 10.5 | 210.4 | 15.8 | 114.6 | 0.6 | 29.6 | 59.2 | 84.4 | 16 | 10 | 17.9 | 9.4 | 0 |  | 14.6 |  | 7.3 |  |  | 7351.9 | 22.8016 | 4.88 | 6.14 | 9.4 | 26.8375 | 26.8375 | 11.6 | 16 | 124.4967
05/07/2025 | 11:30 | 83.6 | 649.6 | 215.8 |  |  | 89 | 88.1 |  |  | 148.9 | 149.4 | 151.2 | 243.1 | 214 | 111 | 521 | 4.2 |  |  |  |  | 140.1 | 7.4 | 5 | 0 | 6.9 | 10.4 | 70.8 |  |  |  |  | 55.3 | 107.3 |  |  |  | 6.4 | 148.6 | 42.6 | 139.6 | 28.4 | 17.8 | 18.6 | 75.1 | 181.2 | 0 | 90.8 | 82.4 | 5.8 | 1.2 | 32.5 | 0 | 3.8 | 0 | 136.2 |  |  | 94.3 |  |  | 45.9 |  |  |  | 65.3 | 177.6 | 175.3 | 200 | 274 | [8 empty] | 1.4 | 244.3 | 87.1 | 66.6 | 67.2 | 29.2 |  |  |  | 146.3 | 149.5 | 150.3 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 78.5 | 1.2 | 27.2 | 62.9 | 14.4 | 0.2 | 11 | 9.9 | 5.5 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 20.2 | 12.9 | 8.7 | 3.3 | 18.5 | 12.5 | 14.8 | 7.8 | 16.3 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 15.7 | 2.2 | 20.2 | 1.2 | 0.3 | 7.6 | 2.8 | 4.4 | 6.5 | 13.4 | 10 | 37 | 28 | 29.4 | 36.1 | 3.8 | 1.5 | 10.4 | 3.1 | 6.8 | 5.1 | 5.6 | 5.6 | 10.6 | 211.4 | 16.2 | 114.1 | 0.6 | 27.1 | 46.8 | 84.4 | 16.6 | 10 | 17.9 | 9.7 | 0 |  | 14.5 |  | 7.2 |  |  | 7379.5 | 22.2591 | 5.287 | 6.14 | 9.4 | 26.6544 | 26.6544 | 11.8 | 16.1 | 124.2949
05/07/2025 | 12:00 | 86.7 | 644.3 | 215.1 |  |  | 89.7 | 89.1 |  |  | 150.4 | 150.1 | 149.3 | 240.8 | 213 | 110.6 | 479.3 | 4.2 |  |  |  |  | 136.4 | 7 | 5 | 0 | 6.8 | 11.2 | 70.6 |  |  |  |  | 59.6 | 107.2 |  |  |  | 6.5 | 146.4 | 40.7 | 139.3 | 27.2 | 17.8 | 18.6 | 74.8 | 180.2 | 0 | 90.4 | 85.1 | 5.9 | 0.7 | 33.1 | 0 | 3.8 | 0 | 134.5 |  |  | 93.9 |  |  | 45.7 |  |  |  | 64.5 | 177.5 | 175.4 | 200 | 274.5 | [8 empty] | 1.3 | 233 | 78 | 65.7 | 67.2 | 28.5 |  |  |  | 146.5 | 149.1 | 150.3 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 78.6 | 1.3 | 28.5 | 62.9 | 13.9 | 0.3 | 10.8 | 9.9 | 5.5 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 19.8 | 13.1 | 8.8 | 3.2 | 18.5 | 12.4 | 14.9 | 6.9 | 17.2 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 15.6 | 2.2 | 20.2 | 1.1 | 0.3 | 7.6 | 2.8 | 4.3 | 6.4 | 13.5 | 11 | 43.9 | 28 | 28.5 | 31.1 | 4.9 | 2.2 | 10.3 | 3.1 | 6.8 | 5.1 | 5.6 | 5.6 | 10.2 | 212.3 | 16.3 | 113.6 | 0.6 | 25.2 | 45.8 | 83.9 | 16.8 | 10 | 17.9 | 9.6 | 0 |  | 14.5 |  | 7.5 |  |  | 7305.8 | 22.0004 | 5.658 | 6.14 | 9.4 | 26.685 | 26.685 | 11.7 | 16 | 124.2683
05/07/2025 | 12:30 | 88.7 | 648.5 | 215.5 |  |  | 90.1 | 89.9 |  |  | 148.9 | 149 | 149 | 241.9 | 214.5 | 110.8 | 455.7 | 4.3 |  |  |  |  | 139.6 | 7.2 | 5.1 | 0 | 6.8 | 11.2 | 70.6 |  |  |  |  | 60.3 | 107.4 |  |  |  | 6.4 | 146.8 | 40 | 143.1 | 27.6 | 17.8 | 18.6 | 72 | 182.2 | 0 | 89.9 | 84.9 | 0 | 0.7 | 33.1 | 0 | 3.8 | 0 | 95.7 |  |  | 94.3 |  |  | 46 |  |  |  | 65.5 | 177.2 | 175.4 | 200 | 275 | [8 empty] | 1.3 | 204.4 | 75.9 | 66.6 | 67.2 | 28.4 |  |  |  | 145.9 | 148.8 | 149.9 | 0 |  |  |  |  | 137.1 | 78.5 | 1.2 | 26 | 63.6 | 14.4 | 0.4 | 11.1 | 9.9 | 5.3 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 20.1 | 13.1 | 8 | 3.2 | 18.5 | 12.4 | 14.9 | 5.2 | 19.1 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 15 | 2 | 20.2 | 1.1 | 0.3 | 7.3 | 2.8 | 4.4 | 5.5 | 13.5 | 10.9 | 49.4 | 28.1 | 26.5 | 27.8 | 5.4 | 1.5 | 10.3 | 3.1 | 7.2 | 5.1 | 5.6 | 5.6 | 12.1 | 213 | 16.3 | 116.5 | 0.6 | 20.1 | 42 | 85.1 | 16.7 | 10 | 18 | 10.2 | 0 |  | 14.4 |  | 6.9 |  |  | 7217.2 | 22.2119 | 5.31 | 6.14 | 9.4 | 26.7037 | 26.7037 | 11.8 | 16.1 | 124.3693
05/07/2025 | 13:00 | 86.3 | 644.5 | 214.5 |  |  | 69.3 | 87.4 |  |  | 148.9 | 149 | 148.6 | 241.3 | 213.6 | 110.5 | 441.7 | 4.1 |  |  |  |  | 140.7 | 7.6 | 5.1 | 0 | 6.4 | 11.2 | 70.5 |  |  |  |  | 66.1 | 106.9 |  |  |  | 6.4 | 146.5 | 40 | 131 | 28.2 | 17.8 | 18.5 | 72.2 | 180.2 | 0 | 89.3 | 83.2 | 5.5 | 0.6 | 33.1 | 0 | 2 | 14.4 | 110.2 |  |  | 94.2 |  |  | 45.6 |  |  |  | 64.5 | 176 | 173.9 | 200 | 273.8 | [8 empty] | 1.3 | 127.8 | 65.4 | 66.5 | 67.1 | 28.3 |  |  |  | 145.1 | 147.5 | 148.3 | 0 |  |  |  |  | 165.2 | 83.7 | 1.2 | 27.4 | 64.7 | 14.5 | 0.4 | 11.1 | 10 | 5.4 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 20.5 | 13.1 | 8 | 3.3 | 18.5 | 12.1 | 14.7 | 6.2 | 18.9 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 14.3 | 2.1 | 20.2 | 1.2 | 0.3 | 7.3 | 2.8 | 4.1 | 5.6 | 13.5 | 14.9 | 49.3 | 28.3 | 18.7 | 22.5 | 3 | 1.9 | 10.3 | 3.1 | 7.6 | 5.1 | 5.6 | 5.6 | 12.3 | 214.6 | 16.1 | 116.6 | 0.6 | 15.7 | 45.6 | 85.9 | 16.2 | 10 | 17.9 | 10.2 | 0 |  | 15.1 |  | 6.7 |  |  | 7123.6 | 21.8696 | 5.305 | 6.15 | 9.4 | 26.5069 | 26.5069 | 11.6 | 16 | 123.3383
05/07/2025 | 13:30 | 88.5 | 647.8 | 215.4 |  |  | 70.6 | 87.1 |  |  | 125.8 | 125.4 | 125.4 | 222.9 | 215.3 | 110.5 | 426.7 | 4.3 |  |  |  |  | 139 | 7.4 | 5.9 | 0 | 6.8 | 11.5 | 72.9 |  |  |  |  | 66.3 | 107.2 |  |  |  | 6.4 | 146.4 | 40 | 129.4 | 27.2 | 17.8 | 18.5 | 75.1 | 183.7 | 0 | 90.1 | 84 | 5.5 | 0.6 | 33.6 | 0 | 2 | 15.1 | 99.5 |  |  | 94.3 |  |  | 46 |  |  |  | 65.4 | 176.9 | 175.1 | 200 | 274 | [8 empty] | 1.3 | 151 | 80.1 | 63.8 | 67.1 | 28.4 |  |  |  | 146 | 148.7 | 149.5 | 0 |  |  |  |  | 215.4 | 103.2 | 1.2 | 24.5 | 64.7 | 16.4 | 0.4 | 11 | 10 | 5.3 | 0.4 | 1.3 | 2.5 | 20.4 | 13.1 | 8.2 | 3.3 | 18.5 | 12.6 | 15.3 | 6.4 | 18.5 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 15.6 | 2 | 20.2 | 1.1 | 0.3 | 7.3 | 2.8 | 4.7 | 5.6 | 13.6 | 20 | 56.6 | 28.7 | 20.2 | 24 | 3.6 | 1.4 | 10.3 | 3.1 | 7.7 | 5.1 | 5.6 | 5.6 | 11.9 | 216.2 | 15.5 | 110.7 | 0.6 | 19.1 | 61.6 | 79.9 | 15.4 | 10 | 18 | 10.4 | 0 |  | 8.2 |  | 8.6 |  |  | 7159.7 | 21.7316 | 5.247 | 6.14 | 9.4 | 26.5394 | 26.5394 | 11.6 | 16.1 | 123.2974
05/07/2025 | 14:00 | 89.7 | 644.1 | 214 |  |  | 74 | 85.9 |  |  | 125.7 | 125.4 | 125.6 | 221.5 | 211.5 | 110.1 | 364.2 | 4.3 |  |  |  |  | 139.7 | 7.4 | 5.8 | 0 | 6.8 | 11.8 | 72.7 |  |  |  |  | 64.8 | 107.1 |  |  |  | 6.4 | 147.5 | 40 | 140.4 | 26 | 17.8 | 18.5 | 73.7 | 185.8 | 0 | 88.2 | 85.2 | 5.4 | 0.9 | 32.8 | 0 | 2 | 15.7 | 74.5 |  |  | 93.7 |  |  | 45.5 |  |  |  | 67 | 175.2 | 173.4 | 200 | 274 | [8 empty] | 1.3 | 141.4 | 80.4 | 66.3 | 65.2 | 29.8 |  |  |  | 144.3 | 147 | 147.3 | 0 |  |  |  |  | 215 | 103.4 | 1.1 | 22.2 | 65.2 | 18.1 | 0.4 | 10.9 | 10 | 5.3 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 20.2 | 13.1 | 8.3 | 3.2 | 18.5 | 12.7 | 15.3 | 5 | 12.3 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 15.8 | 2 | 20.2 | 1.1 | 0.3 | 7.3 | 2.9 | 5 | 6.1 | 13.7 | 18.6 | 60.2 | 29.2 | 19.7 | 24.2 | 3.4 | 1.3 | 10.2 | 3.1 | 7.7 | 5 | 5.7 | 5.6 | 14.8 | 214.2 | 14.4 | 117.5 | 0.6 | 47.5 | 87.3 | 86.3 | 14.3 | 10 | 18.1 | 10.2 | 0 |  | 7.6 |  | 8.5 |  |  | 7119.8 | 21.492 | 5.255 | 6.14 | 9.4 | 26.5091 | 26.5091 | 11.6 | 15.9 | 122.8052
05/07/2025 | 14:30 | 87 | 649.1 | 215.7 |  |  | 69.7 | 86.9 |  |  | 126.6 | 127.3 | 126.3 | 222 | 215.8 | 110.6 | 373.4 | 4.3 |  |  |  |  | 136.4 | 8.2 | 4.8 | 0 | 6.8 | 11.8 | 72.2 |  |  |  |  | 64.1 | 107.5 |  |  |  | 6.4 | 147.2 | 39.6 | 145 | 26.6 | 18.1 | 18.5 | 71.4 | 182.1 | 0 | 90.8 | 84.5 | 5.6 | 1.2 | 33.1 | 0 | 2 | 14.9 | 94.8 |  |  | 94.2 |  |  | 46.1 |  |  |  | 65.4 | 177.7 | 175.7 | 200 | 273.7 | [8 empty] | 1.3 | 189.3 | 80.5 | 66.3 | 65.2 | 29.5 |  |  |  | 146.7 | 149.4 | 150.1 | 0 |  |  |  |  | 215.1 | 103.3 | 1 | 18.3 | 64.3 | 17.5 | 0.4 | 10.8 | 9.9 | 5.5 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 20.2 | 13.1 | 8.3 | 3.3 | 18.5 | 12.7 | 15.3 | 4.1 | 14.9 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 15.8 | 2 | 20.2 | 1.1 | 0.3 | 7.3 | 3 | 5 | 6.8 | 13.7 | 17.5 | 57.5 | 27.1 | 18 | 19.9 | 3.4 | 1.7 | 10 | 3.1 | 7.7 | 5 | 5.7 | 5.6 | 15.7 | 212.3 | 13 | 119.6 | 0.6 | 67.3 | 57.9 | 87.3 | 13.1 | 10 | 18.1 | 9.9 | 0 |  | 6.7 |  | 8.5 |  |  | 7188.6 | 21.3702 | 5.263 | 6.14 | 9.4 | 26.3801 | 26.3801 | 11.6 | 16.1 | 122.6333
05/07/2025 | 15:00 | 88.2 | 650.6 | 215.8 |  |  | 70.5 | 87.2 |  |  | 139.3 | 139.2 | 139.6 | 233.3 | 213.8 | 111.1 | 444 | 4.3 |  |  |  |  | 139.5 | 7.9 | 4.9 | 0 | 6.8 | 11.8 | 73 |  |  |  |  | 64.5 | 106.8 |  |  |  | 6.4 | 147.3 | 36.6 | 71.8 | 26.7 | 18 | 18.5 | 75.6 | 183.3 | 0 | 90.4 | 83.3 | 5.6 | 1.2 | 33.7 | 0 | 2 | 15 | 83.2 |  |  | 94.2 |  |  | 45.7 |  |  |  | 65.5 | 177.3 | 175.1 | 200 | 273.9 | [8 empty] | 1.3 | 181.8 | 79.5 | 64.3 | 65.2 | 29.7 |  |  |  | 146.1 | 148.8 | 149.4 | 0 |  |  |  |  | 215.3 | 103.3 | 0.9 | 21.4 | 63 | 16.4 | 0.3 | 10.8 | 9.9 | 5.5 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 20.5 | 13.1 | 0 | 3.3 | 18.5 | 12.3 | 15 | 4.7 | 13.6 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 15.6 | 2.1 | 20.2 | 1.1 | 0.3 | 7.3 | 3.1 | 5 | 7 | 13.6 | 18.1 | 44.3 | 22.2 | 22.2 | 21.7 | 4 | 1.5 | 10.2 | 3.1 | 7.7 | 5 | 5.7 | 5.6 | 16.6 | 208.2 | 11.3 | 117.2 | 0.6 | 66.3 | 64.5 | 85.5 | 11.5 | 10 | 18.1 | 9.7 | 0 |  | 7.6 |  | 8.3 |  |  | 7193.6 | 21.2113 | 5.364 | 6.14 | 9.4 | 26.4349 | 26.4349 | 11.8 | 16 | 122.7852
05/07/2025 | 15:30 | 81.9 | 643.1 | 214.7 |  |  | 68.8 | 86.7 |  |  | 140.4 | 140.6 | 139.7 | 232.3 | 214.5 | 110.3 | 521 | 4.2 |  |  |  |  | 137.5 | 7.4 | 5.5 | 0 | 6.8 | 10.4 | 70.8 |  |  |  |  | 63.5 | 107.3 |  |  |  | 6.4 | 146 | 40 | 29.5 | 26.1 | 18 | 18.4 | 73.5 | 179.1 | 0 | 90.4 | 84.6 | 5.6 | 1.2 | 32.8 | 0 | 2 | 12.4 | 79.9 |  |  | 50 |  |  | 45.5 |  |  |  | 64.1 | 177.8 | 175.6 | 200 | 273.3 | [8 empty] | 1.3 | 183.9 | 75.6 | 63.5 | 65 | 28.7 |  |  |  | 146.7 | 149 | 149.7 | 0 |  |  |  |  | 215.5 | 103.3 | 0.8 | 19.6 | 61.1 | 18.1 | 0.2 | 10.6 | 10 | 5.4 | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 20.1 | 12.6 | 0 | 3.3 | 18.5 | 11.1 | 13.5 | 4.7 | 19.6 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 13.9 | 2 | 15 | 1.2 | 0.3 | 7.3 | 3.1 | 4.6 | 6.8 | 13.6 | 16.5 | 37.5 | 27.9 | 22.1 | 21.1 | 4.1 | 1.5 | 10.2 | 3.1 | 7.6 | 5 | 5.7 | 5.7 | 17.7 | 200 | 9.3 | 111.8 | 0.6 | 58 | 55.2 | 79.5 | 9.4 | 9.9 | 18.1 | 10.4 | 0 |  | 7.1 |  | 6.8 |  |  | 7096.3 | 21.0922 | 0 | 6.14 | 9.4 | 26.3571 | 26.3571 | 11.7 | 16.1 | 117.1463
05/07/2025 | 16:00 | 86.9 | 645.9 | 215.3 |  |  | 69.9 | 85 |  |  | 163.7 | 164 | 164.2 | 239.9 | 215.3 | 111 | 523.1 | 4.3 |  |  |  |  | 140.2 | 7.2 | 5.8 | 0 | 6.8 | 11.2 | 70.6 |  |  |  |  | 63.9 | 107.1 |  |  |  | 6.4 | 145.7 | 37.2 | 30.4 | 25.5 | 18 | 18.4 | 76.8 | 182.8 | 0 | 89.7 | 85.3 | 5.7 | 1.5 | 33.3 | 0 | 2 | 13.1 | 106.6 |  |  | 51 |  |  | 45.9 |  |  |  | 65.4 | 177.6 | 175.5 | 200 | 274.2 | [8 empty] | 1.3 | 212.7 | 81.1 | 64 | 65.2 | 29 |  |  |  | 146.2 | 149.1 | 149.9 | 0 |  |  |  |  | 215.7 | 103.4 | 0.6 | 24.6 | 47.6 | 17.7 | 0.2 | 10.8 | 9.9 | 5.5 | 0.4 | 2.3 | 2.5 | 20.1 | 12.2 | 0 | 3.3 | 18.5 | 8.7 | 10.2 | 3.9 | 17.1 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 9.1 | 2 | 5.7 | 1.2 | 0.3 | 7.3 | 3.1 | 4.6 | 6.8 | 13.7 | 20.3 | 38.5 | 19.8 | 20 | 19.3 | 4.2 | 1.9 | 10.2 | 3.1 | 7.2 | 5 | 5.7 | 5.7 | 16 | 176.7 | 7.1 | 83.8 | 0.6 | 50.8 | 53.5 | 71.8 | 7.2 | 10 | 18.1 | 10.3 | 0 |  | 7.1 |  | 6.6 |  |  | 7148 | 20.65 | 5.033 | 6.14 | 9.4 | 26.1977 | 26.1977 | 11.7 | 16.1 | 121.4184
05/07/2025 | 16:30 | 142.9 | 648.6 | 215.7 |  |  | 68.6 | 85.6 |  |  | 188 | 205.5 | 204.8 | 286.6 | 214.9 | 110.2 | 402.3 | 4.1 |  |  |  |  | 133.7 | 6.9 | 5.3 | 20.5 | 6.8 | 11.2 | 70.6 |  |  |  |  | 64.1 | 108.8 |  |  |  | 6.4 | 148.4 | 36.4 | 65 | 24 | 17.8 | 18.4 | 73 | 181.4 | 0 | 90.9 | 83.6 | 5.7 | 1.5 | 32.8 | 0 | 2 | 12.6 | 109.9 |  |  | 40.7 |  |  | 45.6 |  |  |  | 64.5 | 178.7 | 176.5 | 200 | 276.5 | [8 empty] | 1.3 | 214.9 | 87.7 | 64 | 65.2 | 28.5 |  |  |  | 147.1 | 150.5 | 151.3 | 43 |  |  |  |  | 215.7 | 103.4 | 0.3 | 19.7 | 23.4 | 17.9 | 0.2 | 10.6 | 9.9 | 5.6 | 0.4 | 2.3 | 2.5 | 20.5 | 12.2 | 0 | 3.3 | 18.5 | 4 | 4.5 | 4.3 | 15.2 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 1.3 | 2 | 10.3 | 1.3 | 0.3 | 7.4 | 2.9 | 5 | 6.9 | 13.8 | 25.6 | 34 | 10.6 | 17.7 | 21.7 | 3.4 | 1.2 | 10.2 | 3.1 | 7.2 | 5 | 5.7 | 5.7 | 15 | 104.6 | 4.5 | 41.7 | 0.6 | 62.9 | 69.1 | 40 | 4.7 | 10 | 18.3 | 10.4 | 0 |  | 8 |  | 7.5 |  |  | 7156.2 | 20.9265 | 6.696 | 6.14 | 9.4 | 26.226 | 26.226 | 11.7 | 16.1 | 123.4145
05/07/2025 | 17:00 | 147.8 | 649.6 | 216 |  |  | 33.3 | 85.1 |  |  | 188.2 | 205.7 | 209.7 | 272.1 | 215.5 | 110.8 | 505.9 | 4.3 |  |  |  |  | 135.6 | 6.9 | 5.4 | 22.1 | 6.8 | 11.2 | 70.5 |  |  |  |  | 64.4 | 107.9 |  |  |  | 6.4 | 146.5 | 37.7 | 49.6 | 23.2 | 17.9 | 18.4 | 73.8 | 183.5 | 0 | 91.1 | 84.7 | 5.7 | 1.5 | 33.8 | 37.4 | 2 | 13.1 | 55.8 |  |  | 41 |  |  | 45.5 |  |  |  | 65.4 | 177.6 | 175.7 | 200 | 274.6 | [8 empty] | 1.2 | 166.8 | 82.5 | 64.3 | 68.9 | 28.2 |  |  |  | 146.3 | 149.4 | 149.9 | 191.2 |  |  |  |  | 216.1 | 103.5 | 0 | 13.7 | 6.1 | 17.9 | 0.1 | 10.6 | 10 | 4.6 | 0.4 | 2.3 | 2.5 | 20.5 | 11.7 | 9.3 | 3.3 | 18.5 | 0.4 | 0.3 | 2.9 | 10.5 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.1 | 11.5 | 1.4 | 0.3 | 7.5 | 2.3 | 4.9 | 6.9 | 13.7 | 23 | 32.8 | 2.1 | 20.7 | 21.6 | 2.3 | 1.8 | 10.2 | 3.1 | 7.2 | 5 | 5.5 | 5.7 | 14.5 | 23.8 | 1.9 | 8.9 | 0.6 | 76.4 | 64.2 | 9.9 | 2.1 | 10 | 18.1 | 9.8 | 0 |  | 14.3 |  | 6.9 |  |  | 7114.3 | 21.0087 | 7.648 | 6.14 | 9.4 | 26.4062 | 26.4062 | 11.6 | 16 | 124.6091
05/07/2025 | 17:30 | 142.2 | 646.6 | 215.8 |  |  | 32.3 | 84.6 |  |  | 186.9 | 198.4 | 198.5 | 282.1 | 214.9 | 111.5 | 555.3 | 4.3 |  |  |  |  | 137.6 | 7.7 | 5.8 | 22.1 | 6.8 | 11.5 | 72.9 |  |  |  |  | 103.6 | 107.1 |  |  |  | 6.4 | 195.3 | 35.1 | 44.7 | 24.6 | 17.8 | 18.4 | 73.7 | 180.3 | 0 | 89.5 | 83.2 | 5.7 | 1.6 | 32.7 | 36.6 | 2 | 12.7 | 42.1 |  |  | 40.1 |  |  | 46.2 |  |  |  | 65 | 177.6 | 175.7 | 200 | 273.9 | [8 empty] | 1.2 | 125.1 | 89.2 | 63.9 | 64.9 | 27.9 |  |  |  | 146.2 | 149.2 | 149.7 | 190.3 |  |  |  |  | 216.2 | 103.6 | 0 | 11 | 0 | 16.7 | 0.1 | 10.5 | 9.9 | 2.7 | 0.4 | 2.4 | 2.5 | 20.2 | 11.6 | 8.5 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 2.5 | 4.8 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 1.7 | 11.6 | 1.4 | 0.3 | 7.5 | 2.3 | 5.1 | 6.8 | 14 | 22.3 | 32.6 | 0 | 16.6 | 17.5 | 3.1 | 0.9 | 10.2 | 3 | 7.2 | 5 | 5.5 | 5.7 | 13.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 83.1 | 69.9 | 0 | 0.1 | 10 | 18.1 | 10.2 | 0 |  | 14.7 |  | 6.8 |  |  | 7100.5 | 21.0524 | 7.848 | 6.14 | 9.4 | 26.58 | 26.58 | 11.8 | 16.1 | 125.5004
05/07/2025 | 18:00 | 140.5 | 641.9 | 214.8 |  |  | 31.9 | 82.1 |  |  | 187.5 | 203.3 | 203.8 | 284.2 | 216 | 111.4 | 549.4 | 4.1 |  |  |  |  | 128 | 7.5 | 5.6 | 22.1 | 6.8 | 12 | 120.4 |  |  |  |  | 102.3 | 108.1 |  |  |  | 6.4 | 286.7 | 37.6 | 36.4 | 23.6 | 18 | 18.3 | 68.2 | 177.8 | 0 | 89.6 | 81.5 | 5.7 | 1.7 | 31.8 | 36.8 | 2 | 13.1 | 79 |  |  | 39.2 |  |  | 46.1 |  |  |  | 64.9 | 177.3 | 175.2 | 200 | 275 | [8 empty] | 1.2 | 150.4 | 84.9 | 62.7 | 64.2 | 27.5 |  |  |  | 145.6 | 148.7 | 148.9 | 190 |  |  |  |  | 216.3 | 103.5 | 0 | 11 | 0 | 17.6 | 0 | 10.4 | 10 | 2.8 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 19.6 | 11.2 | 8.6 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 1.5 | 3.9 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 11.5 | 1.4 | 0.3 | 7.5 | 2.6 | 5 | 6.8 | 13.4 | 17.5 | 30.8 | 0 | 12.5 | 16.3 | 2.2 | 1.1 | 10 | 3 | 7.2 | 5 | 5.5 | 5.5 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 80 | 63.8 | 0 | 0 | 10 | 17.9 | 10.3 | 0 |  | 14.7 |  | 6.8 |  |  | 7239.9 | 20.872 | 7.815 | 6.15 | 9.4 | 26.5889 | 26.5889 | 11.7 | 16.2 | 125.3148
05/07/2025 | 18:30 | 145.7 | 648.5 | 215.7 |  |  | 33 | 84.1 |  |  | 187.7 | 204.3 | 203.3 | 282.9 | 215.6 | 111.7 | 553.2 | 4.3 |  |  |  |  | 137 | 7.9 | 5.8 | 22 | 6.8 | 14.5 | 120.7 |  |  |  |  | 104.1 | 107.4 |  |  |  | 6.4 | 294.8 | 37.9 | 52.4 | 23.9 | 18 | 18.3 | 73 | 182 | 0 | 90.2 | 85.3 | 5.7 | 1.6 | 33.2 | 24.6 | 2 | 12.8 | 88.7 |  |  | 40.9 |  |  | 46 |  |  |  | 65.4 | 178.1 | 176.3 | 200 | 274.9 | [8 empty] | 1.2 | 164.2 | 91.6 | 62.2 | 65 | 29.3 |  |  |  | 146.1 | 149 | 149.8 | 190.3 |  |  |  |  | 216.5 | 103.6 | 0 | 9.7 | 0 | 15.8 | 0 | 10.3 | 9.9 | 2.9 | 0.4 | 2.4 | 2.5 | 20 | 11.2 | 8.6 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 2.3 | 3.2 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 11.5 | 1.4 | 0.3 | 7.3 | 2.8 | 4.9 | 6.9 | 12.8 | 15.8 | 27.5 | 0 | 12.9 | 22.4 | 1.8 | 1.3 | 10 | 3 | 7.2 | 5 | 5.5 | 5.5 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 93.8 | 79.1 | 0 | 0 | 10 | 17.7 | 10.8 | 0 |  | 14.9 |  | 6.5 |  |  | 7364.6 | 20.9893 | 7.744 | 6.146 | 9.4 | 26.6362 | 26.6362 | 11.7 | 16.1 | 125.3516
05/07/2025 | 19:00 | 146.2 | 646.5 | 215 |  |  | 33.2 | 81.3 |  |  | 188 | 206 | 204.9 | 283.9 | 216.3 | 111.9 | 553.4 | 4.3 |  |  |  |  | 136.1 | 7.9 | 5.8 | 22.1 | 6.8 | 14.6 | 121.6 |  |  |  |  | 104.3 | 107.2 |  |  |  | 6.4 | 294.6 | 34.8 | 54.5 | 23.7 | 17.9 | 18.3 | 72.3 | 182.9 | 0 | 90 | 83.9 | 5.7 | 1.7 | 33.5 | 24.8 | 2 | 26.2 | 74.7 |  |  | 41 |  |  | 46.4 |  |  |  | 65.4 | 178.2 | 176.3 | 200 | 275.2 | [8 empty] | 1.2 | 117.2 | 91 | 62.2 | 68.9 | 29.4 |  |  |  | 146.5 | 149.2 | 149.7 | 190.1 |  |  |  |  | 216.5 | 103.5 | 0 | 3.3 | 0 | 17.4 | 0 | 10.4 | 9.9 | 2.9 | 0.4 | 2.4 | 2.5 | 20 | 11.4 | 8.6 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 11.4 | 1.4 | 0.3 | 7.3 | 2.8 | 5 | 6.9 | 13.4 | 13.5 | 31.1 | 0 | 11.1 | 24 | 1.4 | 0.8 | 10 | 3 | 7.2 | 5 | 5.5 | 5.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 102.3 | 75.7 | 0 | 0 | 10 | 18 | 10.4 | 0 |  | 14.6 |  | 8.4 |  |  | 7318.5 | 21.1664 | 7.809 | 6.144 | 9.2 | 26.673 | 26.673 | 11.6 | 16.1 | 125.3655
05/07/2025 | 19:30 | 143.7 | 647.4 | 215.4 |  |  | 58.9 | 80.8 |  |  | 180.2 | 181.1 | 180.7 | 272 | 215.8 | 111.7 | 553.9 | 4.2 |  |  |  |  | 135.5 | 7.2 | 5.7 | 22.2 | 6.8 | 14.6 | 120.8 |  |  |  |  | 103.9 | 106.8 |  |  |  | 6.4 | 295.1 | 36.2 | 31.9 | 24.4 | 17.8 | 18.2 | 71.3 | 181.7 | 0 | 93.6 | 83.5 | 5.7 | 1.7 | 32.5 | 24.6 | 2 | 25.2 | 114.2 |  |  | 63.6 |  |  | 46.9 |  |  |  | 64.9 | 179.3 | 177.3 | 200 | 275.2 | [8 empty] | 1.2 | 126.7 | 84.2 | 61.8 | 68.9 | 29.2 |  |  |  | 147.3 | 150.1 | 159.5 | 190.9 |  |  |  |  | 216.7 | 103.5 | 0 | 4.6 | 0 | 16 | 0 | 10.6 | 9.9 | 4 | 0.4 | 2.8 | 2.5 | 20.1 | 11.7 | 8.5 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 0.3 | 3.8 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 1.9 | 11.5 | 1.4 | 0.3 | 7.3 | 2.9 | 4.8 | 6.8 | 13.4 | 12.4 | 29.6 | 0 | 12.2 | 27.7 | 1.9 | 1.2 | 10 | 3 | 7 | 5 | 5.5 | 5.5 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 84.5 | 61.5 | 0 | 0 | 10 | 18 | 11.3 | 0 |  | 14.6 |  | 8.5 |  |  | 7304.5 | 20.9079 | 7.827 | 6.144 | 9.2 | 26.6517 | 26.6517 | 11.8 | 16.1 | 125.2822
05/07/2025 | 20:00 | 141.1 | 643.7 | 214.4 |  |  | 60.1 | 81.1 |  |  | 176.8 | 177 | 176.9 | 268.1 | 216.7 | 111.7 | 448.5 | 4.3 |  |  |  |  | 135 | 7.1 | 4.9 | 22 | 6.8 | 14.7 | 121.2 |  |  |  |  | 103.8 | 107.1 |  |  |  | 6.4 | 373.7 | 38 | 30.6 | 23.4 | 17.9 | 18.2 | 68.9 | 180.6 | 0 | 92.3 | 81.9 | 5.7 | 1.6 | 33.3 | 27.2 | 2 | 25.8 | 110.8 |  |  | 61.6 |  |  | 46.2 |  |  |  | 65.4 | 177.9 | 175.8 | 200 | 274.5 | [8 empty] | 1.2 | 104.3 | 84 | 61.9 | 68.9 | 29.3 |  |  |  | 146.3 | 149.2 | 170.4 | 191 |  |  |  |  | 216.6 | 103.6 | 0 | 13.2 | 0 | 16.8 | 0 | 10.4 | 9.9 | 4.8 | 0.4 | 2.7 | 2.5 | 19.9 | 11.7 | 8.5 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 2.4 | 10.1 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 1.5 | 16.9 | 1.5 | 0.3 | 7.3 | 3.1 | 4.9 | 6.8 | 13 | 11.8 | 26.9 | 0 | 14.8 | 25 | 2.3 | 1 | 10 | 3 | 6.9 | 5 | 5.5 | 5.5 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 83.4 | 56.5 | 0 | 0 | 10 | 17.9 | 10.2 | 0 |  | 15.1 |  | 8 |  |  | 7243.4 | 20.6926 | 7.835 | 6.144 | 9.2 | 26.7386 | 26.7386 | 11.6 | 16.1 | 125.0488
05/07/2025 | 20:30 | 147.6 | 650.8 | 216.3 |  |  | 60.1 | 81.2 |  |  | 178.6 | 178.8 | 179 | 263.8 | 216.5 | 112.2 | 340.9 | 4.3 |  |  |  |  | 133.5 | 7 | 5 | 22 | 6.8 | 14.7 | 121.2 |  |  |  |  | 104.5 | 107.2 |  |  |  | 6.4 | 377.3 | 36.2 | 67.2 | 23.5 | 17.8 | 18.2 | 71.2 | 180.5 | 35.2 | 93.1 | 83.8 | 5.6 | 1.6 | 33.1 | 27 | 2 | 25.7 | 91.8 |  |  | 62.5 |  |  | 46.5 |  |  |  | 65.6 | 179.2 | 176.8 | 200 | 275.6 | [8 empty] | 1.2 | 120.1 | 89.2 | 62.5 | 69.1 | 29.6 |  |  |  | 147.2 | 149.9 | 171.2 | 191.5 |  |  |  |  | 216.8 | 103.8 | 0 | 22 | 0 | 17.5 | 0 | 10.4 | 9.9 | 4.8 | 0.4 | 2.8 | 2.5 | 20.5 | 11.7 | 8.5 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 3.8 | 13.9 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 1.6 | 16.7 | 1.5 | 0.3 | 7.3 | 3.4 | 5.1 | 6.9 | 13 | 13 | 27.8 | 0 | 12.4 | 20.4 | 1.6 | 1 | 9.8 | 3 | 6.8 | 4.8 | 5.2 | 5.5 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 56.7 | 40.2 | 0 | 0 | 10 | 17.8 | 9.5 | 0 |  | 15 |  | 8.5 |  |  | 7207.9 | 21.0451 | 7.837 | 6.146 | 9.2 | 26.8082 | 26.8082 | 11.8 | 16 | 125.6446
05/07/2025 | 21:00 | 145.8 | 648.2 | 215.6 |  |  | 60.1 | 81.3 |  |  | 186.5 | 186.5 | 186.5 | 273.9 | 216.9 | 112.5 | 247.9 | 4.3 |  |  |  |  | 133.5 | 7.9 | 5.2 | 22 | 6.8 | 14.7 | 120.8 |  |  |  |  | 104.3 | 107 |  |  |  | 6.4 | 378.1 | 36 | 67.3 | 24.8 | 17.8 | 18.2 | 70.6 | 179.5 | 35.1 | 89.6 | 84.4 | 5.6 | 1.7 | 33.4 | 27.6 | 2 | 25.8 | 107.3 |  |  | 62.3 |  |  | 46.5 |  |  |  | 65.4 | 178.8 | 176.3 | 200 | 275.9 | [8 empty] | 1.2 | 126.9 | 80.2 | 62.2 | 69 | 29.4 |  |  |  | 146.8 | 149.6 | 170.8 | 191.1 |  |  |  |  | 216.8 | 103.7 | 0 | 21 | 0 | 16.2 | 0 | 10.4 | 10 | 4.8 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 20.3 | 11.7 | 8.5 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 5.2 | 14 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 1.6 | 16.4 | 1.4 | 0.3 | 7.2 | 3.4 | 5 | 6.9 | 13.1 | 15.3 | 27.1 | 0 | 17.8 | 20.5 | 1.8 | 1.2 | 9.7 | 3 | 6.8 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 56.4 | 36.1 | 0 | 0 | 10 | 17.9 | 9.3 | 0 |  | 15.2 |  | 8.4 |  |  | 7152.9 | 21.2391 | 7.839 | 6.146 | 9.2 | 26.8038 | 26.8038 | 11.6 | 16 | 125.6316
05/07/2025 | 21:30 | 142.4 | 646.9 | 215.8 |  |  | 60 | 80.9 |  |  | 182.5 | 181.5 | 181.5 | 271.6 | 215 | 112.3 | 250.3 | 4.2 |  |  |  |  | 134.6 | 7.7 | 5 | 22.1 | 6.8 | 14.7 | 120.6 |  |  |  |  | 63.9 | 214.1 |  |  |  | 6.4 | 376 | 36.1 | 67.4 | 24.6 | 17.8 | 18.1 | 71 | 148.8 | 128.9 | 109.5 | 66.1 | 5.8 | 1.6 | 33 | 27.3 | 2 | 26.1 | 102.8 |  |  | 61.6 |  |  | 46.5 |  |  |  | 44.1 | 178.9 | 176.9 | 200 | 274.8 | [8 empty] | 1.2 | 146.4 | 80 | 62 | 70 | 29.3 |  |  |  | 146.6 | 149.6 | 171.1 | 192.2 |  |  |  |  | 216.8 | 103.7 | 0 | 19.7 | 0 | 14.2 | 0 | 10.5 | 9.9 | 4.8 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 20.2 | 11.7 | 8.5 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 5.9 | 17.1 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 1.9 | 16.4 | 1.4 | 0.3 | 7.1 | 3.5 | 5 | 6.8 | 12.9 | 19.9 | 29 | 0 | 13.8 | 28.4 | 2.5 | 1.7 | 9.7 | 3 | 7 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 53.7 | 36.1 | 0 | 0 | 9.9 | 17.8 | 9.5 | 0 |  | 15 |  | 8 |  |  | 7265 | 21.5268 | 7.84 | 6.144 | 9.2 | 26.8667 | 26.8667 | 11.7 | 16.1 | 126.2442
05/07/2025 | 22:00 | 145.5 | 652.3 | 216.5 |  |  | 60.1 | 84.2 |  |  | 171.7 | 171.3 | 171.2 | 256.1 | 216.4 | 111.6 | 174.9 | 4.3 |  |  |  |  | 132.2 | 8.3 | 5.2 | 22.2 | 6.8 | 14.7 | 120.6 |  |  |  |  | 63 | 107 |  |  |  | 6.4 | 298.4 | 37.5 | 67.6 | 26.1 | 17.9 | 18.1 | 71.9 | 175.6 | 176 | 181.9 | 67.3 | 5.6 | 1.6 | 33.4 | 27.9 | 2 | 26.1 | 94.7 |  |  | 62.6 |  |  | 46.7 |  |  |  | 44.3 | 178.4 | 176.3 | 200 | 275.5 | [8 empty] | 1.2 | 121.8 | 80.6 | 62.6 | 70.1 | 28.8 |  |  |  | 146.9 | 149.6 | 170.8 | 191.2 |  |  |  |  | 216.8 | 103.8 | 0 | 19.2 | 0 | 13.5 | 0 | 10.5 | 9.9 | 4.8 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 20.6 | 11.7 | 8.5 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 8.1 | 20.2 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 1.9 | 16.5 | 1.3 | 0.3 | 7.3 | 2.8 | 5 | 7 | 12.6 | 18.2 | 27.4 | 0 | 16.4 | 27.6 | 1.5 | 1 | 9.7 | 3 | 7 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 41.9 | 23.8 | 0 | 0 | 10 | 17.7 | 9.5 | 0 |  | 14.2 |  | 8.2 |  |  | 7062.8 | 21.2416 | 7.839 | 6.144 | 9.2 | 26.9511 | 26.9511 | 11.6 | 16.1 | 126.0268
05/07/2025 | 22:30 | 138.9 | 645.2 | 215.1 |  |  | 59.3 | 82.5 |  |  | 188.8 | 190.4 | 190.5 | 278.7 | 215.3 | 111.6 | 167.7 | 4.3 |  |  |  |  | 133.2 | 7.2 | 5.6 | 22.1 | 6.8 | 14.7 | 120.5 |  |  |  |  | 62.1 | 107.2 |  |  |  | 6.4 | 294.9 | 38 | 57.5 | 24.9 | 18 | 18.1 | 71.5 | 174.3 | 174.2 | 182.7 | 67.2 | 5.6 | 1.6 | 32.9 | 27.2 | 2 | 25.7 | 52.6 |  |  | 61.9 |  |  | 46.6 |  |  |  | 43.6 | 179 | 176.8 | 200 | 275.4 | [8 empty] | 1.2 | 162.3 | 76.2 | 63 | 70.1 | 28.5 |  |  |  | 147 | 149.7 | 160.6 | 184.9 |  |  |  |  | 216.7 | 103.7 | 0 | 21.2 | 0 | 12.5 | 0 | 10.5 | 9.9 | 4.7 | 0.4 | 1.7 | 2.6 | 20.3 | 11.7 | 8.5 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 7.9 | 22.2 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2 | 16.6 | 1.3 | 0.3 | 7.3 | 2.4 | 4.9 | 6.8 | 12.6 | 20.8 | 20.4 | 0 | 13.2 | 28.7 | 1.4 | 0.7 | 9.7 | 3 | 7.1 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 24 | 14.2 | 0 | 0 | 10 | 17.7 | 9.8 | 0 |  | 14.8 |  | 8.5 |  |  | 7039.5 | 21.1143 | 7.839 | 6.144 | 9.2 | 26.9582 | 26.9582 | 11.8 | 16 | 126.0137
05/07/2025 | 23:00 | 143.2 | 647.1 | 215.5 |  |  | 59.3 | 82.9 |  |  | 188.8 | 205.9 | 206 | 286.4 | 218.4 | 111.8 | 170.8 | 4.3 |  |  |  |  | 134.1 | 6.8 | 5.6 | 22 | 6.9 | 14.7 | 85.4 |  |  |  |  | 62.1 | 107.4 |  |  |  | 6.4 | 295.2 | 38 | 73.2 | 24.7 | 17.9 | 18.1 | 71.1 | 173.1 | 173.8 | 183.2 | 67.1 | 5.6 | 1.7 | 32.8 | 27.3 | 2 | 25.7 | 88.9 |  |  | 61.8 |  |  | 47.2 |  |  |  | 43.8 | 179.7 | 177.2 | 200 | 276.2 | [8 empty] | 1.2 | 125.7 | 81.8 | 63.2 | 70.1 | 28.4 |  |  |  | 147.6 | 150.1 | 151.4 | 0 |  |  |  |  | 216.6 | 103.7 | 0 | 21.4 | 0 | 12 | 0 | 10.5 | 9.9 | 4.9 | 0.4 | 1.7 | 2.6 | 20.4 | 11.8 | 8.5 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 6.7 | 17.2 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2 | 16.6 | 1.3 | 0.3 | 7.3 | 2.3 | 4.9 | 6.9 | 13 | 22.5 | 17.7 | 0 | 24.8 | 37.6 | 1.9 | 2 | 9.7 | 3 | 7 | 5 | 5.4 | 5.4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 9.4 | 3.8 | 0 | 0 | 10 | 17.8 | 9.3 | 0 |  | 15 |  | 6.4 |  |  | 6874.4 | 21.1859 | 7.852 | 6.144 | 9.2 | 26.9304 | 26.9304 | 11.6 | 16.2 | 126.0427
05/07/2025 | 23:30 | 90.1 | 652 | 216.1 |  |  | 60.9 | 84.4 |  |  | 152.7 | 152.3 | 151.2 | 252.9 | 217.1 | 111.4 | 171.8 | 4.4 |  |  |  |  | 141.4 | 8.4 | 5.8 | 22.1 | 6.8 | 12.7 | 84.8 |  |  |  |  | 63.9 | 106.1 |  |  |  | 6.4 | 298.5 | 37.6 | 71 | 26.1 | 17.8 | 18 | 72.9 | 185.4 | 185.9 | 183.1 | 67.5 | 5.7 | 1.5 | 34 | 28.9 | 2 | 26.2 | 51.8 |  |  | 63.8 |  |  | 46.9 |  |  |  | 44.7 | 179.2 | 176.6 | 200 | 275.8 | [8 empty] | 1.2 | 174.4 | 90 | 64.7 | 70.2 | 29.6 |  |  |  | 147 | 149.7 | 150.2 | 0 |  |  |  |  | 216.6 | 103.6 | 0 | 14.4 | 0 | 11.1 | 0 | 10.4 | 9.9 | 4.8 | 0.4 | 1.7 | 2.6 | 20.7 | 11.9 | 8.5 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 3.3 | 12.7 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2 | 16.5 | 1.3 | 0.3 | 7.3 | 2.5 | 5.2 | 7 | 13.2 | 21.5 | 18.2 | 0 | 26.2 | 32.9 | 2.5 | 1.8 | 9.7 | 3 | 7 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3.6 | 1.8 | 0 | 0 | 10 | 17.8 | 9.6 | 0 |  | 15 |  | 7.1 |  |  | 6686.9 | 21.54 | 7.839 | 6.14 | 9.2 | 26.9099 | 26.9099 | 11.8 | 16.1 | 126.4387
06/07/2025 | 00:00 | 78.8 | 645.5 | 215.5 |  |  | 58.2 | 82.1 |  |  | 177 | 177.6 | 177.6 | 265.5 | 216.5 | 111.7 | 167.6 | 4.2 |  |  |  |  | 136.4 | 7.6 | 5 | 22.1 | 6.8 | 12.3 | 85.3 |  |  |  |  | 61.4 | 106.9 |  |  |  | 6.4 | 292.8 | 37 | 72.1 | 24.2 | 18 | 18 | 69.3 | 178.6 | 178.9 | 183.5 | 65.7 | 5.8 | 1.5 | 32 | 27.3 | 2 | 0 | 44.6 |  |  | 60.5 |  |  | 46.7 |  |  |  | 43.2 | 178.7 | 177 | 200 | 275.3 | [8 empty] | 1.2 | 106.8 | 72.3 | 62.5 | 69.4 | 28.8 |  |  |  | 147.4 | 150.3 | 150.4 | 0 |  |  |  |  | 216.6 | 103.7 | 0 | 18.1 | 0 | 11.5 | 0 | 10.5 | 9.8 | 4.8 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 20.1 | 11.8 | 8.5 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 4.1 | 14.9 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2 | 16.6 | 1.3 | 0.3 | 7.6 | 3 | 4.6 | 6.8 | 13.1 | 21.8 | 20.5 | 0 | 19.8 | 27.7 | 3 | 2.4 | 9.7 | 3 | 7 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4.2 | 1.9 | 0 | 0 | 10 | 17.9 | 9.7 | 0 |  | 15 |  | 7.7 |  |  | 6583.4 | 21.5257 | 7.834 | 6.142 | 9.2 | 26.9371 | 26.9371 | 11.6 | 16 | 126.1759
EJEC |  | 2370.8 | 15557.05 | 5174.2 | 0 | 0 | 1332.1 | 2063.1 | 0 | 0 | 4102 | 4211.4 | 4213.55 | 6284.15 | 5172.7 | 2673.9 | 9620.7 | 102.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3296.3 | 174.3 | 119.55 | 175.85 | 163.65 | 287.25 | 1760.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550.6 | 2588 | 0 | 0 | 0 | 153.75 | 4277.25 | 962.4 | 1487.75 | 650.95 | 429.35 | 444.55 | 1758.45 | 4350.1 | 544 | 2413.1 | 1798.25 | 134.55 | 30.95 | 797.7 | 403.1 | 70.5 | 211.7 | 1896.05 | 0 | 0 | 1274.7 | 0 | 0 | 1114.3 | 0 | 0 | 0 | 1307.85 | 4273.85 | 4224.25 | 4800 | 6596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 3215.45 | 1938.45 | 1541.05 | 1608.2 | 694.75 | 0 | 0 | 0 | 3516.25 | 3584.95 | 3661.35 | 1163.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4759.95 | 2347.85 | 8.4 | 437.75 | 566.4 | 362.6 | 2.1 | 260.1 | 238.15 | 100.2 | 9.6 | 51.65 | 60.2 | 484.9 | 295.6 | 183.05 | 80 | 444 | 116.45 | 139 | 118.6 | 346.4 | 108 | 52.8 | 26.4 | 69.6 | 136.5 | 48.9 | 301.1 | 30.1 | 7.2 | 186.85 | 73.85 | 115.05 | 163.8 | 323.7 | 272.3 | 646.05 | 246.9 | 367.15 | 526.25 | 49.6 | 25.4 | 245.85 | 74.65 | 175.2 | 120.95 | 133.25 | 133.45 | 276 | 1909.55 | 116.35 | 1039 | 14.4 | 753.1 | 806.55 | 774.65 | 117.25 | 239.95 | 431.85 | 232.45 | 56.45 | 0 | 305.4 | 0 | 183.75 | 0 | 0 | 163684.25 | 532.4778 | 126.726 | 147.373 | 224.5 | 643.5774 | 643.5774 | 280.2 | 385.5 | 2983.9316

## REACTIVA
sábado, 5 de Julio del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [164 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 202 | 58487 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
05/07/2025 | 00:30 | 11.5 | 38.7 | 23.5 |  |  | -16.9 | -7.7 |  |  | -25.2 | -40.3 | -15.7 | 22 | -6.8 | 1.1 | 57.3 | -0.1 |  |  |  |  | 2 | 0.2 | 0 | -3.3 | 2.5 | 6.1 |  |  |  |  | -5.3 | -1.2 |  |  |  | -1.5 | -30.2 | 0.4 | 13.1 | 5.6 | 0.2 | 2.6 | 1.7 | 13.9 | 0 | -57.4 | -6.2 | -0.7 | 0.6 | -5.5 | -0.1 | 0.9 | 0 | -2.2 |  |  | -2.9 |  |  | -3.5 |  |  |  | 0.7 | -13.6 | -14.6 | -3 | 28.8 | [8 empty] | -0.5 | 21.7 | 19.6 | 2.5 | 8.1 | -0.2 |  |  |  | -0.5 | 2.1 | -34.4 | 0 |  |  |  |  | -4.6 | -8.2 |  | -5.5 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -0.1 |  | -0.1 | 0.5 | 0.1 | -0.2 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.4 | 6.8 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 |  | -2.8 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 4 | 0 | -8.2 | -9.4 |  |  | 1.9 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2.9 | 0 |  | 1.9 |  | 2.5 |  |  | -18 | 1.5866 | -0.454 | 1.626 | 1.3 | 0.31568 | 0.31568 | -0.9 | 1.6 | 5.3899
05/07/2025 | 01:00 | 10.7 | 40.8 | 24.2 |  |  | -15.6 | 1.3 |  |  | -25.4 | -36.9 | -11.8 | 22.7 | -6.6 | 1 | 54.9 | 0 |  |  |  |  | 1.5 | 0.2 | 0 | -3.3 | 2.7 | 4.3 |  |  |  |  | -6 | -0.8 |  |  |  | -1.2 | -29.7 | 0.5 | 0 | 5.6 | -0.2 | 2.6 | 0.3 | 14.6 | 0 | -57.5 | -6.8 | -0.7 | 0.6 | -4 | 1 | 0.9 | 0 | -2.3 |  |  | -2.9 |  |  | -1.7 |  |  |  | 0.7 | -14 | -14.9 | -3.1 | 30 | [8 empty] | -0.5 | 16.5 | 19.6 | 2.5 | 5.6 | -0.2 |  |  |  | -0.9 | 1.7 | -34.8 | 0 |  |  |  |  | -3.6 | -7.6 |  | -5.5 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.5 | 0.1 | -0.2 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.1 | 5.9 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 |  | -2.6 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 4 | 0 | -7.3 | -9.7 |  |  | 1.9 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2.8 | 0 |  | 2 |  | 2.3 |  |  | -18.8 | 1.7418 | -0.124 | 1.698 | 1.2 | 0.30373 | 0.30373 | -0.8 | 1.6 | 5.9232
05/07/2025 | 01:30 | 10.4 | 36.3 | 23.6 |  |  | -16.4 | 1.9 |  |  | -28.4 | -41 | -16 | 16.8 | -7.8 | -0.2 | 52.3 | 0.1 |  |  |  |  | 0.3 | 0 | 0 | -3.3 | 2.4 | 3.9 |  |  |  |  | -5.3 | -1.9 |  |  |  | -1 | -30 | 0.7 | 0 | 5.4 | 0.2 | 2.6 | 1.1 | 12.4 | 0 | -59.5 | -8.2 | -0.7 | 0.6 | -3.8 | 1.5 | 0.9 | 0 | -0.1 |  |  | -3.6 |  |  | -2.2 |  |  |  | 0 | -15 | -15.7 | -4.3 | 27.5 | [8 empty] | -0.5 | 17.1 | 19.2 | 2.7 | 4.7 | -0.1 |  |  |  | -3.2 | -0.5 | -38.7 | 0 |  |  |  |  | -6.7 | -9.4 |  | -5.6 | 0 |  |  | 0.9 | -0.1 | -0.1 |  | 0.1 | 0.5 | 0.1 | -0.2 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.2 | 5.3 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 |  | -2.7 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 4 | 0 | -8.9 | -10.3 |  |  | 1.9 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 2.8 | 0 |  | 1 |  | 2.5 |  |  | -75.8 | 1.7123 | 0.154 | 1.59 | 1.3 | 0.31452 | 0.31452 | -0.7 | 1.4 | 6.0853
05/07/2025 | 02:00 | 8.4 | 28.1 | 21.9 |  |  | -12 | -4.6 |  |  | -35.7 | -48.7 | -23.8 | 10.7 | -10.4 | -1.3 | 49.2 | 0 |  |  |  |  | -1.3 | -0.3 | 0 | -3.3 | 2.4 | 3.2 |  |  |  |  | -6.7 | -2.5 |  |  |  | -1 | -30.1 | 0.8 | 0 | 5.6 | 0.3 | 2.6 | 0.7 | 8.7 | 0 | -63 | -7.7 | -0.7 | 0.7 | -4.8 | 0 | 0.9 | 0 | -0.9 |  |  | -5 |  |  | -1.1 |  |  |  | -1.1 | -17.3 | -18.5 | -6.8 | 25.5 | [8 empty] | -0.5 | 13.9 | 19.6 | 2.8 | 4.7 | -0.2 |  |  |  | -6.5 | -3.9 | -43.2 | 0 |  |  |  |  | -7.7 | -10 |  | -5.6 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.4 | 4.6 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |  | -2.8 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0 | -10.4 | -11.5 |  |  | 1.9 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.8 | 3.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 2.9 | 0 |  | 3 |  | 2.7 |  |  | -162.4 | 1.751 | 0.153 | 1.546 | 1.2 | 0.31305 | 0.31305 | -0.9 | 1.7 | 6.0761
05/07/2025 | 02:30 | -5.1 | 36.1 | 23.4 |  |  | -4.9 | 6.4 |  |  | -28.2 | -37.6 | -12.4 | 18.2 | -7.4 | 0.2 | 36.9 | 0.1 |  |  |  |  | 2.3 | 0.1 | 0 | -3.4 | 2.4 | 4 |  |  |  |  | -6.6 | -1.7 |  |  |  | -1 | -29.2 | 1 | 0 | 5.8 | 0.1 | 2.6 | 1.5 | 12.9 | 0 | -59.1 | -6.6 | -0.6 | 0.7 | -3.2 | 1.7 | 1 | 0 | -1.4 |  |  | -4.7 |  |  | 1 |  |  |  | -0.5 | -15.2 | -16.1 | -4.2 | 27.8 | [8 empty] | -0.5 | 13 | 19.7 | 2.9 | 4.7 | 0 |  |  |  | -4 | -1.5 | -39.8 | 0 |  |  |  |  | -5.3 | -8.6 |  | -5.6 | 0 |  |  | 0.9 | -0.1 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.2 | 6.3 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 |  | -2.9 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0 | 4 | 0 | -8.7 | -9.6 |  |  | 1.9 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.5 | 2.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 2.7 | 0 |  | 4.1 |  | 2.9 |  |  | -70.4 | 1.7715 | 0.162 | 1.432 | 1.3 | 0.32119 | 0.32119 | -0.7 | 1.5 | 6.1079
05/07/2025 | 03:00 | -5.4 | 27.3 | 21.7 |  |  | -6.3 | -5 |  |  | -34.5 | -47.2 | -22.4 | 9.9 | -10.5 | -1.5 | 35.2 | 0.1 |  |  |  |  | 2.6 | 0.6 | 0 | -3.4 | 2.4 | 4.3 |  |  |  |  | -7 | -2.8 |  |  |  | -1 | -17.2 | 1.2 | 0 | 5.9 | 0.1 | 2.6 | 0.8 | 8 | 0 | -63.4 | -6.7 | -0.5 | 0.7 | -4.1 | 0.3 | 0.9 | 0 | -1 |  |  | -6.1 |  |  | -3.9 |  |  |  | -0.9 | -17.6 | -18.7 | -7 | 26.1 | [8 empty] | -0.5 | 13 | 19.4 | 2.8 | 4.7 | -0.2 |  |  |  | -8.1 | -5.6 | -45.8 | 0 |  |  |  |  | -7.6 | -10 |  | -5.5 | 0 |  |  | 0.9 | -0.1 | 0 |  | -0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.1 | 5.8 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 |  | -2.8 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 4 | 0 | -10.7 | -12.1 |  |  | 1.9 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2 | 2.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 2.9 | 0 |  | 2.3 |  | 3 |  |  | -178.1 | 1.8603 | 0.107 | 1.12 | 1.3 | 0.317 | 0.317 | -1.4 | 1.7 | 5.3213
05/07/2025 | 03:30 | -5.8 | 41.2 | 24.4 |  |  | -5.5 | 4.5 |  |  | -28.7 | -38.6 | -13.8 | 18.7 | -7.3 | 0.2 | 51.8 | 0.1 |  |  |  |  | 1.4 | 0.3 | 0 | -3.4 | 2.4 | 3.7 |  |  |  |  | -7 | -2 |  |  |  | -1.1 | 0 | 0.8 | 0 | 5.7 | -0.1 | 2.6 | 2 | 13.3 | 0 | -58.8 | -4.5 | -0.5 | 0.7 | -2.2 | 1.9 | 0.9 | 0 | -2.4 |  |  | -4 |  |  | -0.1 |  |  |  | 6.1 | -15 | -16.1 | -4.2 | 26.4 | [8 empty] | -0.5 | 13.8 | 19.1 | 2.8 | 4.7 | 0 |  |  |  | -3.6 | -1 | -39 | 0 |  |  |  |  | -6.2 | -9.1 |  | -5.5 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.2 | 5.1 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |  | -2.9 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0 | -8.4 | -10.9 |  |  | 1.9 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.6 | 2.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 2.9 | 0 |  | 1.9 |  | 2.7 |  |  | -22.6 | 1.6467 | -0.005 | 0.956 | 1.3 | 0.31412 | 0.31412 | -0.9 | 0.7 | 4.3259
05/07/2025 | 04:00 | -5.5 | 45.5 | 24.7 |  |  | -5.6 | 3.8 |  |  | -26.7 | -38.9 | -14.3 | 21 | -7.5 | 0.6 | 57.4 | 0 |  |  |  |  | 3.1 | 0.7 | 0 | -3.3 | 2.4 | 4.7 |  |  |  |  | -7.9 | -1.7 |  |  |  | -0.9 | 0 | 2 | 0 | 5.6 | 0.1 | 2.6 | 0.9 | 12.5 | 0 | -59.2 | -5.6 | -0.3 | 0.7 | -3.7 | 1.2 | 0.9 | 0 | -4.4 |  |  | 0 |  |  | -1.3 |  |  |  | 5.8 | -14.6 | -15.7 | -3.8 | 29.4 | [8 empty] | -0.5 | 13.1 | 20 | 3 | 4.7 | -0.2 |  |  |  | -4.1 | -1.5 | -40.2 | 0 |  |  |  |  | -6.7 | -9.5 |  | -5.3 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0.1 | -0.2 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.2 | 5.4 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |  | -2.9 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 4 | 0 | -6.8 | -9 |  |  | 1.9 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.8 | 1.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 2.8 | 0 |  | 1.5 |  | 2.7 |  |  | -5.6 | 2.1236 | -0.121 | 0.992 | 1.2 | 0.31317 | 0.31317 | -0.9 | 0.4 | 4.3209
05/07/2025 | 04:30 | -4.7 | 46.8 | 25 |  |  | -5.6 | 2.9 |  |  | -26.4 | -36.9 | -11.4 | 20.4 | -6.9 | 0.6 | 55.8 | 0.1 |  |  |  |  | 3.3 | 0.7 | 0 | -3.3 | 2.4 | 5 |  |  |  |  | -5.2 | -1.6 |  |  |  | -0.9 | 0 | 2 | 0 | 5.8 | -0.3 | 2.6 | 0.1 | 12.6 | 0 | -59.2 | -4.9 | -0.3 | 0.7 | -3 | 1.5 | 0.9 | 0 | -1.5 |  |  | 0 |  |  | -1.6 |  |  |  | 5 | -14.7 | -15.9 | -3.8 | 28.7 | [8 empty] | -0.5 | 13.2 | 19.8 | 2.9 | 4.7 | -0.1 |  |  |  | -3.9 | -1.6 | -40.2 | 0 |  |  |  |  | -5.7 | -8.9 |  | -5.3 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0.1 | -0.2 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.6 | 4.7 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 |  | -2.9 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0 | -8.3 | -9.2 |  |  | 1.9 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 2.9 | 2.4 |  | 1.3 |  | 2.4 |  |  | 3.7 | 2.1519 | -0.036 | 1.378 | 1.2 | 0.30926 | 0.30926 | -0.9 | 0.4 | 4.8124
05/07/2025 | 05:00 | -4 | 38.7 | 25.2 |  |  | -6.8 | 2.7 |  |  | -30.1 | -40.6 | -16.1 | 20 | -8.2 | -0.9 | 62.1 | -0.1 |  |  |  |  | 4 | 0.7 | 0 | -3.4 | 2.7 | 5.9 |  |  |  |  | -5.3 | -1.9 |  |  |  | -1 | 0 | 1.6 | 0 | 6.1 | 0.2 | 2.6 | 1.1 | 14.3 | 0 | -57.9 | -4.4 | -0.5 | 0.6 | -5.5 | -1.9 | 1 | 0 | -6.5 |  |  | 0 |  |  | -3.6 |  |  |  | 0.3 | -13.7 | -14.9 | -3.7 | 28.1 | [8 empty] | -0.5 | 14.4 | 18.7 | 0.9 | 4.7 | 0 |  |  |  | -3.1 | -0.3 | -38.5 | 0 |  |  |  |  | -6.1 | -9.1 |  | -5.5 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | 0 |  | -0.1 | 0.3 | 0.1 | -0.7 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.3 | 5.5 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 |  | -2.9 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0.4 | -9.3 | -10.2 |  |  | 1.9 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 2.7 | 2 |  | 1.3 |  | 3.2 |  |  | -24.3 | 1.9657 | 0.027 | 1.232 | 1.3 | 0.30055 | 0.30055 | -0.9 | 0.7 | 4.9258
05/07/2025 | 05:30 | -5.2 | 36.3 | 22.7 |  |  | -6.4 | -8.7 |  |  | -30.2 | -43.5 | -18.2 | 16.6 | -9.3 | -0.7 | 52.6 | 0 |  |  |  |  | 4.6 | 0.5 | 0 | -3.3 | 2.8 | 6.8 |  |  |  |  | -5.2 | -2.1 |  |  |  | -1.1 | -31.9 | 0.8 | 8.9 | 5.6 | -0.6 | 2.6 | 1.6 | 8.9 | 0 | -62.8 | -8.2 | -0.5 | 0.6 | -4.5 | 7.4 | 1 | 0 | -1 |  |  | 0 |  |  | -3.3 |  |  |  | -3 | -16.8 | -17.9 | -6 | 27.2 | [8 empty] | -0.5 | 12.9 | 19.5 | 3.2 | 5.5 | -0.3 |  |  |  | -8 | -5.4 | -46 | 0 |  |  |  |  | -8.4 | -10.5 |  | -5.5 | 0 |  |  | 0.9 | -0.1 | 0 |  | -0.2 | 0.3 | 0.1 | -0.7 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.3 | 5.6 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 |  | -2.9 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 4 | 0.4 | -9 | -10.4 |  |  | 1.9 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 2.9 | 0.9 |  | 1.6 |  | 2.8 |  |  | -114.9 | 1.7414 | 0.045 | 0.986 | 1.2 | 0.30316 | 0.30316 | -1.5 | 0.3 | 3.3787
05/07/2025 | 06:00 | -5 | 41 | 24 |  |  | -6.4 | -9.9 |  |  | -26.8 | -41.5 | -17 | 20.2 | -7.9 | -0.2 | 58.6 | -0.1 |  |  |  |  | 3.7 | 0.5 | 0 | -3.3 | 3 | 8.7 |  |  |  |  | -5.7 | -2.2 |  |  |  | -1 | -31.9 | 0.8 | 8 | 6 | -0.2 | 2.6 | 0.9 | 11.5 | 0 | -60.2 | -7.6 | -0.5 | 0.7 | -4.9 | 6.3 | 1 | 0 | -1 |  |  | 0 |  |  | -2.3 |  |  |  | -2.5 | -15 | -16.2 | -4.4 | 28.2 | [8 empty] | -0.5 | 13.1 | 19.7 | 2.5 | 4.7 | -0.1 |  |  |  | -5.7 | -3.2 | -42.2 | 0 |  |  |  |  | -7 | -9.6 |  | -5.5 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.3 | 0.1 | -0.7 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.6 | 5.5 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 |  | -2.9 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 4 | 0.3 | -7.2 | -7.7 |  |  | 1.9 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 2.8 | 2.9 |  | 1.8 |  | 3 |  |  | -63.3 | 1.8285 | -0.146 | 1.146 | 1.2 | 0.30951 | 0.30951 | -0.9 | 0.4 | 4.1476
05/07/2025 | 06:30 | -5.7 | 33.1 | 21.9 |  |  | -6.2 | -10.7 |  |  | -30.5 | -44.2 | -19.3 | 17.8 | -8.9 | 0.6 | 52.3 | 0 |  |  |  |  | 3.3 | 0.4 | 0 | -3.5 | 2.7 | 7 |  |  |  |  | -6.4 | -1.5 |  |  |  | -1.1 | -33.2 | 1 | 8.6 | 5.9 | -0.3 | 2.6 | 0.4 | 11.2 | 0 | -61 | -9.7 | -0.4 | 0.8 | -3.9 | 7.6 | 1 | 0 | -1 |  |  | 0 |  |  | -0.1 |  |  |  | -2.5 | -16.2 | -17.4 | -5.2 | 26.6 | [8 empty] | -0.5 | 12.8 | 20.4 | 4.1 | 4.6 | -0.2 |  |  |  | -5.9 | -2.7 | -42.1 | 0 |  |  |  |  | -6.6 | -9.4 |  | -5.5 | 1.1 |  |  | 0.9 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.8 | 0.1 | -0.6 | 0.2 | 0.5 |  | -0.1 | 0 | -0.4 | 5.3 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 |  | -3 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0.3 | -8.2 | -9.2 |  |  | 1.9 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 2.2 | -0.2 | 4.8 | 1.3 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 2.8 | 4.1 |  | 2 |  | 2.9 |  |  | -91.5 | 1.808 | 0.151 | 1.02 | 1.3 | 0.31033 | 0.31033 | -0.6 | 0.7 | 4.9997
05/07/2025 | 07:00 | -8.9 | 17.2 | 19.4 |  |  | -7.5 | -12 |  |  | -28.1 | -44.2 | -19.6 | 15.6 | -11.6 | -2.6 | 15.1 | -0.1 |  |  |  |  | -2.6 | -0.2 | 0 | -3.5 | 2.5 | 4.9 |  |  |  |  | -6.4 | -2.2 |  |  |  | -1.1 | -35.7 | 0.2 | 9.1 | 5.7 | -1 | 2.6 | 1.3 | 5.6 | 0 | -56.3 | -7.6 | -0.5 | 0.7 | -4.6 | 0 | 1 | 0 | -1 |  |  | 0 |  |  | -0.8 |  |  |  | -4.4 | -18.9 | -19.9 | 0 | 23.2 | [8 empty] | -0.5 | 13.1 | 19.8 | 2.9 | 4.7 | -0.1 |  |  |  | -9.1 | -6.7 | -47.4 | 0 |  |  |  |  | -11.5 | -12.3 |  | -5.5 | 0.6 |  |  | 0.9 | 0 | -0.2 |  | -0.2 | 0.7 | 0.1 | -0.3 | 0.2 | 0.5 |  | -0.4 | -0.4 | -1.5 | 2.4 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | -0.9 | 0 | 0.1 | 0.2 |  | -3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 4 | -0.1 | -8.4 | -9.8 |  |  | 1.9 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.2 | 0 | 2.2 | -0.2 | 4.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.4 | 2.9 | 3.6 |  | 2.1 |  | 3.1 |  |  | -214.3 | 1.2888 | 0.104 | 0.93 | 1.4 | 0.29905 | 0.29905 | -0.5 | 0.3 | 4.1209
05/07/2025 | 07:30 | -8.6 | 15.6 | 18.9 |  |  | -2.1 | 1.9 |  |  | -25.9 | -37.6 | -12.4 | 21.2 | -9.4 | -0.6 | 3.9 | 0.1 |  |  |  |  | -4.1 | 0 | 0 | -3.3 | 2.8 | 4.6 |  |  |  |  | -7.1 | -0.6 |  |  |  | -1 | -32.9 | -0.4 | 8 | 6 | -0.9 | 2.6 | 1.5 | 10.4 | 0 | -51.9 | -7 | -0.8 | 0.7 | -2.3 | 0 | 1 | 0 | 0.9 |  |  | 1.3 |  |  | 4 |  |  |  | -2.1 | -16.8 | -17.8 | 0 | 26.7 | [8 empty] | -0.5 | 22.3 | 19.9 | -2.9 | 4.7 | -1.9 |  |  |  | -1.4 | 1.2 | -36.1 | 0 |  |  |  |  | -10.6 | -11 |  | -5.5 | 1.7 |  |  | 0.9 | 0 | -0.2 |  | 0 | 0.7 | 0.2 | -0.5 | 0.2 | 0.5 |  | -0.7 | -1.1 | -2.1 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | -1.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  | -3.1 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0.3 | -9.5 | -10.6 |  |  | 1.9 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.3 | 0 | 1.1 | -0.2 | 4.9 | 0 | -0.8 | 0 | 0.2 | 0.5 | 2.8 | 6.7 |  | 3.6 |  | 3.1 |  |  | -121.8 | 1.1955 | 0 | 1.12 | 1.4 | 0.30831 | 0.30831 | 0.4 | 0.5 | 5.2322
05/07/2025 | 08:00 | -8 | 25.6 | 20.7 |  |  | -8.1 | -6.6 |  |  | -22 | -28.4 | -3 | 28.3 | -7.7 | 0 | 3.6 | 0.1 |  |  |  |  | -1.5 | 0.8 | 0 | -3.3 | 3.3 | 5.1 |  |  |  |  | -6 | 0.6 |  |  |  | -0.8 | -31 | 0.5 | 7.1 | 6.3 | -0.6 | 2.6 | 1.4 | 12 | 0 | -50.6 | -5.9 | -0.7 | 0.8 | -1.1 | 0 | 1 | 0 | 0.9 |  |  | 3.2 |  |  | 0.8 |  |  |  | -1.6 | -14.8 | -15.7 | 0 | 29.5 | [8 empty] | -0.4 | 33.1 | 19.3 | -3.2 | 4.9 | -1.8 |  |  |  | 3.1 | 5.7 | -29.8 | 0 |  |  |  |  | -15.3 | -11.8 |  | -5.5 | 4.3 |  |  | 0.9 | 0 | -0.2 |  | -0.2 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 |  | -0.7 | -1.3 | -1.8 | 1.3 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | -1.9 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | -3.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 4 | 1.1 | -7.3 | -8.2 |  |  | 1.9 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.4 | 0.1 | -1.3 | -0.2 | 4.9 | 0 | -3 | 0 | 0.2 | 0.8 | 2.8 | 4.4 |  | 3.7 |  | 2.6 |  |  | -49 | 1.3271 | 0 | 1.31 | 1.2 | 0.29711 | 0.29711 | -0.1 | 0.3 | 4.6313
05/07/2025 | 08:30 | -4.1 | 21.2 | 20.1 |  |  | -5.8 | 1.8 |  |  | 1.7 | 2 | -8.4 | 34.3 | -6.7 | 0.9 | 20.1 | 0 |  |  |  |  | -0.9 | 0.3 | 0 | -3.3 | 3.3 | 6.4 |  |  |  |  | -7.3 | -0.9 |  |  |  | -0.2 | 0 | 0.9 | 8 | 5.6 | -0.5 | 2.6 | 1.2 | 19.9 | 0 | -42.6 | -7.1 | -0.5 | 0.9 | -2.6 | 0 | 1 | 0 | -3.7 |  |  | 1.9 |  |  | -3.3 |  |  |  | -3.8 | -14.1 | -15.1 | 0 | 28.6 | [8 empty] | -0.4 | 45.2 | 19.8 | 9 | 4.8 | -1.9 |  |  |  | 5 | 7.5 | -26.6 | 0 |  |  |  |  | -6.9 | -6.8 |  | -5.5 | 5 |  |  | 0.9 | -0.1 | -0.3 |  | -0.2 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.5 |  | -0.7 | -1.4 | -0.7 | 4.1 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | -2.3 | -0.1 | 0.2 | 0.1 |  | -3.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1.7 | -8.9 | -9.9 |  |  | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.8 | 0.6 | -1.8 | -0.2 | 4.8 | 0 | -3.4 | 0.3 | 0.1 | 1 | 3 | 0.9 |  | 2.4 |  | 2.4 |  |  | 109 | 1.4355 | 0 | 1.94 | 1.2 | 0.31734 | 0.31734 | 0 | -0.3 | 4.9102
05/07/2025 | 09:00 | -2.7 | 51.4 | 25.6 |  |  | -6.9 | -1.8 |  |  | 5.5 | 11.4 | 10.7 | 36.8 | -5.5 | 1.5 | 45.3 | 0.2 |  |  |  |  | 2.4 | 0.4 | 0 | -3.3 | 3.3 | 8.3 |  |  |  |  | -5.8 | -1 |  |  |  | -0.9 | 0 | 1.2 | 8 | 5 | -0.5 | 2.6 | 1.7 | 21.5 | 0 | -41.1 | -5 | -0.5 | 0.9 | -0.6 | 0 | 1 | 0 | -1.6 |  |  | 3.2 |  |  | -3.6 |  |  |  | -3.3 | -13.2 | -14.3 | 0 | 29.9 | [8 empty] | -0.4 | 43.4 | 18.9 | 8.5 | 4.6 | 2 |  |  |  | 8 | 10.4 | -21.7 | 0 |  |  |  |  | -4.9 | -5.7 |  | -5.5 | 5.3 |  |  | 0.9 | -0.1 | -0.6 |  | -0.2 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.5 |  | -0.7 | -1.4 | -0.3 | 5.2 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | -2.4 | -0.2 | 0.2 | 0.2 |  | -2.9 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 4 | 1.9 | -6.2 | -7.4 |  |  | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.9 | 1 | -2 | -0.2 | 4.6 | 3.6 | -3.6 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 2.7 | 1.9 |  | 3.8 |  | 2.2 |  |  | 250 | 1.4618 | 0 | 1.89 | 1.1 | 0.30436 | 0.30436 | -0.1 | 0.1 | 5.0606
05/07/2025 | 09:30 | -1.1 | 54.9 | 26.4 |  |  | -6.4 | 9.3 |  |  | 6.1 | 10.3 | 9.5 | 39.1 | -3.8 | 3.5 | 41.6 | 0.1 |  |  |  |  | 3.5 | 0.5 | 0 | -3.3 | 3.3 | 9.8 |  |  |  |  | -5 | -0.2 |  |  |  | -0.7 | -9.4 | 2.1 | 25.9 | 5.1 | -0.7 | 2.6 | 1.3 | 24.9 | 0 | -38 | -3.6 | -0.7 | 0.8 | -1 | 0 | 0.9 | 0 | -1.6 |  |  | 4 |  |  | -0.2 |  |  |  | 6.7 | -11.6 | -12.5 | 0 | 32 | [8 empty] | -0.4 | 42.6 | 18.9 | 8.4 | 5.5 | 1.8 |  |  |  | 12.5 | 15 | -15.9 | 0 |  |  |  |  | -2.1 | -4 |  | -5.4 | 5.3 |  |  | 0.9 | 0 | -0.8 |  | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | 0 | 6.3 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | -2.4 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | -2.7 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1.9 | -4.6 | -5.1 |  |  | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.8 | 1.3 | -2 | -0.2 | 4.6 | 3.5 | -3.6 | 1.1 | 0.2 | 1 | 2.8 | 0 |  | 4 |  | 1.7 |  |  | 331.4 | 1.6024 | 0 | 1.93 | 1.2 | 0.29452 | 0.29452 | 0.9 | 0.5 | 6.7214
05/07/2025 | 10:00 | -1.5 | 54.2 | 26.1 |  |  | -5.4 | 1.1 |  |  | 8.6 | 7.9 | 7.6 | 43.6 | -2.5 | 3.7 | 42.9 | 0 |  |  |  |  | 0.8 | 0.8 | 0 | -3.3 | 3.1 | 11.4 |  |  |  |  | -5.1 | 0.3 |  |  |  | -0.3 | -17.4 | 3.2 | 26.7 | 5.9 | -0.9 | 2.6 | 0.8 | 27.3 | 0 | -35.4 | -0.9 | -0.7 | 0.8 | -1.5 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 |  |  | 6 |  |  | 2.2 |  |  |  | 10.3 | -9.7 | -10.8 | 0 | 33 | [8 empty] | -0.4 | 43.5 | 30.1 | 9.5 | 10.7 | 2.2 |  |  |  | 14.9 | 17.5 | -11.7 | 0 |  |  |  |  | 1 | -2.2 |  | -5.4 | 5.9 |  |  | 0.9 | -0.1 | -0.9 |  | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.6 |  | -0.7 | -1.4 | 0.4 | 7.7 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | -2.5 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | -2.7 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 1 | 0.8 | 4 | 1.7 | -3.7 | -4.9 |  |  | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.8 | 1.7 | -1.9 | -0.2 | 4.4 | 3.4 | -3.6 | 1.6 | 0.2 | 1.2 | 2.9 | 0 |  | 2.1 |  | 2.6 |  |  | 381 | 1.9924 | -0.67 | 1.68 | 1.4 | 0.30424 | 0.30424 | 1.4 | 0.4 | 6.8109
05/07/2025 | 10:30 | -1.2 | 51.2 | 26.5 |  |  | -2.2 | 11.9 |  |  | 5.8 | 14.4 | 13.8 | 37.8 | -1.9 | 4.4 | 38.7 | 0.2 |  |  |  |  | 1.7 | 0.7 | 0 | -3.3 | 3.2 | 12.5 |  |  |  |  | -3.4 | 1.3 |  |  |  | -0.5 | -12.6 | 2.8 | 26 | 5.9 | -1 | 2.5 | 1 | 28.9 | 0 | -33.8 | -0.3 | -1 | 0.7 | -1.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0 |  |  | 8 |  |  | 5.6 |  |  |  | 10.6 | -10.2 | -11.1 | 0 | 35.8 | [8 empty] | -0.4 | 43.9 | 61.6 | 8.3 | 10.5 | 2.1 |  |  |  | 16.6 | 19 | -9.7 | 0 |  |  |  |  | 3.6 | -0.7 |  | -5.4 | 5.5 |  |  | 0.9 | -0.1 | -0.8 |  | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.6 |  | -0.7 | -1.3 | 0.2 | 6.7 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | -2.6 | 0 | 0.3 | 0.1 |  | -2.7 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1.9 | -6.2 | -7.1 |  |  | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.8 | 2.1 | -1.8 | -0.2 | 4.5 | 2.9 | -3.5 | 2 | 0.2 | 1.2 | 2.9 | 0 |  | 2.6 |  | 2.3 |  |  | 447.2 | 1.5366 | -0.261 | 1.54 | 1.1 | 0.30046 | 0.30046 | 1.6 | 1.6 | 7.7165
05/07/2025 | 11:00 | 0.1 | 68.6 | 27.9 |  |  | 0.2 | 17 |  |  | 12.9 | 13.2 | 12.4 | 46.7 | 1.2 | 6.5 | 48.3 | 0 |  |  |  |  | 3.5 | 0.6 | 0 | -3.3 | 3 | 12.4 |  |  |  |  | -2.6 | 1.9 |  |  |  | -0.5 | -9.8 | 2.4 | 26.4 | 11.2 | -0.9 | 2.5 | 1 | 36.1 | 0 | -46.5 | -0.7 | -1.1 | 0.7 | -1.3 | 0 | 0.9 | 0 | -0.4 |  |  | 9.2 |  |  | 7.8 |  |  |  | 13.9 | -6.7 | -7.6 | 0 | 38.4 | [8 empty] | -0.4 | 44 | 62.2 | 10 | 10.5 | 2 |  |  |  | 21.4 | 24.6 | -1.7 | 0 |  |  |  |  | 6.9 | 1.3 |  | -5.4 | 5 |  |  | 0.9 | 0 | -0.8 |  | 0 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.5 |  | -0.7 | -1.3 | 0.6 | 8.3 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | -2.6 | -0.1 | 0.3 | 0.1 |  | -2.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 1 | 0.8 | 4 | 1.8 | -3.2 | -4 |  |  | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.7 | 2.2 | -1.6 | -0.2 | 4.1 | 2.6 | -3.5 | 2.3 | 0.2 | 1.2 | 2.8 | 0 |  | 3.7 |  | 3.1 |  |  | 558.7 | 1.6072 | -0.262 | 1.66 | 1.3 | 0.30462 | 0.30462 | 2.4 | 1.9 | 9.2145
05/07/2025 | 11:30 | -1.5 | 66 | 28.7 |  |  | -3 | 14.4 |  |  | 11.1 | 12 | 11.3 | 46.1 | 1 | 6.6 | 57.7 | -0.1 |  |  |  |  | 2.6 | 0.8 | 0 | -3.3 | 3 | 13 |  |  |  |  | -4.5 | 1.8 |  |  |  | -0.5 | -11.1 | 1.8 | 24.9 | 11 | -0.4 | 2.5 | 0.4 | 36.5 | 0 | -45.8 | -1.4 | -1.1 | 0.7 | -3.6 | 0 | 0.9 | 0 | -3.4 |  |  | 9.8 |  |  | -0.9 |  |  |  | 14.8 | -6.4 | -7.3 | 0 | 37.2 | [8 empty] | -0.4 | 44.1 | 58.5 | 8.7 | 11.8 | 1.8 |  |  |  | 22.4 | 25.3 | -0.2 | 0 |  |  |  |  | 6.5 | 1 |  | -5.3 | 5.1 |  |  | 0.9 | -0.1 | -0.9 |  | 0.1 | 1 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.3 | 0.3 | 7.5 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | -2.7 | 0 | 0.3 | 0.1 |  | -2.6 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 1 | 0.8 | 4 | 1.7 | -2.9 | -4.1 |  |  | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.7 | 2.4 | -1.7 | -0.2 | 2.9 | 3.6 | -3.5 | 2.4 | 0.2 | 1.2 | 2.9 | 0 |  | 2.3 |  | 3.3 |  |  | 533 | 1.2695 | -0.237 | 1.69 | 1.3 | 0.30732 | 0.30732 | 1.7 | 1.8 | 8.1371
05/07/2025 | 12:00 | -2.8 | 57.1 | 27.7 |  |  | -5.8 | 4 |  |  | 7.1 | 12.8 | 13.5 | 38.1 | -2.1 | 3.9 | 45.4 | 0.3 |  |  |  |  | 1 | 0.8 | 0 | -3.4 | 2.7 | 12.2 |  |  |  |  | -2.5 | 1.3 |  |  |  | 0 | -10.3 | 2.3 | 24.9 | 10.9 | -1 | 2.5 | 1.5 | 29.7 | 0 | -52.2 | 1.2 | -2.3 | 0.6 | -0.5 | 0 | 0.9 | 0 | 3.8 |  |  | 6.8 |  |  | -2 |  |  |  | 4 | -9.7 | -10.7 | 0 | 36.7 | [8 empty] | -0.5 | 41.9 | 60.6 | 8 | 12.6 | 2 |  |  |  | 16.7 | 19.2 | -9.1 | 0 |  |  |  |  | 6.9 | 1.3 |  | -5.3 | 5.4 |  |  | 0.9 | -0.1 | -0.9 |  | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |  | -0.7 | -1.4 | -0.1 | 6.1 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | -2.6 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | -2.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.8 | 4 | 1.8 | -5.3 | -5.6 |  |  | 1.8 | 0 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.8 | 2.4 | -1.6 | -0.2 | 0.9 | 2.1 | -3.5 | 2.5 | 0.2 | 1.2 | 3.2 | 0 |  | 2.1 |  | 2.8 |  |  | 428.7 | 1.8625 | -0.352 | 1.28 | 1.2 | 0.30589 | 0.30589 | 1 | 1.3 | 6.9023
05/07/2025 | 12:30 | -2 | 45.7 | 24.7 |  |  | -5.1 | 8.9 |  |  | 5.9 | 7.4 | 6.3 | 38.6 | -1.5 | 4.5 | 41.7 | 0 |  |  |  |  | 0.3 | 0.8 | 0 | -3.4 | 2.7 | 12.2 |  |  |  |  | -3.5 | 0.9 |  |  |  | -0.2 | -3.8 | -0.2 | 25.4 | 10.7 | -1 | 2.5 | 0.8 | 31.5 | 0 | -50.7 | -2.1 | -0.7 | 0.7 | -3.6 | 0 | 0.9 | 0 | -0.7 |  |  | 7.6 |  |  | -1.7 |  |  |  | 5.5 | -9.2 | -10.1 | 0 | 34.1 | [8 empty] | -0.5 | 44.5 | 61.5 | 8.7 | 11.9 | 2 |  |  |  | 16.9 | 19.6 | -8.6 | 0 |  |  |  |  | 4.2 | -0.3 |  | -5.4 | 5.6 |  |  | 0.9 | 0 | -0.8 |  | 0 | 0.9 | 0.1 | -3.4 | 0.2 | 0.5 |  | -0.7 | -1.3 | 0 | 5.9 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | -2.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  | -2.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 4 | 1.8 | -7.2 | -8 |  |  | 1.8 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.9 | 2.4 | -1.9 | -0.2 | 0.9 | 1 | -3.6 | 2.4 | 0.2 | 1 | 3 | 0 |  | 1.5 |  | 2.7 |  |  | 390.7 | 0.96111 | -0.008 | 1.12 | 1.2 | 0.32032 | 0.32032 | 1.1 | 1.7 | 6.7138
05/07/2025 | 13:00 | -3.9 | 42.7 | 24.6 |  |  | -7.1 | 6.8 |  |  | 3.5 | 14.6 | 14.6 | 32.8 | -3.9 | 3.2 | 32 | 0.4 |  |  |  |  | -0.7 | 0.5 | 0 | -3.4 | 2.5 | 11.7 |  |  |  |  | -3.4 | 0.8 |  |  |  | -0.3 | -4.6 | 0.4 | 26.1 | 10.6 | -0.8 | 2.5 | 1.6 | 27 | 0 | -55.3 | -1.4 | -1.8 | 0.6 | -1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 6.8 |  |  | 5 |  |  | 3 |  |  |  | 0.9 | -12.6 | -13.7 | 0 | 33.3 | [8 empty] | -0.5 | 41.8 | 30.7 | 9.4 | 7.2 | 2.1 |  |  |  | 12.3 | 14.9 | -15.8 | 0 |  |  |  |  | 5.1 | -0.8 |  | -5.3 | 5 |  |  | 0.9 | 0 | -0.8 |  | 0.1 | 0.9 | 0.1 | -2 | 0.2 | 0.6 |  | -0.7 | -1.3 | -0.6 | 4.5 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | -2.2 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | -2.7 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 4 | 1.9 | -7.1 | -8 |  |  | 1.8 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.9 | 2.3 | -1.8 | -0.2 | -0.6 | 0.6 | -3.6 | 2.2 | 0.2 | 0.8 | 3.2 | 0 |  | 2 |  | 2.7 |  |  | 309.1 | 1.1637 | -0.3 | 1.15 | 1.1 | 0.31571 | 0.31571 | 1 | 1.6 | 6.3451
05/07/2025 | 13:30 | -2.1 | 41.9 | 24.5 |  |  | -12.2 | 2.3 |  |  | 2 | 3.1 | 2 | 33.4 | -5.4 | 2.2 | 34.1 | 0 |  |  |  |  | -0.2 | 0.4 | 0 | -3.4 | 2.4 | 10.7 |  |  |  |  | -2.9 | -0.4 |  |  |  | -0.4 | -6.7 | 1.4 | 26 | 10.8 | -0.4 | 2.5 | 0.4 | 24.4 | 0 | -58.2 | -2.3 | -2.1 | 0.6 | -3.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.7 |  |  | 3.6 |  |  | -4 |  |  |  | 1.8 | -12.9 | -13.8 | 0 | 30.9 | [8 empty] | -0.4 | 43.3 | 31 | 6.1 | 7.3 | 2.1 |  |  |  | 7.8 | 10.3 | -22.3 | 0 |  |  |  |  | 5.8 | -2.1 |  | -5.4 | 6 |  |  | 0.9 | -0.1 | -0.8 |  | 0.1 | 0.9 | 0.1 | -2.4 | 0.2 | 0.5 |  | -0.7 | -1.4 | -0.1 | 6 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | -2.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | -2.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1.8 | -5.9 | -6.6 |  |  | 1.8 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.7 | 2.2 | -1.4 | -0.2 | 0.7 | 1.3 | -3 | 1.9 | 0.2 | 0.6 | 3.2 | 0 |  | 1.3 |  | 2.7 |  |  | 234.5 | 1.3396 | -0.316 | 1.36 | 1.2 | 0.31255 | 0.31255 | -0.8 | 2 | 5.4087
05/07/2025 | 14:00 | -0.9 | 33.8 | 20.5 |  |  | -7.2 | 3 |  |  | 3.6 | 0.1 | -2.8 | 34.6 | -5.7 | 1.7 | 15.8 | 0 |  |  |  |  | -5.6 | 0.7 | 0 | -3.3 | 3.1 | 11.7 |  |  |  |  | -1.2 | -1 |  |  |  | -0.4 | -7.9 | 1.6 | 30.1 | 10.4 | -0.8 | 2.5 | 0.4 | 24.2 | 0 | -58.1 | -0.5 | -2.1 | 0.6 | -2.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | -2.3 |  |  | 3.3 |  |  | 1.1 |  |  |  | 5.1 | -13.6 | -14.7 | 0 | 30.4 | [8 empty] | -0.4 | 43.2 | 33.3 | 8.7 | 7 | 2 |  |  |  | 6.9 | 9.7 | -24 | 0 |  |  |  |  | 3.5 | -3.3 |  | -5.4 | 4.9 |  |  | 0.9 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 0.9 | 0.1 | -2.5 | 0.2 | 0.5 |  | -0.7 | -1.4 | 0.1 | 6.4 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | -2.7 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | -2.6 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1.9 | -7.1 | -8.2 |  |  | 1.8 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.3 | 1.8 | -2 | -0.2 | 3 | 2.8 | -3.7 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 3 | 0 |  | 4.4 |  | 2.2 |  |  | 208.7 | 1.431 | -0.097 | 1.6 | 1.3 | 0.31012 | 0.31012 | 0.3 | 2.1 | 7.2543
05/07/2025 | 14:30 | -0.8 | 35 | 23.1 |  |  | -11.1 | -1.4 |  |  | 0.9 | 1.3 | -0.1 | 32.5 | -5.6 | 1.4 | 21.3 | 0 |  |  |  |  | 0.3 | 0.7 | 0 | -3.3 | 2.7 | 12.5 |  |  |  |  | -1.5 | -0.8 |  |  |  | -0.2 | -8.9 | 2.1 | 24.9 | 10.8 | -0.6 | 2.5 | 1.5 | 23.5 | 0 | -58.8 | -1.8 | -2 | 0.7 | -2.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | -0.6 |  |  | 2.6 |  |  | -1 |  |  |  | 4.9 | -12.8 | -13.8 | 0 | 30.7 | [8 empty] | -0.5 | 44.3 | 30.9 | 6 | 7.8 | 2.1 |  |  |  | 7.2 | 9.6 | -23.4 | 0 |  |  |  |  | 5.2 | -2.4 |  | -5.4 | 5.4 |  |  | 0.9 | -0.1 | -1 |  | -0.1 | 0.9 | 0.1 | -2.2 | 0.2 | 0.5 |  | -0.7 | -1.4 | 0.3 | 6.5 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | -2.7 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | -2.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.5 | -6.4 | -7.4 |  |  | 1.8 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.8 | 1.4 | -2.2 | -0.2 | 4.7 | 2.3 | -3.9 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 2.9 | 0 |  | 3.9 |  | 2.4 |  |  | 212.2 | 1.5807 | -0.161 | 1.71 | 1.2 | 0.29613 | 0.29613 | 0.5 | 1.5 | 6.922
05/07/2025 | 15:00 | 0.2 | 49.8 | 25.5 |  |  | -9.2 | 6.5 |  |  | 2.7 | 3.8 | 2.7 | 34.7 | -4.5 | 2.5 | 40.2 | 0 |  |  |  |  | 2.4 | 1 | 0 | -3.3 | 2.7 | 12.2 |  |  |  |  | 0 | -1 |  |  |  | -0.2 | -8.7 | 2.2 | 13 | 10.6 | -0.3 | 2.5 | 1.4 | 25.5 | 0 | -56.9 | -1.5 | -2 | 0.6 | -2.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | -1 |  |  | 3.6 |  |  | 0.2 |  |  |  | 6.3 | -12.1 | -13.2 | 0 | 30.3 | [8 empty] | -0.5 | 44.6 | 31.1 | 6.3 | 7.3 | 2 |  |  |  | 7.6 | 10.1 | -22.8 | 0 |  |  |  |  | 5.1 | -2.5 |  | -5.4 | 5.3 |  |  | 0.9 | -0.1 | -1 |  | -0.1 | 1 | 0.1 | -1.9 | 0 | 0.5 |  | -0.6 | -1.4 | 0.6 | 7.9 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | -2.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  | -2.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1 | -5 | -5.7 |  |  | 1.8 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.2 | 1 | -2 | -0.2 | 6.2 | 3.2 | -3.5 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 2.8 | 0 |  | 3 |  | 2.4 |  |  | 277.3 | 1.5822 | -0.044 | 1.81 | 1.2 | 0.29726 | 0.29726 | 0.4 | 1.7 | 7.2427
05/07/2025 | 15:30 | -1.5 | 47 | 25.3 |  |  | -11.5 | -3.1 |  |  | -4.1 | 4.7 | 4.5 | 26.6 | -6.9 | 0 | 49.8 | 0.4 |  |  |  |  | 1.9 | 1 | 0 | -3.3 | 3 | 13 |  |  |  |  | 0.6 | -1.1 |  |  |  | -0.3 | -10.3 | 2.3 | 13.8 | 10.8 | -0.7 | 2.5 | 1.1 | 19.8 | 0 | -61.9 | -0.8 | -2.1 | 0.6 | -0.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 5 |  |  | 0.6 |  |  | -2.3 |  |  |  | 2.8 | -15.3 | -16.3 | 0 | 29.2 | [8 empty] | -0.5 | 43.5 | 30.5 | 6.3 | 7.3 | 2.1 |  |  |  | 2.9 | 5.1 | -30.1 | 0 |  |  |  |  | 2.6 | -3.9 |  | -5.4 | 5.3 |  |  | 0.9 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1 | 0.1 | -1.6 | 0 | 0.6 |  | -0.6 | -1.1 | 0 | 5.7 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | -2.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | -2.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.8 | -7.7 | -8.3 |  |  | 1.8 | 0.2 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1 | 0.6 | -1.5 | -0.2 | 3.8 | 1.6 | -2.8 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 3.1 | 0 |  | 4.2 |  | 2.2 |  |  | 203.7 | 1.5945 | 0 | 1.45 | 1.2 | 0.29552 | 0.29552 | -0.3 | 1.5 | 6.0355
05/07/2025 | 16:00 | 0.6 | 52.6 | 26.1 |  |  | -12.5 | -3.9 |  |  | 0.7 | 0.1 | -1.1 | 31.4 | -7.6 | 0.2 | 56.9 | 0 |  |  |  |  | 3.6 | 0.8 | 0 | -3.3 | 2.7 | 12.2 |  |  |  |  | -0.5 | -1.9 |  |  |  | -0.3 | -11.8 | 1.8 | 14 | 10.7 | -0.4 | 2.5 | 1.2 | 19.1 | 0 | -58.3 | -0.8 | -2.2 | 0.5 | -2.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 |  |  | -1.1 |  |  | -1.3 |  |  |  | 3 | -15.3 | -16.3 | 0 | 28.2 | [8 empty] | -0.4 | 43.6 | 30.8 | 5.8 | 4.6 | 2.1 |  |  |  | 3.6 | 6.1 | -28.3 | 0 |  |  |  |  | 0.8 | -5 |  | -5.3 | 3.3 |  |  | 0.9 | -0.1 | -1 |  | -0.1 | 1 | 0.1 | 2.4 | 0 | 0.5 |  | -0.4 | -0.6 | 0.6 | 7.5 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | -1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |  | -2.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0.8 | -5 | -5.3 |  |  | 1.8 | 0.2 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.8 | 0.2 | 0.3 | -0.2 | 4.4 | 2.4 | -2.1 | 0 | 0.2 | 0.6 | 3.1 | 0 |  | 4 |  | 3.4 |  |  | 219.5 | 1.5269 | -0.313 | 1.36 | 1.2 | 0.31033 | 0.31033 | -0.6 | 1.6 | 5.3945
05/07/2025 | 16:30 | 14.8 | 43.2 | 24.7 |  |  | -14.8 | -3 |  |  | 0.4 | 9.7 | 11 | 36.2 | -7.7 | -0.2 | 35.2 | 0.2 |  |  |  |  | 3.4 | 0.8 | 2.3 | -3.3 | 2.7 | 12.2 |  |  |  |  | 1.7 | -1.2 |  |  |  | -0.5 | -13.5 | 1.5 | 12 | 10.8 | -0.1 | 2.5 | 1.3 | 20 | 0 | -57.6 | -3.4 | -2.2 | 0.4 | -2.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | -0.8 |  |  | -1.2 |  |  | -3.1 |  |  |  | 2 | -14.6 | -15.6 | 0 | 31.5 | [8 empty] | -0.4 | 11.7 | 8.6 | 5.2 | 4.7 | 2.1 |  |  |  | 4.8 | 7.3 | -26.8 | -5 |  |  |  |  | 3 | -3.7 |  | -5.3 | 0.8 |  |  | 0.9 | 0 | -1.1 |  | 0 | 0.9 | 0.2 | 2 | 0 | 0.5 |  | -0.2 | 0 | 0.7 | 8.1 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | -2.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0.1 | -6.7 | -7.2 |  |  | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.1 | 0 | 2 | -0.2 | 6.2 | 5.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.6 | 3.1 | 0 |  | 3.8 |  | 3 |  |  | 177.8 | 1.5177 | -0.957 | 1.38 | 1.2 | 0.30744 | 0.30744 | -0.8 | 1.2 | 4.1556
05/07/2025 | 17:00 | 16.1 | 65.9 | 28.5 |  |  | -11 | 1.9 |  |  | 6.2 | 10.5 | 12.4 | 40.5 | -4.1 | 2.8 | 68.4 | 0.1 |  |  |  |  | 8.5 | 1.1 | 2.2 | -3.3 | 2.5 | 11.7 |  |  |  |  | 0.5 | -1.4 |  |  |  | -0.8 | -18.9 | 1.4 | 13.3 | 10.8 | -0.3 | 2.5 | 0.4 | 27.2 | 0 | -50.7 | -2 | -2.2 | 0.4 | -3.3 | -3.5 | 0.5 | 0.1 | 0 |  |  | 1.4 |  |  | 0.4 |  |  |  | 3 | -11.6 | -12.5 | 0 | 33.5 | [8 empty] | -0.4 | 11 | 9.2 | 5.4 | 6.9 | 2 |  |  |  | 9 | 11.6 | -20.9 | -21.2 |  |  |  |  | 9.1 | -0.1 |  | -5.4 | 1.8 |  |  | 0.9 | 0 | -0.3 |  | 0 | 0.9 | 0.1 | 2.3 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.9 | 11 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | -0.2 | 0.3 | 0.2 |  | -2.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 4 | -0.1 | -3.5 | -3.8 |  |  | 1.8 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1 | 0 | 2.2 | -0.2 | 12.4 | 9.1 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.7 | 2.9 | 0 |  | 3.6 |  | 3 |  |  | 325.6 | 1.4929 | -0.909 | 1.39 | 1.2 | 0.30783 | 0.30783 | -0.1 | 0.2 | 3.8895
05/07/2025 | 17:30 | 18.2 | 62.5 | 27.8 |  |  | -11.8 | 9.3 |  |  | 1.3 | 4 | 3.2 | 34.8 | -4.2 | 2.5 | 82.9 | 0.1 |  |  |  |  | 10.1 | 0.6 | 2.6 | -3.3 | 2.4 | 10.7 |  |  |  |  | 6.6 | -1.7 |  |  |  | -0.9 | -20.2 | 0.8 | 13.6 | 10.3 | -0.3 | 2.5 | 0.5 | 27.4 | 0 | -50.4 | -2.4 | -2.2 | 0.4 | -3.5 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | -0.6 |  |  | -0.1 |  |  | -1.1 |  |  |  | 5.5 | -12.2 | -13.2 | 0 | 31.1 | [8 empty] | -0.5 | 11.5 | 11.4 | 5.7 | 5.2 | 1.9 |  |  |  | 7.4 | 10.1 | -22.5 | -24 |  |  |  |  | 8.4 | -0.6 |  | -5.4 | 0 |  |  | 0.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0.9 | 0.1 | 2.5 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2 | 12.2 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | -2.6 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 4 | 0.3 | -7.5 | -8.4 |  |  | 1.8 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 14.7 | 11 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 3.1 | 0 |  | 4.4 |  | 3.4 |  |  | 307.8 | 1.4302 | -0.897 | 1.47 | 1.2 | 0.314 | 0.314 | -0.5 | 0.3 | 3.6312
05/07/2025 | 18:00 | 17.4 | 61 | 26.1 |  |  | -7.4 | 12.1 |  |  | 6.5 | 0.9 | -1.7 | 37.7 | -2.9 | 3.9 | 80.3 | -0.2 |  |  |  |  | 4.8 | 0.7 | 2.6 | -3.3 | 3.3 | 19.5 |  |  |  |  | 5.9 | -1.3 |  |  |  | -0.5 | -11.9 | 2 | 13.9 | 10.5 | -0.5 | 2.5 | 0 | 29.5 | 0 | -47.7 | -4 | -1.9 | 0.5 | -3.8 | 5.9 | 0.5 | 0.1 | -6.7 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 10 | -10.8 | -11.9 | 0 | 34 | [8 empty] | -0.5 | 10.9 | 13.5 | 8.4 | 4.9 | 2 |  |  |  | 9.4 | 11.8 | -20.1 | -31.3 |  |  |  |  | 10.6 | 0.7 |  | -5.4 | 0 |  |  | 0.8 | 0 | 0 |  | -0.1 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.3 | 12.7 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | -2.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0.3 | -6.9 | -7 |  |  | 1.8 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 15.3 | 10.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 3.2 | 0 |  | 5 |  | 3.4 |  |  | 347.4 | 1.7434 | -0.538 | 1.34 | 1.2 | 0.31968 | 0.31968 | -0.3 | 0.5 | 4.5848
05/07/2025 | 18:30 | 19.1 | 70.3 | 29.2 |  |  | -5.5 | 12 |  |  | 4.2 | 5.7 | 4.1 | 38.5 | -2.6 | 4.1 | 84.6 | 0 |  |  |  |  | 5.8 | 0.7 | 2.7 | -3.3 | 3.1 | 18.3 |  |  |  |  | 8.2 | -1.8 |  |  |  | -0.2 | -11 | 1.9 | 13.4 | 10.8 | -0.3 | 2.5 | 0.7 | 30.6 | 0 | -47 | -0.3 | -2.7 | 0.5 | -2.7 | 6.3 | 0.5 | 0.2 | -0.6 |  |  | 1 |  |  | 5.7 |  |  |  | 10.1 | -10.3 | -11.3 | 0 | 33.1 | [8 empty] | -0.5 | 11.1 | 30.9 | 5.8 | 8.2 | 1.9 |  |  |  | 7.1 | 9.8 | -23.1 | -21.5 |  |  |  |  | 10.7 | 0.7 |  | -5.4 | 0 |  |  | 0.8 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.9 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.2 | 12.9 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |  | -2.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 4 | 0.4 | -6.3 | -6.9 |  |  | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 17.6 | 12.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 3.3 | 0 |  | 4 |  | 3.4 |  |  | 423.8 | 1.581 | 0.22 | 1.39 | 1.3 | 0.34557 | 0.34557 | 1.1 | 0.6 | 6.8821
05/07/2025 | 19:00 | 17.4 | 64.4 | 28.1 |  |  | -4.5 | 12.6 |  |  | 1.6 | 6.2 | 4.7 | 35.6 | -3.5 | 3.5 | 79.8 | 0.1 |  |  |  |  | 4.7 | -0.3 | 2.6 | -3.3 | 2.8 | 17.9 |  |  |  |  | 6.8 | -2 |  |  |  | -0.3 | -10.2 | 1.8 | 13.5 | 10.6 | -0.6 | 2.5 | 0.9 | 28.9 | 0 | -48.5 | 0 | -2.7 | 0.5 | -1.5 | 7 | 0.5 | 0.3 | 0 |  |  | 1 |  |  | 8.3 |  |  |  | 8.8 | -11.4 | -12.3 | 0 | 32.6 | [8 empty] | -0.5 | 10.7 | 31.1 | 6.2 | 8.2 | 2 |  |  |  | 5.6 | 8 | -25.9 | -22.5 |  |  |  |  | 11.1 | 1 |  | -5.4 | 0 |  |  | 0.8 | 0 | 0 |  | -0.1 | 0.9 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.3 | 10.9 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  | -2.5 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 4 | 0.4 | -8.7 | -9.6 |  |  | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 17.3 | 10 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 3.1 | 0 |  | 4 |  | 3 |  |  | 384.7 | 1.5868 | -0.207 | 1.31 | 1.3 | 0.38183 | 0.38183 | 1.4 | 0.4 | 6.5535
05/07/2025 | 19:30 | 17.8 | 57.3 | 27.2 |  |  | -6.4 | 11.5 |  |  | -2.5 | -1 | -1.4 | 32.4 | -4.3 | 1.9 | 82.7 | 0.1 |  |  |  |  | 6.8 | -0.1 | 2.6 | -3.3 | 2.7 | 17.9 |  |  |  |  | 6.6 | -2.6 |  |  |  | -0.5 | -13 | 1.6 | 14.2 | 10.8 | -0.3 | 2.5 | -0.1 | 26.2 | 0 | -49.8 | 0.4 | -2.5 | 0.6 | -3.4 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | -1.9 |  |  | 1.8 |  |  | 6.9 |  |  |  | 7.5 | -11.7 | -12.6 | 0 | 30.9 | [8 empty] | -0.5 | 11.9 | 30.6 | 5.6 | 8.3 | 2.2 |  |  |  | 4.6 | 7 | -27 | -24.6 |  |  |  |  | 8.8 | -0.4 |  | -5.5 | 0 |  |  | 0.8 | -0.1 | 0 |  | -0.2 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.9 | 11.5 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | -2.6 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 4 | 0.4 | -8.4 | -9.5 |  |  | 1.8 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 13.8 | 9.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 3.4 | 0 |  | 1 |  | 2.8 |  |  | 319.8 | 1.5232 | -0.789 | 1.24 | 1.3 | 0.3837 | 0.3837 | 1.3 | 0.4 | 5.7416
05/07/2025 | 20:00 | 17 | 51.8 | 26.3 |  |  | -7.4 | 8.9 |  |  | -3.7 | 0.7 | -0.2 | 28.7 | -7.5 | 0.5 | 54.4 | 0.1 |  |  |  |  | 5.3 | 0.2 | 2.6 | -3.3 | 2.4 | 18.2 |  |  |  |  | 6.7 | -2.9 |  |  |  | -0.4 | 7.5 | 2.2 | 13.8 | 10.5 | -0.6 | 2.5 | 1.1 | 19.3 | 0 | -57 | -1 | -2.5 | 0.7 | -0.8 | 2.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |  |  | 2.1 |  |  | 5.1 |  |  |  | 8.7 | -15.5 | -16.5 | 0 | 28.7 | [8 empty] | -0.5 | 11.3 | 30.6 | 5.8 | 8.2 | 1.9 |  |  |  | 6.3 | 8.8 | -23.7 | -25.4 |  |  |  |  | 3.7 | -3.4 |  | -5.4 | 0 |  |  | 0.8 | 0 | -0.2 |  | -0.2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.4 | 9.8 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0 | -0.1 | 0.2 | 0.2 |  | -2.6 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 4 | 0 | -9 | -10 |  |  | 1.8 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 12.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 3.1 | 0 |  | 1.4 |  | 3 |  |  | 263.8 | 1.7189 | -0.854 | 1.316 | 1.2 | 0.37186 | 0.37186 | 0.7 | 0.3 | 5.1247
05/07/2025 | 20:30 | 18.8 | 45.4 | 25.1 |  |  | -10.6 | 4.9 |  |  | -3.5 | -3.1 | -3.5 | 29.7 | -7.8 | 0.5 | 45.3 | 0 |  |  |  |  | 4.6 | 0.4 | 2.6 | -3.3 | 2.4 | 16.6 |  |  |  |  | 5.2 | -3.4 |  |  |  | -0.7 | 4.5 | 2 | 12.5 | 10.6 | 0.3 | 2.5 | 0.9 | 19.6 | 2.8 | -56.6 | 0.6 | -2.3 | 0.6 | -3.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | -2.1 |  |  | 2.1 |  |  | 2.2 |  |  |  | 9.5 | -14.7 | -15.7 | 0 | 28.4 | [8 empty] | -0.5 | 12.3 | 30.5 | 5.9 | 8.3 | 2.1 |  |  |  | 5.8 | 8.2 | -24.5 | -27 |  |  |  |  | 1.5 | -4.7 |  | -5.3 | 0 |  |  | 0.8 | 0 | -0.2 |  | -0.2 | 0.9 | 0.1 | -0.5 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.6 | 10.4 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | -2.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0 | -8.5 | -9.2 |  |  | 1.7 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 9.3 | 7.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 2.9 | 0 |  | 1.4 |  | 2.7 |  |  | 215.7 | 1.7408 | -0.635 | 0.964 | 1.2 | 0.34665 | 0.34665 | 0.4 | 0.4 | 4.7631
05/07/2025 | 21:00 | 17.1 | 48.9 | 25.1 |  |  | -11.2 | 12.7 |  |  | -1.3 | -2.2 | -3.7 | 31.1 | -6.5 | 1.3 | 30 | 0 |  |  |  |  | 3.8 | 0.6 | 2.6 | -3.3 | 2.4 | 17 |  |  |  |  | 4.6 | -3.2 |  |  |  | -0.7 | 5.3 | 1.8 | 13.1 | 8.5 | 0.5 | 2.5 | 0.9 | 21.1 | -16.5 | -55.2 | 0.8 | -2.3 | 0.6 | -2.2 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | -0.1 |  |  | 1.8 |  |  | 1.1 |  |  |  | 10.4 | -14.4 | -15.5 | 0 | 29.8 | [8 empty] | -0.5 | 10.3 | 31.4 | 6.6 | 8.2 | 2.1 |  |  |  | 5.4 | 7.8 | -25.1 | -30.8 |  |  |  |  | 1.8 | -4.4 |  | -5.3 | 0 |  |  | 0.8 | -0.1 | -0.3 |  | -0.2 | 0.6 | 0.1 | -0.9 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.9 | 11.6 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | -2.6 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0 | -7.4 | -8 |  |  | 1.7 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | 2.8 | 0 |  | 1.2 |  | 1.9 |  |  | 189.8 | 1.8026 | -0.72 | 0.892 | 1.2 | 0.33966 | 0.33966 | -0.1 | 0.5 | 4.2539
05/07/2025 | 21:30 | 14.9 | 47.9 | 25.2 |  |  | -14.8 | -0.8 |  |  | -3.3 | -4.3 | -6.3 | 32.8 | -6.4 | 1.2 | 33.4 | -0.2 |  |  |  |  | 6.5 | 0.6 | 2.6 | -3.3 | 2.4 | 15.2 |  |  |  |  | -0.6 | -6.3 |  |  |  | -0.8 | 5.3 | 2 | 13.3 | 8.9 | 0.6 | 2.5 | 0.6 | 20.2 | -12.2 | -52.8 | -3.7 | -2.3 | 0.6 | -4.2 | -2.2 | 0.5 | 0.3 | -4.8 |  |  | 1.4 |  |  | -3.2 |  |  |  | 2.8 | -13.6 | -14.6 | 0 | 29.7 | [8 empty] | -0.5 | 12.2 | 31.1 | 6.2 | 8.2 | 2.1 |  |  |  | 7 | 9.4 | -22.5 | -29 |  |  |  |  | 3.8 | -3.3 |  | -5.3 | 0 |  |  | 0.8 | -0.1 | -0.3 |  | -0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.2 | 12.5 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | -2.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0 | -7.1 | -8.1 |  |  | 1.7 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.4 | 2.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | 3 | 0 |  | 1.1 |  | 3.3 |  |  | 159.5 | 1.8557 | -0.278 | 1.216 | 1.2 | 0.33483 | 0.33483 | 1.1 | 0.4 | 6.1633
05/07/2025 | 22:00 | 15.1 | 51.5 | 25.8 |  |  | -14.6 | 8.1 |  |  | -4 | -2.4 | -3.6 | 28.4 | -5.9 | 1.4 | 27.1 | 0 |  |  |  |  | 6.9 | 0.5 | 2.6 | -3.3 | 2.5 | 14.2 |  |  |  |  | -0.1 | -3.5 |  |  |  | -1.1 | -12.7 | 1.7 | 12.7 | 8.7 | 0.6 | 2.5 | 0.6 | 24.2 | -7.1 | -45.2 | -3.9 | -2.3 | 0.6 | -2.7 | -1.9 | 0.5 | 0.3 | -0.8 |  |  | 1.4 |  |  | 0.9 |  |  |  | -1 | -13.5 | -14.5 | 0 | 28.8 | [8 empty] | -0.5 | 11.3 | 30.8 | 5.8 | 8.2 | 2.1 |  |  |  | 8 | 10.4 | -21 | -24.9 |  |  |  |  | 5.1 | -2.5 |  | -5.3 | 0 |  |  | 0.8 | 0 | -0.3 |  | -0.2 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.1 | 12.4 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | -2.6 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 4 | 0 | -6.8 | -7.5 |  |  | 1.7 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.1 | 2.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | 2.9 | 0 |  | 2.1 |  | 2.5 |  |  | 180.4 | 1.7208 | -0.121 | 1.202 | 1.2 | 0.34173 | 0.34173 | 1.4 | 0.5 | 6.5853
05/07/2025 | 22:30 | 12.1 | 59.8 | 27.7 |  |  | -15.8 | -1.3 |  |  | 1.1 | 7.5 | 5.2 | 33.6 | -6.1 | 0.9 | 25.6 | 0.2 |  |  |  |  | 3.9 | 0.9 | 2.6 | -3.3 | 2.4 | 13.6 |  |  |  |  | 0.2 | -2.3 |  |  |  | -0.8 | -15.4 | 1.4 | 12.9 | 8.5 | 0.9 | 2.5 | 1.7 | 22 | -9.2 | -47.2 | -3.1 | -2.3 | 0.7 | -1.2 | -2 | 0.5 | 0.1 | -0.2 |  |  | 0.3 |  |  | -0.9 |  |  |  | -2.2 | -13.8 | -14.9 | 0 | 29 | [8 empty] | -0.5 | 11.6 | 30.5 | 5.5 | 8.2 | 1.9 |  |  |  | 5 | 7.4 | -25.6 | -25.1 |  |  |  |  | 6 | -2 |  | -5.2 | 0 |  |  | 0.8 | 0 | -0.2 |  | -0.2 | 0.6 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.2 | 12.9 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  | -2.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 4 | 0 | -4.3 | -4.8 |  |  | 1.8 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.9 | 1.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | 3 | 0 |  | 2 |  | 2.3 |  |  | 187.5 | 1.6881 | -0.577 | 1.056 | 1.1 | 0.33213 | 0.33213 | 1.3 | 0 | 5.2313
05/07/2025 | 23:00 | 14.2 | 55.8 | 27.3 |  |  | -19 | -6.8 |  |  | -2.2 | 4.4 | 4 | 34.5 | -8.6 | 0.2 | 29.5 | 0.1 |  |  |  |  | 6 | 0.6 | 2.5 | -3.3 | 2.4 | 10.8 |  |  |  |  | -1.1 | -3.1 |  |  |  | -0.7 | -17.3 | 1.4 | 12.3 | 8.6 | 1.5 | 2.5 | 1.4 | 19.2 | -12.3 | -45.3 | -3.3 | -2.2 | 0.7 | -2.5 | -3.3 | 0.5 | 0.1 | -0.1 |  |  | -2.1 |  |  | -3.7 |  |  |  | -3 | -14.8 | -15.9 | 0 | 28.4 | [8 empty] | -0.5 | 12.2 | 30.1 | 5.5 | 8.3 | 2.1 |  |  |  | -0.6 | 1.6 | -34.3 | 0 |  |  |  |  | 2.4 | -4.1 |  | -5.2 | 0 |  |  | 0.8 | -0.1 | -0.3 |  | -0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.7 | 14 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | -2.6 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 4 | 0 | -3.9 | -4.2 |  |  | 1.7 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | 2.8 | 0 |  | 1.6 |  | 2.4 |  |  | 149.4 | 1.5903 | -0.699 | 1.262 | 1.2 | 0.33025 | 0.33025 | 0.7 | 0.4 | 5.1138
05/07/2025 | 23:30 | -0.2 | 60.2 | 27 |  |  | -11.5 | 5.4 |  |  | -8.9 | -7.3 | -7.2 | 24.1 | -10.5 | -1.8 | 30.4 | 0.1 |  |  |  |  | 7.2 | 0.7 | 2.8 | -3.3 | 2.7 | 9.6 |  |  |  |  | -1.9 | -4.1 |  |  |  | -0.7 | -18 | 1.2 | 11.4 | 5.6 | 1.2 | 2.5 | 0.4 | 18 | -14.6 | -44.1 | -3.6 | -2.3 | 0.7 | -2 | -2.4 | 0.5 | 0.1 | -0.6 |  |  | 1.8 |  |  | 1.9 |  |  |  | -3.1 | -17.2 | -18.2 | 0 | 25.1 | [8 empty] | -0.5 | 10.9 | 15.8 | 0.3 | 5.6 | -0.1 |  |  |  | 3.8 | 6.4 | -27.9 | 0 |  |  |  |  | -1.7 | -6.5 |  | -5.3 | 0 |  |  | 0.8 | 0 | -0.3 |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.9 | 14.2 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  | -2.6 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0 | -5.9 | -6.2 |  |  | 1.7 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.9 | 1.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 3 | 0 |  | 1.8 |  | 2.8 |  |  | 92 | 1.6962 | 0.541 | 1.596 | 1.2 | 0.33383 | 0.33383 | 0.4 | 0.6 | 6.7008
06/07/2025 | 00:00 | -1.8 | 50.1 | 26.7 |  |  | -13.4 | 3.8 |  |  | -8.8 | -7.2 | -7.8 | 23 | -10.5 | -2.6 | 29.4 | 0.1 |  |  |  |  | 4 | 0.7 | 2.6 | -3.3 | 2.4 | 9 |  |  |  |  | -2.4 | -3.9 |  |  |  | -0.8 | -18.8 | 1.2 | 10.8 | 6.1 | 1.1 | 2.5 | 1.2 | 16 | -16.8 | -45.2 | -3.7 | -2.2 | 0.7 | -2 | -3.3 | 0.5 | 0 | -0.5 |  |  | 1 |  |  | 1.1 |  |  |  | -3.7 | -18.1 | -19.2 | 0 | 24 | [8 empty] | -0.5 | 11.9 | 15.8 | -0.7 | 4.3 | -0.1 |  |  |  | 1.5 | 4.1 | -31.1 | 0 |  |  |  |  | -3.3 | -7.5 |  | -5.3 | 0 |  |  | 0.8 | 0 | -0.2 |  | -0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.6 | 13.3 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | -2.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0 | -6.1 | -6.6 |  |  | 1.7 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.9 | 3 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 2.9 | 0 |  | 1.7 |  | 2.5 |  |  | 43.5 | 2.1188 | 0.382 | 1.592 | 1.1 | 0.33077 | 0.33077 | -0.1 | 0.4 | 6.1543
EJEC |  | 85.95 | 1108.7 | 598.15 | 0 | 0 | -211.6 | 64.15 | 0 | 0 | -197.85 | -252.45 | -70.75 | 704.4 | -147.35 | 31.55 | 1074.9 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.75 | 12.35 | 20.55 | -79.8 | 65 | 248.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.4 | -35.4 | 0 | 0 | 0 | -16.5 | -327.3 | 34.05 | 306.8 | 194.6 | -5.1 | 61 | 23.55 | 486 | -42.95 | -1265.85 | -84.6 | -34.45 | 15.55 | -66.55 | 18.15 | 17.5 | 1.95 | -21.3 | 0 | 0 | 32.05 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 74.4 | -326.4 | -350.85 | -29.75 | 718.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.35 | 568.6 | 652.8 | 121.65 | 162.85 | 25.55 | 0 | 0 | 0 | 103.95 | 165.2 | -656.05 | -156.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | -115.95 | 0 | -129.75 | 46.8 | 0 | 0 | 20.9 | -0.95 | -8.8 | 0 | -1.55 | 17.75 | 2.6 | 3.8 | 3.8 | 12.4 | 0 | -6.4 | -11.85 | 12.5 | 184.5 | 42.45 | 15.75 | 7.45 | 28.8 | -20.1 | 0.8 | 4.9 | 4.3 | 0 | -65.2 | 2.95 | 12.55 | 11 | 10.95 | 18.6 | 96 | 15.7 | -168 | -190.2 | 0 | 0 | 43.95 | 2.95 | 36.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 15.95 | 12.85 | -9.25 | -4.8 | 132.3 | 75.1 | -27.4 | 11.75 | 6.45 | 15.35 | 70.65 | 14.9 | 0 | 61.25 | 0 | 65.45 | 0 | 0 | 3818.05 | 39.128 | -5.021 | 32.934 | 29.5 | 7.6341 | 7.6341 | 3.1 | 21.15 | 136.0592

## DEMANDA_AREAS
sábado, 5 de Julio del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6407.8 | 899.4375 | 3816.4215 | 1691.941 | 235.4069
01:00 | 0 | 6316 | 920.7742 | 3718.7309 | 1676.4949 | 233.5083
01:30 | 0 | 6207 | 919.4066 | 3639.9297 | 1647.6637 | 236.7994
02:00 | 0 | 6085 | 863.9187 | 3581.8229 | 1639.2584 | 233.8668
02:30 | 0 | 6103.9 | 885.8113 | 3566.5407 | 1651.548 | 234.4866
03:00 | 0 | 6014.2 | 850.0681 | 3515.5718 | 1648.5601 | 231.7541
03:30 | 0 | 6018.7 | 872.2219 | 3516.0075 | 1630.4706 | 238.7582
04:00 | 0 | 6133.7 | 872.9187 | 3615.1664 | 1645.6149 | 237.4822
04:30 | 0 | 6138.9 | 902.6021 | 3574.4469 | 1661.851 | 232.8265
05:00 | 0 | 6085.3 | 896.1664 | 3524.815 | 1664.3186 | 229.7427
05:30 | 0 | 6137.6 | 874.3692 | 3590.1307 | 1673.1001 | 230.5642
06:00 | 0 | 6207.8 | 887.056 | 3638.5691 | 1682.1749 | 221.7251
06:30 | 0 | 6180.4 | 917.0633 | 3594.8464 | 1668.4903 | 211.2899
07:00 | 0 | 6160.7 | 911.4708 | 3616.5703 | 1632.6589 | 175.6337
07:30 | 0 | 6389.9 | 959.1581 | 3781.1379 | 1649.604 | 173.2851
08:00 | 0 | 6523.8 | 954.4992 | 3890.1408 | 1679.16 | 176.5959
08:30 | 0 | 6741.3 | 1052.7488 | 4005.3437 | 1683.2075 | 172.7466
09:00 | 0 | 7002.7 | 1051.0014 | 4254.2233 | 1697.4754 | 172.7495
09:30 | 0 | 7139 | 1055.6905 | 4361.361 | 1721.9485 | 173.0013
10:00 | 0 | 7195.4 | 1047.2788 | 4412.0159 | 1736.1053 | 171.5278
10:30 | 0 | 7180.7 | 1082.9537 | 4345.4425 | 1752.3038 | 173.1476
11:00 | 0 | 7351.9 | 1102.5861 | 4504.9257 | 1744.3882 | 174.0285
11:30 | 0 | 7379.5 | 1103.0949 | 4521.1584 | 1755.2467 | 170.0891
12:00 | 0 | 7305.8 | 1074.2023 | 4472.9234 | 1758.6743 | 115.2256
12:30 | 0 | 7217.2 | 1092.6077 | 4348.5077 | 1776.0846 | 151.4494
13:00 | 0 | 7123.6 | 1085.3586 | 4312.4638 | 1725.7776 | 160.8831
13:30 | 0 | 7159.7 | 1056.7906 | 4377.2909 | 1725.6185 | 206.7701
14:00 | 0 | 7119.8 | 1054.1808 | 4315.0897 | 1750.5295 | 214.5805
14:30 | 0 | 7188.6 | 1033.9113 | 4374.1261 | 1780.5626 | 225.9001
15:00 | 0 | 7193.6 | 1047.718 | 4336.5879 | 1809.2941 | 221.211
15:30 | 0 | 7096.3 | 1015.8525 | 4259.2175 | 1821.23 | 222.0059
16:00 | 0 | 7148 | 1004.4059 | 4306.3689 | 1837.2252 | 219.4117
16:30 | 0 | 7156.2 | 1009.3843 | 4321.9697 | 1824.846 | 222.8042
17:00 | 0 | 7114.3 | 995.7832 | 4266.4092 | 1852.1076 | 222.1883
17:30 | 0 | 7100.5 | 1035.5263 | 4159.6882 | 1905.2855 | 217.7216
18:00 | 0 | 7239.9 | 1085.2362 | 4226.7118 | 1927.952 | 207.0162
18:30 | 0 | 7364.6 | 1108.2086 | 4305.0556 | 1951.3358 | 204.9209
19:00 | 0 | 7318.5 | 1138.4777 | 4256.3334 | 1923.6889 | 200.1241
19:30 | 0 | 7304.5 | 1148.1948 | 4254.7201 | 1901.5851 | 202.0281
20:00 | 0 | 7243.4 | 1134.7969 | 4206.8404 | 1901.7627 | 209.2348
20:30 | 0 | 7207.9 | 1122.3175 | 4189.207 | 1896.3755 | 213.9245
21:00 | 0 | 7152.9 | 1129.2985 | 4135.5637 | 1888.0378 | 221.9377
21:30 | 0 | 7265 | 1093.5193 | 4282.1943 | 1889.2864 | 222.9253
22:00 | 0 | 7062.8 | 1097.5391 | 4084.9935 | 1880.2674 | 229.5919
22:30 | 0 | 7039.5 | 1044.7954 | 4141.0786 | 1853.626 | 226.704
23:00 | 0 | 6874.4 | 999.2015 | 4025.4511 | 1849.7474 | 227.3018
23:30 | 0 | 6686.9 | 994.8904 | 3871.9653 | 1820.0443 | 225.0028
00:00 | 0 | 6583.4 | 980.6143 | 3808.34 | 1794.4457 | 237.2155
MÁXIMO | 0 | 7379.5 | 1148.1948 | 4521.1584 | 1951.3358 | 238.7582
MÍNIMO | 0 | 6014.2 | 850.0681 | 3515.5718 | 1630.4706 | 115.2256
PROMEDIO | 0 | 6820.1771 | 1009.6898 | 4046.342 | 1764.1453 | 207.6895
ENERGÍA | 0 | 163684.25 | 24232.554 | 97112.2083 | 42339.4877 | 4984.5476
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
sábado, 5 de Julio del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 38.529 | 12.381 | [5 empty] | 26.2921 | 13.8585 | 13.61 | 36.002 |  |  | 37.562 |  | 10.8299 |  | 0.8 |  | 46.7209 |  |  |  |  | 14.67 |  |  | 5.5 |  |  |  | 5.3379 | 0 | 1.1364 | 50.3482 | 127.9537 | 27.9673 | 0.81 | 157.88 |  | 38.1089 | 33.3107 |  | 193.3648 | 36.4626 |  | 3.5941 |  | 2.6 |  | 72.7619 |  | 12.5 |  |  |  | 14.1851 |  |  |  | 0.272 | 38.88 | 1.71 | 141.6382 |  | 4.4095 | 136.322 | 17.332 |  | 33.7667 | 3.8582 |  |  |  | 24.7508 | 0.3524 | 0.59 | 21.4371 | 359.4221 | 11.1044 | 157.5502 | 17.5498 |  |  | 17.3911 | 4.898 |  |  | 15.8592 | 288.68 |  | 30.917 |  | 24.685
01:00 |  |  | 34.5648 | 12.697 | [5 empty] | 26.7654 | 13.4906 | 13.66 | 36.278 |  |  | 36.935 |  | 46.0737 |  | 0.8 |  | 46.0617 |  |  |  |  | 15.89 |  |  | 3.8 |  |  |  | 5.3343 | 0 | 0.9155 | 51.4412 | 129.5892 | 27.5174 | 0.7 | 160.91 |  | 38.8048 | 32.0752 |  | 195.9048 | 36.2452 |  | 3.7052 |  | 2.5 |  | 73.6198 |  | 12.5 |  |  |  | 14.4907 |  |  |  | 0.272 | 38.61 | 1.84 | 140.9699 |  | 4.4566 | 134.3249 | 17.4445 |  | 34.6343 | 3.9635 |  |  |  | 24.7929 | 0.3252 | 0.56 | 21.1249 | 356.4078 | 11.1609 | 159.2728 | 17.528 |  |  | 17.6615 | 4.7929 |  |  | 16.3228 | 283.71 |  | 31.457 |  | 24.668
01:30 |  |  | 43.0062 | 12.916 | [5 empty] | 26.5879 | 13.8143 | 13.73 | 35.582 |  |  | 36.801 |  | 28.2145 |  | 0.8 |  | 46.2848 |  |  |  |  | 15.96 |  |  | 1.5 |  |  |  | 5.3113 | 0 | 0.7876 | 50.3689 | 126.2002 | 28.3818 | 0.64 | 157.13 |  | 38.5546 | 33.6378 |  | 193.8443 | 35.1007 |  | 3.7777 |  | 2.7 |  | 73.5559 |  | 12.5 |  |  |  | 14.723 |  |  |  | 0.274 | 38.89 | 1.82 | 138.3241 |  | 4.502 | 132.7378 | 17.0763 |  | 34.6288 | 4.0073 |  |  |  | 24.8115 | 0.3148 | 0.56 | 22.2229 | 351.2936 | 10.8351 | 156.9706 | 18.0975 |  |  | 17.4526 | 4.6425 |  |  | 16.0355 | 284.22 |  | 31.067 |  | 24.509
02:00 |  |  | 43.3738 | 13.161 | [5 empty] | 26.4561 | 13.7338 | 13.71 | 36.156 |  |  | 36.679 |  | 44.5237 |  | 0.8 |  | 42.5973 |  |  |  |  | 16.14 |  |  | 3.4 |  |  |  | 5.2736 | 0 | 0.7761 | 51.0079 | 127.2405 | 28.3638 | 0.44 | 160.48 |  | 38.1552 | 33.1352 |  | 194.0267 | 35.147 |  | 3.7369 |  | 2.7 |  | 73.6175 |  | 12.5 |  |  |  | 14.8048 |  |  |  | 0.29 | 38.84 | 1.76 | 139.6823 |  | 4.5099 | 132.043 | 16.6786 |  | 34.7839 | 3.7307 |  |  |  | 24.8311 | 0.2979 | 0.55 | 22.7855 | 348.1094 | 10.8687 | 154.3429 | 17.923 |  |  | 17.172 | 4.4498 |  |  | 15.7813 | 274.88 |  | 31.175 |  | 24.445
02:30 |  |  | 43.2538 | 13.462 | [5 empty] | 26.4593 | 13.9945 | 13.57 | 35.69 |  |  | 36.29 |  | 52.2264 |  | 0.8 |  | 42.7897 |  |  |  |  | 15.18 |  |  | 5 |  |  |  | 5.2218 | 0 | 0.717 | 51.0487 | 130.721 | 28.2194 | 0.41 | 158.97 |  | 38.5554 | 33.9244 |  | 195.9246 | 36.4292 |  | 3.5812 |  | 2.7 |  | 73.484 |  | 12.5 |  |  |  | 14.6379 |  |  |  | 0.276 | 39.37 | 1.75 | 138.0269 |  | 4.5378 | 136.9622 | 17.1102 |  | 33.3169 | 3.872 |  |  |  | 24.8681 | 0.2955 | 0.57 | 23.5416 | 348.6686 | 10.9492 | 155.5547 | 17.8961 |  |  | 17.4193 | 4.4136 |  |  | 16.202 | 278.99 |  | 30.664 |  | 24.395
03:00 |  |  | 43.0804 | 12.795 | [5 empty] | 26.8539 | 13.8765 | 13.77 | 35.796 |  |  | 32.356 |  | 45.6499 |  | 0.8 |  | 38.6141 |  |  |  |  | 13.79 |  |  | 3.7 |  |  |  | 4.8159 | 0 | 0.7101 | 50.2204 | 131.1685 | 28.6826 | 0.67 | 157.97 |  | 39.152 | 33.281 |  | 198.3435 | 36.2342 |  | 3.5442 |  | 2.5 |  | 73.6249 |  | 12.5 |  |  |  | 14.5405 |  |  |  | 0.278 | 42.6 | 1.73 | 140.3475 |  | 4.418 | 137.4523 | 18.2559 |  | 32.253 | 3.9659 |  |  |  | 24.8965 | 0.2861 | 0.56 | 23.2062 | 351.752 | 10.8913 | 156.8629 | 18.2146 |  |  | 17.6767 | 4.3959 |  |  | 16.4118 | 292.58 |  | 31.726 |  | 24.251
03:30 |  |  | 43.0353 | 12.495 | [5 empty] | 26.998 | 13.4974 | 13.57 | 35.55 |  |  | 31.778 |  | 42.1269 |  | 0.8 |  | 37.9659 |  |  |  |  | 13.74 |  |  | 1.6 |  |  |  | 5.0572 | 0 | 0.7213 | 49.2379 | 130.4188 | 28.9596 | 0.48 | 155.4 |  | 38.7424 | 33.5286 |  | 197.6639 | 36.5257 |  | 3.5207 |  | 2.6 |  | 73.732 |  | 12.5 |  |  |  | 14.4094 |  |  |  | 0.277 | 41.3 | 1.76 | 141.4436 |  | 4.424 | 135.7141 | 17.6531 |  | 33.7113 | 4.0274 |  |  |  | 24.8948 | 0.2725 | 0.56 | 23.3849 | 351.9995 | 11.114 | 151.8093 | 17.8114 |  |  | 17.8981 | 4.4082 |  |  | 16.6749 | 281.67 |  | 31.76 |  | 24.214
04:00 |  |  | 43.0031 | 12.418 | [5 empty] | 27.066 | 12.9889 | 13.73 | 36.14 |  |  | 31.959 |  | 30.568 |  | 0.8 |  | 61.6656 |  |  |  |  | 13.89 |  |  | 1.6 |  |  |  | 5.1905 | 0 | 0.7383 | 48.6035 | 128.3803 | 28.8701 | 0.18 | 156.72 |  | 38.9061 | 32.3814 |  | 198.4803 | 37.8894 |  | 3.3817 |  | 2.5 |  | 73.9063 |  | 12.5 |  |  |  | 14.974 |  |  |  | 0.257 | 42.74 | 1.75 | 140.6636 |  | 4.4363 | 134.0846 | 16.7316 |  | 34.0091 | 3.8866 |  |  |  | 24.9091 | 0.2633 | 0.54 | 23.7973 | 348.0781 | 11.1373 | 158.6115 | 18.0059 |  |  | 17.3766 | 4.864 |  |  | 16.5919 | 285.05 |  | 31.611 |  | 23.481
04:30 |  |  | 42.5246 | 12.82 | [5 empty] | 27.1649 | 13.2967 | 13.63 | 36.736 |  |  | 34.358 |  | 43.3533 |  | 0.8 |  | 67.0665 |  |  |  |  | 13.07 |  |  | 1.3 |  |  |  | 5.2815 | 0 | 0.7302 | 50.2401 | 128.3512 | 28.5162 | 1.65 | 156.72 |  | 38.1852 | 32.6179 |  | 197.5204 | 37.0596 |  | 3.5206 |  | 2.5 |  | 73.9514 |  | 12.5 |  |  |  | 14.8666 |  |  |  | 0.255 | 44.57 | 1.23 | 140.076 |  | 4.5273 | 137.4447 | 16.066 |  | 33.9743 | 3.9037 |  |  |  | 24.9143 | 0.2589 | 0.55 | 22.6816 | 353.7372 | 10.977 | 158.7394 | 17.7766 |  |  | 16.8286 | 4.8751 |  |  | 16.502 | 292.59 |  | 31.754 |  | 24.314
05:00 |  |  | 42.9755 | 12.674 | [5 empty] | 27.2279 | 12.8843 | 13.61 | 37.11 |  |  | 34.666 |  | 43.9698 |  | 0.8 |  | 80.4991 |  |  |  |  | 13.09 |  |  | 1.3 |  |  |  | 5.0363 | 0 | 0.696 | 46.0546 | 130.4753 | 28.1712 | 2.1 | 155.82 |  | 37.4163 | 32.0018 |  | 196.5956 | 35.8601 |  | 3.5429 |  | 2.6 |  | 62.1831 |  | 12.5 |  |  |  | 14.6895 |  |  |  | 0.272 | 48.21 | 1.76 | 141.0544 |  | 4.504 | 137.4324 | 17.4838 |  | 33.4308 | 4.3754 |  |  |  | 25.1792 | 0.2537 | 0.5 | 20.9883 | 349.3534 | 10.8659 | 154.5733 | 18.0107 |  |  | 17.2473 | 4.8244 |  |  | 16.124 | 293.89 |  | 31.919 |  | 25.03
05:30 |  |  | 42.9234 | 11.54 | [5 empty] | 26.9579 | 12.9047 | 13.7 | 37.448 |  |  | 35.365 |  | 27.2566 |  | 0.8 |  | 136.4383 |  |  |  |  | 13.45 |  |  | 0.8 |  |  |  | 5.0887 | 0 | 0.6909 | 43.7773 | 131.8599 | 27.7829 | 1.93 | 154.45 |  | 37.1116 | 31.3432 |  | 193.2363 | 34.9502 |  | 3.613 |  | 2.4 |  | 50.8068 |  | 12.5 |  |  |  | 12.8588 |  |  |  | 0.269 | 45.27 | 1.63 | 143.4767 |  | 4.3713 | 137.22 | 17.2764 |  | 33.7343 | 3.8589 |  |  |  | 25.1708 | 0.2483 | 0.59 | 21.7439 | 350.2854 | 10.8775 | 152.6092 | 17.8503 |  |  | 16.8752 | 4.8434 |  |  | 14.6316 | 288.59 |  | 32.47 |  | 29.175
06:00 |  |  | 39.3031 | 11.081 | [5 empty] | 26.6353 | 12.8133 | 13.69 | 37.59 |  |  | 35.544 |  | 41.8841 |  | 0.7 |  | 100.1964 |  |  |  |  | 14.13 |  |  | 0.6 |  |  |  | 5.1021 | 0 | 0.7889 | 44.3822 | 129.9184 | 27.2858 | 1.54 | 154.34 |  | 35.1404 | 32.0853 |  | 192.2094 | 33.2033 |  | 3.633 |  | 2.2 |  | 49.8843 |  | 12.5 |  |  |  | 12.7516 |  |  |  | 0.248 | 44.34 | 1.73 | 141.6826 |  | 4.3153 | 136.1536 | 16.0334 |  | 32.8799 | 3.6509 |  |  |  | 25.1892 | 0.2309 | 0.61 | 22.1512 | 353.8004 | 10.5668 | 156.2977 | 17.553 |  |  | 16.8125 | 4.4712 |  |  | 14.5868 | 282.9 |  | 32.474 |  | 33.317
06:30 |  |  | 38.935 | 10.074 | [5 empty] | 26.9874 | 12.1109 | 13.68 | 37.156 |  |  | 35.341 |  | 33.8309 |  | 0.7 |  | 114.5665 |  |  |  |  | 15.55 |  |  | 0.6 |  |  |  | 5.0694 | 0 | 0.921 | 48.0779 | 130.0652 | 23.6582 | 0.55 | 152.11 |  | 34.5635 | 32.1065 |  | 194.6407 | 32.2664 |  | 3.6071 |  | 2.1 |  | 49.6153 |  | 12.5 |  |  |  | 12.7364 |  |  |  | 0.269 | 44.68 | 1.73 | 140.6226 |  | 4.2269 | 132.3678 | 15.3506 |  | 30.3236 | 3.6076 |  |  |  | 25.205 | 0.2408 | 0.58 | 20.63 | 356.1417 | 10.0938 | 149.3151 | 17.451 |  |  | 16.3509 | 4.4014 |  |  | 12.3667 | 292.75 |  | 32.201 |  | 36.245
07:00 |  |  | 35.3083 | 9.916 | [5 empty] | 26.8012 | 11.5881 | 13.58 | 35.614 |  |  | 35.089 |  | 15.9996 |  | 0.7 |  | 99.4095 |  |  |  |  | 15.96 |  |  | 0.5 |  |  |  | 4.9555 | 0 | 0.9519 | 44.6824 | 124.6872 | 24.4072 | 0.91 | 149.99 |  | 32.015 | 32.1367 |  | 193.5622 | 31.6812 |  | 3.7328 |  | 1.2 |  | 49.404 |  | 12.5 |  |  |  | 12.9802 |  |  |  | 0.261 | 47.38 | 1.65 | 141.2881 |  | 4.2868 | 128.3784 | 14.468 |  | 29.0744 | 3.8025 |  |  |  | 25.214 | 0.2536 | 0.57 | 19.8642 | 347.1939 | 10.138 | 156.0913 | 17.0307 |  |  | 15.7246 | 4.3355 |  |  | 11.7673 | 278.82 |  | 27.849 |  | 36.318
07:30 |  |  | 36.3003 | 10.371 | [5 empty] | 26.794 | 9.4461 | 13.31 | 34.562 |  |  | 34.827 |  | 42.5468 |  | 0.7 |  | 136.37 |  |  |  |  | 16.32 |  |  | 0.5 |  |  |  | 4.7632 | 0 | 1.0829 | 45.8113 | 120.1439 | 24.2993 | 0.73 | 148.58 |  | 32.8989 | 32.079 |  | 195.1129 | 32.0611 |  | 3.7619 |  | 0 |  | 48.7791 |  | 12.5 |  |  |  | 13.0085 |  |  |  | 0.254 | 46.67 | 1.52 | 144.6452 |  | 4.1323 | 135.9687 | 14.6974 |  | 29.5769 | 3.7307 |  |  |  | 25.1691 | 0.3195 | 0.57 | 20.3091 | 346.6887 | 10.1439 | 157.1301 | 16.925 |  |  | 15.5523 | 4.3094 |  |  | 12.0509 | 270.02 |  | 23.082 |  | 33.162
08:00 |  |  | 33.8148 | 10.845 | [5 empty] | 26.7104 | 8.9414 | 13.68 | 34.472 |  |  | 34.825 |  | 19.9766 |  | 0.7 |  | 103.6692 |  |  |  |  | 16.05 |  |  | 0.8 |  |  |  | 4.832 | 0 | 1.2236 | 46.7143 | 120.4471 | 26.311 | 0.73 | 146.75 |  | 32.6406 | 31.7662 |  | 192.9768 | 33.0575 |  | 3.605 |  | 0 |  | 48.5949 |  | 12.5 |  |  |  | 14.4192 |  |  |  | 0.292 | 46.27 | 1.44 | 144.1417 |  | 4.3352 | 135.8219 | 15.207 |  | 29.3886 | 3.9714 |  |  |  | 25.1408 | 0.3586 | 0.58 | 19.9068 | 341.2953 | 10.1721 | 158.6586 | 17.2534 |  |  | 16.0043 | 4.3195 |  |  | 12.3867 | 271.82 |  | 23.339 |  | 28.338
08:30 |  |  | 36.1621 | 11.365 | [5 empty] | 26.7386 | 9.0316 | 13.67 | 33.574 |  |  | 34.825 |  | 35.4747 |  | 0.7 |  | 130.6741 |  |  |  |  | 14.6 |  |  | 0.9 |  |  |  | 5.1929 | 0 | 1.6171 | 48.0456 | 123.4376 | 27.1017 | 0.72 | 151.16 |  | 34.7298 | 30.5118 |  | 190.5768 | 34.0328 |  | 3.503 |  | 0 |  | 48.4031 |  | 12.5 |  |  |  | 15.3643 |  |  |  | 0.254 | 46.07 | 1.47 | 143.6966 |  | 4.4031 | 135.4161 | 15.6654 |  | 29.8374 | 3.7307 |  |  |  | 25.0856 | 0.4393 | 0.55 | 19.956 | 348.4635 | 10.3502 | 158.2135 | 17.3893 |  |  | 15.3881 | 4.3109 |  |  | 12.1814 | 276.1 |  | 24.784 |  | 23.852
09:00 |  |  | 43.1075 | 11.684 | [5 empty] | 27.2621 | 8.6768 | 13.54 | 34.648 |  |  | 34.876 |  | 33.8164 |  | 0.8 |  | 146.8844 |  |  |  |  | 14.73 |  |  | 0.9 |  |  |  | 4.6838 | 0 | 1.98 | 47.7638 | 122.5584 | 27.6813 | 0.63 | 150.68 |  | 35.4183 | 30.2645 |  | 193.3206 | 34.4504 |  | 3.5012 |  | 0 |  | 48.7261 |  | 12.5 |  |  |  | 13.7921 |  |  |  | 0.251 | 42.57 | 1.4 | 138.0594 |  | 4.4673 | 133.2294 | 16.4319 |  | 28.7372 | 3.872 |  |  |  | 25.0108 | 0.5105 | 0.55 | 20.9529 | 360.6188 | 10.5188 | 155.6659 | 17.0722 |  |  | 15.5948 | 4.2995 |  |  | 12.4697 | 272.96 |  | 25.186 |  | 20.909
09:30 |  |  | 40.5027 | 11.849 | [5 empty] | 27.4613 | 8.8053 | 13.63 | 34.356 |  |  | 35.53 |  | 35.2756 |  | 0.9 |  | 128.914 |  |  |  |  | 14.07 |  |  | 1 |  |  |  | 4.0358 | 0 | 2.3774 | 46.2195 | 121.0649 | 27.9211 | 0.44 | 153.45 |  | 35.3623 | 29.254 |  | 191.9709 | 36.7242 |  | 3.5642 |  | 0.1 |  | 48.2205 |  | 12.5 |  |  |  | 12.8195 |  |  |  | 0.292 | 43.01 | 1.48 | 139.8365 |  | 4.4729 | 133.5674 | 15.9976 |  | 29.0277 | 3.9659 |  |  |  | 24.9112 | 0.5666 | 0.55 | 22.3217 | 356.8543 | 10.6001 | 154.1692 | 17.1897 |  |  | 15.7959 | 4.2843 |  |  | 13.5969 | 268.63 |  | 25.978 |  | 20.625
10:00 |  |  | 37.9365 | 11.405 | [5 empty] | 27.3062 | 8.4712 | 13.7 | 34.43 |  |  | 35.332 |  | 36.5448 |  | 0.9 |  | 56.9517 |  |  |  |  | 14.58 |  |  | 1.1 |  |  |  | 4.1829 | 0 | 2.5616 | 46.7185 | 119.3999 | 27.7419 | 0.24 | 154.59 |  | 35.9468 | 28.4302 |  | 193.2665 | 36.9636 |  | 3.5638 |  | 0.1 |  | 47.3245 |  | 12.5 |  |  |  | 13.9176 |  |  |  | 0.253 | 38.76 | 1.61 | 142.0797 |  | 4.4591 | 133.9183 | 15.3028 |  | 31.269 | 4.0274 |  |  |  | 25.0397 | 0.728 | 0.54 | 23.6139 | 360.7433 | 10.9209 | 151.9648 | 16.3584 |  |  | 16.5079 | 4.2637 |  |  | 14.2802 | 272.11 |  | 26.552 |  | 20.362
10:30 |  |  | 35.5501 | 10.533 | [5 empty] | 27.1183 | 8.3977 | 13.2 | 34.872 |  |  | 35.763 |  | 39.7057 |  | 0.8 |  | 153.544 |  |  |  |  | 15.39 |  |  | 1.1 |  |  |  | 4.0119 | 0 | 3.1559 | 47.4005 | 118.8798 | 28.2649 | 0.58 | 155.07 |  | 35.043 | 28.6554 |  | 193.2034 | 36.728 |  | 3.5314 |  | 0.1 |  | 47.7474 |  | 12.5 |  |  |  | 15.6988 |  |  |  | 0.256 | 36.9 | 1.6 | 141.4365 |  | 4.3875 | 132.9231 | 16.3803 |  | 31.8216 | 3.7307 |  |  |  | 25.0241 | 1.0624 | 0.56 | 23.6199 | 376.346 | 11.1446 | 158.6106 | 16.5597 |  |  | 16.9903 | 4.2768 |  |  | 15.2653 | 276.32 |  | 24.751 |  | 19.746
11:00 |  |  | 39.5142 | 10.956 | [5 empty] | 27.3385 | 8.3105 | 13.11 | 35.244 |  |  | 36.424 |  | 41.423 |  | 0.9 |  | 138.2215 |  |  |  |  | 15.12 |  |  | 1.1 |  |  |  | 4.3254 | 0 | 3.2633 | 46.258 | 116.4243 | 28.3882 | 1 | 155.15 |  | 36.4131 | 28.8751 |  | 196.8617 | 36.957 |  | 3.3581 |  | 0.1 |  | 47.987 |  | 12.5 |  |  |  | 17.3992 |  |  |  | 0.263 | 37.08 | 1.61 | 141.3356 |  | 4.4028 | 134.6002 | 15.584 |  | 32.9402 | 3.872 |  |  |  | 24.9946 | 1.2191 | 0.58 | 26.8327 | 378.71 | 11.191 | 153.9688 | 17.1065 |  |  | 16.4075 | 4.3224 |  |  | 15.7737 | 269.11 |  | 25.668 |  | 19.937
11:30 |  |  | 39.6832 | 11.414 | [5 empty] | 27.4963 | 8.3634 | 13.3 | 34.888 |  |  | 37.107 |  | 17.753 |  | 0.9 |  | 135.1747 |  |  |  |  | 15.82 |  |  | 1.1 |  |  |  | 4.6142 | 0 | 3.6661 | 46.0827 | 116.3223 | 26.7086 | 0.9 | 155.68 |  | 37.1281 | 27.8453 |  | 198.2412 | 36.2073 |  | 3.283 |  | 0.1 |  | 48.7953 |  | 12.5 |  |  |  | 17.9665 |  |  |  | 0.269 | 33.39 | 1.53 | 141.915 |  | 4.4445 | 133.1037 | 15.1111 |  | 31.2647 | 3.9659 |  |  |  | 24.9654 | 1.2989 | 0.51 | 26.6578 | 384.2286 | 10.9109 | 159.887 | 17.1664 |  |  | 16.5237 | 4.38 |  |  | 16.4977 | 265.78 |  | 26.205 |  | 20.272
12:00 |  |  | 40.2212 | 9.675 | [5 empty] | 27.5242 | 8.4498 | 13.25 | 34.598 |  |  | 37.393 |  | 42.379 |  | 0.9 |  | 84.8586 |  |  |  |  | 15.83 |  |  | 1.1 |  |  |  | 4.5948 | 0 | 3.8607 | 45.5622 | 116.8296 | 25.2421 | 0.73 | 156.16 |  | 36.8425 | 28.16 |  | 195.621 | 35.7987 |  | 3.1974 |  | 0.1 |  | 48.4922 |  | 12.5 |  |  |  | 18.0708 |  |  |  | 0.266 | 31.33 | 1.78 | 144.207 |  | 4.6789 | 130.665 | 14.9929 |  | 28.6681 | 3.9659 |  |  |  | 24.933 | 1.3249 | 0.57 | 21.8636 | 379.9747 | 10.9528 | 154.9131 | 17.4287 |  |  | 15.2058 | 4.3727 |  |  | 15.6873 | 270.55 |  | 24.426 |  | 20.252
12:30 |  |  | 40.1509 | 8.983 | [5 empty] | 26.5561 | 10.0839 | 13.13 | 34.458 |  |  | 37.628 |  | 43.2754 |  | 0.8 |  | 112.8469 |  |  |  |  | 16.17 |  |  | 1 |  |  |  | 4.6325 | 0 | 3.8034 | 44.4434 | 117.4621 | 25.9978 | 0.78 | 155.97 |  | 36.7603 | 28.1819 |  | 195.5221 | 34.3385 |  | 3.2019 |  | 0.1 |  | 48.6429 |  | 12.5 |  |  |  | 17.9052 |  |  |  | 0.247 | 32.61 | 1.93 | 148.6919 |  | 4.6458 | 131.8144 | 15.0564 |  | 28.658 | 3.872 |  |  |  | 24.9883 | 1.3263 | 0.58 | 22.2011 | 389.1735 | 11.0969 | 153.2562 | 17.2455 |  |  | 14.8944 | 4.389 |  |  | 15.2976 | 269.47 |  | 22.312 |  | 20.07
13:00 |  |  | 39.8501 | 9.781 | [5 empty] | 26.4812 | 10.7681 | 13.22 | 34.596 |  |  | 37.947 |  | 34.9026 |  | 0.7 |  | 155.8161 |  |  |  |  | 15.58 |  |  | 1 |  |  |  | 4.6611 | 0 | 3.7859 | 45.0347 | 116.6142 | 24.1587 | 0.64 | 155.38 |  | 36.9947 | 28.7564 |  | 193.2957 | 34.7429 |  | 3.2008 |  | 0 |  | 48.4415 |  | 12.5 |  |  |  | 17.4479 |  |  |  | 0.248 | 32.64 | 1.95 | 149.3296 |  | 4.5109 | 129.027 | 14.6366 |  | 30.1178 | 4.0073 |  |  |  | 24.9809 | 1.3145 | 0.58 | 21.8712 | 373.7584 | 10.9671 | 152.2059 | 17.3838 |  |  | 16.4098 | 4.3777 |  |  | 15.4107 | 271.55 |  | 22.949 |  | 20.004
13:30 |  |  | 38.7178 | 10.238 | [5 empty] | 26.8699 | 11.4594 | 13.06 | 34.684 |  |  | 37.934 |  | 39.6583 |  | 0.7 |  | 141.5627 |  |  |  |  | 16.54 |  |  | 1.1 |  |  |  | 5.4663 | 0 | 3.8403 | 44.1897 | 114.5652 | 25.1563 | 0.45 | 154.97 |  | 38.0566 | 31.5548 |  | 198.3967 | 35.4235 |  | 3.1882 |  | 0 |  | 49.5452 |  | 12.5 |  |  |  | 17.9275 |  |  |  | 0.249 | 32.76 | 1.77 | 147.4808 |  | 4.6685 | 130.2664 | 15.2768 |  | 30.0486 | 3.7307 |  |  |  | 24.9926 | 1.339 | 0.58 | 22.0474 | 366.4889 | 10.7046 | 155.3932 | 17.4061 |  |  | 16.2739 | 4.4505 |  |  | 15.7221 | 265.21 |  | 25.559 |  | 20.417
14:00 |  |  | 37.9048 | 11.018 | [5 empty] | 27.8789 | 12.1957 | 13.3 | 34.328 |  |  | 37.622 |  | 30.5613 |  | 0.7 |  | 134.5825 |  |  |  |  | 16.11 |  |  | 1.2 |  |  |  | 5.7647 | 0 | 3.9039 | 45.2096 | 110.905 | 28.1492 | 0.73 | 157.3 |  | 38.973 | 32.3468 |  | 198.5594 | 34.1262 |  | 3.1673 |  | 0 |  | 49.4751 |  | 12.5 |  |  |  | 17.8157 |  |  |  | 0.247 | 31.4 | 1.88 | 149.9551 |  | 4.6187 | 133.1124 | 16.7697 |  | 30.9813 | 3.872 |  |  |  | 25.0333 | 1.3375 | 0.58 | 23.4801 | 360.3677 | 10.6725 | 151.3082 | 16.9908 |  |  | 17.4534 | 4.8159 |  |  | 16.0898 | 272.46 |  | 25.929 |  | 20.412
14:30 |  |  | 38.6772 | 11.127 | [5 empty] | 28.1842 | 12.5709 | 13.02 | 34.024 |  |  | 37.794 |  | 37.4201 |  | 0.7 |  | 89.1492 |  |  |  |  | 15.92 |  |  | 1.1 |  |  |  | 5.7565 | 0 | 3.882 | 46.0631 | 112.3235 | 28.7335 | 0.86 | 155.24 |  | 39.339 | 32.5765 |  | 198.7099 | 36.5627 |  | 3.1353 |  | 0.1 |  | 49.28 |  | 12.5 |  |  |  | 18.0172 |  |  |  | 0.262 | 32.78 | 1.9 | 148.5714 |  | 4.6839 | 131.7291 | 17.8081 |  | 32.6478 | 3.9659 |  |  |  | 25.0035 | 1.3576 | 0.55 | 25.2747 | 386.6942 | 11.0262 | 149.6737 | 17.018 |  |  | 16.8665 | 4.6994 |  |  | 16.3582 | 270.25 |  | 25.425 |  | 19.902
15:00 |  |  | 39.4909 | 10.99 | [5 empty] | 29.7018 | 12.5914 | 12.99 | 34.066 |  |  | 37.661 |  | 39.8426 |  | 0.7 |  | 110.2707 |  |  |  |  | 14.68 |  |  | 1.2 |  |  |  | 6.22 | 0 | 3.8198 | 44.1369 | 112.9576 | 28.0819 | 0.97 | 154.96 |  | 38.6628 | 33.1358 |  | 198.5886 | 36.1 |  | 3.1236 |  | 0.1 |  | 49.1328 |  | 12.5 |  |  |  | 18.1161 |  |  |  | 0.26 | 33.12 | 1.88 | 149.2217 |  | 4.4847 | 135.2855 | 17.5656 |  | 32.8826 | 4.0274 |  |  |  | 24.9416 | 1.3497 | 0.55 | 26.3939 | 403.7184 | 11.0624 | 159.3789 | 17.6939 |  |  | 16.2405 | 4.2918 |  |  | 16.5606 | 278.02 |  | 25.269 |  | 20.655
15:30 |  |  | 39.3413 | 10.436 | [5 empty] | 29.5077 | 12.492 | 13.38 | 35.088 |  |  | 38.044 |  | 16.2727 |  | 0.7 |  | 156.7444 |  |  |  |  | 13.53 |  |  | 1.2 |  |  |  | 6.1652 | 0 | 3.926 | 43.6638 | 112.2348 | 27.9322 | 0.6 | 155.63 |  | 39.6433 | 32.8068 |  | 198.0351 | 36.1713 |  | 3.1075 |  | 0.1 |  | 49.1592 |  | 12.5 |  |  |  | 18.0806 |  |  |  | 0.254 | 31.1 | 1.84 | 150.0669 |  | 4.6847 | 132.5325 | 17.897 |  | 31.2323 | 3.8866 |  |  |  | 24.941 | 1.3505 | 0.51 | 26.7326 | 422.8805 | 11.367 | 157.4605 | 17.4024 |  |  | 16.36 | 4.2795 |  |  | 16.3556 | 279.55 |  | 25.734 |  | 22.674
16:00 |  |  | 36.2544 | 10.503 | [5 empty] | 28.4134 | 11.5758 | 13.36 | 35.15 |  |  | 37.788 |  | 17.1238 |  | 0.7 |  | 144.323 |  |  |  |  | 13.7 |  |  | 1.1 |  |  |  | 6.4606 | 0 | 3.9391 | 39.6865 | 110.7076 | 28.2872 | 0.23 | 151.66 |  | 38.3913 | 31.7626 |  | 195.2165 | 35.1305 |  | 3.117 |  | 0.1 |  | 49.2305 |  | 12.5 |  |  |  | 18.0181 |  |  |  | 0.243 | 32.49 | 1.83 | 150.0334 |  | 4.6572 | 133.3389 | 15.9122 |  | 32.9908 | 3.9037 |  |  |  | 24.9136 | 1.3209 | 0.53 | 25.9412 | 428.1699 | 11.389 | 156.3457 | 17.5005 |  |  | 16.1183 | 4.8546 |  |  | 16.2852 | 289.47 |  | 25.619 |  | 27.247
16:30 |  |  | 35.1252 | 10.44 | [5 empty] | 27.699 | 11.9882 | 13.17 | 34.288 |  |  | 37.943 |  | 19.8706 |  | 0.7 |  | 141.1904 |  |  |  |  | 12.52 |  |  | 0.9 |  |  |  | 6.2239 | 0 | 3.844 | 39.3772 | 115.7604 | 27.7826 | 0.37 | 142.17 |  | 36.588 | 31.5746 |  | 195.0579 | 34.1046 |  | 3.1197 |  | 0.2 |  | 49.3283 |  | 12.5 |  |  |  | 18.2406 |  |  |  | 0.232 | 32.9 | 1.87 | 149.1184 |  | 4.6086 | 135.303 | 15.8179 |  | 33.1435 | 4.3754 |  |  |  | 24.9171 | 1.2954 | 0.56 | 24.6706 | 430.2459 | 11.0515 | 158.2411 | 17.5316 |  |  | 19.1477 | 4.8735 |  |  | 16.0926 | 290.31 |  | 26.021 |  | 31.238
17:00 |  |  | 34.4864 | 10.014 | [5 empty] | 26.9946 | 11.6987 | 13.25 | 34.758 |  |  | 38.047 |  | 44.244 |  | 0.7 |  | 105.4936 |  |  |  |  | 13.25 |  |  | 0.8 |  |  |  | 5.8656 | 0 | 3.9399 | 41.957 | 117.1879 | 27.7889 | 0.4 | 126.07 |  | 38.0424 | 31.3177 |  | 198.6335 | 35.4318 |  | 3.1392 |  | 0.2 |  | 49.2023 |  | 12.5 |  |  |  | 18.1713 |  |  |  | 0.248 | 33.34 | 1.79 | 151.8129 |  | 3.9572 | 132.6515 | 16.406 |  | 32.6924 | 3.8589 |  |  |  | 24.8159 | 1.324 | 0.54 | 24.7188 | 429.2077 | 11.0338 | 153.7747 | 17.6586 |  |  | 17.9545 | 4.9008 |  |  | 15.9415 | 290.83 |  | 26.072 |  | 33.977
17:30 |  |  | 30.6946 | 10.022 | [5 empty] | 27.1104 | 12.5084 | 11.98 | 35.786 |  |  | 38.145 |  | 48.0641 |  | 0.6 |  | 118.8023 |  |  |  |  | 14.93 |  |  | 0.9 |  |  |  | 5.3595 | 0 | 3.9419 | 45.2737 | 118.8889 | 28.3604 | 0.41 | 127.31 |  | 36.5299 | 29.5637 |  | 198.6562 | 34.5346 |  | 3.1491 |  | 0.3 |  | 32.2542 |  | 12.5 |  |  |  | 18.3601 |  |  |  | 0.245 | 30.8 | 1.63 | 153.4663 |  | 4.5457 | 129.7203 | 17.5145 |  | 32.6259 | 3.6509 |  |  |  | 24.8147 | 1.3377 | 0.59 | 23.152 | 425.8693 | 10.7928 | 157.1836 | 17.8873 |  |  | 18.3038 | 4.7083 |  |  | 15.1632 | 291.44 |  | 26.393 |  | 36.451
18:00 |  |  | 31.3746 | 8.25 | [5 empty] | 26.9745 | 13.4095 | 13.14 | 36.234 |  |  | 38.403 |  | 48.7532 |  | 0.6 |  | 155.5212 |  |  |  |  | 15.48 |  |  | 0.9 |  |  |  | 5.4162 | 0 | 3.9668 | 46.5349 | 119.2262 | 27.7761 | 0.46 | 109.52 |  | 35.0816 | 28.3583 |  | 185.3165 | 32.7284 |  | 3.1057 |  | 0.7 |  | 32.3508 |  | 12.5 |  |  |  | 18.3879 |  |  |  | 0.257 | 11.43 | 1.5 | 150.743 |  | 4.6568 | 130.2917 | 16.9383 |  | 32.8151 | 3.6076 |  |  |  | 7.4087 | 1.3617 | 0.54 | 23.015 | 422.9938 | 10.0701 | 154.9081 | 18.0237 |  |  | 18.84 | 4.6775 |  |  | 14.6333 | 290.17 |  | 22.877 |  | 33.835
18:30 |  |  | 30.8264 | 8.313 | [5 empty] | 29.1535 | 13.3372 | 12.15 | 36.336 |  |  | 38.614 |  | 15.9339 |  | 0.5 |  | 49.4998 |  |  |  |  | 16.03 |  |  | 0.9 |  |  |  | 4.2691 | 0 | 4.056 | 47.6803 | 115.4116 | 26.0248 | 0.11 | 102.62 |  | 34.1793 | 28.9873 |  | 119.434 | 30.9668 |  | 3.0193 |  | 0.8 |  | 25.1753 |  | 12.5 |  |  |  | 18.3973 |  |  |  | 0.272 | 6.39 | 1.53 | 151.747 |  | 4.6438 | 129.3884 | 16.8772 |  | 29.9673 | 3.8025 |  |  |  | 3.3164 | 1.3614 | 0.62 | 22.9423 | 437.2378 | 10.0023 | 149.271 | 17.881 |  |  | 18.3491 | 4.7058 |  |  | 13.7184 | 292.69 |  | 21.898 |  | 30.469
19:00 |  |  | 30.8159 | 8.026 | [5 empty] | 30.2121 | 12.3513 | 12.91 | 35.516 |  |  | 38.677 |  | 13.082 |  | 0.5 |  | 43.4465 |  |  |  |  | 16.04 |  |  | 0.9 |  |  |  | 4.2895 | 0 | 3.9939 | 44.5722 | 111.3442 | 24.8178 | 0.35 | 98.79 |  | 32.6623 | 29.0561 |  | 119.6996 | 30.4096 |  | 3.0341 |  | 0.8 |  | 25.3392 |  | 12.5 |  |  |  | 17.5889 |  |  |  | 0.245 | 6.34 | 1.57 | 148.0799 |  | 4.7092 | 123.4506 | 16.3506 |  | 28.3694 | 3.7407 |  |  |  | 3.3308 | 1.3371 | 0.63 | 21.9479 | 432.5932 | 10.0774 | 156.6119 | 17.8517 |  |  | 18.8013 | 4.7118 |  |  | 11.9886 | 285.14 |  | 21.135 |  | 29.621
19:30 |  |  | 30.3207 | 8.83 | [5 empty] | 30.8544 | 11.7491 | 13.64 | 35.078 |  |  | 38.733 |  | 15.7896 |  | 0.5 |  | 42.8143 |  |  |  |  | 16.43 |  |  | 0.9 |  |  |  | 4.19 | 0 | 3.9681 | 43.575 | 99.8528 | 25.9201 | 0.46 | 89.69 |  | 33.7659 | 29.0323 |  | 119.6021 | 31.6608 |  | 3.0726 |  | 1 |  | 25.5003 |  | 12.5 |  |  |  | 15.0945 |  |  |  | 0.245 | 5.76 | 1.55 | 146.8528 |  | 4.7694 | 127.7474 | 16.2557 |  | 29.8482 | 3.74 |  |  |  | 3.3234 | 1.3175 | 0.61 | 22.2834 | 429.7692 | 10.114 | 157.2786 | 17.8196 |  |  | 18.0383 | 4.6711 |  |  | 12.5799 | 274.53 |  | 21.076 |  | 27.254
20:00 |  |  | 30.4233 | 9.603 | [5 empty] | 31.4389 | 11.5233 | 13.74 | 36.018 |  |  | 38.755 |  | 13.9638 |  | 0.5 |  | 43.0736 |  |  |  |  | 16.55 |  |  | 0.9 |  |  |  | 4.127 | 0 | 4.045 | 46.7413 | 83.0732 | 26.589 | 0.37 | 79.84 |  | 35.5443 | 29.3604 |  | 117.7032 | 32.1908 |  | 3.0825 |  | 1.6 |  | 25.4587 |  | 12.5 |  |  |  | 17.1467 |  |  |  | 0.267 | 4.81 | 1.51 | 146.3475 |  | 4.8426 | 129.6879 | 16.4186 |  | 29.799 | 3.6949 |  |  |  | 3.3276 | 1.3205 | 0.64 | 23.1973 | 413.0804 | 10.1066 | 147.733 | 17.8633 |  |  | 18.4411 | 4.6567 |  |  | 13.422 | 273.96 |  | 21.056 |  | 30.443
20:30 |  |  | 30.5206 | 10.198 | [5 empty] | 31.138 | 8.9816 | 13.61 | 35.974 |  |  | 39.033 |  | 13.5 |  | 0.6 |  | 42.2526 |  |  |  |  | 16.54 |  |  | 1 |  |  |  | 4.0911 | 0 | 4.0136 | 47.5321 | 51.321 | 27.9979 | 0.84 | 81.88 |  | 35.9695 | 27.5711 |  | 118.0399 | 34.3893 |  | 3.0831 |  | 0 |  | 25.5537 |  | 12.5 |  |  |  | 16.4923 |  |  |  | 0.277 | 5.37 | 1.57 | 147.7679 |  | 4.7039 | 129.543 | 17.3378 |  | 30.5682 | 4.0014 |  |  |  | 3.5557 | 1.3036 | 0.6 | 23.7913 | 418.0567 | 10.5706 | 153.171 | 17.7578 |  |  | 18.2875 | 4.6324 |  |  | 14.1755 | 279.87 |  | 21.518 |  | 33.29
21:00 |  |  | 30.3335 | 10.732 | [5 empty] | 30.9882 | 9.1712 | 13.67 | 36.156 |  |  | 39.329 |  | 28.0713 |  | 0.7 |  | 43.2304 |  |  |  |  | 16.49 |  |  | 1 |  |  |  | 4.074 | 0 | 3.995 | 48.706 | 46.7915 | 28.2232 | 0.87 | 89.34 |  | 37.326 | 28.1652 |  | 120.349 | 35.149 |  | 3.0743 |  | 0 |  | 25.5144 |  | 12.5 |  |  |  | 17.1665 |  |  |  | 0.292 | 4.39 | 1.74 | 151.4192 |  | 4.7829 | 129.5877 | 18.7691 |  | 31.4911 | 4.0848 |  |  |  | 3.7715 | 1.2896 | 0.63 | 24.0802 | 415.1807 | 10.8533 | 149.5609 | 17.3755 |  |  | 17.8233 | 4.6845 |  |  | 15.4935 | 287.6 |  | 21.904 |  | 33.726
21:30 |  |  | 32.0792 | 10.434 | [5 empty] | 30.3893 | 9.3466 | 13.55 | 37.262 |  |  | 39.209 |  | 29.2389 |  | 0.8 |  | 38.4879 |  |  |  |  | 16.54 |  |  | 1 |  |  |  | 4.2365 | 0 | 3.9376 | 48.5101 | 47.4262 | 27.9152 | 0.94 | 107.64 |  | 38.1006 | 28.9908 |  | 180.1408 | 35.0226 |  | 3.2012 |  | 0 |  | 25.5019 |  | 12.5 |  |  |  | 17.7703 |  |  |  | 0.247 | 6.46 | 1.68 | 150.8769 |  | 4.587 | 132.8318 | 18.2677 |  | 32.6332 | 4.1258 |  |  |  | 8.6227 | 1.225 | 0.58 | 25.8243 | 422.9598 | 10.9237 | 156.3141 | 16.505 |  |  | 18.5736 | 4.6634 |  |  | 15.1136 | 288.16 |  | 21.835 |  | 33.305
22:00 |  |  | 32.0716 | 10.31 | [5 empty] | 29.9125 | 9.5227 | 11.56 | 37.024 |  |  | 39.03 |  | 41.8709 |  | 0.8 |  | 37.7483 |  |  |  |  | 16.33 |  |  | 1 |  |  |  | 4.2329 | 0 | 3.6982 | 47.927 | 46.8197 | 28.2852 | 1.03 | 112.11 |  | 37.4907 | 29.8335 |  | 192.8439 | 36.7424 |  | 3.2834 |  | 0 |  | 44.8372 |  | 12.5 |  |  |  | 17.8362 |  |  |  | 0.258 | 5.91 | 1.65 | 149.7863 |  | 4.5776 | 134.3954 | 19.233 |  | 33.5617 | 3.9547 |  |  |  | 21.7444 | 1.109 | 0.56 | 26.0074 | 426.8927 | 11.1049 | 158.1519 | 16.2062 |  |  | 19.2034 | 5.0487 |  |  | 15.3705 | 290.9 |  | 21.491 |  | 31.566
22:30 |  |  | 38.5411 | 10.318 | [5 empty] | 28.9775 | 8.3599 | 11.43 | 36.524 |  |  | 39.441 |  | 41.6953 |  | 0.8 |  | 118.7595 |  |  |  |  | 16.11 |  |  | 1.1 |  |  |  | 4.8773 | 0 | 2.6137 | 48.3656 | 45.9777 | 28.1929 | 1.15 | 114.13 |  | 38.8971 | 30.0131 |  | 192.4787 | 37.208 |  | 3.3015 |  | 0 |  | 51.1393 |  | 12.5 |  |  |  | 17.8131 |  |  |  | 0.309 | 27.41 | 1.3 | 150.7811 |  | 4.6546 | 134.6992 | 19.2745 |  | 33.2293 | 3.9615 |  |  |  | 21.7908 | 0.7833 | 0.58 | 25.1997 | 431.0258 | 10.9768 | 159.8947 | 15.1946 |  |  | 19.7414 | 5.0297 |  |  | 15.6277 | 291.97 |  | 20.808 |  | 31.442
23:00 |  |  | 41.5483 | 10.56 | [5 empty] | 28.4582 | 9.1448 | 11.31 | 36.716 |  |  | 39.703 |  | 35.439 |  | 0.8 |  | 111.9532 |  |  |  |  | 16.01 |  |  | 1 |  |  |  | 4.4261 | 0 | 2.0258 | 51.3803 | 46.2572 | 28.4114 | 1.26 | 118.93 |  | 37.8486 | 30.5166 |  | 193.4146 | 36.3276 |  | 3.124 |  | 0 |  | 50.5096 |  | 12.5 |  |  |  | 17.855 |  |  |  | 0.265 | 43.02 | 1.65 | 150.3922 |  | 4.6292 | 135.9446 | 19.2129 |  | 33.066 | 3.9546 |  |  |  | 22.785 | 0.5921 | 0.55 | 25.5733 | 435.3904 | 11.3294 | 164.8061 | 15.1334 |  |  | 19.5114 | 5.036 |  |  | 16.4529 | 292.46 |  | 20.637 |  | 31.48
23:30 |  |  | 41.8104 | 10.521 | [5 empty] | 27.7133 | 11.1238 | 11.14 | 36.684 |  |  | 39.241 |  | 39.4328 |  | 0.9 |  | 111.7666 |  |  |  |  | 14.99 |  |  | 1.1 |  |  |  | 4.5418 | 0 | 1.6037 | 50.8991 | 46.8854 | 28.9622 | 1.2 | 126.17 |  | 38.5124 | 30.3492 |  | 200.6591 | 36.958 |  | 3.0552 |  | 0 |  | 50.7065 |  | 12.5 |  |  |  | 17.7943 |  |  |  | 0.243 | 43.45 | 1.68 | 151.5361 |  | 4.6168 | 136.4897 | 18.1414 |  | 35.1327 | 3.8564 |  |  |  | 25.1365 | 0.4899 | 0.52 | 25.5124 | 426.4412 | 11.4063 | 156.294 | 14.8559 |  |  | 20.037 | 4.9745 |  |  | 15.9182 | 292.51 |  | 21.218 |  | 31.342
00:00 |  |  | 41.8058 | 10.926 | [5 empty] | 27.435 | 12.0071 | 11.23 | 36.734 |  |  | 39.728 |  | 28.2078 |  | 0.9 |  | 166.4971 |  |  |  |  | 14.04 |  |  | 1 |  |  |  | 5.2759 | 0 | 1.4181 | 50.3289 | 47.186 | 28.8374 | 0.83 | 145.74 |  | 37.938 | 29.7304 |  | 199.2211 | 36.6794 |  | 3.0015 |  | 0 |  | 51.8226 |  | 12.5 |  |  |  | 18.1588 |  |  |  | 0.26 | 43.45 | 1.64 | 151.2023 |  | 4.59 | 135.8399 | 18.281 |  | 34.932 | 3.8369 |  |  |  | 25.2475 | 0.4011 | 0.58 | 25.1726 | 423.1534 | 11.2993 | 153.544 | 14.7662 |  |  | 20.4022 | 5.0085 |  |  | 16.2854 | 292.39 |  | 31.21 |  | 30.888
MWh | 0 | 0 | 904.8869 | 260.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668.0229 | 270.8535 | 316.285 | 853.987 | 0 | 0 | 886.037 | 0 | 793.8084 | 0 | 17.85 | 0 | 2295.9857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.765 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 0 | 61.0157 | 1123.9279 | 2584.8586 | 657.4127 | 18.01 | 3364.61 | 0 | 883.5662 | 738.4748 | 0 | 4452.0215 | 840.5672 | 0 | 80.2242 | 0 | 20.25 | 0 | 1195.1593 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 387.8536 | 0 | 0 | 0 | 6.296 | 783.93 | 40.065 | 3492.9651 | 0 | 108.4696 | 3196.265 | 401.1748 | 0 | 765.2435 | 93.4278 | 0 | 0 | 0 | 513.8025 | 20.1333 | 13.62 | 558.3125 | 9255.758 | 259.2418 | 3731.7718 | 414.0502 | 0 | 0 | 415.965 | 110.4484 | 0 | 0 | 361.0522 | 6756.815 | 0 | 627.48 | 0 | 644.105
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
sábado, 5 de Julio del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 920.1 | 2249.6 | 3061.7 | 46.9 |  |  |  | 0 |  | 32.4 | 10.7 | 0 | 86.4 | 6407.8 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 301.1
01:00 | 915.8 | 2157 | 3073.3 | 46.8 |  |  |  | 0 |  | 31.9 | 10.7 | 0 | 80.5 | 6316 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 30.1
01:30 | 913.2 | 2115.7 | 3021.5 | 47 |  |  |  | 0 |  | 32 | 10.7 | 0 | 66.9 | 6207 | ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 7.2
02:00 | 910.4 | 2083.5 | 2906.6 | 47 |  |  |  | 0 |  | 31.4 | 10.7 | 0 | 95.4 | 6085 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 2588
02:30 | 911.2 | 1920.6 | 3065 | 46.8 |  |  |  | 0 |  | 31.3 | 10.7 | 0 | 118.3 | 6103.9 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 444.55
03:00 | 909.2 | 1922.5 | 2948.2 | 46.7 |  |  |  | 0 |  | 31.8 | 10.7 | 0 | 145.1 | 6014.2 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 1487.75
03:30 | 906.6 | 1818.8 | 3061.8 | 46.9 |  |  |  | 0 |  | 32.7 | 10.7 | 0 | 141.2 | 6018.7 |  | C.H. YANANGO | 650.95
04:00 | 904.2 | 1916.8 | 3077.1 | 47.1 |  |  |  | 0 |  | 31.8 | 10.7 | 0 | 146 | 6133.7 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 163.65
04:30 | 909 | 1903.8 | 3081.9 | 47.1 |  |  |  | 8 |  | 30.7 | 10.7 | 0 | 147.7 | 6138.9 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 287.25
05:00 | 927.9 | 1855.5 | 3074.2 | 47.2 |  |  |  | 17 |  | 29.2 | 10.7 | 0 | 123.6 | 6085.3 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1760.1
05:30 | 906.4 | 1988.5 | 3025.2 | 46.9 |  |  |  | 12 |  | 31.5 | 10.7 | 0 | 116.4 | 6137.6 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 186.85
06:00 | 907.3 | 2021.4 | 3052.6 | 47.2 |  |  |  | 13.9 |  | 30.5 | 10.7 | 0.1 | 124.1 | 6207.8 |  | C.H. RUNATULLO II | 115.05
06:30 | 930.6 | 2101.1 | 2907.9 | 46.8 |  |  |  | 11.9 |  | 28.4 | 10.7 | 10.7 | 132.3 | 6180.4 |  | C.H. RUNATULLO III | 163.8
07:00 | 887.3 | 1862.8 | 3029 | 46.8 |  |  |  | 9.9 |  | 21.4 | 10.7 | 142.2 | 150.6 | 6160.7 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 73.85
07:30 | 895.1 | 1905.4 | 2998.1 | 47 |  |  |  | 9.9 |  | 23.7 | 10.7 | 348 | 152 | 6389.9 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3296.3
08:00 | 902.3 | 1913.9 | 2957.6 | 46.7 |  |  |  | 10.2 |  | 25.2 | 10.7 | 516.9 | 140.3 | 6523.8 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 174.3
08:30 | 893 | 2192.6 | 2893.8 | 46.8 |  |  |  | 10.1 |  | 24.4 | 10.7 | 553.6 | 116.3 | 6741.3 |  | C.H. ARICOTA II |  | 119.55
09:00 | 902.1 | 2432.5 | 2887.2 | 46.1 |  |  |  | 10 |  | 23.4 | 10.7 | 565.5 | 125.2 | 7002.7 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 48.9
09:30 | 909.2 | 2612.2 | 2788.7 | 46 |  |  |  | 0 |  | 33.2 | 10.7 | 571.8 | 167.2 | 7139 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15557.05
10:00 | 927.7 | 2611.4 | 2794 | 46 |  |  |  | 0 |  | 32.7 | 10.7 | 574.8 | 198.1 | 7195.4 |  | C.H. RESTITUCION | 5174.2
10:30 | 925.1 | 2564.8 | 2773.5 | 46.2 |  |  |  | 0 |  | 31.4 | 10.7 | 575.7 | 253.3 | 7180.7 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 60.2
11:00 | 936.8 | 2693.7 | 2777.4 | 46.2 |  |  |  | 0 |  | 31.3 | 10.7 | 576.7 | 279.1 | 7351.9 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 323.7
11:30 | 922 | 2745.2 | 2778.3 | 45.9 |  |  |  | 0 |  | 31.4 | 10.7 | 578 | 268 | 7379.5 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 484.9
12:00 | 916 | 2680.3 | 2773.9 | 45.7 |  |  |  | 0 |  | 31.6 | 10.7 | 578.3 | 269.3 | 7305.8 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 4277.25
12:30 | 910.7 | 2600.7 | 2774 | 46 |  |  |  | 0 |  | 31.5 | 10.7 | 583.2 | 260.4 | 7217.2 |  | P.C.H. CHAGLLA | 153.75
13:00 | 913.6 | 2490.8 | 2794.9 | 45.6 |  |  |  | 0 |  | 32 | 10.7 | 585.1 | 250.9 | 7123.6 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1274.7
13:30 | 913.7 | 2513.8 | 2787.9 | 46 |  |  |  | 0 |  | 27.2 | 10.7 | 576.2 | 284.2 | 7159.7 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 295.6
14:00 | 916.8 | 2426.1 | 2773.4 | 45.5 |  |  |  | 0 |  | 26.3 | 10.7 | 586.4 | 334.6 | 7119.8 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 183.05
14:30 | 914 | 2503.9 | 2793.2 | 46.1 |  |  |  | 0 |  | 25.1 | 10.7 | 581.9 | 313.7 | 7188.6 | ENGIE | C.H. YUNCAN |  | 1307.85
15:00 | 910.9 | 2483.2 | 2839.2 | 45.7 |  |  |  | 0 |  | 25.6 | 10.7 | 563 | 315.3 | 7193.6 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 245.85
15:30 | 897.8 | 2445.6 | 2838.2 | 45.5 |  |  |  | 0 |  | 24.3 | 10.7 | 538.5 | 295.7 | 7096.3 |  | C.H. EL CARMEN | 74.65
16:00 | 896.3 | 2518.3 | 2922.2 | 45.9 |  |  |  | 0 |  | 24 | 10.7 | 442.8 | 287.8 | 7148 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 120.95
16:30 | 888 | 2493 | 3145.5 | 45.6 |  |  |  | 0 |  | 25.9 | 10.7 | 239.8 | 307.7 | 7156.2 |  | C.H. ÁNGEL II | 133.25
17:00 | 937.1 | 2449.1 | 3283 | 45.5 |  |  |  | 0 |  | 31 | 10.7 | 55.6 | 302.3 | 7114.3 |  | C.H. ÁNGEL III | 133.45
17:30 | 934 | 2516.5 | 3266.6 | 46.2 |  |  |  | 0 |  | 31.7 | 10.7 | 0.3 | 294.5 | 7100.5 |  | C.H. LA JOYA | 175.2
18:00 | 912.8 | 2689.9 | 3276.2 | 46.1 |  |  |  | 0 |  | 31.8 | 10.7 | 0 | 272.4 | 7239.9 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 80
18:30 | 920.2 | 2771.8 | 3284.3 | 46 |  |  |  | 0 |  | 32.2 | 10.7 | 0 | 299.4 | 7364.6 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 429.35
19:00 | 917.8 | 2723.8 | 3291.2 | 46.4 |  |  |  | 0 |  | 33.4 | 10.7 | 0 | 295.2 | 7318.5 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 444
19:30 | 917 | 2787.1 | 3238.8 | 46.9 |  |  |  | 0 |  | 34.4 | 10.7 | 0 | 269.6 | 7304.5 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 2370.8
20:00 | 918.5 | 2729.7 | 3227.4 | 46.2 |  |  |  | 0 |  | 33.3 | 10.7 | 0 | 277.6 | 7243.4 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1758.45
20:30 | 924 | 2678 | 3271.7 | 46.5 |  |  |  | 0 |  | 33 | 10.7 | 0 | 244 | 7207.9 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 30.1
21:00 | 923.6 | 2594.9 | 3298.8 | 46.5 |  |  |  | 0 |  | 32.9 | 10.7 | 0 | 245.5 | 7152.9 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 9620.7
21:30 | 905.9 | 2650 | 3364.3 | 46.5 |  |  |  | 0 |  | 32.5 | 10.7 | 0 | 255.1 | 7265 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 102.7
22:00 | 908.4 | 2372.9 | 3463.3 | 46.7 |  |  |  | 0 |  | 31.9 | 10.7 | 0 | 228.9 | 7062.8 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 962.4
22:30 | 904.2 | 2326.6 | 3522.4 | 46.6 |  |  |  | 0 |  | 33.1 | 10.7 | 0 | 195.9 | 7039.5 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 51.65
23:00 | 906.6 | 2322.3 | 3371.9 | 47.2 |  |  |  | 0 |  | 30.7 | 10.7 | 0 | 185 | 6874.4 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 100.2
23:30 | 923.1 | 2303.1 | 3212.8 | 46.9 |  |  |  | 0 |  | 31.7 | 10.7 | 0 | 158.6 | 6686.9 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 2063.1
00:00 | 905.9 | 2141.4 | 3288.4 | 46.7 |  |  |  | 0 |  | 32.4 | 10.7 | 0 | 157.9 | 6583.4 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 1332.1
TOTAL MWh | 21904.7 | 56401.05 | 73069.05 | 1114.3 | 0 | 0 | 0 | 56.45 | 0 | 721.6 | 256.8 | 5172.55 | 4987.75 | 163684.25 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 238.15
% | 13.38% | 34.46% | 44.64% | 0.6808% | 0% | 0% | 0% | 0.03449% | 0% | 0.4408% | 0.1569% | 3.16% | 3.047% | 100% | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1608.2
[16 empty] | C.H. HER 1 | 14.4
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 694.75
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 3215.45
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 1938.45
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1541.05
[15 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 260.1
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1550.6
[16 empty] | PCH TUPURI | 9.6
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 431.85
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 239.95
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 70.5
[16 empty] | C.H. CAHUA | 403.1
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 1896.05
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 211.7
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 797.7
[16 empty] | C.H. OROYA | 134.55
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 30.95
[16 empty] | C.H. YAUPI | 1798.25
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 21904.7 | 56401.05

## GENERACION RER
sábado, 5 de Julio del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SDF ENERGIA SAC | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.T. OQUENDO | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | MW
0:30 | 15.3 |  | 7.9 | 6.1 | 1.3 | 0.3 | 9.2 |  | 8.1 |  | 5 | 7.2 | 3.4 | 2.2 | 2.5 | 13.6 | 19.9 | 12 | 8.7 | 0.7 | 15.5 | 12.6 | 7.1 | 14.1 |  | 0.6 | 0.6 | 10.5 | 3.3 | 5.1 | 5.7 | 5.7 | 7.2 |  | 11.8 | 17.3 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 2.3 |  |  | 4.5 | 10 |  |  |  |  | 0.6 |  | 1.9 | 4.2 | 10.8 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.4 |  | 18.1 | 10 |  | 335.9
1:00 | 15 |  | 7.9 | 6.4 | 1.3 | 0.3 | 9 |  | 8 |  | 5 | 7.3 | 3.4 | 2.2 | 2.5 | 13.6 | 20.2 | 11.9 | 8.7 | 0.5 | 12 | 12.7 | 6.9 | 12.6 |  | 0.7 | 0.2 | 10.5 | 3.3 | 5.3 | 5.7 | 5.7 | 7.2 |  | 10.6 | 16.7 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 2.1 |  |  | 4.4 | 10 |  |  |  |  | 0.6 |  | 1.5 | 6.1 | 10.9 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.4 |  | 18.1 | 9.9 |  | 329.9
1:30 | 15 |  | 7.9 | 6.4 | 1.3 | 0.3 | 9.1 |  | 8.2 |  | 5 | 7.2 | 3.4 | 2.1 | 2.5 | 13.7 | 20.1 | 11.9 | 8.7 | 0.2 | 8 | 7.9 | 4.2 | 10.2 |  | 0.4 | 0.1 | 10.5 | 3.3 | 5.3 | 5.7 | 5.7 | 7.8 |  | 10.4 | 14.6 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 2.1 |  |  | 4.4 | 9.9 | 1.2 |  |  |  | 0.6 |  | 1.8 | 7.9 | 10.9 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.4 |  | 18.1 | 10 |  | 317
2:00 | 15 |  | 7 | 6.4 | 1.3 | 0.3 | 9.4 |  | 8.3 |  | 5 | 7.2 | 3.3 | 2.2 | 2.5 | 13.7 | 20.2 | 11.8 | 8.7 | 0.4 | 7.2 | 8.5 | 4.3 | 9.2 |  | 0.6 | 0.3 | 10.5 | 3.3 | 5.3 | 5.7 | 5.7 | 7.6 |  | 10.5 | 16.2 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 2.1 |  |  | 4.4 | 9.9 | 16.4 |  | 10.3 |  | 0.6 |  | 2.5 | 9 | 11.1 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.4 |  | 18 | 10 |  | 344.9
2:30 | 15 |  | 7.1 | 6.5 | 1.3 | 0.3 | 9.2 |  | 8.3 |  | 4.8 | 7.3 | 3.3 | 2.2 | 2.5 | 13.6 | 20.3 | 11.8 | 8.7 |  | 9.5 | 11 | 4.3 | 9.6 |  | 1.1 | 0.5 | 10.5 | 3.3 | 5.1 | 5.7 | 5.7 | 7.4 |  | 8.7 | 14.2 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 2.1 |  |  | 1 | 9.9 | 29.2 |  | 20.3 |  | 0.6 |  | 2.2 | 7.7 | 10.9 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.4 |  | 18.1 | 10 |  | 363.8
3:00 | 15.2 |  | 7.1 | 6.4 | 1.2 | 0.3 | 9.5 |  | 8.3 |  | 4.9 | 7.1 | 3.4 | 2.2 | 2.5 | 13.4 | 19.8 | 11.8 | 8.7 | 0.5 | 15.1 | 11.8 | 6.6 | 13.7 |  | 1 | 1 | 10.5 | 3.3 | 5.1 | 5.7 | 5.7 | 7.4 |  | 9 | 14 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 2.1 |  |  | 1.1 | 9.9 | 33.3 |  | 25.1 |  | 0.6 |  | 3 | 11 | 11 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.4 |  | 17.9 | 10 |  | 390.2
3:30 | 15.1 |  | 8.1 | 6.5 | 1.2 | 0.3 | 9.5 |  | 8.3 |  | 5 | 7.2 | 3.4 | 2.2 | 2.5 | 13.7 | 20.2 | 11.8 | 8.6 | 1.1 | 17.8 | 19.1 | 6.7 | 13 |  | 1.1 | 0.6 | 10.5 | 3.3 | 5.1 | 5.7 | 5.7 | 7.4 |  | 8.3 | 12.3 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 2.2 |  |  | 1.2 | 9.9 | 25.2 |  | 12.9 |  | 0.6 |  | 4.1 | 19 | 11 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.4 |  | 18.1 | 10 |  | 388.5
4:00 | 15 |  | 7.4 | 2.2 | 1.2 | 0.3 | 9.4 |  | 8.3 |  | 4.9 | 7.2 | 3.4 | 2.2 | 2.5 | 13.7 | 20.1 | 12.2 | 8.6 | 1.7 | 23.8 | 29 | 6.6 | 13.1 |  | 1 | 0.3 | 10.5 | 3.3 | 5.1 | 5.7 | 5.7 | 7.6 |  | 8.3 | 13.1 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 2.2 |  |  | 1.1 | 9.8 | 15.5 |  | 7.8 |  | 0.6 |  | 6.1 | 19.7 | 11 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.4 |  | 18.1 | 10 |  | 388.3
4:30 | 14.5 |  | 6.8 |  | 1.2 | 0.3 | 9.4 |  | 8.3 |  | 4.9 | 7.3 | 3.4 | 2.2 | 2.5 | 13.7 | 20.3 | 12.5 | 8.6 | 1.7 | 30.9 | 28.9 | 7.2 | 13.4 |  | 0.5 | 0.2 | 10.5 | 3.3 | 5.1 | 5.7 | 5.7 | 7.6 |  | 9.1 | 14.2 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 2.2 |  |  | 1.2 | 9.9 | 6.9 |  | 5.8 |  | 0.6 |  | 8.1 | 20.8 | 11 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.4 |  | 18.1 | 10 |  | 387.5
5:00 | 14 |  | 6.3 |  | 1.2 | 0.3 | 8.9 |  | 8.3 |  | 5.1 | 7.3 | 3.4 | 1.8 | 2.5 | 13.7 | 20.8 | 12.7 | 8.6 | 0.5 | 26 | 18.6 | 6.9 | 11.1 |  | 0.2 | 0.3 | 10.5 | 3.2 | 5.1 | 5.7 | 5.7 | 7.6 |  | 8.2 | 14 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 2.6 |  |  | 1.2 | 9.9 | 7.8 |  | 6.5 |  | 0.6 |  | 6.8 | 16.7 | 11 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.4 |  | 18 | 10.1 |  | 362.7
5:30 | 14.1 |  | 7.9 |  | 1.2 | 0.3 | 9.5 |  | 8.3 |  | 5 | 7.2 | 3.4 | 2 | 2.5 | 13.6 | 19.9 | 12.8 | 8.6 | 1 | 30.8 | 17.1 | 5.5 | 9.7 |  | 0.2 | 0.2 | 10.5 | 3.1 | 5.1 | 5.7 | 5.7 | 7 |  | 8.7 | 13.7 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 2.4 |  |  | 1.1 | 9.9 | 4.7 |  | 3.5 |  | 0.6 |  | 6.1 | 15.2 | 11 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.4 |  | 18 | 10 |  | 355.8
6:00 | 14 |  | 7.2 |  | 1.2 | 0.3 | 9.3 |  | 8.4 |  | 5 | 7.2 | 3.5 | 2.1 | 2.5 | 13.8 | 20 | 12.9 | 8.6 | 3 | 27.1 | 18.5 | 4.6 | 9.4 |  | 0.4 | 0.3 | 10.5 | 3.1 | 5 | 5.7 | 5.7 | 7.2 |  | 10.5 | 14.1 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 2.6 |  | 0.1 | 1.2 | 9.9 | 6.5 |  | 4.5 |  | 0.6 |  | 6.9 | 18.3 | 11 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.4 |  | 18.1 | 10 |  | 363.8
6:30 | 12 |  | 7 | 2.4 | 1.2 | 0.3 | 9.4 |  | 8.5 |  | 5.1 | 7.3 | 3.5 | 2.1 | 2.5 | 14 | 20.3 | 12.9 | 7.1 | 4 | 17.3 | 17.8 | 6.7 | 12.8 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 10.5 | 3.1 | 5 | 5.7 | 5.7 | 7.2 | 0.2 | 9.8 | 14.7 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 2.5 |  | 2.1 | 4.4 | 10 | 16.6 | 2 | 8.7 | 1.6 | 0.6 | 2.2 | 5.7 | 17 | 11.1 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.4 |  | 18.1 | 10 | 2.4 | 385.4
7:00 | 4.2 |  | 7.7 | 10.1 | 1.2 | 0.3 | 9.5 |  | 8.8 |  | 4.8 | 7.2 | 3.4 | 2.2 | 2.5 | 14.2 | 19.8 | 12.9 | 7.1 | 5.3 | 13 | 23.7 | 11.8 | 16 | 4.9 | 1 | 0.5 | 10.5 | 3.1 | 5 | 5.7 | 5.7 | 7.7 | 14.3 | 9.6 | 14.8 | 3.3 | 18.5 |  | 46 |  | 2.4 | 1.7 | 8 | 4.8 | 9.9 | 17.5 | 26.4 | 8.7 | 21.8 | 0.6 | 9 | 8.6 | 20.1 | 11.2 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 | 1.6 | 0.4 |  | 18.3 | 10 | 8.5 | 536.5
7:30 | 6.5 |  | 8 | 10.3 | 1.2 | 0.3 | 9.2 |  | 8.8 |  | 4.6 | 7.3 | 3.4 | 2.2 | 2.5 | 14.2 | 20.1 | 12.9 | 7.2 | 7.8 | 10.7 | 25.6 | 12.7 | 20.3 | 14.3 | 0.8 | 0.6 | 10.5 | 3.1 | 5 | 5.5 | 5.5 | 7.7 | 36.4 | 8.9 | 15.2 | 3.3 | 18.5 |  | 124.8 |  | 2.2 | 4.4 | 11.4 | 4.8 | 9.9 | 13.7 | 69.9 | 8.2 | 56.6 | 0.6 | 13.6 | 8.3 | 19.2 | 11 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 | 4.3 | 0.4 |  | 18.3 | 10 | 12.3 | 745.7
8:00 | 7.7 |  | 8.3 | 10.3 | 1.2 | 0.3 | 9.2 | 0.2 | 8.8 |  | 4.5 | 6.9 | 3.4 | 2.4 | 2.5 | 13.8 | 20.3 | 12.9 | 7.2 | 7.3 | 9.1 | 20.8 | 12.5 | 13.6 | 23.4 | 1.3 | 0.8 | 10.5 | 3.1 | 5 | 5.3 | 5.3 | 7.7 | 56.9 | 10.4 | 15.7 | 3.3 | 18.5 |  | 194 |  | 2.2 | 6.9 | 12.3 | 4.8 | 9.9 | 11.3 | 108.7 | 5.1 | 80.2 | 0.6 | 14.6 | 8.8 | 23.6 | 11.2 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 | 6.8 | 0.4 |  | 18.1 | 10 | 12.9 | 903.5
8:30 | 5.7 |  | 9.2 | 10.7 | 1.2 | 0.3 | 9.5 | 0.7 | 8.8 |  | 4.4 | 6.5 | 3.4 | 0.2 | 2.5 | 13.7 | 20.2 | 12.9 | 7.2 | 7.7 | 7.5 | 13.9 | 10 | 14.8 | 28.4 | 1.3 | 0.6 | 10.5 | 3.1 | 5 | 5.3 | 5.3 | 7.5 | 61.2 | 10.6 | 14.2 | 3.3 | 18.5 |  | 202.8 |  | 2.7 | 9.2 | 12.6 | 4.9 | 10 | 10.8 | 116.4 | 3.3 | 84 | 0.6 | 15.1 | 5.1 | 16.5 | 11.4 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 | 9 | 0.4 |  | 18.1 | 10 | 14.2 | 913.6
9:00 | 6.1 |  | 8.5 | 19.9 | 1.1 | 0.3 | 8.8 | 0.8 | 8.5 |  | 4.1 | 6.5 | 3.4 | 2.2 | 2.5 | 13.6 | 20.3 | 12.9 | 7.2 | 9.9 | 10.4 | 15.9 | 9.7 | 20.8 | 28.7 | 0.8 | 0.4 | 10.5 | 3.1 | 5 | 5.3 | 5.3 | 7.5 | 62.4 | 11.5 | 13.9 | 3.2 | 18.5 |  | 205.7 | 0.1 | 2 | 11.1 | 12.6 | 5.3 | 10 | 6.5 | 118 | 2.3 | 85.5 | 0.6 | 15.1 | 5.5 | 17.6 | 11.2 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 | 10.9 | 0.4 |  | 18 | 10 | 14.6 | 943.2
9:30 | 14.9 |  | 9 | 20.2 | 1.2 | 0.3 | 9.3 | 0.9 | 7.9 |  | 4.2 | 6.5 | 3.3 | 2.2 | 2.5 | 13.4 | 20.3 | 12.9 | 7.2 | 10.7 | 14.7 | 20.4 | 22.6 | 32.8 | 28.9 | 2.7 | 1.4 | 10.5 | 3.1 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | 7.5 | 62.8 | 11 | 13.4 | 3.2 | 18.5 |  | 208.3 | 0.1 | 1.7 | 12.7 | 12.6 | 5.4 | 9.9 | 7.7 | 117.7 | 3.6 | 85.6 | 0.6 | 15.1 | 7.3 | 18.9 | 11.2 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 | 12.5 | 0.4 |  | 17.9 | 10 | 14.6 | 1001.3
10:00 | 14.5 |  | 8.7 | 20.2 | 1.2 | 0.3 | 9.5 | 1.1 | 7.9 |  | 4.4 | 6.6 | 3.3 | 2.2 | 2.5 | 13.3 | 20.1 | 12.9 | 8.2 | 8.9 | 21.5 | 18.5 | 28.5 | 41.6 | 28.3 | 2.5 | 1.3 | 10.5 | 3.1 | 5.1 | 5.6 | 5.6 | 7.4 | 63 | 10.2 | 13.6 | 3.3 | 18.5 |  | 209.9 | 0.1 | 1.7 | 13.9 | 12.5 | 5.5 | 9.9 | 19.1 | 116.6 | 8.5 | 85.2 | 0.6 | 15.1 | 6.9 | 17 | 11.3 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 | 14.1 | 0.4 |  | 17.9 | 10.1 | 15 | 1035.9
10:30 | 14.5 |  | 7.4 | 20.2 | 1.2 | 0.3 | 9.5 | 1.1 | 7.9 |  | 4.4 | 6.4 | 2.9 | 2.3 | 2.5 | 13.2 | 20.3 | 12.9 | 8.2 | 8.9 | 25.6 | 18.1 | 31.2 | 47.1 | 28.4 | 3.1 | 1.5 | 10.5 | 3.1 | 5.1 | 5.6 | 5.6 | 7.2 | 62.9 | 12.6 | 14.6 | 3.3 | 18.5 |  | 209.9 | 0.1 | 1.7 | 15 | 12.4 | 5.4 | 10 | 46.1 | 115.7 | 18.1 | 84.9 | 0.6 | 14.7 | 7.4 | 19 | 11.3 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 | 15.2 | 0.4 |  | 17.8 | 10 | 15.4 | 1089.9
11:00 | 14.6 |  | 7.3 | 20.2 | 1.2 | 0.3 | 9.4 | 1.2 | 7.6 |  | 4.6 | 6.7 | 2.8 | 2.2 | 2.5 | 13.4 | 20.3 | 12.9 | 8.8 | 10.1 | 31 | 22.2 | 29.5 | 45.9 | 28.3 | 2.6 | 1.3 | 10.5 | 3.1 | 5.1 | 5.6 | 5.6 | 7.2 | 63.2 | 10.5 | 14.7 | 3.3 | 18.5 |  | 210.4 | 0.2 | 1.7 | 15.8 | 12.4 | 5.4 | 9.9 | 59.2 | 114.6 | 29.6 | 84.4 | 0.6 | 14.8 | 6.5 | 16 | 11.3 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 | 16 | 0.4 |  | 17.9 | 10 | 15.4 | 1117.4
11:30 | 14.5 |  | 7.2 | 20.2 | 1.2 | 0.3 | 9.7 | 1.2 | 7.6 |  | 4.4 | 6.5 | 2.8 | 2.2 | 2.5 | 13.4 | 20.2 | 12.9 | 8.7 | 10 | 37 | 27.2 | 29.4 | 36.1 | 28 | 3.8 | 1.5 | 10.4 | 3.1 | 5.1 | 5.6 | 5.6 | 6.8 | 62.9 | 10.6 | 14.4 | 3.3 | 18.5 |  | 211.4 | 0.2 | 1.7 | 16.2 | 12.5 | 5.5 | 9.9 | 46.8 | 114.1 | 27.1 | 84.4 | 0.6 | 14.8 | 7.8 | 16.3 | 11 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 | 16.6 | 0.4 |  | 17.9 | 10 | 15.7 | 1106.4
12:00 | 14.5 |  | 7.5 | 20.2 | 1.1 | 0.3 | 9.6 | 1.3 | 7.6 |  | 4.3 | 6.4 | 2.8 | 2.2 | 2.5 | 13.5 | 19.8 | 13.1 | 8.8 | 11 | 43.9 | 28.5 | 28.5 | 31.1 | 28 | 4.9 | 2.2 | 10.3 | 3.1 | 5.1 | 5.6 | 5.6 | 6.8 | 62.9 | 10.2 | 13.9 | 3.2 | 18.5 |  | 212.3 | 0.3 | 1.7 | 16.3 | 12.4 | 5.5 | 9.9 | 45.8 | 113.6 | 25.2 | 83.9 | 0.6 | 14.9 | 6.9 | 17.2 | 10.8 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 | 16.8 | 0.4 |  | 17.9 | 10 | 15.6 | 1107.5
12:30 | 14.4 |  | 6.9 | 20.2 | 1.1 | 0.3 | 10.2 | 1.2 | 7.3 |  | 4.4 | 5.5 | 2.8 | 2 | 2.5 | 13.5 | 20.1 | 13.1 | 8 | 10.9 | 49.4 | 26 | 26.5 | 27.8 | 28.1 | 5.4 | 1.5 | 10.3 | 3.1 | 5.1 | 5.6 | 5.6 | 7.2 | 63.6 | 12.1 | 14.4 | 3.2 | 18.5 |  | 213 | 0.4 | 1.7 | 16.3 | 12.4 | 5.3 | 9.9 | 42 | 116.5 | 20.1 | 85.1 | 0.6 | 14.9 | 5.2 | 19.1 | 11.1 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 | 16.7 | 0.4 |  | 18 | 10 | 15 | 1102.2
13:00 | 15.1 |  | 6.7 | 20.2 | 1.2 | 0.3 | 10.2 | 1.2 | 7.3 |  | 4.1 | 5.6 | 2.8 | 2.1 | 2.5 | 13.5 | 20.5 | 13.1 | 8 | 14.9 | 49.3 | 27.4 | 18.7 | 22.5 | 28.3 | 3 | 1.9 | 10.3 | 3.1 | 5.1 | 5.6 | 5.6 | 7.6 | 64.7 | 12.3 | 14.5 | 3.3 | 18.5 |  | 214.6 | 0.4 | 1.7 | 16.1 | 12.1 | 5.4 | 10 | 45.6 | 116.6 | 15.7 | 85.9 | 0.6 | 14.7 | 6.2 | 18.9 | 11.1 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 | 16.2 | 0.4 |  | 17.9 | 10 | 14.3 | 1096.1
13:30 | 8.2 |  | 8.6 | 20.2 | 1.1 | 0.3 | 10.4 | 1.2 | 7.3 |  | 4.7 | 5.6 | 2.8 | 2 | 2.5 | 13.6 | 20.4 | 13.1 | 8.2 | 20 | 56.6 | 24.5 | 20.2 | 24 | 28.7 | 3.6 | 1.4 | 10.3 | 3.1 | 5.1 | 5.6 | 5.6 | 7.7 | 64.7 | 11.9 | 16.4 | 3.3 | 18.5 |  | 216.2 | 0.4 | 1.3 | 15.5 | 12.6 | 5.3 | 10 | 61.6 | 110.7 | 19.1 | 79.9 | 0.6 | 15.3 | 6.4 | 18.5 | 11 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 | 15.4 | 0.4 |  | 18 | 10 | 15.6 | 1115.9
14:00 | 7.6 |  | 8.5 | 20.2 | 1.1 | 0.3 | 10.2 | 1.1 | 7.3 |  | 5 | 6.1 | 2.9 | 2 | 2.5 | 13.7 | 20.2 | 13.1 | 8.3 | 18.6 | 60.2 | 22.2 | 19.7 | 24.2 | 29.2 | 3.4 | 1.3 | 10.2 | 3.1 | 5 | 5.7 | 5.6 | 7.7 | 65.2 | 14.8 | 18.1 | 3.2 | 18.5 |  | 214.2 | 0.4 | 1.7 | 14.4 | 12.7 | 5.3 | 10 | 87.3 | 117.5 | 47.5 | 86.3 | 0.6 | 15.3 | 5 | 12.3 | 10.9 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 | 14.3 | 0.4 |  | 18.1 | 10 | 15.8 | 1176.7
14:30 | 6.7 |  | 8.5 | 20.2 | 1.1 | 0.3 | 9.9 | 1 | 7.3 |  | 5 | 6.8 | 3 | 2 | 2.5 | 13.7 | 20.2 | 13.1 | 8.3 | 17.5 | 57.5 | 18.3 | 18 | 19.9 | 27.1 | 3.4 | 1.7 | 10 | 3.1 | 5 | 5.7 | 5.6 | 7.7 | 64.3 | 15.7 | 17.5 | 3.3 | 18.5 |  | 212.3 | 0.4 | 1.7 | 13 | 12.7 | 5.5 | 9.9 | 57.9 | 119.6 | 67.3 | 87.3 | 0.6 | 15.3 | 4.1 | 14.9 | 10.8 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 | 13.1 | 0.4 |  | 18.1 | 10 | 15.8 | 1150.8
15:00 | 7.6 |  | 8.3 | 20.2 | 1.1 | 0.3 | 9.7 | 0.9 | 7.3 |  | 5 | 7 | 3.1 | 2.1 | 2.5 | 13.6 | 20.5 | 13.1 |  | 18.1 | 44.3 | 21.4 | 22.2 | 21.7 | 22.2 | 4 | 1.5 | 10.2 | 3.1 | 5 | 5.7 | 5.6 | 7.7 | 63 | 16.6 | 16.4 | 3.3 | 18.5 |  | 208.2 | 0.3 | 1.7 | 11.3 | 12.3 | 5.5 | 9.9 | 64.5 | 117.2 | 66.3 | 85.5 | 0.6 | 15 | 4.7 | 13.6 | 10.8 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 | 11.5 | 0.4 |  | 18.1 | 10 | 15.6 | 1126.5
15:30 | 7.1 |  | 6.8 | 15 | 1.2 | 0.3 | 10.4 | 0.8 | 7.3 |  | 4.6 | 6.8 | 3.1 | 2 | 2.5 | 13.6 | 20.1 | 12.6 |  | 16.5 | 37.5 | 19.6 | 22.1 | 21.1 | 27.9 | 4.1 | 1.5 | 10.2 | 3.1 | 5 | 5.7 | 5.7 | 7.6 | 61.1 | 17.7 | 18.1 | 3.3 | 18.5 |  | 200 | 0.2 | 2.1 | 9.3 | 11.1 | 5.4 | 10 | 55.2 | 111.8 | 58 | 79.5 | 0.6 | 13.5 | 4.7 | 19.6 | 10.6 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 | 9.4 | 0.4 |  | 18.1 | 9.9 | 13.9 | 1074.5
16:00 | 7.1 |  | 6.6 | 5.7 | 1.2 | 0.3 | 10.3 | 0.6 | 7.3 |  | 4.6 | 6.8 | 3.1 | 2 | 2.5 | 13.7 | 20.1 | 12.2 |  | 20.3 | 38.5 | 24.6 | 20 | 19.3 | 19.8 | 4.2 | 1.9 | 10.2 | 3.1 | 5 | 5.7 | 5.7 | 7.2 | 47.6 | 16 | 17.7 | 3.3 | 18.5 |  | 176.7 | 0.2 | 2.3 | 7.1 | 8.7 | 5.5 | 9.9 | 53.5 | 83.8 | 50.8 | 71.8 | 0.6 | 10.2 | 3.9 | 17.1 | 10.8 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 | 7.2 | 0.4 |  | 18.1 | 10 | 9.1 | 961.1
16:30 | 8 |  | 7.5 | 10.3 | 1.3 | 0.3 | 10.4 | 0.3 | 7.4 |  | 5 | 6.9 | 2.9 | 2 | 2.5 | 13.8 | 20.5 | 12.2 |  | 25.6 | 34 | 19.7 | 17.7 | 21.7 | 10.6 | 3.4 | 1.2 | 10.2 | 3.1 | 5 | 5.7 | 5.7 | 7.2 | 23.4 | 15 | 17.9 | 3.3 | 18.5 |  | 104.6 | 0.2 | 2.3 | 4.5 | 4 | 5.6 | 9.9 | 69.1 | 41.7 | 62.9 | 40 | 0.6 | 4.5 | 4.3 | 15.2 | 10.6 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 | 4.7 | 0.4 |  | 18.3 | 10 | 1.3 | 785.6
17:00 | 14.3 |  | 6.9 | 11.5 | 1.4 | 0.3 | 9.8 |  | 7.5 |  | 4.9 | 6.9 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 13.7 | 20.5 | 11.7 | 9.3 | 23 | 32.8 | 13.7 | 20.7 | 21.6 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 10.2 | 3.1 | 5 | 5.5 | 5.7 | 7.2 | 6.1 | 14.5 | 17.9 | 3.3 | 18.5 |  | 23.8 | 0.1 | 2.3 | 1.9 | 0.4 | 4.6 | 10 | 64.2 | 8.9 | 76.4 | 9.9 | 0.6 | 0.3 | 2.9 | 10.5 | 10.6 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 | 2.1 | 0.4 |  | 18.1 | 10 |  | 609.3
17:30 | 14.7 |  | 6.8 | 11.6 | 1.4 | 0.3 | 10.2 |  | 7.5 |  | 5.1 | 6.8 | 2.3 | 1.7 | 2.5 | 14 | 20.2 | 11.6 | 8.5 | 22.3 | 32.6 | 11 | 16.6 | 17.5 |  | 3.1 | 0.9 | 10.2 | 3 | 5 | 5.5 | 5.7 | 7.2 |  | 13.5 | 16.7 | 3.3 | 18.5 |  |  | 0.1 | 2.4 | 0.1 |  | 2.7 | 9.9 | 69.9 |  | 83.1 |  | 0.6 |  | 2.5 | 4.8 | 10.5 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 | 0.1 | 0.4 |  | 18.1 | 10 |  | 543.7
18:00 | 14.7 |  | 6.8 | 11.5 | 1.4 | 0.3 | 10.3 |  | 7.5 |  | 5 | 6.8 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 13.4 | 19.6 | 11.2 | 8.6 | 17.5 | 30.8 | 11 | 12.5 | 16.3 |  | 2.2 | 1.1 | 10 | 3 | 5 | 5.5 | 5.5 | 7.2 |  | 14.2 | 17.6 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 2.5 |  |  | 2.8 | 10 | 63.8 |  | 80 |  | 0.6 |  | 1.5 | 3.9 | 10.4 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.4 |  | 17.9 | 10 |  | 520.4
18:30 | 14.9 |  | 6.5 | 11.5 | 1.4 | 0.3 | 10.8 |  | 7.3 |  | 4.9 | 6.9 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 12.8 | 20 | 11.2 | 8.6 | 15.8 | 27.5 | 9.7 | 12.9 | 22.4 |  | 1.8 | 1.3 | 10 | 3 | 5 | 5.5 | 5.5 | 7.2 |  | 13.8 | 15.8 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 2.4 |  |  | 2.9 | 9.9 | 79.1 |  | 93.8 |  | 0.6 |  | 2.3 | 3.2 | 10.3 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.4 |  | 17.7 | 10 |  | 547.2
19:00 | 14.6 |  | 8.4 | 11.4 | 1.4 | 0.3 | 10.4 |  | 7.3 |  | 5 | 6.9 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 13.4 | 20 | 11.4 | 8.6 | 13.5 | 31.1 | 3.3 | 11.1 | 24 |  | 1.4 | 0.8 | 10 | 3 | 5 | 5.5 | 5.5 | 7.2 |  | 13.5 | 17.4 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 2.4 |  |  | 2.9 | 9.9 | 75.7 |  | 102.3 |  | 0.6 |  |  | 1.1 | 10.4 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.4 |  | 18 | 10 |  | 545.4
19:30 | 14.6 |  | 8.5 | 11.5 | 1.4 | 0.3 | 11.3 |  | 7.3 |  | 4.8 | 6.8 | 2.9 | 1.9 | 2.5 | 13.4 | 20.1 | 11.7 | 8.5 | 12.4 | 29.6 | 4.6 | 12.2 | 27.7 |  | 1.9 | 1.2 | 10 | 3 | 5 | 5.5 | 5.5 | 7 |  | 13.9 | 16 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 2.8 |  |  | 4 | 9.9 | 61.5 |  | 84.5 |  | 0.6 |  | 0.3 | 3.8 | 10.6 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.4 |  | 18 | 10 |  | 522
20:00 | 15.1 |  | 8 | 16.9 | 1.5 | 0.3 | 10.2 |  | 7.3 |  | 4.9 | 6.8 | 3.1 | 1.5 | 2.5 | 13 | 19.9 | 11.7 | 8.5 | 11.8 | 26.9 | 13.2 | 14.8 | 25 |  | 2.3 | 1 | 10 | 3 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6.9 |  | 13.4 | 16.8 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 2.7 |  |  | 4.8 | 9.9 | 56.5 |  | 83.4 |  | 0.6 |  | 2.4 | 10.1 | 10.4 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.4 |  | 17.9 | 10 |  | 534
20:30 | 15 |  | 8.5 | 16.7 | 1.5 | 0.3 | 9.5 |  | 7.3 |  | 5.1 | 6.9 | 3.4 | 1.6 | 2.5 | 13 | 20.5 | 11.7 | 8.5 | 13 | 27.8 | 22 | 12.4 | 20.4 |  | 1.6 | 1 | 9.8 | 3 | 4.8 | 5.2 | 5.5 | 6.8 |  | 13.7 | 17.5 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 2.8 |  |  | 4.8 | 9.9 | 40.2 |  | 56.7 |  | 0.6 |  | 3.8 | 13.9 | 10.4 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.4 |  | 17.8 | 10 |  | 500.4
21:00 | 15.2 |  | 8.4 | 16.4 | 1.4 | 0.3 | 9.3 |  | 7.2 |  | 5 | 6.9 | 3.4 | 1.6 | 2.5 | 13.1 | 20.3 | 11.7 | 8.5 | 15.3 | 27.1 | 21 | 17.8 | 20.5 |  | 1.8 | 1.2 | 9.7 | 3 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 6.8 |  | 12.9 | 16.2 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 2.5 |  |  | 4.8 | 10 | 36.1 |  | 56.4 |  | 0.6 |  | 5.2 | 14 | 10.4 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.4 |  | 17.9 | 10 |  | 500.6
21:30 | 15 |  | 8 | 16.4 | 1.4 | 0.3 | 9.5 |  | 7.1 |  | 5 | 6.8 | 3.5 | 1.9 | 2.5 | 12.9 | 20.2 | 11.7 | 8.5 | 19.9 | 29 | 19.7 | 13.8 | 28.4 |  | 2.5 | 1.7 | 9.7 | 3 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 7 |  | 13.1 | 14.2 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 2.5 |  |  | 4.8 | 9.9 | 36.1 |  | 53.7 |  | 0.6 |  | 5.9 | 17.1 | 10.5 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.4 |  | 17.8 | 9.9 |  | 509.6
22:00 | 14.2 |  | 8.2 | 16.5 | 1.3 | 0.3 | 9.5 |  | 7.3 |  | 5 | 7 | 2.8 | 1.9 | 2.5 | 12.6 | 20.6 | 11.7 | 8.5 | 18.2 | 27.4 | 19.2 | 16.4 | 27.6 |  | 1.5 | 1 | 9.7 | 3 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 7 |  | 10.1 | 13.5 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 2.6 |  |  | 4.8 | 9.9 | 23.8 |  | 41.9 |  | 0.6 |  | 8.1 | 20.2 | 10.5 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.4 |  | 17.7 | 10 |  | 482.7
22:30 | 14.8 |  | 8.5 | 16.6 | 1.3 | 0.3 | 9.8 |  | 7.3 |  | 4.9 | 6.8 | 2.4 | 2 | 2.6 | 12.6 | 20.3 | 11.7 | 8.5 | 20.8 | 20.4 | 21.2 | 13.2 | 28.7 |  | 1.4 | 0.7 | 9.7 | 3 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 7.1 |  | 8.7 | 12.5 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 1.7 |  |  | 4.7 | 9.9 | 14.2 |  | 24 |  | 0.6 |  | 7.9 | 22.2 | 10.5 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.4 |  | 17.7 | 10 |  | 449.3
23:00 | 15 |  | 6.4 | 16.6 | 1.3 | 0.3 | 9.3 |  | 7.3 |  | 4.9 | 6.9 | 2.3 | 2 | 2.6 | 13 | 20.4 | 11.8 | 8.5 | 22.5 | 17.7 | 21.4 | 24.8 | 37.6 |  | 1.9 | 2 | 9.7 | 3 | 5 | 5.4 | 5.4 | 7 |  | 8 | 12 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 1.7 |  |  | 4.9 | 9.9 | 3.8 |  | 9.4 |  | 0.6 |  | 6.7 | 17.2 | 10.5 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.4 |  | 17.8 | 10 |  | 437.5
23:30 | 15 |  | 7.1 | 16.5 | 1.3 | 0.3 | 9.6 |  | 7.3 |  | 5.2 | 7 | 2.5 | 2 | 2.6 | 13.2 | 20.7 | 11.9 | 8.5 | 21.5 | 18.2 | 14.4 | 26.2 | 32.9 |  | 2.5 | 1.8 | 9.7 | 3 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 7 |  | 8.6 | 11.1 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 1.7 |  |  | 4.8 | 9.9 | 1.8 |  | 3.6 |  | 0.6 |  | 3.3 | 12.7 | 10.4 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.4 |  | 17.8 | 10 |  | 413.1
0:00 | 15 |  | 7.7 | 16.6 | 1.3 | 0.3 | 9.7 |  | 7.6 |  | 4.6 | 6.8 | 3 | 2 | 2.6 | 13.1 | 20.1 | 11.8 | 8.5 | 21.8 | 20.5 | 18.1 | 19.8 | 27.7 |  | 3 | 2.4 | 9.7 | 3 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 7 |  | 8 | 11.5 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 2.6 |  |  | 4.8 | 9.8 | 1.9 |  | 4.2 |  | 0.6 |  | 4.1 | 14.9 | 10.5 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.4 |  | 17.9 | 10 |  | 413.3
EJEC MWh | 305.4 | 0 | 183.75 | 301.1 | 30.1 | 7.2 | 232.45 | 8.4 | 186.85 | 0 | 115.05 | 163.8 | 73.85 | 48.9 | 60.2 | 323.7 | 484.9 | 295.6 | 183.05 | 272.3 | 646.05 | 437.75 | 367.15 | 526.25 | 246.9 | 49.6 | 25.4 | 245.85 | 74.65 | 120.95 | 133.25 | 133.45 | 175.2 | 566.4 | 276 | 362.6 | 80 | 444 | 0 | 1909.55 | 2.1 | 51.65 | 116.35 | 116.45 | 100.2 | 238.15 | 806.55 | 1039 | 753.1 | 774.65 | 14.4 | 139 | 118.6 | 346.4 | 260.1 | 108 | 69.6 | 52.8 | 26.4 | 117.25 | 9.6 | 0 | 431.85 | 239.95 | 136.5 | 16166.25
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 978.4 | 6.0521 | #FFA975
[10 empty] | EÓLICA | 4987.75 | 30.8529 | #B9ACFF
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 5027.55 | 31.099 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 5172.55 | 31.996 | #FFD272

## COGENERACIÓN
sábado, 5 de Julio del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | C.T. OQUENDO | MW
0:30 | 15.3 |  | 7.9 | 9.2 |  |  | 32.4
1:00 | 15 |  | 7.9 | 9 |  |  | 31.9
1:30 | 15 |  | 7.9 | 9.1 |  |  | 32
2:00 | 15 |  | 7 | 9.4 |  |  | 31.4
2:30 | 15 |  | 7.1 | 9.2 |  |  | 31.3
3:00 | 15.2 |  | 7.1 | 9.5 |  |  | 31.8
3:30 | 15.1 |  | 8.1 | 9.5 |  |  | 32.7
4:00 | 15 |  | 7.4 | 9.4 |  |  | 31.8
4:30 | 14.5 |  | 6.8 | 9.4 | 8 |  | 38.7
5:00 | 14 |  | 6.3 | 8.9 | 17 |  | 46.2
5:30 | 14.1 |  | 7.9 | 9.5 | 12 |  | 43.5
6:00 | 14 |  | 7.2 | 9.3 | 13.9 |  | 44.4
6:30 | 12 |  | 7 | 9.4 | 11.9 |  | 40.3
7:00 | 4.2 |  | 7.7 | 9.5 | 9.9 |  | 31.3
7:30 | 6.5 |  | 8 | 9.2 | 9.9 |  | 33.6
8:00 | 7.7 |  | 8.3 | 9.2 | 10.2 |  | 35.4
8:30 | 5.7 |  | 9.2 | 9.5 | 10.1 |  | 34.5
9:00 | 6.1 |  | 8.5 | 8.8 | 10 |  | 33.4
9:30 | 14.9 |  | 9 | 9.3 |  |  | 33.2
10:00 | 14.5 |  | 8.7 | 9.5 |  |  | 32.7
10:30 | 14.5 |  | 7.4 | 9.5 |  |  | 31.4
11:00 | 14.6 |  | 7.3 | 9.4 |  |  | 31.3
11:30 | 14.5 |  | 7.2 | 9.7 |  |  | 31.4
12:00 | 14.5 |  | 7.5 | 9.6 |  |  | 31.6
12:30 | 14.4 |  | 6.9 | 10.2 |  |  | 31.5
13:00 | 15.1 |  | 6.7 | 10.2 |  |  | 32
13:30 | 8.2 |  | 8.6 | 10.4 |  |  | 27.2
14:00 | 7.6 |  | 8.5 | 10.2 |  |  | 26.3
14:30 | 6.7 |  | 8.5 | 9.9 |  |  | 25.1
15:00 | 7.6 |  | 8.3 | 9.7 |  |  | 25.6
15:30 | 7.1 |  | 6.8 | 10.4 |  |  | 24.3
16:00 | 7.1 |  | 6.6 | 10.3 |  |  | 24
16:30 | 8 |  | 7.5 | 10.4 |  |  | 25.9
17:00 | 14.3 |  | 6.9 | 9.8 |  |  | 31
17:30 | 14.7 |  | 6.8 | 10.2 |  |  | 31.7
18:00 | 14.7 |  | 6.8 | 10.3 |  |  | 31.8
18:30 | 14.9 |  | 6.5 | 10.8 |  |  | 32.2
19:00 | 14.6 |  | 8.4 | 10.4 |  |  | 33.4
19:30 | 14.6 |  | 8.5 | 11.3 |  |  | 34.4
20:00 | 15.1 |  | 8 | 10.2 |  |  | 33.3
20:30 | 15 |  | 8.5 | 9.5 |  |  | 33
21:00 | 15.2 |  | 8.4 | 9.3 |  |  | 32.9
21:30 | 15 |  | 8 | 9.5 |  |  | 32.5
22:00 | 14.2 |  | 8.2 | 9.5 |  |  | 31.9
22:30 | 14.8 |  | 8.5 | 9.8 |  |  | 33.1
23:00 | 15 |  | 6.4 | 9.3 |  |  | 30.7
23:30 | 15 |  | 7.1 | 9.6 |  |  | 31.7
0:00 | 15 |  | 7.7 | 9.7 |  |  | 32.4
EJEC MWh | 305.4 | 0 | 183.75 | 232.45 | 56.45 | 0 | 778.05

## EVO_PRO_ENE
martes, 1 de Julio del 2025 - sábado, 5 de Julio del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Julio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 66.2 | 335.95 | 305.4 | 707.55
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 181.65 | 167.65 | 167.1 | 171.1 | 183.75 | 871.25
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.65 | 284.2 | 324.2 | 330.65 | 301.1 | 1556.8
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 33.25 | 32.748 | 31.4 | 30.55 | 30.1 | 158.048
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 4.4 | 7.2 | 11.6
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 201.95 | 229.7 | 227.6 | 229.65 | 232.45 | 1121.35
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2672.3 | 2594.5 | 2573.75 | 2535.35 | 2588 | 12963.9
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 474.4 | 475.2 | 473.9 | 467.5 | 444.55 | 2335.55
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [5 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [5 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1885.7 | 2270.7 | 1903.7 | 1723.05 | 1487.75 | 9270.9
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 690.8 | 692.3 | 684.2 | 664.4 | 650.95 | 3382.65
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 6.55 | 8.25 | 8.25 | 8.35 | 8.4 | 39.8
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 164.65 | 164.15 | 164.45 | 164.15 | 163.65 | 821.05
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 291.2 | 289.3 | 290.9 | 286.25 | 287.25 | 1444.9
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1784.8 | 1768.85 | 1801 | 1817.7 | 1760.1 | 8932.45
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [5 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 228.3 | 223.85 | 209.5 | 197.15 | 186.85 | 1045.65
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 131.55 | 128.35 | 128.1 | 122.9 | 115.05 | 625.95
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 185.4 | 190.6 | 180.2 | 176.25 | 163.8 | 896.25
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 94.8 | 96.2 | 89.9 | 79.75 | 73.85 | 434.5
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3354.25 | 3343.75 | 3285.5 | 3300.8 | 3296.3 | 16580.6
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 173.8 | 173.85 | 177.45 | 176.8 | 174.3 | 876.2
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 126 | 124.65 | 127.35 | 126.2 | 119.55 | 623.75
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 20.35 |  |  | 175.85 | 196.2
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 53.1 | 53.6 | 54.9 | 51.15 | 48.9 | 261.65
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15565.4 | 15560.2 | 15569.3 | 14799.655 | 15557.05 | 77051.605
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5165.4 | 5164.05 | 5166.25 | 4977.64 | 5174.2 | 25647.54
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.2 | 60.2 | 309.6
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 346.4 | 343.95 | 330.3 | 325.9 | 323.7 | 1670.25
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 279.35 | 389.65 | 432 | 480.1 | 484.9 | 2066
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5030.8 | 3596 | 4892.05 | 3924.95 | 4277.25 | 21721.05
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 116.8 | 35.75 | 155.45 | 153.75 | 617.75
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1180 | 1228.7 | 1318.5 | 1274.25 | 1274.7 | 6276.15
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 367.35 | 353.2 | 327.85 | 314.5 | 295.6 | 1658.5
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 235.35 | 228.5 | 219.35 | 204.8 | 183.05 | 1071.05
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1117.05 | 1045.15 | 1106 | 818.85 | 1114.3 | 5201.35
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 622.15 | 405.7 | 167 | 262.7 | 646.05 | 2103.6
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 352.9 | 178.65 | 64.65 | 132.1 | 272.3 | 1000.6
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1374.1 | 624.4 | 219.55 | 80.45 | 437.75 | 2736.25
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 738.25 | 347.05 | 35.15 | 54.8 | 367.15 | 1542.4
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 942.95 | 588.1 | 91 | 96.2 | 526.25 | 2244.5
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 101.9 | 31.7 | 0.95 | 6.5 | 49.6 | 190.65
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 69.15 | 15.15 | 0.05 | 2.9 | 25.4 | 112.65
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 354 |  |  | 379.9 |  | 733.9
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1370.3 | 1583.5 | 1360.3 | 1331.7 | 1307.85 | 6953.65
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 216.9 | 244.45 | 244.5 | 249.9 | 246.9 | 1202.65
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4265.65 | 4246.3 | 4254.15 | 4241.4 | 4273.85 | 21281.35
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4221.55 | 4202.2 | 4208.7 | 4194 | 4224.25 | 21050.7
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 24000
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 6582.75 | 6568.75 | 6578.55 | 6568.4 | 6596 | 32894.45
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4086.3 | 4372.2 | 4385.4981 | 4284.1525 | 4350.1 | 21478.2506
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4092.05 | 4383.15 | 4396.2114 | 4196.948 | 544 | 17612.3594
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4264.7 | 4413.8 | 4413.8397 | 4319.5261 | 2413.1 | 19824.9658
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 245.55 | 252 | 252 | 252 | 245.85 | 1247.4
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 113.7 | 140.6 | 113.3 | 86.1 | 74.65 | 528.35
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 142.1 | 135.2 | 130.3 | 124.55 | 120.95 | 653.1
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 154.7 | 147.75 | 142.95 | 134.15 | 133.25 | 712.8
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156.7 | 141.8 | 142.55 | 134.5 | 133.45 | 709
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 202.1 | 201.35 | 180.15 | 189 | 175.2 | 947.8
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 1026.8 | 1034.95 | 1023.95 | 880.19 | 56.45 | 4022.34
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 807.7 | 840.5 | 841.85 | 707.585 |  | 3197.635
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 492.05 | 559.35 | 561.7 | 555.35 | 566.4 | 2734.85
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 245.8 | 312 | 403.65 | 249.85 | 276 | 1487.3
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 328.75 | 363.55 | 422.95 | 334.35 | 362.6 | 1812.2
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 83.65 | 79.1 | 78.4 | 80.05 | 80 | 401.2
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 440.7 | 437.5 | 433.85 | 431.85 | 429.35 | 2173.25
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 2220
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2406.3 | 2325.45 | 2320.95 | 2321.55 | 2370.8 | 11745.05
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 1.65 |  |  |  |  | 1.65
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1814.3 | 1789.25 | 1755.55 | 1759.55 | 1758.45 | 8877.1
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 34.5 | 29.75 | 29.75 | 29.45 | 30.1 | 153.55
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1597.3 | 1904.35 | 1887.6 | 1886.85 | 1909.55 | 9185.65
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10774.75 | 9516.15 | 9537.2 | 9202.7 | 9620.7 | 48651.5
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3800.5 | 4078.25 | 4318.55 | 4329.25 | 4102 | 20628.55
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3838.85 | 4136.05 | 4496.35 | 4499.85 | 4211.4 | 21182.5
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3835.2 | 4138.35 | 4501.1 | 4512.4 | 4213.55 | 21200.6
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 6014.25 | 6303.2 | 6572.85 | 6606.1 | 6284.15 | 31780.55
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4820.85 | 4680.8 | 4055.95 | 5138.05 | 5172.7 | 23868.35
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2519.95 | 2485.05 | 1299.8 | 2665.7 | 2673.9 | 11644.4
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 51.5 | 102.5 | 102.7 | 102.65 | 102.7 | 462.05
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 3 | 2.3 | 2.9 | 2.65 | 2.1 | 12.95
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1082.55 | 1072.6 | 1016.7 | 984.15 | 962.4 | 5118.4
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 70.7 | 68.3 | 62.6 | 58.25 | 51.65 | 311.5
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 104.7 | 111.5 | 115.15 | 115.7 | 116.35 | 563.4
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 108.55 | 119.6 | 117.35 | 115.7 | 116.45 | 577.65
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 98.6 | 116.4 | 116.4 | 106.9 | 100.2 | 538.5
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2241.6 | 2232.6 | 2163.2 | 2081.1 | 2063.1 | 10781.6
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1221.65 | 1442.65 | 1444.1 | 1323.05 | 1332.1 | 6763.55
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 238.4 | 237.95 | 238.15 | 238.15 | 238.15 | 1190.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 801.5 | 209 | 438.7 | 181.15 | 806.55 | 2436.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 798.15 | 207.9 | 419.45 | 188.2 | 753.1 | 2366.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1699.25 | 1751.9 | 1739.4 | 1626.6 | 1608.2 | 8425.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 72
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 686.8 | 690.9 | 693.75 | 695.05 | 694.75 | 3461.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2672.25 | 2771.7 | 3111.5 | 3010.25 | 3215.45 | 14781.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1734.2 | 1587.4 | 1669.45 | 1936.45 | 1938.45 | 8865.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1529.8 | 1540.75 | 1531.1 | 1544.7 | 1541.05 | 7687.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 617.3 | 777.85 | 775.25 | 781.5 | 774.65 | 3726.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 824.1 | 1044.55 | 1039.05 | 1048.35 | 1039 | 4995.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | 457.7 |  |  |  |  | 457.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 1163.85 | 1163.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 45.5 |  | 2857.9 | 3507.15 | 3516.25 | 9926.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 994.75 | 3564.1 | 3454.5 | 3573.7 | 3584.95 | 15172
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 265.9 | 1619.6 | 3090.7 | 3603 | 3661.35 | 12240.55
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 131.2 | 141.7 | 142.2 | 138.8 | 139 | 692.9
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 349.3 | 69.8 | 44.35 | 22.85 | 118.6 | 604.9
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 930.9 | 197.8 | 83.05 | 77 | 346.4 | 1635.15
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 286.35 | 299.4 | 284.6 | 272 | 260.1 | 1402.45
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 91.2 | 90.85 | 97.4 | 98.75 | 108 | 486.2
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 55.2 | 55.2 | 58.8 | 62.7 | 69.6 | 301.5
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 26.4 | 26.4 | 25.6 | 25.75 | 26.4 | 130.55
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 51.65 | 52.8 | 262.85
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 102.8 | 113.9 | 113.85 | 115.85 | 117.25 | 563.65
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 374.5 |  |  |  |  | 374.5
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1687.75 | 1619.75 | 1610.1 | 1573.65 | 1550.6 | 8041.85
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 11.95 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 50.35
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 439.1 | 438.85 | 434.05 | 431.95 | 431.85 | 2175.8
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 237.1 | 239.8 | 239.75 | 239.95 | 239.95 | 1196.55
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 70.5 | 435.3
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 745.8 | 741.15 | 728.7 | 699.85 | 403.1 | 3318.6
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1748.8 | 1989.95 | 1879.9 | 1615.7 | 1896.05 | 9130.4
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 223.65 | 209.45 | 219.5 | 212.8 | 211.7 | 1077.1
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 796.8 | 798.2 | 800.4 | 799.65 | 797.7 | 3992.75
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 158.6 | 156.55 | 143.15 | 143.1 | 134.55 | 735.95
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 38.15 | 34.35 | 36.55 | 35.9 | 30.95 | 175.9
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1914.5 | 2152.55 | 1894.2 | 1851.45 | 1798.25 | 9610.95
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 77.55 | 130.4 | 140.85 | 134.2 | 136.5 | 619.5
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4732.45 | 5152.8 | 4212.4 | 5136.9 | 4759.95 | 23994.5
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2331.55 | 2470.9 | 2171.7 | 2462.3 | 2347.85 | 11784.3
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 163353.35 | 163472.548 | 165325.7491 | 166237.2467 | 163684.25 | 822073.1438
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Julio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 146.4 | 147.388 |  | 95.659 | 147.373 | 536.82
ELECTRO ORIENTE | CENTRALES DE ELECTRO ORIENTE | CENTRAL | HIDRO - TÉRMICO | 190.2385 | 188.945 | 189.2087 | 170.765 | 126.726 | 865.8832
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 249.25 | 258.65 | 243.95 | 226.25 | 224.5 | 1202.6
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 643.723 | 642.4567 | 650.7799 | 640.0547 | 643.5774 | 3220.5917
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.1079 | 453.8149 | 453.9053 | 454.1669 | 643.5774 | 2459.5725
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 275.45 | 281.15 | 280.45 | 280.5 | 280.2 | 1397.75
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 385.65 | 361.45 | 386.15 | 385.7 | 385.5 | 1904.45
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 551 | 550.35 | 545.3308 | 538.2042 | 532.4778 | 2717.3627
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2895.8194 | 2884.2047 | 2749.7746 | 2791.2998 | 2983.9316 | 14305.03
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 179418.5
[7 empty] | ENGIE | 112206.9
[7 empty] | ELECTROPERU | 102699.145
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 95779.3
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 58915.5758
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 35778.8
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 28476.95
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 22338.8
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 19274.45
[7 empty] | EGEMSA | 16580.6
[7 empty] | CELEPSA | 12963.9
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 12653.55
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 11745.05
[7 empty] | EGASA | 11198.4
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 9185.65
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 8877.1
[7 empty] | SAN GABAN | 8092.2
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 7219.975
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 6276.15
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 5201.35
[7 empty] | LA VIRGEN | 5118.4
[7 empty] | SINERSA | 3372.35
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 3104.2
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 3022.7
[7 empty] | EGEJUNIN | 3002.35
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 2736.25
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2734.85
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 2335.55
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 2220
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 2173.25
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 2066
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1812.2
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 1775.75
[7 empty] | EGESUR | 1696.15
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 1670.25
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 1658.5
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 1635.15
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 1556.8
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1487.3
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 1402.45
[7 empty] | PETRAMAS | 1181.1
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 1121.35
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 1071.05
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 871.25
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 707.55
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 692.9
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 619.5
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 604.9
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 577.65
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 563.65
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 563.4
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 401.2
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 374.5
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 311.5
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 309.6
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 261.65
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 158.048
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 153.55
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 39.8
[7 empty] | KONDU SAC | 12.95
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 11.6
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 1.65

## G_AREAS
sábado, 5 de Julio del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 201.6 | 64 | 0 | 45.3 | 2467.2 | 3087.7 | 0 | 41.1 | 500.9 | 0 | 0 | 0 | 310.9 | 5596 | 500.9 | 6407.8 | 00:30 | 3169.7 | 3151.7 | 0 | 86.4 | 6407.8 | 00:30 | 206.4 | 43.1 | 0 | 86.4 | 335.9
01:00 | 202.4 | 63.7 | 0 | 39.8 | 2372.3 | 3099 | 0 | 40.7 | 498.1 | 0 | 0 | 0 | 305.9 | 5512 | 498.1 | 6316 | 01:00 | 3072.8 | 3162.7 | 0 | 80.5 | 6316 | 01:00 | 206.8 | 42.6 | 0 | 80.5 | 329.9
01:30 | 202.4 | 64 | 0 | 33.2 | 2329 | 3047.2 | 0 | 33.7 | 497.5 | 0 | 0 | 0 | 299.6 | 5409.9 | 497.5 | 6207 | 01:30 | 3028.9 | 3111.2 | 0 | 66.9 | 6207 | 01:30 | 207.4 | 42.7 | 0 | 66.9 | 317
02:00 | 201.7 | 63.4 | 0 | 34.3 | 2303.8 | 2932.3 | 0 | 61.1 | 488.4 | 0 | 0 | 0 | 299.4 | 5297.2 | 488.4 | 6085 | 02:00 | 2993.9 | 2995.7 | 0 | 95.4 | 6085 | 02:00 | 207.4 | 42.1 | 0 | 95.4 | 344.9
02:30 | 155.2 | 63.1 | 0 | 32.4 | 2260.5 | 3090.7 | 0 | 85.9 | 416.1 | 0 | 0 | 0 | 250.7 | 5437.1 | 416.1 | 6103.9 | 02:30 | 2831.8 | 3153.8 | 0 | 118.3 | 6103.9 | 02:30 | 203.5 | 42 | 0 | 118.3 | 363.8
03:00 | 154.4 | 63.3 | 0 | 38.6 | 2276.9 | 2974.1 | 0 | 106.5 | 400.4 | 0 | 0 | 0 | 256.3 | 5357.5 | 400.4 | 6014.2 | 03:00 | 2831.7 | 3037.4 | 0 | 145.1 | 6014.2 | 03:00 | 202.6 | 42.5 | 0 | 145.1 | 390.2
03:30 | 155.3 | 64.5 | 0 | 39.5 | 2158.2 | 3087.6 | 0 | 101.7 | 411.9 | 0 | 0 | 0 | 259.3 | 5347.5 | 411.9 | 6018.7 | 03:30 | 2725.4 | 3152.1 | 0 | 141.2 | 6018.7 | 03:30 | 203.9 | 43.4 | 0 | 141.2 | 388.5
04:00 | 155.5 | 63.9 | 0 | 46.9 | 2256 | 3102.8 | 0 | 99.1 | 409.5 | 0 | 0 | 0 | 266.3 | 5457.9 | 409.5 | 6133.7 | 04:00 | 2821 | 3166.7 | 0 | 146 | 6133.7 | 04:00 | 199.8 | 42.5 | 0 | 146 | 388.3
04:30 | 156.2 | 71.3 | 0 | 55.9 | 2242.4 | 3107.1 | 0 | 91.8 | 414.2 | 0 | 0 | 0 | 283.4 | 5441.3 | 414.2 | 6138.9 | 04:30 | 2812.8 | 3178.4 | 0 | 147.7 | 6138.9 | 04:30 | 198.4 | 41.4 | 0 | 147.7 | 387.5
05:00 | 163.1 | 79.4 | 0 | 48.7 | 2189 | 3098.9 | 0 | 74.9 | 431.3 | 0 | 0 | 0 | 291.2 | 5362.8 | 431.3 | 6085.3 | 05:00 | 2783.4 | 3178.3 | 0 | 123.6 | 6085.3 | 05:00 | 199.2 | 39.9 | 0 | 123.6 | 362.7
05:30 | 159.4 | 76.3 | 0 | 54.2 | 2327.3 | 3050 | 0 | 62.2 | 408.2 | 0 | 0 | 0 | 289.9 | 5439.5 | 408.2 | 6137.6 | 05:30 | 2894.9 | 3126.3 | 0 | 116.4 | 6137.6 | 05:30 | 197.2 | 42.2 | 0 | 116.4 | 355.8
06:00 | 157.6 | 77.6 | 0 | 54.7 | 2363.3 | 3077.3 | 0 | 69.4 | 407.8 | 0 | 0.1 | 0 | 289.9 | 5510 | 407.9 | 6207.8 | 06:00 | 2928.7 | 3154.9 | 0.1 | 124.1 | 6207.8 | 06:00 | 198.4 | 41.2 | 0.1 | 124.1 | 363.8
06:30 | 210.9 | 75.1 | 0 | 45.8 | 2393 | 2930.6 | 0 | 86.5 | 427.8 | 0 | 10.7 | 0 | 331.8 | 5410.1 | 438.5 | 6180.4 | 06:30 | 3031.7 | 3005.7 | 10.7 | 132.3 | 6180.4 | 06:30 | 203.3 | 39.1 | 10.7 | 132.3 | 385.4
07:00 | 213.5 | 73.9 | 0 | 42.7 | 2129.1 | 3043.9 | 0 | 107.9 | 407.5 | 0 | 142.2 | 0 | 330.1 | 5280.9 | 549.7 | 6160.7 | 07:00 | 2750.1 | 3117.8 | 142.2 | 150.6 | 6160.7 | 07:00 | 211.6 | 32.1 | 142.2 | 150.6 | 536.5
07:30 | 212 | 74.1 | 0 | 42.6 | 2144.4 | 3015.3 | 0 | 109.4 | 444.1 | 0 | 348 | 0 | 328.7 | 5269.1 | 792.1 | 6389.9 | 07:30 | 2800.5 | 3089.4 | 348 | 152 | 6389.9 | 07:30 | 211.3 | 34.4 | 348 | 152 | 745.7
08:00 | 212.2 | 74.4 | 0 | 42.5 | 2160.6 | 2976 | 0.2 | 97.8 | 443.4 | 0 | 516.7 | 0 | 329.1 | 5234.6 | 960.1 | 6523.8 | 08:00 | 2816.2 | 3050.4 | 516.9 | 140.3 | 6523.8 | 08:00 | 210.4 | 35.9 | 516.9 | 140.3 | 903.5
08:30 | 212 | 75.6 | 0 | 40 | 2396.5 | 2910.2 | 0.7 | 76.3 | 477.1 | 0 | 552.9 | 0 | 327.6 | 5383.7 | 1030 | 6741.3 | 08:30 | 3085.6 | 2985.8 | 553.6 | 116.3 | 6741.3 | 08:30 | 208.6 | 35.1 | 553.6 | 116.3 | 913.6
09:00 | 242.6 | 73.4 | 0.1 | 45.7 | 2617 | 2904 | 0.8 | 79.5 | 475 | 0 | 564.6 | 0 | 361.8 | 5601.3 | 1039.6 | 7002.7 | 09:00 | 3334.6 | 2977.4 | 565.5 | 125.2 | 7002.7 | 09:00 | 218.4 | 34.1 | 565.5 | 125.2 | 943.2
09:30 | 242.8 | 64.3 | 0.1 | 49.8 | 2799.3 | 2814.3 | 0.9 | 117.4 | 479.3 | 0 | 570.8 | 0 | 357 | 5731.9 | 1050.1 | 7139 | 09:30 | 3521.4 | 2878.6 | 571.8 | 167.2 | 7139 | 09:30 | 218.4 | 43.9 | 571.8 | 167.2 | 1001.3
10:00 | 243.9 | 64.2 | 0.1 | 54.2 | 2813.9 | 2819.2 | 1.1 | 143.9 | 481.3 | 0 | 573.6 | 0 | 362.4 | 5778.1 | 1054.9 | 7195.4 | 10:00 | 3539.1 | 2883.4 | 574.8 | 198.1 | 7195.4 | 10:00 | 219.6 | 43.4 | 574.8 | 198.1 | 1035.9
10:30 | 243.7 | 63.1 | 0.1 | 61.7 | 2763.2 | 2798.7 | 1.1 | 191.6 | 483 | 0 | 574.5 | 0 | 368.6 | 5754.6 | 1057.5 | 7180.7 | 10:30 | 3489.9 | 2861.8 | 575.7 | 253.3 | 7180.7 | 10:30 | 218.8 | 42.1 | 575.7 | 253.3 | 1089.9
11:00 | 245.7 | 62.9 | 0.2 | 66.3 | 2888.1 | 2802.7 | 1.2 | 212.8 | 496.7 | 0 | 575.3 | 0 | 375.1 | 5904.8 | 1072 | 7351.9 | 11:00 | 3630.5 | 2865.6 | 576.7 | 279.1 | 7351.9 | 11:00 | 219.6 | 42 | 576.7 | 279.1 | 1117.4
11:30 | 240.5 | 62.8 | 0.2 | 72 | 2944.8 | 2803.5 | 1.2 | 196 | 481.9 | 0 | 576.6 | 0 | 375.5 | 5945.5 | 1058.5 | 7379.5 | 11:30 | 3667.2 | 2866.3 | 578 | 268 | 7379.5 | 11:30 | 218.3 | 42.1 | 578 | 268 | 1106.4
12:00 | 242.1 | 62.8 | 0.3 | 79 | 2868.8 | 2799.1 | 1.3 | 190.3 | 485.4 | 0 | 576.7 | 0 | 384.2 | 5859.5 | 1062.1 | 7305.8 | 12:00 | 3596.3 | 2861.9 | 578.3 | 269.3 | 7305.8 | 12:00 | 217.6 | 42.3 | 578.3 | 269.3 | 1107.5
12:30 | 242.6 | 63.1 | 0.4 | 86.8 | 2779.6 | 2799.1 | 1.2 | 173.6 | 489.2 | 0 | 581.6 | 0 | 392.9 | 5753.5 | 1070.8 | 7217.2 | 12:30 | 3511.4 | 2862.2 | 583.2 | 260.4 | 7217.2 | 12:30 | 216.4 | 42.2 | 583.2 | 260.4 | 1102.2
13:00 | 234 | 62.5 | 0.4 | 91 | 2678 | 2820.7 | 1.2 | 159.9 | 492.4 | 0 | 583.5 | 0 | 387.9 | 5659.8 | 1075.9 | 7123.6 | 13:00 | 3404.4 | 2883.2 | 585.1 | 250.9 | 7123.6 | 13:00 | 217.4 | 42.7 | 585.1 | 250.9 | 1096.1
13:30 | 235.6 | 65 | 0.4 | 104.9 | 2692.1 | 2806.8 | 1.2 | 179.3 | 499.8 | 0 | 574.6 | 0 | 405.9 | 5679.4 | 1074.4 | 7159.7 | 13:30 | 3427.5 | 2871.8 | 576.2 | 284.2 | 7159.7 | 13:30 | 217.6 | 37.9 | 576.2 | 284.2 | 1115.9
14:00 | 238.5 | 64.2 | 0.4 | 111.7 | 2605.6 | 2791.7 | 1.1 | 222.9 | 498.8 | 0 | 584.9 | 0 | 414.8 | 5621.3 | 1083.7 | 7119.8 | 14:00 | 3342.9 | 2855.9 | 586.4 | 334.6 | 7119.8 | 14:00 | 218.7 | 37 | 586.4 | 334.6 | 1176.7
14:30 | 234.5 | 64.5 | 0.4 | 108.2 | 2694.3 | 2810.6 | 1 | 205.5 | 489.1 | 0 | 580.5 | 0 | 407.6 | 5711.4 | 1069.6 | 7188.6 | 14:30 | 3417.9 | 2875.1 | 581.9 | 313.7 | 7188.6 | 14:30 | 219.4 | 35.8 | 581.9 | 313.7 | 1150.8
15:00 | 227.5 | 63.7 | 0.3 | 95.4 | 2668 | 2857.5 | 0.9 | 219.9 | 498.6 | 0 | 561.8 | 0 | 386.9 | 5746.3 | 1060.4 | 7193.6 | 15:00 | 3394.1 | 2921.2 | 563 | 315.3 | 7193.6 | 15:00 | 211.9 | 36.3 | 563 | 315.3 | 1126.5
15:30 | 222 | 62.7 | 0.2 | 89.8 | 2637.7 | 2856 | 0.8 | 205.9 | 483.7 | 0 | 537.5 | 0 | 374.7 | 5700.4 | 1021.2 | 7096.3 | 15:30 | 3343.4 | 2918.7 | 538.5 | 295.7 | 7096.3 | 15:30 | 205.3 | 35 | 538.5 | 295.7 | 1074.5
16:00 | 222 | 62.8 | 0.2 | 92.5 | 2697.2 | 2940 | 0.6 | 195.3 | 495.4 | 0 | 442 | 0 | 377.5 | 5833.1 | 937.4 | 7148 | 16:00 | 3414.6 | 3002.8 | 442.8 | 287.8 | 7148 | 16:00 | 195.8 | 34.7 | 442.8 | 287.8 | 961.1
16:30 | 220.6 | 63.5 | 0.2 | 92.5 | 2619.9 | 3164.2 | 0.3 | 215.2 | 540.5 | 0 | 239.3 | 0 | 376.8 | 5999.6 | 779.8 | 7156.2 | 16:30 | 3381 | 3227.7 | 239.8 | 307.7 | 7156.2 | 16:30 | 201.5 | 36.6 | 239.8 | 307.7 | 785.6
17:00 | 192.6 | 62.2 | 0.1 | 88.2 | 2645.4 | 3308 | 0 | 214.1 | 548.2 | 0 | 55.5 | 0 | 343.1 | 6167.5 | 603.7 | 7114.3 | 17:00 | 3386.2 | 3370.2 | 55.6 | 302.3 | 7114.3 | 17:00 | 209.7 | 41.7 | 55.6 | 302.3 | 609.3
17:30 | 187.7 | 63.2 | 0.1 | 85.1 | 2675.2 | 3292 | 0 | 209.4 | 587.6 | 0 | 0.2 | 0 | 336.1 | 6176.6 | 587.8 | 7100.5 | 17:30 | 3450.5 | 3355.2 | 0.3 | 294.5 | 7100.5 | 17:30 | 206.5 | 42.4 | 0.3 | 294.5 | 543.7
18:00 | 185.3 | 63.2 | 0 | 80.1 | 2800.5 | 3301.6 | 0 | 192.3 | 616.9 | 0 | 0 | 0 | 328.6 | 6294.4 | 616.9 | 7239.9 | 18:00 | 3602.7 | 3364.8 | 0 | 272.4 | 7239.9 | 18:00 | 205.5 | 42.5 | 0 | 272.4 | 520.4
18:30 | 188.2 | 63.3 | 0 | 72.9 | 2862.7 | 3309.9 | 0 | 226.5 | 641.1 | 0 | 0 | 0 | 324.4 | 6399.1 | 641.1 | 7364.6 | 18:30 | 3692 | 3373.2 | 0 | 299.4 | 7364.6 | 18:30 | 204.9 | 42.9 | 0 | 299.4 | 547.2
19:00 | 199.3 | 65.2 | 0 | 75.5 | 2801.1 | 3316.5 | 0 | 219.7 | 641.2 | 0 | 0 | 0 | 340 | 6337.3 | 641.2 | 7318.5 | 19:00 | 3641.6 | 3381.7 | 0 | 295.2 | 7318.5 | 19:00 | 206.1 | 44.1 | 0 | 295.2 | 545.4
19:30 | 225.1 | 66.7 | 0 | 71.9 | 2844.1 | 3264.1 | 0 | 197.7 | 634.9 | 0 | 0 | 0 | 363.7 | 6305.9 | 634.9 | 7304.5 | 19:30 | 3704.1 | 3330.8 | 0 | 269.6 | 7304.5 | 19:30 | 207.3 | 45.1 | 0 | 269.6 | 522
20:00 | 228.1 | 64.4 | 0 | 68.9 | 2791.3 | 3253.2 | 0 | 208.7 | 628.8 | 0 | 0 | 0 | 361.4 | 6253.2 | 628.8 | 7243.4 | 20:00 | 3648.2 | 3317.6 | 0 | 277.6 | 7243.4 | 20:00 | 212.4 | 44 | 0 | 277.6 | 534
20:30 | 228.4 | 64.5 | 0 | 72 | 2737.4 | 3297.4 | 0 | 172 | 636.2 | 0 | 0 | 0 | 364.9 | 6206.8 | 636.2 | 7207.9 | 20:30 | 3602 | 3361.9 | 0 | 244 | 7207.9 | 20:30 | 212.7 | 43.7 | 0 | 244 | 500.4
21:00 | 228.6 | 64.2 | 0 | 71.5 | 2655.9 | 3324.7 | 0 | 174 | 634 | 0 | 0 | 0 | 364.3 | 6154.6 | 634 | 7152.9 | 21:00 | 3518.5 | 3388.9 | 0 | 245.5 | 7152.9 | 21:00 | 211.5 | 43.6 | 0 | 245.5 | 500.6
21:30 | 228.4 | 64 | 0 | 76.2 | 2736.2 | 3390 | 0 | 178.9 | 591.3 | 0 | 0 | 0 | 368.6 | 6305.1 | 591.3 | 7265 | 21:30 | 3555.9 | 3454 | 0 | 255.1 | 7265 | 21:30 | 211.3 | 43.2 | 0 | 255.1 | 509.6
22:00 | 231.1 | 64.4 | 0 | 69.2 | 2457.4 | 3488.2 | 0 | 159.7 | 592.8 | 0 | 0 | 0 | 364.7 | 6105.3 | 592.8 | 7062.8 | 22:00 | 3281.3 | 3552.6 | 0 | 228.9 | 7062.8 | 22:00 | 211.2 | 42.6 | 0 | 228.9 | 482.7
22:30 | 227.7 | 64.9 | 0 | 62.4 | 2417.9 | 3547.9 | 0 | 133.5 | 585.2 | 0 | 0 | 0 | 355 | 6099.3 | 585.2 | 7039.5 | 22:30 | 3230.8 | 3612.8 | 0 | 195.9 | 7039.5 | 22:30 | 209.6 | 43.8 | 0 | 195.9 | 449.3
23:00 | 228.3 | 62.9 | 0 | 60.2 | 2445.5 | 3397.6 | 0 | 124.8 | 555.1 | 0 | 0 | 0 | 351.4 | 5967.9 | 555.1 | 6874.4 | 23:00 | 3228.9 | 3460.5 | 0 | 185 | 6874.4 | 23:00 | 211.1 | 41.4 | 0 | 185 | 437.5
23:30 | 232 | 63.6 | 0 | 59.4 | 2482.1 | 3238.5 | 0 | 99.2 | 512.1 | 0 | 0 | 0 | 355 | 5819.8 | 512.1 | 6686.9 | 23:30 | 3226.2 | 3302.1 | 0 | 158.6 | 6686.9 | 23:30 | 212.1 | 42.4 | 0 | 158.6 | 413.1
00:00 | 201.2 | 64.1 | 0 | 61.8 | 2357.9 | 3314.1 | 0 | 96.1 | 488.2 | 0 | 0 | 0 | 327.1 | 5768.1 | 488.2 | 6583.4 | 00:00 | 3047.3 | 3378.2 | 0 | 157.9 | 6583.4 | 00:00 | 212.3 | 43.1 | 0 | 157.9 | 413.3
TOTAL MWh | 5058 | 1586.95 | 2.1 | 1556.95 | 61123.8 | 73631.25 | 8.4 | 3430.8 | 12123.95 | 0 | 5162.05 | 0 | 8204 | 138194.25 | 17286 | 163684.25 | TOTAL MWh | 78305.75 | 75218.2 | 5172.55 | 4987.75 | 163684.25 | TOTAL MWh | 5027.55 | 978.4 | 5172.55 | 4987.75 | 16166.25

## HOP
sábado, 5 de Julio del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 05/07/2025 00:00:00 | 06/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 05/07/2025 00:00:00 | 06/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 05/07/2025 00:00:00 | 05/07/2025 12:06:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 05/07/2025 12:06:00 | 05/07/2025 20:24:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 05/07/2025 20:24:00 | 06/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 05/07/2025 16:05:00 | 06/07/2025 00:00:00 | 05/07/2025 16:00:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 05/07/2025 00:00:00 | 06/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 05/07/2025 00:00:00 | 06/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 - GAS | 05/07/2025 00:00:00 | 05/07/2025 21:29:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | FENIX GT12 - GAS | 05/07/2025 20:22:00 | 05/07/2025 21:29:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | En proceso de acople por pruebas.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 05/07/2025 21:29:00 | 05/07/2025 22:21:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 05/07/2025 22:21:00 | 06/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 05/07/2025 04:15:00 | 05/07/2025 09:30:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ... | Parada manual a solicitud del agente
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 05/07/2025 00:00:00 | 05/07/2025 12:41:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 08:16h, S/C generar a 800 MW. A las 09:06h, S/C generar a 700 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 05/07/2025 12:41:00 | 05/07/2025 15:54:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | A las 12:41h, S/C generar a 700 MW. A las 13:03h, S/C generar a 600 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 05/07/2025 15:54:00 | 06/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 05/07/2025 00:00:00 | 06/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 05/07/2025 16:25:00 | 05/07/2025 22:52:00 | 05/07/2025 15:59:00 | 05/07/2025 22:27:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 05/07/2025 00:00:00 | 05/07/2025 19:15:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 05/07/2025 19:15:00 | 05/07/2025 22:35:00 |  | 05/07/2025 19:19:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 05/07/2025 22:35:00 | 06/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 05/07/2025 00:00:00 | 06/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 05/07/2025 00:00:00 | 06/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 05/07/2025 00:00:00 | 06/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 05/07/2025 00:00:00 | 06/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 05/07/2025 00:00:00 | 05/07/2025 07:14:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 05/07/2025 07:14:00 | 05/07/2025 12:41:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 05/07/2025 12:41:00 | 06/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## INDISP
sábado, 5 de Julio del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIEMTOS DE CALOR UTIL EN FÁBRICA. | 16 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
CELEPSA | EL PLATANAL | G2 | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | Mantenimiento anual turbina, generador y SSAA. | 113.5 | P | F/S | N | PREV. | 12602 | G
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 8.9 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
EGESUR | ARICOTA II | G1 | 05/07/2025 07:22 | 05/07/2025 08:13 | MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO 1. SE DECLARA DISPONIBLE A LAS 08:07 HORAS. | 11.9 | P | F/S | N | PREV. | 189 | G
ENGIE | CHILCA 2 | TG41 | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | MEDICIÓN DE DESCARGAS PARCIALES EN GENERADOR TG41 | 74 | P | F/S | N | PREV. | 15680 | G
ENGIE | CHILCA 2 | TV42 | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | MEDICIÓN DE DESCARGAS PARCIALES EN GENERADOR TV42 | 38 | P | F/S | N | PREV. | 16325 | G
ENGIE | YUNCÁN | G1 | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL (PRUEBAS AISLAMIENTO DE GENERADOR, CAMBIO DE RODETE, END Y CD TURBINA, PROTECCIONES, CALIBRACION DE INYECTORES, INSPECCION DE SELLOS, LIMPIEZA DE EXCITATRIZ) | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 199 | G
FENIX POWER PERÚ | FENIX | GT12 | 05/07/2025 00:00 | 05/07/2025 22:21 | Se observa Fuga de agua por la tubería del cabezal de llenado de domo HP. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13603 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH4 - G2 | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | REPARACIÓN DE RODETE POR FISURA | 1.49 | P | F/S | N | CORR. | 989 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G2 | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | PRUEBAS ELECTRICAS GENERADOR, TRANSFORMADORES DE POTENCIA, CABLES DE POTENCIA Y CALIBRACIÓN DE SECCIONADORES | 44.36 | P | F/S | N | PREV. | 74 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G3 | 05/07/2025 06:04 | 05/07/2025 16:33 | MONITOREO POR REPARACION DE FISURA DE RODETE | 15 | P | F/S | N | PREV. | 20 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | CENTRAL | 05/07/2025 23:00 | 06/07/2025 00:00 | A SOLICITUD DE CALIDDA. LIMPIEZA INTERNA TRAMO DE 30 PULGADAS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 289 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA II | CENTRAL | 05/07/2025 23:00 | 06/07/2025 00:00 | A SOLICITUD DE CALIDDA. LIMPIEZA INTERNA TRAMO DE 30 PULGADAS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1066 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G2 | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES /MANTENIMIENTO DE 39500 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G2 | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG2 + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 + Inspección Semestral 2 F/S UG2 | 12.92 | P | F/S | N | PREV. | 40 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | G2 | 05/07/2025 00:00 | 06/07/2025 00:00 | CAMBIO DE UH (Incluye Pruebas) UG2 + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 + Inspección Semestral 1 F/S UG2 | 23.23 | P | F/S | N | PREV. | 51 | G
VARI ENERGIA S.A.C. | ANASHIRONI | G1 | 05/07/2025 12:52 | 05/07/2025 17:58 | Prueba de Generación con toma de carga del Grupo CH. Anashironi. | 20 | P | F/S | N | PRUEBA | 24348 | G

## RESERVA_FRÍA
05/07/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Sábado 5 de Julio del 2025 / SEM N° 27 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Sábado 5 de Julio del 2025 / SEM N° 27 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [61 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Sábado | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | ORAZU |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | SDF |  | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 202 | 58487 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2726.8988 | 2665.1402 | 808.6132
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2726.8988 | 2665.1402 | 808.6132
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2726.8988 | 2665.1402 | 808.6132
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2726.8988 | 2665.1402 | 808.6132
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2726.8988 | 2665.1402 | 808.6132
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2726.8988 | 2665.1402 | 808.6132
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2726.8988 | 2665.1402 | 808.6132
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2726.8988 | 2665.1402 | 808.6132
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2726.8988 | 2665.1402 | 808.6132
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2726.8988 | 2665.1402 | 808.6132
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [36 empty] | 2.3848 | [77 empty] | 2726.8988 | 2665.1402 | 808.6132
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [36 empty] | 2.3848 | [77 empty] | 2726.8988 | 2665.1402 | 808.6132
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [36 empty] | 2.3848 | [77 empty] | 2726.8988 | 2665.1402 | 808.6132
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [36 empty] | 2.3848 | [77 empty] | 2726.8988 | 2665.1402 | 808.6132
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [36 empty] | 2.3848 | [77 empty] | 2726.8988 | 2665.1402 | 808.6132
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [36 empty] | 2.3848 | [77 empty] | 2726.8988 | 2665.1402 | 808.6132
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [36 empty] | 2.3848 | [77 empty] | 3137.8576 | 3076.0991 | 397.6544
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [36 empty] | 2.3848 | [77 empty] | 3137.8576 | 3076.0991 | 397.6544
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [36 empty] | 2.3848 | [77 empty] | 3137.8576 | 3076.0991 | 397.6544
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [36 empty] | 2.3848 | [77 empty] | 3137.8576 | 3076.0991 | 397.6544
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [36 empty] | 2.3848 | [77 empty] | 3137.8576 | 3076.0991 | 397.6544
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [36 empty] | 2.3848 | [77 empty] | 3137.8576 | 3076.0991 | 397.6544
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [36 empty] | 2.3848 | [77 empty] | 3137.8576 | 3076.0991 | 397.6544
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [36 empty] | 2.3848 | [77 empty] | 3137.8576 | 3076.0991 | 397.6544
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3137.8576 | 3076.0991 | 397.6544
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3137.8576 | 3076.0991 | 397.6544
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3137.8576 | 3076.0991 | 397.6544
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3137.8576 | 3076.0991 | 397.6544
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3137.8576 | 3076.0991 | 397.6544
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3137.8576 | 3076.0991 | 397.6544
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3137.8576 | 3076.0991 | 397.6544
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3137.8576 | 3076.0991 | 397.6544
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2923.6007 | 2861.8422 | 397.6544
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2923.6007 | 2861.8422 | 397.6544
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2923.6007 | 2861.8422 | 397.6544
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2923.6007 | 2861.8422 | 397.6544
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2923.6007 | 2861.8422 | 397.6544
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2923.6007 | 2861.8422 | 397.6544
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2923.6007 | 2861.8422 | 397.6544
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2923.6007 | 2861.8422 | 397.6544
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2923.6007 | 2861.8422 | 110.497
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2923.6007 | 2861.8422 | 110.497
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2923.6007 | 2861.8422 | 110.497
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2923.6007 | 2861.8422 | 110.497
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2923.6007 | 2861.8422 | 110.497
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2923.6007 | 2861.8422 | 110.497
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2703.8381 | 2642.0795 | 521.4558
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2703.8381 | 2642.0795 | 521.4558
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 1946.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 586.2086 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 368.9709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 4304.9573 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4437.6 | 0 | 4022.6957 | 3997.4551 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1772.2103 | 718.5771 | 805.6518 | 0 | 0 | 0 | 1529.5697 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | [34 empty] | 16.6938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 7319134.11 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
sábado, 5 de Julio del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TAZA SURCO (LADO HUINCO) | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 18.2 | 22 | 11.7 | 42 | 11.55 | 11.97 | 6.335 | -- | -- | 1.813 | 67.24 | 26.65 | 127.6 | 80.895 | 53.69 | 8.92 | 8.91 | 2.04 | 0.34 | 0.28 | 0.429 | 29.35 | 158.74 | 27.82 | 24.329 | 11.5 | 0 | 5.338 | 7.8 | 10 | 9 | 9.2 | 8.18 | 10.15 | 17.813 | -- | 52.1571 | 4.313 | -- | 3.0731 | 7.1304 | 11.449 | 3.362 | 14.364
00:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 18.2 | 22 | 11.7 | 42 | 11.55 | 11.97 | 6.335 | -- | -- | 1.813 | 67.24 | 26.65 | 127.6 | 80.895 | 53.69 | 8.92 | 8.91 | 2.04 | 0.34 | 0.28 | 0.429 | 29.35 | 158.74 | 27.82 | 24.329 | 11.5 | 0 | 5.338 | 7.8 | 10 | 9 | 9.2 | 8.18 | 10.15 | 17.813 | -- | 52.1571 | 4.313 | -- | 3.0731 | 7.1304 | 11.449 | 3.362 | 14.364
01:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 18.2 | 22 | 11.7 | 42 | 11.5 | 11.92 | 6.714 | -- | -- | 1.813 | 67.24 | 26.65 | 127.6 | 80.895 | 53.267 | 8.9 | 8.91 | 2.82 | 0.34 | 0.28 | 0.429 | 27.5 | 156.89 | 28.06 | 24.182 | 10.47 | 0 | 5.338 | 8.3 | 10.0473 | 9 | 9.2 | 8.23 | 10.2 | 17.813 | -- | -- | 4.216 | -- | 3.0631 | 7.1304 | 11.449 | 3.314 | 14.208
01:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 18.2 | 22 | 11.7 | 42 | 11.5 | 11.92 | 6.714 | -- | -- | 1.813 | 67.24 | 26.65 | 127.6 | 80.895 | 53.267 | 8.9 | 8.91 | 2.82 | 0.34 | 0.28 | 0.429 | 27.5 | 156.89 | 28.06 | 24.182 | 10.47 | 0 | 5.338 | 8.3 | 10.0473 | 9 | 9.2 | 8.23 | 10.2 | 17.813 | -- | -- | 4.216 | -- | 3.0631 | 7.1304 | 11.449 | 3.314 | 14.208
02:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 18.1 | 22 | 12.2 | 42 | 11.48 | 11.99 | 6.689 | -- | -- | 1.813 | 67.24 | 26.65 | 127.6 | 80.895 | 52.112 | 8.87 | 8.91 | 3.16 | 0.35 | 0.28 | 0.429 | 30.55 | 159.94 | 28.04 | 24.061 | 10.27 | 0 | 5.338 | 8.3 | 10.3172 | 9 | 9.2 | 8.3 | 10.27 | 17.813 | -- | -- | 4.149 | -- | 3.0355 | 7.1304 | 11.449 | 3.181 | 14.165
02:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 18.1 | 22 | 12.2 | 42 | 11.48 | 11.99 | 6.689 | -- | -- | 1.813 | 67.24 | 26.65 | 127.6 | 80.895 | 52.112 | 8.87 | 8.91 | 3.16 | 0.35 | 0.28 | 0.429 | 30.55 | 159.94 | 28.04 | 24.061 | 10.27 | 0 | 5.338 | 8.3 | 10.3172 | 9 | 9.2 | 8.3 | 10.27 | 17.813 | -- | -- | 4.149 | -- | 3.0355 | 7.1304 | 11.449 | 3.181 | 14.165
03:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 18.2 | 22 | 12.6 | 40 | 11.45 | 12 | 6.612 | -- | -- | 1.813 | 67.24 | 26.65 | 127.6 | 80.895 | 50.889 | 8.92 | 8.91 | 2.73 | 0.36 | 0.28 | 0.429 | 32.33 | 161.72 | 27.81 | 24.21 | 12.55 | 0 | 5.338 | 8.1 | 10.1986 | 9 | 9.2 | 8.15 | 10.12 | 17.813 | -- | -- | 4.251 | -- | 3.0507 | 7.1304 | 11.449 | 3.254 | 14.321
03:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 18.2 | 22 | 12.6 | 40 | 11.45 | 12 | 6.612 | -- | -- | 1.813 | 67.24 | 26.65 | 127.6 | 80.895 | 50.889 | 8.92 | 8.91 | 2.73 | 0.36 | 0.28 | 0.429 | 32.33 | 161.72 | 27.81 | 24.21 | 12.55 | 0 | 5.338 | 8.1 | 10.1986 | 9 | 9.2 | 8.15 | 10.12 | 17.813 | -- | -- | 4.251 | -- | 3.0507 | 7.1304 | 11.449 | 3.254 | 14.321
04:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 18.2 | 22 | 13 | 40 | 11.53 | 11.89 | 6.803 | -- | -- | 1.813 | 67.24 | 26.65 | 126.55 | 80.895 | 51.91 | 8.91 | 8.91 | 2.93 | 0.38 | 0.28 | 0.429 | 33.35 | 162.733 | 28.11 | 25.972 | 12.55 | 0 | 5.338 | 2.3 | 10.2823 | 9 | 9.2 | 8.15 | 10.12 | 17.813 | -- | -- | 4.306 | -- | 3.038 | 7.1304 | 11.233 | 3.409 | 14.364
04:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 18.2 | 22 | 13 | 40 | 11.53 | 11.89 | 6.803 | -- | -- | 1.813 | 67.24 | 26.65 | 126.55 | 80.895 | 51.91 | 8.91 | 8.91 | 2.93 | 0.38 | 0.28 | 0.429 | 33.35 | 162.733 | 28.11 | 25.972 | 12.55 | 0 | 5.338 | 2.3 | 10.2823 | 9 | 9.2 | 8.15 | 10.12 | 17.813 | -- | -- | 4.306 | -- | 3.038 | 7.1304 | 11.233 | 3.409 | 14.364
05:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 18.1 | 22 | 13 | 43 | 11.51 | 11.99 | 7 | -- | -- | 1.813 | 68 | 26.65 | 126.55 | 80.895 | 49.986 | 8.9 | 8.91 | 2.99 | 0.39 | 0.28 | 0.429 | 33.9 | 163.285 | 29.97 | 24.497 | 12.29 | 0 | 5.338 | 4.5 | 10.2469 | 9 | 9.2 | 8.66 | 10.63 | 17.813 | -- | -- | 4.25 | -- | 3.0168 | 7.1304 | 11.161 | 3.379 | 14.364
05:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 18.1 | 22 | 13 | 43 | 11.51 | 11.99 | 7 | -- | -- | 1.813 | 68 | 26.65 | 126.55 | 80.895 | 49.986 | 8.9 | 8.91 | 2.99 | 0.39 | 0.28 | 0.429 | 33.9 | 163.285 | 29.97 | 24.497 | 12.29 | 0 | 5.338 | 4.5 | 10.2469 | 9 | 9.2 | 8.66 | 10.63 | 17.813 | -- | -- | 4.25 | -- | 3.0168 | 7.1304 | 11.161 | 3.379 | 14.364
06:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 18.1 | 22 | 13 | 43 | 11.44 | 11.85 | 6.773 | 1.07 | 47.33 | 1.813 | 67.24 | 26.65 | 126.55 | 80.895 | 50.128 | 8.88 | 8.91 | 2.82 | 0.4 | 0.28 | 0.429 | 30.33 | 159.713 | 28.38 | 26.084 | 12.15 | 0.4 | 5.338 | 4.5 | 10.2407 | 8.9 | 9.1 | 8.26 | 10.22 | 17.813 | -- | -- | 4.248 | -- | 3.0266 | 7.1304 | 11.161 | 3.426 | 14.211
06:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 18.1 | 22 | 13 | 43 | 11.44 | 11.85 | 6.773 | 1.07 | 47.33 | 1.813 | 67.24 | 26.65 | 126.55 | 80.895 | 50.128 | 8.88 | 8.91 | 2.82 | 0.4 | 0.28 | 0.429 | 30.33 | 159.713 | 28.38 | 26.084 | 12.15 | 0.4 | 5.338 | 4.5 | 10.2407 | 8.9 | 9.1 | 8.26 | 10.22 | 17.813 | -- | -- | 4.248 | -- | 3.0266 | 7.1304 | 11.161 | 3.426 | 14.211
07:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 18.7 | 22 | 13.4 | 43 | 11.47 | 11.92 | 6.768 | -- | -- | 1.813 | 67.24 | 26.65 | 126.55 | 80.895 | 47.344 | 8.85 | 8.91 | 3.17 | 0.42 | 0.28 | 0.429 | 34.28 | 163.653 | 30.176 | 25.623 | 10.768 | 0.7 | 5.338 | 12 | 10.1239 | 8.9 | 9.1 | 8.12 | 10.09 | 17.813 | -- | -- | 4.222 | -- | 3.0266 | 7.1304 | 11.161 | 3.426 | 14.165
07:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 18.7 | 22 | 13.4 | 43 | 11.47 | 11.92 | 6.768 | -- | -- | 1.813 | 67.24 | 26.65 | 126.55 | 80.895 | 47.344 | 8.85 | 8.91 | 3.17 | 0.42 | 0.28 | 0.429 | 34.28 | 163.653 | 30.176 | 25.623 | 10.768 | 0.7 | 5.338 | 12 | 10.1239 | 8.9 | 9.1 | 8.12 | 10.09 | 17.813 | -- | -- | 4.222 | -- | 3.0266 | 7.1304 | 11.161 | 3.426 | 14.165
08:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19.1 | 22 | 13.4 | 42 | 11.53 | 11.93 | 11.844 | -- | -- | 1.813 | 67.24 | 26.24 | 126.55 | 80.895 | 43.277 | 8.95 | 8.91 | 1.61 | 0.42 | 0.28 | 0.429 | 39.78 | 169.15 | 29.859 | 25.586 | 10.339 | 1 | 5.338 | 10.8 | 10.1773 | 8.9 | 9.1 | 8.33 | 10.3 | 17.813 | -- | -- | 4.221 | -- | 3.0168 | 7.1304 | 11.161 | 3.379 | 14.165
08:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19.1 | 22 | 13.4 | 42 | 11.53 | 11.93 | 11.844 | -- | -- | 1.813 | 67.24 | 26.24 | 126.55 | 80.895 | 43.277 | 8.95 | 8.91 | 1.61 | 0.42 | 0.28 | 0.429 | 39.78 | 169.15 | 29.859 | 25.586 | 10.339 | 1 | 5.338 | 10.8 | 10.1773 | 8.9 | 9.1 | 8.33 | 10.3 | 17.813 | -- | -- | 4.221 | -- | 3.0168 | 7.1304 | 11.161 | 3.379 | 14.165
09:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19.1 | 22 | 13.4 | 43 | 11.54 | 11.97 | 11.707 | -- | -- | 1.813 | 67.24 | 26.24 | 126.55 | 80.895 | 41.698 | 8.9 | 8.91 | 2.63 | 0.41 | 0.28 | 0.429 | 38.31 | 167.681 | 30.356 | 25.62 | 9.797 | 1.4 | 5.338 | 19.4 | 10.3548 | 8.9 | 9.1 | 8.39 | 10.36 | 17.813 | -- | -- | 4.269 | -- | 3.0141 | 7.1304 | 11.161 | 3.366 | 14.165
09:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19.1 | 22 | 13.4 | 43 | 11.54 | 11.97 | 11.707 | -- | -- | 1.813 | 67.24 | 26.24 | 126.55 | 80.895 | 41.698 | 8.9 | 8.91 | 2.63 | 0.41 | 0.28 | 0.429 | 38.31 | 167.681 | 30.356 | 25.62 | 9.797 | 1.4 | 5.338 | 19.4 | 10.3548 | 8.9 | 9.1 | 8.39 | 10.36 | 17.813 | -- | -- | 4.269 | -- | 3.0141 | 7.1304 | 11.161 | 3.366 | 14.165
10:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19.2 | 22 | 13.4 | 43 | 11.55 | 11.87 | 11.836 | -- | -- | 1.813 | 67.24 | 26.65 | 127.6 | 80.895 | 40.646 | 8.78 | 8.42 | 5.25 | 0.4 | 0.28 | 0.429 | 30.52 | 158.714 | 30.495 | 25.636 | 7.095 | 1 | 5.338 | 19.6 | 10.1352 | 8.9 | 9.1 | 8.13 | 10.1 | 17.813 | -- | -- | 4.378 | -- | 3.0061 | 7.1304 | 11.161 | 3.327 | 14.556
10:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19.2 | 22 | 13.4 | 43 | 11.55 | 11.87 | 11.836 | -- | -- | 1.813 | 67.24 | 26.65 | 127.6 | 80.895 | 40.646 | 8.78 | 8.42 | 5.25 | 0.4 | 0.28 | 0.429 | 30.52 | 158.714 | 30.495 | 25.636 | 7.095 | 1 | 5.338 | 19.6 | 10.1352 | 8.9 | 9.1 | 8.13 | 10.1 | 17.813 | -- | -- | 4.378 | -- | 3.0061 | 7.1304 | 11.161 | 3.327 | 14.556
11:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19.3 | 22 | 13.4 | 43 | 11.46 | 11.98 | 12.004 | -- | -- | 1.813 | 67.24 | 26.24 | 126.55 | 80.895 | 40.495 | 8.62 | 8.42 | 1.73 | 0.39 | 0.28 | 0.429 | 24.63 | 152.825 | 29.932 | 25.35 | 8.747 | 0.5 | 5.338 | 19.5 | 10.2665 | 8.8 | 9 | 8.45 | 10.42 | 17.813 | -- | -- | 4.364 | -- | 2.9971 | 7.1304 | 11.161 | 3.284 | 14.429
11:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19.3 | 22 | 13.4 | 43 | 11.46 | 11.98 | 12.004 | -- | -- | 1.813 | 67.24 | 26.24 | 126.55 | 80.895 | 40.495 | 8.62 | 8.42 | 1.73 | 0.39 | 0.28 | 0.429 | 24.63 | 152.825 | 29.932 | 25.35 | 8.747 | 0.5 | 5.338 | 19.5 | 10.2665 | 8.8 | 9 | 8.45 | 10.42 | 17.813 | -- | -- | 4.364 | -- | 2.9971 | 7.1304 | 11.161 | 3.284 | 14.429
12:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19.2 | 22 | 12.6 | 43 | 12.45 | 11.8 | 11.658 | -- | -- | 1.813 | 67.24 | 26.65 | 127.6 | 80.895 | 40.572 | 8.6 | 8.42 | 3.25 | 0.37 | 0.28 | 0.429 | 27.24 | 155.43 | 30.165 | 24.866 | 8.925 | 1 | 5.338 | 19.4 | 10.1561 | 8.8 | 9 | 8.25 | 10.21 | 17.813 | -- | -- | 4.233 | -- | 2.9758 | 7.1304 | 11.161 | 3.181 | 14.599
12:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19.2 | 22 | 12.6 | 43 | 12.45 | 11.8 | 11.658 | -- | -- | 1.813 | 67.24 | 26.65 | 127.6 | 80.895 | 40.572 | 8.6 | 8.42 | 3.25 | 0.37 | 0.28 | 0.429 | 27.24 | 155.43 | 30.165 | 24.866 | 8.925 | 1 | 5.338 | 19.4 | 10.1561 | 8.8 | 9 | 8.25 | 10.21 | 17.813 | -- | -- | 4.233 | -- | 2.9758 | 7.1304 | 11.161 | 3.181 | 14.599
13:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19.2 | 22 | 12.6 | 43 | 12.99 | 11.83 | 11.917 | -- | -- | 1.813 | 67.24 | 26.65 | 126.55 | 80.895 | 40.475 | 8.56 | 8.42 | 3.23 | 0.36 | 0.28 | 0.429 | 31.3 | 159.657 | 29.389 | 24.448 | 8.873 | 0.5 | 5.338 | 19.3 | 10.1382 | 8.8 | 9 | 8.13 | 10.1 | 17.813 | -- | -- | 4.135 | -- | 2.9731 | 7.1304 | 11.161 | 3.168 | 14.508
13:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19.2 | 22 | 12.6 | 43 | 12.99 | 11.83 | 11.917 | -- | -- | 1.813 | 67.24 | 26.65 | 126.55 | 80.895 | 40.475 | 8.56 | 8.42 | 3.23 | 0.36 | 0.28 | 0.429 | 31.3 | 159.657 | 29.389 | 24.448 | 8.873 | 0.5 | 5.338 | 19.3 | 10.1382 | 8.8 | 9 | 8.13 | 10.1 | 17.813 | -- | -- | 4.135 | -- | 2.9731 | 7.1304 | 11.161 | 3.168 | 14.508
14:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19.2 | 22 | 12.1 | 42 | 12.96 | 11.95 | 12.061 | -- | -- | 1.813 | 67.24 | 26.24 | 126.55 | 80.895 | 40.532 | 8.55 | 8.42 | 3.29 | 0.34 | 0.28 | 0.429 | 32.18 | 160.542 | 29.228 | 24.799 | 11.375 | 0 | 5.338 | 19.2 | 9.9152 | 8.8 | 9 | 7.79 | 9.76 | 17.813 | -- | -- | 4.003 | -- | 2.9731 | 7.1304 | 11.161 | 3.168 | 14.465
14:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19.2 | 22 | 12.1 | 42 | 12.96 | 11.95 | 12.061 | -- | -- | 1.813 | 67.24 | 26.24 | 126.55 | 80.895 | 40.532 | 8.55 | 8.42 | 3.29 | 0.34 | 0.28 | 0.429 | 32.18 | 160.542 | 29.228 | 24.799 | 11.375 | 0 | 5.338 | 19.2 | 9.9152 | 8.8 | 9 | 7.79 | 9.76 | 17.813 | -- | -- | 4.003 | -- | 2.9731 | 7.1304 | 11.161 | 3.168 | 14.465
15:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19.2 | 22 | 12.1 | 42 | 12.99 | 11.85 | 12.165 | -- | -- | 1.813 | 67.24 | 26.65 | 126.55 | 80.895 | 40.571 | 8.55 | 8.42 | 1.74 | 0.33 | 0.28 | 0.429 | 29.97 | 158.325 | 29.131 | 24.207 | 11.366 | 0 | 5.338 | 19.2 | 10.3849 | 8.8 | 9 | 7.83 | 9.8 | 17.813 | -- | -- | 4.157 | -- | 2.9731 | 7.1304 | 11.161 | 3.168 | 14.621
15:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19.2 | 22 | 12.1 | 42 | 12.99 | 11.85 | 12.165 | -- | -- | 1.813 | 67.24 | 26.65 | 126.55 | 80.895 | 40.571 | 8.55 | 8.42 | 1.74 | 0.33 | 0.28 | 0.429 | 29.97 | 158.325 | 29.131 | 24.207 | 11.366 | 0 | 5.338 | 19.2 | 10.3849 | 8.8 | 9 | 7.83 | 9.8 | 17.813 | -- | -- | 4.157 | -- | 2.9731 | 7.1304 | 11.161 | 3.168 | 14.621
16:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19.2 | 22 | 12.1 | 42 | 12.97 | 12.01 | 13.422 | -- | -- | 1.813 | 67.24 | 26.24 | 127.6 | 80.895 | 43.06 | 8.58 | 8.42 | 2.22 | 0.46 | 0.28 | 0.429 | 34.44 | 162.934 | 27.814 | 24.239 | 10.8 | 0 | 5.338 | 12.7 | 10.3395 | 8.8 | 9 | 7.93 | 9.9 | 17.813 | -- | -- | 4.287 | -- | 2.9731 | 7.1304 | 11.161 | 3.168 | 14.354
16:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19.2 | 22 | 12.1 | 42 | 12.97 | 12.01 | 13.422 | -- | -- | 1.813 | 67.24 | 26.24 | 127.6 | 80.895 | 43.06 | 8.58 | 8.42 | 2.22 | 0.46 | 0.28 | 0.429 | 34.44 | 162.934 | 27.814 | 24.239 | 10.8 | 0 | 5.338 | 12.7 | 10.3395 | 8.8 | 9 | 7.93 | 9.9 | 17.813 | -- | -- | 4.287 | -- | 2.9731 | 7.1304 | 11.161 | 3.168 | 14.354
17:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19.3 | 22 | 11.3 | 42 | 13 | 11.9 | 13.576 | -- | -- | 1.813 | 67.24 | 26.24 | 127.6 | 80.895 | 45.109 | 8.66 | 8.42 | 2.62 | 0.43 | 0.28 | 0.429 | 37.24 | 165.728 | 27.849 | 23.354 | 8.68 | 0 | 5.338 | 11.7 | 10.1474 | 8.8 | 9 | 8.01 | 9.98 | 17.813 | -- | -- | 4.404 | -- | 2.9731 | 7.1304 | 11.161 | 3.168 | 14.343
17:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19.3 | 22 | 11.3 | 42 | 13 | 11.9 | 13.576 | -- | -- | 1.813 | 67.24 | 26.24 | 127.6 | 80.895 | 45.109 | 8.66 | 8.42 | 2.62 | 0.43 | 0.28 | 0.429 | 37.24 | 165.728 | 27.849 | 23.354 | 8.68 | 0 | 5.338 | 11.7 | 10.1474 | 8.8 | 9 | 8.01 | 9.98 | 17.813 | -- | -- | 4.404 | -- | 2.9731 | 7.1304 | 11.161 | 3.168 | 14.343
18:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19.3 | 22 | 11.3 | 42 | 13.1 | 11.94 | 20.151 | 1.07 | 47.19 | 1.813 | 67.24 | 26.24 | 127.6 | 80.895 | 46.782 | 8.73 | 8.42 | 2.87 | 0.4 | 0.28 | 0.429 | 28.2 | 156.692 | 28.358 | 23.14 | 7.244 | 1 | 5.338 | 11.3 | 10.2078 | 8.8 | 9 | 7.83 | 9.79 | 17.813 | -- | -- | 4.422 | -- | 2.9838 | 7.1304 | 11.161 | 3.22 | 14.364
18:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19.3 | 22 | 11.3 | 42 | 13.1 | 11.94 | 20.151 | 1.07 | 47.19 | 1.813 | 67.24 | 26.24 | 127.6 | 80.895 | 46.782 | 8.73 | 8.42 | 2.87 | 0.4 | 0.28 | 0.429 | 28.2 | 156.692 | 28.358 | 23.14 | 7.244 | 1 | 5.338 | 11.3 | 10.2078 | 8.8 | 9 | 7.83 | 9.79 | 17.813 | -- | -- | 4.422 | -- | 2.9838 | 7.1304 | 11.161 | 3.22 | 14.364
19:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19.2 | 22 | 11.3 | 42 | 15.57 | 12.02 | 20.196 | -- | -- | 1.813 | 67.24 | 26.24 | 127.6 | 80.895 | 48.02 | 8.75 | 8.42 | 3.21 | 0.37 | 0.28 | 0.429 | 24.83 | 153.32 | 28.72 | 23.055 | 3.58 | 0 | 5.338 | 11.7 | 10.1287 | 8.8 | 9 | 8.04 | 10 | 17.813 | -- | -- | 4.492 | -- | 2.989 | 7.1304 | 11.161 | 3.245 | 14.364
19:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19.2 | 22 | 11.3 | 42 | 15.57 | 12.02 | 20.196 | -- | -- | 1.813 | 67.24 | 26.24 | 127.6 | 80.895 | 48.02 | 8.75 | 8.42 | 3.21 | 0.37 | 0.28 | 0.429 | 24.83 | 153.32 | 28.72 | 23.055 | 3.58 | 0 | 5.338 | 11.7 | 10.1287 | 8.8 | 9 | 8.04 | 10 | 17.813 | -- | -- | 4.492 | -- | 2.989 | 7.1304 | 11.161 | 3.245 | 14.364
20:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19.2 | 22 | 11.3 | 42 | 15.48 | 12.04 | 20.106 | -- | -- | 1.813 | 67.24 | 26.24 | 126.55 | 80.895 | 49.778 | 8.92 | 8.42 | 2.2 | 0.35 | 0.28 | 0.429 | 29.59 | 158.08 | 26.45 | 23.133 | 17.74 | 0 | 5.338 | 15 | 10.1109 | 8.8 | 9 | 8.07 | 10.04 | 17.813 | -- | -- | 4.489 | -- | 2.9901 | 7.1304 | 11.161 | 3.25 | 14.208
20:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19.2 | 22 | 11.3 | 42 | 15.48 | 12.04 | 20.106 | -- | -- | 1.813 | 67.24 | 26.24 | 126.55 | 80.895 | 49.778 | 8.92 | 8.42 | 2.2 | 0.35 | 0.28 | 0.429 | 29.59 | 158.08 | 26.45 | 23.133 | 17.74 | 0 | 5.338 | 15 | 10.1109 | 8.8 | 9 | 8.07 | 10.04 | 17.813 | -- | -- | 4.489 | -- | 2.9901 | 7.1304 | 11.161 | 3.25 | 14.208
21:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19.2 | 22 | 10.9 | 40 | 15.51 | 12.04 | 20.201 | -- | -- | 1.813 | 67.24 | 26.24 | 126.55 | 80.895 | 50.817 | 9.09 | 8.42 | 2.53 | 0.31 | 0.28 | 0.429 | 25.14 | 153.63 | 26.48 | 23.984 | 13.3 | 0 | 5.338 | 14.5 | 10.0845 | 8.8 | 9 | 8.14 | 10.11 | 17.813 | -- | -- | 4.487 | -- | 2.96 | 7.1304 | 11.161 | 3.105 | 14.165
21:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19.2 | 22 | 10.9 | 40 | 15.51 | 12.04 | 20.201 | -- | -- | 1.813 | 67.24 | 26.24 | 126.55 | 80.895 | 50.817 | 9.09 | 8.42 | 2.53 | 0.31 | 0.28 | 0.429 | 25.14 | 153.63 | 26.48 | 23.984 | 13.3 | 0 | 5.338 | 14.5 | 10.0845 | 8.8 | 9 | 8.14 | 10.11 | 17.813 | -- | -- | 4.487 | -- | 2.96 | 7.1304 | 11.161 | 3.105 | 14.165
22:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19.8 | 22 | 11.3 | 40 | 15.51 | 12.01 | 20.235 | -- | -- | 1.813 | 67.24 | 26.24 | 126.55 | 80.895 | 50.647 | 9.23 | 8.91 | 3 | 0.32 | 0.28 | 0.429 | 28.42 | 156.911 | 27.684 | 23.603 | 11.96 | 0 | 5.338 | 14.5 | 10.1666 | 8.8 | 9 | 7.98 | 9.95 | 17.813 | -- | -- | 4.508 | -- | 2.9731 | 7.1304 | 11.161 | 3.168 | 14.165
22:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19.8 | 22 | 11.3 | 40 | 15.51 | 12.01 | 20.235 | -- | -- | 1.813 | 67.24 | 26.24 | 126.55 | 80.895 | 50.647 | 9.23 | 8.91 | 3 | 0.32 | 0.28 | 0.429 | 28.42 | 156.911 | 27.684 | 23.603 | 11.96 | 0 | 5.338 | 14.5 | 10.1666 | 8.8 | 9 | 7.98 | 9.95 | 17.813 | -- | -- | 4.508 | -- | 2.9731 | 7.1304 | 11.161 | 3.168 | 14.165
23:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19.2 | 22 | 11.3 | 40 | 15.5 | 11.92 | 14.288 | -- | -- | 1.813 | 67.24 | 26.24 | 126.55 | 80.895 | 52.697 | 9.27 | 8.91 | 2.83 | 0.34 | 0.28 | 0.429 | 34.08 | 162.572 | 27.366 | 23.338 | 11.41 | 0 | 5.338 | 14.5 | 10.1743 | 8.8 | 9 | 7.93 | 9.9 | 17.813 | 15.5117 | 50.7704 | 4.471 | 17.8385 | 2.9731 | 7.1304 | 11.161 | 3.168 | 14.321
23:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19.2 | 22 | 11.3 | 40 | 15.5 | 11.92 | 14.288 | -- | -- | 1.813 | 67.24 | 26.24 | 126.55 | 80.895 | 52.697 | 9.27 | 8.91 | 2.83 | 0.34 | 0.28 | 0.429 | 34.08 | 162.572 | 27.366 | 23.338 | 11.41 | 0 | 5.338 | 14.5 | 10.1743 | 8.8 | 9 | 7.93 | 9.9 | 17.813 | 15.5117 | 50.7704 | 4.471 | 17.8385 | 2.9731 | 7.1304 | 11.161 | 3.168 | 14.321
MAX | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 18.1 | 22 | 10.9 | 40 | 11.44 | 11.8 | 6.335 | 1.07 | 47.19 | 1.813 | 67.24 | 26.24 | 126.55 | 80.895 | 40.475 | 8.55 | 8.42 | 1.61 | 0.31 | 0.28 | 0.429 | 24.63 | 152.825 | 26.45 | 23.055 | 3.58 | 0 | 5.338 | 2.3 | 9.9152 | 8.8 | 9 | 7.79 | 9.76 | 17.813 | 15.5117 | 50.7704 | 4.003 | 17.8385 | 2.96 | 7.1304 | 11.161 | 3.105 | 14.165
MIN | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19.8 | 22 | 13.4 | 43 | 15.57 | 12.04 | 20.235 | 1.07 | 47.33 | 1.813 | 68 | 26.65 | 127.6 | 80.895 | 53.69 | 9.27 | 8.91 | 5.25 | 0.46 | 0.28 | 0.429 | 39.78 | 169.15 | 30.495 | 26.084 | 17.74 | 1.4 | 5.338 | 19.6 | 10.3849 | 9 | 9.2 | 8.66 | 10.63 | 17.813 | 15.5117 | 52.1571 | 4.508 | 17.8385 | 3.0731 | 7.1304 | 11.449 | 3.426 | 14.621
PROM | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 18.9042 | 22 | 12.2667 | 41.9167 | 12.7517 | 11.9412 | 12.1275 | 1.07 | 47.26 | 1.813 | 67.2717 | 26.445 | 126.9875 | 80.895 | 46.8542 | 8.8288 | 8.665 | 2.7863 | 0.37417 | 0.28 | 0.429 | 31.1442 | 159.9527 | 28.6517 | 24.4715 | 10.5741 | 0.3125 | 5.338 | 12.8375 | 10.181 | 8.8708 | 9.0708 | 8.1367 | 10.105 | 17.813 | 15.5117 | 51.4638 | 4.3031 | 17.8385 | 3.0031 | 7.1304 | 11.212 | 3.2618 | 14.3314
INICIO | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 18.2 | 22 | 11.7 | 42 | 11.55 | 11.97 | 6.335 | -- | -- | 1.813 | 67.24 | 26.65 | 127.6 | 80.895 | 53.69 | 8.92 | 8.91 | 2.04 | 0.34 | 0.28 | 0.429 | 29.35 | 158.74 | 27.82 | 24.329 | 11.5 | 0 | 5.338 | 7.8 | 10 | 9 | 9.2 | 8.18 | 10.15 | 17.813 | -- | 52.1571 | 4.313 | -- | 3.0731 | 7.1304 | 11.449 | 3.362 | 14.364
FINAL | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19.2 | 22 | 11.3 | 40 | 15.5 | 11.92 | 14.288 | -- | -- | 1.813 | 67.24 | 26.24 | 126.55 | 80.895 | 52.697 | 9.27 | 8.91 | 2.83 | 0.34 | 0.28 | 0.429 | 34.08 | 162.572 | 27.366 | 23.338 | 11.41 | 0 | 5.338 | 14.5 | 10.1743 | 8.8 | 9 | 7.93 | 9.9 | 17.813 | 15.5117 | 50.7704 | 4.471 | 17.8385 | 2.9731 | 7.1304 | 11.161 | 3.168 | 14.321
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
sábado, 5 de Julio del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 5.719 | 0.41586 | 0.243 | 0.265 | 0.01987 | 3875.5085 | -- | -- | 0.69287 | 23.5061 | -- | 0.22934 | 0.2399 | 2410 | 0.722 | 0.089 | 0.293 | 0.458 | -- | 271.825 | 0.134 | 0.062 | 58.65 | 0.042 | 0.56881 | 0.07768 | 5.92 | 0.274
00:30 | 2695 | 5.719 | 0.41586 | 0.243 | 0.265 | 0.01987 | 3875.5085 | -- | -- | 0.69287 | 23.5061 | -- | 0.22934 | 0.2399 | 2410 | 0.722 | 0.089 | 0.293 | 0.458 | -- | 271.825 | 0.134 | 0.062 | 58.65 | 0.042 | 0.56881 | 0.07768 | 5.92 | 0.274
01:00 | 2695 | 5.7218 | 0.44358 | 0.231 | 0.258 | 0.01844 | 3875.5076 | -- | -- | 0.6544 | 23.5038 | -- | 0.24941 | 0.22903 | 2410.03 | 0.726 | 0.091 | 0.293 | 0.456 | -- | 271.826 | 0.138 | 0.069 | 58.65 | 0.045 | 0.56677 | 0.0802 | 5.8 | 0.296
01:30 | 2695 | 5.7218 | 0.44358 | 0.231 | 0.258 | 0.01844 | 3875.5076 | -- | -- | 0.6544 | 23.5038 | -- | 0.24941 | 0.22903 | 2410.03 | 0.726 | 0.091 | 0.293 | 0.456 | -- | 271.826 | 0.138 | 0.069 | 58.65 | 0.045 | 0.56677 | 0.0802 | 5.8 | 0.296
02:00 | 2695 | 5.7343 | 0.663 | 0.233 | 0.237 | 0.01937 | 3875.5027 | -- | -- | 0.61565 | 23.4913 | -- | 0.27038 | 0.2132 | 2410.11 | 0.735 | 0.092 | 0.292 | 0.453 | -- | 271.827 | 0.121 | 0.065 | 58.65 | 0.053 | 0.56881 | 0.08582 | 5.69 | 0.316
02:30 | 2695 | 5.7343 | 0.663 | 0.233 | 0.237 | 0.01937 | 3875.5027 | -- | -- | 0.61565 | 23.4913 | -- | 0.27038 | 0.2132 | 2410.11 | 0.735 | 0.092 | 0.292 | 0.453 | -- | 271.827 | 0.121 | 0.065 | 58.65 | 0.053 | 0.56881 | 0.08582 | 5.69 | 0.316
03:00 | 2695 | 5.6945 | 0.843 | 0.237 | 0.216 | 0.02019 | 3875.4896 | -- | -- | 0.57706 | 23.4576 | -- | 0.28676 | 0.19312 | 2410.17 | 0.742 | 0.095 | 0.292 | 0.486 | -- | 271.829 | 0.102 | 0.062 | 58.65 | 0.061 | 0.56881 | 0.09263 | 5.73 | 0.335
03:30 | 2695 | 5.6945 | 0.843 | 0.237 | 0.216 | 0.02019 | 3875.4896 | -- | -- | 0.57706 | 23.4576 | -- | 0.28676 | 0.19312 | 2410.17 | 0.742 | 0.095 | 0.292 | 0.486 | -- | 271.829 | 0.102 | 0.062 | 58.65 | 0.061 | 0.56881 | 0.09263 | 5.73 | 0.335
04:00 | 2695 | 5.8255 | 0.9694 | 0.237 | 0.193 | 0.02275 | 3875.4875 | -- | -- | 0.53897 | 23.4522 | -- | 0.29222 | 0.17438 | 2410.23 | 0.749 | 0.097 | 0.292 | 0.522 | -- | 271.83 | 0.084 | 0.061 | 58.65 | 0.07 | 0.56881 | 0.09693 | 5.68 | 0.36
04:30 | 2695 | 5.8255 | 0.9694 | 0.237 | 0.193 | 0.02275 | 3875.4875 | -- | -- | 0.53897 | 23.4522 | -- | 0.29222 | 0.17438 | 2410.23 | 0.749 | 0.097 | 0.292 | 0.522 | -- | 271.83 | 0.084 | 0.061 | 58.65 | 0.07 | 0.56881 | 0.09693 | 5.68 | 0.36
05:00 | 2695 | 5.9932 | 1.1206 | 0.225 | 0.172 | 0.02583 | 3875.482 | -- | -- | 0.50043 | 23.4381 | -- | 0.30399 | 0.15706 | 2410.3 | 0.757 | 0.1 | 0.292 | 0.558 | -- | 271.831 | 0.066 | 0.055 | 58.65 | 0.079 | 0.56881 | 0.10475 | 5.59 | 0.389
05:30 | 2695 | 5.9932 | 1.1206 | 0.225 | 0.172 | 0.02583 | 3875.482 | -- | -- | 0.50043 | 23.4381 | -- | 0.30399 | 0.15706 | 2410.3 | 0.757 | 0.1 | 0.292 | 0.558 | -- | 271.831 | 0.066 | 0.055 | 58.65 | 0.079 | 0.56881 | 0.10475 | 5.59 | 0.389
06:00 | 2695 | 6.0056 | 1.18 | 0.221 | 0.143 | 0.02872 | 3875.4726 | -- | -- | 0.46152 | 23.4139 | -- | 0.32806 | 0.15297 | 2410.36 | 0.764 | 0.103 | 0.293 | 0.594 | 111.89 | 271.832 | 0.049 | 0.052 | 58.65 | 0.089 | 0.57084 | 0.11182 | 5.48 | 0.418
06:30 | 2695 | 6.0056 | 1.18 | 0.221 | 0.143 | 0.02872 | 3875.4726 | -- | -- | 0.46152 | 23.4139 | -- | 0.32806 | 0.15297 | 2410.36 | 0.764 | 0.103 | 0.293 | 0.594 | 111.89 | 271.832 | 0.049 | 0.052 | 58.65 | 0.089 | 0.57084 | 0.11182 | 5.48 | 0.418
07:00 | 2695 | 6.0022 | 1.219 | 0.234 | 0.118 | 0.03231 | 3875.4646 | -- | -- | 0.4218 | 23.3936 | -- | 0.35371 | 0.14129 | 2410.43 | 0.772 | 0.105 | 0.296 | 0.592 | -- | 271.833 | 0.033 | 0.047 | 58.65 | 0.098 | 0.57084 | 0.11547 | 5.43 | 0.429
07:30 | 2695 | 6.0022 | 1.219 | 0.234 | 0.118 | 0.03231 | 3875.4646 | -- | -- | 0.4218 | 23.3936 | -- | 0.35371 | 0.14129 | 2410.43 | 0.772 | 0.105 | 0.296 | 0.592 | -- | 271.833 | 0.033 | 0.047 | 58.65 | 0.098 | 0.57084 | 0.11547 | 5.43 | 0.429
08:00 | 2695 | 5.9843 | 1.213 | 0.243 | 0.096 | 0.03056 | 3875.4604 | -- | -- | 0.38152 | 23.3826 | 270.2381 | 0.35371 | 0.12352 | 2410.47 | 0.777 | 0.108 | 0.299 | 0.584 | -- | 271.834 | 0.021 | 0.041 | 58.65 | 0.107 | 0.57288 | 0.11732 | 5.73 | 0.438
08:30 | 2695 | 5.9843 | 1.213 | 0.243 | 0.096 | 0.03056 | 3875.4604 | -- | -- | 0.38152 | 23.3826 | 270.2381 | 0.35371 | 0.12352 | 2410.47 | 0.777 | 0.108 | 0.299 | 0.584 | -- | 271.834 | 0.021 | 0.041 | 58.65 | 0.107 | 0.57288 | 0.11732 | 5.73 | 0.438
09:00 | 2695 | 6.1203 | 1.213 | 0.215 | 0.142 | 0.02516 | 3875.4558 | -- | -- | 0.34038 | 23.3709 | -- | 0.32806 | 0.105 | 2410.51 | 0.781 | 0.111 | 0.303 | 0.566 | -- | 271.83 | 0.022 | 0.035 | 58.65 | 0.117 | 0.57084 | 0.11857 | 5.83 | 0.427
09:30 | 2695 | 6.1203 | 1.213 | 0.215 | 0.142 | 0.02516 | 3875.4558 | -- | -- | 0.34038 | 23.3709 | -- | 0.32806 | 0.105 | 2410.51 | 0.781 | 0.111 | 0.303 | 0.566 | -- | 271.83 | 0.022 | 0.035 | 58.65 | 0.117 | 0.57084 | 0.11857 | 5.83 | 0.427
10:00 | 2695 | 6.1493 | 1.126 | 0.208 | 0.194 | 0.02326 | 3875.4598 | -- | -- | 0.2982 | 23.3811 | -- | 0.30399 | 0.11393 | 2410.47 | 0.777 | 0.114 | 0.306 | 0.518 | -- | 271.825 | 0.024 | 0.031 | 58.65 | 0.126 | 0.57288 | 0.12428 | 5.69 | 0.402
10:30 | 2695 | 6.1493 | 1.126 | 0.208 | 0.194 | 0.02326 | 3875.4598 | -- | -- | 0.2982 | 23.3811 | -- | 0.30399 | 0.11393 | 2410.47 | 0.777 | 0.114 | 0.306 | 0.518 | -- | 271.825 | 0.024 | 0.031 | 58.65 | 0.126 | 0.57288 | 0.12428 | 5.69 | 0.402
11:00 | 2695 | 6.1077 | 1.0126 | 0.2 | 0.233 | 0.02257 | 3875.4491 | -- | -- | 0.25502 | 23.3537 | -- | 0.25458 | 0.13393 | 2410.35 | 0.763 | 0.117 | 0.309 | 0.473 | -- | 271.82 | 0.025 | 0.026 | 58.65 | 0.135 | 0.57288 | 0.11857 | 5.55 | 0.377
11:30 | 2695 | 6.1077 | 1.0126 | 0.2 | 0.233 | 0.02257 | 3875.4491 | -- | -- | 0.25502 | 23.3537 | -- | 0.25458 | 0.13393 | 2410.35 | 0.763 | 0.117 | 0.309 | 0.473 | -- | 271.82 | 0.025 | 0.026 | 58.65 | 0.135 | 0.57288 | 0.11857 | 5.55 | 0.377
12:00 | 2695 | 6.0766 | 0.8255 | 0.189 | 0.26 | 0.02228 | 3875.4348 | -- | -- | 0.21236 | 23.317 | -- | 0.21961 | 0.16991 | 2410.27 | 0.753 | 0.12 | 0.312 | 0.429 | -- | 271.816 | 0.024 | 0.021 | 58.65 | 0.14 | 0.57084 | 0.11303 | 5.37 | 0.352
12:30 | 2695 | 6.0766 | 0.8255 | 0.189 | 0.26 | 0.02228 | 3875.4348 | -- | -- | 0.21236 | 23.317 | -- | 0.21961 | 0.16991 | 2410.27 | 0.753 | 0.12 | 0.312 | 0.429 | -- | 271.816 | 0.024 | 0.021 | 58.65 | 0.14 | 0.57084 | 0.11303 | 5.37 | 0.352
13:00 | 2695 | 6.0456 | 0.673 | 0.189 | 0.251 | 0.02269 | 3875.4336 | -- | -- | 0.21647 | 23.3139 | -- | 0.19661 | 0.2132 | 2410.19 | 0.744 | 0.12 | 0.314 | 0.39 | -- | 271.811 | 0.022 | 0.018 | 58.65 | 0.141 | 0.57084 | 0.10825 | 5.22 | 0.327
13:30 | 2695 | 6.0456 | 0.673 | 0.189 | 0.251 | 0.02269 | 3875.4336 | -- | -- | 0.21647 | 23.3139 | -- | 0.19661 | 0.2132 | 2410.19 | 0.744 | 0.12 | 0.314 | 0.39 | -- | 271.811 | 0.022 | 0.018 | 58.65 | 0.141 | 0.57084 | 0.10825 | 5.22 | 0.327
14:00 | 2695 | 6.0147 | 0.49671 | 0.207 | 0.236 | 0.02293 | 3875.4299 | -- | -- | 0.24299 | 23.3045 | -- | 0.18793 | 0.25102 | 2410.11 | 0.735 | 0.122 | 0.314 | 0.371 | -- | 271.807 | 0.019 | 0.016 | 58.65 | 0.14 | 0.56677 | 0.10304 | 5.17 | 0.302
14:30 | 2695 | 6.0147 | 0.49671 | 0.207 | 0.236 | 0.02293 | 3875.4299 | -- | -- | 0.24299 | 23.3045 | -- | 0.18793 | 0.25102 | 2410.11 | 0.735 | 0.122 | 0.314 | 0.371 | -- | 271.807 | 0.019 | 0.016 | 58.65 | 0.14 | 0.56677 | 0.10304 | 5.17 | 0.302
15:00 | 2695 | 5.9838 | 0.37005 | 0.217 | 0.236 | 0.02377 | 3875.425 | -- | -- | 0.26575 | 23.2921 | -- | 0.18379 | 0.27391 | 2409.99 | 0.721 | 0.124 | 0.314 | 0.349 | -- | 271.802 | 0.017 | 0.015 | 58.65 | 0.14 | 0.56677 | 0.10079 | 5.14 | 0.275
15:30 | 2695 | 5.9838 | 0.37005 | 0.217 | 0.236 | 0.02377 | 3875.425 | -- | -- | 0.26575 | 23.2921 | -- | 0.18379 | 0.27391 | 2409.99 | 0.721 | 0.124 | 0.314 | 0.349 | -- | 271.802 | 0.017 | 0.015 | 58.65 | 0.14 | 0.56677 | 0.10079 | 5.14 | 0.275
16:00 | 2695 | 5.9611 | 0.45282 | 0.197 | 0.241 | 0.02406 | 3875.4244 | -- | -- | 0.28303 | 23.2905 | -- | 0.17136 | 0.27975 | 2409.89 | 0.71 | 0.127 | 0.314 | 0.323 | -- | 271.797 | 0.015 | 0.015 | 58.65 | 0.14 | 0.56473 | 0.09693 | 4.94 | 0.27
16:30 | 2695 | 5.9611 | 0.45282 | 0.197 | 0.241 | 0.02406 | 3875.4244 | -- | -- | 0.28303 | 23.2905 | -- | 0.17136 | 0.27975 | 2409.89 | 0.71 | 0.127 | 0.314 | 0.323 | -- | 271.797 | 0.015 | 0.015 | 58.65 | 0.14 | 0.56473 | 0.09693 | 4.94 | 0.27
17:00 | 2695 | 5.9451 | 0.50133 | 0.182 | 0.238 | 0.02214 | 3875.4153 | 68.379 | 29.143 | 0.30075 | 23.2671 | -- | 0.1755 | 0.29158 | 2409.77 | 0.697 | 0.13 | 0.314 | 0.304 | -- | 271.793 | 0.016 | 0.014 | 58.65 | 0.14 | 0.56881 | 0.09585 | 4.83 | 0.276
17:30 | 2695 | 5.9451 | 0.50133 | 0.182 | 0.238 | 0.02214 | 3875.4153 | 68.379 | 29.143 | 0.30075 | 23.2671 | -- | 0.1755 | 0.29158 | 2409.77 | 0.697 | 0.13 | 0.314 | 0.304 | -- | 271.793 | 0.016 | 0.014 | 58.65 | 0.14 | 0.56881 | 0.09585 | 4.83 | 0.276
18:00 | 2695 | 5.8514 | 0.54984 | 0.17 | 0.24 | 0.01897 | 3875.4128 | -- | -- | 0.32283 | 23.2609 | 268.5511 | 0.18379 | 0.29755 | 2409.67 | 0.686 | 0.132 | 0.314 | 0.306 | 111.89 | 271.788 | 0.022 | 0.014 | 58.65 | 0.124 | 0.57084 | 0.09316 | 4.58 | 0.282
18:30 | 2695 | 5.8514 | 0.54984 | 0.17 | 0.24 | 0.01897 | 3875.4128 | -- | -- | 0.32283 | 23.2609 | 268.5511 | 0.18379 | 0.29755 | 2409.67 | 0.686 | 0.132 | 0.314 | 0.306 | 111.89 | 271.788 | 0.022 | 0.014 | 58.65 | 0.124 | 0.57084 | 0.09316 | 4.58 | 0.282
19:00 | 2695 | 5.6761 | 0.59604 | 0.158 | 0.24 | 0.01506 | 3875.4079 | -- | -- | 0.39106 | 23.2484 | -- | 0.16762 | 0.29158 | 2409.58 | 0.676 | 0.135 | 0.314 | 0.283 | -- | 271.783 | 0.043 | 0.016 | 58.65 | 0.097 | 0.57288 | 0.09051 | 4.3 | 0.289
19:30 | 2695 | 5.6761 | 0.59604 | 0.158 | 0.24 | 0.01506 | 3875.4079 | -- | -- | 0.39106 | 23.2484 | -- | 0.16762 | 0.29158 | 2409.58 | 0.676 | 0.135 | 0.314 | 0.283 | -- | 271.783 | 0.043 | 0.016 | 58.65 | 0.097 | 0.57288 | 0.09051 | 4.3 | 0.289
20:00 | 2695 | 5.467 | 0.648 | 0.158 | 0.239 | 0.01286 | 3875.4022 | -- | -- | 0.47097 | 23.2336 | -- | 0.14926 | 0.28564 | 2409.49 | 0.666 | 0.137 | 0.313 | 0.317 | -- | 271.779 | 0.062 | 0.024 | 58.65 | 0.071 | 0.57084 | 0.08376 | 4.09 | 0.288
20:30 | 2695 | 5.467 | 0.648 | 0.158 | 0.239 | 0.01286 | 3875.4022 | -- | -- | 0.47097 | 23.2336 | -- | 0.14926 | 0.28564 | 2409.49 | 0.666 | 0.137 | 0.313 | 0.317 | -- | 271.779 | 0.062 | 0.024 | 58.65 | 0.071 | 0.57084 | 0.08376 | 4.09 | 0.288
21:00 | 2695 | 5.2101 | 0.653 | 0.165 | 0.243 | 0.01067 | 3875.3939 | -- | -- | 0.55035 | 23.2125 | -- | 0.13254 | 0.30959 | 2409.44 | 0.661 | 0.14 | 0.314 | 0.319 | -- | 271.774 | 0.082 | 0.033 | 58.65 | 0.044 | 0.56677 | 0.08223 | 4.14 | 0.283
21:30 | 2695 | 5.2101 | 0.653 | 0.165 | 0.243 | 0.01067 | 3875.3939 | -- | -- | 0.55035 | 23.2125 | -- | 0.13254 | 0.30959 | 2409.44 | 0.661 | 0.14 | 0.314 | 0.319 | -- | 271.774 | 0.082 | 0.033 | 58.65 | 0.044 | 0.56677 | 0.08223 | 4.14 | 0.283
22:00 | 2695 | 4.9744 | 0.653 | 0.165 | 0.254 | 0.01047 | 3875.3854 | -- | -- | 0.62926 | 23.1907 | -- | 0.13254 | 0.3279 | 2409.42 | 0.659 | 0.143 | 0.314 | 0.311 | -- | 271.769 | 0.102 | 0.043 | 58.65 | 0.04 | 0.56473 | 0.07768 | 4.32 | 0.278
22:30 | 2695 | 4.9744 | 0.653 | 0.165 | 0.254 | 0.01047 | 3875.3854 | -- | -- | 0.62926 | 23.1907 | -- | 0.13254 | 0.3279 | 2409.42 | 0.659 | 0.143 | 0.314 | 0.311 | -- | 271.769 | 0.102 | 0.043 | 58.65 | 0.04 | 0.56473 | 0.07768 | 4.32 | 0.278
23:00 | 2695 | 4.8143 | 0.656 | 0.168 | 0.259 | 0.00986 | 3875.3836 | -- | -- | 0.70138 | 23.1658 | -- | 0.13909 | 0.3465 | 2409.47 | 0.664 | 0.145 | 0.314 | 0.3 | -- | 271.765 | 0.121 | 0.055 | 58.65 | 0.041 | 0.56067 | 0.07668 | 4.63 | 0.274
23:30 | 2695 | 4.8143 | 0.656 | 0.168 | 0.259 | 0.00986 | 3875.3836 | -- | -- | 0.70138 | 23.1658 | -- | 0.13909 | 0.3465 | 2409.47 | 0.664 | 0.145 | 0.314 | 0.3 | -- | 271.765 | 0.121 | 0.055 | 58.65 | 0.041 | 0.56067 | 0.07668 | 4.63 | 0.274

## DESCARGA_LAGUNAS
sábado, 5 de Julio del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
05/07/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 1
05/07/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
05/07/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
05/07/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
05/07/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.5
05/07/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
05/07/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
05/07/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
05/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
05/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
05/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
05/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.1
05/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
05/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.13
05/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
05/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
05/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
05/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.69
05/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
05/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.22
05/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 31.336
05/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
05/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
05/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
05/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
05/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.39
05/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
05/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
05/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.12
05/07/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 31.336
05/07/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.881

## VERTIMIENTO_EMBALSES
sábado, 5 de Julio del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
05/07/2025 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
05/07/2025 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
05/07/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
05/07/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
05/07/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.6
05/07/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
05/07/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
05/07/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
05/07/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
05/07/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
05/07/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
05/07/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 21.846
05/07/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0

## STOCK_COMB
sábado, 5 de Julio del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
05/07/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 616.68 | 616.592 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
05/07/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.828 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
05/07/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 363.22 | 363.217 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
05/07/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
05/07/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 492.81 | 492.81 | 0 | m3
05/07/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
05/07/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9872.46 | 9872.46 | 0 | m3
05/07/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
05/07/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
05/07/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59425.87 | 59425.87 | 0 | m3
05/07/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31407.49 | 31407.49 | 0 | m3
05/07/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
05/07/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 511.98 | 511.98 | 0 | m3
05/07/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 643.34 | 643.34 | 0 | m3
05/07/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 800.42 | 799.722 | 0 | m3 | Disminución por variación de temperatura.
05/07/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 2179.54 | 2179.54 | 0 | m3
05/07/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
05/07/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 6416.69 | 6416.69 | 0 | m3 | SIN CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL EN PLANTA.
05/07/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57692.3 | 57692.3 | 0 | m3
05/07/2025 | SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | DIÉSEL | 339.5 | 339.5 | 0 | m3
05/07/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 15.35 | 15.35 | 0 | m3
05/07/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 550.34 | 550.34 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
sábado, 5 de Julio del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 05/Jul
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1066
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 572.53
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 909.8381
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 18.679
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 10397.4573
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 9733.6224
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 10430.8978
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 10254.3226
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 290805.25
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1157452
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1141735
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1302160
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1161678.19
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 151278.13
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 74939.79
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 31.22
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1192473.317
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1134466.584
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1126995.428
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1361127.54
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 322869
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1981966
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 23260.65
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 23260.65
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 23260.65
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 20159.23
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 24036.01
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 16282.46
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 12059.22
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14086.61
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 190747.624
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1264277
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## DISPONIBILIDAD_GAS
sábado, 5 de Julio del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
05/07/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 05/07/2025 06:00 | 06/07/2025 06:00
05/07/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.8 | 05/07/2025 06:00 | 06/07/2025 06:00
05/07/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 05/07/2025 06:00 | 06/07/2025 06:00
05/07/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 05/07/2025 06:00 | 06/07/2025 06:00
05/07/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 05/07/2025 06:00 | 06/07/2025 06:00
05/07/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 05/07/2025 06:00 | 06/07/2025 06:00
05/07/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1850 | 05/07/2025 06:00 | 06/07/2025 06:00
05/07/2025 | SDF ENERGIA SAC | GASEODUCTO DE CAMISEA (SDF) | 200 | 05/07/2025 06:00 | 06/07/2025 06:00
05/07/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 05/07/2025 06:00 | 06/07/2025 06:00
05/07/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 665.44 | 05/07/2025 06:00 | 06/07/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
sábado, 5 de Julio del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
05/07/2025 | 00:30 | 23 | 0 | 12.89 | 19.0479 |  | 5.61 | 3.29 | 14.118 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |  |  | 9 | 11 |  |  |  |  | 1.9488 | 1.8227 |  |  |  | 4.5873 | 3.54 | 484.597 | 484.597 | 484.597 | 419.984 | 500.7502 | 251.896 | 293.4711 | 339.2179 | 0
05/07/2025 | 01:00 | 23 | 0 | 12.76 | 19.0479 |  | 5.05 | 3.45 | 16.713 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |  |  | 9 | 11 |  |  |  |  | 1.2059 | 2.2642 |  |  |  | 4.1178 | 4.03 | 484.597 | 484.597 | 484.597 | 419.984 | 500.7502 | 251.896 | 293.4711 | 339.2179 | 0
05/07/2025 | 01:30 | 23 | 0 | 12.32 | 19.0479 |  | 4.36 | 3.16 | 16.713 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 9 | 11 |  |  |  |  | 1.3053 | 3.2127 |  |  |  | 4.3574 | 4.93 | 484.597 | 484.597 | 484.597 | 419.984 | 500.7502 | 251.896 | 293.4711 | 339.2179 | 0
05/07/2025 | 02:00 | 23 | 0 | 11.59 | 19.0479 |  | 4.42 | 3.2 | 10.658 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |  |  | 9 | 11 |  |  |  |  | 4.5893 | 3.703 |  |  |  | 4.7532 | 4.91 | 484.597 | 484.597 | 484.597 | 419.984 | 500.7502 | 251.896 | 293.4711 | 339.2179 | 0
05/07/2025 | 02:30 | 25 | 0 | 11.28 | 19.0479 |  | 5 | 3.01 | 10.658 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 3.4826 | 5.2211 |  |  |  | 4.7007 | 4.97 | 484.597 | 484.597 | 484.597 | 419.984 | 500.7502 | 251.896 | 293.4711 | 339.2179 | 0
05/07/2025 | 03:00 | 25 | 0 | 11.33 | 19.0479 |  | 5.76 | 3.81 | 9.234 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 4.8994 | 5.2542 |  |  |  | 4.9774 | 5.44 | 484.597 | 484.597 | 484.597 | 419.984 | 500.7502 | 251.896 | 293.4711 | 339.2179 | 0
05/07/2025 | 03:30 | 24 | 0 | 12.2 | 19.0479 |  | 6.14 | 3.83 | 9.234 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 3.1348 | 4.0247 |  |  |  | 5.6626 | 6.44 | 484.597 | 484.597 | 484.597 | 419.984 | 500.7502 | 251.896 | 293.4711 | 339.2179 | 0
05/07/2025 | 04:00 | 24 | 0 | 11.7 | 19.0479 |  | 6.94 | 4.21 | 13.893 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 3.0757 | 3.5931 |  |  |  | 5.9399 | 6.4 | 484.597 | 484.597 | 484.597 | 419.984 | 500.7502 | 251.896 | 293.4711 | 339.2179 | 0
05/07/2025 | 04:30 | 23 | 0 | 11.18 | 19.0479 |  | 6.95 | 3.71 | 13.893 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 3.641 | 3.0448 |  |  |  | 6.9251 | 6.62 | 484.597 | 484.597 | 484.597 | 419.984 | 500.7502 | 251.896 | 293.4711 | 339.2179 | 0
05/07/2025 | 05:00 | 23 | 0 | 10.52 | 19.0479 | 0 | 6.76 | 3.33 | 22.473 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7199 | 3.2716 | 0 | 0 | 0 | 6.6446 | 6.27 | 484.597 | 484.597 | 484.597 | 419.984 | 500.7502 | 251.896 | 293.4711 | 339.2179 | 0 | 0 | 0.165
05/07/2025 | 05:30 | 22 | 0 | 11.49 | 19.0479 | 0 | 7.18 | 4.12 | 22.473 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 3.4207 | 0 | 0 | 0 | 6.2061 | 5.94 | 484.597 | 484.597 | 484.597 | 419.984 | 500.7502 | 251.896 | 293.4711 | 339.2179 | 0 | 0 | 0.006
05/07/2025 | 06:00 | 22 | 0 | 11.55 | 19.0479 | 0.03 | 6.28 | 4.91 | 25 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 6.2817 | 0 | 0 | 4.1 | 4.0589 | 3.7865 | 0 | 0 | 0 | 6.16 | 6.49 | 484.597 | 484.597 | 484.597 | 419.984 | 500.7502 | 251.896 | 293.4711 | 339.2179 | 0 | 0 | 6.987
05/07/2025 | 06:30 | 23 | 0 | 12.25 | 19.0479 | 3.83 | 5.54 | 5.08 | 25 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 10.6 | 12.45 | 9 | 10 | 87.6827 | 0.07193 | 15 | 122.66 | 5.8385 | 3.5558 | 10.8407 | 5.9172 | 130.83 | 6.1751 | 6.12 | 484.597 | 484.597 | 484.597 | 419.984 | 500.7502 | 251.896 | 293.4711 | 339.2179 | 0 | 20 | 158.852
05/07/2025 | 07:00 | 23 | 0 | 12.53 | 19.0479 | 14.72 | 5.1 | 5.45 | 22.425 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 180.6 | 195.64 | 9 | 10 | 322.3084 | 2.7395 | 165 | 435.66 | 5.2211 | 4.391 | 140.6992 | 72.4768 | 433.56 | 6.7826 | 6.61 | 484.597 | 484.597 | 484.597 | 419.984 | 500.7502 | 251.896 | 293.4711 | 339.2179 | 0 | 182 | 473.455
05/07/2025 | 07:30 | 17 | 0 | 11.71 | 19.0479 | 29.26 | 4.7 | 6.35 | 22.425 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 395.9 | 442.36 | 9 | 11 | 608.6319 | 16.8613 | 304 | 689.18 | 4.7938 | 4.3771 | 384.1613 | 291.6893 | 684.54 | 6.8195 | 6.31 | 484.597 | 484.597 | 484.597 | 419.984 | 500.7502 | 251.896 | 293.4711 | 339.2179 | 0 | 322 | 665.148
05/07/2025 | 08:00 | 17 | 0 | 12.2 | 19.0479 | 38.96 | 4.72 | 5.88 | 20.295 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 620.3 | 713.09 | 9 | 10 | 777.2304 | 36.9338 | 438 | 766.89 | 4.6341 | 3.9438 | 658.4175 | 571.1293 | 761.49 | 7.1779 | 6.9 | 484.597 | 484.597 | 484.597 | 419.984 | 500.7502 | 251.896 | 293.4711 | 339.2179 | 0 | 457 | 726.467
05/07/2025 | 08:30 | 17 | 0 | 11.74 | 19.7952 | 492.55 | 4.56 | 6.12 | 20.295 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 758.4 | 790.54 | 9 | 10 | 807.1541 | 55.6145 | 565 | 803.46 | 4.2555 | 3.3503 | 811.2124 | 767.9528 | 797.32 | 6.0229 | 5.96 | 484.597 | 484.597 | 484.597 | 419.984 | 500.7502 | 251.896 | 293.4711 | 339.2179 | 0 | 571 | 770.518
05/07/2025 | 09:00 | 17 | 0 | 11.3 | 19.7952 | 600.48 | 5.16 | 6.96 | 25 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 778.3 | 817.46 | 9 | 10 | 815.0684 | 94.8864 | 682 | 817.28 | 4.8543 | 4.2141 | 841.0568 | 791.58 | 809.05 | 6.0736 | 6.03 | 484.597 | 484.597 | 484.597 | 419.984 | 500.7502 | 251.896 | 293.4711 | 339.2179 | 0 | 700 | 783.602
05/07/2025 | 09:30 | 23 | 0 | 12.84 | 19.7952 | 696.71 | 5.68 | 6.67 | 25 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 787.4 | 828.36 | 9 | 10 | 820.217 | 160.2447 | 782 | 821.35 | 5.1089 | 3.6429 | 853.673 | 793.7374 | 818.92 | 6.4644 | 6.33 | 484.597 | 484.597 | 484.597 | 419.984 | 500.7502 | 251.896 | 293.4711 | 339.2179 | 0 | 795 | 785.608
05/07/2025 | 10:00 | 23 | 0 | 12.38 | 19.7952 | 779.17 | 6.19 | 6.37 | 21.519 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 786.6 | 832 | 8 | 10 | 815.8157 | 195.4823 | 870 | 823.34 | 7.1741 | 4.0462 | 854.7469 | 789.8644 | 818.7 | 6.467 | 6.15 | 484.597 | 484.597 | 484.597 | 419.984 | 500.7502 | 251.896 | 293.4711 | 339.2179 | 0 | 887 | 782.691
05/07/2025 | 10:30 | 23 | 0 | 12.48 | 19.7952 | 847.47 | 6.7 | 6.49 | 21.519 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 788.7 | 828.8 | 9 | 10 | 814.9174 | 188.1301 | 940 | 817.08 | 6.5947 | 4.5174 | 852.4416 | 783.2254 | 814.82 | 6.1194 | 6.46 | 484.597 | 484.597 | 484.597 | 419.984 | 500.7502 | 251.896 | 293.4711 | 339.2179 | 0 | 957 | 775.53
05/07/2025 | 11:00 | 23 | 0 | 11.87 | 19.7952 | 897.93 | 7.06 | 6.85 | 23.423 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 788.2 | 825.09 | 9 | 10 | 810.8107 | 332.4345 | 989 | 812.88 | 7.9725 | 5.2318 | 852.7445 | 775.9541 | 808.43 | 5.9093 | 5.82 | 484.597 | 484.597 | 484.597 | 419.984 | 500.7502 | 251.896 | 293.4711 | 339.2179 | 0 | 977 | 776.491
05/07/2025 | 11:30 | 23 | 0 | 12.03 | 19.7952 | 926.71 | 7.61 | 6.76 | 23.423 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 786.2 | 822.54 | 9 | 10 | 812.5354 | 428.2962 | 1018 | 813.59 | 7.796 | 5.1262 | 853.1437 | 778.0037 | 808.23 | 6.3769 | 5.72 | 484.597 | 484.597 | 484.597 | 419.984 | 500.7502 | 251.896 | 293.4711 | 339.2179 | 0 | 1024 | 777.063
05/07/2025 | 12:00 | 23 | 0 | 12.75 | 19.7952 | 941.2 | 8.04 | 6.33 | 20.706 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 786.4 | 822.18 | 9 | 10 | 816.5854 | 501.5143 | 1026 | 813.96 | 7.0618 | 5.2896 | 856.1651 | 777.1172 | 814.93 | 6.0622 | 6.1 | 484.597 | 484.597 | 484.597 | 419.984 | 500.7502 | 251.896 | 293.4711 | 339.2179 | 0 | 1028 | 773.132
05/07/2025 | 12:30 | 23 | 0 | 12.1 | 19.7952 | 936.71 | 8.28 | 6.61 | 20.706 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 787.7 | 829.82 | 9 | 10 | 823.4137 | 882.4074 | 1015 | 808.7 | 7.6057 | 4.7268 | 860.7228 | 781.2756 | 812.89 | 5.7157 | 6.21 | 484.597 | 484.597 | 484.597 | 419.984 | 500.7502 | 251.896 | 293.4711 | 339.2179 | 0 | 1009 | 779.732
05/07/2025 | 13:00 | 23 | 0 | 11.81 | 19.7952 | 916.69 | 8.18 | 7.86 | 25 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 794.2 | 838.91 | 9 | 10 | 827.4316 | 872.4317 | 978 | 785.18 | 7.9165 | 5.413 | 861.3966 | 788.0371 | 799.48 | 6.0612 | 5.95 | 484.597 | 484.597 | 484.597 | 419.984 | 500.7502 | 251.896 | 293.4711 | 339.2179 | 0 | 972 | 736.412
05/07/2025 | 13:30 | 24 | 0 | 11.61 | 19.7952 | 883.06 | 8.78 | 8.1 | 25 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 804.5 | 839.27 | 10 | 11 | 821.4722 | 831.6861 | 930 | 830.65 | 6.9873 | 5.5846 | 827.5599 | 777.572 | 837.78 | 6.3922 | 6.08 | 484.597 | 484.597 | 484.597 | 419.984 | 500.7502 | 251.896 | 293.4711 | 339.2179 | 0 | 919 | 782.044
05/07/2025 | 14:00 | 24 | 0 | 11.87 | 19.7952 | 830.4 | 8.74 | 7.91 | 25 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 805.5 | 848.36 | 10 | 12 | 820.237 | 790.5775 | 852 | 829.48 | 10.1885 | 7.2449 | 850.5627 | 789.0569 | 834.97 | 5.6515 | 5.47 | 484.597 | 484.597 | 484.597 | 419.984 | 500.7502 | 251.896 | 293.4711 | 339.2179 | 0 | 835 | 796.508
05/07/2025 | 14:30 | 18 | 0 | 11.54 | 19.7952 | 751.67 | 8.36 | 7.91 | 25 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 807.1 | 844 | 11 | 12 | 819.5155 | 729.9019 | 762 | 822.86 | 7.0671 | 8.9389 | 871.2827 | 822.7166 | 824.65 | 5.6183 | 5.82 | 484.597 | 484.597 | 484.597 | 419.984 | 500.7502 | 251.896 | 293.4711 | 339.2179 | 0 | 756 | 783.966
05/07/2025 | 15:00 | 18 | 0 | 11.07 | 19.7952 | 653.97 | 7.74 | 7.96 | 25 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 782 | 826.18 | 11 | 12 | 804.5034 | 661.2686 | 658 | 790.48 | 8.9214 | 8.3602 | 852.3501 | 804.3026 | 790.68 | 5.3123 | 5.45 | 484.597 | 484.597 | 484.597 | 419.984 | 500.7502 | 251.896 | 293.4711 | 339.2179 | 0 | 643 | 746.524
05/07/2025 | 15:30 | 19 | 0 | 11.32 | 19.7952 | 549.02 | 7.52 | 7.72 | 25 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 737.1 | 791.27 | 11 | 12 | 746.8881 | 500.2339 | 542 | 700.26 | 7.7425 | 8.4189 | 794.6969 | 765.8583 | 691.76 | 5.5119 | 6.23 | 484.597 | 484.597 | 484.597 | 419.984 | 500.7502 | 251.896 | 293.4711 | 339.2179 | 0 | 522 | 660.634
05/07/2025 | 16:00 | 19 | 0 | 10.42 | 19.7952 | 437.52 | 7.46 | 8.63 | 24.188 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 541 | 637.82 | 11 | 12 | 536.5744 | 457.7293 | 407 | 549.73 | 7.0338 | 7.6357 | 691.2546 | 665.3859 | 527.35 | 5.2334 | 6.17 | 484.597 | 484.597 | 484.597 | 419.984 | 500.7502 | 251.896 | 293.4711 | 339.2179 | 0 | 388 | 442.169
05/07/2025 | 16:30 | 20 | 0 | 11.71 | 19.1893 | 315.43 | 7.29 | 9.16 | 24.188 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 302 | 352.55 | 10 | 12 | 259.9079 | 353.9163 | 262 | 290.63 | 7.6196 | 8.3552 | 407.4169 | 385.0574 | 265.96 | 5.4847 | 5.91 | 484.597 | 484.597 | 484.597 | 419.984 | 500.7502 | 251.896 | 293.4711 | 339.2179 | 0 | 247 | 80.69
05/07/2025 | 17:00 | 20 | 0 | 12.2 | 19.1893 | 32.08 | 7.25 | 8.57 | 25 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 81.5 | 124.54 | 10 | 12 | 41.9352 | 248.3538 | 116 | 39.7 | 7.6691 | 8.6669 | 182.9036 | 163.6816 | 33.78 | 4.6754 | 5.19 | 484.597 | 484.597 | 484.597 | 419.984 | 500.7502 | 251.896 | 293.4711 | 339.2179 | 0 | 95 | 4.989
05/07/2025 | 17:30 | 23 | 0 | 11.78 | 19.1893 | 17.76 | 7.28 | 8.39 | 25 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 1 | 10 | 11 | 1.0585 | 129.0869 | 1 | 0 | 7.1755 | 8.5289 | 14.2696 | 8.0823 | 0 | 4.7472 | 4.37 | 484.597 | 484.597 | 484.597 | 419.984 | 500.7502 | 251.896 | 293.4711 | 339.2179 | 0 | 0 | 0.11
05/07/2025 | 18:00 | 23 | 0 | 12.13 | 19.1893 | 3.27 | 6.97 | 7.76 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 32.3942 | 0 | 0 | 6.3278 | 8.3566 | 0 | 0 | 0 | 4.1511 | 4.07 | 484.597 | 484.597 | 484.597 | 419.984 | 500.7502 | 251.896 | 293.4711 | 339.2179 | 0 | 0 | 0.217
05/07/2025 | 18:30 | 23 | 0 | 10.9 | 19.1893 | 0 | 6.79 | 7.57 | 25 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 3.6949 | 0 | 0 | 5.3061 | 9.1255 | 0 | 0 | 0 | 4.4223 | 3.86 | 484.597 | 484.597 | 484.597 | 419.984 | 500.7502 | 251.896 | 293.4711 | 339.2179 | 0 | 0 | 0.137
05/07/2025 | 19:00 | 23 | 0 | 13.88 | 19.1893 | 0 | 7.36 | 7.33 | 25 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2766 | 10.0687 | 0 | 0 | 0 | 2.6275 | 3.23 | 484.597 | 484.597 | 484.597 | 419.984 | 500.7502 | 251.896 | 293.4711 | 339.2179 | 0 | 0 | 0.138
05/07/2025 | 19:30 | 24 | 0 | 13.32 | 19.1893 | 0 | 6.85 | 7.18 | 25 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8309 | 8.8124 | 0 | 0 | 0 | 2.6845 | 4.16 | 484.597 | 484.597 | 484.597 | 419.984 | 500.7502 | 251.896 | 293.4711 | 339.2179 | 0 | 0 | 0.127
05/07/2025 | 20:00 | 24 | 0 | 13.2 | 19.1893 |  | 6.75 | 6.97 | 25 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  | 10 | 11 |  |  |  |  | 7.1017 | 7.6663 |  |  |  | 4.5678 | 5.22 | 484.597 | 484.597 | 484.597 | 419.984 | 500.7502 | 251.896 | 293.4711 | 339.2179 | 0
05/07/2025 | 20:30 | 24 | 0 | 13.19 | 19.1893 |  | 6.85 | 7.35 | 25 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | 10 | 11 |  |  |  |  | 6.3034 | 7.2358 |  |  |  | 5.4274 | 5.88 | 484.597 | 484.597 | 484.597 | 419.984 | 500.7502 | 251.896 | 293.4711 | 339.2179 | 0
05/07/2025 | 21:00 | 24 | 0 | 13.33 | 19.1893 |  | 7.02 | 7.62 | 25 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  | 6.2636 | 6.4901 |  |  |  | 5.6714 | 5.96 | 484.597 | 484.597 | 484.597 | 419.984 | 500.7502 | 251.896 | 293.4711 | 339.2179 | 0
05/07/2025 | 21:30 | 24 | 0 | 11.98 | 19.1893 |  | 6.78 | 8.49 | 25 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 10 | 11 |  |  |  |  | 5.9247 | 6.6672 |  |  |  | 6.1938 | 6.29 | 484.597 | 484.597 | 484.597 | 419.984 | 500.7502 | 251.896 | 293.4711 | 339.2179 | 0
05/07/2025 | 22:00 | 24 | 0 | 12.37 | 19.1893 |  | 6.77 | 8.13 | 25 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 5.897 | 6.5637 |  |  |  | 6.6308 | 6.49 | 484.597 | 484.597 | 484.597 | 419.984 | 500.7502 | 247.0049 | 293.4711 | 339.2179 | 0
05/07/2025 | 22:30 | 21 | 0 | 11.94 | 19.1893 |  | 6.05 | 8.4 | 25 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 3.4126 | 5.7087 |  |  |  | 6.6092 | 6.75 | 484.597 | 484.597 | 484.597 | 419.984 | 500.7502 | 251.896 | 293.4711 | 339.2179 | 0
05/07/2025 | 23:00 | 21 | 0 | 10.23 | 19.1893 |  | 5.92 | 8.62 | 24.734 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 2.5326 | 4.671 |  |  |  | 6.3179 | 6.23 | 484.597 | 484.597 | 484.597 | 419.984 | 500.7502 | 244.5592 | 293.4711 | 339.2179 | 0
05/07/2025 | 23:30 | 24 | 0 | 10.95 | 19.1893 |  | 5.74 | 8.55 | 24.734 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 1.961 | 3.7815 |  |  |  | 5.252 | 5.7 | 484.597 | 484.597 | 484.597 | 419.984 | 500.7502 | 232.3313 | 293.4711 | 339.2179 | 0
06/07/2025 | 00:00 | 24 | 0 | 10.79 | 19.1893 |  | 6.59 | 8.71 | 25 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 1.0084 | 4.1181 |  |  |  | 5.6325 | 5.9 | 484.597 | 484.597 | 484.597 | 419.984 | 500.7502 | 251.896 | 293.4711 | 339.2179 | 0

## CALOR_ÚTIL
sábado, 5 de Julio del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | 42881 | 44003 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | CT OQUENDO TG1 - Calor Útil de sus Unidades de Generación (MW) | Potencia Activa de unidad TV asociada a la Cogeneración CT OQUENDO (MW) | MW
05/07/2025 | 00:30 | 29 | 0 | 55.17 | 69.3552 | 110.54 | 28.74 | 3.266 | 296.0712
05/07/2025 | 01:00 | 29 | 0 | 54.62 | 69.3552 | 151.69 | 28.74 | 3.266 | 336.6712
05/07/2025 | 01:30 | 31 | 0 | 60.57 | 69.3552 | 148.89 | 28.74 | 3.266 | 341.8212
05/07/2025 | 02:00 | 31 | 0 | 57.01 | 69.3552 | 175.78 | 28.74 | 3.266 | 365.1512
05/07/2025 | 02:30 | 33 | 0 | 58.75 | 69.3552 | 172.25 | 28.74 | 3.266 | 365.3612
05/07/2025 | 03:00 | 33 | 0 | 59.04 | 69.3552 | 169.5 | 28.74 | 3.266 | 362.9012
05/07/2025 | 03:30 | 30 | 0 | 57.82 | 69.3552 | 170.63 | 28.74 | 3.266 | 359.8112
05/07/2025 | 04:00 | 30 | 0 | 55.43 | 69.3552 | 180.82 | 28.74 | 3.266 | 367.6112
05/07/2025 | 04:30 | 30 | 0 | 58.97 | 69.3552 | 181.08 | 28.74 | 3.266 | 371.4112
05/07/2025 | 05:00 | 30 | 0 | 55.53 | 69.3552 | 176.5 | 28.74 | 3.266 | 363.3912
05/07/2025 | 05:30 | 29 | 0 | 55.4 | 69.3552 | 173.18 | 28.74 | 3.266 | 358.9412
05/07/2025 | 06:00 | 29 | 0 | 55.72 | 69.3552 | 164.86 | 28.74 | 3.266 | 350.9412
05/07/2025 | 06:30 | 27 | 0 | 70.21 | 69.3552 | 177.7 | 28.74 | 3.266 | 376.2712
05/07/2025 | 07:00 | 27 | 0 | 71.86 | 69.3552 | 190.85 | 28.74 | 3.266 | 391.0712
05/07/2025 | 07:30 | 15 | 0 | 57.22 | 69.3552 | 183.2 | 28.74 | 3.266 | 356.7812
05/07/2025 | 08:00 | 15 | 0 | 59.66 | 69.3552 | 185.65 | 28.74 | 3.266 | 361.6712
05/07/2025 | 08:30 | 15 | 0 | 62.71 | 70.6701 | 188.82 | 28.74 | 3.266 | 369.2061
05/07/2025 | 09:00 | 15 | 0 | 60.31 | 70.6701 | 192.24 | 28.74 | 3.266 | 370.2261
05/07/2025 | 09:30 | 28 | 0 | 52.71 | 70.6701 | 195.01 | 28.74 | 3.266 | 378.3961
05/07/2025 | 10:00 | 28 | 0 | 50.85 | 70.6701 | 208.02 | 28.74 | 3.266 | 389.5461
05/07/2025 | 10:30 | 31 | 0 | 62.42 | 70.6701 | 207.74 | 28.74 | 3.266 | 403.8361
05/07/2025 | 11:00 | 31 | 0 | 59.4 | 70.6701 | 206.4 | 28.74 | 3.266 | 399.4761
05/07/2025 | 11:30 | 31 | 0 | 60.59 | 70.6701 | 208.67 | 28.74 | 3.266 | 402.9361
05/07/2025 | 12:00 | 31 | 0 | 64.2 | 70.6701 | 193.74 | 28.74 | 3.266 | 391.6161
05/07/2025 | 12:30 | 32 | 0 | 54.34 | 70.6701 | 198.57 | 28.74 | 3.266 | 387.5861
05/07/2025 | 13:00 | 32 | 0 | 53.07 | 70.6701 | 196.47 | 28.74 | 3.266 | 384.2161
05/07/2025 | 13:30 | 28 | 0 | 47.49 | 70.6701 | 190.53 | 28.74 | 3.266 | 368.6961
05/07/2025 | 14:00 | 28 | 0 | 48.53 | 70.6701 | 192.83 | 28.74 | 3.266 | 372.0361
05/07/2025 | 14:30 | 16 | 0 | 54.19 | 70.6701 | 202.88 | 28.74 | 3.266 | 375.7461
05/07/2025 | 15:00 | 16 | 0 | 52 | 70.6701 | 201.37 | 28.74 | 3.266 | 372.0461
05/07/2025 | 15:30 | 18 | 0 | 62.74 | 70.6701 | 198.21 | 28.74 | 3.266 | 381.6261
05/07/2025 | 16:00 | 18 | 0 | 57.79 | 70.6701 | 201.47 | 28.74 | 3.266 | 379.9361
05/07/2025 | 16:30 | 19 | 0 | 60.34 | 77.0958 | 198.89 | 28.74 | 3.266 | 387.3318
05/07/2025 | 17:00 | 19 | 0 | 62.84 | 77.0958 | 198.47 | 28.74 | 3.266 | 389.4118
05/07/2025 | 17:30 | 31 | 0 | 56.21 | 77.0958 | 211.24 | 28.74 | 3.266 | 407.5518
05/07/2025 | 18:00 | 31 | 0 | 57.91 | 77.0958 | 210.86 | 28.74 | 3.266 | 408.8718
05/07/2025 | 18:30 | 31 | 0 | 50.58 | 77.0958 | 221.38 | 28.74 | 3.266 | 412.0618
05/07/2025 | 19:00 | 31 | 0 | 64.41 | 77.0958 | 217.58 | 28.74 | 3.266 | 422.0918
05/07/2025 | 19:30 | 33 | 0 | 57.26 | 77.0958 | 219.43 | 28.74 | 3.266 | 418.7918
05/07/2025 | 20:00 | 33 | 0 | 56.72 | 77.0958 | 224.07 | 28.74 | 3.266 | 422.8918
05/07/2025 | 20:30 | 31 | 0 | 56.48 | 77.0958 | 220.88 | 28.74 | 3.266 | 417.4618
05/07/2025 | 21:00 | 31 | 0 | 57.11 | 77.0958 | 219.38 | 28.74 | 3.266 | 416.5918
05/07/2025 | 21:30 | 29 | 0 | 55.35 | 77.0958 | 221.3 | 28.74 | 3.266 | 414.7518
05/07/2025 | 22:00 | 29 | 0 | 57.17 | 77.0958 | 214.78 | 28.74 | 3.266 | 410.0518
05/07/2025 | 22:30 | 26 | 0 | 61.92 | 77.0958 | 212.77 | 28.74 | 3.266 | 409.7918
05/07/2025 | 23:00 | 26 | 0 | 53.01 | 77.0958 | 232.32 | 28.74 | 3.266 | 420.4318
05/07/2025 | 23:30 | 31 | 0 | 54.63 | 77.0958 | 225.11 | 28.74 | 3.266 | 419.8418
06/07/2025 | 00:00 | 31 | 0 | 53.87 | 77.0958 | 229.52 | 28.74 | 3.266 | 423.4918
EJEC MWh |  | 654 | 0 | 1381.065 | 1736.9682 | 4687.035 | 689.76 | 78.384 | 9227.2122

## FLUJOS
sábado, 5 de Julio del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
05/07/2025 | 00:30 |  | 17.6049 | -22.3386 | -37.4095 | 26.9523 |  | 29.3592 | -76.8974 | 46.1172 | 23.3293 | 22.9244 | 13.32 | -30.824 | 26.4 | 10.764 | -26.4 | 13.8074 | 40.1578 | 15.804 | 15.9246 | 26.7451 | 16.5425 | 0.2773 | 4.5049 |  |  | -42.81 | -42.82 |  | -13.32 | 28.6 | 15.93 | 0.227 | -40.42 | -41 | -47.71 | 40.81 | 41.29 | 12.9202 | 2.302 | 54.647 | 56.6766 | 44.0129 | -39.25 | -39.3934 | 5.0339 | 4.8056 | 62.559 | 64.3004 | 3.6806 | 18.8181 | -459.2981 | 2.2919 | -13.4 | -14.2 | 46.0012 | 44.9586 | -3.8306 |  | -67.9417 | 2.3504 | 0 | 3.3105 | 519.6385 | 99.5513 | 99.5819 | -483.9847 | 443.67 |  | -56.9635 | 58.1592 | 77.0322 | 28.26 | 23.09 | 55.25 | 74.54 | -2.0052 | -1.2014 | 60.4652 | 60.353 | 32.9616 | -45.7903 | -45.7009 | 1.6816 | -68.2933 |  |  | 22.5 | 138.4 | -15.26 | 42.9283 | 41.5478 | 42.0082 | -68.243 | -67.2291 | 66.0968 | -40.807 | 71.9508 | 13.6706 | 30.65 | 63.22 | 39.3823 | 37.2116 | -28.45 | -0.8094 | 68.9087 | 68.1778 | -162.3249 | -0.0002 | -17.2069 | -81.3 | -81.8 | 24.1177 | 38.0951 | 52.1454 | 53.3386 | 37.65 | -7.51 | 62.9455 | 158.744 |  | -39.54 | 85.39 | 57.35 | 160.4909 | 158 | 33.415 | 34.1182 | 240.5501 | 198.7174 | 191.4124 | 193.8392 | 103.3333 | 92.5434 | -24.416 | 500.4346 | 421.0168 |  | -27.2271 | -25.0503 | -10.4572 | 56.9991 | 53.1059 | 50.736 | -37.9187 | -38.4437 | -55.7299 | 0 | -15.38 |  | 10.6375 | 63.0026 | -30.3543 | -29.1298 | 3.9761 | -90.0929 | 53.3886 |  | 19.4429 | 19.1296 | 40.35 | 40.3883 | 37.4392 | 0.5024 | 0 | 57.2701 | -32.079 | -32.3164 | 36.6633 | 49.6354 | 6.9966 | 1.81 | 13.2625 | 0.9622 | -9.37 | 15.84 |  |  | -5.155 | 4.432 |  | 34.12 | -49.5553 | -37.7146 | 13.23 | 75.3039 | 26.9 | -14.8259 | -2.0045 | -2.1773 | 1.6329 |  |  | -11.5131 | -23.331 | 24.5763 | 35.7136 | 61.6658 | 64.6497 | -115.9855 | -16.0659 | 26.5386 | -39.1277 | 11.2297 | 8.7808 | 8.5656 | 12.4738 | 236.8086 | 234.9575 | 228.4 | -226.2552 | -463.2285 | 468.3143 | 464.4191 | -221.4364 | -219.8038 | -35.7462 | -24.1705 | 79.2755 | 80.8216 |  |  | 61.659 | 61.5051 | -70.6166 | -70.9135 | 70.49 | 69.96 | 50.2 | 49.3 | 21.494 | 25.84 | -321.4861 | 106.2881 | 106.0758 | 12.8 | -11.7 | -59.1 | -61 | 1.6197 | 1.5197 | -460.4808 | -381.6178 | 424.131 | 349.0342 | -64.8891 | -337.2022 | 339.5751 | -138.0342 | -202.6769 | -338.8051 | 96.0916 | 95.6141 | 138.3474 | -410.9957 | 208.9379 | -202.5275 | 203.7183 | -9.9661 |  | 14.88 | 6.659 | 6.658 | -14.4 | -2.24 |  | 1.3504 | -37.9385 | -14.3267 | 25.5 | 59.157 | 58.399 |  |  | 51.8799 | 53.2119 | 53.5696 |  | 10 | 23.3537 | 6.09 |  | -23.3735 | 59.8132 | 35.1008 | -23.9031 | -58.7256 | 24.4965 | 34.0555 | -12.7 | 11.2 |  | 64.7809
05/07/2025 | 01:00 |  | 17.2124 | -21.8878 | -37.5431 | 27.358 |  | 28.6235 | -75.9246 | 43.2325 | 22.2573 | 21.5582 | 13.32 | -31.224 | 28.6 | 13.248 | -26.4 | 13.7189 | 39.204 | 15.4033 | 15.5613 | 25.7378 | 16.3671 | 0.4527 | 4.3155 |  |  | -42.24 | -42.32 |  | -13.32 | 28.6 | 16.051 | 0.228 | -43.02 | -43.17 | -39.82 | 43.29 | 43.55 | 12.612 | 2.5485 | 52.0203 | 53.0749 | 44.472 | -42.733 | -44.2528 | 27.5148 | 22.9108 | 58.8081 | 60.2817 | 6.8213 | 35.4306 | -472.9224 | 1.1423 | -13.4 | -14.3 | 51.5707 | 49.9042 | -3.6079 |  | -74.7367 | 1.8737 | 0 | 3.1336 | 533.0056 | 91.7081 | 91.4029 | -504.6709 | 430.243 |  | -34.2264 | 35.615 | 72.8208 | 27.42 | 22.02 | 52.47 | 71.44 | 2.0135 | 0.9419 | 58.1289 | 58.9012 | 34.219 | -35.4746 | -35.3977 | 0.7934 | -67.2905 |  |  | 19.8 | 135.6 | -14.56 | 43.6637 | 43.6561 | 43.3763 | -68.6518 | -68.0835 | 64.3521 | -36.3727 | 69.6928 | 13.0716 | 29.15 | 60.68 | 37.5073 | 35.4538 | -27.32 | -3.7679 | 68.0661 | 67.3007 | -169.6158 | -0.0003 | -16.5529 | -79 | -79.2 | 24.1177 | 35.7513 | 50.2668 | 50.9949 | 35.35 | -7.29 | 62.1395 | 168.7396 |  | -39.21 | 81.67 | 54.21 | 167.3636 | 168.0364 | 39.1268 | 38.1273 | 243.5805 | 202.1695 | 193.3672 | 195.906 | 103.6517 | 92.3152 | -24.979 | 514.6561 | 414.9169 |  | -29.002 | -26.9378 | -12.1953 | 55.5707 | 52.306 | 47.664 | -37.4073 | -38.0764 | -55.3508 | 0 | -16.86 |  | 10.3111 | 62.1263 | -28.8766 | -28.1378 | 4.6654 | -90.3299 | 54.2514 |  | 18.5301 | 18.0325 | 40.3686 | 40.9479 | 39.1915 | -1.1722 | -1.5071 | 59.7819 | -37.2182 | -37.1069 | 39.3705 | 50.76 | 5.5097 | 2.37 | 13.3797 | 0.9146 | -9.37 | 15.37 |  |  | -5.269 | 4.391 |  | 33.26 | -51.1131 | -38.7112 | 13.74 | 74.7875 | 25.8 | -14.7921 | -1.4921 | -1.5178 | 1.5723 |  |  | -11.2751 | -21.9693 | 24.3127 | 33.9489 | 61.3755 | 60.4529 | -114.7345 | -15.5703 | 26.0299 | -37.322 | 11.2297 | 8.2437 | 7.8906 | 13 | 232.9613 | 232.4414 | 225 | -226.2552 | -462.9544 | 466.8836 | 460.1845 | -220.7663 | -217.2612 | -37.4689 | -27.4886 | 81.7887 | 80.7667 |  |  | 62.5049 | 61.615 | -66.8205 | -66.824 | 71.88 | 71.7 | 48.8 | 49.9 | 21.494 | 25.36 | -318.9809 | 107.3765 | 107.8852 | 12.2 | -9.7 | -60.8 | -61.7 | 1.525 | 1.3158 | -453.6915 | -373.0817 | 422.9669 | 345.1871 | -56.4799 | -338.3138 | 338.1165 | -139.7226 | -205.4013 | -332.2991 | 96.7601 | 95.3416 | 139.2055 | -408.0683 | 206.6872 | -200.0461 | 197.609 | -10.282 |  | 15.84 | 6.897 | 6.905 | -16.16 | -1.12 |  | 1.5549 | -38.9364 | -12.4804 | 25.3 | 56.676 | 56.309 |  |  | 52.2798 | 52.3854 | 53.873 |  | 9.9 | 17.9912 | 6.02 |  | -25.9032 | 61.1222 | 37.141 | -25.966 | -60.2378 | 27.0344 | 32.8503 | -9.4 | 11.5 |  | 33.9858
05/07/2025 | 01:30 |  | 16.7188 | -21.0017 | -38.0195 | 26.702 |  | 27.9689 | -75.732 | 41.8616 | 21.4153 | 21.022 | 15.54 | -30.014 | 26.4 | 13.248 | -26.4 | 13.9362 | 38.3622 | 16.1931 | 16.4186 | 27.2859 | 16.6618 | 0.3858 | 7.7039 |  |  | -41.58 | -41.49 |  | -13.32 | 28.6 | 15.261 | 0.256 | -43.32 | -43.44 | -39.76 | 43.73 | 43.66 | 11.9647 | 2.8761 | 50.7911 | 53.0053 | 46.3791 | -42.733 | -42.3229 | 28.5714 | 26.7424 | 60.0137 | 60.8175 | 6.2978 | 31.6227 | -478.0047 | 1.7817 | -13.4 | -14.5 | 50.206 | 47.6047 | -2.7659 |  | -72.3432 | 1.2386 | 0 | 2.9939 | 539.7197 | 90.4874 | 89.9075 | -501.7484 | 425.2385 |  | -29.0878 | 30.4931 | 69.7571 | 26.93 | 21.15 | 50.28 | 69.93 | -1.8712 | -0.5316 | 53.538 | 54.5514 | 35.5066 | -31.7197 | -31.7889 | 0.4575 | -64.3735 |  |  | 20.6 | 128.1 | -14.21 | 43.7609 | 43.9257 | 42.7906 | -70.3935 | -70.0485 | 68.4794 | -38.2174 | 75.4692 | 12.6198 | 27.92 | 58.09 | 36.1011 | 34.5749 | -26.37 | -0.8094 | 65.213 | 63.6755 | -162.6872 | -0.0002 | -16.202 | -74.2 | -74.6 | 23.6288 | 33.9935 | 46.04 | 48.0652 | 33.88 | -6.82 | 59.3185 | 161.9242 |  | -39.57 | 79.09 | 52.11 | 163.9818 | 159.7091 | 38.1584 | 35.7364 | 233.886 | 193.2431 | 185.477 | 189.3968 | 102.1011 | 91.5433 | -24.054 | 516.0721 | 402.4612 |  | -28.6362 | -26.4205 | -11.1615 | 55.1108 | 52.1979 | 50.736 | -39.519 | -40.497 | -54.2585 | 0 | -16.86 |  | 9.8829 | 63.2267 | -28.8719 | -28.0323 | 3.7004 | -88.2755 | 52.6808 |  | 18.7286 | 18.5431 | 39.3966 | 40.0417 | 38.3825 | 0.3349 | 0 | 57.9399 | -35.4077 | -34.8762 | 40.409 | 52.1986 | 7.2749 | 2.23 | 13.5677 | 0.8695 | -9.33 | 16.52 |  |  | -5.528 | 4.299 |  | 34.25 | -53.0346 | -42.3767 | 13.9 | 76.2991 | 25.1 | -14.0173 | -2.0365 | -2.2702 | 1.467 |  |  | -12.1482 | -20.9415 | 26.0439 | 33.0246 | 61.6207 | 62.6077 | -113.8853 | -14.6275 | 26.996 | -36.0241 | 11.4699 | 7.7456 | 7.4793 | 12.5199 | 228.8043 | 226.916 | 225 | -226.1775 | -459.4734 | 461.5979 | 458.4125 | -216.5062 | -213.1229 | -38.2886 | -27.8399 | 80.0857 | 79.8242 |  |  | 60.3845 | 60.0549 | -64.2024 | -62.9172 | 70.68 | 70.32 | 49.3 | 49.3 | 21.4225 | 23.68 | -310.0847 | 104.2193 | 104.009 | 12.2 | -8.5 | -59.1 | -60.1 | 1.7553 | 1.4999 | -453.7036 | -362.1034 | 408.4043 | 341.2121 | -67.3209 | -330.1283 | 333.2928 | -134.3541 | -198.796 | -326.0148 | 92.697 | 94.9578 | 131.5417 | -394.5198 | 204.009 | -194.275 | 194.5701 | -9.8618 |  | 16.32 | 6.944 | 6.942 | -16.16 | -0.88 |  | 0.9689 | -39.4919 | -12.1874 | 24.9 | 56.633 | 55.825 |  |  | 52.7251 | 51.0811 | 51.3246 |  | 10.1 | 18.4476 | 5.8 |  | -27.6942 | 61.4976 | 37.8305 | -27.4898 | -59.9439 | 27.7992 | 32.1469 | -10.9 | 10.5 |  | 33.3098
05/07/2025 | 02:00 |  | 16.0238 | -20.3461 | -38.1623 | 26.1562 |  | 27.0799 | -73.9968 | 41.0047 | 20.8814 | 20.4763 | 6.66 | -29.257 | 26.4 | 12.42 | -25.3 | 13.8212 | 35.696 | 15.9417 | 16.2353 | 27.0742 | 16.3621 | 0.4649 | 8.1644 |  |  | -41.83 | -41.8 |  | -6.66 | 28.6 | 15.016 | 0.258 | -39.1 | -38.67 | -48.52 | 38.87 | 39.01 | 13.0341 | 2.5487 | 48.8642 | 50.2356 | 68.8159 | -37.1067 | -37.3587 | 7.9642 | 7.7954 | 57.4685 | 58.4062 | 4.204 | 22.4572 | -441.5403 | 1.5598 | -13.4 | -14.5 | 45.2295 | 43.7976 | -3.1974 |  | -66.858 | 1.9222 | 0 | 2.727 | 501.541 | 91.1893 | 90.3042 | -491.8134 | 398.9155 |  | -18.7311 | 20.0509 | 68.5695 | 26.58 | 20.07 | 48.75 | 69.1 | -3.2108 | -2.675 | 54.1258 | 54.736 | 36.7646 | -24.0899 | -23.8784 | -1.0907 | -55.3958 |  |  | 30.9 | 110.8 | -13.53 | 49.1872 | 48.2583 | 47.9119 | -61.5378 | -61.1476 | 64.0054 | -41.2729 | 69.6592 | 12.6887 | 25.71 | 54.6 | 35.6323 | 33.696 | -26.11 | -3.7679 | 56.0884 | 54.9636 | -146.3887 | -0.0002 | -15.924 | -71.8 | -72.2 | 23.4531 | 32.8217 | 42.7525 | 46.8933 | 32.52 | -5.66 | 58.9465 | 144.0632 |  | -39.34 | 75.74 | 51.48 | 145.6 | 142.7091 | 31.3032 | 29.9636 | 219.6773 | 178.4171 | 171.112 | 173.4084 | 96.5409 | 85.6665 | -24.516 | 506.3843 | 394.1864 |  | -28.6748 | -26.633 | 0 | 51.1826 | 48.3175 | 44.592 | -41.816 | -42.4443 | -48.3884 | 0 | -15.44 |  | 9.679 | 56.8354 | -28.5704 | -28.0572 | 2.459 | -82.5006 | 46.7882 |  | 18.7279 | 18.5264 | 39.8325 | 40.2953 | 39.2717 | 2.8468 | 3.0142 | 54.0884 | -29.6947 | -28.6297 | 35.1238 | 47.1351 | 6.2275 | -0.97 | 13.3748 | 0.8219 | -9.39 | 17.33 |  |  | -5.559 | 4.251 |  | 31.71 | -47.1757 | -35.401 | 13.83 | 73.1573 | 25.7 | -14.2429 | -1.8385 | -1.9666 | 1.3797 |  |  | -12.4111 | -20.1744 | 24.6899 | 31.428 | 63.2076 | 65.1537 | -111.1165 | -14.186 | 26.0133 | -34.8638 | 11.7101 | 7.5112 | 7.2894 | 13.2513 | 226.5954 | 224.9311 | 199.9 | -226.0999 | -449.3564 | 456.5538 | 456.6405 | -212.4726 | -213.4845 | -38.3052 | -28.3611 | 79.027 | 79.6041 |  | -147.3858 | 58.9783 | 57.5061 | -63.6425 | -63.7741 | 68.93 | 68.78 | 52.3 | 51.3 | 21.3509 | 23.68 | -307.6938 | 102.4809 | 102.2721 | 11.6 | -6.3 | -58.3 | -59.2 | 1.6103 | 1.3687 | -448.9913 | -349.9904 | 407.8464 | 336.5632 | -48.9492 | -328.1742 | 325.8385 | -130.5562 | -197.2201 | -327.5172 | 95.5066 | 94.7122 | 134.2131 | -397.3841 | 202.6235 | -196.4468 | 194.715 | -10.2573 |  | 16.8 | 7.015 | 7.014 | -17.12 | -0.32 |  | 0.4715 | -39.7269 | -11.8639 | 26 | 55 | 54.698 | 11.2816 |  | 51.2387 | 51.6881 | 52.1773 |  | 8.3 | 18.3819 | 5.58 |  | -26.0604 | 61.1866 | 37.7763 | -26.1839 | -59.7839 | 28.0235 | 31.8102 | -7.9 | 7.4 |  | 33.4544
05/07/2025 | 02:30 |  | 15.6024 | -19.9159 | -38.3351 | 26.8022 |  | 26.4303 | -72.4886 | 40.494 | 20.6774 | 20.0969 | -15.54 | -27.467 | 24.2 | 12.42 | -24.2 | 13.9583 | 32.6806 | 15.7066 | 16.0626 | 26.8422 | 16.4959 | 0.4627 | 8.0257 |  |  | -48.02 | -47.79 |  | 17.76 | 26.4 | 14.861 | 0.253 | -47.38 | -47.52 | -44.2 | 47.87 | 48.56 | 12.578 | 2.5314 | 47.1689 | 49.3851 | 73.813 | -46.4838 | -45.8446 | 27.8419 | 27.0621 | 58.1383 | 58.1383 | 7.3447 | 39.9223 | -475.3499 | -0.1275 | -12.7 | -13.7 | 53.6455 | 52.9465 | -2.5819 |  | -79.7931 | 1.1253 | 0 | 2.9459 | 536.6678 | 78.4631 | 78.341 | -484.9697 | 415.5429 |  | -25.4632 | 26.6836 | 66.2842 | 26.55 | 19.43 | 46.67 | 68.4 | 8.9793 | 8.1756 | 47.8257 | 47.9059 | 39.8307 | -23.7831 | -23.6268 | -0.274 | -61.4494 |  |  | 16.5 | 122.6 | -13.14 | 43.5802 | 42.8529 | 43.3316 | -73.2812 | -71.9741 | 62.2338 | -27.1401 | 67.3483 | 12.3758 | 24.2 | 56.49 | 34.6948 | 32.8171 | -25.8 | -3.7679 | 61.925 | 61.2031 | -164.275 | -0.0002 | -15.7251 | -69.4 | -69.7 | 23.7881 | 31.6498 | 42.2828 | 45.7214 | 31.51 | -6.16 | 61.4885 | 163.8893 |  | -42.36 | 77.41 | 49.52 | 164.9454 | 163.6727 | 47.092 | 45.5182 | 237.7659 | 195.508 | 189.1059 | 191.488 | 106.6368 | 97.847 | -23.136 | 493.6024 | 462.2773 |  | -28.3723 | -26.3347 | -17.4451 | 56.5095 | 53.5328 | 44.592 | -29.9734 | -30.7755 | -60.0355 | 0 | -15.03 |  | 9.4658 | 67.7767 | -30.1043 | -29.1361 | 3.7318 | -94.4113 | 57.7245 |  | 19.7782 | 19.3682 | 40.2966 | 40.7148 | 38.1612 | -9.3776 | -9.3776 | 56.6002 | -44.7005 | -44.9528 | 38.289 | 50.335 | 5.81 | -0.42 | 13.5677 | 0.8219 | -9.44 | 17.08 |  |  | -5.68 | 4.403 |  | 31.6 | -51.7719 | -39.1674 | 13.47 | 73.0331 | 26.6 | -14.8501 | -2.2154 | -2.1531 | 1.389 |  |  | -10.8997 | -20.8772 | 26.835 | 32.8565 | 63.4053 | 66.9445 | -113.9517 | -13.8749 | 27.6022 | -34.5362 | 11.5792 | 7.1206 | 6.8675 | 13 | 238.7014 | 235.6575 | 174.8 | -174.3925 | -419.4768 | 423.3424 | 419.8528 | -224.2275 | -223.0006 | -36.006 | -25.905 | 79.0248 | 80.4334 |  |  | 63.3509 | 63.1641 | -65.5171 | -66.0895 | 64.41 | 64.4 | 70.6 | 70.6 | 21.3509 | 23.44 | -338.2844 | 104.5933 | 104.3358 | 11.1 | 20 | -60.8 | -62.7 | 1.8023 | 1.5634 | -414.4345 | -415.9707 | 445.2606 | 365.8363 | -14.5704 | -356.2197 | 355.6579 | -148.298 | -211.4639 | -352.0443 | 101.7509 | 100.3935 | 149.8269 | -436.1756 | 215.7778 | -217.5308 | 218.5911 | -10.9934 |  | 24.48 | 7.087 | 7.085 | -23.44 | 5.68 |  | -6.4744 | -45.1774 | -3.7766 | 27.8 | 56.878 | 57.735 |  |  | 51.5986 | 50.6247 | 51.4758 |  | -19.8 | 19.0179 | 5.5 |  | -24.4738 | 60.2345 | 36.0675 | -24.2526 | -59.7184 | 25.5276 | 34.0001 | 19.5 | -19.6 |  | 30.2307
05/07/2025 | 03:00 |  | 15.3751 | -19.5628 | -38.5516 | 27.7994 |  | 26.0402 | -68.4901 | 40.4408 | 20.6934 | 20.1993 | -15.54 | -26.433 | 24.2 | 12.42 | -24.2 | 13.9501 | 30.29 | 15.8464 | 15.9773 | 26.8166 | 16.3116 | 0.5041 | 8.3724 |  |  | -49.3 | -49.14 |  | 17.76 | 24.2 | 15.14 | 0.257 | -47.41 | -47.55 | -47.36 | 47.37 | 47.74 | 12.4188 | 2.5609 | 47.5674 | 49.2694 | 70.2971 | -41.1255 | -41.1487 | 8.2228 | 9.151 | 58.8081 | 60.4156 | 3.6806 | 21.492 | -442.9669 | -5.4005 | -11.8 | -12.7 | 48.6643 | 47.5219 | -3.0922 |  | -63.6104 | 1.7767 | 0 | 2.5372 | 504.9896 | 81.1792 | 80.5688 | -467.3783 | 395.639 |  | -17.2038 | 18.6522 | 66.1744 | 26.28 | 19.28 | 46.425 | 67.69 | -0.9335 | -1.0675 | 55.9953 | 56.63 | 38.1491 | -21.4205 | -21.5178 | -1.9992 | -56.6537 |  |  | 21.9 | 114.2 | -12.81 | 46.0533 | 45.8851 | 45.803 | -67.8387 | -67.4416 | 62.1782 | -30.4655 | 66.8317 | 12.4044 | 22.6 | 54.78 | 33.7573 | 31.9382 | -25.18 | -3.7679 | 56.7448 | 56.0303 | -151.5211 | -0.0002 | -15.2623 | -68.25 | -68.5 | 23.5574 | 31.0638 | 40.4042 | 43.9636 | 30.87 | -5.87 | 59.2255 | 150.3685 |  | -43.33 | 77.18 | 49.25 | 153.3636 | 149.5455 | 34.6403 | 33.3909 | 220.1744 | 181.5049 | 173.2107 | 176.8605 | 98.7081 | 88.4509 | -23.158 | 479.5673 | 459.7696 |  | -24.2069 | -22.5456 | -8.8508 | 53.8204 | 50.2854 | 35.376 | -29.7394 | -30.2661 | -51.6286 | 0 | -8.82 |  | 9.4767 | 62.1109 | -29.7887 | -28.7289 | 2.9076 | -85.0892 | 49.1813 |  | 19.5998 | 19.0931 | 39.2268 | 39.4192 | 38.4538 | -0.1675 | -0.3349 | 24.1137 | -32.515 | -32.2984 | 11.441 | 20.292 | 2.9462 | -4.39 | 13.3797 | 0.8206 | -9.21 | 17.46 |  | 9.036 | -5.746 | 4.275 |  | 32.38 | -21.2927 | -11.9508 | 13.1 | 75.0247 | 26.4 | -15.8035 | -1.7494 | -1.767 | 1.3497 |  |  | -11.3969 | -21.7046 | 25.903 | 33.6968 | 62.3015 | 64.8314 | -121.8389 | -14.1679 | 27.7663 | -34.121 | 12.8206 | 6.9936 | 6.741 | 14.2125 | 241.1132 | 239.7141 | 174.8 | -175.1337 | -420.0981 | 422.1935 | 422.8637 | -225.5697 | -224.418 | -35.2522 | -25.1078 | 79.4208 | 81.0516 | -153.0732 | -153.2325 | 64.2298 | 63.7244 | -66.3972 | -66.2893 | 63.24 | 62.11 | 72.6 | 72 | 21.5154 | 23.84 | -346.481 | 107.0545 | 106.7856 | 11.1 | 21.8 | -63.9 | -65.4 | 1.6856 | 1.3435 | -417.9987 | -414.7391 | 453.5585 | 371.6552 | 4.8187 | -362.5954 | 364.0971 | -153.1018 | -215.5471 | -358.4154 | 103.7506 | 100.9771 | 153.0912 | -439.757 | 220.0513 | -226.417 | 222.1743 | -10.4413 |  | 24.64 | 7.1235 | 7.121 | -23.84 | 7.28 |  | -7.3533 | -45.6748 | -2.2538 | 27.1 | 56.549 | 55.875 |  |  | 52.4609 | 51.9235 | 51.935 |  | -21.4 | 16.9986 | 5.48 |  | -24.2875 | 59.6302 | 34.812 | -24.3766 | -58.5941 | 24.8867 | 33.9036 | 23 | -23.2 |  | 34.948
05/07/2025 | 03:30 |  | 15.1002 | -18.9458 | -39.0235 | 28.7965 |  | 25.6632 | -68.6424 | 40.3508 | 20.3554 | 19.9327 | -8.88 | -28.518 | 26.4 | 12.42 | -26.4 | 13.9403 | 29.2934 | 15.9408 | 16.1396 | 26.9749 | 16.3095 | 0.5666 | 8.1434 |  |  | -41.9 | -42.15 |  | 8.88 | 26.4 | 14.605 | 0.249 | -37.51 | -38.35 | -48.76 | 37.72 | 38.69 | 12.1383 | 2.9058 | 46.4422 | 48.0946 | 69.3717 | -35.6331 | -39.8941 | 29.2931 | 28.8207 | 56.2629 | 56.9327 | 8.3917 | 40.7056 | -490.0527 | 3.273 | -12.5 | -13.5 | 47.4443 | 45.6009 | -2.3287 |  | -84.5092 | 0.3325 | 0 | 2.6909 | 559.1295 | 85.4518 | 85.5739 | -512.967 | 419.792 |  | -18.7202 | 20.3939 | 65.1365 | 26.55 | 19.29 | 46.18 | 67.68 | 16.4809 | 16.8828 | 37.7631 | 38.1728 | 42.4159 | -22.3812 | -22.2549 | 1.3913 | -62.7873 |  |  | 7.7 | 127 | -12.84 | 41.5907 | 41.2845 | 41.2982 | -76.9164 | -76.3791 | 80.0139 | -39.9083 | 85.3312 | 12.1108 | 22.01 | 55.94 | 33.2886 | 31.0593 | -24.67 | -3.7679 | 64.0247 | 63.1536 | -171.8704 | -0.0002 | -15.0323 | -67.1 | -67.3 | 23.0301 | 30.4779 | 40.8739 | 43.3777 | 30.55 | -6.27 | 59.4425 | 170.0897 |  | -39.14 | 71.58 | 46.99 | 170.5636 | 169.2364 | 58.3092 | 55.1636 | 238.9587 | 200.7018 | 192.5221 | 194.604 | 100.0136 | 90.0961 | -23.169 | 524.3918 | 421.4009 |  | -27.1377 | -25.2103 | -10.0726 | 51.7125 | 48.5048 | 36.912 | -31.0536 | -31.6939 | -53.1211 | 0 | -7.51 |  | 9.4829 | 57.7126 | -29.6581 | -28.4952 | 2.4938 | -86.9864 | 50.7792 |  | 19.2429 | 19.1001 | 40.2135 | 40.2542 | 38.3468 | -17.7504 | -17.9178 | 113.7028 | -54.5918 | -55.1711 | 85.8817 | 100.5563 | 14.1891 | 5.83 | 13.5604 | 0.8219 | -9.39 | 17.83 | 13.6056 |  | -5.81 | 4.235 |  | 29.7 | -99.4721 | -84.0074 | 14.48 | 66.108 | 26.6 | -12.1096 | -1.8663 | -2.2328 | 1.3343 |  |  | -9.8848 | -18.2971 | 26.5713 | 28.7389 | 63.6472 | 66.0995 | -97.3298 | -14.1014 | 24.7313 | -35.0192 | 12.4955 | 7.0132 | 6.7093 | 13.8518 | 235.9588 | 232.2352 | 223.8 | -225.8588 | -453.0643 | 455.0584 | 455.8598 | -219.9348 | -218.8171 | -35.7282 | -25.5612 | 76.9572 | 77.1353 |  |  | 64.1968 | 63.4278 | -65.1483 | -65.6733 | 63.96 | 63.41 | 68.1 | 69 | 21.4748 | 23.92 | -334.5758 | 104.256 | 103.979 | 11.6 | 24 | -62.5 | -64.5 | 1.7978 | 1.5431 | -445.0053 | -373.5645 | 446.0233 | 365.0615 | -6.4089 | -354.0933 | 354.6661 | -148.8291 | -210.6482 | -349.7377 | 97.9903 | 98.9632 | 151.6469 | -430.081 | 216.2814 | -217.4296 | 216.8239 | -10.5731 |  | 24.16 | 7.16 | 7.157 | -24.56 | 6.48 |  | -6.4439 | -45.0004 | -2.9282 | 25.7 | 53.929 | 52.904 |  |  | 50.492 | 49.9845 | 51.0755 |  | -18.8 | 17.7299 | 5.4 |  | -24.0363 | 59.287 | 35.2748 | -23.6738 | -58.9573 | 25.0408 | 33.6419 | 19 | -18.1 |  | 22.4028
05/07/2025 | 04:00 |  | 14.7956 | -18.9652 | -38.4489 | 28.9489 |  | 25.7163 | -69.121 | 39.4321 | 20.0654 | 19.5068 | -8.88 | -28.879 | 26.4 | 11.592 | -26.4 | 13.8229 | 30.3636 | 16.0297 | 16.3054 | 27.2431 | 16.268 | 0.5381 | 8.0384 |  |  | -42.33 | -42.74 |  | 8.88 | 26.4 | 14.406 | 0.253 | -37.87 | -38.83 | -48.31 | 37.2 | 38.56 | 12.5893 | 2.9219 | 47.764 | 48.0345 | 64.3051 | -44.7424 | -43.1442 | 26.3548 | 25.9584 | 57.3345 | 59.076 | 5.7744 | 32.5276 | -470.9111 | 3.0079 | -12.1 | -13.2 | 50.4186 | 50.8207 | -1.8792 |  | -94.2219 | 1.3031 | 0 | 2.8374 | 537.6749 | 77.7917 | 77.7917 | -484.4442 | 402.0761 |  | -35.0934 | 36.8426 | 64.0587 | 25.59 | 18.37 | 45.2 | 67 | 15.9451 | 16.347 | 36.0603 | 36.812 | 36.9314 | -19.8261 | -19.9217 | 3.3713 | -57.3121 |  |  | 19.1 | 114.6 | -12.7 | 45.6977 | 44.5675 | 44.4933 | -69.2693 | -69.4395 | 57.3421 | -22.0384 | 60.3147 | 11.7875 | 23.28 | 54.44 | 32.8198 | 31.0593 | -24.41 | -3.7679 | 57.7689 | 57.1719 | -155.8856 | -0.0002 | -14.9815 | -67.1 | -67.3 | 22.1512 | 30.4779 | 40.4042 | 43.3777 | 30.24 | -6.2 | 58.838 | 152.9687 |  | -44.03 | 76.33 | 47.79 | 155.5091 | 151.7273 | 55.158 | 54.2182 | 231.4904 | 192.0439 | 185.0094 | 186.523 | 119.6326 | 112.2368 | -21.487 | 498.945 | 445.0336 |  | -27.3513 | -25.6832 | -28.3107 | 44.8079 | 41.0043 | 135.228 | -43.2045 | -43.8239 | -74.3618 | 0 | -7.45 | 93.7 | 9.3608 | 44.1256 | -29.0898 | -28.1312 | 2.3677 | -106.9285 | 71.4277 |  | 18.7503 | 18.5354 | 39.3177 | 39.1812 | 38.0125 | -21.4344 | -22.1042 | 113.033 | -52.7076 | -52.8021 | 77.8595 | 91.4128 | 12.6509 | 5.67 | 13.5067 | 0.7974 | -9.42 | 17.15 | 11.5844 |  | -5.728 | 4.201 |  | 30.19 | -92.764 | -78.9602 | 14.22 | 66.0475 | 24.6 | -11.0329 | -2.2154 | -2.4967 | 1.3386 |  |  | -9.2381 | -17.092 | 26.6244 | 26.8062 | 63.3344 | 63.925 | -91.172 | -13.9499 | 24.518 | -35.5039 | 11.8361 | 7.0229 | 6.7726 | 13.2216 | 237.8142 | 234.9157 | 227.6 | -226.8585 | -456.3144 | 458.6387 | 455.612 | -222.2388 | -221.6392 | -35.7523 | -26.0483 | 80.1105 | 81.4203 |  |  | 65.0318 | 64.1749 | -65.9401 | -65.6986 | 63.49 | 63.25 | 69.3 | 71.1 | 21.2483 | 23.6 | -341.9881 | 107.4765 | 107.2164 | 11.6 | 20.4 | -62.5 | -64.5 | 1.7307 | 1.474 | -450.5262 | -395.7256 | 448.1497 | 367.1198 | -20.9007 | -354.406 | 357.3995 | -150.7713 | -213.5339 | -358.9044 | 99.5249 | 100.8596 | 152.9415 | -433.3325 | 220.277 | -219.5412 | 220.7696 | -10.2298 |  | 24.24 | 7.085 | 7.1195 | -23.6 | 6.32 |  | -6.8528 | -45.1194 | -3.0442 | 26.6 | 54.556 | 53.922 |  |  | 52.0703 | 52.7366 | 53.2499 |  | -18.8 | 17.4185 | 5.36 |  | -22.4489 | 60.2981 | 35.8948 | -23.0456 | -59.8513 | 25.0452 | 34.3069 | 19.8 | -20 |  | 20.6581
05/07/2025 | 04:30 |  | 14.9821 | -18.9846 | -38.8853 | 29.7495 |  | 26.427 | -68.0825 | 39.3933 | 20.0294 | 19.6483 | -8.88 | -28.602 | 26.4 | 11.592 | -26.4 | 13.8408 | 29.4166 | 16.0926 | 16.2372 | 27.2789 | 16.0779 | 0.4723 | 8.3845 |  |  | -41.98 | -41.91 |  | 8.88 | 26.4 | 13.522 | 0.249 | -38.59 | -38.85 | -47.95 | 39.24 | 39.2 | 12.0062 | 2.9368 | 47.3869 | 48.6827 | 65.1784 | -43.9386 | -44.5776 | 33.0525 | 30.4948 | 56.6648 | 57.7364 | 7.8682 | 43.508 | -481.8479 | 1.2075 | -12.4 | -13.5 | 51.5728 | 51.2886 | -1.9088 |  | -92.9817 | 1.0984 | 0 | 2.9117 | 550.218 | 79.928 | 79.2565 | -492.7032 | 415.2125 |  | -42.0685 | 43.2334 | 64.937 | 26.09 | 19.01 | 45.66 | 66.83 | 18.7582 | 18.8921 | 33.3144 | 34.0895 | 36.8782 | -23.276 | -22.6967 | 2.2785 | -58.7767 |  |  | 18.5 | 119.6 | -12.88 | 43.4216 | 42.9223 | 42.9121 | -74.3646 | -73.6253 | 63.6886 | -24.7033 | 66.9879 | 11.5135 | 24.26 | 55.65 | 33.2886 | 31.0593 | -24.68 | -3.7679 | 59.7005 | 59.3703 | -157.5211 | -0.0002 | -14.9816 | -67.1 | -67.3 | 22.1896 | 31.0638 | 40.8739 | 43.3777 | 29.93 | -6.3 | 59.055 | 156.0339 |  | -47.9 | 79.96 | 47.77 | 159.1636 | 155.4727 | 55.0554 | 54.1545 | 234.439 | 195.2781 | 186.9827 | 189.99 | 115.7794 | 105.6259 | -21.723 | 506.3881 | 441.8687 |  | -27.7054 | -25.7702 | -38.6108 | 36.5813 | 34.3764 | 144.444 | -40.6846 | -41.5703 | -70.343 | 0 | -15.25 | 98.9 | 5.6502 | 43.5143 | -28.6728 | -27.6675 | 3.2188 | -100.4767 | 64.1125 |  | 18.2839 | 18.6383 | 38.6625 | 39.1053 | 37.9425 | -20.2622 | -19.09 | 110.6886 | -52.9503 | -53.1149 | 79.0833 | 93.2026 | 11.4644 | 5.35 | 13.4725 | 0.7974 | -9.51 | 16.87 | 11.2456 |  | -5.85 | 4.181 |  | 29.09 | -94.6327 | -80.4295 | 13.99 | 65.8548 | 23.1 | -11.5868 | -2.4026 | -2.67 | 1.3037 |  |  | -10.1794 | -18.105 | 25.1476 | 27.9827 | 59.0236 | 63.1197 | -92.7091 | -13.8773 | 24.9212 | -35.2446 | 12.4075 | 7.1596 | 6.9414 | 13.6018 | 239.6172 | 237.7791 | 227.6 | -228.6181 | -456.2387 | 456.0358 | 455.5855 | -224.0729 | -221.9651 | -36.6964 | -27.4929 | 81.5988 | 81.9991 |  |  | 65.3285 | 64.9439 | -66.7598 | -66.5543 | 63.04 | 62.86 | 69.8 | 71.4 | 21.3103 | 25.04 | -346.7652 | 109.5125 | 109.2511 | 11.6 | 21.4 | -63.4 | -65.3 | 1.5317 | 1.2575 | -451.1725 | -398.1307 | 455.1761 | 378.2486 | -7.6191 | -363.6871 | 363.1063 | -151.8432 | -215.9729 | -360.9748 | 102.384 | 99.5876 | 153.0614 | -440.6382 | 222.8691 | -226.1505 | 223.6347 | -10.3342 |  | 23.84 | 7.0475 | 7.082 | -23.2 | 7.44 |  | -7.4388 | -45.7053 | -2.6932 | 26.4 | 52.432 | 54.959 |  |  | 53.9417 | 52.6646 | 53.3544 |  | -21.3 | 17.3507 | 5.41 |  | -23.1961 | 61.7695 | 37.2468 | -22.8122 | -60.1606 | 26.0516 | 33.8695 | 19.8 | -20.4 |  | 21.9887
05/07/2025 | 05:00 |  | 14.9807 | -19.0882 | -38.9976 | 30.4747 |  | 26.7705 | -63.7618 | 40.2704 | 20.4214 | 19.8101 | -8.88 | -29.095 | 26.4 | 12.42 | -26.4 | 13.7628 | 26.5052 | 16.5881 | 16.5234 | 27.8419 | 16.3681 | 0.4944 | 8.2026 |  |  | -43.01 | -43.07 |  | 8.88 | 28.6 | 14.011 | 0.25 | -37.99 | -37.76 | -53.46 | 37.94 | 37.91 | 12.1463 | 2.7149 | 46.6252 | 48.5155 | 64.5117 | -40.0538 | -43.2951 | 25.0978 | 24.3542 | 59.7458 | 58.2723 | 6.8213 | 37.0551 | -474.9625 | -23.5435 | -1.4 | -1.4 | 50.0854 | 48.8356 | -2.2046 |  | -77.031 | 0.4756 | 0 | 2.7225 | 539.5976 | 85.5434 | 84.4447 | -500.0176 | 410.6398 |  | -21.0946 | 21.7555 | 66.0147 | 26.44 | 19.46 | 46.19 | 67.69 | 14.3376 | 13.9357 | 39.634 | 40.163 | 37.9869 | -20.1594 | -20.0833 | -0.5575 | -58.4915 |  |  | 15.9 | 119.8 | -12.77 | 45.5872 | 44.511 | 44.121 | -73.4439 | -73.4518 | 67.0336 | -30.0576 | 72.6304 | 11.7276 | 23.76 | 56.21 | 33.7573 | 31.9382 | -24.94 | -3.7679 | 60.851 | 59.9753 | -161.4816 | -0.0003 | -15.2846 | -69.65 | -69.7 | 22.3599 | 31.6498 | 41.3435 | 43.9636 | 30.58 | -6.27 | 59.055 | 162.9293 |  | -48.71 | 82.16 | 48.37 | 163.0546 | 159.6909 | 53.2587 | 51.6909 | 239.4928 | 196.3193 | 188.6941 | 194.3449 | 112.5646 | 100.901 | -21.746 | 512.5057 | 438.1918 |  | -22.8203 | -21.0321 | -35.5502 | 40.2306 | 38.3372 | 145.98 | -40.8634 | -41.7412 | -68.7284 | 0 | -15.41 | 99.1 | 5.7502 | 50.9766 | -28.9712 | -28.2897 | 3.3372 | -100.4588 | 61.7576 |  | 19.0014 | 18.8117 | 37.5827 | 39.15 | 37.5279 | -16.2433 | -15.5734 | 106.3348 | -50.9808 | -50.3903 | 79.0309 | 95.42 | 7.2895 | 6.01 | 13.9681 | 0.8328 | -9.66 | 15.69 | 0 |  | -5.685 | 4.296 |  | 28.29 | -95.3088 | -77.9753 | 14.43 | 65.0862 | 25.5 | -12.6284 | -2.0101 | -2.2812 | 1.358 |  |  | -11.7281 | -18.8304 | 24.2861 | 28.823 | 61.8518 | 66.7243 | -95.0859 | -14.3886 | 25.7689 | -35.4407 | 12.1582 | 7.5405 | 7.2789 | 13.2347 | 237.6277 | 233.1416 | 224.2 | -224.6709 | -461.5925 | 459.4621 | 454.577 | -220.8035 | -221.5988 | -39.4725 | -29.6478 | 78.2421 | 79.2849 |  |  | 65.1856 | 65.724 | -67.6178 | -67.2191 | 64.86 | 65.12 | 69 | 69.1 | 21.3103 | 25.52 | -343.4761 | 109.7478 | 107.2843 | 12.2 | 20.6 | -63.4 | -64.5 | 1.7576 | 1.5264 | -453.3224 | -386.3198 | 451.1979 | 372.3891 | -15.247 | -359.2357 | 357.1438 | -153.361 | -215.6795 | -354.672 | 100.7855 | 98.9748 | 152.1568 | -435.9443 | 220.5697 | -216.6437 | 219.1729 | -11.1801 |  | 23.36 | 7.01 | 7.009 | -22.72 | 6 |  | -6.8254 | -45.8793 | -3.8956 | 26.5 | 55.358 | 56.794 | 11.4631 | 13.7821 | 50.9667 | 50.6712 | 51.5905 |  | -18.6 | 17.9783 | 5.53 |  | -27.1702 | 64.0036 | 39.414 | -26.9671 | -62.3744 | 28.5712 | 33.6467 | 17.8 | -18.5 |  | 24.6025
05/07/2025 | 05:30 |  | 15.1416 | -19.1919 | -39.0333 | 29.1112 |  | 27.4772 | -66.4093 | 40.4689 | 20.5414 | 20.1918 | -13.32 | -29.293 | 26.4 | 12.42 | -26.4 | 13.8522 | 28.6484 | 16.8137 | 16.8033 | 28.3792 | 16.6488 | 0.5135 | 8.3405 |  |  | -48.02 | -48.12 |  | 13.32 | 28.6 | 14.034 | 0.256 | -42.35 | -42.4 | -51.29 | 42.95 | 42.78 | 12.57 | 2.3871 | 48.143 | 49.5308 | 64.8274 | -41.7953 | -41.7826 | 9.238 | 9.5147 | 60.6835 | 61.2194 | 3.6806 | 20.0748 | -445.4343 | -21.4843 | -2.3 | -2.4 | 49.7444 | 47.842 | -2.5804 |  | -64.1349 | 1.7333 | 0 | 2.6714 | 511.1544 | 87.5271 | 88.0764 | -466.9599 | 412.602 |  | -18.751 | 20.1047 | 68.1204 | 26.54 | 19.49 | 47.17 | 68.49 | 0.54 | 0.4061 | 50.5697 | 51.2507 | 35.724 | -24.5499 | -24.5888 | 2.5558 | -58.4878 |  |  | 25.1 | 115.2 | -13.05 | 46.2893 | 45.1154 | 44.6391 | -68.4397 | -67.864 | 61.6474 | -29.3256 | 65.1229 | 11.8708 | 25.76 | 56.29 | 34.6948 | 32.8171 | -25.19 | -3.7679 | 59.6638 | 58.4194 | -156.6098 | -0.0003 | -15.3338 | -72.2 | -72.1 | 22.9971 | 31.6498 | 42.7525 | 45.7214 | 31.86 | -6.13 | 58.2955 | 153.1787 |  | -45.2 | 81.9 | 50.09 | 154.1818 | 154.3636 | 39.4527 | 36.9 | 228.2617 | 185.7447 | 180.96 | 183.4625 | 109.5634 | 103.1137 | -21.618 | 480.6824 | 462.0124 |  | -25.8419 | -23.7624 | -34.4568 | 45.5508 | 42.005 | 145.98 | -39.6464 | -40.758 | -66.8166 | 0 | -7.78 | 83.1 | 6.2208 | 59.5706 | -29.1021 | -28.3431 | 3.3018 | -97.3666 | 69.4964 |  | 19.1296 | 18.6622 | 38.026 | 39.5078 | 36.8185 | -1.1722 | -1.1722 | 51.744 | -36.5972 | -36.5577 | 36.5973 | 48.5238 | 3.6493 | -0.13 | 13.4676 | 0.8914 | -9.25 | 15.7 | 0 |  | -5.386 | 4.27 |  | 31.24 | -47.3889 | -34.0854 | 13.57 | 72.9356 | 25.5 | -15.1002 | -2.0869 | -2.2535 | 1.3815 |  |  | -11.5291 | -21.6193 | 25.6484 | 33.3607 | 64.0371 | 67.5336 | -113.3961 | -14.9729 | 27.3838 | -37.2551 | 12.304 | 7.7554 | 7.4793 | 14 | 247.5744 | 243.819 | 222.9 | -221.5282 | -463.6432 | 466.7244 | 465.9709 | -230.0244 | -231.0717 | -33.3157 | -23.1436 | 78.7011 | 78.5472 |  |  | 64.2078 | 64.1859 | -73.1884 | -73.4559 | 67.18 | 66.82 | 71.3 | 71.1 | 21.2483 | 26.72 | -344.2688 | 106.7705 | 106.5011 | 12.1 | 23.5 | -61.7 | -63.3 | 1.5537 | 1.4133 | -454.1365 | -419.268 | 464.0363 | 375.3568 | -27.4623 | -365.3123 | 366.503 | -154.106 | -214.8183 | -359.4292 | 105.138 | 105.0595 | 149.6796 | -444.3748 | 223.8146 | -229.2954 | 229.3885 | -9.7024 |  | 22.72 | 6.934 | 6.936 | -22.88 | 6.08 |  | -6.2669 | -45.0889 | -3.5721 | 23.8 | 53.578 | 54.642 | 11.4519 | 13.79 | 51.4665 | 50.7928 | 50.9347 |  | -23.5 | 16.4284 | 5.66 |  | -19.2326 | 59.4483 | 33.647 | -19.5693 | -57.7895 | 22.4301 | 35.5267 | 22 | -21.3 |  | 58.4198
05/07/2025 | 06:00 |  | 15.4762 | -19.4555 | -38.6861 | 31.6711 |  | 29.0072 | -69.5242 | 40.5593 | 20.6574 | 20.2243 | -15.54 | -27.713 | 24.2 | 11.592 | -24.2 | 13.7779 | 30.5716 | 15.8188 | 15.9721 | 26.6535 | 16.2865 | 0.127 | 4.2154 |  |  | -49.76 | -49.73 |  | 15.54 | 26.4 | 15.667 | 0.262 | -43.74 | -43.89 | -50.87 | 44.46 | 44.23 | 11.9028 | 2.4453 | 50.5399 | 51.0242 | 68.0268 | -43.1349 | -43.3209 | 7.9643 | 8.0846 | 62.291 | 63.7646 | 3.6806 | 17.959 | -450.7832 | -24.2005 | -1.4 | -1.7 | 50.786 | 49.6239 | -2.5361 |  | -64.0832 | 1.6084 | 0 | 2.6891 | 516.251 | 88.8394 | 88.8699 | -471.7478 | 424.1114 |  | -18.7944 | 20.0778 | 68.2003 | 26.36 | 19.94 | 47.67 | 67.74 | -1.0675 | -1.3354 | 56.0208 | 55.4383 | 36.8323 | -25.4533 | -25.4185 | 2.5109 | -59.2146 |  |  | 24.6 | 118.6 | -13.09 | 46.1228 | 45.4714 | 45.1308 | -68.3074 | -68.7118 | 60.5647 | -29.3695 | 64.6875 | 12.5784 | 26.07 | 57.78 | 35.6323 | 33.696 | -26.01 | -3.7679 | 59.6886 | 59.4494 | -157.0103 | -0.0003 | -15.8017 | -72.6 | -72.4 | 23.9145 | 33.4076 | 44.1614 | 47.4792 | 33.25 | -6.34 | 57.2415 | 156.0739 |  | -45.46 | 82.25 | 49.52 | 157.8 | 152.3818 | 37.1581 | 36.7545 | 226.7955 | 189.5527 | 180.9279 | 184.1851 | 117.8798 | 106.547 | -21.774 | 481.904 | 456.5105 |  | -26.1852 | -24.5952 | -41.3453 | 41.4168 | 38.7583 | 156.732 | -44.2853 | -46.1183 | -75.1004 | 15.69 | -13.28 | 103.4 | 6.4165 | 49.4444 | -28.8983 | -27.7669 | 3.6358 | -103.2141 | 74.2761 |  | 19.2176 | 18.889 | 39.0141 | 39.8103 | 37.9354 | 0 | 0 | 49.5671 | -34.9732 | -34.157 | 33.8101 | 46.9882 | 0.7123 | -0.19 | 13.3797 | 0.8804 | -9.27 | 14.58 |  |  | -5.397 | 4.231 |  | 29.73 | -48.7184 | -33.293 | 13.79 | 72.3241 | 22.7 | -15.3196 | -1.9231 | -2.1413 | 1.4406 |  |  | -11.8722 | -23.1578 | 26.1666 | 35.0413 | -0.2293 | 130.4288 | -114.1662 | -14.7194 | 27.6787 | -36.1785 | 12.1679 | 8.4976 | 8.1438 | 14 | 245.9327 | 245.3429 | 227.1 | -226.4582 | -466.2761 | 465.5396 | 466.4329 | -229.4137 | -229.7292 | -33.0113 | -22.0488 | 78.4057 | 80.0333 | -156.9121 | -157.7229 | 65.0758 | 64.3177 | -76.6766 | -77.1945 | 60.87 | 60.16 | 69.4 | 71.1 | 21.1864 | 26.16 | -349.0293 | 108.0712 | 106.7452 | 12.8 | 22.7 | -62.5 | -64.5 | 1.7477 | 1.6424 | -459.4688 | -406.0699 | 460.7492 | 376.4228 | -27.0926 | -367.9157 | 371.0408 | -155.4557 | -217.2698 | -366.6807 | 101.4939 | 101.6765 | 154.9248 | -448.4513 | 224.3355 | -230.9137 | 230.0357 | -9.2795 |  | 21.6 | 6.861 | 6.863 | -21.6 | 5.76 |  | -5.507 | -43.8865 | -3.3371 | 24.3 | 52.346 | 54.693 | 11.5128 | 13.5582 | 51.8426 | 51.0527 | 52.9575 |  | -21.4 | 17.0912 | 5.85 |  | -16.7397 | 59.8388 | 32.632 | -16.7749 | -58.497 | 20.9116 | 37.2315 | 21.8 | -20.5 |  | 67.6408
05/07/2025 | 06:30 |  | 15.4253 | -19.5652 | -37.9966 | 30.8016 |  | 29.9246 | -70.5229 | 43.7496 | 22.2233 | 21.7794 | 4.44 | -30.547 | 26.4 | 13.248 | -26.4 | 13.7362 | 33.3932 | 16.2525 | 16.5292 | 27.6384 | 16.9008 | 0.4873 | 4.3001 |  |  | -46.82 | -47.42 |  | -4.44 | 28.6 | 14.975 | 0.256 | -43.95 | -45.17 | -44.85 | 44.29 | 44.43 | 11.5858 | 2.7174 | 51.2148 | 52.9737 | 68.2116 | -42.4651 | -43.0666 | 6.8386 | 6.3712 | 61.7552 | 62.425 | 2.6336 | 14.6674 | -441.1586 | -21.8675 | -2.5 | -2.7 | 50.1687 | 48.9412 | -2.5507 |  | -61.447 | 1.6343 | 0 | 2.8496 | 496.6581 | 86.3368 | 86.3063 | -468.0737 | 411.2565 |  | -20.9118 | 20.8522 | 69.4178 | 25.61 | 19.71 | 48.68 | 67.15 | -8.0332 | -6.5597 | 60.0933 | 60.2108 | 33.4805 | -21.8162 | -22.6264 | 1.9276 | -50.2489 |  |  | 39.7 | 105 | -13.35 | 50.9721 | 51.5727 | 51.4488 | -58.9132 | -57.6311 | 55.1821 | -35.9026 | 59.2313 | 12.2565 | 29.1 | 56.97 | 37.9761 | 35.8932 | -27.38 |  | 51.5034 | 51.4192 | -138.2133 | -0.0003 | -16.6863 | -78.6 | -78 | 24.1617 | 36.3373 | 46.04 | 51.5808 | 36.2 | -6.38 | 56.048 | 136.4428 |  | -46.78 | 93.15 | 52.53 | 138 | 134.7455 | 23.8825 | 24.1273 | 218.8806 | 178.5298 | 171.966 | 176.393 | 103.1293 | 95.4245 | -21.62 | 483.5912 | 428.1812 |  | -27.575 | -25.0757 | -25.183 | 38.3335 | 35.9417 | 109.104 | -47.5323 | -48.8052 | -63.4079 | 15.99 | -14.4 | 75.2 | 6.9313 | 41.5077 | -29.3722 | -29.0136 | 3.1182 | -91.8909 | 55.8323 |  | 20.438 | 20.1727 | 36.9186 | 37.109 | 35.6303 | 6.3633 | 7.2006 | 36.338 | -21.0986 | -20.9602 | 26.8769 | 39.6589 | -6.4729 | -1.77 | 13.7801 | 0.8682 | -9.43 | 12.32 |  |  | -5.739 | 4.319 |  | 28.7 | -41.2765 | -26.9063 | 13.47 | 69.8285 | 21.9 | -15.0932 | -1.9441 | -2.1459 | 1.479 |  |  | -11.333 | -23.2994 | 25.165 | 35.9657 | 0 | 126.2968 | -112.9649 | -15.1164 | 27.3666 | -37.0401 | 11.9535 | 8.5952 | 8.2703 | 14 | 234.8466 | 235.3361 | 224.2 | -224.5987 | -460.3593 | 467.1809 | 463.1183 | -221.3123 | -221.6391 | -39.3714 | -28.9192 | 76.6358 | 76.7753 |  |  | 65.0428 | 64.3507 | -71.6897 | -72.1443 | 67.4 | 67.52 | 65.5 | 66.5 | 20.9813 | 24.48 | -343.9073 | 104.8868 | 104.6358 | 12.8 | 20.2 | -65.1 | -67.2 | 1.6864 | 1.5452 | -457.4014 | -382.6455 | 443.3228 | 366.6228 | -23.5617 | -357.3788 | 363.038 | -149.4847 | -211.7213 | -349.7778 | 99.1827 | 99.094 | 154.069 | -437.2611 | 222.3727 | -216.3232 | 218.3656 | -10.282 |  | 19.76 | 6.872 | 6.88 | -19.92 | 4.8 |  | -4.6281 | -46.2303 | -3.8376 | 26.9 | 53.463 | 52.815 | 11.2931 | 13.5691 | 48.8052 | 48.9256 | 50.2945 |  | -15.9 | 18.0792 | 5.43 |  | -26.2907 | 63.3565 | 38.9149 | -27.4718 | -62.5756 | 29.3123 | 33.0663 | 13.8 | -14.2 |  | 64.4985
05/07/2025 | 07:00 |  | 15.4096 | -19.519 | -38.5358 | 28.832 |  | 30.5738 | -71.6873 | 45.4341 | 23.3233 | 22.7603 | 4.44 | -35.305 | 33 | 18.216 | -30.8 | 13.7263 | 33.0966 | 15.633 | 15.7471 | 26.5582 | 15.8865 | 0.0687 | 2.6054 | [5 empty] | -4.44 | 33 | 15.405 | 0.254 | -43.95 | -45.17 |  |  |  | 11.5729 | 2.8232 | 52.2145 | 54.0634 | 70.166 | -39.25 | -39.9301 | 7.0915 | 7.0297 | 61.8892 | 63.0948 | 2.6336 | 14.4657 | -448.3757 | 5.0265 | -1.7 | -1.8 | 47.0332 | 45.7668 | -2.2216 |  | -68.8654 | 0.4568 | 0 | 2.8671 | 512.8939 | 85.3297 | 86.1842 | -482.2003 | 412.409 |  | -18.479 | 20.1135 | 63.1306 | 24 | 17.56 | 46.11 | 64.21 | -2.9429 | -2.0052 | 50.7868 | 51.5261 | 34.0437 | -20.1813 | -19.9206 | 3.0402 | -54.9573 |  |  | 36.2 | 110.9 | -13.14 | 49.4663 | 49.3485 | 49.1279 | -65.6706 | -64.2247 | 65.6165 | -34.7289 | 68.1704 | 11.6331 | 27.09 | 55.8 | 36.8042 | 35.0143 | -26.72 |  | 55.0977 | 54.5195 | -150.1846 | -0.0002 | -16.2602 | -75 | -74.6 | 23.6563 | 37.5092 | 46.9793 | 53.3386 | 37.23 | -6.58 | 54.0795 | 148.3684 |  | -48.42 | 87.06 | 49.74 | 149.5091 | 150.4727 | 35.0667 | 34.1545 | 228.2211 | 189.7084 | 183.974 | 186.6341 | 116.1746 | 107.2935 | -19.672 | 499.4515 | 418.4439 |  | -29.7832 | -27.7752 | -40.1619 | 31.8843 | 31.4528 | 155.196 | -43.648 | -43.836 | -73.5127 | 16.6 | -9.99 | 113 | 7.7384 | 25.6854 | -29.6849 | -28.5539 | 1.7987 | -102.7906 | 69.8561 |  | 21.0328 | 20.9337 | 37.6444 | 37.7946 | 36.3016 | 0.6698 | 0.5024 | 34.6635 | -32.9903 | -32.3004 | 29.9241 | 44.9338 | -8.3699 | -3.52 | 13.4725 | 0.7974 | -9.23 | 11.53 | 0 |  | -6.033 | 4.154 | 9.3681 |  | -44.1438 | -28.4982 | 13.12 | 69.0701 | 22 | -15.9959 | -1.802 | -2.3436 | 1.4079 |  |  | -10.9379 | -24.8401 | 23.9519 | 38.0665 | 0 | 124.432 | -114.5486 | -16.3378 | 28.4416 | -38.8542 | 11.4659 | 9.3277 | 8.9453 | 12.844 | 214.1451 | 212.8465 | 127.4 | -127.2152 | -356.642 | 358.6231 | 356.2286 | -202.7368 | -202.1233 | -36.8131 | -26.5662 | 79.3734 | 82.5308 |  |  | 49.7606 | 49.7276 | -63.2174 | -62.2893 | 54.63 | 54.46 | 67.9 | 66.9 | 21.0433 | 4.32 | -331.4182 | 92.2579 | 92.0026 | 10.5 | 24.5 | -49.7 | -51.1 | 1.5423 | 1.3286 | -353.9769 | -375.842 | 385.4532 | 314.5308 | -15.5533 | -306.0653 | 302.4796 | -133.7649 | -174.5872 | -304.381 | 107.2052 | 103.4236 | 135.9966 | -373.7178 | 178.3598 | -200.9417 | 199.6436 | -10.2298 |  | 21.52 | 6.727 | 6.722 | -20.72 | 6.08 |  | -7.3533 | -41.6312 | -3.0442 | 23.6 | 51.662 | 51.926 | 11.363 | 13.5829 | 53.5741 | 51.3958 | 53.8032 |  | -26 | 16.32 | 5.19 |  | -22.4235 | 60.4502 | 35.8866 | -23.4771 | -58.4975 | 25.9946 | 32.9882 | 25 | -24.1 |  | 50.0682
05/07/2025 | 07:30 |  | 15.851 | -19.971 | -39.0592 | 29.2903 |  | 32.5539 | -71.9429 | 49.4964 | 25.0392 | 24.6564 | 0 | -37.842 | 35.2 | 19.872 | -35.2 | 13.7474 | 32.0634 | 16.6485 | 16.6883 | 27.8588 | 15.6981 | 0.1117 | 2.574 | [5 empty] | 0 | 37.4 | 16.454 | 0.258 | -42.32 | -42.746 |  |  |  | 12.6671 | 2.7596 | 53.9198 | 54.9638 | 76.2313 | -45.948 | -46.2441 | 33.3768 | 26.7191 | 64.5683 | 62.9608 | 7.3447 | 28.5678 | -491.042 | 0 | 0 | 0 | 53.0488 | 51.8582 | -2.4358 |  | -74.3703 | 1.1892 | 0 | 3.4307 | 553.392 | 94.7599 | 94.3022 | -501.6494 | 459.5852 |  | -28.6758 | 29.7307 | 69.7471 | 25.68 | 20.15 | 49.7 | 67.44 | -7.7653 | -6.4258 | 63.2799 | 63.7297 | 31.5766 | -32.4343 | -32.4311 | 2.6732 | -61.0027 |  |  | 35.4 | 121.7 | -13.81 | 46.7731 | 46.2112 | 46.6342 | -66.0777 | -65.7133 | 69.9388 | -42.6927 | 74.1922 | 11.2724 | 30.77 | 58.99 | 39.1479 | 36.7722 | -27.75 |  | 62.0779 | 60.0688 | -153.9108 | -0.0002 | -16.9717 | -81.1 | -80 | 24.3869 | 41.6107 | 53.0847 | 58.6121 | 41.02 | -7.9 | 55.707 | 153.6537 |  | -46.96 | 86.34 | 51.36 | 152.0364 | 148.5818 | 29.6831 | 26.6636 | 230.916 | 194.2055 | 186.1489 | 188.4233 | 111.5597 | 101.83 | -20.354 | 512.2542 | 326.7723 |  | -30.5132 | -29.2451 | -32.7704 | 24.6863 | 22.9648 | 161.34 | -46.3861 | -47.6516 | -66.5111 | 0 | -12.83 | 116 | 8.4764 | 8.9335 | -29.2878 | -28.3172 | 2.3045 | -97.4068 | 63.0181 |  | 20.2902 | 19.9153 | 37.4239 | 37.5008 | 36.1965 | 5.861 | 5.6935 | 43.5386 | -25.8351 | -26.2642 | 36.45 | 53.6139 | -7.176 | -2.77 | 13.5726 | 0.8328 | -9.39 | 11.94 | 0 |  | -5.904 | 4.206 |  |  | -54.2764 | -36.5119 | 13.29 | 69.7737 | 22.5 | -18.5135 | -1.75 | -2.1067 | 1.5436 |  |  | -10.5505 | -28.4739 | 25.1037 | 43.6126 | 0 | 121.6181 | -120.1803 | -18.9397 | 30.2826 | -44.5186 | 12.3006 | 10.3446 | 10.1477 | 14 | 180.8234 | 179.4991 | 87.6 | -87.4636 | -294.4565 | 297.616 | 294.0206 | -171.4119 | -172.9542 | -38.2791 | -28.046 | 80.1575 | 77.2598 | -132.2439 | -134.8167 | 40.2792 | 40.3232 | -39.0292 | -39.4431 | 46.03 | 45.19 | 66.1 | 66.1 | 20.8788 | -19.68 | -342.6089 | 88.6064 | 88.3304 | 8.2 | 28.4 | -38.6 | -39.8 | 1.8149 | 1.5237 | -289.2361 | -279.3904 | 291.3735 | 234.2829 | -42.0117 | -230.8532 | 225.0309 | -121.6049 | -121.5099 | -227.4911 | 113.4502 | 111.8348 | 119.9719 | -285.6468 | 122.6834 | -160.3379 | 159.2957 | -5.8517 |  | 26.4 | 6.515 | 6.516 | -26.72 | 11.44 |  | -12.1569 | -36.3882 | -4.2161 | 25.1 | 55.898 | 55.49 |  | 13.5924 | 52.226 | 50.822 | 52.0627 |  | -29 | 15.7038 | 5.73 |  | -27.3963 | 61.5352 | 37.8914 | -27.1527 | -60.0332 | 28.4099 | 32.9707 | 26.8 | -27.1 |  | 80.8393
05/07/2025 | 08:00 |  | 16.4482 | -20.7399 | -38.5839 | 30.175 |  | 33.6238 | -75.0307 | 51.3929 | 26.2712 | 25.8599 | 8.88 | -40.807 | 37.4 | 19.872 | -37.4 | 13.6936 | 34.4888 | 17.5716 | 17.7439 | 29.2154 | 15.5215 | 0.2965 | 2.6781 | [5 empty] | -8.88 | 39.6 | 17.782 | 0.263 | -41.666 | -42.0032 |  |  |  | 13.8633 | 2.0185 | 55.7489 | 57.7544 | 52.9079 | -44.7424 | -44.5746 | 5.3443 | 5.2467 | 69.9267 | 72.4719 | 2.6336 | 15.0534 | -493.22 | 0 | 0 | 0 | 51.8638 | 50.6689 | -2.6955 |  | -73.6908 | 2.3801 | 0 | 3.7693 | 556.7185 | 99.0325 | 99.7955 | -513.23 | 472.8594 |  | -37.0185 | 40.8049 | 75.3157 | 26.94 | 22.43 | 54.1 | 71.21 | -13.5255 | -13.7934 | 68.7005 | 68.7302 | 30.7334 | -40.089 | -41.0391 | 6.0575 | -66.3193 |  |  | 33.7 | 133.2 | -14.59 | 44.9566 | 43.9407 | 44.9946 | -64.0869 | -63.9039 | 68.0899 | -46.3174 | 73.6336 | 12.4198 | 31.86 | 62.86 | 41.0229 | 38.9694 | -28.76 |  | 67.2179 | 66.2895 | -160.0601 | -0.0003 | -17.639 | -85.4 | -86.2 | 25.8865 | 45.7123 | 57.3115 | 64.4714 | 45.07 | -8.63 | 56.885 | 159.7491 |  | -46.76 | 88.09 | 54.71 | 159.6545 | 157.3091 | 26.2719 | 23.8727 | 242.6747 | 201.2487 | 195.5182 | 197.6756 | 107.9051 | 99.2692 | -19.821 | 522.654 | 252.7451 |  | -32.414 | -30.8229 | -28.0821 | 39.5832 | 0 | 176.7 | -50.0055 | -50.9407 | -61.8584 | 14.58 | -14.48 | 102.5 | 9.2227 | 1.748 | -30.7213 | -29.784 | 4.3655 | -96.1645 | 51.8606 |  | 20.6375 | 20.0999 | 36.7329 | 36.8642 | 35.8092 | 11.2196 | 11.7219 | 54.9257 | -23.2387 | -23.0026 | 45.9009 | 60.0416 | -4.3781 | -1.9 | 13.4725 | 0.8206 | -9.38 | 12.81 |  |  | -5.72 | 4.316 |  |  | -60.869 | -46.2744 | 13.97 | 70.3555 | 23.1 | -19.0896 | -1.7679 | -1.9105 | 1.6539 |  |  | -9.9447 | -29.4313 | 24.1717 | 45.8815 | 0 | 122.6242 | -121.3746 | -20.7382 | 30.2951 | -48.5844 | 11.6126 | 11.2528 | 11.035 | 12.7388 | 166.6028 | 165.5184 | 87.6 | -87.8392 | -279.7868 | 284.6898 | 281.6027 | -159.6881 | -157.1736 | -37.7164 | -28.0514 | 81.0786 | 80.1965 | -105.5029 | -108.8198 | 32.6766 | 32.0174 | -30.0217 | -31.0629 | 35.98 | 36.41 | 66.9 | 68.3 | 21.0433 | -40.64 | -357.706 | 88.1776 | 87.8638 | 8.2 | 33.7 | -31 | -31.9 | 1.6354 | 1.2738 | -272.1269 | -213.7979 | 234.5276 | 187.5641 | -65.3799 | -180.0725 | 177.3819 | -113.4562 | -82.9453 | -178.8606 | 124.5323 | 127.1891 | 113.1626 | -223.3377 | 83.8142 | -139.6917 | 139.8914 | -4.2174 |  | 27.76 | 6.385 | 6.448 | -28 | 12.72 |  | -13.5058 | -33.2235 | -4.4236 | 22.4 | 55.591 | 54.681 |  |  | 51.987 | 51.9559 | 53.3571 |  | -31.5 | 16.0235 | 6.03 |  | -25.7656 | 62.6626 | 38.3017 | -25.2102 | -61.2361 | 26.8024 | 33.9142 | 32.5 | -30.5 |  | 84.2215
05/07/2025 | 08:30 |  | 17.1311 | -21.2337 | -37.828 | 31.1022 |  | 35.6605 | -79.4745 | 55.8744 | 28.6731 | 27.8968 | 11.1 | -48.1 | 44 | 21.528 | -44 | 13.9019 | 34.2526 | 18.6753 | 18.8152 | 31.0898 | 16.0999 | 0.465 | 4.756 | [5 empty] | -11.1 | 46.2 | 19.609 | 0.268 | -40.4352 | -40.6718 |  |  |  | 15.0421 | 1.8802 | 60.1823 | 62.3388 | 58.427 | -50.6366 | -50.3984 | 22.8158 | 23.4428 | 73.1417 | 76.2228 | 7.8682 | 43.7554 | -591.1068 | 0 | 0 | 0 | 58.3214 | 55.8859 | -2.8505 |  | -109.7103 | 2.7246 | 7.2385 | 4.9531 | 660.2372 | 107.0894 | 106.7232 | -545.4455 | 553.6454 |  | -108.3496 | 111.6201 | 84.7464 | 28.51 | 24.59 | 58.98 | 75.25 | -4.6843 | -4.8183 | 64.2979 | 64.4664 | 31.2337 | -110.7432 | -110.618 | 10.8654 | 0 |  |  | 95.2 | 84.2 | -15.17 | 51.2981 | 50.3191 | 51.0159 | -49.3485 | -47.4923 | 79.3333 | -77.257 | 87.3401 | 12.3635 | 39.31 | 77.48 | 44.3042 | 41.6061 | -30.58 |  | 0 | 0 | -140.7259 | -0.0002 | -18.6481 | -87 | -87.2 | 27.6718 | 49.8138 | 64.8258 | 70.3308 | 49.1 | -9.66 | 59.055 | 139.9079 |  | -44.41 | 88.87 | 59.96 | 138.3818 | 137.2 | 28.8183 | 27.8364 | 241.2842 | 200.6447 | 194.2669 | 196.5064 | 84.5213 | 71.8616 | -22.44 | 562.142 | 179.9256 |  | -33.066 | -30.8476 | 0 | 59.9157 | 0 | 44.592 | -45.0102 | -45.5684 | -33.7311 | 0 | -15.38 | 1 | 10.1711 | 17.8667 | -31.3129 | -30.5652 | 4.9209 | -69.2652 | 34.7295 |  | 21.1654 | 21.075 | 37.4357 | 37.7171 | 36.3341 | 4.0189 | 3.684 | 104.6602 | -26.5592 | -26.4818 | 79.6999 | 94.4144 | 4.8359 | 5.2 | 13.4725 | 0.9024 | -9.09 | 13.77 |  |  | -5.487 | 4.315 |  |  | -96.0883 | -80.0226 | 15.15 | 79.7607 | 24.6 | -30.0041 | 3.9204 | 4.9017 | 1.7568 |  |  | -9.2814 | -42.7697 | 25.3234 | 68.15 | 0 | 121.0988 | 0 | -22.2934 | 29.4109 | -40.2312 | 11.0462 | 12.4149 | 12.2479 | 12 | 163.5157 | 164.3005 | 155.1 | -156.4373 | -338.7892 | 341.038 | 338.6687 | -155.2346 | -156.6481 | -35.6498 | -25.6072 | 79.3745 | 81.4488 | -93.25 | -95.6545 | 26.8428 | 26.4033 | -26.7412 | -26.3295 | 40.63 | 40.06 | 57 | 57.1 | 21.2078 | -47.44 | -346.6392 | 84.0758 | 83.007 | 8.8 | 21.7 | -26.7 | -27.5 | 1.6743 | 1.4385 | -333.5466 | -134.337 | 204.1039 | 159.4818 | -102.642 | -151.7711 | 151.1495 | -103.4113 | -68.9603 | -148.2971 | 126.3596 | 124.47 | 98.5383 | -193.0277 | 69.2357 | -124.2829 | 120.6783 | -8.7796 |  | 25.36 | 6.409 | 6.401 | -25.52 | 10.24 |  | -10.4295 | -27.599 | -9.5201 | 19.8 | 53.503 | 53.381 | 11.3621 |  | 51.557 | 52.1456 | 52.6602 |  | -20.6 | 15.8301 | 6.43 |  | -22.6374 | 61.2701 | 35.4644 | -21.9294 | -59.8168 | 23.9557 | 35.9947 | 19.9 | -20 |  | 77.7114
05/07/2025 | 09:00 |  | 18.0827 | -22.1445 | -36.9332 | 31.5413 |  | 37.4022 | -83.3965 | 57.439 | 29.3571 | 28.8087 | 24.42 | -51.319 | 46.2 | 22.356 | -46.2 | 13.7557 | 38.2318 | 20.2193 | 20.3334 | 33.8821 | 16.5925 | 0.4861 | 7.7769 | [5 empty] | -24.42 | 50.6 | 18.335 | 0.26 | -39.8042 | -40.1922 |  |  |  | 15.8084 | 1.4804 | 61.2102 | 63.2965 | 56.9761 | -47.6895 | -44.8647 | 6.6713 | 7.6809 | 71.9361 | 74.8832 | 5.2509 | 26.7176 | -567.9697 | 0 | 0 | 0 | 51.5401 | 50.6862 | -3.0598 |  | -99.1673 | 4.2299 | 7.3494 | 4.943 | 632.5264 | 123.722 | 123.722 | -576.9316 | 551.2515 |  | -116.3497 | 117.6168 | 91.8817 | 29.6 | 25.91 | 63.34 | 81.78 | -22.9025 | -22.3666 | 80.1888 | 80.1807 | 30.2212 | -110.6562 | -111.4762 | 10.5702 | 0 |  |  | 97.3 | 86.8 | -16.16 | 51.981 | 51.6668 | 51.1115 | -38.756 | -38.0513 | 78.0091 | -90.1192 | 86.7779 | 12.9888 | 41.49 | 78.03 | 46.1792 | 43.9499 | -31.95 |  | 0 | 0 | 0 | -0.0002 | -19.4995 | -98.2 | -96.5 | 28.9352 | 52.7435 | 69.9919 | 73.8464 | 52.34 | -11.31 | 59.2565 | 215.7773 |  | -43.1 | 98.89 | 62.78 | 0 | 215.5091 | 25.0283 | 23.3 | 233.0854 | 189.1674 | 183.9021 | 185.3439 | 97.3046 | 85.8577 | -22.494 | 585.4047 | 127.9143 |  | -33.6556 | -31.5593 | -10.7826 | 42.4422 | 0 | 141.372 | -65.8267 | -65.9971 | -49.0143 | 0 | -6.31 | 115.9 | 10.6504 | -2.4299 | -32.9588 | -32.4576 | 6.3541 | -82.3623 | 48.8873 |  | 21.6485 | 21.4739 | 37.9831 | 38.1845 | 36.9778 | 21.4344 | 20.2622 | 95.9525 | -22.0183 | -21.8635 | 72.6535 | 87.4948 | 5.3266 | 4.33 | 13.4725 | 0.9146 | -9.27 | 13.94 |  |  | -5.002 | 4.51 |  |  | -88.1089 | -75.2189 | 15.81 | 82.4299 | 24.1 | -31.3002 | 3.908 | 4.708 | 1.8181 |  |  | -8.6586 | -44.7884 | 24.7082 | 71.007 | 0 | 123.0229 | 0 | -23.3762 | 30.2069 | -42.5375 | 11.0462 | 13.1962 | 12.8913 | 12.5 | 167.8337 | 168.698 | 254 | -253.2696 | -420.2043 | 422.4535 | 424.1595 | -159.2651 | -160.3238 | -33.4597 | -23.2462 | 79.2864 | 78.7988 |  |  | 26.8318 | 26.7878 | -26.5212 | -26.0957 | 42.42 | 42.49 | 62 | 62 | 21.227 | -51.68 | -345.666 | 83.6663 | 83.3661 | 8.8 | 22.8 | -25.9 | -26.6 | 1.6012 | 1.378 | -414.2328 | -87.4773 | 196.7681 | 158.0821 | -134.9531 | -156.924 | 152.1898 | -100.4346 | -68.3186 | -150.2494 | 128.1207 | 127.4241 | 100.3046 | -188.0371 | 66.6219 | -121.0379 | 127.1213 | -8.4637 |  | 26.4 | 6.313 | 6.35 | -25.6 | 9.04 |  | -10.75 | -27.2175 | -8.8182 | 22.5 | 55.232 | 54.769 |  |  | 51.5289 | 51.606 | 52.2753 |  | -21.6 | 15.2754 | 6.84 |  | -20.8533 | 61.3891 | 34.5743 | -20.578 | -59.2951 | 22.214 | 37.215 | 20.7 | -21.3 |  | 82.1839
05/07/2025 | 09:30 |  | 18.2763 | -22.4504 | -36.8513 | 30.91 |  | 37.589 | -88.8761 | 59.5695 | 30.2711 | 29.3087 | 19.98 | -50.712 | 46.2 | 23.184 | -46.2 | 13.8196 | 42.987 | 19.44 | 19.577 | 32.2343 | 16.5768 | 0.1522 | 3.955 | [5 empty] | -19.98 | 50.6 | 18.552 | 0.264 | -39.3651 | -39.7435 |  |  |  | 16.2477 | 1.2772 | 63.8001 | 65.8605 | 54.8665 | -53.5837 | -54.2722 | 11.1873 | 10.6379 | 72.204 | 74.0794 | 5.7744 | 29.4921 | -562.4381 | -8.7048 | 4.1 | 4.3 | 57.1811 | 56.0102 | -3.1863 |  | -94.3448 | 5.1171 | 5.862 | 3.983 | 626.3007 | 125.6141 | 125.5836 | -544.8873 | 568.8931 |  | -114.8817 | 117.6875 | 94.3567 | 29.99 | 26.91 | 64.62 | 82.7 | -38.8434 | -38.7094 | 94.5337 | 95.6711 | 26.2161 | -114.8206 | -114.1447 | 9.0722 | 0 |  |  | 101.5 | 91.1 | -16.76 | 54.7968 | 53.9389 | 53.3832 | -33.1046 | -33.3157 | 68.655 | -87.7409 | 77.1714 | 13.1693 | 46.59 | 77.28 | 48.5229 | 45.7077 | -33 |  | 0 | 0 | 0 | -0.0001 | -20.02 | -101.6 | -101.2 | 29.4296 | 55.0873 | 72.3402 | 78.5339 | 55.16 | -10.99 | 58.714 | 198.9113 |  | -44.04 | 93.9 | 65.78 | 0 | 195.2545 | 2.934 | 3.4545 | 217.3077 | 176.1191 | 171.1008 | 173.1398 | 92.5733 | 84.0546 | -22.403 | 564.962 | 120.5718 |  | -34.0849 | -32.367 | 0 | 25.9063 | 0 | 158.268 | -67.1689 | -68.0367 | -45.2537 | 14.95 | -6.07 | 100.1 | 11.2484 | -20.703 | -31.7978 | -31.0968 | 4.1641 | -80.3694 | 44.2766 |  | 21.7354 | 21.5684 | 38.509 | 40.242 | 38.5478 | 38.3475 | 39.0173 | 39.6871 | -0.3809 | 0 | 22.5318 | 33.3891 | 1.4154 | -1.37 | 13.6605 | 0.9525 | -9.26 | 14.58 |  |  | -4.322 | 4.342 | 11.2839 |  | -36.8534 | -24.9193 | 15.36 | 93.4399 | 24.3 | -34.917 | 5.0481 | 5.4148 | 1.9039 |  |  | -9.7803 | -50.5223 | 27.1518 | 78.654 | 0 | 124.7629 | 0 | -24.1158 | 31.903 | -41.9479 | 10.9763 | 14.0165 | 13.5769 | 13 | 169.818 | 169.3212 | 228.8 | -229.6262 | -401.4594 | 405.4653 | 404.4991 | -161.0562 | -161.1227 | -33.1135 | -22.0712 | 79.8402 | 79.7788 |  |  | 28.5676 | 28.4907 | -28.0254 | -27.8141 | 38.94 | 38.45 | 59.2 | 61.4 | 21.1864 | -54.24 | -350.4242 | 84.7177 | 84.4187 | 8.8 | 25.1 | -26.7 | -27.3 | 1.8444 | 1.5428 | -399.0222 | -83.2049 | 207.3195 | 164.2075 | -120.4064 | -158.718 | 157.1875 | -101.4456 | -67.2904 | -154.8764 | 127.7863 | 127.6942 | 103.505 | -194.7932 | 68.7025 | -126.5766 | 121.9487 | -8.1479 |  | 27.12 | 6.198 | 6.229 | -26.24 | 8.48 |  | -9.5201 | -26.836 | -8.8457 | 21.4 | 58.327 | 55.424 | 11.3276 | 13.5484 | 51.3051 | 51.6779 | 52.5514 |  | -23.1 | 13.6431 | 6.81 |  | -22.0945 | 61.246 | 33.3904 | -22.5741 | -59.7722 | 20.9954 | 38.1074 | 19.6 | -21.4 |  | 131.3378
05/07/2025 | 10:00 |  | 19.2053 | -23.4927 | -36.3657 | 30.8037 |  | 39.3663 | -92.8242 | 61.2121 | 31.279 | 30.6354 | 19.98 | -51.07 | 46.2 | 20.7 | -46.2 | 13.8397 | 46.0712 | 18.5292 | 19.0807 | 31.3986 | 14.52 | 0.1693 | 3.399 | [5 empty] | -19.98 | 50.6 | 19.159 | 0.267 | -38.4489 | -38.6995 |  |  |  | 16.8753 | 1.0215 | 63.2893 | 66.1552 | 54.3356 | -53.0478 | -53.7663 | 7.727 | 7.5952 | 75.8209 | 78.2322 | 5.2509 | 26.0965 | -551.9863 | -5.107 | 3 | 3.2 | 59.4033 | 58.8713 | -3.1003 |  | -98.8134 | 7.2888 | 5.8113 | 4.0038 | 613.1166 | 122.9285 | 122.959 | -548.3448 | 557.3777 |  | -102.3842 | 104.2843 | 97.6 | 30.07 | 26.85 | 66.62 | 84.97 | -49.8279 | -49.6939 | 96.9898 | 98.3935 | 25.1102 | -107.1343 | -107.5988 | 10.4774 | 0 |  |  | 103.6 | 92.9 | -16.51 | 59.4223 | 59.4765 | 58.421 | -24.0513 | -23.5878 | 53.4526 | -82.6637 | 61.9619 | 13.682 | 46.39 | 76.97 | 49.2261 | 46.8796 | -33.68 |  | 0 | 0 | 0 | -0.0001 | -20.3346 | -105.7 | -104.4 | 29.9844 | 56.2592 | 73.2795 | 79.7058 | 55.71 | -11.41 | 59.9695 | 198.0612 |  | -39.22 | 94.03 | 67.25 | 0 | 196.6 | 0 | -0.5273 | 220.5176 | 175.1981 | 171.6454 | 172.9473 | 93.8076 | 81.0085 | -24.514 | 565.888 | 125.8478 |  | -34.3789 | -31.5822 | 0 | 16.5469 | 0 | 156.732 | -67.561 | -68.0827 | -43.1198 | 15.3 | -16.28 | 95.6 | 11.5769 | -32.382 | -32.7464 | -32.0911 | 3.2332 | -79.4256 | 43.3475 |  | 22.197 | 22.1765 | 39.645 | 39.0478 | 37.349 | 47.5576 | 45.883 | 27.7977 | 0.7709 | 0 | 16.4928 | 26.6429 | 0.5145 | -1.84 | 13.4774 | 0.9146 | -9.17 | 14.6 |  |  | -4.231 | 4.41 |  |  | -27.1814 | -16.1793 | 15.79 | 96.5353 | 22.8 | -34.2976 | 3.9454 | 4.7545 | 1.9026 |  |  | -9.9204 | -49.3625 | 27.0895 | 78.822 | 0 | 118.4975 | 0 | -25.3785 | 32.3943 | -47.0268 | 10.9064 | 13.8603 | 13.598 | 12 | 171.2981 | 167.8997 | 222.5 | -223.2721 | -399.213 | 401.0644 | 403.2388 | -161.5228 | -161.418 | -34.0878 | -22.9541 | 79.0971 | 78.0924 |  |  | 28.6885 | 27.5019 | -27.8231 | -27.5106 | 41.56 | 41.65 | 61.9 | 61.5 | 21.1458 | -57.12 | -352.0066 | 82.6202 | 82.317 | 8.8 | 25.7 | -26.7 | -27.5 | 1.532 | 1.5318 | -393.015 | -84.9809 | 211.0119 | 169.554 | -107.9607 | -160.3296 | 155.9388 | -102.7824 | -68.1031 | -159.5947 | 127.893 | 128.8261 | 104.1245 | -198.6698 | 69.682 | -127.1004 | 129.2152 | -9.8618 |  | 26.64 | 6.248 | 6.219 | -25.76 | 9.04 |  | -10.399 | -28.1849 | -7.9667 | 20.2 | 55.068 | 55.623 | 11.4708 |  | 50.4024 | 51.5969 | 50.2023 |  | -24.6 | 11.9779 | 7.03 |  | -20.9162 | 61.6966 | 34.0221 | -20.7607 | -60.1807 | 21.993 | 38.4789 | 25.4 | -23.8 |  | 129.0457
05/07/2025 | 10:30 |  | 20.2025 | -24.4946 | -35.0067 | 31.1989 |  | 40.2755 | -95.8508 | 63.7465 | 32.549 | 31.8919 | 19.98 | -51.345 | 46.2 | 20.7 | -46.2 | 13.1117 | 48.5236 | 18.9078 | 19.0517 | 31.6285 | 13.1605 | 0.3197 | 4.1661 | [5 empty] | -19.98 | 50.6 | 18.894 | 0.265 | -39.9376 | -40.169 |  |  |  | 16.1387 | 1.1485 | 64.8659 | 66.6429 | 53.0409 | -54.3874 | -51.8297 | 25.6517 | 23.939 | 75.9549 | 75.0172 | 7.8682 | 33.0606 | -579.3749 | -4.3937 | 2.4 | 2.5 | 57.9359 | 57.0298 | -3.3855 |  | -90.8056 | 6.6518 | 7.1751 | 4.8893 | 644.7033 | 137.1196 | 137.1196 | -576.3954 | 594.513 |  | -103.5491 | 106.8163 | 99.566 | 31.08 | 28.4 | 67.33 | 85.78 | -45.1394 | -46.345 | 99.3176 | 100.749 | 26.7411 | -123.0197 | -123.3939 | 8.417 | 0 |  |  | 105.5 | 94 | -17.08 | 55.4325 | 54.6197 | 53.9346 | -30.1315 | -30.6045 | 74.037 | -100.5325 | 84.598 | 14.0938 | 45.2 | 80.65 | 50.6323 | 48.0515 | -34.28 |  | 0 | 0 | 0 | -0.0001 | -20.8684 | -106.4 | -106.4 | 30.3415 | 57.431 | 76.567 | 80.8777 | 56.88 | -12.22 | 59.7215 | 226.0128 |  | -37.09 | 90.14 | 67.49 | 0 | 225.1818 | 4.7435 | 3.3636 | 229.5038 | 185.7742 | 180.5745 | 183.1134 | 71.0246 | 55.6512 | -26.2 | 592.958 | 83.8111 |  | -35.1401 | -32.321 | 19.7981 | 20.3379 | 0 | 44.592 | -52.0098 | -52.7242 | -16.1259 | 0 | -14.95 | 1 | 11.936 | -28.8768 | -32.04 | -31.3629 | 1.4667 | -54.2652 | 16.4777 |  | 22.3687 | 21.8529 | 38.7302 | 38.1854 | 37.6939 | 49.3996 | 49.3996 | 38.18 | -0.5604 | -0.8442 | 24.8047 | 35.4108 | 2.7411 | -2.09 | 13.3797 | 0.95 | -9.21 | 15.87 |  |  | -4.181 | 4.464 | 9.352 |  | -34.8493 | -25.0971 | 15.28 | 101.5233 | 24.5 | -38.9983 | 4.9126 | 6.0902 | 1.9277 |  |  | -10.6364 | -53.6892 | 28.0389 | 86.2168 | 0 | 115.0734 | 0 | -26.1837 | 33.4021 | -44.3672 | 11.0282 | 14.3583 | 14.0937 | 12.4676 | 170.9854 | 169.4135 | 225.9 | -226.2541 | -396.534 | 397.2699 | 393.6524 | -162.4553 | -162.7566 | -34.216 | -22.3569 | 79.8018 | 79.7492 |  | -94.2459 | 26.6999 | 25.9419 | -28.1685 | -28.8369 | 44 | 43.65 | 63 | 63.3 | 21.4128 | -57.68 | -347.6982 | 82.1205 | 81.9985 | 8.2 | 27.4 | -25.9 | -26.6 | 1.7047 | 1.3745 | -387.2214 | -49.5287 | 215.6028 | 171.7596 | -48.33 | -168.1712 | 159.8467 | -103.7538 | -68.9752 | -163.9539 | 131.7384 | 131.446 | 105.2153 | -205.638 | 69.5236 | -135.9352 | 133.8839 | -10.9686 |  | 27.28 | 6.064 | 6.07 | -27.28 | 9.68 |  | -10.7225 | -28.0079 | -7.9973 | 19.2 | 56.136 | 54.16 | 11.2584 | 13.57 | 52.7105 | 52.6154 | 53.1642 |  | -26.2 | 11.7625 | 7.28 |  | -21.2346 | 61.1554 | 34.3405 | -20.6159 | -60.2935 | 20.7688 | 38.2359 | 25.9 | -26 |  | 138.5017
05/07/2025 | 11:00 |  | 20.8179 | -25.1486 | -35.709 | 30.6064 |  | 40.9113 | -96.6993 | 65.3726 | 33.157 | 32.0841 | 19.98 | -51.964 | 46.2 | 19.872 | -46.2 | 13.2268 | 49.4004 | 19.6715 | 19.7247 | 33.1411 | 13.0105 | 0.32 | 7.8249 | [5 empty] | -19.98 | 50.6 | 19.667 | 0.268 | -39.1723 | -39.1084 |  |  |  | 16.518 | 0.8106 | 65.3032 | 68.6407 | 52.2968 | -55.1912 | -55.0632 | 30.9313 | 29.6467 | 73.5436 | 75.687 | 8.9151 | 40.5089 | -590.915 | -3.0078 | 1.8 | 1.8 | 61.318 | 58.8466 | -3.4093 |  | -99.3013 | 7.0423 | 6.9662 | 4.8686 | 641.5599 | 136.021 | 136.4787 | -572.9307 | 599.2244 |  | -113.1657 | 113.5574 | 100.5839 | 30.94 | 28.33 | 68.64 | 86.7 | -46.345 | -47.2827 | 103.0299 | 103.988 | 25.5787 | -122.1851 | -121.1111 | 10.6032 | 0 |  |  | 107.1 | 96.1 | -17.28 | 57.1669 | 56.7196 | 55.2341 | -26.9537 | -27.3198 | 65.3353 | -93.7853 | 74.9482 | 14.0641 | 51.77 | 80.45 | 51.3354 | 48.6374 | -34.04 | -0.8373 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.6938 | -109.8 | -110.2 | 30.314 | 58.6029 | 75.6277 | 83.2214 | 58.15 | -11.57 | 60.4655 | 206.2467 |  | -34.31 | 97.37 | 69.76 | 0 | 206.0909 | -3.7407 | -2.9545 | 222.9161 | 178.5151 | 173.9215 | 176.5544 | 92.3987 | 77.0361 | -25.226 | 587.4701 | 73.6404 |  | -34.8435 | -32.3838 | 0 | 1.0672 | 0 | 153.66 | -70.0706 | -70.8887 | -36.923 | 0 | -11.69 | 116.3 | 12.2817 | -48.4152 | -32.5123 | -31.2196 | 3.12 | -74.1445 | 38.5035 |  | 21.8516 | 21.322 | 39.7312 | 39.4241 | 37.7554 | 48.8972 | 48.2274 | 34.9984 | 4.9977 | 4.8899 | 21.4206 | 32.9439 | 2.3163 | -2.41 | 13.4725 | 0.9622 | -9.24 | 15.65 |  |  | -3.947 | 4.476 |  |  | -34.0186 | -22.0016 | 14.79 | 101.8895 | 24.8 | -39.0753 | 5.2644 | 5.9209 | 1.9902 |  |  | -10.4114 | -55.47 | 28.7073 | 87.4773 | 0 | 113.8367 | 0 | -26.5925 | 34.2509 | -46.1725 | 10.6919 | 14.5537 | 14.0515 | 12 | 168.3602 | 166.813 | 237.2 | -236.1865 | -398.454 | 398.8693 | 397.6158 | -159.2575 | -156.4527 | -36.4727 | -24.7045 | 79.9643 | 80.8556 |  |  | 27.6777 | 26.7878 | -27.728 | -27.1112 | 48.51 | 48.24 | 58.6 | 59.7 | 21.3295 | -59.76 | -344.8587 | 80.999 | 80.0669 | 8.8 | 25.7 | -24.1 | -24.9 | 1.5908 | 1.518 | -393.4305 | -32.0849 | 211.2494 | 170.3238 | -46.4883 | -160.2856 | 160.6189 | -100.4823 | -69.4626 | -156.6095 | 132.0956 | 131.8194 | 99.2341 | -200.0685 | 69.9662 | -132.7725 | 134.2509 | -11.6278 |  | 27.76 | 6.09 | 6.103 | -27.52 | 9.76 |  | -9.6086 | -27.6265 | -8.7297 | 19.1 | 54.603 | 55.533 | 11.4209 | 13.5317 | 51.9134 | 51.8996 | 52.2999 |  | -24.4 | 12.4151 | 7.41 |  | -21.8803 | 63.2986 | 36.6327 | -22.7522 | -62.2235 | 23.8149 | 37.6981 | 25.1 | -23.5 |  | 149.2358
05/07/2025 | 11:30 |  | 20.7509 | -25.2903 | -35.4259 | 31.1699 |  | 41.1442 | -97.0216 | 67.1428 | 33.823 | 33.0176 | 17.76 | -52.703 | 46.2 | 19.044 | -46.2 | 13.7045 | 50.1568 | 19.9493 | 20.2619 | 33.6281 | 12.949 | 0.2554 | 8.2754 | [5 empty] | -17.76 | 50.6 | 19.798 | 0.269 | -38.3598 | -38.2834 |  |  |  | 17.085 | 0.5402 | 66.7146 | 69.2498 | 50.9307 | -57.2006 | -56.6496 | 24.9086 | 28.2745 | 75.1511 | 77.0266 | 8.3917 | 44.4043 | -589.8045 | -2.9125 | 1.6 | 1.5 | 63.2415 | 61.8473 | -3.7643 |  | -102.5534 | 7.6397 | 7.1523 | 4.8725 | 637.3178 | 133.8236 | 133.6405 | -571.1771 | 590.8058 |  | -118.8542 | 120.8739 | 101.6417 | 30.95 | 28.52 | 69.33 | 87.67 | -47.0148 | -47.9525 | 102.6398 | 103.2585 | 25.3015 | -122.877 | -122.1827 | 9.0069 | 0 |  |  | 106.7 | 95.7 | -17.44 | 57.1958 | 56.9437 | 56.161 | -25.6275 | -24.6027 | 60.5032 | -91.4195 | 69.7096 | 14.4244 | 51.16 | 79.73 | 52.0386 | 49.2233 | -34.42 | -3.7679 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.005 | -110.1 | -109.1 | 30.6326 | 59.4818 | 76.0973 | 84.3933 | 58.78 | -11.38 | 60.3725 | 203.9916 |  | -33.95 | 95.27 | 70.73 | 0 | 199.0364 | -4.1079 | -3.4091 | 224.7909 | 178.3 | 175.6661 | 176.6338 | 88.1397 | 72.6598 | -24.756 | 585.0049 | 60.6532 |  | -35.8316 | -32.4838 | 0 | 7.5038 | 0 | 129.072 | -67.3973 | -68.9156 | -31.4542 | 0 | -13.41 | 95.4 | 12.1232 | -43.2646 | -32.2674 | -31.2501 | 3.598 | -70.6991 | 31.5414 |  | 21.4303 | 20.7949 | 39.1617 | 39.4374 | 37.2508 | 47.2227 | 47.0552 | 43.0363 | 5.5421 | 5.2465 | 28.3619 | 38.3765 | 4.8359 | -1.26 | 13.3797 | 0.9268 | -9.11 | 16.59 |  |  | -3.848 | 4.562 | 11.3056 |  | -37.2894 | -26.8066 | 21.555 | 103.9078 | 23.1 | -40.0865 | 5.0324 | 6.0428 | 2.0459 |  |  | -10.8724 | -57.7431 | 27.8631 | 90.7546 | 0 | 115.0374 | 0 | -26.6299 | 34.7991 | -47.3432 | 10.8925 | 14.9052 | 14.5472 | 12.1671 | 170.9733 | 168.2648 | 258.6 | -256.9891 | -418.4939 | 421.2866 | 420.3723 | -163.171 | -161.2957 | -33.7676 | -22.3813 | 81.9373 | 80.6753 |  |  | 26.8428 | 26.6889 | -28.4065 | -29.0282 | 46.36 | 45.42 | 62.5 | 62.6 | 21.2889 | -59.76 | -348.0396 | 80.9304 | 81.2888 | 9.3 | 23.4 | -25 | -25.8 | 1.5528 | 1.4178 | -411.8469 | -31.7112 | 214.8308 | 171.399 | -53.0226 | -164.3013 | 167.4442 | -101.8352 | -69.9732 | -166.563 | 133.0518 | 134.168 | 107.4581 | -205.717 | 74.5282 | -134.3353 | 137.4546 | -9.9661 |  | 26.8 | 5.852 | 5.851 | -27.12 | 8.32 |  | -9.1997 | -27.3335 | -8.3482 | 19.1 | 52.115 | 52.023 | 11.4413 |  | 53.5523 | 52.7229 | 52.9741 |  | -25.6 | 13.4546 | 7.65 |  | -21.1945 | 62.4223 | 34.2003 | -20.6455 | -61.4008 | 22.3366 | 38.8416 | 21.9 | -24.5 |  | 148.3162
05/07/2025 | 12:00 |  | 21.3362 | -25.8391 | -35.3453 | 31.329 |  | 41.6969 | -98.9737 | 67.095 | 34.303 | 33.3951 | 15.54 | -56.412 | 50.6 | 19.044 | -50.6 | 13.5059 | 52.4194 | 20.525 | 20.8171 | 34.5583 | 13.9329 | 0.3657 | 8.1452 | [5 empty] | -15.54 | 55 | 7.676 | 0.165 | -38.4139 | -38.6202 |  |  |  | 17.1181 | 0.232 | 67.8596 | 70.0815 | 50.2957 | -54.3874 | -52.3156 | 6.8686 | 6.9073 | 76.4907 | 78.2322 | 5.2509 | 27.9599 | -562.6772 | -1.4019 | 1 | 1 | 57.8357 | 57.19 | -4.0417 |  | -99.1208 | 7.108 | 7.5052 | 4.8187 | 612.3537 | 135.5937 | 135.5937 | -557.1686 | 579.7758 |  | -113.0617 | 117.0439 | 101.2426 | 29.92 | 27.48 | 69.32 | 86.78 | -49.292 | -49.292 | 99.6148 | 100.0702 | 25.1717 | -120.0976 | -120.2412 | 9.4871 | 0 |  |  | 107.6 | 96.7 | -17.65 | 58.9744 | 58.8893 | 57.3477 | -20.6781 | -20.1614 | 56.2737 | -91.5033 | 65.7004 | 14.6627 | 50.58 | 79.5 | 52.0386 | 49.8093 | -34.37 | -0.8373 | 0 | 0 | 0 | -0.0001 | -21.0113 | -109.5 | -109.3 | 29.9734 | 61.2396 | 75.6277 | 85.5652 | 60.11 | -11.5 | 59.9075 | 203.9666 |  | -33.35 | 92.69 | 70.05 | 0 | 195.4727 | -3.4465 | -4.6 | 222.9607 | 177.9838 | 174.3209 | 178.6829 | 89.6072 | 69.983 | -25.475 | 571.5958 | 77.5845 |  | -34.7855 | -31.5878 | 0 | 9.4299 | 0 | 86.064 | -65.9277 | -66.6979 | -30.7477 | 0 | -14.08 | 90.9 | 12.0688 | -37.0357 | -30.4558 | -29.5406 | 4.7835 | -71.365 | 35.448 |  | 19.4768 | 18.8765 | 38.8751 | 40.1258 | 37.3749 | 49.2322 | 48.5623 | 38.5149 | 6.5817 | 5.3907 | 13.495 | 21.5897 | 16.2618 | 11.16 | 13.3797 | 0.9036 | -9.01 | 15.86 | 15.7027 |  | -3.895 | 4.284 | 9.3928 |  | -20.9875 | -13.6131 | 28.32 | -0.0002 | 24 | -16.8377 | -4.1593 | -4.0201 | 2.0198 |  |  | 2.4386 | -33.5137 | 17.3948 | 52.436 | 0 | 114.9611 | 0 | -25.9368 | 31.3207 | -64.9382 | 10.837 | 14.9931 | 14.6421 | 12 | 169.9299 | 168.2972 | 248.1 | -241.4026 | -404.9973 | 405.075 | 402.0012 | -160.9857 | -161.613 | -31.8234 | -20.0648 | 81.439 | 79.009 |  |  | 28.8753 | 28.5127 | -26.9752 | -26.7625 | 46.4 | 45.68 | 59.3 | 59.9 | 21.3722 | -60.8 | -346.8728 | 83.6065 | 83.3121 | 9.4 | 24 | -26.7 | -27.5 | 1.784 | 1.4443 | -401.1148 | -41.8522 | 216.4316 | 172.1902 | -45.7275 | -168.8203 | 165.1196 | -106.9119 | -72.5329 | -165.2621 | 132.2528 | 132.9083 | 105.0631 | -208.7135 | 72.1915 | -138.3895 | 134.6081 | -9.7546 |  | 27.6 | 6.272 | 6.252 | -27.68 | 8.4 |  | -9.3156 | -26.3081 | -9.1386 | 17.6 | 52.536 | 52.703 | 11.2484 |  | 51.8493 | 52.3115 | 51.1322 |  | -24.8 | 15.2675 | 7.82 |  | -17.6117 | 60.2403 | 31.9438 | -16.9533 | -59.2541 | 19.4116 | 39.5145 | 22.7 | -21.3 |  | 145.5671
05/07/2025 | 12:30 |  | 21.6252 | -26.2005 | -35.2675 | 31.5015 |  | 42.1927 | -99.5376 | 67.2273 | 33.999 | 33.3252 | 15.54 | -52.388 | 46.2 | 18.216 | -46.2 | 13.3562 | 53.8104 | 20.0981 | 20.4444 | 34.1881 | 13.5562 | 0.2554 | 8.0056 | [5 empty] | -15.54 | 50.6 | -0.118 | 0.109 | -38.1732 | -38.3724 |  |  |  | 17.3182 | 0.5811 | 66.4632 | 69.177 | 47.3779 | -52.2441 | -52.2432 | 28.7574 | 27.3306 | 70.9984 | 71.4003 | 8.3917 | 45.3791 | -571.0628 | -2.4876 | 1.3 | 1.5 | 57.5026 | 56.5516 | -4.0262 |  | -92.2791 | 6.676 | 7.0645 | 4.843 | 620.1664 | 143.8337 | 143.8337 | -579.5441 | 587.2757 |  | -99.5849 | 101.5542 | 101.0629 | 30.5 | 28.44 | 68.61 | 86.81 | -53.8466 | -53.0428 | 102.1907 | 103.2851 | 27.0062 | -124.6343 | -125.1358 | 7.1589 | 0 |  |  | 111.7 | 100.6 | -17.49 | 57.9808 | 57.9008 | 56.8849 | -22.9428 | -21.4461 | 66.6311 | -101.853 | 77.2821 | 14.8456 | 52.37 | 82.37 | 52.7417 | 49.8093 | -34.51 | -0.8373 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.9815 | -109.3 | -108.4 | 29.8141 | 60.8002 | 77.0366 | 85.5652 | 60.15 | -11.69 | 59.024 | 226.0728 |  | -33.19 | 92.92 | 70.57 | 0 | 223.3818 | 0 | -0.2545 | 232.3386 | 187.0495 | 183.7449 | 185.3279 | 68.6993 | 53.6415 | -24.863 | 592.3244 | 68.7672 |  | -34.4041 | -31.7421 | 16.8267 | 27.8068 | 0 | 41.52 | -52.599 | -53.6579 | -15.2818 | 0 | -14.56 | 1 | 11.996 | -21.2445 | -31.0702 | -29.8551 | 5.2292 | -51.5422 | 16.5057 |  | 19.725 | 19.7212 | 38.8819 | 38.8512 | 37.2861 | 52.4138 | 52.7487 | 37.5102 | 2.5435 | 2.1599 | 21.143 | 29.1008 | 6.7915 | -5.02 | 10.0618 | 0.9268 | -6.76 | 16.37 | 0 |  | -3.57 | 4.002 | 7.4217 |  | -30.4731 | -21.2449 | 14.86 | 90.752 | 22.6 | -38.9306 | 5.5219 | 5.9771 | 2.1023 |  |  | -10.3501 | -56.2922 | 17.8782 | 89.4941 | 0 | 116.3785 | 0 | -25.317 | 33.1908 | -42.9035 | 10.7816 | 15.1701 | 14.8531 | 12.1596 | 171.3262 | 170.0485 | 228.8 | -228.3191 | -395.7712 | 400.8989 | 398.2098 | -161.6781 | -161.9156 | -32.5 | -21.6389 | 78.8255 | 79.3384 |  |  | 28.4138 | 27.6338 | -26.442 | -24.8846 | 49.97 | 49.97 | 60.2 | 60 | 21.9255 | -61.2 | -358.3267 | 83.2216 | 83.9165 | 9.4 | 22.7 | -26.7 | -27.3 | 1.4554 | 1.2549 | -388.7873 | -42.9008 | 223.7295 | 178.5478 | -40.1079 | -175.4171 | 170.9012 | -104.3411 | -73.4522 | -172.0584 | 132.8815 | 134.3936 | 107.7657 | -209.6325 | 71.0961 | -137.3969 | 136.2261 | -9.6503 |  | 27.2 | 6.267 | 6.269 | -26.48 | 8.4 |  | -9.4926 | -26.894 | -10.3716 | 19.6 | 55.829 | 55.349 | 11.2378 |  | 51.7251 | 51.1825 | 51.7495 |  | -21.6 | 16.0584 | 7.86 |  | -21.3586 | 60.5326 | 33.1112 | -20.686 | -58.9211 | 20.0895 | 38.498 | 20.9 | -21.1 |  | 150.6095
05/07/2025 | 13:00 |  | 21.4185 | -26.0775 | -35.2659 | 31.0384 |  | 40.9001 | -94.5877 | 65.8777 | 33.233 | 32.7283 | 11.1 | -51.233 | 46.2 | 18.216 | -46.2 | 13.3378 | 50.7578 | 15.5261 | 15.8422 | 25.7836 | 13.6389 | 0.2195 | 7.7676 | [5 empty] | -11.1 | 50.6 | 3.229 | 0.134 | -39.98 | -39.75 |  |  |  | 17.4164 | 0.9046 | 66.2064 | 68.6924 | 42.9581 | -50.9045 | -50.3962 | 19.6244 | 29.554 | 69.6588 | 71.5342 | 8.3917 | 45.7551 | -567.6609 | -2.1364 | 1.6 | 1.6 | 56.1887 | 56.3695 | -3.869 |  | -93.619 | 6.676 | 6.382 | 4.4509 | 609.1188 | 148.442 | 148.442 | -608.3123 | 568.5175 |  | -62.4928 | 65.416 | 100.9931 | 29.19 | 27.34 | 67.9 | 85.93 | -55.4541 | -52.507 | 101.3486 | 102.5929 | 28.2463 | -113.9152 | -113.7086 | 6.6299 | 0 |  |  | 110.2 | 98.5 | -17.23 | 65.0855 | 64.5204 | 63.701 | -8.8333 | -9.4684 | 62.8025 | -107.7769 | 71.6552 | 14.6431 | 51.01 | 77.03 | 52.0386 | 49.2233 | -34.2 | -3.6423 | 0 | 0 | 0 | -0.0001 | -20.6568 | -108 | -108.1 | 28.8693 | 60.3607 | 76.0973 | 85.5652 | 60.18 | -11.19 | 59.6595 | 233.1682 |  | -32.94 | 96.98 | 69.01 | 0 | 231.6182 | 0 | -2.6455 | 234.7715 | 190.2974 | 185.0532 | 186.2824 | 69.7347 | 52.1786 | -25.897 | 621.9448 | 59.9902 |  | -32.533 | -30.0445 | 18.0913 | 19.1872 | 0 | 121.392 | -62.3505 | -57.6997 | -27.084 | 0 | -14.06 | 1 | 11.3471 | -16.3973 | -30.712 | -29.7382 | 4.9369 | -50.2892 | 28.6586 |  | 19.5524 | 19.7799 | 38.8384 | 39.9954 | 37.2933 | 54.2558 | 54.2558 | 29.8072 | 1.4162 | 1.7056 | 21.826 | 28.9054 | 2.8144 | -1.61 | 13.2625 | 0.9134 | -9.01 | 15.76 |  |  | -3.611 | 4.187 | 9.3669 |  | -29.1353 | -17.9304 | 14.57 | 92.4452 | 24.3 | -37.2352 | 5.1481 | 5.5272 | 2.0705 |  |  | -10.5791 | -53.7325 | 19.1884 | 85.3765 | 0 | 114.313 | 0 | -25.1625 | 32.3683 | -43.7213 | 11.951 | 14.8369 | 14.3363 | 13.2787 | 162.9934 | 161.2226 | 225.5 | -222.2673 | -382.6991 | 386.382 | 383.3899 | -153.9975 | -151.8052 | -35.6019 | -24.8722 | 79.4422 | 79.8746 | -90.4708 |  | 27.7217 | 27.6338 | -23.0106 | -23.1284 | 45.52 | 45.12 | 57.7 | 57 | 21.6991 | -63.04 | -348.4227 | 82.1635 | 82.5291 | 9.4 | 18.3 | -25.9 | -26.6 | 1.7004 | 1.4476 | -375.1875 | -36.0665 | 200.8416 | 159.8127 | -42.0842 | -158.5632 | 153.1017 | -104.6731 | -67.3862 | -151.6306 | 127.6974 | 129.3779 | 104.0558 | -192.4443 | 66.6008 | -127.7664 | 124.3995 | -9.8865 |  | 27.44 | 6.311 | 6.316 | -27.2 | 6.88 |  | -7.9393 | -26.601 | -11.7479 | 19 | 54.591 | 53.113 | 11.2431 |  | 51.5092 | 50.8121 | 51.9975 |  | -15.8 | 20.469 | 7.58 |  | -24.4295 | 62.129 | 35.5825 | -23.8083 | -59.9529 | 22.094 | 36.4837 | 17.5 | -17.1 |  | 133.9821
05/07/2025 | 13:30 |  | 20.969 | -25.3607 | -35.476 | 30.1799 |  | 39.1612 | -90.634 | 60.2105 | 30.6751 | 29.5786 | 19.98 | -51.561 | 46.2 | 18.216 | -46.2 | 13.3828 | 49.3212 | 14.7735 | 14.9911 | 24.4487 | 12.719 | 0.5161 | 7.3776 |  |  | -40.03 | -40.37 |  | -19.98 | 50.6 | 3.616 | 0.137 | -39.98 | -39.75 | -39.4 | 39.86 | 40.05 | 17.2281 | 0.9319 | 63.9009 | 66.0381 | 34.4278 | -46.082 | -46.2272 | 24.3488 | 28.3088 | 66.4438 | 63.8985 | 7.8682 | 43.2114 | -530.4124 | 4.3795 | -2 | -2.1 | 50.9618 | 50.5475 | -3.981 |  | -87.8471 | 6.5945 | 0 | 3.8087 | 577.4406 | 146.9161 | 147.5569 | -600.5061 | 551.1351 |  | -72.4633 | 74.4867 | 98.7078 | 28.43 | 26.05 | 67.9 | 85.06 | -47.8185 | -48.8902 | 100.1524 | 100.0165 | 27.5218 | -104.8148 | -104.3268 | 7.0568 | 0 |  |  | 110.8 | 99.3 | -17.2 | 66.9858 | 66.0931 | 65.5285 | -9.3567 | -8.4788 | 60.7836 | -106.4053 | 70.1355 | 14.7419 | 48.52 | 71.27 | 50.6323 | 48.0515 | -33.1 | -3.7679 | 0 | 0 | 0 | -0.0001 | -20.1735 | -106.5 | -106.4 | 28.2211 | 59.4818 | 72.3402 | 84.3933 | 58.91 | -9.95 | 58.373 | 183.4204 |  | -33.54 | 93.41 | 69.45 | 0 | 183.1818 | -6.4103 | -7.2818 | 216.4675 | 169.9642 | 166.8414 | 168.2996 | 87.9141 | 71.2359 | -24.628 | 611.038 | 90.5655 |  | -29.9119 | -27.4812 | 0 | 9.9617 | 0 | 159.804 | -69.7471 | -69.9357 | -35.1731 | 0 | -14.45 | 118.9 | 11.2867 | -36.8089 | -31.0645 | -30.385 | 2.7674 | -69.756 | 33.8068 |  | 20.8568 | 20.8252 | 37.9292 | 38.9202 | 37.1807 | 48.3949 | 47.5576 | 28.635 | 10.341 | 9.8512 | 14.9052 | 25.2456 | 4.6235 | -1.28 | 13.2625 | 0.9622 | -9.03 | 16.43 |  |  | -3.688 | 4.32 |  | 37.62 | -26.282 | -15.3837 | 13.84 | 93.1612 | 24.6 | -34.8696 | 4.7626 | 5.2285 | 2.0199 |  |  | -10.2356 | -51.0033 | 20.5241 | 80.3346 | 0 | 107.247 | 0 | -25.2173 | 30.9891 | -44.5754 | 11.6319 | 14.0361 | 13.6613 | 13 | 160.576 | 157.8362 | 214.1 | -214.829 | -370.8174 | 374.2616 | 370.1208 | -152.2786 | -150.6 | -35.6418 | -24.6573 | 79.8472 | 78.8483 |  | -90.1702 | 28.5457 | 28.3699 | -22.8528 | -22.7678 | 41.16 | 41.69 | 58.4 | 57.3 | 21.6991 | -61.2 | -337.9822 | 79.9466 | 79.6489 | 9.4 | 19.4 | -27.4 | -27.5 | 1.5334 | 1.4284 | -364.7194 | -56.5365 | 204.3976 | 161.46 | -59.6342 | -158.3965 | 155.1024 | -108.1689 | -69.4414 | -155.3265 | 127.7123 | 128.181 | 109.7924 | -193.0134 | 67.3405 | -123.9454 | 125.3133 | -10.5978 |  | 28.08 | 6.377 | 6.419 | -27.44 | 7.44 |  | -8.1132 | -26.5125 | -11.8059 | 19.5 | 53.062 | 53.125 | 11.2275 |  | 51.2009 | 52.7744 | 51.6282 |  | -17.3 | 22.5177 | 7.72 |  | -22.7475 | 62.4652 | 36.2437 | -22.1814 | -61.205 | 24.3784 | 36.6978 | 17 | -17.5 |  | 128.2678
05/07/2025 | 14:00 |  | 20.5157 | -25.05 | -35.8001 | 31.0601 |  | 38.6014 | -87.4925 | 62.393 | 31.371 | 30.8092 | 22.2 | -50.932 | 46.2 | 17.388 | -46.2 | 13.2718 | 48.9598 | 14.3661 | 14.4322 | 24.058 | 12.6918 | 0.5393 | 6.4603 |  |  | -39.22 | -38.88 |  | -22.2 | 48.4 | 3.317 | 0.138 | -38.13 | -37.18 | -42.89 | 37.72 | 38 | 16.6093 | 0.5468 | 63.6157 | 67.2989 | 34.4122 | -40.8575 | -43.123 | 23.9619 | 24.2439 | 65.9079 | 64.7023 | 7.8682 | 40.4355 | -531.0223 | 4.4951 | -2.1 | -2.2 | 47.0701 | 47.9059 | -4.0187 |  | -85.7013 | 5.5706 | 0 | 3.5399 | 579.882 | 152.4094 | 152.3789 | -599.8237 | 551.0638 |  | -68.936 | 66.3816 | 96.652 | 28.17 | 25.98 | 67.22 | 84.13 | -45.1394 | -46.0771 | 97.7087 | 98.2409 | 28.035 | -105.4997 | -106.2995 | 6.1505 | 0 |  |  | 108.9 | 98.1 | -17.12 | 64.6482 | 65.3033 | 62.171 | -11.0065 | -10.9381 | 69.5036 | -110.9748 | 79.4377 | 14.6391 | 45.27 | 72.28 | 49.9292 | 47.4655 | -32.93 | -3.7679 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.0212 | -103.8 | -104.8 | 28.0893 | 58.6029 | 71.4009 | 82.0496 | 57.71 | -9.63 | 58.4505 | 196.5262 |  | -33.18 | 98.92 | 68.81 | 0 | 184.7636 | -2.8464 | -3.9727 | 216.79 | 172.2884 | 167.409 | 169.5995 | 84.6756 | 66.9149 | -25.112 | 613.6834 | 85.7173 |  | -31.6475 | -29.1571 | 0 | 7.2954 | 0 | 55.344 | -62.1492 | -63.3851 | -29.6406 | 0 | -13.04 | 92.5 | 10.3958 | -35.1557 | -30.9369 | -30.4585 | 1.9204 | -65.4673 | 29.0813 |  | 21.2625 | 20.9963 | 38.9872 | 39.2477 | 37.7272 | 47.3901 | 45.7156 | 34.8309 | 5.2825 | 4.6331 | 18.1423 | 28.5166 | 6.2275 | -1.57 | 13.2625 | 0.9146 | -9.08 | 17.09 |  |  | -3.804 | 4.373 | 11.3093 | 39.42 | -29.1068 | -16.5183 | 14.36 | 95.271 | 26.4 | -33.8594 | 5.0223 | 5.1784 | 1.9499 |  |  | -10.4868 | -50.0783 | 23.6883 | 78.738 | 0 | 112.3518 | 0 | -25.3246 | 30.2126 | -44.9926 | 12.0223 | 13.5868 | 13.2499 | 13.5887 | 158.0995 | 160.2096 | 187.7 | -184.4193 | -345.2133 | 342.3199 | 343.5707 | -151.2899 | -150.8573 | -33.523 | -25.1659 | 77.083 | 77.7463 |  |  | 26.9856 | 26.9197 | -27.9777 | -27.0274 | 37.18 | 37 | 57.8 | 59.1 | 21.6799 | -58.96 | -352.4821 | 83.3083 | 83.007 | 8.8 | 22.8 | -25.9 | -26.6 | 1.3742 | 1.2975 | -340.9475 | -56.6295 | 216.3126 | 170.8376 | -19.2234 | -167.8492 | 159.9036 | -108.6096 | -70.2372 | -161.8431 | 131.3852 | 128.6253 | 109.2029 | -202.8392 | 69.256 | -131.6948 | 135.0126 | -10.6528 |  | 28.56 | 6.514 | 6.463 | -27.84 | 6.8 |  | -8.1132 | -26.4851 | -11.5709 | 18.5 | 54.87 | 53.604 | 11.2471 | 13.5543 | 51.3903 | 49.5442 | 52.0445 |  | -20.1 | 21.2795 | 7.49 |  | -21.3681 | 60.1792 | 34.6811 | -23.0033 | -60.302 | 23.6859 | 36.4793 | 20.7 | -20.9 |  | 127.7103
05/07/2025 | 14:30 |  | 19.7304 | -24.096 | -35.4978 | 31.9909 |  | 38.4471 | -87.5784 | 62.9489 | 31.663 | 31.0017 | 22.2 | -51.403 | 46.2 | 17.388 | -46.2 | 12.9169 | 47.773 | 14.5689 | 14.8067 | 24.339 | 12.799 | 0.5216 | 7.6801 |  |  | -39.87 | -39.56 |  | -22.2 | 48.4 | 3.708 | 0.14 | -36.11 | -36.26 | -49.75 | 36.79 | 36.85 | 17.1332 | 0.5411 | 64.4741 | 68.7902 | 37.7571 | -42.8669 | -42.087 | 7.9419 | 7.7823 | 67.7834 | 68.855 | 5.7744 | 29.6403 | -520.3904 | 4.3278 | -2 | -2.1 | 48.3759 | 46.6453 | -3.93 |  | -86.9581 | 6.542 | 0 | 3.6116 | 570.9706 | 144.9934 | 144.9018 | -576.999 | 543.421 |  | -91.7834 | 93.5231 | 97.8196 | 29 | 26.9 | 66.88 | 84.28 | -40.049 | -40.7188 | 92.2211 | 93.4208 | 27.9978 | -107.2516 | -106.6228 | 6.8472 | 0 |  |  | 106.9 | 95.9 | -16.94 | 64.1347 | 63.7578 | 62.355 | -13.1067 | -12.215 | 62.5828 | -103.3399 | 71.4736 | 14.57 | 46.61 | 73.23 | 49.9292 | 46.8796 | -32.55 | -0.8094 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.7398 | -104.3 | -105.5 | 27.9575 | 57.1381 | 69.5223 | 80.8777 | 56.55 | -9.53 | 59.799 | 176.705 |  | -33.47 | 92.33 | 69.65 | 0 | 176.8727 | 0 | -2.4455 | 213.7649 | 169.1161 | 164.2678 | 167.5217 | 81.2503 | 72.1032 | -25.301 | 591.2905 | 124.603 |  | -31.0159 | -30.2165 | 0 | 15.3938 | 0 | 135.228 | -62.5426 | -62.5711 | -34.1323 | 0 | -5.71 | 109.4 | 10.4279 | -28.7055 | -32.6229 | -31.5093 | 3.0102 | -70.7509 | 34.664 |  | 22.0458 | 21.9866 | 39.6293 | 40.4776 | 38.4329 | 41.0268 | 39.8546 | 39.3522 | 4.182 | 3.736 | 15.9978 | 28.8854 | 9.0913 | 0.33 | 13.2625 | 0.9403 | -9.02 | 17.53 |  |  | -3.652 | 4.363 |  | 41.5 | -28.8301 | -17.4801 | 14.59 | 97.9099 | 27.3 | -32.8394 | 4.3907 | 4.7595 | 1.9731 |  |  | -10.7379 | -48.5325 | 25.8242 | 76.3011 | 0 | 111.5493 | 0 | -25.3959 | 29.7136 | -46.1847 | 12.0223 | 13.3915 | 13.0706 | 13 | 167.1262 | 166.1064 | 187.7 | -187.8064 | -348.7559 | 350.5285 | 349.8531 | -158.2461 | -158.6974 | -32.5892 | -20.7174 | 77.4391 | 75.9263 |  |  | 25.9529 | 25.1069 | -31.2002 | -30.8234 | 47.9 | 47.98 | 61.4 | 60.8 | 21.6286 | -56.48 | -359.0672 | 85.2292 | 84.0093 | 8.7 | 22.3 | -24.1 | -24.8 | 1.4759 | 1.2444 | -346.634 | -97.3625 | 230.4414 | 184.6638 | -29.1886 | -178.784 | 176.1838 | -106.9948 | -71.3324 | -172.033 | 135.2106 | 134.6622 | 110.2439 | -221.9861 | 73.4716 | -146.1466 | 148.3558 | -10.8093 |  | 28.08 | 6.517 | 6.535 | -27.92 | 6.96 |  | -7.9393 | -27.3335 | -10.927 | 18.9 | 53.23 | 53.194 | 11.2778 |  | 50.2769 | 50.9408 | 49.9498 |  | -23 | 20.8269 | 7.64 |  | -20.8638 | 59.4174 | 32.28 | -20.53 | -58.1205 | 19.9176 | 37.6977 | 21.6 | -22.1 |  | 132.478
05/07/2025 | 15:00 |  | 20.0258 | -24.4207 | -35.7374 | 31.2259 |  | 37.5559 | -87.6956 | 63.0931 | 31.755 | 31.2172 | 28.86 | -51.99 | 48.4 | 18.216 | -46.2 | 13.1541 | 47.7132 | 14.6588 | 14.9721 | 24.8074 | 12.8988 | 0.3684 | 7.9011 |  |  | -38.45 | -38.43 |  | -31.08 | 50.6 | 4.024 | 0.142 | -38.49 | -39.28 | -41.54 | 38.82 | 38.57 | 16.8433 | 0.6905 | 64.407 | 66.0184 | 39.1899 | -45.1442 | -44.9643 | 31.6409 | 33.3324 | 63.7646 | 64.9702 | 9.4386 | 47.9899 | -544.9295 | 4.502 | -1.8 | -1.8 | 51.5183 | 49.1913 | -3.5757 |  | -90.2223 | 5.3029 | 0 | 3.612 | 591.8758 | 141.8805 | 141.85 | -602.7698 | 541.9086 |  | -87.2491 | 88.333 | 96.5522 | 29.09 | 26.63 | 66.54 | 83.43 | -45.5412 | -43.5319 | 91.7238 | 92.2458 | 29.5687 | -106.8868 | -107.239 | 5.6124 | 0 |  |  | 105 | 94 | -16.81 | 61.135 | 60.6267 | 61.6882 | -20.6331 | -19.8064 | 69.7046 | -103.6582 | 78.4033 | 14.3947 | 43.72 | 74.72 | 49.9292 | 46.8796 | -32.74 | -3.7679 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.7815 | -103.5 | -103 | 28.2376 | 55.9662 | 69.9919 | 79.7058 | 55.42 | -9.79 | 57.939 | 196.3362 |  | -33.63 | 91.94 | 68.05 | 0 | 195.1455 | 3.9248 | 2.7091 | 220.6872 | 175.2227 | 169.8122 | 173.6507 | 87.6874 | 75.6422 | -23.696 | 614.0514 | 111.4738 |  | -29.9378 | -28.5117 | 0 | 13.2289 | 0 | 158.268 | -63.7153 | -64.3169 | -36.5008 | 13.87 | -15.56 | 88.8 | 10.2259 | -29.9903 | -34.1176 | -33.1403 | 6.2975 | -72.4576 | 24.4102 |  | 20.8006 | 21.0474 | 38.6871 | 39.4136 | 37.5553 | 41.0268 | 41.3617 | 37.1753 | -2.4892 | -2.2354 | 23.1769 | 31.2583 | 8.0439 | -0.21 | 13.3797 | 0.9268 | -9.25 | 17.42 | 0 |  | -3.623 | 4.351 |  | 41.47 | -31.3023 | -21.445 | 14.76 | 99.1948 | 26.2 | -33.493 | 4.5147 | 4.4628 | 2.0458 |  |  | -11.4898 | -49.5754 | 26.4221 | 77.8977 | 0 | 113.0246 | 0 | -25.4224 | 30.1749 | -46.3475 | 12.3994 | 13.411 | 13.3238 | 13.296 | 173.722 | 173.6411 | 221.7 | -222.6098 | -386.5688 | 386.5739 | 385.2419 | -164.647 | -163.9584 | -35.3917 | -23.709 | 80.2097 | 81.6212 | -95.2905 | -97.8059 | 29.2818 | 28.4907 | -33.3326 | -33.0999 | 51.79 | 51.53 | 60.9 | 61.3 | 21.5773 | -52.24 | -364.4699 | 87.9243 | 87.6246 | 8.2 | 22.3 | -25.1 | -25.7 | 1.4176 | 1.1913 | -380.0058 | -80.2289 | 240.7993 | 187.9341 | -24.697 | -184.7658 | 184.6765 | -109.2936 | -80.7245 | -185.4365 | 138.4726 | 138.1327 | 108.8232 | -234.8522 | 78.3722 | -154.4876 | 150.7062 | -10.889 |  | 28.24 | 6.508 | 6.53 | -27.44 | 7.44 |  | -8.4367 | -28.7983 | -10.1366 | 19.9 | 54.115 | 54.33 | 11.3142 | 13.5671 | 53.128 | 53.2696 | 52.9696 |  | -21.6 | 19.3486 | 7.63 |  | -22.1736 | 63.0415 | 35.1791 | -21.7133 | -61.5128 | 22.8026 | 37.8162 | 22.5 | -22.7 |  | 90.6094
05/07/2025 | 15:30 |  | 19.8058 | -24.1717 | -34.4352 | 29.4987 |  | 37.5943 | -88.7466 | 62.3563 | 31.847 | 31.1322 | 28.86 | -48.701 | 44 | 14.076 | -44 | 13.7068 | 47.479 | 15.436 | 15.56 | 25.908 | 13.4426 | 0.3226 | 7.6411 |  |  | -39.89 | -39.83 |  | -28.86 | 46.2 | 8.626 | 0.172 | -36.43 | -36.57 | -47.38 | 36.32 | 36.39 | 17.6393 | 0.1727 | 66.4367 | 67.6655 | 40.8207 | -42.733 | -42.5906 | 8.684 | 8.7339 | 67.5154 | 69.123 | 5.7744 | 29.5495 | -531.5299 | 0 | 0 | 0 | 48.2149 | 47.0619 | -3.8109 |  | -84.372 | 5.3915 | 0 | 3.6804 | 579.1191 | 146.9466 | 146.9771 | -615.907 | 536.0369 |  | -89.9307 | 93.9093 | 95.6341 | 28.72 | 26.26 | 65.79 | 82.975 | -40.049 | -41.1206 | 88.2016 | 88.8774 | 18.8658 | -110.088 | -110.7559 | 5.4197 | 0 |  |  | 103.9 | 93.2 | -16.44 | 58.2886 | 59.1673 | 58.3574 | -22.5544 | -22.6275 | 66.4025 | -96.3182 | 74.0353 | 14.1812 | 49.27 | 76.56 | 49.5776 | 47.4655 | -32.95 | -3.7679 | 0 | 0 | 0 | -0.0001 | -19.9738 | -100.8 | -101.9 | 25.8151 | 55.3802 | 71.4009 | 78.5339 | 54.89 | -10.86 | 57.35 | 219.8025 |  | -30.85 | 90.87 | 68.04 | 0 | 204.0727 | 5.6955 | 5.3727 | 227.3998 | 182.6808 | 177.3715 | 179.782 | 68.1341 | 52.8101 | -25.255 | 631.7362 | 100.0249 |  | -29.778 | -27.6714 | 17.2021 | 28.7776 | 0 | 44.592 | -50.8816 | -51.805 | -15.3838 | 0 | -10.52 | 1 | 10.4447 | -14.164 | -31.3066 | -30.4066 | 2.2871 | -51.1347 | 26.6963 |  | 20.4974 | 20.5894 | 39.4569 | 39.9268 | 37.6395 | 40.357 | 41.0268 | 32.1516 | -4.9111 | -4.8785 | 22.2747 | 28.8315 | 7.2749 | -0.66 | 13.2625 | 0.9757 | -9.13 | 16.79 | 0 |  | -3.645 | 4.334 |  | 40.82 | -27.3397 | -20.2698 | 14.97 | 98.4364 | 26.4 | -32.0529 | 4.0752 | 4.687 | 2.019 |  |  | -11.7032 | -49.0941 | 27.4768 | 77.2254 | 0 | 111.0031 | 0 | -25.1946 | 29.8292 | -46.2462 | 12.7765 | 13.8017 | 13.5769 | 14 | 183.0542 | 182.222 | 259.8 | -260.6694 | -418.5321 | 425.175 | 422.1794 | -171.0411 | -171.0756 | -32.0103 | -20.8372 | 82.6871 | 81.1494 |  |  | 28.5457 | 28.3809 | -38.2856 | -36.7476 | 57.58 | 57.26 | 62.9 | 63.8 | 21.6179 | -45.28 | -364.6475 | 85.4235 | 84.7898 | 8.8 | 24.6 | -26.7 | -27.5 | 1.3593 | 1.3056 | -411.6412 | -78.0525 | 262.3032 | 208.8715 | -19.1603 | -200.4714 | 203.7646 | -110.7391 | -87.1749 | -203.1386 | 142.0906 | 140.5177 | 111.8494 | -254.7747 | 88.4883 | -165.1646 | 166.7833 | -10.8093 |  | 26.32 | 6.508 | 6.505 | -25.44 | 7.2 |  | -8.3207 | -29.9428 | -8.9921 | 19.9 | 52.764 | 52.754 | 11.311 |  | 51.741 | 51.9693 | 52.3023 |  | -24.7 | 18.4405 | 7.53 |  | -20.4263 | 60.7648 | 33.281 | -18.6869 | -59.2392 | 20.3914 | 37.91 | 25 | -24.9 |  | 66.8072
05/07/2025 | 16:00 |  | 19.0843 | -23.6564 | -34.5151 | 28.231 |  | 37.1164 | -79.5644 | 61.2286 | 31.325 | 30.3709 | 31.08 | -49.627 | 44 | 14.904 | -44 | 13.5559 | 41.0432 | 15.5876 | 15.8793 | 26.3791 | 14.1005 | 0.4527 | 7.5148 |  |  | -39.64 | -39.74 |  | -31.08 | 48.4 | 16.15 | 0.213 | -36.21 | -36.32 | -47.38 | 36.73 | 36.8 | 17.8491 | 0.2872 | 63.7013 | 66.3762 | 41.0742 | -46.3499 | -45.674 | 9.0163 | 10.1701 | 67.1136 | 68.3192 | 6.2978 | 31.7413 | -511.979 | 0 | 0 | 0 | 51.5661 | 50.7862 | -3.4033 |  | -92.3987 | 4.8614 | 0 | 3.7811 | 558.8243 | 111.9419 | 111.9113 | -555.3995 | 492.0676 |  | -103.7924 | 106.9516 | 91.273 | 28.86 | 26.44 | 65.12 | 82.52 | -28.1268 | -27.1891 | 76.8249 | 77.0716 | 21.1312 | -55.2913 | -55.297 | 8.6258 | -86.937 |  |  | 103.8 | 92.7 | -16.34 | 41.7598 | 41.4994 | 42.2276 | -58.2118 | -58.0383 | 59.4353 | -52.3267 | 67.395 | 13.9925 | 50.68 | 68.55 | 49.2261 | 46.2936 | -32.15 |  | 88.5917 | 87.2556 | -145.7803 | -0.0001 | -19.6024 | -102.6 | -103 | 25.892 | 54.7943 | 65.7651 | 77.3621 | 54.33 | -8.62 | 57.97 | 143.7732 |  | -33.13 | 92.71 | 65.45 | 145.2364 | 142.3455 | -1.6475 | -3.2 | 235.6087 | 192.7585 | 185.4965 | 190.443 | 94.4685 | 80.1832 | -23.061 | 568.0566 | 190.2201 |  | -29.7043 | -27.6065 | -12.5221 | 21.3248 | 0 | 167.484 | -63.8849 | -65.3561 | -43.6756 | 2.08 | -13.61 | 116.2 | 9.8206 | -19.3057 | -32.056 | -31.1013 | 3.6144 | -79.4157 | 42.2408 |  | 20.7929 | 20.2081 | 36.4142 | 37.2466 | 34.8588 | 27.1279 | 27.1279 | 30.1421 | 4.7554 | 4.395 | 14.7213 | 23.6371 | 6.3667 | 0.54 | 13.3797 | 0.9244 | -9.18 | 15.98 | 0 |  | -3.648 | 4.22 |  | 41.72 | -25.2813 | -15.0698 | 14.7 | 97.9059 | 25.2 | -31.8876 | 3.999 | 4.2542 | 1.965 |  |  | -11.2363 | -48.1145 | 23.8906 | 75.8809 | 0 | 111.5289 | 0 | -25.2993 | 29.3604 | -46.5461 | 12.6106 | 13.8212 | 13.4081 | 14.2113 | 194.0692 | 193.8218 | 263.2 | -263.0808 | -436.2838 | 441.3869 | 435.7572 | -184.1711 | -184.004 | -34.9678 | -22.5554 | 78.9945 | 78.9785 | -108.7572 |  | 36.3351 | 35.1595 | -43.4014 | -43.1658 | 63.21 | 63.11 | 62.7 | 62.2 | 21.8422 | -29.12 | -368.0197 | 97.533 | 97.2323 | 9.8 | 22.3 | -34.5 | -35 | 1.4192 | 1.0905 | -428.7711 | -161.6212 | 312.7054 | 241.3963 | -32.3779 | -239.6127 | 235.8913 | -127.2853 | -112.7764 | -236.2374 | 140.177 | 139.3477 | 128.2512 | -295.4127 | 117.1171 | -185.6485 | 181.6409 | -10.5209 |  | 27.2 | 6.554 | 6.563 | -26.4 | 6.96 |  | -7.2648 | -32.1401 | -8.9342 | 21.2 | 55.313 | 55.481 | 11.3156 | 13.5364 | 53.141 | 51.4384 | 51.4964 |  | -21.6 | 18.5109 | 7.51 |  | -20.1496 | 62.5092 | 33.7156 | -20.6921 | -60.0738 | 22.0236 | 38.2588 | 20.4 | -20.4 |  | 60.8745
05/07/2025 | 16:30 |  | 18.8887 | -23.3765 | -34.3681 | 29.4911 |  | 36.8028 | -80.9748 | 60.9595 | 31.311 | 30.507 | 24.42 | -47.106 | 41.8 | 14.076 | -41.8 | 13.1511 | 42.9792 | 16.1777 | 16.1975 | 26.98 | 15.2895 | 0.5002 | 7.8864 |  |  | -45.67 | -45.82 |  | -24.42 | 46.2 | 19.083 | 0.235 | -45.86 | -45.89 | -41.53 | 45.42 | 46.29 | 17.118 | 0.442 | 63.0042 | 65.9448 | 41.7174 | -51.9762 | -48.3452 | 5.3848 | 6.0088 | 64.0325 | 69.5248 | 6.2978 | 24.8759 | -487.6189 | 1.0287 | 0 | 0 | 54.2245 | 52.8728 | -3.6428 |  | -82.1 | 5.6828 | 0 | 3.9539 | 535.7523 | 102.8779 | 102.8779 | -517.1752 | 480.0603 |  | -104.5221 | 107.7669 | 88.9078 | 28.68 | 26.41 | 65.12 | 81.595 | -7.8993 | -7.7653 | 63.6951 | 63.6327 | 25.7235 | -48.9868 | -49.1034 | 8.4651 | -102.2526 |  |  | 102.9 | 92.4 | -16.32 | 37.8783 | 37.2007 | 37.093 | -65.8728 | -65.9555 | 50.9208 | -33.852 | 57.5239 | 14.0545 | 49.18 | 70.55 | 48.5229 | 46.2936 | -32.71 |  | 102.2726 | 100.8709 | -155.383 | -0.0001 | -19.7666 | -100.4 | -101.9 | 25.925 | 54.2084 | 65.7651 | 76.1902 | 53.78 | -8.98 | 60.047 | 153.8987 |  | -33.02 | 94.98 | 63.82 | 155.9091 | 154.8545 | 20.2638 | 19.9636 | 255.3792 | 211.5549 | 203.4877 | 207.7913 | 102.2505 | 92.1605 | -23.417 | 524.3746 | 300.856 |  | -21.8113 | -18.3345 | -8.69 | 26.1719 | 25.3002 | 136.764 | -44.3571 | -43.4021 | -47.5472 | 0 | -13.51 | 90.3 | 9.2705 | 12.7137 | -33.0553 | -32.6748 | 6.188 | -81.0779 | 45.3246 |  | 20.8737 | 20.3787 | 36.5765 | 36.6209 | 35.5647 | 7.2006 | 7.8704 | 53.7535 | -18.4658 | -18.2347 | 34.6188 | 45.1826 | 7.4873 | 2.85 | 13.4749 | 0.9976 | -9.41 | 15.64 | 0 |  | -3.65 | 4.436 |  | 36.04 | -47.4931 | -35.6109 | 13.76 | 84.4414 | 25.6 | -19.0136 | -3.4114 | -3.767 | 2.0241 |  |  | -10.7695 | -34.4433 | 22.423 | 53.8645 | 0 | 115.4018 | -120.7921 | -24.6235 | 31.0119 | -60.0961 | 13.3365 | 13.5966 | 13.2288 | 14.4226 | 213.5858 | 211.9451 | 202 | -202.1328 | -397.9374 | 399.593 | 401.1176 | -202.726 | -197.4332 | -30.8096 | -18.5763 | 81.9199 | 81.8319 | -126.3836 | -114.7476 | 47.1348 | 46.3438 | -56.3923 | -55.717 | 75.77 | 75.29 | 49.9 | 50.3 | 21.1864 | 0 | -349.9417 | 102.8616 | 102.9431 | 13.9 | -2.9 | -47.2 | -48.6 | 1.4791 | 1.156 | -391.2644 | -272.534 | 369.1326 | 300.4755 | 16.6068 | -296.1193 | 297.6946 | -135.1105 | -155.8659 | -285.896 | 124.281 | 124.504 | 138.5694 | -358.9908 | 161.4502 | -206.6411 | 200.7592 | -9.2547 |  | 20.24 | 6.546 | 6.538 | -20 | 2.4 |  | -1.8143 | -29.9428 | -14.8821 | 19.6 | 56.524 | 55.739 | 11.3389 | 13.5465 | 53.8212 | 53.1507 | 53.7989 |  | 3.9 | 18.6951 | 7.58 |  | -17.0224 | 58.7599 | 31.1483 | -16.3429 | -57.8213 | 18.4248 | 38.4435 | -5.8 | 4.1 |  | 70.3881
05/07/2025 | 17:00 |  | 18.6467 | -23.2521 | -34.8506 | 29.4189 |  | 37.0252 | -79.6295 | 60.7194 | 30.7711 | 29.9133 | 8.88 | -42.966 | 37.4 | 12.42 | -37.4 | 13.405 | 39.9638 | 15.914 | 16.2138 | 26.6007 | 16.2761 | 0.5291 | 7.7063 |  |  | -49.6 | -49.66 |  | -8.88 | 41.8 | 19.246 | 0.242 | -50.24 | -50.63 | -39.98 | 51.05 | 51.09 | 17.6666 | 0.3006 | 61.9713 | 64.7188 | 44.9475 | -55.4591 | -51.3385 | 5.9045 | 6.1404 | 69.5248 | 71.4003 | 4.7275 | 23.405 | -487.9816 | -42.117 | 3.5 | 3.5 | 57.546 | 56.6998 | -4.1298 |  | -67.2606 | 4.7854 | 0 | 3.2396 | 538.1327 | 90.8231 | 90.8231 | -491.6825 | 467.2694 |  | -80.0251 | 81.7723 | 86.6325 | 26.26 | 27.32 | 71.94 | 80.67 | -5.8899 | -7.4974 | 58.2133 | 58.2498 | 29.4376 | -37.0977 | -37.8705 | 0.3764 | -128.5751 |  |  | 103.7 | 92.5 | -16.58 | 26.6576 | 27.3512 | 28.5914 | -83.116 | -83.5491 | 56.9813 | -22.2321 | 65.1725 | 14.0487 | 46.08 | 72.53 | 49.2261 | 46.2936 | -32.73 |  | 131.9781 | 128.8282 | -138.2241 | -0.0001 | -19.8052 | -100 | -100.7 | 26.3205 | 53.6224 | 65.7651 | 76.7762 | 53.24 | -8.79 | 60.729 | 137.9528 |  | -34.24 | 92.9 | 63.34 | 139.5273 | 138.3818 | 23.9849 | 21.6636 | 244.7756 | 202.5727 | 195.8883 | 197.1251 | 115.5654 | 98.8365 | -23.908 | 502.5437 | 372.0183 |  | -19.2851 | -16.572 | -28.1732 | 27.5469 | 25.8207 | 169.02 | -48.49 | -49.1345 | -61.7283 | 14.97 | -14.16 | 121.2 | 8.8484 | 16.1213 | -31.8621 | -30.9104 | 6.7297 | -94.6649 | 60.1923 |  | 19.6048 | 19.242 | 31.5741 | 32.0793 | 30.9751 | 4.5213 | 5.1911 | 55.763 | -19.9398 | -20.4598 | 35.0483 | 47.9723 | 5.1069 | 4.5 | 13.4749 | 1.0794 | -9.32 | 14.41 | 0 |  | -3.739 | 4.388 |  | 35.92 | -49.9737 | -36.8689 | 14.17 | 83.162 | 26.6 | -18.8555 | -3.4155 | -3.6724 | 2.066 |  |  | -11.7771 | -34.7318 | 23.258 | 54.2006 | 0 | 113.8018 | -125.0801 | -23.8789 | 31.8267 | -59.0662 | 12.1209 | 12.786 | 12.5327 | 13.8032 | 242.4244 | 243.4332 | 254.8 | -254.0001 | -474.8088 | 477.409 | 470.8321 | -226.4223 | -225.7882 | -29.4089 | -17.9358 | 79.0631 | 78.4375 | -146.9986 | -132.8896 | 59.1321 | 58.2531 | -68.0346 | -68.9993 | 89.35 | 89.34 | 50.3 | 47.8 | 21.3722 | 20.4 | -344.9625 | 107.1389 | 106.1863 | 16.2 | -6.7 | -57.8 | -58.3 | 1.2642 | 1.2215 | -462.3731 | -342.3398 | 448.7371 | 364.0538 | 23.883 | -357.8059 | 360.1992 | -149.2796 | -201.4773 | -354.6454 | 111.9575 | 113.5194 | 148.7872 | -441.5517 | 207.3249 | -234.5674 | 230.6736 | -8.807 |  | 18.96 | 6.408 | 6.413 | -18.16 | 0 |  | 0.1785 | -33.135 | -14.2382 | 17.9 | 53.276 | 52.807 | 11.1805 | 13.3087 | 51.9519 | 52.0333 | 51.8741 |  | 8 | 19.0203 | 7.57 |  | -13.76 | 57.6894 | 29.2628 | -13.8009 | -56.6454 | 17.1359 | 39.837 | -7.1 | 8.6 |  | 60.268
05/07/2025 | 17:30 |  | 18.5438 | -23.1277 | -34.6331 | 30.1432 |  | 36.4666 | -78.3189 | 59.124 | 30.0211 | 29.1519 | 8.88 | -39.954 | 35.2 | 11.592 | -35.2 | 12.0103 | 38.64 | 16.2056 | 16.3691 | 27.192 | 16.1909 | 0.4857 | 7.2493 |  |  | -50.26 | -49.89 |  | -6.66 | 39.6 | 20.826 | 0.251 | -56.65 | -56.63 | -28.86 | 57.19 | 57.42 | 17.5701 | -0.0615 | 62.9549 | 67.3054 | 43.3646 | -55.1912 | -54.9851 | 32.4762 | 32.7872 | 66.7117 | 68.4532 | 8.3917 | 46.0571 | -515.924 | -38.1368 | 2.2 | 2.2 | 61.8238 | 60.8119 | -4.3574 |  | -69.5103 | 4.2997 | 0 | 3.4105 | 562.4559 | 91.2808 | 91.3114 | -504.543 | 483.4273 |  | -60.6686 | 62.626 | 85.5647 | 26.61 | 29.73 | 71.28 | 77.08 | -8.3012 | -7.4974 | 67.5064 | 68.6997 | 25.6699 | -34.1968 | -34.2106 | 2.6845 | -137.9444 |  |  | 104 | 93.6 | -16.79 | 24.4527 | 24.7288 | 25.5861 | -92.2707 | -92.2656 | 67.4239 | -23.2524 | 74.9661 | 14.4687 | 53.57 | 74.75 | 49.2261 | 46.8796 | -33.06 |  | 139.1179 | 137.532 | -161.0639 | -0.0001 | -20.0112 | -99.5 | -98.9 | 26.348 | 54.2084 | 68.1134 | 77.3621 | 53.79 | -9.67 | 60.667 | 158.859 |  | -21.5 | 83.43 | 64.08 | 160.6727 | 158.6364 | 22.2145 | 21.2182 | 256.855 | 213.8799 | 207.5813 | 209.8983 | 89.291 | 71.3282 | -25.478 | 513.3212 | 372.4924 |  | -12.2346 | -10.3171 | 0 | 44.505 | 41.6949 | 47.664 | -31.0251 | -32.0569 | -34.0656 | 0 | -14.9 | 1 | 8.7252 | 48.8835 | -32.1461 | -31.3425 | 6.0945 | -69.1893 | 34.9954 |  | 19.2349 | 19.0934 | 30.9884 | 31.9358 | 31.0205 | 8.0379 | 10.2148 | 48.3949 | -19.7278 | -19.588 | 32.4287 | 40.5783 | 6.7475 | 3.46 | 13.2625 | 1.0916 | -9.28 | 15.01 | 0 |  | -3.407 | 4.288 |  | 36.97 | -41.9838 | -32.4247 | 14.02 | 83.9501 | 26.2 | -20.3997 | -2.6343 | -3.1191 | 2.0797 |  |  | -12.2906 | -37.1159 | 23.9867 | 57.646 | 0 | 128.2256 | -136.4752 | -23.8599 | 31.6804 | -56.8187 | 12.7159 | 13.6943 | 13.3027 | 14.7058 | 254.2418 | 254.9754 | 278.7 | -277.1451 | -504.3235 | 503.3487 | 501.7332 | -237.0432 | -237.8768 | -28.4686 | -16.0172 | 81.3924 | 78.8302 |  | -151.3793 | 63.2081 | 62.4829 | -78.8806 | -78.8317 | 92.69 | 92.02 | 46.3 | 44.5 | 21.4128 | 33.2 | -340.0157 | 111.7455 | 111.0467 | 18.4 | -15.9 | -62.4 | -63.6 | 1.7797 | 1.4284 | -496.8632 | -333.1007 | 478.0252 | 394.2733 | 43.238 | -381.2127 | 385.7001 | -151.0657 | -220.9319 | -378.4056 | 112.0642 | 112.3008 | 149.8497 | -464.1599 | 227.9171 | -243.0109 | 239.9139 | -8.7796 |  | 14.56 | 6.264 | 6.276 | -14.88 | -3.12 |  | 3.8987 | -31.9936 | -19.4812 | 19.2 | 51.801 | 50.991 | 11.188 | 13.5453 | 50.6752 | 52.6503 | 51.7692 |  | 14.9 | 36.5743 | 8.86 |  | -12.0382 | 57.4868 | 27.4013 | -12.2088 | -56.245 | 15.1851 | 41.1113 | -16.9 | 16.9 |  | 64.3827
05/07/2025 | 18:00 |  | 18.7294 | -23.1969 | -34.836 | 31.8977 |  | 37.8965 | -82.9108 | 58.298 | 29.5831 | 28.9905 | -8.88 | -40.392 | 35.2 | 11.592 | -35.2 | 13.3762 | 41.1664 | 15.6846 | 15.7975 | 26.3124 | 15.7524 | 0.4579 | 7.7733 |  |  | -58.89 | -58.95 |  | 8.88 | 39.6 | 19.431 | 0.247 | -67.65 | -67.92 | -24.75 | 69.34 | 69.53 | 18.4853 | -0.8387 | 66.2204 | 69.4173 | 48.2919 | -64.8362 | -64.7624 | 31.0178 | 31.5862 | 71.6682 | 73.6776 | 8.3917 | 46.3836 | -531.8596 | -36.4783 | 1.8 | 1.8 | 72.2163 | 69.1218 | -4.3332 |  | -74.6145 | 5.7278 | 4.0206 | 3.92 | 586.6876 | 85.5739 | 85.6349 | -488.6823 | 505.2778 |  | -73.1945 | 74.5926 | 87.1514 | 29.96 | 32.88 | 67.85 | 76.12 | -22.9025 | -19.8215 | 68.5288 | 69.0852 | 19.9655 | -53.6624 | -53.9597 | 1.5971 | -146.852 |  |  | 108.9 | 97.9 | -17.54 | 21.7698 | 22.4039 | 23.4375 | -96.7335 | -96.5407 | 57.9411 | -9.5525 | 64.6803 | 16.6363 | 53.03 | 81.99 | 52.0386 | 49.8093 | -34.91 |  | 146.6914 | 146.5206 | -159.0771 | 0 | -21.2527 | -106.1 | -107.4 | 26.5787 | 57.724 | 75.6277 | 82.0496 | 57.39 | -11.31 | 61.721 | 156.1889 | -6.47 | 0 | 79.27 | 69.4 | 157.7455 | 155.4727 | 11.3944 | 11.5364 | 252.9549 | 209.3399 | 202.4957 | 205.329 | 91.696 | 73.4796 | -26.92 | 498.339 | 367.4895 |  | -7.5682 | -5.2567 | -8.3372 | 50.8875 | 47.6153 | 159.804 | -30.4616 | -30.863 | -33.7529 | 0 | -12.68 | 1 | 9.7941 | 54.8605 | -32.4889 | -31.7072 | 6.2363 | -69.1155 | 36.1254 |  | 19.7135 | 19.5007 | 25.5594 | 25.7867 | 25.3066 | 21.0995 | 17.9178 | 8.2054 | -10.086 | -10.2387 | 10.2066 | 17.6447 | 0.5072 | -1.77 | 12.7694 | 1.3626 | -9.08 | 13.81 |  | 7.0749 | -2.724 | 0.888 |  | 36.7 | -16.1562 | -11.4279 | 13.78 | 90.1901 | 22.8 | -22.8242 | -3.5412 | -3.8779 | 2.4216 |  |  | -11.8093 | -42.8331 | 23.9785 | 65.8811 | 0 | 120.3604 | -153.3854 | -25.6005 | 34.267 | -63.0516 | 11.1717 | 16.4592 | 15.9605 | 13 | 257.5037 | 255.8016 | 278.7 | -274.1268 | -504.6678 | 511.1489 | 505.67 | -240.8084 | -236.3892 | -22.122 | -8.8522 | 77.3297 | 78.4207 | -157.6251 |  | 65.3065 | 65.8448 | -67.8806 | -67.4872 | 91.52 | 90.71 | 49.1 | 48 | 21.3915 | 35.36 | -343.0566 | 114.0553 | 114.8645 | 17.9 | -9.7 | -61.7 | -63.6 | 1.5835 | 1.2378 | -498.164 | -333.3587 | 467.1035 | 384.3074 | 27.017 | -380.1935 | 379.4016 | -149.2435 | -223.9878 | -374.2164 | 108.727 | 108.3399 | 151.1531 | -459.638 | 222.8508 | -229.9277 | 232.9246 | -8.2 |  | 20.88 | 5.47 | 5.469 | -20.4 | 1.6 |  | -1.4939 | -30.4677 | -15.6146 | 18.6 | 51.526 | 49.648 | 0 | 0 | 52.1151 | 50.1214 | 52.4665 |  | 8.7 | 33.4429 | 9.86 |  | -7.8036 | 53.4005 | 22.7387 | -8.5352 | -52.244 | 9.5573 | 42.8525 | -9.6 | 9.5 |  | 70.1377
05/07/2025 | 18:30 |  | 20.1238 | -25.0939 | -34.3671 | 34.6207 |  | 41.5674 | -93.1156 | 62.1894 | 31.721 | 31.0976 | -13.32 | -52.813 | 46.2 | 17.388 | -46.2 | 13.546 | 46.378 | 17.9776 | 18.1634 | 30.1126 | 15.8164 | 0.7686 | 8.121 |  |  | -67.15 | -67.18 |  | 13.32 | 50.6 | 24.817 | 0.281 | -73.07 | -73.23 | -34.13 | 74.02 | 73.91 | 20.8552 | -2.6352 | 69.8211 | 73.2007 | 55.5662 | -64.3004 | -64.1878 | 6.1061 | 7.3763 | 80.6434 | 83.7245 | 5.7744 | 30.1358 | -561.8334 | -24.6026 | 0.7 | 0.9 | 70.693 | 69.3313 | -4.9115 |  | -79.9629 | 6.2851 | 7.138 | 4.8504 | 616.5347 | 100.4059 | 100.4059 | -505.2377 | 545.4985 |  | -79.3669 | 80.9127 | 92.4905 | 31.49 | 35.77 | 70.64 | 77.87 | -22.7685 | -22.2327 | 76.1652 | 76.1195 | 20.6158 | -90.0013 | -89.7067 | 1.3946 | -105.7853 |  |  | 0.8 | 213.9 | -17.5 | 28.1892 | 26.7373 | 28.1144 | -86.3273 | -85.9916 | 61.4603 | -26.4352 | 69.1561 | 17.887 | 56.4 | 89.59 | 52.7417 | 50.3952 | -35.78 |  | 107.6825 | 105.7319 | -153.6626 | 0 | -21.5068 | -104.6 | -105.4 | 27.3917 | 58.8959 | 78.4456 | 83.2214 | 58.04 | -11.53 | 61.752 | 151.0036 | -6.06 | 0 | 82.15 | 69.46 | 151.8909 | 151.2727 | 11.8681 | 12.6091 | 253.1419 | 210.0934 | 203.5471 | 205.5162 | 95.5036 | 74.0325 | -26.552 | 521.6782 | 363.0103 |  | -6.797 | -4.7629 | -10.3027 | 47.7858 | 44.0651 | 58.416 | -30.7636 | -31.4783 | -34.8142 | 16.21 | -13.5 |  | 10.6119 | 47.5945 | -33.339 | -32.6531 | 2.2399 | -71.7584 | 40.3782 |  | 21.9798 | 21.8268 | 26.048 | 25.8329 | 25.4501 | 20.932 | 20.5971 | 23.7788 | -10.7012 | -11.1393 | 14.6462 | 21.0523 | 0.7123 | 1.41 | 13.3797 | 1.5726 | -9.19 | 13.29 |  |  | -1.698 | 0.86 |  | 39.14 | -21.8555 | -15.3678 | 14.97 | 95.2545 | 23.7 | -26.5513 | -5.8347 | -6.1377 | 2.9003 |  |  | -12.0966 | -49.8908 | 23.1957 | 78.4859 | 0 | 109.282 | -159.518 | -28.5806 | 41.6952 | -74.9047 | 11.4837 | 18.471 | 18.0608 | 14 | 252.9826 | 252.1202 | 278.7 | -277.0025 | -504.2303 | 507.9038 | 506.0124 | -238.2104 | -234.9112 | -26.6701 | -12.5429 | 76.433 | 77.3475 |  |  | 65.0648 | 65.1527 | -66.0163 | -67.5123 | 97.3 | 97 | 48.2 | 47.5 | 21.4321 | 35.68 | -340.2116 | 112.794 | 111.7414 | 17.9 | -10.7 | -63.4 | -65.3 | 1.6838 | 1.5719 | -494.4567 | -330.5153 | 478.9644 | 389.7691 | 49.5943 | -378.8777 | 381.4004 | -151.1778 | -226.8163 | -377.9455 | 113.2492 | 110.7583 | 152.0972 | -459.1687 | 228.3086 | -234.0881 | 234.3303 | -8.8318 |  | 20.16 | 6.822 | 6.814 | -19.36 | 0.16 |  | -0.9659 | -31.0536 | -15.819 | 19.8 | 52.866 | 52.294 |  |  | 49.2636 | 49.3151 | 49.8006 |  | 10.3 | 34.4894 | 10.03 |  | -12.3239 | 59.1015 | 25.97 | -12.6461 | -57.4408 | 12.9528 | 43.9874 | -10.4 | 10.7 |  | 84.5817
05/07/2025 | 19:00 |  | 21.5407 | -26.8331 | -33.5072 | 35.1429 |  | 44.4309 | -99.556 | 65.2017 | 32.885 | 32.1725 | -13.32 | -56.425 | 48.4 | 18.216 | -48.4 | 13.3194 | 51.8938 | 15.0426 | 15.3186 | 25.1201 | 15.9115 | 0.522 | 8.1458 |  |  | -69.39 | -69.42 |  | 13.32 | 55 | 27.081 | 0.289 | -74.47 | -74.59 | -32.78 | 75.52 | 75.74 | 21.2428 | -3.109 | 70.33 | 73.7386 | 52.7851 | -64.5683 | -63.509 | 6.2634 | 6.1999 | 81.7151 | 84.1264 | 6.2978 | 31.7059 | -577.7654 | -24.4433 | 0.6 | 0.7 | 70.3421 | 68.7514 | -5.1169 |  | -79.5157 | 5.7366 | 7.3747 | 5.012 | 629.7188 | 104.3733 | 104.4343 | -521.5499 | 553.3601 |  | -56.1283 | 57.6375 | 93.3188 | 31.82 | 36.59 | 71.31 | 78.27 | -24.7779 | -25.3137 | 79.9411 | 80.7818 | 22.6437 | -87.1446 | -87.3527 | 0.9336 | -107.7294 |  |  | -2.6 | 216.4 | -17.34 | 28.2054 | 28.6277 | 28.5075 | -84.4936 | -84.7647 | 66.1848 | -33.9717 | 74.4568 | 18.2009 | 53.11 | 89.22 | 52.7417 | 49.8093 | -35.4 |  | 109.9038 | 108.0082 | -159.6327 | 0 | -21.4893 | -104.8 | -103.3 | 27.4081 | 58.4564 | 77.5063 | 82.6355 | 58.05 | -11.28 | 60.3415 | 159.8341 | -7.07 | 0 | 90.34 | 70.29 | 161.2364 | 157.0909 | 11.9652 | 11.2364 | 255.6911 | 214.5288 | 207.6419 | 210.1223 | 88.8405 | 68.9583 | -26.813 | 533.0533 | 339.0991 |  | -7.0714 | -4.4304 | 0 | 47.5068 | 45.3924 | 36.912 | -29.3741 | -30.1277 | -30.2508 | 0 | -13.03 |  | 10.8097 | 45.4781 | -33.7518 | -32.4362 | 4.1478 | -66.3664 | 35.035 |  | 21.8047 | 21.1923 | 24.701 | 25.0678 | 24.2493 | 24.1137 | 25.2859 | 27.6303 | -9.538 | -9.4811 | 19.3842 | 24.5133 | -0.0421 | 2.71 | 13.4725 | 1.6434 | -9.32 | 12.18 |  |  | -1.531 | 0.648 |  | 38.91 | -25.416 | -19.1937 | 15.12 | 96.4589 | 23.6 | -27.3815 | -6.4229 | -6.8546 | 2.959 |  |  | -12.3322 | -51.1681 | 23.5033 | 80.5027 | 55.1708 | 53.969 | -162.6497 | -28.3246 | 43.5738 | -75.7187 | 11.6829 | 18.9202 | 18.4826 | 14.5 | 250.1748 | 248.4326 | 252.7 | -277.0025 | -497.8353 | 500.1031 | 500.8165 | -235.0538 | -232.2009 | -25.9025 | -12.8705 | 79.0188 | 79.966 |  | -157.5056 | 61.615 | 60.9339 | -65.3472 | -65.2702 | 95.85 | 96.66 | 44.3 | 44.9 | 21.1864 | 35.12 | -329.4763 | 107.9781 | 106.9758 | 17.9 | -9.7 | -60.7 | -61.8 | 1.4829 | 1.2537 | -490.7494 | -298.4135 | 466.3267 | 377.7276 | 57.0602 | -369.1576 | 367.0423 | -141.3564 | -218.6105 | -364.6292 | 109.9776 | 111.5554 | 139.8785 | -450.605 | 223.8581 | -229.4235 | 231.6569 | -8.6203 |  | 20.8 | 6.574 | 6.569 | -20.4 | 0 |  | -0.2914 | -29.3843 | -16.6094 | 17.9 | 49.642 | 49.391 |  |  | 50.9252 | 51.5702 | 51.8498 |  | 10.5 | 35.596 | 10.16 |  | -12.3884 | 58.2963 | 25.6368 | -12.7693 | -57.0677 | 12.1004 | 44.4918 | -12.2 | 11.7 |  | 88.0912
05/07/2025 | 19:30 |  | 21.4233 | -26.6668 | -32.9094 | 35.3685 |  | 44.8989 | -101.6757 | 64.4926 | 33.241 | 32.4718 | -4.44 | -55.946 | 47.3 | 17.802 | -47.3 | 13.9436 | 55.2118 | 15.1524 | 15.3082 | 25.4776 | 15.6487 | 0.5072 | 8.115 |  |  | -66.6 | -67.22 |  | 4.44 | 53.9 | 22.615 | 0.272 | -74.71 | -74.53 | -27.83 | 75.72 | 75.54 | 21.5043 | -3.0961 | 70.5359 | 72.685 | 52.0189 | -67.1135 | -66.4818 | 8.9297 | 8.0919 | 80.9114 | 82.5189 | 5.7744 | 32.4948 | -557.6055 | -24.8571 | 1.1 | 1.1 | 73.6969 | 72.8241 | -5.0794 |  | -80.8232 | 6.9691 | 7.3809 | 5.1082 | 609.3019 | 92.4711 | 92.4711 | -501.3718 | 526.0353 |  | -60.7214 | 63.4059 | 94.3467 | 31.48 | 36.2 | 70.58 | 78.67 | -26.6533 | -26.1174 | 77.4028 | 78.7822 | 22.1702 | -81.2189 | -81.67 | 0.4656 | -101.5708 |  |  | 12.1 | 204.5 | -17.17 | 35.8825 | 35.2799 | 35.0588 | -76.6817 | -75.9829 | 50.8359 | -26.1134 | 58.779 | 18.6853 | 51.49 | 87.97 | 52.0386 | 49.2233 | -35.33 |  | 103.6534 | 100.8899 | -145.2934 | 0 | -21.4908 | -106.8 | -105 | 27.4026 | 58.017 | 77.5063 | 82.0496 | 57.455 | -10.92 | 60.915 | 143.8782 | -4.24 | 0 | 78.21 | 71.01 | 143.3636 | 142.0727 | 5.4145 | 4.6364 | 244.117 | 200.6956 | 195.9993 | 196.8876 | 90.2199 | 69.7666 | -26.791 | 516.5243 | 353.9549 |  | -6.9863 | -4.0366 | 0 | 47.7096 | 44.8768 | 44.592 | -32.6492 | -33.4732 | -30.9308 | 0 | -14.13 |  | 10.7701 | 47.0136 | -33.6452 | -32.7691 | 3.595 | -67.6299 | 35.3291 |  | 22.0819 | 21.9823 | 21.2341 | 21.1712 | 20.7502 | 26.2906 | 26.4581 | 13.564 | -2.8656 | -3.116 | 9.1523 | 15.3522 | -0.6793 | -0.76 | 13.2625 | 1.6202 | -9.34 | 13.17 |  |  | -1.528 | 0.688 |  | 38.45 | -16.6139 | -10.525 | 14.88 | 95.687 | 24.2 | -25.5018 | -7.3382 | -7.6797 | 3.0132 |  |  | -12.4787 | -49.301 | 24.7521 | 77.7296 | 40.2268 | 40.7407 | -152.9233 | -27.784 | 42.6664 | -75.654 | 12.0739 | 19.1156 | 18.2717 | 15 | 250.6127 | 251.1875 | 226.7 | -251.4761 | -504.3119 | 505.9883 | 506.8134 | -235.6569 | -233.5226 | -26.4873 | -12.972 | 78.523 | 78.8233 | -151.8907 |  | 60.813 | 61.1206 | -66.0312 | -66.0616 | 92.75 | 93.63 | 44.7 | 44.6 | 21.7205 | 35.52 | -326.7208 | 106.5016 | 105.6319 | 17.9 | -7.3 | -60.1 | -60.9 | 1.596 | 1.5113 | -497.8038 | -313.8692 | 458.4253 | 370.6285 | 22.3282 | -365.0841 | 361.8823 | -141.5517 | -213.0251 | -358.6691 | 106.5531 | 106.7023 | 141.5909 | -438.8365 | 218.3675 | -225.7717 | 224.3809 | -7.8842 |  | 20.96 | 6.493 | 6.497 | -20.64 | 0.64 |  | -0.7309 | -28.9448 | -16.6094 | 19.2 | 50.648 | 50.486 |  |  | 51.1889 | 52.9393 | 52.7059 |  | 9.6 | 36.4283 | 9.98 |  | -13.0993 | 58.1724 | 26.1955 | -12.9266 | -57.16 | 12.0861 | 44.3485 | -10 | 11.3 |  | 76.1972
05/07/2025 | 20:00 |  | 21.3059 | -26.5004 | -32.9859 | 32.7823 |  | 44.4981 | -100.7152 | 63.7836 | 32.907 | 32.104 | -2.22 | -53.671 | 46.2 | 17.388 | -46.2 | 13.8634 | 54.2782 | 15.0196 | 15.2116 | 25.238 | 15.7615 | 0.5406 | 7.9039 |  |  | -67.48 | -67.63 |  | 2.22 | 52.8 | 20.955 | 0.265 | -78.18 | -77.64 | -24.03 | 79.63 | 79.31 | 22.0241 | -3.1172 | 70.476 | 73.6349 | 50.4521 | -67.5154 | -66.656 | 6.8566 | 7.1056 | 80.7774 | 81.3132 | 5.2509 | 27.7984 | -537.0765 | -24.3687 | 0 | 0 | 73.0224 | 72.2973 | -5.4866 |  | -72.1275 | 7.4538 | 7.508 | 5.1732 | 589.2817 | 87.0388 | 87.0388 | -487.4844 | 509.614 |  | -50.4046 | 52.0699 | 93.3388 | 31.09 | 35.77 | 71.33 | 78.67 | -28.6626 | -29.8682 | 82.1192 | 83.2442 | 25.2481 | -77.5427 | -77.5519 | 1.4326 | -99.1416 |  |  | 16.4 | 199 | -17.04 | 38.341 | 37.9867 | 38.1977 | -76.5331 | -75.33 | 43.9008 | -20.0609 | 51.275 | 18.6992 | 50.45 | 85.58 | 52.0386 | 49.2233 | -35.31 | -3.7679 | 100.8479 | 99.5406 | -141.6246 | 0.0001 | -21.507 | -104.3 | -104.6 | 27.5565 | 56.8451 | 75.6277 | 80.8777 | 56.86 | -10.38 | 59.9385 | 138.9179 | -5.71 | 0 | 84.04 | 71.03 | 140.8182 | 140.2545 | 0 | 0.5091 | 240.7517 | 197.7451 | 189.762 | 192.6305 | 93.2498 | 73.987 | -26.512 | 497.1635 | 378.8986 |  | -7.6558 | -4.5866 | 0 | 48.5228 | 45.5617 | 43.056 | -28.1335 | -29.1241 | -33.9195 | 0 | -11.94 |  | 10.4542 | 48.381 | -33.1842 | -32.3379 | 2.9429 | -70.8318 | 38.8718 |  | 21.4383 | 21.0597 | 19.9995 | 20.0748 | 19.6344 | 29.6398 | 30.3096 | -19.5924 | 1.9587 | 1.6951 | -19.2024 | -16.9345 | -3.8215 | -5.16 | 13.2625 | 1.608 | -9.21 | 13.94 |  |  | -1.539 | 0.831 |  | 40.06 | 16.7379 | 19.7276 | 14.51 | 99.2049 | 24.4 | -24.9074 | -7.832 | -8.0768 | 3.001 |  |  | -13.5265 | -48.4083 | 25.5779 | 75.2086 | 32.1459 | 32.5272 | -149.3514 | -27.5049 | 43.3512 | -75.3071 | 11.1595 | 18.5296 | 18.0608 | 13.6001 | 250.7633 | 247.3132 | 226.7 | -225.9498 | -464.1522 | 465.1999 | 466.6536 | -233.4792 | -232.5379 | -24.3826 | -11.1466 | 76.8642 | 77.1458 |  | -151.9389 | 62.3841 | 61.604 | -66.3772 | -67.6586 | 91.05 | 90.63 | 46.7 | 46 | 21.6799 | 34.48 | -326.7523 | 110.0296 | 109.3381 | 17.8 | -9.6 | -60.8 | -61.8 | 1.493 | 1.3925 | -457.085 | -352.9241 | 459.3016 | 375.5164 | 29.2149 | -370.2477 | 369.9813 | -143.7299 | -214.8685 | -361.4124 | 110.2118 | 104.006 | 141.0391 | -445.5332 | 219.0098 | -224.1241 | 225.2424 | -7.5409 |  | 21.84 | 6.588 | 6.576 | -21.04 | 0.32 |  | -0.7309 | -29.6498 | -17.4884 | 18.6 | 52.501 | 51.942 |  |  | 50.2269 | 48.7011 | 48.6396 |  | 10.1 | 36.8963 | 9.92 |  | -13.4637 | 56.5346 | 24.3198 | -13.3756 | -56.1209 | 10.8723 | 44.7101 | -11.9 | 12.6 |  | 76.2728
05/07/2025 | 20:30 |  | 21.0908 | -26.5004 | -33.5009 | 31.9956 |  | 44.0506 | -97.1048 | 63.7836 | 32.577 | 31.4201 | -2.22 | -51.255 | 44 | 17.388 | -44 | 13.6574 | 53.1328 | 14.1764 | 14.1513 | 23.5619 | 14.9789 | 0.5048 | 8.319 |  |  | -67.18 | -67.68 |  | 2.22 | 50.6 | 20.276 | 0.262 | -78.43 | -78.68 | -21.31 | 79.45 | 79.68 | 21.0728 | -2.5161 | 69.4445 | 72.3668 | 48.5883 | -65.1042 | -64.6922 | 7.9869 | 7.8971 | 78.5001 | 80.1076 | 5.2509 | 25.0399 | -521.7661 | -25.4036 | 0.2 | 0.2 | 71.9413 | 71.2587 | -5.4397 |  | -65.2063 | 6.4761 | 7.2469 | 4.9619 | 576.0672 | 89.0835 | 89.0835 | -472.3929 | 508.832 |  | -56.9455 | 58.8989 | 94.3267 | 30.76 | 35.34 | 70.94 | 78.27 | -25.9835 | -26.1174 | 81.7433 | 82.7753 | 25.0404 | -77.5684 | -78.3919 | -0.9327 | -97.5349 |  |  | 16.2 | 194.1 | -16.98 | 38.4387 | 37.1476 | 37.5062 | -76.6049 | -76.7337 | 43.696 | -19.298 | 51.3982 | 18.4501 | 51.3 | 86.21 | 50.6323 | 48.0515 | -34.88 | -3.7679 | 98.6375 | 97.216 | -133.156 | 0 | -21.2966 | -103.7 | -102.6 | 27.5345 | 55.6732 | 73.7491 | 78.5339 | 55.11 | -9.99 | 60.512 | 133.3976 | -4.99 | 0 | 84.61 | 71.03 | 134.1091 | 130.6727 | 3.0363 | 2.6 | 236.2119 | 193.3974 | 185.5635 | 188.393 | 98.0739 | 80.5494 | -26.234 | 486.436 | 438.4432 |  | -7.9763 | -5.0448 | -11.0027 | 54.6381 | 51.0582 | 43.056 | -24.6231 | -25.3063 | -39.7553 | 0 | -10.05 |  | 10.3341 | 62.1815 | -33.3655 | -32.4459 | 3.4406 | -77.672 | 43.1722 |  | 21.6301 | 21.474 | 20.2178 | 21.8808 | 20.3113 | 24.2812 | 25.6208 | -31.3143 | -1.1431 | -1.5872 | -29.0966 | -24.5365 | -1.7267 | -7.06 | 13.2625 | 1.5726 | -9.4 | 15.72 |  |  | -1.699 | 0.916 |  | 40.06 | 26.0697 | 29.533 | 13.76 | 98.6226 | 25.9 | -23.4981 | -7.9833 | -8.4415 | 2.8883 |  |  | -13.1161 | -45.7247 | 25.3674 | 71.9314 | 22.5798 | 22.7946 | -141.1189 | -26.8646 | 42.6982 | -74.7244 | 11.1186 | 17.8851 | 17.4385 | 13 | 248.7573 | 247.5511 | 175.2 | -175.4057 | -431.5411 | 432.1062 | 428.6421 | -234.7892 | -230.8907 | -26.5448 | -13.9544 | 76.8514 | 74.3402 |  |  | 62.5269 | 61.648 | -65.0581 | -65.4822 | 92.94 | 92.76 | 43.6 | 44.2 | 21.6799 | 34.08 | -331.6551 | 110.0551 | 110.2917 | 17.3 | -13.6 | -60.8 | -62.7 | 1.5599 | 1.5067 | -422.7117 | -397.743 | 451.0987 | 373.2061 | 7.5562 | -362.6708 | 363.5841 | -140.9268 | -214.0284 | -358.4541 | 105.0005 | 105.9657 | 144.6344 | -436.0415 | 218.8284 | -222.0388 | 221.8916 | -7.5656 |  | 19.92 | 6.606 | 6.576 | -20.56 | -0.32 |  | 0.1785 | -30.3517 | -18.0468 | 18.3 | 49.869 | 49.656 |  |  | 49.329 | 50.0996 | 51.2908 |  | 15 | 37.4597 | 9.71 |  | -13.9656 | 57.2216 | 27.1157 | -13.7936 | -56.5883 | 13.6454 | 42.5999 | -13.7 | 14.8 |  | 90.1641
05/07/2025 | 21:00 |  | 20.8691 | -26.034 | -34.3697 | 30.9166 |  | 41.8186 | -91.7677 | 62.5972 | 31.813 | 30.8134 | 0 | -48.793 | 41.8 | 16.56 | -41.8 | 13.8557 | 49.0272 | 14.1388 | 14.3496 | 24.2431 | 16.2809 | 1.5127 | 8.137 |  |  | -64.56 | -64.99 |  | 0 | 48.4 | 18.817 | 0.256 | -78.7 | -78.98 | -21.83 | 79.32 | 79.83 | 20.7092 | -2.201 | 66.4196 | 70.0114 | 46.0742 | -65.3721 | -66.8685 | 26.4889 | 26.084 | 76.6247 | 73.8115 | 7.3447 | 38.7924 | -523.8709 | -26.2869 | 0.5 | 0.3 | 73.8135 | 73.1865 | -5.2996 |  | -69.1734 | 6.7441 | 6.9541 | 4.6637 | 577.0133 | 83.6207 | 83.6512 | -460.5051 | 496.8005 |  | -60.8822 | 62.5335 | 93.3088 | 30.39 | 34.91 | 70.55 | 77.87 | -19.9554 | -19.2856 | 71.3989 | 72.6865 | 26.9964 | -75.2001 | -75.0616 | 0.4095 | -98.0336 |  |  | 14.9 | 195.7 | -16.81 | 37.9637 | 37.7245 | 38.2348 | -76.1528 | -76.1026 | 41.6331 | -15.7157 | 47.393 | 18.1215 | 50.92 | 84.9 | 49.9292 | 46.8796 | -34.9 | -0.8652 | 99.3121 | 97.4994 | -137.3777 | -0.0002 | -21.2501 | -99.6 | -100 | 27.3422 | 54.5013 | 72.8098 | 77.3621 | 53.95 | -10.02 | 60.45 | 136.4828 | -4.29 | 0 | 76.23 | 69.08 | 139.1818 | 135.3636 | 11.6706 | 10.7455 | 237.1552 | 195.1303 | 189.3876 | 192.7184 | 104.5818 | 85.4369 | -25.928 | 475.8593 | 475.3663 |  | -8.0118 | -5.3223 | -16.139 | 54.5763 | 51.3553 | 43.056 | -18.9007 | -19.5723 | -45.1813 | 0 | -15.06 |  | 9.7967 | 62.6666 | -32.6839 | -31.8052 | 4.1368 | -83.0868 | 47.5092 |  | 20.7029 | 20.4278 | 23.6427 | 22.3876 | 21.6817 | 19.9273 | 19.4249 | -31.9842 | -8.9035 | -9.5611 | -31.5903 | -26.1929 | -2.0783 | -7.84 | 13.2747 | 1.5177 | -9.29 | 15.81 |  |  | -1.882 | 0.932 |  | 40.96 | 28.9564 | 31.3093 | 13.705 | 100.4858 | 27.5 | -22.0033 | -7.9616 | -8.4791 | 2.8244 |  |  | -12.7952 | -43.2685 | 27.8192 | 67.7298 | 21.755 | 21.4931 | -137.0499 | -25.5523 | 41.1867 | -72.5889 | 10.7223 | 16.9866 | 16.542 | 13 | 247.4394 | 245.7813 | 124.9 | -125.324 | -386.3606 | 387.7871 | 387.8484 | -230.7595 | -229.3892 | -27.548 | -15.0775 | 78.1242 | 76.0156 |  |  | 64.3287 | 62.9993 | -61.8368 | -61.3566 | 94.5 | 93.67 | 42.7 | 43.1 | 21.6585 | 33.2 | -334.3045 | 114.028 | 114.1365 | 16.7 | -15.8 | -62.8 | -64.5 | 1.6269 | 1.6208 | -385.2215 | -437.3488 | 452.9967 | 369.012 | 15.4468 | -360.9456 | 364.2652 | -142.8098 | -217.2335 | -357.9932 | 102.0236 | 102.0938 | 144.6278 | -435.8959 | 221.7733 | -220.578 | 222.1575 | -8.9636 |  | 21.2 | 6.781 | 6.807 | -20.24 | -0.4 |  | 0.557 | -31.1147 | -18.7213 | 19.9 | 51.755 | 51.339 |  |  | 50.3507 | 50.6792 | 50.4297 |  | 16.2 | 38.1905 | 9.4 |  | -15.4292 | 57.6167 | 26.8973 | -15.3495 | -56.6105 | 14.4856 | 41.5334 | -16.1 | 17.5 |  | 88.0562
05/07/2025 | 21:30 |  | 20.3544 | -25.381 | -34.3599 | 30.237 |  | 40.7946 | -86.209 | 60.8606 | 30.7731 | 30.236 | 0 | -45.458 | 39.6 | 14.904 | -37.4 | 13.6912 | 45.1794 | 13.798 | 13.7855 | 22.6745 | 16.359 | 1.5618 | 8.1881 |  |  | -63.67 | -63.51 |  | 0 | 44 | 22.292 | 0.269 | -72.38 | -72.25 | -23.55 | 73.17 | 73.19 | 19.7559 | -1.3343 | 67.6918 | 70.4982 | 46.6735 | -62.8269 | -62.0846 | 8.8737 | 8.2298 | 75.1511 | 76.8926 | 4.7275 | 24.5558 | -500.8358 | -25.108 | -0.3 | -0.3 | 69.2812 | 68.0436 | -5.0302 |  | -65.4675 | 6.8437 | 6.3861 | 4.4354 | 554.1549 | 91.7691 | 91.7997 | -482.7735 | 482.0288 |  | -69.0222 | 70.4826 | 92.231 | 29.89 | 33.75 | 69.12 | 77.01 | -13.5255 | -13.9273 | 66.0111 | 67.5933 | 29.1251 | -60.823 | -61.4737 | 1.2024 | -92.7586 |  |  | 18.6 | 186.8 | -16.34 | 44.0193 | 43.6208 | 43.3593 | -68.0417 | -67.8036 | 39.7529 | -22.3808 | 46.6719 | 17.7868 | 52.14 | 81.61 | 47.8198 | 45.7077 | -34.18 | -0.8652 | 94.631 | 93 | -136.0797 | -0.0001 | -20.7734 | -97.8 | -98 | 26.4853 | 52.1576 | 69.9919 | 73.8464 | 52.26 | -9.59 | 59.8145 | 133.2376 | -8.01 | 0 | 80.16 | 68.43 | 136.0182 | 134.8545 | 17.0447 | 16.6909 | 239.1746 | 195.5884 | 189.0657 | 193.4013 | 103.9336 | 85.0898 | -25.979 | 493.8949 | 500.3224 |  | -7.8368 | -5.5711 | -18.5235 | 52.5437 | 49.6487 | 44.592 | -17.1297 | -17.6192 | -46.138 | 0 | -14.79 | 1 | 9.4093 | 61.3866 | -33.6373 | -33.1456 | 4.4248 | -82.5319 | 47.3976 |  | 21.2066 | 21.4058 | 26.9313 | 27.005 | 26.1308 | 12.7267 | 13.3965 | -22.9415 | -16.2216 | -16.1338 | -24.7087 | -19.8246 | -1.7267 | -7.38 | 13.1698 | 1.4322 | -9.27 | 15.54 |  |  | -2.295 | 0.9 |  | 38.47 | 19.6711 | 25.2672 | 13.65 | 99.6816 | 26.1 | -20.1278 | -7.6737 | -8.2758 | 2.6932 |  |  | -13.7994 | -39.6193 | 27.626 | 62.0996 | 23.4587 | 23.8883 | -128.2509 | -24.3507 | 39.3404 | -69.2273 | 10.4997 | 15.8635 | 15.4437 | 12.5 | 255.2275 | 254.2438 | 124.5 | -125.8686 | -385.3044 | 387.659 | 385.2207 | -237.2662 | -234.2752 | -25.7123 | -12.5073 | 78.7955 | 79.1331 |  |  | 65.1637 | 64.1749 | -60.7829 | -60.2297 | 93.93 | 93.67 | 53.3 | 54 | 21.6371 | 31.68 | -346.3743 | 112.5038 | 112.2966 | 16.2 | -2.8 | -63.4 | -65.3 | 1.5458 | 1.403 | -380.0427 | -464.8993 | 470.487 | 388.0476 | 22.9302 | -371.8842 | 378.8072 | -151.1852 | -222.3017 | -369.6244 | 110.5413 | 107.6899 | 149.203 | -456.8206 | 225.8886 | -233.4036 | 233.7172 | -8.807 |  | 24.64 | 6.911 | 6.888 | -24.96 | 3.68 |  | -4.1001 | -32.6375 | -10.6645 | 20.2 | 54.294 | 53.506 | 5.9098 | 7.4555 | 51.9162 | 51.5171 | 52.1393 |  | 2.5 | 19.3797 | 8.99 |  | -12.12 | 56.783 | 25.5711 | -11.7879 | -55.4923 | 11.4239 | 43.8254 | -3.6 | 3.5 |  | 78.5649
05/07/2025 | 22:00 |  | 20.1441 | -24.9108 | -35.0616 | 29.0311 |  | 38.2965 | -82.1176 | 57.5889 | 29.3931 | 28.4728 | 2.22 | -42.035 | 35.2 | 14.076 | -35.2 | 11.4649 | 43.528 | 12.9182 | 13.2402 | 21.2817 | 16.3808 | 1.8778 | 8.5425 |  |  | -58.08 | -58.05 |  | -4.44 | 39.6 | 21.619 | 0.263 | -67.79 | -68.96 | -19.83 | 68.52 | 68.7 | 18.4795 | -0.8666 | 66.8777 | 69.4761 | 43.7208 | -61.7552 | -60.9567 | 29.321 | 30.8853 | 69.3909 | 71.6682 | 7.8682 | 38.3735 | -515.4122 | -26.9773 | 0.2 | 0.2 | 68.184 | 66.6009 | -4.5568 |  | -69.9723 | 6.4941 | 4.0661 | 4.1108 | 569.5363 | 104.9836 | 105.0447 | -527.2559 | 486.2416 |  | -58.6964 | 59.5474 | 93.4086 | 30.84 | 30.22 | 67.67 | 83.2 | -4.6843 | -5.4881 | 56.6286 | 57.7708 | 31.8042 | -59.0242 | -59.3132 | 0.5049 | -91.8996 |  |  | 20 | 184.4 | -15.83 | 46.6237 | 46.1384 | 46.8455 | -58.8304 | -59.2297 | 45.3104 | -38.3531 | 53.2046 | 16.9751 | 47.73 | 78.31 | 45.9448 | 43.9499 | -32.99 | -0.8373 | 93.5048 | 91.6483 | -127.9163 | -0.0001 | -20.0792 | -95 | -93.7 | 26.5237 | 50.3998 | 67.1741 | 71.5027 | 49.66 | -8.95 | 59.0085 | 126.7497 | -4.94 | 0 | 74.21 | 65.57 | 126.7818 | 124.4727 | 27.023 | 26.3364 | 231.8664 | 189.7505 | 183.9691 | 187.459 | 106.5492 | 90.2083 | -25.309 | 543.0655 | 548.6297 |  | -14.3325 | -12.2878 | -20.2954 | 53.1199 | 50.0513 | 35.376 | -15.1068 | -15.5669 | -50.1991 | 0 | -14.69 |  | 8.9424 | 63.6879 | -32.6745 | -31.6045 | 4.1443 | -86.8469 | 50.5836 |  | 20.9107 | 20.4247 | 27.8581 | 28.6407 | 27.2204 | 4.0189 | 2.5118 | -0.6698 | -24.5536 | -24.3236 | -6.0465 | 0 | -0.8844 | -5.12 | 13.4749 | 1.3724 | -9.47 | 15.33 |  |  | -2.73 | 0.83 |  | 36.97 | -1.5134 | 5.9505 | 13.88 | 95.5952 | 27.9 | -17.4646 | -7.3759 | -7.6853 | 2.5508 |  |  | -12.7703 | -35.6178 | 28.1881 | 54.7889 | 22.676 | 21.4188 | -114.7536 | -22.8809 | 36.1922 | -65.2075 | 10.2771 | 14.4853 | 14.1675 | 12 | 251.5197 | 248.8164 | 89.3 | -89.5564 | -350.6948 | 355.119 | 356.0495 | -234.5132 | -234.2556 | -24.6396 | -10.7064 | 81.0022 | 81.6862 |  |  | 64.2188 | 62.6148 | -55.2055 | -54.75 | 93.94 | 93.42 | 51.6 | 51.1 | 21.6991 | 30.24 | -336.9257 | 113.5116 | 111.2958 | 15 | -6.7 | -62.5 | -64.5 | 1.7893 | 1.5324 | -346.1022 | -507.5073 | 466.2805 | 381.272 | 2.8329 | -372.8851 | 373.4647 | -146.3201 | -217.6182 | -369.849 | 106.9168 | 107.5466 | 146.6775 | -448.8496 | 226.2527 | -228.972 | 230.3101 | -9.9661 |  | 25.2 | 7.203 | 7.193 | -25.04 | 4.24 |  | -4.6281 | -30.9682 | -12.5689 | 17.5 | 51.239 | 53.044 | 9.9193 | 11.8854 | 50.9877 | 52.8552 | 52.9689 |  | 7.3 | 19.9373 | 8.58 |  | -9.1738 | 56.4007 | 23.6947 | -8.9812 | -55.3117 | 10.4109 | 44.7812 | -7.9 | 5.8 |  | 67.764
05/07/2025 | 22:30 |  | 19.5292 | -24.4406 | -35.3028 | 28.1834 |  | 35.1527 | -77.9314 | 55.7981 | 28.0931 | 27.695 | 2.22 | -38.946 | 33 | 12.42 | -33 | 11.6502 | 39.9112 | 13.3425 | 13.654 | 22.5772 | 16.7096 | 5.9708 | 7.6103 |  |  | -56.84 | -56.36 |  | -4.44 | 37.4 | 20.906 | 0.258 | -62.81 | -63.66 | -25.15 | 63.53 | 63.94 | 18.2368 | -0.9876 | 63.5929 | 66.6031 | 44.5416 | -57.0666 | -54.0814 | 10.7451 | 10.2986 | 67.6494 | 72.0701 | 4.204 | 23.5994 | -491.1234 | -27.2931 | 1 | 1 | 61.3778 | 59.3426 | -4.6955 |  | -57.0607 | 5.6249 | 0 | 3.7925 | 539.5671 | 105.4719 | 105.533 | -513.2974 | 471.1929 |  | -78.7883 | 80.9558 | 89.1673 | 30.51 | 28.86 | 64.96 | 81.35 | 2.8173 | 3.621 | 50.8518 | 51.6849 | 32.752 | -60.3667 | -60.2582 | -0.7136 | -86.1975 |  |  | 11.5 | 177.8 | -15.81 | 42.1211 | 40.3868 | 40.4801 | -65.2269 | -64.1604 | 52.6285 | -36.9233 | 59.2239 | 16.8309 | 46.23 | 76.63 | 44.0698 | 42.0456 | -32.25 | -3.8935 | 88.7863 | 86.0384 | -116.1559 | -0.0001 | -19.65 | -94.8 | -93.4 | 26.2381 | 47.4701 | 63.4169 | 66.8152 | 47.13 | -8.41 | 59.613 | 114.824 | -43.59 | 0 | 106.66 | 64.2 | 120.0545 | 118.0727 | 28.3606 | 28.5818 | 234.6321 | 189.1647 | 183.3645 | 185.873 | 130.1155 | 114.2271 | -24.105 | 521.1093 | 583.4959 |  | -13.6164 | -11.9538 | -48.1315 | 48.0425 | 43.9963 | 147.516 | -27.9577 | -27.6948 | -75.1352 | 0 | -15.38 | 106.2 | 7.9767 | 56.5942 | -33.3053 | -31.9622 | 5.0271 | -114.5322 | 73.7433 |  | 21.0612 | 20.8735 | 28.0241 | 28.2539 | 27.1152 | -4.1864 | -2.8468 | -5.3586 | -26.989 | -26.7432 | -11.5324 | 0 | -1.4337 | -7.72 | 13.3797 | 1.2918 | -9.1 | 16.12 |  |  | -3.122 | 0.756 |  | 34.64 | 4.5549 | 10.2732 | 13.19 | 91.153 | 28.4 | -17.3213 | -5.8826 | -6.5237 | 2.3819 |  |  | -12.3505 | -32.4336 | 26.5887 | 50.7553 | 19.6444 | 24.9522 | -109.9568 | -21.418 | 34.4252 | -59.1309 | 10.5244 | 12.9423 | 12.712 | 12 | 250.1161 | 249.6382 | 84.7 | -85.3513 | -352.1104 | 352.2677 | 348.2113 | -228.9641 | -231.992 | -27.4408 | -13.6791 | 83.2822 | 82.0537 |  |  | 61.6809 | 61.637 | -50.9922 | -50.5961 | 97.76 | 96.16 | 51.1 | 51.2 | 21.5773 | 29.28 | -333.7529 | 112.7161 | 112.4852 | 13.9 | -6.2 | -61.7 | -63.6 | 1.7424 | 1.5089 | -342.5473 | -535.1404 | 454.7885 | 373.6781 | -35.7929 | -369.7449 | 369.1934 | -145.2158 | -217.7404 | -363.4702 | 105.2617 | 105.5335 | 145.2013 | -443.9997 | 223.8199 | -226.3128 | 224.6526 | -9.9936 |  | 26.24 | 7.441 | 7.442 | -25.52 | 4.4 |  | -3.8651 | -32.842 | -12.4498 | 20.4 | 54.69 | 52.463 | 9.9207 | 11.8882 | 53.8747 | 52.8241 | 53.5123 |  | 7 | 20.3983 | 8.01 |  | -13.2524 | 56.4796 | 26.8313 | -12.6692 | -55.9256 | 14.1182 | 41.7554 | -7.8 | 7.9 |  | 58.2926
05/07/2025 | 23:00 |  | 18.826 | -23.4893 | -35.8835 | 29.5097 |  | 32.6898 | -73.4058 | 53.0209 | 26.7412 | 26.2086 | 4.44 | -35.145 | 30.8 | 11.592 | -30.8 | 11.5377 | 38.1132 | 12.7217 | 12.616 | 20.907 | 17.2676 | 5.6675 | 7.5612 |  |  | -54.19 | -54.65 |  | -4.44 | 33 | 19.355 | 0.248 | -59.77 | -59.83 | -27.67 | 60.63 | 61.07 | 17.8347 | -0.4488 | 62.184 | 64.616 | 41.7869 | -53.8516 | -54.3591 | 7.4373 | 7.4458 | 67.9173 | 69.2569 | 3.6806 | 19.8229 | -455.1358 | -24.7951 | -0.1 | -0.1 | 61.0018 | 59.5132 | -4.2425 |  | -60.3747 | 5.2424 | 0 | 3.1794 | 509.781 | 106.418 | 105.9908 | -510.8668 | 438.8753 |  | -60.3244 | 62.4823 | 85.9838 | 27.97 | 25.64 | 61.06 | 77.98 | -3.6127 | -2.8089 | 59.8104 | 60.4449 | 33.9621 | -46.6497 | -45.6253 | -2.0422 | -64.7395 |  |  | 48.1 | 131.3 | -15.11 | 53.3676 | 53.4581 | 52.6335 | -42.6441 | -42.1878 | 35.8629 | -39.78 | 41.7249 | 15.902 | 38.74 | 66.19 | 42.6636 | 40.2878 | -30.87 | -3.8935 | 66.183 | 65.5066 | -150.3953 | -0.0001 | -18.8815 | -90.4 | -90.6 | 25.5185 | 44.5404 | 60.1294 | 63.2996 | 44.65 | -7.83 | 59.5355 | 151.3936 | -44.3 | 0 | 102.86 | 59.92 | 149.0182 | 145.5818 | 27.8452 | 24.8364 | 244.4853 | 202.4347 | 197.1858 | 198.878 | 127.9552 | 111.019 | -23.885 | 523.3923 | 592.3284 |  | -14.1841 | -10.7077 | -38.693 | 42.7278 | 38.4979 | 165.948 | -22.109 | -23.6593 | -70.4667 | 14.58 | -10.14 | 72.5 | 7.2551 | 49.5462 | -32.7181 | -32.279 | 4.4479 | -108.8382 | 69.1139 |  | 21.0939 | 20.9548 | 29.4436 | 29.6365 | 28.3753 | 2.3444 | 1.6746 | -18.2527 | -24.3482 | -24.8218 | -20.0394 | -11.3286 | -3.1916 | -9.18 | 13.4749 | 1.1734 | -9.34 | 16.01 |  |  | -3.544 | 0.682 |  | 33.38 | 11.0687 | 18.5071 | 12.87 | 89.1226 | 28.6 | -15.0729 | -5.2648 | -5.9273 | 2.1539 |  |  | -12.6924 | -29.5193 | 26.2902 | 45.2092 | 22.4475 | 23.8821 | -106.6542 | -19.8446 | 31.4719 | -54.2532 | 11.1539 | 11.37 | 11.151 | 13 | 255.0573 | 252.177 | 85.9 | -86.9606 | -354.6173 | 357.956 | 356.7271 | -239.4255 | -235.133 | -29.1736 | -17.1169 | 82.9361 | 83.9989 |  |  | 63.241 | 62.4829 | -60.7996 | -61.2732 | 98.36 | 97.93 | 49.9 | 51.1 | 21.7205 | 28.32 | -333.7981 | 109.2738 | 109.0379 | 13.3 | -10.2 | -61.7 | -62.6 | 1.7765 | 1.6568 | -350.8449 | -550.0132 | 467.226 | 381.9161 | -35.6407 | -374.8933 | 372.8813 | -145.8031 | -218.6033 | -368.4453 | 109.9725 | 110.6625 | 138.5521 | -451.6436 | 222.9264 | -229.8483 | 231.2057 | -9.7299 |  | 22.32 | 7.698 | 7.709 | -21.68 | 0 |  | -0.1144 | -35.1553 | -13.7987 | 20 | 54.943 | 54.618 | 11.0221 | 13.0713 | 53.4391 | 53.929 | 55.47 |  | 10.6 | 21.1696 | 7.49 |  | -15.016 | 58.231 | 28.4643 | -14.7673 | -56.8402 | 15.4886 | 40.1942 | -8.6 | 9.6 |  | 67.0663
05/07/2025 | 23:30 |  | 18.6201 | -23.2409 | -36.8839 | 27.4585 |  | 30.1887 | -69.729 | 49.1466 | 24.9292 | 24.4655 | 0 | -31.477 | 26.4 | 10.764 | -26.4 | 11.0798 | 34.5216 | 11.8986 | 11.732 | 20.0716 | 17.1932 | 5.9309 | 8.0882 |  |  | -51.76 | -51.75 |  | -2.22 | 30.8 | 18.699 | 0.243 | -60.17 | -60.98 | -20.62 | 61.55 | 61.17 | 16.9151 | -0.1394 | 59.4303 | 60.2027 | 56.3868 | -49.9668 | -49.9312 | 31.675 | 27.7207 | 58.8081 | 60.0137 | 6.8213 | 35.4906 | -450.3194 | -27.0342 | 0 | -0.1 | 56.5513 | 57.4836 | -4.2285 |  | -52.8155 | 4.0495 | 0 | 2.6282 | 505.6305 | 100.2533 | 100.2838 | -490.1228 | 431.3308 |  | -84.4042 | 85.9671 | 80.7046 | 27.5 | 24.57 | 58.57 | 74.79 | 2.1475 | 1.4777 | 59.5747 | 60.2361 | 35.5576 | -48.9907 | -48.1745 | -2.3418 | -56.7546 |  |  | 51.4 | 112.3 | -15.19 | 50.8164 | 51.3273 | 50.5207 | -50.9435 | -50.2818 | 45.729 | -39.1285 | 48.4816 | 15.317 | 34.08 | 62.47 | 40.7886 | 38.53 | -29.85 | -3.8935 | 57.5305 | 57.1213 | -117.984 | -0.0001 | -18.0452 | -88.1 | -88.3 | 25.2274 | 42.1967 | 53.0847 | 59.7839 | 42.07 | -6.09 | 57.1485 | 118.9243 | -44.05 | 0 | 97.27 | 57.5 | 119.2909 | 116.4727 | 21.5302 | 20.3 | 216.4063 | 175.4317 | 170.3882 | 173.0213 | 115.8547 | 101.6393 | -22.179 | 507.0257 | 614.6879 |  | -14.8663 | -12.4685 | -36.6536 | 45.5177 | 42.7193 | 116.784 | -28.0821 | -27.5877 | -68.8142 | 0 | -14.95 | 79 | 7.4259 | 53.6807 | -31.62 | -31.3137 | 5.6442 | -103.5751 | 59.9401 |  | 20.2921 | 20.0157 | 31.5299 | 31.4786 | 31.0236 | -2.6793 | -2.3444 | -23.2764 | -18.0243 | -18.6606 | -26.4719 | -14.704 | -7.3152 | -8.61 | 13.5677 | 1.0794 | -9.6 | 14.68 |  |  | -3.938 | 1.31 |  | 33.22 | 14.3079 | 25.4365 | 12.59 | 88.4938 | 26.5 | -14.9888 | -4.9429 | -5.5343 | 1.9509 |  |  | -12.1815 | -27.2774 | 25.1037 | 41.5958 | 21.0741 | 21.4475 | -103.3059 | -18.4525 | 30.9142 | -50.515 | 11.3724 | 10.0027 | 9.6836 | 12.8082 | 253.6837 | 253.4237 | 88 | -86.8987 | -365.5341 | 365.6907 | 365.1826 | -236.7382 | -237.533 | -32.181 | -21.2406 | 80.5542 | 81.016 |  |  | 64.2408 | 63.3509 | -57.8554 | -58.8932 | 94.6 | 94.68 | 59.2 | 59.3 | 21.4748 | 27.28 | -345.5142 | 111.8812 | 111.6161 | 12.6 | 6.9 | -63.4 | -65.1 | 1.5685 | 1.4997 | -362.64 | -573.0323 | 472.3032 | 391.0483 | -61.4755 | -378.488 | 379.012 | -148.7162 | -222.4539 | -373.4958 | 110.1738 | 108.3223 | 148.506 | -460.1773 | 228.3245 | -233.3817 | 230.7188 | -11.2845 |  | 24.8 | 6.832 | 6.837 | -25.44 | 5.04 |  | -4.4816 | -40.5783 | -8.6992 | 25.5 | 58.082 | 57.708 | 11.3131 | 13.7064 | 52.8928 | 52.9719 | 51.4884 |  | -6.1 | 22.3912 | 7.03 |  | -20.3316 | 59.7226 | 32.2874 | -20.0152 | -58.8467 | 20.2724 | 38.0406 | 6 | -5.5 |  | 66.339
06/07/2025 | 00:00 |  | 18.4117 | -22.9812 | -36.6758 | 27.4039 |  | 28.9247 | -66.8767 | 47.2417 | 23.9873 | 23.4256 | 0 | -29.376 | 26.4 | 9.936 | -26.4 | 11.161 | 32.5848 | 18.7456 | 18.8059 | 31.5171 | 16.7593 | 6.186 | 7.9638 |  |  | -51.29 | -51.57 |  | 0 | 28.6 | 18.233 | 0.239 | -60.35 | -60.54 | -22.18 | 60.99 | 60.6 | 16.9151 | -0.1394 | 59.2494 | 61.3503 | 65.7382 | -51.5743 | -51.7775 | 30.066 | 29.1016 | 61.4873 | 62.0231 | 6.2978 | 34.1966 | -458.6485 | -25.7082 | -0.2 | -0.5 | 57.9907 | 55.8415 | -3.8407 |  | -53.7869 | 3.3142 | 0 | 2.2701 | 513.3822 | 98.6053 | 98.6358 | -502.4461 | 425.2563 |  | -51.3029 | 53.6569 | 78.6489 | 26.87 | 22.55 | 56.19 | 73.94 | 3.3531 | 2.5494 | 51.9105 | 51.4255 | 38.4216 | -36.5221 | -36.543 | -3.252 | -58.2829 |  |  | 39.2 | 119.4 | -14.68 | 51.1653 | 50.3904 | 51.8951 | -50.679 | -50.461 | 47.3573 | -40.8321 | 53.4448 | 14.369 | 32.58 | 59.76 | 38.9136 | 36.7722 | -28.6 | -3.8935 | 59.4889 | 58.0184 | -140.9183 | -0.0001 | -17.5403 | -83.1 | -83.6 | 24.5792 | 39.8529 | 51.2061 | 56.8542 | 39.9 | -6.38 | 57.877 | 140.623 | -44.42 | 0 | 94.12 | 54.59 | 138.3091 | 136.6909 | 33.448 | 31.3545 | 228.5911 | 189.9797 | 182.9357 | 183.7859 | 118.4036 | 106.8759 | -21.917 | 511.9702 | 613.4498 |  | -14.7503 | -12.4853 | -36.3047 | 51.0232 | 50.7979 | 81.456 | -21.6285 | -22.4335 | -68.6363 | 0 | -14.57 | 52.9 | 6.8223 | 67.8072 | -31.8939 | -31.3194 | 5.1904 | -102.5257 | 64.2838 |  | 20.9524 | 20.2998 | 36.2318 | 36.4484 | 35.3276 | -3.1817 | -3.8515 | -13.7314 | -30.7342 | -29.953 | -22.718 | -12.0724 | -0.6647 | -4.28 | 13.3773 | 0.9854 | -9.32 | 15.47 | 0 |  | -4.589 | 4.251 |  | 36.71 | 10.3725 | 21.6237 | 12.59 | 89.6048 | 26.7 | -13.9784 | -5.0347 | -5.352 | 1.8308 |  |  | -13.8993 | -24.7855 | 26.3168 | 38.2346 | 21.7789 | 22.1659 | -102.8743 | -17.2082 | 30.5542 | -47.5965 | 11.3724 | 8.9956 | 8.7344 | 12 | 254.5489 | 253.9789 | 85.5 | -85.4874 | -359.6555 | 364.5933 | 361.2308 | -237.5863 | -239.051 | -30.2057 | -19.1226 | 82.4692 | 77.7853 | -160.1751 | -157.1769 | 64.3836 | 64.9989 | -55.4106 | -56.4138 | 91.22 | 91.91 | 61.6 | 62.8 | 21.4128 | 26 | -351.8203 | 110.2692 | 110.3245 | 12.2 | 9.1 | -63.4 | -65.4 | 1.6622 | 1.4166 | -357.0593 | -572.3763 | 467.7849 | 392.1068 | -60.1975 | -375.0465 | 380.245 | -150.9473 | -223.1729 | -373.8197 | 107.2264 | 109.7262 | 152.4361 | -455.7887 | 229.568 | -234.327 | 233.6409 | -10.098 |  | 26.24 | 7.062 | 7.06 | -26 | 4.56 |  | -5.3605 | -41.1032 | -7.4693 | 25 | 54.407 | 56.871 | 11.366 | 13.6542 | 53.2838 | 51.492 | 53.8512 |  | -7.8 | 21.7888 | 6.6 |  | -19.5097 | 57.1746 | 29.5792 | -18.3235 | -56.5582 | 18.8471 | 38.2623 | 6.8 | -6.1 |  | 61.9839
MÁXIMO |  | 0 | 21.6252 | -18.9458 | -32.9094 | 35.3685 | 0 | 44.8989 | -63.7618 | 67.2273 | 34.303 | 33.3951 | 31.08 | -26.433 | 50.6 | 23.184 | -24.2 | 13.9583 | 55.2118 | 20.525 | 20.8171 | 34.5583 | 17.2676 | 6.186 | 8.5425 | 0 | 0 | -38.45 | -38.43 | 0 | 17.76 | 55 | 27.081 | 0.289 | -36.11 | -36.26 | -19.83 | 79.63 | 79.83 | 22.0241 | 2.9368 | 70.5359 | 73.7386 | 76.2313 | -35.6331 | -37.3587 | 33.3768 | 33.3324 | 81.7151 | 84.1264 | 9.4386 | 47.9899 | -441.1586 | 5.0265 | 4.1 | 4.3 | 73.8135 | 73.1865 | -1.8792 | 0 | -52.8155 | 7.6397 | 7.508 | 5.1732 | 660.2372 | 152.4094 | 152.3789 | -460.5051 | 599.2244 | 0 | -17.2038 | 120.8739 | 101.6417 | 31.82 | 36.59 | 71.94 | 87.67 | 18.7582 | 18.8921 | 103.0299 | 103.988 | 42.4159 | -19.8261 | -19.9206 | 10.8654 | 0 | 0 | 0 | 111.7 | 216.4 | -12.7 | 66.9858 | 66.0931 | 65.5285 | -8.8333 | -8.4788 | 80.0139 | -9.5525 | 87.3401 | 18.6992 | 56.4 | 89.59 | 52.7417 | 50.3952 | -24.41 | -0.8094 | 146.6914 | 146.5206 | 0 | 0.0001 | -14.9815 | -67.1 | -67.3 | 30.6326 | 61.2396 | 78.4456 | 85.5652 | 60.18 | -5.66 | 62.9455 | 233.1682 | -4.24 | 0 | 106.66 | 71.03 | 170.5636 | 231.6182 | 58.3092 | 55.1636 | 256.855 | 214.5288 | 207.6419 | 210.1223 | 130.1155 | 114.2271 | -19.672 | 631.7362 | 614.6879 | 0 | -6.797 | -4.0366 | 19.7981 | 59.9157 | 53.5328 | 176.7 | -15.1068 | -15.5669 | -15.2818 | 16.6 | -5.71 | 121.2 | 12.2817 | 67.8072 | -28.5704 | -27.6675 | 6.7297 | -50.2892 | 74.2761 | 0 | 22.3687 | 22.1765 | 40.3686 | 40.9479 | 39.2717 | 54.2558 | 54.2558 | 113.7028 | 10.341 | 9.8512 | 85.8817 | 100.5563 | 16.2618 | 11.16 | 13.9681 | 1.6434 | -6.76 | 17.83 | 15.7027 | 9.036 | -1.528 | 4.562 | 11.3093 | 41.72 | 28.9564 | 31.3093 | 28.32 | 103.9078 | 28.6 | -11.0329 | 5.5219 | 6.0902 | 3.0132 | 0 | 0 | 2.4386 | -17.092 | 28.7073 | 90.7546 | 64.0371 | 130.4288 | 0 | -13.8749 | 43.5738 | -34.121 | 13.3365 | 19.1156 | 18.4826 | 15 | 257.5037 | 255.8016 | 278.7 | -85.3513 | -279.7868 | 511.1489 | 506.8134 | -151.2899 | -150.6 | -22.122 | -8.8522 | 83.2822 | 83.9989 | -90.4708 | -90.1702 | 65.3285 | 65.8448 | -22.8528 | -22.7678 | 98.36 | 97.93 | 72.6 | 72 | 21.9255 | 35.68 | -307.6938 | 114.0553 | 114.8645 | 18.4 | 33.7 | -24.1 | -24.8 | 1.8444 | 1.6568 | -272.1269 | -31.7112 | 478.9644 | 394.2733 | 57.0602 | -151.7711 | 385.7001 | -100.4346 | -67.2904 | -148.2971 | 142.0906 | 140.5177 | 154.9248 | -188.0371 | 229.568 | -121.0379 | 239.9139 | -4.2174 | 0 | 28.56 | 7.698 | 7.709 | -14.4 | 12.72 | 0 | 3.8987 | -26.3081 | -2.2538 | 27.8 | 59.157 | 58.399 | 11.5128 | 13.79 | 53.9417 | 53.929 | 55.47 | 0 | 16.2 | 38.1905 | 10.16 | 0 | -7.8036 | 64.0036 | 39.414 | -8.5352 | -52.244 | 29.3123 | 44.7812 | 32.5 | 17.5 | 0 | 150.6095
MÍNIMO |  | 0 | 14.7956 | -26.8331 | -39.0592 | 26.1562 | 0 | 25.6632 | -101.6757 | 39.3933 | 20.0294 | 19.5068 | -15.54 | -56.425 | 24.2 | 9.936 | -50.6 | 11.0798 | 26.5052 | 11.8986 | 11.732 | 20.0716 | 12.6918 | 0.0687 | 2.574 | 0 | 0 | -69.39 | -69.42 | 0 | -31.08 | 24.2 | -0.118 | 0.109 | -78.7 | -78.98 | -53.46 | 36.32 | 36.39 | 11.5729 | -3.1172 | 46.4422 | 48.0345 | 34.4122 | -67.5154 | -66.8685 | 5.0339 | 4.8056 | 56.2629 | 56.9327 | 2.6336 | 14.4657 | -591.1068 | -42.117 | -13.4 | -14.5 | 45.2295 | 43.7976 | -5.4866 | 0 | -109.7103 | 0.3325 | 0 | 2.2701 | 496.6581 | 77.7917 | 77.7917 | -615.907 | 395.639 | 0 | -118.8542 | 18.6522 | 63.1306 | 24 | 17.56 | 45.2 | 64.21 | -55.4541 | -53.0428 | 33.3144 | 34.0895 | 18.8658 | -124.6343 | -125.1358 | -3.252 | -146.852 | 0 | 0 | -2.6 | 84.2 | -17.65 | 21.7698 | 22.4039 | 23.4375 | -96.7335 | -96.5407 | 35.8629 | -110.9748 | 41.7249 | 11.2724 | 22.01 | 54.44 | 32.8198 | 31.0593 | -35.78 | -3.8935 | 0 | 0 | -171.8704 | -0.0003 | -21.507 | -110.1 | -110.2 | 22.1512 | 30.4779 | 40.4042 | 43.3777 | 29.93 | -12.22 | 54.0795 | 114.824 | -44.42 | -48.71 | 71.58 | 46.99 | 0 | 116.4727 | -6.4103 | -7.2818 | 213.7649 | 169.1161 | 164.2678 | 167.5217 | 68.1341 | 52.1786 | -26.92 | 475.8593 | 59.9902 | 0 | -35.8316 | -32.4838 | -48.1315 | 1.0672 | 0 | 35.376 | -70.0706 | -70.8887 | -75.1352 | 0 | -16.86 | 1 | 5.6502 | -48.4152 | -34.1176 | -33.1456 | 1.4667 | -114.5322 | 16.4777 | 0 | 18.2839 | 18.0325 | 19.9995 | 20.0748 | 19.6344 | -21.4344 | -22.1042 | -31.9842 | -54.5918 | -55.1711 | -31.5903 | -26.1929 | -8.3699 | -9.18 | 10.0618 | 0.7974 | -9.66 | 11.53 | 0 | 7.0749 | -6.033 | 0.648 | 7.4217 | 28.29 | -99.4721 | -84.0074 | 12.59 | -0.0002 | 21.9 | -40.0865 | -7.9833 | -8.4791 | 1.3037 | 0 | 0 | -13.8993 | -57.7431 | 17.3948 | 26.8062 | -0.2293 | 21.4188 | -162.6497 | -28.5806 | 24.518 | -75.7187 | 10.2771 | 6.9936 | 6.7093 | 12 | 158.0995 | 157.8362 | 84.7 | -277.1451 | -504.6678 | 284.6898 | 281.6027 | -240.8084 | -239.051 | -39.4725 | -29.6478 | 76.433 | 74.3402 | -160.1751 | -157.7229 | 25.9529 | 25.1069 | -78.8806 | -78.8317 | 35.98 | 36.41 | 42.7 | 43.1 | 20.8788 | -63.04 | -368.0197 | 79.9466 | 79.6489 | 8.2 | -15.9 | -65.1 | -67.2 | 1.2642 | 1.0905 | -498.164 | -573.0323 | 196.7681 | 158.0821 | -134.9531 | -381.2127 | 151.1495 | -155.4557 | -226.8163 | -378.4056 | 92.697 | 94.7122 | 98.5383 | -464.1599 | 66.6008 | -243.0109 | 120.6783 | -11.6278 | 0 | 14.56 | 5.47 | 5.469 | -28 | -3.12 | 0 | -13.5058 | -46.2303 | -19.4812 | 17.5 | 49.642 | 49.391 | 0 | 0 | 48.8052 | 48.7011 | 48.6396 | 0 | -31.5 | 11.7625 | 5.19 | 0 | -27.6942 | 53.4005 | 22.7387 | -27.4898 | -62.5756 | 9.5573 | 31.8102 | -16.9 | -30.5 | 0 | 20.6581
PROMEDIO |  | 0 | 18.5036 | -22.9923 | -36.2756 | 30.1377 | 0 | 35.2991 | -82.276 | 54.8186 | 27.8794 | 27.229 | 6.3825 | -42.1883 | 37.4688 | 15.6026 | -37.2625 | 13.3615 | 41.2425 | 16.2111 | 16.3828 | 27.2393 | 15.4577 | 0.94742 | 6.9693 | 0 | 0 | -50.266 | -50.3326 | 0 | -6.3825 | 40.7687 | 15.8669 | 0.23667 | -48.9428 | -49.1756 | -37.6351 | 52.7723 | 52.9509 | 16.1214 | 0.71451 | 60.0769 | 62.362 | 52.9869 | -50.4775 | -50.2424 | 17.3973 | 17.325 | 67.7471 | 69.0225 | 6.1452 | 31.724 | -511.2064 | -10.6742 | -2.1729 | -2.375 | 56.8618 | 55.6956 | -3.6296 | 0 | -78.9084 | 4.3676 | 2.6371 | 3.7595 | 567.4534 | 106.1968 | 106.1542 | -521.6352 | 490.1626 | 0 | -64.4481 | 66.2276 | 84.8867 | 28.4783 | 25.9998 | 60.8282 | 77.0138 | -17.3265 | -17.2009 | 70.5997 | 71.2279 | 30.0649 | -65.9866 | -66.0273 | 3.4792 | -54.6676 | 0 | 0 | 57.0812 | 124.1063 | -15.5913 | 47.1298 | 46.7297 | 46.5751 | -55.4559 | -55.0492 | 60.3652 | -51.9766 | 67.2257 | 14.3311 | 40.6492 | 70.6906 | 44.6484 | 42.2928 | -30.9363 | -2.9283 | 55.4865 | 54.6336 | -105.8336 | -0.000125 | -18.8167 | -92.2062 | -92.1604 | 26.2907 | 48.0255 | 62.1156 | 67.9993 | 47.6128 | -8.911 | 59.2668 | 165.043 | -17.5492 | -28.4348 | 87.6663 | 61.4244 | 105.6826 | 163.075 | 20.0634 | 19.0441 | 233.2948 | 190.9429 | 184.7926 | 187.4124 | 98.9416 | 85.2317 | -23.9686 | 534.6414 | 323.7842 | 0 | -24.0239 | -21.7624 | -12.6518 | 37.3527 | 27.9488 | 100.2772 | -43.4025 | -44.0038 | -47.786 | 3.2254 | -12.9985 | 75.1471 | 9.5823 | 24.1642 | -31.362 | -30.5098 | 3.9108 | -82.4445 | 47.0355 | 0 | 20.4754 | 20.227 | 35.0096 | 35.3923 | 33.9337 | 16.5293 | 16.463 | 37.0986 | -17.6743 | -17.7405 | 23.5091 | 33.8761 | 3.0167 | -0.71875 | 13.3407 | 1.0388 | -9.225 | 15.3413 | 3.2586 | 8.0555 | -4.1241 | 3.4495 | 9.85 | 35.526 | -34.2747 | -23.6511 | 14.5781 | 84.1804 | 25.0813 | -23.0328 | -1.2156 | -1.249 | 1.9642 | 0 | 0 | -11.0723 | -36.9284 | 25.0071 | 57.8245 | 20.5875 | 84.9475 | -80.5954 | -21.5667 | 31.7233 | -49.3662 | 11.6072 | 12.4034 | 12.0721 | 13.1658 | 215.7968 | 214.4581 | 199.6583 | -200.8865 | -415.0799 | 417.5495 | 415.6807 | -202.7574 | -201.8235 | -32.7029 | -21.3803 | 79.5773 | 79.5085 | -129.1211 | -129.6995 | 49.8988 | 49.4003 | -51.7975 | -51.7752 | 67.161 | 66.901 | 58.0229 | 58.175 | 21.4257 | -2.935 | -342.2846 | 99.3043 | 98.915 | 12.1062 | 10.4938 | -48.3375 | -49.5625 | 1.6135 | 1.4159 | -409.2026 | -285.3739 | 365.4168 | 297.5968 | -27.084 | -289.7936 | 289.3363 | -131.5072 | -160.9306 | -286.2518 | 114.7356 | 114.3725 | 131.8764 | -353.0626 | 164.4193 | -190.9085 | 190.5036 | -9.5707 | 0 | 23.6117 | 6.6463 | 6.6499 | -23.2967 | 4.9117 | 0 | -5.329 | -34.13 | -9.9769 | 21.6854 | 54.1471 | 53.932 | 10.6848 | 12.5111 | 51.7652 | 51.6099 | 52.1352 | 0 | -9.6583 | 20.901 | 7.2512 | 0 | -19.7735 | 59.9784 | 32.6164 | -19.6819 | -58.7804 | 20.7129 | 37.8048 | 9.1229 | -9.0104 | 0 | 78.9133
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
sábado, 5 de Julio del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
05/07/2025 | 00:30 |  | 2.088 | -6.9162 | 7.7666 | 6.5588 |  | 12.3072 |  | 9.1005 | 3.2459 | 4.6687 | -13.32 | -24.2 |  |  |  | 3.6238 | -11.8874 | 3.2383 | 3.1492 | 5.8123 | 10.4774 | -6.4022 | 1.7496 |  | -1.0399 | -1.293 | -1.272 | 5.261 | -6.66 |  | -0.45 | 0.321 | -17.05 | -17.05 |  | -9.77 | -9.61 | 1.0036 | 4.3719 | 17.297 | 18.9872 | -18.0989 | -13.7978 | -13.472 | -0.6713 | -0.692 | -16.343 | -13.6638 |  | 3.9292 | 62.7254 | 11.1743 | -5.3 | -5.8 | -23.6204 | -23.5548 | -1.9863 |  | 1.8601 | 1.1298 |  | 0.4291 | -142.2773 | 34.0892 | 34.2723 | 71.0567 | -182.3829 |  |  |  | 12.9934 | 6.98 | 3.4 | -13.64 | 1.41 | -20.4912 | -20.0894 | 25.6334 | 25.144 | -4.6536 | -23.5584 | -23.4207 | 1.6816 | 13.2494 |  |  | 43.1 | -21 | -2.47 | 26.0133 | 26.2601 | 25.2743 | 89.0646 | 89.2045 | -29.581 | -62.7955 | -31.1086 | 2.4991 | 23.88 | 12.97 | 5.4736 | 5.6671 | -7.9 |  | -15.0708 | -14.9459 | 55.3242 | 0.0152 | -3.7181 | 13.8 |  | -4.5117 | -2.2441 | 30.7593 | 3.7167 | -1.86 | 0.81 | 6.107 | -53.473 |  | -13.22 | 17.1 | 19.96 | -49.5455 | -25.3182 | -44.7217 | -43.5636 |  | -26.0896 | -35.7495 | -35.8257 | -26.8186 | -26.948 | -10.503 | -149.7765 | -17.3232 |  | -7.5841 | -6.8932 | 27.8893 | -17.4507 | -16.4567 | -12.292 | -26.2666 | -26.1118 | 14.9513 | 13.6 | -10.76 | 0.2 | 1.2445 | -21.1025 | -9.8847 | 1.2399 | 3.3254 | 17.0042 | -34.9574 |  | 3.1951 | 3.185 | 2.9827 | 3.2237 | 0 | 6.8657 | 6.6983 | -28.635 | 27.2579 | 26.5706 | -16.0769 |  | 23.0924 | -19.17 | -2.4074 | 0.2895 | 1.24 | 0.35 | -23.1051 |  | 2.691 | 0.538 |  | 14.19 | -9.9799 | -0.9044 |  | 22.7591 |  | 19.5635 | -2.0767 | -2.3033 | 2.0104 |  |  | -9.3722 | -10.4039 | 6.3149 | -34.033 | 7.1365 | 7.1328 | 116.0555 | -11.1669 | -11.6465 | 1.3007 | 1.7125 | 4.9669 | 5.0004 | 1.0292 | 28.9573 | 29.5386 | 4.61 | -7.3812 | 9.055 | 41.3412 | 58.8426 | 11.6792 | 12.2218 | -16.7764 | -16.8955 | 0 | 0 |  |  | -16.3301 | -15.7697 | 0.1158 | 0.32 | 5.77 | 5.66 | -33.3 | -33.1 | 0.8103 | -11.76 | 59.618 | 19.9717 | 19.6799 | -20 | -43.5 | 4.3 | 3.4 | -17.5188 | -17.6658 | -97.8211 | 31.2346 | -231.0664 | -16.5109 | -9.5286 | 99.9328 | 63.295 | 82.0786 | 135.8441 | 33.8208 | 22.1452 | 20.2672 | 24.5316 | 157.7398 | -235.2117 | 62.9008 | -55.207 | -0.2087 |  | -6.16 | -1.363 | -1.375 | 1.52 | 2.56 | -4.7809 | -9.1386 | 8.6748 | -9.8131 | 5.4 | 3.903 | 4.68 |  |  | 4.2709 | 4.8885 | 4.1855 |  | 28.2 | 1.2202 | -0.54 |  | -6.4726 | -13.5365 | -14.5908 | -4.624 | 7.7074 | -6.5643 | 0 | -28.1 | 10.5 |  | -55.8327
05/07/2025 | 01:00 |  | 1.9574 | -6.968 | 6.3854 | 6.9062 |  | 12.1693 |  | 8.5924 | 2.9469 | 4.3295 | -13.32 | -22 |  | 2.484 |  | 3.7425 | -11.8186 | 3.1165 | 2.8737 | 5.4848 | 10.6719 | -6.2532 | 1.7157 |  | -1.1945 | -1.182 | -1.153 | 4.999 | -8.88 | -13.2 | -0.52 | 0.322 | -16.28 | -16.33 | -10 | -9.81 | -9.97 | 1.0217 | 4.2357 | 15.4426 | 15.7825 | -18.5132 | -15.2713 | -14.4244 | 12.6239 | 19.7761 | -18.7543 | -17.1468 | 3.1687 | 15.5336 | 52.6958 | 9.6713 | -5 | -5.4 | -19.6718 | -20.7034 | -1.9802 |  | 0.714 | 1.1043 |  | -0.1134 | -128.666 | 31.5256 | 31.6477 | 64.0584 | -181.207 |  |  |  | 10.9775 | 7.04 | 3.51 | -14.25 | 0.74 | -19.6875 | -20.0894 | 24.8404 | 24.5781 | -4.4541 | -22.583 | -22.5239 | 0.7934 | 13.304 |  |  | 43.9 | -22.9 | -2.34 | 26.0498 | 26.3173 | 25.0475 | 86.8409 | 86.888 | -27.8188 | -62.0034 | -29.0407 | 2.4523 | 24.08 | 12.38 | 5.1611 | 5.3741 | -7.39 |  | -15.3344 | -15.2079 | 55.7167 | 0.0153 | -3.6207 |  | 14.4 | -4.5251 | -2.6181 | 29.9707 | 3.3456 | -2.25 | 1.05 | 5.766 | -54.6531 |  | -13.37 | 16.71 | 19.51 | -50.8364 | -25.2545 | -43.722 | -42.8273 | -9.5568 | -26.4188 | -35.7291 | -36.0972 | -25.9662 | -27.4273 | -11.479 | -143.8985 | -25.2311 |  | -8.8182 | -8.1028 | 27.0342 | -18.2027 | -17.2264 | -13.316 | -26.6952 | -26.3034 | 14.9592 | 13.59 | -10.89 | 0 | 1.2658 | -21.92 | -9.2278 | 1.9228 | 3.1927 | 17.1172 | -34.7909 |  | 2.7483 | 2.7693 | 4.9464 | 3.5732 | 2.7839 | 6.1959 | 5.861 | -30.4771 | 26.4954 | 26.4271 | -16.1049 |  | 23.0924 | -18.89 | -2.4221 | 0.3005 | 1.11 | -0.04 | -23.1938 |  | 2.668 | 0.513 |  | 15.47 | -9.7867 | -1.0536 | -2.48 | 25.049 |  | 14.2923 | 0.9739 | 0 | 1.8079 |  |  | -10.3465 | -14.4532 | 6.4752 | -28.7389 | 7.6839 | 6.319 | 114.8055 | -7.1587 | -12.5693 | 14.6446 | 1.8251 | 4.857 | 4.8738 | 1 | 28.4648 | 29.0158 | 4.19 | -6.4415 | 9.5603 | 41.0698 | 58.4565 | 11.8097 | 11.5062 | -15.3279 | -17.1456 | 0 | 0 |  |  | -15.9895 | -15.3303 | 0.0464 | 0.293 | 1.29 | 1.29 | -33.8 | -33.8 | 0.6693 | -12.08 | 59.0334 | 21.0886 | 21.134 | -20.4 | -44.8 | 3 | 2.5 |  | -17.4377 | -95.423 | 31.2731 | -232.2047 | -15.2911 | -7.347 | 97.2066 | 68.624 | 85.6188 | 135.0076 | 31.0693 | 17.6221 | 16.9753 | 19.4232 | 159.4064 | -235.2519 | 62.5631 | -52.3164 | -0.2087 |  | -6.16 | -1.337 | -1.352 | 1.52 | 2.32 | -4.6803 | -8.6717 | 9.2302 | -10.634 | 5.3 | 2.42 | 2.228 |  |  | 4.3916 | 4.429 | 3.4426 |  | 29.2 | 1.5541 | -0.43 |  | -6.3569 | -13.9447 | -14.7608 | -4.9685 | 7.5 | -7.0497 | 0 | -28.9 | 11 |  | -61.996
05/07/2025 | 01:30 |  | 1.6364 | -6.4181 | 6.988 | 6.9566 |  | 12.0604 |  | 8.3615 | 2.9229 | 4.2403 | -13.32 | -22 | 0 | 2.484 | -15.4 | 3.7006 | -11.8646 | 3.5462 | 3.3869 | 6.277 | 10.6512 | -6.2103 | 2.2438 |  | -1.0968 | -1.158 | -1.148 | 8.153 | -8.88 |  | -0.666 | 0.26 | -16.39 | -16.28 |  | -9.76 | -10.04 | 0.6202 | 4.6492 | 15.5504 | 17.1037 | -17.8512 | -14.6015 | -14.4015 | 10.6236 | 10.9133 | -18.7543 | -15.9411 | 2.7742 | 13.0056 | 56.7379 | 9.6693 | -5.4 | -5.7 | -21.861 | -21.2153 | -1.8501 |  | 0.3445 | 1.1535 |  | -0.28 | -124.6681 | 31.5256 | 31.4951 | 68.8978 | -181.6456 |  |  |  | 9.9197 | 7.11 | 3.25 | -14.86 | 0.98 | -18.8838 | -18.6158 | 25.387 | 24.7365 | -4.1128 | -23.8589 | -23.75 | 0.4575 | 12.7388 |  |  | 41 | -21 | -2.39 | 23.9108 | 23.8748 | 23.122 | 86.7484 | 86.7105 | -27.8007 | -62.1903 | -29.3141 | 2.4564 | 24.04 | 12.57 | 4.8486 | 5.1788 | -7.26 |  | -14.5699 | -14.1376 | 54.3886 | 0.0153 | -3.5678 |  |  | -4.3787 | -2.9921 | 29.4976 | 2.9745 | -2.61 | 1.1 | 5.2545 | -53.468 |  | -13.23 | 16.41 | 18.92 | -50.3455 | -25.2727 | -42.4557 | -42.6545 | -11.468 | -28.3225 | -37.6837 | -37.5857 | -26.1089 | -27.0758 | -10.97 | -148.5455 | -22.2285 |  | -8.3274 | -7.5176 | 26.5496 | -17.8337 | -17.0637 | -13.316 | -25.9219 | -25.7521 | 14.3922 |  | -11.06 | 0 | 1.2644 | -21.175 | -9.5556 | 1.6794 | 2.6964 | 16.9485 | -34.0948 |  | 3.2926 | 3.2196 | 3.3822 | 3.4789 | 0 | 5.1911 | 5.3586 | -27.6303 | 25.8966 | 26.0104 | -15.0987 |  | 23.0875 | -19.01 | -2.2115 | 0.2969 | 1.08 | 0.81 | -23.1341 |  | 2.743 | 0.539 |  | 15.4 | -10.1812 | -1.1542 | -2.29 | 24.6239 |  | 17.6265 | -1.4239 | -1.5858 | 1.9094 |  |  |  | -11.5719 | 7.9553 | -32.3523 | 6.6997 | 6.579 | 113.6849 | -6.5654 | -11.0017 | 11.204 | 1.6549 | 4.7691 | 4.8105 | 1.0327 | 27.045 | 28.6935 | 2.1 | -5.0913 | 12.2381 | 39.664 | 57.8835 | 9.586 | 9.8099 | -14.9993 | -17.0035 | 0 | 0 |  |  | -18.4175 | -17.3902 | 0.6666 | 0.6585 | 6.92 | 6.86 | -34.8 | -34.5 | 0.6345 | -11.92 | 62.9273 | 19.4972 | 19.4146 | -20.3 | -44.4 | 5.2 | 4.6 | -17.5482 | -17.4663 | -96.6338 | 28.0741 | -232.1731 | -16.6073 | -6.9485 | 97.1316 | 69.0729 | 89.1327 | 135.3427 | 29.7939 | 21.1051 | 18.1091 | 17.856 | 154.3548 |  | 55.2555 | -50.3882 | -0.0452 |  | -6.48 | -1.365 | -1.379 | 1.92 | 1.76 | -4.667 | -8.6412 | 9.2027 | -10.518 | 4.7 | 1.92 | 1.705 |  |  | 3.8461 | 4.4391 | 3.1717 |  | 28.9 | 2.4214 | -0.43 |  | -6.9014 | -13.8214 | -14.6449 | -4.101 | 8.066 | -7.4052 | 0 | -28.3 | 10.2 |  | -61.0112
05/07/2025 | 02:00 |  | 1.192 | -5.9561 | 5.377 | 6.5163 |  | 12.66 |  | 7.8752 | 2.7609 | 4.1319 | -17.76 |  | -2.2 |  |  | 3.7302 | -14.0568 | 3.3854 | 3.2568 | 6.0637 | 10.4592 | -6.3415 | 2.4522 |  | -1.0127 | -1.327 | -1.308 | 8.126 | -2.22 | -15.4 | -0.883 | 0.263 | -17.24 | -17.35 |  | -9.57 | -9.57 | 1.7161 | 4.1008 | 14.5277 | 15.3304 | -6.1352 | -15.6732 | -15.5612 | 0.276 | 0.3035 | -13.128 | -10.7167 | 0.8014 | 5.1296 | 43.791 | 11.3692 | -5.4 | -5.9 | -22.0905 | -22.0601 | -1.7613 |  | -1.0533 | 1.4046 |  | -0.313 | -137.1807 | 32.1055 | 32.197 | 72.7899 | -188.529 |  |  |  |  | 7.12 | 3.05 | -15.44 | 1.43 | -17.9461 | -17.5442 | 25.5998 | 24.6937 | -3.7309 | -25.1697 | -25.0449 | -1.0907 | 11.1421 |  |  | 35 | -17.2 | -2.18 | 22.2524 | 22.3923 | 21.0448 | 89.5415 | 89.581 | -29.1571 | -63.8179 | -29.7095 | 2.58 | 24 | 12.65 | 4.8486 | 5.1788 | -7.22 |  | -12.9187 | -12.7173 | 50.7855 | 0.0153 | -3.6216 | 16.1 | 16.8 | -4.4043 | -2.9921 | 29.4976 | 2.6035 | -2.72 | 1.08 | 6.1845 | -50.4379 |  | -13.05 | 16.13 | 18.67 | -49.0727 | -24.4364 | -41.6216 | -41.3636 | -12.7223 | -30.0118 | -38.0669 | -38.2044 | -26.5654 | -28.3448 | -11.312 | -153.2027 | -24.3956 |  | -8.3648 | -7.5434 | 24.8709 | -16.2771 | -15.807 | -15.364 | -24.5884 | -24.1629 | 13.6396 | 13.61 | -12.04 | 0.1 | 1.3074 | -17.639 | -9.3759 | 1.8087 | 1.6794 | 16.6025 | -33.5709 |  | 3.317 | 3.3868 | 3.97 | 3.5242 | 0 | 4.1864 | 4.0189 | -26.793 | 23.7532 | 23.9527 | -14.7548 |  | 21.8814 | -18.61 | -2.4221 | 0.2886 | 1.02 | 0.79 | -21.1408 |  | 2.743 | 0.418 |  | 14.92 | -11.2196 | -2.4566 |  | 23.439 |  | 16.9809 | -1.133 | -1.3095 | 1.8468 |  |  | -10.6128 | -12.2551 | 6.4462 | -32.3523 | 8.8469 | 6.2503 | 111.3599 | -6.7527 | -11.1241 | 11.2648 | 2.4258 | 4.8131 | 4.8263 | 1.8384 | 26.2106 | 28.0157 | 1.68 | -3.3537 | 13.4813 | 36.2096 | 53.33 | 9.7008 | 10.2532 | -15.3313 | -16.8133 | 0 | 0 |  |  | -20.5653 | -19.5875 | 0.7315 | 0.844 | 6.55 | 6.5 | -34.3 | -34.8 | 0.651 | -12.24 | 67.1563 | 18.1966 | 18.1144 |  | -44.4 | 6.9 | 6.3 |  | -17.8882 | -96.3022 | 25.5066 | -229.9826 | -13.8135 | -8.0635 | 93.3038 | 72.6464 | 95.6553 | 136.9607 | 28.1199 | 19.2862 | 18.5058 | 15.0752 | 152.514 | -238.3828 | 54.8405 | -47.5295 | 0.7288 |  | -7.2 | -1.445 | -1.455 | 2.4 | 1.44 | -4.5656 | -8.1743 | 9.0562 | -10.927 | 4.7 | 1.397 | 0.757 | 2.6338 | 3.0488 | 3.9619 | 4.2021 | 3.902 |  | 29.3 | 1.6589 | -0.51 |  | -5.6354 | -14.3551 | -14.9892 | -4.3126 | 8.7005 | -7.8983 | -1.4639 | -28.9 | 10.4 |  | -62.3055
05/07/2025 | 02:30 |  | 1.094 | -5.6838 | 4.0032 | 7.8007 |  | 12.0857 |  | 7.8846 | 2.6529 | 4.1027 | -11.1 |  | -2.2 |  |  | 3.8071 | -13.8977 | 3.1591 | 3.1406 | 5.73 | 10.5147 | -6.2773 | 2.4088 |  | -1.0316 | -1.051 | -1.008 | 8.12 | -8.88 | -13.2 | -0.927 | 0.263 | -16.02 | -16.05 |  | -9.38 | -9.36 | 1.5668 | 4.0886 | 12.5123 | 13.3408 | -8.8428 | -15.8072 | -15.1145 | 9.7124 | 10.5742 | -16.6109 | -14.8695 | 2.3796 | 13.8133 | 42.5054 | 9.8743 | -5 | -5.5 | -19.6633 | -20.5233 | -1.6339 |  | 0.0621 | 0.8778 |  | -0.3639 | -118.6254 | 28.5653 | 28.7789 | 67.8015 | -180.6515 |  |  |  |  | 7.16 | 3.09 | -15.84 | 1.1 | -19.6875 | -19.9554 | 26.5678 | 26.2626 | -4.2438 | -22.8795 | -22.8891 | -0.274 | 13.2809 |  |  | 40.4 | -22.6 | -2.08 | 23.8798 | 23.8818 | 22.6284 | 86.0869 | 87.0257 | -26.3199 | -62.6627 | -27.7212 | 2.4762 | 24.47 | 12.25 | 4.6924 | 4.9835 | -7.22 |  | -15.3695 | -15.222 | 55.2012 | 0.0153 | -3.6715 |  |  | -4.3921 | -3.1791 | 28.709 | 2.4179 | -2.91 | 1.24 | 6.231 | -54.1781 |  | -15 | 17.58 | 18.35 | -51.1818 | -25.2909 | -42.9181 | -42.5909 | -12.0768 | -29.2505 | -38.3412 | -38.4124 | -27.0583 | -27.1974 | -10.601 | -148.9127 | -14.1515 |  | -8.2991 | -7.5377 | 28.6793 | -17.6129 | -16.9924 | -15.364 | -27.7722 | -27.7256 | 16.2791 |  | -11.39 | 0 | 1.1914 | -20.139 | -10.2387 | 0.8531 | 2.2624 | 17.9256 | -36.389 |  | 3.5599 | 3.5519 | 4.5725 | 3.8388 | 0 | 6.5308 | 6.5308 | -27.7978 | 27.0798 | 26.8152 | -14.982 |  | 21.8814 | -19.1 | -2.2115 | 0.2877 | 1.05 | 0.99 | -21.2376 |  | 2.897 | 0.498 |  | 14.82 | -10.8127 | -1.7815 | -2.42 | 23.359 |  | 17.3016 | -1.3605 | -1.5507 | 1.7866 |  |  | -9.8722 | -11.8551 | 9.8306 | -32.5204 | 7.3635 | 7.4486 | 114.7913 | -6.7255 | -11.0438 | 11.4608 | 2.034 | 4.7838 | 4.771 | 2 | 29.5631 | 31.4095 | 4.19 | -9.9829 | 0 | 41.6109 | 67.2719 | 12.287 | 12.4626 | -16.1155 | -16.8945 | 0 | 0 |  |  | -17.6539 | -17.0277 | 1.555 | 1.7034 | 5.29 | 5.32 | -34 | -34 | 0.6345 | -12.16 | 70.0987 | 20.5871 | 20.3918 | -20.4 | -49.1 | 5.2 | 4.6 | -17.8263 | -17.7295 | -116.0741 | 40.5862 | -230.0801 | -13.8346 | -9.7002 | 100.13 | 63.7421 | 85.3275 | 139.5326 | 36.0555 | 19.6845 | 21.1741 | 19.1734 | 163.2259 | -238.5266 | 66.3985 | -56.7367 | 0.0012 |  | -7.52 | -1.4 | -1.412 | 2.96 | 0.64 | -4.4514 | -7.0603 | 12.9229 | -14.0612 | 3.6 | 3.073 | 3.389 |  |  | 4.1769 | 3.9015 | 4.0647 |  | 34.4 | 2.0211 | -0.53 |  | -6.8214 | -13.3707 | -14.3594 | -4.9679 | 7.7147 | -6.6728 | -1.4151 | -34.3 | 16.5 |  | -59.9002
05/07/2025 | 03:00 |  | 0.9899 | -5.5449 | 8.8901 | 7.82 |  | 12.6 |  | 8.1105 | 2.8289 | 4.1863 | -8.88 |  | -2.2 |  |  | 3.7477 | -14.5557 | 3.4311 | 3.1904 | 6.0017 | 10.6091 | -6.2516 | 2.5299 |  | -1.1913 | -1.097 | -1.082 | 7.939 | -11.1 | -15.4 | -0.797 | 0.261 | -15.6 | -15.74 |  | -9.85 | -9.89 | 1.2575 | 4.1688 | 15.3321 | 16.9887 | -8.3072 | -14.7355 | -14.1497 | 1.143 | 0.582 | -13.9317 | -11.5205 | 1.196 | 5.6698 | 47.1409 | 12.3378 | -5.6 | -6.1 | -23.068 | -22.9328 | -1.6775 |  | -2.0531 | 1.3595 |  | -0.3402 | -141.026 | 30.8847 | 30.6406 | 80.9801 | -194.2614 |  |  |  |  | 6.87 | 2.86 | -15.74 | 1.02 | -18.7498 | -18.3479 | 25.1577 | 24.1131 | -3.9606 | -24.4953 | -24.4074 | -1.9992 | 11.8327 |  |  | 35.5 | -19 | -2.01 | 22.0564 | 22.1696 | 21.2458 | 90.4199 | 90.3014 | -28.75 | -64.6223 | -29.7045 | 2.597 | 23.24 | 12.48 | 4.5361 | 4.7882 | -7.02 |  | -14.0998 | -13.5964 | 52.5272 | 0.0155 | -3.444 |  |  | -4.657 | -3.3661 | 29.1822 | 2.2324 | -3.05 | 1.12 | 6.386 | -52.473 |  | -15.59 | 17.75 | 18.01 | -49.8182 | -25.0727 | -41.9922 | -41.9636 | -14.5299 | -30.9736 | -39.3972 | -39.7097 | -29.1421 | -30.1657 | -10.859 | -162.6275 | -9.3879 |  | -6.1447 | -5.5088 | 28.4581 | -14.3114 | -13.9925 | -20.484 | -25.5409 | -25.4364 | 16.0705 | 13.79 | -8.28 | 0 | 1.3308 | -13.8038 | -9.839 | 1.2561 | 2.1136 | 19.0486 | -36.7906 |  | 3.1676 | 3.229 | 3.666 | 4.1244 | 2.4763 | 3.0142 | 1.6746 | -22.2717 | 24.475 | 24.2701 | -10.5968 |  | 21.4176 | -18.21 | -1.9112 | 0.2886 | 1.19 | 1.3 | -21.078 | 0 | 2.889 | 0.431 |  | 13.53 | -16.5473 | -8.1496 | -2.25 | 22.0123 |  | 17.2688 | -1.2857 | -1.3949 | 1.7833 |  |  | -9.0491 | -11.0654 | 8.146 |  | 8.1359 | 6.9547 | 121.9044 | -6.7784 | -11.2507 | 11.4454 | 2.8471 | 4.6593 | 4.6523 | 2.3475 | 30.5469 | 32.2251 | 4.19 | -10.8865 | 0 | 41.8373 | 67.2137 | 11.1361 | 11.9914 | -16.1979 | -17.5604 | 0 | 0 | 60.7371 | 59.3408 | -15.5885 | -14.9677 | 1.8415 | 2.1293 | 5.2 | 5.04 | -33.8 | -34.2 | 0.651 | -12.24 | 64.0798 | 22.5832 | 22.5822 | -20.8 | -49.5 | 3.4 | 2.5 | -17.643 | -17.5388 | -115.028 | 33.1635 | -227.8327 | -11.5707 | -10.6529 | 98.3282 | 63.7252 | 77.6016 | 136.3081 | 34.3578 | 20.182 | 20.0956 | 25.5273 | 161.4608 | -233.6878 | 66.4059 | -56.5222 | -0.7727 |  | -7.28 | -1.402 | -1.423 | 3.36 | 0.8 | -4.7483 | -7.0878 | 13.2738 | -14.3542 | 3.4 | 3.033 | 2.201 |  |  | 4.4635 | 3.4045 | 3.5347 |  | 35.2 | 1.6784 | -0.53 |  | -6.6502 | -13.7036 | -14.264 | -5.3235 | 7.8143 | -7.1013 | -1.4351 | -35.1 | 18 |  | -61.3371
05/07/2025 | 03:30 |  | 2.7756 | -7.6828 | 5.0343 | 9.1787 |  | 11.7977 |  | 7.8332 | 2.6339 | 4.0517 | -11.1 | -22 | -2.2 | 2.484 |  | 3.7084 | -13.8693 | 3.2027 | 3.1681 | 5.7214 | 10.3525 | -6.1475 | 2.4526 |  | -1.1801 | -1.172 | -1.159 | 8.114 | -8.88 | -15.4 | -0.926 | 0.26 | -16.29 | -16.33 |  | -10.48 | -10.36 | 1.1579 | 4.2366 | 11.9543 | 13.4392 | -9.4815 | -15.4053 | -15.8561 | 12.1679 | 14.3788 | -16.7449 | -14.4676 | 2.7742 | 12.6062 | 51.1631 | 8.5025 | -5.2 | -5.7 | -20.6177 | -21.0251 | -1.569 |  | 1.4597 | 1.3848 |  | -0.4708 | -114.2307 | 27.9244 | 27.9244 | 66.1401 | -178.6106 |  |  |  | 8.7022 | 6.7 | 2.64 | -15.83 | 0.69 | -20.0894 | -17.4102 | 24.1384 | 24.1186 | -3.8081 | -22.523 | -22.333 | 1.3913 | 13.5578 |  |  | 39.7 | -24 | -2.05 | 23.7328 | 23.1911 | 22.422 | 84.9554 | 84.9274 | -25.8642 | -61.8913 | -27.0738 | 2.6961 | 22.78 | 12.11 | 4.0674 | 4.2999 | -6.52 |  | -15.7964 | -15.5127 | 56.0291 | 0.0153 | -3.1778 |  |  | -4.6033 | -3.3661 | 28.0782 | 2.2324 | -3.15 | 1.32 | 5.642 | -54.5931 |  | -11.14 | 13.35 | 18.1 | -52.9091 | -26.2364 | -40.2721 | -40.2818 | -12.0522 | -28.9104 | -38.3455 | -38.5359 | -28.2341 | -28.8603 | -10.793 | -145.3713 | -16.4039 |  | -7.4994 | -6.9868 | 28.4701 | -15.9571 | -15.3975 | -18.948 | -26.3101 | -25.9967 | 15.6794 | 13.62 | -7.65 | 0 | 1.3117 | -16.9199 | -9.5888 | 1.5647 | 1.3882 | 17.8062 | -36.0332 |  | 3.2533 | 3.3296 | 4.953 | 4.1335 | 2.8087 | 4.6888 | 5.1911 | -25.1184 | 25.6246 | 25.5993 | -13.2489 | 0 | 23.2828 | -19.06 | -1.6146 | 0.2538 | 0.85 | 1.31 | -23.3202 |  | 2.82 | 0.48 |  | 14.16 | -6.2062 | 2.9097 | -2.77 | 22.4892 |  | 17.7398 | -1.3542 | 0 | 1.7765 |  |  | -10.1062 | -10.9918 | 8.0865 | -33.6128 | 7.693 | 8.3152 | 96.553 | -6.576 | -11.3111 | 11.4923 | 2.8442 | 4.63 | 4.6048 | 2.4355 | 27.8674 | 29.8967 | 4.61 | -5.9056 | 8.8363 | 44.1944 | 59.5288 | 11.4793 | 11.876 | -16.2478 | -16.8568 | 0 | -10.4579 |  |  | -17.2309 | -16.6487 | 1.5049 | 1.6118 | 6.16 | 6.18 | -36.4 | -36 | 0.6162 | -12.4 | 69.1045 | 18.8153 | 19.081 | -20.4 | -49.9 | 4.7 | 3.9 |  | -17.718 | -99.285 | 30.978 | -230.9621 | -13.192 | -8.0878 | 103.5339 | 61.7305 | 87.7556 | 139.4452 | 35.8292 | 18.8422 | 17.1556 | 22.0583 | 165.3811 | -238.9154 | 68.6869 | -57.8908 | -0.0916 |  | -7.84 | -1.43 | -1.444 | 3.68 | 0.64 | -4.6262 | -6.5599 | 13.0114 | -14.0337 | 2.5 | -0.237 | 0.545 |  |  | 3.7882 | 3.8128 | 3.475 |  | 35.1 | 1.6158 | -0.55 |  | -6.5615 | -12.9809 | -14.7216 | -5.0218 | 7.1147 | -7.5482 | 0 | -35 | 17.5 |  | -62.0012
05/07/2025 | 04:00 |  | 2.6701 | -7.585 | 6.2177 | 9.8178 |  | 11.6937 |  | 7.6888 | 2.6119 | 3.9793 | -11.1 | -19.8 |  |  |  | 3.8254 | -13.9195 | 3.4504 | 3.3083 | 6.0771 | 10.5876 | -6.1451 | 2.4926 |  | -1.1077 | -1.113 | -1.118 | 8.527 | -11.1 |  | -0.959 | 0.273 | -16.45 | -16.49 |  | -10.41 | -10.31 | 1.634 | 3.744 | 12.3616 | 13.121 | -9.3211 | -14.3336 | -14.6201 | 13.3344 | 4.2638 | -16.7449 | -14.4676 | 1.5905 | 7.0553 | 47.1388 | 9.5305 | -5.1 | -5.6 | -22.0476 | -20.291 | -1.6041 |  | 2.8859 | 0.8414 |  | -0.4422 | -122.1961 | 29.725 | 29.7555 | 69.3797 | -185.828 |  |  |  |  | 6.93 | 2.87 | -15.7 | 0.81 | -17.1423 | -16.8744 | 24.6445 | 24.2376 | -3.7401 | -22.2091 | -22.3994 | 3.3713 | 13.4539 |  |  | 38.6 | -22.2 | -2.15 | 23.2818 | 23.7165 | 22.373 | 87.3852 | 87.509 | -23.1613 | -65.748 | -24.5325 | 2.5238 | 24.28 | 11.87 | 3.9111 | 4.2999 | -6.45 |  | -15.3337 | -15.0395 | 56.1509 | 0.0154 | -3.0805 |  |  | -4.4446 | -3.7402 | 28.2359 | 1.8613 | -3.23 | 1.41 | 4.9445 | -54.8281 |  | -16.09 | 18.08 | 17.85 | -53.1273 | -26.3727 | -41.3483 | -40.8091 | -14.2699 | -29.9357 | -39.7281 | -39.2119 | -22.996 | -22.2103 | -10.029 | -153.0728 | -11.7095 |  | -7.3446 | -6.5382 | 30.4019 | -19.7164 | -18.9293 | -12.292 | -26.7453 | -26.8023 | 16.5667 | 13.3 | -7.47 | 3.6 | 1.2531 | -22.94 | -9.3564 | 1.6967 | 1.4121 | 16.5132 | -36.0024 |  | 3.2759 | 3.2887 | 3.4958 | 3.5083 | 2.5111 | 4.6888 | 4.6888 | -25.6208 | 26.2034 | 25.9808 | -13.4062 |  | 22.8141 | -18.71 | -1.913 | 0.2355 | 0.47 | 1.01 | -23.1107 |  | 2.875 | 0.793 |  | 14.96 | -6.9409 | 1.7857 | -2.8 | 23.2537 |  | 17.3816 | -1.2762 | -1.3763 | 1.7444 |  |  | -8.5574 | -10.5402 | 8.4833 | -33.2767 | 6.6558 | 6.4725 | 90.7102 | -6.6885 | -11.3105 | 11.61 | 2.135 | 4.6812 | 4.6523 | 1.5042 | 29.2937 | 31.5047 | 5.03 | -6.6915 | 6.742 | 41.5031 | 61.2887 | 12.1528 | 11.9537 | -15.6697 | -17.4421 | 0 | 0 |  |  | -15.3907 | -14.2042 | 1.5975 | 1.6735 | 5.52 | 5.53 | -35.8 | -35.3 | 0.651 | -12.48 | 65.4452 | 22.5524 | 22.4667 | -20.4 | -50.4 | 3.5 | 2.7 | -17.8074 | -17.4959 | -100.2275 | 30.9861 | -229.3802 | -14.2876 | -3.485 | 101.1764 | 61.8954 | 79.1956 | 136.5398 | 41.0342 | 18.7105 | 19.838 | 24.7998 | 164.357 | -236.5241 | 68.4113 | -58.8819 | -0.7947 |  | -7.44 | -1.371 | -1.381 | 3.6 | 0.4 | -4.8824 | -6.5599 | 13.3318 | -14.1802 | 2.5 | 0.501 | 0.911 |  |  | 3.4127 | 3.8521 | 4.132 |  | 36.1 | 1.0876 | -0.56 |  | -7.5656 | -13.5243 | -14.4609 | -6.4279 | 7.5947 | -5.965 | -1.4116 | -35.9 | 18.5 |  | -62.4871
05/07/2025 | 04:30 |  | 2.7584 | -7.6273 | 6.2521 | 10.6431 |  | 12.4183 |  | 7.9946 | 2.6249 | 4.0683 | -11.1 | -22 |  |  |  | 3.7387 | -14.0494 | 3.4489 | 3.4522 | 6.1432 | 10.1995 | -6.2185 | 2.5452 |  | -1.2373 | -1.176 | -1.163 | 8.407 | -8.88 |  | -0.807 | 0.263 | -16.41 | -16.42 | -10 | -10.3 | -10.23 | 1.1426 | 4.0969 | 12.6224 | 14.0927 | -9.8843 | -14.4676 | -14.7245 | 11.929 | 14.5558 | -17.0128 | -15.2713 | 2.3796 | 12.1664 | 48.1624 | 9.0797 | -5 | -5.6 | -21.0961 | -21.5409 | -1.5376 |  | 2.8314 | 1.0098 |  | -0.3662 | -119.6936 | 28.3517 | 28.3212 | 68.7135 | -183.2917 |  |  |  | 8.6822 | 6.98 | 3.09 | -15.73 | 0.65 | -18.4819 | -18.4819 | 25.7374 | 25.209 | -3.9132 | -21.9012 | -22.0841 | 2.2785 | 13.6367 |  |  | 40.4 | -22.5 | -2.04 | 24.1344 | 23.5964 | 22.7027 | 87.5563 | 87.0376 | -25.4478 | -64.9431 | -25.564 | 2.3773 | 23.94 | 12.01 | 4.0674 | 4.3976 | -6.57 |  | -15.8432 | -15.4299 | 55.9488 | 0.0153 | -3.1798 |  |  | -4.3665 | -3.7402 | 28.0782 | 1.8613 | -3.35 | 1.44 | 5.828 | -55.9282 |  | -17.64 | 20.26 | 18.18 | -53.0909 | -25.8636 | -42.513 | -41.3727 | -12.6421 | -29.8051 | -38.7859 | -38.3364 | -24.1698 | -25.2184 | -10.096 | -150.578 | -14.2191 |  | -7.3728 | -6.712 | 29.2295 | -20.001 | -20.1353 | -12.804 | -28.1392 | -28.2293 | 16.4919 | 12.85 | -9.85 | -4 | 1.206 | -23.6701 | -8.8258 | 2.3576 | 2.0865 | 13.9904 | -34.3667 |  | 2.6735 | 2.8215 | 4.1897 | 3.4415 | 2.493 | 5.1911 | 5.0237 | -25.6208 | 26.1477 | 26.8271 | -14.2736 |  | 22.8141 | -18.99 | -1.913 | 0.2795 | 0.74 | 1.01 | -22.9168 |  | 2.901 | 0.808 |  | 14.52 | -6.3435 | 2.5203 | -2.56 | 22.5335 |  | 17.3448 | -1.2123 | -1.2351 | 1.7791 |  |  | -9.6795 | -11.2044 | 7.5448 | -33.2767 | 7.0641 | 7.4761 | 93.8498 | -6.6505 | -11.2397 | 11.6464 | 3.0397 | 4.7105 | 4.6523 | 2.0865 | 29.876 | 31.3436 | 5.03 | -6.0623 | 9.1655 | 44.3863 | 62.5528 | 11.2938 | 11.6656 | -16.2614 | -16.929 | 0 | 0 |  |  | -15.5061 | -14.4953 | 1.4551 | 1.454 | 5.38 | 5.31 | -35.2 | -34.9 | 0.6693 | -11.36 | 63.6706 | 23.0027 | 22.9695 | -20.1 | -49.7 | 3.9 | 3 | -17.5591 | -17.7299 | -99.2028 | 31.5218 | -228.835 | -14.2942 | -3.2277 | 101.6422 | 62.4156 | 81.2131 | 137.1089 | 36.3917 | 18.5804 | 20.2025 | 29.3091 | 164.6172 | -236.0455 | 70.7745 | -58.4942 | -1.0291 |  | -7.68 | -1.372 | -1.38 | 3.36 | 0.96 | -5.2361 | -7.0878 | 13.3043 | -14.1497 | 2.8 | 1.71 | 3.125 | 2.4078 | 2.7704 | 3.9757 | 4.258 | 3.2991 |  | 35.2 | 0.5476 | -0.59 |  | -7.6859 | -13.558 | -14.1491 | -6.0021 | 7.8403 | -6.286 | -1.6654 | -34.9 | 17.9 |  | -61.7892
05/07/2025 | 05:00 |  | 2.6923 | -7.6056 | 8.7234 | 9.258 |  | 12.5636 |  | 8.0017 | 2.6779 | 3.8864 | -11.1 | -22 |  |  |  | 3.5252 | -13.7702 | 3.6446 | 3.6173 | 6.4551 | 10.459 | -6.1675 | 2.5482 |  | -0.9722 | -1.234 | -1.225 | 8.475 | -11.1 | -15.4 | -0.844 | 0.264 | -17.84 | -17.89 |  | -9.29 | -9.25 | 1.2701 | 4.275 | 12.8841 | 13.8213 | -9.1659 | -15.0034 | -16.132 | 9.5278 | 14.0754 | -14.0657 | -14.8695 | 2.3796 | 14.1548 | 50.4831 | 9.5031 | -5.9 | -6.3 | -20.3529 | -20.2142 | -1.4476 |  | 0.6118 | 1.4515 |  | -0.2566 | -124.546 | 27.9549 | 28.0465 | 69.6243 | -182.36 |  |  |  | 9.6802 | 7 | 3.03 | -15.69 | 0.93 | -19.8215 | -19.4196 | 25.8855 | 25.1678 | -4.4613 | -23.1743 | -23.1542 | -0.5575 | 13.1771 |  |  | 40.9 | -22.2 | -2.08 | 23.736 | 23.0654 | 22.5317 | 86.2962 | 87.9587 | -26.6901 | -63.9453 | -28.6105 | 2.4265 | 24.57 | 12.27 | 4.3799 | 4.6906 | -6.86 |  | -15.1797 | -15.5632 | 56.2274 | 0.0152 | -3.3555 |  |  | -4.3665 | -3.3661 | 28.3936 | 1.8613 | -3.13 | 1.44 | 5.053 | -56.9632 |  | -18.32 | 20.93 | 18.68 | -53.8182 | -26.8091 | -43.8038 | -43.2091 | -11.9613 | -28.76 | -38.2486 | -38.833 | -25.4396 | -26.1496 | -9.901 | -154.281 | -14.5336 |  | -5.3845 | -4.6911 | 26.3143 | -18.1131 | -17.3504 | -5.636 | -26.16 | -25.7766 | 16.1426 | 13.57 | -10.18 | 0.8 | 1.2911 | -19.7466 | -9.1527 | 1.9746 | 2.3006 | 18.7072 | -37.2244 |  | 2.7635 | 2.6873 | 3.2157 | 3.2051 | 0 | 5.861 | 5.861 | -31.6492 | 26.6688 | 28.0043 | -19.0261 |  | 25.695 | -18.64 | -1.9442 | 0.2877 | 0.84 | 0.01 | -24.4375 |  | 2.978 | 0.967 |  | 14.8 | -1.9907 | 7.1248 | -2.42 | 22.6788 |  | 16.3507 | -0.9816 | 0 | 1.7759 |  |  | -10.5708 | -12.3953 | 5.6405 | -31.7641 | 6.8208 | 7.3163 | 95.4203 | -6.8746 | -10.6806 | 11.4427 | 2.3299 | 4.8131 | 4.7868 | 1.5856 | 28.4505 | 30.1796 | 4.19 | -8.6054 | 6.8936 | 42.9424 | 59.8853 | 10.6427 | 10.4513 | -14.8479 | -15.8918 | 0 | 0 |  |  | -15.4017 | -14.4514 | 0.9021 | 1.0002 | 4.42 | 4.29 | -34.9 | -34.8 | 0.5978 | -11.76 | 62.5301 | 23.0752 | 22.4556 | -19.9 | -49.5 | 3 | 2.3 | -17.683 | -17.5967 | -98.8781 | 30.1351 | -227.8248 | -10.1168 | -3.152 | 97.656 | 63.7905 | 76.9736 | 138.8371 | 39.4186 | 20.7372 | 20.1877 | 27.2439 | 164.7787 | -234.3725 | 70.1294 | -59.2217 | -0.5383 |  | -7.92 | -1.304 | -1.309 | 4 | 0.88 | -5.4633 | -7.2648 | 13.6248 | -14.1802 | 2 | 1.84 | 2.536 | 2.6283 | 3.0465 | 3.4343 | 3.8655 | 3.4841 |  | 34.8 | -0.3817 | -0.53 |  | -6.294 | -14.0144 | -14.6929 | -4.6361 | 8.5632 | -7.2807 | 0 | -34.7 | 17.5 |  | -60.6568
05/07/2025 | 05:30 |  | 2.8063 | -7.8318 | 8.1646 | 8.6022 |  | 13.0734 |  | 8.074 | 2.7449 | 4.1488 | -8.88 | -22 | 0 |  |  | 3.7503 | -14.1234 | 3.8755 | 3.7602 | 6.8498 | 10.739 | -6.2572 | 2.5737 |  | -0.549 | -1.225 | -1.209 | 7.991 | -11.1 | -13.2 | -0.76 | 0.263 | -17.11 | -17.15 |  | -9.29 | -9.39 | 1.0865 | 4.1148 | 15.4956 | 17.2626 | -7.8988 | -16.6109 | -16.5687 | 0.7811 | 1.2282 | -12.8601 | -11.5205 | 1.196 | 5.2646 | 51.6941 | -2.7887 | -2 | -2.2 | -21.1885 | -20.7784 | -0.9767 |  | 2.5735 | 1.5542 |  | -0.7265 | -143.4064 | 29.664 | 29.4198 | 81.3964 | -193.8575 |  |  |  | 9.8498 | 7.08 | 2.98 | -15.81 | 1.26 | -19.0177 | -19.0177 | 26.6235 | 25.9779 | -4.1813 | -24.342 | -24.4373 | 2.5558 | 12.8188 |  |  | 40.5 | -21.6 | -2.22 | 23.2569 | 23.3241 | 22.1673 | 93.1121 | 93.2908 | -32.4256 | -64.0815 | -33.0072 | 2.3177 | 24.95 | 12.33 | 4.5361 | 4.8859 | -6.88 |  | -15.2485 | -14.8644 | 56.4073 | 0.0153 | -3.327 |  |  | -4.3787 | -3.3661 | 28.8667 | 2.2324 | -2.96 | 1.32 | 4.929 | -55.3331 |  | -16.61 | 19.58 | 18.91 | -52.2545 | -26.2727 | -44.0345 | -43.2909 | -13.7555 | -31.7662 | -40.2384 | -40.4146 | -27.9178 | -27.4745 | -9.716 | -164.4471 | -4.4835 |  | -5.9377 | -5.2546 | 25.8783 | -17.3642 | -16.9019 | -4.612 | -26.4428 | -26.2404 | 17.4053 | 13.52 | -7.46 | -0.5 | 1.4938 | -19.3177 | -9.1382 | 1.9851 | 2.4743 | 21.1764 | -34.1613 |  | 2.6873 | 2.8673 | 4.2047 | 3.5166 | 2.9234 | 3.684 | 5.0237 | -27.2954 | 27.542 | 27.3389 | -14.1382 |  | 22.1207 | -18.08 | -2.618 | 0.2795 | 1.09 | -0.48 | -23.239 | 2.0667 | 2.949 | 0.959 |  | 14.51 | -11.2041 | -2.978 | -2.47 | 22.7003 |  | 17.0723 | -1.2288 | -1.2565 | 1.8099 |  |  | -10.2077 | -11.4867 | 5.9487 | -31.512 | 8.3149 | 8.1482 | 112.4368 | -6.7128 | -10.8991 | 11.0381 | 2.7521 | 4.835 | 4.8105 | 2 | 29.8931 | 32.1237 | 4.19 | -7.0016 | 5.222 | 47.4789 | 61.6524 | 13.0847 | 13.8708 | -16.8239 | -18.0402 | 0 | 0 |  |  | -15.2259 | -14.4239 | -0.0244 | 0.1284 | 0.9 | 1.04 | -34.5 | -34.6 | 0.5466 | -11.84 | 65.412 | 21.9494 | 22.1493 | -19.5 | -50 | 3.5 | 2.9 | -17.7333 | -17.519 | -99.2216 | 31.2683 | -227.5221 | -13.2632 | -3.6849 | 103.9052 | 58.8838 | 79.8991 | 137.1856 | 36.8415 | 17.0848 | 19.732 | 26.4501 | 163.5943 | -237.2575 | 70.5755 | -60.8105 | -0.7947 |  | -7.92 | -1.175 | -1.188 | 3.76 | 0.8 | -5.4368 | -6.6209 | 13.1579 | -14.4732 | 2.4 | 1.129 | 1.907 |  |  | 4.2517 | 3.4446 | 3.6452 |  | 35.3 | 0.4199 | -0.51 |  | -7.7323 | -13.4333 | -14.0207 | -6.4581 | 7.0891 | -6.3891 | -1.3736 | -35 | 18.3 |  | -58.3867
05/07/2025 | 06:00 |  | 2.9707 | -7.9274 | 7.0849 | 10.1349 |  | 13.8438 |  | 8.0402 | 2.8159 | 4.2134 | -8.88 |  | -2.2 | 2.484 |  | 3.8144 | -13.4396 | 3.4248 | 3.2593 | 5.9816 | 10.5347 | -6.5775 | 1.7009 |  | -0.4232 | -1.198 | -1.185 | 8.481 | -11.1 | -15.4 | -1.002 | 0.281 | -16.73 | -16.69 |  | -9.52 | -9.57 | -0.1954 | 4.0079 | 15.5215 | 17.4 | -8.8036 | -16.343 | -16.1814 | -0.3018 | -0.3815 | -13.262 | -10.7167 | 0.8014 | 3.6118 | 53.2916 | -3.0031 | -1.9 | -2.1 | -21.014 | -20.6626 | -1.095 |  | 2.6103 | 1.5143 |  | -0.513 | -141.3922 | 28.9621 | 28.9926 | 78.4761 | -194.356 |  |  |  |  | 6.86 | 3.08 | -15.32 | 0.33 | -19.8215 | -19.8215 | 26.35 | 26.1573 | -5.1457 | -22.7334 | -22.9619 | 2.5109 | 14.1757 |  |  | 42.3 | -23.7 | -2.03 | 23.9356 | 24.4847 | 23.1933 | 91.4875 | 92.2138 | -31.6915 | -63.4511 | -33.419 | 2.4836 | 26.03 | 12.32 | 5.0049 | 5.2765 | -7.18 |  | -16.1624 | -15.9508 | 56.7501 | 0.0153 | -3.5538 |  |  | -4.7229 | -2.9921 | 29.1822 | 2.789 | -2.65 | 1.17 | 3.7045 | -55.3431 |  | -16.43 | 19.37 | 18.25 | -52.4364 | -26.0636 | -44.7346 | -44.4364 | -15.4635 | -31.2736 | -40.3761 | -40.3086 | -23.3452 | -20.2698 | -9.441 | -160.118 | -5.6194 |  | -6.9673 | -5.7065 | 22.4123 | -21.0862 | -20.0167 | 6.672 | -27.9362 | -27.7399 | 13.3993 | 0 | -9.39 | 2.8 | 1.3776 | -27.251 | -8.7452 | 2.3426 | 2.5796 | 17.318 | -28.0312 |  | 2.6085 | 2.8009 | 2.9546 | 3.5959 | 2.6882 | 6.3633 | 6.0284 | -28.8025 | 27.8236 | 27.5419 | -15.25 |  | 21.8814 | -18.74 | -2.4294 | 0.2795 | 1.49 | 1.12 | -21.7891 |  | 2.949 | 0.951 |  | 13.82 | -10.1654 | -2.1002 | -2.68 | 21.7022 |  | 16.9323 | -1.2195 | -1.1723 | 1.8204 |  |  | -10.4983 | -9.9088 | 6.6217 | -31.3439 | -9.0739 | 30.9556 | 114.1017 | -6.689 | -11.1129 | 11.4133 | 2.7088 | 4.8936 | 4.9213 | 2 | 29.4705 | 32.0989 | 5.45 | -6.772 | 6.9228 | 47.3112 | 62.2477 | 14.5243 | 15.2038 | -16.0721 | -17.5245 | 0 | 0 |  |  | -15.6654 | -14.8963 | -0.4543 | -0.8292 | 3.93 | 3.93 | -35.4 | -35.4 | 0.7041 | -11.36 | 67.5258 | 21.1453 | 20.8464 | -19.5 | -49.1 | 3.9 | 3.1 |  | -17.6971 | -98.3424 | 32.4337 | -230.3438 | -16.6441 | -2.638 | 103.8352 | 59.5629 | 78.2346 | 140.1331 | 39.6798 | 22.267 | 18.2924 | 26.8371 | 166.9792 | -236.6617 | 71.3041 | -59.3368 | -0.5847 |  | -8.64 | -1.069 | -1.076 | 4.32 | 0.4 | -5.8706 | -6.5019 | 12.9503 | -14.1192 | 3.2 | 1.08 | 1.115 | 2.6209 | 3.0487 | 3.2265 | 3.0085 | 3.2839 |  | 35.6 | 0.2753 | -0.39 |  | -7.2127 | -13.4535 | -14.4737 | -6.7336 | 7.5253 | -7.0839 | 0 | -35.1 | 17.8 |  | -59.3525
05/07/2025 | 06:30 |  | 2.9859 | -7.9429 | 6.3105 | 9.6299 |  | 14.0198 |  | 9.2772 | 3.4979 | 4.7767 | -17.76 |  | 0 | 2.484 |  | 3.77 | -13.6092 | 3.85 | 3.7555 | 6.698 | 10.692 | -6.1412 | 1.6988 |  | -0.6838 | -1.163 | -1.166 | 8.311 | -2.22 | -13.2 | -1.002 | 0.267 | -16.53 | -16.56 | -10 | -9.54 | -9.58 | -0.5658 | 4.1884 | 15.0794 | 16.9592 | -4.8592 | -17.0128 | -16.8738 | 0.0547 | -0.0328 | -12.1903 | -10.5828 | 0.8014 | 3.1916 | 47.5415 | -2.5737 | -1.8 | -1.9 | -20.3881 | -20.1149 | -1.0542 |  | 1.9131 | 1.704 |  | -0.4711 | -139.7747 | 29.8166 | 29.8471 | 76.5679 | -191.8418 |  |  |  | 10.8278 | 7.01 | 3.35 | -15.17 | 0.18 | -19.8215 | -19.2856 | 25.207 | 24.1387 | -5.2319 | -22.8239 | -22.7854 | 1.9276 | 13.4227 |  |  | 40 | -19.5 | -2.13 | 23.4839 | 23.4738 | 21.9834 | 89.9045 | 89.7367 | -31.8972 | -61.4272 | -32.5338 | 2.211 | 25.45 | 13.27 | 5.9424 | 6.1554 | -7.9 |  | -14.2824 | -14.7045 | 52.6769 | 0.0154 | -3.9067 | 13.8 | 14.5 | -4.3005 | -2.2441 | 31.2325 | 3.9023 | -1.75 | 0.6 | 4.185 | -52.058 |  | -17.69 | 23.12 | 19.47 | -49.4 | -24.9273 | -45.7817 | -44.6636 | -11.7237 | -28.7474 | -37.25 | -35.5559 | -27.2013 | -29.8824 | -9.179 | -156.3583 | -10.0884 |  | -7.5008 | -6.9068 | 17.0889 | -19.2815 | -18.8198 | -8.708 | -26.6264 | -26.5207 | 10.3669 | 0 | -10.15 | 3.3 | 1.859 | -25.1335 | -9.3653 | 1.6477 | 2.3671 | 14.2649 | -26.8051 |  | 3.0978 | 3.227 | 2.6764 | 3.0509 | 0 | 6.0284 | 6.1959 | -25.2859 | 26.2014 | 26.4344 | -14.4003 |  | 18.9029 | -19.08 | -2.1254 | 0.2795 | 1.37 | 3.49 | -17.1587 | 0 | 3.035 | 1.03 |  | 14.16 | -10.3195 | -3.4016 | -2.91 | 21.1839 |  | 16.7501 | -1.0543 | -1.0614 | 1.884 |  |  | -10.3605 | -11.8926 | 6.6949 | -30.8397 | 0 | 27.1202 | 111.9332 | -6.5078 | -10.914 | 12.0321 | 3.1038 | 5.0108 | 5.0478 | 3 | 27.9519 | 30.0361 | 4.19 | -5.0778 | 6.9818 | 45.1489 | 61.1404 | 12.6125 | 12.5229 | -14.4865 | -16.2918 | 0 | 0 |  |  | -16.3685 | -15.7313 | -0.1308 | 0.0758 | 1.01 | 0.98 | -36.4 | -36.6 | 0.6693 | -13.68 | 64.8542 | 21.9877 | 21.8886 | -19.5 | -50.3 | 3.5 | 2.8 | -17.6543 | -17.4442 | -93.5734 | 27.7467 | -231.1029 | -12.3801 | -5.1005 | 101.8301 | 61.6258 | 84.2347 | 137.0175 | 35.7149 | 19.8792 | 17.1054 | 24.8583 | 162.9423 | -236.6176 | 69.1191 | -56.8163 | -0.7947 |  | -9.04 | -1.22 | -1.229 | 4.88 | 0.48 | -5.9827 | -6.9718 | 13.8903 | -13.7987 | 2.2 | -0.081 | -0.066 |  |  | 4.583 | 4.0815 | 4.0989 |  | 35.7 | -0.0061 | -0.3 |  | -6.0393 | -14.308 | -15.3761 | -4.1048 | 8.6321 | -8.9746 | 0 | -35.8 | 17.4 |  | -58.2593
05/07/2025 | 07:00 |  | 2.7935 | -7.7031 | 5.9225 | 7.7905 |  | 14.5311 |  | 10.1797 | 4.0269 | 5.4447 | -17.76 | -24.2 | 0 | 3.312 | -17.6 | 3.6603 | -13.933 | 3.2791 | 3.1678 | 6.0046 | 10.0202 | -6.6099 | 1.1792 |  | -0.6327 |  |  |  | -4.44 | -11 | -1.045 | 0.269 | [5 empty] | -0.512 | 4.1858 | 15.6829 | 16.7013 | -4.4333 | -17.9505 | -17.6924 | 0.0377 | 0.4667 | -11.7884 | -9.3771 | 0.8014 | 4.0775 | 46.703 | -5.0628 | 0.6 | 0.7 | -20.2052 | -19.8492 | -1.1716 |  | 3.3068 | 1.6679 |  | -0.3366 | -136.1125 | 30.5185 | 30.549 | 74.8656 | -187.9628 |  |  |  | 7.6244 | 6.29 | 2.46 | -16.79 | -1.59 | -20.8931 | -20.8931 | 27.5338 | 27.374 | -4.5372 | -24.45 | -24.0568 | 3.0402 | 14.1186 |  |  | 42.9 | -23 | -1.97 | 22.3981 | 23.2077 | 21.3716 | 93.0001 | 92.9676 | -30.994 | -63.087 | -32.4716 | 2.1931 | 22.57 | 12.28 | 5.4736 | 5.7648 | -7.59 |  | -16.0982 | -15.7913 | 58.5075 | 0.0156 | -3.802 | 15.9 |  | -4.1016 | -2.0571 | 29.3399 | 4.2734 | -1.65 | 1.43 | 2.7435 | -59.2734 |  | -17.56 | 20.91 | 18.79 | -56.1455 | -27.3455 | -47.1208 | -46.0273 | -15.4729 | -32.3953 | -40.9416 | -41.0588 | -21.6982 | -21.8341 | -8.342 | -158.3818 | -30.9788 |  | -8.9104 | -8.1709 | 22.0316 | -20.4266 | -19.4348 | 3.6 | -30.1363 | -30.1682 | 12.4784 | 0 | -8.48 | 0.6 | 2.1566 | -28.6458 | -8.9689 | 2.2925 | 1.2545 | 14.3865 | -26.1165 |  | 3.3361 | 3.3337 | 0 | 2.6512 | 0 | 6.6983 | 6.8657 | -24.4486 | 30.0635 | 29.8344 | -14.0942 |  | 18.3804 | -20.96 | -2.9183 | 0.2795 | 1.26 | 3.12 | -19.5543 |  | 3.15 | 0.805 |  |  | -11.4548 | -4.1782 | -3.17 | 19.4037 |  | 16.2098 | -0.8769 | 0 | 1.7707 |  |  | -9.6625 | -11.5697 | 3.7072 | -29.9154 |  | 27.5444 | 112.0332 | -6.453 | -10.8051 | 11.864 | 2.4911 | 5.1207 | 5.1823 | 1.7607 | 23.4237 | 25.8403 | -0.84 | -6.8854 | 6.1711 | 24.5449 | 62.0403 | 7.6581 | 8.5102 | -14.5238 | -15.5293 | 0 | 0 |  | 54.2725 | -23.2296 | -22.1529 | -1.6334 | -1.586 | 5.05 | 4.98 | -38.1 | -38.6 | 0.5814 | -10.88 | 76.6981 | 10.9861 | 10.8345 | -19.1 | -48.6 | 8.2 | 7.6 | -18.1703 | -18.0875 | -127.701 | 37.2719 | -229.6419 | -13.4144 | -15.8394 | 87.0695 | 79.5083 | 105.7366 | 132.3985 | 16.4797 | 9.2347 | 9.1317 | 7.8008 | 141.4995 | -236.6061 | 45.303 | -36.2881 | 0.0256 |  | -10.64 | -1.298 | -1.306 | 6.24 | -0.24 | -6.3545 | -6.0349 | 11.8975 | -13.0938 | 3.1 | 0.338 | -0.357 |  |  | 4.2851 | 3.3262 | 4.1242 |  | 33.9 | -0.0222 | -0.3 |  | -4.3089 | -14.9784 | -16.2699 | -2.8621 | 8.8148 | -8.6721 | 0 | -33.7 | 16.1 |  | -56.8305
05/07/2025 | 07:30 |  | 3.0177 | -7.8479 | 0.8867 | 7.8789 |  | 14.3404 |  | 12.9081 | 5.3038 | 6.7386 | -19.98 | -24.2 | 0 | 4.14 | -17.6 | 3.818 | -14.8087 | 4.022 | 3.995 | 6.8303 | 9.7264 | -6.5146 | 1.1447 |  | -0.7787 |  |  |  | 0 | -11 | -1.112 | 0.265 | [5 empty] | -0.133 | 4.0549 | 11.1361 | 13.5349 | -2.1239 | -17.8166 | -17.5513 | 24.0519 | 14.3196 | -11.9224 | -12.1903 | 3.5633 | 13.3648 | 40.1742 | 0 | 0 | 0 | -17.2397 | -17.1209 | -1.0033 |  | 2.4347 | 1.689 |  | -0.1528 | -105.2583 | 31.1594 | 31.9529 | 43.7443 | -167.999 |  |  |  | 11.0274 | 7.22 | 3.18 | -14.35 | -0.04 | -21.5629 | -20.8931 | 26.9229 | 25.5874 | -7.457 | -23.2984 | -23.4513 | 2.6732 | 13.7235 |  |  | 45.5 | -22.6 | -2.1 | 25.3522 | 26.0993 | 24.5535 | 85.6146 | 85.6345 | -28.1104 | -62.569 | -28.2423 | 1.9599 | 27.51 | 14.16 | 6.4111 | 6.6437 | -8.35 |  | -15.8348 | -15.6375 | 52.759 | 0.0154 | -4.1805 | 13.2 | 12 | -4.3384 | -1.122 | 33.7559 | 5.3867 | -0.67 | -0.38 | 3.658 | -52.753 |  | -17.07 | 20.19 | 19.18 | -48.2909 | -24.2545 | -47.6989 | -45.7909 | -10.1144 | -24.4461 | -36.0345 | -32.9188 | -26.2393 | -23.2955 | -8.705 | -124.3787 | -59.3026 |  | -9.8207 | -8.9208 | 24.5757 | -19.3486 | -16.9046 | -6.66 | -28.7823 | -28.4503 | 14.5557 | 12.73 | -10.16 | 6.8 | 2.4104 | -25.4742 | -8.979 | 2.5397 | 2.2607 | 15.8427 | -27.6512 |  | 2.608 | 2.8148 | 0 | 3.187 | 0 | 7.703 | 7.703 | -26.793 | 29.1736 | 29.4125 | -14.5856 |  | 19.4107 | -21.06 | -2.8121 | 0.2612 | 1.23 | 3.07 | -20.1258 |  | 3.159 | 0.931 |  |  | -9.1568 | -2.2142 | -3.37 | 20.4877 |  | 17.3193 | -1.1828 | 0 | 1.8729 |  |  | -9.8342 | -11.6717 | 4.6303 | -30.1675 |  | 26.3713 | 120.986 | -5.3008 | -11.8357 | 11.2419 | 2.9374 | 5.3258 | 5.3801 | 2 | 20.488 | 20.0028 | -3.35 | -4.1378 | 10.8068 | 10.6628 | 62.0417 | 0 | 0 | -12.1257 | -13.325 | 0 | 0 | 45.5978 | 36.297 | -21.9057 | -20.9993 | -6.6956 | -6.3782 | 7.4 | 7.31 | -37.4 | -37.2 | 0.6162 | -8.8 | 71.4683 | 12.1708 | 12.1015 | -19.1 | -48.2 | 6 | 5.5 | -18.1508 | -18.0517 | -137.9792 | 36.7557 | -226.1299 | -8.5927 | -21.7877 | 70.6719 | 100.6262 | 108.3694 | 121.8884 | -1.5217 | 7.7542 | 9.1457 | 2.9158 | 116.344 | -232.9404 | 30.7943 | -25.3514 | 0.3064 |  | -11.12 | -1.144 | -1.155 | 7.12 | -0.88 | -6.2596 | -4.802 | 9.6696 | -12.8313 | 4.2 | 1.087 | 0.617 |  |  | 4.0167 | 4.3439 | 3.3387 |  | 33.6 | 0.2898 | -0.14 |  | 0 | -15.7032 | -18.6405 | 0 | 9.4618 | -11.5118 | 0 | -33.1 | 15.9 |  | -61.536
05/07/2025 | 08:00 |  | 3.4369 | -8.4861 | 3.5543 | 9.1532 |  | 15.238 |  | 14.5328 | 6.2238 | 7.6492 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 4.14 | -19.8 | 3.8019 | -12.1457 | 4.8565 | 4.7107 | 8.309 | 9.7929 | -6.3138 | 1.2568 |  | -0.6621 |  |  |  | -6.66 | -8.8 | -0.984 | 0.272 | [5 empty] | 0.649 | 3.8781 | 17.1195 | 18.3379 | -13.7443 | -14.4676 | -14.9083 | -1.1827 | -1.2486 | -14.8695 | -13.262 | 0.4069 | 1.6163 | 60.6919 |  |  |  | -20.8656 | -21.3704 | -1.1311 |  | 4.7884 | 2.217 | 0 | 0.4526 | -125.6752 | 36.7443 | 37.0189 | 39.8167 | -169.6821 |  |  |  | 15.2188 | 7.89 | 4.4 | -11.98 | 1.69 | -21.161 | -21.4289 | 24.5823 | 23.687 | -8.6512 | -24.1278 | -23.7865 | 6.0575 | 14.417 |  |  | 52.4 | -24 | -2.49 | 28.4106 | 28.6445 | 27.2044 | 88.4741 | 88.7756 | -31.0286 | -63.4382 | -31.6159 | 2.2849 | 29.09 | 14.9 | 7.3486 | 7.4249 | -8.99 |  | -16.8568 | -16.7575 | 55.4633 | 0.0151 | -4.5903 | 8.4 | 9.5 | -4.1406 | 0 | 34.8599 | 7.0566 | 0.42 | -0.8 | 4.65 | -54.6581 |  | -16.52 | 20.32 | 21.49 | -52.8 | -25.5455 | -47.7364 | -46.4182 | -9.6835 | -21.3514 | -31.5903 | -30.7024 | -17.7802 | -17.9668 | -6.866 | -119.0699 | -68.1283 |  | -9.8799 | -9.3219 | 21.7297 | -30.1248 | 0 | 15.888 | -31.7735 | -31.0662 | 8.3197 | 0 | -9.63 | 0.8 | 2.5067 | -31.8864 | -9.3612 | 2.0025 | 2.6029 | 10.9915 | -16.3974 |  | 2.6266 | 2.7974 | 0 | 0 | 0 | 8.0379 | 8.2054 | -26.6256 | 30.1079 | 29.7202 | -17.6889 |  | 18.4829 | -21.92 | -2.7242 | 0.2529 | 1.36 | 3.68 | -20.2795 |  | 3.182 | 1.001 |  |  | -6.1012 | -0.3562 |  | 20.6927 |  | 17.4761 | -1.433 | -1.566 | 1.9528 |  |  |  | -14.7441 | 4.1756 | -29.2431 |  | 27.5735 | 120.2531 | -4.592 | -11.0531 | 10.8739 | 2.3053 | 5.4942 | 5.5857 | 1.6639 | 19.3544 | 20.6264 | -5.03 | 0 | 12.0449 | 6.4173 | 61.0779 | -3.2897 | 0 | -11.2109 | -11.3813 | 0 | -11.3164 | 30.2535 |  | -19.2854 | -18.6812 | -9.5462 | -9.3928 | 8.46 | 8.39 | -36.7 | -36.1 | 0.5978 | -5.68 | 73.8009 | 13.4998 | 13.4273 | -18.2 | -47.4 | 2.6 | 2.1 |  |  | -137.9933 | 27.8598 | -224.183 | -10.7059 | -28.553 | 62.3734 | 105.8069 | 105.0096 | 113.4781 | -11.0627 | 7.6906 | 6.7231 | 6.3255 | 109.8927 | -227.6249 | 24.4755 | -21.0928 | -0.3748 |  | -10.24 | -0.932 | -0.941 | 7.44 | -1.52 | -6.3333 | -4.2771 | 8.5863 | -12.5963 | 3.9 | 0.879 | 2.087 |  |  | 3.6115 | 3.7333 | 3.7634 |  | 33.9 | 0.4922 | -0.1 |  |  | -15.4664 | -19.1898 | 0 | 10.0475 | -11.8488 | 2.2291 | -33.1 | 16.4 |  | -62.0549
05/07/2025 | 08:30 |  | 4.2367 | -9.1164 | 8.5053 | 9.6493 |  | 17.2219 |  | 17.8196 | 7.7058 | 9.0812 | -17.76 | -26.4 | 2.2 | 4.14 | -17.6 | 3.8466 | -13.7055 | 5.4249 | 5.3795 | 9.4745 | 10.4746 | -6.3499 | 1.852 |  | -0.6132 |  |  |  | -2.22 | -8.8 | -0.501 | 0.278 | [5 empty] | 2.2897 | 4.094 | 18.0944 | 19.9843 | -11.5571 | -14.3336 | -8.12 | 7.4531 | 6.4203 | -18.4864 | -12.3242 | 2.3796 | 12.4957 | 127.2223 |  |  |  | -25.5868 | -25.4872 | -1.944 |  | 11.1932 | 3.3089 | 2.0799 | 1.4222 | -130.3445 | 71.8711 | 72.5425 | 15.7647 | -121.0812 |  |  |  | 22.5538 | 8.72 | 5.52 | -9.17 | 4.69 | -23.5723 | -23.4383 | 26.7333 | 25.6487 | -7.5834 | -7.8607 | -8.0731 | 10.8654 | 0 |  |  | 18.2 | 14.1 | -2.9 | 32.7197 | 32.6273 | 31.3626 | 94.8373 | 95.2388 | -22.2731 | -83.6197 | -21.0255 | 2.2568 | 28.86 | 14.84 | 8.7549 | 8.7921 | -10.18 |  | 0 | 0 | 34.6922 | 0.0151 | -5.2179 | 3.3 | 4.2 | -3.5999 | 1.5019 | 36.5948 | 8.912 | 1.96 | -1.01 | 7.4555 | -33.7569 |  | -15.26 | 20.85 | 23.66 | -32.8182 | -16.5273 | -44.1458 | -43.0455 | 12.3154 | -8.0007 | -17.8351 | -18.0426 | -22.3794 | -23.5912 | -8.178 | -89.7635 | -73.4315 |  | -11.2954 | -10.5045 | 22.0482 | -18.6029 |  | -15.876 | -26.5001 | -26.2147 | 8.1391 | 13.48 | -10.52 | 0 | 2.9486 | -21.5244 | -9.6073 | 1.5858 | 2.8183 | 8.9817 | -24.6432 |  | 2.7832 | 2.9463 | 2.4232 | 0 | 0 | 10.2148 | 10.2148 | -35.3333 | 25.3435 | 25.218 | -22.3328 | -13.8136 | 19.9332 | -22.17 | -1.913 | 0.2529 | 0.81 | 4.35 | -20.7898 |  | 3.218 | 1.038 |  |  | 5.0139 | 11.5653 | -3.65 | 26.3163 |  | 21.5483 | -3.4009 | -3.4967 | 2.0792 |  |  | -10.4164 | -16.5145 | 5.8022 | -27.6465 |  | 27.9197 | 0 | -3.2296 | -11.1514 | 8.0557 | 1.9721 | 6.0216 | 6.0208 | 1 | 18.7834 | 19.9405 | -5.87 | 0 | 17.9482 | 9.5181 | 54.1458 | -3.8724 | -2.5072 | -11.6705 | -11.7525 | 0 | 0 |  | 26.338 | -20.2028 | -19.2744 | -12.1141 | -12.2837 | 8.13 | 8.03 | -36.2 | -36.3 | 0.651 | -3.12 | 79.6577 | 12.7525 | 12.971 | -17.8 | -46.1 | 3 | 2.5 | -17.927 | -17.8425 | -122.4461 | 21.0629 | -230.7196 | -16.7397 | -31.1039 | 68.7084 | 103.712 | 106.4342 | 114.7923 | -11.9042 | 10.2677 | 6.0664 | 3.0773 | 109.4545 | -229.6826 | 22.8965 | -21.1264 | -0.8191 |  | -10.24 | -0.927 | -0.936 | 6.56 | -1.04 | -6.0531 | -5.0095 | 6.8864 | -11.3085 | 5.1 | 3.965 | 3.812 |  | 3.0418 | 4.552 | 4.0986 | 3.5748 |  | 31.1 | -0.4659 | 0.02 |  |  | -15.3252 | -19.1637 | 0 | 9.6404 | -12.2794 | 2.6478 | -30.9 | 13.3 |  | -57.0468
05/07/2025 | 09:00 |  | 4.5652 | -9.6685 | 8.9005 | 9.8885 |  | 17.3112 |  | 18.2108 | 7.8758 | 9.4837 | -19.98 | -26.4 | 2.2 | 4.968 | -19.8 | 3.7408 | -14.2738 | 6.1286 | 6.4052 | 10.5683 | 10.6444 | -6.1158 | 2.4001 |  | -0.4941 |  |  |  | 0 | -6.6 | -0.617 | 0.271 | [5 empty] | 2.5064 | 3.6592 | 19.897 | 21.4967 | -9.442 | -10.3148 | -9.9792 | -0.119 | -0.1625 | -14.8695 | -10.4488 | 1.196 | 5.7467 | 127.4893 |  |  |  | -23.9875 | -25.5566 | -2.0123 |  | 10.8348 | 3.934 | 1.9401 | 1.4204 | -151.738 | 75.7469 | 75.8385 | 16.0734 | -123.5587 |  |  |  | 24.7094 | 6.8 | 6.92 | -1.24 | 5.44 | -19.9554 | -20.0894 | 24.6461 | 23.273 | -7.2854 | -7.7998 | -7.8612 | 10.5702 |  |  |  | 18.9 | 15.2 | -3.36 | 34.0531 | 33.8208 | 32.1572 | 95.0997 | 95.1865 | -26.1625 | -80.7746 | -24.2842 | 2.4831 | 31.16 | 16.55 | 9.5361 | 9.5734 | -10.77 |  |  |  | 0 | 0.0149 | -5.5548 | 0 | 0 | -3.4534 | 2.2499 | 36.1216 | 10.2109 | 2.78 | -0.66 | 7.998 | -51.3779 |  | -14.03 | 23.16 | 23.84 | 0 | -21.9636 | -43.1132 | -43.1909 | 19.333 | -2.7475 | -12.043 | -11.8148 | -18.2601 | -17.0832 | -8.599 | -87.205 | -70.9178 |  | -11.6113 | -10.8235 | 22.298 | -23.4272 |  | -14.852 | -24.2279 | -23.6855 | 6.1265 | 13.22 | -6.4 | 0.5 | 3.0684 | -25.471 | -10.8125 | 0.1906 | 4.4568 | 5.6932 | -23.027 |  | 2.9452 | 2.9825 | 0 | 3.371 | 0 | 6.8657 | 7.0332 | -36.8404 | 25.9608 | 25.7291 | -24.6387 | -13.8862 | 20.9049 | -22.28 | -1.4205 | 0.2786 | 0.47 | 4.76 | -21.2983 |  | 3.068 | 1.18 |  |  | 5.7198 | 12.6411 | -3.6 | 25.0076 |  | 27.8975 | -6.7957 | -7.466 | 2.237 |  |  | -10.6916 | -12.5298 | 5.172 | -33.1926 |  | 29.6075 |  | -6.8683 | -10.54 | -5.8892 | 2.0867 | 6.1681 | 6.2502 |  | 18.6867 | 19.7008 | -5.45 | 5.6157 | 26.1616 | 16.3384 | 42.1655 | 0 | 0 | -12.0249 | -11.902 | 0 | 0 |  |  | -18.7745 | -18.6812 | -13.6172 | -13.4167 | 12.91 | 12.69 | -33.8 | -33.8 | 0.8798 | -1.04 | 79.4811 | 13.7632 | 13.7083 | -17.5 | -45.2 | 2.6 | 2.1 | -17.9355 | -17.845 | -90.4062 | 10.4953 | -235.926 | -22.355 | -22.7091 | 69.2549 | 96.235 | 103.7767 | 118.2859 | -4.3696 | 10.9847 | 12.4283 | 5.6431 | 117.2792 | -230.931 | 27.228 | -25.9878 | -0.3967 |  | -10.16 | -0.918 | -0.929 | 6.16 | -1.6 | -5.3437 | -4.1886 | 7.1794 | -11.3664 | 6.6 | 3.906 | 4.541 | 2.3915 | 2.7612 | 4.7327 | 3.7024 | 3.4936 |  | 30.8 | 0.3991 | 0.16 |  | 0 | -13.7667 | -18.7134 | 0 | 8.279 | -12.08 | 3.2842 | -30.7 | 13.1 |  | -55.6549
05/07/2025 | 09:30 |  | 4.6869 | -9.8882 | 6.2731 | 9.554 |  | 16.6834 |  | 18.9302 | 8.2777 | 9.7386 | -19.98 | -28.6 | 4.4 | 4.968 | -19.8 | 3.81 | -13.191 | 6.1896 | 6.1292 | 10.6491 | 10.9795 | -6.4314 | 1.6209 |  | -0.6828 |  |  |  | 0 | -4.4 | -0.484 | 0.27 | [5 empty] | 3.3916 | 3.7864 | 20.4199 | 21.7671 | -15.0434 | -8.9753 | -9.0075 | 6.3776 | 3.4402 | -15.0034 | -13.9317 | 1.5905 | 12.0571 | 125.4572 | -2.318 | 1 | 1 | -25.794 | -22.8568 | -1.9054 |  | 9.564 | 3.8667 | 1.7636 | 1.2638 | -147.3433 | 77.2423 | 77.3339 | 2.2433 | -116.2558 |  |  |  | 26.9348 | 7.25 | 7.41 | -0.32 | 6.77 | -18.6158 | -18.6158 | 24.2915 | 22.6058 | -7.2251 | -7.5563 | -6.5581 | 9.0722 |  |  |  | 20.5 | 16.9 | -3.46 | 36.1938 | 35.7033 | 33.8662 | 92.6881 | 93.083 | -26.0963 | -80.3955 | -24.0696 | 2.4678 | 31.71 | 17.19 | 10.6299 | 10.6476 | -11.6 |  |  |  |  | 0.0148 | -6.227 | 0 | 0 | -3.2715 | 3.185 | 38.4874 | 11.5097 | 3.77 | -1.39 | 8.711 | -44.6975 |  | -14.56 | 21.61 | 24.62 |  | -20.9455 | -42.4565 | -41.7818 | 19.6595 | 0.4953 | -9.1747 | -8.6992 | -14.1978 | -12.6945 | -9.149 | -76.8251 | -72.7961 |  | -11.9658 | -11.5513 | 19.3471 | -25.5204 |  | 1.04 | -25.3508 | -25.0911 | 2.0129 | 0 | -6.01 | 3.1 | 3.216 | -28.3896 | -11.3565 | -0.2099 | 5.216 | 1.1674 | -20.6563 |  | 3.0719 | 3.0077 | 3.3947 | 3.6065 | 0 | 6.8657 | 6.5308 | -28.3001 | 23.3796 | 23.2206 | -14.7211 | 0 | 22.1158 | -20.12 | -1.5248 | 0.2877 | 0.77 | 2.59 | -22.9149 | 1.9934 | 2.735 | 1.016 |  |  | -10.3466 | -2.8673 | -2.93 | 25.202 |  | 30.5358 | -8.3151 | -8.8473 | 2.2714 | 0.0383 |  | -9.517 | -11.7276 | 7.9995 | -32.1002 |  | 28.4782 |  | -5.8206 | -10.1068 | -8.1896 | 2.1117 | 6.7028 | 6.7486 |  | 19.1273 | 20.4695 | -3.77 | 0 | 23.7811 | 16.4513 | 47.7662 | 0 | 0 | -11.8222 | -11.9996 | 0 | 0 |  |  | -17.0716 | -16.6377 | -15.3764 | -14.9744 | 7.51 | 7.42 | -34.6 | -33.6 | 0.7736 | 0.32 | 76.9158 | 14.9064 | 14.8482 | -17.4 | -45.2 | 1.3 | 0.8 | -17.7717 | -17.7595 | -101.4735 | 18.1689 | -233.507 | -20.7284 | -28.3737 | 71.8337 | 95.0204 | 97.5987 | 115.4191 | -3.8205 | 11.307 | 12.2093 | 10.3525 | 116.8435 | -232.4928 | 28.8212 | -28.2798 | -0.7263 |  | -9.68 | -1.051 | -1.064 | 6.16 | -1.92 | -4.7177 | -3.9231 | 7.3838 | -11.4549 | 5.9 | 5.479 | 5.51 | 2.3982 | 2.7933 | 4.6744 | 4.1416 | 4.1511 |  | 30.8 | -0.372 | 0.09 |  | 0 | -14.0368 | -18.8256 | 0 | 8.1569 | -12.049 | 3.7764 | -30.4 | 12.7 |  | -53.4987
05/07/2025 | 10:00 |  | 5.2923 | -10.5665 | 3.7014 | 9.3101 |  | 17.2676 |  | 20.2369 | 8.9427 | 10.35 | -19.98 | -28.6 | 4.4 | 5.796 | -19.8 | 3.8082 | -12.4844 | 5.8239 | 5.8056 | 10.0592 | 10.0111 | -6.5048 | 1.3942 |  | -0.3327 |  |  |  | 0 | -4.4 | -0.445 | 0.287 | [5 empty] | 3.6238 | 3.9382 | 18.4795 | 20.1962 | -14.0525 | -6.2961 | -5.5471 | -0.1661 | -0.2283 | -13.262 | -11.5205 | 1.196 | 5.5249 | 127.8584 | 1.5987 | -1 | -1 | -26.8449 | -26.7023 | -1.9296 |  | 10.9245 | 3.9756 | 1.797 | 1.3713 | -147.1907 | 79.165 | 79.2565 | 2.8897 | -114.5611 |  |  |  | 28.9906 | 7.91 | 7.89 | 0.72 | 7.8 | -17.6781 | -17.6781 | 27.1803 | 25.6883 | -5.5037 | -10.2452 | -10.2844 | 10.4774 |  |  |  | 21.3 | 17 | -3.32 | 35.946 | 35.6315 | 33.9559 | 90.0923 | 90.2292 | -22.3234 | -81.9073 | -19.7305 | 2.6814 | 30.99 | 18.4 | 11.2549 | 11.3312 | -12.12 |  |  |  |  | 0.0147 | -6.4204 | -2.8 | -2.7 | -2.489 | 3.746 | 38.6451 | 12.2519 | 4.22 | -1.33 | 9.486 | -47.3077 |  | -10.71 | 19.08 | 25.52 |  | -20.9091 | -42.2061 | -41.9091 | 20.8708 | 0.6931 | -8.6739 | -9.0248 | -10.8887 | -11.2259 | -10.307 | -75.408 | -70.783 |  | -11.596 | -10.6347 | 16.3828 | -25.2521 |  | 16.912 | -26.2628 | -25.7634 | 2.5298 | 0 | -11.56 | 0.2 | 3.3672 | -29.0656 | -12.4602 | -1.4289 | 5.6048 | 0.5251 | -17.2874 |  | 3.0963 | 3.2395 | 0 | 3.3385 | 0 | 5.5261 | 5.6935 | -24.6161 | 23.6534 | 23.3859 | -13.0816 |  | 21.0709 | -19.4 | -1.6127 | 0.295 | 0.71 | 2.7 | -21.0688 |  | 2.796 | 1.132 |  |  | -12.5271 | -4.2203 | -2.59 | 27.8437 |  | 31.1335 | -8.4235 | -9.0672 | 2.5102 |  |  | -9.6475 | -12.2088 | 8.996 | -32.5204 |  | 26.1775 |  | -5.2559 | -10.8628 | -8.2303 | 1.0277 | 6.5929 | 6.6853 | 0 | 18.5704 | 18.8218 | -3.77 | 0 | 20.912 | 18.8228 | 46.0708 | 0 | 0 | -13.1881 | -12.2254 | -11.1603 | -11.1223 |  |  | -16.3575 | -15.7752 | -16.0667 | -15.9224 | 8.19 | 8.2 | -34.4 | -34.1 | 0.845 | 1.68 | 71.9225 | 15.246 | 15.1646 | -16.9 | -45.2 | -0.1 | -0.7 | -17.7604 | -17.6889 | -100.5872 | 18.5567 | -235.1347 | -22.7315 | -31.225 | 71.1532 | 98.2475 | 95.3012 | 114.5023 | -2.9854 | 16.1813 | 11.7891 | 13.3433 | 115.7044 | -229.4153 | 30.6748 | -27.4489 | -1.1951 |  | -9.92 | -1.143 | -1.155 | 6 | -2 | -4.6025 | -3.4836 | 6.7704 | -11.8364 | 5.2 | 4.174 | 3.909 | 2.6242 | 3.0823 | 3.8691 | 3.9902 | 3.2683 |  | 31.5 | -1.5507 | 0.29 |  | 0 | -14.7727 | -18.4245 | 0 | 8.7255 | -12.2695 | 2.8571 | -30.6 | 13.4 |  | -53.2875
05/07/2025 | 10:30 |  | 6.2801 | -11.5969 | -0.687 | 9.9302 |  | 16.2063 |  | 23.0263 | 10.0377 | 9.7086 | -22.2 | -30.8 | 6.6 | 6.624 | -22 | 3.4067 | -12.6546 | 5.7628 | 5.6387 | 9.8692 | 8.9331 | -6.2284 | 1.6325 |  | -0.3389 |  |  |  | 2.22 | -2.2 | -0.505 | 0.283 | [5 empty] | 3.2212 | 3.9447 | 16.3697 | 18.0699 | -13.3892 | -7.5017 | -9.1115 | 7.7869 | 10.3578 | -13.128 | -14.3336 | 3.1687 | 10.838 | 128.2568 | 0.1455 | -0.6 | -0.6 | -22.106 | -22.5839 | -1.6966 |  | 9.0199 | 5.5267 | 3.2147 | 2.1268 | -128.0556 | 76.6014 | 76.6625 | -3.3665 | -96.248 |  |  |  | 28.6912 | 7.38 | 7.36 | 0.63 | 7.28 | -14.3292 | -13.3915 | 37.1633 | 35.7227 | -7.7413 | -11.5518 | -11.5473 | 8.417 |  |  |  | 22.1 | 18.4 | -3.47 | 35.3794 | 35.9299 | 33.9225 | 84.4054 | 85.0131 | -23.4374 | -76.619 | -19.7365 | 2.9045 | 30.91 | 18.99 | 11.7236 | 11.7218 | -12.5 |  |  |  |  | 0.0147 | -6.5664 | -2.4 | -2.3 | -2.1875 | 4.307 | 38.6451 | 12.8085 | 4.68 | -1.15 | 9.827 | -47.3977 |  | -9.3 | 17.87 | 26.17 |  | -20.2182 | -42.0603 | -41.7273 | 24.9816 | 2.4616 | -7.0317 | -6.693 | -13.9814 | -17.485 | -11.403 | -66.7256 | -74.7206 |  | -12.5277 | -11.5404 | 18.5627 | -17.6123 |  | -1.54 | -27.1027 | -26.7008 | 2.8376 | 0 | -10.97 | -0.1 | 3.5805 | -22.001 | -12.799 | -1.9924 | 6.4257 | 1.1556 | -19.5339 |  | 3.1837 | 3.1733 | 2.5628 | 2.8919 | 0 | 1.0047 | 2.5118 | -27.9652 | 23.6926 | 23.4382 | -11.6005 |  | 25.8854 | -20.23 | -1.6127 | 0.3143 | 1.07 | 0.4 | -24.5228 |  | 2.699 | 1.196 |  |  | -15.2605 | -5.686 | -4.55 | 40.3676 |  | 29.096 | -7.6115 | -8.3698 | 2.5405 |  |  | -13.3923 | -16.1325 | 9.3622 | -27.3104 |  | 22.7338 |  | -5.2267 | -9.9777 | -7.3269 | 1.0875 | 6.7541 | 6.8751 | 0.39 | 20.2436 | 21.5841 | -4.19 | 0 | 20.8799 | 19.1893 | 47.4825 | -1.966 | -0.9994 | -13.1996 | -13.1067 | -10.3488 | 0 | 28.4092 |  | -17.6704 | -17.2529 | -15.9175 | -16.2402 | 16.23 | 16.02 | -32.4 | -33.6 | 0.8103 | 2.88 | 75.002 | 14.293 | 14.0877 | -16.5 | -44.4 | 0.4 | -0.1 | -17.6741 | -17.6523 | -105.238 | 18.1555 | -233.9978 | -20.5943 | -34.147 | 71.7132 | 97.0538 | 98.3655 | 116.4678 | -3.5057 | 17.7051 | 14.8639 | 12.6491 | 118.5763 | -229.6924 | 29.6578 | -27.0785 | -1.1243 |  | -9.68 | -1.014 | -1.032 | 6.24 | -1.04 | -4.9822 | -3.8376 | 6.2699 | -11.9219 | 5.1 | 4.757 | 5.12 |  |  | 4.8559 | 4.8565 | 3.887 |  | 30.4 | -0.8811 | 0.43 |  | -2.8654 | -14.2282 | -17.3647 | -1.788 | 8.1213 | -12.0565 | 2.7067 | -30 | 12.9 |  | -53.6395
05/07/2025 | 11:00 |  | 4.4998 | -9.6288 | -1.0468 | 9.6664 |  | 16.5077 |  | 23.4416 | 10.1657 | 9.5907 | -24.42 | -28.6 | 4.4 | 6.624 | -19.8 | 3.5283 | -12.5852 | 6.0848 | 5.9863 | 10.2591 | 8.8172 | -6.1939 | 2.281 |  | -0.5441 |  |  |  | 4.44 | -4.4 | -0.598 | 0.291 | [5 empty] | 3.5776 | 3.7156 | 13.992 | 15.665 | -13.642 | -8.3055 | -7.1853 | 8.8897 | 9.7662 | -17.2807 | -12.994 | 2.7742 | 23.1397 | 121.013 | 0.11 | -0.1 | 0.2 | -23.4312 | -22.9274 | -2.528 |  | 10.5376 | 4.8953 | 2.8585 | 2.0834 | -113.5899 | 74.5872 | 75.106 | -4.8954 | -99.2644 |  |  |  | 28.7511 | 7.76 | 8.17 | 1.14 | 8.04 | -12.8557 | -12.7217 | 36.9732 | 35.8656 | -6.2907 | -10.1164 | -9.9549 | 10.6032 |  |  |  | 22.2 | 18.4 | -3.78 | 36.2284 | 36.0471 | 34.6393 | 80.2148 | 80.2341 | -20.6347 | -73.0462 | -17.1124 | 2.9618 | 33.23 | 19.72 | 11.7236 | 11.7218 | -12.12 |  |  |  |  | 0.0144 | -6.4169 | -5.8 | -5.2 | -3.2446 | 4.307 | 38.9605 | 12.9941 | 4.92 | -1.4 | 9.8735 | -41.7124 |  | -6.21 | 17.5 | 25.98 |  | -19.0273 | -42.743 | -40.8636 | 25.3161 | 2.4741 | -7.0754 | -6.8641 | -8.7721 | -11.5652 | -11.243 | -58.1111 | -77.3985 |  | -12.2549 | -11.2513 | 18.2524 | -23.0613 |  | 5.648 | -26.3895 | -26.0712 | 2.181 | 0 | -9.35 | -1.8 | 3.634 | -26.9064 | -12.6739 | -1.7309 | 6.6375 | -0.65 | -17.2592 |  | 2.9947 | 3.0519 | 3.766 | 3.5902 | 0 | 0.6698 | 1.1722 | -28.635 | 22.9992 | 22.964 | -11.9365 |  | 24.0836 | -20.77 | -2.5008 | 0.306 | 1.13 | 0.39 | -24.3016 |  | 2.61 | 1.172 |  |  | -14.6674 | -4.934 | -4.43 | 40.5386 |  | 29.0517 | -8.1362 | -8.6096 | 2.6155 |  |  | -12.6644 | -15.2142 | 10.9583 | -26.8062 |  | 25.4815 |  | -4.8213 | -10.2808 | -6.9412 | 1.0496 | 6.9005 | 6.9859 | 1 | 17.6997 | 19.1347 | -1.68 |  | 19.4832 | 18.9453 | 48.338 | 0 | -1.0937 | -12.396 | -12.3349 | 0 | 0 |  | 28.9751 | -16.8354 | -16.2147 | -17.5409 | -17.693 | 17.24 | 17.27 | -33.5 | -33.3 | 0.8981 | 3.6 | 76.4825 | 12.388 | 12.1075 | -16.5 | -44.4 | 1.3 | 0.8 | -17.7163 | -17.4843 | -103.606 | 24.0847 | -236.4049 | -22.8227 | -34.8925 | 75.2155 | 92.1857 | 96.7808 | 118.1673 | -0.1937 | 17.2515 | 18.6355 | 11.1676 | 119.9259 | -233.0441 | 31.2761 | -28.3123 | -0.6775 |  | -9.04 | -1.081 | -1.107 | 5.36 | -1.76 | -4.1596 | -3.7186 | 6.5934 | -11.6014 | 4.2 | 3.964 | 4.329 |  |  | 3.895 | 3.7389 | 3.5439 |  | 29.7 | -0.5945 | 0.43 |  | 0 | -15.1265 | -18.0014 | 0 | 9.2002 | -12.5264 | 2.3704 | -29.3 | 12.1 |  | -53.2637
05/07/2025 | 11:30 |  | 4.1756 | -9.2856 | 6.2739 | 12.4219 |  | 17.061 |  | 25.0219 | 10.9097 | 10.5343 | -22.2 | -28.6 | 4.4 | 6.624 | -19.8 | 3.6581 | -6.782 | 6.4673 | 6.4468 | 10.8182 | 8.7696 | -6.1131 | 2.6041 |  | -0.5774 |  |  |  | 2.22 | -4.4 | -0.53 | 0.287 | [5 empty] | 4.3104 | 4.1936 | 15.4285 | 16.1956 | -15.6016 | -6.0282 | -6.9414 | 10.7912 | 10.5719 | -16.343 | -13.6638 | 2.3796 | 10.6117 | 124.7551 | -0.0258 | 0 | -0.1 | -22.9726 | -22.7218 | -2.7152 |  | 11.5811 | 4.6614 | 2.3542 | 1.7802 | -117.5573 | 75.3807 | 75.2586 | -12.4486 | -90.1885 |  |  |  | 29.6293 | 7.9 | 8.18 | 1.37 | 8.12 | -12.5878 | -13.1236 | 35.9672 | 35.0994 | -5.7634 | -10.7258 | -10.8201 | 9.0069 |  |  |  | 22.1 | 18.2 | -3.54 | 36.4597 | 36.6354 | 34.5064 | 79.0232 | 80.4108 | -18.022 | -75.5312 | -15.0821 | 3.0122 | 31.91 | 19.47 | 11.8799 | 11.8195 | -12.79 |  |  |  |  | 0.0146 | -6.7475 | -4.2 | -5.4 | -3.3606 | 4.494 | 39.1182 | 13.1796 | 5.18 | -1.02 | 10.0285 | -41.7224 |  | -5.99 | 16.33 | 26.97 |  | -19.1091 | -41.5488 | -40.9545 | 24.9822 | 4.2473 | -5.4725 | -4.3582 | -9.2087 | -11.9491 | -10.436 | -58.8785 | -74.7993 |  | -12.6212 | -11.7424 | 14.1729 | -26.0867 |  | 19.472 | -25.8784 | -25.6764 | 0.1986 | 0 | -7.22 | 1.3 | 3.4198 | -30.4936 | -12.5561 | -1.4721 | 6.2186 | -2.3506 | -16.3506 |  | 2.9983 | 2.9126 | 0 | 2.478 | 0 | 2.0095 | 1.3396 | -30.4771 | 22.6054 | 22.3221 | -12.8249 |  | 26.9108 | -22.59 | -1.8233 | 0.2877 | 1.23 | 1 | -25.7803 |  | 2.664 | 1.176 |  |  | -13.7528 | -4.4852 | -5.37 | 43.9969 |  | 26.3079 | -6.1505 | -6.3499 | 2.7354 | 0.0683 |  | -14.4694 | -19.0436 | 9.9329 | -21.9324 |  | 24.7039 |  | -5.515 | -10.882 | -4.5738 | 1.1082 | 7.0324 | 7.1362 | 0.4393 | 18.2161 | 19.7334 | -1.26 | 0 | 23.5388 | 20.3916 | 44.5696 | 0 | 0 | -13.1269 | -12.4111 | 0 | 0 |  |  | -17.1156 | -16.2806 | -17.4469 | -17.5899 | 17.29 | 17.24 | -33.3 | -33.3 | 0.8267 | 3.76 | 76.0928 | 12.4329 | 12.7745 | -16.1 | -45.2 | 0.5 | 0 |  |  | -95.4456 | 21.9448 | -236.9397 | -24.8073 | -32.0822 | 76.0712 | 90.8135 | 95.5133 | 118.7161 | 1.5097 | 16.7991 | 15.3885 | 12.3473 | 124.3288 | -232.6203 | 31.5192 | -27.2726 | -0.7483 |  | -9.36 | -1.117 | -1.127 | 5.76 | -1.92 | -4.2015 | -3.9841 | 6.8284 | -11.5709 | 4.1 | 4.347 | 4.034 |  |  | 4.1399 | 4.0301 | 4.4576 |  | 30.8 | -2.1283 | 0.58 |  | -3.34 | -14.139 | -18.7099 | -1.4493 | 8.1219 | -11.1643 | 2.7058 | -30.2 | 13.3 |  | -54.4468
05/07/2025 | 12:00 |  | 4.6197 | -9.7512 | 7.224 | 12.9457 |  | 18.0655 |  | 25.1659 | 10.9527 | 10.5542 | -19.98 | -26.4 | 2.2 | 5.796 | -17.6 | 3.6076 | -6.2979 | 6.9242 | 6.8599 | 11.5901 | 9.6049 | -6.3812 | 2.5564 |  | -0.7737 |  |  |  | 0 | -6.6 | 1.456 | 0.273 | [5 empty] | 4.0389 | 4.025 | 14.7471 | 18.5476 | -14.7195 | -4.8225 | -5.3054 | -0.3862 | -0.3175 | -15.0034 | -12.1903 | 0.8014 | 4.6184 | 129.3875 | 3.7033 | -2.2 | -2.1 | -27.233 | -27.3126 | -3.102 |  | 9.8364 | 4.5928 | 2.6295 | 2.0678 | -143.3454 | 78.0968 | 78.28 | 4.7899 | -106.7728 |  |  |  | 28.9307 | 7.43 | 7.78 | 1.08 | 7.92 | -13.5255 | -13.1236 | 39.9043 | 38.593 | -4.8002 | -13.989 | -14.4328 | 9.4871 |  |  |  | 22.7 | 18.8 | -3.46 | 35.1836 | 35.0664 | 33.3744 | 85.7355 | 86.5308 | -22.5592 | -78.6584 | -20.1164 | 3.1426 | 31.06 | 19.6 | 11.8799 | 11.7218 | -12.15 |  |  |  |  | 0.0148 | -6.4399 | -4.5 | -3 | -3.1909 | 5.2421 | 37.8565 | 14.2929 | 5.75 | -0.75 | 9.145 | -49.2078 |  | -5.65 | 15.42 | 26.49 |  | -20.5545 | -43.8937 | -41.1545 | 22.147 | 1.1505 | -7.1403 | -7.6508 | -6.7299 | -17.9156 | -11.211 | -75.6742 | -71.8687 |  | -12.747 | -11.8497 | 0 | -21.3462 |  | -7.172 | -25.7786 | -25.2228 | 3.3861 | 0 | -9.98 | 3.5 | 3.5934 | -25.3377 | -10.6391 | 0.5087 | 4.9808 | -0.9196 | -15.2066 |  | 2.3011 | 2.4658 | 3.3124 | 0 | 0 | 1.1722 | 2.5118 | -31.4818 | 24.4185 | 24.2383 | -15.3019 |  | 26.3981 | -23.06 | -2.7974 | 0.3408 | 1.33 | 0.22 | -25.6379 | 0 | 2.672 | 0.911 |  |  | -12.0792 | -2.9203 | 2.64 | -0.0005 |  | 40.2032 | -13.6802 | -13.2317 | 2.9197 | 0.021 |  | -5.7211 | -4.5211 | 7.5891 | -47.394 |  | 25.8786 |  | 0.0734 | -9.9655 | -9.3595 | 1.466 | 7.1935 | 7.2865 | 1 | 17.0234 | 19.6543 | -2.51 | 4.0315 | 22.8723 | 19.519 | 46.8462 | 0 | 0 | -12.7143 | -12.7303 | 0 | 0 |  |  | -16.3905 | -15.7752 | -17.3055 | -16.6844 | 15.29 | 15.12 | -34.7 | -34.5 | 0.7736 | 3.2 | 73.6612 | 13.9762 | 13.9155 |  | -45.7 | 0.5 | 0 | -17.6347 | -17.5493 | -99.4264 | 19.8736 | -233.7173 | -22.413 | -32.4747 | 72.4434 | 95.4448 | 97.901 | 116.3964 | -2.9129 | 16.2985 | 14.1919 | 11.7139 | 119.737 | -228.495 | 32.5 | -29.4436 | -0.7947 |  | -9.04 | -1.359 | -1.345 | 5.52 | -2.16 | -4.1302 | -3.4562 | 6.0655 | -11.6289 | 3.9 | 4.354 | 3.908 |  |  | 3.1832 | 4.1857 | 3.2959 |  | 30.8 | -1.1448 | 0.58 |  | 0 | -14.3855 | -18.8052 | 0 | 8.8315 | -11.5708 | 3.1284 | -30.7 | 13.2 |  | -51.6107
05/07/2025 | 12:30 |  | 4.7359 | -9.9684 | 7.6468 | 12.8697 |  | 17.4712 |  | 24.1395 | 10.2937 | 10.0068 | -19.98 | -28.6 | 4.4 | 4.14 | -19.8 | 3.5041 | -6.1745 | 6.3671 | 6.4138 | 10.932 | 9.2292 | -6.3929 | 2.4426 |  | -0.5638 |  |  | 7.272 | 0 | -4.4 | 4.195 | 0.234 | [5 empty] | 3.9322 | 4.4911 | 12.8592 | 16.8605 | -15.6074 | -8.1715 | -8.1098 | 13.606 | 13.9353 | -17.2807 | -15.0034 | 3.1687 | 16.2473 | 126.1987 | 3.5996 | -2 | -2 | -23.7856 | -23.5267 | -2.7821 |  | 7.756 | 4.6546 | 2.6888 | 1.9472 | -130.0699 | 75.6554 | 75.7469 | 4.8371 | -101.2847 |  |  |  | 27.1643 | 7.04 | 7.39 | 0.36 | 7.4 | -12.9896 | -13.1236 | 38.9209 | 36.8417 | -5.2452 | -14.3191 | -14.2073 | 7.1589 |  |  |  | 23.2 | 19.4 | -3.37 | 34.9699 | 35.1694 | 33.6864 | 84.3832 | 84.6171 | -23.3394 | -74.8276 | -20.3593 | 3.1948 | 32.15 | 19.72 | 11.7236 | 11.7218 | -11.85 |  |  |  |  | 0.0149 | -6.1703 | -2.3 | -2.3 | -3.7329 | 5.0551 | 37.8565 | 13.9218 | 5.52 | -0.61 | 8.835 | -49.8228 |  | -5.11 | 14.74 | 26.84 |  | -20.7 | -43.5718 | -42.9 | 24.3523 | 2.237 | -7.4127 | -7.1881 | -16.4941 | -20.2064 | -9.442 | -73.6224 | -76.1998 |  | -12.2559 | -11.4132 | 15.255 | -17.347 |  | -2.564 | -25.878 | -25.5575 | 4.4022 | 0 | -9.43 | 0 | 3.6358 | -22.1502 | -11.243 | 0.4822 | 4.5738 | 4.1867 | -19.0837 |  | 2.6753 | 2.7507 | 0 | 0 | 0 | 1.3396 | 0.6698 | -32.1516 | 24.6637 | 24.9373 | -16.4284 |  | 25.5143 | -22.52 | -2.5118 | 0.3408 | 0.92 | 0.5 | -26.4512 | 1.9175 | 2.628 | 0.819 |  |  | -10.5613 | -1.1862 | -2.89 | 29.3496 |  | 25.17 | -5.3773 | -5.6644 | 2.8867 | 0.0548 |  | -10.8504 | -18.2793 | 6.7544 | -21.9324 |  | 22.8912 |  | -6.4828 | -12.0255 | -3.1306 | 1.3267 | 6.8566 | 7.0492 | 0.656 | 18.0513 | 20.5082 | -3.77 | 0 | 19.7122 | 18.4794 | 46.4401 | 0 | 0 | -12.8635 | -12.7996 | 0 | -10.5725 |  |  | -16.3355 | -15.7588 | -16.5229 | -16.3769 | 15.88 | 15.9 | -33.6 | -33.6 | 1.3889 | 2.88 | 70.4481 | 12.7989 | 12.85 | -16.5 | -45.6 | 0 | -0.4 | -17.601 | -17.7894 | -105.0206 | 21.0469 | -231.4314 | -21.2122 | -28.1413 | 70.9031 | 100.041 | 94.9359 | 114.6006 | -1.6616 | 15.5503 | 18.4054 | 13.3225 | 118.8443 | -228.8307 | 29.1939 | -28.6289 | -0.7947 |  | -9.36 | -1.402 | -1.412 | 5.84 | -2.24 | -4.3532 | -3.8071 | 6.096 | -11.22 | 4.7 | 4.49 | 4.524 | 2.828 |  | 4.2275 | 4.0749 | 3.0708 |  | 31 | -1.5831 | 0.53 |  | 0 | -14.663 | -18.126 | 0 | 8.9584 | -11.9717 | 1.8183 | -30.8 | 13.4 |  | -52.4065
05/07/2025 | 13:00 |  | 4.5116 | -9.65 | 2.8095 | 12.5121 |  | 17.5477 |  | 22.5637 | 9.5357 | 9.2259 | -15.54 | -28.6 |  | 4.968 |  | 3.4691 | -3.1693 | 5.3751 | 5.2785 | 8.7976 | 9.2578 | -6.48 | 2.4022 |  | -0.4952 |  |  | 6.345 | -4.44 | -6.6 | 3.013 | 0.258 | [5 empty] | 4.3958 | 4.4271 | 13.5215 | 17.0381 | -18.0769 | -8.0375 | -8.383 | 10.1882 | 6.5246 | -17.2807 | -15.5393 | 2.7742 | 12.987 | 123.2404 | 3.5509 | -2.1 | -2 | -23.9916 | -24.4989 | -2.8067 |  | 5.9723 | 4.2848 | 2.4188 | 1.7545 | -144.9324 | 74.7703 | 74.8314 | 15.4575 | -116.8833 |  |  |  | 24.2304 | 6.14 | 6.53 | -0.77 | 6.37 | -15.9367 | -15.4009 | 28.0694 | 26.7311 | -5.5995 | -14.4769 | -14.3978 | 6.6299 |  |  |  | 23.6 | 19.3 | -3.24 | 34.3129 | 34.3169 | 32.7155 | 86.9603 | 88.5917 | -25.2717 | -75.1074 | -21.7628 | 2.9554 | 31.94 | 18.01 | 11.7236 | 11.6241 | -11.93 |  |  |  |  | 0.0148 | -6.2709 | 0 | 0 | -4.5239 | 5.0551 | 37.8565 | 13.9218 | 5.54 | -0.61 | 8.525 | -51.8329 |  | -5.33 | 16.04 | 25.36 |  | -21.6273 | -43.0417 | -42.4091 | 21.3416 | 2.8477 | -8.5031 | -8.0655 | -17.1518 | -21.9141 | -11.134 | -80.7378 | -73.0293 |  | -11.7927 | -10.6905 | 14.5644 | -20.7539 |  | 0.528 | -24.6551 | -24.2787 | 4.3408 | 0 | -8.53 | -4.8 | 3.4047 | -21.863 | -11.3945 | -0.2487 | 5.6814 | 5.2602 | -19.4256 |  | 2.9468 | 3.0357 | 0 | 0 | 0 | 4.3539 | 4.3539 | -32.9889 | 24.0499 | 24.1915 | -17.4475 |  | 24.8161 | -20.02 | -2.51 | 0.3152 | 1.42 | 0.09 | -25.1117 | 0 | 2.679 | 1.008 |  |  | -8.5741 | -0.1993 | -4.41 | 34.2358 |  | 25.8686 | -5.2093 | -5.3334 | 2.7481 |  |  | -10.8005 | -15.5684 | 8.4833 | -24.4533 |  | 23.885 |  | -6.559 | -12.5192 | -2.6533 | 2.3149 | 6.6369 | 6.8198 | 1.7791 | 17.4688 | 18.9836 | -5.45 | 0 | 19.7553 | 15.0689 | 48.5733 | -2.2702 | -1.7647 | -12.8949 | -12.1128 | 0 | -11.0859 |  |  | -16.8135 | -16.2312 | -15.4792 | -15.1735 | 11.99 | 11.91 | -33.6 | -33.8 | 1.2131 | 2.56 | 74.9751 | 12.5409 | 12.4834 | -16.5 | -45.6 | 0.9 | 0.4 | -17.8258 | -17.7467 | -108.5288 | 22.9977 | -232.8944 | -18.6976 | -31.8433 | 70.5946 | 98.7597 | 101.4236 | 114.9819 | -6.0433 | 14.0672 | 13.4144 | 10.5537 | 116.7456 | -228.6513 | 27.2301 | -27.6657 | -0.5603 |  | -9.04 | -1.401 | -1.411 | 5.92 | -2.32 | -4.0364 | -3.7186 | 5.51 | -10.399 | 4 | 4.125 | 4.028 |  |  | 4.046 | 3.5091 | 3.3923 |  | 30.2 | -0.5364 | 0.53 |  | 0 | -15.4744 | -19.3277 | 0 | 9.9715 | -12.07 | 1.6602 | -29.6 | 12.3 |  | -50.486
05/07/2025 | 13:30 |  | 4.431 | -9.6134 | 10.3321 | 8.7293 |  | 16.6547 |  | 18.8741 | 7.8258 | 7.5442 | -13.32 | -28.6 |  | 4.968 | -19.8 | 3.0959 | -4.3063 | 4.4096 | 4.2098 | 8.0923 | 8.3387 | -6.1018 | 2.1823 |  | -0.9558 | -1.119 | -1.105 | 5.75 | -6.66 | -4.4 | 2.639 | 0.244 | -14.07 | -14.18 | -10 | -12.26 | -12.26 | 4.8117 | 4.4316 | 16.3387 | 20.7804 | -22.4961 | -8.4394 | -7.9416 | 7.7381 | 18.7631 | -11.5205 | -15.0034 | 3.5633 | 19.4496 | 135.3552 | 3.7549 | -2.1 | -2.2 | -27.155 | -27.1961 | -2.9907 |  | 5.4694 | 4.438 | 0 | 0.5222 | -169.3472 | 75.4112 | 75.5028 | 30.3457 | -127.7568 |  |  |  | 22.1147 | 5.35 | 5.37 | -2.32 | 5.02 | -14.5971 | -14.5971 | 26.7231 | 25.4101 | -5.4427 | -15.8553 | -15.9036 | 7.0568 | 0 |  |  | 23.6 | 19.2 | -3.3 | 32.8871 | 32.7397 | 31.0315 | 93.0987 | 93.5537 | -26.2563 | -78.2526 | -24.1791 | 3.2349 | 31.19 | 15.89 | 10.6299 | 10.6476 | -10.98 |  |  |  |  | 0.015 | -5.7458 | 2.2 | 2.3 | -4.8804 | 4.681 | 38.0142 | 13.5507 | 5.25 | -0.61 | 8.4165 | -52.828 |  | -5.58 | 14.64 | 24.75 |  | -24.4636 | -42.5949 | -41.4364 | 17.3451 | -2.8801 | -11.7696 | -11.8321 | -11.5183 | -14.3058 | -10.407 | -98.5888 | -67.8735 |  | -10.8184 | -9.8346 | 12.1068 | -20.2983 |  | 3.6 | -23.709 | -23.1921 | 2.4659 | 0 | -10.33 | 1.8 | 3.2645 | -23.4882 | -12.1662 | -1.1483 | 6.6783 | 3.0664 | -19.6232 |  | 3.0004 | 3.1151 | 0 | 0 | 0 | 2.6793 | 2.6793 | -31.8167 | 23.5421 | 23.2086 | -16.7221 |  | 23.5123 | -19.45 | -2.8103 | 0.3143 | 1.59 | 0.39 | -24.16 | 0 | 2.658 | 1.13 |  | 5.3 | -10.1622 | -1.8511 | -4.22 | 35.2102 |  | 24.9237 | -5.0913 | -5.3999 | 2.703 |  |  | -11.4189 | -16.0005 | 12.4964 | -25.4617 |  | 19.0275 |  | -6.7512 | -11.7078 | -3.0376 | 2.3566 | 6.3952 | 6.5508 | 2 | 18.6918 | 19.6115 | -6.29 | 0 | 21.2207 | 11.6429 | 47.7899 | -3.8491 | -3.229 | -11.2287 | -11.8365 | -10.5371 | 0 |  |  | -18.0934 | -17.4891 | -15.2209 | -15.446 | 12.36 | 12.36 | -33.2 | -34.2 | 1.2662 | 2.16 | 73.7655 | 12.4423 | 12.2206 | -16.5 | -44.4 | 1.7 | 1.2 |  |  | -111.0493 | 17.9458 | -232.0658 | -16.9043 | -36.3598 | 68.5579 | 98.9865 | 101.8212 | 114.0042 | -5.3786 | 12.7088 | 12.4504 | 8.8209 | 115.1595 |  | 28.3849 | -25.0985 | -0.3748 |  | -8.72 | -1.594 | -1.616 | 5.28 | -1.84 | -4.0734 | -4.0421 | 5.861 | -10.164 | 3.6 | 3.567 | 3.591 |  | 3.0981 | 3.8946 | 4.2142 | 3.0209 |  | 29.5 | 0.358 | 0.58 |  |  | -15.6002 | -19.3698 | 0 | 9.8719 | -12.3384 | 2.2324 | -29.3 | 11.7 |  | -49.882
05/07/2025 | 14:00 |  | 4.0128 | -9.0285 | 4.3479 | 9.0962 |  | 15.7336 |  | 19.6394 | 8.0968 | 7.4605 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 4.968 | -19.8 | 3.3814 | -0.8571 | 4.4996 | 4.3338 | 7.9042 | 8.4966 | -6.1274 | 1.936 |  | -0.342 | -1.095 | -1.129 | 5.809 | -4.44 |  | 2.256 | 0.249 | -14.51 | -14.38 |  | -11.92 | -12.05 | 3.578 | 3.8812 | 14.7271 | 18.2392 | -21.0449 | -8.9753 | -10.43 | 17.4159 | 20.0529 | -12.8601 | -12.3242 | 3.5633 | 17.8956 | 126.5585 | 0.5943 | -0.6 | -0.6 | -23.9862 | -24.7545 | -2.8554 |  | 7.5071 | 3.2623 |  | 0.3975 | -157.0482 | 73.7022 | 73.7632 | 29.8868 | -136.0162 |  |  |  | 21.0369 | 5.59 | 5.46 | -1.97 | 5.07 | -13.9273 | -13.6594 | 25.4924 | 24.4836 | -5.0823 | -16.1933 | -14.7054 | 6.1505 |  |  |  | 22.3 | 18.4 | -3.18 | 33.2143 | 32.4962 | 30.9322 | 92.2896 | 93.077 | -28.4446 | -75.9349 | -25.266 | 3.2724 | 30.14 | 15.95 | 10.3174 | 10.4523 | -10.78 |  |  |  |  | 0.015 | -5.5246 | 2.5 | 2.4 | -4.8682 | 4.307 | 37.2256 | 12.9941 | 4.87 | -0.22 | 8.7885 | -56.2232 |  | -5.65 | 16.86 | 24.33 |  | -24.9909 | -42.5592 | -40.0727 | 18.6826 | -3.1082 | -11.6696 | -12.9147 | -14.4073 | -21.4212 | -10.732 | -97.569 | -70.9906 |  | -9.4951 | -9.4516 | 14.3808 | -18.5653 |  | -9.732 | -25.4368 | -25.3357 | 5.0006 | 0 | -10.08 | 5.3 | 3.069 | -19.4203 | -13.0458 | -2.004 | 6.5949 | 1.1515 | -18.6018 |  | 3.2769 | 3.4201 | 0 | 2.7434 | 0 | 1.842 | 2.0095 | -27.7978 | 23.8989 | 23.7423 | -14.5108 |  | 21.6031 | -20.19 | -2.6546 | 0.2969 | 1.4 | 1.23 | -19.5444 |  | 2.597 | 1.11 |  | 6.08 | -11.1262 | -3.6881 | -4.11 | 35.5009 |  | 24.4878 | -5.3421 | -5.3006 | 2.6733 |  |  | -12.2973 | -14.235 | 8.41 | -26.302 |  | 22.3378 |  | -6.4721 | -11.6858 | -2.6084 | 2.5054 | 6.2633 | 6.2344 |  | 17.2093 | 18.7452 | -5.87 | 0 | 12.3167 | 8.2175 | 57.6685 | -0.7884 | 0 | -11.0783 | -12.2118 | -10.6371 | -11.6889 | 25.4975 | 26.6924 | -15.8027 | -15.0062 | -16.3109 | -15.6514 | 7.33 | 7.29 | -32.8 | -32.3 | 1.1966 | 1.52 | 71.8866 | 14.1728 | 14.103 | -16.5 | -44.8 | -0.3 | -0.8 |  |  | -120.6574 | 18.6058 | -227.1652 | -13.2358 | -34.7917 | 68.762 | 101.4513 | 96.6946 | 111.4252 | -3.5877 | 11.7182 | 11.6957 | 16.1178 | 109.0589 | -224.9068 | 30.6373 | -24.1767 | -0.5847 |  | -8.48 | -1.215 | -1.234 | 4.64 | -2.4 | -2.9884 | -3.7491 | 5.626 | -10.0175 | 3.2 | 4.843 | 4.716 | 2.6019 |  | 4.2184 | 3.7283 | 3.7194 |  | 29.7 | 0.7708 | 0.54 |  |  | -15.2608 | -18.6421 | 0 | 9.573 | -13.4941 | 2.5412 | -30.1 | 12.1 |  | -53.2732
05/07/2025 | 14:30 |  | 3.5448 | -8.4662 | 6.6272 | 10.971 |  | 16.2841 |  | 20.4093 | 8.5947 | 8.2927 | -15.54 |  |  | 4.968 | -19.8 | 3.1714 | -0.3017 | 4.6937 | 4.5515 | 8.14 | 8.5031 | -6.1939 | 2.3068 |  | -0.3661 | -1.193 | -1.189 | 5.608 | -4.44 |  | 2.259 | 0.246 | -14.72 | -14.79 |  | -12.03 | -11.93 | 4.2136 | 3.8065 | 17.386 | 21.0561 | -19.8568 | -9.6451 | -8.8703 | 0.9245 | 0.8752 | -11.1186 | -8.5734 | 1.5905 | 8.7701 | 131.165 | 0.3788 | -0.5 | -0.5 | -26.6489 | -26.534 | -3.0001 |  | 7.2076 | 3.7266 |  | 0.5221 | -171.4224 | 75.1976 | 75.1976 | 32.2833 | -134.0789 |  |  |  | 23.6116 | 6.11 | 6.33 | -1.81 | 5.43 | -15.133 | -15.2669 | 27.4841 | 25.7635 | -5.4613 | -14.6002 | -15.1061 | 6.8472 |  |  |  | 22.1 | 18.2 | -2.98 | 32.9993 | 33.2402 | 31.2803 | 96.6286 | 95.9522 | -28.0753 | -79.1998 | -26.9633 | 3.3671 | 31.05 | 16.7 | 10.1611 | 10.257 | -10.62 |  |  |  |  | 0.0152 | -5.5271 | 2.3 | 2.3 | -4.7217 | 3.933 | 37.8565 | 12.4374 | 4.45 | -0.75 | 9.548 | -50.6629 |  | -5.22 | 14.38 | 25.16 |  | -23.2455 | -42.6129 | -40.9273 | 18.0439 | -4.0986 | -12.5295 | -12.4524 | -15.9803 | -18.9447 | -11.055 | -102.2312 | -67.8126 |  | -10.4488 | -9.0051 | 15.5746 | -19.5887 |  | -1.028 | -24.2789 | -23.6588 | 5.2131 | 0 | -5.92 | 4.3 | 2.8392 | -21.1927 | -13.606 | -2.5964 | 9.2894 | 4.8274 | -23.0005 |  | 3.6454 | 3.7001 | 0 | 0 | 0 | 2.6793 | 2.6793 | -27.6303 | 22.5848 | 22.3764 | -14.0199 |  | 21.0904 | -19.97 | -2.51 | 0.2905 | 1.39 | 2.08 | -20.547 |  | 2.604 | 1.078 |  | 6.86 | -12.2168 | -4.2169 | -3.22 | 37.7284 |  | 25.0578 | -5.1585 | -5.4854 | 2.7085 | 0.0248 |  | -11.9418 | -15.8612 | 11.2222 | -26.7222 |  | 20.5899 |  | -6.6017 | -11.7185 | -2.8103 | 3.8095 | 6.2413 | 6.353 | 2 | 18.8743 | 20.2084 | -4.61 | 0 | 18.4607 | 13.4598 | 52.294 | -1.7474 | 0 | -13.2457 | -12.4908 | 0 | -11.9089 |  |  | -15.1875 | -14.5832 | -15.5394 | -15.0383 | 10.98 | 10.98 | -32.2 | -32.1 | 1.301 | 0.48 | 72.5145 | 14.356 | 14.1234 | -16.1 | -45.2 | -1.4 | -1.7 |  |  | -120.6707 | 19.2258 | -230.0947 | -15.0876 | -36.2883 | 66.8352 | 99.9941 | 93.9104 | 113.3971 | -8.6245 | 11.5523 | 10.4879 | 14.5402 | 116.0305 | -227.1884 | 30.4171 | -27.4862 | -0.8191 |  | -7.28 | -1.378 | -1.384 | 4.08 | -2.64 | -2.2516 | -3.1632 | 5.6565 | -10.9575 | 3.8 | 3.955 | 4.617 |  |  | 3.9458 | 3.752 | 3.4771 |  | 29.9 | 0.9265 | 0.56 |  | 0 | -14.7991 | -19.2999 | 0 | 9.0371 | -11.6443 | 2.4624 | -30.2 | 12.2 |  | -55.0204
05/07/2025 | 15:00 |  | 3.4378 | -8.4254 | 6.0662 | 10.5722 |  | 15.16 |  | 20.8824 | 8.7307 | 8.3919 | -17.76 |  | 4.4 | 4.968 | -19.8 | 3.211 | -1.297 | 4.6829 | 4.7429 | 8.2798 | 8.4058 | -6.2881 | 2.3817 |  | -0.2999 | -1.136 | -1.144 | 5.521 | -2.22 |  | 2.188 | 0.251 | -14.42 | -14.48 | -10 | -11.89 | -11.99 | 3.9121 | 3.818 | 13.9463 | 17.7868 | -19.3341 | -10.8507 | -10.4596 | 13.7027 | 15.0587 | -13.6638 | -11.7884 | 4.3523 | 18.9761 | 125.5173 | 0.3766 | -0.4 | -0.4 | -24.2029 | -24.2837 | -2.7657 |  | 6.1735 | 3.4696 |  | 0.4708 | -152.5315 | 72.0542 | 72.2068 | 30.6157 | -124.943 |  |  |  | 22.444 | 6.01 | 6.2 | -2.4 | 4.32 | -14.4632 | -13.7934 | 26.5779 | 25.4449 | -4.8341 | -12.7771 | -12.9273 | 5.6124 |  |  |  | 20.9 | 17 | -2.9 | 32.3591 | 32.2167 | 30.7308 | 92.5307 | 92.7227 | -26.5077 | -76.209 | -24.9477 | 3.1543 | 29.7 | 16.32 | 10.3174 | 10.3546 | -10.72 |  |  |  |  | 0.015 | -5.4698 | 2.5 | 2.4 | -4.6692 | 3.746 | 36.5948 | 12.0663 | 4.11 | -0.27 | 8.2925 | -55.1481 |  | -5.34 | 14.36 | 24.95 |  | -24.1636 | -41.4485 | -40.9091 | 16.0444 | -4.3965 | -13.2097 | -13.0353 | -9.4988 | -13.6495 | -9.518 | -99.1591 | -63.4752 |  | -9.5742 | -8.8527 | 14.787 | -24.0117 |  | 22.544 | -25.5343 | -25.6955 | 1.2566 | -10.09 | -8.68 | 1.9 | 2.6424 | -25.008 | -13.7075 | -2.7055 | 6.8203 | 0.0077 | -20.0522 |  | 3.4411 | 3.5603 | 3.0195 | 0 |  | 1.842 | 1.842 | -27.6303 | 22.9714 | 23.1425 | -14.2473 |  | 20.9732 | -20.05 | -2.5081 | 0.2969 | 1.08 | 1.84 | -20.89 |  | 2.678 | 0.961 |  | 7.53 | -11.8175 | -3.5699 | -3.6 | 38.3309 |  | 26.0198 | -5.3865 | -5.5079 | 2.7396 |  |  | -12.4837 | -14.8225 | 12.1897 | -27.0583 |  | 22.8823 |  | -6.3385 | -12.5186 | -3.0864 | 2.7081 | 6.278 | 6.353 | 2.0751 | 18.7557 | 20.9205 | -4.19 | 0 | 19.0705 | 15.9485 | 50.1163 | 0 | 0 | -12.5939 | -12.4862 | 0 | 0 |  |  | -13.9075 | -13.6493 | -14.1668 | -14.1194 | 10.94 | 10.89 | -31.6 | -31.8 | 1.2662 | -0.64 | 69.7805 | 13.7137 | 13.6402 | -16.5 | -44.4 | -1.6 | -2.1 | -17.618 | -17.5684 | -108.1626 | 15.1367 | -229.2587 | -17.8108 | -34.6563 | 72.2849 | 94.8691 | 90.5329 | 115.3704 | -2.0615 | 16.0549 | 16.7136 | 15.7267 | 120.7501 | -227.296 | 33.8879 | -31.5469 | -0.9363 |  | -6.96 | -1.447 | -1.45 | 3.52 | -2.48 | -2.0055 | -4.0116 | 6.389 | -11.2779 | 3.7 | 4.373 | 5.396 | 2.6679 |  | 4.2494 | 3.4889 | 4.3574 |  | 29.8 | 1.0762 | 0.53 |  | 0 | -14.1333 | -18.8537 | -1.2615 | 9.0631 | -11.8412 | 1.9105 | -29.7 | 12.3 |  | -51.8572
05/07/2025 | 15:30 |  | 3.3953 | -8.273 | 8.1097 | 9.1424 |  | 15.1813 |  | 20.8287 | 8.6217 | 8.3676 | -15.54 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -17.6 | 3.5548 | -1.8326 | 4.9467 | 4.9588 | 8.559 | 9.098 | -6.3116 | 2.3621 |  | -0.3439 | -1.201 | -1.204 | 5.42 | -4.44 | -6.6 | 1.548 | 0.273 | -14.68 | -14.76 |  | -12.13 | -12.17 | 4.4147 | 3.635 | 16.8876 | 21.3548 | -19.8449 | -9.3771 | -9.8806 | 0.9681 | 1.1291 | -10.8507 | -8.1715 | 1.9851 | 9.8129 | 132.1458 | 0 | 0 | 0 | -26.019 | -26.2161 | -2.9339 |  | 5.6511 | 3.2704 |  | 0.4431 | -172.9178 | 73.0003 | 73.1528 | 47.1323 | -135.5126 |  |  |  | 21.5658 | 5.66 | 5.75 | -2.85 | 4.34 | -13.1236 | -13.5255 | 25.9215 | 24.8076 | -3.5344 | -12.6961 | -12.4703 | 5.4197 |  |  |  | 20.8 | 17.1 | -2.85 | 32.1695 | 32.5656 | 30.3085 | 99.5719 | 99.3406 | -30.1893 | -79.9355 | -28.9504 | 3.0082 | 28.66 | 15.64 | 10.4736 | 10.6476 | -10.8 |  |  |  |  | 0.0152 | -5.5769 | 2.3 | 2.7 | -3.8232 | 3.559 | 35.3331 | 11.6953 | 3.86 | 0.06 | 7.843 | -56.6482 |  | -4.29 | 13.26 | 23.13 |  | -24.5818 | -42.0192 | -40.5909 | 14.8599 | -4.2084 | -13.6199 | -13.6683 | -17.6919 | -22.1488 | -10.612 | -111.7499 | -60.1136 |  | -9.7745 | -8.9834 | 14.0577 | -16.1364 |  | -11.78 | -23.7896 | -23.9935 | 5.2802 | 0 | -8.91 | -2.1 | 3.0668 | -18.6126 | -13.1148 | -2.1224 | 5.9205 | 4.957 | -20.5079 |  | 3.4295 | 3.5081 | 2.4216 | 0 | 0 | 0.6698 | 0.5024 | -26.4581 | 22.1645 | 22.1908 | -14.1871 |  | 21.276 | -19.41 | -2.7224 | 0.3143 | 1 | 1.49 | -21.0731 | 0 | 2.608 | 1.087 |  | 7.34 | -12.6057 | -3.6621 | -3.65 | 38.2289 |  | 24.6093 | -5.697 | -5.8744 | 2.7256 |  |  |  | -15.1152 | 13.1556 | -26.0499 |  | 20.3858 |  | -6.4427 | -10.2723 | -3.6347 | 2.9209 | 6.2853 | 6.3689 | 2 | 20.3927 | 20.7408 | -3.77 | 4.6324 | 23.4714 | 16.4282 | 43.9239 | 0 | 1.4244 | -14.4198 | -13.2298 | 0 | 0 |  |  | -14.6876 | -14.1382 | -12.8907 | -12.6939 | 14.02 | 14.01 | -32 | -32.2 | 1.3889 | -2.16 | 68.9155 | 14.6342 | 14.8799 | -17 | -45.2 | -1.2 | -1.7 | -17.5436 | -17.5379 | -95.1441 | 8.7133 | -231.9244 | -18.3786 | -28.2752 | 74.1056 | 92.7649 | 93.1466 | 115.876 | 0.18 | 16.298 | 14.7216 | 16.6953 | 122.68 | -228.841 | 36.7 | -29.6495 | -1.1951 |  | -8.32 | -1.436 | -1.462 | 4.88 | -1.36 | -3.8497 | -4.509 | 6.7979 | -11.4824 | 4.7 | 4.247 | 3.334 |  |  | 4.0192 | 3.6867 | 3.3406 |  | 30.6 | 1.4925 | 0.41 |  | -3.1103 | -14.4331 | -17.9138 | -1.6981 | 8.3451 | -10.4712 | 1.6071 | -29.9 | 12.9 |  | -49.4443
05/07/2025 | 16:00 |  | 2.9959 | -7.9666 | 7.5718 | 7.6521 |  | 15.5006 |  | 20.1869 | 8.2927 | 7.9044 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 4.968 | -22 | 3.4882 | -2.3494 | 5.1653 | 4.9837 | 9.0842 | 9.4942 | -6.2162 | 2.3043 |  | -0.4155 | -1.2 | -1.197 | 5.008 | -6.66 | -4.4 | -0.078 | 0.302 | -14.86 | -14.9 |  | -11.95 | -11.98 | 4.4194 | 3.8128 | 18.2475 | 22.3797 | -19.9807 | -7.9036 | -7.968 | 1.3277 | 1.3244 | -11.1186 | -8.7073 | 1.9851 | 10.005 | 130.6356 |  |  |  | -27.3059 | -27.5997 | -2.0534 |  | 9.0003 | 3.1503 |  | 0.3715 | -179.5403 | 76.9371 | 77.6696 | 44.4692 | -135.8298 |  |  |  | 21.3562 | 5.27 | 5.37 | -3.29 | 3.61 | -15.6688 | -15.5348 | 27.3566 | 26.553 | -4.0622 | -28.6636 | -28.6174 | 8.6258 | 27.0693 |  |  | 20.5 | 16.8 | -2.87 | 36.5046 | 36.8766 | 34.8152 | 107.3698 | 107.6267 | -28.0631 | -90.1141 | -26.9564 | 2.9586 | 30.11 | 16.86 | 9.6924 | 9.7687 | -10.41 |  | -28.0038 | -28.7421 | 46.3522 | 0.0154 | -5.3888 | 4.6 | 5.2 | -4.353 | 2.998 | 36.1216 | 11.3242 | 3.53 | -0.3 | 6.8665 | -46.0976 |  | -4.99 | 14.07 | 22.85 | -43.5818 | -21.4091 | -40.289 | -39.5818 | 9.6334 | -12.8895 | -22.3139 | -22.2804 | -10.56 | -13.6151 | -9.291 | -119.0841 | -51.6375 |  | -9.3155 | -8.5078 | 10.7427 | -26.1322 |  | 27.152 | -25.659 | -25.5473 | 1.4326 | -16.77 | -8.87 | 3 | 2.6184 | -26.4349 | -12.6486 | -1.7907 | 6.428 | 0.9311 | -17.8228 |  | 3.1603 | 3.1481 | 2.9749 | 3.3293 | 0 | 2.1769 | 2.3444 | -24.951 | 21.373 | 20.9958 | -13.106 |  | 21.0904 | -19.77 | -3.3175 | 0.2804 | 1.27 | 0.88 | -20.4921 |  | 2.639 | 1.052 | 2.9961 | 6.98 | -13.7419 | -4.4609 | -3.55 | 37.5145 |  | 23.959 | -5.0554 | -5.3673 | 2.7172 |  |  |  | -13.9581 | 9.5819 | -26.386 |  | 22.7874 | 0 | -6.6381 | -11.2959 | -2.7376 | 3.6972 | 6.3073 | 6.4005 | 2.973 | 20.1351 | 21.7448 | -2.93 | 0 | 22.6406 | 26.0265 | 45.4168 | 4.3003 | 4.6925 | -13.5692 | -14.431 | 0 | 0 | 31.5663 | 32.4066 | -14.1822 | -13.7153 | -11.2042 | -11.052 | 11.61 | 11.3 | -31 | -31.5 | 1.2662 | -4.48 | 57.927 | 24.0152 | 23.9199 | -17.4 | -44.8 | -1.6 | -2.1 |  |  | -91.2166 | 8.7438 | -231.6418 | -18.5085 | -26.3688 | 79.347 | 85.3344 | 85.4373 | 121.5322 | 9.2405 | 19.3008 | 17.1208 | 22.3985 | 131.8053 | -229.145 | 46.6598 | -36.9919 | -0.3503 |  | -7.6 | -1.505 | -1.511 | 4.08 | -0.96 | -3.6502 | -5.0095 | 7.7653 | -11.6014 | 4.1 | 5.867 | 4.977 | 2.6567 | 3.3005 | 3.9464 | 3.5961 | 3.355 |  | 30.6 | 0.3666 | 0.38 |  | -3.9939 | -13.9566 | -16.7046 | -2.6768 | 8.1304 | -10.8978 | 1.8639 | -30.3 | 12.8 |  | -48.9673
05/07/2025 | 16:30 |  | 2.8639 | -7.7956 | 6.856 | 8.4203 |  | 15.1549 |  | 19.4092 | 8.1758 | 7.7406 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 5.796 | -22 | 3.3498 | -2.5121 | 5.5494 | 5.2582 | 9.1678 | 10.3564 | -6.2203 | 2.3959 |  | -0.841 | -1.215 | -1.207 | 4.646 | -6.66 |  | -1.01 | 0.315 | -16.13 | -16.11 |  | -9.9 | -9.75 | 4.2096 | 3.7568 | 19.022 | 23.2278 | -19.9169 | -9.779 | -8.5347 | 0.959 | 1.0759 | -13.5299 | -8.1715 | 2.3796 | 11.04 | 134.212 | -4.7624 | 0 |  | -25.9644 | -26.8685 | -2.276 |  | 9.7203 | 3.4066 | 0 | 0.4004 | -193.2737 | 77.8527 | 78.0358 | 43.3082 | -151.3589 |  |  |  | 21.7255 | 4.78 | 4.8 | -3.71 | 3.29 | -23.0364 | -23.4383 | 24.7137 | 24.0403 | -3.5472 | -23.0039 | -23.0156 | 8.4651 | 32.3547 |  |  | 19.9 | 16.3 | -2.78 | 41.2059 | 42.3957 | 39.6261 | 115.1018 | 115.3724 | -31.6645 | -94.5794 | -30.6744 | 2.9076 | 29.14 | 15.6 | 9.5361 | 9.7687 | -10.38 |  | -32.5138 | -33.0588 | 42.9235 | 0.0153 | -5.1667 |  | 5.1 | -4.9719 | 2.811 | 35.4908 | 10.9531 | 3.17 | -0.23 | 6.634 | -42.8874 |  | -5.04 | 14.26 | 22.66 | -41.0182 | -20.4273 | -42.085 | -42.3273 | 11.1676 | -9.3795 | -20.8445 | -20.0092 | -16.5116 | -21.7665 | -10.196 | -118.6171 | -43.1342 |  | -9.6929 | -7.1667 | 12.8068 | -15.5631 | -15.9611 | 2.064 | -25.3937 | -25.1616 | 11.357 | 0 | -9.13 | 0.9 | 2.8336 | -20.3645 | -12.4454 | -1.4773 | 5.7536 | 8.6108 | -28.4069 |  | 3.003 | 3.0109 | 3.4448 | 4.2215 | 2.8843 | 10.2148 | 10.2148 | -30.6445 | 23.9671 | 24.1592 | -16.6458 |  | 23.6051 | -19.34 | -2.7224 | 0.2969 | 1.54 | 0.37 | -23.9952 |  | 2.616 | 1.081 |  | 6.33 | -8.7434 | -0.2289 | -3.9 | 34.961 |  | 19.8917 | -2.9264 | -3.4575 | 2.7387 | 0.0555 |  | -11.6892 | -17.2981 | 7.2808 | -27.1423 |  | 24.1187 | 123.9412 | -7.5857 | -10.7407 | 0.9346 | 3.4784 | 6.4318 | 6.5033 | 3.7157 | 23.7084 | 25.1076 | 0 | 0 | 10.9984 | 31.8221 | 60.277 | 7.4273 | 7.8984 | -15.1323 | -15.5989 | 0 | 0 | 46.7054 | 44.0908 | -14.4953 | -13.9844 | -9.137 | -9.3184 | 9.55 | 9.59 | -31.1 | -30.3 | 0.7736 | -7.28 | 52.3591 | 23.8943 | 23.6768 | -17.8 | -41.4 | -0.8 | -1.7 |  |  | -113.573 | 26.1401 | -231.4228 | -15.1439 | -27.3423 | 87.2166 | 74.7604 | 82.812 | 127.8105 | 20.8839 | 17.7386 | 16.737 | 26.4845 | 139.7576 | -234.7108 | 54.2391 | -45.881 | -1.0535 |  | -7.04 | -1.458 | -1.467 | 2.56 | 0.4 | -3.6079 | -6.9139 | 6.0655 | -9.2271 | 5.6 | 4.839 | 4.954 | 2.6389 | 3.0014 | 4.2619 | 3.6827 | 4.0328 |  | 25.7 | 1.4226 | 0.34 |  | -5.3153 | -12.8904 | -16.2694 | -4.5382 | 7.2431 | -8.8014 | 0 | -25.7 | 7.8 |  | -52.5963
05/07/2025 | 17:00 |  | 2.6635 | -7.6483 | 5.0978 | 8.3152 |  | 15.516 |  | 18.4433 | 7.6538 | 7.2649 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 4.968 | -19.8 | 3.3876 | -5.3056 | 5.3687 | 5.2184 | 9.226 | 10.7578 | -6.2227 | 2.3688 |  | -0.786 | -1.044 | -1.026 | 4.691 | -6.66 | -6.6 | -1.174 | 0.326 | -14.98 | -14.99 |  | -9.66 | -9.64 | 4.5789 | 4.2509 | 10.6472 | 14.3862 | -21.8063 | -13.9317 | -11.5561 | -0.3264 | -0.0498 | -15.5393 | -12.7261 | 0.4069 | 1.3436 | 76.7733 | 7.8813 | -1.4 | -1.4 | -21.1544 | -21.1159 | -2.0979 |  | 0.2269 | 3.0982 | 0 | -0.0091 | -132.4808 | 70.3451 | 70.5283 | 30.5732 | -121.0405 |  |  |  | 19.2605 | 5.34 | 4.12 | -5.83 | 2.59 | -25.5816 | -25.7156 | 27.4247 | 26.3697 | -3.0617 | -24.2822 | -23.9156 | 0.3764 | 37.3036 |  |  | 19.3 | 15.4 | -2.77 | 42.8383 | 42.625 | 41.858 | 109.0062 | 109.2183 | -27.8269 | -90.1535 | -26.668 | 2.7 | 26.45 | 14.59 | 9.3799 | 9.4757 | -10.26 |  | -38.7621 | -37.8882 | 36.8973 | 0.0152 | -5.2794 | 4.6 | 5 | -5.0134 | 2.2499 | 35.3331 | 10.2109 | 2.84 | -0.11 | 6.6805 | -36.3271 |  | -5.67 | 13.58 | 21.52 | -33.5818 | -16.7455 | -44.1532 | -43.7818 | 9.5925 | -10.3662 | -20.7443 | -20.3333 | -11.0995 | -18.2767 | -11.189 | -107.4762 | -26.4027 |  | -8.1426 | -6.8508 | 19.0797 | -19.1931 | -18.4927 | 27.664 | -28.4838 | -28.5008 | 9.2675 | -17.81 | -8.54 | 2 | 2.4297 | -28.0202 | -12.9793 | -2.1505 | 6.3174 | 7.3162 | -20.0243 |  | 3.814 | 3.7891 | 0 | 2.4265 | 0 | 12.0569 | 12.8941 | -33.8262 | 25.8103 | 25.9566 | -16.2821 |  | 24.4889 | -19.97 | -2.9146 | 0.306 | 1.45 | -0.33 | -23.7897 | 0 | 2.646 | 0.622 |  | 4.76 | -8.2186 | 0.0733 | -4.23 | 33.5007 |  | 19.3994 | -2.6147 | -2.6646 | 2.6945 |  |  | -13.3404 | -15.9296 | 6.6812 | -26.8902 |  | 23.5476 | 125.2022 | -7.8857 | -11.7107 | 1.5756 | 3.0415 | 5.941 | 6.0208 | 2.6346 | 29.1941 | 30.9847 | 6.71 | -4.8793 | 4.8399 | 48.1141 | 60.4786 | 14.494 | 13.989 | -17.0467 | -17.0296 | 0 | 0 |  |  | -11.2158 | -10.6555 | -7.0363 | -7.0553 | 6.13 | 5.91 | -32.2 | -32.8 | 0.9494 | -12.4 | 50.3166 | 20.4798 | 20.3811 | -17.8 | -43.1 | -1.9 | -2.5 | -17.3406 | -17.3091 | -94.2117 | 30.1536 | -233.0137 | -19.3769 | -14.5691 | 107.4539 | 54.1286 | 68.031 | 137.8711 | 43.9091 | 24.1729 | 19.1097 | 40.4935 | 174.8561 |  | 79.1323 | -66.0592 | -1.4295 |  | -6.4 | -1.405 | -1.42 | 2.32 | 0 | -3.7851 | -6.9718 | 8.3513 | -9.5201 | 2.7 | -0.945 | -0.375 | 2.6307 | 3.0048 | 4.6292 | 4.2089 | 3.9859 |  | 27.8 | 0.9244 | 0.23 |  | -8.6289 | -11.6441 | -14.118 | -7.7973 | 6.0571 | -7.082 | 0 | -27.3 | 9.7 |  | -46.3802
05/07/2025 | 17:30 |  | 2.4483 | -7.3144 | 6.2873 | 8.4562 |  | 14.5979 |  | 16.3482 | 6.5628 | 6.2847 | -11.1 | -26.4 | 2.2 | 4.14 | -19.8 | 2.9846 | -5.6915 | 5.3422 | 5.3236 | 9.425 | 10.8032 | -6.1448 | 2.291 |  | -0.6836 | -0.902 | -0.887 | 4.962 | -8.88 | -8.8 | -1.296 | 0.332 | -14.08 | -14.08 |  | -9.3 | -9.38 | 3.7797 | 4.5089 | 10.6348 | 14.154 | -24.0533 | -14.6015 | -14.5798 | 16.2593 | 16.855 | -17.8166 | -16.6109 | 1.9851 | 10.2746 | 77.692 | -7.5583 | 3.5 | 3.7 | -17.6965 | -17.4176 | -1.9696 |  | 2.4174 | 2.9925 |  | -0.1214 | -119.3579 | 66.1031 | 66.6524 | 33.3049 | -116.7847 |  |  |  | 17.2247 | 4.83 | 4.73 | -7.22 | -2.06 | -24.9118 | -24.242 | 26.0702 | 24.97 | -2.3116 | -23.9958 | -23.7122 | 2.6845 | 40.1222 |  |  | 19.1 | 15.2 | -2.56 | 42.1197 | 43.0324 | 40.968 | 108.2449 | 107.7896 | -28.9928 | -85.804 | -28.595 | 2.7183 | 28.36 | 14.76 | 9.0674 | 9.1827 | -9.94 |  | -41.4097 | -40.7777 | 36.875 | 0.0152 | -5.0927 | 4.7 | 4.7 | -4.9988 | 2.4369 | 35.0176 | 10.3964 | 2.94 | 0.02 | 6.6495 | -36.4471 |  | -1.73 | 10.5 | 21.51 | -34.7455 | -17.2182 | -43.1676 | -42.2 | 10.5713 | -8.376 | -18.6639 | -18.9828 | -22.7931 | -27.5941 | -10.856 | -108.5773 | -19.1332 |  | -5.7672 | -5.1408 | 19.0932 | -12.101 | -11.7111 | -1.028 | -25.3694 | -25.1489 | 12.3085 | 0 | -8.64 | 0 | 2.3793 | -14.193 | -12.9072 | -2.2006 | 6.8098 | 13.7274 | -27.603 |  | 3.7631 | 3.8228 | 0 | 0 | 0 | 11.5545 | 11.8894 | -28.1327 | 24.3096 | 24.4224 | -13.0279 |  | 23.0924 | -19.62 | -3.0208 | 0.2886 | 1.4 | -0.19 | -23.9684 |  | 2.597 | 0.627 |  | 5.14 | -12.3132 | -3.5996 | -4.04 | 32.8241 |  | 20.3073 | -2.7306 | -2.8142 | 2.7565 |  |  | -13.0505 | -14.2044 | 8.3795 | -27.4785 | 0 | 29.1914 | 136.7621 | -7.8384 | -11.9595 | 1.7496 | 3.6792 | 5.9923 | 6.179 | 3.7043 | 32.4212 | 33.5464 | 7.96 | -4.4641 | 6.4902 | 55.2659 | 60.0903 | 17.3655 | 17.7242 | -17.9228 | -17.8673 | 0 | 0 | 61.6537 | 62.0515 | -9.7052 | -8.9746 | -7.6085 | -7.6644 | 1.1 | 0.45 | -30.6 | -31.5 | 0.7919 | -10.48 | 52.405 | 26.2383 | 26.4446 | -17.8 | -39.3 | -2.9 | -3.5 | -17.1989 | -17.1205 | -82.0653 | 22.1639 | -232.975 | -17.4934 | -10.1185 | 110.3386 | 50.6955 | 60.9765 | 139.2431 | 48.2091 | 23.9618 | 21.7092 | 44.9627 | 179.1048 | -234.4918 | 84.5841 | -71.207 | -0.2576 |  | -6.4 | -1.229 | -1.234 | 1.84 | 2.8 | -4.553 | -8.8762 | 7.0909 | -5.9464 | 2.9 | -0.742 | -0.765 |  |  | 4.0541 | 4.2451 | 4.3373 |  | 24.4 | 0.1149 | 0.1 |  | -9.8247 | -11.9329 | -13.4343 | -9.0018 | 5.101 | -6.0948 |  | -24.5 | 6.9 |  | -45.9892
05/07/2025 | 18:00 |  | 2.313 | -7.3007 | 4.4968 | 8.9391 |  | 14.2384 |  | 14.2255 | 5.4108 | 5.1029 | -11.1 | -26.4 | 4.4 | 2.484 |  | 3.386 | -5.4907 | 4.5879 | 4.4075 | 8.1078 | 10.1929 | -6.1185 | 2.3634 |  | -0.4303 | -0.518 | -0.515 | 4.368 | -8.88 | -6.6 | -1.959 | 0.322 | -11.02 | -11.11 |  | -9.07 | -9.05 | 3.3608 | 4.579 | 8.985 | 12.3546 | -25.3198 | -11.2526 | -11.8904 | 12.5457 | 13.8077 | -19.0222 | -16.6109 | 1.5905 | 10.0323 | 77.3089 | -4.1901 | 1.2 | 1.3 | -17.9029 | -17.678 | -2.0493 |  | 2.215 | 2.2566 | -0.3112 | -0.0649 | -106.9673 | 66.805 | 66.9576 | 31.2389 | -103.7516 |  |  |  | 18.3424 | 6.28 | 5.53 | -9.82 | -1.8 | -23.5723 | -22.2327 | 24.6655 | 23.5829 | -3.0755 | -29.9723 | -29.9663 | 1.5971 | 41.8012 |  |  | 19.6 | 15.9 | -2.71 | 40.7713 | 40.8308 | 39.5722 | 102.1484 | 101.7258 | -24.8946 | -85.2245 | -24.236 | 2.9608 | 26.19 | 16.64 | 9.6924 | 9.964 | -10.66 |  | -41.3193 | -42.2916 | 38.9366 | 0.015 | -5.3528 | 2.8 | 4.6 | -5.0391 | 3.559 | 36.2793 | 11.6953 | 3.93 | -0.29 | 6.3395 | -37.1921 | 1.29 | 0 | 10.85 | 22.58 | -35.6727 | -17.7 | -42.6303 | -42.7818 | 11.9062 | -7.8632 | -18.676 | -17.8174 | -22.6744 | -29.0476 | -11.284 | -106.0597 | -20.3622 |  | -5.1109 | -4.3784 | 18.132 | -12.459 | -11.9285 | 6.16 | -24.8572 | -24.2741 | 13.1943 | 0 | -8.62 | 0.4 | 2.3589 | -15.7885 | -12.4419 | -1.7588 | 6.5902 | 14.8118 | -27.3362 |  | 3.5601 | 3.7463 | 0 | 0 | 0 | 9.0426 | 9.0426 | -19.2575 | 24.2895 | 24.8105 | -6.7401 |  | 18.9957 | -20.18 | -3.3211 | 0.3426 | 1.38 | 2.08 | -20.2187 |  | 2.678 | 0.963 |  | 4.92 | -20.1024 | -11.7998 | -3.82 | 32.3904 |  | 21.3594 | -3.6189 | -3.8286 | 3.0532 |  |  | -11.0405 | -13.2953 | 8.3795 | -25.7138 |  | 26.3255 | 153.108 | -6.4164 | -11.6936 | 0.7373 | 1.8195 | 6.82 | 7.0333 | 1 | 31.9783 | 31.1041 | 7.96 | -7.0367 | 3.4507 | 59.19 | 64.0604 | 20.299 | 20.655 | -20.0397 | -20.095 | 0 | 0 |  |  | -8.7054 | -7.7496 | -8.2802 | -7.899 | 0.94 | 0.98 | -32.8 | -33.2 | 0.651 | -8.4 | 56.0826 | 26.7237 | 26.4519 | -18.2 | -39.7 | -2.5 | -3.4 | -17.4236 | -17.2885 | -80.8916 | 19.5572 | -233.5935 | -14.1838 | -7.2911 | 103.9543 | 54.1502 | 71.3647 | 130.923 | 43.7301 | 29.4128 | 29.1968 | 32.6125 | 175.2789 | -227.1258 | 87.2787 | -77.1567 | -0.5603 |  | -7.2 | -1.301 | -1.303 | 2.32 | 1.44 | -4.9072 | -7.4693 | 6.038 | -6.5019 | 3 | -0.97 | -2.602 | 0 | 0 | 3.5143 | 3.8265 | 4.1475 |  | 25.6 | 0.2495 | 0.1 |  | -9.3576 | -10.848 | -12.1859 | -9.594 | 5.7176 | -4.2643 | -1.9253 | -25.3 | 8.3 |  | -43.9638
05/07/2025 | 18:30 |  | 2.9289 | -7.8437 | -0.5953 | 10.1097 |  | 15.5116 |  | 15.0874 | 5.9608 | 5.5964 | -13.32 | -28.6 | 6.6 | 4.14 | -22 | 3.3237 | -4.4641 | 6.316 | 6.1555 | 10.8769 | 10.1678 | -5.7726 | 2.487 |  | -0.2211 | -0.397 | -0.381 | 4.808 | -4.44 | -4.4 | -1.062 | 0.358 | -10.34 | -10.41 |  | -8.52 | -8.53 | 4.0091 | 4.4338 | 8.0317 | 9.9845 | -21.717 | -11.7884 | -11.564 | -0.0453 | 0.2405 | -15.4053 | -12.7261 | -0.3945 | -1.9758 | 78.2724 | -6.4383 | -0.5 | -0.4 | -17.0778 | -16.9575 | -1.9889 |  | 1.8327 | 2.264 | -0.177 | -0.0301 | -90.3653 | 60.2435 | 60.3351 | 27.9042 | -99.9969 |  |  |  | 17.3345 | 6.49 | 6.37 | -10.45 | -3.36 | -19.2856 | -19.1517 | 31.2431 | 30.2631 | -2.3816 | -18.6098 | -18.5432 | 1.3946 | 16.9569 |  |  | 70.1 | -31.4 | -2.74 | 36.3276 | 36.3648 | 35.0981 | 94.2976 | 95.1715 | -24.3958 | -77.3785 | -24.0389 | 2.8954 | 25.53 | 14.2 | 9.2236 | 9.3781 | -10.06 |  | -18.4475 | -18.1314 | 34.3168 | 0.0151 | -5.1517 | 2.4 | 2.6 | -4.8401 | 3.559 | 35.4908 | 12.0663 | 3.86 | 0.28 | 5.518 | -34.0719 | 1.95 |  | 10.19 | 22.04 | -31.5273 | -16.2364 | -42.3045 | -41.1909 | 11.2228 | -6.7322 | -17.4195 | -16.6556 | -21.2497 | -28.0222 | -10.686 | -104.4282 | -22.4129 |  | -3.455 | -3.0069 | 16.2098 | -13.3456 | -12.9965 | 10.768 | -25.4953 | -25.2111 | 12.7118 | -11.53 | -9.05 | 0 | 2.1616 | -16.1637 | -11.7821 | -1.1322 | 4.8664 | 14.1844 | -24.9264 |  | 3.3436 | 3.5032 | 4.2139 | 4.6514 | 3.9612 | 6.1959 | 5.861 | -20.2622 | 23.1422 | 23.0075 | -8.0676 |  | 22.4869 | -20.5 | -2.8103 | 0.4031 | 1.3 | 1.56 | -22.5189 |  | 2.62 | -0.045 |  | 1.7 | -19.3444 | -11.6702 |  | 34.7986 |  | 22.8388 | -5.3958 | -5.877 | 3.5305 |  |  |  | -12.5471 | 6.8566 | -22.7727 |  | 19.64 | 160.5761 | -4.2693 | -9.5861 | -2.1482 | 1.5982 | 7.3473 | 7.4684 | 1 | 30.8233 | 31.9953 | 8.38 | -4.746 | 3.8801 | 59.1646 | 61.6672 | 18.1558 | 18.6993 | -18.8203 | -18.5688 | 0 | -9.7703 |  |  | -9.079 | -8.1616 | -7.7359 | -7.5444 | 2.55 | 2.52 | -32.5 | -32.7 | 0.6857 | -8.8 | 57.4405 | 26.838 | 26.7202 | -18.2 | -40.1 | -2.9 | -3.8 | -17.2608 | -17.1713 | -82.732 | 20.5851 | -229.1852 | -13.5802 | -6.5609 | 108.8976 | 56.5321 | 73.8403 | 132.5492 | 47.224 | 30.4363 | 29.3029 | 30.3441 | 174.5883 | -227.0273 | 90.1122 | -76.0993 | -0.5603 |  | -6.72 | -1.726 | -1.751 | 2.72 | 1.44 | -4.9362 | -7.9393 | 6.6819 | -6.1814 | 3.3 | -1.086 | -1.528 |  |  | 4.065 | 4.0996 | 3.5407 |  | 25.3 | -0.0114 | 0.07 |  | -10.6861 | -11.7011 | -13.2744 | -9.1925 | 5.1897 | -5.283 | 0 | -25 | 7.5 |  | -46.314
05/07/2025 | 19:00 |  | 3.4441 | -8.5904 | -2.7477 | 10.3526 |  | 16.1304 |  | 15.1597 | 6.0988 | 5.7807 | -13.32 | -30.8 | 8.8 | 4.968 | -22 | 3.3064 | -3.8372 | 6.0114 | 5.9476 | 10.6352 | 10.2677 | -6.2353 | 2.4936 |  | -0.3515 | -0.41 | -0.385 | 4.508 | -4.44 | -2.2 | -0.789 | 0.361 | -10.53 | -10.6 |  | -7.79 | -7.8 | 3.467 | 4.4111 | 6.4538 | 9.0132 | -21.9588 | -12.0563 | -12.2067 | 0.122 | 0.356 | -15.4053 | -12.5922 |  | -2.9588 | 77.4405 | -6.1868 | -0.5 | -0.5 | -16.1209 | -16.4901 | -2.0648 |  | 1.3723 | 2.3433 | -0.1344 | 0.0063 | -82.522 | 58.7786 | 59.0228 | 28.6796 | -98.5647 |  |  |  | 16.2966 | 6.33 | 6.34 | -11.19 | -4.17 | -16.8744 | -16.7404 | 29.0732 | 28.0231 | -2.3936 | -19.1736 | -19.1357 | 0.9336 | 17.9675 |  |  | 70.2 | -34 | -2.42 | 35.9303 | 35.7182 | 34.6519 | 94.7522 | 94.5142 | -24.9022 | -76.2276 | -24.2935 | 3.0189 | 24.54 | 13.52 | 9.2236 | 9.4757 | -10 |  | -19.3696 | -18.9236 | 36.7853 | 0.015 | -4.992 | 4.6 | 4.8 | -5.1709 | 3.185 | 34.5445 | 11.5097 | 3.58 | 0.65 | 4.5725 | -36.057 | 0.38 |  | 14.3 | 22.25 | -32.8909 | -16.8182 | -42.3273 | -41.5636 | 11.8952 | -5.1491 | -16.2388 | -16.5424 | -25.305 | -31.4973 | -10.665 | -103.306 | -33.2286 |  | -3.7961 | -2.8572 | 19.2758 | -11.1084 | -10.8557 | -7.172 | -23.7879 | -23.3921 | 14.348 | 0 | -8.24 | 0 | 2.0833 | -11.2774 | -10.5429 | 0.1997 | 2.2042 | 17.0514 | -27.3182 |  | 3.4429 | 3.6263 | 4.7046 | 4.1116 | 3.7049 | 4.1864 | 3.8515 | -19.5924 | 23.3585 | 23.2469 | -7.8743 |  | 20.6168 | -21.59 | -2.51 | 0.3765 | 0.87 | 3.57 | -20.5755 |  | 2.562 | 0.661 |  | 1.4 | -17.942 | -9.4022 | -4.53 | 34.1241 |  | 23.4066 | -5.1711 | -5.6436 | 3.5812 |  |  | -11.1503 | -11.3155 | 6.4172 | -23.0248 | 4.0579 | 3.0123 | 163.9962 | -4.7385 | -10.8287 | -1.8895 | 2.3207 | 7.3913 | 7.5792 | 2 | 29.841 | 31.9155 | 6.29 | -3.8192 | 7.4932 | 54.267 | 58.846 | 17.1402 | 17.8209 | -18.4536 | -18.7323 | 0 | 0 |  |  | -12.9023 | -12.0673 | -7.4766 | -7.4488 | 3.84 | 3.86 | -34.7 | -34.7 | 0.7919 | -9.36 | 66.2394 | 22.8036 | 22.7152 | -18.2 |  | -0.2 | -0.8 |  | -17.4161 | -83.1924 | 20.4686 | -231.1555 | -13.4133 | -6.8464 | 105.644 | 55.3785 | 84.8626 | 133.8825 | 40.3905 | 31.1451 | 28.3772 | 22.2767 | 172.7844 | -230.7588 | 82.736 | -73.8055 | 0.6799 |  | -7.44 | -1.756 | -1.762 | 2.88 | 0 | -4.7755 | -7.2343 | 6.4469 | -5.9159 | 3.2 | -3.524 | -2.797 |  |  | 3.7199 | 3.3029 | 3.5931 |  | 24.4 | 0.4605 | 0.13 |  | -9.463 | -11.2456 | -13.1365 | -8.5641 | 5.7142 | -6.4196 | 0 | -24.3 | 6.5 |  | -47.9614
05/07/2025 | 19:30 |  | 3.4279 | -8.4882 | -2.471 | 10.1983 |  | 16.2751 |  | 15.3705 | 6.1528 | 5.8061 | -15.54 |  | 8.8 |  | -22 | 3.8415 | -3.8831 | 5.7604 | 5.7098 | 10.1926 | 9.7941 | -6.2938 | 2.4997 |  | -0.6627 | -0.493 | -0.487 | 4.145 | -4.44 |  | -1.287 | 0.341 | -10.85 | -10.82 |  | -7.72 | -7.67 | 4.1343 | 4.3953 | 7.0322 | 10.8182 | -21.9038 | -10.1809 | -9.9609 | 1.0181 | 0.8593 | -15.8072 | -13.5299 | 0 | -1.3132 | 70.2192 | 1.6399 | -2.6 | -2.7 | -17.9743 | -17.7445 | -1.974 |  | 0.6313 | 1.8596 | -0.0754 | 0.0395 | -89.8159 | 62.0136 | 62.0746 | 33.7409 | -101.3823 |  |  |  |  | 6.53 | 6.46 | -11.63 | -4.21 | -17.8121 | -17.8121 | 30.8222 | 29.8072 | -1.953 | -22.69 | -22.6704 | 0.4656 | 15.093 |  |  | 65.2 | -28.2 | -2.42 | 33.315 | 33.2261 | 32.5326 | 92.8581 | 93.6306 | -21.6683 | -78.6452 | -20.9979 | 3.2062 | 23.73 | 14.59 | 8.7549 | 8.8898 | -9.89 |  | -16.136 | -15.7697 | 32.1642 | 0.0151 | -4.8846 |  |  | -5.0854 | 2.998 | 34.8599 | 11.3242 | 3.41 | 0.43 | 4.898 | -32.1918 | 0.98 |  | 10.53 | 22 | -31.3455 | -15.3455 | -42.8862 | -42.1091 | 9.5396 | -7.9726 | -18.419 | -18.06 | -23.8571 | -29.7591 | -10.689 | -109.5272 | -26.1063 |  | -3.1727 | -2.4958 | 18.2748 | -11.267 | -10.7343 | -3.588 | -23.2761 | -22.8637 | 12.6601 | 0 | -8.93 | 0.1 | 2.0399 | -11.2802 | -10.6328 | 0.1037 | 2.0242 | 15.0414 | -27.2128 |  | 3.4662 | 3.5123 | 0 | 0 | 0 | 4.8562 | 4.8562 | -16.7456 | 23.4197 | 23.7094 | -6.0397 |  | 19.5084 | -21.13 | -2.2097 | 0.3509 | 1 | 3.96 | -18.9046 |  | 2.573 | 0.212 |  | 1.98 | -20.4646 | -12.326 | -4.47 | 34.014 |  | 22.831 | -4.9699 | -5.5023 | 3.5821 |  |  |  | -11.4669 | 7.94 | -23.697 | 0.0884 | 0.5349 | 154.0501 | -5.0974 | -10.3583 | -1.9845 | 2.242 | 7.3766 | 7.6266 | 2 | 30.76 | 32.1834 | 6.29 | -3.725 | 9.8023 | 53.8329 | 58.8532 | 16.5335 | 16.8024 | -17.6173 | -17.3405 | 0 | 0 |  |  | -14.4074 | -13.9844 | -7.7889 | -7.54 | 2.46 | 2.54 | -33.1 | -33.5 | 0.7736 | -9.6 | 70.1749 | 26.5552 | 26.4644 | -18.7 | -39.3 | 1.3 | 0.8 | -17.4467 | -17.4765 | -81.2913 | 19.4605 | -234.4674 | -15.272 | -10.431 | 104.805 | 57.0893 | 89.5667 | 134.3254 | 37.971 | 28.2204 | 27.0961 | 17.2847 | 169.466 | -229.796 | 79.5788 | -68.6255 | 0.2356 |  | -6.96 | -1.774 | -1.783 | 2.72 | 1.44 | -5.0062 | -8.2322 | 6.8284 | -5.9159 | 3.3 | -0.665 | -1.544 |  |  | 4.1697 | 3.684 | 3.9059 |  | 22.8 | 0.4672 | 0.06 |  | -8.9679 | -11.4767 | -14.3334 | -8.373 | 5.31 | -5.6114 | 0 | -22.9 | 5.2 |  | -44.7866
05/07/2025 | 20:00 |  | 3.3309 | -8.4542 | 0.235 | 8.4628 |  | 16.3133 |  | 15.1031 | 5.9608 | 5.7272 | -13.32 |  | 6.6 |  | -22 | 3.8073 | -4.2056 | 5.5853 | 5.513 | 9.9176 | 10.005 | -6.266 | 2.4391 |  | -0.695 | -0.391 | -0.366 | 4.722 | -6.66 |  | -1.343 | 0.343 | -9.49 | -9.55 |  | -7.74 | -7.85 | 4.7885 | 4.3586 | 8.9846 | 12.4456 | -22.9167 | -7.9036 | -7.9269 | -0.0569 | 0.1435 | -15.6732 | -12.994 | 0 | 0.1288 | 63.7869 | 1.8735 | -2.4 | -2.5 | -19.9183 | -20.4148 | -1.9816 |  | 1.2716 | 1.8025 | 0.7142 | 0.5322 | -98.3001 | 35.7372 | 35.8287 | 51.4683 | -141.8639 |  |  |  | 14.0313 | 6.77 | 6.44 | -11.29 | -3.81 | -16.6065 | -16.4725 | 29.2259 | 28.3769 | -2.1602 | -31.2145 | -31.1641 | 1.4326 | 11.0187 |  |  | 57.7 | -21 | -2.32 | 27.0372 | 26.9997 | 26.2034 | 76.6468 | 76.8931 | -23.4894 | -58.7961 | -23.5626 | 3.2528 | 23.63 | 16.36 | 8.7549 | 8.8898 | -9.92 |  | -12.0971 | -11.8711 | 29.5568 | 0.0151 | -4.969 | 6.9 | 7.4 | -5.9094 | 2.811 | 35.0176 | 10.7675 | 3.13 | 0.39 | 4.5725 | -30.1767 | 2.41 |  | 9.66 | 21.4 | -28.5455 | -14.4909 | -41.4526 | -40.5545 | 9.9351 | -7.6162 | -17.4879 | -17.5426 | -24.1232 | -29.7252 | -10.726 | -129.2877 | -16.895 |  | -3.699 | -2.8584 | 19.7179 | -11.7765 | -11.0897 | -4.1 | -23.9054 | -23.6591 | 13.8182 |  | -8.54 | 0 | 1.7968 | -11.0743 | -9.6309 | 1.228 | 1.3926 | 15.693 | -28.9353 |  | 2.9503 | 3.0092 | 2.8316 | 2.9078 | 0 | 3.8515 | 3.1817 | -9.7125 | 22.0178 | 22.2926 | 0.046 | 13.4116 | 18.2046 | -20.46 | -2.0156 | 0.3674 | 0.89 | 4.54 | -16.9519 |  | 2.516 | 0.436 |  | 2.11 | -25.8862 | -17.5326 | -4.1 | 34.7432 |  | 23.2881 | -5.0567 | -5.5214 | 3.5378 |  |  | -10.9935 | -10.7493 | 9.5956 | -24.7894 | -3.944 | -3.7259 | 149.8005 | -5.2658 | -10.6746 | -2.052 | 1.8938 | 7.3254 | 7.5159 | 1.3997 | 30.5452 | 31.3402 | 5.87 | -7.5463 | 0 | 49.4746 | 64.9556 | 16.054 | 17.117 | -18.4063 | -17.9912 | -10.3371 | -10.8868 |  |  | -14.2536 | -13.6329 | -7.9214 | -7.8541 | 1.43 | 1.37 | -32 | -32.1 | 0.8103 | -9.76 | 66.042 | 28.0525 | 27.9545 |  | -38.8 | 2.1 | 1.2 | -17.6493 |  | -99.2332 | 24.9856 | -228.033 | -10.8961 | -13.7914 | 102.8373 | 62.644 | 88.9274 | 131.6413 | 38.9688 | 29.3338 | 27.4791 | 18.7409 | 167.5406 | -228.9804 | 79.0229 | -67.5852 | -0.1868 |  | -6.4 | -1.879 | -1.885 | 2.32 | 1.28 | -4.5128 | -7.9087 | 6.3004 | -6.1204 | 3.1 | -0.062 | -1.065 |  |  | 4.1992 | 3.0644 | 3.2568 |  | 23.3 | 0.9782 | 0 |  | -9.0717 | -11.0593 | -13.6437 | -8.1444 | 5.6721 | -6.2746 |  | -23.1 | 5.1 |  | -48.4638
05/07/2025 | 20:30 |  | 3.1923 | -8.2678 | 1.9443 | 8.1189 |  | 16.2135 |  | 14.9692 | 5.7898 | 5.4353 | -13.32 | -30.8 |  | 4.14 |  | 3.702 | -4.4717 | 4.8959 | 4.8105 | 8.8504 | 9.4312 | -6.1418 | 2.5627 |  | -0.7746 | -0.444 | -0.42 | 4.656 | -6.66 | -2.2 | -1.162 | 0.337 | -9.89 | -9.91 |  | -7.65 | -7.68 | 4.0017 | 4.6182 | 9.8416 | 13.7872 | -23.8342 | -8.9753 | -8.5293 | 0.4097 | 0.3009 | -15.1374 | -12.8601 | 0.4069 | 1.0735 | 63.4779 | 2.7345 | -2.5 | -2.5 | -20.1458 | -19.9265 | -1.9191 |  | -0.677 | 1.4938 | 0.5636 | 0.6151 | -106.479 | 34.9742 | 35.2489 | 54.1446 | -150.4937 |  |  |  | 14.9194 | 6.65 | 6.29 | -11.66 | -4.08 | -17.4102 | -17.1423 | 29.84 | 28.5453 | -1.7044 | -31.1452 | -31.0802 | -0.9327 | 10.8078 |  |  | 56 | -19.4 | -2.3 | 27.0318 | 26.587 | 25.5485 | 78.8367 | 78.5162 | -25.7201 | -58.7148 | -26.6991 | 3.1432 | 23.92 | 16.44 | 8.2861 | 8.4991 | -9.54 |  | -12.726 | -12.1966 | 29.4757 | 0.0151 | -4.8193 |  |  | -5.8459 | 2.2499 | 34.8599 | 10.2109 | 2.63 | 0.45 | 5.1925 | -29.8442 | 2.15 |  | 10.71 | 21.45 | -28.6545 | -14.1818 | -42.2988 | -41.1182 | 9.5348 | -8.7136 | -18.4744 | -18.3886 | -24.7156 | -29.1163 | -10.706 | -132.8412 | -10.4798 |  | -3.7709 | -2.8557 | 21.5789 | -11.8034 | -11.5361 | -5.124 | -24.7992 | -24.4855 | 14.2531 |  | -8.06 | 0 | 1.7016 | -11.9632 | -10.1126 | 0.7901 | 2.0638 | 15.6867 | -30.8499 |  | 2.9436 | 3.0513 | 0 | 0 | 0 | 4.1864 | 4.0189 | -9.3776 | 22.4971 | 22.5027 | 1.5434 | 15.2735 | 19.23 | -19.81 | -2.3159 | 0.3417 | 0.93 | 2.95 | -19.0391 |  | 2.518 | 0.027 |  | 1.84 | -27.4759 | -18.6337 | -3.95 | 34.3689 |  | 22.5698 | -4.8634 | -5.341 | 3.3565 |  |  | -10.6733 | -11.01 | 10.8118 | -25.5457 | -4.9584 | -5.2716 | 141.25 | -5.8613 | -10.2296 | -1.9052 | 1.6617 | 7.0031 | 7.1362 | 1 | 30.3506 | 31.8687 | 5.45 | -12.3525 | 0 | 49.3304 | 70.2679 | 15.5185 | 15.6897 | -18.2711 | -18.4702 | 0 | 0 |  |  | -12.1222 | -11.4466 | -7.4117 | -7.2489 | 1.66 | 1.6 | -33 | -32.8 | 0.7919 | -9.76 | 58.4517 | 29.7049 | 28.9072 | -18.7 | -39.3 | -0.3 | -0.9 | -17.4082 | -17.4265 | -115.7233 | 35.2342 | -229.4185 | -9.8065 | -14.9718 | 99.17 | 63.3742 | 80.2479 | 128.3731 | 33.1405 | 27.9273 | 26.2173 | 20.9078 | 162.7165 | -227.8691 | 77.384 | -68.0924 | -0.3967 |  | -6.48 | -1.95 | -1.958 | 2.08 | 1.36 | -4.3069 | -7.9087 | 6.154 | -5.8885 | 2.6 | -1.469 | -1.802 |  |  | 3.8549 | 3.944 | 3.2837 |  | 24.7 | 0.0873 | -0.13 |  | -8.8966 | -11.9863 | -14.4751 | -7.4881 | 6.4023 | -6.2417 |  | -23.4 | 6.5 |  | -52.3175
05/07/2025 | 21:00 |  | 2.9926 | -7.9565 | 4.3172 | 7.5233 |  | 14.7345 |  | 14.3204 | 5.4378 | 5.0635 | -11.1 | -30.8 |  |  | -24.2 | 3.6453 | -5.2946 | 5.0754 | 4.8904 | 8.957 | 10.493 | -5.9508 | 2.5382 |  | -0.9552 | -0.39 | -0.361 | 4.663 | -8.88 | -2.2 | -1.244 | 0.331 | -9.74 | -9.92 | -10 | -7.51 | -7.48 | 3.9946 | 4.756 | 9.8241 | 13.9007 | -24.5565 | -8.3055 | -7.7537 | 13.5743 | 7.8293 | -16.343 | -16.8788 | 1.5905 | 18.4997 | 63.5079 | 1.841 | -1.9 | -1.9 | -19.8988 | -19.9474 | -1.7258 |  | 0.1684 | 1.2451 | 0.5182 | 0.3217 | -104.5564 | 32.8074 | 32.8684 | 58.3395 | -156.5604 |  |  |  | 13.7917 | 6.63 | 6.2 | -12.19 | -4.21 | -17.1423 | -16.7404 | 30.5817 | 29.1862 | -1.7335 | -31.1509 | -31.1071 | 0.4095 | 11.7397 |  |  | 55.1 | -20.2 | -2.14 | 25.8881 | 25.621 | 25.5636 | 77.2571 | 78.0949 | -24.304 | -59.4441 | -25.1438 | 2.7985 | 24.01 | 15.65 | 7.9736 | 8.3038 | -9.7 |  | -13.1906 | -12.5683 | 30.188 | 0.0152 | -5.0953 | 9.7 | 10 | -5.8447 | 1.8759 | 34.3868 | 9.6542 | 2.36 | 0.77 | 4.805 | -29.4967 | 3.53 |  | 6.59 | 20.83 | -29.2545 | -14.9455 | -41.7289 | -40.7909 |  | -10.8173 | -20.5689 | -20.4975 | -23.3038 | -27.822 | -10.902 | -137.5398 | -8.6729 |  | -3.7068 | -2.9238 | 22.8222 | -12.4135 | -11.8393 | -5.124 | -26.5513 | -26.3171 | 14.8005 |  | -8.73 | 0 | 1.5574 | -12.5294 | -9.9693 | 0.6391 | 2.9162 | 16.0996 | -31.9804 |  | 2.6804 | 2.6887 | 0 | 2.8629 | 0 | 3.8515 | 3.8515 | -8.8752 | 22.88 | 22.8761 | 3.1531 | 15.2527 | 18.2046 | -19.74 | -2.6162 | 0.3674 | 0.96 | 2.44 | -19.0798 |  | 2.488 | 0.015 |  | 2.94 | -28.346 | -19.1602 | -3.19 | 35.5062 |  | 22.4147 | -4.8263 | -5.1732 | 3.2516 |  |  | -10.4393 | -9.9616 | 12.8916 | -27.3944 | -4.87 | -5.8917 | 138.3783 | -6.1619 | -10.1544 | -1.7134 | 1.3799 | 6.7833 | 6.8909 | 0.7667 | 29.909 | 31.33 | 8.8 | -14.3342 | -10.8392 | 48.7029 | 77.2435 | 15.5242 | 16.011 | -17.886 | -18.166 | 0 | -10.5461 |  | 59.4143 | -10.4413 | -9.5734 | -6.3845 | -6.5391 | 2.65 | 2.64 | -33.8 | -33.2 | 0.8103 | -10.56 | 55.7257 | 31.8728 | 31.6599 | -19.1 | -39.9 | -1.9 | -2.5 | -17.3697 | -17.2726 | -134.0974 | 43.2355 | -230.064 | -11.8661 | -26.2536 | 97.8401 | 59.381 | 81.3495 | 127.129 | 35.3411 | 27.5251 | 23.5227 | 28.9424 | 167.0992 | -225.5232 | 82.188 | -69.8559 | -0.9119 |  | -6.4 | -1.881 | -1.889 | 2.08 | 1.2 | -3.9731 | -7.6158 | 6.0075 | -5.6809 | 2.7 | -0.85 | -1.196 |  |  | 4.3882 | 4.0012 | 3.5643 |  | 25.2 | 0.4137 | -0.27 |  | -8.7505 | -12.3008 | -13.6427 | -7.8474 | 6.1638 | -6.2444 | 0 | -25.2 | 7.9 |  | -53.0153
05/07/2025 | 21:30 |  | 2.6794 | -7.6375 | 8.4044 | 6.9736 |  | 14.9102 |  | 13.8027 | 5.2668 | 4.9142 | -11.1 | -26.4 | 4.4 | 2.484 | -19.8 | 3.6277 | -5.3011 | 4.6989 | 4.5009 | 8.2531 | 10.6001 | -6.0269 | 2.5157 |  | -0.8933 | -0.596 | -0.574 | 5.128 | -8.88 | -6.6 | -1.009 | 0.356 | -10.79 | -10.89 | -10 | -8.64 | -8.67 | 3.7488 | 4.8439 | 11.758 | 15.5151 | -26.0103 | -8.0375 | -7.5276 | 0.2087 | 0.0193 | -16.8788 | -14.1997 | 0.4069 | 1.9609 | 72.7948 | 6.0793 | -2.5 | -2.6 | -22.4228 | -22.4275 | -1.7464 |  | 1.0404 | 1.2109 | 0.3463 | 0.3883 | -125.2174 | 33.3567 | 33.4178 | 60.8408 | -168.2706 |  |  |  |  | 6.32 | 5.86 | -12.4 | -4.58 | -18.4819 | -18.08 | 31.6382 | 30.765 | -1.4725 | -23.7108 | -23.6843 | 1.2024 | 12.4137 |  |  | 54.2 | -21.9 | -1.97 | 29.3058 | 28.6453 | 27.6869 | 81.3522 | 81.581 | -25.7498 | -60.779 | -26.7406 | 2.9101 | 24.23 | 14.93 | 7.5049 | 7.8156 | -9 |  | -14.066 | -13.558 | 27.1811 | 0.0152 | -4.5657 |  |  | -5.8435 | 1.1279 | 33.125 | 8.7265 | 1.59 | 0.76 | 4.3555 | -27.1865 | 2.11 |  | 7.91 | 20.47 | -26.2364 | -13.6455 | -41.2894 | -40.2182 |  | -9.7394 | -19.5293 | -19.4741 | -23.1969 | -27.4617 | -11.201 | -140.6571 | 3.9653 |  | -3.7866 | -3.0069 | 22.8944 | -12.2499 | -11.6866 | -3.076 | -26.6208 | -26.3516 | 14.331 | 0 | -9.1 | 0.2 | 1.403 | -11.5807 | -10.8162 | -0.1002 | 2.7801 | 15.3585 | -32.2194 |  | 3.2357 | 3.1671 | 4.1709 | 3.9311 | 2.8164 | 5.1911 | 5.1911 | -11.0521 | 22.5397 | 22.4557 | -0.6643 | 13.3364 | 19.6939 | -19.44 | -1.9112 | 0.35 | 0.89 | 2.69 | -18.9078 |  | 2.433 | -0.014 |  | 2.84 | -25.8805 | -17.2157 | -3.7 | 36.0495 |  | 21.6622 | -4.6908 | -5.1832 | 3.1745 |  |  | -11.2658 | -9.9151 | 13.2883 | -28.1507 | -4.7462 | -5.1617 | 128.9183 | -6.9681 | -9.2446 | -1.662 | 1.2991 | 6.3805 | 6.448 | 1 | 32.9844 | 34.6432 | 8.38 | -16.6999 | -15.1187 | 48.0692 | 81.094 | 17.2871 | 17.5253 | -18.1519 | -19.0052 | 0 | 0 | 58.391 |  | -10.3754 | -9.7876 | -5.9033 | -5.3422 | 1.88 | 1.91 | -33.3 | -33.1 | 0.8981 | -10.72 | 59.3179 | 28.7118 | 28.8368 | -19.1 | -44.4 | -2 | -2.9 | -17.4586 |  | -134.8155 | 46.2809 | -231.8099 | -10.3604 | -25.3025 | 104.5245 | 56.7323 | 75.6181 | 130.3897 | 40.1463 | 28.4561 | 28.453 | 26.9628 | 172.8346 | -226.2261 | 84.7073 | -73.9953 | -0.6091 |  | -7.04 | -1.777 | -1.787 | 2.56 | 0.56 | -4.1903 | -6.6209 | 8.2933 | -10.0786 | 4.7 | 1.591 | 0.603 | 2.928 | 2.1526 | 4.8229 | 3.6429 | 3.8157 |  | 29.3 | 1.39 | -0.3 |  | -8.6566 | -11.1451 | -14.3794 | -8.1909 | 5.7728 | -6.0095 | 0 | -29.5 | 11.7 |  | -54.1357
05/07/2025 | 22:00 |  | 2.6126 | -7.6935 | 3.5458 | 6.6022 |  | 13.4685 |  | 12.5333 | 4.5389 | 4.2938 | -11.1 |  | 2.2 |  | -17.6 | 2.6767 | -2.158 | 4.3775 | 4.3137 | 7.8826 | 10.6751 | -5.4944 | 2.6129 |  | -0.6387 | -0.702 | -0.707 | 4.878 | -8.88 | -8.8 | -0.923 | 0.345 | -12.63 | -12.6 |  | -8.08 | -8.09 | 2.7932 | 4.5086 | 10.7142 | 14.5028 | -26.2695 | -10.8507 | -10.5573 | 14.4919 | 15.8028 | -18.7543 | -15.6732 | 1.9851 | 11.4397 | 67.3135 | 4.087 | -1.8 | -2 | -20.1718 | -18.6934 | -1.7602 |  | -0.2783 | 1.4569 | 0.0687 | 0.329 | -112.6438 | 30.6101 | 30.7016 | 62.0466 | -166.3322 |  |  |  | 14.8795 | 6.89 | 4.16 | -12.51 | 1.41 | -21.6969 | -21.8308 | 33.5756 | 33.1298 | -4.4584 | -24.0953 | -24.3519 | 0.5049 | 9.3446 |  |  | 49.8 | -16.2 | -1.91 | 29.544 | 29.0215 | 28.1308 | 81.1956 | 81.6948 | -26.4823 | -60.6771 | -26.5708 | 2.5577 | 23.92 | 14.74 | 6.4111 | 6.7413 | -8.46 |  | -10.4881 | -10.6007 | 21.575 | 0.0151 | -4.0971 | 12.1 | 12.4 | -2.6624 | 0.3799 | 34.7022 | 7.7988 | 0.8 | 0.02 | 4.743 | -22.4213 | 2.67 |  | 6.61 | 19 | -21.2727 | -10.7909 | -42.0316 | -41.9091 |  | -10.1942 | -19.7577 | -19.9982 | -22.6852 | -26.1492 | -11.27 | -138.9497 | 7.2079 |  | -5.8707 | -5.2212 | 24.0183 | -12.9522 | -12.6469 | -7.684 | -27.6787 | -27.3309 | 14.3247 |  | -8.5 | 0 | 1.3173 | -12.4838 | -10.3716 | 0.2856 | 2.929 | 14.8758 | -33.0776 |  | 3.0346 | 3.0584 | 0 | 2.5742 | 0 | 8.7077 | 8.5403 | -15.5734 | 23.7907 | 23.6917 | -4.997 | 0 | 18.6734 | -20.63 | -2.1218 | 0.3179 | 0.78 | 3.29 | -18.9634 |  | 2.427 | -0.086 |  | 3.89 | -20.5512 | -12.9165 | -3.97 | 37.3298 |  | 21.6024 | -3.9275 | -4.366 | 2.9313 |  |  | -11.4618 | -9.3714 | 13.1113 | -30.0835 | -5.323 | -5.6657 | 116.8821 | -7.8746 | -10.4786 | -0.6731 | 1.3128 | 6.1095 | 6.1632 | 1 | 32.4796 | 33.8835 | 6.71 | -15.0736 | -16.2686 | 48.8073 | 83.8832 | 15.8599 | 16.3162 | -18.4532 | -18.457 | 0 | 0 |  |  | -10.8423 | -10.1666 | -4.3988 | -3.9661 | 2.76 | 2.78 | -33.3 | -33.6 | 0.8103 | -11.12 | 59.8445 | 29.5062 | 29.8268 | -19.9 | -44.7 | -1.5 | -2.1 | -17.1845 | -17.1034 | -147.9524 | 62.3161 | -231.9723 | -14.2904 | -24.6654 | 105.732 | 56.82 | 79.589 | 131.5447 | 40.6086 | 26.6533 | 25.0832 | 23.7429 | 174.7412 | -226.7259 | 88.5833 | -75.8479 | -0.5383 |  | -6.48 | -1.703 | -1.713 | 2.64 | 0.64 | -4.0949 | -6.8528 | 6.9169 | -9.8131 | 5 | 1.315 | 0.696 | 2.0393 | 2.2436 | 4.45 | 4.008 | 4.5732 |  | 29.3 | 2.4162 | -0.31 |  | -9.6811 | -11.4737 | -13.5666 | -8.9703 | 5.5253 | -5.3428 |  | -28.8 | 11.5 |  | -51.558
05/07/2025 | 22:30 |  | 2.2404 | -7.1012 | 5.518 | 6.2567 |  | 12.4587 |  | 11.4978 | 4.2699 | 3.9525 | -11.1 | -24.2 | 2.2 | 2.484 | -17.6 | 2.6394 | -3.3867 | 4.4747 | 4.3433 | 7.9154 | 10.9592 | -4.6961 | 2.377 |  | -0.5876 | -0.897 | -0.894 | 5.108 | -8.88 | -8.8 | -0.513 | 0.348 | -13.15 | -13.05 |  | -8.89 | -9.01 | 3.1392 | 4.1357 | 15.6884 | 16.5413 | -21.0648 | -13.128 | -12.3499 | 0.3798 | 1.8624 | -16.477 | -11.2526 | 0.4069 | 3.1173 | 67.0517 | 5.9365 | -2.6 | -2.7 | -18.7917 | -20.9014 | -1.5523 |  | -1.4044 | 1.7258 | 0 | 0.2177 | -132.3282 | 30.6711 | 30.7626 | 74.5205 | -178.7535 |  |  |  | 12.8437 | 6.26 | 3.64 | -13.45 | 0.68 | -21.6969 | -22.0987 | 33.8342 | 33.5597 | -4.3628 | -21.6723 | -21.5899 | -0.7136 | 13.0828 |  |  | 51.2 | -24.1 | -1.99 | 29.5705 | 29.5642 | 28.4802 | 84.6735 | 84.8058 | -29.9002 | -59.8568 | -31.0738 | 2.9174 | 23.09 | 13.32 | 6.2549 | 6.4484 | -8.42 |  | -14.4015 | -13.7529 | 25.9714 | 0.0151 | -4.0387 | 11.6 | 12.3 | -2.8223 | -0.374 | 32.6519 | 6.4999 | -0.07 | 0.53 | 4.371 | -27.3716 | -12.93 |  | 20.12 | 18.51 | -28.2727 | -13.7545 | -42.5987 | -41.5273 |  | -10.3283 | -22.327 | -20.9195 | -19.1905 | -19.7688 | -11.173 | -150.9566 | 17.4395 |  | -5.6753 | -6.1749 | 26.3295 | -17.0474 | -19.2681 | 4.112 | -29.4397 | -29.8904 | 16.4207 |  | -9.83 | -2.3 | 1.0994 | -20.7322 | -10.5449 | 0.0148 | 3.0986 | 12.7259 | -31.5453 |  | 3.0609 | 3.0491 | 3.593 | 3.8627 | 3.5373 | 8.2054 | 8.0379 | -19.09 | 24.7637 | 24.707 | -5.009 |  | 19.523 | -19.82 | -2.0174 | 0.3243 | 0.86 | 3.07 | -19.4878 |  | 2.453 | 0.773 |  | 4.21 | -21.0881 | -12.1152 | -4.07 | 37.1348 |  | 15.7855 | -0.2827 | 0 | 2.7302 |  |  |  | -12.5947 | 13.3021 | -25.3777 | -5.6853 | -5.3556 | 111.6971 | -4.6357 | -12.1679 | 13.2274 | 1.435 | 5.6554 | 5.7677 | 1 | 31.5255 | 33.0826 | 8.38 | -15.2229 | -19.4208 | 49.7608 | 84.8096 | 14.3425 | 15.6899 | -18.7876 | -18.6697 | 0 | 0 |  |  | -12.6386 | -11.8256 | -3.7296 | -3.7588 | 3.76 | 3.84 | -33.6 | -34 | 0.8103 | -11.6 | 65.9622 | 29.3718 | 28.8307 |  | -44.8 | -0.3 | -1.2 | -17.1754 | -17.1651 | -148.3429 | 67.8127 | -235.8925 | -15.761 | -29.0779 | 105.268 | 55.4259 | 86.0893 | 131.0383 | 47.375 | 27.2663 | 28.4848 | 21.8184 | 172.5402 | -230.8344 | 88.9707 | -73.8033 | 0.6336 |  | -6.48 | -1.85 | -1.861 | 2.56 | 0.24 | -3.698 | -6.5324 | 6.9169 | -9.9901 | 4.5 | 1.156 | -0.045 | 1.8117 | 1.9533 | 4.3648 | 4.0181 | 4.4352 |  | 29.6 | 3.1054 | -0.38 |  | -9.7614 | -11.7861 | -13.1332 | -8.9066 | 5.6678 | -5.0479 | -1.5406 | -29.3 | 11.5 |  | -51.5289
05/07/2025 | 23:00 |  | 1.9912 | -6.8742 | 7.7505 | 7.8859 |  | 12.2943 |  | 11.0536 | 3.9269 | 3.5589 | -11.1 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -19.8 | 2.6913 | -3.0509 | 4.3758 | 4.2038 | 7.6033 | 11.0978 | -4.773 | 2.3179 |  | -0.9456 | -1.018 | -1.004 | 5.323 | -11.1 | -8.8 | -0.4 | 0.338 | -13.8 | -13.89 | -10 | -9.17 | -9.14 | 2.7043 | 4.5187 | 17.4354 | 18.4033 | -21.726 | -11.6544 | -11.3767 | 0.3292 | 0.3747 | -12.8601 | -11.1186 | 0.8014 | 3.5044 | 62.59 | 7.1686 | -3 | -3.1 | -22.0545 | -21.6021 | -1.7675 |  | -1.479 | 0.4312 |  | -0.4089 | -143.6811 | 28.1075 | 27.9244 | 89.8628 | -188.7956 |  |  |  | 11.0374 | 6.92 | 3.87 | -14.42 | 0.38 | -18.214 | -18.6158 | 30.0203 | 29.1689 | -3.5689 | -23.3849 | -23.3339 | -2.0422 | 9.5479 |  |  | 39.2 | -14.1 | -1.74 | 24.5812 | 24.7588 | 23.9361 | 84.352 | 84.8049 | -29.7412 | -58.2812 | -31.0003 | 2.7181 | 23.41 | 13.84 | 5.4736 | 5.7648 | -7.7 |  | -10.8317 | -10.7257 | 43.7678 | 0.0153 | -3.6804 | 13.9 | 14.6 | -2.7551 | -1.4961 | 32.3365 | 5.2011 | -0.93 | 0.77 | 4.0765 | -42.4924 | -13.23 |  | 19.31 | 17.7 | -41.3636 | -20.7636 | -41.8074 | -41.4455 |  | -17.5997 | -26.97 | -26.6123 | -17.8212 | -17.7414 | -10.713 | -166.0086 | 30.2319 |  | -6.4896 | -5.2755 | 20.7737 | -18.35 | -19.5315 | 24.592 | -30.0036 | -30.4912 | 11.841 | -12.32 | -8 | -4.8 | 0.9423 | -21.1196 | -10.4591 | 0.121 | 3.2648 | 10.0704 | -30.9469 |  | 3.0703 | 3.0682 | 4.84 | 4.6762 | 2.4518 | 4.6888 | 4.6888 | -13.564 | 23.5431 | 23.3706 | -4.1636 | 9.3012 | 19.6939 | -19.76 | -2.1236 | 0.3133 | 1.24 | 2.39 | -18.2213 |  | 2.462 | 0.171 |  | 3.66 | -22.7014 | -13.8866 | -3.82 | 36.2882 |  | 15.0349 | -0.0222 |  | 2.5508 |  |  | -11.4778 | -11.9756 | 12.8046 | -25.8819 | -4.9637 | -5.1321 | 106.8507 | -5.3832 | -11.9214 | 13.5585 | 1.9706 | 5.2232 | 5.3405 |  | 33.0663 | 33.945 | 8.8 | -16.6877 | -19.1208 | 50.7721 | 86.2095 | 14.8906 | 15.1288 | -18.2822 | -19.1479 | 0 | 0 |  |  | -10.7984 | -10.2271 | -2.3591 | -2.3279 | 4.48 | 4.46 | -33.4 | -33.5 | 0.7572 | -11.68 | 63.4733 | 28.6512 | 29.3282 | -20.2 | -44.4 | -1.6 | -2.1 |  | -17.1846 | -145.662 | 64.4655 | -237.8839 | -15.6009 | -26.0431 | 111.9106 | 52.9396 | 81.4104 | 133.4137 | 45.7831 | 30.5464 | 30.046 | 23.7366 | 178.253 | -228.3334 | 90.1217 | -76.3652 | -0.2332 |  | -5.76 | -1.689 | -1.699 | 1.52 | 0 | -3.0116 | -6.8254 | 7.9698 | -10.1366 | 4.3 | 1.184 | 0.552 | 2.3877 | 2.6747 | 4.2312 | 4.71 | 4.0611 |  | 29.7 | 2.9407 | -0.37 |  | -9.8883 | -11.9732 | -12.5075 | -8.9842 | 5.7181 | -4.2753 | -1.5298 | -29.6 | 12.1 |  | -55.1313
05/07/2025 | 23:30 |  | 4.2846 | -9.462 | 2.2795 | 6.6622 |  | 11.1296 |  | 8.786 | 3.1669 | 4.742 | -15.54 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 2.4502 | -4.6822 | 3.9013 | 4.0122 | 7.308 | 11.0444 | -4.7956 | 2.4322 |  | -0.8643 | -0.954 | -0.957 | 5.658 | -4.44 | -11 | -0.539 | 0.345 | -14.23 | -14.26 |  | -8.33 | -8.29 | 1.9806 | 4.2789 | 14.9605 | 14.9357 | -9.5483 | -13.9317 | -14.8131 | 15.9641 | 15.5636 | -16.0751 | -14.0657 | 1.9851 | 12.5052 | 36.8768 | 5.8076 | -2.3 | -2.2 | -18.9958 | -19.1388 | -1.6331 |  | -2.6617 | 0.3207 |  | -0.51 | -116.1839 | -3.0824 | -3.0824 | 91.5474 | -209.8851 |  |  |  | 8.5026 | 7.03 | 4.17 | -14.45 | -0.6 | -22.0987 | -21.9648 | 24.5928 | 23.4325 | -5.5537 | -28.612 | -28.8397 | -2.3418 | 3.6499 |  |  | 22.4 | -1.5 | -2.02 | 17.4579 | 18.1323 | 17.1491 | 61.1902 | 61.449 | -31.0787 | -32.0447 | -33.6694 | 2.635 | 24.79 | 17.46 | 5.0049 | 5.3741 | -7.51 |  | -5.0016 | -4.8082 | 27.0151 | 0.0153 | -3.7089 | 16.4 | 16.9 | -3.7341 | -1.8701 | 34.5445 | 4.6445 | -1.46 | -0.33 | 3.8905 | -28.2891 | -13.28 |  | 18.73 | 15.28 | -29.0727 | -14.7545 | -39.69 | -38.8455 |  | -16.1607 | -24.3475 | -24.4072 | -16.5317 | -21.4677 | -9.378 | -172.7873 | 40.208 |  | -7.3124 | -5.7142 | 23.1994 | -15.4207 | -14.7317 | 5.136 | -28.7804 | -28.18 | 11.9485 | 0 | -8.88 | 2.4 | 0.8393 | -15.6585 | -9.8629 | 0.7569 | 3.5841 | 13.7885 | -30.4725 |  | 2.8428 | 2.8913 | 4.1617 | 4.3155 | 2.5564 | 8.5403 | 8.7077 | -14.0663 | 20.1404 | 20.4028 | -2.6068 | 9.3579 | 18.1997 | -20 | -2.5118 | 0.2795 | 0.8 | 2.49 | -18.0656 |  | 2.46 | 0.457 |  | 4.57 | -22.276 | -15.0724 | -3.89 | 36.8539 |  | 14.6981 | -0.22 |  | 2.3926 |  |  |  | -10.101 | 10.6943 | -26.5541 | -4.8642 | -5.0862 | 106.5418 | -5.7406 | -11.1388 | 13.4354 | 1.9525 | 5.0841 | 5.1269 | 1.493 | 32.9559 | 34.9647 | 9.22 | -16.3834 | -20.6264 | 53.0735 | 87.1916 | 15.185 | 16.0322 | -18.0978 | -18.5208 | 0 | 0 | 66.795 |  | -11.0675 | -10.304 | -1.6729 | -1.4175 | 3.28 | 3.29 | -34.7 | -34.6 | 0.6857 | -12.16 | 62.4159 | 30.1982 | 30.2648 | -20.4 | -48.6 | -1.4 | -2.1 | -17.3543 | -17.2653 | -141.907 | 66.5068 | -235.0965 | -16.2253 | -23.8082 | 109.3745 | 48.6353 | 79.9855 | 133.8268 | 45.8485 | 26.8222 | 28.2976 | 25.9335 | 181.7597 | -230.7163 | 92.1756 | -79.6892 | -0.116 |  | -6.48 | -1.357 | -1.377 | 2.72 | 0 | -3.1334 | -6.1509 | 10.8721 | -12.3033 | 3.3 | 2.462 | 2.2 | 2.6092 | 3.2393 | 4.4036 | 3.8033 | 3.51 |  | 34 | 2.7588 | -0.49 |  | -9.5761 | -11.8794 | -13.3449 | -8.1892 | 6.6403 | -5.7036 | -1.6619 | -33.4 | 16.2 |  | -56.524
06/07/2025 | 00:00 |  | 4.2061 | -9.5006 | 2.4295 | 6.9964 |  | 11.6173 |  | 8.0918 | 2.8899 | 4.2552 | -17.76 |  |  | 1.656 |  | 2.4145 | -4.5739 | 4.4626 | 4.4988 | 7.921 | 10.739 | -4.5579 | 2.4545 |  | -0.8565 | -1.016 | -1.011 | 5.274 | -4.44 | -11 | -0.471 | 0.333 | -14.41 | -14.44 | -10 | -8.47 | -8.37 |  |  | 14.2007 | 15.6383 | -8.0523 | -14.4676 | -13.8066 | 14.1859 | 14.6379 | -13.128 | -11.6544 | 1.9851 | 9.581 | 33.7386 | 5.9154 | -2.9 | -3 | -18.3874 | -18.8262 | -1.5954 |  | -2.8981 | 0.2061 |  | -0.5328 | -117.8624 | -4.6998 | -4.7304 | 100.6169 | -219.3778 |  |  |  | 7.4946 | 6.96 | 3.24 | -15.29 | -0.47 | -21.4289 | -21.4289 | 25.9443 | 25.6129 | -6.3283 | -30.8323 | -30.8899 | -3.252 | 3.903 |  |  | 22.5 | -3 | -1.94 | 16.8648 | 15.79 | 15.2847 | 63.1001 | 63.0998 | -32.063 | -31.6676 | -34.6049 | 2.3399 | 23.54 | 16.61 | 4.6924 | 5.0812 | -7.3 |  | -6.0013 | -5.4937 | 34.0528 | 0.0154 | -3.5595 | 18.7 |  | -3.8391 | -2.4311 | 32.3365 | 3.9023 | -1.98 | 0.32 | 3.5185 | -35.552 | -13.51 |  | 18.73 | 15.01 | -32.4727 | -16.2818 | -41.6468 | -40.5455 |  | -18.4805 | -27.6003 | -27.3074 | -20.4661 | -21.6307 | -9.293 | -180.1264 | 38.0257 |  | -6.5812 | -5.4855 | 22.5834 | -15.6044 | -15.3415 | 0 | -28.9568 | -28.5923 | 12.7096 | 0 | -9.74 | 0.8 | 0.9152 | -15.9007 | -9.8398 | 0.7789 | 3.3599 | 14.1692 | -32.7145 |  | 3.0233 | 3.1007 | 0 | 0 | 0 | 7.8704 | 8.2054 | -13.8989 | 22.3589 | 20.7742 | -2.9627 | 9.3041 | 18.6685 | -19.27 | -2.2133 | 0.284 | 0.6 | 2.52 | -19.3611 |  | 2.721 | 0.466 |  | 4.42 | -21.852 | -15.3897 | -3.74 | 36.903 |  | 14.3966 | 0.107 |  | 2.2607 |  |  | -11.9345 | -9.5613 | 12.2187 | -26.8062 | -5.3623 | -5.7159 | 103.0204 | -6.2858 | -11.1211 | 13.8996 | 2.0662 | 4.8936 | 4.8817 | 1 | 34.2733 | 35.3357 | 6.29 | -13.9545 | -15.6257 | 49.1527 | 86.24 | 16.2774 | 16.5047 | -18.5671 | -18.8235 | 0 | 0 |  | 63.4828 | -11.3916 | -10.2325 | -1.3241 | -0.7277 | 3.08 | 3.05 | -34.9 | -35.4 | 0.8103 | -12 | 61.9582 | 28.5759 | 28.3949 | -20.4 | -49.5 | -1.1 | -1.7 |  |  | -146.572 | 65.9178 | -234.7588 | -15.3836 | -23.8269 | 109.1695 | 53.2642 | 78.3406 | 132.4839 | 46.01 | 27.6893 | 26.1479 | 24.1847 | 174.7466 | -227.228 | 92.3441 | -77.8465 | -0.0696 |  | -6.48 | -1.501 | -1.508 | 2.64 | -0.4 | -3.0582 | -5.7694 | 10.3746 | -12.5963 | 3 | 2.074 | 2.747 | 2.6183 |  | 4.7488 | 3.415 | 3.9505 |  | 34.9 | 2.7589 | -0.49 |  | -10.0913 | -12.4033 | -12.7193 | -7.5612 | 5.5969 | -4.5633 | -2.2577 | -34.8 | 17.3 |  | -57.6771
MÁXIMO |  | 0 | 6.2801 | -5.5449 | 10.3321 | 12.9457 | 0 | 18.0655 | 0 | 25.1659 | 10.9527 | 10.5542 | -8.88 | -19.8 | 8.8 | 6.624 | -15.4 | 3.8466 | -0.3017 | 6.9242 | 6.8599 | 11.5901 | 11.0978 | -4.5579 | 2.6129 | 0 | -0.2211 | -0.39 | -0.361 | 8.527 | 4.44 | -2.2 | 4.195 | 0.361 | -9.49 | -9.55 | -10 | -7.51 | -7.48 | 4.8117 | 4.8439 | 20.4199 | 23.2278 | -2.1239 | -4.8225 | -5.3054 | 24.0519 | 20.0529 | -10.8507 | -8.1715 | 4.3523 | 23.1397 | 135.3552 | 12.3378 | 3.5 | 3.7 | -16.1209 | -16.4901 | -0.9767 | 0 | 11.5811 | 5.5267 | 3.2147 | 2.1268 | -82.522 | 79.165 | 79.2565 | 100.6169 | -90.1885 | 0 | 0 | 0 | 29.6293 | 8.72 | 8.18 | 1.37 | 8.12 | -12.5878 | -12.7217 | 39.9043 | 38.593 | -1.4725 | -7.5563 | -6.5581 | 10.8654 | 41.8012 | 0 | 0 | 70.2 | 19.4 | -1.74 | 42.8383 | 43.0324 | 41.858 | 115.1018 | 115.3724 | -18.022 | -31.6676 | -15.0821 | 3.3671 | 33.23 | 19.72 | 11.8799 | 11.8195 | -6.45 | 0 | 0 | 0 | 58.5075 | 0.0156 | -3.0805 | 18.7 | 16.9 | -2.1875 | 5.2421 | 39.1182 | 14.2929 | 5.75 | 1.44 | 10.0285 | -22.4213 | 3.53 | 0 | 23.16 | 26.97 | 0 | -10.7909 | -39.69 | -38.8455 | 25.3161 | 4.2473 | -5.4725 | -4.3582 | -6.7299 | -11.2259 | -6.866 | -58.1111 | 40.208 | 0 | -3.1727 | -2.4958 | 30.4019 | -11.1084 | 0 | 27.664 | -23.2761 | -22.8637 | 17.4053 | 13.79 | -5.92 | 6.8 | 3.6358 | -11.0743 | -8.7452 | 2.5397 | 9.2894 | 21.1764 | -15.2066 | 0 | 3.814 | 3.8228 | 4.953 | 4.6762 | 3.9612 | 12.0569 | 12.8941 | -8.8752 | 30.1079 | 29.8344 | 3.1531 | 15.2735 | 26.9108 | -18.08 | -1.4205 | 0.4031 | 1.59 | 4.76 | -16.9519 | 2.0667 | 3.218 | 1.196 | 2.9961 | 15.47 | 5.7198 | 12.6411 | 2.64 | 43.9969 | 0 | 40.2032 | 0.9739 | 0 | 3.5821 | 0.0683 | 0 | -5.7211 | -4.5211 | 13.3021 | -21.9324 | 8.8469 | 30.9556 | 163.9962 | 0.0734 | -9.2446 | 14.6446 | 3.8095 | 7.3913 | 7.6266 | 3.7157 | 34.2733 | 35.3357 | 9.22 | 5.6157 | 26.1616 | 59.19 | 87.1916 | 20.299 | 20.655 | -11.0783 | -11.3813 | 0 | 0 | 66.795 | 63.4828 | -8.7054 | -7.7496 | 1.8415 | 2.1293 | 17.29 | 17.27 | -30.6 | -30.3 | 1.3889 | 3.76 | 79.6577 | 31.8728 | 31.6599 | -16.1 | -38.8 | 8.2 | 7.6 | -17.1754 | -17.1034 | -80.8916 | 67.8127 | -224.183 | -8.5927 | -2.638 | 111.9106 | 105.8069 | 108.3694 | 140.1331 | 48.2091 | 31.1451 | 30.046 | 44.9627 | 181.7597 | -224.9068 | 92.3441 | -21.0928 | 0.7288 | 0 | -5.76 | -0.918 | -0.929 | 7.44 | 2.8 | -2.0055 | -3.1632 | 13.8903 | -5.6809 | 6.6 | 5.867 | 5.51 | 2.928 | 3.3005 | 4.8559 | 4.8885 | 4.5732 | 0 | 36.1 | 3.1054 | 0.58 | 0 | 0 | -10.848 | -12.1859 | 0 | 10.0475 | -4.2643 | 3.7764 | -22.9 | 18.5 | 0 | -43.9638
MÍNIMO |  | 0 | 0.9899 | -11.5969 | -2.7477 | 6.2567 | 0 | 11.1296 | 0 | 7.6888 | 2.6119 | 3.5589 | -24.42 | -30.8 | -2.2 | 1.656 | -24.2 | 2.4145 | -14.8087 | 3.1165 | 2.8737 | 5.4848 | 8.3387 | -6.6099 | 1.1447 | 0 | -1.2373 | -1.327 | -1.308 | 4.145 | -11.1 | -15.4 | -1.959 | 0.234 | -17.84 | -17.89 | -10 | -12.26 | -12.26 | -0.5658 | 3.635 | 6.4538 | 9.0132 | -26.2695 | -17.9505 | -17.6924 | -1.1827 | -1.2486 | -19.0222 | -17.1468 | -0.3945 | -2.9588 | 33.7386 | -7.5583 | -5.9 | -6.3 | -27.3059 | -27.5997 | -3.102 | 0 | -2.8981 | 0.2061 | -0.3112 | -0.7265 | -193.2737 | -4.6998 | -4.7304 | -12.4486 | -219.3778 | 0 | 0 | 0 | 7.4946 | 4.78 | 2.46 | -16.79 | -4.58 | -25.5816 | -25.7156 | 24.1384 | 22.6058 | -8.6512 | -31.2145 | -31.1641 | -3.252 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | -34 | -3.78 | 16.8648 | 15.79 | 15.2847 | 61.1902 | 61.449 | -32.4256 | -94.5794 | -34.6049 | 1.9599 | 22.57 | 11.87 | 3.9111 | 4.2999 | -12.79 | 0 | -41.4097 | -42.2916 | 0 | 0.0144 | -6.7475 | -5.8 | -5.4 | -5.9094 | -3.7402 | 28.0782 | 1.8613 | -3.35 | -1.4 | 2.7435 | -59.2734 | -13.51 | -18.32 | 6.59 | 15.01 | -56.1455 | -27.3455 | -47.7364 | -46.4182 | -15.4729 | -32.3953 | -40.9416 | -41.0588 | -29.1421 | -31.4973 | -11.479 | -180.1264 | -77.3985 | 0 | -12.747 | -11.8497 | 0 | -30.1248 | -20.1353 | -20.484 | -31.7735 | -31.0662 | 0.1986 | -17.81 | -12.04 | -4.8 | 0.8393 | -31.8864 | -13.7075 | -2.7055 | 1.2545 | -2.3506 | -37.2244 | 0 | 2.3011 | 2.4658 | 0 | 0 | 0 | 0.6698 | 0.5024 | -36.8404 | 20.1404 | 20.4028 | -24.6387 | -13.8862 | 18.1997 | -23.06 | -3.3211 | 0.2355 | 0.47 | -0.48 | -26.4512 | 0 | 2.427 | -0.086 | 2.9961 | 1.4 | -28.346 | -19.1602 | -5.37 | -0.0005 | 0 | 14.2923 | -13.6802 | -13.2317 | 1.7444 | 0.021 | 0 | -14.4694 | -19.0436 | 3.7072 | -47.394 | -9.0739 | -5.8917 | 0 | -11.1669 | -12.5693 | -9.3595 | 1.0277 | 4.63 | 4.6048 | 0 | 17.0234 | 18.7452 | -6.29 | -16.6999 | -20.6264 | 6.4173 | 42.1655 | -3.8724 | -3.229 | -20.0397 | -20.095 | -11.1603 | -11.9089 | 25.4975 | 26.338 | -23.2296 | -22.1529 | -17.5409 | -17.693 | 0.9 | 0.45 | -38.1 | -38.6 | 0.5466 | -13.68 | 50.3166 | 10.9861 | 10.8345 | -20.8 | -50.4 | -2.9 | -3.8 | -18.1703 | -18.0875 | -148.3429 | 8.7133 | -237.8839 | -24.8073 | -36.3598 | 62.3734 | 48.6353 | 60.9765 | 111.4252 | -11.9042 | 7.6906 | 6.0664 | 2.9158 | 109.0589 | -238.9154 | 22.8965 | -79.6892 | -1.4295 | 0 | -11.12 | -1.95 | -1.958 | 1.52 | -2.64 | -6.3545 | -9.1386 | 5.51 | -14.4732 | 2 | -3.524 | -2.797 | 0 | 0 | 3.1832 | 3.0085 | 3.0209 | 0 | 22.8 | -2.1283 | -0.59 | 0 | -10.6861 | -15.7032 | -19.3698 | -9.594 | 5.101 | -13.4941 | -2.2577 | -35.9 | 5.1 | 0 | -62.4871
PROMEDIO |  | 0 | 3.2272 | -8.2198 | 5.0743 | 8.9548 | 0 | 14.663 | 0 | 14.7507 | 5.9301 | 6.3827 | -14.7538 | -26.3405 | 2.6162 | 4.094 | -19.7312 | 3.485 | -8.2567 | 4.7221 | 4.6338 | 8.2449 | 10.061 | -6.1035 | 2.2188 | 0 | -0.71083 | -0.96343 | -0.95274 | 6.0858 | -5.4575 | -8.3368 | -0.2931 | 0.29365 | -14.2646 | -14.2986 | -10 | -9.5883 | -9.5974 | 2.7244 | 4.179 | 14.0849 | 16.4423 | -15.871 | -11.8358 | -11.5918 | 6.263 | 6.464 | -15.0397 | -12.9326 | 1.7613 | 8.7837 | 82.6657 | 2.8314 | -2.0636 | -2.2302 | -21.89 | -21.893 | -1.9501 | 0 | 3.6462 | 2.3999 | 1.0524 | 0.35152 | -131.1196 | 49.4908 | 49.6199 | 46.3026 | -149.9566 | 0 | 0 | 0 | 17.7049 | 6.6994 | 5.0019 | -9.1769 | 1.7544 | -18.5014 | -18.3116 | 28.1975 | 27.2614 | -4.5376 | -20.6479 | -20.5907 | 3.4792 | 15.035 | 0 | 0 | 35.3875 | -4.975 | -2.5717 | 29.9428 | 29.9603 | 28.6342 | 89.0923 | 89.3653 | -26.8181 | -69.6058 | -26.5163 | 2.7348 | 26.836 | 15.1233 | 7.8825 | 8.0597 | -9.3408 | 0 | -17.0225 | -16.8305 | 42.5597 | 0.015133 | -4.7399 | 5.5088 | 5.097 | -4.2787 | 0.87612 | 33.9563 | 8.2163 | 1.3056 | 0.16167 | 6.2859 | -45.3097 | -2.7292 | -10.6719 | 16.0529 | 21.399 | -40.2114 | -21.0182 | -42.8516 | -42.0339 | 5.4445 | -13.5348 | -23.126 | -22.9134 | -19.9985 | -22.6434 | -10.2591 | -122.3229 | -32.4121 | 0 | -8.1308 | -7.2992 | 20.4362 | -18.1147 | -15.0556 | -1.2018 | -26.3681 | -26.1254 | 10.3916 | 2.2527 | -9.1277 | 0.63125 | 2.1604 | -20.7136 | -10.8078 | 0.17873 | 3.9645 | 10.8926 | -26.8966 | 0 | 3.0916 | 3.1546 | 2.1884 | 2.4572 | 0.86376 | 5.3342 | 5.376 | -24.7835 | 24.5968 | 24.5506 | -11.9827 | 4.7948 | 21.6313 | -20.031 | -2.348 | 0.30339 | 1.0806 | 1.7469 | -21.572 | 0.59776 | 2.7282 | 0.73113 | 2.9961 | 8.1731 | -13.1313 | -4.8126 | -3.3668 | 29.9069 | 0 | 21.4785 | -3.6285 | -4.0124 | 2.4847 | 0.043783 | 0 | -10.839 | -12.73 | 8.6554 | -28.6281 | 1.3108 | 14.2314 | 114.1722 | -6.149 | -11.0691 | 3.2273 | 2.2051 | 5.9323 | 6.0075 | 1.6207 | 25.6584 | 27.0892 | 1.8862 | -5.1686 | 8.0475 | 34.7827 | 60.2548 | 8.3025 | 8.7589 | -15.3123 | -15.7098 | -1.1046 | -2.2782 | 45.5607 | 44.8511 | -15.2005 | -14.4999 | -7.2283 | -7.0896 | 6.8479 | 6.7923 | -33.8896 | -33.9354 | 0.82598 | -6.9733 | 66.4804 | 20.3692 | 20.2957 | -18.4955 | -45.266 | 1.2271 | 0.6 | -17.6051 | -17.5455 | -108.7714 | 29.7258 | -231.5173 | -15.7542 | -19.6339 | 90.451 | 74.3712 | 87.8046 | 127.571 | 22.3217 | 19.8366 | 18.9268 | 19.7517 | 147.9183 | -231.3824 | 58.0996 | -50.0207 | -0.47181 | 0 | -7.8817 | -1.3927 | -1.4037 | 3.8867 | -0.12167 | -4.4852 | -6.0602 | 8.4744 | -10.8206 | 3.8542 | 2.0565 | 1.995 | 2.4061 | 2.6812 | 4.1255 | 3.905 | 3.7155 | 0 | 30.3667 | 0.65588 | -0.041875 | 0 | -5.731 | -13.4583 | -15.792 | -4.3909 | 7.6189 | -8.5049 | 0.54822 | -30.0979 | 12.6104 | 0 | -54.5389
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
sábado, 5 de Julio del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
05/07/2025 | 00:30 | 40.42 | 41 | 39.25 | 39.3934 | 459.2981 | 619.3615 | 236.8086 | 234.9575 | 424.131 | 349.0342 | 1244.9313
05/07/2025 | 01:00 | 43.02 | 43.17 | 42.733 | 44.2528 | 472.9224 | 646.0982 | 232.9613 | 232.4414 | 422.9669 | 345.1871 | 1233.5567
05/07/2025 | 01:30 | 43.32 | 43.44 | 42.733 | 42.3229 | 478.0047 | 649.8206 | 228.8043 | 226.916 | 408.4043 | 341.2121 | 1205.3367
05/07/2025 | 02:00 | 39.1 | 38.67 | 37.1067 | 37.3587 | 441.5403 | 593.7757 | 226.5954 | 224.9311 | 407.8464 | 336.5632 | 1195.9361
05/07/2025 | 02:30 | 47.38 | 47.52 | 46.4838 | 45.8446 | 475.3499 | 662.5783 | 238.7014 | 235.6575 | 445.2606 | 365.8363 | 1285.4558
05/07/2025 | 03:00 | 47.41 | 47.55 | 41.1255 | 41.1487 | 442.9669 | 620.2011 | 241.1132 | 239.7141 | 453.5585 | 371.6552 | 1306.041
05/07/2025 | 03:30 | 37.51 | 38.35 | 35.6331 | 39.8941 | 490.0527 | 641.4399 | 235.9588 | 232.2352 | 446.0233 | 365.0615 | 1279.2788
05/07/2025 | 04:00 | 37.87 | 38.83 | 44.7424 | 43.1442 | 470.9111 | 635.4977 | 237.8142 | 234.9157 | 448.1497 | 367.1198 | 1287.9994
05/07/2025 | 04:30 | 38.59 | 38.85 | 43.9386 | 44.5776 | 481.8479 | 647.8041 | 239.6172 | 237.7791 | 455.1761 | 378.2486 | 1310.821
05/07/2025 | 05:00 | 37.99 | 37.76 | 40.0538 | 43.2951 | 474.9625 | 634.0614 | 237.6277 | 233.1416 | 451.1979 | 372.3891 | 1294.3563
05/07/2025 | 05:30 | 42.35 | 42.4 | 41.7953 | 41.7826 | 445.4343 | 613.7622 | 247.5744 | 243.819 | 464.0363 | 375.3568 | 1330.7865
05/07/2025 | 06:00 | 43.74 | 43.89 | 43.1349 | 43.3209 | 450.7832 | 624.869 | 245.9327 | 245.3429 | 460.7492 | 376.4228 | 1328.4476
05/07/2025 | 06:30 | 43.95 | 45.17 | 42.4651 | 43.0666 | 441.1586 | 615.8103 | 234.8466 | 235.3361 | 443.3228 | 366.6228 | 1280.1283
05/07/2025 | 07:00 | 43.95 | 45.17 | 39.25 | 39.9301 | 448.3757 | 616.6758 | 214.1451 | 212.8465 | 385.4532 | 314.5308 | 1126.9756
05/07/2025 | 07:30 | 42.32 | 42.746 | 45.948 | 46.2441 | 491.042 | 668.3001 | 180.8234 | 179.4991 | 291.3735 | 234.2829 | 885.9789
05/07/2025 | 08:00 | 41.666 | 42.0032 | 44.7424 | 44.5746 | 493.22 | 666.2062 | 166.6028 | 165.5184 | 234.5276 | 187.5641 | 754.2129
05/07/2025 | 08:30 | 40.4352 | 40.6718 | 50.6366 | 50.3984 | 591.1068 | 773.2488 | 163.5157 | 164.3005 | 204.1039 | 159.4818 | 691.4019
05/07/2025 | 09:00 | 39.8042 | 40.1922 | 47.6895 | 44.8647 | 567.9697 | 740.5204 | 167.8337 | 168.698 | 196.7681 | 158.0821 | 691.3819
05/07/2025 | 09:30 | 39.3651 | 39.7435 | 53.5837 | 54.2722 | 562.4381 | 749.4025 | 169.818 | 169.3212 | 207.3195 | 164.2075 | 710.6662
05/07/2025 | 10:00 | 38.4489 | 38.6995 | 53.0478 | 53.7663 | 551.9863 | 735.9488 | 171.2981 | 167.8997 | 211.0119 | 169.554 | 719.7637
05/07/2025 | 10:30 | 39.9376 | 40.169 | 54.3874 | 51.8297 | 579.3749 | 765.6987 | 170.9854 | 169.4135 | 215.6028 | 171.7596 | 727.7613
05/07/2025 | 11:00 | 39.1723 | 39.1084 | 55.1912 | 55.0632 | 590.915 | 779.4501 | 168.3602 | 166.813 | 211.2494 | 170.3238 | 716.7464
05/07/2025 | 11:30 | 38.3598 | 38.2834 | 57.2006 | 56.6496 | 589.8045 | 780.2979 | 170.9733 | 168.2648 | 214.8308 | 171.399 | 725.4679
05/07/2025 | 12:00 | 38.4139 | 38.6202 | 54.3874 | 52.3156 | 562.6772 | 746.4143 | 169.9299 | 168.2972 | 216.4316 | 172.1902 | 726.8489
05/07/2025 | 12:30 | 38.1732 | 38.3724 | 52.2441 | 52.2432 | 571.0628 | 752.0957 | 171.3262 | 170.0485 | 223.7295 | 178.5478 | 743.652
05/07/2025 | 13:00 | 39.98 | 39.75 | 50.9045 | 50.3962 | 567.6609 | 748.6916 | 162.9934 | 161.2226 | 200.8416 | 159.8127 | 684.8703
05/07/2025 | 13:30 | 39.98 | 39.75 | 46.082 | 46.2272 | 530.4124 | 702.4516 | 160.576 | 157.8362 | 204.3976 | 161.46 | 684.2698
05/07/2025 | 14:00 | 38.13 | 37.18 | 40.8575 | 43.123 | 531.0223 | 690.3128 | 158.0995 | 160.2096 | 216.3126 | 170.8376 | 705.4593
05/07/2025 | 14:30 | 36.11 | 36.26 | 42.8669 | 42.087 | 520.3904 | 677.7143 | 167.1262 | 166.1064 | 230.4414 | 184.6638 | 748.3378
05/07/2025 | 15:00 | 38.49 | 39.28 | 45.1442 | 44.9643 | 544.9295 | 712.808 | 173.722 | 173.6411 | 240.7993 | 187.9341 | 776.0965
05/07/2025 | 15:30 | 36.43 | 36.57 | 42.733 | 42.5906 | 531.5299 | 689.8535 | 183.0542 | 182.222 | 262.3032 | 208.8715 | 836.4509
05/07/2025 | 16:00 | 36.21 | 36.32 | 46.3499 | 45.674 | 511.979 | 676.5329 | 194.0692 | 193.8218 | 312.7054 | 241.3963 | 941.9927
05/07/2025 | 16:30 | 45.86 | 45.89 | 51.9762 | 48.3452 | 487.6189 | 679.6903 | 213.5858 | 211.9451 | 369.1326 | 300.4755 | 1095.139
05/07/2025 | 17:00 | 50.24 | 50.63 | 55.4591 | 51.3385 | 487.9816 | 695.6492 | 242.4244 | 243.4332 | 448.7371 | 364.0538 | 1298.6485
05/07/2025 | 17:30 | 56.65 | 56.63 | 55.1912 | 54.9851 | 515.924 | 739.3803 | 254.2418 | 254.9754 | 478.0252 | 394.2733 | 1381.5157
05/07/2025 | 18:00 | 67.65 | 67.92 | 64.8362 | 64.7624 | 531.8596 | 797.0282 | 257.5037 | 255.8016 | 467.1035 | 384.3074 | 1364.7162
05/07/2025 | 18:30 | 73.07 | 73.23 | 64.3004 | 64.1878 | 561.8334 | 836.6216 | 252.9826 | 252.1202 | 478.9644 | 389.7691 | 1373.8363
05/07/2025 | 19:00 | 74.47 | 74.59 | 64.5683 | 63.509 | 577.7654 | 854.9027 | 250.1748 | 248.4326 | 466.3267 | 377.7276 | 1342.6617
05/07/2025 | 19:30 | 74.71 | 74.53 | 67.1135 | 66.4818 | 557.6055 | 840.4408 | 250.6127 | 251.1875 | 458.4253 | 370.6285 | 1330.854
05/07/2025 | 20:00 | 78.18 | 77.64 | 67.5154 | 66.656 | 537.0765 | 827.0679 | 250.7633 | 247.3132 | 459.3016 | 375.5164 | 1332.8945
05/07/2025 | 20:30 | 78.43 | 78.68 | 65.1042 | 64.6922 | 521.7661 | 808.6725 | 248.7573 | 247.5511 | 451.0987 | 373.2061 | 1320.6132
05/07/2025 | 21:00 | 78.7 | 78.98 | 65.3721 | 66.8685 | 523.8709 | 813.7915 | 247.4394 | 245.7813 | 452.9967 | 369.012 | 1315.2294
05/07/2025 | 21:30 | 72.38 | 72.25 | 62.8269 | 62.0846 | 500.8358 | 770.3773 | 255.2275 | 254.2438 | 470.487 | 388.0476 | 1368.0059
05/07/2025 | 22:00 | 67.79 | 68.96 | 61.7552 | 60.9567 | 515.4122 | 774.8741 | 251.5197 | 248.8164 | 466.2805 | 381.272 | 1347.8886
05/07/2025 | 22:30 | 62.81 | 63.66 | 57.0666 | 54.0814 | 491.1234 | 728.7414 | 250.1161 | 249.6382 | 454.7885 | 373.6781 | 1328.2209
05/07/2025 | 23:00 | 59.77 | 59.83 | 53.8516 | 54.3591 | 455.1358 | 682.9465 | 255.0573 | 252.177 | 467.226 | 381.9161 | 1356.3764
05/07/2025 | 23:30 | 60.17 | 60.98 | 49.9668 | 49.9312 | 450.3194 | 671.3674 | 253.6837 | 253.4237 | 472.3032 | 391.0483 | 1370.4589
06/07/2025 | 00:00 | 60.35 | 60.54 | 51.5743 | 51.7775 | 458.6485 | 682.8903 | 254.5489 | 253.9789 | 467.7849 | 392.1068 | 1368.4195
MÁXIMO |  | -36.11 | -36.26 | -35.6331 | -37.3587 | -441.1586 |  | 257.5037 | 255.8016 | 478.9644 | 394.2733
MÍNIMO |  | -78.7 | -78.98 | -67.5154 | -66.8685 | -591.1068 |  | 158.0995 | 157.8362 | 196.7681 | 158.0821
PROMEDIO |  | -48.9428 | -49.1756 | -50.4775 | -50.2424 | -511.2064 |  | 215.7968 | 214.4581 | 365.4168 | 297.5968
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
sábado, 5 de Julio del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
05/07/2025 | 00:30 | 518.1691 | 521.1315 | 513.1636 | 513.5554 | 514.5766 | 510.1728 |  | 499.9495 | 498.0519 | 479.3309 | 504.8286 | 489.2635 | 229.0627 | 227.2369 | 229.5726 | 223.2118 | 218.7892 | 221.2079 | 224.5 |  | 225.1 |  | 140.6803 | 139.2654 | 137.4122 | 135.7782 |  | 141.6488 | 125.4482 | 142.9434
05/07/2025 | 01:00 | 515.9659 | 518.4531 | 513.1636 | 512.3416 | 513.6234 | 509.6104 |  | 499.9565 | 497.4633 | 480.0909 | 505.0698 | 489.2805 | 228.5407 | 225.6216 | 228.8727 | 222.9724 | 218.9959 | 221.1659 | 224.3 |  | 225.3 | 142.6623 | 140.341 | 139.4626 | 137.7763 | 135.9162 |  | 141.6781 | 124.6962 | 143.3314
05/07/2025 | 01:30 | 517.592 | 519.9235 | 513.1636 | 513.8859 | 515.2709 | 510.2277 |  | 500.5544 | 498.2474 | 480.7006 | 505.1117 | 490.5255 | 229.3861 | 227.2839 | 229.5085 | 223.7053 | 219.4832 | 221.2306 | 224.9 |  | 225.6 |  | 141.0714 | 139.5145 | 137.9262 | 136.1922 |  | 142.1319 | 124.8378 | 143.3314
05/07/2025 | 02:00 | 514.1824 | 519.2933 | 515.8946 | 515.4275 | 516.6261 | 511.9589 |  | 501.8271 | 499.6949 | 481.5078 | 505.8951 | 491.2115 | 228.3331 | 225.8309 | 226.3 | 224.2689 | 220.1772 | 221.4644 | 225.6 |  | 226.5 |  | 141.5898 | 139.613 | 138.0396 | 136.4268 |  | 142.6442 | 125.3993 | 143.7195
05/07/2025 | 02:30 | 510.2481 | 514.4092 | 511.6931 | 512.8962 | 514.5745 | 510.33 |  | 501.2744 | 497.7222 | 478.9463 | 504.256 | 489.7193 | 227.4646 | 223.9967 | 226.2094 | 223.698 | 219.4684 | 220.8761 | 225 |  | 225.4 | 143.4909 | 140.5621 | 139.5145 | 137.7818 | 135.792 |  | 141.6928 | 125.0722 | 144.1279
05/07/2025 | 03:00 | 515.9659 | 519.7135 | 519.0983 | 515.7417 | 516.5311 | 511.283 |  | 501.3791 | 497.6774 | 479.1958 | 504.5293 | 488.7801 | 230.1927 | 226.4506 | 227.3712 | 224.3658 | 220.2658 | 221.1224 | 224.3 |  | 225 |  | 139.9872 | 139.5145 | 137.8621 | 135.6816 |  | 141.3854 | 125.4921 | 144.1279
05/07/2025 | 03:30 | 512.7661 | 513.884 | 512.6909 | 512.9516 | 514.4404 | 510.1107 |  | 500.1628 | 497.7776 | 479.1132 | 504.9294 | 488.9844 | 227.5056 | 224.174 | 226.1534 | 223.639 | 219.6456 | 221.2107 | 224.9 |  | 225.5 |  | 140.854 | 139.5612 | 137.9645 | 135.8334 |  | 141.8977 | 124.1347 | 144.516
05/07/2025 | 04:00 | 512.2939 | 515.2495 | 511.0628 | 514.5793 | 514.8588 | 510.1354 |  | 499.9295 | 497.0507 | 478.5904 | 504.4392 | 488.5103 | 227.313 | 225.3451 | 226.1224 | 223.7651 | 219.3282 | 220.8807 | 224.3 |  | 225 |  | 139.8397 | 139.5145 | 137.9492 | 135.8748 |  | 141.3268 | 124.1786 | 144.1279
05/07/2025 | 04:30 | 512.3464 | 515.3546 | 509.96 | 513.7775 | 515.1061 | 509.6154 | 511.471 | 499.2712 | 497.825 | 478.0579 | 504.3782 | 488.1018 | 228.1184 | 224.9418 | 226.3743 | 223.5671 | 219.2248 | 220.701 | 224.3 |  | 224.5 |  | 139.6747 | 139.364 | 137.8303 | 135.5298 |  | 141.3122 | 124.413 | 143.7399
05/07/2025 | 05:00 | 513.5529 | 515.4595 | 517.2601 | 514.5981 | 515.7838 | 510.853 |  | 498.8036 | 496.1749 | 479.0777 | 503.8428 | 487.9488 | 228.4294 | 225.8694 | 226.1243 | 223.607 | 219.9926 | 220.7242 | 223.7 |  | 224.7 |  | 139.9568 | 139.2654 | 137.3356 | 135.2676 |  | 141.3268 | 125.7265 | 143.7807
05/07/2025 | 05:30 | 517.1199 | 520.9214 | 519.1508 | 515.3544 | 516.8424 | 511.3099 |  | 499.4345 | 496.5354 | 478.55 | 503.5476 | 488.7556 | 229.1949 | 226.9043 | 227.4987 | 224.3928 | 220.1255 | 221.1913 | 224.3 |  | 224.4 |  | 139.7044 | 139.2135 | 137.5882 | 135.2814 |  | 141.1805 | 125.6826 | 144.1279
05/07/2025 | 06:00 | 515.7561 | 519.4509 | 518.7306 | 515.0405 | 515.6707 | 510.4391 |  | 499.5633 | 496.1438 | 478.7142 | 504.4427 | 488.2972 | 228.4764 | 226.3879 | 227.2208 | 224.0954 | 219.6087 | 220.8482 | 224.3 |  | 224.7 |  | 140.1162 | 139.0164 | 137.732 | 135.516 |  | 141.3561 | 126.1025 | 144.1279
05/07/2025 | 06:30 | 512.7661 | 517.6128 | 516.2622 | 514.2448 | 515.573 | 511.3097 |  | 498.9154 | 497.0238 | 479.3412 | 503.6804 | 489.2091 | 227.3143 | 225.5574 | 225.6077 | 223.7284 | 219.402 | 221.1942 | 224.3 |  | 224.5 |  | 139.8628 | 139.3121 | 138.2299 | 135.5712 |  | 141.3122 | 126.1953 | 144.1279
05/07/2025 | 07:00 | 514.6545 | 518.3481 | 512.0344 | 516.204 | 517.1047 | 512.9001 | 516.93 | 505.3985 | 501.4403 | 483.3622 | 508.9354 | 493.4736 | 227.8391 | 225.7317 | 225.1769 | 224.75 | 219.7933 | 221.8104 | 226.9 |  | 227.1 | 144.293 | 140.9283 | 139.7635 | 139.1784 | 136.413 |  | 141.8391 | 126.8545 | 145.3124
05/07/2025 | 07:30 | 504.7401 | 510.4178 | 507.8067 | 512.6895 | 514.204 | 510.6664 | 518.3799 | 507.1656 | 503.4276 | 486.4323 | 510.0468 | 496.6597 | 225.3463 | 223.478 | 222.0602 | 223.3285 | 218.9443 | 222.3485 | 227.4 |  | 227.4 |  | 140.9134 | 139.9606 | 139.1397 | 136.275 |  | 141.6342 | 126.0097 | 145.3124
05/07/2025 | 08:00 | 511.3497 | 515.0394 | 512.8484 | 512.5557 | 513.6276 | 510.9364 | 518.9529 | 507.4438 | 504.7661 | 486.8986 | 510.8471 | 496.1479 | 227.4141 | 225.4421 | 226.4474 | 222.5527 | 218.0436 | 222.4628 | 226.9 |  | 226.6 | 143.4797 | 140.5272 | 139.7116 | 138.8067 | 135.9024 |  | 141.4732 | 126.0097 | 144.904
05/07/2025 | 08:30 | 512.1366 | 515.8271 | 515.8946 | 507.7452 | 509.5997 | 507.7173 | 518.6185 | 506.5249 | 504.7815 | 486.8168 | 510.8252 | 496.314 | 228.5861 | 224.624 | 225.3618 | 221.9417 | 218.3905 | 222.73 | 226.9 |  | 226.9 |  | 140.8693 | 139.5145 | 138.949 | 135.3366 |  | 141.7806 | 125.165 | 144.4547
05/07/2025 | 09:00 | 513.2906 | 518.9257 | 519.0983 | 506.8118 | 509.0831 | 507.1973 | 518.7973 | 503.1109 | 502.9347 | 484.5721 | 510.1418 | 494.7273 | 229.1419 | 225.6896 | 224.5413 | 221.2246 | 217.5637 | 221.9471 | 226.2 |  | 226.4 | 143.471 | 140.3025 | 139.2654 | 138.6225 | 134.7156 |  | 141.5025 | 125.2138 | 144.0667
05/07/2025 | 09:30 | 508.9367 | 513.5689 | 516.9449 | 505.3122 | 506.5982 | 505.7207 |  | 502.7479 | 502.7768 | 484.5816 | 509.5419 | 494.6916 | 226.1947 | 224.8746 | 224.4603 | 0 | 216.9361 | 221.8251 | 226.2 |  | 225.7 | 142.6327 | 140.0685 | 138.866 | 138.2737 | 134.5638 |  | 141.1365 | 123.8514 | 143.3723
05/07/2025 | 10:00 | 509.0941 | 515.6696 | 516.6823 | 505.0313 | 506.6344 | 504.7461 |  | 503.1031 | 502.2029 | 484.3029 | 509.2632 | 494.4989 | 225.1994 | 224.5169 | 223.6762 | 0 | 216.4858 | 222.2866 | 225.6 |  | 225.2 |  | 139.6883 | 138.7155 | 138.0383 | 135.0882 |  | 140.6242 | 122.9627 | 143.3314
05/07/2025 | 10:30 | 504.1631 | 509.3151 | 510.7477 | 502.6519 | 505.5894 | 504.3601 | 513.5372 | 502.9112 | 502.5844 | 483.9252 | 508.0031 | 493.7931 | 223.0644 | 222.3908 | 222.6289 | 0 | 216.8106 | 221.524 | 225.1 |  | 225.2 |  | 139.8815 | 138.3679 | 137.6438 | 134.9778 |  | 141.0048 | 126.4785 | 143.311
05/07/2025 | 11:00 | 498.0256 | 510.0502 | 506.7562 | 500.9126 | 503.1599 | 502.5015 |  | 501.7935 | 502.0295 | 483.8663 | 508.0306 | 494.2564 | 222.9688 | 221.7141 | 220.8285 | 0 | 215.6737 | 221.7077 | 225.6 |  | 225.1 | 141.8261 | 140.2142 | 138.2693 | 137.6282 | 134.8536 |  | 141.1951 | 126.1953 | 142.535
05/07/2025 | 11:30 | 501.855 | 508.2646 | 507.9642 | 500.1805 | 503.4977 | 502.9966 |  | 501.3987 | 502.7325 | 484.1544 | 507.5498 | 493.5129 | 229.0941 | 221.8151 | 221.8331 | 0 | 215.873 | 221.6206 | 225.6 |  | 224.9 | 141.8672 | 139.8977 | 138.3679 | 137.4693 | 134.6466 |  | 141.0048 | 128.5391 | 142.923
05/07/2025 | 12:00 | 507.3105 | 512.7287 | 514.9492 | 503.494 | 506.0414 | 504.4861 |  | 502.4732 | 501.4043 | 484.3573 | 509.1363 | 493.9147 | 229.7641 | 224.3885 | 224.2934 | 0 | 216.3972 | 222.0262 | 225.6 |  | 224.8 |  | 139.8162 | 138.3679 | 137.7048 | 134.8536 |  | 140.9023 | 117.8063 | 142.9434
05/07/2025 | 12:30 | 506.3662 | 512.2035 | 513.8463 | 503.0688 | 505.5946 | 503.6089 |  | 502.7444 | 502.4009 | 483.9038 | 508.9977 | 493.6822 | 229.2769 | 223.7086 | 223.8155 | 0 | 216.5449 | 221.667 | 225.6 |  | 224.8 | 142.7547 | 139.8514 | 138.4665 | 137.7111 | 135.1158 |  | 140.917 | 127.6016 | 143.3314
05/07/2025 | 13:00 | 507.94 | 515.7222 | 517.3651 | 504.2452 | 506.5294 | 505.5188 |  | 503.7969 | 504.1779 | 484.4467 | 508.9012 | 495.1813 | 225.496 | 224.9794 | 225.9982 | 0 | 216.8845 | 221.802 | 225.7 |  | 225.3 |  | 140.2931 | 138.7155 | 138.1441 | 135.5712 |  | 141.3707 | 126.4785 | 143.3314
05/07/2025 | 13:30 | 515.179 | 522.7595 | 520.8839 | 507.105 | 509.2974 | 506.7881 | 518.8317 | 504.0966 | 503.3621 | 484.5962 | 508.4931 | 495.0596 | 228.6524 | 226.7963 | 228.5383 | 0 | 217.7852 | 221.9715 | 226.2 |  | 225.5 |  | 140.3628 | 138.8141 | 137.5868 | 135.1572 |  | 141.3561 | 126.4785 | 143.3314
05/07/2025 | 14:00 | 508.9891 | 522.0768 | 518.5205 | 505.7256 | 507.8961 | 507.2962 | 518.7543 | 504.4356 | 502.9499 | 484.8449 | 508.158 | 494.9981 | 226.6448 | 225.6966 | 227.0632 | 0 | 218.5161 | 221.3923 | 225.6 |  | 224.9 | 141.9456 | 139.618 | 138.7155 | 137.729 | 135.1986 |  | 140.6828 | 126.0097 | 142.9434
05/07/2025 | 14:30 | 512.6086 | 522.1818 | 523.0897 | 507.3704 | 509.8853 | 507.5898 | 518.7233 | 504.5553 | 503.1453 | 484.9665 | 508.784 | 494.2729 | 227.3079 | 226.4566 | 227.6721 | 0 | 218.206 | 221.8973 | 225.5 |  | 224.9 | 141.9431 | 139.8343 | 138.7674 | 137.3271 | 135.1986 |  | 140.6096 | 125.6337 | 142.9434
05/07/2025 | 15:00 | 509.8284 | 519.2408 | 516.7349 | 506.8231 | 508.7825 | 506.2637 |  | 503.6847 | 502.3107 | 483.6174 | 508.205 | 493.1856 | 226.9196 | 225.2148 | 225.9223 | 221.406 | 217.3865 | 221.5285 | 224.9 |  | 224.5 |  | 139.4518 | 138.6169 | 136.954 | 135.1158 |  | 140.4778 | 125.1161 | 142.535
05/07/2025 | 15:30 | 514.1824 | 523.7573 | 523.2997 | 508.8224 | 510.5516 | 507.4155 | 513.4875 | 501.9901 | 502.028 | 483.0414 | 508.6395 | 492.8563 | 228.6956 | 226.8064 | 227.9783 | 222.2402 | 218.7154 | 221.6301 | 225 |  | 224.5 |  | 139.3395 | 138.7155 | 137.2491 | 135.0606 |  | 140.3315 | 125.5849 | 142.535
05/07/2025 | 16:00 | 517.3822 | 526.6458 | 525.5843 | 509.2266 | 511.2453 | 508.1359 |  | 500.9474 | 501.0434 | 481.9712 | 506.8019 | 491.4658 | 227.7235 | 227.263 | 228.8696 | 221.9364 | 218.8778 | 221.1119 | 224.3 |  | 224.1 |  | 139.7646 | 138.565 | 136.6339 | 134.9088 |  | 141.4878 | 125.7753 | 142.1878
05/07/2025 | 16:30 | 519.428 | 526.6458 | 527.8689 | 510.0853 | 511.8591 | 508.2263 |  | 502.7122 | 498.8251 | 479.8531 | 505.4224 | 490.4031 | 229.1066 | 228.1161 | 229.8736 | 221.7302 | 218.5013 | 220.8529 | 223.7 |  | 224.4 | 141.0688 | 139.6985 | 138.2693 | 136.6571 | 134.7018 |  | 141.2243 | 126.3857 | 141.3504
05/07/2025 | 17:00 | 510.3531 | 515.5121 | 511.3779 | 505.8368 | 508.0707 | 505.4889 | 508.2622 | 496.9925 | 495.1513 | 476.1862 | 502.4023 | 487.2994 | 226.9671 | 223.8946 | 226.7384 | 220.7757 | 218.2281 | 220.4306 | 222.4 |  | 222.4 | 140.2605 | 138.8071 | 138.1189 | 136.2521 | 134.136 |  | 140.2876 | 126.664 | 141.0441
05/07/2025 | 17:30 | 511.2972 | 513.884 | 509.5923 | 506.1858 | 508.514 | 506.0038 |  | 495.6993 | 493.7993 | 475.0539 | 501.319 | 484.6023 | 227.828 | 223.7322 | 227.4303 | 221.1304 | 218.553 | 220.2648 | 221.7 |  | 221.8 | 139.4368 | 140.1508 | 137.8698 | 135.991 | 134.1498 |  | 141.6049 | 126.288 | 139.6962
05/07/2025 | 18:00 | 507.8875 | 513.3063 | 506.3361 | 504.9798 | 507.2498 | 504.5104 |  | 494.6002 | 493.2931 | 474.3775 | 499.3289 | 484.6906 | 226.1907 | 222.0964 | 226.6813 | 220.5819 | 217.9697 | 220.1171 | 221.7 |  | 221.8 | 139.4686 | 139.8801 | 137.7712 | 136.3584 | 135.999 |  | 141.3122 | 125.6826 | 140.1659
05/07/2025 | 18:30 | 503.5861 | 507.3719 | 503.8415 | 504.5685 | 507.0262 | 504.494 |  | 494.5853 | 492.6993 | 473.9368 | 498.7213 | 484.3076 | 224.0777 | 220.9887 | 224.0841 | 221.3261 | 217.9328 | 219.7137 | 221.8 |  | 221.7 | 138.6116 | 139.9223 | 137.8179 | 136.5316 | 135.7368 |  | 141.2243 | 126.3369 | 139.7575
05/07/2025 | 19:00 | 501.0157 | 505.6388 | 501.3468 | 504.8215 | 507.5189 | 505.2144 |  | 496.0417 | 493.6293 | 475.5765 | 501.2007 | 485.4799 | 222.9557 | 221.0399 | 223.6125 | 221.7722 | 218.2577 | 220.2736 | 222.4 |  | 223.1 | 139.4235 | 141.2612 | 138.067 | 137.1516 | 135.7782 |  | 142.5564 | 126.6201 | 140.1251
05/07/2025 | 19:30 | 501.6976 | 507.9496 | 501.977 | 506.0054 | 508.5977 | 505.9347 |  | 496.3325 | 494.5221 | 475.8649 | 500.9874 | 486.1752 | 223.2498 | 221.3813 | 224.0468 | 222.1157 | 219.0402 | 220.2202 | 223 |  | 223.6 |  | 141.3278 | 138.1189 | 136.6585 | 135.1434 |  | 142.6442 | 126.9472 | 140.1455
05/07/2025 | 20:00 | 505.5794 | 511.1531 | 507.544 | 509.2828 | 511.1197 | 508.1435 |  | 497.8177 | 494.9326 | 475.6438 | 500.7583 | 486.2001 | 224.3843 | 222.5408 | 225.5002 | 221.5692 | 219.1584 | 220.4833 | 223.7 |  | 223.1 |  | 141.0532 | 138.2174 | 136.6649 | 135.4056 |  | 142.3075 | 126.288 | 140.1659
05/07/2025 | 20:30 | 508.4646 | 512.8337 | 507.5965 | 510.0128 | 512.0177 | 508.0286 |  | 498.6318 | 494.1935 | 476.5634 | 501.5914 | 485.9671 | 225.8497 | 223.1904 | 226.4532 | 221.8845 | 219.2986 | 220.3887 | 223 |  | 223.1 |  | 140.6368 | 138.1189 | 136.5828 | 135.6954 |  | 141.8977 | 126.664 | 140.1455
05/07/2025 | 21:00 | 511.8743 | 512.7287 | 507.649 | 509.4982 | 510.7154 | 507.7106 |  | 498.9186 | 494.3224 | 475.8589 | 501.2031 | 484.7037 | 226.7724 | 223.6635 | 227.5187 | 221.6871 | 219.1214 | 220.487 | 222.4 |  | 222.4 |  | 139.7674 | 138.2174 | 136.7897 | 135.9162 |  | 141.5318 | 125.7753 | 140.554
05/07/2025 | 21:30 | 514.6021 | 516.2998 | 512.6909 | 509.7246 | 512.0065 | 507.5317 |  | 498.2444 | 493.3659 | 475.0272 | 500.7513 | 484.4006 | 228.1142 | 224.7397 | 228.353 | 221.6917 | 219.0771 | 220.3702 | 221.8 |  | 222.6 | 141.0253 | 140.0383 | 138.316 | 136.7482 | 135.0468 |  | 141.6781 | 126.2441 | 141.7385
05/07/2025 | 22:00 | 510.1432 | 514.3042 | 511.4305 | 509.0179 | 510.5506 | 505.6462 |  | 498.3751 | 493.5981 | 475.1997 | 500.5679 | 485.4423 | 226.205 | 224.1842 | 228.135 | 221.4483 | 219.3577 | 220.3977 | 222.4 |  | 222.8 |  | 140.2235 | 138.316 | 137.0211 | 134.826 |  | 141.6781 | 126.4296 | 141.7385
05/07/2025 | 22:30 | 511.6644 | 512.7287 | 510.275 | 509.8523 | 511.256 | 507.1079 |  | 498.8082 | 493.5848 | 475.1299 | 499.9516 | 484.391 | 228.157 | 224.519 | 227.9588 | 221.8269 | 218.9221 | 220.3933 | 223 |  | 223.3 |  | 140.5191 | 138.7674 | 137.4003 | 135.3642 |  | 141.6635 | 126.3369 | 142.1265
05/07/2025 | 23:00 | 516.6478 | 519.3459 | 514.4766 | 512.3684 | 513.7413 | 508.4013 |  | 498.8802 | 492.2141 | 475.2585 | 499.6017 | 484.8615 | 229.4256 | 225.6079 | 229.6676 | 223.0406 | 220.0738 | 220.419 | 222.4 |  | 223.3 |  | 140.4095 | 138.7155 | 136.9111 | 135.102 |  | 141.8684 | 126.8545 | 142.1265
05/07/2025 | 23:30 | 508.045 | 512.3085 | 510.5376 | 513.9019 | 514.3407 | 509.8217 | 503.0852 | 497.4379 | 491.8864 | 474.1519 | 499.035 | 484.9443 | 225.3603 | 224.4742 | 224.7634 | 222.5798 | 220.3101 | 219.774 | 222.3 |  | 222.9 | 141.8954 | 139.8035 | 138.7674 | 136.8187 | 135.2538 |  | 141.6342 | 126.5713 | 142.923
06/07/2025 | 00:00 | 508.6744 | 513.4114 | 514.7916 | 514.946 | 515.8837 | 509.5587 |  | 499.2189 | 493.667 | 474.6045 | 500.5748 | 485.6505 | 226.0925 | 224.3744 | 225.3406 | 222.9933 | 220.694 | 220.3885 | 222.4 |  | 223.2 | 142.7314 | 140.2479 | 138.9645 | 137.6739 | 135.4746 |  | 141.883 | 126.7129 | 143.2702
MÁXIMO |  | 519.428 | 526.6458 | 527.8689 | 516.204 | 517.1047 | 512.9001 | 518.9529 | 507.4438 | 504.7815 | 486.8986 | 510.8471 | 496.6597 | 230.1927 | 228.1161 | 229.8736 | 224.75 | 220.694 | 222.73 | 227.4 | 0 | 227.4 | 144.293 | 141.5898 | 139.9606 | 139.1784 | 136.4268 | 0 | 142.6442 | 128.5391 | 145.3124
MÍNIMO |  | 498.0256 | 505.6388 | 501.3468 | 500.1805 | 503.1599 | 502.5015 | 503.0852 | 494.5853 | 491.8864 | 473.9368 | 498.7213 | 484.3076 | 222.9557 | 220.9887 | 220.8285 | 0 | 215.6737 | 219.7137 | 221.7 | 0 | 221.7 | 138.6116 | 138.8071 | 137.7712 | 135.991 | 134.136 | 0 | 140.2876 | 117.8063 | 139.6962
PROMEDIO |  | 510.7858 | 515.813 | 513.5766 | 509.4054 | 511.1431 | 507.8338 | 515.2178 | 500.7217 | 498.4077 | 480.0867 | 505.0348 | 490.0166 | 227.1958 | 224.7027 | 226.1721 | 171.5948 | 218.6007 | 221.1267 | 224.3667 | 0 | 224.4896 | 141.7144 | 140.2002 | 138.8148 | 137.5089 | 135.3613 | 0 | 141.4421 | 125.7072 | 142.7668
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
sábado, 5 de Julio del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. GUADALUPE - TRUJILLO NORTE | L-2235 | 05/07/2025 01:32:00 | 05/07/2025 07:32:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Trujillo Norte
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - GUADALUPE | L-2236 | 05/07/2025 01:33:00 | 05/07/2025 07:33:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Guadalupe
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - CHICLAYO OESTE | L-2296 | 05/07/2025 01:34:00 | 05/07/2025 07:34:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Chiclayo Oeste
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. CHICLAYO OESTE - LA NIÑA | L-2239 | 05/07/2025 01:35:00 | 05/07/2025 07:34:00 | Por regulación de tensión en la S.E. La Niña
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 05/07/2025 03:28:00 | 05/07/2025 05:01:05 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 05/07/2025 03:29:00 | 05/07/2025 05:01:38 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. CHICLAYO OESTE - LA NIÑA | L-2239 | 05/07/2025 23:08:00 | 06/07/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la SE Chiclayo Oeste.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - CHICLAYO OESTE | L-2296 | 05/07/2025 23:09:00 | 06/07/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la SE Chiclayo Oeste.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - GUADALUPE | L-2236 | 05/07/2025 23:10:00 | 06/07/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la SE Guadalupe.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. GUADALUPE - TRUJILLO NORTE | L-2235 | 05/07/2025 23:11:00 | 06/07/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en las SSEE Trujillo Norte y Guadalupe.

## AISLADOS_TEMP
sábado, 5 de Julio del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO
L. PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | STATKRAFT S.A | L-1101 | 05/07/2025 06:41:00 | 05/07/2025 09:18:00 |  | INDISPONIBILIDAD PROGRAMADA DE LA LÍNEA L-1101 (PARAMONGA NUEVA - PARAMONGA EXISTENTE) DE 138 KV | SISTEMA AISLADO DE LA C.T. PARAMONGA Y LA CARGA DE AGROINDUSTRIAL PARAMONGA
L. PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | STATKRAFT S.A | L-1101 | 05/07/2025 13:38:00 | 05/07/2025 16:47:00 |  | INDISPONIBILIDAD PROGRAMADA DE LA LÍNEA L-1101 (PARAMONGA NUEVA - PARAMONGA EXISTENTE) DE 138 KV | SISTEMA AISLADO DE LA C.T. PARAMONGA Y LA CARGA DE AGROINDUSTRIAL PARAMONGA

## TRANSGRESIONES
sábado, 5 de Julio del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:10:02 | 59.805 | 08:42:17 | 60.233
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:10:02 | 59.805 | 08:42:17 | 60.233
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:10:02 | 59.806 | 08:42:17 | 60.233
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:10:02 | 59.806 | 08:42:17 | 60.233
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:10:02 | 59.806 | 08:42:17 | 60.233
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:10:02 | 59.805 | 08:42:17 | 60.233
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:10:02 | 59.806 | 08:42:17 | 60.233

## AISLADOS_TEMP_GPS
sábado, 5 de Julio del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
sábado, 5 de Julio del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
05/07/2025 | 00:30 | 6407.8 | 6439.1623 | 0.4894%
05/07/2025 | 01:00 | 6316 | 6312.4684 | -0.05591%
05/07/2025 | 01:30 | 6207 | 6214.166 | 0.1154%
05/07/2025 | 02:00 | 6085 | 6139.0516 | 0.8883%
05/07/2025 | 02:30 | 6103.9 | 6076.1212 | -0.4551%
05/07/2025 | 03:00 | 6014.2 | 6047.5394 | 0.5543%
05/07/2025 | 03:30 | 6018.7 | 6069.4071 | 0.8425%
05/07/2025 | 04:00 | 6133.7 | 6082.5444 | -0.834%
05/07/2025 | 04:30 | 6138.9 | 6097.8371 | -0.6689%
05/07/2025 | 05:00 | 6085.3 | 6099.9546 | 0.2408%
05/07/2025 | 05:30 | 6137.6 | 6157.5644 | 0.3253%
05/07/2025 | 06:00 | 6207.8 | 6220.3979 | 0.2029%
05/07/2025 | 06:30 | 6180.4 | 6198.5481 | 0.2936%
05/07/2025 | 07:00 | 6160.7 | 6196.1075 | 0.5747%
05/07/2025 | 07:30 | 6389.9 | 6397.6645 | 0.1215%
05/07/2025 | 08:00 | 6523.8 | 6571.6382 | 0.7333%
05/07/2025 | 08:30 | 6741.3 | 6866.0901 | 1.851%
05/07/2025 | 09:00 | 7002.7 | 7034.9497 | 0.4605%
05/07/2025 | 09:30 | 7139 | 7180.1756 | 0.5768%
05/07/2025 | 10:00 | 7195.4 | 7264.115 | 0.955%
05/07/2025 | 10:30 | 7180.7 | 7325.5463 | 2.017%
05/07/2025 | 11:00 | 7351.9 | 7395.1506 | 0.5883%
05/07/2025 | 11:30 | 7379.5 | 7431.5712 | 0.7056%
05/07/2025 | 12:00 | 7305.8 | 7414.94 | 1.494%
05/07/2025 | 12:30 | 7217.2 | 7397.9951 | 2.505%
05/07/2025 | 13:00 | 7123.6 | 7298.85 | 2.46%
05/07/2025 | 13:30 | 7159.7 | 7244.7944 | 1.189%
05/07/2025 | 14:00 | 7119.8 | 7213.2684 | 1.313%
05/07/2025 | 14:30 | 7188.6 | 7238.9906 | 0.701%
05/07/2025 | 15:00 | 7193.6 | 7189.3158 | -0.05956%
05/07/2025 | 15:30 | 7096.3 | 7199.8208 | 1.459%
05/07/2025 | 16:00 | 7148 | 7167.0179 | 0.2661%
05/07/2025 | 16:30 | 7156.2 | 7183.8623 | 0.3866%
05/07/2025 | 17:00 | 7114.3 | 7164.5138 | 0.7058%
05/07/2025 | 17:30 | 7100.5 | 7230.7217 | 1.834%
05/07/2025 | 18:00 | 7239.9 | 7314.726 | 1.034%
05/07/2025 | 18:30 | 7364.6 | 7399.1434 | 0.469%
05/07/2025 | 19:00 | 7318.5 | 7409.4295 | 1.242%
05/07/2025 | 19:30 | 7304.5 | 7393.3125 | 1.216%
05/07/2025 | 20:00 | 7243.4 | 7359.9441 | 1.609%
05/07/2025 | 20:30 | 7207.9 | 7306.4362 | 1.367%
05/07/2025 | 21:00 | 7152.9 | 7258.9399 | 1.482%
05/07/2025 | 21:30 | 7265 | 7226.1744 | -0.5344%
05/07/2025 | 22:00 | 7062.8 | 7193.3129 | 1.848%
05/07/2025 | 22:30 | 7039.5 | 7104.9467 | 0.9297%
05/07/2025 | 23:00 | 6874.4 | 6928.1192 | 0.7814%
05/07/2025 | 23:30 | 6686.9 | 6793.0528 | 1.587%
06/07/2025 | 00:00 | 6583.4 | 6618.446 | 0.5323%

## DESVIACIÓN
sábado, 5 de Julio del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
05/07/2025 | 00:30 | 133.7 | 114.966 | 94.8919 | 38.8081 | 648.7 | 643.6581 | 643.6581 | 5.0419 | 216 | 209.3934 | 209.3934 | 6.6066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.8 | 38.5034 | 10.3093 | 44.4907 | 84.9 | 98.392 | 98.392 | -13.492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189 | 196.4244 | 196.4244 | -7.4244 | 199.8 | 196.4244 | 196.4244 | 3.3756 | 199.5 | 196.4244 | 196.4244 | 3.0756 | 274.9 | 294.6367 | 294.6367 | -19.7367 | 214.8 | 208.2822 | 208.2822 | 6.5178 | 112 | 104.1411 | 104.1411 | 7.8589 | 450.6 | 441.5614 | 449.9623 | 0.63766 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.2 | 132.5011 | 132.5011 | 3.6989 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.9 | 12.7713 | 14.9186 | -4.0186 | 37.9 | 55 | 113.5466 | -75.6466 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.8 | 57.3246 | 52.9653 | 10.8347 | 101.6 | 110.2632 | 110.2632 | -8.6632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.6 | 144.3299 | 0 | 148.6 | 40.8 | 43.3317 | 45.0523 | -4.2523 | 52.9 | 52.9907 | 76.3003 | -23.4003 | 25.8 | 26.4006 | 26.4006 | -0.60065 | 18 | 15.8059 | 15.8059 | 2.1941 | 18.9 | 19.1068 | 19.1068 | -0.20679 | 71.4 | 72.4036 | 72.4036 | -1.0036 | 182.2 | 184.3378 | 184.3378 | -2.1378 | 0 |  | 0 | 0 | 92.6 | 92.1689 | 92.1689 | 0.4311 | 75.9 | 51.4276 | 68.7119 | 7.1881 | 5.8 | 8.2552 | 8.2552 | -2.4552 | 1.2 | 8.6605 | 8.6605 | -7.4605 | 32.7 | 34.478 | 34.4778 | -1.7778 | 28.5 | 30.8146 | 30.8146 | -2.3146 | 3.8 | 3.9047 | 3.9047 | -0.10466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 43.1804 | 61.111 | -19.111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 | 37.8364 | 57.8264 | -41.1264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 48.1814 | 48.1814 | -1.2814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42 | 36.6849 | 57.7154 | -15.7154 | 178.6 | 178.5296 | 178.5296 | 0.07045 | 176.7 | 178.5296 | 178.5296 | -1.8296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.3 | 267.7943 | 267.7943 | 6.5057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1505 | 1.1505 | 0.0495 | 118.6 | 221.0384 | 186.8857 | -68.2857 | 87.3 | 76.2633 | 77.8531 | 9.4469 | 64.5 | 67.134 | 67.134 | -2.634 | 68.8 | 65.984 | 65.9845 | 2.8155 | 28.9 | 27.3071 | 27.3073 | 1.5927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.3 | 149.7739 | 149.7739 | -2.4739 | 150 | 149.7739 | 149.7739 | 0.22607 | 150.5 | 149.7739 | 149.7739 | 0.72607 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.1 | 192.4255 | 192.4254 | 23.6746 | 103.4 | 96.2128 | 96.2127 | 7.1873 | 0 |  | 0 | 0 | 12.6 | 13.99 | 13.99 | -1.39 | 0 |  | 0 | 0 | 17.3 | 16.45 | 16.45 | 0.85 | 0 |  | 0 | 0 | 10.8 | 10.1942 | 10.1942 | 0.60583 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 4.5 | 3.1785 | 1.3441 | 3.1559 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.3 | 2.9 | 2.9 | -0.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48253 | 12 | 14.5631 | 14.5631 | -2.5631 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.9 | 1.59 | 1.59 | 0.31 | 4.2 | 4.52 | 4.52 | -0.32 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.2 | 2.199 | 2.199 | 0.001 | 6.1 | 8.7518 | 13.3757 | -7.2757 | 1.3 | 1.38 | 1.38 | -0.08 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 8.1 | 8.9 | 8.9 | -0.8 | 3.4 | 4.3 | 4.3 | -0.9 | 5 | 5.3 | 5.3 | -0.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | -0.1 | 13.6 | 13.3981 | 13.3981 | 0.20194 | 0.7 | 4.5 | 6 | -5.3 | 15.5 | 8.8 | 14 | 1.5 | 0 |  | 0 | 0 | 7.1 | 9.1 | 0.66 | 6.44 | 14.1 | 16.1 | 0.82 | 13.28 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 10.5 | 10.1942 | 10.1942 | 0.30583 | 3.3 | 4 | 4 | -0.7 | 7.2 | 8.1 | 8.1 | -0.9 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 11.8 | 11.1 | 11.1 | 0.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0.3 | 5 | -5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.1 | 17.4757 | 17.4757 | 0.62427 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 0 |  | 42 | -42 |  |  | 28 | -28 | 15.3 | 14 | 14 | 1.3 |  |  |  | 0 | 7.9 | 7.85 | 7.85 | 0.05 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/07/2025 | 01:00 | 136.6 | 114.3687 | 90.109 | 46.491 | 649.7 | 643.6581 | 643.6581 | 6.0419 | 216.2 | 209.3934 | 209.3934 | 6.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.2 | 30.5553 | 10.3093 | 44.8907 | 85.5 | 98.392 | 98.392 | -12.892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188 | 196.4244 | 196.4244 | -8.4244 | 203.3 | 196.4244 | 196.4244 | 6.8756 | 203.4 | 196.4244 | 196.4244 | 6.9756 | 284.5 | 294.6367 | 294.6367 | -10.1367 | 215.9 | 208.2822 | 208.2822 | 7.6178 | 111.7 | 104.1411 | 104.1411 | 7.5589 | 449.3 | 453.0443 | 359.2456 | 90.0544 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 132.5011 | 132.5011 | 4.5989 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.5 | 12.7713 | 13.3069 | -1.8069 | 40.1 | 55 | 101.4121 | -61.3121 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.5 | 56.4136 | 51.0768 | 1.4232 | 101.6 | 110.2632 | 110.2632 | -8.6632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 147 | 144.3299 | 144.3301 | 2.6699 | 40.3 | 43.3317 | 45.0523 | -4.7523 | 0 | 0 | 56.7597 | -56.7597 | 26.5 | 26.4006 | 26.4006 | 0.09935 | 18 | 15.8059 | 15.8059 | 2.1941 | 18.9 | 19.1068 | 19.1068 | -0.20679 | 72.6 | 72.4036 | 72.4036 | 0.19642 | 182.7 | 184.3378 | 184.3378 | -1.6378 | 0 |  | 0 | 0 | 90.5 | 92.1689 | 92.1689 | -1.6689 | 67.3 | 54.3754 | 34.8341 | 32.4659 | 5.8 | 8.2552 | 8.2552 | -2.4552 | 1.2 | 8.6605 | 8.6605 | -7.4605 | 33.3 | 34.478 | 34.4772 | -1.1772 | 28.9 | 30.8146 | 30.8146 | -1.9146 | 3.8 | 3.9047 | 3.9047 | -0.10466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3 | 52.7091 | 41.2383 | 15.0617 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 52.0423 | 22.4134 | -5.4134 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 48.1814 | 48.1814 | -1.3814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.2 | 40.2717 | 16.4951 | 25.7049 | 177.7 | 178.5296 | 178.5296 | -0.82955 | 175.5 | 178.5296 | 178.5296 | -3.0295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.8 | 267.7943 | 267.7943 | 7.0057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1505 | 1.1505 | 0.0495 | 72.2 | 111.4335 | 132.384 | -60.184 | 87.1 | 79.4439 | 77.8528 | 9.2472 | 64.7 | 67.134 | 67.134 | -2.434 | 66.9 | 65.3422 | 65.9843 | 0.91572 | 29.2 | 27.5998 | 27.3072 | 1.8928 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 149.7739 | 149.7739 | -3.1739 | 149.3 | 149.7739 | 149.7739 | -0.47393 | 149.9 | 149.7739 | 149.7739 | 0.12607 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.1 | 192.4255 | 192.4254 | 23.6746 | 103.4 | 96.2128 | 96.2127 | 7.1873 | 0 |  | 0 | 0 | 12.7 | 12.483 | 12.483 | 0.217 | 0 |  | 0 | 0 | 16.7 | 12.667 | 12.667 | 4.033 | 0 |  | 0 | 0 | 10.9 | 10.1942 | 10.1942 | 0.70583 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 4.4 | 2.6613 | 1.3441 | 3.0559 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.1 | 2.9 | 2.9 | -0.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 11.9 | 14.5631 | 14.5631 | -2.6631 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.5 | 1.67 | 1.67 | -0.17 | 6.1 | 4.59 | 4.59 | 1.51 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.2 | 2.199 | 2.199 | 0.001 | 6.4 | 12.0378 | 5.1844 | 1.2156 | 1.3 | 1.368 | 1.368 | -0.068 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 8 | 8.9 | 8.9 | -0.9 | 3.4 | 4.3 | 4.3 | -0.9 | 5 | 5.3 | 5.3 | -0.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 13.6 | 13.3981 | 13.3981 | 0.20194 | 0.5 | 5.2 | 4.901 | -4.401 | 12 | 8.6 | 13.933 | -1.933 | 0 |  | 0 | 0 | 6.9 | 10.2 | 22.188 | -15.288 | 12.6 | 20.2 | 41.086 | -28.486 | 0.7 | 0.448 | 0.448 | 0.252 | 0.2 | 0.379 | 0.379 | -0.179 | 10.5 | 10.1942 | 10.1942 | 0.30583 | 3.3 | 4 | 4 | -0.7 | 7.2 | 8.1 | 8.1 | -0.9 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 10.6 | 8.526 | 8.526 | 2.074 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | -5 | 0 | 1.5 | 5 | -5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 18.1 | 17.4757 | 17.4757 | 0.62427 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 0 |  | 42 | -42 |  |  | 28 | -28 | 15 | 14 | 14 | 1 |  |  |  | 0 | 7.9 | 7.85 | 7.85 | 0.05 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/07/2025 | 01:30 | 136.2 | 111.1198 | 87.5769 | 48.6231 | 647.9 | 643.6581 | 643.6581 | 4.2419 | 215.7 | 209.3934 | 209.3934 | 6.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 29.4241 | 10.3093 | 45.2907 | 85.1 | 98.392 | 98.392 | -13.292 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.6 | 196.4244 | 196.4244 | -9.8244 | 186.2 | 196.4244 | 196.4244 | -10.2244 | 186.5 | 196.4244 | 196.4244 | -9.9244 | 266.8 | 294.6367 | 294.6367 | -27.8367 | 215.5 | 208.2822 | 208.2822 | 7.2178 | 111.3 | 104.1411 | 104.1411 | 7.1589 | 449.2 | 430.0565 | 328.887 | 120.313 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.5 | 132.5011 | 132.5011 | 4.9989 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 4.9 | 2.8178 | 2.8178 | 2.0822 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.4 | 12.7713 | 12.7733 | -1.3733 | 40.2 | 55 | 95.9349 | -55.7349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.5 | 55.4311 | 50.2641 | 2.2359 | 101 | 110.2632 | 110.2632 | -9.2632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 147.2 | 144.3299 | 144.3301 | 2.8699 | 39 | 43.3317 | 45.0523 | -6.0523 | 0 | 0 | 35.4552 | -35.4552 | 27.5 | 26.4006 | 26.4006 | 1.0994 | 18 | 15.8059 | 15.8059 | 2.1941 | 18.9 | 19.1068 | 19.1068 | -0.20679 | 71.9 | 72.4036 | 72.4036 | -0.50358 | 183.1 | 184.3378 | 184.3378 | -1.2378 | 0 |  | 0 | 0 | 90.6 | 92.1689 | 92.1689 | -1.5689 | 65.3 | 51.5027 | 34.8341 | 30.4659 | 5.8 | 8.2552 | 8.2552 | -2.4552 | 1.2 | 8.6605 | 8.6605 | -7.4605 | 33.3 | 34.478 | 34.476 | -1.176 | 28.9 | 30.8146 | 30.8146 | -1.9146 | 3.8 | 3.9047 | 3.9047 | -0.10466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 41.2371 | 41.2378 | 0.16219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.9 | 42.9861 | 16.4923 | 0.40772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.1814 | 48.1814 | -1.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.2 | 36.7763 | 16.495 | 25.705 | 178.1 | 178.5296 | 178.5296 | -0.42955 | 176.1 | 178.5296 | 178.5296 | -2.4295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.6 | 267.7943 | 267.7943 | 6.8057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1505 | 1.1505 | 0.0495 | 61.9 | 61.8557 | 99.6368 | -37.7368 | 75.6 | 76.2634 | 77.8538 | -2.2538 | 63.6 | 67.134 | 67.134 | -3.534 | 66.8 | 65.984 | 65.9842 | 0.81577 | 29 | 27.3071 | 27.3071 | 1.6929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 149.7739 | 149.7739 | -3.1739 | 149.5 | 149.7739 | 149.7739 | -0.27393 | 150.3 | 149.7739 | 149.7739 | 0.52607 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.2 | 192.4255 | 192.4254 | 23.7746 | 103.5 | 96.2128 | 96.2127 | 7.2873 | 0 |  | 0 | 0 | 7.9 | 13.838 | 13.838 | -5.938 | 0 |  | 0 | 0 | 14.6 | 12.541 | 12.541 | 2.059 | 0 |  | 0 | 0 | 10.9 | 10.1942 | 10.1942 | 0.70583 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 4.4 | 2.5877 | 1.3441 | 3.0559 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.1 | 2.9 | 2.9 | -0.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68253 | 11.9 | 14.5631 | 14.5631 | -2.6631 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.8 | 1.82 | 1.82 | -0.02 | 7.9 | 4.93 | 4.93 | 2.97 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.1 | 2.199 | 2.199 | -0.099 | 6.4 | 9.943 | 3.8148 | 2.5852 | 1.3 | 1.352 | 1.352 | -0.052 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 8.2 | 8.9 | 8.9 | -0.7 | 3.4 | 4.3 | 4.3 | -0.9 | 5 | 5.3 | 5.3 | -0.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | -0.1 | 13.7 | 13.3981 | 13.3981 | 0.30194 | 0.2 | 5.6 | 5.499 | -5.299 | 8 | 9 | 12.603 | -4.603 | 0 |  | 0 | 0 | 4.2 | 11.7 | 23.15 | -18.95 | 10.2 | 25 | 44.124 | -33.924 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | -0.1 | 0.1 | 0.378 | 0.378 | -0.278 | 10.5 | 10.1942 | 10.1942 | 0.30583 | 3.3 | 4 | 4 | -0.7 | 7.8 | 8.1 | 8.1 | -0.3 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 10.4 | 8.259 | 8.259 | 2.141 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1.3 | 4 | -4 | 1.2 | 2.5 | 4 | -2.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.1 | 17.4757 | 17.4757 | 0.62427 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 0 |  | 42 | -42 |  |  | 28 | -28 | 15 | 14 | 14 | 1 |  |  |  | 0 | 7.9 | 7.85 | 7.85 | 0.05 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/07/2025 | 02:00 | 129.1 | 108.8015 | 85.2208 | 43.8792 | 647.7 | 643.6581 | 643.6581 | 4.0419 | 215.4 | 209.3934 | 209.3934 | 6.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55 | 22.2184 | 10.3093 | 44.6907 | 85 | 98.392 | 98.392 | -13.392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154 | 196.4244 | 196.4244 | -42.4244 | 153.9 | 196.4244 | 196.4244 | -42.5244 | 154 | 196.4244 | 196.4244 | -42.4244 | 249.9 | 294.6367 | 294.6367 | -44.7367 | 216 | 208.2822 | 208.2822 | 7.7178 | 111.8 | 104.1411 | 104.1411 | 7.6589 | 448.4 | 417.6705 | 290.1717 | 158.2283 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.1 | 132.5011 | 132.5011 | 2.5989 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.4 | 12.7713 | 12.7722 | -1.3722 | 40 | 55 | 89.1957 | -49.1957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.3 | 54.675 | 49.5014 | 2.7986 | 100.9 | 110.2632 | 110.2632 | -9.3632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 147.8 | 144.3299 | 144.33 | 3.47 | 40.7 | 43.3317 | 45.0523 | -4.3523 | 0 | 0 | 30.929 | -30.929 | 28.1 | 26.4006 | 26.4006 | 1.6993 | 18 | 15.8059 | 15.8059 | 2.1941 | 18.8 | 19.1068 | 19.1068 | -0.30679 | 72.5 | 72.4036 | 72.4036 | 0.09642 | 182.9 | 184.3378 | 184.3378 | -1.4378 | 0 |  | 0 | 0 | 90.3 | 92.1689 | 92.1689 | -1.8689 | 64.3 | 49.8214 | 34.834 | 29.466 | 5.8 | 8.2552 | 8.2552 | -2.4552 | 1.2 | 8.6605 | 8.6605 | -7.4605 | 33 | 34.478 | 29.465 | 3.535 | 28.6 | 30.8146 | 30.8146 | -2.2146 | 3.8 | 3.9047 | 3.9047 | -0.10466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 41.2371 | 41.2376 | 0.16241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.9 | 4.6392 | 16.4913 | 0.40872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.1814 | 48.1814 | -1.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.2 | 34.7306 | 16.495 | 25.705 | 177.9 | 178.5296 | 178.5296 | -0.62955 | 176 | 178.5296 | 178.5296 | -2.5295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.2 | 267.7943 | 267.7943 | 6.4057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1505 | 1.1505 | 0.04951 | 41 | 41.2371 | 82.4806 | -41.4806 | 69.2 | 79.4438 | 71.514 | -2.314 | 63.6 | 67.134 | 67.134 | -3.534 | 68.8 | 67.24 | 65.9842 | 2.8158 | 29.1 | 27.8268 | 27.3071 | 1.7929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 149.7739 | 149.7739 | -3.1739 | 149.5 | 149.7739 | 149.7739 | -0.27393 | 150.2 | 149.7739 | 149.7739 | 0.42607 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216 | 192.4255 | 192.4254 | 23.5746 | 103.4 | 96.2128 | 96.2127 | 7.1873 | 0 |  | 0 | 0 | 8.5 | 15.843 | 15.843 | -7.343 | 0 |  | 0 | 0 | 16.2 | 12.44 | 12.44 | 3.76 | 0 |  | 0 | 0 | 11.1 | 10.1942 | 10.1942 | 0.90583 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 4.4 | 2.1189 | 1.3441 | 3.0559 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.1 | 2.9 | 2.9 | -0.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 11.8 | 14.5631 | 14.5631 | -2.7631 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.5 | 2.05 | 2.05 | 0.45 | 9 | 5.56 | 5.56 | 3.44 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.2 | 2.199 | 2.199 | 0.001 | 6.4 | 0 | 3.8146 | 2.5854 | 1.3 | 1.344 | 1.344 | -0.044 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 8.3 | 8.9 | 8.9 | -0.6 | 3.3 | 4.3 | 4.3 | -1 | 5 | 5.3 | 5.3 | -0.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | -0.1 | 13.7 | 13.3981 | 13.3981 | 0.30194 | 0.4 | 6.3 | 6.108 | -5.708 | 7.2 | 10.4 | 11.663 | -4.463 | 0 |  | 0 | 0 | 4.3 | 14.3 | 24.744 | -20.444 | 9.2 | 30.7 | 46.746 | -37.546 | 0.6 | 0.582 | 0.582 | 0.018 | 0.3 | 0.399 | 0.399 | -0.099 | 10.5 | 10.1942 | 10.1942 | 0.30583 | 3.3 | 4 | 4 | -0.7 | 7.6 | 8.1 | 8.1 | -0.5 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 10.5 | 8.01 | 8.01 | 2.49 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 10.3 | 2.4 | 4 | 6.3 | 16.4 | 3.3 | 4 | 12.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18 | 17.4757 | 17.4757 | 0.52427 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 0 |  | 42 | -42 |  |  | 28 | -28 | 15 | 14 | 14 | 1 |  |  |  | 0 | 7 | 7.85 | 7.85 | -0.85 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/07/2025 | 02:30 | 51.8 | 106.2117 | 85.2737 | -33.4737 | 648.5 | 643.6581 | 643.6581 | 4.8419 | 215.6 | 209.3934 | 209.3934 | 6.2066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.1 | 10.567 | 10.3093 | 1.7907 | 85 | 98.392 | 98.392 | -13.392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.2 | 194.0442 | 183.444 | 4.756 | 202.1 | 194.0442 | 183.444 | 18.656 | 202.1 | 194.0442 | 183.444 | 18.656 | 280.5 | 291.0663 | 275.1659 | 5.3341 | 215.7 | 208.2822 | 208.2822 | 7.4178 | 111.5 | 104.1411 | 104.1411 | 7.3589 | 346.5 | 382.1294 | 298.3809 | 48.1191 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.4 | 132.5011 | 132.5011 | 6.8989 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.4 | 12.7713 | 12.7722 | -1.3722 | 40.2 | 55 | 88.4206 | -48.2206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.9 | 53.7343 | 49.1737 | 3.7263 | 101.3 | 110.2632 | 110.2632 | -8.9632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 148 | 144.3299 | 144.33 | 3.67 | 42.2 | 43.3317 | 45.0523 | -2.8523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 26.4006 | 26.4006 | 2.0993 | 17.9 | 15.8059 | 15.8059 | 2.0941 | 18.8 | 19.1068 | 19.1068 | -0.30679 | 72.3 | 72.4036 | 72.4036 | -0.10358 | 183.3 | 184.3378 | 184.3378 | -1.0378 | 0 |  | 0 | 0 | 89.9 | 92.1689 | 92.1689 | -2.2689 | 65 | 45.3244 | 34.834 | 30.166 | 5.8 | 8.2552 | 8.2552 | -2.4552 | 1.2 | 8.6605 | 8.6605 | -7.4605 | 33.3 | 34.478 | 33.5434 | -0.24336 | 28.9 | 30.8146 | 30.8146 | -1.9146 | 3.8 | 3.9047 | 3.9047 | -0.10466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.8 | 41.2371 | 41.2372 | 30.5628 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 24.3705 | 16.4914 | 0.50864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 48.1814 | 48.1814 | -1.3814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.1 | 29.259 | 16.495 | 25.605 | 177.5 | 178.5296 | 178.5296 | -1.0295 | 175.7 | 178.5296 | 178.5296 | -2.8295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.6 | 267.7943 | 267.7943 | 6.8057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1505 | 1.1505 | 0.04951 | 54.6 | 20.6186 | 88.6712 | -34.0712 | 77.9 | 71.4576 | 76.2476 | 1.6523 | 63.6 | 67.134 | 67.134 | -3.534 | 70.8 | 65.984 | 65.9842 | 4.8158 | 28.2 | 27.3071 | 27.3071 | 0.89287 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 149.7739 | 149.7739 | -3.7739 | 149 | 149.7739 | 149.7739 | -0.77393 | 149.6 | 149.7739 | 149.7739 | -0.17393 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.9 | 192.4255 | 192.4254 | 23.4746 | 103.4 | 96.2128 | 96.2127 | 7.1873 | 0 |  | 0 | 0 | 11 | 17.488 | 17.488 | -6.488 | 0 |  | 0 | 0 | 14.2 | 12.477 | 12.477 | 1.723 | 0 |  | 0 | 0 | 10.9 | 10.1942 | 10.1942 | 0.70583 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 1 | 1.3608 | 1.3441 | -0.34407 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.1 | 2.9 | 2.9 | -0.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88253 | 11.8 | 14.5631 | 14.5631 | -2.7631 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.2 | 2.28 | 2.28 | -0.08 | 7.7 | 6.22 | 6.22 | 1.48 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.2 | 2.199 | 2.199 | 0.001 | 6.5 | 5.6371 | 3.8146 | 2.6854 | 1.3 | 1.348 | 1.348 | -0.048 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 8.3 | 8.9 | 8.9 | -0.6 | 3.3 | 4.3 | 4.3 | -1 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | -0.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 13.6 | 13.3981 | 13.3981 | 0.20194 | 0 | 7 | 6.648 | -6.648 | 9.5 | 12.2 | 12.26 | -2.76 | 0 |  | 0 | 0 | 4.3 | 17.2 | 25.172 | -20.872 | 9.6 | 36.8 | 47.841 | -38.241 | 1.1 | 0.631 | 0.631 | 0.469 | 0.5 | 0.432 | 0.432 | 0.068 | 10.5 | 10.1942 | 10.1942 | 0.30583 | 3.3 | 4 | 4 | -0.7 | 7.4 | 8.1 | 8.1 | -0.7 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 8.7 | 7.941 | 7.941 | 0.759 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 20.3 | 3.3 | 4 | 16.3 | 29.2 | 3.8 | 3 | 26.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.1 | 17.4757 | 17.4757 | 0.62427 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 0 |  | 42 | -42 |  |  | 28 | -28 | 15 | 14 | 14 | 1 |  |  |  | 0 | 7.1 | 7.85 | 7.85 | -0.75 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/07/2025 | 03:00 | 43.7 | 105.9551 | 85.3712 | -41.6712 | 643.6 | 643.6581 | 643.6581 | -0.05809 | 214.7 | 209.3934 | 209.3934 | 5.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.6 | 17.7775 | 10.3093 | 1.2907 | 84.5 | 98.392 | 98.392 | -13.892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.8 | 189.3775 | 195.0719 | -28.2719 | 167.1 | 189.3775 | 195.0719 | -27.9719 | 166.4 | 189.3775 | 195.0719 | -28.6719 | 256.2 | 284.0663 | 292.6078 | -36.4078 | 214.6 | 208.2822 | 208.2822 | 6.3178 | 111.7 | 104.1411 | 104.1411 | 7.5589 | 346.5 | 395.3213 | 324.804 | 21.696 | 4.1 | 4.4318 | 4.4318 | -0.33184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.5 | 132.5011 | 132.5011 | 5.9989 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.4 | 12.7713 | 12.7723 | -1.3723 | 39.6 | 55 | 88.1437 | -48.5438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.2 | 53.1998 | 48.7197 | 0.48027 | 101.1 | 110.2632 | 110.2632 | -9.1632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 226.8 | 0 | 0 | 226.8 | 42 | 43.3317 | 45.0523 | -3.0523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 26.4006 | 26.4006 | 2.4994 | 17.8 | 15.8059 | 15.8059 | 1.9941 | 18.8 | 19.1068 | 19.1068 | -0.30679 | 71 | 72.4036 | 72.4036 | -1.4036 | 179.9 | 184.3378 | 184.3378 | -4.4378 | 0 |  | 0 | 0 | 90.5 | 92.1689 | 92.1689 | -1.6689 | 64.3 | 82.5574 | 49.3361 | 14.9639 | 5.8 | 8.2552 | 8.2552 | -2.4552 | 1.2 | 8.6605 | 8.6605 | -7.4605 | 32.5 | 34.478 | 34.4776 | -1.9776 | 32.8 | 30.8146 | 30.8146 | 1.9854 | 3.8 | 3.9047 | 3.9047 | -0.10466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 41.2371 | 41.2372 | -3.1372 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.1 | 30.7989 | 16.4919 | -0.39195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 48.1814 | 48.1814 | -1.4814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.4 | 74.5616 | 34.1401 | 7.2599 | 178.3 | 178.5296 | 178.5296 | -0.22955 | 176.3 | 178.5296 | 178.5296 | -2.2296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.9 | 267.7943 | 267.7943 | 7.1057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1505 | 1.1505 | 0.0495 | 37.5 | 20.6186 | 90.2737 | -52.7737 | 74.2 | 83.4385 | 76.3324 | -2.1324 | 62.8 | 67.134 | 67.134 | -4.334 | 70.6 | 66.9197 | 65.9851 | 4.6149 | 27.7 | 27.6943 | 27.3075 | 0.39249 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 149.7739 | 149.7739 | -3.2739 | 149.5 | 149.7739 | 149.7739 | -0.27393 | 150 | 149.7739 | 149.7739 | 0.22607 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.1 | 192.4255 | 192.4254 | 23.6746 | 103.4 | 96.2128 | 96.2127 | 7.1873 | 0 |  | 0 | 0 | 11.8 | 19.011 | 19.011 | -7.211 | 0 |  | 0 | 0 | 14 | 12.56 | 12.56 | 1.44 | 0 |  | 0 | 0 | 11 | 10.1942 | 10.1942 | 0.80583 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 1.1 | 1.83 | 1.3441 | -0.24407 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.1 | 2.9 | 2.9 | -0.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 19.8 | 19.4175 | 19.4175 | 0.38253 | 11.8 | 14.5631 | 14.5631 | -2.7631 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 2.53 | 2.53 | 0.47 | 11 | 6.92 | 6.92 | 4.08 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.2 | 2.199 | 2.199 | 0.001 | 6.4 | 7.124 | 3.8147 | 2.5853 | 1.2 | 1.336 | 1.336 | -0.136 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 8.3 | 8.9 | 8.9 | -0.6 | 3.4 | 4.3 | 4.3 | -0.9 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | -0.4 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | -0.2 | 13.4 | 13.3981 | 13.3981 | 0.00194 | 0.5 | 7.2 | 7.165 | -6.665 | 15.1 | 14 | 13.37 | 1.73 | 0 |  | 0 | 0 | 6.6 | 18.4 | 25.212 | -18.612 | 13.7 | 39.7 | 48.427 | -34.727 | 1 | 0.669 | 0.669 | 0.331 | 1 | 0.469 | 0.469 | 0.531 | 10.5 | 10.1942 | 10.1942 | 0.30583 | 3.3 | 4 | 4 | -0.7 | 7.4 | 8.1 | 8.1 | -0.7 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 9 | 7.931 | 7.931 | 1.069 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 25.1 | 3.6 | 3 | 22.1 | 33.3 | 4.5 | 2 | 31.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.9 | 17.4757 | 17.4757 | 0.42427 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 0 |  | 42 | -42 |  |  | 28 | -28 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 |  |  |  | 0 | 7.1 | 7.85 | 7.85 | -0.75 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/07/2025 | 03:30 | 52.4 | 104.695 | 85.5942 | -33.1942 | 647.7 | 643.6581 | 643.6581 | 4.0419 | 215.4 | 209.3934 | 209.3934 | 6.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 10.3093 | 10.3093 | 1.6907 | 85 | 98.392 | 98.392 | -13.392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.5 | 196.4244 | 196.4244 | -7.9244 | 197.4 | 196.4244 | 196.4244 | 0.97556 | 197.5 | 196.4244 | 196.4244 | 1.0756 | 282 | 294.6367 | 294.6367 | -12.6367 | 217.2 | 208.2822 | 208.2822 | 8.9178 | 111.7 | 104.1411 | 104.1411 | 7.5589 | 446.4 | 373.8799 | 329.2404 | 117.1596 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.6 | 132.5011 | 132.5011 | 5.0989 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.5 | 12.7713 | 12.7723 | -1.2723 | 40.1 | 55 | 89.3379 | -49.2379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.8 | 52.4536 | 48.319 | 2.481 | 101.4 | 110.2632 | 110.2632 | -8.8632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8 | 43.3317 | 45.0523 | -2.2523 | 0 | 45 | 0 | 0 | 28.6 | 26.4006 | 26.4006 | 2.1993 | 17.8 | 15.8059 | 15.8059 | 1.9941 | 18.8 | 19.1068 | 19.1068 | -0.30679 | 71.9 | 72.4036 | 72.4036 | -0.50358 | 184.2 | 184.3378 | 184.3378 | -0.13779 | 0 |  | 0 | 0 | 90.2 | 92.1689 | 92.1689 | -1.9689 | 66.1 | 79.3709 | 50.3041 | 15.7959 | 5.8 | 8.2552 | 8.2552 | -2.4552 | 1.2 | 8.6605 | 8.6605 | -7.4605 | 33.5 | 34.478 | 34.4776 | -0.9776 | 25.2 | 30.8146 | 30.8146 | -5.6146 | 3.8 | 3.9047 | 3.9047 | -0.10466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 41.2371 | 41.238 | 0.36204 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 19.3988 | 16.4921 | 0.50789 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 48.1814 | 48.1814 | -1.2814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.1 | 70.6845 | 35.3179 | 6.7821 | 177.8 | 178.5296 | 178.5296 | -0.72955 | 175.9 | 178.5296 | 178.5296 | -2.6296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.1 | 267.7943 | 267.7943 | 6.3057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1505 | 1.1505 | 0.0495 | 40.5 | 20.6186 | 93.3045 | -52.8045 | 70.4 | 75.7374 | 78.015 | -7.615 | 63.6 | 67.134 | 67.134 | -3.534 | 70.9 | 65.984 | 65.986 | 4.914 | 28.2 | 27.3071 | 27.3079 | 0.89214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 149.7739 | 149.7739 | -3.3739 | 149.4 | 149.7739 | 149.7739 | -0.37393 | 150 | 149.7739 | 149.7739 | 0.22607 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.1 | 192.4255 | 192.4254 | 23.6746 | 103.4 | 96.2128 | 96.2127 | 7.1873 | 0 |  | 0 | 0 | 19.1 | 21.058 | 21.058 | -1.958 | 0 |  | 0 | 0 | 12.3 | 12.334 | 12.334 | -0.034 | 0 |  | 0 | 0 | 11 | 10.1942 | 10.1942 | 0.80583 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 1.2 | 1.3441 | 1.3441 | -0.14407 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.2 | 2.9 | 2.9 | -0.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 11.8 | 14.5631 | 14.5631 | -2.7631 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1 | 2.89 | 2.89 | 1.21 | 19 | 7.77 | 7.77 | 11.23 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.2 | 2.199 | 2.199 | 0.001 | 6.5 | 4.4871 | 3.8148 | 2.6852 | 1.2 | 1.32 | 1.32 | -0.12 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 8.3 | 8.9 | 8.9 | -0.6 | 3.4 | 4.3 | 4.3 | -0.9 | 5 | 5.3 | 5.3 | -0.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | -0.1 | 13.7 | 13.3981 | 13.3981 | 0.30194 | 1.1 | 7.2 | 7.618 | -6.518 | 17.8 | 15.7 | 14.418 | 3.382 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 19 | 24.717 | -18.017 | 13 | 41.5 | 48.124 | -35.124 | 1.1 | 0.656 | 0.656 | 0.444 | 0.6 | 0.489 | 0.489 | 0.111 | 10.5 | 10.1942 | 10.1942 | 0.30583 | 3.3 | 4 | 4 | -0.7 | 7.4 | 8.1 | 8.1 | -0.7 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 8.3 | 7.673 | 7.673 | 0.627 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 12.9 | 3.7 | 3 | 9.9 | 25.2 | 5.1 | 2 | 23.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.1 | 17.4757 | 17.4757 | 0.62427 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 0 |  | 42 | -42 |  |  | 28 | -28 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 |  |  |  | 0 | 8.1 | 7.85 | 7.85 | 0.25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/07/2025 | 04:00 | 48.7 | 104.9602 | 85.9035 | -37.2035 | 650 | 643.6581 | 643.6581 | 6.3419 | 215.8 | 209.3934 | 209.3934 | 6.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 11.9194 | 10.3093 | 1.6907 | 85 | 98.392 | 98.392 | -13.392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.6 | 196.4244 | 196.4244 | -7.8244 | 206 | 196.4244 | 196.4244 | 9.5756 | 206.1 | 196.4244 | 196.4244 | 9.6756 | 280.6 | 294.6367 | 294.6367 | -14.0367 | 214.5 | 208.2822 | 208.2822 | 6.2178 | 112.2 | 104.1411 | 104.1411 | 8.0589 | 455.5 | 376.6963 | 332.6676 | 122.8324 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.4 | 132.5011 | 132.5011 | 3.8989 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.5 | 12.7713 | 12.7724 | -1.2724 | 40.8 | 55 | 89.5009 | -48.7009 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 | 52.0939 | 47.9692 | 2.5308 | 101.6 | 110.2632 | 110.2632 | -8.6632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43.3317 | 45.0523 | -2.0523 | 0 | 45 | 0 | 0 | 28.6 | 26.4006 | 26.4006 | 2.1993 | 18 | 15.8059 | 15.8059 | 2.1941 | 18.8 | 19.1068 | 19.1068 | -0.30679 | 74.3 | 72.4036 | 72.4036 | 1.8964 | 182.3 | 184.3378 | 184.3378 | -2.0378 | 0 |  | 0 | 0 | 90.9 | 92.1689 | 92.1689 | -1.2689 | 65.5 | 80.1019 | 51.1919 | 14.3081 | 5.8 | 8.2552 | 8.2552 | -2.4552 | 1.2 | 8.6605 | 8.6605 | -7.4605 | 33.1 | 34.478 | 34.4776 | -1.3776 | 25.1 | 30.8146 | 30.8146 | -5.7146 | 3.8 | 3.9047 | 3.9047 | -0.10466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.2 | 41.2371 | 41.238 | 67.962 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 20.6488 | 16.4923 | -16.4923 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 48.1814 | 48.1814 | -1.0814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.1 | 71.574 | 36.3981 | 5.7019 | 178.3 | 178.5296 | 178.5296 | -0.22955 | 176.4 | 178.5296 | 178.5296 | -2.1296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275.5 | 267.7943 | 267.7943 | 7.7057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1505 | 1.1505 | 0.0495 | 74.3 | 20.6186 | 95.4851 | -21.1851 | 79.4 | 76.7893 | 79.2598 | 0.14016 | 63.6 | 67.134 | 67.134 | -3.534 | 67.9 | 65.984 | 65.9859 | 1.9141 | 28.8 | 27.3071 | 27.3078 | 1.4922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 149.7739 | 149.7739 | -3.1739 | 149.5 | 149.7739 | 149.7739 | -0.27393 | 150.1 | 149.7739 | 149.7739 | 0.32607 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.1 | 192.4255 | 192.4254 | 23.6746 | 103.4 | 96.2128 | 96.2127 | 7.1873 | 0 |  | 0 | 0 | 29 | 23.278 | 23.278 | 5.722 | 0 |  | 0 | 0 | 13.1 | 12.004 | 12.004 | 1.096 | 0 |  | 0 | 0 | 11 | 10.1942 | 10.1942 | 0.80583 | 9.8 | 9 | 9 | 0.79999 | 1.1 | 1.4488 | 1.3441 | -0.24407 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.2 | 2.9 | 2.9 | -0.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68253 | 12.2 | 14.5631 | 14.5631 | -2.3631 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.1 | 3.36 | 3.36 | 2.74 | 19.7 | 8.78 | 8.78 | 10.92 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.2 | 2.199 | 2.199 | 0.001 | 2.2 | 4.7762 | 3.8148 | -1.6148 | 1.2 | 1.312 | 1.312 | -0.112 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 8.3 | 8.9 | 8.9 | -0.6 | 3.4 | 4.3 | 4.3 | -0.9 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | -0.4 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | -0.1 | 13.7 | 13.3981 | 13.3981 | 0.30194 | 1.7 | 7.6 | 8.05 | -6.35 | 23.8 | 17 | 15.447 | 8.353 | 0 |  | 0 | 0 | 6.6 | 17.9 | 24.044 | -17.444 | 13.1 | 39.9 | 47.524 | -34.424 | 1 | 0.626 | 0.626 | 0.374 | 0.3 | 0.504 | 0.504 | -0.204 | 10.5 | 10.1942 | 10.1942 | 0.30583 | 3.3 | 4 | 4 | -0.7 | 7.6 | 8.1 | 8.1 | -0.5 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 8.3 | 7.332 | 7.332 | 0.968 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 7.8 | 4.8 | 4 | 3.8 | 15.5 | 6.4 | 2 | 13.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.1 | 17.4757 | 17.4757 | 0.62427 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 0 |  | 42 | -42 |  |  | 28 | -28 | 15 | 14 | 14 | 1 |  |  |  | 0 | 7.4 | 7.85 | 7.85 | -0.45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/07/2025 | 04:30 | 50.4 | 103.8627 | 86.6286 | -36.2286 | 649.1 | 643.6581 | 643.6581 | 5.4419 | 215.8 | 209.3934 | 209.3934 | 6.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 10.3093 | 10.3093 | 1.6907 | 85.2 | 98.392 | 98.392 | -13.192 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.1 | 196.4244 | 196.4244 | -8.3244 | 206 | 196.4244 | 196.4244 | 9.5756 | 206.1 | 196.4244 | 196.4244 | 9.6756 | 282.8 | 294.6367 | 294.6367 | -11.8367 | 217.3 | 208.2822 | 208.2822 | 9.0178 | 111.5 | 104.1411 | 104.1411 | 7.3589 | 452.2 | 340.8674 | 337.7223 | 114.4777 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.6 | 132.5011 | 132.5011 | 5.0989 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.5 | 12.7713 | 12.7726 | -1.2726 | 40.5 | 55 | 90.9472 | -50.4472 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 | 52.0757 | 48.3719 | 2.1281 | 101.5 | 110.2632 | 110.2632 | -8.7632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 144.3299 | 0 | 0 | 43 | 43.3317 | 45.0523 | -2.0523 | 0 | 30.9278 | 0 | 0 | 29.3 | 26.4006 | 26.4006 | 2.8994 | 18 | 15.8059 | 15.8059 | 2.1941 | 18.8 | 19.1068 | 19.1068 | -0.30679 | 76.3 | 72.4036 | 72.4036 | 3.8964 | 183.2 | 184.3378 | 184.3378 | -1.1378 | 0 |  | 0 | 0 | 90.9 | 92.1689 | 92.1689 | -1.2689 | 65.3 | 38.8386 | 52.002 | 13.298 | 5.8 | 8.2552 | 8.2552 | -2.4552 | 1.2 | 8.6605 | 8.6605 | -7.4605 | 33.4 | 33.6922 | 34.4776 | -1.0776 | 27.5 | 30.8146 | 30.8146 | -3.3146 | 3.8 | 3.9047 | 3.9047 | -0.10466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.7 | 41.2371 | 41.2381 | 52.4619 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16.4907 | 16.4929 | -16.4929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 48.1814 | 48.1814 | -1.0814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.2 | 21.3675 | 37.3838 | 4.8162 | 178.2 | 178.5296 | 178.5296 | -0.32955 | 176.4 | 178.5296 | 178.5296 | -2.1296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275.3 | 267.7943 | 267.7943 | 7.5057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1505 | 1.1505 | 0.0495 | 88.1 | 41.2371 | 101.6888 | -13.5888 | 70.2 | 71.4576 | 75.7297 | -5.5297 | 63.6 | 67.134 | 67.134 | -3.534 | 68 | 65.984 | 66.8244 | 1.1756 | 28.9 | 27.3071 | 27.6549 | 1.2451 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 149.7739 | 149.7739 | -2.8739 | 149.7 | 149.7739 | 149.7739 | -0.07393 | 150 | 149.7739 | 149.7739 | 0.22607 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.1 | 192.4255 | 192.4254 | 23.6746 | 103.4 | 96.2128 | 96.2127 | 7.1873 | 0 |  | 0 | 0 | 28.9 | 26.17 | 26.17 | 2.73 | 0 |  | 0 | 0 | 14.2 | 11.867 | 11.867 | 2.333 | 0 |  | 0 | 0 | 11 | 10.1942 | 10.1942 | 0.80583 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 1.2 | 1.3441 | 1.3441 | -0.14407 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88253 | 12.5 | 14.5631 | 14.5631 | -2.0631 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.1 | 3.91 | 3.91 | 4.19 | 20.8 | 10.2 | 10.2 | 10.6 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.2 | 2.199 | 2.199 | 0.001 | 0 | 3.8144 | 3.8149 | -3.8149 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 8.3 | 8.9 | 8.9 | -0.6 | 3.4 | 4.3 | 4.3 | -0.9 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | -0.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 13.7 | 13.3981 | 13.3981 | 0.30194 | 1.7 | 8 | 8.679 | -6.979 | 30.9 | 18.1 | 16.271 | 14.629 | 0 |  | 0 | 0 | 7.2 | 16.2 | 21.835 | -14.635 | 13.4 | 37.3 | 45.022 | -31.622 | 0.5 | 0.612 | 0.612 | -0.112 | 0.2 | 0.483 | 0.483 | -0.283 | 10.5 | 10.1942 | 10.1942 | 0.30583 | 3.3 | 4 | 4 | -0.7 | 7.6 | 8.1 | 8.1 | -0.5 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 9.1 | 7.32 | 7.32 | 1.78 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 5.8 | 6.2 | 5 | 0.8 | 6.9 | 8 | 2 | 4.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.1 | 17.4757 | 17.4757 | 0.62427 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 8 |  | 42 | -34 |  |  | 28 | -28 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 |  |  |  | 0 | 6.8 | 7.85 | 7.85 | -1.05 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/07/2025 | 05:00 | 54.8 | 105.1297 | 87.0087 | -32.2087 | 657.3 | 643.6581 | 643.6581 | 13.6419 | 217.2 | 209.3934 | 209.3934 | 7.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.6 | 10.3093 | 10.3093 | 2.2907 | 91.2 | 98.392 | 98.392 | -7.192 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 190 | 196.4244 | 196.4244 | -6.4244 | 197.2 | 196.4244 | 196.4244 | 0.77556 | 196.7 | 196.4244 | 196.4244 | 0.27556 | 282.4 | 294.6367 | 294.6367 | -12.2367 | 217 | 208.2822 | 208.2822 | 8.7178 | 110.7 | 104.1411 | 104.1411 | 6.5589 | 457.4 | 353.3911 | 334.1621 | 123.2378 | 4.4 | 4.4318 | 4.4318 | -0.03184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 | 132.5011 | 132.5011 | 13.2989 | 8.3 | 5.1333 | 5.1333 | 3.1667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.5 | 12.7713 | 12.7726 | -1.2726 | 41.9 | 55 | 91.6885 | -49.7884 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.3 | 52.7574 | 48.8486 | 3.4514 | 101 | 110.2632 | 110.2632 | -9.2632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 144.3299 | 0 | 0 | 43 | 43.3317 | 45.0523 | -2.0523 | 0 | 45 | 0 | 0 | 30.2 | 26.4006 | 26.4006 | 3.7994 | 18 | 15.8059 | 15.8059 | 2.1941 | 18.8 | 19.1068 | 19.1068 | -0.30679 | 76.2 | 72.4036 | 72.4036 | 3.7964 | 186.4 | 184.3378 | 184.3378 | 2.0622 | 0 |  | 0 | 0 | 91.5 | 92.1689 | 92.1689 | -0.6689 | 68.8 | 40.6423 | 51.5743 | 17.2257 | 5.8 | 8.2552 | 8.2552 | -2.4552 | 1.2 | 8.6605 | 8.6605 | -7.4605 | 34 | 34.478 | 34.4776 | -0.47762 | 29.4 | 30.8146 | 30.8146 | -1.4146 | 3.8 | 3.9047 | 3.9047 | -0.10466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 41.2371 | 41.2382 | 7.8618 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16.493 | -16.493 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 48.1814 | 48.1814 | -0.98144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.4 | 23.562 | 36.8634 | 6.5366 | 179.7 | 178.5296 | 178.5296 | 1.1704 | 177.4 | 178.5296 | 178.5296 | -1.1296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275.1 | 267.7943 | 267.7943 | 7.3057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1505 | 1.1505 | 0.0495 | 49.4 | 20.6186 | 103.1351 | -53.7351 | 74.7 | 76.2633 | 76.2272 | -1.5272 | 65.2 | 67.134 | 67.134 | -1.934 | 68.3 | 65.984 | 66.805 | 1.495 | 29.4 | 27.3071 | 27.6468 | 1.7532 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.1 | 149.7739 | 149.7739 | -1.6739 | 150.8 | 149.7739 | 149.7739 | 1.0261 | 151.5 | 149.7739 | 149.7739 | 1.7261 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.3 | 192.4255 | 192.4254 | 23.8746 | 103.4 | 96.2128 | 96.2127 | 7.1873 | 0 |  | 0 | 0 | 18.6 | 29.286 | 29.286 | -10.686 | 0 |  | 0 | 0 | 14 | 11.793 | 11.793 | 2.207 | 0 |  | 0 | 0 | 11 | 10.1942 | 10.1942 | 0.80583 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 1.2 | 1.3441 | 1.3441 | -0.14407 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.8 | 19.4175 | 19.4175 | 1.3825 | 12.7 | 14.5631 | 14.5631 | -1.8631 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.8 | 4.51 | 4.51 | 2.29 | 16.7 | 12.03 | 12.03 | 4.67 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 1.8 | 2.199 | 2.199 | -0.399 | 0 | 0 | 3.815 | -3.815 | 1.2 | 1.292 | 1.292 | -0.092 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 8.3 | 8.9 | 8.9 | -0.6 | 3.4 | 4.3 | 4.3 | -0.9 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | -0.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 13.7 | 13.3981 | 13.3981 | 0.30194 | 0.5 | 8.9 | 9.374 | -8.874 | 26 | 19.5 | 17.026 | 8.974 | 0 |  | 0 | 0 | 6.9 | 14.4 | 19.115 | -12.215 | 11.1 | 33.6 | 41.884 | -30.784 | 0.2 | 0.603 | 0.603 | -0.403 | 0.3 | 0.449 | 0.449 | -0.149 | 10.5 | 10.1942 | 10.1942 | 0.30583 | 3.2 | 4 | 4 | -0.8 | 7.6 | 8.1 | 8.1 | -0.5 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 8.2 | 7.418 | 7.418 | 0.782 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6.5 | 7.6 | 7 | -0.5 | 7.8 | 9.3 | 2 | 5.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 18 | 17.4757 | 17.4757 | 0.52427 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 17 |  | 42 | -25 |  |  | 28 | -28 | 14 | 14 | 14 | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 | 7.85 | 7.85 | -1.55 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/07/2025 | 05:30 | 48.8 | 108.2329 | 88.675 | -39.875 | 647 | 643.6581 | 643.6581 | 3.3419 | 215.1 | 209.3934 | 209.3934 | 5.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.1 | 16.7392 | 10.3093 | 1.7907 | 88.1 | 98.392 | 98.392 | -10.292 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.1 | 196.4244 | 196.4244 | -11.3244 | 184.3 | 196.4244 | 196.4244 | -12.1244 | 185.6 | 196.4244 | 196.4244 | -10.8244 | 274.6 | 294.6367 | 294.6367 | -20.0367 | 215.3 | 208.2822 | 208.2822 | 7.0178 | 111.3 | 104.1411 | 104.1411 | 7.1589 | 444 | 381.2454 | 342.6959 | 101.3041 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.4 | 132.5011 | 132.5011 | 3.8989 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.5 | 12.7713 | 12.7737 | -1.2737 | 40.1 | 55 | 95.0275 | -54.9275 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.2 | 53.6968 | 49.4547 | 0.74534 | 101.4 | 110.2632 | 110.2632 | -8.8632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 147 | 144.3299 | 0 | 147 | 43 | 43.3317 | 45.0523 | -2.0523 | 44.6 | 45 | 49.9856 | -5.3856 | 29.9 | 26.4006 | 26.4006 | 3.4994 | 17.8 | 15.8059 | 15.8059 | 1.9941 | 18.7 | 19.1068 | 19.1068 | -0.40679 | 74.4 | 72.4036 | 72.4036 | 1.9964 | 182.5 | 184.3378 | 184.3378 | -1.8378 | 0 |  | 0 | 0 | 90.2 | 92.1689 | 92.1689 | -1.9689 | 65.3 | 45.6983 | 54.183 | 11.117 | 5.8 | 8.2552 | 8.2552 | -2.4552 | 1.2 | 8.6605 | 8.6605 | -7.4605 | 33.3 | 34.478 | 34.4776 | -1.1776 | 29.4 | 30.8146 | 30.8146 | -1.4146 | 3.8 | 3.9047 | 3.9047 | -0.10466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 41.2371 | 20.6219 | 20.1781 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16.5032 | -16.5032 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 48.1814 | 48.1814 | -1.2814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.1 | 29.7138 | 40.0375 | 2.0625 | 178.2 | 178.5296 | 178.5296 | -0.32955 | 176.2 | 178.5296 | 178.5296 | -2.3295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275.9 | 267.7943 | 267.7943 | 8.1057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1505 | 1.1505 | 0.0495 | 40.5 | 20.6186 | 107.3907 | -66.8907 | 70.7 | 78.0678 | 79.202 | -8.502 | 63.6 | 67.134 | 67.134 | -3.534 | 71 | 66.6966 | 67.1462 | 3.8538 | 29.1 | 27.6019 | 27.788 | 1.312 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 149.7739 | 149.7739 | -3.0739 | 149.6 | 149.7739 | 149.7739 | -0.17393 | 149.9 | 149.7739 | 149.7739 | 0.12607 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.3 | 192.4255 | 192.4254 | 23.8746 | 103.5 | 96.2128 | 96.2127 | 7.2873 | 0 |  | 0 | 0 | 17.1 | 32.284 | 32.284 | -15.184 | 0 |  | 0 | 0 | 13.7 | 11.814 | 11.814 | 1.886 | 0 |  | 0 | 0 | 11 | 10.1942 | 10.1942 | 0.80583 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 1.1 | 1.7624 | 1.3441 | -0.24407 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48253 | 12.8 | 14.5631 | 14.5631 | -1.7631 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.1 | 5.11 | 5.11 | 0.99 | 15.2 | 13.65 | 13.65 | 1.55 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2.199 | 2.199 | -0.199 | 0 | 0 | 3.8173 | -3.8173 | 1.2 | 1.256 | 1.256 | -0.056 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 8.3 | 8.9 | 8.9 | -0.6 | 3.4 | 4.3 | 4.3 | -0.9 | 5 | 5.3 | 5.3 | -0.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | -0.1 | 13.6 | 13.3981 | 13.3981 | 0.20194 | 1 | 9.9 | 10.386 | -9.386 | 30.8 | 20.8 | 18.398 | 12.402 | 0 |  | 0 | 0 | 5.5 | 12.4 | 16.179 | -10.679 | 9.7 | 29.7 | 36.704 | -27.004 | 0.2 | 0.566 | 0.566 | -0.366 | 0.2 | 0.391 | 0.391 | -0.191 | 10.5 | 10.1942 | 10.1942 | 0.30583 | 3.1 | 4 | 4 | -0.9 | 7 | 8.1 | 8.1 | -1.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 8.7 | 7.628 | 7.628 | 1.072 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.5 | 9 | 8 | -4.5 | 4.7 | 10.4 | 2 | 2.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18 | 17.4757 | 17.4757 | 0.52427 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 12 |  | 42 | -30 |  |  | 28 | -28 | 14.1 | 14 | 14 | 0.1 |  |  |  | 0 | 7.9 | 7.85 | 7.85 | 0.05 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/07/2025 | 06:00 | 49.4 | 111.5837 | 0 | 49.4 | 649.4 | 643.6581 | 643.6581 | 5.7419 | 216 | 209.3934 | 209.3934 | 6.6066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 25.943 | 10.3093 | 1.6907 | 86.1 | 98.392 | 98.392 | -12.292 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189.6 | 196.4244 | 196.4244 | -6.8244 | 193 | 196.4244 | 196.4244 | -3.4244 | 193.9 | 196.4244 | 196.4244 | -2.5244 | 274.7 | 294.6367 | 294.6367 | -19.9367 | 217.6 | 208.2822 | 208.2822 | 9.3178 | 111.8 | 104.1411 | 104.1411 | 7.6589 | 450.4 | 381.3058 | 383.2717 | 67.1283 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.1 | 132.5011 | 132.5011 | 0.59889 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.5 | 12.7713 | 14.9188 | -3.4188 | 40.5 | 55 | 133.1092 | -92.6092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 54.2434 | 70.5013 | -20.1013 | 101.7 | 110.2632 | 110.2632 | -8.5632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 148 | 144.3299 | 0 | 148 | 43.5 | 43.3317 | 45.0523 | -1.5523 | 56.2 | 56.2619 | 60.1282 | -3.9282 | 29.6 | 26.4006 | 26.4006 | 3.1993 | 17.8 | 15.8059 | 15.8059 | 1.9941 | 18.7 | 19.1068 | 19.1068 | -0.40679 | 76.3 | 72.4036 | 72.4036 | 3.8964 | 182.9 | 184.3378 | 184.3378 | -1.4378 | 0 |  | 0 | 0 | 90.9 | 92.1689 | 92.1689 | -1.2689 | 65.3 | 48.5212 | 56.5815 | 8.7185 | 5.8 | 8.2552 | 8.2552 | -2.4552 | 1.2 | 8.6605 | 8.6605 | -7.4605 | 33.3 | 34.478 | 34.4776 | -1.1776 | 29.8 | 30.8146 | 30.8146 | -1.0146 | 3.8 | 3.9047 | 3.9047 | -0.10466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 41.2371 | 25.2674 | 16.8326 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 23.9447 | -23.9447 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 48.1814 | 48.1814 | -0.98144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.2 | 33.1486 | 42.9559 | -0.75588 | 178.6 | 178.5296 | 178.5296 | 0.07045 | 176.6 | 178.5296 | 178.5296 | -1.9296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275.8 | 267.7943 | 267.7943 | 8.0057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1505 | 1.1505 | 0.0495 | 41.7 | 20.6186 | 113.8196 | -72.1196 | 75.2 | 89.6173 | 88.1556 | -12.9556 | 63.6 | 67.134 | 67.134 | -3.534 | 75.9 | 71.2575 | 70.6898 | 5.2102 | 29.1 | 29.4894 | 29.2545 | -0.1545 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 149.7739 | 149.7739 | -2.8739 | 150 | 149.7739 | 149.7739 | 0.22607 | 150.6 | 149.7739 | 149.7739 | 0.82607 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.2 | 192.4255 | 192.4254 | 23.7746 | 103.5 | 96.2128 | 96.2127 | 7.2873 | 0 |  | 0 | 0 | 18.5 | 35.243 | 35.243 | -16.743 | 0 |  | 0 | 0 | 14.1 | 11.867 | 11.867 | 2.233 | 0 |  | 0 | 0 | 11 | 10.1942 | 10.1942 | 0.80583 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 1.2 | 2.3612 | 1.3441 | -0.14407 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 12.9 | 14.5631 | 14.5631 | -1.6631 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0.1 |  | 0 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 6.9 | 5.71 | 5.71 | 1.19 | 18.3 | 15.07 | 15.07 | 3.23 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.1 | 2.199 | 2.199 | -0.099 | 0 | 0 | 5.5386 | -5.5386 | 1.2 | 1.26 | 1.26 | -0.06 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 8.4 | 8.9 | 8.9 | -0.5 | 3.5 | 4.3 | 4.3 | -0.8 | 5 | 5.3 | 5.3 | -0.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | -0.1 | 13.8 | 13.3981 | 13.3981 | 0.40194 | 3 | 11.7 | 11.505 | -8.505 | 27.1 | 22.6 | 19.976 | 7.124 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 10.8 | 13.173 | -8.573 | 9.4 | 25.5 | 30.843 | -21.443 | 0.4 | 0.519 | 0.519 | -0.119 | 0.3 | 0.325 | 0.325 | -0.025 | 10.5 | 10.1942 | 10.1942 | 0.30583 | 3.1 | 4 | 4 | -0.9 | 7.2 | 8.1 | 8.1 | -0.9 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 10.5 | 7.874 | 7.874 | 2.626 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.5 | 10.6 | 8 | -3.5 | 6.5 | 12.4 | 3 | 3.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.1 | 17.4757 | 17.4757 | 0.62427 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 13.9 |  | 42 | -28.1 |  |  | 28 | -28 | 14 | 14 | 14 | 0 |  |  |  | 0 | 7.2 | 7.85 | 7.85 | -0.65 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/07/2025 | 06:30 | 55.3 | 102.9275 | 83.9096 | -28.6096 | 647.2 | 643.6581 | 643.6581 | 3.5419 | 215.4 | 209.3934 | 209.3934 | 6.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.3 | 25.6214 | 12.091 | 50.209 | 87.2 | 98.392 | 98.392 | -11.192 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.9 | 196.4244 | 196.4244 | -42.5244 | 153 | 196.4244 | 196.4244 | -43.4244 | 153.1 | 196.4244 | 196.4244 | -43.3244 | 255.9 | 294.6367 | 294.6367 | -38.7367 | 215.6 | 208.2822 | 208.2822 | 7.3178 | 111.5 | 104.1411 | 104.1411 | 7.3589 | 447.5 | 360.7958 | 335.7466 | 111.7534 | 4.5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.06816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.9 | 132.5011 | 132.5011 | 12.3989 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.9 | 12.7713 | 12.772 | -1.872 | 40.6 | 55 | 99.3993 | -58.7993 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.9 | 52.2422 | 48.1432 | 3.7568 | 103.4 | 110.2632 | 110.2632 | -6.8632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 150.2 | 144.3299 | 0 | 150.2 | 44 | 43.3317 | 45.0523 | -1.0523 | 44.1 | 42.1199 | 53.1452 | -9.0452 | 31.6 | 26.4006 | 26.4006 | 5.1993 | 17.8 | 15.8059 | 15.8059 | 1.9941 | 18.7 | 19.1068 | 19.1068 | -0.40679 | 76.8 | 72.4036 | 72.4036 | 4.3964 | 187.2 | 184.3378 | 184.3378 | 2.8622 | 0 |  | 0 | 0 | 88.5 | 92.1689 | 92.1689 | -3.6689 | 66.9 | 43.1775 | 54.1929 | 12.7071 | 5.8 | 8.2552 | 8.2552 | -2.4552 | 1.2 | 8.6605 | 8.6605 | -7.4605 | 34.4 | 34.478 | 34.4776 | -0.07756 | 30.7 | 30.8146 | 30.8146 | -0.11456 | 3.8 | 3.9047 | 3.9047 | -0.10466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8 | 41.2371 | 20.6225 | 23.1775 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.8 | 0 | 23.9389 | 12.8611 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 48.1814 | 48.1814 | -1.3814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.9 | 26.6468 | 40.0495 | 3.8505 | 176.6 | 178.5296 | 178.5296 | -1.9296 | 174.7 | 178.5296 | 178.5296 | -3.8295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275.1 | 267.7943 | 267.7943 | 7.3057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1505 | 1.1505 | 0.0495 | 44.2 | 41.2371 | 110.9322 | -66.7322 | 76 | 77.8536 | 77.8483 | -1.8483 | 65.1 | 67.134 | 67.1339 | -2.0339 | 64.6 | 65.7797 | 65.7797 | -1.1797 | 29.7 | 27.3071 | 27.307 | 2.393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 149.7739 | 149.7739 | -4.1739 | 148.5 | 149.7739 | 149.7739 | -1.2739 | 149 | 149.7739 | 149.7739 | -0.77393 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.2 | 192.4255 | 192.4254 | 23.7746 | 103.5 | 96.2128 | 96.2127 | 7.2873 | 0 |  | 0.033 | -0.033 | 17.8 | 37.711 | 37.711 | -19.911 | 0.2 |  | 4.367 | -4.167 | 14.7 | 12.168 | 12.168 | 2.532 | 0 |  | 0 | 0 | 11.1 | 10.1942 | 10.1942 | 0.90583 | 10 | 9 | 9 | 0.99998 | 4.4 | 2.3403 | 1.46 | 2.94 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88253 | 12.9 | 14.5631 | 14.5631 | -1.6631 | 7.1 | 9 | 9 | -1.9 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 2.1 |  | 0.73 | 1.37 | 2.2 |  | 0.342 | 1.858 | 5.7 | 6.39 | 6.39 | -0.69 | 17 | 16.84 | 16.84 | 0.16 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 2.4 |  | 0.833 | 1.567 | 2.1 | 2.199 | 2.199 | -0.099 | 2.4 | 0 | 5.5373 | -3.1372 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 8.5 | 8.9 | 8.9 | -0.4 | 3.5 | 4.3 | 4.3 | -0.8 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | -0.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 14 | 13.3981 | 13.3981 | 0.60194 | 4 | 13.7 | 13.379 | -9.379 | 17.3 | 24.6 | 21.14 | -3.84 | 0.2 |  | 0 | 0.2 | 6.7 | 9.3 | 10.91 | -4.21 | 12.8 | 21.2 | 26.307 | -13.507 | 0.9 | 0.663 | 0.663 | 0.237 | 0.3 | 0.414 | 0.414 | -0.114 | 10.5 | 10.1942 | 10.1942 | 0.30583 | 3.1 | 4 | 4 | -0.9 | 7.2 | 8.1 | 8.1 | -0.9 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 9.8 | 8.325 | 8.325 | 1.475 | 0 |  | 9.445 | -9.445 | 0 |  | 3.125 | -3.125 | 2 |  | 8.012 | -6.012 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 8.7 | 12.3 | 8 | 0.7 | 16.6 | 14.6 | 3 | 13.6 | 1.6 |  | 5.59 | -3.99 | 0 |  | 0.466 | -0.466 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.1 | 17.4757 | 17.4757 | 0.62427 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 11.9 |  | 42 | -30.1 |  |  | 28 | -28 | 12 | 14 | 14 | -2 |  |  |  | 0 | 7 | 7.85 | 7.85 | -0.85 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/07/2025 | 07:00 | 49.1 | 84.8598 | 71.6686 | -22.5686 | 648.5 | 643.6581 | 643.6581 | 4.8419 | 216.2 | 209.3934 | 209.3934 | 6.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 21.0285 | 12.091 | 48.0089 | 91.7 | 98.392 | 98.392 | -6.692 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.5 | 196.4244 | 196.4244 | -7.9244 | 188.6 | 196.4244 | 196.4244 | -7.8244 | 188.3 | 196.4244 | 196.4244 | -8.1244 | 264.8 | 294.6367 | 294.6367 | -29.8367 | 216.2 | 208.2822 | 208.2822 | 7.9178 | 111.5 | 104.1411 | 104.1411 | 7.3589 | 248.7 | 286.9375 | 289.7014 | -41.0014 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.8 | 132.5011 | 132.5011 | 3.2989 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.8 | 12.7713 | 12.7715 | -1.9715 | 40.5 | 55 | 70.3252 | -29.8252 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.2 | 49.2468 | 46.4824 | 3.7176 | 106.4 | 110.2632 | 110.2632 | -3.8632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 146.7 | 144.3299 | 0 | 146.7 | 42.8 | 43.3317 | 45.0523 | -2.2523 | 30.6 | 30.9278 | 52.249 | -21.649 | 28.7 | 26.4006 | 26.4006 | 2.2994 | 18 | 15.8059 | 15.8059 | 2.1941 | 18.7 | 19.1068 | 19.1068 | -0.40679 | 74.1 | 72.4036 | 72.4036 | 1.6964 | 182.5 | 184.3378 | 184.3378 | -1.8378 | 0 |  | 0 | 0 | 91.2 | 92.1689 | 92.1689 | -0.9689 | 65 | 41.4059 | 53.6153 | 11.3847 | 5.8 | 8.2552 | 8.2552 | -2.4552 | 1.2 | 8.6605 | 8.6605 | -7.4605 | 33.3 | 29.305 | 34.4775 | -1.1775 | 0 | 30.8146 | 30.8146 | -30.8146 | 3.8 | 3.9047 | 3.9047 | -0.10466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3 | 41.2371 | 20.632 | 20.668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.8 | 0 | 18.4106 | 17.3894 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 48.1814 | 48.1814 | -1.3814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42 | 24.4912 | 39.3467 | 2.6533 | 178.6 | 178.5296 | 178.5296 | 0.07045 | 176.7 | 178.5296 | 178.5296 | -1.8296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.8 | 267.7943 | 267.7943 | 7.0057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1505 | 1.1505 | 0.0495 | 40.9 | 41.2371 | 97.4286 | -56.5286 | 69.9 | 74.6731 | 74.679 | -4.779 | 61.1 | 67.134 | 67.1339 | -6.0339 | 61.6 | 65.7797 | 65.7797 | -4.1797 | 28.7 | 27.3071 | 27.307 | 1.393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 | 149.7739 | 149.7739 | -2.6739 | 150 | 149.7739 | 149.7739 | 0.22607 | 150.2 | 149.7739 | 149.7739 | 0.42607 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.4 | 192.4255 | 192.4254 | 23.9746 | 103.6 | 96.2128 | 96.2127 | 7.3873 | 0 |  | 0.066 | -0.066 | 23.7 | 40.015 | 40.015 | -16.315 | 14.3 |  | 22.562 | -8.262 | 14.8 | 12.553 | 12.553 | 2.247 | 0 |  | 0 | 0 | 11.2 | 10.1942 | 10.1942 | 1.0058 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 4.8 | 2.0415 | 1.46 | 3.34 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 19.8 | 19.4175 | 19.4175 | 0.38253 | 12.9 | 14.5631 | 14.5631 | -1.6631 | 7.1 | 9 | 9 | -1.9 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 8 |  | 4.343 | 3.657 | 9 |  | 2.904 | 6.096 | 8.6 | 7.16 | 7.16 | 1.44 | 20.1 | 18.96 | 18.96 | 1.14 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 8.5 |  | 1.251 | 7.249 | 2.2 | 2.199 | 2.199 | 0.001 | 10.1 | 0 | 4.2585 | 5.8415 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | -0.1 | 3.4 | 4.3 | 4.3 | -0.9 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | -0.5 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | -0.1 | 14.2 | 13.3981 | 13.3981 | 0.80194 | 5.3 | 15.9 | 15.505 | -10.205 | 13 | 26.6 | 22.166 | -9.166 | 4.9 |  | 0 | 4.9 | 11.8 | 8.6 | 8.895 | 2.905 | 16 | 19.7 | 22.212 | -6.212 | 1 | 0.87 | 0.87 | 0.13 | 0.5 | 0.556 | 0.556 | -0.056 | 10.5 | 10.1942 | 10.1942 | 0.30583 | 3.1 | 4 | 4 | -0.9 | 7.7 | 8.1 | 8.1 | -0.4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 9.6 | 8.844 | 8.844 | 0.756 | 46 |  | 38.31 | 7.69 | 1.7 |  | 8.176 | -6.476 | 26.4 |  | 35.892 | -9.492 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 8.7 | 12.9 | 9 | -0.3 | 17.5 | 15.6 | 3 | 14.5 | 21.8 |  | 27.433 | -5.633 | 1.6 |  | 2.603 | -1.003 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.3 | 17.4757 | 17.4757 | 0.82427 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 9.9 |  | 42 | -32.1 |  |  | 28 | -28 | 4.2 | 14 | 14 | -9.8 |  |  |  | 0 | 7.7 | 7.85 | 7.85 | -0.15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/07/2025 | 07:30 | 55.7 | 69.1503 | 58.4232 | -2.7232 | 651.2 | 643.6581 | 643.6581 | 7.5419 | 216.2 | 209.3934 | 209.3934 | 6.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.6 | 44.4545 | 12.0911 | 48.5089 | 89.8 | 98.392 | 98.392 | -8.592 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.2 | 196.4244 | 196.4244 | -12.2244 | 183.5 | 196.4244 | 196.4244 | -12.9244 | 185 | 196.4244 | 196.4244 | -11.4244 | 267.9 | 294.6367 | 294.6367 | -26.7367 | 215 | 208.2822 | 208.2822 | 6.7178 | 111.8 | 104.1411 | 104.1411 | 7.6589 | 171.5 | 312.5668 | 276.3259 | -104.8259 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.4 | 132.5011 | 132.5011 | 7.8989 | 6.3 | 5.1333 | 5.1333 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 10.8 | 12.7713 | 12.7714 | -1.9714 | 70.9 | 55 | 35.8388 | 35.0612 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.4 | 43.6395 | 44.7467 | 6.6533 | 107.4 | 110.2632 | 110.2632 | -2.8632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 147.3 | 144.3299 | 0 | 147.3 | 42 | 43.3317 | 45.0523 | -3.0523 | 74.2 | 67.0103 | 76.2984 | -2.0984 | 30.2 | 26.4006 | 26.4006 | 3.7994 | 18.2 | 15.8059 | 15.8059 | 2.3941 | 18.7 | 19.1068 | 19.1068 | -0.40679 | 73.7 | 72.4036 | 72.4036 | 1.2964 | 184.5 | 184.3378 | 184.3378 | 0.16221 | 0 |  | 0 | 0 | 90.3 | 92.1689 | 92.1689 | -1.8689 | 66 | 48.8497 | 65.3841 | 0.61588 | 5.8 | 8.2552 | 8.2552 | -2.4552 | 1.2 | 8.6605 | 8.6605 | -7.4605 | 34.4 | 34.478 | 34.4777 | -0.07767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.9047 | 3.9047 | -0.10466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 42.4148 | 55.3347 | -10.5347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.4 | 45.8856 | 44.4468 | -8.0468 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.1814 | 48.1814 | -1.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.5 | 33.5483 | 53.6663 | -11.1663 | 178 | 178.5296 | 178.5296 | -0.52955 | 176 | 178.5296 | 178.5296 | -2.5295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275.3 | 267.7943 | 267.7943 | 7.5057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1505 | 1.1505 | 0.0495 | 60 | 58.5561 | 107.3938 | -47.3938 | 86.5 | 76.2633 | 76.2631 | 10.2369 | 61.6 | 67.134 | 67.134 | -5.534 | 61.7 | 65.7797 | 65.7797 | -4.0797 | 29.1 | 27.3071 | 27.307 | 1.793 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 149.7739 | 149.7739 | -3.1739 | 149.6 | 149.7739 | 149.7739 | -0.17393 | 149.9 | 149.7739 | 149.7739 | 0.12607 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200.4 | 150.3554 | 192.4254 | 7.9746 | 100.1 | 75.1777 | 96.2127 | 3.8873 | 0 |  | 0.079 | -0.079 | 25.6 | 22 | 41.927 | -16.327 | 36.4 |  | 42.142 | -5.742 | 15.2 | 12.531 | 12.531 | 2.669 | 0 |  | 0 | 0 | 11 | 10.1942 | 10.1942 | 0.80583 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 4.8 | 3.5656 | 1.46 | 3.34 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68253 | 12.9 | 14.5631 | 14.5631 | -1.6631 | 7.2 | 9 | 9 | -1.8 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 11.4 |  | 9.768 | 1.632 | 13.6 |  | 8.389 | 5.211 | 8.3 | 7.91 | 7.91 | 0.39 | 19.2 | 20.6 | 20.6 | -1.4 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 12.3 |  | 2.245 | 10.055 | 2.2 | 2.199 | 2.199 | 0.001 | 10.3 | 10.6137 | 10.2809 | 0.01911 | 1.2 | 1.248 | 1.248 | -0.048 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | -0.1 | 3.4 | 4.3 | 4.3 | -0.9 | 4.6 | 5.3 | 5.3 | -0.7 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 14.2 | 13.3981 | 13.3981 | 0.80194 | 7.8 | 7.8 | 17.633 | -9.833 | 10.7 | 28.5 | 24.04 | -13.34 | 14.3 |  | 0.014 | 14.286 | 12.7 | 5.4 | 8.368 | 4.332 | 20.3 | 7.8 | 20.206 | 0.094 | 0.8 | 0.794 | 0.794 | 0.006 | 0.6 | 0.609 | 0.609 | -0.009 | 10.5 | 10.1942 | 10.1942 | 0.30583 | 3.1 | 4 | 4 | -0.9 | 7.7 | 8.1 | 8.1 | -0.4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 8.9 | 9.073 | 9.073 | -0.173 | 124.8 |  | 88.727 | 36.073 | 4.4 |  | 10.521 | -6.121 | 69.9 |  | 78.292 | -8.392 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 8.2 | 2.5 | 9 | -0.8 | 13.7 | 7 | 4 | 9.7 | 56.6 |  | 60.013 | -3.413 | 4.3 |  | 3.913 | 0.387 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.3 | 17.4757 | 17.4757 | 0.82427 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 9.9 |  | 42 | -32.1 |  |  | 28 | -28 | 6.5 | 13.2 | 13.2 | -6.7 |  |  |  | 0 | 8 | 7.85 | 7.85 | 0.15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/07/2025 | 08:00 | 56.4 | 50.0313 | 45.166 | 11.234 | 654.2 | 643.6581 | 643.6581 | 10.5419 | 216.2 | 209.3934 | 209.3934 | 6.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 46.1998 | 12.0911 | 48.1089 | 90 | 98.392 | 98.392 | -8.392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.7 | 196.4244 | 196.4244 | -7.7244 | 198.8 | 196.4244 | 196.4244 | 2.3756 | 199.2 | 196.4244 | 196.4244 | 2.7756 | 271.2 | 294.6367 | 294.6367 | -23.4367 | 215.1 | 208.2822 | 208.2822 | 6.8178 | 111.5 | 104.1411 | 104.1411 | 7.3589 | 172.8 | 257.037 | 265.0353 | -92.2353 | 4.4 | 4.4318 | 4.4318 | -0.03184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.5 | 132.5011 | 132.5011 | 6.9989 | 4.1 | 5.1333 | 5.1333 | -1.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 10.8 | 12.7713 | 12.7713 | -1.9713 | 70.9 | 55 | 15.4644 | 55.4355 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.3 | 39.6374 | 42.059 | 9.241 | 106.1 | 110.2632 | 110.2632 | -4.1632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 125.6 | 147.5994 | 0 | 125.6 | 43.8 | 43.3317 | 45.0523 | -1.2523 | 74.4 | 67.0103 | 60.1607 | 14.2393 | 29.5 | 26.4006 | 26.4006 | 3.0993 | 17.8 | 15.8059 | 15.8059 | 1.9941 | 18.7 | 19.1068 | 19.1068 | -0.40679 | 75.9 | 72.4036 | 72.4036 | 3.4964 | 184.9 | 184.3378 | 184.3378 | 0.56221 | 0 |  | 0 | 0 | 91.3 | 92.1689 | 92.1689 | -0.8689 | 67.6 | 53.6257 | 76.9445 | -9.3445 | 5.8 | 8.2552 | 8.2552 | -2.4552 | 1.2 | 8.6605 | 8.6605 | -7.4605 | 34.4 | 34.478 | 34.4778 | -0.07778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.9047 | 3.9047 | -0.10466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3 | 47.078 | 67.992 | -16.692 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.6 | 53.1249 | 72.6764 | -36.0764 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 48.1814 | 48.1814 | -1.4814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.5 | 39.3595 | 67.7323 | -25.2323 | 179.2 | 178.5296 | 178.5296 | 0.67045 | 177 | 178.5296 | 178.5296 | -1.5295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275.5 | 267.7943 | 267.7943 | 7.7057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.1505 | 1.1505 | 0.2495 | 79.4 | 53.8929 | 107.3935 | -27.9934 | 87 | 76.2633 | 76.2626 | 10.7373 | 67.4 | 67.134 | 67.134 | 0.26604 | 62.1 | 65.7797 | 65.7797 | -3.6797 | 29.3 | 27.3071 | 27.307 | 1.993 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.3 | 149.7739 | 149.7739 | -2.4739 | 150.4 | 149.7739 | 149.7739 | 0.62607 | 150.7 | 149.7739 | 149.7739 | 0.92607 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 192.4255 | 192.4254 | -55.2254 | 79.6 | 96.2127 | 96.2127 | -16.6127 | 0.2 |  | 0.118 | 0.082 | 20.8 | 22.6 | 43.708 | -22.908 | 56.9 |  | 58.047 | -1.147 | 15.7 | 12.374 | 12.374 | 3.326 | 0 |  | 0 | 0 | 11.2 | 10.1942 | 10.1942 | 1.0058 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 4.8 | 3.6792 | 1.46 | 3.34 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88253 | 12.9 | 14.5631 | 14.5631 | -1.6631 | 7.2 | 9 | 9 | -1.8 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 12.3 |  | 12.104 | 0.196 | 14.6 |  | 13.244 | 1.356 | 8.8 | 8.64 | 8.64 | 0.16 | 23.6 | 21.75 | 21.75 | 1.85 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 12.9 |  | 4.445 | 8.455 | 2.4 | 2.199 | 2.199 | 0.201 | 10.3 | 12.2882 | 16.8106 | -6.5106 | 1.2 | 1.26 | 1.26 | -0.06 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | -0.1 | 3.4 | 4.3 | 4.3 | -0.9 | 4.5 | 5.3 | 5.3 | -0.8 | 6.9 | 7.3 | 7.3 | -0.4 | 13.8 | 13.3981 | 13.3981 | 0.40194 | 7.3 | 10.2 | 19.762 | -12.462 | 9.1 | 30.8 | 26.198 | -17.098 | 23.4 |  | 5.085 | 18.315 | 12.5 | 5.9 | 8.337 | 4.163 | 13.6 | 8.2 | 18.895 | -5.295 | 1.3 | 0.624 | 0.624 | 0.676 | 0.8 | 0.632 | 0.632 | 0.168 | 10.5 | 10.1942 | 10.1942 | 0.30583 | 3.1 | 4 | 4 | -0.9 | 7.7 | 8.1 | 8.1 | -0.4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 10.4 | 9.205 | 9.205 | 1.195 | 194 |  | 157.69 | 36.31 | 6.9 |  | 11.765 | -4.865 | 108.7 |  | 110.198 | -1.498 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 5.1 | 2.6 | 11 | -5.9 | 11.3 | 7.9 | 6 | 5.3 | 80.2 |  | 80.666 | -0.466 | 6.8 |  | 4.974 | 1.826 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.1 | 17.4757 | 17.4757 | 0.62427 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 10.2 |  | 42 | -31.8 |  |  | 28 | -28 | 7.7 | 13.2 | 13.2 | -5.5 |  |  |  | 0 | 8.3 | 7.85 | 7.85 | 0.45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/07/2025 | 08:30 | 89.2 | 36.9202 | 0 | 89.2 | 648.2 | 643.6581 | 643.6581 | 4.5419 | 215.7 | 209.3934 | 209.3934 | 6.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 53.2979 | 30.6724 | 29.5276 | 89.4 | 98.392 | 98.392 | -8.992 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.3 | 196.4244 | 185.6464 | -7.3464 | 178.5 | 196.4244 | 185.6464 | -7.1464 | 178.6 | 196.4244 | 185.6464 | -7.0464 | 263.7 | 294.6367 | 278.4696 | -14.7696 | 216.8 | 208.2822 | 208.2822 | 8.5178 | 112 | 104.1411 | 104.1411 | 7.8589 | 308.5 | 192.0829 | 298.5736 | 9.9263 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.3 | 132.5011 | 132.5011 | 3.7989 | 4.9 | 5.1333 | 5.1333 | -0.23334 | 5.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.9 | 14.9194 | 12.7713 | -1.8714 | 70.7 | 81.709 | 15.4662 | 55.2338 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 | 36.6717 | 53.9019 | -3.4019 | 106 | 110.2632 | 110.2632 | -4.2632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 144.3299 | 144.3316 | -144.3316 | 43.3 | 43.3317 | 45.0523 | -1.7523 | 55.7 | 122.7987 | 72.6755 | -16.9755 | 30.9 | 26.4006 | 26.4006 | 4.4993 | 17.8 | 15.8059 | 15.8059 | 1.9941 | 18.7 | 19.1068 | 19.1068 | -0.40679 | 75 | 72.4036 | 72.4036 | 2.5964 | 183.4 | 184.3378 | 184.3378 | -0.93779 | 0 |  | 0 | 0 | 90.3 | 92.1689 | 92.1689 | -1.8689 | 64.6 | 35.4693 | 52.5616 | 12.0384 | 5.8 | 8.2552 | 8.2552 | -2.4552 | 1.2 | 8.6605 | 8.6605 | -7.4605 | 33.3 | 30.2572 | 34.4779 | -1.1779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.9047 | 3.9047 | -0.10466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.5 | 97.3277 | 116.2191 | -11.7191 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.3 | 78.161 | 85.4826 | 6.8174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 48.1814 | 48.1814 | -1.3814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.2 | 17.268 | 38.0647 | 4.1353 | 178.8 | 178.5296 | 178.5296 | 0.27045 | 176.8 | 178.5296 | 178.5296 | -1.7295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.9 | 267.7943 | 267.7943 | 7.1057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.1505 | 1.1505 | 0.2495 | 224.9 | 214.1143 | 164.8225 | 60.0775 | 90.7 | 76.2633 | 76.2649 | 14.4351 | 66.7 | 67.134 | 67.134 | -0.43397 | 61.8 | 65.7797 | 65.7797 | -3.9797 | 28.9 | 27.3071 | 27.3071 | 1.593 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 149.7739 | 149.7739 | -2.9739 | 149.8 | 149.7739 | 149.7739 | 0.02607 | 150.5 | 149.7739 | 149.7739 | 0.72607 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 188.457 | 192.4255 | -55.2255 | 77.4 | 94.2285 | 96.2127 | -18.8127 | 0.7 |  | 0.56 | 0.14 | 13.9 | 22.8 | 44.513 | -30.613 | 61.2 |  | 63.594 | -2.394 | 14.2 | 12.919 | 12.919 | 1.281 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 11.4 | 10.1942 | 10.1942 | 1.2058 | 10 | 9 | 9 | 0.99998 | 4.9 | 4.141 | 2.6689 | 2.2311 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 12.9 | 14.5631 | 14.5631 | -1.6631 | 7.2 | 9 | 9 | -1.8 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 12.6 |  | 12.902 | -0.302 | 15.1 |  | 14.907 | 0.193 | 5.1 | 9.1 | 9.1 | -4 | 16.5 | 22.85 | 22.85 | -6.35 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 14.2 |  | 7.951 | 6.249 | 0.2 | 2.199 | 2.199 | -1.999 | 10.7 | 18.0792 | 19.7728 | -9.0728 | 1.2 | 1.236 | 1.236 | -0.036 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | -0.1 | 3.4 | 4.3 | 4.3 | -0.9 | 4.4 | 5.3 | 5.3 | -0.9 | 6.5 | 7.3 | 7.3 | -0.8 | 13.7 | 13.3981 | 13.3981 | 0.30194 | 7.7 | 12.2 | 21.261 | -13.561 | 7.5 | 33.1 | 27.872 | -20.372 | 28.4 |  | 20.47 | 7.93 | 10 | 6.2 | 8.457 | 1.543 | 14.8 | 7.7 | 19.168 | -4.368 | 1.3 | 0.619 | 0.619 | 0.681 | 0.6 | 0.775 | 0.775 | -0.175 | 10.5 | 10.1942 | 10.1942 | 0.30583 | 3.1 | 4 | 4 | -0.9 | 7.5 | 8.1 | 8.1 | -0.6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 10.6 | 9.733 | 9.733 | 0.867 | 202.8 |  | 203.614 | -0.814 | 9.2 |  | 12.466 | -3.266 | 116.4 |  | 117.484 | -1.084 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.3 | 1.9 | 13 | -9.7 | 10.8 | 8 | 8 | 2.8 | 84 |  | 85.713 | -1.713 | 9 |  | 6.18 | 2.82 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.1 | 17.4757 | 17.4757 | 0.62427 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 10.1 |  | 42 | -31.9 |  |  | 28 | -28 | 5.7 | 13.2 | 13.2 | -7.5 |  |  |  | 0 | 9.2 | 7.85 | 7.85 | 1.35 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/07/2025 | 09:00 | 87.8 | 37.5397 | 43.3537 | 44.4463 | 648.5 | 643.6581 | 643.6581 | 4.8419 | 215.3 | 209.3934 | 209.3934 | 5.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 65.7825 | 55.9042 | 34.2958 | 89.9 | 98.392 | 98.392 | -8.492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.4 | 196.4244 | 189.3705 | -10.9704 | 178.1 | 196.4244 | 189.3705 | -11.2705 | 178.3 | 196.4244 | 189.3705 | -11.0704 | 263.7 | 294.6367 | 284.0557 | -20.3557 | 215.5 | 208.2822 | 208.2822 | 7.2178 | 111.7 | 104.1411 | 104.1411 | 7.5589 | 505.5 | 238.8813 | 282.1365 | 223.3635 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137 | 132.5011 | 132.5011 | 4.4989 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 2.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.7 | 14.9194 | 12.7713 | -2.0713 | 70.6 | 81.709 | 15.4643 | 55.1357 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.3 | 38.6413 | 43.416 | 6.884 | 106.2 | 110.2632 | 110.2632 | -4.0632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 144.3299 | 144.3324 | -144.3324 | 43.9 | 43.3317 | 45.0523 | -1.1523 | 49.5 | 112.0103 | 72.683 | -23.183 | 30.4 | 26.4006 | 26.4006 | 3.9994 | 17.8 | 15.8059 | 15.8059 | 1.9941 | 18.7 | 19.1068 | 19.1068 | -0.40679 | 74.8 | 72.4036 | 72.4036 | 2.3964 | 181.7 | 184.3378 | 184.3378 | -2.6378 | 0 |  | 0 | 0 | 90.2 | 92.1689 | 92.1689 | -1.9689 | 64.5 | 44.3325 | 55.2091 | 9.2909 | 5.8 | 8.2552 | 8.2552 | -2.4552 | 1.2 | 8.6605 | 8.6605 | -7.4605 | 33.1 | 34.478 | 34.4779 | -1.3779 | 0 | 30.8146 | 30.8146 | -30.8146 | 3.8 | 3.9047 | 3.9047 | -0.10466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.6 | 74.9827 | 107.4569 | -21.8569 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.7 | 85.4825 | 85.4826 | 9.2174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 48.1814 | 48.1814 | -2.0814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.3 | 28.0521 | 41.286 | 24.014 | 178.2 | 178.5296 | 178.5296 | -0.32955 | 176.1 | 178.5296 | 178.5296 | -2.4295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.5 | 267.7943 | 267.7943 | 6.7057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.1505 | 1.1505 | 0.2495 | 239.6 | 235.7706 | 192.5767 | 47.0233 | 89.7 | 76.2633 | 76.2665 | 13.4335 | 66.6 | 67.134 | 67.134 | -0.53397 | 61.7 | 65.7797 | 65.7797 | -4.0797 | 28.9 | 27.3071 | 27.3071 | 1.593 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 149.7739 | 149.7739 | -3.5739 | 149 | 149.7739 | 149.7739 | -0.77393 | 149.8 | 149.7739 | 149.7739 | 0.02607 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 192.4255 | 192.4255 | -55.2255 | 78.6 | 96.2128 | 96.2127 | -17.6127 | 0.8 |  | 0.763 | 0.037 | 15.9 | 23.2 | 44.994 | -29.094 | 62.4 |  | 67.571 | -5.171 | 13.9 | 13.698 | 13.698 | 0.202 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 11.2 | 10.1942 | 10.1942 | 1.0058 | 10 | 9 | 9 | 0.99998 | 5.3 | 4.9533 | 4.3106 | 0.98941 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2 | 2.5 | 2.5 | -0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88253 | 12.9 | 14.5631 | 14.5631 | -1.6631 | 7.2 | 9 | 9 | -1.8 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 12.6 |  | 13.315 | -0.715 | 15.1 |  | 15.36 | -0.26 | 5.5 | 9.29 | 9.29 | -3.79 | 17.6 | 23.87 | 23.87 | -6.27 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 14.6 |  | 11.656 | 2.944 | 2.2 | 2.199 | 2.199 | 0.001 | 19.9 | 19.7728 | 19.7728 | 0.12722 | 1.1 | 1.228 | 1.228 | -0.128 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 8.5 | 8.9 | 8.9 | -0.4 | 3.4 | 4.3 | 4.3 | -0.9 | 4.1 | 5.3 | 5.3 | -1.2 | 6.5 | 7.3 | 7.3 | -0.8 | 13.6 | 13.3981 | 13.3981 | 0.20194 | 9.9 | 13.8 | 22.55 | -12.65 | 10.4 | 37.1 | 29.386 | -18.986 | 28.7 |  | 26.253 | 2.447 | 9.7 | 8.3 | 8.628 | 1.072 | 20.8 | 8.9 | 19.969 | 0.831 | 0.8 | 0.669 | 0.669 | 0.131 | 0.4 | 0.958 | 0.958 | -0.558 | 10.5 | 10.1942 | 10.1942 | 0.30583 | 3.1 | 4 | 4 | -0.9 | 7.5 | 8.1 | 8.1 | -0.6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 11.5 | 10.393 | 10.393 | 1.107 | 205.7 |  | 223.846 | -18.146 | 11.1 |  | 13.029 | -1.929 | 118 |  | 119.431 | -1.431 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.3 | 2.1 | 15 | -12.7 | 6.5 | 8.7 | 11 | -4.5 | 85.5 |  | 87.268 | -1.768 | 10.9 |  | 7.433 | 3.467 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18 | 17.4757 | 17.4757 | 0.52427 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 10 |  | 42 | -32 |  |  | 28 | -28 | 6.1 | 14 | 14 | -7.9 |  |  |  | 0 | 8.5 | 7.85 | 7.85 | 0.65 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/07/2025 | 09:30 | 89.7 | 94.9633 | 81.068 | 8.632 | 649.1 | 643.6581 | 643.6581 | 5.4419 | 215.6 | 209.3934 | 209.3934 | 6.2066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 76.7982 | 64.7667 | 25.3333 | 90.2 | 98.392 | 98.392 | -8.192 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.5 | 196.4244 | 188.215 | -36.715 | 151.3 | 196.4244 | 188.215 | -36.9151 | 151.4 | 196.4244 | 188.215 | -36.815 | 243.9 | 294.6367 | 282.3226 | -38.4226 | 214.6 | 208.2822 | 208.2822 | 6.3178 | 111.5 | 104.1411 | 104.1411 | 7.3589 | 456.4 | 91.0734 | 256.657 | 199.743 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.2 | 132.5011 | 132.5011 | 7.6989 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 10.8 | 14.9194 | 12.7716 | -1.9716 | 70.2 | 142.3058 | 81.742 | -11.542 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.7 | 54.67 | 54.9593 | -4.2593 | 106.9 | 110.2632 | 110.2632 | -3.3632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 154.2 | 159.5932 | 144.3355 | 9.8645 | 44.9 | 43.3317 | 45.0523 | -0.1523 | 115.5 | 142.0103 | 72.669 | 42.831 | 30.1 | 26.4006 | 26.4006 | 3.6993 | 17.8 | 15.8059 | 15.8059 | 1.9941 | 18.8 | 19.1068 | 19.1068 | -0.30679 | 73.2 | 72.4036 | 72.4036 | 0.79642 | 183.8 | 184.3378 | 184.3378 | -0.53779 | 0 |  | 0 | 0 | 90.1 | 92.1689 | 92.1689 | -2.0689 | 69 | 70.7128 | 57.7798 | 11.2202 | 5.8 | 8.2552 | 8.2552 | -2.4552 | 1.2 | 8.6605 | 8.6605 | -7.4605 | 33.3 | 34.478 | 34.4779 | -1.1779 | 0 | 30.8146 | 30.8146 | -30.8146 | 3.8 | 3.9047 | 3.9047 | -0.10466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2 | 87.5349 | 115.1471 | -22.9471 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.9 | 85.4826 | 85.4826 | 9.4174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 48.1814 | 48.1814 | -2.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.5 | 60.1499 | 44.4139 | 21.0861 | 178.3 | 178.5296 | 178.5296 | -0.22955 | 176.2 | 178.5296 | 178.5296 | -2.3295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.9 | 267.7943 | 267.7943 | 7.1057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.1505 | 1.1505 | 0.2495 | 237.4 | 236.4187 | 201.1276 | 36.2724 | 89.1 | 76.2633 | 76.2595 | 12.8405 | 66.8 | 67.134 | 67.134 | -0.33397 | 61.7 | 65.7797 | 65.7797 | -4.0797 | 29.4 | 27.3071 | 27.3071 | 2.093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 149.7739 | 149.7739 | -3.8739 | 149.4 | 149.7739 | 149.7739 | -0.37393 | 150 | 149.7739 | 149.7739 | 0.22607 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 192.4255 | 192.4255 | -55.2255 | 78.7 | 96.2128 | 96.2127 | -17.5127 | 0.9 |  | 0.945 | -0.045 | 20.4 | 23.7 | 46.068 | -25.668 | 62.8 |  | 67.837 | -5.037 | 13.4 | 14.515 | 14.515 | -1.115 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 11.2 | 10.1942 | 10.1942 | 1.0058 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 5.4 | 5.67 | 4.8872 | 0.5128 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | -0.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88253 | 12.9 | 14.5631 | 14.5631 | -1.6631 | 7.2 | 9 | 9 | -1.8 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 12.6 |  | 13.414 | -0.814 | 15.1 |  | 15.462 | -0.362 | 7.3 | 9.52 | 9.52 | -2.22 | 18.9 | 25.19 | 25.19 | -6.29 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 14.6 |  | 14.014 | 0.586 | 2.2 | 2.199 | 2.199 | 0.001 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42722 | 1.2 | 1.204 | 1.204 | -0.004 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 7.9 | 8.9 | 8.9 | -1 | 3.3 | 4.3 | 4.3 | -1 | 4.2 | 5.3 | 5.3 | -1.1 | 6.5 | 7.3 | 7.3 | -0.8 | 13.4 | 13.3981 | 13.3981 | 0.00194 | 10.7 | 15.2 | 23.233 | -12.533 | 14.7 | 41.6 | 32.163 | -17.463 | 28.9 |  | 27.06 | 1.84 | 22.6 | 11.1 | 12.071 | 10.529 | 32.8 | 10.7 | 24.977 | 7.823 | 2.7 | 0.832 | 0.832 | 1.868 | 1.4 | 1.162 | 1.162 | 0.238 | 10.5 | 10.1942 | 10.1942 | 0.30583 | 3.1 | 4 | 4 | -0.9 | 7.5 | 8.1 | 8.1 | -0.6 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 11 | 11.615 | 11.615 | -0.615 | 208.3 |  | 227.875 | -19.575 | 12.7 |  | 13.693 | -0.993 | 117.7 |  | 119.587 | -1.887 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.6 | 2.5 | 15 | -11.4 | 7.7 | 9.4 | 13 | -5.3 | 85.6 |  | 87.446 | -1.846 | 12.5 |  | 8.683 | 3.817 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.9 | 17.4757 | 17.4757 | 0.42427 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 0 |  | 42 | -42 |  |  | 28 | -28 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 |  |  |  | 0 | 9 | 7.85 | 7.85 | 1.15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/07/2025 | 10:00 | 88.1 | 87.0055 | 86.9947 | 1.1053 | 651.8 | 643.6581 | 643.6581 | 8.1419 | 216.3 | 209.3934 | 209.3934 | 6.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 76.7982 | 76.5845 | 13.6155 | 89.9 | 98.392 | 98.392 | -8.492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 152 | 196.4244 | 188.2534 | -36.2534 | 151.9 | 196.4244 | 188.2534 | -36.3534 | 152.3 | 196.4244 | 188.2534 | -35.9534 | 243.9 | 294.6367 | 282.3801 | -38.4801 | 217.6 | 208.2822 | 208.2822 | 9.3178 | 111.6 | 104.1411 | 104.1411 | 7.4589 | 445.7 | 232.2479 | 287.0525 | 158.6475 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.9 | 132.5011 | 132.5011 | 7.3989 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 4.6 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.8 | 14.9194 | 12.772 | -1.972 | 70.8 | 125.3851 | 97.2447 | -26.4447 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 54.415 | 57.9462 | -7.5462 | 107.3 | 110.2632 | 110.2632 | -2.9632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 151.8 | 148.9867 | 148.4733 | 3.3267 | 43 | 43.3317 | 45.0523 | -2.0523 | 108 | 107.8553 | 74.9579 | 33.0421 | 30 | 26.4006 | 26.4006 | 3.5993 | 17.8 | 15.8059 | 15.8059 | 1.9941 | 18.7 | 19.1068 | 19.1068 | -0.40679 | 75.1 | 72.4036 | 72.4036 | 2.6964 | 182.3 | 184.3378 | 184.3378 | -2.0378 | 0 |  | 0 | 0 | 90.7 | 92.1689 | 92.1689 | -1.4689 | 84.3 | 55.1005 | 62.6569 | 21.6431 | 5.8 | 8.2552 | 8.2552 | -2.4552 | 1.2 | 8.6605 | 8.6605 | -7.4605 | 33.4 | 34.478 | 34.4779 | -1.0779 | 0 | 30.8146 | 30.8146 | -30.8146 | 3.8 | 3.9047 | 3.9047 | -0.10466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.1 | 142 | 85.9997 | 54.1003 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.9 | 85.4826 | 85.4826 | 9.4174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 48.1814 | 48.1814 | -2.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.5 | 41.1538 | 50.348 | 15.152 | 178.7 | 178.5296 | 178.5296 | 0.17045 | 176.4 | 178.5296 | 178.5296 | -2.1296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.5 | 267.7943 | 267.7943 | 6.7057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.1505 | 1.1505 | 0.2495 | 210.8 | 212.442 | 215.1782 | -4.3782 | 85.6 | 81.0691 | 81.0683 | 4.5317 | 66.9 | 67.134 | 67.134 | -0.23397 | 61.8 | 65.7797 | 65.7797 | -3.9797 | 29.4 | 27.3071 | 27.3071 | 2.093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 149.7739 | 149.7739 | -3.2739 | 149.3 | 149.7739 | 149.7739 | -0.47393 | 150.4 | 149.7739 | 149.7739 | 0.62607 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 192.4255 | 192.4255 | -55.2255 | 78.7 | 96.2128 | 96.2127 | -17.5127 | 1.1 |  | 1.058 | 0.042 | 18.5 | 25 | 47.341 | -28.841 | 63 |  | 67.842 | -4.842 | 13.6 | 15.345 | 15.345 | -1.745 | 0.1 |  | 0.3 | -0.2 | 11.3 | 10.1942 | 10.1942 | 1.1058 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 5.5 | 5.67 | 5.6561 | -0.15609 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | -0.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68253 | 12.9 | 14.5631 | 14.5631 | -1.6631 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 12.5 |  | 13.349 | -0.849 | 15.1 |  | 15.397 | -0.297 | 6.9 | 9.79 | 9.79 | -2.89 | 17 | 26.79 | 26.79 | -9.79 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 15 |  | 15.127 | -0.127 | 2.2 | 2.199 | 2.199 | 0.001 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42722 | 1.2 | 1.176 | 1.176 | 0.024 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 7.9 | 8.9 | 8.9 | -1 | 3.3 | 4.3 | 4.3 | -1 | 4.4 | 5.3 | 5.3 | -0.9 | 6.6 | 7.3 | 7.3 | -0.7 | 13.3 | 13.3981 | 13.3981 | -0.09806 | 8.9 | 16.7 | 23.714 | -14.814 | 21.5 | 47.4 | 35.361 | -13.861 | 28.3 |  | 26.854 | 1.446 | 28.5 | 12.9 | 16.606 | 11.894 | 41.6 | 12.9 | 31.387 | 10.213 | 2.5 | 1.032 | 1.032 | 1.468 | 1.3 | 1.372 | 1.372 | -0.072 | 10.5 | 10.1942 | 10.1942 | 0.30583 | 3.1 | 4 | 4 | -0.9 | 7.4 | 8.1 | 8.1 | -0.7 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 10.2 | 13.023 | 13.023 | -2.823 | 209.9 |  | 217.85 | -7.95 | 13.9 |  | 14.205 | -0.305 | 116.6 |  | 119.071 | -2.471 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 8.5 | 4.1 | 11 | -2.5 | 19.1 | 12.9 | 13 | 6.1 | 85.2 |  | 87.299 | -2.099 | 14.1 |  | 10.895 | 3.205 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 17.9 | 17.4757 | 17.4757 | 0.42427 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 0 |  | 42 | -42 |  |  | 28 | -28 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 |  |  |  | 0 | 8.7 | 7.85 | 7.85 | 0.85 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/07/2025 | 10:30 | 88.9 | 90.3396 | 89.9914 | -1.0914 | 643.5 | 643.6581 | 643.6581 | -0.15809 | 214.9 | 209.3934 | 209.3934 | 5.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 76.6578 | 71.4339 | 18.9661 | 90 | 98.392 | 98.392 | -8.392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.9 | 196.4244 | 189.5229 | -40.6229 | 149 | 196.4244 | 189.5229 | -40.5229 | 148.7 | 196.4244 | 189.5229 | -40.8229 | 241.5 | 294.6367 | 284.2844 | -42.7844 | 215.2 | 208.2822 | 208.2822 | 6.9178 | 111.8 | 104.1411 | 104.1411 | 7.6589 | 449.3 | 273.0391 | 286.5408 | 162.7592 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.3 | 132.5011 | 132.5011 | 6.7989 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.9 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.8 | 14.9194 | 12.7734 | -1.9734 | 70.5 | 135.4395 | 106.4064 | -35.9064 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 56.1352 | 59.5766 | -9.1766 | 107.1 | 110.2632 | 110.2632 | -3.1632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 155.1 | 144.3299 | 145.4534 | 9.6466 | 43 | 43.3317 | 45.0523 | -2.0523 | 120.8 | 119.5876 | 70.3957 | 50.4043 | 30.2 | 26.4006 | 26.4006 | 3.7994 | 17.8 | 15.8059 | 15.8059 | 1.9941 | 18.7 | 19.1068 | 19.1068 | -0.40679 | 75.4 | 72.4036 | 72.4036 | 2.9964 | 182 | 184.3378 | 184.3378 | -2.3378 | 0 |  | 0 | 0 | 89.9 | 92.1689 | 92.1689 | -2.2689 | 84.3 | 51.5487 | 60.6054 | 23.6946 | 5.8 | 8.2552 | 8.2552 | -2.4552 | 1.2 | 8.6605 | 8.6605 | -7.4605 | 33.3 | 34.478 | 34.4779 | -1.1779 | 0 | 30.8146 | 30.8146 | -30.8146 | 3.8 | 3.9047 | 3.9047 | -0.10466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.8 | 102.9241 | 136.6246 | -54.8246 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.5 | 85.4826 | 85.4826 | 9.0174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 48.1814 | 48.1814 | -1.9814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.2 | 36.8322 | 47.8519 | 17.3481 | 177.6 | 178.5296 | 178.5296 | -0.92955 | 175.1 | 178.5296 | 178.5296 | -3.4295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.6 | 267.7943 | 267.7943 | 6.8057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.1505 | 1.1505 | 0.2495 | 215.8 | 249.1089 | 214.6621 | 1.1379 | 76.3 | 71.4576 | 71.4659 | 4.8341 | 66.6 | 67.134 | 67.134 | -0.53397 | 64.9 | 65.7797 | 65.7797 | -0.87973 | 29.5 | 27.3071 | 27.3071 | 2.193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 149.7739 | 149.7739 | -4.0739 | 148.5 | 149.7739 | 149.7739 | -1.2739 | 149.2 | 149.7739 | 149.7739 | -0.57393 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 192.4255 | 192.4255 | -55.2255 | 78.6 | 96.2128 | 96.2127 | -17.6127 | 1.1 |  | 1.152 | -0.052 | 18.1 | 26.5 | 48.065 | -29.965 | 62.9 |  | 68.106 | -5.206 | 14.6 | 15.71 | 15.71 | -1.11 | 0.1 |  | 0.3 | -0.2 | 11.3 | 10.1942 | 10.1942 | 1.1058 | 10 | 9 | 9 | 0.99998 | 5.4 | 5.6609 | 5.321 | 0.07902 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | -0.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88253 | 12.9 | 14.5631 | 14.5631 | -1.6631 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 12.4 |  | 13.214 | -0.814 | 14.7 |  | 15.266 | -0.566 | 7.4 | 10.05 | 10.05 | -2.65 | 19 | 28.69 | 28.69 | -9.69 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 15.4 |  | 15.769 | -0.369 | 2.3 | 2.199 | 2.199 | 0.101 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42722 | 1.2 | 1.224 | 1.224 | -0.024 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 7.9 | 8.9 | 8.9 | -1 | 2.9 | 4.3 | 4.3 | -1.4 | 4.4 | 5.3 | 5.3 | -0.9 | 6.4 | 7.3 | 7.3 | -0.9 | 13.2 | 13.3981 | 13.3981 | -0.19806 | 8.9 | 18.2 | 23.85 | -14.95 | 25.6 | 53.6 | 40.081 | -14.481 | 28.4 |  | 26.349 | 2.051 | 31.2 | 14.5 | 22.536 | 8.664 | 47.1 | 15.1 | 37.74 | 9.36 | 3.1 | 1.442 | 1.442 | 1.658 | 1.5 | 1.629 | 1.629 | -0.129 | 10.5 | 10.1942 | 10.1942 | 0.30583 | 3.1 | 4 | 4 | -0.9 | 7.2 | 8.1 | 8.1 | -0.9 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 12.6 | 13.677 | 13.677 | -1.077 | 209.9 |  | 212.845 | -2.945 | 15 |  | 14.549 | 0.451 | 115.7 |  | 118.426 | -2.726 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 18.1 | 6.1 | 10 | 8.1 | 46.1 | 17.2 | 14 | 32.1 | 84.9 |  | 87.129 | -2.229 | 15.2 |  | 13.934 | 1.266 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.8 | 17.4757 | 17.4757 | 0.32427 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 0 |  | 42 | -42 |  |  | 28 | -28 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 |  |  |  | 0 | 7.4 | 7.85 | 7.85 | -0.45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/07/2025 | 11:00 | 95.9 | 86.2476 | 92.3977 | 3.5023 | 657 | 643.6581 | 643.6581 | 13.3419 | 216.7 | 209.3934 | 209.3934 | 7.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92 | 91.7786 | 76.7959 | 15.2041 | 90 | 91.364 | 98.392 | -8.392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.6 | 186.6816 | 190.4938 | -41.8938 | 148.8 | 186.6816 | 190.4938 | -41.6938 | 149.4 | 186.6816 | 190.4938 | -41.0938 | 242.1 | 280.0224 | 285.7407 | -43.6407 | 213.3 | 208.2822 | 208.2822 | 5.0178 | 111.2 | 104.1411 | 104.1411 | 7.0589 | 475.2 | 323.2168 | 295.7205 | 179.4795 | 4.4 | 4.4318 | 4.4318 | -0.03184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.1 | 132.5011 | 132.5011 | 9.5989 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 5.9 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.2 | 14.9194 | 12.822 | -2.622 | 70 | 65 | 111.5069 | -41.5069 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.1 | 55.1077 | 60.4301 | -8.3301 | 108 | 110.2632 | 110.2632 | -2.2632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.5 | 180.3677 | 148.2244 | 0.27559 | 44 | 43.3317 | 45.0523 | -1.0523 | 141.1 | 141.9047 | 73.4416 | 67.6584 | 29.6 | 26.4006 | 26.4006 | 3.1993 | 17.8 | 15.9815 | 15.8059 | 1.9941 | 18.6 | 19.1068 | 19.1068 | -0.50679 | 77.9 | 72.4036 | 72.4036 | 5.4964 | 185.7 | 184.3378 | 184.3378 | 1.3622 | 0 |  | 0 | 0 | 90.9 | 92.1689 | 92.1689 | -1.2689 | 86.7 | 67.464 | 60.6914 | 26.0086 | 5.8 | 8.2552 | 8.2552 | -2.4552 | 1.2 | 8.6605 | 8.6605 | -7.4605 | 34.5 | 34.478 | 34.4779 | 0.02209 | 0 | 30.8146 | 30.8146 | -30.8146 | 3.8 | 3.9047 | 3.9047 | -0.10466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.4 | 173.1169 | 127.4939 | -13.0939 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.7 | 91.1744 | 85.4826 | 10.2174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 48.1814 | 48.1814 | -1.9814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.7 | 56.1969 | 47.9565 | 18.7435 | 177.4 | 178.5296 | 178.5296 | -1.1296 | 175.2 | 178.5296 | 178.5296 | -3.3295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.1 | 267.7943 | 267.7943 | 6.3057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.1505 | 1.1505 | 0.2495 | 234 | 217.0753 | 228.4242 | 5.5758 | 85.2 | 77.7748 | 78.8729 | 6.3271 | 68 | 67.134 | 67.134 | 0.86603 | 65.3 | 65.7797 | 65.7797 | -0.47973 | 29.8 | 27.3072 | 27.3071 | 2.4929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 149.7739 | 149.7739 | -3.8739 | 148.9 | 149.7739 | 149.7739 | -0.87393 | 150 | 149.7739 | 149.7739 | 0.22607 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 192.4255 | 192.4255 | -55.2255 | 78.7 | 96.2128 | 96.2127 | -17.5127 | 1.2 |  | 1.178 | 0.022 | 22.2 | 34.5 | 48.606 | -26.406 | 63.2 |  | 68.401 | -5.201 | 14.7 | 15.919 | 15.919 | -1.219 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 11.3 | 10.1942 | 10.1942 | 1.1058 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 5.4 | 5.67 | 5.6699 | -0.26985 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | -0.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88253 | 12.9 | 14.5631 | 14.5631 | -1.6631 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 12.4 |  | 12.966 | -0.566 | 14.8 |  | 15.1 | -0.3 | 6.5 | 6.1 | 10.3 | -3.8 | 16 | 18.7 | 30.9 | -14.9 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 15.4 |  | 15.729 | -0.329 | 2.2 | 2.199 | 2.199 | 0.001 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42722 | 1.2 | 1.144 | 1.144 | 0.056 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 7.6 | 8.9 | 8.9 | -1.3 | 2.8 | 4.3 | 4.3 | -1.5 | 4.6 | 5.3 | 5.3 | -0.7 | 6.7 | 7.3 | 7.3 | -0.6 | 13.4 | 13.3981 | 13.3981 | 0.00194 | 10.1 | 18.3 | 23.871 | -13.771 | 31 | 52.3 | 45.308 | -14.308 | 28.3 |  | 25.334 | 2.966 | 29.5 | 16.3 | 28.932 | 0.568 | 45.9 | 16.8 | 44.072 | 1.828 | 2.6 | 1.92 | 1.92 | 0.68 | 1.3 | 1.902 | 1.902 | -0.602 | 10.5 | 10.1942 | 10.1942 | 0.30583 | 3.1 | 4 | 4 | -0.9 | 7.2 | 8.1 | 8.1 | -0.9 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 10.5 | 14.079 | 14.079 | -3.579 | 210.4 |  | 214.155 | -3.755 | 15.8 |  | 14.603 | 1.197 | 114.6 |  | 117.602 | -3.002 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 29.6 | 7.7 | 9 | 20.6 | 59.2 | 21 | 15 | 44.2 | 84.4 |  | 86.955 | -2.555 | 16 |  | 16.347 | -0.347 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.9 | 17.4757 | 17.4757 | 0.42427 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 0 |  | 42 | -42 |  |  | 28 | -28 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 |  |  |  | 0 | 7.3 | 7.85 | 7.85 | -0.55 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/07/2025 | 11:30 | 83.6 | 87.3267 | 92.5948 | -8.9948 | 649.6 | 643.6581 | 643.6581 | 5.9419 | 215.8 | 209.3934 | 209.3934 | 6.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89 | 91.7786 | 74.4958 | 14.5042 | 88.1 | 91.364 | 98.392 | -10.292 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.9 | 186.0411 | 189.6047 | -40.7047 | 149.4 | 186.0411 | 189.6047 | -40.2047 | 151.2 | 186.0411 | 189.6047 | -38.4047 | 243.1 | 279.0617 | 284.407 | -41.307 | 214 | 208.2822 | 208.2822 | 5.7178 | 111 | 104.1411 | 104.1411 | 6.8589 | 521 | 325.3584 | 291.3688 | 229.6312 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.1 | 132.5011 | 132.5011 | 7.5989 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.4 | 14.9194 | 14.889 | -4.489 | 70.8 | 65 | 113.3819 | -42.5819 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.3 | 55.4427 | 60.5668 | -5.2668 | 107.3 | 110.2632 | 110.2632 | -2.9632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 148.6 | 180.8423 | 147.2029 | 1.3971 | 42.6 | 43.3317 | 45.0523 | -2.4523 | 139.6 | 141.9047 | 71.906 | 67.694 | 28.4 | 26.4006 | 26.4006 | 1.9993 | 17.8 | 15.9815 | 15.8059 | 1.9941 | 18.6 | 19.1068 | 19.1068 | -0.50679 | 75.1 | 72.4036 | 72.4036 | 2.6964 | 181.2 | 184.3378 | 184.3378 | -3.1378 | 0 |  | 0 | 0 | 90.8 | 92.1689 | 92.1689 | -1.3689 | 82.4 | 68.4534 | 60.9198 | 21.4802 | 5.8 | 8.2552 | 8.2552 | -2.4552 | 1.2 | 8.6605 | 8.6605 | -7.4605 | 32.5 | 34.478 | 34.4779 | -1.9779 | 0 | 30.8146 | 30.8146 | -30.8146 | 3.8 | 3.9047 | 3.9047 | -0.10466 | 0 | 13.3313 | 13.3313 | -13.3313 | 136.2 | 173.1169 | 148.4601 | -12.2601 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.3 | 92.9698 | 85.4826 | 8.8174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 48.1814 | 48.1814 | -2.2814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.3 | 57.4008 | 48.2344 | 17.0656 | 177.6 | 178.5296 | 178.5296 | -0.92955 | 175.3 | 178.5296 | 178.5296 | -3.2296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274 | 267.7943 | 267.7943 | 6.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.1505 | 1.1505 | 0.2495 | 244.3 | 221.287 | 224.5272 | 19.7728 | 87.1 | 79.9792 | 78.4487 | 8.6513 | 66.6 | 67.134 | 67.134 | -0.53397 | 67.2 | 65.7797 | 65.7797 | 1.4203 | 29.2 | 28.1562 | 27.3071 | 1.8929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 149.7739 | 149.7739 | -3.4739 | 149.5 | 149.7739 | 149.7739 | -0.27393 | 150.3 | 149.7739 | 149.7739 | 0.52607 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 192.4255 | 192.4255 | -55.2255 | 78.5 | 96.2128 | 96.2127 | -17.7127 | 1.2 |  | 1.166 | 0.034 | 27.2 | 34.3 | 49.242 | -22.042 | 62.9 |  | 68.869 | -5.969 | 14.4 | 16.148 | 16.148 | -1.748 | 0.2 |  | 0.4 | -0.2 | 11 | 10.1942 | 10.1942 | 0.80583 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 5.5 | 5.67 | 5.5202 | -0.0202 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | -0.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 12.9 | 14.5631 | 14.5631 | -1.6631 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 12.5 |  | 12.698 | -0.198 | 14.8 |  | 14.985 | -0.185 | 7.8 | 5.7 | 10.39 | -2.59 | 16.3 | 18.4 | 32.93 | -16.63 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 15.7 |  | 15.282 | 0.418 | 2.2 | 2.199 | 2.199 | 0.001 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42722 | 1.2 | 1.164 | 1.164 | 0.036 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 7.6 | 8.9 | 8.9 | -1.3 | 2.8 | 4.3 | 4.3 | -1.5 | 4.4 | 5.3 | 5.3 | -0.9 | 6.5 | 7.3 | 7.3 | -0.8 | 13.4 | 13.3981 | 13.3981 | 0.00194 | 10 | 19.3 | 23.926 | -13.926 | 37 | 56.2 | 50.365 | -13.365 | 28 |  | 24.204 | 3.796 | 29.4 | 18.1 | 31.282 | -1.882 | 36.1 | 18.2 | 45.387 | -9.287 | 3.8 | 2.234 | 2.234 | 1.566 | 1.5 | 2.121 | 2.121 | -0.621 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 3.1 | 4 | 4 | -0.9 | 6.8 | 8.1 | 8.1 | -1.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 10.6 | 14.459 | 14.459 | -3.859 | 211.4 |  | 216.477 | -5.077 | 16.2 |  | 14.445 | 1.755 | 114.1 |  | 116.817 | -2.717 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 27.1 | 9.1 | 9 | 18.1 | 46.8 | 24.7 | 17 | 29.8 | 84.4 |  | 86.886 | -2.486 | 16.6 |  | 16.768 | -0.168 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.9 | 17.4757 | 17.4757 | 0.42427 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 0 |  | 42 | -42 |  |  | 28 | -28 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 |  |  |  | 0 | 7.2 | 7.85 | 7.85 | -0.65 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/07/2025 | 12:00 | 86.7 | 84.7491 | 90.2677 | -3.5676 | 644.3 | 643.6581 | 643.6581 | 0.64191 | 215.1 | 209.3934 | 209.3934 | 5.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 91.7786 | 69.7603 | 19.9397 | 89.1 | 91.364 | 98.392 | -9.292 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.4 | 183.7548 | 190.1978 | -39.7978 | 150.1 | 183.7548 | 190.1978 | -40.0979 | 149.3 | 183.7548 | 190.1978 | -40.8978 | 240.8 | 275.6323 | 285.2968 | -44.4968 | 213 | 208.2822 | 208.2822 | 4.7178 | 110.6 | 104.1411 | 104.1411 | 6.4589 | 479.3 | 315.8984 | 275.6798 | 203.6202 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.4 | 132.5011 | 132.5011 | 3.8989 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.2 | 14.9194 | 12.7745 | -1.5745 | 70.6 | 65 | 108.1302 | -37.5302 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.6 | 55.6857 | 60.8591 | -1.2591 | 107.2 | 110.2632 | 110.2632 | -3.0632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.4 | 183.4168 | 146.3942 | 0.00584 | 40.7 | 43.3317 | 45.0523 | -4.3523 | 139.3 | 141.9047 | 72.6759 | 66.6241 | 27.2 | 26.4006 | 26.4006 | 0.79935 | 17.8 | 15.9815 | 15.8059 | 1.9941 | 18.6 | 19.1068 | 19.1068 | -0.50679 | 74.8 | 72.4036 | 72.4036 | 2.3964 | 180.2 | 184.3378 | 184.3378 | -4.1378 | 0 |  | 0 | 0 | 90.4 | 92.1689 | 92.1689 | -1.7689 | 85.1 | 70.3227 | 60.673 | 24.427 | 5.9 | 8.2552 | 8.2552 | -2.3552 | 0.7 | 8.6605 | 8.6605 | -7.9605 | 33.1 | 34.478 | 34.4779 | -1.3779 | 0 | 30.8146 | 30.8146 | -30.8146 | 3.8 | 3.9047 | 3.9047 | -0.10466 | 0 | 13.3313 | 13.3313 | -13.3313 | 134.5 | 134.5437 | 134.5137 | -0.01372 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.9 | 95.4524 | 85.4826 | 8.4174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 48.1814 | 48.1814 | -2.4814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.5 | 59.6752 | 47.9341 | 16.5659 | 177.5 | 178.5296 | 178.5296 | -1.0295 | 175.4 | 178.5296 | 178.5296 | -3.1296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.5 | 267.7943 | 267.7943 | 6.7057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.1505 | 1.1505 | 0.1495 | 233 | 227.5689 | 238.2479 | -5.2479 | 78 | 82.9192 | 73.3136 | 4.6864 | 65.7 | 67.134 | 67.134 | -1.434 | 67.2 | 65.7797 | 65.7797 | 1.4203 | 28.5 | 27.7449 | 27.3071 | 1.1929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 149.7739 | 149.7739 | -3.2739 | 149.1 | 149.7739 | 149.7739 | -0.67393 | 150.3 | 149.7739 | 149.7739 | 0.52607 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 192.4255 | 192.4255 | -55.2255 | 78.6 | 96.2128 | 96.2127 | -17.6127 | 1.3 |  | 1.188 | 0.112 | 28.5 | 34.3 | 49.911 | -21.411 | 62.9 |  | 69.044 | -6.144 | 13.9 | 16.382 | 16.382 | -2.482 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 10.8 | 10.1942 | 10.1942 | 0.60583 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 5.5 | 5.67 | 5.2121 | 0.28791 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | -0.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 19.8 | 19.4175 | 19.4175 | 0.38253 | 13.1 | 14.5631 | 14.5631 | -1.4631 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 12.4 |  | 12.7 | -0.3 | 14.9 |  | 15.023 | -0.123 | 6.9 | 5.8 | 10.31 | -3.41 | 17.2 | 18.9 | 34.79 | -17.59 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 15.6 |  | 15.141 | 0.459 | 2.2 | 2.199 | 2.199 | 0.001 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42722 | 1.1 | 1.192 | 1.192 | -0.092 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 7.6 | 8.9 | 8.9 | -1.3 | 2.8 | 4.3 | 4.3 | -1.5 | 4.3 | 5.3 | 5.3 | -1 | 6.4 | 7.3 | 7.3 | -0.9 | 13.5 | 13.3981 | 13.3981 | 0.10194 | 11 | 20.5 | 23.991 | -12.991 | 43.9 | 60.5 | 55.364 | -11.464 | 28 |  | 23.428 | 4.572 | 28.5 | 19.6 | 32.284 | -3.784 | 31.1 | 20.5 | 45.03 | -13.93 | 4.9 | 2.492 | 2.492 | 2.408 | 2.2 | 2.321 | 2.321 | -0.121 | 10.3 | 10.1942 | 10.1942 | 0.10583 | 3.1 | 4 | 4 | -0.9 | 6.8 | 8.1 | 8.1 | -1.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 10.2 | 14.831 | 14.831 | -4.631 | 212.3 |  | 219.599 | -7.299 | 16.3 |  | 14.46 | 1.84 | 113.6 |  | 117.828 | -4.228 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 25.2 | 14.5 | 10 | 15.2 | 45.8 | 33.3 | 19 | 26.8 | 83.9 |  | 87.658 | -3.758 | 16.8 |  | 17.058 | -0.258 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.9 | 17.4757 | 17.4757 | 0.42427 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 0 |  | 42 | -42 |  |  | 28 | -28 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 |  |  |  | 0 | 7.5 | 7.85 | 7.85 | -0.35 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/07/2025 | 12:30 | 88.7 | 83.062 | 55.0159 | 33.6841 | 648.5 | 643.6581 | 643.6581 | 4.8419 | 215.5 | 209.3934 | 209.3934 | 6.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.7786 | 68.0347 | 22.0653 | 89.9 | 91.364 | 98.392 | -8.492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.9 | 181.5834 | 193.1251 | -44.2251 | 149 | 181.5834 | 193.1251 | -44.1251 | 149 | 181.5834 | 193.1251 | -44.1251 | 241.9 | 272.3752 | 289.6876 | -47.7876 | 214.5 | 208.2822 | 208.2822 | 6.2178 | 110.8 | 104.1411 | 104.1411 | 6.6589 | 455.7 | 300.9561 | 316.9862 | 138.7138 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.6 | 132.5011 | 132.5011 | 7.0989 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.1 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.2 | 14.9194 | 12.7714 | -1.5714 | 70.6 | 65 | 19.1486 | 51.4514 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.3 | 54.6609 | 52.0418 | 8.2582 | 107.4 | 110.2632 | 110.2632 | -2.8632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 146.8 | 180.4574 | 145.0421 | 1.7579 | 40 | 43.3317 | 45.0523 | -5.0523 | 143.1 | 149.9144 | 112.0108 | 31.0892 | 27.6 | 26.4006 | 26.4006 | 1.1993 | 17.8 | 15.9815 | 15.8059 | 1.9941 | 18.6 | 19.1068 | 19.1068 | -0.50679 | 72 | 72.4036 | 72.4036 | -0.40358 | 182.2 | 184.3378 | 184.3378 | -2.1378 | 0 |  | 0 | 0 | 89.9 | 92.1689 | 92.1689 | -2.2689 | 84.9 | 68.3931 | 59.3967 | 25.5033 | 0 | 8.2552 | 8.2552 | -8.2552 | 0.7 | 8.6605 | 8.6605 | -7.9605 | 33.1 | 34.478 | 34.4779 | -1.3779 | 0 | 30.8146 | 30.8146 | -30.8146 | 3.8 | 3.9047 | 3.9047 | -0.10466 | 0 | 13.3313 | 13.3313 | -13.3313 | 95.7 | 135.8168 | 125.0896 | -29.3896 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.3 | 92.622 | 85.4826 | 8.8174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 48.1814 | 48.1814 | -2.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.5 | 57.3274 | 46.3812 | 19.1188 | 177.2 | 178.5296 | 178.5296 | -1.3296 | 175.4 | 178.5296 | 178.5296 | -3.1296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275 | 267.7943 | 267.7943 | 7.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.1505 | 1.1505 | 0.1495 | 204.4 | 214.4422 | 250.5826 | -46.1826 | 75.9 | 76.5447 | 74.41 | 1.49 | 66.6 | 67.134 | 67.134 | -0.53397 | 67.2 | 65.7797 | 65.7797 | 1.4203 | 28.4 | 29.9515 | 27.3071 | 1.093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 149.7739 | 149.7739 | -3.8739 | 148.8 | 149.7739 | 149.7739 | -0.97393 | 149.9 | 149.7739 | 149.7739 | 0.12607 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 192.4255 | 192.4255 | -55.3255 | 78.5 | 96.2128 | 96.2127 | -17.7127 | 1.2 |  | 1.177 | 0.023 | 26 | 34.2 | 50.916 | -24.916 | 63.6 |  | 69.043 | -5.443 | 14.4 | 16.646 | 16.646 | -2.246 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 11.1 | 10.1942 | 10.1942 | 0.90583 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 5.3 | 5.67 | 5.0998 | 0.20017 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | -0.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68253 | 13.1 | 14.5631 | 14.5631 | -1.4631 | 8 | 9 | 9 | -1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 12.4 |  | 12.802 | -0.402 | 14.9 |  | 15.078 | -0.178 | 5.2 | 5.9 | 10.14 | -4.94 | 19.1 | 19.7 | 35.75 | -16.65 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 15 |  | 15.181 | -0.181 | 2 | 2.199 | 2.199 | -0.199 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42722 | 1.1 | 1.152 | 1.152 | -0.052 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 7.3 | 8.9 | 8.9 | -1.6 | 2.8 | 4.3 | 4.3 | -1.5 | 4.4 | 5.3 | 5.3 | -0.9 | 5.5 | 7.3 | 7.3 | -1.8 | 13.5 | 13.3981 | 13.3981 | 0.10194 | 10.9 | 21.6 | 24.235 | -13.335 | 49.4 | 65 | 61 | -11.6 | 28.1 |  | 23.902 | 4.198 | 26.5 | 21 | 33.492 | -6.992 | 27.8 | 23.1 | 44.202 | -16.402 | 5.4 | 2.935 | 2.935 | 2.465 | 1.5 | 2.587 | 2.587 | -1.087 | 10.3 | 10.1942 | 10.1942 | 0.10583 | 3.1 | 4 | 4 | -0.9 | 7.2 | 8.1 | 8.1 | -0.9 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 12.1 | 15.268 | 15.268 | -3.168 | 213 |  | 225.093 | -12.093 | 16.3 |  | 14.344 | 1.956 | 116.5 |  | 119.116 | -2.616 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 20.1 | 21.2 | 13 | 7.1 | 42 | 43.6 | 24 | 18 | 85.1 |  | 88.294 | -3.194 | 16.7 |  | 15.979 | 0.721 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18 | 17.4757 | 17.4757 | 0.52427 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | -0.6 | 0 |  | 42 | -42 |  |  | 28 | -28 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 |  |  |  | 0 | 6.9 | 7.85 | 7.85 | -0.95 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/07/2025 | 13:00 | 86.3 | 74.4892 | 56.2268 | 30.0732 | 644.5 | 643.6581 | 643.6581 | 0.84191 | 214.5 | 209.3934 | 209.3934 | 5.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.3 | 91.7786 | 76.7977 | -7.4977 | 87.4 | 91.364 | 98.392 | -10.992 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.9 | 178.9899 | 187.5024 | -38.6024 | 149 | 178.9899 | 187.5024 | -38.5023 | 148.6 | 178.9899 | 187.5024 | -38.9023 | 241.3 | 268.4849 | 281.2535 | -39.9535 | 213.6 | 208.2822 | 208.2822 | 5.3178 | 110.5 | 104.1411 | 104.1411 | 6.3589 | 441.7 | 241.5465 | 398.1492 | 43.5508 | 4.1 | 4.4318 | 4.4318 | -0.33184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.7 | 132.5011 | 132.5011 | 8.1989 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.1 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 11.2 | 14.9194 | 12.7714 | -1.5714 | 70.5 | 65 | 23.3348 | 47.1652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.1 | 49.9903 | 49.6146 | 16.4854 | 106.9 | 110.2632 | 110.2632 | -3.3632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 146.5 | 173.0553 | 158.0843 | -11.5843 | 40 | 43.3317 | 45.0523 | -5.0523 | 131 | 149.8853 | 121.5771 | 9.4229 | 28.2 | 26.4006 | 26.4006 | 1.7994 | 17.8 | 15.9815 | 15.8059 | 1.9941 | 18.5 | 19.1068 | 19.1068 | -0.60679 | 72.2 | 72.4036 | 72.4036 | -0.20358 | 180.2 | 184.3378 | 184.3378 | -4.1378 | 0 |  | 0 | 0 | 89.3 | 92.1689 | 92.1689 | -2.8689 | 83.2 | 63.5136 | 69.9468 | 13.2532 | 5.5 | 8.2552 | 8.2552 | -2.7552 | 0.6 | 8.6605 | 8.6605 | -8.0605 | 33.1 | 34.478 | 34.4779 | -1.3779 | 0 | 30.8146 | 30.8146 | -30.8146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 14.4 | 13.3313 | 13.3313 | 1.0687 | 110.2 | 145.8263 | 173.1165 | -62.9165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.2 | 85.4826 | 85.4826 | 8.7174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 48.1814 | 48.1814 | -2.5814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.5 | 51.3904 | 59.2179 | 5.2821 | 176 | 178.5296 | 178.5296 | -2.5295 | 173.9 | 178.5296 | 178.5296 | -4.6296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.8 | 267.7943 | 267.7943 | 6.0057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.1505 | 1.1505 | 0.1495 | 127.8 | 184.0051 | 243.1367 | -115.3367 | 65.4 | 75.746 | 81.069 | -15.669 | 66.5 | 67.134 | 67.134 | -0.63398 | 67.1 | 65.7797 | 65.7797 | 1.3203 | 28.3 | 29.9515 | 27.3071 | 0.99295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.1 | 149.7739 | 149.7739 | -4.6739 | 147.5 | 149.7739 | 149.7739 | -2.2739 | 148.3 | 149.7739 | 149.7739 | -1.4739 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 192.4255 | 0 | 165.2 | 83.7 | 96.2128 |  | 83.7 | 1.2 |  | 1.173 | 0.027 | 27.4 | 35.1 | 52.034 | -24.634 | 64.7 |  | 68.843 | -4.143 | 14.5 | 16.92 | 16.92 | -2.42 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 11.1 | 10.1942 | 10.1942 | 0.90583 | 10 | 9 | 9 | 0.99998 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.26997 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | -0.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 13.1 | 14.5631 | 14.5631 | -1.4631 | 8 | 9 | 9 | -1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 12.1 |  | 12.919 | -0.819 | 14.7 |  | 15.129 | -0.429 | 6.2 | 6.2 | 9.87 | -3.67 | 18.9 | 21 | 35.8 | -16.9 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 14.3 |  | 15.348 | -1.048 | 2.1 | 2.199 | 2.199 | -0.099 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42722 | 1.2 | 1.144 | 1.144 | 0.056 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 7.3 | 8.9 | 8.9 | -1.6 | 2.8 | 4.3 | 4.3 | -1.5 | 4.1 | 5.3 | 5.3 | -1.2 | 5.6 | 7.3 | 7.3 | -1.7 | 13.5 | 13.3981 | 13.3981 | 0.10194 | 14.9 | 22.5 | 24.538 | -9.638 | 49.3 | 66.2 | 66.849 | -17.549 | 28.3 |  | 25.09 | 3.21 | 18.7 | 20.6 | 34.768 | -16.068 | 22.5 | 25.4 | 43.218 | -20.718 | 3 | 3.441 | 3.441 | -0.441 | 1.9 | 2.875 | 2.875 | -0.975 | 10.3 | 10.1942 | 10.1942 | 0.10583 | 3.1 | 4 | 4 | -0.9 | 7.6 | 8.1 | 8.1 | -0.5 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 12.3 | 15.726 | 15.726 | -3.426 | 214.6 |  | 232.536 | -17.936 | 16.1 |  | 14.03 | 2.07 | 116.6 |  | 120.3 | -3.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 15.7 | 34.4 | 19 | -3.3 | 45.6 | 52.7 | 30 | 15.6 | 85.9 |  | 88.619 | -2.719 | 16.2 |  | 13.256 | 2.944 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.9 | 17.4757 | 17.4757 | 0.42427 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | -0.6 | 0 |  | 42 | -42 |  |  | 28 | -28 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 |  |  |  | 0 | 6.7 | 7.85 | 7.85 | -1.15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/07/2025 | 13:30 | 88.5 | 72.0267 | 54.6051 | 33.8949 | 647.8 | 643.6581 | 643.6581 | 4.1419 | 215.4 | 209.3934 | 209.3934 | 6.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.6 | 91.7786 | 75.9377 | -5.3377 | 87.1 | 91.364 | 98.392 | -11.292 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.8 | 178.2942 | 189.9711 | -64.1711 | 125.4 | 178.2942 | 189.9711 | -64.5711 | 125.4 | 178.2942 | 189.9711 | -64.5711 | 222.9 | 267.4412 | 284.9567 | -62.0567 | 215.3 | 208.2822 | 208.2822 | 7.0178 | 110.5 | 104.1411 | 104.1411 | 6.3589 | 426.7 | 213.5461 | 365.7904 | 60.9096 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139 | 132.5011 | 132.5011 | 6.4989 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.9 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.5 | 14.9194 | 12.7714 | -1.2714 | 72.9 | 65 | 18.0492 | 54.8508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.3 | 47.5956 | 47.4083 | 18.8917 | 107.2 | 110.2632 | 110.2632 | -3.0632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 146.4 | 171.4363 | 154.7222 | -8.3222 | 40 | 43.3317 | 45.0523 | -5.0523 | 129.4 | 134.3279 | 112.0127 | 17.3873 | 27.2 | 26.4006 | 26.4006 | 0.79935 | 17.8 | 15.9815 | 15.8059 | 1.9941 | 18.5 | 19.1068 | 19.1068 | -0.60679 | 75.1 | 72.4036 | 72.4036 | 2.6964 | 183.7 | 184.3378 | 184.3378 | -0.6378 | 0 |  | 0 | 0 | 90.1 | 92.1689 | 92.1689 | -2.0689 | 84 | 62.4662 | 67.418 | 16.582 | 5.5 | 8.2552 | 8.2552 | -2.7552 | 0.6 | 8.6605 | 8.6605 | -8.0605 | 33.6 | 34.478 | 34.4779 | -0.87793 | 0 | 30.8146 | 30.8146 | -30.8146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 15.1 | 13.3313 | 13.3313 | 1.7687 | 99.5 | 126.6931 | 141.9993 | -42.4993 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.3 | 85.4826 | 85.4826 | 8.8174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 48.1814 | 48.1814 | -2.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.4 | 50.116 | 56.141 | 9.259 | 176.9 | 178.5296 | 178.5296 | -1.6296 | 175.1 | 178.5296 | 178.5296 | -3.4295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274 | 267.7943 | 267.7943 | 6.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.1505 | 1.1505 | 0.1495 | 151 | 179.1137 | 257.0757 | -106.0757 | 80.1 | 70.9403 | 76.2626 | 3.8374 | 63.8 | 67.134 | 67.134 | -3.334 | 67.1 | 65.7797 | 65.7797 | 1.3203 | 28.4 | 29.9515 | 27.3071 | 1.093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 149.7739 | 149.7739 | -3.7739 | 148.7 | 149.7739 | 149.7739 | -1.0739 | 149.5 | 149.7739 | 149.7739 | -0.27393 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.4 | 192.4255 | 0 | 215.4 | 103.2 | 96.2128 |  | 103.2 | 1.2 |  | 1.173 | 0.027 | 24.5 | 36.2 | 52.585 | -28.085 | 64.7 |  | 68.434 | -3.734 | 16.4 | 17.005 | 17.005 | -0.605 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 11 | 10.1942 | 10.1942 | 0.80583 | 10 | 9 | 9 | 0.99998 | 5.3 | 5.67 | 5.614 | -0.31402 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | -1.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 13.1 | 14.5631 | 14.5631 | -1.4631 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 12.6 |  | 13.035 | -0.435 | 15.3 |  | 15.201 | 0.099 | 6.4 | 6.5 | 9.66 | -3.26 | 18.5 | 22.3 | 35.5 | -17 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 15.6 |  | 15.611 | -0.011 | 2 | 2.199 | 2.199 | -0.199 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42722 | 1.1 | 1.164 | 1.164 | -0.064 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 7.3 | 8.9 | 8.9 | -1.6 | 2.8 | 4.3 | 4.3 | -1.5 | 4.7 | 5.3 | 5.3 | -0.6 | 5.6 | 7.3 | 7.3 | -1.7 | 13.6 | 13.3981 | 13.3981 | 0.20194 | 20 | 23.2 | 24.749 | -4.749 | 56.6 | 66.4 | 68.394 | -11.794 | 28.7 |  | 26.771 | 1.929 | 20.2 | 19.9 | 34.825 | -14.625 | 24 | 27.7 | 42.591 | -18.591 | 3.6 | 3.519 | 3.519 | 0.081 | 1.4 | 3.106 | 3.106 | -1.706 | 10.3 | 10.1942 | 10.1942 | 0.10583 | 3.1 | 4 | 4 | -0.9 | 7.7 | 8.1 | 8.1 | -0.4 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 11.9 | 15.79 | 15.79 | -3.89 | 216.2 |  | 235.182 | -18.982 | 15.5 |  | 13.57 | 1.93 | 110.7 |  | 121.666 | -10.966 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 19.1 | 48.8 | 26 | -6.9 | 61.6 | 60.3 | 37 | 24.6 | 79.9 |  | 88.922 | -9.022 | 15.4 |  | 9.813 | 5.587 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18 | 17.4757 | 17.4757 | 0.52427 | 10.4 | 10.8 | 10.8 | -0.4 | 0 |  | 42 | -42 |  |  | 28 | -28 | 8.2 | 14 | 14 | -5.8 |  |  |  | 0 | 8.6 | 7.85 | 7.85 | 0.75 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/07/2025 | 14:00 | 89.7 | 75.1641 | 53.3409 | 36.3591 | 644.1 | 643.6581 | 643.6581 | 0.44191 | 214 | 209.3934 | 209.3934 | 4.6066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74 | 91.7786 | 57.5891 | 16.4109 | 85.9 | 91.364 | 98.392 | -12.492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.7 | 178.4729 | 189.4675 | -63.7675 | 125.4 | 178.4729 | 189.4675 | -64.0675 | 125.6 | 178.4729 | 189.4675 | -63.8675 | 221.5 | 267.7094 | 284.2012 | -62.7012 | 211.5 | 208.2822 | 208.2822 | 3.2178 | 110.1 | 104.1411 | 104.1411 | 5.9589 | 364.2 | 142.1279 | 328.702 | 35.498 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.7 | 132.5011 | 132.5011 | 7.1989 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9823 | 0 | 0 |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.8 | 14.9194 | 12.7713 | -0.97135 | 72.7 | 65 | 15.9639 | 56.7361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.8 | 48.3603 | 47.1672 | 17.6328 | 107.1 | 110.2632 | 110.2632 | -3.1632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 147.5 | 173.1551 | 148.1354 | -0.63541 | 40 | 43.3317 | 45.0523 | -5.0523 | 140.4 | 138.7027 | 131.5272 | 8.8728 | 26 | 26.4006 | 26.4006 | -0.40065 | 17.8 | 15.9815 | 15.8059 | 1.9941 | 18.5 | 19.1068 | 19.1068 | -0.60679 | 73.7 | 72.4036 | 72.4036 | 1.2964 | 185.8 | 184.3378 | 184.3378 | 1.4622 | 0 |  | 0 | 0 | 88.2 | 92.1689 | 92.1689 | -3.9689 | 85.2 | 64.1303 | 62.9611 | 22.2389 | 5.4 | 8.2552 | 8.2552 | -2.8552 | 0.9 | 8.6605 | 8.6605 | -7.7605 | 32.8 | 34.478 | 34.4779 | -1.6779 | 0 | 30.8146 | 30.8146 | -30.8146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 15.7 | 13.3313 | 13.3313 | 2.3687 | 74.5 | 112.8041 | 169.3325 | -94.8325 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.7 | 85.4826 | 85.4826 | 8.2174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 48.1814 | 48.1814 | -2.6814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67 | 52.1408 | 50.7182 | 16.2818 | 175.2 | 178.5296 | 178.5296 | -3.3295 | 173.4 | 178.5296 | 178.5296 | -5.1296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274 | 267.7943 | 267.7943 | 6.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.1505 | 1.1505 | 0.1495 | 141.4 | 181.0136 | 241.844 | -100.444 | 80.4 | 75.746 | 70.9411 | 9.4589 | 66.3 | 67.134 | 67.134 | -0.83398 | 65.2 | 65.7797 | 65.7797 | -0.57968 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.3 | 149.7739 | 149.7739 | -5.4739 | 147 | 149.7739 | 149.7739 | -2.7739 | 147.3 | 149.7739 | 149.7739 | -2.4739 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215 | 192.4255 | 0 | 215 | 103.4 | 96.2128 |  | 103.4 | 1.1 |  | 0.991 | 0.109 | 22.2 | 37.7 | 52.949 | -30.749 | 65.2 |  | 67.668 | -2.468 | 18.1 | 17.026 | 17.026 | 1.074 | 0.4 |  | 0.2 | 0.2 | 10.9 | 10.1942 | 10.1942 | 0.70583 | 10 | 9 | 9 | 0.99998 | 5.3 | 5.67 | 4.4202 | 0.87979 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | -0.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 13.1 | 14.5631 | 14.5631 | -1.4631 | 8.3 | 9 | 9 | -0.7 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 12.7 |  | 13.127 | -0.427 | 15.3 |  | 15.253 | 0.047 | 5 | 7 | 9.49 | -4.49 | 12.3 | 23.8 | 34.87 | -22.57 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 15.8 |  | 15.688 | 0.112 | 2 | 2.199 | 2.199 | -0.199 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42722 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | -0.02 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 7.3 | 8.9 | 8.9 | -1.6 | 2.9 | 4.3 | 4.3 | -1.4 | 5 | 5.3 | 5.3 | -0.3 | 6.1 | 7.3 | 7.3 | -1.2 | 13.7 | 13.3981 | 13.3981 | 0.30194 | 18.6 | 23.7 | 24.929 | -6.329 | 60.2 | 66.2 | 68.504 | -8.304 | 29.2 |  | 27.675 | 1.525 | 19.7 | 20.8 | 34.475 | -14.775 | 24.2 | 29.9 | 42.083 | -17.883 | 3.4 | 3.455 | 3.455 | -0.055 | 1.3 | 3.319 | 3.319 | -2.019 | 10.2 | 10.1942 | 10.1942 | 0.00583 | 3.1 | 4 | 4 | -0.9 | 7.7 | 8.1 | 8.1 | -0.4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 14.8 | 15.723 | 15.723 | -0.923 | 214.2 |  | 233.645 | -19.445 | 14.4 |  | 13.064 | 1.336 | 117.5 |  | 122.447 | -4.947 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 47.5 | 60.6 | 37 | 10.5 | 87.3 | 71.8 | 46 | 41.3 | 86.3 |  | 88.934 | -2.634 | 14.3 |  | 7.603 | 6.697 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.1 | 17.4757 | 17.4757 | 0.62427 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | -0.6 | 0 |  | 42 | -42 |  |  | 28 | -28 | 7.6 | 14 | 14 | -6.4 |  |  |  | 0 | 8.5 | 7.85 | 7.85 | 0.65 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/07/2025 | 14:30 | 87 | 78.7994 | 57.9205 | 29.0795 | 649.1 | 643.6581 | 643.6581 | 5.4419 | 215.7 | 209.3934 | 209.3934 | 6.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.7 | 91.7786 | 76.7979 | -7.0979 | 86.9 | 91.364 | 98.392 | -11.492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.6 | 181.588 | 173.9001 | -47.3002 | 127.3 | 181.588 | 173.9001 | -46.6001 | 126.3 | 181.588 | 173.9001 | -47.6001 | 222 | 272.3819 | 260.8502 | -38.8502 | 215.8 | 208.2822 | 208.2822 | 7.5178 | 110.6 | 104.1411 | 104.1411 | 6.4589 | 373.4 | 83.8755 | 415.5488 | -42.1488 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.4 | 132.5011 | 132.5011 | 3.8989 | 8.2 | 5.1333 | 5.1333 | 3.0667 | 4.8 | 2.8178 | 2.8178 | 1.9823 | 0 | 0 |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.8 | 14.9194 | 12.7714 | -0.97137 | 72.2 | 65 | 27.673 | 44.527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.1 | 50.9267 | 49.9495 | 14.1505 | 107.5 | 110.2632 | 110.2632 | -2.7632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 147.2 | 178.1113 | 169.1355 | -21.9355 | 39.6 | 43.3317 | 45.0523 | -5.4523 | 145 | 144.634 | 149.907 | -4.907 | 26.6 | 26.4006 | 26.4006 | 0.19935 | 18.1 | 15.9815 | 15.8059 | 2.2941 | 18.5 | 19.1068 | 19.1068 | -0.60679 | 71.4 | 72.4036 | 72.4036 | -1.0036 | 182.1 | 184.3378 | 184.3378 | -2.2378 | 0 |  | 35 | -35 | 90.8 | 92.1689 | 92.1689 | -1.3689 | 84.5 | 67.4708 | 77.2517 | 7.2483 | 5.6 | 8.2552 | 8.2552 | -2.6552 | 1.2 | 8.6605 | 8.6605 | -7.4605 | 33.1 | 34.478 | 34.4779 | -1.3779 | 0 | 30.8146 | 30.8146 | -30.8146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 14.9 | 13.3313 | 13.3313 | 1.5687 | 94.8 | 82.8041 | 86.2666 | 8.5334 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.2 | 85.4826 | 85.4826 | 8.7174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 48.1814 | 48.1814 | -2.0814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.4 | 56.2052 | 68.106 | -2.706 | 177.7 | 178.5296 | 178.5296 | -0.82955 | 175.7 | 178.5296 | 178.5296 | -2.8295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.7 | 267.7943 | 267.7943 | 5.9057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.1505 | 1.1505 | 0.1495 | 189.3 | 191.8882 | 186.7482 | 2.5518 | 80.5 | 80.5518 | 66.5582 | 13.9418 | 66.3 | 67.134 | 67.134 | -0.83398 | 65.2 | 65.7797 | 62.1508 | 3.0492 | 29.5 | 29.9515 | 29.9515 | -0.45145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 149.7739 | 149.7739 | -3.0739 | 149.4 | 149.7739 | 149.7739 | -0.37393 | 150.1 | 149.7739 | 149.7739 | 0.32607 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.1 | 192.4255 | 0 | 215.1 | 103.3 | 96.2128 |  | 103.3 | 1 |  | 0.961 | 0.039 | 18.3 | 39.2 | 54.082 | -35.782 | 64.3 |  | 66.275 | -1.975 | 17.5 | 17.025 | 17.025 | 0.475 | 0.4 |  | 0.2 | 0.2 | 10.8 | 10.1942 | 10.1942 | 0.60583 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.16998 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | -0.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 13.1 | 14.5631 | 14.5631 | -1.4631 | 8.3 | 9 | 9 | -0.7 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 12.7 |  | 13.105 | -0.405 | 15.3 |  | 15.212 | 0.088 | 4.1 | 7.5 | 9.36 | -5.26 | 14.9 | 25.4 | 34.21 | -19.31 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 15.8 |  | 15.337 | 0.463 | 2 | 2.199 | 2.199 | -0.199 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42722 | 1.1 | 1.076 | 1.076 | 0.024 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 7.3 | 8.9 | 8.9 | -1.6 | 3 | 4.3 | 4.3 | -1.3 | 5 | 5.3 | 5.3 | -0.3 | 6.8 | 7.3 | 7.3 | -0.5 | 13.7 | 13.3981 | 13.3981 | 0.30194 | 17.5 | 24.1 | 24.699 | -7.199 | 57.5 | 66 | 67.66 | -10.16 | 27.1 |  | 26.436 | 0.664 | 18 | 22.2 | 31.429 | -13.429 | 19.9 | 31.4 | 40.021 | -20.121 | 3.4 | 3.329 | 3.329 | 0.071 | 1.7 | 3.358 | 3.358 | -1.658 | 10 | 10.1942 | 10.1942 | -0.19417 | 3.1 | 4 | 4 | -0.9 | 7.7 | 8.1 | 8.1 | -0.4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 15.7 | 15.724 | 15.724 | -0.024 | 212.3 |  | 235.131 | -22.831 | 13 |  | 12.506 | 0.494 | 119.6 |  | 121.486 | -1.886 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 67.3 | 71.6 | 48 | 19.3 | 57.9 | 84.5 | 56 | 1.9 | 87.3 |  | 87.888 | -0.588 | 13.1 |  | 6.242 | 6.858 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.1 | 17.4757 | 17.4757 | 0.62427 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | -0.9 | 0 |  | 42 | -42 |  |  | 28 | -28 | 6.7 | 14 | 14 | -7.3 |  |  |  | 0 | 8.5 | 7.85 | 7.85 | 0.65 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/07/2025 | 15:00 | 88.2 | 73.9581 | 56.8257 | 31.3743 | 650.6 | 643.6581 | 643.6581 | 6.9419 | 215.8 | 209.3934 | 209.3934 | 6.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.5 | 91.7786 | 76.7978 | -6.2978 | 87.2 | 91.364 | 98.392 | -11.192 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.3 | 179.0396 | 174.7687 | -35.4687 | 139.2 | 179.0396 | 174.7687 | -35.5687 | 139.6 | 179.0396 | 174.7687 | -35.1687 | 233.3 | 268.5594 | 262.1531 | -28.8531 | 213.8 | 208.2822 | 208.2822 | 5.5178 | 111.1 | 104.1411 | 104.1411 | 6.9589 | 444 | 83.8755 | 389.1145 | 54.8855 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.5 | 132.5011 | 132.5011 | 6.9989 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 4.9 | 2.8178 | 2.8178 | 2.0823 | 0 | 0 |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.8 | 14.9194 | 12.7714 | -0.97136 | 73 | 65 | 24.9187 | 48.0813 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.5 | 51.5655 | 51.4443 | 13.0557 | 106.8 | 110.2632 | 110.2632 | -3.4632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 147.3 | 171.095 | 165.4368 | -18.1368 | 36.6 | 43.3317 | 45.0523 | -8.4523 | 71.8 | 139.506 | 139.5473 | -67.7473 | 26.7 | 26.4006 | 26.4006 | 0.29935 | 18 | 15.9815 | 15.8059 | 2.1941 | 18.5 | 19.1068 | 19.1068 | -0.60679 | 75.6 | 72.4036 | 72.4036 | 3.1964 | 183.3 | 184.3378 | 184.3378 | -1.0378 | 0 |  | 35 | -35 | 90.4 | 92.1689 | 92.1689 | -1.7689 | 83.3 | 62.2059 | 74.6592 | 8.6408 | 5.6 | 8.2552 | 8.2552 | -2.6552 | 1.2 | 8.6605 | 8.6605 | -7.4605 | 33.7 | 34.478 | 34.4779 | -0.77794 | 0 | 30.8146 | 30.8146 | -30.8146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 15 | 13.3313 | 13.3313 | 1.6687 | 83.2 | 82.8041 | 86.2665 | -3.0665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.2 | 85.4826 | 85.4826 | 8.7174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 48.1814 | 48.1814 | -2.4814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.5 | 49.7993 | 64.9516 | 0.54841 | 177.3 | 178.5296 | 178.5296 | -1.2295 | 175.1 | 178.5296 | 178.5296 | -3.4295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.9 | 267.7943 | 267.7943 | 6.1057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.1505 | 1.1505 | 0.1495 | 181.8 | 184.0051 | 186.7466 | -4.9466 | 79.5 | 75.746 | 68.1467 | 11.3533 | 64.3 | 67.134 | 67.134 | -2.834 | 65.2 | 65.7797 | 62.7784 | 2.4217 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 149.7739 | 149.7739 | -3.6739 | 148.8 | 149.7739 | 149.7739 | -0.97393 | 149.4 | 149.7739 | 149.7739 | -0.37393 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.3 | 192.4255 | 0 | 215.3 | 103.3 | 96.2128 |  | 103.3 | 0.9 |  | 0.899 | 0.001 | 21.4 | 41.3 | 55.472 | -34.072 | 63 |  | 61.824 | 1.176 | 16.4 | 17.016 | 17.016 | -0.616 | 0.3 |  | 0.1 | 0.2 | 10.8 | 10.1942 | 10.1942 | 0.60583 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.16997 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | -0.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 13.1 | 14.5631 | 14.5631 | -1.4631 | 0 | 9 | 9 | -9 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 12.3 |  | 12.825 | -0.525 | 15 |  | 15.062 | -0.062 | 4.7 | 8 | 9.28 | -4.58 | 13.6 | 26.8 | 33.54 | -19.94 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 15.6 |  | 14.559 | 1.041 | 2.1 | 2.199 | 2.199 | -0.099 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42722 | 1.1 | 1.148 | 1.148 | -0.048 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 7.3 | 8.9 | 8.9 | -1.6 | 3.1 | 4.3 | 4.3 | -1.2 | 5 | 5.3 | 5.3 | -0.3 | 7 | 7.3 | 7.3 | -0.3 | 13.6 | 13.3981 | 13.3981 | 0.20194 | 18.1 | 24.4 | 24.332 | -6.232 | 44.3 | 65.2 | 66.498 | -22.198 | 22.2 |  | 20.663 | 1.537 | 22.2 | 23.7 | 27.484 | -5.284 | 21.7 | 33.4 | 37.441 | -15.741 | 4 | 3.182 | 3.182 | 0.818 | 1.5 | 3.34 | 3.34 | -1.84 | 10.2 | 10.1942 | 10.1942 | 0.00583 | 3.1 | 4 | 4 | -0.9 | 7.7 | 8.1 | 8.1 | -0.4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 16.6 | 15.747 | 15.747 | 0.853 | 208.2 |  | 235.182 | -26.982 | 11.3 |  | 11.792 | -0.492 | 117.2 |  | 116.053 | 1.147 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 66.3 | 85.1 | 61 | 5.3 | 64.5 | 94.2 | 66 | -1.5 | 85.5 |  | 83.984 | 1.516 | 11.5 |  | 5.125 | 6.375 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.1 | 17.4757 | 17.4757 | 0.62427 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 0 |  | 42 | -42 |  |  | 28 | -28 | 7.6 | 14 | 14 | -6.4 |  |  |  | 0 | 8.3 | 7.85 | 7.85 | 0.45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/07/2025 | 15:30 | 81.9 | 78.1989 | 59.4582 | 22.4418 | 643.1 | 643.6581 | 643.6581 | -0.55809 | 214.7 | 209.3934 | 209.3934 | 5.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.8 | 91.7786 | 62.4487 | 6.3513 | 86.7 | 91.364 | 98.392 | -11.692 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.4 | 173.5387 | 176.9527 | -36.5527 | 140.6 | 173.5387 | 176.9527 | -36.3527 | 139.7 | 173.5387 | 176.9527 | -37.2527 | 232.3 | 260.3081 | 265.4291 | -33.1291 | 214.5 | 208.2822 | 208.2822 | 6.2178 | 110.3 | 104.1411 | 104.1411 | 6.1589 | 521 | 147.4845 | 357.3625 | 163.6375 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.5 | 132.5011 | 132.5011 | 4.9989 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 | 0 | 0 |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.4 | 14.9194 | 12.7714 | -2.3714 | 70.8 | 65 | 40.9923 | 29.8077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.5 | 52.758 | 58.2135 | 5.2865 | 107.3 | 110.2632 | 110.2632 | -2.9632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 146 | 165.2636 | 153.5754 | -7.5754 | 40 | 43.3317 | 45.0523 | -5.0523 | 29.5 | 97.9381 | 97.9401 | -68.4401 | 26.1 | 26.4006 | 26.4006 | -0.30065 | 18 | 15.9815 | 15.8059 | 2.1941 | 18.4 | 19.1068 | 19.1068 | -0.70679 | 73.5 | 72.4036 | 72.4036 | 1.0964 | 179.1 | 180 | 180 | -0.9 | 0 |  | 150 | -150 | 90.4 | 90 | 90 | 0.4 | 84.6 | 57.5668 | 67.8211 | 16.7789 | 5.6 | 8.2552 | 8.2552 | -2.6552 | 1.2 | 8.6605 | 8.6605 | -7.4605 | 32.8 | 34.478 | 34.4779 | -1.6779 | 0 | 30.8146 | 30.8146 | -30.8146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 12.4 | 13.3313 | 13.3313 | -0.93126 | 79.9 | 63.1774 | 173.0733 | -93.1733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50 | 80.8102 | 85.4826 | -35.4826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 48.1814 | 48.1814 | -2.6814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.1 | 44.1547 | 56.6315 | 7.4685 | 177.8 | 178.5296 | 178.5296 | -0.72955 | 175.6 | 178.5296 | 178.5296 | -2.9295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.3 | 267.7943 | 267.7943 | 5.5057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.1505 | 1.1505 | 0.1495 | 183.9 | 174.8803 | 178.8674 | 5.0326 | 75.6 | 72.9204 | 41.2381 | 34.3619 | 63.5 | 67.134 | 67.134 | -3.634 | 65 | 65.7797 | 50.2572 | 14.7428 | 28.7 | 29.9515 | 29.9515 | -1.2514 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 149.7739 | 149.7739 | -3.0739 | 149 | 149.7739 | 149.7739 | -0.77393 | 149.7 | 149.7739 | 149.7739 | -0.07393 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.5 | 192.4255 | 0 | 215.5 | 103.3 | 96.2128 |  | 103.3 | 0.8 |  | 0.756 | 0.044 | 19.6 | 43.5 | 56.74 | -37.14 | 61.1 |  | 49.805 | 11.295 | 18.1 | 17.093 | 17.093 | 1.007 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 10.6 | 10.1942 | 10.1942 | 0.40583 | 10 | 9 | 9 | 0.99998 | 5.4 | 5.67 | 4.7364 | 0.66361 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68253 | 12.6 | 14.5631 | 14.5631 | -1.9631 | 0 | 9 | 9 | -9 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 11.1 |  | 11.828 | -0.728 | 13.5 |  | 14.48 | -0.98 | 4.7 | 8.5 | 9.31 | -4.61 | 19.6 | 28.1 | 33.43 | -13.83 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 13.9 |  | 12.394 | 1.506 | 2 | 2.199 | 2.199 | -0.199 | 15 | 18.692 | 19.7728 | -4.7728 | 1.2 | 1.248 | 1.248 | -0.048 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 7.3 | 8.9 | 8.9 | -1.6 | 3.1 | 4.3 | 4.3 | -1.2 | 4.6 | 5.3 | 5.3 | -0.7 | 6.8 | 7.3 | 7.3 | -0.5 | 13.6 | 13.3981 | 13.3981 | 0.20194 | 16.5 | 24.8 | 24.516 | -8.016 | 37.5 | 64.3 | 66.536 | -29.036 | 27.9 |  | 4.739 | 23.161 | 22.1 | 25.1 | 26.402 | -4.302 | 21.1 | 35.5 | 37.298 | -16.198 | 4.1 | 3.078 | 3.078 | 1.022 | 1.5 | 3.215 | 3.215 | -1.715 | 10.2 | 10.1942 | 10.1942 | 0.00583 | 3.1 | 4 | 4 | -0.9 | 7.6 | 8.1 | 8.1 | -0.5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 17.7 | 15.744 | 15.744 | 1.956 | 200 |  | 221.792 | -21.792 | 9.3 |  | 11.181 | -1.881 | 111.8 |  | 92.262 | 19.538 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 58 | 99.4 | 73 | -15 | 55.2 | 103 | 78 | -22.8 | 79.5 |  | 73.532 | 5.968 | 9.4 |  | 3.941 | 5.459 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 18.1 | 17.4757 | 17.4757 | 0.62427 | 10.4 | 10.8 | 10.8 | -0.4 | 0 |  | 42 | -42 |  |  | 28 | -28 | 7.1 | 14 | 14 | -6.9 |  |  |  | 0 | 6.8 | 7.85 | 7.85 | -1.05 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/07/2025 | 16:00 | 86.9 | 99.1289 | 77.574 | 9.326 | 645.9 | 643.6581 | 643.6581 | 2.2419 | 215.3 | 209.3934 | 209.3934 | 5.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.9 | 91.7786 | 63.5256 | 6.3744 | 85 | 91.364 | 98.392 | -13.392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.7 | 176.2245 | 176.976 | -13.276 | 164 | 176.2245 | 176.976 | -12.9761 | 164.2 | 176.2245 | 176.976 | -12.776 | 239.9 | 264.3368 | 265.4641 | -25.5641 | 215.3 | 208.2822 | 208.2822 | 7.0178 | 111 | 104.1411 | 104.1411 | 6.8589 | 523.1 | 210.1768 | 405.899 | 117.201 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.2 | 132.5011 | 132.5011 | 7.6989 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 | 0 | 0 |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.2 | 14.9194 | 14.0468 | -2.8468 | 70.6 | 65 | 76.9288 | -6.3288 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.9 | 57.586 | 58.2126 | 5.6874 | 107.1 | 110.2632 | 110.2632 | -3.1632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 145.7 | 166.206 | 155.4302 | -9.7302 | 37.2 | 43.3317 | 45.0523 | -7.8523 | 30.4 | 75.2771 | 119.59 | -89.19 | 25.5 | 26.4006 | 26.4006 | -0.90065 | 18 | 15.9815 | 15.8059 | 2.1941 | 18.4 | 19.1068 | 19.1068 | -0.70679 | 76.8 | 72.4036 | 72.4036 | 4.3964 | 182.8 | 140 | 140 | 42.8 | 0 |  | 140 | -140 | 89.7 | 140 | 140 | -50.3 | 85.3 | 58.0224 | 68.6424 | 16.6576 | 5.7 | 8.2552 | 8.2552 | -2.5552 | 1.5 | 8.6605 | 8.6605 | -7.1605 | 33.3 | 34.478 | 34.4779 | -1.1779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 13.1 | 13.3313 | 13.3313 | -0.23126 | 106.6 | 86.331 | 173.1153 | -66.5153 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51 | 85.4265 | 85.4826 | -34.4826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 48.1814 | 48.1814 | -2.2814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.4 | 44.7091 | 57.6308 | 7.7692 | 177.6 | 178.5296 | 178.5296 | -0.92955 | 175.5 | 178.5296 | 178.5296 | -3.0295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.2 | 267.7943 | 267.7943 | 6.4057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.1505 | 1.1505 | 0.1495 | 212.7 | 185.1017 | 191.7149 | 20.9851 | 81.1 | 78.5717 | 26.8098 | 54.2903 | 64 | 67.134 | 67.134 | -3.134 | 65.2 | 65.7797 | 46.4541 | 18.7459 | 29 | 29.9515 | 29.9515 | -0.95145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 149.7739 | 149.7739 | -3.5739 | 149.1 | 149.7739 | 149.7739 | -0.67393 | 149.9 | 149.7739 | 149.7739 | 0.12607 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.7 | 192.4255 | 0 | 215.7 | 103.4 | 96.2128 |  | 103.4 | 0.6 |  | 0.547 | 0.053 | 24.6 | 46.5 | 57.967 | -33.367 | 47.6 |  | 28.714 | 18.886 | 17.7 | 17.198 | 17.198 | 0.502 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 10.8 | 10.1942 | 10.1942 | 0.60583 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 5.5 | 5.67 | 4.8064 | 0.69355 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68253 | 12.2 | 14.5631 | 14.5631 | -2.3631 | 0 | 9 | 9 | -9 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 8.7 |  | 8.145 | 0.555 | 10.2 |  | 12.748 | -2.548 | 3.9 | 9.6 | 9.46 | -5.56 | 17.1 | 30.3 | 33.86 | -16.76 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 9.1 |  | 5.041 | 4.059 | 2 | 2.199 | 2.199 | -0.199 | 5.7 | 19.7598 | 19.7728 | -14.0728 | 1.2 | 1.252 | 1.252 | -0.052 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 7.3 | 8.9 | 8.9 | -1.6 | 3.1 | 4.3 | 4.3 | -1.2 | 4.6 | 5.3 | 5.3 | -0.7 | 6.8 | 7.3 | 7.3 | -0.5 | 13.7 | 13.3981 | 13.3981 | 0.30194 | 20.3 | 25.2 | 24.882 | -4.582 | 38.5 | 62.1 | 66.975 | -28.475 | 19.8 |  | 0.003 | 19.797 | 20 | 26.1 | 26.274 | -6.274 | 19.3 | 38.2 | 37.967 | -18.667 | 4.2 | 2.988 | 2.988 | 1.212 | 1.9 | 3.055 | 3.055 | -1.155 | 10.2 | 10.1942 | 10.1942 | 0.00583 | 3.1 | 4 | 4 | -0.9 | 7.2 | 8.1 | 8.1 | -0.9 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 16 | 15.733 | 15.733 | 0.267 | 176.7 |  | 183.284 | -6.584 | 7.1 |  | 10.296 | -3.196 | 83.8 |  | 46.781 | 37.019 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 50.8 | 105.8 | 86 | -35.2 | 53.5 | 104.9 | 90 | -36.5 | 71.8 |  | 44.723 | 27.077 | 7.2 |  | 2.14 | 5.06 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.1 | 17.4757 | 17.4757 | 0.62427 | 10.3 | 10.8 | 10.8 | -0.5 | 0 |  | 42 | -42 |  |  | 28 | -28 | 7.1 | 13.2 | 13.2 | -6.1 |  |  |  | 0 | 6.6 | 7.85 | 7.85 | -1.25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/07/2025 | 16:30 | 142.9 | 117.916 | 88.0016 | 54.8984 | 648.6 | 643.6581 | 643.6581 | 4.9419 | 215.7 | 209.3934 | 209.3934 | 6.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.6 | 12.091 | 12.0911 | 56.5089 | 85.6 | 91.364 | 98.392 | -12.792 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188 | 196.4244 | 196.4244 | -8.4244 | 205.5 | 196.4244 | 196.4244 | 9.0756 | 204.8 | 196.4244 | 196.4244 | 8.3756 | 286.6 | 294.6367 | 294.6367 | -8.0367 | 214.9 | 208.2822 | 208.2822 | 6.6178 | 110.2 | 104.1411 | 104.1411 | 6.0589 | 402.3 | 446.3247 | 553.8489 | -151.5489 | 4.1 | 4.4318 | 4.4318 | -0.33184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.7 | 132.5011 | 132.5011 | 1.1989 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 20.5 | 0 |  | 20.5 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.2 | 14.9194 | 14.9194 | -3.7194 | 70.6 | 65 | 81.7088 | -11.1088 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.1 | 61.3485 | 58.2131 | 5.8869 | 108.8 | 110.2632 | 110.2632 | -1.4632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 148.4 | 144.3299 | 170.5853 | -22.1853 | 36.4 | 43.3317 | 45.0523 | -8.6523 | 65 | 45 | 67.0104 | -2.0104 | 24 | 26.4006 | 26.4006 | -2.4007 | 17.8 | 15.9815 | 15.8059 | 1.9941 | 18.4 | 19.1068 | 19.1068 | -0.70679 | 73 | 72.4036 | 72.4036 | 0.59642 | 181.4 | 185.1001 | 185.1001 | -3.7001 | 0 |  | 185.1001 | -185.1001 | 90.9 | 185.1001 | 185.1001 | -94.2001 | 83.6 | 57.55 | 82.2068 | 1.3932 | 5.7 | 8.2552 | 8.2552 | -2.5552 | 1.5 | 8.6605 | 8.6605 | -7.1605 | 32.8 | 34.478 | 34.4779 | -1.6779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 12.6 | 13.3313 | 13.3313 | -0.73126 | 109.9 | 20.6186 | 41.2373 | 68.6627 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.7 | 51.9894 | 48.6613 | -7.9613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 48.1814 | 48.1814 | -2.5814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.5 | 44.1343 | 74.135 | -9.635 | 178.7 | 178.5296 | 178.5296 | 0.17045 | 176.5 | 178.5296 | 178.5296 | -2.0295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 276.5 | 267.7943 | 267.7943 | 8.7057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.1505 | 1.1505 | 0.1495 | 214.9 | 127.1378 | 127.1382 | 87.7618 | 87.7 | 72.7468 | 70.9403 | 16.7598 | 64 | 67.134 | 67.134 | -3.134 | 65.2 | 65.7797 | 65.7796 | -0.57958 | 28.5 | 29.9515 | 29.9515 | -1.4514 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 | 149.7739 | 149.7739 | -2.6739 | 150.5 | 149.7739 | 149.7739 | 0.72607 | 151.3 | 149.7739 | 149.7739 | 1.5261 | 43 |  |  | 43 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.7 | 192.4255 | 0 | 215.7 | 103.4 | 96.2128 |  | 103.4 | 0.3 |  | 0.471 | -0.171 | 19.7 | 49.8 | 60.434 | -40.734 | 23.4 |  | 10.676 | 12.724 | 17.9 | 17.251 | 17.251 | 0.649 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 10.6 | 10.1942 | 10.1942 | 0.40583 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 5.6 | 1.46 | 1.46 | 4.14 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 12.2 | 14.5631 | 14.5631 | -2.3631 | 0 | 9 | 9 | -9 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 4 |  | 2.606 | 1.394 | 4.5 |  | 7.551 | -3.051 | 4.3 | 10.9 | 9.75 | -5.45 | 15.2 | 32.8 | 34.72 | -19.52 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 1.3 |  | 0.212 | 1.088 | 2 | 2.199 | 2.199 | -0.199 | 10.3 | 12.0255 | 11.2557 | -0.95573 | 1.3 | 1.34 | 1.34 | -0.04 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 7.4 | 8.9 | 8.9 | -1.5 | 2.9 | 4.3 | 4.3 | -1.4 | 5 | 5.3 | 5.3 | -0.3 | 6.9 | 7.3 | 7.3 | -0.4 | 13.8 | 13.3981 | 13.3981 | 0.40194 | 25.6 | 25.7 | 25.303 | 0.297 | 34 | 59.5 | 65.235 | -31.235 | 10.6 |  | 0 | 10.6 | 17.7 | 27 | 27.401 | -9.701 | 21.7 | 41 | 40.629 | -18.929 | 3.4 | 3.074 | 3.074 | 0.326 | 1.2 | 2.916 | 2.916 | -1.716 | 10.2 | 10.1942 | 10.1942 | 0.00583 | 3.1 | 4 | 4 | -0.9 | 7.2 | 8.1 | 8.1 | -0.9 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 15 | 15.64 | 15.64 | -0.64 | 104.6 |  | 122.044 | -17.444 | 4.5 |  | 9.04 | -4.54 | 41.7 |  | 15.987 | 25.713 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 62.9 | 109.6 | 97 | -34.1 | 69.1 | 104.5 | 100 | -30.9 | 40 |  | 16.909 | 23.091 | 4.7 |  | 0.314 | 4.386 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.3 | 17.4757 | 17.4757 | 0.82427 | 10.4 | 10.8 | 10.8 | -0.4 | 0 |  | 42 | -42 |  |  | 28 | -28 | 8 | 13.2 | 13.2 | -5.2 |  |  |  | 0 | 7.5 | 7.85 | 7.85 | -0.35 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/07/2025 | 17:00 | 147.8 | 133.8663 | 119.6748 | 28.1252 | 649.6 | 643.6581 | 643.6581 | 5.9419 | 216 | 209.3934 | 209.3934 | 6.6066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.3 | 12.091 | 12.0911 | 21.2089 | 85.1 | 91.364 | 98.392 | -13.292 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.2 | 196.4244 | 196.4244 | -8.2244 | 205.7 | 196.4244 | 196.4244 | 9.2756 | 209.7 | 196.4244 | 196.4244 | 13.2756 | 272.1 | 294.6367 | 294.6367 | -22.5367 | 215.5 | 208.2822 | 208.2822 | 7.2178 | 110.8 | 104.1411 | 104.1411 | 6.6589 | 505.9 | 502.7415 | 565.539 | -59.639 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.6 | 132.5011 | 132.5011 | 3.0989 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 | 22.1 | 0 |  | 22.1 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.2 | 14.9194 | 14.9194 | -3.7194 | 70.5 | 77.6506 | 81.709 | -11.2089 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.4 | 65.6997 | 58.2128 | 6.1872 | 107.9 | 110.2632 | 110.2632 | -2.3632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 146.5 | 144.3299 | 193.5769 | -47.0769 | 37.7 | 43.3317 | 45.0523 | -7.3523 | 49.6 | 45 | 67.0104 | -17.4104 | 23.2 | 26.4006 | 26.4006 | -3.2006 | 17.9 | 15.9815 | 15.8059 | 2.0941 | 18.4 | 19.1068 | 19.1068 | -0.70679 | 73.8 | 72.4036 | 72.4036 | 1.3964 | 183.5 | 185.1001 | 185.1001 | -1.6001 | 0 |  | 185.1001 | -185.1001 | 91.1 | 185.1001 | 185.1001 | -94.0001 | 84.7 | 57.4674 | 87.8578 | -3.1578 | 5.7 | 8.2552 | 8.2552 | -2.5552 | 1.5 | 8.6605 | 8.6605 | -7.1605 | 33.8 | 34.478 | 34.4779 | -0.67794 | 37.4 | 0 | 0 | 37.4 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 13.1 | 13.3313 | 13.3313 | -0.23126 | 55.8 | 20.6186 | 41.2373 | 14.5627 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41 | 52.5359 | 50.3814 | -9.3814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 48.1814 | 48.1814 | -2.6814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.4 | 44.0337 | 81.0109 | -15.6109 | 177.6 | 178.5296 | 178.5296 | -0.92955 | 175.7 | 178.5296 | 178.5296 | -2.8295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.6 | 267.7943 | 267.7943 | 6.8057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1505 | 1.1505 | 0.0495 | 166.8 | 127.1378 | 127.1486 | 39.6514 | 82.5 | 78.7452 | 75.7369 | 6.7631 | 64.3 | 67.134 | 67.134 | -2.834 | 68.9 | 65.7797 | 65.7761 | 3.1239 | 28.2 | 29.9515 | 29.9515 | -1.7514 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 149.7739 | 149.7739 | -3.4739 | 149.4 | 149.7739 | 149.7739 | -0.37393 | 149.9 | 149.7739 | 149.7739 | 0.12607 | 191.2 |  |  | 191.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.1 | 192.4255 | 0 | 216.1 | 103.5 | 96.2128 |  | 103.5 | 0 |  | 0.326 | -0.326 | 13.7 | 52.8 | 63.313 | -49.613 | 6.1 |  | 1.913 | 4.187 | 17.9 | 17.286 | 17.286 | 0.614 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 10.6 | 10.1942 | 10.1942 | 0.40583 | 10 | 9 | 9 | 0.99998 | 4.6 | 1.46 | 1.46 | 3.14 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 11.7 | 14.5631 | 14.5631 | -2.8631 | 9.3 | 9 | 9 | 0.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0.4 |  | 0.186 | 0.214 | 0.3 |  | 1.844 | -1.544 | 2.9 | 11.8 | 10.19 | -7.29 | 10.5 | 34.7 | 35.99 | -25.49 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.1 | 2.199 | 2.199 | -0.099 | 11.5 | 12.1519 | 11.6536 | -0.15361 | 1.4 | 1.356 | 1.356 | 0.044 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 7.5 | 8.9 | 8.9 | -1.4 | 2.3 | 4.3 | 4.3 | -2 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | -0.4 | 6.9 | 7.3 | 7.3 | -0.4 | 13.7 | 13.3981 | 13.3981 | 0.30194 | 23 | 25.8 | 25.742 | -2.742 | 32.8 | 59.6 | 62.769 | -29.969 | 2.1 |  | 0 | 2.1 | 20.7 | 30.2 | 28.947 | -8.247 | 21.6 | 46.3 | 43.955 | -22.355 | 2.3 | 3.22 | 3.22 | -0.92 | 1.8 | 2.785 | 2.785 | -0.985 | 10.2 | 10.1942 | 10.1942 | 0.00583 | 3.1 | 4 | 4 | -0.9 | 7.2 | 8.1 | 8.1 | -0.9 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 14.5 | 15.52 | 15.52 | -1.02 | 23.8 |  | 42.505 | -18.705 | 1.9 |  | 4.921 | -3.021 | 8.9 |  | 2.552 | 6.348 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 76.4 | 108.9 | 106 | -29.6 | 64.2 | 100.6 | 107 | -42.8 | 9.9 |  | 3.031 | 6.869 | 2.1 |  | 0 | 2.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.1 | 17.4757 | 17.4757 | 0.62427 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 | 0 |  | 42 | -42 |  |  | 28 | -28 | 14.3 | 13.2 | 13.2 | 1.1 |  |  |  | 0 | 6.9 | 7.85 | 7.85 | -0.95 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/07/2025 | 17:30 | 142.2 | 145.2813 | 144.6232 | -2.4232 | 646.6 | 643.6581 | 643.6581 | 2.9419 | 215.8 | 209.3934 | 209.3934 | 6.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.3 | 12.091 | 12.0911 | 20.2089 | 84.6 | 91.364 | 98.392 | -13.792 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.9 | 196.4244 | 196.4244 | -9.5244 | 198.4 | 196.4244 | 196.4244 | 1.9756 | 198.5 | 196.4244 | 196.4244 | 2.0756 | 282.1 | 294.6367 | 294.6367 | -12.5367 | 214.9 | 208.2822 | 208.2822 | 6.6178 | 111.5 | 104.1411 | 104.1411 | 7.3589 | 555.3 | 528 | 565.5394 | -10.2394 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.6 | 132.5011 | 132.5011 | 5.0989 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 | 22.1 | 0 |  | 22.1 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.5 | 14.9194 | 14.9194 | -3.4194 | 72.9 | 96.7334 | 81.7089 | -8.8089 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.6 | 84.3536 | 80.7579 | 22.8421 | 107.1 | 110.2632 | 110.2632 | -3.1632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 195.3 | 144.3299 | 212.3499 | -17.0499 | 35.1 | 43.3317 | 45.0523 | -9.9523 | 44.7 | 45 | 67.0105 | -22.3105 | 24.6 | 26.4006 | 26.4006 | -1.8007 | 17.8 | 15.9815 | 15.8059 | 1.9941 | 18.4 | 19.1068 | 19.1068 | -0.70679 | 73.7 | 72.4036 | 72.4036 | 1.2964 | 180.3 | 185.1001 | 185.1001 | -4.8001 | 0 |  | 185.1001 | -185.1001 | 89.5 | 185.1001 | 185.1001 | -95.6001 | 83.2 | 55.9629 | 87.8581 | -4.6581 | 5.7 | 8.2552 | 8.2552 | -2.5552 | 1.6 | 8.6605 | 8.6605 | -7.0605 | 32.7 | 34.478 | 34.478 | -1.778 | 36.6 | 30.8146 | 30.8146 | 5.7854 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 12.7 | 13.3313 | 13.3313 | -0.63126 | 42.1 | 20.6186 | 41.2374 | 0.86264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.1 | 54.5543 | 59.0866 | -18.9866 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 48.1814 | 48.1814 | -1.9814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65 | 42.2032 | 81.0112 | -16.0112 | 177.6 | 178.5296 | 178.5296 | -0.92955 | 175.7 | 178.5296 | 178.5296 | -2.8295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.9 | 267.7943 | 267.7943 | 6.1057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1505 | 1.1505 | 0.0495 | 125.1 | 132.4207 | 141.9297 | -16.8297 | 89.2 | 66.4722 | 63.2355 | 25.9645 | 63.9 | 67.134 | 67.134 | -3.234 | 64.9 | 64.0153 | 60.8395 | 4.0605 | 27.9 | 29.9515 | 29.9515 | -2.0514 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 149.7739 | 149.7739 | -3.5739 | 149.2 | 149.7739 | 149.7739 | -0.57393 | 149.7 | 149.7739 | 149.7739 | -0.07393 | 190.3 |  |  | 190.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.2 | 192.4255 | 0 | 216.2 | 103.6 | 96.2128 |  | 103.6 | 0 |  | 0.112 | -0.112 | 11 | 55.7 | 65.265 | -54.265 | 0 |  | 0.023 | -0.023 | 16.7 | 17.028 | 17.028 | -0.328 | 0.1 |  | 0 | 0.1 | 10.5 | 10.1942 | 10.1942 | 0.30583 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 2.7 | 1.46 | 1.46 | 1.24 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 11.6 | 14.5631 | 14.5631 | -2.9631 | 8.5 | 9 | 9 | -0.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.024 | -0.024 | 2.5 | 12.7 | 10.67 | -8.17 | 4.8 | 36.3 | 37.23 | -32.43 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 1.7 | 2.199 | 2.199 | -0.499 | 11.6 | 12.6188 | 13.6672 | -2.0672 | 1.4 | 1.404 | 1.404 | -0.004 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 7.5 | 8.9 | 8.9 | -1.4 | 2.3 | 4.3 | 4.3 | -2 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | -0.2 | 6.8 | 7.3 | 7.3 | -0.5 | 14 | 13.3981 | 13.3981 | 0.60194 | 22.3 | 25.8 | 25.805 | -3.505 | 32.6 | 60.6 | 61.957 | -29.357 | 0 |  | 0 | 0 | 16.6 | 34.1 | 31.191 | -14.591 | 17.5 | 52.5 | 47.7 | -30.2 | 3.1 | 3.218 | 3.218 | -0.118 | 0.9 | 2.671 | 2.671 | -1.771 | 10.2 | 10.1942 | 10.1942 | 0.00583 | 3 | 4 | 4 | -1 | 7.2 | 8.1 | 8.1 | -0.9 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 13.5 | 15.057 | 15.057 | -1.557 | 0 |  | 2.213 | -2.213 | 0.1 |  | 0.102 | -0.002 | 0 |  | 0.018 | -0.018 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 83.1 | 106.6 | 110 | -26.9 | 69.9 | 95.7 | 110 | -40.1 | 0 |  | 0.027 | -0.027 | 0.1 |  | 0 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.1 | 17.4757 | 17.4757 | 0.62427 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | -0.6 | 0 |  | 42 | -42 |  |  | 28 | -28 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 |  |  |  | 0 | 6.8 | 7.85 | 7.85 | -1.05 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/07/2025 | 18:00 | 140.5 | 146 | 145.9998 | -5.4998 | 641.9 | 643.6581 | 643.6581 | -1.7581 | 214.8 | 209.3934 | 209.3934 | 5.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.9 | 20.6186 | 12.094 | 19.806 | 82.1 | 91.364 | 98.392 | -16.292 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.5 | 196.4244 | 196.4244 | -8.9244 | 203.3 | 196.4244 | 196.4244 | 6.8756 | 203.8 | 196.4244 | 196.4244 | 7.3756 | 284.2 | 294.6367 | 294.6367 | -10.4367 | 216 | 208.2822 | 208.2822 | 7.7178 | 111.4 | 104.1411 | 104.1411 | 7.2589 | 549.4 | 565.5398 | 565.5396 | -16.1396 | 4.1 | 4.4318 | 4.4318 | -0.33184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128 | 132.5011 | 132.5011 | -4.5011 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 | 22.1 | 0 |  | 22.1 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12 | 14.9194 | 14.9194 | -2.9194 | 120.4 | 105.2137 | 81.7101 | 38.6898 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.3 | 87.7857 | 95.1532 | 7.1468 | 108.1 | 110.2632 | 110.2632 | -2.1632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 286.7 | 144.3299 | 228.4562 | 58.2439 | 37.6 | 43.3317 | 45.0523 | -7.4523 | 36.4 | 37.7589 | 104.5393 | -68.1393 | 23.6 | 26.4006 | 26.4006 | -2.8007 | 18 | 15.9815 | 15.8059 | 2.1941 | 18.3 | 19.1068 | 19.1068 | -0.80679 | 68.2 | 72.4036 | 72.4036 | -4.2036 | 177.8 | 185.1001 | 185.1001 | -7.3001 | 0 |  | 185.1001 | -185.1001 | 89.6 | 185.1001 | 185.1001 | -95.5001 | 81.5 | 65.4022 | 87.8583 | -6.3583 | 5.7 | 8.2552 | 8.2552 | -2.5552 | 1.7 | 8.6605 | 8.6605 | -6.9605 | 31.8 | 34.478 | 34.478 | -2.678 | 36.8 | 30.8146 | 30.8146 | 5.9854 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 13.1 | 13.3313 | 13.3313 | -0.23126 | 79 | 41.2371 | 41.2375 | 37.7625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.2 | 50.8642 | 60.621 | -21.421 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 48.1814 | 48.1814 | -2.0814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.9 | 53.6883 | 81.0114 | -16.1114 | 177.3 | 178.5296 | 178.5296 | -1.2295 | 175.2 | 178.5296 | 178.5296 | -3.3295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275 | 267.7943 | 267.7943 | 7.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1505 | 1.1505 | 0.0495 | 150.4 | 125.2274 | 144.5337 | 5.8662 | 84.9 | 78.1182 | 65.838 | 19.062 | 62.7 | 67.134 | 67.134 | -4.434 | 64.2 | 66.4178 | 59.9698 | 4.2302 | 27.5 | 29.9515 | 29.9515 | -2.4514 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 149.7739 | 149.7739 | -4.1739 | 148.7 | 149.7739 | 149.7739 | -1.0739 | 148.9 | 149.7739 | 149.7739 | -0.87393 | 190 |  |  | 190 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.3 | 192.4255 | 0 | 216.3 | 103.5 | 96.2128 |  | 103.5 | 0 |  | 0.054 | -0.054 | 11 | 58.3 | 66.907 | -55.907 | 0 |  | 0 | 0 | 17.6 | 16.672 | 16.672 | 0.928 | 0 |  | 0 | 0 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 10 | 9 | 9 | 0.99998 | 2.8 | 2.0148 | 1.4602 | 1.3398 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | -0.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18253 | 11.2 | 14.5631 | 14.5631 | -3.3631 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.5 | 13.5 | 11.2 | -9.7 | 3.9 | 37.4 | 38.45 | -34.55 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.199 | 2.199 | 0.201 | 11.5 | 11.7653 | 14.0221 | -2.5221 | 1.4 | 1.496 | 1.496 | -0.096 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 7.5 | 8.9 | 8.9 | -1.4 | 2.6 | 4.3 | 4.3 | -1.7 | 5 | 5.3 | 5.3 | -0.3 | 6.8 | 7.3 | 7.3 | -0.5 | 13.4 | 13.3981 | 13.3981 | 0.00194 | 17.5 | 25 | 25.744 | -8.244 | 30.8 | 60 | 61.697 | -30.897 | 0 |  | 0 | 0 | 12.5 | 37.6 | 33.668 | -21.168 | 16.3 | 56 | 51.585 | -35.285 | 2.2 | 3.167 | 3.167 | -0.967 | 1.1 | 2.562 | 2.562 | -1.462 | 10 | 10.1942 | 10.1942 | -0.19417 | 3 | 4 | 4 | -1 | 7.2 | 8.1 | 8.1 | -0.9 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 14.2 | 14.479 | 14.479 | -0.279 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 80 | 101 | 111 | -31 | 63.8 | 89.1 | 111 | -47.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.9 | 17.4757 | 17.4757 | 0.42427 | 10.3 | 10.8 | 10.8 | -0.5 | 0 |  | 42 | -42 |  |  | 28 | -28 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 |  |  |  | 0 | 6.8 | 7.85 | 7.85 | -1.05 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/07/2025 | 18:30 | 145.7 | 146 | 145.9999 | -0.29986 | 648.5 | 643.6581 | 643.6581 | 4.8419 | 215.7 | 209.3934 | 209.3934 | 6.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33 | 30.9529 | 43.3614 | -10.3614 | 84.1 | 91.364 | 98.392 | -14.292 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.7 | 196.4244 | 196.4244 | -8.7244 | 204.3 | 196.4244 | 196.4244 | 7.8756 | 203.3 | 196.4244 | 196.4244 | 6.8756 | 282.9 | 294.6367 | 294.6367 | -11.7367 | 215.6 | 208.2822 | 208.2822 | 7.3178 | 111.7 | 104.1411 | 104.1411 | 7.5589 | 553.2 | 565.5398 | 565.5396 | -12.3396 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137 | 132.5011 | 132.5011 | 4.4989 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 | 22 | 0 |  | 22 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.5 | 14.9194 | 14.9194 | -0.41941 | 120.7 | 115.4443 | 88.15 | 32.55 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.1 | 88.956 | 96.8988 | 7.2012 | 107.4 | 110.2632 | 110.2632 | -2.8632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 294.8 | 152.0292 | 301.1637 | -6.3637 | 37.9 | 43.3317 | 45.0523 | -7.1523 | 52.4 | 52.5773 | 115.5857 | -63.1857 | 23.9 | 26.4006 | 26.4006 | -2.5006 | 18 | 15.9815 | 15.8059 | 2.1941 | 18.3 | 19.1068 | 19.1068 | -0.80679 | 73 | 72.4036 | 72.4036 | 0.59642 | 182 | 185.1001 | 185.1001 | -3.1001 | 0 |  | 185.1001 | -185.1001 | 90.2 | 185.1001 | 185.1001 | -94.9001 | 85.3 | 72.2096 | 87.8582 | -2.5583 | 5.7 | 8.2552 | 8.2552 | -2.5552 | 1.6 | 8.6605 | 8.6605 | -7.0605 | 33.2 | 34.478 | 34.478 | -1.278 | 24.6 | 30.8146 | 30.8146 | -6.2146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 12.8 | 26.6625 | 26.6625 | -13.8625 | 88.7 | 54.1613 | 67.8107 | 20.8893 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.9 | 53.2179 | 32.2812 | 8.6188 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 48.1814 | 48.1814 | -2.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.4 | 61.9711 | 81.0113 | -15.6113 | 178.1 | 178.5296 | 178.5296 | -0.42955 | 176.3 | 178.5296 | 178.5296 | -2.2296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.9 | 267.7943 | 267.7943 | 7.1057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1505 | 1.1505 | 0.0495 | 164.2 | 129.2238 | 61.856 | 102.344 | 91.6 | 78.0312 | 92.4456 | -0.84561 | 62.2 | 67.134 | 67.134 | -4.934 | 65 | 65.083 | 72.3739 | -7.3739 | 29.3 | 29.9515 | 29.9515 | -0.65145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 149.7739 | 149.7739 | -3.6739 | 149 | 149.7739 | 149.7739 | -0.77393 | 149.8 | 149.7739 | 149.7739 | 0.02607 | 190.3 | 185.6274 |  | 190.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.5 | 192.4255 | 0 | 216.5 | 103.6 | 96.2128 |  | 103.6 | 0 |  | 0 | 0 | 9.7 | 60.8 | 68.543 | -58.843 | 0 |  | 0 | 0 | 15.8 | 16.333 | 16.333 | -0.533 | 0 |  | 0 | 0 | 10.3 | 10.1942 | 10.1942 | 0.10583 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 2.9 | 2.6872 | 3.4945 | -0.59452 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | -0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 11.2 | 14.5631 | 14.5631 | -3.3631 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.3 | 14.2 | 11.74 | -9.44 | 3.2 | 38.4 | 39.63 | -36.43 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.199 | 2.199 | 0.201 | 11.5 | 12.3097 | 7.4669 | 4.0331 | 1.4 | 1.488 | 1.488 | -0.088 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 7.3 | 8.9 | 8.9 | -1.6 | 2.8 | 4.3 | 4.3 | -1.5 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | -0.4 | 6.9 | 7.3 | 7.3 | -0.4 | 12.8 | 13.3981 | 13.3981 | -0.59806 | 15.8 | 24 | 25.017 | -9.217 | 27.5 | 59 | 60.971 | -33.471 | 0 |  | 0 | 0 | 12.9 | 41 | 36.459 | -23.559 | 22.4 | 58.6 | 54.018 | -31.618 | 1.8 | 3.129 | 3.129 | -1.329 | 1.3 | 2.333 | 2.333 | -1.033 | 10 | 10.1942 | 10.1942 | -0.19417 | 3 | 4 | 4 | -1 | 7.2 | 8.1 | 8.1 | -0.9 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 13.8 | 13.853 | 13.853 | -0.053 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 93.8 | 94.1 | 109 | -15.2 | 79.1 | 81.9 | 105 | -25.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.7 | 17.4757 | 17.4757 | 0.22427 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 0 | 0 |  | 42 | -42 |  |  | 28 | -28 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 |  |  |  | 0 | 6.5 | 7.85 | 7.85 | -1.35 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/07/2025 | 19:00 | 146.2 | 146 | 145.9999 | 0.20014 | 646.5 | 643.6581 | 643.6581 | 2.8419 | 215 | 209.3934 | 209.3934 | 5.6066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.2 | 54.2359 | 65.0923 | -31.8923 | 81.3 | 91.364 | 98.392 | -17.092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188 | 196.4244 | 196.4244 | -8.4244 | 206 | 196.4244 | 196.4244 | 9.5756 | 204.9 | 196.4244 | 196.4244 | 8.4756 | 283.9 | 294.6367 | 294.6367 | -10.7367 | 216.3 | 208.2822 | 208.2822 | 8.0178 | 111.9 | 104.1411 | 104.1411 | 7.7589 | 553.4 | 565.5398 | 565.5396 | -12.1396 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.1 | 132.5011 | 132.5011 | 3.5989 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 | 22.1 | 0 |  | 22.1 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.6 | 14.9194 | 14.9194 | -0.31941 | 121.6 | 118.361 | 87.3108 | 34.2892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.3 | 87.6851 | 94.9912 | 9.3088 | 107.2 | 110.2632 | 110.2632 | -3.0632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 294.6 | 154.1159 | 303.9352 | -9.3352 | 34.8 | 43.3317 | 45.0523 | -10.2523 | 54.5 | 54.7049 | 121.4245 | -66.9245 | 23.7 | 26.4006 | 26.4006 | -2.7006 | 17.9 | 15.9815 | 15.8059 | 2.0941 | 18.3 | 19.1068 | 19.1068 | -0.80679 | 72.3 | 72.4036 | 72.4036 | -0.10358 | 182.9 | 185.1001 | 185.1001 | -2.2001 | 0 |  | 185.1001 | -185.1001 | 90 | 185.1001 | 185.1001 | -95.1001 | 83.9 | 74.358 | 87.8582 | -3.9583 | 5.7 | 8.2552 | 8.2552 | -2.5552 | 1.7 | 8.6605 | 8.6605 | -6.9605 | 33.5 | 34.478 | 34.478 | -0.97799 | 24.8 | 30.8146 | 30.8146 | -6.0146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 26.2 | 26.6625 | 26.6625 | -0.46252 | 74.7 | 64.8232 | 74.8061 | -0.10613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41 | 50.5172 | 37.0016 | 3.9984 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 48.1814 | 48.1814 | -1.7814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.4 | 64.5852 | 81.0113 | -15.6113 | 178.2 | 178.5296 | 178.5296 | -0.32955 | 176.3 | 178.5296 | 178.5296 | -2.2296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275.2 | 267.7943 | 267.7943 | 7.4057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1505 | 1.1505 | 0.0495 | 117.2 | 107.394 | 41.2373 | 75.9627 | 91 | 87.6387 | 92.4373 | -1.4373 | 62.2 | 67.134 | 67.134 | -4.934 | 68.9 | 72.3739 | 72.3739 | -3.4739 | 29.4 | 29.9515 | 29.9515 | -0.55145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 149.7739 | 149.7739 | -3.2739 | 149.2 | 149.7739 | 149.7739 | -0.57393 | 149.7 | 149.7739 | 149.7739 | -0.07393 | 190.1 | 185.6274 |  | 190.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.5 | 192.4255 | 0 | 216.5 | 103.5 | 96.2128 |  | 103.5 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 60.9 | 70.178 | -66.878 | 0 |  | 0 | 0 | 17.4 | 16 | 16 | 1.4 | 0 |  | 0 | 0 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 2.9 | 4.202 | 4.9084 | -2.0084 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | -0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 11.4 | 14.5631 | 14.5631 | -3.1631 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 12.29 | -12.29 | 1.1 | 37.2 | 40.77 | -39.67 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.199 | 2.199 | 0.201 | 11.4 | 11.685 | 8.5587 | 2.8413 | 1.4 | 1.524 | 1.524 | -0.124 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 7.3 | 8.9 | 8.9 | -1.6 | 2.8 | 4.3 | 4.3 | -1.5 | 5 | 5.3 | 5.3 | -0.3 | 6.9 | 7.3 | 7.3 | -0.4 | 13.4 | 13.3981 | 13.3981 | 0.00194 | 13.5 | 23.4 | 24.068 | -10.568 | 31.1 | 57.2 | 60.09 | -28.99 | 0 |  | 0 | 0 | 11.1 | 40.2 | 39.355 | -28.255 | 24 | 58.5 | 55.968 | -31.968 | 1.4 | 3.095 | 3.095 | -1.695 | 0.8 | 2.063 | 2.063 | -1.263 | 10 | 10.1942 | 10.1942 | -0.19417 | 3 | 4 | 4 | -1 | 7.2 | 8.1 | 8.1 | -0.9 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 13.5 | 13.21 | 13.21 | 0.29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 102.3 | 83 | 105 | -2.7 | 75.7 | 71 | 93 | -17.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18 | 17.4757 | 17.4757 | 0.52427 | 10.4 | 10.8 | 10.8 | -0.4 | 0 |  | 42 | -42 |  |  | 28 | -28 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 |  |  |  | 0 | 8.4 | 7.85 | 7.85 | 0.55 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/07/2025 | 19:30 | 143.7 | 131.7235 | 145.9999 | -2.2999 | 647.4 | 643.6581 | 643.6581 | 3.7419 | 215.4 | 209.3934 | 209.3934 | 6.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.9 | 53.9376 | 66.1775 | -7.2775 | 80.8 | 91.364 | 98.392 | -17.592 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.2 | 196.4244 | 196.4244 | -16.2244 | 181.1 | 196.4244 | 196.4244 | -15.3244 | 180.7 | 196.4244 | 196.4244 | -15.7244 | 272 | 294.6367 | 294.6367 | -22.6367 | 215.8 | 208.2822 | 208.2822 | 7.5178 | 111.7 | 104.1411 | 104.1411 | 7.5589 | 553.9 | 437.4453 | 565.5396 | -11.6396 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.5 | 132.5011 | 132.5011 | 2.9989 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 | 22.2 | 22.389 |  | 22.2 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.6 | 14.9194 | 14.9194 | -0.31941 | 120.8 | 133.827 | 87.7304 | 33.0696 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.9 | 73.5179 | 83.6988 | 20.2011 | 106.8 | 110.2632 | 110.2632 | -3.4632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 295.1 | 373.1733 | 302.6794 | -7.5794 | 36.2 | 43.3317 | 45.0523 | -8.8523 | 31.9 | 100.3186 | 114.8276 | -82.9275 | 24.4 | 26.4006 | 26.4006 | -2.0006 | 17.8 | 15.9815 | 15.8059 | 1.9941 | 18.2 | 19.1068 | 19.1068 | -0.90679 | 71.3 | 72.4036 | 72.4036 | -1.1036 | 181.7 | 184.3378 | 185.1001 | -3.4001 | 0 |  | 185.1001 | -185.1001 | 93.6 | 92.1689 | 185.1001 | -91.5001 | 83.5 | 87.8583 | 87.8582 | -4.3582 | 5.7 | 6.1914 | 8.2552 | -2.5552 | 1.7 | 1.0172 | 8.6605 | -6.9605 | 32.5 | 34.478 | 34.478 | -1.978 | 24.6 | 30.8146 | 30.8146 | -6.2146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 25.2 | 26.6625 | 26.6625 | -1.4625 | 114.2 | 114.6391 | 68.9378 | 45.2622 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.6 | 52.5313 | 32.7452 | 30.8548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 48.1814 | 48.1814 | -1.2814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.9 | 65 | 81.0113 | -16.1114 | 179.3 | 178.5296 | 178.5296 | 0.77045 | 177.3 | 178.5296 | 178.5296 | -1.2295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275.2 | 267.7943 | 267.7943 | 7.4057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1505 | 1.1505 | 0.0495 | 126.7 | 130.1036 | 82.4746 | 44.2254 | 84.2 | 76.7336 | 87.7309 | -3.5309 | 61.8 | 67.134 | 67.134 | -5.334 | 68.9 | 65.984 | 72.3739 | -3.4739 | 29.2 | 27.3071 | 29.9515 | -0.75145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.3 | 158.7217 | 149.7739 | -2.4739 | 150.1 | 158.7217 | 149.7739 | 0.32607 | 159.5 | 158.7217 | 149.7739 | 9.7261 | 190.9 | 185.6274 |  | 190.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.7 | 192.4255 | 0 | 216.7 | 103.5 | 96.2128 |  | 103.5 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 19.7 | 69.899 | -65.299 | 0 |  | 0 | 0 | 16 | 15.521 | 15.521 | 0.479 | 0 |  | 0 | 0 | 10.6 | 10.1942 | 10.1942 | 0.40583 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 4 | 4.1826 | 4.979 | -0.97899 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68253 | 11.7 | 14.5631 | 14.5631 | -2.8631 | 8.5 | 9 | 9 | -0.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.3 | 9.9 | 12.77 | -12.47 | 3.8 | 21.3 | 41.44 | -37.64 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 1.9 | 2.199 | 2.199 | -0.299 | 11.5 | 12.1509 | 7.5742 | 3.9258 | 1.4 | 1.524 | 1.524 | -0.124 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 7.3 | 8.9 | 8.9 | -1.6 | 2.9 | 4.3 | 4.3 | -1.4 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | -0.5 | 6.8 | 7.3 | 7.3 | -0.5 | 13.4 | 13.3981 | 13.3981 | 0.00194 | 12.4 | 19.8 | 23.335 | -10.935 | 29.6 | 28.2 | 57.86 | -28.26 | 0 |  | 0 | 0 | 12.2 | 25.5 | 39.884 | -27.684 | 27.7 | 33.1 | 56.668 | -28.968 | 1.9 | 3.206 | 3.206 | -1.306 | 1.2 | 2.003 | 2.003 | -0.803 | 10 | 10.1942 | 10.1942 | -0.19417 | 3 | 4 | 4 | -1 | 7 | 8.1 | 8.1 | -1.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 13.9 | 12.532 | 12.532 | 1.368 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 84.5 | 69.4 | 96 | -11.5 | 61.5 | 51.2 | 80 | -18.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18 | 17.4757 | 17.4757 | 0.52427 | 11.3 | 10.8 | 10.8 | 0.5 | 0 |  | 42 | -42 |  |  | 28 | -28 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 |  |  |  | 0 | 8.5 | 7.85 | 7.85 | 0.65 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/07/2025 | 20:00 | 141.1 | 130.598 | 145.9999 | -4.8999 | 643.7 | 643.6581 | 643.6581 | 0.04191 | 214.4 | 209.3934 | 209.3934 | 5.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 51.3331 | 66.0742 | -5.9742 | 81.1 | 91.364 | 98.392 | -17.292 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.8 | 196.4244 | 196.4244 | -19.6244 | 177 | 196.4244 | 196.4244 | -19.4244 | 176.9 | 196.4244 | 196.4244 | -19.5244 | 268.1 | 294.6367 | 294.6367 | -26.5367 | 216.7 | 208.2822 | 208.2822 | 8.4178 | 111.7 | 104.1411 | 104.1411 | 7.5589 | 448.5 | 435.1419 | 565.5396 | -117.0396 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135 | 132.5011 | 132.5011 | 2.4989 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 4.9 | 2.8178 | 2.8178 | 2.0822 | 22 | 22.389 |  | 22 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.7 | 14.9194 | 14.9194 | -0.21941 | 121.2 | 130.284 | 90.0659 | 31.1341 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.8 | 72.5787 | 83.4777 | 20.3223 | 107.1 | 110.2632 | 110.2632 | -3.1632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 373.7 | 372.392 | 304.0371 | 69.6629 | 38 | 43.3317 | 45.0523 | -7.0523 | 30.6 | 97.9381 | 119.1703 | -88.5703 | 23.4 | 26.4006 | 26.4006 | -3.0006 | 17.9 | 15.9815 | 15.8059 | 2.0941 | 18.2 | 19.1068 | 19.1068 | -0.90679 | 68.9 | 72.4036 | 72.4036 | -3.5036 | 180.6 | 184.3378 | 185.1001 | -4.5001 | 0 |  | 185.1001 | -185.1001 | 92.3 | 92.1689 | 185.1001 | -92.8001 | 81.9 | 87.8583 | 87.8582 | -5.9582 | 5.7 | 6.1914 | 8.2552 | -2.5552 | 1.6 | 1.0172 | 8.6605 | -7.0605 | 33.3 | 34.478 | 34.478 | -1.178 | 27.2 | 30.8146 | 30.8146 | -3.6146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 25.8 | 26.6625 | 26.6625 | -0.86252 | 110.8 | 112.2999 | 72.0424 | 38.7576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.6 | 51.3068 | 36.3958 | 25.2042 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 48.1814 | 48.1814 | -1.9814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.4 | 65 | 81.0113 | -15.6113 | 177.9 | 178.5296 | 178.5296 | -0.62955 | 175.8 | 178.5296 | 178.5296 | -2.7296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.5 | 267.7943 | 267.7943 | 6.7057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1505 | 1.1505 | 0.0495 | 104.3 | 128.0246 | 61.856 | 42.444 | 84 | 73.9357 | 92.3608 | -8.3608 | 61.9 | 67.134 | 67.134 | -5.234 | 68.9 | 65.984 | 72.3739 | -3.4739 | 29.3 | 27.3071 | 29.9515 | -0.65145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 158.7217 | 149.7739 | -3.4739 | 149.2 | 158.7217 | 149.7739 | -0.57393 | 170.4 | 158.7217 | 149.7739 | 20.6261 | 191 | 185.6274 |  | 191 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.6 | 192.4255 | 0 | 216.6 | 103.6 | 96.2128 |  | 103.6 | 0 |  | 0 | 0 | 13.2 | 21.1 | 68.983 | -55.783 | 0 |  | 0 | 0 | 16.8 | 14.993 | 14.993 | 1.807 | 0 |  | 0 | 0 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 4.8 | 4.0132 | 4.9723 | -0.17227 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | -0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48253 | 11.7 | 14.5631 | 14.5631 | -2.8631 | 8.5 | 9 | 9 | -0.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 11.2 | 13.16 | -10.76 | 10.1 | 21.3 | 41.62 | -31.52 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 1.5 | 2.199 | 2.199 | -0.699 | 16.9 | 11.8677 | 8.4186 | 8.4814 | 1.5 | 1.552 | 1.552 | -0.052 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 7.3 | 8.9 | 8.9 | -1.6 | 3.1 | 4.3 | 4.3 | -1.2 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | -0.4 | 6.8 | 7.3 | 7.3 | -0.5 | 13 | 13.3981 | 13.3981 | -0.39806 | 11.8 | 19.6 | 22.675 | -10.875 | 26.9 | 26.5 | 55.179 | -28.279 | 0 |  | 0 | 0 | 14.8 | 24.3 | 39.624 | -24.824 | 25 | 32.4 | 56.95 | -31.95 | 2.3 | 3.365 | 3.365 | -1.065 | 1 | 2.014 | 2.014 | -1.014 | 10 | 10.1942 | 10.1942 | -0.19417 | 3 | 4 | 4 | -1 | 6.9 | 8.1 | 8.1 | -1.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 13.4 | 11.843 | 11.843 | 1.557 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 83.4 | 62.2 | 83 | 0.4 | 56.5 | 45.3 | 65 | -8.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.9 | 17.4757 | 17.4757 | 0.42427 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | -0.6 | 0 |  | 42 | -42 |  |  | 28 | -28 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 |  |  |  | 0 | 8 | 7.85 | 7.85 | 0.15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/07/2025 | 20:30 | 147.6 | 131.3185 | 145.9999 | 1.6001 | 650.8 | 643.6581 | 643.6581 | 7.1419 | 216.3 | 209.3934 | 209.3934 | 6.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 30.5553 | 71.9983 | -11.8983 | 81.2 | 91.364 | 98.392 | -17.192 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.6 | 196.4244 | 196.4244 | -17.8244 | 178.8 | 196.4244 | 196.4244 | -17.6244 | 179 | 196.4244 | 196.4244 | -17.4244 | 263.8 | 294.6367 | 294.6367 | -30.8367 | 216.5 | 208.2822 | 208.2822 | 8.2178 | 112.2 | 104.1411 | 104.1411 | 8.0589 | 340.9 | 464.5903 | 565.5396 | -224.6396 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.5 | 132.5011 | 132.5011 | 0.99889 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 | 22 | 22.389 |  | 22 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.7 | 14.9194 | 14.9194 | -0.21941 | 121.2 | 134.0202 | 97.4786 | 23.7214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.5 | 71.8252 | 83.5399 | 20.9601 | 107.2 | 110.2632 | 110.2632 | -3.0632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 377.3 | 384.8825 | 228.4562 | 148.8438 | 36.2 | 43.3317 | 45.0523 | -8.8523 | 67.2 | 66.9903 | 128.0642 | -60.8642 | 23.5 | 26.4006 | 26.4006 | -2.9007 | 17.8 | 15.9815 | 15.8059 | 1.9941 | 18.2 | 19.1068 | 19.1068 | -0.90679 | 71.2 | 72.4036 | 72.4036 | -1.2036 | 180.5 | 184.3378 | 185.1001 | -4.6001 | 35.2 |  | 185.1001 | -149.9001 | 93.1 | 92.1689 | 185.1001 | -92.0001 | 83.8 | 87.8583 | 87.8583 | -4.0583 | 5.6 | 6.1914 | 8.2552 | -2.6552 | 1.6 | 1.0172 | 8.6605 | -7.0605 | 33.1 | 34.478 | 34.478 | -1.378 | 27 | 30.8146 | 30.8146 | -3.8146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 25.7 | 26.6625 | 26.6625 | -0.96252 | 91.8 | 90.2913 | 91.9103 | -0.11031 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.5 | 52.306 | 49.9192 | 12.5808 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 48.1814 | 48.1814 | -1.6814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.6 | 65 | 81.0114 | -15.4114 | 179.2 | 178.5296 | 178.5296 | 0.67045 | 176.8 | 178.5296 | 178.5296 | -1.7295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275.6 | 267.7943 | 267.7943 | 7.8057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1505 | 1.1505 | 0.0495 | 120.1 | 112.6214 | 61.856 | 58.244 | 89.2 | 88.5399 | 92.445 | -3.245 | 62.5 | 67.134 | 67.134 | -4.634 | 69.1 | 70.1483 | 72.3739 | -3.2739 | 29.6 | 29.0304 | 29.9515 | -0.35145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.2 | 158.7217 | 149.7739 | -2.5739 | 149.9 | 158.7217 | 149.7739 | 0.12607 | 171.2 | 158.7217 | 149.7739 | 21.4261 | 191.5 | 185.6274 |  | 191.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.8 | 192.4255 | 0 | 216.8 | 103.8 | 96.2128 |  | 103.8 | 0 |  | 0 | 0 | 22 | 22.4 | 67.067 | -45.067 | 0 |  | 0 | 0 | 17.5 | 14.815 | 14.815 | 2.685 | 0 |  | 0 | 0 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 4.8 | 2.6613 | 5.3577 | -0.55771 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 11.7 | 14.5631 | 14.5631 | -2.8631 | 8.5 | 9 | 9 | -0.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.8 | 12.8 | 13.37 | -9.57 | 13.9 | 22 | 41.37 | -27.47 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 1.6 | 2.199 | 2.199 | -0.599 | 16.7 | 12.0988 | 11.5467 | 5.1533 | 1.5 | 1.524 | 1.524 | -0.024 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 7.3 | 8.9 | 8.9 | -1.6 | 3.4 | 4.3 | 4.3 | -0.9 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | -0.2 | 6.9 | 7.3 | 7.3 | -0.4 | 13 | 13.3981 | 13.3981 | -0.39806 | 13 | 19.3 | 21.851 | -8.851 | 27.8 | 24.2 | 52.271 | -24.471 | 0 |  | 0 | 0 | 12.4 | 22.7 | 37.764 | -25.364 | 20.4 | 25.9 | 54.024 | -33.624 | 1.6 | 3.277 | 3.277 | -1.677 | 1 | 1.879 | 1.879 | -0.879 | 9.8 | 10.1942 | 10.1942 | -0.39417 | 3 | 4 | 4 | -1 | 6.8 | 8.1 | 8.1 | -1.3 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | -0.3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 13.7 | 11.537 | 11.537 | 2.163 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 56.7 | 54.5 | 70 | -13.3 | 40.2 | 40.3 | 52 | -11.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.8 | 17.4757 | 17.4757 | 0.32427 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 0 |  | 42 | -42 |  |  | 28 | -28 | 15 | 14 | 14 | 1 |  |  |  | 0 | 8.5 | 7.85 | 7.85 | 0.65 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/07/2025 | 21:00 | 145.8 | 129.1502 | 145.9999 | -0.19988 | 648.2 | 643.6581 | 643.6581 | 4.5419 | 215.6 | 209.3934 | 209.3934 | 6.2066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 30.5553 | 76.7927 | -16.6927 | 81.3 | 91.364 | 98.392 | -17.092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.5 | 196.4244 | 196.4244 | -9.9244 | 186.5 | 196.4244 | 196.4244 | -9.9244 | 186.5 | 196.4244 | 196.4244 | -9.9244 | 273.9 | 294.6367 | 294.6367 | -20.7367 | 216.9 | 208.2822 | 208.2822 | 8.6178 | 112.5 | 104.1411 | 104.1411 | 8.3589 | 247.9 | 433.2373 | 565.5396 | -317.6396 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.5 | 132.5011 | 132.5011 | 0.99889 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 | 22 | 22.389 |  | 22 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.7 | 14.9194 | 14.9194 | -0.21941 | 120.8 | 131.4747 | 105.3575 | 15.4425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.3 | 71.1196 | 84.2751 | 20.0249 | 107 | 110.2632 | 110.2632 | -3.2632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 378.1 | 371.8137 | 228.4562 | 149.6438 | 36 | 43.3317 | 45.0523 | -9.0523 | 67.3 | 76.3012 | 123.4604 | -56.1604 | 24.8 | 26.4006 | 26.4006 | -1.6006 | 17.8 | 15.9815 | 15.8059 | 1.9941 | 18.2 | 19.1068 | 19.1068 | -0.90679 | 70.6 | 72.4036 | 72.4036 | -1.8036 | 179.5 | 184.3378 | 185.1001 | -5.6001 | 35.1 |  | 185.1001 | -150.0001 | 89.6 | 92.1689 | 185.1001 | -95.5001 | 84.4 | 87.5949 | 87.8583 | -3.4583 | 5.6 | 6.1914 | 8.2552 | -2.6552 | 1.7 | 1.0172 | 8.6605 | -6.9605 | 33.4 | 34.478 | 34.478 | -1.078 | 27.6 | 30.8146 | 30.8146 | -3.2146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 25.8 | 26.6625 | 26.6625 | -0.86252 | 107.3 | 107.0302 | 67.725 | 39.575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.3 | 51.8064 | 67.0718 | -4.7718 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 48.1814 | 48.1814 | -1.6814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.4 | 65 | 81.0114 | -15.6114 | 178.8 | 178.5296 | 178.5296 | 0.27045 | 176.3 | 178.5296 | 178.5296 | -2.2296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275.9 | 267.7943 | 267.7943 | 8.1057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1505 | 1.1505 | 0.0495 | 126.9 | 133.8459 | 41.2373 | 85.6627 | 80.2 | 75.3805 | 97.2361 | -17.0361 | 62.2 | 67.134 | 67.134 | -4.934 | 69 | 65.984 | 72.3739 | -3.3739 | 29.4 | 27.3071 | 29.9515 | -0.55145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 157.8382 | 149.7739 | -2.9739 | 149.6 | 157.8382 | 149.7739 | -0.17393 | 170.8 | 157.8382 | 149.7739 | 21.0261 | 191.1 | 185.6274 |  | 191.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.8 | 192.4255 | 0 | 216.8 | 103.7 | 96.2128 |  | 103.7 | 0 |  | 0 | 0 | 21 | 23.4 | 64.819 | -43.819 | 0 |  | 0 | 0 | 16.2 | 14.753 | 14.753 | 1.447 | 0 |  | 0 | 0 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 10 | 9 | 9 | 0.99998 | 4.8 | 2.6613 | 5.6696 | -0.86964 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | -0.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88253 | 11.7 | 14.5631 | 14.5631 | -2.8631 | 8.5 | 9 | 9 | -0.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.2 | 14 | 13.4 | -8.2 | 14 | 22.6 | 40.71 | -26.71 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 1.6 | 2.199 | 2.199 | -0.599 | 16.4 | 11.9832 | 15.5142 | 0.88577 | 1.4 | 1.528 | 1.528 | -0.128 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 7.2 | 8.9 | 8.9 | -1.7 | 3.4 | 4.3 | 4.3 | -0.9 | 5 | 5.3 | 5.3 | -0.3 | 6.9 | 7.3 | 7.3 | -0.4 | 13.1 | 13.3981 | 13.3981 | -0.29806 | 15.3 | 19 | 20.973 | -5.673 | 27.1 | 21.6 | 49.286 | -22.186 | 0 |  | 0 | 0 | 17.8 | 21.1 | 35.371 | -17.571 | 20.5 | 22.8 | 50.028 | -29.528 | 1.8 | 3.107 | 3.107 | -1.307 | 1.2 | 1.695 | 1.695 | -0.495 | 9.7 | 10.1942 | 10.1942 | -0.49417 | 3 | 4 | 4 | -1 | 6.8 | 8.1 | 8.1 | -1.3 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | -0.3 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | -0.3 | 12.9 | 11.359 | 11.359 | 1.541 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 56.4 | 46.8 | 57 | -0.6 | 36.1 | 36.1 | 41 | -4.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.9 | 17.4757 | 17.4757 | 0.42427 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 0 |  | 42 | -42 |  |  | 28 | -28 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 |  |  |  | 0 | 8.4 | 7.85 | 7.85 | 0.55 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/07/2025 | 21:30 | 142.4 | 126.4121 | 145.9999 | -3.5999 | 646.9 | 643.6581 | 643.6581 | 3.2419 | 215.8 | 209.3934 | 209.3934 | 6.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 39.6616 | 69.5213 | -9.5213 | 80.9 | 91.364 | 98.392 | -17.492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.5 | 196.4244 | 196.4244 | -13.9244 | 181.5 | 196.4244 | 196.4244 | -14.9244 | 181.5 | 196.4244 | 196.4244 | -14.9244 | 271.6 | 294.6367 | 294.6367 | -23.0367 | 215 | 208.2822 | 208.2822 | 6.7178 | 112.3 | 104.1411 | 104.1411 | 8.1589 | 250.3 | 425.5633 | 565.5396 | -315.2396 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.6 | 132.5011 | 132.5011 | 2.0989 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 | 22.1 | 22.389 |  | 22.1 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.7 | 14.9194 | 14.9194 | -0.21941 | 120.6 | 128.0285 | 99.4798 | 21.1202 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.9 | 69.2759 | 81.5522 | -17.6522 | 214.1 | 110.2632 | 110.2632 | 103.8368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 376 | 369.7937 | 228.4562 | 147.5438 | 36.1 | 43.3317 | 45.0523 | -8.9523 | 67.4 | 76.3012 | 145.4663 | -78.0663 | 24.6 | 26.4006 | 26.4006 | -1.8007 | 17.8 | 15.9815 | 15.8059 | 1.9941 | 18.1 | 19.1068 | 19.1068 | -1.0068 | 71 | 72.4036 | 72.4036 | -1.4036 | 148.8 | 184.3378 | 185.1001 | -36.3001 | 128.9 |  | 185.1001 | -56.2001 | 109.5 | 92.1689 | 185.1001 | -75.6001 | 66.1 | 85.3935 | 87.8583 | -21.7583 | 5.8 | 6.1914 | 8.2552 | -2.4552 | 1.6 | 1.0172 | 8.6605 | -7.0605 | 33 | 34.478 | 34.478 | -1.478 | 27.3 | 30.8146 | 30.8146 | -3.5146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 26.1 | 26.6625 | 26.6625 | -0.56252 | 102.8 | 102.525 | 84.455 | 18.345 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.6 | 50.8707 | 55.1495 | 6.4505 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 48.1814 | 48.1814 | -1.6814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.1 | 65 | 81.0114 | -36.9114 | 178.9 | 178.5296 | 178.5296 | 0.37045 | 176.9 | 178.5296 | 178.5296 | -1.6296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.8 | 267.7943 | 267.7943 | 7.0057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1505 | 1.1505 | 0.0495 | 146.4 | 122.0999 | 41.2373 | 105.1626 | 80 | 76.9684 | 87.6527 | -7.6527 | 62 | 67.134 | 67.134 | -5.134 | 70 | 65.984 | 72.3739 | -2.3739 | 29.3 | 27.3071 | 29.9515 | -0.65145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 156.613 | 149.7739 | -3.1739 | 149.6 | 156.613 | 149.7739 | -0.17393 | 171.1 | 156.613 | 149.7739 | 21.3261 | 192.2 | 185.6274 |  | 192.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.8 | 192.4255 | 0 | 216.8 | 103.7 | 96.2128 |  | 103.7 | 0 |  | 0 | 0 | 19.7 | 24.3 | 62.674 | -42.974 | 0 |  | 0 | 0 | 14.2 | 14.767 | 14.767 | -0.567 | 0 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.1942 | 10.1942 | 0.30583 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 4.8 | 3.2538 | 5.1966 | -0.39655 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | -0.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 11.7 | 14.5631 | 14.5631 | -2.8631 | 8.5 | 9 | 9 | -0.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.9 | 15.9 | 13.21 | -7.31 | 17.1 | 23.1 | 39.53 | -22.43 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 1.9 | 2.199 | 2.199 | -0.299 | 16.4 | 11.7668 | 12.7565 | 3.6435 | 1.4 | 1.456 | 1.456 | -0.056 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 7.1 | 8.9 | 8.9 | -1.8 | 3.5 | 4.3 | 4.3 | -0.8 | 5 | 5.3 | 5.3 | -0.3 | 6.8 | 7.3 | 7.3 | -0.5 | 12.9 | 13.3981 | 13.3981 | -0.49806 | 19.9 | 18.8 | 20.535 | -0.635 | 29 | 19.9 | 45.669 | -16.669 | 0 |  | 0 | 0 | 13.8 | 24.4 | 33.288 | -19.488 | 28.4 | 29 | 47.286 | -18.886 | 2.5 | 2.916 | 2.916 | -0.416 | 1.7 | 1.588 | 1.588 | 0.112 | 9.7 | 10.1942 | 10.1942 | -0.49417 | 3 | 4 | 4 | -1 | 7 | 8.1 | 8.1 | -1.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | -0.3 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | -0.3 | 13.1 | 11.217 | 11.217 | 1.883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 53.7 | 39.6 | 48 | 5.7 | 36.1 | 32.7 | 32 | 4.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 17.8 | 17.4757 | 17.4757 | 0.32427 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 0 |  | 42 | -42 |  |  | 28 | -28 | 15 | 14 | 14 | 1 |  |  |  | 0 | 8 | 7.85 | 7.85 | 0.15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/07/2025 | 22:00 | 145.5 | 126.7229 | 145.9999 | -0.49989 | 652.3 | 643.6581 | 643.6581 | 8.6419 | 216.5 | 209.3934 | 209.3934 | 7.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 24.2918 | 66.1181 | -6.0182 | 84.2 | 91.364 | 98.392 | -14.192 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.7 | 196.4244 | 196.4244 | -24.7244 | 171.3 | 196.4244 | 196.4244 | -25.1244 | 171.2 | 196.4244 | 196.4244 | -25.2244 | 256.1 | 294.6367 | 294.6367 | -38.5367 | 216.4 | 208.2822 | 208.2822 | 8.1178 | 111.6 | 104.1411 | 104.1411 | 7.4589 | 174.9 | 456.7817 | 565.5396 | -390.6396 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.2 | 132.5011 | 132.5011 | -0.30111 | 8.3 | 5.1333 | 5.1333 | 3.1667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 | 22.2 | 22.389 |  | 22.2 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.7 | 14.9194 | 14.9194 | -0.21941 | 120.6 | 130.2969 | 114.1286 | 6.4714 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63 | 68.4838 | 82.9829 | -19.9829 | 107 | 110.2632 | 110.2632 | -3.2632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 298.4 | 365.7983 | 228.4562 | 69.9438 | 37.5 | 43.3317 | 45.0523 | -7.5523 | 67.6 | 76.3012 | 126.2396 | -58.6396 | 26.1 | 26.4006 | 26.4006 | -0.30065 | 17.9 | 15.9815 | 15.8059 | 2.0941 | 18.1 | 19.1068 | 19.1068 | -1.0068 | 71.9 | 72.4036 | 72.4036 | -0.50358 | 175.6 | 184.3378 | 185.1001 | -9.5001 | 176 |  | 185.1001 | -9.1001 | 181.9 | 92.1689 | 185.1001 | -3.2001 | 67.3 | 81.9216 | 87.8583 | -20.5583 | 5.6 | 6.1914 | 8.2552 | -2.6552 | 1.6 | 1.0172 | 8.6605 | -7.0605 | 33.4 | 34.478 | 34.478 | -1.078 | 27.9 | 30.8146 | 30.8146 | -2.9146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 26.1 | 26.6625 | 26.6625 | -0.56252 | 94.7 | 90.7279 | 64.9461 | 29.7539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.6 | 48.8802 | 80.703 | -18.103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 48.1814 | 48.1814 | -1.4814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.3 | 65 | 81.0114 | -36.7114 | 178.4 | 178.5296 | 178.5296 | -0.12955 | 176.3 | 178.5296 | 178.5296 | -2.2296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275.5 | 267.7943 | 267.7943 | 7.7057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1505 | 1.1505 | 0.0495 | 121.8 | 135.0441 | 20.6187 | 101.1813 | 80.6 | 74.71 | 97.2493 | -16.6492 | 62.6 | 67.134 | 67.134 | -4.534 | 70.1 | 65.984 | 72.3739 | -2.2739 | 28.8 | 27.3071 | 29.9515 | -1.1515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 149.774 | 149.7739 | -2.8739 | 149.6 | 149.774 | 149.7739 | -0.17393 | 170.8 | 149.774 | 149.7739 | 21.0261 | 191.2 | 185.6274 |  | 191.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.8 | 192.4255 | 0 | 216.8 | 103.8 | 96.2128 |  | 103.8 | 0 |  | 0 | 0 | 19.2 | 24.7 | 60.563 | -41.363 | 0 |  | 0 | 0 | 13.5 | 14.807 | 14.807 | -1.307 | 0 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.1942 | 10.1942 | 0.30583 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 4.8 | 2.2538 | 4.9751 | -0.17513 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | -0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.6 | 19.4175 | 19.4175 | 1.1825 | 11.7 | 14.5631 | 14.5631 | -2.8631 | 8.5 | 9 | 9 | -0.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.1 | 17.2 | 12.83 | -4.73 | 20.2 | 23.6 | 37.85 | -17.65 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 1.9 | 2.199 | 2.199 | -0.299 | 16.5 | 11.3064 | 18.6672 | -2.1672 | 1.3 | 1.396 | 1.396 | -0.096 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 7.3 | 8.9 | 8.9 | -1.6 | 2.8 | 4.3 | 4.3 | -1.5 | 5 | 5.3 | 5.3 | -0.3 | 7 | 7.3 | 7.3 | -0.3 | 12.6 | 13.3981 | 13.3981 | -0.79806 | 18.2 | 19 | 20.243 | -2.043 | 27.4 | 19.8 | 41.842 | -14.442 | 0 |  | 0 | 0 | 16.4 | 23.7 | 31.309 | -14.909 | 27.6 | 27.7 | 44.963 | -17.363 | 1.5 | 2.717 | 2.717 | -1.217 | 1 | 1.507 | 1.507 | -0.507 | 9.7 | 10.1942 | 10.1942 | -0.49417 | 3 | 4 | 4 | -1 | 7 | 8.1 | 8.1 | -1.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | -0.3 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | -0.3 | 10.1 | 11.086 | 11.086 | -0.986 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 41.9 | 33.7 | 40 | 1.9 | 23.8 | 28.8 | 26 | -2.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.7 | 17.4757 | 17.4757 | 0.22427 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 0 |  | 42 | -42 |  |  | 28 | -28 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 |  |  |  | 0 | 8.2 | 7.85 | 7.85 | 0.35 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/07/2025 | 22:30 | 138.9 | 124.28 | 145.9999 | -7.0999 | 645.2 | 643.6581 | 643.6581 | 1.5419 | 215.1 | 209.3934 | 209.3934 | 5.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.3 | 12.8361 | 46.3775 | 12.9224 | 82.5 | 91.364 | 98.392 | -15.892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.8 | 196.4244 | 196.4244 | -7.6244 | 190.4 | 196.4244 | 196.4244 | -6.0244 | 190.5 | 196.4244 | 196.4244 | -5.9244 | 278.7 | 294.6367 | 294.6367 | -15.9367 | 215.3 | 208.2822 | 208.2822 | 7.0178 | 111.6 | 104.1411 | 104.1411 | 7.4589 | 167.7 | 473.1126 | 565.5396 | -397.8396 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.2 | 132.5011 | 132.5011 | 0.69889 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 | 22.1 | 22.389 |  | 22.1 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.7 | 14.9194 | 14.9194 | -0.21941 | 120.5 | 126.366 | 103.1963 | 17.3037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.1 | 66.2111 | 79.1398 | -17.0398 | 107.2 | 110.2632 | 110.2632 | -3.0632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 294.9 | 370.1986 | 228.4562 | 66.4438 | 38 | 43.3317 | 45.0523 | -7.0523 | 57.5 | 57.8037 | 123.4652 | -65.9652 | 24.9 | 26.4006 | 26.4006 | -1.5007 | 18 | 15.9815 | 15.8059 | 2.1941 | 18.1 | 19.1068 | 19.1068 | -1.0068 | 71.5 | 72.4036 | 72.4036 | -0.90358 | 174.3 | 184.3378 | 185.1001 | -10.8001 | 174.2 |  | 185.1001 | -10.9001 | 182.7 | 92.1689 | 185.1001 | -2.4001 | 67.2 | 86.8222 | 87.8583 | -20.6583 | 5.6 | 6.1914 | 8.2552 | -2.6552 | 1.6 | 1.0172 | 8.6605 | -7.0605 | 32.9 | 34.478 | 34.478 | -1.578 | 27.2 | 30.8146 | 30.8146 | -3.6146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 25.7 | 26.6625 | 26.6625 | -0.96252 | 52.6 | 53.3584 | 50.2442 | 2.3558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.9 | 55.6683 | 67.9557 | -6.0557 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 48.1814 | 48.1814 | -1.5814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.6 | 65 | 81.0114 | -37.4114 | 179 | 178.5296 | 178.5296 | 0.47045 | 176.8 | 178.5296 | 178.5296 | -1.7295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275.4 | 267.7943 | 267.7943 | 7.6057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1505 | 1.1505 | 0.0495 | 162.3 | 141.601 | 20.6187 | 141.6813 | 76.2 | 68.3195 | 92.4446 | -16.2446 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 70.1 | 60.9492 | 72.3739 | -2.2739 | 28.5 | 29.9515 | 29.9515 | -1.4514 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 156.4687 | 149.7739 | -2.7739 | 149.7 | 156.4687 | 149.7739 | -0.07393 | 160.6 | 156.4687 | 149.7739 | 10.8261 | 184.9 | 185.6274 |  | 184.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.7 | 192.4255 | 0 | 216.7 | 103.7 | 96.2128 |  | 103.7 | 0 |  | 0 | 0 | 21.2 | 24.9 | 59.815 | -38.615 | 0 |  | 0 | 0 | 12.5 | 14.79 | 14.79 | -2.29 | 0 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.1942 | 10.1942 | 0.30583 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 4.7 | 1.5085 | 3.6908 | 1.0092 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1.7 | 2.9 | 2.9 | -1.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88253 | 11.7 | 14.5631 | 14.5631 | -2.8631 | 8.5 | 9 | 9 | -0.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.9 | 18 | 12.52 | -4.62 | 22.2 | 23.9 | 36.15 | -13.95 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2.199 | 2.199 | -0.199 | 16.6 | 12.8765 | 15.7187 | 0.88131 | 1.3 | 1.416 | 1.416 | -0.116 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 7.3 | 8.9 | 8.9 | -1.6 | 2.4 | 4.3 | 4.3 | -1.9 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | -0.4 | 6.8 | 7.3 | 7.3 | -0.5 | 12.6 | 13.3981 | 13.3981 | -0.79806 | 20.8 | 19.2 | 20.635 | 0.165 | 20.4 | 19.8 | 38.828 | -18.428 | 0 |  | 0 | 0 | 13.2 | 23.3 | 31.361 | -18.161 | 28.7 | 27.1 | 45.234 | -16.534 | 1.4 | 2.731 | 2.731 | -1.331 | 0.7 | 1.837 | 1.837 | -1.137 | 9.7 | 10.1942 | 10.1942 | -0.49417 | 3 | 4 | 4 | -1 | 7.1 | 8.1 | 8.1 | -1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | -0.3 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | -0.3 | 8.7 | 11.207 | 11.207 | -2.507 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 24 | 28.2 | 34 | -10 | 14.2 | 24.4 | 22 | -7.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.7 | 17.4757 | 17.4757 | 0.22427 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 | 0 |  | 42 | -42 |  |  | 28 | -28 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 |  |  |  | 0 | 8.5 | 7.85 | 7.85 | 0.65 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/07/2025 | 23:00 | 143.2 | 121.994 | 145.9998 | -2.7997 | 647.1 | 643.6581 | 643.6581 | 3.4419 | 215.5 | 209.3934 | 209.3934 | 6.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.3 | 10.3093 | 36.7749 | 22.5251 | 82.9 | 91.364 | 98.392 | -15.492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.8 | 196.4244 | 196.4244 | -7.6244 | 205.9 | 196.4244 | 196.4244 | 9.4756 | 206 | 196.4244 | 196.4244 | 9.5756 | 286.4 | 294.6367 | 294.6367 | -8.2367 | 218.4 | 208.2822 | 208.2822 | 10.1178 | 111.8 | 104.1411 | 104.1411 | 7.6589 | 170.8 | 470.9473 | 565.5396 | -394.7396 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.1 | 132.5011 | 132.5011 | 1.5989 | 6.8 | 5.1333 | 5.1333 | 1.6667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 | 22 | 22.389 |  | 22 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.7 | 14.9194 | 14.9194 | -0.21941 | 85.4 | 122.4041 | 59.2198 | 26.1802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.1 | 63.6182 | 69.3708 | -7.2708 | 107.4 | 110.2632 | 110.2632 | -2.8632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 295.2 | 364.9675 | 228.4558 | 66.7442 | 38 | 43.3317 | 45.0523 | -7.0523 | 73.2 | 0 | 112.0108 | -38.8108 | 24.7 | 26.4006 | 26.4006 | -1.7006 | 17.9 | 15.9815 | 15.8059 | 2.0941 | 18.1 | 19.1068 | 19.1068 | -1.0068 | 71.1 | 72.4036 | 72.4036 | -1.3036 | 173.1 | 184.3378 | 185.1001 | -12.0001 | 173.8 |  | 185.1001 | -11.3001 | 183.2 | 92.1689 | 185.1001 | -1.9001 | 67.1 | 81.9505 | 87.8582 | -20.7582 | 5.6 | 6.1914 | 8.2552 | -2.6552 | 1.7 | 1.0172 | 8.6605 | -6.9605 | 32.8 | 34.478 | 34.478 | -1.678 | 27.3 | 30.8146 | 30.8146 | -3.5146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 25.7 | 26.6625 | 26.6625 | -0.96252 | 88.9 | 62.6912 | 41.2376 | 47.6624 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.8 | 31.2996 | 0 | 61.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 48.1814 | 48.1814 | -0.98144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.8 | 65 | 81.0113 | -37.2113 | 179.7 | 178.5296 | 178.5296 | 1.1704 | 177.2 | 178.5296 | 178.5296 | -1.3296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 276.2 | 267.7943 | 267.7943 | 8.4057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1505 | 1.1505 | 0.0495 | 125.7 | 49.9302 | 20.6186 | 105.0814 | 81.8 | 83.7869 | 92.4442 | -10.6442 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 70.1 | 70.8528 | 72.3739 | -2.2739 | 28.4 | 29.322 | 29.9515 | -1.5514 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.6 | 155.4222 | 149.7739 | -2.1739 | 150.1 | 155.4222 | 149.7739 | 0.32607 | 151.4 | 155.4222 | 149.7739 | 1.6261 | 0 | 185.6274 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.6 | 192.4255 | 0 | 216.6 | 103.7 | 96.2128 |  | 103.7 | 0 |  | 0 | 0 | 21.4 | 25.7 | 59.521 | -38.121 | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 14.755 | 14.755 | -2.755 | 0 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.1942 | 10.1942 | 0.30583 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 4.9 | 1.3441 | 3.066 | 1.834 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1.7 | 2.9 | 2.9 | -1.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 11.8 | 14.5631 | 14.5631 | -2.7631 | 8.5 | 9 | 9 | -0.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 19.4 | 12.31 | -5.61 | 17.2 | 24.1 | 34.44 | -17.24 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2.199 | 2.199 | -0.199 | 16.6 | 7.2398 | 0 | 16.6 | 1.3 | 1.444 | 1.444 | -0.144 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 7.3 | 8.9 | 8.9 | -1.6 | 2.3 | 4.3 | 4.3 | -2 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | -0.4 | 6.9 | 7.3 | 7.3 | -0.4 | 13 | 13.3981 | 13.3981 | -0.39806 | 22.5 | 20 | 21.256 | 1.244 | 17.7 | 18.7 | 36.086 | -18.386 | 0 |  | 0 | 0 | 24.8 | 25 | 32.09 | -7.29 | 37.6 | 30 | 46.371 | -8.771 | 1.9 | 2.817 | 2.817 | -0.917 | 2 | 2.305 | 2.305 | -0.305 | 9.7 | 10.1942 | 10.1942 | -0.49417 | 3 | 4 | 4 | -1 | 7 | 8.1 | 8.1 | -1.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | -0.1 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | -0.1 | 8 | 11.411 | 11.411 | -3.411 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 9.4 | 21.2 | 29 | -19.6 | 3.8 | 18.7 | 20 | -16.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.8 | 17.4757 | 17.4757 | 0.32427 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 0 |  | 42 | -42 |  |  | 28 | -28 | 15 | 14 | 14 | 1 |  |  |  | 0 | 6.4 | 7.85 | 7.85 | -1.45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/07/2025 | 23:30 | 90.1 | 120.2246 | 145.9995 | -55.8995 | 652 | 643.6581 | 643.6581 | 8.3419 | 216.1 | 209.3934 | 209.3934 | 6.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.9 | 10.3093 | 36.7751 | 24.1248 | 84.4 | 91.364 | 98.392 | -13.992 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 152.7 | 196.4244 | 196.4244 | -43.7244 | 152.3 | 196.4244 | 196.4244 | -44.1244 | 151.2 | 196.4244 | 196.4244 | -45.2244 | 252.9 | 294.6367 | 294.6367 | -41.7367 | 217.1 | 208.2822 | 208.2822 | 8.8178 | 111.4 | 104.1411 | 104.1411 | 7.2589 | 171.8 | 473.9846 | 565.5395 | -393.7395 | 4.4 | 4.4318 | 4.4318 | -0.03184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 132.5011 | 132.5011 | 8.8989 | 8.4 | 5.1333 | 5.1333 | 3.2667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 | 22.1 | 22.389 |  | 22.1 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.7 | 14.9194 | 14.9194 | -2.2194 | 84.8 | 116.8117 | 32.9242 | 51.8758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.9 | 62.0685 | 63.8942 | 0.00585 | 106.1 | 110.2632 | 110.2632 | -4.1632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 298.5 | 363.1736 | 212.8885 | 85.6115 | 37.6 | 43.3317 | 45.0523 | -7.4523 | 71 | 0 | 45.0002 | 25.9998 | 26.1 | 26.4006 | 26.4006 | -0.30065 | 17.8 | 15.9815 | 15.8059 | 1.9941 | 18 | 19.1068 | 19.1068 | -1.1068 | 72.9 | 72.4036 | 72.4036 | 0.49642 | 185.4 | 184.3378 | 185.1001 | 0.29992 | 185.9 |  | 185.1001 | 0.79992 | 183.1 | 92.1689 | 185.1001 | -2.0001 | 67.5 | 81.441 | 87.8581 | -20.3581 | 5.7 | 6.1914 | 8.2552 | -2.5552 | 1.5 | 1.0172 | 8.6605 | -7.1605 | 34 | 34.478 | 34.478 | -0.47797 | 28.9 | 30.8146 | 30.8146 | -1.9146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 26.2 | 13.3313 | 13.3313 | 12.8687 | 51.8 | 66.9903 | 41.2374 | 10.5626 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.8 | 34.3134 | 0 | 63.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 48.1814 | 48.1814 | -1.2814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 65 | 81.0112 | -36.3112 | 179.2 | 178.5296 | 178.5296 | 0.67045 | 176.6 | 178.5296 | 178.5296 | -1.9296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275.8 | 267.7943 | 267.7943 | 8.0057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1505 | 1.1505 | 0.0495 | 174.4 | 95.3995 | 20.6186 | 153.7814 | 90 | 93.0985 | 92.4447 | -2.4447 | 64.7 | 67.134 | 67.134 | -2.434 | 70.2 | 70.7344 | 72.3739 | -2.1739 | 29.6 | 29.273 | 29.9515 | -0.35145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 158.7217 | 149.7739 | -2.7739 | 149.7 | 158.7217 | 149.7739 | -0.07393 | 150.2 | 158.7217 | 149.7739 | 0.42607 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.6 | 192.4255 | 0 | 216.6 | 103.6 | 96.2128 |  | 103.6 | 0 |  | 0 | 0 | 14.4 | 26.6 | 59.204 | -44.804 | 0 |  | 0 | 0 | 11.1 | 14.824 | 14.824 | -3.724 | 0 |  | 0 | 0 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 4.8 | 1.3441 | 3.066 | 1.734 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1.7 | 2.9 | 2.9 | -1.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 | 11.9 | 14.5631 | 14.5631 | -2.6631 | 8.5 | 9 | 9 | -0.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 20.8 | 12.04 | -8.74 | 12.7 | 24.5 | 32.54 | -19.84 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2.199 | 2.199 | -0.199 | 16.5 | 7.937 | 0 | 16.5 | 1.3 | 1.352 | 1.352 | -0.052 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 7.3 | 8.9 | 8.9 | -1.6 | 2.5 | 4.3 | 4.3 | -1.8 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | -0.1 | 7 | 7.3 | 7.3 | -0.3 | 13.2 | 13.3981 | 13.3981 | -0.19806 | 21.5 | 20.9 | 21.89 | -0.39 | 18.2 | 17 | 33.245 | -15.045 | 0 |  | 0 | 0 | 26.2 | 27.4 | 32.85 | -6.65 | 32.9 | 34 | 48.056 | -15.156 | 2.5 | 2.642 | 2.642 | -0.142 | 1.8 | 2.277 | 2.277 | -0.477 | 9.7 | 10.1942 | 10.1942 | -0.49417 | 3 | 4 | 4 | -1 | 7 | 8.1 | 8.1 | -1.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | -0.1 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | -0.1 | 8.6 | 11.501 | 11.501 | -2.901 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.6 | 13.7 | 26 | -22.4 | 1.8 | 12.6 | 18 | -16.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.8 | 17.4757 | 17.4757 | 0.32427 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 0 |  | 42 | -42 |  |  | 28 | -28 | 15 | 14 | 14 | 1 |  |  |  | 0 | 7.1 | 7.85 | 7.85 | -0.75 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/07/2025 | 00:00 | 78.8 | 116.4684 | 125.6465 | -46.8465 | 645.5 | 643.6581 | 643.6581 | 1.8419 | 215.5 | 209.3934 | 209.3934 | 6.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.2 | 10.3093 | 36.7751 | 21.4249 | 82.1 | 91.364 | 98.392 | -16.292 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177 | 196.4244 | 196.4244 | -19.4244 | 177.6 | 196.4244 | 196.4244 | -18.8244 | 177.6 | 196.4244 | 196.4244 | -18.8244 | 265.5 | 294.6367 | 294.6367 | -29.1367 | 216.5 | 208.2822 | 208.2822 | 8.2178 | 111.7 | 104.1411 | 104.1411 | 7.5589 | 167.6 | 437.8439 | 565.5386 | -397.9386 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.4 | 132.5011 | 132.5011 | 3.8989 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 | 22.1 | 22.389 |  | 22.1 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.3 | 14.9194 | 14.9194 | -2.6194 | 85.3 | 107.2628 | 15.4641 | 69.8359 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.4 | 58.2229 | 52.1869 | 9.2131 | 106.9 | 110.2632 | 110.2632 | -3.3632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 292.8 | 353.6248 | 144.8622 | 147.9378 | 37 | 43.3317 | 45.0523 | -8.0523 | 72.1 | 0 | 45.0001 | 27.0999 | 24.2 | 26.4006 | 26.4006 | -2.2006 | 18 | 15.9815 | 15.8059 | 2.1941 | 18 | 19.1068 | 19.1068 | -1.1068 | 69.3 | 72.4036 | 72.4036 | -3.1036 | 178.6 | 184.3378 | 185.1001 | -6.5001 | 178.9 |  | 185.1001 | -6.2001 | 183.5 | 92.1689 | 185.1001 | -1.6001 | 65.7 | 74.699 | 67.7213 | -2.0213 | 5.8 | 6.1914 | 8.2552 | -2.4552 | 1.5 | 1.0172 | 8.6605 | -7.1605 | 32 | 34.478 | 34.4779 | -2.4779 | 27.3 | 30.8146 | 30.8146 | -3.5146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 0 | 13.3313 | 13.3313 | -13.3313 | 44.6 | 46.5638 | 41.2372 | 3.3628 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.5 | 19.5261 | 0 | 60.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 48.1814 | 48.1814 | -1.4814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.2 | 65 | 56.51 | -13.31 | 178.7 | 178.5296 | 178.5296 | 0.17045 | 177 | 178.5296 | 178.5296 | -1.5295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275.3 | 267.7943 | 267.7943 | 7.5057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1505 | 1.1505 | 0.0495 | 106.8 | 65.1398 | 20.6186 | 86.1814 | 72.3 | 78.7666 | 87.6389 | -15.3389 | 62.5 | 67.134 | 67.134 | -4.634 | 69.4 | 68.8703 | 72.3739 | -2.9739 | 28.8 | 28.5015 | 29.9515 | -1.1515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.4 | 149.774 | 149.7739 | -2.3739 | 150.3 | 149.774 | 149.7739 | 0.52607 | 150.4 | 149.774 | 149.7739 | 0.62607 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.6 | 192.4255 | 0 | 216.6 | 103.7 | 96.2128 |  | 103.7 | 0 |  | 0 | 0 | 18.1 | 27.9 | 58.879 | -40.779 | 0 |  | 0 | 0 | 11.5 | 14.929 | 14.929 | -3.429 | 0 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.1942 | 10.1942 | 0.30583 | 9.8 | 9 | 9 | 0.79998 | 4.8 | 1.3441 | 3.066 | 1.734 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | -0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68253 | 11.8 | 14.5631 | 14.5631 | -2.7631 | 8.5 | 9 | 9 | -0.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1 | 21.4 | 11.74 | -7.64 | 14.9 | 24.8 | 30.43 | -15.53 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2.199 | 2.199 | -0.199 | 16.6 | 4.5165 | 0 | 16.6 | 1.3 | 1.368 | 1.368 | -0.068 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 7.6 | 8.9 | 8.9 | -1.3 | 3 | 4.3 | 4.3 | -1.3 | 4.6 | 5.3 | 5.3 | -0.7 | 6.8 | 7.3 | 7.3 | -0.5 | 13.1 | 13.3981 | 13.3981 | -0.29806 | 21.8 | 22.2 | 22.528 | -0.728 | 20.5 | 16 | 30.371 | -9.871 | 0 |  | 0 | 0 | 19.8 | 29.3 | 33.62 | -13.82 | 27.7 | 38.4 | 49.924 | -22.224 | 3 | 2.38 | 2.38 | 0.62 | 2.4 | 2.084 | 2.084 | 0.316 | 9.7 | 10.1942 | 10.1942 | -0.49417 | 3 | 4 | 4 | -1 | 7 | 8.1 | 8.1 | -1.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | -0.1 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | -0.1 | 8 | 11.553 | 11.553 | -3.553 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.2 | 12 | 23 | -18.8 | 1.9 | 12 | 16 | -14.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.9 | 17.4757 | 17.4757 | 0.42427 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 0 |  | 42 | -42 |  |  | 28 | -28 | 15 | 14 | 14 | 1 |  |  |  | 0 | 7.7 | 7.85 | 7.85 | -0.15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
EJEC (MWh) |  | 2370.8 | 2470.3652 | 2249.4999 |  | 15557.05 | 15447.7942 | 15447.7942 |  | 5174.2 | 5025.4421 | 5025.4418 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1332.1 | 1073.4791 | 990.3124 |  | 2063.1 | 2266.53 | 2361.408 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4102 | 4621.243 | 4622.6087 |  | 4211.4 | 4621.243 | 4622.6087 |  | 4213.55 | 4621.243 | 4622.6087 |  | 6284.15 | 6931.8646 | 6933.913 |  | 5172.7 | 4998.7723 | 4998.7721 |  | 2673.9 | 2499.3862 | 2499.386 |  | 9620.7 | 8521.1136 | 9783.122 |  | 102.7 | 106.3642 | 106.3642 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3296.3 | 3180.0266 | 3180.0266 |  | 174.3 | 123.2002 | 123.2002 |  | 119.55 | 47.9019 | 47.9019 |  | 175.85 | 111.945 | 0 |  | 163.65 | 165.0888 | 165.0888 |  | 287.25 | 340.8807 | 327.843 |  | 1760.1 | 2000.3636 | 1795.4936 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1550.6 | 1402.9141 | 1455.325 |  | 2588 | 2646.317 | 2646.317 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 153.75 | 153.36 | 153.36 |  | 4277.25 | 4558.9086 | 3370.4504 |  | 962.4 | 1039.9608 | 1081.2552 |  | 1487.75 | 1709.703 | 1871.1068 |  | 650.95 | 633.6156 | 633.6156 |  | 429.35 | 381.7129 | 379.3421 |  | 444.55 | 458.5632 | 458.563 |  | 1758.45 | 1737.6859 | 1737.6859 |  | 4350.1 | 4402.0564 | 4405.8675 |  | 544 | 0 | 1660.8006 |  | 2413.1 | 2513.6782 | 2978.3341 |  | 1798.25 | 1524.3809 | 1611.2474 |  | 134.55 | 187.8058 | 198.1246 |  | 30.95 | 169.635 | 207.8513 |  | 797.7 | 822.3831 | 824.4936 |  | 403.1 | 647.1058 | 647.1058 |  | 70.5 | 93.7118 | 93.7118 |  | 211.7 | 239.9627 | 239.9627 |  | 1896.05 | 1785.6129 | 1837.2179 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1274.7 | 1248.1847 | 1228.8959 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1114.3 | 1156.3548 | 1156.3546 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1307.85 | 1174.784 | 1339.1289 |  | 4273.85 | 4284.7094 | 4284.7092 |  | 4224.25 | 4284.7094 | 4284.7092 |  | 4800 | 4284.7094 | 4284.7092 |  | 6596 | 6427.0639 | 6427.0639 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 30.1 | 27.612 | 27.612 |  | 3215.45 | 2993.3211 | 3085.0921 |  | 1938.45 | 1860.0227 | 1868.4864 |  | 1541.05 | 1611.2155 | 1611.2154 |  | 1608.2 | 1592.9316 | 1597.1558 |  | 694.75 | 681.1337 | 684.6947 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3516.25 | 3626.0931 | 3594.5743 |  | 3584.95 | 3626.0931 | 3594.5743 |  | 3661.35 | 3626.0931 | 3594.5743 |  | 1163.85 | 928.1369 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4759.95 | 4595.1929 | 2405.318 |  | 2347.85 | 2297.5966 | 1202.659 |  | 8.4 | 0 | 8.473 |  | 437.75 | 749.649 | 1130.441 |  | 566.4 | 0 | 580.8 |  | 362.6 | 353.2645 | 353.2645 |  | 2.1 | 0 | 2.1 |  | 260.1 | 244.6601 | 244.6601 |  | 238.15 | 216 | 216.0004 |  | 100.2 | 80.6423 | 80.5919 |  | 9.6 | 24 | 24 |  | 51.65 | 64.2 | 64.2 |  | 60.2 | 60 | 60 |  | 484.9 | 466.0195 | 466.0193 |  | 295.6 | 349.5146 | 349.5144 |  | 183.05 | 216 | 216 |  | 80 | 79.2 | 79.2 |  | 444 | 431.0681 | 431.0678 |  | 116.45 | 0 | 116.0405 |  | 139 | 0 | 136.9805 |  | 118.6 | 214.99 | 208.02 |  | 346.4 | 503.59 | 642.115 |  | 108 | 100.8 | 100.8 |  | 52.8 | 57.6 | 57.6 |  | 26.4 | 28.8 | 28.8 |  | 69.6 | 67.2 | 67.2 |  | 136.5 | 0 | 114.407 |  | 48.9 | 52.776 | 52.776 |  | 301.1 | 284.6754 | 284.2532 |  | 30.1 | 31.428 | 31.428 |  | 7.2 | 9.6 | 9.6 |  | 186.85 | 213.6 | 213.6 |  | 73.85 | 103.2 | 103.2 |  | 115.05 | 127.2 | 127.2 |  | 163.8 | 175.2 | 175.2 |  | 323.7 | 321.5534 | 321.5534 |  | 272.3 | 403.95 | 454.544 |  | 646.05 | 879 | 967.2905 |  | 246.9 | 0 | 180.165 |  | 367.15 | 472 | 615.413 |  | 526.25 | 700.8 | 976.3375 |  | 49.6 | 47.2955 | 47.2955 |  | 25.4 | 39.2615 | 39.2615 |  | 245.85 | 244.6601 | 244.6601 |  | 74.65 | 96 | 96 |  | 175.2 | 194.4 | 194.4 |  | 120.95 | 120 | 120 |  | 133.25 | 132 | 132 |  | 133.45 | 132 | 132 |  | 276 | 281.3645 | 281.3645 |  | 1909.55 | 0 | 1999.52 |  | 116.35 | 0 | 129.9415 |  | 1039 | 0 | 1028.654 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 753.1 | 821.2 | 848.5 |  | 806.55 | 853.85 | 793.5 |  | 774.65 | 0 | 767.4595 |  | 117.25 | 0 | 86.8335 |  | 239.95 | 240 | 240 |  | 431.85 | 419.4175 | 419.4175 |  | 232.45 | 259.2 | 259.2 |  | 56.45 | 0 | 1008 |  | 0 | 0 | 672 |  | 305.4 | 333.6 | 333.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 183.75 | 188.4 | 188.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0

## COSTO_OPE_EJEC
sábado, 5 de Julio del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 7319134 y resultó S/. 1454226 (24.80% ) menor que el correspondiente al sábado de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
SAB 28 | 5864907.9288 | 6174984.8403 | -5.022%
DOM 29 | 4949256.5482 | 5624678.3741 | -12.01%
LUN 30 | 6144213.9058 | 6542126.1645 | -6.082%
MAR 1 | 7171032.2548 | 7448018.0725 | -3.719%
MIE 2 | 7177647.6216 | 7840273.5431 | -8.452%
JUE 3 | 7531600.3422 | 7744587.9511 | -2.75%
VIE 4 | 7787613.8569 | 7888819.4229 | -1.283%
SAB 5 | 7319134.106 | 7494781.5438 | -2.344%

## CALIFICA_OPE_UG
sábado, 5 de Julio del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 05/07/2025 00:00:00 | 06/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 05/07/2025 00:00:00 | 06/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 05/07/2025 00:00:00 | 05/07/2025 12:06:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 05/07/2025 12:06:00 | 05/07/2025 20:24:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 05/07/2025 20:24:00 | 06/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 05/07/2025 16:05:00 | 06/07/2025 00:00:00 | 05/07/2025 16:00:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 05/07/2025 00:00:00 | 06/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 05/07/2025 00:00:00 | 06/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 - GAS | 05/07/2025 00:00:00 | 05/07/2025 21:29:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | FENIX GT12 - GAS | 05/07/2025 20:22:00 | 05/07/2025 21:29:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | En proceso de acople por pruebas.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 05/07/2025 21:29:00 | 05/07/2025 22:21:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 05/07/2025 22:21:00 | 06/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 05/07/2025 04:15:00 | 05/07/2025 09:30:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ... | Parada manual a solicitud del agente
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 05/07/2025 00:00:00 | 05/07/2025 12:41:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 08:16h, S/C generar a 800 MW. A las 09:06h, S/C generar a 700 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 05/07/2025 12:41:00 | 05/07/2025 15:54:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | A las 12:41h, S/C generar a 700 MW. A las 13:03h, S/C generar a 600 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 05/07/2025 15:54:00 | 06/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 05/07/2025 00:00:00 | 06/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 05/07/2025 16:25:00 | 05/07/2025 22:52:00 | 05/07/2025 15:59:00 | 05/07/2025 22:27:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 05/07/2025 00:00:00 | 05/07/2025 19:15:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 05/07/2025 19:15:00 | 05/07/2025 22:35:00 |  | 05/07/2025 19:19:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 05/07/2025 22:35:00 | 06/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 05/07/2025 00:00:00 | 06/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 05/07/2025 00:00:00 | 06/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 05/07/2025 00:00:00 | 06/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 05/07/2025 00:00:00 | 06/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 05/07/2025 00:00:00 | 05/07/2025 07:14:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 05/07/2025 07:14:00 | 05/07/2025 12:41:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 05/07/2025 12:41:00 | 06/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
sábado, 5 de Julio del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. SAN JUAN - LOS INDUSTRIALES | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2018 | 05/07/2025 12:41:00 | 05/07/2025 15:54:00 |  | Se bajó la generación de la C.T. Kallpa

## RRPF_RRSF
sábado, 5 de Julio del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.00%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 148.8688 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 180.7679 | 1 | 10.7113 | 194 | 1 | 31.7113 | 174.3703 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 180.6918 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 149.4244 | 1 | 0 | 177.5108 | 1 | 0 | 161.4159 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 185 | 1 | 0 | 162.9438 | 1 | 0 | 155 | 1 | 0 | 155 | 1 | 0 | 124.1407 | 1 | 0 | 137.7416 | 1 | 0 | 155 | 1 | 0 | 130.0082 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 185.0924 | 1 | 0 | 194
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 148.8688 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 180.7679 | 1 | 10.7113 | 194 | 1 | 31.7113 | 174.3703 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 180.6918 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 149.4244 | 1 | 0 | 177.5108 | 1 | 0 | 161.4159 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 185 | 1 | 0 | 162.9438 | 1 | 0 | 155 | 1 | 0 | 155 | 1 | 0 | 124.1407 | 1 | 0 | 137.7416 | 1 | 0 | 155 | 1 | 0 | 130.0082 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 185.0924 | 1 | 0 | 194
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 96.6701 | 0 | 1 | 81.8996 | 0 | 1 | 89.6859 | 0 | 1 | 89.7359 | 0 | 1 | 99.5258 | 0 | 1 | 99.5258 | 0 | 1 | 96.8601 | 0 | 1 | 96.8608 | 0 | 1 | 94.7263 | 0 | 1 | 96.8605 | 0 | 1 | 96.8618 | 0 | 1 | 99.412 | 0 | 1 | 94.5333 | 0 | 1 | 94.5295 | 0 | 1 | 98.3128 | 0 | 1 | 93.5096 | 0 | 1 | 28.3918 | 54.4079 | 1 | 58.3918 | 32.7332 | 1 | 34.7629 | 44.9088 | 1 | 0 | 92.2778 | 1 | 34.7629 | 59.8363 | 1 | 0 | 63.2429 | 1 | 0 | 63.0363 | 1 | 6 | 77.3285 | 1 | 6 | 27.0874 | 1 | 0 | 55.9136 | 1 | 0 | 76.4972 | 1 | 28.3918 | 58.7192 | 1 | 58.3918 | 40.033 | 1 | 58.3918 | 40.32 | 1 | 63.4029 | 19.2644 | 1 | 44.8054 | 37.7651 | 1 | 63.676 | 0 | 1 | 63.7196 | 0 | 1 | 63.2279 | 0 | 1 | 90.8842 | 0 | 1 | 78.7284 | 0 | 1 | 72.8746 | 0 | 1 | 56.7101 | 0 | 1 | 58.5076 | 0 | 1 | 49 | 0 | 1 | 60.3946 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 61.9498 | 0 | 1 | 87.0408 | 0 | 1 | 77.4281 | 0 | 1 | 73 | 0 | 1 | 93.7209 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 33.3555 | 0 | 1 | 26.8767 | 0 | 1 | 30.3056 | 0 | 1 | 30.3255 | 0 | 1 | 34.7629 | 0 | 1 | 34.7629 | 0 | 1 | 33.4594 | 0 | 1 | 33.4598 | 0 | 1 | 32.4631 | 0 | 1 | 33.4596 | 0 | 1 | 33.4603 | 0 | 1 | 34.7061 | 0 | 1 | 32.3752 | 0 | 1 | 32.3735 | 0 | 1 | 34.1619 | 0 | 1 | 31.9127 | 0 | 1 | 28.3918 | 6 | 1 | 0 | 26.7332 | 1 | 34.7629 | 0 | 1 | 0 | 31.7212 | 1 | 34.7629 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 21.9441 | 1 | 6 | 27.0874 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.5841 | 1 | 28.3918 | 6 | 1 | 0 | 34.033 | 1 | 0 | 34.32 | 1 | 18.9832 | 9.1582 | 1 | 26.5439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30.7916 | 0 | 1 | 25.6775 | 0 | 1 | 24.3383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.0839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29.2353 | 0 | 1 | 25.9693 | 0 | 1 | 24.7181 | 0 | 1 | 31.9989 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 63.3145 | 0 | 1 | 55.0229 | 0 | 1 | 59.3803 | 0 | 1 | 59.4104 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 63.4006 | 0 | 1 | 63.401 | 0 | 1 | 62.2632 | 0 | 1 | 63.4008 | 0 | 1 | 63.4015 | 0 | 1 | 64.7059 | 0 | 1 | 62.1581 | 0 | 1 | 62.156 | 0 | 1 | 64.1509 | 0 | 1 | 61.597 | 0 | 1 | 0 | 48.4079 | 1 | 58.3918 | 6 | 1 | 0 | 44.9088 | 1 | 0 | 60.5566 | 1 | 0 | 59.8363 | 1 | 0 | 63.2429 | 1 | 0 | 63.0363 | 1 | 0 | 55.3844 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55.9136 | 1 | 0 | 50.9131 | 1 | 0 | 52.7192 | 1 | 58.3918 | 6 | 1 | 58.3918 | 6 | 1 | 44.4196 | 10.1063 | 1 | 18.2615 | 37.7651 | 1 | 63.676 | 0 | 1 | 63.7196 | 0 | 1 | 63.2279 | 0 | 1 | 60.0926 | 0 | 1 | 53.051 | 0 | 1 | 48.5363 | 0 | 1 | 56.7101 | 0 | 1 | 58.5076 | 0 | 1 | 29.9161 | 0 | 1 | 60.3946 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 61.9498 | 0 | 1 | 57.8055 | 0 | 1 | 51.4587 | 0 | 1 | 48.2819 | 0 | 1 | 61.722 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 47.1345 | 32.1924 | 1 | 83.869 | 0 | 1 | 76.4838 | 0 | 1 | 76.5448 | 0 | 1 | 46.7629 | 0 | 1 | 46.7629 | 0 | 1 | 45.4909 | 0 | 1 | 45.4912 | 0 | 1 | 83.2737 | 0 | 1 | 45.491 | 0 | 1 | 45.4917 | 0 | 1 | 46.7062 | 0 | 1 | 82.9929 | 0 | 1 | 82.9873 | 0 | 1 | 76.6872 | 0 | 1 | 81.4904 | 0 | 1 | 56.4863 | 90 | 1 | 34.1802 | 90 | 1 | 34.0427 | 90 | 1 | 57.8247 | 84.7423 | 1 | 20.4418 | 90 | 1 | 52.9916 | 89.6429 | 1 | 36.1813 | 89.1283 | 1 | 34.3881 | 77.1454 | 1 | 55.2345 | 90 | 1 | 65.5809 | 77.3113 | 1 | 65.2416 | 77.0416 | 1 | 90 | 63.5655 | 1 | 0 | 89.3772 | 1 | 0 | 90 | 1 | 56.1332 | 79.8747 | 1 | 63.6691 | 78.9554 | 1 | 72.1053 | 41.5756 | 1 | 71.9446 | 13.4892 | 1 | 86.7228 | 29.5841 | 1 | 81.1158 | 0 | 1 | 81.303 | 0 | 1 | 85.8901 | 14.6274 | 1 | 89.0758 | 0 | 1 | 87.6509 | 0 | 1 | 90 | 30.8593 | 1 | 86.579 | 17.2584 | 1 | 80.2371 | 0 | 1 | 84.8712 | 24.9918 | 1 | 60.497 | 0 | 1 | 85.5719 | 0 | 1 | 90 | 8.9076 | 1 | 69.566 | 0
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 23.5672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42.1162 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41.9746 | 0 | 1 | 41.9718 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.8393 | 19.2609 | 1 | 17.0901 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.5442 | 1 | 10.2209 | 20.6766 | 1 | 19.5752 | 19.9366 | 1 | 0 | 40.4599 | 1 | 34.3881 | 0 | 1 | 14.2039 | 25.9195 | 1 | 39.2109 | 0 | 1 | 26.0365 | 13.6905 | 1 | 0 | 31.6606 | 1 | 0 | 29.7997 | 1 | 0 | 30.007 | 1 | 0 | 31.2877 | 1 | 15.877 | 21.9828 | 1 | 31.0095 | 11.1487 | 1 | 29.5735 | 13.4892 | 1 | 32.2856 | 0 | 1 | 27.2332 | 0 | 1 | 27.2984 | 0 | 1 | 43.4389 | 0 | 1 | 29.9262 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39.4586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.9918 | 1 | 30.565 | 0 | 1 | 43.274 | 0 | 1 | 0 | 8.9076 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27.56 | 0 | 1 | 37.801 | 0 | 1 | 37.831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37.8935 | 0 | 1 | 40.2711 | 0 | 1 | 0 | 35.0539 | 1 | 0 | 44.6215 | 1 | 0 | 39.3405 | 1 | 0 | 29.3179 | 1 | 0 | 24.2007 | 1 | 0 | 34.5437 | 1 | 0 | 40.0726 | 1 | 0 | 25.5725 | 1 | 0 | 38.161 | 1 | 0 | 31.6445 | 1 | 0 | 31.3862 | 1 | 44.5029 | 0 | 1 | 0 | 29.5462 | 1 | 0 | 29.769 | 1 | 0 | 31.0178 | 1 | 0 | 34.9897 | 1 | 41.0958 | 0 | 1 | 42.3711 | 0 | 1 | 31.5278 | 0 | 1 | 26.6494 | 0 | 1 | 26.7063 | 0 | 1 | 42.4512 | 0 | 1 | 29.2234 | 0 | 1 | 43.3291 | 0 | 1 | 24.9138 | 15.3354 | 1 | 19.1803 | 17.2584 | 1 | 26.4236 | 0 | 1 | 41.943 | 0 | 1 | 29.932 | 0 | 1 | 42.2979 | 0 | 1 | 44.5017 | 0 | 1 | 34.3867 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 23.5672 | 0 | 1 | 28.1545 | 0 | 1 | 38.6829 | 0 | 1 | 38.7138 | 0 | 1 | 46.7629 | 0 | 1 | 46.7629 | 0 | 1 | 45.4909 | 0 | 1 | 45.4912 | 0 | 1 | 41.1576 | 0 | 1 | 45.491 | 0 | 1 | 45.4917 | 0 | 1 | 46.7062 | 0 | 1 | 41.0183 | 0 | 1 | 41.0155 | 0 | 1 | 38.7938 | 0 | 1 | 41.2193 | 0 | 1 | 0 | 35.6852 | 1 | 0 | 45.3785 | 1 | 0 | 40.0614 | 1 | 28.9124 | 12.9401 | 1 | 0 | 24.4461 | 1 | 0 | 35.1626 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.9031 | 1 | 26.8267 | 0 | 1 | 0 | 32.2476 | 1 | 0 | 31.9649 | 1 | 0 | 31.9049 | 1 | 0 | 30.0313 | 1 | 0 | 30.224 | 1 | 20.6331 | 17.5692 | 1 | 15.877 | 21.9828 | 1 | 0 | 30.4268 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.1291 | 1 | 27.2332 | 0 | 1 | 27.2984 | 0 | 1 | 0 | 14.6274 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.6275 | 15.5239 | 1 | 33.6993 | 0 | 1 | 26.9067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45.4983 | 0 | 1 | 0 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 32.1924 | 1 | 28.1545 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35.6471 | 0 | 1 | 17.0901 | 0 | 1 | 34.0427 | 10.5981 | 1 | 28.9124 | 12.9401 | 1 | 10.2209 | 20.6766 | 1 | 33.4164 | 0 | 1 | 36.1813 | 8.5958 | 1 | 0 | 25.6699 | 1 | 14.2039 | 25.9195 | 1 | 26.37 | 13.4191 | 1 | 39.2051 | 0 | 1 | 45.4971 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35.5001 | 0 | 1 | 31.9151 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.9094 | 12.455 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29.9262 | 0 | 1 | 44.3219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.6993 | 0 | 1 | 26.9067 | 0 | 1 | 42.9282 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35.1792 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 14.2364 | 12.9388 | 1 | 12.2314 | 0 | 1 | 11.8302 | 0 | 1 | 11.7193 | 13.2321 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 13.6297 | 1 | 13.1946 | 0 | 1 | 13.1929 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.1937 | 0 | 1 | 13.1909 | 0 | 1 | 14.8884 | 13.3082 | 1 | 12.4738 | 0 | 1 | 12.4832 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 15 | 20 | 1 | 15 | 20 | 1 | 15 | 20 | 1 | 15 | 15.98 | 1 | 15 | 20 | 1 | 14.7807 | 19.6426 | 1 | 13.1723 | 19.2357 | 1 | 12.4827 | 14.2716 | 1 | 15 | 20 | 1 | 11.9807 | 15.0559 | 1 | 0 | 15.3522 | 1 | 0 | 13.8352 | 1 | 0 | 19.4291 | 1 | 0 | 20 | 1 | 11.2616 | 16.7157 | 1 | 11.4145 | 15.8207 | 1 | 13.397 | 0 | 1 | 13.4336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.9686 | 0 | 1 | 13.2353 | 0 | 1 | 14.2142 | 0 | 1 | 13.8415 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 13.0264 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 13.179 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 14.7132 | 0
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 14.2364 | 12.9388 | 1 | 12.2314 | 0 | 1 | 11.8302 | 0 | 1 | 11.7193 | 13.2321 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 13.6297 | 1 | 13.1946 | 0 | 1 | 13.1929 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.1937 | 0 | 1 | 13.1909 | 0 | 1 | 14.8884 | 13.3082 | 1 | 12.4738 | 0 | 1 | 12.4832 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 15 | 20 | 1 | 15 | 20 | 1 | 15 | 20 | 1 | 15 | 15.98 | 1 | 15 | 20 | 1 | 14.7807 | 19.6426 | 1 | 13.1723 | 19.2357 | 1 | 12.4827 | 14.2716 | 1 | 15 | 20 | 1 | 11.9807 | 15.0559 | 1 | 0 | 15.3522 | 1 | 0 | 13.8352 | 1 | 0 | 19.4291 | 1 | 0 | 20 | 1 | 11.2616 | 16.7157 | 1 | 11.4145 | 15.8207 | 1 | 13.397 | 0 | 1 | 13.4336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.9686 | 0 | 1 | 13.2353 | 0 | 1 | 14.2142 | 0 | 1 | 13.8415 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 13.0264 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 13.179 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 14.7132 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 90.1219 | 31.4774 | 1 | 57.428 | 62.2668 | 1 | 106.1944 | 16.3412 | 1 | 117.1753 | 6 | 1 | 98.9499 | 23.1637 | 1 | 116.2277 | 6.6681 | 1 | 116.6464 | 0 | 1 | 113.1292 | 0 | 1 | 95.7655 | 26.1626 | 1 | 94.4383 | 20.6945 | 1 | 106.7584 | 6.0573 | 1 | 53.6082 | 54.8801 | 1 | 113.6082 | 9.1227 | 1 | 113.6082 | 9.3592 | 1 | 41.2024 | 69.1452 | 1 | 52.111 | 58.4588 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 90.1219 | 31.4774 | 1 | 57.428 | 62.2668 | 1 | 106.1944 | 16.3412 | 1 | 117.1753 | 6 | 1 | 98.9499 | 23.1637 | 1 | 116.2277 | 6.6681 | 1 | 116.6464 | 0 | 1 | 113.1292 | 0 | 1 | 95.7655 | 26.1626 | 1 | 94.4383 | 20.6945 | 1 | 106.7584 | 6.0573 | 1 | 53.6082 | 54.8801 | 1 | 113.6082 | 9.1227 | 1 | 113.6082 | 9.3592 | 1 | 41.2024 | 69.1452 | 1 | 52.111 | 58.4588 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 19.9591 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.4545 | 0 | 1 | 22.4551 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.4548 | 0 | 1 | 22.4556 | 0 | 1 | 16.9934 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.1147 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.8454 | 6 | 1 | 6 | 19.8035 | 1 | 6 | 19.5997 | 1 | 6 | 16.2545 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 22.0247 | 1 | 0 | 16.0518 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.0379 | 1 | 0 | 25.3208 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.8218 | 0 | 1 | 22.9023 | 0 | 1 | 22.0493 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7.4287 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.4622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 19.9591 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.4548 | 0 | 1 | 22.4556 | 0 | 1 | 16.9934 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.1147 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.8454 | 6 | 1 | 6 | 19.8035 | 1 | 6 | 19.5997 | 1 | 6 | 16.2545 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 22.0247 | 1 | 0 | 16.0518 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.0379 | 1 | 0 | 25.3208 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.8218 | 0 | 1 | 22.9023 | 0 | 1 | 22.0493 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7.4287 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.4622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 160.0001 | 155 |  | 160.0000 | 155 |  | 160 | 155.0000 |  | 160.0000 | 155.0000 |  | 160.0000 | 155 |  | 160.0000 | 155.0000 |  | 178.0000 | 194 |  | 178.0000 | 194 |  | 178 | 194.0000 |  | 178.0001 | 194
COMENTARIOS

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
sábado, 5 de Julio del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
05/07/2025 | 00:30
05/07/2025 | 01:00
05/07/2025 | 01:30
05/07/2025 | 02:00
05/07/2025 | 02:30
05/07/2025 | 03:00
05/07/2025 | 03:30
05/07/2025 | 04:00
05/07/2025 | 04:30
05/07/2025 | 05:00
05/07/2025 | 05:30
05/07/2025 | 06:00
05/07/2025 | 06:30
05/07/2025 | 07:00
05/07/2025 | 07:30
05/07/2025 | 08:00
05/07/2025 | 08:30
05/07/2025 | 09:00
05/07/2025 | 09:30
05/07/2025 | 10:00
05/07/2025 | 10:30
05/07/2025 | 11:00
05/07/2025 | 11:30
05/07/2025 | 12:00
05/07/2025 | 12:30
05/07/2025 | 13:00
05/07/2025 | 13:30
05/07/2025 | 14:00
05/07/2025 | 14:30
05/07/2025 | 15:00
05/07/2025 | 15:30
05/07/2025 | 16:00
05/07/2025 | 16:30
05/07/2025 | 17:00
05/07/2025 | 17:30
05/07/2025 | 18:00
05/07/2025 | 18:30
05/07/2025 | 19:00
05/07/2025 | 19:30
05/07/2025 | 20:00
05/07/2025 | 20:30
05/07/2025 | 21:00
05/07/2025 | 21:30
05/07/2025 | 22:00
05/07/2025 | 22:30
05/07/2025 | 23:00
05/07/2025 | 23:30
05/07/2025 | 00:00

## OBS
sábado, 5 de Julio del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las CCT.T. Tallanca y Tablazo; de las CC.HH. Pías y Carpapata; y de las centrales de Electro Oriente.
2 | Actualización e inclusión de mantenimientos en la unidad GT12 de la C.T. Fenix.

## CONCLUSIONES
sábado, 5 de Julio del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe