## EVENTOS
domingo, 6 de Julio del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 06/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
FALLA | MAJA ENERGIA S.A.C. | RONCADOR | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | CENTRAL | 06/07/2025 16:37:00 | 06/07/2025 17:35:00 | DESCONEXIÓN DE LA C.H. RONCADOR POR FALLA EXTERNA |  | NO | 0
FALLA | ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G4 | 06/07/2025 22:50:00 | 07/07/2025 00:00:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G4 DE LA C.H. HER 1 |  | NO | 0.4
FALLA | STATKRAFT S.A | HUICRA - GOYLLAR | LINEA DE TRANSMISION | L-524 C | 06/07/2025 21:36:01 | 06/07/2025 21:36:11 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6524 B/C/E (PASCO - HUICRA - ANTAGASHA - GOYLLARISQUIZGA) DE 50 KV | 0.89 | SI | 50
FALLA | STATKRAFT S.A | PARAMONGA EXISTENTE | BARRA | BARRA A 13.8kV | 06/07/2025 06:24:08 | 06/07/2025 06:26:25 | DESCONEXIÓN DE LA BARRA DE 13.8 KV DE LA S.E. PARAMONGA EXISTENTE | 18.56 | SI | 13.8

## RESTRIC_OPE
domingo, 6 de Julio del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
06/07/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | C.H. CHARCANI II | GH | G2 | El Grupo N°02 esta operando con una potencia no mayor a 0.07MW en referencia a 0.18MW de su potencia efectiva, con el fin de no generar daños mayores hasta la reparación de su cojinete.
06/07/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
06/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
06/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electronico el día 19.05, la TG4 solo puede operar a máxima generación dos horas y el resto a carga a mínima carga.
06/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
06/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
06/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
06/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
06/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
06/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
06/07/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
06/07/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2024, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos su modos de operación.
06/07/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 8.5 m3/s correspondiente al mes de junio.
06/07/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
06/07/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura(modo de operación 2x1).
06/07/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
06/07/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 21/01. Debido a cuestiones ambientales se considerar 875 MW para poder conectar al AGC del modo de operación 3x1 de la CT KALLPA.
06/07/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
06/07/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
06/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado el día 14.05, la CH Cañon del Pato se encuentra limitada por limitacion en las unidades G2 y G4, a 220 MW.
06/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
06/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
06/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
06/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
06/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
06/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
06/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
06/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
06/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
06/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
06/07/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
06/07/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
06/07/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
06/07/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura.
06/07/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
domingo, 6 de Julio del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 06/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIEMTOS DE CALOR UTIL EN FABRICA. | 16 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | ACOPLE 220 | 06/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14767 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_220KV | 06/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13869 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_500KV | 06/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13870 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_220kV | 06/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_500KV | 06/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13871 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-2057 | 06/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13812 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-AUT-5671_500 | 06/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5671, INT-5652 y SAT-5671. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13809 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | INT-5652 | 06/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevo Autotransformador. AUT-5671 en servicio solo por Barra A 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 06/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 06/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | ACOPLE 220 | 06/07/2025 00:00 | 06/07/2025 16:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13797 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2292 | 06/07/2025 00:00 | 06/07/2025 16:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13798 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2293 | 06/07/2025 00:00 | 06/07/2025 16:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13799 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_220 | 06/07/2025 00:00 | 06/07/2025 16:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13796 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_500 | 06/07/2025 00:00 | 06/07/2025 16:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5371, INT-5352 y SAT-5371. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13792 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 06/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 06/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:00 | Fuera de servicio po falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
CELEPSA | EL PLATANAL | G2 | 06/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:00 | Mantenimiento anual turbina, generador y SSAA. | 113.5 | P | F/S | N | PREV. | 12602 | G
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | G1 | 06/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:00 | PRUEBAS MHOR G1 CHIMAY | 75 | P | F/S | N | PREV. | 109 | G
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | LA NI?A | IN-5504 | 06/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24122 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | LA NI?A | RE-01 | 06/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24117 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | LA NI?A - MIGUEL GRAU | L-5012 | 06/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24072 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | ATR-01 | 06/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24080 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | CL-2144 | 06/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24083 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | CL-2162 | 06/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24086 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | RN-02 | 06/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24097 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | SVC-01 | 06/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:00 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA):PRUEBA DE COMISIONAMIENTO DEL SVC -150/+300MVAR | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 24098 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | SVC-01 | 06/07/2025 09:00 | 06/07/2025 17:00 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA): PRUEBAS DE COMISIONAMIENTO DEL SVC-1 * CONTROL U CONSTANTE SVC Y PARADA DE EMERGENCIA * PRUEBA DE CARGA TCS (0 MVAR) * CONTROL MANUAL DE RAMA TSC Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE CALOR (0 MVAR). DE ACUERDO CON LAS EVALUACIONES PARA EL DOMINGO SE HA CONSIDERADO UN LIMITE DE 10 MVAR CAPACITIVOS Y 60 MVAR INDUCTIVOS PARA CUALQUIER TIPO DE PRUEBA. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24098 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 06/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONENHUA | TALTA | CL-1048 | 06/07/2025 06:00 | 06/07/2025 16:00 | Mantenimiento preventivo a equipos de patio de llaves | 7 | P | F/S | N | PREV. | 16455 | T
CONENHUA | TALTA - TAMBOMAYO | L-1048 | 06/07/2025 06:00 | 06/07/2025 16:00 | Cambio de aisladores y reparacion de hebras en la fibra optica. | 7 | P | F/S | N | CORR. | 16443 | T
CONENHUA | TAMBOMAYO | CL-1048 | 06/07/2025 06:00 | 06/07/2025 16:00 | Mantenimiento preventivo a equipos de patio de llaves | 7 | P | F/S | N | PREV. | 16456 | T
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 06/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 8.9 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 06/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEJUNIN | HUASAHUASI I | CENTRAL | 06/07/2025 07:15 | 06/07/2025 19:48 | Mantenimiento preventivo de instalaciones con central parada HH1. | 3 | P | F/S | N | PREV. | 13302 | G
EGEJUNIN | HUASAHUASI II | CENTRAL | 06/07/2025 07:15 | 06/07/2025 19:48 | Mantenimiento preventivo de instalaciones con central parada HH2. | 3.5 | P | F/S | N | PREV. | 13303 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 06/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | MANTARO | G3 | 06/07/2025 00:06 | 06/07/2025 09:06 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMATICOS | 101 | P | F/S | N | PREV. | 3 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | CENTRAL | 06/07/2025 08:27 | 06/07/2025 16:58 | INTERVENCION EN CONTROLADORES DE SERVICIOS COMUNES UG1 Y UG2. | 470 | P | F/S | N | PREV. | 14970 | G
ENGIE | CHILCA 2 | TG41 | 06/07/2025 00:00 | 06/07/2025 23:50 | MEDICION DE DESCARGAS PARCIALES EN GENERADOR TG41 | 74 | P | F/S | N | PREV. | 15680 | G
ENGIE | CHILCA 2 | TV42 | 06/07/2025 00:00 | 06/07/2025 23:50 | MEDICION DE DESCARGAS PARCIALES EN GENERADOR TV42 | 38 | P | F/S | N | PREV. | 16325 | G
ENGIE | CHILCA-CTM | SA-3789 | 06/07/2025 11:00 | 07/07/2025 00:00 | Mantenimiento Correctivo | 0 | F | F/S | N | CORR. | 13730 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 06/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: REPARACION DE 02 AEROGENERADORES, PUNCH LIST Y DE ALARMAS 04 AEROGENERADORES (ENTRE 08:00 y 18:00 HRS). | 31.2 | P | E/S | N | PREV. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 06/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CELDA DE GENERACION POR FALLA RELACIONADA CON LA MALA CALIDAD DE LOS VALORES DE POTENCIA DISPONIBLE Y EL SETPOINT ACTUAL DEL PPC ENVIADO DESDE EL SCADA SICAM PAS HACIA LA CG PUNTA LOMITAS. | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 06/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS EXPANSION: ATENCION PUNCH LIST Y DE ALARMAS 01 AEROGENERADOR (ENTRE 08:00 y 18:00 HRS). | 5.2 | P | E/S | N | PREV. | 22659 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 06/07/2025 17:30 | 06/07/2025 22:33 | Pruebas en servicio previo al reingreso de Operacion Comercial de la CH Quitaracsa | 90 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
ENGIE | YUNCAN | G1 | 06/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL (PRUEBAS AISLAMIENTO DE GENERADOR, CAMBIO DE RODETE, END Y CD TURBINA, PROTECCIONES, CALIBRACION DE INYECTORES, INSPECCION DE SELLOS, LIMPIEZA DE EXCITATRIZ) | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 199 | G
ENGIE | YUNCAN | G1 | 06/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:00 | MODERNIZACION DEL SISTEMA DE EXCITACION G1 | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 199 | G
ENGIE | YUNCAN | G1 | 06/07/2025 08:20 | 06/07/2025 18:35 | PRUEBAS OPERATIVAS | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 199 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | CENTRAL | 06/07/2025 08:04 | 06/07/2025 16:59 | Pruebas operativas para verificar el correcto funcionamiento de los distintos equipamientos referidos a la circulacion de agua. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 13601 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 06/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | SIHUAS | TP-A052-15 MVA | 06/07/2025 07:30 | 06/07/2025 17:30 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL TRANSFORMADOR TP-A052 EN SET SIHUAS. | 10 | P | F/S | N | PREV. | 14875 | T
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | PUCALLPA - RESERVA FRIA PUCALLPA | L-6477 | 06/07/2025 06:00 | 06/07/2025 13:21 | MANTENIMIENTO DE LA LINEA L-6477 DE 60 KV | 40 | P | F/S | N | PREV. | 16270 | T
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | RESERVA FRIA PUCALLPA | CENTRAL | 06/07/2025 06:00 | 06/07/2025 13:21 | FUERA DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE LINEA L-6477 (PUCALLPA - RESERVA FRIA PUCALLPA). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 16291 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH4 - G2 | 06/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:00 | REPARACION DE RODETE POR FISURA | 1.49 | P | F/S | N | CORR. | 989 | G
ISA PERU | HUALLANCA | CL-1104 | 06/07/2025 08:40 | 07/07/2025 00:00 | CORREGIR ALTA HUMEDAD EN GAS SF6 (1485PPMV) EN EL INTERRUPTOR 52-9 Y MANODENSOSTATO. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0113094) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 10939 | T
ISA PERU | PARAGSHA 2 | CL-2254 | 06/07/2025 08:30 | 06/07/2025 15:46 | PRUEBAS END TO END. (R0118324) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10715 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | IN2342 | 06/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138KV, TENDIDO DE CABLES NUEVOS, TRASLADO DE CABLES DE MK EXISTENTE A MK NUEVO, CONEXIONADO DE CABLES, TIMBRADO Y AMARILLADO PRUEBAS DE PROTECCION Y CONTROL, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (CORTE 1). (R0101910) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1446 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 06/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE SE. TINGO MARIA, DESHABILITAR 50BF DEL ANILLO DE 220KV, ESTARA FUERA DE SERVICIO DESDE EL 28.04.2025 HASTA 10.08.2025. TAMBIEN INCLUYE EL LADO DE 138KV (SOLO RELACIONADO AL TR-01). (R0108513) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1029 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 06/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:00 | PROYECTO DE MODERNIZACION DE SE TINGO MARIA: FUNCION 50BF DEL ANILLO DE 220KV SE ENCUENTRA DESHABILITADO, DISPAROS 50BF POR ETAPA 2 HACIA LOS INTERRUPTORES LADO 138KV DEL AT01 Y AT82 SE ENCUENTRAN DESHABILITADOS, AMBOS HASTA EL 10.08.25. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1029 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 06/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138KV, DESHABILITAR FUNCIONES DE 50BF LADO 138KV, QUEDARA FUERA DE SERVICIO DEL 18.05.2025 HASTA 10.08.2025. (R0108520) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1029 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 06/07/2025 08:41 | 06/07/2025 18:42 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138KV, MIGRACION DE SE?ALES Y MODERNIZACION DE NIVEL 2, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0118566) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1029 | T
ISA PERU | VIZCARRA | CL-2254 | 06/07/2025 08:30 | 06/07/2025 16:22 | PRUEBAS END TO END. (R0119708) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10745 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 06/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:00 | Desconexion del Transformador XFR-002 por motivos de seguridad por baja presion de SF6. en el Interruptor IN-2412. Los Transformadores XFR-001 y XFR003 asumiran la carga. | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 8834 | T
MINERA ANTAMINA | VIZCARRA - ANTAMINA | L-2255 | 06/07/2025 05:56 | 06/07/2025 16:14 | 05:56h Se relizo la desconexion de la linea L-2255 - 220 kV para realizar el cambio de conductor de los tramos de las torres T-30 a la T-33 y de la T-36 a la T-37. La L-2286 asumio la carga total de Antamina. El Anillo 220kV de la SE Vizcarra estuvo operando bajo el esquema de anillo cerrado. 16:14h Se energiza la linea L-2255 con exito. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1116 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 06/07/2025 00:00 | 06/07/2025 23:59 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 31/07/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 06/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:00 | Proteccion de Barras de SE. San Jose 220kV. (en periodo de monitoreo-estabilizacion, disparos abiertos) a solicitud de Joya Solar (Proyecto CSF San Martin). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 06/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | BTOMA_NUEVA | 06/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:00 | REHABILITACION DE BOCATOMA NUEVA (OPERACION A CAUDAL NATURAL) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10882 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G2 | 06/07/2025 00:00 | 06/07/2025 18:52 | PRUEBAS ELECTRICAS GENERADOR, TRANSFORMADORES DE POTENCIA, CABLES DE POTENCIA Y CALIBRACION DE SECCIONADORES | 44.36 | P | F/S | N | PREV. | 74 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 06/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE REGULACION CON EMBALSE POR BLINDAJE DE PISO DE ATAGUIAS SAN DIEGO. COMPROMISO DE ASEGURAR UN CAUDAL DE 36 M3/S EN LA ESTACION CONDORCERRO UBICADA AGUAS ABAJO DE LA CH CA?ON DEL PATO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10814 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | CENTRAL | 06/07/2025 03:41 | 06/07/2025 22:26 | INSPECCION Y REPARACION MENOR DE CANAL HUAMPANI (ZONA ESMON) | 0.75 | P | F/S | N | CORR. | 18790 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G4 | 06/07/2025 22:50 | 07/07/2025 00:00 | FALLA EN EL PROCESO DE ARRANQUE DE LA UNIDAD. | 0.35 | F | F/S | N | OTROS | 18793 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANI | TOMA | 06/07/2025 03:10 | 06/07/2025 18:34 | INSPECCION Y REPARACION DE CANAL HUAMPANI | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10760 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANI | G1 | 06/07/2025 04:06 | 06/07/2025 22:35 | INSPECCION Y REPARACION DE CANAL HUAMPANI | 15 | P | F/S | N | CORR. | 26 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANI | CENTRAL | 06/07/2025 04:07 | 06/07/2025 20:56 | INSPECCION Y REPARACION MENOR DE CANAL HUAMPANI (ZONA ESMON) | 30 | P | F/S | N | CORR. | 270 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANI | G2 | 06/07/2025 04:07 | 06/07/2025 20:56 | INSPECCION Y REPARACION DE CANAL HUAMPANI | 15 | P | F/S | N | CORR. | 27 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANI | TR 4-10/60 KV | 06/07/2025 07:21 | 06/07/2025 16:46 | LIMPIEZA DE REFRIGERANTES DEL TRANSFORMADOR | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13334 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | CENTRAL | 06/07/2025 00:00 | 06/07/2025 06:08 | A SOLICITUD DE CALIDDA. LIMPIEZA INTERNA TRAMO DE 30 PULGADAS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 289 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA II | CENTRAL | 06/07/2025 00:00 | 06/07/2025 06:08 | A SOLICITUD DE CALIDDA. LIMPIEZA INTERNA TRAMO DE 30 PULGADAS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1066 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | CENTRAL | 06/07/2025 00:00 | 06/07/2025 06:08 | A SOLICITUD DE CALIDDA. LIMPIEZA INTERNA TRAMO DE 30 PULGADAS. CT VENTANILLA LIMITADO A 56000 SM3/H. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 290 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 06/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES /MANTENIMIENTO DE 39500 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | LOMERA | CL-TR-02_220kV | 06/07/2025 08:39 | 06/07/2025 17:33 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 20065 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 06/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AMARILIS | CL-1144 | 06/07/2025 10:39 | 06/07/2025 13:00 | CARGA DE FIRMWARE PARA MEJORAR DESEMPE?O DE RELES DE PROTECCION DIFERENCIAL DE LINEA PL1 Y PL2. (R0120530) | 20 | P | F/S | S | PREV. | 15246 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AMARILIS - HUANUCO | L-1144 | 06/07/2025 06:06 | 06/07/2025 13:24 | CONEXION DE BAIPAS PROVISIONAL L-1144 ENTRE LA TORRE T6N Y LA SE HUANUCO. (R0120528) | 20 | P | F/S | S | CORR. | 15244 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | BARRA-B 60 kV | 06/07/2025 00:00 | 06/07/2025 07:30 | A SOLICITUD DE ENSA: MANTENIMIENTO DE SECCIONADORES DE BARRA B EL DOMINGO 06 DE 03H A 07H30M. ADELANTO EN EL HORARIO DE LIBERACION DE LA BARRA B POR SOLICITUD DE REP. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 341 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 06/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 06/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | BARRA-A 60 kV | 06/07/2025 07:30 | 06/07/2025 13:00 | A SOLICITUD DE ENSA: MANTENIMIENTO DE SECCIONADORES DE BARRA A . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 891 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 06/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | CL-1144 | 06/07/2025 06:53 | 06/07/2025 11:30 | CARGA DE FIRMWARE PARA MEJORAR DESEMPE?O DE RELES DE PROTECCION DIFERENCIAL DE LINEA PL1 Y PL2. (R0120529) | 20 | P | F/S | S | PREV. | 15247 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | ACOPLE 10 | 06/07/2025 09:20 | 06/07/2025 13:00 | Revision mecanismo IN-1706. REQUIERE BARRA 10KV FUERA DE SERVICIO(R0120650) | 0 | F | F/S | N | CORR. | 21086 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | CL-1144 | 06/07/2025 14:00 | 07/07/2025 00:00 | DEBIDO AL BAIPAS REALIZADO EN LA SE HUANUCO NO SE TENDRA ENVIO DE LAS SE?ALES EN TIEMPO REAL DE LOS EQUIPOS DE LA CL-1144. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15247 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | ACOPLE 60 | 06/07/2025 09:25 | 06/07/2025 12:15 | CONFIGURACION DE CONTROLADOR DE LA BAHIA L-6609 Y PRUEBAS CON DISPARO EFECTIVO DE INTERRUPTOR. (R0120660) | 0 | F | F/S | N | CORR. | 12860 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 06/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 06/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 06/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO AL ESTAR EN BAIPAS DEBIDO A QUE SE REQUIERE SU REEMPLAZO POR OBSOLESCENCIA HASTA OCTUBRE 2025 (FECHA TENTATIVA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAGSHA 2 | CL-1704 | 06/07/2025 08:35 | 06/07/2025 19:50 | CAMBIO DE TARJETA DE COMUNICACION EN RELES DE PROTECCION, PRUEBAS DE COMUNICACION Y SE?ALIZACION, ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO Y PERDIDA DE SUPERVISION. (R0119370) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 849 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 06/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T117-261 | 06/07/2025 07:08 | 06/07/2025 16:57 | MP 1A LIMPIEZA DE AISLAMIENTO DE BUJE DEL TRANSFORMADOR, PREVIO A LA DESCONEXION SE DEBE TRASLADAR LA CARGA DE LA SUBESTACION COSCOMBA A BARRA A 10 KV (NO OCASIONA INTERRUPCION DE CARGA) (R0113718) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 20047 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | CL-6560 | 06/07/2025 08:02 | 06/07/2025 14:30 | EX-CL-6658: POA: INSTALACION DE PARARRAYO POR FENOMENO DEL NI?O. (R0101760) | 12 | P | F/S | S | CORR. | 23130 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | CL-6560 | 06/07/2025 08:25 | 06/07/2025 14:10 | EX-CL-6658: LEVANTAR FALLA ALIMENTACION DE SUPEVISION DE CIRCUITO DISPARO 1 DEL INTERRUPTOR IN-6272. (R0118872) | 12 | P | F/S | S | CORR. | 23130 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | QUENCORO | CL-1052 | 06/07/2025 08:00 | 06/07/2025 13:00 | A SOLICITUD DE ELSE. LADO 34.5 DE LA SE QUENCORO. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 17022 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SANTA ROSA N. | BARRA-A 220 | 06/07/2025 08:50 | 06/07/2025 13:41 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-TR4. (R0115675) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 584 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SANTA ROSA N. | CL-TR4 | 06/07/2025 09:59 | 06/07/2025 16:20 | MP 4A LAVADO Y LUBRICACION DE SECCIONADORES EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0115675) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 594 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SANTA ROSA N. | BARRA-B 220 | 06/07/2025 14:11 | 06/07/2025 16:42 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-TR4. (R0115675) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 900 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | BARRA A 220 kV | 06/07/2025 08:15 | 06/07/2025 12:15 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL2233. (R0113756) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 897 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | CL-2233 | 06/07/2025 08:15 | 06/07/2025 16:15 | MP 4A SILICONADO DE AISLAMIENTO EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0113756) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1144 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | BARRA B 220 KV | 06/07/2025 12:15 | 06/07/2025 16:15 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL2233. (R0113756) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 898 | T
SAN GABAN | AZANGARO - SAN RAFAEL | L-1009 | 06/07/2025 08:09 | 06/07/2025 09:58 | INCREMENTO DE GAS SF6 EN LA CELDA DE LA LINEA CL-1009 DE SAN GABAN II EN LA SS.EE. AZANGARO | 0 | F | F/S | N | CORR. | 1242 | T
SEAL | MAJES | T95-161 | 06/07/2025 07:02 | 06/07/2025 14:26 | Mantenimiento programado: -Instalacion de 03 reles de respaldo de sobrecorriente en 138,60,22.9KV de transformador de potencia -Mantenimiento de aislamiento -Pruebas a reles de proteccion de AMT Santa Rita, El Eje, Patron, La Colina, Pedregal 1, Pedregal 2 en 22.9KV | 9.8 | P | F/S | S | PREV. | 11383 | T
STATKRAFT S.A | MALPASO | G2 | 06/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG2 + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 + Inspeccion Semestral 2 F/S UG2 | 12.92 | P | F/S | N | PREV. | 40 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 06/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE POR FALLA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 680 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 06/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
STATKRAFT S.A | YAUPI | G2 | 06/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:00 | CAMBIO DE UH (Incluye Pruebas) UG2 + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 + Inspeccion Semestral 1 F/S UG2 | 23.23 | P | F/S | N | PREV. | 51 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CENTRAL | 06/07/2025 08:11 | 07/07/2025 00:00 | Lavado manual de IGV TG | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13656 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 06/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:00 | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAHUACHI | SS.EE. | 06/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:00 | OPERACION EN SIMPLE BARRA, CELDAS CONECTADAS EN BARRA A POR FALTA DE MANDOS DE NIVEL 3 EN CELDAS. NO INDISPONE EL CAMBIO DE BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23020 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | BARRA_A_220 kV | 06/07/2025 08:00 | 06/07/2025 16:00 | LIMPIEZA DE AISLADORES POR EFLUVIOS GRADO 3 EN CADENA DE ANCLAJE DE LA BARRA A . PREVIAMENTE CERRAR LA CL-ACOPLE 220KV Y TRASLADAR LAS CELDAS CL-2315 Y CL-2312 HACIA LA BARRA B 220KV. (R0120136) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 23032 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | CL-T132-261_220 kV | 06/07/2025 08:00 | 06/07/2025 16:00 | LIMPIEZA DE 6 CADENAS DE AISLADORES POR EXISTENCIA DE EFLUVIOS GRADO 3. PREVIAMENTE LAS CELDAS CL-6630 Y CL-6630/1 SERAN TRANSFERIDAS HACIA LA SE MARCONA. EN SE MARCONA LA TENSION DE OPERACION DEBE SER APROXIMADAMENTE 64.5KV. (R0120137) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 23026 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 06/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 06/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-7 | 06/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:00 | COYA: LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE OBRA CIVILES, INSTALACION DE PUERTA Y CERCO DE PVC, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0119626) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22632 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-9 | 06/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:00 | COYA: LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE OBRA CIVILES, INSTALACION DE PUERTA Y CERCO DE PVC, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0119627) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22635 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO - CHILCA | L-5001 | 06/07/2025 11:14 | 06/07/2025 14:30 | MP2A LIMPIEZA DE AISLADORES DE VIDRIO ENGOMADO CONTAMINADOS. (R0119073) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17714 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 06/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHINCHA_NUEVA | T131-261 | 06/07/2025 08:00 | 06/07/2025 16:30 | CHN: AJUSTE DEL MANDO SINCRONIZADO DEL INTERRUPTOR DE ACOPLE IN-3644. REQUIERE 5 ENERGIZACIONES / 5 DESENERGIZACIONES DEL AUTOTRANSFORMADOR AT131-261 A TRAVES DEL IN-3644 Y LA BARRA B 220KV. LAS DEMAS BAHIAS QUEDAN CONECTADAS EN LA BARRA A 220KV. (R0119258). SUPEDITADA A LA OPERACION DE CT PEDREGAL. | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 22984 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 06/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | CL-5021 | 06/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA HASTA LA TORRE T97, 54.34KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22616 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 06/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A COLAPSO DE LAS TORRES T98, T99, T100, T101 Y T102 OCURRIDO EL 03.03.2025 A LAS 00:49:41 HRS. TRABAJOS MANTENIMIENTO PREVENTIVOS POR FALLA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22609 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 06/07/2025 06:00 | 06/07/2025 18:00 | EJECUCION DE OBRAS CIVILES DE CIMENTACIONES T-98, T-99, T-101 Y T-102. (R0120426) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 06/07/2025 06:00 | 06/07/2025 18:00 | OBRAS ELECTROMECANICAS: MONTAJE DE T-98, T-99, T-100 Y T-102 Y EL DESMONTAJE DE CONDUCTOR EN VANOS DE T-97 A T-98 Y DE T-102 A T-104 DE L-5021. (R0120425) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 06/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:00 | UNIDADES DIFERENCIALES 87B DE LAS BARRAS B 220KV BLOQUEADOS DEBIDO A FALLA EN UNA TARJETA DEL 87B DE LA BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | ICA - INDEPENDENCIA | L-2210 | 06/07/2025 08:09 | 06/07/2025 16:13 | MP 30M SILICONADO DE AISLADORES DE VIDRIO DE TORRES T-58 A T-85. (R0115506) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13151 | T
TRANSMANTARO | PIURA OESTE - TALARA | L-2250 | 06/07/2025 08:09 | 06/07/2025 16:35 | MP 3A SILICONADO DE AISLAMIENTO DE AISLADORES DE VIDRIO DE TORRES T-1 A T-56 Y T-216. (R0118632) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13584 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 06/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 06/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 06/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 06/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL SABADO 19.04.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A FALTA DE EQUIPOS DE PARTE DE LA CONTRATISTA HITACHI. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 06/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T
VARI ENERGIA S.A.C. | ANASHIRONI | G1 | 06/07/2025 09:00 | 06/07/2025 12:00 | Prueba de parametros de inflexibilidades operativas del Grupo CH. Anashironi. | 20 | P | F/S | N | PRUEBA | 24348 | G

## INGRESO OC
domingo, 6 de Julio del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
domingo, 6 de Julio del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [165 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 202 | 58487 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
06/07/2025 | 00:30 | 81.5 | 592.8 | 204.1 |  |  | 59.2 | 83.5 |  |  | 187.4 | 198.1 | 197.9 | 282.4 | 217.2 | 111.5 | 371.4 | 4.2 |  |  |  |  | 134.7 | 6.3 | 5.5 |  | 6.86 | 12.48 | 85.81 |  |  |  |  | 60.9 | 107.3 |  |  |  | 6.4 | 146.5 | 37.1 | 72.7 | 24.7 | 18 | 18 | 71.1 | 180.3 | 180.7 | 182.9 | 66 | 5.8 | 1.4 | 33.1 | 27.8 | 2 | 0 | 65.3 |  |  | 48.7 |  |  | 46.6 |  |  |  | 43.6 | 178.3 | 176.3 | 200 | 275.8 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.2 | 110.3 | 73 | 63 | 69.9 | 28.6 |  |  |  | 146.7 | 149.5 | 150 | [5 empty] | 169.1 | 91.3 | 0 | 22.6 | 0 | 10.8 | 0 | 10.5 | 9.9 | 4.7 | 0.4 | 2.4 | 2.6 | 20 | 11 | 8.5 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 5.6 | 16.9 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2 | 16.1 | 1.2 | 0.3 | 7.8 | 2.6 | 4.8 | 6.7 | 12.8 | 20.1 | 17.8 | 0 | 15.9 | 21.6 | 2.1 | 1.7 | 9.7 | 3 | 7 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17.8 | 9.7 |  |  | 15.2 |  | 8.14 |  |  | 6568.89 | 21.909 | 7.85 | 6.142 | 9.2 | 27.0193 | 18.9206 | 11.6 | 16.1 | 118.741
06/07/2025 | 01:00 | 91.1 | 596.2 | 201.2 |  |  | 60.7 | 83.3 |  |  | 176.4 | 176.5 | 177.2 | 265.7 | 215.2 | 111.8 | 429.9 | 4.3 |  |  |  |  | 136.3 | 7.1 | 5.6 |  | 6.87 | 12.48 | 85.48 |  |  |  |  | 62.8 | 107.4 |  |  |  | 6.4 | 0 | 37 | 73.5 | 26.1 | 18 | 18 | 71.3 | 183.6 | 183.9 | 183 | 67 | 5.8 | 1.4 | 28.5 | 28.7 | 2 | 0 | 67.7 |  |  | 50.3 |  |  | 46.7 |  |  |  | 44.4 | 177.5 | 175.2 | 200 | 275.6 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.2 | 91.9 | 74.5 | 63.8 | 69 | 29.6 |  |  |  | 146.4 | 149.2 | 149.8 | [5 empty] | 140.8 | 79.6 | 0 | 24.5 | 0 | 10.6 | 0 | 10.5 | 10 | 4.8 | 0.4 | 2.3 | 2.6 | 20.5 | 10.7 | 8.4 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 6.2 | 20.6 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2 | 12 | 1.3 | 0.3 | 8.1 | 1.8 | 4.9 | 6.9 | 12.6 | 22 | 15.4 | 0 | 15.1 | 19.7 | 1 | 0.7 | 9.7 | 2.9 | 7.3 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17.7 | 8.8 |  |  | 15.2 |  | 7.61 |  |  | 6371.44 | 22.2625 | 7.857 | 6.142 | 9.2 | 27.0232 | 18.9216 | 11.6 | 16.2 | 119.2063
06/07/2025 | 01:30 | 85.9 | 596.8 | 200.5 |  |  | 39.5 | 83.2 |  |  | 167.8 | 167.6 | 167.5 | 257.3 | 218.1 | 111.7 | 434.2 | 4.3 |  |  |  |  | 136 | 7.7 | 5.5 |  | 6.87 | 12.49 | 61.53 |  |  |  |  | 64.5 | 107.2 |  |  |  | 6.4 | 0 | 38.8 | 73.4 | 26.1 | 18 | 18 | 72.5 | 182.7 | 182.9 | 183.6 | 66.4 | 5.8 | 1.5 | 34.1 | 27.8 | 2 | 0 | 53.2 |  |  | 49.7 |  |  | 46.8 |  |  |  | 44.1 | 178.4 | 176.2 | 200 | 276 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.2 | 104.2 | 67.4 | 63.7 | 68.1 | 29.5 |  |  |  | 147.3 | 149.8 | 149.9 | [5 empty] | 140.8 | 78.9 | 0 | 23.7 | 0 | 12.6 | 0 | 10.6 | 9.9 | 4.2 | 0.4 | 2.1 | 2.6 | 20.4 | 10.8 | 7 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 6.4 | 16.3 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2 | 13.1 | 1.2 | 0.3 | 8.1 | 1.5 | 5 | 6.8 | 13 | 24.6 | 12.2 | 0 | 15.7 | 28.1 | 1.6 | 0.8 | 9.7 | 2.9 | 7.3 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17.8 | 9.8 |  |  | 15 |  | 8.11 |  |  | 6298.2 | 22.5678 | 7.858 | 6.134 | 9.2 | 27.0571 | 18.9233 | 11.6 | 16.1 | 119.4402
06/07/2025 | 02:00 | 88.8 | 602.5 | 201.5 |  |  | 40.5 | 83.7 |  |  | 160.2 | 161.2 | 161 | 244.8 | 217.4 | 111.8 | 357.2 | 4.3 |  |  |  |  | 140 | 8.3 | 5.7 |  | 6.86 | 12.47 | 65.28 |  |  |  |  | 65.4 | 100.6 |  |  |  | 6.4 | 0 | 40.9 | 73.7 | 27.1 | 18 | 18 | 76.1 | 184.8 | 185.4 | 183.8 | 68.5 | 5.8 | 1.5 | 34.7 | 28.6 | 2 | 0 | 65.2 |  |  | 50.9 |  |  | 47.2 |  |  |  | 44.5 | 178.5 | 176.5 | 200 | 275.1 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.1 | 78.4 | 70 | 64.4 | 68.1 | 29.3 |  |  |  | 147.8 | 150.4 | 150.5 | [5 empty] | 138.7 | 79.5 | 0 | 20.8 | 0 | 16.7 | 0 | 10.6 | 9.9 | 3.4 | 0.4 | 2 | 2.6 | 20.7 | 11.2 | 7 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 5 | 16.7 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2 | 13.6 | 1.2 | 0.3 | 8.1 | 1.8 | 5 | 7.1 | 13.9 | 21.7 | 9.5 | 0 | 16.9 | 19.9 | 2.2 | 0.9 | 9.7 | 2.9 | 7.2 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18.1 | 9.8 |  |  | 15.2 |  | 8.6 |  |  | 6202.91 | 22.5026 | 7.856 | 6.142 | 9.2 | 27.001 | 18.9249 | 11.7 | 16.2 | 119.5265
06/07/2025 | 02:30 | 76.8 | 584.3 | 198 |  |  | 33.2 | 80.5 |  |  | 168.3 | 170.7 | 171.1 | 274.9 | 215.5 | 111.5 | 423.9 | 4 |  |  |  |  | 131.7 | 6.3 | 4.4 |  | 6.83 | 10.82 | 65.89 |  |  |  |  | 62 | 100.8 |  |  |  | 6.4 | 0 | 41 | 71.6 | 27.2 | 18 | 17.9 | 69.3 | 178.5 | 178.8 | 181.8 | 64.8 | 5.8 | 1.5 | 24.8 | 27.3 | 2 | 0 | 35.1 |  |  | 46.6 |  |  | 46.8 |  |  |  | 42.5 | 178.1 | 176.1 | 200 | 274.6 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.2 | 79.2 | 73 | 61.6 | 66.8 | 27.9 |  |  |  | 147.1 | 149.5 | 150.2 | [5 empty] | 68.4 | 2.2 | 0 | 28.3 | 0 | 16.5 | 0 | 10.7 | 10 | 2.9 | 0.4 | 2.1 | 2.6 | 19.8 | 11.7 | 7 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 6.3 | 19.4 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2 | 13.6 | 1.2 | 0.3 | 8.1 | 2.5 | 4.6 | 6.6 | 13.8 | 24.8 | 13.1 | 0 | 15.2 | 23.6 | 0.8 | 0.6 | 9.7 | 2.9 | 7.1 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 10 | 18.1 | 9.6 |  |  | 15.2 |  | 8.04 |  |  | 6054.18 | 22.6843 | 0 | 6.144 | 9.2 | 26.957 | 18.926 | 11.6 | 16.1 | 111.6112
06/07/2025 | 03:00 | 75.5 | 595.9 | 201.2 |  |  | 34.6 | 81.2 |  |  | 170.2 | 170.4 | 170.6 | 265.3 | 216.7 | 111.9 | 450.6 | 4.3 |  |  |  |  | 137.3 | 7.5 | 5.7 |  | 6.8 | 10.81 | 64.61 |  |  |  |  | 60.3 | 101 |  |  |  | 6.4 | 0 | 41 | 73.3 | 27.7 | 18 | 17.9 | 71.1 | 181.7 | 181.8 | 183.7 | 66.2 | 5.8 | 1.5 | 25.2 | 27.6 | 2 | 0 | 40.9 |  |  | 49.5 |  |  | 46.8 |  |  |  | 43.9 | 178.5 | 176.5 | 200 | 275.1 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.2 | 93.7 | 76.7 | 64.2 | 67.1 | 29.1 |  |  |  | 147.5 | 150.2 | 150.2 | [5 empty] | 41.3 | 0 | 0 | 37 | 0 | 17.3 | 0 | 10.8 | 9.9 | 3.1 | 0.4 | 2.1 | 2.6 | 20.4 | 11.8 | 7 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 9.7 | 22.8 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2 | 13.6 | 1.2 | 0.3 | 8.1 | 2.5 | 4.9 | 6.8 | 13.2 | 22.6 | 15.9 | 0 | 14.3 | 22.9 | 1.3 | 0.5 | 9.7 | 2.9 | 7.1 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.6 | 4.1 | 0 | 0 | 10 | 17.9 | 9.7 |  |  | 15 |  | 6.83 |  |  | 6137.85 | 22.8495 | 0 | 6.142 | 9.2 | 26.9367 | 18.9273 | 11.7 | 15.9 | 111.6555
06/07/2025 | 03:30 | 80.1 | 595 | 201.1 |  |  | 11.9 | 80.5 |  |  | 188.1 | 197.5 | 195.6 | 280.9 | 215.8 | 111.4 | 349.9 | 4.4 |  |  |  |  | 132.9 | 7.5 | 5.7 |  | 6.81 | 10.96 | 65.82 |  |  |  |  | 59.9 | 101.9 |  |  |  | 6.4 | 0 | 41 | 73.9 | 26.9 | 18 | 17.8 | 72.5 | 182 | 182.3 | 183.4 | 66.7 | 5.8 | 1.4 | 12.2 | 28.5 | 2 | 0 | 39.4 |  |  | 50 |  |  | 46.7 |  |  |  | 43.8 | 177.7 | 175.5 | 200 | 276 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.2 | 63.7 | 63.6 | 63.9 | 62.1 | 29 |  |  |  | 146.7 | 149 | 150.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 16.7 | 0 | 10.8 | 9.9 | 2.7 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 20.1 | 12.2 | 7.1 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 11.2 | 36.3 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2 | 13.6 | 1.2 | 0.3 | 8.1 | 2.8 | 4.8 | 6.8 | 13.2 | 26.2 | 15.5 | 0 | 20.6 | 34.7 | 1.9 | 1.2 | 9.7 | 2.9 | 7.1 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 13.9 | 12.4 | 0 | 0 | 10 | 17.9 | 9.5 |  |  | 14.5 |  | 7.05 |  |  | 6044.14 | 22.9649 | 0 | 6.144 | 9.2 | 26.9934 | 18.9284 | 11.6 | 15.9 | 111.7306
06/07/2025 | 04:00 | 69.3 | 588.4 | 201.4 |  |  | 11.8 | 81.3 |  |  | 174.8 | 173 | 173.9 | 268.3 | 216.7 | 112.1 | 334.5 | 4.1 |  |  |  |  | 129.6 | 6.9 | 5.4 |  | 6.78 | 10.9 | 64.81 |  |  |  |  | 58.6 | 101.4 |  |  |  | 6.4 | 0 | 41 | 72.1 | 27.1 | 18 | 17.8 | 68.4 | 179.2 | 180.1 | 182.6 | 64.3 | 5.8 | 1.5 | 10.9 | 27.2 | 2 | 0 | 36.3 |  |  | 47.2 |  |  | 46.9 |  |  |  | 43.4 | 177.7 | 175.8 | 200 | 275.3 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.2 | 58.9 | 65.6 | 63.7 | 61.5 | 15.3 |  |  |  | 146.5 | 149.2 | 148.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 16.9 | 0 | 10.8 | 9.9 | 0.8 | 0.4 | 2.1 | 2.6 | 19.8 | 12.2 | 7.1 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 17.2 | 36.9 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2 | 13.5 | 1.2 | 0.3 | 8.1 | 2.9 | 4.8 | 6.6 | 13.2 | 20.7 | 16.3 | 0 | 26.4 | 43.3 | 2.4 | 1.7 | 9.7 | 2.9 | 7.2 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30.9 | 0 | 0 | 10 | 17.8 | 9.2 |  |  | 14.5 |  | 8.23 |  |  | 5936.82 | 22.9689 | 0 | 6.142 | 9.2 | 27.0085 | 18.9293 | 11.6 | 16 | 111.8486
06/07/2025 | 04:30 | 85.9 | 603.6 | 199.7 |  |  | 12.6 | 84.7 |  |  | 172.6 | 171.3 | 171.9 | 250.2 | 216.5 | 111.6 | 267.6 | 4.4 |  |  |  |  | 142.4 | 8.3 | 5.8 |  | 6.88 | 10.93 | 64.81 |  |  |  |  | 61.9 | 100.2 |  |  |  | 6.4 | 0 | 41 | 74.1 | 28.2 | 18 | 17.8 | 77.1 | 185.3 | 185.5 | 183.6 | 67 | 5.8 | 1.5 | 21.8 | 28.9 | 2 | 0 | 45.6 |  |  | 11.1 |  |  | 46.8 |  |  |  | 45.2 | 177.3 | 175.4 | 200 | 274.9 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.2 | 73.2 | 77.2 | 66.4 | 62.2 | 0 |  |  |  | 146.6 | 149.3 | 149.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 18 | 0 | 10.8 | 9.9 | 1.4 | 0.4 | 2 | 2.6 | 20.7 | 12.2 | 8.5 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 13.3 | 39.1 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2 | 12.4 | 1.2 | 0.3 | 8.1 | 2.3 | 5.2 | 7.1 | 13.2 | 20.3 | 12.8 | 0 | 29.7 | 46.9 | 3.8 | 2.2 | 9.7 | 2.9 | 7.4 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 40.4 | 0 | 0 | 10 | 17.8 | 9.3 |  |  | 14.5 |  | 8.13 |  |  | 5957.85 | 23.0187 | 0 | 6.142 | 9.2 | 27.0807 | 18.9296 | 11.6 | 16 | 111.971
06/07/2025 | 05:00 | 78.1 | 593.6 | 201.1 |  |  | 12 | 84.1 |  |  | 167.5 | 169.9 | 170.4 | 273.7 | 214.1 | 111.7 | 242 | 4.3 |  |  |  |  | 135 | 7.5 | 5.6 |  | 6.86 | 10.93 | 65.06 |  |  |  |  | 60.4 | 100.6 |  |  |  | 6.4 | 0 | 41.6 | 73.1 | 29.8 | 18 | 17.8 | 70.4 | 182.6 | 183 | 182.2 | 66.3 | 5.8 | 1.5 | 20.9 | 27.8 | 2 | 0 | 40.8 |  |  | 9.9 |  |  | 47 |  |  |  | 44.1 | 178.1 | 175.9 | 200 | 275.1 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.2 | 66 | 74.3 | 65.2 | 62.1 | 0 |  |  |  | 146.7 | 149.7 | 149.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 39.7 | 0 | 17.9 | 0 | 10.8 | 9.9 | 1.1 | 0.4 | 2.5 | 2.6 | 20.3 | 12.2 | 8.5 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 19.2 | 47.3 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2 | 4.4 | 1.2 | 0.3 | 8.1 | 2.1 | 5 | 6.8 | 13.2 | 19.3 | 7.6 | 0 | 33 | 57.8 | 3.4 | 2 | 9.5 | 2.9 | 7.4 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 29.3 | 0 | 0 | 10 | 17.9 | 9 |  |  | 14.6 |  | 7.26 |  |  | 5882.61 | 23.2752 | 0 | 6.148 | 9.2 | 27.1111 | 18.9302 | 11.7 | 16.1 | 112.4645
06/07/2025 | 05:30 | 82.8 | 596.7 | 199.5 |  |  | 12.1 | 84.5 |  |  | 187.7 | 204.7 | 204.3 | 281.7 | 215.3 | 111.7 | 248.3 | 4.3 |  |  |  |  | 133.3 | 6.9 | 5.4 |  | 6.9 | 10.92 | 64.28 |  |  |  |  | 60.6 | 103.9 |  |  |  | 6.4 | 0 | 42.1 | 63.5 | 27.9 | 17.9 | 17.8 | 72.8 | 183.2 | 183.6 | 183.4 | 67.4 | 5.8 | 1.5 | 21.4 | 28.4 | 2 | 0 | 41 |  |  | 10.1 |  |  | 46.9 |  |  |  | 44.1 | 177.7 | 175.7 | 200 | 274.8 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.2 | 61 | 71.9 | 65.3 | 65.1 | 0 |  |  |  | 146.2 | 149.1 | 149.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 0 | 17.7 | 0 | 10.8 | 9.9 | 1.2 | 0.4 | 2.3 | 2.6 | 20.3 | 12.2 | 8.4 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 20 | 48.7 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2 | 4.6 | 1.2 | 0.3 | 8.2 | 2.1 | 4.8 | 6.9 | 13.3 | 19.7 | 7.6 | 0 | 40.2 | 57.7 | 4 | 2.8 | 9.5 | 2.9 | 7.4 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 40 | 0 | 0 | 10 | 17.9 | 9.2 |  |  | 14.7 |  | 7.3 |  |  | 6021.3 | 23.2701 | 0 | 6.144 | 9.2 | 27.1535 | 18.9301 | 11.6 | 16.2 | 112.4977
06/07/2025 | 06:00 | 78.7 | 598.1 | 202.5 |  |  | 12.1 | 84.1 |  |  | 188.2 | 199.8 | 198.6 | 279.7 | 215.9 | 111.5 | 253.6 | 4.3 |  |  |  |  | 134.4 | 6.9 | 5.4 |  | 6.88 | 10.94 | 66.07 |  |  |  |  | 42.4 | 104.4 |  |  |  | 6.4 | 0 | 43 | 66.7 | 27.8 | 18 | 17.8 | 71.1 | 182.8 | 183.2 | 183.5 | 39.2 | 5.8 | 1.5 | 21 | 28 | 2 | 0 | 63.1 |  |  | 10.1 |  |  | 46.8 |  |  |  | 18.1 | 179.2 | 176.4 | 200 | 274.8 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.2 | 105.6 | 83.5 | 65.2 | 65.1 | 0 |  |  |  | 147 | 149.8 | 149.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 17.8 | 0 | 10.8 | 9.9 | 1.1 | 0.4 | 2.5 | 2.6 | 20.4 | 12.2 | 8.5 | 3.4 | 18.5 | 0.1 | 0 | 21 | 48.1 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2 | 4.5 | 1.2 | 0.3 | 8 | 2.1 | 4.9 | 6.9 | 13.4 | 18.3 | 12.2 | 0 | 43.3 | 61 | 5.7 | 4.1 | 9.5 | 2.9 | 7.2 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 35.9 | 0 | 0 | 10 | 18 | 9.5 |  |  | 14.7 |  | 8.43 |  |  | 6038.92 | 23.4307 | 0 | 6.144 | 9.2 | 27.172 | 18.9302 | 11.7 | 16.2 | 112.7769
06/07/2025 | 06:30 | 75.4 | 590.3 | 199.2 |  |  | 11.2 | 83.7 |  |  | 183.3 | 182.7 | 181.2 | 271 | 215.7 | 110.6 | 244.6 | 4.2 |  |  |  |  | 134.1 | 6.7 | 5.5 |  | 6.87 | 10.97 | 65.1 |  |  |  |  | 42 | 104.6 |  |  |  | 6.4 | 0 | 43 | 65.5 | 29.3 | 18 | 17.7 | 71.1 | 178.7 | 178.4 | 182.4 | 41.6 | 5.8 | 1.4 | 20.6 | 28.6 | 2 | 0 | 52.6 |  |  | 8.6 |  |  | 46.9 |  |  |  | 17.4 | 176.6 | 174.5 | 200 | 275.9 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.2 | 80.8 | 78.6 | 64.8 | 64.5 | 0 |  |  |  | 145.6 | 147.7 | 149.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 17 | 0 | 10.7 | 10.1 | 1.1 | 0.4 | 2.3 | 2.6 | 20.1 | 12.2 | 8.4 | 3.4 | 18.5 | 2.1 | 2.3 | 12.9 | 39.2 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.2 | 4.5 | 1.2 | 0.3 | 7.2 | 2.1 | 4.6 | 6.8 | 13.3 | 16.5 | 12.4 | 0.2 | 49.8 | 67.2 | 6.1 | 5.6 | 9.5 | 2.9 | 6.9 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 14.7 | 1.6 | 0 | 2 | 0 | 46.5 | 43.4 | 1.5 | 0 | 10 | 17.9 | 9.6 |  |  | 0 |  | 8.08 |  |  | 5897.52 | 23.391 | 0 | 6.15 | 9.2 | 27.1309 | 18.93 | 11.5 | 15.9 | 112.2019
06/07/2025 | 07:00 | 79.7 | 592.4 | 200 |  |  | 12.2 | 87 |  |  | 114.8 | 114.5 | 114.9 | 213.6 | 214.9 | 111.5 | 85.8 | 4.3 |  |  |  |  | 140 | 8.9 | 5.4 |  | 6.87 | 10.97 | 64.91 |  |  |  |  | 42.8 | 101.5 |  |  |  | 6.4 | 0 | 41.8 | 51.5 | 31.9 | 17.6 | 17.9 | 76 | 181.6 | 183.8 | 180.4 | 42.9 | 5.8 | 1.4 | 21.3 | 29.1 | 2 | 0 | 107.2 |  |  | 10.3 |  |  | 47.3 |  |  |  | 18.1 | 178 | 176.1 | 200 | 275.5 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.2 | 73.6 | 66.4 | 61.4 | 67 | 0 |  |  |  | 134.3 | 133.9 | 143.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 36.3 | 14.2 | 17.6 | 0 | 10.9 | 9.9 | 1.2 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 20.4 | 12.2 | 8.4 | 3.4 | 18.5 | 8.1 | 9.1 | 11.3 | 36.1 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0.4 | 2.2 | 4.4 | 1.2 | 0.3 | 0 | 1.8 | 5.1 | 6.9 | 13 | 13.7 | 14 | 4.8 | 66.2 | 73.1 | 8 | 5.4 | 9.5 | 2.9 | 7 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 12.9 | 46.5 | 1.5 | 26.3 | 0 | 71.7 | 64.1 | 21.5 | 1.5 | 10 | 17.6 | 9.4 |  |  | 0 |  | 8.36 |  |  | 5693.31 | 22.7382 | 0 | 6.15 | 9.2 | 27.1155 | 18.9305 | 11.6 | 16 | 111.7342
06/07/2025 | 07:30 | 70.3 | 591.4 | 200.4 |  |  | 11.8 | 87.5 |  |  | 104.5 | 104.6 | 104.7 | 219.8 | 216.2 | 111.4 | 84.5 | 4.2 |  |  |  |  | 135.4 | 7.3 | 5.1 |  | 6.84 | 9.85 | 64.33 |  |  |  |  | 41.3 | 103 |  |  |  | 6.4 | 0 | 42.5 | 44.2 | 28.6 | 17.8 | 17.8 | 71.7 | 119.8 | 120 | 151.3 | 42.3 | 5.8 | 1.5 | 19.9 | 25 | 2 | 0 | 103.2 |  |  | 9.9 |  |  | 46.8 |  |  |  | 17.7 | 178.1 | 176.1 | 200 | 275.4 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.2 | 66.7 | 72.4 | 60.4 | 66.7 | 0 |  |  |  | 102.4 | 101.8 | 120.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 45.8 | 35.9 | 17.7 | 0 | 10.9 | 10 | 1.1 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 20 | 12.2 | 8.4 | 3.4 | 18.5 | 11.6 | 13.8 | 16.3 | 40.3 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 1 | 2.2 | 4.2 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.9 | 4.2 | 7.3 | 13.1 | 11.4 | 13 | 14.2 | 91.6 | 99.2 | 10.2 | 7.9 | 9.5 | 2.9 | 7.3 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 14.1 | 126.1 | 4 | 69.8 | 0 | 92.7 | 87.6 | 56.4 | 4.2 | 10 | 17.8 | 9.3 |  |  | 0 |  | 8.11 |  |  | 5699.53 | 22.1804 | 0 | 6.16 | 9.2 | 27.1365 | 18.9299 | 11.7 | 16.1 | 111.4068
06/07/2025 | 08:00 | 79.4 | 601.5 | 202.5 |  |  | 12.1 | 83.2 |  |  | 118.2 | 118.2 | 117 | 208.4 | 216.9 | 112 | 0 | 4.3 |  |  |  |  | 138.5 | 8 | 5.7 |  | 6.87 | 10.86 | 64.46 |  |  |  |  | 42.5 | 104.1 |  |  |  | 6.4 | 0 | 42 | 53 | 22.4 | 17.9 | 17.8 | 72.5 | 122.9 | 122.7 | 152.2 | 42.8 | 5.8 | 1.5 | 21.9 | 28.7 | 2 | 0 | 21.9 |  |  | 10.9 |  |  | 47.2 |  |  |  | 18 | 178.7 | 176.4 | 200 | 275.3 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.2 | 99.5 | 95.3 | 61.2 | 67 | 0 |  |  |  | 102.8 | 102.1 | 122.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.2 | 50.9 | 56.6 | 17.9 | 0 | 10.8 | 9.9 | 1.2 | 0.4 | 2.1 | 2.6 | 20.4 | 12 | 7.4 | 3.4 | 18.5 | 12.3 | 14.8 | 20.5 | 53.7 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 2.2 | 2.1 | 4.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.8 | 4.6 | 7.5 | 13.2 | 11.3 | 15 | 23.5 | 93.9 | 92.6 | 15.4 | 10.6 | 9.5 | 2.9 | 7.3 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 15.8 | 195.4 | 6.7 | 108.2 | 0 | 113.4 | 96.4 | 79.6 | 6.7 | 10 | 17.9 | 9.6 |  |  | 0 |  | 8.44 |  |  | 5894.33 | 20.9278 | 0 | 6.16 | 9.2 | 27.1403 | 17.6746 | 11.6 | 16.1 | 108.8028
06/07/2025 | 08:30 | 22.5 | 592 | 200.1 |  |  | 11 | 80.1 |  |  | 121.3 | 121.9 | 121.2 | 225 | 215.4 | 110.8 | 0 | 4 |  |  |  |  | 131.6 | 6.1 | 5.8 |  | 6.87 | 10.84 | 64.23 |  |  |  |  | 40.1 | 104.7 |  |  |  | 6.4 | 0 | 36.9 | 28.8 | 24.4 | 18 | 17.9 | 70.1 | 162.4 | 163.7 | 168.7 | 49.3 | 5.8 | 1.4 | 24.6 | 27.6 | 2 | 0 | 45.9 |  |  | 60.1 |  |  | 46.7 |  |  |  | 21.3 | 178.1 | 176.3 | 200 | 275.4 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.3 | 75.9 | 82.2 | 63.7 | 65.7 | 0 |  |  |  | 102.7 | 101.2 | 122.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.7 | 60 | 60.9 | 18 | 0 | 10.7 | 9.9 | 1.1 | 0.4 | 2 | 2.6 | 19.6 | 12.1 | 7.4 | 3.4 | 18.5 | 12.7 | 15.2 | 19.9 | 49.8 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 3.6 | 2.2 | 6.1 | 0 | 0.3 | 0 | 1.1 | 4.2 | 7.3 | 13.4 | 9.5 | 15.2 | 28.8 | 94.3 | 97.3 | 14.6 | 5.7 | 9.5 | 2.9 | 7.4 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 17.1 | 203.8 | 9 | 114.9 | 0 | 116.6 | 87.1 | 83 | 9 | 10 | 17.9 | 9.6 |  |  | 0 |  | 7.36 |  |  | 5982.1 | 23.1367 | 0 | 6.15 | 9.2 | 27.035 | 9.5027 | 11.7 | 7.6 | 94.3245
06/07/2025 | 09:00 | 25.8 | 597.1 | 199.8 |  |  | 11.9 | 83.3 |  |  | 118.2 | 117.6 | 117.9 | 214.8 | 216.6 | 111.7 | 69.8 | 4.2 |  |  |  |  | 137.9 | 6.5 | 5.9 |  | 6.86 | 10.85 | 64.02 |  |  |  |  | 41.3 | 103.3 |  |  |  | 6.4 | 0 | 38.5 | 31.4 | 28.2 | 18 | 17.9 | 73.2 | 189 | 190.1 | 189.8 | 59 | 5.8 | 1.4 | 24.1 | 27.6 | 2 | 0 | 19.7 |  |  | 60.8 |  |  | 46.5 |  |  |  | 34.4 | 150.8 | 150.8 | 151.2 | 236.4 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.3 | 101.1 | 66.2 | 65 | 66.9 | 0 |  |  |  | 146.5 | 148.6 | 146.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.8 | 61.6 | 62.2 | 17.9 | 0.1 | 11 | 9.9 | 1.2 | 0.4 | 2 | 2.6 | 19.9 | 12.3 | 7.1 | 3.3 | 18.5 | 12.7 | 15.3 | 16.5 | 52.4 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 5.6 | 2.2 | 16.2 | 0 | 0.3 | 0 | 2.5 | 4.5 | 7.4 | 13.3 | 7.7 | 14.4 | 29.2 | 99.3 | 98.6 | 17.9 | 10.8 | 9.5 | 2.9 | 7.4 | 4.7 | 5.4 | 5.2 | 17.8 | 207.6 | 10.9 | 116.5 | 0 | 122.2 | 107.7 | 84.5 | 11 | 10 | 17.9 | 9.2 |  |  | 14.5 |  | 8.08 |  |  | 6201.51 | 22.6376 | 4.752 | 6.15 | 9.2 | 27.0466 | 9.4886 | 11.6 | 7.9 | 98.7748
06/07/2025 | 09:30 | 32.2 | 648 | 214.8 |  |  | 12 | 85.1 |  |  | 107.1 | 107 | 107.5 | 214 | 133.4 | 87.3 | 68.5 | 4.3 |  |  |  |  | 137.6 | 6.8 | 5.9 |  | 6.86 | 10.85 | 64.65 |  |  |  |  | 42.3 | 104.3 |  |  |  | 6.4 | 0 | 42.9 | 31.9 | 30 | 18 | 17.9 | 72.4 | 188.8 | 189.8 | 190.6 | 58.2 | 5.8 | 1.5 | 19.3 | 27.9 | 2 | 0 | 24.8 |  |  | 61.6 |  |  | 46.2 |  |  |  | 34.8 | 149.5 | 149.5 | 149.4 | 235.3 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.3 | 72 | 62 | 65.8 | 67.1 | 0 |  |  |  | 146.4 | 148.4 | 149.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 58.6 | 62.5 | 17.9 | 0.1 | 10.9 | 9.9 | 1.2 | 0.4 | 1.9 | 2.6 | 20.2 | 12.3 | 7 | 3.4 | 18.5 | 12.5 | 15.1 | 19.1 | 50.9 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 10.9 | 2.1 | 16.5 | 0 | 0.3 | 0 | 3.1 | 4.2 | 7.5 | 13.3 | 9 | 16.2 | 29.3 | 109.8 | 106.2 | 17.8 | 14.7 | 9.5 | 2.9 | 7.4 | 4.7 | 5.4 | 5.4 | 17.5 | 210.7 | 12.6 | 117.1 | 0 | 129.3 | 130.2 | 84.9 | 12.8 | 10 | 18 | 9.6 |  |  | 14.5 |  | 7.88 |  |  | 6175.74 | 22.5336 | 5.571 | 6.15 | 9.2 | 26.9899 | 9.4884 | 11.7 | 8 | 99.6329
06/07/2025 | 10:00 | 33.4 | 652 | 216.2 |  |  | 11.8 | 89 |  |  | 146.6 | 146.9 | 145.9 | 237.7 | 112.4 | 69.2 | 0 | 4.2 |  |  |  |  | 136.2 | 8.6 | 4.8 |  | 6.88 | 10.85 | 64.89 |  |  |  |  | 42.5 | 108.7 |  |  |  | 6.4 | 0 | 42.4 | 31.4 | 27.9 | 17.9 | 17.9 | 73.5 | 174.5 | 174.9 | 179.2 | 43 | 5.8 | 1.5 | 34.4 | 28.3 | 2 | 0 | 30.8 |  |  | 62.2 |  |  | 46.2 |  |  |  | 17.9 | 171.7 | 171.1 | 172.1 | 256.4 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.3 | 126 | 67.1 | 66.1 | 67.1 | 0 |  |  |  | 147.7 | 149.4 | 150.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 1.1 | 72.8 | 63 | 18 | 0.1 | 10.8 | 10 | 1.2 | 0.4 | 1.9 | 2.5 | 20.3 | 12.4 | 7 | 3.3 | 18.5 | 12.5 | 14.8 | 29.2 | 62.4 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 15.2 | 2.1 | 16.6 | 0 | 0.3 | 0 | 3.2 | 4.3 | 7.5 | 13.1 | 11 | 16.6 | 29.1 | 108.5 | 103.9 | 19.6 | 14.2 | 9.5 | 2.9 | 7.4 | 4.6 | 5.2 | 5.2 | 18 | 212.4 | 14.1 | 116.7 | 0 | 129.4 | 126.9 | 85.3 | 14.3 | 10 | 17.9 | 9.7 |  |  | 14.6 |  | 8.02 |  |  | 6363.84 | 22.5525 | 5.583 | 6.16 | 9.2 | 26.8477 | 9.4885 | 11.8 | 8 | 99.6316
06/07/2025 | 10:30 | 27.9 | 643.3 | 214.9 |  |  | 11.7 | 92.3 |  |  | 131.1 | 130.9 | 131 | 228.7 | 109.1 | 67.6 | 0 | 4.2 |  |  |  |  | 133.3 | 8 | 4.7 |  | 6.88 | 10.87 | 64.34 |  |  |  |  | 41 | 108.7 |  |  |  | 6.4 | 0 | 41 | 64.3 | 26.4 | 17.6 | 17.9 | 70.8 | 166.5 | 166.7 | 174.5 | 42.9 | 5.8 | 1.4 | 31.6 | 28 | 2 | 0 | 28.1 |  |  | 60.5 |  |  | 45.3 |  |  |  | 17.5 | 178.2 | 176 | 200 | 272.3 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | 147.5 | 69.1 | 64.5 | 71.4 | 0 |  |  |  | 146.9 | 148.9 | 149.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 1.2 | 75.5 | 63.4 | 18.1 | 0.1 | 11 | 9.9 | 1.2 | 0.4 | 1.9 | 2.5 | 19.6 | 12.4 | 7.1 | 3.3 | 18.5 | 12.6 | 14.9 | 25.7 | 68.2 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 15.3 | 2.1 | 16.5 | 0 | 0.3 | 0 | 3.2 | 4 | 7.4 | 13 | 10.9 | 14.5 | 28.6 | 105.4 | 100.3 | 18.6 | 13.5 | 9.5 | 2.9 | 7.4 | 4.6 | 5.2 | 5.2 | 17.3 | 213.4 | 15.2 | 115.5 | 0 | 129.4 | 123.6 | 84.6 | 15.4 | 10 | 17.8 | 9.6 |  |  | 14.5 |  | 7.42 |  |  | 6351.11 | 22.5405 | 5.589 | 6.15 | 9.2 | 26.7068 | 9.4887 | 11.6 | 8 | 99.275
06/07/2025 | 11:00 | 32.5 | 652.2 | 216.9 |  |  | 50.2 | 89.9 |  |  | 125.9 | 125.8 | 125.7 | 216.8 | 110.3 | 67.4 | 0 | 4.3 |  |  |  |  | 138.4 | 7 | 4.9 |  | 6.85 | 10.85 | 64.79 |  |  |  |  | 42.2 | 108.4 |  |  |  | 6.4 | 0 | 41 | 69.5 | 26.2 | 17.6 | 17.9 | 74.2 | 155.7 | 156 | 169.5 | 40.4 | 5.8 | 1.5 | 31.1 | 28.4 | 2 | 0 | 61.2 |  |  | 61.8 |  |  | 45.3 |  |  |  | 18 | 178.2 | 179.6 | 200 | 275.6 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | 176.7 | 71.3 | 65.8 | 72.1 | 0 |  |  |  | 147.6 | 149.6 | 150.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 1.2 | 77.4 | 63.7 | 17.8 | 0.1 | 10.9 | 9.9 | 1.2 | 0.4 | 1.9 | 2.5 | 18.8 | 12.4 | 7.1 | 3.3 | 18.5 | 12.7 | 15 | 26.6 | 74.6 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 15.4 | 2.1 | 16.5 | 0 | 0.3 | 0 | 3.1 | 4.3 | 6.3 | 12.9 | 11.9 | 16.8 | 28.3 | 111.8 | 102.2 | 18.2 | 15 | 9.5 | 2.9 | 7.4 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 16.3 | 212.9 | 16.1 | 114.9 | 0 | 129.5 | 116 | 84.7 | 16.3 | 10 | 17.7 | 9.7 |  |  | 14.4 |  | 7.82 |  |  | 6452.11 | 22.8763 | 5.762 | 6.15 | 9.2 | 26.543 | 9.4891 | 11.6 | 16.2 | 107.8204
06/07/2025 | 11:30 | 36.8 | 648.3 | 215.2 |  |  | 50.2 | 89.8 |  |  | 115 | 115.4 | 114.8 | 220.2 | 110.1 | 65.1 | 0 | 4.3 |  |  |  |  | 137.4 | 6.9 | 6.1 |  | 6.87 | 10.9 | 64.96 |  |  |  |  | 42.6 | 107.9 |  |  |  | 6.4 | 0 | 41 | 70.9 | 28.1 | 17.6 | 17.9 | 74.1 | 158 | 158.4 | 165.2 | 43.2 | 5.8 | 1.5 | 22.8 | 28.6 | 2 | 0 | 45.7 |  |  | 62.3 |  |  | 45.1 |  |  |  | 17.9 | 177.9 | 175.8 | 200 | 273.8 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.4 | 167.9 | 83.2 | 66 | 68.3 | 0 |  |  |  | 147.4 | 149.5 | 150.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 1.3 | 82.9 | 63.7 | 16.7 | 0.1 | 10.8 | 9.8 | 4.3 | 0.4 | 1.9 | 2.5 | 20.5 | 12.3 | 8.2 | 3.3 | 18.5 | 12.8 | 15.2 | 26.8 | 74.3 | 4.5 | 1.4 | 1.1 | 2.9 | 15.6 | 2 | 16.5 | 0 | 0.3 | 0 | 3.1 | 4.2 | 6.2 | 12.9 | 10.3 | 22.4 | 28.2 | 110 | 99.5 | 17.6 | 10.3 | 9.1 | 2.9 | 6.9 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 17.6 | 213.9 | 16.5 | 115.2 | 0 | 128.2 | 120.1 | 85 | 16.8 | 10 | 17.7 | 9.4 |  |  | 14.5 |  | 8.19 |  |  | 6406.12 | 22.7293 | 5.769 | 6.15 | 9.2 | 26.4294 | 9.4886 | 11.6 | 16.1 | 107.4663
06/07/2025 | 12:00 | 29.5 | 646.3 | 215.1 |  |  | 49.3 | 88.9 |  |  | 118.5 | 118 | 118.5 | 217.5 | 108.9 | 65.5 | 0 | 4.3 |  |  |  |  | 138.1 | 7.2 | 6 |  | 6.89 | 10.87 | 64.22 |  |  |  |  | 42 | 108.3 |  |  |  | 6.4 | 0 | 41 | 70 | 27.8 | 18 | 17.9 | 74.2 | 142.5 | 142.8 | 170.5 | 59.2 | 5.7 | 1.2 | 25.9 | 27.9 | 2 | 0 | 56.9 |  |  | 61.3 |  |  | 45.1 |  |  |  | 34.5 | 177.4 | 175.5 | 200 | 274.6 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.4 | 143.8 | 82.2 | 65.4 | 66 | 0 |  |  |  | 147 | 149 | 149.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 1.3 | 85.5 | 64.5 | 17.2 | 0.1 | 10.8 | 9.9 | 4.1 | 0.4 | 1.9 | 2.5 | 20.2 | 12.4 | 8.5 | 3.3 | 18.5 | 12.8 | 15.5 | 25.5 | 70.6 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 15.6 | 2.1 | 16.5 | 0 | 0.3 | 0 | 3.1 | 4.2 | 6.1 | 13 | 11.2 | 26.3 | 28 | 104.8 | 94 | 15.6 | 13.2 | 9.1 | 2.9 | 6.8 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 17.4 | 215.5 | 16.6 | 115.9 | 0 | 127.8 | 120.8 | 85.3 | 17 | 10 | 17.8 | 9.6 |  |  | 14.6 |  | 7.78 |  |  | 6387.56 | 22.4754 | 5.603 | 6.15 | 9.2 | 26.2785 | 9.488 | 11.6 | 16 | 106.7949
06/07/2025 | 12:30 | 39.8 | 654.5 | 215.8 |  |  | 51.8 | 95.5 |  |  | 116.8 | 117.1 | 115.8 | 225.1 | 110.7 | 65 | 0 | 4.4 |  |  |  |  | 144.7 | 8 | 5.4 |  | 6.9 | 10.88 | 65.08 |  |  |  |  | 45 | 105.8 |  |  |  | 6.4 | 0 | 41 | 72 | 28.5 | 17.8 | 17.9 | 71.8 | 139.6 | 139.8 | 161.8 | 70.6 | 5.7 | 1.2 | 31.7 | 28.6 | 2 | 14.4 | 86.8 |  |  | 64.2 |  |  | 44.1 |  |  |  | 44.7 | 176.5 | 174.6 | 200 | 274.1 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.4 | 137.2 | 90 | 67.7 | 64.7 | 0 |  |  |  | 146.8 | 148.5 | 150 | [5 empty] | 0 | 0 | 1.3 | 93.4 | 65.1 | 18 | 0.2 | 10.8 | 10 | 4.1 | 0.4 | 2 | 2.5 | 20.8 | 12.3 | 8.5 | 3.2 | 18.5 | 12.9 | 15.5 | 25.9 | 71.5 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 15.2 | 2.2 | 16.5 | 0 | 0.3 | 0 | 3.1 | 4.6 | 5.8 | 13.4 | 14 | 27.5 | 28 | 97.4 | 90.9 | 14.9 | 9.5 | 9.1 | 2.9 | 6.7 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 17.1 | 217 | 16.7 | 117.3 | 0 | 127.8 | 116.4 | 86.1 | 16.9 | 10 | 17.9 | 9.7 |  |  | 14.7 |  | 8.02 |  |  | 6487.08 | 22.1232 | 5.748 | 6.16 | 9.2 | 26.1908 | 9.4879 | 11.7 | 16.1 | 106.7099
06/07/2025 | 13:00 | 26.6 | 647.5 | 215.6 |  |  | 49.5 | 88.4 |  |  | 145.5 | 145.1 | 145.7 | 240.9 | 110.4 | 66.9 | 0 | 4.3 |  |  |  |  | 134.3 | 7.2 | 5.1 |  | 6.89 | 10.84 | 64.7 |  |  |  |  | 64.1 | 104.5 |  |  |  | 6.4 | 0 | 41 | 74.8 | 26.2 | 17.9 | 17.9 | 73.1 | 119 | 119 | 152 | 65.8 | 5.8 | 1.2 | 33.9 | 27.7 | 2 | 13.7 | 103.8 |  |  | 61.3 |  |  | 44.6 |  |  |  | 43.2 | 176.7 | 175 | 200 | 273.7 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.4 | 110.6 | 87.6 | 65.5 | 64 | 0 |  |  |  | 146.7 | 149 | 149.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 1.2 | 89.2 | 65.6 | 17.8 | 0.1 | 10.8 | 10 | 4.1 | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 20.3 | 11.9 | 8.5 | 3.2 | 18.5 | 13 | 15.6 | 24.9 | 67.2 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 15.1 | 2.2 | 16.5 | 0 | 0.3 | 0 | 3.1 | 4 | 5.6 | 13.3 | 18.9 | 31.5 | 28.3 | 91.7 | 89.7 | 17.1 | 13.5 | 9.1 | 2.9 | 6.7 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 16.5 | 219.1 | 16.2 | 118.7 | 0 | 129.3 | 120.1 | 86.5 | 16.5 | 9.9 | 17.9 | 9.5 |  |  | 14.8 |  | 8 |  |  | 6499.83 | 21.8322 | 5.746 | 6.16 | 9.2 | 26.0088 | 10.5169 | 11.8 | 16 | 107.2639
06/07/2025 | 13:30 | 30.2 | 648.6 | 215.7 |  |  | 50.3 | 89.3 |  |  | 135.5 | 134.9 | 135.1 | 229.4 | 110.7 | 65.4 | 0 | 4.3 |  |  |  |  | 138.3 | 7.9 | 5.2 |  | 6.84 | 11.17 | 64.56 |  |  |  |  | 64.4 | 104.5 |  |  |  | 6.4 | 0 | 39.8 | 74.9 | 25.9 | 17.8 | 17.8 | 71.9 | 119.9 | 120 | 151.4 | 65.8 | 5.7 | 1.2 | 34.4 | 28.4 | 2 | 13.9 | 108.9 |  |  | 61.6 |  |  | 44.7 |  |  |  | 43.4 | 176.6 | 174.7 | 200 | 273 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.4 | 128.6 | 91.7 | 65.7 | 64 | 0 |  |  |  | 145.7 | 148.1 | 149.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 1.2 | 91.6 | 66 | 17.9 | 0.1 | 10.9 | 9.9 | 4.1 | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 20.2 | 11.9 | 8.4 | 3.2 | 18.5 | 13.1 | 15.7 | 22.7 | 60.3 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 15.7 | 2.2 | 16.5 | 0 | 0.3 | 0 | 3.1 | 4.2 | 6 | 12 | 26.3 | 37.1 | 28.5 | 87.4 | 82.7 | 13.8 | 11.3 | 9.1 | 2.9 | 6.7 | 5 | 5.5 | 5.5 | 16.3 | 220.5 | 15.6 | 119.8 | 0 | 129.5 | 117.6 | 86.9 | 15.7 | 10 | 18.3 | 9.3 |  |  | 14.7 |  | 7.77 |  |  | 6481.84 | 21.5851 | 5.229 | 6.16 | 9.2 | 25.9266 | 12.8045 | 11.7 | 16.1 | 108.7052
06/07/2025 | 14:00 | 22.7 | 645.6 | 215.1 |  |  | 49 | 86.7 |  |  | 126 | 125.9 | 126.3 | 229.7 | 110.2 | 65.5 | 0 | 4.2 |  |  |  |  | 136.1 | 7.5 | 5.1 |  | 6.87 | 12.29 | 64.81 |  |  |  |  | 63.4 | 104.1 |  |  |  | 6.4 | 0 | 38.3 | 70.4 | 26.5 | 17.8 | 17.8 | 71 | 141.7 | 141.8 | 163.6 | 65 | 5.7 | 1.2 | 29.4 | 27.9 | 2 | 13.7 | 75.8 |  |  | 60.1 |  |  | 45.5 |  |  |  | 42.9 | 178.3 | 176.1 | 200 | 272.3 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.4 | 117.1 | 84.9 | 64.9 | 63.5 | 0 |  |  |  | 147 | 149.1 | 149.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 1.1 | 92.5 | 65.8 | 17.5 | 0.1 | 10.8 | 9.8 | 4.1 | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 20 | 11.4 | 8.4 | 3.2 | 18.5 | 13.1 | 15.8 | 23.1 | 64 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 15.9 | 1.8 | 16.5 | 0 | 0.3 | 0 | 3.1 | 4.6 | 5.8 | 10 | 27.9 | 42.6 | 29.1 | 72.9 | 72.7 | 12 | 9.6 | 9.1 | 2.9 | 6.7 | 5 | 5.5 | 5.5 | 16.1 | 220.7 | 14.5 | 120.7 | 0 | 129.4 | 127.1 | 87.1 | 14.7 | 10 | 20 | 9.6 |  |  | 14.5 |  | 8.15 |  |  | 6422.82 | 21.6791 | 5.036 | 6.15 | 9.2 | 25.8586 | 18.8908 | 11.6 | 16.2 | 114.6144
06/07/2025 | 14:30 | 35.2 | 654.1 | 216.4 |  |  | 51.2 | 89.2 |  |  | 128.7 | 127.2 | 129 | 230.8 | 108.9 | 65 | 69.5 | 4.3 |  |  |  |  | 138.6 | 8.3 | 5.8 |  | 6.88 | 12.3 | 63.6 |  |  |  |  | 65.9 | 104.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 37.9 | 71.8 | 28 | 17.9 | 17.8 | 73.3 | 154.5 | 154.7 | 171.7 | 67.6 | 5.7 | 1.2 | 34.5 | 28.9 | 2 | 14.2 | 83.1 |  |  | 62.8 |  |  | 44.7 |  |  |  | 44 | 170.8 | 170.7 | 171.4 | 255.3 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.4 | 109 | 92.4 | 64.2 | 68.2 | 0 |  |  |  | 146.3 | 148.6 | 149.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 90 | 65.4 | 17.4 | 0.1 | 10.5 | 9.8 | 4.1 | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 20.8 | 11.3 | 8.4 | 3.3 | 18.5 | 13.1 | 15.8 | 28.1 | 73.4 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 15.6 | 2 | 16.5 | 0 | 0.3 | 0 | 3.1 | 4.6 | 5.4 | 10 | 27.5 | 38.6 | 29.3 | 66.2 | 73 | 10.4 | 7.5 | 9.1 | 2.9 | 6.7 | 5 | 5.5 | 5.5 | 14.6 | 219.6 | 13 | 121.9 | 0 | 129.5 | 120 | 87.6 | 13.3 | 10 | 20 | 9.5 |  |  | 14.5 |  | 8.17 |  |  | 6518.55 | 21.3926 | 5.043 | 6.15 | 9.2 | 25.8126 | 18.9301 | 11.7 | 16 | 114.2283
06/07/2025 | 15:00 | 19.2 | 641.7 | 214.9 |  |  | 48.1 | 83.4 |  |  | 112.5 | 111.3 | 111.7 | 212.4 | 166.8 | 80.6 | 130 | 4 |  |  |  |  | 130.2 | 7.3 | 6.1 |  | 6.87 | 12.54 | 63.75 |  |  |  |  | 62.6 | 100.6 |  |  |  | 6.4 | 0 | 39 | 50.7 | 24.7 | 17.8 | 17.8 | 70.2 | 165.2 | 165.4 | 177.2 | 64.1 | 5.7 | 1.2 | 14.8 | 27.9 | 2 | 13.5 | 36.6 |  |  | 26.8 |  |  | 45.3 |  |  |  | 42.2 | 177.7 | 176 | 200 | 273.7 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.4 | 43.8 | 74.3 | 61.5 | 66.7 | 0 |  |  |  | 146 | 145.7 | 149.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.9 | 87.4 | 64.1 | 18 | 0.3 | 10.5 | 9.8 | 4 | 0.4 | 2.2 | 2.5 | 19.8 | 11.2 | 8.4 | 3.3 | 18.5 | 12.8 | 15.5 | 26.7 | 73.3 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 15.1 | 2 | 16.5 | 0 | 0.3 | 0 | 3.1 | 4.2 | 5.8 | 10 | 26.5 | 32.4 | 28.9 | 66 | 59 | 13.6 | 8.7 | 9.1 | 2.8 | 6.7 | 5 | 5.5 | 5.5 | 13.4 | 215.7 | 11.4 | 121.3 | 0 | 129.2 | 115.5 | 87.1 | 11.5 | 10 | 20 | 9.5 |  |  | 14.6 |  | 7.62 |  |  | 6350.78 | 20.9562 | 5.039 | 6.15 | 9.2 | 25.6356 | 18.9318 | 11.6 | 16.2 | 113.7126
06/07/2025 | 15:30 | 30.6 | 651.2 | 216.5 |  |  | 50.5 | 89.3 |  |  | 119.8 | 121.9 | 121.2 | 217.9 | 217.4 | 110.6 | 307 | 4.3 |  |  |  |  | 140.9 | 7.5 | 6.2 |  | 6.88 | 12.52 | 63.82 |  |  |  |  | 64.9 | 100.9 |  |  |  | 6.4 | 0 | 38.9 | 53.8 | 24.5 | 17.8 | 17.8 | 75.3 | 180.8 | 181.1 | 188.2 | 65.6 | 5.8 | 1.2 | 34.5 | 28 | 2 | 13.9 | 45.6 |  |  | 42.3 |  |  | 45.2 |  |  |  | 43.9 | 130.5 | 130.4 | 132 | 218.3 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.4 | 93.4 | 87 | 63.9 | 68.3 | 0 |  |  |  | 103.9 | 103.6 | 122.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.8 | 84.9 | 61.3 | 17.9 | 0.4 | 10.5 | 9.9 | 4.1 | 0.4 | 2.2 | 2.5 | 20.6 | 11 | 8.4 | 3.3 | 18.5 | 12.1 | 14.6 | 20.6 | 62.1 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 13.9 | 2.1 | 11.2 | 0 | 0.3 | 0 | 3.1 | 4.7 | 6 | 10 | 27.6 | 29.2 | 27.6 | 51.5 | 57.2 | 10.5 | 5.9 | 9.1 | 2.8 | 6.7 | 5 | 5.5 | 5.5 | 14.8 | 205.9 | 9.4 | 116.7 | 0 | 128.6 | 125.2 | 83.7 | 9.5 | 10 | 20 | 9.4 |  |  | 14.4 |  | 7.65 |  |  | 6456.67 | 21.1788 | 5.041 | 6.15 | 9.2 | 25.6736 | 18.9332 | 11.6 | 15.9 | 113.6766
06/07/2025 | 16:00 | 24.3 | 642.8 | 214.6 |  |  | 50.1 | 84.8 |  |  | 111.9 | 111.8 | 112 | 211.9 | 142.4 | 90.4 | 356.5 | 4.2 |  |  |  |  | 136.7 | 7 | 5.3 |  | 6.88 | 12.82 | 64.77 |  |  |  |  | 63.3 | 102.6 |  |  |  | 6.4 | 0 | 35.7 | 52.9 | 25.1 | 17.8 | 17.7 | 72.6 | 179.5 | 180.8 | 188.2 | 80 | 5.7 | 1.2 | 20.8 | 27.7 | 2 | 13.8 | 38.9 |  |  | 40.8 |  |  | 45.4 |  |  |  | 58.1 | 145.7 | 145.7 | 145.5 | 234 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.2 | 40.1 | 75.8 | 62.6 | 69.8 | 0 |  |  |  | 102.4 | 101.5 | 121.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.6 | 88.7 | 47.8 | 18 | 0.2 | 10.4 | 9.9 | 4.1 | 0.4 | 2.2 | 2.5 | 20 | 10.8 | 8.4 | 3.3 | 18.5 | 10 | 12 | 21.2 | 63.3 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 10.3 | 2.1 | 11.1 | 0 | 0.3 | 0 | 3.1 | 4.9 | 5.8 | 10 | 28.2 | 30.2 | 20.4 | 69.4 | 58.4 | 10.6 | 8.2 | 9.1 | 2.8 | 6.7 | 5 | 5.5 | 5.5 | 17.6 | 183.2 | 7 | 87 | 0 | 129.8 | 127.9 | 73.9 | 7.2 | 10 | 20 | 9.7 |  |  | 14.5 |  | 8.5 |  |  | 6280.97 | 20.9722 | 5.044 | 6.15 | 9.2 | 25.7478 | 18.9345 | 11.6 | 15.9 | 113.5485
06/07/2025 | 16:30 | 98.8 | 644.8 | 214.9 |  |  | 49.7 | 80.5 |  |  | 126.5 | 126.7 | 126.5 | 227.8 | 110.5 | 67.3 | 358.8 | 4.3 |  |  |  |  | 133 | 7 | 5.3 |  | 6.88 | 12.74 | 64.34 |  |  |  |  | 63.8 | 103.2 |  |  |  | 6.4 | 0 | 36.8 | 53.4 | 24.5 | 17.8 | 17.8 | 70.8 | 181 | 181.5 | 184.3 | 77.3 | 5.7 | 1.2 | 33.6 | 27.6 | 2 | 13.8 | 40.7 |  |  | 41.2 |  |  | 45.6 |  |  |  | 58.3 | 177.8 | 175.9 | 200 | 270.6 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.2 | 119.8 | 84.7 | 63 | 70 | 0 |  |  |  | 103.1 | 101.7 | 122.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.3 | 87.3 | 24.1 | 18.1 | 0.2 | 10.4 | 10 | 4.1 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 20.2 | 10.8 | 8.4 | 3.4 | 18.5 | 4.4 | 5.1 | 21.7 | 64.3 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 3.5 | 2.1 | 11.7 | 0 | 0.3 | 0 | 3 | 5 | 6.1 | 10.1 | 27.5 | 32.8 | 10.9 | 58.6 | 57.4 | 9.6 | 8.6 | 9.1 | 2.8 | 6.7 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | 17.2 | 107.6 | 4.5 | 45.7 | 0 | 127.9 | 123.8 | 42.5 | 4.7 | 10 | 20.2 | 9.5 |  |  | 14.6 |  | 7.35 |  |  | 6389.41 | 20.8764 | 7.57 | 6.15 | 9.2 | 25.7606 | 18.9352 | 11.6 | 16.2 | 116.2921
06/07/2025 | 17:00 | 141.3 | 651.2 | 216.3 |  |  | 50.2 | 83.5 |  |  | 153.3 | 153.5 | 152.6 | 249.7 | 193.4 | 91.8 | 558.4 | 4.3 |  |  |  |  | 133.7 | 7.5 | 5.4 |  | 6.91 | 12.57 | 63.44 |  |  |  |  | 64.8 | 103.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 37 | 53.7 | 25.3 | 18 | 17.7 | 71.2 | 182.6 | 183.1 | 184 | 82.7 | 5.7 | 1.2 | 34.3 | 28 | 2 | 14 | 43.9 |  |  | 42.1 |  |  | 45.7 |  |  |  | 66.3 | 170.3 | 170 | 170.6 | 256.2 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.2 | 44.5 | 90.4 | 63.5 | 70.1 | 0 |  |  |  | 119.9 | 120 | 126.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 72 | 6.5 | 17.2 | 0.1 | 10.4 | 9.9 | 4 | 0.4 | 0 | 2.5 | 20.5 | 10.8 | 7.2 | 3.4 | 18.5 | 0.4 | 0.3 | 22.2 | 65.2 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.1 | 11.5 | 0 | 0.3 | 0 | 3 | 5 | 7 | 10 | 26.2 | 36.9 | 2.3 | 63.7 | 63 | 8.6 | 6.8 | 9.1 | 2.8 | 6.7 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | 15.6 | 28.3 | 1.8 | 9.3 | 0 | 128.7 | 113.2 | 10.4 | 2.1 | 10 | 20 | 8.8 |  |  | 14.4 |  | 7.3 |  |  | 6578.72 | 20.7694 | 7.916 | 6.16 | 9.2 | 25.9018 | 18.9359 | 11.6 | 16.1 | 116.5831
06/07/2025 | 17:30 | 144.3 | 651.1 | 215.9 |  |  | 60.8 | 86.3 |  |  | 148.2 | 149.2 | 150.2 | 243.5 | 214.8 | 111.1 | 562 | 4.3 |  |  |  |  | 135.8 | 7.6 | 5.5 |  | 6.88 | 12.54 | 65.01 |  |  |  |  | 99.1 | 103.7 |  |  |  | 6.4 | 0 | 37 | 54.4 | 23.6 | 18 | 17.8 | 72.5 | 185.3 | 185.6 | 184.2 | 83.7 | 5.7 | 1.2 | 29.9 | 28.6 | 2 | 14.2 | 57.2 |  |  | 86.4 |  |  | 45.8 |  |  |  | 66.5 | 162.4 | 162.4 | 163 | 255.1 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.2 | 45.6 | 87.3 | 63.7 | 70.1 | 0 |  |  |  | 145.7 | 148.4 | 149.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 56.6 | 0 | 18.1 | 0.1 | 10 | 9.9 | 4.2 | 0.4 | 0 | 2.5 | 20.6 | 10.8 | 7.2 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 22.6 | 65.4 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.1 | 11.5 | 0 | 0.3 | 0 | 3 | 5.1 | 7.1 | 10 | 22.4 | 40.5 | 0 | 62 | 69.3 | 6.9 | 7.8 | 9.1 | 2.8 | 7.1 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 16.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 129.3 | 111.2 | 0 | 0.1 | 10 | 20.1 | 9.5 |  |  | 14.4 |  | 8.63 |  |  | 6701.76 | 20.4829 | 7.984 | 6.16 | 9.2 | 26.0714 | 18.9359 | 11.7 | 16 | 116.5343
06/07/2025 | 18:00 | 142.2 | 646.7 | 214.7 |  |  | 90.3 | 85.3 |  |  | 138.2 | 138.2 | 138.9 | 236.8 | 214.4 | 111.3 | 552.2 | 4.3 |  |  |  |  | 136.6 | 7.1 | 5.3 |  | 6.9 | 12.57 | 63.26 |  |  |  |  | 97.9 | 104 |  |  |  | 6.5 | 148.4 | 36.7 | 53.7 | 23.6 | 18 | 17.8 | 71.9 | 182.7 | 183 | 183.8 | 84.4 | 5.8 | 1.2 | 33.8 | 28.1 | 2 | 13.9 | 64.6 |  |  | 85.6 |  |  | 46.2 |  |  |  | 66.3 | 177.7 | 176 | 200 | 273.2 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.2 | 167.3 | 91 | 63.2 | 70.1 | 0 |  |  |  | 146.5 | 148.9 | 149.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 60.7 | 0 | 17.4 | 0 | 10.3 | 9.9 | 5.5 | 0.4 | 2.8 | 2.5 | 20.2 | 10.8 | 7.3 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 23.1 | 64.9 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2 | 19.8 | 0 | 0.3 | 0 | 3.1 | 5 | 6.9 | 9.9 | 21.2 | 39.4 | 0 | 54.7 | 61.6 | 9 | 5.6 | 9.1 | 2.8 | 7.6 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.3 | 99.7 | 0 | 0 | 10 | 19.9 | 9.4 |  |  | 14.4 |  | 8.73 |  |  | 7013.76 | 20.9779 | 8.043 | 6.16 | 9.2 | 26.2418 | 18.936 | 11.7 | 16.1 | 117.3587
06/07/2025 | 18:30 | 143.9 | 649.7 | 215.7 |  |  | 91.2 | 81.4 |  |  | 147.9 | 147.5 | 149 | 234.6 | 213.2 | 110.7 | 562 | 4.3 |  |  |  |  | 135.3 | 7.5 | 5.9 |  | 6.9 | 12.55 | 69.68 |  |  |  |  | 98.7 | 103.9 |  |  |  | 6.5 | 147.5 | 34.1 | 54.1 | 20.6 | 18 | 17.9 | 72.1 | 184.1 | 184.3 | 184.5 | 84 | 5.7 | 1.2 | 35 | 28.4 | 2 | 14.3 | 173 |  |  | 85.9 |  |  | 46.5 |  |  |  | 64.7 | 176.7 | 175 | 200 | 273.8 | [5 empty] | 50.6 |  |  | 1.2 | 215 | 86.7 | 63.4 | 70 | 0 |  |  |  | 145.8 | 148.3 | 148.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 0 | 16.8 | 0 | 10.4 | 9.9 | 5.4 | 0.4 | 2.8 | 2.6 | 20.5 | 10.8 | 7.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 23.5 | 64.4 | 4.5 | 1.8 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.1 | 20.2 | 0 | 0.3 | 0 | 3.1 | 5 | 7 | 10 | 20.2 | 34.9 | 0 | 45.3 | 50.4 | 4.2 | 4.8 | 9.1 | 2.8 | 7.7 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.7 | 77.3 | 0 | 0 | 10 | 20.2 | 9.4 |  |  | 14.8 |  | 8.57 |  |  | 7168.1 | 20.8575 | 7.984 | 6.156 | 9.2 | 26.4235 | 18.9347 | 11.7 | 16 | 117.2557
06/07/2025 | 19:00 | 145.2 | 648.4 | 215.6 |  |  | 91.1 | 81.9 |  |  | 131.8 | 131.7 | 132.3 | 242.9 | 213.5 | 112 | 551.8 | 4.3 |  |  |  |  | 136.8 | 7.6 | 5.8 |  | 6.87 | 12.72 | 122.16 |  |  |  |  | 98.9 | 102.6 |  |  |  | 6.4 | 229 | 34 | 53.8 | 24.4 | 17.8 | 17.9 | 68.9 | 184.2 | 184.6 | 182.6 | 86.3 | 5.7 | 1.2 | 34.8 | 28 | 2 | 26.4 | 172.9 |  |  | 86.3 |  |  | 46.9 |  |  |  | 65.6 | 177.4 | 175.5 | 200 | 274.7 | [5 empty] | 50.7 |  |  | 1.2 | 180.1 | 79.5 | 63.5 | 70 | 0 |  |  |  | 146.4 | 148.6 | 149.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 0 | 14 | 0 | 10.3 | 10 | 5.4 | 0.4 | 2.9 | 2.6 | 20.5 | 10.8 | 7.3 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 23.9 | 64 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.1 | 20.2 | 0 | 0.3 | 0 | 3.1 | 5.1 | 7 | 10 | 18 | 41.1 | 0 | 42.3 | 51.7 | 3.8 | 2.9 | 9.1 | 2.8 | 7.7 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 59.2 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10.2 |  |  | 14.5 |  | 8.43 |  |  | 7197.48 | 20.3614 | 7.969 | 6.158 | 9.2 | 26.5938 | 18.9324 | 11.6 | 16.1 | 116.9146
06/07/2025 | 19:30 | 135.8 | 644.6 | 215.3 |  |  | 89 | 79.6 |  |  | 188.2 | 187.4 | 187.7 | 269.3 | 215.7 | 112.1 | 557.9 | 4.2 |  |  |  |  | 127 | 7.6 | 5.8 |  | 6.89 | 14.14 | 121.16 |  |  |  |  | 97.3 | 103.9 |  |  |  | 6.4 | 226.2 | 35.9 | 52.5 | 22.7 | 17.8 | 17.7 | 68.5 | 179.5 | 180.3 | 184.4 | 84 | 5.8 | 1.2 | 24.5 | 26.7 | 2 | 26 | 112.6 |  |  | 84.1 |  |  | 46.9 |  |  |  | 65.1 | 178.1 | 176.2 | 200 | 274.4 | [5 empty] | 49.5 |  |  | 1.2 | 222.5 | 84.7 | 62.2 | 69.5 | 0 |  |  |  | 146.5 | 149.1 | 149.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 56.4 | 0 | 15.4 | 0 | 10.2 | 10 | 5.3 | 0.4 | 2.9 | 2.6 | 20 | 10.8 | 7.3 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 24.4 | 64.1 | 4.5 | 1.8 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.1 | 20.2 | 1.4 | 0.3 | 0 | 3.1 | 4.8 | 6.9 | 10.1 | 15.4 | 44.7 | 0 | 41.7 | 57.5 | 4.9 | 2.7 | 9.1 | 2.8 | 7.7 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 47.8 | 0 | 0 | 10 | 20.2 | 10.1 |  |  | 14.5 |  | 8.4 |  |  | 7309.79 | 20.4931 | 7.974 | 6.158 | 9.2 | 26.7118 | 18.9312 | 11.7 | 16.1 | 117.2681
06/07/2025 | 20:00 | 135.5 | 640.8 | 213.4 |  |  | 87.9 | 81.5 |  |  | 165.8 | 166.5 | 165.7 | 269.7 | 216.3 | 112.1 | 545.4 | 4.1 |  |  |  |  | 131 | 6.8 | 5.1 |  | 6.86 | 13.96 | 121.76 |  |  |  |  | 96.9 | 103 |  |  |  | 6.4 | 374.4 | 36 | 52.3 | 22.4 | 17.8 | 17.7 | 66.6 | 179 | 179.3 | 183.3 | 81.3 | 5.8 | 1.2 | 30 | 26.1 | 2 | 25.4 | 157.7 |  |  | 84.4 |  |  | 47.1 |  |  |  | 64 | 178.7 | 176.7 | 200 | 274.7 | [5 empty] | 49.6 |  |  | 1.2 | 224.8 | 56.7 | 61.9 | 69.3 | 0 |  |  |  | 147.4 | 149.8 | 150.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 15.8 | 0 | 10.2 | 9.9 | 5.4 | 0.4 | 3 | 2.6 | 20 | 10.6 | 7.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 24.8 | 64.6 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.1 | 20.2 | 1.4 | 0.3 | 0 | 2.7 | 4.7 | 6.8 | 10 | 13.5 | 33.6 | 0 | 43.3 | 60.7 | 3.7 | 2.9 | 9.1 | 2.8 | 7.7 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5 | 43.9 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10.2 |  |  | 14.4 |  | 8.05 |  |  | 7371.63 | 20.5846 | 7.977 | 6.158 | 9.2 | 26.7899 | 18.9298 | 11.7 | 16.1 | 117.4393
06/07/2025 | 20:30 | 141.3 | 653.7 | 216.8 |  |  | 90.7 | 83.3 |  |  | 148.8 | 150 | 150 | 249.7 | 215.1 | 111.9 | 562.8 | 4.3 |  |  |  |  | 132.1 | 7.8 | 5.3 |  | 6.89 | 14.12 | 121.15 |  |  |  |  | 99.4 | 103.8 |  |  |  | 6.4 | 296.1 | 35.9 | 53.8 | 24.3 | 17.8 | 17.7 | 71.1 | 183.7 | 184.4 | 183.8 | 83.9 | 5.8 | 1.2 | 34.6 | 27 | 2 | 26.5 | 149.4 |  |  | 86.1 |  |  | 47.4 |  |  |  | 65.9 | 177.5 | 175.9 | 200 | 274 | [5 empty] | 50.7 |  |  | 1.2 | 240.4 | 67 | 63.9 | 70.1 | 0 |  |  |  | 146.8 | 149.1 | 149.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 16.4 | 0 | 10.2 | 9.9 | 5.5 | 0.4 | 2.7 | 2.6 | 20.6 | 10.4 | 7.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 25.1 | 64.9 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.1 | 20.2 | 1.4 | 0.3 | 3.5 | 2.3 | 5.2 | 7.1 | 10 | 11.9 | 33.8 | 0 | 57.8 | 58.7 | 6.1 | 5.1 | 9.1 | 2.8 | 7.7 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6 | 50.9 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10.5 |  |  | 14.6 |  | 8.13 |  |  | 7345.69 | 20.5514 | 7.982 | 6.156 | 9.2 | 26.8603 | 18.9287 | 11.8 | 16 | 117.4784
06/07/2025 | 21:00 | 141.3 | 650.9 | 216.4 |  |  | 90.5 | 82.8 |  |  | 150.2 | 149.6 | 150.2 | 240.5 | 216.6 | 112.2 | 563.8 | 4.3 |  |  |  |  | 133.3 | 7.6 | 5.3 |  | 6.87 | 14.15 | 121.17 |  |  |  |  | 98.7 | 103.4 |  |  |  | 6.4 | 295.3 | 34 | 75.2 | 23.1 | 18 | 17.7 | 70 | 184.1 | 184.3 | 184.2 | 84.3 | 5.7 | 1.2 | 28.2 | 26.8 | 2 | 26.9 | 149.8 |  |  | 85.7 |  |  | 46.8 |  |  |  | 65.6 | 177.7 | 175.9 | 200 | 275.3 | [5 empty] | 50.5 |  |  | 1.2 | 180.6 | 71.1 | 64.5 | 69.9 | 14.9 |  |  |  | 146.5 | 148.9 | 149.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | 14.3 | 0 | 10.1 | 9.9 | 5.4 | 0.4 | 2.7 | 2.6 | 20.5 | 10.4 | 7.3 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 25.4 | 65 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2 | 20.2 | 1.4 | 0.3 | 3.5 | 2.6 | 5 | 7.1 | 10 | 10.1 | 43.2 | 0 | 58.4 | 63.8 | 5 | 4.5 | 9.1 | 2.8 | 7.3 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7 | 55.1 | 0 | 0 | 10 | 20 | 9.8 |  |  | 14.5 |  | 7.79 |  |  | 7322.88 | 20.7021 | 7.984 | 6.156 | 9.2 | 26.91 | 18.9276 | 11.6 | 16.2 | 117.6796
06/07/2025 | 21:30 | 140.3 | 644 | 214 |  |  | 89.9 | 82.1 |  |  | 134.7 | 134.7 | 135.3 | 233.1 | 216.3 | 111.7 | 553.8 | 4.3 |  |  |  |  | 133 | 7.1 | 5.1 |  | 6.89 | 14.13 | 85.02 |  |  |  |  | 60 | 102.8 |  |  |  | 6.4 | 293.4 | 35.2 | 75.1 | 24.7 | 17.8 | 17.7 | 69.8 | 181.8 | 182.4 | 183 | 84 | 5.7 | 1.2 | 18.8 | 26.5 | 2 | 25.5 | 146.6 |  |  | 85.4 |  |  | 47.2 |  |  |  | 65.4 | 178.2 | 176.3 | 200 | 275.3 | [5 empty] | 49.9 |  |  | 1.2 | 153.3 | 85.9 | 64 | 72.1 | 14.8 |  |  |  | 146.7 | 149.2 | 150.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 15.4 | 0 | 10.2 | 9.9 | 5.5 | 0.4 | 2.7 | 2.6 | 20.3 | 10.4 | 8.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 25.4 | 64.3 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2 | 20.2 | 1.4 | 0.3 | 7.2 | 3.4 | 5 | 6.9 | 10 | 8.5 | 25 | 0 | 59.1 | 60.2 | 6.1 | 4.9 | 9.1 | 2.8 | 7.3 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.1 | 58.9 | 0 | 0 | 10 | 20 | 9 |  |  | 14.6 |  | 7.82 |  |  | 7131.06 | 21.8108 | 7.981 | 6.156 | 9.2 | 26.9653 | 18.9268 | 11.7 | 16.2 | 118.9399
06/07/2025 | 22:00 | 135.2 | 644.4 | 214.1 |  |  | 89.2 | 81.3 |  |  | 162.6 | 163.6 | 162.8 | 264.2 | 215.1 | 111.7 | 554.5 | 4.2 |  |  |  |  | 128.6 | 7 | 5.4 |  | 6.87 | 14.42 | 84.49 |  |  |  |  | 59.6 | 103.4 |  |  |  | 6.4 | 146.7 | 36.2 | 74.6 | 24.6 | 17.9 | 17.7 | 65.2 | 180.5 | 181.1 | 183.9 | 83.1 | 5.6 | 1.2 | 25.7 | 26.2 | 2 | 25.4 | 88.4 |  |  | 85.1 |  |  | 47.3 |  |  |  | 64.8 | 179.1 | 176.6 | 200 | 275 | [5 empty] | 49.6 |  |  | 1.2 | 147.1 | 73.5 | 63.8 | 72 | 14.7 |  |  |  | 147.2 | 149.5 | 150.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 13.2 | 0 | 10.1 | 9.9 | 5.4 | 0.4 | 2.7 | 2.6 | 20.1 | 10.4 | 8.3 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 25.3 | 63 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2 | 20.2 | 1.4 | 0.3 | 7.4 | 3.6 | 4.7 | 6.9 | 10 | 11.8 | 17.2 | 0 | 49.7 | 44.2 | 4.2 | 2.8 | 9.1 | 2.8 | 7.2 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.1 | 60.5 | 0 | 0 | 10 | 20.2 | 9.5 |  |  | 14.5 |  | 7.8 |  |  | 6969.88 | 23.0903 | 7.982 | 6.156 | 9.2 | 27.019 | 18.9251 | 11.7 | 16.1 | 120.1724
06/07/2025 | 22:30 | 142.5 | 649.8 | 215.9 |  |  | 61.1 | 80.6 |  |  | 117.2 | 117.4 | 117.6 | 220.8 | 217.1 | 111.6 | 556.3 | 4.3 |  |  |  |  | 130.3 | 7.7 | 5.6 |  | 6.91 | 14.38 | 84.28 |  |  |  |  | 61.5 | 103.1 |  |  |  | 6.4 | 149.5 | 37.9 | 75.9 | 29.5 | 17.8 | 17.7 | 70 | 185.2 | 185.7 | 183.9 | 85.1 | 5.6 | 1.2 | 27.8 | 27.1 | 2 | 26.2 | 81.3 |  |  | 86.1 |  |  | 47 |  |  |  | 65.8 | 177.7 | 175.5 | 200 | 275.2 | [5 empty] | 32 |  |  | 1.2 | 201.3 | 74.1 | 64.8 | 69.1 | 15.1 |  |  |  | 146.6 | 149.1 | 149.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 14.1 | 0 | 10.2 | 10 | 4.8 | 0.4 | 2.7 | 2.6 | 8.7 | 10.4 | 8.3 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 25 | 61.8 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2 | 20.2 | 1.3 | 0.3 | 7.6 | 3.6 | 5.1 | 7.1 | 10 | 13.3 | 10 | 0 | 38.9 | 31.3 | 5.9 | 3.4 | 9.1 | 2.8 | 7.3 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 41.6 | 43.8 | 0 | 0 | 10 | 20 | 9.7 |  |  | 14.5 |  | 8.42 |  |  | 6754.29 | 21.8848 | 7.981 | 6.156 | 9.2 | 27.0274 | 18.9243 | 11.6 | 16.1 | 118.8735
06/07/2025 | 23:00 | 88.7 | 643 | 213.8 |  |  | 59.8 | 80.1 |  |  | 130.3 | 129.7 | 130.3 | 231.4 | 216.2 | 110.9 | 549.3 | 4.2 |  |  |  |  | 125.2 | 7 | 5.4 |  | 6.92 | 14.38 | 85.3 |  |  |  |  | 59.5 | 104.6 |  |  |  | 6.4 | 146.9 | 42.2 | 74.8 | 29 | 17.8 | 17.7 | 67.2 | 181.3 | 181.6 | 183.9 | 82.7 | 5.4 | 1.2 | 29.8 | 26.6 | 2 | 25.8 | 63 |  |  | 85 |  |  | 47.1 |  |  |  | 65.1 | 178 | 176.2 | 200 | 275.6 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.2 | 188.1 | 73.6 | 64.9 | 62.1 | 29.7 |  |  |  | 147 | 149.5 | 149.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 15.6 | 0 | 10.1 | 9.9 | 4.8 | 0.4 | 2.7 | 2.6 | 19.7 | 10.5 | 8.3 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 24.8 | 60.7 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2 | 20.2 | 1.3 | 0.3 | 7.6 | 3.6 | 5 | 6.8 | 10 | 15.7 | 3.8 | 0 | 24.3 | 30.9 | 3.5 | 2.8 | 9.1 | 2.8 | 7.6 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 24.5 | 27.8 | 0 | 0 | 10 | 20.2 | 9.7 |  |  | 14.4 |  | 6.55 |  |  | 6605.85 | 21.5585 | 7.984 | 6.156 | 9.2 | 26.913 | 18.9237 | 11.6 | 16.1 | 118.4352
06/07/2025 | 23:30 | 90.2 | 649.8 | 215.8 |  |  | 60.3 | 82.5 |  |  | 115.7 | 112.8 | 114.7 | 210.1 | 216.4 | 111 | 559.8 | 4.3 |  |  |  |  | 132.7 | 7.6 | 5.6 |  | 6.87 | 14.4 | 84.38 |  |  |  |  | 60.7 | 103.4 |  |  |  | 6.4 | 148.6 | 39.9 | 75.2 | 25.6 | 17.8 | 17.7 | 69.6 | 182.8 | 183.4 | 184.2 | 83.2 | 5.4 | 1.2 | 23.5 | 26.8 | 2 | 0 | 41.7 |  |  | 85.5 |  |  | 46.9 |  |  |  | 65.4 | 178.2 | 176.3 | 200 | 275.2 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.2 | 174.2 | 67.9 | 65.3 | 62 | 29.5 |  |  |  | 147.1 | 149.6 | 149.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 17.3 | 0 | 10.1 | 9.9 | 4.7 | 0.4 | 2.7 | 2.6 | 8.3 | 10.5 | 8.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 24.5 | 59.3 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2 | 20.2 | 1.2 | 0.3 | 7.5 | 3.6 | 5 | 7.1 | 10 | 15.7 | 3.2 | 0 | 23.8 | 23.1 | 2 | 2.1 | 9.1 | 2.8 | 7.6 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 19.1 | 25.1 | 0 | 0 | 10 | 20 | 9.5 |  |  | 14.5 |  | 8.36 |  |  | 6478.11 | 21.4874 | 7.983 | 6.154 | 9.2 | 27.0487 | 18.9232 | 11.5 | 16 | 118.2963
07/07/2025 | 00:00 | 90 | 647 | 215.8 |  |  | 59.9 | 82.3 |  |  | 109.7 | 110.2 | 110.9 | 224.2 | 217.7 | 111.2 | 553.2 | 4.3 |  |  |  |  | 131.5 | 7.2 | 5.5 |  | 6.88 | 12.24 | 83.45 |  |  |  |  | 60.5 | 103 |  |  |  | 6.4 | 0 | 38 | 75.1 | 26.4 | 17.8 | 17.6 | 70.2 | 182.6 | 182.8 | 183.4 | 83.1 | 5.4 | 1.2 | 22.7 | 26.9 | 2 | 0 | 42.8 |  |  | 40.2 |  |  | 47.2 |  |  |  | 65.3 | 178.3 | 176.3 | 200 | 275.8 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.2 | 112.5 | 66.5 | 65.2 | 64.1 | 29.3 |  |  |  | 147.1 | 149.6 | 150 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 17.9 | 0 | 10.1 | 9.9 | 4.8 | 0.4 | 2.8 | 2.6 | 8.3 | 10.5 | 8.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 24.1 | 57.4 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2 | 15.3 | 1.2 | 0.3 | 7.2 | 3.6 | 5 | 7 | 10 | 15.5 | 3.6 | 0 | 22.6 | 20.5 | 2.8 | 3.2 | 9.1 | 2.8 | 7.5 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 18.7 | 22.4 | 0 | 0 | 10 | 20.1 | 9.4 |  |  | 14.6 |  | 8.04 |  |  | 6193.11 | 21.5393 | 7.215 | 6.15 | 9.2 | 27.0727 | 18.9226 | 11.7 | 16.1 | 117.8995
EJEC |  | 1902.5 | 15072.3 | 5037.95 | 0 | 0 | 1103.85 | 2028 | 0 | 0 | 3439.75 | 3464.05 | 3465.9 | 5779.4 | 4487.05 | 2380.15 | 7140.65 | 102.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3238.9 | 176.8 | 131.5 | 0 | 164.905 | 289.015 | 1774.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1496.6 | 2493.65 | 0 | 0 | 0 | 153.8 | 1374.25 | 938.95 | 1501.45 | 630.75 | 429.2 | 427.65 | 1716.15 | 4123.85 | 4134.25 | 4283.65 | 1606.1 | 137.7 | 31.85 | 643.55 | 666.4 | 48 | 207.7 | 1678.35 | 0 | 0 | 1309.7 | 0 | 0 | 1111.85 | 0 | 0 | 0 | 1085.85 | 4183.4 | 4144.55 | 4627.6 | 6466.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.55 | 0 | 0 | 29.65 | 2857.25 | 1845.5 | 1538.65 | 1613.3 | 183.15 | 0 | 0 | 0 | 3370.45 | 3414.1 | 3495.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.55 | 165.75 | 8.6 | 1310.25 | 571.15 | 400.4 | 1.3 | 253.6 | 238 | 82.2 | 9.6 | 53.2 | 61.55 | 467.45 | 274.55 | 188.05 | 80.75 | 444 | 120.2 | 143.45 | 485.2 | 1295 | 108 | 52 | 26.4 | 69.6 | 110.55 | 49.5 | 343.65 | 15.55 | 7.2 | 77.8 | 65.1 | 113.3 | 161.6 | 282.55 | 429.25 | 532.75 | 252.75 | 1390.2 | 1479.6 | 199.5 | 145.6 | 223.7 | 68.7 | 172.65 | 117.25 | 129.6 | 129.7 | 334.15 | 1948.7 | 116.7 | 1055.7 | 2.7 | 1879.9 | 1703.7 | 784.05 | 118.6 | 239.95 | 451.9 | 228.9 | 0 | 0 | 314.4 | 0 | 190.76 | 0 | 0 | 154524.975 | 527.0854 | 119.2425 | 147.635 | 220.8 | 640.0394 | 403.906 | 279.5 | 365.4 | 2703.6083

## REACTIVA
domingo, 6 de Julio del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [164 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 202 | 58487 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
06/07/2025 | 00:30 | -2.5 | 53.8 | 26.3 |  |  | -14.2 | -8.8 |  |  | -4.3 | -0.7 | -1.8 | 28.5 | -11.6 | -2.7 | 50.4 | 0.1 |  |  |  |  | 3.5 | 0.7 |  | -3.32 | 2.29 | 9.1 |  |  |  |  | -3.1 | -3.8 |  |  |  | -1.1 | -29.8 | 0.6 | 11.9 | 5.7 | 1.2 | 2.5 | 1.1 | 11.7 | -21.1 | -49.9 | -7.2 | -1.5 | 0.6 | -2.6 | -2.5 | 0.5 | 0 | 0.5 |  |  | -1.4 |  |  | 0 |  |  |  | -9.3 | -19.5 | -20.6 | 0 | 24.3 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.5 | 10.2 | 16.9 | 1.5 | 3.6 | -0.1 |  |  |  | -2.2 | 0.2 | -36.9 | [5 empty] | -10.3 | -9.7 |  | -5.2 | 0 |  |  | 0.8 | 0 | -0.2 |  | -0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.3 | 12.2 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0.2 |  |  | -2.7 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 4 | 0 | -2 | -2.7 |  | 0 | 1.7 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 3 |  |  | 0.8 |  | 2.86 |  |  | 13.53 | 1.8224 | 0.157 | 1.61 | 1.2 | 0.33396 | 0.30144 | -0.9 | 0.2 | 4.7248
06/07/2025 | 01:00 | -1.9 | 37.2 | 23.1 |  |  | -13.6 | -10.6 |  |  | -8.2 | -2.8 | -5.4 | 23.3 | -3.4 | -3.5 | 60.2 | 0.1 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  | -3.35 | 2.1 | 8.6 |  |  |  |  | -3.7 | -5.1 |  |  |  | -1.1 | 0 | 0.2 | 11.9 | 5.6 | 1.2 | 2.5 | -0.2 | 13.9 | -19.1 | -48.1 | -10.6 | -1.7 | 0.6 | -3.3 | -2.8 | 0.5 | 0 | 0.4 |  |  | -1.4 |  |  | -0.4 |  |  |  | -13.2 | -20.2 | -21.3 | 0 | 23.3 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.5 | 10.3 | 16.1 | 1 | 3.6 | -0.2 |  |  |  | -2.8 | -0.3 | -38.3 | [5 empty] | -15.9 | -12.2 |  | -5.2 | 0 |  |  | 0.8 | 0 | -0.3 |  | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.9 | 10.7 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | -0.2 | 0.2 |  |  | -2.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.8 | 4 | 0 | -3.5 | -3.5 |  | 0 | 1.7 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.7 |  |  | 1.9 |  | 2.91 |  |  | -3.94 | 1.748 | -0.407 | 1.48 | 1.2 | 0.32444 | 0.30713 | -1 | 0.4 | 4.0526
06/07/2025 | 01:30 | -1.6 | 43.5 | 25.1 |  |  | -12.4 | 9.8 |  |  | -8.3 | -6.7 | -6.8 | 22.3 | -3.1 | -3.1 | 68.4 | 0.1 |  |  |  |  | 0.4 | 0.5 |  | -3.33 | 2.26 | 6.63 |  |  |  |  | -4.1 | -5.3 |  |  |  | -0.6 | 0 | 1.2 | 11.3 | 5.9 | 1.4 | 2.5 | 0.5 | 16.3 | -16.7 | -45.4 | -8.4 | -1.5 | 0.6 | -3.7 | -2.9 | 0.5 | 0 | -0.6 |  |  | -1 |  |  | 0 |  |  |  | 6.6 | -19.1 | -20.3 | 0 | 25.3 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.5 | 11.6 | 16.2 | 0.4 | 3.6 | -0.2 |  |  |  | -1 | 1.4 | -35.5 | [5 empty] | -12 | -10 |  | -5.2 | 0 |  |  | 0.8 | 0 | 0.1 |  | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.6 | 13 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | -0.2 | 0.2 |  |  | -2.9 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 4 | 0 | -2.4 | -3.1 |  | 0 | 1.8 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2.9 |  |  | 4 |  | 3.02 |  |  | 82.68 | 2.3075 | -0.307 | 2.554 | 1.3 | 0.33152 | 0.30006 | -0.7 | 0.4 | 6.1861
06/07/2025 | 02:00 | -1.4 | 31.9 | 22.7 |  |  | -12.6 | 17.2 |  |  | -12.5 | -11.5 | -12.3 | 19.4 | -3.3 | -3.8 | 56.4 | 0.1 |  |  |  |  | -0.9 | -0.3 |  | -3.35 | 2.18 | 6.57 |  |  |  |  | -3.2 | -6.6 |  |  |  | -0.7 | 0 | 2 | 10.9 | 5.8 | 1.2 | 2.5 | 1.4 | 16.3 | -16.8 | -46 | -9.1 | -1.5 | 0.7 | -3.4 | -3.3 | 0.5 | 0 | -2 |  |  | -0.7 |  |  | -0.2 |  |  |  | 6.8 | -19.2 | -20.3 | 0 | 22.4 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.5 | 9.5 | 16.1 | -0.3 | 3.7 | -0.1 |  |  |  | -1.6 | 0.8 | -35.9 | [5 empty] | -13.1 | -10.6 |  | -5.3 | 0 |  |  | 0.8 | 0 | 0 |  | -0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |  | 0 | 0 | 2.1 | 11.3 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.2 |  |  | -2.9 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0 | -5.5 | -5.9 |  | 0 | 1.8 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2.8 |  |  | 3.1 |  | 2.23 |  |  | 22.83 | 2.3104 | -0.358 | 1.562 | 1.2 | 0.3364 | 0.32379 | -0.7 | 0.4 | 5.0746
06/07/2025 | 02:30 | -4.3 | 25.3 | 20.6 |  |  | -13.4 | 5.3 |  |  | -14.4 | -12.3 | -13.3 | 17.5 | -6.2 | -5.2 | 59.9 | 0 |  |  |  |  | -1.7 | 0.6 |  | -3.35 | 2.4 | 6.12 |  |  |  |  | -5 | -6.2 |  |  |  | -0.7 | 0 | 1.8 | 11.7 | 5.8 | 0.7 | 2.4 | 0.7 | 8.1 | -24.6 | -47.7 | -8.7 | -1.5 | 0.6 | -2.8 | -2.9 | 0.5 | 0 | -0.9 |  |  | -2.5 |  |  | -2 |  |  |  | 4.3 | -23 | -24.1 | 0 | 19.4 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.5 | 9 | 16.8 | 0.8 | 3.6 | -0.1 |  |  |  | -6.2 | -3.7 | -42.9 | [5 empty] | -19.6 | -4.2 |  | -5.2 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | 0 |  | -0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.4 | 10.3 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.2 |  |  | -2.8 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 4 | 0 | -7.9 | -8.6 |  | 0 | 1.8 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2.9 |  |  | 0.8 |  | 2.79 |  |  | -65.54 | 2.2836 | 0 | 1.464 | 1.2 | 0.32957 | 0.3327 | -1.2 | 0.3 | 4.7099
06/07/2025 | 03:00 | -3.5 | 37.2 | 23.3 |  |  | -15.5 | 3.8 |  |  | -12.8 | -8.7 | -9.2 | 20 | -6.4 | -5.1 | 69.2 | 0.1 |  |  |  |  | -1 | 0.8 |  | -3.31 | 2.33 | 7.11 |  |  |  |  | -4.4 | -6.7 |  |  |  | -0.8 | 0 | 1.6 | 10.9 | 6.1 | 1.2 | 2.4 | 1.5 | 9.1 | -24 | -47.9 | -7.3 | -1.3 | 0.7 | -2.8 | -3.7 | 0.5 | 0 | -0.5 |  |  | -2.1 |  |  | -2.9 |  |  |  | 4.6 | -22.2 | -23.3 | 0 | 19.2 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.5 | 10.4 | 16.1 | -0.1 | 3.7 | -0.1 |  |  |  | -6 | -3.6 | -42.5 | [5 empty] | -23.1 | 0 |  | -5 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.5 | 0.1 | -0.2 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.3 | 10.6 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.2 |  |  | -2.9 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 4 | 0 | -4.2 | -5.5 |  | 0 | 1.8 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.7 | 3.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 2.9 |  |  | 1.4 |  | 2.76 |  |  | -13.61 | 2.2289 | 0 | 1.386 | 1.2 | 0.33366 | 0.29117 | -1.3 | 0.4 | 4.5397
06/07/2025 | 03:30 | -3.8 | 37.5 | 21.8 |  |  | -4.7 | 5.4 |  |  | -32.9 | -31.3 | -9.8 | 20.3 | -3.8 | -2.4 | 45.6 | 0.2 |  |  |  |  | 2.1 | 0.4 |  | -3.34 | 2.22 | 5.66 |  |  |  |  | -4.7 | -3.5 |  |  |  | -0.8 | 0 | 1.3 | 12.4 | 5.7 | 1 | 2.4 | 1.6 | 8 | -24.7 | -48.9 | -8.2 | -1.3 | 0.7 | 0.9 | -0.6 | 0.5 | 0 | -0.6 |  |  | -2.1 |  |  | -1.2 |  |  |  | 5.1 | -20.1 | -21.3 | 0 | 24.8 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.5 | 8.6 | 17.2 | 2.8 | 3.6 | 0 |  |  |  | -4.6 | -2.3 | -41.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -5.1 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.5 | 0.1 | -0.1 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.9 | 8.6 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.2 |  |  | -2.9 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.8 | 4 | 0 | -5.4 | -6.3 |  | 0 | 1.8 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.8 | 3.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 2.9 |  |  | 2.7 |  | 3.12 |  |  | -17.64 | 2.1871 | 0 | 1.412 | 1.2 | 0.33349 | 0.31096 | -1.4 | 0.2 | 4.2436
06/07/2025 | 04:00 | -4.7 | 24.3 | 20.6 |  |  | -5.4 | 4.7 |  |  | -36.2 | -43 | -22.1 | 16.7 | -4.7 | -3.8 | 45.4 | -0.1 |  |  |  |  | -0.2 | 1 |  | -3.34 | 2.19 | 5.75 |  |  |  |  | -6.1 | -3.2 |  |  |  | -0.8 | 0 | 1.4 | 12.4 | 5.3 | 1.1 | 2.4 | 0.6 | 7.2 | -25.6 | -49.1 | -8.1 | -1.3 | 0.7 | -2.1 | -3.3 | 0.5 | 0 | -2.2 |  |  | -2.1 |  |  | -3.2 |  |  |  | 0.4 | -20.9 | -22.1 | 0 | 22.2 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.5 | 9.4 | 16.6 | 0.3 | 4.4 | 0 |  |  |  | -5.5 | -2.9 | -42.3 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -5.2 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | 0 |  | -0.1 | 0.5 | 0.1 | -0.7 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.8 | 9.4 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.2 |  |  | -2.9 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 4 | 0 | -6.6 | -7.3 |  | 0 | 1.7 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 3.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 2.8 |  |  | 3.1 |  | 2.55 |  |  | -99.05 | 2.1339 | 0 | 1.576 | 1.2 | 0.32972 | 0.34169 | -1.5 | 0.3 | 4.3813
06/07/2025 | 04:30 | -2.6 | 22.2 | 19.8 |  |  | -5.4 | 5.6 |  |  | -36.2 | -42.6 | -21.4 | 14.8 | -4.6 | -3.7 | 35.8 | 0 |  |  |  |  | 0.7 | 0.6 |  | -3.37 | 2.04 | 5.27 |  |  |  |  | -6.1 | -4.3 |  |  |  | -0.8 | 0 | 1.6 | 12.2 | 5.9 | 1.1 | 2.4 | 0.7 | 7.7 | -25 | -49.1 | -8.6 | -1.3 | 0.6 | -2.9 | -3.3 | 0.5 | 0 | -2.4 |  |  | -1.8 |  |  | -2.5 |  |  |  | 0.5 | -21 | -22.2 | 0 | 21.5 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.5 | 9.7 | 16.7 | -0.1 | 3.6 | 0 |  |  |  | -5.4 | -2.7 | -42 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -5.1 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | 0 |  | -0.1 | 0.5 | 0.1 | -0.7 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.8 | 8.5 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.2 |  |  | -3 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.8 | 4 | 0 | -7.1 | -8.4 |  | 0 | 1.7 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 3.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 2.9 |  |  | 2.7 |  | 2.64 |  |  | -113.72 | 2.2273 | 0 | 1.526 | 1.2 | 0.32688 | 0.33577 | -1.4 | 0.5 | 4.7159
06/07/2025 | 05:00 | -4 | 19.9 | 19.6 |  |  | -5.7 | 5.9 |  |  | -38 | -43.8 | -21.9 | 15.1 | -4.7 | -4.1 | 33.7 | 0 |  |  |  |  | -0.4 | 1.1 |  | -3.37 | 2.08 | 5.63 |  |  |  |  | -5.7 | -3.1 |  |  |  | -0.8 | 0 | 1.4 | 11.6 | 5.8 | 1.5 | 2.4 | 1.1 | 7.7 | -25.1 | -49.2 | -7.7 | -1.3 | 0.6 | -3.3 | -3.1 | 0.5 | 0 | -0.8 |  |  | -1.8 |  |  | -2.2 |  |  |  | -1.8 | -20.9 | -22.1 | 0 | 21.9 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.5 | 9.1 | 16.2 | -0.1 | 3.7 | 0 |  |  |  | -5.5 | -2.9 | -42 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -4.9 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.5 | 0.1 | -1.1 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.5 | 8.4 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  |  | -3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.8 | 4 | 0.4 | -9 | -9.6 |  | 0 | 1.7 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 3.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 2.7 |  |  | 3 |  | 2.74 |  |  | -125.02 | 2.1781 | 0 | 1.538 | 1.2 | 0.33325 | 0.31866 | -1.3 | 0.4 | 4.668
06/07/2025 | 05:30 | -3.9 | 27.1 | 21.1 |  |  | -5.2 | 6.8 |  |  | -34.1 | -33.2 | -10.6 | 18.8 | -3.9 | -3.9 | 31.9 | 0.2 |  |  |  |  | -2.1 | 1 |  | -3.38 | 2.06 | 5.83 |  |  |  |  | -4.9 | -2.4 |  |  |  | -0.8 | 0 | 1.4 | 11.8 | 5.4 | 0.3 | 2.4 | 1.2 | 8 | -24.8 | -49 | -7 | -1.4 | 0.6 | -0.6 | -1.5 | 0.5 | 0 | -0.8 |  |  | -1.8 |  |  | -1.2 |  |  |  | -1.5 | -20.6 | -21.8 | 0 | 23.1 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.5 | 8.2 | 16.2 | -0.3 | 3.6 | 0 |  |  |  | -5 | -2.4 | -41.6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -4.9 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.4 | 0.1 | -1.4 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.4 | 8.3 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  |  | -3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.8 | 4 | 0.4 | -7.4 | -7.6 |  | 0 | 1.7 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 3.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 2.8 |  |  | 2.3 |  | 3.36 |  |  | -76.03 | 2.2158 | 0 | 1.484 | 1.1 | 0.33729 | 0.31346 | -1.2 | 0.2 | 4.4506
06/07/2025 | 06:00 | -5.1 | 25.9 | 20.9 |  |  | -5.7 | 5.4 |  |  | -31.8 | -36.4 | -14.4 | 20 | -3.2 | -3.5 | 35.7 | 0 |  |  |  |  | -2.5 | 0.8 |  | -3.38 | 2.17 | 5.96 |  |  |  |  | -7 | -2.3 |  |  |  | -0.8 | 0 | 1.8 | 11.7 | 5.7 | -0.5 | 2.4 | 1 | 9.1 | -23.6 | -47.7 | -9 | -1.2 | 0.7 | -1.6 | -2.6 | 0.5 | 0 | -1.3 |  |  | -1.8 |  |  | -1.9 |  |  |  | 1.2 | -19.4 | -20.6 | 0 | 23.3 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.5 | 10 | 16.4 | -0.3 | 3.7 | 0 |  |  |  | -4.3 | -1.7 | -40.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -5 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.4 | 0.1 | -1 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.5 | 8.8 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |  |  | -2.9 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.8 | 4 | 0.3 | -6.3 | -6.6 |  | 0 | 1.7 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 3.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 2.9 |  |  | 3.6 |  | 2.14 |  |  | -70.11 | 2.4074 | 0 | 1.136 | 1.2 | 0.33749 | 0.31612 | -1.2 | 0.5 | 4.697
06/07/2025 | 06:30 | -7.5 | 11.3 | 17.4 |  |  | -3.5 | 13.4 |  |  | -41.2 | -34.3 | -12.6 | 8.1 | -6.1 | -4.2 | 22.5 | 0.5 |  |  |  |  | -5.1 | 0.5 |  | -3.37 | 2.12 | 3.49 |  |  |  |  | -6.7 | -3 |  |  |  | -1 | 0 | 1.6 | 12.9 | 5.6 | -0.8 | 2.5 | 1 | 4.2 | -28.5 | -51.6 | -9.1 | -1.3 | 0.6 | 0.4 | -3 | 0.5 | 0 | 1.5 |  |  | -3.6 |  |  | 0.7 |  |  |  | -2.6 | -23.5 | -24.8 | 0 | 22.4 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.5 | 8.5 | 16.4 | 1 | 5.7 | 0 |  |  |  | -8.4 | -6.1 | -46.9 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -5.3 | 0 |  |  | 0.9 | -0.1 | 0 |  | -0.2 | 0.8 | 0.1 | -1.6 | 0.3 | 0.5 |  | -0.1 | 0 | 0.5 | 7.5 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |  |  | -2.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.8 | 4 | 0.3 | -9 | -9.3 |  | 0 | 1.7 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 11.1 | 0 | 2.2 | 0 | 3.5 | 3 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 3 |  |  | 0 |  | 2.14 |  |  | -151.42 | 2.2091 | 0 | 1.12 | 1.1 | 0.32189 | 0.28736 | -1.3 | 0.2 | 3.9384
06/07/2025 | 07:00 | -2.8 | -7.3 | 13.5 |  |  | -6.4 | -5.5 |  |  | -50.9 | -57.9 | -36 | -3.5 | -11.5 | -8.9 | 1.5 | 0 |  |  |  |  | -8 | -0.4 |  | -3.37 | 1.97 | 3.49 |  |  |  |  | -6.1 | -6.4 |  |  |  | -1.2 | 0 | 0 | 10.7 | 3.6 | -1 | 2.5 | 1.5 | -5.8 | -38.1 | -47.9 | -9.6 | -1.5 | 0.6 | -4 | -2.3 | 0.5 | 0 | -0.8 |  |  | -6.1 |  |  | -5.3 |  |  |  | -3.9 | -27.8 | -29.1 | -2.5 | 15.2 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.5 | 9.1 | 16.8 | 0 | 3.7 | 0 |  |  |  | -19.1 | -16.8 | -49.4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -5.1 | 0.4 |  |  | 0.9 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.7 | 0.1 | -0.9 | 0.3 | 0.6 |  | -0.4 | -0.5 | -0.4 | 4.8 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.2 | -0.1 | 0.8 | 4 | -0.1 | -10.2 | -10.5 |  | 0 | 1.7 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.1 | 0 | 2.2 | 0 | 2 | 2.2 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0 | 2.8 |  |  | 0 |  | 2.56 |  |  | -396.25 | 1.6301 | 0 | 1.01 | 1.1 | 0.34121 | 0.25715 | -0.9 | 0.5 | 3.9385
06/07/2025 | 07:30 | -3.7 | -17.2 | 11.2 |  |  | -5.2 | -3.9 |  |  | -51.4 | -58.2 | -37 | -2.7 | -12.4 | -9.2 | -2.1 | 0 |  |  |  |  | -10.6 | 0.6 |  | -3.34 | 2.49 | 1.5 |  |  |  |  | -6 | -6.1 |  |  |  | -1.1 | 0 | -0.2 | 10.5 | 3.7 | -1.2 | 2.5 | 0.9 | -12 | -44.6 | -57.1 | -10.8 | -1.3 | 0.7 | -3.2 | -1.6 | 0.5 | 0 | -1.8 |  |  | -5.7 |  |  | 1.8 |  |  |  | -2.6 | -28.2 | -29.6 | -3.1 | 13.8 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.5 | 9.3 | 17 | 0.3 | 3.6 | 0 |  |  |  | -20.7 | -18.4 | -48.7 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -4.9 | 1.8 |  |  | 0.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0.1 | -0.1 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.2 | -0.5 | 5.3 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 4 | 0.3 | -9.9 | -9.2 |  | 0 | 1.7 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.2 | 0 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 2.8 |  |  | 0 |  | 3.43 |  |  | -434.72 | 1.7211 | 0 | 0.6 | 1.2 | 0.34851 | 0.29139 | 0.2 | 0 | 4.361
06/07/2025 | 08:00 | -1.3 | -18.4 | 11.4 |  |  | -5.2 | -1.3 |  |  | -34.2 | -34.2 | -36.2 | -5.1 | -12.2 | -9.1 | 0 | 0.1 |  |  |  |  | -11.7 | 1 |  | -3.33 | 2.34 | -0.49 |  |  |  |  | -4.4 | -6.4 |  |  |  | -0.9 | 0 | 0.2 | 10.2 | 3.7 | -1.3 | 2.4 | 1.3 | -10.7 | -43.2 | -55.9 | -9.2 | -1.3 | 0.8 | -3.2 | -0.9 | 0.5 | 0 | -1.1 |  |  | -5.3 |  |  | 1.4 |  |  |  | -1.3 | -27.9 | -29.3 | -2.9 | 13.5 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.5 | 9.5 | 16.4 | -0.3 | 3.7 | 0 |  |  |  | -18.3 | -16.1 | -44.9 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -4.7 | 2.8 |  |  | 0.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.5 |  | -0.7 | -1.4 | -1.3 | 3.3 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 4 | 1.1 | -5.5 | -6.5 |  | 0 | 1.7 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.4 | 0.1 | -0.5 | 0 | 10.9 | 1.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 2.8 |  |  | 0 |  | 2.73 |  |  | -356.35 | 1.7518 | 0 | 1.03 | 1.2 | 0.33442 | 0.30121 | 0.4 | 0 | 5.0175
06/07/2025 | 08:30 | -2 | -6.8 | 12.8 |  |  | -4.9 | 1.6 |  |  | -33.5 | -30.5 | -31.8 | -3.7 | -9.9 | -7.4 | 0 | 0.1 |  |  |  |  | -10.6 | 1.6 |  | -3.32 | 2.69 | 1.12 |  |  |  |  | 0.4 | -5.6 |  |  |  | -0.6 | 0 | 0.6 | 10.8 | 3.8 | -1.3 | 2.4 | 1.5 | -3.7 | -36 | -50.5 | -10.8 | -1.1 | 0.8 | -1.2 | 3.1 | 0.5 | 0 | 1.9 |  |  | -2.3 |  |  | 4.8 |  |  |  | -0.5 | -26.4 | -27.7 | -0.7 | 17.1 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 7.7 | 16.6 | 1.5 | 3.6 | 0 |  |  |  | -14.2 | -12.2 | -39.1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -4.4 | 2.8 |  |  | 0.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.6 |  | -0.8 | -1.4 | -1.2 | 3.6 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 4 | 1.9 | -5.6 | -7.8 |  | 0 | 1.7 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.8 | 0.6 | -0.7 | 0 | 12.9 | 1.7 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 3 |  |  | 0 |  | 3.03 |  |  | -254.28 | 2.141 | 0 | 1.71 | 1.2 | 0.32517 | 0.29542 | 0.5 | 0 | 6.1716
06/07/2025 | 09:00 | -1.2 | -8.4 | 12.7 |  |  | -4.2 | 4.6 |  |  | -28.5 | -32 | -33 | 2.8 | -11.3 | -8.2 | 12.8 | -0.1 |  |  |  |  | -9 | 1.3 |  | -3.29 | 3.05 | 2.89 |  |  |  |  | 1 | -5.5 |  |  |  | -0.4 | 0 | 1.8 | 11 | 3.9 | -0.2 | 2.4 | 1 | 1 | -31.3 | -45.7 | -7.2 | -1.1 | 0.9 | -2.5 | 2.9 | 0.5 | 0 | -1.5 |  |  | -1.2 |  |  | 6.7 |  |  |  | 3 | -29.6 | -30.7 | -7.3 | 8.7 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 9.4 | 17.1 | 0.6 | 3.7 | 0 |  |  |  | -6.1 | -3.7 | -31.6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -4.3 | 5.1 |  |  | 0.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.5 |  | -0.8 | -1.4 | -0.4 | 4.7 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | -0.4 | 0 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1.9 | -4.5 | -5 |  | 0 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.6 | 0.9 | -0.7 | 0 | 15.5 | 4.4 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 2.7 |  |  | 2.6 |  | 3.23 |  |  | -185.82 | 2.2798 | 0.01 | 1.63 | 1.3 | 0.32708 | 0.29576 | 1.2 | -0.1 | 6.9426
06/07/2025 | 09:30 | -1.2 | -3.9 | 15.6 |  |  | -4.1 | 7 |  |  | -29 | -32 | -33 | 2.4 | -20.2 | -11.1 | 12.1 | 0 |  |  |  |  | -7.7 | 1.2 |  | -3.26 | 3.25 | 3.43 |  |  |  |  | 2.2 | -5 |  |  |  | -0.3 | 0 | 2.5 | 11 | 3.9 | 0 | 2.4 | 0.5 | 1.5 | -31 | -45.2 | -6.3 | -1.1 | 0.9 | -1.5 | 2.2 | 0.5 | 0 | -2.6 |  |  | -0.2 |  |  | 7.7 |  |  |  | 7.7 | -31.4 | -32.5 | -9.2 | 7 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 9.5 | 16.6 | -0.1 | 4.8 | 0 |  |  |  | -4.1 | -1.8 | -28.6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -4.4 | 5.2 |  |  | 0.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.5 |  | -0.7 | -1.4 | -0.4 | 5.4 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | -1.4 | 0.1 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1.9 | -2.7 | -3.6 |  | 0 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.7 | 1.3 | -0.8 | 0 | 18.2 | 7.9 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 3.1 |  |  | 1.2 |  | 2.44 |  |  | -168.84 | 2.3625 | 0.097 | 1.59 | 1.3 | 0.31821 | 0.30788 | 1.4 | 0.1 | 7.4756
06/07/2025 | 10:00 | -3 | 15 | 18.4 |  |  | -5.3 | 11.5 |  |  | -21.9 | -17.4 | -15.9 | 11.1 | -18.3 | -10.6 | 0 | 0.2 |  |  |  |  | -6.8 | 1.1 |  | -3.27 | 3.3 | 3.15 |  |  |  |  | -0.9 | -3 |  |  |  | -0.2 | 0 | 3.2 | 11.1 | 3.8 | -0.1 | 2.4 | 1.3 | 2.9 | -29.7 | -43.8 | -4.1 | -1.1 | 0.9 | -0.2 | 3.1 | 0.5 | 0 | 1.4 |  |  | 1.2 |  |  | 6.5 |  |  |  | 6 | -25.7 | -26.8 | -3.4 | 14.2 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 8.7 | 16.4 | 0.3 | 4.6 | 0 |  |  |  | -0.5 | 2 | -23.1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -3.8 | 5.4 |  |  | 0.9 | -0.1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.1 | 2 | 0.2 | 0.6 |  | -0.7 | -1.3 | -1.1 | 4.8 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | -2.5 | 0.1 | 0.4 |  |  | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1.9 | 0.4 | -0.1 |  | 0 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.6 | 1.8 | -0.7 | 0 | 18.7 | 8.8 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.4 | 3 |  |  | 1.9 |  | 2.47 |  |  | -49.45 | 2.651 | -0.614 | 1.68 | 1.1 | 0.31848 | 0.31743 | 1.1 | -0.2 | 6.3529
06/07/2025 | 10:30 | -1.7 | 16.9 | 19 |  |  | -4.5 | 15.3 |  |  | -22.8 | -22.1 | -23.1 | 25.2 | -16.2 | -8.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | -7.3 | 1.6 |  | -3.33 | 2.77 | 4.68 |  |  |  |  | -0.4 | -2.8 |  |  |  | -0.1 | 0 | 3.6 | 10.2 | 3.5 | -0.3 | 2.4 | 1.2 | 6.6 | -26.1 | -40 | -2 | -1.2 | 0.8 | -0.2 | 4 | 0.5 | 0 | 0.3 |  |  | 1.9 |  |  | 0.7 |  |  |  | 5.2 | -23.2 | -24.5 | 0 | 18.6 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 12.2 | 16 | 0.5 | 4.4 | 0 |  |  |  | 2.8 | 5.1 | -18.7 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -3.7 | 5.1 |  |  | 0.9 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.5 |  | -0.7 | -1.4 | -0.8 | 4.5 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | -2.6 | 0.1 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.8 | -5.6 | -2.5 |  | 0 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.7 | 2.1 | -0.7 | 0 | 18.8 | 8 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.6 | 3 |  |  | 2.2 |  | 2.57 |  |  | -10.51 | 2.605 | -0.365 | 1.76 | 1.3 | 0.32496 | 0.32484 | 0.6 | 0.1 | 6.6498
06/07/2025 | 11:00 | -3.2 | 13.7 | 19 |  |  | -13.1 | 7.7 |  |  | -22.9 | -26.7 | -25.9 | 25.7 | -16.9 | -9.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | -6.9 | 1.4 |  | -3.31 | 2.76 | 3.62 |  |  |  |  | -1.7 | -3 |  |  |  | -0.1 | 0 | 3.2 | 9.6 | 4.1 | 0.1 | 2.4 | 0.4 | 3.9 | -28.8 | -42.3 | -5.7 | -1.3 | 0.8 | -2.9 | 1.9 | 0.5 | 0 | -2.4 |  |  | 1.9 |  |  | -0.9 |  |  |  | 4.9 | -23.4 | -24.3 | 0 | 19.1 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 12.6 | 16.4 | 0 | 3.7 | 0 |  |  |  | 2.3 | 4.8 | -19.1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -3.6 | 5.4 |  |  | 0.9 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.5 |  | -0.7 | -1.4 | -0.7 | 4.9 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | -2.6 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.7 | -5.2 | -0.5 |  | 0 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.7 | 2.4 | -0.7 | 0 | 18.8 | 7 | 0 | 2.3 | 0.2 | 0.6 | 2.9 |  |  | 3.6 |  | 3.21 |  |  | -60.52 | 2.5307 | -0.522 | 1.63 | 1.3 | 0.3201 | 0.33092 | 0.6 | 0.4 | 6.5897
06/07/2025 | 11:30 | -2.6 | 26.4 | 21.8 |  |  | -10.7 | 22.2 |  |  | -19.1 | -10.5 | -10.2 | 30.9 | -7.7 | -3.8 | 0 | 0.3 |  |  |  |  | -7.7 | 1.4 |  | -3.32 | 2.92 | 2.95 |  |  |  |  | 1.1 | -0.5 |  |  |  | -0.2 | 0 | 3 | 8.9 | 3.9 | -0.2 | 2.4 | 1.5 | 9.5 | -23.2 | -37.4 | -2.2 | -1.7 | 0.7 | 1.4 | 5 | 0.5 | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 |  |  | 3.4 |  |  |  | 5.7 | -15.3 | -37.8 | 0 | 27.2 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 18.7 | 16.4 | 2.6 | 5.7 | 0 |  |  |  | 9.6 | 12.1 | -7.6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -3.3 | 5.2 |  |  | 0.9 | 0 | 0.1 |  | 0 | 1 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 0.5 |  | -0.7 | -1.4 | -0.3 | 0.8 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | -2.6 | 0 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.8 | -6.6 | -3.3 |  | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.7 | 2.6 | -0.7 | 0 | 19.3 | 10 | 0 | 2.5 | 0.2 | 0.6 | 2.9 |  |  | 3.7 |  | 2.68 |  |  | 107.83 | 2.2762 | -0.505 | 1.54 | 1.4 | 0.31728 | 0.34071 | 1.3 | 0 | 6.6692
06/07/2025 | 12:00 | -2 | 16.6 | 20.5 |  |  | -12.2 | 5.7 |  |  | -19 | -16.1 | -16.5 | 30 | -8.5 | -3.8 | 0 | 0.1 |  |  |  |  | -6.2 | 1.4 |  | -3.33 | 2.99 | 3.9 |  |  |  |  | 0.1 | -0.7 |  |  |  | -0.2 | 0 | 2 | 9.4 | 3.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 6 | -26.8 | -39.2 | -3.6 | -1.6 | 0.7 | -1.1 | 3.3 | 0.5 | 0 | -0.6 |  |  | 3.9 |  |  | 1.9 |  |  |  | 9.6 | -15.9 | -39.4 | 0 | 27.7 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 18.3 | 16.5 | 2.4 | 6.2 | 0 |  |  |  | 7.3 | 9.7 | -11.4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -3.1 | 5.5 |  |  | 0.9 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | -0.5 | 0.2 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | -2.6 | 0.1 | 0.2 |  |  | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.7 | -8.5 | -4.1 |  | 0 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.7 | 2.6 | -0.7 | 0 | 18.4 | 8.5 | 0 | 2.6 | 0.2 | 0.6 | 2.9 |  |  | 3.2 |  | 2.93 |  |  | 34.29 | 2.1924 | -0.373 | 1.4 | 1.2 | 0.30795 | 0.31893 | 1.1 | -0.1 | 6.0463
06/07/2025 | 12:30 | -2.4 | 21.4 | 20.8 |  |  | -11.4 | 12.9 |  |  | -18.7 | -12.9 | -14.1 | 31.4 | -8.3 | -3.4 | 0 | 0.2 |  |  |  |  | -6.1 | 1.2 |  | -3.32 | 3.04 | 3.94 |  |  |  |  | 0 | -1.2 |  |  |  | -0.3 | 0 | 1.6 | 9.8 | 4.4 | -0.1 | 2.4 | 1.1 | 5.9 | -26.7 | -39.8 | -1.3 | -1.8 | 0.7 | -0.5 | 4.2 | 0.5 | 0.1 | 1.7 |  |  | 4.4 |  |  | 2.5 |  |  |  | 4.6 | -16.3 | -39.6 | 0 | 28.2 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 17.9 | 16.5 | 2.8 | 6.6 | 0 |  |  |  | 8.5 | 12.1 | -9.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -2.7 | 5.9 |  |  | 0.9 | -0.1 | 0.1 |  | 0 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | -0.8 | -0.3 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | -2.5 | -0.1 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.7 | -2.8 | -4 |  | 0 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.9 | 2.7 | -0.8 | 0 | 18 | 7.1 | 0 | 2.5 | 0.2 | 0.6 | 3 |  |  | 3.9 |  | 2.23 |  |  | 63.59 | 1.9634 | -0.52 | 1.45 | 1.2 | 0.3069 | 0.31191 | 1.4 | 0.3 | 6.4123
06/07/2025 | 13:00 | -2.9 | 14.9 | 19.8 |  |  | -12.6 | 11.7 |  |  | -16.1 | -15.1 | -15.8 | 34.7 | -7.6 | -3.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | -7.7 | 0.9 |  | -3.34 | 2.94 | 3.42 |  |  |  |  | -0.5 | -1.4 |  |  |  | -0.4 | 0 | 1.2 | 9.5 | 3.7 | 0 | 2.4 | 1.1 | 4.4 | -28.4 | -40.9 | -1.7 | -1.7 | 0.7 | -2.3 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | -1.1 |  |  | 3.1 |  |  | 0.8 |  |  |  | 5 | -14.7 | -38.9 | 0 | 28.1 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 19.2 | 16.7 | 3 | 5.6 | 0 |  |  |  | 8.9 | 11.3 | -9.4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -3 | 6 |  |  | 0.9 | 0 | 0 |  | -0.2 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | -0.9 | -0.5 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | -2.4 | 0 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1.7 | -4 | -4.3 |  | 0 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.7 | 2.5 | -0.8 | 0 | 17.8 | 6.3 | 0 | 2.4 | 0.2 | 0.6 | 2.8 |  |  | 2.8 |  | 2.65 |  |  | 35.37 | 1.8921 | -0.691 | 1.19 | 1.3 | 0.29805 | 0.30371 | 1.1 | 0.2 | 5.5929
06/07/2025 | 13:30 | -2 | 14.3 | 19.4 |  |  | -14.3 | 1.8 |  |  | -17.8 | -20.3 | -22.4 | 31.6 | -9.1 | -3.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | -7.2 | 0.7 |  | -3.34 | 2.87 | 2.82 |  |  |  |  | 0.2 | -2.1 |  |  |  | -0.4 | 0 | 1 | 10 | 3.4 | -0.3 | 2.4 | 0.3 | -0.7 | -32.1 | -44.8 | -3.1 | -1.8 | 0.7 | -2.4 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | -0.7 |  |  | 2.4 |  |  | -1.2 |  |  |  | 5.9 | -16.3 | -41.8 | -0.7 | 27.1 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 17.5 | 16.9 | 3.2 | 5.6 | 0 |  |  |  | 4.7 | 7.4 | -15.6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -2.9 | 6 |  |  | 0.9 | 0 | 0 |  | -0.2 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | -1 | -0.8 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | -2.7 | -0.2 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.8 | 4 | 1.7 | -5 | -5.9 |  | 0 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.9 | 2.2 | -0.9 | 0 | 17 | 5.7 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.4 | 2.8 |  |  | 0.9 |  | 2.57 |  |  | -41.78 | 1.8218 | -0.677 | 1.32 | 1.2 | 0.2994 | 0.30648 | 0.6 | 0.1 | 4.9707
06/07/2025 | 14:00 | -1.1 | 7.8 | 19.3 |  |  | -16.3 | 6.8 |  |  | -19.4 | -21.6 | -22.1 | 30.9 | -9.7 | -4.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | -8.5 | 1.2 |  | -3.34 | 2.56 | 3.27 |  |  |  |  | 0.4 | -2.3 |  |  |  | -0.7 | 0 | 1.4 | 9.4 | 3.8 | -0.1 | 2.4 | 1 | 2.8 | -28.4 | -41.3 | -1.6 | -1.9 | 0.7 | -2.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | -3 |  |  | 1.7 |  |  | -3.2 |  |  |  | 6.3 | -16.3 | -40.3 | 0 | 24.2 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 18.9 | 15.9 | 2.3 | 5.7 | 0 |  |  |  | 6.3 | 8.8 | -13 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -2.8 | 5.6 |  |  | 0.9 | 0.1 | 0 |  | -0.2 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | -0.9 | -0.6 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | -2.7 | 0.1 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 4 | 1.8 | -8.2 | -8.8 |  | 0 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.8 | 1.9 | -0.9 | 0 | 16.9 | 6.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.4 | 2.9 |  |  | 2.9 |  | 3.01 |  |  | -41.5 | 2.0629 | -0.314 | 1.65 | 1.2 | 0.30631 | 0.31124 | 0.5 | 0.5 | 6.2165
06/07/2025 | 14:30 | -2.5 | 10.4 | 19.9 |  |  | -16.1 | 8.6 |  |  | -22 | -21.3 | -21.4 | 28 | -12.2 | -5.9 | 9.8 | 0 |  |  |  |  | -7.4 | 1 |  | -3.36 | 2.47 | 2.8 |  |  |  |  | -0.1 | -2.4 |  |  |  | -0.7 | 0 | 1.6 | 9.2 | 4 | -0.3 | 2.4 | 1.1 | -8.9 | -40.1 | -53.1 | -2.1 | -1.9 | 0.7 | -1.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | -2.8 |  |  | 0.6 |  |  | -3.2 |  |  |  | 11.1 | -19 | -49 | -12 | 19.9 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 18.6 | 16.4 | 1.8 | 5.5 | 0 |  |  |  | 2.8 | 5.6 | -18.4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -2.9 | 5.5 |  |  | 0.8 | 0 | 0 |  | -0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | -1.3 | -1.8 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | -2.6 | 0 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.8 | 4 | 1.9 | -7 | -6.8 |  | 0 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 2.1 | 1.5 | -1 | 0 | 16.8 | 4.7 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 2.9 |  |  | 1 |  | 2.43 |  |  | -111.56 | 2.1082 | -0.317 | 1.77 | 1.2 | 0.3021 | 0.35932 | 0.5 | 0.4 | 6.3226
06/07/2025 | 15:00 | -2.9 | 2 | 17.8 |  |  | -17.7 | -1.2 |  |  | -30.9 | -32 | -33.1 | 16.3 | -16.5 | -11.2 | 9.2 | 0 |  |  |  |  | -6.3 | 1.4 |  | -3.35 | 2.44 | 3.6 |  |  |  |  | 0 | -5.8 |  |  |  | -0.8 | 0 | 1.2 | 10.2 | 3.6 | 0 | 2.4 | 1.4 | -2 | -33.2 | -41.7 | -2.8 | -2 | 0.8 | 0.3 | -0.1 | 0.5 | 0.1 | -2.1 |  |  | 0.1 |  |  | -5.1 |  |  |  | -2.2 | -27.4 | -28.8 | 0 | 15.3 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 8.9 | 16 | 2.3 | 6.7 | 0 |  |  |  | -1.8 | 0.5 | -25 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -3.1 | 5.4 |  |  | 0.8 | 0 | 0 |  | -0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | -1 | -1 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | -2.5 | -0.2 | 0.2 |  |  | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.8 | 4 | 1.8 | -9.5 | -10.1 |  | 0 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 2 | 1.1 | -1 | 0 | 17.5 | 5.5 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 2.9 |  |  | 2.6 |  | 2.81 |  |  | -185.5 | 1.9943 | -0.308 | 1.55 | 1.3 | 0.31844 | 0.33298 | 0 | 0.1 | 5.2878
06/07/2025 | 15:30 | -4.1 | 15 | 19.8 |  |  | -17 | 8.7 |  |  | -31.1 | -27.5 | -27.7 | 19.6 | -13.4 | -10 | 31.6 | 0.1 |  |  |  |  | -6.6 | 1.2 |  | -3.35 | 2.49 | 3.98 |  |  |  |  | -1.5 | -5.8 |  |  |  | -0.7 | 0 | 1.6 | 9.4 | 3.7 | 0.1 | 2.4 | -0.1 | 0.6 | -30.6 | -39.6 | -3.3 | -2.1 | 0.6 | -3.5 | -0.2 | 0.5 | 0.1 | -0.4 |  |  | 1.2 |  |  | 5.3 |  |  |  | -0.1 | -32.6 | -33.8 | 0 | 5.1 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 10 | 16.6 | 3 | 5.6 | 0 |  |  |  | -4.1 | -1.7 | -24.3 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -3.2 | 5.3 |  |  | 0.8 | 0 | 0 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | -0.1 | 0.2 | 0.5 |  | -0.6 | -1.3 | 0 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | -2.1 | 0 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 4 | 1.6 | -8.5 | -8.9 |  | 0 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.8 | 0.6 | -0.8 | 0 | 17.2 | 6.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 2.9 |  |  | 3.6 |  | 2.13 |  |  | -124.65 | 2.0781 | -0.01 | 1.53 | 1.2 | 0.31325 | 0.3189 | 0.8 | 0.2 | 6.4303
06/07/2025 | 16:00 | -2.1 | 12.1 | 19.1 |  |  | -16.9 | -2.7 |  |  | -31.2 | -32.3 | -34.4 | 15.7 | -22.1 | -12.7 | 32.1 | 0 |  |  |  |  | -5.5 | 1.5 |  | -3.37 | 2.42 | 3.87 |  |  |  |  | -0.8 | -5.7 |  |  |  | -0.8 | 0 | 0.3 | 10.7 | 3.8 | -0.2 | 2.4 | 1.1 | -2.6 | -33.9 | -42.7 | -1.5 | -2.2 | 0.5 | -3.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | -1.8 |  |  | 0.3 |  |  | 2.5 |  |  |  | 5.7 | -34.1 | -35.3 | 0 | 5.3 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 8.6 | 16.9 | 3.2 | 5.6 | 0 |  |  |  | -7.2 | -5.1 | -28.6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -3 | 3.1 |  |  | 0.8 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.5 |  | -0.5 | -0.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | -1.2 | -0.1 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.8 | 4 | 0.8 | -8.3 | -9 |  | 0 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0 | 19 | 7.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 3 |  |  | 3 |  | 2.18 |  |  | -180.6 | 1.8433 | -0.093 | 1.78 | 1.2 | 0.31721 | 0.31559 | 0.1 | 0.1 | 5.5631
06/07/2025 | 16:30 | 3.8 | 12.9 | 19.1 |  |  | -16.2 | 7.7 |  |  | -35.5 | -34.9 | -35.4 | 11.3 | -37.9 | -24.1 | 36.7 | 0 |  |  |  |  | -3.7 | 1.6 |  | -3.36 | 2.3 | 3.53 |  |  |  |  | -0.6 | -5.8 |  |  |  | -0.9 | 0 | 0.2 | 10.1 | 3.8 | 0 | 2.4 | 0.9 | -4.9 | -37.4 | -46.7 | 0.2 | -2.2 | 0.6 | -3.1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | -0.6 |  |  | -0.1 |  |  | 3.4 |  |  |  | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 9.5 | 17 | 3.3 | 5.7 | 0 |  |  |  | -7.8 | -5.6 | -29.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -3 | 1 |  |  | 0.8 | 0.1 | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.5 |  | -0.2 | -0.1 | 0 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.8 | 4 | 0.1 | -10.5 | -10.9 |  | 0 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.5 | 0 | 1.9 | 0 | 19.3 | 8.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 2.9 |  |  | 2.1 |  | 2.49 |  |  | -102.44 | 1.7248 | -0.832 | 1.66 | 1.3 | 0.32166 | 0.32069 | 0.3 | 0.4 | 5.1952
06/07/2025 | 17:00 | 19.4 | 36.9 | 24 |  |  | -18.3 | -0.1 |  |  | -32 | -31.3 | -31.7 | 17.3 | -31.1 | -22.5 | 83.1 | 0 |  |  |  |  | 0.9 | 1.7 |  | -3.36 | 2.52 | 4.77 |  |  |  |  | 1.3 | -6.7 |  |  |  | -1.3 | 0 | -0.2 | 9.9 | 3.5 | 0.2 | 2.4 | 0.9 | -5.5 | -38.1 | -42.7 | -0.2 | -2.3 | 0.5 | -4.8 | -1 | 0.5 | 0.2 | -1.4 |  |  | -0.9 |  |  | -4.1 |  |  |  | 2.7 | 0 | 0 | -0.4 | 39.1 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 9.1 | 16.2 | 2.6 | 5.6 | 0 |  |  |  | -8.7 | -6.5 | -32.6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -3.7 | 0.1 |  |  | 0.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.8 | 4 | -0.1 | -7 | -6.4 |  | 0 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.2 | 0 | 2.2 | 0 | 21.8 | 11.1 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0 | 2.7 |  |  | 2.6 |  | 3.15 |  |  | 3.18 | 1.5552 | -0.307 | 1.41 | 1.3 | 0.3493 | 0.33281 | -0.6 | 0.4 | 4.4403
06/07/2025 | 17:30 | 23.5 | 42.3 | 24.8 |  |  | -18.3 | -0.1 |  |  | -32.6 | -30.8 | -30 | 16.6 | -9.3 | -22.2 | 87.4 | 0.1 |  |  |  |  | 4.4 | 1.6 |  | -3.33 | 2.79 | 7.35 |  |  |  |  | 8.2 | -7.3 |  |  |  | -1.5 | 0 | -1.2 | 9.9 | 3.7 | -0.3 | 2.4 | 1.3 | -5 | -37.6 | -42.5 | -2.3 | -2.3 | 0.5 | -3.5 | -0.3 | 0.5 | 0.2 | -1.2 |  |  | 0 |  |  | -4.3 |  |  |  | -8.8 | 0 | 0 | -1.9 | 37.4 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 9.4 | 15.8 | 2.3 | 5.6 | 0 |  |  |  | -6.3 | -3.8 | -31.6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -4.4 | 0 |  |  | 0.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |  |  | 0 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 4 | 0.3 | -6.8 | -7.1 |  | 0 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2.9 |  |  | 1.7 |  | 2.81 |  |  | 40.52 | 1.1622 | -0.033 | 1.3 | 1.3 | 0.35965 | 0.33942 | -0.6 | 0.2 | 4.0283
06/07/2025 | 18:00 | 24.2 | 43.8 | 24.4 |  |  | -16.9 | -7.7 |  |  | -31.2 | -31.2 | -31.8 | 17.1 | -6.4 | -20 | 89.6 | 0.1 |  |  |  |  | 8.6 | 1.7 |  | -3.27 | 3.69 | 8.07 |  |  |  |  | 9.6 | -6.6 |  |  |  | -1.5 | -28.4 | -1.6 | 10 | 3.9 | -0.6 | 2.4 | 1.7 | -2 | -34.6 | -39.3 | -1.9 | -2.2 | 0.5 | -4.9 | -1.1 | 0.5 | 0.2 | -2 |  |  | 1.1 |  |  | -5.1 |  |  |  | -9.5 | 0 | 0 | 0 | 44.3 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 14.4 | 16 | 2.3 | 6.7 | 0 |  |  |  | -2.8 | -0.3 | -26.5 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -4.2 | 0 |  |  | 0.8 | -0.1 | -0.8 |  | -0.2 | 0.8 | 0.1 | -0.2 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | -0.1 | 0.3 |  |  | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 4 | 0.3 | -6.9 | -7.7 |  | 0 | 1.6 | 0.2 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 2.9 |  |  | 2 |  | 2.78 |  |  | 53.17 | 1.2315 | -0.079 | 0.99 | 1.4 | 0.3727 | 0.3258 | -0.6 | 0.3 | 3.941
06/07/2025 | 18:30 | 17.6 | 49.1 | 25.4 |  |  | -7.5 | 8.9 |  |  | -27.2 | -26.6 | -27.4 | 20.7 | -4.6 | -18 | 88.7 | 0.1 |  |  |  |  | 8.1 | 1.3 |  | -3.29 | 3.4 | 7.6 |  |  |  |  | 7.1 | -5.7 |  |  |  | -1.1 | -27.5 | -1.2 | 10.6 | 3.7 | -0.3 | 2.4 | 1 | 3.2 | -29.6 | -34.2 | -3.5 | -2.9 | 0.6 | -3.3 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 1.2 |  |  | 3.3 |  |  | 4.9 |  |  |  | -1 | 0 | 0 | 0 | 47.9 | [5 empty] | -2.9 |  |  | -0.6 | 14.4 | 16.6 | 2.9 | 5.6 | 0 |  |  |  | 2.1 | 4.7 | -19.5 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -4.4 | 0 |  |  | 0.8 | 0 | -0.8 |  | -0.2 | 0.8 | 0.1 | -0.2 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |  |  | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0.4 | -7.5 | -7.6 |  | 0 | 1.7 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2.9 |  |  | 1 |  | 2.79 |  |  | 144.5 | 1.354 | 0.008 | 1.282 | 1.3 | 0.39481 | 0.32289 | 1.2 | 0.5 | 6.3617
06/07/2025 | 19:00 | 16.6 | 44.9 | 24.7 |  |  | -9.9 | 10.3 |  |  | -31 | -29.5 | -30.8 | 18.2 | -4.3 | -18.2 | 85.8 | 0 |  |  |  |  | 8.2 | 0.6 |  | -3.3 | 3.19 | 9.8 |  |  |  |  | 6.8 | -5.1 |  |  |  | -0.9 | -20.9 | -1 | 10.4 | 3.7 | -0.4 | 2.4 | 0.9 | 2.1 | -30.5 | -35.5 | 0.2 | -2.8 | 0.6 | -3.2 | -0.1 | 0.4 | 0.2 | 1.5 |  |  | 3.3 |  |  | -0.3 |  |  |  | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 47.7 | [5 empty] | -2 |  |  | -0.6 | 14.2 | 16.5 | 2.9 | 5.6 | 0 |  |  |  | 1.3 | 3.7 | -20.6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0.8 | -0.1 | -0.8 |  | -0.2 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0.4 | -9.5 | -10.1 |  | 0 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 5.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 3.1 |  |  | 0.6 |  | 2.13 |  |  | 117.72 | 1.3986 | 0.096 | 1.05 | 1.3 | 0.3746 | 0.32634 | 0.9 | 0.4 | 5.8456
06/07/2025 | 19:30 | 14.7 | 41.7 | 24.1 |  |  | -9.8 | -0.1 |  |  | -20 | -27.7 | -29 | 29.7 | -2.3 | -16.7 | 90.7 | -0.2 |  |  |  |  | 6.9 | 0.7 |  | -3.31 | 2.97 | 9.75 |  |  |  |  | 4 | -4.5 |  |  |  | -0.8 | -13.6 | -0.6 | 11.1 | 3.6 | -0.1 | 2.4 | 0.9 | 4.2 | -28.7 | -32.6 | -1.6 | -2.5 | 0.7 | -5 | -2.2 | 0.5 | 0.3 | -6.9 |  |  | 3.6 |  |  | -1.7 |  |  |  | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 49 | [5 empty] | -7.3 |  |  | -0.6 | 17.6 | 17.8 | 3 | 7.9 | 0 |  |  |  | 3.5 | 6 | -17.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0.8 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.4 |  |  | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0.4 | -7.6 | -8.3 |  | 0 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 3.1 |  |  | 1.4 |  | 2.12 |  |  | 149.33 | 1.4808 | -0.026 | 1.098 | 1.3 | 0.37548 | 0.32871 | 0.8 | 0 | 5.357
06/07/2025 | 20:00 | 14.5 | 50.7 | 26.5 |  |  | -10.6 | 1.3 |  |  | -26.2 | -23.3 | -23.1 | 25.7 | -2.8 | -18.4 | 90.2 | 0.2 |  |  |  |  | 8.6 | 1.2 |  | -3.3 | 3.03 | 12.66 |  |  |  |  | 6.4 | -4.3 |  |  |  | -0.8 | -9.6 | 0 | 9.5 | 4 | 0.1 | 2.4 | 0.8 | 2.5 | -30.1 | -34.5 | 0.7 | -2.5 | 0.7 | -3 | -1.5 | 0.5 | 0.4 | 0.7 |  |  | 3.3 |  |  | -2.1 |  |  |  | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 49 | [5 empty] | -0.2 |  |  | -0.6 | 14.7 | 16.1 | 1.9 | 5.7 | 0 |  |  |  | 1.9 | 4.5 | -18.9 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 0 | -0.8 |  | 0 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 0 | -0.1 | 0.3 |  |  | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 4 | 0 | -7.4 | -7.7 |  | 0 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 3 |  |  | 1.2 |  | 2.45 |  |  | 172.84 | 1.5941 | -0.207 | 1.196 | 1.3 | 0.37804 | 0.31754 | 0.6 | 0 | 5.1787
06/07/2025 | 20:30 | 16.4 | 56.4 | 26.7 |  |  | -9.5 | 8.7 |  |  | -23.9 | -26.5 | -28.5 | 27.1 | -2.3 | -17.1 | 94.6 | -0.1 |  |  |  |  | 7.5 | 1 |  | -3.31 | 2.84 | 9.83 |  |  |  |  | 5.9 | -4.6 |  |  |  | -0.9 | -14.9 | 0.4 | 10.4 | 3.7 | 0 | 2.4 | 0.4 | 4.7 | -27.9 | -32.6 | -1.7 | -2.5 | 0.7 | -4.2 | -1.7 | 0.5 | 0.2 | -0.5 |  |  | 4.7 |  |  | -1.6 |  |  |  | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 47.8 | [5 empty] | -4.6 |  |  | -0.6 | 15 | 17.1 | 3.3 | 5.6 | 0 |  |  |  | 3.7 | 6.2 | -17.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 0 | -0.9 |  | 0 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0 | -0.2 | 0.3 |  |  | -1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0 | -5.7 | -6 |  | 0 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 5.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 3.2 |  |  | 1.7 |  | 1.9 |  |  | 189.16 | 1.7354 | -0.419 | 1.342 | 1.2 | 0.39588 | 0.30161 | 0.4 | 0.7 | 5.6559
06/07/2025 | 21:00 | 16.8 | 53.1 | 25.9 |  |  | -11.4 | 7.2 |  |  | -25.5 | -26.9 | -28 | 22.1 | -3.9 | -17.5 | 92.4 | 0 |  |  |  |  | 7.4 | 1.5 |  | -3.31 | 2.7 | 10.54 |  |  |  |  | 5.1 | -5.4 |  |  |  | -0.9 | -15.1 | -0.1 | 10.1 | 3.6 | 0 | 2.4 | 0.7 | 3.6 | -29 | -38.4 | -0.8 | -2.5 | 0.6 | -3.5 | -1.3 | 0.5 | 0.1 | -0.2 |  |  | 3.3 |  |  | -3.5 |  |  |  | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | [5 empty] | -3.3 |  |  | -0.6 | 15.1 | 16.7 | 1 | 5.6 | 0.9 |  |  |  | 1.8 | 4.2 | -20.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0.8 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 0 | -0.1 | 0.3 |  |  | -1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0 | -7 | -6.7 |  | 0 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 6.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 2.9 |  |  | 1.3 |  | 2.71 |  |  | 152.94 | 1.5923 | -0.635 | 1.416 | 1.2 | 0.38923 | 0.30497 | 0 | 0.4 | 4.6675
06/07/2025 | 21:30 | 13.5 | 47.2 | 25.4 |  |  | -12.6 | 6.7 |  |  | -30.7 | -27.5 | -28.2 | 17.5 | -4.1 | -18.4 | 90.8 | 0.2 |  |  |  |  | 6.6 | 1.4 |  | -3.29 | 2.78 | 9.65 |  |  |  |  | 0.9 | -5.5 |  |  |  | -1.1 | -14.7 | 0.2 | 9.3 | 3.8 | 0.3 | 2.4 | 1.1 | 2.1 | -30.5 | -40 | -2.5 | -2.4 | 0.7 | -1.5 | -1.4 | 0.5 | 0.4 | 0.7 |  |  | 3.3 |  |  | 1.3 |  |  |  | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | [5 empty] | -1 |  |  | -0.6 | 14 | 16.2 | 0.6 | 5.6 | 1 |  |  |  | 0.7 | 3.1 | -21 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 0 | -0.9 |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0 | 0.3 |  |  | -2.7 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0 | -8.3 | -8.5 |  | 0 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2.7 |  |  | 1.9 |  | 2.29 |  |  | 115.13 | 1.7923 | -0.367 | 1.344 | 1.1 | 0.39724 | 0.30159 | 0.3 | 0.4 | 5.2682
06/07/2025 | 22:00 | 10.9 | 42.5 | 24.2 |  |  | -16.5 | -6.1 |  |  | -29.2 | -28.2 | -28.3 | 20.2 | -5.1 | -19.7 | 88.2 | 0.1 |  |  |  |  | 4.6 | 1 |  | -3.29 | 2.45 | 8.94 |  |  |  |  | -0.4 | -5.3 |  |  |  | -1.4 | -25.7 | -0.1 | 9.2 | 3.9 | 0.5 | 2.4 | 0.9 | -1.2 | -33.8 | -43.2 | -3.8 | -2.3 | 0.7 | -3.4 | -2.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 |  |  | 1.4 |  |  | -2.3 |  |  |  | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 45.5 | [5 empty] | -4.9 |  |  | -0.6 | 15.2 | 16.3 | 1 | 5.6 | 1 |  |  |  | -2.9 | -0.6 | -26.3 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0.7 | 0 | -0.8 |  | -0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0 | -0.3 | 0.3 |  |  | -2.3 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0 | -8.1 | -8.1 |  | 0 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 5.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2.9 |  |  | 3.8 |  | 2.88 |  |  | 32.38 | 1.6671 | -0.761 | 1.254 | 1.2 | 0.38384 | 0.29918 | -0.4 | -0.1 | 3.5432
06/07/2025 | 22:30 | 13.1 | 37.8 | 23.3 |  |  | -19.2 | -6.8 |  |  | -38.1 | -35.3 | -36.2 | 8.2 | -7.5 | -21 | 82.8 | 0.2 |  |  |  |  | 3.8 | 1.3 |  | -3.36 | 2.01 | 7.29 |  |  |  |  | 0.1 | -7.6 |  |  |  | -1.5 | -27.8 | -1 | 9.6 | 3.7 | 0.2 | 2.4 | 0.8 | -3.8 | -36.3 | -46.1 | -5 | -2.3 | 0.7 | -2.9 | -1.6 | 0.5 | 0.2 | 0.9 |  |  | -0.4 |  |  | -3.5 |  |  |  | -0.8 | 0 | 0 | 0 | 43.4 | [5 empty] | -5.8 |  |  | -0.6 | 14.3 | 16.5 | 1.1 | 3 | 1 |  |  |  | -6.8 | -4.3 | -32.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0.8 | -0.1 | -0.4 |  | -0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0 | -0.1 | 0 |  |  | -2.8 | 0.1 | 0.6 | -0.1 | 0.2 | 0.8 | 4 | 0 | -10 | -10.1 |  | 0 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 5.3 | 4.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 3 |  |  | 4 |  | 2.88 |  |  | -67.88 | 1.2415 | -0.698 | 1.208 | 1.2 | 0.37553 | 0.30783 | -0.8 | 0.1 | 2.9349
06/07/2025 | 23:00 | -1.5 | 38.6 | 23.2 |  |  | -18.4 | -8.3 |  |  | -37.9 | -37.8 | -38.4 | 8.5 | -8 | -21.5 | 82.5 | 0 |  |  |  |  | 3.2 | 1 |  | -3.42 | 1.71 | 7.16 |  |  |  |  | -2.4 | -7.2 |  |  |  | -1.5 | -27.8 | -0.5 | 9.7 | 3.8 | 1 | 2.4 | 0.8 | -5 | -37.6 | -46.9 | -4.3 | -2.2 | 0.8 | -3.1 | -1 | 0.5 | 0.2 | -1.3 |  |  | -0.7 |  |  | -3.8 |  |  |  | -1.3 | 0 | 0 | 0 | 43.9 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 14.4 | 16.6 | 1.2 | 3 | 0.2 |  |  |  | -9.1 | -6.6 | -35.9 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 0 | -0.4 |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0 | -0.2 | -0.8 |  |  | -2.7 | 0.1 | 0.5 | -0.1 | 0.1 | 0.8 | 4 | 0 | -9.1 | -9.6 |  | 0 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 4.3 | 4.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 2.9 |  |  | 3.7 |  | 3.26 |  |  | -97.79 | 1.3857 | -0.265 | 1.118 | 1.2 | 0.37416 | 0.30702 | -0.9 | 0.4 | 3.6199
06/07/2025 | 23:30 | -0.6 | 42.8 | 24.8 |  |  | -14.6 | -5.7 |  |  | -32.7 | -32.7 | -30.9 | 13.5 | 18 | -4.9 | 87.6 | 0.1 |  |  |  |  | 2.2 | 1 |  | -3.34 | 2.03 | 6.54 |  |  |  |  | -3.3 | -6.2 |  |  |  | -1.7 | -28.6 | -0.8 | 0 | 0 | 1.5 | 2.4 | 0.6 | 5.3 | -27.4 | -36.8 | -4.4 | -2.2 | 0.7 | -3.8 | -1.3 | 0.5 | 0 | -0.7 |  |  | 1.1 |  |  | -1.8 |  |  |  | -1.3 | -33.3 | -34.7 | -5.9 | -2.4 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 0 | -0.3 |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | -0.2 | -0.5 |  |  | -2.8 | 0 | 0.6 | -0.1 | 0.1 | 0.8 | 4 | 0 | -7.2 | -7.6 |  | 0 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 2.9 |  |  | 1.8 |  | 2.43 |  |  | -107.34 | 1.3134 | 0.467 | 1.616 | 1.2 | 0.39385 | 0.26921 | -0.4 | 0.4 | 5.2594
07/07/2025 | 00:00 | -2.1 | 37 | 23.4 |  |  | -16.5 | -7.6 |  |  | -36 | -34 | -34.1 | 11.4 | 16 | -5.2 | 83.9 | 0.1 |  |  |  |  | 0.9 | 1 |  | -3.37 | 2.1 | 5.59 |  |  |  |  | -3.4 | -6 |  |  |  | -1.1 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 1.7 | 2.4 | 0.5 | 2.8 | -29.9 | -39.5 | -2.6 | -2.1 | 0.8 | -3 | -1.5 | 0.5 | 0 | -2.2 |  |  | -1.4 |  |  | -3.3 |  |  |  | 4.1 | -34.7 | -36.2 | -7.5 | -3.3 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 0 | -0.3 |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.1 | -0.5 |  |  | -2.6 | 0 | 0.6 | -0.1 | 0.1 | 0.8 | 4 | 0 | -9.5 | -9.6 |  | 0 | 1.7 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 2.9 |  |  | 4.3 |  | 2.65 |  |  | -119.93 | 1.5016 | 0.182 | 1.508 | 1.2 | 0.3921 | 0.2916 | -0.7 | 0.1 | 4.4753
EJEC |  | 54.65 | 599.65 | 502 | 0 | 0 | -270.8 | 91.85 | 0 | 0 | -660.5 | -656.05 | -571.5 | 425.6 | -202.3 | -239.1 | 1038.55 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.15 | 24.55 | 0 | -80.005 | 61.355 | 134.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.2 | -110.5 | 0 | 0 | 0 | -19.9 | -142.2 | 19.75 | 242.5 | 99.2 | 4 | 57.95 | 23.65 | 64.55 | -715.4 | -1055 | -115.7 | -43 | 16.35 | -59.05 | -12.25 | 11.95 | 2.25 | -17.2 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -8.85 | 0 | 0 | 0 | 43.7 | -394.55 | -497.45 | -28.75 | 627.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | 0 | 0 | -13.2 | 280.2 | 379.7 | 32.7 | 110.75 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | -65.4 | -8.95 | -672.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47 | -23.35 | 0 | -77.6 | 44.3 | 0 | 0 | 20.35 | -0.3 | -4.5 | 0 | -1.8 | 18.25 | 2.8 | 10.7 | 5.8 | 12.55 | 0 | -6.6 | -12.75 | 1.25 | 82.45 | 42.75 | 15.9 | 8.2 | 28.8 | -15 | 0.1 | 3.85 | 0 | 0 | -27.75 | 2.05 | 12.1 | 5.45 | 4.55 | 19.2 | 96 | 16.05 | -160.8 | -163.65 | 0 | 0.05 | 39.85 | 2.5 | 35.35 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 23.35 | 13.55 | -1.3 | -0.8 | 252.1 | 126.85 | 1.6 | 12.3 | 5 | 9.45 | 69.6 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 64.135 | 0 | 0 | -1151.4 | 45.9482 | -4.9965 | 34.23 | 29.45 | 8.1913 | 7.5096 | -1.55 | 5.8 | 124.5827

## DEMANDA_AREAS
domingo, 6 de Julio del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6568.89 | 928.9701 | 3860.5529 | 1779.367 | 239.8233
01:00 | 0 | 6371.44 | 898.4641 | 3709.225 | 1763.7509 | 241.8383
01:30 | 0 | 6298.2 | 899.3582 | 3646.1687 | 1752.6731 | 237.7673
02:00 | 0 | 6202.91 | 911.5556 | 3563.8737 | 1727.4807 | 235.1968
02:30 | 0 | 6054.18 | 878.0167 | 3455.9597 | 1720.2036 | 236.2114
03:00 | 0 | 6137.85 | 858.4813 | 3560.713 | 1718.6557 | 235.256
03:30 | 0 | 6044.14 | 853.2332 | 3479.1114 | 1711.7954 | 240.6904
04:00 | 0 | 5936.82 | 854.1171 | 3365.6384 | 1717.0645 | 237.7864
04:30 | 0 | 5957.85 | 848.7612 | 3396.2332 | 1712.8556 | 236.1744
05:00 | 0 | 5882.61 | 850.8148 | 3301.4599 | 1730.3353 | 226.9589
05:30 | 0 | 6021.3 | 855.0001 | 3432.8338 | 1733.4661 | 228.6839
06:00 | 0 | 6038.92 | 851.7676 | 3483.8966 | 1703.2558 | 223.0677
06:30 | 0 | 5897.52 | 891.6034 | 3349.1603 | 1656.7563 | 220.3456
07:00 | 0 | 5693.31 | 832.3664 | 3214.4863 | 1646.4573 | 209.8195
07:30 | 0 | 5699.53 | 846.4495 | 3213.4872 | 1639.5933 | 212.069
08:00 | 0 | 5894.33 | 842.7842 | 3401.327 | 1650.2188 | 222.6683
08:30 | 0 | 5982.1 | 878.9534 | 3414.4279 | 1688.7187 | 216.7426
09:00 | 0 | 6201.51 | 892.9782 | 3599.3121 | 1709.2197 | 223.0529
09:30 | 0 | 6175.74 | 912.3391 | 3553.676 | 1709.7249 | 224.1344
10:00 | 0 | 6363.84 | 922.1519 | 3729.133 | 1712.5551 | 230.932
10:30 | 0 | 6351.11 | 954.3284 | 3675.5724 | 1721.2092 | 229.8913
11:00 | 0 | 6452.11 | 923.2683 | 3810.9177 | 1717.924 | 226.0347
11:30 | 0 | 6406.12 | 955.4459 | 3722.6619 | 1728.0122 | 224.4249
12:00 | 0 | 6387.56 | 944.3527 | 3713.8596 | 1729.3477 | 224.4852
12:30 | 0 | 6487.08 | 966.7287 | 3802.1511 | 1718.2002 | 223.0195
13:00 | 0 | 6499.83 | 960.0203 | 3824.7179 | 1715.0918 | 222.0337
13:30 | 0 | 6481.84 | 914.6993 | 3858.1228 | 1709.0179 | 223.5339
14:00 | 0 | 6422.82 | 950.0108 | 3753.2878 | 1719.5214 | 223.7279
14:30 | 0 | 6518.55 | 946.8468 | 3854.3913 | 1717.3119 | 226.8024
15:00 | 0 | 6350.78 | 899.252 | 3725.1788 | 1726.3492 | 228.6875
15:30 | 0 | 6456.67 | 933.5676 | 3817.1199 | 1705.9825 | 234.4659
16:00 | 0 | 6280.97 | 893.5587 | 3696.3111 | 1691.1002 | 229.4174
16:30 | 0 | 6389.41 | 930.2394 | 3735.142 | 1724.0286 | 227.1208
17:00 | 0 | 6578.72 | 923.012 | 3874.0126 | 1781.6954 | 228.5653
17:30 | 0 | 6701.76 | 926.4911 | 3954.8842 | 1820.3847 | 225.8426
18:00 | 0 | 7013.76 | 929.9071 | 4181.144 | 1902.7089 | 224.39
18:30 | 0 | 7168.1 | 1050.339 | 4270.2589 | 1847.5021 | 217.2694
19:00 | 0 | 7197.48 | 1094.4521 | 4215.0322 | 1887.9957 | 215.1867
19:30 | 0 | 7309.79 | 1084.3022 | 4344.2504 | 1881.2374 | 222.5599
20:00 | 0 | 7371.63 | 1080.9553 | 4382.4817 | 1908.193 | 225.1374
20:30 | 0 | 7345.69 | 1090.5092 | 4371.6638 | 1883.517 | 240.1311
21:00 | 0 | 7322.88 | 1084.2973 | 4341.9949 | 1896.5878 | 244.6049
21:30 | 0 | 7131.06 | 1062.851 | 4214.5631 | 1853.6459 | 244.5089
22:00 | 0 | 6969.88 | 998.1145 | 4145.1978 | 1826.5677 | 245.9005
22:30 | 0 | 6754.29 | 956.6644 | 3991.838 | 1805.7876 | 233.4507
23:00 | 0 | 6605.85 | 927.2452 | 3876.0057 | 1802.5991 | 245.8659
23:30 | 0 | 6478.11 | 890.4491 | 3825.823 | 1761.8379 | 237.9756
00:00 | 0 | 6193.11 | 856.0167 | 3588.6088 | 1748.4845 | 227.3115
MÁXIMO | 0 | 7371.63 | 1094.4521 | 4382.4817 | 1908.193 | 245.9005
MÍNIMO | 0 | 5693.31 | 832.3664 | 3213.4872 | 1639.5933 | 209.8195
PROMEDIO | 0 | 6438.5406 | 929.9186 | 3756.2056 | 1752.4164 | 229.1993
ENERGÍA | 0 | 154524.975 | 22318.0456 | 90148.9348 | 42057.9947 | 5500.7823
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
domingo, 6 de Julio del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 42.0191 | 9.88 | [5 empty] | 27.3201 | 13.3815 | 10.93 | 36.162 |  |  | 39.449 |  | 47.8343 |  | 0.8 |  | 151.5797 |  | 8.4112 | [5 empty] | 0.8 |  | 0.8666 |  | 5.3379 | 0 | 1.1638 | 51.0337 | 48.1012 | 28.5752 | 0.81 | 152.91 |  | 38.3662 | 31.1183 |  | 196.8227 | 36.6782 |  | 8.3818 |  | 2 |  | 51.4916 |  | 10.7 |  |  |  | 17.4562 |  |  |  | 6.9897 | 43.3 | 1.64 | 150.992 |  | 4.6289 | 134.6862 | 18.458 |  | 34.2861 | 3.8582 |  |  | 93.7065 | 25.2419 | 0.3434 | 0.56 | 25.7611 | 417.8756 | 11.2426 | 155.1705 | 14.2752 |  |  | 18.1485 | 4.9369 |  |  | 15.9593 | 291.26 |  | 31.245 |  | 31.351
01:00 |  |  | 43.5587 | 10.193 | [5 empty] | 27.1392 | 13.6153 | 11.18 | 35.25 |  |  | 39.463 |  | 18.8759 |  | 0.8 |  | 143.8254 |  | 8.7414 | [5 empty] | 0.7 |  | 0.8508 |  | 5.3343 | 0 | 1.0162 | 50.2966 | 49.8272 | 28.2283 | 0.7 | 157.15 |  | 38.4954 | 33.2153 |  | 197.1108 | 36.6636 |  | 8.5585 |  | 2.4 |  | 52.643 |  | 10.7 |  |  |  | 17.7298 |  |  |  | 6.9897 | 43.34 | 1.65 | 149.2227 |  | 4.6403 | 134.2209 | 18.1893 |  | 35.0147 | 3.9635 |  |  | 94.5082 | 25.2431 | 0.3211 | 0.58 | 25.273 | 429.985 | 11.2062 | 142.2075 | 14.3036 |  |  | 17.495 | 4.9136 |  |  | 15.8818 | 291.79 |  | 31.047 |  | 31.413
01:30 |  |  | 43.5862 | 10.375 | [5 empty] | 26.8103 | 14.1766 | 12.11 | 35.586 |  |  | 39.775 |  | 39.1851 |  | 0.8 |  | 107.9511 |  | 8.5149 | [5 empty] | 0.8 |  | 0.9232 |  | 5.3113 | 0 | 0.8151 | 50.3573 | 50.5643 | 28.9936 | 0.64 | 156.28 |  | 37.6549 | 33.7283 |  | 199.1575 | 36.6174 |  | 9.4345 |  | 2.3 |  | 55.8648 |  | 10.7 |  |  |  | 17.7595 |  |  |  | 6.9897 | 43.03 | 1.75 | 151.6501 |  | 4.5777 | 136.1926 | 17.933 |  | 35.9937 | 4.0073 |  |  | 94.0812 | 25.2662 | 0.3061 | 0.56 | 26.1649 | 435.414 | 11.2879 | 140.5108 | 14.2245 |  |  | 17.9552 | 4.8914 |  |  | 16.1195 | 294.64 |  | 31.179 |  | 30.635
02:00 |  |  | 44.2115 | 11.256 | [5 empty] | 27.1963 | 13.9151 | 12.24 | 34.936 |  |  | 39.858 |  | 45.023 |  | 0.8 |  | 113.9301 |  | 8.5059 | [5 empty] | 0.7 |  | 0.9157 |  | 5.2736 | 0 | 0.7827 | 51.195 | 49.9865 | 28.8828 | 0.44 | 154.88 |  | 37.9496 | 33.035 |  | 196.3075 | 36.4822 |  | 9.2874 |  | 1.3 |  | 56.9519 |  | 10.7 |  |  |  | 17.935 |  |  |  | 6.9897 | 44.52 | 1.75 | 148.86 |  | 4.5762 | 134.9227 | 19.1848 |  | 35.7607 | 3.7307 |  |  | 93.6717 | 25.2741 | 0.2938 | 0.58 | 26.4755 | 433.9919 | 11.0593 | 140.2938 | 13.7945 |  |  | 17.1413 | 4.5736 |  |  | 16.1315 | 284.69 |  | 31.146 |  | 31.402
02:30 |  |  | 48.6431 | 11.248 | [5 empty] | 27.0912 | 13.8374 | 11.79 | 35.568 |  |  | 39.662 |  | 32.2421 |  | 0.7 |  | 153.6473 |  | 8.9345 | [5 empty] | 0.7 |  | 0.8586 |  | 5.2218 | 0 | 0.7741 | 49.3325 | 51.2566 | 28.8862 | 0.41 | 154.29 |  | 37.5814 | 33.6862 |  | 199.7959 | 36.9767 |  | 9.0345 |  | 1.2 |  | 58.9371 |  | 10.7 |  |  |  | 18.0431 |  |  |  | 6.9897 | 47.99 | 1.74 | 146.1943 |  | 4.6131 | 134.7991 | 18.1739 |  | 33.6847 | 3.872 |  |  | 93.4897 | 25.2757 | 0.2925 | 0.57 | 27.0276 | 424.8929 | 10.8642 | 144.2096 | 13.7098 |  |  | 17.2468 | 4.5861 |  |  | 15.2289 | 281.19 |  | 31.123 |  | 31.142
03:00 |  |  | 49.1929 | 10.779 | [5 empty] | 27.0507 | 13.5632 | 12.28 | 36.032 |  |  | 39.532 |  | 36.9334 |  | 0.7 |  | 147.9122 |  | 9.1928 | [5 empty] | 0.6 |  | 0.8166 |  | 4.8159 | 0 | 0.755 | 50.3106 | 49.8359 | 28.8788 | 0.67 | 156.49 |  | 37.8927 | 32.8523 |  | 199.5676 | 37.9676 |  | 8.0841 |  | 1.4 |  | 61.3648 |  | 10.7 |  |  |  | 18.3177 |  |  |  | 6.9897 | 48.39 | 1.52 | 145.7387 |  | 4.6448 | 135.6668 | 18.7641 |  | 33.7216 | 3.9659 |  |  | 94.5895 | 25.2941 | 0.2834 | 0.55 | 25.9842 | 418.141 | 11.0706 | 142.0347 | 13.9142 |  |  | 16.9915 | 4.5936 |  |  | 16.6361 | 289.61 |  | 30.687 |  | 31.341
03:30 |  |  | 49.0708 | 10.987 | [5 empty] | 26.6127 | 14.3785 | 12.71 | 35.966 |  |  | 39.294 |  | 32.6065 |  | 0.7 |  | 143.1888 |  | 9.1535 | [5 empty] | 0.7 |  | 0.8219 |  | 5.0572 | 0 | 0.7373 | 45.9089 | 50.5662 | 28.726 | 0.48 | 155.9 |  | 38.8839 | 33.2139 |  | 199.5062 | 37.1147 |  | 8.5848 |  | 1.3 |  | 64.2637 |  | 10.7 |  |  |  | 18.0975 |  |  |  | 6.9897 | 46.76 | 1.53 | 147.7484 |  | 4.6865 | 134.5805 | 18.4404 |  | 34.5649 | 4.0274 |  |  | 94.3376 | 25.2983 | 0.2747 | 0.55 | 26.0939 | 412.5665 | 11.2282 | 140.5856 | 13.8431 |  |  | 17.2257 | 4.5788 |  |  | 16.4322 | 281.96 |  | 30.507 |  | 31.246
04:00 |  |  | 48.7651 | 11.071 | [5 empty] | 26.3311 | 15.0236 | 12.63 | 35.782 |  |  | 39.504 |  | 16.9714 |  | 0.7 |  | 127.9183 |  | 9.2981 | [5 empty] | 0.8 |  | 0.8351 |  | 5.1905 | 0 | 0.7364 | 49.5795 | 49.7576 | 29.1815 | 0.18 | 155.42 |  | 38.8077 | 32.8804 |  | 196.9252 | 37.0092 |  | 10.7752 |  | 1.5 |  | 67.6385 |  | 10.7 |  |  |  | 18.0548 |  |  |  | 6.9897 | 44.63 | 1.47 | 151.9855 |  | 4.6089 | 134.9384 | 18.655 |  | 33.8717 | 3.8866 |  |  | 94.3316 | 25.3053 | 0.272 | 0.55 | 26.4393 | 414.2918 | 11.2039 | 139.9305 | 13.8401 |  |  | 16.6375 | 4.7867 |  |  | 16.7558 | 285.55 |  | 30.428 |  | 31.21
04:30 |  |  | 48.7065 | 11.708 | [5 empty] | 26.4894 | 15.7355 | 12.99 | 35.446 |  |  | 39.531 |  | 14.8267 |  | 0.7 |  | 96.0762 |  | 9.36 | [5 empty] | 0.8 |  | 0.8237 |  | 5.2815 | 0 | 0.7282 | 49.7574 | 47.9809 | 27.7258 | 1.65 | 155.35 |  | 38.3906 | 31.4032 |  | 197.539 | 36.0423 |  | 10.5783 |  | 1.4 |  | 65.0853 |  | 10.7 |  |  |  | 18.1036 |  |  |  | 6.9897 | 44.39 | 1.48 | 148.7003 |  | 4.4958 | 134.6377 | 18.3395 |  | 34.7433 | 3.9037 |  |  | 93.6171 | 25.3328 | 0.2617 | 0.55 | 24.5106 | 426.5412 | 11.2583 | 140.3465 | 13.783 |  |  | 17.2385 | 4.9286 |  |  | 16.5406 | 292.41 |  | 30.755 |  | 31.357
05:00 |  |  | 48.5735 | 12.957 | [5 empty] | 26.7113 | 15.6377 | 12.91 | 36.042 |  |  | 39.093 |  | 16.5208 |  | 0.7 |  | 136.0483 |  | 9.4502 | [5 empty] | 0.7 |  | 0.8262 |  | 5.0363 | 0 | 0.7215 | 50.3143 | 52.7515 | 28.1053 | 2.1 | 155.2 |  | 37.9942 | 31.1195 |  | 196.9446 | 36.1006 |  | 10.4368 |  | 1.8 |  | 65.1102 |  | 10.7 |  |  |  | 18.0968 |  |  |  | 7.142 | 44.97 | 1.51 | 149.9754 |  | 4.3844 | 134.905 | 17.5428 |  | 34.0285 | 4.3754 |  |  | 94.588 | 25.2657 | 0.2572 | 0.57 | 22.4673 | 426.3316 | 10.989 | 142.998 | 13.9263 |  |  | 16.8889 | 4.9821 |  |  | 16.5097 | 291.96 |  | 31.016 |  | 31.538
05:30 |  |  | 48.5341 | 11.968 | [5 empty] | 26.7625 | 15.4747 | 13.38 | 36.092 |  |  | 39.291 |  | 13.7714 |  | 0.7 |  | 148.0081 |  | 9.4237 | [5 empty] | 0.7 |  | 0.8082 |  | 5.0887 | 0 | 0.7107 | 48.235 | 78.4355 | 27.6458 | 1.93 | 154.05 |  | 36.4274 | 30.9637 |  | 199.074 | 35.1924 |  | 10.2359 |  | 2.5 |  | 65.2565 |  | 10.7 |  |  |  | 18.008 |  |  |  | 6.987 | 48 | 1.49 | 151.8843 |  | 4.3719 | 135.1222 | 17.5296 |  | 32.8369 | 3.8589 |  |  | 94.3142 | 25.2316 | 0.2439 | 0.58 | 22.4409 | 427.5201 | 10.9786 | 139.0277 | 13.4325 |  |  | 16.1169 | 4.8199 |  |  | 15.299 | 290.97 |  | 32.312 |  | 31.645
06:00 |  |  | 48.1322 | 11.186 | [5 empty] | 27.2656 | 14.9006 | 13.65 | 35.792 |  |  | 39.298 |  | 16.3491 |  | 0.7 |  | 141.1483 |  | 9.3675 | [5 empty] | 0.6 |  | 0.796 |  | 5.1021 | 0 | 0.8596 | 46.5877 | 114.3988 | 26.0863 | 1.54 | 155.66 |  | 35.3349 | 31.2176 |  | 196.3938 | 33.8847 |  | 9.1137 |  | 2.3 |  | 64.9834 |  | 10.7 |  |  |  | 18.03 |  |  |  | 7.321 | 47.03 | 1.49 | 152.5702 |  | 4.2468 | 134.1849 | 17.0032 |  | 32.5664 | 3.6509 |  |  | 94.0417 | 25.1876 | 0.2329 | 0.59 | 20.1162 | 413.2696 | 10.494 | 137.6021 | 13.2364 |  |  | 16.3384 | 4.6666 |  |  | 14.169 | 292.23 |  | 32.333 |  | 32.448
06:30 |  |  | 47.454 | 10.456 | [5 empty] | 27.3569 | 13.6729 | 14.19 | 35.608 |  |  | 39.109 |  | 36.5408 |  | 0.7 |  | 122.3371 |  | 9.3114 | [5 empty] | 0.5 |  | 0.7561 |  | 5.0694 | 0 | 0.8835 | 48.0496 | 121.9743 | 23.4245 | 0.55 | 155.28 |  | 34.0065 | 31.2005 |  | 199.365 | 32.9431 |  | 8.6101 |  | 1.1 |  | 62.9945 |  | 10.7 |  |  |  | 18.13 |  |  |  | 7.121 | 47.77 | 1.75 | 149.313 |  | 4.0951 | 128.1569 | 16.4767 |  | 30.327 | 3.6076 |  |  | 94.5162 | 25.2027 | 0.2376 | 0.59 | 15.657 | 414.3448 | 10.0911 | 136.0004 | 13.1089 |  |  | 16.8005 | 4.6614 |  |  | 13.5404 | 288.62 |  | 32.264 |  | 32.726
07:00 |  |  | 47.5243 | 9.76 | [5 empty] | 27.1425 | 13.2985 | 13.75 | 35.656 |  |  | 38.379 |  | 39.4474 |  | 0.7 |  | 95.0258 |  | 8.8824 | [5 empty] | 0.5 |  | 0.7527 |  | 4.9555 | 0 | 0.8955 | 41.6608 | 121.2105 | 23.3616 | 0.91 | 154.62 |  | 30.8403 | 31.3891 |  | 198.9978 | 32.5599 |  | 8.0316 |  | 0 |  | 49.7947 |  | 10.7 |  |  |  | 18.2229 |  |  |  | 6.987 | 47.99 | 1.85 | 147.4083 |  | 4.0358 | 120.4732 | 15.2564 |  | 28.7842 | 3.8025 |  |  | 94.2782 | 25.1344 | 0.2459 | 0.58 | 15.1422 | 421.5965 | 10.1605 | 135.4681 | 12.9219 |  |  | 15.8029 | 4.561 |  |  | 12.7072 | 283.22 |  | 31.717 |  | 35.068
07:30 |  |  | 47.4734 | 10.038 | [5 empty] | 27.5515 | 11.1289 | 13.49 | 35.404 |  |  | 38.29 |  | 31.22 |  | 0.7 |  | 135.5789 |  | 8.8319 | [5 empty] | 0.6 |  | 0.8293 |  | 4.7632 | 0 | 1.0179 | 46.4096 | 127.5791 | 23.3165 | 0.73 | 153.92 |  | 30.5074 | 31.2921 |  | 196.1897 | 32.3835 |  | 8.1668 |  | 0.1 |  | 49.8016 |  | 10.5 |  |  |  | 17.8455 |  |  |  | 6.897 | 47.7 | 1.65 | 150.7436 |  | 4.1323 | 122.8641 | 15.3087 |  | 29.9062 | 3.7307 |  |  | 93.0071 | 25.1137 | 0.2792 | 0.58 | 15.2311 | 399.8008 | 9.915 | 134.3588 | 12.9415 |  |  | 15.3061 | 4.5368 |  |  | 13.0625 | 276.19 |  | 31.593 |  | 36.584
08:00 |  |  | 47.0901 | 11.041 | [5 empty] | 27.6468 | 10.905 | 10 | 35.164 |  |  | 38.199 |  | 37.6175 |  | 0.7 |  | 103.1767 |  | 8.9828 | [5 empty] | 0.6 |  | 0.8862 |  | 4.832 | 0 | 1.1141 | 47.3913 | 131.6777 | 24.6333 | 0.73 | 154 |  | 31.2877 | 31.79 |  | 195.1881 | 33.3298 |  | 8.1387 |  | 0.1 |  | 49.3942 |  | 10.5 |  |  |  | 18.2307 |  |  |  | 6.987 | 47.1 | 1.65 | 152.3715 |  | 4.0924 | 128.5956 | 15.8585 |  | 31.5621 | 3.9714 |  |  | 94.1593 | 25.0336 | 0.2866 | 0.59 | 15.1878 | 412.4885 | 9.3354 | 131.4326 | 12.9606 |  |  | 16.1005 | 4.5209 |  |  | 14.1568 | 270.54 |  | 31.854 |  | 30.438
08:30 |  |  | 47.4772 | 12.874 | [5 empty] | 27.9486 | 11.1134 | 9.03 | 35.074 |  |  | 38.361 |  | 43.3502 |  | 0.7 |  | 117.8169 |  | 9.2328 | [5 empty] | 0.6 |  | 1.1203 |  | 5.1929 | 0 | 1.5881 | 47.8516 | 133.2203 | 26.3368 | 0.72 | 158.18 |  | 31.806 | 32.8811 |  | 196.832 | 33.6775 |  | 8.1339 |  | 0.1 |  | 49.511 |  | 10.5 |  |  |  | 17.8221 |  |  |  | 6.9897 | 47.12 | 1.66 | 151.4003 |  | 4.1962 | 133.2027 | 16.3531 |  | 33.2223 | 3.7307 |  |  | 94.4591 | 25.0151 | 0.3396 | 0.56 | 15.43 | 429.9088 | 9.8437 | 129.9183 | 12.4809 |  |  | 16.5629 | 4.5724 |  |  | 14.1818 | 274.42 |  | 32.031 |  | 24.504
09:00 |  |  | 46.9909 | 12.714 | [5 empty] | 27.7776 | 11.157 | 10.91 | 35.308 |  |  | 38.318 |  | 38.1525 |  | 0.7 |  | 104.0044 |  | 9.2601 | [5 empty] | 0.7 |  | 0.9703 |  | 4.6838 | 0 | 2.0203 | 48.1902 | 130.7696 | 25.9507 | 0.63 | 156.19 |  | 34.5219 | 33.2278 |  | 197.1756 | 33.6199 |  | 8.2227 |  | 0.1 |  | 49.9714 |  | 10.5 |  |  |  | 18.3302 |  |  |  | 7.142 | 47.51 | 1.6 | 150.5549 |  | 4.3006 | 135.5679 | 16.9351 |  | 33.9081 | 3.872 |  |  | 94.2754 | 25.0046 | 0.4186 | 0.55 | 16.8909 | 440.7269 | 10.0632 | 136.6879 | 12.63 |  |  | 16.8038 | 4.3273 |  |  | 13.8048 | 282.38 |  | 32.033 |  | 21.716
09:30 |  |  | 46.8678 | 13.003 | [5 empty] | 27.9603 | 11.1347 | 12.42 | 34.73 |  |  | 38.512 |  | 16.4761 |  | 0.7 |  | 131.9808 |  | 9.1836 | [5 empty] | 0.6 |  | 0.9744 |  | 4.0358 | 0 | 2.2432 | 46.9605 | 129.7985 | 26.6342 | 0.44 | 160.17 |  | 35.3764 | 33.1077 |  | 195.4923 | 34.4423 |  | 8.5144 |  | 0.1 |  | 49.9669 |  | 10.5 |  |  |  | 17.7703 |  |  |  | 6.987 | 45.48 | 1.59 | 148.78 |  | 4.2189 | 135.629 | 17.6355 |  | 33.1358 | 3.9659 |  |  | 94.1568 | 24.9909 | 0.5001 | 0.55 | 17.8487 | 437.3967 | 10.4627 | 137.0778 | 12.6181 |  |  | 17.4469 | 4.3287 |  |  | 14.3562 | 283.73 |  | 32.238 |  | 21.035
10:00 |  |  | 47.2232 | 12.95 | [5 empty] | 27.9742 | 11.216 | 12.27 | 33.754 |  |  | 38.175 |  | 16.6275 |  | 0.8 |  | 140.0891 |  | 9.0439 | [5 empty] | 0.7 |  | 0.9593 |  | 4.1829 | 0 | 2.4202 | 46.678 | 133.0558 | 26.9933 | 0.24 | 158.35 |  | 35.3194 | 33.9406 |  | 195.8562 | 35.4481 |  | 8.6975 |  | 0.1 |  | 49.9103 |  | 10.5 |  |  |  | 17.9346 |  |  |  | 7.321 | 46.27 | 1.57 | 147.7697 |  | 4.235 | 136.2047 | 17.8537 |  | 33.3822 | 4.0274 |  |  | 93.6031 | 24.9405 | 0.6532 | 0.56 | 18.4479 | 427.0562 | 10.6571 | 137.8385 | 12.6359 |  |  | 17.756 | 4.3107 |  |  | 15.0727 | 275.86 |  | 32.304 |  | 18.441
10:30 |  |  | 47.4098 | 12.216 | [5 empty] | 28.4244 | 11.166 | 12.57 | 33.79 |  |  | 38.305 |  | 36.0235 |  | 0.8 |  | 114.2292 |  | 9.0633 | [5 empty] | 0.7 |  | 0.9344 |  | 4.0119 | 0 | 3.0809 | 40.6752 | 135.0675 | 27.6643 | 0.58 | 156.45 |  | 37.1405 | 33.0913 |  | 198.5965 | 36.2943 |  | 9.3536 |  | 0.2 |  | 50.4298 |  | 10.5 |  |  |  | 18.2816 |  |  |  | 7.121 | 45.88 | 1.71 | 146.5183 |  | 4.2335 | 137.8129 | 16.957 |  | 32.9704 | 3.7307 |  |  | 93.2204 | 24.921 | 0.9931 | 0.55 | 19.5889 | 422.478 | 10.6967 | 136.695 | 12.1562 |  |  | 17.6241 | 4.3411 |  |  | 16.4523 | 286.7 |  | 32.418 |  | 19.354
11:00 |  |  | 47.6769 | 13.228 | [5 empty] | 28.4476 | 11.2826 | 12.61 | 33.93 |  |  | 38.617 |  | 30.8033 |  | 1 |  | 107.9286 |  | 9.0098 | [5 empty] | 0.7 |  | 0.9202 |  | 4.3254 | 0 | 3.3907 | 38.0933 | 134.2543 | 28.1429 | 1 | 159.91 |  | 37.6772 | 32.3173 |  | 198.2548 | 36.3904 |  | 9.5093 |  | 0.2 |  | 55.1053 |  | 10.5 |  |  |  | 18.3379 |  |  |  | 6.987 | 42.65 | 1.82 | 146.4502 |  | 4.2011 | 136.5426 | 16.6977 |  | 33.6451 | 3.872 |  |  | 92.4746 | 24.9115 | 1.1253 | 0.58 | 18.3897 | 434.6191 | 10.8581 | 138.0037 | 12.017 |  |  | 17.2255 | 4.4896 |  |  | 16.4273 | 281.77 |  | 32.076 |  | 15.723
11:30 |  |  | 47.7821 | 12.538 | [5 empty] | 28.1349 | 11.0461 | 13.09 | 34.224 |  |  | 39.061 |  | 26.558 |  | 1 |  | 144.3501 |  | 8.5873 | [5 empty] | 0.8 |  | 0.9344 |  | 4.6142 | 0 | 3.7322 | 38.5444 | 133.5963 | 27.2382 | 0.9 | 157.76 |  | 37.7638 | 32.4967 |  | 198.597 | 35.9829 |  | 9.5674 |  | 0.2 |  | 56.6874 |  | 10.5 |  |  |  | 18.1013 |  |  |  | 6.897 | 40.15 | 1.9 | 144.9239 |  | 4.289 | 135.4193 | 18.2613 |  | 33.0509 | 3.9659 |  |  | 92.9781 | 24.9567 | 1.1823 | 0.56 | 18.0608 | 440.3812 | 10.8606 | 140.2131 | 12.5222 |  |  | 16.895 | 4.5264 |  |  | 16.4739 | 277.33 |  | 31.979 |  | 9.375
12:00 |  |  | 47.8181 | 11.713 | [5 empty] | 27.6322 | 10.8829 | 13.26 | 34.44 |  |  | 38.974 |  | 45.5311 |  | 1.2 |  | 78.017 |  | 8.3802 | [5 empty] | 1 |  | 0.9461 |  | 4.5948 | 0 | 3.8198 | 38.9709 | 132.1168 | 27.3322 | 0.73 | 157.96 |  | 36.999 | 33.1252 |  | 197.7938 | 35.616 |  | 8.7944 |  | 0.2 |  | 60.7948 |  | 10.5 |  |  |  | 18.1038 |  |  |  | 6.987 | 31.38 | 1.77 | 144.6763 |  | 4.1438 | 135.9821 | 18.3655 |  | 33.0394 | 3.9659 |  |  | 92.6921 | 24.9413 | 1.1797 | 0.54 | 17.7606 | 443.7014 | 10.8556 | 136.4299 | 12.7215 |  |  | 16.6032 | 4.4808 |  |  | 15.9954 | 276.25 |  | 32.627 |  | 11.983
12:30 |  |  | 47.5193 | 10.381 | [5 empty] | 28.1242 | 13.1942 | 13.02 | 35.052 |  |  | 38.582 |  | 37.9116 |  | 1.8 |  | 98.6999 |  | 8.8687 | [5 empty] | 0.7 |  | 0.9317 |  | 4.6325 | 0 | 3.7475 | 38.6788 | 130.6847 | 27.4553 | 0.78 | 159.02 |  | 36.8753 | 32.7614 |  | 196.7958 | 36.463 |  | 8.3632 |  | 0.2 |  | 66.7983 |  | 10.5 |  |  |  | 18.0231 |  |  |  | 6.9897 | 21.64 | 1.81 | 143.0325 |  | 4.143 | 135.205 | 18.6737 |  | 32.052 | 3.872 |  |  | 92.546 | 24.9094 | 1.2043 | 0.6 | 16.6681 | 446.7987 | 10.7207 | 135.2823 | 12.5512 |  |  | 16.5522 | 4.5298 |  |  | 15.7454 | 275.53 |  | 32.327 |  | 13.534
13:00 |  |  | 46.9971 | 9.867 | [5 empty] | 28.3776 | 13.4686 | 13.36 | 34.482 |  |  | 38.94 |  | 26.0578 |  | 2.5 |  | 162.4492 |  | 9.2433 | [5 empty] | 0.7 |  | 0.965 |  | 4.6611 | 0 | 3.894 | 38.0983 | 131.0954 | 26.5702 | 0.64 | 158.64 |  | 36.5799 | 33.9188 |  | 195.0778 | 36.7 |  | 8.622 |  | 0.2 |  | 69.3667 |  | 10.5 |  |  |  | 17.7859 |  |  |  | 7.142 | 22.81 | 1.76 | 141.3413 |  | 4.0575 | 134.9741 | 17.9892 |  | 31.9712 | 4.0073 |  |  | 92.627 | 24.8967 | 1.2022 | 0.56 | 15.7622 | 442.7841 | 10.6654 | 141.8496 | 12.5307 |  |  | 16.7802 | 4.5457 |  |  | 16.0959 | 274.98 |  | 32.34 |  | 13.603
13:30 |  |  | 46.9333 | 11.337 | [5 empty] | 27.9542 | 13.7163 | 13.49 | 34.058 |  |  | 39.008 |  | 13.773 |  | 3 |  | 141.6934 |  | 9.0132 | [5 empty] | 0.7 |  | 0.9136 |  | 5.4663 | 0 | 3.9353 | 37.7414 | 128.1156 | 26.6448 | 0.45 | 160.09 |  | 35.5807 | 33.6321 |  | 195.5174 | 35.772 |  | 9.3137 |  | 0.2 |  | 67.9977 |  | 10.5 |  |  |  | 17.9623 |  |  |  | 6.987 | 22.41 | 1.6 | 142.8205 |  | 4.148 | 134.3627 | 17.6793 |  | 32.7312 | 3.7307 |  |  | 92.0568 | 24.8894 | 1.2369 | 0.57 | 17.0013 | 441.0706 | 10.6283 | 140.5618 | 12.4171 |  |  | 17.0674 | 4.5552 |  |  | 16.354 | 263.47 |  | 32.115 |  | 13.977
14:00 |  |  | 46.7031 | 12.647 | [5 empty] | 27.8112 | 15.077 | 13.24 | 34.452 |  |  | 39.066 |  | 14.6319 |  | 3.6 |  | 134.432 |  | 8.8861 | [5 empty] | 0.7 |  | 0.8861 |  | 5.7647 | 0 | 3.9661 | 38.6401 | 130.3487 | 26.0758 | 0.73 | 158.28 |  | 37.02 | 32.8825 |  | 197.5504 | 35.3958 |  | 9.5056 |  | 0.2 |  | 67.9809 |  | 10.5 |  |  |  | 17.5988 |  |  |  | 7.321 | 22.3 | 1.68 | 144.8549 |  | 4.2085 | 134.4819 | 17.9498 |  | 33.5572 | 3.872 |  |  | 92.0469 | 24.8626 | 1.2576 | 0.61 | 16.9891 | 442.9446 | 10.6535 | 137.5023 | 12.5119 |  |  | 17.7329 | 4.9695 |  |  | 16.4846 | 275.81 |  | 32.042 |  | 14.175
14:30 |  |  | 46.6346 | 12.136 | [5 empty] | 27.7691 | 15.2917 | 13.7 | 35.07 |  |  | 38.833 |  | 29.0652 |  | 2.2 |  | 121.0503 |  | 8.9862 | [5 empty] | 0.8 |  | 0.9042 |  | 5.7565 | 0 | 4.0153 | 40.978 | 130.4327 | 26.6054 | 0.86 | 161.15 |  | 37.8211 | 33.0086 |  | 197.4965 | 34.9119 |  | 9.6056 |  | 0.2 |  | 68.6949 |  | 10.5 |  |  |  | 17.7859 |  |  |  | 7.121 | 20.92 | 1.57 | 145.7966 |  | 4.1627 | 134.0816 | 17.0766 |  | 33.1317 | 3.9659 |  |  | 91.4544 | 24.9245 | 1.2451 | 0.63 | 17.0887 | 443.5146 | 10.94 | 144.4847 | 12.4967 |  |  | 17.7755 | 4.9764 |  |  | 15.3923 | 272.29 |  | 32.159 |  | 14.128
15:00 |  |  | 46.7467 | 12.468 | [5 empty] | 27.8367 | 14.8005 | 13.63 | 35.044 |  |  | 38.575 |  | 41.9606 |  | 2 |  | 115.2899 |  | 8.5063 | [5 empty] | 0.8 |  | 0.8357 |  | 6.22 | 0 | 3.9983 | 42.8199 | 131.7585 | 28.0895 | 0.97 | 160.37 |  | 38.4575 | 33.3882 |  | 198.9189 | 33.7298 |  | 8.9028 |  | 0.2 |  | 69.0342 |  | 10.5 |  |  |  | 17.8411 |  |  |  | 6.987 | 20.57 | 1.46 | 142.8708 |  | 4.0467 | 133.0416 | 17.2023 |  | 34.4386 | 4.0274 |  |  | 91.0755 | 24.9934 | 1.2555 | 0.62 | 18.4009 | 426.1962 | 11.0667 | 146.8262 | 12.5342 |  |  | 17.7363 | 4.8798 |  |  | 15.9886 | 276.03 |  | 32.635 |  | 17.502
15:30 |  |  | 47.2959 | 12.562 | [5 empty] | 28.1136 | 14.6082 | 13.6 | 35.34 |  |  | 38.283 |  | 31.4926 |  | 2 |  | 113.7515 |  | 8.6707 | [5 empty] | 0.8 |  | 0.7156 |  | 6.1652 | 0 | 3.98 | 44.925 | 133.581 | 27.7487 | 0.6 | 154.77 |  | 37.5897 | 33.703 |  | 197.5479 | 33.7014 |  | 7.3175 |  | 0.2 |  | 69.806 |  | 11 |  |  |  | 17.7809 |  |  |  | 6.897 | 20.7 | 1.42 | 140.7614 |  | 4.3876 | 129.0612 | 16.2321 |  | 34.7867 | 3.8866 |  |  | 91.2853 | 25.0158 | 1.2701 | 0.61 | 18.5866 | 435.301 | 11.0643 | 144.3031 | 12.517 |  |  | 17.7203 | 4.85 |  |  | 17.4205 | 278.17 |  | 31.832 |  | 21.777
16:00 |  |  | 42.6967 | 13.395 | [5 empty] | 28.1055 | 14.9258 | 13.49 | 35.878 |  |  | 38.449 |  | 33.9582 |  | 2 |  | 128.6875 |  | 8.5911 | [5 empty] | 0.7 |  | 0.716 |  | 6.4606 | 0 | 4.0091 | 46.3319 | 131.7863 | 28.0268 | 0.23 | 155.97 |  | 38.1994 | 32.9769 |  | 194.4067 | 32.2224 |  | 7.4988 |  | 0.6 |  | 70.3853 |  | 11 |  |  |  | 17.8998 |  |  |  | 6.987 | 20.56 | 1.44 | 139.7235 |  | 4.4196 | 132.0623 | 16.6529 |  | 34.3311 | 3.9037 |  |  | 91.5558 | 25.0103 | 1.264 | 0.53 | 19.1212 | 383.9807 | 11.1036 | 144.8071 | 12.6094 |  |  | 16.7577 | 4.8116 |  |  | 17.2659 | 283.06 |  | 31.598 |  | 25.292
16:30 |  |  | 41.8818 | 13.076 | [5 empty] | 28.0269 | 14.5899 | 13.68 | 35.872 |  |  | 38.437 |  | 40.4355 |  | 2 |  | 160.8179 |  | 8.5709 | [5 empty] | 0.8 |  | 0.7339 |  | 6.2239 | 0 | 3.9512 | 45.8742 | 133.4159 | 27.1386 | 0.37 | 159.97 |  | 37.7799 | 31.9355 |  | 195.9557 | 34.4779 |  | 7.6085 |  | 0.5 |  | 70.6055 |  | 11 |  |  |  | 17.5664 |  |  |  | 6.9897 | 23.56 | 1.43 | 142.1817 |  | 4.4597 | 132.518 | 17.6612 |  | 33.2892 | 4.3754 |  |  | 91.437 | 24.9741 | 1.2347 | 0.55 | 19.9616 | 385.0909 | 10.9611 | 152.4866 | 12.3805 |  |  | 19.2024 | 4.8045 |  |  | 17.0508 | 290.71 |  | 31.158 |  | 29.314
17:00 |  |  | 41.0909 | 13.074 | [5 empty] | 27.6823 | 14.71 | 13.63 | 35.998 |  |  | 38.521 |  | 42.1629 |  | 2 |  | 153.6977 |  | 8.6247 | [5 empty] | 0.7 |  | 0.7132 |  | 5.8656 | 0 | 3.9749 | 45.6049 | 132.0998 | 27.581 | 0.4 | 157.97 |  | 37.0174 | 31.9007 |  | 198.7134 | 32.8352 |  | 7.9219 |  | 0.5 |  | 70.5793 |  | 11 |  |  |  | 17.9481 |  |  |  | 7.142 | 22.49 | 1.44 | 143.9051 |  | 4.4195 | 133.9104 | 17.1748 |  | 34.148 | 3.8589 |  |  | 91.4364 | 24.932 | 1.2565 | 0.56 | 21.8508 | 430.2127 | 10.97 | 161.3681 | 12.6305 |  |  | 19.5587 | 4.699 |  |  | 16.6486 | 288.4 |  | 31.059 |  | 26.716
17:30 |  |  | 36.5154 | 12.151 | [5 empty] | 27.9631 | 15.148 | 13.76 | 35.642 |  |  | 38.426 |  | 33.4582 |  | 2.2 |  | 144.8244 |  | 8.4248 | [5 empty] | 1 |  | 0.7506 |  | 5.3595 | 0 | 4.0193 | 46.3803 | 131.7136 | 27.104 | 0.41 | 156.81 |  | 35.9559 | 32.2824 |  | 198.545 | 32.8412 |  | 7.9443 |  | 0.5 |  | 70.6161 |  | 11 |  |  |  | 17.8157 |  |  |  | 6.987 | 21.65 | 1.73 | 145.1713 |  | 4.4505 | 136.1844 | 17.1843 |  | 33.6108 | 3.6509 |  |  | 92.1548 | 24.8161 | 1.2686 | 0.58 | 22.1101 | 421.9862 | 10.6537 | 152.9973 | 12.7809 |  |  | 17.9841 | 4.5645 |  |  | 14.7026 | 292.66 |  | 31.766 |  | 25.108
18:00 |  |  | 31.0487 | 10.231 | [5 empty] | 28.1003 | 15.7581 | 13.73 | 35.516 |  |  | 38.749 |  | 46.0092 |  | 2.4 |  | 130.7816 |  | 8.1835 | [5 empty] | 1.1 |  | 0.7573 |  | 5.4162 | 0 | 4.019 | 46.3032 | 132.4932 | 27.1463 | 0.46 | 157.4 |  | 34.8071 | 31.9778 |  | 199.2645 | 32.8716 |  | 7.9511 |  | 0.5 |  | 70.8627 |  | 11 |  |  |  | 18.0825 |  |  |  | 7.321 | 21.5 | 1.73 | 141.1447 |  | 4.4775 | 135.268 | 16.7949 |  | 32.9314 | 3.6076 |  |  | 92.7908 | 24.7911 | 1.2899 | 0.5 | 21.718 | 440.3893 | 10.3179 | 164.674 | 12.5637 |  |  | 18.9026 | 4.4653 |  |  | 14.1034 | 292.49 |  | 31.615 |  | 21.193
18:30 |  |  | 34.9698 | 10.473 | [5 empty] | 29.5165 | 16.2571 | 14.14 | 36.21 |  |  | 39.609 |  | 40.0181 |  | 2.5 |  | 105.601 |  | 8.4577 | [5 empty] | 1.1 |  | 0.8048 |  | 4.2691 | 0 | 4.1213 | 46.0964 | 128.6062 | 26.3213 | 0.11 | 157.34 |  | 35.1125 | 29.013 |  | 198.3466 | 31.9057 |  | 7.9325 |  | 0.5 |  | 43.4343 |  | 11 |  |  |  | 17.8779 |  |  |  | 7.121 | 22.04 | 1.61 | 144.5584 |  | 4.4071 | 133.1502 | 16.5263 |  | 29.5131 | 3.8025 |  |  | 90.5221 | 24.7748 | 1.283 | 0.61 | 21.2443 | 441.8333 | 9.7306 | 152.6935 | 12.8394 |  |  | 17.5717 | 4.5113 |  |  | 12.0881 | 285.61 |  | 31.733 |  | 17.27
19:00 |  |  | 35.1308 | 10.105 | [5 empty] | 30.6041 | 14.9496 | 13.91 | 36.524 |  |  | 40.061 |  | 38.4004 |  | 2.6 |  | 120.7385 |  | 8.3239 | [5 empty] | 1.1 |  | 0.7838 |  | 4.2895 | 0 | 4.0794 | 42.0031 | 127.7087 | 26.2961 | 0.35 | 156.31 |  | 33.2419 | 29.2182 |  | 199.0906 | 31.4075 |  | 7.9409 |  | 0.7 |  | 34.8886 |  | 11 |  |  |  | 18.0327 |  |  |  | 6.987 | 22 | 1.6 | 138.8705 |  | 4.4097 | 129.4592 | 15.9024 |  | 29.5886 | 3.7407 |  |  | 90.0184 | 24.8535 | 1.2661 | 0.61 | 21.4469 | 437.1579 | 9.8353 | 154.3159 | 13.2979 |  |  | 16.0722 | 4.4699 |  |  | 12.038 | 282.54 |  | 31.838 |  | 17.196
19:30 |  |  | 31.3026 | 11.009 | [5 empty] | 31.1599 | 14.2289 | 13.3 | 36.608 |  |  | 40.187 |  | 34.9485 |  | 2.8 |  | 161.2555 |  | 8.243 | [5 empty] | 1.4 |  | 0.8319 |  | 4.19 | 0 | 4.0807 | 45.2367 | 130.685 | 27.2613 | 0.46 | 157.39 |  | 34.4844 | 29.6046 |  | 199.1305 | 31.5853 |  | 8.0427 |  | 0.6 |  | 34.7222 |  | 11 |  |  |  | 17.9608 |  |  |  | 6.897 | 23.4 | 1.67 | 139.5585 |  | 4.494 | 133.5339 | 15.6472 |  | 31.6227 | 3.74 |  |  | 89.2932 | 24.8694 | 1.2718 | 0.61 | 22.1484 | 435.0945 | 10.0004 | 146.7601 | 13.2585 |  |  | 17.3203 | 4.4681 |  |  | 12.5765 | 277.12 |  | 31.422 |  | 17.468
20:00 |  |  | 34.809 | 11.384 | [5 empty] | 31.1676 | 13.8025 | 14.01 | 36.794 |  |  | 40.076 |  | 38.9583 |  | 2.9 |  | 140.7313 |  | 8.2967 | [5 empty] | 1.8 |  | 0.826 |  | 4.127 | 0 | 4.0752 | 46.8473 | 133.2703 | 28.1452 | 0.37 | 152.13 |  | 35.7291 | 29.3289 |  | 198.8388 | 32.616 |  | 8.4763 |  | 0.6 |  | 27.8897 |  | 11 |  |  |  | 18.0627 |  |  |  | 6.987 | 28.34 | 1.58 | 141.2373 |  | 4.4399 | 133.8364 | 15.2966 |  | 32.2779 | 3.6949 |  |  | 90.0724 | 24.8325 | 1.2408 | 0.61 | 23.0433 | 442.2036 | 10.0343 | 156.1413 | 14.0252 |  |  | 18.2955 | 4.4613 |  |  | 13.0441 | 280.85 |  | 31.454 |  | 17.838
20:30 |  |  | 34.9698 | 11.953 | [5 empty] | 30.9749 | 11.3838 | 14.04 | 37.074 |  |  | 40.061 |  | 37.7559 |  | 3 |  | 123.868 |  | 8.2969 | [5 empty] | 2.1 |  | 0.7843 |  | 4.0911 | 0 | 4.0792 | 46.849 | 133.2116 | 28.2011 | 0.84 | 157.88 |  | 37.6578 | 30.0184 |  | 198.8316 | 33.692 |  | 8.7567 |  | 0.6 |  | 29.0359 |  | 11 |  |  |  | 18.2847 |  |  |  | 6.9897 | 28.6 | 1.69 | 141.8397 |  | 4.3766 | 134.3731 | 16.1688 |  | 32.9049 | 4.0014 |  |  | 89.4874 | 24.8219 | 1.226 | 0.6 | 23.8153 | 433.1013 | 10.3307 | 155.2244 | 16.9652 |  |  | 18.717 | 4.3615 |  |  | 14.1661 | 284.58 |  | 32.046 |  | 17.616
21:00 |  |  | 34.2195 | 13.05 | [5 empty] | 30.5631 | 11.6329 | 14.38 | 36.766 |  |  | 40.194 |  | 39.5741 |  | 0 |  | 95.1627 |  | 8.3373 | [5 empty] | 1.8 |  | 0.7914 |  | 4.074 | 0 | 3.9419 | 47.4594 | 133.768 | 27.6957 | 0.87 | 159.85 |  | 36.831 | 29.826 |  | 197.3885 | 35.5098 |  | 9.0894 |  | 0.5 |  | 32.9277 |  | 11 |  |  |  | 18.0714 |  |  |  | 7.142 | 23.57 | 1.67 | 144.4693 |  | 4.4039 | 132.9508 | 17.1199 |  | 33.9777 | 4.0848 |  |  | 90.5777 | 24.8216 | 1.1982 | 0.6 | 23.1912 | 429.6216 | 10.4772 | 155.2941 | 17.4199 |  |  | 18.8679 | 4.3532 |  |  | 15.0485 | 290.82 |  | 31.078 |  | 19.268
21:30 |  |  | 34.8839 | 13.643 | [5 empty] | 30.526 | 11.8256 | 14.51 | 36.88 |  |  | 41.212 |  | 28.2179 |  | 1.8 |  | 134.8266 |  | 8.57 | [5 empty] | 1.2 |  | 0.7847 |  | 4.2365 | 0 | 3.8974 | 47.3194 | 133.0999 | 28.267 | 0.94 | 159.54 |  | 37.5644 | 29.8258 |  | 198.8808 | 35.6072 |  | 9.1256 |  | 0.5 |  | 45.0041 |  | 11 |  |  |  | 18.3288 |  |  |  | 6.987 | 22.36 | 1.69 | 145.6901 |  | 4.5187 | 134.5552 | 16.6662 |  | 35.0488 | 4.1258 |  |  | 90.9192 | 24.8289 | 1.1665 | 0.57 | 25.8243 | 423.0057 | 10.4969 | 156.5109 | 17.4117 |  |  | 19.6876 | 4.3563 |  |  | 15.703 | 292.97 |  | 31.09 |  | 23.425
22:00 |  |  | 34.8601 | 13.203 | [5 empty] | 30.0932 | 11.4496 | 14.5 | 36.88 |  |  | 41.182 |  | 43.4125 |  | 3.2 |  | 117.334 |  | 8.5437 | [5 empty] | 0.9 |  | 0.9435 |  | 4.2329 | 0 | 3.5283 | 47.6471 | 131.2895 | 28.3253 | 1.03 | 157.51 |  | 38.9769 | 30.294 |  | 196.2418 | 35.9756 |  | 9.1466 |  | 0.6 |  | 59.4644 |  | 11 |  |  |  | 18.2051 |  |  |  | 7.321 | 22.21 | 1.68 | 144.4957 |  | 4.5011 | 131.38 | 17.3586 |  | 34.8885 | 3.9547 |  |  | 91.5045 | 24.8297 | 1.074 | 0.57 | 25.1004 | 431.4633 | 10.5897 | 149.9909 | 17.948 |  |  | 19.88 | 4.407 |  |  | 15.4513 | 288.88 |  | 31.225 |  | 24.126
22:30 |  |  | 37.3694 | 12.904 | [5 empty] | 29.5444 | 11.5464 | 14.49 | 36.932 |  |  | 40.761 |  | 29.3463 |  | 3.6 |  | 47.4396 |  | 8.4696 | [5 empty] | 1.3 |  | 1.018 |  | 4.8773 | 0 | 2.5478 | 47.8056 | 131.0049 | 27.961 | 1.15 | 158.17 |  | 37.9496 | 30.3733 |  | 199.4797 | 36.3498 |  | 9.9545 |  | 0.9 |  | 69.9704 |  | 11 |  |  |  | 18.5792 |  |  |  | 6.9897 | 22.94 | 1.69 | 144.9781 |  | 4.4184 | 133.9614 | 16.9244 |  | 35.0947 | 3.9615 |  |  | 90.6361 | 24.6659 | 0.7646 | 0.56 | 24.3477 | 418.4659 | 10.9298 | 155.9388 | 18.3689 |  |  | 20.5628 | 4.5136 |  |  | 15.6456 | 289.44 |  | 26.772 |  | 23.16
23:00 |  |  | 40.1648 | 13.173 | [5 empty] | 28.547 | 11.812 | 14.47 | 36.986 |  |  | 40.784 |  | 23.0286 |  | 3.5 |  | 144.8595 |  | 8.1698 | [5 empty] | 1.2 |  | 0.9836 |  | 4.4261 | 0 | 1.8881 | 47.5453 | 131.5922 | 28.2919 | 1.26 | 156.74 |  | 38.9112 | 30.2904 |  | 198.7461 | 36.2327 |  | 10.3238 |  | 2.7 |  | 71.3648 |  | 11 |  |  |  | 18.8023 |  |  |  | 6.9897 | 26.34 | 1.72 | 143.7461 |  | 4.4239 | 134.7037 | 16.4937 |  | 35.1298 | 3.9546 |  |  | 91.2584 | 24.651 | 0.5486 | 0.55 | 24.8483 | 434.1578 | 11.2939 | 155.807 | 18.0558 |  |  | 20.3673 | 4.787 |  |  | 15.6006 | 292.65 |  | 28.973 |  | 23.298
23:30 |  |  | 39.986 | 13.506 | [5 empty] | 28.1736 | 14.3672 | 14.25 | 36.524 |  |  | 40.658 |  | 14.8375 |  | 3.5 |  | 107.1873 |  | 7.7501 | [5 empty] | 1.3 |  | 1.0359 |  | 4.5418 | 0 | 1.5867 | 48.4332 | 130.6719 | 27.9907 | 1.2 | 157.49 |  | 39.7723 | 29.9087 |  | 198.7127 | 35.6736 |  | 10.6194 |  | 3.2 |  | 71.447 |  | 11 |  |  |  | 18.5576 |  |  |  | 6.9897 | 23.66 | 1.43 | 143.8215 |  | 4.3721 | 136.4029 | 16.064 |  | 34.7064 | 3.8564 |  |  | 91.9401 | 24.677 | 0.4401 | 0.54 | 25.0284 | 431.8416 | 11.4623 | 148.2043 | 18.1621 |  |  | 20.096 | 4.6097 |  |  | 15.9277 | 291.73 |  | 29.282 |  | 23.183
00:00 |  |  | 39.7569 | 13.202 | [5 empty] | 28.2655 | 13.9051 | 14.04 | 36.546 |  |  | 40.82 |  | 10.2977 |  | 3.5 |  | 150.6867 |  | 8.1716 | [5 empty] | 1.3 |  | 1.3628 |  | 5.2759 | 0 | 1.4209 | 48.4774 | 132.1024 | 28.436 | 0.83 | 156.41 |  | 39.576 | 30.2568 |  | 197.0405 | 35.8672 |  | 9.8997 |  | 3.6 |  | 71.5169 |  | 11 |  |  |  | 18.3301 |  |  |  | 6.9897 | 22.51 | 1.49 | 143.7548 |  | 4.3532 | 135.692 | 15.4844 |  | 34.6398 | 3.8369 |  |  | 92.3186 | 24.7048 | 0.3686 | 0.52 | 24.2796 | 430.6271 | 11.2813 | 156.6906 | 18.0053 |  |  | 13.5659 | 4.4148 |  |  | 15.0862 | 290.57 |  | 29.539 |  | 23.425
MWh | 0 | 0 | 1043.1338 | 283.5345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675.8892 | 322.0464 | 314.38 | 854.432 | 0 | 0 | 942.762 | 0 | 749.6001 | 0 | 39.55 | 0 | 3030.8171 | 0 | 210.1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 20.95 | 0 | 118.9679 | 0 | 61.382 | 1098.24 | 2706.1594 | 655.1616 | 18.01 | 3766.785 | 0 | 878.258 | 765.3095 | 0 | 4745.0009 | 836.8809 | 0 | 213.0543 | 0 | 21.45 | 0 | 1394.1732 | 0 | 257.9 | 0 | 0 | 0 | 432.9632 | 0 | 0 | 0 | 169.0214 | 816.215 | 39.065 | 3503.5283 | 0 | 104.5742 | 3207.2288 | 412.0482 | 0 | 799.1894 | 93.4278 | 0 | 0 | 2222.0562 | 599.8645 | 18.8288 | 13.725 | 505.9835 | 10267.0817 | 256.445 | 3472.8782 | 332.1399 | 0 | 0 | 420.563 | 110.6401 | 0 | 0 | 366.7615 | 6818.315 | 0 | 754.005 | 0 | 568.6335
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
domingo, 6 de Julio del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 893.96 | 2166.89 | 3275.4 | 46.6 | [5 empty] | 33.04 | 10.7 | 0 | 142.3 | 6568.89 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 343.65
01:00 | 893.97 | 2078.86 | 3167.4 | 46.7 | [5 empty] | 31.61 | 10.7 | 0 | 142.2 | 6371.44 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 15.55
01:30 | 891.57 | 2031.52 | 3136.5 | 46.8 | [5 empty] | 32.91 | 10.7 | 0 | 148.2 | 6298.2 | ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 7.2
02:00 | 906.46 | 1956.85 | 3107.4 | 47.2 | [5 empty] | 33.6 | 10.7 | 0 | 140.7 | 6202.91 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 2493.65
02:30 | 877.43 | 1929.51 | 2997.3 | 46.8 | [5 empty] | 32.84 | 10.7 | 0 | 159.6 | 6054.18 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 427.65
03:00 | 895 | 1999.02 | 2971.6 | 46.8 | [5 empty] | 31.53 | 10.7 | 0 | 183.2 | 6137.85 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 1501.45
03:30 | 892.11 | 1818.88 | 3012.1 | 46.7 | [5 empty] | 31.05 | 10.7 | 0 | 232.6 | 6044.14 |  | C.H. YANANGO | 630.75
04:00 | 864.08 | 1770.21 | 2934.1 | 46.9 | [5 empty] | 31.93 | 10.7 | 0 | 278.9 | 5936.82 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 164.905
04:30 | 879.78 | 1757.74 | 2921.5 | 46.8 | [5 empty] | 31.93 | 10.7 | 0 | 309.4 | 5957.85 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 289.015
05:00 | 856.56 | 1692.69 | 2930.3 | 47 | [5 empty] | 30.86 | 10.7 | 0 | 314.5 | 5882.61 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1774.745
05:30 | 855.6 | 1696.6 | 3028.2 | 46.9 | [5 empty] | 31.2 | 10.7 | 0 | 352.1 | 6021.3 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 77.8
06:00 | 829.38 | 1738.91 | 3020.1 | 46.8 | [5 empty] | 32.63 | 10.7 | 0.1 | 360.3 | 6038.92 |  | C.H. RUNATULLO II | 113.3
06:30 | 827.57 | 1671.67 | 2954 | 46.9 | [5 empty] | 17.68 | 10.7 | 9.7 | 359.3 | 5897.52 |  | C.H. RUNATULLO III | 161.6
07:00 | 832.87 | 1548.78 | 2671.6 | 47.3 | [5 empty] | 17.76 | 10.7 | 133.9 | 430.4 | 5693.31 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 65.1
07:30 | 813.24 | 1519.58 | 2407 | 46.8 | [5 empty] | 17.41 | 10.7 | 337 | 547.8 | 5699.53 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3238.9
08:00 | 817.37 | 1441.32 | 2446.1 | 47.2 | [5 empty] | 18.04 | 10.7 | 506.2 | 607.4 | 5894.33 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 176.8
08:30 | 815.67 | 1378.77 | 2566.6 | 46.7 | [5 empty] | 16.96 | 10.7 | 541.6 | 605.1 | 5982.1 |  | C.H. ARICOTA II |  | 131.5
09:00 | 852.16 | 1462.87 | 2596.3 | 46.5 | [5 empty] | 31.78 | 10.7 | 556.4 | 644.8 | 6201.51 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 49.5
09:30 | 869.36 | 1497 | 2453.8 | 46.2 | [5 empty] | 31.98 | 10.7 | 569.5 | 697.2 | 6175.74 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15072.3
10:00 | 853.18 | 1505.84 | 2606.5 | 46.2 | [5 empty] | 32.32 | 10.7 | 578.6 | 730.5 | 6363.84 |  | C.H. RESTITUCION | 5037.95
10:30 | 840.88 | 1543.81 | 2577.7 | 45.3 | [5 empty] | 31.52 | 10.7 | 580.2 | 721 | 6351.11 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 61.55
11:00 | 849.25 | 1665.64 | 2533.9 | 45.3 | [5 empty] | 31.92 | 10.7 | 581.3 | 734.1 | 6452.11 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 282.55
11:30 | 856.37 | 1644.46 | 2497.2 | 45.1 | [5 empty] | 32.09 | 9.9 | 584.3 | 736.7 | 6406.12 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 467.45
12:00 | 871.59 | 1634.19 | 2476 | 45.1 | [5 empty] | 31.98 | 10.7 | 588.1 | 729.9 | 6387.56 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 1374.25
12:30 | 892.7 | 1728.46 | 2462.2 | 44.1 | [5 empty] | 32.42 | 10.7 | 592.2 | 724.3 | 6487.08 |  | P.C.H. CHAGLLA | 153.8
13:00 | 871.49 | 1702.34 | 2515.1 | 44.6 | [5 empty] | 32.3 | 10.7 | 595.9 | 727.4 | 6499.83 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1309.7
13:30 | 874.54 | 1737.33 | 2469.5 | 44.7 | [5 empty] | 31.77 | 10.7 | 598.8 | 714.5 | 6481.84 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 274.55
14:00 | 867.87 | 1657.3 | 2503.2 | 45.5 | [5 empty] | 32.25 | 10.7 | 598.6 | 707.4 | 6422.82 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 188.05
14:30 | 878.98 | 1777.4 | 2482.7 | 44.7 | [5 empty] | 32.17 | 10.7 | 595.7 | 696.2 | 6518.55 | ENGIE | C.H. QUITARACSA |  | 216.55
15:00 | 853.77 | 1583.69 | 2571.3 | 45.3 | [5 empty] | 31.72 | 10.7 | 584.6 | 669.7 | 6350.78 |  | C.H. YUNCAN |  | 1085.85
15:30 | 871.68 | 1906.04 | 2399.7 | 45.2 | [5 empty] | 31.45 | 10.7 | 555.9 | 636 | 6456.67 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 223.7
16:00 | 874.78 | 1860.99 | 2325.3 | 45.4 | [5 empty] | 32.7 | 10.7 | 459.6 | 671.5 | 6280.97 |  | C.H. EL CARMEN | 68.7
16:30 | 868.48 | 2041.28 | 2483.6 | 45.6 | [5 empty] | 31.45 | 10.7 | 253.5 | 654.8 | 6389.41 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 117.25
17:00 | 875.11 | 2238.51 | 2677.4 | 45.7 | [5 empty] | 30.5 | 10.7 | 61.5 | 639.3 | 6578.72 |  | C.H. ÁNGEL II | 129.6
17:30 | 878.58 | 2346.55 | 2758.7 | 45.8 | [5 empty] | 32.53 | 10.7 | 0.3 | 628.6 | 6701.76 |  | C.H. ÁNGEL III | 129.7
18:00 | 889.8 | 2638.23 | 2799.4 | 46.2 | [5 empty] | 32.53 | 10.7 | 0 | 596.9 | 7013.76 |  | C.H. LA JOYA | 172.65
18:30 | 888.2 | 2857.33 | 2824.2 | 46.5 | [5 empty] | 32.77 | 10.3 | 0 | 508.8 | 7168.1 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 80.75
19:00 | 891.77 | 2951.28 | 2788.1 | 46.9 | [5 empty] | 33.13 | 10.7 | 0 | 475.6 | 7197.48 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 429.2
19:30 | 875.09 | 2909.9 | 2978.3 | 46.9 | [5 empty] | 33 | 10.3 | 0 | 456.3 | 7309.79 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 444
20:00 | 870.36 | 3063.22 | 2915.5 | 47.1 | [5 empty] | 32.65 | 10.7 | 0 | 432.1 | 7371.63 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 1902.5
20:30 | 891.09 | 3059.87 | 2850.4 | 47.4 | [5 empty] | 33.23 | 10.7 | 0 | 453 | 7345.69 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1716.15
21:00 | 904.57 | 3012.42 | 2845.9 | 46.8 | [5 empty] | 32.09 | 10.7 | 0 | 470.4 | 7322.88 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 29.65
21:30 | 907.29 | 2890.85 | 2789 | 47.2 | [5 empty] | 31.42 | 10.7 | 0 | 454.6 | 7131.06 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 7140.65
22:00 | 896.37 | 2668.01 | 2903.8 | 47.3 | [5 empty] | 31.8 | 10.7 | 0 | 411.9 | 6969.88 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 102.15
22:30 | 903.01 | 2693.86 | 2730.3 | 47 | [5 empty] | 32.62 | 10.7 | 0 | 336.8 | 6754.29 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 938.95
23:00 | 915.02 | 2553.48 | 2771.8 | 47.1 | [5 empty] | 30.65 | 10.7 | 0 | 277.1 | 6605.85 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 53.2
23:30 | 912.97 | 2502.58 | 2707.2 | 46.9 | [5 empty] | 32.36 | 10.7 | 0 | 265.4 | 6478.11 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 82.2
00:00 | 907.68 | 2231.49 | 2709.8 | 47.2 | [5 empty] | 32.04 | 10.7 | 0 | 254.2 | 6193.11 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 2028
TOTAL MWh | 20948.305 | 48882.01 | 65775.5 | 1111.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734.06 | 256 | 5231.75 | 11585.5 | 154524.975 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 1103.85
% | 13.5566 | 31.6337 | 42.5663 | 0.71953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47504 | 0.16567 | 3.3857 | 7.4975 | 100.00 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 238
[15 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1613.3
[16 empty] | C.H. HER 1 | 2.7
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 183.15
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 2857.25
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 1845.5
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1538.65
[15 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 253.6
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1496.6
[16 empty] | PCH TUPURI | 9.6
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 451.9
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 239.95
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 48
[16 empty] | C.H. CAHUA | 666.4
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 1678.35
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 207.7
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 643.55
[16 empty] | C.H. OROYA | 137.7
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 31.85
[16 empty] | C.H. YAUPI | 1606.1
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 20948.305 | 48882.01

## GENERACION RER
domingo, 6 de Julio del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SDF ENERGIA SAC | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.T. OQUENDO | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | MW
0:30 | 15.2 |  | 8.14 | 16.1 | 1.2 | 0.3 | 9.7 |  | 7.8 |  | 4.8 | 6.7 | 2.6 | 2 | 2.6 | 12.8 | 20 | 11 | 8.5 | 20.1 | 17.8 | 22.6 | 15.9 | 21.6 |  | 2.1 | 1.7 | 9.7 | 3 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 7 |  | 7.2 | 10.8 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 2.4 |  |  | 4.7 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 5.6 | 16.9 | 10.5 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.4 |  | 17.8 | 10 |  | 396.14
1:00 | 15.2 |  | 7.61 | 12 | 1.3 | 0.3 | 8.8 |  | 8.1 |  | 4.9 | 6.9 | 1.8 | 2 | 2.6 | 12.6 | 20.5 | 10.7 | 8.4 | 22 | 15.4 | 24.5 | 15.1 | 19.7 |  | 1 | 0.7 | 9.7 | 2.9 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 7.3 |  | 6.4 | 10.6 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 2.3 |  |  | 4.8 | 10 |  |  |  |  | 0.6 |  | 6.2 | 20.6 | 10.5 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.4 |  | 17.7 | 10 |  | 390.51
1:30 | 15 |  | 8.11 | 13.1 | 1.2 | 0.3 | 9.8 |  | 8.1 |  | 5 | 6.8 | 1.5 | 2 | 2.6 | 13 | 20.4 | 10.8 | 7 | 24.6 | 12.2 | 23.7 | 15.7 | 28.1 |  | 1.6 | 0.8 | 9.7 | 2.9 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 7.3 |  | 6.2 | 12.6 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 2.1 |  |  | 4.2 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 6.4 | 16.3 | 10.6 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.4 |  | 17.8 | 10 |  | 396.81
2:00 | 15.2 |  | 8.6 | 13.6 | 1.2 | 0.3 | 9.8 |  | 8.1 |  | 5 | 7.1 | 1.8 | 2 | 2.6 | 13.9 | 20.7 | 11.2 | 7 | 21.7 | 9.5 | 20.8 | 16.9 | 19.9 |  | 2.2 | 0.9 | 9.7 | 2.9 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 7.2 |  | 10.4 | 16.7 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 2 |  |  | 3.4 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 5 | 16.7 | 10.6 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.4 |  | 18.1 | 10 |  | 392
2:30 | 15.2 |  | 8.04 | 13.6 | 1.2 | 0.3 | 9.6 |  | 8.1 |  | 4.6 | 6.6 | 2.5 | 2 | 2.6 | 13.8 | 19.8 | 11.7 | 7 | 24.8 | 13.1 | 28.3 | 15.2 | 23.6 |  | 0.8 | 0.6 | 9.7 | 2.9 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 7.1 |  | 10.9 | 16.5 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 2.1 |  |  | 2.9 | 10 | 0.1 |  |  |  | 0.6 |  | 6.3 | 19.4 | 10.7 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.4 |  | 18.1 | 10 |  | 409.14
3:00 | 15 |  | 6.83 | 13.6 | 1.2 | 0.3 | 9.7 |  | 8.1 |  | 4.9 | 6.8 | 2.5 | 2 | 2.6 | 13.2 | 20.4 | 11.8 | 7 | 22.6 | 15.9 | 37 | 14.3 | 22.9 |  | 1.3 | 0.5 | 9.7 | 2.9 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 7.1 |  | 12.2 | 17.3 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 2.1 |  |  | 3.1 | 9.9 | 4.1 |  | 2.6 |  | 0.6 |  | 9.7 | 22.8 | 10.8 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.4 |  | 17.9 | 10 |  | 432.13
3:30 | 14.5 |  | 7.05 | 13.6 | 1.2 | 0.3 | 9.5 |  | 8.1 |  | 4.8 | 6.8 | 2.8 | 2 | 2.6 | 13.2 | 20.1 | 12.2 | 7.1 | 26.2 | 15.5 | 30.4 | 20.6 | 34.7 |  | 1.9 | 1.2 | 9.7 | 2.9 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 7.1 |  | 11.6 | 16.7 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 2.2 |  |  | 2.7 | 9.9 | 12.4 |  | 13.9 |  | 0.6 |  | 11.2 | 36.3 | 10.8 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.4 |  | 17.9 | 10 |  | 481.15
4:00 | 14.5 |  | 8.23 | 13.5 | 1.2 | 0.3 | 9.2 |  | 8.1 |  | 4.8 | 6.6 | 2.9 | 2 | 2.6 | 13.2 | 19.8 | 12.2 | 7.1 | 20.7 | 16.3 | 28.5 | 26.4 | 43.3 |  | 2.4 | 1.7 | 9.7 | 2.9 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 7.2 |  | 12.7 | 16.9 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 2.1 |  |  | 0.8 | 9.9 | 30.9 |  | 25 |  |  |  | 17.2 | 36.9 | 10.8 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.4 |  | 17.8 | 10 |  | 525.03
4:30 | 14.5 |  | 8.13 | 12.4 | 1.2 | 0.3 | 9.3 |  | 8.1 |  | 5.2 | 7.1 | 2.3 | 2 | 2.6 | 13.2 | 20.7 | 12.2 | 8.5 | 20.3 | 12.8 | 31.3 | 29.7 | 46.9 |  | 3.8 | 2.2 | 9.7 | 2.9 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 7.4 |  | 13.2 | 18 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 2 |  |  | 1.4 | 9.9 | 40.4 |  | 38.4 |  |  |  | 13.3 | 39.1 | 10.8 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.4 |  | 17.8 | 10 |  | 558.13
5:00 | 14.6 |  | 7.26 | 4.4 | 1.2 | 0.3 | 9 |  | 8.1 |  | 5 | 6.8 | 2.1 | 2 | 2.6 | 13.2 | 20.3 | 12.2 | 8.5 | 19.3 | 7.6 | 39.7 | 33 | 57.8 |  | 3.4 | 2 | 9.5 | 2.9 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 7.4 |  | 14.2 | 17.9 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 2.5 |  |  | 1.1 | 9.9 | 29.3 |  | 23.8 |  |  |  | 19.2 | 47.3 | 10.8 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.4 |  | 17.9 | 10 |  | 553.16
5:30 | 14.7 |  | 7.3 | 4.6 | 1.2 | 0.3 | 9.2 |  | 8.2 |  | 4.8 | 6.9 | 2.1 | 2 | 2.6 | 13.3 | 20.3 | 12.2 | 8.4 | 19.7 | 7.6 | 41.5 | 40.2 | 57.7 |  | 4 | 2.8 | 9.5 | 2.9 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 7.4 |  | 14 | 17.7 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 2.3 |  |  | 1.2 | 9.9 | 40 |  | 38.2 |  |  |  | 20 | 48.7 | 10.8 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.4 |  | 17.9 | 10 |  | 591.2
6:00 | 14.7 |  | 8.43 | 4.5 | 1.2 | 0.3 | 9.5 |  | 8 |  | 4.9 | 6.9 | 2.1 | 2 | 2.6 | 13.4 | 20.4 | 12.2 | 8.5 | 18.3 | 12.2 | 36.1 | 43.3 | 61 |  | 5.7 | 4.1 | 9.5 | 2.9 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 7.2 |  | 13.7 | 17.8 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 2.5 |  | 0.1 | 1.1 | 9.9 | 35.9 |  | 43.1 |  |  |  | 21 | 48.1 | 10.8 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.4 |  | 18 | 10 |  | 601.03
6:30 |  |  | 8.08 | 4.5 | 1.2 | 0.3 | 9.6 |  | 7.2 |  | 4.6 | 6.8 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 13.3 | 20.1 | 12.2 | 8.4 | 16.5 | 12.4 | 28 | 49.8 | 67.2 | 0.2 | 6.1 | 5.6 | 9.5 | 2.9 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 6.9 |  | 14.7 | 17 | 3.4 | 18.5 |  | 1.6 |  | 2.3 |  | 2.1 | 1.1 | 10.1 | 43.4 | 2 | 46.5 | 1.5 |  | 2.3 | 12.9 | 39.2 | 10.7 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.4 |  | 17.9 | 10 |  | 592.68
7:00 |  |  | 8.36 | 4.4 | 1.2 | 0.3 | 9.4 |  |  |  | 5.1 | 6.9 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 13 | 20.4 | 12.2 | 8.4 | 13.7 | 14 | 36.3 | 66.2 | 73.1 | 4.8 | 8 | 5.4 | 9.5 | 2.9 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 7 | 14.2 | 12.9 | 17.6 | 3.4 | 18.5 |  | 46.5 |  | 2.2 | 1.5 | 8.1 | 1.2 | 9.9 | 64.1 | 26.3 | 71.7 | 21.5 |  | 9.1 | 11.3 | 36.1 | 10.9 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 | 1.5 | 0.4 |  | 17.6 | 10 | 0.4 | 780.86
7:30 |  |  | 8.11 | 4.2 | 0.8 | 0.3 | 9.3 |  |  |  | 4.2 | 7.3 | 0.9 | 2.2 | 2.6 | 13.1 | 20 | 12.2 | 8.4 | 11.4 | 13 | 45.8 | 91.6 | 99.2 | 14.2 | 10.2 | 7.9 | 9.5 | 2.9 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 7.3 | 35.9 | 14.1 | 17.7 | 3.4 | 18.5 |  | 126.1 |  | 2.2 | 4 | 11.6 | 1.1 | 10 | 87.6 | 69.8 | 92.7 | 56.4 |  | 13.8 | 16.3 | 40.3 | 10.9 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 | 4.2 | 0.4 |  | 17.8 | 10 | 1 | 1098.81
8:00 |  |  | 8.44 | 4.5 |  | 0.3 | 9.6 | 0.2 |  |  | 4.6 | 7.5 | 0.8 | 2.1 | 2.6 | 13.2 | 20.4 | 12 | 7.4 | 11.3 | 15 | 50.9 | 93.9 | 92.6 | 23.5 | 15.4 | 10.6 | 9.5 | 2.9 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 7.3 | 56.6 | 15.8 | 17.9 | 3.4 | 18.5 |  | 195.4 |  | 2.1 | 6.7 | 12.3 | 1.2 | 9.9 | 96.4 | 108.2 | 113.4 | 79.6 |  | 14.8 | 20.5 | 53.7 | 10.8 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 | 6.7 | 0.4 |  | 17.9 | 10 | 2.2 | 1327.34
8:30 |  |  | 7.36 | 6.1 |  | 0.3 | 9.6 | 0.7 |  |  | 4.2 | 7.3 | 1.1 | 2.2 | 2.6 | 13.4 | 19.6 | 12.1 | 7.4 | 9.5 | 15.2 | 60 | 94.3 | 97.3 | 28.8 | 14.6 | 5.7 | 9.5 | 2.9 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 7.4 | 60.9 | 17.1 | 18 | 3.4 | 18.5 |  | 203.8 |  | 2 | 9 | 12.7 | 1.1 | 9.9 | 87.1 | 114.9 | 116.6 | 83 |  | 15.2 | 19.9 | 49.8 | 10.7 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 | 9 | 0.4 |  | 17.9 | 10 | 3.6 | 1359.56
9:00 | 14.5 |  | 8.08 | 16.2 |  | 0.3 | 9.2 | 0.8 |  |  | 4.5 | 7.4 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 13.3 | 19.9 | 12.3 | 7.1 | 7.7 | 14.4 | 61.6 | 99.3 | 98.6 | 29.2 | 17.9 | 10.8 | 9.5 | 2.9 | 4.7 | 5.4 | 5.2 | 7.4 | 62.2 | 17.8 | 17.9 | 3.3 | 18.5 |  | 207.6 | 0.1 | 2 | 10.9 | 12.7 | 1.2 | 9.9 | 107.7 | 116.5 | 122.2 | 84.5 |  | 15.3 | 16.5 | 52.4 | 11 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 | 11 | 0.4 |  | 17.9 | 10 | 5.6 | 1441.28
9:30 | 14.5 |  | 7.88 | 16.5 |  | 0.3 | 9.6 | 1 |  |  | 4.2 | 7.5 | 3.1 | 2.1 | 2.6 | 13.3 | 20.2 | 12.3 | 7 | 9 | 16.2 | 58.6 | 109.8 | 106.2 | 29.3 | 17.8 | 14.7 | 9.5 | 2.9 | 4.7 | 5.4 | 5.4 | 7.4 | 62.5 | 17.5 | 17.9 | 3.4 | 18.5 |  | 210.7 | 0.1 | 1.9 | 12.6 | 12.5 | 1.2 | 9.9 | 130.2 | 117.1 | 129.3 | 84.9 |  | 15.1 | 19.1 | 50.9 | 10.9 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 | 12.8 | 0.4 |  | 18 | 10 | 10.9 | 1507.98
10:00 | 14.6 |  | 8.02 | 16.6 |  | 0.3 | 9.7 | 1.1 |  |  | 4.3 | 7.5 | 3.2 | 2.1 | 2.5 | 13.1 | 20.3 | 12.4 | 7 | 11 | 16.6 | 72.8 | 108.5 | 103.9 | 29.1 | 19.6 | 14.2 | 9.5 | 2.9 | 4.6 | 5.2 | 5.2 | 7.4 | 63 | 18 | 18 | 3.3 | 18.5 |  | 212.4 | 0.1 | 1.9 | 14.1 | 12.5 | 1.2 | 10 | 126.9 | 116.7 | 129.4 | 85.3 |  | 14.8 | 29.2 | 62.4 | 10.8 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 | 14.3 | 0.4 |  | 17.9 | 10 | 15.2 | 1550.22
10:30 | 14.5 |  | 7.42 | 16.5 |  | 0.3 | 9.6 | 1.2 |  |  | 4 | 7.4 | 3.2 | 2.1 | 2.5 | 13 | 19.6 | 12.4 | 7.1 | 10.9 | 14.5 | 75.5 | 105.4 | 100.3 | 28.6 | 18.6 | 13.5 | 9.5 | 2.9 | 4.6 | 5.2 | 5.2 | 7.4 | 63.4 | 17.3 | 18.1 | 3.3 | 18.5 |  | 213.4 | 0.1 | 1.9 | 15.2 | 12.6 | 1.2 | 9.9 | 123.6 | 115.5 | 129.4 | 84.6 |  | 14.9 | 25.7 | 68.2 | 11 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 | 15.4 | 0.4 |  | 17.8 | 10 | 15.3 | 1540.32
11:00 | 14.4 |  | 7.82 | 16.5 |  | 0.3 | 9.7 | 1.2 |  |  | 4.3 | 6.3 | 3.1 | 2.1 | 2.5 | 12.9 | 18.8 | 12.4 | 7.1 | 11.9 | 16.8 | 77.4 | 111.8 | 102.2 | 28.3 | 18.2 | 15 | 9.5 | 2.9 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 7.4 | 63.7 | 16.3 | 17.8 | 3.3 | 18.5 |  | 212.9 | 0.1 | 1.9 | 16.1 | 12.7 | 1.2 | 9.9 | 116 | 114.9 | 129.5 | 84.7 |  | 15 | 26.6 | 74.6 | 10.9 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 | 16.3 | 0.4 |  | 17.7 | 10 | 15.4 | 1553.62
11:30 | 14.5 |  | 8.19 | 16.5 |  | 0.3 | 9.4 | 1.3 |  |  | 4.2 | 6.2 | 3.1 | 2 | 2.5 | 12.9 | 20.5 | 12.3 | 8.2 | 10.3 | 22.4 | 82.9 | 110 | 99.5 | 28.2 | 17.6 | 10.3 | 9.1 | 2.9 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 6.9 | 63.7 | 17.6 | 16.7 | 3.3 | 18.5 |  | 213.9 | 0.1 | 1.9 | 16.5 | 12.8 | 4.3 | 9.8 | 120.1 | 115.2 | 128.2 | 85 |  | 15.2 | 26.8 | 74.3 | 10.8 | 4.5 | 2.9 | 1.4 | 1.1 | 16.8 | 0.4 |  | 17.7 | 10 | 15.6 | 1562.99
12:00 | 14.6 |  | 7.78 | 16.5 |  | 0.3 | 9.6 | 1.3 |  |  | 4.2 | 6.1 | 3.1 | 2.1 | 2.5 | 13 | 20.2 | 12.4 | 8.5 | 11.2 | 26.3 | 85.5 | 104.8 | 94 | 28 | 15.6 | 13.2 | 9.1 | 2.9 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 6.8 | 64.5 | 17.4 | 17.2 | 3.3 | 18.5 |  | 215.5 | 0.1 | 1.9 | 16.6 | 12.8 | 4.1 | 9.9 | 120.8 | 115.9 | 127.8 | 85.3 |  | 15.5 | 25.5 | 70.6 | 10.8 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 | 17 | 0.4 |  | 17.8 | 10 | 15.6 | 1560.78
12:30 | 14.7 |  | 8.02 | 16.5 |  | 0.3 | 9.7 | 1.3 |  |  | 4.6 | 5.8 | 3.1 | 2.2 | 2.5 | 13.4 | 20.8 | 12.3 | 8.5 | 14 | 27.5 | 93.4 | 97.4 | 90.9 | 28 | 14.9 | 9.5 | 9.1 | 2.9 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 6.7 | 65.1 | 17.1 | 18 | 3.2 | 18.5 |  | 217 | 0.2 | 2 | 16.7 | 12.9 | 4.1 | 10 | 116.4 | 117.3 | 127.8 | 86.1 |  | 15.5 | 25.9 | 71.5 | 10.8 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 | 16.9 | 0.4 |  | 17.9 | 10 | 15.2 | 1560.92
13:00 | 14.8 |  | 8 | 16.5 |  | 0.3 | 9.5 | 1.2 |  |  | 4 | 5.6 | 3.1 | 2.2 | 2.5 | 13.3 | 20.3 | 11.9 | 8.5 | 18.9 | 31.5 | 89.2 | 91.7 | 89.7 | 28.3 | 17.1 | 13.5 | 9.1 | 2.9 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 6.7 | 65.6 | 16.5 | 17.8 | 3.2 | 18.5 |  | 219.1 | 0.1 | 2.1 | 16.2 | 13 | 4.1 | 10 | 120.1 | 118.7 | 129.3 | 86.5 |  | 15.6 | 24.9 | 67.2 | 10.8 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 | 16.5 | 0.4 |  | 17.9 | 9.9 | 15.1 | 1565.8
13:30 | 14.7 |  | 7.77 | 16.5 |  | 0.3 | 9.3 | 1.2 |  |  | 4.2 | 6 | 3.1 | 2.2 | 2.5 | 12 | 20.2 | 11.9 | 8.4 | 26.3 | 37.1 | 91.6 | 87.4 | 82.7 | 28.5 | 13.8 | 11.3 | 9.1 | 2.9 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6.7 | 66 | 16.3 | 17.9 | 3.2 | 18.5 |  | 220.5 | 0.1 | 2.1 | 15.6 | 13.1 | 4.1 | 9.9 | 117.6 | 119.8 | 129.5 | 86.9 |  | 15.7 | 22.7 | 60.3 | 10.9 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 | 15.7 | 0.4 |  | 18.3 | 10 | 15.7 | 1555.17
14:00 | 14.5 |  | 8.15 | 16.5 |  | 0.3 | 9.6 | 1.1 |  |  | 4.6 | 5.8 | 3.1 | 1.8 | 2.5 | 10 | 20 | 11.4 | 8.4 | 27.9 | 42.6 | 92.5 | 72.9 | 72.7 | 29.1 | 12 | 9.6 | 9.1 | 2.9 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6.7 | 65.8 | 16.1 | 17.5 | 3.2 | 18.5 |  | 220.7 | 0.1 | 2.1 | 14.5 | 13.1 | 4.1 | 9.8 | 127.1 | 120.7 | 129.4 | 87.1 |  | 15.8 | 23.1 | 64 | 10.8 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 | 14.7 | 0.4 |  | 20 | 10 | 15.9 | 1546.95
14:30 | 14.5 |  | 8.17 | 16.5 |  | 0.3 | 9.5 | 1 |  |  | 4.6 | 5.4 | 3.1 | 2 | 2.5 | 10 | 20.8 | 11.3 | 8.4 | 27.5 | 38.6 | 90 | 66.2 | 73 | 29.3 | 10.4 | 7.5 | 9.1 | 2.9 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6.7 | 65.4 | 14.6 | 17.4 | 3.3 | 18.5 |  | 219.6 | 0.1 | 2.1 | 13 | 13.1 | 4.1 | 9.8 | 120 | 121.9 | 129.5 | 87.6 |  | 15.8 | 28.1 | 73.4 | 10.5 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 | 13.3 | 0.4 |  | 20 | 10 | 15.6 | 1533.07
15:00 | 14.6 |  | 7.62 | 16.5 |  | 0.3 | 9.5 | 0.9 |  |  | 4.2 | 5.8 | 3.1 | 2 | 2.5 | 10 | 19.8 | 11.2 | 8.4 | 26.5 | 32.4 | 87.4 | 66 | 59 | 28.9 | 13.6 | 8.7 | 9.1 | 2.8 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6.7 | 64.1 | 13.4 | 18 | 3.3 | 18.5 |  | 215.7 | 0.3 | 2.2 | 11.4 | 12.8 | 4 | 9.8 | 115.5 | 121.3 | 129.2 | 87.1 |  | 15.5 | 26.7 | 73.3 | 10.5 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 | 11.5 | 0.4 |  | 20 | 10 | 15.1 | 1493.82
15:30 | 14.4 |  | 7.65 | 11.2 |  | 0.3 | 9.4 | 0.8 |  |  | 4.7 | 6 | 3.1 | 2.1 | 2.5 | 10 | 20.6 | 11 | 8.4 | 27.6 | 29.2 | 84.9 | 51.5 | 57.2 | 27.6 | 10.5 | 5.9 | 9.1 | 2.8 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6.7 | 61.3 | 14.8 | 17.9 | 3.3 | 18.5 |  | 205.9 | 0.4 | 2.2 | 9.4 | 12.1 | 4.1 | 9.9 | 125.2 | 116.7 | 128.6 | 83.7 |  | 14.6 | 20.6 | 62.1 | 10.5 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 | 9.5 | 0.4 |  | 20 | 10 | 13.9 | 1427.45
16:00 | 14.5 |  | 8.5 | 11.1 |  | 0.3 | 9.7 | 0.6 |  |  | 4.9 | 5.8 | 3.1 | 2.1 | 2.5 | 10 | 20 | 10.8 | 8.4 | 28.2 | 30.2 | 88.7 | 69.4 | 58.4 | 20.4 | 10.6 | 8.2 | 9.1 | 2.8 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6.7 | 47.8 | 17.6 | 18 | 3.3 | 18.5 |  | 183.2 | 0.2 | 2.2 | 7 | 10 | 4.1 | 9.9 | 127.9 | 87 | 129.8 | 73.9 |  | 12 | 21.2 | 63.3 | 10.4 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 | 7.2 | 0.4 |  | 20 | 10 | 10.3 | 1366.9
16:30 | 14.6 |  | 7.35 | 11.7 |  | 0.3 | 9.5 | 0.3 |  |  | 5 | 6.1 | 3 | 2.1 | 2.5 | 10.1 | 20.2 | 10.8 | 8.4 | 27.5 | 32.8 | 87.3 | 58.6 | 57.4 | 10.9 | 9.6 | 8.6 | 9.1 | 2.8 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | 6.7 | 24.1 | 17.2 | 18.1 | 3.4 | 18.5 |  | 107.6 | 0.2 | 2.5 | 4.5 | 4.4 | 4.1 | 10 | 123.8 | 45.7 | 127.9 | 42.5 |  | 5.1 | 21.7 | 64.3 | 10.4 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 | 4.7 | 0.4 |  | 20.2 | 10 | 3.5 | 1144.55
17:00 | 14.4 |  | 7.3 | 11.5 |  | 0.3 | 8.8 |  |  |  | 5 | 7 | 3 | 2.1 | 2.5 | 10 | 20.5 | 10.8 | 7.2 | 26.2 | 36.9 | 72 | 63.7 | 63 | 2.3 | 8.6 | 6.8 | 9.1 | 2.8 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | 6.7 | 6.5 | 15.6 | 17.2 | 3.4 | 18.5 |  | 28.3 | 0.1 |  | 1.8 | 0.4 | 4 | 9.9 | 113.2 | 9.3 | 128.7 | 10.4 |  | 0.3 | 22.2 | 65.2 | 10.4 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 | 2.1 | 0.4 |  | 20 | 10 |  | 932.9
17:30 | 14.4 |  | 8.63 | 11.5 |  | 0.3 | 9.5 |  |  |  | 5.1 | 7.1 | 3 | 2.1 | 2.5 | 10 | 20.6 | 10.8 | 7.2 | 22.4 | 40.5 | 56.6 | 62 | 69.3 |  | 6.9 | 7.8 | 9.1 | 2.8 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 7.1 |  | 16.5 | 18.1 | 3.4 | 18.5 |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 4.2 | 9.9 | 111.2 |  | 129.3 |  |  |  | 22.6 | 65.4 | 10 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 | 0.1 | 0.4 |  | 20.1 | 10 |  | 863.43
18:00 | 14.4 |  | 8.73 | 19.8 |  | 0.3 | 9.4 |  |  |  | 5 | 6.9 | 3.1 | 2 | 2.5 | 9.9 | 20.2 | 10.8 | 7.3 | 21.2 | 39.4 | 60.7 | 54.7 | 61.6 |  | 9 | 5.6 | 9.1 | 2.8 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 7.6 |  | 15.3 | 17.4 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 2.8 |  |  | 5.5 | 9.9 | 99.7 |  | 124.3 |  |  |  | 23.1 | 64.9 | 10.3 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.4 |  | 19.9 | 10 |  | 843.73
18:30 | 14.8 |  | 8.57 | 20.2 |  | 0.3 | 9.4 |  |  |  | 5 | 7 | 3.1 | 2.1 | 2.6 | 10 | 20.5 | 10.8 | 7.3 | 20.2 | 34.9 | 53.2 | 45.3 | 50.4 |  | 4.2 | 4.8 | 9.1 | 2.8 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 7.7 |  | 13.1 | 16.8 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 2.8 |  |  | 5.4 | 9.9 | 77.3 |  | 100.7 |  |  |  | 23.5 | 64.4 | 10.4 | 4.5 | 2.9 | 1.8 | 1.1 |  | 0.4 |  | 20.2 | 10 |  | 756.87
19:00 | 14.5 |  | 8.43 | 20.2 |  | 0.3 | 10.2 |  |  |  | 5.1 | 7 | 3.1 | 2.1 | 2.6 | 10 | 20.5 | 10.8 | 7.3 | 18 | 41.1 | 60.2 | 42.3 | 51.7 |  | 3.8 | 2.9 | 9.1 | 2.8 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 7.7 |  | 12.5 | 14 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 2.9 |  |  | 5.4 | 10 | 59.2 |  | 82 |  |  |  | 23.9 | 64 | 10.3 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.4 |  | 20 | 10 |  | 724.33
19:30 | 14.5 |  | 8.4 | 20.2 | 1.4 | 0.3 | 10.1 |  |  |  | 4.8 | 6.9 | 3.1 | 2.1 | 2.6 | 10.1 | 20 | 10.8 | 7.3 | 15.4 | 44.7 | 56.4 | 41.7 | 57.5 |  | 4.9 | 2.7 | 9.1 | 2.8 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 7.7 |  | 11.1 | 15.4 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 2.9 |  |  | 5.3 | 10 | 47.8 |  | 70.2 |  |  |  | 24.4 | 64.1 | 10.2 | 4.5 | 2.9 | 1.8 | 1.1 |  | 0.4 |  | 20.2 | 10 |  | 705.1
20:00 | 14.4 |  | 8.05 | 20.2 | 1.4 | 0.3 | 10.2 |  |  |  | 4.7 | 6.8 | 2.7 | 2.1 | 2.6 | 10 | 20 | 10.6 | 7.3 | 13.5 | 33.6 | 50.5 | 43.3 | 60.7 |  | 3.7 | 2.9 | 9.1 | 2.8 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 7.7 |  | 12.3 | 15.8 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 3 |  |  | 5.4 | 9.9 | 43.9 |  | 62.5 |  |  |  | 24.8 | 64.6 | 10.2 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.4 |  | 20 | 10 |  | 680.05
20:30 | 14.6 |  | 8.13 | 20.2 | 1.4 | 0.3 | 10.5 |  | 3.5 |  | 5.2 | 7.1 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 10 | 20.6 | 10.4 | 7.3 | 11.9 | 33.8 | 44.8 | 57.8 | 58.7 |  | 6.1 | 5.1 | 9.1 | 2.8 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 7.7 |  | 12.9 | 16.4 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 2.7 |  |  | 5.5 | 9.9 | 50.9 |  | 64.6 |  |  |  | 25.1 | 64.9 | 10.2 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.4 |  | 20 | 10 |  | 705.63
21:00 | 14.5 |  | 7.79 | 20.2 | 1.4 | 0.3 | 9.8 |  | 3.5 |  | 5 | 7.1 | 2.6 | 2 | 2.6 | 10 | 20.5 | 10.4 | 7.3 | 10.1 | 43.2 | 42.9 | 58.4 | 63.8 |  | 5 | 4.5 | 9.1 | 2.8 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 7.3 |  | 11 | 14.3 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 2.7 |  |  | 5.4 | 9.9 | 55.1 |  | 71.7 |  |  |  | 25.4 | 65 | 10.1 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.4 |  | 20 | 10 |  | 721.09
21:30 | 14.6 |  | 7.82 | 20.2 | 1.4 | 0.3 | 9 |  | 7.2 |  | 5 | 6.9 | 3.4 | 2 | 2.6 | 10 | 20.3 | 10.4 | 8.3 | 8.5 | 25 | 44.2 | 59.1 | 60.2 |  | 6.1 | 4.9 | 9.1 | 2.8 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 7.3 |  | 11.5 | 15.4 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 2.7 |  |  | 5.5 | 9.9 | 58.9 |  | 71.1 |  |  |  | 25.4 | 64.3 | 10.2 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.4 |  | 20 | 10 |  | 710.02
22:00 | 14.5 |  | 7.8 | 20.2 | 1.4 | 0.3 | 9.5 |  | 7.4 |  | 4.7 | 6.9 | 3.6 | 2 | 2.6 | 10 | 20.1 | 10.4 | 8.3 | 11.8 | 17.2 | 40.3 | 49.7 | 44.2 |  | 4.2 | 2.8 | 9.1 | 2.8 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 7.2 |  | 11.6 | 13.2 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 2.7 |  |  | 5.4 | 9.9 | 60.5 |  | 68.1 |  |  |  | 25.3 | 63 | 10.1 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.4 |  | 20.2 | 10 |  | 667.4
22:30 | 14.5 |  | 8.42 | 20.2 | 1.3 | 0.3 | 9.7 |  | 7.6 |  | 5.1 | 7.1 | 3.6 | 2 | 2.6 | 10 | 8.7 | 10.4 | 8.3 | 13.3 | 10 | 35.4 | 38.9 | 31.3 |  | 5.9 | 3.4 | 9.1 | 2.8 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 7.3 |  | 12.3 | 14.1 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 2.7 |  |  | 4.8 | 10 | 43.8 |  | 41.6 |  | 0.3 |  | 25 | 61.8 | 10.2 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.4 |  | 20 | 10 |  | 582.22
23:00 | 14.4 |  | 6.55 | 20.2 | 1.3 | 0.3 | 9.7 |  | 7.6 |  | 5 | 6.8 | 3.6 | 2 | 2.6 | 10 | 19.7 | 10.5 | 8.3 | 15.7 | 3.8 | 29.5 | 24.3 | 30.9 |  | 3.5 | 2.8 | 9.1 | 2.8 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 7.6 |  | 13.2 | 15.6 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 2.7 |  |  | 4.8 | 9.9 | 27.8 |  | 24.5 |  | 0.3 |  | 24.8 | 60.7 | 10.1 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.4 |  | 20.2 | 10 |  | 531.55
23:30 | 14.5 |  | 8.36 | 20.2 | 1.2 | 0.3 | 9.5 |  | 7.5 |  | 5 | 7.1 | 3.6 | 2 | 2.6 | 10 | 8.3 | 10.5 | 8.3 | 15.7 | 3.2 | 37.1 | 23.8 | 23.1 |  | 2 | 2.1 | 9.1 | 2.8 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 7.6 |  | 13.1 | 17.3 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 2.7 |  |  | 4.7 | 9.9 | 25.1 |  | 19.1 |  | 0.3 |  | 24.5 | 59.3 | 10.1 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.4 |  | 20 | 10 |  | 510.06
0:00 | 14.6 |  | 8.04 | 15.3 | 1.2 | 0.3 | 9.4 |  | 7.2 |  | 5 | 7 | 3.6 | 2 | 2.6 | 10 | 8.3 | 10.5 | 8.3 | 15.5 | 3.6 | 32 | 22.6 | 20.5 |  | 2.8 | 3.2 | 9.1 | 2.8 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 7.5 |  | 13.5 | 17.9 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 2.8 |  |  | 4.8 | 9.9 | 22.4 |  | 18.7 |  | 0.3 |  | 24.1 | 57.4 | 10.1 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.4 |  | 20.1 | 10 |  | 493.44
EJEC MWh | 314.4 | 0 | 190.76 | 343.65 | 15.55 | 7.2 | 228.9 | 8.6 | 77.8 | 0 | 113.3 | 161.6 | 65.1 | 49.5 | 61.55 | 282.55 | 467.45 | 274.55 | 188.05 | 429.25 | 532.75 | 1310.25 | 1390.2 | 1479.6 | 252.75 | 199.5 | 145.6 | 223.7 | 68.7 | 117.25 | 129.6 | 129.7 | 172.65 | 571.15 | 334.15 | 400.4 | 80.75 | 444 | 0 | 1948.7 | 1.3 | 53.2 | 116.7 | 120.2 | 82.2 | 238 | 1703.7 | 1055.7 | 1879.9 | 784.05 | 2.7 | 143.45 | 485.2 | 1295 | 253.6 | 108 | 69.6 | 52 | 26.4 | 118.6 | 9.6 | 0 | 451.9 | 239.95 | 110.55 | 22612.66
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 990.06 | 4.3783 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 4805.35 | 21.2507 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 5231.75 | 23.1364 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 11585.5 | 51.2346 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
domingo, 6 de Julio del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | C.T. OQUENDO | MW
0:30 | 15.2 |  | 8.14 | 9.7 |  |  | 33.04
1:00 | 15.2 |  | 7.61 | 8.8 |  |  | 31.61
1:30 | 15 |  | 8.11 | 9.8 |  |  | 32.91
2:00 | 15.2 |  | 8.6 | 9.8 |  |  | 33.6
2:30 | 15.2 |  | 8.04 | 9.6 |  |  | 32.84
3:00 | 15 |  | 6.83 | 9.7 |  |  | 31.53
3:30 | 14.5 |  | 7.05 | 9.5 |  |  | 31.05
4:00 | 14.5 |  | 8.23 | 9.2 |  |  | 31.93
4:30 | 14.5 |  | 8.13 | 9.3 |  |  | 31.93
5:00 | 14.6 |  | 7.26 | 9 |  |  | 30.86
5:30 | 14.7 |  | 7.3 | 9.2 |  |  | 31.2
6:00 | 14.7 |  | 8.43 | 9.5 |  |  | 32.63
6:30 |  |  | 8.08 | 9.6 |  |  | 17.68
7:00 |  |  | 8.36 | 9.4 |  |  | 17.76
7:30 |  |  | 8.11 | 9.3 |  |  | 17.41
8:00 |  |  | 8.44 | 9.6 |  |  | 18.04
8:30 |  |  | 7.36 | 9.6 |  |  | 16.96
9:00 | 14.5 |  | 8.08 | 9.2 |  |  | 31.78
9:30 | 14.5 |  | 7.88 | 9.6 |  |  | 31.98
10:00 | 14.6 |  | 8.02 | 9.7 |  |  | 32.32
10:30 | 14.5 |  | 7.42 | 9.6 |  |  | 31.52
11:00 | 14.4 |  | 7.82 | 9.7 |  |  | 31.92
11:30 | 14.5 |  | 8.19 | 9.4 |  |  | 32.09
12:00 | 14.6 |  | 7.78 | 9.6 |  |  | 31.98
12:30 | 14.7 |  | 8.02 | 9.7 |  |  | 32.42
13:00 | 14.8 |  | 8 | 9.5 |  |  | 32.3
13:30 | 14.7 |  | 7.77 | 9.3 |  |  | 31.77
14:00 | 14.5 |  | 8.15 | 9.6 |  |  | 32.25
14:30 | 14.5 |  | 8.17 | 9.5 |  |  | 32.17
15:00 | 14.6 |  | 7.62 | 9.5 |  |  | 31.72
15:30 | 14.4 |  | 7.65 | 9.4 |  |  | 31.45
16:00 | 14.5 |  | 8.5 | 9.7 |  |  | 32.7
16:30 | 14.6 |  | 7.35 | 9.5 |  |  | 31.45
17:00 | 14.4 |  | 7.3 | 8.8 |  |  | 30.5
17:30 | 14.4 |  | 8.63 | 9.5 |  |  | 32.53
18:00 | 14.4 |  | 8.73 | 9.4 |  |  | 32.53
18:30 | 14.8 |  | 8.57 | 9.4 |  |  | 32.77
19:00 | 14.5 |  | 8.43 | 10.2 |  |  | 33.13
19:30 | 14.5 |  | 8.4 | 10.1 |  |  | 33
20:00 | 14.4 |  | 8.05 | 10.2 |  |  | 32.65
20:30 | 14.6 |  | 8.13 | 10.5 |  |  | 33.23
21:00 | 14.5 |  | 7.79 | 9.8 |  |  | 32.09
21:30 | 14.6 |  | 7.82 | 9 |  |  | 31.42
22:00 | 14.5 |  | 7.8 | 9.5 |  |  | 31.8
22:30 | 14.5 |  | 8.42 | 9.7 |  |  | 32.62
23:00 | 14.4 |  | 6.55 | 9.7 |  |  | 30.65
23:30 | 14.5 |  | 8.36 | 9.5 |  |  | 32.36
0:00 | 14.6 |  | 8.04 | 9.4 |  |  | 32.04
EJEC MWh | 314.4 | 0 | 190.76 | 228.9 | 0 | 0 | 734.06

## EVO_PRO_ENE
martes, 1 de Julio del 2025 - domingo, 6 de Julio del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Julio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 66.2 | 335.95 | 305.4 | 314.4 | 1021.95
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 181.65 | 167.65 | 167.1 | 171.1 | 183.75 | 190.76 | 1062.01
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.65 | 284.2 | 324.2 | 330.65 | 301.1 | 343.65 | 1900.45
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 33.25 | 32.748 | 31.4 | 30.55 | 30.1 | 15.55 | 173.598
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 4.4 | 7.2 | 7.2 | 18.8
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 201.95 | 229.7 | 227.6 | 229.65 | 232.45 | 228.9 | 1350.25
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2672.3 | 2594.5 | 2573.75 | 2535.35 | 2588 | 2493.65 | 15457.55
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 474.4 | 475.2 | 473.9 | 467.5 | 444.55 | 427.65 | 2763.2
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1885.7 | 2270.7 | 1903.7 | 1723.05 | 1487.75 | 1501.45 | 10772.35
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 690.8 | 692.3 | 684.2 | 664.4 | 650.95 | 630.75 | 4013.4
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 6.55 | 8.25 | 8.25 | 8.35 | 8.4 | 8.6 | 48.4
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 164.65 | 164.15 | 164.45 | 164.15 | 163.65 | 164.905 | 985.955
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 291.2 | 289.3 | 290.9 | 286.25 | 287.25 | 289.015 | 1733.915
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1784.8 | 1768.85 | 1801 | 1817.7 | 1760.1 | 1774.745 | 10707.195
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 228.3 | 223.85 | 209.5 | 197.15 | 186.85 | 77.8 | 1123.45
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 131.55 | 128.35 | 128.1 | 122.9 | 115.05 | 113.3 | 739.25
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 185.4 | 190.6 | 180.2 | 176.25 | 163.8 | 161.6 | 1057.85
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 94.8 | 96.2 | 89.9 | 79.75 | 73.85 | 65.1 | 499.6
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3354.25 | 3343.75 | 3285.5 | 3300.8 | 3296.3 | 3238.9 | 19819.5
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 173.8 | 173.85 | 177.45 | 176.8 | 174.3 | 176.8 | 1053
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 126 | 124.65 | 127.35 | 126.2 | 119.55 | 131.5 | 755.25
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 20.35 |  |  | 175.85 |  | 196.2
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 53.1 | 53.6 | 54.9 | 51.15 | 48.9 | 49.5 | 311.15
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15565.4 | 15560.2 | 15569.3 | 14799.655 | 15557.05 | 15072.3 | 92123.905
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5165.4 | 5164.05 | 5166.25 | 4977.64 | 5174.2 | 5037.95 | 30685.49
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.2 | 60.2 | 61.55 | 371.15
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 346.4 | 343.95 | 330.3 | 325.9 | 323.7 | 282.55 | 1952.8
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 279.35 | 389.65 | 432 | 480.1 | 484.9 | 467.45 | 2533.45
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5030.8 | 3596 | 4892.05 | 3924.95 | 4277.25 | 1374.25 | 23095.3
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 116.8 | 35.75 | 155.45 | 153.75 | 153.8 | 771.55
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1180 | 1228.7 | 1318.5 | 1274.25 | 1274.7 | 1309.7 | 7585.85
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 367.35 | 353.2 | 327.85 | 314.5 | 295.6 | 274.55 | 1933.05
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 235.35 | 228.5 | 219.35 | 204.8 | 183.05 | 188.05 | 1259.1
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1117.05 | 1045.15 | 1106 | 818.85 | 1114.3 | 1111.85 | 6313.2
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 622.15 | 405.7 | 167 | 262.7 | 646.05 | 532.75 | 2636.35
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 352.9 | 178.65 | 64.65 | 132.1 | 272.3 | 429.25 | 1429.85
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1374.1 | 624.4 | 219.55 | 80.45 | 437.75 | 1310.25 | 4046.5
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 738.25 | 347.05 | 35.15 | 54.8 | 367.15 | 1390.2 | 2932.6
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 942.95 | 588.1 | 91 | 96.2 | 526.25 | 1479.6 | 3724.1
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 101.9 | 31.7 | 0.95 | 6.5 | 49.6 | 199.5 | 390.15
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 69.15 | 15.15 | 0.05 | 2.9 | 25.4 | 145.6 | 258.25
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 354 |  |  | 379.9 |  | 216.55 | 950.45
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1370.3 | 1583.5 | 1360.3 | 1331.7 | 1307.85 | 1085.85 | 8039.5
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 216.9 | 244.45 | 244.5 | 249.9 | 246.9 | 252.75 | 1455.4
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4265.65 | 4246.3 | 4254.15 | 4241.4 | 4273.85 | 4183.4 | 25464.75
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4221.55 | 4202.2 | 4208.7 | 4194 | 4224.25 | 4144.55 | 25195.25
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4627.6 | 28627.6
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 6582.75 | 6568.75 | 6578.55 | 6568.4 | 6596 | 6466.75 | 39361.2
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4086.3 | 4372.2 | 4385.4981 | 4284.1525 | 4350.1 | 4123.85 | 25602.1006
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4092.05 | 4383.15 | 4396.2114 | 4196.948 | 544 | 4134.25 | 21746.6094
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4264.7 | 4413.8 | 4413.8397 | 4319.5261 | 2413.1 | 4283.65 | 24108.6158
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 245.55 | 252 | 252 | 252 | 245.85 | 223.7 | 1471.1
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 113.7 | 140.6 | 113.3 | 86.1 | 74.65 | 68.7 | 597.05
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 142.1 | 135.2 | 130.3 | 124.55 | 120.95 | 117.25 | 770.35
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 154.7 | 147.75 | 142.95 | 134.15 | 133.25 | 129.6 | 842.4
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156.7 | 141.8 | 142.55 | 134.5 | 133.45 | 129.7 | 838.7
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 202.1 | 201.35 | 180.15 | 189 | 175.2 | 172.65 | 1120.45
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 1026.8 | 1034.95 | 1023.95 | 880.19 | 56.45 |  | 4022.34
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 807.7 | 840.5 | 841.85 | 707.585 |  |  | 3197.635
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 492.05 | 559.35 | 561.7 | 555.35 | 566.4 | 571.15 | 3306
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 245.8 | 312 | 403.65 | 249.85 | 276 | 334.15 | 1821.45
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 328.75 | 363.55 | 422.95 | 334.35 | 362.6 | 400.4 | 2212.6
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 83.65 | 79.1 | 78.4 | 80.05 | 80 | 80.75 | 481.95
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 440.7 | 437.5 | 433.85 | 431.85 | 429.35 | 429.2 | 2602.45
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 2664
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2406.3 | 2325.45 | 2320.95 | 2321.55 | 2370.8 | 1902.5 | 13647.55
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 1.65 | [5 empty] | 1.65
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1814.3 | 1789.25 | 1755.55 | 1759.55 | 1758.45 | 1716.15 | 10593.25
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 34.5 | 29.75 | 29.75 | 29.45 | 30.1 | 29.65 | 183.2
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1597.3 | 1904.35 | 1887.6 | 1886.85 | 1909.55 | 1948.7 | 11134.35
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10774.75 | 9516.15 | 9537.2 | 9202.7 | 9620.7 | 7140.65 | 55792.15
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3800.5 | 4078.25 | 4318.55 | 4329.25 | 4102 | 3439.75 | 24068.3
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3838.85 | 4136.05 | 4496.35 | 4499.85 | 4211.4 | 3464.05 | 24646.55
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3835.2 | 4138.35 | 4501.1 | 4512.4 | 4213.55 | 3465.9 | 24666.5
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 6014.25 | 6303.2 | 6572.85 | 6606.1 | 6284.15 | 5779.4 | 37559.95
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4820.85 | 4680.8 | 4055.95 | 5138.05 | 5172.7 | 4487.05 | 28355.4
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2519.95 | 2485.05 | 1299.8 | 2665.7 | 2673.9 | 2380.15 | 14024.55
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 51.5 | 102.5 | 102.7 | 102.65 | 102.7 | 102.15 | 564.2
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 3 | 2.3 | 2.9 | 2.65 | 2.1 | 1.3 | 14.25
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1082.55 | 1072.6 | 1016.7 | 984.15 | 962.4 | 938.95 | 6057.35
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 70.7 | 68.3 | 62.6 | 58.25 | 51.65 | 53.2 | 364.7
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 104.7 | 111.5 | 115.15 | 115.7 | 116.35 | 116.7 | 680.1
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 108.55 | 119.6 | 117.35 | 115.7 | 116.45 | 120.2 | 697.85
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 98.6 | 116.4 | 116.4 | 106.9 | 100.2 | 82.2 | 620.7
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2241.6 | 2232.6 | 2163.2 | 2081.1 | 2063.1 | 2028 | 12809.6
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1221.65 | 1442.65 | 1444.1 | 1323.05 | 1332.1 | 1103.85 | 7867.4
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 238.4 | 237.95 | 238.15 | 238.15 | 238.15 | 238 | 1428.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 801.5 | 209 | 438.7 | 181.15 | 806.55 | 1703.7 | 4140.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 798.15 | 207.9 | 419.45 | 188.2 | 753.1 | 1879.9 | 4246.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1699.25 | 1751.9 | 1739.4 | 1626.6 | 1608.2 | 1613.3 | 10038.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 2.7 | 74.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 686.8 | 690.9 | 693.75 | 695.05 | 694.75 | 183.15 | 3644.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2672.25 | 2771.7 | 3111.5 | 3010.25 | 3215.45 | 2857.25 | 17638.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1734.2 | 1587.4 | 1669.45 | 1936.45 | 1938.45 | 1845.5 | 10711.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1529.8 | 1540.75 | 1531.1 | 1544.7 | 1541.05 | 1538.65 | 9226.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 617.3 | 777.85 | 775.25 | 781.5 | 774.65 | 784.05 | 4510.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 824.1 | 1044.55 | 1039.05 | 1048.35 | 1039 | 1055.7 | 6050.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | 457.7 | [5 empty] | 457.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 1163.85 |  | 1163.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 45.5 |  | 2857.9 | 3507.15 | 3516.25 | 3370.45 | 13297.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 994.75 | 3564.1 | 3454.5 | 3573.7 | 3584.95 | 3414.1 | 18586.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 265.9 | 1619.6 | 3090.7 | 3603 | 3661.35 | 3495.3 | 15735.85
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 131.2 | 141.7 | 142.2 | 138.8 | 139 | 143.45 | 836.35
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 349.3 | 69.8 | 44.35 | 22.85 | 118.6 | 485.2 | 1090.1
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 930.9 | 197.8 | 83.05 | 77 | 346.4 | 1295 | 2930.15
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 286.35 | 299.4 | 284.6 | 272 | 260.1 | 253.6 | 1656.05
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 91.2 | 90.85 | 97.4 | 98.75 | 108 | 108 | 594.2
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 55.2 | 55.2 | 58.8 | 62.7 | 69.6 | 69.6 | 371.1
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 26.4 | 26.4 | 25.6 | 25.75 | 26.4 | 26.4 | 156.95
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 51.65 | 52.8 | 52 | 314.85
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 102.8 | 113.9 | 113.85 | 115.85 | 117.25 | 118.6 | 682.25
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 374.5 | [5 empty] | 374.5
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1687.75 | 1619.75 | 1610.1 | 1573.65 | 1550.6 | 1496.6 | 9538.45
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 11.95 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 59.95
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 439.1 | 438.85 | 434.05 | 431.95 | 431.85 | 451.9 | 2627.7
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 237.1 | 239.8 | 239.75 | 239.95 | 239.95 | 239.95 | 1436.5
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 70.5 | 48 | 483.3
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 745.8 | 741.15 | 728.7 | 699.85 | 403.1 | 666.4 | 3985
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1748.8 | 1989.95 | 1879.9 | 1615.7 | 1896.05 | 1678.35 | 10808.75
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 223.65 | 209.45 | 219.5 | 212.8 | 211.7 | 207.7 | 1284.8
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 796.8 | 798.2 | 800.4 | 799.65 | 797.7 | 643.55 | 4636.3
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 158.6 | 156.55 | 143.15 | 143.1 | 134.55 | 137.7 | 873.65
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 38.15 | 34.35 | 36.55 | 35.9 | 30.95 | 31.85 | 207.75
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1914.5 | 2152.55 | 1894.2 | 1851.45 | 1798.25 | 1606.1 | 11217.05
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 77.55 | 130.4 | 140.85 | 134.2 | 136.5 | 110.55 | 730.05
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4732.45 | 5152.8 | 4212.4 | 5136.9 | 4759.95 | 349.55 | 24344.05
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2331.55 | 2470.9 | 2171.7 | 2462.3 | 2347.85 | 165.75 | 11950.05
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 163353.35 | 163472.548 | 165325.7491 | 166237.2467 | 163684.25 | 154524.975 | 976598.1188
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Julio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 146.4 | 147.388 |  | 95.659 | 147.373 | 147.635 | 684.455
ELECTRO ORIENTE | CENTRALES DE ELECTRO ORIENTE | CENTRAL | HIDRO - TÉRMICO | 190.2385 | 188.945 | 189.2087 | 170.765 | 126.726 | 119.2425 | 985.1256
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 249.25 | 258.65 | 243.95 | 226.25 | 224.5 | 220.8 | 1423.4
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 643.723 | 642.4567 | 650.7799 | 640.0547 | 643.5774 | 640.0394 | 3860.6311
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.1079 | 453.8149 | 453.9053 | 454.1669 | 643.5774 | 403.906 | 2863.4785
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 275.45 | 281.15 | 280.45 | 280.5 | 280.2 | 279.5 | 1677.25
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 385.65 | 361.45 | 386.15 | 385.7 | 385.5 | 365.4 | 2269.85
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 551 | 550.35 | 545.3308 | 538.2042 | 532.4778 | 527.0854 | 3244.4481
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2895.8194 | 2884.2047 | 2749.7746 | 2791.2998 | 2983.9316 | 2703.6083 | 17008.6383
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 209677.6
[7 empty] | ENGIE | 136399.25
[7 empty] | ELECTROPERU | 122809.395
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 119523.05
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 71457.3258
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 36294.1
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 33496.6
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 23866.85
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 22726.5
[7 empty] | EGEMSA | 19819.5
[7 empty] | CELEPSA | 15457.55
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 14785.75
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 13647.55
[7 empty] | EGASA | 13427.065
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 11134.35
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 10593.25
[7 empty] | SAN GABAN | 9598.4
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 7585.85
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 7219.975
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 6313.2
[7 empty] | LA VIRGEN | 6057.35
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 4066.2
[7 empty] | SINERSA | 4064.2
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 4046.5
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 3571.9
[7 empty] | EGEJUNIN | 3420.15
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 3306
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 2930.15
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 2763.2
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 2664
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 2602.45
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 2533.45
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2212.6
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 2068.15
[7 empty] | EGESUR | 2004.45
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 1952.8
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 1933.05
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 1900.45
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1821.45
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 1656.05
[7 empty] | PETRAMAS | 1437.1
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 1350.25
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 1259.1
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 1090.1
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 1062.01
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 1021.95
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 836.35
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 730.05
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 697.85
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 682.25
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 680.1
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 481.95
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 374.5
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 371.15
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 364.7
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 311.15
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 183.2
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 173.598
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 48.4
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 18.8
[7 empty] | KONDU SAC | 14.25
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 1.65

## G_AREAS
domingo, 6 de Julio del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 202.3 | 64.44 | 0 | 55.9 | 2368.1 | 3301.3 | 0 | 86.4 | 490.45 | 0 | 0 | 0 | 322.64 | 5755.8 | 490.45 | 6568.89 | 00:30 | 3060.85 | 3365.74 | 0 | 142.3 | 6568.89 | 00:30 | 210.1 | 43.74 | 0 | 142.3 | 396.14
01:00 | 202.7 | 63.11 | 0 | 54.4 | 2265.5 | 3193.3 | 0 | 87.8 | 504.63 | 0 | 0 | 0 | 320.21 | 5546.6 | 504.63 | 6371.44 | 01:00 | 2972.83 | 3256.41 | 0 | 142.2 | 6371.44 | 01:00 | 206 | 42.31 | 0 | 142.2 | 390.51
01:30 | 179.1 | 64.71 | 0 | 55.6 | 2265.4 | 3162.2 | 0 | 92.6 | 478.59 | 0 | 0 | 0 | 299.41 | 5520.2 | 478.59 | 6298.2 | 01:30 | 2923.09 | 3226.91 | 0 | 148.2 | 6298.2 | 01:30 | 205 | 43.61 | 0 | 148.2 | 396.81
02:00 | 180.4 | 65.6 | 0 | 58.3 | 2188.5 | 3133.3 | 0 | 82.4 | 494.41 | 0 | 0 | 0 | 304.3 | 5404.2 | 494.41 | 6202.91 | 02:00 | 2863.31 | 3198.9 | 0 | 140.7 | 6202.91 | 02:00 | 207 | 44.3 | 0 | 140.7 | 392
02:30 | 170.9 | 64.44 | 0 | 65.3 | 2176.6 | 3023.2 | 0 | 94.3 | 459.44 | 0 | 0 | 0 | 300.64 | 5294.1 | 459.44 | 6054.18 | 02:30 | 2806.94 | 3087.64 | 0 | 159.6 | 6054.18 | 02:30 | 206 | 43.54 | 0 | 159.6 | 409.14
03:00 | 173.3 | 63.33 | 0 | 68 | 2255.7 | 2997.3 | 0 | 115.2 | 465.02 | 0 | 0 | 0 | 304.63 | 5368.2 | 465.02 | 6137.85 | 03:00 | 2894.02 | 3060.63 | 0 | 183.2 | 6137.85 | 03:00 | 206.7 | 42.23 | 0 | 183.2 | 432.13
03:30 | 150.3 | 63.25 | 0 | 70 | 2093.1 | 3037.3 | 0 | 162.6 | 467.59 | 0 | 0 | 0 | 283.55 | 5293 | 467.59 | 6044.14 | 03:30 | 2710.99 | 3100.55 | 0 | 232.6 | 6044.14 | 03:30 | 206.8 | 41.75 | 0 | 232.6 | 481.15
04:00 | 149.2 | 64.33 | 0 | 66.6 | 2039.1 | 2959.3 | 0 | 212.3 | 445.99 | 0 | 0 | 0 | 280.13 | 5210.7 | 445.99 | 5936.82 | 04:00 | 2634.29 | 3023.63 | 0 | 278.9 | 5936.82 | 04:00 | 203.5 | 42.63 | 0 | 278.9 | 525.03
04:30 | 154.8 | 64.23 | 0 | 64.3 | 1992.8 | 2946.7 | 0 | 245.1 | 489.92 | 0 | 0 | 0 | 283.33 | 5184.6 | 489.92 | 5957.85 | 04:30 | 2637.52 | 3010.93 | 0 | 309.4 | 5957.85 | 04:30 | 206.1 | 42.63 | 0 | 309.4 | 558.13
05:00 | 153.1 | 63.26 | 0 | 59 | 1930.4 | 2955.6 | 0 | 255.5 | 465.75 | 0 | 0 | 0 | 275.36 | 5141.5 | 465.75 | 5882.61 | 05:00 | 2549.25 | 3018.86 | 0 | 314.5 | 5882.61 | 05:00 | 197.1 | 41.56 | 0 | 314.5 | 553.16
05:30 | 153.6 | 63.4 | 0 | 59 | 1928.8 | 3053.6 | 0 | 293.1 | 469.8 | 0 | 0 | 0 | 276 | 5275.5 | 469.8 | 6021.3 | 05:30 | 2552.2 | 3117 | 0 | 352.1 | 6021.3 | 05:30 | 197.2 | 41.9 | 0 | 352.1 | 591.2
06:00 | 153.2 | 64.73 | 0 | 62 | 1966.6 | 3045.5 | 0 | 298.3 | 448.49 | 0 | 0.1 | 0 | 279.93 | 5310.4 | 448.59 | 6038.92 | 06:00 | 2568.29 | 3110.23 | 0.1 | 360.3 | 6038.92 | 06:00 | 197.3 | 43.33 | 0.1 | 360.3 | 601.03
06:30 | 151.9 | 64.58 | 0 | 60.6 | 1904.2 | 2964.7 | 0 | 298.7 | 443.14 | 0 | 9.7 | 0 | 277.08 | 5167.6 | 452.84 | 5897.52 | 06:30 | 2499.24 | 3029.28 | 9.7 | 359.3 | 5897.52 | 06:30 | 195.3 | 28.38 | 9.7 | 359.3 | 592.68
07:00 | 156 | 65.06 | 0 | 58.2 | 1764.6 | 2682.3 | 0 | 372.2 | 461.05 | 0 | 133.9 | 0 | 279.26 | 4819.1 | 594.95 | 5693.31 | 07:00 | 2381.65 | 2747.36 | 133.9 | 430.4 | 5693.31 | 07:00 | 188.1 | 28.46 | 133.9 | 430.4 | 780.86
07:30 | 154.8 | 64.21 | 0 | 56.2 | 1740.5 | 2417.7 | 0 | 491.6 | 437.52 | 0 | 337 | 0 | 275.21 | 4649.8 | 774.52 | 5699.53 | 07:30 | 2332.82 | 2481.91 | 337 | 547.8 | 5699.53 | 07:30 | 185.9 | 28.11 | 337 | 547.8 | 1098.81
08:00 | 148.6 | 65.24 | 0 | 60 | 1655.9 | 2456.8 | 0.2 | 547.4 | 454.19 | 0 | 506 | 0 | 273.84 | 4660.3 | 960.19 | 5894.33 | 08:00 | 2258.69 | 2522.04 | 506.2 | 607.4 | 5894.33 | 08:00 | 185 | 28.74 | 506.2 | 607.4 | 1327.34
08:30 | 144.7 | 63.66 | 0 | 59.8 | 1666.6 | 2577.3 | 0.7 | 545.3 | 383.14 | 0 | 540.9 | 0 | 268.16 | 4789.9 | 924.04 | 5982.1 | 08:30 | 2194.44 | 2640.96 | 541.6 | 605.1 | 5982.1 | 08:30 | 185.2 | 27.66 | 541.6 | 605.1 | 1359.56
09:00 | 150.5 | 63.78 | 0.1 | 57.8 | 1767.1 | 2621.5 | 0.8 | 587 | 397.43 | 0 | 555.5 | 0 | 272.18 | 4976.4 | 952.93 | 6201.51 | 09:00 | 2315.03 | 2685.28 | 556.4 | 644.8 | 6201.51 | 09:00 | 197.6 | 42.48 | 556.4 | 644.8 | 1441.28
09:30 | 152.8 | 63.68 | 0.1 | 60.6 | 1808.7 | 2479 | 1 | 636.6 | 404.86 | 0 | 568.4 | 0 | 277.18 | 4925.3 | 973.26 | 6175.74 | 09:30 | 2366.36 | 2542.68 | 569.5 | 697.2 | 6175.74 | 09:30 | 198.6 | 42.68 | 569.5 | 697.2 | 1507.98
10:00 | 156.7 | 63.92 | 0.1 | 63.6 | 1795.9 | 2631.8 | 1.1 | 666.9 | 406.42 | 0 | 577.4 | 0 | 284.32 | 5095.7 | 983.82 | 6363.84 | 10:00 | 2359.02 | 2695.72 | 578.6 | 730.5 | 6363.84 | 10:00 | 198.1 | 43.02 | 578.6 | 730.5 | 1550.22
10:30 | 159.8 | 62.32 | 0.1 | 60.8 | 1832.3 | 2602.9 | 1.2 | 660.2 | 392.59 | 0 | 578.9 | 0 | 283.02 | 5096.6 | 971.49 | 6351.11 | 10:30 | 2384.69 | 2665.22 | 580.2 | 721 | 6351.11 | 10:30 | 196.9 | 42.22 | 580.2 | 721 | 1540.32
11:00 | 195.7 | 62.82 | 0.1 | 62.8 | 1912 | 2559 | 1.2 | 671.3 | 407.19 | 0 | 580 | 0 | 321.42 | 5143.5 | 987.19 | 6452.11 | 11:00 | 2514.89 | 2621.82 | 581.3 | 734.1 | 6452.11 | 11:00 | 195.6 | 42.62 | 581.3 | 734.1 | 1553.62
11:30 | 199.9 | 62.69 | 0.1 | 67 | 1889.3 | 2521.6 | 1.3 | 669.7 | 411.63 | 0 | 582.9 | 0 | 329.69 | 5081.9 | 994.53 | 6406.12 | 11:30 | 2500.83 | 2584.29 | 584.3 | 736.7 | 6406.12 | 11:30 | 200 | 41.99 | 584.3 | 736.7 | 1562.99
12:00 | 198.4 | 62.48 | 0.1 | 72.1 | 1903.5 | 2501.3 | 1.3 | 657.8 | 403.88 | 0 | 586.7 | 0 | 333.08 | 5063.9 | 990.58 | 6387.56 | 12:00 | 2505.78 | 2563.78 | 588.1 | 729.9 | 6387.56 | 12:00 | 200.1 | 42.68 | 588.1 | 729.9 | 1560.78
12:30 | 221.9 | 61.82 | 0.2 | 76.6 | 1976.9 | 2487.6 | 1.3 | 647.7 | 422.36 | 0 | 590.7 | 0 | 360.52 | 5113.5 | 1013.06 | 6487.08 | 12:30 | 2621.16 | 2549.42 | 592.2 | 724.3 | 6487.08 | 12:30 | 201.3 | 43.12 | 592.2 | 724.3 | 1560.92
13:00 | 211.3 | 62.1 | 0.1 | 84.7 | 1944.9 | 2540.6 | 1.2 | 642.7 | 417.63 | 0 | 594.6 | 0 | 358.2 | 5129.4 | 1012.23 | 6499.83 | 13:00 | 2573.83 | 2602.7 | 595.9 | 727.4 | 6499.83 | 13:00 | 199.5 | 43 | 595.9 | 727.4 | 1565.8
13:30 | 213.2 | 61.77 | 0.1 | 97.6 | 1973.1 | 2494.9 | 1.2 | 616.9 | 425.57 | 0 | 597.5 | 0 | 372.67 | 5086.1 | 1023.07 | 6481.84 | 13:30 | 2611.87 | 2556.67 | 598.8 | 714.5 | 6481.84 | 13:30 | 199.4 | 42.47 | 598.8 | 714.5 | 1555.17
14:00 | 208.4 | 63.25 | 0.1 | 104.1 | 1901.9 | 2528.4 | 1.1 | 603.3 | 414.87 | 0 | 597.4 | 0 | 375.85 | 5034.7 | 1012.27 | 6422.82 | 14:00 | 2525.17 | 2591.65 | 598.6 | 707.4 | 6422.82 | 14:00 | 198 | 42.95 | 598.6 | 707.4 | 1546.95
14:30 | 213.2 | 62.37 | 0.1 | 98.1 | 2008.2 | 2507.9 | 1 | 598.1 | 434.98 | 0 | 594.6 | 0 | 373.77 | 5115.2 | 1029.58 | 6518.55 | 14:30 | 2656.38 | 2570.27 | 595.7 | 696.2 | 6518.55 | 14:30 | 198.3 | 42.87 | 595.7 | 696.2 | 1533.07
15:00 | 203.4 | 62.42 | 0.3 | 90.3 | 1830.2 | 2596.6 | 0.9 | 579.4 | 403.86 | 0 | 583.4 | 0 | 356.42 | 5007.1 | 987.26 | 6350.78 | 15:00 | 2437.46 | 2659.02 | 584.6 | 669.7 | 6350.78 | 15:00 | 197.1 | 42.42 | 584.6 | 669.7 | 1493.82
15:30 | 212.1 | 62.25 | 0.4 | 89.5 | 2131.9 | 2424.8 | 0.8 | 546.5 | 433.72 | 0 | 554.7 | 0 | 364.25 | 5104 | 988.42 | 6456.67 | 15:30 | 2777.72 | 2487.05 | 555.9 | 636 | 6456.67 | 15:30 | 193.4 | 42.15 | 555.9 | 636 | 1427.45
16:00 | 206.6 | 63.6 | 0.2 | 94 | 2110.4 | 2350.5 | 0.6 | 577.5 | 418.77 | 0 | 458.8 | 0 | 364.4 | 5039 | 877.57 | 6280.97 | 16:00 | 2735.77 | 2414.1 | 459.6 | 671.5 | 6280.97 | 16:00 | 192.4 | 43.4 | 459.6 | 671.5 | 1366.9
16:30 | 201.9 | 62.45 | 0.2 | 95.6 | 2220.3 | 2508.9 | 0.3 | 559.2 | 487.56 | 0 | 253 | 0 | 360.15 | 5288.7 | 740.56 | 6389.41 | 16:30 | 2909.76 | 2571.35 | 253.5 | 654.8 | 6389.41 | 16:30 | 194.1 | 42.15 | 253.5 | 654.8 | 1144.55
17:00 | 204.2 | 61.8 | 0.1 | 95.9 | 2377.7 | 2702.5 | 0 | 543.4 | 531.72 | 0 | 61.4 | 0 | 362 | 5623.6 | 593.12 | 6578.72 | 17:00 | 3113.62 | 2764.3 | 61.5 | 639.3 | 6578.72 | 17:00 | 190.9 | 41.2 | 61.5 | 639.3 | 932.9
17:30 | 217.6 | 63.93 | 0.1 | 97.5 | 2433.2 | 2783.8 | 0 | 531.1 | 574.33 | 0 | 0.2 | 0 | 379.13 | 5748.1 | 574.53 | 6701.76 | 17:30 | 3225.13 | 2847.73 | 0.3 | 628.6 | 6701.76 | 17:30 | 191.3 | 43.23 | 0.3 | 628.6 | 863.43
18:00 | 247.6 | 64.33 | 0 | 93.3 | 2711.1 | 2824.5 | 0 | 503.6 | 569.33 | 0 | 0 | 0 | 405.23 | 6039.2 | 569.33 | 7013.76 | 18:00 | 3528.03 | 2888.83 | 0 | 596.9 | 7013.76 | 18:00 | 203.6 | 43.23 | 0 | 596.9 | 843.73
18:30 | 295.6 | 64.47 | 0 | 85 | 2871.9 | 2849.3 | 0 | 423.8 | 578.03 | 0 | 0 | 0 | 445.07 | 6145 | 578.03 | 7168.1 | 18:30 | 3745.53 | 2913.77 | 0 | 508.8 | 7168.1 | 18:30 | 205 | 43.07 | 0 | 508.8 | 756.87
19:00 | 308.2 | 65.53 | 0 | 85.6 | 2904.4 | 2813.3 | 0 | 390 | 630.45 | 0 | 0 | 0 | 459.33 | 6107.7 | 630.45 | 7197.48 | 19:00 | 3843.05 | 2878.83 | 0 | 475.6 | 7197.48 | 19:00 | 204.9 | 43.83 | 0 | 475.6 | 724.33
19:30 | 303.4 | 65.4 | 0 | 86.6 | 2871.9 | 3003.1 | 0 | 369.7 | 609.69 | 0 | 0 | 0 | 455.4 | 6244.7 | 609.69 | 7309.79 | 19:30 | 3784.99 | 3068.5 | 0 | 456.3 | 7309.79 | 19:30 | 205.5 | 43.3 | 0 | 456.3 | 705.1
20:00 | 303.1 | 65.35 | 0 | 75.2 | 3020.5 | 2940.6 | 0 | 356.9 | 609.98 | 0 | 0 | 0 | 443.65 | 6318 | 609.98 | 7371.63 | 20:00 | 3933.58 | 3005.95 | 0 | 432.1 | 7371.63 | 20:00 | 204.6 | 43.35 | 0 | 432.1 | 680.05
20:30 | 309.4 | 66.03 | 0 | 75 | 3016.9 | 2875.7 | 0 | 378 | 624.66 | 0 | 0 | 0 | 450.43 | 6270.6 | 624.66 | 7345.69 | 20:30 | 3950.96 | 2941.73 | 0 | 453 | 7345.69 | 20:30 | 208.7 | 43.93 | 0 | 453 | 705.63
21:00 | 309 | 64.39 | 0 | 78.6 | 2984.5 | 2871.1 | 0 | 391.8 | 623.49 | 0 | 0 | 0 | 451.99 | 6247.4 | 623.49 | 7322.88 | 21:00 | 3916.99 | 2935.49 | 0 | 470.4 | 7322.88 | 21:00 | 207.9 | 42.79 | 0 | 470.4 | 721.09
21:30 | 307.7 | 64.02 | 0 | 60.4 | 2944 | 2814.3 | 0 | 394.2 | 546.44 | 0 | 0 | 0 | 432.12 | 6152.5 | 546.44 | 7131.06 | 21:30 | 3798.14 | 2878.32 | 0 | 454.6 | 7131.06 | 21:30 | 213.3 | 42.12 | 0 | 454.6 | 710.02
22:00 | 305.8 | 64.6 | 0 | 53.8 | 2726.8 | 2929 | 0 | 358.1 | 531.78 | 0 | 0 | 0 | 424.2 | 6013.9 | 531.78 | 6969.88 | 22:00 | 3564.38 | 2993.6 | 0 | 411.9 | 6969.88 | 22:00 | 213 | 42.5 | 0 | 411.9 | 667.4
22:30 | 259.7 | 65.12 | 0 | 49.7 | 2788.9 | 2755.5 | 0 | 287.1 | 548.27 | 0 | 0 | 0 | 374.52 | 5831.5 | 548.27 | 6754.29 | 22:30 | 3596.87 | 2820.62 | 0 | 336.8 | 6754.29 | 22:30 | 202.1 | 43.32 | 0 | 336.8 | 582.22
23:00 | 225.4 | 63.35 | 0 | 48.3 | 2758.1 | 2796.9 | 0 | 228.8 | 485 | 0 | 0 | 0 | 337.05 | 5783.8 | 485 | 6605.85 | 23:00 | 3468.5 | 2860.25 | 0 | 277.1 | 6605.85 | 23:00 | 213.1 | 41.35 | 0 | 277.1 | 531.55
23:30 | 202.3 | 64.76 | 0 | 49.3 | 2715.8 | 2732.4 | 0 | 216.1 | 497.45 | 0 | 0 | 0 | 316.36 | 5664.3 | 497.45 | 6478.11 | 23:30 | 3415.55 | 2797.16 | 0 | 265.4 | 6478.11 | 23:30 | 201.6 | 43.06 | 0 | 265.4 | 510.06
00:00 | 201.8 | 64.64 | 0 | 50.5 | 2444.6 | 2735.1 | 0 | 203.7 | 492.77 | 0 | 0 | 0 | 316.94 | 5383.4 | 492.77 | 6193.11 | 00:00 | 3139.17 | 2799.74 | 0 | 254.2 | 6193.11 | 00:00 | 196.5 | 42.74 | 0 | 254.2 | 493.44
TOTAL MWh | 4942.75 | 1531.51 | 1.3 | 1696.55 | 53389.65 | 66345.9 | 8.6 | 9888.95 | 11497.915 | 0 | 5221.85 | 0 | 8172.11 | 129633.1 | 16719.765 | 154524.975 | TOTAL MWh | 69830.315 | 67877.41 | 5231.75 | 11585.5 | 154524.975 | TOTAL MWh | 4805.35 | 990.06 | 5231.75 | 11585.5 | 22612.66

## HOP
domingo, 6 de Julio del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 06/07/2025 00:00:00 | 06/07/2025 06:24:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 06/07/2025 08:39:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 06/07/2025 08:34:00 |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 06/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 06/07/2025 00:00:00 | 06/07/2025 18:32:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 06/07/2025 18:32:00 | 06/07/2025 21:05:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 06/07/2025 21:05:00 | 07/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 06/07/2025 00:00:00 | 06/07/2025 00:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 06/07/2025 00:03:00 | 06/07/2025 00:13:00 |  | 06/07/2025 00:03:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 06/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 06/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 06/07/2025 00:00:00 | 06/07/2025 06:56:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 06/07/2025 06:56:00 | 06/07/2025 08:04:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 06/07/2025 08:04:00 | 06/07/2025 16:59:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Por pruebas
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 06/07/2025 16:59:00 | 07/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 06/07/2025 13:33:00 | 06/07/2025 13:36:00 | 06/07/2025 13:23:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Pruebas operativas.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 06/07/2025 00:00:00 | 06/07/2025 06:52:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 06/07/2025 06:52:00 | 06/07/2025 18:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 06/07/2025 18:30:00 | 06/07/2025 22:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 06/07/2025 22:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 06/07/2025 00:00:00 | 06/07/2025 09:07:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 06/07/2025 09:07:00 | 06/07/2025 14:44:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 06/07/2025 14:44:00 | 06/07/2025 15:39:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 06/07/2025 15:39:00 | 06/07/2025 16:38:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 06/07/2025 16:38:00 | 07/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 06/07/2025 00:00:00 | 06/07/2025 06:52:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 06/07/2025 06:52:00 | 06/07/2025 08:43:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 06/07/2025 08:43:00 | 06/07/2025 09:26:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 06/07/2025 09:26:00 | 06/07/2025 14:46:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 06/07/2025 14:46:00 | 06/07/2025 14:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 06/07/2025 14:58:00 | 06/07/2025 16:54:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 06/07/2025 16:54:00 | 07/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 06/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 06/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 06/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 06/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 06/07/2025 00:00:00 | 06/07/2025 00:04:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 06/07/2025 00:04:00 | 06/07/2025 02:19:00 |  | 06/07/2025 01:50:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 06/07/2025 02:19:00 | 06/07/2025 03:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
domingo, 6 de Julio del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 06/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIEMTOS DE CALOR UTIL EN FÁBRICA. | 16 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
CELEPSA | EL PLATANAL | G2 | 06/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:00 | Mantenimiento anual turbina, generador y SSAA. | 113.5 | P | F/S | N | PREV. | 12602 | G
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | G1 | 06/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:00 | PRUEBAS MHOR G1 CHIMAY | 75 | P | F/S | N | PREV. | 109 | G
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 06/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 8.9 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
EGEJUNIN | HUASAHUASI I | CENTRAL | 06/07/2025 07:15 | 06/07/2025 19:48 | Mantenimiento preventivo de instalaciones con central parada HH1. | 3 | P | F/S | N | PREV. | 13302 | G
EGEJUNIN | HUASAHUASI II | CENTRAL | 06/07/2025 07:15 | 06/07/2025 19:48 | Mantenimiento preventivo de instalaciones con central parada HH2. | 3.5 | P | F/S | N | PREV. | 13303 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G3 | 06/07/2025 00:06 | 06/07/2025 09:06 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMÁTICOS | 101 | P | F/S | N | PREV. | 3 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | CENTRAL | 06/07/2025 08:27 | 06/07/2025 16:58 | INTERVENCIÓN EN CONTROLADORES DE SERVICIOS COMUNES UG1 Y UG2. | 470 | P | F/S | N | PREV. | 14970 | G
ENGIE | CHILCA 2 | TG41 | 06/07/2025 00:00 | 06/07/2025 23:50 | MEDICIÓN DE DESCARGAS PARCIALES EN GENERADOR TG41 | 74 | P | F/S | N | PREV. | 15680 | G
ENGIE | CHILCA 2 | TV42 | 06/07/2025 00:00 | 06/07/2025 23:50 | MEDICIÓN DE DESCARGAS PARCIALES EN GENERADOR TV42 | 38 | P | F/S | N | PREV. | 16325 | G
ENGIE | YUNCÁN | G1 | 06/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:00 | MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE EXCITACIÓN G1 | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 199 | G
ENGIE | YUNCÁN | G1 | 06/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL (PRUEBAS AISLAMIENTO DE GENERADOR, CAMBIO DE RODETE, END Y CD TURBINA, PROTECCIONES, CALIBRACION DE INYECTORES, INSPECCION DE SELLOS, LIMPIEZA DE EXCITATRIZ) | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 199 | G
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | RESERVA FRIA PUCALLPA | CENTRAL | 06/07/2025 06:00 | 06/07/2025 13:21 | FUERA DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE LINEA L-6477 (PUCALLPA - RESERVA FRIA PUCALLPA). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 16291 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH4 - G2 | 06/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:00 | REPARACIÓN DE RODETE POR FISURA | 1.49 | P | F/S | N | CORR. | 989 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G2 | 06/07/2025 00:00 | 06/07/2025 18:52 | PRUEBAS ELECTRICAS GENERADOR, TRANSFORMADORES DE POTENCIA, CABLES DE POTENCIA Y CALIBRACIÓN DE SECCIONADORES | 44.36 | P | F/S | N | PREV. | 74 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | CENTRAL | 06/07/2025 03:41 | 06/07/2025 22:26 | INSPECCION Y REPARACION MENOR DE CANAL HUAMPANI (ZONA ESMON) | 0.75 | P | F/S | N | CORR. | 18790 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G4 | 06/07/2025 22:50 | 07/07/2025 00:00 | FALLA EN EL PROCESO DE ARRANQUE DE LA UNIDAD. | 0.35 | F | F/S | N | OTROS | 18793 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANÍ | G1 | 06/07/2025 04:06 | 06/07/2025 22:35 | INSPECCIÓN Y REPARACIÓN DE CANAL HUAMPANÍ | 15 | P | F/S | N | CORR. | 26 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANÍ | CENTRAL | 06/07/2025 04:07 | 06/07/2025 20:56 | INSPECCION Y REPARACION MENOR DE CANAL HUAMPANI (ZONA ESMON) | 30 | P | F/S | N | CORR. | 270 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANÍ | G2 | 06/07/2025 04:07 | 06/07/2025 20:56 | INSPECCIÓN Y REPARACIÓN DE CANAL HUAMPANÍ | 15 | P | F/S | N | CORR. | 27 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | CENTRAL | 06/07/2025 00:00 | 06/07/2025 06:08 | A SOLICITUD DE CALIDDA. LIMPIEZA INTERNA TRAMO DE 30 PULGADAS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 289 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA II | CENTRAL | 06/07/2025 00:00 | 06/07/2025 06:08 | A SOLICITUD DE CALIDDA. LIMPIEZA INTERNA TRAMO DE 30 PULGADAS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1066 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G2 | 06/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES /MANTENIMIENTO DE 39500 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G2 | 06/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG2 + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 + Inspección Semestral 2 F/S UG2 | 12.92 | P | F/S | N | PREV. | 40 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | G2 | 06/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:00 | CAMBIO DE UH (Incluye Pruebas) UG2 + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 + Inspección Semestral 1 F/S UG2 | 23.23 | P | F/S | N | PREV. | 51 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CENTRAL | 06/07/2025 08:11 | 07/07/2025 00:00 | Lavado manual de IGV TG | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13656 | G
VARI ENERGIA S.A.C. | ANASHIRONI | G1 | 06/07/2025 09:00 | 06/07/2025 12:00 | Prueba de parámetros de inflexibilidades operativas del Grupo CH. Anashironi. | 20 | P | F/S | N | PRUEBA | 24348 | G

## RESERVA_FRÍA
06/07/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Domingo 6 de Julio del 2025 / SEM N° 27 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Domingo 6 de Julio del 2025 / SEM N° 27 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [61 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Domingo | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | ORAZU |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | SDF |  | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 202 | 58487 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6687.631 | [17 empty] | MIN | 2586.6925 | 60.21 | 60.21 | [7 empty] | 6568.89 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 2586.6925 | 2524.9339 | 543.1157
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6490.6463 | [17 empty] | MIN | 2609.7532 | 83.2707 | 83.2707 | [7 empty] | 6371.44 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 2609.7532 | 2547.9946 | 543.1157
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6417.6402 | [17 empty] | MIN | 2609.7532 | 83.2707 | 83.2707 | [7 empty] | 6298.2 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 2609.7532 | 2547.9946 | 543.1157
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6322.4365 | [17 empty] | MIN | 2609.7532 | 83.2707 | 83.2707 | [7 empty] | 6202.91 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 2609.7532 | 2547.9946 | 543.1157
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6165.7913 | [17 empty] | MIN | 2609.7532 | 83.2707 | 83.2707 | [7 empty] | 6054.18 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 2609.7532 | 2547.9946 | 543.1157
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6249.5055 | [17 empty] | MIN | 2609.7532 | 83.2707 | 83.2707 | [7 empty] | 6137.85 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 2609.7532 | 2547.9946 | 543.1157
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6155.8706 | [17 empty] | MIN | 2609.7532 | 83.2707 | 83.2707 | [7 empty] | 6044.14 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 2609.7532 | 2547.9946 | 543.1157
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6048.6686 | [17 empty] | MIN | 2609.7532 | 83.2707 | 83.2707 | [7 empty] | 5936.82 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 2609.7532 | 2547.9946 | 543.1157
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 |  |  |  |  | 6069.821 | [17 empty] | MIN | 2809.6621 | 280.7948 | 280.7948 | [7 empty] | 5957.85 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 2809.6621 | 2747.9035 | 543.1157
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 |  |  |  |  | 5995.0745 | [17 empty] | MIN | 2809.6621 | 280.7948 | 280.7948 | [7 empty] | 5882.61 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 2809.6621 | 2747.9035 | 543.1157
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6133.7977 | [17 empty] | MIN | 2909.4354 | 380.5681 | 380.5681 | [7 empty] | 6021.3 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 2909.4354 | 2847.6769 | 543.1157
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6151.6969 | [17 empty] | MIN | 2909.4354 | 380.5681 | 380.5681 | [7 empty] | 6038.92 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 2909.4354 | 2847.6769 | 543.1157
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6009.7219 | [17 empty] | MIN | 3276.3406 | 791.5269 | 791.5269 | [7 empty] | 5897.52 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3276.3406 | 3214.582 | 176.2106
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 5805.0442 | [17 empty] | MIN | 3276.3406 | 791.5269 | 791.5269 | [7 empty] | 5693.31 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3276.3406 | 3214.582 | 176.2106
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 5810.9368 | [17 empty] | MIN | 3276.3406 | 791.5269 | 791.5269 | [7 empty] | 5699.53 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3276.3406 | 3214.582 | 176.2106
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6003.1328 | [17 empty] | MED | 3276.3406 | 791.5269 | 791.5269 | [7 empty] | 5894.33 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3276.3406 | 3214.582 | 176.2106
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6076.4245 | [17 empty] | MED | 2979.0431 | 494.2295 | 494.2295 | [7 empty] | 5982.1 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 2979.0431 | 2917.2846 | 473.508
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6300.2848 | [17 empty] | MED | 2979.0431 | 494.2295 | 494.2295 | [7 empty] | 6201.51 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 2979.0431 | 2917.2846 | 473.508
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6275.3729 | [17 empty] | MED | 2979.0431 | 494.2295 | 494.2295 | [7 empty] | 6175.74 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 2979.0431 | 2917.2846 | 473.508
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6463.4716 | [17 empty] | MED | 2979.0431 | 494.2295 | 494.2295 | [7 empty] | 6363.84 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 2979.0431 | 2917.2846 | 473.508
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6450.385 | [17 empty] | MED | 2979.0431 | 494.2295 | 494.2295 | [7 empty] | 6351.11 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 2979.0431 | 2917.2846 | 473.508
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6559.9304 | [17 empty] | MED | 2979.0431 | 494.2295 | 494.2295 | [7 empty] | 6452.11 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 2979.0431 | 2917.2846 | 473.508
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6513.5863 | [17 empty] | MED | 2979.0431 | 494.2295 | 494.2295 | [7 empty] | 6406.12 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 2979.0431 | 2917.2846 | 473.508
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6494.3549 | [17 empty] | MED | 2979.0431 | 494.2295 | 494.2295 | [7 empty] | 6387.56 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 2979.0431 | 2917.2846 | 473.508
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6593.7899 | [17 empty] | MED | 2979.0431 | 494.2295 | 494.2295 | [7 empty] | 6487.08 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 2979.0431 | 2917.2846 | 473.508
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6607.0939 | [17 empty] | MED | 2979.0431 | 494.2295 | 494.2295 | [7 empty] | 6499.83 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 2979.0431 | 2917.2846 | 473.508
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6590.5452 | [17 empty] | MED | 3023.0968 | 494.2295 | 494.2295 | [7 empty] | 6481.84 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3023.0968 | 2961.3383 | 429.4543
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6537.4344 | [17 empty] | MED | 3023.0968 | 494.2295 | 494.2295 | [7 empty] | 6422.82 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3023.0968 | 2961.3383 | 429.4543
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6632.7783 | [17 empty] | MED | 3023.0968 | 494.2295 | 494.2295 | [7 empty] | 6518.55 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3023.0968 | 2961.3383 | 429.4543
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6464.4926 | [17 empty] | MED | 3023.0968 | 494.2295 | 494.2295 | [7 empty] | 6350.78 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3023.0968 | 2961.3383 | 429.4543
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6570.3466 | [17 empty] | MED | 3023.0968 | 494.2295 | 494.2295 | [7 empty] | 6456.67 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3023.0968 | 2961.3383 | 429.4543
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6394.5185 | [17 empty] | MED | 3023.0968 | 494.2295 | 494.2295 | [7 empty] | 6280.97 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3023.0968 | 2961.3383 | 429.4543
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6505.7021 | [17 empty] | MED | 3023.0968 | 494.2295 | 494.2295 | [7 empty] | 6389.41 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3023.0968 | 2961.3383 | 429.4543
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6695.3031 | [17 empty] | MED | 3023.0968 | 494.2295 | 494.2295 | [7 empty] | 6578.72 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3023.0968 | 2961.3383 | 429.4543
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6818.2943 | [17 empty] | MED | 3023.0968 | 494.2295 | 494.2295 | [7 empty] | 6701.76 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3023.0968 | 2961.3383 | 429.4543
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7131.1187 | [17 empty] | MAX | 3023.0968 | 494.2295 | 494.2295 | [7 empty] | 7013.76 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3023.0968 | 2961.3383 | 429.4543
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7285.3557 | [17 empty] | MAX | 3023.0968 | 494.2295 | 494.2295 | [7 empty] | 7168.1 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3023.0968 | 2961.3383 | 429.4543
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7314.3946 | [17 empty] | MAX | 3020.712 | 494.2295 | 494.2295 | [7 empty] | 7197.48 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3020.712 | 2958.9534 | 429.4543
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7427.058 | [17 empty] | MAX | 3020.712 | 494.2295 | 494.2295 | [7 empty] | 7309.79 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3020.712 | 2958.9534 | 429.4543
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7489.0692 | [17 empty] | MAX | 3020.712 | 494.2295 | 494.2295 | [7 empty] | 7371.63 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3020.712 | 2958.9534 | 429.4543
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7463.1684 | [17 empty] | MAX | 3020.712 | 494.2295 | 494.2295 | [7 empty] | 7345.69 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3020.712 | 2958.9534 | 429.4543
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7440.5596 | [17 empty] | MAX | 3020.712 | 494.2295 | 494.2295 | [7 empty] | 7322.88 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3020.712 | 2958.9534 | 429.4543
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7249.9999 | [17 empty] | MAX | 3020.712 | 494.2295 | 494.2295 | [7 empty] | 7131.06 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3020.712 | 2958.9534 | 429.4543
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7090.0524 | [17 empty] | MAX | 3020.712 | 494.2295 | 494.2295 | [7 empty] | 6969.88 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3020.712 | 2958.9534 | 429.4543
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6873.1635 | [17 empty] | MAX | 3020.712 | 494.2295 | 494.2295 | [7 empty] | 6754.29 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3020.712 | 2958.9534 | 429.4543
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6724.2852 | [17 empty] | MIN | 3020.712 | 494.2295 | 494.2295 | [7 empty] | 6605.85 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3020.712 | 2958.9534 | 429.4543
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6596.4063 | [17 empty] | MIN | 3020.712 | 494.2295 | 494.2295 | [7 empty] | 6478.11 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3020.712 | 2958.9534 | 429.4543
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6311.0095 | [17 empty] | MIN | 3131.209 | 604.7265 | 604.7265 | [7 empty] | 6193.11 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3131.209 | 3069.4504 | 318.9573
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 1445.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 586.2086 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 541.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 4304.9573 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4022.6957 | 3997.4551 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2485 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 748.9124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2126.6523 | 862.2925 | 966.7822 | 0 | 0 | 0 | 3441.5318 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 1089.4163 | [34 empty] | 34.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.58 | 1172.3645 | 955.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 6577069.15 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
domingo, 6 de Julio del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TAZA SURCO (LADO HUINCO) | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 19.2 | 21 | 11.3 | 40 | 12.52 | 11.77 | 14.199 | -- | -- | 1.064 | 67.24 | 26.65 | 127.6 | 64.915 | 52.093 | 9.33 | 8.42 | 2.44 | 0.35 | 0.28 | 0.429 | 27.9 | 156.397 | 27.15 | 23.712 | 10.98 | 0 | 4.675 | 14.5 | 9.9379 | 9 | 9 | 7.79 | 9.76 | 17.813 | -- | 50.5117 | 4.436 | -- | 2.9731 | 7.1304 | 11.161 | 3.168 | 14.208
00:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 19.2 | 21 | 11.3 | 40 | 12.52 | 11.77 | 14.199 | -- | -- | 1.064 | 67.24 | 26.65 | 127.6 | 64.915 | 52.093 | 9.33 | 8.42 | 2.44 | 0.35 | 0.28 | 0.429 | 27.9 | 156.397 | 27.15 | 23.712 | 10.98 | 0 | 4.675 | 14.5 | 9.9379 | 9 | 9 | 7.79 | 9.76 | 17.813 | -- | 50.5117 | 4.436 | -- | 2.9731 | 7.1304 | 11.161 | 3.168 | 14.208
01:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 19.2 | 21 | 11.7 | 39 | 12.46 | 11.76 | 14.288 | -- | -- | 1.064 | 67.24 | 26.65 | 127.6 | 64.915 | 53.03 | 9.31 | 8.91 | 2.88 | 0.37 | 0.28 | 0.383 | 29.02 | 157.51 | 27.49 | 23.806 | 10.85 | 0 | 4.675 | 12.8 | 10.3064 | 9 | 9 | 8.11 | 10.08 | 17.813 | -- | -- | 4.402 | -- | 2.9731 | 7.1304 | 11.161 | 3.168 | 14.011
01:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 19.2 | 21 | 11.7 | 39 | 12.46 | 11.76 | 14.288 | -- | -- | 1.064 | 67.24 | 26.65 | 127.6 | 64.915 | 53.03 | 9.31 | 8.91 | 2.88 | 0.37 | 0.28 | 0.383 | 29.02 | 157.51 | 27.49 | 23.806 | 10.85 | 0 | 4.675 | 12.8 | 10.3064 | 9 | 9 | 8.11 | 10.08 | 17.813 | -- | -- | 4.402 | -- | 2.9731 | 7.1304 | 11.161 | 3.168 | 14.011
02:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 18.7 | 21 | 11.7 | 39 | 11.01 | 11.8 | 10.911 | -- | -- | 1.064 | 67.24 | 26.65 | 127.6 | 64.915 | 53.393 | 9.29 | 8.91 | 2.31 | 0.39 | 0.28 | 0.247 | 21.39 | 149.88 | 27.59 | 23.086 | 11.3 | 0 | 4.675 | 13.5 | 10.2385 | 9 | 9 | 8.04 | 10.01 | 17.813 | -- | -- | 4.41 | -- | 2.9731 | 7.1304 | 11.161 | 3.168 | 14.122
02:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 18.7 | 21 | 11.7 | 39 | 11.01 | 11.8 | 10.911 | -- | -- | 1.064 | 67.24 | 26.65 | 127.6 | 64.915 | 53.393 | 9.29 | 8.91 | 2.31 | 0.39 | 0.28 | 0.247 | 21.39 | 149.88 | 27.59 | 23.086 | 11.3 | 0 | 4.675 | 13.5 | 10.2385 | 9 | 9 | 8.04 | 10.01 | 17.813 | -- | -- | 4.41 | -- | 2.9731 | 7.1304 | 11.161 | 3.168 | 14.122
03:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 18.1 | 21 | 11.7 | 40 | 10.96 | 11.85 | 10.799 | -- | -- | 1.064 | 67.24 | 26.65 | 127.6 | 64.915 | 53.125 | 9.32 | 8.91 | 2.77 | 0.41 | 0.28 | 0.313 | 17.94 | 146.43 | 26.8 | 23.152 | 11.36 | 0 | 4.675 | 13 | 10.1678 | 9 | 9 | 7.94 | 9.91 | 17.813 | -- | -- | 4.419 | -- | 2.9731 | 7.1304 | 11.161 | 3.168 | 14.165
03:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 18.1 | 21 | 11.7 | 40 | 10.96 | 11.85 | 10.799 | -- | -- | 1.064 | 67.24 | 26.65 | 127.6 | 64.915 | 53.125 | 9.32 | 8.91 | 2.77 | 0.41 | 0.28 | 0.313 | 17.94 | 146.43 | 26.8 | 23.152 | 11.36 | 0 | 4.675 | 13 | 10.1678 | 9 | 9 | 7.94 | 9.91 | 17.813 | -- | -- | 4.419 | -- | 2.9731 | 7.1304 | 11.161 | 3.168 | 14.165
04:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 18.1 | 21 | 12.6 | 40 | 11.03 | 11.94 | 10.833 | -- | -- | 1.064 | 67.24 | 26.65 | 126.55 | 64.915 | 55.003 | 9.34 | 8.91 | 2.19 | 0.42 | 0.28 | 0.306 | 12.38 | 140.87 | 27.091 | 23.93 | 10.31 | 0 | 4.675 | 13 | 9.9843 | 9 | 9 | 7.76 | 9.73 | 17.813 | -- | -- | 4.418 | -- | 2.9731 | 7.1304 | 11.161 | 3.168 | 14.165
04:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 18.1 | 21 | 12.6 | 40 | 11.03 | 11.94 | 10.833 | -- | -- | 1.064 | 67.24 | 26.65 | 126.55 | 64.915 | 55.003 | 9.34 | 8.91 | 2.19 | 0.42 | 0.28 | 0.306 | 12.38 | 140.87 | 27.091 | 23.93 | 10.31 | 0 | 4.675 | 13 | 9.9843 | 9 | 9 | 7.76 | 9.73 | 17.813 | -- | -- | 4.418 | -- | 2.9731 | 7.1304 | 11.161 | 3.168 | 14.165
05:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 18.1 | 21 | 13.3 | 40 | 10.98 | 11.78 | 10.874 | -- | -- | 1.064 | 68 | 26.65 | 126.55 | 64.915 | 52.049 | 9.37 | 8.91 | 2.83 | 0.43 | 0.28 | 0.539 | 10.86 | 139.35 | 27.744 | 23.928 | 9.03 | 0 | 4.675 | 6.9 | 10.2953 | 9 | 9 | 8.07 | 10.03 | 17.813 | -- | -- | 4.403 | -- | 2.9731 | 7.1304 | 11.161 | 3.168 | 14.321
05:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 18.1 | 21 | 13.3 | 40 | 10.98 | 11.78 | 10.874 | -- | -- | 1.064 | 68 | 26.65 | 126.55 | 64.915 | 52.049 | 9.37 | 8.91 | 2.83 | 0.43 | 0.28 | 0.539 | 10.86 | 139.35 | 27.744 | 23.928 | 9.03 | 0 | 4.675 | 6.9 | 10.2953 | 9 | 9 | 8.07 | 10.03 | 17.813 | -- | -- | 4.403 | -- | 2.9731 | 7.1304 | 11.161 | 3.168 | 14.321
06:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 18.6 | 21 | 13 | 40 | 11.04 | 11.85 | 11.043 | 1.07 | 47.08 | 1.064 | 67.24 | 26.65 | 126.55 | 64.915 | 52.049 | 9.32 | 8.42 | 2.22 | 0.46 | 0.28 | 0.547 | 13.9 | 135.47 | 27.705 | 24.755 | 9.71 | 0 | 4.675 | 6.7 | 10.216 | 9 | 9 | 8.01 | 9.98 | 17.813 | -- | -- | 4.343 | -- | 2.9731 | 7.1304 | 11.161 | 3.168 | 14.208
06:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 18.6 | 21 | 13 | 40 | 11.04 | 11.85 | 11.043 | 1.07 | 47.08 | 1.064 | 67.24 | 26.65 | 126.55 | 64.915 | 52.049 | 9.32 | 8.42 | 2.22 | 0.46 | 0.28 | 0.547 | 13.9 | 135.47 | 27.705 | 24.755 | 9.71 | 0 | 4.675 | 6.7 | 10.216 | 9 | 9 | 8.01 | 9.98 | 17.813 | -- | -- | 4.343 | -- | 2.9731 | 7.1304 | 11.161 | 3.168 | 14.208
07:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 18.5 | 21 | 13.4 | 40 | 10.99 | 11.88 | 10.849 | -- | -- | 1.064 | 67.24 | 26.65 | 126.55 | 64.915 | 46.409 | 9.34 | 8.91 | 3.34 | 0.4 | 0.28 | 0.412 | 15.66 | 136.108 | 28.611 | 23.658 | 9.708 | 0 | 4.675 | 5.5 | 10.035 | 9 | 9 | 8.4 | 10.37 | 17.813 | -- | -- | 4.323 | -- | 2.9731 | 7.1304 | 11.161 | 3.168 | 14.165
07:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 18.5 | 21 | 13.4 | 40 | 10.99 | 11.88 | 10.849 | -- | -- | 1.064 | 67.24 | 26.65 | 126.55 | 64.915 | 46.409 | 9.34 | 8.91 | 3.34 | 0.4 | 0.28 | 0.412 | 15.66 | 136.108 | 28.611 | 23.658 | 9.708 | 0 | 4.675 | 5.5 | 10.035 | 9 | 9 | 8.4 | 10.37 | 17.813 | -- | -- | 4.323 | -- | 2.9731 | 7.1304 | 11.161 | 3.168 | 14.165
08:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 18.6 | 21 | 13.4 | 40 | 11.45 | 11.77 | 10.774 | -- | -- | 1.064 | 67.24 | 26.24 | 126.55 | 64.915 | 46.948 | 9.43 | 8.42 | 0.89 | 0.35 | 0.28 | 0.411 | 31.61 | 152.056 | 27.522 | 23.705 | 12.772 | 0 | 4.675 | 6.5 | 10.1767 | 9 | 9 | 8.02 | 9.99 | 17.813 | -- | -- | 4.368 | -- | 2.9731 | 7.1304 | 11.161 | 3.168 | 14.011
08:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 18.6 | 21 | 13.4 | 40 | 11.45 | 11.77 | 10.774 | -- | -- | 1.064 | 67.24 | 26.24 | 126.55 | 64.915 | 46.948 | 9.43 | 8.42 | 0.89 | 0.35 | 0.28 | 0.411 | 31.61 | 152.056 | 27.522 | 23.705 | 12.772 | 0 | 4.675 | 6.5 | 10.1767 | 9 | 9 | 8.02 | 9.99 | 17.813 | -- | -- | 4.368 | -- | 2.9731 | 7.1304 | 11.161 | 3.168 | 14.011
09:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 18.7 | 21 | 13.4 | 40 | 11.5 | 11.78 | 10.701 | -- | -- | 1.064 | 67.24 | 26.24 | 126.55 | 64.915 | 42.921 | 9.35 | 8.91 | 5.35 | 0.37 | 0.28 | 0.412 | 38.49 | 158.941 | 27.661 | 25.317 | 11.777 | 0 | 4.675 | 15.2 | 10.1624 | 9 | 9 | 8.12 | 10.09 | 17.813 | -- | -- | 4.325 | -- | 2.9731 | 7.1304 | 11.161 | 3.168 | 14.122
09:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 18.7 | 21 | 13.4 | 40 | 11.5 | 11.78 | 10.701 | -- | -- | 1.064 | 67.24 | 26.24 | 126.55 | 64.915 | 42.921 | 9.35 | 8.91 | 5.35 | 0.37 | 0.28 | 0.412 | 38.49 | 158.941 | 27.661 | 25.317 | 11.777 | 0 | 4.675 | 15.2 | 10.1624 | 9 | 9 | 8.12 | 10.09 | 17.813 | -- | -- | 4.325 | -- | 2.9731 | 7.1304 | 11.161 | 3.168 | 14.122
10:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 19 | 21 | 12.6 | 41 | 11.5 | 11.79 | 10.846 | -- | -- | 1.064 | 67.24 | 26.65 | 127.6 | 64.915 | 46.68 | 9.23 | 8.42 | 0.77 | 0.38 | 0.28 | 0.398 | 23.81 | 151.766 | 28.817 | 25.566 | 11.693 | 0 | 4.675 | 14.1 | 10.1157 | 9 | 9 | 7.94 | 9.91 | 17.813 | -- | -- | 4.27 | -- | 2.9274 | 7.1304 | 10.941 | 3.168 | 14.321
10:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 19 | 21 | 12.6 | 41 | 11.5 | 11.79 | 10.846 | -- | -- | 1.064 | 67.24 | 26.65 | 127.6 | 64.915 | 46.68 | 9.23 | 8.42 | 0.77 | 0.38 | 0.28 | 0.398 | 23.81 | 151.766 | 28.817 | 25.566 | 11.693 | 0 | 4.675 | 14.1 | 10.1157 | 9 | 9 | 7.94 | 9.91 | 17.813 | -- | -- | 4.27 | -- | 2.9274 | 7.1304 | 10.941 | 3.168 | 14.321
11:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 19.5 | 21 | 12.6 | 41 | 11.5 | 12.01 | 10.829 | -- | -- | 1.064 | 67.24 | 26.24 | 126.55 | 64.915 | 46.681 | 9.16 | 8.42 | 1.76 | 0.4 | 0.28 | 0.472 | 36.92 | 164.882 | 29.431 | 25.28 | 11.342 | 0 | 4.675 | 13.6 | 10.5089 | 9 | 9 | 8.13 | 10.09 | 17.813 | -- | -- | 4.291 | -- | 2.9135 | 7.1304 | 10.874 | 3.168 | 14.364
11:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 19.5 | 21 | 12.6 | 41 | 11.5 | 12.01 | 10.829 | -- | -- | 1.064 | 67.24 | 26.24 | 126.55 | 64.915 | 46.681 | 9.16 | 8.42 | 1.76 | 0.4 | 0.28 | 0.472 | 36.92 | 164.882 | 29.431 | 25.28 | 11.342 | 0 | 4.675 | 13.6 | 10.5089 | 9 | 9 | 8.13 | 10.09 | 17.813 | -- | -- | 4.291 | -- | 2.9135 | 7.1304 | 10.874 | 3.168 | 14.364
12:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 19.4 | 21 | 12.6 | 41 | 11.43 | 11.96 | 10.734 | -- | -- | 1.064 | 67.24 | 26.65 | 127.6 | 64.915 | 43.996 | 9.04 | 8.42 | 2.93 | 0.42 | 0.28 | 0.564 | 32.99 | 160.944 | 29.024 | 25.162 | 9.337 | 0 | 4.675 | 13.4 | 10.5059 | 9 | 9 | 7.83 | 9.8 | 17.813 | -- | -- | 4.318 | -- | 2.9135 | 7.1304 | 10.874 | 3.168 | 14.208
12:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 19.4 | 21 | 12.6 | 41 | 11.43 | 11.96 | 10.734 | -- | -- | 1.064 | 67.24 | 26.65 | 127.6 | 64.915 | 43.996 | 9.04 | 8.42 | 2.93 | 0.42 | 0.28 | 0.564 | 32.99 | 160.944 | 29.024 | 25.162 | 9.337 | 0 | 4.675 | 13.4 | 10.5059 | 9 | 9 | 7.83 | 9.8 | 17.813 | -- | -- | 4.318 | -- | 2.9135 | 7.1304 | 10.874 | 3.168 | 14.208
13:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 19 | 21 | 12.6 | 41 | 13.5 | 12 | 10.814 | -- | -- | 1.064 | 67.24 | 26.65 | 126.55 | 64.915 | 49.366 | 9.03 | 8.42 | 3.07 | 0.42 | 0.28 | 0.564 | 34.56 | 162.343 | 28.993 | 24.684 | 8.771 | 0 | 4.675 | 13.2 | 10.2078 | 9 | 9 | 8.37 | 10.34 | 17.813 | -- | -- | 4.26 | -- | 2.9031 | 7.1304 | 10.874 | 3.118 | 14.246
13:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 19 | 21 | 12.6 | 41 | 13.5 | 12 | 10.814 | -- | -- | 1.064 | 67.24 | 26.65 | 126.55 | 64.915 | 49.366 | 9.03 | 8.42 | 3.07 | 0.42 | 0.28 | 0.564 | 34.56 | 162.343 | 28.993 | 24.684 | 8.771 | 0 | 4.675 | 13.2 | 10.2078 | 9 | 9 | 8.37 | 10.34 | 17.813 | -- | -- | 4.26 | -- | 2.9031 | 7.1304 | 10.874 | 3.118 | 14.246
14:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 18.7 | 21 | 12.6 | 41 | 13.46 | 11.88 | 10.833 | -- | -- | 1.064 | 67.24 | 26.24 | 126.55 | 64.915 | 49.097 | 9.14 | 8.42 | 3.12 | 0.42 | 0.28 | 0.564 | 29.18 | 156.96 | 28.734 | 23.724 | 9.829 | 0 | 4.675 | 13.3 | 10.0754 | 9 | 9 | 7.61 | 9.58 | 17.813 | -- | -- | 4.13 | -- | 2.9004 | 7.1304 | 10.874 | 3.105 | 14.268
14:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 18.7 | 21 | 12.6 | 41 | 13.46 | 11.88 | 10.833 | -- | -- | 1.064 | 67.24 | 26.24 | 126.55 | 64.915 | 49.097 | 9.14 | 8.42 | 3.12 | 0.42 | 0.28 | 0.564 | 29.18 | 156.96 | 28.734 | 23.724 | 9.829 | 0 | 4.675 | 13.3 | 10.0754 | 9 | 9 | 7.61 | 9.58 | 17.813 | -- | -- | 4.13 | -- | 2.9004 | 7.1304 | 10.874 | 3.105 | 14.268
15:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 18.4 | 21 | 12.1 | 41 | 13.49 | 11.81 | 10.656 | -- | -- | 1.064 | 67.24 | 26.65 | 126.55 | 64.915 | 46.412 | 9.07 | 7.94 | 3.16 | 0.43 | 0.28 | 0.398 | 22.23 | 150.017 | 27.666 | 24.137 | 10.259 | 0 | 4.675 | 13.3 | 10.0363 | 9 | 9 | 7.51 | 9.48 | 17.813 | -- | -- | 4.114 | -- | 2.9108 | 7.1304 | 10.874 | 3.155 | 14.268
15:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 18.4 | 21 | 12.1 | 41 | 13.49 | 11.81 | 10.656 | -- | -- | 1.064 | 67.24 | 26.65 | 126.55 | 64.915 | 46.412 | 9.07 | 7.94 | 3.16 | 0.43 | 0.28 | 0.398 | 22.23 | 150.017 | 27.666 | 24.137 | 10.259 | 0 | 4.675 | 13.3 | 10.0363 | 9 | 9 | 7.51 | 9.48 | 17.813 | -- | -- | 4.114 | -- | 2.9108 | 7.1304 | 10.874 | 3.155 | 14.268
16:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 18.2 | 21 | 12.1 | 41 | 13.48 | 11.96 | 10.826 | -- | -- | 1.064 | 67.24 | 26.24 | 127.6 | 64.915 | 48.023 | 9.14 | 7.94 | 2.02 | 0.43 | 0.28 | 0.454 | 26.72 | 155.313 | 28.039 | 23.744 | 10.909 | 0 | 4.675 | 10.1 | 10.0463 | 9 | 9 | 7.85 | 9.82 | 17.813 | -- | -- | 4.064 | -- | 2.8876 | 7.1304 | 10.874 | 3.043 | 14.115
16:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 18.2 | 21 | 12.1 | 41 | 13.48 | 11.96 | 10.826 | -- | -- | 1.064 | 67.24 | 26.24 | 127.6 | 64.915 | 48.023 | 9.14 | 7.94 | 2.02 | 0.43 | 0.28 | 0.454 | 26.72 | 155.313 | 28.039 | 23.744 | 10.909 | 0 | 4.675 | 10.1 | 10.0463 | 9 | 9 | 7.85 | 9.82 | 17.813 | -- | -- | 4.064 | -- | 2.8876 | 7.1304 | 10.874 | 3.043 | 14.115
17:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 18.6 | 21 | 11.7 | 41 | 13.47 | 11.9 | 10.604 | -- | -- | 1.064 | 67.24 | 26.24 | 127.6 | 64.915 | 48.567 | 9.17 | 8.42 | 2.87 | 0.42 | 0.28 | 0.519 | 27.26 | 155.852 | 27.532 | 24.262 | 10.425 | 0 | 4.675 | 10.6 | 10.188 | 8.9 | 8.9 | 8.01 | 9.98 | 17.813 | -- | -- | 4.076 | -- | 2.8971 | 7.1304 | 10.874 | 3.089 | 14.145
17:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 18.6 | 21 | 11.7 | 41 | 13.47 | 11.9 | 10.604 | -- | -- | 1.064 | 67.24 | 26.24 | 127.6 | 64.915 | 48.567 | 9.17 | 8.42 | 2.87 | 0.42 | 0.28 | 0.519 | 27.26 | 155.852 | 27.532 | 24.262 | 10.425 | 0 | 4.675 | 10.6 | 10.188 | 8.9 | 8.9 | 8.01 | 9.98 | 17.813 | -- | -- | 4.076 | -- | 2.8971 | 7.1304 | 10.874 | 3.089 | 14.145
18:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 18.4 | 21 | 11.3 | 41 | 13.52 | 11.84 | 10.574 | 1.07 | 47.25 | 1.064 | 67.24 | 26.24 | 127.6 | 64.915 | 47.896 | 9.24 | 8.42 | 2.87 | 0.41 | 0.28 | 0.331 | 24.01 | 152.611 | 28.068 | 23.312 | 10.345 | 0 | 4.675 | 16.4 | 10.1137 | 8.9 | 8.9 | 7.89 | 9.86 | 17.813 | -- | -- | 4.154 | -- | 2.9135 | 7.1304 | 10.874 | 3.168 | 14.318
18:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 18.4 | 21 | 11.3 | 41 | 13.52 | 11.84 | 10.574 | 1.07 | 47.25 | 1.064 | 67.24 | 26.24 | 127.6 | 64.915 | 47.896 | 9.24 | 8.42 | 2.87 | 0.41 | 0.28 | 0.331 | 24.01 | 152.611 | 28.068 | 23.312 | 10.345 | 0 | 4.675 | 16.4 | 10.1137 | 8.9 | 8.9 | 7.89 | 9.86 | 17.813 | -- | -- | 4.154 | -- | 2.9135 | 7.1304 | 10.874 | 3.168 | 14.318
19:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 18.6 | 21 | 11.3 | 41 | 14.99 | 11.81 | 20.419 | -- | -- | 1.064 | 67.24 | 26.24 | 127.6 | 64.915 | 46.981 | 9.27 | 7.94 | 2.68 | 0.4 | 0.28 | 0.416 | 20.82 | 149.42 | 27.07 | 23.204 | 8.42 | 0 | 4.675 | 18.2 | 10.4333 | 8.9 | 8.9 | 7.81 | 9.77 | 17.813 | -- | -- | 4.198 | -- | 2.8971 | 7.1304 | 10.874 | 3.089 | 14.211
19:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 18.6 | 21 | 11.3 | 41 | 14.99 | 11.81 | 20.419 | -- | -- | 1.064 | 67.24 | 26.24 | 127.6 | 64.915 | 46.981 | 9.27 | 7.94 | 2.68 | 0.4 | 0.28 | 0.416 | 20.82 | 149.42 | 27.07 | 23.204 | 8.42 | 0 | 4.675 | 18.2 | 10.4333 | 8.9 | 8.9 | 7.81 | 9.77 | 17.813 | -- | -- | 4.198 | -- | 2.8971 | 7.1304 | 10.874 | 3.089 | 14.211
20:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 18.6 | 21 | 11.3 | 41 | 15.01 | 11.89 | 20.352 | -- | -- | 1.064 | 67.24 | 26.24 | 126.55 | 64.915 | 46.052 | 9.27 | 8.42 | 2.72 | 0.38 | 0.28 | 0.296 | 19.85 | 148.45 | 26.94 | 23.578 | 7.21 | 0 | 4.675 | 18.1 | 10.2997 | 8.9 | 8.9 | 7.5 | 9.47 | 17.813 | -- | -- | 4.142 | -- | 2.8909 | 7.1304 | 10.874 | 3.059 | 14.014
20:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 18.6 | 21 | 11.3 | 41 | 15.01 | 11.89 | 20.352 | -- | -- | 1.064 | 67.24 | 26.24 | 126.55 | 64.915 | 46.052 | 9.27 | 8.42 | 2.72 | 0.38 | 0.28 | 0.296 | 19.85 | 148.45 | 26.94 | 23.578 | 7.21 | 0 | 4.675 | 18.1 | 10.2997 | 8.9 | 8.9 | 7.5 | 9.47 | 17.813 | -- | -- | 4.142 | -- | 2.8909 | 7.1304 | 10.874 | 3.059 | 14.014
21:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 18.6 | 21 | 11.3 | 41 | 15.03 | 11.92 | 20.253 | -- | -- | 1.064 | 67.24 | 26.24 | 126.55 | 64.915 | 46.161 | 9.35 | 8.42 | 2.67 | 0.37 | 0.28 | 0.487 | 11.69 | 140.29 | 27.38 | 23.156 | 7.97 | 0 | 4.675 | 18.1 | 10.4796 | 8.9 | 8.9 | 7.9 | 9.87 | 17.813 | -- | -- | 4.144 | -- | 2.91 | 7.1304 | 10.874 | 3.151 | 13.968
21:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 18.6 | 21 | 11.3 | 41 | 15.03 | 11.92 | 20.253 | -- | -- | 1.064 | 67.24 | 26.24 | 126.55 | 64.915 | 46.161 | 9.35 | 8.42 | 2.67 | 0.37 | 0.28 | 0.487 | 11.69 | 140.29 | 27.38 | 23.156 | 7.97 | 0 | 4.675 | 18.1 | 10.4796 | 8.9 | 8.9 | 7.9 | 9.87 | 17.813 | -- | -- | 4.144 | -- | 2.91 | 7.1304 | 10.874 | 3.151 | 13.968
22:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 18.6 | 21 | 11.3 | 41 | 14.95 | 11.92 | 14.122 | -- | -- | 1.064 | 67.24 | 26.24 | 126.55 | 64.915 | 47.008 | 9.44 | 8.42 | 2.95 | 0.36 | 0.28 | 0.463 | 19.23 | 147.828 | 26.881 | 22.797 | 10.29 | 0 | 4.675 | 18.1 | 10.1102 | 8.9 | 8.9 | 7.69 | 9.65 | 17.813 | -- | -- | 4.179 | -- | 2.8832 | 7.1304 | 10.874 | 3.022 | 13.968
22:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 18.6 | 21 | 11.3 | 41 | 14.95 | 11.92 | 14.122 | -- | -- | 1.064 | 67.24 | 26.24 | 126.55 | 64.915 | 47.008 | 9.44 | 8.42 | 2.95 | 0.36 | 0.28 | 0.463 | 19.23 | 147.828 | 26.881 | 22.797 | 10.29 | 0 | 4.675 | 18.1 | 10.1102 | 8.9 | 8.9 | 7.69 | 9.65 | 17.813 | -- | -- | 4.179 | -- | 2.8832 | 7.1304 | 10.874 | 3.022 | 13.968
23:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 18.6 | 21 | 11.7 | 41 | 14.97 | 11.9 | 14.258 | -- | -- | 1.064 | 67.24 | 26.24 | 126.55 | 64.915 | 45.409 | 9.47 | 8.42 | 1.71 | 0.35 | 0.28 | 0.423 | 24.05 | 152.648 | 26.512 | 23.405 | 9.27 | 0 | 4.675 | 18.1 | 10.1775 | 8.9 | 8.9 | 7.71 | 9.67 | 17.813 | 12.9157 | 47.1827 | 4.181 | 14.8531 | 2.9135 | 7.1304 | 10.874 | 3.168 | 14.122
23:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 18.6 | 21 | 11.7 | 41 | 14.97 | 11.9 | 14.258 | -- | -- | 1.064 | 67.24 | 26.24 | 126.55 | 64.915 | 45.409 | 9.47 | 8.42 | 1.71 | 0.35 | 0.28 | 0.423 | 24.05 | 152.648 | 26.512 | 23.405 | 9.27 | 0 | 4.675 | 18.1 | 10.1775 | 8.9 | 8.9 | 7.71 | 9.67 | 17.813 | 12.9157 | 47.1827 | 4.181 | 14.8531 | 2.9135 | 7.1304 | 10.874 | 3.168 | 14.122
MAX | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 18.1 | 21 | 11.3 | 39 | 10.96 | 11.76 | 10.574 | 1.07 | 47.08 | 1.064 | 67.24 | 26.24 | 126.55 | 64.915 | 42.921 | 9.03 | 7.94 | 0.77 | 0.35 | 0.28 | 0.247 | 10.86 | 135.47 | 26.512 | 22.797 | 7.21 | 0 | 4.675 | 5.5 | 9.9379 | 8.9 | 8.9 | 7.5 | 9.47 | 17.813 | 12.9157 | 47.1827 | 4.064 | 14.8531 | 2.8832 | 7.1304 | 10.874 | 3.022 | 13.968
MIN | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 19.5 | 21 | 13.4 | 41 | 15.03 | 12.01 | 20.419 | 1.07 | 47.25 | 1.064 | 68 | 26.65 | 127.6 | 64.915 | 55.003 | 9.47 | 8.91 | 5.35 | 0.46 | 0.28 | 0.564 | 38.49 | 164.882 | 29.431 | 25.566 | 12.772 | 0 | 4.675 | 18.2 | 10.5089 | 9 | 9 | 8.4 | 10.37 | 17.813 | 12.9157 | 50.5117 | 4.436 | 14.8531 | 2.9731 | 7.1304 | 11.161 | 3.168 | 14.364
PROM | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 18.6667 | 21 | 12.1917 | 40.5 | 12.6767 | 11.8654 | 12.558 | 1.07 | 47.165 | 1.064 | 67.2717 | 26.445 | 126.9875 | 64.915 | 48.5562 | 9.2675 | 8.5029 | 2.605 | 0.3975 | 0.28 | 0.43117 | 23.8529 | 150.9307 | 27.7688 | 23.9608 | 10.1611 | 0 | 4.675 | 13.175 | 10.2008 | 8.9708 | 8.9708 | 7.9171 | 9.885 | 17.813 | 12.9157 | 48.8472 | 4.2653 | 14.8531 | 2.933 | 7.1304 | 10.9964 | 3.1396 | 14.1681
INICIO | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 19.2 | 21 | 11.3 | 40 | 12.52 | 11.77 | 14.199 | -- | -- | 1.064 | 67.24 | 26.65 | 127.6 | 64.915 | 52.093 | 9.33 | 8.42 | 2.44 | 0.35 | 0.28 | 0.429 | 27.9 | 156.397 | 27.15 | 23.712 | 10.98 | 0 | 4.675 | 14.5 | 9.9379 | 9 | 9 | 7.79 | 9.76 | 17.813 | -- | 50.5117 | 4.436 | -- | 2.9731 | 7.1304 | 11.161 | 3.168 | 14.208
FINAL | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 18.6 | 21 | 11.7 | 41 | 14.97 | 11.9 | 14.258 | -- | -- | 1.064 | 67.24 | 26.24 | 126.55 | 64.915 | 45.409 | 9.47 | 8.42 | 1.71 | 0.35 | 0.28 | 0.423 | 24.05 | 152.648 | 26.512 | 23.405 | 9.27 | 0 | 4.675 | 18.1 | 10.1775 | 8.9 | 8.9 | 7.71 | 9.67 | 17.813 | 12.9157 | 47.1827 | 4.181 | 14.8531 | 2.9135 | 7.1304 | 10.874 | 3.168 | 14.122
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
domingo, 6 de Julio del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 4.6534 | 0.6505 | 0.171 | 0.248 | 0.00952 | 3875.3747 | -- | -- | 0.69747 | 23.1634 | -- | 0.15266 | 0.3465 | 2409.51 | 0.668 | 0.089 | 0.314 | 0.287 | -- | 271.76 | 0.127 | 0.063 | 57.33 | 0.041 | 0.55864 | 0.07418 | 4.91 | 0.27
00:30 | 2695 | 4.6534 | 0.6505 | 0.171 | 0.248 | 0.00952 | 3875.3747 | -- | -- | 0.69747 | 23.1634 | -- | 0.15266 | 0.3465 | 2409.51 | 0.668 | 0.089 | 0.314 | 0.287 | -- | 271.76 | 0.127 | 0.063 | 57.33 | 0.041 | 0.55864 | 0.07418 | 4.91 | 0.27
01:00 | 2695 | 4.6835 | 0.638 | 0.174 | 0.244 | 0.01126 | 3875.3738 | -- | -- | 0.65926 | 23.1611 | -- | 0.16014 | 0.33407 | 2409.56 | 0.674 | 0.091 | 0.314 | 0.273 | -- | 271.761 | 0.132 | 0.064 | 57.33 | 0.042 | 0.55459 | 0.07071 | 4.97 | 0.27
01:30 | 2695 | 4.6835 | 0.638 | 0.174 | 0.244 | 0.01126 | 3875.3738 | -- | -- | 0.65926 | 23.1611 | -- | 0.16014 | 0.33407 | 2409.56 | 0.674 | 0.091 | 0.314 | 0.273 | -- | 271.761 | 0.132 | 0.064 | 57.33 | 0.042 | 0.55459 | 0.07071 | 4.97 | 0.27
02:00 | 2695 | 4.8616 | 0.62838 | 0.183 | 0.238 | 0.01426 | 3875.3705 | -- | -- | 0.62004 | 23.1525 | -- | 0.17136 | 0.32177 | 2409.6 | 0.678 | 0.092 | 0.314 | 0.283 | -- | 271.762 | 0.134 | 0.065 | 57.33 | 0.042 | 0.54854 | 0.07071 | 4.9 | 0.274
02:30 | 2695 | 4.8616 | 0.62838 | 0.183 | 0.238 | 0.01426 | 3875.3705 | -- | -- | 0.62004 | 23.1525 | -- | 0.17136 | 0.32177 | 2409.6 | 0.678 | 0.092 | 0.314 | 0.283 | -- | 271.762 | 0.134 | 0.065 | 57.33 | 0.042 | 0.54854 | 0.07071 | 4.9 | 0.274
03:00 | 2695 | 5.04 | 0.61914 | 0.192 | 0.228 | 0.01552 | 3875.3851 | -- | -- | 0.58072 | 23.1899 | -- | 0.19207 | 0.31566 | 2409.65 | 0.684 | 0.095 | 0.314 | 0.307 | -- | 271.764 | 0.132 | 0.061 | 57.33 | 0.043 | 0.54249 | 0.07318 | 4.81 | 0.277
03:30 | 2695 | 5.04 | 0.61914 | 0.192 | 0.228 | 0.01552 | 3875.3851 | -- | -- | 0.58072 | 23.1899 | -- | 0.19207 | 0.31566 | 2409.65 | 0.684 | 0.095 | 0.314 | 0.307 | -- | 271.764 | 0.132 | 0.061 | 57.33 | 0.043 | 0.54249 | 0.07318 | 4.81 | 0.277
04:00 | 2695 | 5.2227 | 0.6099 | 0.205 | 0.22 | 0.01828 | 3875.4079 | -- | -- | 0.54154 | 23.2484 | -- | 0.21474 | 0.30356 | 2409.68 | 0.687 | 0.097 | 0.314 | 0.346 | -- | 271.765 | 0.131 | 0.057 | 57.33 | 0.045 | 0.53848 | 0.07668 | 4.74 | 0.281
04:30 | 2695 | 5.2227 | 0.6099 | 0.205 | 0.22 | 0.01828 | 3875.4079 | -- | -- | 0.54154 | 23.2484 | -- | 0.21474 | 0.30356 | 2409.68 | 0.687 | 0.097 | 0.314 | 0.346 | -- | 271.765 | 0.131 | 0.057 | 57.33 | 0.045 | 0.53848 | 0.07668 | 4.74 | 0.281
05:00 | 2695 | 5.3991 | 0.60297 | 0.207 | 0.202 | 0.02045 | 3875.421 | -- | -- | 0.50198 | 23.2819 | -- | 0.23907 | 0.27975 | 2409.73 | 0.693 | 0.1 | 0.314 | 0.382 | -- | 271.766 | 0.129 | 0.051 | 57.33 | 0.047 | 0.53848 | 0.08274 | 4.78 | 0.297
05:30 | 2695 | 5.3991 | 0.60297 | 0.207 | 0.202 | 0.02045 | 3875.421 | -- | -- | 0.50198 | 23.2819 | -- | 0.23907 | 0.27975 | 2409.73 | 0.693 | 0.1 | 0.314 | 0.382 | -- | 271.766 | 0.129 | 0.051 | 57.33 | 0.047 | 0.53848 | 0.08274 | 4.78 | 0.297
06:00 | 2695 | 5.5732 | 0.59604 | 0.186 | 0.188 | 0.02231 | 3875.4332 | -- | -- | 0.46182 | 23.3131 | -- | 0.24941 | 0.25666 | 2409.8 | 0.7 | 0.103 | 0.314 | 0.413 | 111.89 | 271.767 | 0.128 | 0.046 | 57.33 | 0.053 | 0.53848 | 0.08789 | 4.87 | 0.323
06:30 | 2695 | 5.5732 | 0.59604 | 0.186 | 0.188 | 0.02231 | 3875.4332 | -- | -- | 0.46182 | 23.3131 | -- | 0.24941 | 0.25666 | 2409.8 | 0.7 | 0.103 | 0.314 | 0.413 | 111.89 | 271.767 | 0.128 | 0.046 | 57.33 | 0.053 | 0.53848 | 0.08789 | 4.87 | 0.323
07:00 | 2695 | 5.7351 | 0.6099 | 0.171 | 0.175 | 0.02377 | 3875.4406 | -- | -- | 0.42086 | 23.3319 | -- | 0.23421 | 0.23443 | 2410.02 | 0.724 | 0.105 | 0.314 | 0.442 | -- | 271.768 | 0.126 | 0.042 | 57.33 | 0.066 | 0.54249 | 0.08998 | 4.98 | 0.348
07:30 | 2695 | 5.7351 | 0.6099 | 0.171 | 0.175 | 0.02377 | 3875.4406 | -- | -- | 0.42086 | 23.3319 | -- | 0.23421 | 0.23443 | 2410.02 | 0.724 | 0.105 | 0.314 | 0.442 | -- | 271.768 | 0.126 | 0.042 | 57.33 | 0.066 | 0.54249 | 0.08998 | 4.98 | 0.348
08:00 | 2695 | 5.8854 | 0.6555 | 0.158 | 0.159 | 0.01991 | 3875.4476 | -- | -- | 0.37984 | 23.3498 | 266.8677 | 0.25458 | 0.22369 | 2410.2 | 0.745 | 0.108 | 0.314 | 0.477 | -- | 271.769 | 0.123 | 0.036 | 57.33 | 0.08 | 0.54451 | 0.09316 | 5.43 | 0.373
08:30 | 2695 | 5.8854 | 0.6555 | 0.158 | 0.159 | 0.01991 | 3875.4476 | -- | -- | 0.37984 | 23.3498 | 266.8677 | 0.25458 | 0.22369 | 2410.2 | 0.745 | 0.108 | 0.314 | 0.477 | -- | 271.769 | 0.123 | 0.036 | 57.33 | 0.08 | 0.54451 | 0.09316 | 5.43 | 0.373
09:00 | 2695 | 6.0353 | 0.7305 | 0.161 | 0.152 | 0.02044 | 3875.4573 | -- | -- | 0.33822 | 23.3748 | -- | 0.28676 | 0.2399 | 2410.42 | 0.771 | 0.111 | 0.314 | 0.512 | -- | 271.761 | 0.119 | 0.032 | 57.33 | 0.093 | 0.54652 | 0.09531 | 5.96 | 0.378
09:30 | 2695 | 6.0353 | 0.7305 | 0.161 | 0.152 | 0.02044 | 3875.4573 | -- | -- | 0.33822 | 23.3748 | -- | 0.28676 | 0.2399 | 2410.42 | 0.771 | 0.111 | 0.314 | 0.512 | -- | 271.761 | 0.119 | 0.032 | 57.33 | 0.093 | 0.54652 | 0.09531 | 5.96 | 0.378
10:00 | 2695 | 6.1895 | 0.8055 | 0.176 | 0.147 | 0.0256 | 3875.4604 | -- | -- | 0.29551 | 23.3826 | -- | 0.31576 | 0.22369 | 2410.54 | 0.785 | 0.114 | 0.314 | 0.545 | -- | 271.752 | 0.115 | 0.029 | 57.33 | 0.106 | 0.54652 | 0.09802 | 6.41 | 0.374
10:30 | 2695 | 6.1895 | 0.8055 | 0.176 | 0.147 | 0.0256 | 3875.4604 | -- | -- | 0.29551 | 23.3826 | -- | 0.31576 | 0.22369 | 2410.54 | 0.785 | 0.114 | 0.314 | 0.545 | -- | 271.752 | 0.115 | 0.029 | 57.33 | 0.106 | 0.54652 | 0.09802 | 6.41 | 0.374
11:00 | 2695 | 6.3393 | 0.823 | 0.165 | 0.167 | 0.02923 | 3875.4561 | -- | -- | 0.25145 | 23.3717 | -- | 0.33447 | 0.19312 | 2410.72 | 0.806 | 0.117 | 0.314 | 0.572 | -- | 271.743 | 0.112 | 0.025 | 57.33 | 0.119 | 0.54652 | 0.09263 | 6.98 | 0.37
11:30 | 2695 | 6.3393 | 0.823 | 0.165 | 0.167 | 0.02923 | 3875.4561 | -- | -- | 0.25145 | 23.3717 | -- | 0.33447 | 0.19312 | 2410.72 | 0.806 | 0.117 | 0.314 | 0.572 | -- | 271.743 | 0.112 | 0.025 | 57.33 | 0.119 | 0.54652 | 0.09263 | 6.98 | 0.37
12:00 | 2695 | 6.4843 | 0.823 | 0.155 | 0.199 | 0.0291 | 3875.4494 | -- | -- | 0.22021 | 23.3545 | -- | 0.34088 | 0.16553 | 2410.87 | 0.823 | 0.12 | 0.314 | 0.565 | -- | 271.735 | 0.108 | 0.021 | 57.33 | 0.132 | 0.55257 | 0.08841 | 7.53 | 0.367
12:30 | 2695 | 6.4843 | 0.823 | 0.155 | 0.199 | 0.0291 | 3875.4494 | -- | -- | 0.22021 | 23.3545 | -- | 0.34088 | 0.16553 | 2410.87 | 0.823 | 0.12 | 0.314 | 0.565 | -- | 271.735 | 0.108 | 0.021 | 57.33 | 0.132 | 0.55257 | 0.08841 | 7.53 | 0.367
13:00 | 2695 | 6.6487 | 0.8205 | 0.158 | 0.202 | 0.02621 | 3875.4421 | -- | -- | 0.2374 | 23.3358 | -- | 0.32164 | 0.14509 | 2410.93 | 0.83 | 0.12 | 0.314 | 0.558 | -- | 271.726 | 0.104 | 0.016 | 57.33 | 0.14 | 0.55257 | 0.08325 | 8.09 | 0.363
13:30 | 2695 | 6.6487 | 0.8205 | 0.158 | 0.202 | 0.02621 | 3875.4421 | -- | -- | 0.2374 | 23.3358 | -- | 0.32164 | 0.14509 | 2410.93 | 0.83 | 0.12 | 0.314 | 0.558 | -- | 271.726 | 0.104 | 0.016 | 57.33 | 0.14 | 0.55257 | 0.08325 | 8.09 | 0.363
14:00 | 2695 | 6.8082 | 0.813 | 0.164 | 0.191 | 0.0229 | 3875.4399 | -- | -- | 0.25977 | 23.3303 | -- | 0.31576 | 0.13757 | 2410.96 | 0.834 | 0.122 | 0.314 | 0.555 | -- | 271.717 | 0.093 | 0.015 | 57.33 | 0.14 | 0.54854 | 0.07969 | 8.63 | 0.359
14:30 | 2695 | 6.8082 | 0.813 | 0.164 | 0.191 | 0.0229 | 3875.4399 | -- | -- | 0.25977 | 23.3303 | -- | 0.31576 | 0.13757 | 2410.96 | 0.834 | 0.122 | 0.314 | 0.555 | -- | 271.717 | 0.093 | 0.015 | 57.33 | 0.14 | 0.54854 | 0.07969 | 8.63 | 0.359
15:00 | 2695 | 6.9629 | 0.8055 | 0.171 | 0.174 | 0.01989 | 3875.4406 | -- | -- | 0.28191 | 23.3319 | -- | 0.32806 | 0.15297 | 2410.99 | 0.837 | 0.124 | 0.314 | 0.554 | -- | 271.709 | 0.082 | 0.016 | 57.33 | 0.14 | 0.55055 | 0.07768 | 9.04 | 0.356
15:30 | 2695 | 6.9629 | 0.8055 | 0.171 | 0.174 | 0.01989 | 3875.4406 | -- | -- | 0.28191 | 23.3319 | -- | 0.32806 | 0.15297 | 2410.99 | 0.837 | 0.124 | 0.314 | 0.554 | -- | 271.709 | 0.082 | 0.016 | 57.33 | 0.14 | 0.55055 | 0.07768 | 9.04 | 0.356
16:00 | 2695 | 7.1219 | 0.833 | 0.186 | 0.142 | 0.01855 | 3875.4445 | -- | -- | 0.30497 | 23.342 | -- | 0.3473 | 0.15706 | 2410.97 | 0.835 | 0.127 | 0.314 | 0.555 | -- | 271.7 | 0.071 | 0.018 | 57.33 | 0.14 | 0.54854 | 0.0802 | 9.15 | 0.364
16:30 | 2695 | 7.1219 | 0.833 | 0.186 | 0.142 | 0.01855 | 3875.4445 | -- | -- | 0.30497 | 23.342 | -- | 0.3473 | 0.15706 | 2410.97 | 0.835 | 0.127 | 0.314 | 0.555 | -- | 271.7 | 0.071 | 0.018 | 57.33 | 0.14 | 0.54854 | 0.0802 | 9.15 | 0.364
17:00 | 2695 | 7.2829 | 0.8705 | 0.198 | 0.122 | 0.01536 | 3875.4448 | 68.426 | 29.143 | 0.32802 | 23.3428 | -- | 0.36049 | 0.14509 | 2410.88 | 0.824 | 0.13 | 0.314 | 0.554 | -- | 271.691 | 0.061 | 0.02 | 57.33 | 0.139 | 0.55257 | 0.07969 | 9.02 | 0.371
17:30 | 2695 | 7.2829 | 0.8705 | 0.198 | 0.122 | 0.01536 | 3875.4448 | 68.426 | 29.143 | 0.32802 | 23.3428 | -- | 0.36049 | 0.14509 | 2410.88 | 0.824 | 0.13 | 0.314 | 0.554 | -- | 271.691 | 0.061 | 0.02 | 57.33 | 0.139 | 0.55257 | 0.07969 | 9.02 | 0.371
18:00 | 2695 | 7.3791 | 0.9019 | 0.218 | 0.096 | 0.01123 | 3875.4445 | -- | -- | 0.35185 | 23.342 | 265.7474 | 0.32164 | 0.12691 | 2410.79 | 0.814 | 0.132 | 0.314 | 0.533 | 111.89 | 271.682 | 0.05 | 0.022 | 57.33 | 0.127 | 0.55459 | 0.07718 | 8.77 | 0.364
18:30 | 2695 | 7.3791 | 0.9019 | 0.218 | 0.096 | 0.01123 | 3875.4445 | -- | -- | 0.35185 | 23.342 | 265.7474 | 0.32164 | 0.12691 | 2410.79 | 0.814 | 0.132 | 0.314 | 0.533 | 111.89 | 271.682 | 0.05 | 0.022 | 57.33 | 0.127 | 0.55459 | 0.07718 | 8.77 | 0.364
19:00 | 2695 | 7.3588 | 0.9289 | 0.218 | 0.117 | 0.00748 | 3875.4424 | -- | -- | 0.40924 | 23.3365 | -- | 0.25458 | 0.12023 | 2410.69 | 0.802 | 0.118 | 0.314 | 0.492 | -- | 271.674 | 0.054 | 0.024 | 57.33 | 0.104 | 0.55662 | 0.07567 | 8.47 | 0.347
19:30 | 2695 | 7.3588 | 0.9289 | 0.218 | 0.117 | 0.00748 | 3875.4424 | -- | -- | 0.40924 | 23.3365 | -- | 0.25458 | 0.12023 | 2410.69 | 0.802 | 0.118 | 0.314 | 0.492 | -- | 271.674 | 0.054 | 0.024 | 57.33 | 0.104 | 0.55662 | 0.07567 | 8.47 | 0.347
20:00 | 2695 | 7.247 | 0.9586 | 0.214 | 0.147 | 0.0089 | 3875.4387 | -- | -- | 0.49073 | 23.3272 | -- | 0.19661 | 0.17438 | 2410.56 | 0.787 | 0.103 | 0.314 | 0.447 | -- | 271.665 | 0.075 | 0.03 | 57.33 | 0.081 | 0.55864 | 0.07518 | 8.16 | 0.329
20:30 | 2695 | 7.247 | 0.9586 | 0.214 | 0.147 | 0.0089 | 3875.4387 | -- | -- | 0.49073 | 23.3272 | -- | 0.19661 | 0.17438 | 2410.56 | 0.787 | 0.103 | 0.314 | 0.447 | -- | 271.665 | 0.075 | 0.03 | 57.33 | 0.081 | 0.55864 | 0.07518 | 8.16 | 0.329
21:00 | 2695 | 7.0519 | 0.9721 | 0.203 | 0.187 | 0.01558 | 3875.4399 | -- | -- | 0.57242 | 23.3303 | -- | 0.15266 | 0.2399 | 2410.46 | 0.776 | 0.088 | 0.314 | 0.401 | -- | 271.656 | 0.097 | 0.037 | 57.33 | 0.058 | 0.5627 | 0.07269 | 7.82 | 0.311
21:30 | 2695 | 7.0519 | 0.9721 | 0.203 | 0.187 | 0.01558 | 3875.4399 | -- | -- | 0.57242 | 23.3303 | -- | 0.15266 | 0.2399 | 2410.46 | 0.776 | 0.088 | 0.314 | 0.401 | -- | 271.656 | 0.097 | 0.037 | 57.33 | 0.058 | 0.5627 | 0.07269 | 7.82 | 0.311
22:00 | 2695 | 6.9518 | 0.9613 | 0.207 | 0.202 | 0.01397 | 3875.4314 | -- | -- | 0.65258 | 23.3085 | -- | 0.13909 | 0.30356 | 2410.37 | 0.765 | 0.073 | 0.314 | 0.352 | -- | 271.648 | 0.106 | 0.046 | 57.33 | 0.048 | 0.5627 | 0.07318 | 7.5 | 0.293
22:30 | 2695 | 6.9518 | 0.9613 | 0.207 | 0.202 | 0.01397 | 3875.4314 | -- | -- | 0.65258 | 23.3085 | -- | 0.13909 | 0.30356 | 2410.37 | 0.765 | 0.073 | 0.314 | 0.352 | -- | 271.648 | 0.106 | 0.046 | 57.33 | 0.048 | 0.5627 | 0.07318 | 7.5 | 0.293
23:00 | 2695 | 6.9269 | 0.9532 | 0.198 | 0.233 | 0.01519 | 3875.4336 | -- | -- | 0.70309 | 23.3116 | -- | 0.14248 | 0.34027 | 2410.26 | 0.752 | 0.059 | 0.314 | 0.325 | -- | 271.639 | 0.102 | 0.055 | 57.33 | 0.049 | 0.5627 | 0.07071 | 7.21 | 0.275
23:30 | 2695 | 6.9269 | 0.9532 | 0.198 | 0.233 | 0.01519 | 3875.4336 | -- | -- | 0.70309 | 23.3116 | -- | 0.14248 | 0.34027 | 2410.26 | 0.752 | 0.059 | 0.314 | 0.325 | -- | 271.639 | 0.102 | 0.055 | 57.33 | 0.049 | 0.5627 | 0.07071 | 7.21 | 0.275

## DESCARGA_LAGUNAS
domingo, 6 de Julio del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
06/07/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
06/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
06/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
06/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
06/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.88
06/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
06/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.13
06/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
06/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
06/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
06/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.07
06/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
06/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.49
06/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 31.336
06/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
06/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
06/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
06/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
06/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.28
06/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
06/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
06/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.42
06/07/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 31.336
06/07/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.881

## VERTIMIENTO_EMBALSES
domingo, 6 de Julio del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
06/07/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
06/07/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
06/07/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 24.923

## STOCK_COMB
domingo, 6 de Julio del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
06/07/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 616.59 | 616.592 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
06/07/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.828 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
06/07/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 363.22 | 363.217 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
06/07/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
06/07/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 492.81 | 492.81 | 0 | m3
06/07/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
06/07/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9872.46 | 9872.46 | 0 | m3
06/07/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
06/07/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
06/07/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59425.87 | 59425.87 | 0 | m3
06/07/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31407.49 | 31407.49 | 0 | m3
06/07/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
06/07/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 511.98 | 511.98 | 0 | m3
06/07/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 643.34 | 643.3249 | 0 | m3
06/07/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 799.72 | 799.489 | 0 | m3 | Disminución por variación de temperatura.
06/07/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 2179.54 | 2179.54 | 0 | m3
06/07/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
06/07/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 6416.69 | 6416.69 | 0 | m3 | SIN CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL EN PLANTA
06/07/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57692.3 | 57692.3 | 0 | m3
06/07/2025 | SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | DIÉSEL | 339.5 | 339.5 | 0 | m3
06/07/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 15.35 | 15.35 | 0 | m3
06/07/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 550.34 | 550.34 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
domingo, 6 de Julio del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 06/Jul
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1038.26
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 582.8
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 899.3522
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 5.8182
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 241.5711
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 227.4194
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 243.34
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 243.4695
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 290381.08
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1148215
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1134674
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1264695
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1114071
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1113209.68
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0.0151
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1192473.317
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1134466.584
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1126995.428
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1216953.362
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1896463
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 23051.97
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 23051.97
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 23051.97
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 19978.38
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 23820.37
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 16136.38
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 11931.14
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 13821.19
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 203510.261
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 113868
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
domingo, 6 de Julio del 2025
HORA
06/07/2025 00:00
06/07/2025 01:00
06/07/2025 02:00
06/07/2025 03:00
06/07/2025 04:00
06/07/2025 05:00
06/07/2025 06:00
06/07/2025 07:00
06/07/2025 08:00
06/07/2025 09:00
06/07/2025 10:00
06/07/2025 11:00
06/07/2025 12:00
06/07/2025 13:00
06/07/2025 14:00
06/07/2025 15:00
06/07/2025 16:00
06/07/2025 17:00
06/07/2025 18:00
06/07/2025 19:00
06/07/2025 20:00
06/07/2025 21:00
06/07/2025 22:00
06/07/2025 23:00

## TEMP_AMB
domingo, 6 de Julio del 2025
HORA
06/07/2025 00:00
06/07/2025 01:00
06/07/2025 02:00
06/07/2025 03:00
06/07/2025 04:00
06/07/2025 05:00
06/07/2025 06:00
06/07/2025 07:00
06/07/2025 08:00
06/07/2025 09:00
06/07/2025 10:00
06/07/2025 11:00
06/07/2025 12:00
06/07/2025 13:00
06/07/2025 14:00
06/07/2025 15:00
06/07/2025 16:00
06/07/2025 17:00
06/07/2025 18:00
06/07/2025 19:00
06/07/2025 20:00
06/07/2025 21:00
06/07/2025 22:00
06/07/2025 23:00

## DISPONIBILIDAD_GAS
domingo, 6 de Julio del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
06/07/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 06/07/2025 06:00 | 07/07/2025 06:00
06/07/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.8 | 06/07/2025 06:00 | 07/07/2025 06:00
06/07/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 06/07/2025 06:00 | 07/07/2025 06:00
06/07/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 06/07/2025 06:00 | 07/07/2025 06:00
06/07/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 06/07/2025 06:00 | 07/07/2025 06:00
06/07/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 06/07/2025 06:00 | 07/07/2025 06:00
06/07/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1815 | 06/07/2025 06:00 | 07/07/2025 06:00
06/07/2025 | SDF ENERGIA SAC | GASEODUCTO DE CAMISEA (SDF) | 200 | 06/07/2025 06:00 | 07/07/2025 06:00
06/07/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 06/07/2025 06:00 | 07/07/2025 06:00
06/07/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 665.44 | 06/07/2025 06:00 | 07/07/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
domingo, 6 de Julio del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
06/07/2025 | 00:30 | 24 | 0 | 12.56 | 18.9137 |  | 5.67 | 8.21 | 5.817 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 1.6139 | 3.1966 |  |  |  | 5.9419 | 5.63 | 480.2495 | 480.2495 | 480.2495 | 416.2162 | 496.2578 | 252.4978 | 294.1722 | 336.1746 | 0
06/07/2025 | 01:00 | 24 | 0 | 12.22 | 18.9137 |  | 5.54 | 8.84 | 5.453 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 1.473 | 3.3056 |  |  |  | 6.4237 | 5.92 | 480.2495 | 480.2495 | 480.2495 | 416.2162 | 496.2578 | 252.4978 | 294.1722 | 336.1746 | 0
06/07/2025 | 01:30 | 24 | 0 | 12.02 | 18.9137 |  | 5.25 | 8.82 | 5.323 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 1.0048 | 2.6975 |  |  |  | 6.0966 | 5.73 | 480.2495 | 480.2495 | 480.2495 | 416.2162 | 496.2578 | 252.4978 | 294.1722 | 336.1746 | 0
06/07/2025 | 02:00 | 24 | 0 | 12.76 | 18.9137 |  | 4.8 | 8.65 | 5.115 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |  |  | 8 | 11 |  |  |  |  | 1.4137 | 2.5659 |  |  |  | 5.9254 | 5.43 | 480.2495 | 480.2495 | 480.2495 | 416.2162 | 496.2578 | 252.4978 | 294.1722 | 336.1746 | 0
06/07/2025 | 02:30 | 25 | 0 | 13.28 | 18.9137 |  | 5.36 | 8.7 | 6.189 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  |  | 9 | 11 |  |  |  |  | 1.8853 | 2.9184 |  |  |  | 5.9037 | 6.24 | 480.2495 | 480.2495 | 480.2495 | 416.2162 | 496.2578 | 252.4978 | 294.1722 | 336.1746 | 0
06/07/2025 | 03:00 | 25 | 0 | 11.94 | 18.9137 |  | 5.78 | 8.62 | 6.358 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |  |  | 9 | 11 |  |  |  |  | 2.6478 | 3.1652 |  |  |  | 6.8652 | 6.43 | 480.2495 | 480.2495 | 480.2495 | 416.2162 | 496.2578 | 252.4978 | 294.1722 | 336.1746 | 0
06/07/2025 | 03:30 | 24 | 0 | 10.33 | 18.9137 |  | 5.62 | 9.06 | 5.955 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |  |  | 9 | 11 |  |  |  |  | 3.4568 | 4.431 |  |  |  | 7.8243 | 7.76 | 480.2495 | 480.2495 | 480.2495 | 416.2162 | 496.2578 | 252.4978 | 294.1722 | 336.1746 | 0
06/07/2025 | 04:00 | 24 | 0 | 12.28 | 18.9137 |  | 5.93 | 8.19 | 5.44 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 9 | 12 |  |  |  |  | 4.5405 | 5.1181 |  |  |  | 8.3208 | 7.88 | 480.2495 | 480.2495 | 480.2495 | 416.2162 | 496.2578 | 252.4978 | 294.1722 | 336.1746 | 0
06/07/2025 | 04:30 | 23 | 0 | 12.62 | 18.9137 |  | 5.17 | 8.19 | 5.508 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 10 | 12 |  |  |  |  | 5.087 | 6.1422 |  |  |  | 8.0656 | 7.99 | 480.2495 | 480.2495 | 480.2495 | 416.2162 | 496.2578 | 252.4978 | 294.1722 | 336.1746 | 0
06/07/2025 | 05:00 | 23 | 0 | 11.73 | 18.9137 | 0 | 4.4 | 7.92 | 5.922 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5225 | 6.4398 | 0 | 0 | 0 | 9.3369 | 8.58 | 480.2495 | 480.2495 | 480.2495 | 416.2162 | 496.2578 | 252.4978 | 294.1722 | 336.1746 | 0 | 0 | 0.058
06/07/2025 | 05:30 | 23 | 0 | 10.71 | 18.9137 | 0 | 4.66 | 8.27 | 5.697 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3012 | 6.3855 | 0 | 0 | 0 | 9.2848 | 8.71 | 480.2495 | 480.2495 | 480.2495 | 416.2162 | 496.2578 | 252.4978 | 294.1722 | 336.1746 | 0 | 0 | 0.139
06/07/2025 | 06:00 | 23 | 0 | 12.33 | 18.9137 | 0 | 5.51 | 8.01 | 5.239 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 10.6 | 0 | 10 | 12 | 6.6577 | 0 | 0 | 7.18 | 5.8821 | 7.3558 | 0 | 0 | 0 | 8.8274 | 8.48 | 480.2495 | 480.2495 | 480.2495 | 416.2162 | 496.2578 | 252.4978 | 294.1722 | 336.1746 | 0 | 0 | 2.327
06/07/2025 | 06:30 | 10 | 0 | 11 | 18.9137 | 3.768 | 5.29 | 7.57 | 5.61 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 173.7 | 12.27 | 10 | 12 | 89.5723 | 0 | 15 | 121.77 | 7.9206 | 7.1582 | 11.3773 | 4.9097 | 142.49 | 7.9036 | 7.92 | 480.2495 | 480.2495 | 480.2495 | 416.2162 | 496.2578 | 252.4978 | 294.1722 | 336.1746 | 0 | 20 | 16.234
06/07/2025 | 07:00 | 10 | 0 | 11.11 | 18.9137 | 15.386 | 5.5 | 7.11 | 5.779 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 393.8 | 194.09 | 10 | 12 | 328.0971 | 2.549 | 147 | 435.58 | 8.9259 | 7.9342 | 140.3265 | 70.2518 | 450.39 | 7.6425 | 7.94 | 480.2495 | 480.2495 | 480.2495 | 416.2162 | 496.2578 | 252.4978 | 294.1722 | 336.1746 | 0 | 178 | 33.423
06/07/2025 | 07:30 | 5 | 0 | 11.48 | 18.9137 | 30.42 | 5.36 | 6.89 | 6.357 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 630.8 | 436.55 | 10 | 12 | 617.6314 | 20.8248 | 284 | 697.36 | 7.5733 | 9.0304 | 381.9173 | 286.5441 | 656.98 | 8.889 | 8.3 | 480.2495 | 480.2495 | 480.2495 | 416.2162 | 496.2578 | 252.4978 | 294.1722 | 336.1746 | 0 | 321 | 62.114
06/07/2025 | 08:00 | 5 | 0 | 11.67 | 18.9137 | 40.322 | 5.62 | 6.84 | 6.164 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 778.1 | 708 | 10 | 12 | 782.2905 | 45.264 | 428 | 771.77 | 9.507 | 8.5473 | 655.7473 | 568.9126 | 773.42 | 9.0882 | 9.08 | 480.2495 | 480.2495 | 480.2495 | 416.2162 | 496.2578 | 252.4978 | 294.1722 | 336.1746 | 0 | 457 | 101.254
06/07/2025 | 08:30 | 16 | 0 | 11.94 | 18.7811 | 489.78 | 5.5 | 6.24 | 6.888 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 797.3 | 785.09 | 12 | 12 | 812.8 | 79.9418 | 556 | 806.44 | 8.5212 | 8.9584 | 807.6552 | 760.6134 | 797.57 | 8.9844 | 8.71 | 480.2495 | 480.2495 | 480.2495 | 416.2162 | 496.2578 | 252.4978 | 294.1722 | 336.1746 | 0 | 582 | 153.663
06/07/2025 | 09:00 | 16 | 0 | 12.17 | 18.7811 | 604.958 | 5.34 | 6.06 | 6.942 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 803.7 | 813.09 | 12 | 12 | 820.8359 | 142.6327 | 675 | 822.16 | 9.137 | 9.1153 | 835.4132 | 784.9247 | 813 | 8.8227 | 9 | 480.2495 | 480.2495 | 480.2495 | 416.2162 | 496.2578 | 252.4978 | 294.1722 | 336.1746 | 0 | 702 | 259.339
06/07/2025 | 09:30 | 25 | 0 | 11.48 | 18.7811 | 702.283 | 5.79 | 6.44 | 6.627 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 801.9 | 823.27 | 12 | 12 | 819.2571 | 194.6654 | 779 | 826.11 | 9.8636 | 10.735 | 844.8918 | 786.8944 | 817.4 | 9.0503 | 8.7 | 480.2495 | 480.2495 | 480.2495 | 416.2162 | 496.2578 | 252.4978 | 294.1722 | 336.1746 | 0 | 802 | 669.562
06/07/2025 | 10:00 | 25 | 0 | 11.63 | 18.7811 | 789.378 | 5.58 | 6.72 | 7.255 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 794 | 828 | 12 | 12 | 816.1604 | 200.2746 | 866 | 820 | 11.8057 | 11.6062 | 851.004 | 786.7969 | 815.47 | 10.2519 | 9.54 | 480.2495 | 480.2495 | 480.2495 | 416.2162 | 496.2578 | 252.4978 | 294.1722 | 336.1746 | 0 | 888 | 780.748
06/07/2025 | 10:30 | 22 | 0 | 10.76 | 18.7811 | 860.529 | 5.62 | 6.8 | 7.393 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 787.1 | 826.91 | 12 | 12 | 811.3745 | 195.8949 | 937 | 817.17 | 10.4547 | 11.5838 | 854.7444 | 781.9173 | 809.67 | 10.4715 | 9.96 | 480.2495 | 480.2495 | 480.2495 | 416.2162 | 496.2578 | 252.4978 | 294.1722 | 336.1746 | 0 | 957 | 774.487
06/07/2025 | 11:00 | 22 | 0 | 10.98 | 18.7811 | 905.687 | 5.58 | 6.91 | 7.735 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 782 | 823.64 | 11 | 12 | 810.1248 | 267.0138 | 987 | 816.82 | 10.1536 | 10.7623 | 850.6603 | 775.785 | 808.76 | 10.4257 | 10.69 | 480.2495 | 480.2495 | 480.2495 | 416.2162 | 496.2578 | 245.1435 | 294.1722 | 336.1746 | 0 | 977 | 770.354
06/07/2025 | 11:30 | 23 | 0 | 11.42 | 18.7811 | 936.919 | 6.68 | 6.64 | 8.142 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 784.1 | 822.18 | 11 | 12 | 810.0241 | 322.4214 | 1016 | 817.02 | 10.2097 | 10.6445 | 851.857 | 778.3369 | 808.55 | 10.5359 | 10.14 | 480.2495 | 480.2495 | 480.2495 | 416.2162 | 496.2578 | 166.6976 | 166.6976 | 336.1746 | 0 | 1029 | 769.6
06/07/2025 | 12:00 | 23 | 0 | 10.28 | 18.7811 | 950.424 | 6.61 | 6.63 | 8.192 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 785.4 | 820 | 12 | 12 | 813.7074 | 282.9843 | 1023 | 821.58 | 10.7874 | 10.9227 | 857.32 | 780.958 | 814.47 | 10.1346 | 10.24 | 480.2495 | 480.2495 | 480.2495 | 416.2162 | 496.2578 | 250.0464 | 294.1722 | 336.1746 | 0 | 1030 | 773.769
06/07/2025 | 12:30 | 23 | 0 | 13.01 | 18.7811 | 943.041 | 6.85 | 7.56 | 8.706 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 794.7 | 827.64 | 11 | 12 | 821.9318 | 250.6345 | 1013 | 828.62 | 7.6707 | 10.8135 | 856.4979 | 782.3183 | 821.82 | 10.0026 | 10.26 | 480.2495 | 480.2495 | 480.2495 | 416.2162 | 496.2578 | 250.0464 | 294.1722 | 336.1746 | 0 | 1014 | 780.455
06/07/2025 | 13:00 | 23 | 0 | 12.19 | 18.7811 | 921.144 | 7.1 | 8.67 | 8.356 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 791.5 | 832.73 | 11 | 12 | 831.7681 | 316.1893 | 977 | 834.12 | 10.1271 | 10.7554 | 858.2847 | 788.8589 | 827.93 | 9.9889 | 9.99 | 480.2495 | 480.2495 | 480.2495 | 416.2162 | 496.2578 | 250.0464 | 294.1722 | 336.1746 | 0 | 974 | 787.379
06/07/2025 | 13:30 | 22 | 0 | 12.45 | 18.7811 | 887.739 | 7.67 | 9.21 | 8.239 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 807.2 | 838.54 | 11 | 12 | 839.4808 | 331.6107 | 927 | 838.3 | 9.6961 | 10.8274 | 863.2677 | 799.6903 | 832.6 | 9.7644 | 9.27 | 480.2495 | 480.2495 | 480.2495 | 416.2162 | 496.2578 | 250.0464 | 294.1722 | 336.1746 | 0 | 921 | 790.057
06/07/2025 | 14:00 | 22 | 0 | 12.85 | 18.7811 | 833.033 | 7.88 | 9.65 | 8.961 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 804.7 | 840.73 | 11 | 12 | 843.1094 | 180.3939 | 854 | 838.25 | 10.4173 | 11.6458 | 861.0173 | 807.436 | 833.09 | 9.9485 | 9.61 | 480.2495 | 480.2495 | 480.2495 | 416.2162 | 496.2578 | 250.0464 | 294.1722 | 336.1746 | 0 | 849 | 785.042
06/07/2025 | 14:30 | 23 | 0 | 12.76 | 18.7811 | 754.146 | 7.28 | 9.38 | 8.224 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 786 | 836 | 11 | 12 | 839.3935 | 251.8989 | 761 | 833.24 | 8.5311 | 11.5914 | 862.0784 | 813.4683 | 825.07 | 10.0757 | 10.48 | 480.2495 | 480.2495 | 480.2495 | 416.2162 | 496.2578 | 250.0464 | 294.1722 | 336.1746 | 0 | 759 | 769.228
06/07/2025 | 15:00 | 23 | 0 | 12.44 | 18.7811 | 654.059 | 7.03 | 9.15 | 7.716 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 740 | 820.36 | 11 | 12 | 816.8254 | 376.849 | 658 | 808.47 | 11.1206 | 11.2969 | 850.552 | 808.6042 | 799.39 | 10.22 | 10.28 | 480.2495 | 480.2495 | 480.2495 | 416.2162 | 496.2578 | 250.0464 | 294.1722 | 336.1746 | 0 | 642 | 734.177
06/07/2025 | 15:30 | 23 | 0 | 11.98 | 18.7811 | 547.42 | 6.75 | 9.61 | 7.77 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 541.9 | 782.8 | 11 | 12 | 761.5286 | 559.8518 | 536 | 748.9 | 10.9535 | 11.0623 | 823.2587 | 789.9473 | 741.47 | 10.3105 | 9.99 | 480.2495 | 480.2495 | 480.2495 | 416.2162 | 496.2578 | 250.0464 | 294.1722 | 336.1746 | 0 | 521 | 665.604
06/07/2025 | 16:00 | 23 | 0 | 13.02 | 18.7811 | 428.522 | 7.13 | 9.5 | 8.381 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 304.4 | 638.18 | 11 | 12 | 552.4913 | 513.9218 | 403 | 634.93 | 10.1084 | 11.2687 | 709.2492 | 681.9613 | 613.63 | 10.2771 | 10.27 | 480.2495 | 480.2495 | 480.2495 | 416.2162 | 496.2578 | 250.0464 | 294.1722 | 336.1746 | 0 | 390 | 514.574
06/07/2025 | 16:30 | 23 | 0 | 12.64 | 18.8784 | 302.08 | 7.18 | 9.36 | 8.438 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 90.2 | 372.73 | 11 | 12 | 271.2959 | 361.4808 | 260 | 326.55 | 11.2792 | 11.1208 | 444.8838 | 424.8352 | 297.8 | 10.7449 | 10.26 | 480.2495 | 480.2495 | 480.2495 | 416.2162 | 496.2578 | 250.0464 | 294.1722 | 336.1746 | 0 | 249 | 199.58
06/07/2025 | 17:00 | 23 | 0 | 12.26 | 18.8784 | 33.479 | 7.68 | 9.04 | 7.108 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 133.46 | 11 | 12 | 45.7941 | 251.4514 | 106 | 43.2 | 10.7648 | 11.2699 | 188.4713 | 168.0015 | 39.26 | 10.18 | 9.96 | 480.2495 | 480.2495 | 480.2495 | 416.2162 | 496.2578 | 250.0464 | 294.1722 | 336.1746 | 0 | 105 | 7.248
06/07/2025 | 17:30 | 24 | 0 | 13.14 | 18.8784 | 17.281 | 7.62 | 8.45 | 6.654 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 1 | 11 | 12 | 1.2326 | 127.8469 | 2 | 0 | 10.0342 | 10.0131 | 16.8964 | 9.9665 | 0 | 9.6258 | 9.57 | 480.2495 | 480.2495 | 480.2495 | 416.2162 | 496.2578 | 250.0464 | 294.1722 | 336.1746 | 0 | 0 | 0.114
06/07/2025 | 18:00 | 24 | 0 | 13.16 | 18.8784 | 3.347 | 7.6 | 8.45 | 6.528 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 35.6789 | 0 | 0 | 7.8648 | 10.4063 | 0 | 0 | 0 | 9.06 | 9.6 | 480.2495 | 480.2495 | 480.2495 | 416.2162 | 496.2578 | 250.0464 | 294.1722 | 336.1746 | 0 | 0 | 0.236
06/07/2025 | 18:30 | 24 | 0 | 12.79 | 18.8784 | 0 | 7.2 | 8.34 | 6.182 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 5.0729 | 0 | 0 | 7.9661 | 8.8739 | 0 | 0 | 0 | 9.3273 | 9.9 | 480.2495 | 480.2495 | 480.2495 | 416.2162 | 496.2578 | 225.532 | 223.0806 | 336.1746 | 0 | 0 | 0.158
06/07/2025 | 19:00 | 24 | 0 | 12.81 | 18.8784 | 0 | 7.79 | 7.92 | 6.518 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0.05491 | 0 | 0 | 7.178 | 8.4855 | 0 | 0 | 0 | 8.7129 | 9.06 | 480.2495 | 480.2495 | 480.2495 | 416.2162 | 496.2578 | 250.0464 | 294.1722 | 336.1746 | 0 | 0 | 0.227
06/07/2025 | 19:30 | 23 | 0 | 12.94 | 18.8784 | 0 | 7.81 | 7.41 | 6.5 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6398 | 7.9113 | 0 | 0 | 0 | 9.0067 | 9.21 | 480.2495 | 480.2495 | 480.2495 | 416.2162 | 496.2578 | 223.0806 | 220.6292 | 336.1746 | 0 | 0 | 0.168
06/07/2025 | 20:00 | 23 | 0 | 12.66 | 18.8784 |  | 6.8 | 7.01 | 6.436 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 6.3079 | 7.497 |  |  |  | 8.6131 | 8.94 | 480.2495 | 480.2495 | 480.2495 | 416.2162 | 496.2578 | 267.2064 | 267.2064 | 336.1746 | 0
06/07/2025 | 20:30 | 22 | 0 | 12.7 | 18.8784 |  | 7.43 | 7.05 | 6.076 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | 10 | 11 |  |  |  |  | 6.9818 | 7.8904 |  |  |  | 8.2933 | 8.61 | 480.2495 | 480.2495 | 480.2495 | 416.2162 | 496.2578 | 250.0464 | 294.1722 | 336.1746 | 0
06/07/2025 | 21:00 | 22 | 0 | 12.5 | 18.8784 |  | 7.55 | 6.48 | 6.026 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 9 | 11 |  |  |  |  | 6.4137 | 7.6362 |  |  |  | 8.4241 | 8.6 | 480.2495 | 480.2495 | 480.2495 | 416.2162 | 496.2578 | 250.0464 | 294.1722 | 336.1746 | 0
06/07/2025 | 21:30 | 23 | 0 | 12.01 | 18.8784 |  | 6.17 | 6.2 | 6.377 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 6.2418 | 7.9435 |  |  |  | 7.9418 | 8.14 | 480.2495 | 480.2495 | 480.2495 | 416.2162 | 496.2578 | 250.0464 | 294.1722 | 336.1746 | 0
06/07/2025 | 22:00 | 23 | 0 | 11.89 | 18.8784 |  | 5.59 | 7.43 | 5.697 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 7.1101 | 7.2612 |  |  |  | 8.3404 | 8.14 | 480.2495 | 480.2495 | 480.2495 | 416.2162 | 496.2578 | 250.0464 | 294.1722 | 336.1746 | 0
06/07/2025 | 22:30 | 22 | 0 | 12.86 | 18.8784 |  | 4.77 | 7.31 | 6.104 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 6.7381 | 6.3843 |  |  |  | 7.9516 | 7.89 | 480.2495 | 480.2495 | 480.2495 | 416.2162 | 496.2578 | 250.0464 | 294.1722 | 336.1746 | 0
06/07/2025 | 23:00 | 22 | 0 | 11.44 | 18.8784 |  | 3.76 | 7.64 | 5.653 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 9 | 11 |  |  |  |  | 6.3507 | 6.1942 |  |  |  | 7.9317 | 8.1 | 480.2495 | 480.2495 | 480.2495 | 416.2162 | 496.2578 | 250.0464 | 294.1722 | 336.1746 | 0
06/07/2025 | 23:30 | 22 | 0 | 13.23 | 18.8784 |  | 3.88 | 7.62 | 6.004 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 10 | 12 |  |  |  |  | 5.3436 | 5.5537 |  |  |  | 7.7695 | 7.94 | 480.2495 | 480.2495 | 480.2495 | 416.2162 | 496.2578 | 250.0464 | 294.1722 | 336.1746 | 0
07/07/2025 | 00:00 | 22 | 0 | 12.37 | 18.8784 |  | 3.86 | 7.59 | 6.297 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 10 | 12 |  |  |  |  | 4.4959 | 5.7083 |  |  |  | 7.6979 | 8.08 | 480.2495 | 480.2495 | 480.2495 | 416.2162 | 496.2578 | 250.0464 | 294.1722 | 336.1746 | 0

## CALOR_ÚTIL
domingo, 6 de Julio del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | 42881 | 44003 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | CT OQUENDO TG1 - Calor Útil de sus Unidades de Generación (MW) | Potencia Activa de unidad TV asociada a la Cogeneración CT OQUENDO (MW) | MW
06/07/2025 | 00:30 |  |  | 53.46 | 78.72 | 0 | 28.74 | 3.221 | 164.141
06/07/2025 | 01:00 |  |  | 52 | 78.72 | 0 | 28.74 | 3.221 | 162.681
06/07/2025 | 01:30 |  |  | 51.76 | 78.72 | 0 | 28.74 | 3.221 | 162.441
06/07/2025 | 02:00 |  |  | 54.98 | 78.72 | 0 | 28.74 | 3.221 | 165.661
06/07/2025 | 02:30 |  |  | 57.6 | 78.72 | 0 | 28.74 | 3.221 | 168.281
06/07/2025 | 03:00 |  |  | 51.75 | 78.72 | 0 | 28.74 | 3.221 | 162.431
06/07/2025 | 03:30 |  |  | 50.03 | 78.72 | 0 | 28.74 | 3.221 | 160.711
06/07/2025 | 04:00 |  |  | 59.47 | 78.72 | 0 | 28.74 | 3.221 | 170.151
06/07/2025 | 04:30 |  |  | 58.32 | 78.72 | 0 | 28.74 | 3.221 | 169.001
06/07/2025 | 05:00 |  |  | 54.22 | 78.72 | 0 | 28.74 | 3.221 | 164.901
06/07/2025 | 05:30 |  |  | 53.63 | 78.72 | 0 | 28.74 | 3.221 | 164.311
06/07/2025 | 06:00 |  |  | 61.75 | 78.72 | 0 | 28.74 | 3.221 | 172.431
06/07/2025 | 06:30 |  |  | 54.04 | 78.72 | 0 | 28.74 | 3.221 | 164.721
06/07/2025 | 07:00 |  |  | 54.57 | 78.72 | 0 | 28.74 | 3.221 | 165.251
06/07/2025 | 07:30 |  |  | 59.44 | 78.72 | 0 | 28.74 | 3.221 | 170.121
06/07/2025 | 08:00 |  |  | 60.45 | 78.72 | 0 | 28.74 | 3.221 | 171.131
06/07/2025 | 08:30 |  |  | 59.97 | 77.61 | 0 | 28.74 | 3.221 | 169.541
06/07/2025 | 09:00 |  |  | 61.12 | 77.61 | 0 | 28.74 | 3.221 | 170.691
06/07/2025 | 09:30 |  |  | 46.63 | 77.61 | 0 | 28.74 | 3.221 | 156.201
06/07/2025 | 10:00 |  |  | 47.22 | 77.61 | 0 | 28.74 | 3.221 | 156.791
06/07/2025 | 10:30 |  |  | 49.83 | 77.61 | 0 | 28.74 | 3.221 | 159.401
06/07/2025 | 11:00 |  |  | 50.83 | 77.61 | 0 | 28.74 | 3.221 | 160.401
06/07/2025 | 11:30 |  |  | 60.24 | 77.61 | 0 | 28.74 | 3.221 | 169.811
06/07/2025 | 12:00 |  |  | 54.19 | 77.61 | 0 | 28.74 | 3.221 | 163.761
06/07/2025 | 12:30 |  |  | 61.03 | 77.61 | 0 | 28.74 | 3.221 | 170.601
06/07/2025 | 13:00 |  |  | 57.2 | 77.61 | 0 | 28.74 | 3.221 | 166.771
06/07/2025 | 13:30 |  |  | 382.54 | 77.61 | 0 | 28.74 | 3.221 | 492.111
06/07/2025 | 14:00 |  |  | 394.91 | 77.61 | 0 | 28.74 | 3.221 | 504.481
06/07/2025 | 14:30 |  |  | 58.23 | 77.61 | 0 | 28.74 | 3.221 | 167.801
06/07/2025 | 15:00 |  |  | 56.72 | 77.61 | 0 | 28.74 | 3.221 | 166.291
06/07/2025 | 15:30 |  |  | 53.81 | 77.61 | 0 | 28.74 | 3.221 | 163.381
06/07/2025 | 16:00 |  |  | 58.5 | 77.61 | 0 | 28.74 | 3.221 | 168.071
06/07/2025 | 16:30 |  |  | 53.84 | 80.93 | 0 | 28.74 | 3.221 | 166.731
06/07/2025 | 17:00 |  |  | 52.24 | 80.93 | 0 | 28.74 | 3.221 | 165.131
06/07/2025 | 17:30 |  |  | 52.81 | 80.93 | 0 | 28.74 | 3.221 | 165.701
06/07/2025 | 18:00 |  |  | 52.91 | 80.93 | 0 | 28.74 | 3.221 | 165.801
06/07/2025 | 18:30 |  |  | 56.15 | 80.93 | 0 | 28.74 | 3.221 | 169.041
06/07/2025 | 19:00 |  |  | 56.23 | 80.93 | 0 | 28.74 | 3.221 | 169.121
06/07/2025 | 19:30 |  |  | 57.52 | 80.93 | 0 | 28.74 | 3.221 | 170.411
06/07/2025 | 20:00 |  |  | 56.27 | 80.93 | 0 | 28.74 | 3.221 | 169.161
06/07/2025 | 20:30 |  |  | 55.12 | 80.93 | 0 | 28.74 | 3.221 | 168.011
06/07/2025 | 21:00 |  |  | 54.25 | 80.93 | 0 | 28.74 | 3.221 | 167.141
06/07/2025 | 21:30 |  |  | 56.08 | 80.93 | 0 | 28.74 | 3.221 | 168.971
06/07/2025 | 22:00 |  |  | 55.52 | 80.93 | 0 | 28.74 | 3.221 | 168.411
06/07/2025 | 22:30 |  |  | 57.28 | 80.93 | 0 | 28.74 | 3.221 | 170.171
06/07/2025 | 23:00 |  |  | 50.97 | 80.93 | 0 | 28.74 | 3.221 | 163.861
06/07/2025 | 23:30 |  |  | 58.8 | 80.93 | 0 | 28.74 | 3.221 | 171.691
07/07/2025 | 00:00 |  |  | 55.02 | 80.93 | 0 | 28.74 | 3.221 | 167.911
EJEC MWh |  | 0 | 0 | 1660.725 | 1898.08 | 0 | 689.76 | 77.304 | 4325.869

## FLUJOS
domingo, 6 de Julio del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
06/07/2025 | 00:30 | 0 | 17.7047 | -22.456 | -37.1097 | 27.4682 |  | 27.5505 | -66.6581 | 44.6802 | 22.7573 | 22.0619 | 2.22 | -29.906 | 26.4 | 9.936 | -26.4 | 11.2004 | 32.1636 | 18.2367 | 18.3665 | 30.9289 | 17.1665 | 5.8262 | 7.8706 |  |  | -47.61 | -47.73 |  | -2.22 | 28.6 | 18.549 | 0.241 | -48.75 | -48.71 | -37.21 | 49.29 | 49.43 | 14.3656 | 1.4523 | 55.9759 | 58.5619 | 70.2264 | -47.4215 | -46.8439 | 9.4705 | 9.6829 | 62.8269 | 64.5683 | 3.6806 | 20.0474 | -444.5107 | -24.3345 | -0.5 | -0.6 | 53.6539 | 51.9039 | -3.2219 |  | -61.795 | 3.3205 |  | 2.2424 | 495.5899 | 91.4029 | 91.4029 | -482.2283 | 408.3626 |  | -53.2683 | 55.1367 | 74.5872 | 26.22 | 21.01 | 52.72 | 71.69 | 16.7488 | 15.8111 | 41.0041 | 41.2827 | 39.7183 | -31.4061 | -31.3201 | 0.5967 | -55.708 |  |  | 43.7 | 110 | -14.21 | 52.8119 | 51.2353 | 51.355 | -52.1735 | -51.4858 | 46.6149 | -35.3051 | 50.7118 | 13.7435 | 29.8 | 56.67 | 37.9761 | 35.8932 | -28.17 | -3.8935 | 56.1099 | 55.0554 | -135.4195 | -0.0002 | -17.1716 | -78.4 | -78.9 | 23.909 | 38.681 | 48.8579 | 54.5105 | 38.26 | -5.8 | 57.3035 | 134.4326 | -44.02 |  | 89.18 | 52.66 | 135.5636 | 134.4727 | 42.3746 | 40.1636 | 227.5692 | 186.6716 | 180.5493 | 183.4955 | 141.039 | 132.5638 | -20.902 | 498.1921 | 571.2981 |  | -26.6991 | -24.5826 | -46.5522 | 47.9189 | 45.5699 | 184.38 | -41.6856 | -42.1736 | -91.0993 | 14.32 | -10.15 | 117.9 | 10.2954 | 48.0248 | -31.6594 | -30.9786 | 5.3685 | -126.5798 | 89.701 |  | 20.697 | 20.4867 | 38.5543 | 38.6435 | 37.4259 | -15.2385 | -15.9084 | 36.0031 | -38.7911 | -38.6599 | 17.2666 | 29.9816 | 3.8618 | 0.16 | 12.9793 | 0.95 | -9.19 | 14.95 |  |  | -4.785 | 4.272 |  | 33.75 | -29.3877 | -17.5983 | 12.87 | 82.0714 | 27 | -10.9356 | -4.8888 | -5.2245 | 1.644 |  |  | -13.2952 | -20.3628 | 26.5447 | 31.2599 | 23.0888 | 19.644 | -79.7435 | -16.4077 | 27.4295 | -46.5181 | 11.0537 | 8.2339 | 7.9539 | 12.7293 | 248.1101 | 247.116 | 184 | -185.9011 | -423.4707 | 427.5042 | 423.4874 | -232.816 | -231.8399 | -31.2036 | -20.4848 | 78.9045 | 79.7357 |  |  | 64.9989 | 64.4715 | -53.5638 | -53.058 | 90.88 | 91.43 | 63.4 | 62.1 | 21.5773 | 24.96 | -342.1198 | 111.0939 | 110.8131 | 11.6 | 9.2 | -62.5 | -63.7 | 1.799 | 1.5979 | -418.1237 | -528.0834 | 462.5173 | 382.7836 | -91.6197 | -373.5887 | 376.7082 | -148.6904 | -221.8749 | -369.2031 | 107.6646 | 107.0494 | 151.8459 | -455.058 | 224.086 | -231.8909 | 230.5202 | -9.491 |  | 26.08 | 7.25 | 7.265 | -25.76 | 4.88 |  | -5.095 | -41.6037 | -7.4388 | 26 | 54.361 | 55.401 |  |  | 52.5305 | 53.0202 | 51.6125 |  | -8.6 | 21.8677 | 6.34 |  | -19.4545 | 58.3053 | 31.3579 | -20.0643 | -56.9889 | 19.8804 | 36.6852 | 7.8 | -7.5 |  | 55.2065
06/07/2025 | 01:00 | 0 | 17.4911 | -21.8724 | -37.8237 | 28.4234 |  | 26.514 | -62.1098 | 42.336 | 21.4173 | 20.8947 | 11.1 | -29.242 | 26.4 | 9.108 | -26.4 | 11.3418 | 28.2078 | 17.9615 | 18.2807 | 30.1521 | 17.1826 | 5.5162 | 7.9159 |  |  | 0 | -74.63 |  | -11.1 | 28.6 | 17.5 | 0.231 | -36.76 | -36.74 | -41.32 | 37.31 | 36.98 | 14.4202 | 0.9779 | 53.5187 | 55.4845 | 70.4693 | -43.0009 | -43.8168 | 9.9677 | 10.2531 | 62.8269 | 63.3627 | 3.6806 | 20.33 | -447.1784 | -23.7903 | -1.1 | -1.2 | 50.6631 | 49.0463 | -2.8747 |  | -68.8775 | 2.0097 |  | 1.362 | 506.0883 | 92.7457 | 92.7762 | -501.6384 | 402.4698 |  | -44.8737 | 45.3874 | 71.4237 | 25.65 | 18.99 | 49.9 | 70.36 | 22.509 | 22.375 | 33.5179 | 34.5095 | 41.6019 | -24.2612 | -24.3263 | 4.9435 | -51.3353 |  |  | 47.4 | 102.8 | -13.31 | 54.3811 | 53.0972 | 53.9195 | -48.9751 | -49.2033 | 52.3884 | -42.2955 | 55.9008 | 12.7531 | 26.91 | 53.13 | 36.1011 | 34.1354 | -26.95 | -3.8935 | 51.3836 | 51.4734 | -129.7156 | -0.0001 | -16.4373 | -76 | -76.5 | 23.2553 | 36.3373 | 44.6311 | 51.5808 | 35.84 | -5.27 | 55.7225 | 128.3523 | -42.18 |  | 83.97 | 50.39 | 130.1636 | 128.4 | 49.203 | 48.1909 | 220.0244 | 182.3589 | 176.1588 | 178.209 | 131.5724 | 121.8408 | -21.628 | 511.3228 | 528.5272 |  | -26.745 | -24.2465 | -39.341 | 44.4031 | 42.8021 | 164.412 | -44.1097 | -45.1671 | -83.3839 | 14.24 | -12.91 | 110.4 | 9.9608 | 42.5817 | -31.2846 | -30.3735 | 4.8028 | -120.5032 | 83.8416 |  | 20.2416 | 19.9681 | 39.8181 | 40.6424 | 38.842 | -22.9415 | -22.9415 | 92.101 | -46.6419 | -47.5932 | 60.542 | 75.4629 | 13.2149 | 5.56 | 12.0565 | 0.9036 | -8.29 | 14.78 | 12.5444 |  | -5.239 | 4.248 |  | 33.52 | -76.5897 | -59.7725 | 13.72 | 72.5407 | 26.6 | -6.8462 | -5.2732 | -5.6393 | 1.5359 |  |  | -9.8958 | -15.7627 | 26.694 | 24.5373 | 26.1338 | 26.8292 | -60.7778 | -16.1137 | 25.0314 | -45.8178 | 11.6646 | 7.6284 | 7.4371 | 13 | 237.0091 | 238.0877 | 215.8 | -216.7124 | -442.1786 | 446.7047 | 443.4907 | -224.2047 | -225.0168 | -33.9112 | -23.7055 | 74.9282 | 71.5474 | -154.8001 |  | 64.2957 | 63.4498 | -49.8539 | -49.7743 | 97.77 | 97.28 | 57 | 56.3 | 21.4321 | 23.6 | -337.4497 | 111.3863 | 111.1293 | 11.6 | 5 | -62.6 | -64.5 | 1.6719 | 1.5233 | -436.1035 | -488.1392 | 456.9249 | 374.3965 | -84.4315 | -365.6435 | 365.7524 | -143.7951 | -217.7555 | -368.1804 | 104.6831 | 107.0413 | 147.7691 | -441.719 | 222.694 | -226.901 | 223.8482 | -10.5731 |  | 25.36 | 7.33 | 7.338 | -25.44 | 4.72 |  | -4.509 | -41.3107 | -9.0532 | 26.8 | 53.902 | 51.685 | 11.5159 |  | 49.1028 | 49.1048 | 47.6703 |  | -1.7 | 22.9504 | 6.05 |  | -22.6814 | 59.103 | 33.4449 | -23.1876 | -58.2233 | 23.6038 | 34.8544 | 1.4 | -1 |  | 47.8122
06/07/2025 | 01:30 | 0 | 17.013 | -21.2581 | -37.984 | 28.2583 |  | 25.2648 | -59.6419 | 41.7454 | 20.8974 | 20.5699 | 6.66 | -25.652 | 22 |  | -22 | 11.933 | 24.5968 | 17.4793 | 17.7394 | 29.5965 | 17.0362 | 5.7229 | 7.9447 |  |  |  | -58.63 |  | -6.66 | 24.2 | 15.943 | 0.226 | 0.02 | -55.03 | -44.28 | 0 | 57.38 | 14.4243 | 0.5169 | 52.1445 | 53.2369 | 76.8796 | -46.6178 | -49.1314 | 25.9586 | 14.253 | 65.774 | 67.5154 | 5.2509 | 31.4701 | -474.841 | -21.6815 | -2.2 | -2.2 | 55.4883 | 52.1693 | -2.7107 |  | -66.859 | 1.1785 |  | 1.212 | 531.9374 | 84.7804 | 85.5739 | -491.8622 | 404.4863 |  | -50.0904 | 51.2108 | 67.1225 | 24.81 | 18.39 | 47.91 | 68.01 | 19.9638 | 20.4996 | 33.0226 | 33.2528 | 42.2503 | -23.3284 | -22.6536 | 0.5875 | -49.4327 |  |  | 47.6 | 99.2 | -13 | 53.4613 | 52.4048 | 53.0257 | -55.7297 | -55.1762 | 58.2902 | -37.6598 | 60.396 | 12.475 | 24.37 | 50.95 | 34.6948 | 32.8171 | -25.83 | -3.8935 | 49.1944 | 48.6215 | -123.9056 | -0.0002 | -15.8051 | -71.3 | -71.9 | 23.0795 | 34.5795 | 41.3435 | 49.2371 | 34.26 | -4.68 | 54.9475 | 122.7245 | -44.64 |  | 83.91 | 49.17 | 122.5455 | 119.9091 | 46.306 | 45.7182 | 214.1348 | 174.8926 | 168.3675 | 169.7763 | 131.5682 | 122.7984 | -21.945 | 506.5495 | 536.462 |  | -26.4685 | -24.8071 | -40.2389 | 42.6068 | 39.1966 | 175.164 | -44.8332 | -45.8413 | -85.2519 | 15.75 | -13.96 | 113.3 | 9.4801 | 39.2769 | -31.1968 | -30.6812 | 5.2074 | -120.7964 | 84.942 |  | 20.6125 | 20.5398 | 38.4153 | 38.9942 | 37.4057 | -21.4344 | -22.2717 | 75.6903 | -44.3601 | -44.7296 | 57.1539 | 72.1866 | 6.2348 | 5.6 | 13.9681 | 0.8804 | -9.66 | 14.45 | 0 |  | -5.348 | 4.264 |  | 31.05 | -71.6241 | -52.8792 |  | 70.2636 | 26.2 | -7.297 | -5.9894 | -6.3345 | 1.5087 |  |  | -10.0815 | -15.5084 | 27.2213 | 23.7811 | 24.3156 | 24.8152 | -60.4424 | -15.472 | 26.6798 | -46.4688 | 11.8004 | 7.2671 | 7.0574 |  | 241.6367 | 238.2844 | 216.2 | -218.0215 | -452.1155 | 454.3929 | 454.2802 | -226.3676 | -226.5543 | -35.336 | -25.2875 | 73.0055 | 72.1764 |  |  | 63.3619 | 62.472 | -56.1087 | -55.6891 | 97.74 | 97.15 | 60.1 | 60.2 | 21.4128 | 23.44 | -339.6322 | 112.2778 | 113.2581 | 11.1 | 5.7 | -60.8 | -62.7 | 1.752 |  | -444.5302 | -499.5639 | 464.3825 | 383.248 | -89.7225 | -377.2089 | 374.3067 | -149.9883 | -219.1516 | -370.1553 | 108.2494 | 107.3727 | 147.3932 | -451.0059 | 224.6385 | -230.7014 | 228.0391 | -11.2323 |  | 23.92 | 7.405 | 7.424 | -23.36 | 2.8 |  | -2.2263 | -43.0961 | -9.2271 | 27.6 | 53.328 | 55.941 | 11.506 | 13.6294 | 47.6583 | 47.3147 | 47.9654 |  | -0.8 | 23.742 | 5.86 |  | -23.8423 | 60.2675 | 34.8491 | -22.7883 | -59.1377 | 23.8495 | 34.7813 | 0.9 | -1.3 |  | 50.9719
06/07/2025 | 02:00 | 0 | 16.6286 | -20.8329 | -38.6159 | 26.0957 |  | 24.6809 | -57.6931 | 39.9193 | 20.2094 | 19.9386 | 13.32 | -25.106 | 22 |  |  | 12.2587 | 23.7758 | 17.1983 | 17.3248 | 28.9298 | 17.0935 | 5.8509 | 7.8384 |  |  |  | -53.83 |  | -13.32 | 24.2 | 16.561 | 0.231 |  | -57.55 | -37.98 |  | 58.23 | 14.6227 | 0.8485 | 51.3906 | 51.8919 | 72.76 | -50.6366 | -50.675 | 26.5107 | 26.4905 | 62.1571 | 63.4967 | 6.8213 | 38.8411 | -473.5 | -22.2065 | -2 | -2.1 | 57.1204 | 56.3391 | -2.5346 |  | -70.8563 | 0.5428 |  | 0.5725 | 527.4818 | 78.9514 | 78.9514 | -486.5288 | 402.3558 |  | -35.3895 | 37.9768 | 66.0147 | 24.65 | 17.12 | 45.84 | 67.35 | 20.9015 | 21.9732 | 34.4785 | 34.846 | 43.3688 | -15.4524 | -15.9423 | -0.785 | -45.3203 |  |  | 46.1 | 92.2 | -12.58 | 54.7424 | 53.8336 | 53.104 | -55.0147 | -54.3947 | 52.8892 | -34.1931 | 55.1052 | 12.3323 | 21.66 | 49.29 | 33.7573 | 31.9382 | -25.44 | -3.8935 | 45.8677 | 44.986 | -118.2733 | -0.0002 | -15.5128 | -69 | -69.6 | 23.0521 | 33.4076 | 38.056 | 47.4792 | 33.16 | -3.95 | 54.1415 | 118.2142 | -46 |  | 82.2 | 47.47 | 117.8364 | 116.0909 | 47.2752 | 45.5182 | 207.8476 | 171.4784 | 164.6104 | 165.7564 | 128.5874 | 120.4316 | -21.006 | 493.5346 | 544.084 |  | -26.5263 | -24.9905 | -38.3597 | 46.7852 | 44.9363 | 152.124 | -40.7493 | -41.3209 | -81.7207 | 0 | -14.06 | 103.6 | 9.247 | 49.8515 | -32.0563 | -31.2995 | 4.7408 | -115.5722 | 80.6452 |  | 21.3534 | 20.9811 | 39.386 | 38.803 | 38.162 | -22.4391 | -24.2812 | 73.6808 | -44.797 | -44.3273 | 52.7956 | 70.1174 | 3.2319 | 4.58 | 14.1805 | 0.8682 | -9.71 | 14.38 | 0 |  | -5.402 | 4.169 |  | 29.42 | -69.7428 | -51.0512 | 13.49 | 67.5537 | 27.3 | -7.6983 | -5.3671 | -5.9803 | 1.4401 |  |  | -10.7858 | -14.9984 | 27.0373 | 23.1088 | 25.5005 | 26.9183 | -59.5281 | -15.2605 | 25.9731 | -44.3672 | 12.0437 | 6.8178 | 6.5828 | 13.1134 | 232.4398 | 231.7734 | 178.5 | -178.5107 | -416.8783 | 417.2747 | 419.6883 | -218.3606 | -219.3939 | -39.7321 | -30.6383 | 71.1442 | 70.9338 |  |  | 60.824 | 59.9231 | -53.7713 | -54.5447 | 100.46 | 100.17 | 55.8 | 56.7 | 21.4321 | 23.76 | -329.0854 | 105.4685 | 105.2027 | 11.1 | 0.8 | -60 | -61.8 | 1.5956 | 1.4764 | -413.8461 | -503.3183 | 449.621 | 368.8147 | -90.7361 | -360.5533 | 365.398 | -141.0377 | -214.1576 | -358.1924 | 107.7026 | 105.8748 | 141.0176 | -437.1238 | 218.3705 | -221.426 | 221.7494 | -11.496 |  | 21.92 | 7.327 | 7.343 | -21.68 | 1.44 |  | -2.6352 | -43.566 | -9.5201 | 28.8 | 55.989 | 55.453 | 11.5222 |  | 46.5128 | 46.5776 | 46.6038 |  | -0.3 | 24.8512 | 5.75 |  | -26.151 | 63.1021 | 40.1958 | -26.359 | -61.9053 | 29.7819 | 33.0116 | -0.5 | 0.2 |  | 51.5578
06/07/2025 | 02:30 | 0 | 16.2737 | -20.352 | -38.6622 | 25.7968 |  | 24.0245 | -60.5585 | 39.9463 | 20.2714 | 19.6639 | 11.1 | -30.632 | 28.6 | 15.732 | -28.6 | 12.0679 | 25.1816 | 16.8585 | 17.0423 | 28.3923 | 17.318 | 5.5711 | 8.193 |  |  |  | -57.96 |  | -11.1 | 28.6 | 15.673 | 0.229 |  | -53.44 | -45.8 |  | 54 | 13.9465 | 1.194 | 51.6022 | 52.6493 | 72.7859 | -49.9668 | -44.4059 | 6.5808 | 7.1169 | 64.4344 | 66.3098 | 3.6806 | 19.2497 | -460.196 | -16.6413 | -4.1 | -4.3 | 51.9403 | 50.4061 | -2.6547 |  | -64.4168 | 0.3828 |  | 0.5745 | 519.8826 | 70.5893 | 70.5283 | -447.5437 | 393.9662 |  | -38.0768 | 38.9904 | 63.9091 | 25.09 | 17.61 | 44.36 | 66.9 | 19.1601 | 18.2224 | 37.4674 | 37.6974 | 42.0093 | -19.1273 | -19.4786 | -0.0567 | -52.6714 |  |  | 28.6 | 107.3 | -12.07 | 47.9041 | 46.7769 | 46.9312 | -65.4493 | -65.6474 | 60.9769 | -30.0464 | 64.594 | 12.062 | 21.97 | 51.22 | 32.8198 | 31.0593 | -25.11 | -3.8935 | 53.1597 | 52.6289 | -141.42 | -0.0002 | -15.3706 | -66.5 | -64.8 | 23.0191 | 32.8217 | 39.4649 | 46.3074 | 32.53 | -4.89 | 54.7615 | 140.228 | -49.02 |  | 84.16 | 44.56 | 140.1636 | 137.9091 | 50.28 | 49.2273 | 220.0344 | 183.4683 | 177.0092 | 179.223 | 109.7004 | 98.6363 | -22.971 | 459.0024 | 504.6693 |  | -27.6264 | -25.6885 | -17.52 | 53.887 | 50.4828 | 50.736 | -27.5718 | -28.0339 | -61.2954 | 0 | -14.27 | 1 | 9.0687 | 64.9946 | -32.0774 | -30.9347 | 4.0839 | -96.6718 | 59.0136 |  | 21 | 20.8843 | 37.3793 | 39.2931 | 37.8051 | -18.4202 | -19.4249 | 87.7471 | -48.3494 | -47.6955 | 58.3578 | 70.3816 | 12.5997 | 2.72 | 10.8577 | 0.8267 | -7.42 | 14.51 | 11.2694 |  | -5.479 | 4.222 |  | 30.94 | -70.9143 | -56.7843 |  | 68.8965 | 26.7 | -7.936 | -5.878 | -6.4015 | 1.4028 |  |  | -11.2532 | -14.9753 | 28.9618 | 23.0248 | 24.9115 | 25.0974 | -59.7917 | -14.8212 | 27.1433 | -44.6734 | 11.0082 | 6.8862 | 6.6671 | 12 | 241.1943 | 239.4769 | 213.7 | -214.484 | -450.9112 | 453.0963 | 447.8322 | -227.6455 | -224.8583 | -32.1668 | -21.9 | 74.2558 | 72.9621 |  |  | 62.4939 | 62.461 | -55.7326 | -56.3487 | 92.71 | 92.51 | 62.2 | 61.7 | 21.3722 | 23.44 | -338.2339 | 105.7722 | 105.0483 | 11.1 | 8.5 | -60 | -61 | 1.7454 | 1.6742 | -442.9889 | -467.5764 | 460.396 | 372.2831 | -67.2667 | -367.172 | 370.015 | -145.7448 | -214.3508 | -362.639 | 106.66 | 108.5848 | 147.3853 | -445.6208 | 218.0547 | -223.7237 | 228.6179 | -9.0433 |  | 24.4 | 6.721 | 6.726 | -24.56 | 4 |  | -4.1581 | -42.5681 | -8.1437 | 27.4 | 55.237 | 54.649 | 11.3573 | 13.6251 | 48.0881 | 47.5591 | 46.4493 |  | -7.4 | 23.1272 | 5.53 |  | -20.3068 | 56.8499 | 31.7979 | -20.3062 | -56.3455 | 21.4875 | 34.3327 | 7.2 | -8 |  | 55.8099
06/07/2025 | 03:00 | 0 | 15.8101 | -19.9022 | -38.7675 | 25.95 |  | 23.3262 | -58.4002 | 38.7126 | 19.6974 | 19.3694 | 13.32 | -30.115 | 26.4 | 15.732 | -26.4 | 12.3852 | 25.2048 | 16.5781 | 16.791 | 28.1403 | 16.4596 | 5.9442 | 8.1174 |  |  |  | -55.4 |  | -13.32 | 28.6 | 14.117 | 0.219 |  | -51.62 | -45.03 |  | 52.15 | 13.5008 | 2.037 | 50.507 | 52.136 | 68.4163 | -44.2065 | -44.1001 | 6.4963 | 6.66 | 63.3627 | 64.0325 | 3.1571 | 17.945 | -444.0397 | -17.8713 | -4.1 | -4.3 | 51.0879 | 49.7632 | -2.6604 |  | -63.6258 | 0.3444 |  | 0.5175 | 499.2521 | 64.1804 | 64.1499 | -423.497 | 382.6993 |  | -44.3893 | 47.0402 | 61.8333 | 24.42 | 16.93 | 43.45 | 65.32 | 19.9638 | 20.2317 | 39.3948 | 39.6873 | 42.8904 | -16.5722 | -16.6456 | -0.2536 | -48.3711 |  |  | 34.8 | 94.7 | -12.04 | 49.6091 | 48.3841 | 48.5088 | -65.6968 | -65.0978 | 57.1145 | -25.7059 | 60.2451 | 11.9481 | 19.6 | 49.44 | 32.3511 | 30.6198 | -24.61 | -3.8935 | 48.8167 | 47.6246 | -127.4327 | -0.0002 | -15.089 | -64.2 |  | 23.2224 | 31.6498 | 35.7078 | 45.1355 | 31.52 | -3.67 | 54.126 | 125.4821 | -49.36 |  | 82.4 | 43.77 | 126.8364 | 123.1455 | 46.4726 | 45.1364 | 206.8506 | 170.7778 | 164.7193 | 166.7655 | 129.9071 | 120.6782 | -21.067 | 433.3594 | 496.6746 |  | -27.3954 | -25.543 | -39.5768 | 40.4555 | 38.5479 | 179.772 | -46.1404 | -46.9143 | -82.2938 | 14.27 | -14.56 | 115.6 | 8.8881 | 39.5472 | -30.8853 | -29.9747 | 4.1402 | -117.1305 | 79.7813 |  | 20.0947 | 19.7861 | 39.0655 | 38.9891 | 37.4945 | -21.0995 | -21.6019 | 80.0441 | -44.1113 | -43.9605 | 53.1737 | 67.0101 | 11.1202 | 2.12 | 11.3777 | 0.8328 | -7.69 | 15.1 | 11.2841 |  |  | 4.288 |  | 30.11 | -68.4247 | -51.591 | 13.34 | 67.1783 | 28.1 | -7.5497 | -5.6163 | -6.1845 | 1.3708 |  |  | -10.9606 | -14.4801 | 27.0547 | 22.3525 | 23.3768 | 23.5618 | -56.5852 | -14.4418 | 26.5004 | -43.6532 | 11.6026 | 6.5151 | 6.3718 | 12.7713 | 237.2591 | 238.0943 | 224.2 | -226.8166 | -460.7977 | 460.3958 | 461.6383 | -222.8847 | -223.1737 | -34.8586 | -24.727 | 71.6628 | 71.6514 | -158.7225 |  | 63.3509 | 63.3509 | -55.1605 | -55.3641 | 93.15 | 92.04 | 60.3 | 62.2 | 21.3509 | 23.6 | -340.2859 | 106.6469 | 106.4059 | 11 | 8 | -62.5 | -63.6 | 1.5479 | 1.3353 | -452.5825 | -455.48 | 459.117 | 371.5576 | -67.6107 | -365.0192 | 367.4465 | -146.8824 | -216.444 | -362.3551 | 107.3565 | 106.8058 | 148.9607 | -445.2222 | 223.7523 | -223.5737 | 226.372 | -11.4163 |  | 24.48 | 6.781 | 6.819 | -24.16 | 4.08 |  | -3.8376 | -43.5355 | -7.9087 | 28.1 | 56.716 | 56.255 | 11.3245 | 13.6168 | 46.9166 | 46.5684 | 46.8691 |  | -6.6 | 22.2097 | 5.47 |  | -23.5806 | 59.9785 | 35.3961 | -23.2447 | -57.97 | 23.4742 | 34.5317 | 5.4 | -6 |  | 58.793
06/07/2025 | 03:30 | 0 | 15.3832 | -19.3566 | -39.5936 | 26.7001 |  | 22.7325 | -55.9165 | 37.9119 | 19.0514 | 18.6511 | 2.22 | -29.271 | 26.4 | 15.732 | -26.4 | 13.0593 | 21.427 | 16.6979 | 16.8849 | 28.1904 | 16.559 | 5.4509 | 7.7581 |  |  |  | -59.56 |  | -2.22 | 28.6 | 14.215 | 0.215 |  | -54 | -46.68 |  | 54.91 | 13.5901 | 1.9792 | 49.1919 | 50.3122 | 72.9266 | -45.2782 | -45.2184 | 7.5848 | 7.6372 | 64.3004 | 66.1759 | 3.6806 | 19.0156 | -454.4576 | -12.3564 | -6.4 | -6.8 | 52.1291 | 50.5163 | -2.5429 |  | -68.3158 | -0.3236 |  | 0.5244 | 519.0281 | 65.218 | 65.1875 | -436.1529 | 388.6464 |  | -30.1076 | 32.5587 | 60.7256 | 24.09 | 16.77 | 42.55 | 64.14 | 22.375 | 22.7769 | 29.0404 | 29.4725 | 42.439 | -12.9093 | -13.1174 | 0.3091 | -52.3889 |  |  | 27.8 | 102 | -11.83 | 48.941 | 48.5064 | 47.9535 | -67.222 | -67.264 | 61.3013 | -26.5355 | 63.406 | 11.6757 | 20.38 | 49.42 | 31.8823 | 30.1804 | -24.68 | -0.8373 | 52.2004 | 51.5908 | -146.1282 | -0.0002 | -15.0343 |  | -62.4 | 22.2501 | 31.0638 | 38.056 | 43.9636 | 30.84 | -5.04 | 54.126 | 146.8634 | -45.85 |  | 78.49 | 42.28 | 142.4182 | 144.7455 | 57.2427 | 55.8091 | 218.3115 | 185.8307 | 177.9622 | 182.6796 | 125.261 | 115.3693 | -21.279 | 446.6575 | 503.3842 |  | -26.5182 | -25.2222 | -35.5777 | 34.9936 | 33.3346 | 138.3 | -34.5359 | -34.1187 | -78.4864 | 0 | -14.57 | 101.1 | 8.774 | 29.9449 | -31.7919 | -30.8317 | 3.5183 | -112.5996 | 70.6012 |  | 20.8349 | 21.205 | 40.2792 | 40.9026 | 38.5508 | -23.2764 | -23.4439 | 92.4359 | -55.1901 | -55.5554 | 57.2877 | 67.4444 | 24.3845 | -1.94 | 6.7683 | 0.7974 | -4.58 | 15.81 | 22.5875 |  | -5.507 | 4.232 |  | 32.83 | -68.5372 | -56.0233 |  | 69.4999 | 27.1 | -7.2563 | -6.0796 | -6.4493 | 1.377 |  |  | -10.483 | -13.7806 | 26.4834 | 20.924 | 23.0912 | 22.6542 | -56.4203 | -14.3651 | 27.0382 | -43.4198 | 11.968 | 6.4956 | 6.2136 | 13 | 231.2583 | 231.038 | 176.4 | -176.1361 | -409.9389 | 406.1101 | 401.7959 | -220.8196 | -218.2223 | -34.024 | -24.3844 | 70.2714 | 72.4256 |  | -154.7516 | 61.6699 | 61.626 | -54.7995 | -54.4209 | 89.45 | 88.78 | 62.1 | 62.9 | 21.3509 | 23.76 | -332.5646 | 101.1392 | 100.8906 | 10.5 | 9.2 | -60 | -61.8 | 1.7447 | 1.6003 | -397.7858 | -462.806 | 457.7886 | 376.5228 | -22.1034 | -371.5954 | 361.2391 | -144.6295 | -214.7918 | -364.9745 | 108.1384 | 106.4339 | 143.5337 | -440.189 | 217.7755 | -229.5696 | 224.4501 | -11.073 |  | 24.72 | 6.874 | 6.89 | -24.48 | 4.24 |  | -4.9485 | -42.4826 | -7.9973 | 27.2 | 56.862 | 56.28 | 11.3479 | 13.8061 | 47.1796 | 47.5595 | 47.1976 |  | -9.5 | 22.0804 | 5.35 |  | -22.0232 | 58.5702 | 34.1147 | -21.9972 | -57.575 | 24.1395 | 33.8855 | 8.1 | -8.5 |  | 53.4971
06/07/2025 | 04:00 | 0 |  |  | -39.3804 | 26.0221 |  | 22.8683 | -56.2452 | 37.4745 | 18.9874 | 18.5724 | 0 | -28.52 | 26.4 | 15.732 | -26.4 | 12.9116 | 21.6144 | 16.6559 | 16.8908 | 28.1354 | 16.9674 | 5.3811 | 7.8889 |  |  |  | -59.37 |  | 0 | 26.4 | 13.94 | 0.213 |  | -54.02 | -47.56 |  | 54.93 | 13.2768 | 2.0938 | 48.61 | 49.6451 | 73.155 | -45.0103 | -44.6265 | 8.3243 | 9.676 | 64.1665 | 65.64 | 3.6806 | 17.9723 | -458.8503 | -12.0959 | -6.5 | -6.7 | 51.6581 | 50.189 | -2.4847 |  | -67.0553 | 0.1538 |  | 0.5372 | 516.6172 | 64.1804 | 64.1499 | -436.6412 | 384.9608 |  | -27.8671 | 27.6738 | 59.5979 | 24.35 | 16.6 | 42.08 | 64.11 | 19.5619 | 22.1071 | 29.9732 | 30.7386 | 37.9364 | -10.4738 | -10.453 | 0.2603 | -50.2181 |  |  | 25.6 | 100.8 | -11.73 | 48.412 | 47.5787 | 47.6952 | -67.346 | -66.6702 | 60.567 | -26.7844 | 64.9719 | 11.9058 | 26.55 | 49.05 | 31.4136 | 29.7409 | -24.09 | -3.8935 | 50.4076 | 49.9236 | -145.2589 | -0.0002 | -14.6389 | -61.8 |  | 21.2778 |  | 38.5257 | 43.9636 | 30.53 | -5.34 | 53.444 | 147.8084 | -44.77 |  | 77.04 | 42.76 | 146.0364 | 143.7455 | 55.3717 | 53.4909 | 222.8272 | 184.8145 | 178.0319 | 180.6094 | 103.6704 | 94.9565 | -22.442 | 450.4718 | 488.6728 |  | -27.6344 | -25.5492 | -14.1335 | 35.728 | 33.7363 | 58.416 | -21.4847 | -21.8145 | -57.0731 | 10.59 | -14.39 | 1 | 8.7169 | 30.2567 | -32.1282 | -30.9906 | 3.4121 | -92.5807 | 55.2845 |  | 21.4345 | 21.0709 | 38.4877 | 38.6365 | 37.5443 | -20.5971 | -20.932 | 92.2684 | -52.5229 | -51.8563 | 56.5878 | 68.2658 | 22.9197 | -1.47 | 6.5534 | 0.8219 | -4.47 | 15.31 | 22.1829 |  |  | 4.082 |  | 32.02 | -67.611 | -56.1019 |  | 69.1908 | 28.8 | -7.4419 | -5.9879 | -6.2559 | 1.3657 |  |  |  | -13.7417 | 25.1211 | 21.3441 | 20.1511 | 20.0182 | -53.0266 | -14.28 | 27.4501 | -43.5384 | 12.4605 | 6.5249 | 6.3191 | 14 | 236.3783 | 234.539 | 168 | -167.7223 | -402.8317 | 400.8181 | 399.274 | -222.4376 | -222.9997 | -31.2255 | -20.3656 | 72.9806 | 72.6153 |  |  | 63.3399 | 62.4939 | -54.9457 | -54.1425 | 89.6 | 89.25 | 65 | 65.5 | 21.556 | 23.68 | -347.6723 | 108.1356 | 108.8486 |  | 10.4 | -61.7 | -63.5 | 1.7821 | 1.531 | -395.014 | -440.9905 | 467.1246 | 389.8184 | 21.5048 | -379.2166 | 374.1979 | -151.4026 | -220.7281 | -370.6682 | 107.7123 | 107.9003 | 149.0428 | -454.969 | 226.7431 | -232.0976 | 230.9039 | -10.705 |  | 25.12 | 6.801 | 6.82 | -24.64 | 5.28 |  | -5.6229 | -42.9221 | -6.7369 | 26.9 | 56.772 | 53.697 | 11.5418 | 13.7859 | 47.1855 | 46.3101 | 46.2687 |  | -10.9 | 21.3986 | 5.42 |  | -19.9006 | 56.4173 | 31.2216 | -19.5447 | -55.8545 | 20.758 | 34.7556 | 10 | -10 |  | 53.2759
06/07/2025 | 04:30 | 0 | 15.1843 | -19.1432 | -39.1433 | 26.8274 |  | 23.0181 | -57.3969 | 36.684 | 18.6654 | 18.4411 | 4.44 | -29.541 | 26.4 |  | -26.4 | 13.0999 | 22.8138 | 16.4893 | 16.7518 | 28.1004 | 17.1231 | 5.4243 | 8.0289 |  |  |  | -59.61 |  | -4.44 | 28.6 | 14.654 | 0.219 |  | -53.8 | -48.59 |  | 54.37 | 13.4473 | 2.0439 | 46.4994 | 48.7285 | 74.9028 | -44.3405 | -44.2832 | 8.3045 | 8.6372 | 64.5683 | 65.5061 | 3.1571 | 18.1804 | -452.5485 | -13.3779 | -6.7 | -6.9 | 52.0896 | 51.0242 | -2.4265 |  | -66.9526 | -0.5029 |  | 0.5064 | 509.2927 | 70.6503 | 70.6503 | -440.9721 | 389.9049 |  | -35.1266 | 35.1523 | 59.4682 | 23.81 | 16.1 | 41.65 | 63.32 | 19.6959 | 15.9451 | 31.9496 | 32.2691 | 28.7958 | -13.0206 | -13.005 | -0.3428 | -48.4667 |  |  | 31.6 | 97.1 | -11.15 | 48.6054 | 48.5912 | 48.7262 | -68.8902 | -69.0146 | 56.8047 | -19.9511 | 58.8997 | 11.4344 | 33.35 | 48.69 | 30.9448 | 29.3015 | -24.01 | -3.8935 | 48.529 | 48.2762 | -138.9117 | -0.0003 | -14.6861 |  |  | 19.5309 |  | 38.9953 | 43.9636 |  | -5.57 | 52.917 | 135.6827 | -45.35 |  | 77.02 | 43.03 | 137.2727 | 136.4909 | 53.4664 | 51.6909 | 215.2876 | 180.7112 | 172.8876 | 175.4906 | 111.3223 | 101.0786 | -21.768 | 454.9218 | 481.1253 |  | -28.142 | -25.5398 | -35.4683 | 17.2466 | 16.5006 | 153.66 | -28.205 | -28.067 | -66.3704 | 0 | -11.58 | 93.5 | 4.877 | 11.9667 | -31.2265 | -30.245 | 4.4582 | -97.6527 | 60.9461 |  | 20.433 | 20.3597 | 39.6748 | 39.8092 | 38.2981 | -19.09 | -20.7646 | 82.8909 | -50.7948 | -50.3125 | 52.714 | 66.4754 | 13.2808 | 0.5 | 9.991 | 0.7974 | -6.86 | 14.27 | 12.3921 |  |  | 4.151 |  | 30.72 | -67.0048 | -53.4552 |  | 68.3539 | 27.5 | -7.6166 | -5.9605 | -6.1543 | 1.3076 |  |  | -11.567 | -13.7984 | 26.2811 | 21.6803 | 23.3463 | 24.0803 | -54.8804 | -14.207 | 27.0852 | -43.1768 | 13.4572 | 6.6323 | 6.4246 | 14.6254 | 224.4901 | 222.3176 | 134.9 | -136.7473 | -361.6891 | 365.2924 | 363.5962 | -210.2486 | -209.5452 | -41.9203 | -31.7938 | 71.9008 | 72.0983 | -152.2592 |  | 63.3729 | 62.4829 | -52.1503 | -52.3976 | 94.79 | 94.73 | 58.1 | 59 | 21.3509 | 24.24 | -335.6148 | 105.8376 | 105.9324 | 10.5 | 1.9 | -61.7 | -62.8 | 1.6902 | 1.4516 | -360.0261 | -441.4301 | 454.5265 | 375.8643 | 36.339 | -363.4715 | 363.957 | -142.1291 | -215.1124 | -361.2149 | 107.9779 | 105.572 | 143.0737 | -441.9269 | 220.6137 | -225.3894 | 225.9642 | -12.1552 |  | 22.8 | 6.9 | 6.84 | -22.96 | 3.36 |  | -4.0696 | -43.624 | -9.0806 | 28 | 57.082 | 55.411 |  |  | 46.5776 | 46.821 | 46.2786 |  | -2 | 22.7412 | 5.41 |  | -29.1015 | 65.0935 | 41.025 | -28.5661 | -63.5594 | 31.0163 | 32.2408 | 2.3 | -3.5 |  | 55.8813
06/07/2025 | 05:00 | 0 | 14.7948 | -18.9029 | -39.6604 | 28.973 |  | 23.1352 | -59.4197 | 36.8665 | 18.6974 | 18.3288 | 2.22 | -29.33 |  |  | -26.4 | 12.9709 | 24.6236 | 16.581 |  | 28.3177 | 17.017 | 5.3135 | 7.8275 |  |  |  | -59.47 |  | -2.22 | 28.6 | 12.81 | 0.211 |  | -54.7 | -48.24 |  | 55.56 | 13.3921 | 1.5341 | 47.4401 | 49.2729 | 77.857 | -45.1442 | -44.8716 | 9.6046 | 8.9278 | 65.5061 | 66.0419 | 3.6806 | 20.1344 | -460.069 | -13.4133 | -6.1 | -6.5 | 52.5121 | 51.1839 | -2.6346 |  | -68.2766 | -0.8587 |  | 0.4923 | 521.8053 | 70.8945 | 70.8945 | -440.4418 | 394.0622 |  | -30.8895 | 32.3251 | 58.4403 | 24.25 | 16.37 | 41.64 | 64.21 | 20.9015 | 20.4996 | 29.5708 | 30.0189 | 29.1454 | -14.1819 | -14.3072 | 0.2172 | -52.8588 |  |  | 23.1 | 105.4 | -11.43 | 46.2084 | 45.4308 | 45.0898 | -73.5328 | -73.3086 | 61.119 | -18.985 | 62.9407 | 11.6911 | 33.15 | 50.13 | 31.8823 | 29.7409 | -24.48 | -3.8935 | 53.2225 | 52.2602 | -154.5419 | -0.0002 | -14.8366 | -59.5 | -60.1 | 19.498 |  | 40.8739 | 43.9636 | 30.85 | -6.19 | 53.3975 | 153.0087 | -45.99 |  | 78.72 | 42.28 | 154.3273 | 151.2545 | 56.9763 | 55.5818 | 225.722 | 191.1627 | 183.2693 | 186.6293 | 95.8038 | 83.3864 | -22.827 | 457.0621 | 497.9256 |  | -28.0791 | -25.9604 | -19.1478 | 22.9786 | 20.9799 | 49.2 | -10.1999 | -10.7522 | -48.6957 | 0 | -15.02 | 1 | 4.9172 | 21.936 | -31.6297 | -30.3836 | 3.9955 | -80.1088 | 43.261 |  | 20.6593 | 20.1627 | 38.1335 | 39.3755 | 38.2603 | -21.0995 | -21.7693 | 81.7187 | -54.5818 | -55.0915 | 54.778 | 68.187 | 12.6656 | 0.44 | 9.6614 | 0.8219 | -6.65 | 14.43 | 12.4446 |  | -5.444 | 4.133 |  | 29.34 | -68.2431 | -54.5987 | 13.12 | 64.3184 | 27.2 | -8.8941 | -5.2612 | -5.7552 | 1.3597 |  |  | -10.8185 | -15.6242 | 25.209 | 23.8651 | 26.4699 | 27.9769 | -60.6575 | -14.6979 | 27.2388 | -42.9188 | 12.4402 | 6.8862 | 6.6461 | 13.8479 | 232.8282 | 230.8737 | 122.8 | -120.94 | -357.8049 | 355.9761 | 357.6271 | -217.3149 | -218.3007 | -35.0294 | -24.6171 | 72.8106 | 71.307 | -152.2592 | -154.7516 | 64.1859 | 63.285 | -53.423 | -53.3863 | 94.17 | 91.53 | 60.7 | 60.1 | 21.3915 | 24.32 | -347.1029 | 109.2544 | 108.9992 | 10.5 | 6.9 | -62.5 | -64.5 |  | 1.4516 | -351.4805 | -449.6253 | 469.7982 | 384.605 | 57.3413 | -372.2904 | 377.4308 | -148.2095 | -220.8984 | -371.3297 | 109.2208 | 106.8304 | 150.4469 | -457.64 | 227.7455 | -234.9123 | 233.3044 | -11.0208 |  | 23.84 | 6.83 |  | -22.96 | 4.56 |  | -5.2415 | -42.5101 | -8.2322 | 27.6 | 54.781 | 52.697 | 11.5108 | 13.7889 | 47.8384 | 47.5388 | 46.443 |  | -5.1 | 21.5644 | 5.44 |  | -23.574 | 59.2562 | 34.3575 | -23.5311 | -57.9787 | 24.1265 | 33.4033 | 4.3 | -5.8 |  | 56.18
06/07/2025 | 05:30 | 0 | 14.7371 | -18.5679 | -39.3639 | 30.4506 |  | 23.5354 | -60.2907 | 37.0276 | 18.7434 | 18.3981 | 2.22 | -29.706 | 26.4 | 14.904 | -26.4 | 13.4768 | 24.5996 | 16.9768 | 17.2148 | 28.4904 | 16.8986 | 5.7481 | 7.985 |  |  |  | -57.62 |  | -2.22 | 28.6 | 14.271 | 0.22 |  | -47.52 | -51.02 |  | 48.04 | 13.2095 | 1.4225 | 48.5231 | 49.8885 | 78.1524 | -42.8669 | -43.2658 | 8.5358 | 8.7353 | 65.3721 | 66.1759 | 3.6806 | 19.8498 | -475.0534 | -12.6131 | -6.7 | -7 | 50.7224 | 48.9622 | -2.4376 |  | -73.6935 | -1.3408 |  | 0.5703 | 535.5692 | 72.7561 | 72.7256 | -460.0387 | 398.8945 |  | -28.664 | 31.3988 |  | 24.11 | 16.87 |  | 63.5 | 22.509 | 23.7146 | 25.3244 | 25.9665 | 31.9512 | -13.6067 | -13.5569 | 0.7968 | -54.2587 |  |  | 18.5 | 110.3 | -11.29 | 45.9198 | 44.5055 | 44.2394 | -76.4201 | -75.9864 | 64.8364 | -21.7672 | 68.7806 | 12.1844 | 33.65 | 50.27 | 31.8823 | 30.1804 | -24.54 | -3.8935 | 56.3063 | 54.2639 | -160.8147 | -0.0002 | -14.9015 |  |  | 19.855 | 31.6498 | 41.3435 | 45.1355 | 31.47 | -6.49 | 53.568 | 159.6041 | -47.3 |  | 80.46 | 41.62 | 160.2364 | 157.8909 | 62.7989 | 61.3364 | 232.5509 | 196.1519 | 189.8912 | 191.9587 | 114.9132 | 103.5463 | -20.973 | 469.7729 | 488.7824 |  | -28.174 | -26.065 | -40.1828 | 8.1797 | 8.2583 | 162.876 | -21.5568 | -21.7681 | -68.7514 | 0 | -5.19 | 123 | 5.0411 | -6.2174 | -30.9502 | -30.4178 | 4.6253 | -99.7335 | 65.0439 |  | 20.511 | 20.1972 | 38.1067 | 38.3608 | 36.7354 | -25.1184 | -24.4486 | 99.6365 | -60.5314 | -60.2122 | 66.1908 | 81.0211 | 13.7057 | 2.93 | 9.7786 | 0.8328 | -6.62 | 13.21 | 13.9333 | 9.1026 | -5.369 | 4.223 |  | 29.63 | -81.2384 | -65.4668 | 13.73 | 67.2141 | 25.8 | -9.6004 | -4.054 | -3.93 | 1.3679 |  |  | -11.2129 | -17.1276 | 26.4047 | 25.9659 | 48.6543 | 50.1901 | -78.0984 | -14.6127 | 25.7267 | -40.4553 | 11.8761 | 7.1206 | 6.8992 | 13.6998 | 225.2966 | 227.124 | 127 | -126.4974 | -350.0127 | 350.7603 | 351.9327 | -215.4579 | -212.9937 | -36.3803 | -26.8533 | 71.551 | 71.5797 |  |  | 61.6809 | 60.9229 | -53.1755 | -52.7411 | 94.03 | 94.11 | 59.2 | 58.6 | 21.1052 | 24.72 | -342.5263 | 108.5775 | 108.3291 | 11.1 | 8.6 | -61.7 | -63.6 | 1.7967 | 1.6066 | -341.611 | -446.9611 | 469.0463 | 388.7975 | 78.8015 | -377.3338 | 380.5706 | -146.4018 | -220.5968 | -377.1642 | 108.5996 | 108.9023 | 149.1964 | -458.0503 | 224.8326 | -236.5442 | 236.1079 | -10.3891 |  | 23.04 | 6.742 | 6.743 | -22.4 | 5.2 |  | -4.6281 | -43.0686 | -8.2597 | 27.7 | 56.201 | 53.784 | 11.478 | 13.6446 | 46.6105 | 45.7047 | 46.0398 |  | -5.6 | 21.8672 | 5.43 |  | -24.4071 | 60.089 | 35.8234 | -23.4595 | -59.0584 | 25.8892 | 33.0395 | 4.9 | -3 |  | 46.5002
06/07/2025 | 06:00 | 0 | 14.7472 | -18.7985 | -39.2633 | 32.2444 |  | 23.6762 | -61.2096 | 37.4987 | 18.9854 | 18.5968 | 4.44 | -29.64 |  | 14.904 |  | 13.4866 | 25.2808 | 17.073 | 17.0243 | 28.6454 | 16.702 | 5.7102 | 7.3951 |  |  |  | -54.96 |  | -4.44 | 28.6 | 14.715 | 0.222 |  | -40.94 | -53.64 |  | 41.02 | 12.4211 | 1.5371 | 46.9374 | 49.4997 | 76.5843 | -43.1349 | -42.7692 | 8.2906 | 9.6485 | 65.3721 | 66.0419 | 4.204 | 20.9067 | -474.6335 | -13.6791 | -6.3 | -6.4 | 50.3696 | 49.0828 | -2.1055 |  | -83.2226 | -1.3881 |  | 0.6028 | 539.9638 | 69.7043 | 69.4601 | -452.9694 | 399.8293 |  | -50.7547 | 51.8152 | 57.3824 | 23.42 | 17.06 | 41.58 | 62.06 | 35.3689 | 34.967 | 21.4186 | 21.522 | 31.8549 | -16.774 | -16.326 | 1.6365 | -51.4389 |  |  | 23.8 | 105 | -11.1 | 44.3765 | 44.523 | 43.5914 | -77.2809 | -76.7665 | 63.578 | -17.8446 | 65.5318 | 11.8104 | 35.74 | 50 | 31.8823 | 30.1804 | -24.88 |  | 52.9387 | 51.3769 | -149.2474 | -0.0002 | -15.1514 | -60.1 | -60.1 | 19.4046 | 32.2357 | 41.3435 | 45.7214 | 31.8 | -6.06 | 52.545 | 147.7984 | -48.15 |  | 82.43 | 41.02 | 151.0364 | 148.8909 | 68.9028 | 67.5727 | 229.7432 | 194.275 | 187.5376 | 189.3594 | 116.0289 | 103.7393 | -20.586 | 462.7057 | 487.5352 |  | -27.6972 | -25.5767 | -43.0283 | 5.1445 | 4.7357 | 176.7 | -21.9286 | -22.4241 | -69.2839 | 13.92 | -13.14 | 116.4 | 5.0854 | -13.1693 | -31.1963 | -30.4301 | 4.2383 | -101.0984 | 68.1933 |  | 21.012 | 21.0612 | 38.6208 | 39.1393 | 38.693 | -36.6729 | -35.3333 | 118.5591 | -65.5911 | -65.3479 | 87.383 | 104.3278 | 12.3799 | 7.53 | 9.6614 | 0.856 | -6.69 | 10.49 | 11.4149 |  | -5.305 | 4.261 |  | 26.94 | -104.947 | -86.643 | 14.04 | 66.3776 | 24.2 | -9.2837 | -3.2925 | -3.823 | 1.4142 | 0.0323 |  | -10.7169 | -16.477 | 26 | 25.6298 | 0 | 128.0968 | -78.1958 | -14.1967 | 23.4204 | -38.1022 |  | 7.3452 | 7.089 | 13 | 224.0341 | 222.4357 | 128.2 | -127.7568 | -348.1812 | 348.7048 | 345.8867 | -213.9023 | -209.2304 | -35.0544 | -24.4182 | 69.9304 | 70.1302 |  |  | 65.0648 | 64.3177 | -52.2092 | -52.3792 | 89.63 | 89.71 | 63.1 | 62.3 | 21.1458 | 24.72 | -344.4162 | 107.7043 | 107.4495 | 11.6 | 11.5 | -62.5 | -64.5 | 1.6965 |  | -343.1226 | -444.7536 | 473.3935 | 388.2946 | 75.0443 | -374.5831 | 376.7605 | -154.4657 | -221.7825 | -376.1852 | 108.8264 | 108.6297 | 153.6964 | -455.3479 | 228.1453 | -234.9849 | 232.4403 | -10.3095 |  | 20.32 | 6.812 | 6.819 | -21.44 | 9.68 |  | -9.4316 | -42.5986 | -3.9841 | 27.1 | 52.55 | 54.008 | 11.4562 | 13.6433 | 46.0229 | 45.6034 | 45.8653 |  | -10.8 | 13.8228 | 5.62 |  | -23.8062 | 59.1189 | 35.0399 | -23.886 | -57.9978 | 24.2223 | 33.7937 | 11.1 | -10.3 |  | 43.2081
06/07/2025 | 06:30 | 0 | 14.7401 | -18.5886 | -38.8369 | 31.3921 |  | 23.7906 | -64.1649 | 38.2421 | 19.4094 | 19.0595 | 2.22 | -27.519 | 24.2 | 14.904 | -24.2 | 14.3555 | 26.617 | 16.9213 | 17.205 | 28.68 | 16.1104 | 5.1845 | 7.7512 |  |  |  | -55.8 |  | -2.22 | 26.4 | 13.98 | 0.215 |  | -50.91 | -42.26 |  | 51.38 | 11.7753 | 1.5463 | 48.4133 | 49.764 | 77.2363 | -48.3593 | -48.5532 | 25.0376 | 27.874 | 63.8985 | 64.8363 | 6.8213 | 35.971 | -494.2199 | -25.5083 | -0.4 | -0.4 | 56.7658 | 55.5128 | -2.2182 |  | -79.6198 | -2.13 |  | 0.5298 | 563.4936 | 67.1102 | 67.1102 | -460.3894 | 407.9041 |  | -40.0822 | 43.4107 | 55.4963 | 22.41 | 16.27 | 40.71 | 59.37 | 28.2691 | 28.671 | 26.7036 | 27.1883 | 30.8394 | -15.0224 | -15.2811 | 0.2147 | -52.8933 |  |  | 27.3 | 99.2 | -10.58 | 45.4618 | 42.2355 | 42.6817 | -78.9515 | -76.8585 | 66.6604 | -17.9614 | 68.3867 | 11.4789 | 37.41 | 50.49 | 32.3511 | 30.6198 | -24.6 |  | 55.3938 | 53.109 | -158.868 | -0.0002 | -15.0942 | -60.1 | -60.3 | 19.4485 | 33.9935 | 41.8132 | 48.0652 | 33.55 | -5.99 | 50.8245 | 156.4839 | -48.74 |  | 84.43 | 41.04 | 156.1091 | 142.9273 | 63.574 | 60.2909 | 231.3391 | 199.0323 | 191.7944 | 194.6153 | 86.2014 | 74.412 | -20.241 | 471.7 | 456.799 |  | -28.0626 | -25.8635 | -36.5663 | 11.8131 | 11.3923 | 167.484 | -7.2926 | -7.6335 | -41.9058 | 0 | -11.88 | 1 | 5.9052 | -2.5854 | -30.6907 | -29.7099 | 3.3199 | -74.7181 | 58.9305 |  | 20.8398 | 20.3746 | 38.3501 | 38.1654 | 36.4497 | -29.3049 | -29.1374 | 110.5212 | -60.6217 | -60.4768 | 85.7095 | 100.2709 | 9.7212 | 8.19 | 9.6614 | 0.845 | -6.72 | 8.94 | 9.5133 |  | -3.035 | 4.271 |  | 25.03 | -99.514 | -81.3355 | 13.11 | 59.784 | 23.3 | -15.844 | -1.3811 | -1.4359 | 1.3303 |  |  | -11.7847 | -9.4415 | 25.7363 | 14.7896 |  | 117.8866 | -78.7156 | -13.3874 | 25.9801 | -32.1166 | 12.688 | 7.101 | 6.857 | 13.9753 | 221.2774 | 219.8403 | 124.9 | -121.1365 | -342.9853 | 346.8534 | 343.0182 | -204.8155 | -207.1196 | -37.913 | -27.5263 | 69.638 | 69.1775 |  |  | 63.263 | 62.5049 | -46.7587 | -46.6948 | 92.94 | 92.83 | 58.8 | 59.8 | 20.9813 | 21.28 | -340.8094 | 108.7147 | 108.4722 | 12.1 | 7.4 | -62.5 | -63.7 |  |  | -338.813 | -415.908 | 458.8546 | 365.6742 | 86.1185 | -363.3477 | 358.2744 | -145.6599 | -216.4189 | -354.9257 | 104.432 | 105.5716 | 143.7849 | -437.0555 | 223.1991 | -223.9803 | 222.2803 | -10.3891 |  | 19.84 | 7.107 | 7.05 | -19.6 | 7.68 |  | -8.4367 | -43.624 | -3.6912 | 28.6 | 49.994 | 50.203 | 11.5162 |  | 45.9203 | 45.589 | 45.7344 |  | -9.6 | 13.9684 | 5.14 |  | -24.6265 | 60.6614 | 36.5143 | -24.5316 | -57.7431 | 26.1266 | 31.2772 | 7.3 | -8.1 |  | 49.8971
06/07/2025 | 07:00 | 0 | 14.4961 | -18.4076 | -38.987 | 14.1552 |  | 28.1827 | -60.3323 | 38.1204 | 19.3814 | 18.8217 | 2.22 | -30.505 | 26.4 | 16.56 | -26.4 | 13.8078 | 24.7518 | 16.7524 | 16.9374 | 28.3983 | 15.7272 | 5.3296 | 7.9753 |  |  |  | -57.36 |  | -2.22 | 28.6 | 13.796 | 0.221 |  | -40.72 | -50.53 |  | 41.31 | 11.3501 | 2.1171 | 46.9649 | 48.1911 | 76.1684 | -47.0197 | -47.1699 | 8.5137 | 8.3133 | 66.4438 | 67.2475 | 2.6336 | 15.8202 | -448.7018 | -24.5687 | -0.9 | -1 | 55.1896 | 54.8618 | -1.7212 |  | -83.7257 | -2.5545 |  | 0.5034 | 514.6945 | 64.0889 | 64.0583 | -454.5547 | 367.7195 |  | -35.3307 | 36.0117 | 49.0994 | 18.67 | 12.12 | 36.06 | 53.54 | 26.7956 | 23.4467 | 20.8628 | 20.6906 | 33.4469 | -2.3894 | -2.3318 | 0.8677 | -34.7856 |  |  | 52.4 | 72.6 | -10.09 | 53.0686 | 52.0801 | 52.399 | -52.4745 | -52.2519 | 43.1071 | -15.9949 | 42.6271 | 10.5006 | 31.62 | 38.54 | 30.9448 | 29.0085 | -22.8 |  | 36.3664 | 34.9794 | -109.5524 | -0.0002 | -13.8662 | -57.6 | -57.6 | 18.1192 | 33.4076 | 35.7078 | 47.4792 | 32.99 | -3.7 | 43.245 | 110.0363 | -48.42 |  | 80.21 | 39.47 | 114.1636 | 110.5091 | 52.2113 | 50.0818 | 194.4279 | 163.5503 | 156.7343 | 158.2698 | 85.3683 | 74.0176 | -18.572 | 467.4171 | 421.9044 |  | -21.4761 | -19.7836 | -16.4654 | -7.328 | -4.0562 | 126 | -18.7556 | -19.3109 | -44.6243 | 0 | -14.37 | 80.6 | 8.4589 | -51.6025 | -29.7916 | -29.2117 | 2.3161 | -74.1828 | 42.2176 |  | 20.6433 | 20.9544 | 38.9816 | 38.7023 | 36.8199 | -29.3049 | -29.1374 | 99.9714 | -49.4272 | -49.719 | 73.5088 | 89.3751 | 9.377 | 7.47 | 9.7688 | 0.7047 | -6.85 | 9.21 | 9.3681 |  | 2.198 | 4.154 |  | 24.41 | -90.9074 | -71.7049 | 12.26 | 57.2457 | 22.9 | -15.0964 | -1.4084 | -1.409 | 1.3032 |  |  | -11.0934 | -8.8018 | 25.1119 | 13.6132 |  | 120.7663 | -70.835 | -13.6179 | 25.4775 | -32.5756 | 12.0408 | 7.3843 | 7.2051 | 13.3036 | 187.121 | 187.3359 | 44 | -44.4013 | -246.9439 | 248.2672 | 247.2867 | -179.7307 | -179.4879 | -43.4275 | -35.6301 | 68.4996 | 68.7054 | -137.7765 | -132.963 | 54.342 | 53.1664 | -38.3874 | -38.9133 | 89.9 | 89.77 | 51.2 | 51.1 | 20.9813 | 0.48 | -334.1874 | 97.541 | 96.6853 | 11.1 | 17.1 | -52.3 | -54 | 1.8008 | 1.4672 | -244.3979 | -373.3301 | 398.2139 | 321.2319 | 107.8224 | -315.0543 | 314.1643 | -132.4625 | -181.1874 | -308.0395 | 112.3499 | 109.9794 | 128.9283 | -384.2492 | 187.445 | -210.9752 | 201.0106 | -11.7075 |  | 17.68 | 7.012 | 6.959 | -18.4 | 8.16 |  | -7.2068 | -40.4593 | -4.979 | 26 | 46.794 | 47.08 | 11.4663 |  | 45.2884 | 44.5824 | 45.6916 |  | -15.7 | 14.4588 | 5.05 |  | -33.2922 | 64.6277 | 44.2004 | -33.0513 | -63.3871 | 34.3773 | 28.4278 | 15 | -14.7 |  | 36.7945
06/07/2025 | 07:30 | 0 | 15.1328 | -18.9429 | -38.8882 | 35.374 |  | 20.7897 | -61.9941 | 38.2018 | 19.3054 | 18.8832 | 2.22 | -31.939 | 28.6 | 17.388 | -28.6 | 13.8505 | 25.784 | 17.2702 | 17.3406 | 29.0927 | 15.9196 | 5.1891 | 8.324 |  |  |  | -60.08 |  | -2.22 | 30.8 | 14.864 | 0.232 | 0.02 | -41.51 | -50.68 |  | 44.66 | 12.3519 | 1.2829 | 47.3063 | 49.7389 | 78.8995 | -47.4215 | -47.3925 | 7.2944 | 8.2309 | 67.5154 | 68.989 | 3.1571 | 17.016 | -466.8745 | -19.1792 | -2 | -2.1 | 54.7233 | 53.9671 | -1.7095 |  | -84.2166 | -1.7724 |  | 1.0143 | 534.7452 | 77.8222 | 77.4865 | -477.0528 | 395.1787 |  | -31.4239 | 32.022 | 52.213 | 19.23 | 13.1 | 36.81 | 54.17 | 15.1413 | 15.4093 | 35.6077 | 35.5759 | 31.5081 | -23.1141 | -22.8832 | 0.8359 | -51.5521 |  |  | 25.6 | 106.3 | -10.72 | 37.4803 | 37.4417 | 36.8542 | -38.0911 | -37.6785 | 46.0239 | -36.2205 | 46.5299 | 10.6758 | 36.2 | 42.6 | 30.9448 | 29.3015 | -22.52 |  | 52.8631 | 51.2576 | -135.9854 | -0.0001 | -13.6382 | -58.3 | -58 | 18.3554 | 35.1654 | 39.9346 | 50.4089 | 34.78 | -4.71 | 43.5395 | 134.8427 | -48.44 |  | 81.08 | 39.11 | 134.8 | 133.2545 | 45.5455 | 43.8182 | 207.778 | 177.6381 | 168.7538 | 171.3968 | 51.4689 | 39.4364 | -20.026 | 490.6295 | 239.6398 |  | -20.0804 | -17.7655 | 17.6424 | -29.637 | -26.3692 | 47.664 | -9.3024 | -9.5584 | -7.3891 | 0 | -14.7 | 1 | 9.5798 | -99.9739 | -32.2741 | -31.2198 | 5.613 | -37.376 | 4.012 |  | 21.09 | 20.967 | 39.0158 | 39.7554 | 38.2965 | -15.7409 | -16.0758 | 116.0472 | -42.6081 | -42.778 | 84.535 | 99.1179 | 12.1016 | 8.79 | 9.3538 | 0.751 | -6.5 | 9.62 | 11.4527 |  | 2.485 | 4.133 |  | 25.48 | -100.006 | -85.441 |  | 59.5619 | 23.3 | -16.7635 | -1.6121 | 0 | 1.3619 |  |  | -11.61 | -10.7442 | 24.7082 | 16.9745 |  | 123.7113 | -80.1893 | -14.9217 | 27.0436 | -35.1365 | 11.2039 | 8.7124 | 8.4285 | 13 | 161.3669 | 160.6198 | 44 | -44.0591 | -210.144 | 213.1916 | 211.7787 | -155.083 | -153.0948 | -39.7552 | -32.3077 | 68.6211 | 69.7581 | -113.1883 | -108.3088 | 40.4221 | 40.3781 | -26.8694 | -26.9407 | 68.39 | 67.78 | 59.5 | 56.6 | 20.9407 | -31.6 | -351.4254 | 94.0478 | 94.1459 |  | 24 | -38.6 | -39.9 |  |  | -205.2252 | -206.3568 | 319.5792 | 253.3465 | 171.1879 | -247.3758 | 244.2017 | -118.8332 | -133.4247 | -247.627 | 123.6161 | 124.5606 | 126.0858 | -309.2685 | 133.4861 | -175.0685 | 176.9825 | -9.5981 |  | 19.6 | 6.552 | 6.55 | -20 | 12.56 |  | -13.4173 | -35.7412 | -4.0696 | 25.7 | 50.505 | 50.429 | 11.4313 |  | 45.4522 | 45.0881 | 44.9647 |  | -23.7 | 13.2526 | 5.43 |  | -30.4653 | 61.027 | 39.9777 | -30.2421 | -60.1085 | 30.6264 | 29.2521 | 22.7 | -23.1 |  | 40.4731
06/07/2025 | 08:00 | 0 | 15.4299 | -18.9616 | -38.4626 | 23.1303 | 0 | 37.1001 | -61.4699 | 38.4613 | 19.5554 | 19.1589 | 4.44 | -33.862 | 30.8 | 17.388 | -30.8 | 9.0944 | 25.2966 | 17.6745 | 17.5123 | 29.6433 | 15.9816 | 5.4204 | 8.2245 |  |  |  | -57.71 |  | -4.44 | 33 | 17.121 | 0.24 | 0.02 | -41.14 | -50.52 |  | 40.88 | 13.1296 | 0.6104 | 49.039 | 50.474 | 78.1381 | -39.518 | -38.9173 | 8.5562 | 8.361 | 63.4967 | 67.7834 | 3.6806 | 17.5429 | -483.2509 | -20.0286 | -3.3 | -3.6 | 46.6529 | 45.0724 | -2.6112 |  | -73.0033 | -3.2326 |  | 0.5083 | 550.0959 | 96.4995 | 96.53 | -506.8506 | 423.9807 |  | -47.687 | 50.2486 | 55.2268 | 20.84 | 15.21 | 38.9 | 56.27 | 16.213 | 16.4809 | 44.0379 | 43.9764 | 29.5526 | -37.6346 | -37.6312 | -0.6101 | -57.073 |  |  | 21.8 | 117.4 | -11.03 | 32.0113 | 32.13 | 31.8695 | -48.2578 | -47.0963 | 71.7002 | -54.129 | 74.3697 | 10.9718 | 36.03 | 45.57 | 32.3511 | 30.1804 | -23.07 |  | 58.6101 | 56.1998 | -133.7498 | -0.0002 | -14.0767 | -60.8 | -61.6 | 18.6795 | 37.5092 | 42.2828 | 53.3386 | 37.01 | -4.62 | 43.6945 | 130.1674 | -47.36 |  | 82.12 | 40.93 | 131.9818 | 132.0909 | 42.0911 | 40.4364 | 206.8313 | 175.912 | 168.0944 | 170.6447 | 62.835 | 57.1025 | -19.266 | 522.1827 | 172.3022 |  | -19.4546 | -17.4413 | 0 | -48.0565 | -43.6989 | 179.772 | -24.2558 | -23.0696 | -19.1549 | 14.93 | -13.82 | 99.9 | 10.2509 | -138.549 | -31.9041 | -31.0157 | 3.8302 | -50.9863 | 18.0856 |  | 20.8668 | 20.4768 | 37.09 | 37.554 | 36.0762 | -18.0853 | -17.9178 | 129.4437 | -38.7296 | -39.2736 | 93.7159 | 109.331 | 17.9611 | 14.61 | 10.179 | 0.751 | -7.02 | 10.56 | 17.4078 |  | 2.566 | 4.08 |  | 28.57 | -109.5742 | -92.7803 | 12.52 | 60.2923 | 23.9 | -18.3553 | -0.8697 | 0 | 1.5265 |  |  | -10.469 | -12.5285 | 23.8109 | 18.6551 |  | 139.5003 | -85.4912 | -16.1798 | 27.5377 | -36.1837 | 11.4258 | 9.1031 | 8.9242 | 12.4115 | 133.5348 | 133.4784 | 1.7 | 0 | -142.0581 | 144.9144 | 144.3681 | -129.4101 | -126.5888 | -43.0406 | -34.3582 | 68.2083 | 67.4589 | -89.4325 | -85.7526 | 29.6443 | 29.4685 | -11.7511 | -11.6782 | 61.63 | 60.31 | 58.5 | 58.3 | 20.9407 | -53.6 | -356.8152 | 84.7087 | 84.4138 | 10.5 | 25.7 | -27.7 | -28.4 | 1.4451 | 1.3848 | -138.702 | -135.0202 | 246.4195 | 196.6969 | 182.2913 | -188.9533 | 191.3407 | -106.9985 | -89.0308 | -188.3903 | 133.6679 | 138.1265 | 111.565 | -245.6396 | 89.8255 | -154.5137 | 152.0589 | -10.5731 |  | 21.68 | 6.616 | 6.631 | -20.64 | 15.76 |  | -16.289 | -31.9326 | -5.6535 | 25.4 | 53.021 | 52.42 | 11.3404 | 13.563 | 44.071 | 44.8668 | 46.2101 |  | -25.8 | 14.2307 | 5.41 |  | -33.8375 | 62.8331 | 42.6872 | -33.3994 | -62.0091 | 33.2622 | 28.8715 | 25.4 | -24.8 |  | 42.2291
06/07/2025 | 08:30 | 0 | 15.9706 | -19.8546 | -38.3882 | 21.887 |  | 42.5228 | -71.1256 | 41.3645 | 20.5434 | 20.1219 | 4.44 | -37.283 | 33 | 16.56 | -33 | 9.3295 | 33.515 | 18.0906 | 18.121 | 30.4954 | 15.6545 | 5.6203 | 7.996 |  |  | -38.63 | -38.39 |  | -4.44 | 35.2 | 17.029 | 0.238 |  | -45.29 | -66.77 |  | 46.06 | 14.5203 | -0.0881 | 50.2535 | 52.0775 | 48.0855 | -38.8482 | -37.8786 | 8.6034 | 8.6884 | 89.2168 | 0 | 5.7744 | 31.2471 | -526.0596 | -15.4484 | -5.4 | -5.5 | 44.7383 | 44.4563 | -2.1735 |  | -89.5815 | -2.7022 |  | 2.0941 | 590.4719 | 98.3001 | 98.3001 | -549.6263 | 440.6327 |  | -36.348 | 42.7532 | 60.5659 | 22.06 | 17.54 | 42.27 | 58.73 | 12.8641 | 14.2036 | 44.8271 | 45.2393 | 36.4863 | -41.2068 | -41.0038 | 2.0983 | -63.3338 |  |  | 15.3 | 128.4 | -11.45 | 32.2801 | 30.3339 | 32.1291 | -41.3532 | -40.8109 | 78.0164 | -70.0712 | 82.5698 | 11.419 | 31.39 | 47.97 | 33.7573 | 31.9382 | -23.6 |  | 64.7391 | 63.0172 | -146.9403 | -0.0002 | -14.3141 | -65.1 | -63.7 | 20.0089 | 40.4388 | 46.9793 | 58.0261 | 40.63 | -4.68 | 45.4925 | 146.5833 | -48.77 |  | 86.02 | 43.45 | 146.6364 | 145.0546 | 43.1745 | 38.9545 | 223.3656 | 189.315 | 182.8926 | 185.4149 | 49.2394 | 36.1366 | -21.506 | 563.3088 | 182.2827 |  | -19.7757 | -17.2898 | 22.9368 | -65.473 | 0 | 142.908 | -7.2118 | -7.5541 | -1.9442 | 0 | -5.3 | 1 | 11.3231 | -112.8731 | -32.533 | -32.161 | 4.7337 | -33.2339 | 0 |  | 21.2439 | 20.9101 | 39.5642 | 40.0026 | 39.1407 | -13.3965 | -14.7362 | 109.0141 | -40.82 | -41.195 | 80.5344 | 94.8422 | 13.8302 | 11.96 | 10.8602 | 0.8206 | -7.91 | 10.7 | 13.5238 |  | 2.917 | 4.147 |  | 32.74 | -94.6426 | -79.5313 | 13.85 | 73.6062 | 25.2 | -28.6325 | 4.7795 | 4.0689 | 1.5491 |  |  | -10.6404 | -23.0418 | 25.2529 | 36.1338 |  | 132.9759 | 0 | -16.6907 | 26.945 | -26.2086 | 10.4953 | 9.6695 | 9.4938 | 12 | 147.9148 | 147.1269 |  |  | -151.2352 | 149.7507 | 148.23 | -141.4031 | -141.7911 | -34.0878 | -25.8135 | 67.8263 | 67.0927 |  |  | 27.7217 | 27.6558 | -12.4626 | -12.3668 | 59.96 | 59.27 | 78.4 | 75.6 | 20.9407 | -62.16 | -377.5591 | 87.0859 | 86.2952 | 11.1 | 39.8 | -25.9 | -26 | 1.3063 | 1.0661 | -144.2674 | -150.839 | 283.6774 | 220.3833 | 211.3618 | -215.7459 | 211.52 | -116.6782 | -93.0545 | -209.1985 | 145.8711 | 144.5801 | 115.6928 | -272.286 | 95.4514 | -177.8103 | 177.8802 | -9.8865 |  | 28.64 | 6.479 | 6.485 | -27.2 | 21.12 |  | -22.1759 | -35.2163 | 1.3779 | 27.8 | 51.629 | 53.558 | 11.3595 |  | 43.8782 | 43.4904 | 43.7149 |  | -39.1 | 14.8709 | 5.86 |  | -24.7493 | 59.3438 | 34.5284 | -24.657 | -58.2459 | 24.97 | 32.9456 | 39.3 | -39.3 |  | 29.1069
06/07/2025 | 09:00 | 0 | 16.3272 | -20.0814 | -36.5226 | 21.97 |  | 43.6632 | -73.2612 | 42.654 | 21.6833 | 21.2685 | 2.22 | -35.862 | 33 | 14.076 | -33 | 10.9013 | 34.2028 | 18.2637 | 18.5088 | 31.0326 | 15.679 | 4.9293 | 7.9174 |  |  | -39.78 | -39.85 |  | -2.22 | 35.2 | 17.392 | 0.24 |  | -48.09 | -68.58 |  | 48.19 | 14.7453 | 0.7918 | 52.0251 | 52.9946 | 48.9705 | -39.384 | -38.688 | 8.3851 | 8.1646 | 89.0829 |  | 5.7744 | 31.6541 | -530.4982 | -27.4676 | 1 | 1 | 45.4169 | 43.8324 | -2.4431 |  | -82.5681 | -4.1557 |  | 0.7212 | 598.7119 | 94.7599 | 94.7294 | -543.7916 | 460.4544 |  | -48.5057 | 48.2474 | 62.3123 | 22.27 | 18.33 | 46.03 | 61.85 | 8.4435 | 7.6397 | 41.1985 | 41.6462 | 37.4866 | -61.1843 | -61.372 | 0.7931 | 0 |  |  | 79.4 | 70.1 | -11.83 | 57.0151 | 56.468 | 56.1963 | -47.8722 | -47.2087 | 83.4762 | -71.1743 | 90.3656 | 11.8402 | 37.52 | 55.54 | 34.6948 | 32.8171 | -24.67 | -3.8935 | 0 | 0 | -109.2584 | -0.0001 | -14.9364 | -64 | -64.1 | 18.4213 | 43.3685 | 46.9793 | 60.9558 | 42.85 | -4.5 | 45.2445 | 107.2086 | -48.14 |  | 89.15 | 46.91 | 109.8545 | 107.6364 | 36.7833 | 34.3091 | 205.2944 | 170.6123 | 165.0247 | 167.2597 | 60.8562 | 47.2786 | -21.09 | 554.4276 | 144.8438 |  | -19.2144 | -16.6792 | 0 | -93.394 |  | 126 | -26.1374 | -26.44 | -15.804 | 0 | -5.75 | 110.1 | 12.1093 | -143.9915 | -34.1863 | -33.1567 | 5.5806 | -49.2732 | 13.2693 |  | 21.6905 | 21.6025 | 38.8159 | 39.2468 | 37.9601 | -8.7077 | -9.8799 | 108.6791 | -33.6128 | -33.0735 | 74.8948 | 88.5363 | 16.9137 | 13.25 | 10.6722 | 0.8219 | -7.51 | 11.44 | 15.3028 |  | 3.094 | 4.155 |  | 35.46 | -90.2227 | -74.0128 | 13.7 | 74.6617 | 25.1 | -29.0569 | 4.966 | 4.6463 | 1.6249 |  |  | -10.8454 | -24.2597 | 27.2305 | 37.9825 |  | 133.8819 |  | -17.6227 | 26.6869 | -28.2687 | 10.6952 | 10.286 | 9.9157 |  | 144.1331 | 142.8718 | 36.9 | -37.1453 | -172.1631 | 171.4641 | 172.4188 | -138.0395 | -137.0248 | -39.0191 | -29.3392 | 68.7719 | 67.6924 |  |  | 28.5566 | 27.7876 | -10.6907 | -9.5731 | 63.57 | 63.03 | 75.7 | 75.9 | 21.0646 | -66.96 | -378.0063 | 85.814 | 88.0213 | 9.4 | 40.5 | -27.6 | -28.3 | 1.4475 |  | -167.5955 | -110.8037 | 278.0258 | 215.6437 | 224.9285 | -214.5063 | 211.767 | -118.4088 | -89.9847 | -209.2087 | 146.4109 | 148.4986 | 116.5551 | -272.0167 | 91.6573 | -178.2042 | 180.8215 | -9.7821 |  | 27.76 | 6.406 | 6.415 | -27.36 | 21.92 |  | -22.4109 | -35.8602 | 1.4664 | 28.3 | 53.51 | 53.604 |  |  | 44.7965 | 44.9016 | 44.7386 |  | -40.6 | 15.1787 | 6.22 |  | -28.9003 | 62.1304 | 39.4211 | -28.8601 | -61.2237 | 28.3345 | 32.4422 | 39.8 | -39.2 |  | 36.8213
06/07/2025 | 09:30 | 0 | 16.6635 | -20.5212 | -36.0326 | 22.0566 |  | 45.4341 | -74.7739 | 43.1685 | 22.0013 | 21.8348 | 0 | -36.687 | 33 | 14.076 | -33 | 12.6632 | 34.3988 | 18.3627 | 18.6659 | 31.2296 | 15.7743 | 5.4469 | 7.455 |  |  | -41.09 | -41.08 |  | 0 | 35.2 | 18.07 | 0.239 |  | -51.07 | -68.05 |  | 51.48 | 15.3773 | 1.0997 | 52.9235 | 54.8158 | 48.7662 | -40.1877 | -39.8585 | 9.568 | 9.1123 | 89.7527 |  | 5.7744 | 31.7494 | -540.7299 | -30.3619 | 1.9 | 1.9 | 46.8371 | 45.9377 | -2.794 |  | -82.1507 | -3.1737 |  | 2.2713 | 597.064 | 95.706 | 95.706 | -539.6832 | 467.1624 |  | -33.8473 | 35.0612 | 65.4259 | 22.76 | 19.08 | 47.95 | 63.27 | 1.0758 | -1.8712 | 51.1732 | 51.6279 | 38.115 | -63.5472 | -64.0069 | 0.8479 |  |  |  | 83 | 73.4 | -12.42 | 58.244 | 58.2897 | 57.6384 | -45.3406 | -44.6244 | 80.6502 | -73.0808 | 86.551 | 12.6616 | 40.2 | 57.64 | 36.5698 | 34.5749 | -25.77 | -3.8935 |  |  | -114.8006 | -0.0001 | -15.6491 | -68.4 | -68.8 | 17.3227 | 45.7123 | 51.2061 | 65.6433 | 45.64 | -4.87 | 46.2365 | 113.534 | -47.34 |  | 91.99 | 49.4 | 113.9091 | 111.0364 | 27.9654 | 27.0182 | 208.7848 | 174.7254 | 167.7865 | 170.0938 | 32.6886 | 17.8493 | -24.299 | 555.3775 | 74.1816 |  | -19.4706 | -16.9417 | 40.4886 | -97.5982 |  | 38.448 | -17.3199 | -17.6476 | 16.3642 | 0 | -5.56 | 1 | 12.3319 | -149.5034 | -34.367 | -33.4551 | 5.306 | -15.3708 | -19.4701 |  | 22.6339 | 21.7907 | 40.477 | 39.8609 | 38.5511 | 1.5071 | 0 | 111.0235 | -25.8482 | -25.7374 | 76.8043 | 89.231 | 18.5177 | 8.78 | 9.3538 | 0.8682 | -6.3 | 12.12 | 17.7709 |  | 3.149 | 4.091 |  | 34.67 | -89.7817 | -76.2047 | 13.94 | 75.4174 | 25.3 | -30.8157 | 4.6348 | 4.8805 | 1.6749 |  |  | -10.7672 | -24.7451 | 26.5365 | 38.5707 |  | 128.1953 | 0 | -18.2577 | 27.439 | -29.9178 | 9.9609 | 11.0379 | 10.8346 | 11 | 147.2063 | 147.4483 | 35.2 | -35.6374 | -175.6366 | 180.2338 | 180.2053 | -140.3597 | -139.1934 | -38.3745 | -29.5823 | 69.2567 | 71.409 | -84.5644 |  | 26.9526 | 26.4802 | -9.9655 | -9.4403 | 63.17 | 62.77 | 76.4 | 76.2 |  | -70.16 | -373.0035 | 85.6373 | 85.2668 | 8.8 | 39.9 | -25 | -25.8 |  | 1.2027 | -173.35 | -50.4813 | 272.0446 | 204.1885 | 261.6108 | -201.0191 | 201.8809 | -112.1329 | -82.6984 | -197.4345 | 148.7343 | 147.2921 | 112.9193 | -259.4773 | 86.0081 | -172.3847 | 173.8075 | -10.0705 |  | 29.2 | 6.287 | 6.286 | -28.32 | 21.52 |  | -22.4689 | -34.9813 | 0.5875 | 28.4 | 54.506 | 55.425 |  |  | 45.2811 | 46.7973 | 45.5904 |  | -39.7 | 15.7009 | 6.16 |  | -28.3041 | 62.3729 | 39.2046 | -26.9599 | -61.1518 | 27.9805 | 32.7658 | 38.7 | -38.8 |  | 46.8833
06/07/2025 | 10:00 | 0 | 16.836 | -20.8082 | -35.8644 | 22.2822 |  | 46.0164 | -75.9644 | 44.1539 | 22.5613 | 22.0177 | 4.44 | -38.436 | 35.2 | 14.076 | -35.2 | 12.6219 | 34.0878 | 18.6296 | 18.848 | 31.2037 | 15.5111 | 5.381 | 7.8637 |  |  | -41.54 | -41.16 |  | -4.44 | 37.4 | 18.891 | 0.239 |  | -48.74 | -71.85 |  | 48.34 | 16.0141 | 1.1058 | 54.0736 | 56.2296 | 52.7515 | -40.9915 | -40.7148 | 6.4543 | 6.1592 | 92.2979 |  | 5.7744 | 28.4898 | -545.8216 | -29.453 | 1.6 | 1.8 | 46.4014 | 45.6998 | -2.7094 |  | -85.9074 | -2.9254 |  | 2.5301 | 607.4402 | 98.178 | 98.117 | -535.5908 | 483.8636 |  | -60.6337 | 62.6667 | 67.5017 | 23.52 | 20.28 | 49.55 | 65.35 | 6.3002 | 6.702 | 45.7281 | 45.9241 | 38.5357 | -75.5948 | -75.4067 | 2.6662 |  |  |  | 85.2 | 75.5 | -12.57 | 54.9515 | 54.3423 | 54.6859 | -48.8388 | -48.4113 | 82.3256 | -70.7976 | 88.0515 | 12.5595 | 37.57 | 62.31 | 72.4292 | 0 | -25.99 | -3.7679 |  |  | -122.2782 | -0.0001 | -15.7609 | -69.8 | -69.6 | 17.3502 | 48.056 | 53.5543 | 67.9871 | 47.63 | -5.11 | 47.833 | 122.8895 | -47.04 |  | 93.18 | 49.98 | 118.8 | 117.4182 | 38.3671 | 34.6364 | 220.3814 | 187.7455 | 180.8819 | 184.7778 | 63.4818 | 41.4791 | -24.445 | 550.0301 | 87.1051 |  | -17.6929 | -15.2014 | 8.5779 | -108.9614 |  | 150.588 | -20.7684 | -22.2126 | -4.0161 | 14.4 | -5.17 | 82 | 11.9155 | -164.2556 | -33.6517 | -32.7481 | 4.7297 | -46.7854 | 4.3205 |  | 21.9881 | 22.0995 | 39.5918 | 39.9281 | 38.1509 | -7.703 | -8.8752 | 115.7123 | -35.1993 | -35.6402 | 89.2788 | 103.9898 | 11.816 | 14.49 | 13.7777 | 0.8328 | -9.56 | 13.04 | 10.8778 |  | 3.194 | 4.174 |  | 32.69 | -104.8003 | -87.0533 | 14.18 | 73.9765 | 27.3 | -29.6327 | 4.5118 | 5.4768 | 1.6872 |  |  | -10.7902 | -24.4747 | 26.1318 | 38.1505 |  | 131.5337 |  | -18.946 | 26.6555 | -31.0771 |  | 11.1649 | 10.8663 | 11.3122 | 140.716 | 141.1622 | 1.7 | 0 | -140.021 | 138.4486 | 140.7476 | -135.9343 | -136.1422 | -38.1832 | -28.5234 | 69.8001 | 70.7868 |  |  | 26.8428 | 25.9638 | -7.1403 | -8.1751 | 59.99 | 60.08 | 73.4 | 73.3 | 21.2078 | -72.96 | -371.9832 | 89.5952 | 89.231 | 6.5 | 39 | -24.3 | -24.9 | 1.3717 |  | -135.0518 | -55.7454 | 264.28 | 204.7595 | 282.9571 | -200.1695 | 196.9572 | -113.1547 | -80.8667 | -197.9229 | 144.1175 | 142.6465 | 114.5387 | -258.7357 | 81.542 | -171.574 | 171.8335 | -11.3889 |  | 28.32 | 6.357 | 6.329 | -26.64 | 21.44 |  | -23.1434 | -33.4585 | 0.441 | 27.5 | 52.763 | 54.094 | 11.3546 | 13.5988 | 46.3074 | 46.7796 | 48.1701 |  | -38.6 | 13.3861 | 6.6 |  | -26.785 | 62.0257 | 38.0354 | -26.9267 | -61.8139 | 26.9297 | 33.1027 | 37.8 | -38.2 |  | 46.6888
06/07/2025 | 10:30 | 0 | 18.1629 | -22.116 | -34.6895 | 21.9481 |  | 46.9917 | -77.1131 | 46.263 | 23.1733 | 22.5744 | 4.44 | -38.984 | 35.2 | 14.076 | -35.2 | 12.5591 | 35.1404 | 18.8344 | 19.0537 | 31.5855 | 15.6565 | 5.7448 | 7.9564 |  |  | -40.79 | -41.34 |  | -4.44 | 37.4 | 18.459 | 0.239 |  | -50.17 | -65.14 |  | 52.4 | 16.2147 | 0.9973 | 55.6544 | 57.8772 | 51.9521 | -40.4557 | -43.8051 | 28.4159 | 28.4655 | 88.4131 |  | 8.3917 | 41.7195 | -575.8616 | -25.0502 | -0.3 | -0.3 | 49.437 | 46.985 | -2.728 |  | -88.06 | -2.2652 |  | 2.6804 | 627.7045 | 103.0915 | 103.0305 | -544.4839 | 511.4767 |  | -73.3127 | 74.2192 | 69.3279 | 24.51 | 21 | 51.09 | 66.73 | 7.6397 | 6.5681 | 46.1463 | 45.9329 | 39.7791 | -86.4348 | -85.542 | 3.382 |  |  |  | 89 | 78.8 | -13.12 | 52.9365 | 52.2449 | 53.2324 | -51.0122 | -50.772 | 87.4236 | -74.4956 | 93.4372 | 12.8901 | 41.74 | 64.51 | 75.2417 |  | -26.53 | -3.7679 |  |  | -121.8681 | -0.0001 | -16.3665 | -71.7 | -71.5 | 17.7347 | 50.3998 | 56.3722 | 71.5027 | 50.33 | -5.68 | 47.9725 | 120.6994 | -43.52 |  | 93.02 | 51.59 | 120.2364 | 117.6909 | 36.6684 | 32.9909 | 225.1917 | 188.8541 | 182.4459 | 184.9747 | 42.7477 | 27.2051 | -24.822 | 553.6288 | 92.2631 |  | -17.9385 | -16.0459 | 30.8396 | -99.124 |  | 58.416 | -13.2156 | -13.4749 | 6.6893 | 13.86 | -14.54 | 0.9 | 12.2279 | -149.8211 | -33.3614 | -32.3856 | 5.264 | -25.6915 | -10.9677 |  | 21.0638 | 20.7744 | 39.5363 | 40.699 | 38.3729 | -7.703 | -7.0332 | 125.5922 | -34.9787 | -34.9892 | 92.6269 | 108.7622 | 15.3756 | 14.79 | 12.9793 | 0.8927 | -9.24 | 12.84 | 14.5308 |  | 3.309 | 4.169 |  | 33.46 | -109.1097 | -91.3924 | 14.03 | 74.9785 | 26.8 | -31.3254 | 4.5536 | 5.2837 | 1.7401 |  |  | -9.5483 | -24.8047 | 27.9428 | 38.8228 |  | 128.2588 | 0 | -19.7818 | 27.4532 | -32.6822 | 9.8539 | 11.5555 | 11.2143 |  | 146.1625 | 144.9521 | 1.7 |  | -138.767 | 141.7078 | 140.7331 | -139.7048 | -139.1858 | -34.0181 | -24.6224 | 68.6192 | 68.2819 |  | -80.2424 | 26.9306 | 26.667 | -10.4661 | -10.5033 | 54.77 | 54.36 | 80.6 | 80 | 21.1864 | -75.52 | -383.9275 | 93.9486 | 91.8962 | 5.9 | 41.1 | -25 | -25.8 |  | 1.1218 | -135.6621 | -56.954 | 272.1492 | 212.9693 | 298.2278 | -207.0044 | 206.8817 | -125.3762 | -85.9937 | -202.8617 | 145.744 | 145.6314 | 120.4586 | -267.9669 | 85.7538 | -178.2684 | 178.3047 | -10.9934 |  | 30.48 | 6.265 | 6.255 | -28.48 | 22.72 |  | -24.1413 | -34.4839 | 1.2039 | 29.1 | 56.674 | 58.37 | 11.1453 | 13.4279 | 45.1443 | 45.1777 | 45.9954 |  | -41.8 | 12.146 | 6.8 |  | -23.8281 | 59.7147 | 34.8075 | -23.8525 | -58.7542 | 23.2937 | 34.5274 | 42.1 | -41.6 |  | 65.0884
06/07/2025 | 11:00 | 0 | 18.4756 | -22.5913 | -34.8579 | 21.9904 |  | 44.8716 | -74.9652 | 47.6442 | 24.3073 | 23.6038 | 22.2 | -41.14 | 37.4 | 14.076 | -37.4 | 12.7203 | 34.779 | 18.7842 |  | 32.1472 | 15.8309 | 5.4919 | 7.7788 |  |  | -37.34 | -37.19 |  | -22.2 | 39.6 | 18.873 | 0.244 |  | -40.34 | -68.94 |  | 40.52 | 16.7105 | 0.9993 | 55.8732 | 57.6146 | 48.0914 | -39.25 | -39.3007 | 5.3193 | 5.394 | 88.0112 |  | 5.2509 | 28.5004 | -524.0976 | -22.5696 | -1.9 | -2 | 44.6054 | 43.7595 | -2.8496 |  | -88.6675 | -0.613 |  | 2.8841 | 576.3113 | 100.65 | 100.4059 | -516.869 | 475.7136 |  | -85.8182 | 87.5191 | 71.2839 | 23.67 | 20.73 | 52.18 | 66.69 | 8.3095 | 8.1756 | 45.4484 | 45.3413 | 38.9758 | -80.8392 | -80.7617 | 3.9831 |  |  |  | 90.6 | 79.8 | -12.94 | 57.9511 | 56.6633 | 55.9126 | -44.0934 | -44.184 | 71.3999 | -66.184 | 76.5426 | 13.0172 | 42.31 | 63.14 | 76.1792 |  | -26.81 | -3.7679 |  |  | -103.759 | -0.0001 | -16.3541 | -75.4 | -76.7 | 17.5369 | 51.5717 | 55.4329 | 72.6746 | 51.44 | -4.98 | 48.112 | 105.3235 | -43.21 |  | 93.96 | 52.84 | 104.6909 | 102.3273 | 32.3563 | 29.4364 | 213.2614 | 179.9393 | 172.2331 | 176.4189 | 59.1648 | 40.6524 | -24.191 | 529.5914 | 89.2484 |  | -17.0284 | -15.6127 | 20.8753 | -116.0875 |  | 152.124 | -24.8135 | -24.8501 | -6.2723 | 0 | -13.22 | 98.5 | 12.3473 | -167.5405 | -33.4192 | -32.5062 | 5.4684 | -38.6811 | 5.9337 |  | 21.6204 | 20.9875 | 38.8815 | 40.005 | 38.6067 | -9.7125 | -9.0426 | 121.0709 | -30.3859 | -30.1511 | 86.8466 | 103.3531 | 15.3756 | 14.02 | 12.6741 | 0.845 | -8.75 | 12.74 | 14.5847 |  | 3.385 | 4.12 |  | 32.6 | -102.6009 | -84.8119 | 13.87 | 73.5256 | 25.8 | -29.3618 | 4.8867 | 5.0441 | 1.7706 |  |  | -9.8705 | -24.6962 | 26.5887 | 38.0665 |  | 138.0036 | 0 | -19.9171 | 25.8515 | -32.9321 | 10.1803 | 11.7997 | 11.4991 | 11.5547 | 140.9012 | 141.8108 |  |  | -139.6172 | 141.3582 | 139.0083 | -135.2089 | -134.2478 | -38.439 | -29.1328 | 71.08 | 69.9677 |  |  | 28.5457 | 27.6448 | -5.0501 | -5.2852 | 61.29 | 61.13 | 74.5 | 73.8 | 21.0433 | -76.48 | -375.7992 | 88.8877 | 90.132 |  | 38.8 | -25.9 | -26.6 | 1.4666 | 1.2132 | -134.5715 | -59.2557 | 265.9014 | 205.9895 | 286.0142 | -205.2965 | 200.2459 | -112.999 | -86.0803 | -198.1748 | 145.7591 | 147.4528 | 114.041 | -263.1025 | 88.1321 | -171.5947 | 169.2871 | -10.4935 |  | 28.72 | 6.201 | 6.2 | -28 | 21.44 |  | -22.8809 | -33.7789 | 0.911 | 27.4 | 54.284 | 53.149 | 11.1947 | 13.4156 | 46.9988 | 47.3106 | 47.4201 |  | -39.3 | 11.9271 | 6.92 |  | -28.0564 | 63.1811 | 39.5428 | -29.0881 | -61.7799 | 27.8053 | 33.7429 | 38.6 | -39 |  | 60.6483
06/07/2025 | 11:30 | 0 | 19.0904 | -23.2639 | -34.1619 | 22.2146 |  | 45.9257 | -78.5829 | 47.741 | 24.4493 | 23.711 | 24.42 | -40.667 | 37.4 | 14.076 | -37.4 | 13.2662 | 38.454 | 19.0705 | 19.0908 | 32.3859 | 15.7545 | 5.2167 | 8.058 |  |  | -35.83 | -36.42 |  | -24.42 | 39.6 | 18.515 | 0.241 |  | -47 | -59.01 |  | 47.48 | 16.2224 | 0.8679 | 57.5443 | 58.1999 | 45.4677 | -43.9386 | -42.6431 | 23.0515 | 26.0613 | 84.1264 |  | 7.8682 | 40.703 | -532.8412 | -23.463 | -2 | -2.1 | 47.5841 | 48.4421 | -2.9758 |  | -88.7721 | -1.0647 |  | 3.1028 | 583.8799 | 73.9158 | 73.8242 | 0 | 147.1651 |  | -82.0952 | 84.7747 | 69.8169 | 24.96 | 22.22 | 53.26 | 68.08 | -2.1391 | -1.4693 | 62.6271 | 63.5841 | 40.4105 | -111.5533 | -110.9002 | 4.646 |  |  |  | 89.4 | 79.2 | -13.33 | 44.0955 | 44.136 | 44.8404 | -66.0648 | -65.514 | 78.199 | -50.1448 | 83.6322 | 13.1091 | 43.81 | 79.29 | 78.0542 |  | -27.09 |  |  |  | -207.7295 | -0.0002 | -16.7325 | -72.7 | -72 | 18.4653 | 52.7435 | 64.8258 | 73.8464 | 51.99 | -8.72 | 52.4365 | 206.2717 | -33.28 |  | 86.21 | 49.31 | 205.4182 | 205.1091 | 56.7719 | 53.9818 | 282.2463 | 246.4733 | 238.0805 | 241.7974 | 47.3191 | 31.4109 | -25.464 | 0 | 60.0005 |  | -18.0356 | -16.1984 | 26.278 | -90.2359 |  | 43.056 | -2.0543 | -2.207 | 3.0093 | 0 | -14.61 | 1 | 12.2614 | -140.6677 | -33.2145 | -32.7539 | 5.1242 | -29.9247 | -7.317 |  | 21.3105 | 21.2715 | 39.679 | 39.9346 | 38.602 | 1.5071 | 1.3396 | 131.7881 | -53.8535 | -53.8919 | 97.6303 | 106.9743 | 21.7331 | 12.33 | 10.4598 | 0.9036 | -6.89 | 13.7 | 22.4503 |  | 3.447 | 4.105 |  | 34.82 | -107.4173 | -97.4033 | 14.01 | 75.2567 | 26.7 | -34.3153 | 5.726 | 5.7862 | 1.777 |  |  |  | -28.5108 | 26.466 | 44.2849 |  | 129.0327 | 0 | -20.8926 | 27.7292 | -33.8892 | 10.5065 | 12.1317 | 11.826 | 12 | 143.61 | 141.4364 | 1.7 |  | -137.59 | 137.9856 | 138.9869 | -136.4094 | -136.2709 | -38.5605 | -28.1122 | 72.684 | 71.5413 | -80.7498 |  | 25.1728 | 24.2499 | -5.9818 | -4.9017 | 64.2 | 63.52 | 74 | 75.5 | 20.695 | -77.44 | -371.1512 | 87.8383 | 87.1228 | 6.5 | 41.6 | -24.2 | -24.2 | 1.352 |  | -131.3791 | -31.0923 | 263.8302 | 209.6377 | 311.9474 | -200.2837 | 197.0533 | -111.0439 | -82.2653 | -201.498 | 147.4968 | 147.9687 | 113.189 | -259.3039 | 84.8683 | -175.959 | 176.0555 | -10.9412 |  | 29.28 | 6.189 | 6.189 | -29.04 | 22.8 |  | -23.7018 | -33.3699 | 0.5875 | 27.4 | 57.393 | 57.945 | 11.3579 | 13.4727 | 46.8652 | 47.4354 | 46.013 |  | -40.7 | 11.8454 | 6.99 |  | -28.4045 | 63.0045 | 38.0975 | -27.5589 | -62.2779 | 27.7684 | 34.396 | 39.2 | -38.9 |  | 93.3239
06/07/2025 | 12:00 | 0 | 19.5777 | -23.8034 | -33.6628 | 22.0993 |  | 47.3768 | -80.4284 | 49.1324 | 24.9232 | 24.3786 | 17.76 | -42.974 | 37.4 | 14.904 | -37.4 | 13.4861 | 40.1208 | 19.2461 | 19.6908 | 32.4842 | 16.1493 | 5.7371 | 7.9115 |  |  | -43.01 | -43.03 |  | -17.76 | 41.8 | 18.641 | 0.237 | -31.04 | -31.23 | -60.19 | 31.32 | 31.43 | 16.8756 | 0.6726 | 57.777 | 59.9186 | 45.7087 | -39.518 | -38.779 | 6.4015 | 6.8997 | 88.4131 |  | 4.7275 | 26.4212 | -513.6797 | -13.9719 | -6 | -6.2 | 43.1222 | 42.8719 | -2.8203 |  | -87.7476 | -0.9376 |  | 2.9921 | 559.4651 | 74.6177 | 74.5567 |  | 143.3221 |  | -69.6236 | 71.7178 | 70.8448 | 24.65 | 22.13 | 53.86 | 68.01 | -8.0332 | -7.2295 | 66.2349 | 66.2939 | 38.6795 | -107.7273 | -107.5952 | 5.9383 |  |  |  | 90.5 | 80.1 | -13.59 | 46.0012 | 46.7593 | 46.9461 | -63.1188 | -62.0719 | 74.2337 | -49.9542 | 78.2614 | 13.2777 | 44.21 | 78.64 | 78.9917 |  | -27.58 |  |  |  | -210.282 | -0.0001 | -16.8797 | -72.5 | -72.6 | 18.3829 |  | 66.2348 | 75.0183 | 52.52 | -9.06 | 52.514 | 208.4868 | -27.12 |  | 80.89 | 49.28 | 210.4545 | 207.9454 | 52.5781 | 51.4364 | 279.9708 | 246.1386 | 238.1136 | 239.2255 | 47.3852 | 30.9937 | -25 |  | 63.4898 |  | -18.0398 | -16.2554 | 24.705 | -85.2384 |  | 39.984 | -1.7878 | -2.0871 | 2.8076 | 0 | -13.46 | 1 | 12.2303 | -134.9931 | -30.6767 | -29.7498 | 2.6408 | -29.3001 | -7.3209 |  | 19.9752 | 19.7235 | 39.3662 | 39.972 | 38.6014 | 7.0332 | 6.8657 | 115.2099 | -50.3218 | -50.6433 | 86.5324 | 94.8868 | 17.6168 | 12.6 | 11.3802 | 0.9744 | -7.74 | 12.47 | 16.7436 |  | 3.489 | 4.273 |  | 36.5 | -97.0834 | -86.2087 |  | 75.6457 | 26.8 | -34.6139 | 6.0386 | 6.8088 | 1.8031 |  |  | -10.1841 | -29.0683 | 25.5257 | 45.3773 |  | 125.9434 | 0 | -20.8525 | 27.6029 | -32.0952 | 11.1539 | 12.3075 | 12.0053 | 13 | 144.031 | 143.4724 |  |  | -141.6282 | 142.696 | 139.6112 | -137.5558 | -137.7958 | -39.2396 | -29.2434 | 72.041 | 70.9433 |  |  | 24.3159 | 24.1071 | -7.9117 | -7.438 | 63.35 | 63.77 | 75.8 | 76.3 | 21.227 | -78.56 | -373.7549 | 86.6938 | 86.9379 | 5.9 | 43.8 | -24.2 | -24.9 | 1.7375 | 1.32 | -136.0328 | -33.8532 | 267.8829 | 212.7218 | 317.6706 | -207.0621 | 204.4839 | -113.3999 | -83.8011 | -201.8908 | 149.3863 | 151.7231 | 117.1014 | -261.5253 | 87.2241 | -177.5026 | 174.7732 | -11.1801 |  | 29.6 | 6.087 | 6.111 | -29.12 | 22.16 |  | -23.1434 | -34.2489 | 1.3779 | 27.5 | 56.135 | 54.589 |  | 13.4689 | 46.6491 | 46.6275 | 45.7288 |  | -40.5 | 11.5154 | 7.31 |  | -28.0077 | 62.7426 | 39.2422 | -27.5935 | -62.0662 | 28.2734 | 33.7184 | 40.6 | -41 |  | 97.7366
06/07/2025 | 12:30 | 0 | 20.0538 | -24.4543 | -34.035 | 22.5512 |  | 47.4893 | -76.3911 | 49.9084 | 25.1832 | 24.6524 | 22.2 | -42.783 | 37.4 | 14.076 | -37.4 | 13.4186 | 39.9026 | 15.0721 | 15.4195 | 25.3462 | 15.3498 | 5.5073 | 8.585 |  |  | -41.41 | -41.33 |  | -22.2 | 41.8 | 17.694 | 0.239 | -31.69 | -31.54 | -56.2 | 31.08 | 31.66 | 16.2758 | 1.3383 | 58.2778 | 58.3587 | 37.4877 | -41.9292 | -41.172 | 23.6357 | 22.1721 | 82.117 |  | 6.2978 | 36.7201 | -502.6605 | -10.7791 | -8.2 | -8.2 | 45.5517 | 46.5357 | -2.7354 |  | -90.8044 | -0.1909 |  | 2.8989 | 546.9526 | 71.4438 | 71.3523 |  | 142.1369 |  | -66.3266 | 66.8825 | 72.9106 | 24.41 | 22.19 | 55.06 | 68.73 | -10.9803 | -13.1236 | 71.5369 | 73.027 | 36.3846 | -105.169 | -105.1928 | 5.3028 |  |  |  | 91.7 | 80.8 | -13.79 | 51.3296 | 49.7528 | 50.4605 | -59.2332 | -56.5809 | 62.2736 | -45.563 | 67.5367 | 13.4879 | 47.02 | 78.44 | 79.9292 |  | -27.77 |  |  |  | -205.8107 | -0.0001 | -17.008 | -74.2 | -74.3 | 19.8386 | 53.3295 | 65.7651 |  | 53.09 | -8.57 | 51.863 | 201.9965 | -22.84 |  | 78.27 | 49.97 | 207.6 | 202.9818 | 47.3396 | 45.2091 | 275.749 | 240.7652 | 229.7295 | 233.2575 | 63.6127 | 51.0908 | -24.271 |  | 55.6403 |  | -17.3946 | -16.0284 | 0 | -93.6016 |  | 127.536 | -17.6533 | -17.8827 | -17.3583 | 0 | -14.41 | 94.4 | 12.2807 | -143.3983 | -31.4638 | -30.5812 | 2.7655 | -49.464 | 12.8954 |  | 21.2402 | 20.6106 | 39.8489 | 40.1637 | 38.6404 | 11.5545 | 11.8894 | 99.804 | -44.8214 | -44.7028 | 75.7938 | 84.7545 | 12.3726 | 11.52 | 12.4788 | 0.9744 | -8.35 | 12.48 | 13.0352 |  | 3.605 | 4.242 |  | 36.34 | -85.9186 | -75.9644 |  | 74.7926 | 26.4 | -35.1134 | 6.2728 | 6.9466 | 1.8147 |  |  | -9.4109 | -29.5554 | 24.9892 | 46.3857 |  | 130.6205 | 0 | -20.6311 | 27.5523 | -30.7027 |  | 12.5516 | 12.2057 | 13 | 139.1136 | 138.6798 |  |  | -140.1563 | 141.4221 | 140.1314 | -131.7143 | -131.6418 | -41.2077 | -31.432 | 68.1023 | 68.1666 |  |  | 23.4589 | 22.6789 | -6.4292 | -6.3886 | 64.66 | 64.57 | 70.5 | 70.2 | 20.6545 |  | -367.2596 | 89.3302 | 88.9811 |  | 42.2 | -22.5 | -23.1 | 1.6495 | 1.5058 | -134.223 | -26.9723 | 259.0828 | 201.2929 | 299.2992 | -194.2499 | 194.202 | -107.5843 | -78.1555 | -192.0841 | 148.5505 | 146.61 | 108.0311 | -249.7 | 78.3918 | -167.7547 | 166.8685 | -11.2323 |  | 28 | 6.088 | 6.127 | -29.12 | 22.32 |  | -21.4435 | -33.6904 | -0.8469 | 28.6 | 55.632 | 53.136 | 11.2048 | 13.4114 | 46.4467 | 45.6135 | 45.8748 |  | -38.2 | 13.1105 | 7.32 |  | -33.6856 | 64.537 | 40.3344 | -33.024 | -63.2975 | 30.2199 | 32.9224 | 36.7 | -36.9 |  | 101.7838
06/07/2025 | 13:00 | 0 | 20.0086 |  | -33.7957 | 22.345 |  | 44.8101 | -70.3129 |  | 25.4512 | 24.7594 | 24.42 | -42.435 | 37.4 | 14.076 | -37.4 | 13.3602 | 33.6512 | 15.0794 | 15.2778 | 25.2561 | 15.4912 | 5.1853 | 7.7629 |  |  | -40.06 | -39.58 |  | -24.42 | 41.8 | 18.768 | 0.241 | -31.67 | -31.74 | -51.67 | 31.92 | 32.18 | 16.0656 | 1.3412 | 57.2308 | 58.928 | 37.7553 | -43.0009 | -42.7221 | 30.0518 | 26.0098 | 79.0359 |  | 8.3917 | 44.6186 | -495.1223 | -10.0295 | -7.8 | -8.1 | 46.5166 | 46.6561 | -2.932 |  | -95.8138 | 1.7192 |  | 2.7764 | 537.7054 | 70.2231 | 70.1315 |  | 143.9462 |  | -54.0898 | 55.429 | 73.9984 | 24.74 | 22.46 | 55.08 |  | -12.7217 | -12.7217 | 72.2124 | 73.4936 | 35.7101 | -104.2129 | -105.1708 | 4.3039 |  |  |  | 91.7 | 80.8 | -13.62 | 50.2769 | 50.0119 | 49.6237 | -55.8972 | -54.509 | 57.5418 | -42.1886 | 62.3744 | 13.4723 | 46.6 | 79.79 | 78.9917 |  | -27.67 |  |  |  | -219.455 | -0.0001 | -16.998 | -76.8 | -76.1 | 19.9319 | 52.7435 | 68.1134 |  | 52.51 | -9.54 | 52.4675 | 217.7774 | -22.8 |  | 78.19 | 50.31 | 219.1636 | 215.4364 | 50.5595 | 49.3182 | 282.1585 | 248.7108 | 238.9133 | 242.6927 | 67.3844 | 53.4119 | -24.045 |  | 46.9422 |  | -17.2695 | -15.7587 | 0 | -88.9361 |  | 132.156 | -14.0457 | -14.3803 | -18.2058 | 0 | -14.51 | 84.4 | 12.1528 | -139.6935 | -31.5496 | -30.5316 | 2.5201 | -51.2719 | 13.0958 |  | 20.8423 | 20.7661 | 38.8128 | 39.5247 | 38.291 | 12.0569 | 12.2243 | 98.7992 | -49.4758 | -49.6398 | 78.3836 | 86.4876 | 12.0211 | 12.94 | 13.6629 | 0.8695 | -9.46 | 13.56 | 11.0711 |  | 3.615 | 4.379 |  | 35.61 | -87.0907 | -75.7186 | 13.79 | 74.3244 | 25.4 | -34.8555 | 6.6651 | 7.2823 | 1.8142 |  |  | -9.0943 | -29.55 | 23.9171 | 46.7218 |  | 127.4396 | 0 | -21.1864 | 27.0141 | -31.7701 | 10.9853 | 12.5419 | 12.2585 |  | 140.3432 | 140.2055 | 1.7 |  | -139.1505 | 137.7732 | 138.3668 | -133.7104 | -134.5094 | -38.0107 | -28.6524 | 73.8238 | 71.0209 |  |  | 23.4479 | 23.1952 | -6.4617 | -6.4981 | 62.67 | 63.06 | 70.4 | 70.6 | 21.2889 |  | -365.5523 | 85.3068 | 84.9538 | 6.5 | 34.8 | -21.6 | -21.7 |  |  | -132.1095 | -22.1281 | 253.6392 | 196.3841 | 300.215 | -192.0396 | 192.374 | -105.6992 | -76.8665 | -188.2151 | 147.6848 | 146.2717 | 105.7195 | -246.4269 | 78.0196 | -167.5045 | 167.3986 | -10.4413 |  | 27.28 | 5.82 | 5.806 | -27.04 | 21.04 |  | -21.1231 | -31.6396 | -4.0116 | 29.1 | 54.418 | 52.004 | 11.193 | 13.3961 | 46.8192 | 47.1992 | 45.996 |  | -34.5 | 22.2848 | 7.32 |  | -26.5401 | 62.4528 | 38.3558 | -25.6422 | -60.8264 | 27.1918 | 32.9888 | 34.3 | -34.8 |  | 102.1202
06/07/2025 | 13:30 | 0 | 19.7193 | -24.2097 | -33.935 | 22.9923 |  | 44.1179 | -67.699 | 49.6251 | 25.1252 | 24.3944 | 26.64 | -43.729 | 39.6 | 14.076 | -39.6 | 13.6868 | 32.2228 | 14.6959 | 14.859 | 24.6169 | 15.4907 | 5.7364 | 7.8098 |  |  | -37.86 | -37.82 |  | -26.64 | 41.8 | 18.229 | 0.237 | -25.53 | -25.81 | -61.5 | 25.7 | 25.71 | 15.9977 | 1.3172 | 55.9002 | 59.1331 | 33.2522 | -38.9821 | -37.8658 | 6.6048 | 7.6134 | 79.7057 |  | 4.7275 | 24.9575 | -457.5704 | -11.396 | -7.5 | -7.7 | 41.9543 | 41.8893 | -2.9695 |  | -90.719 | 2.4386 |  | 2.6038 | 498.7944 | 68.9413 | 68.8497 |  | 130.8056 |  | -61.7804 | 62.4067 | 72.9904 | 23.83 | 22.1 | 55.07 | 68.22 | -9.9086 | -10.5784 | 69.5954 | 70.021 | 34.9549 | -98.668 | -98.4424 | 4.1465 | 0 |  |  | 91.9 | 81.5 | -13.85 | 53.0648 | 52.1393 | 52.2744 | -51.0381 | -50.3199 | 49.535 | -40.2516 | 55.5528 | 13.6573 | 46.5 | 77 |  |  | -27.69 |  |  |  | -204.9828 | -0.0001 | -17.0517 | -77.2 | -77.3 | 20.0143 | 52.7435 | 67.1741 |  | 52.47 | -8.99 | 52.4675 | 202.9315 | -22.16 |  | 78.16 | 51.3 | 204.5818 | 201.3273 | 49.1922 | 48.0818 | 274.5704 | 240.4985 | 229.6545 | 233.2713 | 75.8329 | 60.9301 | -23.41 | 0 | 59.9296 |  | -16.6695 | -15.0446 | 0 | -83.6772 |  | 162.876 | -21.27 | -21.5253 | -26.7325 | 0 | -14.54 | 121.2 | 11.9589 | -132.231 | -32.4544 | -31.7314 | 4.2336 | -57.8653 | 22.3442 |  | 20.9392 | 20.7197 | 40.402 | 41.0931 | 39.772 | 8.7077 | 7.8704 | 97.1247 | -46.8868 | -46.7228 | 76.3804 | 86.8085 | 10.9078 | 13.86 | 13.7801 | 0.972 | -9.39 | 12.69 | 10.8294 | 7.1388 | 3.54 | 4.142 |  | 37.93 | -85.8653 | -73.9134 | 13.98 | 79.6598 | 26.4 | -27.6395 | 4.3583 | 4.6755 | 1.7572 | 0.033 | 0 | -10.4636 | -33.5544 | 25.8773 | 51.7637 |  | 133.3148 |  | -20.8612 | 24.7561 | -35.8161 | 11.2158 | 12.3173 | 12.0897 | 13 | 137.7417 | 138.8822 | 1.7 |  | -140.966 | 141.5173 | 139.5587 | -134.1971 | -131.4572 | -38.6597 | -29.2397 | 71.5854 | 71.694 |  | -77.9578 | 22.547 | 22.536 | -7.0581 | -6.1918 | 63.25 | 63.2 | 70.1 | 71.4 |  | -77.68 | -361.8756 | 82.0316 | 81.2265 | 5.9 | 34.2 | -20.8 | -21.5 |  | 1.3201 | -134.3191 | -38.078 | 245.5128 | 190.6036 | 275.4347 | -185.0268 | 185.9742 | -108.0981 | -72.9909 | -184.5425 | 144.5323 | 146.8538 | 103.9591 | -235.7511 | 74.9144 | -162.658 | 163.6012 | -10.6775 |  | 27.68 | 6.703 | 6.706 | -27.12 | 19.84 |  | -20.8881 | -31.9936 | -3.6912 | 29.8 | 55.182 | 56.339 | 11.1869 |  | 46.5863 | 47.1447 | 44.8399 |  | -34.9 | 22.5593 | 7.35 |  | -30.4291 | 62.6492 | 39.4932 | -30.2512 | -61.3342 | 28.8595 | 32.382 | 34.5 | -34.3 |  | 98.2104
06/07/2025 | 14:00 | 0 | 19.4765 | -23.9576 | -34.2334 | 23.629 |  | 43.3266 | -64.9796 | 48.4392 | 24.4013 | 24.0248 | 31.08 | -44.73 | 39.6 | 14.076 | -39.6 | 13.4209 | 31.8642 | 14.589 | 14.7352 | 24.316 | 15.5619 | 5.4173 | 7.8582 |  |  | -32.15 | -32.03 |  | -31.08 | 44 | 17.75 | 0.238 | -25.5 | -25.58 | -53.2 | 25.44 | 25.55 | 15.1676 | 1.4791 | 55.6169 | 58.0495 | 34.0267 | -36.5709 | -39.5267 | 28.618 | 29.2524 | 60.6835 | 58.5402 | 7.8682 | 44.2474 | -491.7132 | -9.8403 | -8.8 | -9 | 43.8043 | 43.2015 | -2.8232 |  | -91.8797 | 0.882 |  | 2.599 | 530.0453 | 79.3176 | 79.226 |  | 126.24 |  | -56.4524 | 58.3851 |  | 24.35 | 22.65 |  | 68.91 | -7.4974 | -9.6407 | 68.3318 | 68.8627 | 35.8671 | -104.3358 | -104.3863 | 4.3468 |  |  |  | 91.4 | 81.3 | -13.7 | 49.9833 | 49.6768 | 50.1055 | -56.7451 | -56.3688 | 67.6219 | -52.6274 | 73.5635 | 13.2886 | 45.7 | 78.25 | 78.9917 |  | -27.38 |  |  |  | -216.3897 | 0.0001 | -16.7214 | -75 | -74.8 | 19.9979 | 52.1576 | 66.2348 | 73.8464 | 51.92 | -9.54 | 52.3125 | 213.6571 | -22.41 |  | 79.02 | 50.27 | 214.1091 | 212.1455 | 52.5502 | 51.8091 | 280.9553 | 248.5588 | 237.9488 | 241.7369 | 55.5056 | 39.3676 | -24.446 |  | 68.4477 |  | -16.536 | -15.0485 | 15.4536 | -56.3688 |  | 47.664 | -6.0792 | -6.551 | -4.9841 | 0 | -14.48 | 1.4 | 11.242 | -103.1584 | -33.9658 | -32.9618 | 6.3694 | -36.4776 | 0 |  | 21.3277 | 20.9986 | 39.0806 | 38.4147 | 37.5208 | 6.0284 | 6.5308 | 114.875 | -51.2971 | -50.9057 | 85.216 | 94.513 | 18.3786 | 16.79 | 12.6741 | 0.8914 | -8.98 | 13.4 | 16.8599 |  | 3.4 | 4.229 |  | 42.02 | -94.7882 | -84.3108 | 14.87 | 84.4928 | 26.9 | -23.41 | 2.7302 | 2.8104 | 1.7495 |  |  | -9.1665 | -39.8932 | 24.5141 | 61.7635 |  | 132.8668 | 0 | -20.7505 | 23.4802 | -38.7841 | 11.6572 | 12.1805 | 11.7839 | 12.8436 | 142.478 | 139.4405 | 1.7 |  | -139.4494 | 142.5863 | 141.8749 | -134.5519 | -134.5431 | -37.534 | -27.3567 | 72.3097 | 71.294 |  |  | 23.1623 | 22.4262 | -8.6776 | -7.7993 | 63.56 | 63.25 | 73.4 | 73.8 | 21.0433 | -75.84 | -370.7773 | 87.9373 | 85.1432 | 5.4 | 34.3 | -21.6 | -22.4 | 1.6704 |  | -134.0617 | -33.4687 | 261.5735 | 204.0778 | 290.9065 | -191.9023 | 192.4371 | -108.9468 | -76.8307 | -192.7546 | 148.954 | 147.3266 | 105.7843 | -245.4018 | 76.3745 | -168.8327 | 167.017 | -10.705 |  | 28.4 | 6.779 | 6.774 | -27.44 | 20.64 |  | -21.3275 | -32.784 | -2.8122 | 29.9 | 54.899 | 53.513 | 11.1849 |  | 46.1122 | 44.9751 | 46.2475 |  | -35.7 | 22.4205 | 7.16 |  | -28.0698 | 61.1923 | 37.0969 | -26.7704 | -59.767 | 26.8806 | 33.0695 | 35.8 | -35.3 |  | 95.0106
06/07/2025 | 14:30 | 0 | 19.1402 | -23.634 | -34.4656 | 24.6359 |  | 43.2941 | -66.0138 | 47.3574 | 24.1193 | 23.4009 | 31.08 | -44.345 | 39.6 |  | -39.6 | 13.766 | 31.8322 | 14.5786 | 14.5474 | 24.4661 | 15.4455 | 5.4247 | 7.6356 |  |  | -32.62 | -32.43 |  | -31.08 | 44 | 17.831 | 0.235 | -25.01 | -24.71 | -54.25 | 25.37 | 25.17 | 14.9269 | 1.8745 | 54.26 | 56.0358 | 36.8366 | -41.1255 | -39.8946 | 28.2369 | 28.9281 | 58.4062 | 60.5496 | 6.8213 | 39.7631 | -486.6817 | -11.3606 | -7.7 | -8 | 44.5911 | 43.98 | -2.6185 |  | -92.9164 | 0.397 |  | 2.3544 | 527.909 | 76.0521 | 75.9605 |  | 123.0535 |  | -51.8275 | 52.6467 | 71.6632 | 24.08 | 21.96 | 54.53 | 68.15 | -11.784 | -11.3822 | 74.0764 | 74.8236 | 36.8347 | -98.6745 | -96.9834 | 4.2329 |  |  |  | 90.2 | 79.5 | -13.53 | 52.5814 | 52.077 | 50.9316 | -53.2068 | -52.4786 | 63.5726 | -51.1346 | 70.1449 | 13.4269 | 52.14 | 75.67 | 78.9917 |  | -27.49 |  |  |  | -205.623 | 0 | -16.8204 | -76.8 | -75.4 | 20.4538 | 51.5717 | 64.3562 | 72.6746 | 51.38 | -8.7 | 52.762 | 206.9818 | -20.68 |  | 75.87 | 50.96 | 204.5273 | 200.9454 | 45.9843 | 43.0727 | 271.6141 | 234.9925 | 226.4458 | 230.3022 | 66.9577 | 47.3663 | -23.607 | 13.5945 | 41.9082 |  | -24.3746 | -21.0623 | 0 | -70.9267 |  | 159.804 | -27.903 | -27.549 | -26.3635 | 14.29 | -12.41 | 87 | 11.7107 | -118.0679 | -32.3544 | -31.0973 | 5.7317 | -50.024 | 12.0675 |  | 20.6709 | 20.922 | 40.8941 | 40.8426 | 39.4688 | 10.2148 | 10.8847 | 109.5164 | -44.3557 | -43.5815 | 81.9657 | 92.4839 | 14.7457 | 15.79 | 14.0633 | 0.8219 | -9.54 | 13.65 | 14.7157 |  | 3.395 | 4.285 |  | 41.76 | -93.955 | -80.3737 |  | 85.4762 | 27.2 | -23.6078 | 2.6451 | 2.9544 | 1.722 |  |  | -9.3909 | -39.6174 | 25.9387 | 61.6795 |  | 136.073 | 0 | -21.0355 | 23.3755 | -39.5377 | 11.4469 | 11.9071 | 11.5202 | 13 | 140.6301 | 137.7018 | 36.5 | -36.8149 | -167.4918 | 170.0005 | 167.2288 | -133.6821 | -129.7053 | -40.1226 | -30.906 | 73.605 | 71.1285 |  |  | 22.58 | 21.6901 | -9.5277 | -8.0235 | 64.51 | 65.27 | 67.3 | 66.4 | 21.2078 | -70.4 | -364.7919 | 84.6666 | 84.3273 | 5.4 | 33.1 | -20.8 | -21.3 | 1.567 | 1.4487 | -161.2829 | -16.7265 | 251.3502 | 196.2909 | 271.6151 | -192.155 | 189.2474 | -103.8497 | -72.2536 | -183.9912 | 145.9241 | 145.0401 | 102.4767 | -240.3533 | 72.4952 | -165.2424 | 165.8123 | -12.1799 |  | 25.84 | 6.806 | 6.809 | -25.2 | 17.84 |  | -19.1302 | -32.1096 | -4.9485 | 28.2 | 56.713 | 56.169 | 11.4413 |  | 47.7968 | 48.2387 | 46.0192 |  | -32.4 | 23.3129 | 7.05 |  | -30.6139 | 63.9509 | 40.4255 | -29.1495 | -62.1805 | 30.3056 | 31.9374 | 31.9 | -32 |  | 98.0586
06/07/2025 | 15:00 | 0 | 18.9195 | -23.025 | -34.1948 | 24.2753 |  | 43.5017 | -64.4377 | 46.6626 | 23.6453 | 23.0408 | 28.86 | -45.801 | 41.8 | 14.076 | -41.8 | 13.8005 | 30.9262 | 14.8173 | 14.6528 | 24.338 | 16.1391 | 5.1997 | 7.5195 |  |  | -29.18 | -29.25 |  | -28.86 | 44 | 9.149 | 0.178 | -19.11 | -19.16 | -59.66 | 19.11 | 19.04 | 15.4605 | 1.3263 | 54.0314 | 56.6976 | 38.3281 | -31.3464 | -30.9679 | 8.7949 | 9.9813 | 59.7458 | 60.8175 | 5.2509 | 29.2332 | -488.0487 | -8.3741 | -9 | -9.4 | 34.5084 | 34.6342 | -2.5833 |  | -82.8254 | -0.0628 |  | 2.1918 | 531.7543 | 120.1819 | 120.2124 | -567.0323 | 443.5859 |  | -20.4017 | 22.7 | 73.1401 | 24.12 | 22.07 | 53.95 | 68.15 | -4.0145 | -4.1485 | 55.8318 | 56.2281 | 31.1209 | -36.4974 | -36.527 | 3.7475 | -58.3552 |  |  | 53.4 | 116.9 | -13.09 | 53.5867 | 53.1487 | 52.644 | -47.7815 | -48.0067 | 75.5374 | -68.3559 | 81.7411 | 13.4376 | 42.16 | 58.06 | 78.0542 |  | -27.24 |  | 58.8643 | 58.0271 | -141.4404 | 0 | -16.6388 | -83.4 | -82.7 | 18.707 | 50.3998 | 57.3115 | 71.5027 | 50.35 | -6.27 | 48.112 | 139.1679 | -20.66 |  | 75.66 | 53.16 | 139.4727 | 137.2727 | 24.8648 | 23.9 | 222.6379 | 188.5023 | 181.4839 | 184.0943 | 41.203 | 24.1343 | -24.95 | 584.9842 | 68.3942 |  | -16.0394 | -14.5702 | 29.1271 | -63.0722 |  | 46.128 | -25.0464 | -25.3805 | 9.8246 | 0 | -13.12 | 1 | 11.2291 | -109.4965 | -34.2253 | -32.6278 | 6.336 | -21.98 | -12.7744 |  | 21.6652 | 20.986 | 39.7918 | 40.5474 | 38.8812 | 1.3396 | 0 | 119.5638 | -22.5348 | -22.4913 | 77.5647 | 88.5314 | 29.8558 | 10.88 | 8.2747 | 0.9036 | -5.8 | 14.83 | 29.6429 |  | 3.378 | 4.232 |  | 43.96 | -88.797 | -76.87 |  | 85.8656 | 26.8 | -21.0795 | 2.019 | 2.296 | 1.7055 |  |  | -8.9675 | -36.5998 | 26.5182 | 57.3939 |  | 128.7156 | 0 | -20.9929 | 22.3843 | -40.6878 | 12.2999 | 11.7899 | 11.4253 | 13.7669 | 149.0549 | 147.5154 | 67.5 | -67.2244 | -189.6233 | 192.7119 | 190.8226 | -141.5991 | -141.329 | -33.6758 | -23.9976 | 72.1297 | 74.4026 |  |  | 24.195 | 23.5578 | -17.2929 | -17.8152 | 54.76 | 54.62 | 74.6 | 74.5 | 21.3722 | -60.24 | -367.4156 | 85.1265 | 84.7688 | 5.4 | 37.7 | -21.6 | -22.2 | 1.7774 |  | -188.7587 | -34.114 | 271.2159 | 204.9008 | 255.2527 | -203.2803 | 198.9719 | -107.6841 | -80.5075 | -195.7094 | 148.5128 | 149.4505 | 106.4731 | -260.4517 | 78.6049 | -178.8591 | 177.902 | -11.5482 |  | 26.8 | 6.815 | 6.876 | -27.04 | 19.2 |  | -20.6836 | -31.4656 | -2.4582 | 27.6 | 53.634 | 53.992 | 11.3919 | 13.4482 | 50.3613 | 49.2715 | 47.2263 |  | -37.5 | 21.536 | 7.03 |  | -22.5519 | 58.2754 | 33.9569 | -22.7257 | -57.0875 | 23.2572 | 34.024 | 37.1 | -37.1 |  | 48.3849
06/07/2025 | 15:30 | 0 | 18.4273 | -22.5362 | -34.8889 | 29.8649 |  | 26.2605 | -64.9047 | 46.0081 | 23.1393 | 22.8527 | 33.3 | -44.402 | 39.6 | 14.076 | -39.6 | 13.7292 | 31.5778 | 14.6855 | 14.858 | 24.6472 | 16.0885 | 5.5988 | 7.9128 |  |  | -31.59 | -31.6 |  | -33.3 | 44 | 17.534 | 0.243 | -23.08 | -23.34 | -56.49 | 23.22 | 22.74 | 15.4044 | 1.506 | 54.1158 | 53.8905 | 38.9899 | -34.9633 | -35.3255 | 32.7326 | 31.8044 | 56.9327 | 57.4685 | 8.3917 | 45.0577 | -497.0108 | -9.2794 | -8.5 | -8.7 | 37.7618 | 39.2837 | -2.5703 |  | -85.6554 | -0.6082 |  | 1.4178 | 542.7105 | 123.9967 | 123.9661 | -563.3693 | 463.2928 |  | -44.3823 | 46.1735 | 71.7929 | 23.17 | 20.78 | 51.72 | 65.9 | -18.214 | -16.7404 | 70.6146 | 70.9038 | 27.9546 | -58.2211 | -57.9839 | 2.1942 | -64.758 |  |  | 30.9 | 129.3 | -13.09 | 34.6369 | 35.6513 | 36.4581 | -29.6916 | -29.3872 | 75.4205 | -86.2889 | 80.8164 | 12.781 | 45.1 | 58.98 | 78.0542 |  | -27.05 |  | 64.8989 | 64.1858 | -133.0244 | -0.0001 | -16.4227 | -81.5 | -80.8 | 18.8058 | 49.8138 | 54.024 | 70.3308 | 49.26 | -5.39 | 48.0655 | 138.1279 | -20.76 |  |  | 52.92 | 133.3273 | 135.0727 | 12.3508 | 10.5545 | 213.3581 | 177.3482 | 171.3632 | 174.3251 | 57.9461 | 41.3702 | -23.798 | 574.5813 | -1.7721 |  | -16.1384 | -14.6604 | 10.6374 | -73.8809 |  | 150.588 | -51.67 | -52.005 | -9.0981 | 0 | -13.17 | 91.8 | 11.0016 | -120.0822 | -32.7544 | -31.8027 | 3.7855 | -43.2608 | 0 |  | 21.7977 | 21.6191 | 38.8645 | 39.9817 | 38.0967 | 12.5592 | 14.5687 | 108.6791 | -8.6867 | -10.3055 | 78.56 | 91.9311 | 18.5177 | 13.87 | 13.8753 | 0.8927 | -9.61 | 16.69 | 18.8788 | 9.0622 | 3.31 | 4.324 | 7.4369 | 41.87 | -91.3225 | -76.9105 | 14.72 | 86.8048 | 26.5 | -23.5059 | 2.4294 | 2.7774 | 1.6517 |  |  | -8.5455 | -37.5206 | 28.1094 | 59.3266 |  | 129.4996 | 0 | -20.3884 | 22.8379 | -38.924 | 11.9943 | 11.9364 | 11.71 | 13.2267 | 144.6583 | 143.6626 | 151.7 | -152.9156 | -271.7704 | 272.621 | 269.1078 | -137.8522 | -139.234 | -41.29 | -31.8051 | 73.6459 | 73.4548 |  | -86.5804 | 24.3159 | 23.404 | -21.174 | -20.3125 | 59.84 | 59.63 | 66.5 | 66.7 | 21.0646 | -51.2 | -364.8351 | 84.8919 | 84.5539 | 5.4 | 35.5 | -21.7 | -22.2 |  | 1.5657 | -265.6921 | 31.0983 | 257.5719 | 206.0451 | 230.8724 | -195.7808 | 189.9311 | -105.9721 | -82.0262 | -190.8855 | 144.1287 | 141.7764 | 107.5262 | -249.5908 | 82.3976 | -173.0107 | 172.0224 | -11.7844 |  | 23.92 | 6.987 | 6.989 | -23.84 | 16.88 |  | -16.524 | -32.256 | -4.4816 | 27.1 | 51.692 | 50.886 | 11.4021 | 13.7251 | 48.1717 | 48.5842 | 47.5259 |  | -32.6 | 22.4419 | 7.21 |  | -30.542 | 63.9771 | 40.3992 | -28.8564 | -63.4925 | 31.184 | 32.5528 | 32.8 | -32.2 |  | 61.4488
06/07/2025 | 16:00 | 0 | 18.231 |  | -34.7363 | 36.696 |  | 25.3728 | -65.2409 | 44.7569 | 22.9733 | 22.4649 | 33.3 | -44.182 | 39.6 | 14.076 | -39.6 | 13.7167 | 32.2332 | 14.8062 | 14.9309 | 24.8921 | 16.3172 | 5.2884 | 7.9549 |  |  | -31.15 | -31.06 |  | -33.3 | 41.8 | 18.742 | 0.248 | -21.08 | -21.2 | -60.6 | 21.23 | 20.86 | 15.2914 | 1.3138 | 53.0592 | 54.2387 | 36.9662 | -30.8106 | -30.396 | 7.1631 | 8.4244 | 58.4062 | 59.8798 | 5.2509 | 25.7404 | -469.8541 | -7.5212 | -9.1 | -9.3 | 34.4094 | 34.4801 | -2.3462 |  | -78.4494 | 0.3463 |  | 0.693 | 514.0841 | 124.546 | 124.5155 | -563.5353 | 443.8227 |  | -18.4596 | 19.1431 | 72.7809 | 22.9 | 20.49 | 51.71 | 65.94 | -22.3666 | -21.6969 | 72.4336 | 72.7297 | 29.0303 | -52.4519 | -51.9895 | 1.9469 | -65.1664 |  |  | 30.7 | 131.2 | -13.06 | 38.8229 | 38.1752 | 38.2857 | -22.8647 | -22.5204 | 70.8976 | -88.2382 | 76.723 | 12.9293 | 43 | 57.21 | 78.0542 |  | -27.09 |  | 65.0792 | 65.5866 | -147.6994 | -0.0001 | -16.4111 | -81 | -80.4 | 19.0036 | 49.2279 | 54.4936 | 69.1589 | 48.62 | -5.85 | 47.0115 | 144.0732 | -21.55 |  | 76.26 | 52.06 | 145.5273 | 144.1091 | 9.4682 | 8.9 | 216.5591 | 182.8644 | 175.1533 | 178.2413 | 32.8447 | 17.0847 | -24.025 | 575.4909 | 3.8999 |  | -21.6047 | -20.2263 | 33.8681 | -81.3158 |  | 63.024 | -38.1179 | -38.6814 | 15.723 | 15.76 | -12.69 | 1 | 8.1497 | -114.9722 | -33.7302 | -32.8694 | 7.2337 | -14.9379 | -19.0873 |  | 21.4531 | 21.717 | 39.3883 | 39.9207 | 38.42 | 22.1042 | 22.6066 | 105.8324 | -6.5251 | -7.1008 | 67.383 | 76.44 | 28.574 | 11.08 | 9.4734 | 0.8804 | -6.49 | 16.11 | 28.9063 | 7.082 | 3.29 | 4.372 | 9.4242 | 45.93 | -77.2105 | -67.314 |  | 86.4719 | 25.1 | -23.6378 | 2.5749 | 2.7589 | 1.783 |  |  | -8.6393 | -37.8614 | 25.9734 | 59.1585 |  | 131.5862 |  | -20.3466 | 22.8323 | -38.8047 | 12.352 | 11.868 | 11.5835 | 13.8962 | 158.8117 | 160.5045 | 178.1 | -179.644 | -297.6441 | 298.8287 | 299.6405 | -153.4316 | -150.5028 | -36.4482 | -26.2118 | 74.8892 | 74.6817 | -88.7777 |  | 33.6434 | 32.7755 | -35.0342 | -34.8463 | 44.98 | 45.33 | 72.8 | 71.3 | 21.3103 | -33.44 | -374.7892 | 94.0986 | 93.7666 | 6.5 | 35.3 | -31.8 | -32.8 | 1.6933 |  | -291.632 | 25.5076 | 295.6705 | 230.397 | 269.8008 | -225.7803 | 224.001 | -129.4127 | -99.4391 | -222.8204 | 130.2049 | 131.7283 | 136.3217 | -286.7754 | 101.4158 | -185.8552 | 186.5859 | -10.3891 |  | 24.48 | 6.911 | 6.905 | -23.6 | 17.12 |  | -17.8424 | -33.8094 | -2.2843 | 27.7 | 54.588 | 55.884 | 11.2293 | 13.4494 | 49.8676 | 47.5665 | 48.8586 |  | -35.5 | 21.5711 | 7.08 |  | -24.5687 | 60.3666 | 36.0872 | -25.5791 | -59.4879 | 25.284 | 33.9403 | 35.9 | -34.1 |  | 62.7067
06/07/2025 | 16:30 | 0 | 18.0536 | -22.2018 | -35.318 | 39.5091 |  | 25.5344 | -66.0587 | 45.2382 | 22.7133 | 22.1783 | 35.52 | -41.239 | 37.4 | 11.592 | -37.4 | 13.8751 | 33.367 | 14.8616 | 14.9335 | 24.9666 | 16.2577 | 5.8836 | 7.9267 |  |  | -30.16 | -30.1 |  | -35.52 | 39.6 | 18.789 | 0.248 | -24.4 | -24.59 | -50.18 | 25.25 | 24.63 | 15.7892 | 1.2034 | 52.356 | 54.8273 | 35.9787 | -34.4275 | -33.6299 | 28.6758 | 30.05 | 55.4591 | 58.0043 | 7.8682 | 43.3502 | -494.281 | -9.2836 | -8.4 | -8.6 | 39.5757 | 38.3632 | -2.4839 |  | -83.7366 | -0.3257 |  | 1.5196 | 543.0157 | 120.1819 | 120.0598 | -550.5386 | 464.7982 |  | -57.3395 | 58.8718 | 71.743 | 23.78 | 21.19 |  | 66.62 | -10.4445 | -11.6501 | 65.9634 | 66.996 | 29.1529 | -63.3492 | -63.4767 | 1.4949 | -70.8494 |  |  | 22 | 142 | -13.24 | 32.1032 | 31.105 | 31.3921 | -34.4301 | -34.833 | 75.7458 | -79.7645 | 81.2745 | 12.7505 | 51.32 | 60.15 | 78.9917 |  | -27.14 |  | 71.2681 | 71.7511 | -151.6885 | -0.0001 | -16.5234 | -80.8 | -78.7 | 18.9157 | 49.2279 | 54.9633 |  |  | -6.04 | 48.081 | 151.1186 | -23.68 |  | 79.18 | 52.31 | 151.9091 | 148.0727 | 19.537 | 18.3909 | 227.3182 | 190.873 | 183.8098 | 186.1995 | 42.2266 | 26.1174 | -23.736 | 562.8614 | 102.1296 |  | -22.0492 | -20.6419 | 26.8278 | -56.3246 |  | 47.664 | -29.3854 | -29.9587 | 7.8012 | 0 | -8.49 | 1 | 7.902 | -88.857 | -33.9305 | -33.2816 | 7.0649 | -25.1776 | -11.2117 |  | 21.7728 | 21.4173 | 40.9848 | 41.4204 | 39.2643 | 10.2148 | 10.2148 | 101.9809 | -16.7629 | -16.7989 | 68.0908 | 79.3885 | 17.8219 | 12.98 | 13.6629 | 0.95 | -8.95 | 16.29 | 18.5906 | 9.0642 | 3.452 | 4.097 | 11.3963 | 42.51 | -80.7936 | -66.7117 | 14.31 | 84.3281 | 26.7 | -23.8711 | 2.8356 | 3.1299 | 1.8612 |  |  | -8.0926 | -38.6466 | 25.5871 | 60.8392 | 60.6505 | 64.1114 |  | -20.0698 | 22.5104 | -37.6564 | 12.8275 | 11.9364 | 11.6362 | 14.5064 | 184.6478 | 182.4969 | 181 | -179.6298 | -327.989 | 329.2522 | 326.6277 | -173.1087 | -174.2849 | -36.315 | -26.7055 | 78.9082 | 76.7254 |  | -104.5573 | 46.4976 | 45.5198 | -43.5919 | -43.232 | 70.49 | 70.57 | 50.9 | 51.7 | 21.1458 | -6.64 | -356.3596 | 101.7554 | 101.4816 | 10.5 | 20 | -44.6 | -46 |  | 1.3296 | -319.8015 | -74.7709 | 370.7779 | 292.2602 | 270.5326 | -283.0058 | 282.5575 | -141.1179 | -151.4046 | -278.0754 | 123.2575 | 123.84 | 140.8841 | -357.9996 | 154.1099 | -199.5191 | 203.9999 | -10.1254 |  | 18.08 | 6.98 | 6.975 | -17.92 | 7.2 |  | -7.4693 | -31.7281 | -10.634 | 22.4 | 56.086 | 54.545 | 11.198 | 13.4648 | 50.3845 | 50.4883 | 50.1789 |  | -18.5 | 21.6569 | 7.07 |  | -24.7143 | 59.1826 | 36.0435 | -24.107 | -58.3611 | 25.7161 | 31.5749 | 17.7 | -17.8 |  | 60.7424
06/07/2025 | 17:00 | 0 | 17.652 | -21.9131 | -35.6902 | 27.9834 |  | 27.9675 | -62.2956 | 44.0452 | 21.9333 | 22.0436 | 31.08 | -38.649 | 35.2 | 10.764 | -35.2 | 14.2616 | 29.5628 | 14.5692 | 14.7141 | 24.7413 | 15.8531 | 5.654 | 7.855 |  |  | -33.83 | -33.97 |  | -31.08 | 37.4 | 18.418 | 0.276 | -32.21 | -32.29 | -43.9 | 32.1 | 32.09 | 15.4868 | 1.2846 | 52.9034 | 54.2643 | 31.47 | -35.3652 | -36.7621 | 31.2665 | 29.422 | 53.8516 | 54.6554 | 8.3917 | 46.9472 | -463.0337 | -8.5831 | -8.8 | -9.1 | 41.8229 | 41.1836 | -3.6502 |  | -73.7442 | -0.0811 |  | 2.0047 | 508.7129 | 112.7048 | 113.5288 | -534.5854 | 432.0407 |  | -20.4415 | 22.0431 | 72.9006 | 23.46 | 20.98 | 52.77 | 67.31 | -8.703 | -10.4445 | 67.2453 | 67.9714 | 30.0889 | -46.2244 | -45.5026 | 0.3865 | -66.4681 |  |  | 30.9 | 133.1 | -13.19 | 42.7877 | 42.3543 | 42.3732 | -33.0894 | -32.2372 | 63.8146 | -71.7002 | 69.5308 | 13.0741 | 42.24 | 56.17 | 78.0542 |  | -27.02 |  | 66.4227 | 65.5519 | -154.5142 | 0 | -16.6719 | -81.8 | -81.3 | 19.5694 |  | 56.8419 | 70.3308 | 49.15 | -6.29 | 49.631 | 154.2588 | -22.09 |  | 77.7 | 52.77 | 153.2545 | 150 | 23.3285 | 22.5818 | 229.2822 | 196.1305 | 189.2112 | 191.3073 | 71.6239 | 55.9565 | -22.317 | 549.3325 | 173.735 |  | -23.4035 | -21.6156 | 0 | -63.8555 |  | 178.236 | -46.9837 | -47.6567 | -23.5684 | 16.08 | -14.06 | 112.8 | 7.736 | -95.791 | -33.815 | -33.045 | 6.031 | -53.7389 | 20.9215 |  | 21.7372 | 21.709 | 40.187 | 39.5149 | 38.4505 | 8.3728 | 8.0379 | 109.6839 | -21.1402 | -21.0551 | 79.3495 | 92.6403 | 16.2985 | 14.85 | 13.7801 | 0.9512 | -9.57 | 15.08 | 16.3563 |  | 3.439 | 4.074 |  | 38.68 | -93.3416 | -77.3856 | 14.38 | 72.607 | 25.5 | -12.5844 | -3.0103 | -3.0441 | 1.8422 | 0 | 0 | -8.7941 | -27.6903 | 25.675 | 42.5202 | 63.5048 | 63.765 | -99.8104 | -19.8708 | 23.5608 | -49.3156 |  | 11.7411 | 11.594 | 14.3097 | 214.7015 | 214.9835 | 278.7 | -280.4593 | -435.9912 | 441.4479 | 436.2791 | -203.4628 | -202.6443 | -36.1398 | -26.0662 | 82.4153 | 81.7576 | -113.8974 | -123.8835 | 60.1978 | 59.9231 | -51.8385 | -52.2213 | 94.25 | 94.05 | 39.1 | 40.4 | 21.1458 | 15.44 | -342.2507 | 105.5907 | 105.3497 | 13.2 | 8.6 | -58.3 | -60 | 1.5978 | 1.2873 | -431.6655 | -138.0482 | 445.7224 | 364.8229 | 240.61 | -356.0216 | 350.6292 | -147.6676 | -204.7206 | -349.4961 | 115.1383 | 114.8162 | 144.6194 | -432.9722 | 209.5814 | -227.2864 | 225.344 | -9.9387 |  | 13.84 | 6.856 | 6.879 | -13.44 | 2.72 |  | -2.6352 | -30.8492 | -14.3847 | 19.8 | 55.653 | 56.791 | 11.3384 | 13.4762 | 54.3227 | 54.3864 | 53.201 |  | -9.2 | 22.2438 | 7.21 |  | -22.2914 | 58.0904 | 34.8035 | -22.0097 | -57.2314 | 24.8755 | 31.8611 | 9.1 | -8.4 |  | 58.0783
06/07/2025 | 17:30 | 0 | 17.61 |  | -35.5156 | 27.8441 |  | 28.0636 | -63.2245 | 45.6074 | 23.1193 | 22.8014 | 31.08 | -37.386 | 33 | 9.108 | -33 | 14.0297 | 28.6194 | 13.7231 | 13.9344 | 23.1373 | 16.1746 | 1.4746 | 7.8359 |  |  | -33.18 | -33.15 |  | -31.08 | 35.2 | 19.202 | 0.281 | -30.61 | -30.39 | -45.24 | 30.78 | 30.14 | 15.8529 | 0.5495 | 53.3734 | 54.7163 | 46.821 | -35.9011 | -37.0464 | 22.383 | 26.9057 | 51.5743 | 51.9762 | 7.8682 | 42.4245 | -450.7996 | -8.5183 | -8.8 | -8.9 | 42.0649 | 41.5366 | -3.7215 |  | -75.4279 | 0.7123 |  | 2.5471 | 499.6489 | 98.7273 | 98.2085 | -517.6552 | 409.0139 |  | -20.7644 | 22.9246 | 75.146 | 23.92 | 22.02 | 54.98 | 69.67 | -3.8806 | -4.6843 | 61.6545 | 61.3063 | 28.7215 | -30.0415 | -30.2695 | 0.9137 | -54.9212 |  |  | 56.8 | 108.7 | -13.66 | 58.5074 | 57.6957 | 57.0467 | -37.9206 | -36.4686 | 60.9421 | -63.9011 | 66.2827 | 13.3058 | 53.64 | 55.97 | 80.8667 |  | -28.2 |  | 53.9243 | 55.2536 | -143.341 | -0.0001 | -17.1521 | -88.4 | -88.4 | 21.926 | 50.3998 | 58.2508 | 71.5027 | 50.22 | -6.7 | 50.3595 | 141.163 | -21.65 |  | 80.44 | 54.48 | 143.8545 | 139.4909 | 23.6882 | 23.0818 | 230.8675 | 194.1636 | 186.9743 | 189.6809 | 71.6847 | 60.2943 | -22.399 | 532.8749 | 225.6291 |  | -22.757 | -21.3053 | 0 | -54.7396 |  | 135.228 | -45.504 | -46.1545 | -25.1656 | 17.12 | -15.52 | 105.2 | 7.8157 | -89.7311 | -32.9952 | -32.1863 | 3.8849 | -57.1841 | 27.5717 |  | 22.1587 | 21.9366 | 39.1974 | 39.1461 | 38.9303 | 2.5118 | 2.3444 | 108.6791 | -21.7606 | -20.2967 | 76.5982 | 90.2732 | 17.4704 | 14.72 | 12.5814 | 1.0562 | -8.48 | 13.23 | 17.8732 |  | 3.784 | 4.165 |  | 39.26 | -90.9856 | -77.1426 | 14.6 | 73.2887 | 25.4 | -12.2574 | -2.8209 | -3.0125 | 1.9009 | 0 | 0 | -10.666 | -27.9213 | 25.49 | 43.2765 | 64.8549 | 63.3489 | -98.3037 | -20.1086 | 23.3063 | -49.397 | 12.1793 | 12.1708 | 11.8577 | 13.749 | 224.6678 | 223.935 | 281.6 | -280.0072 | -453.219 | 451.692 | 453.8046 | -211.2372 | -211.7392 | -33.5769 | -22.8589 | 78.3004 | 78.9584 | -134.9863 | -143.6739 | 65.8997 | 65.0318 | -63.4049 | -63.1145 | 94.01 | 93.38 | 35.1 | 33.6 | 20.9621 | 27.92 | -347.0541 | 111.9824 | 111.7326 | 16.7 | 6.9 | -63.4 | -65.3 | 1.7223 | 1.388 | -448.7985 | -189.0477 | 472.2756 | 387.5363 | 227.4462 | -375.8786 | 373.8788 | -153.3596 | -225.3651 | -366.9754 | 107.1469 | 107.0559 | 152.1214 | -455.9029 | 227.0726 | -232.7029 | 229.7585 | -8.5434 |  | 11.6 | 6.569 | 6.57 | -11.6 | -1.84 |  | 1.9638 | -28.8869 | -19.9207 | 18.5 | 55.061 | 54.468 | 11.3106 |  | 52.131 | 52.5513 | 51.3616 |  | -5 | 37.163 | 8.27 |  | -20.757 | 58.7979 | 33.4351 | -20.0479 | -57.4854 | 22.9276 | 34.6671 | 3.5 | -4.1 |  | 53.7814
06/07/2025 | 18:00 | 0 |  |  | -35.69 | 28.0786 |  | 28.5224 | -64.8334 | 48.2514 | 24.4373 | 23.8826 | 37.74 | -40.697 | 35.2 | 10.764 | -35.2 | 13.9997 | 30.593 | 14.9816 | 15.0858 | 25.6519 | 15.0845 | 4.8044 | 7.6645 |  |  | -35.69 | -36.04 |  | -37.74 | 39.6 | 18.298 | 0.279 | -34.92 | -35.26 | -46.34 | 35.41 | 35.21 | 16.1823 | -0.1125 | 56.4181 | 58.4251 | 47.0621 | -37.1067 | -37.0069 | 9.7186 | 9.8078 | 53.9856 | 55.5931 | 5.2509 | 26.061 | -421.0805 | -6.9206 | -9.4 | -9.6 | 41.8835 | 40.8801 | -4.0447 |  | -65.2056 | 2.9488 |  | 2.7406 | 471.5108 | 103.2441 | 103.2136 | -491.0239 | 415.255 |  | -80.6495 | 81.6568 | 83.6786 | 26.81 | 26.03 | 61.02 | 75.01 | -6.2918 | -9.9086 | 65.2656 | 65.677 | 24.6685 | -50.3772 | -50.8906 | 1.0792 | -58.1955 |  |  | 63.6 | 114.9 | -14.44 | 55.6518 | 54.408 | 54.0288 | -38.0826 | -37.696 | 49.708 | -57.6659 | 55.3094 | 15.3894 | 51.64 | 62.65 | 87.6636 |  | -30.85 |  | 56.4025 | 57.2457 | -128.0107 | -0.0001 | -18.6908 | -93.8 | -96.1 | 23.4476 | 53.9154 | 64.8258 | 75.6042 | 52.88 | -7.74 | 53.196 | 125.6746 | -21.44 |  | 87.44 | 62.31 | 125.7455 | 123.4364 | 12.9669 | 11.5818 | 226.4204 | 186.0633 | 181.2371 | 183.9123 | 83.5644 | 65.2003 | -24.563 | 509.2696 | 302.6617 |  | -24.0273 | -22.6291 | 0 | -33.037 |  | 162.876 | -41.6401 | -42.8814 | -26.8775 | 0 | -13.47 | 94.9 | 9.2591 | -70.528 | -32.9977 | -31.5911 | 4.1972 | -58.9009 | 33.9561 |  | 21.5237 | 21.3903 | 38.7041 | 40.3842 | 38.4857 | 8.8752 | 8.3728 | 52.9162 | -10.9214 | -9.9239 | 30.9959 | 44.5247 | 9.0913 | 10.6 | 13.6605 | 1.3028 | -9.31 | 13.48 | 0 |  | 4.613 | 4.102 |  | 42.06 | -44.1758 | -32.5636 | 13.98 | 82.5461 | 24.7 | -15.2583 | -3.1085 | -3.2895 | 2.2443 | 0.0885 | 0 | -11.3593 | -33.5288 | 24.884 | 51.0074 | 65.2833 | 65.2908 | -120.8325 | -21.9388 | 25.7524 | -54.2754 | 13.2194 | 14.5927 | 14.3574 | 15 | 243.4583 | 243.465 | 274.9 | -272.4208 | -462.2947 | 458.7338 | 458.5135 | -229.3721 | -227.4239 | -26.1176 | -13.2251 | 86.7809 | 82.2258 | -145.6575 |  | 65.1856 | 64.1199 | -72.7048 | -71.3799 | 94.24 | 93.73 | 40.2 | 38 | 20.8382 | 32.72 | -355.0031 | 110.6814 | 111.0612 | 17.1 | 16 | -62.5 | -64.4 | 1.6918 | 1.4425 | -455.5471 | -253.8901 | 503.9067 | 407.6396 | 206.5864 | -392.8061 | 394.6706 | -158.2833 | -229.4487 | -391.9977 | 112.7908 | 116.4147 | 157.2611 | -484.5852 | 234.6149 | -253.7172 | 253.4234 | -7.8293 |  | 13.6 | 5.733 | 5.731 | -13.52 | -0.72 |  | 0.9384 | -26.2501 | -17.9278 | 14.6 | 55.13 | 53.842 | 11.211 | 13.4257 | 53.4828 | 52.7284 | 54.8137 |  | -13.6 | 34.869 | 9.46 |  | -11.1045 | 56.4455 | 26.1596 | -11.6624 | -55.2817 | 13.667 | 42.2281 | 13 | -12.4 |  | 60.1534
06/07/2025 | 18:30 | 0 | 19.0553 | -23.8385 | -35.1312 | 30.1763 |  | 33.2437 | -75.4812 | 54.9944 | 27.9231 | 27.4708 | 19.98 | -51.889 | 46.2 | 14.904 | -46.2 | 14.5028 | 35.941 | 17.9334 | 17.9083 | 29.5504 | 15.3566 | 5.8356 | 7.938 |  |  | -53.22 | -53.4 |  | -22.2 | 50.6 | 21.543 | 0.301 | -38.22 | -38.47 | -25.6 | 38.84 | 39.37 | 19.2852 | -2.2151 | 62.2116 | 64.2528 | 60.3244 | -57.3345 | -56.6431 | 29.562 | 26.7533 | 59.8798 | 62.559 | 8.3917 | 45.6352 | -466.4904 | -18.503 | -4.4 | -4.1 | 62.8549 | 60.8659 | -4.1886 |  | -87.1755 | 5.3273 | 6.1391 | 4.1672 | 519.5469 | 89.1751 | 89.2056 | -494.0472 | 432.5856 |  | -104.1783 | 106.0134 | 88.9178 | 27.7 | 30.75 | 64.23 | 72.69 | -10.5784 | -11.1142 | 60.6901 | 61.1072 | 23.0861 | -53.0511 | -53.2116 | 6.472 | -57.4955 |  |  | 72.7 | 115.6 | -15.04 | 57.7977 | 56.8665 | 57.0474 | -33.996 | -33.502 | 25.5448 | -38.8912 | 30.9141 | 16.7858 | 53.65 | 64.16 | 46.8823 | 44.2429 | -32.16 | -3.7679 | 57.8691 | 57.2742 | -124.3415 | -0.0001 | -19.6095 | -99.3 | -100.5 | 23.6838 | 55.0873 | 68.583 | 77.948 | 54.61 | -8.3 | 53.63 | 121.6194 | -22.74 |  | 91.75 | 64.97 | 122.5455 | 122.3091 | 12.07 | 12.1545 | 229.8021 | 188.6319 | 183.2089 | 184.6503 | 87.1585 | 70.625 | -24.037 | 506.2177 | 288.3853 |  | -22.9304 | -20.7422 | 0 | -9.8561 |  | 149.052 | -44.4725 | -46.4298 | -31.9554 | 0 | -16.2 | 97.4 | 10.2143 | -53.6014 | -32.879 | -31.8384 | 3.162 | -67.6067 | 29.0379 |  | 22.1309 | 22.0235 | 39.1618 | 40.1747 | 38.359 | 7.8704 | 9.7125 | 60.2843 | -10.4982 | -9.6585 | 35.0589 | 46.8521 | 8.9448 | 13.41 | 13.7801 | 1.5384 | -9.62 | 12.19 | 0 |  | 5.424 | 4.091 |  | 44.13 | -47.648 | -34.496 | 14.26 | 85.706 | 24.1 | -17.935 | -5.7883 | -6.0739 | 2.6474 |  |  | -12.6065 | -39.5316 | 24.0929 | 61.5114 | 61.7878 | 63.1101 | -118.8456 | -24.8388 | 32.3547 | -66.4157 | 12.6661 | 17.2014 | 16.7424 | 15.4236 | 238.3253 | 237.8257 | 283.3 | -283.0465 | -467.9105 | 466.1558 | 464.5457 | -224.4346 | -221.1186 | -23.2665 | -9.6463 | 77.5876 | 78.7871 |  |  | 60.846 | 60.78 | -50.7731 | -50.9468 | 100.64 | 100.35 | 47.9 | 48.3 | 20.6117 | 33.76 | -332.4778 | 112.2109 | 111.9678 | 17.3 | -7.2 | -59.1 | -60.9 |  |  | -460.483 | -257.4152 | 472.4694 | 385.0694 | 150.1974 | -378.1118 | 376.134 | -144.3422 | -218.9853 | -371.9665 | 110.3136 | 112.5448 | 144.2635 | -451.9524 | 223.8104 | -237.8991 | 233.7098 | -8.6477 |  | 21.28 | 5.678 | 5.71 | -21.44 | 6.96 |  | -7.0878 | -24.9012 | -16.2005 | 19.9 | 53.528 | 56.098 | 11.4741 | 13.7259 | 50.9314 | 50.7006 | 51.5304 |  | 11 | 35.0686 | 9.54 |  | -7.2723 | 55.4042 | 22.1569 | -7.2772 | -54.2695 | 9.2824 | 45.0962 | -10.5 | 9.7 |  | 59.4898
06/07/2025 | 19:00 | 0 | 20.9394 | -25.7143 | -34.1646 | 32.8866 |  | 38.4075 | -87.6351 | 58.2214 | 29.7511 | 29.1019 | 19.98 | -54.989 | 48.4 | 16.56 | -48.4 | 14.0757 | 47.2536 | 14.5162 | 14.9116 | 24.2262 | 15.7206 | 5.2984 | 4.5811 |  |  | -58.26 | -58.21 |  | -19.98 | 52.8 | 23.774 | 0.316 | -44.8 | -44.83 | -22 | 45.14 | 45.24 | 20.2455 | -2.6748 | 65.4125 | 67.0907 | 36.4922 | -60.4156 | -60.5975 | 21.762 | 23.7556 | 67.5154 | 67.6494 | 7.8682 | 34.8507 | -479.468 | -19.7734 | -3.1 | -3.2 | 66.8308 | 65.0525 | -4.2002 |  | -85.5609 | 5.5191 | 6.1995 | 4.1972 | 531.0829 | 89.3887 | 89.7244 | -497.9022 | 442.0128 |  | -86.9242 | 87.7414 | 89.9557 | 27.69 | 31.32 | 64.89 | 72.62 | -20.4912 | -19.9554 | 67.4476 | 68.806 | 22.2255 | -50.9194 | -50.9315 | 5.5684 | -58.3111 |  |  | 70.4 | 118.8 | -14.81 | 58.16 | 57.925 | 57.773 | -32.3534 | -31.9533 | 23.178 | -39.1491 | 28.828 | 15.985 | 63.23 | 64.23 | 47.1167 | 44.6823 | -32.4 |  | 59.4372 | 58.8087 | -133.7984 | -0.0002 | -19.6777 | -98.4 | -100.4 | 23.8321 | 55.6732 | 69.0527 |  | 55.17 | -8.41 | 52.08 | 131.035 | -21.98 |  | 92.68 | 64.81 | 132.2182 | 130.2727 | 5.8428 | 4.4364 | 229.6116 | 192.2498 | 184.9613 | 187.2338 | 69.626 | 50.6816 | -24.739 | 509.8721 | 288.3747 |  | -22.7813 | -20.8379 | 11.1329 | 11.264 |  | 44.592 | -34.8317 | -35.2887 | -11.9675 | 0 | -12.61 | 1 | 10.4436 | -31.5986 | -33.7787 | -32.8956 | 4.2479 | -48.2742 | 16.561 |  | 22.4959 | 22.3429 | 38.7933 | 38.6572 | 38.0554 | 18.4202 | 18.4202 | 29.6398 | -2.8515 | -2.8961 | 14.9791 | 25.4357 | 6.7182 | 10.29 | 13.8753 | 1.5506 | -9.69 | 12.46 | 0 |  | 5.707 | 4.104 |  | 45.16 | -25.6347 | -14.2514 | 14.46 | 89.9543 | 25.6 | -20.8035 | -5.9674 | -6.203 | 2.7823 |  |  | -11.5434 | -42.7146 | 25.3408 | 67.6458 | 64.6109 | 65.3536 | -135.8515 | -25.4509 | 35.6796 | -67.683 | 12.9901 | 17.8655 | 17.4385 | 16 | 239.0544 | 239.5649 | 276.6 | -273.4244 | -469.7056 | 472.5493 | 472.5654 | -224.0907 | -225.5736 | -21.6838 | -8.0193 | 77.2102 | 81.7235 |  |  | 60 | 59.8242 | -51.1153 | -50.8762 | 97.57 | 97.66 | 47.9 | 48.5 | 20.8382 | 33.84 | -324.2258 | 108.1719 | 108.0993 | 17.3 | -7.9 | -59.1 | -60.7 | 1.6792 | 1.3194 | -465.3089 | -253.9704 | 463.8051 | 375.5626 | 125.1969 | -365.0055 | 363.9795 | -139.1706 | -215.3904 | -361.3769 | 107.8026 | 105.1979 | 139.9372 | -446.5045 | 220.0675 | -234.3077 | 227.2591 | -8.0929 |  | 21.52 | 6.069 | 6.071 | -21.2 | 6.72 |  | -6.8528 | -24.0223 | -16.2005 | 18.7 | 53.743 | 55.663 | 11.2429 | 13.4442 | 51.0753 | 51.1572 | 53.5391 |  | 7.5 | 35.1349 | 9.72 |  | -7.9483 | 54.3281 | 21.5193 | -8.1127 | -53.8048 | 7.9871 | 44.8901 | -8.1 | 9.2 |  | 68.1278
06/07/2025 | 19:30 | 0 |  | -26.0824 | -34.1022 | 33.2256 |  | 38.9792 | -88.7061 | 59.725 | 30.0571 | 29.634 | 17.76 | -54.94 | 48.4 | 16.56 | -48.4 | 13.86 | 47.8418 | 15.6082 | 15.829 | 25.7954 | 15.6003 | 5.195 | 7.3958 |  |  | -59.17 | -59.14 |  | -17.76 | 52.8 | 23.884 | 0.315 | -41.71 | -41.82 | -29.78 | 42.37 | 42.12 | 20.1358 | -2.9863 | 65.9877 | 68.2298 | 39.2628 | -56.6647 | -52.7893 | 5.9763 | 6.277 | 69.123 | 70.3286 | 4.7275 | 26.0115 | -490.8582 | -17.0094 | -3.7 | -3.9 | 59.0035 | 57.9503 | -4.548 |  | -77.1596 | 4.9981 | 4.1882 | 4.2169 | 541.7644 | 94.0885 | 94.0885 | -497.5284 | 461.5573 |  | -106.7877 | 108.8284 | 88.828 | 28.91 | 32.47 |  | 73.37 | -11.3822 | -12.7217 | 63.9934 | 64.6836 | 22.8317 | -59.8711 | -59.6621 | 3.5682 | -67.8027 |  |  | 53.1 | 135.6 | -15.14 | 50.1783 | 48.5705 | 49.6033 | -47.1219 | -47.3513 | 41.8362 | -43.1925 | 48.648 | 16.2488 | 56.13 | 68.06 | 46.1792 | 44.0964 | -32 | -3.7679 | 68.4797 | 67.3584 | -149.7173 | -0.0001 | -19.571 | -95.9 | -98 | 23.7827 | 55.0873 | 71.4009 | 77.948 |  | -9.26 | 54.2965 | 147.5834 | -31.75 |  | 102.93 | 64.17 | 149.7091 | 149 | 17.2391 | 16.1455 | 249.5122 | 207.5472 | 202.7815 | 205.0213 | 90.8901 | 72.5114 | -23.981 | 507.4549 | 314.9851 |  | -22.4784 | -20.524 | -8.37 | 8.4827 |  | 122.928 | -36.9808 | -38.6385 | -31.485 | 0 | -11.54 | 75.5 | 10.2422 | -34.4704 | -32.7638 | -32.4428 | 4.1832 | -68.5724 | 35.755 |  | 21.8954 | 21.7826 | 39.0641 | 39.5462 | 38.6942 | 11.5545 | 11.2196 | 48.8972 | -15.6317 | -14.9258 | 22.1429 | 29.3294 | 16.7013 | 7.73 | 10.677 | 1.5714 | -7.65 | 13.65 | 15.0487 |  | 5.779 | 4.033 |  | 47.44 | -30.644 | -23.5645 |  | 92.5921 | 26.2 | -20.6015 | -6.1948 | -6.5846 | 2.7949 |  |  | -11.8256 | -42.3807 | 25.7189 | 66.9735 | 63.1545 | 64.3727 | -135.127 |  | 35.2362 | -68.1507 | 11.6597 | 17.9046 | 17.6178 | 14.2735 | 242.5304 | 242.4973 | 283.7 | -278.4714 | -481.5294 | 481.0994 | 482.0712 | -225.8161 | -225.2924 | -18.5062 | 0 | 75.6902 | 74.3627 | -142.7279 |  | 59.8242 | 59.0771 | -52.4252 | -52.6753 | 97.45 | 96.54 | 50.6 | 50 | 21.2889 | 32.96 | -330.8314 | 108.3762 | 107.6107 | 16.7 | -7.3 | -59.1 | -60.9 | 1.67 | 1.4311 | -469.8054 | -282.2921 | 461.2475 | 380.3564 | 102.4347 | -366.8481 | 367.4364 | -144.2702 | -213.8021 | -366.8069 | 107.5517 | 109.9696 | 143.7786 | -453.632 | 220.5417 | -234.7616 | 233.4884 | -8.3319 |  | 25.04 | 6.238 | 6.272 | -24.96 | 5.36 |  | -6.2394 | -24.0528 | -16.1425 | 17.5 | 56.322 | 53.721 |  |  | 49.6437 | 48.9191 | 50.3591 |  | 5.1 | 34.7384 | 9.91 |  | 0 | 51.8581 | 17.0476 | -1.2346 | -49.9363 | 0 | 46.2423 | -5.6 | 5.3 |  | 63.2443
06/07/2025 | 20:00 | 0 |  |  | -34.0724 | 32.744 |  | 37.8378 | -89.8594 | 58.0545 | 29.8051 | 29.2664 | 13.32 | -52.322 | 44 |  | -44 | 14.3306 | 48.2642 | 15.7004 | 15.8364 | 26.1092 | 15.6702 | 5.0297 | 7.7883 |  |  | -64.15 | -64.29 |  | -13.32 | 50.6 | 23.645 | 0.316 | -49.86 | -50.2 | -21.6 | 50.87 | 50.52 | 20.9344 | -3.2659 | 64.9009 | 66.9276 | 43.0444 | -64.3004 | -59.901 | 7.5983 | 7.674 | 70.5965 | 71.9361 | 4.204 | 23.4905 | -465.3659 | -23.8026 | -0.2 | 0 | 67.0725 | 65.6366 | -4.6649 |  | -73.1556 | 6.5993 | 6.053 | 4.2606 | 516.2815 | 84.6583 | 85.0245 | -465.3373 | 435.811 |  | -109.5997 | 113.0346 | 89.6763 | 27.75 | 32.2 | 65.56 | 72.76 | -27.7249 | -26.3854 | 64.4589 | 65.1305 | 21.7888 | -56.2489 | -55.7759 | 2.9105 | -62.6484 |  |  | 65.2 | 125.8 | -15.52 | 55.4132 | 54.1632 | 54.245 | -38.8163 | -37.9023 | 20.0194 | -30.3704 | 25.3139 | 16.3692 | 55.31 | 67.27 | 46.1792 |  | -32.36 | -3.7679 | 62.9269 | 62.0181 | -137.1982 | -0.0001 | -19.744 | -99.3 | -99.4 | 23.7112 | 55.0873 | 71.8705 | 77.948 |  | -8.95 | 54.343 | 133.8976 | -27.09 |  | 97.76 | 66.31 | 135.2364 | 131.9454 | 1.769 | 2.3455 | 232.9975 | 195.4193 | 186.7034 | 188.9126 | 97.7119 | 78.7425 | -23.844 | 483.1966 | 353.3985 |  | -22.1723 | -20.3438 | -14.1306 | 9.8883 |  | 170.556 | -41.3041 | -41.8538 | -39.4871 | 0 | -12.04 | 102.2 | 10.2518 | -34.1335 | -32.9749 | -32.0308 | 4.0478 | -76.2059 | 42.0316 |  | 21.435 | 21.2989 | 37.3285 | 37.5411 | 36.215 | 27.6303 | 26.2906 | -17.4155 | -0.3758 | 0 | -25.2218 | -19.0576 | 6.9966 | 2.11 | 12.5814 | 1.547 | -8.94 | 14.71 | 0 |  | 5.719 | 4.062 |  | 49.01 | 20.1051 | 27.6585 | 13.81 | 98.9967 | 26 | -21.6843 | -6.1809 | -6.4548 | 2.7612 |  |  |  | -43.5424 | 25.6658 | 68.0659 | 64.0911 | 68.1191 | -150.9046 | -24.8775 | 36.5082 | -67.0297 | 11.7978 | 17.8851 | 17.4385 | 14 | 252.266 | 249.7468 | 272.8 | -272.9935 | -484.1557 | 484.5632 | 481.1719 | -234.7825 | -232.746 | -17.9165 | 0 | 80.5798 | 79.1685 |  | -145.5627 | 61.6919 | 61.648 | -53.1508 | -52.7525 | 102.4 | 101.75 | 49.8 | 50.1 | 21.3295 | 32.08 | -333.5574 | 109.5491 | 111.7153 | 17.3 | -5 | -60.7 | -61.8 | 1.7636 | 1.5261 | -477.244 | -312.0943 | 473.2475 | 389.3595 | 83.4553 | -378.3524 | 378.6892 | -141.0186 | -219.8389 | -372.5731 | 112.2721 | 111.5828 | 142.2417 | -458.1114 | 228.5182 | -239.073 | 238.4492 | -7.1179 |  | 25.2 | 6.177 | 6.179 | -24.64 | 5.44 |  | -5.449 | -25.0477 | -15.996 | 17.4 | 53.276 | 54.527 | 11.1877 | 13.4563 | 52.3715 | 52.1348 | 50.693 |  | 6.7 | 34.8924 | 9.76 |  | -4.7804 | 51.5492 | 18.4724 | -3.8777 | -50.8731 | 0 | 46.1558 | -7.9 | 6.7 |  | 71.1102
06/07/2025 | 20:30 | 0 | 20.623 | -25.8139 | -34.4654 | 31.5187 |  | 36.9674 | -87.908 | 57.2005 | 29.1711 | 28.61 | 19.98 | -51.788 | 44 | 15.732 | -44 | 14.2328 | 47.49 | 14.892 | 15.0349 | 25.3898 | 15.8713 | 5.298 | 7.9494 |  |  | -59.59 | -59.65 |  | -19.98 | 50.6 | 24.232 | 0.321 | -46.38 | -46.59 | -18.99 | 46.71 | 47.97 | 21.5208 | -3.2321 | 65.3156 | 66.4073 | 36.099 | -56.5308 | -59.6407 | 26.5249 | 25.3091 | 67.6494 | 66.5777 | 7.8682 | 43.1988 | -482.7257 | -25.4901 | 0.5 | 0.5 | 66.4053 | 64.7176 | -4.6332 |  | -76.626 | 5.8839 | 6.1248 | 4.1864 | 528.3973 | 89.0225 | 89.0225 | -483.6874 | 446.1325 |  | -115.5498 | 116.8962 | 89.7162 | 28.05 | 31.5 |  | 74.25 | -23.9741 | -20.8931 | 64.4755 | 65.0217 | 22.4687 | -58.695 | -57.6942 | 3.0269 | -60.5685 |  |  | 69 | 120 | -15.5 | 56.1623 | 54.785 | 54.8678 | -37.3998 | -37.3664 | 25.5007 | -37.1753 | 31.7807 | 16.2767 | 56.05 | 67.33 | 45.7104 | 43.364 | -32.01 | -0.8652 | 59.8764 | 59.7242 | -125.8397 | -0.0001 | -19.3443 | -100.4 | -99.8 | 23.7167 | 54.5013 | 69.5223 | 76.7761 | 53.98 | -8.5 | 52.979 | 125.0446 | -26.23 |  | 98.01 | 66.11 | 125.5091 | 125.3636 | 4.2028 | 3.1818 | 228.9183 | 187.9167 | 182.8964 | 184.4137 | 92.6717 | 74.7846 | -24.141 | 496.4251 | 319.8427 |  | -23.0328 | -20.7269 | -11.8362 | -8.854 |  | 159.804 | -47.6056 | -48.2573 | -36.3051 | 17.04 | -15.21 | 97.6 | 9.8042 | -49.0373 | -33.6007 | -32.7545 | 4.6103 | -73.6058 | 39.2218 |  | 21.2751 | 21.001 | 39.7743 | 40.5429 | 38.5083 | 19.9273 | 20.932 | 10.8847 | -1.7928 | -1.8508 | -2.1176 | 0 | 11.1202 | 4.19 | 13.7801 | 1.4676 | -9.82 | 17.96 | 9.766 |  | 2.045 | 4.044 |  | 48.25 | -5.5668 | 5.403 | 14.06 | 96.537 | 26.7 | -19.8222 | -5.7744 | -6.4139 | 2.7218 |  |  | -13.3354 | -40.8977 | 26.1318 | 63.2761 | 65.5481 | 66.8693 | -140.1172 | -24.2563 | 34.8633 | -65.6667 | 11.3036 | 17.3968 | 17.0271 | 13.7434 | 241.7822 | 244.4273 | 282 | -281.3079 | -485.9828 | 483.4197 | 487.2711 | -227.8488 | -225.3106 | -22.4325 | -8.9493 | 80.4785 | 78.3406 |  |  | 61.7249 | 61.4392 | -49.9351 | -49.8683 | 99.1 | 98.76 | 46.6 | 47.3 | 21.5346 | 31.28 | -327.687 | 109.5064 | 109.2951 | 16.7 | -12.5 | -62.4 | -63.7 | 1.676 |  | -478.1086 | -283.4444 | 461.8768 | 374.7009 | 81.2941 | -367.7505 | 367.3442 | -141.8563 | -217.2949 | -360.5073 | 105.8111 | 107.3188 | 143.4162 | -445.1903 | 220.2897 | -228.2342 | 223.4209 | -8.2 |  | 24.4 | 6.334 | 6.331 | -23.28 | 4.56 |  | -4.0696 | -25.0782 | -17.6348 | 17.3 | 53.125 | 52.813 |  |  | 53.0098 | 51.2676 | 52.9495 |  | 11.3 | 36.2902 | 9.63 |  | -5.4151 | 54.352 | 21.6811 | -6.0019 | -52.7625 | 8.7458 | 44.3099 | -11.4 | 11.5 |  | 69.924
06/07/2025 | 21:00 | 0 | 20.3942 | -25.4928 | -34.2428 | 30.8097 |  | 36.1296 | -84.1746 | 55.8894 | 28.5071 | 27.6735 | 17.76 | -48.615 | 41.8 | 14.904 | -41.8 | 14.6166 | 46.5736 | 14.0826 | 14.6755 | 23.9896 | 14.8838 | 5.6976 | 7.6941 |  |  | -58.73 | -58.41 |  | -17.76 | 46.2 | 24.222 | 0.311 | -45.64 | -46.01 | -20.14 | 45.24 | 45.69 | 21.2315 | -2.9171 | 62.4352 | 66.6869 | 37.1975 | -58.8081 | -58.9579 | 29.1293 | 23.5761 | 67.1136 | 65.3721 | 7.8682 | 33.6074 | -471.5063 | -18.9528 | -2.8 | -2.7 | 65.4517 | 62.6578 | -4.2906 |  | -79.1833 | 5.7622 | 6.1368 | 4.1147 | 521.9579 | 89.877 | 90.3042 | -485.5798 | 441.8984 |  | -86.9539 | 87.6012 | 88.6883 | 27.46 | 30.66 | 64.9 |  | -22.6346 | -22.0987 | 69.3207 | 70.0016 | 27.6717 | -51.9631 | -52.1269 | 2.9445 | -61.4313 |  |  | 66.4 | 121.3 | -15.33 | 57.0813 | 56.2925 | 56.005 | -34.5115 | -32.8129 | 26.9933 | -39.9533 | 32.8839 | 15.9299 | 47.27 | 65.23 | 45.7104 | 43.364 | -31.72 | -3.8935 | 60.2491 | 60.2617 | -128.9401 | -0.0001 | -19.3382 | -98.8 | -99.3 | 24.8264 | 53.3295 | 66.7044 | 75.6042 | 53.41 | -7.66 | 52.8395 | 128.0573 | -22.82 |  | 93.4 | 65.53 | 129.6909 | 126.5636 | 4.2219 | 3.5545 | 227.602 | 186.4909 | 181.1165 | 184.079 | 92.8933 | 76.1521 | -23.568 | 499.9496 | 316.7881 |  | -22.8634 | -20.6292 | 0 | -11.267 |  | 156.732 | -46.7762 | -47.8876 | -35.7648 | 0 | -14.47 | 114.5 | 9.5803 | -52.9018 | -34.2266 | -33.3498 | 4.7121 | -73.4436 | 38.3607 |  | 22.0958 | 21.8827 | 38.6642 | 39.407 | 37.9895 | 22.6066 | 22.1042 | 23.109 | -2.48 | -1.2378 | -2.1575 | 0 | 17.3312 | 1.99 | 11.5584 | 1.4456 | -7.99 | 18.48 | 15.1777 | 7.1509 | 1.663 | 4.101 |  | 49.6 | -4.6024 | 1.9145 | 14.23 | 98.1246 | 27.3 | -18.9531 | -5.5821 | -6.0968 | 2.6139 |  |  | -12.5103 | -38.8807 | 26.369 | 60.2509 | 66.4716 | 66.7315 | -138.6017 | -23.6159 | 33.767 | -62.8097 | 10.4819 | 16.7913 | 16.4576 | 13 | 244.5388 | 243.0572 | 282.9 | -279.6726 | -484.4419 | 488.1906 | 486.8592 | -228.0672 | -226.7972 | -24.0343 | -9.9146 | 81.8161 | 79.1345 |  |  | 64.4166 | 63.4827 | -49.7431 | -49.5404 | 98.24 | 97.64 | 45.5 | 47 | 21.6991 | 32.08 | -329.4198 | 114.1502 | 114.3384 | 16.2 | -12.4 | -61.7 | -62.8 |  | 1.466 | -478.597 | -277.9493 | 464.9361 | 377.9941 | 89.0077 | -368.2712 | 368.2796 | -146.0477 | -217.5866 | -368.5777 | 108.4301 | 107.9897 | 144.4316 | -449.6557 | 224.7461 | -228.0859 | 226.6292 | -8.7521 |  | 24.32 | 6.538 | 6.525 | -23.84 | 2.8 |  | -3.6301 | -26.0731 | -17.8424 | 19.5 | 54.017 | 50.962 |  |  | 51.6172 | 50.5079 | 52.3398 |  | 13.8 | 36.6557 | 9.4 |  | -7.8578 | 53.8905 | 22.9776 | -8.229 | -53.1298 | 10.1236 | 42.632 | -13.9 | 14.9 |  | 81.0357
06/07/2025 | 21:30 | 0 | 19.6893 | -24.8556 | -34.6541 | 29.9439 |  | 34.5567 | -81.9269 | 54.3166 | 27.2292 | 26.565 | 19.98 | -44.948 | 39.6 | 13.248 | -39.6 | 14.2467 | 44.5202 | 13.9686 | 13.8911 | 23.1168 | 15.5132 | 5.5422 | 8.0948 |  |  | -56.97 | -57.26 |  | -19.98 | 44 | 22.896 | 0.306 | -44.77 | -44.71 | -18.92 | 45.57 | 45.69 | 20.0921 | -1.9914 | 63.6184 | 64.3338 | 38.5732 | -58.4062 | -57.8729 | 32.0178 | 24.8552 | 63.0948 | 65.5061 | 6.8213 | 38.6624 | -469.9199 | -16.6221 | -3.8 | -3.7 | 64.454 | 63.2446 | -4.3992 |  | -77.0246 | 5.8959 | 4.0763 | 3.9743 | 514.3588 | 89.9685 | 90.1516 | -476.0049 | 438.8458 |  | -73.3049 | 75.2447 | 89.8359 | 28.09 | 28.1 | 64.25 | 77.6 | -20.6252 | -21.0271 | 76.5786 | 76.0187 | 28.7102 | -51.9722 | -52.2409 | 2.7563 | -62.1897 |  |  | 63 | 125.2 | -15.1 | 57.1313 | 55.9582 | 56.3161 | -33.9367 | -32.6055 | 26.5985 | -41.9445 | 31.9311 | 15.7005 | 47.96 | 64.3 | 44.3042 | 42.0456 | -30.93 | -3.7679 | 62.7374 | 61.7564 | -135.6223 | -0.0001 | -18.7129 | -97.4 | -96 | 25.1065 | 52.1576 | 65.2955 | 74.4324 | 51.76 | -7.28 | 51.708 | 133.1126 | -22.5 |  | 91.4 | 63.81 | 135.3636 | 132.0909 | 4.3746 | 3.7909 | 225.2678 | 187.0638 | 180.0784 | 183.2197 | 72.195 | 55.6458 | -24.63 | 489.0253 | 332.5386 |  | -23.4285 | -21.4839 | 12.0242 | 3.1968 |  | 49.2 | -33.9891 | -34.557 | -16.9353 | 0 | -13.05 | 1 | 9.3005 | -35.4347 | -33.2598 | -32.1702 | 5.6517 | -53.2759 | 16.1614 |  | 20.9326 | 20.6561 | 39.0141 | 38.9805 | 38.054 | 21.6019 | 20.4297 | 18.0853 | -1.309 | -1.5398 | -4.3081 | 0 | 20.4733 | -4.26 | 8.9631 | 1.3846 | -6.08 | 19.41 | 19.616 |  | -2.641 | 4.079 |  | 48.01 | -1.8351 | 5.813 | 14.74 | 97.2548 | 26.8 | -17.1105 | -5.8034 | -5.9853 | 2.5001 |  |  | -13.9732 | -35.8177 | 27.4154 | 55.6292 | 66.2202 | 67.8973 | -138.1327 | -22.3651 | 32.1724 | -57.0642 | 10.5882 | 15.7854 | 15.507 | 12.6332 | 252.409 | 250.8634 | 277 | -277.0205 | -490.2852 | 490.0208 | 492.5653 | -234.8231 | -234.2541 | -23.0448 | -10.2931 | 79.0002 | 80.3641 |  |  | 63.3619 | 62.4829 | -66.2614 | -66.0589 | 87.9 | 87.49 | 52.6 | 54.9 | 21.7397 | 31.04 | -343.2812 | 111.6074 | 111.362 | 15.7 | 1.1 | -60.1 | -61.9 | 1.8357 | 1.4944 | -484.2831 | -292.0713 | 477.9793 | 391.8794 | 105.8779 | -381.3595 | 385.7206 | -149.763 | -222.186 | -373.284 | 109.2723 | 110.7825 | 153.8199 | -464.8447 | 225.9693 | -241.6026 | 241.9696 | -8.4115 |  | 23.68 | 6.685 | 6.694 | -22.88 | 2.64 |  | -3.0167 | -30.6142 | -11.104 | 15.4 | 56.172 | 55.138 | 11.149 | 13.3893 | 51.7973 | 51.537 | 52.3795 |  | 1.6 | 18.7319 | 8.89 |  | -7.934 | 54.0337 | 22.0794 | -7.957 | -53.0329 | 9.6618 | 43.3575 | -2.7 | 1 |  | 82.9441
06/07/2025 | 22:00 | 0 | 19.2575 | -24.3061 | -35.2836 | 29.3425 |  | 32.4716 | -75.1463 | 51.9875 | 26.2452 | 25.8327 | 24.42 | -42.836 | 37.4 | 11.592 | -37.4 | 14.6334 | 38.9974 | 13.1934 | 13.4426 | 22.6245 | 15.4156 | 5.1157 | 8.4593 |  |  | -50.97 | -51.07 |  | -24.42 | 41.8 | 22.338 | 0.301 | -31.19 | -31.32 | -32.25 | 31.36 | 31.44 | 18.5485 | -0.7027 | 61.6117 | 64.6647 | 39.6159 | -49.163 | -44.9577 | 5.6407 | 6.1516 | 61.7552 | 65.774 | 4.204 | 21.2522 | -460.1198 | -10.4915 | -6.7 | -7.2 | 50.8243 | 49.3946 | -4.2919 |  | -71.3072 | 4.0653 | 0 | 3.891 | 508.2856 | 97.0488 | 96.9268 | -486.6351 | 436.7015 |  | -71.3526 | 74.2474 | 86.6924 | 28.57 | 26.74 | 62.31 | 78.36 | -7.3635 | -9.2388 | 61.1588 | 61.0213 | 33.0001 | -51.4977 | -51.5527 | 2.7204 | -68.3208 |  |  | 48.3 | 135.8 | -14.92 | 52.8434 | 52.4494 | 51.4861 | -41.9664 | -41.6905 | 47.3588 | -53.7341 | 53.3273 | 15.0013 | 43.83 | 63.8 | 42.8979 | 40.7272 | -30.31 | -0.8373 | 68.9678 | 67.086 | -151.0126 | -0.0002 | -18.4279 | -92.8 | -91.1 | 24.4748 | 49.8138 | 63.8865 | 69.7449 | 49.04 | -7.52 | 52.793 | 150.8986 | -22.33 |  | 87.26 | 60.51 | 152.2364 | 149.7091 | 23.0956 | 21.7182 | 238.3708 | 201.5338 | 194.9208 | 197.5026 | 82.083 | 65.2237 | -23.725 | 500.3809 | 337.2018 |  | -23.1157 | -21.1313 | 0 | 21.5678 |  | 69.168 | -33.0304 | -33.7238 | -26.5832 | 15.97 | -16 | 1 | 8.775 | -15.6447 | -34.2681 | -33.504 | 4.9834 | -63.5016 | 26.6093 |  | 22.2105 | 21.9808 | 39.7662 | 39.6035 | 38.3677 | 8.3728 | 7.703 | 67.9873 | -20.0905 | -20.7963 | 36.6115 | 45.2883 | 20.444 | 2.56 | 11.2605 | 1.315 | -7.99 | 19.26 | 19.3312 |  | -2.963 | 4.049 |  | 43.84 | -45.2329 | -34.1439 | 15.48 | 87.4231 | 27.6 | -15.0165 | -4.8642 | -5.2741 | 2.3454 |  |  | -13.7295 | -31.2601 | 26.3864 | 48.9066 | 65.5539 | 66.3431 | -115.2729 | -20.813 | 28.4096 | -54.0535 | 10.9606 | 14.4169 | 13.9777 |  | 245.9563 | 246.6104 | 277.8 | -278.6334 | -484.878 | 488.5081 | 484.9124 | -232.7579 | -232.4796 | -21.3179 | -8.4319 | 77.3216 | 75.929 | -149.593 |  | 60.802 | 60.4614 | -62.4039 | -61.7304 | 92.72 | 92.44 | 53.7 | 52.7 | 21.5154 | 30.32 | -341.9198 | 108.9916 | 109.1224 | 14.6 | -0.4 | -58.4 | -60.1 | 1.7403 | 1.6065 | -481.2506 | -305.3296 | 474.1717 | 386.5238 | 87.4867 | -380.9057 | 377.0309 | -150.4118 | -217.0161 | -373.7907 | 109.378 | 108.9934 | 149.7599 | -455.7595 | 223.9119 | -242.7629 | 241.02 | -8.5681 |  | 23.68 | 7.09 | 7.079 | -23.28 | 2.72 |  | -3.0747 | -30.9071 | -11.5709 | 17 | 54.114 | 55.096 | 11.2324 | 13.4489 | 50.454 | 51.4072 | 52.1359 |  | 0.9 | 19.1827 | 8.39 |  | -7.8025 | 51.5308 | 21.0954 | -7.0232 | -50.103 | 8.2644 | 41.6146 | -1.6 | 3.9 |  | 73.218
06/07/2025 | 22:30 | 0 | 18.827 | -23.7007 | -35.5544 | 29.3582 |  | 29.7364 | -71.5398 | 49.0536 | 24.6612 | 24.4488 | 15.54 | -36.984 | 30.8 | 9.936 | -33 | 14.7441 | 35.496 | 12.2344 | 12.2984 | 19.9443 | 15.7471 | 5.2027 | 7.8786 |  |  | -48.82 | -49.43 |  | -15.54 | 35.2 | 21.684 | 0.296 | -36.21 | -36.33 | -36.94 | 36.41 | 36.55 | 16.7782 | 0.2177 | 59.224 | 61.952 | 41.6238 | -44.7424 | -44.1667 | 7.5512 | 7.3789 | 63.6306 | 65.5061 | 4.7275 | 24.0326 | -457.6793 | -5.4533 | -9.8 | -10.2 | 50.161 | 49.4809 | -3.8492 |  | -72.7275 | 2.8109 | 0 | 3.6561 | 515.1828 | 87.0082 | 87.4965 | -474.0562 | 427.2897 |  | -97.0263 | 98.3002 | 82.3712 | 27.67 | 24.62 | 59.13 | 76.76 | -9.3728 | -8.5691 | 58.4769 | 59.6662 | 31.7927 | -51.4925 | -50.9276 | 2.4264 | -58.8135 |  |  | 60.2 | 117.7 | -14.52 | 53.121 | 51.934 | 52.3649 | -44.7666 | -44.4154 | 51.0189 | -51.5057 | 57.0664 | 14.3457 | 46.16 | 58.93 | 40.5542 | 38.53 | -28.94 | -0.8373 | 59.0083 | 58.016 | -122.0938 | -0.0001 | -17.5987 | -85.6 | -85.7 | 23.9914 | 46.2982 | 57.7811 | 66.2292 | 46 | -6 | 50.5145 | 119.0043 | -25.13 |  | 84.27 | 59.92 | 120.1636 | 119.2545 | 15.3663 | 13.4364 | 213.5047 | 177.0259 | 168.9739 | 171.0425 | 73.4809 | 57.8864 | -24.31 | 486.9547 | 351.0606 |  | -22.3037 | -20.8143 | 8.6348 | 36.7904 |  | 39.984 | -37.3721 | -38.3086 | -19.4378 | 0 | -6.86 | 0.9 | 8.1341 | 2.6701 | -34.1276 | -33.4609 | 5.0511 | -55.4513 | 18.2944 |  | 21.7001 | 21.5514 | 40.1324 | 39.7823 | 38.4474 | 8.5403 | 7.703 | 63.131 | -12.3181 | -12.2123 | 32.1785 | 42.1961 | 16.423 | -1.47 | 11.5682 | 1.232 | -7.92 | 19.86 | 16.6094 |  | -3.333 | 3.368 | 9.4327 | 41.11 | -44.275 | -33.5977 | 15.15 | 84.7471 | 28.8 | -15.2063 | -3.9371 | -4.0377 | 2.1768 |  |  |  | -29.3694 | 25.6832 | 45.6294 | 65.3114 | 64.7382 | -121.3759 | -19.1076 | 27.5534 | -48.9526 | 11.0331 | 12.6884 | 12.4378 | 13 | 245.9255 | 243.7955 | 279.5 | -276.6362 | -497.9439 | 497.8194 | 497.5842 | -228.2318 | -229.5661 | -27.0638 | -14.9876 | 77.1053 | 81.653 |  | -152.2395 | 64.032 | 62.8565 | -54.6291 | -54.8326 | 94.11 | 94.93 | 50 | 49.2 | 21.5154 | 28.48 | -333.4271 | 112.0593 | 111.8176 | 13.4 | -7.3 | -61.7 | -63.7 | 1.6276 | 1.4593 | -486.6118 | -316.7567 | 452.0392 | 373.03 | 42.3598 | -361.9195 | 364.5182 | -142.2636 | -216.3214 | -357.426 | 107.0382 | 107.4697 | 146.5636 | -442.2937 | 219.3052 | -222.5358 | 222.0465 | -9.9139 |  | 23.52 | 7.311 | 7.32 | -22.4 | 2.16 |  | -2.6658 | -32.433 | -13.0083 | 20.1 | 55.248 | 56.53 | 11.2351 | 13.4473 | 53.1695 | 51.734 | 52.5479 |  | 8.8 | 20.9775 | 7.77 |  | -12.5395 | 54.678 | 27.0839 | -12.3635 | -53.5459 | 14.9246 | 38.8515 | -9.4 | 9.6 |  | 69.4561
06/07/2025 | 23:00 | 0 | 18.1877 | -22.8112 | -36.3027 | 29.5079 |  | 26.9413 | -67.5564 | 46.3263 | 23.4533 | 23.0125 | 13.32 | -32.769 | 28.6 | 9.108 | -28.6 | 14.5552 | 29.5424 | 11.7055 | 11.4079 | 19.4073 | 15.67 | 5.3643 | 7.5968 |  |  | -42.06 | -42.39 |  | -15.54 | 30.8 | 19.946 | 0.284 | -41.42 | -41.46 | -44.42 | 41.9 | 41.86 | 15.6108 | 0.466 | 57.0944 | 59.9006 | 60.6155 | -42.4651 | -41.8628 | 7.2995 | 7.1916 | 60.8175 | 61.6212 | 4.7275 | 26.8836 | -455.7563 | -5.3988 | -9.2 | -9.7 | 47.5279 | 45.9622 | -3.7066 |  | -71.4723 | 1.919 | 0 | 3.1835 | 505.8747 | 80.2331 | 80.4468 | -447.6274 | 419.0677 |  | -90.8641 | 94.0751 | 77.2417 | 27.14 | 23.48 | 56.17 | 74.43 | 0.0042 | 0.0042 | 54.8697 | 55.4429 | 35.9197 | -46.6757 | -47.1809 | 1.3204 | -59.1503 |  |  | 51.4 | 118.6 | -14.16 | 50.4301 | 49.0355 | 49.1613 | -53.0295 | -53.3734 | 57.5135 | -45.755 | 62.5541 | 13.852 | 31.37 | 57.25 | 39.1479 | 37.2116 | -27.8 | -0.8373 | 60.2644 | 59.14 | -122.4642 | -0.0001 | -16.9966 | -80.8 | -82.8 | 23.8321 | 43.3685 | 53.0847 | 61.5417 | 43.15 | -5.36 | 50.003 | 122.3319 | -27.03 |  | 82.38 | 57.99 | 122.2 | 121.8182 | 21.0369 | 20.4 | 212.6201 | 174.9299 | 168.2717 | 170.4577 | 81.7902 | 66.9253 | -23.153 | 456.1347 | 406.7867 |  | -22.3324 | -20.5616 | 0 | 57.0165 |  | 47.664 | -35.197 | -36.0795 | -30.3325 | 0 | -14.86 | 1.1 | 7.4651 | 25.6297 | -33.6959 | -32.4938 | 5.2552 | -65.2063 | 28.5935 |  | 21.9399 | 21.2418 | 38.393 | 39.0445 | 37.2555 | 0 | 0.3349 | 59.7819 | -19.9057 | -20.0727 | 33.1944 | 44.0183 | 15.295 | -1.46 | 11.9686 | 1.1392 | -8.44 | 19.94 | 15.2948 |  | -3.747 | 4.131 |  | 39.23 | -44.5172 | -31.8588 | 14.47 | 81.6493 | 27.7 | -14.9797 | -3.2981 | -3.4016 | 1.9971 |  |  | -12.2241 | -27.7456 | 26.5365 | 43.1084 | 65.2493 | 66.4508 | -119.381 | -17.632 | 26.7154 | -45.5391 |  | 11.3211 | 10.9084 | 12.5445 | 255.5782 | 255.4614 | 277.8 | -275.8917 | -507.7898 | 507.7377 | 503.9245 | -240.7442 | -240.8671 | -23.4342 | -10.8578 | 79.3169 | 78.3051 |  |  | 63.3619 | 63.4607 | -53.2931 | -53.2284 | 96.4 | 95.65 | 62.6 | 63.7 |  | 26.88 | -341.838 | 108.885 | 108.6034 | 12.3 | 10.8 | -62.8 | -65.4 | 1.5032 | 1.2838 | -497.1718 | -365.8036 | 476.2 | 391.6137 | 6.7102 | -376.3274 | 381.4828 | -150.8532 | -221.1725 | -374.4154 | 110.6295 | 108.252 | 149.2893 | -461.5724 | 226.5816 | -234.8596 | 237.4966 | -9.5981 |  | 27.52 | 7.638 | 7.637 | -27.12 | 7.36 |  | -7.2343 | -37.1786 | -7.0298 | 23.8 | 56.383 | 55.884 | 11.2214 | 13.4955 | 51.5326 | 50.3839 | 51.8243 |  | -11.3 | 20.6856 | 7.26 |  | -7.8348 | 52.164 | 22.2704 | -9.4066 | -51.1224 | 11.1821 | 39.8002 | 9.1 | -10 |  | 74.2566
06/07/2025 | 23:30 | 0 | 17.5477 | -21.9812 | -36.7279 | 28.9861 |  | 24.6919 | -62.6706 | 43.4195 | 22.1413 | 21.4904 | 13.32 | -30.707 | 26.4 | 9.936 | -26.4 | 14.3609 | 27.0264 | 17.8955 | 17.9203 | 29.84 | 15.3408 | 5.5649 | 8.1022 |  |  | -42.14 | -41.91 |  | -13.32 | 28.6 | 19.738 | 0.28 | -39.95 | -40.29 | -47.45 | 40.61 | 41.05 | 13.604 | 1.5004 | 54.3302 | 56.0711 | 72.3651 | -39.384 | -39.0242 | 8.5478 | 7.8413 | 60.2817 | 60.6835 | 4.7275 | 22.9886 | -446.1479 | -4.4566 | -9.9 | -10.5 | 43.9281 | 43.3412 | -3.4268 |  | -66.3296 | 1.0024 |  | 2.582 | 496.3834 | 78.5241 | 78.28 | -433.3988 | 402.7144 |  | -84.362 | 85.0466 | 73.1202 | 25.71 | 21.18 | 52.79 | 71.26 | -1.7373 | -2.0052 | 53.0602 | 53.2121 | 37.3596 | -40.9656 | -40.7347 | 0.8838 | -51.9956 |  |  | 57.9 | 105.1 | -13.55 | 51.9328 | 51.8779 | 51.3777 | -52.2152 | -51.9917 | 60.1165 | -48.5593 | 64.7096 | 12.7578 | 26.9 | 52.57 | 36.8042 | 35.0143 | -26.26 | -0.8652 | 52.3988 | 51.9031 | -106.0977 | -0.0001 | -15.9921 | -78.5 | -77.8 | 23.3212 | 39.8529 | 46.04 | 56.8542 | 39.62 | -3.66 | 50.065 | 105.9335 | -23.53 |  | 74.76 | 56.11 | 100.9273 | 101.2 | 17.7796 | 16.5273 | 192.6422 | 156.4427 | 149.3545 | 150.8452 | 92.9969 | 78.4307 | -21.119 | 448.8269 | 400.0556 |  | -20.6726 | -20.6349 | -17.5402 | 46.4824 |  | 152.124 | -51.5871 | -52.6514 | -47.1251 |  | -15.42 | 98.3 | 6.743 | 21.6333 | -33.4088 | -32.6221 | 4.922 | -80.9468 | 47.6613 |  | 21.678 | 20.9481 | 38.6129 | 39.7579 | 38.8913 | 1.3396 | 1.5071 | 57.605 | -14.5621 | -14.7277 | 31.1242 | 41.735 | 20.0851 | -0.6 | 10.367 | 1.0562 | -7.17 | 19.13 | 18.9661 |  | -4.176 | 4.098 |  | 41.49 | -41.4086 | -28.7229 | 14.25 | 83.0712 | 26.9 | -14.2334 | -3.0304 | -3.4279 | 1.8329 |  |  | -11.4968 | -24.9946 | 27.1957 | 38.5707 | 64.1464 | 64.8399 | -115.3338 | -16.3697 | 25.5681 | -42.2616 | 11.2426 | 9.982 | 9.6098 | 13 | 247.658 | 248.8771 | 279.9 | -278.9599 | -507.5837 | 514.8998 | 514.1603 | -230.0613 | -232.9446 | -29.1006 | -17.2913 | 76.481 | 76.9968 |  |  | 63.5047 | 63.3289 | -48.7195 | -47.9255 | 97.41 | 97.17 | 61.4 | 61.8 | 21.5346 | 26 | -334.8832 | 107.7898 | 107.5189 | 12.2 | 5.6 | -61.7 | -62.9 | 1.5839 | 1.2995 | -500.8845 | -361.0121 | 463.3611 | 374.8074 | -24.2871 | -363.9409 | 365.424 | -140.5744 | -214.9024 | -357.9453 | 105.4305 | 104.9808 | 141.308 | -443.4367 | 222.2279 | -222.2527 | 223.4108 | -10.4935 |  | 26.88 | 7.882 | 7.879 | -26.4 | 5.84 |  | -6.2669 | -39.1714 | -8.2597 | 26.4 | 57.553 | 56.111 | 11.2763 | 13.4736 | 50.3339 | 50.7629 | 51.4694 |  | -5.5 | 21.4873 | 6.87 |  | -16.49 | 57.2141 | 28.8824 | -15.9865 | -55.5368 | 17.6243 | 38.1446 | 4.8 | -6 |  | 78.0353
07/07/2025 | 00:00 | 0 | 16.9377 | -21.3761 | -37.2453 | 28.3087 |  | 22.8158 | -58.3462 | 41.0848 | 20.7114 | 20.383 | 22.2 | -33.464 | 30.8 | 11.592 | -30.8 | 14.4559 | 24.5118 | 17.1739 | 17.0885 | 29.088 | 15.5278 | 5.3364 | 7.4606 |  |  | -35.89 | -36.18 |  | -22.2 | 33 | 18.7 | 0.276 | -30.36 | -30 | -54.89 | 30.05 | 30.6 | 12.9412 | 1.7679 | 52.313 | 55.272 | 69.2623 | -35.0973 | -34.8957 | 4.0934 | 5.3621 | 57.7364 | 60.0137 | 4.204 | 22.3981 | -442.1877 | -6.3311 | -9.1 | -9.6 | 39.9188 | 39.3764 | -3.0492 |  | -72.4703 | 0.1583 |  | 2.3991 | 500.1677 | 85.6959 | 86.3979 | -457.0656 | 402.0271 |  | -54.7913 | 56.0332 | 68.9088 | 25.42 | 19.92 | 49.48 | 69.74 | 6.97 | 7.3718 | 44.4808 | 44.3626 | 37.1336 | -31.5182 | -31.501 | 1.222 | -53.5769 |  |  | 47.4 | 107.9 | -12.87 | 51.169 | 50.1537 | 49.8584 | -56.6587 | -55.9858 | 64.3587 | -46.1754 | 69.5646 | 12.0862 | 24.41 | 49.9 | 34.9292 | 33.2565 | -25.08 | -0.8373 | 54.0334 | 53.3911 | -121.0692 | -0.0001 | -15.3365 | -71.3 | -73.1 | 21.9974 | 37.5092 | 44.1614 | 53.3386 | 37.22 | -3.97 | 48.9335 | 120.9919 | -22.81 |  | 70.2 | 50.89 | 122.0909 | 120.4364 | 32.0162 | 30.8364 | 201.3995 | 167.2478 | 160.6995 | 162.94 | 76.879 | 63.7438 | -21.367 | 469.2783 | 388.3024 |  | -21.923 | -20.4694 | 0 | 57.1785 |  | 49.2 | -37.2086 | -37.6317 | -28.6298 | 0 | -13.79 | 1 | 6.1552 | 29.7607 | -31.7685 | -31.4115 | 3.9504 | -62.4396 | 25.709 |  | 20.9742 | 21.3817 | 38.5423 | 39.2331 | 37.5071 | -7.5355 | -8.7077 | 108.6791 | -29.8967 | -29.5478 | 69.1247 | 82.4618 | 26.3401 | 2.7 | 9.991 | 0.939 | -6.88 | 20.37 | 26.2558 |  | -4.155 | 4.052 |  | 36.31 | -82.8761 | -69.0314 |  | 69.3263 | 27.2 | -12.5328 | -2.249 | -2.3526 | 1.679 |  |  |  | -21.7981 | 24.3648 | 33.8649 | 66.8297 | 67.0454 | -95.2803 | -15.3321 | 22.7999 | -37.8542 | 11.4343 | 9.1128 | 8.8399 |  | 244.6248 | 241.6753 | 276.6 | -275.6372 | -497.3173 | 498.6785 | 498.7087 | -228.6821 | -227.4727 | -31.423 | -20.7021 | 79.8878 | 79.973 | -154.5974 |  | 63.23 | 63.2081 | -45.3507 | -45.2895 | 98.29 | 97.97 | 57.3 | 56.7 | 21.6991 | 24.8 | -337.3693 | 110.6314 | 110.3676 | 11.6 | 4 | -61.7 | -63.7 | 1.3651 | 1.1297 | -487.9622 | -351.7538 | 456.9263 | 373.4598 | -2.3867 | -361.8885 | 365.1589 | -142.7765 | -217.912 | -359.2623 | 106.2396 | 104.5234 | 144.8407 | -440.2974 | 223.0702 | -220.9704 | 222.3795 | -9.9387 |  | 25.52 | 6.739 | 6.755 | -25.76 | 5.28 |  | -5.6229 | -38.732 | -8.4062 | 25.9 | 54.591 | 52.35 | 11.1423 | 13.4453 | 52.0526 | 52.3372 | 52.6479 |  | -1.7 | 22.0162 | 6.36 |  | -18.805 | 57.7165 | 30.9576 | -18.9241 | -56.4035 | 20.314 | 36.0626 | 1.7 | -1.3 |  | 69.1418
MÁXIMO |  | 0 | 20.9394 | -18.4076 | -33.6628 | 39.5091 | 0 | 47.4893 | -55.9165 | 59.725 | 30.0571 | 29.634 | 37.74 | -25.106 | 48.4 | 17.388 | -22 | 14.7441 | 48.2642 | 19.2461 | 19.6908 | 32.4842 | 17.318 | 5.9442 | 8.585 | 0 | 0 | 0 | -29.25 | 0 | 0 | 52.8 | 24.232 | 0.321 | 0.02 | -19.16 | -18.92 | 50.87 | 58.23 | 21.5208 | 2.1171 | 65.9877 | 68.2298 | 78.8995 | -30.8106 | -30.396 | 32.7326 | 31.8044 | 92.2979 | 71.9361 | 8.3917 | 46.9472 | -421.0805 | -4.4566 | 1.9 | 1.9 | 67.0725 | 65.6366 | -1.7095 | 0 | -61.795 | 6.5993 | 6.1995 | 4.2606 | 627.7045 | 124.546 | 124.5155 | 0 | 511.4767 | 0 | -18.4596 | 116.8962 | 89.9557 | 28.91 | 32.47 | 65.56 | 78.36 | 35.3689 | 34.967 | 76.5786 | 76.0187 | 43.3688 | -2.3894 | -2.3318 | 6.472 | 0 | 0 | 0 | 91.9 | 142 | -10.09 | 58.5074 | 58.2897 | 57.773 | -22.8647 | -22.5204 | 87.4236 | -15.9949 | 93.4372 | 16.7858 | 63.23 | 79.79 | 87.6636 | 44.6823 | -22.52 | -0.8373 | 71.2681 | 71.7511 | -103.759 | 0.0001 | -13.6382 | -57.6 | -57.6 | 25.1065 | 55.6732 | 71.8705 | 77.948 | 55.17 | -3.66 | 57.3035 | 217.7774 | -20.66 | 0 | 102.93 | 66.31 | 219.1636 | 215.4364 | 68.9028 | 67.5727 | 282.2463 | 248.7108 | 238.9133 | 242.6927 | 141.039 | 132.5638 | -18.572 | 584.9842 | 571.2981 | 0 | -16.0394 | -14.5702 | 40.4886 | 57.1785 | 50.4828 | 184.38 | -1.7878 | -2.0871 | 16.3642 | 17.12 | -5.17 | 123 | 12.3473 | 64.9946 | -29.7916 | -29.2117 | 7.2337 | -14.9379 | 89.701 | 0 | 22.6339 | 22.3429 | 40.9848 | 41.4204 | 39.772 | 27.6303 | 26.2906 | 131.7881 | -0.3758 | 0 | 97.6303 | 109.331 | 29.8558 | 16.79 | 14.1805 | 1.5714 | -4.47 | 20.37 | 29.6429 | 9.1026 | 5.779 | 4.379 | 11.3963 | 49.6 | 20.1051 | 27.6585 | 15.48 | 98.9967 | 28.8 | -6.8462 | 6.6651 | 7.2823 | 2.7949 | 0.0885 | 0 | -8.0926 | -8.8018 | 28.9618 | 68.0659 | 66.8297 | 139.5003 | 0 | -13.3874 | 36.5082 | -26.2086 | 13.4572 | 17.9046 | 17.6178 | 16 | 255.5782 | 255.4614 | 283.7 | 0 | -137.59 | 514.8998 | 514.1603 | -129.4101 | -126.5888 | -17.9165 | 0 | 86.7809 | 82.2258 | -80.7498 | -77.9578 | 65.8997 | 65.0318 | -5.0501 | -4.9017 | 102.4 | 101.75 | 80.6 | 80 | 21.7397 | 33.84 | -324.2258 | 114.1502 | 114.3384 | 17.3 | 43.8 | -20.8 | -21.3 | 1.8357 | 1.6742 | -131.3791 | 31.0983 | 503.9067 | 407.6396 | 317.6706 | -185.0268 | 394.6706 | -103.8497 | -72.2536 | -183.9912 | 149.3863 | 151.7231 | 157.2611 | -235.7511 | 234.6149 | -154.5137 | 253.4234 | -7.1179 | 0 | 30.48 | 7.882 | 7.879 | -11.6 | 22.8 | 0 | 1.9638 | -24.0223 | 1.4664 | 29.9 | 57.553 | 58.37 | 11.5418 | 13.8061 | 54.3227 | 54.3864 | 54.8137 | 0 | 13.8 | 37.163 | 9.91 | 0 | 0 | 65.0935 | 44.2004 | -1.2346 | -49.9363 | 34.3773 | 46.2423 | 42.1 | 14.9 | 0 | 102.1202
MÍNIMO |  | 0 | 14.4961 | -26.0824 | -39.6604 | 14.1552 | 0 | 20.7897 | -89.8594 | 36.684 | 18.6654 | 18.3288 | 0 | -54.989 | 22 | 9.108 | -48.4 | 9.0944 | 21.427 | 11.7055 | 11.4079 | 19.4073 | 14.8838 | 1.4746 | 4.5811 | 0 | 0 | -64.15 | -74.63 | 0 | -37.74 | 24.2 | 9.149 | 0.178 | -49.86 | -57.55 | -71.85 | 0 | 19.04 | 11.3501 | -3.2659 | 46.4994 | 48.1911 | 31.47 | -64.3004 | -60.5975 | 4.0934 | 5.3621 | 51.5743 | 0 | 2.6336 | 15.8202 | -575.8616 | -30.3619 | -9.9 | -10.5 | 34.4094 | 34.4801 | -4.6649 | 0 | -95.8138 | -4.1557 | 0 | 0.4923 | 471.5108 | 64.0889 | 64.0583 | -567.0323 | 123.0535 | 0 | -115.5498 | 19.1431 | 49.0994 | 18.67 | 12.12 | 36.06 | 53.54 | -27.7249 | -26.3854 | 20.8628 | 20.6906 | 21.7888 | -111.5533 | -110.9002 | -0.785 | -70.8494 | 0 | 0 | 15.3 | 70.1 | -15.52 | 32.0113 | 30.3339 | 31.3921 | -78.9515 | -76.8585 | 20.0194 | -88.2382 | 25.3139 | 10.5006 | 19.6 | 38.54 | 30.9448 | 0 | -32.4 | -3.8935 | 0 | 0 | -219.455 | -0.0003 | -19.744 | -100.4 | -100.5 | 17.3227 | 31.0638 | 35.7078 | 43.9636 | 30.53 | -9.54 | 43.245 | 105.3235 | -49.36 | 0 | 70.2 | 39.11 | 100.9273 | 101.2 | 1.769 | 2.3455 | 192.6422 | 156.4427 | 149.3545 | 150.8452 | 32.6886 | 17.0847 | -25.464 | 0 | -1.7721 | 0 | -28.174 | -26.065 | -46.5522 | -116.0875 | -43.6989 | 38.448 | -51.67 | -52.6514 | -91.0993 | 0 | -16.2 | 0.9 | 4.877 | -167.5405 | -34.367 | -33.504 | 2.3161 | -126.5798 | -19.4701 | 0 | 19.9752 | 19.7235 | 37.09 | 37.5411 | 36.0762 | -36.6729 | -35.3333 | -17.4155 | -65.5911 | -65.3479 | -25.2218 | -19.0576 | 3.2319 | -4.26 | 6.5534 | 0.7047 | -9.82 | 8.94 | 0 | 7.082 | -5.507 | 3.368 | 7.4369 | 24.41 | -109.5742 | -97.4033 | 12.26 | 57.2457 | 22.9 | -35.1134 | -6.1948 | -6.5846 | 1.3032 | 0 | 0 | -13.9732 | -43.5424 | 23.8109 | 13.6132 | 0 | 19.644 | -150.9046 | -25.4509 | 22.3843 | -68.1507 | 9.8539 | 6.4956 | 6.2136 | 11 | 133.5348 | 133.4784 | 1.7 | -283.0465 | -507.7898 | 137.7732 | 138.3668 | -240.7442 | -240.8671 | -43.4275 | -35.6301 | 67.8263 | 67.0927 | -158.7225 | -154.7516 | 22.547 | 21.6901 | -72.7048 | -71.3799 | 44.98 | 45.33 | 35.1 | 33.6 | 20.6117 | -78.56 | -383.9275 | 82.0316 | 81.2265 | 5.4 | -12.5 | -63.4 | -65.4 | 1.3063 | 1.0661 | -500.8845 | -528.0834 | 245.5128 | 190.6036 | -91.6197 | -392.8061 | 185.9742 | -158.2833 | -229.4487 | -391.9977 | 104.432 | 104.5234 | 102.4767 | -484.5852 | 72.4952 | -253.7172 | 152.0589 | -12.1799 | 0 | 11.6 | 5.678 | 5.71 | -29.12 | -1.84 | 0 | -24.1413 | -43.624 | -19.9207 | 14.6 | 46.794 | 47.08 | 11.1423 | 13.3893 | 43.8782 | 43.4904 | 43.7149 | 0 | -41.8 | 11.5154 | 5.05 | 0 | -33.8375 | 51.5308 | 17.0476 | -33.3994 | -63.5594 | 0 | 28.4278 | -13.9 | -41.6 | 0 | 29.1069
PROMEDIO |  | 0 | 17.6232 | -21.9354 | -36.316 | 27.3109 | 0 | 33.0007 | -68.6887 | 45.3643 | 23.0328 | 22.5605 | 15.5862 | -38.1073 | 34.1478 | 13.7803 | -34.2913 | 13.261 | 32.2177 | 16.2094 | 16.293 | 27.2887 | 16.0176 | 5.371 | 7.8174 | 0 | 0 | -41.3079 | -47.6642 | 0 | -15.6788 | 36.7583 | 18.033 | 0.25142 | -31.0603 | -40.8733 | -47.5433 | 33.5571 | 41.3377 | 15.5986 | 0.58392 | 54.6289 | 56.4283 | 54.475 | -44.1116 | -43.7778 | 15.1003 | 14.8321 | 67.9257 | 61.9667 | 5.5563 | 29.644 | -479.3458 | -15.9438 | -4.8875 | -5.05 | 49.7872 | 48.7977 | -3.0369 | 0 | -78.2362 | 0.7106 | 3.8918 | 2.14 | 532.8899 | 86.7717 | 86.8042 | -478.9528 | 383.3301 | 0 | -57.267 | 58.9092 | 71.2243 | 24.6698 | 21.3685 | 50.9756 | 67.38 | 2.1838 | 1.927 | 51.4694 | 51.8916 | 33.5886 | -49.3845 | -49.2959 | 2.156 | -53.5033 | 0 | 0 | 54.5479 | 104.4792 | -13.086 | 49.8255 | 49.0458 | 49.0678 | -50.5407 | -49.997 | 58.3822 | -46.9035 | 62.9413 | 13.1824 | 39.7181 | 59.0806 | 51.131 | 33.573 | -27.0496 | -3.0707 | 55.3843 | 54.6212 | -144.9232 | -0.00012917 | -16.4951 | -77.1644 | -77.5227 | 21.0014 | 45.0718 | 53.5054 | 61.6099 | 43.8234 | -6.3346 | 51.0137 | 143.7326 | -34.2223 | 0 | 84.1538 | 51.4223 | 144.2178 | 142.0042 | 35.325 | 33.7883 | 228.6149 | 192.8021 | 185.6192 | 188.2121 | 80.602 | 66.4724 | -22.8437 | 469.5125 | 280.3847 | 0 | -22.339 | -20.4654 | -3.6247 | -21.3925 | 18.6088 | 115.4785 | -29.1994 | -29.7157 | -30.9783 | 4.7349 | -12.6896 | 59.6542 | 9.4758 | -55.2187 | -32.6071 | -31.727 | 4.6135 | -64.4868 | 29.3067 | 0 | 21.2863 | 21.0733 | 39.139 | 39.555 | 38.1544 | -2.9619 | -3.1991 | 86.7703 | -32.9073 | -32.8313 | 58.6196 | 70.3452 | 15.0597 | 7.6475 | 11.4853 | 0.99693 | -7.9363 | 14.3329 | 13.9661 | 8.1001 | 0.67696 | 4.1515 | 9.4225 | 36.8377 | -71.0064 | -57.5813 | 13.9806 | 77.1552 | 26.225 | -18.7056 | -1.3313 | -1.3542 | 1.8113 | 0.03076 | 0 | -10.8025 | -26.3047 | 26.009 | 40.9201 | 47.2253 | 84.7516 | -67.8267 | -18.5699 | 27.0856 | -43.2364 | 11.5794 | 11.0936 | 10.8074 | 13.2681 | 200.8514 | 200.179 | 163.3295 | -183.5753 | -334.1848 | 335.3361 | 334.2754 | -189.6745 | -189.0314 | -33.4838 | -22.7274 | 74.1117 | 73.7964 | -128.3744 | -119.325 | 48.8183 | 48.255 | -37.9026 | -37.7022 | 81.6873 | 81.3817 | 60.8458 | 60.8083 | 21.2228 | -6.3322 | -350.2918 | 100.607 | 100.4186 | 11.1091 | 16.3438 | -47.1125 | -48.3729 | 1.6369 | 1.4094 | -328.0805 | -244.5604 | 387.9595 | 313.2674 | 135.0749 | -305.2521 | 304.6381 | -133.3656 | -166.3514 | -301.3524 | 122.0286 | 122.0379 | 133.8135 | -375.7013 | 169.9808 | -208.1216 | 207.2589 | -10.1535 | 0 | 24.1433 | 6.6824 | 6.6827 | -23.765 | 10.2833 | 0 | -10.6915 | -34.9107 | -7.3712 | 25.0104 | 54.5364 | 54.2206 | 11.3295 | 13.5358 | 48.5281 | 48.3318 | 48.3707 | 0 | -15.4958 | 21.7861 | 6.9706 | 0 | -21.4299 | 59.1344 | 33.2854 | -21.2474 | -57.9898 | 22.0928 | 35.5436 | 14.9208 | -14.9229 | 0 | 63.226
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
domingo, 6 de Julio del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
06/07/2025 | 00:30 | 0 | 4.0782 | -9.3613 | 5.6658 | 7.4927 |  | 11.8417 |  | 7.7751 | 2.6239 | 4.0151 | -15.54 | -22 |  | 2.484 |  | 2.2358 | -4.1793 | 4.345 | 4.4494 | 7.7272 | 11.1138 | -4.7755 | 2.5076 |  | -0.9876 | -1.309 | -1.299 | 4.817 | -4.44 | -13.2 | -0.483 | 0.321 | -17.38 | -17.46 |  | -8.02 | -8.1 | 1.4763 | 4.1838 | 16.1152 | 17.6697 | -7.2113 | -14.3336 | -14.1769 | 1.1108 | 0.9231 | -12.1903 | -9.779 | 0.8014 | 2.8848 | 41.1205 | 8.202 | -2.7 | -2.8 | -21.3661 | -21.0976 | -1.6459 |  | 0.6906 | -0.0018 |  | -0.656 | -133.0301 | -3.357 | -3.3876 | 104.8653 | -231.1873 |  |  |  | 6.5166 | 6.71 | 2.82 | -16.09 | -0.38 | -22.7685 | -22.7685 | 26.4675 | 25.8056 | -6.273 | -31.1476 | -31.0604 | 0.5967 | 5.5031 |  |  | 23.4 | -6.1 | -1.89 | 16.0518 | 15.9304 | 15.1616 | 65.9286 | 66.6636 | -33.1878 | -34.6728 | -35.4944 | 2.4099 | 23.03 | 15.46 | 4.8486 | 4.9835 | -7.26 |  | -6.9738 | -6.9804 | 39.5637 | 0.0156 | -3.453 |  | 19.2 | -3.7183 | -2.4311 | 32.021 | 3.7167 | -2.1 | 0.55 | 2.883 | -40.3073 | -13.44 |  | 17.46 | 15.12 | -38.3818 | -19.5545 | -42.4547 | -41.8 | -10.1834 | -23.6742 | -32.525 | -32.8026 | -9.483 | -10.3047 | -9.612 | -185.2524 | 33.5018 |  | -7.2704 | -6.3974 | 22.8724 | -22.4931 | -21.5531 | 25.104 | -31.1153 | -30.5618 | 11.5846 | -13.08 | -7.6 | 1 | 0.8556 | -29.7876 | -9.889 | 0.8555 | 3.4739 | 9.2924 | -28.5349 |  | 3.0627 | 3.0296 | 3.0445 | 3.1223 | 0 | 9.545 | 9.2101 | -23.2764 | 25.4216 | 25.5161 | -12.0788 | 0 | 18.6685 | -20.22 | -3.2094 | 0.2886 | 1.14 | 1.74 | -19.0441 |  | 2.768 | 0.48 |  | 5.15 | -13.2294 | -5.8797 | -4.21 | 38.2772 |  | 13.4267 | 0.5593 |  | 2.1264 |  |  | -12.2098 | -9.3438 | 12.8046 | -26.4701 | -4.9275 | -4.8155 | 79.8031 | -7.1349 | -11.2649 | 13.8397 | 1.8975 | 4.7252 | 4.7551 | 1.4121 | 30.5221 | 33.5727 | 3.35 | -7.3066 | -6.5678 | 52.2007 | 73.4829 | 14.0947 | 15.7393 | -18.0623 | -18.678 | 0 | 0 |  |  | -11.073 | -10.249 | -0.6813 | -0.9848 | 3.41 | 3.46 | -34.5 | -35.3 | 0.651 | -12.8 | 64.7073 | 29.3037 | 29.4748 | -20.8 | -49.6 | -0.7 | -1.3 | -17.3294 | -17.1164 | -116.8672 | 46.7017 | -236.0821 | -18.8157 | -20.8024 | 106.1112 | 52.047 | 83.3454 | 133.0884 | 46.6823 | 29.2185 | 24.6976 | 24.0857 | 177.2001 | -230.5422 | 89.4294 | -77.026 | -0.1868 |  | -6.64 | -1.593 | -1.611 | 2.8 | -0.4 | -3.2623 | -5.5344 | 10.5486 | -12.5963 | 3.1 | 0.367 | 0.138 | 2.8451 |  | 3.8208 | 4.2698 | 3.4104 |  | 35.5 | 2.8527 | -0.47 |  | -9.269 | -12.3621 | -12.9254 | -7.5323 | 6.9231 | -5.0773 | -2.1193 | -34.9 | 17.6 |  | -59.0892
06/07/2025 | 01:00 | 0 | 3.9351 | -9.1524 | 5.2012 | 7.4091 |  | 11.398 |  | 7.3887 | 2.3239 | 3.7336 | -15.54 | -22 |  | 2.484 | -15.4 | 2.455 | -4.0518 | 4.1445 | 4.2779 | 7.4669 | 11.2657 | -4.8637 | 2.3986 |  | -0.9299 | 0 | -1.548 | 4.898 | -6.66 |  | -0.622 | 0.314 | -22.93 | -22.86 |  | -4.83 | -4.9 | 1.5518 | 4.1089 | 16.356 | 18.2489 | -7.8219 | -15.8072 | -15.9038 | 0.274 | 1.6085 | -12.1903 | -9.5111 | 0.4069 | 2.3242 | 47.6858 | 8.8278 | -3.1 | -3.2 | -20.4352 | -20.1988 | -0.9797 |  | 4.3968 | 0.0379 |  | -0.8583 | -135.0444 | -10.1016 | -10.1321 | 102.5329 | -213.0918 |  |  |  | 5.4987 | 6.6 | 2.52 | -16.64 | -0.48 | -25.4477 | -25.7156 | 29.2057 | 28.8771 | -7.5254 | -31.2011 | -31.6358 | 4.9435 | 3.9428 |  |  | 19.4 | -3.3 | -1.62 | 13.9653 | 14.4858 | 13.5277 | 63.3686 | 63.4452 | -34.7892 | -28.5344 | -37.2942 | 2.1562 | 23.43 | 15.81 | 4.3799 | 4.5929 | -6.76 |  | -5.942 | -5.7693 | 36.0621 | 0.0155 | -3.403 | 21 |  | -2.4512 | -2.6181 | 32.3365 | 3.1601 | -2.42 | 0.26 | 2.48 | -37.8697 | -13.7 |  | 18.08 | 14.62 | -34.8909 | -17.5545 | -44.1688 | -43.6455 | -11.9024 | -24.7114 | -33.3059 | -32.7947 | -11.578 | -6.7617 | -10.168 | -179.938 | 20.1131 |  | -7.003 | -6.2833 | 17.6159 | -21.8724 | -20.9539 | 20.496 | -30.7308 | -30.5439 | 9.1858 | -13.89 | -9.3 | 5.8 | 0.8439 | -29.9883 | -9.6633 | 0.9938 | 3.5856 | 5.2179 | -27.741 |  | 3.0238 | 3.1542 | 0 | 0 | 0 | 12.3918 | 11.7219 | -37.5102 | 27.7556 | 27.8038 | -25.66 | -16.4969 | 19.6939 | -20.07 | -2.8103 | 0.2978 | 1.38 | 1.95 | -19.1133 |  | 2.938 | 0.457 |  | 14.72 | 5.2536 | 11.0242 | -2.35 | 30.5617 |  | 15.2433 | -0.0463 |  | 1.9865 |  |  | -8.9595 | -7.3126 | 13.1418 | -29.7473 | -3.7493 | -3.9403 | 62.5596 | -8.0977 | -11.5284 | 10.9571 | 2.3493 | 4.6886 | 4.6839 | 2 | 28.2519 | 30.0985 | 10.9 | -14.6578 | -8.1782 | 57.0956 | 78.7216 | 13.2375 | 13.5357 | -16.5071 | -18.4921 | -10.8114 | -11.1651 | 58.572 |  | -12.1332 | -11.474 | -0.9473 | -1.1207 | 5.64 | 5.68 | -35.7 | -35.9 | 0.7388 | -13.12 | 63.8712 | 29.3221 | 29.235 | -20.4 | -49.1 | 0 | -0.4 |  | -17.2782 | -116.3982 | 42.3876 | -231.702 | -14.7524 | -19.8572 | 104.8461 | 57.7004 | 86.1268 | 134.25 | 43.1634 | 27.8634 | 27.5208 | 21.9202 | 172.2796 | -224.8991 | 84.9906 | -73.1396 | 0.1428 |  | -7.04 | -1.684 | -1.687 | 3.12 | 0.08 | -3.3844 | -5.9464 | 10.2861 | -12.0989 | 3.2 | 0.445 | 0.449 |  |  | 3.7447 | 3.1715 | 2.8813 |  | 34.1 | 2.5367 | -0.57 |  | -6.9717 | -13.5738 | -14.1172 | -5.5826 | 7.7145 | -6.2964 | -2.0932 | -33.6 | 16.4 |  | -54.8904
06/07/2025 | 01:30 | 0 | 3.8698 | -9.033 | 4.3972 | 7.5284 |  | 10.953 |  | 7.1166 | 2.2859 | 3.6823 | -11.1 |  |  |  | -17.6 | 2.6106 | -4.2752 | 4.1954 | 3.9472 | 7.0854 | 11.0558 | -4.7432 | 2.3226 |  | -0.8791 |  | 0.661 | 4.47 | -8.88 |  | -0.762 | 0.305 | 0 | -30.01 |  | 0 | 7 | 1.7903 | 4.2612 | 15.6945 | 15.1045 | -8.8904 | -14.7355 | -14.2823 | 7.8307 | 3.3371 | -13.128 | -12.994 | 1.196 | 8.2725 | 44.0859 | 6.4705 | -2.4 | -2.6 | -19.8489 | -21.0941 | -0.7653 |  | 0.0488 | 0.171 |  | -0.8341 | -117.9235 | -11.9633 | -11.9938 | 94.8281 | -203.2874 |  |  |  | 3.3831 | 6.6 | 2.53 | -16.9 | -0.83 | -22.0987 | -22.2327 | 27.3214 | 27.0419 | -6.9711 | -30.3776 | -30.3579 | 0.5875 | 4.4861 |  |  | 18 | -2.3 | -1.6 | 13.2346 | 13.7392 | 12.757 | 59.8848 | 60.4241 | -29.4276 | -28.3326 | -33.0787 | 2.1532 | 23.1 | 15.7 | 4.0674 | 4.2999 | -6.6 |  | -5.0682 | -5.3515 | 31.8706 | 0.0154 | -3.2392 |  | 21.6 | -2.4609 | -3.1791 | 32.3365 | 2.789 | -2.9 | 0.46 | 2.759 | -36.5046 | -15.46 |  | 19.16 | 14.24 | -33.6 | -17.0182 | -41.5374 | -40.3182 | -10.3494 | -24.1935 | -31.8513 | -33.0456 | -9.0777 | -9.6415 | -10.224 | -175.048 | 23.7452 |  | -6.9143 | -6.3744 | 20.2219 | -21.0346 | -19.3674 | 57.364 | -31.8685 | -30.0129 | 10.0887 | -14.59 | -7.9 | 38.6 | 0.6129 | -30.5497 | -10.0533 | 0.6135 | 3.8576 | 8.1577 | -23.2646 |  | 3.5596 | 3.468 | 0 | 0 | 0 | 8.5403 | 9.0426 | -24.2812 | 24.1272 | 24.309 | -13.3611 | 0 | 20.6705 | -18.37 | -2.1236 | 0.2795 | 1.03 | 1.33 | -19.0942 |  | 2.966 | 0.496 |  | 13.51 | -8.8688 | -2.2833 | -2.57 | 27.3337 |  | 15.7809 | 0.0003 |  | 1.8678 |  |  | -8.8563 | -6.2297 | 12.9648 | -30.6717 | -4.2474 | -4.4429 | 58.9167 | -6.7399 | -11.9006 | 13.5305 | 2.4611 | 4.5567 | 4.5416 | 1.8159 | 29.5528 | 29.7867 | 14.67 | -16.3507 | -13.964 | 61.8872 | 78.0095 | 14.1572 | 14.2982 | -17.0362 | -18.2348 | -11.6958 | -11.368 |  |  | -12.5397 | -11.8695 | 1.2534 | 1.5463 | 5.69 | 5.63 | -35.2 | -35.2 | 0.651 | -13.04 | 66.3078 | 29.8735 | 29.7866 | -20.8 | -49.1 | 0.5 | -0.4 |  |  | -116.2553 | 46.8175 | -234.6368 | -16.2654 | -20.1278 | 111.3121 | 52.7652 | 85.0678 | 132.243 | 42.0918 | 28.1461 | 27.2177 | 20.5155 | 182.4192 | -228.8263 | 87.5268 | -77.7755 | 0.072 |  | -6.16 | -1.553 | -1.577 | 2.56 | 0 | -3.3871 | -6.5904 | 11.107 | -12.1294 | 3 | 0.537 | 1.336 |  |  | 3.8959 | 3.6997 | 3.5027 |  | 34.7 | 2.0332 | -0.55 |  | -8.3776 | -13.5035 | -13.5834 | -7.0931 | 7.3296 | -6.0823 | -2.2285 | -34.4 | 16.7 |  | -57.3012
06/07/2025 | 02:00 | 0 | 3.7385 | -8.848 | 3.7361 | 6.851 |  | 10.7469 |  | 6.9231 | 2.1999 | 3.7096 | -11.1 |  |  |  | -17.6 | 2.5255 | -4.4235 | 4.0499 | 3.9594 | 7.0765 | 10.9986 | -4.7922 | 2.4854 |  | -1.0056 |  | 0.613 | 4.487 | -8.88 |  | -0.779 | 0.31 |  | -30.12 |  |  | 7.27 | 2.3075 | 4.3335 | 13.04 | 14.5656 | -9.7437 | -14.7355 | -14.4087 | 8.0347 | 10.4284 | -15.5393 | -13.6638 | 2.3796 | 12.9827 | 40.4212 | 5.621 | -2.6 | -2.7 | -19.5858 | -19.1193 | -0.722 |  | -1.0457 | 0.2244 |  | -0.5223 | -112.0945 | -12.1464 | -12.1769 | 96.6855 | -207.4177 |  |  |  | 4.4409 | 7.01 | 2.58 | -17.25 | -0.2 | -22.5006 | -22.6346 | 27.9648 | 27.4312 | -6.8105 | -31.5763 | -31.4762 | -0.785 | 2.3293 |  |  | 14.1 | 0.7 | -1.84 | 12.2064 | 11.8907 | 11.4294 | 59.396 | 59.7249 | -29.6705 | -28.6207 | -31.8048 | 2.1189 | 22.76 | 16.37 | 3.7549 | 4.007 | -6.24 |  | -4.0718 | -4.0267 | 30.6045 | 0.0153 | -3.1314 |  |  | -2.4768 | -3.3661 | 32.021 | 2.4179 | -2.95 | 0.33 | 2.4335 | -32.8869 | -15.26 |  | 18.18 | 13.59 | -31.1273 | -15.9545 | -40.7831 | -39.8273 | -10.7993 | -23.4328 | -31.6146 | -31.5629 | -15.2567 | -15.2179 | -10.07 | -176.217 | 19.3459 |  | -7.9693 | -6.3809 | 17.6705 | -18.3582 | -19.1984 | 10.256 | -29.1403 | -28.7195 | 11.3263 | 0 | -8.65 | 1 | 0.8909 | -20.7571 | -10.4233 | 0.3425 | 2.6668 | 11.1531 | -30.7149 |  | 3.8186 | 3.8379 | 0 | 0 |  | 9.2101 | 9.2101 | -21.6019 | 24.2014 | 23.5504 | -12.0684 |  | 19.2251 | -18.19 | -2.4349 | 0.2529 | 1.41 | 2.48 | -17.4285 |  | 2.875 | 0.854 |  | 13.76 | -9.8324 | -3.9853 | -2.51 | 26.9185 |  | 15.7071 | 0.0735 |  | 1.809 |  |  | -9.4368 | -5.9237 | 12.5406 | -30.9238 | -3.7569 | -3.5674 | 60.2093 | -6.862 | -12.1712 | 13.6169 | 2.7531 | 4.6666 | 4.6286 | 2.0761 | 27.5103 | 29.068 | 10.9 | -18.4188 | -11.3837 | 56.39 | 82.3133 | 12.7799 | 12.4902 | -14.8506 | -16.8121 | -11.989 | -13.772 |  | 60.3763 | -15.0227 | -14.4788 | 0.8797 | 1.138 | 6.6 | 6.52 | -35.6 | -35.4 | 0.6693 | -12.8 | 70.2468 | 26.4661 | 26.5413 |  | -48.2 | 2.2 | 1.2 | -17.7027 | -17.4766 | -127.3082 | 50.5328 | -234.655 | -15.8052 | -17.9551 | 104.5966 | 59.2065 | 90.3012 | 133.6118 | 42.5898 | 28.5485 | 26.5721 | 15.3034 | 171.5077 | -231.8075 | 82.2338 | -70.8991 | 1.2195 |  | -6.56 | -1.522 | -1.534 | 2.32 | 0.24 | -3.4639 | -6.7063 | 11.107 | -11.6289 | 3.5 | 1.352 | 2.176 |  |  | 3.3699 | 3.1675 | 3.6674 |  | 32.9 | 2.1459 | -0.48 |  | -6.3304 | -14.3904 | -14.7698 | -4.4557 | 8.359 | -7.3349 | -1.922 | -32.6 | 15 |  | -56.0594
06/07/2025 | 02:30 | 0 | 3.3975 | -8.6336 | 6.831 | 6.8079 |  | 10.63 |  | 6.9231 | 2.2189 | 3.6683 | -11.1 |  |  | 1.656 | -15.4 | 2.3955 | -4.4366 | 3.7954 | 3.7516 | 6.8368 | 11.3115 | -4.9354 | 2.4925 |  | -1.0379 |  | 0.535 | 5.095 | -11.1 |  | -0.652 | 0.317 |  | -30.44 |  |  | 6.39 | 1.9888 | 4.5027 | 15.6377 | 16.3856 | -9.8246 | -15.0034 | -13.7866 | -0.088 | -0.0368 | -12.8601 | -10.9846 | 0.8014 | 4.9516 | 42.9401 | 7.566 | -2.5 | -2.7 | -22.1686 | -22.0291 | -0.8202 |  | -0.1251 | 0.2194 |  | -0.5228 | -127.1096 | -8.4231 | -8.4231 | 98.336 | -214.3624 |  |  |  | 3.4529 | 6.65 | 2.3 | -18 | -0.72 | -21.8308 | -22.0987 | 26.3877 | 25.9943 | -6.4824 | -31.8351 | -31.7859 | -0.0567 | 4.0758 |  |  | 16.1 | -3 | -1.51 | 12.5201 | 12.6969 | 11.5756 | 64.6139 | 64.6252 | -30.7167 | -32.8781 | -33.7431 | 2.3704 | 22.3 | 15 | 3.5986 | 4.007 | -6.34 |  | -6.0681 | -6.0864 | 36.8848 | 0.0155 | -3.0328 |  |  | -2.6379 | -3.3661 | 30.7593 | 2.2324 | -3.19 | 0.58 | 2.4645 | -37.2871 | -16.89 |  | 20.15 | 13 | -35.4364 | -17.6364 | -40.345 | -39.9818 | -11.1503 | -24.0385 | -32.9005 | -32.9865 | -19.7105 | -20.7315 | -10.663 | -180.1129 | 14.1995 |  | -8.0597 | -7.1094 | 22.3025 | -15.3397 | -14.4879 | 1.04 | -28.0392 | -27.7707 | 11.0101 | 0 | -8.8 | 0.1 | 0.9407 | -14.7964 | -10.3343 | 0.3662 | 2.7216 | 11.5482 | -30.062 |  | 3.7117 | 3.7848 | 0 | 0 |  | 8.0379 | 8.5403 | -24.7835 | 23.8332 | 23.6934 | -11.9288 |  | 19.4156 | -17.69 | -2.0064 | 0.2657 | 0.95 | 2.22 | -19.3121 |  | 2.899 | 0.882 |  | 12.97 | -9.8502 | -2.6129 | -2.45 | 26.2389 |  | 15.4317 | 0.1613 |  | 1.807 |  |  | -9.6538 | -5.9323 | 15.4414 | -30.9238 | -3.919 | -4.1653 | 61.1827 | -7.0234 | -12.1852 | 13.9192 | 1.9506 | 4.5421 | 4.5416 | 1 | 29.3436 | 30.2691 | 10.48 | -12.67 | -5.5958 | 54.1775 | 72.2801 | 13.6378 | 13.4227 | -17.8508 | -18.7484 | 0 | -11.6492 |  |  | -16.1982 | -15.6928 | 2.0782 | 1.7005 | 5.46 | 5.43 | -35.3 | -35.5 | 0.6345 | -13.12 | 76.1161 | 21.1737 | 20.8817 | -20.8 | -49.1 | 4.2 | 3.3 | -17.6898 | -17.4817 | -116.3228 | 33.494 | -234.915 | -12.3465 | -22.7618 | 101.6916 | 60.9532 | 96.8113 | 135.9618 | 40.3742 | 26.8898 | 24.3747 | 10.6855 | 170.4143 | -233.6864 | 79.0421 | -69.3492 | -0.3967 |  | -6.8 | -1.391 | -1.412 | 3.04 | -0.08 | -3.1347 | -6.0929 | 10.6065 | -12.6543 | 3.5 | 0.943 | 1.133 |  |  | 3.3691 | 3.8417 | 3.4504 |  | 34.2 | 2.1908 | -0.63 |  | -7.2169 | -13.4943 | -13.6229 | -6.1524 | 7.6515 | -6.1051 | -2.4848 | -33.6 | 15.7 |  | -58.3894
06/07/2025 | 03:00 | 0 | 3.3601 | -8.4718 | 6.7074 | 6.9509 |  | 11.1933 |  | 6.9988 | 2.1639 | 3.5762 | -11.1 |  |  | 2.484 | -15.4 | 2.6605 | -4.0363 | 3.6039 | 3.5403 | 6.55 | 10.7421 | -4.6275 | 2.4364 |  | -1.1188 |  | 0.461 | 4.753 | -8.88 |  | -0.573 | 0.302 |  | -30.56 |  |  | 6.32 | 1.9692 | 4.5032 | 16.261 | 17.2467 | -10.1554 | -13.9317 | -13.9647 | -0.1167 | -0.2164 | -12.4582 | -10.9846 | 1.196 | 5.1097 | 41.8183 | 6.898 | -3 | -3.2 | -22.507 | -22.2449 | -0.8444 |  | -0.0386 | 0.1114 |  | -0.53 | -133.671 | -7.2939 | -7.3244 | 98.1245 | -218.4202 |  |  |  |  | 6.49 | 2.36 | -17.76 | -0.79 | -21.0271 | -21.295 | 25.9251 | 25.6054 | -6.5425 | -31.5738 | -31.6234 | -0.2536 | 3.7688 |  |  | 17.2 | -3.4 | -1.45 | 12.7731 | 13.2176 | 11.7978 | 65.6459 | 66.1549 | -31.2675 | -33.5669 | -34.2603 | 2.3626 | 22.44 | 15.3 | 3.7549 | 4.1046 | -6.44 |  | -5.9196 | -5.5967 | 36.2472 | 0.0155 | -2.9826 |  |  | -2.8455 | -3.7402 | 31.2325 | 1.8613 | -3.4 | 0.72 | 2.635 | -36.8496 | -17.18 |  | 19.82 | 12.92 | -36.6545 | -18.4273 | -40.6417 | -39.5182 | -13.5941 | -25.8357 | -34.3053 | -33.5465 | -12.1715 | -10.5035 | -10.114 | -180.2708 | 15.7721 |  | -7.7072 | -6.8456 | 22.6642 | -21.0347 | -20.9697 | 21.008 | -29.78 | -28.6732 | 9.0539 | -12.21 | -8.74 | 1 | 0.8245 | -25.4459 | -10.1207 | 0.5816 | 2.4379 | 6.5909 | -27.4472 |  | 3.6351 | 3.6832 | 0 | 0 | 0 | 8.0379 | 8.3728 | -23.109 | 23.32 | 23.1876 | -12.3779 |  | 20.2066 | -17.85 | -1.3124 | 0.2621 | 1.1 | 2.87 | -19.0753 |  | 2.996 | 0.905 |  | 12.67 | -10.6121 | -2.3519 | -2.59 | 25.8523 |  | 15.4061 | 0.2344 |  | 1.7781 |  |  | -8.6929 | -5.587 | 15.3819 | -30.9238 | -4.0651 | -4.5565 | 57.6342 | -7.1764 | -12.1608 | 13.8111 | 2.4123 | 4.5347 | 4.5257 | 1.9558 | 28.1645 | 30.5541 | 11.73 | -13.1468 | -4.9847 | 55.603 | 72.4612 | 14.1094 | 13.6229 | -16.6691 | -17.5832 | -10.755 | -12.3534 |  |  | -14.0998 | -13.7482 | 1.4491 | 1.6635 | 4.57 | 4.56 | -35.5 | -35.5 | 0.651 | -12.72 | 71.2062 | 22.5975 | 22.5142 | -20.4 | -49.5 | 2.1 | 1.2 | -17.598 | -17.3913 | -108.0799 | 31.6336 | -233.4461 | -14.8319 | -20.3519 | 102.6715 | 58.249 | 90.8614 | 133.1546 | 42.3181 | 26.7906 | 26.178 | 16.7699 | 169.8914 | -230.3894 | 79.5765 | -70.4751 | -0.7727 |  | -6.24 | -1.438 | -1.432 | 2.72 | -0.16 | -2.9036 | -5.9159 | 11.0765 | -12.7733 | 3.2 | 2.084 | 0.604 |  |  | 2.9566 | 3.4569 | 3.579 |  | 34.2 | 2.2373 | -0.61 |  | -6.624 | -13.4435 | -14.2658 | -5.6672 | 7.5821 | -6.3526 | -1.7165 | -33.9 | 16.6 |  | -59.2982
06/07/2025 | 03:30 | 0 | 3.0879 | -8.2015 | 6.2135 | 7.7696 |  | 11.007 |  | 6.8433 | 1.9769 | 3.5107 | -4.44 | -22 |  | 2.484 | -15.4 | 2.9417 | -4.2369 | 3.7523 | 3.6202 | 6.6502 | 10.6881 | -4.7962 | 2.427 |  | -0.8984 |  | 0.671 | 5.014 | -17.76 |  | -0.536 | 0.313 |  | -30.05 |  |  | 6.13 | 1.8684 | 4.4019 | 15.3929 | 17.8422 | -11.5132 | -13.9317 | -13.4571 | 0.6471 | 0.5278 | -13.7978 | -11.2526 | 0.8014 | 4.7396 | 44.8214 | 8.0945 | -1.6 | -1.7 | -22.501 | -22.5209 | -1.0482 |  | 0.3402 | -0.1085 |  | -0.5646 | -130.7107 | -6.4394 | -6.4699 | 89.3139 | -216.1628 |  |  |  |  | 6.36 | 2.18 | -17.75 | -0.8 | -21.4289 | -21.295 | 25.4532 | 24.7382 | -6.4468 | -30.1151 | -30.2139 | 0.3091 | 9.0026 |  |  | 26.3 | -13.5 | -1.47 | 15.827 | 14.745 | 14.3126 | 67.1597 | 67.8506 | -31.1225 | -35.2082 | -33.9055 | 1.9889 | 21.24 | 13.44 | 3.5986 | 4.007 | -6.48 |  | -11.7906 | -10.8369 | 51.2338 | 0.0154 | -3.2414 | 23.3 |  | -2.7686 | -3.7402 | 29.813 | 1.6757 | -3.25 | 1.04 | 1.3795 | -53.083 | -14.97 |  | 17.58 | 13.23 | -47.7273 | -25.1909 | -43.9203 | -42.1455 | -20.4508 | -32.9909 | -41.0695 | -41.1849 | -17.3873 | -20.2841 | -10.43 | -170.5539 | 7.7632 |  | -7.6226 | -6.202 | 24.633 | -19.4839 | -18.1164 | 0 | -31.5573 | -31.3444 | 15.1963 | 0 | -8.26 | -0.1 | 0.8334 | -21.3524 | -11.4671 | -0.5838 | 2.0225 | 13.7225 | -30.635 |  | 4.8605 | 4.7565 | 0 | 2.528 | 0 | 8.3728 | 8.2054 | -25.1184 | 28.5515 | 28.9874 | -13.5565 |  | 19.0494 | -18.2 | -1.8215 | 0.2795 | 0.03 | 2.97 | -20.9592 |  | 2.935 | 0.879 |  | 12.73 | -8.5474 | -0.5678 | -2.63 | 26.3752 |  | 15.4131 | 0.1991 |  | 1.7599 |  |  |  | -4.9824 | 13.1113 | -31.0918 | -4.4202 | -4.6278 | 57.3411 | -7.0822 | -12.283 | 14.0309 | 2.7533 | 4.5787 | 4.4625 | 2 | 28.2183 | 29.9002 | 9.64 | -16.0636 | -5.3347 | 49.5586 | 76.3019 | 11.0692 | 10.409 | -16.8074 | -16.9657 | -12.2638 | -11.981 |  |  | -15.16 | -14.1547 | 1.5833 | 1.5328 | 5.29 | 5.19 | -34.6 | -33.8 | 0.651 | -12.8 | 70.8104 | 19.51 | 19.429 | -20.8 | -49.1 | 2.6 | 2.1 |  | -17.5995 | -128.3311 | 37.4052 | -229.8867 | -9.9376 | -25.606 | 95.5385 | 64.8568 | 96.0263 | 132.4046 | 38.2538 | 24.774 | 26.8807 | 11.2725 | 166.7891 | -230.4693 | 77.5576 | -67.4851 | -0.4211 |  | -6.88 | -1.447 | -1.451 | 2.8 | 0 | -3.2071 | -6.1204 | 11.1345 | -13.0663 | 3.8 | 2.894 | 2.039 |  |  | 3.5261 | 2.7716 | 3.3817 |  | 34.2 | 3.4385 | -0.59 |  | -6.2931 | -13.744 | -14.5732 | -4.791 | 8.3079 | -7.6872 | -1.4784 | -33.6 | 15.5 |  | -58.7041
06/07/2025 | 04:00 | 0 | 3.1177 | -8.2975 | 7.6594 | 7.0727 |  | 10.7894 |  | 6.6334 | 1.8369 | 3.2314 | -4.44 | -22 | 0 | 1.656 | -15.4 | 2.9079 | -4.1173 | 3.7499 | 3.6808 | 6.5681 | 11.0344 | -4.8123 | 2.381 |  | -1.0074 |  | 0.664 | 4.527 | -15.54 | -13.2 | -0.652 | 0.293 |  | -30.36 |  |  | 6.29 | 1.897 | 4.5918 | 14.7172 | 17.1198 | -10.9402 | -13.6638 | -13.6313 | 1.6978 | 1.1282 | -13.6638 | -11.6544 | 1.196 | 5.0888 | 44.1452 | 7.8128 | -2.5 | -2.6 | -22.5961 | -22.3453 | -0.8399 |  | 0.3163 | 0.1329 |  | -0.5518 | -129.7036 | -6.531 | -6.531 | 90.225 | -218.4821 |  |  |  |  | 6.29 | 2.04 | -18.03 | -0.82 | -20.2233 | -21.295 | 26.1934 | 26.0525 | -5.6095 | -30.3279 | -30.1588 | 0.2603 | 8.1573 |  |  | 23.1 | -10.9 | -1.42 | 14.2061 | 14.6114 | 13.2031 | 67.7523 | 67.7664 | -31.9627 | -35.695 | -33.68 | 2.2275 | 20.83 | 13.51 | 3.2861 | 3.6163 | -6.2 |  | -10.2217 | -10.0212 | 49.9755 | 0.0154 | -2.944 |  |  | -2.3572 | -3.9272 | 28.709 | 1.6757 | -3.55 | 1.23 | 1.674 | -49.3878 | -14.15 |  | 16.96 | 13.06 | -47.6182 | -23.5 | -42.393 | -41.8727 | -19.7524 | -32.2458 | -41.111 | -40.9653 | -20.9763 | -21.9479 | -10.253 | -173.7445 | 11.063 |  | -7.7922 | -6.6695 | 20.835 | -16.8869 | -15.939 | 13.328 | -31.3373 | -31.2807 | 10.1494 | -5.44 | -7.86 | -1 | 0.8363 | -17.3533 | -10.0948 | 0.6195 | 1.9715 | 11.4125 | -29.6569 |  | 3.5952 | 3.6161 | 0 | 0 | 0 | 6.8657 | 8.3728 | -24.2812 | 27.2656 | 27.4511 | -12.3191 |  | 21.7887 | -17.31 | -0.8034 | 0.2621 | 0.07 | 2.66 | -21.1083 |  | 2.89 | 0.713 |  | 11.62 | -10.7385 | -2.1258 |  | 25.2548 |  | 15.2229 | 0.4309 |  | 1.7409 | 0.054 |  | -8.5471 | -5.7995 | 11.9104 | -30.6717 | -4.6652 | -5.1115 | 55.6636 | -7.3232 | -12.5157 | 14.3341 | 3.9348 | 4.4908 | 4.5099 | 3 | 27.6365 | 29.3768 | 10.48 | -14.9956 | -10.8729 | 48.1865 | 76.8919 | 12.7914 | 13.5 | -17.0965 | -17.9869 | -10.0903 | -11.6973 |  |  | -14.2591 | -13.3912 | 2.1205 | 1.9098 | 4.86 | 4.91 | -35.4 | -35.7 | 0.6693 | -12.56 | 69.1677 | 23.1833 | 23.4659 |  | -49.9 | 1.8 | 1.2 |  | -17.4073 | -131.4467 | 31.2692 | -227.5177 | -6.7287 | -30.2087 | 100.3675 | 62.7709 | 90.2788 | 131.1582 | 38.0254 | 27.7577 | 24.4338 | 15.2656 | 167.8099 | -227.7019 | 79.394 | -68.4221 | -1.0999 |  | -6.72 | -1.493 | -1.507 | 2.88 | -0.24 | -3.3153 | -5.742 | 11.1925 | -13.1548 | 3.2 | 1.089 | 1.049 | 2.6239 |  | 2.9018 | 3.4332 | 3.7225 |  | 35.6 | 1.7788 | -0.58 |  | -6.2021 | -13.2067 | -14.5409 | -4.6131 | 7.1427 | -6.9366 | -1.8171 | -35.5 | 17.8 |  | -59.5765
06/07/2025 | 04:30 | 0 | 3.0198 | -8.1173 | 7.758 | 7.8188 |  | 10.9029 |  | 6.0215 | 1.6619 | 3.1754 | -4.44 |  |  | 1.656 | -15.4 | 3.1887 | -3.8403 | 3.7224 | 3.5802 | 6.5026 | 11.0878 | -4.7757 | 2.4258 |  | -0.9716 |  | 0.669 | 4.893 | -15.54 |  | -0.719 | 0.306 |  | -30.44 |  |  | 6.59 | 2.1592 | 4.3541 | 15.5049 | 16.0652 | -10.343 | -14.0657 | -13.2414 | 0.756 | 0.4535 | -13.6638 | -11.5205 | 1.196 | 5.6297 | 43.0378 | 7.7998 | -2.4 | -2.3 | -22.7061 | -22.4968 | -0.7923 |  | 0.0734 | -0.0146 |  | -0.5318 | -129.9783 | -6.9277 | -6.9582 | 87.6188 | -218.2446 |  |  |  | 3.3731 | 6.38 | 2.16 | -17.98 | -0.85 | -20.7592 | -20.7592 | 26.1714 | 25.5458 | -5.5076 | -30.3366 | -30.295 | -0.3428 | 7.6987 |  |  | 23.2 | -9.5 | -1.36 | 14.4794 | 14.1796 | 13.4492 | 68.0386 | 68.991 | -31.0781 | -36.8368 | -33.3999 | 2.096 | 20.26 | 13.78 | 3.1299 | 3.5187 | -6.11 |  | -9.3792 | -9.3839 | 48.553 | 0.0154 | -2.9348 |  |  | -1.8542 | -3.7402 | 28.709 | 1.6757 | -3.44 | 1.3 | 1.6275 | -47.4727 | -14.16 |  | 17.13 | 13.26 | -46.6 | -23.6545 | -42.809 | -42.6273 | -19.537 | -32.1383 | -40.8122 | -41.1422 | -19.4654 | -24.2419 | -10.224 | -172.9462 | 6.0065 |  | -7.9317 | -6.1605 | 19.4029 | -16.0996 | -16.3956 | 10.768 | -31.0823 | -30.0571 | 13.8761 | 0 | -8.47 | -3.7 | 1.0248 | -14.4285 | -9.9794 | 0.7852 | 3.2701 | 13.2296 | -32.9002 |  | 3.0411 | 3.1096 | 0 | 0 | 0 | 7.703 | 8.3728 | -22.9415 | 27.0109 | 26.8162 | -11.7225 |  | 20.2066 | -17.17 | -1.5871 | 0.2529 | 0.59 | 1.69 | -19.9366 |  | 2.949 | 0.79 |  | 12.79 | -11.5815 | -3.8299 | -2.59 | 26.3063 |  | 15.5879 | 0.2182 |  | 1.7167 |  |  | -9.3686 | -6.0938 | 14.0635 | -31.3439 | -5.4246 | -5.3733 | 55.6514 | -7.1548 | -12.3228 | 13.6703 | 3.9131 | 4.6812 | 4.6523 | 3.5305 | 26.4894 | 28.256 | 10.48 | -17.1472 | -12.3835 | 45.6174 | 80.8747 | 8.879 | 9.0051 | -14.0916 | -15.0354 | -11.7563 | -12.273 | 54.6852 | 56.0442 | -14.2481 | -13.2044 | 0.532 | 0.7265 | 5.67 | 5.74 | -35.2 | -35.4 | 0.651 | -12 | 66.9234 | 23.4666 | 23.2523 | -20.4 | -48.6 | 1.4 | 0.8 |  | -17.4234 | -141.2879 | 33.6611 | -228.4727 | -5.2519 | -31.8347 | 95.473 | 68.7947 | 91.7891 | 131.2369 | 35.0866 | 23.908 | 25.3314 | 14.7499 | 162.047 | -229.6163 | 76.2668 | -63.2771 | -0.5139 |  | -7.04 | -1.526 | -1.543 | 2.88 | 0.32 | -4.1479 | -6.6484 | 11.8975 | -12.4804 | 2.7 | 1.953 | 0.752 |  |  | 3.3471 | 3.5477 | 2.9783 |  | 33.6 | 1.3228 | -0.58 |  | -5.1425 | -14.7273 | -16.0084 | -3.2943 | 9.3648 | -8.5591 | 0 | -33.9 | 15.8 |  | -60.2979
06/07/2025 | 05:00 | 0 | 2.7637 | -7.7982 | 7.2146 | 9.4403 |  | 10.8113 |  | 5.586 | 1.499 | 2.9764 | -4.44 |  |  | 1.656 |  | 2.9344 | -3.7351 | 3.6908 | 3.6938 | 6.6353 | 11.1183 | -4.8541 | 2.3766 |  | -0.9965 |  | 0.667 | 4.448 | -15.54 |  | -0.576 | 0.292 |  | -30.35 |  |  | 6.67 | 1.649 | 4.5128 | 14.7748 | 15.7772 | -10.6691 | -13.7978 | -13.7617 | 0.7057 | 1.5425 | -13.9317 | -12.0563 | 1.196 | 5.4919 | 43.8812 | 7.4874 | -2.4 | -2.6 | -22.5131 | -22.3457 | -0.9174 |  | 0.0076 | -0.1148 |  | -0.5408 | -127.7199 | -7.5686 | -7.5991 | 89.4909 | -217.3233 |  |  |  | 3.3831 | 6.27 | 2.05 | -18.19 | -0.73 | -22.3666 | -22.0987 | 26.7865 | 26.3209 | -5.4748 | -30.2888 | -30.3216 | 0.2172 | 8.1454 |  |  | 24.3 | -11.2 | -1.37 | 14.4886 | 14.3318 | 13.7842 | 69.0228 | 68.9524 | -31.4945 | -36.4968 | -34.1396 | 2.154 | 19.44 | 13.41 | 3.5986 | 4.007 | -6.41 |  | -10.6158 | -10.1091 | 49.6129 | 0.0154 | -3.0522 |  |  | -1.9226 | -3.9272 | 28.709 | 1.6757 | -3.58 | 1.29 | 1.3485 | -49.9428 | -15.37 |  | 18.12 | 13.35 | -46.6364 | -23.4091 | -43.3641 | -42.9727 | -18.6306 | -31.1826 | -40.342 | -40.4673 | -24.5056 | -26.7244 | -10.144 | -173.4325 | 8.6997 |  | -8.1902 | -7.2645 | 21.3788 | -12.8819 | -12.6899 | 0 | -31.4494 | -31.2201 | 12.5857 | 0 | -8.87 | 0 | 1.0509 | -8.618 | -9.7873 | 0.9319 | 3.1906 | 14.3684 | -31.1942 |  | 3.0995 | 3.1445 | 0 | 0 | 0 | 9.0426 | 9.3776 | -25.6208 | 28.4019 | 28.3083 | -12.7419 |  | 21.6031 | -17.16 | -1.913 | 0.2886 | 0.66 | 1 | -21.5736 |  | 2.933 | 0.775 |  | 10.85 | -10.5399 | -2.743 | -2.67 | 23.3674 | -0.1 | 15.0814 | 0.4617 |  | 1.7002 |  |  | -9.2295 | -6.1118 | 10.0793 | -30.2515 | -3.7291 | -4.0693 | 62.9521 | -7.2051 | -12.4052 | 14.2308 | 3.0088 | 4.6373 | 4.6286 | 2.4838 | 28.3683 | 29.7798 | 8.8 | -16.8055 | -15.2701 | 46.1062 | 83.6904 | 9.985 | 10.7662 | -16.3789 | -17.1988 | -11.1366 | -11.4583 | 54.6852 | 56.0442 | -13.1165 | -12.0453 | 1.5223 | 1.6658 | 5.64 | 5.76 | -36.2 | -36.4 | 0.51 | -12.24 | 65.7463 | 23.1527 | 23.4052 | -20.8 | -49.9 | 0.5 | 0 |  |  | -146.1042 | 33.0024 | -227.7436 | -5.751 | -31.3576 | 97.7121 | 64.9266 | 87.8691 | 130.4795 | 35.2061 | 23.7253 | 24.0902 | 17.0725 | 166.0013 | -227.18 | 80.5411 | -67.5009 | -1.2415 |  | -7.68 | -1.568 | -1.578 | 3.6 | 0.08 | -4.4632 | -6.5599 | 11.1345 | -12.5383 | 3.7 | 0.216 | 0.563 | 2.8457 |  | 3.9191 | 2.9894 | 3.3481 |  | 35.8 | 1.4501 | -0.6 |  | -5.6034 | -14.04 | -15.0246 | -4.2821 | 7.7765 | -6.8924 | -1.5456 | -34.9 | 17.2 |  | -60.0601
06/07/2025 | 05:30 | 0 | 2.657 | -7.718 | 5.9272 | 10.0154 |  | 10.8845 |  | 5.6456 | 1.475 | 2.9287 | -4.44 |  | -2.2 | 1.656 |  | 3.2349 | -3.8821 | 3.7971 | 3.6785 | 6.7395 | 10.9902 | -4.7764 | 2.5255 |  | -0.9951 |  | 0.624 | 4.515 | -15.54 | -13.2 | -0.786 | 0.3 |  | -30.03 |  |  | 4.99 | 0.6848 | 4.2407 | 13.7359 | 16.2552 | -10.3118 | -13.9317 | -13.6815 | 0.6717 | 0.7341 | -13.9317 | -11.5205 | 0.8014 | 4.5221 | 44.8129 | 6.8505 | -2.9 | -2.9 | -22.7871 | -22.7761 | -0.8847 |  | 0.913 | -0.166 |  | -0.5665 | -124.6681 | -7.416 | -7.4465 | 89.7992 | -214.0037 |  |  |  | 2.3751 | 6.11 | 2.13 | -17.71 | -1.07 | -23.0364 | -22.3666 | 27.3255 | 26.8177 | -5.7997 | -30.0194 | -29.8877 | 0.7968 | 9.7146 |  |  | 28.5 | -14.8 | -1.28 | 15.4717 | 15.6522 | 14.6661 | 68.498 | 68.332 | -31.125 | -36.6161 | -33.7116 | 2.2097 | 19.53 | 13.09 | 3.5986 | 4.007 | -6.53 |  | -11.4022 | -12.208 | 53.058 | 0.0154 | -3.1598 |  |  | -2.0801 | -3.3661 | 28.3936 | 1.8613 | -3.23 | 1.43 | 0.961 | -52.413 | -15.79 |  | 18.93 | 13.93 | -49.8364 | -24.4909 | -44.61 | -44.1909 | -18.8185 | -31.5975 | -40.7747 | -40.7154 | -20.5646 | -22.9543 | -9.196 | -171.2805 | 4.338 |  | -8.2793 | -7.2266 | 21.4995 | -15.5694 | -14.2755 | 5.136 | -33.5118 | -33.331 | 13.4783 | 0 | -4.83 | 5 | 1.0589 | -13.3893 | -9.8144 | 0.8778 | 3.2301 | 16.1908 | -30.6744 |  | 3.3466 | 3.3307 | 0 | 0 | 0 | 9.3776 | 9.545 | -24.6161 | 30.9189 | 31.1089 | -11.7803 |  | 21.276 | -17.52 | -2.0192 | 0.2877 | 0.73 | 0.8 | -23.1379 | 0 | 2.918 | 0.917 |  | 11.1 | -9.3568 | -1.8218 | -2.77 | 23.8937 |  | 15.7079 | 0.5206 |  | 1.734 |  |  | -9.9477 | -5.5418 | 10.2701 | -30.9238 | 2.7555 | 2.1213 | 78.4767 | -7.0017 | -12.9149 | 14.6684 | 2.9552 | 4.7179 | 4.6444 | 2.6073 | 26.7126 | 28.3846 | 9.22 | -16.1175 | -16.4615 | 47.4861 | 86.573 | 9.4589 | 10.0364 | -15.5137 | -16.9168 | -11.5635 | -12.6234 |  |  | -14.2481 | -13.6164 | 1.1669 | 1.1245 | 6.27 | 6.29 | -35.4 | -36 | 0.4056 | -12.08 | 68.4813 | 23.3728 | 23.2984 | -20.4 | -49.9 | 0.9 | 0.3 | -17.346 | -17.3793 | -146.5976 | 33.453 | -227.5079 | -5.9992 | -32.0979 | 97.048 | 66.2375 | 92.2301 | 129.988 | 39.2221 | 24.6425 | 24.2522 | 19.6156 | 168.268 |  | 80.7505 | -69.3257 | -1.2171 |  | -7.92 | -1.532 | -1.542 | 3.6 | 0.56 | -4.5979 | -6.5324 | 10.8415 | -12.6543 | 4.2 | 2.596 | 0.165 | 2.8313 | 3.2578 | 3.4176 | 3.3519 | 2.9395 |  | 34.6 | 1.9686 | -0.58 |  | -5.557 | -14.0171 | -14.6943 | -3.819 | 7.9104 | -7.4621 | -1.5408 | -34.4 | 16.7 |  | -58.4695
06/07/2025 | 06:00 | 0 | 2.7587 | -7.6985 | 6.5497 | 10.0394 |  | 10.6213 |  | 5.5401 | 1.546 | 3.0345 | -4.44 | -19.8 | -2.2 | 1.656 |  | 3.4324 | -3.8925 | 3.7975 | 3.6741 | 6.7034 | 10.7884 | -4.8682 | 2.3464 |  | -1.0656 |  | 0.592 | 4.498 | -15.54 | -15.4 | -0.772 | 0.304 |  | -29.65 |  |  | 3.83 | -0.0791 | 4.474 | 14.0192 | 14.8312 | -10.9875 | -13.3959 | -13.2871 | 0.7546 | 1.0842 | -14.0657 | -11.9224 | 0.8014 | 4.614 | 45.7193 | 6.5794 | -2.5 | -2.6 | -23.4196 | -23.29 | -0.8326 |  | 1.7431 | -0.1502 |  | -0.5777 | -123.2947 | -7.7822 | -7.8127 | 87.5626 | -213.2484 |  |  |  |  | 6.03 | 2.52 | -18.27 | -2.84 | -22.2327 | -22.6346 | 25.9875 | 25.2994 | -5.2682 | -28.0902 | -28.0353 | 1.6365 | 10.7292 |  |  | 27.4 | -15.4 | -1.14 | 15.9183 | 16.033 | 15.0425 | 67.9338 | 67.7633 | -29.4803 | -36.3923 | -32.4194 | 2.0801 | 19.71 | 13.01 | 3.7549 | 4.1046 | -6.61 |  | -12.1458 | -12.2843 | 53.5955 | 0.0154 | -3.2718 |  |  | -2.1606 | -3.3661 | 28.0782 | 2.2324 | -3.15 | 1.6 | 0.465 | -51.898 | -15.99 |  | 19.61 | 13.32 | -50.0909 | -24.6273 | -43.3186 | -42.8364 | -19.1973 | -31.0997 | -40.8138 | -40.0378 | -19.4629 | -19.495 | -8.868 | -170.6942 | 6.3049 |  | -7.3781 | -6.9629 | 16.1062 | -16.8151 | -17.1045 | 24.592 | -34.0535 | -33.6793 | 11.6399 | -11.46 | -8.11 | 0.8 | 0.9754 | -16.7449 | -9.9275 | 0.7684 | 3.3388 | 13.0391 | -28.5958 |  | 3.6336 | 3.5933 | 0 | 0 | 0 | 9.7125 | 10.0474 | -22.7741 | 29.994 | 29.9027 | -13.0816 |  | 20.1138 | -18.43 | -1.2081 | 0.2612 | 0.24 | 3.65 | -21.1393 |  | 2.873 | 0.875 |  | 11.42 | -4.9077 | 3.0693 | -3.03 | 23.6672 |  | 15.7499 | 0.6498 |  | 1.7673 | 0.0203 |  | -10.0579 | -4.1562 | 9.4202 | -31.3439 | 0 | 28.1314 | 76.3763 | -6.8874 | -13.3311 | 15.5555 | 2.8984 | 4.7179 | 4.6681 | 2 | 24.5713 | 26.3871 | 10.06 | -17.3255 | -13.924 | 45.0752 | 84.6624 | 10.9132 | 11.2008 | -15.8521 | -16.3669 | -11.3678 | -12.6398 |  |  | -13.0616 | -12.3639 | 2.5649 | 2.7104 | 5.7 | 5.8 | -36.4 | -37.2 | 0.7919 | -12.32 | 69.6933 | 23.2331 | 23.1607 | -20.4 | -50.4 | 0.9 | 0 | -17.5454 |  | -144.2422 | 34.1727 | -226.6282 | -6.2836 | -34.0663 | 96.548 | 64.0141 | 92.7822 | 128.7565 | 36.8302 | 24.1872 | 24.0257 | 17.7647 | 166.2484 |  | 79.1574 | -70.5964 | -1.0291 |  | -10.88 | -1.401 | -1.409 | 6.32 | 1.44 | -9.6832 | -8.4062 | 11.1925 | -13.7987 | 5.5 | 1.596 | 1.139 |  |  | 3.32 | 4.0124 | 2.9673 |  | 36.3 | 1.9353 | -0.48 |  | -4.9104 | -14.7347 | -15.1911 | -3.1501 | 8.7487 | -7.9127 | -1.3993 | -35.7 | 18.1 |  | -59.534
06/07/2025 | 06:30 | 0 | 2.5052 | -7.444 | 5.658 | 10.1439 |  | 10.216 |  | 5.8098 | 1.601 | 2.9746 | -4.44 | -19.8 |  | 1.656 |  | 4.0951 | -4.4151 | 3.5729 | 3.4288 | 6.2985 | 10.1996 | -4.8986 | 2.4369 |  | -0.9955 |  | 0.573 | 4.442 | -15.54 | -15.4 | -1.05 | 0.291 |  | -29.51 |  |  | 5.43 | -0.9413 | 3.9558 | 12.2023 | 15.2049 | -11.6198 | -14.8695 | -14.5896 | 8.8342 | 9.0177 | -16.343 | -14.8695 | 2.3796 | 9.298 | 37.741 | 3.2861 | 0.6 | 0.6 | -20.5975 | -19.7119 | -0.8848 |  | 0.4365 | -0.5543 |  | -0.5863 | -102.3285 | -9.5523 | -9.6133 | 89.321 | -209.7139 |  |  |  | 1.5867 | 5.83 | 2.03 | -18.92 | -3.43 | -22.3666 | -22.3666 | 26.6463 | 26.3837 | -5.3231 | -29.4545 | -29.4581 | 0.2147 | 9.1878 |  |  | 25.4 | -13.8 | -0.96 | 14.3784 | 14.1064 | 13.1715 | 68.5492 | 68.3737 | -31.3664 | -35.3708 | -33.8978 | 1.9458 | 19.75 | 13.18 | 3.7549 | 4.1046 | -6.46 |  | -11.1548 | -11.3616 | 51.5032 | 0.0155 | -2.9347 |  | 24 | -2.0801 | -3.1791 | 28.3936 | 2.789 | -2.74 | 1.41 | -0.124 | -50.8229 | -16.41 |  | 20.34 | 12.97 | -49.2727 | -24.6727 | -43.8398 | -43.4455 | -18.0392 | -30.1443 | -39.1891 | -39.1314 | -27.7442 | -30.629 | -8.842 | -168.0375 | -4.7234 |  | -8.2086 | -7.3502 | 19.0463 | -10.6156 | -12.9363 | 4.624 | -31.9455 | -31.3723 | 13.3785 | 0 | -9.2 | -3.3 | 1.4433 | -4.4083 | -9.4855 | 1.3382 | 2.7732 | 14.9046 | -30.0577 |  | 3.4909 | 3.4168 | 0 | 0 | 0 | 9.3776 | 9.2101 | -24.7835 | 30.0565 | 30.3528 | -13.3212 |  | 20.6705 | -19.03 | -1.7189 | 0.2877 | 0.42 | 2.9 | -20.7584 |  | 1.652 | 0.845 |  | 10.12 | -4.9521 | 2.3629 |  | 21.756 |  | 14.773 | 0.9741 | 0 | 1.7045 |  |  | -10.3638 | -3.7213 | 9.9176 | -31.512 |  | 24.1035 | 79.4354 | -7.4667 | -13.4404 | 15.8203 | 3.6414 | 4.4176 | 4.4229 | 2.7931 | 22.8808 | 24.1285 | 7.12 | -13.4967 | -9.256 | 40.5818 | 81.0161 | 8.15 | 8.8741 | -14.3531 | -16.1224 | -13.3616 | -12.9939 |  | 50.8216 | -15.149 | -14.4788 | 3.6774 | 3.7221 | 8.32 | 8.06 | -38.8 | -39 | 0.7919 | -15.36 | 71.9283 | 23.9279 | 24.2491 | -20.4 | -50.8 | 2.4 | 1.6 |  | -17.5958 | -148.465 | 32.2058 | -229.2397 | -4.8329 | -33.9569 | 90.8854 | 73.9668 | 98.7203 | 129.5822 | 30.4077 | 24.3153 | 20.4934 | 7.3193 | 154.1022 | -227.1068 | 74.1418 | -61.9702 | -0.4211 |  | -10.24 | -1.529 | -1.525 | 5.84 | 0.56 | -7.0818 | -6.9413 | 11.632 | -13.1243 | 4.6 | -1.367 | -2.213 |  |  | 3.8349 | 2.8257 | 2.6106 |  | 35.7 | 0.9907 | -0.33 |  | -4.8601 | -15.5338 | -16.086 | -3.3889 | 7.8811 | -7.536 | -1.5825 | -35.7 | 17.9 |  | -58.8408
06/07/2025 | 07:00 | 0 | 2.4275 | -7.4501 | 10.5778 | 5.5567 |  | 9.4571 |  | 5.8009 | 1.564 | 3.0224 | -4.44 | -22 | 0 | 2.484 |  | 3.5826 | -4.8133 | 3.4933 | 3.3982 | 5.9581 | 9.8395 | -4.7367 | 2.4432 |  | -0.7035 |  | 0.44 | 4.028 | -17.76 | -13.2 | -1.763 | 0.29 |  | -30.82 |  |  | 4.41 | -0.9514 | 4.226 | 15.4136 | 18.2457 | -11.5286 | -13.6638 | -13.7016 | 0.8745 | 0.5811 | -13.3959 | -10.9846 | 1.196 | 6.328 | 36.7193 | 1.3813 | 0.4 | 0.4 | -23.2361 | -23.3791 | -1.0477 |  | 1.4139 | -3.0918 |  | -0.7149 | -129.8562 | -9.3081 | -9.3387 | 98.4964 | -223.6607 |  |  |  | -1.5768 | 6.21 | 2.08 | -20.28 | -4.77 | -19.5535 | -19.2856 | 25.3465 | 25.4027 | -3.6353 | -33.1246 | -32.972 | 0.8677 | 6.8285 |  |  | 18.3 | -6.3 | -0.79 | 10.5231 | 9.9964 | 9.1684 | 70.2769 | 69.8464 | -29.1887 | -36.6137 | -34.1753 | 2.0942 | 17.7 | 12.12 | 3.5986 | 3.9093 | -5.78 |  | -8.1437 | -8.5355 | 48.4992 | 0.0159 | -2.7999 | 25.7 | 26.3 | -1.9885 | -3.1791 | 28.709 | 2.789 | -2.93 | 2.08 | -1.3485 | -49.2803 | -16.58 |  | 19.12 | 12.08 | -51.0727 | -24.4909 | -42.0484 | -42.5455 | -25.0436 | -36.4881 | -43.5518 | -44.2748 | -26.5721 | -28.6696 | -7.912 | -185.4621 | -12.0772 |  | -7.5491 | -6.7679 | 15.6255 | -9.0873 | -9.5374 | 3.088 | -30.7793 | -30.1924 | 9.3461 | 0 | -8.73 | -0.8 | 1.5321 | -2.3514 | -9.0341 | 1.9661 | 1.2752 | 15.189 | -26.875 |  | 3.6506 | 3.7216 | 2.8306 | 3.8112 | 0 | 6.1959 | 6.5308 | -23.6113 | 25.9353 | 25.8389 | -13.3489 |  | 19.396 | -20.05 | -2.4257 | 0.2621 | 1.45 | 3.32 | -19.4599 |  | -0.276 | 0.754 |  | 8.78 | -7.1214 | 0.6286 | -3.29 | 20.34 |  | 13.7932 | 1.4397 | 1.5935 | 1.6858 |  |  | -10.2393 | -3.47 | 9.1562 | -30.5036 |  | 25.2861 | 71.2007 | -7.722 | -13.2907 | 16.027 | 2.8954 | 4.5933 | 4.5416 | 2.3929 | 19.8805 | 21.1045 | -2.1 | -3.5584 | -6.0148 | 20.9079 | 74.74 | 2.3103 | 2.1201 | -11.6534 | -12.9824 | -12.5163 | -13.1864 | 42.5418 |  | -18.0769 | -17.1101 | 1.6262 | 1.8343 | 11.31 | 11.43 | -37.7 | -37.7 | 0.7224 | -14.08 | 68.3521 | 20.2276 | 20.1502 | -20 | -44.4 | 3 | 2.5 | -17.7853 | -17.8063 | -157.5153 | 20.9987 | -220.3477 | -0.8292 | -36.1259 | 78.2636 | 89.8776 | 109.1265 | 120.3825 | 7.0341 | 17.392 | 17.0409 | -3.1663 | 136.3298 | -225.7429 | 55.0339 | -47.8076 | 0.9387 |  | -10.64 | -1.523 | -1.531 | 5.92 | 1.12 | -7.1583 | -7.4388 | 9.7887 | -11.043 | 5.5 | -0.859 | -1.608 |  |  | 3.6486 | 3.2316 | 2.8204 |  | 29.6 | 0.7298 | -0.28 |  | 0 | -17.2181 | -18.2568 | 1.331 | 11.1545 | -10.7148 | 0 | -29.4 | 11.8 |  | -61.2244
06/07/2025 | 07:30 | 0 | 2.6178 | -7.4174 | 3.5492 | 10.8749 |  | 7.7597 |  | 5.4228 | 1.364 | 2.8164 | -4.44 |  |  | 2.484 | -17.6 | 3.6883 | -2.1244 | 3.3642 | 3.2552 | 5.9354 | 9.9589 | -4.8906 | 2.4783 |  | -0.8206 |  | 0.485 | 4.257 | -15.54 |  | -2.066 | 0.307 | 0 | -30.42 | -10 |  | 4.24 | -0.7296 | 4.1628 | 15.332 | 15.8983 | -10.3062 | -14.1997 | -14.216 | 0.7095 | 0.6352 | -12.4582 | -10.7167 | 0.8014 | 4.1732 | 31.5261 | 0.53 | 0 | 0.1 | -22.4216 | -22.163 | -1.1404 |  | 1.1815 | -3.0853 |  | -1.1912 | -121.1584 | -7.416 | -7.4465 | 89.72 | -217.1152 |  |  |  | -0.509 | 6.29 | 2.04 | -19.85 | -4.51 | -17.9461 | -17.9461 | 23.4337 | 23.0464 | -3.6434 | -30.5969 | -30.4509 | 0.8359 | 8.872 |  |  | 24.3 | -11.5 | -0.88 | 12.5637 | 12.5888 | 11.9816 | 69.3345 | 69.1519 | -28.9012 | -36.2726 | -33.4807 | 2.0713 | 19.57 | 11.57 | 3.4424 | 3.8116 | -5.58 |  | -10.569 | -10.9413 | 52.0493 | 0.016 | -2.6316 |  |  | -2.2791 | -2.9921 | 28.2359 | 3.1601 | -2.56 | 1.95 | -1.0385 | -52.563 | -16.28 |  | 19.39 | 12.05 | -52.0364 | -25.5455 | -41.1588 | -41.1909 | -24.1477 | -34.3069 | -42.8498 | -42.673 | -27.8904 | -28.3617 | -6.542 | -173.274 | -36.1766 |  | -7.4789 | -6.5777 | 12.6947 | -0.2578 | -1.8639 | -0.516 | -30.4068 | -30.2257 | 5.4334 | 0 | -9.04 | 0 | 1.795 | 13.4007 | -10.2263 | 0.7903 | 2.9614 | 10.5532 | -23.0826 |  | 3.576 | 3.6569 | 3.4396 | 3.4099 | 0 | 3.8515 | 3.8515 | -22.2717 | 24.6262 | 24.6742 | -12.4841 |  | 19.6988 | -19.69 | -2.1254 | 0.2529 | 0.63 | 3.42 | -19.6976 |  | -0.304 | 0.723 |  | 8.98 | -6.2763 | 1.7188 | -3.45 | 20.8346 |  | 14.1014 | 0.9221 | 0 | 1.7344 |  |  | -10.0316 | -2.771 | 7.6181 | -30.7557 |  | 27.1635 | 79.566 | -7.1535 | -12.8865 | 15.7667 | 2.5089 | 4.6666 | 4.676 | 2 | 18.3986 | 19.3108 | -3.77 | 0 | 0 | 14.3262 | 71.9678 | -2.9816 | -2.5355 | -11.3169 | -12.804 | -12.2304 | -14.6529 | 25.5011 | 34.5399 | -18.5823 | -17.967 | 0.8395 | 1.1445 | 14.46 | 14.68 | -35.6 | -36.4 | 0.6345 | -13.84 | 72.221 | 25.2612 | 25.3836 | -19.9 | -44.4 | 3.5 | 2.9 | -18.0752 |  | -161.0962 | -4.8597 | -222.1344 | -0.6845 | -57.5839 | 63.9592 | 103.4676 | 117.0232 | 109.6827 | -7.5977 | 17.5385 | 19.1389 | -8.8874 | 114.8095 | -219.3426 | 40.538 | -33.8219 | -0.0696 |  | -10.96 | -1.188 | -1.198 | 6.4 | 0.72 | -7.4007 | -6.6789 | 7.3838 | -11.2779 | 6.6 | -0.281 | 0.763 |  |  | 4.0964 | 4.1624 | 2.4709 |  | 29.4 | 0.5321 | -0.25 |  |  | -17.4881 | -18.8166 | 3.5694 | 11.1542 | -11.5741 | 0 | -29.2 | 11.9 |  | -62.1737
06/07/2025 | 08:00 | 0 | 2.8128 | -7.7139 | 2.9129 | 8.3323 | 0 | 14.5291 |  | 5.5886 | 1.446 | 2.9611 | -6.66 | -24.2 |  | 2.484 | -17.6 | 1.0713 | -2.2689 | 3.7101 | 3.6978 | 6.3653 | 9.9959 | -4.8498 | 2.5103 |  | -0.926 |  | 0.487 | 4.095 | -15.54 | -11 | -2.105 | 0.311 | 0 | -30.07 | -10 |  | 3.91 | -0.3241 | 3.9487 | 14.357 | 14.5288 | -9.7471 | -16.2091 | -15.6944 | 0.7872 | 0.7252 | -14.8695 | -10.0469 | 0.8014 | 5.0038 | 36.9586 | 1.6726 | -1 | -1.1 | -22.4107 | -21.8078 | -1.258 |  | -0.7601 | -2.3894 |  | -0.7035 | -116.7333 | -6.8056 | -6.8667 | 81.5901 | -211.7617 |  |  |  |  | 6.06 | 2.1 | -19.73 | -5.11 | -18.7498 | -18.8838 | 22.107 | 21.168 | -3.7688 | -28.2513 | -28.3209 | -0.6101 | 8.1592 |  |  | 27 | -10.5 | -0.9 | 13.7431 | 14.0172 | 13.5979 | 68.8384 | 69.1859 | -30.8625 | -33.8461 | -35.3495 | 2.0485 | 20.28 | 12 | 3.9111 | 4.2999 | -5.92 |  | -10.0906 | -10.4099 | 47.0781 | 0.0159 | -2.91 |  | 24 | -2.3059 | -2.4311 | 29.813 | 3.9023 | -1.98 | 1.58 | -1.1005 | -48.0902 | -15.51 |  | 18.41 | 12.39 | -47.6182 | -22.9818 | -41.1552 | -41.2182 | -20.9303 | -30.101 | -39.0687 | -39.3295 | -23.5963 | -20.3556 | -6.112 | -164.8058 | -46.7506 |  | -7.0733 | -6.8674 | 0 | -1.9323 | -2.5377 | 28.688 | -32.4413 | -31.1888 | 1.6032 | -14.94 | -7.45 | 4.7 | 1.6611 | 8.194 | -10.5895 | 0.2777 | 2.9748 | 5.9657 | -17.388 |  | 3.6687 | 3.7727 | 0 | 0 | 0 | 4.8562 | 5.0237 | -21.4344 | 23.5095 | 23.7795 | -11.3133 |  | 19.6939 | -20.73 | -1.6146 | 0.2529 | 0.46 | 4.09 | -18.7899 |  | -0.331 | 0.765 |  | 8.86 | -5.379 | 2.394 | -3.49 | 21.1838 |  | 14.3013 | 0.5112 | 0 | 1.7598 |  |  | -9.6279 | -2.7675 | 8.146 | -30.8397 |  | 34.0225 | 87.8715 | -6.5229 | -12.3032 | 15.2785 | 1.9028 | 4.7545 | 4.7789 | 1.1686 | 17.6482 | 17.877 | -0.42 | 0 | 0 | 10.1118 | 74.0343 | -10.0785 | -9.497 | -10.1889 | -11.3394 | -13.1274 | -14.6383 |  | 16.0752 | -18.022 | -17.2969 | -1.3414 | -1.207 | 17.83 | 18 | -33.4 | -33.3 | 0.7736 | -9.2 | 78.2256 | 18.0168 | 17.9397 | -19.5 | -43.1 | 1.7 | 1.2 |  | -17.8614 | -169.3186 | -5.9269 | -220.4443 | 0.0795 | -56.0624 | 53.8703 | 116.64 | 118.7088 | 102.2393 | -20.1383 | 17.1437 | 16.4891 | -10.7503 | 101.4469 | -218.9771 | 27.7871 | -24.2279 | -1.2415 |  | -10.64 | -1.235 | -1.239 | 6.08 | 1.44 | -7.244 | -6.8833 | 5.0401 | -10.8385 | 7.8 | 2.019 | 1.504 | 2.6011 |  | 3.4358 | 3.4069 | 3.3817 |  | 28.5 | 1.4118 | -0.27 |  | 2.9509 | -18.0592 | -19.6783 | 5.7085 | 12.5224 | -13.1425 | 0 | -28.1 | 11.1 |  | -62.0677
06/07/2025 | 08:30 | 0 | 3.09 | -7.9547 | 0.7926 | 7.7995 |  | 13.4129 |  | 6.744 | 1.9309 | 3.399 | -8.88 | -22 | 0 | 4.14 | -15.4 | 1.2671 | -2.6785 | 3.903 | 3.8699 | 6.8899 | 9.9427 | -4.9812 | 2.4627 |  | -0.7778 | -0.757 | -0.756 | 3.822 | -11.1 | -13.2 | -1.506 | 0.302 |  | -16 |  |  | -10.34 | 0.4385 | 4.0408 | 11.8939 | 13.0049 | -13.383 | -15.6732 | -16.0083 | -0.0634 | 0.1314 | -16.0751 | 0 | 0 | 0.0504 | 41.1816 | 2.2435 | -2.1 | -2.2 | -21.2551 | -22.0169 | -1.2077 |  | 2.3553 | -2.7099 |  | -0.5103 | -97.5066 | -7.5076 | -7.5381 | 78.0624 | -197.5043 |  |  |  | 0.7385 | 6.54 | 2.89 | -18.52 | -4.5 | -18.4819 | -19.2856 | 21.0282 | 20.4763 | -5.2004 | -28.2314 | -28.2249 | 2.0983 | 8.3415 |  |  | 25.1 | -12.9 | -1 | 15.8106 | 15.8311 | 14.9087 | 61.6366 | 61.8419 | -27.6157 | -31.5639 | -31.5821 | 1.9798 | 19.32 | 12.84 | 3.7549 | 4.1046 | -5.72 |  | -10.7204 | -11.0567 | 48.9238 | 0.0158 | -2.6448 | 23.4 |  | -2.7698 | -1.4961 | 31.7056 | 5.0156 | -1.14 | 0.81 | -0.434 | -47.6527 | -16.17 |  | 20.25 | 12.94 | -45.2545 | -22.4636 | -39.4859 | -40.0636 | -13.5662 | -26.3501 | -35.7898 | -35.238 | -25.6779 | -26.7996 | -6.85 | -152.015 | -49.6163 |  | -8.2246 | -7.2534 | 11.4927 | 6.9119 | 0 | -0.516 | -31.1659 | -31.0898 | 3.9776 | 0 | -5.52 | 0 | 1.8977 | 8.187 | -11.2784 | -0.2259 | 3.3509 | 7.3838 | -22.2991 |  | 3.3826 | 3.5209 | 3.541 | 3.1434 | 0 | 5.3586 | 5.3586 | -18.5877 | 23.501 | 23.773 | -9.6601 |  | 18.2046 | -20.13 | -2.5136 | 0.2172 | 0.24 | 3.6 | -18.894 | 1.857 | -0.26 | 0.74 |  | 10.45 | -8.6932 | -1.4883 | -3.31 | 23.4101 |  | 18.1891 | -0.6807 | 0 | 1.8685 |  |  |  | -1.2703 | 8.6145 | -32.9405 |  | 34.1534 | 0 | -5.7012 | -13.8169 | 13.9092 | 1.7835 | 4.7765 | 4.8263 | 1 | 18.4348 | 17.4201 | -0.42 |  | -4.2538 | 16.0783 | 77.5845 | -4.4853 | -4.1522 | -11.975 | -12.6572 | -14.6419 | -14.4625 | 14.3107 |  | -15.4896 | -14.9403 | -2.0201 | -1.6056 | 17.44 | 17.45 | -30.5 | -31.6 | 0.7224 | -7.92 | 76.3109 | 20.1254 | 20.1469 | -19.1 | -42.2 | -0.3 | -0.8 | -17.8442 | -17.854 | -167.6513 | 1.5509 | -219.7017 | 2.1247 | -57.1578 | 54.6896 | 113.8738 | 113.3526 | 102.6885 | -14.8732 | 17.2393 | 15.2824 | -8.6268 | 105.8717 | -217.6431 | 36.4497 | -29.2563 | -2.0838 |  | -9.76 | -1.074 | -1.073 | 6.24 | 0.48 | -7.6962 | -5.3025 | 6.331 | -12.5383 | 7.6 | 2.634 | 3.961 | 2.8244 |  | 2.3694 | 3.2564 | 3.3918 |  | 29.2 | 5.1098 | -0.18 |  | 0 | -17.0691 | -20.2595 | 3.163 | 11.1849 | -12.5902 | 0 | -28.7 | 12.3 |  | -59.0903
06/07/2025 | 09:00 | 0 | 3.2812 | -8.2499 | -1.1271 | 7.7111 |  | 14.5423 |  | 7.0769 | 2.4389 | 3.8554 | -13.32 |  | 0 | 3.312 |  | 2.0995 | -2.5127 | 4.0086 | 4.0081 | 7.1441 | 9.7637 | -4.9563 | 2.7023 |  | -0.6583 | -0.684 | -0.68 | 4.356 | -8.88 |  | -1.586 | 0.315 |  | -15.85 |  |  | -9.97 | 1.773 | 3.9945 | 10.5207 | 12.2918 | -12.5932 | -15.9411 | -16.0757 | 0.527 | 0.6181 | -15.2713 |  | 0 | 0.6266 | 39.9256 | 1.9609 | -2.5 | -2.6 | -20.9058 | -20.5584 | -0.9807 |  | 1.0769 | -2.8323 |  | -0.4615 | -86.8557 | -4.944 | -5.005 | 62.0626 | -195.3585 |  |  |  | 0.7984 | 5.93 | 2.28 | -18.41 | -4.77 | -18.8838 | -19.0177 | 23.0998 | 22.7281 | -7.4005 | -22.1425 | -22.1101 | 0.7931 | 0 |  |  | 10.3 | 7.2 | -1.04 | 15.1371 | 14.438 | 14.193 | 61.3475 | 61.3564 | -26.7318 | -31.8184 | -30.5676 | 2.0404 | 21.62 | 11.83 | 4.0674 | 4.4952 | -6.18 |  | 0 | 0 | 38.7322 | 0.0157 | -3.1609 | 21.1 | 21.4 | -0.5359 | -0.935 | 33.4405 | 5.7578 | -0.54 | 0.31 | 0.2325 | -38.9397 | -16.07 |  | 20.34 | 13.24 | -39.0364 | -18.5273 | -39.0802 | -38.9273 | -11.2791 | -23.03 | -32.2597 | -32.1346 | -20.4259 | -21.8226 | -7.087 | -139.5104 | -48.1707 |  | -8.9151 | -7.7899 | 0 | 10.0448 |  | 1.552 | -32.1001 | -31.6787 | 0.6547 | 0 | -5.13 | 2.6 | 1.6785 | 8.8326 | -12.9024 | -2.0411 | 5.3513 | 5.1962 | -17.4963 |  | 4.075 | 4.1957 | 3.4058 | 2.7687 | 0 | 5.3586 | 5.3586 | -18.5877 | 22.023 | 22.0301 | -9.1215 |  | 19.23 | -19.98 | -1.5267 | 0.2612 | 0.56 | 4.07 | -19.3276 | 0 | -0.172 | 0.778 |  | 10.94 | -10.4999 | -2.6812 | -3 | 24.9856 |  | 19.0749 | -1.4109 | -1.2451 | 1.9729 |  |  | -10.1401 | -0.8999 | 11.413 | -33.8649 |  | 31.6937 |  | -5.1785 | -13.5552 | 13.1324 | 1.885 | 5.0328 | 5.0399 | 1.3787 | 17.3743 | 19.6745 | 4.19 | -9.7859 | -7.5909 | 18.9239 | 79.6406 | -7.62 | -7.156 | -11.0597 | -11.6768 | -13.12 | -15.0863 |  |  | -13.8251 | -13.2319 | -2.1561 | -2.585 | 19.42 | 19.42 | -31.2 | -31.2 | 0.7919 | -6.24 | 70.7533 | 27.6673 | 27.5818 | -19.4 | -41.8 | -3.2 | -3.4 |  |  | -166.8324 | -4.3314 | -218.3727 | 1.7992 | -56.8138 | 54.205 | 112.0534 | 107.539 | 100.7044 | -18.2686 | 22.826 | 21.439 | 3.2819 | 102.9129 | -214.0546 | 35.1594 | -30.2619 | -1.0071 |  | -10.16 | -0.984 | -0.991 | 6.4 | 0.8 | -7.6016 | -5.6229 | 6.8559 | -12.4224 | 6.4 | 3.358 | 4.598 |  |  | 3.1174 | 3.0823 | 3.4378 |  | 28.7 | 4.642 | 0.05 |  | 0 | -17.656 | -19.1942 | 2.7509 | 11.8226 | -13.5296 | 0 | -28.4 | 12.1 |  | -59.8064
06/07/2025 | 09:30 | 0 | 3.4038 | -8.4513 | -2.4735 | 7.4816 |  | 13.8807 |  | 7.3079 | 2.4609 | 3.8897 | -13.32 | -24.2 |  | 3.312 | -17.6 | 2.7049 | -2.5879 | 4.2017 | 4.1041 | 7.1525 | 9.891 | -4.8318 | 2.3155 |  | -0.6376 | -0.637 | -0.631 | 3.914 | -8.88 | -11 | -1.467 | 0.306 |  | -15.32 |  |  | -9.69 | 2.5139 | 4.275 | 10.1225 | 11.4857 | -12.2914 | -16.0751 | -15.9618 | 1.5646 | 1.6666 | -15.1374 |  | 0 | 0.5206 | 37.3238 | 0.828 | -2 | -2.1 | -20.2248 | -20.2317 | -0.9559 |  | 1.3328 | -2.6327 |  | -0.2663 | -83.1629 | -2.7467 | -2.8077 | 53.7429 | -192.494 |  |  |  | 1.946 | 6.1 | 2.34 | -17.93 | -4.12 | -17.0084 | -16.8744 | 21.0053 | 20.3898 | -7.0503 | -22.4922 | -22.7547 | 0.8479 |  |  |  | 11 | 8.3 | -1.09 | 15.4014 | 15.908 | 14.3997 | 59.9429 | 60.0417 | -26.834 | -32.0299 | -30.1506 | 2.3998 | 22.77 | 12.26 | 4.5361 | 4.7882 | -6.51 |  |  |  | 39.1612 | 0.0154 | -3.1104 |  |  | -0.6787 | -0.187 | 34.7022 | 7.0566 | 0.48 | -0.03 | 1.023 | -38.6897 | -15.63 |  | 20.25 | 14.03 | -38.3455 | -19.4545 | -37.7725 | -37.1727 | -9.7858 | -19.5535 | -28.1176 | -28.0564 | -19.7593 | -22.6499 | -8.756 | -130.6999 | -48.9292 |  | -8.8344 | -7.9767 | 0 | 16.9293 |  | -4.612 | -30.2968 | -29.9971 | 0.3317 | 0 | -5.43 | 0 | 1.7634 | 15.2363 | -13.4173 | -2.5559 | 5.5675 | 3.2843 | -18.1745 |  | 4.2683 | 4.3373 | 4.2334 | 4.9482 | 3.3809 | 2.5118 | 1.3396 | -19.5924 | 19.4944 | 19.5349 | -11.0595 |  | 19.6939 | -19.45 | -1.1202 | 0.2557 | 0.24 | 4.7 | -18.855 |  | -0.154 | 0.739 |  | 10.84 | -9.0754 | -1.024 | -2.86 | 25.1059 |  | 19.6378 | -1.5466 | -1.6303 | 2.04 |  |  | -9.4921 | -1.8016 | 10.592 | -33.7809 |  | 30.26 | 0 | -4.8553 | -13.0632 | 12.1981 | 1.0194 | 5.1427 | 5.1902 | 0 | 18.9668 | 19.8887 | 4.19 | -10.7138 | -7.1158 | 16.2053 | 79.059 | -7.999 | -7.713 | -11.4282 | -12.0376 | -11.8359 | -14.119 |  |  | -14.4569 | -14.0229 | -3.2197 | -3.3713 | 18.79 | 18.75 | -31.5 | -31.7 | 0.9329 | -5.52 | 73.0654 | 26.7042 | 26.4132 | -19.4 | -41.8 | -1.6 | -2.1 | -17.9056 | -17.763 | -167.1241 | -9.298 | -218.3725 | -0.2962 | -56.9598 | 55.9797 | 112.8794 | 109.108 | 101.7448 | -17.7748 | 21.4183 | 22.1219 | -1.7451 | 104.9378 | -214.0754 | 33.5471 | -29.0786 | -0.6091 |  | -10.08 | -0.916 | -0.924 | 6.48 | 0.4 |  | -5.3025 | 6.7979 | -12.1569 | 6 | 1.983 | 2.205 | 2.6045 |  | 4.1249 | 3.7179 | 3.1769 |  | 28.6 | 5.4004 | -0.01 |  |  | -17.2643 | -19.3973 | 2.9654 | 11.1396 | -12.6428 | 0 | -28.2 | 11.9 |  | -61.7671
06/07/2025 | 10:00 | 0 | 3.7108 | -8.8595 | -0.4724 | 7.8042 |  | 14.0663 |  | 7.6457 | 2.6949 | 4.1377 | -8.88 | -26.4 | 2.2 | 4.968 | -19.8 | 2.5955 | -0.6348 | 4.417 | 4.4531 | 7.6596 | 9.9773 | -5.021 | 2.4645 |  | -0.609 | -0.628 | -0.619 | 4.127 | -13.32 | -8.8 | -1.128 | 0.31 |  | -14.29 |  |  | -11.16 | 3.1522 | 4.1216 | 11.7171 | 13.4636 | -19.9204 | -15.0034 | -13.9943 | -0.2946 | -0.1119 | -17.1468 |  | 0 | -1.5024 | 49.7868 | 0.6409 | -1.5 | -1.6 | -21.6964 | -20.9462 | -0.9854 |  | 2.6822 | -2.5149 |  | -0.2257 | -87.8017 | -1.709 | -1.7701 | 50.1842 | -192.2491 |  |  |  | 2.924 | 6.31 | 2.59 | -17.29 | -3.72 | -17.0084 | -17.8121 | 21.8433 | 20.7709 | -7.9761 | -17.5485 | -18.3846 | 2.6662 |  |  |  | 11.7 | 8.6 | -1.23 | 18.8438 | 18.6292 | 17.8222 | 61.6603 | 61.3009 | -28.0779 | -32.4777 | -31.578 | 2.2437 | 21.25 | 11.53 | 9.2236 | 0 | -6.48 |  |  |  | 41.0348 | 0.0154 | -3.2672 | 18.7 | 19 | -0.8655 | 0.5669 | 34.8599 | 7.9843 | 1.11 | -0.09 | 1.364 | -40.1573 | -15.54 |  | 20.67 | 14.88 | -40.4182 | -20.2364 | -38.1844 | -38.0818 |  | -17.781 | -27.5796 | -26.5868 | -15.9685 | -13.3199 | -9.956 | -124.5447 | -50.8958 |  | -8.2103 | -7.9472 | 0 | 10.5854 |  | 22.544 | -32.8059 | -33.1675 | -1.177 | -10.55 | -5.37 | 2.9 | 1.661 | 6.4701 | -13.581 | -2.7053 | 5.9831 | 0.3071 | -17.2613 |  | 3.9498 | 4.1469 | 4.142 | 4.3503 | 3.6841 | 4.5213 | 3.8515 | -19.5924 | 21.2926 | 21.8664 | -9.4924 |  | 17.2769 | -20.72 | -1.8251 | 0.2511 | 0.39 | 5 | -17.3942 |  | -0.138 | 0.739 |  | 11.68 | -7.4584 | 0.6071 | -2.74 | 25.34 |  | 19.9371 | -1.7058 | -1.8158 | 2.0639 |  |  | -9.543 | -1.6098 | 11.1048 | -34.6212 |  | 30.4177 |  | -4.5546 | -13.9083 | 12.3477 | 1.3018 | 5.2452 | 5.3247 | 0.6185 | 15.3698 | 18.6738 | -0.42 | 0 | -5.1488 | 12.6721 | 76.4808 | -8.0636 | -7.7582 | -11.138 | -12.0596 | -14.2031 | -14.1659 | 20.1812 |  | -13.8801 | -13.6548 | -4.176 | -3.2223 | 18.12 | 17.98 | -33.3 | -33.3 | 0.9677 | -4.16 | 76.2124 | 27.3816 | 27.5335 | -18.7 | -42.2 | -2 | -2.8 | -17.6893 | -17.5784 | -164.0308 | -4.6768 | -220.9038 | -3.9675 | -59.1839 | 57.8001 | 108.2328 | 107.3886 | 101.5 | -17.0774 | 18.1657 | 19.8075 | 3.3142 | 108.6324 | -215.4524 | 35.4362 | -29.0228 | -0.116 |  | -10.24 | -0.871 | -0.879 | 6.72 | -0.16 | -7.2068 | -4.8905 | 6.6819 | -12.1874 | 6.1 | 1.012 | 1.885 | 2.5912 | 2.9676 | 4.3995 | 3.2385 | 3.0418 |  | 28.8 | 2.5026 | 0.02 |  |  | -16.7259 | -19.5335 | 1.7504 | 10.6707 | -13.1853 | 0 | -28.4 | 12.1 |  | -63.9056
06/07/2025 | 10:30 | 0 | 4.6306 | -9.8243 | 5.6416 | 7.6808 |  | 13.5665 |  | 8.3631 | 2.9139 | 4.4413 | -8.88 |  |  | 4.14 |  | 2.3428 | -3.0343 | 4.6194 | 4.5704 | 7.8269 | 9.8495 | -4.6455 | 2.4363 |  | -0.8813 | -0.572 | -0.564 | 3.732 | -13.32 | -6.6 | -1.244 | 0.305 |  | -13.67 |  |  | -11.48 | 3.5122 | 4.1289 | 9.8959 | 13.4201 | -20.7107 | -14.4676 | -14.8173 | 12.097 | 12.2454 | -21.0316 |  | 1.5905 | 6.2776 | 53.8457 | -1.01 | -1.4 | -1.4 | -18.4599 | -18.9296 | -0.9706 |  | 2.8786 | -3.0067 |  | -0.4173 | -68.1783 | -3.6927 | -3.7233 | 39.7934 | -182.3922 |  |  |  | 3.5627 | 6.32 | 2.77 | -17.08 | -3.19 | -17.2763 | -17.1423 | 20.9197 | 19.8591 | -8.143 | -17.5816 | -17.3834 | 3.382 |  |  |  | 13.2 | 10.2 | -1.24 | 20.2937 | 20.2466 | 18.6631 | 56.9803 | 56.9028 | -25.7856 | -30.5495 | -29.4432 | 2.329 | 22.95 | 12.23 | 10.4736 |  | -6.93 |  |  |  | 37.2227 | 0.0153 | -3.4463 |  |  | -0.9753 | 1.1279 | 35.9639 | 8.912 | 1.73 | -0.42 | 1.364 | -36.4546 | -12.58 |  | 18.77 | 15.38 | -35.8727 | -18.1182 | -38.3567 | -38.0909 |  | -14.3289 | -23.5857 | -23.751 | -16.6504 | -19.1676 | -9.567 | -114.4586 | -54.4097 |  | -8.2936 | -7.9179 | 0 | 10.3227 |  | 16.912 | -33.2321 | -33.3021 | -1.7582 | -11.8 | -9.44 | 0.1 | 2.2166 | 6.683 | -12.7922 | -2.0336 | 6.4588 | -0.0314 | -17.188 |  | 3.5079 | 3.4836 | 4.5059 | 4.5974 | 3.0779 | 5.0237 | 4.5213 | -15.7409 | 20.7637 | 20.9649 | -9.5949 |  | 20.6802 | -19.5 | -2.0174 | 0.2795 | 0.23 | 2.05 | -21.7835 |  | -0.135 | 0.785 |  | 11.17 | -7.0754 | 1.8763 | -2.91 | 25.6782 |  | 20.2254 | -2.0103 | -2.0039 | 2.1292 |  |  | -9.2488 | -1.7837 | 12.4964 | -34.7052 |  | 30.4417 | 0 | -4.2002 | -13.5154 | 11.6727 | 0.4582 | 5.4503 | 5.4671 | -0.2081 | 16.8268 | 18.2547 | -0.42 |  | -5.2417 | 13.3942 | 75.1604 | -5.7944 | -5.7106 | -11.9599 | -13.0132 | -12.6192 | -13.495 |  |  | -13.8306 | -13.2319 | -5.2491 | -4.7442 | 17.49 | 17.28 | -30.1 | -30.6 | 0.845 | -2.8 | 70.9362 | 31.1255 | 29.6848 |  | -42.7 | -2.3 | -2.8 |  | -17.7662 | -169.1005 | -2.2701 | -222.1222 | -6.0418 | -53.032 | 61.3111 | 107.9387 | 105.1501 | 101.6094 | -15.3484 | 19.4132 | 18.1174 | 3.9611 | 110.771 |  | 39.1892 | -34.2539 | -0.9119 |  | -10.16 | -1.148 | -1.193 | 6.88 | -0.16 | -7.3496 | -4.3931 | 6.5934 | -13.4173 | 7 | 3.386 | 3.622 |  |  | 3.9425 | 2.8667 | 3.0579 |  | 29.3 | 1.7996 | 0.07 |  |  | -16.9595 | -19.0292 | 2.2006 | 10.7376 | -11.5503 | 0 | -29 | 12.8 |  | -65.6448
06/07/2025 | 11:00 | 0 | 4.9211 | -10.1099 | 6.3776 | 7.7396 |  | 14.7858 |  | 9.0111 | 3.4439 | 4.8648 | -13.32 | -24.2 |  | 4.968 | -17.6 | 2.9688 | -2.8404 | 4.7604 | 4.7453 | 8.2651 | 9.9994 | -4.8254 | 2.4144 |  | -0.4639 | -0.757 | -0.746 | 4.207 | -6.66 | -8.8 | -1.155 | 0.315 |  | -15.49 |  |  | -11.35 | 3.8099 | 4.0274 | 13.7786 | 13.7257 | -19.1793 | -13.9317 | -14.1067 | -0.7819 | -0.6783 | -16.8788 |  | 0 | -0.1721 | 48.3652 | 0.5718 | -1.7 | -1.7 | -21.9224 | -21.7208 | -1.0067 |  | 3.6152 | -2.4122 |  | 0.3148 | -95.2177 | 0.5188 | 0.4578 | 43.1152 | -192.4466 |  |  |  | 4.6904 | 6.67 | 3.11 | -16.7 | -2.97 | -18.214 | -18.6158 | 21.5089 | 20.6596 | -8.7056 | -18.4981 | -19.0337 | 3.9831 |  |  |  | 13.3 | 10 | -1.17 | 19.5744 | 19.5556 | 18.7206 | 59.6932 | 60.5063 | -26.5331 | -32.933 | -29.995 | 2.6338 | 23.72 | 12.76 | 10.9424 |  | -6.97 |  |  |  | 35.6989 | 0.0153 | -3.3894 | 18.7 | 18.8 | -0.9436 | 1.5019 | 36.7525 | 9.2831 | 1.98 | -0.64 | 1.829 | -35.857 | -12.03 |  | 19.08 | 15.1 | -35.6727 | -17.8455 | -38.578 | -37.9818 |  | -14.3143 | -23.5131 | -23.3754 | -10.7152 | -15.7703 | -9.966 | -121.3623 | -49.6692 |  | -9.0052 | -8.3181 | 0 | 14.7571 |  | 7.184 | -31.5365 | -31.3038 | -1.1311 | 0 | -9.26 | 1.3 | 1.8558 | 9.853 | -12.8194 | -2.0332 | 6.5124 | -1.4458 | -20.8407 |  | 3.5208 | 3.5383 | 3.7083 | 4.0557 | 2.8331 | 4.1864 | 4.6888 | -22.4391 | 20.5431 | 20.5049 | -11.3169 |  | 20.6754 | -19.66 | -1.9112 | 0.2639 | 0.9 | 2.43 | -21.5699 |  | -0.101 | 0.725 |  | 11.3 | -6.4288 | 1.3181 | -2.92 | 25.6344 |  | 19.3542 | -1.5772 | -1.4466 | 2.3072 |  |  | -9.0427 | -1.8925 | 12.2187 | -34.033 |  | 34.1759 | 0 | -4.1714 | -13.7494 | 12.2197 | 0.5687 | 5.3551 | 5.4354 | 0 | 17.4249 | 19.5102 | -0.84 |  | -3.0837 | 9.8794 | 76.0385 | -7.1827 | -7.1048 | -11.4936 | -12.188 | -12.5086 | -13.9591 |  |  | -14.1987 | -13.6548 | -4.7238 | -4.2258 | 18.36 | 18.16 | -33.1 | -33.3 | 0.8267 | -2.4 | 73.538 | 27.3799 | 27.5976 | -18.7 | -42.2 | -2.1 | -2.6 |  | -17.7253 | -166.0529 | -3.0189 | -221.956 | -3.7817 | -54.6305 | 56.7018 | 109.4506 | 109.9407 | 103.3364 | -14.7084 | 19.8938 | 22.8008 | -0.8854 | 111.2455 | -218.3903 | 36.7965 | -31.208 | -0.2332 |  | -10.64 | -1.231 | -1.23 | 6.8 | -0.08 | -7.4215 | -4.686 | 7.0024 | -12.4804 | 5.5 | 1.553 | 0.969 |  | 3.0753 | 3.8196 | 4.4108 | 3.7257 |  | 28.9 | 0.7254 | 0.18 |  | 0 | -16.6121 | -19.3422 | 2.4248 | 11.1217 | -12.797 | 0 | -28.4 | 12.4 |  | -66.6511
06/07/2025 | 11:30 | 0 | 5.2421 | -10.3048 | 1.5247 | 7.8921 |  | 14.3488 |  | 8.9966 | 3.3199 | 4.7868 | -13.32 | -26.4 |  | 4.968 | -19.8 | 3.2839 | -3.032 | 4.867 | 4.8168 | 8.2452 | 9.884 | -4.8263 | 2.4539 |  | -0.4797 | -0.658 | -0.639 | 3.831 | -6.66 |  | -1.223 | 0.308 |  | -13.6 |  |  | -11.54 | 3.2236 | 3.9307 | 9.8837 | 11.541 | -19.251 | -15.2713 | -14.16 | 9.9466 | 9.6534 | -21.1655 |  | 1.9851 | 8.2493 | 46.0725 | -2.3217 | -1.2 | -1.3 | -19.4481 | -17.8956 | -0.9835 |  | 4.0047 | -0.4094 |  | 0.41 | -82.6136 | -0.7019 | -0.7324 | 0 | -161.7714 |  |  |  | 5.7183 | 6.06 | 2.74 | -15.85 | -2.74 | -19.0177 | -19.0177 | 22.8221 | 22.0939 | -7.7401 | -9.9473 | -9.6341 | 4.646 |  |  |  | 20.1 | 15.9 | -1.33 | 27.4082 | 27.8121 | 25.9896 | 62.6161 | 63.0938 | -26.108 | -36.9238 | -29.4141 | 2.5268 | 22.24 | 10.06 | 11.5674 |  | -7.46 |  |  |  | 49.5724 | 0.0149 | -3.7061 | 21.2 | 21.5 | -0.8521 | 2.0629 | 33.7559 | 9.6542 | 2.26 | 0.54 | 1.519 | -48.0477 | -7.5 |  | 14.86 | 16.54 | -41.0182 | -20.5545 | -41.2632 | -41.3909 |  | -7.9957 | -20.1831 | -20.4659 | -20.5834 | -23.9076 | -9.723 | 0 | -54.2564 |  | -8.5389 | -7.9732 | 11.5046 | 11.8005 |  | -3.076 | -33.0822 | -32.8069 | 3.8503 | 0 | -8.61 | -0.3 | 2.2221 | 9.0048 | -12.6207 | -1.8482 | 5.8139 | 5.9033 | -22.8982 |  | 3.4839 | 3.5366 | 0 | 0 | 0 | 6.3633 | 5.6935 | -22.2717 | 27.1329 | 26.6612 | -10.6386 |  | 25.4215 | -22.77 | -1.2062 | 0.2795 | 0.27 | 2.9 | -27.2569 |  | -0.067 | 0.765 |  | 17.14 | -7.4799 | 2.521 | -3.05 | 25.213 |  | 19.048 | -1.2932 | -1.4192 | 2.3072 |  |  | -9.284 | -4.6491 | 12.5406 | -31.9322 |  | 28.6244 | 0 | -4.038 | -13.4772 | 12.6829 | 1.0564 | 5.3917 | 5.5066 |  | 17.8631 | 18.998 | -0.84 |  | -5.748 | 14.1146 | 77.0643 | -6.2304 | -6.7592 | -11.5312 | -12.7767 | -9.7826 | -13.0997 |  | 19.4999 | -14.6821 | -14.5118 | -4.266 | -4.484 | 19.92 | 19.92 | -32.2 | -31.6 | 0.8103 | -2.32 | 75.8277 | 26.4596 | 26.3821 | -18.3 | -41.4 | -1.6 | -2.5 |  |  | -166.2227 | 0.9034 | -224.7213 | -4.5367 | -52.0577 | 60.6098 | 106.5364 | 111.2101 | 104.8726 | -10.1769 | 20.9138 | 18.9686 | -3.5226 | 114.4179 | -220.1501 | 39.7786 | -33.7524 | -0.2087 |  | -10.48 | -1.2 | -1.213 | 6.56 | 0.08 |  | -5.0095 | 6.2425 | -12.5689 | 5.9 | 3.165 | 4.042 | 2.5951 |  | 3.7012 | 2.8516 | 2.5912 |  | 28.2 | 2.3639 | 0.3 |  |  | -16.5466 | -19.392 | 2.3209 | 10.5557 | -13.0603 | 0 | -28 | 11.9 |  | -67.0413
06/07/2025 | 12:00 | 0 | 5.8104 | -10.9786 | 3.0042 | 7.696 |  | 15.3888 |  | 9.7424 | 3.6789 | 5.1594 | -15.54 | -26.4 |  | 4.968 |  | 3.5026 | -2.589 | 4.9931 | 5.0091 | 8.6326 | 10.1513 | -4.785 | 2.353 |  | -0.4935 | -1.071 | -1.052 | 4.353 | -4.44 | -8.8 | -1.13 | 0.314 | -14.1 | -13.97 | -10 | -13.16 | -13.19 | 3.7392 | 4.0449 | 12.7098 | 12.94 | -18.1434 | -13.7978 | -13.5468 | 0.1193 | 0.2076 | -16.7449 |  | 0 | -0.2622 | 49.2708 | -0.0607 | -2 | -2.1 | -21.1927 | -21.4106 | -1.1023 |  | 5.7132 | -0.683 |  | 0.2893 | -98.8494 | 1.7396 | 1.709 |  | -166.5848 |  |  |  | 5.6883 | 6.01 | 2.54 | -15.45 | -2.23 | -19.1517 | -19.4196 | 22.5985 | 21.7747 | -6.8995 | -11.7159 | -11.5757 | 5.9383 |  |  |  | 20 | 16 | -1.35 | 27.6761 | 27.6977 | 26.1081 | 65.064 | 65.2316 | -27.8628 | -38.5491 | -30.6376 | 2.4687 | 21.62 | 9.84 | 11.8799 |  | -7.41 |  |  |  | 52.3136 | 0.0151 | -3.5953 |  |  | -0.6946 | 1.8759 | 33.7559 | 9.6542 | 2.46 | 0.72 | 1.116 | -48.9678 | -4.48 |  | 12.27 | 16.75 | -41.6909 | -20.7091 | -41.9069 | -41.0455 |  | -9.7203 | -22.4447 | -22.2167 | -21.6788 | -24.8398 | -9.405 |  | -52.8106 |  | -8.3405 | -7.7588 | 11.1814 | 10.8999 |  | -4.1 | -32.6647 | -32.246 | 4.4246 | 0 | -8.86 | 0 | 2.3148 | 8.3561 | -10.6457 | 0.249 | 4.7613 | 5.9495 | -24.0816 |  | 2.5642 | 2.665 | 2.4272 | 0 | 0 | 6.0284 | 5.861 | -24.2812 | 26.7184 | 25.9192 | -10.8326 |  | 25.4215 | -22.84 | -1.7171 | 0.2346 | 1.02 | 1.84 | -25.3647 |  | -0.063 | 0.811 |  | 16.6 | -9.4155 | 0.724 | -2.7 | 24.5161 |  | 18.6718 | -1.4719 | -1.4654 | 2.3789 |  |  | -9.4272 | -4.1877 | 11.677 | -31.3439 |  | 28.8467 | 0 | -4.2113 | -13.1603 | 12.1793 | 1.6891 | 5.5382 | 5.6095 | 1 | 16.9553 | 19.3329 | -0.42 |  | -6.6372 | 13.4049 | 76.7146 | -6.7131 | -6.4377 | -10.8705 | -11.7234 | -13.6982 | -13.9408 |  |  | -14.7041 | -14.1547 | -5.498 | -5.1197 | 19.42 | 19.54 | -32 | -31.8 | 0.9329 | -2.08 | 73.2277 | 26.5869 | 26.0167 |  | -41.4 | -2.4 | -3 |  | -17.5944 | -166.7878 | 0.4437 | -223.9063 | -3.5254 | -52.2893 | 57.7158 | 109.4515 | 107.147 | 103.9548 | -12.4914 | 24.2888 | 22.0822 | 1.4014 | 111.4043 | -217.9651 | 36.9748 | -31.7014 | -0.2332 |  | -10.08 | -1.113 | -1.124 | 6.64 | -0.08 | -7.3813 | -4.4236 | 7.1794 | -12.8893 | 5.8 | 3.436 | 3.091 | 2.8163 |  | 3.1345 | 3.2188 | 3.4246 |  | 28.5 | 1.7008 | 0.41 |  |  | -16.4952 | -18.8217 | 2.9294 | 10.7429 | -12.077 | 0 | -28.3 | 12.3 |  | -69.1524
06/07/2025 | 12:30 | 0 | 6.1517 | -11.4485 | 2.5783 | 7.7352 |  | 15.388 |  | 9.8674 | 3.7229 | 5.2518 | -15.54 |  |  | 4.968 |  | 3.4306 | -2.3168 | 4.377 | 4.2719 | 7.7174 | 9.4501 | -4.8285 | 2.6023 |  | -0.4044 | -1.015 | -1.013 | 4.389 | -4.44 |  | -1.248 | 0.315 | -14.1 | -14.12 |  | -12.94 | -12.96 | 3.0868 | 4.2622 | 12.9214 | 13.0734 | -19.2868 | -14.1997 | -15.1506 | 11.5358 | 6.2317 | -20.6297 |  | 1.196 | 6.2156 | 41.2693 | -0.552 | -1.6 | -1.6 | -19.2419 | -18.0993 | -1.1924 |  | 5.7774 | -0.7543 |  | 0.2264 | -93.1119 | 2.5636 | 2.533 |  | -169.2769 |  |  |  | 6.7661 | 6.47 | 2.87 | -15.22 | -1.86 | -18.7498 | -19.1517 | 22.0473 | 20.8781 | -6.9252 | -12.2384 | -12.1152 | 5.3028 |  |  |  | 21 | 16.7 | -1.5 | 27.0171 | 26.7988 | 25.431 | 64.086 | 65.5966 | -27.4027 | -38.9415 | -29.5718 | 2.7772 | 22.67 | 10.77 | 12.1924 |  | -7.52 |  |  |  | 48.7835 | 0.0149 | -3.7386 | 21.2 | 21.3 | -0.7605 | 2.2499 | 34.7022 | 10.0253 | 2.61 | 0.57 | 0.62 | -46.5076 | -0.58 |  | 8.67 | 16.54 | -40.6909 | -20.1182 | -41.6407 | -40.9455 |  | -10.2685 | -22.8913 | -22.2741 | -22.1695 | -25.2688 | -9.628 |  | -51.5632 |  | -8.0576 | -7.3817 | 11.8876 | 7.3066 |  | 2.064 | -32.8771 | -32.6827 | 3.6571 | 0 | -8.24 | 1.8 | 2.3332 | 4.3173 | -10.6592 | 0.1912 | 3.2658 | 4.8567 | -23.4279 |  | 3.2271 | 3.2907 | 0 | 0 |  | 5.6935 | 5.0237 | -23.109 | 25.0651 | 24.7463 | -8.619 |  | 24.8161 | -22.82 | -2.2042 | 0.2877 | 0.65 | 1.75 | -25.8032 |  | 0.049 | 0.777 |  | 16.03 | -12.7139 | -2.2496 | -2.92 | 23.2356 |  | 18.6892 | -1.5468 | -1.3931 | 2.3685 |  |  | -8.9871 | -3.6163 | 10.0214 | -31.1759 |  | 31.0728 | 0 | -4.1477 | -13.0669 | 12.5609 | 1.8659 | 5.5895 | 5.736 | 1 | 16.7379 | 18.0517 | -0.42 |  | -6.9368 | 12.9752 | 75.9689 | -7.4135 | -6.8777 | -10.0895 | -11.4161 | -12.8086 | -13.5204 | 17.6032 |  | -15.9565 | -15.3468 | -5.3611 | -4.9827 | 20.55 | 20.81 | -33.2 | -33.4 | 0.6345 | -2.08 | 78.211 | 26.6808 | 26.5969 | -18.7 | -41.8 | -1.2 | -1.8 |  |  | -165.1729 | 2.3181 | -223.7715 | -3.4038 | -48.4705 | 56.1829 | 110.1909 | 112.1003 | 103.5339 | -14.8813 | 23.6372 | 23.5138 | -2.8102 | 110.2364 | -217.6995 | 34.6153 | -30.3736 | -0.0232 |  | -10.24 | -1.16 | -1.164 | 6.24 | -0.4 |  | -4.7745 | 7.0634 | -12.5078 | 6.1 | 1.971 | 1.752 | 2.5859 |  | 3.6405 | 3.1244 | 3.7251 |  | 28.7 | 1.6336 | 0.41 |  |  | -17.4494 | -19.0702 | 3.4538 | 11.8844 | -13.3951 | 0 | -28.8 | 12 |  | -68.8778
06/07/2025 | 13:00 | 0 | 6.091 | -11.4369 | 4.1053 | 7.8613 |  | 16.4795 |  | 9.7379 | 3.7519 | 5.1393 | -15.54 | -26.4 |  | 4.14 | -19.8 | 3.4798 | -2.0605 | 4.202 | 4.1149 | 7.4356 | 9.6569 | -4.8558 | 2.4162 |  | -0.531 | -1.041 | -1.019 | 3.944 | -4.44 | -8.8 | -1.34 | 0.311 | -13.51 | -13.41 |  | -13.58 | -13.48 | 2.8953 | 4.3439 | 12.2963 | 13.2168 | -20.1691 | -12.994 | -12.9941 | 17.5985 | 19.3777 | -20.6297 |  | 2.3796 | 7.3204 | 40.0386 | 5.8314 | -4 | -4.1 | -21.1323 | -20.1845 | -1.1447 |  | 4.6962 | -1.2172 |  | 0.1259 | -95.2482 | 3.8758 | 3.8148 |  | -165.8582 |  |  |  | 5.7382 | 6.27 | 2.84 | -15.36 | -2.27 | -18.8838 | -19.1517 | 21.8419 | 21.0284 | -7.5178 | -12.6605 | -12.6046 | 4.3039 |  |  |  | 20.7 | 16.4 | -1.34 | 27.2349 | 27.6375 | 26.4414 | 64.0989 | 64.071 | -23.7796 | -40.6047 | -26.0343 | 2.6749 | 21.71 | 9.96 | 11.5674 |  | -7.51 |  |  |  | 53.1516 | 0.015 | -3.6151 | 21.1 | 21.2 | -0.6287 | 2.2499 | 33.7559 | 10.0253 | 2.41 | 0.83 | 0 | -50.4879 | -0.54 |  | 8.51 | 17.05 | -42.3455 | -21.3909 | -41.5624 | -41.3818 |  | -9.4003 | -22.7673 | -22.5152 | -22.54 | -25.3077 | -9.487 |  | -55.1219 |  | -8.1454 | -7.5036 | 12.6996 | 8.825 |  | -13.316 | -31.6589 | -31.4569 | 7.0242 | 13.52 | -9.27 | -0.6 | 2.2881 | 5.9293 | -11.3095 | -0.3719 | 4.2107 | 8.3262 | -26.8885 |  | 3.5588 | 3.6698 | 2.5099 | 2.5538 | 0 | 5.861 | 6.0284 | -23.109 | 26.4913 | 26.812 | -9.567 |  | 24.025 | -23.08 | -2.3159 | 0.2795 | 1.1 | 2.17 | -24.9698 |  | 0.009 | 0.854 |  | 15.86 | -11.8667 | -1.7939 | -3 | 23.4429 |  | 18.6911 | -1.3122 | 0 | 2.3562 |  |  | -8.7994 | -3.6477 | 8.9517 | -30.5876 |  | 31.7312 | 0 | -4.0773 | -13.3957 | 12.517 | 1.7319 | 5.6114 | 5.6332 |  | 16.8318 | 17.7909 | -0.42 |  | 0 | 10.3522 | 77.0789 | -7.5395 | -6.4362 | -11.5498 | -12.02 | -11.0913 | -13.4113 |  |  | -15.9785 | -15.539 | -5.1912 | -4.743 | 20.6 | 20.58 | -33.8 | -33.6 | 0.8103 | -2.64 | 79.1643 | 24.8043 | 24.6463 | -18.7 | -41.8 | -0.3 | -0.8 |  | -17.7799 | -166.6849 | 0.8238 | -223.7406 | -4.5155 | -49.456 | 56.7251 | 108.5205 | 114.9244 | 104.8943 | -18.3731 | 21.4748 | 20.8132 | -4.1586 | 107.2518 | -217.3019 | 34.0821 | -27.8364 | 0.1648 |  | -10.4 | -1.106 | -1.131 | 6.64 | -0.08 |  | -5.1835 | 5.919 | -10.985 | 5.5 | 1.406 | 0.627 | 2.8291 |  | 4.4392 | 3.6209 | 3.2479 |  | 28.2 | 0.5186 | 0.39 |  |  | -17.4792 | -19.6292 | 2.3384 | 11.7012 | -12.8557 | 0 | -27.8 | 11.3 |  | -68.9708
06/07/2025 | 13:30 | 0 | 6.0019 | -11.3135 | 7.0563 | 8.6196 |  | 17.522 |  | 9.878 | 3.6489 | 5.186 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 4.14 | -17.6 | 3.7946 | -1.7957 | 3.919 | 3.932 | 7.0722 | 9.6782 | -4.8545 | 2.3887 |  | -0.9326 | -1.121 | -1.123 | 4.459 | -6.66 |  | -1.248 | 0.317 | -13.98 | -14.06 |  | -13.79 | -13.78 | 3.0376 | 4.4329 | 15.0037 | 15.7524 | -19.3489 | -11.3865 | -11.5684 | 0.2103 | 0.3959 | -17.2807 |  | 0.4069 | 1.7849 | 43.2996 | 7.8569 | -4.4 | -4.5 | -24.0098 | -23.8613 | -1.2244 |  | 4.6533 | -1.3705 |  | 0.0434 | -118.2287 | 7.0193 | 7.0193 |  | -174.1689 |  |  |  | 6.0376 | 6.03 | 2.75 | -15.71 | -2.77 | -18.08 | -18.6158 | 20.8219 | 20.2488 | -7.4512 | -13.5196 | -13.7158 | 4.1465 | 0 |  |  | 20.7 | 16.7 | -1.34 | 26.6284 | 26.3087 | 24.9639 | 67.7246 | 67.9015 | -25.6977 | -42.8715 | -27.5059 | 2.7122 | 22.19 | 9.72 | 11.8799 |  | -7.31 |  |  |  | 52.4652 | 0.0151 | -3.5321 |  | 21.2 | -0.6665 | 2.2499 | 34.229 | 10.0253 | 2.6 | 0.73 | 0.2945 | -50.9579 | 0.8 |  | 7.47 | 17.09 | -42.9636 | -21.6545 | -41.655 | -41.2636 |  | -12.4185 | -24.4598 | -24.4601 | -21.7681 | -24.696 | -9.587 | 0 | -53.9607 |  | -7.2857 | -6.9436 | 11.6314 | 5.5127 |  | -11.268 | -30.8767 | -30.5877 | 7.3318 | 13.4 | -9.11 | 1.5 | 2.2101 | 3.1203 | -11.4939 | -0.6429 | 3.5004 | 9.2964 | -25.9809 |  | 4.074 | 4.1577 | 2.513 | 0 | 0 | 5.3586 | 4.6888 | -20.932 | 25.9528 | 26.0118 | -7.3344 |  | 22.6285 | -23.18 | -2.7224 | 0.2529 | 1.25 | 2.27 | -23.3225 |  | -0.034 | 0.762 |  | 17.38 | -14.0049 | -3.2568 | -2.75 | 26.1163 |  | 19.7792 | -1.687 | -1.4221 | 2.3627 | 0.0188 |  | -9.4555 | -5.0848 | 10.7965 | -28.0667 |  | 31.1666 |  | -3.984 | -13.8259 | 12.275 | 1.7689 | 5.6114 | 5.7044 | 1 | 16.8476 | 17.3758 | 0 |  | 0 | 10.6195 | 73.9012 | -7.9265 | -7.3258 | -11.058 | -11.9256 | -10.3606 | -13.5995 |  |  | -16.0389 | -15.3468 | -5.2937 | -4.8994 | 21.15 | 20.78 | -32.8 | -32.2 | 0.9146 | -3.36 | 78.1334 | 22.9293 | 22.8431 | -18.7 |  | -0.7 | -1.2 | -17.9276 |  | -163.9492 | 1.3622 | -220.6286 | -0.222 | -50.4043 | 56.1502 | 112.2445 | 115.4023 | 104.905 | -17.2243 | 21.6815 | 20.4735 | -6.9904 | 104.8368 | -217.7444 | 30.4696 | -27.2779 | 0.6116 |  | -10.24 | -1.456 | -1.471 | 6.56 | -0.08 |  | -5.1835 | 6.1234 | -10.692 | 5.9 | 1.227 | 1.725 | 2.606 |  | 3.2329 | 3.9875 | 2.7304 |  | 27.8 | 0.892 | 0.46 |  | 0 | -17.1907 | -19.8793 | 3.5126 | 10.9113 | -12.8825 | 0 | -27.3 | 10.6 |  | -70.6956
06/07/2025 | 14:00 | 0 | 5.6748 | -10.9942 | 7.8214 | 10.1195 |  | 17.0163 |  | 9.2456 | 3.2219 | 4.6816 | -13.32 | -24.2 | 0 | 4.14 | -17.6 | 3.3278 | -1.6728 | 3.8431 | 3.7059 | 6.9082 | 9.6409 | -4.8061 | 2.4169 |  | -0.7866 | -1.159 | -1.165 | 4.396 | -6.66 | -11 | -1.309 | 0.315 | -14.45 | -14.45 |  | -13.62 | -13.63 | 2.8216 | 4.624 | 14.9683 | 15.9995 | -20.0859 | -10.5828 | -11.676 | 15.3312 | 16.3991 | -16.7449 | -18.3524 | 2.3796 | 11.3786 | 53.2793 | 7.3318 | -4.6 | -4.8 | -23.6194 | -23.0093 | -1.0387 |  | 4.2181 | -1.0764 |  | -0.1675 | -112.3386 | 4.5778 | 4.5473 |  | -170.4702 |  |  |  | 5.2592 | 5.7 | 2.66 | -16.1 | -3.21 | -17.5442 | -16.7404 | 21.1849 | 20.4102 | -7.3985 | -12.1836 | -12.2149 | 4.3468 |  |  |  | 20.6 | 16.6 | -1.28 | 27.2975 | 27.2023 | 25.8909 | 67.8642 | 67.7071 | -27.0107 | -40.7256 | -29.0247 | 2.5998 | 21.51 | 9.28 | 11.0986 |  | -7.08 |  |  |  | 53.9643 | 0.0151 | -3.4536 |  |  | -0.6677 | 1.8759 | 33.2828 | 9.6542 | 2.35 | 0.81 | 0.5425 | -50.7479 | 0.92 |  | 7.53 | 17.17 | -40.4364 | -21.6909 | -39.9332 | -40.0818 |  | -10.155 | -23.5468 | -23.3119 | -27.1664 | -30.7712 | -9.702 |  | -52.1136 |  | -6.9847 | -6.5252 | 8.0915 | 4.9599 |  | 0.528 | -29.0907 | -29.0004 | 9.8894 | 13.82 | -8.72 | 1.6 | 2.3004 | 5.2063 | -11.8873 | -1.055 | 5.0132 | 12.3278 | -27.3131 |  | 3.5777 | 3.6208 | 3.2755 | 0 | 0 | 3.684 | 3.684 | -18.4202 | 25.2045 | 25.0852 | -6.6059 |  | 24.4889 | -23.06 | -1.523 | 0.2529 | 0.93 | 2.88 | -23.52 |  | -0.104 | 0.783 |  | 17.2 | -13.6891 | -3.6527 | -2.81 | 26.8816 |  | 27.4686 | -5.5026 | -5.6295 | 2.4003 |  |  | -8.8051 | -1.0664 | 10.7965 | -31.3439 |  | 29.882 | 0 | -7.8225 | -13.3222 | -1.6793 | 2.0676 | 5.5675 | 5.6727 | 1.5111 | 16.1999 | 18.8843 |  |  | 0 | 9.9993 | 72.755 | -7.7103 | -7.2809 | -11.1822 | -12.5385 | -12.2046 | -13.3027 |  | 15.49 | -14.6656 | -14.4953 | -4.3583 | -4.3004 | 20.36 | 20.37 | -32.2 | -31.6 | 0.7919 | -4.16 | 74.9398 | 26.3253 | 25.2929 | -18.2 | -41.4 | -2.9 | -3.4 | -17.6952 | -17.675 | -166.8618 | -0.0585 | -222.2966 | -3.4839 | -50.5387 | 54.4858 | 113.7384 | 106.1819 | 101.8173 | -18.3381 | 18.2316 | 22.3077 | -0.8782 | 106.3096 | -215.9518 | 32.4571 | -27.517 | 0.0256 |  | -10.16 | -1.452 | -1.46 | 5.92 | 0.32 |  | -5.0675 | 5.9495 | -11.043 | 6.2 | 3.371 | 2.947 |  |  | 3.3105 | 3.8851 | 3.5632 |  | 28.5 | 0.5081 | 0.37 |  | 0 | -17.3599 | -18.8599 | 3.1839 | 11.2611 | -12.5092 | 0 | -27.8 | 11.4 |  | -69.7143
06/07/2025 | 14:30 | 0 | 5.4921 | -10.8006 | 7.6982 | 10.2572 |  | 17.0921 |  | 8.8815 | 3.1579 | 4.5898 | -13.32 |  |  |  | -17.6 | 3.7958 | -1.6239 | 3.9447 | 3.7657 | 6.9019 | 9.8185 | -4.6916 | 2.3166 |  | -0.5337 | -1.158 | -1.107 | 4.531 | -6.66 |  | -1.267 | 0.314 | -14.46 | -14.51 |  | -13.4 | -13.32 | 2.8249 | 4.6041 | 15.1819 | 16.8764 | -19.3802 | -11.2526 | -11.6269 | 23.0606 | 27.5939 | -19.692 | -16.477 | 2.3796 | 11.8138 | 44.3343 | 7.7838 | -4.8 | -5 | -22.3152 | -22.4618 | -1.1661 |  | 3.1967 | -0.7779 |  | -0.0148 | -104.9531 | 10.9256 | 11.0172 |  | -184.4195 |  |  |  | 6.3969 | 6.07 | 2.89 | -16.01 | -2.68 | -16.8744 | -16.7404 | 17.9778 | 16.5134 | -8.0825 | -15.2025 | -14.5253 | 4.2329 |  |  |  | 20.3 | 16 | -1.29 | 25.9075 | 25.5303 | 24.9222 | 70.0065 | 70.9644 | -25.6208 | -45.4004 | -28.0529 | 2.9821 | 25.91 | 9.05 | 11.5674 |  | -7.23 |  |  |  | 52.9503 | 0.0152 | -3.5786 |  |  | -0.9241 | 1.6889 | 35.0176 | 9.4687 | 2.31 | 0.52 | 0.992 | -50.8479 | 1.75 |  | 6.37 | 17.32 | -43.9455 | -22.1 | -38.3834 | -38.9 |  | -12.5485 | -23.8636 | -25.3043 | -24.2045 | -25.1952 | -9.37 | -99.7364 | -42.1555 |  | -5.9706 | -5.588 | 11.1681 | -1.1203 |  | 22.032 | -30.7967 | -30.3425 | 3.6262 | 0 | -8.15 | -4.1 | 2.1547 | 1.2201 | -12.3998 | -1.572 | 6.2363 | 9.1064 | -22.0789 |  | 3.647 | 3.6952 | 3.307 | 4.3986 | 0 | 3.1817 | 2.5118 | -17.9178 | 21.9811 | 22.2438 | -8.2435 | 0 | 22.6285 | -23.62 | -1.8215 | 0.2621 | 1.21 | 3.33 | -21.1578 | 0 | -0.084 | 0.837 |  | 18.47 | -13.0945 | -2.8488 | -2.5 | 28.1223 |  | 27.5666 | -5.3928 | -5.6563 | 2.3532 |  |  | -9.5257 | -0.9936 | 12.1454 | -31.6801 |  | 32.8202 | 0 | -7.6339 | -13.1384 | -1.8948 | 1.9487 | 5.4283 | 5.5541 | 1 | 17.4093 | 17.8869 | 3.35 | -9.2367 | 0 | 11.0714 | 72.1853 | -9.493 | -9.2768 | -10.1497 | -11.6291 | -10.3666 | -13.4379 |  |  | -14.2646 | -13.7153 | -4.3333 | -4.2825 | 20.9 | 20.78 | -33.5 | -33.7 | 0.8267 | -5.84 | 72.5926 | 24.9116 | 24.8283 | -18.7 | -42.2 | -2.4 | -3 | -17.5153 | -17.6684 | -162.0233 | -13.9379 | -217.9368 | 1.5482 | -53.4397 | 51.6977 | 118.1896 | 109.8972 | 100.2597 | -21.3818 | 21.5179 | 20.4772 | 2.7103 | 99.9684 | -212.6907 | 27.7846 | -25.8726 | 0.1648 |  | -10.4 | -1.5 | -1.497 | 6.48 | 0.08 |  | -5.388 | 6.038 | -10.5455 | 5.6 | 3.705 | 2.152 | 2.5965 |  | 3.904 | 4.6009 | 2.6514 |  | 27.8 | -0.0563 | 0.38 |  | 0 | -16.9333 | -19.355 | 2.6468 | 11.451 | -12.4106 | 0 | -27.8 | 11.1 |  | -72.8015
06/07/2025 | 15:00 | 0 | 5.1064 | -10.311 | 10.2335 | 10.7101 |  | 17.3682 |  | 8.4719 | 2.9799 | 4.394 | -11.1 |  |  |  | -15.4 | 3.7309 | -1.5495 | 4.1662 | 4.0441 | 7.3001 | 10.1626 | -4.9978 | 2.2997 |  | -0.713 | -1.344 | -1.346 | 5.426 | -8.88 |  | 1 | 0.283 | -15.45 | -15.65 |  | -13.13 | -13.14 | 2.9704 | 4.4328 | 16.3043 | 20.0538 | -19.4251 | -12.3242 | -12.5991 | 0.5775 | 0.5768 | -16.477 | -14.4676 | 0.8014 | 3.6762 | 57.5644 | 8.7695 | -5 | -5.1 | -24.8159 | -24.9137 | -1.081 |  | 3.5835 | -0.5347 |  | -0.0436 | -125.0953 | 2.3804 | 2.411 | 58.3887 | -210.3459 |  |  |  | 5.379 | 5.84 | 2.52 | -16.66 | -2.94 | -14.5971 | -14.1953 | 19.934 | 19.1543 | -5.3499 | -28.2151 | -27.9716 | 3.7475 | 4.0618 |  |  | 39.4 | -2.9 | -1.12 | 21.1731 | 21.4018 | 19.8386 | 67.7175 | 67.9755 | -28.3573 | -39.6837 | -31.1484 | 3.0432 | 21.94 | 13.26 | 10.6299 |  | -6.88 |  | -6.1899 | -5.8868 | 38.0666 | 0.0155 | -3.3316 | 23.3 | 23.6 | -0.2844 | 1.5019 | 35.3331 | 9.2831 | 1.99 | 0.33 | 1.674 | -38.2222 | 1.81 |  | 6.07 | 16.14 | -36.4909 | -17.9091 | -35.0855 | -35.3182 |  | -16.1812 | -25.5817 | -25.6281 | -24.5227 | -28.508 | -9.734 | -133.7688 | -46.5429 |  | -6.9896 | -6.7035 | 8.9696 | 9.42 |  | -16.388 | -25.6084 | -25.1318 | 5.1769 | 13.95 | -7.53 | 0.1 | 2.0953 | 9.7082 | -12.8103 | -1.7785 | 5.8711 | 9.1332 | -23.5046 |  | 4.038 | 4.1005 | 3.5652 | 3.5636 | 0 | -0.1675 | 1.3396 | -14.9036 | 16.717 | 16.7852 | -5.0922 | 0 | 22.8141 | -22.24 | -0.9059 | 0.2795 | 0.53 | 4.16 | -22.1012 |  | -0.148 | 0.741 |  | 17.68 | -15.7686 | -7.7575 | -2.3 | 27.7952 |  | 26.2015 | -4.8218 | -5.1889 | 2.3588 |  |  | -9.3643 | -0.6529 | 12.2187 | -32.5204 |  | 30.0727 | 0 | -8.0723 | -13.2333 | -1.1133 | 3.1845 | 5.421 | 5.5304 | 2.9738 | 18.4104 | 19.3357 | 0.84 | -7.0745 | 0 | 12.2508 | 74.9589 | -6.7185 | -6.8898 | -12.4111 | -13.1836 | -11.4041 | -10.147 |  |  | -12.2925 | -12.0398 | -3.8653 | -3.8366 | 19.28 | 19.22 | -33.4 | -33.6 | 0.8267 | -6.24 | 75.4649 | 26.3462 | 25.8067 | -18.7 | -42.7 | -3.1 | -3.4 | -17.6651 | -17.4492 | -162.1571 | -8.4089 | -219.5307 | 0.723 | -56.2638 | 53.8207 | 112.1172 | 113.2684 | 100.1209 | -20.1796 | 22.2907 | 20.5574 | -0.9966 | 105.2217 | -215.385 | 35.6657 | -30.8531 | -0.304 |  | -10.56 | -1.48 | -1.488 | 7.04 | -0.24 |  | -4.509 | 5.919 | -10.8385 | 5.6 | 1.169 | 1.381 | 2.8253 |  | 3.979 | 3.9596 | 3.7481 |  | 28.7 | 0.4477 | 0.33 |  | 0 | -16.5321 | -18.3084 | 2.2177 | 10.378 | -11.651 | 0 | -28.6 | 12.4 |  | -65.4244
06/07/2025 | 15:30 | 0 | 4.7711 | -9.9639 | 0.5543 | 12.3802 |  | 8.5083 |  | 8.3845 | 2.7269 | 4.2993 | -13.32 |  | 0 | 4.14 | -17.6 | 3.7777 | 0.7423 | 4.0168 | 3.8595 | 7.0928 | 10.134 | -4.7836 | 2.3662 |  | -0.3514 | -1.232 | -1.242 | 4.463 | -4.44 | -8.8 | -1.614 | 0.322 | -15.34 | -15.41 |  | -12.87 | -12.74 | 2.8599 | 4.4218 | 14.1256 | 14.6973 | -18.9293 | -14.3336 | -14.4303 | 20.3004 | 17.4557 | -17.4147 | -18.6203 | 2.7742 | 16.4022 | 45.1182 | 8.3906 | -4.3 | -4.6 | -21.2257 | -22.7375 | -1.0737 |  | 1.8605 | -0.9 |  | -0.4994 | -99.002 | 0.1221 | 0.1221 | 49.4131 | -197.1875 |  |  |  | 3.5926 | 5.75 | 2.39 | -16.68 | -2.93 | -12.3199 | -13.6594 | 19.1159 | 17.888 | -4.5422 | -23.3476 | -24.4064 | 2.1942 | 6.5216 |  |  | 40.7 | -5.4 | -1.12 | 23.0585 | 24.1071 | 21.4151 | 63.7995 | 63.9809 | -26.5954 | -35.5401 | -28.8292 | 2.491 | 23.39 | 12.95 | 10.9424 |  | -6.79 |  | -6.8748 | -7.7888 | 35.4854 | 0.0152 | -3.3702 |  |  | -0.3613 | 1.1279 | 35.4908 | 8.912 | 1.75 | 0.07 | 1.581 | -34.2869 | 1.77 |  | 5.99 | 15.52 | -34.1818 | -16.6182 | -33.734 | -33.8455 |  | -16.712 | -24.0167 | -27.1431 | -14.5465 | -18.094 | -9.469 | -125.4254 | -43.4137 |  | -6.7294 | -6.9097 | 13.6145 | -0.9664 |  | -7.172 | -22.6863 | -24.5 | -3.6601 | 14.44 | -7.37 | 16.4 | 1.4117 | 4.002 | -13.4844 | -2.5528 | 6.4321 | 9.1923 | -23.5018 |  | 4.2452 | 4.3512 | 0 | 0 | 0 | 0.1675 | -0.5024 | -14.2338 | 15.0236 | 15.1116 | -3.0805 | 9.3603 | 25.236 | -21.48 | -2.51 | 0.2795 | 2.18 | -0.02 | -25.2582 |  | -0.163 | 0.821 |  | 18.21 | -17.7753 | -7.9956 | -2.54 | 29.0992 | -0.1 | 27.0549 | -5.622 | -5.8463 | 2.298 |  |  | -8.9159 | 0.4178 | 14.8554 | -32.6044 |  | 29.2599 | 0 | -7.8346 | -12.3826 | -1.9891 | 3.3257 | 5.3844 | 5.5224 | 2.6854 | 16.6812 | 19.7965 | -1.26 | -7.0493 | 10.0263 | 14.6094 | 59.413 | -7.9459 | -6.3436 | -11.282 | -11.4856 | 0 | -11.8587 |  |  | -12.6166 | -12.3035 | -3.7285 | -3.8279 | 19.02 | 18.93 | -35 | -35.6 | 0.7736 | -6.96 | 70.9137 | 22.0243 | 21.1603 | -19.1 | -42.3 | -2.9 | -3.5 |  |  | -144.1207 | -14.9134 | -221.6248 | -2.121 | -49.8146 | 55.5559 | 107.4083 | 111.7767 | 101.1781 | -15.6328 | 18.7774 | 21.1331 | -3.0406 | 108.9177 | -216.4315 | 35.4755 | -30.9006 | 0.282 |  | -10.64 | -1.593 | -1.608 | 6.32 | 0 | -7.4877 | -5.449 | 7.2099 | -10.576 | 5.2 | 0.109 | 0.317 | 2.6093 |  | 4.279 | 3.6692 | 2.7906 |  | 29.1 | -0.2334 | 0.18 |  |  | -16.6144 | -19.6347 | 2.0015 | 11.3809 | -12.2799 | 0 | -28.5 | 11.6 |  | -67.281
06/07/2025 | 16:00 | 0 | 4.7643 | -10.0323 | 2.8994 | 12.5307 |  | 8.8802 |  | 7.6377 | 2.5179 | 3.95 | -13.32 |  | 0 | 4.14 |  | 3.7251 | 0.7507 | 3.9708 | 3.9488 | 7.2393 | 10.3573 | -4.9268 | 2.4667 |  | -0.2193 | -1.322 | -1.316 | 4.446 | -6.66 | -11 | -1.516 | 0.326 | -15.84 | -15.95 |  | -12.81 | -12.71 | 2.5589 | 4.5381 | 15.9464 | 17.392 | -19.0296 | -13.262 | -13.3078 | -0.5294 | 0.0623 | -15.6732 | -13.5299 | 0.8014 | 3.1428 | 52.2458 | 10.089 | -4.9 | -5 | -24.4483 | -24.5569 | -0.9164 |  | 2.1674 | -0.6574 |  | -0.5672 | -125.6141 | 2.4415 | 2.5025 | 58.7262 | -214.2549 |  |  |  | 3.6226 | 5.73 | 2.22 | -17.19 | -2.85 | -12.8557 | -12.3199 | 17.6373 | 16.557 | -4.6027 | -26.0441 | -25.6892 | 1.9469 | 5.6754 |  |  | 40.1 | -6.9 | -1.09 | 21.8899 | 21.6491 | 20.8432 | 66.0841 | 66.8418 | -29.4285 | -36.763 | -31.7325 | 2.796 | 22.39 | 12.87 | 10.7861 |  | -6.76 |  | -7.9042 | -7.6013 | 38.9692 | 0.0155 | -3.2172 |  |  | -0.5481 | 1.1279 | 34.229 | 8.912 | 1.64 | 0.54 | 1.5035 | -38.6872 | 1.06 |  | 6.54 | 15.15 | -36.4727 | -18.4909 | -34.4995 | -33.6273 | -10.9322 | -18.237 | -26.8037 | -27.0855 | -21.9318 | -24.1271 | -8.318 | -134.474 | -35.8003 |  | -6.1216 | -5.536 | 0 | 8.3014 |  | -1.028 | -24.507 | -24.3942 | 0.491 | 0 | -7.31 | 0.1 | 1.9286 | 7.7714 | -13.2955 | -2.4565 | 6.451 | 5.1852 | -17.6478 |  | 4.1149 | 4.175 | 0 | 0 | 0 | -1.0047 | -0.8373 | -20.2622 | 14.7542 | 14.9228 | -5.4325 | 0 | 25.5143 | -21.53 | -2.4221 | 0.2529 | 0.92 | 0.21 | -26.0685 |  | -0.164 | 0.855 |  | 17.15 | -17.6891 | -6.555 | -2.28 | 27.508 |  | 25.8189 | -4.9955 | -5.2683 | 2.4505 |  |  | -8.6363 | -0.2296 | 13.6835 | -32.2683 |  | 33.5554 |  | -8.2274 | -12.5747 | -1.7063 | 3.525 | 5.4283 | 5.475 | 3.408 | 17.7186 | 19.5598 | 0 | -5.1557 | 8.207 | 14.5586 | 60.1379 | -3.4212 | -2.6912 | -13.1402 | -13.2838 | -12.024 | -13.0639 |  | 20.2586 | -13.0011 | -12.4353 | -2.7711 | -2.6785 | 15.85 | 15.67 | -33.1 | -33.8 | 0.8103 | -8.72 | 61.9426 | 23.6774 | 24.2489 | -19.5 | -42.2 | -3 | -3.7 |  |  | -138.4672 | -24.2919 | -223.384 | -3.625 | -49.177 | 61.4561 | 106.069 | 102.2442 | 106.132 | -10.9207 | 15.9449 | 15.1315 | 4.2404 | 114.442 | -216.5509 | 42.5814 | -36.1455 | 0.0012 |  | -11.36 | -1.545 | -1.549 | 7.52 | 0.88 | -9.4204 | -6.4744 | 7.3259 | -11.397 | 6.1 | 1.106 | 1.08 |  |  | 4.2891 | 3.8156 | 2.9028 |  | 28.7 | 0.4188 | 0.11 |  |  | -16.2466 | -18.5726 | 1.3561 | 10.947 | -11.6588 | 0 | -28.4 | 11.8 |  | -67.2566
06/07/2025 | 16:30 | 0 | 4.5418 | -9.5418 | 1.793 | 14.0233 |  | 8.5635 |  | 7.0124 | 2.3789 | 3.7194 | -13.32 |  | 0 | 4.14 |  | 3.916 | 0.3799 | 4.1181 | 4.0936 | 7.4172 | 10.0706 | -4.6648 | 2.4193 |  | -0.2053 | -1.318 | -1.308 | 4.761 | -6.66 | -11 | -1.58 | 0.333 | -15.86 | -16.03 |  | -12.18 | -12.25 | 3.0515 | 4.4392 | 14.8015 | 15.9642 | -19.4887 | -14.0657 | -14.1189 | 15.5914 | 13.8411 | -18.8882 | -16.2091 | 2.3796 | 10.8489 | 45.6772 | 9.1449 | -4.6 | -4.8 | -22.752 | -22.5477 | -0.9178 |  | 1.7679 | -0.5829 |  | -0.5719 | -104.6479 | 4.2116 | 4.2726 | 44.289 | -204.0695 |  |  |  | 3.7024 | 5.88 | 2.4 | -17.31 | -2.74 | -13.3915 | -14.3292 | 18.7154 | 18.231 | -4.0487 | -25.1704 | -25.1731 | 1.4949 | 5.4004 |  |  | 39.5 | -7.2 | -1.25 | 21.9739 | 22.7205 | 20.8431 | 68.6105 | 67.8442 | -27.1449 | -40.7279 | -29.6343 | 2.4482 | 24.97 | 12.7 | 11.0986 |  | -6.85 |  | -7.5732 | -7.8781 | 36.246 | 0.0154 | -3.2642 |  |  | -0.3662 | 0.9409 | 33.7559 | 8.7265 | 1.44 | 0.4 | 0.8525 | -35.477 | -0.18 |  | 7.96 | 15.48 | -33.1273 | -17.0636 | -34.5918 | -34.0636 |  | -14.7269 | -24.1024 | -24.5003 | -24.9485 | -28.2063 | -8.208 | -121.2084 | -28.7353 |  | -6.0556 | -5.4555 | 9.5551 | 7.8765 |  | -15.876 | -23.4622 | -23.1277 | 4.6248 | 13.93 | -7.61 | 0 | 1.8276 | 9.9523 | -13.4788 | -2.6758 | 6.9141 | 8.8114 | -23.9971 |  | 4.1617 | 4.1793 | 3.4412 | 3.3435 | 2.6023 | 0 | 0 | -16.0758 | 15.3831 | 15.3991 | -4.7913 | 9.3784 | 24.2106 | -22.02 | -2.9146 | 0.2886 | 1.22 | 0.54 | -24.6294 |  | -0.143 | 0.763 | 3.2 | 17.43 | -18.4511 | -8.4806 | -2.59 | 27.0051 |  | 26.256 | -5.1376 | -5.5172 | 2.4908 |  |  | -8.3652 | 0.7909 | 12.1164 | -32.7725 | 8.5788 | 7.8012 |  | -8.4726 |  | -2.1241 | 3.665 | 5.3771 | 5.4513 | 3.6347 | 20.0223 | 22.0381 | 2.1 | -7.6114 | 5.6024 | 19.6318 | 65.7659 | 0 | 0.9465 | -13.3022 | -14.6139 | -10.0057 | 0 | 24.1666 |  | -13.4131 | -12.7979 | -0.5202 | -0.7622 | 15.85 | 15.91 | -33.9 | -33.8 | 0.8103 | -11.2 | 55.5793 | 24.1714 | 24.0668 | -19.5 | -41 | -0.7 | -1.3 | -17.5463 | -17.3026 | -134.7842 | -27.0913 | -220.5392 | -0.5168 | -44.4708 | 70.4242 | 95.7894 | 101.464 | 111.0204 | 0.9961 | 23.5964 | 23.5144 | 8.3159 | 128.2544 |  | 52.2184 | -44.2249 | -0.6555 |  | -9.04 | -1.565 | -1.561 | 4 | 1.84 | -7.001 | -8.1743 | 6.096 | -8.6412 | 6.4 | 2.646 | 1.354 |  |  | 4.1052 | 3.402 | 3.8996 |  | 26.4 | 0.1362 | 0.09 |  | -2.4941 | -15.5639 | -17.3142 | 0 | 9.0662 | -10.2116 |  | -26.1 | 8.8 |  | -68.4836
06/07/2025 | 17:00 | 0 | 4.1731 | -9.5578 | 8.7657 | 7.3215 |  | 10.9747 |  | 10.2475 | -3.8539 | 5.3896 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -19.8 | 4.7787 | -11.313 | 3.9087 | 3.4697 | 7.1299 | 10.0737 | -4.5893 | 2.3367 |  | -0.3086 | -1.354 | -1.349 | 7.656 | -8.88 | -8.8 | -1.754 | 0.275 | -17.39 | -17.39 |  | -10.42 | -10.42 | 1.727 | 4.4617 | 17.2445 | 18.0318 | -18.0484 | -14.1997 | -14.5628 | 13.3015 | 13.969 | -18.0845 | -15.8072 | 3.5633 | 17.4502 | 43.4824 | 10.8614 | -5.3 | -5.5 | -22.9827 | -22.3471 | -1.1331 |  | 1.0168 | -2.4976 |  | -1.1799 | -123.722 | 3.5401 | 3.5707 | 54.5716 | -217.1654 |  |  |  | 4.3411 | 6.21 | 2.64 | -17.19 | -2.65 | -14.3292 | -13.9273 | 19.0287 | 18.3137 | -5.1456 | -27.3228 | -27.2041 | 0.3865 | 5.8599 |  |  | 38.6 | -7.7 | -1.15 | 20.8782 | 20.4311 | 20.8132 | 71.5232 | 72.1964 | -29.4008 | -40.3672 | -32.9279 | 2.4569 | 21.37 | 12.27 | 10.6299 |  | -6.59 |  | -8.26 | -8.3939 | 42.083 | 0.0155 | -3.1722 | 25.7 | 25.9 | -0.4712 | 0.7539 | 33.4405 | 8.541 | 1.3 | 0.68 | 1.085 | -41.9274 | 0.4 |  | 7.38 | 15.74 | -39.5091 | -19.9636 | -36.1339 | -35.6818 |  | -18.8449 | -27.8859 | -27.8976 | -19.7362 | -23.1841 | -8.181 | -133.2384 | -6.0223 |  | -5.899 | -5.3059 | 0 | -1.3859 |  | 11.792 | -24.1456 | -24.0154 | 0.8853 | 0 | -9.33 | -0.6 | 1.5437 | 0.0185 | -12.8984 | -2.1867 | 5.442 | 5.6676 | -18.7104 |  | 4.2427 | 4.2074 | 2.5439 | 0 | 0 | 1.3396 | 1.3396 | -21.9368 | 17.2937 | 17.1812 | -9.1629 | 0 | 26.6325 | -22.47 | -3.2149 | 0.2886 | 1.52 | -0.58 | -25.3026 |  | -0.21 | 0.731 |  | 16.87 | -12.2589 | -3.2032 | -2.59 | 25.6747 |  | 21.7821 | -3.5906 | -3.9047 | 2.4636 | 0 |  | -9.5041 | -3.5041 | 10.3433 | -31.3439 | 5.7811 | 5.9122 | 99.9967 | -9.1346 | -11.3386 | 0.063 | 3.7557 | 5.4503 | 5.5224 | 3.4652 | 24.6672 | 26.6181 | 6.29 | -5.4356 | 13.4987 | 36.2451 | 59.3444 | 8.461 | 8.279 | -15.6986 | -16.6227 | 0 | 0 | 41.492 | 39.8276 | -11.5784 | -10.6555 | 0.0991 | 0.423 | 12.48 | 12.31 | -31.2 | -31.4 | 0.6345 | -10.88 | 53.3064 | 22.8758 | 23.1367 | -19.5 | -38.4 | -1.6 | -2.2 | -17.4054 | -17.2214 | -104.1031 | -36.4587 | -220.3062 | -0.593 | -33.8602 | 86.902 | 76.6504 | 87.3177 | 122.6416 | 20.1992 | 30.8512 | 29.7125 | 19.2752 | 152.1058 | -221.7926 | 69.6971 | -59.3615 | -1.4514 |  | -6.72 | -1.39 | -1.4 | 1.92 | 4.16 | -6.968 | -10.576 | 5.7725 | -7.2343 | 7.1 | 1.355 | 1.424 |  | 2.7937 | 4.1502 | 4.5837 | 3.8509 |  | 23.3 | 0.8574 | 0 |  | -4.187 | -14.0584 | -15.2062 | -3.5579 | 8.4603 | -7.9288 | -1.3111 | -22.9 | 5.6 |  | -67.5584
06/07/2025 | 17:30 | 0 | 4.0991 | -9.2881 | 9.4301 | 7.1882 |  | 10.7674 |  | 6.0321 | 1.582 | 5.1482 | -13.32 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 3.7324 | -11.7288 | 3.5838 | 3.3353 | 6.4034 | 10.1814 | -5.8702 | 2.387 |  | -0.7382 | -1.445 | -1.428 | 7.658 | -6.66 | -11 | -1.8 | 0.28 | -18.3 | -18.27 |  | -9.71 | -9.92 | 1.2491 | 3.9874 | 11.5676 | 13.8897 | -18.9085 | -13.6638 | -14.558 | 15.8783 | 13.4897 | -17.5486 | -16.477 | 2.7742 | 17.039 | 44.8301 | 10.7284 | -5.4 | -5.7 | -21.8684 | -21.2932 | -1.1503 |  | 1.1138 | -2.7163 |  | -1.1178 | -130.1004 | 4.7914 | 4.7914 | 56.9899 | -212.4181 |  |  |  |  | 6.1 | 2.58 | -17.33 | -2.74 | -16.6065 | -14.7311 | 20.1734 | 19.1616 | -3.9138 | -31.6691 | -31.8359 | 0.9137 | 3.825 |  |  | 36.3 | -3.8 | -1.28 | 18.1373 | 17.631 | 17.056 | 69.8543 | 70.9108 | -30.0481 | -39.3606 | -34.8819 | 2.5758 | 23.9 | 13.55 | 10.7861 |  | -6.9 |  | -5.852 | -5.2706 | 40.5817 | 0.0156 | -3.2706 |  |  | -2.8979 | 1.1279 | 33.125 | 8.912 | 1.64 | 1.01 | 1.7205 | -38.1972 | 0.47 |  | 7.42 | 15.65 | -39.0364 | -19.2182 | -36.8503 | -36.5364 | -9.5699 | -17.1834 | -26.5327 | -27.3 | -23.3521 | -27.7222 | -8.002 | -136.9529 | -2.248 |  | -5.274 | -5.1375 | 0 | -1.9083 |  | 8.72 | -24.4809 | -24.4507 | 1.897 | 0 | -8.91 | -2.1 | 1.3872 | 1.1556 | -12.5489 | -1.8094 | 5.3236 | 6.104 | -19.8398 |  | 4.1351 | 4.1551 | 3.687 | 5.6271 | 3.8766 | 1.1722 | 1.1722 | -26.4581 | 17.3735 | 17.9097 | -13.9142 |  | 24.3033 | -24.06 | -2.7205 | 0.2978 | 1.62 | 1.52 | -24.4415 |  | -0.16 | 0.776 |  | 16.95 | -7.373 | 1.4435 | -2.74 | 25.7954 |  | 21.3253 | -3.0271 | -3.229 | 2.4692 | 0 |  | -11.0262 | -4.081 | 10.65 | -30.4196 | 9.2292 | 7.3152 | 101.3716 | -9.5462 | -11.7147 | 0.7561 | 3.6584 | 5.3624 | 5.4829 | 3.2201 | 27.0361 | 26.6209 | 9.22 | -4.8274 | 7.7379 | 42.3909 | 59.6666 | 9.3599 | 10.0336 | -15.8782 | -15.6793 | 0 | 0 |  | 52.4902 | -8.7329 | -8.4527 | 0.1965 | -0.1002 | 7.98 | 7.87 | -29.3 | -28.8 | 0.5283 | -13.28 | 53.1503 | 29.4982 | 29.3803 | -18.7 | -34.6 | -2.9 | -3.5 | -17.1612 |  | -99.8917 | -35.1526 | -218.0244 | 0.2526 | -30.0772 | 90.9136 | 68.9377 | 76.9445 | 122.1662 | 28.0859 | 29.8038 | 31.3904 | 26.7314 | 156.9792 | -221.2668 | 79.1959 | -67.8454 | -0.3967 |  | -5.44 | -1.214 | -1.222 | 0.24 | 5.2 | -6.4895 | -11.7174 | 5.0401 | -4.2161 | 6.4 | 1.796 | 2.041 | 2.3829 |  | 4.3255 | 3.8859 | 3.6876 |  | 19.2 | 1.1078 | -0.03 |  | -5.5873 | -13.5436 | -15.4712 | -4.4509 | 7.2693 | -8.7345 | 0 | -18.8 | 1.9 |  | -65.6767
06/07/2025 | 18:00 | 0 | 3.8192 | -9.0792 | 9.8093 | 7.0947 |  | 11.4238 |  | 6.3902 | 1.8079 | 5.4597 | -13.32 |  |  | 1.656 |  | 4.0156 | -11.8847 | 3.785 | 3.7501 | 6.9432 | 9.4019 | -4.9447 | 2.321 |  | -0.7864 | -1.447 | -1.417 | 7.844 | -6.66 | -11 | -2.036 | 0.28 | -17.19 | -17.24 |  | -10.21 | -10.21 | 0.7438 | 4.0692 | 13.6317 | 14.7648 | -16.7596 | -12.4582 | -12.5365 | 1.2771 | 1.493 | -15.1374 | -13.3959 | 1.5905 | 6.3894 | 50.7813 | 11.6943 | -5.4 | -5.6 | -24.7612 | -24.7225 | -1.3034 |  | 1.2725 | -1.3669 |  | -1.0445 | -147.8316 | 7.8738 | 7.9043 | 59.9788 | -214.242 |  |  |  | 8.8419 | 7.26 | 4.15 | -15.11 | -1.15 | -19.1517 | -18.3479 | 21.9135 | 21.0819 | -5.933 | -31.0662 | -31.1041 | 1.0792 | 3.1727 |  |  | 36.4 | -2.1 | -1.36 | 20.7871 | 20.8739 | 19.6527 | 72.4595 | 72.3434 | -32.5194 | -40.7749 | -35.768 | 2.7807 | 23.44 | 14.79 | 12.9736 |  | -7.9 |  | -5.218 | -5.5457 | 34.3549 | 0.0153 | -3.8704 | 23.2 | 23.5 | -2.8589 | 2.0629 | 35.4908 | 10.0253 | 2.3 | 0.18 | 2.0305 | -35.237 | 0.79 |  | 9.54 | 17.94 | -35.2 | -17.6091 | -38.5557 | -38.2455 | -10.3272 | -16.1356 | -23.6931 | -24.5576 | -23.2277 | -27.8375 | -9.74 | -140.5565 | 2.1167 |  | -5.3957 | -4.945 | 0 | -2.9636 |  | -11.268 | -23.3571 | -22.764 | 7.6619 | 13.7 | -9.28 | -1.4 | 1.5424 | -0.2529 | -12.0204 | -1.3331 | 5.1872 | 8.6178 | -22.7437 |  | 3.8125 | 3.9077 | 3.4488 | 4.7767 | 2.615 | 5.3586 | 5.1911 | -24.2812 | 20.0684 | 19.6089 | -10.3743 | 0 | 23.61 | -23.6 | -3.3742 | 0.3243 | 1.84 | 1.29 | -23.4037 |  | -0.019 | 0.75 |  | 16.22 | -16.1405 | -6.7196 | -2.46 | 25.4317 |  | 21.524 | -3.3712 | -3.5525 | 2.7765 | 0.054 |  | -10.3704 | -5.8405 | 9.6109 | -28.907 | 7.7555 | 7.9845 | 119.2086 | -8.7468 | -11.7596 | 0.5228 | 3.9927 | 6.1388 | 6.2502 | 4 | 33.3242 | 31.8131 | 10.48 | -7.5695 | 0 | 49.5055 | 64.8119 | 13.6609 | 13.2066 | -16.9419 | -16.9824 | 0 | 0 | 53.9524 |  | -8.3044 | -7.3376 | 0.2584 | 0.1428 | 9.46 | 9.39 | -29.7 | -30 | 0.3177 | -10.32 | 55.9169 | 28.5308 | 28.4142 | -18.7 | -34.1 | -3.3 | -3.8 | -17.364 | -17.2452 | -99.4977 | -26.2554 | -216.3978 | 0.8994 | -24.3998 | 97.5306 | 64.8031 | 73.2721 | 124.8195 | 34.8598 | 34.92 | 32.8175 | 32.9461 | 166.3143 | -220.6966 | 84.9289 | -70.3987 | -0.6775 |  | -5.92 | -1.227 | -1.234 | 0.88 | 5.04 | -6.1905 | -11.3664 | 4.8356 | -4.4511 | 6.6 | 0.418 | 1.232 | 2.6138 | 3.0817 | 4.6635 | 2.6679 | 5.2211 |  | 19.1 | 0.9883 | -0.01 |  | -8.6468 | -11.3878 | -14.8266 | -8.2528 | 5.951 | -6.6719 |  | -18.7 | 1.6 |  | -63.7435
06/07/2025 | 18:30 | 0 | 4.5663 | -9.7676 | 0.214 | 7.8897 |  | 12.2307 |  | 8.909 | 3.0049 | 6.6201 | -19.98 | -24.2 | 2.2 | 2.484 | -17.6 | 4.3133 | -11.1071 | 5.6188 | 5.4697 | 9.8486 | 9.4719 | -4.6913 | 2.4046 |  | -0.7251 | -0.907 | -0.879 | 7.62 | 0 | -8.8 | -2.232 | 0.291 | -17.94 | -18.01 |  | -8.35 | -8.37 | 2.0154 | 4.1019 | 8.2354 | 10.594 | -10.7369 | -9.913 | -9.4775 | 11.6217 | 12.4185 | -18.4864 | -16.343 | 2.3796 | 14.8042 | 31.2319 | 6.7247 | -4.1 | -4.2 | -22.1031 | -21.8178 | -1.3111 |  | 5.5645 | -2.216 | -0.779 | -0.4546 | -103.885 | 6.4699 | 6.4699 | 39.3801 | -187.7791 |  |  |  | 8.8519 | 7.68 | 6.1 | -14.51 | -5.01 | -20.0894 | -19.9554 | 23.7526 | 22.9829 | -5.9256 | -29.7876 | -29.4682 | 6.472 | 1.903 |  |  | 37.1 | 0.3 | -1.34 | 20.3091 | 20.9916 | 19.9254 | 60.338 | 60.609 | -21.3908 | -41.8756 | -23.7993 | 2.5428 | 22.86 | 15.47 | 6.5674 | 6.839 | -8.13 |  | -5.0751 | -4.4454 | 31.3015 | 0.0155 | -3.9716 | 20.9 | 21.2 | -2.7954 | 1.8759 | 35.3331 | 10.0253 | 2.34 | 0.07 | 1.333 | -32.7419 | 0.02 |  | 10.65 | 17.89 | -32.6909 | -15.5273 | -39.7475 | -38.8727 |  | -11.8832 | -22.1243 | -21.5597 | -24.6085 | -30.135 | -8.756 | -122.2802 | -7.8939 |  | -4.6367 | -3.8773 | 0 | -8.1828 |  | 0 | -21.7047 | -22.2718 | 9.6025 | 13.64 | -9.9 | -0.4 | 1.6318 | -4.8806 | -11.6709 | -0.8563 | 4.2999 | 11.2736 | -26.1588 |  | 3.8946 | 3.9729 | 3.6639 | 3.4465 | 0 | 7.0332 | 6.8657 | -26.6256 | 20.9757 | 20.7318 | -13.3376 |  | 22.1158 | -24.79 | -3.1106 | 0.3719 | 1.74 | 2.76 | -21.6996 |  | 0.084 | 0.757 |  | 16.5 | -11.677 | -4.003 |  | 25.7754 |  | 21.734 | -3.6794 | -4.0367 | 3.1629 |  |  | -10.239 | -6.3174 | 8.3368 | -26.1339 | 6.2339 | 5.9821 | 119.8569 | -7.1122 | -11.2819 | -0.0975 | 3.8069 | 7.0544 | 7.1441 | 3.8345 | 28.4278 | 30.6957 | 10.06 | -7.4149 | 8.0104 | 47.0148 | 61.5736 | 12.4597 | 12.9571 | -16.5687 | -15.7588 | 0 | 0 |  |  | -10.8862 | -10.1721 | -2.6418 | -2.8054 | 10 | 9.98 | -32.6 | -32 | 0.2115 | -10.16 | 60.5268 | 28.3201 | 28.1239 | -19.1 | -41 | -1.8 | -2.5 | -17.3272 | -17.305 | -95.4449 | -16.906 | -221.477 | -2.9309 | -28.9323 | 94.1315 | 66.5025 | 85.2918 | 127.2124 | 32.65 | 29.7777 | 31.8897 | 24.4798 | 161.798 | -224.9518 | 78.7037 | -66.6327 | -0.1868 |  | -7.2 | -1.341 | -1.346 | 2.88 | 2.4 | -5.7236 | -8.5832 | 5.7145 | -6.2669 | 4.8 | 0.856 | 0.794 |  |  | 3.4389 | 3.7714 | 3.2125 |  | 25.6 | 0.1568 | -0.04 |  | -8.1885 | -11.9276 | -15.8532 | -7.3291 | 5.0673 | -8.087 | 2.0237 | -24.9 | 7 |  | -61.2032
06/07/2025 | 19:00 | 0 | 5.3896 | -10.5841 | 5.0499 | 8.5689 |  | 13.4438 |  | 9.4029 | 3.4359 | 7.0488 | -17.76 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -19.8 | 4.0237 | -12.9092 | 5.5724 | 5.5121 | 9.7953 | 9.6161 | -4.7977 | 1.8065 |  | -0.6897 | -0.746 | -0.735 | 7.976 | -2.22 | -6.6 | -1.785 | 0.315 | -16.7 | -16.75 |  | -8.52 | -8.67 | 2.1722 | 4.1208 | 10.5033 | 10.2841 | -13.5369 | -8.5734 | -7.7015 | 8.999 | 10.7483 | -17.0128 | -17.8166 | 2.7742 | 12.6095 | 36.2194 | 5.0038 | -2.7 | -2.8 | -22.258 | -20.3608 | -1.2557 |  | 5.3822 | -2.249 | -0.8252 | -0.5165 | -104.3733 | 6.0427 | 6.0121 | 40.3549 | -188.8025 |  |  |  |  | 7.51 | 6.28 | -14.48 | -5.75 | -18.214 | -17.9461 | 23.0239 | 22.5336 | -5.6662 | -30.5548 | -30.5452 | 5.5684 | 2.335 |  |  | 36.5 | 1.6 | -1.29 | 19.554 | 20.2428 | 19.0922 | 60.5957 | 60.6949 | -21.9721 | -41.128 | -24.1125 | 2.5044 | 26.06 | 15.24 | 6.4111 | 6.7413 | -7.97 |  | -4.336 | -4.1751 | 32.0722 | 0.0154 | -3.9151 |  |  | -2.9639 | 1.8759 | 36.1216 | 10.0253 | 2.5 | 0.2 | 0.403 | -32.8294 | 0.45 |  | 10.31 | 17.46 | -32.2 | -15.6091 | -38.7966 | -37.7818 |  | -11.2225 | -20.8137 | -20.9872 | -25.5076 | -30.5691 | -8.837 | -123.5284 | -10.9476 |  | -5.0823 | -4.5563 | 13.0548 | -5.4161 |  | -16.9 | -21.889 | -21.5799 | 9.5771 | 13.8 | -8.72 | 0 | 1.6999 | -1.1498 | -10.8644 | -0.007 | 1.7868 | 13.6712 | -25.9036 |  | 4.3089 | 4.4197 | 3.4617 | 4.2344 | 3.4268 | 4.6888 | 5.0237 | -21.0995 | 19.2277 | 19.2302 | -8.7112 |  | 22.1109 | -24.14 | -3.1087 | 0.371 | 1.33 | 2.58 | -22.0826 |  | 0.177 | 0.747 |  | 15.45 | -18.0052 | -9.4855 | -2.82 | 24.6056 |  | 22.009 | -4.2312 | -4.6138 | 3.2606 |  |  | -9.4285 | -5.0276 | 9.0387 | -24.9575 | 8.8146 | 8.6423 | 136.1462 | -6.5085 | -10.4797 | -0.4302 | 3.7222 | 7.0983 | 7.3418 | 3 | 28.978 | 30.7422 | 10.06 | -7.8044 | 9.1314 | 44.4434 | 60.6013 | 13.0368 | 13.679 | -17.1845 | -16.1648 | 0 | 0 |  |  | -13.8526 | -13.2813 | -2.9314 | -2.7128 | 9.16 | 9.22 | -32.9 | -32.7 | 0.4221 | -10.48 | 64.38 | 25.3758 | 25.7438 | -19.1 | -40.5 | 0.9 | 0.4 | -17.6112 | -17.403 | -92.3858 | -14.7343 | -222.978 | -4.6803 | -24.5971 | 91.7891 | 69.9747 | 92.2541 | 128.8517 | 30.1101 | 31.3308 | 29.1964 | 17.023 | 158.2264 | -227.3428 | 74.787 | -62.7437 | 0.7507 |  | -7.28 | -1.537 | -1.546 | 2.96 | 1.84 | -4.6291 | -7.7043 | 5.7145 | -6.2974 | 3.8 | 0.857 | 1.896 | 2.6174 |  | 3.5274 | 3.7993 | 3.9038 |  | 24.9 | -0.0868 | -0.05 |  | -7.4107 | -11.1283 | -15.4348 | -7.4942 | 5.3543 | -7.9216 | 1.604 | -24.7 | 6.3 |  | -62.8268
06/07/2025 | 19:30 | 0 | 5.3455 | -10.6831 | 7.5939 | 8.489 |  | 13.4431 |  | 10.0199 | 3.6629 | 7.2819 | -17.76 |  |  | 3.312 | -17.6 | 3.8522 | -12.6335 | 5.6145 | 5.4562 | 9.7391 | 9.4821 | -5.0343 | 2.2849 |  | -1.105 | -0.833 | -0.72 | 8.167 | -2.22 |  | -1.745 | 0.322 | -17.1 | -17.15 |  | -8.85 | -8.96 | 1.9917 | 4.1196 | 11.8736 | 13.7947 | -12.679 | -10.8507 | -9.5004 | -0.7193 | -0.7248 | -16.2091 | -14.1997 | 0.8014 | 3.672 | 52.015 | 7.0539 | -2.5 | -2.6 | -23.0393 | -22.9165 | -1.3032 |  | 3.7619 | -1.6449 | -0.631 | -0.4149 | -113.8645 | 6.2868 | 6.3173 | 39.5019 | -194.7887 |  |  |  | 8.7221 | 6.76 | 5.57 | -14.86 | -5.95 | -19.5535 | -20.0894 | 23.0596 | 22.4847 | -4.9578 | -26.2433 | -25.873 | 3.5682 | 6.1374 |  |  | 45.2 | -8.8 | -1.33 | 24.0737 | 23.9488 | 22.5915 | 65.3599 | 65.5766 | -25.9469 | -39.9037 | -28.5313 | 2.4887 | 22.73 | 13.83 | 6.0986 | 6.4484 | -7.75 |  | -8.0072 | -7.6945 | 41.1207 | 0.0154 | -3.7106 |  |  | -3.1006 | 1.6889 | 34.8599 | 9.4687 | 2.16 | 0.12 | 0.651 | -38.4072 | -7.41 |  | 17.82 | 17.56 | -35.4182 | -19.3273 | -40.9383 | -39.1545 |  | -10.1351 | -20.5391 | -20.5483 | -22.8184 | -28.8204 | -9.009 | -120.1601 | -7.7073 |  | -4.4892 | -4.2942 | 15.0626 | -10.3562 |  | -14.34 | -22.2422 | -22.3484 | 11.0628 | 13.8 | -7.54 | 1.4 | 1.3566 | -5.5789 | -11.0898 | -0.3873 | 2.6307 | 15.3235 | -26.7551 |  | 4.01 | 4.0229 | 4.1585 | 3.5263 | 2.5874 | 6.5308 | 6.6983 | -23.7788 | 20.8835 | 21.2522 | -10.7439 |  | 21.2808 | -23.62 | -2.5045 | 0.3417 | 1.08 | 3.11 | -21.3592 |  | 0.136 | 0.725 |  | 16.14 | -16.1275 | -7.5779 | -2.58 | 26.5024 |  | 22.656 | -4.2743 | -4.6001 | 3.2383 |  |  | -8.9369 | -4.6728 | 10.0214 | -25.9659 | 7.3322 | 8.0611 | 135.4122 | -6.5749 | -10.8736 | -0.5946 | 2.74 | 7.1862 | 7.3497 | 2.2921 | 27.6273 | 30.6152 | 13.41 | -8.7182 | 10.8407 | 45.9381 | 59.0625 | 14.3236 | 16.2138 | -17.6296 | -17.2877 | -10.9126 | -10.5981 |  |  | -14.2481 | -13.6274 | -2.3325 | -2.4711 | 8.75 | 8.8 | -33.3 | -33.6 | 0.6857 | -10.64 | 65.2419 | 25.5571 | 24.8192 | -19.2 | -40.1 | 1.3 | 0.8 | -17.397 | -17.2489 | -89.341 | -8.8898 | -225.5014 | -5.7511 | -25.0871 | 95.9804 | 66.1136 | 86.7552 | 130.8714 | 32.1477 | 30.2179 | 27.9056 | 16.6409 | 161.5436 | -226.9452 | 77.0937 | -63.2925 | 0.8679 |  | -6.72 | -1.612 | -1.646 | 2.64 | 1.36 | -5.0184 | -7.3533 | 5.568 | -6.5019 | 4.4 | 0.843 | 0.688 |  |  | 4.0123 | 3.5008 | 3.505 |  | 24.8 | -1.5241 | -0.08 |  | -7.9368 | -10.9942 | -14.7803 | -8.2203 | 4.4683 | 0 | 1.3998 | -24.9 | 7.3 |  | -64.9847
06/07/2025 | 20:00 | 0 | 5.3099 | -10.4223 | 6.1317 | 8.3432 |  | 13.428 |  | 9.4561 | 3.4039 | 6.9764 | -15.54 |  |  | 3.312 |  | 4.2691 | -13.4077 | 5.7642 | 5.7587 | 10.1085 | 9.745 | -5.0418 | 2.3981 |  | -1.1038 | -0.723 | -0.69 | 7.894 | -4.44 |  | -1.858 | 0.311 | -14.27 | -14.17 |  | -10.47 | -10.47 | 2.734 | 4.0604 | 13.3046 | 14.3775 | -13.0879 | -8.0375 | -6.1743 | -0.3449 | -0.0976 | -17.0128 | -14.1997 | 0.8014 | 4.2744 | 42.7633 | 5.6766 | -3.3 | -3.5 | -24.1011 | -23.911 | -1.3179 |  | 4.0372 | -1.8452 | -0.6693 | -0.3961 | -122.6844 | 7.4465 | 7.4465 | 43.7562 | -198.7025 |  |  |  |  | 7.22 | 6.17 | -14.64 | -5.97 | -16.6065 | -17.5442 | 22.9676 | 22.096 | -5.5205 | -28.0381 | -27.8501 | 2.9105 | 3.7641 |  |  | 41.1 | -3.1 | -1.42 | 21.8224 | 22.4657 | 20.6366 | 64.3232 | 64.5816 | -24.1111 | -41.9642 | -27.583 | 2.444 | 22.09 | 14.73 | 6.2549 | 6.546 | -8.08 |  | -6.2473 | -5.8095 | 36.0874 | 0.0153 | -3.9261 |  |  | -3.1116 | 1.6889 | 34.8599 | 9.4687 | 2.06 | 0.17 | 0.7595 | -36.8271 | -3.49 |  | 14.29 | 18.39 | -34.6182 | -17.3818 | -39.657 | -38.2455 |  | -11.0539 | -20.8881 | -21.2522 | -22.0469 | -26.7991 | -9.237 | -127.5294 | -2.7729 |  | -4.5245 | -4.2364 | 14.5658 | -11.1993 |  | 5.136 | -22.6486 | -22.1393 | 11.2528 | 13.4 | -7.63 | 0.7 | 1.3842 | -6.4649 | -10.6752 | 0.1707 | 2.9423 | 14.0166 | -29.3521 |  | 3.3257 | 3.1999 | 3.1766 | 3.331 | 0 | 4.3539 | 4.1864 | -11.387 | 19.2341 | 19.2464 | 0.8803 | 15.2339 | 24.6744 | -20.98 | -1.9112 | 0.3967 | 0.94 | 1.51 | -24.1872 |  | 0.102 | 0.714 |  | 15.23 | -28.3901 | -18.5246 | -1.82 | 24.4705 |  | 23.4907 | -4.4709 | -5.0397 | 3.1753 |  |  | -8.5594 | -4.1017 | 8.9654 | -27.0583 | 6.6589 | 8.4867 | 151.976 | -6.4992 | -11.2034 | -0.4365 | 2.9515 | 7.0251 | 7.1995 | 2 | 32.5554 | 34.305 | 11.73 | -9.3965 | 7.4453 | 49.2573 | 60.5087 | 15.6475 | 16.3555 | -18.3705 | -18.2314 | 0 | 0 |  |  | -13.4022 | -12.3365 | -1.8883 | -1.3697 | 9.48 | 9.55 | -33.3 | -33.5 | 0.7041 | -11.12 | 65.014 | 25.6976 | 25.3566 | -19.1 | -41.3 | 0.9 | 0.2 | -17.3757 |  | -93.837 | -6.5632 | -223.6898 | -7.5459 | -24.4385 | 97.123 | 63.4043 | 86.8142 | 131.318 | 32.4097 | 33.2892 | 33.3929 | 18.9214 | 164.2457 |  | 77.1214 | -65.3547 | 0.1892 |  | -6.56 | -1.61 | -1.621 | 2.48 | 1.28 | -4.4031 | -7.6158 | 5.745 | -6.6209 | 3.9 | 1.167 | 1.24 |  |  | 5.059 | 4.1384 | 4.1074 |  | 25.7 | 0.3358 | -0.09 |  | -8.8134 | -10.5617 | -13.7366 | -9.0562 | 3.602 | 0 | 0 | -25.3 | 7.7 |  | -64.8783
06/07/2025 | 20:30 | 0 | 5.2135 | -10.4728 | 7.5385 | 7.3241 |  | 12.2814 |  | 9.0548 | 3.0479 | 6.5585 | -17.76 | -24.2 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 4.2367 | -13.742 | 5.5695 | 5.4679 | 9.6251 | 9.7494 | -4.8335 | 2.4826 |  | -0.9126 | -0.631 | -0.677 | 7.681 | -2.22 | -8.8 | -1.818 | 0.315 | -15.75 | -15.77 |  | -9.14 | -9.14 | 3.7092 | 4.3222 | 11.8837 | 12.4738 | -14.6369 | -7.6357 | -8.6264 | 14.1994 | 17.7555 | -16.2091 | -17.2807 | 3.1687 | 16.0664 | 41.8471 | 4.8407 | -2.1 | -2.3 | -21.7289 | -21.8039 | -1.2102 |  | 3.6441 | -1.904 | -0.5351 | -0.341 | -106.6011 | 6.2563 | 5.9511 | 35.9619 | -190.8975 |  |  |  |  | 7.3 | 6.01 | -14.77 | -5.57 | -16.8744 | -17.8121 | 22.3518 | 21.4615 | -5.4392 | -27.0576 | -27.3804 | 3.0269 | 3.875 |  |  | 39.8 | -2.7 | -1.42 | 22.0047 | 22.2704 | 21.063 | 61.7628 | 62.6999 | -23.2361 | -40.8048 | -26.5109 | 2.4527 | 22.85 | 14.78 | 5.7861 | 6.1554 | -7.38 |  | -5.6689 | -5.6686 | 34.8874 | 0.0151 | -3.4974 |  |  | -3.1262 | 1.5019 | 35.9639 | 9.2831 | 1.81 | 0.05 | 2.325 | -34.7195 | -3.22 |  | 14.14 | 18.1 | -32.8727 | -16.9636 | -38.7937 | -37.3455 |  | -11.9502 | -21.0319 | -20.7155 | -17.7827 | -22.6579 | -9.409 | -118.4926 | -5.7543 |  | -4.6941 | -3.9721 | 14.2146 | -14.7464 |  | 10.256 | -24.729 | -23.5281 | 5.2013 | 0 | -11.33 | 3.9 | 1.123 | -8.6395 | -10.7166 | 0.0219 | 3.2745 | 9.5779 | -20.3066 |  | 3.2394 | 3.3949 | 4.4652 | 4.5875 | 3.6705 | 3.5166 | 4.6888 | -18.4202 | 18.4796 | 18.6027 | -5.2074 | 0 | 23.0973 | -21.92 | -3.0208 | 0.3243 | 1.03 | 1.17 | -22.6365 |  | 1.046 | 0.709 |  | 16.62 | -22.4659 | -13.0211 | -1.92 | 25.8671 |  | 22.8987 | -4.0793 | -4.5056 | 3.1285 |  |  |  | -4.0749 | 9.5224 | -27.8146 | 9.0787 | 7.416 | 141.7123 | -6.9316 | -11.7149 | -0.2668 | 2.6284 | 6.8712 | 7.0729 | 2.1756 | 30.0123 | 30.3877 | 11.31 | -8.2713 | 7.88 | 50.8936 | 59.9466 | 14.542 | 14.54 | -17.5481 | -16.9201 | 0 | 0 |  | 57.7188 | -12.4134 | -11.6498 | -2.3933 | -2.4121 | 7.66 | 7.74 | -32.3 | -32.4 | 0.7736 | -11.04 | 59.8324 | 26.746 | 26.6396 | -19.1 | -40.1 | -0.7 | -1.3 | -17.1725 | -17.287 | -88.4622 | -10.3137 | -225.5844 | -6.2419 | -23.9712 | 91.5336 | 66.6585 | 87.6557 | 129.185 | 32.5069 | 31.2154 | 30.138 | 17.4725 | 162.2353 | -225.548 | 79.0841 | -65.0759 | 0.3772 |  | -5.6 | -1.66 | -1.658 | 1.68 | 1.6 | -3.5856 | -7.4113 | 5.2171 | -6.2669 | 3.8 | 2.798 | 1.204 |  |  | 3.4801 | 4.4254 | 3.4105 |  | 24.7 | 0.0139 | -0.19 |  | -8.3946 | -11.4515 | -14.4715 | -7.8531 | 5.359 | -7.2107 | 0 | -25 | 7 |  | -63.5911
06/07/2025 | 21:00 | 0 | 4.9891 | -10.1194 | 8.6164 | 7.1692 |  | 11.9505 |  | 8.0618 | 2.7559 | 6.2067 | -15.54 | -24.2 | 0 | 4.14 |  | 4.3381 | -14.0698 | 4.8621 | 4.9611 | 8.9362 | 9.0866 | -4.6343 | 2.3765 |  | -0.8956 | -0.666 | -0.663 | 8.208 | -6.66 | -8.8 | -1.14 | 0.321 | -16.22 | -16.25 |  | -9.23 | -8.99 | 4.0376 | 4.4784 | 11.9134 | 13.868 | -16.1731 | -8.9753 | -8.5834 | 16.0185 | 23.3181 | -17.4147 | -17.1468 | 3.5633 | 8.5423 | 41.493 | 4.9913 | -2.1 | -2.1 | -21.6924 | -22.1197 | -1.1737 |  | 3.6814 | -2.0013 | -0.4651 | -0.3921 | -115.1768 | 4.7304 | 5.1576 | 41.3527 | -199.279 |  |  |  | 8.7321 | 7.2 | 5.84 | -15.03 | -5.36 | -16.0707 | -16.2046 | 21.3166 | 20.5769 | -5.7525 | -29.2649 | -29.5403 | 2.9445 | 2.8268 |  |  | 38.5 | -0.6 | -1.42 | 20.8541 | 20.8346 | 19.6536 | 62.9421 | 63.0125 | -24.03 | -40.9823 | -25.63 | 2.4161 | 22.79 | 14.82 | 5.9424 | 6.1554 | -7.63 |  | -5.3403 | -5.0566 | 35.624 | 0.0154 | -3.6887 |  |  | -3.4033 | 1.1279 | 35.6485 | 8.912 | 1.54 | -0.11 | 2.356 | -34.0819 | -1.93 |  | 12.07 | 17.57 | -33.5455 | -17.2091 | -37.0188 | -36.6273 |  | -12.9549 | -22.8272 | -22.2285 | -18.7663 | -20.2255 | -9.01 | -126.4433 | -5.4598 |  | -4.77 | -4.1831 | 12.0803 | -9.8693 |  | -5.636 | -23.3395 | -22.3689 | 7.3169 | 13.18 | -9.94 | 3.8 | 1.1819 | -6.7165 | -11.4089 | -0.7901 | 3.3213 | 9.122 | -27.7487 |  | 3.6404 | 3.6264 | 4.1784 | 3.8569 | 2.8401 | 2.6793 | 2.6793 | -17.7504 | 18.0751 | 17.5751 | -5.0364 | 9.7451 | 24.025 | -21.27 | -2.8103 | 0.35 | 0.91 | 0.93 | -25.2121 |  | 1.018 | 0.74 |  | 17.09 | -23.178 | -13.5438 | -2.04 | 27.1316 |  | 23.2204 | -3.9246 | -4.2211 | 2.9919 |  |  |  | -3.4448 | 10.7828 | -29.3272 | 8.5307 | 7.3171 | 140.2854 | -7.329 | -12.1668 | 0.2881 | 2.0317 | 6.6881 | 6.7802 | 1 | 29.1709 | 31.2224 | 10.9 | -7.588 | 7.5163 | 49.8876 | 60.9117 | 14.1992 | 12.8946 | -18.2155 | -17.3266 | 0 | 0 |  |  | -9.87 | -8.634 | -2.5838 | -2.3407 | 6.86 | 6.78 | -32.6 | -32.8 | 0.8103 | -10.8 | 54.0549 | 30.8933 | 30.7145 | -19.5 | -41.5 | -2 | -2.7 | -17.2516 | -17.236 | -91.0315 | -12.3998 | -223.3686 | -6.389 | -26.1029 | 94.4608 | 63.4171 | 79.6493 | 124.8694 | 33.991 | 29.8201 | 31.2092 | 27.312 | 159.9985 | -223.2822 | 83.1344 | -68.7177 | -0.3967 |  | -5.36 | -1.668 | -1.673 | 1.12 | 1.04 | -2.3837 | -7.0878 | 5.275 | -6.3554 | 3.8 | 1.695 | 1.118 |  |  | 4.2814 | 3.2007 | 3.2166 |  | 26.9 | -0.0637 | -0.23 |  | -7.873 | -11.5906 | -14.8006 | -7.5498 | 5.4841 | -6.6864 | 0 | -26.4 | 8.1 |  | -66.5762
06/07/2025 | 21:30 | 0 | 4.4922 | -9.9393 | 2.9743 | 6.6611 |  | 10.9094 |  | 6.9016 | 2.1189 | 5.6367 | -15.54 | -24.2 | 0 | 2.484 | -17.6 | 4.2538 | -11.7802 | 4.7556 | 4.6386 | 8.4257 | 9.5477 | -4.7761 | 2.4929 |  | -0.9267 | -0.807 | -0.781 | 8.652 | -4.44 | -11 | -1.134 | 0.316 | -15.98 | -16 |  | -9.81 | -9.64 | 3.5737 | 4.3705 | 13.6496 | 14.5682 | -15.8161 | -9.3771 | -9.4748 | 14.883 | 13.052 | -19.2901 | -17.0128 | 2.3796 | 14.8083 | 38.6806 | 5.4802 | -2.6 | -2.6 | -21.2285 | -20.9147 | -1.111 |  | 2.7443 | -1.7777 | -0.4117 | -0.2507 | -118.5339 | 5.4323 | 5.5238 | 45.8915 | -202.2151 |  |  |  |  | 7.59 | 4.65 | -15.17 | -1.57 | -16.7404 | -16.0707 | 20.7772 | 19.7165 | -5.3757 | -31.2787 | -31.1203 | 2.7563 | 1.6236 |  |  | 35 | 1.3 | -1.29 | 19.9244 | 20.2471 | 18.6421 | 64.0581 | 64.7278 | -25.3051 | -41.5111 | -27.9753 | 2.5171 | 23.42 | 14.58 | 5.3174 | 5.5695 | -7.1 |  | -3.9767 | -3.8251 | 33.5858 | 0.0154 | -3.3362 | 23.2 | 23.5 | -3.5742 | 0.5669 | 34.8599 | 7.9843 | 0.96 | 0.1 | 2.17 | -33.9219 | -1.66 |  | 11.44 | 17.5 | -32.6364 | -16.2545 | -37.7578 | -36.9 |  | -13.4367 | -22.7942 | -22.6673 | -22.9341 | -26.2344 | -8.978 | -128.7346 | -0.6766 |  | -5.172 | -4.8335 | 16.1907 | -7.7271 |  | -13.316 | -23.6238 | -23.2547 | 6.0129 | 0 | -10.26 | 0 | 1.0956 | -1.7965 | -10.9603 | -0.2534 | 3.742 | 10.9553 | -27.8443 |  | 3.0973 | 3.1629 | 3.0933 | 2.9968 | 0 | 2.8468 | 3.3491 | -16.5782 | 17.5231 | 17.629 | -3.2193 | 11.1275 | 23.7906 | -19.76 | -1.523 | 0.3481 | 0.83 | 1.97 | -23.1929 |  | 2.54 | 0.739 |  | 18.76 | -24.3369 | -15.1994 | -1.63 | 28.803 |  | 23.1808 | -3.8496 | -4.1992 | 2.8814 |  |  | -10.0995 | -3.479 | 13.3753 | -31.1759 | 8.1343 | 7.5878 | 139.1485 | -8.2872 | -12.3166 | 0.5906 |  | 6.2999 | 6.4796 | 1.364 | 31.6679 | 33.3238 | 11.31 | -8.8486 | 2.9386 | 50.8569 | 60.4187 | 15.5944 | 15.3274 | -18.0944 | -17.5078 | 0 | 0 | 53.2049 |  | -10.4083 | -9.3811 | -0.4364 | -0.5362 | 5.68 | 5.74 | -34.1 | -33.3 | 0.7919 | -10.64 | 59.474 | 28.9419 | 28.9614 | -19.8 | -45.2 | -1.3 | -2.2 | -17.0293 | -16.9856 | -90.5667 | -15.3008 | -222.9166 | -3.0917 | -24.9743 | 95.769 | 66.0108 | 82.2665 | 128.2127 | 33.9112 | 26.8694 | 26.9907 | 23.4601 | 164.6205 | -223.3115 | 86.0646 | -67.0261 | -0.4211 |  | -6.08 | -1.637 | -1.672 | 1.84 | 0.24 | -2.9029 | -6.5324 | 7.2099 | -10.1366 | 4.5 | 0.947 | 1.967 |  |  | 3.8144 | 3.5296 | 4.0092 |  | 30 | 1.2656 | -0.32 |  | -9.0981 | -11.1077 | -13.8662 | -8.1988 | 4.9989 | -6.203 |  | -29.8 | 12.2 |  | -69.5795
06/07/2025 | 22:00 | 0 | 4.4643 | -9.7541 | 7.2167 | 6.5918 |  | 10.8349 |  | 6.5263 | 1.9589 | 5.5938 | -13.32 | -22 |  | 2.484 | -15.4 | 4.4571 | -11.7543 | 4.4646 | 4.334 | 7.765 | 9.692 | -4.972 | 2.5392 |  | -0.9464 | -1.024 | -1.015 | 8.536 | -6.66 | -13.2 | -1.03 | 0.315 | -19.47 | -19.27 |  | -8.55 | -8.65 | 2.6069 | 4.6748 | 16.2002 | 18.2376 | -16.399 | -12.4582 | -10.8648 | -0.6929 | -0.5864 | -19.1562 | -13.7978 | 0.8014 | 4.4189 | 52.0109 | 8.2414 | -3.2 | -3.4 | -24.2373 | -24.1869 | -1.2537 |  | 3.1274 | -1.3267 | 0 | -0.3233 | -135.2885 | 5.3102 | 5.1576 | 59.5368 | -209.7234 |  |  |  |  | 7.13 | 3.47 | -16.02 | -0.74 | -19.0177 | -17.6781 | 22.8582 | 21.859 | -5.4929 | -31.8698 | -31.7828 | 2.7204 | 2.9079 |  |  | 36.8 | -2.1 | -1.33 | 20.1369 | 20.3036 | 18.8246 | 71.0662 | 71.2862 | -31.2006 | -41.1388 | -35.0174 | 2.2653 | 21.99 | 13.6 | 4.8486 | 5.1788 | -6.84 |  | -5.2005 | -5.0491 | 40.564 | 0.0155 | -3.2345 |  |  | -3.4802 | -0.374 | 33.4405 | 6.6855 | -0.03 | 0.56 | 1.1935 | -39.5522 | -1.38 |  | 10.05 | 16.75 | -36.7091 | -18.7545 | -39.1752 | -39.3273 |  | -17.5043 | -27.7574 | -27.394 | -21.178 | -24.393 | -8.941 | -141.0662 | -0.9364 |  | -4.8384 | -4.5537 | 14.2332 | -13.7968 |  | 4.624 | -25.4962 | -25.253 | 5.9619 | 0 | -10.47 | 0 | 1.0049 | -7.174 | -11.8427 | -1.1093 | 3.1405 | 9.3568 | -27.1035 |  | 3.9373 | 4.0745 | 2.6515 | 3.1137 | 0 | 3.8515 | 4.6888 | -25.1184 | 20.4106 | 20.3583 | -11.0701 | 0 | 22.9899 | -21.63 | -2.4221 | 0.3143 | 0.96 | 1.95 | -23.3606 |  | 2.599 | 0.708 |  | 19.5 | -14.816 | -5.7607 | -2.06 | 28.7474 |  | 22.4131 | -2.8829 | -3.2315 | 2.7604 |  |  | -10.9776 | -3.2368 | 12.2187 | -32.3523 | 8.0763 | 7.9822 | 115.3772 | -9.3704 | -13.0909 | 1.3206 | 2.1243 | 6.0216 | 6.1315 | 1.6132 | 29.9023 | 33.4132 | 10.48 | -7.2776 | 6.5433 | 49.8617 | 60.5016 | 15.9149 | 15.9309 | -18.9849 | -18.3341 | 0 | -10.9919 |  |  | -13.4022 | -12.6551 | -0.1949 | -0.171 | 8.15 | 7.98 | -33.6 | -34 | 0.8267 | -10.8 | 65.9405 | 28.09 | 27.9951 | -20.4 | -44.8 | 0.5 | -0.1 | -17.2574 | -17.4039 | -90.8996 | -11.7503 | -221.9825 | -4.4608 | -26.4708 | 96.7544 | 68.1223 | 89.6004 | 131.6946 | 36.6567 | 26.7614 | 26.0717 | 16.7329 | 163.8736 | -228.845 | 78.0335 | -65.6168 | 0.1892 |  | -6.08 | -1.825 | -1.855 | 1.92 | 0.08 | -2.8122 | -6.3279 | 7.0634 | -10.106 | 5 | 1.424 | 2.439 |  |  | 4.203 | 4.1902 | 4.3929 |  | 29.3 | 0.918 | -0.35 |  | -8.3135 | -12.5579 | -13.7094 | -7.14 | 4.8951 | -5.6089 |  | -29.3 | 11.5 |  | -66.1819
06/07/2025 | 22:30 | 0 | 4.2156 | -9.6148 | 8.2079 | 7.9796 |  | 10.0914 |  | 5.6867 | 1.379 | 5.0848 | -11.1 | -19.8 | -2.2 | 0.828 | -15.4 | 4.4841 | -11.6371 | 3.9106 | 3.5803 | 6.9613 | 9.6487 | -4.823 | 2.4173 |  | -1.0384 | -0.994 | -0.993 | 8.603 | -8.88 | -15.4 | -0.949 | 0.31 | -18.37 | -18.49 |  | -8.78 | -8.84 | 1.537 | 4.4269 | 16.4764 | 18.0426 | -17.928 | -11.2526 | -11.2092 | -0.3893 | -0.4755 | -16.477 | -14.1997 | 1.196 | 5.1593 | 54.0069 | 9.1563 | -3.5 | -3.8 | -24.655 | -24.4498 | -1.1041 |  | 2.3719 | -1.423 |  | -0.3018 | -133.4879 | 4.883 | 4.944 | 61.412 | -208.8657 |  |  |  | 6.6164 | 6.96 | 3.18 | -16.93 | -0.98 | -17.2763 | -16.8744 | 21.7503 | 21.4745 | -6.4061 | -30.9915 | -31.3243 | 2.4264 | 3.0633 |  |  | 21 | -1.9 | -1.22 | 15.5753 | 15.782 | 14.7917 | 67.8889 | 68.2696 | -30.0981 | -37.7307 | -33.8287 | 2.3694 | 23.88 | 14.42 | 4.5361 | 4.7882 | -6.62 |  | -5.0249 | -5.1882 | 32.5364 | 0.0156 | -3.0854 | 20 | 20.1 | -3.6914 | -1.122 | 33.7559 | 5.9433 | -0.63 | 0.33 | 1.8135 | -33.5269 | -2.84 |  | 9.99 | 16.22 | -33.3818 | -17.0818 | -36.9359 | -36.7 |  | -19.5991 | -28.1857 | -28.13 | -25.5266 | -27.9957 | -9.658 | -145.9815 | 1.8395 |  | -4.9522 | -4.5536 | 17.1416 | -9.5672 |  | -18.436 | -21.4109 | -21.0287 | 8.4039 | 14.02 | -7.15 | 0 | 1.0586 | -2.6353 | -11.9287 | -1.1304 | 3.3954 | 11.6437 | -29.2589 |  | 3.9932 | 3.9972 | 0 | 0 | 0 | 3.0142 | 3.0142 | -22.7741 | 17.3219 | 17.5294 | -9.1404 |  | 22.1158 | -21.31 | -2.2115 | 0.35 | 1.25 | 2.27 | -23.1052 |  | 2.749 | 0.666 |  | 19.66 | -16.4142 | -7.9662 | -1.99 | 28.8423 |  | 21.5876 | -3.31 | -3.3715 | 2.472 |  |  | -11.2618 | -3.1362 | 11.5152 | -32.2683 | 7.6131 | 6.4475 | 121.4849 | -9.4968 | -11.5764 | 0.3771 | 2.3676 | 5.5528 | 5.6016 | 2 | 30.3079 | 32.5048 | 7.12 | -3.8849 | 11.5166 | 51.2545 | 56.5513 | 13.7531 | 13.9585 | -17.5338 | -17.9239 | 0 | 0 | 59.108 |  | -12.1277 | -11.507 | 0.1908 | 0.1991 | 6.06 | 5.93 | -33 | -33.3 | 0.8103 | -11.52 | 56.6681 | 30.4362 | 30.0575 | -20.7 | -44.9 | -0.7 | -1.3 | -17.4417 | -17.1998 | -82.8902 | -15.4727 | -224.1873 | -4.7963 | -25.1053 | 92.3171 | 69.1454 | 83.4605 | 127.3813 | 29.7485 | 29.6176 | 32.0011 | 22.7923 | 159.7243 | -225.5701 | 75.3715 | -65.372 | -0.1404 |  | -5.92 | -2.023 | -2.03 | 1.76 | 0.64 | -2.2375 | -7.0298 | 7.0909 | -9.7856 | 5.4 | 2.735 | 3.189 |  |  | 4.7957 | 3.4602 | 4.4366 |  | 29.6 | 1.3572 | -0.43 |  | -7.8176 | -12.3969 | -13.8987 | -7.1944 | 6.2584 | -6.6091 |  | -29.3 | 11.1 |  | -67.2103
06/07/2025 | 23:00 | 0 | 3.8302 | -9.0747 | 8.933 | 7.8642 |  | 9.4825 |  | 4.7136 | 0.882 | 4.5087 | -13.32 | -19.8 | -4.4 | 0.828 | -13.2 | 4.4469 | -12.1847 | 3.4743 | 3.2838 | 6.1368 | 9.5733 | -4.7288 | 2.369 |  | -0.9139 | -1.305 | -1.3 | 8.27 | -6.66 | -15.4 | -0.894 | 0.291 | -16.43 | -16.5 |  | -10.3 | -10.29 | 0.6676 | 4.2254 | 15.0539 | 16.4678 | -10.8451 | -12.0563 | -12.2659 | 0.0657 | 0.0396 | -13.9317 | -12.4582 | 0.8014 | 4.0471 | 46.9291 | 10.4433 | -4.5 | -4.8 | -24.2263 | -23.743 | -1.274 |  | 1.5287 | -1.4131 | 0 | -0.7641 | -132.9996 | 3.235 | 3.235 | 67.0579 | -213.2878 |  |  |  | 5.0197 | 6.7 | 2.81 | -17.68 | -1.32 | -17.1423 | -16.4725 | 21.8602 | 20.7985 | -6.1079 | -31.6953 | -31.6794 | 1.3204 | 3.2572 |  |  | 20 | -1.4 | -1.31 | 14.3828 | 14.3863 | 13.3108 | 69.2898 | 68.66 | -30.338 | -38.0478 | -33.802 | 2.4804 | 21.92 | 13.64 | 3.7549 | 4.1046 | -5.94 |  | -5.6286 | -5.3354 | 35.7807 | 0.0158 | -2.7236 | 22.4 | 22.4 | -3.8379 | -1.8701 | 33.125 | 5.0156 | -1.4 | 0.36 | 1.457 | -35.972 | -3.63 |  | 10.3 | 15.94 | -35.8545 | -17.7182 | -37.4355 | -37.3091 | -9.7869 | -22.2245 | -30.8898 | -30.6565 | -25.7827 | -27.831 | -9.316 | -152.9863 | 16.4772 |  | -5.0669 | -4.6203 | 17.434 | -12.199 |  | -14.852 | -22.1334 | -21.769 | 9.0611 | 12.93 | -9.84 | -0.9 | 0.9565 | -5.8969 | -11.6337 | -0.7978 | 3.3626 | 12.7895 | -29.6973 |  | 3.7549 | 3.7094 | 2.9541 | 2.7538 | 0 | 2.5118 | 1.3396 | -20.932 | 17.7836 | 17.9195 | -8.5932 |  | 20.9049 | -21.7 | -2.8103 | 0.3143 | 1.23 | 2.06 | -21.7876 |  | 2.727 | 0.777 |  | 19.79 | -16.598 | -8.0417 | -2.2 | 28.0879 |  | 21.2061 | -3.2308 | -3.4832 | 2.371 |  |  | -10.7605 | -3.1143 | 11.4572 | -32.8565 | 8.8513 | 7.9603 | 119.4859 | -10.0329 | -11.051 | 0.1152 | 1.8194 | 5.2086 | 5.2456 | 1.2557 | 32.6229 | 34.7119 | 8.8 | -6.01 | 7.9033 | 55.2731 | 59.3733 | 17.8042 | 17.0911 | -19.3601 | -19.9345 | 0 | 0 |  |  | -12.9792 | -11.9519 | 1.6151 | 1.3803 | 7.97 | 7.98 | -35 | -34.6 | 0.8103 | -11.92 | 65.5593 | 28.5303 | 28.4356 | -21.2 | -48.6 | 0 | -0.8 |  | -17.3881 | -84.4298 | -9.992 | -224.8102 | -8.8546 | -22.7044 | 98.9381 | 63.5902 | 87.5955 | 129.6297 | 36.0288 | 31.0437 | 28.6693 | 16.6751 | 167.5645 | -226.1209 | 82.3942 | -70.2945 | 0.0012 |  | -6.24 | -1.879 | -1.894 | 2.56 | -0.24 | -2.8895 | -5.5344 | 9.3492 | -12.0989 | 4.2 | 3.054 | 2.461 |  |  | 3.3611 | 3.5451 | 4.0674 |  | 34.2 | 0.8994 | -0.5 |  | -9.4055 | -11.9532 | -13.3547 | -8.1901 | 5.7286 | -4.2209 | -1.8678 | -33.6 | 16.5 |  | -68.3264
06/07/2025 | 23:30 | 0 | 3.6084 | -8.8851 | 6.5555 | 7.8753 |  | 9.1962 |  | 4.2975 | 0.68 | 4.2824 | -17.76 |  | -2.2 | 2.484 | -13.2 | 4.1419 | -14.1379 | 3.7532 | 3.5881 | 6.6912 | 9.4526 | -4.6822 | 2.4264 |  | -0.9747 | -1.336 | -1.306 | 8.446 | -4.44 | -15.4 | -0.879 | 0.295 | -16.9 | -16.95 |  | -9.74 | -9.85 | 0.041 | 4.3048 | 12.0831 | 14.1056 | -5.4098 | -13.5299 | -13.6609 | 0.3438 | 0.0513 | -13.262 | -11.1186 | 0.8014 | 3.9993 | 47.1977 | 9.8058 | -4.5 | -4.9 | -22.8376 | -23.0878 | -1.213 |  | 1.0577 | -1.4333 |  | -0.4577 | -134.7087 | -4.3336 | -4.3641 | 86.0163 | -219.3813 |  |  |  | 4.0018 | 6.65 | 2.62 | -17.75 | -1.39 | -18.4819 | -17.6781 | 20.7154 | 20.1794 | -5.6128 | -29.4558 | -29.7313 | 0.8838 | 2.6729 |  |  | 17.1 | -0.6 | -1.17 | 14.7491 | 14.3093 | 13.4753 | 63.9324 | 63.9835 | -30.8029 | -31.6437 | -35.2535 | 2.1858 | 21.25 | 13.71 | 3.4424 | 3.714 | -5.5 |  | -4.5884 | -4.7109 | 31.9939 | 0.0156 | -2.6261 |  |  | -3.6267 | -2.6181 | 32.1788 | 3.7167 | -2.23 | 0.68 | 1.5655 | -33.7919 | -2.1 |  | 7.37 | 14.17 | -34.6182 | -17.6 | -37.0824 | -36.8091 | -15.54 | -27.3009 | -35.4216 | -32.9917 | -21.0571 | -28.0537 | -9.635 | -170.447 | 7.4916 |  | -4.2948 | -4.5863 | 21.6438 | -19.0207 |  | 5.648 | -21.6594 | -21.411 | 8.7373 | 13.45 | -9.97 | 5 | 1.0054 | -9.024 | -11.6911 | -0.8273 | 3.4941 | 11.2521 | -31.0862 |  | 4.0291 | 3.6224 | 0 | 2.4404 | 0 | 3.0142 | 3.0142 | -24.2812 | 17.2504 | 17.3238 | -10.4596 |  | 23.6051 | -21.01 | -1.8233 | 0.3234 | 0.98 | 1.83 | -23.3357 |  | 2.731 | 0.771 |  | 19.36 | -15.9159 | -7.3185 |  | 28.6381 |  | 21.1305 | -3.0659 | -3.3085 | 2.1852 |  |  | -10.5831 | -1.3753 | 12.8778 | -33.4447 | 7.5447 | 8.1835 | 115.4099 | -10.5417 | -10.9797 | 0.8952 | 1.9036 | 5.0182 | 5.0399 | 1 | 30.8238 | 32.1233 | 10.48 | -6.5565 | 7.8518 | 55.7221 | 59.8454 | 15.7742 | 16.2741 | -17.3052 | -18.8211 | -10.1631 | -12.2566 |  | 62.2554 | -11.8476 | -11.1499 | 1.5097 | 1.7402 | 7.46 | 7.42 | -34.3 | -34.1 | 0.7388 | -11.76 | 62.4336 | 28.9275 | 28.7102 | -21.2 | -48.7 | 0.5 | -0.4 | -17.185 | -17.2455 | -80.6308 | 3.3847 | -227.645 | -10.1162 | -21.1225 | 95.519 | 59.7114 | 88.2916 | 130.4525 | 36.4535 | 31.5437 | 25.6994 | 18.3976 | 167.2599 | -226.8738 | 79.9501 | -66.0483 | 0.0256 |  | -6.08 | -1.971 | -1.977 | 2.32 | -0.4 | -2.7138 | -5.7115 | 9.7276 | -12.1294 | 4.1 | 1.848 | 2.357 |  |  | 3.6932 | 3.5222 | 3.7197 |  | 34.2 | 0.1763 | -0.48 |  | -7.8992 | -12.5808 | -13.9072 | -6.299 | 6.5243 | -5.8438 | 0 | -33.3 | 16 |  | -68.0789
07/07/2025 | 00:00 | 0 | 3.6738 | -9.1267 | 7.8936 | 8.0449 |  | 9.108 |  | 3.9996 | 0.531 | 4.0976 | -17.76 |  | -2.2 | 1.656 | -13.2 | 4.1672 | -14.1858 | 3.4239 | 3.3915 | 6.1149 | 9.7099 | -5.021 | 2.3087 |  | -0.9131 | -1.427 | -1.412 | 8.674 | -4.44 | -15.4 | -0.966 | 0.295 | -17.19 | -17.22 |  | -10.77 | -10.79 | -0.0803 | 4.2818 | 12.9708 | 14.9495 | -6.8523 | -13.3959 | -13.5462 | -1.6518 | -1.4871 | -13.5299 | -11.2526 | 0.8014 | 2.7847 | 48.2561 | 10.4388 | -4.6 | -4.9 | -23.958 | -23.8929 | -1.1427 |  | 1.2182 | -1.4499 |  | -0.9392 | -139.5916 | -5.5238 | -5.5238 | 91.8405 | -222.0437 |  |  |  | 2.904 | 6.55 | 2.44 | -18.23 | -1.55 | -16.4725 | -16.7404 | 18.3299 | 17.9385 | -5.6277 | -31.0108 | -30.9409 | 1.222 | 3.7739 |  |  | 17.2 | -2.1 | -1.27 | 13.3058 | 13.7165 | 12.5778 | 66.6192 | 66.7062 | -30.8461 | -34.232 | -35.0108 | 2.1182 | 22.92 | 13.06 | 3.1299 | 3.421 | -5.4 |  | -5.7642 | -5.5022 | 36.3232 | 0.0157 | -2.4707 |  |  | -3.0859 | -3.1791 | 31.7056 | 2.9745 | -2.77 | 0.77 | 1.271 | -36.9646 | -1.78 |  | 6.23 | 13.14 | -37 | -18.4727 | -35.7949 | -34.9182 | -16.4328 | -27.6585 | -35.5471 | -35.6177 | -26.9837 | -28.913 | -9.56 | -174.1437 | 1.1415 |  | -5.3956 | -4.9727 | 17.7545 | -13.8505 |  | -14.34 | -22.3725 | -22.0172 | 9.3311 | 13.95 | -10.06 | 0 | 0.8813 | -6.7867 | -10.0932 | 0.7951 | 3.0315 | 13.3479 | -29.8306 |  | 4.654 | 4.6871 | 2.6068 | 0 | 0 | 2.6793 | 2.5118 | -21.0995 | 16.6335 | 16.4546 | -8.3554 |  | 23.5123 | -21.9 | -1.8233 | 0.2886 | 0.75 | 2.43 | -22.7687 |  | 2.659 | 0.71 |  | 17.83 | -13.4516 | -4.2731 | -2.64 | 24.9377 |  | 14.5965 | 0.5568 | 0 | 2.0259 |  |  | -10.917 | -4.9064 | 8.6145 | -27.8986 | 9.3263 | 9.2408 | 95.1901 | -6.8451 | -12.3171 | 14.8318 | 2.2582 | 4.9083 | 4.8975 | 1.7074 | 30.2399 | 31.8671 | 7.96 | -5.6757 | 7.0984 | 52.0639 | 59.4734 | 13.8698 | 13.1369 | -17.5347 | -18.9446 | 0 | 0 |  |  | -12.9627 | -12.287 | 2.3617 | 2.366 | 8.17 | 8.12 | -36.6 | -36.5 | 0.8103 | -12.4 | 61.477 | 29.5725 | 29.4835 | -20.8 | -48.6 | 0 | -0.8 | -17.4251 | -17.4891 | -84.9264 | 0.9337 | -227.199 | -7.9495 | -18.9682 | 97.5504 | 65.2045 | 87.695 | 129.0216 | 31.9321 | 28.756 | 26.3859 | 20.1302 | 163.6762 | -226.3117 | 79.1646 | -66.7165 | 0.1892 |  | -6.56 | -1.418 | -1.424 | 2.56 | -0.48 | -2.6875 | -5.742 | 9.7002 | -11.6014 | 3.4 | 1.482 | 0.932 | 2.6073 |  | 3.5043 | 3.9976 | 3.784 |  | 34.2 | 0.5648 | -0.52 |  | -8.1443 | -12.6142 | -13.4804 | -6.5678 | 6.6673 | -5.3491 | -1.9622 | -33.9 | 16.4 |  | -67.7566
MÁXIMO |  | 0 | 6.1517 | -7.4174 | 10.5778 | 14.0233 | 0 | 17.522 | 0 | 10.2475 | 3.7519 | 7.2819 | -4.44 | -19.8 | 2.2 | 4.968 | -13.2 | 4.7787 | 0.7507 | 5.7642 | 5.7587 | 10.1085 | 11.3115 | -4.5893 | 2.7023 | 0 | -0.2053 | 0 | 0.671 | 8.674 | 0 | -6.6 | 1 | 0.333 | 0 | -13.41 | -10 | 0 | 7.27 | 4.0376 | 4.6748 | 17.2445 | 20.0538 | -5.4098 | -7.6357 | -6.1743 | 23.0606 | 27.5939 | -12.1903 | 0 | 3.5633 | 17.4502 | 57.5644 | 11.6943 | 0.6 | 0.6 | -18.4599 | -17.8956 | -0.722 | 0 | 5.7774 | 0.2244 | 0 | 0.41 | -68.1783 | 10.9256 | 11.0172 | 104.8653 | -161.7714 | 0 | 0 | 0 | 8.8519 | 7.68 | 6.28 | -14.48 | -0.2 | -12.3199 | -12.3199 | 29.2057 | 28.8771 | -3.6353 | -9.9473 | -9.6341 | 6.472 | 10.7292 | 0 | 0 | 45.2 | 16.7 | -0.79 | 27.6761 | 27.8121 | 26.4414 | 72.4595 | 72.3434 | -21.3908 | -28.3326 | -23.7993 | 3.0432 | 26.06 | 16.37 | 12.9736 | 6.839 | -5.4 | 0 | 0 | 0 | 53.9643 | 0.016 | -2.4707 | 25.7 | 26.3 | -0.2844 | 2.2499 | 36.7525 | 10.0253 | 2.61 | 2.08 | 2.883 | -32.7419 | 1.81 | 0 | 20.67 | 18.39 | -31.1273 | -15.5273 | -33.734 | -33.6273 | -9.5699 | -7.9957 | -20.1831 | -20.4659 | -9.0777 | -6.7617 | -6.112 | 0 | 33.5018 | 0 | -4.2948 | -3.8773 | 24.633 | 16.9293 | 0 | 57.364 | -21.4109 | -21.0287 | 15.1963 | 14.44 | -4.83 | 38.6 | 2.3332 | 15.2363 | -9.0341 | 1.9661 | 6.9141 | 16.1908 | -17.188 | 0 | 4.8605 | 4.7565 | 4.5059 | 5.6271 | 3.8766 | 12.3918 | 11.7219 | -11.387 | 30.9189 | 31.1089 | 0.8803 | 15.2339 | 26.6325 | -17.16 | -0.8034 | 0.3967 | 2.18 | 5 | -17.3942 | 1.857 | 2.996 | 0.917 | 3.2 | 19.79 | 5.2536 | 11.0242 | -1.63 | 38.2772 | -0.1 | 27.5666 | 1.4397 | 1.5935 | 3.2606 | 0.054 | 0 | -8.3652 | 0.7909 | 15.4414 | -24.9575 | 9.3263 | 34.1759 | 151.976 | -3.984 | -10.4797 | 16.027 | 3.9927 | 7.1862 | 7.3497 | 4 | 33.3242 | 34.7119 | 14.67 | 0 | 13.4987 | 61.8872 | 86.573 | 17.8042 | 17.0911 | -10.0895 | -11.3394 | 0 | 0 | 59.108 | 62.2554 | -8.3044 | -7.3376 | 3.6774 | 3.7221 | 21.15 | 20.81 | -29.3 | -28.8 | 0.9677 | -2.08 | 79.1643 | 31.1255 | 30.7145 | -18.2 | -34.1 | 4.2 | 3.3 | -17.0293 | -16.9856 | -80.6308 | 50.5328 | -216.3978 | 2.1247 | -17.9551 | 111.3121 | 118.1896 | 118.7088 | 135.9618 | 46.6823 | 34.92 | 33.3929 | 32.9461 | 182.4192 | -212.6907 | 89.4294 | -24.2279 | 1.2195 | 0 | -5.36 | -0.871 | -0.879 | 7.52 | 5.2 | -2.2375 | -4.3931 | 11.8975 | -4.2161 | 7.8 | 3.705 | 4.598 | 2.8457 | 3.2578 | 5.059 | 4.6009 | 5.2211 | 0 | 36.3 | 5.4004 | 0.46 | 0 | 2.9509 | -10.5617 | -12.9254 | 5.7085 | 12.5224 | 0 | 2.0237 | -18.7 | 18.1 | 0 | -54.8904
MÍNIMO |  | 0 | 2.4275 | -11.4485 | -2.4735 | 5.5567 | 0 | 7.7597 | 0 | 3.9996 | -3.8539 | 2.8164 | -19.98 | -26.4 | -4.4 | 0.828 | -19.8 | 1.0713 | -14.1858 | 3.3642 | 3.2552 | 5.9354 | 9.0866 | -5.8702 | 1.8065 | 0 | -1.1188 | -1.447 | -1.548 | 3.732 | -17.76 | -15.4 | -2.232 | 0.275 | -22.93 | -30.82 | -10 | -13.79 | -13.78 | -0.9514 | 3.9307 | 8.2354 | 10.2841 | -20.7107 | -16.2091 | -16.0757 | -1.6518 | -1.4871 | -21.1655 | -18.6203 | 0 | -1.5024 | 31.2319 | -2.3217 | -5.4 | -5.7 | -24.8159 | -24.9137 | -1.6459 | 0 | -1.0457 | -3.0918 | -0.8252 | -1.1912 | -147.8316 | -12.1464 | -12.1769 | 0 | -231.1873 | 0 | 0 | 0 | -1.5768 | 5.7 | 2.03 | -20.28 | -5.97 | -25.4477 | -25.7156 | 17.6373 | 16.5134 | -8.7056 | -33.1246 | -32.972 | -0.785 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | -15.4 | -1.89 | 10.5231 | 9.9964 | 9.1684 | 56.9803 | 56.9028 | -34.7892 | -45.4004 | -37.2942 | 1.9458 | 17.7 | 9.05 | 3.1299 | 0 | -8.13 | 0 | -12.1458 | -12.2843 | 30.6045 | 0.0149 | -3.9716 | 18.7 | 18.8 | -3.8379 | -3.9272 | 28.0782 | 1.6757 | -3.58 | -0.64 | -1.3485 | -53.083 | -17.18 | 0 | 5.99 | 12.05 | -52.0364 | -25.5455 | -44.61 | -44.1909 | -25.0436 | -36.4881 | -43.5518 | -44.2748 | -27.8904 | -30.7712 | -10.663 | -185.4621 | -55.1219 | 0 | -9.0052 | -8.3181 | 0 | -22.4931 | -21.5531 | -18.436 | -34.0535 | -33.6793 | -3.6601 | -14.94 | -11.33 | -4.1 | 0.6129 | -30.5497 | -13.581 | -2.7053 | 1.2752 | -1.4458 | -32.9002 | 0 | 2.5642 | 2.665 | 0 | 0 | 0 | -1.0047 | -0.8373 | -37.5102 | 14.7542 | 14.9228 | -25.66 | -16.4969 | 17.2769 | -24.79 | -3.3742 | 0.2172 | 0.03 | -0.58 | -27.2569 | 0 | -0.331 | 0.457 | 3.2 | 5.15 | -28.3901 | -18.5246 | -4.21 | 20.34 | -0.1 | 13.4267 | -5.622 | -5.8463 | 1.6858 | 0 | 0 | -12.2098 | -9.3438 | 7.6181 | -34.7052 | -5.4246 | -5.3733 | 0 | -10.5417 | -13.9083 | -2.1241 | 0.4582 | 4.4176 | 4.4229 | -0.2081 | 15.3698 | 17.3758 | -3.77 | -18.4188 | -16.4615 | 9.8794 | 56.5513 | -10.0785 | -9.497 | -19.3601 | -19.9345 | -14.6419 | -15.0863 | 14.3107 | 15.49 | -18.5823 | -17.967 | -5.498 | -5.1197 | 3.41 | 3.46 | -38.8 | -39 | 0.2115 | -15.36 | 53.1503 | 18.0168 | 17.9397 | -21.2 | -50.8 | -3.3 | -3.8 | -18.0752 | -17.8614 | -169.3186 | -36.4587 | -236.0821 | -18.8157 | -59.1839 | 51.6977 | 52.047 | 73.2721 | 100.1209 | -21.3818 | 15.9449 | 15.1315 | -10.7503 | 99.9684 | -233.6864 | 27.7846 | -77.7755 | -2.0838 | 0 | -11.36 | -2.023 | -2.03 | 0.24 | -0.48 | -9.6832 | -11.7174 | 4.8356 | -13.7987 | 2.7 | -1.367 | -2.213 | 2.3829 | 2.7937 | 2.3694 | 2.6679 | 2.4709 | 0 | 19.1 | -1.5241 | -0.63 | 0 | -9.4055 | -18.0592 | -20.2595 | -9.0562 | 3.602 | -13.5296 | -2.4848 | -35.7 | 1.6 | 0 | -72.8015
PROMEDIO |  | 0 | 4.1671 | -9.3396 | 5.4062 | 8.3448 | 0 | 12.1691 | 0 | 7.4109 | 2.2328 | 4.472 | -11.9325 | -23.5481 | -0.095652 | 2.9733 | -16.8667 | 3.4003 | -5.8388 | 4.1911 | 4.103 | 7.388 | 10.1052 | -4.8483 | 2.4092 | 0 | -0.79158 | -0.98318 | -0.54992 | 5.5891 | -8.6025 | -11.3548 | -1.1974 | 0.30665 | -14.7533 | -20.2158 | -10 | -10.2564 | -5.9056 | 1.944 | 4.2798 | 13.692 | 15.0904 | -14.1677 | -13.1503 | -13.014 | 5.2722 | 5.4397 | -16.0444 | -13.2796 | 1.3588 | 6.5386 | 44.3287 | 5.9108 | -2.8958 | -3.0229 | -22.1968 | -22.0056 | -1.0756 | 0 | 2.2228 | -1.2733 | -0.4796 | -0.45172 | -115.3396 | -0.98994 | -1.002 | 67.8545 | -202.0402 | 0 | 0 | 0 | 4.3923 | 6.4665 | 3.0365 | -16.9275 | -2.6775 | -18.6521 | -18.6633 | 22.848 | 22.1636 | -6.0207 | -26.0909 | -26.1032 | 2.156 | 5.0421 | 0 | 0 | 25.8396 | -0.94167 | -1.2888 | 18.5661 | 18.6277 | 17.5443 | 65.5247 | 65.7639 | -28.4057 | -36.7817 | -31.4452 | 2.3798 | 22.1044 | 13.1073 | 6.7659 | 4.5135 | -6.7717 | 0 | -7.1083 | -7.0753 | 41.834 | 0.015425 | -3.2717 | 22.0059 | 22.0895 | -2.0403 | -0.58148 | 32.8523 | 6.353 | -0.17458 | 0.60375 | 1.2022 | -41.5905 | -7.6592 | 0 | 13.9383 | 15.1973 | -39.4136 | -19.7572 | -39.6861 | -39.2244 | -15.1899 | -20.229 | -29.6776 | -29.6919 | -20.8752 | -23.2635 | -9.1762 | -142.2913 | -16.0082 | 0 | -6.8253 | -6.199 | 12.2863 | -4.9913 | -13.9957 | 3.2818 | -28.1858 | -27.8581 | 6.8383 | 2.3119 | -8.3973 | 1.7063 | 1.4623 | -3.5489 | -11.3293 | -0.52259 | 3.9962 | 9.2925 | -25.328 | 0 | 3.7135 | 3.7479 | 2.0412 | 1.9851 | 0.76877 | 5.1632 | 5.1876 | -21.7623 | 22.323 | 22.3376 | -10.0015 | 2.5566 | 21.9398 | -20.8317 | -2.1396 | 0.28786 | 0.91958 | 2.2869 | -21.9746 | 0.46425 | 1.0831 | 0.75844 | 3.2 | 14.5319 | -12.1848 | -3.6028 | -2.6652 | 25.97 | -0.1 | 19.5239 | -1.8924 | -2.7959 | 2.2614 | 0.024517 | 0 | -9.6572 | -3.7132 | 11.2404 | -30.8555 | 3.1211 | 14.9303 | 68.3001 | -6.9728 | -12.4671 | 7.7954 | 2.486 | 5.3584 | 5.4142 | 1.9384 | 24.1164 | 25.6519 | 5.9651 | -9.2299 | -1.0875 | 34.7221 | 70.8442 | 4.972 | 5.2479 | -14.6395 | -15.3112 | -7.8837 | -9.1035 | 40.0003 | 41.6494 | -13.6521 | -12.9926 | -1.1996 | -1.109 | 11.7617 | 11.7396 | -33.7313 | -33.8146 | 0.71878 | -9.51 | 67.7874 | 25.7371 | 25.6039 | -19.6659 | -44.2255 | -0.33125 | -0.96042 | -17.5088 | -17.462 | -130.875 | 3.6705 | -224.4779 | -5.1068 | -36.786 | 81.1171 | 82.9043 | 97.0839 | 119.1838 | 14.8872 | 24.9994 | 24.3906 | 10.4604 | 142.3617 | -222.8519 | 62.0286 | -52.7736 | -0.25946 | 0 | -8.28 | -1.4381 | -1.4485 | 4.21 | 0.68833 | -5.2009 | -6.4764 | 7.84 | -10.7461 | 5.025 | 1.5853 | 1.5141 | 2.6726 | 3.0352 | 3.7646 | 3.5889 | 3.4322 | 0 | 29.7646 | 1.3548 | -0.15854 | 0 | -5.2794 | -14.5852 | -16.428 | -2.4865 | 8.5535 | -8.8339 | -0.5126 | -29.4312 | 12.225 | 0 | -63.8899
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
domingo, 6 de Julio del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
06/07/2025 | 00:30 | 48.75 | 48.71 | 47.4215 | 46.8439 | 444.5107 | 636.2361 | 248.1101 | 247.116 | 462.5173 | 382.7836 | 1340.527
06/07/2025 | 01:00 | 36.76 | 36.74 | 43.0009 | 43.8168 | 447.1784 | 607.4961 | 237.0091 | 238.0877 | 456.9249 | 374.3965 | 1306.4182
06/07/2025 | 01:30 | 0.02 | 55.03 | 46.6178 | 49.1314 | 474.841 | 625.6402 | 241.6367 | 238.2844 | 464.3825 | 383.248 | 1327.5516
06/07/2025 | 02:00 |  | 57.55 | 50.6366 | 50.675 | 473.5 | 632.3616 | 232.4398 | 231.7734 | 449.621 | 368.8147 | 1282.6489
06/07/2025 | 02:30 |  | 53.44 | 49.9668 | 44.4059 | 460.196 | 608.0087 | 241.1943 | 239.4769 | 460.396 | 372.2831 | 1313.3503
06/07/2025 | 03:00 |  | 51.62 | 44.2065 | 44.1001 | 444.0397 | 583.9663 | 237.2591 | 238.0943 | 459.117 | 371.5576 | 1306.028
06/07/2025 | 03:30 |  | 54 | 45.2782 | 45.2184 | 454.4576 | 598.9542 | 231.2583 | 231.038 | 457.7886 | 376.5228 | 1296.6077
06/07/2025 | 04:00 |  | 54.02 | 45.0103 | 44.6265 | 458.8503 | 602.5071 | 236.3783 | 234.539 | 467.1246 | 389.8184 | 1327.8603
06/07/2025 | 04:30 |  | 53.8 | 44.3405 | 44.2832 | 452.5485 | 594.9722 | 224.4901 | 222.3176 | 454.5265 | 375.8643 | 1277.1985
06/07/2025 | 05:00 |  | 54.7 | 45.1442 | 44.8716 | 460.069 | 604.7848 | 232.8282 | 230.8737 | 469.7982 | 384.605 | 1318.1051
06/07/2025 | 05:30 |  | 47.52 | 42.8669 | 43.2658 | 475.0534 | 608.7061 | 225.2966 | 227.124 | 469.0463 | 388.7975 | 1310.2644
06/07/2025 | 06:00 |  | 40.94 | 43.1349 | 42.7692 | 474.6335 | 601.4776 | 224.0341 | 222.4357 | 473.3935 | 388.2946 | 1308.1579
06/07/2025 | 06:30 |  | 50.91 | 48.3593 | 48.5532 | 494.2199 | 642.0424 | 221.2774 | 219.8403 | 458.8546 | 365.6742 | 1265.6465
06/07/2025 | 07:00 |  | 40.72 | 47.0197 | 47.1699 | 448.7018 | 583.6114 | 187.121 | 187.3359 | 398.2139 | 321.2319 | 1093.9027
06/07/2025 | 07:30 | 0.02 | 41.51 | 47.4215 | 47.3925 | 466.8745 | 603.2185 | 161.3669 | 160.6198 | 319.5792 | 253.3465 | 894.9124
06/07/2025 | 08:00 | 0.02 | 41.14 | 39.518 | 38.9173 | 483.2509 | 602.8462 | 133.5348 | 133.4784 | 246.4195 | 196.6969 | 710.1296
06/07/2025 | 08:30 |  | 45.29 | 38.8482 | 37.8786 | 526.0596 | 648.0764 | 147.9148 | 147.1269 | 283.6774 | 220.3833 | 799.1024
06/07/2025 | 09:00 |  | 48.09 | 39.384 | 38.688 | 530.4982 | 656.6602 | 144.1331 | 142.8718 | 278.0258 | 215.6437 | 780.6744
06/07/2025 | 09:30 |  | 51.07 | 40.1877 | 39.8585 | 540.7299 | 671.8461 | 147.2063 | 147.4483 | 272.0446 | 204.1885 | 770.8877
06/07/2025 | 10:00 |  | 48.74 | 40.9915 | 40.7148 | 545.8216 | 676.2679 | 140.716 | 141.1622 | 264.28 | 204.7595 | 750.9177
06/07/2025 | 10:30 |  | 50.17 | 40.4557 | 43.8051 | 575.8616 | 710.2924 | 146.1625 | 144.9521 | 272.1492 | 212.9693 | 776.2331
06/07/2025 | 11:00 |  | 40.34 | 39.25 | 39.3007 | 524.0976 | 642.9883 | 140.9012 | 141.8108 | 265.9014 | 205.9895 | 754.6029
06/07/2025 | 11:30 |  | 47 | 43.9386 | 42.6431 | 532.8412 | 666.4229 | 143.61 | 141.4364 | 263.8302 | 209.6377 | 758.5143
06/07/2025 | 12:00 | 31.04 | 31.23 | 39.518 | 38.779 | 513.6797 | 654.2467 | 144.031 | 143.4724 | 267.8829 | 212.7218 | 768.1081
06/07/2025 | 12:30 | 31.69 | 31.54 | 41.9292 | 41.172 | 502.6605 | 648.9917 | 139.1136 | 138.6798 | 259.0828 | 201.2929 | 738.1691
06/07/2025 | 13:00 | 31.67 | 31.74 | 43.0009 | 42.7221 | 495.1223 | 644.2553 | 140.3432 | 140.2055 | 253.6392 | 196.3841 | 730.572
06/07/2025 | 13:30 | 25.53 | 25.81 | 38.9821 | 37.8658 | 457.5704 | 585.7583 | 137.7417 | 138.8822 | 245.5128 | 190.6036 | 712.7403
06/07/2025 | 14:00 | 25.5 | 25.58 | 36.5709 | 39.5267 | 491.7132 | 618.8908 | 142.478 | 139.4405 | 261.5735 | 204.0778 | 747.5698
06/07/2025 | 14:30 | 25.01 | 24.71 | 41.1255 | 39.8946 | 486.6817 | 617.4218 | 140.6301 | 137.7018 | 251.3502 | 196.2909 | 725.973
06/07/2025 | 15:00 | 19.11 | 19.16 | 31.3464 | 30.9679 | 488.0487 | 588.633 | 149.0549 | 147.5154 | 271.2159 | 204.9008 | 772.687
06/07/2025 | 15:30 | 23.08 | 23.34 | 34.9633 | 35.3255 | 497.0108 | 613.7196 | 144.6583 | 143.6626 | 257.5719 | 206.0451 | 751.9379
06/07/2025 | 16:00 | 21.08 | 21.2 | 30.8106 | 30.396 | 469.8541 | 573.3407 | 158.8117 | 160.5045 | 295.6705 | 230.397 | 845.3837
06/07/2025 | 16:30 | 24.4 | 24.59 | 34.4275 | 33.6299 | 494.281 | 611.3284 | 184.6478 | 182.4969 | 370.7779 | 292.2602 | 1030.1828
06/07/2025 | 17:00 | 32.21 | 32.29 | 35.3652 | 36.7621 | 463.0337 | 599.661 | 214.7015 | 214.9835 | 445.7224 | 364.8229 | 1240.2303
06/07/2025 | 17:30 | 30.61 | 30.39 | 35.9011 | 37.0464 | 450.7996 | 584.7471 | 224.6678 | 223.935 | 472.2756 | 387.5363 | 1308.4147
06/07/2025 | 18:00 | 34.92 | 35.26 | 37.1067 | 37.0069 | 421.0805 | 565.3741 | 243.4583 | 243.465 | 503.9067 | 407.6396 | 1398.4696
06/07/2025 | 18:30 | 38.22 | 38.47 | 57.3345 | 56.6431 | 466.4904 | 657.158 | 238.3253 | 237.8257 | 472.4694 | 385.0694 | 1333.6898
06/07/2025 | 19:00 | 44.8 | 44.83 | 60.4156 | 60.5975 | 479.468 | 690.1111 | 239.0544 | 239.5649 | 463.8051 | 375.5626 | 1317.987
06/07/2025 | 19:30 | 41.71 | 41.82 | 56.6647 | 52.7893 | 490.8582 | 683.8422 | 242.5304 | 242.4973 | 461.2475 | 380.3564 | 1326.6316
06/07/2025 | 20:00 | 49.86 | 50.2 | 64.3004 | 59.901 | 465.3659 | 689.6273 | 252.266 | 249.7468 | 473.2475 | 389.3595 | 1364.6198
06/07/2025 | 20:30 | 46.38 | 46.59 | 56.5308 | 59.6407 | 482.7257 | 691.8672 | 241.7822 | 244.4273 | 461.8768 | 374.7009 | 1322.7872
06/07/2025 | 21:00 | 45.64 | 46.01 | 58.8081 | 58.9579 | 471.5063 | 680.9223 | 244.5388 | 243.0572 | 464.9361 | 377.9941 | 1330.5262
06/07/2025 | 21:30 | 44.77 | 44.71 | 58.4062 | 57.8729 | 469.9199 | 675.679 | 252.409 | 250.8634 | 477.9793 | 391.8794 | 1373.1311
06/07/2025 | 22:00 | 31.19 | 31.32 | 49.163 | 44.9577 | 460.1198 | 616.7505 | 245.9563 | 246.6104 | 474.1717 | 386.5238 | 1353.2622
06/07/2025 | 22:30 | 36.21 | 36.33 | 44.7424 | 44.1667 | 457.6793 | 619.1284 | 245.9255 | 243.7955 | 452.0392 | 373.03 | 1314.7902
06/07/2025 | 23:00 | 41.42 | 41.46 | 42.4651 | 41.8628 | 455.7563 | 622.9642 | 255.5782 | 255.4614 | 476.2 | 391.6137 | 1378.8533
06/07/2025 | 23:30 | 39.95 | 40.29 | 39.384 | 39.0242 | 446.1479 | 604.7961 | 247.658 | 248.8771 | 463.3611 | 374.8074 | 1334.7036
07/07/2025 | 00:00 | 30.36 | 30 | 35.0973 | 34.8957 | 442.1877 | 572.5407 | 244.6248 | 241.6753 | 456.9263 | 373.4598 | 1316.6862
MÁXIMO |  | 0.02 | -19.16 | -30.8106 | -30.396 | -421.0805 |  | 255.5782 | 255.4614 | 503.9067 | 407.6396
MÍNIMO |  | -49.86 | -57.55 | -64.3004 | -60.5975 | -575.8616 |  | 133.5348 | 133.4784 | 245.5128 | 190.6036
PROMEDIO |  | -31.0603 | -40.8733 | -44.1116 | -43.7778 | -479.3458 |  | 200.8514 | 200.179 | 387.9595 | 313.2674
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
domingo, 6 de Julio del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
06/07/2025 | 00:30 | 513.6053 | 517.2452 | 517.7853 | 516.8225 | 516.8423 | 511.2491 |  | 496.4524 | 493.1889 | 475.681 | 500.3355 | 485.2113 | 226.6226 | 225.778 | 226.6871 | 223.4846 | 220.7235 | 220.4061 | 222.4 |  | 223.4 | 142.6314 | 140.1772 | 139.0164 | 137.412 | 135.9162 |  | 141.9855 | 127.6016 | 143.3314
06/07/2025 | 01:00 | 512.871 | 517.1927 |  | 515.7603 | 516.007 | 510.7029 | 508.4008 | 497.8339 | 494.1872 | 475.5749 | 501.404 | 486.0399 | 227.0766 | 225.6455 | 226.8198 | 223.4842 | 220.9671 | 220.6751 | 223 |  | 223.7 |  | 140.4241 | 138.9645 | 137.7382 | 136.3716 |  | 142.249 | 126.1953 | 143.3314
06/07/2025 | 01:30 | 511.4546 | 515.8271 | 514.6341 | 515.0308 | 515.5567 | 509.3854 |  | 497.7626 | 493.2045 | 475.4367 | 500.9243 | 485.8374 | 226.1116 | 223.898 | 226.137 | 223.2959 | 220.5833 | 220.3357 | 223 |  | 223.7 |  | 140.4584 | 139.2654 | 137.8641 | 136.1232 |  | 142.1612 | 123.9003 | 143.3314
06/07/2025 | 02:00 | 511.7693 | 513.8315 | 511.6931 | 515.0287 | 515.7398 | 510.8304 |  | 499.897 | 492.8231 | 477.3448 | 501.6357 | 486.4581 | 227.118 | 224.0882 | 225.9189 | 223.6532 | 221.5578 | 220.7091 | 223.7 |  | 224.5 |  | 141.2059 | 139.3121 | 137.9302 | 136.275 |  | 142.8052 | 124.0419 | 143.3314
06/07/2025 | 02:30 | 514.0775 | 516.9301 | 517.4176 | 517.3256 | 517.7783 | 512.2424 |  | 499.0491 | 494.6216 | 478.2182 | 501.1038 | 488.2939 | 228.1575 | 225.5561 | 227.1978 | 224.2842 | 221.8383 | 221.2917 | 224.3 |  | 225 | 143.4552 | 140.0442 | 139.5145 | 137.7799 | 136.4544 |  | 141.3854 | 124.1347 | 143.7399
06/07/2025 | 03:00 | 515.284 | 517.2977 | 514.8967 | 517.5944 | 518.1747 | 512.2787 |  | 498.2132 | 494.5193 | 477.3528 | 500.7907 | 486.4022 | 228.6492 | 226.2832 | 227.5415 | 224.3913 | 221.9343 | 220.8391 | 223.7 |  | 224.5 | 142.6516 | 139.5402 | 139.3121 | 137.9897 | 136.3854 |  | 140.9023 | 124.3202 | 143.7195
06/07/2025 | 03:30 | 515.179 | 517.4553 | 514.6866 | 517.6046 | 518.0248 | 512.5723 |  | 501.4901 | 494.9093 | 477.3804 | 502.3866 | 487.4775 | 229.1877 | 226.3838 | 227.9801 | 224.1399 | 220.5906 | 220.6785 | 223.7 |  | 225.2 | 143.4656 | 140.3914 | 139.4626 | 137.5764 | 135.999 |  | 141.4439 | 123.9442 | 143.7195
06/07/2025 | 04:00 | 515.1266 | 518.3481 |  | 517.5405 | 518.4558 |  |  | 501.4139 | 494.7916 | 476.966 | 501.2962 | 487.2327 | 228.5342 | 226.3617 | 227.8817 | 224.178 | 220.5611 | 220.8393 | 223.7 |  | 224.6 |  | 139.1743 | 139.4626 | 137.9246 | 136.1232 |  | 140.7413 | 124.369 | 143.7399
06/07/2025 | 04:30 | 514.025 | 518.2955 | 519.6759 | 517.8597 | 517.9862 | 513.0239 |  | 501.4183 | 495.6046 | 477.8176 | 501.8724 | 487.0396 | 228.6303 | 225.9976 | 228.0339 | 224.1941 | 220.849 | 220.7841 | 223.7 |  | 224.8 |  | 139.4022 | 139.4626 | 137.5471 | 136.0542 |  | 140.9755 | 123.9442 | 143.7195
06/07/2025 | 05:00 | 514.2873 | 518.1379 | 515.9996 | 517.4624 | 518.2262 | 512.1628 |  | 501.87 | 494.7914 | 477.672 | 501.2317 | 487.1671 | 228.5734 | 226.2051 | 228.0489 | 224.1424 | 220.7235 | 221.2019 | 223.6 |  | 224.3 |  | 139.1757 | 139.5145 | 137.8791 | 136.1508 |  | 140.6974 | 125.0234 | 143.8012
06/07/2025 | 05:30 | 513.5529 | 517.2977 |  | 516.842 | 517.3385 | 512.5879 |  | 502.4311 | 495.153 | 477.6188 | 501.3967 | 486.3314 | 228.1878 | 226.013 | 227.9669 | 224.0381 | 220.2215 | 220.9017 | 223.7 |  | 224.2 | 143.4665 | 139.2667 | 139.5145 | 138.2201 | 136.5096 |  | 140.6828 | 124.4618 | 143.7195
06/07/2025 | 06:00 | 513.8676 | 516.0372 |  | 516.8707 | 517.9176 | 511.8058 |  | 502.5159 | 494.6884 | 477.6362 | 501.5695 | 487.0269 | 228.2347 | 225.9505 | 227.8699 | 223.9464 | 220.0074 | 220.8416 | 223.7 |  | 224.4 |  | 139.6629 | 139.613 | 138.56 | 136.5924 |  | 140.8877 | 124.3202 | 144.1279
06/07/2025 | 06:30 | 511.0874 | 515.0394 | 517.4176 | 518.4599 | 518.092 | 514.1583 |  | 504.3171 | 496.5317 | 479.071 | 502.5234 | 488.2829 | 227.4838 | 225.4714 | 227.612 | 224.7341 | 221.1591 | 221.7335 | 224.3 |  | 225.2 |  | 139.9271 | 140.0592 | 139.5703 | 137.103 |  | 141.5025 | 125.2577 | 144.5976
06/07/2025 | 07:00 | 518.5363 | 522.4445 | 521.9868 | 522.5355 | 522.9339 | 517.5659 | 513.5062 | 507.2151 | 499.7406 | 482.131 | 506.0114 | 491.783 | 230.4599 | 227.6797 | 229.2203 | 226.4751 | 222.5028 | 221.9331 | 224.9 |  | 226.5 | 142.4907 | 141.0741 | 140.3082 | 139.1405 | 137.4066 |  | 142.4539 | 126.5713 | 143.3519
06/07/2025 | 07:30 | 513.5529 | 519.3459 | 520.3587 | 522.3962 | 522.9453 | 517.5851 | 518.6744 | 508.9638 | 502.1441 | 485.0586 | 508.2828 | 493.8471 | 226.5822 | 226.5887 | 227.7829 | 226.213 | 222.6578 | 222.2548 | 226.9 |  | 227 | 143.3674 | 141.1589 | 140.8582 | 139.3197 | 137.5308 |  | 142.6442 | 125.9609 | 143.7399
06/07/2025 | 08:00 | 513.5529 | 519.5034 | 519.2032 | 521.8823 | 522.7148 | 517.0433 | 518.8574 | 511.6597 | 504.2042 | 486.7247 | 509.2034 | 494.8597 | 226.6042 | 226.6882 | 227.7855 | 225.9299 | 222.4806 | 222.9344 | 226.9 |  | 227.2 | 142.5674 | 140.2817 | 140.7596 | 138.9915 | 137.6826 |  | 141.3561 | 125.5849 | 143.7399
06/07/2025 | 08:30 | 509.9334 | 515.1444 | 514.2139 | 518.462 | 520.1292 | 514.961 | 518.9887 | 510.1771 | 503.1029 | 485.8449 | 507.5028 | 494.0232 | 225.0383 | 225.4724 | 227.4191 | 224.895 | 221.5725 | 222.8995 | 226.2 |  | 226.4 | 141.7357 | 139.4749 | 140.6092 | 137.5555 | 137.0892 |  | 140.712 | 124.1347 | 143.3519
06/07/2025 | 09:00 | 506.7335 | 511.8884 | 509.2772 | 518.4526 | 519.1266 | 515.3162 | 518.8843 | 510.0449 | 502.3391 | 484.5072 | 508.7119 | 493.2272 | 223.4898 | 0 | 225.6768 | 224.4044 | 221.2551 | 221.64 | 224.9 |  | 225.7 |  | 140.13 | 140.3601 | 137.6321 | 136.8684 |  | 141.9416 | 123.4755 | 142.535
06/07/2025 | 09:30 | 504.95 | 510.2603 |  | 517.4305 | 518.4902 | 515.3397 | 518.986 | 509.8192 | 502.0934 | 484.355 | 507.8115 | 493.2063 | 222.7154 |  | 225.0658 | 223.9202 | 220.6718 | 222.0902 | 225.6 |  | 226.1 |  | 140.8408 | 140.3082 | 137.7032 | 136.7994 |  | 142.1904 | 123.2899 | 142.6166
06/07/2025 | 10:00 | 508.4121 | 511.2057 |  | 516.3737 | 517.3264 | 514.0855 | 517.7643 | 508.7995 | 501.9749 | 484.3032 | 508.4312 | 493.9613 | 223.6485 |  | 227.8717 | 223.306 | 219.6973 | 222.216 | 225.6 |  | 225.9 |  | 140.7421 | 140.3601 | 138.0513 | 136.6752 |  | 141.8391 | 122.4012 | 142.923
06/07/2025 | 10:30 | 508.8842 | 509.4726 | 508.8045 | 513.6599 | 515.2108 | 513.0439 | 517.9995 | 507.7376 | 501.7553 | 483.4554 | 507.1282 | 492.9674 | 226.7697 |  | 227.375 | 222.5757 | 219.1067 | 221.7056 | 225.6 |  | 225 |  | 139.6354 | 140.0125 | 137.2791 | 136.7856 |  | 141.3707 | 122.0252 | 142.535
06/07/2025 | 11:00 | 510.8776 | 512.8862 |  | 515.4484 | 516.6667 | 512.965 | 518.4471 | 507.8822 | 502.2337 | 484.6711 | 506.887 | 493.5814 | 227.0601 |  | 227.6015 | 222.7213 | 219.3946 | 222.0875 | 225.2 |  | 225.6 |  | 140.9895 | 140.0592 | 137.9238 | 136.6752 |  | 142.088 | 122.5379 | 142.5554
06/07/2025 | 11:30 | 507.8875 | 510.5755 | 504.813 | 513.4397 | 514.0104 | 511.3499 | 518.6581 | 508.4681 | 501.7781 | 483.3087 | 508.4883 | 491.9603 | 225.495 |  | 226.6248 | 221.8499 | 218.1248 | 222.038 | 225.6 |  | 225.5 |  | 140.963 | 140.0592 | 137.5499 | 136.4406 |  | 142.2929 | 124.5107 | 142.5554
06/07/2025 | 12:00 | 508.045 | 511.6258 | 510.7477 | 513.7596 | 513.8949 | 512.8587 | 518.5451 | 508.2659 | 501.8148 | 484.0512 | 507.4308 | 493.2067 | 225.1897 |  | 226.9936 | 221.9745 | 218.0952 | 221.777 | 225 |  | 225.5 |  | 140.7669 | 139.7635 | 137.7466 | 136.3716 |  | 142.0441 | 125.0722 | 142.535
06/07/2025 | 12:30 | 508.6219 | 510.7855 | 506.7037 | 513.6315 | 514.0645 | 513.1635 | 518.2452 | 508.2104 | 502.9102 | 484.682 | 507.9584 | 494.2111 | 225.0578 |  | 226.2068 | 221.7585 | 218.206 | 221.735 | 225.6 |  | 225.6 |  | 140.7097 | 140.0125 | 137.9227 | 136.551 |  | 142.1612 | 125.165 | 142.5962
06/07/2025 | 13:00 | 508.6219 | 511.2057 | 508.0692 | 513.7557 | 514.3191 | 513.2451 | 518.9788 | 508.9261 | 503.2154 | 484.8151 | 508.146 | 494.5254 | 225.5295 |  | 226.9799 | 221.7512 | 218.0657 | 221.9013 | 226 |  | 226.1 | 142.2728 | 141.5602 | 140.0592 | 137.9417 | 136.7166 |  | 142.6735 | 125.2138 | 142.5554
06/07/2025 | 13:30 | 513.2906 | 516.1948 | 514.319 | 515.8254 | 515.782 | 513.6205 | 518.8694 | 508.8972 | 503.276 | 485.858 | 509.0433 | 494.5944 | 226.6193 |  | 228.7083 | 222.3238 | 218.6342 | 221.9051 | 225.6 |  | 226.3 |  | 141.7724 | 140.0592 | 137.8696 | 136.689 |  | 142.6735 | 124.6034 | 142.923
06/07/2025 | 14:00 | 514.2873 | 517.9279 | 519.2557 | 514.6038 | 515.9069 | 513.2479 | 518.9118 | 509.5591 | 502.2726 | 484.7167 | 508.738 | 493.1894 | 227.4824 | 226.1001 | 229.2448 | 222.333 | 218.708 | 221.7031 | 224.9 |  | 225.7 | 141.455 | 141.0602 | 140.0592 | 137.5023 | 136.6752 |  | 142.1465 | 123.9931 | 142.5554
06/07/2025 | 14:30 | 515.6512 | 518.1379 | 518.5731 | 518.0107 | 517.7638 | 518.0892 | 518.9984 | 509.5953 | 503.4502 | 485.7794 | 509.2015 | 494.9513 | 227.6035 | 227.1159 | 229.1299 | 222.6047 | 218.7671 | 221.817 | 225.6 |  | 225.5 |  | 140.9416 | 140.1111 | 138.0316 | 136.5924 |  | 142.3075 | 123.9442 | 142.535
06/07/2025 | 15:00 | 517.1724 | 521.0264 | 519.6234 | 517.9572 | 518.4741 | 514.8778 | 518.6406 | 508.7227 | 502.5966 | 484.1448 | 508.116 | 492.9447 | 229.5063 | 227.534 | 230.7408 | 223.465 | 220.7014 | 221.793 | 225.3 |  | 225.6 |  | 140.934 | 140.1111 | 138.1246 | 136.7856 |  | 142.088 | 124.1347 | 142.8617
06/07/2025 | 15:30 | 511.8743 | 516.5099 | 512.3758 | 516.5025 | 518.2897 | 513.3575 | 518.5313 | 507.8461 | 502.1057 | 484.6752 | 508.2679 | 493.2645 | 223.8834 | 225.1005 | 228.2436 | 223.147 | 220.7088 | 221.9216 | 225 |  | 225.5 | 141.3923 | 140.8602 | 140.0125 | 138.5085 | 136.4682 |  | 142.3368 | 123.3827 | 142.535
06/07/2025 | 16:00 | 515.3889 | 521.4991 | 516.4723 | 518.7739 | 519.4548 | 516.0984 | 518.6719 | 506.8534 | 501.4903 | 483.73 | 506.9601 | 492.5203 | 224.8734 | 227.7003 | 230.4161 | 223.7825 | 220.8416 | 221.9986 | 224.4 |  | 225.3 |  | 140.1542 | 140.0592 | 137.9535 | 136.3992 |  | 141.8977 | 124.6962 | 142.1469
06/07/2025 | 16:30 | 511.4021 | 520.0811 |  | 519.5956 | 520.2217 | 517.563 | 518.4201 | 506.0187 | 499.5314 | 481.919 | 505.4399 | 490.9783 | 225.2076 | 226.8194 | 230.0496 | 223.8407 | 221.3437 | 221.3969 | 224.3 |  | 225 | 141.0652 | 139.9383 | 139.7635 | 137.9913 | 136.4544 |  | 141.4732 | 124.745 | 141.3504
06/07/2025 | 17:00 | 521.8936 | 524.6501 | 522.617 | 520.1062 | 521.2527 | 516.287 | 513.1943 | 500.6165 | 495.8542 | 478.3549 | 502.1519 | 487.9232 | 228.5928 | 228.2626 | 230.4127 | 224.3312 | 221.2625 | 220.4744 | 223 |  | 223.8 | 139.435 | 139.3205 | 139.115 | 136.768 | 135.4332 |  | 140.6681 | 126.0537 | 139.7575
06/07/2025 | 17:30 | 522.9951 | 523.6523 | 519.1508 | 519.9946 | 521.21 | 516.8712 |  | 499.2986 | 494.5426 | 476.8028 | 501.3407 | 485.0134 | 229.2996 | 228.1077 | 230.9041 | 224.132 | 221.4544 | 220.6233 | 222.4 |  | 222.3 | 137.7375 | 139.8993 | 138.9645 | 135.9385 | 135.0054 |  | 141.5757 | 127.1328 | 138.0624
06/07/2025 | 18:00 | 523.205 | 526.2257 | 521.8292 | 519.164 | 520.12 | 516.603 | 507.9267 | 498.5179 | 493.6582 | 474.9164 | 500.08 | 484.5214 | 229.6423 | 228.5933 | 230.8052 | 223.5298 | 220.6571 | 220.4749 | 221.8 |  | 221.6 | 136.8862 | 139.7455 | 138.7155 | 136.0901 | 134.4258 |  | 141.3707 | 127.5088 | 137.7765
06/07/2025 | 18:30 | 510.6153 | 515.8797 | 511.0103 | 516.3341 | 517.6624 | 514.2869 |  | 498.8576 | 494.003 | 476.5105 | 501.9366 | 485.0784 | 223.9091 | 224.6735 | 225.3815 | 222.5487 | 219.8819 | 220.2722 | 222.4 |  | 222.9 | 139.9461 | 140.7807 | 138.7155 | 136.9585 | 134.1636 |  | 142.1465 | 127.3672 | 140.554
06/07/2025 | 19:00 | 512.8185 | 516.5624 | 513.7938 | 516.1831 | 517.2537 | 515.2007 |  | 499.4094 | 495.0929 | 477.447 | 501.8348 | 487.0151 | 226.6525 | 225.0999 | 226.4755 | 222.7583 | 220.2879 | 220.5051 | 223.7 |  | 223.6 | 140.005 | 141.4746 | 139.0164 | 137.036 | 134.2188 |  | 142.8052 | 127.1816 | 140.554
06/07/2025 | 19:30 | 515.8085 | 518.9783 | 514.0039 | 515.8867 | 517.0124 | 513.7744 |  | 498.0544 | 494.7896 | 477.0584 | 500.9006 | 486.3794 | 226.346 | 225.6267 | 226.2599 | 222.5783 | 219.2396 | 220.636 | 223.7 |  | 223.8 |  | 141.2647 | 138.7155 | 137.2433 | 134.3154 |  | 142.7759 | 126.5224 | 140.9624
06/07/2025 | 20:00 | 515.4413 | 519.0833 | 513.1636 | 517.2846 | 518.2205 | 514.7115 |  | 499.2662 | 494.099 | 475.7602 | 500.6818 | 486.2976 | 227.7301 | 226.2174 | 227.3557 | 222.8478 | 219.8007 | 220.5893 | 223.6 |  | 223.3 |  | 141.426 | 138.7674 | 137.179 | 134.0946 |  | 142.5417 | 126.1025 | 140.6357
06/07/2025 | 20:30 | 514.3922 | 516.1948 |  | 516.1818 | 517.186 | 513.4332 |  | 498.3727 | 494.2787 | 477.1556 | 501.9438 | 487.027 | 227.4608 | 226.276 | 226.8453 | 222.1522 | 219.5054 | 220.6203 | 223 |  | 223.6 |  | 141.0959 | 138.7674 | 137.0105 | 134.3706 |  | 142.4393 | 126.1513 | 140.6152
06/07/2025 | 21:00 | 516.0708 | 515.0919 | 516.3672 | 516.8486 | 517.4694 | 513.8286 |  | 497.7229 | 495.0544 | 476.3251 | 501.344 | 486.1874 | 228.5248 | 225.683 | 228.1296 | 222.8172 | 220.1181 | 220.2391 | 222.4 |  | 222.6 |  | 139.9543 | 138.7155 | 136.6839 | 134.55 |  | 141.8391 | 125.8193 | 140.942
06/07/2025 | 21:30 | 514.2873 | 518.6631 | 516.9974 | 517.3627 | 518.0828 | 514.1345 |  | 498.6826 | 494.3791 | 476.4012 | 500.4537 | 485.0738 | 225.0419 | 226.7737 | 227.8968 | 222.92 | 220.5316 | 220.3419 | 222.4 |  | 223.2 | 140.8057 | 140.144 | 138.9645 | 137.5445 | 134.7018 |  | 141.7367 | 125.4921 | 141.7385
06/07/2025 | 22:00 | 520.3199 | 523.0746 | 517.4176 | 519.0439 | 519.6031 | 515.9332 |  | 499.0173 | 494.9017 | 477.2726 | 500.3535 | 486.1157 | 228.1055 | 228.2171 | 230.2706 | 223.7029 | 221.0262 | 220.3724 | 223 |  | 224 | 141.6358 | 141.0559 | 139.0164 | 137.4576 | 135.033 |  | 142.4978 | 126.5713 | 142.1469
06/07/2025 | 22:30 | 521.7361 | 525.0178 |  | 519.7272 | 520.6019 | 517.0917 |  | 498.215 | 494.8716 | 477.5322 | 500.9169 | 486.6169 | 228.7768 | 228.6828 | 230.8381 | 224.342 | 222.0746 | 220.6091 | 223 |  | 223.5 |  | 140.2806 | 139.0631 | 137.2091 | 135.4332 |  | 142.1904 | 126.4785 | 142.1265
06/07/2025 | 23:00 | 521.8936 | 524.0724 | 524.0876 | 520.4951 | 521.305 | 516.7801 |  | 497.94 | 495.0045 | 475.789 | 501.2868 | 485.9962 | 228.8856 | 227.9535 | 230.0151 | 224.7984 | 222.3034 | 220.4427 | 222.9 |  | 223.9 | 142.445 | 140.7116 | 139.2135 | 137.7546 | 135.6264 |  | 142.41 | 126.7568 | 143.3314
06/07/2025 | 23:30 | 516.6478 | 521.6566 | 518.5731 | 518.5115 | 518.5963 | 513.7657 |  | 495.9965 | 493.9492 | 476.473 | 500.6095 | 486.7104 | 228.2068 | 226.97 | 227.1035 | 224.289 | 222.1927 | 220.6238 | 223 |  | 223.9 |  | 140.6468 | 139.2135 | 137.5058 | 135.7782 |  | 142.1319 | 126.664 | 143.3314
07/07/2025 | 00:00 | 519.428 | 522.7595 |  | 519.4304 | 519.6299 | 514.7505 |  | 498.5787 | 494.9194 | 477.1366 | 501.2535 | 486.4124 | 228.8255 | 227.7774 | 228.0173 | 224.8407 | 222.1558 | 220.6739 | 223 |  | 224.1 |  | 140.5852 | 139.5145 | 138.1228 | 136.2336 |  | 142.3075 | 126.4296 | 143.3314
MÁXIMO |  | 523.205 | 526.2257 | 524.0876 | 522.5355 | 522.9453 | 518.0892 | 518.9984 | 511.6597 | 504.2042 | 486.7247 | 509.2034 | 494.9513 | 230.4599 | 228.6828 | 230.9041 | 226.4751 | 222.6578 | 222.9344 | 226.9 | 0 | 227.2 | 143.4665 | 141.7724 | 140.8582 | 139.5703 | 137.6826 | 0 | 142.8052 | 127.6016 | 144.5976
MÍNIMO |  | 504.95 | 509.4726 | 504.813 | 513.4397 | 513.8949 | 509.3854 | 507.9267 | 495.9965 | 492.8231 | 474.9164 | 500.08 | 484.5214 | 222.7154 | 0 | 225.0658 | 221.7512 | 218.0657 | 220.2391 | 221.8 | 0 | 221.6 | 136.8862 | 139.1743 | 138.7155 | 135.9385 | 134.0946 | 0 | 140.6681 | 122.0252 | 137.7765
PROMEDIO |  | 513.9878 | 517.4629 | 515.622 | 517.4011 | 518.1057 | 514.1666 | 517.2652 | 503.2682 | 497.7592 | 480.0716 | 504.0275 | 489.3536 | 227.0288 | 220.6499 | 227.9488 | 223.6214 | 220.5363 | 221.2184 | 224.1438 | 0 | 224.6792 | 141.4721 | 140.4422 | 139.597 | 137.734 | 136.0645 | 0 | 141.8864 | 125.1081 | 142.4703
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
domingo, 6 de Julio del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. CHICLAYO OESTE - LA NIÑA | L-2239 | 06/07/2025 00:00:00 | 06/07/2025 09:50:00 | Por regulación de tensión en la SE Chiclayo Oeste.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. GUADALUPE - TRUJILLO NORTE | L-2235 | 06/07/2025 00:00:00 | 06/07/2025 08:25:00 | Por regulación de tensión en las SSEE Trujillo Norte y Guadalupe.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - CHICLAYO OESTE | L-2296 | 06/07/2025 00:00:00 | 06/07/2025 09:49:00 | Por regulación de tensión en la SE Chiclayo Oeste.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - GUADALUPE | L-2236 | 06/07/2025 00:00:00 | 06/07/2025 09:48:00 | Por regulación de tensión en la SE Guadalupe.
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 06/07/2025 00:51:00 | 07/07/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 06/07/2025 00:59:00 | 06/07/2025 08:27:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Cajamarca Norte
ATN S.A. | L. RAMADA - PAMPA HONDA | L-2273 | 06/07/2025 01:01:00 | 06/07/2025 08:28:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Cajamarca Norte
ATN S.A. | L. KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2274 | 06/07/2025 01:04:00 | 06/07/2025 08:29:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Ramada
ATN S.A. | L. CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | L-2269 | 06/07/2025 01:06:00 | 06/07/2025 11:41:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Conococha
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 06/07/2025 01:08:00 | 06/07/2025 17:15:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 06/07/2025 01:08:00 | 06/07/2025 17:40:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 2 S.A.C. | L. PUMIRI - SAN ROMAN | L-2041 | 06/07/2025 06:36:00 | 06/07/2025 18:15:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Azángaro.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. GUADALUPE - TRUJILLO NORTE | L-2235 | 06/07/2025 17:01:00 | 06/07/2025 18:53:00 | Por regulación de tensión en las SSEE Trujillo Norte y Guadalupe.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - CHICLAYO OESTE | L-2296 | 06/07/2025 22:56:00 | 07/07/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la SE Chiclayo Oeste.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - GUADALUPE | L-2236 | 06/07/2025 22:57:00 | 07/07/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la SE Guadalupe.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. GUADALUPE - TRUJILLO NORTE | L-2235 | 06/07/2025 22:58:00 | 07/07/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en las SSEE Trujillo Norte y Guadalupe.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. CHICLAYO OESTE - LA NIÑA | L-2239 | 06/07/2025 23:28:00 | 07/07/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. La Niña.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 06/07/2025 23:35:00 | 07/07/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 06/07/2025 23:35:00 | 07/07/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2

## AISLADOS_TEMP
domingo, 6 de Julio del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
domingo, 6 de Julio del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 22:49:45 | 59.771 | 12:10:02 | 60.245
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 22:49:45 | 59.771 | 12:10:02 | 60.245
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 22:49:45 | 59.771 | 12:10:02 | 60.244
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 22:49:45 | 59.771 | 12:10:02 | 60.244
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 22:49:45 | 59.770 | 12:10:02 | 60.244
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 22:49:45 | 59.771 | 12:10:02 | 60.245
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 22:49:45 | 59.771 | 12:10:02 | 60.244

## AISLADOS_TEMP_GPS
domingo, 6 de Julio del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
domingo, 6 de Julio del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
06/07/2025 | 00:30 | 6568.89 | 6424.0354 | -2.205%
06/07/2025 | 01:00 | 6371.44 | 6301.7633 | -1.094%
06/07/2025 | 01:30 | 6298.2 | 6207.5756 | -1.439%
06/07/2025 | 02:00 | 6202.91 | 6136.4875 | -1.071%
06/07/2025 | 02:30 | 6054.18 | 6111.9977 | 0.955%
06/07/2025 | 03:00 | 6137.85 | 6052.6296 | -1.388%
06/07/2025 | 03:30 | 6044.14 | 5992.8497 | -0.8486%
06/07/2025 | 04:00 | 5936.82 | 5955.5106 | 0.3148%
06/07/2025 | 04:30 | 5957.85 | 5956.9814 | -0.01458%
06/07/2025 | 05:00 | 5882.61 | 5952.3107 | 1.185%
06/07/2025 | 05:30 | 6021.3 | 5981.4165 | -0.6624%
06/07/2025 | 06:00 | 6038.92 | 5958.1753 | -1.337%
06/07/2025 | 06:30 | 5897.52 | 5870.7242 | -0.4544%
06/07/2025 | 07:00 | 5693.31 | 5695.5024 | 0.03851%
06/07/2025 | 07:30 | 5699.53 | 5715.131 | 0.2737%
06/07/2025 | 08:00 | 5894.33 | 5894.3732 | 0.0007332%
06/07/2025 | 08:30 | 5982.1 | 5978.9825 | -0.05211%
06/07/2025 | 09:00 | 6201.51 | 6056.0988 | -2.345%
06/07/2025 | 09:30 | 6175.74 | 6178.6258 | 0.04673%
06/07/2025 | 10:00 | 6363.84 | 6232.1861 | -2.069%
06/07/2025 | 10:30 | 6351.11 | 6333.5703 | -0.2762%
06/07/2025 | 11:00 | 6452.11 | 6388.9438 | -0.979%
06/07/2025 | 11:30 | 6406.12 | 6422.3641 | 0.2536%
06/07/2025 | 12:00 | 6387.56 | 6431.5488 | 0.6887%
06/07/2025 | 12:30 | 6487.08 | 6449.9781 | -0.5719%
06/07/2025 | 13:00 | 6499.83 | 6443.1866 | -0.8715%
06/07/2025 | 13:30 | 6481.84 | 6406.5635 | -1.161%
06/07/2025 | 14:00 | 6422.82 | 6400.0625 | -0.3543%
06/07/2025 | 14:30 | 6518.55 | 6382.8235 | -2.082%
06/07/2025 | 15:00 | 6350.78 | 6354.0729 | 0.05185%
06/07/2025 | 15:30 | 6456.67 | 6349.7512 | -1.656%
06/07/2025 | 16:00 | 6280.97 | 6373.2854 | 1.47%
06/07/2025 | 16:30 | 6389.41 | 6411.9635 | 0.353%
06/07/2025 | 17:00 | 6578.72 | 6443.893 | -2.049%
06/07/2025 | 17:30 | 6701.76 | 6623.209 | -1.172%
06/07/2025 | 18:00 | 7013.76 | 6888.8072 | -1.782%
06/07/2025 | 18:30 | 7168.1 | 7152.5177 | -0.2174%
06/07/2025 | 19:00 | 7197.48 | 7222.2198 | 0.3437%
06/07/2025 | 19:30 | 7309.79 | 7256.2224 | -0.7328%
06/07/2025 | 20:00 | 7371.63 | 7252.3393 | -1.618%
06/07/2025 | 20:30 | 7345.69 | 7234.7942 | -1.51%
06/07/2025 | 21:00 | 7322.88 | 7153.305 | -2.316%
06/07/2025 | 21:30 | 7131.06 | 7042.9237 | -1.236%
06/07/2025 | 22:00 | 6969.88 | 6849.1793 | -1.732%
06/07/2025 | 22:30 | 6754.29 | 6666.8051 | -1.295%
06/07/2025 | 23:00 | 6605.85 | 6453.7147 | -2.303%
06/07/2025 | 23:30 | 6478.11 | 6275.4824 | -3.128%
07/07/2025 | 00:00 | 6193.11 | 6130.3697 | -1.013%

## DESVIACIÓN
domingo, 6 de Julio del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
06/07/2025 | 00:30 | 81.5 | 122.0431 | 119.2177 | -37.7177 | 592.8 | 594.1713 | 594.1713 | -1.3713 | 204.1 | 193.2945 | 193.2945 | 10.8055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.2 | 10.3093 | 27.467 | 31.733 | 83.5 | 98.392 | 98.392 | -14.892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.4 | 196.4244 | 145.6544 | 41.7456 | 198.1 | 196.4244 | 145.6544 | 52.4456 | 197.9 | 196.4244 | 145.6544 | 52.2456 | 282.4 | 294.6367 | 218.4816 | 63.9184 | 217.2 | 208.2822 | 208.2822 | 8.9178 | 111.5 | 104.1411 | 104.1411 | 7.3589 | 371.4 | 565.5398 | 527.2433 | -155.8433 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.7 | 134.0014 | 134.0014 | 0.69863 | 6.3 | 5.1333 | 5.1333 | 1.1667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.86 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0187 | 12.48 | 12.7713 | 14.9194 | -2.4394 | 85.81 | 55 | 121.9202 | -36.1102 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.9 | 33.1884 | 62.7828 | -1.8828 | 107.3 | 110.2632 | 110.2632 | -2.9632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 146.5 | 0 | 181.5711 | -35.0711 | 37.1 | 37.4822 | 43.0521 | -5.9521 | 72.7 | 76.3012 | 76.3012 | -3.6012 | 24.7 | 26.4006 | 26.4006 | -1.7006 | 18 | 15.8059 | 15.8059 | 2.1941 | 18 | 19.1068 | 19.1068 | -1.1068 | 71.1 | 73.2234 | 73.2234 | -2.1234 | 180.3 | 185.1001 | 185.1001 | -4.8001 | 180.7 | 185.1001 | 185.1001 | -4.4001 | 182.9 | 185.1001 | 185.1001 | -2.2001 | 66 | 69.2658 | 36.3537 | 29.6463 | 5.8 | 5.8687 | 5.8687 | -0.06867 | 1.4 | 6.1568 | 6.1568 | -4.7568 | 33.1 | 34.478 | 34.478 | -1.378 | 27.8 | 27.7331 | 30.8146 | -3.0146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3 | 67.9612 | 64.7871 | 0.51286 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.7 | 85.4826 | 54.3911 | -5.6911 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 48.1814 | 48.1814 | -1.5815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.6 | 56.5401 | 16.4948 | 27.1051 | 178.3 | 178.5296 | 178.5296 | -0.22956 | 176.3 | 178.5296 | 178.5296 | -2.2296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275.8 | 267.7943 | 267.7943 | 8.0057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 110.3 | 164.2162 | 166.1256 | -55.8256 | 73 | 77.8536 | 77.8536 | -4.8536 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 69.9 | 65.984 | 65.984 | 3.916 | 28.6 | 27.3071 | 27.3071 | 1.293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 149.7739 | 149.7739 | -3.0739 | 149.5 | 149.7739 | 149.7739 | -0.27393 | 150 | 149.7739 | 149.7739 | 0.22607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.1 |  |  | 169.1 | 91.3 |  |  | 91.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 24.5 | 32.298 | -9.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 11.1 | 11.1 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 9.5 | 9.5 | 1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.7 | 1.3441 | 2.4604 | 2.2396 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 11 | 12.6214 | 12.6214 | -1.6214 | 8.5 | 7 | 7 | 1.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 7.446 | 7.446 | -1.846 | 16.9 | 7.625 | 7.625 | 9.275 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.16 | 2.16 | -0.16 | 16.1 | 19.7728 | 12.5811 | 3.5189 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | -0.4 | 2.6 | 4.3 | 4.3 | -1.7 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | -0.5 | 6.7 | 7.3 | 7.3 | -0.6 | 12.8 | 13.3981 | 13.3981 | -0.59806 | 20.1 | 21.1 | 19 | 1.1 | 17.8 | 11.7 | 35 | -17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 31.275 | 31.275 | -15.375 | 21.6 | 28.8 | 28.8 | -7.2 | 2.1 | 4.51 | 4.51 | -2.41 | 1.7 | 3.8 | 3.8 | -2.1 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | 8.1 | 8.1 | -1.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | -0.1 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | -0.1 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 0 | 0 | 12 | 12 | -12 | 0 | 3.6 | 3.6 | -3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.8 | 17.4757 | 17.4757 | 0.32427 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 |  |  | 14.6667 | -14.6667 |  |  | 7.3333 | -7.3333 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 |  |  |  | 0 | 8.14 | 7.66 | 7.66 | 0.48 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/07/2025 | 01:00 | 91.1 | 118.1052 | 116.8712 | -25.7712 | 596.2 | 594.1713 | 594.1713 | 2.0287 | 201.2 | 193.2945 | 193.2945 | 7.9055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.7 | 10.3093 | 11.787 | 48.913 | 83.3 | 98.392 | 98.392 | -15.092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.4 | 196.4244 | 135.8699 | 40.5301 | 176.5 | 196.4244 | 135.8699 | 40.6301 | 177.2 | 196.4244 | 135.8699 | 41.3301 | 265.7 | 294.6367 | 203.8049 | 61.8951 | 215.2 | 208.2822 | 208.2822 | 6.9178 | 111.8 | 104.1411 | 104.1411 | 7.6589 | 429.9 | 522.9248 | 503.4322 | -73.5322 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.3 | 134.0014 | 134.0014 | 2.2986 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 6.87 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0087 | 12.48 | 12.7713 | 14.9194 | -2.4394 | 85.48 | 55 | 115.0249 | -29.5449 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.8 | 32.3982 | 62.3531 | 0.44689 | 107.4 | 110.2632 | 110.2632 | -2.8632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 0 | 175.6949 | -175.6949 | 37 | 37.4822 | 43.0521 | -6.0521 | 73.5 | 76.3012 | 76.3012 | -2.8012 | 26.1 | 26.4006 | 26.4006 | -0.30065 | 18 | 15.8059 | 15.8059 | 2.1941 | 18 | 19.1068 | 19.1068 | -1.1068 | 71.3 | 73.2234 | 73.2234 | -1.9234 | 183.6 | 185.1001 | 185.1001 | -1.5001 | 183.9 | 185.1001 | 185.1001 | -1.2001 | 183 | 185.1001 | 185.1001 | -2.1001 | 67 | 60.3549 | 36.3537 | 30.6463 | 5.8 | 5.8687 | 5.8687 | -0.06867 | 1.4 | 6.1568 | 6.1568 | -4.7568 | 28.5 | 34.478 | 34.478 | -5.978 | 28.7 | 27.7331 | 30.8146 | -2.1146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.7 | 66.3837 | 52.0733 | 15.6267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.3 | 85.4826 | 46.3424 | 3.9576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 48.1814 | 48.1814 | -1.4814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.4 | 45.6979 | 16.4948 | 27.9051 | 177.5 | 178.5296 | 178.5296 | -1.0296 | 175.2 | 178.5296 | 178.5296 | -3.3296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275.6 | 267.7943 | 267.7943 | 7.8057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 91.9 | 114.7134 | 151.9588 | -60.0588 | 74.5 | 73.2884 | 77.8536 | -3.3536 | 63.8 | 67.134 | 67.134 | -3.334 | 69 | 63.5395 | 65.984 | 3.016 | 29.6 | 27.3071 | 27.3071 | 2.2929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 149.7739 | 149.7739 | -3.3739 | 149.2 | 149.7739 | 149.7739 | -0.57393 | 149.8 | 149.7739 | 149.7739 | 0.02607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 |  |  | 140.8 | 79.6 |  |  | 79.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 26.4 | 50.578 | -26.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 13.682 | 13.682 | -3.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 9.5 | 9.5 | 1 | 10 | 9 | 9 | 1 | 4.8 | 1.3441 | 1.4402 | 3.3598 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 10.7 | 12.6214 | 12.6214 | -1.9214 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 12.124 | 12.124 | -5.924 | 20.6 | 11.626 | 11.626 | 8.974 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.16 | 2.16 | -0.16 | 12 | 19.7728 | 10.7194 | 1.2807 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 1.8 | 4.3 | 4.3 | -2.5 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | -0.4 | 6.9 | 7.3 | 7.3 | -0.4 | 12.6 | 13.3981 | 13.3981 | -0.79806 | 22 | 22.1 | 24.313 | -2.313 | 15.4 | 11.1 | 26.795 | -11.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 20.224 | 20.224 | -5.124 | 19.7 | 29.811 | 29.811 | -10.111 | 1 | 2.178 | 2.178 | -1.178 | 0.7 | 1.525 | 1.525 | -0.825 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 7.3 | 8.1 | 8.1 | -0.8 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | -0.1 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | -0.1 | 6.4 | 9.998 | 9.998 | -3.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 0 | 0 | 10.637 | 10.637 | -10.637 | 0 | 5.571 | 5.571 | -5.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.7 | 17.4757 | 17.4757 | 0.22427 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 |  |  | 14.6667 | -14.6667 |  |  | 7.3333 | -7.3333 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 |  |  |  | 0 | 7.61 | 7.66 | 7.66 | -0.05 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/07/2025 | 01:30 | 85.9 | 99.3851 | 115.1319 | -29.2319 | 596.8 | 594.1713 | 594.1713 | 2.6287 | 200.5 | 193.2945 | 193.2945 | 7.2055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.5 | 10.3093 | 10.3093 | 29.1907 | 83.2 | 98.392 | 98.392 | -15.192 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.8 | 196.4244 | 137.2796 | 30.5204 | 167.6 | 196.4244 | 137.2796 | 30.3204 | 167.5 | 196.4244 | 137.2796 | 30.2204 | 257.3 | 294.6367 | 205.9194 | 51.3806 | 218.1 | 208.2822 | 208.2822 | 9.8178 | 111.7 | 104.1411 | 104.1411 | 7.5589 | 434.2 | 463.369 | 478.6517 | -44.4517 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136 | 134.0014 | 134.0014 | 1.9986 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.87 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0087 | 12.49 | 12.7713 | 14.9194 | -2.4294 | 61.53 | 55 | 110.9702 | -49.4402 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.5 | 57.0487 | 62.7481 | 1.7519 | 107.2 | 110.2632 | 110.2632 | -3.0632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 0 | 165.5327 | -165.5327 | 38.8 | 37.4822 | 43.0521 | -4.2521 | 73.4 | 76.3012 | 75 | -1.6 | 26.1 | 26.4006 | 26.4006 | -0.30065 | 18 | 15.8059 | 15.8059 | 2.1941 | 18 | 19.1068 | 19.1068 | -1.1068 | 72.5 | 73.2234 | 73.2234 | -0.72338 | 182.7 | 185.1001 | 185.1001 | -2.4001 | 182.9 | 185.1001 | 185.1001 | -2.2001 | 183.6 | 185.1001 | 185.1001 | -1.5001 | 66.4 | 50.6283 | 36.3537 | 30.0463 | 5.8 | 5.8687 | 5.8687 | -0.06867 | 1.5 | 6.1568 | 6.1568 | -4.6568 | 34.1 | 34.478 | 34.478 | -0.37804 | 27.8 | 27.7331 | 30.8146 | -3.0146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 51.3948 | 49.9915 | 3.2085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.7 | 81.4207 | 30.4 | 19.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 48.1814 | 48.1814 | -1.3815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.1 | 33.8632 | 16.4948 | 27.6051 | 178.4 | 178.5296 | 178.5296 | -0.12956 | 176.2 | 178.5296 | 178.5296 | -2.3296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 276 | 267.7943 | 267.7943 | 8.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 104.2 | 129.7023 | 119.404 | -15.204 | 67.4 | 57.396 | 73.0828 | -5.6828 | 63.7 | 67.134 | 67.134 | -3.434 | 68.1 | 58.5334 | 65.984 | 2.116 | 29.5 | 27.3071 | 27.3071 | 2.193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.3 | 149.7739 | 149.7739 | -2.4739 | 149.8 | 149.7739 | 149.7739 | 0.02607 | 149.9 | 149.7739 | 149.7739 | 0.12607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 |  |  | 140.8 | 78.9 |  |  | 78.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 28.8 | 52.358 | -28.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 13.258 | 13.258 | -0.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 9.5 | 9.5 | 1.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.2 | 1.3441 | 1.3441 | 2.8559 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 10.8 | 12.6214 | 12.6214 | -1.8214 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 12.111 | 12.111 | -5.711 | 16.3 | 11.565 | 11.565 | 4.735 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.16 | 2.16 | -0.16 | 13.1 | 18.8332 | 7.0318 | 6.0682 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 1.5 | 4.3 | 4.3 | -2.8 | 5 | 5.3 | 5.3 | -0.3 | 6.8 | 7.3 | 7.3 | -0.5 | 13 | 13.3981 | 13.3981 | -0.39806 | 24.6 | 22.7 | 25.033 | -0.433 | 12.2 | 12 | 24.235 | -12.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 20.868 | 20.868 | -5.168 | 28.1 | 31.704 | 31.704 | -3.604 | 1.6 | 2.107 | 2.107 | -0.507 | 0.8 | 1.394 | 1.394 | -0.594 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 7.3 | 8.1 | 8.1 | -0.8 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | -0.1 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | -0.1 | 6.2 | 9.602 | 9.602 | -3.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 0 | 0 | 10.724 | 10.724 | -10.724 | 0 | 5.826 | 5.826 | -5.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.8 | 17.4757 | 17.4757 | 0.32427 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 |  |  | 14.6667 | -14.6667 |  |  | 7.3333 | -7.3333 | 15 | 14 | 14 | 1 |  |  |  | 0 | 8.11 | 7.66 | 7.66 | 0.45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/07/2025 | 02:00 | 88.8 | 97.0005 | 113.6717 | -24.8717 | 602.5 | 594.1713 | 594.1713 | 8.3287 | 201.5 | 193.2945 | 193.2945 | 8.2055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.5 | 10.3093 | 10.3093 | 30.1907 | 83.7 | 98.392 | 98.392 | -14.692 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.2 | 193.9288 | 135.7178 | 24.4822 | 161.2 | 193.9288 | 135.7178 | 25.4822 | 161 | 193.9288 | 135.7178 | 25.2822 | 244.8 | 290.8932 | 203.5767 | 41.2233 | 217.4 | 208.2822 | 208.2822 | 9.1178 | 111.8 | 104.1411 | 104.1411 | 7.6589 | 357.2 | 436.0706 | 488.4524 | -131.2524 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140 | 134.0014 | 134.0014 | 5.9986 | 8.3 | 5.1333 | 5.1333 | 3.1667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.86 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0187 | 12.47 | 12.7713 | 14.9191 | -2.4491 | 65.28 | 55 | 106.6622 | -41.3822 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.4 | 56.8332 | 61.87 | 3.5299 | 100.6 | 110.2632 | 110.2632 | -9.6632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9 | 37.4822 | 43.0521 | -2.1521 | 73.7 | 76.3012 | 75 | -1.3 | 27.1 | 26.4006 | 26.4006 | 0.69935 | 18 | 15.8059 | 15.8059 | 2.1941 | 18 | 19.1068 | 19.1068 | -1.1068 | 76.1 | 73.2234 | 73.2234 | 2.8766 | 184.8 | 185.1001 | 185.1001 | -0.30008 | 185.4 | 185.1001 | 185.1001 | 0.29992 | 183.8 | 185.1001 | 185.1001 | -1.3001 | 68.5 | 46.1088 | 70.3161 | -1.8161 | 5.8 | 5.8687 | 5.8687 | -0.06867 | 1.5 | 6.1568 | 6.1568 | -4.6568 | 34.7 | 34.478 | 34.478 | 0.22196 | 28.6 | 27.7331 | 30.8146 | -2.2146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2 | 61.6012 | 50.6443 | 14.5557 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.9 | 49.8242 | 35.3312 | 15.5688 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 48.1814 | 48.1814 | -0.98145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 28.3641 | 57.818 | -13.318 | 178.5 | 178.5296 | 178.5296 | -0.02956 | 176.5 | 178.5296 | 178.5296 | -2.0296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275.1 | 267.7943 | 267.7943 | 7.3057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.05227 | 78.4 | 117.5763 | 126.6522 | -48.2522 | 70 | 62.8458 | 77.4352 | -7.4352 | 64.4 | 67.134 | 67.134 | -2.734 | 68.1 | 62.5833 | 65.984 | 2.116 | 29.3 | 27.3071 | 27.3071 | 1.9929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.8 | 149.7739 | 149.7739 | -1.9739 | 150.4 | 149.7739 | 149.7739 | 0.62607 | 150.5 | 149.7739 | 149.7739 | 0.72607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.7 |  |  | 138.7 | 79.5 |  |  | 79.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 31.2 | 53.491 | -32.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 13.247 | 13.247 | 3.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 9.5 | 9.5 | 1.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.4 | 1.3441 | 1.3441 | 2.0559 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2 | 2.5 | 2.5 | -0.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 | 11.2 | 12.6214 | 12.6214 | -1.4214 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12.483 | 12.483 | -7.483 | 16.7 | 11.814 | 11.814 | 4.886 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.16 | 2.16 | -0.16 | 13.6 | 11.5247 | 8.1724 | 5.4276 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 1.8 | 4.3 | 4.3 | -2.5 | 5 | 5.3 | 5.3 | -0.3 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | -0.2 | 13.9 | 13.3981 | 13.3981 | 0.50194 | 21.7 | 23.3 | 25.358 | -3.658 | 9.5 | 12.4 | 22.956 | -13.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 21.081 | 21.081 | -4.181 | 19.9 | 32.296 | 32.296 | -12.396 | 2.2 | 2.191 | 2.191 | 0.009 | 0.9 | 1.433 | 1.433 | -0.533 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 7.2 | 8.1 | 8.1 | -0.9 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | -0.1 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | -0.1 | 10.4 | 9.477 | 9.477 | 0.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 0 | 0 | 12.973 | 12.973 | -12.973 | 0 | 6.693 | 6.693 | -6.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.1 | 17.4757 | 17.4757 | 0.62427 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 |  |  | 14.6667 | -14.6667 |  |  | 7.3333 | -7.3333 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 |  |  |  | 0 | 8.6 | 7.66 | 7.66 | 0.94 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/07/2025 | 02:30 | 76.8 | 98.7995 | 113.8968 | -37.0968 | 584.3 | 594.1713 | 594.1713 | -9.8713 | 198 | 193.2945 | 193.2945 | 4.7055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.2 | 10.3093 | 10.3093 | 22.8907 | 80.5 | 98.392 | 98.392 | -17.892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.3 | 178.9858 | 135.7178 | 32.5822 | 170.7 | 178.9858 | 135.7178 | 34.9822 | 171.1 | 178.9858 | 135.7178 | 35.3822 | 274.9 | 268.4787 | 203.5767 | 71.3233 | 215.5 | 208.2822 | 208.2822 | 7.2178 | 111.5 | 104.1411 | 104.1411 | 7.3589 | 423.9 | 459.7845 | 493.1327 | -69.2327 | 4 | 4.4318 | 4.4318 | -0.43184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.7 | 134.0014 | 134.0014 | -2.3014 | 6.3 | 5.1333 | 5.1333 | 1.1667 | 4.4 | 2.8178 | 2.8178 | 1.5822 |  |  |  | 0 | 6.83 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0487 | 10.82 | 12.7713 | 14.6225 | -3.8025 | 65.89 | 55 | 107.2242 | -41.3342 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62 | 57.2643 | 61.9372 | 0.06285 | 100.8 | 110.2632 | 110.2632 | -9.4632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 37.4822 | 43.0521 | -2.0521 | 71.6 | 76.3012 | 76.3012 | -4.7012 | 27.2 | 26.4006 | 26.4006 | 0.79935 | 18 | 15.8059 | 15.8059 | 2.1941 | 17.9 | 19.1068 | 19.1068 | -1.2068 | 69.3 | 73.2234 | 73.2234 | -3.9234 | 178.5 | 185.1001 | 185.1001 | -6.6001 | 178.8 | 185.1001 | 185.1001 | -6.3001 | 181.8 | 185.1001 | 185.1001 | -3.3001 | 64.8 | 51.3742 | 71.1473 | -6.3473 | 5.8 | 5.8687 | 5.8687 | -0.06867 | 1.5 | 6.1568 | 6.1568 | -4.6568 | 24.8 | 34.478 | 34.478 | -9.678 | 27.3 | 27.7331 | 30.8146 | -3.5146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 41.2371 | 50.3809 | -15.2809 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 59.8993 | 4.6392 | 41.9608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 48.1814 | 48.1814 | -1.3815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.5 | 34.7707 | 58.8293 | -16.3293 | 178.1 | 178.5296 | 178.5296 | -0.42956 | 176.1 | 178.5296 | 178.5296 | -2.4296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.6 | 267.7943 | 267.7943 | 6.8057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 79.2 | 107.394 | 127.0825 | -47.8825 | 73 | 76.2633 | 79.8973 | -6.8973 | 61.6 | 67.134 | 67.134 | -5.534 | 66.8 | 65.984 | 65.984 | 0.81599 | 27.9 | 27.3071 | 27.3071 | 0.59295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 | 149.7739 | 149.7739 | -2.6739 | 149.5 | 149.7739 | 149.7739 | -0.27393 | 150.2 | 149.7739 | 149.7739 | 0.42607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.4 |  |  | 68.4 | 2.2 |  |  | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 33.2 | 54.283 | -25.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 13.266 | 13.266 | 3.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 9.5 | 9.5 | 1.2 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2.9 | 1.3441 | 1.3441 | 1.5559 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 19.8 | 19.4175 | 19.4175 | 0.38252 | 11.7 | 12.6214 | 12.6214 | -0.92136 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 12.576 | 12.576 | -6.276 | 19.4 | 11.972 | 11.972 | 7.428 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.16 | 2.16 | -0.16 | 13.6 | 13.8552 | 0 | 13.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 2.5 | 4.3 | 4.3 | -1.8 | 4.6 | 5.3 | 5.3 | -0.7 | 6.6 | 7.3 | 7.3 | -0.7 | 13.8 | 13.3981 | 13.3981 | 0.40194 | 24.8 | 23.9 | 25.694 | -0.894 | 13.1 | 11.7 | 21.484 | -8.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 21.515 | 21.515 | -6.315 | 23.6 | 32.871 | 32.871 | -9.271 | 0.8 | 2.307 | 2.307 | -1.507 | 0.6 | 1.528 | 1.528 | -0.928 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 7.1 | 8.1 | 8.1 | -1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | -0.1 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | -0.1 | 10.9 | 9.336 | 9.336 | 1.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 0 | 0 | 14.691 | 14.691 | -14.691 | 0.1 | 7.334 | 7.334 | -7.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.1 | 17.4757 | 17.4757 | 0.62427 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  | 14.6667 | -14.6667 |  |  | 7.3333 | -7.3333 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 |  |  |  | 0 | 8.04 | 7.66 | 7.66 | 0.38 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/07/2025 | 03:00 | 75.5 | 97.9 | 113.8712 | -38.3712 | 595.9 | 594.1713 | 594.1713 | 1.7287 | 201.2 | 193.2945 | 193.2945 | 7.9055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.6 | 10.3093 | 10.3093 | 24.2907 | 81.2 | 98.392 | 98.392 | -17.192 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.2 | 178.9858 | 139.6712 | 30.5288 | 170.4 | 178.9858 | 139.6712 | 30.7288 | 170.6 | 178.9858 | 139.6712 | 30.9288 | 265.3 | 268.4787 | 209.5068 | 55.7932 | 216.7 | 208.2822 | 208.2822 | 8.4178 | 111.9 | 104.1411 | 104.1411 | 7.7589 | 450.6 | 423.2009 | 474.9433 | -24.3433 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.3 | 134.0014 | 134.0014 | 3.2986 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.81 | 12.7713 | 12.7713 | -1.9613 | 64.61 | 55 | 105.7442 | -41.1342 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.3 | 57.0487 | 61.2914 | -0.9914 | 101 | 110.2632 | 110.2632 | -9.2632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 37.4822 | 43.0521 | -2.0521 | 73.3 | 76.3012 | 74.1661 | -0.86609 | 27.7 | 26.4006 | 26.4006 | 1.2994 | 18 | 15.8059 | 15.8059 | 2.1941 | 17.9 | 19.1068 | 19.1068 | -1.2068 | 71.1 | 73.2234 | 73.2234 | -2.1234 | 181.7 | 185.1001 | 185.1001 | -3.4001 | 181.8 | 185.1001 | 185.1001 | -3.3001 | 183.7 | 185.1001 | 185.1001 | -1.4001 | 66.2 | 44.8897 | 68.0251 | -1.8251 | 5.8 | 5.8687 | 5.8687 | -0.06867 | 1.5 | 6.1568 | 6.1568 | -4.6568 | 25.2 | 34.478 | 34.478 | -9.278 | 27.6 | 27.7331 | 30.8146 | -3.2146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9 | 41.2371 | 38.0254 | 2.8746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.5 | 53.0112 | 28.3966 | 21.1034 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 48.1814 | 48.1814 | -1.3815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.9 | 26.8808 | 55.0305 | -11.1305 | 178.5 | 178.5296 | 178.5296 | -0.02956 | 176.5 | 178.5296 | 178.5296 | -2.0296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275.1 | 267.7943 | 267.7943 | 7.3057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 93.7 | 152.8538 | 67.5049 | 26.1952 | 76.7 | 42.6212 | 76.2633 | 0.43666 | 64.2 | 67.134 | 67.134 | -2.934 | 67.1 | 50.8011 | 65.984 | 1.116 | 29.1 | 27.3071 | 27.3071 | 1.793 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.5 | 149.7739 | 149.7739 | -2.2739 | 150.2 | 149.7739 | 149.7739 | 0.42607 | 150.2 | 149.7739 | 149.7739 | 0.42607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.3 |  |  | 41.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 35.8 | 54.058 | -17.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 13.373 | 13.373 | 3.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 9.5 | 9.5 | 1.3 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.1 | 1.3441 | 1.3441 | 1.7559 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 11.8 | 12.6214 | 12.6214 | -0.82136 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 11.832 | 11.832 | -2.132 | 22.8 | 11.859 | 11.859 | 10.941 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.16 | 2.16 | -0.16 | 13.6 | 12.2619 | 6.5683 | 7.0317 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 2.5 | 4.3 | 4.3 | -1.8 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | -0.4 | 6.8 | 7.3 | 7.3 | -0.5 | 13.2 | 13.3981 | 13.3981 | -0.19806 | 22.6 | 24.4 | 26.062 | -3.462 | 15.9 | 10.6 | 19.434 | -3.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 22.607 | 22.607 | -8.307 | 22.9 | 33.396 | 33.396 | -10.496 | 1.3 | 2.521 | 2.521 | -1.221 | 0.5 | 1.79 | 1.79 | -1.29 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 7.1 | 8.1 | 8.1 | -1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | -0.1 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | -0.1 | 12.2 | 9.148 | 9.148 | 3.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 0 | 2.6 | 14.814 | 14.814 | -12.214 | 4.1 | 7.294 | 7.294 | -3.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.9 | 17.4757 | 17.4757 | 0.42427 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 |  |  | 14.6667 | -14.6667 |  |  | 7.3333 | -7.3333 | 15 | 14 | 14 | 1 |  |  |  | 0 | 6.83 | 7.66 | 7.66 | -0.83 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/07/2025 | 03:30 | 80.1 | 96.3841 | 110.7617 | -30.6617 | 595 | 594.1713 | 594.1713 | 0.82872 | 201.1 | 193.2945 | 193.2945 | 7.8055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.9 | 10.3093 | 10.3093 | 1.5907 | 80.5 | 98.392 | 98.392 | -17.892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.1 | 194.8558 | 135.7178 | 52.3822 | 197.5 | 194.8558 | 135.7178 | 61.7822 | 195.6 | 194.8558 | 135.7178 | 59.8822 | 280.9 | 292.2837 | 203.5767 | 77.3233 | 215.8 | 208.2822 | 208.2822 | 7.5178 | 111.4 | 104.1411 | 104.1411 | 7.2589 | 349.9 | 357.4419 | 449.9785 | -100.0785 | 4.4 | 4.4318 | 4.4318 | -0.03184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.9 | 134.0014 | 134.0014 | -1.1014 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.81 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0687 | 10.96 | 12.7713 | 12.7713 | -1.8113 | 65.82 | 55 | 98.931 | -33.111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.9 | 57.0487 | 60.6408 | -0.74083 | 101.9 | 110.2632 | 110.2632 | -8.3632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 37.4822 | 43.0521 | -2.0521 | 73.9 | 49.1615 | 73.1721 | 0.7279 | 26.9 | 26.4006 | 26.4006 | 0.49935 | 18 | 15.8059 | 15.8059 | 2.1941 | 17.8 | 19.1068 | 19.1068 | -1.3068 | 72.5 | 73.2234 | 73.2234 | -0.72338 | 182 | 185.1001 | 185.1001 | -3.1001 | 182.3 | 185.1001 | 185.1001 | -2.8001 | 183.4 | 185.1001 | 185.1001 | -1.7001 | 66.7 | 38.4266 | 64.8353 | 1.8647 | 5.8 | 5.8687 | 5.8687 | -0.06867 | 1.4 | 6.1568 | 6.1568 | -4.7568 | 12.2 | 11.9309 | 34.478 | -22.278 | 28.5 | 27.7331 | 30.8146 | -2.3146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4 | 41.2371 | 20.6186 | 18.7814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50 | 53.0112 | 16.4907 | 33.5093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 48.1814 | 48.1814 | -1.4814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.8 | 19.0169 | 51.1493 | -7.3493 | 177.7 | 178.5296 | 178.5296 | -0.82956 | 175.5 | 178.5296 | 178.5296 | -3.0296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 276 | 267.7943 | 267.7943 | 8.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 63.7 | 139.86 | 106.4877 | -42.7877 | 63.6 | 47.5961 | 71.4576 | -7.8576 | 63.9 | 67.134 | 67.134 | -3.234 | 62.1 | 55.1409 | 65.984 | -3.884 | 29 | 27.3071 | 27.3071 | 1.6929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 149.7739 | 149.7739 | -3.0739 | 149 | 149.7739 | 149.7739 | -0.77393 | 150.2 | 149.7739 | 149.7739 | 0.42607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 39.9 | 53.91 | -23.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 13.353 | 13.353 | 3.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 9.5 | 9.5 | 1.3 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.7 | 1.3441 | 1.3441 | 1.3559 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 12.2 | 12.6214 | 12.6214 | -0.42136 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 11.315 | 11.315 | -0.115 | 36.3 | 11.83 | 11.83 | 24.47 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.16 | 2.16 | -0.16 | 13.6 | 12.2619 | 3.8144 | 9.7856 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 2.8 | 4.3 | 4.3 | -1.5 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | -0.5 | 6.8 | 7.3 | 7.3 | -0.5 | 13.2 | 13.3981 | 13.3981 | -0.19806 | 26.2 | 24.4 | 26.387 | -0.187 | 15.5 | 9 | 17.188 | -1.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 23.544 | 23.544 | -2.944 | 34.7 | 33.898 | 33.898 | 0.802 | 1.9 | 2.697 | 2.697 | -0.797 | 1.2 | 2.024 | 2.024 | -0.824 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 7.1 | 8.1 | 8.1 | -1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | -0.1 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | -0.1 | 11.6 | 8.939 | 8.939 | 2.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 0 | 13.9 | 15.234 | 15.234 | -1.334 | 12.4 | 7.372 | 7.372 | 5.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.9 | 17.4757 | 17.4757 | 0.42427 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  | 14.6667 | -14.6667 |  |  | 7.3333 | -7.3333 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 |  |  |  | 0 | 7.05 | 7.66 | 7.66 | -0.61 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/07/2025 | 04:00 | 69.3 | 96.0934 | 110.2439 | -40.9439 | 588.4 | 594.1713 | 594.1713 | -5.7713 | 201.4 | 193.2945 | 193.2945 | 8.1055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.8 | 10.3093 | 10.3093 | 1.4907 | 81.3 | 98.392 | 98.392 | -17.092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.8 | 196.4244 | 135.7178 | 39.0822 | 173 | 196.4244 | 135.7178 | 37.2822 | 173.9 | 196.4244 | 135.7178 | 38.1822 | 268.3 | 294.6367 | 203.5767 | 64.7233 | 216.7 | 208.2822 | 208.2822 | 8.4178 | 112.1 | 104.1411 | 104.1411 | 7.9589 | 334.5 | 355.957 | 439.863 | -105.363 | 4.1 | 4.4318 | 4.4318 | -0.33184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.6 | 134.0014 | 134.0014 | -4.4014 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 6.78 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0987 | 10.9 | 12.7713 | 12.7713 | -1.8713 | 64.81 | 55 | 97.0601 | -32.2501 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.6 | 56.8139 | 60.2019 | -1.6019 | 101.4 | 110.2632 | 110.2632 | -8.8632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 37.4822 | 43.0521 | -2.0521 | 72.1 | 61.509 | 58.2727 | 13.8273 | 27.1 | 26.4006 | 26.4006 | 0.69935 | 18 | 15.8059 | 15.8059 | 2.1941 | 17.8 | 19.1068 | 19.1068 | -1.3068 | 68.4 | 73.2234 | 73.2234 | -4.8234 | 179.2 | 185.1001 | 185.1001 | -5.9001 | 180.1 | 185.1001 | 185.1001 | -5.0001 | 182.6 | 185.1001 | 185.1001 | -2.5001 | 64.3 | 37.5948 | 64.6187 | -0.3187 | 5.8 | 5.8687 | 5.8687 | -0.06867 | 1.5 | 6.1568 | 6.1568 | -4.6568 | 10.9 | 34.478 | 34.478 | -23.578 | 27.2 | 27.7331 | 30.8146 | -3.6146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3 | 41.2371 | 21.3652 | 14.9348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 45.3279 | 21.5674 | 25.6326 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 48.1814 | 48.1814 | -1.2814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.4 | 18.0049 | 50.8858 | -7.4858 | 177.7 | 178.5296 | 178.5296 | -0.82956 | 175.8 | 178.5296 | 178.5296 | -2.7296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275.3 | 267.7943 | 267.7943 | 7.5057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 58.9 | 74.286 | 112.6495 | -53.7495 | 65.6 | 67.0042 | 76.5697 | -10.9697 | 63.7 | 62.9281 | 67.134 | -3.434 | 61.5 | 61.8502 | 65.984 | -4.484 | 15.3 | 0 | 0 | 15.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 149.7739 | 149.7739 | -3.2739 | 149.2 | 149.7739 | 149.7739 | -0.57393 | 148.9 | 149.7739 | 149.7739 | -0.87393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 43.3 | 53.998 | -25.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 12.953 | 12.953 | 3.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 9.5 | 9.5 | 1.3 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 0.8 | 1.3441 | 1.3441 | -0.54407 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 19.8 | 19.4175 | 19.4175 | 0.38252 | 12.2 | 12.6214 | 12.6214 | -0.42136 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 11.48 | 11.48 | 5.72 | 36.9 | 12.055 | 12.055 | 24.845 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.16 | 2.16 | -0.16 | 13.5 | 10.4847 | 4.9887 | 8.5113 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 2.9 | 4.3 | 4.3 | -1.4 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | -0.5 | 6.6 | 7.3 | 7.3 | -0.7 | 13.2 | 13.3981 | 13.3981 | -0.19806 | 20.7 | 24.2 | 26.578 | -5.878 | 16.3 | 7.7 | 14.355 | 1.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 24.011 | 24.011 | 2.389 | 43.3 | 34.332 | 34.332 | 8.968 | 2.4 | 2.764 | 2.764 | -0.364 | 1.7 | 2.172 | 2.172 | -0.472 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 7.2 | 8.1 | 8.1 | -0.9 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | -0.1 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | -0.1 | 12.7 | 8.664 | 8.664 | 4.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 25 | 16.545 | 16.545 | 8.455 | 30.9 | 7.803 | 7.803 | 23.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.8 | 17.4757 | 17.4757 | 0.32427 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  | 14.6667 | -14.6667 |  |  | 7.3333 | -7.3333 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 |  |  |  | 0 | 8.23 | 7.66 | 7.66 | 0.57 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/07/2025 | 04:30 | 85.9 | 97.4365 | 110.8491 | -24.9491 | 603.6 | 594.1713 | 594.1713 | 9.4287 | 199.7 | 193.2945 | 193.2945 | 6.4055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.6 | 10.3093 | 10.3093 | 2.2907 | 84.7 | 98.392 | 98.392 | -13.692 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.6 | 196.4244 | 135.7178 | 36.8822 | 171.3 | 196.4244 | 135.7178 | 35.5822 | 171.9 | 196.4244 | 135.7178 | 36.1822 | 250.2 | 294.6367 | 203.5767 | 46.6233 | 216.5 | 208.2822 | 208.2822 | 8.2178 | 111.6 | 104.1411 | 104.1411 | 7.4589 | 267.6 | 375.4794 | 441.8818 | -174.2818 | 4.4 | 4.4318 | 4.4318 | -0.03184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.4 | 134.0014 | 134.0014 | 8.3986 | 8.3 | 5.1333 | 5.1333 | 3.1667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 6.88 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0013 | 10.93 | 12.7713 | 12.7713 | -1.8413 | 64.81 | 55 | 97.6873 | -32.8772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.9 | 56.8238 | 60.0444 | 1.8556 | 100.2 | 110.2632 | 110.2632 | -10.0632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 37.4822 | 43.0521 | -2.0521 | 74.1 | 70.747 | 58.1707 | 15.9293 | 28.2 | 26.4006 | 26.4006 | 1.7994 | 18 | 15.8059 | 15.8059 | 2.1941 | 17.8 | 19.1068 | 19.1068 | -1.3068 | 77.1 | 73.2234 | 73.2234 | 3.8766 | 185.3 | 185.1001 | 185.1001 | 0.19992 | 185.5 | 185.1001 | 185.1001 | 0.39992 | 183.6 | 185.1001 | 185.1001 | -1.5001 | 67 | 38.8859 | 64.1333 | 2.8667 | 5.8 | 5.8687 | 5.8687 | -0.06867 | 1.5 | 6.1568 | 6.1568 | -4.6568 | 21.8 | 34.478 | 34.478 | -12.678 | 28.9 | 27.7331 | 30.8146 | -1.9146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 41.2371 | 20.9646 | 24.6354 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 4.6392 | 21.1424 | -10.0424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 48.1814 | 48.1814 | -1.3815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 19.5758 | 50.2951 | -5.0951 | 177.3 | 178.5296 | 178.5296 | -1.2296 | 175.4 | 178.5296 | 178.5296 | -3.1296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.9 | 267.7943 | 267.7943 | 7.1057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 73.2 | 72.3551 | 112.6495 | -39.4495 | 77.2 | 76.2633 | 75.957 | 1.243 | 66.4 | 67.134 | 67.134 | -0.73398 | 62.2 | 65.984 | 65.984 | -3.784 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 149.7739 | 149.7739 | -3.1739 | 149.3 | 149.7739 | 149.7739 | -0.47393 | 149.5 | 149.7739 | 149.7739 | -0.27393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3 | 44.3 | 54.345 | -23.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12.628 | 12.628 | 5.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 9.5 | 9.5 | 1.3 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.4 | 1.3441 | 1.3441 | 0.05593 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2 | 2.5 | 2.5 | -0.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 | 12.2 | 12.6214 | 12.6214 | -0.42136 | 8.5 | 7 | 7 | 1.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 11.896 | 11.896 | 1.404 | 39.1 | 12.451 | 12.451 | 26.649 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.16 | 2.16 | -0.16 | 12.4 | 0 | 4.8904 | 7.5096 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 2.3 | 4.3 | 4.3 | -2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | -0.1 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | -0.2 | 13.2 | 13.3981 | 13.3981 | -0.19806 | 20.3 | 23.8 | 26.694 | -6.394 | 12.8 | 7.8 | 11.869 | 0.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 24.204 | 24.204 | 5.496 | 46.9 | 34.683 | 34.683 | 12.217 | 3.8 | 2.819 | 2.819 | 0.981 | 2.2 | 2.289 | 2.289 | -0.089 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 7.4 | 8.1 | 8.1 | -0.7 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 13.2 | 8.404 | 8.404 | 4.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 38.4 | 18.194 | 18.194 | 20.206 | 40.4 | 8.326 | 8.326 | 32.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.8 | 17.4757 | 17.4757 | 0.32427 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  | 14.6667 | -14.6667 |  |  | 7.3333 | -7.3333 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 |  |  |  | 0 | 8.13 | 7.66 | 7.66 | 0.47 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/07/2025 | 05:00 | 78.1 | 99.8536 | 112.1399 | -34.0399 | 593.6 | 594.1713 | 594.1713 | -0.57128 | 201.1 | 193.2945 | 193.2945 | 7.8055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 10.3093 | 10.3093 | 1.6907 | 84.1 | 98.392 | 98.392 | -14.292 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.5 | 191.6179 | 135.7178 | 31.7822 | 169.9 | 191.6179 | 135.7178 | 34.1822 | 170.4 | 191.6179 | 135.7178 | 34.6822 | 273.7 | 287.4269 | 203.5767 | 70.1233 | 214.1 | 208.2822 | 208.2822 | 5.8178 | 111.7 | 104.1411 | 104.1411 | 7.5589 | 242 | 385.2915 | 437.3035 | -195.3035 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135 | 134.0014 | 134.0014 | 0.99863 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 6.86 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0187 | 10.93 | 12.7713 | 12.7713 | -1.8413 | 65.06 | 55 | 99.7207 | -34.6607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.4 | 57.5086 | 60.4732 | -0.07324 | 100.6 | 110.2632 | 110.2632 | -9.6632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 37.4822 | 43.0521 | -1.4521 | 73.1 | 76.3012 | 65.14 | 7.96 | 29.8 | 26.4006 | 26.4006 | 3.3994 | 18 | 15.8059 | 15.8059 | 2.1941 | 17.8 | 19.1068 | 19.1068 | -1.3068 | 70.4 | 73.2234 | 73.2234 | -2.8234 | 182.6 | 185.1001 | 185.1001 | -2.5001 | 183 | 185.1001 | 185.1001 | -2.1001 | 182.2 | 185.1001 | 185.1001 | -2.9001 | 66.3 | 41.3414 | 64.4208 | 1.8792 | 5.8 | 5.8687 | 5.8687 | -0.06867 | 1.5 | 6.1568 | 6.1568 | -4.6568 | 20.9 | 34.478 | 34.478 | -13.578 | 27.8 | 27.7331 | 30.8146 | -3.0146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 41.7217 | 24.3016 | 16.4984 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 4.6392 | 22.5665 | -12.6665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.1814 | 48.1814 | -1.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.1 | 22.5636 | 50.645 | -6.545 | 178.1 | 178.5296 | 178.5296 | -0.42956 | 175.9 | 178.5296 | 178.5296 | -2.6296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275.1 | 267.7943 | 267.7943 | 7.3057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 66 | 59.6043 | 91.4923 | -25.4923 | 74.3 | 76.2633 | 76.2633 | -1.9633 | 65.2 | 67.134 | 67.134 | -1.934 | 62.1 | 65.984 | 65.984 | -3.884 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 149.7739 | 149.7739 | -3.0739 | 149.7 | 149.7739 | 149.7739 | -0.07393 | 149.7 | 149.7739 | 149.7739 | -0.07393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7 | 45 | 55.467 | -15.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 12.529 | 12.529 | 5.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 9.5 | 9.5 | 1.3 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.3441 | 1.3441 | -0.24407 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 12.2 | 12.6214 | 12.6214 | -0.42136 | 8.5 | 7 | 7 | 1.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 13.064 | 13.064 | 6.136 | 47.3 | 13.362 | 13.362 | 33.938 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.16 | 2.16 | -0.16 | 4.4 | 0 | 5.2198 | -0.81981 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 2.1 | 4.3 | 4.3 | -2.2 | 5 | 5.3 | 5.3 | -0.3 | 6.8 | 7.3 | 7.3 | -0.5 | 13.2 | 13.3981 | 13.3981 | -0.19806 | 19.3 | 23.2 | 26.582 | -7.282 | 7.6 | 8 | 10.426 | -2.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 23.575 | 23.575 | 9.425 | 57.8 | 34.781 | 34.781 | 23.019 | 3.4 | 2.842 | 2.842 | 0.558 | 2 | 2.314 | 2.314 | -0.314 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 7.4 | 8.1 | 8.1 | -0.7 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 14.2 | 8.186 | 8.186 | 6.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 23.8 | 20.856 | 20.856 | 2.944 | 29.3 | 9.126 | 9.126 | 20.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.9 | 17.4757 | 17.4757 | 0.42427 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  | 14.6667 | -14.6667 |  |  | 7.3333 | -7.3333 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 |  |  |  | 0 | 7.26 | 7.66 | 7.66 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/07/2025 | 05:30 | 82.8 | 98.5034 | 112.4181 | -29.6181 | 596.7 | 594.1713 | 594.1713 | 2.5287 | 199.5 | 193.2945 | 193.2945 | 6.2055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.1 | 10.3093 | 10.3093 | 1.7907 | 84.5 | 98.392 | 98.392 | -13.892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.7 | 196.4244 | 135.7178 | 51.9822 | 204.7 | 196.4244 | 135.7178 | 68.9822 | 204.3 | 196.4244 | 135.7178 | 68.5822 | 281.7 | 294.6367 | 203.5767 | 78.1233 | 215.3 | 208.2822 | 208.2822 | 7.0178 | 111.7 | 104.1411 | 104.1411 | 7.5589 | 248.3 | 354.9919 | 439.3843 | -191.0843 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.3 | 134.0014 | 134.0014 | -0.70137 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.92 | 12.7713 | 12.7713 | -1.8513 | 64.28 | 55 | 99.5653 | -35.2853 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.6 | 57.0487 | 60.264 | 0.33605 | 103.9 | 110.2632 | 110.2632 | -6.3632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 37.4822 | 43.0521 | -0.95207 | 63.5 | 63.3172 | 62.6423 | 0.85772 | 27.9 | 26.4006 | 26.4006 | 1.4993 | 17.9 | 15.8059 | 15.8059 | 2.0941 | 17.8 | 19.1068 | 19.1068 | -1.3068 | 72.8 | 73.2234 | 73.2234 | -0.42338 | 183.2 | 185.1001 | 185.1001 | -1.9001 | 183.6 | 185.1001 | 185.1001 | -1.5001 | 183.4 | 185.1001 | 185.1001 | -1.7001 | 67.4 | 37.5861 | 64.9888 | 2.4112 | 5.8 | 5.8687 | 5.8687 | -0.06867 | 1.5 | 6.1568 | 6.1568 | -4.6568 | 21.4 | 34.478 | 34.478 | -13.078 | 28.4 | 27.7331 | 30.8146 | -2.4146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41.2371 | 28.5452 | 12.4548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 42.4846 | 24.9972 | -14.8972 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 48.1814 | 48.1814 | -1.2814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.1 | 17.9943 | 51.3361 | -7.2361 | 177.7 | 178.5296 | 178.5296 | -0.82956 | 175.7 | 178.5296 | 178.5296 | -2.8296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.8 | 267.7943 | 267.7943 | 7.0057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 61 | 83.385 | 106.4639 | -45.4639 | 71.9 | 67.5541 | 76.9145 | -5.0145 | 65.3 | 63.6348 | 67.134 | -1.834 | 65.1 | 62.5448 | 65.984 | -0.88401 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 149.7739 | 149.7739 | -3.5739 | 149.1 | 149.7739 | 149.7739 | -0.67393 | 149.1 | 149.7739 | 149.7739 | -0.67393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 44.8 | 56.381 | -14.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 12.581 | 12.581 | 5.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 9.5 | 9.5 | 1.3 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 1.3441 | 1.3441 | -0.14407 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 12.2 | 12.6214 | 12.6214 | -0.42136 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14.094 | 14.094 | 5.906 | 48.7 | 14.181 | 14.181 | 34.519 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.16 | 2.16 | -0.16 | 4.6 | 9.827 | 5.782 | -1.182 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 2.1 | 4.3 | 4.3 | -2.2 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | -0.5 | 6.9 | 7.3 | 7.3 | -0.4 | 13.3 | 13.3981 | 13.3981 | -0.09806 | 19.7 | 22.5 | 26.338 | -6.638 | 7.6 | 9.1 | 9.303 | -1.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 22.775 | 22.775 | 17.425 | 57.7 | 34.45 | 34.45 | 23.25 | 4 | 2.866 | 2.866 | 1.134 | 2.8 | 2.323 | 2.323 | 0.477 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 7.4 | 8.1 | 8.1 | -0.7 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 14 | 8.209 | 8.209 | 5.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 38.2 | 24.733 | 24.733 | 13.467 | 40 | 10.367 | 10.367 | 29.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.9 | 17.4757 | 17.4757 | 0.42427 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  | 14.6667 | -14.6667 |  |  | 7.3333 | -7.3333 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 |  |  |  | 0 | 7.3 | 7.66 | 7.66 | -0.36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/07/2025 | 06:00 | 78.7 | 99.129 | 110.7371 | -32.0371 | 598.1 | 594.1713 | 594.1713 | 3.9287 | 202.5 | 193.2945 | 193.2945 | 9.2055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.1 | 10.3093 | 10.3093 | 1.7907 | 84.1 | 98.392 | 98.392 | -14.292 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.2 | 191.3191 | 135.7178 | 52.4822 | 199.8 | 191.3191 | 135.7178 | 64.0822 | 198.6 | 191.3191 | 135.7178 | 62.8822 | 279.7 | 286.9786 | 203.5767 | 76.1233 | 215.9 | 208.2822 | 208.2822 | 7.6178 | 111.5 | 104.1411 | 104.1411 | 7.3589 | 253.6 | 356.5819 | 435.0729 | -181.4729 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.4 | 134.0014 | 134.0014 | 0.39863 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 6.88 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0013 | 10.94 | 12.7713 | 12.7713 | -1.8313 | 66.07 | 55 | 111.6293 | -45.5593 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.4 | 57.0487 | 59.5871 | -17.1871 | 104.4 | 110.2632 | 110.2632 | -5.8632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 37.4822 | 43.0521 | -0.05207 | 66.7 | 66.7621 | 63.6587 | 3.0413 | 27.8 | 26.4006 | 26.4006 | 1.3994 | 18 | 15.8059 | 15.8059 | 2.1941 | 17.8 | 19.1068 | 19.1068 | -1.3068 | 71.1 | 73.2234 | 73.2234 | -2.1234 | 182.8 | 185.1001 | 185.1001 | -2.3001 | 183.2 | 185.1001 | 185.1001 | -1.9001 | 183.5 | 185.1001 | 185.1001 | -1.6001 | 39.2 | 36.8274 | 63.9068 | -24.7068 | 5.8 | 5.8687 | 5.8687 | -0.06867 | 1.5 | 6.1568 | 6.1568 | -4.6568 | 21 | 34.478 | 34.478 | -13.478 | 28 | 27.7331 | 30.8146 | -2.8146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.1 | 41.2371 | 28.5021 | 34.5979 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 45.1247 | 0 | 10.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 48.1814 | 48.1814 | -1.3815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.1 | 17.0711 | 50.0196 | -31.9196 | 179.2 | 178.5296 | 178.5296 | 0.67044 | 176.4 | 178.5296 | 178.5296 | -2.1296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.8 | 267.7943 | 267.7943 | 7.0057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 105.6 | 60.9099 | 97.7566 | 7.8434 | 83.5 | 71.357 | 80.1521 | 3.3479 | 65.2 | 65.1627 | 67.134 | -1.934 | 65.1 | 64.0465 | 65.984 | -0.88401 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 149.7739 | 149.7739 | -2.7739 | 149.8 | 149.7739 | 149.7739 | 0.02607 | 149.7 | 149.7739 | 149.7739 | -0.07393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 44.4 | 56.669 | -20.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 13.085 | 13.085 | 4.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 9.5 | 9.5 | 1.3 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.3441 | 1.3441 | -0.24407 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 12.2 | 12.6214 | 12.6214 | -0.42136 | 8.5 | 7 | 7 | 1.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14.71 | 14.71 | 6.29 | 48.1 | 14.728 | 14.728 | 33.372 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.16 | 2.16 | -0.16 | 4.5 | 10.4377 | 0 | 4.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 8 | 8.2 | 8.2 | -0.2 | 2.1 | 4.3 | 4.3 | -2.2 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | -0.4 | 6.9 | 7.3 | 7.3 | -0.4 | 13.4 | 13.3981 | 13.3981 | 0.00194 | 18.3 | 21.8 | 25.698 | -7.398 | 12.2 | 9.7 | 9.138 | 3.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3 | 21.461 | 21.461 | 21.839 | 61 | 32.834 | 32.834 | 28.166 | 5.7 | 2.892 | 2.892 | 2.808 | 4.1 | 2.283 | 2.283 | 1.817 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 7.2 | 8.1 | 8.1 | -0.9 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 13.7 | 8.955 | 8.955 | 4.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 43.1 | 32.252 | 32.252 | 10.848 | 35.9 | 12.934 | 12.934 | 22.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18 | 17.4757 | 17.4757 | 0.52427 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  | 14.6667 | -14.6667 |  |  | 7.3333 | -7.3333 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 |  |  |  | 0 | 8.43 | 7.66 | 7.66 | 0.77 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/07/2025 | 06:30 | 75.4 | 97.9 | 105.8635 | -30.4635 | 590.3 | 594.1713 | 594.1713 | -3.8713 | 199.2 | 193.2945 | 193.2945 | 5.9055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 12.091 | 12.091 | -0.89104 | 83.7 | 98.392 | 98.392 | -14.692 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.3 | 178.0963 | 136.6667 | 46.6333 | 182.7 | 178.0963 | 136.6667 | 46.0333 | 181.2 | 178.0963 | 136.6667 | 44.5333 | 271 | 267.1445 | 205 | 66 | 215.7 | 208.2822 | 208.2822 | 7.4178 | 110.6 | 104.1411 | 104.1411 | 6.4589 | 244.6 | 324.3977 | 406.0145 | -161.4145 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.1 | 134.0014 | 134.0014 | 0.09863 | 6.7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.5667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.87 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0087 | 10.97 | 12.7713 | 12.7713 | -1.8013 | 65.1 | 55 | 100.9394 | -35.8394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42 | 57.0487 | 56.2896 | -14.2896 | 104.6 | 110.2632 | 110.2632 | -5.6632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 37.4822 | 43.0521 | -0.05207 | 65.5 | 67.312 | 0 | 65.5 | 29.3 | 26.4006 | 26.4006 | 2.8994 | 18 | 15.8059 | 15.8059 | 2.1941 | 17.7 | 19.1068 | 19.1068 | -1.4068 | 71.1 | 73.2234 | 73.2234 | -2.1234 | 178.7 | 185.1001 | 185.1001 | -6.4001 | 178.4 | 185.1001 | 185.1001 | -6.7001 | 182.4 | 185.1001 | 185.1001 | -2.7001 | 41.6 | 36.3537 | 59.3841 | -17.7841 | 5.8 | 5.8687 | 5.8687 | -0.06867 | 1.4 | 6.1568 | 6.1568 | -4.7568 | 20.6 | 34.478 | 34.478 | -13.878 | 28.6 | 27.7331 | 30.8146 | -2.2146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6 | 41.2371 | 20.6186 | 31.9814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.6 | 41.7446 | 0 | 8.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 48.1814 | 48.1814 | -1.2814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.4 | 16.4948 | 44.5167 | -27.1167 | 176.6 | 178.5296 | 178.5296 | -1.9296 | 174.5 | 178.5296 | 178.5296 | -4.0296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275.9 | 267.7943 | 267.7943 | 8.1057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 80.8 | 40.0385 | 113.4021 | -32.6021 | 78.6 | 73.358 | 76.5292 | 2.0708 | 64.8 | 65.9667 | 67.134 | -2.334 | 64.5 | 64.8367 | 65.984 | -1.484 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 149.7739 | 149.7739 | -4.1739 | 147.7 | 149.7739 | 149.7739 | -2.0739 | 149.7 | 149.7739 | 149.7739 | -0.07393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.033 | 0.033 | -0.033 | 28 | 43.2 | 57.102 | -29.102 | 0 | 0.53 | 0.53 | -0.53 | 17 | 13.497 | 13.497 | 3.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 9.5 | 9.5 | 1.2 | 10.1 | 9 | 9 | 1.1 | 1.1 | 1.46 | 1.46 | -0.36 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 12.2 | 12.6214 | 12.6214 | -0.42136 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 2.1 | 0.094 | 0.094 | 2.006 | 2.3 | 0.05 | 0.05 | 2.25 | 12.9 | 15.292 | 15.292 | -2.392 | 39.2 | 15.163 | 15.163 | 24.037 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0.068 | 0.068 | -0.068 | 2.2 | 2.16 | 2.16 | 0.04 | 4.5 | 9.6559 | 0 | 4.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 7.2 | 8.2 | 8.2 | -1 | 2.1 | 4.3 | 4.3 | -2.2 | 4.6 | 5.3 | 5.3 | -0.7 | 6.8 | 7.3 | 7.3 | -0.5 | 13.3 | 13.3981 | 13.3981 | -0.09806 | 16.5 | 21.1 | 25.047 | -8.547 | 12.4 | 9.1 | 8.969 | 3.431 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 49.8 | 20.632 | 20.632 | 29.168 | 67.2 | 31.719 | 31.719 | 35.481 | 6.1 | 2.977 | 2.977 | 3.123 | 5.6 | 2.311 | 2.311 | 3.289 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 6.9 | 8.1 | 8.1 | -1.2 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 14.7 | 9.571 | 9.571 | 5.129 | 1.6 | 9.327 | 9.327 | -7.727 | 0 | 0.714 | 0.714 | -0.714 | 2 | 2.562 | 2.562 | -0.562 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 46.5 | 39.032 | 39.032 | 7.468 | 43.4 | 15.138 | 15.138 | 28.262 | 1.5 | 1.547 | 1.547 | -0.047 | 0 | 0.11 | 0.11 | -0.11 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.9 | 17.4757 | 17.4757 | 0.42427 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  | 14.6667 | -14.6667 |  |  | 7.3333 | -7.3333 | 0 | 14 | 14 | -14 |  |  |  | 0 | 8.08 | 7.66 | 7.66 | 0.42 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/07/2025 | 07:00 | 79.7 | 94.7085 | 90.3478 | -10.6478 | 592.4 | 594.1713 | 594.1713 | -1.7713 | 200 | 193.2945 | 193.2945 | 6.7055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.2 | 12.091 | 12.091 | 0.10896 | 87 | 98.392 | 98.392 | -11.392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.8 | 165.8077 | 135.7178 | -20.9178 | 114.5 | 165.8077 | 135.7178 | -21.2178 | 114.9 | 165.8077 | 135.7178 | -20.8178 | 213.6 | 248.7116 | 203.5767 | 10.0233 | 214.9 | 208.2822 | 208.2822 | 6.6178 | 111.5 | 104.1411 | 104.1411 | 7.3589 | 85.8 | 248.3782 | 283.3731 | -197.5731 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140 | 134.0014 | 134.0014 | 5.9986 | 8.9 | 5.1333 | 5.1333 | 3.7667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 6.87 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0087 | 10.97 | 12.7713 | 12.7713 | -1.8013 | 64.91 | 55 | 69.9441 | -5.0341 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.8 | 53.6708 | 52.6838 | -9.8838 | 101.5 | 110.2632 | 70.9728 | 30.5272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8 | 37.4822 | 43.0521 | -1.2521 | 51.5 | 51.7232 | 68.4084 | -16.9084 | 31.9 | 26.4006 | 26.4006 | 5.4993 | 17.6 | 15.8059 | 15.8059 | 1.7941 | 17.9 | 19.1068 | 19.1068 | -1.2068 | 76 | 73.2234 | 73.2234 | 2.7766 | 181.6 | 185.1001 | 164.4197 | 17.1803 | 183.8 | 185.1001 | 164.4197 | 19.3803 | 180.4 | 185.1001 | 164.4197 | 15.9803 | 42.9 | 36.3537 | 42.2843 | 0.61571 | 5.8 | 5.8687 | 5.8687 | -0.06867 | 1.4 | 6.1568 | 6.1568 | -4.7568 | 21.3 | 11.9309 | 34.3327 | -13.0327 | 29.1 | 27.7331 | 30.8146 | -1.7146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.2 | 20.6186 | 20.6186 | 86.5814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 10.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 48.1814 | 48.1814 | -0.88145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.1 | 16.4948 | 23.7107 | -5.6107 | 178 | 178.5296 | 178.5296 | -0.52956 | 176.1 | 178.5296 | 178.5296 | -2.4296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275.5 | 267.7943 | 267.7943 | 7.7057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 73.6 | 30.8498 | 95.7875 | -22.1875 | 66.4 | 65.6619 | 76.2633 | -9.8633 | 61.4 | 64.0207 | 67.134 | -5.734 | 67 | 62.9241 | 65.984 | 1.016 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.3 | 149.7739 | 149.7739 | -15.4739 | 133.9 | 149.7739 | 149.7739 | -15.8739 | 143.8 | 149.7739 | 149.7739 | -5.9739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.066 | 0.066 | -0.066 | 36.3 | 42.2 | 57.973 | -21.673 | 14.2 | 12.243 | 12.243 | 1.957 | 17.6 | 13.63 | 13.63 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 9.5 | 9.5 | 1.4 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 1.46 | 1.46 | -0.26 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 12.2 | 12.6214 | 12.6214 | -0.42136 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 8.1 | 1.773 | 1.773 | 6.327 | 9.1 | 0.839 | 0.839 | 8.261 | 11.3 | 15.772 | 15.772 | -4.472 | 36.1 | 15.262 | 15.262 | 20.838 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0.4 | 0.448 | 0.448 | -0.048 | 2.2 | 2.16 | 2.16 | 0.04 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0 | 8.2 | 8.2 | -8.2 | 1.8 | 4.3 | 4.3 | -2.5 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | -0.2 | 6.9 | 7.3 | 7.3 | -0.4 | 13 | 13.3981 | 13.3981 | -0.39806 | 13.7 | 20.4 | 24.368 | -10.668 | 14 | 8.7 | 8.785 | 5.215 | 4.8 | 0 | 0 | 4.8 | 66.2 | 21.256 | 21.256 | 44.944 | 73.1 | 32.104 | 32.104 | 40.996 | 8 | 3.24 | 3.24 | 4.76 | 5.4 | 2.546 | 2.546 | 2.854 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 7 | 8.1 | 8.1 | -1.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 12.9 | 9.794 | 9.794 | 3.106 | 46.5 | 37.841 | 37.841 | 8.659 | 1.5 | 6.019 | 6.019 | -4.519 | 26.3 | 21.203 | 21.203 | 5.097 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 71.7 | 43.594 | 43.594 | 28.106 | 64.1 | 16.252 | 16.252 | 47.848 | 21.5 | 15.706 | 15.706 | 5.794 | 1.5 | 1.432 | 1.432 | 0.068 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.6 | 17.4757 | 17.4757 | 0.12427 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  | 14.6667 | -14.6667 |  |  | 7.3333 | -7.3333 | 0 | 14 | 14 | -14 |  |  |  | 0 | 8.36 | 7.66 | 7.66 | 0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/07/2025 | 07:30 | 70.3 | 81.6039 | 67.4118 | 2.8882 | 591.4 | 594.1713 | 594.1713 | -2.7713 | 200.4 | 193.2945 | 193.2945 | 7.1055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.8 | 12.091 | 12.091 | -0.29104 | 87.5 | 98.392 | 98.392 | -10.892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.5 | 162.6026 | 135.7178 | -31.2178 | 104.6 | 162.6026 | 135.7178 | -31.1178 | 104.7 | 162.6026 | 135.7178 | -31.0178 | 219.8 | 243.9039 | 203.5767 | 16.2233 | 216.2 | 208.2822 | 208.2822 | 7.9178 | 111.4 | 104.1411 | 104.1411 | 7.2589 | 84.5 | 161.7019 | 196.4357 | -111.9357 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.4 | 134.0014 | 134.0014 | 1.3986 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 6.84 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0387 | 9.85 | 12.7713 | 12.7713 | -2.9213 | 64.33 | 55 | 69.9441 | -5.6141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.3 | 43.2302 | 48.4738 | -7.1738 | 103 | 110.2632 | 76.7718 | 26.2282 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 0 | 144.3299 | -144.3299 | 42.5 | 37.4822 | 43.0521 | -0.55207 | 44.2 | 45.1539 | 0 | 44.2 | 28.6 | 26.4006 | 26.4006 | 2.1993 | 17.8 | 15.8059 | 15.8059 | 1.9941 | 17.8 | 19.1068 | 19.1068 | -1.3068 | 71.7 | 73.2234 | 73.2234 | -1.5234 | 119.8 | 185.1001 | 132.7274 | -12.9274 | 120 | 185.1001 | 132.7274 | -12.7274 | 151.3 | 185.1001 | 132.7274 | 18.5726 | 42.3 | 36.3537 | 36.3537 | 5.9463 | 5.8 | 5.8687 | 5.8687 | -0.06867 | 1.5 | 6.1568 | 6.1568 | -4.6568 | 19.9 | 34.478 | 34.0206 | -14.1206 | 25 | 27.7331 | 30.8146 | -5.8146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.2 | 20.6186 | 20.6186 | 82.5814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 9.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 48.1814 | 48.1814 | -1.3815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.7 | 16.4948 | 16.4948 | 1.2051 | 178.1 | 178.5296 | 178.5296 | -0.42956 | 176.1 | 178.5296 | 178.5296 | -2.4296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275.4 | 267.7943 | 267.7943 | 7.6057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 66.7 | 29.3188 | 117.8041 | -51.1041 | 72.4 | 59.7698 | 71.4576 | 0.94244 | 60.4 | 61.232 | 67.134 | -6.734 | 66.7 | 60.1832 | 65.984 | 0.71599 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.4 | 149.7739 | 149.7739 | -47.3739 | 101.8 | 149.7739 | 149.7739 | -47.9739 | 120.9 | 149.7739 | 149.7739 | -28.8739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.079 | 0.079 | -0.079 | 45.8 | 41.7 | 58.702 | -12.902 | 35.9 | 30.477 | 30.477 | 5.423 | 17.7 | 13.73 | 13.73 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 9.5 | 9.5 | 1.4 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1.1 | 1.46 | 1.46 | -0.36 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 12.2 | 12.6214 | 12.6214 | -0.42136 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 11.6 | 5.94 | 5.94 | 5.66 | 13.8 | 4.05 | 4.05 | 9.75 | 16.3 | 16.039 | 16.039 | 0.261 | 40.3 | 15.333 | 15.333 | 24.967 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 1 | 0.773 | 0.773 | 0.227 | 2.2 | 2.16 | 2.16 | 0.04 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | -0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 4.3 | 4.3 | -3.4 | 4.2 | 5.3 | 5.3 | -1.1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 13.1 | 13.3981 | 13.3981 | -0.29806 | 11.4 | 20.2 | 23.599 | -12.199 | 13 | 8.5 | 8.667 | 4.333 | 14.2 | 0 | 0 | 14.2 | 91.6 | 22.157 | 22.157 | 69.443 | 99.2 | 32.622 | 32.622 | 66.578 | 10.2 | 3.554 | 3.554 | 6.646 | 7.9 | 2.868 | 2.868 | 5.032 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 7.3 | 8.1 | 8.1 | -0.8 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | -0.1 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | -0.1 | 14.1 | 10.052 | 10.052 | 4.048 | 126.1 | 87.693 | 87.693 | 38.407 | 4 | 9.487 | 9.487 | -5.487 | 69.8 | 57.694 | 57.694 | 12.106 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 92.7 | 45.934 | 45.934 | 46.766 | 87.6 | 16.824 | 16.824 | 70.776 | 56.4 | 44.043 | 44.043 | 12.357 | 4.2 | 3.345 | 3.345 | 0.855 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.8 | 17.4757 | 17.4757 | 0.32427 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  | 14.6667 | -14.6667 |  |  | 7.3333 | -7.3333 | 0 | 14 | 14 | -14 |  |  |  | 0 | 8.11 | 7.66 | 7.66 | 0.45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/07/2025 | 08:00 | 79.4 | 55.023 | 51.3214 | 28.0786 | 601.5 | 594.1713 | 594.1713 | 7.3287 | 202.5 | 193.2945 | 193.2945 | 9.2055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.1 | 20.6186 | 12.091 | 0.00896 | 83.2 | 98.392 | 98.392 | -15.192 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.2 | 135.7178 | 135.7178 | -17.5178 | 118.2 | 135.7178 | 135.7178 | -17.5178 | 117 | 135.7178 | 135.7178 | -18.7178 | 208.4 | 203.5767 | 203.5767 | 4.8233 | 216.9 | 208.2822 | 208.2822 | 8.6178 | 112 | 104.1411 | 104.1411 | 7.8589 | 0 | 168.9581 | 173.1769 | -173.1769 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.5 | 134.0014 | 134.0014 | 4.4986 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.87 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0087 | 10.86 | 14.9194 | 12.7713 | -1.9112 | 64.46 | 55 | 69.9441 | -5.4841 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.5 | 42.7702 | 46.0854 | -3.5854 | 104.1 | 110.2632 | 110.2632 | -6.1632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 144.3299 | 0 | 0 | 42 | 37.4822 | 43.0521 | -1.0521 | 53 | 61.4178 | 65.0725 | -12.0725 | 22.4 | 26.4006 | 26.4006 | -4.0007 | 17.9 | 15.8059 | 15.8059 | 2.0941 | 17.8 | 19.1068 | 19.1068 | -1.3068 | 72.5 | 73.2234 | 73.2234 | -0.72338 | 122.9 | 127.1478 | 157.6825 | -34.7826 | 122.7 | 127.1478 | 157.6825 | -34.9826 | 152.2 | 127.1478 | 157.6825 | -5.4825 | 42.8 | 36.3537 | 51.5434 | -8.7434 | 5.8 | 5.8687 | 5.8687 | -0.06867 | 1.5 | 6.1568 | 6.1568 | -4.6568 | 21.9 | 34.478 | 34.478 | -12.578 | 28.7 | 27.7331 | 30.8146 | -2.1146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 20.6186 | 30.2478 | -8.3478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 | 18.1788 | 0 | 10.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 48.1814 | 48.1814 | -0.98145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 16.4948 | 34.9766 | -16.9766 | 178.7 | 178.5296 | 178.5296 | 0.17044 | 176.4 | 178.5296 | 178.5296 | -2.1296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275.3 | 267.7943 | 267.7943 | 7.5057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 99.5 | 127.5204 | 95.6796 | 3.8204 | 95.3 | 66.5588 | 76.2633 | 19.0367 | 61.2 | 63.9244 | 67.134 | -5.934 | 67 | 62.5964 | 65.984 | 1.016 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.8 | 110 | 149.7739 | -46.9739 | 102.1 | 110 | 149.7739 | -47.6739 | 122.3 | 110 | 149.7739 | -27.4739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 0.118 | 0.118 | 0.082 | 50.9 | 41.3 | 59.005 | -8.105 | 56.6 | 49.182 | 49.182 | 7.418 | 17.9 | 13.731 | 13.731 | 4.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 9.5 | 9.5 | 1.3 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 2.0148 | 1.46 | -0.26 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 12 | 12.6214 | 12.6214 | -0.62136 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 12.3 | 10.431 | 10.431 | 1.869 | 14.8 | 8.618 | 8.618 | 6.182 | 20.5 | 19.4 | 15.663 | 4.837 | 53.7 | 56.7 | 15.326 | 38.374 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 2.2 | 1.652 | 1.652 | 0.548 | 2.1 | 2.16 | 2.16 | -0.06 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 1.3 | 1.3 | -1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 4.3 | 4.3 | -3.5 | 4.6 | 5.3 | 5.3 | -0.7 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 0.2 | 13.2 | 13.3981 | 13.3981 | -0.19806 | 11.3 | 19.8 | 22.562 | -11.262 | 15 | 8.6 | 8.744 | 6.256 | 23.5 | 1.491 | 1.491 | 22.009 | 93.9 | 52.4 | 23.884 | 70.016 | 92.6 | 64 | 33.54 | 59.06 | 15.4 | 4.016 | 4.016 | 11.384 | 10.6 | 3.449 | 3.449 | 7.151 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 7.3 | 8.1 | 8.1 | -0.8 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | -0.1 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | -0.1 | 15.8 | 10.415 | 10.415 | 5.385 | 195.4 | 155.917 | 155.917 | 39.483 | 6.7 | 11.233 | 11.233 | -4.533 | 108.2 | 97.047 | 97.047 | 11.153 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 113.4 | 42 | 41.605 | 71.795 | 96.4 | 49.8 | 15.769 | 80.631 | 79.6 | 71.268 | 71.268 | 8.332 | 6.7 | 4.437 | 4.437 | 2.263 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.9 | 17.4757 | 17.4757 | 0.42427 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  | 14.6667 | -14.6667 |  |  | 7.3333 | -7.3333 | 0 | 14 | 14 | -14 |  |  |  | 0 | 8.44 | 7.66 | 7.66 | 0.78 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/07/2025 | 08:30 | 22.5 | 38.1375 | 40.8826 | -18.3826 | 592 | 594.1713 | 594.1713 | -2.1713 | 200.1 | 193.2945 | 193.2945 | 6.8055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 25.2036 | 12.091 | -1.091 | 80.1 | 98.392 | 98.392 | -18.292 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.3 | 135.7178 | 135.7178 | -14.4178 | 121.9 | 135.7178 | 135.7178 | -13.8178 | 121.2 | 135.7178 | 135.7178 | -14.5178 | 225 | 203.5767 | 203.5767 | 21.4233 | 215.4 | 208.2822 | 208.2822 | 7.1178 | 110.8 | 104.1411 | 104.1411 | 6.6589 | 0 | 126.0975 | 133.6293 | -133.6293 | 4 | 4.4318 | 4.4318 | -0.43184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 134.0014 | 134.0014 | -2.4014 | 6.1 | 5.1333 | 5.1333 | 0.96666 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 6.87 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0087 | 10.84 | 14.9194 | 12.7713 | -1.9312 | 64.23 | 55 | 47.8316 | 16.3984 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.1 | 39.3344 | 41.8872 | -1.7872 | 104.7 | 110.2632 | 99.0649 | 5.6351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9 | 37.4822 | 43.0521 | -6.1521 | 28.8 | 30.9278 | 75 | -46.2 | 24.4 | 26.4006 | 26.4006 | -2.0006 | 18 | 15.8059 | 15.8059 | 2.1941 | 17.9 | 19.1068 | 19.1068 | -1.2068 | 70.1 | 73.2234 | 73.2234 | -3.1234 | 162.4 | 181.6667 | 181.6667 | -19.2667 | 163.7 | 181.6667 | 181.6667 | -17.9667 | 168.7 | 181.6667 | 181.6667 | -12.9667 | 49.3 | 44.131 | 38.2355 | 11.0646 | 5.8 | 5.8687 | 5.8687 | -0.06867 | 1.4 | 6.1568 | 6.1568 | -4.7568 | 24.6 | 34.478 | 34.478 | -9.878 | 27.6 | 27.7331 | 30.8146 | -3.2146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9 | 63.7955 | 74.7629 | -28.8629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 16.4907 | 0 | 60.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 48.1814 | 48.1814 | -1.4814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.3 | 25.9577 | 18.7844 | 2.5156 | 178.1 | 178.5296 | 178.5296 | -0.42956 | 176.3 | 178.5296 | 178.5296 | -2.2296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275.4 | 267.7943 | 267.7943 | 7.6057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.1523 | 1.1523 | 0.14773 | 75.9 | 60.1942 | 61.8557 | 14.0443 | 82.2 | 66.5588 | 76.2633 | 5.9367 | 63.7 | 64.7133 | 67.134 | -3.434 | 65.7 | 63.6048 | 65.984 | -0.28401 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.7 | 122.1427 | 149.7739 | -47.0739 | 101.2 | 122.1427 | 149.7739 | -48.5739 | 122.5 | 122.1427 | 149.7739 | -27.2739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.56 | 0.56 | 0.14 | 60 | 41.5 | 59.078 | 0.922 | 60.9 | 60.211 | 60.211 | 0.689 | 18 | 13.86 | 13.86 | 4.14 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 10.7 | 9.5 | 9.5 | 1.2 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 2.3131 | 1.46 | -0.36 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2 | 2.5 | 2.5 | -0.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 12.1 | 12.6214 | 12.6214 | -0.52136 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 12.7 | 11.847 | 11.847 | 0.853 | 15.2 | 11.439 | 11.439 | 3.761 | 19.9 | 20.3 | 15.426 | 4.474 | 49.8 | 57.8 | 15.418 | 34.382 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 3.6 | 3.872 | 3.872 | -0.272 | 2.2 | 2.16 | 2.16 | 0.04 | 6.1 | 3.8144 | 0 | 6.1 | 0 | 1.3 | 1.3 | -1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4.3 | 4.3 | -3.2 | 4.2 | 5.3 | 5.3 | -1.1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 13.4 | 13.3981 | 13.3981 | 0.00194 | 9.5 | 19.3 | 21.58 | -12.08 | 15.2 | 9.7 | 9.24 | 5.96 | 28.8 | 16.076 | 16.076 | 12.724 | 94.3 | 55.4 | 25.193 | 69.107 | 97.3 | 65.6 | 34.386 | 62.914 | 14.6 | 4.367 | 4.367 | 10.233 | 5.7 | 3.88 | 3.88 | 1.82 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 7.4 | 8.1 | 8.1 | -0.7 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | -0.3 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | -0.3 | 17.1 | 10.86 | 10.86 | 6.24 | 203.8 | 201.428 | 201.428 | 2.372 | 9 | 12.128 | 12.128 | -3.128 | 114.9 | 116.002 | 116.002 | -1.102 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 116.6 | 42 | 36.903 | 79.697 | 87.1 | 50.6 | 14.589 | 72.511 | 83 | 84.151 | 84.151 | -1.151 | 9 | 5.543 | 5.543 | 3.457 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.9 | 17.4757 | 17.4757 | 0.42427 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  | 14.6667 | -14.6667 |  |  | 7.3333 | -7.3333 | 0 | 14 | 14 | -14 |  |  |  | 0 | 7.36 | 7.66 | 7.66 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/07/2025 | 09:00 | 25.8 | 36.6017 | 37.9981 | -12.1981 | 597.1 | 594.1713 | 594.1713 | 2.9287 | 199.8 | 193.2945 | 193.2945 | 6.5055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.9 | 42.9845 | 12.3674 | -0.46735 | 83.3 | 98.392 | 98.392 | -15.092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.2 | 135.7178 | 141.39 | -23.19 | 117.6 | 135.7178 | 141.39 | -23.79 | 117.9 | 135.7178 | 141.39 | -23.49 | 214.8 | 203.5767 | 212.085 | 2.715 | 216.6 | 208.2822 | 208.2822 | 8.3178 | 111.7 | 104.1411 | 104.1411 | 7.5589 | 69.8 | 0 | 159.8999 | -90.0999 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.9 | 134.0014 | 134.0014 | 3.8986 | 6.5 | 5.1333 | 5.1333 | 1.3667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.86 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0187 | 10.85 | 14.9194 | 12.7713 | -1.9212 | 64.02 | 95.6383 | 40.1195 | 23.9005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.3 | 40.6714 | 43.0303 | -1.7303 | 103.3 | 110.2632 | 110.2632 | -6.9632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 37.4822 | 43.0521 | -4.5521 | 31.4 | 32.1615 | 36.6163 | -5.2163 | 28.2 | 26.4006 | 26.4006 | 1.7994 | 18 | 15.8059 | 15.8059 | 2.1941 | 17.9 | 19.1068 | 19.1068 | -1.2068 | 73.2 | 73.2234 | 73.2234 | -0.02338 | 189 | 175 | 175 | 14 | 190.1 | 175 | 175 | 15.1 | 189.8 | 175 | 175 | 14.8 | 59 | 58.7067 | 43.8364 | 15.1636 | 5.8 | 5.8687 | 5.8687 | -0.06867 | 1.4 | 6.1568 | 6.1568 | -4.7568 | 24.1 | 34.478 | 34.478 | -10.378 | 27.6 | 27.7331 | 30.8146 | -3.2146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 24.052 | 97.6751 | -77.9751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.8 | 46.0352 | 0 | 60.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 48.1814 | 48.1814 | -1.6814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.4 | 43.6925 | 25.5993 | 8.8007 | 150.8 | 171.1111 | 178.5296 | -27.7296 | 150.8 | 171.1111 | 178.5296 | -27.7296 | 151.2 | 171.1111 | 178.5296 | -27.3296 | 236.4 | 256.6667 | 267.7943 | -31.3943 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.1523 | 1.1523 | 0.14773 | 101.1 | 60.1942 | 62.3357 | 38.7643 | 66.2 | 76.2633 | 76.2633 | -10.0633 | 65 | 67.134 | 67.134 | -2.134 | 66.9 | 65.984 | 65.984 | 0.91599 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 149.7739 | 149.7739 | -3.2739 | 148.6 | 149.7739 | 149.7739 | -1.1739 | 146.3 | 149.7739 | 149.7739 | -3.4739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.763 | 0.763 | 0.037 | 61.6 | 42 | 58.464 | 3.136 | 62.2 | 64.788 | 64.788 | -2.588 | 17.9 | 14.372 | 14.372 | 3.528 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 11 | 9.5 | 9.5 | 1.5 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 3.47 | 1.478 | -0.27798 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2 | 2.5 | 2.5 | -0.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48252 | 12.3 | 12.6214 | 12.6214 | -0.32136 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 12.7 | 12.563 | 12.563 | 0.137 | 15.3 | 13.05 | 13.05 | 2.25 | 16.5 | 21 | 15.602 | 0.898 | 52.4 | 60.5 | 15.812 | 36.588 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 5.6 | 7.591 | 7.591 | -1.991 | 2.2 | 2.16 | 2.16 | 0.04 | 16.2 | 10.6483 | 0 | 16.2 | 0 | 1.3 | 1.3 | -1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 4.3 | 4.3 | -1.8 | 4.5 | 5.3 | 5.3 | -0.8 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 0.1 | 13.3 | 13.3981 | 13.3981 | -0.09806 | 7.7 | 19 | 20.762 | -13.062 | 14.4 | 11.5 | 10.993 | 3.407 | 29.2 | 26.666 | 26.666 | 2.534 | 99.3 | 58.3 | 25.243 | 74.057 | 98.6 | 66.7 | 35.015 | 63.585 | 17.9 | 4.383 | 4.383 | 13.517 | 10.8 | 3.859 | 3.859 | 6.941 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 7.4 | 8.1 | 8.1 | -0.7 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | -0.1 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | -0.3 | 17.8 | 11.552 | 11.552 | 6.248 | 207.6 | 221.603 | 221.603 | -14.003 | 10.9 | 12.687 | 12.687 | -1.787 | 116.5 | 120.011 | 120.011 | -3.511 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 122.2 | 42.8 | 31.078 | 91.122 | 107.7 | 51.8 | 13.038 | 94.662 | 84.5 | 87.067 | 87.067 | -2.567 | 11 | 6.832 | 6.832 | 4.168 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.9 | 17.4757 | 17.4757 | 0.42427 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  | 14.6667 | -14.6667 |  |  | 7.3333 | -7.3333 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 |  |  |  | 0 | 8.08 | 7.66 | 7.66 | 0.42 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/07/2025 | 09:30 | 32.2 | 35.4392 | 37.9566 | -5.7566 | 648 | 594.1713 | 594.1713 | 53.8287 | 214.8 | 193.2945 | 193.2945 | 21.5055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 57.1354 | 34.6279 | -22.6279 | 85.1 | 98.392 | 98.392 | -13.292 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.1 | 135.7178 | 135.7178 | -28.6178 | 107 | 135.7178 | 135.7178 | -28.7178 | 107.5 | 135.7178 | 135.7178 | -28.2178 | 214 | 203.5767 | 203.5767 | 10.4233 | 133.4 | 208.2822 | 208.2822 | -74.8822 | 87.3 | 104.1411 | 104.1411 | -16.8411 | 68.5 | 0 | 174.4184 | -105.9184 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.6 | 134.0014 | 134.0014 | 3.5986 | 6.8 | 5.1333 | 5.1333 | 1.6667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.86 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0187 | 10.85 | 14.9194 | 12.7713 | -1.9212 | 64.65 | 91.2195 | 38.4632 | 26.1868 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.3 | 41.6117 | 44.1112 | -1.8112 | 104.3 | 110.2632 | 73.1373 | 31.1627 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9 | 37.4822 | 43.0521 | -0.15207 | 31.9 | 76.3012 | 76.3012 | -44.4012 | 30 | 26.4006 | 26.4006 | 3.5993 | 18 | 15.8059 | 15.8059 | 2.1941 | 17.9 | 19.1068 | 19.1068 | -1.2068 | 72.4 | 73.2234 | 73.2234 | -0.82338 | 188.8 | 169.6667 | 169.6667 | 19.1333 | 189.8 | 169.6667 | 169.6667 | 20.1333 | 190.6 | 169.6667 | 169.6667 | 20.9333 | 58.2 | 65.5612 | 52.8767 | 5.3233 | 5.8 | 5.8687 | 5.8687 | -0.06867 | 1.5 | 6.1568 | 6.1568 | -4.6568 | 19.3 | 34.478 | 34.478 | -15.178 | 27.9 | 27.7331 | 30.8146 | -2.9146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 65.6616 | 67.0668 | -42.2668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.6 | 4.6392 | 50.5898 | 11.0102 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 48.1814 | 48.1814 | -1.9814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.8 | 52.0326 | 36.5989 | -1.7989 | 149.5 | 178.5296 | 178.5296 | -29.0296 | 149.5 | 178.5296 | 178.5296 | -29.0296 | 149.4 | 178.5296 | 178.5296 | -29.1296 | 235.3 | 267.7943 | 267.7943 | -32.4943 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.1523 | 1.1523 | 0.14773 | 72 | 67.0971 | 117.8041 | -45.8041 | 62 | 81.0691 | 76.2633 | -14.2633 | 65.8 | 67.134 | 67.134 | -1.334 | 67.1 | 65.984 | 65.984 | 1.116 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 149.7739 | 149.7739 | -3.3739 | 148.4 | 149.7739 | 149.7739 | -1.3739 | 149.8 | 149.7739 | 149.7739 | 0.02607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.945 | 0.945 | 0.055 | 58.6 | 43.5 | 58.066 | 0.534 | 62.5 | 67.386 | 67.386 | -4.886 | 17.9 | 14.883 | 14.883 | 3.017 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 10.9 | 9.5 | 9.5 | 1.4 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 4.3907 | 2.9263 | -1.7263 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | -0.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 12.3 | 12.6214 | 12.6214 | -0.32136 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 12.5 | 13.075 | 13.075 | -0.575 | 15.1 | 14.604 | 14.604 | 0.496 | 19.1 | 21.5 | 15.7 | 3.4 | 50.9 | 63.5 | 16.238 | 34.662 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 10.9 | 11.568 | 11.568 | -0.668 | 2.1 | 2.16 | 2.16 | -0.06 | 16.5 | 0 | 11.7018 | 4.7982 | 0 | 1.3 | 1.3 | -1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4.3 | 4.3 | -1.2 | 4.2 | 5.3 | 5.3 | -1.1 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 0.2 | 13.3 | 13.3981 | 13.3981 | -0.09806 | 9 | 19.1 | 19.916 | -10.916 | 16.2 | 15.4 | 13.381 | 2.819 | 29.3 | 28.116 | 28.116 | 1.184 | 109.8 | 61.1 | 26.001 | 83.799 | 106.2 | 67.7 | 35.765 | 70.435 | 17.8 | 4.514 | 4.514 | 13.286 | 14.7 | 3.991 | 3.991 | 10.709 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 7.4 | 8.1 | 8.1 | -0.7 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | -0.1 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | -0.1 | 17.5 | 12.324 | 12.324 | 5.176 | 210.7 | 225.777 | 225.777 | -15.077 | 12.6 | 13.298 | 13.298 | -0.698 | 117.1 | 120.68 | 120.68 | -3.58 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 129.3 | 43.5 | 26.322 | 102.978 | 130.2 | 53.6 | 12.05 | 118.15 | 84.9 | 87.838 | 87.838 | -2.938 | 12.8 | 8.047 | 8.047 | 4.753 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18 | 17.4757 | 17.4757 | 0.52427 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  | 14.6667 | -14.6667 |  |  | 7.3333 | -7.3333 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 |  |  |  | 0 | 7.88 | 7.66 | 7.66 | 0.22 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/07/2025 | 10:00 | 33.4 | 26.1742 | 38.1573 | -4.7573 | 652 | 594.1713 | 594.1713 | 57.8287 | 216.2 | 193.2945 | 193.2945 | 22.9055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.8 | 48.4841 | 38.5456 | -26.7456 | 89 | 98.392 | 98.392 | -9.392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 135.7178 | 135.7178 | 10.8822 | 146.9 | 135.7178 | 135.7178 | 11.1822 | 145.9 | 135.7178 | 135.7178 | 10.1822 | 237.7 | 203.5767 | 203.5767 | 34.1233 | 112.4 | 208.2822 | 208.2822 | -95.8822 | 69.2 | 104.1411 | 104.1411 | -34.9411 | 0 | 113.5484 | 185.2495 | -185.2495 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.2 | 134.0014 | 134.0014 | 2.1986 | 8.6 | 5.1333 | 5.1333 | 3.4667 | 4.8 | 2.8178 | 2.8178 | 1.9822 |  |  |  | 0 | 6.88 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0013 | 10.85 | 14.9194 | 12.7713 | -1.9212 | 64.89 | 70.0021 | 40.0105 | 24.8795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.5 | 40.9654 | 44.6279 | -2.1279 | 108.7 | 110.2632 | 110.2632 | -1.5632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 37.4822 | 43.0521 | -0.65207 | 31.4 | 63.5185 | 76.3012 | -44.9012 | 27.9 | 26.4006 | 26.4006 | 1.4993 | 17.9 | 15.8059 | 15.8059 | 2.0941 | 17.9 | 19.1068 | 19.1068 | -1.2068 | 73.5 | 73.2234 | 73.2234 | 0.27662 | 174.5 | 159.9667 | 159.9667 | 14.5333 | 174.9 | 159.9667 | 159.9667 | 14.9333 | 179.2 | 159.9667 | 159.9667 | 19.2333 | 43 | 56.6097 | 55.9224 | -12.9224 | 5.8 | 5.8687 | 5.8687 | -0.06867 | 1.5 | 6.1568 | 6.1568 | -4.6568 | 34.4 | 34.478 | 34.478 | -0.07804 | 28.3 | 27.7331 | 30.8146 | -2.5146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 43.6063 | 80.4521 | -49.6521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.2 | 51.0445 | 62.871 | -0.67102 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 48.1814 | 48.1814 | -1.9814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.9 | 41.141 | 40.3047 | -22.4047 | 171.7 | 171.1111 | 178.5296 | -6.8296 | 171.1 | 171.1111 | 178.5296 | -7.4296 | 172.1 | 171.1111 | 178.5296 | -6.4296 | 256.4 | 256.6667 | 267.7943 | -11.3943 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.1523 | 1.1523 | 0.14773 | 126 | 103.9659 | 106.0735 | 19.9265 | 67.1 | 71.4576 | 76.2633 | -9.1633 | 66.1 | 67.134 | 67.134 | -1.034 | 67.1 | 65.984 | 65.984 | 1.116 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.7 | 149.7739 | 149.7739 | -2.0739 | 149.4 | 149.7739 | 149.7739 | -0.37393 | 150.8 | 149.7739 | 149.7739 | 1.0261 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.058 | 1.058 | 0.042 | 72.8 | 45.3 | 58.316 | 14.484 | 63 | 67.614 | 67.614 | -4.614 | 18 | 15.389 | 15.389 | 2.611 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | 10.8 | 9.5 | 9.5 | 1.3 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1.2 | 3.8278 | 3.1812 | -1.9812 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | -0.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 12.4 | 12.6214 | 12.6214 | -0.22136 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 12.5 | 13.312 | 13.312 | -0.812 | 14.8 | 15.191 | 15.191 | -0.391 | 29.2 | 22.3 | 15.564 | 13.636 | 62.4 | 65.9 | 16.757 | 45.643 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 15.2 | 13.856 | 13.856 | 1.344 | 2.1 | 2.16 | 2.16 | -0.06 | 16.6 | 11.807 | 14.5426 | 2.0574 | 0 | 1.3 | 1.3 | -1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 4.3 | 4.3 | -1.1 | 4.3 | 5.3 | 5.3 | -1 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 0.2 | 13.1 | 13.3981 | 13.3981 | -0.29806 | 11 | 19.2 | 18.987 | -7.987 | 16.6 | 19.7 | 17.672 | -1.072 | 29.1 | 27.674 | 27.674 | 1.426 | 108.5 | 61.9 | 28.878 | 79.622 | 103.9 | 67.4 | 36.881 | 67.019 | 19.6 | 4.988 | 4.988 | 14.612 | 14.2 | 4.586 | 4.586 | 9.614 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 7.4 | 8.1 | 8.1 | -0.7 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | -0.3 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | -0.3 | 18 | 13.335 | 13.335 | 4.665 | 212.4 | 216.066 | 216.066 | -3.666 | 14.1 | 13.933 | 13.933 | 0.167 | 116.7 | 120.211 | 120.211 | -3.511 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 129.4 | 48.6 | 24.772 | 104.628 | 126.9 | 57.7 | 12.753 | 114.147 | 85.3 | 87.744 | 87.744 | -2.444 | 14.3 | 9.586 | 9.586 | 4.714 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.9 | 17.4757 | 17.4757 | 0.42427 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 |  |  | 14.6667 | -14.6667 |  |  | 7.3333 | -7.3333 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 |  |  |  | 0 | 8.02 | 7.66 | 7.66 | 0.36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/07/2025 | 10:30 | 27.9 | 30.1286 | 41.8309 | -13.9309 | 643.3 | 594.1713 | 594.1713 | 49.1287 | 214.9 | 193.2945 | 193.2945 | 21.6055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.7 | 48.9082 | 47.2876 | -35.5876 | 92.3 | 98.392 | 98.392 | -6.092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.1 | 135.7178 | 135.7178 | -4.6178 | 130.9 | 135.7178 | 135.7178 | -4.8178 | 131 | 135.7178 | 135.7178 | -4.7178 | 228.7 | 203.5767 | 203.5767 | 25.1233 | 109.1 | 208.2822 | 208.2822 | -99.1822 | 67.6 | 104.1411 | 104.1411 | -36.5411 | 0 | 126.4106 | 215.5269 | -215.5269 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.3 | 134.0014 | 134.0014 | -0.70137 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 4.7 | 2.8178 | 2.8178 | 1.8822 |  |  |  | 0 | 6.88 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0013 | 10.87 | 14.9194 | 12.7713 | -1.9013 | 64.34 | 76.6474 | 49.5894 | 14.7506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41 | 41.1544 | 47.9252 | -6.9252 | 108.7 | 110.2632 | 110.2632 | -1.5632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 37.4822 | 43.0521 | -2.0521 | 64.3 | 66.6359 | 76.3012 | -12.0012 | 26.4 | 26.4006 | 26.4006 | -0.00065 | 17.6 | 15.8059 | 15.8059 | 1.7941 | 17.9 | 19.1068 | 19.1068 | -1.2068 | 70.8 | 73.2234 | 73.2234 | -2.4234 | 166.5 | 148.7 | 148.7 | 17.8 | 166.7 | 148.7 | 148.7 | 18 | 174.5 | 148.7 | 148.7 | 25.8 | 42.9 | 59.442 | 60.5437 | -17.6437 | 5.8 | 5.8687 | 5.8687 | -0.06867 | 1.4 | 6.1568 | 6.1568 | -4.7568 | 31.6 | 34.478 | 34.478 | -2.878 | 28 | 27.7331 | 30.8146 | -2.8146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 0 | 13.3313 | 0 | 0 | 28.1 | 52.63 | 97.6405 | -69.5405 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.5 | 56.5305 | 75.1758 | -14.6758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 48.1814 | 48.1814 | -2.8815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 44.5871 | 45.9276 | -28.4276 | 178.2 | 178.5296 | 178.5296 | -0.32956 | 176 | 178.5296 | 178.5296 | -2.5296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.3 | 267.7943 | 267.7943 | 4.5057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.15227 | 147.5 | 115.5905 | 132.0931 | 15.4069 | 69.1 | 76.2633 | 76.2633 | -7.1633 | 64.5 | 67.134 | 67.134 | -2.634 | 71.4 | 65.984 | 65.984 | 5.416 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 149.7739 | 149.7739 | -2.8739 | 148.9 | 149.7739 | 149.7739 | -0.87393 | 149.3 | 149.7739 | 149.7739 | -0.47393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.152 | 1.152 | 0.048 | 75.5 | 47.7 | 58.733 | 16.767 | 63.4 | 68.118 | 68.118 | -4.718 | 18.1 | 15.817 | 15.817 | 2.283 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | 11 | 9.5 | 9.5 | 1.5 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 3.8554 | 3.75 | -2.55 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | -0.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 12.4 | 12.6214 | 12.6214 | -0.22136 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 12.6 | 13.318 | 13.318 | -0.718 | 14.9 | 15.268 | 15.268 | -0.368 | 25.7 | 23.2 | 15.486 | 10.214 | 68.2 | 67.9 | 17.264 | 50.936 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 15.3 | 15.151 | 15.151 | 0.149 | 2.1 | 2.16 | 2.16 | -0.06 | 16.5 | 13.0759 | 17.3887 | -0.88874 | 0 | 1.3 | 1.3 | -1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 4.3 | 4.3 | -1.1 | 4 | 5.3 | 5.3 | -1.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 0.1 | 13 | 13.3981 | 13.3981 | -0.39806 | 10.9 | 19.4 | 18.291 | -7.391 | 14.5 | 25.5 | 23.065 | -8.565 | 28.6 | 26.979 | 26.979 | 1.621 | 105.4 | 62.1 | 31.443 | 73.957 | 100.3 | 66.6 | 37.825 | 62.475 | 18.6 | 5.502 | 5.502 | 13.098 | 13.5 | 5.111 | 5.111 | 8.389 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 7.4 | 8.1 | 8.1 | -0.7 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | -0.3 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | -0.3 | 17.3 | 14.152 | 14.152 | 3.148 | 213.4 | 211.248 | 211.248 | 2.152 | 15.2 | 14.39 | 14.39 | 0.81 | 115.5 | 119.412 | 119.412 | -3.912 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 129.4 | 54.9 | 24.388 | 105.012 | 123.6 | 62.5 | 13.768 | 109.832 | 84.6 | 87.539 | 87.539 | -2.939 | 15.4 | 12.146 | 12.146 | 3.254 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.8 | 17.4757 | 17.4757 | 0.32427 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  | 14.6667 | -14.6667 |  |  | 7.3333 | -7.3333 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 |  |  |  | 0 | 7.42 | 7.66 | 7.66 | -0.24 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/07/2025 | 11:00 | 32.5 | 34.9381 | 42.1575 | -9.6575 | 652.2 | 643.6581 | 643.6581 | 8.5419 | 216.9 | 209.3934 | 209.3934 | 7.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.2 | 55.1371 | 48.3445 | 1.8556 | 89.9 | 98.392 | 98.392 | -8.492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.9 | 135.7178 | 135.7178 | -9.8178 | 125.8 | 135.7178 | 135.7178 | -9.9178 | 125.7 | 135.7178 | 135.7178 | -10.0178 | 216.8 | 203.5767 | 203.5767 | 13.2233 | 110.3 | 208.2822 | 208.2822 | -97.9822 | 67.4 | 104.1411 | 104.1411 | -36.7411 | 0 | 0 | 172.5817 | -172.5817 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.4 | 134.0014 | 134.0014 | 4.3986 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 4.9 | 2.8178 | 2.8178 | 2.0822 |  |  |  | 0 | 6.85 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0287 | 10.85 | 14.9194 | 12.7713 | -1.9212 | 64.79 | 88.6656 | 50.2793 | 14.5107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.2 | 42.6263 | 48.3694 | -6.1694 | 108.4 | 110.2632 | 110.2632 | -1.8632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 37.4822 | 43.0521 | -2.0521 | 69.5 | 75 | 76.3012 | -6.8012 | 26.2 | 26.4006 | 26.4006 | -0.20065 | 17.6 | 15.8059 | 15.8059 | 1.7941 | 17.9 | 19.1068 | 19.1068 | -1.2068 | 74.2 | 73.2234 | 73.2234 | 0.97662 | 155.7 | 145.0333 | 145.0333 | 10.6667 | 156 | 145.0333 | 145.0333 | 10.9667 | 169.5 | 145.0333 | 145.0333 | 24.4667 | 40.4 | 65.4847 | 61.3839 | -20.9839 | 5.8 | 5.8687 | 5.8687 | -0.06867 | 1.5 | 6.1568 | 6.1568 | -4.6568 | 31.1 | 34.478 | 34.478 | -3.378 | 28.4 | 27.7331 | 30.8146 | -2.4146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 0 | 13.3313 | 0 | 0 | 61.2 | 70.0692 | 104.117 | -42.917 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.8 | 76.84 | 76.6234 | -14.8234 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 48.1814 | 48.1814 | -2.8815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 51.9395 | 46.9499 | -28.9499 | 178.2 | 178.5296 | 178.5296 | -0.32956 | 179.6 | 178.5296 | 178.5296 | 1.0704 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275.6 | 267.7943 | 267.7943 | 7.8057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.15227 | 176.7 | 128.2621 | 141.3235 | 35.3765 | 71.3 | 76.2633 | 76.2633 | -4.9633 | 65.8 | 67.134 | 67.134 | -1.334 | 72.1 | 65.984 | 65.984 | 6.116 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.6 | 149.7739 | 149.7739 | -2.1739 | 149.6 | 149.7739 | 149.7739 | -0.17393 | 150.2 | 149.7739 | 149.7739 | 0.42607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.178 | 1.178 | 0.022 | 77.4 | 49.9 | 59.654 | 17.746 | 63.7 | 68.503 | 68.503 | -4.803 | 17.8 | 16.012 | 16.012 | 1.788 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | 10.9 | 9.5 | 9.5 | 1.4 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 4.2607 | 3.8187 | -2.6187 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | -0.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 18.8 | 19.4175 | 19.4175 | -0.61748 | 12.4 | 12.6214 | 12.6214 | -0.22136 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 12.7 | 13.22 | 13.22 | -0.52 | 15 | 15.206 | 15.206 | -0.206 | 26.6 | 23.7 | 15.582 | 11.018 | 74.6 | 68.8 | 17.737 | 56.863 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 15.4 | 15.632 | 15.632 | -0.232 | 2.1 | 2.16 | 2.16 | -0.06 | 16.5 | 17.7737 | 17.7236 | -1.2236 | 0 | 1.3 | 1.3 | -1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4.3 | 4.3 | -1.2 | 4.3 | 5.3 | 5.3 | -1 | 6.3 | 7.3 | 7.3 | -1 | 12.9 | 13.3981 | 13.3981 | -0.49806 | 11.9 | 19.5 | 18.294 | -6.394 | 16.8 | 31.5 | 31.765 | -14.965 | 28.3 | 25.832 | 25.832 | 2.468 | 111.8 | 60.7 | 33.072 | 78.728 | 102.2 | 65.1 | 38.254 | 63.946 | 18.2 | 6.132 | 6.132 | 12.068 | 15 | 5.431 | 5.431 | 9.569 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 7.4 | 8.1 | 8.1 | -0.7 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | -0.1 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | -0.1 | 16.3 | 14.384 | 14.384 | 1.916 | 212.9 | 212.604 | 212.604 | 0.296 | 16.1 | 14.622 | 14.622 | 1.478 | 114.9 | 118.594 | 118.594 | -3.694 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 129.5 | 61 | 27.501 | 101.999 | 116 | 67.3 | 15.717 | 100.283 | 84.7 | 87.357 | 87.357 | -2.657 | 16.3 | 15.078 | 15.078 | 1.222 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.7 | 17.4757 | 17.4757 | 0.22427 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 |  |  | 14.6667 | -14.6667 |  |  | 7.3333 | -7.3333 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 |  |  |  | 0 | 7.82 | 7.66 | 7.66 | 0.16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/07/2025 | 11:30 | 36.8 | 18.3299 | 42.9855 | -6.1855 | 648.3 | 643.6581 | 643.6581 | 4.6419 | 215.2 | 209.3934 | 209.3934 | 5.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.2 | 49.2216 | 42.2544 | 7.9456 | 89.8 | 98.392 | 98.392 | -8.592 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115 | 135.7178 | 135.7178 | -20.7178 | 115.4 | 135.7178 | 135.7178 | -20.3178 | 114.8 | 135.7178 | 135.7178 | -20.9178 | 220.2 | 203.5767 | 203.5767 | 16.6233 | 110.1 | 208.2822 | 208.2822 | -98.1822 | 65.1 | 104.1411 | 104.1411 | -39.0411 | 0 | 0 | 183.5544 | -183.5544 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.4 | 134.0014 | 134.0014 | 3.3986 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.87 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0087 | 10.9 | 12.7713 | 12.7713 | -1.8713 | 64.96 | 67.1096 | 51.7659 | 13.1941 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.6 | 45.6616 | 48.5265 | -5.9265 | 107.9 | 110.2632 | 110.2632 | -2.3632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 37.4822 | 43.0521 | -2.0521 | 70.9 | 76.3012 | 76.3012 | -5.4012 | 28.1 | 26.4006 | 26.4006 | 1.6993 | 17.6 | 15.8059 | 15.8059 | 1.7941 | 17.9 | 19.1068 | 19.1068 | -1.2068 | 74.1 | 73.2234 | 73.2234 | 0.87662 | 158 | 130 | 130 | 28 | 158.4 | 130 | 130 | 28.4 | 165.2 | 130 | 130 | 35.2 | 43.2 | 65.5582 | 62.9419 | -19.7419 | 5.8 | 5.8687 | 5.8687 | -0.06867 | 1.5 | 6.1568 | 6.1568 | -4.6568 | 22.8 | 34.478 | 34.478 | -11.678 | 28.6 | 27.7331 | 30.8146 | -2.2146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 0 | 13.3313 | 13.3313 | -13.3313 | 45.7 | 91.5525 | 109.5547 | -63.8547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.3 | 85.4826 | 83.8002 | -21.5002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 48.1814 | 48.1814 | -3.0814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.9 | 52.0289 | 48.8455 | -30.9455 | 177.9 | 178.5296 | 178.5296 | -0.62956 | 175.8 | 178.5296 | 178.5296 | -2.7296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.8 | 267.7943 | 267.7943 | 6.0057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.1523 | 1.1523 | 0.24773 | 167.9 | 121.9278 | 157.2953 | 10.6047 | 83.2 | 76.2633 | 81.0691 | 2.1309 | 66 | 67.134 | 67.134 | -1.134 | 68.3 | 65.984 | 65.984 | 2.316 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.4 | 110 | 149.7739 | -2.3739 | 149.5 | 110 | 149.7739 | -0.27393 | 150.6 | 110 | 149.7739 | 0.82607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.166 | 1.166 | 0.134 | 82.9 | 81.196 | 60.902 | 21.998 | 63.7 | 68.971 | 68.971 | -5.271 | 16.7 | 16.231 | 16.231 | 0.469 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 10.8 | 9.5 | 9.5 | 1.3 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 4.3 | 3.8758 | 3.4225 | 0.8775 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | -0.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 12.3 | 12.6214 | 12.6214 | -0.32136 | 8.2 | 7 | 7 | 1.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 12.8 | 12.987 | 12.987 | -0.187 | 15.2 | 15.067 | 15.067 | 0.133 | 26.8 | 24 | 15.847 | 10.953 | 74.3 | 74.5582 | 18.327 | 55.973 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | -1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 15.6 | 15.276 | 15.276 | 0.324 | 2 | 2.16 | 2.16 | -0.16 | 16.5 | 19.7728 | 19.3836 | -2.8836 | 0 | 1.3 | 1.3 | -1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4.3 | 4.3 | -1.2 | 4.2 | 5.3 | 5.3 | -1.1 | 6.2 | 7.3 | 7.3 | -1.1 | 12.9 | 13.3981 | 13.3981 | -0.49806 | 10.3 | 19.4 | 18.553 | -8.253 | 22.4 | 38.1 | 40.041 | -17.641 | 28.2 | 23.922 | 23.922 | 4.278 | 110 | 117.352 | 34.423 | 75.577 | 99.5 | 123.7197 | 38.776 | 60.724 | 17.6 | 4.1615 | 6.726 | 10.874 | 10.3 | 5.7877 | 5.788 | 4.512 | 9.1 | 9.5 | 9.5 | -0.4 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 6.9 | 8.1 | 8.1 | -1.2 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | -0.1 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | -0.1 | 17.6 | 14.643 | 14.643 | 2.957 | 213.9 | 214.953 | 214.953 | -1.053 | 16.5 | 14.517 | 14.517 | 1.983 | 115.2 | 117.658 | 117.658 | -2.458 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 128.2 | 128.2477 | 31.044 | 97.156 | 120.1 | 127.006 | 17.734 | 102.366 | 85 | 87.268 | 87.268 | -2.268 | 16.8 | 16.166 | 16.166 | 0.634 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.7 | 17.4757 | 17.4757 | 0.22427 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  | 14.6667 | -14.6667 |  |  | 7.3333 | -7.3333 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 |  |  |  | 0 | 8.19 | 7.66 | 7.66 | 0.53 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/07/2025 | 12:00 | 29.5 | 18.3299 | 42.3381 | -12.8381 | 646.3 | 643.6581 | 643.6581 | 2.6419 | 215.1 | 209.3934 | 209.3934 | 5.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.3 | 56.3757 | 41.3712 | 7.9288 | 88.9 | 98.392 | 98.392 | -9.492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.5 | 135.7178 | 135.7178 | -17.2178 | 118 | 135.7178 | 135.7178 | -17.7178 | 118.5 | 135.7178 | 135.7178 | -17.2178 | 217.5 | 203.5767 | 203.5767 | 13.9233 | 108.9 | 208.2822 | 208.2822 | -99.3822 | 65.5 | 104.1411 | 104.1411 | -38.6411 | 0 | 0 | 176.5979 | -176.5979 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.1 | 134.0014 | 134.0014 | 4.0986 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.89 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0113 | 10.87 | 12.7713 | 12.7713 | -1.9013 | 64.22 | 70 | 50.9679 | 13.2521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42 | 48.071 | 48.9577 | -6.9577 | 108.3 | 110.2632 | 110.2632 | -1.9632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 37.4822 | 43.0521 | -2.0521 | 70 | 76.3012 | 76.3012 | -6.3012 | 27.8 | 26.4006 | 26.4006 | 1.3994 | 18 | 15.8059 | 15.8059 | 2.1941 | 17.9 | 19.1068 | 19.1068 | -1.2068 | 74.2 | 73.2234 | 73.2234 | 0.97662 | 142.5 | 130 | 130 | 12.5 | 142.8 | 130 | 130 | 12.8 | 170.5 | 130 | 130 | 40.5 | 59.2 | 71.4623 | 62.7582 | -3.5582 | 5.7 | 5.8687 | 5.8687 | -0.16867 | 1.2 | 6.1568 | 6.1568 | -4.9568 | 25.9 | 34.478 | 34.478 | -8.578 | 27.9 | 27.7331 | 30.8146 | -2.9146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 0 | 13.3313 | 13.3313 | -13.3313 | 56.9 | 115.6466 | 109.774 | -52.874 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.3 | 4.6392 | 83.5693 | -22.2693 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 48.1814 | 48.1814 | -3.0814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.5 | 59.2127 | 48.622 | -14.122 | 177.4 | 178.5296 | 178.5296 | -1.1296 | 175.5 | 178.5296 | 178.5296 | -3.0296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.6 | 267.7943 | 267.7943 | 6.8057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.1523 | 1.1523 | 0.24773 | 143.8 | 158.3613 | 156.6264 | -12.8264 | 82.2 | 81.0691 | 76.0715 | 6.1285 | 65.4 | 67.134 | 67.134 | -1.734 | 66 | 65.984 | 65.984 | 0.01599 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 110 | 149.7739 | -2.7739 | 149 | 110 | 149.7739 | -0.77393 | 149.8 | 110 | 149.7739 | 0.02607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.188 | 1.188 | 0.112 | 85.5 | 81.8157 | 63.134 | 22.366 | 64.5 | 69.309 | 69.309 | -4.809 | 17.2 | 16.519 | 16.519 | 0.681 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 10.8 | 9.5 | 9.5 | 1.3 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.1 | 4.3413 | 3.365 | 0.73496 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | -0.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 12.4 | 12.6214 | 12.6214 | -0.22136 | 8.5 | 7 | 7 | 1.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 12.8 | 12.886 | 12.886 | -0.086 | 15.5 | 15.018 | 15.018 | 0.482 | 25.5 | 24 | 16.619 | 8.881 | 70.6 | 75.5801 | 19.267 | 51.333 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 15.6 | 14.958 | 14.958 | 0.642 | 2.1 | 2.16 | 2.16 | -0.06 | 16.5 | 0 | 19.3302 | -2.8302 | 0 | 1.3 | 1.3 | -1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4.3 | 4.3 | -1.2 | 4.2 | 5.3 | 5.3 | -1.1 | 6.1 | 7.3 | 7.3 | -1.2 | 13 | 13.3981 | 13.3981 | -0.39806 | 11.2 | 19.6 | 19.586 | -8.386 | 26.3 | 44.8 | 47.048 | -20.748 | 28 | 22.621 | 22.621 | 5.379 | 104.8 | 115.6983 | 34.936 | 69.864 | 94 | 124.0297 | 39.582 | 54.418 | 15.6 | 4.485 | 7.214 | 8.386 | 13.2 | 6.2547 | 6.255 | 6.945 | 9.1 | 9.5 | 9.5 | -0.4 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 6.8 | 8.1 | 8.1 | -1.3 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | -0.1 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | -0.1 | 17.4 | 14.981 | 14.981 | 2.419 | 215.5 | 218.107 | 218.107 | -2.607 | 16.6 | 14.456 | 14.456 | 2.144 | 115.9 | 117.657 | 117.657 | -1.757 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 127.8 | 129.6371 | 35.879 | 91.921 | 120.8 | 131.3896 | 19.956 | 100.844 | 85.3 | 87.559 | 87.559 | -2.259 | 17 | 16.486 | 16.486 | 0.514 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.8 | 17.4757 | 17.4757 | 0.32427 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  | 14.6667 | -14.6667 |  |  | 7.3333 | -7.3333 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 |  |  |  | 0 | 7.78 | 7.66 | 7.66 | 0.12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/07/2025 | 12:30 | 39.8 | 18.3299 | 40.7936 | -0.99357 | 654.5 | 643.6581 | 643.6581 | 10.8419 | 215.8 | 209.3934 | 209.3934 | 6.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.8 | 47.1111 | 39.8319 | 11.9681 | 95.5 | 98.392 | 98.392 | -2.892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.8 | 135.7178 | 135.7178 | -18.9178 | 117.1 | 135.7178 | 135.7178 | -18.6178 | 115.8 | 135.7178 | 135.7178 | -19.9178 | 225.1 | 203.5767 | 203.5767 | 21.5233 | 110.7 | 208.2822 | 208.2822 | -97.5822 | 65 | 104.1411 | 104.1411 | -39.1411 | 0 | 0 | 169.3588 | -169.3588 | 4.4 | 4.4318 | 4.4318 | -0.03184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.7 | 134.0014 | 134.0014 | 10.6986 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.88 | 12.7713 | 12.7713 | -1.8913 | 65.08 | 66.0637 | 48.9411 | 16.1389 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 44.9886 | 47.9841 | -2.9841 | 105.8 | 110.2632 | 110.2632 | -4.4632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 37.4822 | 43.0521 | -2.0521 | 72 | 76.3012 | 76.3012 | -4.3012 | 28.5 | 26.4006 | 26.4006 | 2.0993 | 17.8 | 15.8059 | 15.8059 | 1.9941 | 17.9 | 19.1068 | 19.1068 | -1.2068 | 71.8 | 73.2234 | 73.2234 | -1.4234 | 139.6 | 130 | 130 | 9.6 | 139.8 | 130 | 130 | 9.8 | 161.8 | 130 | 130 | 31.8 | 70.6 | 64.6779 | 61.9727 | 8.6273 | 5.7 | 5.8687 | 5.8687 | -0.16867 | 1.2 | 6.1568 | 6.1568 | -4.9568 | 31.7 | 34.478 | 34.478 | -2.778 | 28.6 | 27.7331 | 30.8146 | -2.2146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 14.4 | 13.3313 | 13.3313 | 1.0687 | 86.8 | 93.419 | 110.164 | -23.364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.2 | 85.4826 | 84.4613 | -20.2613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.1 | 48.1814 | 48.1814 | -4.0815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 50.9578 | 47.6663 | -2.9663 | 176.5 | 178.5296 | 178.5296 | -2.0296 | 174.6 | 178.5296 | 178.5296 | -3.9296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.1 | 267.7943 | 267.7943 | 6.3057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.1523 | 1.1523 | 0.24773 | 137.2 | 120.6658 | 158.7812 | -21.5812 | 90 | 76.2633 | 76.4552 | 13.5448 | 67.7 | 67.134 | 67.134 | 0.56602 | 64.7 | 65.984 | 65.984 | -1.284 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 110 | 149.7739 | -2.9739 | 148.5 | 110 | 149.7739 | -1.2739 | 150 | 110 | 149.7739 | 0.22607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.177 | 1.177 | 0.123 | 93.4 | 82.4138 | 65.07 | 28.33 | 65.1 | 69.384 | 69.384 | -4.284 | 18 | 16.788 | 16.788 | 1.212 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 10.8 | 9.5 | 9.5 | 1.3 | 10 | 9 | 9 | 1 | 4.1 | 3.7385 | 3.2649 | 0.83511 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2 | 2.5 | 2.5 | -0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.8 | 19.4175 | 19.4175 | 1.3825 | 12.3 | 12.6214 | 12.6214 | -0.32136 | 8.5 | 7 | 7 | 1.5 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 12.9 | 12.95 | 12.95 | -0.05 | 15.5 | 15.078 | 15.078 | 0.422 | 25.9 | 23.9 | 17.238 | 8.662 | 71.5 | 76.2937 | 20.074 | 51.426 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 15.2 | 14.859 | 14.859 | 0.341 | 2.2 | 2.16 | 2.16 | 0.04 | 16.5 | 19.7728 | 19.5366 | -3.0366 | 0 | 1.3 | 1.3 | -1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4.3 | 4.3 | -1.2 | 4.6 | 5.3 | 5.3 | -0.7 | 5.8 | 7.3 | 7.3 | -1.5 | 13.4 | 13.3981 | 13.3981 | 0.00194 | 14 | 21.1 | 20.75 | -6.75 | 27.5 | 52.2 | 53.328 | -25.828 | 28 | 22.561 | 22.561 | 5.439 | 97.4 | 113.3299 | 35.313 | 62.087 | 90.9 | 125.0197 | 40.178 | 50.722 | 14.9 | 4.8057 | 7.802 | 7.098 | 9.5 | 6.7166 | 6.717 | 2.783 | 9.1 | 9.5 | 9.5 | -0.4 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 6.7 | 8.1 | 8.1 | -1.4 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | -0.1 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | -0.1 | 17.1 | 15.288 | 15.288 | 1.812 | 217 | 223.84 | 223.84 | -6.84 | 16.7 | 14.416 | 14.416 | 2.284 | 117.3 | 119.072 | 119.072 | -1.772 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 127.8 | 130.1934 | 41.895 | 85.905 | 116.4 | 129.6293 | 22.418 | 93.982 | 86.1 | 88.374 | 88.374 | -2.274 | 16.9 | 16.218 | 16.218 | 0.682 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.9 | 17.4757 | 17.4757 | 0.42427 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 |  |  | 14.6667 | -14.6667 |  |  | 7.3333 | -7.3333 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 |  |  |  | 0 | 8.02 | 7.66 | 7.66 | 0.36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/07/2025 | 13:00 | 26.6 | 18.3299 | 37.3192 | -10.7192 | 647.5 | 643.6581 | 643.6581 | 3.8419 | 215.6 | 209.3934 | 209.3934 | 6.2066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.5 | 25.5266 | 31.6559 | 17.8441 | 88.4 | 98.392 | 98.392 | -9.992 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.5 | 135.7178 | 135.7178 | 9.7822 | 145.1 | 135.7178 | 135.7178 | 9.3822 | 145.7 | 135.7178 | 135.7178 | 9.9822 | 240.9 | 203.5767 | 203.5767 | 37.3233 | 110.4 | 208.2822 | 208.2822 | -97.8822 | 66.9 | 104.1411 | 104.1411 | -37.2411 | 0 | 163.2382 | 140.1 | -140.1 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.3 | 134.0014 | 134.0014 | 0.29863 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 6.89 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0113 | 10.84 | 12.7713 | 12.7713 | -1.9312 | 64.7 | 28.965 | 40.5927 | 24.1073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.1 | 38.1967 | 46.713 | 17.387 | 104.5 | 110.2632 | 110.2632 | -5.7632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 37.4822 | 43.0521 | -2.0521 | 74.8 | 75 | 75 | -0.2 | 26.2 | 26.4006 | 26.4006 | -0.20065 | 17.9 | 15.8059 | 15.8059 | 2.0941 | 17.9 | 19.1068 | 19.1068 | -1.2068 | 73.1 | 73.2234 | 73.2234 | -0.12338 | 119 | 145.0333 | 145.0333 | -26.0333 | 119 | 145.0333 | 145.0333 | -26.0333 | 152 | 145.0333 | 145.0333 | 6.9667 | 65.8 | 57.3157 | 61.0118 | 4.7882 | 5.8 | 5.8687 | 5.8687 | -0.06867 | 1.2 | 6.1568 | 6.1568 | -4.9568 | 33.9 | 34.478 | 34.478 | -0.57804 | 27.7 | 27.7331 | 30.8146 | -3.1146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 13.7 | 13.3313 | 13.3313 | 0.36874 | 103.8 | 80.9484 | 103.005 | 0.79495 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.3 | 51.4329 | 77.8973 | -16.5973 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 48.1814 | 48.1814 | -3.5814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.2 | 42 | 46.4971 | -3.2971 | 176.7 | 178.5296 | 178.5296 | -1.8296 | 175 | 178.5296 | 178.5296 | -3.5296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.7 | 267.7943 | 267.7943 | 5.9057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.1523 | 1.1523 | 0.24773 | 110.6 | 52.4614 | 145.8348 | -35.2348 | 87.6 | 71.4576 | 76.2633 | 11.3367 | 65.5 | 67.134 | 67.134 | -1.634 | 64 | 65.984 | 65.984 | -1.984 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 110 | 149.7739 | -3.0739 | 149 | 110 | 149.7739 | -0.77393 | 149.5 | 110 | 149.7739 | -0.27393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.173 | 1.173 | 0.027 | 89.2 | 82.3689 | 66.124 | 23.076 | 65.6 | 69.319 | 69.319 | -3.719 | 17.8 | 16.997 | 16.997 | 0.803 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 10.8 | 9.5 | 9.5 | 1.3 | 10 | 9 | 9 | 1 | 4.1 | 2.3342 | 2.7329 | 1.3671 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 11.9 | 12.6214 | 12.6214 | -0.72136 | 8.5 | 7 | 7 | 1.5 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 13 | 13.041 | 13.041 | -0.041 | 15.6 | 15.123 | 15.123 | 0.477 | 24.9 | 23.8 | 17.399 | 7.501 | 67.2 | 76.5451 | 20.485 | 46.715 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 15.1 | 14.907 | 14.907 | 0.193 | 2.2 | 2.16 | 2.16 | 0.04 | 16.5 | 11.8968 | 18.0182 | -1.5183 | 0 | 1.3 | 1.3 | -1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4.3 | 4.3 | -1.2 | 4 | 5.3 | 5.3 | -1.3 | 5.6 | 7.3 | 7.3 | -1.7 | 13.3 | 13.3981 | 13.3981 | -0.09806 | 18.9 | 22.4 | 22.31 | -3.41 | 31.5 | 58.2 | 57.43 | -25.93 | 28.3 | 23.633 | 23.633 | 4.667 | 91.7 | 100.6461 | 35.279 | 56.421 | 89.7 | 125.2297 | 40.147 | 49.553 | 17.1 | 4.7816 | 8.693 | 8.407 | 13.5 | 7.1607 | 7.161 | 6.339 | 9.1 | 9.5 | 9.5 | -0.4 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 6.7 | 8.1 | 8.1 | -1.4 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | -0.1 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | -0.1 | 16.5 | 15.501 | 15.501 | 0.999 | 219.1 | 231.706 | 231.706 | -12.606 | 16.2 | 14.214 | 14.214 | 1.986 | 118.7 | 120.466 | 120.466 | -1.766 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 129.3 | 129.8491 | 51.457 | 77.843 | 120.1 | 130.2712 | 25.604 | 94.496 | 86.5 | 88.93 | 88.93 | -2.43 | 16.5 | 14.669 | 14.669 | 1.831 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 17.9 | 17.4757 | 17.4757 | 0.42427 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  | 14.6667 | -14.6667 |  |  | 7.3333 | -7.3333 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 |  |  |  | 0 | 8 | 7.66 | 7.66 | 0.34 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/07/2025 | 13:30 | 30.2 | 18.3299 | 33.059 | -2.859 | 648.6 | 643.6581 | 643.6581 | 4.9419 | 215.7 | 209.3934 | 209.3934 | 6.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.3 | 27.1885 | 25.5032 | 24.7968 | 89.3 | 98.392 | 98.392 | -9.092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.5 | 141.9137 | 135.7178 | -0.21778 | 134.9 | 141.9137 | 135.7178 | -0.81778 | 135.1 | 141.9137 | 135.7178 | -0.61778 | 229.4 | 212.8706 | 203.5767 | 25.8233 | 110.7 | 208.2822 | 208.2822 | -97.5822 | 65.4 | 104.1411 | 104.1411 | -38.7411 | 0 | 0 | 118.4532 | -118.4532 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.3 | 134.0014 | 134.0014 | 4.2986 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.84 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0387 | 11.17 | 12.7713 | 12.7713 | -1.6013 | 64.56 | 38.557 | 29.8329 | 34.7271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.4 | 39.718 | 45.6264 | 18.7736 | 104.5 | 110.2632 | 110.2632 | -5.7632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8 | 37.4822 | 43.0521 | -3.2521 | 74.9 | 76.3012 | 75 | -0.1 | 25.9 | 26.4006 | 26.4006 | -0.50065 | 17.8 | 15.8059 | 15.8059 | 1.9941 | 17.8 | 19.1068 | 19.1068 | -1.3068 | 71.9 | 73.2234 | 73.2234 | -1.3234 | 119.9 | 148.7 | 148.7 | -28.8 | 120 | 148.7 | 148.7 | -28.7 | 151.4 | 148.7 | 148.7 | 2.7 | 65.8 | 57.3591 | 60.4855 | 5.3145 | 5.7 | 5.8687 | 5.8687 | -0.16867 | 1.2 | 6.1568 | 6.1568 | -4.9568 | 34.4 | 34.478 | 34.478 | -0.07804 | 28.4 | 27.7331 | 30.8146 | -2.4146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 13.9 | 13.3313 | 13.3313 | 0.56874 | 108.9 | 64.4318 | 95.9954 | 12.9046 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.6 | 70.9513 | 73.046 | -11.446 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 48.1814 | 48.1814 | -3.4815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.4 | 42.0527 | 45.8568 | -2.4568 | 176.6 | 178.5296 | 178.5296 | -1.9296 | 174.7 | 178.5296 | 178.5296 | -3.8296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273 | 267.7943 | 267.7943 | 5.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.1523 | 1.1523 | 0.24773 | 128.6 | 80.8127 | 135.8907 | -7.2907 | 91.7 | 81.0691 | 76.2633 | 15.4367 | 65.7 | 67.134 | 67.134 | -1.434 | 64 | 65.984 | 65.984 | -1.984 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 110 | 149.7739 | -4.0739 | 148.1 | 110 | 149.7739 | -1.6739 | 149.1 | 110 | 149.7739 | -0.67393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.173 | 1.173 | 0.027 | 91.6 | 82.1097 | 67.07 | 24.53 | 66 | 69.146 | 69.146 | -3.146 | 17.9 | 17.144 | 17.144 | 0.756 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | 10.9 | 9.5 | 9.5 | 1.4 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.1 | 2.4423 | 2.3326 | 1.7674 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 11.9 | 12.6214 | 12.6214 | -0.72136 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 13.1 | 13.13 | 13.13 | -0.03 | 15.7 | 15.18 | 15.18 | 0.52 | 22.7 | 23.6 | 17.51 | 5.19 | 60.3 | 76.5864 | 20.833 | 39.467 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 15.7 | 15.162 | 15.162 | 0.538 | 2.2 | 2.16 | 2.16 | 0.04 | 16.5 | 16.4116 | 16.8961 | -0.39611 | 0 | 1.3 | 1.3 | -1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4.3 | 4.3 | -1.2 | 4.2 | 5.3 | 5.3 | -1.1 | 6 | 7.3 | 7.3 | -1.3 | 12 | 13.3981 | 13.3981 | -1.3981 | 26.3 | 23.2 | 23.567 | 2.733 | 37.1 | 60.2 | 60.493 | -23.393 | 28.5 | 25.593 | 25.593 | 2.907 | 87.4 | 113.2295 | 35.291 | 52.109 | 82.7 | 125.1797 | 40.153 | 42.547 | 13.8 | 7.2542 | 9.392 | 4.408 | 11.3 | 7.5797 | 7.58 | 3.72 | 9.1 | 9.5 | 9.5 | -0.4 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 6.7 | 8.1 | 8.1 | -1.4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 16.3 | 15.657 | 15.657 | 0.643 | 220.5 | 234.48 | 234.48 | -13.98 | 15.6 | 13.801 | 13.801 | 1.799 | 119.8 | 122.013 | 122.013 | -2.213 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 129.5 | 127.4973 | 59.237 | 70.263 | 117.6 | 125.0328 | 28.241 | 89.359 | 86.9 | 89.362 | 89.362 | -2.462 | 15.7 | 11.437 | 11.437 | 4.263 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.3 | 17.4757 | 17.4757 | 0.82427 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  | 14.6667 | -14.6667 |  |  | 7.3333 | -7.3333 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 |  |  |  | 0 | 7.77 | 7.66 | 7.66 | 0.11 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/07/2025 | 14:00 | 22.7 | 18.3299 | 0 | 22.7 | 645.6 | 643.6581 | 643.6581 | 1.9419 | 215.1 | 209.3934 | 209.3934 | 5.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49 | 13.1354 | 20.8231 | 28.1769 | 86.7 | 98.392 | 98.392 | -11.692 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126 | 135.7178 | 135.7178 | -9.7178 | 125.9 | 135.7178 | 135.7178 | -9.8178 | 126.3 | 135.7178 | 135.7178 | -9.4178 | 229.7 | 203.5767 | 203.5767 | 26.1233 | 110.2 | 208.2822 | 208.2822 | -98.0822 | 65.5 | 104.1411 | 104.1411 | -38.6411 | 0 | 123.2847 | 116.9669 | -116.9669 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.1 | 134.0014 | 134.0014 | 2.0986 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 6.87 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0087 | 12.29 | 12.7713 | 12.7713 | -0.48125 | 64.81 | 21.0785 | 41.1588 | 23.6512 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.4 | 35.8318 | 53.117 | 10.2829 | 104.1 | 110.2632 | 110.2632 | -6.1632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3 | 37.4822 | 43.0521 | -4.7521 | 70.4 | 75 | 76.3012 | -5.9012 | 26.5 | 26.4006 | 26.4006 | 0.09935 | 17.8 | 15.8059 | 15.8059 | 1.9941 | 17.8 | 19.1068 | 19.1068 | -1.3068 | 71 | 73.2234 | 73.2234 | -2.2234 | 141.7 | 159.9667 | 159.9667 | -18.2667 | 141.8 | 159.9667 | 159.9667 | -18.1667 | 163.6 | 159.9667 | 159.9667 | 3.6333 | 65 | 57.3157 | 59.4412 | 5.5587 | 5.7 | 5.8687 | 5.8687 | -0.16867 | 1.2 | 6.1568 | 6.1568 | -4.9568 | 29.4 | 34.478 | 34.478 | -5.078 | 27.9 | 27.7331 | 30.8146 | -2.9146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 13.7 | 13.3313 | 13.3313 | 0.36874 | 75.8 | 33.8009 | 87.1169 | -11.3169 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 31.706 | 67.0507 | -6.9507 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 48.1814 | 48.1814 | -2.6814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.9 | 42 | 44.5862 | -1.6862 | 178.3 | 178.5296 | 178.5296 | -0.22956 | 176.1 | 178.5296 | 178.5296 | -2.4296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.3 | 267.7943 | 267.7943 | 4.5057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.1523 | 1.1523 | 0.24773 | 117.1 | 80.9484 | 130.1753 | -13.0753 | 84.9 | 76.2633 | 76.2633 | 8.6367 | 64.9 | 67.134 | 67.134 | -2.234 | 63.5 | 65.984 | 65.984 | -2.484 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 110 | 149.7739 | -2.7739 | 149.1 | 110 | 149.7739 | -0.67393 | 149.7 | 110 | 149.7739 | -0.07393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 0.991 | 0.991 | 0.109 | 92.5 | 83.0114 | 67.692 | 24.808 | 65.8 | 68.637 | 68.637 | -2.837 | 17.5 | 17.106 | 17.106 | 0.394 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 10.8 | 9.5 | 9.5 | 1.3 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 4.1 | 1.5279 | 2.0281 | 2.0719 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 11.4 | 12.6214 | 12.6214 | -1.2214 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 13.1 | 13.204 | 13.204 | -0.104 | 15.8 | 15.254 | 15.254 | 0.546 | 23.1 | 23.7 | 17.471 | 5.629 | 64 | 77.6617 | 20.989 | 43.011 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 15.9 | 15.272 | 15.272 | 0.628 | 1.8 | 2.16 | 2.16 | -0.36 | 16.5 | 7.3338 | 15.5093 | 0.99066 | 0 | 1.3 | 1.3 | -1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4.3 | 4.3 | -1.2 | 4.6 | 5.3 | 5.3 | -0.7 | 5.8 | 7.3 | 7.3 | -1.5 | 10 | 13.3981 | 13.3981 | -3.3981 | 27.9 | 23.7 | 23.911 | 3.989 | 42.6 | 61.8 | 60.444 | -17.844 | 29.1 | 27.651 | 27.651 | 1.449 | 72.9 | 104.549 | 35.441 | 37.459 | 72.7 | 124.4994 | 40.271 | 32.429 | 12 | 8.2557 | 9.516 | 2.484 | 9.6 | 7.9224 | 7.923 | 1.677 | 9.1 | 9.5 | 9.5 | -0.4 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 6.7 | 8.1 | 8.1 | -1.4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 16.1 | 15.641 | 15.641 | 0.459 | 220.7 | 232.545 | 232.545 | -11.845 | 14.5 | 13.308 | 13.308 | 1.192 | 120.7 | 123.576 | 123.576 | -2.876 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 129.4 | 124.1752 | 61.671 | 67.729 | 127.1 | 122.6554 | 29.231 | 97.869 | 87.1 | 89.794 | 89.794 | -2.694 | 14.7 | 8.608 | 8.608 | 6.092 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  | 14.6667 | -14.6667 |  |  | 7.3333 | -7.3333 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 |  |  |  | 0 | 8.15 | 7.66 | 7.66 | 0.49 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/07/2025 | 14:30 | 35.2 | 18.3299 | 32.69 | 2.51 | 654.1 | 643.6581 | 643.6581 | 10.4419 | 216.4 | 209.3934 | 209.3934 | 7.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.2 | 12.4119 | 16.5331 | 34.6669 | 89.2 | 98.392 | 98.392 | -9.192 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.7 | 135.7178 | 135.7178 | -7.0178 | 127.2 | 135.7178 | 135.7178 | -8.5178 | 129 | 135.7178 | 135.7178 | -6.7178 | 230.8 | 203.5767 | 203.5767 | 27.2233 | 108.9 | 208.2822 | 208.2822 | -99.3822 | 65 | 104.1411 | 104.1411 | -39.1411 | 69.5 | 147.4034 | 95.9707 | -26.4707 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.6 | 134.0014 | 134.0014 | 4.5986 | 8.3 | 5.1333 | 5.1333 | 3.1667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 6.88 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0013 | 12.3 | 12.7713 | 12.7713 | -0.47125 | 63.6 | 26.3975 | 30.0511 | 33.5489 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.9 | 37.5685 | 45.6583 | 20.2417 | 104.4 | 110.2632 | 110.2632 | -5.8632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9 | 37.4822 | 43.0521 | -5.1521 | 71.8 | 76.3012 | 76.3012 | -4.5012 | 28 | 26.4006 | 26.4006 | 1.5994 | 17.9 | 15.8059 | 15.8059 | 2.0941 | 17.8 | 19.1068 | 19.1068 | -1.3068 | 73.3 | 73.2234 | 73.2234 | 0.07662 | 154.5 | 169.6667 | 169.6667 | -15.1667 | 154.7 | 169.6667 | 169.6667 | -14.9667 | 171.7 | 169.6667 | 169.6667 | 2.0333 | 67.6 | 57.3157 | 58.5484 | 9.0516 | 5.7 | 5.8687 | 5.8687 | -0.16867 | 1.2 | 6.1568 | 6.1568 | -4.9568 | 34.5 | 34.478 | 34.478 | 0.02196 | 28.9 | 27.7331 | 30.8146 | -1.9146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 14.2 | 13.3313 | 13.3313 | 0.86874 | 83.1 | 34.0964 | 79.3968 | 3.7032 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.8 | 34.0635 | 60.5753 | 2.2247 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 48.1814 | 48.1814 | -3.4815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44 | 42 | 43.4998 | 0.50017 | 170.8 | 171.1111 | 178.5296 | -7.7296 | 170.7 | 171.1111 | 178.5296 | -7.8296 | 171.4 | 171.1111 | 178.5296 | -7.1296 | 255.3 | 256.6667 | 267.7943 | -12.4943 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.1523 | 1.1523 | 0.24773 | 109 | 53.6082 | 109.0796 | -0.07963 | 92.4 | 66.5588 | 76.2633 | 16.1367 | 64.2 | 65.1658 | 67.134 | -2.934 | 68.2 | 64.0495 | 65.984 | 2.216 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 110 | 149.7739 | -3.4739 | 148.6 | 110 | 149.7739 | -1.1739 | 149.1 | 110 | 149.7739 | -0.67393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.961 | 0.961 | 0.039 | 90 | 84.3002 | 68.455 | 21.545 | 65.4 | 67.755 | 67.755 | -2.355 | 17.4 | 17.066 | 17.066 | 0.334 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 10.5 | 9.5 | 9.5 | 1 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 4.1 | 1.4809 | 1.749 | 2.351 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.8 | 19.4175 | 19.4175 | 1.3825 | 11.3 | 12.6214 | 12.6214 | -1.3214 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 13.1 | 13.207 | 13.207 | -0.107 | 15.8 | 15.268 | 15.268 | 0.532 | 28.1 | 24 | 17.494 | 10.606 | 73.4 | 79.0353 | 21.205 | 52.195 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 15.6 | 14.918 | 14.918 | 0.682 | 2 | 2.16 | 2.16 | -0.16 | 16.5 | 7.8791 | 14.0115 | 2.4885 | 0 | 1.3 | 1.3 | -1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4.3 | 4.3 | -1.2 | 4.6 | 5.3 | 5.3 | -0.7 | 5.4 | 7.3 | 7.3 | -1.9 | 10 | 13.3981 | 13.3981 | -3.3981 | 27.5 | 23.3 | 24.071 | 3.429 | 38.6 | 61.8 | 60.023 | -21.423 | 29.3 | 28.38 | 28.38 | 0.92 | 66.2 | 105.2605 | 35.437 | 30.763 | 73 | 123.62 | 40.369 | 32.631 | 10.4 | 9.658 | 9.658 | 0.742 | 7.5 | 8.241 | 8.241 | -0.741 | 9.1 | 9.5 | 9.5 | -0.4 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 6.7 | 8.1 | 8.1 | -1.4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 14.6 | 15.629 | 15.629 | -1.029 | 219.6 | 233.882 | 233.882 | -14.282 | 13 | 12.791 | 12.791 | 0.209 | 121.9 | 124.205 | 124.205 | -2.305 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 129.5 | 117.1686 | 63.927 | 65.573 | 120 | 121.2219 | 30.31 | 89.69 | 87.6 | 89.837 | 89.837 | -2.237 | 13.3 | 6.929 | 6.929 | 6.371 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  | 14.6667 | -14.6667 |  |  | 7.3333 | -7.3333 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 |  |  |  | 0 | 8.17 | 7.66 | 7.66 | 0.51 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/07/2025 | 15:00 | 19.2 | 18.3299 | 33.4521 | -14.2521 | 641.7 | 643.6581 | 643.6581 | -1.9581 | 214.9 | 209.3934 | 209.3934 | 5.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.1 | 12.091 | 14.1323 | 33.9677 | 83.4 | 98.392 | 98.392 | -14.992 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.5 | 135.7178 | 135.7178 | -23.2178 | 111.3 | 135.7178 | 135.7178 | -24.4178 | 111.7 | 135.7178 | 135.7178 | -24.0178 | 212.4 | 203.5767 | 203.5767 | 8.8233 | 166.8 | 208.2822 | 208.2822 | -41.4822 | 80.6 | 104.1411 | 104.1411 | -23.5411 | 130 | 181.7226 | 87.2901 | 42.7099 | 4 | 4.4318 | 4.4318 | -0.43184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.2 | 134.0014 | 134.0014 | -3.8014 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.87 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0087 | 12.54 | 12.7713 | 12.7713 | -0.23125 | 63.75 | 52.9466 | 32.7156 | 31.0344 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.6 | 42.6988 | 46.7178 | 15.8822 | 100.6 | 110.2632 | 97.7407 | 2.8593 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 37.4822 | 43.0521 | -4.0521 | 50.7 | 75 | 76.3012 | -25.6012 | 24.7 | 26.4006 | 26.4006 | -1.7006 | 17.8 | 15.8059 | 15.8059 | 1.9941 | 17.8 | 19.1068 | 19.1068 | -1.3068 | 70.2 | 73.2234 | 73.2234 | -3.0234 | 165.2 | 175 | 175 | -9.8 | 165.4 | 175 | 175 | -9.6 | 177.2 | 175 | 175 | 2.2 | 64.1 | 57.3157 | 57.8892 | 6.2108 | 5.7 | 5.8687 | 5.8687 | -0.16867 | 1.2 | 6.1568 | 6.1568 | -4.9568 | 14.8 | 34.478 | 34.478 | -19.678 | 27.9 | 27.7331 | 30.8146 | -2.9146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 13.5 | 13.3313 | 13.3313 | 0.16874 | 36.6 | 20.6186 | 76.303 | -39.703 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.8 | 4.6392 | 56.6274 | -29.8274 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 48.1814 | 48.1814 | -2.8815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.2 | 42 | 42.6978 | -0.49782 | 177.7 | 157.5508 | 178.5296 | -0.82956 | 176 | 157.5508 | 178.5296 | -2.5296 | 200 | 157.5508 | 178.5296 | 21.4704 | 273.7 | 236.3262 | 267.7943 | 5.9057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.1523 | 1.1523 | 0.24773 | 43.8 | 54.1443 | 103.3712 | -59.5712 | 74.3 | 79.2974 | 74.3172 | -0.01718 | 61.5 | 67.134 | 67.134 | -5.634 | 66.7 | 65.984 | 65.984 | 0.71599 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 110 | 149.7739 | -3.7739 | 145.7 | 110 | 149.7739 | -4.0739 | 149.1 | 110 | 149.7739 | -0.67393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.899 | 0.899 | 0.001 | 87.4 | 85.116 | 69.642 | 17.758 | 64.1 | 65.369 | 65.369 | -1.269 | 18 | 17.022 | 17.022 | 0.978 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 10.5 | 9.5 | 9.5 | 1 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 4 | 1.46 | 1.5928 | 2.4072 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 19.8 | 19.4175 | 19.4175 | 0.38252 | 11.2 | 12.6214 | 12.6214 | -1.4214 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 12.8 | 13.055 | 13.055 | -0.255 | 15.5 | 15.177 | 15.177 | 0.323 | 26.7 | 24.1 | 17.704 | 8.996 | 73.3 | 80.1993 | 21.598 | 51.702 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 15.1 | 13.763 | 13.763 | 1.337 | 2 | 2.16 | 2.16 | -0.16 | 16.5 | 0 | 13.0984 | 3.4016 | 0 | 1.3 | 1.3 | -1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4.3 | 4.3 | -1.2 | 4.2 | 5.3 | 5.3 | -1.1 | 5.8 | 7.3 | 7.3 | -1.5 | 10 | 13.3981 | 13.3981 | -3.3981 | 26.5 | 23 | 23.678 | 2.822 | 32.4 | 62 | 58.487 | -26.087 | 28.9 | 26.223 | 26.223 | 2.677 | 66 | 100.2139 | 34.966 | 31.034 | 59 | 118.45 | 40.409 | 18.591 | 13.6 | 9.852 | 9.852 | 3.748 | 8.7 | 8.484 | 8.484 | 0.216 | 9.1 | 9.5 | 9.5 | -0.4 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 6.7 | 8.1 | 8.1 | -1.4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 13.4 | 15.635 | 15.635 | -2.235 | 215.7 | 234.48 | 234.48 | -18.78 | 11.4 | 12.155 | 12.155 | -0.755 | 121.3 | 122.31 | 122.31 | -1.01 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 129.2 | 121.2788 | 65.65 | 63.55 | 115.5 | 120.765 | 31.653 | 83.847 | 87.1 | 87.78 | 87.78 | -0.68 | 11.5 | 5.721 | 5.721 | 5.779 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  | 14.6667 | -14.6667 |  |  | 7.3333 | -7.3333 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 |  |  |  | 0 | 7.62 | 7.66 | 7.66 | -0.04 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/07/2025 | 15:30 | 30.6 | 18.3299 | 38.5958 | -7.9958 | 651.2 | 643.6581 | 643.6581 | 7.5419 | 216.5 | 209.3934 | 209.3934 | 7.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 | 12.091 | 13.7823 | 36.7177 | 89.3 | 98.392 | 98.392 | -9.092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.8 | 135.7178 | 135.7178 | -15.9178 | 121.9 | 135.7178 | 135.7178 | -13.8178 | 121.2 | 135.7178 | 135.7178 | -14.5178 | 217.9 | 203.5767 | 203.5767 | 14.3233 | 217.4 | 208.2822 | 208.2822 | 9.1178 | 110.6 | 104.1411 | 104.1411 | 6.4589 | 307 | 317.6683 | 107.9992 | 199.0008 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.9 | 134.0014 | 134.0014 | 6.8986 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.88 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0013 | 12.52 | 12.7713 | 12.7713 | -0.25125 | 63.82 | 70 | 50.2338 | 13.5862 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.9 | 51.6787 | 48.0703 | 16.8297 | 100.9 | 110.2632 | 99.6764 | 1.2236 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9 | 37.4822 | 43.0521 | -4.1521 | 53.8 | 53.6115 | 75 | -21.2 | 24.5 | 26.4006 | 26.4006 | -1.9006 | 17.8 | 15.8059 | 15.8059 | 1.9941 | 17.8 | 19.1068 | 19.1068 | -1.3068 | 75.3 | 73.2234 | 73.2234 | 2.0766 | 180.8 | 175 | 175 | 5.8 | 181.1 | 175 | 175 | 6.1 | 188.2 | 175 | 175 | 13.2 | 65.6 | 49.097 | 58.5362 | 7.0638 | 5.8 | 5.8687 | 5.8687 | -0.06867 | 1.2 | 6.1568 | 6.1568 | -4.9568 | 34.5 | 34.478 | 34.478 | 0.02196 | 28 | 27.7331 | 30.8146 | -2.8146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 13.9 | 13.3313 | 13.3313 | 0.56874 | 45.6 | 26.8041 | 76.8344 | -31.2343 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.3 | 4.6392 | 57.2452 | -14.9452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 48.1814 | 48.1814 | -2.9815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.9 | 32 | 43.485 | 0.41498 | 130.5 | 148.5893 | 178.5296 | -48.0296 | 130.4 | 148.5893 | 178.5296 | -48.1296 | 132 | 148.5893 | 178.5296 | -46.5296 | 218.3 | 222.884 | 267.7943 | -49.4943 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.1523 | 1.1523 | 0.24773 | 93.4 | 20.6186 | 99.7512 | -6.3512 | 87 | 78.0351 | 74.6449 | 12.3551 | 63.9 | 67.134 | 67.134 | -3.234 | 68.3 | 65.984 | 65.984 | 2.316 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.9 | 110 | 149.7739 | -45.8739 | 103.6 | 110 | 149.7739 | -46.1739 | 122.1 | 110 | 149.7739 | -27.6739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.756 | 0.756 | 0.044 | 84.9 | 85.7741 | 70.753 | 14.147 | 61.3 | 57.399 | 57.399 | 3.901 | 17.9 | 17.021 | 17.021 | 0.879 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 10.5 | 9.5 | 9.5 | 1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.1 | 1.46 | 1.57 | 2.53 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.6 | 19.4175 | 19.4175 | 1.1825 | 11 | 12.6214 | 12.6214 | -1.6214 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 12.1 | 12.578 | 12.578 | -0.478 | 14.6 | 14.889 | 14.889 | -0.289 | 20.6 | 24.3 | 17.921 | 2.679 | 62.1 | 81.2554 | 21.961 | 40.139 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 13.9 | 11.515 | 11.515 | 2.385 | 2.1 | 2.16 | 2.16 | -0.06 | 11.2 | 0 | 13.2413 | -2.0413 | 0 | 1.3 | 1.3 | -1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4.3 | 4.3 | -1.2 | 4.7 | 5.3 | 5.3 | -0.6 | 6 | 7.3 | 7.3 | -1.3 | 10 | 13.3981 | 13.3981 | -3.3981 | 27.6 | 23.2 | 23.442 | 4.158 | 29.2 | 62.9 | 57.777 | -28.577 | 27.6 | 15.866 | 15.866 | 11.734 | 51.5 | 95.4301 | 34.631 | 16.869 | 57.2 | 118.52 | 40.442 | 16.758 | 10.5 | 9.957 | 9.957 | 0.543 | 5.9 | 8.702 | 8.702 | -2.802 | 9.1 | 9.5 | 9.5 | -0.4 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 6.7 | 8.1 | 8.1 | -1.4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 14.8 | 15.654 | 15.654 | -0.854 | 205.9 | 221.169 | 221.169 | -15.269 | 9.4 | 11.476 | 11.476 | -2.076 | 116.7 | 112.163 | 112.163 | 4.537 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 128.6 | 120.7425 | 67.164 | 61.436 | 125.2 | 120.6272 | 32.951 | 92.249 | 83.7 | 82.167 | 82.167 | 1.533 | 9.5 | 4.617 | 4.617 | 4.883 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  | 14.6667 | -14.6667 |  |  | 7.3333 | -7.3333 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 |  |  |  | 0 | 7.65 | 7.66 | 7.66 | -0.01 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/07/2025 | 16:00 | 24.3 | 18.3299 | 59.4659 | -35.1659 | 642.8 | 643.6581 | 643.6581 | -0.85809 | 214.6 | 209.3934 | 209.3934 | 5.2066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.1 | 30.5553 | 12.091 | 38.009 | 84.8 | 98.392 | 98.392 | -13.592 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.9 | 135.7178 | 135.7178 | -23.8178 | 111.8 | 135.7178 | 135.7178 | -23.9178 | 112 | 135.7178 | 135.7178 | -23.7178 | 211.9 | 203.5767 | 203.5767 | 8.3233 | 142.4 | 169.5574 | 208.2822 | -65.8822 | 90.4 | 84.7787 | 104.1411 | -13.7411 | 356.5 | 565.5398 | 181.3561 | 175.1439 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.7 | 134.0014 | 134.0014 | 2.6986 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.88 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0013 | 12.82 | 14.9194 | 12.7713 | 0.04875 | 64.77 | 15.4639 | 69.9441 | -5.1741 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.3 | 44.6199 | 52.3622 | 10.9378 | 102.6 | 110.2632 | 110.2616 | -7.6616 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7 | 37.4822 | 43.0521 | -7.3521 | 52.9 | 76.3012 | 76.3012 | -23.4012 | 25.1 | 26.4006 | 26.4006 | -1.3007 | 17.8 | 15.8059 | 15.8059 | 1.9941 | 17.7 | 19.1068 | 19.1068 | -1.4068 | 72.6 | 73.2234 | 73.2234 | -0.62338 | 179.5 | 181.6667 | 181.6667 | -2.1667 | 180.8 | 181.6667 | 181.6667 | -0.86667 | 188.2 | 181.6667 | 181.6667 | 6.5333 | 80 | 49.097 | 57.7015 | 22.2985 | 5.7 | 5.8687 | 5.8687 | -0.16867 | 1.2 | 6.1568 | 6.1568 | -4.9568 | 20.8 | 34.478 | 34.478 | -13.678 | 27.7 | 27.7331 | 30.8146 | -3.1146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 13.8 | 13.3313 | 13.3313 | 0.46874 | 38.9 | 20.6186 | 82.7526 | -43.8526 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.8 | 17.8675 | 58.7202 | -17.9202 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 48.1814 | 48.1814 | -2.7814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.1 | 32 | 42.4694 | 15.6306 | 145.7 | 171.1111 | 178.5296 | -32.8296 | 145.7 | 171.1111 | 178.5296 | -32.8296 | 145.5 | 171.1111 | 178.5296 | -33.0296 | 234 | 256.6667 | 267.7943 | -33.7943 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 40.1 | 20.6186 | 100.1968 | -60.0968 | 75.8 | 76.3183 | 75.0222 | 0.77782 | 62.6 | 67.134 | 67.134 | -4.534 | 69.8 | 65.984 | 65.984 | 3.816 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.4 | 110 | 149.7739 | -47.3739 | 101.5 | 110 | 149.7739 | -48.2739 | 121.6 | 110 | 149.7739 | -28.1739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.547 | 0.547 | 0.053 | 88.7 | 86.7767 | 71.636 | 17.064 | 47.8 | 41.218 | 41.218 | 6.582 | 18 | 17.148 | 17.148 | 0.852 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 10.4 | 9.5 | 9.5 | 0.9 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.1 | 2.6613 | 1.46 | 2.64 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 10.8 | 12.6214 | 12.6214 | -1.8214 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 10 | 10.545 | 10.545 | -0.545 | 12 | 13.868 | 13.868 | -1.868 | 21.2 | 24.4 | 18.155 | 3.045 | 63.3 | 60 | 22.239 | 41.061 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 10.3 | 6.64 | 6.64 | 3.66 | 2.1 | 2.16 | 2.16 | -0.06 | 11.1 | 4.1329 | 13.5824 | -2.4824 | 0 | 1.3 | 1.3 | -1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4.3 | 4.3 | -1.2 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | -0.4 | 5.8 | 7.3 | 7.3 | -1.5 | 10 | 13.3981 | 13.3981 | -3.3981 | 28.2 | 23.2 | 23.678 | 4.522 | 30.2 | 31.0708 | 59.544 | -29.344 | 20.4 | 0.744 | 0.744 | 19.656 | 69.4 | 62.6185 | 34.701 | 34.699 | 58.4 | 68 | 40.454 | 17.946 | 10.6 | 9.792 | 9.792 | 0.808 | 8.2 | 8.844 | 8.844 | -0.644 | 9.1 | 9.5 | 9.5 | -0.4 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 6.7 | 8.1 | 8.1 | -1.4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 17.6 | 15.712 | 15.712 | 1.888 | 183.2 | 183.623 | 183.623 | -0.423 | 7 | 10.802 | 10.802 | -3.802 | 87 | 72.745 | 72.745 | 14.255 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 129.8 | 117.2186 | 68.049 | 61.751 | 127.9 | 121.5042 | 34.117 | 93.783 | 73.9 | 63.514 | 63.514 | 10.386 | 7.2 | 3.169 | 3.169 | 4.031 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 |  |  | 14.6667 | -14.6667 |  |  | 7.3333 | -7.3333 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 |  |  |  | 0 | 8.5 | 7.66 | 7.66 | 0.84 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/07/2025 | 16:30 | 98.8 | 18.3299 | 87.8128 | 10.9871 | 644.8 | 643.6581 | 643.6581 | 1.1419 | 214.9 | 209.3934 | 209.3934 | 5.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.7 | 30.9278 | 12.091 | 37.609 | 80.5 | 98.392 | 98.392 | -17.892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.5 | 135.7178 | 135.7178 | -9.2178 | 126.7 | 135.7178 | 135.7178 | -9.0178 | 126.5 | 135.7178 | 135.7178 | -9.2178 | 227.8 | 203.5767 | 203.5767 | 24.2233 | 110.5 | 191.3234 | 208.2822 | -97.7822 | 67.3 | 95.6617 | 104.1411 | -36.8411 | 358.8 | 565.5398 | 295.3271 | 63.4729 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133 | 134.0014 | 134.0014 | -1.0014 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.88 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0013 | 12.74 | 14.9194 | 12.7713 | -0.03125 | 64.34 | 37.9393 | 69.9441 | -5.6041 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.8 | 57.0487 | 58.213 | 5.587 | 103.2 | 110.2632 | 110.2632 | -7.0632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 37.4822 | 43.0521 | -6.2521 | 53.4 | 76.3012 | 76.3012 | -22.9012 | 24.5 | 26.4006 | 26.4006 | -1.9006 | 17.8 | 15.8059 | 15.8059 | 1.9941 | 17.8 | 19.1068 | 19.1068 | -1.3068 | 70.8 | 73.2234 | 73.2234 | -2.4234 | 181 | 181.6667 | 181.6667 | -0.66667 | 181.5 | 181.6667 | 181.6667 | -0.16667 | 184.3 | 181.6667 | 181.6667 | 2.6333 | 77.3 | 38.517 | 80.6104 | -3.3104 | 5.7 | 5.8687 | 5.8687 | -0.16867 | 1.2 | 6.1568 | 6.1568 | -4.9568 | 33.6 | 34.478 | 34.478 | -0.87804 | 27.6 | 27.7331 | 30.8146 | -3.2146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 13.8 | 13.3313 | 13.3313 | 0.46874 | 40.7 | 41.2371 | 55.9564 | -15.2564 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.2 | 16.4907 | 66.2112 | -25.0112 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 48.1814 | 48.1814 | -2.5814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.3 | 19.127 | 70.3434 | -12.0434 | 177.8 | 178.5296 | 178.5296 | -0.72956 | 175.9 | 178.5296 | 178.5296 | -2.6296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 270.6 | 267.7943 | 267.7943 | 2.8057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 119.8 | 121.9278 | 125.5279 | -5.7279 | 84.7 | 76.2084 | 76.2633 | 8.4367 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 70 | 65.984 | 65.984 | 4.016 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.1 | 110 | 149.7739 | -46.6739 | 101.7 | 110 | 149.7739 | -48.0739 | 122.4 | 110 | 149.7739 | -27.3739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.471 | 0.471 | -0.171 | 87.3 | 87.8941 | 72.669 | 14.631 | 24.1 | 19.131 | 19.131 | 4.969 | 18.1 | 17.243 | 17.243 | 0.857 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 10.4 | 9.5 | 9.5 | 0.9 | 10 | 9 | 9 | 1 | 4.1 | 2.6856 | 1.46 | 2.64 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 10.8 | 12.6214 | 12.6214 | -1.8214 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 4.4 | 5.37 | 5.37 | -0.97 | 5.1 | 10.698 | 10.698 | -5.598 | 21.7 | 24.5 | 18.457 | 3.243 | 64.3 | 61 | 22.49 | 41.81 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 3.5 | 0.715 | 0.715 | 2.785 | 2.1 | 2.16 | 2.16 | -0.06 | 11.7 | 3.8144 | 15.3151 | -3.6151 | 0 | 1.3 | 1.3 | -1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.3 | 4.3 | -1.3 | 5 | 5.3 | 5.3 | -0.3 | 6.1 | 7.3 | 7.3 | -1.2 | 10.1 | 13.3981 | 13.3981 | -3.2981 | 27.5 | 23 | 23.855 | 3.645 | 32.8 | 35.8304 | 61.148 | -28.348 | 10.9 | 0 | 0 | 10.9 | 58.6 | 64.5319 | 34.782 | 23.818 | 57.4 | 70 | 40.487 | 16.913 | 9.6 | 9.533 | 9.533 | 0.067 | 8.6 | 8.878 | 8.878 | -0.278 | 9.1 | 9.5 | 9.5 | -0.4 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 6.7 | 8.1 | 8.1 | -1.4 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 17.2 | 15.751 | 15.751 | 1.449 | 107.6 | 123.077 | 123.077 | -15.477 | 4.5 | 9.698 | 9.698 | -5.198 | 45.7 | 32.045 | 32.045 | 13.655 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 127.9 | 117.7033 | 68.925 | 58.975 | 123.8 | 121.0545 | 34.867 | 88.933 | 42.5 | 30.773 | 30.773 | 11.727 | 4.7 | 1.146 | 1.146 | 3.554 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20.2 | 17.4757 | 17.4757 | 2.7243 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  | 14.6667 | -14.6667 |  |  | 7.3333 | -7.3333 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 |  |  |  | 0 | 7.35 | 7.66 | 7.66 | -0.31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/07/2025 | 17:00 | 141.3 | 55.9228 | 102.6734 | 38.6266 | 651.2 | 643.6581 | 643.6581 | 7.5419 | 216.3 | 209.3934 | 209.3934 | 6.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.2 | 74.3279 | 12.091 | 38.109 | 83.5 | 98.392 | 98.392 | -14.892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.3 | 135.7178 | 135.7178 | 17.5822 | 153.5 | 135.7178 | 135.7178 | 17.7822 | 152.6 | 135.7178 | 135.7178 | 16.8822 | 249.7 | 203.5767 | 203.5767 | 46.1233 | 193.4 | 208.2822 | 208.2822 | -14.8822 | 91.8 | 104.1411 | 104.1411 | -12.3411 | 558.4 | 565.5398 | 397.5647 | 160.8353 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.7 | 134.0014 | 134.0014 | -0.30137 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 6.91 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0313 | 12.57 | 14.9194 | 14.9194 | -2.3494 | 63.44 | 70 | 81.709 | -18.269 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.8 | 58.9188 | 58.213 | 6.587 | 103.9 | 110.2632 | 110.2632 | -6.3632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37.4822 | 43.0521 | -6.0521 | 53.7 | 76.3012 | 76.3012 | -22.6012 | 25.3 | 26.4006 | 26.4006 | -1.1006 | 18 | 15.8059 | 15.8059 | 2.1941 | 17.7 | 19.1068 | 19.1068 | -1.4068 | 71.2 | 73.2234 | 73.2234 | -2.0234 | 182.6 | 181.6667 | 181.6667 | 0.93333 | 183.1 | 181.6667 | 181.6667 | 1.4333 | 184 | 181.6667 | 181.6667 | 2.3333 | 82.7 | 76.6734 | 81.2498 | 1.4502 | 5.7 | 5.8687 | 5.8687 | -0.16867 | 1.2 | 6.1568 | 6.1568 | -4.9568 | 34.3 | 34.478 | 34.478 | -0.17804 | 28 | 27.7331 | 30.8146 | -2.8146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 14 | 13.3313 | 13.3313 | 0.66874 | 43.9 | 20.6186 | 74.8464 | -30.9463 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.1 | 85.4826 | 79.9354 | -37.8354 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 48.1814 | 48.1814 | -2.4815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.3 | 65.5532 | 71.1214 | -4.8214 | 170.3 | 171.1111 | 178.5296 | -8.2296 | 170 | 171.1111 | 178.5296 | -8.5296 | 170.6 | 171.1111 | 178.5296 | -7.9296 | 256.2 | 256.6667 | 267.7943 | -11.5943 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 44.5 | 32.8942 | 135.3825 | -90.8825 | 90.4 | 76.2633 | 81.0691 | 9.3309 | 63.5 | 67.134 | 67.134 | -3.634 | 70.1 | 65.984 | 65.984 | 4.116 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.9 | 111.779 | 149.7739 | -29.8739 | 120 | 111.779 | 149.7739 | -29.7739 | 126.4 | 111.779 | 149.7739 | -23.3739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.326 | 0.326 | -0.326 | 72 | 88.2553 | 74.149 | -2.149 | 6.5 | 4.984 | 4.984 | 1.516 | 17.2 | 17.241 | 17.241 | -0.041 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 10.4 | 9.5 | 9.5 | 0.9 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4 | 5.5093 | 1.46 | 2.54 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 10.8 | 12.6214 | 12.6214 | -1.8214 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0.4 | 1.024 | 1.024 | -0.624 | 0.3 | 4.391 | 4.391 | -4.091 | 22.2 | 24.6 | 18.958 | 3.242 | 65.2 | 61 | 22.665 | 42.535 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.16 | 2.16 | -0.06 | 11.5 | 19.7728 | 18.4897 | -6.9897 | 0 | 1.3 | 1.3 | -1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.3 | 4.3 | -1.3 | 5 | 5.3 | 5.3 | -0.3 | 7 | 7.3 | 7.3 | -0.3 | 10 | 13.3981 | 13.3981 | -3.3981 | 26.2 | 22.7 | 23.849 | 2.351 | 36.9 | 36.115 | 62.267 | -25.367 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 63.7 | 65.7283 | 34.895 | 28.805 | 63 | 72 | 40.585 | 22.415 | 8.6 | 8.991 | 8.991 | -0.391 | 6.8 | 8.588 | 8.588 | -1.788 | 9.1 | 9.5 | 9.5 | -0.4 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 6.7 | 8.1 | 8.1 | -1.4 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 15.6 | 15.729 | 15.729 | -0.129 | 28.3 | 43.887 | 43.887 | -15.587 | 1.8 | 7.908 | 7.908 | -6.108 | 9.3 | 7.816 | 7.816 | 1.484 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 128.7 | 117.4939 | 69.771 | 58.929 | 113.2 | 118.1144 | 34.372 | 78.828 | 10.4 | 8.842 | 8.842 | 1.558 | 2.1 | 0.023 | 0.023 | 2.077 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 |  |  | 14.6667 | -14.6667 |  |  | 7.3333 | -7.3333 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 |  |  |  | 0 | 7.3 | 7.66 | 7.66 | -0.36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/07/2025 | 17:30 | 144.3 | 88.3962 | 136.5364 | 7.7636 | 651.1 | 643.6581 | 643.6581 | 7.4419 | 215.9 | 209.3934 | 209.3934 | 6.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.8 | 61.1058 | 12.091 | 48.709 | 86.3 | 98.392 | 98.392 | -12.092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.2 | 135.7178 | 161.8871 | -13.6871 | 149.2 | 135.7178 | 161.8871 | -12.6871 | 150.2 | 135.7178 | 161.8871 | -11.6871 | 243.5 | 203.5767 | 242.8306 | 0.66936 | 214.8 | 208.2822 | 208.2822 | 6.5178 | 111.1 | 104.1411 | 104.1411 | 6.9589 | 562 | 565.5398 | 495.1355 | 66.8645 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.8 | 134.0014 | 134.0014 | 1.7986 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.88 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0013 | 12.54 | 14.9194 | 14.9194 | -2.3794 | 65.01 | 70 | 81.709 | -16.699 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.1 | 70.5117 | 58.213 | 40.887 | 103.7 | 110.2632 | 110.2632 | -6.5632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37.4822 | 43.0521 | -6.0521 | 54.4 | 76.3012 | 76.3012 | -21.9012 | 23.6 | 26.4006 | 26.4006 | -2.8007 | 18 | 15.8059 | 15.8059 | 2.1941 | 17.8 | 19.1068 | 19.1068 | -1.3068 | 72.5 | 73.2234 | 73.2234 | -0.72338 | 185.3 | 181.6667 | 181.6667 | 3.6333 | 185.6 | 181.6667 | 181.6667 | 3.9333 | 184.2 | 181.6667 | 181.6667 | 2.5333 | 83.7 | 82.8392 | 78.1798 | 5.5202 | 5.7 | 5.8687 | 5.8687 | -0.16867 | 1.2 | 6.1568 | 6.1568 | -4.9568 | 29.9 | 34.478 | 34.478 | -4.578 | 28.6 | 27.7331 | 30.8146 | -2.2146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 14.2 | 26.6625 | 13.3313 | 0.86874 | 57.2 | 20.6186 | 58.7131 | -1.5131 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 85.4826 | 72.1218 | 14.2782 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 48.1814 | 48.1814 | -2.3815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.5 | 73.0553 | 67.3861 | -0.88607 | 162.4 | 171.1111 | 178.5296 | -16.1296 | 162.4 | 171.1111 | 178.5296 | -16.1296 | 163 | 171.1111 | 178.5296 | -15.5296 | 255.1 | 256.6667 | 267.7943 | -12.6943 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 50 | 50 | -50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 45.6 | 60.1942 | 129.0427 | -83.4427 | 87.3 | 76.2633 | 71.4576 | 15.8424 | 63.7 | 67.134 | 67.134 | -3.434 | 70.1 | 65.984 | 65.984 | 4.116 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 149.7739 | 149.7739 | -4.0739 | 148.4 | 149.7739 | 149.7739 | -1.3739 | 149.6 | 149.7739 | 149.7739 | -0.17393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.112 | 0.112 | -0.112 | 56.6 | 88.3643 | 75.344 | -18.744 | 0 | 0.414 | 0.414 | -0.414 | 18.1 | 17.148 | 17.148 | 0.952 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.2 | 4.649 | 1.46 | 2.74 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.6 | 19.4175 | 19.4175 | 1.1825 | 10.8 | 12.6214 | 12.6214 | -1.8214 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0.002 | 0.002 | -0.002 | 0 | 0.494 | 0.494 | -0.494 | 22.6 | 24.6 | 19.365 | 3.235 | 65.4 | 61 | 22.8 | 42.6 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.16 | 2.16 | -0.06 | 11.5 | 19.7728 | 16.6823 | -5.1823 | 0 | 1.3 | 1.3 | -1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.3 | 4.3 | -1.3 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | -0.2 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | -0.2 | 10 | 13.3981 | 13.3981 | -3.3981 | 22.4 | 22.1 | 23.701 | -1.301 | 40.5 | 36.5618 | 63.183 | -22.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 66.6858 | 34.803 | 27.197 | 69.3 | 74 | 40.731 | 28.569 | 6.9 | 8.531 | 8.531 | -1.631 | 7.8 | 8.243 | 8.243 | -0.443 | 9.1 | 9.5 | 9.5 | -0.4 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 7.1 | 8.1 | 8.1 | -1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 16.5 | 15.467 | 15.467 | 1.033 | 0 | 2.839 | 2.839 | -2.839 | 0.1 | 1.515 | 1.515 | -1.415 | 0 | 0.488 | 0.488 | -0.488 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 129.3 | 117.0531 | 70.357 | 58.943 | 111.2 | 114.3442 | 33.858 | 77.342 | 0 | 0.597 | 0.597 | -0.597 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20.1 | 17.4757 | 17.4757 | 2.6243 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  | 14.6667 | -14.6667 |  |  | 7.3333 | -7.3333 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 |  |  |  | 0 | 8.63 | 7.66 | 7.66 | 0.97 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/07/2025 | 18:00 | 142.2 | 107.3249 | 145.5815 | -3.3815 | 646.7 | 643.6581 | 643.6581 | 3.0419 | 214.7 | 209.3934 | 209.3934 | 5.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 76.7982 | 16.1091 | 74.1909 | 85.3 | 98.392 | 98.392 | -13.092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.2 | 135.7178 | 161.7578 | -23.5578 | 138.2 | 135.7178 | 161.7578 | -23.5578 | 138.9 | 135.7178 | 161.7578 | -22.8578 | 236.8 | 203.5767 | 242.6367 | -5.8367 | 214.4 | 208.2822 | 208.2822 | 6.1178 | 111.3 | 104.1411 | 104.1411 | 7.1589 | 552.2 | 565.5398 | 544.7458 | 7.4542 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.6 | 134.0014 | 134.0014 | 2.5986 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.57 | 14.9194 | 14.9194 | -2.3494 | 63.26 | 70 | 87.0518 | -23.7918 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.9 | 76.6778 | 60.1467 | 37.7533 | 104 | 110.2632 | 110.2632 | -6.2632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.4 | 0 | 190.9426 | -42.5426 | 36.7 | 37.4822 | 43.0521 | -6.3521 | 53.7 | 76.3012 | 76.3012 | -22.6012 | 23.6 | 26.4006 | 26.4006 | -2.8007 | 18 | 15.8059 | 15.8059 | 2.1941 | 17.8 | 19.1068 | 19.1068 | -1.3068 | 71.9 | 73.2234 | 73.2234 | -1.3234 | 182.7 | 185.1001 | 185.1001 | -2.4001 | 183 | 185.1001 | 185.1001 | -2.1001 | 183.8 | 185.1001 | 185.1001 | -1.3001 | 84.4 | 87.8583 | 40.5021 | 43.8979 | 5.8 | 5.8687 | 5.8687 | -0.06867 | 1.2 | 6.1568 | 6.1568 | -4.9568 | 33.8 | 34.478 | 34.478 | -0.67804 | 28.1 | 27.7331 | 30.8146 | -2.7146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 13.9 | 26.6625 | 13.3313 | 0.56874 | 64.6 | 87.2731 | 78.1484 | -13.5484 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.6 | 85.4826 | 85.4826 | 0.11742 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 48.1814 | 48.1814 | -1.9814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.3 | 79.1622 | 21.5423 | 44.7577 | 177.7 | 178.5296 | 178.5296 | -0.82956 | 176 | 178.5296 | 178.5296 | -2.5296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.2 | 267.7943 | 267.7943 | 5.4057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 50 | 50 | -50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 167.3 | 170.8798 | 176.0307 | -8.7307 | 91 | 76.2633 | 76.2633 | 14.7367 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 70.1 | 65.984 | 65.984 | 4.116 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 149.7739 | 149.7739 | -3.2739 | 148.9 | 149.7739 | 149.7739 | -0.87393 | 149.8 | 149.7739 | 149.7739 | 0.02607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.054 | 0.054 | -0.054 | 60.7 | 88.4363 | 75.687 | -14.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 16.784 | 16.784 | 0.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 9.5 | 9.5 | 0.8 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 1.7214 | 3.7786 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 10.8 | 12.6214 | 12.6214 | -1.8214 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 24.8 | 19.489 | 3.611 | 64.9 | 62 | 22.82 | 42.08 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.16 | 2.16 | -0.16 | 19.8 | 19.7728 | 19.7728 | 0.02721 | 0 | 1.3 | 1.3 | -1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4.3 | 4.3 | -1.2 | 5 | 5.3 | 5.3 | -0.3 | 6.9 | 7.3 | 7.3 | -0.4 | 9.9 | 13.3981 | 13.3981 | -3.4981 | 21.2 | 21.4 | 23.121 | -1.921 | 39.4 | 40.5408 | 63.496 | -24.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7 | 66.0811 | 34.092 | 20.608 | 61.6 | 74 | 41.023 | 20.577 | 9 | 8.318 | 8.318 | 0.682 | 5.6 | 7.738 | 7.738 | -2.138 | 9.1 | 9.5 | 9.5 | -0.4 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 7.6 | 8.1 | 8.1 | -0.5 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 15.3 | 14.483 | 14.483 | 0.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 124.3 | 114.8998 | 70.162 | 54.138 | 99.7 | 109.1993 | 33.292 | 66.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.9 | 17.4757 | 17.4757 | 2.4243 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  | 14.6667 | -14.6667 |  |  | 7.3333 | -7.3333 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 |  |  |  | 0 | 8.73 | 7.66 | 7.66 | 1.07 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/07/2025 | 18:30 | 143.9 | 113.6693 | 146 | -2.1 | 649.7 | 643.6581 | 643.6581 | 6.0419 | 215.7 | 209.3934 | 209.3934 | 6.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.2 | 76.7982 | 61.2281 | 29.9718 | 81.4 | 98.392 | 98.392 | -16.992 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.9 | 135.7178 | 192.0962 | -44.1962 | 147.5 | 135.7178 | 192.0962 | -44.5962 | 149 | 135.7178 | 192.0962 | -43.0962 | 234.6 | 203.5767 | 288.1443 | -53.5444 | 213.2 | 208.2822 | 208.2822 | 4.9178 | 110.7 | 104.1411 | 104.1411 | 6.5589 | 562 | 565.5398 | 563.5774 | -1.5774 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.3 | 134.0014 | 134.0014 | 1.2986 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.55 | 14.9194 | 14.9194 | -2.3694 | 69.68 | 101.4098 | 94.087 | -24.407 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98.7 | 79.3171 | 62.1842 | 36.5158 | 103.9 | 110.2632 | 110.2632 | -6.3632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.5 | 0 | 200.0711 | -52.5711 | 34.1 | 37.4822 | 43.0521 | -8.9521 | 54.1 | 76.3012 | 76.3012 | -22.2012 | 20.6 | 26.4006 | 26.4006 | -5.8007 | 18 | 15.8059 | 15.8059 | 2.1941 | 17.9 | 19.1068 | 19.1068 | -1.2068 | 72.1 | 73.2234 | 73.2234 | -1.1234 | 184.1 | 185.1001 | 185.1001 | -1.0001 | 184.3 | 185.1001 | 185.1001 | -0.80008 | 184.5 | 185.1001 | 185.1001 | -0.60008 | 84 | 87.8583 | 46.1818 | 37.8182 | 5.7 | 5.8687 | 5.8687 | -0.16867 | 1.2 | 6.1568 | 6.1568 | -4.9568 | 35 | 34.478 | 34.478 | 0.52196 | 28.4 | 27.7331 | 30.8146 | -2.4146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 14.3 | 26.6625 | 26.6625 | -12.3625 | 173 | 174.39 | 92.6962 | 80.3038 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.9 | 85.4826 | 85.4826 | 0.41742 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 48.1814 | 48.1814 | -1.6814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.7 | 79.1622 | 28.453 | 36.247 | 176.7 | 178.5296 | 178.5296 | -1.8296 | 175 | 178.5296 | 178.5296 | -3.5296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.8 | 267.7943 | 267.7943 | 6.0057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.6 | 50 | 50 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 215 | 268.176 | 180.8349 | 34.1651 | 86.7 | 76.2633 | 76.2633 | 10.4367 | 63.4 | 67.134 | 67.134 | -3.734 | 70 | 65.984 | 65.984 | 4.016 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 | 149.7739 | 149.7739 | -3.9739 | 148.3 | 149.7739 | 149.7739 | -1.4739 | 148.8 | 149.7739 | 149.7739 | -0.97393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 88.4959 | 76.085 | -22.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 16.329 | 16.329 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 9.5 | 9.5 | 0.9 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 4.657 | 0.74302 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 10.8 | 12.6214 | 12.6214 | -1.8214 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 25 | 19.619 | 3.881 | 64.4 | 63 | 22.827 | 41.573 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.16 | 2.16 | -0.06 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 0 | 1.3 | 1.3 | -1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4.3 | 4.3 | -1.2 | 5 | 5.3 | 5.3 | -0.3 | 7 | 7.3 | 7.3 | -0.3 | 10 | 13.3981 | 13.3981 | -3.3981 | 20.2 | 20 | 22.351 | -2.151 | 34.9 | 38.9778 | 63.742 | -28.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3 | 64.9557 | 33.55 | 11.75 | 50.4 | 74 | 41.282 | 9.118 | 4.2 | 8.158 | 8.158 | -3.958 | 4.8 | 7.286 | 7.286 | -2.486 | 9.1 | 9.5 | 9.5 | -0.4 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 7.7 | 8.1 | 8.1 | -0.4 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 13.1 | 13.535 | 13.535 | -0.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 100.7 | 112.1758 | 69.66 | 31.04 | 77.3 | 103.5962 | 32.543 | 44.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20.2 | 17.4757 | 17.4757 | 2.7243 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  | 14.6667 | -14.6667 |  |  | 7.3333 | -7.3333 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 |  |  |  | 0 | 8.57 | 7.66 | 7.66 | 0.91 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/07/2025 | 19:00 | 145.2 | 117.7776 | 146 | -0.8 | 648.4 | 643.6581 | 643.6581 | 4.7419 | 215.6 | 209.3934 | 209.3934 | 6.2066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 76.7982 | 76.7982 | 14.3018 | 81.9 | 98.392 | 98.392 | -16.492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.8 | 153.7778 | 195.0911 | -63.2912 | 131.7 | 153.7778 | 195.0911 | -63.3912 | 132.3 | 153.7778 | 195.0911 | -62.7912 | 242.9 | 230.6667 | 292.6367 | -49.7367 | 213.5 | 208.2822 | 208.2822 | 5.2178 | 112 | 104.1411 | 104.1411 | 7.8589 | 551.8 | 565.5398 | 565.5398 | -13.7398 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.8 | 134.0014 | 134.0014 | 2.7986 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 6.87 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0087 | 12.72 | 14.9194 | 14.9194 | -2.1994 | 122.16 | 110.8595 | 100.5215 | 21.6385 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98.9 | 79.4305 | 62.5646 | 36.3354 | 102.6 | 110.2632 | 110.2632 | -7.6632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 229 | 0 | 204.4683 | 24.5317 | 34 | 37.4822 | 43.0521 | -9.0521 | 53.8 | 76.3012 | 76.3012 | -22.5012 | 24.4 | 26.4006 | 26.4006 | -2.0006 | 17.8 | 15.8059 | 15.8059 | 1.9941 | 17.9 | 19.1068 | 19.1068 | -1.2068 | 68.9 | 73.2234 | 73.2234 | -4.3234 | 184.2 | 185.1001 | 185.1001 | -0.90008 | 184.6 | 185.1001 | 185.1001 | -0.50008 | 182.6 | 185.1001 | 185.1001 | -2.5001 | 86.3 | 87.8583 | 51.197 | 35.103 | 5.7 | 5.8687 | 5.8687 | -0.16867 | 1.2 | 6.1568 | 6.1568 | -4.9568 | 34.8 | 34.478 | 34.478 | 0.32196 | 28 | 27.7331 | 30.8146 | -2.8146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 26.4 | 26.6625 | 26.6625 | -0.26252 | 172.9 | 174.39 | 107.7355 | 65.1646 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 85.4826 | 85.4826 | 0.81742 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 48.1814 | 48.1814 | -1.2814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.6 | 79.1622 | 34.5551 | 31.0449 | 177.4 | 178.5296 | 178.5296 | -1.1296 | 175.5 | 178.5296 | 178.5296 | -3.0296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.7 | 267.7943 | 267.7943 | 6.9057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.7 | 50 | 50 | 0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 180.1 | 269.8058 | 186.2009 | -6.1009 | 79.5 | 76.5669 | 76.2633 | 3.2367 | 63.5 | 67.134 | 67.134 | -3.634 | 70 | 65.984 | 65.984 | 4.016 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 149.7739 | 149.7739 | -3.3739 | 148.6 | 149.7739 | 149.7739 | -1.1739 | 149.9 | 149.7739 | 149.7739 | 0.12607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 86.9669 | 76.65 | -16.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15.604 | 15.604 | -1.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 9.5 | 9.5 | 0.8 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 10.8 | 12.6214 | 12.6214 | -1.8214 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 24.6 | 19.763 | 4.137 | 64 | 62 | 22.796 | 41.204 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.16 | 2.16 | -0.06 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 0 | 1.3 | 1.3 | -1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4.3 | 4.3 | -1.2 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | -0.2 | 7 | 7.3 | 7.3 | -0.3 | 10 | 13.3981 | 13.3981 | -3.3981 | 18 | 18.8 | 21.012 | -3.012 | 41.1 | 36.7784 | 63.791 | -22.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3 | 64.1187 | 33.517 | 8.783 | 51.7 | 75 | 41.441 | 10.259 | 3.8 | 8.157 | 8.157 | -4.357 | 2.9 | 6.998 | 6.998 | -4.098 | 9.1 | 9.5 | 9.5 | -0.4 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 7.7 | 8.1 | 8.1 | -0.4 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 12.5 | 12.693 | 12.693 | -0.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 82 | 105.8579 | 68.242 | 13.758 | 59.2 | 93.5088 | 31.248 | 27.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | -0.6 |  |  | 14.6667 | -14.6667 |  |  | 7.3333 | -7.3333 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 |  |  |  | 0 | 8.43 | 7.66 | 7.66 | 0.77 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/07/2025 | 19:30 | 135.8 | 121.8183 | 146 | -10.2 | 644.6 | 643.6581 | 643.6581 | 0.94191 | 215.3 | 209.3934 | 209.3934 | 5.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89 | 76.7982 | 76.7982 | 12.2018 | 79.6 | 100.3442 | 98.392 | -18.792 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.2 | 157.3073 | 196.4244 | -8.2244 | 187.4 | 157.3073 | 196.4244 | -9.0244 | 187.7 | 157.3073 | 196.4244 | -8.7244 | 269.3 | 235.9609 | 294.6367 | -25.3367 | 215.7 | 208.2822 | 208.2822 | 7.4178 | 112.1 | 104.1411 | 104.1411 | 7.9589 | 557.9 | 565.5398 | 565.5398 | -7.6398 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127 | 134.0014 | 134.0014 | -7.0014 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 6.89 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0113 | 14.14 | 14.9194 | 14.9194 | -0.77942 | 121.16 | 120.6988 | 110.4801 | 10.6799 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.3 | 82.8466 | 66.7654 | 30.5346 | 103.9 | 110.2632 | 110.2632 | -6.3632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 226.2 | 0 | 211.252 | 14.948 | 35.9 | 37.4822 | 43.0521 | -7.1521 | 52.5 | 76.3012 | 76.3012 | -23.8012 | 22.7 | 26.4006 | 26.4006 | -3.7006 | 17.8 | 15.8059 | 15.8059 | 1.9941 | 17.7 | 19.1068 | 19.1068 | -1.4068 | 68.5 | 73.2234 | 73.2234 | -4.7234 | 179.5 | 185.1001 | 185.1001 | -5.6001 | 180.3 | 185.1001 | 185.1001 | -4.8001 | 184.4 | 185.1001 | 185.1001 | -0.70008 | 84 | 87.8583 | 55.48 | 28.52 | 5.8 | 5.8687 | 5.8687 | -0.06867 | 1.2 | 6.1568 | 6.1568 | -4.9568 | 24.5 | 34.478 | 34.478 | -9.978 | 26.7 | 27.7331 | 30.8146 | -4.1146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 26 | 26.6625 | 26.6625 | -0.66252 | 112.6 | 174.39 | 107.7355 | 4.8646 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 85.4826 | 85.4826 | -1.3826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 48.1814 | 48.1814 | -1.2814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.1 | 79.1622 | 39.7665 | 25.3335 | 178.1 | 178.5296 | 178.5296 | -0.42956 | 176.2 | 178.5296 | 178.5296 | -2.3296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.4 | 267.7943 | 267.7943 | 6.6057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.5 | 50 | 50 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 222.5 | 269.8058 | 192.0261 | 30.4739 | 84.7 | 93.4824 | 76.2633 | 8.4367 | 62.2 | 67.134 | 67.134 | -4.934 | 69.5 | 71.0058 | 65.984 | 3.516 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 149.7739 | 149.7739 | -3.2739 | 149.1 | 149.7739 | 149.7739 | -0.67393 | 149.4 | 149.7739 | 149.7739 | -0.37393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4 | 84.9082 | 76.633 | -20.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 14.883 | 14.883 | 0.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 9.5 | 9.5 | 0.7 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 10.8 | 12.6214 | 12.6214 | -1.8214 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 24 | 19.752 | 4.648 | 64.1 | 61 | 22.53 | 41.57 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.16 | 2.16 | -0.06 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4.3 | 4.3 | -1.2 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | -0.5 | 6.9 | 7.3 | 7.3 | -0.4 | 10.1 | 13.3981 | 13.3981 | -3.2981 | 15.4 | 17.8 | 19.627 | -4.227 | 44.7 | 39.3311 | 62.744 | -18.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7 | 63.378 | 33.489 | 8.211 | 57.5 | 76 | 41.558 | 15.942 | 4.9 | 8.064 | 8.064 | -3.164 | 2.7 | 6.693 | 6.693 | -3.993 | 9.1 | 9.5 | 9.5 | -0.4 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 7.7 | 8.1 | 8.1 | -0.4 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 11.1 | 11.743 | 11.743 | -0.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 70.2 | 98.3421 | 66.33 | 3.87 | 47.8 | 81.9265 | 29.606 | 18.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20.2 | 17.4757 | 17.4757 | 2.7243 | 10.1 | 10.8 | 10.8 | -0.7 |  |  | 14.6667 | -14.6667 |  |  | 7.3333 | -7.3333 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 |  |  |  | 0 | 8.4 | 7.66 | 7.66 | 0.74 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/07/2025 | 20:00 | 135.5 | 118.5374 | 146 | -10.5 | 640.8 | 643.6581 | 643.6581 | -2.8581 | 213.4 | 209.3934 | 209.3934 | 4.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.9 | 76.7982 | 76.7982 | 11.1018 | 81.5 | 98.392 | 98.392 | -16.892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 135.7178 | 196.4244 | -30.6244 | 166.5 | 135.7178 | 196.4244 | -29.9244 | 165.7 | 135.7178 | 196.4244 | -30.7244 | 269.7 | 203.5767 | 294.6367 | -24.9367 | 216.3 | 208.2822 | 208.2822 | 8.0178 | 112.1 | 104.1411 | 104.1411 | 7.9589 | 545.4 | 565.5398 | 565.5398 | -20.1398 | 4.1 | 4.4318 | 4.4318 | -0.33184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131 | 134.0014 | 134.0014 | -3.0014 | 6.8 | 5.1333 | 5.1333 | 1.6667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 6.86 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0187 | 13.96 | 14.9194 | 14.9194 | -0.95942 | 121.76 | 113.2369 | 112.7862 | 8.9738 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.9 | 81.5818 | 66.5356 | 30.3644 | 103 | 110.2632 | 110.2632 | -7.2632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 374.4 | 169.1305 | 214.1511 | 160.2489 | 36 | 37.4822 | 43.0521 | -7.0521 | 52.3 | 76.3012 | 76.3012 | -24.0012 | 22.4 | 26.4006 | 26.4006 | -4.0007 | 17.8 | 15.8059 | 15.8059 | 1.9941 | 17.7 | 19.1068 | 19.1068 | -1.4068 | 66.6 | 73.2234 | 73.2234 | -6.6234 | 179 | 185.1001 | 185.1001 | -6.1001 | 179.3 | 185.1001 | 185.1001 | -5.8001 | 183.3 | 185.1001 | 185.1001 | -1.8001 | 81.3 | 85.9594 | 57.7155 | 23.5845 | 5.8 | 5.8687 | 5.8687 | -0.06867 | 1.2 | 6.1568 | 6.1568 | -4.9568 | 30 | 34.478 | 34.478 | -4.478 | 26.1 | 27.7331 | 30.8146 | -4.7146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 25.4 | 26.6625 | 26.6625 | -1.2625 | 157.7 | 160.9659 | 107.7355 | 49.9646 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 85.4826 | 85.4826 | -1.0826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 48.1814 | 48.1814 | -1.0815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64 | 76.8518 | 42.4864 | 21.5135 | 178.7 | 178.5296 | 178.5296 | 0.17044 | 176.7 | 178.5296 | 178.5296 | -1.8296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.7 | 267.7943 | 267.7943 | 6.9057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.6 | 50 | 50 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 224.8 | 269.8058 | 191.2843 | 33.5157 | 56.7 | 76.2633 | 81.0691 | -24.3691 | 61.9 | 67.134 | 67.134 | -5.234 | 69.3 | 65.984 | 65.984 | 3.316 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.4 | 149.7739 | 149.7739 | -2.3739 | 149.8 | 149.7739 | 149.7739 | 0.02607 | 150.5 | 149.7739 | 149.7739 | 0.72607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5 | 83.4197 | 74.873 | -24.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 14.171 | 14.171 | 1.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 9.5 | 9.5 | 0.7 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 10.6 | 12.6214 | 12.6214 | -2.0214 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 23.5 | 19.275 | 5.525 | 64.6 | 60 | 21.558 | 43.042 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.16 | 2.16 | -0.06 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 4.3 | 4.3 | -1.6 | 4.7 | 5.3 | 5.3 | -0.6 | 6.8 | 7.3 | 7.3 | -0.5 | 10 | 13.3981 | 13.3981 | -3.3981 | 13.5 | 16.9 | 18.107 | -4.607 | 33.6 | 36.6425 | 58.409 | -24.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3 | 61.917 | 33.477 | 9.823 | 60.7 | 75 | 41.547 | 19.153 | 3.7 | 7.692 | 7.692 | -3.992 | 2.9 | 6.336 | 6.336 | -3.436 | 9.1 | 9.5 | 9.5 | -0.4 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 7.7 | 8.1 | 8.1 | -0.4 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 12.3 | 10.471 | 10.471 | 1.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 62.5 | 91.7661 | 62.935 | -0.435 | 43.9 | 76.5371 | 26.923 | 16.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | -0.6 |  |  | 14.6667 | -14.6667 |  |  | 7.3333 | -7.3333 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 |  |  |  | 0 | 8.05 | 7.66 | 7.66 | 0.39 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/07/2025 | 20:30 | 141.3 | 116.5738 | 146 | -4.7 | 653.7 | 643.6581 | 643.6581 | 10.0419 | 216.8 | 209.3934 | 209.3934 | 7.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 76.7982 | 76.7982 | 13.9018 | 83.3 | 98.392 | 98.392 | -15.092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.8 | 135.7178 | 196.4244 | -47.6244 | 150 | 135.7178 | 196.4244 | -46.4244 | 150 | 135.7178 | 196.4244 | -46.4244 | 249.7 | 203.5767 | 294.6367 | -44.9367 | 215.1 | 208.2822 | 208.2822 | 6.8178 | 111.9 | 104.1411 | 104.1411 | 7.7589 | 562.8 | 565.5398 | 565.5398 | -2.7398 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.1 | 134.0014 | 134.0014 | -1.9014 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.89 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0113 | 14.12 | 14.9194 | 14.9194 | -0.79942 | 121.15 | 110.3586 | 98.8935 | 22.2565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.4 | 80.5018 | 63.2227 | 36.1773 | 103.8 | 110.2632 | 110.2632 | -6.4632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 296.1 | 164.9381 | 200.6803 | 95.4197 | 35.9 | 37.4822 | 43.0521 | -7.1521 | 53.8 | 76.3012 | 76.3012 | -22.5012 | 24.3 | 26.4006 | 26.4006 | -2.1006 | 17.8 | 15.8059 | 15.8059 | 1.9941 | 17.7 | 19.1068 | 19.1068 | -1.4068 | 71.1 | 73.2234 | 73.2234 | -2.1234 | 183.7 | 185.1001 | 185.1001 | -1.4001 | 184.4 | 185.1001 | 185.1001 | -0.70008 | 183.8 | 185.1001 | 185.1001 | -1.3001 | 83.9 | 81.6387 | 46.2558 | 37.6442 | 5.8 | 5.8687 | 5.8687 | -0.06867 | 1.2 | 6.1568 | 6.1568 | -4.9568 | 34.6 | 34.478 | 34.478 | 0.12196 | 27 | 27.7331 | 30.8146 | -3.8146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 26.5 | 26.6625 | 26.6625 | -0.16252 | 149.4 | 146.6454 | 108.312 | 41.088 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 85.4826 | 85.4826 | 0.61742 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 48.1814 | 48.1814 | -0.78145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.9 | 71.5947 | 28.543 | 37.357 | 177.5 | 178.5296 | 178.5296 | -1.0296 | 175.9 | 178.5296 | 178.5296 | -2.6296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274 | 267.7943 | 267.7943 | 6.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.7 | 50 | 50 | 0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 240.4 | 246.738 | 190.8864 | 49.5136 | 67 | 86.0247 | 92.4445 | -25.4445 | 63.9 | 67.134 | 67.134 | -3.234 | 70.1 | 71.7365 | 72.3739 | -2.2739 | 0 | 29.9515 | 29.9515 | -29.9515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 149.7739 | 149.7739 | -2.9739 | 149.1 | 149.7739 | 149.7739 | -0.67393 | 149.7 | 149.7739 | 149.7739 | -0.07393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 82.1213 | 73.129 | -28.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 13.632 | 13.632 | 2.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 9.5 | 9.5 | 0.7 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.6 | 19.4175 | 19.4175 | 1.1825 | 10.4 | 12.6214 | 12.6214 | -2.2214 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 23.1 | 18.856 | 6.244 | 64.9 | 59 | 20.661 | 44.239 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.16 | 2.16 | -0.06 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 3.5 | 8.2 | 8.2 | -4.7 | 2.3 | 4.3 | 4.3 | -2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | -0.1 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | -0.2 | 10 | 13.3981 | 13.3981 | -3.3981 | 11.9 | 15.9 | 16.734 | -4.834 | 33.8 | 38.8439 | 54.218 | -20.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8 | 60.2158 | 33.242 | 24.558 | 58.7 | 74 | 41.336 | 17.364 | 6.1 | 7.34 | 7.34 | -1.24 | 5.1 | 5.918 | 5.918 | -0.818 | 9.1 | 9.5 | 9.5 | -0.4 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 7.7 | 8.1 | 8.1 | -0.4 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 12.9 | 9.475 | 9.475 | 3.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 64.6 | 85.5033 | 59.279 | 5.321 | 50.9 | 73.2121 | 24.393 | 26.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 10.5 | 10.8 | 10.8 | -0.3 |  |  | 14.6667 | -14.6667 |  |  | 7.3333 | -7.3333 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 |  |  |  | 0 | 8.13 | 7.66 | 7.66 | 0.47 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/07/2025 | 21:00 | 141.3 | 114.747 | 144.1904 | -2.8904 | 650.9 | 643.6581 | 643.6581 | 7.2419 | 216.4 | 209.3934 | 209.3934 | 7.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 76.7982 | 75.7865 | 14.7135 | 82.8 | 98.392 | 98.392 | -15.592 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.2 | 135.7178 | 196.4244 | -46.2244 | 149.6 | 135.7178 | 196.4244 | -46.8244 | 150.2 | 135.7178 | 196.4244 | -46.2244 | 240.5 | 203.5767 | 294.6367 | -54.1367 | 216.6 | 208.2822 | 208.2822 | 8.3178 | 112.2 | 104.1411 | 104.1411 | 8.0589 | 563.8 | 565.5398 | 555.2008 | 8.5992 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.3 | 134.0014 | 134.0014 | -0.70137 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.87 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0087 | 14.15 | 14.9194 | 14.9194 | -0.76942 | 121.17 | 110.2293 | 90.6672 | 30.5028 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98.7 | 78.8028 | 60.1532 | 38.5468 | 103.4 | 110.2632 | 110.2632 | -6.8632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 295.3 | 166.1288 | 195.5756 | 99.7244 | 34 | 37.4822 | 43.0521 | -9.0521 | 75.2 | 76.3012 | 76.3012 | -1.1012 | 23.1 | 26.4006 | 26.4006 | -3.3007 | 18 | 15.8059 | 15.8059 | 2.1941 | 17.7 | 19.1068 | 19.1068 | -1.4068 | 70 | 73.2234 | 73.2234 | -3.2234 | 184.1 | 185.1001 | 185.1001 | -1.0001 | 184.3 | 185.1001 | 185.1001 | -0.80008 | 184.2 | 185.1001 | 185.1001 | -0.90008 | 84.3 | 83.2157 | 42.3794 | 41.9206 | 5.7 | 5.8687 | 5.8687 | -0.16867 | 1.2 | 6.1568 | 6.1568 | -4.9568 | 28.2 | 34.478 | 34.478 | -6.278 | 26.8 | 27.7331 | 30.8146 | -4.0146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 26.9 | 26.6625 | 26.6625 | 0.23748 | 149.8 | 151.4225 | 96.9368 | 52.8632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 85.4826 | 85.4826 | 0.21742 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 48.1814 | 48.1814 | -1.3815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.6 | 73.5134 | 23.8265 | 41.7735 | 177.7 | 178.5296 | 178.5296 | -0.82956 | 175.9 | 178.5296 | 178.5296 | -2.6296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275.3 | 267.7943 | 267.7943 | 7.5057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 | 50 | 50 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 180.6 | 196.2788 | 175.5881 | 5.0119 | 71.1 | 77.8536 | 92.4445 | -21.3445 | 64.5 | 67.134 | 67.134 | -2.634 | 69.9 | 65.5811 | 72.3739 | -2.4739 | 14.9 | 29.9515 | 29.9515 | -15.0515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 149.7739 | 149.7739 | -3.2739 | 148.9 | 149.7739 | 149.7739 | -0.87393 | 149.7 | 149.7739 | 149.7739 | -0.07393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9 | 80.7212 | 71.437 | -28.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 13.613 | 13.613 | 0.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 9.5 | 9.5 | 0.6 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 5.6042 | -0.20418 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 10.4 | 12.6214 | 12.6214 | -2.2214 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 22.7 | 18.61 | 6.79 | 65 | 58 | 19.989 | 45.011 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.16 | 2.16 | -0.16 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 3.5 | 8.2 | 8.2 | -4.7 | 2.6 | 4.3 | 4.3 | -1.7 | 5 | 5.3 | 5.3 | -0.3 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | -0.2 | 10 | 13.3981 | 13.3981 | -3.3981 | 10.1 | 15.2 | 15.798 | -5.698 | 43.2 | 34.4954 | 50.458 | -7.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4 | 57.5703 | 32.343 | 26.057 | 63.8 | 70 | 40.528 | 23.272 | 5 | 7.05 | 7.05 | -2.05 | 4.5 | 5.313 | 5.313 | -0.813 | 9.1 | 9.5 | 9.5 | -0.4 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 7.3 | 8.1 | 8.1 | -0.8 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 11 | 9.312 | 9.312 | 1.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 71.7 | 80.6577 | 54.843 | 16.857 | 55.1 | 69.3881 | 22.323 | 32.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 |  |  | 14.6667 | -14.6667 |  |  | 7.3333 | -7.3333 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 |  |  |  | 0 | 7.79 | 7.66 | 7.66 | 0.13 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/07/2025 | 21:30 | 140.3 | 110.4193 | 140.9232 | -0.62325 | 644 | 643.6581 | 643.6581 | 0.34191 | 214 | 209.3934 | 209.3934 | 4.6066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 76.7982 | 76.7982 | 13.1018 | 82.1 | 98.392 | 98.392 | -16.292 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.7 | 135.7178 | 195.2756 | -60.5755 | 134.7 | 135.7178 | 195.2756 | -60.5755 | 135.3 | 135.7178 | 195.2756 | -59.9755 | 233.1 | 203.5767 | 292.9133 | -59.8133 | 216.3 | 208.2822 | 208.2822 | 8.0178 | 111.7 | 104.1411 | 104.1411 | 7.5589 | 553.8 | 565.5398 | 542.5162 | 11.2838 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133 | 134.0014 | 134.0014 | -1.0014 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 6.89 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0113 | 14.13 | 14.9194 | 14.9194 | -0.78942 | 85.02 | 101.7531 | 84.777 | 0.24299 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 76.7125 | 58.2987 | 1.7013 | 102.8 | 110.2632 | 110.2632 | -7.4632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 293.4 | 167.5935 | 199.7717 | 93.6283 | 35.2 | 37.4822 | 43.0521 | -7.8521 | 75.1 | 76.3012 | 76.3012 | -1.2012 | 24.7 | 26.4006 | 26.4006 | -1.7006 | 17.8 | 15.8059 | 15.8059 | 1.9941 | 17.7 | 19.1068 | 19.1068 | -1.4068 | 69.8 | 73.2234 | 73.2234 | -3.4234 | 181.8 | 185.1001 | 185.1001 | -3.3001 | 182.4 | 185.1001 | 185.1001 | -2.7001 | 183 | 185.1001 | 185.1001 | -2.1001 | 84 | 81.8579 | 42.9827 | 41.0173 | 5.7 | 5.8687 | 5.8687 | -0.16867 | 1.2 | 6.1568 | 6.1568 | -4.9568 | 18.8 | 34.478 | 34.478 | -15.678 | 26.5 | 27.7331 | 30.8146 | -4.3146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 25.5 | 26.6625 | 26.6625 | -1.1625 | 146.6 | 147.8799 | 84.6162 | 61.9838 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.4 | 85.4826 | 85.4826 | -0.08258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 48.1814 | 48.1814 | -0.98145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.4 | 71.8613 | 24.5605 | 40.8395 | 178.2 | 178.5296 | 178.5296 | -0.32956 | 176.3 | 178.5296 | 178.5296 | -2.2296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275.3 | 267.7943 | 267.7943 | 7.5057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.9 | 0 | 0 | 49.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 153.3 | 196.2788 | 167.281 | -13.981 | 85.9 | 66.5588 | 92.4445 | -6.5445 | 64 | 67.134 | 67.134 | -3.134 | 72.1 | 63.1826 | 72.3739 | -0.27387 | 14.8 | 29.9515 | 29.9515 | -15.1515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 149.7739 | 149.7739 | -3.0739 | 149.2 | 149.7739 | 149.7739 | -0.57393 | 150.3 | 149.7739 | 149.7739 | 0.52607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 79.2873 | 69.742 | -25.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 13.584 | 13.584 | 1.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 9.5 | 9.5 | 0.7 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 10.4 | 12.6214 | 12.6214 | -2.2214 | 8.3 | 7 | 7 | 1.3 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 22.3 | 18.332 | 7.068 | 64.3 | 56 | 19.267 | 45.033 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.16 | 2.16 | -0.16 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 7.2 | 8.2 | 8.2 | -1 | 3.4 | 4.3 | 4.3 | -0.9 | 5 | 5.3 | 5.3 | -0.3 | 6.9 | 7.3 | 7.3 | -0.4 | 10 | 13.3981 | 13.3981 | -3.3981 | 8.5 | 15 | 15.021 | -6.521 | 25 | 29.6059 | 46.333 | -21.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 54.6099 | 31.045 | 28.055 | 60.2 | 65 | 39.594 | 20.606 | 6.1 | 6.672 | 6.672 | -0.572 | 4.9 | 4.722 | 4.722 | 0.178 | 9.1 | 9.5 | 9.5 | -0.4 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 7.3 | 8.1 | 8.1 | -0.8 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 11.5 | 9.217 | 9.217 | 2.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 71.1 | 76.2844 | 50.315 | 20.785 | 58.9 | 65.3978 | 20.275 | 38.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  | 14.6667 | -14.6667 |  |  | 7.3333 | -7.3333 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 |  |  |  | 0 | 7.82 | 7.66 | 7.66 | 0.16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/07/2025 | 22:00 | 135.2 | 98.4291 | 135.2937 | -0.09374 | 644.4 | 643.6581 | 643.6581 | 0.74191 | 214.1 | 209.3934 | 209.3934 | 4.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.2 | 76.7982 | 60.4879 | 28.7121 | 81.3 | 98.392 | 98.392 | -17.092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.6 | 135.7178 | 178.8162 | -16.2162 | 163.6 | 135.7178 | 178.8162 | -15.2162 | 162.8 | 135.7178 | 178.8162 | -16.0162 | 264.2 | 203.5767 | 268.2244 | -4.0244 | 215.1 | 208.2822 | 208.2822 | 6.8178 | 111.7 | 104.1411 | 104.1411 | 7.5589 | 554.5 | 565.5398 | 529.1122 | 25.3878 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.6 | 134.0014 | 134.0014 | -5.4014 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 6.87 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0087 | 14.42 | 14.9194 | 14.9194 | -0.49942 | 84.49 | 74.0119 | 72.8504 | 11.6396 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.6 | 72.0508 | 55.1057 | 4.4943 | 103.4 | 110.2632 | 110.2632 | -6.8632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 146.7 | 150.591 | 197.6702 | -50.9702 | 36.2 | 37.4822 | 43.0521 | -6.8521 | 74.6 | 76.3012 | 76.3012 | -1.7012 | 24.6 | 26.4006 | 26.4006 | -1.8007 | 17.9 | 15.8059 | 15.8059 | 2.0941 | 17.7 | 19.1068 | 19.1068 | -1.4068 | 65.2 | 73.2234 | 73.2234 | -8.0234 | 180.5 | 181.187 | 185.1001 | -4.6001 | 181.1 | 181.187 | 185.1001 | -4.0001 | 183.9 | 181.187 | 185.1001 | -1.2001 | 83.1 | 67.5495 | 42.6995 | 40.4005 | 5.6 | 5.8687 | 5.8687 | -0.26867 | 1.2 | 6.1568 | 6.1568 | -4.9568 | 25.7 | 34.478 | 6.1856 | 19.5144 | 26.2 | 27.7331 | 30.8146 | -4.6146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 25.4 | 26.6625 | 26.6625 | -1.2625 | 88.4 | 90.1915 | 91.8224 | -3.4224 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.1 | 85.4826 | 82.1214 | 2.9786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 48.1814 | 48.1814 | -0.88145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.8 | 54.4518 | 24.2159 | 40.5841 | 179.1 | 178.5296 | 178.5296 | 0.57044 | 176.6 | 178.5296 | 178.5296 | -1.9296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275 | 267.7943 | 267.7943 | 7.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.6 | 0 | 0 | 49.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 147.1 | 171.9341 | 156.0302 | -8.9302 | 73.5 | 85.9222 | 86.8262 | -13.3262 | 63.8 | 67.134 | 67.134 | -3.334 | 72 | 67.9005 | 70.1552 | 1.8447 | 14.7 | 29.9515 | 29.0333 | -14.3333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.2 | 149.7739 | 149.7739 | -2.5739 | 149.5 | 149.7739 | 149.7739 | -0.27393 | 150.9 | 149.7739 | 149.7739 | 1.1261 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3 | 76.0269 | 68.039 | -27.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 13.529 | 13.529 | -0.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 9.5 | 9.5 | 0.6 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 4.6088 | 0.79118 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 10.4 | 12.6214 | 12.6214 | -2.2214 | 8.3 | 7 | 7 | 1.3 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 21.2 | 17.957 | 7.343 | 63 | 54 | 18.399 | 44.601 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.16 | 2.16 | -0.16 | 20.2 | 19.7728 | 18.9953 | 1.2047 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 7.4 | 8.2 | 8.2 | -0.8 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | -0.7 | 4.7 | 5.3 | 5.3 | -0.6 | 6.9 | 7.3 | 7.3 | -0.4 | 10 | 13.3981 | 13.3981 | -3.3981 | 11.8 | 15.2 | 14.716 | -2.916 | 17.2 | 26.408 | 41.116 | -23.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7 | 51.1343 | 28.552 | 21.148 | 44.2 | 61 | 38.283 | 5.917 | 4.2 | 6.03 | 6.03 | -1.83 | 2.8 | 4.174 | 4.174 | -1.374 | 9.1 | 9.5 | 9.5 | -0.4 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 7.2 | 8.1 | 8.1 | -0.9 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 11.6 | 9.327 | 9.327 | 2.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 68.1 | 72.0181 | 45.512 | 22.588 | 60.5 | 60.821 | 18.292 | 42.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20.2 | 17.4757 | 17.4757 | 2.7243 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  | 14.6667 | -14.6667 |  |  | 7.3333 | -7.3333 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 |  |  |  | 0 | 7.8 | 7.66 | 7.66 | 0.14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/07/2025 | 22:30 | 142.5 | 96.1675 | 132.2152 | 10.2848 | 649.8 | 643.6581 | 643.6581 | 6.1419 | 215.9 | 209.3934 | 209.3934 | 6.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.1 | 76.7982 | 39.2291 | 21.871 | 80.6 | 98.392 | 98.392 | -17.792 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.2 | 135.7178 | 169.0835 | -51.8835 | 117.4 | 135.7178 | 169.0835 | -51.6835 | 117.6 | 135.7178 | 169.0835 | -51.4835 | 220.8 | 203.5767 | 253.6253 | -32.8253 | 217.1 | 208.2822 | 208.2822 | 8.8178 | 111.6 | 104.1411 | 104.1411 | 7.4589 | 556.3 | 565.5398 | 510.6088 | 45.6912 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.3 | 134.0014 | 134.0014 | -3.7014 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 6.91 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0313 | 14.38 | 14.9194 | 14.9194 | -0.53942 | 84.28 | 69.4305 | 66.1022 | 18.1778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.5 | 70.3812 | 53.2245 | 8.2755 | 103.1 | 110.2632 | 110.2632 | -7.1632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 149.5 | 145.5857 | 193.6714 | -44.1714 | 37.9 | 37.4822 | 43.0521 | -5.1521 | 75.9 | 76.3012 | 76.3012 | -0.40116 | 29.5 | 26.4006 | 26.4006 | 3.0993 | 17.8 | 15.8059 | 15.8059 | 1.9941 | 17.7 | 19.1068 | 19.1068 | -1.4068 | 70 | 73.2234 | 73.2234 | -3.2234 | 185.2 | 149.0527 | 185.1001 | 0.09992 | 185.7 | 149.0527 | 185.1001 | 0.59992 | 183.9 | 149.0527 | 185.1001 | -1.2001 | 85.1 | 64.0817 | 39.8781 | 45.2219 | 5.6 | 5.8687 | 5.8687 | -0.26867 | 1.2 | 6.1568 | 6.1568 | -4.9568 | 27.8 | 34.478 | 0 | 27.8 | 27.1 | 27.7331 | 30.8146 | -3.7146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 26.2 | 13.3313 | 26.6625 | -0.46252 | 81.3 | 78.438 | 76.9156 | 4.3844 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 85.4826 | 72.2896 | 13.8104 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.1814 | 48.1814 | -1.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.8 | 50.2324 | 20.783 | 45.017 | 177.7 | 178.5296 | 178.5296 | -0.82956 | 175.5 | 178.5296 | 178.5296 | -3.0296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275.2 | 267.7943 | 267.7943 | 7.4057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 201.3 | 162.8047 | 136.8368 | 64.4632 | 74.1 | 81.0799 | 83.913 | -9.8131 | 64.8 | 67.134 | 67.134 | -2.334 | 69.1 | 67.9521 | 69.0049 | 0.09515 | 15.1 | 29.9515 | 28.5572 | -13.4572 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 149.7739 | 149.7739 | -3.1739 | 149.1 | 149.7739 | 149.7739 | -0.67393 | 149.7 | 149.7739 | 149.7739 | -0.07393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 72.1578 | 66.393 | -30.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 13.519 | 13.519 | 0.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 9.5 | 9.5 | 0.7 | 10 | 9 | 9 | 1 | 4.8 | 5.67 | 3.2257 | 1.5743 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 8.7 | 19.4175 | 19.4175 | -10.7175 | 10.4 | 12.6214 | 12.6214 | -2.2214 | 8.3 | 7 | 7 | 1.3 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 19.8 | 17.521 | 7.479 | 61.8 | 52 | 17.573 | 44.227 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.16 | 2.16 | -0.16 | 20.2 | 19.7728 | 16.7211 | 3.4789 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | -0.6 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | -0.7 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | -0.2 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | -0.2 | 10 | 13.3981 | 13.3981 | -3.3981 | 13.3 | 16.2 | 14.78 | -1.48 | 10 | 23.754 | 36.417 | -26.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9 | 47.4871 | 26.278 | 12.622 | 31.3 | 58 | 36.837 | -5.537 | 5.9 | 5.423 | 5.423 | 0.477 | 3.4 | 3.715 | 3.715 | -0.315 | 9.1 | 9.5 | 9.5 | -0.4 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 7.3 | 8.1 | 8.1 | -0.8 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 12.3 | 9.541 | 9.541 | 2.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0.6 | -0.3 | 41.6 | 67.7873 | 40.997 | 0.603 | 43.8 | 56.0486 | 16.393 | 27.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 |  |  | 14.6667 | -14.6667 |  |  | 7.3333 | -7.3333 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 |  |  |  | 0 | 8.42 | 7.66 | 7.66 | 0.76 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/07/2025 | 23:00 | 88.7 | 92.3365 | 128.0598 | -39.3598 | 643 | 643.6581 | 643.6581 | -0.65809 | 213.8 | 209.3934 | 209.3934 | 4.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.8 | 76.7982 | 20.6186 | 39.1814 | 80.1 | 98.392 | 98.392 | -18.292 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.3 | 135.7178 | 155.7778 | -25.4778 | 129.7 | 135.7178 | 155.7778 | -26.0778 | 130.3 | 135.7178 | 155.7778 | -25.4778 | 231.4 | 203.5767 | 233.6667 | -2.2667 | 216.2 | 208.2822 | 208.2822 | 7.9178 | 110.9 | 104.1411 | 104.1411 | 6.7589 | 549.3 | 565.5398 | 487.1541 | 62.1459 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.2 | 134.0014 | 134.0014 | -8.8014 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 6.92 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0413 | 14.38 | 14.9194 | 14.9194 | -0.53942 | 85.3 | 59.3367 | 55.0575 | 30.2425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.5 | 68.4544 | 51.1979 | 8.3021 | 104.6 | 110.2632 | 110.2632 | -5.6632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 146.9 | 144.3299 | 191.3348 | -44.4348 | 42.2 | 37.4822 | 43.0521 | -0.85207 | 74.8 | 76.3012 | 76.3012 | -1.5012 | 29 | 26.4006 | 26.4006 | 2.5993 | 17.8 | 15.8059 | 15.8059 | 1.9941 | 17.7 | 19.1068 | 19.1068 | -1.4068 | 67.2 | 73.2234 | 73.2234 | -6.0234 | 181.3 | 127.1478 | 185.1001 | -3.8001 | 181.6 | 127.1478 | 185.1001 | -3.5001 | 183.9 | 127.1478 | 185.1001 | -1.2001 | 82.7 | 59.9709 | 37.919 | 44.781 | 5.4 | 5.8687 | 5.8687 | -0.46867 | 1.2 | 6.1568 | 6.1568 | -4.9568 | 29.8 | 34.478 | 0 | 29.8 | 26.6 | 27.7331 | 30.8146 | -4.2146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 25.8 | 0 | 26.6625 | -0.86252 | 63 | 51.6472 | 52.7093 | 10.2907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85 | 75.1733 | 60.2243 | 24.7757 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 48.1814 | 48.1814 | -1.0815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.1 | 45.2307 | 18.3994 | 46.7006 | 178 | 178.5296 | 178.5296 | -0.52956 | 176.2 | 178.5296 | 178.5296 | -2.3296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275.6 | 267.7943 | 267.7943 | 7.8057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 188.1 | 135.6296 | 112.8861 | 75.2139 | 73.6 | 77.8536 | 77.8536 | -4.2536 | 64.9 | 67.134 | 67.134 | -2.234 | 62.1 | 66.5459 | 66.612 | -4.512 | 29.7 | 29.9515 | 27.5669 | 2.1331 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 149.7739 | 149.7739 | -2.7739 | 149.5 | 149.7739 | 149.7739 | -0.27393 | 149.9 | 149.7739 | 149.7739 | 0.12607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 68.4605 | 64.92 | -35.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 13.644 | 13.644 | 1.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 9.5 | 9.5 | 0.6 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.8 | 5.67 | 2.0148 | 2.7852 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 19.7 | 19.4175 | 19.4175 | 0.28252 | 10.5 | 12.6214 | 12.6214 | -2.1214 | 8.3 | 7 | 7 | 1.3 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 18.6 | 16.898 | 7.902 | 60.7 | 48 | 16.872 | 43.828 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.16 | 2.16 | -0.16 | 20.2 | 17.3882 | 13.9304 | 6.2697 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | -0.6 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | -0.7 | 5 | 5.3 | 5.3 | -0.3 | 6.8 | 7.3 | 7.3 | -0.5 | 10 | 13.3981 | 13.3981 | -3.3981 | 15.7 | 17.1 | 15.949 | -0.249 | 3.8 | 21.8939 | 33.273 | -29.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 43.5601 | 24.662 | -0.362 | 30.9 | 54 | 34.986 | -4.086 | 3.5 | 4.919 | 4.919 | -1.419 | 2.8 | 3.523 | 3.523 | -0.723 | 9.1 | 9.5 | 9.5 | -0.4 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 7.6 | 8.1 | 8.1 | -0.5 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 13.2 | 10.072 | 10.072 | 3.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0.6 | -0.3 | 24.5 | 58.2804 | 37.346 | -12.846 | 27.8 | 48.3947 | 14.746 | 13.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20.2 | 17.4757 | 17.4757 | 2.7243 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 |  |  | 14.6667 | -14.6667 |  |  | 7.3333 | -7.3333 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 |  |  |  | 0 | 6.55 | 7.66 | 7.66 | -1.11 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/07/2025 | 23:30 | 90.2 | 88.8697 | 125.4335 | -35.2335 | 649.8 | 643.6581 | 643.6581 | 6.1419 | 215.8 | 209.3934 | 209.3934 | 6.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.3 | 61.2282 | 10.3093 | 49.9907 | 82.5 | 98.392 | 98.392 | -15.892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.7 | 135.7178 | 149.6111 | -33.9111 | 112.8 | 135.7178 | 149.6111 | -36.8111 | 114.7 | 135.7178 | 149.6111 | -34.9111 | 210.1 | 203.5767 | 224.4167 | -14.3167 | 216.4 | 208.2822 | 208.2822 | 8.1178 | 111 | 104.1411 | 104.1411 | 6.8589 | 559.8 | 565.5398 | 461.2581 | 98.5419 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.7 | 134.0014 | 134.0014 | -1.3014 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 6.87 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0087 | 14.4 | 14.9194 | 14.9194 | -0.51942 | 84.38 | 51.3926 | 49.1275 | 35.2525 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.7 | 66.5077 | 49.4342 | 11.2658 | 103.4 | 110.2632 | 110.2632 | -6.8632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 148.6 | 144.3299 | 183.6318 | -35.0318 | 39.9 | 37.4822 | 43.0521 | -3.1521 | 75.2 | 76.3012 | 75 | 0.2 | 25.6 | 26.4006 | 26.4006 | -0.80065 | 17.8 | 15.8059 | 15.8059 | 1.9941 | 17.7 | 19.1068 | 19.1068 | -1.4068 | 69.6 | 73.2234 | 73.2234 | -3.6234 | 182.8 | 127.1478 | 185.1001 | -2.3001 | 183.4 | 127.1478 | 185.1001 | -1.7001 | 184.2 | 127.1478 | 185.1001 | -0.90008 | 83.2 | 51.196 | 36.3537 | 46.8463 | 5.4 | 5.8687 | 5.8687 | -0.46867 | 1.2 | 6.1568 | 6.1568 | -4.9568 | 23.5 | 34.478 | 0 | 23.5 | 26.8 | 27.7331 | 30.8146 | -4.0146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 0 | 0 | 13.3313 | -13.3313 | 41.7 | 22.0245 | 32.831 | 8.869 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.5 | 50.8004 | 45.3462 | 40.1538 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 48.1814 | 48.1814 | -1.2814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.4 | 34.5539 | 16.4948 | 48.9051 | 178.2 | 178.5296 | 178.5296 | -0.32956 | 176.3 | 178.5296 | 178.5296 | -2.2296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275.2 | 267.7943 | 267.7943 | 7.4057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 174.2 | 124.6459 | 83.5559 | 90.6441 | 67.9 | 77.8536 | 77.8536 | -9.9536 | 65.3 | 67.134 | 67.134 | -1.834 | 62 | 66.612 | 68.5098 | -6.5098 | 29.5 | 29.9515 | 28.3523 | 1.1477 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 | 142.9719 | 149.7739 | -2.6739 | 149.6 | 142.9719 | 149.7739 | -0.17393 | 149.7 | 142.9719 | 149.7739 | -0.07393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 64.8204 | 63.615 | -26.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 13.894 | 13.894 | 3.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 9.5 | 9.5 | 0.6 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.7 | 4.657 | 1.3441 | 3.3559 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 8.3 | 19.4175 | 19.4175 | -11.1175 | 10.5 | 12.6214 | 12.6214 | -2.1214 | 8.3 | 7 | 7 | 1.3 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 17.4 | 16.392 | 8.108 | 59.3 | 44 | 16.254 | 43.046 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.16 | 2.16 | -0.16 | 20.2 | 11.7505 | 10.4889 | 9.7111 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 7.5 | 8.2 | 8.2 | -0.7 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | -0.7 | 5 | 5.3 | 5.3 | -0.3 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | -0.2 | 10 | 13.3981 | 13.3981 | -3.3981 | 15.7 | 18.1 | 17.129 | -1.429 | 3.2 | 20.3034 | 30.681 | -27.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 39.5399 | 23.07 | 0.73 | 23.1 | 51 | 33.277 | -10.177 | 2 | 4.378 | 4.378 | -2.378 | 2.1 | 3.255 | 3.255 | -1.155 | 9.1 | 9.5 | 9.5 | -0.4 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 7.6 | 8.1 | 8.1 | -0.5 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 13.1 | 10.618 | 10.618 | 2.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0.6 | -0.3 | 19.1 | 47.0148 | 33.534 | -14.434 | 25.1 | 39.7803 | 13.077 | 12.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  | 14.6667 | -14.6667 |  |  | 7.3333 | -7.3333 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 |  |  |  | 0 | 8.36 | 7.66 | 7.66 | 0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
07/07/2025 | 00:00 | 90 | 86.3097 | 121.7318 | -31.7318 | 647 | 643.6581 | 643.6581 | 3.3419 | 215.8 | 209.3934 | 209.3934 | 6.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.9 | 68.4404 | 10.3093 | 49.5907 | 82.3 | 98.392 | 98.392 | -16.092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 135.7178 | 142.378 | -32.678 | 110.2 | 135.7178 | 142.378 | -32.178 | 110.9 | 135.7178 | 142.378 | -31.478 | 224.2 | 203.5767 | 213.567 | 10.633 | 217.7 | 208.2822 | 208.2822 | 9.4178 | 111.2 | 104.1411 | 104.1411 | 7.0589 | 553.2 | 565.5398 | 425.0124 | 128.1876 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.5 | 134.0014 | 134.0014 | -2.5014 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.88 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0013 | 12.24 | 14.9194 | 14.9194 | -2.6794 | 83.45 | 45.0354 | 39.8145 | 43.6355 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.5 | 65.292 | 47.9356 | 12.5644 | 103 | 98.6042 | 110.2632 | -7.2632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 144.3299 | 168.2179 | -168.2179 | 38 | 37.4822 | 43.0521 | -5.0521 | 75.1 | 76.3012 | 63.2441 | 11.8559 | 26.4 | 26.4006 | 26.4006 | -0.00065 | 17.8 | 15.8059 | 15.8059 | 1.9941 | 17.6 | 19.1068 | 19.1068 | -1.5068 | 70.2 | 73.2234 | 73.2234 | -3.0234 | 182.6 | 127.1478 | 185.1001 | -2.5001 | 182.8 | 127.1478 | 185.1001 | -2.3001 | 183.4 | 127.1478 | 185.1001 | -1.7001 | 83.1 | 45.0668 | 36.3537 | 46.7463 | 5.4 | 5.8687 | 5.8687 | -0.46867 | 1.2 | 6.1568 | 6.1568 | -4.9568 | 22.7 | 34.478 | 0 | 22.7 | 26.9 | 27.7331 | 30.8146 | -3.9146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 0 | 0 | 13.3313 | -13.3313 | 42.8 | 26.8041 | 20.6186 | 22.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.2 | 41.0709 | 21.1641 | 19.0359 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 48.1814 | 48.1814 | -0.98145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.3 | 27.0964 | 16.4948 | 48.8051 | 178.3 | 178.5296 | 178.5296 | -0.22956 | 176.3 | 178.5296 | 178.5296 | -2.2296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275.8 | 267.7943 | 267.7943 | 8.0057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 112.5 | 118.9637 | 103.401 | 9.099 | 66.5 | 77.8536 | 77.8536 | -11.3536 | 65.2 | 67.134 | 67.134 | -1.934 | 64.1 | 68.5098 | 66.612 | -2.512 | 29.3 | 29.9515 | 27.5669 | 1.7331 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 | 115.5648 | 149.7739 | -2.6739 | 149.6 | 115.5648 | 149.7739 | -0.17393 | 150 | 115.5648 | 149.7739 | 0.22607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 60.5437 | 62.814 | -30.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 14.52 | 14.52 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 9.5 | 9.5 | 0.6 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.8 | 5.1262 | 1.3441 | 3.4559 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 8.3 | 19.4175 | 19.4175 | -11.1175 | 10.5 | 12.6214 | 12.6214 | -2.1214 | 8.3 | 7 | 7 | 1.3 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 16.7 | 16.241 | 7.859 | 57.4 | 40 | 15.886 | 41.514 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.16 | 2.16 | -0.16 | 15.3 | 9.5 | 4.8954 | 10.4046 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 7.2 | 8.2 | 8.2 | -1 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | -0.7 | 5 | 5.3 | 5.3 | -0.3 | 7 | 7.3 | 7.3 | -0.3 | 10 | 13.3981 | 13.3981 | -3.3981 | 15.5 | 19 | 18.344 | -2.844 | 3.6 | 19.0561 | 29.747 | -26.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 36.8869 | 21.547 | 1.053 | 20.5 | 50 | 31.993 | -11.493 | 2.8 | 3.726 | 3.726 | -0.926 | 3.2 | 2.759 | 2.759 | 0.441 | 9.1 | 9.5 | 9.5 | -0.4 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 7.5 | 8.1 | 8.1 | -0.6 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 13.5 | 11.208 | 11.208 | 2.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0.6 | -0.3 | 18.7 | 41.8079 | 29.239 | -10.539 | 22.4 | 34.6275 | 11.341 | 11.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20.1 | 17.4757 | 17.4757 | 2.6243 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  | 14.6667 | -14.6667 |  |  | 7.3333 | -7.3333 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 |  |  |  | 0 | 8.04 | 7.66 | 7.66 | 0.38 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
EJEC (MWh) |  | 1902.5 | 1740.108 | 2202.4445 |  | 15072.3 | 14928.1827 | 14928.1827 |  | 5037.95 | 4856.4032 | 4856.4032 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1103.85 | 942.4871 | 678.1476 |  | 2028 | 2362.3841 | 2361.408 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3439.75 | 3669.6393 | 3562.051 |  | 3464.05 | 3669.6393 | 3562.051 |  | 3465.9 | 3669.6393 | 3562.051 |  | 5779.4 | 5504.4589 | 5343.0764 |  | 4487.05 | 4970.9305 | 4998.7723 |  | 2380.15 | 2485.4653 | 2499.3862 |  | 7140.65 | 8436.8098 | 8578.3326 |  | 102.15 | 106.3642 | 106.3642 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3238.9 | 3216.0329 | 3216.0329 |  | 176.8 | 123.2002 | 123.2002 |  | 131.5 | 67.6262 | 67.6262 |  | 0 | 0 | 0 |  | 164.905 | 165.0888 | 165.0888 |  | 289.015 | 332.288 | 327.8431 |  | 1774.745 | 1564.7236 | 1795.4937 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1496.6 | 1336.6136 | 1311.4095 |  | 2493.65 | 2640.4875 | 2574.2085 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 153.8 | 153.36 | 153.36 |  | 1374.25 | 770.6437 | 1609.2837 |  | 938.95 | 899.5738 | 1033.2497 |  | 1501.45 | 1686.4968 | 1674.9982 |  | 630.75 | 633.6156 | 633.6156 |  | 429.2 | 379.3421 | 379.3421 |  | 427.65 | 458.5632 | 458.5632 |  | 1716.15 | 1757.3611 | 1757.3611 |  | 4123.85 | 4083.0997 | 4168.7492 |  | 4134.25 | 4083.0997 | 4168.7492 |  | 4283.65 | 4083.0997 | 4168.7492 |  | 1606.1 | 1402.574 | 1312.5212 |  | 137.7 | 140.8481 | 140.8481 |  | 31.85 | 147.7627 | 147.7627 |  | 643.55 | 804.9258 | 744.0693 |  | 666.4 | 665.5946 | 739.5494 |  | 48 | 93.7118 | 93.7118 |  | 207.7 | 233.2971 | 239.9627 |  | 1678.35 | 1575.7515 | 1621.6216 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1309.7 | 1261.0406 | 1228.896 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1111.85 | 1156.3548 | 1156.3548 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1085.85 | 1040.848 | 931.2777 |  | 4183.4 | 4236.9946 | 4284.7094 |  | 4144.55 | 4236.9946 | 4284.7094 |  | 4627.6 | 4236.9946 | 4284.7094 |  | 6466.75 | 6355.4918 | 6427.0639 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 216.55 | 200 | 200 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 29.65 | 27.6545 | 27.6545 |  | 2857.25 | 2810.4089 | 3085.0921 |  | 1845.5 | 1765.35 | 1868.4864 |  | 1538.65 | 1597.4869 | 1611.2155 |  | 1613.3 | 1557.9305 | 1598.688 |  | 183.15 | 215.3805 | 211.0402 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3370.45 | 3302.6121 | 3594.5743 |  | 3414.1 | 3302.6121 | 3594.5743 |  | 3495.3 | 3302.6121 | 3594.5743 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 349.55 | 0 | 0 |  | 165.75 | 0 | 0 |  | 8.6 | 8.473 | 8.473 |  | 1310.25 | 1497.8312 | 1512.793 |  | 571.15 | 580.044 | 580.044 |  | 400.4 | 354.178 | 354.178 |  | 1.3 | 2.1 | 2.1 |  | 253.6 | 228 | 228 |  | 238 | 216 | 216 |  | 82.2 | 77.4803 | 60.2818 |  | 9.6 | 24 | 24 |  | 53.2 | 60 | 60 |  | 61.55 | 60 | 60 |  | 467.45 | 466.0195 | 466.0195 |  | 274.55 | 302.9126 | 302.9126 |  | 188.05 | 168 | 168 |  | 80.75 | 79.2 | 79.2 |  | 444 | 431.0681 | 431.0681 |  | 120.2 | 114.776 | 114.776 |  | 143.45 | 131.91 | 131.91 |  | 485.2 | 470.417 | 385.05 |  | 1295 | 1145.8207 | 418.8715 |  | 108 | 100.8 | 100.8 |  | 52 | 57.6 | 57.6 |  | 26.4 | 28.8 | 28.8 |  | 69.6 | 67.2 | 67.2 |  | 110.55 | 104.298 | 104.298 |  | 49.5 | 51.84 | 51.84 |  | 343.65 | 286.3668 | 283.7167 |  | 15.55 | 31.2 | 31.2 |  | 7.2 | 9.6 | 9.6 |  | 77.8 | 90.2 | 90.2 |  | 65.1 | 103.2 | 103.2 |  | 113.3 | 127.2 | 127.2 |  | 161.6 | 175.2 | 175.2 |  | 282.55 | 321.5534 | 321.5534 |  | 429.25 | 495.45 | 522.3915 |  | 532.75 | 658.6046 | 869.551 |  | 252.75 | 185.014 | 185.014 |  | 1390.2 | 1344.9067 | 689.3305 |  | 1479.6 | 1601.3345 | 884.118 |  | 199.5 | 131.1758 | 138.9755 |  | 145.6 | 116.3694 | 116.3705 |  | 223.7 | 228 | 228 |  | 68.7 | 72 | 72 |  | 172.65 | 194.4 | 194.4 |  | 117.25 | 120 | 120 |  | 129.6 | 132 | 132 |  | 129.7 | 132 | 132 |  | 334.15 | 283.17 | 283.17 |  | 1948.7 | 1989.046 | 1989.046 |  | 116.7 | 129.784 | 129.784 |  | 1055.7 | 1042.815 | 1042.815 |  | 2.7 | 0 | 14.4 |  | 1879.9 | 1658.8336 | 994.101 |  | 1703.7 | 1524.9069 | 453.954 |  | 784.05 | 774.5285 | 774.5285 |  | 118.6 | 85.8725 | 85.8725 |  | 239.95 | 240 | 240 |  | 451.9 | 419.4175 | 419.4175 |  | 228.9 | 259.2 | 259.2 |  | 0 | 0 | 352.0001 |  | 0 | 0 | 175.9999 |  | 314.4 | 336 | 336 |  | 0 | 0 | 0 |  | 190.76 | 183.84 | 183.84 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0

## COSTO_OPE_EJEC
domingo, 6 de Julio del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 6577069 y resultó S/. 1627813 (32.89% ) menor que el correspondiente al domingo de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
DOM 29 | 4949256.5482 | 5624678.3741 | -12.01%
LUN 30 | 6144213.9058 | 6542126.1645 | -6.082%
MAR 1 | 7171032.2548 | 7448018.0725 | -3.719%
MIE 2 | 7177647.6216 | 7840273.5431 | -8.452%
JUE 3 | 7531600.3422 | 7744587.9511 | -2.75%
VIE 4 | 7787613.8569 | 7888819.4229 | -1.283%
SAB 5 | 7319134.106 | 7494781.5438 | -2.344%
DOM 6 | 6577069.1485 | 6923446.9543 | -5.003%

## CALIFICA_OPE_UG
domingo, 6 de Julio del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 06/07/2025 00:00:00 | 06/07/2025 06:24:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 06/07/2025 08:39:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 06/07/2025 08:34:00 |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 06/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 06/07/2025 00:00:00 | 06/07/2025 18:32:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 06/07/2025 18:32:00 | 06/07/2025 21:05:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 06/07/2025 21:05:00 | 07/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 06/07/2025 00:00:00 | 06/07/2025 00:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 06/07/2025 00:03:00 | 06/07/2025 00:13:00 |  | 06/07/2025 00:03:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 06/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 06/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 06/07/2025 00:00:00 | 06/07/2025 06:56:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 06/07/2025 06:56:00 | 06/07/2025 08:04:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 06/07/2025 08:04:00 | 06/07/2025 16:59:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Por pruebas
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 06/07/2025 16:59:00 | 07/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 06/07/2025 13:33:00 | 06/07/2025 13:36:00 | 06/07/2025 13:23:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Pruebas operativas.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 06/07/2025 00:00:00 | 06/07/2025 06:52:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 06/07/2025 06:52:00 | 06/07/2025 18:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 06/07/2025 18:30:00 | 06/07/2025 22:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 06/07/2025 22:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 06/07/2025 00:00:00 | 06/07/2025 09:07:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 06/07/2025 09:07:00 | 06/07/2025 14:44:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 06/07/2025 14:44:00 | 06/07/2025 15:39:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 06/07/2025 15:39:00 | 06/07/2025 16:38:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 06/07/2025 16:38:00 | 07/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 06/07/2025 00:00:00 | 06/07/2025 06:52:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 06/07/2025 06:52:00 | 06/07/2025 08:43:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 06/07/2025 08:43:00 | 06/07/2025 09:26:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 06/07/2025 09:26:00 | 06/07/2025 14:46:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 06/07/2025 14:46:00 | 06/07/2025 14:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 06/07/2025 14:58:00 | 06/07/2025 16:54:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 06/07/2025 16:54:00 | 07/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 06/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 06/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 06/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 06/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 06/07/2025 00:00:00 | 06/07/2025 00:04:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 06/07/2025 00:04:00 | 06/07/2025 02:19:00 |  | 06/07/2025 01:50:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 06/07/2025 02:19:00 | 06/07/2025 03:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
domingo, 6 de Julio del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
domingo, 6 de Julio del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.00%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 164.5861 | 1 | 0 | 180.3326 | 1 | 0 | 194 | 1 | 11.2307 | 182.6969 | 1 | 78.4742 | 180.2882 | 1 | 78.4742 | 166.402 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 173.5155 | 1 | 0 | 194 | 1 | 21.6296 | 194 | 1 | 0 | 194 | 1 | 22.9743 | 182.0481 | 1 | 82.4768 | 177.4399 | 1 | 137.7753 | 187.2317 | 1 | 152.1984 | 174.0415 | 1 | 184 | 85.73 | 1 | 184 | 85.73 | 1 | 184 | 66.8277 | 1 | 190 | 83.2905 | 1 | 178.2712 | 61.5648 | 1 | 190 | 83.2617 | 1 | 184 | 85.5371 | 1 | 162.701 | 85.73 | 1 | 172 | 82.5524 | 1 | 141.3607 | 84.1781 | 1 | 140.4719 | 85.73 | 1 | 166 | 113.6117 | 1 | 110.3963 | 85.73 | 1 | 172 | 59.319 | 1 | 126.0487 | 85.73 | 1 | 137.7431 | 65.4262 | 1 | 126.5759 | 61.7906 | 1 | 172 | 85.73 | 1 | 172 | 61.7603 | 1 | 120.427 | 62.8043 | 1 | 151.1255 | 82.9518 | 1 | 172 | 84.9156 | 1 | 160.4739 | 167 | 1 | 160 | 90.6564 | 1 | 148.4847 | 80.1765 | 1 | 160 | 69.1908 | 1 | 148.5076 | 81.6328 | 1 | 160 | 81.3434 | 1 | 109.9169 | 83.2218 | 1 | 134.1788 | 84.4937 | 1 | 137.2815 | 84.9142 | 1 | 158.6029 | 84.0923 | 1 | 166.5137 | 83.948
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 164.5861 | 1 | 0 | 180.3326 | 1 | 0 | 194 | 1 | 11.2307 | 182.6969 | 1 | 78.4742 | 180.2882 | 1 | 78.4742 | 166.402 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 173.5155 | 1 | 0 | 194 | 1 | 21.6296 | 194 | 1 | 0 | 194 | 1 | 22.9743 | 182.0481 | 1 | 82.4768 | 177.4399 | 1 | 137.7753 | 187.2317 | 1 | 152.1984 | 174.0415 | 1 | 184 | 85.73 | 1 | 184 | 85.73 | 1 | 184 | 66.8277 | 1 | 190 | 83.2905 | 1 | 178.2712 | 61.5648 | 1 | 190 | 83.2617 | 1 | 184 | 85.5371 | 1 | 162.701 | 85.73 | 1 | 172 | 82.5524 | 1 | 141.3607 | 84.1781 | 1 | 140.4719 | 85.73 | 1 | 166 | 113.6117 | 1 | 110.3963 | 85.73 | 1 | 172 | 59.319 | 1 | 126.0487 | 85.73 | 1 | 137.7431 | 65.4262 | 1 | 126.5759 | 61.7906 | 1 | 172 | 85.73 | 1 | 172 | 61.7603 | 1 | 120.427 | 62.8043 | 1 | 151.1255 | 82.9518 | 1 | 172 | 84.9156 | 1 | 160.4739 | 167 | 1 | 160 | 90.6564 | 1 | 148.4847 | 80.1765 | 1 | 160 | 69.1908 | 1 | 148.5076 | 81.6328 | 1 | 160 | 81.3434 | 1 | 109.9169 | 83.2218 | 1 | 134.1788 | 84.4937 | 1 | 137.2815 | 84.9142 | 1 | 158.6029 | 84.0923 | 1 | 166.5137 | 83.948
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.6674 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.7118 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.9077 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 13.6953 | 1 | 0 | 16.692 | 1 | 0 | 13.519 | 1 | 0 | 16.6832 | 1 | 0 | 20.535 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 16.0907 | 1 | 0 | 17.7489 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 13.4543 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.5258 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 13.5249 | 1 | 0 | 13.5567 | 1 | 0 | 16.3907 | 1 | 0 | 19.0523 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.4473 | 1 | 0 | 15.0199 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.5634 | 1 | 0 | 15.4343 | 1 | 0 | 16.6252 | 1 | 0 | 18.2491 | 1 | 0 | 19.0484 | 1 | 0 | 17.6227 | 1 | 0 | 17.4255
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5558 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5706 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.6359 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4.5651 | 1 | 0 | 5.564 | 1 | 0 | 4.5063 | 1 | 0 | 5.5611 | 1 | 0 | 6.845 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 5.3636 | 1 | 0 | 5.9163 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4.4848 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5086 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4.5083 | 1 | 0 | 4.5189 | 1 | 0 | 5.4636 | 1 | 0 | 6.3508 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.4824 | 1 | 0 | 5.0066 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.1878 | 1 | 0 | 5.1448 | 1 | 0 | 5.5417 | 1 | 0 | 6.083 | 1 | 0 | 6.3495 | 1 | 0 | 5.8742 | 1 | 0 | 5.8085
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5558 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5706 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.6359 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4.5651 | 1 | 0 | 5.564 | 1 | 0 | 4.5063 | 1 | 0 | 5.5611 | 1 | 0 | 6.845 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 5.3636 | 1 | 0 | 5.9163 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4.4848 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5086 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4.5083 | 1 | 0 | 4.5189 | 1 | 0 | 5.4636 | 1 | 0 | 6.3508 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.4824 | 1 | 0 | 5.0066 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.1878 | 1 | 0 | 5.1448 | 1 | 0 | 5.5417 | 1 | 0 | 6.083 | 1 | 0 | 6.3495 | 1 | 0 | 5.8742 | 1 | 0 | 5.8085
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5558 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5706 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.6359 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4.5651 | 1 | 0 | 5.564 | 1 | 0 | 4.5063 | 1 | 0 | 5.5611 | 1 | 0 | 6.845 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 5.3636 | 1 | 0 | 5.9163 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4.4848 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5086 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4.5083 | 1 | 0 | 4.5189 | 1 | 0 | 5.4636 | 1 | 0 | 6.3508 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.4824 | 1 | 0 | 5.0066 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.1878 | 1 | 0 | 5.1448 | 1 | 0 | 5.5417 | 1 | 0 | 6.083 | 1 | 0 | 6.3495 | 1 | 0 | 5.8742 | 1 | 0 | 5.8085
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 72 | 0 | 1 | 73.6248 | 0 | 1 | 89.0633 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 99.5258 | 0 | 1 | 99.5258 | 0 | 1 | 99.5258 | 0 | 1 | 86.8994 | 0 | 1 | 99.5258 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 64.3351 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.8817 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.4678 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47.775 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.4725 | 21.3403 | 1 | 0 | 38.52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37.4258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45.9513 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45.573 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.4615 | 0 | 1 | 22.4376 | 0 | 1 | 0 | 29.3394 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 24.4388 | 0 | 1 | 24.8758 | 0 | 1 | 30.0243 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34.7629 | 0 | 1 | 34.7629 | 0 | 1 | 34.7629 | 0 | 1 | 29.2442 | 0 | 1 | 34.7629 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.4615 | 0 | 1 | 22.4376 | 0 | 1 | 0 | 29.3394 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 47.5612 | 0 | 1 | 48.7489 | 0 | 1 | 59.0391 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 57.6551 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 64.3351 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.8817 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.4678 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47.775 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.4725 | 21.3403 | 1 | 0 | 38.52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37.4258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45.9513 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45.573 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 90 | 29.4139 | 1 | 88.3752 | 0 | 1 | 72.9367 | 0 | 1 | 86.0064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.598 | 1 | 62.4742 | 0 | 1 | 78.8075 | 8.7059 | 1 | 62.4742 | 0 | 1 | 75.6075 | 0 | 1 | 88.9898 | 0 | 1 | 74.2628 | 0 | 1 | 26.7603 | 15.5111 | 1 | 36.2247 | 0 | 1 | 37.8016 | 0 | 1 | 6 | 83.6948 | 1 | 6 | 38.3883 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 42.7372 | 1 | 0 | 27.3951 | 1 | 0 | 66.7626 | 1 | 6 | 0 | 1 | 9.299 | 78.27 | 1 | 0 | 71.9924 | 1 | 21.1669 | 52.1963 | 1 | 31.5281 | 0 | 1 | 6 | 38.3883 | 1 | 24.1779 | 38.52 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 32.52 | 1 | 34.2569 | 0 | 1 | 33.9263 | 0 | 1 | 0 | 78.27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 20.8745 | 77.1699 | 1 | 0 | 87.0322 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.301 | 1 | 0 | 40.531 | 1 | 0 | 67.0574 | 1 | 0 | 38.0678 | 1 | 0 | 37.9688 | 1 | 28.6216 | 40.3263 | 1 | 9.9983 | 75.3584 | 1 | 29.3148 | 44.1985 | 1 | 7.9273 | 76.9132 | 1 | 0 | 71.413
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 29.4139 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43.0032 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27.9155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.2166 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.531 | 1 | 0 | 22.4159 | 1 | 0 | 38.0678 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28.6216 | 0 | 1 | 0 | 42.5963 | 1 | 29.3148 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43.693 | 0 | 1 | 36.0423 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.598 | 1 | 30.9008 | 0 | 1 | 22.9765 | 8.7059 | 1 | 30.9007 | 0 | 1 | 37.3601 | 0 | 1 | 43.9987 | 0 | 1 | 36.6963 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 38.3883 | 1 | 6 | 38.3883 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 42.7372 | 1 | 0 | 27.3951 | 1 | 0 | 33.0841 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.299 | 34.0534 | 1 | 0 | 35.6532 | 1 | 21.1669 | 17.6517 | 1 | 31.5281 | 0 | 1 | 6 | 38.3883 | 1 | 24.1779 | 14.5048 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 32.52 | 1 | 34.2569 | 0 | 1 | 33.9263 | 0 | 1 | 0 | 38.7864 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 38.3951 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.301 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.2834 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.9273 | 33.8587 | 1 | 0 | 35.38
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 45 | 0 | 1 | 44.6822 | 0 | 1 | 36.8943 | 0 | 1 | 43.0032 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31.5735 | 0 | 1 | 27.9155 | 0 | 1 | 31.5735 | 0 | 1 | 38.2474 | 0 | 1 | 44.9911 | 0 | 1 | 37.5665 | 0 | 1 | 26.7603 | 15.5111 | 1 | 36.2247 | 0 | 1 | 37.8016 | 0 | 1 | 0 | 45.3064 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.6785 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.3392 | 1 | 0 | 34.5446 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.0152 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39.4836 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38.7748 | 1 | 0 | 43.7825 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.9688 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.9983 | 32.7622 | 1 | 0 | 44.1985 | 1 | 0 | 43.0545 | 1 | 0 | 36.033
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.8745 | 0 | 1 | 0 | 43.2496 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.358 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.3263 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 16 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 16 | 11.3031 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 12.2932 | 11.7786 | 1 | 16 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 15.2291 | 0 | 1 | 16 | 11.9519 | 1 | 16 | 12.049 | 1 | 16 | 11.7683 | 1 | 0 | 11.0508 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.8125 | 1 | 11.7288 | 0 | 1 | 0 | 14.7126 | 1 | 0 | 17.6226 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.3644 | 1 | 0 | 15.5365 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 12.8575 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.4978 | 12.151 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.3163 | 1 | 0 | 12.3401 | 1 | 0 | 14.4876 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.5261 | 18 | 1 | 0 | 12.5953 | 1 | 11.5153 | 13.2726 | 1 | 0 | 12.7518 | 1 | 11.4924 | 13.736 | 1 | 0 | 14.2535 | 1 | 0 | 14.8266 | 1 | 11.3853 | 15.8987 | 1 | 11.4036 | 16.4995 | 1 | 11.4698 | 15.3719 | 1 | 11.4863 | 15.2135
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 16 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 16 | 11.3031 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 12.2932 | 11.7786 | 1 | 16 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 15.2291 | 0 | 1 | 16 | 11.9519 | 1 | 16 | 12.049 | 1 | 16 | 11.7683 | 1 | 0 | 11.0508 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.8125 | 1 | 11.7288 | 0 | 1 | 0 | 14.7126 | 1 | 0 | 17.6226 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.3644 | 1 | 0 | 15.5365 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 12.8575 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.4978 | 12.151 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.3163 | 1 | 0 | 12.3401 | 1 | 0 | 14.4876 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.5261 | 18 | 1 | 0 | 12.5953 | 1 | 11.5153 | 13.2726 | 1 | 0 | 12.7518 | 1 | 11.4924 | 13.736 | 1 | 0 | 14.2535 | 1 | 0 | 14.8266 | 1 | 11.3853 | 15.8987 | 1 | 11.4036 | 16.4995 | 1 | 11.4698 | 15.3719 | 1 | 11.4863 | 15.2135
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 124.477 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 96.521 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.3691 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 113.5738 | 1 | 0 | 97.5326 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 97.3985 | 1 | 0 | 102.2989 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 124.477 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 96.521 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.3691 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 113.5738 | 1 | 0 | 97.5326 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 97.3985 | 1 | 0 | 102.2989 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.446 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.5752 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.5798 | 1 | 0 | 27.5303 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.446 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.5752 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.5798 | 1 | 0 | 27.5303 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
domingo, 6 de Julio del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
06/07/2025 | 00:30 | 0 | 0
06/07/2025 | 01:00 | 0 | 0
06/07/2025 | 01:30 | 0 | 0
06/07/2025 | 02:00 | 0 | 0
06/07/2025 | 02:30 | 0 | 0
06/07/2025 | 03:00 | 0 | 0
06/07/2025 | 03:30 | 0 | 0
06/07/2025 | 04:00 | 0 | 0
06/07/2025 | 04:30 | 0 | 0
06/07/2025 | 05:00 | 0 | 0
06/07/2025 | 05:30 | 0 | 0
06/07/2025 | 06:00 | 0 | 0
06/07/2025 | 06:30 | 0 | 0
06/07/2025 | 07:00 | 0 | 0
06/07/2025 | 07:30 | 0 | 0
06/07/2025 | 08:00 | 0 | 0
06/07/2025 | 08:30 | 0 | 0
06/07/2025 | 09:00 | 0 | 0
06/07/2025 | 09:30 | 0 | 0
06/07/2025 | 10:00 | 0 | 0
06/07/2025 | 10:30 | 0 | 0
06/07/2025 | 11:00 | 0 | 0
06/07/2025 | 11:30 | 0 | 0
06/07/2025 | 12:00 | 0 | 0
06/07/2025 | 12:30 | 0 | 0
06/07/2025 | 13:00 | 0 | 0
06/07/2025 | 13:30 | 0 | 0
06/07/2025 | 14:00 | 0 | 0
06/07/2025 | 14:30 | 0 | 0
06/07/2025 | 15:00 | 0 | 0
06/07/2025 | 15:30 | 0 | 0
06/07/2025 | 16:00 | 0 | 0
06/07/2025 | 16:30 | 0 | 0
06/07/2025 | 17:00 | 0 | 0
06/07/2025 | 17:30 | 0 | 0
06/07/2025 | 18:00 | 0 | 0
06/07/2025 | 18:30 | 0 | 0
06/07/2025 | 19:00 | 0 | 0
06/07/2025 | 19:30 | 0 | 0
06/07/2025 | 20:00 | 0 | 0
06/07/2025 | 20:30 | 0 | 0
06/07/2025 | 21:00 | 0 | 0
06/07/2025 | 21:30 | 0 | 0
06/07/2025 | 22:00 | 0 | 0
06/07/2025 | 22:30 | 0 | 0
06/07/2025 | 23:00 | 0 | 0
06/07/2025 | 23:30 | 0 | 0
06/07/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
domingo, 6 de Julio del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las CCT.T. San Jcinto, Tallanca y Tablazo; de las CC.HH. Pías y Carpapata; y de las centrales de Electro Oriente y EGASA

## CONCLUSIONES
domingo, 6 de Julio del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe