## EVENTOS
lunes, 7 de Julio del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 07/07/2025 00:00:00 | 08/07/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
FALLA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | 2GER | 07/07/2025 23:31:05 | 08/07/2025 02:44:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G2 DE LA C.H. HUANZA |  | NO | 13.8
FALLA | HIDRANDINA | GUADALUPE - CHEPÉN | LINEA DE TRANSMISION | L-6645 | 07/07/2025 06:57:56 | 07/07/2025 06:59:20 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6645 (GUADALUPE - CHEPEN) 60 KV | 10.08 | SI | 60

## RESTRIC_OPE
lunes, 7 de Julio del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
07/07/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | C.H. CHARCANI II | GH | G2 | El Grupo N°02 esta operando con una potencia no mayor a 0.07MW en referencia a 0.18MW de su potencia efectiva, con el fin de no generar daños mayores hasta la reparación de su cojinete.
07/07/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
07/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
07/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electronico el día 19.05, la TG4 solo puede operar a máxima generación dos horas y el resto a carga a mínima carga.
07/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
07/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
07/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
07/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
07/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
07/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
07/07/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
07/07/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2024, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos su modos de operación.
07/07/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 8.5 m3/s correspondiente al mes de junio.
07/07/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
07/07/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura(modo de operación 2x1).
07/07/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 21/01. Debido a cuestiones ambientales se considerar 875 MW para poder conectar al AGC del modo de operación 3x1 de la CT KALLPA.
07/07/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
07/07/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
07/07/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
07/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado el día 14.05, la CH Cañon del Pato se encuentra limitada por limitacion en las unidades G2 y G4, a 220 MW.
07/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
07/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
07/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
07/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
07/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
07/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
07/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
07/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
07/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
07/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
07/07/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
07/07/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
07/07/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura.
07/07/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
07/07/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
lunes, 7 de Julio del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 07/07/2025 00:00 | 08/07/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIEMTOS DE CALOR UTIL EN FABRICA. | 16 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | ACOPLE 220 | 07/07/2025 00:00 | 08/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14767 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_220KV | 07/07/2025 00:00 | 08/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13869 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_500KV | 07/07/2025 00:00 | 08/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13870 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_220kV | 07/07/2025 00:00 | 08/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_500KV | 07/07/2025 00:00 | 08/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13871 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-2057 | 07/07/2025 00:00 | 08/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13812 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-AUT-5671_500 | 07/07/2025 00:00 | 08/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5671, INT-5652 y SAT-5671. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13809 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | INT-5652 | 07/07/2025 00:00 | 08/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevo Autotransformador. AUT-5671 en servicio solo por Barra A 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 07/07/2025 00:00 | 08/07/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 07/07/2025 00:00 | 08/07/2025 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 07/07/2025 00:00 | 08/07/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 07/07/2025 00:00 | 08/07/2025 00:00 | Fuera de servicio po falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN S.A. | CAJAMARCA NORTE | ACOPLE 220 | 07/07/2025 08:20 | 07/07/2025 16:13 | Mantenimiento preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13320 | T
ATN S.A. | CAJAMARCA NORTE | BARRA A_220kV | 07/07/2025 08:20 | 07/07/2025 12:09 | Indisponible por mantenimiento preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13315 | T
ATN S.A. | CAJAMARCA NORTE | BARRA B_220kV | 07/07/2025 12:55 | 07/07/2025 16:17 | Indisponible por mantenimiento preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13316 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | L-2269 | 07/07/2025 07:37 | 07/07/2025 17:44 | Inspeccion de cimentaciones y estado de estructura de soporte. Inspeccion Anual de LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12844 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | L-2270 | 07/07/2025 07:37 | 07/07/2025 17:44 | Inspeccion de cimentaciones y estado de estructura de soporte. Inspeccion Anual de LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12845 | T
CELEPSA | EL PLATANAL | G2 | 07/07/2025 00:00 | 08/07/2025 00:00 | Mantenimiento anual turbina, generador y SSAA. | 113.5 | P | F/S | N | PREV. | 12602 | G
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | G1 | 07/07/2025 00:00 | 07/07/2025 17:18 | PRUEBAS MHOR G1 CHIMAY | 75 | P | F/S | N | PREV. | 109 | G
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | LA NI?A | IN-5504 | 07/07/2025 00:00 | 08/07/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24122 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | LA NI?A | RE-01 | 07/07/2025 00:00 | 08/07/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24117 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | LA NI?A - MIGUEL GRAU | L-5012 | 07/07/2025 00:00 | 08/07/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24072 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | ATR-01 | 07/07/2025 00:00 | 08/07/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24080 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | CL-2144 | 07/07/2025 00:00 | 08/07/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24083 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | CL-2162 | 07/07/2025 00:00 | 08/07/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24086 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | RN-02 | 07/07/2025 00:00 | 08/07/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24097 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | SS.EE. | 07/07/2025 08:00 | 07/07/2025 16:00 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA): ACTIVIDADES EN CORTE A, B, DIAMETRO 2 S.E. MIGUEL GRAU* VERIFICACIONES DE CIRCUITOS* PRUEBA DE INYECCION PRIMARIA DESCONEXION DE LOS SIGUIENTES EQUIPOS:IN-5509, IN-5510, SE-5515, SE-5516, SE-5517. NO SE REQUIERE ENERGIZAR EL TRANSFORMADOR TR-02 NI EL SVC-01. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24075 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 07/07/2025 00:00 | 08/07/2025 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | ST-1 60KV | 07/07/2025 10:21 | 07/07/2025 13:40 | BARRA A F/S POR TRABAJOS EN CELDA CL-6031 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1015 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-6031 | 07/07/2025 10:28 | 07/07/2025 17:39 | LIMPIEZA AISLACION PA?O 60-138 kV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1557 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | ST-2 60KV | 07/07/2025 13:40 | 07/07/2025 16:42 | BARRA B F/S POR TRABAJOS EN CELDA CL-6031 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1016 | T
EGASA | CHARCANI IV | G3 | 07/07/2025 07:30 | 07/07/2025 13:47 | Ajuste alabes | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 120 | G
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 07/07/2025 00:00 | 08/07/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 8.9 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 07/07/2025 00:00 | 08/07/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 07/07/2025 00:00 | 08/07/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | 2GER | 07/07/2025 23:31 | 08/07/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo por desconexion imprevista del grupo G2 | 47 | F | F/S | N | CORR. | 14007 | G
ENGIE | CHILCA-CTM | SA-3789 | 07/07/2025 00:00 | 08/07/2025 00:00 | Mantenimiento Correctivo | 0 | F | F/S | N | CORR. | 13730 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 07/07/2025 00:00 | 08/07/2025 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: REPARACION DE 02 AEROGENERADORES, PUNCH LIST Y DE ALARMAS 04 AEROGENERADORES (ENTRE 08:00 y 18:00 HRS). | 31.2 | P | E/S | N | PREV. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 07/07/2025 00:00 | 07/07/2025 11:04 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CELDA DE GENERACION POR FALLA RELACIONADA CON LA MALA CALIDAD DE LOS VALORES DE POTENCIA DISPONIBLE Y EL SETPOINT ACTUAL DEL PPC ENVIADO DESDE EL SCADA SICAM PAS HACIA LA CG PUNTA LOMITAS. | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 07/07/2025 00:00 | 08/07/2025 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS EXPANSION: ATENCION PUNCH LIST Y DE ALARMAS 01 AEROGENERADOR (ENTRE 08:00 y 18:00 HRS). | 5.2 | P | E/S | N | PREV. | 22659 | G
ENGIE | YUNCAN | G1 | 07/07/2025 00:00 | 08/07/2025 00:00 | MODERNIZACION DEL SISTEMA DE EXCITACION G1 | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 199 | G
ENGIE | YUNCAN | G1 | 07/07/2025 11:15 | 07/07/2025 16:43 | PRUEBAS OPERATIVAS | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 199 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 07/07/2025 00:00 | 08/07/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH4 - G2 | 07/07/2025 00:00 | 08/07/2025 00:00 | REPARACION DE RODETE POR FISURA | 1.49 | P | F/S | N | CORR. | 989 | G
ISA PERU | HUALLANCA | CL-1104 | 07/07/2025 00:00 | 08/07/2025 00:00 | CORREGIR ALTA HUMEDAD EN GAS SF6 (1485PPMV) EN EL INTERRUPTOR 52-9 Y MANODENSOSTATO. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0113094) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 10939 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | IN2342 | 07/07/2025 00:00 | 08/07/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138KV, TENDIDO DE CABLES NUEVOS, TRASLADO DE CABLES DE MK EXISTENTE A MK NUEVO, CONEXIONADO DE CABLES, TIMBRADO Y AMARILLADO PRUEBAS DE PROTECCION Y CONTROL, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (CORTE 1). (R0101910) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1446 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 07/07/2025 00:00 | 08/07/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138KV, DESHABILITAR FUNCIONES DE 50BF LADO 138KV, QUEDARA FUERA DE SERVICIO DEL 18.05.2025 HASTA 10.08.2025. (R0108520) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1029 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 07/07/2025 00:00 | 08/07/2025 00:00 | PROYECTO DE MODERNIZACION DE SE TINGO MARIA: FUNCION 50BF DEL ANILLO DE 220KV SE ENCUENTRA DESHABILITADO, DISPAROS 50BF POR ETAPA 2 HACIA LOS INTERRUPTORES LADO 138KV DEL AT01 Y AT82 SE ENCUENTRAN DESHABILITADOS, AMBOS HASTA EL 10.08.25. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1029 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 07/07/2025 00:00 | 08/07/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE SE. TINGO MARIA, DESHABILITAR 50BF DEL ANILLO DE 220KV, ESTARA FUERA DE SERVICIO DESDE EL 28.04.2025 HASTA 10.08.2025. TAMBIEN INCLUYE EL LADO DE 138KV (SOLO RELACIONADO AL TR-01). (R0108513) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1029 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 07/07/2025 08:48 | 07/07/2025 19:05 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138KV, MIGRACION DE SE?ALES Y MODERNIZACION DE NIVEL 2, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0118566) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1029 | T
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U1 | 07/07/2025 08:00 | 08/07/2025 00:00 | CAMBIO DE ACEITE DE SISTEMA LUBRICACION-COJINETES. Y SISTEMA DE INYECCION-TURBINA | 27.927 | P | F/S | N | PREV. | 18187 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U1 | 07/07/2025 08:00 | 08/07/2025 00:00 | GENERADOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONJUNTO COJINETES RADIALES Y AXIALES CONTROL DE HOLGURAS. | 27.927 | P | F/S | N | PREV. | 18187 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U1 | 07/07/2025 08:00 | 08/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA TURBINA (INYECTORES, RODETE, DEFLECTORES Y SISTEMAS ASOCIADOS) | 27.927 | P | F/S | N | PREV. | 18187 | G
LUZ DEL SUR | MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 07/07/2025 00:00 | 07/07/2025 09:15 | A SOLICITUD DEL COES POR REGULACION DE TENSION. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21316 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 07/07/2025 00:00 | 08/07/2025 00:00 | Desconexion del Transformador XFR-002 por motivos de seguridad por baja presion de SF6. en el Interruptor IN-2412. Los Transformadores XFR-001 y XFR003 asumiran la carga. | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 8834 | T
MINERA ANTAMINA | VIZCARRA - ANTAMINA | L-2255 | 07/07/2025 06:00 | 07/07/2025 18:10 | 06:00h Se Desconecto la linea L-2255 - 220 kV para realizar el cambio de conductor de los tramos de las torres T-30 a la T-33 y de la T-36 a la T-37. La L-2286 asumio la carga total de Antamina. El Anillo 220kV de la SE Vizcarra estuvo operando bajo el esquema de anillo cerrado. 18:10h Se energiza la linea L-2255 con exito. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1116 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 07/07/2025 00:00 | 07/07/2025 23:59 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 31/07/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 07/07/2025 00:00 | 08/07/2025 00:00 | Proteccion de Barras de SE. San Jose 220kV. (en periodo de monitoreo-estabilizacion, disparos abiertos) a solicitud de Joya Solar (Proyecto CSF San Martin). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 07/07/2025 00:00 | 08/07/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | BTOMA_NUEVA | 07/07/2025 00:00 | 08/07/2025 00:00 | REHABILITACION DE BOCATOMA NUEVA (OPERACION A CAUDAL NATURAL) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10882 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 07/07/2025 00:00 | 08/07/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE REGULACION CON EMBALSE POR BLINDAJE DE PISO DE ATAGUIAS SAN DIEGO. COMPROMISO DE ASEGURAR UN CAUDAL DE 36 M3/S EN LA ESTACION CONDORCERRO UBICADA AGUAS ABAJO DE LA CH CA?ON DEL PATO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10814 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G3 | 07/07/2025 07:00 | 08/07/2025 00:00 | PRUEBAS ELECTRICAS GENERADOR, TRANSFORMADORES DE POTENCIA, CABLES DE POTENCIA Y CALIBRACION DE SECCIONADORES | 44.36 | P | F/S | N | PREV. | 75 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G1 | 07/07/2025 06:00 | 08/07/2025 00:00 | CAMBIO DE 2DO COJINETES (2/3) | 15 | P | F/S | N | PREV. | 18 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G1 | 07/07/2025 11:00 | 07/07/2025 14:00 | PRUEBA ESPECIAL DEL ESTATOR DE GENERADOR | 15 | P | F/S | N | PREV. | 18 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CENTRAL SOLAR RUBI | CS_CIRC1-5 | 07/07/2025 18:00 | 07/07/2025 23:00 | MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO 01 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18082 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G4 | 07/07/2025 00:00 | 07/07/2025 11:14 | FALLA EN PROCESO DE ARRANQUE | 0.34 | F | F/S | N | OTROS | 18793 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 07/07/2025 00:00 | 07/07/2025 05:30 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES /MANTENIMIENTO DE 39500 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 07/07/2025 05:30 | 08/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO S.E HUAYCOLORO/MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES /MANTENIMIENTO DE 39500 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G1 | 07/07/2025 05:45 | 07/07/2025 20:05 | MANTENIMIENTO DE 42250 HRS / MANTENIMIENTO S.E HUAYCOLORO | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 07/07/2025 05:46 | 07/07/2025 20:35 | MANTENIMIENTO DE 94250 HRS / MANTENIMIENTO S.E HUAYCOLORO | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 07/07/2025 05:46 | 07/07/2025 20:32 | MANTENIMIENTO DE 94500 HRS / MANTENIMIENTO S.E HUAYCOLORO | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 07/07/2025 05:46 | 07/07/2025 20:31 | MANTENIMIENTO DE 92500 HRS / MANTENIMIENTO S.E HUAYCOLORO | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 07/07/2025 05:50 | 07/07/2025 20:03 | MANTENIMIENTO DE 59750 HRS / MANTENIMIENTO S.E HUAYCOLORO | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 07/07/2025 05:51 | 07/07/2025 20:02 | MANTENIMIENTO DE 57500 HRS / MANTENIMIENTO S.E HUAYCOLORO | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C. | VALLE DEL CHIRA | CL-2248 | 07/07/2025 07:30 | 07/07/2025 17:00 | Desconexion de la CL-2248 a solicitud de REP por mantenimiento programado. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23125 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 07/07/2025 00:00 | 08/07/2025 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 07/07/2025 00:00 | 08/07/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 07/07/2025 00:00 | 08/07/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 07/07/2025 00:00 | 08/07/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | CL-1144 | 07/07/2025 00:00 | 08/07/2025 00:00 | DEBIDO AL BAIPAS REALIZADO EN LA SE HUANUCO NO SE TENDRA ENVIO DE LAS SE?ALES EN TIEMPO REAL DE LOS EQUIPOS DE LA CL-1144. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15247 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 07/07/2025 00:00 | 08/07/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 07/07/2025 00:00 | 08/07/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 07/07/2025 00:00 | 08/07/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO AL ESTAR EN BAIPAS DEBIDO A QUE SE REQUIERE SU REEMPLAZO POR OBSOLESCENCIA HASTA OCTUBRE 2025 (FECHA TENTATIVA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | BARRA-138kV | 07/07/2025 07:30 | 07/07/2025 17:30 | POA CAMBIO DE SECCIONADOR SA-4309. RENOVAR FERRETERIA DEL SECCIONADOR DE BARRA SA-4309 QUE SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO Y EN BAIPAS, CL-1030 CONECTADO DIRECTAMENTE A LA BARRA 138KV. (R0084716) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 11642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PACHACHACA - CALLAHUANCA (REP) | L-2222 | 07/07/2025 09:14 | 07/07/2025 11:16 | atender la rotura de grillete del cable de guarda en la torre T34 | 0 | F | F/S | N | CORR. | 753 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAGSHA 2 | CL-1120 | 07/07/2025 08:26 | 07/07/2025 15:56 | MAPEAR SE?ALIZACION DTT (DISPARO DIRECTO TRANSFERIDO). (R0118323) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 850 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T56-61 | 07/07/2025 08:08 | 07/07/2025 11:37 | MP 1A LIMPIEZA DE AISLAMIENTO DEL BUJE DEL TRANSFORMADOR, SE REQUIERE LA CONFORMIDAD DE ESEMPAT. (R0113683) | 0.1 | P | F/S | S | PREV. | 575 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARI?AS - VALLE DEL CHIRA | L-2248_new | 07/07/2025 07:45 | 07/07/2025 18:37 | REFORZAR CRUCETA FISURADA/CON HUECOS DE POSTES P-9 Y P-11. (R0119821) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 23136 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 07/07/2025 00:00 | 08/07/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA - SAN JUAN | L-2206 | 07/07/2025 07:54 | 07/07/2025 16:36 | MP30M SILICONADO DE AISLADORES DE VIDRIO DE TORRES T-449 A T-520, REQUIERE L-2205 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0119826) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 741 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA - SAN JUAN | L-2206 | 07/07/2025 08:21 | 07/07/2025 16:07 | MP2A LIMPIEZA DE AISLADORES ENGOMADOS DE TORRES T-557 A T-578, REQUIERE L-2205 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0119827) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 741 | T
STATKRAFT S.A | MALPASO | G2 | 07/07/2025 00:00 | 08/07/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG2 + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 + Inspeccion Semestral 2 F/S UG2 | 12.92 | P | F/S | N | PREV. | 40 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 07/07/2025 00:00 | 08/07/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE POR FALLA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 680 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 07/07/2025 00:00 | 08/07/2025 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
STATKRAFT S.A | YAUPI | G2 | 07/07/2025 00:00 | 08/07/2025 00:00 | CAMBIO DE UH (Incluye Pruebas) UG2 + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 + Inspeccion Semestral 1 F/S UG2 | 23.23 | P | F/S | N | PREV. | 51 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CENTRAL | 07/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:12 | Lavado manual de IGV TG | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13656 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 07/07/2025 00:00 | 08/07/2025 00:00 | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAHUACHI | SS.EE. | 07/07/2025 00:00 | 08/07/2025 00:00 | OPERACION EN SIMPLE BARRA, CELDAS CONECTADAS EN BARRA A POR FALTA DE MANDOS DE NIVEL 3 EN CELDAS. NO INDISPONE EL CAMBIO DE BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23020 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 07/07/2025 00:00 | 08/07/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 07/07/2025 00:00 | 08/07/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-7 | 07/07/2025 00:00 | 08/07/2025 00:00 | COYA: LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE OBRA CIVILES, INSTALACION DE PUERTA Y CERCO DE PVC, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0119626) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22632 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-9 | 07/07/2025 00:00 | 08/07/2025 00:00 | COYA: LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE OBRA CIVILES, INSTALACION DE PUERTA Y CERCO DE PVC, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0119627) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22635 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 07/07/2025 00:00 | 08/07/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 07/07/2025 00:00 | 08/07/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | CL-5021 | 07/07/2025 00:00 | 08/07/2025 00:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA HASTA LA TORRE T97, 54.34KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22616 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 07/07/2025 00:00 | 08/07/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A COLAPSO DE LAS TORRES T98, T99, T100, T101 Y T102 OCURRIDO EL 03.03.2025 A LAS 00:49:41 HRS. TRABAJOS MANTENIMIENTO PREVENTIVOS POR FALLA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22609 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 07/07/2025 06:00 | 07/07/2025 18:00 | EJECUCION DE OBRAS CIVILES DE CIMENTACIONES T-98, T-99, T-101 Y T-102. (R0120426) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 07/07/2025 06:00 | 07/07/2025 18:00 | OBRAS ELECTROMECANICAS: MONTAJE DE T-98, T-99, T-100 Y T-102 Y EL DESMONTAJE DE CONDUCTOR EN VANOS DE T-97 A T-98 Y DE T-102 A T-104 DE L-5021. (R0120425) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 07/07/2025 00:00 | 08/07/2025 00:00 | UNIDADES DIFERENCIALES 87B DE LAS BARRAS B 220KV BLOQUEADOS DEBIDO A FALLA EN UNA TARJETA DEL 87B DE LA BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | ICA | CL-2210 | 07/07/2025 14:15 | 07/07/2025 15:00 | APERTURA DEL SECCIONADOR DE TIERRA ST-2525. (R0120698) | 0 | F | F/S | N | CORR. | 13152 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 07/07/2025 00:00 | 08/07/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 07/07/2025 00:00 | 08/07/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 07/07/2025 00:00 | 08/07/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 07/07/2025 00:00 | 08/07/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL SABADO 19.04.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A FALTA DE EQUIPOS DE PARTE DE LA CONTRATISTA HITACHI. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 07/07/2025 00:00 | 08/07/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T
VARI ENERGIA S.A.C. | ANASHIRONI | G1 | 07/07/2025 12:13 | 07/07/2025 20:39 | Pruebas de Homologacion de Modelos de la Unidad de la CH. Anashironi. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24348 | G

## INGRESO OC
lunes, 7 de Julio del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
lunes, 7 de Julio del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [165 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 202 | 58487 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
07/07/2025 | 00:30 | 84.9 | 648.2 | 216.1 |  |  | 57.6 | 82 |  |  | 165.4 | 165.5 | 165.9 | 259.4 | 217 | 111.3 | 557.4 | 4.3 |  |  |  |  | 133.1 | 7.2 | 5.5 |  | 6.8 | 11.7 | 70.4 |  |  |  |  | 50.1 | 103.2 |  |  |  | 6.4 | 0 | 38 | 75 | 25.8 | 17.8 | 17.6 | 70.2 | 181.2 | 181.9 | 183.6 | 83.1 | 5.4 | 1.2 | 24.4 | 26.6 | 2 | 0 | 41 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 65.2 | 178.4 | 176.2 | 200 | 275.1 | [8 empty] | 1.2 | 55.4 | 54.7 | 65.1 | 66.1 | 28 |  |  |  | 147 | 149.5 | 149.9 | [7 empty] | 0 | 31.8 | 0 | 16 | 0 | 10.3 | 9.9 | 4.7 | 0.4 | 2.8 | 2.6 | 19.7 | 10.5 | 8.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 13.3 | 38.9 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2 | 4.4 | 1.2 | 0.3 | 7.1 | 3.6 | 4.9 | 7 | 10 | 20.7 | 3.6 | 0 | 21.7 | 18.4 | 3 | 3.4 | 9.1 | 2.8 | 7.5 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 15.1 | 18.1 | 0 | 0 | 10 | 20.2 | 9.6 |  |  | 14.5 |  | 8.3 |  |  | 6172.8 | 21.697 | 0.93 | 6.15 | 9.2 | 27.2081 | 18.9225 | 11.6 | 16.2 | 111.9076
07/07/2025 | 01:00 | 91.3 | 647.4 | 215.7 |  |  | 33.5 | 83.9 |  |  | 184.6 | 184.1 | 183.9 | 276.9 | 215.6 | 111 | 398.6 | 4.3 |  |  |  |  | 130.2 | 7.6 | 5.6 |  | 7 | 11.7 | 65.1 |  |  |  |  | 50.6 | 103.2 |  |  |  | 6.4 | 0 | 38.1 | 75.2 | 26.2 | 17.8 | 17.6 | 68.7 | 182.7 | 183.3 | 182.9 | 84.3 | 5.3 | 1.2 | 34.8 | 27.3 | 2 | 0 | 42.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 65.4 | 177.8 | 175.5 | 200 | 274.9 | [8 empty] | 1.2 | 42.8 | 73.8 | 65.3 | 65.9 | 28.1 |  |  |  | 146.5 | 149.1 | 149.1 | [7 empty] | 0 | 31 | 0 | 16.1 | 0 | 10.3 | 10 | 4.7 | 0.4 | 2.8 | 2.6 | 19.6 | 10.5 | 8.2 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 13.9 | 41.1 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2 | 0 | 1.2 | 0.3 | 7.2 | 2.9 | 4.9 | 7 | 10 | 18.5 | 5.6 | 0 | 20.4 | 17.2 | 3 | 2.1 | 9.1 | 2.8 | 7.5 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 11.4 | 18 | 0 | 0 | 10 | 20.2 | 9.4 |  |  | 14.4 |  | 7.3 |  |  | 6067.3 | 21.7985 | 0 | 6.152 | 9.2 | 27.2954 | 18.9221 | 11.6 | 16 | 110.9681
07/07/2025 | 01:30 | 91.7 | 644.9 | 214.9 |  |  | 33.4 | 85.1 |  |  | 171.6 | 170.7 | 171.8 | 270.9 | 217.8 | 111.5 | 262.8 | 4.3 |  |  |  |  | 129.6 | 7.2 | 4.6 |  | 6.8 | 11.7 | 65 |  |  |  |  | 50.3 | 104.4 |  |  |  | 6.4 | 0 | 38.1 | 75.3 | 27.4 | 18 | 17.6 | 69.9 | 183.7 | 183.8 | 183.6 | 83.3 | 5.3 | 1.2 | 28.6 | 33.9 | 2 | 0 | 41 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 65.5 | 178.6 | 176.4 | 200 | 275.2 | [8 empty] | 1.2 | 52.1 | 72.8 | 65 | 66.1 | 28.1 |  |  |  | 147.1 | 149.9 | 150.1 | [7 empty] | 0 | 45.2 | 0 | 16.4 | 0 | 10.3 | 9.9 | 2.7 | 0.4 | 2.8 | 2.6 | 19.8 | 10.5 | 8.2 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 14.9 | 44.5 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2 | 0 | 1.2 | 0.3 | 7.2 | 2.6 | 4.6 | 6.9 | 10 | 25.7 | 8.5 | 0 | 17.1 | 19.2 | 2.2 | 2 | 9.1 | 2.8 | 7.5 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 17.9 | 24 | 0 | 0 | 10 | 20 | 9.5 |  |  | 14.5 |  | 8.2 |  |  | 5941 | 21.9875 | 0 | 6.154 | 9.2 | 27.3287 | 18.922 | 11.6 | 16.1 | 111.2923
07/07/2025 | 02:00 | 92.7 | 647.7 | 214.9 |  |  | 33.3 | 83.3 |  |  | 169.4 | 169 | 168.6 | 247.8 | 215.5 | 110.9 | 271.2 | 4.3 |  |  |  |  | 134.6 | 8.1 | 5.1 |  | 6.8 | 11.8 | 65.4 |  |  |  |  | 50.6 | 102.8 |  |  |  | 6.4 | 0 | 38 | 51.6 | 24.8 | 17.8 | 17.6 | 67.5 | 182.7 | 183.1 | 183.4 | 83.9 | 5.2 | 1.2 | 32.6 | 35.5 | 2 | 0 | 42.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 65.4 | 176.9 | 175 | 200 | 275 | [8 empty] | 1.2 | 44.7 | 70.9 | 65.2 | 65.9 | 28.1 |  |  |  | 145.9 | 148.6 | 148.5 | [7 empty] | 0 | 17.4 | 0 | 17.9 | 0 | 10.2 | 9.9 | 2.8 | 0.4 | 2.5 | 2.6 | 19.7 | 10.5 | 7.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 15.1 | 49.3 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2 | 0 | 1.2 | 0.3 | 7.2 | 3.2 | 4.7 | 7 | 10 | 29.4 | 8.6 | 0 | 20.4 | 22 | 2.5 | 3.6 | 9.1 | 2.8 | 7.5 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 19.6 | 19 | 0 | 0 | 10 | 20 | 9.4 |  |  | 14.5 |  | 8.5 |  |  | 5871.6 | 21.9545 | 0 | 6.152 | 9.2 | 27.2525 | 18.9219 | 11.6 | 16.1 | 111.1809
07/07/2025 | 02:30 | 89.5 | 643.3 | 214.5 |  |  | 33.6 | 85.1 |  |  | 141.7 | 141 | 140.9 | 252.6 | 215.9 | 111.1 | 263.6 | 4.3 |  |  |  |  | 133.8 | 6.7 | 5.7 |  | 6.8 | 11.8 | 65.7 |  |  |  |  | 50.3 | 102.8 |  |  |  | 6.4 | 0 | 38 | 48.2 | 27.6 | 17.8 | 17.5 | 73 | 183 | 184 | 182.1 | 83.1 | 5.2 | 1.2 | 26.4 | 31.9 | 2 | 0 | 40.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 65.6 | 176.9 | 175.1 | 200 | 274.6 | [8 empty] | 1.2 | 40.8 | 78.1 | 65.2 | 66.8 | 28.1 |  |  |  | 146.5 | 148.8 | 149.5 | [7 empty] | 0 | 41.5 | 0 | 17.1 | 0 | 10.3 | 9.9 | 2.8 | 0.4 | 2.5 | 2.6 | 19.8 | 10.7 | 7.3 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 17.9 | 50.3 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2 | 0 | 1.2 | 0.3 | 7.2 | 3.8 | 4.4 | 6.9 | 10 | 29.7 | 5.5 | 0 | 31.4 | 28.6 | 4.4 | 3.8 | 9.1 | 2.8 | 7.4 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 13.9 | 13 | 0 | 0 | 10 | 20 | 9.3 |  |  | 14.5 |  | 8.2 |  |  | 5808.8 | 22.0714 | 0 | 6.15 | 9.2 | 27.2184 | 18.9212 | 11.5 | 16.1 | 111.1609
07/07/2025 | 03:00 | 57.5 | 649.3 | 215.6 |  |  | 11.8 | 84 |  |  | 162.4 | 162.2 | 163.6 | 257.6 | 215.2 | 110.9 | 270.1 | 4.3 |  |  |  |  | 134.4 | 6.9 | 5.6 |  | 6.8 | 11.8 | 65.2 |  |  |  |  | 50.5 | 103 |  |  |  | 6.4 | 0 | 39.7 | 73.3 | 25.7 | 17.8 | 17.5 | 70.9 | 181.9 | 182.2 | 183.7 | 83.5 | 5.3 | 1.2 | 30.7 | 32.7 | 2 | 0 | 41.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 65.2 | 177.9 | 175.9 | 200 | 274.4 | [8 empty] | 1.2 | 41.1 | 78.7 | 65.2 | 67.1 | 28.1 |  |  |  | 147.3 | 149.7 | 149.8 | [7 empty] | 0 | 42.1 | 0 | 16.9 | 0 | 10.4 | 9.9 | 0.9 | 0.4 | 2.5 | 2.6 | 20.1 | 10.7 | 7.3 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 17.3 | 46.9 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 0 | 1.2 | 0.3 | 7.2 | 3.9 | 4.6 | 7 | 10 | 30 | 4.6 | 0 | 31.7 | 28.8 | 5.1 | 4.7 | 9.1 | 2.8 | 7.4 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 19.7 | 19.8 | 0 | 0 | 10 | 20.2 | 8.9 |  |  | 14 |  | 8.4 |  |  | 5877.1 | 22.1805 | 0 | 6.152 | 9.2 | 27.2464 | 18.9212 | 11.7 | 15.9 | 111.3
07/07/2025 | 03:30 | 61.9 | 653.2 | 216.4 |  |  | 12.3 | 84.6 |  |  | 154.1 | 153.6 | 154.4 | 253.9 | 216.8 | 110.7 | 272 | 4.4 |  |  |  |  | 132.6 | 7.3 | 5.4 |  | 6.8 | 11.8 | 65.6 |  |  |  |  | 51.3 | 103.8 |  |  |  | 6.4 | 0 | 40.2 | 48.5 | 28.5 | 17.6 | 17.5 | 69.2 | 183.3 | 184 | 183.7 | 84.6 | 5.3 | 1.2 | 32.1 | 23.7 | 2 | 0 | 45.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 65.7 | 177.9 | 175.8 | 200 | 274.7 | [8 empty] | 1.2 | 43.3 | 77.2 | 65.9 | 67.2 | 28.4 |  |  |  | 147.4 | 149.9 | 150.3 | [7 empty] | 0 | 43.1 | 0 | 17.2 | 0 | 10.4 | 9.9 | 1.2 | 0.4 | 2.5 | 2.6 | 20.2 | 10.9 | 7.2 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 15.8 | 49.8 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.3 | 0 | 1.2 | 0.3 | 7.2 | 3.7 | 4.7 | 7.1 | 10.1 | 30 | 5 | 0 | 31.8 | 31.9 | 4.7 | 4.4 | 9 | 2.8 | 7.4 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 20.6 | 23.5 | 0 | 0 | 10 | 20.2 | 9.2 |  |  | 14.5 |  | 8 |  |  | 5853.7 | 22.4849 | 0 | 6.15 | 9.2 | 27.2476 | 18.9211 | 11.6 | 16.2 | 111.8036
07/07/2025 | 04:00 | 61.7 | 652.5 | 216.7 |  |  | 12.4 | 88 |  |  | 163 | 163.1 | 162.9 | 251.1 | 216.7 | 110.7 | 272.9 | 4.3 |  |  |  |  | 132.6 | 7.9 | 5.3 |  | 6.8 | 11.8 | 65.3 |  |  |  |  | 51.1 | 103.8 |  |  |  | 6.4 | 0 | 38.2 | 48.9 | 27.6 | 17.8 | 17.5 | 69.4 | 184.6 | 184.9 | 184.5 | 83.7 | 5.5 | 1.2 | 34.8 | 24.2 | 2 | 0 | 45.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 66 | 177.3 | 175.4 | 200 | 275 | [8 empty] | 1.2 | 44.6 | 77.9 | 65.6 | 67 | 28.3 |  |  |  | 146.6 | 149.3 | 149.5 | [7 empty] | 0 | 38.5 | 0 | 18.1 | 0 | 10.3 | 9.9 | 1.1 | 0.4 | 2.5 | 2.6 | 20.3 | 10.5 | 7.2 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 17.4 | 52.4 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.3 | 0 | 1.2 | 0.3 | 7.2 | 3.7 | 4.7 | 7.1 | 10 | 28.3 | 7 | 0 | 30 | 36 | 4.9 | 4.4 | 8.8 | 2.8 | 7.4 | 5 | 5.3 | 5.3 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 16.2 | 19.4 | 0 | 0 | 10 | 20.2 | 9.6 |  |  | 14 |  | 8.6 |  |  | 5881.3 | 22.7295 | 0 | 6.152 | 9.2 | 27.2414 | 18.921 | 11.5 | 16.1 | 111.8439
07/07/2025 | 04:30 | 57.4 | 643.2 | 213.9 |  |  | 11.5 | 88.9 |  |  | 134.8 | 135.2 | 134.5 | 246.4 | 217.8 | 111.2 | 264.4 | 4.2 |  |  |  |  | 135.1 | 7.3 | 5 |  | 6.8 | 12.8 | 65.1 |  |  |  |  | 49.8 | 102.7 |  |  |  | 6.4 | 0 | 39 | 51.9 | 28.4 | 17.6 | 17.5 | 74.7 | 180.9 | 181.3 | 182.6 | 82.9 | 5.4 | 1.2 | 21.6 | 23.3 | 2 | 0 | 40.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 64.5 | 178 | 175.9 | 200 | 273.8 | [8 empty] | 1.2 | 39.1 | 75.4 | 64.8 | 67 | 27.8 |  |  |  | 147 | 149.2 | 150.3 | [7 empty] | 0 | 36.2 | 0 | 18.1 | 0 | 10.4 | 10 | 1.2 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 19.8 | 10.8 | 7.2 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 14.3 | 47.2 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2 | 0 | 1.2 | 0.3 | 7.2 | 3.8 | 4.6 | 6.9 | 10 | 27.7 | 10.1 | 0 | 31.6 | 36.1 | 5 | 2.1 | 8.8 | 2.8 | 7.4 | 5 | 5.3 | 5.3 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 26.5 | 26 | 0 | 0 | 10 | 20 | 9.6 |  |  | 14.5 |  | 8 |  |  | 5747.1 | 22.6882 | 0 | 6.15 | 9.2 | 27.1353 | 18.921 | 11.6 | 16 | 111.6945
07/07/2025 | 05:00 | 59 | 646.7 | 215.2 |  |  | 12.1 | 89.3 |  |  | 174.3 | 173.8 | 173.8 | 266.9 | 213.9 | 111.1 | 271.3 | 4.3 |  |  |  |  | 133.8 | 7.6 | 5.6 |  | 6.8 | 11.9 | 64.5 |  |  |  |  | 50.5 | 103.5 |  |  |  | 6.4 | 0 | 40 | 53 | 27.9 | 17.6 | 17.5 | 70.3 | 183.8 | 184.3 | 184.1 | 83.1 | 5.4 | 1.2 | 34.1 | 27.7 | 2 | 0 | 43.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 65.4 | 178.1 | 176.5 | 200 | 275.4 | [8 empty] | 1.2 | 46.6 | 82.5 | 65 | 65 | 28.8 |  |  |  | 147.2 | 149.9 | 150 | [7 empty] | 0 | 34.9 | 0 | 18 | 0 | 10.5 | 9.9 | 1.2 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 20 | 10.9 | 7.3 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 13.2 | 37.2 | 4.5 | 1.8 | 1.1 | 2.9 | 0 | 1.7 | 0 | 1.2 | 0.3 | 7.2 | 3.8 | 4.4 | 6.9 | 10 | 28.5 | 7 | 0 | 24.6 | 29.8 | 5.6 | 4 | 8.8 | 2.8 | 7.4 | 5 | 5.3 | 5.3 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 34.9 | 38.9 | 0 | 0 | 10 | 20.1 | 9.6 |  |  | 14.5 |  | 8.7 |  |  | 5932.7 | 22.6845 | 0 | 6.15 | 9.2 | 27.1517 | 18.9211 | 11.6 | 16.1 | 111.8073
07/07/2025 | 05:30 | 61 | 650.8 | 215.8 |  |  | 12.1 | 88.6 |  |  | 185.9 | 185.2 | 186.8 | 274.9 | 216.3 | 110.9 | 270.8 | 4.3 |  |  |  |  | 133.6 | 7.3 | 6 |  | 6.8 | 11.9 | 66.6 |  |  |  |  | 50.5 | 103.5 |  |  |  | 6.4 | 0 | 41.8 | 62.3 | 27.8 | 17.8 | 17.5 | 72.8 | 182.4 | 183 | 184.2 | 83.6 | 5.5 | 1.2 | 34.4 | 33.2 | 2 | 0 | 66.7 |  |  | 40.2 |  |  | 0 |  |  |  | 65.4 | 178.4 | 176.6 | 200 | 274.8 | [8 empty] | 1.2 | 55 | 82.5 | 65.5 | 65.1 | 29 |  |  |  | 147.2 | 150 | 150 | [7 empty] | 0 | 37.8 | 0 | 17.6 | 0 | 10.5 | 9.9 | 1.1 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 20 | 10.6 | 7.2 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 17.3 | 38.3 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 1.7 | 0 | 1.2 | 0.3 | 7.3 | 3.8 | 4.5 | 7 | 10 | 28.3 | 5.2 | 0 | 20.6 | 25.4 | 3.5 | 2.6 | 8.8 | 2.8 | 7.4 | 5 | 5.3 | 5.3 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 53 | 49.9 | 0 | 0 | 10 | 20.2 | 9.6 |  |  | 14.5 |  | 8.4 |  |  | 6099.2 | 22.8987 | 0 | 6.152 | 9.2 | 27.1563 | 18.9205 | 11.6 | 16.2 | 112.1275
07/07/2025 | 06:00 | 62.2 | 653.4 | 216.7 |  |  | 12.1 | 88.4 |  |  | 187 | 200.4 | 201 | 286.1 | 215.8 | 111.5 | 273.4 | 4.3 |  |  |  |  | 133.9 | 7.5 | 5.8 |  | 6.8 | 11.9 | 66.3 |  |  |  |  | 50.8 | 104.7 |  |  |  | 6.4 | 0 | 41.5 | 65.6 | 28.7 | 18 | 17.5 | 71.4 | 183.1 | 183.4 | 184.1 | 84.2 | 5.5 | 1.2 | 35.1 | 23.9 | 2 | 0 | 88.8 |  |  | 40.6 |  |  | 0 |  |  |  | 65.4 | 177.3 | 175.3 | 200 | 273.4 | [8 empty] | 1.2 | 79.5 | 83.6 | 65.6 | 71 | 29 |  |  |  | 146.8 | 149.4 | 149.3 | [7 empty] | 0 | 39.9 | 0 | 16.1 | 0 | 10.5 | 9.9 | 1.2 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 20.1 | 10.7 | 7.3 | 3.4 | 18.5 | 0.1 | 0 | 16.7 | 41.5 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 6.2 | 1.2 | 0.3 | 7.6 | 3.8 | 4.6 | 7.1 | 10 | 25.9 | 4.2 | 0 | 23.7 | 28.6 | 3.4 | 2.4 | 8.8 | 2.8 | 7.4 | 5 | 5.3 | 5.3 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 46.5 | 55.4 | 0 | 0 | 10 | 20.1 | 9.1 |  |  | 14.5 |  | 8.8 |  |  | 6194 | 22.9563 | 0 | 6.156 | 9.2 | 27.2075 | 18.9198 | 11.4 | 16.1 | 111.9396
07/07/2025 | 06:30 | 57.9 | 647.7 | 215.8 |  |  | 12.1 | 89.3 |  |  | 183.9 | 184.7 | 184.8 | 281.4 | 217.6 | 110.9 | 269.3 | 4.2 |  |  |  |  | 134.8 | 7.5 | 4.7 |  | 6.8 | 11.9 | 65 |  |  |  |  | 50.8 | 103.1 |  |  |  | 6.4 | 146.3 | 40 | 65.4 | 29 | 17.8 | 17.5 | 69.7 | 181.7 | 182.3 | 183.3 | 82.8 | 5.6 | 1.2 | 34.3 | 17.9 | 2 | 0 | 58.3 |  |  | 40.4 |  |  | 0 |  |  |  | 65 | 177.2 | 175.1 | 200 | 273.8 | [8 empty] | 1.2 | 106.1 | 73.3 | 60.3 | 64.9 | 28.3 |  |  |  | 146.7 | 149 | 150.5 | [7 empty] | 0 | 39.8 | 0 | 16.1 | 0 | 10.4 | 9.8 | 1.1 | 0.4 | 2.3 | 2.5 | 20.3 | 10.7 | 7.2 | 3.5 | 18.5 | 2.1 | 2.3 | 16.8 | 48.8 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0.4 | 2.2 | 10.7 | 1.2 | 0.3 | 7.7 | 3.8 | 4.5 | 7 | 10 | 23.9 | 3.8 | 0.2 | 34.6 | 43.7 | 3.9 | 3.1 | 8.8 | 2.8 | 7.9 | 5 | 5.3 | 5.3 | 10.6 | 2.5 | 0 | 2 | 0.3 | 47.8 | 47.1 | 1.5 | 0 | 10 | 20.1 | 9.5 |  |  | 14.5 |  | 8.7 |  |  | 6283 | 23.1939 | 0 | 6.15 | 9.2 | 27.2018 | 18.9191 | 11.4 | 15.9 | 111.9649
07/07/2025 | 07:00 | 54.4 | 641.6 | 212.9 |  |  | 11.6 | 92.8 |  |  | 125.8 | 126.2 | 125.7 | 241.6 | 217.2 | 110.5 | 365.1 | 4.1 |  |  |  |  | 132.7 | 7.3 | 5.7 |  | 7 | 11.4 | 65.7 |  |  |  |  | 49.3 | 102.5 |  |  |  | 6.4 | 147.1 | 41 | 64.9 | 29.4 | 17.8 | 17.5 | 72.2 | 180.3 | 181 | 182.4 | 83 | 5.6 | 1.2 | 33.3 | 22.6 | 2 | 0 | 37.7 |  |  | 39.8 |  |  | 0 |  |  |  | 64.6 | 178.1 | 176.5 | 200 | 274.5 | [8 empty] | 1.2 | 60.3 | 66.6 | 59.3 | 63.5 | 27.8 |  |  |  | 147.6 | 150 | 150.4 | [7 empty] | 0 | 40.3 | 11.4 | 16.9 | 0 | 10.7 | 10 | 1.1 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 19.7 | 11.7 | 7.3 | 3.4 | 18.5 | 8.2 | 9.2 | 15.7 | 45.6 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 1.2 | 2.2 | 10.6 | 1.1 | 0.3 | 7.7 | 3.6 | 4.2 | 6.5 | 9.9 | 23 | 5.2 | 4.6 | 46.2 | 46.2 | 7.5 | 7 | 8.8 | 2.8 | 8 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | 12.4 | 47.6 | 1.6 | 26.3 | 0.3 | 41.4 | 41.6 | 21.7 | 1.6 | 10 | 20 | 9.6 |  |  | 14.5 |  | 8.8 |  |  | 6213.8 | 23.2051 | 0 | 6.15 | 9.2 | 27.1508 | 18.9196 | 11.5 | 16.2 | 112.3256
07/07/2025 | 07:30 | 59 | 652.3 | 217 |  |  | 12 | 91.5 |  |  | 159.3 | 159.1 | 159.5 | 254.4 | 215 | 111.6 | 378.4 | 4.3 |  |  |  |  | 135.6 | 8.1 | 5.4 |  | 6.8 | 10.6 | 65.6 |  |  |  |  | 51 | 103.8 |  |  |  | 6.4 | 150 | 28.8 | 65.7 | 30 | 17.8 | 17.5 | 70.8 | 183.5 | 184.3 | 184.3 | 62.7 | 5.6 | 1.2 | 33.3 | 24.5 | 2 | 0 | 44 |  |  | 47.4 |  |  | 0 |  |  |  | 40.3 | 177.9 | 176.2 | 200 | 274.3 | [8 empty] | 1.2 | 67.7 | 74.4 | 60.5 | 64.5 | 28.9 |  |  |  | 147.2 | 149.9 | 150.1 | [7 empty] | 0 | 36.9 | 27.6 | 17.3 | 0 | 10.5 | 9.9 | 1.2 | 0.4 | 3.1 | 2.5 | 20.3 | 11.1 | 7.2 | 3.4 | 18.5 | 11.7 | 13.9 | 13.8 | 41.5 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 1.8 | 1.2 | 11.6 | 1.2 | 0.3 | 7.7 | 3.4 | 3.8 | 6.8 | 10.1 | 18.6 | 6.3 | 13.8 | 34.4 | 45.5 | 6.7 | 3.8 | 8.8 | 2.8 | 8 | 4.6 | 5.7 | 5.5 | 12.4 | 126.2 | 4.1 | 70.4 | 0.3 | 42.7 | 46 | 57.1 | 4.3 | 10 | 20.2 | 9.7 |  |  | 14.7 |  | 8.1 |  |  | 6524.8 | 23.1183 | 0 | 6.15 | 9.2 | 27.0835 | 18.9195 | 11.4 | 16 | 111.8713
07/07/2025 | 08:00 | 60.4 | 650.2 | 216.2 |  |  | 12.1 | 91.4 |  |  | 164.6 | 164.1 | 164.8 | 256.5 | 216.7 | 111.2 | 251.1 | 4.3 |  |  |  |  | 135.2 | 7.6 | 5.4 |  | 6.9 | 10.1 | 66.2 |  |  |  |  | 50.5 | 103.6 |  |  |  | 6.4 | 147.1 | 42.9 | 65.7 | 29.5 | 17.8 | 17.5 | 70.7 | 182.7 | 183.3 | 184.2 | 62.6 | 5.6 | 1.2 | 34.6 | 24.4 | 2 | 0 | 43.4 |  |  | 68.2 |  |  | 0 |  |  |  | 40.2 | 178.1 | 176 | 200 | 275 | [8 empty] | 1.3 | 99.7 | 80.7 | 60.3 | 65 | 28.8 |  |  |  | 147.1 | 149.7 | 150.1 | [7 empty] | 0.2 | 35.7 | 43.8 | 16.9 | 0 | 10.5 | 9.9 | 1.1 | 0.4 | 3.2 | 2.5 | 20.1 | 11.4 | 7.4 | 3.5 | 18.5 | 12.2 | 14.9 | 14.7 | 45.3 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 2.8 | 2.1 | 12.7 | 1.1 | 0.3 | 7.9 | 1.4 | 3.7 | 5.8 | 10 | 13.8 | 5.5 | 23.2 | 39.4 | 40.8 | 5.6 | 6.5 | 8.8 | 2.8 | 8 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 13.9 | 193.7 | 6.8 | 109.9 | 0.3 | 52.2 | 56.4 | 80.9 | 6.8 | 10 | 20.2 | 9.3 |  |  | 14.7 |  | 8.5 |  |  | 6666.6 | 23.4236 | 0 | 6.15 | 9.2 | 27.0397 | 18.9189 | 11.2 | 16.1 | 112.0322
07/07/2025 | 08:30 | 64 | 654.8 | 216.3 |  |  | 12.6 | 91.5 |  |  | 187.2 | 204.5 | 206.5 | 277.4 | 214.6 | 110.9 | 256.5 | 4.3 |  |  |  |  | 134.5 | 6.7 | 5.5 |  | 6.8 | 10.1 | 65.4 |  |  |  |  | 51.3 | 104 |  |  |  | 6.4 | 148.1 | 42.6 | 66.3 | 29.5 | 17.6 | 17.5 | 70.7 | 185.2 | 185.4 | 184.6 | 64.7 | 5.6 | 1.2 | 35.2 | 25 | 2 | 0 | 63.6 |  |  | 68.4 |  |  | 0 |  |  |  | 40.7 | 177 | 175.1 | 200 | 272 | [8 empty] | 1.4 | 132.8 | 82.7 | 61.1 | 63.8 | 28.6 |  |  |  | 146.1 | 148.8 | 149.3 | [7 empty] | 0.7 | 40.6 | 47.7 | 17.1 | 0.1 | 10.4 | 10 | 1.1 | 0.4 | 2.9 | 2.5 | 20.3 | 11.4 | 7.3 | 3.4 | 18.5 | 12.1 | 15.3 | 16.3 | 52.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 3.6 | 1.2 | 17.1 | 1.1 | 0.3 | 7.9 | 1 | 3.9 | 5.7 | 10.1 | 7.1 | 6.6 | 28.2 | 35.8 | 37.5 | 5.7 | 4.9 | 8.8 | 2.8 | 8 | 4.5 | 5.3 | 5.3 | 16.8 | 202.2 | 9.1 | 118 | 0.3 | 71.7 | 74.2 | 84.9 | 9 | 10.1 | 20.2 | 9.7 |  |  | 14.8 |  | 7.1 |  |  | 6937.4 | 23.2619 | 3.143 | 6.15 | 9.2 | 26.9916 | 18.9193 | 11.1 | 16.2 | 114.9658
07/07/2025 | 09:00 | 60 | 646 | 214.8 |  |  | 70 | 91.5 |  |  | 143.6 | 144.1 | 144.8 | 244.2 | 214.5 | 111.2 | 438 | 4.3 |  |  |  |  | 137.3 | 6.4 | 5.8 |  | 6.9 | 10.1 | 65.3 |  |  |  |  | 50.2 | 102 |  |  |  | 6.4 | 146.4 | 42.1 | 65.3 | 29 | 17.5 | 17.5 | 72.9 | 183.3 | 183.1 | 182.5 | 63 | 5.6 | 1.2 | 33.2 | 24.7 | 2 | 0 | 56.1 |  |  | 67.6 |  |  | 41.4 |  |  |  | 40 | 176.9 | 174.7 | 200 | 274.8 | [8 empty] | 1.4 | 101.4 | 81.1 | 65.8 | 63.8 | 28.3 |  |  |  | 145.7 | 148.4 | 148.6 | [7 empty] | 0.8 | 41.5 | 49.8 | 16.9 | 0.2 | 10.4 | 9.9 | 3.4 | 0.4 | 2.3 | 2.6 | 20 | 11.4 | 7.3 | 3.4 | 18.5 | 12.5 | 15.6 | 16.4 | 47.3 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 5 | 1.8 | 17.9 | 1.2 | 0.2 | 7.9 | 1 | 3.8 | 5.6 | 10 | 4.6 | 6.9 | 28.6 | 31.7 | 32.4 | 5.7 | 4.5 | 8.8 | 2.8 | 8 | 4.6 | 5.3 | 5.3 | 17.5 | 208.3 | 10.9 | 119.4 | 0.3 | 99.7 | 100.6 | 86.4 | 10.8 | 10 | 20 | 8.4 |  |  | 15 |  | 6.7 |  |  | 7013.1 | 23.0472 | 3.345 | 6.15 | 9.2 | 26.9185 | 18.9199 | 11.2 | 16.1 | 114.8806
07/07/2025 | 09:30 | 57.5 | 643.9 | 214.5 |  |  | 70.2 | 89 |  |  | 159.3 | 159.1 | 159.5 | 264.5 | 215.3 | 111.2 | 435.3 | 4.2 |  |  |  |  | 134.1 | 7.7 | 5.7 |  | 6.9 | 10.1 | 65.9 |  |  |  |  | 49.8 | 103.5 |  |  |  | 6.4 | 146.8 | 42 | 65.3 | 29.3 | 17.6 | 17.5 | 73.6 | 182.9 | 182.8 | 183.1 | 62.1 | 5.6 | 1.2 | 33.1 | 28.4 | 2 | 0 | 54.8 |  |  | 86 |  |  | 45.4 |  |  |  | 39.8 | 177.6 | 175.7 | 200 | 275.1 | [8 empty] | 1.4 | 88.6 | 77.8 | 65.4 | 63.8 | 28.1 |  |  |  | 146.1 | 148.8 | 149.6 | [7 empty] | 0.9 | 50.5 | 49.3 | 15.5 | 0.1 | 10.5 | 9.9 | 5.6 | 0.4 | 1.6 | 2.6 | 19.8 | 11.4 | 7.3 | 3.4 | 18.5 | 13 | 15.8 | 22.6 | 52.8 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 4.6 | 1.7 | 19.3 | 1.2 | 0.2 | 7.7 | 1 | 3.6 | 5.5 | 10 | 4.7 | 6.2 | 28.6 | 48 | 50 | 3.1 | 5.1 | 8.8 | 2.8 | 5.4 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 18.1 | 213.2 | 12.9 | 119.6 | 0.3 | 90.4 | 75.1 | 87.1 | 12.7 | 10 | 20.2 | 9.8 |  |  | 15 |  | 6.8 |  |  | 7108.9 | 22.7661 | 3.838 | 6.15 | 9.2 | 26.8452 | 18.9207 | 11.1 | 16.1 | 114.9201
07/07/2025 | 10:00 | 56.4 | 650.1 | 216.4 |  |  | 69.1 | 89.1 |  |  | 187.1 | 197.8 | 196.2 | 287.5 | 214.3 | 111.1 | 348.7 | 4.1 |  |  |  |  | 132.9 | 7.9 | 5.5 |  | 6.9 | 10.1 | 64.8 |  |  |  |  | 50.1 | 103.7 |  |  |  | 6.4 | 146.4 | 42 | 64.7 | 28.4 | 17.6 | 17.5 | 69.3 | 180.7 | 180.9 | 183.9 | 62.2 | 5.6 | 1.2 | 33.1 | 27.5 | 2 | 0 | 57.1 |  |  | 86.5 |  |  | 45.4 |  |  |  | 39.6 | 178.2 | 175.9 | 200 | 274.6 | [8 empty] | 1.4 | 176.4 | 77.5 | 65.9 | 64 | 28.2 |  |  |  | 146.3 | 148.9 | 150 | [7 empty] | 1.1 | 63.5 | 50.4 | 17.9 | 0.2 | 10.5 | 10 | 5.5 | 0.4 | 1.7 | 2.6 | 20.1 | 11.4 | 7.3 | 3.4 | 18.5 | 13 | 15.6 | 22.1 | 53.9 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 4.2 | 1.7 | 20.2 | 1.2 | 0.2 | 7.4 | 0.9 | 3.8 | 5.6 | 10 | 5.3 | 4.9 | 28.5 | 71.8 | 51.8 | 11.4 | 7.1 | 8.8 | 2.8 | 2.5 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 18.1 | 216.8 | 14.5 | 119.1 | 0.3 | 40 | 35.8 | 87 | 14.3 | 9.9 | 20.1 | 9.4 |  |  | 15 |  | 6.3 |  |  | 7198.7 | 21.8774 | 3.75 | 6.15 | 9.2 | 26.7839 | 18.9205 | 11.1 | 16 | 113.7818
07/07/2025 | 10:30 | 60.5 | 650.6 | 216.2 |  |  | 70.3 | 86.3 |  |  | 186.8 | 202.1 | 202.1 | 282.7 | 215.4 | 110.6 | 351.9 | 4.3 |  |  |  |  | 135.8 | 7.4 | 5.4 |  | 6.9 | 10 | 64.7 |  |  |  |  | 50.4 | 101.5 |  |  |  | 6.4 | 147.6 | 41.2 | 65.9 | 27.1 | 17.8 | 17.5 | 70.8 | 183.3 | 183.7 | 184.5 | 62.4 | 5.6 | 1.2 | 34.5 | 28.2 | 2 | 0 | 58.1 |  |  | 86.9 |  |  | 45.3 |  |  |  | 40.4 | 177.4 | 175.5 | 200 | 274.3 | [8 empty] | 1.4 | 179.5 | 82.6 | 66.5 | 63 | 28.5 |  |  |  | 146.3 | 148.8 | 150.3 | [7 empty] | 1.1 | 58.8 | 51.4 | 18 | 0.2 | 10.5 | 9.9 | 5.5 | 0.4 | 1.7 | 2.6 | 20.2 | 11.4 | 7.3 | 3.4 | 18.5 | 13.1 | 15.6 | 21.1 | 64.4 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 5.3 | 1.7 | 20.2 | 1.2 | 0.2 | 6.8 | 1.8 | 3.8 | 5.6 | 10 | 8.6 | 6.7 | 28.4 | 69.1 | 68.6 | 10.3 | 9.6 | 8.8 | 2.8 | 1.6 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 17.4 | 216.2 | 15.8 | 118.6 | 0.3 | 46.1 | 47.5 | 86.7 | 15.5 | 10 | 20.2 | 9.1 |  |  | 15 |  | 6.3 |  |  | 7275.1 | 22.2358 | 3.803 | 6.15 | 9.2 | 26.8776 | 18.9208 | 11 | 16 | 114.1872
07/07/2025 | 11:00 | 50.9 | 647.7 | 215.9 |  |  | 66.9 | 89.2 |  |  | 177.1 | 177.7 | 177.7 | 264.7 | 215.6 | 110.9 | 352.3 | 4 |  |  |  |  | 128.8 | 7 | 5.3 |  | 6.9 | 10.1 | 65.8 |  |  |  |  | 48.2 | 102.1 |  |  |  | 6.4 | 144.6 | 39.5 | 63.5 | 25.9 | 17.8 | 17.6 | 72 | 176.5 | 177.2 | 185.4 | 60.7 | 5.6 | 1.2 | 31.3 | 31.1 | 2 | 0 | 81.4 |  |  | 85.8 |  |  | 45.2 |  |  |  | 38.6 | 178.9 | 176.5 | 200 | 273.6 | [8 empty] | 1.4 | 173.5 | 77.5 | 64.5 | 62.1 | 27.6 |  |  |  | 146.7 | 148.9 | 151.1 | [7 empty] | 1.2 | 77.9 | 51.3 | 18 | 0.2 | 10.5 | 9.9 | 5.6 | 0.4 | 1.7 | 2.6 | 19.5 | 11.4 | 7.4 | 3.4 | 18.5 | 13.1 | 15.6 | 23.9 | 66.8 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 12.7 | 2.2 | 20.2 | 1.2 | 0.2 | 6.8 | 2.3 | 3.5 | 5.5 | 10 | 11.5 | 7.9 | 28.5 | 83.4 | 80.8 | 12.7 | 10.3 | 8.8 | 2.8 | 5.8 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 17.4 | 216.4 | 16.5 | 118.2 | 0.3 | 38.8 | 39.9 | 86.6 | 16.4 | 10 | 20 | 8.8 |  |  | 15 |  | 6.6 |  |  | 7221.1 | 21.9826 | 3.919 | 6.15 | 9.2 | 26.7965 | 18.9208 | 11.2 | 16.1 | 114.2689
07/07/2025 | 11:30 | 57.1 | 652.9 | 216.5 |  |  | 69.6 | 91.3 |  |  | 188.3 | 193.2 | 192.8 | 266.8 | 214.1 | 110.8 | 354.7 | 4.2 |  |  |  |  | 137 | 7.5 | 5.4 |  | 6.9 | 10 | 65.8 |  |  |  |  | 50.4 | 100.9 |  |  |  | 6.4 | 147.5 | 38.3 | 75.5 | 25 | 17.8 | 17.3 | 70.7 | 182.1 | 182.7 | 184.3 | 62.9 | 5.6 | 1.2 | 32.2 | 23.8 | 2 | 0 | 75.8 |  |  | 86.2 |  |  | 44.4 |  |  |  | 40.3 | 177.5 | 175.7 | 200 | 272.8 | [8 empty] | 1.4 | 176.4 | 83.4 | 66.5 | 64 | 29.1 |  |  |  | 146 | 148.7 | 150.1 | [7 empty] | 1.2 | 78.2 | 50.9 | 18.1 | 0.5 | 10.5 | 9.9 | 5.4 | 0.4 | 1.7 | 2.6 | 20.2 | 11.4 | 7.3 | 3.4 | 18.5 | 13 | 15.5 | 22.4 | 59.7 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 15.2 | 2.2 | 20.2 | 1.1 | 0.2 | 6.2 | 2.6 | 3.9 | 5.3 | 10 | 13.3 | 12.4 | 28.3 | 94 | 85.7 | 13 | 11 | 8.8 | 2.8 | 7.4 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 18.1 | 214.8 | 16.8 | 117.2 | 0.6 | 29.1 | 32 | 86 | 16.8 | 10 | 20 | 9.6 |  |  | 15.1 |  | 6.3 |  |  | 7314.4 | 21.5528 | 3.776 | 6.15 | 9.2 | 26.8559 | 18.9208 | 11 | 16.1 | 113.5554
07/07/2025 | 12:00 | 54.5 | 640.7 | 213 |  |  | 69.1 | 90.9 |  |  | 165 | 165.5 | 165 | 270.2 | 213.2 | 110.3 | 343.4 | 4.2 |  |  |  |  | 133 | 6.8 | 5.2 |  | 6.8 | 10.1 | 66.2 |  |  |  |  | 53.1 | 95.7 |  |  |  | 6.4 | 145 | 40 | 76 | 25.8 | 17.7 | 17.4 | 74.6 | 179.4 | 179.9 | 182.4 | 62.8 | 5.6 | 1.2 | 20.5 | 28.6 | 2 | 12.7 | 103.1 |  |  | 85.5 |  |  | 45 |  |  |  | 40 | 175.9 | 173.8 | 200 | 272.6 | [8 empty] | 1.4 | 142.4 | 79.9 | 65.4 | 64.7 | 28.7 |  |  |  | 144.4 | 147.2 | 149.2 | [7 empty] | 1.3 | 78.1 | 51.2 | 18.1 | 0.4 | 10.5 | 9.9 | 5.5 | 0.4 | 1.7 | 2.6 | 19.6 | 11.4 | 7.3 | 3.4 | 18.5 | 13 | 15.5 | 22.9 | 57.3 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 15.5 | 2.4 | 20.2 | 1.2 | 0.2 | 6.3 | 3 | 3.5 | 4.9 | 10 | 13.6 | 17.2 | 28 | 93.6 | 90.1 | 14.4 | 11.5 | 8.8 | 2.7 | 8 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 18 | 216.5 | 17 | 118.1 | 0.6 | 27.9 | 36.1 | 86.6 | 16.9 | 10 | 20 | 8.9 |  |  | 14.8 |  | 6 |  |  | 7198 | 21.1514 | 3.781 | 6.15 | 9.2 | 26.7212 | 18.9214 | 10.8 | 16 | 112.725
07/07/2025 | 12:30 | 57.5 | 647.1 | 215.7 |  |  | 70.2 | 88.3 |  |  | 173.7 | 173.6 | 174.2 | 264.5 | 212.7 | 110.3 | 346.3 | 4.3 |  |  |  |  | 134.4 | 7.2 | 5.5 |  | 6.8 | 10.1 | 65.2 |  |  |  |  | 64.3 | 96.2 |  |  |  | 6.4 | 147.9 | 38.7 | 76 | 25 | 17.2 | 17.4 | 67.4 | 181.9 | 182 | 183.8 | 62 | 5.6 | 1.2 | 32.9 | 24.1 | 2 | 12.9 | 73.4 |  |  | 86.2 |  |  | 45.1 |  |  |  | 40.2 | 175.6 | 173.3 | 200 | 272.7 | [8 empty] | 1.4 | 179.1 | 79.7 | 66.1 | 65 | 28.2 |  |  |  | 144.6 | 147.2 | 149 | [7 empty] | 1.2 | 71.7 | 52.1 | 18 | 0.4 | 10.4 | 9.9 | 5.5 | 0.4 | 1.7 | 2.6 | 19.9 | 11.4 | 7.4 | 3.4 | 18.5 | 13 | 15.5 | 20.3 | 52.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 15.2 | 1.9 | 20.2 | 1.1 | 0.2 | 6.2 | 2.9 | 3.7 | 5.1 | 10 | 17.8 | 23.9 | 28.3 | 99.8 | 87.3 | 16.6 | 12.8 | 8.8 | 2.7 | 8.1 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 18.1 | 219.7 | 17.1 | 120 | 0.6 | 16.1 | 24.4 | 87.9 | 16.9 | 10 | 20 | 8.7 |  |  | 15 |  | 6.1 |  |  | 7245.8 | 21.2578 | 3.776 | 6.154 | 9.2 | 26.5753 | 18.9236 | 10.8 | 16.1 | 112.7867
07/07/2025 | 13:00 | 52.1 | 641.8 | 214 |  |  | 68.7 | 87.5 |  |  | 164.7 | 164.3 | 164.7 | 257 | 213.6 | 109.7 | 343.1 | 4.1 |  |  |  |  | 133.8 | 6.8 | 5.4 |  | 6.8 | 10.1 | 65.4 |  |  |  |  | 63 | 96.1 |  |  |  | 6.4 | 145.7 | 36.5 | 75.3 | 23.6 | 17.2 | 17.4 | 69.9 | 178.4 | 178.8 | 184 | 61.3 | 5.6 | 1.2 | 32 | 23.5 | 2 | 12.6 | 71.2 |  |  | 85.4 |  |  | 45.3 |  |  |  | 39.7 | 175.4 | 173.7 | 200 | 271.9 | [8 empty] | 1.4 | 159.6 | 76.3 | 65 | 64.6 | 27.9 |  |  |  | 145.2 | 147.6 | 149.8 | [7 empty] | 1.2 | 75.3 | 52.6 | 18.1 | 0.4 | 10.4 | 10 | 5.3 | 0.4 | 1.7 | 2.6 | 7.8 | 11.4 | 7.4 | 3.4 | 18.5 | 13.2 | 15.7 | 17.8 | 65.6 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 15.6 | 2.4 | 20.2 | 1.1 | 0 | 6.5 | 2.9 | 4 | 5 | 10 | 18.4 | 24.9 | 28.6 | 94.3 | 89 | 15 | 11.1 | 8.8 | 2.7 | 8.1 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 17.7 | 221.7 | 16.7 | 120.9 | 0.6 | 7.1 | 16.5 | 88.2 | 16.6 | 10 | 20 | 8.9 |  |  | 15 |  | 6 |  |  | 7135.2 | 21.1235 | 3.772 | 6.154 | 9.2 | 26.4199 | 18.9271 | 10.8 | 16.1 | 112.4965
07/07/2025 | 13:30 | 59 | 647.4 | 215.5 |  |  | 70.6 | 88.3 |  |  | 156.7 | 156.4 | 155.3 | 251.3 | 211.2 | 109.7 | 246.6 | 4.3 |  |  |  |  | 133.2 | 7.6 | 5.6 |  | 6.8 | 10.1 | 65.6 |  |  |  |  | 64.3 | 97.1 |  |  |  | 6.4 | 147.3 | 37.3 | 76.4 | 25.6 | 17.8 | 17.4 | 68.6 | 182.2 | 182.2 | 183.8 | 62.7 | 5.6 | 1.2 | 32.6 | 24.8 | 2 | 13.1 | 68.8 |  |  | 86.2 |  |  | 45 |  |  |  | 40.3 | 174.5 | 172.1 | 200 | 272 | [8 empty] | 1.4 | 185.6 | 80.8 | 66.1 | 64.9 | 28.3 |  |  |  | 144.7 | 147.1 | 148.7 | [7 empty] | 1.2 | 90.4 | 52.6 | 17.5 | 0.4 | 10.4 | 10 | 5.5 | 0.4 | 1.7 | 2.6 | 6.6 | 11.4 | 7.4 | 3.4 | 18.5 | 13.1 | 15.7 | 23.3 | 68.7 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 15.8 | 1.9 | 20.2 | 1.1 | 0 | 6.5 | 2.9 | 4.1 | 5.2 | 10 | 23.1 | 24 | 28.9 | 91.6 | 87.4 | 16.9 | 11 | 8.6 | 2.7 | 8.1 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 17.6 | 221.1 | 15.6 | 121.4 | 0.6 | 1.7 | 14 | 88.6 | 15.8 | 10 | 20 | 9.2 |  |  | 15.2 |  | 6.1 |  |  | 7081.6 | 21.0628 | 3.77 | 6.154 | 9.2 | 26.2069 | 18.9301 | 10.7 | 16 | 112.0238
07/07/2025 | 14:00 | 60.9 | 652.8 | 216.6 |  |  | 71 | 88.2 |  |  | 159.4 | 158.5 | 158.6 | 251.8 | 212.4 | 109 | 255.3 | 4.3 |  |  |  |  | 137 | 8 | 5.6 |  | 6.8 | 12.1 | 65.6 |  |  |  |  | 65.1 | 96.3 |  |  |  | 6.4 | 147.5 | 37.3 | 76.2 | 25.8 | 18 | 17.4 | 70.6 | 183.6 | 183.8 | 184.4 | 62.8 | 5.6 | 1.2 | 27.2 | 28.7 | 2 | 13.2 | 77.1 |  |  | 86.9 |  |  | 44 |  |  |  | 40.4 | 174.6 | 172.7 | 200 | 270.4 | [8 empty] | 1.4 | 140 | 79.1 | 66.7 | 65.2 | 28.6 |  |  |  | 145.3 | 147.8 | 149.1 | [7 empty] | 1.1 | 102.7 | 52.3 | 18.1 | 0.4 | 10.4 | 10 | 5.6 | 0.4 | 1.7 | 2.6 | 7.2 | 11.4 | 7.4 | 3.4 | 18.5 | 13.2 | 15.8 | 26.5 | 73.1 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 15.8 | 1.8 | 20.2 | 1.1 | 0 | 7.2 | 2.9 | 4.5 | 5.3 | 10 | 23.1 | 19.1 | 29.2 | 90.6 | 84.2 | 15.9 | 9.1 | 8.3 | 2.7 | 5.7 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 17.1 | 220.1 | 14.5 | 122.5 | 0.6 | 3.2 | 11.3 | 88.9 | 14.6 | 10 | 20 | 8.1 |  |  | 15 |  | 6.3 |  |  | 7084.8 | 21.0183 | 0.238 | 6.152 | 9.2 | 26.1538 | 18.9317 | 10.6 | 16 | 108.2938
07/07/2025 | 14:30 | 70.1 | 643.8 | 214.3 |  |  | 69.8 | 83 |  |  | 167.7 | 167.7 | 167.7 | 265.7 | 211.2 | 109.3 | 248.5 | 4.2 |  |  |  |  | 133.2 | 7.2 | 5.3 |  | 6.8 | 12.2 | 64.6 |  |  |  |  | 63.7 | 96 |  |  |  | 6.4 | 146.3 | 36 | 76 | 24.1 | 18 | 17.4 | 73.7 | 180.6 | 180.7 | 183.7 | 62.5 | 5.6 | 1.2 | 29.1 | 28.9 | 2 | 12.9 | 53.4 |  |  | 85.4 |  |  | 43.9 |  |  |  | 40.1 | 173.9 | 172 | 200 | 269 | [8 empty] | 1.4 | 212.7 | 81.1 | 61.8 | 64.7 | 27.4 |  |  |  | 145.3 | 147.7 | 149.1 | [7 empty] | 1 | 108.2 | 51.7 | 18.1 | 0.4 | 10.4 | 10 | 5.5 | 0.4 | 1.7 | 2.6 | 14.1 | 10.9 | 7.4 | 3.4 | 18.5 | 13.2 | 15.8 | 28.4 | 81 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 15.8 | 1.8 | 20.2 | 1.1 | 0 | 7.2 | 2.9 | 4.2 | 5.9 | 10 | 19.2 | 20 | 29.3 | 87.5 | 87.5 | 17 | 11 | 8.3 | 2.7 | 5.7 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 17.1 | 219.2 | 12.9 | 121.2 | 0.6 | 7.3 | 25.2 | 88.4 | 13.3 | 10 | 20 | 9.2 |  |  | 15 |  | 6.6 |  |  | 7169.6 | 21.0518 | 3.393 | 6.152 | 9.2 | 25.9896 | 18.9316 | 10.6 | 16.1 | 111.418
07/07/2025 | 15:00 | 91.7 | 653.5 | 216.2 |  |  | 70 | 83.6 |  |  | 161.4 | 161.2 | 161.3 | 242.1 | 210.7 | 109.4 | 210.7 | 4.3 |  |  |  |  | 136.7 | 7.8 | 5.4 |  | 6.8 | 12.3 | 65.9 |  |  |  |  | 64.8 | 96.1 |  |  |  | 6.4 | 149.3 | 36 | 76.2 | 23 | 17.6 | 17.4 | 71.2 | 183.4 | 183.6 | 184.8 | 63.3 | 5.6 | 1.2 | 28.2 | 24.5 | 2 | 13 | 44.5 |  |  | 86.3 |  |  | 44.1 |  |  |  | 40.3 | 174.3 | 172.5 | 200 | 269.5 | [8 empty] | 1.4 | 255.5 | 83 | 63.8 | 65 | 28.5 |  |  |  | 145.3 | 147.4 | 149.4 | [7 empty] | 0.9 | 102.3 | 50 | 18.1 | 0.3 | 10.3 | 9.9 | 5.5 | 0.4 | 1.7 | 2.6 | 20.3 | 10.7 | 8.6 | 3.4 | 18.5 | 12.9 | 15.4 | 27.7 | 80.9 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 15.4 | 1.9 | 20.2 | 1.2 | 0 | 7.7 | 3 | 4.5 | 6.2 | 10 | 13.8 | 24 | 29 | 83.7 | 84 | 15.9 | 11 | 8.3 | 2.7 | 8.3 | 4.7 | 5.3 | 5.3 | 17.4 | 214.2 | 11.1 | 120.1 | 0.6 | 43.4 | 75.2 | 87.1 | 11.5 | 10 | 20 | 9.3 |  |  | 14.8 |  | 6.7 |  |  | 7239.5 | 20.7047 | 4.028 | 6.152 | 9.2 | 25.8288 | 18.9334 | 10.6 | 16.1 | 111.547
07/07/2025 | 15:30 | 97.2 | 646 | 215.3 |  |  | 72.8 | 83.4 |  |  | 182.9 | 188.5 | 186.5 | 278.6 | 208.5 | 109.6 | 193.4 | 4.4 |  |  |  |  | 132 | 7.7 | 5.3 |  | 6.8 | 12.2 | 65.7 |  |  |  |  | 63.1 | 96.9 |  |  |  | 6.4 | 147.4 | 36.2 | 77.2 | 24.5 | 17.5 | 17.4 | 76.2 | 184.5 | 185 | 183.3 | 63.9 | 5.6 | 1.2 | 33.3 | 28.5 | 2 | 13.4 | 65.5 |  |  | 86.6 |  |  | 45.8 |  |  |  | 40.7 | 172.9 | 171.1 | 200 | 269.6 | [8 empty] | 1.4 | 146 | 87.8 | 64 | 65.1 | 28.5 |  |  |  | 144.2 | 146.5 | 148.1 | [7 empty] | 0.8 | 97 | 47.6 | 18.2 | 0.3 | 10.1 | 10.1 | 5.7 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 20.2 | 10.5 | 8.6 | 3.4 | 18.5 | 12.1 | 14.6 | 21.3 | 64.7 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 14 | 2.3 | 20.2 | 1.2 | 0 | 7.1 | 3 | 4.5 | 6.1 | 10 | 11.8 | 21.8 | 27.9 | 85.2 | 76.9 | 14.4 | 10.7 | 8.3 | 2.7 | 8.2 | 4.7 | 5.3 | 5.3 | 17.7 | 207 | 9.2 | 116.2 | 0.6 | 90.9 | 106.3 | 83.4 | 9.5 | 10 | 20.2 | 9.2 |  |  | 15.1 |  | 7.3 |  |  | 7268.8 | 21.0377 | 3.926 | 6.15 | 9.2 | 25.8456 | 18.9372 | 10.6 | 16 | 111.6965
07/07/2025 | 16:00 | 95 | 658.9 | 217.3 |  |  | 70.7 | 86.7 |  |  | 183.7 | 197 | 197.4 | 272.6 | 212.2 | 109.4 | 219.3 | 4.3 |  |  |  |  | 132.5 | 8.1 | 5.6 |  | 6.8 | 12.2 | 66.4 |  |  |  |  | 63.5 | 96.8 |  |  |  | 6.4 | 149.2 | 36.5 | 76.4 | 23.8 | 18 | 17.4 | 68 | 184 | 184.2 | 185.5 | 61.9 | 5.6 | 1.2 | 31.9 | 27.9 | 2 | 13.2 | 81 |  |  | 86.7 |  |  | 46 |  |  |  | 40.4 | 175.8 | 173.6 | 200 | 270.2 | [8 empty] | 1.4 | 152.5 | 82.3 | 64.2 | 65.2 | 28.7 |  |  |  | 146.1 | 148.1 | 150.2 | [7 empty] | 0.6 | 98.3 | 37 | 17.9 | 0.2 | 10.1 | 9.9 | 5.6 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 20.4 | 10.5 | 8.6 | 3.4 | 18.5 | 10.2 | 12.1 | 21.6 | 64.6 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 10.6 | 1.8 | 20.2 | 1.3 | 0 | 6.8 | 3 | 5 | 6.3 | 10 | 10.1 | 19.2 | 20.4 | 90.3 | 83.1 | 15.3 | 11.2 | 8.3 | 2.7 | 8.2 | 4.7 | 5.3 | 5.3 | 16.9 | 184.6 | 7.1 | 87.5 | 0.6 | 101.2 | 113.1 | 74.2 | 7.2 | 10 | 20.2 | 9.2 |  |  | 15 |  | 7.9 |  |  | 7282 | 20.9603 | 6.823 | 6.156 | 9.2 | 26.0101 | 18.9402 | 10.6 | 16 | 114.6896
07/07/2025 | 16:30 | 93.4 | 648.6 | 215.8 |  |  | 70 | 85 |  |  | 180.6 | 180.9 | 181 | 269.8 | 211 | 109.6 | 378.5 | 4.2 |  |  |  |  | 118.6 | 7.8 | 5.9 |  | 6.8 | 12.2 | 65.7 |  |  |  |  | 62.3 | 96.7 |  |  |  | 6.4 | 147.1 | 36.5 | 76.5 | 24 | 17.8 | 17.3 | 72.7 | 182.3 | 181.9 | 184.6 | 63.4 | 5.6 | 1.2 | 31.9 | 26.8 | 2 | 12.7 | 76 |  |  | 86.3 |  |  | 46 |  |  |  | 40.3 | 175.4 | 173.4 | 200 | 271.5 | [8 empty] | 1.3 | 134.3 | 80.1 | 63.4 | 64.8 | 28.3 |  |  |  | 145.4 | 147.4 | 149.3 | [7 empty] | 0.3 | 94.3 | 19.6 | 17.8 | 0.2 | 10.1 | 10 | 5.4 | 0.4 | 1.6 | 2.6 | 20.1 | 10.5 | 8.5 | 3.4 | 18.5 | 4.6 | 5.3 | 21.9 | 64.8 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 3.7 | 1.7 | 20.2 | 1.3 | 0 | 5.8 | 3 | 4.9 | 6.1 | 10 | 10.5 | 18.4 | 10.8 | 90.4 | 82.9 | 15.2 | 11.4 | 8.3 | 2.7 | 8 | 4.7 | 5.3 | 5.3 | 17.5 | 108.1 | 4.5 | 46.5 | 0.6 | 117.2 | 130.7 | 43.4 | 4.7 | 10 | 20 | 9.9 |  |  | 15 |  | 7.9 |  |  | 7167 | 20.8286 | 8.01 | 6.154 | 9.2 | 26.0393 | 18.9401 | 10.7 | 16 | 115.8719
07/07/2025 | 17:00 | 87.3 | 644.6 | 214.3 |  |  | 70.2 | 84.6 |  |  | 186 | 193.8 | 194 | 276.1 | 213 | 109.9 | 550.4 | 4.3 |  |  |  |  | 128.4 | 7 | 5.7 |  | 6.8 | 12.1 | 65 |  |  |  |  | 61.8 | 96.4 |  |  |  | 6.4 | 148.1 | 36.4 | 76.1 | 23.2 | 17.8 | 17.1 | 64.2 | 182.3 | 182.3 | 184.3 | 61.9 | 5.6 | 1.2 | 30.4 | 28.8 | 2 | 12.8 | 72.3 |  |  | 85.6 |  |  | 46.3 |  |  |  | 46.1 | 176.6 | 174.7 | 200 | 272.2 | [8 empty] | 1.2 | 170.4 | 81.2 | 63.2 | 65 | 28.1 |  |  |  | 146 | 148.3 | 150.2 | [7 empty] | 0 | 90.5 | 5 | 17.4 | 0.1 | 10.1 | 10 | 5.4 | 0.4 | 1.6 | 2.6 | 19.8 | 10.5 | 8.5 | 3.4 | 18.5 | 0.4 | 0.4 | 22 | 65.3 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0.1 | 1.9 | 20.2 | 1.3 | 0 | 5.5 | 3 | 4.8 | 6.7 | 10 | 11.1 | 20.2 | 2.3 | 85.4 | 91.8 | 15.8 | 14.5 | 8.3 | 2.7 | 8 | 4.7 | 5.3 | 5.3 | 17 | 28.8 | 1.9 | 9.7 | 0.6 | 124.4 | 133.6 | 11 | 2.2 | 10 | 20.1 | 9 |  |  | 15 |  | 8.1 |  |  | 7234.4 | 20.1889 | 7.978 | 6.154 | 9.2 | 26.1406 | 18.9387 | 10.8 | 16.1 | 115.5002
07/07/2025 | 17:30 | 144.6 | 649.7 | 215.9 |  |  | 30 | 83 |  |  | 185.8 | 203.9 | 208.3 | 282.6 | 212.5 | 110.2 | 560.5 | 4.3 |  |  |  |  | 129.6 | 7.4 | 5.4 |  | 6.8 | 12 | 64.6 |  |  |  |  | 65.2 | 96.8 |  |  |  | 6.5 | 147 | 35 | 76.5 | 21.4 | 18 | 17.2 | 65.9 | 183.4 | 183.3 | 184.6 | 67.7 | 5.6 | 1.2 | 34.5 | 24.5 | 2 | 13 | 78.3 |  |  | 86.2 |  |  | 47 |  |  |  | 40.8 | 176.1 | 174.4 | 200 | 272.7 | [8 empty] | 1.2 | 109.7 | 80.7 | 63.4 | 64.9 | 28.3 |  |  |  | 146 | 148.5 | 149.8 | [7 empty] | 0 | 86.1 | 0 | 17.9 | 0.1 | 10.1 | 9.9 | 4.4 | 0.4 | 1.6 | 2.6 | 20 | 10 | 8.5 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 22.2 | 65.6 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 20.2 | 1.3 | 0 | 5.9 | 3.1 | 4.8 | 6.8 | 10 | 10.9 | 15.2 | 0 | 89 | 90.1 | 14.8 | 13.9 | 8.3 | 2.7 | 8.5 | 4.7 | 5.3 | 5.3 | 16.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.6 | 130 | 127.5 | 0 | 0.1 | 10 | 20 | 9.3 |  |  | 14.9 |  | 8.1 |  |  | 7178 | 20.2061 | 7.99 | 6.154 | 9.2 | 26.3541 | 18.9338 | 10.8 | 16 | 115.6379
07/07/2025 | 18:00 | 143.4 | 644.4 | 214.4 |  |  | 30 | 83 |  |  | 164.7 | 164 | 164.5 | 261.9 | 211.7 | 110 | 555.4 | 4.3 |  |  |  |  | 132.5 | 7 | 5.6 |  | 6.8 | 12.1 | 64.7 |  |  |  |  | 64.6 | 96.2 |  |  |  | 6.5 | 146.7 | 34.9 | 76 | 21.8 | 17.8 | 17.3 | 69.4 | 182.3 | 181.6 | 183.5 | 61.3 | 5.6 | 1.2 | 34.2 | 23.9 | 2 | 12.8 | 72.5 |  |  | 85.6 |  |  | 46.8 |  |  |  | 40.6 | 175.6 | 173.8 | 200 | 272.2 | [8 empty] | 1.2 | 94.2 | 80.5 | 63.1 | 64.8 | 28.1 |  |  |  | 145.5 | 147.9 | 148.8 | [7 empty] | 0 | 87.2 | 0 | 17.9 | 0 | 9.9 | 9.9 | 2.5 | 0.4 | 2.3 | 2.6 | 19.8 | 10 | 8.5 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 22.3 | 65.5 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 20.2 | 1.4 | 0 | 6 | 3 | 4.6 | 6.7 | 10 | 9.9 | 16.6 | 0 | 88.2 | 89.9 | 14.9 | 12.6 | 8.3 | 2.7 | 8.5 | 4.7 | 5.3 | 5.3 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 129.8 | 142.1 | 0 | 0 | 10 | 20 | 9.2 |  |  | 14.7 |  | 8.6 |  |  | 7015.1 | 20.1571 | 7.988 | 6.154 | 9.2 | 26.4593 | 18.9289 | 11 | 16.2 | 116.0873
07/07/2025 | 18:30 | 142.8 | 651 | 216 |  |  | 30 | 81.2 |  |  | 185.7 | 203 | 208.1 | 282.4 | 214.5 | 110.2 | 559.3 | 4.3 |  |  |  |  | 128 | 7.4 | 5.8 |  | 6.8 | 12.2 | 65 |  |  |  |  | 63.8 | 97.1 |  |  |  | 6.5 | 147.9 | 34 | 101.5 | 21.6 | 17.8 | 17.3 | 68.3 | 182.5 | 182.7 | 184.8 | 61.9 | 5.3 | 1.2 | 31.9 | 24.2 | 2 | 12.9 | 83.8 |  |  | 86 |  |  | 47.3 |  |  |  | 40.9 | 176.3 | 174.2 | 200 | 272.6 | [8 empty] | 1.2 | 173.7 | 83.5 | 63.4 | 65 | 28.3 |  |  |  | 146.3 | 148.5 | 149.5 | [7 empty] | 0 | 90.3 | 0 | 16.6 | 0 | 9.8 | 9.9 | 2.7 | 0.4 | 2 | 2.6 | 14.5 | 10 | 8.5 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 22.4 | 65.1 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 20.2 | 1.4 | 0 | 6 | 3 | 4.9 | 6.9 | 10 | 10.1 | 27.5 | 0 | 81.6 | 92.8 | 13.9 | 11 | 8.3 | 2.7 | 8.2 | 4.7 | 5.3 | 5.3 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 129.3 | 131.3 | 0 | 0 | 10 | 20.1 | 10.3 |  |  | 15 |  | 8 |  |  | 7262.3 | 20.2027 | 7.991 | 6.154 | 9 | 26.6477 | 18.925 | 11 | 16.1 | 116.0204
07/07/2025 | 19:00 | 138.3 | 646.5 | 214.7 |  |  | 29.1 | 81.1 |  |  | 185 | 184.7 | 184.8 | 280.2 | 211.4 | 110.1 | 554.6 | 4.3 |  |  |  |  | 129.6 | 7.2 | 5.6 |  | 6.8 | 12.2 | 122.1 |  |  |  |  | 63.9 | 96 |  |  |  | 6.5 | 147.5 | 32.5 | 143.6 | 22.2 | 17.8 | 17.3 | 68.3 | 181.6 | 181.6 | 183.8 | 62.9 | 5.1 | 1.2 | 28.5 | 23.5 | 2 | 25.4 | 72.3 |  |  | 85.5 |  |  | 47.1 |  |  |  | 40.5 | 176.1 | 173.9 | 200 | 273.1 | [8 empty] | 1.2 | 135.2 | 79.7 | 64 | 65 | 28.5 |  |  |  | 146 | 148.3 | 149.5 | [7 empty] | 0 | 88.4 | 0 | 15.8 | 0 | 10 | 9.9 | 2.6 | 0.4 | 2.1 | 2.6 | 15.8 | 10 | 8.4 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 22.4 | 64.4 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 20.3 | 1.4 | 0 | 6.2 | 3 | 4.8 | 6.7 | 10 | 10.8 | 31.6 | 0 | 91 | 101.7 | 15 | 12.5 | 8.3 | 2.7 | 7.8 | 4.7 | 5.3 | 5.3 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 129 | 127 | 0 | 0 | 9.9 | 20 | 10.4 |  |  | 15 |  | 7.3 |  |  | 7264 | 18.2117 | 8.018 | 6.154 | 9 | 26.7717 | 18.9214 | 11 | 16 | 114.0768
07/07/2025 | 19:30 | 143 | 647.2 | 215.1 |  |  | 33 | 81 |  |  | 184.1 | 184.3 | 184 | 264.7 | 213.3 | 110.4 | 556.3 | 4.3 |  |  |  |  | 131.8 | 7.4 | 5.7 |  | 6.8 | 13.5 | 121.7 |  |  |  |  | 64.2 | 96.3 |  |  |  | 6.5 | 147.5 | 33 | 143.1 | 22.2 | 18 | 17.3 | 69.5 | 182.8 | 182.9 | 184 | 63 | 5 | 1.2 | 34.2 | 24 | 2 | 25.8 | 117.7 |  |  | 85.7 |  |  | 47.3 |  |  |  | 40.7 | 176.5 | 174.4 | 200 | 273 | [8 empty] | 1.2 | 135.5 | 80.4 | 64.2 | 64.9 | 28.5 |  |  |  | 146 | 148.1 | 149.1 | [7 empty] | 0 | 89.7 | 0 | 13 | 0 | 10 | 9.9 | 2.7 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 8.1 | 9.4 | 4 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 22.3 | 63.5 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 20.3 | 1.4 | 0 | 6.4 | 3 | 4.9 | 6.8 | 10 | 8.7 | 24.6 | 0 | 93.7 | 102.2 | 13.9 | 13.8 | 8.3 | 2.7 | 6.9 | 4.7 | 5.3 | 5.3 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 128.5 | 122.3 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10.4 |  |  | 15.1 |  | 7.1 |  |  | 7293 | 18.1434 | 8.003 | 6.156 | 8.8 | 26.8586 | 18.9196 | 11 | 16.1 | 113.9806
07/07/2025 | 20:00 | 142 | 645.5 | 215.4 |  |  | 33 | 81 |  |  | 186 | 186 | 185.9 | 273.9 | 211.1 | 110.2 | 556.3 | 4.3 |  |  |  |  | 132.4 | 7.3 | 5.7 |  | 6.8 | 14.6 | 121.7 |  |  |  |  | 108 | 96.1 |  |  |  | 6.5 | 146.8 | 33.1 | 143.1 | 20.5 | 18 | 16.7 | 68.6 | 181.7 | 182.2 | 184.3 | 63.5 | 5 | 1.3 | 28.9 | 24 | 2 | 25.9 | 114.9 |  |  | 85.6 |  |  | 47.1 |  |  |  | 40.7 | 176.4 | 174.5 | 200 | 273.1 | [8 empty] | 1.2 | 132.5 | 80.3 | 64.2 | 64.9 | 28.5 |  |  |  | 145.9 | 148.1 | 149.3 | [7 empty] | 0 | 85.8 | 0 | 13.3 | 0 | 9.9 | 9.9 | 2.9 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 7.7 | 9.4 | 4 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 22.1 | 62.3 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.3 | 1.4 | 0 | 6.4 | 3.2 | 4.8 | 6.8 | 10 | 8.7 | 16.2 | 0 | 97 | 101.3 | 14.6 | 11 | 8.3 | 2.7 | 7.6 | 4.7 | 5.3 | 5.3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 117.5 | 98.5 | 0 | 0 | 10 | 20.1 | 10.4 |  |  | 15 |  | 7.9 |  |  | 7285.1 | 18.1433 | 8.005 | 6.156 | 8.8 | 26.8729 | 18.9183 | 11 | 16 | 113.8955
07/07/2025 | 20:30 | 142.8 | 648.3 | 216 |  |  | 33 | 81 |  |  | 186 | 195.9 | 196.4 | 280.4 | 213.6 | 110.5 | 556.6 | 4.3 |  |  |  |  | 129.2 | 7.3 | 5.7 |  | 6.8 | 14.6 | 121.6 |  |  |  |  | 100.1 | 96.5 |  |  |  | 6.5 | 146.8 | 32.7 | 143.3 | 22.3 | 17.7 | 17 | 67.1 | 182.6 | 181.9 | 184.2 | 63.5 | 5.1 | 1.2 | 31.5 | 25.8 | 2 | 26 | 115 |  |  | 85.7 |  |  | 47.2 |  |  |  | 40.9 | 177 | 175 | 200 | 273.3 | [8 empty] | 1.2 | 121.5 | 80.5 | 64.3 | 66.7 | 28.5 |  |  |  | 146.2 | 148.4 | 149.8 | [7 empty] | 0 | 79.3 | 0 | 13.9 | 0 | 9.9 | 9.9 | 2.9 | 0.4 | 2.4 | 2.6 | 8 | 9.4 | 4.1 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 21.6 | 60.4 | 0 | 2.2 | 0.8 | 2.2 | 0 | 1.7 | 20.3 | 1.4 | 0 | 6.4 | 3.6 | 4.7 | 6.8 | 10 | 10.7 | 9.8 | 0 | 85.2 | 97.9 | 12.7 | 9.8 | 8.3 | 2.7 | 7.6 | 4.7 | 5.3 | 5.2 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 98.5 | 82.4 | 0 | 0 | 10 | 20.2 | 10.5 |  |  | 15 |  | 7.9 |  |  | 7247 | 18.2029 | 7.998 | 6.158 | 8.8 | 26.9015 | 18.9183 | 11 | 16 | 113.9787
07/07/2025 | 21:00 | 142.9 | 649.2 | 215.8 |  |  | 33.3 | 81.6 |  |  | 174.4 | 174.3 | 174.3 | 262.8 | 213.2 | 110.6 | 556.2 | 4.3 |  |  |  |  | 129.4 | 7.4 | 5.7 |  | 6.8 | 14.7 | 122 |  |  |  |  | 100.4 | 96.3 |  |  |  | 6.5 | 146.5 | 34.8 | 143.7 | 22 | 17.6 | 17.1 | 66.9 | 183.4 | 183 | 184.1 | 63.1 | 5.1 | 1.2 | 24.7 | 26.9 | 2 | 25.7 | 115.6 |  |  | 66.1 |  |  | 47.3 |  |  |  | 40.9 | 177.3 | 175.4 | 200 | 274.1 | [8 empty] | 1.2 | 126.6 | 77 | 64.5 | 66.6 | 28.7 |  |  |  | 146.5 | 148.4 | 149.7 | [7 empty] | 0 | 77.2 | 0 | 15 | 0 | 9.9 | 9.9 | 2.9 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 20.2 | 9.4 | 7.1 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 20.7 | 57.9 | 2.2 | 2.2 | 1 | 2.6 | 0 | 1.7 | 20.3 | 1.4 | 0 | 6.4 | 3.6 | 4.8 | 6.8 | 10 | 10.8 | 13.2 | 0 | 79.8 | 92.3 | 9.5 | 7.2 | 8.3 | 2.7 | 7.5 | 4.5 | 4.9 | 5.2 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 88.3 | 78.1 | 0 | 0 | 10 | 20.1 | 10.2 |  |  | 15 |  | 7.3 |  |  | 7139.7 | 20.1919 | 8.012 | 6.154 | 8.8 | 26.9443 | 18.9179 | 11.2 | 16.1 | 116.3201
07/07/2025 | 21:30 | 141.9 | 649.4 | 215.7 |  |  | 32.9 | 79.4 |  |  | 178.4 | 182.2 | 182.5 | 265 | 215.8 | 110.8 | 556.7 | 4.3 |  |  |  |  | 131 | 7.4 | 5.7 |  | 6.8 | 14.6 | 122.1 |  |  |  |  | 100.2 | 96.3 |  |  |  | 6.5 | 147.8 | 34 | 143.5 | 26.8 | 17.6 | 17.1 | 66.7 | 182.5 | 182.9 | 184.4 | 63.1 | 5.1 | 1.2 | 28.6 | 32.5 | 2 | 25.9 | 115.5 |  |  | 48.3 |  |  | 47.2 |  |  |  | 40.9 | 177.5 | 175.3 | 200 | 274.1 | [8 empty] | 1.2 | 127.4 | 80.7 | 64.5 | 66.6 | 28.7 |  |  |  | 146.2 | 148.5 | 149.7 | [7 empty] | 0 | 82.9 | 0 | 12.7 | 0 | 9.9 | 10 | 2.9 | 0.4 | 2.1 | 2.6 | 20.1 | 9.4 | 1.1 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 19.9 | 55 | 3.2 | 2.2 | 1 | 2.6 | 0 | 1.7 | 13.8 | 1.4 | 0 | 6.4 | 3.6 | 4.8 | 6.8 | 10 | 10.4 | 19.5 | 0 | 74.7 | 88.8 | 9.1 | 6.6 | 8.3 | 2.7 | 7.6 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 70.2 | 52 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10.3 |  |  | 15 |  | 7.5 |  |  | 7104.2 | 20.4335 | 8.022 | 6.156 | 8.8 | 27.0082 | 18.9174 | 11 | 16.1 | 116.4371
07/07/2025 | 22:00 | 139.1 | 648.2 | 215.7 |  |  | 32.6 | 79.3 |  |  | 187.4 | 204.7 | 206 | 284.7 | 215.3 | 110.9 | 557.3 | 4.3 |  |  |  |  | 127.2 | 7.2 | 5.7 |  | 6.8 | 14.7 | 121.3 |  |  |  |  | 99.9 | 96.6 |  |  |  | 6.5 | 146.8 | 36.7 | 76 | 22.5 | 18 | 17.2 | 66.8 | 181.7 | 182.3 | 184.3 | 63.1 | 5.3 | 1.2 | 34.1 | 25.1 | 2 | 25.5 | 122.6 |  |  | 47.8 |  |  | 47.2 |  |  |  | 40.7 | 177.5 | 175.6 | 200 | 274.3 | [8 empty] | 1.2 | 146.1 | 83.3 | 64.2 | 66.6 | 28.6 |  |  |  | 146.3 | 148.2 | 149.7 | [7 empty] | 0 | 82.9 | 0 | 13 | 0 | 9.8 | 9.9 | 2.8 | 0.4 | 2.3 | 2.6 | 19.8 | 9.4 | 7.1 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 19 | 51.7 | 3.2 | 2.2 | 1 | 2.6 | 0 | 1.9 | 13.3 | 1.4 | 0 | 6.5 | 3.6 | 4.7 | 6.8 | 10 | 11.2 | 17.6 | 0 | 73.5 | 87.9 | 6.6 | 5.2 | 8.3 | 2.7 | 7.6 | 4.6 | 5.1 | 4.9 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 47.4 | 33.7 | 0 | 0 | 10 | 20.2 | 10.7 |  |  | 15 |  | 8.5 |  |  | 7081.1 | 20.4371 | 7.995 | 6.156 | 8.8 | 27.0858 | 18.9169 | 11 | 16 | 116.3909
07/07/2025 | 22:30 | 138.9 | 646.4 | 215.3 |  |  | 33 | 78.7 |  |  | 172.3 | 172.6 | 172.9 | 270.3 | 216.7 | 110.8 | 555.7 | 4.3 |  |  |  |  | 128.8 | 7 | 5.3 |  | 6.8 | 15 | 121.2 |  |  |  |  | 99.8 | 95.7 |  |  |  | 6.5 | 146.5 | 34 | 75.8 | 23 | 17.9 | 17.2 | 67.8 | 181.1 | 181.7 | 183.7 | 63.4 | 5.2 | 1.2 | 33.8 | 25 | 2 | 11.9 | 66.9 |  |  | 47.6 |  |  | 47.4 |  |  |  | 40.6 | 177.9 | 175.7 | 200 | 274.4 | [8 empty] | 1.2 | 113.5 | 79.6 | 64.2 | 66.4 | 28.5 |  |  |  | 146.5 | 148.9 | 150 | [7 empty] | 0 | 89 | 0 | 14.7 | 0 | 10 | 9.9 | 2.8 | 0.4 | 2.3 | 2.6 | 19.7 | 9.4 | 7.1 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 18 | 48.7 | 4.2 | 2.2 | 1.1 | 2.7 | 0 | 2.2 | 13.3 | 1.4 | 0 | 6.8 | 3.6 | 4.6 | 6.7 | 10 | 11.2 | 15.1 | 0 | 57.3 | 79.2 | 8 | 3.7 | 8.3 | 2.7 | 7.6 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 45.9 | 44.4 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 10 |  |  | 15 |  | 8.3 |  |  | 6862.1 | 20.4019 | 7.996 | 6.156 | 8.7 | 27.152 | 18.9161 | 11 | 16 | 116.322
07/07/2025 | 23:00 | 137.9 | 646.1 | 215.5 |  |  | 31.8 | 79.8 |  |  | 164.5 | 164.8 | 164.7 | 265.7 | 214.3 | 111 | 448 | 4.2 |  |  |  |  | 125.1 | 7.7 | 5.3 |  | 6.8 | 15 | 65.7 |  |  |  |  | 100 | 96.4 |  |  |  | 6.5 | 147.6 | 34 | 75.5 | 23 | 17.3 | 17.2 | 69 | 180 | 180.7 | 183.3 | 63.1 | 5.3 | 1.2 | 33.4 | 25.9 | 2 | 0 | 67.4 |  |  | 47.3 |  |  | 47.2 |  |  |  | 40.4 | 177 | 175 | 200 | 274.2 | [8 empty] | 1.2 | 89.3 | 79.7 | 63.9 | 66.5 | 28.5 |  |  |  | 146.1 | 148.2 | 149.6 | [7 empty] | 0 | 87 | 0 | 15.5 | 0 | 10.2 | 9.9 | 2.9 | 0.4 | 2.3 | 2.6 | 20 | 9.6 | 7.1 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 16.9 | 45.9 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.7 | 0 | 1.9 | 13.3 | 1.3 | 0 | 7.1 | 3.6 | 4.6 | 6.8 | 10 | 12.3 | 15.5 | 0 | 46.3 | 72.4 | 5.4 | 2.3 | 8.3 | 2.7 | 7.6 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 35.7 | 39.3 | 0 | 0 | 9.8 | 20.1 | 10.2 |  |  | 15 |  | 7.7 |  |  | 6585.6 | 20.958 | 8.003 | 6.156 | 8.6 | 27.1686 | 18.9157 | 11.1 | 16.1 | 117.0014
07/07/2025 | 23:30 | 136.8 | 637.3 | 212 |  |  | 31.6 | 79.8 |  |  | 154.4 | 154.2 | 154.7 | 250.1 | 216.7 | 110.5 | 426.7 | 4.2 |  |  |  |  | 128.7 | 6.5 | 5.1 |  | 6.9 | 13.7 | 65.1 |  |  |  |  | 98.6 | 94.2 |  |  |  | 6.5 | 145.5 | 34 | 75.5 | 23.1 | 17.2 | 17.1 | 67.3 | 179.7 | 179.9 | 181.6 | 63.5 | 5.3 | 1.2 | 17.9 | 25.9 | 2 | 0 | 63 |  |  | 46.4 |  |  | 42.4 |  |  |  | 40 | 176.7 | 174.8 | 200 | 274.2 | [8 empty] | 1.2 | 79.4 | 74.3 | 63.3 | 66 | 28.1 |  |  |  | 146.2 | 148.6 | 149.6 | [7 empty] | 0 | 90.8 | 0 | 14.9 | 0 | 10.2 | 9.8 | 2.8 | 0.4 | 2.3 | 2.5 | 19.5 | 9.8 | 7.1 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 15.8 | 43 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.7 | 0 | 1.9 | 13.1 | 1.3 | 0 | 7.1 | 3.6 | 4.4 | 6.6 | 9.9 | 13.4 | 9.2 | 0 | 42.4 | 59.8 | 4.2 | 2.8 | 8.3 | 2.7 | 7.6 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 47.3 | 53.1 | 0 | 0 | 9.6 | 19.9 | 10.2 |  |  | 14.6 |  | 8 |  |  | 6453.5 | 21.2824 | 8.008 | 6.152 | 8.6 | 27.161 | 18.9158 | 10.9 | 16.2 | 117.2192
08/07/2025 | 00:00 | 145.6 | 649.7 | 216.2 |  |  | 33.8 | 83.1 |  |  | 153.1 | 153.6 | 153.9 | 245.4 | 213.2 | 111.2 | 347.2 | 4.3 |  |  |  |  | 131.1 | 8.1 | 6.1 |  | 6.9 | 12 | 67.5 |  |  |  |  | 62.8 | 96 |  |  |  | 6.5 | 146.1 | 34 | 76.3 | 23.5 | 17.6 | 17.1 | 66.9 | 184.1 | 184.4 | 183.5 | 63.3 | 5.3 | 1.2 | 34.6 | 26.9 | 2 | 0 | 45.2 |  |  | 21.3 |  |  | 0 |  |  |  | 40.9 | 175.3 | 173.4 | 200 | 273.4 | [8 empty] | 1.2 | 117.4 | 79.8 | 64.4 | 66.7 | 28.2 |  |  |  | 146.1 | 148.4 | 149.5 | [7 empty] | 0 | 95.2 | 0 | 13.4 | 0 | 10.2 | 9.9 | 2.9 | 0.4 | 2.4 | 2.5 | 20.1 | 9.6 | 7.1 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 14.7 | 40 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.7 | 0 | 1.9 | 7.6 | 1.3 | 0 | 7.2 | 3.6 | 4.7 | 6.9 | 10 | 11.6 | 6.9 | 0 | 38.2 | 54.2 | 5 | 2.7 | 8.3 | 2.7 | 7.6 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 42 | 38.1 | 0 | 0 | 9.5 | 20 | 10.4 |  |  | 15 |  | 7.8 |  |  | 6313.8 | 21.3909 | 8.019 | 6.154 | 8.6 | 27.273 | 18.9147 | 11 | 16.1 | 117.4517
EJEC |  | 2153.8 | 15551.25 | 5170.3 | 0 | 0 | 986.2 | 2053.3 | 0 | 0 | 4100.4 | 4176 | 4184.6 | 6368 | 5143.8 | 2653.65 | 9066.05 | 102.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3171.6 | 177 | 131.95 | 0 | 163.85 | 286.85 | 1799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1519.45 | 2389.45 | 0 | 0 | 0 | 154.3 | 2647.85 | 897.55 | 1894.35 | 611.4 | 425.6 | 416.95 | 1678.5 | 4373.75 | 4380.7 | 4411.85 | 1653.65 | 130.4 | 28.85 | 749.25 | 637.6 | 48 | 186.65 | 1622.85 | 0 | 0 | 1358.1 | 0 | 0 | 686.05 | 0 | 0 | 0 | 1146.1 | 4243.2 | 4195.4 | 4800 | 6560.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 2763.75 | 1888.5 | 1542.4 | 1569.2 | 680.6 | 0 | 0 | 0 | 3508.3 | 3566.25 | 3591.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 1611.85 | 452.65 | 399.55 | 2.55 | 246.4 | 238.2 | 81.7 | 9.6 | 52.6 | 61.95 | 434.45 | 253.95 | 173.55 | 82 | 444 | 121.5 | 145.55 | 463.45 | 1321.45 | 37.9 | 52.6 | 10.15 | 26.35 | 97.15 | 46.7 | 325 | 29.7 | 3.35 | 166.05 | 72.5 | 105.95 | 153.25 | 240.05 | 390.15 | 309.25 | 251.8 | 1461.85 | 1529.85 | 226.45 | 176.4 | 206.85 | 65.95 | 176.2 | 114.3 | 126.7 | 127.7 | 343.15 | 1959.55 | 118.35 | 1071.4 | 11.1 | 1337.5 | 1388.7 | 796.8 | 118.75 | 239.2 | 481.9 | 228.9 | 0 | 0 | 355.2 | 0 | 182.3 | 0 | 0 | 162197.35 | 513.2726 | 94.0235 | 147.661 | 218.25 | 643.9121 | 454.155 | 266.85 | 385.7 | 2723.8243

## REACTIVA
lunes, 7 de Julio del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [164 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 202 | 58487 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
07/07/2025 | 00:30 | -5.5 | 46.1 | 24.6 |  |  | -16.6 | -6.9 |  |  | -26 | -27.4 | -28.2 | 23.7 | 18.4 | -3.7 | 87.9 | 0 |  |  |  |  | 1.6 | 0.8 |  | -3.3 | 2.6 | 4.3 |  |  |  | 0 | -3.7 | -5.2 |  |  |  | -0.9 | 0 | -0.8 | 9.5 | 3.8 | 1.4 | 2.4 | 0.5 | 5.6 | -27.1 | -36.6 | -3.2 | -1.3 | 0.7 | -4.1 | -1.6 | 0.5 | 0 | -1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 4.6 | -32.4 | -33.8 | -5.2 | -1.6 | [8 empty] | -0.6 | 6.2 | 10.5 | 1.1 | 3 | -4 |  |  |  | -7.4 | -4.8 | -33.3 | [8 empty] | -5.1 | 0 |  |  | 0.8 | 0 | -0.3 |  | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.9 | 4 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | -0.1 | 0.2 | 0.2 |  | -2.6 | -0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.8 | 4 | 0 | -6 | -6.1 | 0 | 0 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 4 | 1.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 2.9 |  |  | 2.7 |  | 2.2 |  |  | -53.5 | 1.4464 | 0.161 | 1.534 | 1.2 | 0.40554 | 0.28869 | -0.5 | 0.1 | 4.6356
07/07/2025 | 01:00 | -7.7 | 45 | 24.1 |  |  | -8.9 | -2.8 |  |  | -21.8 | -22.3 | -24.3 | 27.6 | 19.9 | -2.4 | 54.4 | 0 |  |  |  |  | 1.5 | 0.8 |  | -3.3 | 2.3 | 3.6 |  |  |  | 0 | -2.9 | -4.8 |  |  |  | -0.9 | 0 | -0.6 | 10.2 | 3.7 | 1.4 | 2.4 | 1 | 6.1 | -26.7 | -36.3 | -4.9 | -1.3 | 0.7 | -3.1 | -0.1 | 0.5 | 0 | -2.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 4.3 | -32.3 | -33.7 | -4.4 | -0.4 | [8 empty] | -0.6 | 5.5 | 10.6 | 1.2 | 3.9 | -4 |  |  |  | -7.8 | -5.4 | -34.5 | [8 empty] | -5.2 | 0 |  |  | 0.8 | 0 | -0.2 |  | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.9 | 4 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | -0.1 | 0 | 0.2 |  | -2.4 | -0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.8 | 4 | 0 | -4.3 | -4 | 0 | 0 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 4.2 | 1.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 2.8 |  |  | 3 |  | 2.5 |  |  | -51.3 | 1.5112 | 0 | 1.606 | 1.2 | 0.42157 | 0.30836 | -0.3 | 0.1 | 4.8472
07/07/2025 | 01:30 | -6.9 | 27.3 | 22.4 |  |  | -12.4 | -3.7 |  |  | -24.4 | -26.8 | -22.1 | 20.7 | 17.1 | -4.5 | 32.4 | 0.1 |  |  |  |  | -0.4 | 1 |  | -3.3 | 2.1 | 3.6 |  |  |  | 0 | -2 | -6 |  |  |  | -1 | 0 | -0.8 | 9.1 | 4.1 | 1.6 | 2.4 | 0.7 | 4.2 | -28.5 | -38.1 | -5 | -1.3 | 0.7 | -3.7 | -1.8 | 0.5 | 0 | -1.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3.7 | -33.8 | -35.3 | -6.6 | -2.5 | [8 empty] | -0.6 | 6.2 | 9.7 | -0.5 | 5.6 | -4.3 |  |  |  | -10.4 | -8 | -37.8 | [8 empty] | -4.9 | 0 |  |  | 0.8 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.2 | 3 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | -2.6 | -0.2 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.8 | 4 | 0 | -6.8 | -7.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 2.8 |  |  | 3.9 |  | 2.5 |  |  | -147.4 | 1.5506 | 0 | 1.472 | 1.3 | 0.41559 | 0.30137 | -0.6 | 0.2 | 4.6396
07/07/2025 | 02:00 | -8.2 | 30.8 | 21.5 |  |  | -10.3 | -5.7 |  |  | -24.9 | -27 | -23.4 | 14.3 | 15.3 | -5.4 | 28.9 | 0.1 |  |  |  |  | 0.9 | 0.9 |  | -3.3 | 2.5 | 2.4 |  |  |  | 0 | -3.4 | -7.2 |  |  |  | -1 | 0 | -0.7 | 11 | 3.4 | 1.6 | 2.4 | 2 | 0.6 | -32.1 | -41.5 | -4.4 | -1.2 | 0.7 | -3.1 | -0.7 | 0.5 | 0 | -2.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2.7 | -36 | -37.4 | -8.4 | -3.9 | [8 empty] | -0.6 | 5.6 | 10.6 | 1.7 | 2.9 | -4.2 |  |  |  | -13.1 | -10.6 | -42.4 | [8 empty] | -4.9 | 0 |  |  | 0.8 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.5 | 2.1 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | -0.2 | 0 | 0.2 |  | -2.6 | -0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.8 | 4 | 0 | -6.9 | -7.2 | 0 | 0 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 2.9 | 2.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2.7 |  |  | 4 |  | 2.7 |  |  | -189.6 | 1.5265 | 0 | 1.422 | 1.2 | 0.41392 | 0.31314 | -0.7 | 0.2 | 4.3755
07/07/2025 | 02:30 | -8 | 25.1 | 20.7 |  |  | -9.6 | 2.2 |  |  | -27.6 | -33.9 | -30.6 | 15.4 | 15.6 | -5.2 | 29.4 | 0 |  |  |  |  | -0.4 | 1.2 |  | -3.3 | 2.1 | 2.9 |  |  |  | 0 | -4.1 | -7 |  |  |  | -1 | 0 | -0.8 | 11.3 | 3.4 | 1.5 | 2.4 | 0.1 | 1.8 | -30.8 | -40.2 | -4.3 | -1.2 | 0.7 | -4.1 | -0.9 | 0.5 | 0 | -3.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3 | -35.5 | -36.9 | -8.1 | -5.3 | [8 empty] | -0.6 | 5.7 | 10.6 | 1.3 | 2.9 | -4.2 |  |  |  | -12.2 | -9.8 | -41.2 | [8 empty] | -4.9 | 0 |  |  | 0.8 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.2 | 3.3 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | -2.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.8 | 4 | 0 | -7.7 | -7.9 | 0 | 0 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 2.8 |  |  | 3.8 |  | 2.4 |  |  | -200.4 | 1.4896 | 0 | 1.812 | 1.2 | 0.40815 | 0.32129 | -0.4 | 0.4 | 5.231
07/07/2025 | 03:00 | -10 | 28.4 | 22.6 |  |  | -5.8 | -4.4 |  |  | -27.3 | -28.2 | -22 | 16.5 | 15.6 | -5.9 | 35.2 | 0.1 |  |  |  |  | 0.5 | 1.6 |  | -3.3 | 2.1 | 4.1 |  |  |  | 0 | -2.7 | -6.9 |  |  |  | -1 | 0 | -0.8 | 9 | 3.7 | 1.8 | 2.4 | 1.2 | 2.1 | -30.6 | -40 | -5.8 | -1.1 | 0.7 | -4.3 | -2 | 0.5 | 0 | -0.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1.9 | -34.9 | -36.3 | -8 | -3.1 | [8 empty] | -0.6 | 6.1 | 10.5 | 0 | 3 | -4.1 |  |  |  | -13.1 | -10.7 | -41.9 | [8 empty] | -4.9 | 0 |  |  | 0.8 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.2 | 3.6 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | -0.2 | 0 | 0.2 |  | -2.6 | 0.2 | 0.5 | -0.1 | 0.1 | 0.8 | 4 | 0 | -6.7 | -6.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 4.2 | 2.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 2.9 |  |  | 1.5 |  | 2.3 |  |  | -175.3 | 1.503 | 0 | 1.736 | 1.2 | 0.40889 | 0.3263 | -0.6 | 0.2 | 4.7742
07/07/2025 | 03:30 | -10.3 | 33.5 | 23 |  |  | -5.5 | 4.5 |  |  | -28.3 | -28.9 | -22.5 | 15.3 | 16.7 | -5.9 | 32.4 | 0.2 |  |  |  |  | 2.3 | 1 |  | -3.3 | 2.1 | 3.8 |  |  |  | 0 | -1.9 | -6.8 |  |  |  | -1 | 0 | -0.8 | 9.9 | 3.9 | 1.5 | 2.4 | 1.7 | 2.3 | -30.3 | -40 | -3.5 | -1.2 | 0.7 | -2.4 | 0 | 0.5 | 0 | 1.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1.7 | -35 | -36.4 | -7.9 | -2.7 | [8 empty] | -0.6 | 3.4 | 10.5 | -0.6 | 3 | -4.1 |  |  |  | -12.6 | -10 | -40.7 | [8 empty] | -4.8 | 0 |  |  | 0.8 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.1 | 3.3 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | -0.1 | 0 | 0.2 |  | -2.7 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.8 | 4 | 0 | -6.5 | -6.7 | 0 | 0 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 3.7 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 2.8 |  |  | 0.2 |  | 2.7 |  |  | -155.3 | 1.5308 | 0 | 1.936 | 1.2 | 0.40513 | 0.32708 | -0.4 | 0.1 | 5.099
07/07/2025 | 04:00 | -9.8 | 33.5 | 22.4 |  |  | -4.9 | 4.1 |  |  | -24.7 | -30.2 | -26 | 17.3 | 16.8 | -4.5 | 36.4 | -0.1 |  |  |  |  | 1.5 | 0.6 |  | -3.3 | 2.1 | 5.1 |  |  |  | 0 | -3.5 | -7.3 |  |  |  | -1 | 0 | -0.9 | 10.6 | 3.8 | 1.3 | 2.4 | 2 | 4.1 | -28.7 | -38.1 | -4.6 | -1.1 | 0.7 | -4.6 | -0.8 | 0.5 | 0 | -3.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3.6 | -34.2 | -35.6 | -7.1 | -2.7 | [8 empty] | -0.6 | 2.9 | 10.8 | 0.3 | 3 | -4 |  |  |  | -11.3 | -8.7 | -39.2 | [8 empty] | -5 | 0 |  |  | 0.8 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.7 | 4.6 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | -2.7 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.8 | 4 | 0 | -5.7 | -6.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 5.5 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 2.9 |  |  | 2.8 |  | 2.8 |  |  | -138.1 | 1.5302 | 0 | 1.718 | 1.3 | 0.40215 | 0.3202 | -0.4 | 0.4 | 5.2706
07/07/2025 | 04:30 | -11.1 | 23.7 | 21.2 |  |  | -6.2 | -5 |  |  | -33.3 | -31.4 | -26.3 | 8.4 | 9.2 | -10.4 | 30.1 | 0.3 |  |  |  |  | 1.3 | 0.6 |  | -3.3 | 2.4 | 6.4 |  |  |  | 0 | -3.7 | -7.1 |  |  |  | -1 | 0 | -0.8 | 10.1 | 4.1 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | -9.8 | -42.2 | -51.6 | -4.1 | -1.1 | 0.7 | -2.6 | -0.4 | 0.5 | 0 | -1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | -0.5 | -42.1 | -43.5 | 0 | -11 | [8 empty] | -0.6 | 2.8 | 10.4 | -0.2 | 3 | -4.1 |  |  |  | -8.5 | -6.1 | -34.9 | [8 empty] | -5 | 0 |  |  | 0.8 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1 | 3.3 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 0 | -0.2 | 0 | 0.2 |  | -2.7 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.8 | 4 | 0 | -9.4 | -9.8 | 0 | 0 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 4 | 3.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 3 |  |  | 4 |  | 3 |  |  | -256.4 | 1.531 | 0 | 1.82 | 1.2 | 0.41062 | 0.30994 | -1.1 | 0.1 | 4.2716
07/07/2025 | 05:00 | -10.4 | 37.9 | 23.9 |  |  | -4.8 | 4.7 |  |  | -22.3 | -24.9 | -19.9 | 20.6 | 12.8 | -7.5 | 36.1 | 0.1 |  |  |  |  | 2.2 | 1.2 |  | -3.3 | 2.4 | 6.2 |  |  |  | 0 | -3.4 | -6.4 |  |  |  | -0.9 | 0 | -0.6 | 10.3 | 3.8 | -0.3 | 2.4 | 1 | -2.9 | -35.5 | -44.9 | -5.3 | -1.1 | 0.7 | -3.7 | -0.3 | 0.5 | 0 | -0.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2.8 | -38.2 | -39.5 | 0 | -5.9 | [8 empty] | -0.6 | 2.8 | 10.2 | -0.4 | 4.1 | -4.1 |  |  |  | -2.8 | -0.5 | -26.8 | [8 empty] | -5.1 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.4 | 5.5 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 |  | -2.7 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 4 | 0.4 | -5.6 | -6.5 | 0 | 0 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 1.9 | 0.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 2.9 |  |  | 4.8 |  | 2.6 |  |  | -115.7 | 1.5597 | 0 | 1.824 | 1.2 | 0.40775 | 0.29931 | -0.3 | 0.3 | 5.2908
07/07/2025 | 05:30 | -10.1 | 43.4 | 25.8 |  |  | -4.3 | 9.2 |  |  | -19.4 | -19.3 | -12.8 | 24.7 | 14.8 | -7 | 36.7 | 0.1 |  |  |  |  | 2.2 | 1 |  | -3.3 | 2.4 | 6.4 |  |  |  | 0 | -1.5 | -5.6 |  |  |  | -0.8 | 0 | -0.3 | 8.8 | 4.1 | -0.2 | 2.4 | 1.3 | -0.2 | -32.9 | -42.4 | -3.6 | -1.1 | 0.6 | -2.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 |  |  | 0.4 |  |  | 0 |  |  |  | 3.6 | -36.6 | -38 | 0 | -7.3 | [8 empty] | -0.6 | 3 | 9.6 | -1.2 | 3 | -4.1 |  |  |  | -0.3 | 2.4 | -22.6 | [8 empty] | -5 | 0 |  |  | 0.8 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.7 | 5.2 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 |  | -2.7 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 4 | 0.4 | -4.7 | -5 | 0 | 0 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 3 | 1.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2.9 |  |  | 3 |  | 2.4 |  |  | -53.4 | 1.7024 | 0 | 1.598 | 1.2 | 0.41548 | 0.30522 | 0.3 | 0.3 | 5.8211
07/07/2025 | 06:00 | -8.9 | 50.9 | 25.8 |  |  | -3.2 | 9.4 |  |  | -16.9 | -17.1 | -7.7 | 30.3 | 15.7 | -5 | 37.3 | 0.1 |  |  |  |  | 5.1 | 1.4 |  | -3.3 | 3 | 10.1 |  |  |  | 2.5 | -2.7 | -4.8 |  |  |  | -0.8 | 0 | 0.1 | 9.7 | 3.8 | -0.7 | 2.4 | 0.8 | 3.1 | -29.8 | -39.3 | -4.5 | -1 | 0.7 | -2 | 1.5 | 0.5 | 0 | -0.4 |  |  | 1.4 |  |  | 0 |  |  |  | 3.4 | -35.3 | -36.7 | 0 | -6 | [8 empty] | -0.6 | 2.8 | 10.4 | 0 | 3 | -4.1 |  |  |  | 2.5 | 5.2 | -18.9 | [8 empty] | -4.9 | 0 |  |  | 0.8 | 0.1 | 0 |  | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.5 | 5.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |  | -2.8 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0.3 | -4.1 | -4.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 3.4 | 1.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 2.8 |  |  | 4 |  | 2.4 |  |  | 12.4 | 1.8074 | 0 | 1.144 | 1.2 | 0.41 | 0.30621 | 0.8 | 0.1 | 5.7676
07/07/2025 | 06:30 | -10.8 | 34.5 | 22.7 |  |  | -5 | 5.9 |  |  | -20.3 | -14.2 | -5.5 | 24.1 | 15.4 | -6.5 | 32.8 | 0.3 |  |  |  |  | 2.9 | 0.3 |  | -3.3 | 3 | 9.5 |  |  |  | 0 | -3.2 | -4.6 |  |  |  | -0.9 | -12.1 | -0.6 | 9.8 | 3.6 | -0.2 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | -31.4 | -41.1 | -3.7 | -1 | 0.8 | -1.7 | 2.4 | 0.5 | 0 | 2.5 |  |  | 1.4 |  |  | 0 |  |  |  | -3.6 | -36.5 | -37.9 | 0 | -4.5 | [8 empty] | -0.6 | 13.3 | 9.9 | -0.3 | 3.1 | -2.1 |  |  |  | 2 | 4.5 | -19 | [8 empty] | -4.9 | 0 |  |  | 0.8 | 0.1 | 0 |  | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 |  | -0.1 | 0 | -0.8 | 4.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | -3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0.3 | -8.2 | -8.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 2 | 0 | 2.2 | -0.1 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.8 | 2.9 |  |  | 3.1 |  | 2.7 |  |  | -49.5 | 1.2804 | 0 | 0.99 | 1.2 | 0.40218 | 0.32057 | 0.3 | 0.3 | 4.7931
07/07/2025 | 07:00 | -12 | 21.9 | 20.6 |  |  | -6.1 | -6.2 |  |  | -28 | -31 | -21.7 | 15.9 | 12.1 | -8.4 | 43.3 | 0.1 |  |  |  |  | 1.6 | 0.3 |  | -3.4 | 3 | 9 |  |  |  | 0 | -3.5 | -6.1 |  |  |  | -0.9 | -29.9 | -1.4 | 9.4 | 4 | -0.7 | 2.4 | 1.5 | -3.2 | -35.7 | -45.2 | -5 | -1 | 0.8 | -4.2 | -0.1 | 0.5 | 0 | -0.8 |  |  | 0.7 |  |  | 0 |  |  |  | -3.1 | -38.3 | -39.7 | 0 | -7.7 | [8 empty] | -0.6 | 13.8 | 10.4 | -0.8 | 3.1 | -2.1 |  |  |  | -0.8 | 1.6 | -23.3 | [8 empty] | -5 | 1.2 |  |  | 0.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.6 |  | -0.5 | -0.5 | -1.2 | 3.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.3 | -0.1 | 0.2 | 0.2 |  | -3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 4 | -0.1 | -7.8 | -8.1 | 0 | 0 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.1 | 0 | 2.2 | -0.1 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.4 | 2.9 |  |  | 2.9 |  | 3.2 |  |  | -190.1 | 0.96322 | 0 | 0.88 | 1.3 | 0.39985 | 0.28859 | 0 | 0.2 | 4.0317
07/07/2025 | 07:30 | -10.8 | 28 | 22 |  |  | -2.9 | 6.6 |  |  | -16.1 | -18.8 | -9.5 | 30.2 | 18.2 | -4.2 | 43.8 | -0.1 |  |  |  |  | -0.7 | -0.1 |  | -3.3 | 3.5 | 8.1 |  |  |  | 0 | -2.8 | -4 |  |  |  | -0.8 | -28.7 | 1.5 | 9.4 | 3.5 | -0.4 | 2.4 | 0.9 | 7.4 | -25.4 | -35 | -7.1 | -0.9 | 0.8 | -3.5 | 0.7 | 0.5 | 0 | -3.1 |  |  | 4.8 |  |  | 0 |  |  |  | -3.3 | -32.7 | -34.1 | 0 | -1.8 | [8 empty] | -0.6 | 14 | 10.5 | -0.5 | 3.1 | -2 |  |  |  | 11.7 | 14.3 | -4.8 | [8 empty] | -5 | 1.2 |  |  | 0.9 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.5 |  | -0.7 | -1.2 | -1.4 | 2.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |  | -2.8 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0.2 | -6 | -6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.5 | 0 | 1.1 | -0.1 | -1.7 | 0 | -0.9 | 0 | 0.2 | 0.8 | 2.9 |  |  | 4 |  | 3.1 |  |  | -5.6 | 1.6451 | 0 | 1.17 | 1.4 | 0.39376 | 0.29433 | 1.4 | 0.4 | 6.7032
07/07/2025 | 08:00 | -11 | 21.8 | 20.6 |  |  | -2.2 | 11.2 |  |  | -8.9 | -9.2 | 0.3 | 36.3 | 20.8 | -2.1 | 16.8 | 0.2 |  |  |  |  | -2 | -0.3 |  | -3.3 | 2.8 | 9.7 |  |  |  | 0 | -1.1 | -2.6 |  |  |  | -1.3 | -27.9 | 2.5 | 9.6 | 4 | -0.3 | 2.4 | 1.4 | 11 | -21.8 | -31.3 | -9.7 | -1 | 0.9 | -1.1 | 2.6 | 0.5 | 0 | 1 |  |  | 7.1 |  |  | 0 |  |  |  | -3.8 | -30.1 | -31.6 | 0 | 1.4 | [8 empty] | -0.6 | 19.2 | 16.3 | -0.7 | 3.1 | -1.9 |  |  |  | 17.5 | 20 | 4 | [8 empty] | -5 | 2.7 |  |  | 0.9 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.9 | 0.2 | -0.9 | 0.2 | 0.6 |  | -0.7 | -1.4 | -1.7 | 1.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  | -2.7 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.1 | -6.5 | -6.2 | 0 | 0 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.6 | 0.2 | -1.3 | -0.1 | -1.9 | 0 | -3.1 | 0 | 0.2 | 1 | 2.8 |  |  | 1.4 |  | 2.5 |  |  | 56 | 1.6882 | 0 | 1.38 | 1.3 | 0.37853 | 0.29118 | 2.4 | 0.4 | 7.8379
07/07/2025 | 08:30 | -9.3 | 33 | 22.5 |  |  | -0.6 | 21.9 |  |  | 31.7 | 29.7 | 23.3 | 56.5 | 29.8 | 0.1 | 20 | -0.1 |  |  |  |  | 0.3 | 0.3 |  | -3.3 | 2.8 | 11 |  |  |  | 0 | -1 | -5 |  |  |  | -0.9 | -23 | 3.2 | 9.7 | 4 | -0.8 | 2.4 | 0.8 | 22.5 | -10.7 | -20.3 | -5.8 | -0.9 | 0.8 | -1.5 | -3.2 | 0.5 | 0 | -4.6 |  |  | 7.1 |  |  | 0 |  |  |  | 3.1 | -27.9 | -29.4 | 0 | 1.3 | [8 empty] | -0.6 | 40.6 | 16.1 | 5.7 | 3.1 | 0 |  |  |  | 21.8 | 24.6 | 10.1 | [8 empty] | -5 | 3.7 |  |  | 0.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.6 |  | -0.7 | -1.4 | -1.6 | 1.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | -2.7 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.7 | -5.2 | -5.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.9 | 0.6 | -2 | -0.1 | 1.7 | 0 | -3.6 | 0.3 | 0.2 | 1 | 3 |  |  | 0.1 |  | 1 |  |  | 314.9 | 1.9658 | -0.343 | 1.79 | 1.1 | 0.38772 | 0.28722 | 1.9 | 0.5 | 7.5877
07/07/2025 | 09:00 | -8.8 | 40 | 23.6 |  |  | -10.9 | -4.4 |  |  | 17.6 | 15.8 | 9.5 | 34.4 | 0.8 | -18.8 | 35.9 | 0.2 |  |  |  |  | 1 | 0.7 |  | -3.3 | 2.7 | 12.7 |  |  |  | 0 | 1.2 | -6.5 |  |  |  | -1.5 | -20.5 | 3.4 | 9.9 | 3.5 | -0.2 | 2.4 | 1.7 | 2.2 | -30.7 | -40.3 | -3.9 | -1 | 0.8 | 0 | -5 | 0.5 | 0 | 2.2 |  |  | 5.6 |  |  | -7.3 |  |  |  | -0.9 | 0 | 0 | -0.3 | 37.1 | [8 empty] | -0.6 | 39.5 | 16.9 | 5.9 | 3.1 | 0 |  |  |  | 12.4 | 15 | -4.3 | [8 empty] | -5.3 | 3.1 |  |  | 0.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | -2.1 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -0.3 | -0.4 | 0.2 | 0.2 |  | -2.7 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 4 | 1.9 | -6.5 | -6.2 | 0 | 0 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.8 | 0.9 | -2.1 | -0.1 | 6.5 | 0 | -3.7 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 2.6 |  |  | 1.1 |  | 1.4 |  |  | 193.8 | 1.7287 | -0.191 | 1.97 | 1.2 | 0.37701 | 0.28934 | -1.2 | 0 | 4.1741
07/07/2025 | 09:30 | -7.5 | 34.2 | 22.7 |  |  | -9.2 | 1.2 |  |  | 20.8 | 18.4 | 12 | 43.9 | 2.7 | -18.5 | 38.8 | 0.1 |  |  |  |  | 1.9 | 0.5 |  | -3.3 | 2.8 | 13.7 |  |  |  | 0 | 2.7 | -5.8 |  |  |  | -1.4 | -18.9 | 3.5 | 10.1 | 3.5 | 0 | 2.4 | 0.7 | 3.9 | -28.9 | -38.4 | -4 | -1 | 0.8 | -0.9 | -5.4 | 0.5 | 0 | -0.4 |  |  | 8.5 |  |  | -4.7 |  |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | [8 empty] | -0.6 | 40 | 16.7 | 5.7 | 3.1 | 0.1 |  |  |  | 17.8 | 20.4 | 4.1 | [8 empty] | -5.3 | 3.1 |  |  | 0.8 | 0 | -0.9 |  | -0.1 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.5 |  | -0.8 | -1.6 | -1.8 | 2.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -0.2 | -0.2 | 0.3 | 0.2 |  | -2.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 4 | 1.8 | -7.5 | -7.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.7 | 1.4 | -2.2 | -0.1 | 5.6 | 0 | -3.7 | 1.2 | 0.2 | 1 | 2.9 |  |  | 2 |  | 1.3 |  |  | 251.4 | 1.742 | -0.63 | 1.66 | 1.3 | 0.35138 | 0.29485 | -0.4 | 0.1 | 4.4182
07/07/2025 | 10:00 | -8.5 | 32.4 | 22.9 |  |  | -7.1 | 4.2 |  |  | 25.1 | 28.3 | 22.4 | 50.5 | 4.3 | -17.8 | 21.4 | 0.2 |  |  |  |  | -0.7 | 0 |  | -3.3 | 2.6 | 13.4 |  |  |  | 0 | 4 | -4.7 |  |  |  | -1.3 | -18.3 | 3.6 | 9.3 | 3.5 | 0.1 | 2.4 | 1.6 | 6.8 | -33.1 | -45 | -3.1 | -1.1 | 0.8 | -0.8 | -5.3 | 0.5 | 0 | 0.7 |  |  | 9.3 |  |  | -2.4 |  |  |  | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 39.9 | [8 empty] | -0.6 | 41 | 19.9 | 11.1 | 3.1 | 0.1 |  |  |  | 19.3 | 21.9 | 6.9 | [8 empty] | -5.2 | 3.6 |  |  | 0.8 | 0 | -0.9 |  | 0 | 0.9 | 0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.5 |  | -0.8 | -1.5 | -1.6 | 2.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.3 | 0.3 |  | -2.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.8 | -4 | -3.7 | 0 | 0 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.6 | 1.9 | -2.1 | -0.1 | -1.1 | 0 | -3.6 | 1.6 | 0.2 | 1.2 | 2.9 |  |  | 2 |  | 2.2 |  |  | 291.5 | 1.7267 | -0.838 | 1.65 | 1.2 | 0.33536 | 0.30677 | 0.2 | 0.2 | 4.7808
07/07/2025 | 10:30 | -7.7 | 34.4 | 23.6 |  |  | -5.6 | 6.5 |  |  | 25.7 | 29.9 | 24.7 | 51.2 | 5.2 | -17.3 | 22.6 | 0.2 |  |  |  |  | -0.6 | 0.6 |  | -3.3 | 2.9 | 14.4 |  |  |  | 0 | 5.8 | -5.3 |  |  |  | -1.1 | -16.6 | 4 | 9.2 | 4 | -0.3 | 2.4 | 1.8 | 9.2 | -30.6 | -42.8 | -2.1 | -1.2 | 0.8 | 0.4 | -4.7 | 0.5 | 0 | 1.3 |  |  | 9.5 |  |  | 0.6 |  |  |  | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | [8 empty] | -0.6 | 61 | 60.7 | 10.7 | 3.1 | 0.3 |  |  |  | 20.7 | 23.2 | 9 | [8 empty] | -4.5 | 3.7 |  |  | 0.8 | 0 | -0.8 |  | -0.1 | 1 | 0.1 | 3 | 0.2 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | -1.6 | 1.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | -2.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 4 | 1.8 | -4 | -3.9 | 0 | 0 | 1.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.7 | 2.3 | -2 | -0.1 | 1.4 | 0 | -3.7 | 2.1 | 0.2 | 1.2 | 2.8 |  |  | 3 |  | 2.2 |  |  | 398.8 | 1.8895 | 0.043 | 1.58 | 1.4 | 0.33991 | 0.31636 | 0.9 | 0.3 | 6.7688
07/07/2025 | 11:00 | -7.9 | 31.5 | 22.8 |  |  | -5.8 | 5.8 |  |  | 24.5 | 20.7 | 16 | 46.7 | 5.2 | -17 | 23.7 | 0.1 |  |  |  |  | -1.1 | 0.8 |  | -3.2 | 2.9 | 14.6 |  |  |  | 0 | 5.5 | -5.4 |  |  |  | -1 | -16.7 | 4.2 | 9.1 | 4.2 | -0.1 | 2.4 | 1.5 | 9.3 | -30.6 | -42.1 | -4.5 | -1.3 | 0.7 | -1.9 | -5.2 | 0.5 | 0 | -1 |  |  | 10.9 |  |  | 0.4 |  |  |  | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 40.3 | [8 empty] | -0.6 | 61.1 | 60.6 | 11.2 | 3.2 | 0.3 |  |  |  | 21.9 | 24.3 | 11 | [8 empty] | -4.6 | 3.8 |  |  | 0.8 | 0 | -1 |  | -0.1 | 1 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.6 |  | -0.7 | -1.6 | -1.6 | 2.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -1.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | -2.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 4 | 1.8 | -3.5 | -4.5 | 0 | 0 | 1.6 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.7 | 2.5 | -2 | -0.1 | 1.6 | 0 | -3.8 | 2.4 | 0.2 | 1.2 | 2.7 |  |  | 3.1 |  | 1.4 |  |  | 368.6 | 1.8546 | 0.266 | 1.57 | 1.3 | 0.32922 | 0.31325 | 1.2 | 0.5 | 7.3331
07/07/2025 | 11:30 | -6.7 | 34.3 | 24 |  |  | -3 | 19.3 |  |  | 31.3 | 26.6 | 21.4 | 54.9 | 10.1 | -14.6 | 26.2 | -0.2 |  |  |  |  | 1.6 | 1.1 |  | -3.3 | 2.7 | 15.9 |  |  |  | 0 | 4.3 | -4.5 |  |  |  | -0.7 | -12.9 | 3.7 | 8.9 | 3.4 | 0.2 | 2.4 | 1.3 | 20.2 | -20.1 | -31.9 | -2.5 | -1.3 | 0.7 | -3.5 | -5.2 | 0.5 | 0 | -6.2 |  |  | 10 |  |  | 1.1 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 44.3 | [8 empty] | -0.6 | 61.6 | 60.5 | 11.2 | 3.1 | 3.9 |  |  |  | 22.7 | 25.3 | 12 | [8 empty] | -4.3 | 3.6 |  |  | 0.8 | 0 | -0.8 |  | 0 | 1 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | -1.1 | 3.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -2.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 |  | -2.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.8 | -0.6 | -1.2 | 0.5 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 2 | 2.6 | -2 | -0.2 | 1.7 | 0 | -3.7 | 2.6 | 0.2 | 1.2 | 2.9 |  |  | 1.2 |  | 1.4 |  |  | 476.8 | 1.7012 | 0.376 | 1.8 | 1.2 | 0.32475 | 0.30722 | 1.8 | 1.2 | 8.7091
07/07/2025 | 12:00 | -7.9 | 28 | 21.5 |  |  | -5.6 | 3.4 |  |  | 22.7 | 22.8 | 16.4 | 46.4 | 6.1 | -16 | 17.5 | 0.1 |  |  |  |  | 0.7 | 1.4 |  | -3.3 | 2.5 | 14.6 |  |  |  | 0 | 5 | -5.3 |  |  |  | -0.8 | -14.5 | 3.5 | 9.7 | 3.6 | -0.1 | 2.4 | 0.2 | 13.2 | -26.9 | -38.8 | -2.8 | -1.7 | 0.5 | -1.6 | -4.6 | 0.5 | 0.2 | -1.1 |  |  | 7.2 |  |  | -2.6 |  |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | [8 empty] | -0.6 | 59.5 | 61.8 | 12.2 | 3.1 | 3.9 |  |  |  | 15.6 | 18 | 1 | [8 empty] | -4.3 | 3.6 |  |  | 0.8 | 0 | -0.9 |  | -0.2 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | -1.6 | 2.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -2.6 | -0.1 | 0.2 | 0.2 |  | -1.8 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 4 | 1.8 | -3.8 | -4 | 0 | 0 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.7 | 2.7 | -2 | -0.2 | 1 | 0 | -3.8 | 2.6 | 0.2 | 0.8 | 2.6 |  |  | 0.5 |  | 2.7 |  |  | 341.6 | 1.5296 | -0.432 | 1.26 | 1.2 | 0.32006 | 0.29778 | 0.1 | 0.6 | 4.8755
07/07/2025 | 12:30 | -10.2 | 31.1 | 22.1 |  |  | -7 | 1.2 |  |  | 26.4 | 21.8 | 15.2 | 50.5 | 6.9 | -15.4 | 24.1 | 0 |  |  |  |  | -0.9 | 1.2 |  | -3.3 | 2.4 | 13.4 |  |  |  | 0 | 2.6 | -5.9 |  |  |  | -1.1 | -16.5 | 2.7 | 9.8 | 3.6 | 0.2 | 2.4 | 1.1 | 14.2 | -26.2 | -39.1 | -3.6 | -1.7 | 0.5 | -3.8 | -5.4 | 0.5 | 0.1 | -3.8 |  |  | 7.2 |  |  | -2.8 |  |  |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 41.9 | [8 empty] | -0.6 | 60.5 | 31 | 12.2 | 4.2 | 3.8 |  |  |  | 16.5 | 19.1 | 2.2 | [8 empty] | -4.3 | 3.6 |  |  | 0.8 | 0 | -0.9 |  | -0.1 | 0.9 | 0.1 | -1.5 | 0.2 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | -1.5 | 2.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -2.5 | -0.1 | 0.3 | 0.2 |  | -2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 4 | 1.7 | 0.4 | -0.2 | 0.4 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.7 | 2.7 | -2.2 | -0.2 | 0.2 | 0 | -3.9 | 2.6 | 0.2 | 0.6 | 2.6 |  |  | 0.7 |  | 2.2 |  |  | 320.2 | 1.4305 | -0.274 | 1.368 | 1.2 | 0.31959 | 0.31156 | 0 | 1 | 5.3557
07/07/2025 | 13:00 | -10.6 | 20.9 | 20.3 |  |  | -10.2 | -3.2 |  |  | 18.8 | 18.5 | 12.7 | 40.7 | 2.8 | -18.3 | 17.9 | 0.1 |  |  |  |  | -2.5 | 0.9 |  | -3.3 | 2.5 | 12.6 |  |  |  | 0 | 2.7 | -6.5 |  |  |  | -1.2 | -17.4 | 2.5 | 9.5 | 3.4 | 0 | 2.4 | 0.7 | 7.4 | -32.6 | -45.6 | -5.4 | -1.8 | 0.5 | -2.8 | -5.7 | 0.5 | 0.1 | 0.3 |  |  | 5.3 |  |  | -6.1 |  |  |  | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | [8 empty] | -0.6 | 60 | 30.9 | 11.5 | 3.1 | 4 |  |  |  | 9.6 | 12 | -7.9 | [8 empty] | -4.3 | 3.8 |  |  | 0.8 | -0.1 | -0.9 |  | -0.2 | 0.9 | 0 | -1.9 | 0.2 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | -2 | -0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -2.6 | -0.2 | 0.2 | 0.2 |  | -2.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 4 | 1.8 | -3.9 | -4.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.9 | 2.6 | -2.2 | -0.2 | 4.8 | 1.4 | -3.9 | 2.4 | 0.2 | 0.4 | 2.7 |  |  | 0.6 |  | 2.6 |  |  | 198.7 | 1.3743 | -0.606 | 1.316 | 1.3 | 0.31519 | 0.2586 | -0.9 | 0.8 | 3.8581
07/07/2025 | 13:30 | -8.8 | 22.2 | 20.5 |  |  | -8.2 | 0.1 |  |  | 21.1 | 17.3 | 11.8 | 42 | 3.5 | -17.9 | 4.7 | 0.1 |  |  |  |  | -2.8 | 0.5 |  | -3.3 | 2.7 | 13.7 |  |  |  | 0 | 3.4 | -7.5 |  |  |  | -1.1 | -17.1 | 2.5 | 9.9 | 3.4 | -0.7 | 2.4 | 0.5 | 7.4 | -32.8 | -45.9 | -3.5 | -1.9 | 0.5 | -2.2 | -5.6 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |  |  | 3.7 |  |  | -0.9 |  |  |  | -9.7 | 0 | 0 | 0 | 38.3 | [8 empty] | -0.6 | 60 | 31.4 | 11.6 | 3.4 | 4.2 |  |  |  | 9.5 | 12 | -8.5 | [8 empty] | -3.8 | 3.9 |  |  | 0.8 | 0 | -1 |  | 0 | 0.9 | 0 | -1.3 | 0.2 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | -2.5 | -0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -2.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | -2.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 4 | 1.9 | -1.6 | -2.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.8 | 2.2 | -2.2 | -0.2 | 4.7 | 3.4 | -4 | 2.2 | 0.2 | 0.6 | 2.8 |  |  | 1.8 |  | 2.6 |  |  | 200.5 | 1.457 | -0.255 | 1.422 | 1.2 | 0.32078 | 0.31901 | 0.7 | 0.9 | 6.0638
07/07/2025 | 14:00 | -8.5 | 22.8 | 20.1 |  |  | -7.2 | 2 |  |  | 20.7 | 17.5 | 12.7 | 42.5 | 3.4 | -17.5 | 9.6 | 0.1 |  |  |  |  | -1.6 | 0.7 |  | -3.3 | 3.1 | 13.8 |  |  |  | 0 | 4 | -7.2 |  |  |  | -1.1 | -16.1 | 2.9 | 9.6 | 3.8 | -0.5 | 2.4 | 0.5 | 9.7 | -30.4 | -43.7 | -3.2 | -1.9 | 0.5 | -2.4 | -6.1 | 0.5 | 0.2 | -0.7 |  |  | 5.1 |  |  | 0 |  |  |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 38.9 | [8 empty] | -0.6 | 60.1 | 20.7 | 11.7 | 3.7 | 4 |  |  |  | 12 | 14.4 | -4.8 | [8 empty] | -3.1 | 4.1 |  |  | 0.8 | -0.1 | -1 |  | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | -2.7 | -0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -2.7 | -0.2 | 0.4 | 0.2 |  | -2.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1.9 | -3.9 | -4.7 | 0 | 0 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.7 | 1.9 | -2.4 | -0.2 | 4.7 | 3.4 | -4 | 1.7 | 0.2 | 0.8 | 2.5 |  |  | 1.3 |  | 1.5 |  |  | 226.6 | 1.4751 | -0.108 | 1.72 | 1.2 | 0.31797 | 0.35787 | 1.1 | 1 | 7.0629
07/07/2025 | 14:30 | -6.2 | 28.6 | 22.4 |  |  | -3 | 18.4 |  |  | 28.2 | 24.6 | 19 | 53.3 | 9.2 | -13.8 | 13.2 | 0 |  |  |  |  | 0.3 | 1.1 |  | -3.3 | 3.3 | 14 |  |  |  | 0 | 5.2 | -4.9 |  |  |  | -0.9 | -12.1 | 3.5 | 9.3 | 3.9 | -0.4 | 2.4 | 0.5 | 20.5 | -19.9 | -32.8 | -0.6 | -1.7 | 0.6 | -2.4 | -5.4 | 0.5 | 0.1 | -3.3 |  |  | 9.4 |  |  | 5.1 |  |  |  | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 43.8 | [8 empty] | -0.6 | 60.8 | 20.1 | 11.6 | 3.1 | 3.9 |  |  |  | 23.5 | 26.2 | 12.6 | [8 empty] | -2.5 | 3.7 |  |  | 0.8 | -0.1 | -1 |  | 0.1 | 1 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | -2.1 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -2.7 | 0.2 | 0.5 | 0.2 |  | -2.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.9 | -2.7 | -3.6 | 0 | 0 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.6 | 1.4 | -2.3 | -0.2 | 4.6 | 3.3 | -4 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 2.8 |  |  | 2.7 |  | 1.8 |  |  | 410 | 1.7901 | -0.322 | 1.886 | 1.2 | 0.31623 | 1.8726 | 2 | 1.3 | 10.0429
07/07/2025 | 15:00 | -4.4 | 34 | 23.7 |  |  | -5.4 | 16 |  |  | 29.2 | 25.9 | 20.6 | 51.1 | 9.1 | -13.6 | 11.6 | 0 |  |  |  |  | 0.1 | 1.2 |  | -3.4 | 2.8 | 7.1 |  |  |  | 0 | 5.3 | -4.9 |  |  |  | -0.8 | -11.2 | 3.9 | 13.1 | 3.8 | -0.5 | 2.4 | 1.3 | 21 | -19.9 | -33 | 1.5 | -1.7 | 0.6 | -2.2 | -5.3 | 0.5 | 0.1 | -2.8 |  |  | 9.4 |  |  | 0.3 |  |  |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | [8 empty] | -0.6 | 61.8 | 20.1 | 11.2 | 3.1 | 4 |  |  |  | 23.9 | 26.5 | 13.6 | [8 empty] | -2.9 | 3.6 |  |  | 0.8 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | -1.9 | 1.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -2.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -2.6 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.9 | -0.7 | -1.2 | 0 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.9 | 1 | -2.2 | -0.2 | 3.6 | 1.9 | -3.9 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 2.9 |  |  | 2.6 |  | 3.4 |  |  | 416.7 | 1.8397 | -0.374 | 1.72 | 1.2 | 0.31448 | 2.716 | 0.9 | 1.2 | 9.5162
07/07/2025 | 15:30 | -5 | 43.2 | 23.5 |  |  | -4.2 | 8.3 |  |  | 35.1 | 35.2 | 27 | 61.3 | 10.4 | -12.4 | 6.5 | 0.1 |  |  |  |  | -0.1 | 1 |  | -3.4 | 2.8 | 6.5 |  |  |  | 0 | 5.5 | -3.7 |  |  |  | -0.9 | -10.3 | 4.3 | 14.7 | 9.4 | -0.8 | 2.4 | 0.9 | 22.5 | -18.3 | -31.9 | 3.5 | -1.7 | 0.6 | -0.2 | -3.6 | 0.5 | 0.1 | -0.2 |  |  | 11.3 |  |  | 0.5 |  |  |  | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 45.4 | [8 empty] | -0.6 | 59.7 | 25.9 | 13.1 | 2.8 | 3.8 |  |  |  | 26 | 28.9 | 15.7 | [8 empty] | -3.2 | 3.3 |  |  | 0.8 | -0.1 | -1.1 |  | 0 | 1.1 | 0.1 | 2.2 | 0.2 | 0.5 |  | -0.6 | -1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -2.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -2.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 4 | 1.7 | 0.3 | -0.8 | 0.4 | 0 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.8 | 0.6 | -1.8 | -0.2 | 10.8 | 4.2 | -3.4 | 0.4 | 0.2 | 1 | 2.9 |  |  | 2.2 |  | 2.5 |  |  | 496.1 | 1.9842 | -0.221 | 1.916 | 1.2 | 0.32084 | 2.7192 | 0.3 | 1.2 | 9.4192
07/07/2025 | 16:00 | -5.1 | 39.3 | 24.3 |  |  | -6.3 | 14.8 |  |  | 34.6 | 33.1 | 28.6 | 57.8 | 11.1 | -13.3 | 15.2 | 0 |  |  |  |  | 2.4 | 0.8 |  | -3.4 | 3 | 8.4 |  |  |  | 0 | 5.6 | -3.8 |  |  |  | -1.1 | -12.9 | 4.1 | 12.8 | 10 | -0.6 | 2.4 | 0.8 | 23.1 | -17.3 | -30.6 | -2.1 | -1.8 | 0.6 | -1.9 | -5.5 | 0.5 | 0.2 | -1.3 |  |  | 10.1 |  |  | -1.1 |  |  |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 44.9 | [8 empty] | -0.6 | 61.1 | 24 | 11.1 | 3.1 | 4 |  |  |  | 26.8 | 29.4 | 18.1 | [8 empty] | -3.1 | 2.2 |  |  | 0.8 | 0 | -1.1 |  | -0.1 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.6 |  | -0.5 | -0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |  | -2.2 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 4 | 0.8 | 0.4 | -0.1 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.8 | 0.2 | 0.3 | -0.2 | 12.3 | 5.1 | -2.4 | 0 | 0.2 | 1 | 2.9 |  |  | 3.4 |  | 2.6 |  |  | 496.2 | 1.8825 | -0.83 | 1.474 | 1.2 | 0.31674 | 2.7073 | 0.5 | 1.2 | 8.4506
07/07/2025 | 16:30 | -5.5 | 45.4 | 25.1 |  |  | -8.4 | 12.8 |  |  | 26.6 | 31.5 | 26.5 | 49.8 | 8.9 | -14.6 | 31.5 | 0.3 |  |  |  |  | 3 | 0.5 |  | -3.4 | 2.9 | 7.3 |  |  |  | 0 | 4.9 | -4.6 |  |  |  | -1.2 | -14.8 | 3.3 | 13.3 | 9.6 | -0.6 | 2.4 | 1.2 | 19.1 | -21.6 | -34.8 | -0.9 | -1.9 | 0.5 | 0 | -4.1 | 0.5 | 0.3 | 2.6 |  |  | 10.1 |  |  | -3.9 |  |  |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 44.9 | [8 empty] | -0.6 | 61.3 | 24.3 | 11.1 | 6.9 | 3.8 |  |  |  | 22.4 | 24.7 | 11.5 | [8 empty] | -3.4 | 0.6 |  |  | 0.8 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 0.6 |  | -0.2 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |  | -1.8 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0.1 | -4.2 | -4 | 0 | 0 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.4 | 0 | 1.9 | -0.2 | 16.7 | 7.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 3 |  |  | 3.1 |  | 2.5 |  |  | 468.9 | 1.6675 | -1.155 | 1.528 | 1.1 | 0.32398 | 2.6998 | -0.3 | 0.8 | 6.6643
07/07/2025 | 17:00 | -5 | 65 | 28.3 |  |  | -5.8 | 13 |  |  | 28.9 | 25.3 | 20.1 | 53.9 | 10 | -13.5 | 78.5 | 0 |  |  |  |  | 3.7 | 1.3 |  | -3.4 | 2.7 | 7.4 |  |  |  | 0 | 4.1 | -5.7 |  |  |  | -1.3 | -15.4 | 3.2 | 13.6 | 10.1 | -0.8 | 2.4 | 0.7 | 23.7 | -16.6 | -30.2 | -0.8 | -1.7 | 0.5 | -2.6 | -5.2 | 0.5 | 0.3 | -1.2 |  |  | 10.5 |  |  | -2.3 |  |  |  | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | [8 empty] | -0.6 | 61.2 | 24.5 | 11.4 | 3.1 | 4.1 |  |  |  | 22.9 | 25.4 | 12.3 | [8 empty] | -3.7 | 2.8 |  |  | 0.8 | -0.1 | -1 |  | 0.1 | 1 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |  | -1.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 4 | -0.1 | -0.5 | -0.7 | 0 | 0 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.3 | 0 | 2.2 | -0.2 | 21.2 | 9.4 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2.6 |  |  | 3.2 |  | 2.5 |  |  | 564.5 | 1.6948 | -1.578 | 1.352 | 1.3 | 0.32581 | 0.97852 | 0.2 | 1.8 | 6.0732
07/07/2025 | 17:30 | 10.2 | 67.1 | 29.2 |  |  | -7.5 | 19.6 |  |  | 25.6 | 25.1 | 20.7 | 51.8 | 9.7 | -13.9 | 81.5 | 0.1 |  |  |  |  | 5.1 | 0.6 |  | -3.4 | 2.7 | 8.2 |  |  |  | 0 | 7.1 | -6.2 |  |  |  | -1.4 | -15.4 | 2.7 | 13 | 10 | -0.8 | 2.4 | 0.7 | 22.3 | -18.4 | -31.9 | -0.9 | -1.9 | 0.4 | -1.9 | -1.8 | 0.5 | 0.1 | -1.5 |  |  | 9 |  |  | -2.1 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | [8 empty] | -0.6 | 61.1 | 24 | 11.2 | 3.1 | 4.2 |  |  |  | 18.6 | 21.1 | 5.8 | [8 empty] | -3.8 | 0 |  |  | 0.8 | 0.1 | -0.1 |  | 0 | 1 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | -1.9 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 4 | 0.3 | -1.6 | -0.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.8 | 0 | 0 | -0.2 | 22.6 | 9.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2.9 |  |  | 2.6 |  | 2.1 |  |  | 557.2 | 1.6313 | -2.425 | 1.588 | 1.2 | 0.32313 | 0.36542 | 0.1 | 1 | 3.7828
07/07/2025 | 18:00 | 11.9 | 50.4 | 25.6 |  |  | -12 | 7 |  |  | 14.7 | 12.6 | 6.5 | 36.3 | 2.8 | -17.8 | 73.4 | 0.1 |  |  |  |  | 2 | 0.5 |  | -3.4 | 3.2 | 9.1 |  |  |  | 0 | 9.3 | -7.9 |  |  |  | -1.4 | -17.7 | 2.6 | 13.7 | 9 | -1.1 | 2.4 | 1.3 | 10.5 | -29.9 | -43 | -3.9 | -1.9 | 0.5 | -2.4 | 2.4 | 0.5 | 0.2 | -0.2 |  |  | 4.4 |  |  | -3.1 |  |  |  | -4 | 0 | 0 | 0 | 37.7 | [8 empty] | -0.6 | 59.8 | 24.9 | 11.9 | 5.7 | 3.8 |  |  |  | 4.7 | 7.4 | -15.7 | [8 empty] | -3.8 | 0 |  |  | 0.8 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0.1 | -0.4 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | -1.9 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 4 | 0.3 | -6.1 | -6.1 | 0 | 0 | 1.5 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 21.6 | 10.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 2.7 |  |  | 2.1 |  | 2.6 |  |  | 338.3 | 1.5435 | -0.022 | 1.474 | 1.2 | 0.33142 | 0.33582 | -0.2 | 0.9 | 5.5627
07/07/2025 | 18:30 | 11.6 | 49.2 | 25.9 |  |  | -7.4 | 15.2 |  |  | 17.6 | 15.4 | 10.4 | 41.7 | 5.2 | -16.6 | 78.1 | 0 |  |  |  |  | 1.4 | 0.4 |  | -3.4 | 3.2 | 9 |  |  |  | 0 | 9.9 | -8.2 |  |  |  | -1.1 | -18.9 | 1.6 | 23.6 | 9.7 | -1.2 | 2.4 | 0.2 | 15 | -25.4 | -38.4 | -0.9 | -2.3 | 0.6 | -3 | 3.1 | 0.5 | 0.2 | -2.2 |  |  | 6.4 |  |  | 3 |  |  |  | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 39.5 | [8 empty] | -0.6 | 60.5 | 50.7 | 11.4 | 9.6 | 3.9 |  |  |  | 9.9 | 12.4 | -7.9 | [8 empty] | -3.8 | 0 |  |  | 0.8 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0.9 | 0.3 | -1.4 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |  | -2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0.4 | -7.2 | -7 | 0 | 0 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 22.7 | 9.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 3.1 |  |  | 3.2 |  | 2.1 |  |  | 455.2 | 1.1662 | 0.392 | 1.448 | 1.3 | 0.33852 | 0.30055 | 1.2 | 1.3 | 7.4453
07/07/2025 | 19:00 | 8.3 | 44.1 | 24.7 |  |  | -6.7 | 13.7 |  |  | 13.5 | 11.2 | 5.7 | 36.9 | 3.3 | -17.9 | 73.4 | 0.1 |  |  |  |  | 0.5 | 0 |  | -3.4 | 3.1 | 7.6 |  |  |  | 0 | 7.7 | -9.2 |  |  |  | -1 | -18.4 | 1.5 | 22 | 9.7 | -1.3 | 2.4 | 1.3 | 13.3 | -27.9 | -39.6 | -1.4 | -2.3 | 0.5 | -3.2 | 3.4 | 0.5 | 0.2 | -3.3 |  |  | 5.3 |  |  | 2.6 |  |  |  | -1.8 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | [8 empty] | -0.6 | 60.2 | 50.9 | 11.5 | 10.3 | 3.9 |  |  |  | 6.4 | 8.9 | -13 | [8 empty] | -3.8 | 0 |  |  | 0.7 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | -2.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 4 | 0.4 | -6.7 | -6.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 21 | 9.4 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 3.1 |  |  | 3.6 |  | 2.4 |  |  | 391.1 | 1.0675 | -0.043 | 1.452 | 1.3 | 0.32291 | 0.27638 | 0.7 | 1 | 6.0757
07/07/2025 | 19:30 | 10.3 | 47.9 | 25.6 |  |  | -5.9 | 15.2 |  |  | 12.8 | 11.5 | 5.4 | 33.4 | 3.3 | -18 | 72.8 | 0.1 |  |  |  |  | 1.8 | -0.7 |  | -3.4 | 2.8 | 8.1 |  |  |  | 0 | 7.1 | -9.9 |  |  |  | -1.1 | -17.7 | 1.7 | 22.5 | 9.3 | -1.5 | 2.4 | 0.9 | 12.4 | -27.9 | -40.1 | -0.9 | -2.2 | 0.6 | -1.6 | 4.8 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |  |  | 5.1 |  |  | 1.5 |  |  |  | -1.2 | 0 | 0 | 0 | 38.3 | [8 empty] | -0.6 | 60.2 | 51.4 | 11.8 | 10.3 | 4 |  |  |  | 6.2 | 8.6 | -13.1 | [8 empty] | -3.8 | 0 |  |  | 0.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | -2.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 4 | 0.4 | -6.6 | -6.3 | 0 | 0 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 21.8 | 8.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 3.1 |  |  | 3.1 |  | 2.1 |  |  | 401.2 | 1.1053 | -0.132 | 0.916 | 1.2 | 0.32631 | 0.31394 | 0.8 | 1 | 5.5296
07/07/2025 | 20:00 | 12.2 | 47 | 25.4 |  |  | -6.4 | 16.1 |  |  | 12.7 | 12.6 | 6.4 | 33.7 | 2.6 | -18.6 | 71.1 | 0.1 |  |  |  |  | 1.8 | 0.8 |  | -3.4 | 2.4 | 7.9 |  |  |  | 0 | 12.1 | -9.6 |  |  |  | -1.1 | -16.5 | 1.8 | 22.6 | 9.5 | -0.6 | 2.3 | 1.1 | 11.5 | -28.9 | -40.7 | -2.6 | -2.2 | 0.7 | -1 | 4.9 | 0.5 | 0.2 | 0.8 |  |  | 5.1 |  |  | 0.6 |  |  |  | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | [8 empty] | -0.6 | 60.1 | 51.5 | 12.3 | 11.8 | 4.2 |  |  |  | 5.2 | 7.6 | -14.3 | [8 empty] | -3.8 | 0 |  |  | 0.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0.9 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | -0.1 | 0.3 |  | -2.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 4 | 0 | -7.1 | -7.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 17.9 | 5.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 3.2 |  |  | 3.5 |  | 2.3 |  |  | 397.1 | 1.2008 | -0.273 | 1.21 | 1.2 | 0.33651 | 0.32872 | 0.6 | 0.8 | 5.4031
07/07/2025 | 20:30 | 12.2 | 45.2 | 25.2 |  |  | -9.7 | 12.9 |  |  | 13.4 | 9.7 | 4.1 | 36.5 | 2.6 | -18.4 | 74.1 | 0 |  |  |  |  | 0.3 | 0.9 |  | -3.4 | 2.5 | 8 |  |  |  | 0 | 9.7 | -9.8 |  |  |  | -1.2 | -16.3 | 2.2 | 22.3 | 9.9 | -0.5 | 2.3 | 1 | 10 | -30.4 | -42 | -2.4 | -2 | 0.8 | -1.6 | 3.9 | 0.5 | 0.2 | -0.8 |  |  | 5.1 |  |  | -2.4 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 37.4 | [8 empty] | -0.6 | 60.5 | 51.1 | 11.5 | 10.3 | 3.9 |  |  |  | 5.1 | 7.6 | -14.9 | [8 empty] | -4.1 | 0 |  |  | 0.8 | 0 | 0 |  | -0.1 | 0.7 | -0.2 | 1 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0 | -0.2 | 0.3 |  | -2.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0 | -8.4 | -8.1 | 0 | 0 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 13.4 | 3.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 3.2 |  |  | 2.1 |  | 2.6 |  |  | 364.2 | 1.4521 | -0.436 | 1.042 | 1.1 | 0.33422 | 0.29265 | 0.2 | 1 | 4.985
07/07/2025 | 21:00 | 11.6 | 35.1 | 23 |  |  | -12.9 | 10.2 |  |  | 7.2 | 6.1 | 1.1 | 27.8 | -0.2 | -20.1 | 70 | 0.1 |  |  |  |  | -0.8 | 1 |  | -3.4 | 2.5 | 5 |  |  |  | 0 | 8.3 | -10.7 |  |  |  | -1.3 | -17 | 2.5 | 21.9 | 9.4 | -0.6 | 2.4 | 1.4 | 6.1 | -34.6 | -46.4 | -2.5 | -2 | 0.8 | -1.6 | 3.4 | 0.5 | 0.3 | -0.8 |  |  | 1.1 |  |  | -5 |  |  |  | -2 | 0 | 0 | -0.7 | 35.7 | [8 empty] | -0.6 | 60.4 | 51 | 11.7 | 10.3 | 3.9 |  |  |  | 0.7 | 2.9 | -21.3 | [8 empty] | -4.2 | 0 |  |  | 0.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0 | -0.3 | 0.3 |  | -2.2 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0 | -10.3 | -10.6 | 0 | 0 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 9.1 | 1.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 3.2 |  |  | 2.7 |  | 2.5 |  |  | 259.1 | 1.4674 | -0.608 | 1.308 | 1.1 | 0.33428 | 0.30404 | -0.4 | 0.8 | 4.3057
07/07/2025 | 21:30 | 9.4 | 8.5 | 18.4 |  |  | -14.4 | 7.8 |  |  | 9.4 | 6.5 | 1.2 | 30.6 | 0.7 | -19.9 | 80.3 | 0 |  |  |  |  | 0.2 | 1.2 |  | -3.4 | 2.6 | 4.7 |  |  |  | 0 | 6.7 | -10.7 |  |  |  | -1.5 | -17.8 | 2.4 | 22.1 | 9.4 | -0.3 | 2.4 | 1.2 | 6.2 | -34.2 | -46.1 | -3.6 | -1.8 | 0.9 | -2.1 | 2.8 | 0.5 | 0.2 | -1.6 |  |  | 1.1 |  |  | -5.7 |  |  |  | -1.7 | 0 | 0 | -0.2 | 34.9 | [8 empty] | -0.6 | 60.6 | 51.2 | 12.2 | 4.4 | 4 |  |  |  | 1.4 | 3.8 | -20.2 | [8 empty] | -4.1 | 0 |  |  | 0.8 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 1.4 | 0 | -0.2 | -0.3 | 0.3 |  | -2.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 4 | 0 | -9.8 | -9.9 | 0 | 0 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 7.8 | 1.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 3.1 |  |  | 1 |  | 2.8 |  |  | 230.3 | 1.5066 | -0.799 | 1.268 | 1.1 | 0.34282 | 0.29924 | -0.4 | 0.9 | 4.2177
07/07/2025 | 22:00 | 9.2 | 18.6 | 20.3 |  |  | -11.3 | 10.8 |  |  | 19.4 | 18.4 | 12.7 | 44 | 27.2 | -1.8 | 85.1 | 0.1 |  |  |  |  | 4.9 | 1.6 |  | -3.4 | 2.3 | 4.3 |  |  |  | 0 | 6 | -8.6 |  |  |  | -1.6 | -17.2 | 2.3 | 11.4 | 9.5 | -0.6 | 2.4 | 0.8 | 18.3 | -21.9 | -33.9 | -5.1 | -1.8 | 0.8 | -1.8 | 3.9 | 0.5 | 0.2 | -1.6 |  |  | 3.2 |  |  | 1.6 |  |  |  | -0.4 | -29.8 | -31.1 | 0 | 1.4 | [8 empty] | -0.6 | 60.6 | 51.2 | 11.7 | 4.4 | 3.9 |  |  |  | 7.7 | 10.2 | -10.7 | [8 empty] | -4.1 | 0 |  |  | 0.7 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0.3 |  | -2.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 4 | 0 | -9.1 | -8.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.6 | 1.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 3.2 |  |  | 2.4 |  | 2.4 |  |  | 316 | 1.5649 | -0.589 | 1.262 | 1.3 | 0.34077 | 0.29246 | 0.3 | 1.1 | 5.5711
07/07/2025 | 22:30 | 9.2 | 21.7 | 21 |  |  | -14.8 | 4.8 |  |  | -21.8 | -28.5 | -21.2 | 32.6 | 2.7 | 4.9 | 84.9 | 0 |  |  |  |  | 1.7 | 1.6 |  | -3.4 | 2.4 | 2.5 |  |  |  | 0 | 5.1 | -4.3 |  |  |  | -1.5 | -17.4 | 2.5 | 11.4 | 9.8 | -0.6 | 2.4 | 0.9 | 21.2 | -14.3 | -40.7 | -3.1 | -1.7 | 0.9 | -1.9 | 4.2 | 0.5 | 0.2 | -3.6 |  |  | 3.2 |  |  | -1.6 |  |  |  | 0.9 | -21.5 | -22.8 | 0 | 10.7 | [8 empty] | -0.6 | 60.7 | 51.4 | 11.8 | 8.2 | 3.8 |  |  |  | 9 | 11.5 | -8.9 | [8 empty] | -3.8 | 0 |  |  | 0.7 | -0.1 | 0 |  | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 |  | -2.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 4 | 0 | -6.8 | -7 | 0 | 0 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.2 | 1.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 3 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 196.5 | 1.6999 | 0.385 | 1.126 | 1.1 | 0.34273 | 0.31781 | -0.3 | 1.1 | 5.7714
07/07/2025 | 23:00 | 8.1 | 2.4 | 17.3 |  |  | -17.4 | 3 |  |  | -23.8 | -35.1 | -28 | 28 | -1.5 | 2.4 | 59.8 | 0.1 |  |  |  |  | 1.1 | 1.1 |  | -3.4 | 2 | 1.5 |  |  |  | 0 | 4.8 | -1.1 |  |  |  | -1.7 | -19.6 | 2.6 | 11.5 | 9.4 | -0.2 | 2.4 | 1.1 | 14.8 | -20.7 | -47 | -4.7 | -1.8 | 0.8 | -2.4 | 3.7 | 0.5 | 0 | -3 |  |  | 0.4 |  |  | -5.1 |  |  |  | -3.3 | -25.6 | -26.9 | 0 | 7.1 | [8 empty] | -0.6 | 60.5 | 51.1 | 11.9 | 4.4 | 3.9 |  |  |  | 2 | 4.4 | -19.5 | [8 empty] | -3.9 | 0 |  |  | 0.8 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 |  | -2.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 4 | 0 | -8.1 | -9.1 | 0 | 0 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.7 | 1.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 3.1 |  |  | 2.1 |  | 2.3 |  |  | 37.4 | 1.9693 | -0.606 | 1.14 | 1.1 | 0.33286 | 0.3054 | -1.1 | 1 | 4.1416
07/07/2025 | 23:30 | 9.3 | 6.7 | 17.7 |  |  | -16.8 | 9.3 |  |  | -23.1 | -35.9 | -28.9 | 27.8 | 0.3 | 3.1 | 57 | 0 |  |  |  |  | 0.2 | 1.6 |  | -3.3 | 2.4 | 0.2 |  |  |  | 0 | 5.6 | -2.4 |  |  |  | -1.8 | -20.3 | 2 | 11.6 | 9.9 | -0.8 | 2.4 | 0.4 | 17.8 | -17.8 | -44.2 | -5.1 | -1.8 | 0.8 | -0.4 | 4.4 | 0.5 | 0 | -2.3 |  |  | 1.1 |  |  | -4.3 |  |  |  | -2.5 | -24.2 | -25.4 | 0 | 7.9 | [8 empty] | -0.6 | 22.3 | 12.8 | 11.9 | 0.5 | 4 |  |  |  | 5.8 | 8.2 | -13.2 | [8 empty] | -3.6 | 0 |  |  | 0.8 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.6 | 0 | -0.1 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 |  | -2.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 4 | 0 | -7.7 | -8.3 | 0 | 0 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5 | 1.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 3.1 |  |  | 4.8 |  | 2.5 |  |  | 1.4 | 1.883 | -0.287 | 1.564 | 1.2 | 0.33728 | 0.25007 | -0.8 | 1.2 | 5.3474
08/07/2025 | 00:00 | 8.3 | 3 | 17.6 |  |  | -19.8 | -0.2 |  |  | -24.2 | -36.6 | -30 | 26.2 | -2.8 | 2.1 | 45.4 | 0 |  |  |  |  | 0.4 | 1.4 |  | -3.4 | 2.6 | 0.7 |  |  |  | 0 | -0.4 | -1.9 |  |  |  | -1.8 | -21.5 | 2.4 | 11.5 | 9.5 | -0.1 | 2.4 | 1.1 | 14.2 | -21.8 | -43.6 | -6 | -1.8 | 0.8 | -1.6 | 3.7 | 0.5 | 0 | -2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | -4.1 | -26.5 | -27.7 | 0 | 6.3 | [8 empty] | -0.6 | 22.7 | 12.3 | 12 | -0.2 | 4 |  |  |  | 1.6 | 4 | -20.1 | [8 empty] | -3.7 | 0 |  |  | 0.8 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.7 | 0.1 | -0.5 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | -2.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 4 | 0 | -6.1 | -6.7 | 0 | 0 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 3.1 |  |  | 2.4 |  | 2.4 |  |  | -74 | 2.0607 | -0.295 | 1.304 | 1.2 | 0.35978 | 0.22232 | -1.3 | 0.9 | 4.4518
EJEC |  | -71.65 | 799.5 | 547.35 | 0 | 0 | -192.6 | 154.9 | 0 | 0 | 76.1 | 22.65 | 1.9 | 858 | 224.9 | -254.65 | 1019.85 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 19.45 | 0 | -80.1 | 63.6 | 193.25 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 61.85 | -145.05 | 0 | 0 | 0 | -27.05 | -317.75 | 43.5 | 295.15 | 142.7 | -3.35 | 57.5 | 24.35 | 241.45 | -645.4 | -943.2 | -82.8 | -36.35 | 16.4 | -53.7 | -22.6 | 12 | 2.05 | -28.3 | 0 | 0 | 108.25 | 0 | 0 | -23.05 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | -359.7 | -374.85 | -28.45 | 510.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.4 | 947.15 | 661.55 | 177.7 | 103.65 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 181.5 | 241.65 | -264.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -103.35 | 32.45 | 0 | 0 | 19.25 | -0.1 | -7.85 | 0 | 1.4 | 19.4 | 2.4 | 15.35 | 5.75 | 13.1 | 0 | -6.65 | -13.2 | -21.05 | 40.65 | 14.85 | 13.95 | 3.6 | 11.95 | -11.6 | 0.2 | 4.35 | 5.85 | 0 | -57.7 | 1.95 | 11.35 | 7 | 6.55 | 19.2 | 96 | 16.2 | -128 | -134.55 | 0.8 | 0.25 | 37.3 | 2.3 | 35.35 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 19 | 13.85 | -11.55 | -3.7 | 162.9 | 66.4 | -29.95 | 12.45 | 4.6 | 15.6 | 69.45 | 0 | 0 | 60.65 | 0 | 56.45 | 0 | 0 | 4296.8 | 38.1591 | -6.5245 | 35.563 | 29.2 | 8.5798 | 13.24 | 4.15 | 16.2 | 138.5674

## DEMANDA_AREAS
lunes, 7 de Julio del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6172.8 | 836.0389 | 3616.9787 | 1719.7824 | 233.2906
01:00 | 0 | 6067.3 | 816.1357 | 3528.3949 | 1722.7694 | 237.1999
01:30 | 0 | 5941 | 797.6855 | 3428.6057 | 1714.7088 | 243.9146
02:00 | 0 | 5871.6 | 799.4768 | 3374.8215 | 1697.3017 | 241.8957
02:30 | 0 | 5808.8 | 840.4397 | 3278.7512 | 1689.6091 | 236.1131
03:00 | 0 | 5877.1 | 790.8283 | 3380.5667 | 1705.705 | 233.7127
03:30 | 0 | 5853.7 | 830.2774 | 3347.0958 | 1676.3268 | 231.0917
04:00 | 0 | 5881.3 | 822.9677 | 3359.3526 | 1698.9797 | 234.0369
04:30 | 0 | 5747.1 | 803.0119 | 3223.6464 | 1720.4417 | 228.422
05:00 | 0 | 5932.7 | 851.1593 | 3341.9594 | 1739.5813 | 228.5962
05:30 | 0 | 6099.2 | 842.5753 | 3504.3441 | 1752.2806 | 227.1847
06:00 | 0 | 6194 | 871.4133 | 3547.3814 | 1775.2053 | 216.9938
06:30 | 0 | 6283 | 921.5037 | 3633.1187 | 1728.3776 | 199.1446
07:00 | 0 | 6213.8 | 882.4397 | 3574.099 | 1757.2613 | 196.5417
07:30 | 0 | 6524.8 | 946.3476 | 3837.7692 | 1740.6832 | 181.559
08:00 | 0 | 6666.6 | 963.9141 | 3943.3161 | 1759.3698 | 199.3924
08:30 | 0 | 6937.4 | 1001.1785 | 4160.2031 | 1776.0184 | 222.7382
09:00 | 0 | 7013.1 | 1001.6665 | 4239.7648 | 1771.6687 | 227.276
09:30 | 0 | 7108.9 | 1026.4857 | 4285.7508 | 1796.6635 | 230.6651
10:00 | 0 | 7198.7 | 1036.0636 | 4408.0773 | 1754.5591 | 233.2477
10:30 | 0 | 7275.1 | 1047.1673 | 4460.0076 | 1767.9251 | 241.6733
11:00 | 0 | 7221.1 | 1051.7315 | 4439.5377 | 1729.8308 | 239.5668
11:30 | 0 | 7314.4 | 1093.714 | 4512.3288 | 1708.3572 | 234.9353
12:00 | 0 | 7198 | 1079.5823 | 4384.6738 | 1733.7439 | 229.7259
12:30 | 0 | 7245.8 | 1078.89 | 4475.2778 | 1691.6322 | 230.2337
13:00 | 0 | 7135.2 | 1053.0626 | 4413.5956 | 1668.5418 | 222.7333
13:30 | 0 | 7081.6 | 1045.9903 | 4369.3973 | 1666.2124 | 218.7512
14:00 | 0 | 7084.8 | 1044.0469 | 4362.0723 | 1678.6808 | 224.7335
14:30 | 0 | 7169.6 | 1097.0919 | 4373.6062 | 1698.9019 | 232.2645
15:00 | 0 | 7239.5 | 1088.0656 | 4452.734 | 1698.7004 | 240.2719
15:30 | 0 | 7268.8 | 1073.4375 | 4486.8715 | 1708.491 | 243.6931
16:00 | 0 | 7282 | 1078.3847 | 4518.2329 | 1685.3824 | 214.7936
16:30 | 0 | 7167 | 1058.8224 | 4420.5932 | 1687.5844 | 217.1377
17:00 | 0 | 7234.4 | 1024.2335 | 4550.3329 | 1659.8336 | 221.5525
17:30 | 0 | 7178 | 1054.6326 | 4438.3328 | 1685.0346 | 215.291
18:00 | 0 | 7015.1 | 1005.7402 | 4300.2168 | 1709.143 | 212.1544
18:30 | 0 | 7262.3 | 1077.9006 | 4456.8387 | 1727.5607 | 189.7868
19:00 | 0 | 7264 | 1117.3166 | 4412.8992 | 1733.7842 | 191.0903
19:30 | 0 | 7293 | 1129.3656 | 4416.587 | 1747.0474 | 189.4889
20:00 | 0 | 7285.1 | 1118.0111 | 4411.347 | 1755.742 | 206.6417
20:30 | 0 | 7247 | 1103.2352 | 4415.7779 | 1727.9869 | 204.1367
21:00 | 0 | 7139.7 | 1092.8911 | 4368.5188 | 1678.2901 | 220.7879
21:30 | 0 | 7104.2 | 1073.8314 | 4327.9049 | 1702.4637 | 223.4388
22:00 | 0 | 7081.1 | 1051.6786 | 4297.2524 | 1732.169 | 234.6584
22:30 | 0 | 6862.1 | 1007.3934 | 4171.462 | 1683.2446 | 235.7602
23:00 | 0 | 6585.6 | 974.2099 | 3941.1802 | 1670.2099 | 235.9279
23:30 | 0 | 6453.5 | 968.1113 | 3831.6508 | 1653.7379 | 238.8786
00:00 | 0 | 6313.8 | 905.6588 | 3781.2079 | 1626.9333 | 238.239
MÁXIMO | 0 | 7314.4 | 1129.3656 | 4550.3329 | 1796.6635 | 243.9146
MÍNIMO | 0 | 5747.1 | 790.8283 | 3223.6464 | 1626.9333 | 181.559
PROMEDIO | 0 | 6758.2229 | 984.9126 | 4058.4257 | 1714.8846 | 223.5701
ENERGÍA | 0 | 162197.35 | 23637.903 | 97402.2177 | 41157.2293 | 5365.6817
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
lunes, 7 de Julio del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 39.6332 | 13.441 | [5 empty] | 27.5133 | 14.1802 | 14.47 | 36.482 |  |  | 40.593 |  | 10.2067 |  | 3.6 |  | 153.2201 |  | 8.2819 | [5 empty] | 1.4 |  | 4.0173 |  | 5.3379 | 0 | 1.1825 | 47.1541 | 132.6849 | 28.3611 | 0.81 | 155.57 |  | 38.9528 | 30.6762 |  | 194.9897 | 36.2478 |  | 2.9932 |  | 4.6 |  | 71.4064 |  | 19.8 |  |  | 90.7228 | 19.0144 |  | 4.0975 |  |  | 22.56 | 1.47 | 144.133 |  | 4.434 | 130.8633 | 14.8041 |  | 34.2506 | 3.8582 |  |  | 92.1466 | 24.6712 | 0.3344 | 0.59 | 25.0121 | 430.3113 | 11.2949 | 152.3565 | 18.1936 |  |  | 16.7963 | 4.4487 |  |  | 15.4518 | 287.49 |  | 27.694 |  | 23.326
01:00 |  |  | 40.1015 | 12.829 | [5 empty] | 27.9239 | 14.3038 | 14.4 | 37.028 |  |  | 40.346 |  | 12.1973 |  | 3.8 |  | 147.3166 |  | 8.1758 | [5 empty] | 1.6 |  | 5.0516 |  | 5.3343 | 0 | 1.0691 | 47.6591 | 132.5208 | 28.0561 | 0.7 | 156.14 |  | 37.6977 | 34.4974 |  | 198.4131 | 35.959 |  | 2.946 |  | 4.8 |  | 71.5435 |  | 19.8 |  |  | 92.835 | 18.3984 |  | 4.0405 |  |  | 25.09 | 1.44 | 145.5113 |  | 4.4085 | 127.7453 | 14.975 |  | 34.2004 | 3.9635 |  |  | 91.4342 | 24.6247 | 0.3036 | 0.57 | 24.587 | 428.5272 | 11.2319 | 156.3534 | 18.3587 |  |  | 16.843 | 4.4161 |  |  | 15.5812 | 286.64 |  | 28.268 |  | 23.169
01:30 |  |  | 40.7223 | 12.808 | [5 empty] | 27.7764 | 13.7394 | 13.34 | 37.076 |  |  | 40.42 |  | 16.3506 |  | 5.2 |  | 129.0888 |  | 8.183 | [5 empty] | 1.4 |  | 4.2662 |  | 5.3113 | 0 | 0.8053 | 47.8715 | 131.0399 | 27.6561 | 0.64 | 156.18 |  | 38.1866 | 33.8288 |  | 197.7082 | 35.6829 |  | 2.9112 |  | 4.8 |  | 71.4008 |  | 19.8 |  |  | 96.4201 | 18.5697 |  | 4.0206 |  |  | 28.83 | 1.43 | 145.6179 |  | 4.4709 | 127.7323 | 15.4718 |  | 34.6701 | 4.0073 |  |  | 93.6015 | 24.7444 | 0.2893 | 0.57 | 24.4339 | 431.0261 | 11.248 | 151.8953 | 18.2244 |  |  | 17.6384 | 4.4013 |  |  | 15.6706 | 287.54 |  | 29.58 |  | 23.154
02:00 |  |  | 40.9167 | 12.785 | [5 empty] | 27.5749 | 13.446 | 13.7 | 37.024 |  |  | 40.216 |  | 10.8624 |  | 6.3 |  | 110.9607 |  | 8.0218 | [5 empty] | 1.7 |  | 2.3594 |  | 5.2736 | 0 | 0.7422 | 49.0122 | 134.3731 | 28.754 | 0.44 | 158.04 |  | 39.2719 | 34.3399 |  | 197.1862 | 36.0077 |  | 2.9726 |  | 4.1 |  | 71.4879 |  | 19.8 |  |  | 97.569 | 18.5898 |  | 3.9625 |  |  | 29.05 | 1.36 | 144.3178 |  | 4.442 | 128.4544 | 15.4987 |  | 34.8667 | 3.7307 |  |  | 93.66 | 24.7299 | 0.2823 | 0.59 | 25.2965 | 431.0363 | 11.1631 | 154.9143 | 17.9254 |  |  | 17.8417 | 4.3555 |  |  | 12.5854 | 280.74 |  | 29.923 |  | 23.045
02:30 |  |  | 40.8674 | 12.732 | [5 empty] | 27.591 | 14.6154 | 14.35 | 37.45 |  |  | 40.604 |  | 48.7869 |  | 5.6 |  | 144.1071 |  | 8.1927 | [5 empty] | 1.7 |  | 2.9819 |  | 5.2218 | 0 | 0.7303 | 49.2511 | 134.0468 | 28.935 | 0.41 | 156.25 |  | 40.0323 | 33.7192 |  | 199.6778 | 37.0504 |  | 2.9403 |  | 4.2 |  | 71.6152 |  | 19.8 |  |  | 95.3774 | 18.5981 |  | 4.0336 |  |  | 27.21 | 1.41 | 144.0525 |  | 4.3666 | 127.7307 | 15.2278 |  | 32.7437 | 3.872 |  |  | 92.2176 | 24.6713 | 0.2768 | 0.57 | 25.6765 | 426.2011 | 10.9546 | 147.3802 | 18.0177 |  |  | 17.5245 | 4.3551 |  |  | 10.9072 | 282.17 |  | 29.726 |  | 22.771
03:00 |  |  | 38.8829 | 13.387 | [5 empty] | 27.383 | 14.0098 | 14.49 | 36.788 |  |  | 41 |  | 41.695 |  | 5.6 |  | 144.2841 |  | 7.8642 | [5 empty] | 2.1 |  | 5.0453 |  | 4.8159 | 0 | 0.708 | 49.3289 | 134.7288 | 27.9963 | 0.67 | 154.8 |  | 39.8628 | 34.5379 |  | 199.2969 | 36.7347 |  | 2.9614 |  | 4.1 |  | 71.3025 |  | 19.8 |  |  | 91.2209 | 18.5002 |  | 4.1293 |  |  | 27.27 | 1.47 | 142.569 |  | 4.4522 | 129.3201 | 14.2454 |  | 32.5092 | 3.9659 |  |  | 93.7247 | 24.6672 | 0.2744 | 0.58 | 25.0512 | 431.1515 | 10.8479 | 141.4691 | 17.9492 |  |  | 17.0038 | 4.3516 |  |  | 11.028 | 290.37 |  | 29.936 |  | 22.796
03:30 |  |  | 33.061 | 13.024 | [5 empty] | 27.6533 | 14.8939 | 14.56 | 36.91 |  |  | 40.676 |  | 45.0563 |  | 5.5 |  | 138.8228 |  | 7.5434 | [5 empty] | 2.1 |  | 5.5122 |  | 5.0572 | 0 | 0.6939 | 49.1234 | 132.3063 | 28.4019 | 0.48 | 156.7 |  | 40.5683 | 33.8649 |  | 198.4371 | 37.6958 |  | 3.0282 |  | 4.1 |  | 71.2965 |  | 19.8 |  |  | 88.7488 | 18.8009 |  | 4.0162 |  |  | 25.96 | 1.72 | 144.7053 |  | 4.4246 | 132.0918 | 15.8003 |  | 33.4599 | 4.0274 |  |  | 94.0976 | 24.6631 | 0.276 | 0.59 | 24.8199 | 413.3621 | 11.0391 | 152.6526 | 18.1586 |  |  | 16.9179 | 4.342 |  |  | 10.4431 | 280.72 |  | 30.087 |  | 23.256
04:00 |  |  | 36.5561 | 13.508 | [5 empty] | 27.856 | 15.3701 | 14.22 | 37.608 |  |  | 40.912 |  | 32.4505 |  | 5.4 |  | 120.1255 |  | 6.7892 | [5 empty] | 2.8 |  | 3.76 |  | 5.1905 | 0 | 0.6946 | 49.4141 | 130.3843 | 28.6293 | 0.18 | 156.07 |  | 40.1772 | 33.8092 |  | 199.6954 | 36.6369 |  | 3.2118 |  | 4.2 |  | 72.0298 |  | 19.8 |  |  | 93.539 | 18.3667 |  | 4.0862 |  |  | 22.36 | 1.62 | 146.3759 |  | 4.4517 | 133.0695 | 15.5746 |  | 33.2313 | 3.8866 |  |  | 93.1911 | 24.6992 | 0.2715 | 0.53 | 25.5143 | 415.7991 | 10.9556 | 152.2934 | 17.9648 |  |  | 16.3252 | 4.337 |  |  | 10.5748 | 284.37 |  | 30.313 |  | 26.516
04:30 |  |  | 36.7636 | 13.69 | [5 empty] | 27.7682 | 15.8045 | 14.15 | 36.608 |  |  | 41.444 |  | 40.488 |  | 5.8 |  | 124.8215 |  | 7.5559 | [5 empty] | 2.8 |  | 4.3583 |  | 5.2815 | 0 | 0.6889 | 49.6826 | 129.8497 | 28.2654 | 1.65 | 156.45 |  | 38.7781 | 32.9321 |  | 197.2384 | 36.3947 |  | 3.2075 |  | 4.2 |  | 71.9118 |  | 19.8 |  |  | 95.6625 | 18.3936 |  | 4.0186 |  |  | 22.39 | 1.62 | 144.1961 |  | 4.5357 | 132.5657 | 14.3163 |  | 34.0288 | 3.9037 |  |  | 92.7039 | 24.7211 | 0.2662 | 0.52 | 24.3406 | 415.6666 | 10.957 | 151.8988 | 18.0014 |  |  | 15.4528 | 4.3402 |  |  | 10.0618 | 289.35 |  | 30.452 |  | 29.606
05:00 |  |  | 35.2109 | 13.01 | [5 empty] | 27.2595 | 16.0269 | 14.41 | 36.49 |  |  | 41.377 |  | 46.5544 |  | 6.3 |  | 165.3237 |  | 7.1703 | [5 empty] | 2.2 |  | 4.853 |  | 5.0363 | 0 | 0.6858 | 49.499 | 129.1879 | 28.2448 | 2.1 | 157.34 |  | 37.4295 | 32.3429 |  | 198.5264 | 36.3216 |  | 3.274 |  | 4.3 |  | 71.9899 |  | 19.8 |  |  | 95.1087 | 18.4993 |  | 4.0297 |  |  | 22.31 | 1.63 | 146.8563 |  | 4.465 | 132.7931 | 14.5237 |  | 34.0331 | 4.3754 |  |  | 90.2228 | 24.957 | 0.2555 | 0.61 | 24.1063 | 429.9471 | 10.9754 | 151.8001 | 17.4695 |  |  | 14.6795 | 4.3729 |  |  | 9.8726 | 293.22 |  | 30.557 |  | 29.961
05:30 |  |  | 34.3104 | 11.668 | [5 empty] | 27.7729 | 15.8096 | 14.2 | 37.16 |  |  | 41.052 |  | 42.7122 |  | 6.5 |  | 147.0502 |  | 7.4153 | [5 empty] | 2 |  | 4.3375 |  | 5.0887 | 0 | 0.6755 | 46.8036 | 132.8599 | 27.2946 | 1.93 | 159.69 |  | 37.4396 | 32.2993 |  | 181.2895 | 35.0522 |  | 3.2587 |  | 5 |  | 71.6888 |  | 19.8 |  |  | 89.9051 | 18.3345 |  | 3.894 |  |  | 22.6 | 1.83 | 145.2852 |  | 4.4881 | 134.1242 | 14.1154 |  | 34.2503 | 3.8589 |  |  | 91.1743 | 24.9433 | 0.249 | 0.59 | 23.9019 | 425.9451 | 10.8627 | 153.3175 | 17.7705 |  |  | 14.8287 | 4.3622 |  |  | 8.6222 | 293 |  | 30.83 |  | 30.357
06:00 |  |  | 34.1926 | 11.14 | [5 empty] | 27.9419 | 15.0964 | 14.44 | 36.98 |  |  | 40.971 |  | 35.667 |  | 6.9 |  | 143.8617 |  | 8.4779 | [5 empty] | 1.2 |  | 4.7124 |  | 5.1021 | 0 | 0.8462 | 48.3833 | 129.1357 | 26.519 | 1.54 | 158.02 |  | 35.598 | 32.5074 |  | 178.6233 | 33.989 |  | 3.0416 |  | 5 |  | 71.4225 |  | 19.8 |  |  | 89.565 | 18.4063 |  | 3.8731 |  |  | 22.6 | 1.8 | 147.7572 |  | 4.3206 | 130.9663 | 13.6735 |  | 33.6673 | 3.6509 |  |  | 93.2313 | 24.9858 | 0.2326 | 0.61 | 23.3662 | 424.618 | 10.6042 | 155.9307 | 18.1397 |  |  | 15.295 | 4.8078 |  |  | 7.3209 | 293.79 |  | 30.818 |  | 33.068
06:30 |  |  | 35.0267 | 10.272 | [5 empty] | 28.1867 | 14.8287 | 14.46 | 36.652 |  |  | 40.953 |  | 30.6304 |  | 7 |  | 110.6665 |  | 8.6128 | [5 empty] | 1.2 |  | 4.5996 |  | 5.0694 | 0 | 0.9121 | 47.6131 | 128.0447 | 24.3503 | 0.55 | 157.05 |  | 35.192 | 32.1856 |  | 179.8911 | 32.9114 |  | 2.9944 |  | 4.3 |  | 71.3282 |  | 19.8 |  |  | 88.7553 | 18.5506 |  | 4.1427 |  |  | 22.59 | 1.72 | 144.4125 |  | 4.374 | 126.7738 | 13.1613 |  | 30.5275 | 3.6076 |  |  | 92.606 | 24.9413 | 0.2539 | 0.59 | 21.834 | 422.4756 | 10.2647 | 148.6553 | 17.9548 |  |  | 15.5765 | 4.7424 |  |  | 5.7336 | 291.47 |  | 23.302 |  | 38.379
07:00 |  |  | 34.6069 | 9.929 | [5 empty] | 28.3041 | 13.4276 | 13.94 | 36.234 |  |  | 40.53 |  | 50.4248 |  | 7 |  | 139.0666 |  | 8.4756 | [5 empty] | 1.3 |  | 4.1709 |  | 4.9555 | 0 | 0.918 | 44.2713 | 126.1124 | 23.4255 | 0.91 | 154.07 |  | 31.6872 | 33.034 |  | 179.8349 | 32.5053 |  | 2.9334 |  | 4 |  | 71.1666 |  | 19.8 |  |  | 92.8871 | 18.7223 |  | 4.5967 |  |  | 22.92 | 1.66 | 145.3471 |  | 4.3259 | 122.1891 | 12.5687 |  | 30.0479 | 3.7307 |  |  | 91.8106 | 24.9763 | 0.2662 | 0.6 | 22.0142 | 428.9978 | 10.2053 | 151.1437 | 17.662 |  |  | 15.307 | 4.3427 |  |  | 5.3064 | 280.44 |  | 22.055 |  | 37.509
07:30 |  |  | 31.2624 | 10.97 | [5 empty] | 28.458 | 12.0639 | 13.82 | 36.24 |  |  | 40.057 |  | 40.8541 |  | 6.9 |  | 147.1339 |  | 8.4559 | [5 empty] | 1.2 |  | 4.742 |  | 4.7632 | 0 | 1.0584 | 44.1726 | 132.0777 | 23.5337 | 0.73 | 154.73 |  | 32.4956 | 33.7096 |  | 183.2907 | 32.7893 |  | 2.9747 |  | 4.2 |  | 70.1184 |  | 19.5 |  |  | 88.656 | 18.1948 |  | 4.9618 |  |  | 23.21 | 1.6 | 148.3719 |  | 4.4219 | 126.3133 | 11.6975 |  | 31.1541 | 3.872 |  |  | 93.4969 | 24.6499 | 0.3347 | 0.56 | 22.2871 | 405.2272 | 10.1601 | 153.998 | 17.4799 |  |  | 14.0163 | 4.3069 |  |  | 5.9221 | 275.54 |  | 22.141 |  | 33.449
08:00 |  |  | 31.481 | 11.157 | [5 empty] | 28.5671 | 11.4321 | 13.86 | 35.986 |  |  | 39.999 |  | 37.3621 |  | 6.8 |  | 137.2993 |  | 8.4211 | [5 empty] | 1.2 |  | 4.5128 |  | 4.832 | 0 | 1.2161 | 45.7092 | 134.6067 | 25.7591 | 0.73 | 150.8 |  | 34.5667 | 33.368 |  | 182.2513 | 33.7778 |  | 2.9666 |  | 4.2 |  | 68.4156 |  | 19.5 |  |  | 88.2568 | 18.4066 |  | 4.9424 |  |  | 23.62 | 1.7 | 149.6384 |  | 4.5579 | 129.019 | 12.0932 |  | 31.2038 | 3.9659 |  |  | 93.6961 | 24.7121 | 0.3488 | 0.58 | 22.1709 | 405.1628 | 10.3555 | 151.8241 | 17.3333 |  |  | 14.0333 | 4.3373 |  |  | 6.1471 | 269.22 |  | 22.233 |  | 28.624
08:30 |  |  | 32.8349 | 12.31 | [5 empty] | 28.4861 | 11.1974 | 13.92 | 35.478 |  |  | 39.896 |  | 28.0458 |  | 6.9 |  | 116.5347 |  | 8.2148 | [5 empty] | 1.7 |  | 3.0563 |  | 5.1929 | 0 | 1.646 | 46.188 | 136.4788 | 27.2691 | 0.72 | 153.11 |  | 36.2009 | 33.7098 |  | 194.3571 | 34.7875 |  | 2.9972 |  | 4.2 |  | 68.3551 |  | 19.5 |  |  | 88.2103 | 18.1448 |  | 5.1852 |  |  | 23.65 | 1.86 | 147.4315 |  | 3.7065 | 130.0808 | 13.235 |  | 31.4292 | 4.0274 |  |  | 93.4825 | 23.5906 | 0.4014 | 0.58 | 22.752 | 397.9012 | 10.2883 | 158.4841 | 17.3188 |  |  | 14.198 | 4.5962 |  |  | 7.0428 | 271.03 |  | 22.814 |  | 24.798
09:00 |  |  | 33.7319 | 12.781 | [5 empty] | 28.422 | 11.2396 | 13.65 | 34.184 |  |  | 40.035 |  | 38.7166 |  | 7 |  | 111.243 |  | 8.2252 | [5 empty] | 2.2 |  | 5.7041 |  | 4.6838 | 0 | 2.2236 | 48.9973 | 137.9469 | 27.0379 | 0.63 | 155.07 |  | 37.3189 | 34.4497 |  | 198.1786 | 34.3591 |  | 3.065 |  | 4.3 |  | 68.5941 |  | 19.5 |  |  | 94.6931 | 18.3042 |  | 5.1413 |  |  | 23.69 | 1.83 | 146.7083 |  | 3.6887 | 130.255 | 13.7429 |  | 32.3118 | 3.8866 |  |  | 92.7818 | 23.5753 | 0.4901 | 0.55 | 22.7899 | 388.2206 | 10.0678 | 155.9029 | 17.3965 |  |  | 15.1412 | 4.6601 |  |  | 7.3075 | 271.54 |  | 20.757 |  | 23.926
09:30 |  |  | 34.116 | 12.97 | [5 empty] | 28.5497 | 11.2137 | 13.65 | 33.67 |  |  | 40.463 |  | 42.3225 |  | 7.8 |  | 128.0062 |  | 8.1317 | [5 empty] | 2.8 |  | 4.2853 |  | 4.0358 | 0 | 2.4366 | 50.5921 | 138.8159 | 26.9291 | 0.44 | 155.39 |  | 36.447 | 34.4631 |  | 197.7072 | 35.5393 |  | 2.8763 |  | 4.3 |  | 68.2571 |  | 19.5 |  |  | 90.2827 | 18.3631 |  | 5.1791 |  |  | 23.89 | 1.73 | 149.9735 |  | 3.7392 | 132.2498 | 14.1627 |  | 31.8581 | 3.9659 |  |  | 91.1259 | 23.3007 | 0.5862 | 0.56 | 23.8477 | 397.8261 | 9.9421 | 158.583 | 17.8314 |  |  | 15.0282 | 4.6179 |  |  | 7.2747 | 257.97 |  | 20.052 |  | 23.137
10:00 |  |  | 34.6657 | 12.818 | [5 empty] | 28.7205 | 11.2251 | 13.16 | 33.66 |  |  | 40.698 |  | 12.8176 |  | 7 |  | 154.9989 |  | 8.1479 | [5 empty] | 3.9 |  | 4.4942 |  | 4.1829 | 0 | 2.6084 | 48.3799 | 139.8763 | 27.7095 | 0.24 | 156.13 |  | 37.1422 | 34.1316 |  | 183.7721 | 36.0071 |  | 2.8139 |  | 4.1 |  | 69.1735 |  | 19.5 |  |  | 91.8131 | 18.1478 |  | 5.3071 |  |  | 24.06 | 1.77 | 148.7926 |  | 4.1055 | 131.8193 | 14.4076 |  | 30.8954 | 4.0274 |  |  | 90.5349 | 23.4309 | 0.752 | 0.56 | 24.4109 | 393.7194 | 10.1869 | 152.0192 | 17.1851 |  |  | 15.4966 | 4.6292 |  |  | 7.2864 | 244.11 |  | 20.218 |  | 17.616
10:30 |  |  | 35.0235 | 11.579 | [5 empty] | 28.6816 | 11.0813 | 13.79 | 33.674 |  |  | 40.516 |  | 11.7441 |  | 7 |  | 138.6032 |  | 8.1586 | [5 empty] | 2.6 |  | 3.9982 |  | 4.0119 | 0 | 3.0609 | 48.5636 | 138.4534 | 26.9997 | 0.58 | 155.73 |  | 37.1759 | 34.4935 |  | 148.7533 | 32.0886 |  | 3.2612 |  | 4.1 |  | 68.7782 |  | 19.5 |  |  | 90.867 | 18.1884 |  | 5.5023 |  |  | 25.16 | 1.71 | 144.9486 |  | 4.4078 | 130.6918 | 14.1954 |  | 32.5721 | 3.7307 |  |  | 90.2108 | 23.3015 | 1.0417 | 0.55 | 26.2929 | 389.0057 | 10.7198 | 160.5913 | 17.6268 |  |  | 15.2005 | 4.6493 |  |  | 8.6967 | 235.05 |  | 20.556 |  | 16.242
11:00 |  |  | 35.7036 | 11.659 | [5 empty] | 28.4809 | 10.8207 | 13.33 | 33.252 |  |  | 40.055 |  | 9.4911 |  | 6.9 |  | 109.3082 |  | 8.3563 | [5 empty] | 1.7 |  | 3.4522 |  | 4.3254 | 0 | 3.6142 | 48.8201 | 137.6142 | 27.6836 | 1 | 159.32 |  | 37.7957 | 34.0115 |  | 145.4715 | 32.5156 |  | 3.2529 |  | 4.7 |  | 68.1284 |  | 19.5 |  |  | 89.438 | 18.1225 |  | 5.6335 |  |  | 24.83 | 1.76 | 140.2469 |  | 4.5699 | 132.0967 | 13.8466 |  | 33.4597 | 3.872 |  |  | 89.6767 | 23.2694 | 1.1802 | 0.58 | 24.6547 | 358.9037 | 10.916 | 155.3998 | 17.4947 |  |  | 16.126 | 4.6782 |  |  | 8.9124 | 234.49 |  | 22.376 |  | 16.216
11:30 |  |  | 31.8983 | 12.621 | [5 empty] | 28.7181 | 10.8781 | 14.03 | 33.498 |  |  | 39.984 |  | 35.3505 |  | 7.1 |  | 92.0712 |  | 8.2408 | [5 empty] | 2.4 |  | 2.7721 |  | 4.6142 | 0 | 3.8143 | 49.0349 | 136.6019 | 27.0276 | 0.9 | 158.89 |  | 37.608 | 34.2553 |  | 144.328 | 31.6916 |  | 3.1971 |  | 4.7 |  | 68.024 |  | 19.5 |  |  | 94.4156 | 18.21 |  | 5.5313 |  |  | 24.5 | 1.65 | 140.436 |  | 4.4485 | 132.2782 | 14.2342 |  | 32.2523 | 3.9659 |  |  | 89.3427 | 23.313 | 1.2543 | 0.53 | 25.3468 | 345.9003 | 10.8618 | 153.1442 | 17.4 |  |  | 16.1216 | 4.7201 |  |  | 9.3401 | 236.76 |  | 20.857 |  | 15.727
12:00 |  |  | 30.7867 | 11.851 | [5 empty] | 28.7451 | 11.0143 | 13.79 | 34.602 |  |  | 40.068 |  | 40.3614 |  | 7.1 |  | 142.3152 |  | 8.2462 | [5 empty] | 3.3 |  | 1.6446 |  | 4.5948 | 0 | 3.8616 | 49.3131 | 132.7106 | 27.2796 | 0.73 | 158.93 |  | 36.5043 | 33.6474 |  | 144.6295 | 30.8402 |  | 3.2348 |  | 4.7 |  | 68.0147 |  | 19.5 |  |  | 92.5204 | 18.1229 |  | 5.6243 |  |  | 24.19 | 1.86 | 145.2023 |  | 4.3786 | 130.5893 | 14.2368 |  | 31.6368 | 3.9659 |  |  | 90.3783 | 23.3321 | 1.2536 | 0.57 | 24.0366 | 312.4672 | 11.148 | 155.6993 | 17.2099 |  |  | 16.0852 | 4.546 |  |  | 8.5067 | 250.94 |  | 21.276 |  | 15.117
12:30 |  |  | 31.9202 | 11.271 | [5 empty] | 28.8511 | 13.2763 | 13.99 | 34.772 |  |  | 40.372 |  | 15.619 |  | 7.8 |  | 146.2347 |  | 8.4169 | [5 empty] | 3.7 |  | 2.5888 |  | 4.6325 | 0 | 3.8811 | 48.5229 | 131.9498 | 26.713 | 0.78 | 159.39 |  | 36.5156 | 33.0245 |  | 146.7309 | 29.2727 |  | 3.3161 |  | 4.7 |  | 68.9043 |  | 19.5 |  |  | 91.0309 | 18.211 |  | 5.3914 |  |  | 23.05 | 1.81 | 148.7841 |  | 4.4599 | 125.4713 | 14.4072 |  | 31.3561 | 3.872 |  |  | 90.6644 | 23.2715 | 1.2703 | 0.6 | 22.6681 | 313.1101 | 11.1644 | 152.5833 | 17.6441 |  |  | 14.4844 | 4.3048 |  |  | 7.2135 | 251.18 |  | 21.585 |  | 16.439
13:00 |  |  | 32.2827 | 11.246 | [5 empty] | 29.0796 | 13.5255 | 13.65 | 34.462 |  |  | 40.454 |  | 36.8385 |  | 7.9 |  | 140.0731 |  | 8.5073 | [5 empty] | 4.1 |  | 2.6643 |  | 4.6611 | 0 | 3.8646 | 49.1604 | 130.878 | 26.4252 | 0.64 | 158.84 |  | 36.3195 | 33.748 |  | 142.8031 | 28.9047 |  | 3.2923 |  | 4.7 |  | 68.3413 |  | 19.5 |  |  | 87.419 | 18.6984 |  | 5.4543 |  |  | 19.56 | 1.82 | 151.3663 |  | 4.2611 | 123.9253 | 14.0987 |  | 30.8661 | 4.0073 |  |  | 90.3082 | 23.2647 | 1.2511 | 0.59 | 21.9442 | 304.1229 | 10.8899 | 150.8533 | 17.3516 |  |  | 15.691 | 4.3385 |  |  | 7.9505 | 248.35 |  | 22.03 |  | 17.323
13:30 |  |  | 32.9841 | 12.103 | [5 empty] | 29.2593 | 13.8475 | 13.21 | 33.602 |  |  | 40.324 |  | 35.0528 |  | 8 |  | 129.0431 |  | 8.4274 | [5 empty] | 1.9 |  | 3.2121 |  | 5.4663 | 0 | 4.0907 | 48.212 | 131.7487 | 26.9187 | 0.45 | 157.23 |  | 36.38 | 33.6632 |  | 97.0765 | 29.3425 |  | 3.3491 |  | 4.3 |  | 68.1972 |  | 19.5 |  |  | 93.0905 | 18.8795 |  | 5.6431 |  |  | 22.46 | 1.65 | 150.173 |  | 4.4947 | 128.7597 | 13.657 |  | 31.2994 | 3.7307 |  |  | 91.92 | 23.2295 | 1.2797 | 0.56 | 23.3324 | 311.488 | 10.7173 | 148.6815 | 17.4306 |  |  | 17.0051 | 4.4777 |  |  | 8.532 | 235.32 |  | 22.542 |  | 15.729
14:00 |  |  | 35.9812 | 12.385 | [5 empty] | 29.0334 | 14.329 | 11.18 | 35.192 |  |  | 39.977 |  | 41.6301 |  | 7.9 |  | 114.6276 |  | 8.6062 | [5 empty] | 3.1 |  | 3.4785 |  | 5.7647 | 0 | 4.0191 | 47.9787 | 131.0503 | 26.7478 | 0.73 | 158.53 |  | 37.0898 | 33.3877 |  | 97.4292 | 29.1855 |  | 3.3179 |  | 4.3 |  | 68.4102 |  | 19.5 |  |  | 83.4237 | 18.8408 |  | 5.5133 |  |  | 24.78 | 1.85 | 149.6176 |  | 4.5706 | 128.6647 | 13.9188 |  | 31.6319 | 3.872 |  |  | 91.3943 | 23.2038 | 1.3031 | 0.55 | 23.1671 | 309.8195 | 10.5796 | 153.8246 | 17.2123 |  |  | 16.9702 | 4.6466 |  |  | 7.2932 | 248.3 |  | 22.134 |  | 16.052
14:30 |  |  | 35.7709 | 12.411 | [5 empty] | 28.924 | 14.5511 | 13.78 | 34.97 |  |  | 40.128 |  | 32.8096 |  | 8.2 |  | 164.9783 |  | 8.1514 | [5 empty] | 2.8 |  | 3.0786 |  | 5.7565 | 0 | 4.0308 | 47.1106 | 132.6163 | 27.5634 | 0.86 | 159.82 |  | 37.2242 | 33.852 |  | 96.4267 | 32.9362 |  | 3.3341 |  | 4.1 |  | 67.9382 |  | 19.5 |  |  | 93.538 | 18.8327 |  | 5.6538 |  |  | 26.09 | 1.79 | 149.3675 |  | 4.608 | 127.3293 | 14.2917 |  | 33.4868 | 3.9659 |  |  | 91.005 | 23.2139 | 1.2875 | 0.54 | 23.9507 | 307.6596 | 10.6342 | 154.7935 | 17.5413 |  |  | 17.2874 | 4.6937 |  |  | 7.2992 | 251.08 |  | 22.128 |  | 16.104
15:00 |  |  | 35.9802 | 12.145 | [5 empty] | 28.7225 | 14.5033 | 13.58 | 34.626 |  |  | 40.406 |  | 28.6482 |  | 8.3 |  | 114.7664 |  | 8.5071 | [5 empty] | 3.5 |  | 1.4716 |  | 6.22 | 0 | 4.0215 | 47.113 | 132.4202 | 27.7288 | 0.97 | 156.18 |  | 37.6846 | 33.9143 |  | 96.0589 | 33.8219 |  | 3.2926 |  | 4.9 |  | 67.9656 |  | 19.5 |  |  | 86.8231 | 18.9982 |  | 5.6379 |  |  | 27.89 | 1.97 | 149.0485 |  | 4.5412 | 129.0146 | 12.0518 |  | 33.8347 | 4.0274 |  |  | 90.4067 | 23.2221 | 1.2577 | 0.53 | 24.3919 | 305.7771 | 10.7994 | 158.5104 | 17.2867 |  |  | 17.2866 | 4.6541 |  |  | 7.4555 | 253.39 |  | 21.98 |  | 11.84
15:30 |  |  | 35.1704 | 13.387 | [5 empty] | 28.7657 | 14.334 | 13.79 | 34.24 |  |  | 40.182 |  | 31.4157 |  | 8.1 |  | 120.4172 |  | 8.6786 | [5 empty] | 3.6 |  | 0.9362 |  | 6.1652 | 0 | 4.0535 | 47.4953 | 131.9493 | 27.9346 | 0.6 | 158.38 |  | 38.2534 | 33.2005 |  | 200.6546 | 35.3954 |  | 3.2772 |  | 4.8 |  | 68.4638 |  | 19.6 |  |  | 89.0416 | 18.9575 |  | 5.8938 |  |  | 27.17 | 2 | 150.3702 |  | 4.7257 | 126.9919 | 13.2799 |  | 33.9708 | 3.8866 |  |  | 86.7837 | 23.1951 | 1.2553 | 0.52 | 24.7886 | 301.2782 | 10.9909 | 160.4688 | 17.9595 |  |  | 17.121 | 4.4775 |  |  | 8.752 | 252.46 |  | 21.843 |  | 12.321
16:00 |  |  | 34.2161 | 12.824 | [5 empty] | 28.8856 | 14.2879 | 13.66 | 33.434 |  |  | 40.134 |  | 18.4236 |  | 8 |  | 111.5407 |  | 9.0222 | [5 empty] | 2 |  | 1.0492 |  | 6.4606 | 0 | 3.9836 | 46.0054 | 134.6997 | 27.6633 | 0.23 | 157.88 |  | 37.4635 | 32.7865 |  | 197.2311 | 34.6597 |  | 3.475 |  | 4.8 |  | 69.9559 |  | 19.6 |  |  | 87.3779 | 19.015 |  | 5.8808 |  |  | 28.61 | 2.04 | 148.6795 |  | 4.7804 | 126.5109 | 13.7625 |  | 33.4482 | 3.9037 |  |  | 87.7918 | 23.1466 | 1.2724 | 0.55 | 25.2322 | 293.5593 | 11.0884 | 156.5643 | 17.931 |  |  | 16.0479 | 4.4369 |  |  | 8.572 | 253.1 |  | 22.225 |  | 17.564
16:30 |  |  | 34.3145 | 12.529 | [5 empty] | 28.6188 | 14.4671 | 10.61 | 33.856 |  |  | 40.21 |  | 29.6538 |  | 8.1 |  | 147.3536 |  | 9.276 | [5 empty] | 1.3 |  | 1.093 |  | 6.2239 | 0 | 3.9805 | 44.763 | 138.3734 | 28.0508 | 0.37 | 156.84 |  | 36.9713 | 31.637 |  | 194.7668 | 35.8594 |  | 3.4615 |  | 4.7 |  | 70.5457 |  | 19.6 |  |  | 89.5539 | 19.0241 |  | 5.9073 |  |  | 24.62 | 2.06 | 148.6619 |  | 4.8539 | 125.6257 | 14.0475 |  | 33.1268 | 4.3754 |  |  | 89.963 | 23.2479 | 1.274 | 0.56 | 25.4556 | 303.4509 | 10.9622 | 155.8296 | 17.5795 |  |  | 19.0592 | 4.3422 |  |  | 8.9137 | 244.19 |  | 22.39 |  | 18.5
17:00 |  |  | 34.4106 | 12.44 | [5 empty] | 28.5486 | 14.3578 | 10.8 | 34.372 |  |  | 40.271 |  | 37.1436 |  | 8.1 |  | 170.5986 |  | 9.4476 | [5 empty] | 1.2 |  | 1.1407 |  | 5.8656 | 0 | 4.0188 | 43.1162 | 138.1405 | 27.9492 | 0.4 | 156.37 |  | 37.1559 | 31.2791 |  | 198.2256 | 34.6071 |  | 3.4568 |  | 4.2 |  | 69.0797 |  | 19.6 |  |  | 87.72 | 18.8001 |  | 5.9173 |  |  | 22.64 | 1.71 | 150.7513 |  | 4.7667 | 129.9699 | 13.697 |  | 33.6601 | 3.8589 |  |  | 87.4715 | 23.5432 | 1.2571 | 0.57 | 24.5848 | 276.243 | 11.0116 | 156.1534 | 17.8978 |  |  | 19.45 | 4.3416 |  |  | 8.587 | 240.05 |  | 22.823 |  | 23.671
17:30 |  |  | 29.5523 | 11.841 | [5 empty] | 28.8109 | 15.2388 | 13.62 | 34.446 |  |  | 40.413 |  | 27.7885 |  | 8.3 |  | 163.5139 |  | 9.8045 | [5 empty] | 1.2 |  | 1.124 |  | 5.3595 | 0 | 4.0024 | 44.316 | 138.317 | 27.4023 | 0.41 | 157.25 |  | 36.2632 | 30.6913 |  | 196.7765 | 33.0017 |  | 3.4677 |  | 4.2 |  | 25.4441 |  | 19.6 |  |  | 86.2472 | 18.989 |  | 5.7715 |  |  | 21.38 | 2.21 | 148.799 |  | 4.7764 | 128.0114 | 13.7102 |  | 31.9672 | 3.6509 |  |  | 89.8974 | 24.4821 | 1.253 | 0.58 | 23.489 | 254.9063 | 10.8258 | 164.1738 | 17.9132 |  |  | 18.9568 | 4.3698 |  |  | 7.5344 | 251.65 |  | 22.928 |  | 27.158
18:00 |  |  | 21.9854 | 10.665 | [5 empty] | 29.0888 | 16.2738 | 13.79 | 35.166 |  |  | 40.377 |  | 12.0685 |  | 8 |  | 50.1053 |  | 9.7255 | [5 empty] | 0.9 |  | 1.1146 |  | 5.4162 | 0 | 4.04 | 42.9579 | 137.2961 | 27.0133 | 0.46 | 158.53 |  | 35.375 | 31.5587 |  | 176.2711 | 32.4811 |  | 3.4251 |  | 4.4 |  | 25.0245 |  | 19.6 |  |  | 90.9628 | 19.1154 |  | 5.7792 |  |  | 7.44 | 2.14 | 149.7435 |  | 4.8587 | 132.5197 | 13.2418 |  | 32.3584 | 3.6076 |  |  | 91.3986 | 6.1672 | 1.2739 | 0.58 | 23.251 | 231.061 | 10.5325 | 155.0039 | 18.1069 |  |  | 18.6348 | 4.5048 |  |  | 6.3878 | 248.98 |  | 21.125 |  | 25.341
18:30 |  |  | 21.0452 | 10.247 | [5 empty] | 29.8539 | 16.1423 | 13.96 | 35.506 |  |  | 40.599 |  | 11.8927 |  | 7.6 |  | 49.0815 |  | 9.5448 | [5 empty] | 1 |  | 1.119 |  | 4.2691 | 0 | 3.9679 | 44.3032 | 135.3868 | 24.0078 | 0.11 | 158.92 |  | 34.979 | 28.1961 |  | 73.6049 | 31.7865 |  | 2.6402 |  | 4.3 |  | 25.0444 |  | 19.6 |  |  | 85.512 | 19.2502 |  | 5.6691 |  |  | 4.03 | 1.94 | 153.2013 |  | 4.7805 | 130.424 | 12.7891 |  | 28.4726 | 3.8025 |  |  | 92.412 | 2.2795 | 1.2974 | 0.58 | 22.0583 | 242.8593 | 9.9851 | 151.3944 | 17.7043 |  |  | 18.4326 | 4.3896 |  |  | 4.6713 | 247.13 |  | 15.508 |  | 23.877
19:00 |  |  | 20.9282 | 10.237 | [5 empty] | 31.5748 | 15.5864 | 13.91 | 35.598 |  |  | 40.944 |  | 5.7459 |  | 7.3 |  | 43.1601 |  | 9.0627 | [5 empty] | 0.9 |  | 1.1029 |  | 4.2895 | 0 | 3.99 | 41.3867 | 127.8041 | 24.6339 | 0.35 | 156.23 |  | 32.4715 | 28.6365 |  | 73.0231 | 31.117 |  | 2.6312 |  | 4.6 |  | 25.0681 |  | 19.6 |  |  | 87.059 | 19.0651 |  | 5.7972 |  |  | 4.75 | 1.99 | 151.9594 |  | 4.8296 | 126.0553 | 12.4449 |  | 29.084 | 3.7407 |  |  | 92.1284 | 1.9806 | 1.286 | 0.6 | 21.5979 | 280.3442 | 10.0468 | 155.7493 | 17.6347 |  |  | 18.345 | 4.3762 |  |  | 4.6508 | 235.5 |  | 15.628 |  | 23.395
19:30 |  |  | 20.1291 | 10.536 | [5 empty] | 32.2778 | 14.1297 | 13.59 | 35.954 |  |  | 41.142 |  | 5.4249 |  | 7.3 |  | 44.9209 |  | 9.4696 | [5 empty] | 0.9 |  | 1.0561 |  | 4.19 | 0 | 4.0171 | 43.885 | 133.3832 | 24.6529 | 0.46 | 154.39 |  | 33.7407 | 28.6839 |  | 73.5568 | 31.787 |  | 3.1409 |  | 5 |  | 26.4635 |  | 19.6 |  |  | 87.1561 | 19.0276 |  | 5.7484 |  |  | 4.7 | 2.04 | 148.9127 |  | 4.8387 | 129.6541 | 12.5368 |  | 30.8736 | 3.74 |  |  | 91.239 | 1.9946 | 1.2691 | 0.61 | 22.2624 | 297.4897 | 10.206 | 157.0127 | 17.4613 |  |  | 17.2605 | 4.3969 |  |  | 5.3325 | 227.7 |  | 14.952 |  | 23.806
20:00 |  |  | 19.7356 | 12.346 | [5 empty] | 32.0212 | 13.9775 | 12.82 | 35.896 |  |  | 41.16 |  | 7.0928 |  | 7.4 |  | 43.7255 |  | 9.7556 | [5 empty] | 0.9 |  | 1.0517 |  | 4.127 | 0 | 3.9969 | 50.629 | 134.3751 | 27.2678 | 0.37 | 155.01 |  | 35.3275 | 29.7496 |  | 73.2227 | 32.2374 |  | 3.3563 |  | 4.9 |  | 31.7867 |  | 19.6 |  |  | 93.6877 | 18.9326 |  | 5.7784 |  |  | 4.43 | 2.04 | 150.6969 |  | 4.6401 | 131.7681 | 13.0702 |  | 31.5578 | 3.6949 |  |  | 90.8547 | 1.9988 | 1.2601 | 0.61 | 23.8893 | 291.4897 | 10.1631 | 155.3528 | 17.747 |  |  | 18.4119 | 4.3896 |  |  | 5.4333 | 228.94 |  | 15.242 |  | 24.094
20:30 |  |  | 20.6868 | 12.667 | [5 empty] | 31.5763 | 11.761 | 13.63 | 36.698 |  |  | 41.244 |  | 7.4219 |  | 8 |  | 43.4819 |  | 9.2897 | [5 empty] | 0.8 |  | 1.1247 |  | 4.0911 | 0 | 3.8877 | 50.1962 | 134.0357 | 28.754 | 0.84 | 155.98 |  | 36.3072 | 30.2681 |  | 73.0306 | 30.9211 |  | 3.3605 |  | 5.1 |  | 32.7237 |  | 19.6 |  |  | 86.5531 | 18.7243 |  | 5.7948 |  |  | 3.56 | 2 | 150.0481 |  | 5.0342 | 132.7914 | 12.6709 |  | 32.7041 | 4.0014 |  |  | 92.6189 | 2.2546 | 1.2365 | 0.6 | 23.9633 | 295.4623 | 10.5279 | 155.536 | 18.0889 |  |  | 18.7441 | 4.4055 |  |  | 6.3055 | 239.83 |  | 17.591 |  | 24.086
21:00 |  |  | 20.535 | 13.525 | [5 empty] | 31.0452 | 11.8181 | 13.61 | 36.51 |  |  | 41.214 |  | 7.5454 |  | 8.2 |  | 39.5917 |  | 9.0108 | [5 empty] | 1.1 |  | 1.0911 |  | 4.074 | 0 | 3.9581 | 50.3918 | 136.8291 | 27.896 | 0.87 | 160.34 |  | 37.4781 | 29.9832 |  | 73.4388 | 33.2057 |  | 3.3136 |  | 4.9 |  | 32.6934 |  | 19.6 |  |  | 92.7084 | 18.7085 |  | 5.6639 |  |  | 4.75 | 1.88 | 152.5696 |  | 5.0351 | 136.3831 | 14.856 |  | 32.7138 | 4.0848 |  |  | 91.8298 | 5.0245 | 1.2243 | 0.59 | 24.8692 | 235.8588 | 10.969 | 162.0743 | 17.8628 |  |  | 18.6525 | 4.4238 |  |  | 7.2646 | 247.72 |  | 18.65 |  | 23.966
21:30 |  |  | 26.0665 | 13.555 | [5 empty] | 30.4199 | 11.9736 | 13.94 | 35.91 |  |  | 41.418 |  | 8.0405 |  | 8.3 |  | 41.2075 |  | 8.9189 | [5 empty] | 2.5 |  | 1.0778 |  | 4.2365 | 0 | 3.9003 | 49.616 | 136.2587 | 27.4475 | 0.94 | 159.06 |  | 37.3978 | 29.8697 |  | 89.4026 | 35.1107 |  | 3.3816 |  | 5 |  | 36.7097 |  | 19.6 |  |  | 88.7639 | 18.8107 |  | 5.6446 |  |  | 3.43 | 1.93 | 151.2234 |  | 4.9681 | 134.7535 | 14.7965 |  | 32.5668 | 4.1258 |  |  | 90.9035 | 6.3722 | 1.1827 | 0.58 | 24.3724 | 275.4525 | 11.1087 | 157.0118 | 17.5814 |  |  | 18.9818 | 4.6937 |  |  | 7.6995 | 251.76 |  | 18.506 |  | 23.936
22:00 |  |  | 26.7397 | 14.197 | [5 empty] | 29.9316 | 12.2845 | 13.51 | 35.024 |  |  | 40.873 |  | 10.3324 |  | 8.3 |  | 45.7191 |  | 9.0466 | [5 empty] | 3 |  | 1.0843 |  | 4.2329 | 0 | 3.5843 | 49.2032 | 135.8719 | 27.7725 | 1.03 | 156.45 |  | 37.3655 | 30.4964 |  | 169.6962 | 36.0614 |  | 3.3457 |  | 4.5 |  | 63.8679 |  | 19.6 |  |  | 92.7931 | 18.5676 |  | 5.6222 |  |  | 4.49 | 1.83 | 151.4759 |  | 5.0365 | 134.9529 | 15.4165 |  | 33.4895 | 3.9547 |  |  | 90.6241 | 24.2123 | 1.0734 | 0.58 | 24.3434 | 308.8333 | 10.9425 | 154.449 | 17.8824 |  |  | 19.8824 | 4.7537 |  |  | 7.6821 | 252.05 |  | 18.941 |  | 24.309
22:30 |  |  | 30.0805 | 13.941 | [5 empty] | 29.0924 | 12.3106 | 13.6 | 35.544 |  |  | 41.464 |  | 8.8714 |  | 8.2 |  | 44.9982 |  | 8.9826 | [5 empty] | 4 |  | 1.2235 |  | 4.8773 | 0 | 2.4871 | 47.125 | 135.7992 | 28.5453 | 1.15 | 146.12 |  | 38.3724 | 30.3311 |  | 170.421 | 36.0432 |  | 3.5679 |  | 4.2 |  | 70.7433 |  | 19.6 |  |  | 91.7203 | 18.3123 |  | 5.5765 |  |  | 20.79 | 1.81 | 152.6099 |  | 4.8877 | 133.5234 | 15.436 |  | 35.1751 | 3.9615 |  |  | 91.0887 | 24.6863 | 0.723 | 0.57 | 23.8957 | 299.3957 | 11.0368 | 154.123 | 18.6406 |  |  | 20.2202 | 4.821 |  |  | 7.8444 | 253.21 |  | 20.889 |  | 25.182
23:00 |  |  | 31.1393 | 14.091 | [5 empty] | 28.6506 | 12.8338 | 13.36 | 35.442 |  |  | 41.631 |  | 11.1675 |  | 8.2 |  | 50.5082 |  | 9.0236 | [5 empty] | 4.4 |  | 1.1884 |  | 4.4261 | 0 | 1.8526 | 49.5754 | 135.4324 | 28.7268 | 1.26 | 105.14 |  | 37.9994 | 30.1919 |  | 192.4937 | 37.0588 |  | 3.5497 |  | 3.7 |  | 73.0198 |  | 19.6 |  |  | 90.7278 | 18.6192 |  | 5.5034 |  |  | 25.43 | 1.66 | 152.2913 |  | 4.8375 | 133.6764 | 15.2668 |  | 35.5547 | 3.9546 |  |  | 91.6401 | 24.7746 | 0.5516 | 0.56 | 23.7922 | 300.554 | 11.0332 | 161.3823 | 18.3064 |  |  | 20.5172 | 4.7875 |  |  | 8.8486 | 252.63 |  | 27.104 |  | 24.437
23:30 |  |  | 35.593 | 13.709 | [5 empty] | 28.0552 | 15.0355 | 13.56 | 35.108 |  |  | 41.664 |  | 39.1288 |  | 8 |  | 54.9291 |  | 8.8265 | [5 empty] | 3.2 |  | 4.3496 |  | 4.5418 | 0 | 1.4986 | 49.941 | 135.8919 | 28.3093 | 1.2 | 79.09 |  | 37.7145 | 31.6705 |  | 199.351 | 36.8421 |  | 3.4735 |  | 3.9 |  | 73.127 |  | 19.6 |  |  | 92.4597 | 18.417 |  | 5.5565 |  |  | 22.18 | 1.7 | 151.7125 |  | 4.889 | 135.1053 | 14.6961 |  | 35.6283 | 3.8564 |  |  | 93.517 | 24.8792 | 0.4343 | 0.54 | 24.9434 | 305.1944 | 10.919 | 159.7046 | 18.0881 |  |  | 20.6829 | 4.7802 |  |  | 9.1527 | 251.66 |  | 27.109 |  | 23.851
00:00 |  |  | 36.3753 | 13.271 | [5 empty] | 27.649 | 14.9558 | 13.64 | 35.01 |  |  | 41.474 |  | 27.5615 |  | 7.9 |  | 137.4527 |  | 8.7609 | [5 empty] | 4.1 |  | 6.1916 |  | 5.2759 | 0 | 1.3081 | 47.7075 | 135.4849 | 28.7614 | 0.83 | 72.15 |  | 38.0184 | 31.2127 |  | 197.8294 | 36.7246 |  | 3.3134 |  | 4.3 |  | 73.1125 |  | 19.6 |  |  | 88.5801 | 18.2585 |  | 5.6918 |  |  | 22.52 | 1.74 | 151.6451 |  | 4.7534 | 133.9891 | 15.3771 |  | 35.4083 | 3.8369 |  |  | 93.346 | 24.9468 | 0.3694 | 0.58 | 24.9386 | 293.2843 | 10.9692 | 155.3244 | 18.2599 |  |  | 20.6003 | 4.7256 |  |  | 8.9758 | 253.43 |  | 27.628 |  | 27.187
MWh | 0 | 0 | 777.9895 | 296.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691.5352 | 326.7597 | 327.46 | 851.036 | 0 | 0 | 975.47 | 0 | 629.2329 | 0 | 171.2 | 0 | 2704.1292 | 0 | 204.8105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3 | 0 | 71.6499 | 0 | 118.9679 | 0 | 61.6639 | 1142.7747 | 3214.2251 | 653.5019 | 18.01 | 3652.295 | 0 | 886.9987 | 778.4234 | 0 | 3861.5348 | 815.9745 | 0 | 76.4268 | 0 | 106.85 | 0 | 1495.04 | 0 | 471 | 0 | 0 | 2175.7099 | 446.5026 | 0 | 123.2197 | 0 | 0 | 492.645 | 42.63 | 3553.2976 | 0 | 109.1061 | 3123.842 | 336.6649 | 0 | 784.7476 | 93.6155 | 0 | 0 | 2195.8778 | 496.0314 | 19.3088 | 13.73 | 574.863 | 8344.0466 | 257.6771 | 3712.131 | 426.5892 | 0 | 0 | 409.1015 | 108.1241 | 0 | 0 | 201.9741 | 6243.785 | 0 | 560.151 | 0 | 555.9665
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
lunes, 7 de Julio del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 907.7 | 2098 | 2907.3 | 0 | [5 empty] | 32.4 | 10.7 | 0 | 216.7 | 6172.8 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 325
01:00 | 900.5 | 1936.6 | 2977.9 | 0 | [5 empty] | 31.1 | 10.7 | 0 | 210.5 | 6067.3 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 29.7
01:30 | 904 | 1800.6 | 2942.7 | 0 | [5 empty] | 32.2 | 10.7 | 0 | 250.8 | 5941 | ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 3.35
02:00 | 905.6 | 1783.5 | 2900.3 | 0 | [5 empty] | 32.4 | 10.7 | 0 | 239.1 | 5871.6 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 2389.45
02:30 | 908.8 | 1762.1 | 2823.7 | 0 | [5 empty] | 32 | 10.7 | 0 | 271.5 | 5808.8 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 416.95
03:00 | 907.1 | 1753.1 | 2894.7 | 0 | [5 empty] | 31.3 | 10.7 | 0 | 280.2 | 5877.1 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 1894.35
03:30 | 900.6 | 1749 | 2870.5 | 0 | [5 empty] | 31.7 | 10.7 | 0 | 291.2 | 5853.7 |  | C.H. YANANGO | 611.4
04:00 | 899.1 | 1755.2 | 2894.6 | 0 | [5 empty] | 32.2 | 10.7 | 0 | 289.5 | 5881.3 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 163.85
04:30 | 901 | 1706.9 | 2798.9 | 0 | [5 empty] | 32.1 | 10.7 | 0 | 297.5 | 5747.1 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 286.85
05:00 | 902 | 1752.3 | 2943.1 | 0 | [5 empty] | 32.8 | 10.3 | 0 | 292.2 | 5932.7 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1799
05:30 | 911.7 | 1842.5 | 2986.6 | 0 | [5 empty] | 32.5 | 10.7 | 0 | 315.2 | 6099.2 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 166.05
06:00 | 911.3 | 1907.6 | 3023.9 | 0 | [5 empty] | 32.4 | 2.2 | 0.1 | 316.5 | 6194 |  | C.H. RUNATULLO II | 105.95
06:30 | 900.9 | 2013.3 | 2982.9 | 0 | [5 empty] | 32.7 | 2.2 | 11 | 340 | 6283 |  | C.H. RUNATULLO III | 153.25
07:00 | 902.3 | 2026.2 | 2767.8 | 0 | [5 empty] | 32.9 | 2.2 | 133.4 | 349 | 6213.8 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 72.5
07:30 | 892.9 | 2053.8 | 2886.6 | 0 | [5 empty] | 32.5 | 2.2 | 330.9 | 325.9 | 6524.8 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3171.6
08:00 | 889.8 | 1996.1 | 2904.1 | 0 | [5 empty] | 32.5 | 2.2 | 495.2 | 346.7 | 6666.6 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 177
08:30 | 895 | 2066.6 | 3024.6 | 0 | [5 empty] | 31.6 | 2.2 | 530.9 | 386.5 | 6937.4 |  | C.H. ARICOTA II |  | 131.95
09:00 | 902.7 | 2242.3 | 2820.4 | 41.4 | [5 empty] | 30.1 | 2.2 | 548.3 | 425.7 | 7013.1 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 46.7
09:30 | 902.6 | 2236.6 | 2890.6 | 45.4 | [5 empty] | 31.6 | 2.2 | 557.8 | 442.1 | 7108.9 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15551.25
10:00 | 895.9 | 2242.8 | 3013.4 | 45.4 | [5 empty] | 30.7 | 2.2 | 564.7 | 403.6 | 7198.7 |  | C.H. RESTITUCION | 5170.3
10:30 | 900.6 | 2258.7 | 3023.8 | 45.3 | [5 empty] | 30.4 | 2.2 | 567.9 | 446.2 | 7275.1 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 61.95
11:00 | 895.5 | 2243.3 | 2938.5 | 45.2 | [5 empty] | 30.4 | 2.2 | 576.7 | 489.3 | 7221.1 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 240.05
11:30 | 902.5 | 2285.2 | 2985.9 | 44.4 | [5 empty] | 31 | 2.2 | 576.2 | 487 | 7314.4 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 434.45
12:00 | 902.8 | 2245.5 | 2894 | 45 | [5 empty] | 29.7 | 2.2 | 580 | 498.8 | 7198 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 2647.85
12:30 | 893.4 | 2289.9 | 2919.1 | 45.1 | [5 empty] | 29.8 | 2.2 | 587.3 | 479 | 7245.8 |  | P.C.H. CHAGLLA | 154.3
13:00 | 877.9 | 2238.9 | 2878.8 | 45.3 | [5 empty] | 29.9 | 2.2 | 591.4 | 470.8 | 7135.2 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1358.1
13:30 | 883.1 | 2195.5 | 2847.9 | 45 | [5 empty] | 30.5 | 2.2 | 590.2 | 487.2 | 7081.6 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 253.95
14:00 | 894.4 | 2171 | 2861.4 | 44 | [5 empty] | 29.4 | 2.2 | 588.4 | 494 | 7084.8 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 173.55
14:30 | 889.8 | 2201.9 | 2891.3 | 43.9 | [5 empty] | 30.8 | 2.2 | 582.2 | 527.5 | 7169.6 | ENGIE | C.H. YUNCAN |  | 1146.1
15:00 | 901.7 | 2239.1 | 2856.3 | 44.1 | [5 empty] | 30.8 | 2.2 | 567.9 | 597.4 | 7239.5 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 206.85
15:30 | 907 | 2142.9 | 2959.8 | 45.8 | [5 empty] | 31.6 | 2.2 | 542.6 | 636.9 | 7268.8 |  | C.H. EL CARMEN | 65.95
16:00 | 898.7 | 2198.5 | 2990 | 46 | [5 empty] | 32.1 | 2.2 | 451.7 | 662.8 | 7282 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 114.3
16:30 | 884.6 | 2312.6 | 2944.1 | 46 | [5 empty] | 32.8 | 2.2 | 251.7 | 693 | 7167 |  | C.H. ÁNGEL II | 126.7
17:00 | 883.7 | 2509.5 | 2989.7 | 46.3 | [5 empty] | 32.1 | 2.2 | 61.9 | 709 | 7234.4 |  | C.H. ÁNGEL III | 127.7
17:30 | 888.3 | 2485.8 | 3022.1 | 47 | [5 empty] | 32.3 | 2.2 | 0.5 | 699.8 | 7178 |  | C.H. LA JOYA | 176.2
18:00 | 884.4 | 2449.2 | 2888 | 46.8 | [5 empty] | 32.5 | 2.2 | 0 | 712 | 7015.1 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 82
18:30 | 876.1 | 2576.7 | 3021.3 | 47.3 | [5 empty] | 33.3 | 2.2 | 0 | 705.4 | 7262.3 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 425.6
19:00 | 878.4 | 2612.3 | 2970.1 | 47.1 | [5 empty] | 32.7 | 2.2 | 0 | 721.2 | 7264 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 444
19:30 | 870.2 | 2677.8 | 2957.6 | 47.3 | [5 empty] | 32.6 | 2.2 | 0 | 705.3 | 7293 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 2153.8
20:00 | 869.7 | 2707.9 | 2968.6 | 47.1 | [5 empty] | 33.3 | 2.2 | 0 | 656.3 | 7285.1 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1678.5
20:30 | 869.5 | 2698.1 | 3001.2 | 47.2 | [5 empty] | 33.4 | 5.2 | 0 | 592.4 | 7247 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 30.5
21:00 | 884.4 | 2677.9 | 2931.5 | 47.3 | [5 empty] | 32.5 | 8 | 0 | 558.1 | 7139.7 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 9066.05
21:30 | 883.2 | 2665.8 | 2955.8 | 47.2 | [5 empty] | 32.8 | 9 | 0 | 510.4 | 7104.2 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 102.4
22:00 | 873.9 | 2628.1 | 3028.9 | 47.2 | [5 empty] | 34.2 | 9 | 0 | 459.8 | 7081.1 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 897.55
22:30 | 876.8 | 2513.3 | 2935.5 | 47.4 | [5 empty] | 33.3 | 10.2 | 0 | 445.6 | 6862.1 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 52.6
23:00 | 875.3 | 2314.8 | 2899.1 | 47.2 | [5 empty] | 32.9 | 10.5 | 0 | 405.8 | 6585.6 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 81.7
23:30 | 871.5 | 2237.4 | 2851.9 | 42.4 | [5 empty] | 32.8 | 10.5 | 0 | 407 | 6453.5 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 2053.3
00:00 | 876.6 | 2174.2 | 2848.5 | 0 | [5 empty] | 33.2 | 10.5 | 0 | 370.8 | 6313.8 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 986.2
TOTAL MWh | 21417.75 | 52838.45 | 70257.65 | 686.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766.4 | 127 | 5144.45 | 10959.6 | 162197.35 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 238.2
% | 13.2047 | 32.5766 | 43.3162 | 0.42297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47251 | 0.0783 | 3.1717 | 6.757 | 100.00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1569.2
[16 empty] | C.H. HER 1 | 11.1
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 680.6
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 2763.75
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 1888.5
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1542.4
[15 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 246.4
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1519.45
[16 empty] | PCH TUPURI | 9.6
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 481.9
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 239.2
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 48
[16 empty] | C.H. CAHUA | 637.6
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 1622.85
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 186.65
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 749.25
[16 empty] | C.H. OROYA | 130.4
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 28.85
[16 empty] | C.H. YAUPI | 1653.65
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 21417.75 | 52838.45

## GENERACION RER
lunes, 7 de Julio del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SDF ENERGIA SAC | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.T. OQUENDO | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | MW
0:30 | 14.5 |  | 8.3 | 4.4 | 1.2 | 0.3 | 9.6 |  | 7.1 |  | 4.9 | 7 | 3.6 | 2 | 2.6 | 10 | 19.7 | 10.5 | 8.3 | 20.7 | 3.6 | 31.8 | 21.7 | 18.4 |  | 3 | 3.4 | 9.1 | 2.8 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 7.5 |  | 12.7 | 16 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 2.8 |  |  | 4.7 | 9.9 | 18.1 |  | 15.1 |  | 0.3 |  | 13.3 | 38.9 | 10.3 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.4 |  | 20.2 | 10 |  | 456.8
1:00 | 14.4 |  | 7.3 |  | 1.2 | 0.3 | 9.4 |  | 7.2 |  | 4.9 | 7 | 2.9 | 2 | 2.6 | 10 | 19.6 | 10.5 | 8.2 | 18.5 | 5.6 | 31 | 20.4 | 17.2 |  | 3 | 2.1 | 9.1 | 2.8 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 7.5 |  | 12.2 | 16.1 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 2.8 |  |  | 4.7 | 10 | 18 |  | 11.4 |  | 0.3 |  | 13.9 | 41.1 | 10.3 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.4 |  | 20.2 | 10 |  | 444.2
1:30 | 14.5 |  | 8.2 |  | 1.2 | 0.3 | 9.5 |  | 7.2 |  | 4.6 | 6.9 | 2.6 | 2 | 2.6 | 10 | 19.8 | 10.5 | 8.2 | 25.7 | 8.5 | 45.2 | 17.1 | 19.2 |  | 2.2 | 2 | 9.1 | 2.8 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 7.5 |  | 13.2 | 16.4 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 2.8 |  |  | 2.7 | 9.9 | 24 |  | 17.9 |  | 0.3 |  | 14.9 | 44.5 | 10.3 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.4 |  | 20 | 10 |  | 482.8
2:00 | 14.5 |  | 8.5 |  | 1.2 | 0.3 | 9.4 |  | 7.2 |  | 4.7 | 7 | 3.2 | 2 | 2.6 | 10 | 19.7 | 10.5 | 7.3 | 29.4 | 8.6 | 17.4 | 20.4 | 22 |  | 2.5 | 3.6 | 9.1 | 2.8 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 7.5 |  | 14.3 | 17.9 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 2.5 |  |  | 2.8 | 9.9 | 19 |  | 19.6 |  | 0.3 |  | 15.1 | 49.3 | 10.2 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.4 |  | 20 | 10 |  | 470.8
2:30 | 14.5 |  | 8.2 |  | 1.2 | 0.3 | 9.3 |  | 7.2 |  | 4.4 | 6.9 | 3.8 | 2 | 2.6 | 10 | 19.8 | 10.7 | 7.3 | 29.7 | 5.5 | 41.5 | 31.4 | 28.6 |  | 4.4 | 3.8 | 9.1 | 2.8 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 7.4 |  | 14.4 | 17.1 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 2.5 |  |  | 2.8 | 9.9 | 13 |  | 13.9 |  | 0.3 |  | 17.9 | 50.3 | 10.3 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.4 |  | 20 | 10 |  | 503.4
3:00 | 14 |  | 8.4 |  | 1.2 | 0.3 | 8.9 |  | 7.2 |  | 4.6 | 7 | 3.9 | 2.4 | 2.6 | 10 | 20.1 | 10.7 | 7.3 | 30 | 4.6 | 42.1 | 31.7 | 28.8 |  | 5.1 | 4.7 | 9.1 | 2.8 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 7.4 |  | 12.6 | 16.9 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 2.5 |  |  | 0.9 | 9.9 | 19.8 |  | 19.7 |  | 0.3 |  | 17.3 | 46.9 | 10.4 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.4 |  | 20.2 | 10 |  | 510.7
3:30 | 14.5 |  | 8 |  | 1.2 | 0.3 | 9.2 |  | 7.2 |  | 4.7 | 7.1 | 3.7 | 2.3 | 2.6 | 10.1 | 20.2 | 10.9 | 7.2 | 30 | 5 | 43.1 | 31.8 | 31.9 |  | 4.7 | 4.4 | 9 | 2.8 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 7.4 |  | 13.4 | 17.2 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 2.5 |  |  | 1.2 | 9.9 | 23.5 |  | 20.6 |  | 0.3 |  | 15.8 | 49.8 | 10.4 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.4 |  | 20.2 | 10 |  | 522.5
4:00 | 14 |  | 8.6 |  | 1.2 | 0.3 | 9.6 |  | 7.2 |  | 4.7 | 7.1 | 3.7 | 2.3 | 2.6 | 10 | 20.3 | 10.5 | 7.2 | 28.3 | 7 | 38.5 | 30 | 36 |  | 4.9 | 4.4 | 8.8 | 2.8 | 5 | 5.3 | 5.3 | 7.4 |  | 16.9 | 18.1 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 2.5 |  |  | 1.1 | 9.9 | 19.4 |  | 16.2 |  | 0.3 |  | 17.4 | 52.4 | 10.3 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.4 |  | 20.2 | 10 |  | 520.7
4:30 | 14.5 |  | 8 |  | 1.2 | 0.3 | 9.6 |  | 7.2 |  | 4.6 | 6.9 | 3.8 | 2 | 2.6 | 10 | 19.8 | 10.8 | 7.2 | 27.7 | 10.1 | 36.2 | 31.6 | 36.1 |  | 5 | 2.1 | 8.8 | 2.8 | 5 | 5.3 | 5.3 | 7.4 |  | 16.6 | 18.1 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 2.6 |  |  | 1.2 | 10 | 26 |  | 26.5 |  | 0.3 |  | 14.3 | 47.2 | 10.4 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.4 |  | 20 | 10 |  | 528.1
5:00 | 14.5 |  | 8.7 |  | 1.2 | 0.3 | 9.6 |  | 7.2 |  | 4.4 | 6.9 | 3.8 | 1.7 | 2.6 | 10 | 20 | 10.9 | 7.3 | 28.5 | 7 | 34.9 | 24.6 | 29.8 |  | 5.6 | 4 | 8.8 | 2.8 | 5 | 5.3 | 5.3 | 7.4 |  | 15.6 | 18 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 2.6 |  |  | 1.2 | 9.9 | 38.9 |  | 34.9 |  | 0.3 |  | 13.2 | 37.2 | 10.5 | 4.5 | 2.9 | 1.8 | 1.1 |  | 0.4 |  | 20.1 | 10 |  | 523.1
5:30 | 14.5 |  | 8.4 |  | 1.2 | 0.3 | 9.6 |  | 7.3 |  | 4.5 | 7 | 3.8 | 1.7 | 2.6 | 10 | 20 | 10.6 | 7.2 | 28.3 | 5.2 | 37.8 | 20.6 | 25.4 |  | 3.5 | 2.6 | 8.8 | 2.8 | 5 | 5.3 | 5.3 | 7.4 |  | 15.7 | 17.6 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 2.6 |  |  | 1.1 | 9.9 | 49.9 |  | 53 |  | 0.3 |  | 17.3 | 38.3 | 10.5 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.4 |  | 20.2 | 10 |  | 546.1
6:00 | 14.5 |  | 8.8 | 6.2 | 1.2 | 0.3 | 9.1 |  | 7.6 |  | 4.6 | 7.1 | 3.8 | 2.4 | 2.6 | 10 | 20.1 | 10.7 | 7.3 | 25.9 | 4.2 | 39.9 | 23.7 | 28.6 |  | 3.4 | 2.4 | 8.8 | 2.8 | 5 | 5.3 | 5.3 | 7.4 |  | 12.2 | 16.1 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 2.2 |  | 0.1 | 1.2 | 9.9 | 55.4 |  | 46.5 |  | 0.3 |  | 16.7 | 41.5 | 10.5 |  |  | 2.2 |  |  | 0.4 |  | 20.1 | 10 |  | 546.2
6:30 | 14.5 |  | 8.7 | 10.7 | 1.2 | 0.3 | 9.5 |  | 7.7 |  | 4.5 | 7 | 3.8 | 2.2 | 2.5 | 10 | 20.3 | 10.7 | 7.2 | 23.9 | 3.8 | 39.8 | 34.6 | 43.7 | 0.2 | 3.9 | 3.1 | 8.8 | 2.8 | 5 | 5.3 | 5.3 | 7.9 |  | 10.6 | 16.1 | 3.5 | 18.5 |  | 2.5 |  | 2.3 |  | 2.1 | 1.1 | 9.8 | 47.1 | 2 | 47.8 | 1.5 | 0.3 | 2.3 | 16.8 | 48.8 | 10.4 |  |  | 2.2 |  |  | 0.4 |  | 20.1 | 10 | 0.4 | 585.5
7:00 | 14.5 |  | 8.8 | 10.6 | 1.1 | 0.3 | 9.6 |  | 7.7 |  | 4.2 | 6.5 | 3.6 | 2.2 | 2.5 | 9.9 | 19.7 | 11.7 | 7.3 | 23 | 5.2 | 40.3 | 46.2 | 46.2 | 4.6 | 7.5 | 7 | 8.8 | 2.8 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | 8 | 11.4 | 12.4 | 16.9 | 3.4 | 18.5 |  | 47.6 |  | 2.5 | 1.6 | 8.2 | 1.1 | 10 | 41.6 | 26.3 | 41.4 | 21.7 | 0.3 | 9.2 | 15.7 | 45.6 | 10.7 |  |  | 2.2 |  | 1.6 | 0.4 |  | 20 | 10 | 1.2 | 717.1
7:30 | 14.7 |  | 8.1 | 11.6 | 1.2 | 0.3 | 9.7 |  | 7.7 |  | 3.8 | 6.8 | 3.4 | 1.2 | 2.5 | 10.1 | 20.3 | 11.1 | 7.2 | 18.6 | 6.3 | 36.9 | 34.4 | 45.5 | 13.8 | 6.7 | 3.8 | 8.8 | 2.8 | 4.6 | 5.7 | 5.5 | 8 | 27.6 | 12.4 | 17.3 | 3.4 | 18.5 |  | 126.2 |  | 3.1 | 4.1 | 11.7 | 1.2 | 9.9 | 46 | 70.4 | 42.7 | 57.1 | 0.3 | 13.9 | 13.8 | 41.5 | 10.5 |  |  | 2.2 |  | 4.3 | 0.4 |  | 20.2 | 10 | 1.8 | 891.6
8:00 | 14.7 |  | 8.5 | 12.7 | 1.1 | 0.3 | 9.3 | 0.2 | 7.9 |  | 3.7 | 5.8 | 1.4 | 2.1 | 2.5 | 10 | 20.1 | 11.4 | 7.4 | 13.8 | 5.5 | 35.7 | 39.4 | 40.8 | 23.2 | 5.6 | 6.5 | 8.8 | 2.8 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 8 | 43.8 | 13.9 | 16.9 | 3.5 | 18.5 |  | 193.7 |  | 3.2 | 6.8 | 12.2 | 1.1 | 9.9 | 56.4 | 109.9 | 52.2 | 80.9 | 0.3 | 14.9 | 14.7 | 45.3 | 10.5 |  |  | 2.2 |  | 6.8 | 0.4 |  | 20.2 | 10 | 2.8 | 1075.7
8:30 | 14.8 |  | 7.1 | 17.1 | 1.1 | 0.3 | 9.7 | 0.7 | 7.9 |  | 3.9 | 5.7 | 1 | 1.2 | 2.5 | 10.1 | 20.3 | 11.4 | 7.3 | 7.1 | 6.6 | 40.6 | 35.8 | 37.5 | 28.2 | 5.7 | 4.9 | 8.8 | 2.8 | 4.5 | 5.3 | 5.3 | 8 | 47.7 | 16.8 | 17.1 | 3.4 | 18.5 |  | 202.2 | 0.1 | 2.9 | 9.1 | 12.1 | 1.1 | 10 | 74.2 | 118 | 71.7 | 84.9 | 0.3 | 15.3 | 16.3 | 52.2 | 10.4 |  |  | 2.2 |  | 9 | 0.4 |  | 20.2 | 10.1 | 3.6 | 1153
9:00 | 15 |  | 6.7 | 17.9 | 1.2 | 0.2 | 8.4 | 0.8 | 7.9 |  | 3.8 | 5.6 | 1 | 1.8 | 2.6 | 10 | 20 | 11.4 | 7.3 | 4.6 | 6.9 | 41.5 | 31.7 | 32.4 | 28.6 | 5.7 | 4.5 | 8.8 | 2.8 | 4.6 | 5.3 | 5.3 | 8 | 49.8 | 17.5 | 16.9 | 3.4 | 18.5 |  | 208.3 | 0.2 | 2.3 | 10.9 | 12.5 | 3.4 | 9.9 | 100.6 | 119.4 | 99.7 | 86.4 | 0.3 | 15.6 | 16.4 | 47.3 | 10.4 |  |  | 2.2 |  | 10.8 | 0.4 |  | 20 | 10 | 5 | 1210.4
9:30 | 15 |  | 6.8 | 19.3 | 1.2 | 0.2 | 9.8 | 0.9 | 7.7 |  | 3.6 | 5.5 | 1 | 1.7 | 2.6 | 10 | 19.8 | 11.4 | 7.3 | 4.7 | 6.2 | 50.5 | 48 | 50 | 28.6 | 3.1 | 5.1 | 8.8 | 2.8 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 49.3 | 18.1 | 15.5 | 3.4 | 18.5 |  | 213.2 | 0.1 | 1.6 | 12.9 | 13 | 5.6 | 9.9 | 75.1 | 119.6 | 90.4 | 87.1 | 0.3 | 15.8 | 22.6 | 52.8 | 10.5 |  |  | 2.2 |  | 12.7 | 0.4 |  | 20.2 | 10 | 4.6 | 1238
10:00 | 15 |  | 6.3 | 20.2 | 1.2 | 0.2 | 9.4 | 1.1 | 7.4 |  | 3.8 | 5.6 | 0.9 | 1.7 | 2.6 | 10 | 20.1 | 11.4 | 7.3 | 5.3 | 4.9 | 63.5 | 71.8 | 51.8 | 28.5 | 11.4 | 7.1 | 8.8 | 2.8 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 2.5 | 50.4 | 18.1 | 17.9 | 3.4 | 18.5 |  | 216.8 | 0.2 | 1.7 | 14.5 | 13 | 5.5 | 10 | 35.8 | 119.1 | 40 | 87 | 0.3 | 15.6 | 22.1 | 53.9 | 10.5 |  |  | 2.2 |  | 14.3 | 0.4 |  | 20.1 | 9.9 | 4.2 | 1203.6
10:30 | 15 |  | 6.3 | 20.2 | 1.2 | 0.2 | 9.1 | 1.1 | 6.8 |  | 3.8 | 5.6 | 1.8 | 1.7 | 2.6 | 10 | 20.2 | 11.4 | 7.3 | 8.6 | 6.7 | 58.8 | 69.1 | 68.6 | 28.4 | 10.3 | 9.6 | 8.8 | 2.8 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 1.6 | 51.4 | 17.4 | 18 | 3.4 | 18.5 |  | 216.2 | 0.2 | 1.7 | 15.8 | 13.1 | 5.5 | 9.9 | 47.5 | 118.6 | 46.1 | 86.7 | 0.3 | 15.6 | 21.1 | 64.4 | 10.5 |  |  | 2.2 |  | 15.5 | 0.4 |  | 20.2 | 10 | 5.3 | 1248.7
11:00 | 15 |  | 6.6 | 20.2 | 1.2 | 0.2 | 8.8 | 1.2 | 6.8 |  | 3.5 | 5.5 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 10 | 19.5 | 11.4 | 7.4 | 11.5 | 7.9 | 77.9 | 83.4 | 80.8 | 28.5 | 12.7 | 10.3 | 8.8 | 2.8 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 51.3 | 17.4 | 18 | 3.4 | 18.5 |  | 216.4 | 0.2 | 1.7 | 16.5 | 13.1 | 5.6 | 9.9 | 39.9 | 118.2 | 38.8 | 86.6 | 0.3 | 15.6 | 23.9 | 66.8 | 10.5 |  |  | 2.2 |  | 16.4 | 0.4 |  | 20 | 10 | 12.7 | 1304.7
11:30 | 15.1 |  | 6.3 | 20.2 | 1.1 | 0.2 | 9.6 | 1.2 | 6.2 |  | 3.9 | 5.3 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 10 | 20.2 | 11.4 | 7.3 | 13.3 | 12.4 | 78.2 | 94 | 85.7 | 28.3 | 13 | 11 | 8.8 | 2.8 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 7.4 | 50.9 | 18.1 | 18.1 | 3.4 | 18.5 |  | 214.8 | 0.5 | 1.7 | 16.8 | 13 | 5.4 | 9.9 | 32 | 117.2 | 29.1 | 86 | 0.6 | 15.5 | 22.4 | 59.7 | 10.5 |  |  | 2.2 |  | 16.8 | 0.4 |  | 20 | 10 | 15.2 | 1304.6
12:00 | 14.8 |  | 6 | 20.2 | 1.2 | 0.2 | 8.9 | 1.3 | 6.3 |  | 3.5 | 4.9 | 3 | 2.4 | 2.6 | 10 | 19.6 | 11.4 | 7.3 | 13.6 | 17.2 | 78.1 | 93.6 | 90.1 | 28 | 14.4 | 11.5 | 8.8 | 2.7 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 8 | 51.2 | 18 | 18.1 | 3.4 | 18.5 |  | 216.5 | 0.4 | 1.7 | 17 | 13 | 5.5 | 9.9 | 36.1 | 118.1 | 27.9 | 86.6 | 0.6 | 15.5 | 22.9 | 57.3 | 10.5 |  |  | 2.2 |  | 16.9 | 0.4 |  | 20 | 10 | 15.5 | 1318.9
12:30 | 15 |  | 6.1 | 20.2 | 1.1 | 0.2 | 8.7 | 1.2 | 6.2 |  | 3.7 | 5.1 | 2.9 | 1.9 | 2.6 | 10 | 19.9 | 11.4 | 7.4 | 17.8 | 23.9 | 71.7 | 99.8 | 87.3 | 28.3 | 16.6 | 12.8 | 8.8 | 2.7 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 8.1 | 52.1 | 18.1 | 18 | 3.4 | 18.5 |  | 219.7 | 0.4 | 1.7 | 17.1 | 13 | 5.5 | 9.9 | 24.4 | 120 | 16.1 | 87.9 | 0.6 | 15.5 | 20.3 | 52.2 | 10.4 |  |  | 2.2 |  | 16.9 | 0.4 |  | 20 | 10 | 15.2 | 1306.5
13:00 | 15 |  | 6 | 20.2 | 1.1 |  | 8.9 | 1.2 | 6.5 |  | 4 | 5 | 2.9 | 2.4 | 2.6 | 10 | 7.8 | 11.4 | 7.4 | 18.4 | 24.9 | 75.3 | 94.3 | 89 | 28.6 | 15 | 11.1 | 8.8 | 2.7 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 8.1 | 52.6 | 17.7 | 18.1 | 3.4 | 18.5 |  | 221.7 | 0.4 | 1.7 | 16.7 | 13.2 | 5.3 | 10 | 16.5 | 120.9 | 7.1 | 88.2 | 0.6 | 15.7 | 17.8 | 65.6 | 10.4 |  |  | 2.2 |  | 16.6 | 0.4 |  | 20 | 10 | 15.6 | 1291.1
13:30 | 15.2 |  | 6.1 | 20.2 | 1.1 |  | 9.2 | 1.2 | 6.5 |  | 4.1 | 5.2 | 2.9 | 1.9 | 2.6 | 10 | 6.6 | 11.4 | 7.4 | 23.1 | 24 | 90.4 | 91.6 | 87.4 | 28.9 | 16.9 | 11 | 8.6 | 2.7 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 8.1 | 52.6 | 17.6 | 17.5 | 3.4 | 18.5 |  | 221.1 | 0.4 | 1.7 | 15.6 | 13.1 | 5.5 | 10 | 14 | 121.4 | 1.7 | 88.6 | 0.6 | 15.7 | 23.3 | 68.7 | 10.4 |  |  | 2.2 |  | 15.8 | 0.4 |  | 20 | 10 | 15.8 | 1305.5
14:00 | 15 |  | 6.3 | 20.2 | 1.1 |  | 8.1 | 1.1 | 7.2 |  | 4.5 | 5.3 | 2.9 | 1.8 | 2.6 | 10 | 7.2 | 11.4 | 7.4 | 23.1 | 19.1 | 102.7 | 90.6 | 84.2 | 29.2 | 15.9 | 9.1 | 8.3 | 2.7 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 52.3 | 17.1 | 18.1 | 3.4 | 18.5 |  | 220.1 | 0.4 | 1.7 | 14.5 | 13.2 | 5.6 | 10 | 11.3 | 122.5 | 3.2 | 88.9 | 0.6 | 15.8 | 26.5 | 73.1 | 10.4 |  |  | 2.2 |  | 14.6 | 0.4 |  | 20 | 10 | 15.8 | 1308.5
14:30 | 15 |  | 6.6 | 20.2 | 1.1 |  | 9.2 | 1 | 7.2 |  | 4.2 | 5.9 | 2.9 | 1.8 | 2.6 | 10 | 14.1 | 10.9 | 7.4 | 19.2 | 20 | 108.2 | 87.5 | 87.5 | 29.3 | 17 | 11 | 8.3 | 2.7 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 51.7 | 17.1 | 18.1 | 3.4 | 18.5 |  | 219.2 | 0.4 | 1.7 | 12.9 | 13.2 | 5.5 | 10 | 25.2 | 121.2 | 7.3 | 88.4 | 0.6 | 15.8 | 28.4 | 81 | 10.4 |  |  | 2.2 |  | 13.3 | 0.4 |  | 20 | 10 | 15.8 | 1343.6
15:00 | 14.8 |  | 6.7 | 20.2 | 1.2 |  | 9.3 | 0.9 | 7.7 |  | 4.5 | 6.2 | 3 | 1.9 | 2.6 | 10 | 20.3 | 10.7 | 8.6 | 13.8 | 24 | 102.3 | 83.7 | 84 | 29 | 15.9 | 11 | 8.3 | 2.7 | 4.7 | 5.3 | 5.3 | 8.3 | 50 | 17.4 | 18.1 | 3.4 | 18.5 |  | 214.2 | 0.3 | 1.7 | 11.1 | 12.9 | 5.5 | 9.9 | 75.2 | 120.1 | 43.4 | 87.1 | 0.6 | 15.4 | 27.7 | 80.9 | 10.3 |  |  | 2.2 |  | 11.5 | 0.4 |  | 20 | 10 | 15.4 | 1410.1
15:30 | 15.1 |  | 7.3 | 20.2 | 1.2 |  | 9.2 | 0.8 | 7.1 |  | 4.5 | 6.1 | 3 | 2.3 | 2.5 | 10 | 20.2 | 10.5 | 8.6 | 11.8 | 21.8 | 97 | 85.2 | 76.9 | 27.9 | 14.4 | 10.7 | 8.3 | 2.7 | 4.7 | 5.3 | 5.3 | 8.2 | 47.6 | 17.7 | 18.2 | 3.4 | 18.5 |  | 207 | 0.3 | 1.7 | 9.2 | 12.1 | 5.7 | 10.1 | 106.3 | 116.2 | 90.9 | 83.4 | 0.6 | 14.6 | 21.3 | 64.7 | 10.1 |  |  | 2.2 |  | 9.5 | 0.4 |  | 20.2 | 10 | 14 | 1424.7
16:00 | 15 |  | 7.9 | 20.2 | 1.3 |  | 9.2 | 0.6 | 6.8 |  | 5 | 6.3 | 3 | 1.8 | 2.5 | 10 | 20.4 | 10.5 | 8.6 | 10.1 | 19.2 | 98.3 | 90.3 | 83.1 | 20.4 | 15.3 | 11.2 | 8.3 | 2.7 | 4.7 | 5.3 | 5.3 | 8.2 | 37 | 16.9 | 17.9 | 3.4 | 18.5 |  | 184.6 | 0.2 | 1.7 | 7.1 | 10.2 | 5.6 | 9.9 | 113.1 | 87.5 | 101.2 | 74.2 | 0.6 | 12.1 | 21.6 | 64.6 | 10.1 |  |  | 2.2 |  | 7.2 | 0.4 |  | 20.2 | 10 | 10.6 | 1360.1
16:30 | 15 |  | 7.9 | 20.2 | 1.3 |  | 9.9 | 0.3 | 5.8 |  | 4.9 | 6.1 | 3 | 1.7 | 2.6 | 10 | 20.1 | 10.5 | 8.5 | 10.5 | 18.4 | 94.3 | 90.4 | 82.9 | 10.8 | 15.2 | 11.4 | 8.3 | 2.7 | 4.7 | 5.3 | 5.3 | 8 | 19.6 | 17.5 | 17.8 | 3.4 | 18.5 |  | 108.1 | 0.2 | 1.6 | 4.5 | 4.6 | 5.4 | 10 | 130.7 | 46.5 | 117.2 | 43.4 | 0.6 | 5.3 | 21.9 | 64.8 | 10.1 |  |  | 2.2 |  | 4.7 | 0.4 |  | 20 | 10 | 3.7 | 1188.7
17:00 | 15 |  | 8.1 | 20.2 | 1.3 |  | 9 |  | 5.5 |  | 4.8 | 6.7 | 3 | 1.9 | 2.6 | 10 | 19.8 | 10.5 | 8.5 | 11.1 | 20.2 | 90.5 | 85.4 | 91.8 | 2.3 | 15.8 | 14.5 | 8.3 | 2.7 | 4.7 | 5.3 | 5.3 | 8 | 5 | 17 | 17.4 | 3.4 | 18.5 |  | 28.8 | 0.1 | 1.6 | 1.9 | 0.4 | 5.4 | 10 | 133.6 | 9.7 | 124.4 | 11 | 0.6 | 0.4 | 22 | 65.3 | 10.1 |  |  | 2.2 |  | 2.2 | 0.4 |  | 20.1 | 10 | 0.1 | 1014.4
17:30 | 14.9 |  | 8.1 | 20.2 | 1.3 |  | 9.3 |  | 5.9 |  | 4.8 | 6.8 | 3.1 | 1.9 | 2.6 | 10 | 20 | 10 | 8.5 | 10.9 | 15.2 | 86.1 | 89 | 90.1 |  | 14.8 | 13.9 | 8.3 | 2.7 | 4.7 | 5.3 | 5.3 | 8.5 |  | 16.6 | 17.9 | 3.4 | 18.5 |  | 0.2 | 0.1 | 1.6 | 0.1 |  | 4.4 | 9.9 | 127.5 |  | 130 |  | 0.6 |  | 22.2 | 65.6 | 10.1 |  |  | 2.2 |  | 0.1 | 0.4 |  | 20 | 10 |  | 943.6
18:00 | 14.7 |  | 8.6 | 20.2 | 1.4 |  | 9.2 |  | 6 |  | 4.6 | 6.7 | 3 | 2.1 | 2.6 | 10 | 19.8 | 10 | 8.5 | 9.9 | 16.6 | 87.2 | 88.2 | 89.9 |  | 14.9 | 12.6 | 8.3 | 2.7 | 4.7 | 5.3 | 5.3 | 8.5 |  | 15.1 | 17.9 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 2.3 |  |  | 2.5 | 9.9 | 142.1 |  | 129.8 |  | 0.6 |  | 22.3 | 65.5 | 9.9 |  |  | 2.2 |  |  | 0.4 |  | 20 | 10 |  | 953.9
18:30 | 15 |  | 8 | 20.2 | 1.4 |  | 10.3 |  | 6 |  | 4.9 | 6.9 | 3 | 2.1 | 2.6 | 10 | 14.5 | 10 | 8.5 | 10.1 | 27.5 | 90.3 | 81.6 | 92.8 |  | 13.9 | 11 | 8.3 | 2.7 | 4.7 | 5.3 | 5.3 | 8.2 |  | 13.5 | 16.6 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 2 |  |  | 2.7 | 9.9 | 131.3 |  | 129.3 |  | 0.6 |  | 22.4 | 65.1 | 9.8 |  |  | 2.2 |  |  | 0.4 |  | 20.1 | 10 |  | 942.9
19:00 | 15 |  | 7.3 | 20.3 | 1.4 |  | 10.4 |  | 6.2 |  | 4.8 | 6.7 | 3 | 1.8 | 2.6 | 10 | 15.8 | 10 | 8.4 | 10.8 | 31.6 | 88.4 | 91 | 101.7 |  | 15 | 12.5 | 8.3 | 2.7 | 4.7 | 5.3 | 5.3 | 7.8 |  | 11.6 | 15.8 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 2.1 |  |  | 2.6 | 9.9 | 127 |  | 129 |  | 0.6 |  | 22.4 | 64.4 | 10 |  |  | 2.2 |  |  | 0.4 |  | 20 | 9.9 |  | 958.6
19:30 | 15.1 |  | 7.1 | 20.3 | 1.4 |  | 10.4 |  | 6.4 |  | 4.9 | 6.8 | 3 | 1.8 | 2.6 | 10 | 8.1 | 9.4 | 4 | 8.7 | 24.6 | 89.7 | 93.7 | 102.2 |  | 13.9 | 13.8 | 8.3 | 2.7 | 4.7 | 5.3 | 5.3 | 6.9 |  | 9.1 | 13 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 2.2 |  |  | 2.7 | 9.9 | 122.3 |  | 128.5 |  | 0.6 |  | 22.3 | 63.5 | 10 |  |  | 2.2 |  |  | 0.4 |  | 20 | 10 |  | 929.7
20:00 | 15 |  | 7.9 | 20.3 | 1.4 |  | 10.4 |  | 6.4 |  | 4.8 | 6.8 | 3.2 | 2 | 2.6 | 10 | 7.7 | 9.4 | 4 | 8.7 | 16.2 | 85.8 | 97 | 101.3 |  | 14.6 | 11 | 8.3 | 2.7 | 4.7 | 5.3 | 5.3 | 7.6 |  | 8 | 13.3 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 2.6 |  |  | 2.9 | 9.9 | 98.5 |  | 117.5 |  | 0.6 |  | 22.1 | 62.3 | 9.9 |  |  | 2.2 |  |  | 0.4 |  | 20.1 | 10 |  | 882.6
20:30 | 15 |  | 7.9 | 20.3 | 1.4 |  | 10.5 |  | 6.4 |  | 4.7 | 6.8 | 3.6 | 1.7 | 2.6 | 10 | 8 | 9.4 | 4.1 | 10.7 | 9.8 | 79.3 | 85.2 | 97.9 |  | 12.7 | 9.8 | 8.3 | 2.7 | 4.7 | 5.3 | 5.2 | 7.6 |  | 10.2 | 13.9 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 2.4 |  |  | 2.9 | 9.9 | 82.4 |  | 98.5 |  | 0.6 |  | 21.6 | 60.4 | 9.9 |  | 2.2 | 2.2 | 0.8 |  | 0.4 |  | 20.2 | 10 |  | 822
21:00 | 15 |  | 7.3 | 20.3 | 1.4 |  | 10.2 |  | 6.4 |  | 4.8 | 6.8 | 3.6 | 1.7 | 2.6 | 10 | 20.2 | 9.4 | 7.1 | 10.8 | 13.2 | 77.2 | 79.8 | 92.3 |  | 9.5 | 7.2 | 8.3 | 2.7 | 4.5 | 4.9 | 5.2 | 7.5 |  | 8.1 | 15 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 2.2 |  |  | 2.9 | 9.9 | 78.1 |  | 88.3 |  | 0.6 |  | 20.7 | 57.9 | 9.9 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 1 |  | 0.4 |  | 20.1 | 10 |  | 803.9
21:30 | 15 |  | 7.5 | 13.8 | 1.4 |  | 10.3 |  | 6.4 |  | 4.8 | 6.8 | 3.6 | 1.7 | 2.6 | 10 | 20.1 | 9.4 | 1.1 | 10.4 | 19.5 | 82.9 | 74.7 | 88.8 |  | 9.1 | 6.6 | 8.3 | 2.7 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 7.6 |  | 8.6 | 12.7 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 2.1 |  |  | 2.9 | 10 | 52 |  | 70.2 |  | 0.6 |  | 19.9 | 55 | 9.9 | 3.2 | 2.6 | 2.2 | 1 |  | 0.4 |  | 20 | 10 |  | 744.6
22:00 | 15 |  | 8.5 | 13.3 | 1.4 |  | 10.7 |  | 6.5 |  | 4.7 | 6.8 | 3.6 | 1.9 | 2.6 | 10 | 19.8 | 9.4 | 7.1 | 11.2 | 17.6 | 82.9 | 73.5 | 87.9 |  | 6.6 | 5.2 | 8.3 | 2.7 | 4.6 | 5.1 | 4.9 | 7.6 |  | 10.1 | 13 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 2.3 |  |  | 2.8 | 9.9 | 33.7 |  | 47.4 |  | 0.6 |  | 19 | 51.7 | 9.8 | 3.2 | 2.6 | 2.2 | 1 |  | 0.4 |  | 20.2 | 10 |  | 701.2
22:30 | 15 |  | 8.3 | 13.3 | 1.4 |  | 10 |  | 6.8 |  | 4.6 | 6.7 | 3.6 | 2.2 | 2.6 | 10 | 19.7 | 9.4 | 7.1 | 11.2 | 15.1 | 89 | 57.3 | 79.2 |  | 8 | 3.7 | 8.3 | 2.7 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 7.6 |  | 10.4 | 14.7 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 2.3 |  |  | 2.8 | 9.9 | 44.4 |  | 45.9 |  | 0.6 |  | 18 | 48.7 | 10 | 4.2 | 2.7 | 2.2 | 1.1 |  | 0.4 |  | 20 | 9.6 |  | 687.6
23:00 | 15 |  | 7.7 | 13.3 | 1.3 |  | 10.2 |  | 7.1 |  | 4.6 | 6.8 | 3.6 | 1.9 | 2.6 | 10 | 20 | 9.6 | 7.1 | 12.3 | 15.5 | 87 | 46.3 | 72.4 |  | 5.4 | 2.3 | 8.3 | 2.7 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 7.6 |  | 11.3 | 15.5 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 2.3 |  |  | 2.9 | 9.9 | 39.3 |  | 35.7 |  | 0.6 |  | 16.9 | 45.9 | 10.2 | 4.5 | 2.7 | 2.2 | 1.1 |  | 0.4 |  | 20.1 | 9.8 |  | 648.8
23:30 | 14.6 |  | 8 | 13.1 | 1.3 |  | 10.2 |  | 7.1 |  | 4.4 | 6.6 | 3.6 | 1.9 | 2.5 | 9.9 | 19.5 | 9.8 | 7.1 | 13.4 | 9.2 | 90.8 | 42.4 | 59.8 |  | 4.2 | 2.8 | 8.3 | 2.7 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 7.6 |  | 10.3 | 14.9 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 2.3 |  |  | 2.8 | 9.8 | 53.1 |  | 47.3 |  | 0.6 |  | 15.8 | 43 | 10.2 | 4.5 | 2.7 | 2.2 | 1.1 |  | 0.4 |  | 19.9 | 9.6 |  | 648.3
0:00 | 15 |  | 7.8 | 7.6 | 1.3 |  | 10.4 |  | 7.2 |  | 4.7 | 6.9 | 3.6 | 1.9 | 2.5 | 10 | 20.1 | 9.6 | 7.1 | 11.6 | 6.9 | 95.2 | 38.2 | 54.2 |  | 5 | 2.7 | 8.3 | 2.7 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 7.6 |  | 8.8 | 13.4 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 2.4 |  |  | 2.9 | 9.9 | 38.1 |  | 42 |  | 0.6 |  | 14.7 | 40 | 10.2 | 4.5 | 2.7 | 2.2 | 1.1 |  | 0.4 |  | 20 | 9.5 |  | 608.5
EJEC MWh | 355.2 | 0 | 182.3 | 325 | 29.7 | 3.35 | 228.9 | 8.4 | 166.05 | 0 | 105.95 | 153.25 | 72.5 | 46.7 | 61.95 | 240.05 | 434.45 | 253.95 | 173.55 | 390.15 | 309.25 | 1611.85 | 1461.85 | 1529.85 | 251.8 | 226.45 | 176.4 | 206.85 | 65.95 | 114.3 | 126.7 | 127.7 | 176.2 | 452.65 | 343.15 | 399.55 | 82 | 444 | 0 | 1959.55 | 2.55 | 52.6 | 118.35 | 121.5 | 81.7 | 238.2 | 1388.7 | 1071.4 | 1337.5 | 796.8 | 11.1 | 145.55 | 463.45 | 1321.45 | 246.4 | 37.9 | 26.35 | 52.6 | 10.15 | 118.75 | 9.6 | 0 | 481.9 | 239.2 | 97.15 | 21768.3
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 893.4 | 4.1041 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 4770.85 | 21.9165 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 5144.45 | 23.6328 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 10959.6 | 50.3466 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
lunes, 7 de Julio del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | C.T. OQUENDO | MW
0:30 | 14.5 |  | 8.3 | 9.6 |  |  | 32.4
1:00 | 14.4 |  | 7.3 | 9.4 |  |  | 31.1
1:30 | 14.5 |  | 8.2 | 9.5 |  |  | 32.2
2:00 | 14.5 |  | 8.5 | 9.4 |  |  | 32.4
2:30 | 14.5 |  | 8.2 | 9.3 |  |  | 32
3:00 | 14 |  | 8.4 | 8.9 |  |  | 31.3
3:30 | 14.5 |  | 8 | 9.2 |  |  | 31.7
4:00 | 14 |  | 8.6 | 9.6 |  |  | 32.2
4:30 | 14.5 |  | 8 | 9.6 |  |  | 32.1
5:00 | 14.5 |  | 8.7 | 9.6 |  |  | 32.8
5:30 | 14.5 |  | 8.4 | 9.6 |  |  | 32.5
6:00 | 14.5 |  | 8.8 | 9.1 |  |  | 32.4
6:30 | 14.5 |  | 8.7 | 9.5 |  |  | 32.7
7:00 | 14.5 |  | 8.8 | 9.6 |  |  | 32.9
7:30 | 14.7 |  | 8.1 | 9.7 |  |  | 32.5
8:00 | 14.7 |  | 8.5 | 9.3 |  |  | 32.5
8:30 | 14.8 |  | 7.1 | 9.7 |  |  | 31.6
9:00 | 15 |  | 6.7 | 8.4 |  |  | 30.1
9:30 | 15 |  | 6.8 | 9.8 |  |  | 31.6
10:00 | 15 |  | 6.3 | 9.4 |  |  | 30.7
10:30 | 15 |  | 6.3 | 9.1 |  |  | 30.4
11:00 | 15 |  | 6.6 | 8.8 |  |  | 30.4
11:30 | 15.1 |  | 6.3 | 9.6 |  |  | 31
12:00 | 14.8 |  | 6 | 8.9 |  |  | 29.7
12:30 | 15 |  | 6.1 | 8.7 |  |  | 29.8
13:00 | 15 |  | 6 | 8.9 |  |  | 29.9
13:30 | 15.2 |  | 6.1 | 9.2 |  |  | 30.5
14:00 | 15 |  | 6.3 | 8.1 |  |  | 29.4
14:30 | 15 |  | 6.6 | 9.2 |  |  | 30.8
15:00 | 14.8 |  | 6.7 | 9.3 |  |  | 30.8
15:30 | 15.1 |  | 7.3 | 9.2 |  |  | 31.6
16:00 | 15 |  | 7.9 | 9.2 |  |  | 32.1
16:30 | 15 |  | 7.9 | 9.9 |  |  | 32.8
17:00 | 15 |  | 8.1 | 9 |  |  | 32.1
17:30 | 14.9 |  | 8.1 | 9.3 |  |  | 32.3
18:00 | 14.7 |  | 8.6 | 9.2 |  |  | 32.5
18:30 | 15 |  | 8 | 10.3 |  |  | 33.3
19:00 | 15 |  | 7.3 | 10.4 |  |  | 32.7
19:30 | 15.1 |  | 7.1 | 10.4 |  |  | 32.6
20:00 | 15 |  | 7.9 | 10.4 |  |  | 33.3
20:30 | 15 |  | 7.9 | 10.5 |  |  | 33.4
21:00 | 15 |  | 7.3 | 10.2 |  |  | 32.5
21:30 | 15 |  | 7.5 | 10.3 |  |  | 32.8
22:00 | 15 |  | 8.5 | 10.7 |  |  | 34.2
22:30 | 15 |  | 8.3 | 10 |  |  | 33.3
23:00 | 15 |  | 7.7 | 10.2 |  |  | 32.9
23:30 | 14.6 |  | 8 | 10.2 |  |  | 32.8
0:00 | 15 |  | 7.8 | 10.4 |  |  | 33.2
EJEC MWh | 355.2 | 0 | 182.3 | 228.9 | 0 | 0 | 766.4

## EVO_PRO_ENE
martes, 1 de Julio del 2025 - lunes, 7 de Julio del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Julio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 66.2 | 335.95 | 305.4 | 314.4 | 355.2 | 1377.15
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 181.65 | 167.65 | 167.1 | 171.1 | 183.75 | 190.76 | 182.3 | 1244.31
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.65 | 284.2 | 324.2 | 330.65 | 301.1 | 343.65 | 325 | 2225.45
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 33.25 | 32.748 | 31.4 | 30.55 | 30.1 | 15.55 | 29.7 | 203.298
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 4.4 | 7.2 | 7.2 | 3.35 | 22.15
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 201.95 | 229.7 | 227.6 | 229.65 | 232.45 | 228.9 | 228.9 | 1579.15
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2672.3 | 2594.5 | 2573.75 | 2535.35 | 2588 | 2493.65 | 2389.45 | 17847
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 474.4 | 475.2 | 473.9 | 467.5 | 444.55 | 427.65 | 416.95 | 3180.15
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [7 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [7 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1885.7 | 2270.7 | 1903.7 | 1723.05 | 1487.75 | 1501.45 | 1894.35 | 12666.7
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 690.8 | 692.3 | 684.2 | 664.4 | 650.95 | 630.75 | 611.4 | 4624.8
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 6.55 | 8.25 | 8.25 | 8.35 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 56.8
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 164.65 | 164.15 | 164.45 | 164.15 | 163.65 | 164.905 | 163.85 | 1149.805
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 291.2 | 289.3 | 290.9 | 286.25 | 287.25 | 289.015 | 286.85 | 2020.765
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1784.8 | 1768.85 | 1801 | 1817.7 | 1760.1 | 1774.745 | 1799 | 12506.195
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [7 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 228.3 | 223.85 | 209.5 | 197.15 | 186.85 | 77.8 | 166.05 | 1289.5
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 131.55 | 128.35 | 128.1 | 122.9 | 115.05 | 113.3 | 105.95 | 845.2
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 185.4 | 190.6 | 180.2 | 176.25 | 163.8 | 161.6 | 153.25 | 1211.1
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 94.8 | 96.2 | 89.9 | 79.75 | 73.85 | 65.1 | 72.5 | 572.1
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3354.25 | 3343.75 | 3285.5 | 3300.8 | 3296.3 | 3238.9 | 3171.6 | 22991.1
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 173.8 | 173.85 | 177.45 | 176.8 | 174.3 | 176.8 | 177 | 1230
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 126 | 124.65 | 127.35 | 126.2 | 119.55 | 131.5 | 131.95 | 887.2
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 20.35 |  |  | 175.85 |  |  | 196.2
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 53.1 | 53.6 | 54.9 | 51.15 | 48.9 | 49.5 | 46.7 | 357.85
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15565.4 | 15560.2 | 15569.3 | 14799.655 | 15557.05 | 15072.3 | 15551.25 | 107675.155
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5165.4 | 5164.05 | 5166.25 | 4977.64 | 5174.2 | 5037.95 | 5170.3 | 35855.79
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.2 | 60.2 | 61.55 | 61.95 | 433.1
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 346.4 | 343.95 | 330.3 | 325.9 | 323.7 | 282.55 | 240.05 | 2192.85
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 279.35 | 389.65 | 432 | 480.1 | 484.9 | 467.45 | 434.45 | 2967.9
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5030.8 | 3596 | 4892.05 | 3924.95 | 4277.25 | 1374.25 | 2647.85 | 25743.15
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 116.8 | 35.75 | 155.45 | 153.75 | 153.8 | 154.3 | 925.85
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1180 | 1228.7 | 1318.5 | 1274.25 | 1274.7 | 1309.7 | 1358.1 | 8943.95
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 367.35 | 353.2 | 327.85 | 314.5 | 295.6 | 274.55 | 253.95 | 2187
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 235.35 | 228.5 | 219.35 | 204.8 | 183.05 | 188.05 | 173.55 | 1432.65
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1117.05 | 1045.15 | 1106 | 818.85 | 1114.3 | 1111.85 | 686.05 | 6999.25
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 622.15 | 405.7 | 167 | 262.7 | 646.05 | 532.75 | 309.25 | 2945.6
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 352.9 | 178.65 | 64.65 | 132.1 | 272.3 | 429.25 | 390.15 | 1820
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1374.1 | 624.4 | 219.55 | 80.45 | 437.75 | 1310.25 | 1611.85 | 5658.35
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 738.25 | 347.05 | 35.15 | 54.8 | 367.15 | 1390.2 | 1461.85 | 4394.45
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 942.95 | 588.1 | 91 | 96.2 | 526.25 | 1479.6 | 1529.85 | 5253.95
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 101.9 | 31.7 | 0.95 | 6.5 | 49.6 | 199.5 | 226.45 | 616.6
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 69.15 | 15.15 | 0.05 | 2.9 | 25.4 | 145.6 | 176.4 | 434.65
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 354 |  |  | 379.9 |  | 216.55 |  | 950.45
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1370.3 | 1583.5 | 1360.3 | 1331.7 | 1307.85 | 1085.85 | 1146.1 | 9185.6
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 216.9 | 244.45 | 244.5 | 249.9 | 246.9 | 252.75 | 251.8 | 1707.2
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4265.65 | 4246.3 | 4254.15 | 4241.4 | 4273.85 | 4183.4 | 4243.2 | 29707.95
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4221.55 | 4202.2 | 4208.7 | 4194 | 4224.25 | 4144.55 | 4195.4 | 29390.65
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4627.6 | 4800 | 33427.6
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 6582.75 | 6568.75 | 6578.55 | 6568.4 | 6596 | 6466.75 | 6560.7 | 45921.9
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4086.3 | 4372.2 | 4385.4981 | 4284.1525 | 4350.1 | 4123.85 | 4373.75 | 29975.8506
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4092.05 | 4383.15 | 4396.2114 | 4196.948 | 544 | 4134.25 | 4380.7 | 26127.3094
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4264.7 | 4413.8 | 4413.8397 | 4319.5261 | 2413.1 | 4283.65 | 4411.85 | 28520.4658
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 245.55 | 252 | 252 | 252 | 245.85 | 223.7 | 206.85 | 1677.95
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 113.7 | 140.6 | 113.3 | 86.1 | 74.65 | 68.7 | 65.95 | 663
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 142.1 | 135.2 | 130.3 | 124.55 | 120.95 | 117.25 | 114.3 | 884.65
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 154.7 | 147.75 | 142.95 | 134.15 | 133.25 | 129.6 | 126.7 | 969.1
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156.7 | 141.8 | 142.55 | 134.5 | 133.45 | 129.7 | 127.7 | 966.4
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 202.1 | 201.35 | 180.15 | 189 | 175.2 | 172.65 | 176.2 | 1296.65
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 1026.8 | 1034.95 | 1023.95 | 880.19 | 56.45 |  |  | 4022.34
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 807.7 | 840.5 | 841.85 | 707.585 |  |  |  | 3197.635
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 492.05 | 559.35 | 561.7 | 555.35 | 566.4 | 571.15 | 452.65 | 3758.65
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 245.8 | 312 | 403.65 | 249.85 | 276 | 334.15 | 343.15 | 2164.6
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 328.75 | 363.55 | 422.95 | 334.35 | 362.6 | 400.4 | 399.55 | 2612.15
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 83.65 | 79.1 | 78.4 | 80.05 | 80 | 80.75 | 82 | 563.95
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 440.7 | 437.5 | 433.85 | 431.85 | 429.35 | 429.2 | 425.6 | 3028.05
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 3108
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2406.3 | 2325.45 | 2320.95 | 2321.55 | 2370.8 | 1902.5 | 2153.8 | 15801.35
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 1.65 | [6 empty] | 1.65
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1814.3 | 1789.25 | 1755.55 | 1759.55 | 1758.45 | 1716.15 | 1678.5 | 12271.75
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 34.5 | 29.75 | 29.75 | 29.45 | 30.1 | 29.65 | 30.5 | 213.7
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1597.3 | 1904.35 | 1887.6 | 1886.85 | 1909.55 | 1948.7 | 1959.55 | 13093.9
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10774.75 | 9516.15 | 9537.2 | 9202.7 | 9620.7 | 7140.65 | 9066.05 | 64858.2
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3800.5 | 4078.25 | 4318.55 | 4329.25 | 4102 | 3439.75 | 4100.4 | 28168.7
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3838.85 | 4136.05 | 4496.35 | 4499.85 | 4211.4 | 3464.05 | 4176 | 28822.55
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3835.2 | 4138.35 | 4501.1 | 4512.4 | 4213.55 | 3465.9 | 4184.6 | 28851.1
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 6014.25 | 6303.2 | 6572.85 | 6606.1 | 6284.15 | 5779.4 | 6368 | 43927.95
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4820.85 | 4680.8 | 4055.95 | 5138.05 | 5172.7 | 4487.05 | 5143.8 | 33499.2
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2519.95 | 2485.05 | 1299.8 | 2665.7 | 2673.9 | 2380.15 | 2653.65 | 16678.2
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 51.5 | 102.5 | 102.7 | 102.65 | 102.7 | 102.15 | 102.4 | 666.6
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 3 | 2.3 | 2.9 | 2.65 | 2.1 | 1.3 | 2.55 | 16.8
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1082.55 | 1072.6 | 1016.7 | 984.15 | 962.4 | 938.95 | 897.55 | 6954.9
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 70.7 | 68.3 | 62.6 | 58.25 | 51.65 | 53.2 | 52.6 | 417.3
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 104.7 | 111.5 | 115.15 | 115.7 | 116.35 | 116.7 | 118.35 | 798.45
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 108.55 | 119.6 | 117.35 | 115.7 | 116.45 | 120.2 | 121.5 | 819.35
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 98.6 | 116.4 | 116.4 | 106.9 | 100.2 | 82.2 | 81.7 | 702.4
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2241.6 | 2232.6 | 2163.2 | 2081.1 | 2063.1 | 2028 | 2053.3 | 14862.9
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1221.65 | 1442.65 | 1444.1 | 1323.05 | 1332.1 | 1103.85 | 986.2 | 8853.6
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 238.4 | 237.95 | 238.15 | 238.15 | 238.15 | 238 | 238.2 | 1667
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 801.5 | 209 | 438.7 | 181.15 | 806.55 | 1703.7 | 1388.7 | 5529.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 798.15 | 207.9 | 419.45 | 188.2 | 753.1 | 1879.9 | 1337.5 | 5584.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1699.25 | 1751.9 | 1739.4 | 1626.6 | 1608.2 | 1613.3 | 1569.2 | 11607.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 2.7 | 11.1 | 85.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 686.8 | 690.9 | 693.75 | 695.05 | 694.75 | 183.15 | 680.6 | 4325
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2672.25 | 2771.7 | 3111.5 | 3010.25 | 3215.45 | 2857.25 | 2763.75 | 20402.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1734.2 | 1587.4 | 1669.45 | 1936.45 | 1938.45 | 1845.5 | 1888.5 | 12599.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1529.8 | 1540.75 | 1531.1 | 1544.7 | 1541.05 | 1538.65 | 1542.4 | 10768.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 617.3 | 777.85 | 775.25 | 781.5 | 774.65 | 784.05 | 796.8 | 5307.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 824.1 | 1044.55 | 1039.05 | 1048.35 | 1039 | 1055.7 | 1071.4 | 7122.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | 457.7 | [6 empty] | 457.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 1163.85 |  |  | 1163.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 45.5 |  | 2857.9 | 3507.15 | 3516.25 | 3370.45 | 3508.3 | 16805.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 994.75 | 3564.1 | 3454.5 | 3573.7 | 3584.95 | 3414.1 | 3566.25 | 22152.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 265.9 | 1619.6 | 3090.7 | 3603 | 3661.35 | 3495.3 | 3591.05 | 19326.9
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 131.2 | 141.7 | 142.2 | 138.8 | 139 | 143.45 | 145.55 | 981.9
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 349.3 | 69.8 | 44.35 | 22.85 | 118.6 | 485.2 | 463.45 | 1553.55
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 930.9 | 197.8 | 83.05 | 77 | 346.4 | 1295 | 1321.45 | 4251.6
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 286.35 | 299.4 | 284.6 | 272 | 260.1 | 253.6 | 246.4 | 1902.45
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 91.2 | 90.85 | 97.4 | 98.75 | 108 | 108 | 37.9 | 632.1
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 55.2 | 55.2 | 58.8 | 62.7 | 69.6 | 69.6 | 26.35 | 397.45
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 26.4 | 26.4 | 25.6 | 25.75 | 26.4 | 26.4 | 10.15 | 167.1
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 51.65 | 52.8 | 52 | 52.6 | 367.45
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 102.8 | 113.9 | 113.85 | 115.85 | 117.25 | 118.6 | 118.75 | 801
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 374.5 | [6 empty] | 374.5
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1687.75 | 1619.75 | 1610.1 | 1573.65 | 1550.6 | 1496.6 | 1519.45 | 11057.9
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 11.95 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 69.55
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 439.1 | 438.85 | 434.05 | 431.95 | 431.85 | 451.9 | 481.9 | 3109.6
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 237.1 | 239.8 | 239.75 | 239.95 | 239.95 | 239.95 | 239.2 | 1675.7
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 70.5 | 48 | 48 | 531.3
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 745.8 | 741.15 | 728.7 | 699.85 | 403.1 | 666.4 | 637.6 | 4622.6
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1748.8 | 1989.95 | 1879.9 | 1615.7 | 1896.05 | 1678.35 | 1622.85 | 12431.6
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 223.65 | 209.45 | 219.5 | 212.8 | 211.7 | 207.7 | 186.65 | 1471.45
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 796.8 | 798.2 | 800.4 | 799.65 | 797.7 | 643.55 | 749.25 | 5385.55
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 158.6 | 156.55 | 143.15 | 143.1 | 134.55 | 137.7 | 130.4 | 1004.05
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 38.15 | 34.35 | 36.55 | 35.9 | 30.95 | 31.85 | 28.85 | 236.6
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1914.5 | 2152.55 | 1894.2 | 1851.45 | 1798.25 | 1606.1 | 1653.65 | 12870.7
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 77.55 | 130.4 | 140.85 | 134.2 | 136.5 | 110.55 | 97.15 | 827.2
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4732.45 | 5152.8 | 4212.4 | 5136.9 | 4759.95 | 349.55 |  | 24344.05
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2331.55 | 2470.9 | 2171.7 | 2462.3 | 2347.85 | 165.75 |  | 11950.05
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 163353.35 | 163472.548 | 165325.7491 | 166237.2467 | 163684.25 | 154524.975 | 162197.35 | 1138795.4688
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Julio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 146.4 | 147.388 |  | 95.659 | 147.373 | 147.635 | 147.661 | 832.116
ELECTRO ORIENTE | CENTRALES DE ELECTRO ORIENTE | CENTRAL | HIDRO - TÉRMICO | 190.2385 | 188.945 | 189.2087 | 170.765 | 126.726 | 119.2425 | 94.0235 | 1079.1491
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 249.25 | 258.65 | 243.95 | 226.25 | 224.5 | 220.8 | 218.25 | 1641.65
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 643.723 | 642.4567 | 650.7799 | 640.0547 | 643.5774 | 640.0394 | 643.9121 | 4504.5432
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.1079 | 453.8149 | 453.9053 | 454.1669 | 643.5774 | 403.906 | 454.155 | 3317.6335
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 275.45 | 281.15 | 280.45 | 280.5 | 280.2 | 279.5 | 266.85 | 1944.1
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 385.65 | 361.45 | 386.15 | 385.7 | 385.5 | 365.4 | 385.7 | 2655.55
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 551 | 550.35 | 545.3308 | 538.2042 | 532.4778 | 527.0854 | 513.2726 | 3757.7207
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2895.8194 | 2884.2047 | 2749.7746 | 2791.2998 | 2983.9316 | 2703.6083 | 2723.8243 | 19732.4626
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 245472.5
[7 empty] | ENGIE | 160991
[7 empty] | ELECTROPERU | 143530.945
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 143238.6
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 84623.6258
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 38553.85
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 36294.1
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 26669
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 26085.9
[7 empty] | EGEMSA | 22991.1
[7 empty] | CELEPSA | 17847
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 17291.5
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 15801.35
[7 empty] | EGASA | 15676.765
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 13093.9
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 12271.75
[7 empty] | SAN GABAN | 11127.45
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 8943.95
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 7219.975
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 6999.25
[7 empty] | LA VIRGEN | 6954.9
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 5658.35
[7 empty] | SINERSA | 4785.3
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 4765.6
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 4251.6
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 4116.8
[7 empty] | EGEJUNIN | 3917.9
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 3758.65
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 3180.15
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 3108
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 3028.05
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 2967.9
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2612.15
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 2340.95
[7 empty] | EGESUR | 2313.4
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 2225.45
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 2192.85
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 2187
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2164.6
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 1902.45
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 1579.15
[7 empty] | PETRAMAS | 1564.1
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 1553.55
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 1432.65
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 1377.15
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 1244.31
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 981.9
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 827.2
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 819.35
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 801
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 798.45
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 563.95
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 433.1
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 417.3
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 374.5
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 357.85
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 213.7
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 203.298
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 56.8
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 22.15
[7 empty] | KONDU SAC | 16.8
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 1.65

## G_AREAS
lunes, 7 de Julio del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 199.3 | 17.9 | 0 | 53 | 2341.2 | 2932.5 | 0 | 163.7 | 465.2 | 0 | 0 | 0 | 270.2 | 5437.4 | 465.2 | 6172.8 | 00:30 | 3005.7 | 2950.4 | 0 | 216.7 | 6172.8 | 00:30 | 197 | 43.1 | 0 | 216.7 | 456.8
01:00 | 176.4 | 16.7 | 0 | 52.4 | 2197.6 | 3003 | 0 | 158.1 | 463.1 | 0 | 0 | 0 | 245.5 | 5358.7 | 463.1 | 6067.3 | 01:00 | 2837.1 | 3019.7 | 0 | 210.5 | 6067.3 | 01:00 | 191.9 | 41.8 | 0 | 210.5 | 444.2
01:30 | 175.1 | 17.7 | 0 | 63.8 | 2067.4 | 2967.9 | 0 | 187 | 462.1 | 0 | 0 | 0 | 256.6 | 5222.3 | 462.1 | 5941 | 01:30 | 2704.6 | 2985.6 | 0 | 250.8 | 5941 | 01:30 | 189.1 | 42.9 | 0 | 250.8 | 482.8
02:00 | 172.9 | 17.9 | 0 | 70.2 | 2048.3 | 2925.5 | 0 | 168.9 | 467.9 | 0 | 0 | 0 | 261 | 5142.7 | 467.9 | 5871.6 | 02:00 | 2689.1 | 2943.4 | 0 | 239.1 | 5871.6 | 02:00 | 188.6 | 43.1 | 0 | 239.1 | 470.8
02:30 | 175.9 | 17.5 | 0 | 66.7 | 2026.3 | 2848.9 | 0 | 204.8 | 468.7 | 0 | 0 | 0 | 260.1 | 5080 | 468.7 | 5808.8 | 02:30 | 2670.9 | 2866.4 | 0 | 271.5 | 5808.8 | 02:30 | 189.2 | 42.7 | 0 | 271.5 | 503.4
03:00 | 151.3 | 17.3 | 0 | 64.1 | 2074.1 | 2919.4 | 0 | 216.1 | 434.8 | 0 | 0 | 0 | 232.7 | 5209.6 | 434.8 | 5877.1 | 03:00 | 2660.2 | 2936.7 | 0 | 280.2 | 5877.1 | 03:00 | 188.5 | 42 | 0 | 280.2 | 510.7
03:30 | 152.6 | 17.2 | 0 | 65.6 | 2059.9 | 2895.7 | 0 | 225.6 | 437.1 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 5181.2 | 437.1 | 5853.7 | 03:30 | 2649.6 | 2912.9 | 0 | 291.2 | 5853.7 | 03:30 | 188.9 | 42.4 | 0 | 291.2 | 522.5
04:00 | 155.5 | 18.2 | 0 | 70.3 | 2061.5 | 2919.3 | 0 | 219.2 | 437.3 | 0 | 0 | 0 | 244 | 5200 | 437.3 | 5881.3 | 04:00 | 2654.3 | 2937.5 | 0 | 289.5 | 5881.3 | 04:00 | 188.3 | 42.9 | 0 | 289.5 | 520.7
04:30 | 156.2 | 17.6 | 0 | 72.5 | 2012.3 | 2824.1 | 0 | 225 | 439.4 | 0 | 0 | 0 | 246.3 | 5061.4 | 439.4 | 5747.1 | 04:30 | 2607.9 | 2841.7 | 0 | 297.5 | 5747.1 | 04:30 | 187.8 | 42.8 | 0 | 297.5 | 528.1
05:00 | 157.4 | 18.3 | 0 | 69.1 | 2061.5 | 2967.9 | 0 | 223.1 | 435.4 | 0 | 0 | 0 | 244.8 | 5252.5 | 435.4 | 5932.7 | 05:00 | 2654.3 | 2986.2 | 0 | 292.2 | 5932.7 | 05:00 | 187.8 | 43.1 | 0 | 292.2 | 523.1
05:30 | 156.2 | 18 | 0 | 66.8 | 2156.1 | 3011.8 | 0 | 248.4 | 441.9 | 0 | 0 | 0 | 241 | 5416.3 | 441.9 | 6099.2 | 05:30 | 2754.2 | 3029.8 | 0 | 315.2 | 6099.2 | 05:30 | 187.7 | 43.2 | 0 | 315.2 | 546.1
06:00 | 156.3 | 17.9 | 0 | 58.4 | 2220.6 | 3040.6 | 0 | 258.1 | 442 | 0 | 0.1 | 0 | 232.6 | 5519.3 | 442.1 | 6194 | 06:00 | 2818.9 | 3058.5 | 0.1 | 316.5 | 6194 | 06:00 | 195 | 34.6 | 0.1 | 316.5 | 546.2
06:30 | 156.8 | 18.2 | 0 | 54.4 | 2322.4 | 2999.6 | 0 | 285.6 | 435 | 0 | 11 | 0 | 229.4 | 5607.6 | 446 | 6283 | 06:30 | 2914.2 | 3017.8 | 11 | 340 | 6283 | 06:30 | 199.6 | 34.9 | 11 | 340 | 585.5
07:00 | 161.1 | 18.4 | 0 | 57.5 | 2335.5 | 2784.5 | 0 | 291.5 | 431.9 | 0 | 133.4 | 0 | 237 | 5411.5 | 565.3 | 6213.8 | 07:00 | 2928.5 | 2802.9 | 133.4 | 349 | 6213.8 | 07:00 | 199.6 | 35.1 | 133.4 | 349 | 717.1
07:30 | 159.2 | 17.8 | 0 | 54.6 | 2348.4 | 2903.5 | 0 | 271.3 | 439.1 | 0 | 330.9 | 0 | 231.6 | 5523.2 | 770 | 6524.8 | 07:30 | 2946.7 | 2921.3 | 330.9 | 325.9 | 6524.8 | 07:30 | 200.1 | 34.7 | 330.9 | 325.9 | 891.6
08:00 | 157.6 | 17.8 | 0 | 50.1 | 2289.4 | 2921 | 0.2 | 296.6 | 438.9 | 0 | 495 | 0 | 225.5 | 5507.2 | 933.9 | 6666.6 | 08:00 | 2885.9 | 2938.8 | 495.2 | 346.7 | 6666.6 | 08:00 | 199.1 | 34.7 | 495.2 | 346.7 | 1075.7
08:30 | 157.9 | 16.8 | 0.1 | 47.6 | 2363.2 | 3041.6 | 0.7 | 338.9 | 440.5 | 0 | 530.1 | 0 | 222.4 | 5744.4 | 970.6 | 6937.4 | 08:30 | 2961.6 | 3058.4 | 530.9 | 386.5 | 6937.4 | 08:30 | 201.8 | 33.8 | 530.9 | 386.5 | 1153
09:00 | 217.5 | 56.5 | 0.2 | 45.9 | 2487 | 2837.6 | 0.8 | 379.8 | 440.5 | 0 | 547.3 | 0 | 320.1 | 5705.2 | 987.8 | 7013.1 | 09:00 | 3145 | 2894.1 | 548.3 | 425.7 | 7013.1 | 09:00 | 204.1 | 32.3 | 548.3 | 425.7 | 1210.4
09:30 | 217.5 | 62 | 0.1 | 44.5 | 2487 | 2907.8 | 0.9 | 397.6 | 434.7 | 0 | 556.8 | 0 | 324.1 | 5793.3 | 991.5 | 7108.9 | 09:30 | 3139.2 | 2969.8 | 557.8 | 442.1 | 7108.9 | 09:30 | 204.3 | 33.8 | 557.8 | 442.1 | 1238
10:00 | 216.3 | 61.1 | 0.2 | 46.2 | 2498 | 3030.6 | 1.1 | 357.4 | 424.4 | 0 | 563.4 | 0 | 323.8 | 5887.1 | 987.8 | 7198.7 | 10:00 | 3138.7 | 3091.7 | 564.7 | 403.6 | 7198.7 | 10:00 | 202.4 | 32.9 | 564.7 | 403.6 | 1203.6
10:30 | 215.6 | 60.7 | 0.2 | 50.7 | 2512.2 | 3041 | 1.1 | 395.5 | 431.5 | 0 | 566.6 | 0 | 327.2 | 5949.8 | 998.1 | 7275.1 | 10:30 | 3159.3 | 3101.7 | 567.9 | 446.2 | 7275.1 | 10:30 | 202 | 32.6 | 567.9 | 446.2 | 1248.7
11:00 | 215.8 | 60.6 | 0.2 | 54.8 | 2504.2 | 2955.7 | 1.2 | 434.5 | 418.8 | 0 | 575.3 | 0 | 331.4 | 5895.6 | 994.1 | 7221.1 | 11:00 | 3138.8 | 3016.3 | 576.7 | 489.3 | 7221.1 | 11:00 | 206.1 | 32.6 | 576.7 | 489.3 | 1304.7
11:30 | 220.5 | 60.3 | 0.5 | 61.9 | 2531 | 3003.2 | 1.2 | 425.1 | 436.2 | 0 | 574.5 | 0 | 343.2 | 5960.5 | 1010.7 | 7314.4 | 11:30 | 3187.7 | 3063.5 | 576.2 | 487 | 7314.4 | 11:30 | 208.2 | 33.2 | 576.2 | 487 | 1304.6
12:00 | 232.9 | 59.9 | 0.4 | 66.9 | 2479.1 | 2911 | 1.3 | 431.9 | 436.3 | 0 | 578.3 | 0 | 360.1 | 5823.3 | 1014.6 | 7198 | 12:00 | 3148.3 | 2970.9 | 580 | 498.8 | 7198 | 12:00 | 208.2 | 31.9 | 580 | 498.8 | 1318.9
12:30 | 231.4 | 59.9 | 0.4 | 77.8 | 2507.4 | 2936.3 | 1.2 | 401.2 | 444.5 | 0 | 585.7 | 0 | 369.5 | 5846.1 | 1030.2 | 7245.8 | 12:30 | 3183.3 | 2996.2 | 587.3 | 479 | 7245.8 | 12:30 | 208.2 | 32 | 587.3 | 479 | 1306.5
13:00 | 228.7 | 60.2 | 0.4 | 79.1 | 2448.7 | 2896 | 1.2 | 391.7 | 439.4 | 0 | 589.8 | 0 | 368.4 | 5737.6 | 1029.2 | 7135.2 | 13:00 | 3116.8 | 2956.2 | 591.4 | 470.8 | 7135.2 | 13:00 | 196.8 | 32.1 | 591.4 | 470.8 | 1291.1
13:30 | 232.1 | 60.3 | 0.4 | 82.2 | 2399.6 | 2865.3 | 1.2 | 405 | 446.9 | 0 | 588.6 | 0 | 375 | 5671.1 | 1035.5 | 7081.6 | 13:30 | 3078.6 | 2925.6 | 590.2 | 487.2 | 7081.6 | 13:30 | 195.4 | 32.7 | 590.2 | 487.2 | 1305.5
14:00 | 232.6 | 58.4 | 0.4 | 77.4 | 2377.4 | 2878.6 | 1.1 | 416.6 | 455.4 | 0 | 586.9 | 0 | 368.8 | 5673.7 | 1042.3 | 7084.8 | 14:00 | 3065.4 | 2937 | 588.4 | 494 | 7084.8 | 14:00 | 194.5 | 31.6 | 588.4 | 494 | 1308.5
14:30 | 225.3 | 59.7 | 0.4 | 74.4 | 2406.1 | 2908.5 | 1 | 453.1 | 460.3 | 0 | 580.8 | 0 | 359.8 | 5768.7 | 1041.1 | 7169.6 | 14:30 | 3091.7 | 2968.2 | 582.2 | 527.5 | 7169.6 | 14:30 | 200.9 | 33 | 582.2 | 527.5 | 1343.6
15:00 | 227.2 | 60.1 | 0.3 | 73.3 | 2425 | 2873.3 | 0.9 | 524.1 | 488.6 | 0 | 566.7 | 0 | 360.9 | 5823.3 | 1055.3 | 7239.5 | 15:00 | 3140.8 | 2933.4 | 567.9 | 597.4 | 7239.5 | 15:00 | 211.8 | 33 | 567.9 | 597.4 | 1410.1
15:30 | 230.2 | 62.3 | 0.3 | 69.5 | 2327.6 | 2977.1 | 0.8 | 567.4 | 492.1 | 0 | 541.5 | 0 | 362.3 | 5872.9 | 1033.6 | 7268.8 | 15:30 | 3049.9 | 3039.4 | 542.6 | 636.9 | 7268.8 | 15:30 | 211.4 | 33.8 | 542.6 | 636.9 | 1424.7
16:00 | 231 | 63.1 | 0.2 | 64.1 | 2382.2 | 3007.2 | 0.6 | 598.7 | 484 | 0 | 450.9 | 0 | 358.4 | 5988.7 | 934.9 | 7282 | 16:00 | 3097.2 | 3070.3 | 451.7 | 662.8 | 7282 | 16:00 | 211.3 | 34.3 | 451.7 | 662.8 | 1360.1
16:30 | 227.8 | 63.8 | 0.2 | 64.2 | 2498.3 | 2961.3 | 0.3 | 628.8 | 471.1 | 0 | 251.2 | 0 | 356 | 6088.7 | 722.3 | 7167 | 16:30 | 3197.2 | 3025.1 | 251.7 | 693 | 7167 | 16:30 | 209 | 35 | 251.7 | 693 | 1188.7
17:00 | 227.6 | 63.4 | 0.1 | 65.7 | 2701.6 | 3006.9 | 0 | 643.3 | 464 | 0 | 61.8 | 0 | 356.8 | 6351.8 | 525.8 | 7234.4 | 17:00 | 3393.2 | 3070.3 | 61.9 | 709 | 7234.4 | 17:00 | 209.2 | 34.3 | 61.9 | 709 | 1014.4
17:30 | 184.5 | 64.4 | 0.1 | 60.6 | 2661.9 | 3039.2 | 0 | 639.2 | 527.7 | 0 | 0.4 | 0 | 309.6 | 6340.3 | 528.1 | 7178 | 17:30 | 3374.1 | 3103.6 | 0.5 | 699.8 | 7178 | 17:30 | 208.8 | 34.5 | 0.5 | 699.8 | 943.6
18:00 | 182.2 | 64.6 | 0 | 59.5 | 2619.1 | 2904.9 | 0 | 652.5 | 532.3 | 0 | 0 | 0 | 306.3 | 6176.5 | 532.3 | 7015.1 | 18:00 | 3333.6 | 2969.5 | 0 | 712 | 7015.1 | 18:00 | 207.2 | 34.7 | 0 | 712 | 953.9
18:30 | 180.6 | 65.6 | 0 | 67.7 | 2746.2 | 3038.5 | 0 | 637.7 | 526 | 0 | 0 | 0 | 313.9 | 6422.4 | 526 | 7262.3 | 18:30 | 3452.8 | 3104.1 | 0 | 705.4 | 7262.3 | 18:30 | 202 | 35.5 | 0 | 705.4 | 942.9
19:00 | 192 | 64.8 | 0 | 69.8 | 2719.2 | 2987.3 | 0 | 651.4 | 579.5 | 0 | 0 | 0 | 326.6 | 6357.9 | 579.5 | 7264 | 19:00 | 3490.7 | 3052.1 | 0 | 721.2 | 7264 | 19:00 | 202.5 | 34.9 | 0 | 721.2 | 958.6
19:30 | 191.4 | 64.8 | 0 | 55.4 | 2768.4 | 2974.9 | 0 | 649.9 | 588.2 | 0 | 0 | 0 | 311.6 | 6393.2 | 588.2 | 7293 | 19:30 | 3548 | 3039.7 | 0 | 705.3 | 7293 | 19:30 | 189.6 | 34.8 | 0 | 705.3 | 929.7
20:00 | 191.8 | 65.4 | 0 | 46.2 | 2753.4 | 2985.8 | 0 | 610.1 | 632.4 | 0 | 0 | 0 | 303.4 | 6349.3 | 632.4 | 7285.1 | 20:00 | 3577.6 | 3051.2 | 0 | 656.3 | 7285.1 | 20:00 | 190.8 | 35.5 | 0 | 656.3 | 882.6
20:30 | 192.4 | 65.6 | 0 | 44.6 | 2754.8 | 3021.4 | 0 | 547.8 | 620.4 | 0 | 0 | 0 | 302.6 | 6324 | 620.4 | 7247 | 20:30 | 3567.6 | 3087 | 0 | 592.4 | 7247 | 20:30 | 191 | 38.6 | 0 | 592.4 | 822
21:00 | 196 | 64.8 | 0 | 47.1 | 2745.6 | 2954.5 | 0 | 511 | 620.7 | 0 | 0 | 0 | 307.9 | 6211.1 | 620.7 | 7139.7 | 21:00 | 3562.3 | 3019.3 | 0 | 558.1 | 7139.7 | 21:00 | 205.3 | 40.5 | 0 | 558.1 | 803.9
21:30 | 187.7 | 65 | 0 | 51.2 | 2740.6 | 2979.8 | 0 | 459.2 | 620.7 | 0 | 0 | 0 | 303.9 | 6179.6 | 620.7 | 7104.2 | 21:30 | 3549 | 3044.8 | 0 | 510.4 | 7104.2 | 21:30 | 192.4 | 41.8 | 0 | 510.4 | 744.6
22:00 | 192.6 | 66.4 | 0 | 51.9 | 2696.1 | 3052.9 | 0 | 407.9 | 613.3 | 0 | 0 | 0 | 310.9 | 6156.9 | 613.3 | 7081.1 | 22:00 | 3502 | 3119.3 | 0 | 459.8 | 7081.1 | 22:00 | 198.2 | 43.2 | 0 | 459.8 | 701.2
22:30 | 178.6 | 65.7 | 0 | 51.4 | 2595.9 | 2960.7 | 0 | 394.2 | 615.6 | 0 | 0 | 0 | 295.7 | 5950.8 | 615.6 | 6862.1 | 22:30 | 3390.1 | 3026.4 | 0 | 445.6 | 6862.1 | 22:30 | 198.5 | 43.5 | 0 | 445.6 | 687.6
23:00 | 167.2 | 65.1 | 0 | 54.6 | 2465.4 | 2924.6 | 0 | 351.2 | 557.5 | 0 | 0 | 0 | 286.9 | 5741.2 | 557.5 | 6585.6 | 23:00 | 3190.1 | 2989.7 | 0 | 405.8 | 6585.6 | 23:00 | 199.6 | 43.4 | 0 | 405.8 | 648.8
23:30 | 166.8 | 60.6 | 0 | 47.8 | 2388.4 | 2877 | 0 | 359.2 | 553.7 | 0 | 0 | 0 | 275.2 | 5624.6 | 553.7 | 6453.5 | 23:30 | 3108.9 | 2937.6 | 0 | 407 | 6453.5 | 23:30 | 198 | 43.3 | 0 | 407 | 648.3
00:00 | 172.2 | 18.2 | 0 | 40.7 | 2346.6 | 2874 | 0 | 330.1 | 532 | 0 | 0 | 0 | 231.1 | 5550.7 | 532 | 6313.8 | 00:00 | 3050.8 | 2892.2 | 0 | 370.8 | 6313.8 | 00:00 | 194 | 43.7 | 0 | 370.8 | 608.5
TOTAL MWh | 4591.85 | 1097.25 | 2.55 | 1442.1 | 57979.85 | 70739.85 | 8.4 | 9517.5 | 11684.5 | 0 | 5133.5 | 0 | 7133.75 | 138245.6 | 16818 | 162197.35 | TOTAL MWh | 74256.2 | 71837.1 | 5144.45 | 10959.6 | 162197.35 | TOTAL MWh | 4770.85 | 893.4 | 5144.45 | 10959.6 | 21768.3

## HOP
lunes, 7 de Julio del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 07/07/2025 00:00:00 | 08/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 07/07/2025 00:00:00 | 08/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 18:03:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 07/07/2025 18:03:00 | 08/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:17:00 |  | 07/07/2025 00:02:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 07/07/2025 08:46:00 | 07/07/2025 23:44:00 | 07/07/2025 08:34:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 07/07/2025 00:00:00 | 08/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 07/07/2025 00:00:00 | 08/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 07/07/2025 00:00:00 | 08/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 07/07/2025 00:00:00 | 08/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 07/07/2025 00:00:00 | 08/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 05:46:00 |  | 07/07/2025 05:37:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 07/07/2025 20:31:00 | 08/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 20:21:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 05:51:00 |  | 07/07/2025 05:37:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 07/07/2025 20:02:00 | 08/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 20:01:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 05:45:00 |  | 07/07/2025 05:37:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 07/07/2025 20:05:00 | 08/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 20:01:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 07/07/2025 00:00:00 | 08/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## INDISP
lunes, 7 de Julio del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 07/07/2025 00:00 | 08/07/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIEMTOS DE CALOR UTIL EN FÁBRICA. | 16 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
CELEPSA | EL PLATANAL | G2 | 07/07/2025 00:00 | 08/07/2025 00:00 | Mantenimiento anual turbina, generador y SSAA. | 113.5 | P | F/S | N | PREV. | 12602 | G
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | G1 | 07/07/2025 00:00 | 07/07/2025 17:18 | PRUEBAS MHOR G1 CHIMAY | 75 | P | F/S | N | PREV. | 109 | G
EGASA | CHARCANI IV | G3 | 07/07/2025 07:30 | 07/07/2025 13:47 | Ajuste alabes | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 120 | G
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 07/07/2025 00:00 | 08/07/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 8.9 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | 2GER | 07/07/2025 23:31 | 08/07/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo por desconexión imprevista del grupo G2 | 47 | F | F/S | N | CORR. | 14007 | G
ENGIE | YUNCÁN | G1 | 07/07/2025 00:00 | 08/07/2025 00:00 | MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE EXCITACIÓN G1 | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 199 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH4 - G2 | 07/07/2025 00:00 | 08/07/2025 00:00 | REPARACIÓN DE RODETE POR FISURA | 1.49 | P | F/S | N | CORR. | 989 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U1 | 07/07/2025 08:00 | 08/07/2025 00:00 | GENERADOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONJUNTO COJINETES RADIALES Y AXIALES CONTROL DE HOLGURAS. | 27.927 | P | F/S | N | PREV. | 18187 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U1 | 07/07/2025 08:00 | 08/07/2025 00:00 | CAMBIO DE ACEITE DE SISTEMA LUBRICACION-COJINETES. Y SISTEMA DE INYECCION-TURBINA | 27.927 | P | F/S | N | PREV. | 18187 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U1 | 07/07/2025 08:00 | 08/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA TURBINA (INYECTORES, RODETE, DEFLECTORES Y SISTEMAS ASOCIADOS) | 27.927 | P | F/S | N | PREV. | 18187 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G3 | 07/07/2025 07:00 | 08/07/2025 00:00 | PRUEBAS ELECTRICAS GENERADOR, TRANSFORMADORES DE POTENCIA, CABLES DE POTENCIA Y CALIBRACIÓN DE SECCIONADORES | 44.36 | P | F/S | N | PREV. | 75 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G1 | 07/07/2025 06:00 | 08/07/2025 00:00 | CAMBIO DE 2DO COJINETES (2/3) | 15 | P | F/S | N | PREV. | 18 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G1 | 07/07/2025 11:00 | 07/07/2025 14:00 | PRUEBA ESPECIAL DEL ESTATOR DE GENERADOR | 15 | P | F/S | N | PREV. | 18 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CENTRAL SOLAR RUBI | CS_CIRC1-5 | 07/07/2025 18:00 | 07/07/2025 23:00 | MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO 01 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18082 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G4 | 07/07/2025 00:00 | 07/07/2025 11:14 | FALLA EN PROCESO DE ARRANQUE | 0.34 | F | F/S | N | OTROS | 18793 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G2 | 07/07/2025 00:00 | 07/07/2025 05:30 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES /MANTENIMIENTO DE 39500 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G2 | 07/07/2025 05:30 | 08/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO S.E HUAYCOLORO/MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES /MANTENIMIENTO DE 39500 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G1 | 07/07/2025 05:45 | 07/07/2025 20:05 | MANTENIMIENTO DE 42250 HRS / MANTENIMIENTO S.E HUAYCOLORO | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 07/07/2025 05:46 | 07/07/2025 20:35 | MANTENIMIENTO DE 94250 HRS / MANTENIMIENTO S.E HUAYCOLORO | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 07/07/2025 05:46 | 07/07/2025 20:32 | MANTENIMIENTO DE 94500 HRS / MANTENIMIENTO S.E HUAYCOLORO | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 07/07/2025 05:46 | 07/07/2025 20:31 | MANTENIMIENTO DE 92500 HRS / MANTENIMIENTO S.E HUAYCOLORO | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 07/07/2025 05:50 | 07/07/2025 20:03 | MANTENIMIENTO DE 59750 HRS / MANTENIMIENTO S.E HUAYCOLORO | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 07/07/2025 05:51 | 07/07/2025 20:02 | MANTENIMIENTO DE 57500 HRS / MANTENIMIENTO S.E HUAYCOLORO | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G2 | 07/07/2025 00:00 | 08/07/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG2 + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 + Inspección Semestral 2 F/S UG2 | 12.92 | P | F/S | N | PREV. | 40 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | G2 | 07/07/2025 00:00 | 08/07/2025 00:00 | CAMBIO DE UH (Incluye Pruebas) UG2 + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 + Inspección Semestral 1 F/S UG2 | 23.23 | P | F/S | N | PREV. | 51 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CENTRAL | 07/07/2025 00:00 | 07/07/2025 00:12 | Lavado manual de IGV TG | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13656 | G

## RESERVA_FRÍA
07/07/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Lunes 7 de Julio del 2025 / SEM N° 27 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Lunes 7 de Julio del 2025 / SEM N° 27 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [61 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Lunes | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | ORAZU |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | SDF |  | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 202 | 58487 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3570.652 | 3508.8935 | 0
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3570.652 | 3508.8935 | 0
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3570.652 | 3508.8935 | 0
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3570.652 | 3508.8935 | 0
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3570.652 | 3508.8935 | 0
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3570.652 | 3508.8935 | 0
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3570.652 | 3508.8935 | 0
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3570.652 | 3508.8935 | 0
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3570.652 | 3508.8935 | 0
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3570.652 | 3508.8935 | 0
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3570.652 | 3508.8935 | 0
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3570.652 | 3508.8935 | 0
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3595.2789 | 3533.5204 | 0
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3595.2789 | 3533.5204 | 0
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3595.2789 | 3533.5204 | 0
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3595.2789 | 3533.5204 | 0
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3595.2789 | 3533.5204 | 0
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3545.652 | 3483.8935 | 0
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3545.652 | 3483.8935 | 0
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3545.652 | 3483.8935 | 0
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3545.652 | 3483.8935 | 0
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3545.652 | 3483.8935 | 0
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3545.652 | 3483.8935 | 0
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3545.652 | 3483.8935 | 0
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3545.652 | 3483.8935 | 0
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3545.652 | 3483.8935 | 0
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3545.652 | 3483.8935 | 0
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3545.652 | 3483.8935 | 0
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3545.652 | 3483.8935 | 0
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3545.652 | 3483.8935 | 0
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3545.652 | 3483.8935 | 0
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3545.652 | 3483.8935 | 0
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3545.652 | 3483.8935 | 0
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3545.652 | 3483.8935 | 0
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3545.652 | 3483.8935 | 0
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3545.652 | 3483.8935 | 0
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3545.652 | 3483.8935 | 0
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3545.652 | 3483.8935 | 0
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3545.652 | 3483.8935 | 0
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3545.652 | 3483.8935 | 0
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3545.652 | 3483.8935 | 0
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3545.652 | 3483.8935 | 0
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3545.652 | 3483.8935 | 0
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3545.652 | 3483.8935 | 0
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3545.652 | 3483.8935 | 0
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3545.652 | 3483.8935 | 0
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3545.652 | 3483.8935 | 0
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3545.652 | 3483.8935 | 0
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 1946.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 586.2086 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 553.4563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 4304.9573 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 124.0673 | 4022.6957 | 3997.4551 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2651.9285 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1149.7234 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 4588.709 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 7135.1381 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 6885210.28 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
lunes, 7 de Julio del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TAZA SURCO (LADO HUINCO) | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 18.6 | 21 |  |  | 11.02 | 11.93 | 13.948 | -- | -- | 1.087 | 58.53 | 25.04 | 125.5 | 71.234 | 41.901 | 9.54 | 8.42 | 2.18 | 0.34 | 0.28 | 0.429 | 20.21 | 148.81 | 27.19 | 23.874 | 10.36 | 0 |  | 18.1 | 10.3383 |  | 8.9 | 7.68 | 9.64 | 14.513 | -- | 47.9158 | 4.149 | -- | 2.9004 | 7.1304 | 10.874 | 3.105 | 14.165
00:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 18.6 | 21 |  |  | 11.02 | 11.93 | 13.948 | -- | -- | 1.087 | 58.53 | 25.04 | 125.5 | 71.234 | 41.901 | 9.54 | 8.42 | 2.18 | 0.34 | 0.28 | 0.429 | 20.21 | 148.81 | 27.19 | 23.874 | 10.36 | 0 |  | 18.1 | 10.3383 |  | 8.9 | 7.68 | 9.64 | 14.513 | -- | 47.9158 | 4.149 | -- | 2.9004 | 7.1304 | 10.874 | 3.105 | 14.165
01:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 18.6 | 21 |  |  | 12 | 11.88 | 10.836 | -- | -- | 1.087 | 64.26 | 25.44 | 125.5 | 71.234 | 49.365 | 9.57 | 8.91 | 2.74 | 0.32 | 0.28 | 0.383 | 16.69 | 144.738 | 27.62 | 23.701 | 10.91 | 0 |  | 3 | 10.2466 |  | 8.9 | 7.78 | 9.74 | 14.513 | -- | -- | 4.14 | -- | 2.884 | 7.1304 | 10.874 | 3.026 | 14.165
01:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 18.6 | 21 |  |  | 12 | 11.88 | 10.836 | -- | -- | 1.087 | 64.26 | 25.44 | 125.5 | 71.234 | 49.365 | 9.57 | 8.91 | 2.74 | 0.32 | 0.28 | 0.383 | 16.69 | 144.738 | 27.62 | 23.701 | 10.91 | 0 |  | 3 | 10.2466 |  | 8.9 | 7.78 | 9.74 | 14.513 | -- | -- | 4.14 | -- | 2.884 | 7.1304 | 10.874 | 3.026 | 14.165
02:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 18.5 | 21 |  |  | 12.01 | 11.83 | 10.953 | -- | -- | 1.087 | 63.52 | 24.65 | 124.46 | 71.234 | 49.365 | 9.54 | 8.91 | 2.31 | 0.42 | 0.28 | 0.247 | 28.45 | 156.524 | 27.45 | 23.9 | 10.6 | 0 |  | 4.1 | 9.8865 |  | 8.9 | 7.95 | 9.92 | 14.513 | -- | -- | 4.235 | -- | 2.8901 | 7.1304 | 10.874 | 3.055 | 14.011
02:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 18.5 | 21 |  |  | 12.01 | 11.83 | 10.953 | -- | -- | 1.087 | 63.52 | 24.65 | 124.46 | 71.234 | 49.365 | 9.54 | 8.91 | 2.31 | 0.42 | 0.28 | 0.247 | 28.45 | 156.524 | 27.45 | 23.9 | 10.6 | 0 |  | 4.1 | 9.8865 |  | 8.9 | 7.95 | 9.92 | 14.513 | -- | -- | 4.235 | -- | 2.8901 | 7.1304 | 10.874 | 3.055 | 14.011
03:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 18.5 | 21 |  |  | 1.9 | 11.77 | 10.856 | -- | -- | 1.087 | 61.35 | 23.88 | 124.46 | 71.234 | 48.29 | 9.61 | 8.91 | 2.77 | 0.41 | 0.28 | 0.313 | 29.93 | 158.252 | 27.74 | 25.05 | 10.44 | 0 |  | 4.2 | 10.0417 |  | 8.9 | 7.91 | 9.88 | 14.513 | -- | -- | 4.289 | -- | 2.9108 | 7.1304 | 10.874 | 3.155 | 14.122
03:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 18.5 | 21 |  |  | 1.9 | 11.77 | 10.856 | -- | -- | 1.087 | 61.35 | 23.88 | 124.46 | 71.234 | 48.29 | 9.61 | 8.91 | 2.77 | 0.41 | 0.28 | 0.313 | 29.93 | 158.252 | 27.74 | 25.05 | 10.44 | 0 |  | 4.2 | 10.0417 |  | 8.9 | 7.91 | 9.88 | 14.513 | -- | -- | 4.289 | -- | 2.9108 | 7.1304 | 10.874 | 3.155 | 14.122
04:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 18.6 | 21 |  |  | 12.45 | 11.76 | 11.068 | -- | -- | 1.087 | 64.99 | 24.65 | 124.46 | 71.234 | 46.41 | 9.57 | 8.42 | 1.14 | 0.38 | 0.28 | 0.306 | 27.29 | 156.1 | 28.96 | 25.406 | 9.31 | 0 |  | 4.2 | 10.3198 |  | 8.9 | 7.97 | 9.93 | 14.513 | -- | -- | 4.276 | -- | 2.9031 | 7.1304 | 10.874 | 3.118 | 14.011
04:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 18.6 | 21 |  |  | 12.45 | 11.76 | 11.068 | -- | -- | 1.087 | 64.99 | 24.65 | 124.46 | 71.234 | 46.41 | 9.57 | 8.42 | 1.14 | 0.38 | 0.28 | 0.306 | 27.29 | 156.1 | 28.96 | 25.406 | 9.31 | 0 |  | 4.2 | 10.3198 |  | 8.9 | 7.97 | 9.93 | 14.513 | -- | -- | 4.276 | -- | 2.9031 | 7.1304 | 10.874 | 3.118 | 14.011
05:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 18.5 | 21 |  |  | 12 | 11.75 | 10.916 | -- | -- | 1.087 | 64.26 | 25.04 | 119.34 | 71.234 | 43.993 | 9.55 | 8.42 | 3.74 | 0.36 | 0.28 | 0.539 | 30.53 | 158.45 | 29.27 | 25.165 | 10.87 | 0 |  | 4.2 | 10.3506 |  | 8.9 | 7.86 | 9.83 | 14.513 | -- | -- | 4.202 | -- | 2.9013 | 7.1304 | 10.874 | 3.109 | 14.278
05:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 18.5 | 21 |  |  | 12 | 11.75 | 10.916 | -- | -- | 1.087 | 64.26 | 25.04 | 119.34 | 71.234 | 43.993 | 9.55 | 8.42 | 3.74 | 0.36 | 0.28 | 0.539 | 30.53 | 158.45 | 29.27 | 25.165 | 10.87 | 0 |  | 4.2 | 10.3506 |  | 8.9 | 7.86 | 9.83 | 14.513 | -- | -- | 4.202 | -- | 2.9013 | 7.1304 | 10.874 | 3.109 | 14.278
06:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 18.6 | 21 |  |  | 11.95 | 11.74 | 11.003 | 1.07 | 47.08 | 1.087 | 64.26 | 25.84 | 116.33 | 71.234 | 43.698 | 9.46 | 8.42 | 1.96 | 0.32 | 0.28 | 0.547 | 30.3 | 159.25 | 29.09 | 26.45 | 10 | 0 |  | 14 | 10.2754 |  | 8.9 | 7.98 | 9.94 | 14.513 | -- | -- | 4.202 | -- | 2.904 | 7.1304 | 10.874 | 3.122 | 14.054
06:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 18.6 | 21 |  |  | 11.95 | 11.74 | 11.003 | 1.07 | 47.08 | 1.087 | 64.26 | 25.84 | 116.33 | 71.234 | 43.698 | 9.46 | 8.42 | 1.96 | 0.32 | 0.28 | 0.547 | 30.3 | 159.25 | 29.09 | 26.45 | 10 | 0 |  | 14 | 10.2754 |  | 8.9 | 7.98 | 9.94 | 14.513 | -- | -- | 4.202 | -- | 2.904 | 7.1304 | 10.874 | 3.122 | 14.054
07:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 18.5 | 21 |  |  | 11.95 | 11.72 | 10.637 | -- | -- | 1.087 | 66.49 | 25.84 | 116.33 | 71.234 | 46.695 | 9.5 | 8.42 | 2.27 | 0.35 | 0.28 | 0.412 | 34.59 | 161.7 | 30.268 | 25.996 | 10.51 | 0 |  | 10.8 | 10.2857 |  | 8.9 | 7.71 | 9.68 | 14.513 | -- | -- | 4.199 | -- | 2.9135 | 7.1304 | 10.874 | 3.168 | 13.815
07:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 18.5 | 21 |  |  | 11.95 | 11.72 | 10.637 | -- | -- | 1.087 | 66.49 | 25.84 | 116.33 | 71.234 | 46.695 | 9.5 | 8.42 | 2.27 | 0.35 | 0.28 | 0.412 | 34.59 | 161.7 | 30.268 | 25.996 | 10.51 | 0 |  | 10.8 | 10.2857 |  | 8.9 | 7.71 | 9.68 | 14.513 | -- | -- | 4.199 | -- | 2.9135 | 7.1304 | 10.874 | 3.168 | 13.815
08:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 18.6 | 21 |  |  | 10.99 | 11.76 | 10.938 | -- | -- | 1.087 | 66.49 | 24.65 | 114.35 | 71.234 | 48.63 | 9.59 | 8.91 | 1.77 | 0.37 | 0.28 | 0.411 | 36.11 | 164.58 | 29.848 | 26.025 | 10.87 | 0 |  | 12 | 10.1764 |  | 8.9 | 7.84 | 9.8 | 14.513 | -- | -- | 4.147 | -- | 2.9135 | 7.1304 | 10.874 | 3.168 | 14.08
08:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 18.6 | 21 |  |  | 10.99 | 11.76 | 10.938 | -- | -- | 1.087 | 66.49 | 24.65 | 114.35 | 71.234 | 48.63 | 9.59 | 8.91 | 1.77 | 0.37 | 0.28 | 0.411 | 36.11 | 164.58 | 29.848 | 26.025 | 10.87 | 0 |  | 12 | 10.1764 |  | 8.9 | 7.84 | 9.8 | 14.513 | -- | -- | 4.147 | -- | 2.9135 | 7.1304 | 10.874 | 3.168 | 14.08
09:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 18.5 | 21 |  |  | 10.98 | 11.84 | 10.823 | -- | -- | 1.087 | 68.76 | 24.26 | 113.36 | 71.234 | 47.126 | 9.56 | 8.42 | 4.79 | 0.4 | 0.28 | 0.412 | 34.05 | 161.88 | 29.781 | 25.347 | 10.83 | 0 |  | 16 | 10.2973 |  | 8.9 | 8.05 | 10.02 | 14.513 | -- | -- | 4.151 | -- | 2.904 | 7.1304 | 10.874 | 3.122 | 14.011
09:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 18.5 | 21 |  |  | 10.98 | 11.84 | 10.823 | -- | -- | 1.087 | 68.76 | 24.26 | 113.36 | 71.234 | 47.126 | 9.56 | 8.42 | 4.79 | 0.4 | 0.28 | 0.412 | 34.05 | 161.88 | 29.781 | 25.347 | 10.83 | 0 |  | 16 | 10.2973 |  | 8.9 | 8.05 | 10.02 | 14.513 | -- | -- | 4.151 | -- | 2.904 | 7.1304 | 10.874 | 3.122 | 14.011
10:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 18.6 | 21 |  |  | 10.98 | 11.83 | 10.863 | -- | -- | 1.087 | 66.49 | 24.65 | 113.36 | 71.234 | 46.572 | 9.41 | 8.42 | 1.87 | 0.41 | 0.28 | 0.398 | 42.3 | 161.71 | 29.12 | 25.399 | 7.717 | 0 |  | 18 | 10.251 |  | 8.9 | 7.59 | 9.55 | 14.513 | -- | -- | 4.131 | -- | 2.8971 | 7.1304 | 10.874 | 3.089 | 14.278
10:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 18.6 | 21 |  |  | 10.98 | 11.83 | 10.863 | -- | -- | 1.087 | 66.49 | 24.65 | 113.36 | 71.234 | 46.572 | 9.41 | 8.42 | 1.87 | 0.41 | 0.28 | 0.398 | 42.3 | 161.71 | 29.12 | 25.399 | 7.717 | 0 |  | 18 | 10.251 |  | 8.9 | 7.59 | 9.55 | 14.513 | -- | -- | 4.131 | -- | 2.8971 | 7.1304 | 10.874 | 3.089 | 14.278
11:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 18.2 | 21 |  |  | 11.01 | 11.86 | 10.891 | -- | -- | 1.087 | 69.53 | 24.26 | 115.34 | 71.234 | 45.658 | 9.24 | 8.42 | 1.76 | 0.42 | 0.28 | 0.472 | 41.74 | 161.15 | 29.24 | 25.866 | 8.718 | 0 |  | 17.5 | 10.3162 |  | 8.9 | 7.43 | 9.4 | 14.513 | -- | -- | 4.078 | -- | 2.8901 | 7.1304 | 10.874 | 3.055 | 14.054
11:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 18.2 | 21 |  |  | 11.01 | 11.86 | 10.891 | -- | -- | 1.087 | 69.53 | 24.26 | 115.34 | 71.234 | 45.658 | 9.24 | 8.42 | 1.76 | 0.42 | 0.28 | 0.472 | 41.74 | 161.15 | 29.24 | 25.866 | 8.718 | 0 |  | 17.5 | 10.3162 |  | 8.9 | 7.43 | 9.4 | 14.513 | -- | -- | 4.078 | -- | 2.8901 | 7.1304 | 10.874 | 3.055 | 14.054
12:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 17.9 | 21 |  |  | 10.99 | 11.9 | 10.694 | -- | -- | 1.087 | 66.49 | 24.65 | 117.33 | 71.234 | 45.083 | 9.24 | 7.94 | 3.4 | 0.44 | 0.28 | 0.564 | 41.15 | 160.56 | 29.64 | 24.911 | 8.705 | 0 |  | 17.5 | 10.3401 |  | 8.9 | 7.7 | 9.67 | 14.513 | -- | -- | 4.07 | -- | 2.8979 | 7.1304 | 10.874 | 3.093 | 14.357
12:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 17.9 | 21 |  |  | 10.99 | 11.9 | 10.694 | -- | -- | 1.087 | 66.49 | 24.65 | 117.33 | 71.234 | 45.083 | 9.24 | 7.94 | 3.4 | 0.44 | 0.28 | 0.564 | 41.15 | 160.56 | 29.64 | 24.911 | 8.705 | 0 |  | 17.5 | 10.3401 |  | 8.9 | 7.7 | 9.67 | 14.513 | -- | -- | 4.07 | -- | 2.8979 | 7.1304 | 10.874 | 3.093 | 14.357
13:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 17.2 | 20 |  |  | 10.99 | 11.84 | 10.731 | -- | -- | 1.087 | 67.24 | 25.04 | 119.34 | 71.234 | 44.056 | 9.25 | 7.94 | 3.07 | 0.45 | 0.28 | 0.564 | 37.97 | 157.38 | 28.619 | 25.081 | 6.619 | 0 |  | 17.5 | 10.4214 |  | 8.9 | 7.57 | 9.54 | 14.513 | -- | -- | 4.074 | -- | 2.8745 | 7.1304 | 10.874 | 2.98 | 14.311
13:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 17.2 | 20 |  |  | 10.99 | 11.84 | 10.731 | -- | -- | 1.087 | 67.24 | 25.04 | 119.34 | 71.234 | 44.056 | 9.25 | 7.94 | 3.07 | 0.45 | 0.28 | 0.564 | 37.97 | 157.38 | 28.619 | 25.081 | 6.619 | 0 |  | 17.5 | 10.4214 |  | 8.9 | 7.57 | 9.54 | 14.513 | -- | -- | 4.074 | -- | 2.8745 | 7.1304 | 10.874 | 2.98 | 14.311
14:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 17.3 | 20 |  |  | 12.94 | 11.83 | 10.975 | -- | -- | 1.087 | 66.49 | 25.04 | 121.38 | 71.234 | 41.971 | 9.26 | 7.94 | 2.29 | 0.46 | 0.28 | 0.23 | 35.15 | 154.56 | 28.989 | 23.794 | 8.568 | 0.3 |  | 17.4 | 10.2407 |  | 8.9 | 7.91 | 9.88 | 14.513 | -- | -- | 4.023 | -- | 2.9004 | 7.1304 | 10.874 | 3.105 | 14.115
14:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 17.3 | 20 |  |  | 12.94 | 11.83 | 10.975 | -- | -- | 1.087 | 66.49 | 25.04 | 121.38 | 71.234 | 41.971 | 9.26 | 7.94 | 2.29 | 0.46 | 0.28 | 0.23 | 35.15 | 154.56 | 28.989 | 23.794 | 8.568 | 0.3 |  | 17.4 | 10.2407 |  | 8.9 | 7.91 | 9.88 | 14.513 | -- | -- | 4.023 | -- | 2.9004 | 7.1304 | 10.874 | 3.105 | 14.115
15:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 17.2 | 20 |  |  | 12.97 | 11.77 | 10.988 | -- | -- | 1.087 | 62.07 | 25.44 | 122.44 | 71.234 | 41.095 | 9.21 | 7.94 | 1.71 | 0.47 | 0.28 | 0.398 | 35.48 | 154.89 | 27.566 | 24.682 | 9.497 | 0 |  | 17 | 10.2501 |  | 8.9 | 7.87 | 9.84 | 14.513 | -- | -- | 4.057 | -- | 2.8745 | 7.1304 | 10.874 | 2.98 | 14.38
15:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 17.2 | 20 |  |  | 12.97 | 11.77 | 10.988 | -- | -- | 1.087 | 62.07 | 25.44 | 122.44 | 71.234 | 41.095 | 9.21 | 7.94 | 1.71 | 0.47 | 0.28 | 0.398 | 35.48 | 154.89 | 27.566 | 24.682 | 9.497 | 0 |  | 17 | 10.2501 |  | 8.9 | 7.87 | 9.84 | 14.513 | -- | -- | 4.057 | -- | 2.8745 | 7.1304 | 10.874 | 2.98 | 14.38
16:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 17.4 | 20 |  |  | 13.03 | 11.83 | 11.124 | -- | -- | 1.087 | 64.99 | 25.44 | 122.44 | 71.234 | 41.514 | 9.42 | 7.94 | 2.02 | 0.48 | 0.28 | 0.454 | 30.09 | 149.5 | 28.5 | 24.098 | 10.38 | 0 |  | 17 | 10.1122 |  | 8.9 | 7.97 | 9.94 | 14.513 | -- | -- | 4.093 | -- | 2.8641 | 7.1304 | 10.874 | 2.93 | 14.311
16:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 17.4 | 20 |  |  | 13.03 | 11.83 | 11.124 | -- | -- | 1.087 | 64.99 | 25.44 | 122.44 | 71.234 | 41.514 | 9.42 | 7.94 | 2.02 | 0.48 | 0.28 | 0.454 | 30.09 | 149.5 | 28.5 | 24.098 | 10.38 | 0 |  | 17 | 10.1122 |  | 8.9 | 7.97 | 9.94 | 14.513 | -- | -- | 4.093 | -- | 2.8641 | 7.1304 | 10.874 | 2.93 | 14.311
17:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 17.3 | 20 |  |  | 12.99 | 11.9 | 10.824 | -- | -- | 1.087 | 63.52 | 26.24 | 122.44 | 71.234 | 43.559 | 9.9 | 7.94 | 2.75 | 0.49 | 0.28 | 0.519 | 31.38 | 150.79 | 27.97 | 23.645 | 9.83 | 0 |  | 17.6 | 10.1167 |  | 8.8 | 7.73 | 9.7 | 14.513 | -- | -- | 4.085 | -- | 2.8614 | 7.1304 | 10.874 | 2.917 | 14.033
17:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 17.3 | 20 |  |  | 12.99 | 11.9 | 10.824 | -- | -- | 1.087 | 63.52 | 26.24 | 122.44 | 71.234 | 43.559 | 9.9 | 7.94 | 2.75 | 0.49 | 0.28 | 0.519 | 31.38 | 150.79 | 27.97 | 23.645 | 9.83 | 0 |  | 17.6 | 10.1167 |  | 8.8 | 7.73 | 9.7 | 14.513 | -- | -- | 4.085 | -- | 2.8614 | 7.1304 | 10.874 | 2.917 | 14.033
18:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 17.2 | 20 |  |  | 12.96 | 11.78 | 10.843 | 1.07 | 46.83 | 1.087 | 62.8 | 26.24 | 121.38 | 71.234 | 45.317 | 10.16 | 7.94 | 2.64 | 0.51 | 0.28 | 0.331 | 31.59 | 151 | 27.4 | 23.066 | 10.35 | 0 |  | 18 | 10.1462 |  | 8.8 | 7.89 | 9.86 | 14.513 | -- | -- | 4.143 | -- | 2.8614 | 7.1304 | 10.874 | 2.917 | 14.278
18:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 17.2 | 20 |  |  | 12.96 | 11.78 | 10.843 | 1.07 | 46.83 | 1.087 | 62.8 | 26.24 | 121.38 | 71.234 | 45.317 | 10.16 | 7.94 | 2.64 | 0.51 | 0.28 | 0.331 | 31.59 | 151 | 27.4 | 23.066 | 10.35 | 0 |  | 18 | 10.1462 |  | 8.8 | 7.89 | 9.86 | 14.513 | -- | -- | 4.143 | -- | 2.8614 | 7.1304 | 10.874 | 2.917 | 14.278
19:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 17.3 | 20 |  |  | 15.45 | 11.92 | 20.352 | -- | -- | 1.087 | 65.74 | 26.24 | 122.4 | 71.234 | 46.468 | 10.15 | 7.94 | 2.79 | 0.52 | 0.28 | 0.416 | 22.47 | 142.035 | 26.768 | 23.07 | 10.682 | 0 |  | 18.4 | 10.0738 |  | 8.8 | 7.59 | 9.56 | 14.513 | -- | -- | 4.097 | -- | 2.8614 | 7.1304 | 10.874 | 2.917 | 14.208
19:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 17.3 | 20 |  |  | 15.45 | 11.92 | 20.352 | -- | -- | 1.087 | 65.74 | 26.24 | 122.4 | 71.234 | 46.468 | 10.15 | 7.94 | 2.79 | 0.52 | 0.28 | 0.416 | 22.47 | 142.035 | 26.768 | 23.07 | 10.682 | 0 |  | 18.4 | 10.0738 |  | 8.8 | 7.59 | 9.56 | 14.513 | -- | -- | 4.097 | -- | 2.8614 | 7.1304 | 10.874 | 2.917 | 14.208
20:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 17.2 | 20 |  |  | 15.55 | 11.96 | 20.318 | -- | -- | 1.087 | 66.49 | 25.84 | 122.4 | 71.234 | 46.479 | 10.36 | 8.42 | 2.29 | 0.53 | 0.28 | 0.296 | 24.7 | 144.262 | 26.838 | 23.214 | 10.339 | 0.4 |  | 18.4 | 10.112 |  | 8.8 | 7.64 | 9.61 | 14.513 | -- | -- | 4.192 | -- | 2.8614 | 7.1304 | 10.874 | 2.917 | 14.011
20:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 17.2 | 20 |  |  | 15.55 | 11.96 | 20.318 | -- | -- | 1.087 | 66.49 | 25.84 | 122.4 | 71.234 | 46.479 | 10.36 | 8.42 | 2.29 | 0.53 | 0.28 | 0.296 | 24.7 | 144.262 | 26.838 | 23.214 | 10.339 | 0.4 |  | 18.4 | 10.112 |  | 8.8 | 7.64 | 9.61 | 14.513 | -- | -- | 4.192 | -- | 2.8614 | 7.1304 | 10.874 | 2.917 | 14.011
21:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 17.3 | 20 |  |  | 15.45 | 11.97 | 20.352 | -- | -- | 1.087 | 68 | 25.84 | 123.43 | 71.234 | 45.111 | 10.38 | 8.42 | 3.1 | 0.54 | 0.28 | 0.487 | 20.99 | 140.553 | 26.901 | 22.561 | 9.784 | 1.8 |  | 18.4 | 10.027 |  | 8.8 | 7.7 | 9.67 | 14.513 | -- | -- | 4.195 | -- | 2.8718 | 7.1304 | 10.874 | 2.967 | 14.122
21:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 17.3 | 20 |  |  | 15.45 | 11.97 | 20.352 | -- | -- | 1.087 | 68 | 25.84 | 123.43 | 71.234 | 45.111 | 10.38 | 8.42 | 3.1 | 0.54 | 0.28 | 0.487 | 20.99 | 140.553 | 26.901 | 22.561 | 9.784 | 1.8 |  | 18.4 | 10.027 |  | 8.8 | 7.7 | 9.67 | 14.513 | -- | -- | 4.195 | -- | 2.8718 | 7.1304 | 10.874 | 2.967 | 14.122
22:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 17.3 | 20 |  |  | 15.58 | 11.84 | 20.353 | -- | -- | 1.087 | 68 | 25.84 | 122.4 | 71.234 | 43.336 | 9.98 | 8.42 | 2.01 | 0.38 | 0.28 | 0.463 | 24.74 | 144.305 | 26.255 | 22.717 | 10.348 | 0 |  | 12.8 | 10.1915 |  | 8.8 | 7.38 | 9.35 | 14.513 | -- | -- | 4.182 | -- | 2.8641 | 7.1304 | 10.874 | 2.93 | 14.165
22:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 17.3 | 20 |  |  | 15.58 | 11.84 | 20.353 | -- | -- | 1.087 | 68 | 25.84 | 122.4 | 71.234 | 43.336 | 9.98 | 8.42 | 2.01 | 0.38 | 0.28 | 0.463 | 24.74 | 144.305 | 26.255 | 22.717 | 10.348 | 0 |  | 12.8 | 10.1915 |  | 8.8 | 7.38 | 9.35 | 14.513 | -- | -- | 4.182 | -- | 2.8641 | 7.1304 | 10.874 | 2.93 | 14.165
23:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 17.2 | 20 |  |  | -- | -- | 10.933 | -- | -- | 1.087 | 63.52 | 25.04 | 122.4 | 71.234 | 46.491 | 9.98 | 8.42 | 1.98 | 0.39 | 0.28 | 0.423 | 25.8 | 145.36 | 26.435 | 23.669 | 6.652 | 0 |  | 11.2 | 10.1855 |  | 8.8 | 7.48 | 9.44 | 14.513 | 18.1175 | 49.4473 | 4.155 | 20.8352 | 2.8614 | 7.1304 | 10.874 | 2.917 | 14.165
23:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 17.2 | 20 |  |  | -- | -- | 10.933 | -- | -- | 1.087 | 63.52 | 25.04 | 122.4 | 71.234 | 46.491 | 9.98 | 8.42 | 1.98 | 0.39 | 0.28 | 0.423 | 25.8 | 145.36 | 26.435 | 23.669 | 6.652 | 0 |  | 11.2 | 10.1855 |  | 8.8 | 7.48 | 9.44 | 14.513 | 18.1175 | 49.4473 | 4.155 | 20.8352 | 2.8614 | 7.1304 | 10.874 | 2.917 | 14.165
MAX | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 17.2 | 20 | 0 | 0 | 1.9 | 11.72 | 10.637 | 1.07 | 46.83 | 1.087 | 58.53 | 23.88 | 113.36 | 71.234 | 41.095 | 9.21 | 7.94 | 1.14 | 0.32 | 0.28 | 0.23 | 16.69 | 140.553 | 26.255 | 22.561 | 6.619 | 0 | 0 | 3 | 9.8865 | 0 | 8.8 | 7.38 | 9.35 | 14.513 | 18.1175 | 47.9158 | 4.023 | 20.8352 | 2.8614 | 7.1304 | 10.874 | 2.917 | 13.815
MIN | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 18.6 | 21 | 0 | 0 | 15.58 | 11.97 | 20.353 | 1.07 | 47.08 | 1.087 | 69.53 | 26.24 | 125.5 | 71.234 | 49.365 | 10.38 | 8.91 | 4.79 | 0.54 | 0.28 | 0.564 | 42.3 | 164.58 | 30.268 | 26.45 | 10.91 | 1.8 | 0 | 18.4 | 10.4214 | 0 | 8.9 | 8.05 | 10.02 | 14.513 | 18.1175 | 49.4473 | 4.289 | 20.8352 | 2.9135 | 7.1304 | 10.874 | 3.168 | 14.38
PROM | 1.1 | 18.5417 | 19.4417 | 2 | 17.9208 | 20.5417 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.093 | 11.8352 | 12.5925 | 1.07 | 46.955 | 1.087 | 65.1783 | 25.2121 | 120.5237 | 71.234 | 45.341 | 9.6429 | 8.3417 | 2.4729 | 0.42333 | 0.28 | 0.41725 | 30.5708 | 153.6808 | 28.2274 | 24.4453 | 9.7037 | 0.10417 | #DIV/0! | 13.6375 | 10.2084 | #DIV/0! | 8.8708 | 7.7575 | 9.7246 | 14.513 | 18.1175 | 48.6815 | 4.1485 | 20.8352 | 2.8861 | 7.1304 | 10.874 | 3.0359 | 14.1458
INICIO | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 18.6 | 21 |  |  | 11.02 | 11.93 | 13.948 | -- | -- | 1.087 | 58.53 | 25.04 | 125.5 | 71.234 | 41.901 | 9.54 | 8.42 | 2.18 | 0.34 | 0.28 | 0.429 | 20.21 | 148.81 | 27.19 | 23.874 | 10.36 | 0 |  | 18.1 | 10.3383 |  | 8.9 | 7.68 | 9.64 | 14.513 | -- | 47.9158 | 4.149 | -- | 2.9004 | 7.1304 | 10.874 | 3.105 | 14.165
FINAL | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 17.2 | 20 |  |  | -- | -- | 10.933 | -- | -- | 1.087 | 63.52 | 25.04 | 122.4 | 71.234 | 46.491 | 9.98 | 8.42 | 1.98 | 0.39 | 0.28 | 0.423 | 25.8 | 145.36 | 26.435 | 23.669 | 6.652 | 0 |  | 11.2 | 10.1855 |  | 8.8 | 7.48 | 9.44 | 14.513 | 18.1175 | 49.4473 | 4.155 | 20.8352 | 2.8614 | 7.1304 | 10.874 | 2.917 | 14.165
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
lunes, 7 de Julio del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 6.9733 | 0.9451 |  |  | 0.0171 | 3875.4351 | -- | -- | 0.67368 | 23.3178 | -- | 0.16388 | 0.35277 | 2410.16 | 0.741 | 0.089 | 0.314 | 0.307 | -- | 271.63 | 0.106 | 0.063 | 57.33 | 0.05 | 0.56473 | 0.06825 | 6.9 | 0.265
00:30 | 2695 | 6.9733 | 0.9451 |  |  | 0.0171 | 3875.4351 | -- | -- | 0.67368 | 23.3178 | -- | 0.16388 | 0.35277 | 2410.16 | 0.741 | 0.089 | 0.314 | 0.307 | -- | 271.63 | 0.106 | 0.063 | 57.33 | 0.05 | 0.56473 | 0.06825 | 6.9 | 0.265
01:00 | 2695 | 7.1325 | 0.9397 |  |  | 0.02133 | 3875.4332 | -- | -- | 0.63704 | 23.3131 | -- | 0.18379 | 0.3465 | 2410.06 | 0.729 | 0.091 | 0.314 | 0.296 | -- | 271.631 | 0.11 | 0.061 | 57.33 | 0.057 | 0.56677 | 0.06629 | 6.67 | 0.298
01:30 | 2695 | 7.1325 | 0.9397 |  |  | 0.02133 | 3875.4332 | -- | -- | 0.63704 | 23.3131 | -- | 0.18379 | 0.3465 | 2410.06 | 0.729 | 0.091 | 0.314 | 0.296 | -- | 271.631 | 0.11 | 0.061 | 57.33 | 0.057 | 0.56677 | 0.06629 | 6.67 | 0.298
02:00 | 2695 | 7.2964 | 0.9343 |  |  | 0.02413 | 3875.4275 | -- | -- | 0.60016 | 23.2983 | -- | 0.20568 | 0.3279 | 2409.96 | 0.718 | 0.092 | 0.314 | 0.32 | -- | 271.633 | 0.104 | 0.06 | 57.33 | 0.064 | 0.56677 | 0.06629 | 6.75 | 0.331
02:30 | 2695 | 7.2964 | 0.9343 |  |  | 0.02413 | 3875.4275 | -- | -- | 0.60016 | 23.2983 | -- | 0.20568 | 0.3279 | 2409.96 | 0.718 | 0.092 | 0.314 | 0.32 | -- | 271.633 | 0.104 | 0.06 | 57.33 | 0.064 | 0.56677 | 0.06629 | 6.75 | 0.331
03:00 | 2695 | 7.4564 | 0.9505 |  |  | 0.02542 | 3875.4238 | -- | -- | 0.564 | 23.2889 | -- | 0.22448 | 0.30356 | 2409.86 | 0.707 | 0.095 | 0.314 | 0.348 | -- | 271.634 | 0.099 | 0.058 | 57.33 | 0.072 | 0.56677 | 0.0658 | 6.9 | 0.362
03:30 | 2695 | 7.4564 | 0.9505 |  |  | 0.02542 | 3875.4238 | -- | -- | 0.564 | 23.2889 | -- | 0.22448 | 0.30356 | 2409.86 | 0.707 | 0.095 | 0.314 | 0.348 | -- | 271.634 | 0.099 | 0.058 | 57.33 | 0.072 | 0.56677 | 0.0658 | 6.9 | 0.362
04:00 | 2695 | 7.6106 | 0.9964 |  |  | 0.02667 | 3875.4183 | -- | -- | 0.52691 | 23.2749 | -- | 0.24941 | 0.28564 | 2409.74 | 0.694 | 0.097 | 0.314 | 0.387 | -- | 271.635 | 0.095 | 0.057 | 57.33 | 0.08 | 0.56677 | 0.06532 | 7.03 | 0.394
04:30 | 2695 | 7.6106 | 0.9964 |  |  | 0.02667 | 3875.4183 | -- | -- | 0.52691 | 23.2749 | -- | 0.24941 | 0.28564 | 2409.74 | 0.694 | 0.097 | 0.314 | 0.387 | -- | 271.635 | 0.095 | 0.057 | 57.33 | 0.08 | 0.56677 | 0.06532 | 7.03 | 0.394
05:00 | 2695 | 7.7604 | 1.0288 |  |  | 0.02711 | 3875.4101 | -- | -- | 0.48971 | 23.2538 | -- | 0.26492 | 0.26236 | 2409.66 | 0.685 | 0.1 | 0.314 | 0.418 | -- | 271.636 | 0.09 | 0.055 | 57.33 | 0.087 | 0.56881 | 0.06483 | 7.18 | 0.425
05:30 | 2695 | 7.7604 | 1.0288 |  |  | 0.02711 | 3875.4101 | -- | -- | 0.48971 | 23.2538 | -- | 0.26492 | 0.26236 | 2409.66 | 0.685 | 0.1 | 0.314 | 0.418 | -- | 271.636 | 0.09 | 0.055 | 57.33 | 0.087 | 0.56881 | 0.06483 | 7.18 | 0.425
06:00 | 2695 | 7.9055 | 1.0315 |  |  | 0.02737 | 3875.407 | -- | -- | 0.45286 | 23.246 | -- | 0.27038 | 0.24543 | 2409.53 | 0.671 | 0.103 | 0.314 | 0.452 | 111.89 | 271.637 | 0.085 | 0.054 | 57.33 | 0.095 | 0.56677 | 0.06483 | 7.33 | 0.443
06:30 | 2695 | 7.9055 | 1.0315 |  |  | 0.02737 | 3875.407 | -- | -- | 0.45286 | 23.246 | -- | 0.27038 | 0.24543 | 2409.53 | 0.671 | 0.103 | 0.314 | 0.452 | 111.89 | 271.637 | 0.085 | 0.054 | 57.33 | 0.095 | 0.56677 | 0.06483 | 7.33 | 0.443
07:00 | 2695 | 7.9544 | 1.0369 |  |  | 0.0275 | 3875.3961 | -- | -- | 0.41658 | 23.218 | -- | 0.28676 | 0.22369 | 2409.43 | 0.66 | 0.105 | 0.314 | 0.478 | -- | 271.638 | 0.081 | 0.053 | 57.33 | 0.102 | 0.56881 | 0.06532 | 7.44 | 0.452
07:30 | 2695 | 7.9544 | 1.0369 |  |  | 0.0275 | 3875.3961 | -- | -- | 0.41658 | 23.218 | -- | 0.28676 | 0.22369 | 2409.43 | 0.66 | 0.105 | 0.314 | 0.478 | -- | 271.638 | 0.081 | 0.053 | 57.33 | 0.102 | 0.56881 | 0.06532 | 7.44 | 0.452
08:00 | 2695 | 7.9502 | 1.0477 |  |  | 0.02901 | 3875.3912 | -- | -- | 0.379 | 23.2055 | 265.1878 | 0.30399 | 0.22369 | 2409.47 | 0.664 | 0.108 | 0.314 | 0.504 | -- | 271.64 | 0.08 | 0.048 | 57.33 | 0.11 | 0.56881 | 0.06483 | 7.52 | 0.456
08:30 | 2695 | 7.9502 | 1.0477 |  |  | 0.02901 | 3875.3912 | -- | -- | 0.379 | 23.2055 | 265.1878 | 0.30399 | 0.22369 | 2409.47 | 0.664 | 0.108 | 0.314 | 0.504 | -- | 271.64 | 0.08 | 0.048 | 57.33 | 0.11 | 0.56881 | 0.06483 | 7.52 | 0.456
09:00 | 2695 | 7.9438 | 1.0585 |  |  | 0.0286 | 3875.3842 | -- | -- | 0.34072 | 23.1876 | -- | 0.31576 | 0.20806 | 2409.57 | 0.675 | 0.111 | 0.314 | 0.522 | -- | 271.631 | 0.079 | 0.041 | 57.33 | 0.118 | 0.56677 | 0.06776 | 7.65 | 0.45
09:30 | 2695 | 7.9438 | 1.0585 |  |  | 0.0286 | 3875.3842 | -- | -- | 0.34072 | 23.1876 | -- | 0.31576 | 0.20806 | 2409.57 | 0.675 | 0.111 | 0.314 | 0.522 | -- | 271.631 | 0.079 | 0.041 | 57.33 | 0.118 | 0.56677 | 0.06776 | 7.65 | 0.45
10:00 | 2695 | 7.9347 | 1.0693 |  |  | 0.02863 | 3875.3814 | -- | -- | 0.30219 | 23.1806 | -- | 0.32164 | 0.19312 | 2409.61 | 0.679 | 0.114 | 0.314 | 0.495 | -- | 271.622 | 0.078 | 0.035 | 57.33 | 0.126 | 0.56677 | 0.06923 | 7.61 | 0.433
10:30 | 2695 | 7.9347 | 1.0693 |  |  | 0.02863 | 3875.3814 | -- | -- | 0.30219 | 23.1806 | -- | 0.32164 | 0.19312 | 2409.61 | 0.679 | 0.114 | 0.314 | 0.495 | -- | 271.622 | 0.078 | 0.035 | 57.33 | 0.126 | 0.56677 | 0.06923 | 7.61 | 0.433
11:00 | 2695 | 7.924 | 1.0801 |  |  | 0.02773 | 3875.3741 | -- | -- | 0.26644 | 23.1619 | -- | 0.30399 | 0.18358 | 2409.66 | 0.685 | 0.117 | 0.314 | 0.473 | -- | 271.613 | 0.077 | 0.028 | 57.33 | 0.134 | 0.56473 | 0.06386 | 7.65 | 0.416
11:30 | 2695 | 7.924 | 1.0801 |  |  | 0.02773 | 3875.3741 | -- | -- | 0.26644 | 23.1619 | -- | 0.30399 | 0.18358 | 2409.66 | 0.685 | 0.117 | 0.314 | 0.473 | -- | 271.613 | 0.077 | 0.028 | 57.33 | 0.134 | 0.56473 | 0.06386 | 7.65 | 0.416
12:00 | 2695 | 7.911 | 1.072 |  |  | 0.02592 | 3875.3738 | -- | -- | 0.27319 | 23.1611 | -- | 0.29222 | 0.18358 | 2409.72 | 0.691 | 0.12 | 0.314 | 0.448 | -- | 271.605 | 0.076 | 0.023 | 57.33 | 0.141 | 0.5627 | 0.06047 | 7.69 | 0.398
12:30 | 2695 | 7.911 | 1.072 |  |  | 0.02592 | 3875.3738 | -- | -- | 0.27319 | 23.1611 | -- | 0.29222 | 0.18358 | 2409.72 | 0.691 | 0.12 | 0.314 | 0.448 | -- | 271.605 | 0.076 | 0.023 | 57.33 | 0.141 | 0.5627 | 0.06047 | 7.69 | 0.398
13:00 | 2695 | 7.8931 | 1.0585 |  |  | 0.02496 | 3875.3628 | -- | -- | 0.2962 | 23.133 | -- | 0.29222 | 0.19312 | 2409.77 | 0.697 | 0.12 | 0.304 | 0.424 | -- | 271.596 | 0.075 | 0.017 | 57.33 | 0.141 | 0.55864 | 0.06337 | 7.72 | 0.381
13:30 | 2695 | 7.8931 | 1.0585 |  |  | 0.02496 | 3875.3628 | -- | -- | 0.2962 | 23.133 | -- | 0.29222 | 0.19312 | 2409.77 | 0.697 | 0.12 | 0.304 | 0.424 | -- | 271.596 | 0.075 | 0.017 | 57.33 | 0.141 | 0.55864 | 0.06337 | 7.72 | 0.381
14:00 | 2695 | 7.8685 | 1.045 |  |  | 0.02431 | 3875.3619 | -- | -- | 0.3198 | 23.1307 | -- | 0.29222 | 0.20299 | 2409.82 | 0.702 | 0.122 | 0.304 | 0.399 | -- | 271.587 | 0.071 | 0.013 | 57.33 | 0.14 | 0.55459 | 0.06923 | 7.85 | 0.364
14:30 | 2695 | 7.8685 | 1.045 |  |  | 0.02431 | 3875.3619 | -- | -- | 0.3198 | 23.1307 | -- | 0.29222 | 0.20299 | 2409.82 | 0.702 | 0.122 | 0.304 | 0.399 | -- | 271.587 | 0.071 | 0.013 | 57.33 | 0.14 | 0.55459 | 0.06923 | 7.85 | 0.364
15:00 | 2695 | 7.8404 | 1.0153 |  |  | 0.02266 | 3875.3647 | -- | -- | 0.34413 | 23.1377 | -- | 0.30987 | 0.20299 | 2409.86 | 0.707 | 0.124 | 0.303 | 0.37 | -- | 271.579 | 0.063 | 0.013 | 57.33 | 0.14 | 0.55055 | 0.07318 | 8.02 | 0.347
15:30 | 2695 | 7.8404 | 1.0153 |  |  | 0.02266 | 3875.3647 | -- | -- | 0.34413 | 23.1377 | -- | 0.30987 | 0.20299 | 2409.86 | 0.707 | 0.124 | 0.303 | 0.37 | -- | 271.579 | 0.063 | 0.013 | 57.33 | 0.14 | 0.55055 | 0.07318 | 8.02 | 0.347
16:00 | 2695 | 7.812 | 0.9991 |  |  | 0.02054 | 3875.3567 | -- | -- | 0.36806 | 23.1175 | -- | 0.2981 | 0.19801 | 2409.89 | 0.71 | 0.127 | 0.303 | 0.342 | -- | 271.57 | 0.056 | 0.013 | 57.33 | 0.14 | 0.55055 | 0.07219 | 8.23 | 0.329
16:30 | 2695 | 7.812 | 0.9991 |  |  | 0.02054 | 3875.3567 | -- | -- | 0.36806 | 23.1175 | -- | 0.2981 | 0.19801 | 2409.89 | 0.71 | 0.127 | 0.303 | 0.342 | -- | 271.57 | 0.056 | 0.013 | 57.33 | 0.14 | 0.55055 | 0.07219 | 8.23 | 0.329
17:00 | 2695 | 7.7873 | 0.9883 |  |  | 0.01742 | 3875.3448 | 68.473 | 29.143 | 0.39128 | 23.0871 | -- | 0.2813 | 0.18831 | 2409.92 | 0.713 | 0.13 | 0.303 | 0.309 | -- | 271.561 | 0.049 | 0.014 | 57.33 | 0.141 | 0.55055 | 0.07617 | 8.2 | 0.312
17:30 | 2695 | 7.7873 | 0.9883 |  |  | 0.01742 | 3875.3448 | 68.473 | 29.143 | 0.39128 | 23.0871 | -- | 0.2813 | 0.18831 | 2409.92 | 0.713 | 0.13 | 0.303 | 0.309 | -- | 271.561 | 0.049 | 0.014 | 57.33 | 0.141 | 0.55055 | 0.07617 | 8.2 | 0.312
18:00 | 2695 | 7.7732 | 0.9613 |  |  | 0.01658 | 3875.354 | -- | -- | 0.41697 | 23.1105 | 263.5114 | 0.2813 | 0.19801 | 2409.97 | 0.719 | 0.132 | 0.304 | 0.319 | 111.89 | 271.552 | 0.041 | 0.014 | 57.33 | 0.14 | 0.55257 | 0.0802 | 7.9 | 0.296
18:30 | 2695 | 7.7732 | 0.9613 |  |  | 0.01658 | 3875.354 | -- | -- | 0.41697 | 23.1105 | 263.5114 | 0.2813 | 0.19801 | 2409.97 | 0.719 | 0.132 | 0.304 | 0.319 | 111.89 | 271.552 | 0.041 | 0.014 | 57.33 | 0.14 | 0.55257 | 0.0802 | 7.9 | 0.296
19:00 | 2695 | 7.7636 | 0.858 |  |  | 0.01512 | 3875.3458 | -- | -- | 0.48612 | 23.0894 | -- | 0.26492 | 0.20299 | 2410.02 | 0.724 | 0.118 | 0.303 | 0.343 | -- | 271.544 | 0.033 | 0.015 | 57.33 | 0.139 | 0.42386 | 0.0853 | 7.57 | 0.282
19:30 | 2695 | 7.7636 | 0.858 |  |  | 0.01512 | 3875.3458 | -- | -- | 0.48612 | 23.0894 | -- | 0.26492 | 0.20299 | 2410.02 | 0.724 | 0.118 | 0.303 | 0.343 | -- | 271.544 | 0.033 | 0.015 | 57.33 | 0.139 | 0.42386 | 0.0853 | 7.57 | 0.282
20:00 | 2695 | 7.7534 | 0.6655 |  |  | 0.01457 | 3875.3448 | -- | -- | 0.56774 | 23.0871 | -- | 0.23421 | 0.20806 | 2410.04 | 0.727 | 0.103 | 0.305 | 0.362 | -- | 271.535 | 0.045 | 0.019 | 57.33 | 0.134 | 0.55257 | 0.08789 | 7.25 | 0.271
20:30 | 2695 | 7.7534 | 0.6655 |  |  | 0.01457 | 3875.3448 | -- | -- | 0.56774 | 23.0871 | -- | 0.23421 | 0.20806 | 2410.04 | 0.727 | 0.103 | 0.305 | 0.362 | -- | 271.535 | 0.045 | 0.019 | 57.33 | 0.134 | 0.55257 | 0.08789 | 7.25 | 0.271
21:00 | 2695 | 7.7437 | 0.44127 |  |  | 0.01407 | 3875.3473 | -- | -- | 0.64906 | 23.0933 | -- | 0.20568 | 0.23443 | 2410.09 | 0.733 | 0.088 | 0.306 | 0.378 | -- | 271.526 | 0.065 | 0.028 | 57.33 | 0.109 | 0.55055 | 0.09157 | 6.91 | 0.263
21:30 | 2695 | 7.7437 | 0.44127 |  |  | 0.01407 | 3875.3473 | -- | -- | 0.64906 | 23.0933 | -- | 0.20568 | 0.23443 | 2410.09 | 0.733 | 0.088 | 0.306 | 0.378 | -- | 271.526 | 0.065 | 0.028 | 57.33 | 0.109 | 0.55055 | 0.09157 | 6.91 | 0.263
22:00 | 2695 | 7.7235 | 0.3381 |  |  | 0.0134 | 3875.3369 | -- | -- | 0.70353 | 23.0669 | -- | 0.18379 | 0.26811 | 2410.12 | 0.736 | 0.073 | 0.303 | 0.391 | -- | 271.518 | 0.085 | 0.037 | 57.33 | 0.084 | 0.55055 | 0.09423 | 6.59 | 0.263
22:30 | 2695 | 7.7235 | 0.3381 |  |  | 0.0134 | 3875.3369 | -- | -- | 0.70353 | 23.0669 | -- | 0.18379 | 0.26811 | 2410.12 | 0.736 | 0.073 | 0.303 | 0.391 | -- | 271.518 | 0.085 | 0.037 | 57.33 | 0.084 | 0.55055 | 0.09423 | 6.59 | 0.263
23:00 | 2695 | 7.708 | 0 |  |  | 0.01221 | 3875.3208 | -- | -- | 0.69187 | 23.0497 | -- | 0.19207 | 0.29755 | 2410.18 | 0.743 | 0.059 | 0.301 | 0.39 | -- | 271.509 | 0.097 | 0.054 | 57.33 | 0.059 | 0.55055 | 0.09585 | 6.31 | 0.264
23:30 | 2695 | 7.708 | 0 |  |  | 0.01221 | 3875.3208 | -- | -- | 0.69187 | 23.0497 | -- | 0.19207 | 0.29755 | 2410.18 | 0.743 | 0.059 | 0.301 | 0.39 | -- | 271.509 | 0.097 | 0.054 | 57.33 | 0.059 | 0.55055 | 0.09585 | 6.31 | 0.264

## DESCARGA_LAGUNAS
lunes, 7 de Julio del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
07/07/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 1
07/07/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
07/07/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
07/07/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
07/07/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.5
07/07/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
07/07/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
07/07/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
07/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
07/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
07/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
07/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.88
07/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
07/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
07/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
07/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
07/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.24
07/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.07
07/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
07/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.49
07/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 31.336
07/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
07/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
07/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
07/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
07/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.28
07/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
07/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
07/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.42
07/07/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 31.336
07/07/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.881

## VERTIMIENTO_EMBALSES
lunes, 7 de Julio del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
07/07/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
07/07/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
07/07/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 15.679

## STOCK_COMB
lunes, 7 de Julio del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
07/07/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 616.59 | 616.59 | 0 | m3
07/07/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.83 | 0 | m3
07/07/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 363.22 | 363.22 | 0 | m3
07/07/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
07/07/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
07/07/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9872.46 | 9872.46 | 0 | m3
07/07/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
07/07/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
07/07/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59425.87 | 59902.83 | 476.96 | m3
07/07/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31407.49 | 31407.49 | 0 | m3
07/07/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
07/07/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 511.98 | 511.98 | 0 | m3
07/07/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 643.32 | 643.32 | 0 | m3
07/07/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 799.49 | 799.256 | 0 | m3 | Disminución por variación de temperatura.
07/07/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 2179.54 | 2179.54 | 0 | m3
07/07/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
07/07/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 6416.69 | 6416.69 | 0 | m3 | SIN CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL EN PLANTA
07/07/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57692.3 | 57692.3 | 0 | m3
07/07/2025 | SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | DIÉSEL | 339.5 | 339.5 | 0 | m3
07/07/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 15.35 | 15.35 | 0 | m3
07/07/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 550.34 | 550.34 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
lunes, 7 de Julio del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 07/Jul
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 182601.49
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1155459
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1139684
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1295546
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1132070.244
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1165867.561
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1168229.473
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1390872.045
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1961732
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 8036.57
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 8033.37
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 8203
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 7722.91
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 8875.11
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 6289.07
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 11798.84
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14027.53
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
lunes, 7 de Julio del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
07/07/2025 00:00 | 873.1 | 2986.03 | 87.5 | 87.5 | 4474.6992 | 509.95 | 8585 | 22814 | 4014.9242 | 4422.8043 | 4415.0173 | 4424.192 | 2740 | 6796.3264 | 6882.19
07/07/2025 01:00 | 873.2 | 0 | 87.87 | 87.87 | 4473.5961 | 516.81 | 8825 | 22851 | 4114.444 | 4465.2031 | 4457.4051 | 4466.7084 | 2740 | 6803.393 | 6880.81
07/07/2025 02:00 | 872.8 | 0 | 88.8 | 88.8 | 4469.5282 | 515.83 | 9065 | 22892 | 4136.4677 | 4479.9252 | 4472.3274 | 4481.7837 | 2740 | 6808.104 | 6879.46
07/07/2025 03:00 | 872.5 | 0 | 90.02 | 90.02 | 4472.0792 | 514.85 | 9304 | 22832 | 4190.0555 | 4499.358 | 4491.8991 | 4501.4519 | 2740 | 6821.4516 | 6877.89
07/07/2025 04:00 | 871.5 | 0 | 91.03 | 91.03 | 4470.6313 | 516.81 | 9479 | 22701 | 4190.5266 | 4501.321 | 4493.1969 | 4503.2188 | 2740 | 6836.763 | 6876.4
07/07/2025 05:00 | 872.9 | 0 | 91.32 | 91.32 | 4467.4597 | 510.93 | 9538 | 22878 | 4139.6477 | 4478.3546 | 4470.1645 | 4480.1346 | 2740 | 6806.534 | 6875.04
07/07/2025 06:00 | 872.4 | 0 | 90.7 | 90.7 | 4466.5634 | 515.83 | 9515 | 22674 | 4008.329 | 4405.9235 | 4398.2567 | 4407.7034 | 2740 | 6792.401 | 6873.8
07/07/2025 07:00 | 872.4 | 0 | 89.67 | 89.67 | 4470.0797 | 515.83 | 9492 | 22876 | 3916.4646 | 4353.7098 | 4345.3804 | 4354.94 | 2740 | 6790.438 | 6872.49
07/07/2025 08:00 | 872.9 | 0 | 88.77 | 88.77 | 4470.9761 | 516.81 | 9406 | 22656 | 3873.3589 | 4323.0885 | 4314.6709 | 4324.3187 | 2740 | 6790.438 | 6871.73
07/07/2025 09:00 | 872.7 | 2955.94 | 87.77 | 87.77 | 4469.1145 | 516.81 | 9295 | 22859 | 3848.2727 | 4300.515 | 4293.1526 | 4302.4124 | 2730 | 6780.623 | 6871.43
07/07/2025 10:00 | 872.6 | 2989.05 | 86.78 | 86.78 | 4468.9766 | 514.85 | 9184 | 22717 | 3773.6038 | 4260.2753 | 4254.0089 | 4262.1338 | 2730 | 6770.416 | 6870.53
07/07/2025 11:00 | 870.9 | 2990.21 | 85.69 | 85.69 | 4468.7008 | 513.87 | 9072 | 22708 | 3700.4654 | 4198.0507 | 4193.2388 | 4199.7131 | 2730 | 6770.416 | 6869.96
07/07/2025 12:00 | 869.7 | 2989.5 | 84.65 | 84.65 | 4465.5982 | 515.83 | 8949 | 22799 | 3687.8635 | 4211.9873 | 4209.0263 | 4214.3173 | 2730 | 6791.223 | 6868.77
07/07/2025 13:00 | 869.1 | 2988.34 | 84.18 | 84.18 | 4470.6313 | 514.85 | 8809 | 22825 | 3644.8757 | 4194.3211 | 4194.9692 | 4198.064 | 2730 | 6738.224 | 6868.32
07/07/2025 14:00 | 869.1 | 2989.5 | 84.02 | 84.02 | 4469.9419 | 514.85 | 8797 | 22842 | 3676.9104 | 4217.4835 | 4221.0289 | 4221.619 | 2730 | 6748.824 | 6867.07
07/07/2025 15:00 | 861.3 | 2992.27 | 84.13 | 84.13 | 4465.4603 | 507.98 | 8808 | 22810 | 3784.6744 | 4266.7526 | 4271.0938 | 4271.2021 | 2740 | 6758.639 | 6867.04
07/07/2025 16:00 | 816.1 | 2987.64 | 84.1 | 84.1 | 4467.7355 | 514.85 | 8818 | 22878 | 3833.0799 | 4284.6153 | 4287.6381 | 4289.1041 | 2740 | 6726.8394 | 6864.43
07/07/2025 17:00 | 866.2 | 2987.19 | 84.26 | 84.26 | 4472.355 | 513.87 | 8829 | 22846 | 3796.5698 | 4279.5116 | 4277.7977 | 4281.9199 | 2740 | 6731.943 | 6862.4
07/07/2025 18:00 | 867.1 | 2987.89 | 84.47 | 84.47 | 4466.7013 | 513.87 | 8851 | 22805 | 3793.6253 | 4279.7081 | 4273.6889 | 4281.2134 | 2740 | 6722.128 | 6859.13
07/07/2025 19:00 | 870.9 | 2986.03 | 84.33 | 84.33 | 4466.7013 | 513.87 | 8882 | 22784 | 3791.7412 | 4278.9227 | 4272.0673 | 4280.3886 | 2740 | 6731.943 | 6858.67
07/07/2025 20:00 | 872.2 | 2987.19 | 84.22 | 84.22 | 4466.7013 | 511.91 | 8921 | 22837 | 3740.2733 | 4255.5641 | 4248.8186 | 4257.0694 | 2740 | 6745.291 | 6857.48
07/07/2025 21:00 | 871.8 | 2987.19 | 83.95 | 83.95 | 4466.7013 | 508.97 | 8990 | 22831 | 3713.0673 | 4245.5532 | 4239.0869 | 4246.9406 | 2740 | 6731.158 | 6855.96
07/07/2025 22:00 | 871.3 | 2987.19 | 83.77 | 83.77 | 4466.7013 | 519.75 | 9087 | 22737 | 3800.2209 | 4290.3076 | 4282.9884 | 4291.5772 | 2740 | 6755.498 | 6854.5
07/07/2025 23:00 | 871.2 | 2987.19 | 84.72 | 84.72 | 4466.7013 | 517.79 | 9187 | 22709 | 3897.8561 | 4347.036 | 4339.7575 | 4348.2269 | 2740 | 6758.639 | 6853.14

## TEMP_AMB
lunes, 7 de Julio del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
07/07/2025 00:00 | 15 | 20.905 | 20.905 | 17.3 | 17.3 | 19.94 | 19.94 | 16.7556 | 22.82 | 17.2 | 17.5 | 19.77 | 18.275 | 17.4 | 17.0738 | 22.34
07/07/2025 01:00 | 15 | 20.457 | 20.457 | 17.4 | 17.4 | 19.89 | 19.89 | 16.7556 | 22.5 | 17.2 | 17.7 | 19.76 | 18.3 | 16.9 | 16.9684 | 21.95
07/07/2025 02:00 | 15 | 20.002 | 20.002 | 17.3 | 17.3 | 19.85 | 19.85 | 16.8667 | 22.1 | 17.2 | 18.3 | 19.67 | 18.126 | 17 | 16.9493 | 21.6
07/07/2025 03:00 | 15 | 19.399 | 19.399 | 17.7 | 17.7 | 19.72 | 19.72 | 16.75 | 21.72 | 17.2 | 18.2 | 19.6 | 18.025 | 17 | 16.8811 | 21.29
07/07/2025 04:00 | 15 | 18.763 | 18.763 | 17.8 | 17.8 | 19.68 | 19.68 | 16.7611 | 21.39 | 17.1 | 17.8 | 19.52 | 18.05 | 16.5 | 16.7837 | 20.92
07/07/2025 05:00 | 15 | 18.494 | 18.494 | 17.5 | 17.5 | 19.65 | 19.65 | 16.6444 | 21.13 | 17.2 | 17.5 | 19.45 | 17.95 | 16.7 | 16.7386 | 21
07/07/2025 06:00 | 15 | 18.415 | 18.415 | 17.4 | 17.4 | 19.67 | 19.67 | 16.6389 | 20.96 | 17.5 | 18 | 19.34 | 17.9 | 16.9 | 16.6452 | 21.14
07/07/2025 07:00 | 15 | 18.783 | 18.783 | 17.9 | 17.9 | 19.58 | 19.58 | 17.0944 | 20.96 | 17.5 | 17.6 | 19.58 | 18.125 | 17 | 16.6703 | 21.48
07/07/2025 08:00 | 15 | 20.062 | 20.062 | 17.8 | 17.8 | 19.68 | 19.68 | 16.9889 | 21.24 | 17.5 | 17.8 | 19.82 | 18.4 | 17.5 | 16.7717 | 24.64
07/07/2025 09:00 | 15 | 21.906 | 21.906 | 18 | 18 | 19.97 | 19.97 | 16.6 | 21.94 | 17.8 | 18.5 | 20.12 | 18.825 | 18.3 | 17.0367 | 30.37
07/07/2025 10:00 | 16 | 23.854 | 23.854 | 18 | 18 | 19.7 | 19.7 | 17.3722 | 22.85 | 18.1 | 19 | 20.53 | 19.125 | 18.8 | 17.402 | 29.5
07/07/2025 11:00 | 17 | 25.241 | 25.241 | 17.9 | 17.9 | 19.85 | 19.85 | 17.8333 | 23.82 | 18.1 | 19.1 | 18.46 | 19.55 | 19.3 | 17.7593 | 30.25
07/07/2025 12:00 | 18 | 25.899 | 25.899 | 18.9 | 18.9 | 20.15 | 20.15 | 18.25 | 24.64 | 18.3 | 19.2 | 20.93 | 20.375 | 20.2 | 18.5301 | 30.17
07/07/2025 13:00 | 19 | 25.864 | 25.864 | 19.2 | 19.2 | 20.48 | 20.48 | 18.5889 | 25.05 | 18.2 | 19 | 22.77 | 20.425 | 21 | 19.5629 | 30.78
07/07/2025 14:00 | 20 | 25.564 | 25.564 | 19.8 | 19.8 | 20.55 | 20.55 | 19.2333 | 24.71 | 18.1 | 18.8 | 23.64 | 20.3 | 20.6 | 20.8768 | 30.8
07/07/2025 15:00 | 22 | 24.201 | 24.201 | 19.5 | 19.5 | 20.48 | 20.48 | 18.6278 | 24.21 | 17.8 | 18.6 | 24.17 | 20.325 | 20.6 | 22.2016 | 31.73
07/07/2025 16:00 | 23 | 23.124 | 23.124 | 18.6 | 18.6 | 20.39 | 20.39 | 18.3667 | 24.03 | 17.5 | 18.3 | 24.51 | 19.975 | 20 | 21.8664 | 29.76
07/07/2025 17:00 | 22 | 22.626 | 22.626 | 18.3 | 18.3 | 20.74 | 20.74 | 18.1389 | 24.41 | 17.4 | 18.3 | 24.4 | 19.925 | 19.4 | 20.7021 | 30.2
07/07/2025 18:00 | 18 | 21.883 | 21.883 | 18.8 | 18.8 | 20.61 | 20.61 | 17.9833 | 23.51 | 17.2 | 18.1 | 24.11 | 19.4 | 18.7 | 19.8821 | 27.82
07/07/2025 19:00 | 17 | 21.265 | 21.265 | 19.2 | 19.2 | 20.32 | 20.32 | 17.8554 | 23.13 | 17.2 | 17.6 | 24.11 | 19.475 | 18.6 | 19.4505 | 26.45
07/07/2025 20:00 | 16 | 20.992 | 20.992 | 18.6 | 18.6 | 20.1 | 20.1 | 17.773 | 22.99 | 17.4 | 17.6 | 23.77 | 19.45 | 18.6 | 19.0852 | 26.05
07/07/2025 21:00 | 16 | 20.739 | 20.739 | 18.7 | 18.7 | 20.03 | 20.03 | 17.6108 | 22.76 | 17.3 | 17.3 | 23.89 | 19.425 | 18.5 | 18.761 | 25.3
07/07/2025 22:00 | 16 | 20.567 | 20.567 | 18.4 | 18.4 | 19.92 | 19.92 | 17.6067 | 22.56 | 16.9 | 17.8 | 23.9 | 19.425 | 18.5 | 18.4478 | 24.73
07/07/2025 23:00 | 16 | 20.484 | 20.484 | 18.2 | 18.2 | 19.8 | 19.8 | 17.7273 | 22.45 | 17 | 18.3 | 23.82 | 19.45 | 18.4 | 18.2481 | 24.54

## DISPONIBILIDAD_GAS
lunes, 7 de Julio del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
07/07/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 07/07/2025 06:00 | 08/07/2025 06:00
07/07/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.8 | 07/07/2025 06:00 | 08/07/2025 06:00
07/07/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 07/07/2025 06:00 | 08/07/2025 06:00
07/07/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 07/07/2025 06:00 | 08/07/2025 06:00
07/07/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 07/07/2025 06:00 | 08/07/2025 06:00
07/07/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 07/07/2025 06:00 | 08/07/2025 06:00
07/07/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1952.92 | 07/07/2025 06:00 | 08/07/2025 06:00
07/07/2025 | SDF ENERGIA SAC | GASEODUCTO DE CAMISEA (SDF) | 200 | 07/07/2025 06:00 | 08/07/2025 06:00
07/07/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 07/07/2025 06:00 | 08/07/2025 06:00
07/07/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 665.44 | 07/07/2025 06:00 | 08/07/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
lunes, 7 de Julio del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
07/07/2025 | 00:30 | 24 | 0 | 13.03 | 18.0461 |  | 3.69 | 8.38 | 6.018 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |  |  | 9 | 11 |  |  |  |  | 3.8494 | 5.16 |  |  |  | 7.6222 | 8.09 | 480.0817 | 480.0817 | 480.0817 | 416.0708 | 496.0845 | 250.3602 | 294.5414 | 336.0572 | 0
07/07/2025 | 01:00 | 24 | 0 | 12.37 | 18.0461 |  | 4.42 | 7.89 | 5.739 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  |  | 9 | 11 |  |  |  |  | 4.9953 | 4.4964 |  |  |  | 7.7958 | 8.12 | 480.0817 | 480.0817 | 480.0817 | 416.0708 | 496.0845 | 250.3602 | 294.5414 | 336.0572 | 0
07/07/2025 | 01:30 | 23 | 0 | 12.54 | 18.0461 |  | 4.82 | 9.76 | 6.043 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 10 | 11 |  |  |  |  | 5.26 | 4.8467 |  |  |  | 8.1535 | 8.35 | 480.0817 | 480.0817 | 480.0817 | 416.0708 | 496.0845 | 250.3602 | 294.5414 | 336.0572 | 0
07/07/2025 | 02:00 | 23 | 0 | 12.76 | 18.0461 |  | 4.63 | 9.65 | 6.203 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |  |  | 10 | 12 |  |  |  |  | 5.6472 | 5.0639 |  |  |  | 8.3171 | 8.67 | 480.0817 | 480.0817 | 480.0817 | 416.0708 | 496.0845 | 250.3602 | 294.5414 | 336.0572 | 0
07/07/2025 | 02:30 | 23 | 0 | 12.5 | 18.0461 |  | 4.1 | 9.82 | 6.193 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |  |  | 10 | 12 |  |  |  |  | 4.6495 | 5.2594 |  |  |  | 8.6019 | 8.7 | 480.0817 | 480.0817 | 480.0817 | 416.0708 | 496.0845 | 250.3602 | 294.5414 | 336.0572 | 0
07/07/2025 | 03:00 | 23 | 0 | 12.9 | 18.0461 |  | 3.98 | 10.64 | 6.237 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  |  | 10 | 12 |  |  |  |  | 5.9927 | 5.847 |  |  |  | 8.5503 | 8.69 | 480.0817 | 480.0817 | 480.0817 | 416.0708 | 496.0845 | 250.3602 | 294.5414 | 336.0572 | 0
07/07/2025 | 03:30 | 23 | 0 | 12.89 | 18.0461 |  | 4.3 | 9.7 | 6.593 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |  |  | 10 | 12 |  |  |  |  | 5.7311 | 5.6587 |  |  |  | 8.2458 | 8.56 | 480.0817 | 480.0817 | 480.0817 | 416.0708 | 496.0845 | 250.3602 | 294.5414 | 336.0572 | 0
07/07/2025 | 04:00 | 23 | 0 | 12.71 | 18.0461 |  | 4.47 | 9.44 | 5.884 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |  |  | 11 | 13 |  |  |  |  | 5.8375 | 5.0629 |  |  |  | 8.8121 | 8.81 | 480.0817 | 480.0817 | 480.0817 | 416.0708 | 496.0845 | 250.3602 | 294.5414 | 336.0572 | 0
07/07/2025 | 04:30 | 22 | 0 | 12.18 | 18.0461 |  | 4.92 | 9.51 | 5.656 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |  |  | 11 | 13 |  |  |  |  | 5.401 | 5.5734 |  |  |  | 8.1857 | 8.7 | 480.0817 | 480.0817 | 480.0817 | 416.0708 | 496.0845 | 265.0873 | 267.5418 | 336.0572 | 0
07/07/2025 | 05:00 | 22 | 0 | 13.12 | 18.0461 | 0 | 4.36 | 9.88 | 6.186 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0.442 | 0 | 0 | 0 | 6.2767 | 6.037 | 0 | 0 | 0 | 7.8353 | 7.92 | 480.0817 | 480.0817 | 480.0817 | 416.0708 | 496.0845 | 208.6335 | 211.088 | 336.0572 | 0 | 0 | 0.008
07/07/2025 | 05:30 | 23 | 0 | 12.91 | 18.0461 | 0 | 4.15 | 9.31 | 6.382 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0.937 | 0 | 0 | 0 | 7.1004 | 6.9569 | 0 | 0 | 0 | 8.3276 | 7.96 | 480.0817 | 480.0817 | 480.0817 | 416.0708 | 496.0845 | 240.5421 | 294.5414 | 336.0572 | 0 | 0 | 0.076
07/07/2025 | 06:00 | 23 | 0 | 13.09 | 18.0461 | 0 | 3.97 | 8.88 | 6.344 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 11.6 | 0 | 9 | 11 | 6.893 | 0 | 0 | 5.81 | 7.674 | 7.5308 | 0 | 0 | 0 | 8.454 | 8.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.4512 | 294.5414 | 0 | 0 | 0 | 4.293
07/07/2025 | 06:30 | 23 | 0 | 9.72 | 18.0461 | 3.479 | 3.83 | 8.77 | 6.185 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 164.4 | 0 | 9 | 11 | 92.818 | 0 | 14 | 123.58 | 6.89 | 7.4521 | 10.3584 | 5.7077 | 146.81 | 8.5619 | 8.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.4512 | 294.5414 | 0 | 0 | 20 | 30.262
07/07/2025 | 07:00 | 23 | 0 | 9.85 | 18.0461 | 15.611 | 4.23 | 8.36 | 6.057 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 382.6 | 0 | 9 | 11 | 330.895 | 0.08199 | 155 | 445.94 | 6.8891 | 6.4558 | 143.2417 | 69.6543 | 460.92 | 8.5152 | 8.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.4512 | 294.5414 | 0 | 0 | 185 | 65.701
07/07/2025 | 07:30 | 24 | 0 | 11.72 | 18.0461 | 30.734 | 4.53 | 7.78 | 6.048 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 623 | 427.64 | 10 | 12 | 615.609 | 4.0936 | 294 | 707.5 | 6.701 | 6.2396 | 392.6679 | 294.0615 | 709.92 | 8.0469 | 8.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.4512 | 294.5414 | 0 | 0 | 326 | 88.488
07/07/2025 | 08:00 | 24 | 0 | 11.76 | 18.0461 | 40.512 | 4.08 | 6.67 | 6.407 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 775.9 | 696.73 | 10 | 12 | 783.346 | 26.8911 | 432 | 776.73 | 6.9454 | 7.0693 | 673.2478 | 584.8273 | 767.08 | 7.6731 | 8.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.4512 | 294.5414 | 0 | 0 | 462 | 107.044
07/07/2025 | 08:30 | 24 | 0 | 12.01 | 18.962 | 498.19 | 4.31 | 5.61 | 6.767 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 794.3 | 785.82 | 11 | 12 | 820.246 | 53.7774 | 561 | 813.44 | 8.0716 | 8.2194 | 823.587 | 777.8573 | 802.55 | 8.2803 | 8.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.4512 | 294.5414 | 0 | 0 | 584 | 137.875
07/07/2025 | 09:00 | 24 | 0 | 10.6 | 18.962 | 615.611 | 4.34 | 5.11 | 7.126 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 800.3 | 813.33 | 12 | 12 | 829.206 | 123.6831 | 680 | 822.46 | 9.7076 | 8.7238 | 844.2547 | 794.6419 | 817.86 | 8.3385 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.4512 | 294.5414 | 0 | 0 | 705 | 207.264
07/07/2025 | 09:30 | 23 | 0 | 12.25 | 18.962 | 714.419 | 4.17 | 5.22 | 7.467 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 792.9 | 821.82 | 12 | 11 | 828.954 | 213.8951 | 788 | 828.66 | 10.3412 | 9.1464 | 856.3475 | 801.3688 | 822.79 | 8.9348 | 8.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.4512 | 294.5414 | 0 | 0 | 809 | 191.426
07/07/2025 | 10:00 | 23 | 0 | 11.66 | 18.962 | 798.985 | 3.9 | 5.55 | 7.005 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 789.9 | 829.82 | 12 | 12 | 824.075 | 260.2716 | 875 | 828.48 | 6.6707 | 7.0765 | 862.7448 | 796.9255 | 820.68 | 9.6062 | 8.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.4512 | 294.5414 | 0 | 0 | 897 | 185.019
07/07/2025 | 10:30 | 23 | 0 | 11.87 | 18.962 | 865.436 | 4.65 | 6.59 | 8.21 | 9 | 9 | 9 | 9 | 789.1 | 826.54 | 12 | 12 | 820.399 | 305.9765 | 943 | 829.24 | 7.4556 | 6.4883 | 863.3475 | 790.5075 | 820.14 | 9.3072 | 9.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.4512 | 294.5414 | 0 | 0 | 960 | 243.461
07/07/2025 | 11:00 | 23 | 0 | 12.04 | 18.962 | 911.176 | 4.78 | 7.16 | 10.143 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 784.9 | 825.09 | 12 | 12 | 815.886 | 304.5405 | 991 | 829.34 | 7.3201 | 6.4932 | 859.557 | 787.7357 | 819.62 | 9.7207 | 9.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.4512 | 294.5414 | 0 | 0 | 977 | 655.015
07/07/2025 | 11:30 | 24 | 0 | 9.96 | 18.962 | 939.663 | 5.49 | 7.44 | 9.232 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 787.8 | 825.82 | 12 | 12 | 817.522 | 375.3503 | 1021 | 827.54 | 6.4672 | 5.6093 | 865.466 | 787.2245 | 817.23 | 9.3511 | 9.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.4512 | 294.5414 | 0 | 0 | 1031 | 774.126
07/07/2025 | 12:00 | 24 | 0 | 9.61 | 18.962 | 948.01 | 5.94 | 7.37 | 9.587 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 795.6 | 827.27 | 12 | 12 | 821.173 | 802.3709 | 1032 | 828.87 | 8.3431 | 5.5762 | 872.8173 | 793.1889 | 819.94 | 9.4964 | 9.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.4512 | 294.5414 | 0 | 0 | 1038 | 782.604
07/07/2025 | 12:30 | 23 | 0 | 8.31 | 18.962 | 946.781 | 6.56 | 7.98 | 7.58 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 803 | 830.91 | 12 | 12 | 827.509 | 903.9478 | 1017 | 834.12 | 7.8598 | 5.0808 | 872.1847 | 796.9514 | 825.9 | 9.0198 | 8.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.4512 | 294.5414 | 0 | 0 | 1021 | 787.186
07/07/2025 | 13:00 | 23 | 0 | 8.21 | 18.962 | 913.35 | 6.59 | 8.61 | 7.49 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 810.5 | 840 | 12 | 12 | 836.199 | 864.068 | 980 | 841.29 | 5.396 | 4.2148 | 870.894 | 802.2513 | 833.83 | 8.8706 | 9.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.4512 | 294.5414 | 0 | 0 | 986 | 784.975
07/07/2025 | 13:30 | 24 | 0 | 10.67 | 18.962 | 884.311 | 6.2 | 9.09 | 8.517 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 814.3 | 844.36 | 12 | 12 | 843.355 | 851.9829 | 927 | 847.11 | 4.8424 | 3.7894 | 875.5329 | 812.5123 | 840.36 | 9.2241 | 9.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.4512 | 294.5414 | 0 | 0 | 929 | 790.567
07/07/2025 | 14:00 | 24 | 0 | 11.07 | 18.962 | 832.144 | 5.88 | 8.63 | 8.859 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 813 | 847.27 | 12 | 12 | 843.565 | 831.314 | 853 | 848.89 | 4.9158 | 4.1452 | 874.6636 | 817.275 | 841.46 | 9.4907 | 10.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.4512 | 294.5414 | 0 | 0 | 859 | 790.898
07/07/2025 | 14:30 | 23 | 0 | 7.94 | 18.962 | 752.601 | 6.28 | 7.97 | 8.243 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 794.4 | 840 | 12 | 12 | 837.119 | 791.3457 | 761 | 841.72 | 6.1371 | 3.6376 | 869.5868 | 820.3396 | 833.89 | 10.5025 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.4512 | 294.5414 | 0 | 0 | 762 | 777.832
07/07/2025 | 15:00 | 23 | 0 | 9.45 | 18.962 | 653.625 | 6.48 | 7.19 | 8.288 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 754.3 | 824 | 12 | 12 | 818.86 | 725.7834 | 653 | 815.88 | 8.4116 | 5.87 | 859.6519 | 818.4013 | 806.34 | 10.4165 | 11.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.4512 | 294.5414 | 0 | 0 | 649 | 743.911
07/07/2025 | 15:30 | 24 | 0 | 10.62 | 18.962 | 550.966 | 5.98 | 6.85 | 10.522 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 547.8 | 782.54 | 12 | 12 | 768.159 | 625.9343 | 539 | 754.75 | 9.2746 | 8.4356 | 836.0065 | 799.8629 | 746.94 | 10.1271 | 10.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.4512 | 294.5414 | 0 | 0 | 523 | 674.78
07/07/2025 | 16:00 | 24 | 0 | 11.59 | 18.962 | 435.674 | 6.04 | 6.64 | 9.612 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 299.6 | 633.09 | 12 | 12 | 561.121 | 540.1191 | 407 | 644.85 | 8.9979 | 9.1384 | 724.4495 | 695.4609 | 623.13 | 9.9009 | 10.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.4512 | 294.5414 | 0 | 0 | 395 | 523.568
07/07/2025 | 16:30 | 24 | 0 | 13.11 | 21.3361 | 314.763 | 5.9 | 6.94 | 8.98 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 82.6 | 371.45 | 12 | 12 | 281.742 | 449.082 | 265 | 336.49 | 9.6937 | 9.1895 | 457.1525 | 433.624 | 305.34 | 10.1365 | 10.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.4512 | 294.5414 | 0 | 0 | 248 | 208.509
07/07/2025 | 17:00 | 24 | 0 | 13.41 | 21.3361 | 32.76 | 6.2 | 6.86 | 9.842 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 78.7 | 129.09 | 11 | 12 | 62.906 | 333.6767 | 117 | 44.85 | 10.4129 | 9.5874 | 196.9421 | 174.5739 | 40.56 | 9.7486 | 10.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.4512 | 294.5414 | 0 | 0 | 109 | 16.184
07/07/2025 | 17:30 | 24 | 0 | 12.6 | 21.3361 | 17.738 | 5.26 | 6.71 | 8.842 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 1 | 11 | 12 | 0.806 | 238.9763 | 1 | 0 | 8.9958 | 10.3647 | 18.5392 | 12.56 | 0 | 9.5874 | 10.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.4512 | 294.5414 | 0 | 0 | 0 | 0
07/07/2025 | 18:00 | 24 | 0 | 13.05 | 21.3361 | 0 | 6.05 | 6.49 | 9.023 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0.56 | 137.3783 | 0 | 0 | 9.2871 | 11.9544 | 0 | 0 | 0 | 9.6519 | 10.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.4512 | 294.5414 | 0 | 0 | 0 | 0.092
07/07/2025 | 18:30 | 24 | 0 | 13.13 | 21.3361 | 0 | 6.94 | 6.72 | 8.775 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0.208 | 41.2401 | 0 | 0 | 7.7842 | 12.128 | 0 | 0 | 0 | 9.4654 | 10.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.4512 | 294.5414 | 0 | 0 | 0 | 0.27
07/07/2025 | 19:00 | 24 | 0 | 11.65 | 21.3361 | 0 | 7.04 | 6.86 | 8.661 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 10 | 11 | 1.051 | 6.819 | 0 | 0 | 8.1271 | 11.4031 | 0 | 0 | 0 | 9.5571 | 10.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.4512 | 294.5414 | 0 | 0 | 0 | 0.302
07/07/2025 | 19:30 | 23 | 0 | 11.16 | 21.3361 | 0 | 6.31 | 6.31 | 9.006 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0.762 | 0.03606 | 0 | 0 | 8.4226 | 10.5929 | 0 | 0 | 0 | 9.544 | 9.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.4512 | 294.5414 | 0 | 0 | 0 | 0.133
07/07/2025 | 20:00 | 23 | 0 | 12.32 | 21.3361 |  | 5.46 | 6.39 | 8.441 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 8.3999 | 9.9234 |  |  |  | 9.7981 | 10.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.4512 | 294.5414 | 0 | 0
07/07/2025 | 20:30 | 23 | 0 | 12.72 | 21.3361 |  | 4.88 | 7.01 | 8.098 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 6.2954 | 8.7095 |  |  |  | 9.7485 | 9.79 | 0 | 0 | 0 | 345.6588 | 345.6588 | 245.4512 | 294.5414 | 246.442 | 0
07/07/2025 | 21:00 | 23 | 0 | 12.5 | 21.3361 |  | 5.51 | 6.62 | 7.639 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 7.8444 | 7.9591 |  |  |  | 9.867 | 9.64 | 230.4392 | 224.0382 | 268.8458 | 384.0654 | 432.0736 | 245.4512 | 294.5414 | 332.8567 | 0
07/07/2025 | 21:30 | 24 | 0 | 11.32 | 21.3361 |  | 6.25 | 6.75 | 7.695 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 6.3227 | 7.5741 |  |  |  | 10.181 | 10.1 | 320.0545 | 320.0545 | 384.0654 | 384.0654 | 432.0736 | 245.4512 | 294.5414 | 332.8567 | 0
07/07/2025 | 22:00 | 24 | 0 | 12.58 | 21.3361 |  | 5.74 | 6.91 | 8.012 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 3.8493 | 6.4802 |  |  |  | 10.0059 | 9.63 | 320.0545 | 320.0545 | 384.0654 | 384.0654 | 432.0736 | 245.4512 | 294.5414 | 332.8567 | 0
07/07/2025 | 22:30 | 23 | 0 | 12.97 | 21.3361 |  | 5.68 | 7.05 | 8.786 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 3.8609 | 6.4136 |  |  |  | 10.1407 | 9.89 | 444.8757 | 448.0763 | 444.8757 | 400.0681 | 432.0736 | 245.4512 | 294.5414 | 339.2578 | 0
07/07/2025 | 23:00 | 23 | 0 | 12.23 | 21.3361 |  | 5.48 | 7.11 | 7.848 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 9 | 11 |  |  |  |  | 4.0246 | 6.3493 |  |  |  | 10.4911 | 10.39 | 480.0817 | 480.0817 | 480.0817 | 416.0708 | 448.0763 | 245.4512 | 294.5414 | 336.0572 | 0
07/07/2025 | 23:30 | 24 | 0 | 12.31 | 21.3361 |  | 4.65 | 6.99 | 7.805 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 6.8254 | 6.6823 |  |  |  | 11.2423 | 11.21 | 480.0817 | 480.0817 | 480.0817 | 416.0708 | 448.0763 | 245.4512 | 294.5414 | 336.0572 | 0
08/07/2025 | 00:00 | 24 | 0 | 12.39 | 21.3361 |  | 4.34 | 6.69 | 7.275 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 4.612 | 6.5726 |  |  |  | 10.823 | 10.52 | 480.0817 | 480.0817 | 480.0817 | 416.0708 | 448.0763 | 245.4512 | 294.5414 | 336.0572 | 0

## CALOR_ÚTIL
lunes, 7 de Julio del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | 42881 | 44003 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | CT OQUENDO TG1 - Calor Útil de sus Unidades de Generación (MW) | Potencia Activa de unidad TV asociada a la Cogeneración CT OQUENDO (MW) | MW
07/07/2025 | 00:30 | 31 | 0 | 60.45 | 78.49 | 254.38 | 28.74 | 3.221 | 456.281
07/07/2025 | 01:00 | 31 | 0 | 57.4 | 78.49 | 255.51 | 28.74 | 3.221 | 454.361
07/07/2025 | 01:30 | 30 | 0 | 54.01 | 78.49 | 250.86 | 28.74 | 3.221 | 445.321
07/07/2025 | 02:00 | 30 | 0 | 54.98 | 78.49 | 251.1 | 28.74 | 3.221 | 446.531
07/07/2025 | 02:30 | 31 | 0 | 53.61 | 78.49 | 252.98 | 28.74 | 3.221 | 448.041
07/07/2025 | 03:00 | 31 | 0 | 55.34 | 78.49 | 252.3 | 28.74 | 3.221 | 449.091
07/07/2025 | 03:30 | 30 | 0 | 58.86 | 78.49 | 252.12 | 28.74 | 3.221 | 451.431
07/07/2025 | 04:00 | 30 | 0 | 58.08 | 78.49 | 253.86 | 28.74 | 3.221 | 452.391
07/07/2025 | 04:30 | 28 | 0 | 54.83 | 78.49 | 254.83 | 28.74 | 3.221 | 448.111
07/07/2025 | 05:00 | 28 | 0 | 59.01 | 78.49 | 238.99 | 28.74 | 3.221 | 436.451
07/07/2025 | 05:30 | 30 | 0 | 58 | 78.49 | 236.1 | 28.74 | 3.221 | 434.551
07/07/2025 | 06:00 | 30 | 0 | 58.82 | 78.49 | 238.96 | 28.74 | 3.221 | 438.231
07/07/2025 | 06:30 | 29 | 0 | 45.47 | 78.49 | 235.82 | 28.74 | 3.221 | 420.741
07/07/2025 | 07:00 | 29 | 0 | 46.1 | 78.49 | 240.46 | 28.74 | 3.221 | 426.011
07/07/2025 | 07:30 | 32 | 0 | 48.51 | 78.49 | 246.14 | 28.74 | 3.221 | 437.101
07/07/2025 | 08:00 | 32 | 0 | 48.64 | 78.49 | 223.22 | 28.74 | 3.221 | 414.311
07/07/2025 | 08:30 | 32 | 0 | 53.16 | 74.7 | 243.76 | 28.74 | 3.221 | 435.581
07/07/2025 | 09:00 | 32 | 0 | 46.89 | 74.7 | 235.55 | 28.74 | 3.221 | 421.101
07/07/2025 | 09:30 | 29 | 0 | 35.23 | 74.7 | 239.93 | 28.74 | 3.221 | 410.821
07/07/2025 | 10:00 | 29 | 0 | 33.51 | 74.7 | 242.73 | 28.74 | 3.221 | 411.901
07/07/2025 | 10:30 | 29 | 0 | 41.7 | 74.7 | 245.6 | 28.74 | 3.221 | 422.961
07/07/2025 | 11:00 | 29 | 0 | 42.31 | 74.7 | 246.19 | 28.74 | 3.221 | 424.161
07/07/2025 | 11:30 | 30 | 0 | 30.83 | 74.7 | 245.23 | 28.74 | 3.221 | 412.721
07/07/2025 | 12:00 | 30 | 0 | 29.75 | 74.7 | 246.38 | 28.74 | 3.221 | 412.791
07/07/2025 | 12:30 | 31 | 0 | 36.99 | 74.7 | 246.73 | 28.74 | 3.221 | 421.381
07/07/2025 | 13:00 | 31 | 0 | 36.59 | 74.7 | 248.11 | 28.74 | 3.221 | 422.361
07/07/2025 | 13:30 | 32 | 0 | 31.15 | 74.7 | 249.08 | 28.74 | 3.221 | 418.891
07/07/2025 | 14:00 | 32 | 0 | 32.33 | 74.7 | 247.95 | 28.74 | 3.221 | 418.941
07/07/2025 | 14:30 | 31 | 0 | 39.55 | 74.7 | 246.3 | 28.74 | 3.221 | 423.511
07/07/2025 | 15:00 | 31 | 0 | 47.05 | 74.7 | 248.8 | 28.74 | 3.221 | 433.511
07/07/2025 | 15:30 | 32 | 0 | 55.4 | 74.7 | 244.71 | 28.74 | 3.221 | 438.771
07/07/2025 | 16:00 | 32 | 0 | 60.5 | 74.7 | 241.65 | 28.74 | 3.221 | 440.811
07/07/2025 | 16:30 | 31 | 0 | 47.49 | 74.62 | 241.18 | 28.74 | 3.221 | 426.251
07/07/2025 | 17:00 | 31 | 0 | 48.58 | 74.62 | 240.22 | 28.74 | 3.221 | 426.381
07/07/2025 | 17:30 | 33 | 0 | 57.38 | 74.62 | 245.2 | 28.74 | 3.221 | 442.161
07/07/2025 | 18:00 | 33 | 0 | 59.45 | 74.62 | 244.5 | 28.74 | 3.221 | 443.531
07/07/2025 | 18:30 | 33 | 0 | 61.2 | 74.62 | 248.64 | 28.74 | 3.221 | 449.421
07/07/2025 | 19:00 | 33 | 0 | 54.29 | 74.62 | 245.1 | 28.74 | 3.221 | 438.971
07/07/2025 | 19:30 | 30 | 0 | 53.47 | 74.62 | 244.01 | 28.74 | 3.221 | 434.061
07/07/2025 | 20:00 | 30 | 0 | 59.02 | 74.62 | 246.9 | 28.74 | 3.221 | 442.501
07/07/2025 | 20:30 | 29 | 0 | 55.89 | 74.62 | 250.94 | 28.74 | 3.221 | 442.411
07/07/2025 | 21:00 | 29 | 0 | 54.94 | 74.62 | 246.57 | 28.74 | 3.221 | 437.091
07/07/2025 | 21:30 | 31 | 0 | 51.2 | 74.62 | 238.27 | 28.74 | 3.221 | 427.051
07/07/2025 | 22:00 | 31 | 0 | 56.93 | 74.62 | 243.79 | 28.74 | 3.221 | 438.301
07/07/2025 | 22:30 | 30 | 0 | 58.08 | 74.62 | 236.38 | 28.74 | 3.221 | 431.041
07/07/2025 | 23:00 | 30 | 0 | 54.77 | 74.62 | 238.19 | 28.74 | 3.221 | 429.541
07/07/2025 | 23:30 | 33 | 0 | 54.29 | 74.62 | 237.69 | 28.74 | 3.221 | 431.561
08/07/2025 | 00:00 | 33 | 0 | 54.65 | 74.62 | 234.49 | 28.74 | 3.221 | 428.721
EJEC MWh |  | 737 | 0 | 1203.34 | 1822.48 | 5869.2 | 689.76 | 77.304 | 10399.084

## FLUJOS
lunes, 7 de Julio del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
07/07/2025 | 00:30 |  | 16.5558 | -20.1342 | 8.9557 | 29.5344 |  | 21.9214 | -77.3285 | 38.4143 | 19.2654 | 19.0262 | 17.76 | -35.585 | 33 | 16.56 | -33 | 14.7156 | 38.8532 | 16.8201 | 16.744 | 27.6167 | 15.592 | 5.3613 | 7.72 |  |  | -38.13 | -38.37 |  | -17.76 | 33 | 17.736 | 0.273 | -32.54 | -32.49 | -54.72 | 32.71 | 32.81 | 13.0389 | 1.981 | 48.6197 | 51.2592 | 71.7349 | -37.1067 | -36.2784 | 4.5768 | 4.9162 | 59.8798 | 60.4156 | 4.204 | 20.8956 | -463.0088 | -3.8248 | -10.4 | -11.1 | 41.371 | 40.2955 | -2.7776 |  | -74.3471 | -0.2267 |  | 2.2631 | 513.3212 | 88.4731 | 88.4121 | -469.0304 | 407.9659 |  | -25.8115 | 27.2453 | 64.7972 | 24.88 | 18.81 | 46.5 | 66.86 | 5.2285 | 5.3625 | 38.6725 | 39.2281 | 35.81 | -22.6132 | -22.5934 | 1.8342 | -56.4594 |  |  | 31.4 | 114.5 | -12.48 | 48.8231 | 48.0711 | 47.5558 | -64.3645 | -64.5906 | 66.7648 | -36.58 | 71.492 | 11.6913 | 25.77 | 48.76 | 33.5229 | 31.4987 | -24.61 | -3.8935 | 57.3626 | 56.5038 | -146.3163 | -0.0001 | -15.0045 | -66.6 | -65.9 | 20.7285 | 35.1654 | 43.2221 | 49.823 | 34.9 | -4.8 | 50.6695 | 143.8382 | -22.71 |  | 66.88 | 47.72 | 146.1091 | 142.6182 | 41.2518 | 40.5818 | 215.9921 | 180.331 | 174.1381 | 174.5196 | 112.0701 | 103.3627 | -20.898 | 479.2339 | 412.2059 |  | -22.1095 | -20.5206 | -23.8869 | 57.8455 |  | 169.02 | -50.5864 | -50.4411 | -64.3035 | 0 | -16.17 | 118.9 | 9.8765 | 17.3785 | -32.7407 | -31.5843 | 4.5 | -99.7628 | 63.2576 |  | 21.0088 | 20.5768 | 38.1043 | 38.7782 | 37.3203 | -5.3586 | -6.0284 | 105.1626 | -39.4322 | -38.8253 | 68.6171 | 80.6562 | 22.4289 | 2.96 | 10.6746 | 0.9158 | -7.4 | 19.41 | 20.952 |  | -4.316 | 4.039 |  | 34.83 | -81.512 | -68.2378 |  | 67.4201 | 26.3 | -12.9083 | -2.3209 | -2.6726 | 1.5436 |  |  | -10.9849 | -21.2565 | 24.9361 | 32.6884 | 62.7048 | 64.276 | -94.9797 | -14.4726 | 23.6369 | -36.566 | 11.6922 | 8.3218 | 8.1016 |  | 241.1222 | 239.4683 | 279.9 | -277.541 | -498.5964 | 502.2184 | 496.8864 | -226.7555 | -226.0823 | -31.7608 | -21.937 | 77.9514 | 77.6417 |  |  | 61.7359 | 61.626 | -48.4734 | -48.2836 | 97.85 | 97.38 | 58.4 | 59.9 | 21.7205 | 23.76 | -334.7213 | 109.1855 | 107.8485 | 11.2 | 7.5 | -60.8 | -61.9 | 1.4545 |  | -489.0914 | -378.8682 | 453.6924 | 370.8909 | -29.8926 | -365.4427 | 365.5638 | -143.238 | -216.0596 | -359.181 | 105.8919 | 105.3155 | 144.7321 | -442.5636 | 220.5739 | -223.5308 | 222.6883 | -10.1501 |  | 25.44 | 6.957 | 6.937 | -24.88 | 5.6 |  | -5.7694 | -40.8713 | -5.5955 | 25.2 | 51.678 | 50.944 | 11.1018 | 13.2741 | 50.3068 | 50.9581 | 52.7467 |  | -8.5 | 17.6401 | 6.03 |  | -21.6331 | 57.1764 | 31.2894 | -21.8366 | -56.3028 | 21.4831 | 34.6375 | 5.6 | -6.8 |  | 67.7517
07/07/2025 | 01:00 |  | 16.5503 | -20.1389 | 8.7675 | 29.2537 |  | 20.6572 | -77.3418 | 36.2745 | 18.0035 | 17.707 | 8.88 | -32.989 | 30.8 | 16.56 | -30.8 | 14.4417 | 37.4258 | 16.4148 | 16.7933 | 27.9945 | 16.4517 | 6.0476 | 7.8354 |  |  | 0 | -72.3 |  | -8.88 | 30.8 | 17.217 | 0.27 | -30.89 | -31.04 | -53.22 | 31.19 | 30.92 | 12.8443 | 1.9257 | 46.933 | 48.4155 | 73.5468 | -38.4463 | -38.0556 | 5.9346 | 5.6214 | 61.7552 | 62.6929 | 3.6806 | 20.2778 | -465.1928 | -6.6497 | -8.9 | -9.5 | 43.6255 | 42.6119 | -2.4066 |  | -75.6433 | -0.6169 |  | 1.4742 | 511.0628 | 79.8974 | 79.7143 | -448.7378 | 398.7087 |  | -19.8203 | 20.841 | 60.536 | 24.25 | 17.49 | 43.7 | 64.74 | 14.8734 | 15.0074 | 37.9569 | 38.0344 | 37.5588 | -17.8329 | -18.1014 | 0.8718 | -56.3185 |  |  | 23.1 | 113 | -11.84 | 47.3744 | 45.9755 | 45.9318 | -71.3106 | -70.3361 | 65.271 | -28.3234 | 70.3096 | 11.2078 | 24.47 | 48.13 | 32.1167 | 30.1804 | -23.5 | -0.8652 | 57.3795 | 56.4852 | -151.4804 | -0.0001 | -14.1627 | -61.8 | -61.2 | 20.8273 | 33.4076 | 40.4042 | 47.4792 | 33.12 | -4.46 | 51.1035 | 151.6386 | -27.11 |  | 66.78 | 44.51 | 150.7455 | 149.2364 | 52.5437 | 50.9727 | 219.8664 | 185.5823 | 177.1788 | 179.5096 | 122.9549 | 114.0387 | -21.014 | 463.8781 | 479.3051 |  | -23.7908 | -22.1517 | -37.5735 | 62.0111 |  | 165.948 | -43.3268 | -44.3799 | -77.4186 | 14.37 | -13.7 | 117.8 | 9.4168 | 24.8164 | -31.9238 | -31.4413 | 5.2013 | -109.1671 | 74.9038 |  | 21.1032 | 20.6303 | 39.5112 | 39.663 | 37.7008 | -16.5782 | -17.248 | 96.2874 | -49.1769 | -48.1058 | 65.1341 | 78.1725 | 13.8448 | 4.65 | 13.5677 | 0.8804 | -9.52 | 18.62 | 13.7613 |  | -4.509 | 4.087 |  | 33.88 | -80.0176 | -66.0448 | 14.41 | 68.2989 | 26.7 | -12.8294 | -2.6204 | -2.8681 | 1.4631 |  |  | -9.8296 | -20.1128 | 25.6832 | 30.9238 | 62.2921 | 65.5506 | -93.8433 | -13.8525 | 24.6498 | -35.7581 | 12.2386 | 7.7163 | 7.4793 | 14 | 239.4974 | 242.1404 | 200.7 | -199.7078 | -437.3439 | 437.313 | 439.3579 | -227.5104 | -226.9224 | -32.7685 | -22.5983 | 79.5386 | 79.1258 |  |  | 61.0767 | 61.626 | -47.9059 | -48.1563 | 97.54 | 97.96 | 57.1 | 57.5 | 21.6799 | 22.4 | -331.8062 | 107.0336 | 106.761 | 11.1 | 5.1 | -60.2 | -62 | 1.5147 | 1.154 | -430.9302 | -434.106 | 462.3157 | 379.8257 | -21.7507 | -361.9257 | 369.5323 | -144.233 | -217.3081 | -356.1291 | 104.4405 | 106.662 | 146.1158 | -449.1075 | 219.877 | -226.0886 | 228.4473 | -10.4413 |  | 24.56 | 7.033 | 7.012 | -23.92 | 4.8 |  | -4.3351 | -40.6363 | -6.6484 | 23.9 | 50.032 | 51.624 | 11.1819 | 13.2738 | 52.3192 | 51.182 | 53.6809 |  | -4.7 | 17.9622 | 5.74 |  | -21.3195 | 57.2428 | 33.0066 | -21.6722 | -57.0193 | 21.613 | 34.8816 | 2.5 | -3.2 |  | 64.0201
07/07/2025 | 01:30 |  | 16.3375 | -19.6687 | 8.4111 | 28.1241 |  | 20.224 | -70.9163 | 34.7319 | 17.5635 | 17.1148 | 11.1 | -32.307 | 28.6 | 16.56 | -28.6 | 13.954 | 33.2688 | 16.5035 | 16.3408 | 27.6194 | 16.4364 | 5.4229 | 7.7844 |  |  | 0 | -68.94 |  | -13.32 | 30.8 | 16.394 | 0.267 | -28.31 | -28.67 | -53.44 | 28.72 | 28.8 | 12.8527 | 1.6304 | 47.4758 | 47.8814 | 68.0665 | -36.9727 | -36.5229 | 8.0123 | 8.2066 | 58.6741 | 59.6119 | 4.204 | 21.0069 | -442.9169 | -11.4155 | -9.7 | -10.7 | 41.7542 | 41.6779 | -2.4623 |  | -72.5373 | -0.9415 |  | 1.4158 | 498.123 | 75.5943 | 75.869 | -435.5142 | 386.1562 |  | -23.5034 | 24.788 | 57.5022 | 23.69 | 16.79 | 41.83 | 63.28 | 21.4373 | 22.9109 | 32.1772 | 31.2759 | 38.7801 | -14.7804 | -15.021 | -0.1053 | -54.2469 |  |  | 25.9 | 110 | -11.32 | 47.2614 | 44.7206 | 46.1293 | -72.5975 | -72.205 | 64.2169 | -22.8845 | 67.5629 | 10.8764 | 20.69 | 45.74 | 31.1792 | 29.3015 | -23.02 | -3.8935 | 54.4525 | 54.4505 | -145.4581 | -0.0002 | -13.9706 | -59.5 | -58.8 | 20.3659 | 31.6498 | 37.5864 | 45.1355 | 31.71 | -4.24 | 50.096 | 145.9033 | -31.98 |  | 68.78 | 42.22 | 145.8545 | 142 | 57.4093 | 55.8091 | 215.5799 | 182.3189 | 175.2817 | 176.7305 | 113.924 | 104.9121 | -20.899 | 448.4848 | 502.4685 |  | -23.5665 | -22.9028 | -31.9845 | 75.0396 |  | 47.664 | -26.9905 | -27.3306 | -66.9255 | 0 | -7.31 | 77.2 | 9.2183 | 35.0156 | -32.0319 | -30.9455 | 4.6127 | -104.2119 | 65.9502 |  | 21.3569 | 21.0414 | 38.6963 | 39.3295 | 37.8379 | -22.7741 | -23.9463 | 100.4738 | -54.4033 | -54.267 | 63.0792 | 75.9239 | 19.0085 | 3.63 | 11.9686 | 0.8328 | -8.09 | 19.38 | 19.9452 |  | -4.576 | 4.029 |  | 35.6 | -75.6977 | -62.579 | 14.15 | 69.6207 | 27.9 | -11.3588 | -2.2391 | -2.5706 | 1.2709 |  |  | -10.252 | -18.2404 | 24.4005 | 27.8146 | 65.0478 | 66.1264 | -90.1955 | -13.5168 | 23.4649 | -34.5714 | 11.9865 | 7.0815 | 6.9203 | 13.1397 | 236.8555 | 236.5753 | 132.8 | -133.7348 | -370.8674 | 380.0557 | 373.7296 | -223.9234 | -223.5418 | -32.3126 | -21.6448 | 79.6028 | 79.1756 |  |  | 60.9009 | 60.802 | -47.3036 | -47.545 | 97.78 | 97.4 | 59.5 | 58.9 | 21.3509 | 22.88 | -336.0951 | 109.9527 | 109.6807 | 10.5 | 10.3 | -59.1 | -61 |  | 1.2732 | -371.5212 | -461.7916 | 453.6425 | 379.1865 | 6.162 | -362.6915 | 369.286 | -145.3931 | -213.4426 | -356.4441 | 106.6723 | 105.8257 | 144.7354 | -448.6995 | 217.1219 | -227.9064 | 223.2503 | -9.675 |  | 25.28 |  |  | -24.8 | 6.32 |  | -5.095 | -40.3128 | -7.2648 | 24.9 | 52.086 | 53.636 | 11.3138 | 13.579 | 53.0838 | 53.0558 | 50.3687 |  | -5 | 18.0878 | 5.58 |  | -21.4216 | 56.8244 | 32.2064 | -20.8838 | -55.9787 | 21.9115 | 34.1325 | 4.5 | -4.9 |  | 60.2498
07/07/2025 | 02:00 |  | 16.1538 | -19.4699 | 8.1468 | 28.3438 |  | 19.5751 | -68.9372 | 33.5762 | 16.9955 | 16.6564 | 15.54 | -32.511 | 30.8 | 15.732 | -30.8 | 14.5779 | 32.0428 | 16.2044 | 16.1965 | 27.2397 | 16.338 | 5.8047 | 7.7239 |  |  | 0 | -66.98 |  | -15.54 | 30.8 | 16.495 | 0.267 | -27.59 | -27.72 | -53.59 | 27.69 | 27.55 | 12.9145 | 1.7865 | 45.4078 | 47.755 | 68.5451 | -37.6425 | -37.0477 | 5.9791 | 6.476 | 58.8081 | 59.8798 | 3.6806 | 19.7239 | -440.9876 | -13.0978 | -9.5 | -9.9 | 41.8893 | 41.6198 | -2.2128 |  | -72.3049 | -0.874 |  | 0.6081 | 491.0121 | 72.7561 | 72.7866 | -434.9587 | 372.3236 |  | -21.1103 | 22.0191 | 56.4843 | 23.37 | 16.42 | 40.55 | 61.83 | 22.375 | 22.375 | 31.1831 | 31.1133 | 40.2094 | -11.4854 | -11.612 | -0.465 | -51.1154 |  |  | 29.7 | 102.2 | -11.04 | 49.0289 | 47.6873 | 47.8498 | -71.1494 | -70.3729 | 62.8711 | -23.4262 | 66.2677 | 10.5533 | 15.44 | 44.03 | 30.2417 | 28.569 | -22.35 | -3.8935 | 52.2894 | 51.7499 | -139.6019 | -0.0002 | -13.5636 | -57.1 | -56.4 | 20.4373 | 30.4779 | 34.7685 | 43.3777 | 30.41 | -3.55 | 49.166 | 136.9428 | -26.79 |  | 61.65 | 41.27 | 136.3273 | 135.5636 | 54.4738 | 52.3545 | 204.5343 | 173.5616 | 165.107 | 168.5524 | 119.0316 | 110.8529 | -20.505 | 451.7053 | 489.3872 |  | -23.7794 | -22.6639 | -34.2498 | 57.1369 |  | 165.948 | -35.4577 | -35.7606 | -72.7794 | 0 | -14.84 | 116.2 | 9.0028 | 19.8626 | -31.4364 | -30.8726 | 4.113 | -106.514 | 72.3839 |  | 21.2502 | 21.1601 | 39.4036 | 39.3121 | 37.6649 | -23.6113 | -23.9463 | 91.0962 | -52.5086 | -52.3434 | 62.1709 | 74.3997 | 13.7057 | 4.93 | 12.7669 | 0.8328 | -8.85 | 17.46 | 13.1703 |  | -4.646 | 4.06 | 11.371 | 35.03 | -77.0571 | -60.9757 | 13.92 | 69.0141 | 27.6 | -11.031 | -2.3189 | -2.6133 | 1.2656 |  |  | -9.6548 | -17.4112 | 26.0613 | 26.5541 | 63.6323 | 68.504 | -89.4751 | -13.2976 | 22.9243 | -33.6387 | 12.2992 | 6.9253 | 6.625 | 13 | 231.5313 | 230.8768 | 139.6 | -139.6136 | -373.7041 | 376.5766 | 374.2529 | -219.6247 | -217.5699 | -36.8179 | -27.0506 | 82.2052 | 79.7862 | -145.96 |  | 59.2859 | 59.0771 | -44.9369 | -44.7056 | 97.47 | 97.17 | 54.3 | 54.5 | 21.2889 | 22.08 | -328.6614 | 106.4863 | 106.245 | 10.5 | 5.7 | -59.1 | -61.1 |  |  | -372.3394 | -445.9396 | 452.3263 | 365.1382 | 13.0178 | -356.1424 | 355.6832 | -139.5622 | -211.0113 | -356.7417 | 105.5513 | 103.5552 | 142.632 | -435.4654 | 213.8946 | -221.6401 | 222.6579 | -10.8368 |  | 24.4 |  |  | -24.32 | 4.64 |  | -5.156 | -41.7502 | -7.0298 | 24.5 | 50.483 | 51.043 | 11.2452 | 13.2788 | 53.1673 | 53.6723 | 51.0039 |  | -3.9 | 18.4396 | 5.3 |  | -24.5642 | 60.1675 | 36.6038 | -24.9921 | -59.5149 | 26.5317 | 32.9508 | 3.5 | -1.6 |  | 44.9079
07/07/2025 | 02:30 |  | 15.943 | -19.1685 | 7.4061 | 28.8541 |  | 19.0649 | -68.0408 | 33.185 | 16.7895 | 16.5194 | 13.32 | -31.013 | 28.6 | 15.732 | -28.6 | 14.3305 | 31.5484 | 16.2143 | 16.0523 | 26.6438 | 16.3852 | 5.8399 | 7.4196 |  |  | 0 | -66.68 |  | -13.32 | 28.6 | 16.012 | 0.263 | -31.31 | -31.6 | -46.11 | 31.3 | 31.04 | 11.9669 | 2.4666 | 44.6354 | 47.2424 | 69.8017 | -40.9915 | -40.5755 | 25.553 | 31.2603 | 55.3252 | 55.727 | 6.8213 | 37.9564 | -466.8757 | -9.4975 | -9.7 | -10.2 | 45.4868 | 44.8651 | -1.9877 |  | -77.942 | -1.4359 |  | 0.6338 | 518.3873 | 69.338 | 69.4601 | -442.6647 | 380.2293 |  | -18.5817 | 19.3394 | 54.3387 | 23.41 | 16.2 | 39.66 | 61.02 | 23.4467 | 22.7769 | 33.8111 | 34.0827 | 40.6998 | -10.6883 | -10.3945 | -0.6771 | -50.7313 |  |  | 23.2 | 101 | -11.16 | 46.3279 | 45.8007 | 45.3331 | -74.7595 | -74.5819 | 66.5237 | -22.5119 | 71.9252 | 10.6289 | 15.52 | 43.59 | 29.3042 | 27.6901 | -21.75 |  | 51.3621 | 50.6079 | -139.1415 | -0.0002 | -13.2676 | -54.8 | -55.2 | 20.3879 | 29.892 | 32.8899 | 42.2058 | 29.47 | -3.17 | 49.0575 | 137.5378 | -27.45 |  | 61.12 | 40.71 | 138.7455 | 136.8182 | 54.3442 | 53.2636 | 206.9184 | 173.8159 | 165.0363 | 168.5277 | 95.4565 | 86.8936 | -21.48 | 457.3734 | 472.1307 |  | -24.339 | -22.7369 | -11.4098 | 61.782 |  | 58.416 | -22.1062 | -22.6877 | -50.3524 | 11.08 | -16.07 | 1 | 8.9721 | 24.2391 | -32.4523 | -31.4776 | 5.723 | -83.2154 | 47.0339 |  | 21.4259 | 21.172 | 39.386 | 39.1582 | 38.1796 | -23.6113 | -24.1137 | 97.9619 | -51.7148 | -52.0234 | 63.5843 | 77.786 | 16.4376 | 3.77 | 10.8602 | 0.8096 | -7.52 | 16.35 | 16.7718 |  | -4.703 | 3.42 |  | 34.06 | -77.9875 | -64.6883 | 14.41 | 68.8461 | 27.5 | -11.5884 | -2.0617 | -2.2213 | 1.2128 |  |  | -10.5335 | -18.0994 | 26.7297 | 27.7306 | 65.5108 | 66.2592 | -93.5547 | -13.0157 | 23.465 | -32.8513 | 12.1352 | 6.7495 | 6.4984 | 13.1457 | 231.1413 | 228.7911 | 132.4 | -132.934 | -377.1236 | 376.9735 | 372.3143 | -216.9738 | -215.8904 | -34.9725 | -25.9395 | 76.8452 | 76.0932 |  |  | 61.659 | 60.78 | -45.2147 | -45.5057 | 100.01 | 99.84 | 57.2 | 57.2 | 21.3509 | 22.08 | -327.7727 | 103.2529 | 103.8895 | 10.2 | 5.7 | -59.8 | -61.1 | 1.3977 | 1.1606 | -371.1602 | -436.4923 | 447.4572 | 366.6429 | 17.1321 | -353.5367 | 356.3166 | -140.3325 | -211.1917 | -353.1116 | 106.0545 | 105.6462 | 138.0225 | -434.9333 | 216.0463 | -218.9501 | 220.4631 | -10.2573 |  | 25.28 |  |  | -24.64 | 5.12 |  | -4.863 | -41.8357 | -7.0878 | 26 | 52.03 | 53.225 | 11.2348 | 13.2795 | 49.2538 | 49.2343 | 48.8204 |  | -5.7 | 18.2144 | 5.24 |  | -24.9229 | 58.5601 | 35.3741 | -24.6117 | -57.0719 | 26.4795 | 31.6389 | 3.9 | -4 |  | 39.1349
07/07/2025 | 03:00 |  | 15.7468 | -18.9551 | 7.3316 | 28.8614 |  | 19.1264 | -68.2939 | 32.3488 | 16.4275 | 16.1373 | 0 | -30.3 | 28.6 | 15.732 | -28.6 | 14.7347 | 30.5302 | 14.706 | 14.9099 | 24.6097 | 16.5227 | 4.2066 | 4.2864 |  |  | 0 | -73.21 |  | 0 | 28.6 | 15.43 | 0.264 | -30.68 | -30.74 | -55.21 | 30.89 | 30.88 | 12.0783 | 2.7293 | 44.9518 | 45.9929 | 71.9938 | -39.25 | -38.1155 | 9.0209 | 8.853 | 60.0137 | 61.0854 | 3.6806 | 18.9713 | -449.6428 | -12.8735 | -9 | -9.5 | 43.944 | 42.8386 | -1.8998 |  | -74.0349 | -1.111 |  | 0.5879 | 501.6021 | 67.1102 | 67.4154 | -420.588 | 373.2918 |  | -18.7679 | 20.3248 | 54.3187 | 23.14 | 15.91 | 38.8 | 60.34 | 25.3221 | 24.5183 | 33.4686 | 33.6743 | 40.5248 | -8.8632 | -8.5105 | -0.246 | -48.5525 |  |  | 24.8 | 97.1 | -10.88 | 46.3781 | 45.594 | 45.8511 | -74.5024 | -73.9965 | 63.8742 | -18.0927 | 67.9865 | 10.3462 | 16.94 | 43.05 | 28.8354 | 27.3972 | -21.54 |  | 49.2673 | 48.7364 | -135.2761 | -0.0002 | -13.1708 | -54.8 | -54 | 20.3384 | 29.306 | 31.9506 | 41.6199 | 29.16 | -3.07 | 49.197 | 134.2126 | -26.98 |  | 58.81 | 40.29 | 136.5091 | 133.0364 | 55.5246 | 53.7818 | 201.951 | 168.8174 | 163.307 | 165.8925 | 119.8006 | 110.5283 | -20.573 | 435.8329 | 510.6961 |  | -24.1052 | -22.6979 | -36.2239 | 49.9077 |  | 173.628 | -33.378 | -34.3167 | -74.4701 | 0 | -16.06 | 115.2 | 8.8783 | 13.9598 | -31.2216 | -29.9278 | 4.0806 | -110.0372 | 70.6055 |  | 20.3085 | 20.1738 | 38.8345 | 39.4965 | 37.6261 | -25.2859 | -25.4534 | 86.0725 | -52.8041 | -53.4031 | 59.8062 | 73.5589 | 12.5191 | 3.75 | 12.6741 | 0.7633 | -8.54 | 16.8 | 11.6397 |  | -4.699 | 4.193 |  | 32.94 | -74.2039 | -59.2433 | 14.15 | 67.3161 | 25.1 | -12.4312 | -2.2404 | -2.0801 | 1.1976 |  |  | -10.5968 | -17.87 | 25.165 | 27.5625 | 65.4147 | 64.8975 | -89.8845 | -12.7929 | 24.0864 | -32.7536 | 12.2992 | 6.5444 | 6.3929 | 13 | 238.6083 | 233.822 | 135.4 | -135.3975 | -379.0448 | 383.2802 | 381.0126 | -224.6776 | -223.8412 | -32.9328 | -23.7588 | 74.0505 | 73.6507 |  |  | 63.3619 | 62.6368 | -46.0497 | -45.6412 | 100.15 | 99.63 | 64.8 | 65.3 | 21.3295 | 22.16 | -341.1493 | 105.0939 | 105.6709 | 9.9 | 17.1 | -61.7 | -63.7 | 1.7365 | 1.4897 | -378.118 | -465.9596 | 462.8338 | 386.637 | 13.2501 | -367.6425 | 373.317 | -147.7494 | -217.0104 | -369.3452 | 109.8227 | 108.8897 | 147.921 | -453.041 | 225.4429 | -232.6827 | 228.7048 | -10.7572 |  | 27.76 |  |  | -26.72 | 7.44 |  | -7.7348 | -44.6494 | -3.2212 | 27.2 | 54.882 | 52.419 | 11.2269 | 13.2272 | 48.4893 | 47.7982 | 50.0007 |  | -14.5 | 18.7477 | 5.18 |  | -24.445 | 58.2515 | 33.7152 | -23.6961 | -57.3959 | 23.8236 | 33.611 | 14.4 | -14.9 |  | 53.5905
07/07/2025 | 03:30 |  | 15.563 | -18.7417 | 7.1834 | 29.5922 |  | 18.6099 | -66.8659 | 32.5453 | 16.3135 | 16.0064 | 2.22 | -29.854 | 26.4 | 14.904 | -26.4 | 14.9653 | 30.5564 | 13.9899 | 14.0686 | 23.7738 | 16.4781 | 1.5676 | 4.3678 |  |  | 0 | -72.13 |  | -2.22 | 28.6 | 16.696 | 0.271 | -33.86 | -34.63 | -47.52 | 35.02 | 34.91 | 12.3335 | 2.7057 | 44.3236 | 46.3426 | 68.1289 | -40.9915 | -40.4848 | 28.6051 | 28.4531 | 56.1289 | 57.4685 | 6.8213 | 40.2719 | -474.7651 | -4.3429 | -9.2 | -9.5 | 46.769 | 45.6743 | -2.0593 |  | -81.01 | -1.3837 |  | 0.6304 | 521.7748 | 67.69 | 67.69 | -444.6335 | 384.056 |  | -19.9942 | 22.2011 | 53.2908 | 23.38 | 16.43 | 38.8 | 59.66 | 25.59 | 26.5277 | 32.6365 | 33.2294 | 40.9888 | -10.2197 | -10.4429 | -0.8776 | -50.5224 |  |  | 24.8 | 99 | -10.53 | 45.0906 | 44.9704 | 45.5605 | -78.2338 | -77.5037 | 68.7091 | -21.2276 | 73.0506 | 11.3469 | 15.49 | 43.18 | 28.8354 | 27.1042 | -21.55 |  | 50.5329 | 50.5979 | -136.5725 | -0.0001 | -13.0714 | -53.6 | -54 | 20.1352 | 29.306 | 31.9506 | 41.6199 | 28.86 | -3 | 49.0575 | 133.9576 | -22.27 |  | 53.95 | 40.21 | 134.8545 | 132.3091 | 55.1585 | 53.7273 | 198.9059 | 168.6098 | 161.3936 | 164.2707 | 114.5424 | 106.7925 | -20.029 | 453.0396 | 484.1002 |  | -24.5807 | -23.321 | -29.1522 | 45.608 |  | 153.66 | -33.9792 | -34.5308 | -69.0826 | 0 | -16.91 | 107.1 | 8.8342 | 7.7903 | -31.8117 | -30.7181 | 3.6211 | -105.5052 | 63.1559 |  | 21.1277 | 20.6135 | 38.8861 | 39.913 | 38.6049 | -25.7883 | -24.1137 | 88.9193 | -52.7801 | -53.3429 | 63.0984 | 77.4804 | 10.6221 | 3.62 | 12.9793 | 0.7633 | -8.94 | 16.76 | 11.4876 |  | -4.692 | 4.04 |  | 31.75 | -76.1584 | -61.7942 |  | 65.6947 | 26.9 | -13.0463 | -2.1172 | -2.4202 | 1.3025 |  |  | -10.4658 | -19.0981 | 24.8043 | 29.0751 | 62.5337 | 66.0356 | -93.461 | -12.9287 | 24.4733 | -32.4202 | 11.4761 | 6.5835 | 6.298 | 12.8442 | 235.0587 | 233.5649 | 135.4 | -137.2517 | -372.8037 | 376.958 | 372.1112 | -221.9416 | -219.4067 | -33.2934 | -24.2733 | 79.8878 | 77.4429 | -154.7184 | -148.2641 | 61.2964 | 61.7469 | -45.8835 | -46.1514 | 89.93 | 88.31 | 65.6 | 66.3 | 21.0838 | 22.56 | -334.9684 | 104.9851 | 104.7202 | 10.4 | 16 | -60.1 | -61.9 | 1.498 | 1.2899 | -369.4214 | -447.4591 | 449.3404 | 367.5836 | 14.692 | -358.4976 | 363.2863 | -149.0406 | -211.8824 | -355.6296 | 102.3278 | 101.1258 | 147.2119 | -442.2489 | 214.6549 | -224.1877 | 224.9547 | -10.1501 |  | 27.76 | 7.29 | 7.293 | -26.88 | 7.76 |  | -8.7877 | -42.7756 | -4.0696 | 27.3 | 55.042 | 57.035 | 11.219 | 13.258 | 50.7254 | 52.0131 | 51.645 |  | -15.8 | 18.7607 | 5.19 |  | -22.8178 | 57.9205 | 33.7146 | -23.5407 | -56.5541 | 23.3056 | 33.4082 | 17.2 | -15.4 |  | 40.3058
07/07/2025 | 04:00 |  | 15.2676 | -18.3972 | 7.2732 | 29.8138 |  | 18.9463 | -68.2117 | 32.524 | 16.3135 | 15.8822 | 4.44 | -29.922 | 28.6 | 15.732 | -26.4 | 14.3614 | 31.126 | 15.0073 | 15.0464 | 25.3411 | 16.2327 | 1.6424 | 8.1249 |  |  | 0 | -70.85 |  | -4.44 | 28.6 | 15.835 | 0.265 | -32.81 | -32.72 | -49.91 | 33.3 | 33.12 | 11.9426 | 2.6591 | 44.2332 | 44.23 | 68.4907 | -37.5086 | -41.1565 | 26.438 | 23.4909 | 56.5308 | 57.3345 | 6.8213 | 37.4505 | -464.6946 | -4.9071 | -8.6 | -9.1 | 44.7479 | 44.2892 | -1.9889 |  | -78.5908 | -1.6961 |  | 1.2882 | 518.9671 | 66.2862 | 66.2862 | -434.8764 | 376.0362 |  | -19.9549 | 21.1844 | 53.8098 | 23.16 | 16.42 | 39 | 60.44 | 24.6523 | 24.7863 | 32.4372 | 32.9136 | 40.9806 | -9.5331 | -9.3544 | 0.2471 | -49.7141 |  |  | 24.1 | 101.9 | -10.52 | 46.6982 | 45.0612 | 44.3916 | -77.2159 | -76.8475 | 67.8449 | -19.9084 | 70.1708 | 11.1073 | 16.46 | 42.84 | 28.8354 | 27.1042 | -21.53 |  | 50.5536 | 50.2296 | -138.9223 | -0.0002 | -13.1531 | -52.4 | -54 | 20.2066 | 29.892 | 31.9506 | 41.6199 | 29.005 | -3.21 | 50.623 | 136.7328 | -22.84 |  | 54.81 | 40.11 | 136.6727 | 136.8909 | 56.5752 | 54.2727 | 202.214 | 169.7422 | 163.0413 | 166.1257 | 117.0977 | 110.6312 | -20.878 | 449.0654 | 502.0329 |  | -24.7635 | -23.5582 | -32.4325 | 49.2674 |  | 159.804 | -32.8815 | -33 | -70.3612 | 0 | -15.32 | 109 | 9.0234 | 11.5373 | -31.877 | -31.0733 | 4.1211 | -105.1133 | 68.3104 |  | 20.8384 | 20.8197 | 38.7187 | 39.0506 | 38.1118 | -25.7883 | -25.7883 | 87.0773 | -53.7146 | -54.081 | 61.6525 | 75.6478 | 8.9522 | 4.86 | 13.5677 | 0.7852 | -9.63 | 16.28 | 0 |  | -4.731 | 4.093 |  | 32.6 | -76.5646 | -60.3175 |  | 66.8514 | 27.3 | -12.3669 | -2.3436 | -2.4127 | 1.2796 |  |  | -10.3348 | -18.4174 | 27.7844 | 28.0667 | 62.7092 | 67.375 | -91.5021 | -12.8841 | 23.872 | -32.9952 | 12.3867 | 6.5737 | 6.414 | 13 | 239.8322 | 238.1609 | 140 | -137.9846 | -379.8326 | 382.7407 | 384.9088 | -222.9851 | -224.2995 | -35.6615 | -25.9971 | 76.7374 | 76.9881 |  |  | 63.241 | 63.3069 | -48.4413 | -48.9201 | 93.64 | 92.64 | 65.4 | 64.5 |  | 23.2 | -336.2137 | 105.5902 | 105.3236 | 10.5 | 16.5 | -61.7 | -63.7 | 1.6381 | 1.4534 | -376.7036 | -459.1637 | 460.2104 | 378.4618 | 8.23 | -369.2323 | 372.1465 | -149.2523 | -216.8858 | -365.5541 | 107.7766 | 106.4293 | 146.133 | -448.841 | 220.4065 | -230.3527 | 227.1333 | -11.1527 |  | 27.2 | 7.302 | 7.283 | -26.8 | 7.12 |  | -7.3228 | -43.8865 | -3.6027 | 27.7 | 52.408 | 53.221 | 11.2294 | 13.3329 | 50.3313 | 48.9735 | 51.825 |  | -13.9 | 18.5709 | 5.16 |  | -22.3768 | 59.8921 | 36.196 | -22.451 | -58.6034 | 25.389 | 33.4829 | 14.6 | -16.1 |  | 40.2298
07/07/2025 | 04:30 |  | 14.9723 | -18.0528 | 7.3229 | 30.1311 |  | 19.2481 | -69.1237 | 33.0657 | 16.5295 | 16.3339 | 4.44 | -31.09 | 28.6 | 15.732 | -28.6 | 14.4145 | 31.5424 | 15.0513 | 15.168 | 25.6441 | 15.9824 | 1.5549 | 8.234 |  |  | 0 | -72.71 |  | -2.22 | 28.6 | 15.727 | 0.264 | -29.97 | -30.02 | -57.57 | 30.1 | 30.21 | 12.2099 | 2.5036 | 45.0546 | 46.4704 | 69.8282 | -35.9011 | -35.4 | 7.9636 | 7.6611 | 58.6741 | 60.6835 | 3.6806 | 19.2007 | -456.5108 | 0.2837 | -10.6 | -11 | 40.6604 | 40.3285 | -2.1224 |  | -74.7538 | -1.1998 |  | 0.6253 | 507.7668 | 67.0491 | 67.0491 | -433.5958 | 376.4112 |  | -18.1088 | 20.306 | 54.3287 | 23.66 | 17.11 | 39.2 | 60.26 | 22.9109 | 23.3127 | 33.6267 | 33.7321 | 39.9825 | -9.845 | -9.7572 | 3.5838 | -50.4126 |  |  | 25.8 | 101.3 | -10.7 | 46.2884 | 45.9939 | 45.6948 | -75.6522 | -74.9974 | 66.1319 | -21.1685 | 69.3279 | 11.1464 | 18.21 | 43 | 28.8354 | 27.3972 | -21.42 |  | 50.9406 | 50.1127 | -138.2625 | -0.0002 | -13.1763 | -53.5 | -54 | 20.0693 | 30.4779 | 32.8899 | 41.6199 | 29.15 | -3.34 | 49.6155 | 137.9478 | -22.4 |  | 55.27 | 40.18 | 137.3273 | 136.5273 | 54.3983 | 51.8455 | 203.6992 | 170.2284 | 163.8793 | 164.9769 | 88.1359 | 75.4455 | -21.905 | 446.1083 | 489.4024 |  | -24.5559 | -23.2792 | -16.9826 | 52.7865 |  | 46.128 | -16.004 | -16.4616 | -41.3503 | 0 | -15.91 | 1 | 5.2812 | 30.0623 | -31.9401 | -31.1418 | 4.2881 | -73.1068 | 37.4177 |  | 21.3345 | 21.1163 | 39.4948 | 40.1977 | 37.6922 | -23.109 | -23.7788 | 91.4311 | -51.6699 | -51.1674 | 60.267 | 71.6245 | 18.6642 | 1.5 | 9.7786 | 0.7742 | -6.84 | 16.7 | 18.0504 |  | -4.706 | 4.273 |  | 33.21 | -72.9883 | -59.8177 | 13.88 | 65.6187 | 26.3 | -12.1694 | -2.5729 | -2.7556 | 1.3139 |  |  | -9.8822 | -18.2733 | 25.306 | 28.5709 | 59.8088 | 62.8702 | -87.5456 | -12.8863 | 24.177 | -33.7573 | 12.5804 | 6.7885 | 6.5511 | 14 | 238.8602 | 240.5053 | 131.2 | -133.522 | -375.1503 | 377.1645 | 378.5849 | -227.9269 | -225.7624 | -34.5942 | -23.6576 | 79.136 | 79.1315 |  |  | 63.3179 | 62.4829 | -51.0109 | -50.3547 | 88.5 | 87.97 | 64.2 | 65.1 |  | 24 | -348.0694 | 105.8292 | 103.8106 | 11.1 | 20.5 | -61.7 | -63 | 1.8037 |  | -371.382 | -450.773 | 471.5962 | 377.7169 | 38.557 | -375.9795 | 375.8063 | -149.794 | -219.3179 | -371.0611 | 106.5162 | 105.0313 | 150.7415 | -456.2913 | 224.713 | -232.995 | 233.1216 | -10.0458 |  | 26.88 | 7.314 | 7.325 | -26.4 | 6.88 |  | -7.0603 | -44.033 | -3.2212 | 25 | 51.405 | 52.57 | 11.2357 | 13.317 | 49.985 | 50.5402 | 52.9159 |  | -16.8 | 17.429 | 5.31 |  | -23.1339 | 59.4788 | 34.9438 | -23.5016 | -57.7517 | 23.7726 | 34.0706 | 16.7 | -16.6 |  | 42.2714
07/07/2025 | 05:00 |  | 14.7458 | -17.6781 | 7.1856 | 30.4484 |  | 20.1814 | -69.5743 | 33.3005 | 16.8535 | 16.5901 | 0 | -30.529 | 28.6 | 15.732 | -27.5 | 14.5359 | 32.0072 | 14.9859 | 15.0777 | 25.1992 | 15.9273 | 0.4073 | 7.9505 |  |  | 0 | -73.57 |  | -2.22 | 28.6 | 15.902 | 0.265 | -33.94 | -34.61 | -49.53 | 34.82 | 34.55 | 12.1694 | 2.558 | 45.7881 | 47.4714 | 71.6735 | -40.9915 | -41.8316 | 29.4829 | 28.1883 | 57.4685 | 58.4062 | 6.8213 | 35.9456 | -485.5152 | -1.9399 | -11.8 | -12.2 | 46.3995 | 45.8186 | -2.3259 |  | -80.3198 | -1.4882 |  | 1.4282 | 539.6281 | 65.8284 | 65.981 | -439.0266 | 396.6433 |  | -21.2231 | 23.1689 | 54.3287 | 23.94 | 17.53 | 40.09 | 61.06 | 25.0542 | 24.7863 | 34.8233 | 34.9755 | 39.2914 | -14.1837 | -13.6715 | 3.3283 | -55.5747 |  |  | 16.7 | 111.8 | -10.68 | 43.0413 | 42.2861 | 42.3153 | -81.4934 | -81.4847 | 68.9642 | -18.8029 | 73.8355 | 11.4137 | 17.82 | 45.84 | 29.7729 | 27.9831 | -21.93 |  | 56.5869 | 55.4184 | -151.434 | -0.0003 | -13.3404 | -54.6 | -57.3 | 20.2505 | 30.4779 | 35.7078 | 43.3777 | 30.06 | -4.17 | 50.84 | 150.5435 | -22.64 |  | 56.99 | 40.45 | 151.6182 | 148.3455 | 58.6739 | 57.6091 | 215.0939 | 181.262 | 174.8194 | 177.5236 | 108.5086 | 95.5775 | -20.581 | 455.6875 | 509.1779 |  | -24.5071 | -23.0221 | -37.5613 | 50.9067 |  | 127.536 | -24.1945 | -24.7884 | -63.8237 | 16.14 | -14.79 | 65.8 | 5.4967 | 26.5938 | -31.7399 | -30.5609 | 4.6825 | -95.3594 | 57.7236 |  | 20.5078 | 20.1771 | 39.6759 | 40.1874 | 38.4823 | -25.1184 | -25.9557 | 88.2495 | -56.8178 | -56.3433 | 61.9559 | 77.4769 | 8.4688 | 5.9 | 13.5677 | 0.8219 | -9.31 | 15.54 | 0 |  | -4.628 | 4.119 |  | 32.13 | -78.1283 | -62.7388 | 14.25 | 65.4128 | 25.6 | -13.5054 | -2.4778 | -2.5306 | 1.3172 |  |  | -10.6916 | -19.8035 | 25.675 | 29.9154 | 63.0109 | 62.2064 | -94.4653 | -13.143 | 25.4075 | -34.1624 | 12.9429 | 7.0327 | 6.7093 |  | 242.2487 | 242.5889 | 137 | -136.6186 | -382.8813 | 382.4395 | 381.2228 | -226.6019 | -228.4085 | -34.2594 | -24.149 | 79.5922 | 80.2059 |  | -154.5963 | 63.5926 | 63.4717 | -53.0538 | -52.7622 | 93.6 | 93.09 | 65.2 | 64.2 |  | 24.8 | -349.5574 | 108.3899 | 107.4228 | 11.1 | 19.3 | -62.9 | -64.6 | 1.6705 | 1.5511 | -376.7395 | -461.5975 | 476.7997 | 388.7008 | 36.2596 | -380.0615 | 382.5256 | -155.7473 | -221.2281 | -381.7462 | 108.0628 | 109.9973 | 151.7214 | -467.4247 | 228.2672 | -240.8789 | 238.076 | -11.1252 |  | 26.4 | 7.231 | 7.251 | -26.56 | 7.12 |  | -7.3533 | -44.033 | -3.2517 | 25.4 | 52.539 | 54.643 | 11.2154 | 13.6108 | 51.8048 | 51.1455 | 51.1877 |  | -15.9 | 17.5421 | 5.32 |  | -22.2552 | 58.8662 | 33.9434 | -21.9606 | -57.7823 | 24.2342 | 34.6159 | 15.1 | -14.1 |  | 43.3476
07/07/2025 | 05:30 |  | 15.0628 | -18.0883 | 7.4166 | 32.5045 |  | 21.4209 | -76.0106 | 34.7828 | 17.4515 | 17.124 | 0 | -31.746 | 28.6 | 15.732 | -26.4 | 14.189 | 35.185 | 15.1404 | 15.0664 | 25.195 | 16.1398 | 0.3339 | 6.3405 |  |  | 0 | -77.07 |  | 0 | 30.8 | 16.542 | 0.27 | -36.34 | -36.35 | -49.86 | 36.42 | 36.13 | 12.8169 | 2.1432 | 47.7835 | 48.2286 | 74.0087 | -41.9292 | -40.592 | 6.5234 | 6.6416 | 58.8081 | 63.2288 | 3.6806 | 19.5544 | -478.1101 | -1.5532 | -11.9 | -12.6 | 46.1104 | 46.892 | -2.2676 |  | -82.4796 | -0.8068 |  | 2.3825 | 548.5396 | 61.6474 | 61.5863 | -442.4626 | 398.5506 |  | -25.2838 | 27.2652 | 58.3405 | 24.49 | 18.52 | 42.64 | 63.05 | 23.9825 | 22.9109 | 32.3223 | 33.1557 | 37.6317 | -16.9757 | -16.6771 | 3.7166 | -55.4608 |  |  | 24.2 | 113 | -11.41 | 46.0513 | 44.7714 | 44.6836 | -75.3712 | -75.0571 | 64.645 | -23.2482 | 68.9854 | 11.402 | 25.3 | 47.23 | 31.1792 | 29.4479 | -22.67 |  | 55.7709 | 55.8321 | -150.9551 | -0.0003 | -13.727 | -59.6 | -60.6 | 20.7724 | 32.8217 | 40.4042 | 46.8933 | 32.8 | -4.85 | 52.0335 | 151.4286 | -22.88 |  | 62.13 | 42.9 | 150 | 150.1455 | 59.1224 | 58.4182 | 220.8346 | 188.095 | 179.741 | 182.2276 | 119.189 | 107.151 | -19.897 | 453.8454 | 501.1133 |  | -24.213 | -23.1709 | -50.5499 | 46.3552 |  | 159.804 | -31.0119 | -31.8061 | -74.1399 | 16.11 | -15.83 | 120.2 | 5.7601 | 22.4416 | -31.5638 | -30.9464 | 3.7238 | -105.0826 | 67.9739 |  | 21.2409 | 21.4213 | 40.8184 | 41.278 | 39.3484 | -25.7883 | -25.2859 | 86.0725 | -56.3996 | -56.5691 | 63.4592 | 80.7946 | 6.7915 | 5.68 | 13.4725 | 0.8914 | -9.67 | 14.61 | 0 |  | -4.592 | 4.147 |  | 31.76 | -80.6698 | -62.6088 | 14.34 | 66.9696 | 24.7 | -14.0951 | -2.5984 | -2.6999 | 1.3797 |  |  | -11.2478 | -21.603 | 26.3516 | 32.4364 | 66.7073 | 66.8737 | -93.3965 | -13.719 | 26.1773 | -35.5147 | 13.3054 | 7.4819 | 7.1945 | 14.9142 | 243.9379 | 243.7869 | 136.2 | -136.2527 | -375.1971 | 376.9757 | 379.8065 | -228.7028 | -227.3499 | -33.2336 | -22.2907 | 77.8964 | 78.0921 |  |  | 63.1421 | 61.648 | -57.091 | -57.3809 | 91.28 | 91.11 | 69.3 | 67.9 |  | 24.72 | -350.0272 | 108.0714 | 107.7972 | 11.6 | 18.8 | -61.7 | -63.7 |  |  | -374.215 | -457.9489 | 488.3892 | 394.9488 | 58.9358 | -385.0467 | 385.8286 | -153.3003 | -221.6252 | -380.583 | 111.2664 | 110.5172 | 156.8452 | -473.7449 | 227.0293 | -249.6088 | 246.4471 | -10.705 |  | 26.72 | 7.078 | 7.091 | -25.84 | 6.96 |  | -7.3808 | -43.8865 | -3.5447 | 26.4 | 56.945 | 53.365 | 11.4246 | 13.6375 | 50.9673 | 50.8694 | 51.7502 |  | -17.9 | 17.391 | 5.81 |  | -20.7249 | 57.7763 | 32.9087 | -19.3245 | -56.5435 | 21.3987 | 35.6523 | 17.4 | -17 |  | 49.6798
07/07/2025 | 06:00 |  | 15.1916 | -18.4139 | 7.5014 | 33.0235 |  | 23.6227 | -78.1058 | 37.637 | 18.9734 | 18.6037 | -6.66 | -30.129 | 26.4 | 15.732 | -26.4 | 14.6018 | 36.185 | 15.9435 | 15.8864 | 26.8876 | 15.9303 | 0.4273 | 7.3538 |  |  | 0 | -83.5 |  | 6.66 | 28.6 | 17.654 | 0.274 | -38.64 | -39.2 | -48.85 | 39.7 | 39.14 | 12.1187 | 2.2257 | 47.75 | 50.0177 | 80.3701 | -45.6801 | -47.0653 | 30.0097 | 26.6503 | 63.0948 | 63.6306 | 6.2978 | 36.938 | -498.3569 | 0.781 | -10.9 | -11.6 | 52.2159 | 51.5825 | -2.3935 |  | -90.0887 | -0.262 |  | 2.5471 | 557.6646 | 60.3046 | 60.3656 | -442.2199 | 418.3323 |  | -37.9251 | 39.6764 | 60.5759 | 25.1 | 18.74 | 43.37 | 64.43 | 22.2411 | 23.7146 | 37.801 | 38.3796 | 45.1983 | -23.398 | -23.6963 | 5.376 | -61.0872 |  |  | 24.3 | 121.8 | -11.73 | 44.3981 | 43.2538 | 43.3847 | -76.357 | -75.849 | 61.0677 | -17.9417 | 65.5656 | 11.5706 | 19.87 | 50.19 | 33.0542 | 31.2057 | -23.77 |  | 60.8667 | 60.2741 | -155.7868 | -0.0002 | -14.4563 | -62.3 | -62.6 | 22.9202 | 36.9232 | 43.6918 | 52.1667 | 36.44 | -4.65 | 51.46 | 154.1538 | -22.7 |  | 64.43 | 44.55 | 154.2909 | 151.6 | 58.5346 | 56.7273 | 226.8987 | 193.9178 | 187.0003 | 189.3158 | 116.1122 | 106.5167 | -19.898 | 455.1589 | 505.9563 |  | -24.6611 | -23.9906 | -48.1955 | 48.2897 |  | 155.196 | -27.529 | -27.4076 | -71.5425 | 16.05 | -14.95 | 94.1 | 6.1477 | 23.1184 | -31.8839 | -31.1843 | 4.1122 | -103.0682 | 66.8914 |  | 21.6453 | 21.4483 | 40.1878 | 40.4349 | 38.7375 | -25.1184 | -24.4486 | 87.4122 | -55.7969 | -56.1288 | 63.4747 | 79.8302 | 2.4775 | 6.72 | 13.6654 | 0.8914 | -9.54 | 12.43 | 0 |  | -4.58 | 3.222 |  | 30.18 | -80.8287 | -64.3143 | 14.27 | 64.6735 | 23.8 | -14.7801 | -2.7459 | -2.9111 | 1.4227 |  |  | -10.1451 | -23.146 | 24.3914 | 34.5372 | 63.0573 | 63.5851 | -99.5707 | -13.794 | 27.1155 | -36.0723 | 12.7897 | 8.1069 | 7.8062 | 14.2046 | 249.3725 | 249.1742 | 139.1 | -138.2796 | -382.4648 | 382.8829 | 384.3877 | -231.8473 | -233.7855 | -29.7981 | -18.7034 | 80.1381 | 79.1319 | -152.8925 |  | 63.3509 | 62.6038 | -63.2345 | -63.1887 | 91.31 | 90.73 | 68 | 67.8 | 20.9813 | 24.88 | -356.4321 | 110.7963 | 109.5693 | 12.8 | 18.8 | -61.7 | -63.7 | 1.7784 |  | -377.1496 | -463.8646 | 488.9381 | 401.0457 | 67.7322 | -388.207 | 394.6224 | -157.9668 | -224.3396 | -387.6562 | 113.2345 | 112.5229 | 156.9354 | -479.8163 | 231.9421 | -255.5274 | 251.8877 | -10.2573 |  | 24.48 | 6.93 | 6.927 | -23.92 | 6.4 |  | -6.4134 | -42.0706 | -4.3626 | 24 | 53.265 | 53.369 | 11.3979 | 13.6007 | 52.413 | 50.647 | 51.6764 |  | -17.1 | 18.1097 | 6.15 |  | -17.2795 | 56.9705 | 29.9731 | -18.1074 | -55.7118 | 18.2138 | 37.3162 | 16.8 | -16.6 |  | 54.1941
07/07/2025 | 06:30 |  | 15.3555 | -18.6637 | 7.4751 | 31.5237 |  | 25.8997 | -82.8091 | 39.9867 | 20.3194 | 20.0561 | -4.44 | -29.348 | 26.4 | 16.56 | -26.4 | 14.3291 | 40.8664 | 16.7317 | 16.8854 | 28.1612 | 15.7089 | 0.3541 | 7.7263 |  |  | 0 | -95.53 |  | 4.44 | 28.6 | 17.745 | 0.275 | -49.26 | -49.21 | -38.7 | 50 | 50.1 | 12.3202 | 2.2997 | 52.2881 | 53.7589 | 54.4058 | -48.0913 | -51.5837 | 31.5606 | 28.3161 | 71.1323 | 71.6682 | 6.2978 | 31.9324 | -523.3067 | 7.9462 | -12 | -12.7 | 57.809 | 56.0786 | -2.5919 |  | -80.1347 | -0.0029 |  | 2.4324 | 574.0835 | 65.7368 | 65.4011 | -447.4492 | 440.3148 |  | -51.1717 | 53.3449 | 61.6637 | 24.81 | 18.96 | 45.18 | 64.4 | 2.4154 | 4.2908 | 52.4576 | 53.1043 | 35.2722 | -32.9228 | -33.0339 | 3.694 | -62.7282 |  |  | 33 | 124.6 | -12.62 | 42.9896 | 42.1368 | 42.2752 | -78.2905 | -77.1757 | 64.1121 | -21.1164 | 68.4281 | 11.9439 | 29.57 | 54.21 | 36.8042 | 34.7214 | -25.91 |  | 63.9191 | 61.995 | -156.2007 | -0.0002 | -15.6829 | -69.5 | -69.3 | 22.9257 | 42.7826 | 52.615 | 59.7839 | 42.39 | -6.46 | 51.1345 | 155.9039 | -23.16 |  | 67.34 | 48.51 | 152.7091 | 148.0546 | 37.6207 | 36.8364 | 226.3785 | 192.6272 | 185.3904 | 189.526 | 100.5191 | 84.5471 | -19.745 | 459.0295 | 466.237 |  | -25.9475 | -24.5608 | -36.2564 | 33.2921 |  | 156.732 | -29.8841 | -28.2931 | -61.7606 | 0 | -14.54 | 59.6 | 7.4616 | 6.4957 | -31.2578 | -30.1248 | 3.9723 | -88.0698 | 59.0168 |  | 20.9428 | 20.1554 | 39.1396 | 39.1419 | 37.7283 | -3.0142 | -3.0142 | 23.6113 | -35.5495 | -35.4009 | 21.434 | 35.0521 | -9.4026 | -3.4 | 13.8729 | 0.8682 | -9.69 | 11.63 | 0 | 9.1186 | -5.055 | 0.523 |  | 28.81 | -36.1976 | -19.0097 | 13.4 | 70.8734 | 23.1 | -18.0731 | -2.4218 | -2.4988 | 1.4954 |  |  | -9.5756 | -27.777 | 23.3632 | 42.4362 | 0 | 122.3559 | -122.4975 | -14.4202 | 29.4174 | -36.5644 | 12.5831 | 9.0933 | 8.8188 | 14 | 241.9381 | 239.4931 | 135.8 | -135.4213 | -378.2319 | 381.6575 | 378.8069 | -227.0069 | -225.0912 | -32.2011 | -19.6846 | 76.7571 | 75.7193 |  |  | 62.9114 | 61.7908 | -63.5509 | -64.1614 | 88.79 | 88.21 | 62.7 | 62.9 | 20.9621 | 22.56 | -347.439 | 108.2742 | 107.7359 | 13.9 | 16 | -61.7 | -62.8 | 1.624 | 1.3702 | -375.8318 | -421.4287 | 476.7029 | 386.4017 | 81.1754 | -381.7409 | 378.8277 | -152.596 | -220.5177 | -372.9202 | 111.6413 | 108.705 | 153.6505 | -457.3593 | 224.8649 | -242.6318 | 242.1018 | -8.9114 |  | 23.12 | 7.124 | 7.125 | -22.24 | 4.72 |  | -4.802 | -41.7197 | -4.4816 | 22.8 | 49.005 | 48.986 | 11.1957 | 13.5397 | 49.1753 | 49.7331 | 49.5315 |  | -16.3 | 17.5676 | 6.1 |  | -18.4876 | 58.4573 | 31.6957 | -17.566 | -56.3973 | 20.1174 | 36.7817 | 13.8 | -14.5 |  | 69.7057
07/07/2025 | 07:00 |  | 15.6475 | -18.8691 | 7.3927 | 31.5826 |  | 26.5202 | -83.5829 | 44.0984 | 22.2953 | 21.9095 | -4.44 | -33.525 | 28.6 | 17.388 | -28.6 | 13.9939 | 41.9334 | 14.0391 | 14.2802 | 23.7038 | 13.9908 | 0.3986 | 7.7518 |  |  | 0 | -96.4 |  | 4.44 | 33 | 17.512 | 0.272 | -45.19 | -44.98 | -46.71 | 45.51 | 45.67 | 12.9318 | 2.0684 | 51.2424 | 53.2652 | 55.0558 | -45.1442 | -45.1702 | 10.3074 | 9.1575 | 69.5248 | 73.4097 | 2.6336 | 13.6108 | -498.4803 | 0.8911 | -10.7 | -11.2 | 51.3959 | 50.2756 | -3 |  | -69.5255 | 0.1144 |  | 2.5205 | 557.2678 | 74.8924 | 74.8008 | -471.7372 | 434.9966 |  | -27.4408 | 29.9187 | 60.4462 | 23.46 | 17.32 | 44.23 | 63.08 | -11.6501 | -11.5161 | 60.9932 | 61.8041 | 33.3156 | -27.6354 | -27.4817 | 4.19 | -55.6855 |  |  | 49.1 | 110.4 | -13.14 | 49.2644 | 48.0124 | 48.2425 | -69.1283 | -68.1186 | 64.3859 | -30.524 | 70.5058 | 11.2799 | 28.54 | 50.3 | 37.7417 | 35.6003 | -25.39 |  | 56.2223 | 54.8891 | -137.0368 | -0.0002 | -15.2925 | -73.1 | -73.3 | 22.8214 | 45.1263 | 53.5543 | 63.2996 | 44.46 | -6.37 | 47.5695 | 138.1078 | -22.99 |  | 66.03 | 48.61 | 139.0364 | 135.1091 | 20.3033 | 19.8636 | 212.9343 | 177.1919 | 170.3015 | 173.5924 | 74.7287 | 62.4464 | -20.07 | 484.77 | 360.8996 |  | -27.5292 | -26.0159 | 0 | 19.0949 |  | 61.488 | -29.5576 | -30.0203 | -28.7692 | 15.92 | -16.24 | 1 | 8.1642 | -14.1545 | -30.8281 | -29.5595 | 1.9532 | -60.5502 | 27.785 |  | 21.7225 | 21.4467 | 38.2938 | 39.1954 | 37.1529 | 11.2196 | 10.8847 | 28.635 | -18.8379 | -18.7177 | 22.9852 | 37.8659 | -9.8054 | -3.19 | 13.4725 | 0.7864 | -9.32 | 11.06 | -9.5241 |  | -5.003 | 0.509 |  | 28.36 | -38.6115 | -21.7851 | 13.64 | 71.6241 | 23.3 | -18.9421 | -2.1561 | -2.4842 | 1.5168 |  |  | -9.3596 | -29.0161 | 23.9171 | 44.537 | 0 | 129.278 | -124.6709 | -15.7382 | 29.7321 | -39.1507 | 12.0361 | 10.3446 | 10.095 | 13.6255 | 231.3665 | 228.8259 | 185.2 | -183.9287 | -406.3969 | 406.6348 | 404.249 | -216.118 | -215.6781 | -29.9728 | -18.3615 | 78.1982 | 77.8087 |  |  | 50.7604 | 49.9254 | -58.7517 | -59.2944 | 85.84 | 85.85 | 65 | 64.9 | 20.9621 | 7.68 | -349.2856 | 99.6494 | 99.366 | 12.8 | 24.5 | -49.8 | -51.4 |  | 1.4783 | -399.1269 | -321.9066 | 434.8273 | 350.2451 | 69.0498 | -338.935 | 345.0319 | -142.1057 | -188.0676 | -338.717 | 120.1803 | 118.9057 | 139.3478 | -421.4482 | 192.9473 | -233.5129 | 230.8732 | -9.5981 |  | 24.72 | 6.725 | 6.737 | -24.4 | 6.72 |  | -6.7948 | -39.0249 | -3.7186 | 20.7 | 47.39 | 47.325 | 11.3256 | 13.4788 | 49.4285 | 49.6605 | 52.4211 |  | -23.3 | 16.2663 | 6.14 |  | -16.5631 | 55.8478 | 29.2273 | -16.02 | -55.209 | 18.1289 | 37.3515 | 22.8 | -22.1 |  | 72.8917
07/07/2025 | 07:30 |  | 15.8584 | -19.1288 | 7.7948 | 31.5248 |  | 27.9057 | -87.9776 | 47.2722 | 24.1513 | 23.5187 | -4.44 | -36.724 | 33 | 19.044 | -33 | 14.2631 | 44.106 | 16.766 | 16.6573 | 27.921 | 12.7147 | 0.3835 | 7.6612 |  |  | 0 | -99.46 |  | 4.44 | 35.2 | 19.397 | 0.28 | -49.23 | -49.47 | -40.79 | 50.06 | 49.9 | 13.7012 | 1.6158 | 52.3151 | 53.9694 | 57.906 | -50.7705 | -50.4919 | 29.3526 | 29.9311 | 71.6682 | 74.6153 | 6.2978 | 32.2454 | -551.5092 | -1.246 | -10.8 | -11.4 | 55.9293 | 55.3013 | -2.9284 |  | -78.4178 | 0.9668 |  | 2.9986 | 604.663 | 88.5952 | 88.6257 | -531.3704 | 476.944 |  | -30.9862 | 32.9452 | 68.0406 | 25.41 | 20.11 | 48.1 | 66.91 | -12.0519 | -11.6501 | 65.5023 | 65.539 | 32.4556 | -34.7637 | -34.8384 | 6.2996 | -60.8025 |  |  | 47.5 | 121.4 | -14.05 | 48.2763 | 47.3918 | 47.6568 | -65.7796 | -65.4205 | 71.002 | -43.9219 | 78.1906 | 11.3863 | 38.95 | 56.28 | 40.5542 | 38.237 | -26.44 |  | 60.8259 | 60.5423 | -150.5204 | -0.0001 | -16.0625 | -81.2 | -81.4 | 24.1617 | 49.2279 | 59.1901 | 70.3308 | 49.01 | -7.93 | 51.0415 | 147.5984 | -23.78 |  | 66.3 | 51.2 | 150.0546 | 146.9273 | 21.2424 | 18.4 | 226.497 | 189.967 | 184.068 | 187.4507 | 91.3473 | 78.987 | -19.676 | 540.2029 | 253.6783 |  | -28.1399 | -26.021 | -15.2927 | 1.7561 |  | 187.452 | -49.1034 | -50.3321 | -43.9844 | 0 | -15.92 | 113 | 8.8732 | -35.4722 | -32.9947 | -31.5419 | 2.8406 | -78.3219 | 44.4841 |  | 22.1737 | 21.9157 | 39.1136 | 38.6281 | 37.9508 | 12.2243 | 12.5592 | 60.9541 | -18.1479 | -17.7293 | 47.6197 | 63.5614 | -6.6194 | -0.05 | 13.5677 | 0.8219 | -9.55 | 10.82 | 0 |  | -5.279 | 0.578 |  | 24.72 | -63.8181 | -48.6875 | 13.26 | 73.9012 | 22.8 | -20.427 | -2.8696 | -3.0916 | 1.5737 |  |  | -10.0506 | -31.5301 | 24.4445 | 49.2428 | 0 | 131.706 | -129.031 | -18.3484 | 32.2 | -45.8209 | 11.3948 | 11.4579 | 11.1721 | 13 | 199.0956 | 198.6254 | 189.8 | -191.268 | -376.5567 | 380.3643 | 376.07 | -189.3233 | -188.302 | -31.4562 | -20.3947 | 78.5509 | 78.3158 | -139.2165 | -142.2224 | 39.642 | 39.5541 | -50.7642 | -50.9366 | 63.59 | 63.97 | 65.5 | 65.3 | 20.992 | -11.44 | -362.2641 | 90.193 | 89.8809 | 12.8 | 29.1 | -37.9 | -39 | 1.7548 |  | -371.6621 | -220.3451 | 343.1498 | 269.0397 | 25.0699 | -260.3812 | 263.5949 | -130.4618 | -133.7303 | -260.8637 | 123.5812 | 124.6303 | 132.7881 | -332.1942 | 134.6374 | -195.4863 | 195.3727 | -9.2026 |  | 26.32 | 6.312 | 6.313 | -26 | 7.92 |  | -8.3787 | -34.2183 | -5.0095 | 19.7 | 50.434 | 50.632 | 11.2814 | 13.2737 | 51.5183 | 52.0701 | 51.5655 |  | -27.4 | 16.1953 | 6.25 |  | -19.8417 | 57.6708 | 31.515 | -19.7575 | -56.4751 | 19.894 | 36.8651 | 27.2 | -27 |  | 73.4664
07/07/2025 | 08:00 |  | 16.7179 | -21.8816 | 8.1391 | 33.3379 |  | 28.5385 | -95.6727 | 49.3965 | 25.0452 | 24.593 | -13.32 | -40.904 | 37.4 | 19.044 | -37.4 | 14.0521 | 49.277 | 17.5027 | 17.7817 | 29.5001 | 13.2143 | 0.3778 | 7.7646 |  |  | -57.34 | -57.39 |  | 13.32 | 39.6 | 17.252 | 0.27 | -54.75 | -55.09 | -43.45 | 55.02 | 55.33 | 14.2619 | 0.9893 | 54.5992 | 56.8625 | 60.2934 | -51.4403 | -51.0857 | 29.0227 | 29.2074 | 75.687 | 75.1511 | 6.8213 | 34.7115 | -566.9521 | -1.2623 | -10.5 | -11 | 56.3834 | 55.4643 | -2.5195 |  | -82.3265 | 1.5944 |  | 3.4968 | 626.1176 | 91.1282 | 91.0672 | -548.0966 | 495.6557 |  | -48.4522 | 50.4296 | 72.4715 | 26.45 | 21.71 | 51.33 | 69.16 | -7.6314 | -7.8993 | 61.4339 | 62.7859 | 31.8129 | -42.7598 | -42.885 | 8.6173 | -65.4483 |  |  | 45.2 | 129.9 | -14.79 | 46.3184 | 44.8499 | 45.4004 | -65.7182 | -64.7413 | 75.5558 | -51.2678 | 84.3341 | 11.6683 | 41.41 | 58.1 | 42.4292 | 39.9948 | -27.21 |  | 65.7788 | 64.1244 | -154.2258 | -0.0001 | -16.5029 | -84.6 | -83.2 | 25.101 | 52.7435 | 63.4169 | 75.0183 | 52.35 | -9.09 | 52.979 | 155.5488 | -24.07 |  | 66.17 | 53.22 | 155.4182 | 153.1636 | 27.7189 | 0 | 234.5201 | 193.7067 | 187.9807 | 190.6924 | 84.47 | 77.0547 | -20.393 | 563.6613 | 212.6704 |  | -28.4726 | -26.6694 | -12.2902 | -5.5133 |  | 158.268 | -45.0031 | -44.6341 | -41.2639 | 0 | -8.62 | 99.1 | 9.1143 | -41.941 | -32.4104 | -31.5916 | 3.6683 | -76.6045 | 47.9358 |  | 21.6575 | 21.7891 | 36.4737 | 36.7212 | 35.4248 | 6.1959 | 7.0332 | 66.1452 | -25.8945 | 0 | 53.3991 | 69.6951 | -3.5431 | 0.84 | 13.7801 | 0.8914 | -9.56 | 12.19 |  |  | -4.911 | 0.567 |  | 25.19 | -71.5337 | -54.0761 | 13.51 | 74.3529 | 23 | -21.9003 | -2.8757 | -2.5884 | 1.6581 |  |  | -10.3818 | -33.0024 | 24.3822 | 51.0074 | 0 | 133.4883 | -133.586 | -19.7575 | 32.6809 | -48.6286 | 11.0623 | 11.9755 | 11.6784 | 12.5747 | 178.0161 | 179.0435 | 125.7 | -127.3082 | -299.4035 | 301.1396 | 303.1476 | -169.5893 | -168.3821 | -31.5898 | -21.2486 | 76.1612 | 80.4913 | -117.4252 | -102.0324 | 28.4907 | 27.6558 | -44.3304 | -44.0773 | 55.2 | 54.09 | 66.8 | 67.1 | 21.0219 | -28.72 | -373.0846 | 85.1258 | 84.7867 | 12.8 | 32.8 | -25.9 | -26.7 | 1.5545 | 0.9944 | -296.5818 | -167.6681 | 282.6549 | 222.0067 | 35.4341 | -213.6215 | 208.5841 | -121.0338 | -91.1169 | -210.7367 | 141.4754 | 138.4764 | 122.4781 | -276.7617 | 94.3229 | -179.4344 | 176.5926 | -8.7796 |  | 28.72 | 5.988 | 6.004 | -28 | 9.28 |  | -9.1112 | -32.1096 | -5.9464 | 18 | 51.184 | 50.822 | 11.2355 | 13.2655 | 49.3916 | 50.3815 | 51.2067 |  | -33.8 | 16.1999 | 6.58 |  | -21.0675 | 58.4981 | 32.3384 | -20.4912 | -56.7341 | 20.6617 | 36.3832 | 32.6 | -31.9 |  | 69.7083
07/07/2025 | 08:30 |  | 17.2029 | -22.4375 | 8.6671 | 32.791 |  | 31.6307 | -102.5475 | 54.1589 | 27.3932 | 26.6177 | -13.32 | -48.492 | 44 | 18.216 | -44 | 14.174 | 52.8782 | 18.8183 | 18.7779 | 31.5663 | 14.404 | 0.4257 | 7.9056 |  |  | -59.82 | -60.12 |  | 15.54 | 46.2 | 19.183 | 0.276 | -58.08 | -58.38 | -46.58 | 59.16 | 59.47 | 17.2898 | -0.8008 | 58.3095 | 60.2469 | 64.0582 | -54.9233 | -54.1661 | 23.7788 | 24.3483 | 78.902 | 79.5718 | 6.8213 | 38.1116 | -601.7211 | -2.3436 | -10.3 | -11 | 59.0623 | 60.3621 | -3.3207 |  | -92.4658 | 3.0366 | 5.5974 | 3.6705 | 655.9036 | 101.0773 | 101.0162 | -582.9407 | 529.9756 |  | -63.6553 | 65.375 | 78.7686 | 28.63 | 24.3 | 55.22 | 73.9 | -11.5161 | -9.9086 | 63.7624 | 64.6749 | 30.164 | -50.6357 | -50.5613 | 5.6153 | -72.8771 |  |  | 34.8 | 147.8 | -17.24 | 43.2046 | 42.6983 | 42.0865 | -66.9739 | -67.0757 | 75.492 | -54.5487 | 85.6165 | 12.3291 | 45.25 | 66.57 | 45.2417 | 42.6315 | -29.39 |  | 72.2036 | 72.2362 | -176.7388 | -0.0001 | -17.8316 | -91.3 | -91.4 | 26.8918 | 56.2592 | 69.5223 | 79.7058 | 55.85 | -10.51 | 58.4195 | 176.64 | -23.34 |  | 74.86 | 56.31 | 177.7455 | 173.1818 | 32.0754 | 0 | 253.8369 | 213.3633 | 206.9782 | 213.2979 | 95.4779 | 85.0127 | -21.398 | 589.1753 | 173.1364 |  | -29.7244 | -27.2489 | -16.889 | -7.3057 |  | 165.948 | -45.7278 | -46.0294 | -44.7575 | 0 | -15.37 | 111.7 | 9.6611 | -48.9143 | -33.0895 | -32.1089 | 6.7874 | -80.9966 | 42.4964 |  | 20.451 | 20.0068 | 39.2267 | 39.125 | 37.3535 | 9.545 | 8.8752 | 76.3601 | -30.5987 | 0 | 55.5002 | 72.8519 | -3.7775 | -0.89 | 13.785 | 0.9622 | -9.56 | 13.17 |  |  | -4.773 | 0.496 |  | 17.9 | -74.5802 | -55.4583 | 12.5 | 53.5157 | 23.4 | 13.147 | -17.5885 | -18.4722 | 1.7271 |  |  | -10.7129 | 0 | 25.0066 | 0 | 0 | 136.0566 | -153.7027 | -21.7271 | 29.2715 | -82.9391 | 10.2616 | 13.0497 | 12.6593 | 12 | 175.6505 | 175.1191 | 131.2 | -131.2129 | -289.1355 | 290.3654 | 292.5461 | -166.4872 | -163.8955 | -32.1757 | -20.9576 | 81.8107 | 81.6232 | -98.0249 |  | 25.9968 | 25.0959 | -43.9595 | -44.468 | 49.97 | 50.38 | 66.5 | 66.3 | 20.9194 | -33.28 | -375.0409 | 84.7494 | 83.8648 | 13.9 | 38.1 | -23.6 | -24 | 1.7018 | 1.4451 | -289.9516 | -140.6694 | 275.4063 | 214.258 | 70.9533 | -208.1227 | 205.9549 | -117.2947 | -85.3699 | -205.8991 | 139.7343 | 139.8877 | 120.79 | -269.1366 | 84.9908 | -183.878 | 182.0361 | -7.5409 |  | 29.36 | 6.316 | 6.301 | -28.64 | 8.88 |  | -9.1997 | -30.9682 | -6.4439 | 17.7 | 52 | 52.982 | 10.7315 | 12.7439 | 53.234 | 52.9184 | 53.1532 |  | -33.1 | 17.0303 | 6.93 |  | -18.9208 | 59.8435 | 31.8003 | -18.7353 | -58.4854 | 20.131 | 38.0588 | 32.4 | -33.4 |  | 70.6449
07/07/2025 | 09:00 |  | 17.6734 | -22.7641 | -31.7875 | 32.7286 |  | 33.193 | -84.8628 | 56.1748 | 28.4331 | 28.0459 | 17.76 | -53.497 | 48.4 | 18.216 | -48.4 | 13.8116 | 40.3376 | 19.3084 | 19.4457 | 32.4738 | 14.9386 | 0.4495 | 7.795 |  |  | -49.35 | -49.17 |  | -19.98 | 52.8 | 20.049 | 0.273 | -45.24 | -45.27 | -49.17 | 45.11 | 45.2 | 18.2607 | -1.3708 | 59.7713 | 62.3699 | 58.1298 | -45.948 | -44.8418 | 6.4866 | 6.4877 | 75.0172 | 75.9549 | 4.204 | 22.119 | -553.7637 | -1.4523 | -10.5 | -10.9 | 50.6077 | 49.4293 | -3.7297 |  | -78.4036 | 4.7443 | 6.1223 | 4.1159 | 608.2032 | 118.4118 | 117.7099 | -601.9186 | 517.2498 |  | -48.4762 | 50.3557 | 85.5048 | 29.15 | 24.99 | 58.79 | 77.46 | -27.7249 | -26.6533 | 80.5857 | 80.1699 | 27.9699 | -50.4127 | -51.2555 | 7.2302 | -66.7939 |  |  | 55.9 | 133.6 | -18.29 | 51.3057 | 50.0038 | 50.3044 | -46.6492 | -46.6956 | 68.9484 | -71.2887 | 78.5858 | 12.5184 | 43.79 | 64.82 | 47.1167 | 44.6823 | -30.57 |  | 68.262 | 67.6168 | -151.9744 | -0.0001 | -18.3824 | -101.2 | -100.9 | 27.4521 | 58.6029 | 68.583 | 83.2214 | 58.41 | -9.89 | 57.3965 | 148.8535 | -24.13 |  | 71.89 | 61.14 | 149.5818 | 146.9091 | 5.2401 | 0 | 238.7885 | 198.2035 | 190.8263 | 194.9159 | 70.6502 | 54.1141 | -23.302 | 610.5349 | 68.6682 |  | -29.9306 | -28.5984 | 10.2502 | -21.4203 |  | 144.444 | -59.5407 | -60.9127 | -22.6412 | 0 | -5.09 | 100.8 | 9.9093 | -61.6998 | -32.6563 | -32.0931 | 2.7923 | -61.0475 | 21.829 |  | 22.0508 | 21.8647 | 39.2924 | 38.9139 | 37.3872 | 27.4628 | 28.1327 | 72.3411 | -2.4775 | 0 | 55.4506 | 70.1598 | -1.7267 | -1.89 | 13.1673 | 0.9622 | -9.02 | 13.98 |  |  | -4.397 | 0.524 | 9.4172 | 19.05 | -72.2379 | -54.2263 | 12.67 | 55.7527 | 25.3 | 13.946 | -17.3131 | -18.1807 | 1.867 |  |  | -13.8966 | 0 | 24.602 | 0 | 0 | 137.2206 | -149.2607 | -23.049 | 27.0976 | -85.4664 | 10.7296 | 13.9091 | 13.6085 |  | 166.9272 | 168.6232 | 220.4 | -222.5322 | -355.1259 | 358.5169 | 354.9334 | -162.2304 | -159.3218 | -32.6591 | -21.9151 | 79.8422 | 80.5854 |  | -91.6161 | 25.8869 | 25.1398 | -45.1948 | -45.9569 | 41.37 | 41.01 | 69.7 | 70 | 21.1672 | -38.08 | -376.1539 | 84.256 | 83.898 | 13.4 | 36.5 | -22.3 | -22.6 | 1.7442 | 1.0479 | -347.9205 | -38.4067 | 272.2628 | 212.152 | 100.5101 | -201.3779 | 200.1262 | -121.9418 | -79.2575 | -199.1407 | 137.6098 | 139.4764 | 123.5643 | -263.1758 | 81.5966 | -180.7392 | 180.7171 | -7.4612 |  | 30.16 | 6.309 | 6.307 | -29.36 | 10 |  | -10.106 | -31.4076 | -4.5701 | 16.9 | 53.434 | 53.466 | 10.6992 | 12.7927 | 52.8975 | 52.1415 | 52.2829 |  | -37.9 | 16.0338 | 7.28 |  | -20.7353 | 60.0759 | 32.9743 | -20.2023 | -59.7498 | 20.9654 | 38.3216 | 36.4 | -36.8 |  | 78.5282
07/07/2025 | 09:30 |  | 17.9251 | -23.3625 | -35.1376 | 33.2967 |  | 34.5652 | -86.8594 | 58.505 | 29.7771 | 28.9788 | 17.76 | -56.355 | 50.6 | 19.872 | -50.6 | 13.7816 | 39.9056 | 19.8075 | 20.1434 | 33.3342 | 14.8245 | 0.4289 | 8.1752 |  |  | -50.91 | -51.12 |  | -17.76 | 55 | 20.363 | 0.274 | -47.57 | -47.73 | -48.66 | 48.39 | 48.25 | 18.7219 | -1.4584 | 61.8763 | 63.7225 | 59.9848 | -47.0197 | -46.7973 | 7.3695 | 8.1473 | 76.2228 | 78.0982 | 4.7275 | 26.7349 | -569.6237 | -4.5494 | -10.7 | -11.4 | 52.06 | 51.1291 | -4.195 |  | -80.4483 | 5.1901 | 6.682 | 4.6152 | 624.5611 | 121.1584 | 121.1584 | -618.7675 | 532.2928 |  | -42.4779 | 43.3535 | 87.0816 | 27.57 | 27.73 | 65.08 | 74.94 | 0.0042 | -40.4509 | 73.4547 | 73.377 | 30.0445 | -52.1014 | -51.869 | 9.0193 | -72.9067 |  |  | 45.9 | 148.8 | -18.62 | 50.256 | 49.7399 | 49.9373 | -45.2058 | -44.7825 | 71.4851 | -75.6071 | 82.0222 | 13.1661 | 49.33 | 69.64 | 49.9292 | 47.0261 | -32.22 |  | 73.3537 | 72.7253 | -174.358 | 0 | -19.3628 | -105.6 | -105.6 | 27.3972 | 60.3607 | 72.8098 | 85.5652 | 59.7 | -11.13 | 60.326 | 172.9098 | -23.92 |  | 91.47 | 62.9 | 176.3455 | 173.1818 | 6.2625 | 0 | 260.4513 | 215.9606 | 211.4538 | 213.4623 | 57.0665 | 41.387 | -26.331 | 632.91 | 62.0718 |  | -30.3462 | -28.4543 | 28.8795 | -20.4972 |  | 38.448 | -43.2107 | -43.7243 | -2.0417 | 0 | -4.36 | 0.9 | 11.0286 | -65.9757 | -33.7925 | -32.7785 | 4.1494 | -40.2667 | 0 |  | 21.8351 | 21.5878 | 38.9075 | 39.0323 | 37.8213 | 0 | 39.8546 | 80.2116 | -3.7584 | 0 | 59.9314 | 75.6018 | 0.9247 | -0.58 | 13.1673 | 0.9622 | -8.83 | 14.3 |  |  | -3.943 | 0.646 |  | 19.89 | -77.1413 | -60.866 | 12.84 | 56.0504 | 25.4 | 15.0884 | -18.4132 | -19.3623 | 1.8531 |  |  | -15.3791 | 0 | 25.3756 | 0 | 0 | 128.7413 | -154.2049 | -24.5908 | 27.9808 | -91.0861 | 10.8971 | 14.4853 | 14.1359 | 12.4351 | 176.8427 | 174.214 | 218.8 | -218.4633 | -358.6744 | 361.6595 | 356.2627 | -168.0372 | -168.1912 | -28.2654 | -16.1562 | 81.9823 | 81.9343 | -91.1871 |  | 20.932 | 20.8661 | -48.5075 | -48.8913 | 44.66 | 44.93 | 71.5 | 71.9 | 21.4128 | -36.24 | -374.4096 | 78.4113 | 78.1801 |  |  |  |  | 1.666 | 1.4867 | -355.1177 | -30.1572 | 274.8401 | 212.8647 | 107.0221 | -206.1667 | 201.9466 | -119.6012 | -73.1799 | -200.5108 | 143.7122 | 143.9035 | 120.018 | -268.4243 | 77.7714 | -188.0589 | 186.0828 | -7.6452 |  | 30.8 | 6.224 | 6.226 | -29.84 | 9.52 |  | -9.8131 | -30.2937 | -4.1886 | 16 | 55.174 | 54.175 | 10.6204 | 12.709 | 53.5965 | 53.0787 | 51.6918 |  | -43.8 | 14.2004 | 7.32 |  | -16.4294 | 57.1436 | 27.9039 | -16.6376 | -56.0175 | 15.5421 | 40.2851 | 43 | -41.4 |  | 81.8601
07/07/2025 | 10:00 |  | 18.1741 | -23.6384 | -34.6583 | 33.327 |  | 35.3888 | -88.0078 | 60.7629 | 30.6611 | 29.9751 | 17.76 | -58.902 | 52.8 | 19.872 | -52.8 | 13.6391 | 40.506 | 20.5488 | 20.8211 | 34.465 | 16.1651 | 0.3815 | 7.4427 |  |  | -51.28 | -51.88 |  | -17.76 | 57.2 | 21.473 | 0.278 | -47.19 | -47.32 | -49.82 | 47.9 | 48.16 | 18.7228 | -1.6417 | 63.446 | 65.7253 | 61.5732 | -47.9574 | -47.7269 | 6.9981 | 6.1447 | 78.0982 | 79.8397 | 4.7275 | 26.7175 | -580.9713 | -3.3608 | -11.2 | -11.9 | 52.8835 | 52.4053 | -4.1157 |  | -84.7443 | 5.6333 | 6.3881 | 4.387 | 632.8926 | 112.8879 | 113.7119 | -587.6518 | 544.084 |  | -86.3708 | 88.2652 | 88.0795 | 28.75 | 29.47 | 66.42 | 76.39 |  | -21.4289 | 62.5236 | 63.238 | 29.0302 | -70.1207 | -70.0406 | 9.3715 | -77.7661 |  |  | 39 | 154.6 | -18.96 | 40.9729 | 40.4144 | 42.37 | -61.9442 | -61.5344 | 74.9532 | -63.7449 | 86.4568 | 13.0051 | 50.41 | 72.98 | 50.6323 | 47.612 | -32.16 |  | 78.4013 | 77.0555 | -173.5337 | 0 | -19.4931 | -105.6 | -107.2 | 28.3255 | 61.2396 | 72.8098 | 86.7371 | 60.95 | -10.78 | 62.9455 | 171.0297 | -24.73 |  | 76.9 | 64.52 | 170.1273 | 169.9454 | 22.2827 | 0 | 264.2329 | 217.2606 | 211.3568 | 215.4103 | 85.5374 | 65.7707 | -25.414 | 602.8605 | 124.7028 |  | -30.1546 | -28.514 | 0 | -32.0127 |  | 141.372 | -46.0191 | -46.5799 | -29.4945 | 16.15 | -4.77 | 88.7 | 11.2062 | -77.8665 | -35.5223 | -34.2637 | 6.4507 | -64.6551 | 31.3621 |  | 22.1699 | 21.631 | 38.6408 | 39.9274 | 37.7515 | 0 | 19.9273 | 77.3648 | -19.9647 | 0 | 61.1583 | 78.0003 | 0.368 | 1.32 | 13.4725 | 0.9744 | -9.18 | 12.75 | 0 |  | -3.709 | 0.607 |  | 20.45 | -80.7312 | -60.9937 | 13.04 | 57.8297 | 26.2 | 15.5099 | -18.722 | -19.8713 | 1.9333 |  |  | -15.0316 | 0 | 27.9776 | 0 | 0 | 144.7032 | -154.9973 | -25.4728 | 28.2597 | -93.8141 | 11.0546 | 14.6709 | 14.3468 |  | 173.0217 | 173.3559 | 177.3 | -176.9298 | -329.5973 | 334.0598 | 333.2425 | -164.3083 | -162.6533 | -29.0489 | -16.7717 | 75.7149 | 79.5084 |  |  | 19.2291 | 19.8553 | -47.9172 | -48.0345 | 43.35 | 44.02 | 72.2 | 70.9 | 21.3915 | -36.56 | -359.9051 | 70.8803 | 70.5146 |  |  |  |  | 1.7179 |  | -323.0099 | -91.37 | 260.2136 | 199.2549 | 44.886 | -193.2961 | 190.1569 | -115.0107 | -70.4376 | -189.4201 | 142.1681 | 141.7421 | 119.0159 | -250.3774 | 70.4509 | -179.9845 | 179.7027 | -7.6205 |  | 30.64 | 6.156 | 6.147 | -29.36 | 9.84 |  | -10.0175 | -30.3212 | -3.0747 | 15.7 | 52.133 | 49.263 | 10.6397 | 12.8419 | 50.3001 | 48.9282 | 50.6796 |  | -41.7 | 12.5517 | 7.52 |  | -15.5688 | 58.0219 | 28.6973 | -14.847 | -56.563 | 15.4818 | 40.7387 | 42.4 | -42.4 |  | 75.3061
07/07/2025 | 10:30 |  | 18.5657 | -24.0172 | -34.4657 | 33.4745 |  | 37.7675 | -90.8771 | 63.4962 | 32.235 | 31.5427 | 15.54 | -59.268 | 55 | 19.044 | -55 | 13.906 | 42.8508 | 20.8013 | 20.9619 | 34.9758 | 16.1197 | 0.3472 | 7.5793 |  |  | -52.15 | -52.09 |  | -15.54 | 57.2 | 20.683 | 0.272 | -48.73 | -49.09 | -48.01 | 49.04 | 49.31 | 19.1587 | -1.7273 | 64.2762 | 67.0108 | 62.5701 | -48.7611 | -48.115 | 4.6694 | 4.7918 | 78.5001 | 81.4472 | 5.2509 | 26.1804 | -584.5392 | -3.9334 | -10.9 | -11.8 | 53.4976 | 52.2082 | -4.2211 |  | -84.2107 | 5.6864 | 6.7188 | 4.6235 | 638.1418 | 118.0761 | 116.8553 | -604.587 | 555.8727 |  | -86.4533 | 89.1865 | 89.307 | 29.07 | 30.32 | 67.96 | 78.01 |  | -19.9554 | 71.2744 | 71.912 | 44.5742 | -74.2751 | -73.9067 | 9.3915 | -81.2267 |  |  | 39.9 | 161.2 | -19.31 | 41.1874 | 40.5614 | 40.6408 | -62.3282 | -62.4943 | 75.1609 | -64.2005 | 86.6329 | 13.6111 | 46.51 | 75.52 | 51.3354 | 48.7839 | -32.78 | -3.8935 | 81.614 | 80.5667 | -178.7085 | 0.0001 | -19.8566 | -109.5 | -109.4 | 0.0192 | 62.9974 | 72.3402 | 89.0808 | 62.3 | -10.08 | 64.7125 | 176.335 | -25.76 |  | 82.41 | 66.35 | 176 | 172.7091 | 19.6168 | 0 | 267.9823 | 221.6353 | 217.4496 | 221.1499 | 80.9703 | 61.8985 | -26.164 | 617.4216 | 93.5979 |  | -30.7108 | -28.9066 | 0 | -49.9634 |  | 169.02 | -45.2675 | -46.4585 | -25.4565 | 0 | -4.9 | 104.1 | 11.8139 | -98.2694 | -31.4047 | -30.6671 | 1.6181 | -61.4237 | 32.2387 |  | 21.4719 | 20.8393 | 39.5641 | 39.9598 | 37.7846 | 0 | 20.2622 | 88.7518 | -18.1571 | 0 | 64.2026 | 81.1821 | 4.6235 | 1.63 | 13.7801 | 1.0794 | -9.33 | 15.96 |  |  | -2.98 | 0.592 |  | 22.18 | -81.6346 | -65.2864 | 13.42 | 59.5698 | 26.6 | 15.9075 | -19.1652 | -20.2369 | 2.016 |  |  | -15.3425 | 0 | 27.2039 | 0 | 0 | 138.1146 | -157.127 | -25.9378 | 28.5344 | -95.6114 | 11.2121 | 14.8466 | 14.4945 | 12.7214 | 171.8025 | 171.3772 | 176.8 | -177.4892 | -318.526 | 319.9997 | 322.4446 | -161.3978 | -162.5631 | -29.412 | -17.9958 | 80.1548 | 78.4061 |  |  | 19.1962 | 18.8666 | -47.5791 | -46.6981 | 45.94 | 45.09 | 73 | 70.3 | 21.3295 | -38.08 | -352.3221 | 69.695 | 69.3611 | [5 empty] | 1.6616 | -316.4723 | -66.1025 | 262.7879 | 202.2576 | 86.409 | -194.5161 | 188.1255 | -116.6111 | -69.842 | -192.8285 | 140.1997 | 143.4205 | 113.8169 | -253.0357 | 71.5479 | -182.8945 | 182.225 | -6.8542 |  | 31.6 | 6.142 | 6.146 | -31.12 | 9.2 |  | -10.2251 | -30.0587 | -2.6658 | 14.9 | 53.139 | 53.504 | 10.5578 | 12.6213 | 53.5568 | 51.844 | 52.7087 |  | -45.8 | 12.1096 | 7.67 |  | -17.5282 | 58.3326 | 30.7054 | -17.1208 | -58.1373 | 17.3329 | 39.9111 | 42.7 | -45.4 |  | 76.1385
07/07/2025 | 11:00 |  | 19.0899 | -24.4918 | -33.5884 | 34.3138 |  | 38.3488 | -91.3178 | 64.2193 | 32.299 | 31.8298 | 15.54 | -61.274 | 57.2 | 19.872 | -57.2 | 13.5727 | 42.7952 | 20.207 | 20.4661 | 33.9379 | 16.5175 | 0.2708 | 4.2733 |  |  | -53.21 | -53.62 |  | -15.54 | 59.4 | 22.09 | 0.28 | -49.03 | -49.68 | -49.44 | 49.52 | 49.74 | 19.5489 | -0.9692 | 64.8008 | 67.4709 | 61.5774 | -51.4403 | -50.2672 | 4.56 | 4.6194 | 78.902 | 81.1793 | 5.2509 | 26.2827 | -581.188 | -6.548 | -11.1 | -11.8 | 55.9231 | 54.7041 | -4.0889 |  | -87.1585 | 6.4481 | 6.6704 | 4.4907 | 628.0707 | 118.2592 | 118.8085 | -605.365 | 547.4556 |  | -83.0084 | 88.0528 | 91.5025 | 29.08 | 30.56 | 69.43 | 78.94 |  | -24.376 | 70.8849 | 71.7904 | 43.4328 | -73.5122 | -74.2894 | 9.8247 | -79.8196 |  |  | 41.3 | 160.1 | -19.56 | 42.4012 | 42.9879 | 42.1958 | -55.3689 | -54.4643 | 68.0646 | -64.4518 | 78.0409 | 13.482 | 48.48 | 76.44 | 52.0386 | 49.3698 | -33.05 | -0.8373 | 80.8306 | 79.421 | -176.6319 | 0 | -20.256 | -110.9 | -113.3 | 0.0247 | 63.8763 | 72.8098 | 90.2527 | 62.93 | -10.48 | 62.403 | 174.5899 | -24.85 |  | 82.07 | 66.95 | 173.1636 | 172.2727 | 17.7441 | 0 | 267.6063 | 223.3604 | 217.8111 | 220.4878 | 54.5836 | 36.8607 | -27.388 | 620.1171 | 62.1739 |  | -30.6319 | -28.4525 | 32.6661 | -52.506 |  | 39.984 | -33.9487 | -34.452 | 1.4513 | 0 | -4.66 | 1 | 12.0694 | -102.0151 | -33.3864 | -32.7822 | 3.3678 | -34.1994 | 0 |  | 22.0472 | 21.7409 | 39.5723 | 41.2356 | 38.0802 | 0 | 22.4391 | 89.5891 | -14.2325 | 0 | 67.6722 | 83.3002 | 8.7691 | 3.01 | 12.6741 | 1.0208 | -8.86 | 15.73 |  |  | -2.901 | 0.638 | 11.331 | 23.45 | -82.3308 | -65.3072 | 12.88 | 58.9477 | 25.3 | 16.0413 | -19.6256 | -20.8928 | 2.0394 |  |  | -14.3876 | 0 | 27.7404 | 0 | 0 | 133.4084 | -154.1999 | -26.8807 | 29.3666 | -98.8163 | 11.1453 | 15.4143 | 15.1379 | 13 | 168.3989 | 166.5428 | 178.5 | -177.4419 | -322.5981 | 321.1724 | 317.9274 | -160.5957 | -158.0065 | -26.1509 | -13.766 | 78.8086 | 80.9421 |  |  | 19.2401 | 19.1302 | -45.493 | -44.9973 | 31.49 | 32 | 76 | 74.2 | 21.3509 | -44.4 | -359.2852 | 70.9776 | 70.216 |  |  |  |  | 1.6209 | 1.4531 | -313.1578 | -37.3451 | 251.9034 | 190.2337 | 95.5356 | -186.0926 | 180.3445 | -124.6504 | -62.1709 | -174.7453 | 131.9515 | 135.5659 | 122.7463 | -242.3833 | 63.5789 | -177.5169 | 176.249 | -6.9339 |  | 32.48 | 6.145 | 6.135 | -30.96 | 10.4 |  | -12.6268 | -28.6244 | -1.3748 | 14.7 | 55.945 | 54.803 | 10.5506 | 12.7147 | 51.0865 | 51.1508 | 53.5367 |  | -49.5 | 10.9166 | 7.68 |  | -12.1172 | 56.5729 | 26.3887 | -11.7718 | -55.9733 | 13.378 | 41.6015 | 49.4 | -48.8 |  | 76.1218
07/07/2025 | 11:30 |  | 19.4132 | -24.8515 | -33.172 | 34.1156 |  | 39.3997 | -92.3837 | 64.7047 | 32.771 | 32.1627 | 17.76 | -63.269 | 59.4 | 19.872 | -57.2 | 14.165 | 44.881 | 19.8107 | 20.1508 | 33.3733 | 16.3035 | 0.243 | 2.5544 |  |  | -54.25 | -54.03 |  | -15.54 | 61.6 | 22.512 | 0.283 | -53.89 | -53.43 | -41.47 | 54.79 | 54.21 | 20.3613 | -1.6219 | 65.9381 | 68.6195 | 58.7945 | -52.1101 | -53.214 | 23.3141 | 23.4317 | 76.6247 | 78.768 | 8.3917 | 42.5017 | -601.1389 | -1.7589 | -10.2 | -10.7 | 59.6249 | 57.8057 | -4.079 |  | -92.6065 | 6.7064 | 6.9498 | 4.7903 | 648.5486 | 124.3629 | 124.1798 | -623.0896 | 572.1958 |  | -85.2725 | 85.6006 | 93.0693 | 29.62 | 31.41 | 70.15 | 79.87 |  | -26.6533 | 75.839 | 75.6702 | 44.3631 | -77.3575 | -77.9179 | 6.4073 | -81.091 |  |  | 40.1 | 163.7 | -19.79 | 41.4143 | 40.9285 | 41.475 | -57.7939 | -58.5523 | 75.0061 | -70.4728 | 86.9393 | 13.979 | 50.48 | 77.08 | 52.7417 | 49.9557 | -33.8 | -3.7679 | 80.8075 | 80.2851 | -175.6207 | 0.0001 | -20.406 | -114.5 | -113.3 | 0.0137 | 64.7552 | 74.2188 | 91.4246 | 64.22 | -10.72 | 64.6505 | 177.5901 | -23.81 |  | 80.45 | 69.39 | 177.7455 | 175.2727 | 16.5509 | 0 | 273.369 | 223.1739 | 217.7034 | 221.8745 | 73.9047 | 55.5705 | -26.823 | 632.2423 | 50.838 |  | -30.1052 | -27.4984 | 0 | -74.0603 |  | 133.692 | -44.4645 | -45.8903 | -13.2647 | 0 | -5.73 | 108.5 | 12.1481 | -124.1276 | -33.7062 | -32.7398 | 4.3411 | -50.0787 | 20.7356 |  | 22.2345 | 21.5704 | 39.4133 | 40.5486 | 38.8199 | 0 | 23.9463 | 92.101 | -11.5563 | 0 | 68.6578 | 85.0441 | 6.0224 | 3.33 | 13.4749 | 1.1026 | -9.11 | 15.21 | 0 |  | -2.412 | 0.567 | 9.414 | 21.33 | -85.7028 | -68.8095 |  | 59.6829 | 25 | 16.8405 | -20.4631 | -21.7642 | 2.1044 |  |  | -14.6129 | 0 | 28.7338 | 0 | 0 | 132.1124 | -161.4172 | -27.5438 | 29.7116 | -101.9679 | 11.0785 | 15.8147 | 15.3066 | 12 | 159.347 | 158.4353 | 179.4 | -179.4717 | -315.8872 | 316.4704 | 318.7037 | -152.8358 | -152.1907 | -31.0105 | -18.6143 | 77.1629 | 77.699 | -78.6497 | -82.5579 | 21.767 | 20.8441 | -45.5016 | -46.36 | 26.99 | 27.99 | 72.3 | 73.7 | 21.3722 | -45.04 | -352.1581 | 71.8849 | 71.554 |  |  |  |  | 1.8364 | 1.6107 | -308.8077 | -22.2777 | 228.3647 | 172.4761 | 74.7168 | -170.3421 | 170.9511 | -124.3211 | -56.2346 | -166.7481 | 128.207 | 127.5343 | 123.0167 | -225.8826 | 55.4685 | -163.9443 | 164.9711 | -8.6203 |  | 31.36 | 6.146 | 6.128 | -30.72 | 10.08 |  | -10.75 | -28.7098 | -2.4887 | 14.2 | 53.975 | 55.093 | 10.5884 | 12.6271 | 51.1507 | 50.327 | 50.6944 |  | -45.2 | 11.5725 | 7.92 |  | -16.5587 | 60.5248 | 31.0111 | -16.5318 | -59.3781 | 17.9563 | 41.5911 | 43.7 | -45.6 |  | 83.9655
07/07/2025 | 12:00 |  | 20.0871 | -25.7256 | -33.6429 | 34.8624 |  | 40.6954 | -95.5995 | 65.6928 | 33.571 | 32.8168 | 15.54 | -63.485 | 57.2 | 19.872 | -57.2 | 14.0596 | 48.6354 | 16.7513 | 16.9647 | 27.8036 | 16.775 | 0.3869 | 2.9203 |  |  | -53.3 | -53.22 |  | -15.54 | 61.6 | 19.299 | 0.274 | -49.35 | -49.82 | -48.73 | 50.3 | 50.29 | 19.9427 | -1.0837 | 66.4123 | 69.8242 | 55.8303 | -56.7987 | -52.165 | 8.2586 | 7.9339 | 79.7057 | 81.7151 | 5.2509 | 28.6862 | -574.8336 | -4.2065 | -10.9 | -11.5 | 57.8667 | 56.5131 | -4.3597 |  | -91.3531 | 6.8825 | 7.2033 | 4.7761 | 617.786 | 123.5389 | 123.661 | -612.3358 | 551.8875 |  | -69.9989 | 70.9086 | 94.207 | 28.39 | 30.52 | 70.23 | 79.76 | -19.4196 | -20.4912 | 79.7252 | 80.127 | 43.5384 | -72.595 | -72.014 | 10.8415 | -78.9356 |  |  | 48.4 | 157.9 | -19.99 | 46.399 | 45.1406 | 45.5793 | -48.567 | -48.1629 | 61.573 | -65.2602 | 71.4066 | 14.0003 | 50.01 | 76.59 | 53.4448 | 51.1276 | -33.76 |  | 79.6121 | 78.0115 | -175.3232 | 0 | -20.41 | -117.1 | -115.1 | 0.0137 | 65.6342 | 75.1581 | 92.5964 | 65.54 | -10.48 | 62.496 | 173.4199 | -24.21 |  | 82.6 | 68.18 | 174.4545 | 171.1818 | 15.8066 | 0 | 271.1078 | 224.8963 | 218.7092 | 220.4296 | 47.4426 | 29.0625 | -27.158 | 627.9851 | 51.9512 |  | -28.2122 | -25.9454 | 34.9071 | -63.7828 |  | 38.448 | -30.5873 | -31.3633 | 6.7379 | 0 | -6.07 | 1 | 12.3107 | -113.1587 | -33.0313 | -31.7646 | 3.0765 | -29.0119 | 0 |  | 21.8814 | 21.7421 | 39.4781 | 39.9291 | 38.1693 | 19.9273 | 19.09 | 89.7566 | -12.3375 | 0 | 63.6857 | 77.2952 | 12.6583 | 0.16 | 9.5662 | 1.0672 | -6.18 | 13.58 | 13.3005 |  | -2.321 | 0.593 |  | 22.2 | -76.7822 | -62.4411 | 12.5 | 57.5676 | 25 | 17.0486 | -20.5175 | -21.9715 | 2.1583 |  |  | -14.8568 | 0 | 25.2264 | 0 | 0 | 127.2325 | -153.8717 | -26.9478 | 29.5619 | -99.7849 | 11.2311 | 15.9612 | 15.5176 |  | 164.1797 | 163.2911 | 173.5 | -173.1405 | -309.557 | 309.8106 | 311.6241 | -155.6233 | -155.4949 | -26.727 | -14.1661 | 78.8169 | 79.6128 |  |  | 24.1401 | 23.404 | -45.1913 | -44.6789 | 23.7 | 23.29 | 73.6 | 74.2 | 21.2889 | -47.76 | -368.5123 | 76.6903 | 76.3559 | 9.4 | 47.4 | -21.6 | -22.3 |  |  | -303.0769 | -25.9325 | 240.302 | 183.3679 | 96.2382 | -180.7796 | 172.096 | -130.8099 | -64.5627 | -176.8597 | 126.5167 | 130.1886 | 131.094 | -231.166 | 65.5503 | -166.75 | 167.1998 | -8.0682 |  | 32.64 | 6.083 | 6.131 | -31.76 | 10.32 |  | -11.5129 | -27.013 | -2.7237 | 14.2 | 52.76 | 54.079 | 10.6134 | 12.6744 | 53.2069 | 51.7012 | 52.4445 |  | -45.8 | 12.5007 | 8.11 |  | -14.4708 | 55.5995 | 26.491 | -14.3447 | -54.794 | 13.8506 | 40.0225 | 44.8 | -44.4 |  | 81.4187
07/07/2025 | 12:30 |  | 20.9863 | -26.5592 | -33.6757 | 35.601 |  | 41.4131 | -96.0574 | 66.3724 | 33.847 | 32.9385 | 17.76 | -62.845 | 57.2 | 19.044 | -56.1 | 14.2469 | 49.1856 | 16.7464 | 17.0388 | 27.8752 | 16.5162 | 0.26 | 4.14 |  |  | -51.88 | -52.3 |  | -17.76 | 60.5 | 18.455 | 0.268 | -49.72 | -49.42 | -48.09 | 50.13 | 50.19 | 19.524 | -0.5454 | 65.7821 | 69.361 | 53.7677 | -49.5649 | -48.5411 | 6.8592 | 6.8881 | 78.0982 | 79.0359 | 5.2509 | 28.345 | -574.989 | 0.0299 | -11 | -11.6 | 54.2278 | 53.3743 | -4.3822 |  | -86.3905 | 6.1766 | 6.6915 | 4.5337 | 612.842 | 127.079 | 127.0485 | -607.8488 | 554.421 |  | -87.2692 | 88.7126 | 91.5225 | 28.09 | 30.14 | 69.87 | 79.55 | -20.0894 | -19.2856 | 79.843 | 80.9194 | 43.8264 | -77.6692 | -77.7808 | 8.8362 | -78.3681 |  |  | 50.2 | 156.4 | -20.29 | 44.0117 | 43.5291 | 44.0495 | -52.8657 | -51.7446 | 68.9213 | -68.9319 | 80.2137 | 13.9273 | 48.69 | 75.44 | 53.4448 | 50.5417 | -33.28 |  | 78.9211 | 78.4762 | -162.4111 | 0.0001 | -20.2682 | -116.2 | -116.3 | 0.0137 | 66.5131 | 73.7491 | 93.7683 | 65.885 | -9.74 | 61.845 | 161.6242 | 0 | -18.6 | 76.91 | 68.21 | 162.3636 | 159.5091 | 10.0287 | 0 | 263.7531 | 216.0545 | 210.1325 | 213.3308 | 71.9231 | 54.5208 | -24.826 | 619.3488 | 53.3095 |  | -27.1624 | -25.4098 | 0 | -82.9119 |  | 167.484 | -49.3811 | -50.3546 | -19.05 | 16.58 | -8.66 | 114.9 | 12.2978 | -132.7561 | -32.1537 | -31.3504 | 2.3583 | -53.7683 | 23.4732 |  | 21.8736 | 21.8332 | 40.6788 | 41.3197 | 38.4849 | 19.4249 | 20.0948 | 84.7329 | -9.9736 | 0 | 60.6606 | 75.2231 | 5.1142 | 2.41 | 13.1698 | 1.1026 | -9.11 | 14.36 | 0 |  | -2.333 | 0.533 |  | 20.7 | -76.6945 | -60.4052 | 12.06 | 56.6195 | 24.7 | 17.1096 | -20.4217 | -21.857 | 2.1456 |  |  | -15.1008 | 0 | 25.3848 | 0 | 0 | 131.651 | -155.281 | -25.9081 | 29.3791 | -97.3828 | 11.3837 | 15.6975 | 15.2433 | 13 | 154.8013 | 155.0419 | 173.9 | -174.5706 | -309.0097 | 308.7301 | 308.4235 | -148.9456 | -148.3291 | -29.9365 | -17.9014 | 80.3324 | 80.328 |  |  | 23.382 | 23.2721 | -40.4232 | -40.0179 | 28.08 | 27.93 | 66.1 | 65.3 | 16.3264 | -49.04 | -356.2039 | 77.3601 | 75.4165 | 9.1 | 36.7 | -20.8 | -21.4 | 1.6449 | 1.5354 | -306.3291 | -26.5974 | 216.2101 | 158.3304 | 50.5325 | -162.7373 | 155.401 | -123.7019 | -52.1314 | -154.2092 | 122.7574 | 121.7231 | 123.0471 | -209.9483 | 56.8936 | -154.3893 | 152.3297 | -8.5681 |  | 29.04 | 6.082 | 6.065 | -28.64 | 9.84 |  | -9.3461 | -25.9876 | -6.0044 | 14.1 | 48.154 | 49.023 | 10.5976 |  | 50.1549 | 50.0146 | 52.0593 |  | -35.6 | 17.9526 | 7.92 |  | -17.3319 | 57.0378 | 29.5571 | -17.2611 | -56.2418 | 18.0086 | 37.3273 | 35.7 | -35.3 |  | 82.7071
07/07/2025 | 13:00 |  | 21.0207 | -26.5592 | -33.7014 | 34.3346 |  | 40.9084 | -90.4189 | 64.5733 | 32.679 | 31.9515 | 19.98 | -61.371 | 57.2 | 18.216 | -55 | 13.7039 | 45.9292 | 16.4401 | 16.5766 | 27.4557 | 16.2281 | 0.4321 | 4.2059 |  |  | -49.76 | -49.74 |  | -19.98 | 59.4 | 18.076 | 0.262 | -46.3 | -46.27 | -49.85 | 46.7 | 46.63 | 19.524 | -0.5454 | 64.3219 | 66.916 | 51.2868 | -47.5555 | -46.4975 | 6.1639 | 6.4798 | 75.2851 | 76.7586 | 5.7744 | 27.8491 | -559.4106 | 1.4903 | -11.7 | -12.3 | 51.5688 | 50.7511 | -4.4249 |  | -84.1175 | 6.4188 | 6.8114 | 4.709 | 597.2166 | 124.6681 | 124.6376 | -595.6923 | 542.4873 |  | -77.6988 | 80.4398 | 89.4068 | 27.7 | 29.8 | 69.51 | 79.36 | -18.4819 | -19.5535 | 76.0315 | 76.5153 | 42.9997 | -81.6726 | -82.5194 | 8.7463 | -77.2517 |  |  | 58.3 | 152.5 | -20.41 | 43.4418 | 42.9046 | 42.8116 | -54.8122 | -54.2168 | 69.349 | -66.3246 | 81.2424 | 14.1667 | 48.78 | 75.56 | 52.7417 | 50.5417 | -33.32 | -3.7679 | 77.2908 | 76.6005 | -155.0424 | 0.0001 | -20.0008 | -119.2 | -119 | 0.0082 | 66.0737 | 73.7491 | 94.9402 | 66.23 | -9.69 | 61.8295 | 154.9838 | 0 | -20.02 | 77.69 | 68.07 | 151.1636 | 147.4364 | 10.8581 | 0 | 256.8047 | 213.1992 | 206.4128 | 207.8014 | 62.1176 | 46.3022 | -25.194 | 614.4257 | 45.2852 |  | -27.3566 | -25.3542 | 14.4849 | -73.6743 |  | 144.444 | -46.652 | -46.5595 | -10.8371 | 0 | -8.28 | 108.6 | 11.9871 | -122.7297 | -32.1162 | -31.5592 | 3.9686 | -45.8462 | 14.2479 |  | 21.1116 | 21.6549 | 38.7858 | 40.2834 | 38.7124 | 18.7551 | 17.5829 | 83.2258 | -8.0049 | 0 | 61.2389 | 76.4372 | 6.8647 | 4.25 | 12.8621 | 1.044 | -9.03 | 14.05 |  |  | -2.412 | 0.643 | 11.4525 | 22.7 | -77.3578 | -60.6726 | 11.93 | 59.0686 | 25.9 | 16.5789 | -19.3648 | -20.4983 | 2.1398 |  |  | -14.3143 | 0 | 25.5166 | 0 | 0 | 128.7327 | -149.8177 | -26.1254 | 27.6988 | -96.0177 | 11.5156 | 15.6682 | 15.1801 | 13 | 154.2341 | 152.6155 | 173.5 | -175.5713 | -308.0256 | 309.2032 | 309.2946 | -146.1481 | -145.128 | -29.7255 | -18.9348 | 74.9886 | 77.2445 |  |  | 21.756 | 20.8661 | -42.1458 | -41.0258 | 20.71 | 21.03 | 69.1 | 69.1 | 21.5154 | -49.04 | -355.86 | 74.4446 | 74.1211 | 8.8 | 40.5 | -20.8 | -20.7 | 1.6953 | 1.4266 | -304.9905 | -23.0264 | 209.0018 | 156.0022 | 40.7116 | -155.2901 | 147.0184 | -123.8744 | -51.2571 | -148.5398 | 119.5157 | 119.95 | 125.1296 | -199.5259 | 51.5757 | -152.2561 | 149.144 | -8.3319 |  | 30.56 | 6.0875 | 6.116 | -28.88 | 8.8 |  | -9.7246 | -26.5431 | -5.4765 | 15.7 | 51.599 | 51.736 | 10.4278 |  | 50.4314 | 49.859 | 51.2035 |  | -38.8 | 19.018 | 7.71 |  | -18.3592 | 55.8932 | 29.424 | -17.7109 | -54.5015 | 18.0374 | 36.5566 | 38.3 | -38.4 |  | 71.6151
07/07/2025 | 13:30 |  | 20.9017 | -26.3977 | -33.8224 | 34.3967 |  | 39.5539 | -87.7403 | 61.9014 | 31.447 | 30.7285 | 22.2 | -61.582 | 57.2 | 19.044 | -57.2 | 11.5021 | 45.199 | 16.6384 | 16.5048 | 27.8992 | 16.7306 | 0.4126 | 7.5072 |  |  | -48.51 | -48.43 |  | -22.2 | 59.4 | 18.514 | 0.263 | -44.55 | -45.68 | -50.46 | 45.34 | 45.56 | 18.6914 | -0.1804 | 63.9443 | 66.0191 | 51.8785 | -45.5461 | -44.9001 | 8.588 | 7.5461 | 72.6059 | 75.687 | 5.2509 | 28.3322 | -551.8961 | 0.263 | -11.5 | -11.9 | 50.0174 | 49.265 | -4.5191 |  | -83.2899 | 5.9022 | 6.4352 | 4.4104 | 587.7558 | 123.3863 | 122.8675 | -581.2372 | 537.8137 |  | -89.4558 | 90.6559 | 89.4667 | 27.83 | 29.6 | 68.8 | 78.48 | -12.7217 | -13.3915 | 74.1953 | 74.8412 | 43.5031 | -81.7341 | -81.7069 | 7.0879 | -73.1426 |  |  | 63.4 | 146 | -20.54 | 44.0933 | 43.5287 | 43.754 | -53.8576 | -53.3329 | 68.6758 | -66.9035 | 78.968 | 14.187 | 48.78 | 71.78 | 52.0386 | 48.7839 | -32.51 | -3.7679 | 73.1785 | 72.5721 | -139.6233 | 0.0001 | -19.5795 | -114.4 | -113.7 | 0.0137 | 65.6342 | 70.4616 | 92.5964 | 64.87 | -8.75 | 61.3335 | 140.813 | 0 | -24.42 | 83.71 | 67.85 | 141.2 | 138.6909 | 9.5603 | 0 | 250.3592 | 204.7821 | 198.8297 | 199.7269 | 71.8946 | 56.0987 | -25.945 | 593.22 | 71.3096 |  | -26.4625 | -25.1616 | 0 | -80.8753 |  | 162.876 | -47.5151 | -47.8264 | -18.9562 | 16.42 | -17.52 | 106.4 | 11.9114 | -129.7021 | -32.8178 | -31.9342 | 3.7927 | -52.8319 | 19.6281 |  | 21.1461 | 21.481 | 39.191 | 39.6575 | 37.8843 | 12.5592 | 13.0616 | 80.0441 | -7.0364 | 0 | 58.3957 | 73.2836 | 2.602 | 2.79 | 13.1698 | 1.044 | -8.84 | 13.1 | 0 |  | -2.82 | 0.631 |  | 21.47 | -75.7857 | -57.7437 | 12.65 | 60.6792 | 25 | 16.3464 | -19.0743 | -20.2524 | 2.0755 |  |  | -14.1715 | 0 | 25.8416 | 0 | 0 | 126.7827 | -148.3808 | -26.991 | 27.0415 | -97.701 | 11.3026 | 15.0334 | 14.6632 | 12.7207 | 149.0036 | 149.2544 | 123.2 | -123.974 | -264.8591 | 268.3204 | 267.4796 | -143.6862 | -142.1667 | -31.0234 | -21.101 | 74.8875 | 75.4867 |  | -77.5117 | 18.2733 | 17.5811 | -42.8797 | -42.848 | 24 | 23.98 | 67.7 | 67.9 | 21.3509 | -45.52 | -345.471 | 69.9058 | 69.7788 | 8.8 | 39.9 | -17.2 | -17.1 | 1.5521 | 1.3236 | -262.2129 | -51.8316 | 204.5369 | 154.1401 | 55.5882 | -151.8239 | 147.7321 | -119.1904 | -45.7011 | -144.3367 | 120.8458 | 122.3726 | 117.8992 | -200.5228 | 45.5968 | -150.1763 | 150.0827 | -8.8592 |  | 29.36 | 6.093 | 6.117 | -28.88 | 8.24 |  | -8.8457 | -26.659 | -6.9413 | 16.4 | 54.018 | 55.337 | 10.4583 |  | 49.5008 | 49.1703 | 51.4076 |  | -38.9 | 20.6816 | 7.76 |  | -18.598 | 57.2221 | 31.4279 | -18.3009 | -55.8559 | 19.6114 | 36.4567 | 37.2 | -37.5 |  | 84.8311
07/07/2025 | 14:00 |  | 20.7826 | -26.2363 | -32.8159 | 35.8114 |  | 40.1579 | -90.8463 | 61.7397 | 31.0631 | 30.4926 | 24.42 | -65.419 | 59.4 | 24.012 | -59.4 | 12.6622 | 47.5456 | 16.7059 | 16.9222 | 27.9128 | 16.7573 | 0.4224 | 7.8908 |  |  | -49.58 | -49.57 |  | -22.2 | 63.8 | 19.853 | 0.264 | -46.26 | -46.35 | -51.78 | 47 | 46.7 | 18.7596 | -0.4017 | 63.9108 | 66.5858 | 52.937 | -47.1536 | -46.8095 | 7.7315 | 8.6114 | 75.0172 | 76.8926 | 5.2509 | 29.4218 | -554.0928 | -5.0672 | -10.4 | -11.1 | 52.014 | 51.0245 | -4.6007 |  | -84.3669 | 5.9706 | 6.6595 | 4.5115 | 586.5045 | 123.8441 | 124.7596 | -595.2394 | 538.4495 |  | -67.357 | 67.9484 | 91.5524 | 27.91 | 29.24 | 69.5 | 79.37 | -16.0707 | -16.2046 | 75.6003 | 76.6681 | 44.3385 | -77.1712 | -77.0951 | 6.6211 | -74.774 |  |  | 61 | 148.9 | -20.16 | 46.9612 | 46.2239 | 46.1394 | -48.0399 | -47.6146 | 66.331 | -69.767 | 75.9013 | 13.9403 | 48.13 | 71.91 | 52.7417 | 48.7839 | -32.54 | -3.7679 | 74.7098 | 73.937 | -150.0307 | 0.0002 | -19.6796 | -112.4 | -112.8 | 0.0082 | 64.7552 | 69.5223 | 91.4246 | 64.18 | -9.15 | 62.837 | 147.5084 | 0 | -24.32 | 81.21 | 67.85 | 148.9636 | 146.0546 | 11.3261 | 0 | 252.8414 | 207.3622 | 201.8947 | 203.655 | 64.2678 | 49.6918 | -26.138 | 601.0938 | 56.7657 |  | -26.3401 | -24.5025 | 11.4103 | -78.2953 |  | 141.372 | -45.332 | -46.4892 | -13.013 | 0 | -16.36 | 104.4 | 11.6852 | -125.4075 | -32.6936 | -31.804 | 3.9963 | -47.9034 | 16.096 |  | 21.4273 | 21.5723 | 38.724 | 39.7026 | 38.0581 | 15.0711 | 15.2385 | 84.398 | -9.1057 | 0 | 60.075 | 73.85 | 9.604 | 2.88 | 11.3802 | 1.0208 | -7.69 | 13.35 | 9.4015 |  | -3.189 | 0.593 |  | 23.37 | -75.3098 | -58.3928 | 12.27 | 59.9595 | 26.7 | 15.9825 | -19.1243 | -20.5585 | 2.0315 |  |  | -15.6111 | 0 | 25.068 | 0 | 0 | 125.5085 | -149.8251 | -28.1138 | 28.0632 | -100.318 | 11.6495 | 14.7392 | 14.3679 | 13 | 149.174 | 150.6313 | 129.1 | -129.6848 | -266.2323 | 271.2922 | 267.3572 | -142.6131 | -142.0561 | -34.3649 | -23.5302 | 79.6195 | 76.461 | -75.9216 |  | 20.7562 | 19.8773 | -45.0148 | -44.5489 | 23.51 | 23.72 | 67.2 | 67.1 | 21.1672 | -40.72 | -352.9992 | 73.5973 | 73.2843 | 8.2 | 36.1 | -18.2 | -18.6 | 1.3538 | 1.1332 | -263.0769 | -40.1514 | 213.374 | 151.7105 | 67.4854 | -154.0146 | 148.2932 | -122.189 | -49.131 | -150.3547 | 123.9319 | 122.2529 | 121.1135 | -201.3569 | 47.7145 | -151.9806 | 151.7397 | -9.6228 |  | 29.04 | 7.126 | 7.197 | -28 | 7.68 |  | -7.8202 | -27.8035 | -6.2669 | 15.9 | 54.327 | 52.951 | 10.4368 | 12.6621 | 52.6177 | 52.2957 | 54.2652 |  | -37.8 | 21.0596 | 7.8 |  | -20.8181 | 60.0883 | 34.572 | -21.0322 | -58.4024 | 22.8144 | 35.3965 | 35.3 | -36.5 |  | 85.9136
07/07/2025 | 14:30 |  | 20.9923 | -26.5647 | -32.2729 | 35.0331 |  | 40.6834 | -95.6799 | 63.3783 | 32.531 | 31.5732 | 19.98 | -65.212 | 59.4 | 20.7 | -59.4 | 13.729 | 49.7094 | 17.3747 | 17.431 | 29.1057 | 16.9659 | 0.34 | 7.7039 |  |  | -50.42 | -50.91 |  | -19.98 | 63.8 | 21.138 | 0.272 | -52.25 | -52.15 | -43.24 | 52.88 | 52.62 | 18.8667 | -0.1996 | 64.126 | 66.4608 | 54.1305 | -51.1724 | -50.6366 | 28.1225 | 28.0182 | 77.1605 | 75.9549 | 8.9151 | 49.0388 | -596.2949 | -2.9723 | -11.1 | -12 | 54.5971 | 53.8255 | -4.5488 |  | -88.562 | 5.5834 | 6.7741 | 4.733 | 634.0219 | 127.4453 | 128.1167 | -609.561 | 566.3561 |  | -103.5951 | 105.4788 | 93.728 | 30.22 | 32.04 | 71.73 | 81.12 | -11.784 | -10.7124 | 70.991 | 71.8963 | 42.0027 | -90.7514 | -91.7857 | 8.0447 | -82.366 |  |  | 42.5 | 166.6 | -20.25 | 36.6466 | 35.5374 | 36.6949 | -66.4237 | -65.1699 | 81.2448 | -68.6128 | 93.0342 | 13.9396 | 55.42 | 80.51 | 53.4448 | 50.5417 | -34.26 | -0.8373 | 82.3057 | 82.1383 | -166.8645 | 0.0001 | -20.6537 | -117.7 | -118.3 | 0.0082 | 64.7552 | 72.8098 | 90.8387 | 63.84 | -10.89 | 61.969 | 164.3493 | 0 | -28.95 | 86.2 | 68.36 | 165.5273 | 164.1091 | 19.8213 | 0 | 268.6322 | 222.2084 | 216.3448 | 219.6795 | 51.3345 | 32.5657 | -26.584 | 620.8425 | 38.7745 |  | -26.6286 | -24.5163 | 33.7618 | -70.7697 |  | 55.344 | -29.7815 | -30.4982 | 3.5557 | 0 | -20.13 | 1 | 11.6277 | -118.3727 | -33.121 | -32.1503 | 4.9918 | -32.1751 | 0 |  | 21.1 | 20.8792 | 39.3644 | 39.8985 | 38.4178 | 9.8799 | 11.7219 | 98.9667 | -18.0134 | 0 | 70.6958 | 85.9305 | 9.3696 | 5.46 | 12.2737 | 1.0196 | -8.38 | 14.39 | 9.1638 |  | -3.653 | 0.667 |  | 23.56 | -87.8402 | -71.0288 | 12.55 | 60.3349 | 26.4 | 16.8389 | -20.5783 | -21.8916 | 2.0495 |  |  | -15.2737 | 0 | 26.4834 | 0 | 0 | 131.2461 | -159.2597 | -28.7312 | 29.6798 | -104.1307 | 11.8898 | 14.9345 | 14.505 |  | 153.1521 | 152.9673 | 125.3 | -124.2052 | -256.813 | 260.1404 | 260.9418 | -145.45 | -143.6267 | -31.03 | -20.0742 | 77.7723 | 80.3838 |  |  | 20.1959 | 19.306 | -47.1383 | -46.9074 | 21.32 | 21.63 | 66.7 | 66.7 | 21.3509 | -38.24 | -358.7417 | 76.0203 | 75.17 | 8.2 | 37.6 | -19 | -19.6 |  | 1.2592 | -253.174 | -14.0294 | 220.7417 | 162.5849 | 111.8665 | -160.9496 | 158.2262 | -125.5311 | -50.615 | -156.1155 | 120.6075 | 121.1586 | 126.0597 | -212.6097 | 51.6931 | -157.1358 | 157.5347 | -8.9114 |  | 28.64 | 6.993 | 7.015 | -27.92 | 7.36 |  | -8.1132 | -25.7221 | -5.9739 | 14.1 | 51.626 | 53.395 | 10.4141 | 12.6778 | 50.9531 | 49.7282 | 50.2991 |  | -35.8 | 18.9389 | 7.91 |  | -17.2086 | 57.372 | 30.6861 | -16.8026 | -56.1455 | 19.2604 | 36.7641 | 34.6 | -36.1 |  | 73.8438
07/07/2025 | 15:00 |  | 21.1635 | -27.153 | -32.6086 | 34.7477 |  | 41.404 | -98.2861 | 64.4566 | 32.459 | 31.9419 | 22.2 | -65.458 | 59.4 | 20.7 | -59.4 | 13.7387 | 54.023 | 17.0576 | 17.5926 | 28.9341 | 16.3303 | 0.4578 | 7.9526 |  |  | -50.31 | -50.58 |  | -22.2 | 63.8 | 21.736 | 0.279 | -50.46 | -50.83 | -46.02 | 51.82 | 51.97 | 19.4938 | -0.3641 | 64.828 | 67.068 | 53.6397 | -45.814 | -47.9876 | 25.2634 | 21.7864 | 76.7586 | 74.7492 | 7.8682 | 42.1224 | -597.532 | 0.671 | -11.1 | -11.8 | 54.1678 | 51.5768 | -4.4513 |  | -87.7645 | 5.2302 | 6.827 | 4.6135 | 638.9353 | 129.3984 | 128.8186 | -609.3264 | 572.1554 |  | -124.4161 | 126.6412 | 93.6182 | 29.93 | 31.71 | 71.01 | 81.06 | -9.6407 | -9.5068 | 69.5284 | 71.1136 | 42.1625 | -94.4375 | -94.0057 | 9.6668 | -77.3929 |  |  | 50.4 | 154.9 | -20.07 | 36.805 | 36.3414 | 37.7374 | -65.5592 | -64.7161 | 82.7114 | -72.117 | 96.1511 | 13.9346 | 52.52 | 77.98 | 53.7963 | 50.5417 | -34.2 | -0.8094 | 78.6128 | 76.7858 | -146.729 | 0 | -20.8519 | -116.4 | -115.1 | 0.0082 | 64.3157 | 69.0527 | 90.2527 | 63.5 | -9.78 | 63.3795 | 146.5283 | 0 | -27.02 | 86.97 | 69.42 | 148.6 | 142.3273 | 15.6738 | 0 | 254.9919 | 209.915 | 203.5413 | 206.6241 | 68.5093 | 49.5277 | -26.607 | 623.8987 | 16.2116 |  | -26.2487 | -23.4341 | 14.9257 | -95.9394 |  | 161.34 | -43.7807 | -44.2501 | -12.4983 | 0 | -23.17 | 104.5 | 11.4347 | -144.7451 | -32.1763 | -31.2215 | 3.5813 | -46.6778 | 11.4328 |  | 21.3495 | 20.7676 | 39.2812 | 40.4994 | 38.3616 | 9.3776 | 7.8704 | 99.6365 | -11.393 | 0 | 67.1621 | 83.8629 | 12.6583 | 3.66 | 11.9686 | 1.1026 | -8.04 | 14.92 | 11.9976 |  | -3.955 | 0.569 |  | 24.44 | -84.8373 | -66.3066 |  | 61.7736 | 23.4 | 16.9208 | -20.6132 | -21.6135 | 2.0694 |  |  | -14.9364 | 0 | 25.4818 | 0 | 0 | 132.0729 | -159.3938 | -28.5112 | 29.5129 | -103.7466 | 12.1301 | 14.8564 | 14.5156 | 14 | 143.5437 | 143.6174 | 106.9 | -105.6877 | -227.2108 | 230.2768 | 227.0309 | -137.8508 | -135.6861 | -35.8931 | -25.3153 | 79.6451 | 81.8145 |  |  | 20.0311 | 19.8663 | -46.4749 | -46.3819 | 20.12 | 20.21 | 62.5 | 62.8 | 21.3915 | -34.72 | -356.8363 | 75.9344 | 75.6258 | 8.2 | 28.5 | -17.5 | -17.8 | 1.4887 |  | -224.376 | 2.686 | 220.1456 | 161.7558 | 164.2844 | -156.4115 | 152.4666 | -120.924 | -52.1838 | -157.3291 | 120.1112 | 120.5063 | 124.1256 | -212.5344 | 53.6993 | -155.7586 | 155.7214 | -9.675 |  | 28.24 | 7.031 | 7.015 | -27.68 | 6.64 |  | -7.6738 | -25.2552 | -8.4672 | 14.9 | 55.992 | 53.542 | 10.4568 | 12.6936 | 51.5957 | 52.2084 | 52.2151 |  | -26.7 | 18.3787 | 8.13 |  | -21.1101 | 61.017 | 35.9031 | -20.839 | -59.9556 | 24.1147 | 35.1126 | 28.1 | -28.2 |  | 76.4385
07/07/2025 | 15:30 |  | 20.9578 | -27.1569 | -35.1624 | 34.7282 |  | 40.7326 | -97.2564 | 64.3939 | 32.415 | 31.6805 | 22.2 | -65.94 | 61.6 | 20.7 | -59.4 | 14.0365 | 52.2376 | 17.0443 | 16.9404 | 27.8266 | 14.1806 | 0.2799 | 7.5051 |  |  | -51.07 | -50.6 |  | -22.2 | 63.8 | 22.015 | 0.275 | -49.59 | -49.51 | -50.74 | 49.07 | 50.17 | 19.6919 | -0.5247 | 65.0172 | 67.8315 | 55.2958 | -47.8234 | -47.6496 | 8.1671 | 8.3577 | 77.2945 | 79.8397 | 5.7744 | 32.1238 | -582.5045 | -3.0966 | -11.1 | -11.8 | 52.6076 | 51.4098 | -4.2401 |  | -85.7974 | 5.9286 | 6.7933 | 4.6762 | 615.8939 | 137.5774 | 136.5092 | -648.5316 | 557.5269 |  | -70.8505 | 71.6078 | 95.664 | 29.3 | 31.29 | 71.01 | 80.98 | -16.3386 | -16.4725 | 80.5321 | 81.4651 | 44.485 | -67.5796 | -67.4769 | 10.0424 | -81.8988 |  |  | 41.1 | 165.9 | -20.18 | 47.8858 | 46.4352 | 46.5155 | -46.0796 | -45.6724 | 71.9749 | -80.7796 | 83.1196 | 13.5279 | 48.03 | 76.68 | 54.1479 | 51.1276 | -34.34 | -3.7679 | 82.1268 | 81.8895 | -185.7533 | 0.0001 | -20.9668 | -115.8 | -114.9 | 0.0192 | 63.8763 | 72.8098 | 89.6667 | 62.84 | -10.96 | 65.72 | 184.9055 | 0 | -27.74 | 86.13 | 66.66 | 187.4182 | 181.2909 | 19.8925 | 0 | 277.8976 | 228.1419 | 224.4017 | 226.8322 | 65.9624 | 49.2771 | -27.378 | 655.827 | -3.0274 |  | -26.8794 | -25.2454 | 22.0303 | -95.237 |  | 135.228 | -36.4208 | -36.9223 | -11.3399 | 16.45 | -12.94 | 81.9 | 11.2977 | -141.1523 | -32.7028 | -31.7833 | 2.8319 | -46.1239 | 9.0136 |  | 21.5944 | 21.4097 | 39.4241 | 39.8771 | 37.916 | 17.9178 | 17.4155 | 93.7755 | -18.5977 | 0 | 65.7192 | 80.8518 | 10.4244 | 3.65 | 12.9818 | 1.1026 | -8.75 | 16.33 | 9.1751 |  | -3.297 | 0.589 |  | 23.82 | -81.3842 | -67.2897 | 12.3 | 62.3487 | 24.7 | 17.0921 | -20.7387 | -22.4227 | 2.071 |  |  | -13.9336 | 0 | 25.534 | 0 | 0 | 129.9072 | -155.5658 | -28.814 | 30.5086 | -105.1128 | 12.7233 | 15.4241 | 14.9269 |  | 147.0395 | 145.5108 | 96.8 | -98.4699 | -208.1108 | 211.9762 | 208.327 | -140.127 | -138.4792 | -29.7693 | -20.3148 | 83.2705 | 83.2607 | -68.793 | -67.2635 | 20.8771 | 20.8222 | -52.1148 | -50.4833 | 20.82 | 21.09 | 58 | 59.9 | 21.2078 | -27.44 | -355.0317 | 76.9338 | 76.6601 | 8.8 | 29.7 | -18.2 | -18.7 | 1.3783 | 1.1542 | -204.2814 | 16.522 | 228.8331 | 174.6638 | 224.1887 | -169.5854 | 165.5232 | -123.9959 | -54.9084 | -167.8855 | 120.192 | 121.5968 | 126.1639 | -228.3993 | 55.6307 | -164.2162 | 163.2095 | -9.2026 |  | 28.8 | 7.04 | 7.034 | -27.04 | 5.44 |  | -5.9464 | -22.5574 | -8.5252 | 11.3 | 51.344 | 51.638 | 10.4792 | 12.6621 | 52.3356 | 52.3106 | 53.4227 |  | -26 | 16.4875 | 7.97 |  | -18.7723 | 55.3401 | 30.3428 | -18.4017 | -54.7847 | 19.0047 | 36.1296 | 27.4 | -25.7 |  | 75.7998
07/07/2025 | 16:00 |  | 20.7164 | -26.3968 | -34.8352 | 32.8456 |  | 40.841 | -95.5656 | 63.7377 | 32.469 | 31.9876 | 17.76 | -55.739 | 50.6 | 16.56 | -50.6 | 13.8801 | 51.7712 | 16.6862 | 16.7015 | 27.3708 | 14.2634 | 0.4137 | 8.0972 |  |  | -49.25 | -49.48 |  | -17.76 | 55 | 21.806 | 0.277 | -47.23 | -47.51 | -52.12 | 52.26 | 52.43 | 19.7408 | -0.1525 | 63.9114 | 66.3206 | 53.4737 | -51.3064 | -51.7945 | 29.1995 | 29.0881 | 73.4097 | 75.0172 | 8.3917 | 45.7265 | -577.8828 | -3.204 | -10.85 | -11.5 | 56.9765 | 56.0447 | -3.8917 |  | -90.1534 | 6.3665 | 6.1974 | 4.2263 | 619.5561 | 132.0841 | 131.5652 | -635.3039 | 547.408 |  | -73.9966 | 76.4505 | 95.7837 | 29.06 | 30.62 | 70.26 | 80.26 | -14.5971 | -15.4009 | 77.0872 | 77.4376 | 45.3769 | -66.7606 | -66.8798 | 9.457 | -81.378 |  |  | 38.3 | 161.1 | -20.03 | 46.8406 | 46.0029 | 45.541 | -48.1946 | -47.9258 | 67.9713 | -74.3504 | 79.4011 | 13.5781 | 47.69 | 77.32 | 53.4448 | 50.5417 | -33.87 | -0.8094 | 81.903 | 80.9004 | -183.6752 | 0.0001 | -20.7369 | -118.3 | -116.3 | 0.0137 | 62.9974 | 70.4616 | 89.0808 | 62.18 | -10.81 | 65.007 | 182.1104 | 0 | -25.51 | 84.46 | 67.58 | 181.4 | 181.5455 | 25.6716 | 0 | 276.3551 | 228.1955 | 223.2047 | 226.0341 | 66.3198 | 48.0137 | -27.068 | 645.6393 | 27.7708 |  | -26.7178 | -24.0567 | 10.6074 | -100.9258 |  | 153.66 | -36.2385 | -36.5182 | -10.7509 | 0 | -24.07 | 86.9 | 11.1153 | -147.985 | -32.4276 | -31.2639 | 2.3733 | -43.8876 | 13.3841 |  | 21.8286 | 21.2768 | 39.8206 | 39.2267 | 37.7421 | 14.0663 | 14.5687 | 99.1341 | -21.8095 | 0 | 72.8171 | 86.9966 | 12.0284 | 7.35 | 13.3822 | 1.044 | -8.99 | 15.76 | 11.7806 |  | -3.014 | 0.593 |  | 32.92 | -85.587 | -70.0628 | 14.56 | 88.8103 | 25.3 | -25.7567 | -3.8401 | -3.8377 | 2.0515 |  |  | -13.0018 | -42.2556 | 24.5141 | 65.9651 | 0 | 134.4564 | -138.7297 | -28.1778 | 36.8418 | -69.1495 | 11.6648 | 15.1897 | 14.8953 | 13 | 153.7831 | 156.2822 | 109.4 | -111.0262 | -230.1275 | 232.1353 | 228.407 | -148.2118 | -146.3152 | -31.1929 | -19.5134 | 80.4417 | 81.5105 |  |  | 26.8208 | 25.9529 | -60.2947 | -60.7941 | 18.39 | 18.62 | 62.3 | 59.6 | 21.2078 | -13.76 | -353.656 | 80.6467 | 81.3158 | 9.4 | 25.8 | -24.1 | -24.2 |  | 1.269 | -224.8526 | -0.6429 | 266.8335 | 202.4065 | 242.1389 | -198.1119 | 196.8712 | -138.836 | -75.564 | -196.0127 | 116.015 | 117.8465 | 135.9024 | -259.9427 | 78.8011 | -179.3858 | 178.146 | -9.9387 |  | 26.4 | 6.701 | 6.727 | -25.92 | 4.56 |  | -4.8905 | -24.0223 | -8.6412 | 11.6 | 49.791 | 50.536 | 10.5016 | 12.6305 | 52.5646 | 52.6636 | 53.1689 |  | -24.5 | 16.934 | 8.03 |  | -16.5692 | 57.4291 | 30.3004 | -16.2099 | -56.3704 | 18.941 | 37.4358 | 26.1 | -25.7 |  | 75.8265
07/07/2025 | 16:30 |  | 20.4775 | -26.2079 | -35.2236 | 31.1269 |  | 39.2482 | -91.6305 | 63.996 | 32.637 | 31.5898 | 19.98 | -54.775 | 50.6 | 15.732 | -48.4 | 10.62 | 49.0626 | 16.8361 | 16.7987 | 27.823 | 14.5911 | 0.4085 | 8.2704 |  |  | -47.67 | -47.79 |  | -19.98 | 52.8 | 21.547 | 0.276 | -47.96 | -48.14 | -46.49 | 48.51 | 48.55 | 20.2881 | -0.8187 | 62.9279 | 65.3844 | 53.2901 | -48.3593 | -49.6811 | 18.8371 | 18.0718 | 71.9361 | 75.1511 | 7.3447 | 37.3844 | -563.457 | -1.9193 | -10.6 | -11.2 | 53.6407 | 53.5679 | -3.9866 |  | -87.3128 | 5.9373 | 6.3965 | 4.3143 | 607.2266 | 130.5581 | 130.375 | -621.7356 | 546.8812 |  | -66.5781 | 68.1921 | 93.5982 | 28.67 | 30.21 | 69.51 | 79.37 | -18.4819 | -18.08 | 79.058 | 79.7337 | 44.9337 | -65.5918 | -65.2178 | 9.9544 | -83.0186 |  |  | 36.4 | 164.9 | -20.65 | 45.8512 | 45.0792 | 45.2306 | -48.5928 | -48.366 | 68.8263 | -73.0087 | 78.0992 | 13.9217 | 47.98 | 77.85 | 52.7417 | 49.9557 | -34.08 | -0.8373 | 83.7962 | 82.1995 | -192.8283 | 0.0001 | -20.7453 | -115.7 | -116.5 | 0.0192 | 62.1185 | 70.9312 | 87.9089 | 61.47 | -10.63 | 63.3795 | 191.7859 | 0 | -22.3 | 81.07 | 67.08 | 192.8909 | 189.5455 | 23.6601 | 0 | 277.3409 | 230.2045 | 224.1609 | 230.3196 | 44.8368 | 26.5308 | -28.243 | 634.9272 | 44.2028 |  | -27.5069 | -25.5253 | 40.1202 | -50.1682 | -46.809 | 44.592 | -23.6118 | -23.6618 | 10.9658 | 0 | -14.45 | 1 | 10.5134 | -139.4334 | -34.63 | -33.5839 | 7.4321 | -26.438 | -10.4072 |  | 21.7345 | 21.4566 | 39.4186 | 39.9131 | 38.078 | 17.5829 | 17.248 | 101.3111 | -21.3007 | 0 | 72.3721 | 87.9041 | 12.5191 | 9.25 | 13.0745 | 1.1038 | -8.99 | 14.74 | 12.3827 |  | -1.826 | 0.58 |  | 34.09 | -88.2719 | -72.235 |  | 90.1215 | 25.4 | -25.3782 | -3.6138 | -3.7201 | 2.0567 |  |  | -12.07 | -41.5362 | 26.2371 | 65.2929 | 0 | 138.8187 | -139.9515 | -28.331 | 35.8817 | -68.4398 | 11.9198 | 15.2678 | 14.8847 | 13.4545 | 189.713 | 190.5757 | 190.7 | -192.1518 | -319.9348 | 318.3452 | 320.8859 | -179.3618 | -177.4235 | -19.1832 | -6.7123 | 78.2961 | 78.1057 | -86.1741 | -83.7899 | 36.0385 | 35.2804 | -72.5295 | -71.7445 | 30.88 | 30.68 | 64.6 | 64.9 | 21.2078 | 8.32 | -335.0609 | 79.0971 | 78.8408 | 12.2 | 24 | -34.4 | -35.5 | 1.4235 | 1.0815 | -313.4582 | -29.5991 | 353.865 | 271.8536 | 286.1419 | -264.996 | 266.3035 | -152.2684 | -125.846 | -266.6049 | 108.5805 | 109.0135 | 151.599 | -341.8942 | 127.88 | -213.4923 | 214.7236 | -9.2547 |  | 26.32 | 6.475 | 6.465 | -25.92 | 3.76 |  | -5.037 | -23.5553 | -7.9667 | 12.6 | 54.271 | 54.904 | 10.5464 | 12.5856 | 52.1843 | 51.1456 | 51.9115 |  | -25 | 16.3554 | 8.21 |  | -3.7412 | 48.1694 | 18.7957 | -3.8029 | -47.3843 | 6.5727 | 40.4823 | 25.3 | -24.9 |  | 77.4726
07/07/2025 | 17:00 |  | 19.9287 | -25.6478 | -35.1079 | 30.3754 |  | 38.2835 | -89.8407 | 61.1362 | 31.363 | 30.4946 | 19.98 | -52.903 | 46.2 | 14.076 | -46.2 | 10.8178 | 48.0442 | 16.5019 | 16.7638 | 27.9075 | 13.8937 | 0.5548 | 8.0683 |  |  | -47.85 | -47.92 |  | -19.98 | 50.6 | 21.322 | 0.278 | -46.23 | -46.35 | -48.93 | 46.92 | 47.09 | 19.7979 | -0.663 | 63.5006 | 66.0324 | 50.3931 | -47.8234 | -47.3811 | 17.8924 | 14.0665 | 71.8021 | 74.8832 | 6.2978 | 29.6803 | -532.552 | -9.5145 | -10.6 | -11.2 | 51.9762 | 51.6461 | -4.3933 |  | -82.7445 | 5.8803 | 6.4342 | 4.3804 | 569.5363 | 124.546 | 124.2103 | -587.6075 | 520.4318 |  | -82.6722 | 85.1203 | 92.5005 | 27.96 | 29.84 | 68.81 | 78.6 | -2.675 | -4.5504 | 78.5046 | 78.6224 | 43.5323 | -64.5021 | -65.093 | 5.7751 | -78.0806 |  |  | 44.6 | 154.4 | -20.37 | 47.6197 | 47.2992 | 46.3608 | -46.7788 | -47.3077 | 64.307 | -68.9914 | 73.6717 | 13.8641 | 50.67 | 75.06 | 52.7417 | 49.9557 | -33.67 | -3.7679 | 79.2216 | 77.5938 | -177.2698 | 0 | -20.4392 | -113.9 | -114.6 | 0.0082 | 61.2396 | 69.9919 | 86.7371 | 60.76 | -10.2 | 63.333 | 175.8 | 0 | -22.74 | 86.7 | 67.53 | 174.2909 | 170.5091 | 16.9078 | 16.3 | 273.6982 | 225.1425 | 218.8643 | 222.1061 | 70.1051 | 52.2657 | -26.609 | 598.1508 | 108.0982 |  | -26.166 | -24.2417 | 12.2543 | -57.6873 | -53.8853 | 178.236 | -41.4931 | -42.1632 | -14.8355 | 0 | -25.26 | 122.1 | 9.6036 | -152.8411 | -34.2421 | -33.1251 | 5.4285 | -49.702 | 15.0926 |  | 22.0798 | 21.1685 | 39.426 | 39.9271 | 38.3739 | 17.4155 | 15.7409 | 96.9572 | -14.9418 | -14.9848 | 68.116 | 81.316 | 14.0499 | 8.86 | 12.6741 | 1.232 | -8.77 | 14.74 | 12.8854 |  | -1.729 | 0.617 |  | 34.93 | -84.2538 | -70.0208 | 15.08 | 91.0647 | 26.6 | -24.1275 | -3.6572 | -3.7532 | 2.1051 |  |  | -12.4574 | -40.5341 | 24.4179 | 63.1921 | 0 | 132.9501 | -135.5563 | -27.6771 | 34.5186 | -67.389 | 11.7261 | 15.2287 | 14.716 | 13.435 | 214.1422 | 210.9971 | 273.2 | -272.968 | -413.6856 | 412.6609 | 408.8242 | -197.3123 | -201.2378 | -22.5121 | -10.6098 | 80.9235 | 81.7776 | -108.0539 | -105.8457 | 51.5624 | 50.9142 | -82.9564 | -82.9066 | 33.37 | 33.49 | 66.5 | 66 | 21.2697 | 26.64 | -340.6669 | 89.8416 | 89.5882 | 15 | 23.9 | -49.8 | -51.4 | 1.3281 |  | -401.45 | -87.553 | 429.7088 | 337.6172 | 278.8668 | -325.2666 | 329.2439 | -170.9578 | -175.9327 | -327.6809 | 89.5334 | 89.9759 | 169.7374 | -407.8026 | 180.7419 | -233.3933 | 233.7113 | -8.1479 |  | 25.52 | 6.488 | 6.529 | -24.64 | 4.08 |  | -3.5721 | -29.5613 | -5.9739 | 14.3 | 54.645 | 54.188 | 10.7292 | 12.8437 | 51.1842 | 51.7097 | 51.785 |  | -23.4 | 15.9556 | 8.16 |  | -7.9193 | 50.8084 | 22.3418 | -8.3087 | -50.1592 | 9.9418 | 40.2342 | 22.2 | -21.4 |  | 77.2511
07/07/2025 | 17:30 |  | 19.1282 | -24.8825 | -35.4026 | 30.9634 |  | 36.5625 | -84.1426 | 60.7352 | 30.5391 | 30.007 | 0 | -46.131 | 41.8 | 12.42 | -39.6 | 13.5347 | 41.6692 | 15.9224 | 16.2428 | 26.4061 | 14.0292 | 0.4917 | 7.967 |  |  | -53.05 | -53.05 |  | 0 | 44 | 23.157 | 0.292 | -54.8 | -55.45 | -42.08 | 55.03 | 56.01 | 19.6032 | -0.5699 | 62.8688 | 65.5117 | 54.9509 | -54.6553 | -54.3876 | 28.508 | 26.4993 | 73.5436 | 76.4907 | 8.9151 | 46.8921 | -571.8707 | -12.1264 | -5.3 | -5.5 | 59.447 | 58.4655 | -4.4684 |  | -87.8225 | 4.6577 | 5.9595 | 4.0417 | 605.7312 | 119.602 | 119.0832 | -604.204 | 536.0877 |  | -51.9183 | 54.9305 | 89.317 | 27.13 | 33.14 | 66.62 | 68.57 | -19.6875 | -19.6875 | 82.3209 | 82.1888 | 44.8571 | -57.2671 | -57.2904 | 3.7874 | -79.6152 |  |  | 46.9 | 160.6 | -18.67 | 47.8305 | 47.0786 | 46.7717 | -53.6776 | -53.5329 | 68.9475 | -65.1709 | 77.66 | 13.4708 | 49.22 | 76.62 | 52.0386 | 49.3698 | -33.79 | -0.8373 | 80.245 | 78.7118 | -195.4315 | 0 | -20.4825 | -112.8 | -113.8 | 0.0137 | 63.1439 | 70.9312 | 89.0808 | 62.72 | -10.2 | 63.2555 | 190.8508 | 0 | -13.49 | 76.14 | 67.55 | 192.1455 | 189.4182 | 20.1469 | 18.9727 | 276.6749 | 232.5334 | 225.502 | 229.1711 | 65.5199 | 45.5896 | -26.692 | 610.1134 | 113.1787 |  | -20.3693 | -18.7263 | 15.0585 | -55.743 | -52.1191 | 156.732 | -37.2712 | -37.4796 | -9.8037 | 16.21 | -16.24 | 95.8 | 9.0761 | -145.5486 | -33.6581 | -32.6499 | 5.0949 | -44.2686 | 11.412 |  | 21.3602 | 21.0218 | 39.18 | 40.2229 | 38.0393 | 19.4249 | 19.09 | 96.9572 | -17.9811 | -17.4531 | 74.1862 | 88.0301 | 8.4688 | 11.06 | 13.6629 | 1.3028 | -9.31 | 12.59 | 0 |  | -1.893 | 0.613 |  | 33.76 | -88.0059 | -71.0623 | 15.57 | 89.9147 | 26 | -24.0288 | -3.1736 | -3.2582 | 2.1086 |  |  | -14.082 | -40.4919 | 25.024 | 64.4525 | 0 | 137.4586 | -140.1159 | -26.4727 | 33.5629 | -64.009 | 11.6812 | 15.2971 | 14.8847 | 13 | 215.7887 | 217.2713 | 282.5 | -278.3844 | -424.0512 | 429.8835 | 426.2606 | -204.2583 | -205.06 | -22.7643 | -10.264 | 82.802 | 81.0222 | -119.9596 | -119.09 | 56.0229 | 55.6493 | -91.0291 | -90.2576 | 36.7 | 36.84 | 56.4 | 54.9 | 21.3209 | 36.24 | -328.1287 | 96.0264 | 94.6771 | 17.3 | 5.7 | -54.9 | -56.6 |  | 1.1902 | -421.2888 | -87.275 | 429.9932 | 346.4172 | 287.7117 | -336.8885 | 338.7328 | -176.0041 | -186.1474 | -329.4751 | 76.6166 | 76.6624 | 173.5233 | -418.1412 | 190.3527 | -232.8393 | 230.9931 | -7.1179 |  | 21.28 | 6.202 | 6.207 | -20.4 | 0 |  | 0.1785 | -26.1616 | -10.8965 | 9.7 | 51.174 | 49.029 | 11.1207 | 13.3332 | 53.8481 | 55.3142 | 54.5887 |  | -3 | 16.573 | 9.39 |  | -6.724 | 51.625 | 21.9217 | -7.1417 | -51.3866 | 9.4723 | 41.326 | 6.2 | -2.7 |  | 79.3109
07/07/2025 | 18:00 |  | 19.0131 | -24.558 | -35.3849 | 32.253 |  | 36.7067 | -85.1715 | 55.7794 | 28.4351 | 27.7853 | 2.22 | -47.755 | 41.8 | 12.42 | -41.8 | 13.767 | 44.9596 | 13.2444 | 13.1108 | 22.351 | 11.5699 | 0.2582 | 2.9645 |  |  | -51.07 | -51.44 |  | -2.22 | 46.2 | 21.96 | 0.291 | -49.57 | -49.71 | -51.34 | 50.91 | 50.98 | 19.4443 | -0.9494 | 64.3462 | 67.1719 | 48.4679 | -49.8328 | -49.5905 | 6.1387 | 6.1384 | 73.5436 | 75.553 | 5.7744 | 33.3123 | -548.4919 | -11.8766 | -5.2 | -5.5 | 54.3562 | 53.327 | -4.6451 |  | -84.6188 | 5.1449 | 6.048 | 4.3101 | 588.3051 | 120.7617 | 120.487 | -588.979 | 530.0831 |  | -45.2333 | 47.2344 | 89.3569 | 27.07 | 33.29 | 67.71 | 70.33 | -23.9741 | -22.9025 | 70.4648 | 71.6858 | 23.697 | -72.6946 | -72.573 | 8.0309 | -76.0778 |  |  | 58.7 | 152.1 | -17.49 | 46.3848 | 46.5792 | 45.9161 | -54.7429 | -54.121 | 67.5892 | -62.6182 | 77.2135 | 15.9874 | 56.67 | 78 | 55.7886 | 52.8854 | -36.48 | -3.7679 | 76.7115 | 75.784 | -174.8383 | 0.0002 | -22.1426 | -113.9 | -114.2 | 27.9245 | 65.0482 | 80.7938 | 91.4246 | 64.68 | -12.25 | 61.287 | 172.2348 | 0 | -4.52 | 75.04 | 70.29 | 173.6364 | 170.8 | 15.6669 | 14.5364 | 272.1308 | 229.2087 | 222.6286 | 224.9957 | 42.3166 | 19.9855 | -29.26 | 605.7837 | 105.285 |  | -18.5857 | -16.2618 | 36.8022 | -47.3063 | -43.7509 | 52.272 | -23.6632 | -24.0314 | 16.4362 | 0 | -25.36 | 1 | 10.1373 | -133.6441 | -34.527 | -33.4989 | 8.06 | -19.0258 | -13.8696 |  | 20.7015 | 20.6543 | 39.5807 | 39.9798 | 37.6612 | 21.9368 | 21.6019 | 97.2921 | -13.6268 | -13.109 | 71.9351 | 86.4476 | 6.9966 | 11.58 | 13.5702 | 1.514 | -9.26 | 11.78 | 0 | 7.0592 | -1.09 | 0.597 |  | 34.32 | -88.3705 | -72.1848 | 15.41 | 92.555 | 23.6 | -22.1897 | -3.9998 | -4.1559 | 2.4821 |  |  | -13.8973 | -42.4523 | 24.9892 | 66.2172 | 0 | 132.442 | -136.8085 | -26.7171 | 32.6464 | -67.0096 | 12.4337 | 18.0413 | 17.5545 | 14.4424 | 218.0362 | 217.5192 | 278.3 | -278.5627 | -424.1088 | 426.6155 | 423.6271 | -204.4748 | -204.2314 | -25.4757 | -12.31 | 81.3701 | 81.2755 |  |  | 57.539 | 57.3742 | -99.1111 | -97.3696 | 27.26 | 27.46 | 62.2 | 62.5 | 21.3722 | 37.44 | -338.152 | 96.0763 | 94.3308 | 17.3 | 12.7 | -56.6 | -58.4 | 1.4491 | 1.1089 | -413.2903 | -80.1126 | 446.7617 | 348.7331 | 302.9976 | -345.0747 | 344.9095 | -178.8172 | -187.0567 | -338.2892 | 75.3995 | 74.5012 | 182.185 | -429.8476 | 190.2409 | -241.6865 | 236.5911 | -6.7224 |  | 20.8 | 5.466 | 5.465 | -20.56 | 0.4 |  | -0.8194 | -29.5308 | -7.7348 | 12.7 | 56.995 | 54.404 | 0 | 0 | 50.9724 | 50.8665 | 50.6968 |  | -13.3 | 14.2567 | 10.58 |  | -11.9986 | 54.0233 | 24.3735 | -11.8185 | -53.3845 | 12.2419 | 40.8895 | 13.1 | -11.8 |  | 77.268
07/07/2025 | 18:30 |  | 20.4872 | -26.1219 | -34.1058 | 33.0642 |  | 39.7146 | -91.1621 | 62.7599 | 31.917 | 30.9779 | -2.22 | -60.123 | 52.8 | 17.388 | -50.6 | 14.3484 | 47.2268 | 15.5245 | 15.6276 | 26.1696 | 11.4252 | 0.3801 | 2.7279 |  |  | -58.83 | -58.76 |  | 2.22 | 59.4 | 23.122 | 0.3 | -59.63 | -59.98 | -47.75 | 60.2 | 60.41 | 22.4436 | -3.7733 | 68.3845 | 71.761 | 54.8976 | -55.4591 | -54.9305 | 5.8431 | 5.7056 | 80.6434 | 83.1887 | 7.3447 | 37.7567 | -594.124 | -12.6298 | -5 | -5.2 | 60.9555 | 59.7451 | -5.1657 |  | -93.8233 | 6.0342 | 7.8445 | 5.1982 | 635.7919 | 128.9712 | 129.7036 | -592.9298 | 572.9677 |  | -84.0271 | 86.8677 | 99.7157 | 32.54 | 39.37 | 75.08 | 78.4 | -17.9461 | -17.2763 | 68.5586 | 69.5095 | 22.4269 | -97.0338 | -97.5359 | 7.6766 | -90.9958 |  |  | 41.1 | 180.6 | -18.11 | 36.1269 | 35.8265 | 36.8307 | -67.1175 | -66.1237 | 73.5051 | -62.4136 | 84.8625 | 17.2465 | 60.17 | 90.8 | 57.1948 | 54.0573 | -37.28 |  | 91.3857 | 91.2302 | -194.901 | 0.0001 | -22.6092 | -123.4 | -123.3 | 28.2101 | 65.9271 | 84.551 | 92.5964 | 65.34 | -13.16 | 61.9535 | 192.4309 | 0 | -3.72 | 78.31 | 71.09 | 193.3273 | 188.6182 | 22.3301 | 22.1182 | 289.1609 | 244.6533 | 235.5519 | 241.0112 | 50.1725 | 26.4435 | -28.855 | 603.3535 | 126.8647 |  | -17.7237 | -15.2667 | 30.9738 | -37.4157 | -34.6303 | 52.272 | -19.5482 | -20.3894 | 10.8848 | 0 | -18 |  | 11.0795 | -119.2651 | -35.3447 | -34.3795 | 9.4749 | -25.6248 | -7.0647 |  | 20.5543 | 20.1169 | 39.3809 | 40.5164 | 38.1656 | 17.0805 | 17.0805 | 107.6744 | -21.1482 | -21.3024 | 82.5742 | 98.3616 | 8.1831 | 11.74 | 12.6717 | 1.702 | -8.75 | 10.91 |  | 4.8991 | -0.277 | 0.541 | 9.4448 | 33.22 | -97.9574 | -81.4046 | 16.46 | 90.9015 | 23.7 | -26.7855 | -6.0833 | -6.2759 | 2.8954 |  |  | -13.784 | -50.005 | 22.9851 | 78.3178 | 62.0345 | 63.8171 | -144.5545 | -28.9778 | 39.7956 | -75.8921 | 12.5864 | 19.9261 | 19.3792 | 15 | 221.4221 | 222.1028 | 281.6 |  | -430.9214 | 431.5311 | 429.7649 | -208.7703 | -208.1463 | -20.4955 | -6.542 | 77.7035 | 77.6256 |  | -127.3926 | 56.5502 | 55.5505 | -97.6066 | -97.7722 | 35.73 | 35.4 | 59.4 | 60.2 | 21.3305 | 35.28 | -340.862 | 98.0054 | 95.4515 | 17.3 | 14.4 | -55 | -56.6 |  | 1.2217 | -420.3269 | -97.2654 | 454.2484 | 357.8043 | 299.0872 | -354.3272 | 351.809 | -172.9593 | -193.691 | -349.9964 | 83.1235 | 83.9098 | 182.7318 | -434.6477 | 195.7957 | -243.3253 | 245.2523 | -7.1453 |  | 22.32 | 5.331 | 5.341 | -21.04 | 0.16 |  | -0.2335 | -27.9194 | -7.8202 | 10.5 | 53.85 | 52.411 |  |  | 51.1254 | 50.5641 | 51.8604 |  | -11.5 | 14.3687 | 10.75 |  | -6.8002 | 53.4134 | 20.3482 | -6.3063 | -52.7769 | 2.3406 | 45.6866 | 12.5 | -11.1 |  | 97.7204
07/07/2025 | 19:00 |  | 21.476 | -26.9636 | -33.2012 | 35.0292 |  | 44.102 | -101.2138 | 66.858 | 34.033 | 33.1017 | -8.88 | -61.824 | 52.8 | 18.216 | -52.8 | 13.855 | 52.4292 | 12.8149 | 13.0328 | 21.6094 | 11.1124 | 0.4983 | 2.7153 |  |  | -62.51 | -63.04 |  | 8.88 | 59.4 | 26.048 | 0.32 | -62.81 | -62.9 | -48.34 | 63.98 | 64.21 | 23.5412 | -3.9205 | 68.8741 | 71.7835 | 56.3911 | -56.3968 | -56.3192 | 2.6375 | 2.9135 | 83.1887 | 86.1358 | 6.8213 | 37.3158 | -614.1146 | -10.655 | -5.6 | -5.8 | 62.0309 | 60.4462 | -5.1661 |  | -95.4409 | 6.1286 | 7.8272 | 5.3001 | 662.6787 | 132.3282 | 133.5795 | -606.5879 | 594.5494 |  | -65.3532 | 68.4842 | 99.6658 | 33.23 | 39.81 | 75.1 | 79.19 | -20.8931 | -22.0987 | 72.9045 | 73.4869 | 22.8863 | -96.0554 | -95.2522 | 7.0283 | -92.3871 |  |  | 42.9 | 185 | -18.2 | 37.7057 | 36.8808 | 37.3923 | -63.6127 | -62.4575 | 79.9413 | -74.1911 | 91.9699 | 17.413 | 63.07 | 86.18 | 55.7886 | 52.8854 | -36.93 |  | 92.3261 | 91.3388 | -194.2951 | 0.0001 | -22.3971 | -116.8 | -119.2 | 27.93 | 65.0482 | 83.6117 | 92.5964 | 64.66 | -12.76 | 59.2875 | 191.4509 | 0 | -5.03 | 85.2 | 68.86 | 192.9454 | 190.2 | 18.2115 | 17.8909 | 286.0002 | 242.029 | 235.4356 | 238.3836 | 43.8936 | 20.8817 | -28.499 | 618.0064 | 98.0075 |  | -17.8778 | -14.8656 | 37.405 | -47.0237 | -43.8052 | 44.592 | -20.087 | -20.8085 | 17.5879 |  | -17.06 |  | 11.3848 | -138.0214 | -34.1387 | -33.2823 | 6.0926 | -18.9431 | -12.6986 |  | 21.4506 | 21.4883 | 38.6384 | 38.8929 | 37.4249 | 21.7693 | 21.267 | 115.7123 | -16.9067 | -16.2035 | 85.9424 | 100.9073 | 12.2847 | 12.99 | 11.6634 | 1.7704 | -8.13 | 10.46 | 11.9439 |  | -0.426 | 0.482 |  | 35.17 | -101.3148 | -86.373 |  | 92.6223 | 23.1 | -27.6021 | -6.7047 | -7.0313 | 3.0136 |  |  | -13.6706 | -51.61 | 22.9943 | 80.5867 | 60.8602 | 60.6317 | -149.8139 | -28.9372 | 41.985 | -77.6679 | 13.1756 | 20.5914 | 20.0331 | 15.9941 | 214.1806 | 213.1501 | 278.3 |  | -416.4865 | 422.4045 | 420.8907 | -202.297 | -200.9922 | -22.4749 | -8.4377 | 82.2989 | 80.2754 | -127.9578 |  | 54.8583 | 54.8254 | -71.2623 | -71.7131 | 48.58 | 48.32 | 59.1 | 59 | 21.2889 | 34.96 | -322.4923 | 89.3535 | 89.1148 | 17.3 | 12.1 | -54.8 | -56.4 | 1.3571 |  | -415.4357 | -73.8378 | 431.0567 | 344.326 | 298.681 | -339.2818 | 342.0659 | -164.1375 | -187.8661 | -335.5621 | 83.0042 | 84.2248 | 165.5851 | -415.4329 | 194.3803 | -228.2618 | 227.4103 | -6.4862 |  | 27.12 | 5.265 | 5.292 | -26.08 | 5.36 |  | -6.3554 | -25.8412 | -6.7063 | 12.9 | 51.749 | 51.671 |  |  | 53.4154 | 52.6611 | 54.2623 |  | -10.4 | 15.2197 | 10.59 |  | -8.7339 | 55.3462 | 21.8952 | -8.5865 | -54.1599 | 8.2445 | 45.5852 | 10.8 | -12 |  | 124.7141
07/07/2025 | 19:30 |  | 21.4858 | -26.7924 | -33.552 | 35.8648 |  | 44.1451 | -100.5507 | 67.5784 | 34.033 | 33.4716 | -11.1 | -60.537 | 52.8 | 18.216 | -50.6 | 13.9577 | 52.223 | 12.5339 | 12.829 | 21.2343 | 10.7581 | 0.3651 | 2.704 |  |  | -65.05 | -64.94 |  | 13.32 | 59.4 | 27.028 | 0.329 | -63.435 | -63.605 | -48.825 | 65.72 | 65.93 | 23.1835 | -3.9058 | 70.1147 | 73.3721 | 59.9173 | -61.7552 | -61.4296 | 2.5649 | 2.7958 | 86.8056 | 89.0829 | 6.8213 | 36.4444 | -628.0778 | -11.7453 | -5.5 | -5.7 | 67.0195 | 66.0328 | -5.0882 |  | -104.9554 | 6.7746 | 7.842 | 5.4031 | 669.8201 | 128.3913 | 127.1096 | -594.6194 | 588.5715 |  | -65.6997 | 67.0474 | 100.7935 | 32.86 | 38.95 | 75.515 | 79.92 | -21.0271 | -21.0271 | 71.535 | 72.3628 | 24.0487 | -93.7984 | -94.1068 | 8.5408 | -90.3403 |  |  | 46.8 | 182.1 | -18.2 | 40.2261 | 39.4842 | 39.7618 | -58.8864 | -59.1082 | 68.5921 | -67.1022 | 79.8174 | 17.3955 | 55.91 | 86.47 | 55.7886 | 52.2995 | -36.96 |  | 91.2807 | 90.344 | -190.8671 | 0 | -22.3831 | -118.9 | -119.1 | 27.3642 | 64.1693 | 82.6724 | 90.2527 | 63.33 | -12.54 | 59.861 | 189.1707 | 0 | -1.92 | 76.14 | 69.71 | 188.9818 | 187.9273 | 19.6686 | 17.6909 | 276.3978 | 236.6036 | 229.6607 | 234.1002 | 45.0954 | 21.1036 | -28.835 | 609.4783 | 110.2619 |  | -17.7832 | -15.0796 | 35.1671 | -46.6753 | -43.0008 | 46.128 | -20.3923 | -21.0744 | 17.0371 |  | -17.45 |  | 11.2118 | -135.3871 | -34.8442 | -34.3693 | 4.6786 | -20.1502 | -11.7129 |  | 22.763 | 22.3347 | 39.5123 | 39.1797 | 38.6638 | 21.0995 | 20.4297 | 116.5496 | -16.7819 | -16.8665 | 86.9534 | 103.8229 | 9.3696 | 13.57 | 13.2625 | 1.7508 | -9.11 | 11.59 | 9.1494 |  | -0.373 | 0.489 |  | 35.06 | -102.7709 | -86.0685 |  | 94.1057 | 23.4 | -27.3677 | -6.8375 | -7.1971 | 3.0126 |  |  | -13.5924 | -50.9127 | 25.0506 | 79.7464 | 65.5706 | 66.9962 | -147.9875 | -28.3462 | 42.0683 | -76.6404 | 13.1959 | 20.3766 | 19.8221 | 16 | 216.6328 | 216.1522 |  |  | -424.324 | 427.0507 | 425.4047 | -205.1308 | -202.5238 | -22.8831 | -8.5942 | 80.0701 | 80.8364 |  |  | 53.2653 | 52.3973 | -71.7264 | -70.8949 | 53.15 | 53.78 | 57.8 | 57.3 | 21.3509 | 36 | -315.9579 | 88.7385 | 88.5185 | 17.3 | 13.2 | -52.3 | -53.1 | 1.5007 | 1.1572 | -417.0511 | -79.9311 | 431.1399 | 346.631 | 286.0936 | -336.1724 | 338.0087 | -157.0052 | -186.8945 | -331.9783 | 84.3304 | 83.8376 | 159.5938 | -419.2145 | 189.497 | -230.8182 | 227.4686 | -6.4862 |  | 27.12 | 6.195 | 6.144 | -26.96 | 5.28 |  | -5.6535 | -26.0731 | -7.7928 | 13.3 | 51.858 | 53.522 |  |  | 53.0309 | 52.0584 | 54.1338 |  | -10.8 | 16.8835 | 10.49 |  | -11.0274 | 55.6805 | 22.7096 | -10.9593 | -54.9175 | 8.8847 | 45.3343 | 10.6 | -9.3 |  | 125.1577
07/07/2025 | 20:00 |  | 21.2462 | -26.6212 | -33.5585 | 35.0406 |  | 43.0405 | -100.6185 | 66.8397 | 33.681 | 33.0626 | -13.32 | -57.921 | 50.6 | 17.802 | -50.6 | 12.9677 | 50.6922 | 12.3502 | 12.5779 | 20.6892 | 10.9148 | 0.2871 | 2.7147 |  |  | -63.7 | -64.01 |  | 13.32 | 57.2 | 27.343 | 0.329 | -64.06 | -64.31 | -49.31 | 64.91 | 65.07 | 23.5857 | -4.0699 | 69.2481 | 72.1238 | 62.3018 | -62.425 | -61.0803 | 2.8791 | 2.9851 | 86.3367 | 89.2168 | 7.3447 | 38.0411 | -620.6567 | -12.1993 | -5.6 | -5.8 | 66.8555 | 65.9051 | -4.9592 |  | -105.3992 | 6.7697 | 8.2769 | 5.5734 | 669.2097 | 127.6894 | 127.5978 | -601.2891 | 594.6118 |  | -64.3021 | 65.5589 | 102.8193 | 33.2 | 38.96 | 75.93 | 81.8 | -20.6252 | -20.4912 | 70.6109 | 72.0167 | 24.4254 | -93.7469 | -93.5652 | 8.9777 | -91.1619 |  |  | 43.2 | 184 | -17.85 | 39.6196 | 39.8652 | 39.9655 | -55.8659 | -55.5113 | 69.1566 | -70.4327 | 80.9132 | 17.6124 | 56.91 | 85.22 | 54.3823 | 51.7136 | -36.54 |  | 91.9722 | 91.819 | -194.6303 | 0.0001 | -22.1454 | -116.3 | -114.3 | 27.3642 | 63.2904 | 83.6117 | 89.0808 | 62.69 | -12.54 | 61.132 | 192.4459 | 0 | -2.49 | 83.57 | 68.81 | 193.2545 | 190.0364 | 21.5734 | 19.6091 | 282.3311 | 239.6162 | 232.1013 | 236.6473 | 45.0244 | 21.5246 | -29.196 | 610.2618 | 109.3596 |  | -17.7241 | -14.7576 | 35.0837 | -44.8018 | -41.8391 | 46.128 | -20.499 | -21.4974 | 16.044 |  | -17.54 |  | 10.9629 | -132.8112 | -33.9276 | -33.0695 | 4.0349 | -20.1159 | -9.9806 |  | 21.6092 | 21.3542 | 38.3745 | 38.538 | 37.097 | 20.5971 | 20.4297 | 128.1041 | -18.5357 | -18.2129 | 90.6298 | 104.2562 | 19.6384 | 15.47 | 11.7806 | 1.7484 | -8.09 | 12.9 | 19.5844 |  | -0.503 | 0.603 |  | 39.54 | -104.7072 | -90.6641 | 16.64 | 98.3005 | 24.1 | -25.7247 | -6.9489 | -7.141 | 2.9889 |  |  | -13.5142 | -48.7662 | 25.534 | 76.6372 | 64.2367 | 64.8816 | -148.2592 | -27.7531 | 40.5691 | -75.4241 | 11.9863 | 20.1715 | 19.6217 | 14.9516 | 210.4202 | 208.7476 |  |  | -426.3761 | 426.8183 | 426.244 | -199.2658 | -198.6265 | -24.5504 | -11.3566 | 80.9447 | 80.1633 | -120.83 | -121.354 | 54.8803 | 53.9794 | -68.2611 | -68.2477 | 53.46 | 53.26 | 49 | 48.9 | 21.1244 | 35.04 | -310.5025 | 91.4666 | 91.2424 | 17.3 | -4.5 | -53.2 | -54 | 1.368 |  | -418.2577 | -82.7178 | 418.3794 | 337.8596 | 259.5315 | -329.8543 | 330.8775 | -156.0929 | -185.7511 | -321.5098 | 80.8528 | 79.6949 | 158.2345 | -403.9399 | 189.5972 | -214.5602 | 215.454 | -6.7745 |  | 24.72 | 6.286 | 6.322 | -24.08 | 0.8 |  | -1.3169 | -24.3763 | -17.0214 | 16.5 | 54.172 | 54.743 |  |  | 52.8035 | 53.2999 | 53.3273 |  | 4 | 38.4272 | 10.27 |  | -13.8489 | 55.3497 | 23.9661 | -14.3366 | -54.4357 | 11.4509 | 43.3974 | -4.7 | 4.5 |  | 122.8947
07/07/2025 | 20:30 |  | 21.0066 | -26.275 | -33.4185 | 34.2514 |  | 41.8985 | -95.5052 | 65.1634 | 33.329 | 32.331 | -8.88 | -56.106 | 48.4 | 17.388 | -48.4 | 13.537 | 47.4666 | 11.9847 | 12.0972 | 19.9014 | 10.9945 | 0.4872 | 2.7667 |  |  | -61.91 | -61.96 |  | 8.88 | 55 | 25.784 | 0.325 | -61.94 | -62.15 | -47.98 | 63.06 | 63.17 | 23.5587 | -3.5974 | 69.0156 | 71.275 | 60.5964 | -59.8798 | -59.5357 | 3.3335 | 3.5983 | 85.8679 | 87.2075 | 6.8213 | 36.5302 | -613.2357 | -12.9118 | -5.4 | -5.9 | 66.0097 | 64.3969 | -5.1047 |  | -102.6818 | 6.8112 | 8.0278 | 5.4823 | 661.6716 | 128.0556 | 128.1472 | -591.9349 | 581.9023 |  | -58.2254 | 60.299 | 102.8093 | 32.81 | 38.56 | 75.545 | 81.83 | -19.0177 | -20.3573 | 70.0511 | 70.9971 | 25.4401 | -91.3488 | -91.416 | 8.1397 | -91.6446 |  |  | 40.1 | 184.1 | -17.91 | 40.5971 | 40.4492 | 40.3748 | -56.5443 | -56.2722 | 66.7491 | -67.9305 | 79.2626 | 17.7775 | 55.62 | 86.57 | 53.6792 | 51.1276 | -36.55 |  | 92.1674 | 90.6219 | -195.7178 | 0.0001 | -22.254 | -117.5 | -117.8 | 27.3587 | 61.5326 | 83.6117 | 86.7371 | 60.79 | -12.6 | 61.566 | 192.3909 | 0 | -4.15 | 81.11 | 71.05 | 194.8364 | 191.2364 | 22.1271 | 21 | 286.5805 | 242.9213 | 234.8723 | 237.1934 | 49.8581 | 27.9515 | -28.839 | 609.9537 | 126.8072 |  | -18.4001 | -15.4743 | 32.4859 | -35.6263 | -32.5591 | 46.128 | -22.7652 | -23.6856 | 10.2045 |  | -17.11 |  | 10.696 | -112.4691 | -32.5848 | -31.8946 | 1.9386 | -25.5376 | -5.4753 |  | 21.386 | 21.1583 | 39.2549 | 40.234 | 37.8655 | 18.7551 | 17.9178 | 118.5591 | -20.7325 | -20.3369 | 85.3968 | 100.8604 | 16.423 | 10.84 | 12.369 | 1.7484 | -8.48 | 14.22 | 15.9877 | 6.9355 | -0.618 | 0.614 |  | 37.33 | -100.7012 | -86.2215 | 17.75 | 95.7277 | 24.1 | -24.9293 | -6.5398 | -6.9956 | 2.9143 |  |  | -14.4288 | -47.2382 | 27.3889 | 73.444 | 66.2004 | 68.1757 | -144.9016 | -27.0986 | 39.1583 | -72.6804 | 11.7943 | 19.4378 | 18.9678 | 14 | 213.3881 | 212.9546 |  |  | -432.1298 | 432.5523 | 431.3071 | -199.7074 | -200.352 | -23.4343 | -11.1479 | 82.2339 | 81.8707 |  |  | 58.2422 | 57.3962 | -66.0497 | -66.2993 | 50.87 | 50.99 | 49.9 | 51.4 | 21.1864 | 33.92 | -313.9667 | 94.0157 | 94.2538 | 16.7 | -3.3 | -54.9 | -56.7 |  | 1.2973 | -423.6848 | -94.3226 | 407.1381 | 325.4847 | 216.4879 | -319.7651 | 319.1306 | -159.8186 | -181.7643 | -314.0074 | 76.0106 | 72.7964 | 162.751 | -393.5201 | 185.8117 | -210.0233 | 208.5099 | -7.1701 |  | 25.52 | 6.418 | 6.39 | -25.04 | 2.48 |  | -2.1653 | -24.8157 | -15.877 | 16.1 | 53.418 | 54.762 |  |  | 52.8729 | 51.9142 | 53.5481 |  | 3.1 | 35.0347 | 10.03 |  | -12.9571 | 54.6654 | 23.9218 | -13.0714 | -53.9576 | 10.7607 | 43.1779 | -5.1 | 3.3 |  | 114.2235
07/07/2025 | 21:00 |  | 20.7851 | -25.9833 | -33.8277 | 34.5128 |  | 40.8116 | -94.5199 | 64.3329 | 32.233 | 31.6071 | -6.66 | -52.965 | 46.2 | 16.56 | -46.2 | 13.7315 | 48.1088 | 11.6952 | 12.0001 | 19.7124 | 11.7901 | 1.4652 | 2.6731 |  |  | -59.54 | -59.28 |  | 6.66 | 50.6 | 25.96 | 0.317 | -59.92 | -60.11 | -48.46 | 60.76 | 60.9 | 23.201 | -3.2145 | 68.6475 | 70.9698 | 55.9058 | -59.21 | -58.5113 | 3.7862 | 3.5073 | 83.1887 | 84.5283 | 6.8213 | 36.4946 | -600.2048 | -13.7372 | -5.8 | -5.9 | 64.3716 | 63.1354 | -5.1051 |  | -99.7315 | 6.4926 | 8.6625 | 5.9622 | 645.5273 | 131.4432 | 131.5042 | -591.8162 | 575.4966 |  | -61.0915 | 62.6217 | 103.947 | 33.14 | 37.88 | 75.16 | 81.83 | -20.0894 | -19.9554 | 70.0917 | 71.3038 | 25.3927 | -92.1706 | -92.0741 | 6.8056 | -88.2309 |  |  | 46.7 | 177.2 | -17.7 | 41.4277 | 41.4947 | 41.3515 | -54.8375 | -54.6385 | 64.897 | -68.1469 | 74.7153 | 17.3765 | 55.83 | 84.77 | 52.9761 | 49.9557 | -36.55 |  | 89.1926 | 87.8272 | -182.8791 | 0 | -22.1327 | -113.4 | -113.5 | 27.3752 | 58.8959 | 80.7938 | 83.2214 | 58.83 | -11.66 | 60.264 | 181.6403 | 0 | -3.67 | 80.24 | 71.84 | 181.8909 | 177.4909 | 18.3664 | 17 | 272.8826 | 229.2556 | 222.1357 | 226.6349 | 47.7942 | 28.1936 | -28.124 | 601.7833 | 116.8424 |  | -17.8615 | -14.8975 | 35.5938 | -32.3352 | -30.7752 | 44.592 | -27.791 | -28.4632 | 11.3208 |  | -17.27 |  | 10.1726 | -105.6704 | -32.8487 | -32.2348 | 2.8141 | -25.3911 | -8.064 |  | 21.3677 | 21.1758 | 40.048 | 39.5574 | 38.5639 | 18.9226 | 20.4297 | 118.7265 | -15.6626 | -15.8554 | 83.9767 | 95.2436 | 20.3342 | 9.73 | 10.4622 | 1.702 | -7.19 | 13.73 | 19.0778 |  | -0.891 | 0.562 |  | 37.71 | -98.1453 | -80.7762 | 17.51 | 95.6424 | 25.7 | -23.422 | -6.213 | -6.6185 | 2.7989 |  |  | -15.3788 | -45.0115 | 27.9071 | 69.9987 | 67.1482 | 65.2229 | -141.8628 | -25.8789 | 37.3157 | -69.746 | 11.4682 | 18.5589 | 18.0924 | 13.6647 | 207.704 | 204.4698 |  |  | -430.2069 | 433.0124 | 426.0923 | -195.0885 | -194.137 | -25.7882 | -12.8667 | 80.4414 | 82.0104 |  |  | 60.6592 | 59.9121 | -63.2013 | -62.5279 | 39.24 | 39.66 | 49.3 | 49.4 | 21.3103 | 32.72 | -314.5408 | 93.3027 | 93.1087 | 16.2 | -4.8 | -57.4 | -58.5 | 1.6061 |  | -421.5752 | -86.6848 | 382.5677 | 309.5811 | 191.7277 | -305.0109 | 300.492 | -162.6225 | -175.5947 | -296.4849 | 64.445 | 64.3699 | 163.8837 | -371.8797 | 175.9736 | -193.0261 | 191.6578 | -7.5409 |  | 26 | 6.493 | 6.543 | -25.68 | 2.32 |  | -2.5193 | -25.4597 | -16.9024 | 15.7 | 56.615 | 57.335 | 2.4611 | 3.0519 | 54.6108 | 53.0552 | 53.6588 |  | 5.3 | 35.8048 | 9.66 |  | -14.4559 | 54.9532 | 25.1948 | -14.6894 | -54.3155 | 13.0149 | 41.6312 | -7.6 | 6.4 |  | 117.9182
07/07/2025 | 21:30 |  | 20.229 | -25.3016 | -34.3508 | 35.6114 |  | 40.1408 | -92.3647 | 63.3715 | 31.893 | 31.1517 | -6.66 | -48.538 | 41.8 | 14.904 | -41.8 | 14.1049 | 47.5286 | 12.5264 | 12.6098 | 20.7588 | 16.4128 | 1.4504 | 2.812 |  |  | -57.39 | -56.97 |  | 6.66 | 46.2 | 25.93 | 0.314 | -58.14 | -58.44 | -46.89 | 58.48 | 58.93 | 21.8872 | -2.327 | 67.2142 | 70.2375 | 54.845 | -58.4062 | -57.3748 | 3.3522 | 3.3859 | 80.6434 | 83.1887 | 6.8213 | 35.1018 | -586.1084 | -15.9858 | -7.2 | -7.5 | 62.7766 | 61.8649 | -4.8942 |  | -96.5988 | 6.5756 | 8.2923 | 5.6611 | 631.4888 | 130.9854 | 130.5581 | -579.2516 | 563.0556 |  | -61.5725 | 62.6749 | 100.8134 | 32.4 | 35.77 | 73.44 | 83.15 | -20.2233 | -21.161 | 70.2543 | 71.6951 | 23.1763 | -87.7208 | -87.0542 | 7.1643 | -87.6488 |  |  | 40.4 | 175.7 | -17.71 | 41.8357 | 41.3452 | 41.892 | -54.454 | -53.4822 | 60.7712 | -63.5424 | 70.9967 | 16.8091 | 53.05 | 84.11 | 50.8667 | 48.1979 | -35.8 |  | 88.1166 | 87.1149 | -186.6163 | 0.0001 | -21.8348 | -109.6 | -110.1 | 26.6281 | 56.2592 | 78.9152 | 79.7058 | 56.38 | -11.81 | 61.721 | 184.5205 | 0 | -5.7 | 79.15 | 70.3 | 186.1091 | 182.2545 | 19.767 | 18.9545 | 273.0164 | 228.7795 | 221.6605 | 226.6145 | 54.2307 | 32.6847 | -28.488 | 593.4808 | 157.3565 |  | -17.9378 | -14.9177 | 29.0268 | -23.5444 | -22.121 | 46.128 | -27.6085 | -28.4787 | 5.7744 |  | -17.71 |  | 9.7853 | -87.4 | -34.5949 | -33.9306 | 5.7571 | -30.9813 | -5.3579 |  | 22.0399 | 21.821 | 39.8999 | 40.376 | 38.917 | 19.5924 | 19.5924 | 109.8513 | -17.6556 | -17.8979 | 77.5549 | 90.2113 | 18.0124 | 8.77 | 11.6609 | 1.619 | -8.27 | 15.52 | 16.7366 |  | -1.212 | 0.589 |  | 36.88 | -91.9072 | -76.6461 | 16.8 | 94.3594 | 25.5 | -22.8102 | -5.5467 | -5.9567 | 2.6495 |  |  | -16.2099 | -42.3072 | 25.7711 | 65.713 | 65.462 | 68.2334 | -138.5603 | -24.9041 | 35.4248 | -65.4594 | 11.0909 | 17.4456 | 16.9955 | 13.1264 | 211.4491 | 209.9019 |  |  | -444.6771 | 449.1644 | 442.5182 | -198.9836 | -196.9912 | -26.9249 | -14.8017 | 80.3508 | 79.4712 |  |  | 57.5171 | 57.0336 | -57.4366 | -57.2129 | 57.82 | 58.04 | 46.8 | 46.3 | 21.4534 | 31.6 | -308.1281 | 95.8369 | 95.6413 | 15.6 | -11.2 | -57.4 | -59.2 | 1.392 | 1.1877 | -435.2028 | -130.3024 | 394.5537 | 316.9393 | 151.3872 | -311.1297 | 308.5559 | -156.59 | -180.319 | -307.5725 | 74.7058 | 73.9958 | 153.6668 | -378.2164 | 185.9631 | -196.4648 | 195.7039 | -7.7771 |  | 25.36 | 6.784 | 6.832 | -24.4 | 0.64 |  | -1.4633 | -26.0731 | -17.9889 | 18.7 | 54.29 | 54.304 | 2.9081 | 3.3027 | 53.3146 | 51.569 | 53.8482 |  | 10.7 | 36.6606 | 9 |  | -16.5551 | 55.794 | 26.6193 | -16.6604 | -54.6803 | 14.5168 | 40.0864 | -9.1 | 10.7 |  | 120.7163
07/07/2025 | 22:00 |  | 19.3484 | -24.2489 | -34.9275 | 35.2291 |  | 37.3257 | -86.1232 | 60.7061 | 30.4851 | 29.6863 | -2.22 | -43.969 | 37.4 | 13.248 | -37.4 | 13.8149 | 43.9202 | 11.5109 | 11.6963 | 19.293 | 16.3647 | 1.6402 | 2.866 |  |  | -54.7 | -54.59 |  | 4.44 | 41.8 | 25.286 | 0.307 | -54.95 | -56.08 | -45.65 | 56.37 | 56.62 | 21.1581 | -1.7924 | 66.5437 | 69.8713 | 51.2647 | -55.727 | -55.0142 | 6.0637 | 6.4497 | 77.0266 | 79.3039 | 6.8213 | 34.8174 | -562.9764 | -3.3134 | -10 | -10.5 | 59.7772 | 59.3534 | -4.7812 |  | -96.4531 | 6.1384 | 8.0947 | 5.584 | 608.6609 | 125.2479 | 124.8817 | -580.0563 | 528.7913 |  | -70.7415 | 73.5838 | 99.097 | 32.07 | 31.96 | 71.19 | 86.62 | -20.0894 | -22.3666 | 71.098 | 70.8993 | 25.9418 | -77.6407 | -77.5012 | 8.1322 | -91.1915 |  |  | 27.8 | 182.1 | -17.15 | 42.6618 | 42.1827 | 42.4276 | -52.1766 | -51.8907 | 58.2006 | -62.2759 | 67.5031 | 16.0172 | 49.26 | 82.07 | 48.7573 | 45.8542 | -34.2 |  | 91.8225 | 91.2309 | -201.5853 | 0 | -20.8214 | -106.8 | -107.3 | 26.6501 | 53.3295 | 76.0973 | 75.0183 | 53 | -11.61 | 63.829 | 198.9963 | 0 | -4.49 | 75.86 | 68.73 | 198.8182 | 197.1455 | 26.5892 | 25.5909 | 280.5569 | 235.6173 | 227.5268 | 230.1655 | 61.3829 | 40.7317 | -28.231 | 593.1693 | 183.3842 |  | -23.9137 | -21.4056 | 20.9431 | -18.2292 | -17.4431 | 44.592 | -26.0172 | -26.6686 | -2.696 |  | -11.45 |  | 9.0218 | -72.7803 | -32.1954 | -31.1274 | 1.5725 | -38.9176 | 4.173 |  | 21.8884 | 21.7212 | 38.0195 | 37.118 | 36.8606 | 16.9131 | 16.0758 | 100.9762 | -24.2453 | -24.27 | 74.463 | 87.8765 | 14.0499 | 9.73 | 13.265 | 1.4554 | -9.2 | 15.53 | 13.4041 |  | -2.001 | 0.65 |  | 36.96 | -88.0829 | -73.9951 | 17.27 | 94.2633 | 26.3 | -21.0898 | -5.0094 | -5.1098 | 2.5122 |  |  | -16.2066 | -38.909 | 26.2902 | 59.9148 | 69.4641 | 67.5797 | -137.7575 | -23.052 | 33.3272 | -60.4885 | 11.4431 | 15.8538 | 15.4437 |  | 217.9415 | 216.2226 |  |  | -455.3153 | 454.7682 | 455.2972 | -205.9903 | -205.5297 | -21.7626 | -8.7591 | 81.4 | 79.6826 | -126.2285 | -124.0714 | 57.4292 | 57.3742 | -53.7095 | -54.3002 | 65.77 | 65.87 | 47.1 | 47.2 | 21.3103 | 30.24 | -309.8546 | 95.9703 | 96.1283 | 14.5 | -13 | -56.6 | -58.4 |  |  | -447.9316 | -155.6528 | 399.0458 | 327.9739 | 130.4783 | -320.1849 | 320.8566 | -153.6165 | -183.8867 | -316.9872 | 79.9065 | 77.578 | 151.5665 | -390.3618 | 187.9828 | -200.3011 | 199.6444 | -8.2522 |  | 25.44 | 7.162 | 7.138 | -24.56 | 1.84 |  | -2.0493 | -22.7924 | -18.3673 | 18.2 | 54.747 | 53.549 | 11.1111 | 13.352 | 53.5003 | 52.9705 | 50.9999 |  | 12.8 | 37.6984 | 8.53 |  | -7.3331 | 53.4376 | 21.7313 | -8.0139 | -52.3589 | 7.2991 | 43.9293 | -12.4 | 11.8 |  | 81.9473
07/07/2025 | 22:30 |  | 18.6773 | -23.4873 | -35.5331 | 33.6768 |  | 33.9938 | -80.3237 | 57.824 | 29.1511 | 28.425 | -2.22 | -37.681 | 33 | 12.42 | -33 | 13.6539 | 40.563 | 14.6474 | 14.7344 | 24.9859 | 16.4085 | 0.5595 | 4.4804 |  |  | -52.49 | -52.47 |  | 2.22 | 37.4 | 23.098 | 0.299 | -51.83 | -52.02 | -46.39 | 52.28 | 52.42 | 18.9396 | -0.8576 | 64.7398 | 67.3664 | 51.8427 | -48.7611 | -47.581 | 4.0022 | 3.8496 | 75.419 | 76.7586 | 5.2509 | 29.189 | -549.1823 | 0.3608 | -12 | -12.6 | 53.2583 | 52.4848 | -4.5221 |  | -85.6764 | 4.6189 | 7.1065 | 4.8098 | 594.9581 | 127.6894 | 127.8725 | -581.9761 | 521.9113 |  | -53.865 | 55.7384 | 95.0053 | 31.68 | 30.52 | 67.58 | 83.94 | -22.5006 | -21.8308 | 73.9454 | 74.213 | 26.6739 | -69.4036 | -69.1383 | 6.4128 | -83.4904 |  |  | 34.8 | 165.4 | -16.45 | 44.9623 | 44.7103 | 44.4753 | -51.2397 | -50.5921 | 70.0105 | -72.7677 | 81.0175 | 15.0308 | 46.46 | 76.6 | 45.2417 | 43.071 | -32.37 |  | 83.4679 | 82.4363 | -180.2759 | 0 | -19.6527 | -100.1 | -100.5 | 26.0458 | 49.2279 | 70.4616 | 69.1589 | 48.76 | -10.41 | 63.1315 | 179.5852 | 0 | -28.35 | 92.92 | 67.96 | 181.9636 | 178.2182 | 17.5069 | 17.3909 | 264.6561 | 220.6756 | 213.7198 | 216.6527 | 57.0626 | 37.3613 | -28.222 | 592.9287 | 165.9474 |  | -23.5019 | -21.1113 | 22.9882 | -17.2095 | -15.6361 | 49.2 | -32.195 | -32.9241 | -0.5716 |  | -23.53 |  | 8.1906 | -67.3635 | -34.1249 | -33.3765 | 5.208 | -36.0838 | 0 |  | 21.6129 | 21.5587 | 35.545 | 36.0469 | 34.3896 | 21.7693 | 20.5971 | 99.3016 | -16.1927 | -15.659 | 70.5986 | 84.0643 | 14.7457 | 7.96 | 13.2674 | 1.3846 | -9.21 | 16.81 | 13.5217 |  | -2.889 | 0.683 | 11.3833 | 35.89 | -83.531 | -70.4389 | 16.64 | 91.6369 | 27.1 | -19.8018 | -3.9676 | -4.305 | 2.2836 |  |  | -15.5945 | -34.6299 | 26.4569 | 53.6124 | 66.621 | 67.33 | -132.1777 | -20.9855 | 31.0491 | -54.3774 |  | 13.9482 | 13.7245 |  | 210.4452 | 207.792 |  | -278.7076 | -450.3916 | 452.4994 | 449.4253 | -198.3646 | -195.7832 | -26.5865 | -14.3968 | 77.5604 | 78.0074 |  |  | 58.2641 | 57.3852 | -47.5755 | -47.3203 | 63.54 | 64.01 | 42.6 | 43.3 | 21.3295 | 29.52 | -304.2787 | 98.2528 | 98.0954 | 13.9 | -11.9 | -57.4 | -59.3 |  |  | -442.6945 | -133.4471 | 384.3607 | 311.012 | 123.9325 | -303.9753 | 304.0815 | -146.9673 | -180.8499 | -301.8138 | 74.0722 | 73.8143 | 154.1766 | -371.683 | 184.5956 | -188.6581 | 187.7539 | -8.1479 |  | 25.12 | 7.562 | 7.556 | -24.4 | 1.84 |  | -2.0188 | -25.8686 | -19.2187 | 20.4 | 54.297 | 56.014 | 11.2592 | 13.3564 | 52.1034 | 52.0328 | 50.494 |  | 14 | 38.1444 | 7.92 |  | -14.2816 | 55.4229 | 26.56 | -13.6322 | -54.4272 | 13.519 | 39.8912 | -17.6 | 18 |  | 83.5728
07/07/2025 | 23:00 |  | 17.8424 | -22.471 | -36.3609 | 32.2209 |  | 30.9331 | -75.2749 | 53.9273 | 27.2312 | 26.5024 | 0 | -33.554 | 28.6 | 9.936 | -28.6 | 13.4717 | 36.4478 | 17.0724 | 17.2578 | 28.8676 | 16.3703 | 0.2755 | 4.4355 |  |  | -49.16 | -49.26 |  | 0 | 33 | 21.3 | 0.286 | -49.6 | -49.75 | -46.68 | 50.09 | 50.57 | 18.3999 | 0.1482 | 61.519 | 63.5706 | 52.9242 | -47.6895 | -47.1769 | 5.7266 | 5.7411 | 72.0701 | 74.0794 | 5.2509 | 29.1058 | -526.6475 | -0.7916 | -12 | -12.5 | 52.4249 | 51.6685 | -4.2105 |  | -81.0783 | 3.8822 | 6.627 | 4.4345 | 569.6888 | 117.3131 | 117.2826 | -550.8625 | 497.093 |  | -42.778 | 44.8883 | 89.6264 | 30.09 | 28.31 | 63.45 | 80.41 | -21.9648 | -22.5006 | 75.4195 | 75.9238 | 29.0985 | -56.9404 | -57.4608 | 4.5081 | -78.4857 |  |  | 32.7 | 156.6 | -16.2 | 45.9096 | 46.4797 | 46.1334 | -51.9463 | -51.3133 | 66.6983 | -64.1774 | 74.8064 | 14.4017 | 40.78 | 71.68 | 42.8979 | 40.4343 | -30.96 |  | 79.4309 | 78.4674 | -178.4706 | 0 | -18.8028 | -95.3 | -95.1 | 25.9964 | 45.7123 | 64.8258 | 64.4714 | 45.37 | -9.64 | 61.4885 | 176.105 | 0 | -22.07 | 81.05 | 64.39 | 176.9091 | 174.5636 | 14.8056 | 14.4364 | 251.6865 | 208.7012 | 202.5628 | 204.2638 | 61.8821 | 45.4513 | -26.341 | 562.9479 | 230.356 |  | -22.9059 | -20.6648 | 16.058 | -7.5465 | -6.674 | 44.592 | -28.4404 | -29.0722 | -8.3116 |  | -21.28 |  | 7.3764 | -46.715 | -33.408 | -32.4073 | 3.6642 | -42.9041 | 6.4979 |  | 21.7518 | 21.3035 | 21.5292 | 21.9394 | 21.0391 | 21.6019 | 21.4344 | 89.4217 | -12.5814 | -12.6973 | 67.1504 | 75.7457 | 12.6583 | 8.65 | 13.4749 | 1.2088 | -9.29 | 15.31 | 12.5009 |  | -3.301 | 0.631 |  | 36.2 | -75.9619 | -66.0928 | 15.62 | 90.0762 | 26.2 | -18.9095 | -3.2964 | -3.5681 | 2.081 |  |  | -14.8898 | -31.7498 | 25.9469 | 48.9066 | 65.3413 | 66.701 | -128.4827 | -19.251 | 29.436 | -49.626 |  | 12.0634 | 11.7311 | 12.7979 | 216.8917 | 216.1725 | 225.9 | -225.0293 | -415.2726 | 418.265 | 413.9704 | -206.9193 | -203.0002 | -26.4192 | -14.8385 | 83.2019 | 82.8758 |  |  | 55.5944 | 55.2319 | -66.5199 | -66.7111 | 60.11 | 59.73 | 44.5 | 45.2 | 21.3722 | 28.24 | -302.9577 | 93.4891 | 93.2928 | 12.8 | -12.6 | -54 | -54.9 | 1.4537 | 1.2627 | -407.6918 | -193.5692 | 401.7081 | 325.4512 | 123.4852 | -314.8827 | 317.9621 | -148.219 | -181.096 | -314.7987 | 80.5399 | 81.5112 | 150.4155 | -387.9917 | 184.8038 | -206.1415 | 204.8196 | -8.8592 |  | 18.88 | 7.953 | 7.888 | -18.56 | -2.64 |  | 3.2822 | -27.6265 | -20.9461 | 18.9 | 54.818 | 54.756 |  | 13.3607 | 53.0606 | 53.0821 | 55.3661 |  | 14 | 39.4148 | 7.32 |  | -14.3514 | 54.8378 | 26.3776 | -13.908 | -53.0926 | 14.683 | 37.6924 | -19.6 | 17.3 |  | 85.1244
07/07/2025 | 23:30 |  | 17.325 | -21.8083 | -32.5976 | 31.0127 |  | 28.6603 | -72.9715 | 50.6618 | 25.6712 | 24.8108 | 0 | -32.269 | 28.6 | 10.764 | -28.6 | 13.729 | 36.4416 | 17.4346 | 17.6099 | 29.047 | 16.8515 | 0.3616 | 7.747 |  |  | -47.9 | -47.82 |  | 0 | 30.8 | 20.42 | 0.283 | -50.47 | -50.73 | -43.28 | 51.34 | 51.74 | 17.1047 | 0.9052 | 59.4187 | 60.8007 | 52.5426 | -45.814 | -48.6647 | 22.3183 | 22.9716 | 70.7305 | 71.1323 | 7.8682 | 40.2091 | -529.5016 | 1.0444 | -12.3 | -12.6 | 53.7633 | 53.6447 | -4.1225 |  | -82.3976 | 3.6557 | 2.0155 | 4.0289 | 581.6521 | 111.8503 | 112.1555 | -547.259 | 487.2228 |  | -37.9129 | 39.0674 | 84.2873 | 29.02 | 26.18 | 60.31 | 77.82 | -21.6969 | -21.6969 | 70.2167 | 71.4632 | 30.2107 | -49.1329 | -49.4405 | 3.6854 | -73.0071 |  |  | 29.5 | 146.7 | -15.86 | 47.6533 | 46.1846 | 46.69 | -54.1459 | -53.2107 | 68.1228 | -62.1279 | 77.208 | 13.3461 | 40.98 | 66.62 | 40.0854 | 38.237 | -28.99 |  | 74.3496 | 73.6973 | -173.003 | -0.0001 | -17.6685 | -90.6 | -90.5 | 25.1669 | 41.6107 | 60.1294 | 58.6121 | 41.3 | -9.07 | 60.047 | 171.6098 | 0 | -22.13 | 75.82 | 60.99 | 170.8727 | 169.5636 | 15.0702 | 15.1091 | 239.4622 | 197.4919 | 191.4997 | 192.5979 | 64.5893 | 49.002 | -25.281 | 558.8939 | 229.3077 |  | -24.2834 | -22.016 | 15.5436 | -8.0118 | -7.6484 | 55.344 | -30.0127 | -30.6093 | -13.0305 |  | -21.75 |  | 6.7017 | -44.25 | -31.7331 | -30.8592 | 2.3158 | -45.2542 | 8.1377 |  | 21.1321 | 20.9047 | 18.7806 | 18.8251 | 17.3771 | 20.7646 | 20.4297 | 103.3205 | -13.7786 | -13.3762 | 67.8716 | 71.9163 | 26.8309 | 4.98 | 8.365 | 1.0916 | -5.67 | 17.25 | 25.6391 |  | -3.722 | 0.71 |  | 38.3 | -72.8029 | -69.3502 | 14.47 | 89.7729 | 25.6 | -17.9175 | -3.1335 | -3.3164 | 1.8609 |  |  | -14.2734 | -28.9056 | 27.257 | 45.1252 | 63.7233 | 64.5559 | -126.4193 | -17.5809 | 28.6652 | -45.6348 |  | 10.6766 | 10.3376 | 12.7628 | 212.7765 | 213.2286 | 215.8 | -213.3464 | -398.9613 | 401.3041 | 397.9919 | -201.9272 | -200.034 | -29.2825 | -18.2995 | 82.5328 | 82.2077 | -120.8076 |  | 55.111 | 54.9462 | -63.0017 | -63.0384 | 61.21 | 61.53 | 48.2 | 47.6 | 21.494 | 27.04 | -316.3533 | 95.7369 | 97.4078 | 12.2 | -8.1 | -53.3 | -55 |  |  | -393.5369 | -200.0461 | 401.0833 | 325.2744 | 144.717 | -320.9898 | 314.3429 | -148.8558 | -180.7841 | -311.6047 | 77.4652 | 77.8067 | 152.3826 | -386.472 | 183.0718 | -204.365 | 203.7775 | -8.3566 |  | 20.16 | 7.66 | 7.665 | -19.84 | -2.8 |  | 1.6709 | -29.9428 | -21.1231 | 22.5 | 58.194 | 59.477 |  | 13.3619 | 53.5828 | 53.0464 | 54.4681 |  | 8.6 | 39.8187 | 6.66 |  | -18.9806 | 55.4986 | 29.4552 | -19.3119 | -54.0666 | 18.0625 | 35.9428 | -19.2 | 18.5 |  | 81.7392
08/07/2025 | 00:00 |  | 16.9707 | -20.6611 | 8.8687 | 31.0316 |  | 26.7744 | -91.3706 | 47.8433 | 24.0013 | 23.3675 | -2.22 | -30.758 | 26.4 | 10.764 | -26.4 | 13.8272 | 50.6662 | 16.9841 | 17.1138 | 28.4665 | 16.85 | 0.4691 | 8.103 |  |  | -49.08 | -48.84 |  | 2.22 | 28.6 | 19.82 | 0.275 | -48.23 | -47.88 | -48.51 | 47.98 | 48.52 | 16.2547 | 0.8651 | 54.4506 | 56.3837 | 54.4808 | -47.0197 | -45.8808 | 6.5803 | 6.9579 | 71.5342 | 72.7399 | 4.7275 | 24.6551 | -516.3063 | -3.189 | -10.8 | -11.3 | 51.8987 | 50.8565 | -3.3564 |  | -76.162 | 2.2623 | 0 | 3.3826 | 563.7682 | 105.594 | 105.9297 | -515.4354 | 478.4244 |  | -55.9646 | 57.1855 | 78.9782 | 28.12 | 24.6 | 56.63 | 74.48 | -15.9367 | -15.4009 | 67.3682 | 68.0916 | 29.2823 | -48.442 | -48.9457 | 4.6912 | -68.2152 |  |  | 32.7 | 136.1 | -14.78 | 44.109 | 43.7092 | 43.7561 | -62.3251 | -62.0293 | 69.8369 | -50.9739 | 76.9398 | 12.594 | 38.2 | 63.62 | 37.2729 | 35.1608 | -27 |  | 68.7626 | 67.4999 | -153.1753 | 0 | -16.3137 | -83.6 | -83.5 | 24.5297 | 38.681 | 53.5543 | 54.5105 | 38.34 | -7.77 | 61.3025 | 152.4887 |  | -24.77 | 72.98 | 58.87 | 153.2 | 150.5818 | 15.2008 | 14.2545 | 225.5923 | 182.2447 | 177.0299 | 177.8016 | 88.0984 | 71.7588 | -24.526 | 528.8528 | 269.4507 |  | -23.813 | -21.6648 | -9.449 | -10.3077 | -9.8512 | 147.516 | -41.1601 | -41.9008 | -36.7155 |  | -23.15 | 95.2 | 6.6389 | -48.632 | -30.7023 | -29.9467 | 2.0246 | -71.4793 | 33.7238 |  | 20.6081 | 20.773 | 17.9227 | 17.9246 | 17.1729 | 15.2385 | 14.9036 | 81.7187 | -13.1246 | -12.7569 | 61.0873 | 69.464 | 11.4717 | 7.37 | 13.5677 | 0.9976 | -9.37 | 16.04 | 11.4598 |  | -4.004 | 0.689 |  | 35.62 | -70.1329 | -60.0019 | 14.97 | 84.1549 | 26.7 | -17.203 | -2.9803 | -3.1211 | 1.6497 |  |  | -13.6926 | -26.6627 | 26.5539 | 41.0076 | 67.8104 | 67.83 | -124.1583 | -16.3932 | 28.875 | -42.6356 |  | 9.4546 | 9.1563 |  | 213.2582 | 212.0117 | 175.2 | -173.6307 | -371.7397 | 373.8422 | 370.0871 | -199.5266 | -198.0344 | -30.339 | -19.9123 | 81.6823 | 78.5874 |  |  | 57.3962 | 56.6052 | -61.9075 | -61.7484 | 58.25 | 58.4 | 48.6 | 49.6 | 21.3295 | 25.92 | -312.7202 | 95.1326 | 93.8546 | 11.6 | -3.3 | -55.4 | -56.6 | 1.3568 | 1.1672 | -368.3922 | -241.4913 | 398.0053 | 322.0573 | 117.2532 | -317.2877 | 314.0188 | -153.3365 | -181.6044 | -313.4061 | 77.1511 | 78.9024 | 153.4901 | -383.9662 | 186.5583 | -202.1422 | 199.5502 | -10.4138 |  | 21.36 | 6.983 | 6.918 | -21.28 | -0.16 |  | 0.8804 | -32.4025 | -14.5006 | 20.3 | 54.037 | 55.022 |  | 13.6158 | 51.1012 | 51.0964 | 49.9338 |  | 4.5 | 23.133 | 6.33 |  | -22.6298 | 56.0326 | 29.9359 | -22.2309 | -54.4214 | 20.4313 | 34.1531 | -14.8 | 13.5 |  | 84.0267
MÁXIMO |  | 0 | 21.4858 | -17.6781 | 8.9557 | 35.8648 | 0 | 44.1451 | -66.8659 | 67.5784 | 34.033 | 33.4716 | 24.42 | -29.348 | 61.6 | 24.012 | -26.4 | 14.9653 | 54.023 | 20.8013 | 20.9619 | 34.9758 | 16.9659 | 6.0476 | 8.2704 | 0 | 0 | 0 | -38.37 | 0 | 15.54 | 63.8 | 27.343 | 0.329 | -27.59 | -27.72 | -38.7 | 65.72 | 65.93 | 23.5857 | 2.7293 | 70.1147 | 73.3721 | 80.3701 | -35.9011 | -35.4 | 31.5606 | 31.2603 | 86.8056 | 89.2168 | 8.9151 | 49.0388 | -440.9876 | 7.9462 | -5 | -5.2 | 67.0195 | 66.0328 | -1.8998 | 0 | -69.5255 | 6.8825 | 8.6625 | 5.9622 | 669.8201 | 137.5774 | 136.5092 | -420.588 | 594.6118 | 0 | -18.1088 | 126.6412 | 103.947 | 33.23 | 39.81 | 75.93 | 86.62 | 25.59 | 26.5277 | 82.3209 | 82.1888 | 45.3769 | -8.8632 | -8.5105 | 10.8415 | -48.5525 | 0 | 0 | 63.4 | 185 | -10.52 | 51.3057 | 50.0038 | 50.3044 | -45.2058 | -44.7825 | 82.7114 | -17.9417 | 96.1511 | 17.7775 | 63.07 | 90.8 | 57.1948 | 54.0573 | -21.42 | -0.8094 | 92.3261 | 91.819 | -135.2761 | 0.0002 | -13.0714 | -52.4 | -54 | 28.3255 | 66.5131 | 84.551 | 94.9402 | 66.23 | -3 | 65.72 | 198.9963 | 0 | -1.92 | 92.92 | 71.84 | 198.8182 | 197.1455 | 59.1224 | 58.4182 | 289.1609 | 244.6533 | 235.5519 | 241.0112 | 122.9549 | 114.0387 | -19.676 | 655.827 | 510.6961 | 0 | -17.7237 | -14.7576 | 40.1202 | 75.0396 | -6.674 | 187.452 | -16.004 | -16.4616 | 17.5879 | 16.58 | -4.36 | 122.1 | 12.3107 | 35.0156 | -30.7023 | -29.5595 | 9.4749 | -18.9431 | 74.9038 | 0 | 22.763 | 22.3347 | 40.8184 | 41.3197 | 39.3484 | 27.4628 | 39.8546 | 128.1041 | -2.4775 | 0 | 90.6298 | 104.2562 | 26.8309 | 15.47 | 13.8729 | 1.7704 | -5.67 | 19.41 | 25.6391 | 9.1186 | -0.277 | 4.273 | 11.4525 | 39.54 | -36.1976 | -19.0097 | 17.75 | 98.3005 | 27.9 | 17.1096 | -2.0617 | -2.0801 | 3.0136 | 0 | 0 | -9.3596 | 0 | 28.7338 | 80.5867 | 69.4641 | 144.7032 | -87.5456 | -12.7929 | 42.0683 | -32.4202 | 13.3054 | 20.5914 | 20.0331 | 16 | 249.3725 | 249.1742 | 282.5 | -98.4699 | -208.1108 | 502.2184 | 496.8864 | -137.8508 | -135.6861 | -19.1832 | -6.542 | 83.2705 | 83.2607 | -68.793 | -67.2635 | 63.5926 | 63.4717 | -40.4232 | -40.0179 | 100.15 | 99.84 | 76 | 74.2 | 21.7205 | 37.44 | -302.9577 | 110.7963 | 109.6807 | 17.3 | 47.4 | -17.2 | -17.1 | 1.8364 | 1.6616 | -204.2814 | 16.522 | 488.9381 | 401.0457 | 302.9976 | -151.8239 | 394.6224 | -115.0107 | -45.7011 | -144.3367 | 143.7122 | 143.9035 | 182.7318 | -199.5259 | 231.9421 | -150.1763 | 251.8877 | -6.4862 | 0 | 32.64 | 7.953 | 7.888 | -18.56 | 10.4 | 0 | 3.2822 | -22.5574 | -1.3748 | 27.7 | 58.194 | 59.477 | 11.4246 | 13.6375 | 54.6108 | 55.3142 | 55.3661 | 0 | 14 | 39.8187 | 10.75 | 0 | -3.7412 | 61.017 | 36.6038 | -3.8029 | -47.3843 | 26.5317 | 45.6866 | 49.4 | 18.5 | 0 | 125.1577
MÍNIMO |  | 0 | 14.7458 | -27.1569 | -36.3609 | 28.1241 | 0 | 18.6099 | -102.5475 | 32.3488 | 16.3135 | 15.8822 | -13.32 | -65.94 | 26.4 | 9.936 | -59.4 | 10.62 | 30.5302 | 11.5109 | 11.6963 | 19.293 | 10.7581 | 0.243 | 2.5544 | 0 | 0 | -65.05 | -99.46 | 0 | -22.2 | 28.6 | 15.43 | 0.262 | -64.06 | -64.31 | -57.57 | 27.69 | 27.55 | 11.9426 | -4.0699 | 44.2332 | 44.23 | 48.4679 | -62.425 | -61.4296 | 2.5649 | 2.7958 | 55.3252 | 55.727 | 2.6336 | 13.6108 | -628.0778 | -15.9858 | -12.3 | -12.7 | 40.6604 | 40.2955 | -5.1661 | 0 | -105.3992 | -1.6961 | 0 | 0.5879 | 491.0121 | 60.3046 | 60.3656 | -648.5316 | 372.3236 | 0 | -124.4161 | 19.3394 | 53.2908 | 23.14 | 15.91 | 38.8 | 59.66 | -27.7249 | -40.4509 | 31.1831 | 31.1133 | 22.4269 | -97.0338 | -97.5359 | -0.8776 | -92.3871 | 0 | 0 | 16.7 | 97.1 | -20.65 | 36.1269 | 35.5374 | 36.6949 | -81.4934 | -81.4847 | 58.2006 | -80.7796 | 65.5656 | 10.3462 | 15.44 | 42.84 | 28.8354 | 27.1042 | -37.28 | -3.8935 | 49.2673 | 48.7364 | -201.5853 | -0.0003 | -22.6092 | -123.4 | -123.3 | 0.0082 | 29.306 | 31.9506 | 41.6199 | 28.86 | -13.16 | 47.5695 | 133.9576 | -31.98 | -28.95 | 53.95 | 40.11 | 134.8545 | 132.3091 | 5.2401 | 0 | 198.9059 | 168.6098 | 161.3936 | 164.2707 | 42.3166 | 19.9855 | -29.26 | 435.8329 | -3.0274 | 0 | -30.7108 | -28.9066 | -50.5499 | -100.9258 | -53.8853 | 38.448 | -59.5407 | -60.9127 | -77.4186 | 0 | -25.36 | 0.9 | 5.2812 | -152.8411 | -35.5223 | -34.3795 | 1.5725 | -110.0372 | -13.8696 | 0 | 20.3085 | 20.0068 | 17.9227 | 17.9246 | 17.1729 | -25.7883 | -25.9557 | 23.6113 | -56.8178 | -56.5691 | 21.434 | 35.0521 | -9.8054 | -3.4 | 8.365 | 0.7633 | -9.69 | 10.46 | -9.5241 | 4.8991 | -5.279 | 0.482 | 9.414 | 17.9 | -104.7072 | -90.6641 | 11.93 | 53.5157 | 22.8 | -27.6021 | -20.7387 | -22.4227 | 1.1976 | 0 | 0 | -16.2099 | -51.61 | 22.9851 | 0 | 0 | 60.6317 | -161.4172 | -28.9778 | 22.9243 | -105.1128 | 10.2616 | 6.5444 | 6.298 | 12 | 143.5437 | 143.6174 | 96.8 | -278.7076 | -498.5964 | 211.9762 | 208.327 | -231.8473 | -233.7855 | -36.8179 | -27.0506 | 74.0505 | 73.6507 | -154.7184 | -154.5963 | 18.2733 | 17.5811 | -99.1111 | -97.7722 | 18.39 | 18.62 | 42.6 | 43.3 | 16.3264 | -49.04 | -376.1539 | 69.695 | 69.3611 | 8.2 | -13 | -62.9 | -64.6 | 1.3281 | 0.9944 | -489.0914 | -465.9596 | 204.5369 | 151.7105 | -29.8926 | -388.207 | 147.0184 | -178.8172 | -224.3396 | -387.6562 | 64.445 | 64.3699 | 113.8169 | -479.8163 | 45.5968 | -255.5274 | 149.144 | -11.1527 | 0 | 18.88 | 5.265 | 5.292 | -31.76 | -2.8 | 0 | -12.6268 | -44.6494 | -21.1231 | 9.7 | 47.39 | 47.325 | 0 | 0 | 48.4893 | 47.7982 | 48.8204 | 0 | -49.5 | 10.9166 | 5.16 | 0 | -24.9229 | 48.1694 | 18.7957 | -24.9921 | -59.9556 | 2.3406 | 31.6389 | -19.6 | -48.8 | 0 | 39.1349
PROMEDIO |  | 0 | 18.3906 | -23.0791 | -18.3471 | 32.586 | 0 | 32.7185 | -85.9559 | 53.3525 | 26.9995 | 26.4045 | 6.105 | -47.1749 | 42.4875 | 16.8446 | -42.0292 | 13.8085 | 42.9645 | 16.0907 | 16.2187 | 26.9705 | 15.0917 | 1.1674 | 6.1189 | 0 | 0 | -37.5504 | -60.2935 | 0 | -5.9662 | 45.5354 | 20.3316 | 0.28127 | -46.9651 | -47.1789 | -48.3389 | 47.675 | 47.7725 | 17.5248 | -0.16334 | 58.8727 | 61.1319 | 59.7456 | -48.3118 | -48.0855 | 13.2153 | 12.9448 | 72.1887 | 73.8366 | 5.9707 | 31.7483 | -544.3066 | -4.8737 | -9.7427 | -10.2688 | 53.4324 | 52.583 | -3.7309 | 0 | -85.1914 | 3.5479 | 6.593 | 3.6892 | 591.7194 | 106.596 | 106.5502 | -548.8105 | 500.0485 | 0 | -55.3422 | 57.1568 | 81.5806 | 27.8935 | 26.9908 | 60.1152 | 73.6715 | -5.8412 | -8.117 | 62.4076 | 62.9799 | 35.7989 | -55.8495 | -55.8925 | 5.9355 | -72.2175 | 0 | 0 | 38.9292 | 144.5938 | -16.3725 | 44.5408 | 43.8376 | 43.9879 | -61.2402 | -60.779 | 68.6657 | -53.6287 | 77.2568 | 13.4818 | 41.1152 | 67.1569 | 44.9951 | 42.5247 | -30.1831 | -2.6546 | 72.7603 | 71.9101 | -165.9791 | -2.9167e-05 | -18.316 | -94.4521 | -94.5229 | 16.693 | 52.0325 | 62.7613 | 73.4924 | 51.5654 | -8.7302 | 58.1198 | 164.577 | -12.5 | -16.1717 | 74.6806 | 59.4052 | 165.0864 | 162.3349 | 27.7272 | 20.5275 | 249.1666 | 207.9826 | 201.4506 | 204.4334 | 76.619 | 60.8098 | -24.7167 | 561.1814 | 217.494 | 0 | -24.7714 | -22.8221 | 3.1052 | -17.3801 | -31.4092 | 109.1425 | -34.5295 | -35.0818 | -24.2582 | 4.6346 | -14.9973 | 77.2054 | 9.6995 | -68.0285 | -32.8004 | -31.8894 | 4.1934 | -59.0709 | 24.6911 | 0 | 21.4429 | 21.1985 | 37.8878 | 38.3086 | 36.6666 | 5.0656 | 7.5355 | 90.7997 | -25.3721 | -19.7798 | 65.3244 | 79.4964 | 9.3149 | 5.1513 | 12.6522 | 1.1099 | -8.7075 | 14.6062 | 9.3837 | 7.0031 | -3.2185 | 1.4381 | 10.5448 | 29.9887 | -80.309 | -64.9114 | 14.2487 | 73.7546 | 25.3188 | -8.0437 | -8.5885 | -9.0964 | 1.9575 | 0 | 0 | -12.9644 | -22.0549 | 25.6227 | 34.1923 | 32.2271 | 99.02 | -131.1263 | -21.8843 | 30.2139 | -65.3623 | 11.8541 | 13.1419 | 12.7834 | 13.4725 | 201.7411 | 201.0748 | 174.9195 | -172.2354 | -364.8682 | 367.088 | 365.2997 | -190.6966 | -189.7192 | -29.3101 | -17.8868 | 79.4232 | 79.4041 | -113.6941 | -110.5434 | 44.9412 | 44.4445 | -56.1606 | -56.0463 | 56.1008 | 56.036 | 61.5708 | 61.5187 | 21.171 | 2.9333 | -341.1408 | 91.055 | 90.6119 | 12.4163 | 16.1349 | -46.1977 | -47.4163 | 1.5606 | 1.303 | -359.6677 | -186.2178 | 364.8802 | 290.5822 | 115.9313 | -283.6206 | 282.9704 | -142.6783 | -147.966 | -279.8985 | 106.7564 | 106.7491 | 143.3549 | -353.8203 | 151.0948 | -203.4162 | 202.3518 | -8.7615 | 0 | 26.6083 | 6.6064 | 6.6091 | -25.9267 | 5.52 | 0 | -5.8367 | -31.8283 | -7.89 | 18.3396 | 53.0281 | 53.1349 | 10.2243 | 12.286 | 51.7553 | 51.4304 | 52.1346 | 0 | -18.0792 | 20.2758 | 7.4715 | 0 | -17.006 | 56.7119 | 29.2288 | -16.8738 | -55.6735 | 17.3505 | 38.1027 | 17.0146 | -17.0312 | 0 | 76.8223
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
lunes, 7 de Julio del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
07/07/2025 | 00:30 |  | 3.4997 | -8.751 | 2.8563 | 8.6647 |  | 8.5151 |  | 3.4762 | 0.195 | 3.7847 | -15.54 | -19.8 |  | 1.656 | -15.4 | 4.5467 | -14.4423 | 3.3297 | 3.1418 | 5.9126 | 9.625 | -4.903 | 2.3252 |  | -0.9188 | -1.379 | -1.369 | 8.662 | -4.44 | -15.4 | -0.969 | 0.291 | -17.01 | -17.06 |  | -10.54 | -10.59 | 0.41 | 4.2413 | 11.6935 | 13.8598 | -7.651 | -13.5299 | -13.5382 | -1.2636 | -1.1817 | -13.9317 | -11.6544 | 0.4069 | 2.7739 | 50.6074 | 9.7768 | -4.2 | -4.5 | -23.3492 | -23.2359 | -0.9832 |  | 1.6212 | -1.3368 |  | -0.9597 | -133.3658 | -8.2095 | -8.24 | 90.2975 | -223.7582 |  |  |  |  | 6.35 | 2.19 | -18.77 | -1.84 | -17.1423 | -17.4102 | 20.0968 | 19.392 | -5.954 | -27.3286 | -27.3113 | 1.8342 | 7.3894 |  |  | 22.4 | -10 | -1.33 | 15.27 | 16.0714 | 15.1491 | 67.0829 | 67.5296 | -30.684 | -34.4731 | -34.1217 | 2.2306 | 24.89 | 11.46 | 3.1299 | 3.3234 | -5.37 |  | -10.0478 | -9.1866 | 43.4043 | 0.0157 | -2.4187 |  | 24.8 | -2.8601 | -3.3661 | 29.9707 | 2.4179 | -3.07 | 1.11 | 0.7595 | -42.0824 | -1.87 |  | 5.16 | 13.86 | -41.4182 | -20.5364 | -37.2741 | -37.0273 | -17.8519 | -29.8345 | -38.5125 | -38.3501 | -20.7877 | -21.4448 | -9.522 | -173.2396 | 3.3423 |  | -4.6975 | -4.518 | 20.8149 | -23.2768 |  | -5.636 | -24.4723 | -24.0909 | 10.7289 | 13.4 | -10.88 | 1.6 | 0.8908 | -17.0302 | -11.1184 | -0.2609 | 3.5716 | 12.2777 | -31.4183 |  | 3.5047 | 3.5504 | 3.0496 | 2.4482 | 0 | 3.1817 | 2.8468 | -22.6066 | 19.9056 | 19.8286 | -9.7369 |  | 23.7906 | -22.2 | -2.2115 | 0.2905 | 0.74 | 1.67 | -24.4107 |  | 2.649 | 0.72 |  | 17.38 | -12.8744 | -3.3363 | -2.39 | 24.9615 |  | 14.528 | 0.4483 |  | 1.9055 |  |  | -9.3047 | -5.0136 | 10.3876 | -28.2347 | 6.1391 | 7.0213 | 94.0831 | -7.0284 | -12.0253 | 14.5009 | 2.4249 | 4.835 | 4.7947 | 1.8934 | 28.7256 | 31.4615 | 8.38 | -6.9429 | 7.8486 | 52.4161 | 57.6841 | 14.8147 | 14.0427 | -16.7697 | -18.3442 | 0 | 0 |  |  | -14.2371 | -13.2209 | 3.2806 | 3.4141 | 8.03 | 8.05 | -36.6 | -36.8 | 0.8267 | -12.48 | 66.9549 | 27.4114 | 27.3021 | -21.2 | -48.6 | 1.7 | 0.8 | -17.6944 |  | -86.466 | 5.973 | -230.1776 | -10.8273 | -18.5279 | 99.1892 | 62.8474 | 88.5758 | 131.3779 | 35.808 | 26.9335 | 25.4721 | 17.1369 | 165.9031 | -227.1017 | 77.1117 | -67.6965 | 0.7971 |  | -6.16 | -1.507 | -1.528 | 2.32 | 0.24 | -2.8378 | -5.9464 | 10.988 | -12.4224 | 2.7 | -0.131 | -0.637 | 2.5387 | 2.8806 | 4.2082 | 3.6617 | 4.0408 |  | 34 | 1.199 | -0.5 |  | -7.5101 | -13.1375 | -13.6564 | -6.5434 | 7.0498 | -6.1119 | -1.3949 | -33.4 | 16.3 |  | -67.3743
07/07/2025 | 01:00 |  | 3.6333 | -8.8251 | 2.7937 | 9.8768 |  | 8.0001 |  | 2.7004 | -0.18 | 3.4407 | -4.44 | -15.4 | -6.6 | 1.656 | -11 | 4.3741 | -14.2161 | 3.3124 | 3.2587 | 6.044 | 10.1268 | -4.7673 | 2.4008 |  | -0.8867 | 0 | -1.456 | 7.677 | -15.54 | -19.8 | -1.695 | 0.272 | -19.41 | -19.55 |  | -8 | -8.03 | 0.3849 | 4.0494 | 9.6212 | 11.9911 | -7.2801 | -13.7978 | -13.9658 | -0.628 | -0.8341 | -13.6638 | -10.9846 | 0.4069 | 2.9011 | 45.9561 | 10.0586 | -4.1 | -4.4 | -22.7803 | -22.4358 | -0.8064 |  | 1.0947 | -1.3663 |  | -0.7315 | -126.3161 | -10.0406 | -10.0711 | 89.0478 | -221.3607 |  |  |  | 1.8263 | 6.26 | 2.01 | -19.2 | -1.77 | -18.7498 | -18.3479 | 20.4873 | 19.7624 | -5.5388 | -26.739 | -26.6118 | 0.8718 | 9.1712 |  |  | 24.5 | -13.5 | -1.27 | 15.8827 | 15.6945 | 15.633 | 66.9055 | 67.306 | -30.2009 | -34.9652 | -33.477 | 2.3261 | 24.75 | 11 | 2.5049 | 2.8351 | -5 |  | -11.3316 | -11.0307 | 47.2488 | 0.0157 | -2.0673 | 24.7 |  | -2.9517 | -3.7402 | 29.1822 | 2.2324 | -3.21 | 1.38 | 1.178 | -45.8176 | -3.69 |  | 6.67 | 12.97 | -43.7091 | -22.3818 | -38.2355 | -37.6182 | -18.6631 | -31.7206 | -39.9231 | -40.5064 | -17.3018 | -17.4418 | -9.986 | -172.5838 | 11.2758 |  | -6.1038 | -6.3255 | 20.8548 | -30.6355 |  | 5.648 | -29.7387 | -28.8357 | 9.8211 | 0 | -9.93 | -3.6 | 0.8316 | -22.6652 | -10.725 | 0.0241 | 4.0996 | 8.9079 | -27.6665 |  | 3.4632 | 3.5674 | 2.9707 | 2.873 | 0 | 4.8562 | 4.8562 | -20.932 | 22.7044 | 22.5718 | -8.1526 |  | 22.8141 | -22.3 | -3.1106 | 0.2795 | 0.73 | 0.7 | -22.7288 |  | 2.618 | 0.696 |  | 18.42 | -14.1415 | -5.7811 | -2.37 | 25.9593 |  | 15.3596 | 0.5801 |  | 1.8516 |  |  | -8.9805 | -4.3295 | 11.9547 | -29.4952 | 7.155 | 7.2342 | 93.8977 | -7.1679 | -13.1776 | 15.1861 | 2.8655 | 4.7545 | 4.7947 | 2 | 29.403 | 31.1316 | 8.8 | -12.0416 | 0 | 50.0495 | 71.6327 | 13.7822 | 13.133 | -17.1723 | -18.2001 | 0 | 0 |  |  | -13.2758 | -12.3694 | 3.3966 | 3.7795 | 8.75 | 8.77 | -36.6 | -36.7 | 0.7736 | -13.04 | 62.3275 | 28.0641 | 27.9728 |  | -47.8 | 0.8 | 0 | -17.4723 | -17.5633 | -115.5264 | 25.3659 | -228.8948 | -9.4742 | -22.6227 | 96.9843 | 65.8116 | 90.3603 | 129.8544 | 34.7259 | 27.8693 | 27.8131 | 19.8868 | 163.6248 | -226.903 | 81.4533 | -68.6459 | 0.4456 |  | -6.56 | -1.516 | -1.522 | 2.4 | 0 | -2.4217 | -6.2974 | 10.8995 | -11.8059 | 2.5 | -1.537 | -0.568 | 2.3278 | 2.6863 | 3.9096 | 3.9044 | 4.2936 |  | 33.9 | 1.6853 | -0.52 |  | -8.1813 | -13.0214 | -13.6147 | -6.7192 | 6.4898 | -6.4303 | 0 | -32.8 | 15.3 |  | -66.7055
07/07/2025 | 01:30 |  | 3.7114 | -9.0382 | 2.781 | 8.4519 |  | 8.6179 |  | 2.6137 | -0.205 | 3.4517 | -4.44 | -15.4 | -6.6 | 2.484 |  | 4.1057 | -14.7187 | 3.2738 | 3.2406 | 5.9153 | 10.4085 | -4.8915 | 2.3648 |  | -0.959 |  | -1.592 | 8.042 | -15.54 | -19.8 | -1.681 | 0.275 | -19.9 | -19.79 |  | -8.01 | -8.02 | 0.2786 | 4.1298 | 11.1086 | 13.32 | -7.9543 | -13.6638 | -13.7743 | 0.1352 | -0.1741 | -13.6638 | -10.9846 | 0.8014 | 4.383 | 46.406 | 11.2326 | -4.2 | -4.6 | -23.2799 | -23.084 | -0.9435 |  | -0.2366 | -1.4109 |  | -0.8215 | -132.9386 | -10.1016 | -10.1321 | 96.2211 | -226.6599 |  |  |  | 0.5988 | 6.31 | 2.08 | -19.62 | -2.09 | -18.4819 | -18.8838 | 20.7095 | 20.6175 | -5.0027 | -28.3274 | -28.6272 | -0.1053 | 6.342 |  |  | 20.9 | -8.3 | -1.22 | 14.1862 | 14.2001 | 13.4211 | 69.112 | 68.8767 | -29.6253 | -36.4929 | -33.3306 | 2.4219 | 22.34 | 11.16 | 2.6611 | 3.0304 | -5.03 |  | -8.6594 | -8.4425 | 43.0557 | 0.0155 | -2.3716 |  |  | -2.8613 | -3.7402 | 29.1822 | 1.8613 | -3.39 | 1.48 | 1.1935 | -44.0075 | -7.77 |  | 10.13 | 12.31 | -41.6727 | -20.9364 | -37.7052 | -37.3909 | -18.4353 | -29.622 | -38.6375 | -39.271 | -23.7594 | -23.045 | -9.847 | -181.7984 | 12.849 |  | -6.0121 | -5.5097 | 20.4774 | -19.6378 |  | -22.02 | -27.8933 | -27.3831 | 13.8014 | 13.19 | -6.95 | 2 | 0.9278 | -15.7354 | -10.7203 | 0.0372 | 3.245 | 17.8296 | -31.9458 |  | 4.0544 | 4.1499 | 2.9494 | 2.8479 | 0 | 5.6935 | 5.1911 | -19.2575 | 21.7114 | 21.7746 | -7.7703 |  | 24.3033 | -21.38 | -1.7171 | 0.2877 | 0.88 | 1.57 | -23.5581 |  | 2.695 | 0.734 |  | 18.61 | -15.7529 | -6.8418 | -2.31 | 26.532 |  | 15.106 | 1.0395 | 0 | 1.4176 |  |  | -9.5946 | -3.3962 | 11.5 | -29.4112 | 8.1477 | 7.471 | 88.5962 | -7.4018 | -13.564 | 15.5583 | 2.8513 | 4.6519 | 4.6839 | 2.076 | 28.591 | 29.4687 | 3.77 | -11.4927 | -6.5225 | 40.2432 | 74.6622 | 10.5488 | 12.6198 | -17.7325 | -18.2387 | 0 | 0 |  | 56.2114 | -14.2536 | -13.6329 | 3.7928 | 3.8369 | 8.95 | 8.9 | -34.3 | -34.5 | 0.7736 | -13.04 | 63.0892 | 28.8551 | 28.3212 |  | -47.8 | 1.3 | 0.8 |  |  | -134.221 | 34.279 | -228.1151 | -6.3008 | -23.5661 | 95.991 | 66.4497 | 89.1634 | 130.6144 | 29.4996 | 26.205 | 27.6236 | 17.1119 | 162.2929 |  | 76.5943 | -62.5381 | 0.658 |  | -6.16 |  |  | 2.56 | 0.48 | -2.8475 | -6.6789 | 9.8466 | -11.8059 | 3.5 | 0.038 | 1.944 | 2.5087 | 2.6839 | 3.9944 | 4.4354 | 3.621 |  | 32.3 | 1.522 | -0.51 |  | -6.4862 | -12.9156 | -13.5342 | -4.5895 | 6.6152 | -6.9814 | 0 | -32.7 | 14.5 |  | -66.4468
07/07/2025 | 02:00 |  | 3.4696 | -8.823 | 2.7594 | 7.533 |  | 8.29 |  | 2.724 | -0.254 | 3.3596 | -4.44 | -15.4 | -6.6 | 2.484 | -11 | 4.6062 | -10.0827 | 3.1903 | 3.1706 | 5.8478 | 10.3193 | -4.7804 | 2.3074 |  | -1.0621 |  | -1.612 | 7.736 | -15.54 |  | -1.671 | 0.272 | -20.05 | -19.86 |  | -8.05 | -8.13 | 0.5282 | 4.0638 | 12.6807 | 12.6353 | -7.3964 | -13.5299 | -13.4185 | -0.523 | -0.2027 | -12.994 | -10.8507 | 0.8014 | 4.0147 | 44.7004 | 12.1245 | -3.9 | -4.2 | -23.8928 | -23.7375 | -0.9095 |  | -0.6934 | -1.3102 |  | -0.484 | -135.9904 | -9.2471 | -9.3692 | 99.2385 | -226.2709 |  |  |  | 1.6566 | 6.49 | 2.48 | -19.78 | -2.2 | -18.214 | -18.214 | 19.7249 | 19.3871 | -5.4552 | -29.9898 | -29.4949 | -0.465 | 5.7236 |  |  | 18.5 | -7.1 | -1.16 | 12.4299 | 12.9664 | 11.7812 | 70.1487 | 69.8017 | -29.3327 | -37.6748 | -33.3828 | 2.1467 | 20.5 | 11.42 | 2.3486 | 2.7374 | -4.72 |  | -7.9107 | -7.9023 | 43.4322 | 0.0157 | -1.8525 |  |  | -2.7942 | -3.9272 | 29.1822 | 1.6757 | -3.67 | 1.39 | 1.0385 | -43.9075 | -4.3 |  | 6.45 | 11.8 | -41.5455 | -21.4455 | -36.4286 | -36.2636 | -21.5331 | -33.3695 | -40.5756 | -41.3376 | -19.1626 | -20.1544 | -9.93 | -184.0583 | 11.5499 |  | -5.9128 | -5.498 | 19.2553 | -21.6976 |  | -6.66 | -27.7905 | -27.3852 | 12.785 | 13.26 | -10.36 | 1 | 0.9206 | -14.9199 | -10.8434 | 0.0326 | 3.1152 | 14.2717 | -33.073 |  | 3.9517 | 3.9953 | 4.2149 | 3.9701 | 3.2685 | 4.1864 | 4.6888 | -18.2527 | 20.6821 | 20.4836 | -6.3261 |  | 21.7887 | -21.83 | -2.7224 | 0.2758 | 1.14 | 1.79 | -21.3891 |  | 2.686 | 0.719 |  | 19.41 | -16.8071 | -7.4824 | -2.23 | 26.9223 |  | 14.976 | 1.0191 | 0 | 1.3737 |  |  | -9.3859 | -2.7978 | 11.2802 | -29.4952 | 8.3928 | 8.5524 | 89.5486 | -7.4385 | -13.4616 | 15.6252 |  | 4.6226 | 4.6286 | 2 | 28.9451 | 30.3988 | 2.93 | -9.9365 | -5.6872 | 38.938 | 72.5785 | 10.2934 | 10.7651 | -16.1181 | -17.0004 | 0 | 0 | 54.3946 |  | -15.9071 | -15.1325 | 3.7714 | 3.5558 | 9.73 | 9.46 | -37 | -37 | 0.6162 | -12.96 | 68.0792 | 21.5268 | 21.1449 | -21.2 | -47.4 | 2.6 | 2.1 | -17.7201 | -17.7454 | -131.9232 | 28.4494 | -226.2356 | -6.647 | -26.8634 | 92.1848 | 68.1268 | 98.0954 | 130.0904 | 30.2927 | 25.9685 | 27.8457 | 12.4043 | 160.165 |  | 71.8969 | -62.5359 | -0.1404 |  | -6 |  |  | 2 | 0.24 | -2.9203 | -6.4744 | 10.3441 | -12.0409 | 2.6 | -0.902 | -0.526 |  |  | 4.0486 | 3.8983 | 3.3864 |  | 32.1 | 1.4761 | -0.57 |  | -7.0008 | -14.1438 | -14.5508 | -5.0007 | 8.008 | -6.9867 | 0 | -31.8 | 14.1 |  | -62.8769
07/07/2025 | 02:30 |  | 3.4743 | -8.7371 | 2.3197 | 7.8456 |  | 8.0666 |  | 2.2699 | -0.326 | 3.3173 | -4.44 |  |  | 1.656 |  | 4.299 | -9.914 | 3.1018 | 3.1418 | 5.8037 | 10.129 | -4.7809 | 2.2949 |  | -0.9123 |  | -1.473 | 7.753 | -15.54 |  | -1.728 | 0.275 | -19.65 | -19.7 |  | -7.81 | -7.81 | 0.0587 | 4.0777 | 9.9105 | 11.9999 | -8.0349 | -15.2713 | -14.374 | 13.848 | 16.2014 | -15.8072 | -13.262 | 2.3796 | 12.9189 | 38.7095 | 10.4933 | -3.9 | -4.1 | -21.1062 | -21.6239 | -0.8367 |  | -0.5634 | -1.324 |  | -0.4929 | -120.365 | -10.6815 | -10.712 | 96.411 | -218.4818 |  |  |  | 0.6587 | 6.4 | 2.02 | -19.96 | -2.73 | -18.3479 | -19.0177 | 19.6061 | 19.3916 | -5.5367 | -29.6582 | -29.6707 | -0.6771 | 5.6917 |  |  | 16.1 | -5.7 | -1.26 | 12.2131 | 11.855 | 10.5813 | 66.5755 | 67.3022 | -28.2986 | -36.4543 | -31.4883 | 2.282 | 22.25 | 11.73 | 2.1924 | 2.5421 | -4.62 |  | -7.5572 | -7.329 | 41.7772 | 0.0158 | -2.1071 |  |  | -2.8845 | -4.1142 | 29.1822 | 1.4902 | -3.8 | 1.39 | 1.116 | -40.1873 | -4.78 |  | 6.72 | 11.73 | -39.7455 | -20.1727 | -36.0541 | -36.0545 | -20.8573 | -31.7357 | -40.1613 | -40.0543 | -21.3998 | -24.2006 | -9.58 | -180.8777 | 8.5383 |  | -6.0911 | -5.6394 | 17.7633 | -17.603 |  | -2.564 | -28.6352 | -28.5281 | 8.1638 | 0 | -10.18 | 0.1 | 0.9723 | -12.7899 | -11.1994 | -0.4025 | 3.6703 | 11.2582 | -28.7869 |  | 3.9072 | 4.023 | 3.5505 | 3.0295 | 2.7047 | 5.5261 | 5.1911 | -19.4249 | 20.1563 | 20.3841 | -6.9459 |  | 22.8141 | -21.6 | -2.5118 | 0.2969 | 0.71 | 1.6 | -22.2793 |  | 2.663 | 0.611 |  | 18.18 | -16.2499 | -6.7728 | -2.18 | 25.9374 |  | 15.0325 | 1.0292 | 1.1674 | 1.3184 |  |  | -10.0819 | -2.972 | 11.8082 | -29.4952 | 8.0449 | 8.4593 | 93.6138 | -7.5224 | -13.59 | 15.6424 | 2.7875 | 4.6373 | 4.5811 | 2.0423 | 27.9501 | 28.9548 | 2.93 | -10.0216 | -7.6469 | 37.9445 | 72.9126 | 10.2204 | 10.2043 | -16.3717 | -17.0765 | 0 | 0 |  |  | -15.3523 | -14.8414 | 3.5632 | 3.5617 | 9 | 9.15 | -35.7 | -35.8 | 0.7919 | -13.2 | 68.4291 | 20.1966 | 20.2258 | -21.2 | -47.4 | 3 | 2.1 |  |  | -132.9363 | 25.5227 | -227.968 | -6.7587 | -32.4721 | 92.5401 | 70.0003 | 95.0259 | 130.0883 | 31.7218 | 26.5587 | 25.7697 | 12.043 | 161.172 | -226.1912 | 75.0929 | -62.906 | -0.2332 |  | -6.16 |  |  | 2.32 | 0 | -2.7388 | -6.2394 | 10.6371 | -12.0684 | 2.7 | -0.548 | 0.599 |  |  | 3.5702 | 3.0224 | 3.6328 |  | 32.6 | 0.9956 | -0.59 |  | -5.9277 | -14.3572 | -14.9562 | -4.4207 | 8.0658 | -6.62 | -1.6827 | -32 | 14.2 |  | -61.156
07/07/2025 | 03:00 |  | 3.4694 | -8.8199 | 2.4088 | 8.0368 |  | 8.3233 |  | 2.2473 | -0.362 | 3.2665 | 2.22 | -17.6 | -4.4 | 1.656 | -13.2 | 4.591 | -9.8858 | 2.7453 | 2.6148 | 5.1765 | 10.4545 | -5.2389 | 1.745 |  | -0.9467 |  | -1.495 | 8.099 | -22.2 | -17.6 | -1.638 | 0.275 | -19.86 | -19.91 |  | -7.85 | -7.84 | 0.5452 | 4.2153 | 12.3556 | 13.8172 | -10.3389 | -12.994 | -13.1102 | -0.1584 | -0.1807 | -14.0657 | -11.5205 | 1.196 | 4.4834 | 48.2636 | 11.1623 | -4.7 | -5 | -23.8635 | -23.9172 | -0.8969 |  | -0.2443 | -1.0577 |  | -0.5374 | -136.906 | -10.6204 | -10.8646 | 101.1746 | -229.8981 |  |  |  | 0.6986 | 6.27 | 1.92 | -20 | -2.91 | -18.4819 | -18.7498 | 20.2471 | 19.7704 | -5.7583 | -29.6065 | -29.5317 | -0.246 | 6.3643 |  |  | 16.2 | -7.9 | -1.2 | 12.2931 | 11.8651 | 11.3175 | 69.5162 | 69.3256 | -29.5358 | -37.1649 | -33.5251 | 2.1713 | 22.05 | 11.51 | 2.3486 | 2.7374 | -4.9 |  | -8.0498 | -7.7634 | 42.2576 | 0.0158 | -2.1355 |  | 27.1 | -2.9272 | -4.1142 | 28.709 | 1.4902 | -3.82 | 1.58 | 0.9145 | -43.7125 | -4.4 |  | 6.21 | 11.59 | -41.5455 | -20.8091 | -37.3332 | -36.8455 | -22.9533 | -33.0008 | -41.4884 | -41.0708 | -18.728 | -19.0045 | -10.155 | -186.6098 | 20.9638 |  | -6.0202 | -5.5836 | 20.8675 | -20.9241 |  | -2.564 | -27.6684 | -27.5161 | 11.4049 | 13.29 | -11.1 | -2.5 | 0.8924 | -14.4175 | -9.9021 | 1.0018 | 2.7618 | 12.6294 | -31.1872 |  | 3.2671 | 3.3247 | 3.8811 | 3.3822 | 2.801 | 5.0237 | 6.0284 | -19.09 | 20.614 | 20.0717 | -8.1228 |  | 24.025 | -21.18 | -1.9112 | 0.2969 | 1.63 | 1.51 | -22.9875 |  | 2.668 | 0.792 |  | 18.06 | -15.5842 | -6.9834 | -2.44 | 25.2867 |  | 13.9019 | 0.6849 | 0 | 1.2972 |  |  | -10.2123 | -4.2867 | 10.1236 | -28.1507 | 7.7107 | 7.2831 | 90.0149 | -7.5736 | -11.8942 | 15.3211 | 3.8249 | 4.6153 | 4.5416 | 3 | 28.6117 | 30.8254 | 4.19 | -10.6488 | -6.5878 | 41.5698 | 75.5581 | 11.4364 | 11.9483 | -16.2496 | -17.0365 | -11.5577 | -10.8996 |  |  | -13.7482 | -12.7485 | 3.9115 | 4.0085 | 9.04 | 8.96 | -34.4 | -34.5 | 0.6857 | -12.88 | 66.2131 | 21.6384 | 21.7108 | -21.2 | -47.8 | 0.5 | 0 | -17.5252 | -17.4419 | -132.6723 | 30.2022 | -227.0723 | -6.103 | -26.8527 | 95.2792 | 64.0434 | 89.5856 | 132.1947 | 33.0307 | 28.9154 | 29.2713 | 15.3159 | 163.0162 | -227.9905 | 77.7456 | -64.6471 | -1.0779 |  | -5.84 |  |  | 2.32 | 0 | -2.8535 | -5.9464 | 11.986 | -13.1548 | 3.4 | 1.211 | 0.726 | 2.2872 |  | 3.8872 | 3.5786 | 3.2711 |  | 34.2 | 1.6781 | -0.58 |  | -6.9177 | -13.3194 | -14.917 | -4.5503 | 7.3686 | -6.5625 | 0 | -33.7 | 16.4 |  | -65.1665
07/07/2025 | 03:30 |  | 3.2816 | -8.4536 | 2.3277 | 8.5724 |  | 7.9317 |  | 2.2605 | -0.296 | 3.3474 | 2.22 | -17.6 | -2.2 |  |  | 4.6186 | -9.5308 | 2.2718 | 2.1341 | 4.2296 | 10.3457 | -6.073 | 1.7648 |  | -0.8736 |  | -1.38 | 8.082 | -22.2 | -17.6 | -1.577 | 0.28 | -19.6 | -19.62 |  | -7.4 | -7.43 | 0.854 | 4.0274 | 11.0596 | 12.0521 | -12.6135 | -14.1997 | -13.6416 | 10.5585 | 14.616 | -16.7449 | -14.3336 | 2.3796 | 16.1766 | 43.0858 | 8.6127 | -4.7 | -5 | -21.7384 | -20.9841 | -0.9811 |  | -0.8075 | -1.1805 |  | -0.5382 | -122.5928 | -11.7801 | -11.8412 | 99.1883 | -221.0803 |  |  |  |  | 6.28 | 1.96 | -19.99 | -3.09 | -19.8215 | -19.1517 | 20.2806 | 19.8608 | -6.0153 | -29.4247 | -28.8319 | -0.8776 | 5.8481 |  |  | 16.4 | -6.4 | -1.07 | 11.9541 | 11.7881 | 11.7515 | 68.7996 | 68.89 | -29.9141 | -35.6738 | -33.1506 | 2.342 | 21.94 | 11.76 | 2.1924 | 2.7374 | -4.96 |  | -7.6754 | -7.637 | 40.3346 | 0.0158 | -2.1735 | 27.1 |  | -3.0176 | -4.1142 | 29.3399 | 1.4902 | -3.8 | 1.25 | 0.5115 | -41.1673 | -0.4 |  | 2.1 | 11.5 | -39.0727 | -19.7455 | -36.2857 | -35.6909 | -22.9212 | -33.4883 | -41.222 | -41.7415 | -18.7298 | -19.2421 | -9.688 | -181.7124 | 10.7006 |  | -6.3021 | -6.0775 | 17.4656 | -20.1565 |  | -4.612 | -27.8368 | -27.3598 | 11.882 | 12.79 | -10.4 | -0.9 | 0.9426 | -15.1728 | -10.377 | 0.5261 | 2.0174 | 8.933 | -31.0888 |  | 3.7555 | 3.7697 | 3.8184 | 3.1407 | 2.4907 | 6.0284 | 5.5261 | -20.2622 | 20.2317 | 20.273 | -7.6931 |  | 22.8141 | -21.64 | -2.477 | 0.2795 | 1.44 | 1.15 | -23.5396 |  | 2.728 | 0.719 |  | 18.01 | -15.8041 | -6.7077 |  | 25.0164 |  | 14.2583 | 0.5483 |  | 1.7656 |  |  | -9.5769 | -3.8517 | 10.4898 | -28.6549 | 6.5791 | 7.8 | 93.5163 | -7.3931 | -11.8055 | 14.9932 | 2.2795 | 4.5933 | 4.5574 | 1.8251 | 29.6762 | 30.2633 | 2.51 | -10.4772 | -5.1675 | 39.3013 | 75.15 | 10.47 | 10.2624 | -16.8084 | -16.8794 | -9.9445 | -9.97 |  |  | -15.9565 | -14.8798 | 2.9135 | 3.2674 | 6.46 | 6.49 | -33.2 | -33.1 | 0.5283 | -12.96 | 71.0807 | 19.8831 | 19.5209 | -21.2 | -46.9 | 2.8 | 2.4 | -17.7657 | -17.6248 | -132.9447 | 28.777 | -228.2418 | -5.7822 | -30.8369 | 99.5559 | 69.1764 | 97.0284 | 129.707 | 29.6291 | 20.401 | 21.3619 | 12.4903 | 160.3411 | -228.4151 | 76.0932 | -62.0535 | -0.0232 |  | -5.84 | -1.631 | -1.658 | 2.08 | 0.4 | -3.1295 | -6.2974 | 10.8721 | -13.5332 | 4.2 | 1.98 | 3.313 |  |  | 3.8781 | 4.2938 | 3.025 |  | 32.1 | 2.0185 | -0.6 |  | -6.7734 | -13.6496 | -14.5841 | -5.0378 | 7.1821 | -6.4603 | 0 | -32 | 15 |  | -61.2511
07/07/2025 | 04:00 |  | 3.3042 | -8.7162 | 2.3171 | 8.6844 |  | 7.9751 |  | 2.531 | -0.34 | 3.4088 | 0 |  | -4.4 |  |  | 4.107 | -9.5301 | 2.5961 | 2.4997 | 4.8398 | 10.0189 | -5.9573 | 2.453 |  | -0.9242 |  | -1.331 | 8.116 | -19.98 | -17.6 | -1.71 | 0.276 | -19.89 | -20.05 |  | -7.18 | -7.3 | 0.7031 | 4.3112 | 9.9342 | 12.2712 | -11.0982 | -13.3959 | -13.8458 | 8.8507 | 13.112 | -17.0128 | -14.4676 | 2.7742 | 16.6576 | 41.2407 | 9.5936 | -4.4 | -4.7 | -22.3789 | -22.1582 | -1.0079 |  | 0.0331 | -1.3379 |  | -0.5181 | -123.6915 | -11.3529 | -11.4139 | 98.6681 | -223.2973 |  |  |  | 0.7584 | 6.23 | 2.05 | -19.83 | -2.94 | -19.4196 | -18.8838 | 20.1773 | 20.0383 | -6.1042 | -28.6518 | -28.5442 | 0.2471 | 6.1595 |  |  | 17.6 | -6.5 | -1.08 | 12.1543 | 12.3585 | 11.6418 | 67.7232 | 67.5266 | -27.941 | -36.8262 | -30.8723 | 2.2247 | 23.03 | 11.69 | 2.1924 | 2.5421 | -4.82 |  | -8.4579 | -7.8659 | 39.9858 | 0.0157 | -2.1171 |  |  | -3.0176 | -4.1142 | 29.4976 | 1.4902 | -3.94 | 0.87 | 1.643 | -40.4023 | -0.82 |  | 2.74 | 11.47 | -40.4 | -19.8091 | -36.3666 | -36.5 | -21.8008 | -33.4965 | -41.0077 | -41.4974 | -18.5677 | -20.3129 | -10.015 | -182.3479 | 17.6418 |  | -6.1578 | -6.0935 | 20.9124 | -20.1701 |  | -3.588 | -28.3668 | -27.9637 | 11.3921 | 13.49 | -10.55 | 4.8 | 1.0173 | -13.9401 | -10.7079 | -0.0067 | 3.2185 | 13.6811 | -28.1179 |  | 3.7228 | 3.7455 | 3.6772 | 3.871 | 2.674 | 5.3586 | 5.5261 | -18.4202 | 19.6497 | 20.6195 | -7.4161 |  | 22.1158 | -21.71 | -3.019 | 0.2795 | 0.91 | 1.05 | -22.4983 |  | 2.631 | 0.714 |  | 18.35 | -15.7996 | -7.2029 | -2.48 | 25.5392 |  | 14.1273 | 0.4648 |  | 1.7573 |  |  |  | -4.1019 | 14.2985 | -28.4028 | 6.7924 | 8.0582 | 91.5692 | -7.4143 | -11.9433 | 14.8304 | 3.2485 | 4.6666 | 4.5969 | 3 | 29.4135 | 31.5648 | 4.19 | -11.7077 | -8.0132 | 42.849 | 76.2631 | 11.577 | 11.9783 | -16.5109 | -17.0211 | 0 | 0 |  |  | -13.8306 | -12.8528 | 2.4302 | 2.5237 | 7.22 | 7.19 | -34.2 | -34.6 | 0.4935 | -12.48 | 70.5684 | 22.5052 | 22.4235 | -20.8 | -48.6 | 1.4 | 0.7 | -17.463 | -17.3596 | -133.5731 | 29.6471 | -227.0828 | -7.796 | -30.6983 | 97.9078 | 65.7794 | 89.174 | 131.1503 | 34.6771 | 27.7022 | 25.8992 | 15.2811 | 165.3533 | -228.1235 | 78.7565 | -66.614 | -0.1624 |  | -6.32 | -1.525 | -1.535 | 2.48 | 0.16 | -3.0894 | -6.3554 | 11.9554 | -13.1243 | 3.3 | 1.695 | 1.709 |  |  | 3.8187 | 3.5845 | 4.0259 |  | 33.5 | 1.2304 | -0.59 |  | -7.4561 | -13.6113 | -14.6713 | -6.0081 | 7.7307 | -6.9182 | 0 | -33.5 | 15.9 |  | -60.9859
07/07/2025 | 04:30 |  | 3.0817 | -8.2925 | 2.4612 | 8.726 |  | 8.6329 |  | 2.485 | -0.258 | 3.4227 | 2.22 |  | -4.4 |  |  | 4.0908 | -9.9818 | 2.7585 | 2.4368 | 4.9258 | 9.9309 | -6.0746 | 2.4311 |  | -0.9008 |  | -1.458 | 7.988 | -24.42 | -17.6 | -1.623 | 0.274 | -19.84 | -19.99 |  | -7.93 | -8.02 | 0.5973 | 4.0668 | 13.8525 | 15.533 | -10.6346 | -11.6544 | -11.6109 | 0.1448 | 0.2442 | -14.0657 | -11.5205 | 1.196 | 6.3127 | 39.1397 | 9.7583 | -4.9 | -5.2 | -26.2323 | -26.0237 | -1.0007 |  | 3.6673 | -1.287 |  | -0.4931 | -132.1146 | -26.9478 | -26.9784 | 137.7128 | -235.3284 |  |  |  | -0.7385 | 6.13 | 2.07 | -19.64 | -3.4 | -23.5723 | -23.4383 | 24.8483 | 24.5402 | -5.5965 | -27.9639 | -27.7739 | 3.5838 | 3.2091 |  |  | 12.1 | -1.9 | -1.05 | 11.5829 | 11.9687 | 10.8695 | 57.9019 | 58.6952 | -32.3495 | -22.5509 | -36.0495 | 2.1782 | 24.87 | 13.14 | 2.1924 | 2.5421 | -4.67 |  | -5.1859 | -5.3332 | 29.0418 | 0.0156 | -2.2155 |  |  | -3.3093 | -4.1142 | 30.1285 | 1.1191 | -4 | 1.09 | 2.232 | -29.8517 | -0.55 |  | 2.47 | 11.59 | -29.2364 | -14.6091 | -37.0142 | -37.0364 | -16.9319 | -27.9989 | -36.2086 | -36.3021 | -25.4263 | -28.3011 | -10.007 | -223.6208 | 26.3776 |  | -6.8583 | -6.4539 | 18.6236 | -11.5317 |  | -16.9 | -26.6805 | -26.6669 | 11.0621 | 13.97 | -10.73 | -0.2 | 1.231 | -5.7933 | -11.2774 | -0.4308 | 3.6991 | 14.146 | -32.0264 |  | 3.872 | 3.9788 | 4.1089 | 3.103 | 0 | 9.8799 | 9.8799 | -19.9273 | 19.89 | 20.9483 | -8.2228 |  | 24.2106 | -20.68 | -1.6127 | 0.2795 | 0.89 | 1.48 | -22.9806 |  | 2.666 | 0.739 |  | 18.17 | -15.7116 | -6.7632 | -2.45 | 25.2023 |  | 13.9076 | 0.7439 |  | 1.6952 |  |  | -9.3363 | -5.1818 | 12.0569 | -28.4028 | 6.6737 | 6.4049 | 89.369 | -7.5119 | -11.8423 | 14.86 | 4.0234 | 4.5787 | 4.5495 | 4 | 30.4952 | 32.8014 | 3.35 | -9.9944 | -5.3405 | 39.1596 | 72.9143 | 11.7117 | 11.3949 | -16.7852 | -17.1494 | 0 | 0 | 60.0335 |  | -13.0561 | -12.4518 | 2.7866 | 2.8343 | 6.56 | 6.47 | -35.8 | -35.7 | 0.4587 | -12.16 | 63.6265 | 21.993 | 21.6674 | -20.8 | -48.6 | 0.9 | 0.3 |  | -17.3885 | -133.726 | 12.3211 | -222.0655 | -3.2132 | -32.8918 | 91.1786 | 70.678 | 91.7799 | 127.8756 | 29.2565 | 26.9075 | 23.7378 | 15.5852 | 160.8585 | -225.562 | 74.618 | -62.5018 | -0.3503 |  | -6.56 | -1.523 | -1.526 | 2.88 | -0.08 | -3.3272 | -5.8 | 12.1599 | -13.3867 | 2 | -0.201 | 0.833 | 2.3327 | 2.6748 | 4.0794 | 4.502 | 4.5266 |  | 34.8 | 1.0631 | -0.63 |  | -6.7481 | -12.5478 | -14.6951 | -5.1815 | 6.9784 | -6.7523 | 0 | -34.2 | 16.9 |  | -68.9961
07/07/2025 | 05:00 |  | 2.7146 | -7.8511 | 2.2873 | 9.915 |  | 8.324 |  | 2.3584 | -0.242 | 3.4006 | 0 | -17.6 | -2.2 |  |  | 4.3526 | -9.3248 | 2.5449 | 2.4091 | 4.5941 | 9.8193 | -6.3024 | 2.3719 |  | -0.9948 |  | -1.269 | 7.507 | -22.2 | -15.4 | -1.741 | 0.269 | -19.16 | -19.2 |  | -7.84 | -7.84 | 0.4053 | 4.1527 | 10.7354 | 11.3274 | -11.2372 | -12.4582 | -12.7913 | 12.2329 | 13.2139 | -16.2091 | -14.7355 | 2.7742 | 13.8469 | 36.5381 | 8.1425 | -3.9 | -4.2 | -23.5184 | -23.0393 | -1.0387 |  | 3.5075 | -1.301 |  | -0.7734 | -111.0568 | -28.5043 | -28.8705 | 126.315 | -221.8054 |  |  |  |  | 6.25 | 2.19 | -19.11 | -3.39 | -23.7062 | -23.8402 | 25.2751 | 25.2863 | -5.2384 | -25.5779 | -25.6321 | 3.3283 | 5.0974 |  |  | 15.8 | -5.9 | -1.02 | 13.4472 | 13.6779 | 12.5885 | 54.1631 | 54.2792 | -31.0031 | -20.0796 | -34.5968 | 2.1689 | 21.92 | 13.12 | 2.5049 | 2.9327 | -4.93 |  | -7.2599 | -7.1739 | 33.8164 | 0.0155 | -2.2958 |  |  | -3.3093 | -3.9272 | 29.813 | 1.4902 | -3.73 | 0.8 | 1.767 | -32.4868 | -0.76 |  | 2.8 | 11.72 | -30.8364 | -15.4636 | -37.9792 | -37.9818 | -16.3814 | -27.4716 | -36.4342 | -35.6633 | -20.1362 | -21.6027 | -9.294 | -211.3673 | 27.8209 |  | -6.3544 | -5.8492 | 16.6866 | -20.6149 |  | 2.576 | -29.7181 | -29.5014 | 10.4338 | 0 | -9.34 | 0 | 1.23 | -15.342 | -10.333 | 0.4003 | 3.568 | 12.0524 | -31.2469 |  | 3.3215 | 3.3403 | 4.5261 | 4.592 | 2.466 | 10.5497 | 10.7172 | -22.2717 | 22.5303 | 22.6624 | -8.6523 |  | 23.4977 | -21.5 | -2.5118 | 0.2877 | 1.29 | 1.17 | -22.6422 |  | 2.646 | 0.723 |  | 18.32 | -14.441 | -5.4658 | -2.33 | 25.2308 |  | 14.0946 | 0.4741 |  | 1.671 |  |  | -10.2493 | -4.4405 | 10.5631 | -28.1507 | 6.533 | 6.3072 | 94.7044 | -7.2725 | -11.5225 | 14.6082 | 3.516 | 4.5933 | 4.5416 | 3.2703 | 30.7605 | 33.5088 | 4.61 | -10.4002 | -8.1895 | 43.2845 | 76.2351 | 12.6915 | 12.0224 | -16.7721 | -17.8023 | 0 | 0 |  | 61.1963 | -12.5672 | -11.5894 | 2.5471 | 2.4926 | 7.63 | 7.78 | -35.8 | -35.8 | 0.4935 | -11.52 | 65.1097 | 24.2424 | 23.7751 | -20.4 | -49.1 | 0.1 | -0.8 |  |  | -131.7492 | 20.3913 | -224.9506 | -4.2216 | -31.9568 | 100.2383 | 65.2122 | 88.47 | 130.582 | 37.5917 | 27.9688 | 27.9776 | 22.3446 | 168.0803 | -226.1707 | 82.0503 | -68.9672 | -0.7727 |  | -6.8 | -1.419 | -1.427 | 3.28 | 0 | -3.8172 | -5.9739 | 12.5109 | -13.3867 | 1.6 | 0.51 | 1.158 | 2.4918 | 2.9398 | 4.2143 | 3.8319 | 3.3533 |  | 35.2 | 0.7377 | -0.62 |  | -7.8837 | -12.8098 | -13.5537 | -6.375 | 6.9282 | -6.029 | -1.4148 | -35.1 | 17.6 |  | -67.4035
07/07/2025 | 05:30 |  | 2.8478 | -8.0639 | 2.255 | 10.8644 |  | 8.5888 |  | 2.8036 | 0.078 | 3.6564 | 0 | -19.8 |  |  |  | 4.1993 | -9.1638 | 2.4448 | 2.2812 | 4.6826 | 9.8386 | -6.2949 | 1.9816 |  | -0.8585 |  | -1.233 | 7.888 | -19.98 | -15.4 | -1.845 | 0.28 | -18.55 | -18.67 |  | -8.01 | -8.24 | 0.4142 | 4.2064 | 11.9531 | 12.7855 | -10.2259 | -12.5922 | -11.1224 | 0.9392 | -0.132 | -16.8788 | -12.1903 | 1.196 | 6.1421 | 39.4835 | 9.4864 | -4.2 | -4.4 | -24.4085 | -25.4606 | -1.1297 |  | 4.3086 | -1.3871 |  | -0.8376 | -104.2817 | -28.1381 | -28.4738 | 121.7807 | -215.3535 |  |  |  | 0.2694 | 6.66 | 2.92 | -18.54 | -2.68 | -23.5723 | -23.7062 | 24.1442 | 25.0052 | -6.1718 | -26.6884 | -26.815 | 3.7166 | 5.5708 |  |  | 20 | -7 | -1.25 | 14.9207 | 14.2393 | 13.4405 | 51.7993 | 51.8093 | -30.2869 | -18.1062 | -34.3579 | 1.877 | 26.03 | 13.62 | 2.5049 | 2.9327 | -4.96 |  | -7.4988 | -7.2911 | 33.8145 | 0.0154 | -2.0574 | 24.7 | 24.8 | -3.2153 | -3.3661 | 30.1285 | 2.2324 | -2.95 | 0.89 | 1.8135 | -33.4469 | -0.75 |  | 4.1 | 12.83 | -29.4545 | -16.2364 | -40.0433 | -38.0909 | -15.4347 | -24.8971 | -34.1997 | -34.3217 | -16.3953 | -18.4527 | -8.786 | -205.1886 | 22.5564 |  | -6.7448 | -5.9949 | 17.9452 | -24.6756 |  | 10.256 | -30.853 | -30.6573 | 11.2197 | 0 | -10.96 | 0.5 | 1.1691 | -18.984 | -10.7865 | -0.0394 | 3.3751 | 12.854 | -26.6652 |  | 3.6382 | 3.6948 | 3.0966 | 3.0747 | 0 | 11.5545 | 11.7219 | -23.109 | 23.7365 | 23.9297 | -8.7148 |  | 24.7526 | -20.85 | -2.5118 | 0.2969 | 0.44 | 0.17 | -23.5203 |  | 2.711 | 0.722 |  | 18.49 | -14.7014 | -5.1725 | -2.53 | 25.0409 |  | 14.2892 | 0.2005 |  | 1.6743 |  |  | -10.4104 | -5.0089 | 10.3571 | -28.3188 | 8.3511 | 7.36 | 93.4871 | -6.9816 | -11.1515 | 14.6332 | 3.7951 | 4.7911 | 4.7551 | 3.2796 | 31.4206 | 32.8383 | 5.45 | -10.5937 | -9.9408 | 41.1893 | 81.8279 | 12.2586 | 13.5827 | -16.7088 | -18.4418 | 0 | 0 |  |  | -13.4736 | -12.8528 | 2.0355 | 2.2192 | 7.17 | 7.03 | -33.4 | -34.4 | 0.51 | -11.6 | 68.7157 | 22.0944 | 22.4577 | -20.4 | -49.1 | 0.9 | 0.4 |  |  | -133.9606 | 24.8458 | -225.3247 | -4.7513 | -30.6961 | 101.1279 | 59.4722 | 85.3033 | 133.7348 | 37.1202 | 28.9272 | 25.3694 | 21.3048 | 166.5369 | -228.7203 | 81.3932 | -70.2021 | -0.3503 |  | -7.04 | -1.23 | -1.238 | 3.52 | 0.48 | -4.3168 | -6.1814 | 12.2179 | -13.3593 | 3.6 | 2.377 | 0.847 |  |  | 2.8796 | 4.2731 | 4.0808 |  | 33.9 | 1.684 | -0.53 |  | -8.0446 | -12.5323 | -14.2237 | -6.3803 | 6.7993 | -6.208 | 0 | -34.2 | 16.9 |  | -67.2563
07/07/2025 | 06:00 |  | 2.8572 | -7.9409 | 2.1319 | 10.9023 |  | 8.8908 |  | 3.56 | 0.4 | 3.9198 | 0 | -17.6 | -2.2 | 1.656 |  | 4.4443 | -7.9343 | 2.9511 | 2.8927 | 5.564 | 10.0675 | -6.4144 | 2.3026 |  | -0.9382 | 0 | -1.059 | 7.661 | -19.98 | -17.6 | -1.964 | 0.278 | -18.24 | -18.42 |  | -7.84 | -7.71 | -0.3561 | 4.1593 | 6.8674 | 8.4086 | -8.2816 | -11.6544 | -11.1451 | 16.8353 | 13.4897 | -16.477 | -15.2713 | 2.3796 | 13.7032 | 35.0938 | 6.3137 | -4.2 | -4.4 | -22.0299 | -22.1194 | -1.1179 |  | 5.3917 | -1.4585 |  | -0.357 | -94.6074 | -29.2062 | -29.1452 | 115.1113 | -205.9692 |  |  |  |  | 6.73 | 2.94 | -18.04 | -2.42 | -25.0458 | -25.3137 | 26.2096 | 25.7693 | -6.1486 | -26.4624 | -26.0702 | 5.376 | 5.1432 |  |  | 21.7 | -6.3 | -1.17 | 15.3152 | 15.5631 | 14.9228 | 48.7648 | 48.3321 | -29.228 | -16.9854 | -32.1985 | 1.9045 | 22.83 | 14.23 | 2.8174 | 3.2257 | -5.25 |  | -7.6776 | -7.901 | 33.9764 | 0.0153 | -2.38 |  |  | -5.0244 | -2.4311 | 31.2325 | 3.7167 | -2.11 | 0.79 | 1.5655 | -32.5419 | -0.92 |  | 4.86 | 13.25 | -31.6 | -15.6 | -39.8816 | -39.5455 | -10.3152 | -23.4788 | -32.2628 | -32.1743 | -13.434 | -21.6959 | -8.346 | -197.8746 | 22.2131 |  | -6.8202 | -6.3976 | 11.6604 | -24.0098 |  | 12.816 | -31.6004 | -31.351 | 10.661 | 0 | -10.11 | -0.6 | 1.3331 | -20.3003 | -10.5784 | 0.2052 | 3.5431 | 15.4215 | -28.779 |  | 3.9352 | 3.8986 | 2.9471 | 0 | 0 | 12.5592 | 12.3918 | -21.267 | 25.4328 | 25.2423 | -9.1082 |  | 22.6236 | -22.53 | -2.4239 | 0.2795 | 1.24 | 2.35 | -21.7881 |  | 2.643 | 0.587 |  | 17.52 | -12.5709 | -4.5368 | -2.85 | 23.8432 |  | 14.224 | 0.2425 |  | 1.7149 |  |  | -10.0975 | -6.1166 | 8.4833 | -27.9827 | 7.4641 | 6.6735 | 99.6241 | -6.8383 | -11.3048 | 14.4175 | 3.5396 | 4.8717 | 4.8659 | 2.991 | 31.9646 | 33.1207 | 5.45 | -13.5525 | -10.2457 | 46.0197 | 77.159 | 15.0213 | 15.9275 | -17.365 | -17.5238 | 0 | 0 |  |  | -12.8363 | -11.5235 | -0.2924 | 0.0512 | 6.93 | 6.91 | -34.7 | -34.7 | 0.5466 | -11.92 | 68.5359 | 23.6755 | 23.6956 | -19.5 | -48.6 | 0 | -0.5 |  |  | -133.6597 | 24.9841 | -224.3902 | -2.6943 | -28.3994 | 102.3957 | 58.9154 | 84.2061 | 135.4133 | 42.8459 | 30.3772 | 28.3941 | 23.0341 | 170.3663 | -229.6362 | 85.6497 | -72.6307 | -0.5847 |  | -8 | -1.197 | -1.207 | 3.84 | 0.08 | -4.3703 | -6.4744 | 12.0714 | -13.2128 | 2.5 | 0.279 | -0.729 | 2.7311 | 2.9241 | 4.0355 | 3.6777 | 3.2293 |  | 34.7 | 1.3992 | -0.44 |  | -8.1462 | -12.3894 | -13.5752 | -6.9839 | 5.4717 | -5.3835 | 0 | -34.2 | 17.1 |  | -67.1999
07/07/2025 | 06:30 |  | 2.8251 | -8.0663 | 2.165 | 9.8412 |  | 10.4758 |  | 4.9624 | 1.142 | 4.7054 | 4.44 | -19.8 | 0 | 2.484 | -15.4 | 4.3162 | -6.1258 | 3.509 | 3.5743 | 6.4485 | 9.8505 | -6.3565 | 2.3725 |  | -0.8664 |  | -0.721 | 7.864 | -26.64 | -13.2 | -1.804 | 0.279 | -16.93 | -16.96 |  | -7.57 | -7.66 | -0.5634 | 4.4785 | 11.2406 | 13.0902 | -18.2758 | -8.9753 | -9.5567 | 12.1073 | 7.8667 | -17.4147 | -17.9505 | 3.9578 | 14.2712 | 46.5695 | 5.9333 | -4.4 | -4.8 | -23.7428 | -23.8293 | -1.0896 |  | 3.6446 | -0.0148 |  | -0.3829 | -101.413 | -27.192 | -27.2835 | 118.3827 | -207.4552 |  |  |  | 0.4591 | 6.31 | 2.39 | -17.9 | -2.29 | -25.8495 | -25.9835 | 27.6811 | 27.0172 | -5.8069 | -28.2761 | -28.0254 | 3.694 | 4.9354 |  |  | 24 | -4.8 | -1.55 | 15.6877 | 15.793 | 14.6329 | 48.8045 | 49.3119 | -31.2058 | -16.6305 | -32.6972 | 1.9725 | 24.22 | 15.43 | 4.0674 | 4.5929 | -6.2 |  | -7.0872 | -6.7158 | 32.2813 | 0.0153 | -2.9808 | 21.9 | 22.2 | -4.4299 | -1.122 | 32.4942 | 5.3867 | -0.79 | 0.43 | 1.674 | -32.6519 | -0.91 |  | 5.82 | 14.61 | -29.8727 | -15.7091 | -42.9284 | -41.6182 | -10.7264 | -18.6591 | -28.3547 | -29.0668 | -21.469 | -24.2101 | -8.123 | -194.9721 | 12.0397 |  | -7.6568 | -7.2605 | 19.3015 | -13.5303 |  | -2.564 | -28.188 | -28.1244 | 13.1524 | 13.15 | -10.6 | -1.2 | 1.8115 | -9.6467 | -9.7893 | 0.9025 | 3.2855 | 13.5928 | -30.6588 |  | 3.4783 | 3.4358 | 0 | 0 | 0 | 12.2243 | 12.7267 | -20.932 | 23.8021 | 25.2765 | -9.8669 |  | 19.2251 | -23.67 | -2.3177 | 0.2969 | 1.26 | 4.31 | -18.6683 | 2.2458 | 2.858 | 0.524 |  | 17.74 | -15.3804 | -8.1281 | -3.19 | 24.3366 |  | 14.5355 | 0.5238 |  | 1.7605 |  |  | -10.6274 | -7.9428 | 6.9009 | -26.5541 | 0 | 26.46 | 122.582 | -6.9006 | -12.3088 | 15.1883 | 3.4765 | 4.9962 | 4.9766 |  | 29.3438 | 31.2967 | 4.19 | -11.5731 | -7.185 | 43.6816 | 74.428 | 14.0966 | 13.597 | -17.084 | -16.6678 | -10.4388 | -11.0858 |  |  | -13.8251 | -12.5562 | -0.1863 | -0.2174 | 7.65 | 7.51 | -35.5 | -35.8 | 0.4935 | -14.16 | 70.745 | 28.5349 | 28.689 | -19.5 | -48.6 | 1 | 0.2 | -17.4571 | -17.3455 | -133.081 | 17.4991 | -226.3059 | -5.8806 | -33.7345 | 98.1171 | 65.266 | 91.2689 | 131.3425 | 36.4088 | 26.7747 | 27.713 | 19.5316 | 164.3526 | -229.1325 | 78.4414 | -64.2842 | 1.3831 |  | -8.32 | -1.102 | -1.111 | 4.16 | 0.08 | -4.297 | -6.0349 | 11.6045 | -13.1548 | 3 | 1.308 | 0.44 |  |  | 4.0531 | 3.9026 | 3.5529 |  | 34 | 1.3833 | -0.29 |  | -6.4206 | -12.9675 | -14.7757 | -6.2559 | 7.153 | -6.6642 | 0 | -33.3 | 16.3 |  | -67.0073
07/07/2025 | 07:00 |  | 2.924 | -8.1792 | 2.3076 | 10.1163 |  | 10.5801 |  | 6.7209 | 1.9129 | 5.5836 | 4.44 | -19.8 | -2.2 | 2.484 | -15.4 | 3.8619 | -6.4519 | 1.8097 | 1.7209 | 3.5759 | 8.7887 | -6.1849 | 2.3245 |  | -0.9087 | 0 | -0.893 | 8.099 | -26.64 | -15.4 | -1.647 | 0.284 | -17.19 | -17.24 |  | -8.55 | -8.48 | -0.4832 | 4.5125 | 13.6558 | 14.3859 | -17.3334 | -9.2432 | -9.175 | 0.8385 | 2.0137 | -19.692 | -15.2713 | 1.196 | 6.121 | 49.0726 | 8.6568 | -5 | -5.4 | -25.7149 | -25.8633 | -1.3098 |  | 4.2895 | -0.0099 |  | -0.2591 | -115.7262 | -25.3609 | -25.4219 | 120.8801 | -214.3964 |  |  |  | -0.7684 | 5.88 | 1.87 | -19.02 | -3.3 | -23.3043 | -23.3043 | 26.7019 | 25.9287 | -4.9387 | -31.0482 | -31.0176 | 4.19 | 2.6535 |  |  | 20.6 | -0.3 | -1.74 | 12.7531 | 12.7118 | 11.674 | 49.4605 | 49.0833 | -31.4152 | -15.3461 | -34.1421 | 1.98 | 22.7 | 15.55 | 4.5361 | 4.7882 | -6.18 |  | -4.1318 | -4.1255 | 30.1212 | 0.0156 | -2.9873 |  |  | -3.9819 | -0.935 | 33.5982 | 5.9433 | -0.43 | 0.26 | 1.612 | -30.4867 | -1.13 |  | 5.2 | 14.1 | -29.8182 | -14.5636 | -40.9279 | -40.6091 | -9.7962 | -21.6056 | -30.0284 | -30.4636 | -23.9258 | -25.5098 | -6.954 | -202.2272 | -5.8696 |  | -8.093 | -7.6266 | 12.5451 | -10.344 |  | 1.04 | -27.6229 | -27.6415 | 5.6155 | 0 | -10.75 | 0 | 2.2327 | -7.4613 | -9.8671 | 1.0153 | 1.4927 | 9.4394 | -23.1319 |  | 4.1817 | 4.1515 | 0 | 0 | 0 | 10.3823 | 10.3823 | -20.932 | 22.2752 | 21.884 | -9.031 |  | 20.1089 | -23.33 | -2.5118 | 0.2529 | 1.39 | 3.54 | -20.3773 | 0 | 2.954 | 0.019 |  | 17.05 | -16.7316 | -9.117 | -3.23 | 23.275 |  | 14.7284 | 0.8341 |  | 1.736 |  |  | -10.0619 | -7.6143 | 6.5484 | -26.218 |  | 28.3682 | 124.7587 | -6.7278 | -13.3509 | 15.5528 | 3.5356 | 5.0035 | 5.0399 | 3.1768 | 26.6806 | 28.2971 | -1.26 | -3.1983 | 7.2183 | 32.7377 | 62.6371 | 11.1936 | 11.206 | -15.791 | -16.5068 | -9.5393 | -10.4647 |  | 50.7467 | -18.0055 | -17.3957 | -2.2158 | -2.1206 | 10.91 | 10.87 | -36.4 | -36.1 | 0.51 | -11.12 | 73.3471 | 20.9376 | 20.2475 | -19.5 | -47.8 | 3.9 | 3 |  | -17.5512 | -116.3865 | -2.5373 | -223.8414 | -6.1516 | -39.4261 | 85.6985 | 74.8045 | 100.2773 | 129.2617 | 20.5741 | 23.2076 | 27.0337 | 3.9002 | 150.8193 |  | 66.5949 | -54.7403 | 0.7044 |  | -8.96 | -1.11 | -1.118 | 4.8 | -0.8 | -4.3349 | -5.33 | 10.6676 | -12.8008 | 2.9 | -0.631 | -0.368 | 2.7314 | 3.1767 | 3.5876 | 2.6018 | 4.4631 |  | 33.3 | 1.1261 | -0.2 |  | -5.9053 | -13.4252 | -16.0965 | -3.843 | 6.8877 | -7.8139 | 0 | -32.8 | 15.6 |  | -68.8513
07/07/2025 | 07:30 |  | 2.8458 | -7.8405 | 2.4547 | 9.6614 |  | 9.9969 |  | 8.7522 | 3.1999 | 6.6949 | 0 | -24.2 | 0 | 3.312 | -17.6 | 4.0701 | -6.0261 | 3.5311 | 3.3776 | 6.3477 | 8.0605 | -6.2754 | 2.3123 |  | -1.105 | 0 | -0.68 | 8.21 | -17.76 | -11 | -1.966 | 0.294 | -16.9 | -17.1 | -10 | -7.46 | -7.48 | -0.1086 | 4.3744 | 7.0009 | 8.5422 | -15.494 | -10.7167 | -10.3459 | 12.0784 | 14.9136 | -19.4241 | -17.0128 | 2.3796 | 10.4756 | 48.231 | 5.6053 | -4.1 | -4.3 | -21.5378 | -21.5217 | -1.1681 |  | 6.0749 | 0.4361 |  | 0.4192 | -80.5383 | -23.6213 | -23.7129 | 87.6211 | -184.062 |  |  |  | 3.7823 | 6.73 | 3.08 | -16.15 | -2.03 | -25.8495 | -25.5816 | 27.5305 | 26.6689 | -6.5045 | -26.9607 | -26.7784 | 6.2996 | 4.1234 |  |  | 29 | -3.6 | -2.15 | 18.1869 | 17.7169 | 17.1982 | 41.7151 | 41.7711 | -28.8714 | -12.0963 | -30.6165 | 2.0139 | 29.02 | 18.02 | 5.7861 | 5.9601 | -6.99 |  | -6.5129 | -6.179 | 27.0018 | 0.0153 | -3.4382 | 17.3 | 17.1 | -4.0625 | 0.3799 | 35.0176 | 7.9843 | 1 | -0.44 | 2.9915 | -26.5015 | -1.42 |  | 5.35 | 15.78 | -24.9273 | -12.9455 | -42.8498 | -42.1364 |  | -12.5004 | -22.2423 | -22.3676 | -20.4782 | -22.8101 | -7.231 | -165.4097 | -35.4222 |  | -8.3589 | -7.8292 | 16.7866 | -16.175 |  | 11.28 | -25.6795 | -25.6907 | 7.8843 | 13.29 | -10.06 | -0.4 | 2.3475 | -14.6613 | -11.2034 | -0.3185 | 2.2033 | 9.7942 | -24.1618 |  | 4.4048 | 4.4246 | 0 | 2.9206 |  | 13.0616 | 13.0616 | -27.4628 | 23.5382 | 23.7464 | -16.2444 |  | 20.3873 | -20.63 | -1.6127 | 0.2612 | 0.77 | 3.66 | -20.2988 |  | 3.001 | 0.101 |  | 2.2 | -6.0668 | 0.3772 | -4.84 | 28.0616 |  | 21.436 | -3.4173 | -3.6375 | 1.905 |  |  | -10.9353 | -5.8509 | 7.8531 | -32.3523 |  | 32.8188 | 129.0973 | -9.4015 | -10.8566 | 0.7114 | 2.5783 | 5.2965 | 5.3801 | 2 | 22.1304 | 21.0758 | -2.51 | 0 | 10.9958 | 23.2095 | 57.8547 | 5.2258 | 4.9665 | -14.1838 | -14.3566 | 0 | 0 | 49.7445 |  | -16.3795 | -15.7807 | -5.5699 | -5.3277 | 11.4 | 11.34 | -34.8 | -35.2 | 0.5283 | -8.8 | 71.5434 | 20.4167 | 19.8987 | -18.7 | -46.5 | 1.3 | 0.4 | -17.7016 |  | -117.5406 | -1.9048 | -226.5204 | -11.8275 | -44.357 | 75.6188 | 90.3916 | 105.5734 | 117.3013 | 5.7375 | 20.2212 | 17.7501 | 3.7307 | 130.6416 | -224.8483 | 51.099 | -40.6653 | 1.0095 |  | -9.44 | -0.771 | -0.783 | 5.44 | -0.96 | -5.1034 | -5.33 | 8.4977 | -12.1294 | 4.1 | 1.836 | 0.306 | 2.5049 | 2.8973 | 4.2478 | 3.6999 | 4.1389 |  | 32.1 | 0.6061 | -0.08 |  | -3.4546 | -14.4925 | -16.7421 | -1.6191 | 8.4824 | -9.434 |  | -32.1 | 15 |  | -66.2642
07/07/2025 | 08:00 |  | 3.5488 | -8.0031 | 2.6175 | 10.9467 |  | 10.7053 |  | 10.8448 | 4.1349 | 7.6415 | -8.88 | -26.4 | 2.2 | 4.14 | -19.8 | 4.0409 | -5.3397 | 4.2104 | 4.1617 | 7.4057 | 8.5033 | -6.1566 | 2.3949 |  | -1.1491 | -0.963 | -0.942 | 7.768 | -11.1 | -6.6 | -1.803 | 0.278 | -14.16 | -14.29 |  | -9.3 | -9.15 | 0.2776 | 4.1183 | 6.9177 | 7.231 | -13.9658 | -10.7167 | -10.4931 | 11.8969 | 11.9589 | -16.7449 | -16.8788 | 1.5905 | 9.3092 | 51.291 | 4.3765 | -3.4 | -3.6 | -21.3384 | -21.2127 | -1.0064 |  | 8.9874 | 1.7399 |  | 0.9311 | -67.0186 | -21.7292 | -21.6987 | 72.1831 | -168.2202 |  |  |  | 7.0156 | 7.09 | 3.7 | -14.13 | -0.41 | -30.4041 | -29.8682 | 32.7738 | 31.7529 | -9.1815 | -27.3183 | -27.355 | 8.6173 | 5.7093 |  |  | 36 | -7.6 | -2.59 | 21.8088 | 21.4857 | 20.2949 | 38.6378 | 38.1748 | -28.1229 | -12.1483 | -29.2003 | 2.3054 | 29.02 | 18.53 | 6.4111 | 6.546 | -7.29 |  | -7.5374 | -7.4706 | 32.7405 | 0.015 | -3.5139 | 14.5 | 14.5 | -3.9819 | 1.5019 | 36.5948 | 9.2831 | 1.98 | -0.94 | 4.929 | -32.5819 | -1.87 |  | 5.82 | 17.63 | -30.0364 | -15.0818 | -52.3317 | 0 | 11.9816 | -4.0443 | -13.3669 | -14.3893 | -22.0144 | -22.8498 | -7.75 | -146.902 | -52.5464 |  | -8.7989 | -7.8088 | 18.326 | -16.194 |  | -8.196 | -28.1221 | -28.1987 | 9.199 | 13.03 | -8.71 | 0.7 | 2.4841 | -14.1384 | -10.4833 | 0.4301 | 1.9575 | 12.2804 | -27.0198 |  | 3.4627 | 3.5692 | 0 | 0 |  | 17.4155 | 17.5829 | -26.793 | 33.8233 | 0 | -14.5754 |  | 18.3902 | -21.47 | -2.1254 | 0.2529 | 0.71 | 4.19 | -19.07 |  | 2.8 | 0.093 |  | 2.48 | -5.0719 | -1.0051 | -5.05 | 28.5866 |  | 21.5405 | -3.8943 | -4.1649 | 1.9257 |  |  | -11.2215 | -8.8931 | 8.6587 | -31.6801 |  | 32.3134 | 133.6906 | -8.6252 | -10.0534 | -0.2046 | 2.4743 | 5.3844 | 5.388 | 1.8684 | 20.1012 | 23.2089 | -2.51 | -5.661 | 7.0652 | 15.905 | 62.1723 | 0 | 0 | -12.9483 | -13.2525 | -10.8736 | -10.6463 | 34.7839 | 34.5501 | -16.8684 | -16.7036 | -9.3377 | -9.0178 | 15.81 | 15.87 | -33.1 | -33.1 | 0.5283 | -4.56 | 74.7873 | 18.6867 | 18.609 | -18.3 | -45.5 | 0.9 | 0.7 | -17.6531 | -17.5693 | -137.2858 | 7.4905 | -225.0528 | -12.6939 | -52.0461 | 71.8676 | 96.8358 | 100.0351 | 119.2692 | -4.2035 | 17.2767 | 15.9975 | 10.3495 | 118.0695 | -229.6191 | 32.7425 | -26.4741 | 1.2195 |  | -8.96 | -1.206 | -1.213 | 5.2 | -1.28 | -4.6601 | -4.7745 | 7.0634 | -12.1294 | 4.6 | 2.379 | 2.207 |  |  | 3.431 | 4.0669 | 3.5707 |  | 30.9 | 1.1498 | -0.02 |  | 0 | -15.3525 | -17.9524 | 0 | 8.5975 | -11.2214 | 1.3093 | -30.7 | 14.3 |  | -62.6801
07/07/2025 | 08:30 |  | 3.8665 | -8.2493 | 2.595 | 11.0284 |  | 12.8292 |  | 13.7509 | 5.7278 | 9.0341 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 4.2707 | -7.4463 | 5.2835 | 5.2885 | 8.9981 | 9.0882 | -6.207 | 2.3782 |  | -1.0221 | -0.679 | -0.672 | 7.835 | -6.66 | -6.6 | -1.421 | 0.285 | -12.45 | -12.39 |  | -9.58 | -9.8 | 3.3805 | 4.0244 | 4.7012 | 5.7338 | -17.3954 | -8.1715 | -8.288 | 5.0365 | 4.2256 | -21.2995 | -19.1562 | 1.5905 | 4.4604 | 57.8817 | 13.6966 | -5.5 | -5.9 | -20.7113 | -20.7987 | -2.4201 |  | 5.1621 | 3.3989 | 2.2307 | 1.3927 | -48.5244 | 9.5828 | 9.5523 | 41.2016 | -114.184 |  |  |  | 14.5602 | 7.99 | 5.01 | -10.69 | 3.27 | -29.4664 | -29.1985 | 33.1954 | 31.4299 | -8.4076 | -20.0131 | -20.0131 | 5.6153 | 6.7898 |  |  | 41.8 | -9.4 | -3.4 | 28.655 | 28.5355 | 27.7403 | 50.2791 | 49.9709 | -20.5197 | -35.9631 | -19.3438 | 2.8074 | 30.48 | 19.41 | 7.8174 | 8.0109 | -8.73 |  | -9.5106 | -8.8761 | 25.3121 | 0.0148 | -4.3923 | 8.9 | 8.4 | -2.832 | 2.811 | 37.8565 | 10.9531 | 3.24 | -1.17 | 7.5795 | -24.1264 | -1.74 |  | 8.85 | 18.9 | -18.9091 | -9.2 | -47.5895 |  | 28.4466 | 9.4359 | -1.8891 | -1.3463 | -18.882 | -18.9682 | -7.759 | -112.0169 | -66.0601 |  | -9.2001 | -7.4459 | 16.9264 | -14.1508 |  | -9.22 | -27.7981 | -27.2397 | 7.3512 | 0 | -9.18 | -6.3 | 2.4578 | -15.1408 | -10.8903 | -0.1386 | 4.7499 | 7.6728 | -23.4955 |  | 2.8547 | 2.8805 | 0 | 0 | 0 | 16.4107 | 16.4107 | -25.7883 | 30.0523 |  | -13.5917 |  | 21.4127 | -19.55 | -1.6127 | 0.2612 | 0.26 | 2.27 | -20.2865 | 1.9865 | 2.821 | -0.015 |  | 3.14 | -7.5049 | -1.1264 |  | 41.2715 |  | 2.0487 | 4.9181 | 5.0341 | 2.191 | 0.054 |  | -11.4978 | -33.659 | 8.996 | 0 |  | 32.0949 | 157.6301 | -9.0977 | -8.5778 | 14.0268 | 1.7822 | 5.985 | 6.0445 | 1 | 20.9841 | 22.782 | -2.1 | -4.9077 | 5.9481 | 16.8405 | 62.792 | -1.5508 | 0 | -13.4517 | -13.2773 | 0 | 0 |  |  | -16.9343 | -16.6267 | -12.5292 | -12.4433 | 15.26 | 15.14 | -32.4 | -32.7 | 0.5283 | -2.24 | 76.3732 | 18.2307 | 17.5063 | -17.4 | -43.5 | 0.4 | 0 | -17.6428 |  | -139.3519 | 18.0155 | -227.7156 | -17.0449 | -54.4235 | 72.8787 | 95.5635 | 96.1429 | 120.4871 | -2.133 | 16.9657 | 17.858 | 16.6268 | 121.0563 | -231.9767 | 34.6345 | -29.261 | 0.9631 |  | -8.56 | -1.134 | -1.151 | 5.04 | -1.76 | -4.0797 | -4.3931 | 6.7979 | -11.9829 | 4.8 | 3.808 | 2.703 | 2.2633 | 2.587 | 4.388 | 3.8893 | 3.2213 |  | 30.8 | 0.6338 | 0.08 |  | 0 | -14.9784 | -18.8935 | -1.1712 | 8.4732 | -11.5549 | 2.0996 | -30.5 | 13.7 |  | -57.8116
07/07/2025 | 09:00 |  | 4.2345 | -9.0462 | 12.0223 | 9.7878 |  | 14.9242 |  | 16.5644 | 6.9588 | 8.3828 | -8.88 | -28.6 | 4.4 | 4.14 | -19.8 | 3.6776 | -10.1718 | 5.74 | 5.7912 | 9.7708 | 9.5547 | -6.3432 | 2.3955 |  | -1.0047 | -1.153 | -1.164 | 7.766 | -11.1 | -4.4 | -0.731 | 0.276 | -13.92 | -13.99 | -10 | -11.48 | -11.5 | 3.8925 | 3.7273 | 19.3894 | 20.7467 | -15.9386 | -1.2056 | -1.004 | -0.8876 | -0.7515 | -14.6015 | -12.4582 | 1.5905 | 8.2094 | 124.8933 | 19.2064 | -6.5 | -6.8 | -33.2802 | -33.1504 | -2.8682 |  | 8.3374 | 4.1484 | 2.4577 | 1.8405 | -159.3371 | 29.3588 | 29.6335 | 51.1088 | -156.461 |  |  |  | 18.7616 | 8.54 | 6.43 | -9.03 | 6.1 | -23.8402 | -24.376 | 26.8338 | 25.7241 | -8.7925 | -25.7696 | -25.9712 | 7.2302 | 2.2402 |  |  | 39 | -1.5 | -3.88 | 27.7231 | 27.7784 | 26.5048 | 66.2605 | 66.2695 | -28.9309 | -46.2327 | -27.1269 | 2.9676 | 31.93 | 20.37 | 9.0674 | 9.1827 | -9.55 |  | -4.8866 | -4.0933 | 19.1952 | 0.015 | -5.0981 | 5.2 | 5.2 | -3.0457 | 3.746 | 40.8531 | 12.4374 | 4.19 | -2.09 | 8.9435 | -17.626 | -1.67 |  | 7.87 | 21.26 | -17.3455 | -8.4636 | -43.6789 |  | 30.7471 | 11.9321 | 1.8481 | 1.2689 | -16.882 | -22.2383 | -8.784 | -122.584 | -42.9059 |  | -9.885 | -8.594 | 20.4904 | -5.8147 |  | 23.056 | -20.7676 | -22.5941 | 2.919 | 12.65 | -5.71 | -6.6 | 2.9638 | -6.6145 | -12.5605 | -1.7058 | 4.4425 | 3.1296 | -14.5238 |  | 3.8985 | 3.9091 | 0 | 0 |  | 11.0521 | 11.5545 | -26.4581 | 22.4607 |  | -12.163 |  | 20.6217 | -19.69 | -2.1254 | 0.2877 | 0.79 | 2.25 | -22.0742 |  | 2.786 | 0.04 |  | 3.67 | -8.3855 | -2.4945 | -3.96 | 41.7513 |  | 2.4607 | 4.4375 | 4.5174 | 2.2611 |  |  | -11.6636 | -37.418 | 8.732 |  |  | 33.3227 | 149.8239 | -8.6675 | -7.47 | 13.2495 | 1.5351 | 6.1754 | 6.2344 | 0.8291 | 19.4453 | 21.3328 | -4.61 | 0 | 19.4562 | 12.1278 | 49.5271 | -2.3823 | -2.6596 | -12.5071 | -12.3268 | 0 | -11.2139 | 26.1993 | 28.2605 | -15.1051 | -14.4733 | -13.7679 | -13.5872 | 11.9 | 11.86 | -31.3 | -31.4 | 0.6693 | -0.64 | 70.206 | 21.2077 | 21.1278 | -17.4 | -44 | 0.7 | 0.1 |  | -17.4399 | -115.2341 | -13.3029 | -227.3715 | -12.2192 | -49.815 | 68.1684 | 98.6252 | 94.2024 | 113.0708 | -3.3387 | 13.8063 | 12.2923 | 19.09 | 111.7848 | -226.9448 | 34.8936 | -27.7964 | 0.1892 |  | -8.24 | -1.163 | -1.18 | 5.04 | -2 | -3.4517 | -3.8376 | 7.0329 | -12.0409 | 4.3 | 3.679 | 3.351 | 2.2588 |  | 4.4282 | 3.8767 | 3.3238 |  | 30.6 | 2.0058 | 0.19 |  | 0 | -14.4684 | -18.9931 | 0 | 8.3907 | -12.1796 | 2.9703 | -30.2 | 14.1 |  | -67.815
07/07/2025 | 09:30 |  | 4.3792 | -9.1962 | 10.0277 | 10.322 |  | 15.0885 |  | 18.0982 | 7.7458 | 9.1424 | -11.1 | -28.6 | 4.4 | 4.968 | -19.8 | 3.7359 | -9.9318 | 6.2111 | 6.1782 | 10.4846 | 9.3759 | -6.2165 | 2.4633 |  | -0.9703 | -1.084 | -1.071 | 7.99 | -8.88 | -4.4 | -0.746 | 0.285 | -13.53 | -13.55 | -10 | -11.25 | -11.42 | 4.2701 | 3.7109 | 17.2612 | 18.9023 | -14.084 | -0.6698 | -1.3165 | 0.0089 | -0.3964 | -14.7355 | -11.6544 | 1.5905 | 7.2803 | 121.6852 | 18.3947 | -5.9 | -6.3 | -32.3506 | -32.227 | -2.9738 |  | 8.4457 | 4.4884 | 2.7075 | 1.7391 | -141.6669 | 37.2326 | 37.2936 | 40.9974 | -159.5617 |  |  |  | 19.8693 | 7.85 | 8.02 | -4.82 | 4.6 | 0.0042 | -31.4757 | 19.2206 | 18.1582 | -7.5128 | -24.0214 | -24.2066 | 9.0193 | 5.4145 |  |  | 45.6 | -5.6 | -3.97 | 31.1286 | 30.9939 | 30.1857 | 65.4295 | 65.639 | -27.4617 | -48.7764 | -25.6084 | 3.2735 | 33.93 | 21.05 | 10.0049 | 10.0616 | -10.27 |  | -7.3261 | -7.3367 | 24.5976 | 0.0149 | -5.2466 | 0 | 2.5 | -4.8035 | 4.307 | 41.0108 | 13.1796 | 4.86 | -2.08 | 9.3465 | -23.1463 | -1.73 |  | 17.65 | 22.85 | -18.4545 | -9.7455 | -45.7949 |  | 38.1396 | 17.3525 | 4.7376 | 5.7262 | -17.7562 | -21.6429 | -10.348 | -111.8833 | -41.3054 |  | -9.8453 | -9.156 | 16.0045 | -1.9505 |  | -19.972 | -23.6592 | -23.4224 | 4.0804 | 13.73 | -4.17 | 0 | 3.2495 | -3.861 | -13.2864 | -2.5506 | 6.0872 | 4.2186 | -20.7524 |  | 3.952 | 3.9898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4249 | -25.7883 | 26.7395 |  | -12.6778 |  | 21.0904 | -20.19 | -1.8251 | 0.3133 | 0.74 | 3.01 | -19.98 | 0 | 2.71 | 0.186 | 1.182 | 3.29 | -7.7481 | -1.4298 | -3.92 | 41.4074 |  | 3.0928 | 4.6822 | 4.7357 | 2.3273 |  |  | -11.9125 | -38.949 | 9.5819 |  |  | 29.6058 | 154.867 | -7.8594 | -8.7158 | 13.6781 | 1.7072 | 6.4757 | 6.5824 | 1.0906 | 21.0301 | 21.2942 | -5.03 | 0 | 14.9671 | 13.3034 | 50.6602 | 0 | 0 | -14.1159 | -14.0579 | 0 | 0 |  |  | -14.314 | -13.7317 | -15.9817 | -15.4231 | 13.05 | 13.04 | -30.8 | -31.1 | 0.651 | 1.84 | 68.3102 | 21.2601 | 21.3147 |  |  |  |  | -17.4619 | -17.3856 | -116.5425 | -15.6053 | -226.3479 | -14.1967 | -58.7551 | 70.1315 | 99.3662 | 89.0487 | 113.3434 | -1.7175 | 17.8971 | 11.9242 | 18.5034 | 115.7159 |  | 35.3583 | -26.2901 | 0.1892 |  | -8.32 | -1.178 | -1.185 | 5.28 | -2.48 | -2.9168 | -3.3097 | 6.7094 | -12.5383 | 4.1 | 3.295 | 4.615 | 2.0588 | 2.3297 | 3.854 | 3.7546 | 4.2532 |  | 30.6 | 1.5972 | 0.23 |  | 0 | -13.8996 | -17.7181 | 0 | 7.5656 | -10.5119 | 2.6955 | -30.1 | 14 |  | -67.1006
07/07/2025 | 10:00 |  | 4.4767 | -9.3793 | 6.928 | 10.5368 |  | 15.6193 |  | 19.5563 | 8.5527 | 9.836 | -15.54 | -30.8 | 6.6 | 5.796 | -22 | 3.4818 | -9.5866 | 7.0058 | 6.9327 | 11.8204 | 10.4815 | -6.2782 | 2.2431 |  | -1.0957 | -1.1 | -1.088 | 8.099 | -4.44 | -2.2 | -0.771 | 0.294 | -13.5 | -13.53 | -10 | -11.25 | -11.34 | 4.4351 | 3.5058 | 16.8021 | 19.5428 | -12.1402 | -1.8754 | -2.0147 | -1.0145 | -0.9722 | -13.6638 | -11.2526 | 1.196 | 6.239 | 117.2997 | 17.1373 | -5.9 | -6.3 | -31.0151 | -31.1875 | -2.7541 |  | 8.6596 | 4.8374 | 2.451 | 1.7634 | -131.7484 | 35.7982 | 35.8287 | 43.2131 | -152.736 |  |  |  | 22.0648 | 8.09 | 8.45 | -3.81 | 5.39 |  | -32.8153 | 22.7186 | 21.727 | -6.7757 | -26.0842 | -26.1469 | 9.3715 | 5.3615 |  |  | 48.4 | -8.3 | -4.12 | 31.9017 | 31.683 | 30.1943 | 65.0686 | 65.5075 | -27.4332 | -48.715 | -25.0752 | 3.1271 | 32.15 | 21.94 | 10.6299 | 10.7452 | -10.83 |  | -7.5424 | -7.6648 | 23.6953 | 0.0147 | -5.658 | 0 | 0 | -4.2725 | 4.681 | 39.5914 | 13.7363 | 5.38 | -1.56 | 9.7185 | -23.9914 | -3.38 |  | 10.03 | 23.63 | -19.6909 | -10.2545 | -48.8041 |  | 38.4987 | 15.7391 | 3.0261 | 2.9386 | -10.4993 | -15.16 | -10.465 | -113.9148 | -46.4907 |  | -9.5296 | -8.9017 | 12.9923 | -7.0897 |  | 3.088 | -27.7357 | -27.3557 | 3.0766 | 0 | -4.13 | 1.4 | 3.1817 | -9.1436 | -13.9624 | -3.2381 | 6.0771 | 1.212 | -20.1147 |  | 4.3244 | 4.3408 | 0 | 0 |  |  | 21.0995 | -24.4486 | 29.5183 |  | -11.7074 |  | 21.6031 | -19.93 | -1.7189 | 0.2877 | 1.04 | 2.35 | -21.3758 |  | 2.582 | 0.147 |  | 3.86 | -8.7142 | -2.3167 | -3.76 | 42.4316 | -0.1 | 3.1877 | 4.7084 | 4.6916 | 2.4412 |  |  | -11.7258 | -39.865 | 12.4384 |  |  | 36.4338 | 157.6845 | -7.4654 | -8.9597 | 14.1375 | 1.671 | 6.9079 | 6.9859 |  | 19.277 | 20.4484 | -2.93 | 0 | 15.1071 | 15.4242 | 56.3579 | 0 | 0 | -13.2911 | -13.2007 | -9.7304 | -12.0061 |  |  | -16.3246 | -15.7807 | -17.1109 | -17.0425 | 13.46 | 13.59 | -31.5 | -32 | 0.651 | 4.64 | 75.0336 | 16.9666 | 16.9034 |  |  |  |  | -17.6532 | -17.5972 | -126.6456 | -5.0041 | -229.0838 | -14.8952 | -63.2777 | 69.6097 | 98.4468 | 95.1016 | 117.382 | -4.9955 | 14.9248 | 11.7217 | 12.9653 | 114.9674 | -229.1727 | 31.1727 | -25.2296 | 1.1975 |  | -8.16 | -1.266 | -1.267 | 5.04 | -2.32 | -2.6795 | -3.2212 | 6.3004 | -11.8639 | 4.2 | 2.383 | 2.258 | 2.2837 | 2.7551 | 3.1477 | 3.0076 | 2.9067 |  | 29.7 | 0.9116 | 0.23 |  | 0 | -14.3209 | -18.312 | -1.5865 | 8.222 | -10.2313 | 2.0218 | -29.2 | 13.5 |  | -63.5279
07/07/2025 | 10:30 |  | 4.7518 | -9.8573 | 4.0728 | 10.6554 |  | 16.1082 |  | 21.6713 | 9.6467 | 11.027 | -17.76 | -30.8 | 6.6 | 4.14 | -19.8 | 4.1994 | -9.245 | 7.2171 | 7.1695 | 12.2668 | 10.2036 | -6.3109 | 2.3055 |  | -1.0774 | -1.079 | -1.066 | 7.741 | -4.44 | -2.2 | -0.636 | 0.283 | -13.05 | -13.04 |  | -11.28 | -11.28 | 4.7216 | 3.5677 | 15.0967 | 15.4963 | -10.3835 | -2.2773 | -1.8242 | -0.8559 | -1.1862 | -13.6638 | -10.4488 | 1.196 | 4.6441 | 114.6481 | 16.2874 | -5.5 | -6 | -30.9143 | -30.4853 | -2.9531 |  | 10.0045 | 4.8586 | 2.583 | 1.9435 | -125.7362 | 35.5235 | 35.5541 | 43.6519 | -139.4062 |  |  |  | 23.0927 | 8.43 | 8.67 | -3.17 | 6.19 |  | -24.51 | 35.759 | 34.2644 | -10.0223 | -32.3233 | -32.474 | 9.3915 | 3.8944 |  |  | 49.3 | -5.5 | -4.29 | 29.7411 | 29.5902 | 29.2694 | 60.8956 | 61.3069 | -26.2663 | -45.5065 | -24.5995 | 3.3488 | 32.07 | 23.39 | 11.2549 | 11.2335 | -11.14 |  | -5.9111 | -6.2597 | 28.1006 | 0.0148 | -5.8696 | 0 | 0 | 0.0055 | 5.4291 | 40.3799 | 14.8495 | 6 | -1.36 | 10.9585 | -28.5066 | -3.25 |  | 13.17 | 24.58 | -22.9818 | -11.4545 | -48.6237 |  | 39.531 | 16.8045 | 4.9273 | 4.523 | -14.579 | -19.1433 | -10.691 | -113.0597 | -48.1776 |  | -9.8077 | -9.2967 | 15.2397 | -1.6255 |  | -8.196 | -26.2639 | -25.5049 | 4.5594 | 13.13 | -4.63 | 1.8 | 3.3516 | -5.7516 | -13.6232 | -2.7991 | 7.0001 | 4.8235 | -18.3311 |  | 3.6822 | 3.7555 | 0 | 0 |  |  | 11.8894 | -21.6019 | 29.7849 |  | -10.4689 |  | 18.9957 | -20.2 | -1.6109 | 0.2969 | 0.9 | 4.14 | -19.7864 |  | 2.395 | 0.136 | 3.1175 | 5.5 | -9.3613 | -2.461 | -3.49 | 44.6485 |  | 3.3401 | 4.3949 | 4.3867 | 2.5709 |  |  | -11.4549 | -40.673 | 13.5813 |  |  | 32.0926 | 155.5235 | -6.9458 | -8.7221 | 13.2852 | 1.8156 | 6.8932 | 6.978 | 1.2276 | 20.1166 | 20.9133 | -4.61 | 0 | 12.9543 | 13.8122 | 54.8466 | -2.3727 | -0.9595 | -13.2935 | -13.8574 | 0 | 0 |  |  | -17.2474 | -16.6926 | -18.2263 | -18.3901 | 13.56 | 13.45 | -30.2 | -31.7 | 0.7919 | 6.16 | 80.7365 | 11.506 | 11.4092 | [6 empty] | -126.7981 | -4.2197 | -228.3108 | -13.6539 | -61.9491 | 70.1876 | 99.0042 | 99.2828 | 118.9679 | -4.0203 | 14.8625 | 14.4326 | 7.7801 | 114.1722 | -231.6784 | 30.842 | -26.5668 | -0.3503 |  | -7.92 | -1.191 | -1.198 | 4.48 | -3.04 | -1.5515 | -2.7817 | 6.331 | -12.1569 | 3.5 | 3.246 | 3.381 |  | 2.4699 | 4.7853 | 3.9734 | 3.7491 |  | 28.4 | 1.031 | 0.27 |  | 0 | -15.0499 | -17.4117 | -1.1461 | 8.5602 | -10.9168 | 2.0146 | -28 | 12 | 0 | -63.8619
07/07/2025 | 11:00 |  | 5.1258 | -10.1655 | 4.2306 | 12.4701 |  | 16.1864 |  | 21.8752 | 9.7877 | 10.9951 | -17.76 | -30.8 |  | 4.14 | -19.8 | 3.748 | -8.6369 | 7.3287 | 7.1989 | 12.3806 | 10.5258 | -6.3394 | 1.6491 |  | -0.7704 | -1.05 | -1.029 | 7.812 | -2.22 | -2.2 | -1.187 | 0.288 | -13.29 | -13.18 |  | -11.25 | -11.2 | 5.8058 | 3.9202 | 14.4661 | 15.0719 | -10.3796 | -1.7415 | -1.4663 | -1.3356 | -1.353 | -13.128 | -10.9846 | 0.8014 | 4.5453 | 110.7324 | 17.8972 | -5.7 | -5.9 | -31.458 | -30.6169 | -2.8262 |  | 9.9464 | 4.54 | 2.5135 | 1.9056 | -126.9875 | 36.5001 | 36.8969 | 41.909 | -141.2741 |  |  |  | 24.1006 | 8.45 | 8.87 | -2.5 | 6.29 |  | -24.1081 | 35.3811 | 34.392 | -9.5578 | -33.6338 | -33.6513 | 9.8247 | 3.6518 |  |  | 48.4 | -4.4 | -4.33 | 29.3959 | 29.2626 | 28.8333 | 58.8156 | 59.4718 | -25.4219 | -45.2831 | -23.2822 | 3.5674 | 32.58 | 24.74 | 11.2549 | 11.2335 | -11.47 |  | -5.767 | -5.6892 | 26.5935 | 0.0147 | -5.9539 | -2.3 | -2.3 | 0.0079 | 5.8031 | 40.3799 | 15.2206 | 6.36 | -1.74 | 10.9895 | -25.4864 | -2.87 |  | 12.26 | 25.06 | -20.2364 | -11.2545 | -47.1592 |  | 42.4406 | 18.3959 | 6.0962 | 6.4964 | -15.5802 | -21.697 | -10.732 | -109.2339 | -48.4746 |  | -10.0328 | -9.3602 | 13.3465 | 6.669 |  | -18.948 | -26.0051 | -25.7463 | 3.5964 | 13.53 | -4.73 | 0 | 3.5378 | 2.1845 | -14.256 | -3.6351 | 6.8274 | 3.7409 | -17.6511 |  | 4.3123 | 4.3304 | 3.3794 | 3.3654 | 0 |  | 12.0569 | -25.2859 | 27.7114 |  | -13.2201 |  | 22.6285 | -19.24 | -2.4202 | 0.3408 | 0.99 | 0.67 | -22.4207 |  | 2.441 | 0.141 |  | 3.52 | -7.8624 | -0.1378 | -3.51 | 42.7665 |  | 3.4468 | 4.4542 | 4.3725 | 2.5694 |  |  | -11.2811 | -41.771 | 13.4195 |  |  | 30.6139 | 155.7797 | -6.6415 | -8.9057 | 13.5531 | 2.0295 | 7.2594 | 7.3102 | 1 | 19.674 | 22.1747 | -2.93 | 0 | 13.2065 | 10.7364 | 53.5345 | -1.5386 | 0 | -13.9256 | -13.2558 | -12.4077 | 0 |  | 22.9708 | -16.4729 | -15.8961 | -18.6706 | -18.3686 | 14.52 | 14.52 | -30.9 | -31.4 | 0.845 | 6.24 | 79.6829 | 13.497 | 12.8668 | [6 empty] | -128.9565 | -6.7931 | -228.2391 | -15.7425 | -65.0175 | 69.7919 | 96.6276 | 96.8225 | 116.3363 | -7.714 | 11.951 | 11.5862 | 10.0543 | 115.2001 | -229.3125 | 28.9041 | -22.295 | -0.5139 |  | -8 | -1.155 | -1.164 | 4.48 | -3.28 | -1.8942 | -2.2843 | 5.9495 | -12.5383 | 4.4 | 4.715 | 4.567 | 2.2994 |  | 4.1595 | 3.4742 | 4.2893 |  | 28.7 | 0.676 | 0.38 |  | 0 | -14.1563 | -18.237 | 0 | 8.3571 | -11.8078 | 2.5029 | -28.7 | 13.4 |  | -64.9869
07/07/2025 | 11:30 |  | 3.0358 | -7.5705 | 3.3031 | 12.2821 |  | 15.7986 |  | 22.1562 | 9.9177 | 11.2279 | -19.98 | -33 | 8.8 | 4.968 | -22 | 4.1005 | -4.4098 | 7.1144 | 7.0755 | 12.0964 | 10.6566 | -6.2829 | 1.2382 |  | -0.199 | -0.881 | -0.858 | 8.085 | 0 | 2.2 | -1.485 | 0.302 | -12.61 | -12.67 |  | -10.33 | -10.4 | 6.737 | 3.9862 | 11.8727 | 13.9701 | -11.8131 | -5.3584 | -3.7769 | 9.2914 | 7.5122 | -16.6109 | -13.9317 | 2.3796 | 11.7802 | 110.7965 | 15.3379 | -6.2 | -6.8 | -26.2751 | -25.9817 | -2.8597 |  | 6.7863 | 6.0888 | 2.9758 | 2.0019 | -104.8616 | 62.0136 | 62.1051 | 15.1004 | -86.1167 |  |  |  | 25.5277 | 8.07 | 8.58 | -2.04 | 6.49 |  | -22.0987 | 35.3515 | 34.5656 | -9.4449 | -23.5721 | -23.5331 | 6.4073 | 7.9861 |  |  | 57 | -12.6 | -4.28 | 36.8946 | 37.5624 | 36.0305 | 72.7763 | 73.1789 | -19.9107 | -65.7714 | -16.5781 | 3.8639 | 34.18 | 22.36 | 11.7236 | 11.7218 | -11.72 |  | -9.9308 | -9.3279 | 28.9919 | 0.0146 | -6.1363 | -4.8 | -4.9 | 0.0079 | 6.1771 | 40.8531 | 15.7773 | 6.85 | -2.03 | 11.8885 | -26.4065 | -1.36 |  | 10.82 | 26.13 | -21.6909 | -11.7273 | -45.3761 |  | 43.1964 | 18.5826 | 7.3023 | 6.834 | -11.1849 | -22.4001 | -10.222 | -81.7488 | -54.9424 |  | -10.2046 | -8.8004 | 0 | 5.8249 |  | -16.388 | -26.3415 | -25.8059 | 2.7325 | 13.26 | -5.13 | 4.5 | 3.4515 | -1.4829 | -13.9209 | -3.286 | 6.8134 | -1.6029 | -11.1314 |  | 4.3187 | 4.3425 | 2.7344 | 3.2138 | 0 |  | 11.387 | -25.4534 | 27.2412 |  | -12.2294 |  | 25.6999 | -19.65 | -1.1183 | 0.3207 | 0.99 | 0.85 | -23.5523 |  | 2.176 | 0.093 |  | -0.65 | -8.0236 | -1.1518 | -4.67 | 48.5008 | -0.1 | 3.7715 | 4.4346 | 4.1642 | 2.7844 |  |  | -10.2832 | -42.784 | 14.9134 |  |  | 31.2338 | 162.5444 | -5.8468 | -9.1316 | 13.9791 | 1.496 | 7.34 | 7.3972 | 1 | 17.5587 | 19.5339 | -2.1 | 0 | 9.703 | 14.8967 | 57.4553 | -5.1435 | -3.6982 | -12.1683 | -11.339 | 0 | 0 |  |  | -14.748 | -14.1547 | -19.6451 | -19.4513 | 12.3 | 12.35 | -30.7 | -30.2 | 0.7919 | 6.24 | 74.0952 | 13.4108 | 13.5601 | [6 empty] | -129.8682 | 5.6264 | -231.4619 | -17.6553 | -61.1174 | 70.5673 | 97.2977 | 92.9006 | 116.3714 | -3.8261 | 11.4713 | 10.272 | 16.7244 | 116.2977 | -229.921 | 28.3906 | -25.305 | -0.3748 |  | -7.44 | -1.255 | -1.253 | 4.4 | -3.04 | -2.0666 | -2.0798 | 6.7979 | -12.0409 | 3.1 | 3.134 | 3.918 | 2.3015 |  | 4.242 | 3.3288 | 3.1553 |  | 28.7 | -0.2821 | 0.47 |  | 0 | -14.6059 | -20.0061 | 0 | 8.8074 | -12.8836 | 3.2645 | -28.9 | 13 |  | -63.555
07/07/2025 | 12:00 |  | 3.3915 | -8.1428 | 7.9123 | 12.5219 |  | 8.8212 |  | 23.1095 | 10.3457 | 11.643 | -15.54 | -30.8 | 8.8 | 4.968 | -22 | 4.2067 | -6.8443 | 6.4369 | 6.6409 | 11.4984 | 10.952 | -6.3544 | 1.4583 |  | -0.415 | -1.03 | -1.02 | 7.932 | -4.44 |  | -1.661 | 0.284 | -13.3 | -13.18 | -10 | -11.04 | -11.2 |  |  | 15.7297 | 19.1429 | -10.2391 | 0 | 1.368 | -0.3071 | -0.2849 | -14.4676 | -11.6544 | 1.5905 | 8.8262 | 104.8005 | 17.9663 | -6.1 | -6.5 | -33.4704 | -33.4891 | -3.0212 |  | 10.9808 | 5.316 | 3.3439 | 2.3654 | -116.367 | 63.0512 | 62.9902 | 31.1898 | -95.3629 |  |  |  | 24.4299 | 7.81 | 8.51 | -2.41 | 6.22 | -19.2856 | -18.6158 | 41.9177 | 40.9688 | -9.5422 | -29.2344 | -29.478 | 10.8415 | 6.4245 |  |  | 55.4 | -9.3 | -4.31 | 34.066 | 34.1482 | 32.5256 | 74.9966 | 75.9711 | -22.0596 | -65.6834 | -19.3627 | 3.795 | 32.68 | 22.97 | 12.1924 | 12.1124 | -11.8 |  | -8.037 | -7.347 | 30.4424 | 0.0147 | -6.0468 | -4.4 |  | 0.0092 | 6.7381 | 40.8531 | 16.5195 | 7.35 | -1.67 | 10.571 | -30.1817 | -1.87 |  | 11.26 | 25.63 | -25.2182 | -13.2091 | -46.9805 |  | 41.1527 | 17.5083 | 5.2609 | 5.3803 | -16.5442 | -22.0353 | -9.884 | -98.7438 | -51.4921 |  | -10.3957 | -9.6751 | 10.7556 | 11.15 |  | -17.924 | -26.5017 | -26.0921 | 2.7232 | 13.59 | -6.39 | 0 | 3.7146 | 5.1435 | -12.5832 | -1.7888 | 4.7537 | 3.3769 | -15.4915 |  | 4.0004 | 3.9714 | 0 | 2.5948 | 0 | 6.1959 | 5.861 | -28.635 | 28.446 |  | -11.746 |  | 26.6325 | -19.13 | -1.7171 | 0.3481 | 0.95 | -0.59 | -25.6326 |  | 2.121 | 0.116 |  | -2.33 | -9.7561 | -1.1203 | -4.57 | 45.9168 |  | 4.0055 | 4.463 | 4.4762 | 2.8848 |  |  | -12.031 | -40.97 | 10.827 |  |  | 29.1802 | 152.6481 | -6.6206 | -9.7307 | 13.4669 | 1.5885 | 7.362 | 7.5 |  | 19.1133 | 20.7853 | -3.35 | 0 | 11.5586 | 12.9805 | 58.205 | -3.6243 | -1.7723 | -13.0129 | -13.0222 | 0 | 0 | 21.9369 |  | -14.6271 | -14.358 | -18.2304 | -18.2884 | 11.51 | 11.56 | -31.1 | -31.1 | 0.7919 | 5.44 | 72.1864 | 15.4474 | 15.3844 | -16.1 | -42.2 | -1.6 | -2.1 |  |  | -133.0982 | -0.7917 | -228.3985 | -15.9134 | -64.2639 | 66.3163 | 100.2739 | 93.3833 | 114.2508 | -6.4306 | 12.6333 | 8.4362 | 17.0416 | 113.355 | -229.0879 | 29.6618 | -24.3101 | -0.5383 |  | -7.68 | -1.312 | -1.325 | 5.04 | -3.76 | -2.1584 | -1.9608 | 5.919 | -12.1294 | 3.7 | 3.151 | 2.778 | 2.0806 |  | 3.469 | 3.1876 | 3.3189 |  | 29.9 | 0.4251 | 0.56 |  | 0 | -14.4425 | -19.9401 | 0 | 7.8912 | -12.0819 | 2.8564 | -29.3 | 13.7 |  | -61.3094
07/07/2025 | 12:30 |  | 4.1479 | -8.9206 | 8.1176 | 11.7926 |  | 8.777 |  | 23.0476 | 10.1257 | 11.3687 | -15.54 | -30.8 | 8.8 | 3.312 |  | 4.2527 | -6.4766 | 6.5748 | 6.4784 | 11.2498 | 10.9311 | -6.2681 | 1.6786 |  | -0.395 | -1.051 | -1.031 | 7.917 | -4.44 | 2.2 | -1.792 | 0.275 | -13.41 | -13.46 |  | -10.87 | -10.97 |  |  | 15.1677 | 19.239 | -10.386 | 0.2679 | 0.0899 | -0.5587 | -0.0762 | -14.6015 | -11.5205 | 1.5905 | 8.5401 | 107.926 | 18.2248 | -6.5 | -7 | -33.2408 | -32.9803 | -2.9804 |  | 9.1291 | 5.486 | 2.399 | 1.8556 | -119.4799 | 62.1357 | 61.8 | 27.6184 | -100.5467 |  |  |  | 22.3841 | 6.85 | 7.71 | -3.28 | 5.26 | -21.8308 | -22.3666 | 32.4124 | 31.0855 | -7.5929 | -24.1601 | -24.1359 | 8.8362 | 7.4458 |  |  | 57.6 | -11.5 | -4.31 | 36.3712 | 35.9946 | 34.8846 | 78.4804 | 79.0427 | -24.3636 | -64.7722 | -21.7679 | 3.4392 | 32.84 | 21.66 | 11.7236 | 11.7218 | -11.48 |  | -8.9784 | -9.067 | 29.0285 | 0.0146 | -5.9902 | -4.5 |  | 0.0079 | 6.9251 | 41.1685 | 17.2617 | 7.62 | -1.66 | 9.486 | -27.1415 | 0 | 0.62 | 8.91 | 24.46 | -24.2 | -12.1273 | -46.8036 |  | 39.1613 | 15.7131 | 3.874 | 4.3032 | -10.9741 | -17.4012 | -8.777 | -95.4407 | -52.7332 |  | -9.537 | -9.0522 | 0 | 4.1387 |  | 13.328 | -27.9717 | -27.8751 | -1.4232 | 0 | -8.45 | 0.3 | 3.4788 | -2.863 | -12.0739 | -1.3221 | 3.4735 | -1.1309 | -11.1262 |  | 4.2269 | 4.2857 | 3.107 | 2.9292 | 0 | 9.2101 | 9.3776 | -29.1374 | 26.6868 |  | -12.9137 |  | 25.2702 | -20.32 | -2.8084 | 0.35 | 1.33 | -0.6 | -25.3842 |  | 2.063 | 0.056 |  | -2.48 | -8.32 | -1.1379 | -4.83 | 45.5148 |  | 3.7298 | 4.5419 | 4.535 | 2.8466 |  |  | -15.873 | -39.019 | 10.3723 |  |  | 28.8621 | 154.6222 | -7.262 | -9.6888 | 14.0482 |  | 7.1276 | 7.239 |  | 17.5367 | 18.1466 | -1.68 | -3.1998 | 11.5796 | 13.8993 | 57.342 | -3.4831 | -2.9903 | -12.3904 | -12.3527 | -11.5046 | 0 |  |  | -15.182 | -14.5173 | -16.9238 | -16.6886 | 13.45 | 13.43 | -34.5 | -34.6 | -1.8796 | 4.72 | 72.0904 | 15.0588 | 14.6601 | -16.5 | -44.8 | -0.8 | -1.3 |  |  | -132.4558 | 2.6397 | -228.4626 | -15.2844 | -63.783 | 67.9672 | 102.3664 | 98.6552 | 112.3112 | -10.001 | 6.7563 | 8.2471 | 14.6613 | 112.0206 | -226.6219 | 26.5991 | -23.1186 | -0.6091 |  | -9.04 | -1.526 | -1.536 | 5.76 | -3.44 | -2.7818 | -2.6047 | 5.684 | -10.8385 | 3 | 0.511 | 0.872 | 2.0744 |  | 3.7406 | 3.3055 | 4.2467 |  | 31 | -0.7719 | 0.49 |  |  | -14.7553 | -20.0953 | 0 | 8.7261 | -12.4372 | 2.3766 | -30.6 | 14.1 |  | -63.771
07/07/2025 | 13:00 |  | 4.405 | -9.2927 | 12.3483 | 11.6819 |  | 8.8508 |  | 20.7851 | 9.0527 | 10.3391 | -13.32 |  | 6.6 | 4.14 |  | 3.5335 | -6.4416 | 6.0015 | 5.9145 | 10.3511 | 10.5246 | -6.3215 | 1.6897 |  | -0.72 | -1.14 | -1.12 | 7.803 | -8.88 | -2.2 | -2.05 | 0.266 | -13.97 | -14.02 | -10 | -11.29 | -11.34 | 6.2615 | 4.5503 | 15.8986 | 19.3137 | -12.7247 | 0.5358 | 0.2308 | 6.2306 | 5.8752 | -15.0034 | -12.4582 | 2.3796 | 10.2261 | 111.113 | 19.6576 | -6.8 | -7.2 | -35.0738 | -33.3885 | -3.0934 |  | 8.7685 | 5.559 | 2.5459 | 1.8866 | -126.6213 | 62.7766 | 62.7766 | 44.4842 | -105.9686 |  |  |  | 21.2265 | 6.56 | 7.19 | -4.59 | 4.67 | -19.4196 | -20.7592 | 29.7138 | 28.7245 | -8.2146 | -31.392 | -31.4688 | 8.7463 | 5.8937 |  |  | 56.7 | -7.1 | -4.69 | 31.6244 | 31.6737 | 30.6337 | 80.862 | 80.8371 | -25.7098 | -65.4281 | -22.8594 | 3.5666 | 32.54 | 21.53 | 11.5674 | 11.6241 | -11.04 |  | -7.1417 | -7.3967 | 31.2702 | 0.015 | -5.6871 |  |  | 0.0043 | 7.2992 | 40.8531 | 17.4472 | 8 | -1.56 | 9.486 | -31.2018 |  | -0.23 | 9.15 | 24.11 | -30.1636 | -12.9727 | -44.9838 |  | 35.2516 | 13.2813 | 1.7739 | 2.6821 | -16.4603 | -22.6927 | -9.064 | -112.5854 | -52.1429 |  | -9.7778 | -9.0707 | 0 | 9.1739 |  | -12.292 | -24.888 | -24.513 | 2.2674 | 13.16 | -7.7 | -0.1 | 3.4819 | 2.7712 | -12.0359 | -1.1424 | 4.4926 | 3.9901 | -13.6939 |  | 4.1589 | 4.2384 | 2.795 | 2.9168 | 0 | 8.2054 | 8.5403 | -27.4628 | 25.9778 |  | -11.2096 |  | 24.2106 | -20.03 | -2.9146 | 0.3143 | 1.64 | -0.6 | -25.0288 | 0 | 2.018 | 0.208 |  | -2.19 | -10.3892 | -2.0881 | -4.95 | 46.3505 |  | 3.4232 | 5.1917 | 5.2875 | 2.801 |  |  | -12.2104 | -38.485 | 10.5768 |  |  | 30.9045 | 152.2269 | -7.4135 | -10.5543 | 14.9018 | 1.9564 | 6.9665 | 7.1995 | 1 | 18.2746 | 20.2858 | -5.87 | 0 | 14.885 | 9.7783 | 55.4651 | -5.0108 | -5.0173 | -12.6118 | -12.4736 | -10.3877 | -10.9299 |  |  | -15.9785 | -15.4347 | -17.1683 | -17.1291 | 12.27 | 12.2 | -33.3 | -33.8 | 0.7919 | 4.56 | 73.7784 | 14.7968 | 14.7365 | -16.6 | -43.5 | -0.3 | -0.8 |  | -17.7943 | -129.6592 | -0.4867 | -228.1139 | -12.897 | -58.129 | 62.6356 | 106.2252 | 99.1406 | 110.4326 | -12.8502 | 7.4737 | 6.0659 | 9.9265 | 104.5189 | -224.5964 | 21.6056 | -20.7903 | -0.0916 |  | -8.56 | -1.563 | -1.573 | 5.36 | -3.36 | -2.593 | -2.2538 | 5.568 | -10.7805 | 4.2 | 1.269 | 0.833 | 2.078 |  | 3.8194 | 4.0499 | 4.1074 |  | 30.4 | 0.5136 | 0.39 |  |  | -15.757 | -19.394 | 1.244 | 9.1942 | -12.9331 | 2.4503 | -30 | 14 |  | -64.0394
07/07/2025 | 13:30 |  | 4.1466 | -8.9169 | 6.6042 | 11.6049 |  | 17.6713 |  | 18.6587 | 8.0868 | 9.4933 | -13.32 | -33 | 8.8 | 4.14 | -24.2 | 2.6884 | -2.0501 | 5.7197 | 5.7219 | 9.9637 | 10.7486 | -6.2092 | 2.2722 |  | -0.6456 | -1.159 | -1.159 | 7.58 | -6.66 | 2.2 | -2.147 | 0.265 | -14.13 | -14.3 | -10 | -11.09 | -11.23 | 5.7594 | 3.9832 | 19.3519 | 21.1691 | -11.7009 | -0.5358 | -1.2317 | -0.2499 | -0.3543 | -15.5393 | -9.913 | 1.9851 | 9.9032 | 98.2112 | 19.0935 | -6.3 | -6.7 | -33.3687 | -32.9245 | -3.0628 |  | 7.0606 | 4.5933 | 1.6741 | 1.2829 | -125.1258 | 61.7084 | 61.8305 | 37.884 | -106.8824 |  |  |  | 20.8473 | 6.82 | 7.42 | -4.91 | 4.8 | -19.8215 | -20.2233 | 30.9245 | 30.1624 | -6.9019 | -28.4008 | -28.759 | 7.0879 | 5.1304 |  |  | 55.9 | -7.2 | -4.54 | 32.3453 | 32.1817 | 31.6491 | 82.6946 | 82.4623 | -25.8032 | -67.3327 | -23.2698 | 3.757 | 31.83 | 19.05 | 10.7861 | 10.8429 | -10.33 |  | -6.7568 | -7.5082 | 30.128 | 0.0149 | -5.471 | 0 | 0 | 0.0055 | 6.7381 | 40.2222 | 16.705 | 7.54 | -1.49 | 9.5945 | -30.3167 |  | -1.8 | 11.01 | 23.17 | -27.4545 | -13.7182 | -45.206 | 0 | 33.7354 | 11.8344 | 0.5732 | 1.2657 | -8.8351 | -18.0326 | -9.716 | -108.216 | -53.3315 |  | -9.5545 | -8.7631 | 0 | 4.2407 |  | 11.28 | -28.489 | -27.6899 | -1.2928 | 0 | -10.09 | -1.3 | 3.4471 | -2.7863 | -13.4761 | -2.6339 | 7.2512 | 0.4459 | -12.3818 |  | 3.9661 | 4.1071 | 0 | 2.8911 | 2.4734 | 7.5355 | 6.3633 | -24.1137 | 25.6451 |  | -8.4107 |  | 23.6051 | -19.79 | -2.6491 | 0.2941 | 1.44 | 0.2 | -23.3175 | 0 | 2.195 | 0.214 |  | -1.01 | -13.3362 | -3.8697 | -4.44 | 48.1986 |  | 3.5233 | 4.4364 | 4.4628 | 2.7108 |  |  | -12.5562 | -38.686 | 12.0569 |  |  | 30.82 | 152.8869 | -6.7472 | -9.0129 | 13.305 | 1.7408 | 6.798 | 6.8198 | 1.1487 | 18.6291 | 20.0466 | -4.19 | -3.2946 | 11.9573 | 8.8747 | 58.7271 | -7.3064 | -6.1935 | -12.3317 | -11.9663 | -11.51 | -11.99 |  |  | -18.9448 | -18.3406 | -17.5343 | -17.135 | 13.55 | 13.49 | -31.6 | -31.5 | 0.8103 | 4.96 | 79.5186 | 11.0928 | 10.8072 | -16.5 | -41.8 | 1.7 | 1.2 | -17.8906 |  | -139.7681 | 4.7699 | -226.0729 | -12.6383 | -58.2198 | 60.501 | 109.7996 | 104.4837 | 112.667 | -16.8915 | 7.6943 | 8.5648 | 8.2561 | 102.7508 | -227.1788 | 20.7858 | -16.5819 | 0.7971 |  | -8 | -1.439 | -1.449 | 4.64 | -2.96 | -2.5038 | -2.8702 | 5.0401 | -10.5455 | 4.6 | 3.37 | 4.035 | 2.3022 |  | 3.4072 | 3.3276 | 4.1162 |  | 27.7 | 0.922 | 0.5 |  |  | -15.1429 | -19.7661 | 1.2687 | 9.1613 | -13.257 | 3.0184 | -27.7 | 11.4 |  | -65.6632
07/07/2025 | 14:00 |  | 4.1647 | -8.8997 | 5.574 | 12.3451 |  | 17.7492 |  | 18.4874 | 8.2157 | 9.5739 | -15.54 | -33 | 11 | 5.796 | -24.2 | 3.217 | -1.9221 | 5.9919 | 5.8163 | 10.3607 | 10.7716 | -6.3085 | 2.3649 |  | -0.1951 | -1.109 | -1.101 | 7.871 | -4.44 | 2.2 | -1.756 | 0.272 | -14.27 | -14.26 |  | -10.68 | -10.76 | 6.0395 | 3.778 | 18.1114 | 20.045 | -11.2313 | -0.9377 | -1.1393 | 0.2206 | -0.0593 | -12.994 | -10.4488 | 1.9851 | 9.3754 | 95.6881 | 19.0944 | -5.9 | -6.3 | -32.631 | -32.6527 | -3.1514 |  | 6.804 | 4.5305 | 1.6405 | 1.2605 | -120.8533 | 62.1662 | 62.2883 | 33.9083 | -103.8972 |  |  |  | 22.8831 | 7.35 | 7.78 | -3.58 | 5.72 | -20.4912 | -21.8308 | 27.7971 | 26.5009 | -7.2535 | -28.9486 | -29.1497 | 6.6211 | 4.4072 |  |  | 54.9 | -5.1 | -4.48 | 33.1584 | 32.6992 | 31.3448 | 80.4267 | 81.2596 | -25.3566 | -66.5649 | -22.1124 | 3.8041 | 32.18 | 20.27 | 10.7861 | 10.8429 | -10.51 |  | -6.0797 | -6.3118 | 29.1784 | 0.0149 | -5.4476 | -2.3 | -2.5 | 0.0055 | 6.5511 | 40.8531 | 16.5195 | 7.3 | -1.77 | 10.664 | -27.8816 |  | -1.52 | 10.04 | 23.65 | -27.1636 | -13.0545 | -44.5602 |  | 36.6314 | 13.6438 | 2.5996 | 2.1552 | -13.6752 | -21.7024 | -9.595 | -102.7088 | -55.8263 |  | -8.8014 | -8.4279 | 0 | 8.0418 |  | -7.172 | -26.2517 | -25.9994 | 2.038 | 13.23 | -12.99 | -1.1 | 3.4198 | 1.0395 | -12.6337 | -1.8871 | 5.2946 | 3.42 | -13.3056 |  | 4.0599 | 4.2729 | 3.8546 | 0 | 0 | 7.703 | 7.703 | -26.793 | 25.2869 | 0 | -10.9685 |  | 24.2106 | -19.68 | -2.51 | 0.3143 | 0.9 | 0.31 | -24.5864 | 0 | 2.514 | 0.111 |  | -1.48 | -10.8953 | -3.7311 | -4.28 | 47.8525 |  | 3.6327 | 4.813 | 4.6565 | 2.7109 | 0.054 |  | -13.0805 | -40.709 | 11.5732 | 0 |  | 29.3725 | 149.7852 | -6.2677 | -9.7954 | 13.6414 | 2.1336 | 6.6662 | 6.8277 | 2 | 19.0638 | 20.8315 | -3.35 | -4.1081 | 9.5729 | 10.5871 | 58.8798 | -6.1251 | -6.5877 | -11.3204 | -11.3918 | -9.6979 | -10.6969 |  | 17.661 | -16.1323 | -16.0334 | -17.348 | -17.2954 | 12.79 | 12.68 | -32 | -32.4 | 0.651 | 4.16 | 75.1847 | 13.7103 | 13.5678 | -16.5 | -42.2 | -0.3 | -0.5 |  | -17.8272 | -142.0163 | 6.3458 | -225.6337 | -10.6888 | -56.5309 | 60.0337 | 108.7649 | 99.0332 | 111.0784 | -13.9583 | 8.0631 | 7.0448 | 14.0763 | 105.8666 | -224.6141 | 21.6882 | -18.3672 | 0.1648 |  | -7.68 | -1.185 | -1.195 | 4.32 | -3.12 | -1.48 | -2.6047 | 5.452 | -10.2251 | 3.3 | 2.628 | 2.447 | 2.0694 |  | 3.9496 | 4.457 | 4.4509 |  | 27.9 | 0.8441 | 0.49 |  |  | -15.9145 | -19.6197 | 1.5469 | 9.8289 | -13.2542 | 2.8517 | -28.2 | 11.9 |  | -65.3343
07/07/2025 | 14:30 |  | 4.2162 | -9.0424 | -0.2729 | 11.7484 |  | 16.6564 |  | 21.2787 | 9.2617 | 10.5108 | -19.98 | -33 | 11 | 5.796 | -24.2 | 3.9497 | -2.5305 | 6.6798 | 6.712 | 11.5329 | 10.8438 | -6.1559 | 2.3989 |  | -0.1549 | -0.947 | -0.923 | 8.034 | 0 |  | -1.8 | 0.287 | -12.97 | -12.99 |  | -10.41 | -10.52 | 6.3154 | 4.1169 | 12.9042 | 14.8807 | -9.9822 | -3.6169 | -3.4793 | 15.8591 | 17.4811 | -12.8601 | -12.994 | 3.1687 | 18.3922 | 93.3828 | 14.8809 | -5 | -5.2 | -28.7354 | -28.0581 | -2.8735 |  | 7.6243 | 5.1101 | 2.6338 | 1.8131 | -83.224 | 61.0675 | 61.1286 | 9.1022 | -75.5748 |  |  |  | 27.6434 | 8.62 | 9.08 | -1.13 | 7.71 | -24.9118 | -24.9118 | 30.279 | 29.7507 | -8.3128 | -23.7488 | -23.6512 | 8.0447 | 7.1113 |  |  | 58.3 | -11.7 | -4.59 | 37.234 | 37.6027 | 36.9038 | 73.5532 | 73.3763 | -23.0317 | -63.2026 | -21.2458 | 3.5427 | 34.38 | 23.35 | 12.1924 | 12.1124 | -12.23 |  | -8.7073 | -8.718 | 23.8971 | 0.0145 | -6.3042 | -7 | -5.5 | 0.0079 | 6.7381 | 40.8531 | 16.705 | 7.48 | -2.22 | 11.1445 | -23.7614 |  | -4.43 | 13.6 | 25.5 | -19.7091 | -10.0182 | -45.464 |  | 45.6628 | 21.7928 | 9.5301 | 9.798 | -13.9614 | -18.5274 | -9.73 | -75.413 | -62.0083 |  | -9.5548 | -8.7245 | 11.8764 | 6.3234 |  | -5.636 | -28.7839 | -28.4685 | 1.4519 | 13.37 | -16.13 | 0 | 3.3282 | 0.8637 | -13.2063 | -2.4636 | 6.7762 | 0.6032 | -16.1826 |  | 3.6034 | 3.65 | 0 | 3.0273 | 0 | 11.7219 | 11.8894 | -26.4581 | 26.5082 |  | -11.7038 |  | 26.2126 | -19.73 | -1.5212 | 0.3399 | 0.64 | 0.87 | -26.0088 |  | 2.884 | 0.228 |  | -0.58 | -7.8904 | -1.3851 | -4.36 | 48.8414 |  | 4.1598 | 4.3018 | 4.3384 | 2.7522 |  |  |  | -42.595 | 12.3651 |  |  | 31.2191 | 160.4835 | -5.3626 | -9.1522 | 13.437 | 2.2685 | 6.9372 | 6.9621 |  | 19.2298 | 20.339 | -2.51 | -5.8659 | 5.8259 | 12.5397 | 62.1411 | -6.4213 | -4.9343 | -12.2774 | -11.9434 | 0 | 0 |  |  | -15.193 | -14.9458 | -17.1078 | -17.4514 | 12.36 | 12.43 | -31.5 | -31.8 | 0.7919 | 2.72 | 69.9211 | 14.8868 | 15.7411 | -17 | -41.6 | -2 | -2.2 | -17.8881 | -17.8498 | -147.1476 | 11.2951 | -227.6707 | -13.6381 | -61.1637 | 65.9099 | 102.7108 | 93.8508 | 111.6354 | -8.827 | 6.3638 | 5.8762 | 15.2309 | 108.6814 | -224.3777 | 28.0244 | -24.3265 | -0.4211 |  | -7.52 | -1.092 | -1.104 | 4.24 | -2.88 | -1.8073 | -2.4887 | 5.3056 | -10.0786 | 3.5 | 1.752 | 2.765 |  |  | 4.5435 | 3.5199 | 3.3626 |  | 27.7 | 0.5936 | 0.53 |  |  | -14.7877 | -19.1045 | 0 | 8.9677 | -12.675 | 2.9594 | -28.2 | 11.5 |  | -60.8268
07/07/2025 | 15:00 |  | 4.3903 | -9.3809 | 3.8955 | 12.85 |  | 9.2597 |  | 22.41 | 9.8837 | 11.057 | -15.54 | -33 |  |  | -24.2 | 3.6544 | 3.2278 | 6.6326 | 6.6654 | 11.5047 | 10.2153 | -6.257 | 2.3546 |  | -0.3134 | -0.958 | -0.938 | 8.265 | -4.44 | 2.2 | -1.712 | 0.293 | -12.83 | -12.84 |  | -10.73 | -10.74 | 6.8727 | 3.8444 | 12.1894 | 17.4825 | -13.5188 | -0.9377 | -2.3859 | 10.685 | 13.3078 | -14.6015 | -17.2807 | 2.3796 | 12.9439 | 107.1413 | 15.3875 | -5.5 | -5.9 | -29.8595 | -30.1735 | -2.8821 |  | 9.0109 | 6.0365 | 2.548 | 1.765 | -98.4527 | 62.2883 | 62.4714 | 9.2631 | -81.5591 |  |  |  | 27.3739 | 8.32 | 8.91 | -1.35 | 6.8 | -24.9118 | -25.4477 | 29.9938 | 29.5843 | -8.6347 | -22.0161 | -21.6293 | 9.6668 | 6.5036 |  |  | 56.6 | -11.3 | -4.77 | 38.2255 | 38.4104 | 36.7565 | 74.3967 | 73.7404 | -23.8672 | -63.6053 | -19.6983 | 3.7649 | 34.36 | 23.56 | 12.6611 | 12.5031 | -12.29 |  | -8.5333 | -8.1499 | 19.4989 | 0.0145 | -6.3133 |  | -7.8 | 0.0055 | 6.7381 | 41.7994 | 16.705 | 7.43 | -2.49 | 12.121 | -19.3461 |  | -3.44 | 13.37 | 25.55 | -16.6 | -8.4091 | -45.0622 |  | 43.8239 | 20.7439 | 9.9481 | 9.7033 | -10.2873 | -15.7591 | -10.409 | -74.8992 | -60.6924 |  | -9.0397 | -8.2032 | 9.4962 | 6.5981 |  | 6.16 | -28.6042 | -28.2281 | -1.2213 | 12.88 | -20.37 | 1.4 | 3.2786 | -1.5188 | -13.4303 | -2.6406 | 6.7793 | 0.0259 | -15.3205 |  | 3.7794 | 3.7929 | 0 | 0 | 0 | 12.5592 | 13.0616 | -30.1421 | 25.8868 |  | -13.3284 |  | 25.6999 | -19.83 | -1.0048 | 0.3234 | 0.9 | 1.15 | -24.4907 |  | 3.048 | 0.125 |  | -0.33 | -7.2815 | -0.4901 | -4.28 | 49.3593 |  | 4.0447 | 4.2665 | 4.086 | 2.7352 |  |  | -12.8505 | -42.674 | 10.9003 |  |  | 30.6101 | 160.7016 | -5.4521 | -8.9336 | 13.1866 | 3.5423 | 7.091 | 7.1915 | 3 | 19.5222 | 20.3738 | -0.42 | -7.237 | 0 | 14.4767 | 67.5821 | -8.4682 | -8.5206 | -11.5783 | -10.873 | 0 | 0 | 18.4193 |  | -14.6491 | -13.7427 | -20.8922 | -20.5386 | 12.39 | 12.17 | -33.8 | -33.3 | 0.8103 | 1.92 | 67.3825 | 15.5366 | 15.2402 | -16.5 | -42.7 | -1.6 | -2.1 | -17.5903 | -17.754 | -151.4666 | 6.1665 | -228.2429 | -14.0249 | -64.2884 | 64.4154 | 103.1767 | 94.035 | 110.1912 | -10.733 | 7.3247 | 5.5346 | 15.0904 | 109.4832 | -224.5975 | 29.3287 | -24.0379 | -0.2795 |  | -6.64 | -1.517 | -1.526 | 3.12 | -1.92 | -1.7607 | -3.8956 | 5.3056 | -8.8457 | 3.3 | 0.22 | -0.992 |  | 2.4703 | 3.4384 | 3.305 | 4.0377 |  | 28.4 | -0.4496 | 0.57 |  | 0 | -15.5165 | -19.9524 | 0 | 9.6792 | -12.965 | 2.9056 | -28 | 10.9 |  | -61.4691
07/07/2025 | 15:30 |  | 4.2989 | -9.2384 | 6.441 | 11.8578 |  | 9.2254 |  | 22.388 | 9.9007 | 11.3533 | -13.32 | -33 |  | 5.796 |  | 3.8993 | 3.0068 | 6.5287 | 6.4319 | 11.1589 | 9.5815 | -6.3927 | 2.3859 |  | -0.3542 | -0.953 | -0.948 | 8.213 | -4.44 | 2.2 | -1.562 | 0.288 | -12.86 | -13.01 | -10 | -11.02 | -11.11 | 6.6774 | 4.0006 | 12.0936 | 15.7616 | -12.7137 | -0.4019 | -0.054 | 0.1868 | 0.1024 | -14.8695 | -12.1903 | 1.196 | 6.8787 | 109.128 | 16.8867 |  |  | -32.6758 | -32.1809 | -2.9878 |  | 11.2683 | 5.7468 | 2.274 | 1.7219 | -109.5309 | 63.9363 | 63.4785 | 17.2566 | -94.8761 |  |  |  | 28.3818 | 8.41 | 9.58 | -0.42 | 7.86 | -26.9212 | -26.6533 | 31.3351 | 30.4964 | -9.4359 | -17.6153 | -17.5198 | 10.0424 | 9.873 |  |  | 62.9 | -15.2 | -4.6 | 41.8082 | 41.8348 | 40.7186 | 75.7072 | 74.9061 | -26.2703 | -64.8786 | -21.0146 | 3.4719 | 33.49 | 23.21 | 12.9736 | 12.8937 | -12.57 |  | -11.0152 | -10.5352 | 25.6308 | 0.0143 | -6.5961 | -7 |  | 0.0092 | 6.5511 | 41.0108 | 16.3339 | 7.28 | -2.25 | 12.431 | -24.9664 |  | -4.02 | 13.41 | 24.98 | -19.7455 | -10.1091 | -47.6044 |  | 46.4592 | 22.0848 | 9.713 | 9.688 | -9.4049 | -14.7482 | -10.658 | -72.4864 | -60.078 |  | -9.06 | -8.112 | 0 | 6.0725 |  | 3.088 | -30.2922 | -30.6428 | -0.0696 | 0 | -12.47 | -0.1 | 3.3138 | -1.1407 | -13.8452 | -3.0505 | 7.1701 | -0.2119 | -17.1658 |  | 3.8166 | 3.9468 | 2.8544 | 0 | 0 | 13.7314 | 13.3965 | -27.2954 | 28.9637 |  | -13.0667 |  | 22.6285 | -21.01 | -2.2097 | 0.3051 | 1.12 | 2.26 | -22.7291 |  | 2.781 | 0.15 |  | -0.36 | -6.2117 | 0.5004 |  | 48.1954 |  | 4.5409 | 3.7888 | 3.4747 | 2.7967 |  |  |  | -42.55 | 10.4013 |  |  | 31.3746 | 156.5695 | -5.1851 | -8.4226 | 13.259 | 4.0438 | 7.2814 | 7.4526 |  | 20.0476 | 19.3048 | 0 | -7.1668 | 0 | 14.2197 | 70.0192 | -8.8338 | -8.2443 | -12.744 | -12.0547 | -9.835 | 0 |  |  | -15.5665 | -14.9403 | -19.6313 | -19.9089 | 14.32 | 14.32 | -35.4 | -35.2 | 0.7919 | 0.72 | 72.8461 | 15.2248 | 15.161 | -17 | -43.5 | -0.7 | -1.3 | -17.7946 |  | -159.2428 | 7.2164 | -229.9977 | -15.9129 | -65.7457 | 66.2997 | 97.9858 | 96.1337 | 111.6338 | -3.7653 | 8.8112 | 8.4862 | 13.8941 | 117.2989 | -226.8648 | 31.2549 | -26.4609 | -0.1624 |  | -7.04 | -1.606 | -1.615 | 3.68 | -2.96 | -1.5408 | -3.4256 | 4.6311 | -8.5832 | 3.9 | -1.17 | -1.75 |  | 2.4629 | 3.2759 | 3.3222 | 3.8228 |  | 28.4 | -0.2921 | 0.53 |  |  | -15.3685 | -19.0129 | 0 | 8.4579 | -12.3558 | 2.7512 | -28.4 | 10.6 |  | -56.8181
07/07/2025 | 16:00 |  | 4.1036 | -8.8647 | 5.309 | 9.8816 |  | 8.9592 |  | 22.4561 | 10.0107 | 11.1688 | -15.54 | -33 | 11 | 6.624 | -24.2 | 3.8827 | 2.5379 | 6.3027 | 6.3901 | 10.9593 | 9.4713 | -5.8304 | 2.4557 |  | -0.4809 | -0.961 | -0.961 | 7.904 | -4.44 | 2.2 | -1.54 | 0.281 | -13.31 | -13.31 | -10 | -10.34 | -10.33 | 7.1351 | 4.2942 | 11.6917 | 15.7998 | -12.9401 | -1.7415 | -2.0206 | 12.3919 | 11.2108 | -17.6826 | -16.0751 | 3.1687 | 18.3192 | 102.3849 | 16.1375 |  |  | -28.1435 | -30.5609 | -2.776 |  | 10.1809 | 5.9593 | 2.0518 | 1.5273 | -105.1057 | 63.1428 | 62.6545 | 10.0902 | -86.6986 |  |  |  |  | 8.47 | 9.24 | -0.84 | 8 | -27.591 | -27.3231 | 34.6612 | 33.8065 | -9.6503 | -18.362 | -18.5413 | 9.457 | 8.7134 |  |  | 59.9 | -13.9 | -4.69 | 40.8486 | 41.027 | 39.5735 | 75.0873 | 74.5422 | -24.7006 | -63.4638 | -21.4636 | 3.5042 | 32.99 | 23.16 | 12.3486 | 12.5031 | -12.12 |  | -10.4437 | -9.9534 | 25.4357 | 0.0144 | -6.3846 | -7.1 |  | 0.0079 | 6.1771 | 40.5376 | 15.9628 | 7.01 | -2.21 | 12.1055 | -24.3364 |  | -2.63 | 12.27 | 25.72 | -18.7091 | -9.6 | -47.8573 |  | 47.0308 | 22.2441 | 10.5846 | 10.4388 | -11.451 | -15.281 | -10.685 | -73.0089 | -62.4385 |  | -9.1157 | -7.3407 | 9.9494 | 8.1552 |  | 6.16 | -30.1426 | -29.9214 | -0.3672 | 13.18 | -21.5 | 2.2 | 3.0941 | 0.2096 | -13.823 | -3.0291 | 6.8848 | -2.7781 | -8.9961 |  | 3.9917 | 3.9877 | 0 | 2.4302 | 0 | 14.9036 | 14.7362 | -31.3143 | 29.0598 |  | -14.7716 |  | 25.4899 | -22.08 | -1.523 | 0.3408 | 0.77 | 1.94 | -25.3521 |  | 2.507 | 0.179 | 3.506 | -3.68 | -4.4937 | 1.5476 |  | 44.5073 |  | 25.1611 | -7.0119 | -7.6277 | 2.8548 | 0.054 |  | -12.1665 | -23.009 | 13.1708 | -28.4028 |  | 33.6425 | 141.3443 | -3.8876 | -7.8879 | -4.423 | 2.6587 | 7.4499 | 7.6345 |  | 19.5428 | 20.2142 | 1.68 | -6.9925 | 0 | 15.2645 | 72.363 | -5.402 | -4.0004 | -12.095 | -12.288 | 0 | 0 |  |  | -16.8739 | -16.5168 | -18.7841 | -18.7451 | 12.6 | 12.45 | -34.4 | -35.3 | 0.845 | -1.12 | 69.7169 | 15.569 | 15.8612 | -17 | -41.4 | 0.8 | 0.3 |  |  | -153.8115 | 9.0021 | -232.4043 | -16.8201 | -61.5582 | 71.0835 | 95.6542 | 99.3547 | 119.6093 | -0.5155 | 8.7311 | 8.7257 | 9.5423 | 123.3504 | -232.2614 | 35.9422 | -30.4943 | -0.1404 |  | -6.32 | -1.489 | -1.495 | 2.8 | -1.52 | -1.5708 | -4.3351 | 5.684 | -8.7877 | 3.6 | -1.182 | -0.391 |  |  | 3.3955 | 4.1133 | 3.3455 |  | 27.5 | -0.825 | 0.45 |  |  | -15.1621 | -19.2544 | 0 | 8.5594 | -12.7458 | 3.317 | -26.6 | 10.1 |  | -55.301
07/07/2025 | 16:30 |  | 3.7733 | -8.7196 | 9.2143 | 9.4303 |  | 8.4925 |  | 22.1605 | 9.6217 | 11.0672 | -11.1 | -33 | 11 | 5.796 | -26.4 | 1.541 | 2.1756 | 6.0135 | 6.3277 | 10.8995 | 9.6597 | -5.7289 | 2.5659 |  | -0.463 | -1.042 | -1.049 | 8.193 | -6.66 |  | -1.426 | 0.289 | -13.56 | -13.57 | -10 | -10.84 | -10.93 | 7.4516 | 3.8052 | 14.1218 | 18.5708 | -13.9845 | 0.2679 | -1.5122 | 7.9983 | 5.367 | -17.8166 | -13.9317 | 2.7742 | 14.5567 | 111.6733 | 16.993 |  |  | -32.7693 | -32.4062 | -2.7234 |  | 9.0647 | 5.6594 | 2.0168 | 1.3897 | -123.3253 | 64.5161 | 64.0583 | 21.5378 | -97.3027 |  |  |  | 27.4537 | 8.28 | 9.24 | -1.68 | 6.79 | -25.5816 | -26.1174 | 32.9169 | 31.9919 | -7.8204 | -19.0515 | -18.9167 | 9.9544 | 8.5197 |  |  | 60.1 | -14.2 | -4.81 | 40.451 | 40.124 | 38.4949 | 77.3761 | 76.8656 | -27.1182 | -63.6967 | -24.632 | 3.6658 | 33 | 23.53 | 12.3486 | 12.3077 | -12.29 |  | -10.1561 | -9.8381 | 24.7176 | 0.0144 | -6.4183 | -6.9 | -7.5 | 0.0104 | 5.9901 | 39.9068 | 15.5917 | 6.76 | -1.76 | 11.408 | -23.6063 |  | -1.66 | 11.76 | 25.98 | -18.6545 | -9.1818 | -46.4156 |  | 45.9709 | 22.1496 | 9.3371 | 9.8208 | -16.794 | -20.8628 | -10.898 | -84.6794 | -51.0479 |  | -9.2099 | -8.237 | 14.5056 | 4.0732 | 2.6234 | -13.828 | -27.5273 | -27.1886 | 3.6574 | 13.64 | -11.32 | -0.1 | 2.9877 | 13.436 | -12.8809 | -2.2192 | 5.4713 | 2.0854 | -19.4244 |  | 4.01 | 4.0969 | 2.5761 | 0 | 0 | 13.3965 | 13.229 | -30.1421 | 28.4044 |  | -13.9801 |  | 25.5143 | -21.84 | -2.0156 | 0.3234 | 1 | 0.97 | -26.3654 | 0 | 1.897 | 0.174 |  | -3.72 | -5.2016 | 1.9977 | -5.72 | 44.246 |  | 24.9647 | -6.8506 | -7.5116 | 2.8196 |  |  | -14.4531 | -21.7726 | 13.6393 | -28.991 |  | 35.3736 | 140.4853 | -4.0461 | -7.9305 | -4.2464 | 3.3844 | 7.318 | 7.4368 |  | 19.7118 | 22.2767 | 0.42 | -6.2305 | 5.4215 | 21.5707 | 64.5076 | 2.8406 | 3.3353 | -16.3675 | -15.1065 | 0 | 0 |  | 27.2619 | -20.2028 | -19.593 | -16.6744 | -16.5316 | 11.39 | 11.41 | -34.5 | -34.3 | 0.7041 | -2.8 | 69.6885 | 12.7447 | 12.4034 | -17.8 | -42.2 | 3.9 | 3.3 | -18.042 | -17.9517 | -135.1091 | 1.0923 | -235.2045 | -20.0836 | -52.3845 | 86.6613 | 80.1728 | 101.2993 | 131.3289 | 17.9262 | 10.5779 | 11.453 | 11.3243 | 142.7285 | -240.3543 | 48.8742 | -38.9505 | 0.0012 |  | -6.56 | -1.446 | -1.446 | 2.56 | -1.44 | -1.7983 | -4.5396 | 5.7145 | -9.2851 | 4.8 | -0.498 | 0.005 |  |  | 3.9568 | 3.5902 | 4.0122 |  | 27.4 | -0.373 | 0.55 |  | -3.5874 | -12.8642 | -16.5421 | -4.1088 | 5.9645 | -9.3321 | 2.6021 | -26.9 | 9.7 |  | -56.2015
07/07/2025 | 17:00 |  | 3.2351 | -8.0048 | 7.554 | 8.8993 |  | 7.197 |  | 19.4974 | 8.4187 | 9.7684 | -15.54 | -33 | 8.8 | 4.968 | -24.2 | 1.6888 | 1.9814 | 5.9396 | 6.1911 | 10.3914 | 9.0996 | -5.4394 | 2.7376 |  | -0.4594 | -1.072 | -1.058 | 7.946 | -4.44 | 0 | -1.493 | 0.28 | -14.2 | -14.09 |  | -10.65 | -10.71 | 6.8843 | 4.1969 | 8.8657 | 13.2359 | -16.0508 | -6.1621 | -6.139 | 9.8999 | 0.3053 | -18.6203 | -16.6109 | 1.196 | 3.5521 | 52.2557 | 16.688 | -4.6 | -4.8 | -26.7262 | -26.5263 | -2.3752 |  | 5.8522 | 5.2155 | 1.9215 | 1.3672 | -80.5994 | 56.2151 | 56.8865 | 12.9706 | -77.1935 |  |  |  | 24.8391 | 7.87 | 7.65 | -2.7 | 5.29 | -26.2514 | -26.5193 | 30.4256 | 29.5858 | -7.8333 | -17.3063 | -17.4062 | 5.7751 | 7.0831 |  |  | 53.3 | -9.2 | -4.6 | 38.1037 | 37.7878 | 36.4332 | 73.4848 | 73.7939 | -24.4688 | -61.0781 | -21.7722 | 3.4475 | 33.7 | 23.21 | 11.8799 | 11.9171 | -11.87 |  | -8.3365 | -8.538 | 17.6162 | 0.0147 | -6.3742 | -4 | -5.1 | 0.0055 | 5.2421 | 40.3799 | 14.4785 | 5.84 | -1.87 | 10.5865 | -16.6009 |  | -1.03 | 12.47 | 24.99 | -12.3636 | -6.5182 | -39.002 | -38.1727 | 38.4946 | 15.0777 | 2.48 | 2.9893 | -11.6527 | -16.9462 | -10.471 | -80.5888 | -38.7453 |  | -8.0439 | -7.3526 | 8.3518 | 1.2085 | 0.2744 | 8.208 | -26.7483 | -26.5323 | 0.4141 | 13.09 | -19.88 | 0.8 | 2.5974 | 7.4848 | -13.3837 | -2.8664 | 5.5911 | 0.9359 | -15.651 |  | 4.0717 | 4.1898 | 2.7335 | 3.6539 | 0 | 11.5545 | 11.8894 | -31.1469 | 20.29 | 20.8658 | -16.2788 |  | 26.3981 | -21.74 | -1.8215 | 0.3234 | 1.1 | 0.39 | -26.098 |  | 1.831 | 0.205 |  | -4.62 | -4.3646 | 3.1049 | -5.4 | 43.3656 |  | 24.1848 | -6.6465 | -7.2678 | 2.7871 |  |  | -14.6828 | -21.326 | 10.2106 | -29.3272 |  | 33.0431 | 136.0706 | -4.3809 | -7.8132 | -3.7923 | 2.6345 | 7.1276 | 7.2311 | 2.1523 | 21.5689 | 22.7673 | 2.93 | 0 | 12.0301 | 30.0392 | 55.5233 | 9.7254 | 10.2848 | -16.5982 | -16.1128 | 0 | 0 | 31.4075 |  | -17.7748 | -17.1101 | -14.3029 | -13.9288 | 4.69 | 4.57 | -34.5 | -34.7 | 1.2662 | -5.68 | 68.1399 | 11.8735 | 11.6905 | -17.8 | -43 | 3.9 | 3 | -17.8199 | -17.7142 | -107.2429 | -9.5627 | -236.7724 | -19.621 | -41.9733 | 100.2575 | 66.5616 | 82.4977 | 137.7743 | 33.3789 | 12.5988 | 10.9478 | 20.2328 | 161.8744 | -239.8909 | 65.7678 | -54.0009 | -0.8191 |  | -6.4 | -1.482 | -1.489 | 2.64 | -1.04 | -1.8454 | -4.979 | 7.8538 | -10.0481 | 4.5 | 0.464 | 0.729 | 2.2019 | 2.4854 | 3.9789 | 4.2413 | 3.0006 |  | 28.3 | -0.9862 | 0.33 |  | -6.0027 | -12.9465 | -15.6069 | -5.3758 | 6.1195 | -7.6364 | 0 | -28.6 | 11 |  | -56.4083
07/07/2025 | 17:30 |  | 2.7438 | -7.2865 | 6.9376 | 9.5629 |  | 6.93 |  | 17.7917 | 7.7118 | 8.9276 | -11.1 | -28.6 | 6.6 | 4.14 | -22 | 3.4353 | 1.7424 | 5.5117 | 5.4223 | 9.6325 | 9.2405 | -5.722 | 2.4367 |  | -0.5061 | -0.811 | -0.808 | 7.885 | -8.88 | -4.4 | -1.88 | 0.3 | -12.99 | -12.88 | -10 | -9.95 | -10.12 | 6.1619 | 4.4871 | 5.9824 | 10.1791 | -18.0922 | -7.3677 | -6.3862 | 16.9828 | 12.6449 | -21.9693 | -19.1562 | 2.7742 | 11.4017 | 49.0228 | 13.7923 | -7 | -7.2 | -23.7807 | -24.4151 | -2.7031 |  | 5.6845 | 4.5122 | 2.6153 | 1.8815 | -55.2995 | 50.5386 | 50.5386 | 19.7918 | -75.9337 |  |  |  | 20.6776 | 7 | 8.52 | -5.39 | -3.19 | -21.8308 | -22.0987 | 30.0251 | 28.7959 | -7.1202 | -17.2069 | -17.291 | 3.7874 | 8.3897 |  |  | 55.2 | -12.9 | -3.74 | 34.8833 | 35.1948 | 33.6877 | 67.7476 | 67.8514 | -22.4184 | -56.4733 | -19.3731 | 2.622 | 31.93 | 22.83 | 11.2549 | 11.4288 | -11.76 |  | -9.9225 | -10.5539 | 23.2289 | 0.0149 | -6.1445 | -4 | -2.9 | 0.0043 | 4.681 | 38.0142 | 13.9218 | 5.33 | -1.06 | 9.517 | -21.0062 |  | 0.92 | 9.34 | 24.66 | -16.4 | -7.8091 | -38.8675 | -38.5273 | 34.0836 | 12.5522 | -1.0032 | -0.4505 | -12.9868 | -19.7554 | -9.999 | -85.4874 | -33.8567 |  | -5.6278 | -4.8859 | 0 | 0.4845 | 0.5137 | 12.304 | -26.9013 | -26.5939 | -0.0089 | -8.32 | -16.41 | -0.4 | 2.3139 | 8.0724 | -12.7899 | -2.2578 | 5.5458 | 3.0665 | -15.0354 |  | 3.7928 | 3.8839 | 2.6546 | 0 | 0 | 9.3776 | 9.3776 | -31.9842 | 20.3669 | 20.3238 | -15.5863 |  | 26.6276 | -21.96 | -2.3159 | 0.35 | 1.47 | -0.58 | -26.2551 |  | 2.02 | 0.194 |  | -4.93 | -4.9067 | 3.2775 | -5.52 | 42.3256 |  | 25.2084 | -5.8967 | -6.4775 | 2.7999 |  |  | -15.694 | -18.5574 | 9.7864 | -30.3356 | 0 | 34.4793 | 139.5917 | -5.1311 | -10.2659 | -2.6154 | 3.4647 | 6.8053 | 6.9147 | 2 | 23.3469 | 26.2303 | 4.19 | 0 | 9.0639 | 35.2553 | 57.4295 | 9.7564 | 9.9618 | -16.7305 | -16.2256 | 0 | 0 | 42.2251 | 43.8876 | -15.8302 | -14.9183 | -12.85 | -13.0949 | 4.34 | 4.37 | -32.6 | -33.6 | 1.1087 | -6.88 | 65.0971 | 20.244 | 20.1646 | -18.2 | -39.7 | 2.2 | 1.6 |  | -17.6763 | -105.2408 | -13.9357 | -234.9798 | -18.9285 | -40.3383 | 101.665 | 62.8663 | 81.1994 | 138.827 | 34.2767 | 13.736 | 12.0365 | 23.273 | 164.2841 | -236.9831 | 68.5628 | -61.208 | 0.0476 |  | -6.4 | -1.218 | -1.228 | 2.08 | 0 | -3.4996 | -7.0603 | 6.154 | -7.7348 | 6.1 | -1.386 | -0.217 | 2.4875 | 2.9841 | 4.1061 | 4.4192 | 4.3483 |  | 23.8 | -0.1909 | 0.24 |  | -6.4231 | -13.1181 | -16.0987 | -5.6758 | 6.1379 | -8.25 | 0 | -23.9 | 5.8 |  | -56.3722
07/07/2025 | 18:00 |  | 2.2907 | -6.8454 | 8.5834 | 9.4216 |  | 14.9367 |  | 13.4121 | 5.2768 | 6.7193 | -6.66 | -28.6 | 4.4 | 0.828 | -22 | 3.5754 | 5.5993 | 3.4791 | 3.4376 | 6.367 | 7.8998 | -5.7856 | 1.4621 |  | -0.4756 | -1.018 | -1.008 | 7.838 | -13.32 | -4.4 | -1.97 | 0.294 | -14.1 | -14.15 | -10 | -9.73 | -9.72 | 5.4094 | 4.7038 | 11.8707 | 15.415 | -22.0369 | -8.3055 | -8.3657 | 0.054 | 0.3331 | -19.2901 | -16.7449 | 1.196 | 5.565 | 55.2602 | -0.7194 | -1.2 | -1.3 | -25.127 | -25.2502 | -3.0169 |  | 7.971 | 3.5349 | 1.6494 | 1.2934 | -80.7825 | 49.1348 | 48.8906 | 49.5611 | -87.9951 |  |  |  | 17.4742 | 6.23 | 7.8 | -7.66 | -5.53 | -18.6158 | -17.9461 | 24.6834 | 23.9609 | -6.0548 | -30.2519 | -30.2831 | 8.0309 | 7.6828 |  |  | 52.8 | -11.4 | -3.49 | 28.3825 | 28.3685 | 27.5393 | 73.9675 | 73.4065 | -27.5884 | -53.9299 | -26.1732 | 3.3884 | 31.66 | 23.2 | 12.0361 | 12.1124 | -12.27 |  | -9.1078 | -8.6759 | 30.2461 | 0.015 | -6.3558 | 0 | 0 | -4.2603 | 5.4291 | 39.2759 | 15.2206 | 6.3 | -0.85 | 7.9515 | -29.1067 |  | 2.02 | 10.65 | 25.63 | -25.3636 | -12.8364 | -37.3519 | -37.1818 | 28.5499 | 8.1791 | -4.2992 | -3.9379 | -18.2413 | -24.7244 | -10.293 | -117.9964 | -25.9001 |  | -4.6151 | -3.7454 | 0 | 5.7674 | 5.045 | -6.66 | -23.821 | -23.3747 | 3.0184 | 13.8 | -21.49 | 0 | 2.283 | 20.337 | -11.1277 | -0.4752 | 4.8271 | 4.8679 | -17.137 |  | 3.1588 | 3.2061 | 3.2724 | 3.203 | 0 | 5.0237 | 3.684 | -29.1374 | 18.8115 | 18.9393 | -14.1852 |  | 23.2926 | -22.71 | -2.7205 | 0.3765 | 1.48 | 1.63 | -23.129 |  | 2.042 | 0.152 |  | -4.39 | -6.796 | 2.2489 | -5.72 | 43.5702 |  | 24.1101 | -6.2161 | -6.6323 | 3.1355 |  |  | -15.4913 | -16.859 | 9.3027 | -28.2347 |  | 31.5983 | 135.0913 | -5.5066 | -8.833 | -4.3836 | 2.9891 | 7.6705 | 7.7769 | 2.5733 | 24.2409 | 24.8905 | 3.35 | 0 | 13.0609 | 32.4016 | 55.9666 | 8.2494 | 8.8987 | -16.3299 | -16.5658 | 0 | 0 |  |  | -15.7203 | -14.77 | -13.3837 | -12.8667 | 3.54 | 3.65 | -30.6 | -30.2 | 0.651 | -6.4 | 64.5525 | 17.0648 | 16.9717 | -18.7 | -39.2 | 2.6 | 2 |  |  | -105.4722 | -22.9782 | -230.2812 | -16.294 | -37.0526 | 96.9101 | 65.5126 | 80.9966 | 137.366 | 32.5956 | 12.7986 | 11.3695 | 27.4391 | 160.2086 | -236.7393 | 66.1306 | -57.4817 | 0.0476 |  | -6.4 | -1.338 | -1.35 | 1.84 | 0.64 | -3.7846 | -7.5853 | 6.154 | -8.3482 | 7.9 | 2.168 | 1.147 | 0 | 0 | 4.9109 | 3.7168 | 3.882 |  | 23.2 | -0.041 | 0.27 |  | -6.345 | -12.9458 | -15.2484 | -5.7618 | 6.836 | -7.584 | 0 | -22.7 | 5.4 |  | -58.5761
07/07/2025 | 18:30 |  | 3.0022 | -7.5002 | 1.9859 | 9.1659 |  | 15.1503 |  | 14.2478 | 6.0258 | 7.3819 | -11.1 | -28.6 | 6.6 | 1.656 | -22 | 4.1865 | 5.5949 | 4.9352 | 4.8323 | 8.653 | 7.5788 | -5.5615 | 1.2487 |  | -0.7008 | -0.826 | -0.812 | 7.513 | -8.88 | -2.2 | -2.047 | 0.298 | -13.6 | -13.62 | -10 | -8.59 | -8.64 | 5.7444 | 4.0268 | 7.43 | 10.3791 | -18.7201 | -9.1092 | -8.6751 | -1.1026 | -0.891 | -18.3524 | -15.5393 | 0.4069 | 2.0813 | 52.3933 | -1.087 | -1.9 | -2 | -22.6188 | -22.1605 | -2.7167 |  | 8.5432 | 2.382 | 1.7286 | 1.2152 | -45.7472 | 49.4705 | 49.4095 | 39.7036 | -65.8235 |  |  |  | 20.5878 | 8.12 | 8.89 | -8.02 | -3.36 | -14.999 | -14.3292 | 35.9182 | 35.2081 | -3.3326 | -30.9938 | -30.8959 | 7.6766 | 6.644 |  |  | 53.1 | -11.4 | -3.19 | 28.8514 | 28.8939 | 27.495 | 69.4901 | 69.2356 | -25.6705 | -52.8761 | -24.5759 | 2.9911 | 28.68 | 24.58 | 11.0986 | 11.1359 | -11.47 |  | -8.2234 | -7.7757 | 30.3694 | 0.0151 | -5.9603 | -2.3 | -2.3 | -3.7292 | 4.494 | 36.2793 | 13.9218 | 5.36 | 0.02 | 5.425 | -30.3117 |  | 1.97 | 10.47 | 23.71 | -24.2182 | -12.5909 | -39.6259 | -38.2818 | 27.1938 | 8.9953 | -4.0818 | -3.9566 | -21.2689 | -26.9908 | -9.386 | -107.969 | -26.0564 |  | -3.9706 | -3.3308 | 10.1132 | 5.2356 | 3.6795 | -8.196 | -22.9036 | -22.5841 | 5.8228 | 13.8 | -14.48 | 0.1 | 2.3714 | 19.7648 | -11.5602 | -0.8589 | 6.4966 | 7.6906 | -20.3183 |  | 2.534 | 2.636 | 2.8251 | 3.0997 | 2.5987 | 1.0047 | 1.1722 | -26.4581 | 20.1477 | 20.3113 | -13.7991 |  | 23.5123 | -23.86 | -1.8215 | 0.4095 | 1.02 | 3.76 | -23.0969 |  | 2.106 | 0.088 | 1.5645 | -5.81 | -5.7644 | 3.1088 | -5.66 | 42.2106 |  | 24.5241 | -7.0446 | -7.7273 | 3.4285 |  |  |  | -13.3486 | 7.2076 | -24.2852 | 8.4887 | 6.9971 | 145.5331 | -4.042 | -7.5425 | -5.7718 |  | 8.1979 | 8.4107 | 3 | 23.5629 | 24.3188 | 3.77 | 0 | 6.7628 | 37.7687 | 59.0104 | 12.263 | 12.4001 | -17.5911 | -17.174 | -10.6631 | 0 |  |  | -16.0884 | -15.7752 | -11.5848 | -11.6249 | 3.31 | 3.3 | -32.2 | -31.8 | 0.6345 | -8.16 | 63.2552 | 17.8709 | 17.4543 | -18.7 | -38 | 2.6 | 1.9 | -17.6321 |  | -102.0738 | -18.1738 | -232.9928 | -16.2909 | -34.8454 | 101.7512 | 62.9808 | 78.5388 | 138.3161 | 39.8626 | 15.1183 | 14.6419 | 30.6225 | 167.2406 | -235.8078 | 70.836 | -58.3714 | 0.1648 |  | -6.32 | -1.387 | -1.411 | 2.08 | 0.64 | -3.9448 | -7.5578 | 5.7145 | -8.2017 | 7.5 | 0.892 | 0.554 |  |  | 3.6763 | 3.2102 | 3.8946 |  | 23.2 | -0.3145 | 0.14 |  | -6.6156 | -13.1392 | -15.4019 | -5.9299 | 6.1781 | 0 | 0 | -22.4 | 5.5 |  | -52.3848
07/07/2025 | 19:00 |  | 3.4015 | -8.1831 | 2.3837 | 10.0606 |  | 14.9412 |  | 15.2655 | 6.3828 | 7.8339 | -11.1 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -19.8 | 3.6892 | 3.5644 | 4.989 | 4.932 | 8.9824 | 7.2749 | -5.6924 | 1.2584 |  | -0.9445 | -0.757 | -0.741 | 8.297 | -8.88 | -4.4 | -1.959 | 0.326 | -13.18 | -13.3 | -10 | -8.2 | -8.22 | 6.7158 | 4.2902 | 7.2449 | 9.0836 | -19.5167 | -8.4394 | -8.469 | -2.609 | -2.5748 | -18.4864 | -15.6732 | 0 | 0.3155 | 55.0798 | -0.9254 | -1.3 | -1.4 | -22.3201 | -22.1821 | -2.5418 |  | 7.4002 | 2.4275 | 1.4621 | 1.1362 | -35.493 | 45.9914 | 46.0524 | 40.7133 | -69.6196 |  |  |  | 18.4622 | 7.66 | 8.29 | -9.39 | -4.16 | -12.3199 | -12.5878 | 35.1355 | 34.4626 | -1.7339 | -32.782 | -32.9934 | 7.0283 | 5.0933 |  |  | 50.8 | -7.6 | -3.03 | 26.4662 | 26.7203 | 25.4414 | 69.9307 | 69.7509 | -24.9666 | -52.7847 | -23.7869 | 2.662 | 28.78 | 22.77 | 10.3174 | 10.4523 | -10.89 |  | -6.6249 | -6.4883 | 30.5097 | 0.0152 | -5.4398 | 0 | 0 | -3.916 | 4.494 | 35.4908 | 13.7363 | 5.07 | 0.42 | 3.6115 | -29.8767 |  | 1.86 | 11.46 | 21.69 | -24.1818 | -12.6909 | -38.3193 | -37.4 | 22.3218 | 6.4727 | -6.1158 | -5.9222 | -20.4013 | -26.278 | -9.013 | -109.4363 | -27.5561 |  | -3.7294 | -2.8879 | 8.4705 | 8.6563 | 7.5721 | -17.924 | -22.6712 | -22.341 | 5.0076 | 13.95 | -12.27 | 0 | 2.2762 | 25.8521 | -11.9798 | -1.3153 | 5.3619 | 7.135 | -19.0695 |  | 3.6437 | 3.6645 | 2.6748 | 0 | 0 | -0.8373 | -0.6698 | -25.7883 | 19.099 | 19.1087 | -12.5957 |  | 23.7906 | -24.08 | -2.0156 | 0.4122 | 0.8 | 3.12 | -22.7508 |  | 2.238 | 0.036 |  | -6.21 | -5.7685 | 2.4016 | -5.83 | 41.5769 |  | 25.392 | -6.7766 | -7.3919 | 3.5395 |  |  | -14.8465 | -7.6697 | 6.5789 | -24.1172 | 7.956 | 7.6476 | 150.4056 | -4.1919 | -9.0171 | -5.1932 | 3.793 | 8.2272 |  | 3.4993 | 22.0413 | 24.4997 | 2.1 | 0 | 10.1716 | 28.6018 | 56.24 | 9.6006 | 9.6422 | -16.8795 | -16.8835 | 0 | 0 |  |  | -18.9393 | -18.3076 | -13.5514 | -13.4069 | 4.01 | 3.98 | -33.1 | -33.1 | 0.6162 | -8.96 | 73.4741 | 14.0976 | 14.0171 | -19.1 | -38 | 5.6 | 4.7 | -17.8456 |  | -104.2101 | -20.6667 | -230.1746 | -16.8858 | -37.9999 | 97.0062 | 67.5169 | 89.4539 | 138.8264 | 33.3761 | 10.495 | 10.9595 | 18.7792 | 158.0367 | -238.3902 | 65.1426 | -53.4912 | 1.0315 |  | -6.72 | -1.433 | -1.452 | 3.52 | 0.24 | -3.8067 | -6.5324 | 5.2445 | -8.0552 | 7.6 | -0.555 | -0.335 |  |  | 3.017 | 3.2828 | 3.626 |  | 23 | -0.3795 | 0.06 |  | -5.9993 | -13.4085 | -15.9219 | -5.4419 | 7.1277 | -7.7767 |  | -22.5 | 5 |  | -59.3717
07/07/2025 | 19:30 |  | 3.1508 | -7.9269 | 3.4251 | 10.0026 |  | 14.6401 |  | 14.8554 | 6.1648 | 7.5876 | -11.1 | -26.4 |  | 2.484 |  | 3.7511 | 3.9238 | 4.6687 | 4.4705 | 8.1741 | 6.9381 | -5.9369 | 1.2549 |  | -0.8962 | -0.641 | -0.618 | 7.963 | -11.1 | -4.4 | -1.951 | 0.332 |  |  |  | -8.39 | -8.49 | 5.6861 | 4.6813 | 6.2384 | 9.5392 | -19.5324 | -6.6979 | -6.4391 | -1.9819 | -1.9987 | -18.7543 | -15.4053 |  | -0.4557 | 52.5658 | -2.0843 | -1.8 | -1.9 | -22.615 | -22.7324 | -2.578 |  | 9.3508 | 1.9145 | 1.3226 | 0.9628 | -27.6192 | 46.144 | 46.205 | 38.7243 | -66.0827 |  |  |  | 18.3823 | 7.8 | 8.18 | -9.6 | -3.75 | -11.5161 | -11.6501 | 35.1617 | 33.9199 | -1.0585 | -33.4454 | -33.2753 | 8.5408 | 3.8318 |  |  | 48.5 | -5 | -2.84 | 25.5741 | 25.5052 | 24.2076 | 68.0691 | 68.27 | -21.314 | -54.3236 | -21.0407 | 2.5393 | 26.6 | 22.43 | 9.6924 | 9.8663 | -10.43 |  | -5.5837 | -5.3326 | 29.4602 | 0.0151 | -5.3438 | 2.4 | 2.3 | -4.0198 | 3.933 | 35.0176 | 12.9941 | 4.66 | 0.43 | 4.2005 | -27.9916 |  | 3.02 | 8.28 | 20.97 | -23.6 | -12.0636 | -37.0814 | -36.4455 | 21.0932 | 4.8157 | -7.9322 | -7.6149 | -20.0242 | -26.0303 | -9.274 | -107.6157 | -29.6223 |  | -3.6018 | -2.9593 | 8.2192 | 8.5535 | 6.7326 | -17.412 | -22.8503 | -22.5106 | 4.8221 | 13.94 | -11.9 | 0 | 2.215 | 26.2797 | -13.1692 | -2.6339 | 6.171 | 7.4544 | -19.0829 |  | 3.8763 | 3.9542 | 3.069 | 2.5235 | 0 | -1.842 | -1.1722 | -23.6113 | 18.1573 | 18.1019 | -11.9065 |  | 21.7887 | -24.54 | -2.2097 | 0.4049 | 1.27 | 4.14 | -20.7163 |  | 2.151 | 0.016 |  | -5.09 | -5.9017 | 1.901 |  | 43.0244 |  | 25.5313 | -6.6696 | -7.2162 | 3.5561 |  |  | -15.0492 | -6.0798 | 8.8785 | -25.3777 | 8.7551 | 9.3213 | 148.7301 | -4.271 | -9.4645 | -4.669 | 3.6024 | 8.1393 | 8.3237 | 3 | 23.2329 | 24.7707 | 2.1 | 0 | 11.9567 | 29.4414 | 55.5861 | 9.0475 | 9.1645 | -16.4053 | -15.7594 | 0 | -9.8418 |  |  | -20.9828 | -20.3621 | -13.7062 | -13.4339 | 3.97 | 4.07 | -32.1 | -32 | 0.4935 | -9.12 | 76.7545 | 12.2617 | 12.3461 | -19.1 | -38 | 7.3 | 6.3 |  | -17.9425 | -102.0492 | -19.7196 | -234.8534 | -17.6434 | -41.1669 | 99.9374 | 63.9072 | 93.772 | 141.1842 | 35.863 | 12.1306 | 11.5231 | 15.6292 | 162.814 | -241.3005 | 63.0327 | -52.6522 | 0.7507 |  | -6.8 | -1.792 | -1.817 | 2.64 | 0.8 | -3.9955 | -6.9718 | 5.745 | -8.2597 | 7.5 | 1.028 | 0.572 |  |  | 4.0608 | 3.4431 | 4.7515 |  | 22.5 | 0.2122 | 0.04 |  | -5.9924 | -13.0986 | -15.8353 | -5.2273 | 6.3971 | -8.218 | 0 | -21.7 | 3.9 |  | -59.7567
07/07/2025 | 20:00 |  | 3.1166 | -7.7296 | 4.1652 | 10.3832 |  | 14.2136 |  | 14.3402 | 5.9178 | 7.3072 | -8.88 | -28.6 |  | 1.656 | -19.8 | 3.4509 | 3.7523 | 4.3788 | 4.3028 | 7.9297 | 7.3244 | -5.93 | 1.2656 |  | -0.9752 | -0.655 | -0.646 | 8.403 | -11.1 | -4.4 | -1.928 | 0.339 | -12.5 | -12.54 | -10 | -8.34 | -8.41 | 6.0484 | 4.6089 | 7.1116 | 9.2855 | -19.7592 | -6.6979 | -6.9071 | -1.4562 | -1.3733 | -19.0222 | -16.6109 |  | 0.4837 | 54.12 | -1.8451 | -1.9 | -1.9 | -22.5247 | -22.6232 | -2.6493 |  | 8.5209 | 1.8854 | 1.5537 | 1.0999 | -28.4738 | 45.8998 | 45.9914 | 40.1089 | -69.9203 |  |  |  | 17.3644 | 7.66 | 7.77 | -9.63 | -2.97 | -11.5161 | -11.5161 | 34.822 | 34.2477 | -0.1146 | -33.4564 | -33.8794 | 8.9777 | 3.6289 |  |  | 48.3 | -5.3 | -2.83 | 25.349 | 25.734 | 24.7591 | 69.5323 | 69.17 | -21.5035 | -55.5944 | -21.0373 | 2.5543 | 26.39 | 21.51 | 9.3799 | 9.5734 | -10.43 |  | -5.5583 | -5.3509 | 30.5481 | 0.0151 | -5.2664 | 2.3 | 2.4 | -4.0869 | 3.559 | 35.0176 | 12.2519 | 4.05 | 0.44 | 4.65 | -29.5717 |  | 3.97 | 9 | 20.8 | -24.5818 | -12.2909 | -36.9349 | -36.6091 | 20.3952 | 4.3645 | -8.3658 | -8.1759 | -21.0482 | -28.0813 | -9.582 | -108.6889 | -30.0009 |  | -3.6086 | -2.7063 | 0 | 8.1146 | 6.8492 | -18.436 | -22.4022 | -21.8219 | 5.3346 | 14.09 | -11.9 | 0 | 2.0186 | 26.4338 | -11.6115 | -0.9904 | 5.4294 | 8.7452 | -17.8454 |  | 2.7758 | 2.8387 | 0 | 0 | 0 | -2.0095 | -1.6746 | -23.109 | 18.1929 | 18.3018 | -10.7646 |  | 22.1158 | -24.2 | -1.7171 | 0.3857 | 0.8 | 4.72 | -21.4979 |  | 2.149 | 0.209 |  | -4.43 | -6.5614 | 1.4669 |  | 44.3561 |  | 25.5288 | -6.7113 | -7.1677 | 3.4651 |  |  | -14.6375 | -6.4537 | 10.2838 | -26.5541 | 8.9218 | 7.2922 | 146.1215 | -4.4724 | -9.2834 | -4.5929 | 3.1553 | 7.9489 | 8.1813 | 2.7684 | 23.8204 | 25.6089 | 2.51 |  | 14.6261 | 31.851 | 52.7644 | 7.1579 | 6.8968 | -16.6051 | -16.2683 | 0 | 0 |  |  | -19.3404 | -18.0439 | -13.7581 | -13.9738 | 1.77 | 1.82 | -30.3 | -30.4 | 0.5283 | -9.44 | 68.6925 | 14.8231 | 14.8952 | -19.1 | -35 | 5.2 | 4.6 | -18.0564 |  | -101.2522 | -18.8028 | -234.054 | -16.785 | -44.5866 | 98.7667 | 67.357 | 89.8866 | 137.0494 | 32.1771 | 11.1769 | 10.5709 | 17.9372 | 157.1459 | -238.2816 | 60.8 | -51.4888 | -0.0452 |  | -4.72 | -1.963 | -1.981 | 0.8 | 1.6 | -3.3855 | -8.0552 | 3.5752 | -4.2466 | 6.6 | 0.392 | 1.014 |  |  | 3.8269 | 4.1425 | 4.0854 |  | 18.9 | 0.709 | 0 |  | -6.1697 | -13.2844 | -16.3445 | -4.9627 | 6.8832 | -7.97 | 0 | -18.7 | 1 |  | -61.1293
07/07/2025 | 20:30 |  | 2.9167 | -7.5932 | 7.412 | 9.1546 |  | 13.7715 |  | 13.7019 | 5.4788 | 6.9819 | -8.88 | -28.6 |  | 1.656 |  | 3.4364 | 3.5966 | 4.0836 | 4.0466 | 7.3605 | 7.3368 | -5.6708 | 1.3156 |  | -0.9148 | -0.723 | -0.701 | 8.29 | -11.1 |  | -2.157 | 0.33 | -12.77 | -12.81 |  | -8.79 | -8.88 | 6.9717 | 4.4829 | 7.7057 | 10.6888 | -21.151 | -6.2961 | -6.1649 | -1.8182 | -1.9566 | -19.0222 | -16.343 | 0.4069 | 0.9465 | 55.0292 | -0.4092 | -2.3 | -2.4 | -23.7307 | -23.8173 | -2.7837 |  | 8.3627 | 1.8005 | 1.6085 | 1.1778 | -39.1552 | 47.3342 | 47.2426 | 43.411 | -74.4758 |  |  |  |  | 7.58 | 7.65 | -9.92 | -3.23 | -10.3105 | -10.5784 | 33.1383 | 32.4815 | -1.5615 | -33.5878 | -33.5479 | 8.1397 | 4.9569 |  |  | 47.8 | -6.7 | -2.94 | 24.9273 | 25.0734 | 24.0089 | 70.6591 | 71.0071 | -22.1494 | -56.2795 | -21.8607 | 3.0035 | 26.09 | 21.09 | 9.6924 | 9.7687 | -10.29 |  | -6.3169 | -6.0441 | 33.5196 | 0.015 | -5.2006 | 4.7 | 4.8 | -4.231 | 2.998 | 35.6485 | 11.6953 | 3.66 | 0.43 | 4.526 | -32.6269 |  | 4.05 | 7.18 | 22.09 | -27.1273 | -13.7182 | -36.2355 | -35.9364 | 21.7416 | 4.5051 | -8.3927 | -7.912 | -22.2014 | -27.7127 | -9.751 | -112.5781 | -28.3811 |  | -3.9313 | -2.9443 | 9.8083 | 5.363 | 4.7766 | -17.924 | -21.8753 | -21.5273 | 5.7297 |  | -11.67 | 0.1 | 1.9298 | 21.9065 | -11.5862 | -0.9504 | 5.7738 | 9.1369 | -19.7501 |  | 2.6192 | 2.6571 | 2.8248 | 3.4683 | 0 | -2.8468 | -3.0142 | -20.4297 | 17.5434 | 17.6656 | -11.3435 |  | 20.0748 | -23.9 | -1.5596 | 0.3857 | 0.81 | 5.15 | -19.5487 | 0 | 2.13 | 0.185 |  | -2.93 | -6.7004 | 1.5667 | -5.26 | 45.6269 |  | 25.4004 | -6.7723 | -7.2753 | 3.3649 |  |  | -15.4207 | -8.6743 | 12.6429 | -27.5625 | 9.8674 | 8.5315 | 146.6973 | -4.9711 | -8.7696 | -4.8543 | 2.8932 | 7.59 | 7.6662 | 3 | 24.3041 | 24.6696 | 1.26 |  | 14.9291 | 31.8119 | 54.1471 | 7.9584 | 8.1418 | -17.056 | -16.6694 | 0 | 0 |  |  | -17.2749 | -16.6157 | -13.544 | -13.5856 | 1.08 | 1.09 | -30.3 | -29.9 | 0.651 | -9.84 | 62.797 | 17.2027 | 17.1114 | -19.5 | -36.3 | 4.3 | 3.8 | -17.795 | -17.7307 | -100.1897 | -20.547 | -231.9877 | -17.6546 | -45.0467 | 95.2729 | 71.429 | 87.2124 | 135.0199 | 27.2685 | 9.5514 | 8.4922 | 21.3504 | 151.6183 | -237.7505 | 59.0803 | -50.1823 | -0.3259 |  | -4.56 | -2.04 | -2.061 | 0.48 | 1.2 | -2.5926 | -7.4113 | 3.4867 | -5.1835 | 7.1 | 1.257 | 1.114 |  |  | 4.0423 | 3.9482 | 3.2472 |  | 20.7 | 0.5654 | -0.2 |  | -5.5872 | -13.1282 | -16.0204 | -4.7868 | 6.7285 | -7.7181 |  | -20.3 | 2.1 |  | -60.7394
07/07/2025 | 21:00 |  | 2.6519 | -7.2783 | 10.1018 | 10.0456 |  | 13.4056 |  | 12.9351 | 5.1378 | 6.6186 | -6.66 | -28.6 |  | 1.656 |  | 3.8139 | 3.5814 | 3.99 | 3.9475 | 7.3558 | 7.9787 | -5.5027 | 1.2482 |  | -0.7587 | -0.813 | -0.79 | 8.636 | -13.32 |  | -1.559 | 0.327 | -13.44 | -13.45 |  | -8.71 | -8.71 | 6.6398 | 4.5512 | 9.0696 | 12.4054 | -21.7055 | -6.2961 | -6.1586 | -2.3677 | -2.303 | -19.4241 | -16.343 |  | 1.9965 | 54.7268 | 0.934 | -2.7 | -2.8 | -24.3668 | -24.4364 | -2.6832 |  | 7.0019 | 1.6622 | 1.3485 | 1.0828 | -48.9517 | 47.7615 | 47.3952 | 51.2657 | -82.6785 |  |  |  | 18.5719 | 7.74 | 7.57 | -10.32 | -2.77 | -9.1049 | -9.1049 | 32.9346 | 31.9851 | -1.5226 | -35.4647 | -35.4081 | 6.8056 | 3.0721 |  |  | 44.8 | -2.9 | -2.76 | 23.4313 | 23.7668 | 22.4207 | 74.4767 | 74.8033 | -23.234 | -59.5805 | -22.4519 | 3.0824 | 25.94 | 21 | 8.9111 | 9.1827 | -10.09 |  | -4.4774 | -4.1545 | 30.7754 | 0.0154 | -5.0412 | 4.7 | 4.3 | -4.2456 | 2.4369 | 35.6485 | 10.9531 | 3.03 | 0.5 | 4.557 | -29.7617 |  | 4.82 | 6.03 | 21.93 | -26.1636 | -12.8727 | -34.8708 | -34.5273 | 19.0751 | 1.5816 | -10.4681 | -10.4698 | -22.5401 | -27.0216 | -9.06 | -121.0833 | -29.689 |  | -3.8038 | -2.789 | 10.9034 | 4.4766 | 3.3736 | -17.924 | -20.5122 | -20.1758 | 5.1583 |  | -11.42 | 0 | 1.7452 | 21.4165 | -11.1307 | -0.2523 | 4.3519 | 7.6082 | -21.1453 |  | 2.7654 | 2.88 | 2.7286 | 2.606 | 2.5383 | -4.019 | -3.8515 | -21.6019 | 15.7346 | 15.6469 | -11.2547 |  | 20.9 | -23.03 | -1.3106 | 0.3756 | 0.52 | 5.2 | -21.2934 |  | 2.129 | 0.142 |  | -3.63 | -7.9627 | 0.2093 | -5.36 | 44.8578 |  | 25.0631 | -6.3082 | -6.844 | 3.2295 |  |  | -15.1022 | -9.4527 | 12.9511 | -28.823 | 8.9967 | 8.9069 | 141.1866 | -5.7139 | -9.2212 | -4.2425 | 2.3744 | 7.2814 | 7.3656 | 1.9073 | 23.0598 | 23.9784 | 0.84 | 0 | 18.7652 | 26.5609 | 50.3566 | 4.8896 | 5.4182 | -15.974 | -16.3452 | 0 | 0 | 37.0726 | 41.0893 | -16.3795 | -15.7642 | -12.865 | -12.6981 | 1.88 | 1.97 | -30.8 | -30.9 | 0.6345 | -10.24 | 58.8292 | 18.2189 | 17.9746 | -19.9 | -36.7 | 4.1 | 3.3 |  | -17.7316 | -98.1291 | -22.7844 | -229.5306 | -16.0592 | -43.2163 | 87.8932 | 73.61 | 90.7424 | 130.3948 | 18.9459 | 8.44 | 8.302 | 18.9952 | 145.1063 | -232.9075 | 51.9945 | -46.6036 | -0.4431 |  | -3.84 | -1.999 | -1.997 | 0.08 | 1.28 | -2.4729 | -7.5578 | 2.9618 | -5.4185 | 6.2 | 2.134 | 2.426 | 0.4942 |  | 4.4704 | 4.2959 | 3.9687 |  | 20.6 | 0.3465 | -0.28 |  | -4.5236 | -14.1144 | -16.3312 | -4.3061 | 8.3001 | -8.8671 |  | -20.2 | 2.5 |  | -62.2254
07/07/2025 | 21:30 |  | 2.4399 | -7.0597 | 10.6753 | 10.4412 |  | 14.1757 |  | 12.9269 | 5.1218 | 6.6842 | -6.66 | -26.4 | 4.4 | 3.312 |  | 3.8524 | 4.1978 | 4.4349 | 4.3653 | 8.0223 | 10.6157 | -5.4532 | 1.3391 |  | -0.8897 | -0.853 | -0.84 | 7.863 | -13.32 | -6.6 | -1.16 | 0.317 | -13.67 | -13.59 |  | -9.13 | -9.22 | 6.2757 | 4.7962 | 9.8405 | 12.628 | -21.261 | -6.564 | -5.982 | -1.7604 | -1.6853 | -19.1562 | -16.343 | 0.4069 | 2.5625 | 54.3532 | 2.3524 | -2.3 | -2.4 | -25.0502 | -24.6691 | -2.5462 |  | 7.0818 | 1.74 | 1.2279 | 0.9345 | -59.389 | 47.8835 | 47.7615 | 50.2848 | -90.6747 |  |  |  | 17.6039 | 7.43 | 6.83 | -10.69 | -1.8 | -9.5068 | -9.5068 | 30.9717 | 29.9004 | -3.9587 | -30.1851 | -30.6843 | 7.1643 | 4.2483 |  |  | 44 | -5 | -2.69 | 25.9793 | 25.7057 | 24.8744 | 77.7091 | 78.1854 | -23.1947 | -62.4523 | -22.6402 | 2.8352 | 25.93 | 19.73 | 8.1299 | 8.4015 | -9.75 |  | -5.9097 | -5.3023 | 30.4796 | 0.0153 | -4.7752 | 6.8 | 6.7 | -3.363 | 1.6889 | 35.0176 | 9.6542 | 2.17 | 0.26 | 6.2775 | -28.5416 |  | 4.13 | 5.95 | 21.53 | -24.0727 | -12.3273 | -33.9474 | -33.1636 | 18.6595 | 1.7993 | -10.852 | -10.568 | -21.6184 | -26.3531 | -10.37 | -121.8265 | -26.4479 |  | -3.4643 | -2.5711 | 11.9649 | 1.9005 | 1.1058 | -17.924 | -18.9193 | -18.503 | 5.4338 |  | -11.15 | 0 | 1.5756 | 17.8521 | -12.6838 | -2.1448 | 5.9737 | 7.2676 | -23.3212 |  | 3.3605 | 3.8735 | 2.7551 | 2.9435 | 0 | -3.5166 | -4.019 | -21.7693 | 14.6961 | 14.8854 | -12.8745 |  | 19.2349 | -24.16 | -1.4168 | 0.3152 | 0.24 | 6.26 | -19.5423 |  | 2.096 | 0.19 |  | -3.78 | -6.5693 | 1.1682 | -5.37 | 43.807 |  | 25.3505 | -5.722 | -6.316 | 3.1375 |  |  | -15.8008 | -8.7439 | 12.0127 | -30.9238 | 9.1581 | 8.5802 | 139.0462 | -6.4933 | -10.29 | -3.4775 | 2.0586 | 6.6442 | 6.8435 | 1.4716 | 19.0004 | 22.6452 | 5.87 | 0 | 19.1265 | 28.1427 | 46.863 | 10.4951 | 10.8437 | -16.9695 | -16.8665 | 0 | 0 |  |  | -17.6539 | -17.1211 | -11.6142 | -11.3534 | 3.24 | 3.21 | -32.2 | -32.3 | 0.7572 | -10.24 | 60.3234 | 18.6174 | 18.5443 | -19.9 | -37.1 | 4 | 3.4 |  |  | -90.6822 | -22.4202 | -233.0798 | -17.8606 | -47.2988 | 94.1092 | 71.623 | 87.8896 | 132.8575 | 25.0984 | 12.4053 | 11.9323 | 17.9343 | 149.33 | -233.4978 | 56.1534 | -48.6521 | -0.4211 |  | -4 | -1.904 | -1.909 | 0.48 | 1.2 | -1.9596 | -7.4113 | 3.8407 | -5.214 | 5.9 | 0.815 | 0.828 | 0.9606 | 0.8171 | 3.4144 | 3.0302 | 4.6425 |  | 21.6 | 0.015 | -0.34 |  | -6.5664 | -13.7761 | -15.5279 | -4.7163 | 7.4897 | -7.5908 | 0 | -21.1 | 3.9 |  | -64.1553
07/07/2025 | 22:00 |  | 2.0413 | -6.8517 | 3.1443 | 10.741 |  | 12.6287 |  | 11.6004 | 4.4309 | 5.8578 | -8.88 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -19.8 | 3.8726 | 5.5035 | 4.0811 | 4.0427 | 7.3741 | 10.3806 | -5.3964 | 1.3331 |  | -0.8118 | -0.94 | -0.93 | 8.402 | -11.1 | -6.6 | -0.854 | 0.317 | -13.97 | -14.15 |  | -9.03 | -9.34 | 6.1344 | 4.8028 | 11.213 | 12.0707 | -16.5123 | -7.5017 | -7.9328 | -0.176 | -0.4988 | -17.4147 | -14.6015 | 0.4069 | 2.0902 | 47.7336 | 0.3031 | -2.3 | -2.5 | -23.5541 | -23.9508 | -2.6694 |  | 8.6596 | 1.4325 | 1.3082 | 1.0724 | -63.1733 | 41.5052 | 41.3831 | 64.9921 | -97.4682 |  |  |  | 16.586 | 7.46 | 5.29 | -11.04 | 2.21 | -12.7217 | -13.3915 | 34.7794 | 33.6021 | -3.4345 | -23.8034 | -23.9088 | 8.1322 | 6.6018 |  |  | 45.9 | -10.5 | -2.56 | 29.8719 | 29.743 | 28.4781 | 75.9406 | 76.4696 | -23.8743 | -59.5907 | -23.8439 | 2.4705 | 23.89 | 18.13 | 7.6611 | 7.8156 | -9.24 |  | -8.1748 | -7.9325 | 32.1143 | 0.015 | -4.5157 |  |  | -3.3484 | 0.5669 | 33.125 | 7.9843 | 1.05 | 0.76 | 6.51 | -30.6417 |  | 4.09 | 5.54 | 20.88 | -24.8909 | -12.7909 | -36.1859 | -35.4364 | 18.3262 | -0.4657 | -12.6518 | -12.3285 | -23.0348 | -27.18 | -10.314 | -133.3674 | -35.8681 |  | -5.6505 | -4.8174 | 14.1582 | -1.5477 | -2.3203 | -17.412 | -20.6554 | -20.1082 | 7.1493 | 13.91 | -9.49 | 0 | 1.5121 | 11.5224 | -12.4258 | -1.6391 | 5.4792 | 9.1215 | -25.3132 |  | 3.3707 | 3.3708 | 3.3288 | 3.4605 | 0 | 0 | -0.3349 | -24.951 | 17.4912 | 17.5158 | -14.2547 |  | 21.7887 | -23.43 | -1.8215 | 0.3234 | 0.62 | 4.1 | -21.2548 |  | 2.243 | 0.268 |  | -2.86 | -6.2188 | 2.0936 | -4.89 | 45.5722 |  | 25.0331 | -5.8011 | -6.3375 | 2.8875 |  |  | -15.7962 | -9.6025 | 13.7278 | -32.5204 | 10.4033 | 8.8291 | 138.2585 | -7.1167 | -9.6557 | -3.2899 | 2.374 | 6.1974 | 6.3293 | 2 | 21.5709 | 24.5068 | 7.96 | -5.1373 | 20.2316 | 33.6914 | 50.7694 | 12.7405 | 13.0986 | -17.3982 | -17.4755 | 0 | 0 | 44.2348 |  | -16.3795 | -15.6818 | -10.5214 | -10.6263 | 3.72 | 3.63 | -31.9 | -32.2 | 0.6693 | -11.12 | 57.1252 | 20.7732 | 20.8238 | -20.8 | -38.4 | 2.6 | 2.1 |  |  | -89.2196 | -7.4228 | -235.6059 | -19.4929 | -42.2061 | 97.8684 | 65.6376 | 82.6602 | 133.1933 | 30.9752 | 12.3031 | 11.3871 | 23.2563 | 155.4543 | -237.2681 | 60.036 | -52.4227 | -1.0779 |  | -4.32 | -1.805 | -1.816 | 0.32 | 1.2 | -2.0784 | -7.3533 | 3.4867 | -4.9485 | 6.3 | 1.024 | 1.925 | 2.7923 | 3.225 | 5.8762 | 4.8098 | 4.2459 |  | 22.8 | 0.5129 | -0.4 |  | -7.208 | -12.5537 | -14.7457 | -6.9356 | 6.1912 | -6.8694 | 0 | -23 | 4.7 |  | -59.1728
07/07/2025 | 22:30 |  | 1.6831 | -6.4126 | 6.0935 | 10.3876 |  | 11.8582 |  | 11.0133 | 4.1639 | 5.637 | -8.88 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 3.3424 | 5.2853 | 3.8283 | 3.8161 | 6.949 | 10.398 | -5.6507 | 1.7444 |  | -0.9031 | -1.048 | -1.031 | 8.146 | -11.1 | -11 | -0.975 | 0.305 | -14.6 | -14.58 |  | -9.54 | -9.64 | 4.24 | 4.7557 | 14.1273 | 14.7382 | -17.0538 | -9.3771 | -9.5779 | -1.0996 | -0.8725 | -16.7449 | -14.0657 | 0.4069 | 2.3757 | 54.5956 | 2.5561 | -3.8 | -3.9 | -24.141 | -24.0453 | -2.518 |  | 6.683 | 1.6459 | 1.1151 | 0.8558 | -78.8598 | 39.0942 | 38.8501 | 72.3342 | -112.3541 |  |  |  | 15.4683 | 6.89 | 4.46 | -11.84 | 1.56 | -12.8557 | -12.7217 | 34.2565 | 32.8535 | -2.018 | -19.9757 | -19.9299 | 6.4128 | 13.9942 |  |  | 57 | -25 | -2.35 | 33.0093 | 33.2599 | 31.594 | 79.7404 | 80.936 | -27.8589 | -58.5514 | -28.0327 | 2.1247 | 23.18 | 14.89 | 6.4111 | 6.6437 | -8.45 |  | -15.1616 | -14.9145 | 52.9319 | 0.0149 | -4.2059 | 8.8 | 8.8 | -3.468 | -0.187 | 30.1285 | 6.6855 | 0.23 | 1.31 | 6.0605 | -52.208 |  | -0.9 | 8.48 | 21.53 | -46.1091 | -22.8 | -41.4295 | -40.7273 | 9.8712 | -16.1944 | -26.9603 | -27.0171 | -25.5069 | -29.7039 | -10.577 | -139.6965 | -41.3721 |  | -5.4521 | -4.5976 | 18.2728 | -8.0272 | -8.671 | -8.708 | -23.2227 | -22.8646 | 10.3438 | 13.63 | -18.93 | 0 | 1.0347 | 0.5762 | -12.5961 | -1.8771 | 6.4023 | 11.9612 | -28.3676 |  | 3.2213 | 3.2229 | 0 | 2.8617 | 0 | -0.6698 | -0.6698 | -27.4628 | 23.3021 | 22.8 | -16.5054 |  | 21.8814 | -22.82 | -1.4095 | 0.35 | 0.73 | 3.96 | -20.9886 |  | 2.384 | 0.252 | 3.4872 | -2.23 | -5.3909 | 3.7106 | -5.02 | 45.2615 |  | 22.2247 | -4.7801 | -5.2506 | 2.624 |  |  | -15.2423 | -11.9103 | 13.2883 | -31.596 | 8.6068 | 8.8085 | 133.2042 | -8.4275 | -9.1106 | -1.9928 | 2.343 | 5.5162 | 5.6332 |  | 18.7093 | 21.1604 | 7.54 | -4.6275 | 18.8225 | 30.5031 | 48.4108 | 10.9996 | 11.8673 | -16.7349 | -17.7598 | 0 | 0 |  |  | -16.7366 | -16.2147 | -10.7905 | -11.008 | 2.34 | 2.57 | -32.3 | -32 | 0.7736 | -10.88 | 55.6785 | 21.0932 | 21.4338 | -21.2 | -37.2 | 3.5 | 2.5 |  |  | -91.6149 | -5.0114 | -235.5929 | -22.0323 | -43.5406 | 94.8037 | 69.9323 | 84.2162 | 131.5993 | 27.6286 | 13.9623 | 11.1833 | 23.5424 | 150.7662 | -234.7932 | 58.875 | -51.3255 | -0.9827 |  | -3.68 | -1.834 | -1.846 | 0 | 1.44 | -2.2578 | -7.6738 | 3.4592 | -4.921 | 6.6 | 1.379 | 1.841 |  |  | 4.1527 | 4.1557 | 3.2057 |  | 21.8 | 0.3226 | -0.46 |  | -6.3211 | -13.6375 | -15.6068 | -5.5372 | 7.3347 | -7.2146 | 0 | -22.6 | 5.4 |  | -59.6939
07/07/2025 | 23:00 |  | 1.334 | -6.0652 | 9.8173 | 9.5041 |  | 11.5728 |  | 9.6584 | 3.5729 | 5.0258 | -6.66 | -22 |  | 2.484 | -15.4 | 3.2952 | 5.1967 | 3.8902 | 3.8628 | 6.9412 | 10.4699 | -5.9044 | 1.761 |  | -0.903 | -1.134 | -1.125 | 8.308 | -13.32 | -13.2 | -0.903 | 0.294 | -15.64 | -15.53 |  | -9.21 | -9.25 | 4.7623 | 4.5436 | 15.0532 | 16.3827 | -17.4659 | -9.2432 | -9.6767 | -0.1447 | -0.1295 | -16.6109 | -14.3336 | 1.196 | 5.0508 | 49.934 | 4.3433 | -4.2 | -4.4 | -25.0156 | -24.9634 | -2.5485 |  | 5.3049 | 1.48 | 0.5505 | 0.4246 | -93.0509 | 38.9721 | 39.0026 | 83.7798 | -124.0714 |  |  |  | 14.4704 | 6.67 | 4.17 | -13.21 | 0.66 | -13.1236 | -12.8557 | 35.2029 | 34.243 | -3.2966 | -20.5922 | -20.4214 | 4.5081 | 12.7179 |  |  | 50.8 | -21.6 | -2.39 | 30.4968 | 30.6318 | 29.7479 | 84.3571 | 84.8858 | -28.5624 | -61.2526 | -29.4153 | 2.2897 | 22.56 | 14.24 | 5.6299 | 5.8624 | -7.89 |  | -14.0254 | -13.4332 | 50.2481 | 0.0151 | -3.8308 | 11.1 | 11.2 | -3.4949 | -0.935 | 29.813 | 5.7578 | -0.6 | 1.38 | 6.386 | -49.1478 |  | 0.58 | 5.78 | 20.4 | -44.7091 | -22.7727 | -42.0846 | -41.1545 |  | -20.8483 | -30.96 | -31.2373 | -27.3966 | -29.4461 | -9.31 | -154.3142 | -36.3339 |  | -5.4102 | -4.6325 | 19.9267 | -7.9251 | -8.6655 | -12.292 | -23.3468 | -22.9273 | 11.484 | 13.77 | -16.03 | 0 | 1.0851 | 1.2328 | -13.1656 | -2.5138 | 7.0663 | 12.5862 | -30.1779 |  | 3.232 | 3.3613 | 3.1686 | 2.7243 | 0 | 0 | 0 | -24.951 | 23.6463 | 23.5072 | -14.351 |  | 20.6265 | -22.62 | -1.9112 | 0.3152 | 0.67 | 3.67 | -19.5573 |  | 2.394 | 0.116 |  | -3.11 | -8.2951 | 0.8396 | -5.03 | 44.5293 |  | 21.5456 | -4.0594 | -4.5363 | 2.5012 |  |  |  | -11.2228 | 13.4775 | -32.5204 | 8.2375 | 7.7851 | 128.135 | -9.3768 | -9.5298 | -1.3824 | 1.9862 | 5.2672 | 5.2772 | 1.1745 | 22.268 | 23.3272 | 7.96 | -10.3945 | 11.1036 | 33.7239 | 59.0278 | 11.4083 | 11.3462 | -17.42 | -18.056 | 0 | 0 |  | 44.8394 | -17.5276 | -16.8959 | -7.1341 | -6.6115 | 3.06 | 3 | -31.3 | -31.7 | 0.7919 | -11.28 | 62.3934 | 19.5054 | 19.9977 | -21.2 | -37.1 | 4.3 | 3.3 | -17.7996 |  | -108.425 | 1.3604 | -234.0258 | -17.0163 | -48.4164 | 93.8141 | 70.9347 | 91.8372 | 134.441 | 27.8276 | 9.5679 | 12.03 | 17.5048 | 151.7988 | -237.2141 | 56.6777 | -48.5481 | -0.492 |  | -3.28 | -1.952 | -1.964 | -1.36 | 2.8 | -2.198 | -9.0227 | 3.8682 | -4.3626 | 7 | 1.783 | 1.031 | 3.041 | 3.5046 | 3.3593 | 3.4951 | 4.588 |  | 21.1 | 0.4074 | -0.49 |  | -6.525 | -13.1425 | -14.5941 | -6.1514 | 6.9326 | -6.3944 | 0 | -22.5 | 4.7 |  | -59.602
07/07/2025 | 23:30 |  | 1.3196 | -6.02 | 8.746 | 9.4184 |  | 11.4953 |  | 9.4887 | 3.3249 | 4.8177 | -6.66 |  |  | 3.312 | -17.6 | 3.5824 | 4.9662 | 4.0181 | 3.9731 | 7.2808 | 10.7882 | -5.7452 | 2.4187 |  | -0.9393 | -1.111 | -1.085 | 8.357 | -13.32 | -13.2 | -0.965 | 0.292 | -15.48 | -15.62 |  | -8.85 | -8.85 | 4.0687 | 4.9111 | 13.8639 | 15.2856 | -18.131 | -9.6451 | -10.7856 | 18.3076 | 11.8412 | -16.7449 | -16.343 | 2.3796 | 13.5007 | 46.7538 | 3.5139 | -3.7 | -4.1 | -23.131 | -23.5821 | -2.5511 |  | 5.49 | 1.6951 | -0.1293 | 0.2989 | -86.4894 | 37.9345 | 37.9345 | 70.9687 | -130.4736 |  |  |  | 12.3547 | 6.19 | 3.59 | -13.34 | 0.52 | -19.1517 | -18.8838 | 24.8623 | 24.1833 | -3.4867 | -10.3452 | -10.3051 | 3.6854 | 13.9109 |  |  | 50.8 | -24.2 | -2.3 | 33.9706 | 33.7492 | 32.2696 | 86.391 | 87.7053 | -27.5843 | -63.1449 | -29.0603 | 1.9391 | 26.13 | 12.44 | 4.6924 | 4.9835 | -7.16 |  | -15.5307 | -15.4824 | 39.7313 | 0.015 | -3.5412 |  |  | -4.3909 | -1.8701 | 29.9707 | 4.2734 | -1.6 | 0.98 | 5.828 | -39.9023 |  | 0.66 | 4.41 | 18.46 | -36.5818 | -18.1455 | -40.5519 | -39.6273 |  | -19.6107 | -29.6051 | -29.7697 | -27.7334 | -29.2135 | -8.799 | -141.4104 | -39.8074 |  | -5.7373 | -4.7936 | 19.8531 | -9.9511 | -9.8767 | -5.124 | -24.2114 | -24.1298 | 9.9482 | 13.61 | -18.07 | 0 | 1.0126 | -2.6598 | -12.2635 | -1.5427 | 6.7245 | 12.0181 | -30.0907 |  | 3.1582 | 3.2103 | 3.4604 | 3.5338 | 0 | 7.3681 | 7.703 | -28.4676 | 21.7283 | 21.7749 | -15.5877 |  | 21.8863 | -21.9 | -0.9041 | 0.306 | -0.05 | 4.69 | -23.4481 |  | 2.396 | 0.194 |  | -4.02 | -6.0095 | 2.1864 |  | 43.5586 |  | 21.1121 | -4.0573 | -4.4441 | 2.2745 |  |  | -14.3083 | -9.3755 | 14.7822 | -33.0246 | 7.9271 | 7.3881 | 126.7073 | -9.8052 | -9.2289 | -0.9972 | 1.739 | 4.9083 | 4.9213 | 1.1235 | 21.9624 | 22.742 | 7.54 | -10.8365 | 11.32 | 28.9845 | 60.5066 | 10.8917 | 10.9959 | -17.0049 | -17.6096 | 0 | 0 |  |  | -18.0549 | -17.3957 | -6.064 | -6.3687 | 2.79 | 2.8 | -29.4 | -29.6 | 0.7224 | -11.52 | 58.163 | 20.1208 | 20.2623 | -21.2 | -37.5 | 3.9 | 3.3 |  |  | -115.4833 | 0.2624 | -230.7201 | -18.3984 | -47.052 | 94.7145 | 69.7723 | 84.1057 | 133.0633 | 28.2687 | 11.0839 | 10.192 | 18.9832 | 152.0692 | -237.0961 | 55.6912 | -46.8651 | -0.6555 |  | -2.88 | -1.629 | -1.642 | -1.28 | 3.04 | -2.1483 | -9.3156 | 4.0146 | -5.272 | 7.7 | 3.018 | 3.716 |  |  | 3.7759 | 3.3388 | 2.9621 |  | 21.1 | 1.6965 | -0.61 |  | -6.2021 | -13.7531 | -14.9266 | -4.93 | 7.4986 | -7.2583 | 0 | -22.2 | 5.3 |  | -59.5296
08/07/2025 | 00:00 |  | 1.2658 | -6.1323 | 2.7519 | 10.0853 |  | 11.2836 |  | 8.5062 | 3.0949 | 4.5866 | -6.66 | -24.2 |  | 3.312 | -17.6 | 3.6391 | 4.4687 | 4.1325 | 4.0978 | 7.1931 | 10.9679 | -5.645 | 2.5993 |  | -0.9538 | -1.173 | -1.158 | 8.205 | -15.54 | -13.2 | -0.732 | 0.281 | -16.03 | -16.08 |  | -9.17 | -9.15 | 3.2601 | 4.6265 | 14.3571 | 15.9351 | -17.3539 | -9.913 | -9.8222 | -0.1997 | -0.0604 | -17.4147 | -14.7355 | 1.196 | 5.6679 | 51.4726 | 5.3001 | -4.6 | -4.7 | -24.9961 | -24.9723 | -1.6937 |  | 4.9333 | 1.8372 | 0 | 0.3427 | -97.2625 | 38.3312 | 38.6364 | 75.7117 | -134.1796 |  |  |  |  | 6.26 | 3.59 | -13.54 | 1 | -21.0271 | -20.8931 | 25.9001 | 24.8955 | -2.9328 | -10.5744 | -10.0635 | 4.6912 | 13.3888 |  |  | 48 | -23.4 | -2.13 | 33.1679 | 33.5981 | 31.9263 | 91.8957 | 91.317 | -29.7905 | -66.1679 | -30.4293 | 1.872 | 26.21 | 11.96 | 3.7549 | 4.1046 | -6.33 |  | -14.566 | -14.6599 | 40.5064 | 0.0152 | -2.9798 | 13.5 | 13.5 | -3.9148 | -2.4311 | 29.0245 | 3.7167 | -2.08 | 1.14 | 7.378 | -40.0023 |  | -0.43 | 5.06 | 18.07 | -37.9818 | -18.9273 | -40.4457 | -40.1636 |  | -23.6528 | -32.7499 | -33.0859 | -22.7504 | -21.7413 | -9.436 | -152.0767 | -37.2619 |  | -5.7293 | -5.1681 | 19.8609 | -14.2162 | -15.8975 | 9.744 | -25.4974 | -25.0363 | 9.2278 | 12.65 | -20.53 | 1.4 | 0.8662 | -11.4497 | -11.8192 | -0.9916 | 6.5928 | 9.6496 | -28.5618 |  | 3.2759 | 3.2861 | 3.6266 | 3.686 | 0 | 8.3728 | 8.3728 | -26.1232 | 21.9666 | 22.5568 | -14.8122 |  | 19.5084 | -21.83 | -1.8233 | 0.2886 | 0.76 | 4.32 | -19.2302 |  | 2.421 | 0.178 |  | 0.8 | -7.0596 | 0.2333 | -4.22 | 37.7569 |  | 22.2993 | -4.4926 | -4.8923 | 2.1029 |  |  | -14.0837 | -8.9445 | 13.2151 | -35.4615 | 9.0697 | 7.3992 | 124.5025 | -10.1062 | -9.392 | -2.2869 | 1.8051 | 4.7691 | 4.8105 | 1.2171 | 21.0828 | 22.0103 | 7.54 | -13.3142 | 4.7263 | 29.5361 | 65.3698 | 9.2819 | 10.486 | -17.1647 | -16.5311 | 0 | 0 |  |  | -17.566 | -16.5553 | -6.8873 | -6.634 | 1.95 | 1.94 | -33 | -32.3 | 0.651 | -11.6 | 59.2826 | 21.1116 | 21.067 | -21.2 | -40.1 | 4.3 | 3.3 | -18.0257 | -17.9611 | -123.0334 | 10.6227 | -232.0025 | -15.1951 | -45.6106 | 93.1377 | 71.2812 | 84.8034 | 131.9211 | 24.4856 | 12.4473 | 12.0512 | 22.1431 | 149.6898 | -234.2004 | 54.9525 | -48.7602 | -0.6091 |  | -4.16 | -1.429 | -1.429 | -0.16 | 1.36 | -2.1132 | -7.9667 | 5.8305 | -7.9973 | 6.6 | 1.012 | 0.475 |  |  | 4.3445 | 4.414 | 3.116 |  | 24.4 | 1.7515 | -0.6 |  | -5.7528 | -13.7025 | -14.2615 | -3.8756 | 7.7856 | -7.8708 | 0 | -26.1 | 8.4 |  | -61.4924
MÁXIMO |  | 0 | 5.1258 | -6.02 | 12.3483 | 12.85 | 0 | 17.7492 | 0 | 23.1095 | 10.3457 | 11.643 | 4.44 | -15.4 | 11 | 6.624 | -11 | 4.6186 | 5.5993 | 7.3287 | 7.1989 | 12.3806 | 10.9679 | -4.7673 | 2.7376 | 0 | -0.1549 | 0 | -0.618 | 8.662 | 0 | 2.2 | -0.636 | 0.339 | -12.45 | -12.39 | -10 | -7.18 | -7.3 | 7.4516 | 4.9111 | 19.3894 | 21.1691 | -7.2801 | 0.5358 | 1.368 | 18.3076 | 17.4811 | -12.8601 | -9.913 | 3.9578 | 18.3922 | 124.8933 | 19.6576 | -1.2 | -1.3 | -20.7113 | -20.7987 | -0.8064 | 0 | 11.2683 | 6.0888 | 3.3439 | 2.3654 | -27.6192 | 64.5161 | 64.0583 | 137.7128 | -65.8235 | 0 | 0 | 0 | 28.3818 | 8.62 | 9.58 | -0.42 | 8 | 0.0042 | -9.1049 | 41.9177 | 40.9688 | -0.1146 | -10.3452 | -10.0635 | 10.8415 | 13.9942 | 0 | 0 | 62.9 | -0.3 | -1.02 | 41.8082 | 41.8348 | 40.7186 | 91.8957 | 91.317 | -19.9107 | -12.0963 | -16.5781 | 3.8639 | 34.38 | 24.74 | 12.9736 | 12.8937 | -4.62 | 0 | -4.1318 | -4.0933 | 52.9319 | 0.0158 | -1.8525 | 27.1 | 27.1 | 0.0104 | 7.2992 | 41.7994 | 17.4472 | 8 | 1.58 | 12.431 | -16.6009 | 0 | 4.82 | 17.65 | 26.13 | -12.3636 | -6.5182 | -33.9474 | 0 | 47.0308 | 22.2441 | 10.5846 | 10.4388 | -8.8351 | -14.7482 | -6.954 | -72.4864 | 27.8209 | 0 | -3.4643 | -2.5711 | 20.9124 | 11.15 | 7.5721 | 23.056 | -18.9193 | -18.503 | 13.8014 | 14.09 | -4.13 | 4.8 | 3.7146 | 26.4338 | -9.7893 | 1.0153 | 7.2512 | 17.8296 | -8.9961 | 0 | 4.4048 | 4.4246 | 4.5261 | 4.592 | 3.2685 | 17.4155 | 21.0995 | -18.2527 | 33.8233 | 25.2765 | -6.3261 | 0 | 26.6325 | -19.13 | -0.9041 | 0.4122 | 1.64 | 6.26 | -18.6683 | 2.2458 | 3.048 | 0.792 | 3.506 | 19.41 | -4.3646 | 3.7106 | -2.18 | 49.3593 | -0.1 | 25.5313 | 5.1917 | 5.2875 | 3.5561 | 0.054 | 0 | -8.9805 | -2.7978 | 14.9134 | 0 | 10.4033 | 36.4338 | 162.5444 | -3.8876 | -7.47 | 15.6424 | 4.0438 | 8.2272 | 8.4107 | 4 | 31.9646 | 33.5088 | 8.8 | 0 | 20.2316 | 52.4161 | 81.8279 | 15.0213 | 15.9275 | -11.3204 | -10.873 | 0 | 0 | 60.0335 | 61.1963 | -12.5672 | -11.5235 | 3.9115 | 4.0085 | 15.81 | 15.87 | -29.4 | -29.6 | 1.2662 | 6.24 | 80.7365 | 28.8551 | 28.689 | -16.1 | -35 | 7.3 | 6.3 | -17.4571 | -17.3455 | -86.466 | 34.279 | -222.0655 | -2.6943 | -18.5279 | 102.3957 | 109.7996 | 105.5734 | 141.1842 | 42.8459 | 30.3772 | 29.2713 | 30.6225 | 170.3663 | -224.3777 | 85.6497 | -16.5819 | 1.3831 | 0 | -2.88 | -0.771 | -0.783 | 5.76 | 3.04 | -1.48 | -1.9608 | 12.5109 | -4.2466 | 7.9 | 4.715 | 4.615 | 3.041 | 3.5046 | 5.8762 | 4.8098 | 4.7515 | 0 | 35.2 | 2.0185 | 0.57 | 0 | 0 | -12.3894 | -13.5342 | 1.5469 | 9.8289 | 0 | 3.317 | -18.7 | 17.6 | 0 | -52.3848
MÍNIMO |  | 0 | 1.2658 | -10.1655 | -0.2729 | 7.533 | 0 | 6.93 | 0 | 2.2473 | -0.362 | 3.2665 | -19.98 | -33 | -6.6 | 0.828 | -26.4 | 1.541 | -14.7187 | 1.8097 | 1.7209 | 3.5759 | 6.9381 | -6.4144 | 1.2382 | 0 | -1.1491 | -1.379 | -1.612 | 7.507 | -26.64 | -19.8 | -2.157 | 0.265 | -20.05 | -20.05 | -10 | -11.48 | -11.5 | -0.5634 | 3.5058 | 4.7012 | 5.7338 | -22.0369 | -15.2713 | -14.374 | -2.609 | -2.5748 | -21.9693 | -19.1562 | 0 | -0.4557 | 35.0938 | -2.0843 | -7 | -7.2 | -35.0738 | -33.4891 | -3.1514 | 0 | -0.8075 | -1.4585 | -0.1293 | -0.9597 | -159.3371 | -29.2062 | -29.1452 | 9.1022 | -235.3284 | 0 | 0 | 0 | -0.7684 | 5.88 | 1.87 | -20 | -5.53 | -30.4041 | -32.8153 | 19.2206 | 18.1582 | -10.0223 | -35.4647 | -35.4081 | -0.8776 | 2.2402 | 0 | 0 | 12.1 | -25 | -4.81 | 11.5829 | 11.7881 | 10.5813 | 38.6378 | 38.1748 | -32.3495 | -67.3327 | -36.0495 | 1.872 | 20.5 | 11 | 2.1924 | 2.5421 | -12.57 | 0 | -15.5307 | -15.4824 | 17.6162 | 0.0143 | -6.5961 | -7.1 | -7.8 | -5.0244 | -4.1142 | 28.709 | 1.1191 | -4 | -2.49 | 0.5115 | -52.208 | -7.77 | -4.43 | 2.1 | 11.47 | -46.1091 | -22.8 | -52.3317 | -42.1364 | -22.9533 | -33.4965 | -41.4884 | -41.7415 | -27.7334 | -29.7039 | -10.898 | -223.6208 | -66.0601 | 0 | -10.3957 | -9.6751 | 0 | -30.6355 | -15.8975 | -22.02 | -31.6004 | -31.351 | -1.4232 | -8.32 | -21.5 | -6.6 | 0.8316 | -22.6652 | -14.256 | -3.6351 | 1.4927 | -2.7781 | -33.073 | 0 | 2.534 | 2.636 | 0 | 0 | 0 | -4.019 | -4.019 | -31.9842 | 14.6961 | 0 | -16.5054 | 0 | 18.3902 | -24.54 | -3.1106 | 0.2529 | -0.05 | -0.6 | -26.3654 | 0 | 1.831 | -0.015 | 1.182 | -6.21 | -16.8071 | -9.117 | -5.83 | 23.275 | -0.1 | 2.0487 | -7.0446 | -7.7273 | 1.2972 | 0.054 | 0 | -15.873 | -42.784 | 6.5484 | -35.4615 | 0 | 6.3072 | 88.5962 | -10.1062 | -13.59 | -5.7718 | 1.496 | 4.5787 | 4.5416 | 0.8291 | 17.5367 | 18.1466 | -5.87 | -13.5525 | -10.2457 | 8.8747 | 46.863 | -8.8338 | -8.5206 | -17.7325 | -18.4418 | -12.4077 | -12.0061 | 18.4193 | 17.661 | -20.9828 | -20.3621 | -20.8922 | -20.5386 | 1.08 | 1.09 | -37 | -37 | -1.8796 | -14.16 | 55.6785 | 11.0928 | 10.8072 | -21.2 | -49.1 | -2 | -2.2 | -18.0564 | -17.9611 | -159.2428 | -22.9782 | -236.7724 | -22.0323 | -65.7457 | 60.0337 | 58.9154 | 78.5388 | 110.1912 | -16.8915 | 6.3638 | 5.5346 | 3.7307 | 102.7508 | -241.3005 | 20.7858 | -72.6307 | -1.0779 | 0 | -9.44 | -2.04 | -2.061 | -1.36 | -3.76 | -5.1034 | -9.3156 | 2.9618 | -13.5332 | 1.6 | -1.537 | -1.75 | 0 | 0 | 2.8796 | 2.6018 | 2.9067 | 0 | 18.9 | -0.9862 | -0.63 | 0 | -8.1813 | -15.9145 | -20.0953 | -6.9839 | 5.4717 | -13.257 | -1.6827 | -35.1 | 1 | 0 | -68.9961
PROMEDIO |  | 0 | 3.3123 | -8.212 | 5.028 | 10.1815 | 0 | 11.4819 | 0 | 12.7293 | 5.0347 | 7.1949 | -8.6487 | -26.3488 | 3.1429 | 3.3711 | -19.6 | 3.8182 | -3.4262 | 4.6401 | 4.5944 | 8.192 | 9.6701 | -5.8811 | 2.0389 | 0 | -0.78153 | -0.87613 | -1.0523 | 8.0051 | -11.5625 | -7.7268 | -1.542 | 0.28952 | -15.3079 | -15.3423 | -10 | -9.3823 | -9.4406 | 3.7979 | 4.2275 | 11.8211 | 13.9869 | -14.0357 | -7.1752 | -7.1503 | 3.9817 | 3.6532 | -16.4574 | -14.0852 | 1.6078 | 7.6405 | 68.5223 | 9.9233 | -4.38 | -4.6511 | -26.1788 | -26.1216 | -2.1668 | 0 | 6.1281 | 2.2483 | 1.8853 | 0.78676 | -98.4629 | 26.2974 | 26.2561 | 61.3348 | -139.599 | 0 | 0 | 0 | 15.1137 | 7.205 | 5.7669 | -10.5463 | 0.89896 | -19.5201 | -20.7731 | 28.8567 | 28.0801 | -6.0059 | -26.2154 | -26.2006 | 5.9355 | 6.4529 | 0 | 0 | 41.4729 | -9.1396 | -2.9169 | 26.1276 | 26.1415 | 25.0838 | 68.4085 | 68.524 | -26.5921 | -47.5547 | -26.4946 | 2.7841 | 28.0758 | 18.3944 | 7.7555 | 7.9356 | -8.8454 | 0 | -8.2672 | -8.0846 | 32.131 | 0.015092 | -4.4396 | 4.1765 | 5.1548 | -2.4989 | 1.8387 | 35.4185 | 9.8011 | 2.3623 | -0.28104 | 6.2258 | -31.4825 | -2.1684 | 0.4425 | 8.2944 | 19.7342 | -28.1284 | -14.2021 | -41.4695 | -35.4301 | 16.4333 | -2.919 | -13.6946 | -13.6741 | -18.2057 | -22.2031 | -9.568 | -134.3239 | -26.7295 | 0 | -7.1231 | -6.4127 | 12.5369 | -5.2761 | -0.18032 | -4.808 | -26.1548 | -25.8794 | 6.1286 | 9.6473 | -11.5067 | -0.014583 | 2.1627 | -1.3132 | -11.9936 | -1.2442 | 4.9366 | 7.3257 | -22.2277 | 0 | 3.6611 | 3.724 | 2.1503 | 2.0914 | 0.5585 | 6.7515 | 7.7728 | -24.6719 | 23.2548 | 19.4376 | -11.6841 | 0 | 22.7628 | -21.6077 | -2.029 | 0.3162 | 0.93354 | 2.2477 | -22.4899 | 0.47026 | 2.4643 | 0.29015 | 2.5714 | 4.2775 | -9.5695 | -1.7145 | -4.0705 | 38.1852 | -0.1 | 14.8143 | -0.6763 | -1.3245 | 2.4304 | 0.054 | 0 | -12.3552 | -18.6585 | 11.0241 | -27.4016 | 7.4758 | 19.624 | 131.605 | -6.7495 | -10.0596 | 7.3827 | 2.6619 | 6.192 | 6.2161 | 2.1181 | 23.2655 | 24.7797 | 1.6323 | -5.2512 | 6.4884 | 27.6697 | 62.0843 | 5.3122 | 5.7261 | -15.2857 | -15.3872 | -2.8769 | -2.4947 | 38.2229 | 38.9705 | -16.0483 | -15.3717 | -9.4158 | -9.3078 | 8.4919 | 8.4752 | -33.0833 | -33.2146 | 0.63635 | -5.89 | 68.6346 | 18.6602 | 18.5556 | -19.0683 | -43.0419 | 1.9465 | 1.3093 | -17.7246 | -17.6498 | -122.6905 | 3.0728 | -229.3255 | -13.1373 | -45.14 | 85.5613 | 79.7249 | 92.0126 | 126.3081 | 17.1449 | 16.1737 | 15.4411 | 16.4555 | 142.0475 | -231.1385 | 54.1464 | -45.6321 | -0.026804 | 0 | -6.6517 | -1.4423 | -1.4527 | 2.9383 | -0.62167 | -2.8705 | -5.4474 | 7.207 | -10.1456 | 4.5125 | 1.2375 | 1.3223 | 2.1667 | 2.5477 | 3.9345 | 3.7575 | 3.7812 | 0 | 28.425 | 0.68211 | -0.055417 | 0 | -4.8458 | -13.8669 | -16.4755 | -3.3974 | 7.5949 | -8.8316 | 0.96534 | -28.2604 | 11.2 | 0 | -62.4505
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
lunes, 7 de Julio del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
07/07/2025 | 00:30 | 32.54 | 32.49 | 37.1067 | 36.2784 | 463.0088 | 601.4239 | 241.1222 | 239.4683 | 453.6924 | 370.8909 | 1305.1738
07/07/2025 | 01:00 | 30.89 | 31.04 | 38.4463 | 38.0556 | 465.1928 | 603.6247 | 239.4974 | 242.1404 | 462.3157 | 379.8257 | 1323.7792
07/07/2025 | 01:30 | 28.31 | 28.67 | 36.9727 | 36.5229 | 442.9169 | 573.3925 | 236.8555 | 236.5753 | 453.6425 | 379.1865 | 1306.2598
07/07/2025 | 02:00 | 27.59 | 27.72 | 37.6425 | 37.0477 | 440.9876 | 570.9878 | 231.5313 | 230.8768 | 452.3263 | 365.1382 | 1279.8726
07/07/2025 | 02:30 | 31.31 | 31.6 | 40.9915 | 40.5755 | 466.8757 | 611.3527 | 231.1413 | 228.7911 | 447.4572 | 366.6429 | 1274.0325
07/07/2025 | 03:00 | 30.68 | 30.74 | 39.25 | 38.1155 | 449.6428 | 588.4283 | 238.6083 | 233.822 | 462.8338 | 386.637 | 1321.9011
07/07/2025 | 03:30 | 33.86 | 34.63 | 40.9915 | 40.4848 | 474.7651 | 624.7314 | 235.0587 | 233.5649 | 449.3404 | 367.5836 | 1285.5476
07/07/2025 | 04:00 | 32.81 | 32.72 | 37.5086 | 41.1565 | 464.6946 | 608.8897 | 239.8322 | 238.1609 | 460.2104 | 378.4618 | 1316.6653
07/07/2025 | 04:30 | 29.97 | 30.02 | 35.9011 | 35.4 | 456.5108 | 587.8019 | 238.8602 | 240.5053 | 471.5962 | 377.7169 | 1328.6786
07/07/2025 | 05:00 | 33.94 | 34.61 | 40.9915 | 41.8316 | 485.5152 | 636.8883 | 242.2487 | 242.5889 | 476.7997 | 388.7008 | 1350.3381
07/07/2025 | 05:30 | 36.34 | 36.35 | 41.9292 | 40.592 | 478.1101 | 633.3213 | 243.9379 | 243.7869 | 488.3892 | 394.9488 | 1371.0628
07/07/2025 | 06:00 | 38.64 | 39.2 | 45.6801 | 47.0653 | 498.3569 | 668.9423 | 249.3725 | 249.1742 | 488.9381 | 401.0457 | 1388.5305
07/07/2025 | 06:30 | 49.26 | 49.21 | 48.0913 | 51.5837 | 523.3067 | 721.4517 | 241.9381 | 239.4931 | 476.7029 | 386.4017 | 1344.5358
07/07/2025 | 07:00 | 45.19 | 44.98 | 45.1442 | 45.1702 | 498.4803 | 678.9647 | 231.3665 | 228.8259 | 434.8273 | 350.2451 | 1245.2648
07/07/2025 | 07:30 | 49.23 | 49.47 | 50.7705 | 50.4919 | 551.5092 | 751.4716 | 199.0956 | 198.6254 | 343.1498 | 269.0397 | 1009.9105
07/07/2025 | 08:00 | 54.75 | 55.09 | 51.4403 | 51.0857 | 566.9521 | 779.3181 | 178.0161 | 179.0435 | 282.6549 | 222.0067 | 861.7212
07/07/2025 | 08:30 | 58.08 | 58.38 | 54.9233 | 54.1661 | 601.7211 | 827.2705 | 175.6505 | 175.1191 | 275.4063 | 214.258 | 840.4339
07/07/2025 | 09:00 | 45.24 | 45.27 | 45.948 | 44.8418 | 553.7637 | 735.0635 | 166.9272 | 168.6232 | 272.2628 | 212.152 | 819.9652
07/07/2025 | 09:30 | 47.57 | 47.73 | 47.0197 | 46.7973 | 569.6237 | 758.7407 | 176.8427 | 174.214 | 274.8401 | 212.8647 | 838.7615
07/07/2025 | 10:00 | 47.19 | 47.32 | 47.9574 | 47.7269 | 580.9713 | 771.1656 | 173.0217 | 173.3559 | 260.2136 | 199.2549 | 805.8461
07/07/2025 | 10:30 | 48.73 | 49.09 | 48.7611 | 48.115 | 584.5392 | 779.2353 | 171.8025 | 171.3772 | 262.7879 | 202.2576 | 808.2252
07/07/2025 | 11:00 | 49.03 | 49.68 | 51.4403 | 50.2672 | 581.188 | 781.6055 | 168.3989 | 166.5428 | 251.9034 | 190.2337 | 777.0788
07/07/2025 | 11:30 | 53.89 | 53.43 | 52.1101 | 53.214 | 601.1389 | 813.783 | 159.347 | 158.4353 | 228.3647 | 172.4761 | 718.6231
07/07/2025 | 12:00 | 49.35 | 49.82 | 56.7987 | 52.165 | 574.8336 | 782.9673 | 164.1797 | 163.2911 | 240.302 | 183.3679 | 751.1407
07/07/2025 | 12:30 | 49.72 | 49.42 | 49.5649 | 48.5411 | 574.989 | 772.235 | 154.8013 | 155.0419 | 216.2101 | 158.3304 | 684.3837
07/07/2025 | 13:00 | 46.3 | 46.27 | 47.5555 | 46.4975 | 559.4106 | 746.0336 | 154.2341 | 152.6155 | 209.0018 | 156.0022 | 671.8536
07/07/2025 | 13:30 | 44.55 | 45.68 | 45.5461 | 44.9001 | 551.8961 | 732.5723 | 149.0036 | 149.2544 | 204.5369 | 154.1401 | 656.935
07/07/2025 | 14:00 | 46.26 | 46.35 | 47.1536 | 46.8095 | 554.0928 | 740.6659 | 149.174 | 150.6313 | 213.374 | 151.7105 | 664.8898
07/07/2025 | 14:30 | 52.25 | 52.15 | 51.1724 | 50.6366 | 596.2949 | 802.5039 | 153.1521 | 152.9673 | 220.7417 | 162.5849 | 689.446
07/07/2025 | 15:00 | 50.46 | 50.83 | 45.814 | 47.9876 | 597.532 | 792.6236 | 143.5437 | 143.6174 | 220.1456 | 161.7558 | 669.0625
07/07/2025 | 15:30 | 49.59 | 49.51 | 47.8234 | 47.6496 | 582.5045 | 777.0775 | 147.0395 | 145.5108 | 228.8331 | 174.6638 | 696.0472
07/07/2025 | 16:00 | 47.23 | 47.51 | 51.3064 | 51.7945 | 577.8828 | 775.7237 | 153.7831 | 156.2822 | 266.8335 | 202.4065 | 779.3053
07/07/2025 | 16:30 | 47.96 | 48.14 | 48.3593 | 49.6811 | 563.457 | 757.5974 | 189.713 | 190.5757 | 353.865 | 271.8536 | 1006.0073
07/07/2025 | 17:00 | 46.23 | 46.35 | 47.8234 | 47.3811 | 532.552 | 720.3365 | 214.1422 | 210.9971 | 429.7088 | 337.6172 | 1192.4653
07/07/2025 | 17:30 | 54.8 | 55.45 | 54.6553 | 54.3876 | 571.8707 | 791.1636 | 215.7887 | 217.2713 | 429.9932 | 346.4172 | 1209.4704
07/07/2025 | 18:00 | 49.57 | 49.71 | 49.8328 | 49.5905 | 548.4919 | 747.1952 | 218.0362 | 217.5192 | 446.7617 | 348.7331 | 1231.0502
07/07/2025 | 18:30 | 59.63 | 59.98 | 55.4591 | 54.9305 | 594.124 | 824.1236 | 221.4221 | 222.1028 | 454.2484 | 357.8043 | 1255.5776
07/07/2025 | 19:00 | 62.81 | 62.9 | 56.3968 | 56.3192 | 614.1146 | 852.5406 | 214.1806 | 213.1501 | 431.0567 | 344.326 | 1202.7134
07/07/2025 | 19:30 | 63.435 | 63.605 | 61.7552 | 61.4296 | 628.0778 | 878.3026 | 216.6328 | 216.1522 | 431.1399 | 346.631 | 1210.5559
07/07/2025 | 20:00 | 64.06 | 64.31 | 62.425 | 61.0803 | 620.6567 | 872.5321 | 210.4202 | 208.7476 | 418.3794 | 337.8596 | 1175.4068
07/07/2025 | 20:30 | 61.94 | 62.15 | 59.8798 | 59.5357 | 613.2357 | 856.7412 | 213.3881 | 212.9546 | 407.1381 | 325.4847 | 1158.9655
07/07/2025 | 21:00 | 59.92 | 60.11 | 59.21 | 58.5113 | 600.2048 | 837.9561 | 207.704 | 204.4698 | 382.5677 | 309.5811 | 1104.3226
07/07/2025 | 21:30 | 58.14 | 58.44 | 58.4062 | 57.3748 | 586.1084 | 818.4694 | 211.4491 | 209.9019 | 394.5537 | 316.9393 | 1132.844
07/07/2025 | 22:00 | 54.95 | 56.08 | 55.727 | 55.0142 | 562.9764 | 784.7476 | 217.9415 | 216.2226 | 399.0458 | 327.9739 | 1161.1838
07/07/2025 | 22:30 | 51.83 | 52.02 | 48.7611 | 47.581 | 549.1823 | 749.3744 | 210.4452 | 207.792 | 384.3607 | 311.012 | 1113.6099
07/07/2025 | 23:00 | 49.6 | 49.75 | 47.6895 | 47.1769 | 526.6475 | 720.8639 | 216.8917 | 216.1725 | 401.7081 | 325.4512 | 1160.2235
07/07/2025 | 23:30 | 50.47 | 50.73 | 45.814 | 48.6647 | 529.5016 | 725.1803 | 212.7765 | 213.2286 | 401.0833 | 325.2744 | 1152.3628
08/07/2025 | 00:00 | 48.23 | 47.88 | 47.0197 | 45.8808 | 516.3063 | 705.3168 | 213.2582 | 212.0117 | 398.0053 | 322.0573 | 1145.3325
MÁXIMO |  | -27.59 | -27.72 | -35.9011 | -35.4 | -440.9876 |  | 249.3725 | 249.1742 | 488.9381 | 401.0457
MÍNIMO |  | -64.06 | -64.31 | -62.425 | -61.4296 | -628.0778 |  | 143.5437 | 143.6174 | 204.5369 | 151.7105
PROMEDIO |  | -46.9651 | -47.1789 | -48.3118 | -48.0855 | -544.3066 |  | 201.7411 | 201.0748 | 364.8802 | 290.5822
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
lunes, 7 de Julio del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
07/07/2025 | 00:30 | 517.4872 | 521.184 | 517.9427 | 518.3922 | 518.8609 | 513.3128 |  | 497.936 | 494.9406 | 476.757 | 501.6824 | 487.3643 | 227.8986 | 227.4218 | 228.0436 | 224.5392 | 221.7054 | 220.5276 | 223.7 |  | 224.7 | 143.2465 | 141.3169 | 139.4626 | 137.9664 | 136.0542 |  | 142.732 | 126.288 | 143.7195
07/07/2025 | 01:00 | 515.5463 | 520.3962 | 517.9427 | 517.8293 | 518.3695 | 512.9203 |  | 500.0925 | 494.7222 | 477.4789 | 501.1826 | 485.9365 | 226.9433 | 226.5789 | 227.0316 | 224.4824 | 221.0927 | 220.6197 | 223 |  | 224.1 | 142.3981 | 140.8984 | 139.5612 | 137.8557 | 136.1232 |  | 142.6003 | 125.7753 | 143.3314
07/07/2025 | 01:30 | 518.7986 | 522.7595 | 517.9427 | 519.0677 | 520.1318 | 514.139 |  | 501.6833 | 495.6263 | 477.795 | 501.6688 | 486.8923 | 228.3567 | 227.1656 | 227.6407 | 225.0316 | 222.0155 | 220.7652 | 223.7 |  | 224.7 | 142.3978 | 141.2256 | 139.7116 | 137.8532 | 136.1646 |  | 142.8491 | 126.1513 | 143.3314
07/07/2025 | 02:00 | 520.7395 | 523.8098 | 520.3062 | 520.1143 | 521.1927 | 514.5969 |  | 502.1923 | 495.6003 | 478.4525 | 503.2707 | 488.1487 | 228.3281 | 227.752 | 228.2219 | 225.4615 | 222.4806 | 221.032 | 224.3 |  | 225.2 | 142.8629 | 139.901 | 139.7635 | 137.9327 | 136.1784 |  | 141.3707 | 125.8681 | 143.3314
07/07/2025 | 02:30 | 518.3265 | 520.6588 | 520.3062 | 519.7308 | 520.4085 | 514.2415 |  | 501.9547 | 496.6492 | 478.6585 | 502.8884 | 488.5651 | 227.0721 | 226.574 | 227.368 | 225.3399 | 222.6873 | 221.0967 | 224.3 |  | 225.2 | 143.3279 | 140.1768 | 139.8102 | 137.9137 | 136.3164 |  | 141.5025 | 126.1513 | 143.7195
07/07/2025 | 03:00 | 522.0509 | 524.8602 | 520.3062 | 520.7917 | 520.9364 | 514.8395 |  | 500.8746 | 494.8618 | 478.1929 | 501.7256 | 487.1765 | 228.5397 | 228.106 | 229.1264 | 225.5889 | 222.9531 | 220.7771 | 223 |  | 224.5 | 142.5429 | 139.6809 | 139.5612 | 137.6294 | 135.9438 |  | 141.0048 | 126.7129 | 143.3314
07/07/2025 | 03:30 | 519.5854 | 520.0811 | 520.3062 | 519.2823 | 519.6727 | 514.2694 |  | 502.4562 | 495.9611 | 478.2972 | 502.5022 | 488.2612 | 227.6789 | 226.7261 | 229.1458 | 225.6275 | 222.7981 | 220.7818 | 224.3 |  | 225.2 | 142.5429 | 140.499 | 139.8102 | 137.055 | 136.0128 |  | 141.4439 | 126.5713 | 143.3314
07/07/2025 | 04:00 | 519.7428 | 518.243 | 520.3062 | 519.2914 | 519.6437 | 514.1257 |  | 500.3664 | 495.0458 | 477.4963 | 501.4436 | 486.3991 | 227.6246 | 226.9552 | 228.0173 | 225.0812 | 222.68 | 220.7314 | 223.7 |  | 224.5 | 142.5429 | 139.5524 | 139.5145 | 137.3608 | 136.0266 |  | 140.9023 | 126.288 | 143.3314
07/07/2025 | 04:30 | 523.8869 | 527.5911 | 524.7178 | 525.6589 | 525.5189 | 517.6067 |  | 502.2086 | 495.4317 | 477.9793 | 502.5341 | 486.5838 | 230.1829 | 229.2604 | 230.3371 | 224.8205 | 222.9384 | 220.7832 | 223.7 |  | 224.3 | 142.5429 | 139.663 | 139.5145 | 137.7841 | 135.8334 |  | 141.0487 | 126.8545 | 143.3314
07/07/2025 | 05:00 | 519.4805 | 519.6609 | 518.1529 | 522.8859 | 523.0878 | 515.8955 |  | 500.5309 | 494.9187 | 476.4287 | 501.4763 | 486.5754 | 227.6941 | 227.0267 | 228.0625 | 223.7458 | 221.7866 | 220.6691 | 223.1 |  | 223.5 | 142.5429 | 138.5797 | 139.2654 | 137.5534 | 135.8334 |  | 140.5218 | 126.4296 | 143.3314
07/07/2025 | 05:30 | 519.2707 | 524.4926 | 517.6802 | 521.6442 | 521.9455 | 514.7351 |  | 501.2112 | 494.5468 | 476.541 | 501.8529 | 485.4975 | 226.8259 | 227.6756 | 228.4774 | 223.328 | 221.4175 | 220.6214 | 223.1 |  | 223.7 | 142.5429 | 139.2968 | 139.2654 | 137.7913 | 135.723 |  | 140.7852 | 126.288 | 143.3314
07/07/2025 | 06:00 | 512.9234 | 517.2977 | 515.2643 | 519.4045 | 520.0384 | 513.9882 |  | 499.7265 | 494.8024 | 475.0145 | 500.7508 | 485.7495 | 223.9906 | 224.9707 | 225.7957 | 222.793 | 220.1477 | 220.0371 | 223 |  | 223.2 | 142.5429 | 138.8643 | 139.0164 | 137.2534 | 135.2676 |  | 140.3168 | 126.5713 | 143.2293
07/07/2025 | 06:30 | 516.7527 | 519.0308 | 518.3104 | 520.3722 | 521.3854 | 514.9277 |  | 500.9496 | 495.1566 | 476.8774 | 501.2172 | 485.8514 | 226.3372 | 226.893 | 229.1957 | 222.7679 | 220.9524 | 220.5304 | 223 |  | 224 | 142.5429 | 141.1205 | 139.115 | 137.811 | 135.3642 |  | 142.6003 | 127.6504 | 143.3314
07/07/2025 | 07:00 | 520.9493 | 524.4926 | 520.6213 | 521.8685 | 523.0147 | 516.553 |  | 501.6403 | 497.0911 | 479.5236 | 503.9973 | 489.6102 | 227.9783 | 227.6706 | 229.621 | 223.6512 | 221.6907 | 221.0082 | 225 |  | 225.2 | 142.5429 | 140.5048 | 139.2135 | 138.1695 | 135.4056 |  | 141.8245 | 128.0264 | 143.7399
07/07/2025 | 07:30 | 509.2514 | 513.4114 | 511.588 | 516.8967 | 518.2084 | 513.6324 | 513.3557 | 503.7544 | 499.6328 | 481.9211 | 505.9108 | 490.8669 | 222.8988 | 224.5617 | 225.1312 | 221.1744 | 219.4463 | 221.5005 | 224.9 |  | 225.4 | 142.5429 | 141.0235 | 139.3121 | 138.0651 | 135.5574 |  | 142.1319 | 126.7568 | 143.3519
07/07/2025 | 08:00 | 504.6353 | 510.0502 | 506.1785 | 514.0298 | 515.6609 | 511.9219 | 516.0956 | 507.0212 | 503.1223 | 484.2326 | 509.9391 | 494.1243 | 222.1656 | 222.9098 | 223.7702 | 220.1246 | 218.0583 | 222.025 | 226.1 |  | 225.9 | 142.5429 | 141.8266 | 139.2135 | 138.0293 | 135.8196 |  | 142.7906 | 126.4296 | 143.3314
07/07/2025 | 08:30 | 499.8092 | 501.91 | 501.5044 | 508.1994 | 510.7212 | 507.4952 | 518.8354 | 505.4355 | 502.9033 | 483.9363 | 509.1784 | 493.7436 | 219.9603 | 219.8199 | 222.1815 | 218.7507 | 217.4234 | 221.4767 | 225.6 |  | 225.1 | 142.5429 | 141.6519 | 138.7674 | 137.3165 | 135.3228 |  | 142.732 | 124.8378 | 143.0659
07/07/2025 | 09:00 | 523.8344 | 528.0113 | 527.1337 | 515.4154 | 517.087 | 513.8148 |  | 504.7058 | 502.5288 | 483.8867 | 508.1852 | 493.4355 | 229.2279 | 229.2815 | 228.9407 | 220.4013 | 219.653 | 221.328 | 225.6 |  | 224.7 | 141.735 | 140.5504 | 138.6169 | 137.1139 | 135.171 |  | 142.2783 | 125.1161 | 142.923
07/07/2025 | 09:30 | 519.2183 | 523.5998 | 524.7178 | 514.6622 | 516.2969 | 514.0849 |  | 503.9901 | 502.4026 | 482.7081 | 508.854 | 493.8534 | 227.9852 | 227.7612 | 226.9763 | 219.6668 | 217.8959 | 221.6946 | 225.6 |  | 224.4 | 141.735 | 140.4483 | 138.3679 | 136.7962 | 134.9364 |  | 142.1173 | 124.9794 | 142.535
07/07/2025 | 10:00 | 515.5463 | 520.6588 | 522.1969 | 514.0417 | 515.5629 | 512.8239 |  | 505.4843 | 503.0664 | 483.9666 | 510.18 | 494.1265 | 226.8064 | 226.4056 | 225.1768 | 219.5644 | 217.8147 | 221.5825 | 225.6 |  | 224.9 | 141.6512 | 141.6745 | 138.1189 | 137.2516 | 135.4056 |  | 142.6735 | 124.5546 | 142.3307
07/07/2025 | 10:30 | 511.1923 | 518.5056 | 519.6759 | 513.1945 | 514.514 | 512.6677 |  | 505.3565 | 503.1581 | 484.1281 | 509.7944 | 494.9014 | 224.6804 | 225.458 | 223.7859 | 219.2699 | 217.4456 | 221.3873 | 225.6 |  | 225.2 | 141.5674 | 140.6944 | 137.9684 | 136.9745 | 135.171 |  | 141.2536 | 123.8514 | 142.1469
07/07/2025 | 11:00 | 512.0841 | 518.7682 | 516.341 | 512.7037 | 515.0561 | 511.7887 |  | 505.4255 | 504.1127 | 484.8387 | 509.1761 | 494.9966 | 224.8795 | 225.6589 | 223.4811 | 219.2766 | 217.6892 | 221.5127 | 225.6 |  | 225.2 | 141.5674 | 139.9364 | 138.1189 | 136.7857 | 135.1848 |  | 141.1658 | 124.369 | 142.1469
07/07/2025 | 11:30 | 502.5894 | 511.9934 | 513.006 | 506.7056 | 510.3415 | 508.2697 |  | 505.3078 | 503.1884 | 483.7902 | 510.2417 | 493.3734 | 224.1786 | 222.8824 | 221.1355 | 218.6715 | 216.6851 | 221.6521 | 225.6 |  | 224.9 | 141.5707 | 139.5317 | 137.8698 | 136.8578 | 134.55 |  | 140.8145 | 125.4921 | 142.1469
07/07/2025 | 12:00 | 510.8776 | 513.8315 | 514.5291 | 509.897 | 512.7335 | 510.6041 |  | 505.146 | 502.7375 | 484.3023 | 510.1458 | 494.0394 | 226.6392 | 227.4571 | 225.0123 | 219.9567 | 217.7482 | 221.9008 | 225 |  | 224.6 | 141.574 | 139.3037 | 138.1189 | 136.9271 | 134.8398 |  | 140.7413 | 126.8545 | 142.4737
07/07/2025 | 12:30 | 511.0874 | 514.5142 | 515.3169 | 509.8792 | 512.239 | 510.4677 |  | 506.1237 | 502.8102 | 484.4127 | 509.9824 | 494.1157 | 226.2849 | 227.938 | 225.4951 | 219.8528 | 217.2462 | 222.0784 | 225.6 |  | 225.3 | 142.3918 | 139.5564 | 138.4665 | 137.805 | 135.309 |  | 140.7852 | 126.9472 | 142.9434
07/07/2025 | 13:00 | 517.4347 | 520.5538 | 517.8378 | 512.9996 | 515.4904 | 512.3883 | 518.7075 | 507.1295 | 504.7318 | 485.3433 | 511.2554 | 496.0708 | 228.0927 | 228.6147 | 228.3602 | 221.2767 | 218.3979 | 222.1293 | 225.6 |  | 225.6 | 142.3918 | 139.8117 | 138.4665 | 137.7911 | 135.5436 |  | 141.2829 | 126.9912 | 143.2497
07/07/2025 | 13:30 | 511.5071 | 516.8251 | 513.3737 | 512.3274 | 514.8983 | 512.3408 | 518.8591 | 507.7006 | 504.7679 | 486.3899 | 510.7132 | 496.0866 | 225.4616 | 228.2959 | 226.7567 | 220.9887 | 218.3536 | 221.9276 | 226.9 |  | 226.3 | 141.9474 | 140.8444 | 138.4665 | 137.3357 | 135.8058 |  | 141.7513 | 126.0097 | 142.8821
07/07/2025 | 14:00 | 509.3564 | 515.0394 | 516.9449 | 511.4955 | 514.5356 | 512.6124 | 518.2606 | 507.3559 | 504.373 | 485.785 | 510.7516 | 495.6585 | 224.5782 | 227.9671 | 225.9376 | 220.6936 | 218.4718 | 221.9503 | 226.2 |  | 225.7 | 141.5029 | 140.0931 | 138.3679 | 137.4053 | 135.585 |  | 141.3122 | 126.3857 | 142.535
07/07/2025 | 14:30 | 500.1764 | 505.2711 | 505.3383 | 506.9995 | 510.0148 | 508.3304 | 518.8446 | 506.448 | 503.5539 | 485.2126 | 510.8768 | 495.0359 | 221.603 | 224.4046 | 221.8706 | 218.6098 | 216.5744 | 221.8777 | 225.6 |  | 225.3 | 141.5029 | 139.2998 | 138.1189 | 136.9034 | 135.0468 |  | 140.712 | 125.165 | 142.1265
07/07/2025 | 15:00 | 503.0615 | 508.2122 | 511.7455 | 506.222 | 509.6949 | 509.1281 | 518.7031 | 506.458 | 503.2892 | 484.3379 | 510.458 | 494.8159 | 223.4956 | 224.8991 | 224.0239 | 218.5533 | 216.9214 | 221.6908 | 225.6 |  | 225.1 | 141.5029 | 139.1608 | 139.613 | 137.4719 | 135.102 |  | 140.6242 | 125.3505 | 142.1469
07/07/2025 | 15:30 | 504.3205 | 509.6827 | 511.588 | 506.1105 | 509.2736 | 507.437 | 518.7031 | 506.8062 | 502.7979 | 484.8592 | 508.6851 | 494.2517 | 224.5087 | 226.304 | 225.1296 | 217.7803 | 215.9247 | 221.8928 | 225.6 |  | 225.1 | 141.5029 | 139.4765 | 139.7635 | 137.9219 | 135.4884 |  | 140.6974 | 125.2577 | 142.4533
07/07/2025 | 16:00 | 504.95 | 508.6848 | 505.8109 | 505.8367 | 509.2825 | 508.0497 | 516.1043 | 505.7341 | 503.0814 | 484.3372 | 509.2459 | 493.6764 | 224.8813 | 226.0122 | 225.2547 | 217.8863 | 215.8656 | 221.6153 | 225.6 |  | 225.6 | 141.4983 | 139.7314 | 139.5145 | 137.8753 | 134.8398 |  | 140.9609 | 127.2256 | 142.1265
07/07/2025 | 16:30 | 511.6644 | 515.9847 | 515.6844 | 508.1419 | 510.8024 | 508.7649 | 513.5055 | 504.0239 | 501.3079 | 481.9895 | 508.1041 | 492.6409 | 227.6134 | 228.653 | 227.1476 | 218.699 | 216.8254 | 221.4832 | 225.6 |  | 225.6 | 141.4938 | 140.429 | 139.5145 | 137.8842 | 134.826 |  | 141.3854 | 127.416 | 142.4737
07/07/2025 | 17:00 | 504.8451 | 505.7964 | 501.2418 | 506.5448 | 509.7092 | 508.4724 | 513.5055 | 499.6097 | 498.1696 | 479.6106 | 505.4583 | 490.2369 | 226.3976 | 225.1892 | 225.4493 | 218.7386 | 217.6375 | 220.9357 | 224.9 |  | 224.6 | 140.6035 | 139.3563 | 139.4626 | 137.5841 | 134.9364 |  | 140.4339 | 127.416 | 142.1265
07/07/2025 | 17:30 | 504.1631 | 502.3302 | 496.6726 | 507.437 | 509.8121 | 508.3505 | 510.8886 | 498.6317 | 497.5968 | 478.546 | 504.505 | 487.9832 | 226.8764 | 224.1817 | 224.724 | 219.661 | 217.8295 | 220.9087 | 224.3 |  | 224.3 | 139.7131 | 140.3062 | 139.3121 | 137.4215 | 134.7018 |  | 141.5903 | 127.6943 | 140.942
07/07/2025 | 18:00 | 509.0416 | 510.1028 | 505.9685 | 511.5162 | 514.3397 | 511.291 | 508.2718 | 500.0217 | 497.4682 | 478.6788 | 504.6889 | 489.295 | 228.0459 | 227.241 | 229.1283 | 221.7667 | 219.5423 | 220.8033 | 224.3 |  | 224.2 | 139.7178 | 140.7677 | 139.2654 | 136.97 | 136.0404 |  | 141.5903 | 128.0703 | 140.2068
07/07/2025 | 18:30 | 500.5436 | 502.3302 | 500.1388 | 509.5666 | 513.0355 | 510.1247 |  | 499.352 | 497.3346 | 478.5031 | 503.923 | 488.5988 | 225.2359 | 224.1329 | 225.1215 | 221.1753 | 219.3651 | 220.7783 | 224.3 |  | 224.1 | 139.7178 | 140.6396 | 139.5612 | 137.0719 | 136.1094 |  | 141.6488 | 128.2119 | 140.4927
07/07/2025 | 19:00 | 500.4387 | 502.3302 | 499.6924 | 510.394 | 513.7582 | 511.1962 |  | 500.5009 | 498.6761 | 480.2242 | 505.0992 | 489.2047 | 224.8467 | 223.8962 | 225.1298 | 221.9018 | 219.9926 | 221.2484 | 225.6 |  | 225.5 | 139.3137 | 141.7763 | 139.7635 | 137.9437 | 136.3716 |  | 142.7467 | 128.4951 | 140.942
07/07/2025 | 19:30 | 498.8649 | 500.7546 | 499.246 | 510.2283 | 513.5364 | 511.6923 |  | 500.1101 | 498.6955 | 480.1706 | 505.2903 | 490.6123 | 223.6371 | 223.3304 | 224.8152 | 221.7791 | 220.1403 | 220.936 | 225.7 |  | 225.8 | 138.9096 | 142.3304 | 139.613 | 137.6688 | 135.9438 |  | 142.893 | 128.0264 | 140.9624
07/07/2025 | 20:00 | 499.9141 | 501.3324 | 499.246 | 510.6478 | 513.944 | 511.9298 |  | 500.3482 | 498.4826 | 480.5155 | 504.7243 | 490.618 | 224.1231 | 224.0576 | 225.1987 | 222.0877 | 220.3175 | 221.2202 | 225.6 |  | 225.4 | 138.9096 | 141.74 | 139.613 | 136.6816 | 136.137 |  | 142.6588 | 127.6943 | 140.1455
07/07/2025 | 20:30 | 503.7959 | 504.1158 | 501.767 | 511.4417 | 514.8301 | 512.3601 |  | 500.7049 | 498.4695 | 480.2358 | 506.1013 | 490.3755 | 225.7455 | 225.0729 | 226.3936 | 222.2184 | 220.2215 | 221.2556 | 225 |  | 225.2 | 139.3177 | 141.0355 | 139.8102 | 137.1465 | 136.3578 |  | 142.1612 | 127.3672 | 140.1863
07/07/2025 | 21:00 | 506.786 | 507.2143 | 504.2879 | 513.3428 | 516.6351 | 512.7903 | 513.5333 | 501.8058 | 499.5097 | 480.9186 | 506.7076 | 491.2257 | 227.2337 | 226.3707 | 227.7713 | 223.0029 | 221.0114 | 221.479 | 225 |  | 225.9 | 139.7259 | 141.2708 | 140.0125 | 137.0171 | 136.482 |  | 142.6296 | 127.792 | 140.554
07/07/2025 | 21:30 | 507.4679 | 508.6323 | 504.2879 | 513.7565 | 516.4443 | 510.9742 |  | 499.8198 | 498.872 | 480.4355 | 506.0814 | 490.5032 | 227.5571 | 226.7621 | 228.5118 | 222.7555 | 221.2329 | 221.1379 | 225 |  | 225.8 | 140.1489 | 140.9205 | 140.0592 | 137.1963 | 136.4682 |  | 142.3075 | 127.9287 | 140.942
07/07/2025 | 22:00 | 503.4812 | 504.9035 | 504.2879 | 510.0842 | 512.9114 | 509.158 |  | 498.5639 | 497.9616 | 480.0523 | 504.5985 | 489.8907 | 223.7606 | 225.0164 | 226.2581 | 221.5356 | 219.6973 | 220.9617 | 224.3 |  | 225.2 | 140.5718 | 140.0823 | 140.0592 | 137.5457 | 134.964 |  | 141.8684 | 127.46 | 141.2892
07/07/2025 | 22:30 | 506.2089 | 507.5294 | 505.5484 | 509.8654 | 512.3081 | 508.2224 |  | 499.3828 | 499.0031 | 480.3842 | 505.9361 | 490.2351 | 225.673 | 225.8045 | 227.5101 | 221.3065 | 217.2905 | 221.0466 | 224.9 |  | 225.6 | 140.523 | 140.3508 | 140.3601 | 137.6433 | 135.585 |  | 142.0148 | 127.2744 | 141.3504
07/07/2025 | 23:00 | 511.4546 | 511.4157 | 506.8088 | 512.4383 | 514.6722 | 509.2231 |  | 501.4041 | 498.6325 | 480.2989 | 506.4038 | 490.7946 | 227.5084 | 227.5401 | 229.2337 | 222.4339 | 218.6785 | 221.3949 | 225 |  | 226 | 140.523 | 140.8943 | 140.5106 | 137.5469 | 135.9714 |  | 142.249 | 128.2119 | 141.3504
07/07/2025 | 23:30 | 508.8318 | 509.6301 | 506.8088 | 511.1967 | 513.783 | 510.5309 |  | 502.0436 | 498.2481 | 481.3353 | 506.6215 | 491.1092 | 227.318 | 226.2375 | 229.1091 | 221.8691 | 218.7671 | 221.3009 | 225 |  | 225.9 | 140.9671 | 140.4877 | 140.6092 | 136.9605 | 136.2198 |  | 142.0148 | 128.1631 | 141.3504
08/07/2025 | 00:00 | 512.5562 | 513.0963 | 506.8088 | 513.3928 | 514.98 | 510.8974 |  | 502.1832 | 498.6393 | 481.0493 | 505.3143 | 490.1114 | 228.4847 | 228.1157 | 230.0221 | 222.5566 | 219.1067 | 221.5267 | 225 |  | 225.9 | 141.4111 | 140.489 | 140.5573 | 137.5466 | 136.2198 |  | 142.0441 | 126.7568 | 142.2082
MÁXIMO |  | 523.8869 | 528.0113 | 527.1337 | 525.6589 | 525.5189 | 517.6067 | 518.8591 | 507.7006 | 504.7679 | 486.3899 | 511.2554 | 496.0866 | 230.1829 | 229.2815 | 230.3371 | 225.6275 | 222.9531 | 222.1293 | 226.9 | 0 | 226.3 | 143.3279 | 142.3304 | 140.6092 | 138.1695 | 136.482 | 0 | 142.893 | 128.4951 | 143.7399
MÍNIMO |  | 498.8649 | 500.7546 | 496.6726 | 505.8367 | 509.2736 | 507.437 | 508.2718 | 497.936 | 494.5468 | 475.0145 | 500.7508 | 485.4975 | 219.9603 | 219.8199 | 221.1355 | 217.7803 | 215.8656 | 220.0371 | 223 | 0 | 223.2 | 138.9096 | 138.5797 | 137.8698 | 136.6816 | 134.55 | 0 | 140.3168 | 123.8514 | 140.1455
PROMEDIO |  | 510.9694 | 513.9913 | 512.1548 | 513.6239 | 515.6525 | 511.8747 | 515.7449 | 502.6607 | 499.3475 | 480.9756 | 506.0693 | 490.8171 | 226.1216 | 226.2294 | 226.5839 | 221.6301 | 219.4295 | 221.2421 | 224.8396 | 0 | 225.0271 | 141.4991 | 140.3911 | 139.29 | 137.4664 | 135.6304 | 0 | 141.6784 | 126.6287 | 142.3367
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
lunes, 7 de Julio del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 06:12:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 06:26:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 09:15:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. CHICLAYO OESTE - LA NIÑA | L-2239 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 06:16:00 | Por regulación de tensión en la S.E. La Niña.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. GUADALUPE - TRUJILLO NORTE | L-2235 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 06:18:00 | Por regulación de tensión en las SS.EE. Trujillo Norte y Guadalupe.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - CHICLAYO OESTE | L-2296 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 03:29:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Chiclayo Oeste.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - GUADALUPE | L-2236 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 06:17:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Guadalupe.
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 07/07/2025 00:40:00 | 07/07/2025 07:45:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Cajamarca Norte.

## AISLADOS_TEMP
lunes, 7 de Julio del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
lunes, 7 de Julio del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:48:50 | 59.785 | 04:41:07 | 60.235
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:48:50 | 59.785 | 04:41:07 | 60.235
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:48:50 | 59.785 | 04:41:07 | 60.236
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:48:50 | 59.785 | 04:41:07 | 60.236
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:48:50 | 59.785 | 04:41:07 | 60.235
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:48:50 | 59.785 | 04:41:07 | 60.235
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:48:50 | 59.785 | 04:41:07 | 60.235

## AISLADOS_TEMP_GPS
lunes, 7 de Julio del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
lunes, 7 de Julio del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
07/07/2025 | 00:30 | 6172.8 | 6085.4763 | -1.415%
07/07/2025 | 01:00 | 6067.3 | 5974.2817 | -1.533%
07/07/2025 | 01:30 | 5941 | 5897.7028 | -0.7288%
07/07/2025 | 02:00 | 5871.6 | 5820.6941 | -0.867%
07/07/2025 | 02:30 | 5808.8 | 5779.3837 | -0.5064%
07/07/2025 | 03:00 | 5877.1 | 5752.621 | -2.118%
07/07/2025 | 03:30 | 5853.7 | 5760.683 | -1.589%
07/07/2025 | 04:00 | 5881.3 | 5758.8054 | -2.083%
07/07/2025 | 04:30 | 5747.1 | 5796.9237 | 0.8669%
07/07/2025 | 05:00 | 5932.7 | 5843.1422 | -1.51%
07/07/2025 | 05:30 | 6099.2 | 5943.0465 | -2.56%
07/07/2025 | 06:00 | 6194 | 6169.7674 | -0.3912%
07/07/2025 | 06:30 | 6283 | 6416.7617 | 2.129%
07/07/2025 | 07:00 | 6213.8 | 6459.9874 | 3.962%
07/07/2025 | 07:30 | 6524.8 | 6512.8166 | -0.1837%
07/07/2025 | 08:00 | 6666.6 | 6638.0701 | -0.428%
07/07/2025 | 08:30 | 6937.4 | 6854.4754 | -1.195%
07/07/2025 | 09:00 | 7013.1 | 7024.6137 | 0.1642%
07/07/2025 | 09:30 | 7108.9 | 7101.4019 | -0.1055%
07/07/2025 | 10:00 | 7198.7 | 7184.4455 | -0.198%
07/07/2025 | 10:30 | 7275.1 | 7272.0291 | -0.04221%
07/07/2025 | 11:00 | 7221.1 | 7324.6005 | 1.433%
07/07/2025 | 11:30 | 7314.4 | 7343.9155 | 0.4035%
07/07/2025 | 12:00 | 7198 | 7320.232 | 1.698%
07/07/2025 | 12:30 | 7245.8 | 7242.7445 | -0.04217%
07/07/2025 | 13:00 | 7135.2 | 7164.4914 | 0.4105%
07/07/2025 | 13:30 | 7081.6 | 7097.9099 | 0.2303%
07/07/2025 | 14:00 | 7084.8 | 7137.8423 | 0.7487%
07/07/2025 | 14:30 | 7169.6 | 7239.0046 | 0.968%
07/07/2025 | 15:00 | 7239.5 | 7250.9615 | 0.1583%
07/07/2025 | 15:30 | 7268.8 | 7307.8382 | 0.5371%
07/07/2025 | 16:00 | 7282 | 7257.7325 | -0.3333%
07/07/2025 | 16:30 | 7167 | 7201.4645 | 0.4809%
07/07/2025 | 17:00 | 7234.4 | 7195.2601 | -0.541%
07/07/2025 | 17:30 | 7178 | 7293.6888 | 1.612%
07/07/2025 | 18:00 | 7015.1 | 7302.9824 | 4.104%
07/07/2025 | 18:30 | 7262.3 | 7326.3811 | 0.8824%
07/07/2025 | 19:00 | 7264 | 7320.9203 | 0.7836%
07/07/2025 | 19:30 | 7293 | 7318.989 | 0.3564%
07/07/2025 | 20:00 | 7285.1 | 7308.2388 | 0.3176%
07/07/2025 | 20:30 | 7247 | 7272.7804 | 0.3557%
07/07/2025 | 21:00 | 7139.7 | 7209.8387 | 0.9824%
07/07/2025 | 21:30 | 7104.2 | 7152.6656 | 0.6822%
07/07/2025 | 22:00 | 7081.1 | 7161.822 | 1.14%
07/07/2025 | 22:30 | 6862.1 | 7031.1055 | 2.463%
07/07/2025 | 23:00 | 6585.6 | 6794.8733 | 3.178%
07/07/2025 | 23:30 | 6453.5 | 6627.5134 | 2.696%
08/07/2025 | 00:00 | 6313.8 | 6448.5383 | 2.134%

## DESVIACIÓN
lunes, 7 de Julio del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
07/07/2025 | 00:30 | 84.9 | 117.3418 | 97.4721 | -12.5721 | 648.2 | 643.6581 | 643.6581 | 4.5419 | 216.1 | 209.3934 | 209.3934 | 6.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.6 | 10.3093 | 0 | 57.6 | 82 | 86.093 | 220 | -138 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 195.7098 | 135.7178 | 29.6822 | 165.5 | 195.7098 | 135.7178 | 29.7822 | 165.9 | 195.7098 | 135.7178 | 30.1822 | 259.4 | 293.5646 | 203.5767 | 55.8233 | 217 | 208.2822 | 208.2822 | 8.7178 | 111.3 | 104.1411 | 104.1411 | 7.1589 | 557.4 | 214.8414 | 389.049 | 168.351 | 4.3 | 3.9165 | 3.9165 | 0.38349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.1 | 135.3343 | 135.3343 | -2.2343 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.7 | 14.9194 | 14.9194 | -3.2194 | 70.4 | 64.3486 | 109.4448 | -39.0448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.1 | 49.318 | 58.7036 | -8.6036 | 103.2 | 110.2632 | 110.2632 | -7.0632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 36.6719 | 41.126 | -3.126 | 75 | 68.7937 | 0 | 75 | 25.8 | 25.0301 | 28.2915 | -2.4915 | 17.8 | 15.8059 | 15.8059 | 1.9941 | 17.6 | 19.1068 | 19.1068 | -1.5068 | 70.2 | 73.9517 | 73.9517 | -3.7517 | 181.2 | 185.1001 | 185.1001 | -3.9001 | 181.9 | 185.1001 | 185.1001 | -3.2001 | 183.6 | 185.1001 | 185.1001 | -1.5001 | 83.1 | 82.3339 | 67.5761 | 15.5239 | 5.4 | 6.1914 | 5.8687 | -0.46867 | 1.2 | 1.0172 | 6.1568 | -4.9568 | 24.4 | 34.478 | 34.478 | -10.078 | 26.6 | 30.8146 | 30.8146 | -4.2146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41.2473 | 29.6355 | 11.3645 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64.3589 | -64.3589 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.2 | 64.5814 | 55.8711 | 9.3289 | 178.4 | 178.5296 | 178.5296 | -0.12956 | 176.2 | 178.5296 | 178.5296 | -2.3296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275.1 | 267.7943 | 267.7943 | 7.3057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 55.4 | 173.6225 | 147.701 | -92.301 | 54.7 | 41.2371 | 77.8536 | -23.1536 | 65.1 | 67.134 | 67.134 | -2.034 | 66.1 | 50.2546 | 65.984 | 0.11599 | 28 | 29.9515 | 27.3071 | 0.69295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 149.7739 | 149.7739 | -2.7739 | 149.5 | 149.7739 | 149.7739 | -0.27393 | 149.9 | 149.7739 | 149.7739 | 0.12607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 72.3 | 46.43 | -14.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 9.2 | 9.2 | 1.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.7 | 1.3441 | 0 | 4.7 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 19.7 | 19.4175 | 19.4175 | 0.28252 | 10.5 | 10.6796 | 10.6796 | -0.17961 | 8.3 | 7 | 7 | 1.3 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 16.3 | 6.606 | 6.694 | 38.9 | 36.7 | 18.019 | 20.881 | 4.5 |  | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 |  | 1.2 | -0.1 | 2.9 |  | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 4.4 | 0 | 14.8867 | -10.4867 | 1.2 | 1.276 | 1.276 | -0.076 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 7.1 | 7.7 | 7.7 | -0.6 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | -0.7 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 10 | 13.2039 | 13.2039 | -3.2039 | 20.7 | 15 | 15 | 5.7 | 3.6 | 28.1 | 45 | -41.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 18.5 | 1.8 | 19.9 | 18.4 | 36.3 | 1.8 | 16.6 | 3 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 3.4 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 12.7 | 9 | 9 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 15.1 | 35.6 | 43 | -27.9 | 18.1 | 31 | 31 | -12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20.2 | 17.4757 | 17.4757 | 2.7243 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 |  |  |  | 0 | 8.3 | 7.71 | 7.71 | 0.59 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
07/07/2025 | 01:00 | 91.3 | 116.5679 | 91.3567 | -0.05666 | 647.4 | 643.6581 | 643.6581 | 3.7419 | 215.7 | 209.3934 | 209.3934 | 6.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.5 | 10.3093 | 10.3093 | 23.1907 | 83.9 | 86.093 | 99.29 | -15.39 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.6 | 189.832 | 135.7178 | 48.8822 | 184.1 | 189.832 | 135.7178 | 48.3822 | 183.9 | 189.832 | 135.7178 | 48.1822 | 276.9 | 284.748 | 203.5767 | 73.3233 | 215.6 | 208.2822 | 208.2822 | 7.3178 | 111 | 104.1411 | 104.1411 | 6.8589 | 398.6 | 209.0612 | 308.8166 | 89.7833 | 4.3 | 3.9165 | 3.9165 | 0.38349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.2 | 135.3343 | 135.3343 | -5.1343 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 11.7 | 14.9194 | 12.7713 | -1.0713 | 65.1 | 64.3486 | 94.4462 | -29.3462 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.6 | 48.3038 | 56.4271 | -5.8271 | 103.2 | 110.2632 | 110.2632 | -7.0632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 36.6719 | 41.126 | -3.026 | 75.2 | 63.1781 | 0 | 75.2 | 26.2 | 25.0301 | 28.2915 | -2.0915 | 17.8 | 15.8059 | 15.8059 | 1.9941 | 17.6 | 19.1068 | 19.1068 | -1.5068 | 68.7 | 73.9517 | 73.9517 | -5.2517 | 182.7 | 185.1001 | 185.1001 | -2.4001 | 183.3 | 185.1001 | 185.1001 | -1.8001 | 182.9 | 185.1001 | 185.1001 | -2.2001 | 84.3 | 78.2391 | 69.8744 | 14.4256 | 5.3 | 6.1914 | 5.8687 | -0.56867 | 1.2 | 1.0172 | 6.1568 | -4.9568 | 34.8 | 34.478 | 34.478 | 0.32196 | 27.3 | 30.8146 | 30.8146 | -3.5146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 41.2371 | 31.7347 | 10.3653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 47.0368 | -47.0368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.4 | 59.5991 | 58.6675 | 6.7325 | 177.8 | 178.5296 | 178.5296 | -0.72956 | 175.5 | 178.5296 | 178.5296 | -3.0296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.9 | 267.7943 | 267.7943 | 7.1057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 42.8 | 62.8819 | 147.701 | -104.901 | 73.8 | 85.6384 | 77.8536 | -4.0536 | 65.3 | 67.134 | 67.134 | -1.834 | 65.9 | 69.6862 | 65.984 | -0.08401 | 28.1 | 28.8392 | 27.3071 | 0.79295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 149.7739 | 149.7739 | -3.2739 | 149.1 | 149.7739 | 149.7739 | -0.67393 | 149.1 | 149.7739 | 149.7739 | -0.67393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 68.6 | 73.6 | -42.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 13.253 | 13.253 | 2.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 9.2 | 9.2 | 1.1 | 10 | 9 | 9 | 1 | 4.7 | 1.3441 | 1.3441 | 3.3559 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 10.5 | 10.6796 | 10.6796 | -0.17961 | 8.2 | 7 | 7 | 1.2 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 15.8 | 16.37 | -2.47 | 41.1 | 33.9 | 38.27 | 2.83 | 4.5 |  | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 |  | 1.2 | -0.1 | 2.9 |  | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 0 | 0 | 10.88 | -10.88 | 1.2 | 1.268 | 1.268 | -0.068 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 2.9 | 4.3 | 4.3 | -1.4 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 10 | 13.2039 | 13.2039 | -3.2039 | 18.5 | 20.46 | 20.46 | -1.96 | 5.6 | 26.5 | 29.126 | -23.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 15.9 | 29.779 | -9.379 | 17.2 | 32.7 | 51.517 | -34.317 | 3 | 2.037 | 2.037 | 0.963 | 2.1 | 1.247 | 1.247 | 0.853 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 12.2 | 9.483 | 9.483 | 2.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 11.4 | 32.1 | 38.862 | -27.462 | 18 | 26.027 | 26.027 | -8.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20.2 | 17.4757 | 17.4757 | 2.7243 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 |  |  |  | 0 | 7.3 | 7.71 | 7.71 | -0.41 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
07/07/2025 | 01:30 | 91.7 | 116.1638 | 91.1099 | 0.59014 | 644.9 | 643.6581 | 643.6581 | 1.2419 | 214.9 | 209.3934 | 209.3934 | 5.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.4 | 10.3093 | 10.3093 | 23.0907 | 85.1 | 86.093 | 97.3378 | -12.2378 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.6 | 182.7729 | 135.7178 | 35.8822 | 170.7 | 182.7729 | 135.7178 | 34.9822 | 171.8 | 182.7729 | 135.7178 | 36.0822 | 270.9 | 274.1594 | 203.5767 | 67.3233 | 217.8 | 208.2822 | 208.2822 | 9.5178 | 111.5 | 104.1411 | 104.1411 | 7.3589 | 262.8 | 208.3888 | 305.4312 | -42.6312 | 4.3 | 3.9165 | 3.9165 | 0.38349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.6 | 135.3343 | 135.3343 | -5.7343 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 4.6 | 2.8178 | 2.8178 | 1.7822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.7 | 14.9194 | 12.7713 | -1.0713 | 65 | 64.3486 | 92.9675 | -27.9675 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.3 | 48.4715 | 56.6322 | -6.3322 | 104.4 | 110.2632 | 110.2632 | -5.8632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 36.6719 | 41.126 | -3.026 | 75.3 | 56.9804 | 0 | 75.3 | 27.4 | 25.0301 | 28.2915 | -0.89149 | 18 | 15.8059 | 15.8059 | 2.1941 | 17.6 | 19.1068 | 19.1068 | -1.5068 | 69.9 | 73.9517 | 73.9517 | -4.0517 | 183.7 | 185.1001 | 177.0097 | 6.6903 | 183.8 | 185.1001 | 177.0097 | 6.7903 | 183.6 | 185.1001 | 177.0097 | 6.5903 | 83.3 | 75.567 | 66.9715 | 16.3285 | 5.3 | 6.1914 | 5.8687 | -0.56867 | 1.2 | 1.0172 | 6.1568 | -4.9568 | 28.6 | 34.478 | 34.478 | -5.878 | 33.9 | 30.8146 | 30.8146 | 3.0854 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41.2371 | 20.6402 | 20.3598 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 40.1429 | -40.1429 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.5 | 56.3479 | 55.1354 | 10.3646 | 178.6 | 178.5296 | 178.5296 | 0.07044 | 176.4 | 178.5296 | 178.5296 | -2.1296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275.2 | 267.7943 | 267.7943 | 7.4057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 52.1 | 52.6673 | 147.701 | -95.601 | 72.8 | 82.1949 | 77.2919 | -4.4919 | 65 | 67.134 | 67.134 | -2.134 | 66.1 | 68.365 | 65.984 | 0.11599 | 28.1 | 28.2924 | 27.3071 | 0.79295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 | 149.7739 | 149.7739 | -2.6739 | 149.9 | 149.7739 | 149.7739 | 0.12607 | 150.1 | 149.7739 | 149.7739 | 0.32607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 65.3 | 70.905 | -25.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 13.405 | 13.405 | 2.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 9.2 | 9.2 | 1.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.7 | 1.3441 | 1.3441 | 1.3559 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 19.8 | 19.4175 | 19.4175 | 0.38252 | 10.5 | 10.6796 | 10.6796 | -0.17961 | 8.2 | 7 | 7 | 1.2 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 14.8 | 15.555 | -0.655 | 44.5 | 31.8 | 36.182 | 8.318 | 4.5 |  | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 |  | 1.2 | -0.1 | 2.9 |  | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 0 | 0 | 9.2854 | -9.2854 | 1.2 | 1.256 | 1.256 | -0.056 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 2.6 | 4.3 | 4.3 | -1.7 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 10 | 13.2039 | 13.2039 | -3.2039 | 25.7 | 20.957 | 20.957 | 4.743 | 8.5 | 26.5 | 28.928 | -20.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 13.9 | 26.798 | -9.698 | 19.2 | 30.2 | 47.988 | -28.788 | 2.2 | 1.761 | 1.761 | 0.439 | 2 | 1.054 | 1.054 | 0.946 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 13.2 | 9.779 | 9.779 | 3.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 17.9 | 27.8 | 34.438 | -16.538 | 24 | 23.423 | 23.423 | 0.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 |  |  |  | 0 | 8.2 | 7.71 | 7.71 | 0.49 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
07/07/2025 | 02:00 | 92.7 | 114.3106 | 93.9395 | -1.2395 | 647.7 | 643.6581 | 643.6581 | 4.0419 | 214.9 | 209.3934 | 209.3934 | 5.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.3 | 10.3093 | 10.3093 | 22.9907 | 83.3 | 86.093 | 95.3856 | -12.0856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.4 | 176.431 | 135.7178 | 33.6822 | 169 | 176.431 | 135.7178 | 33.2822 | 168.6 | 176.431 | 135.7178 | 32.8822 | 247.8 | 264.6466 | 203.5767 | 44.2233 | 215.5 | 208.2822 | 208.2822 | 7.2178 | 110.9 | 104.1411 | 104.1411 | 6.7589 | 271.2 | 203.8104 | 184.167 | 87.033 | 4.3 | 3.9165 | 3.9165 | 0.38349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.6 | 135.3343 | 135.3343 | -0.73428 | 8.1 | 5.1333 | 5.1333 | 2.9667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.8 | 14.9194 | 14.6222 | -2.8222 | 65.4 | 64.3486 | 101.1892 | -35.7892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.6 | 47.4682 | 56.7321 | -6.1321 | 102.8 | 110.2632 | 110.2632 | -7.4632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 0 | 144.3299 | -144.3299 | 38 | 36.6719 | 41.126 | -3.126 | 51.6 | 51.7576 | 0 | 51.6 | 24.8 | 25.0301 | 28.2915 | -3.4915 | 17.8 | 15.8059 | 15.8059 | 1.9941 | 17.6 | 19.1068 | 19.1068 | -1.5068 | 67.5 | 73.9517 | 73.9517 | -6.4517 | 182.7 | 185.1001 | 174.9013 | 7.7987 | 183.1 | 185.1001 | 174.9013 | 8.1987 | 183.4 | 185.1001 | 174.9013 | 8.4987 | 83.9 | 74.0252 | 35.2139 | 48.6861 | 5.2 | 6.1914 | 5.8687 | -0.66867 | 1.2 | 1.0172 | 6.1568 | -4.9568 | 32.6 | 34.478 | 34.478 | -1.878 | 35.5 | 30.8146 | 30.8146 | 4.6854 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 41.2371 | 20.6186 | 21.7814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 44.9616 | -44.9616 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.4 | 54.4719 | 16.4948 | 48.9051 | 176.9 | 178.5296 | 178.5296 | -1.6296 | 175 | 178.5296 | 178.5296 | -3.5296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275 | 267.7943 | 267.7943 | 7.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 44.7 | 43.9877 | 127.0825 | -82.3825 | 70.9 | 78.3962 | 73.8245 | -2.9245 | 65.2 | 67.134 | 67.134 | -1.934 | 65.9 | 66.7876 | 65.984 | -0.08401 | 28.1 | 27.6396 | 27.3071 | 0.79295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 149.7739 | 149.7739 | -3.8739 | 148.6 | 149.7739 | 149.7739 | -1.1739 | 148.5 | 149.7739 | 149.7739 | -1.2739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 62.7 | 68.932 | -51.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 13.68 | 13.68 | 4.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 9.2 | 9.2 | 1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.8 | 1.3441 | 1.3441 | 1.4559 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 19.7 | 19.4175 | 19.4175 | 0.28252 | 10.5 | 10.6796 | 10.6796 | -0.17961 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 14.1 | 14.849 | 0.251 | 49.3 | 30.3 | 34.545 | 14.755 | 4.5 |  | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 |  | 1.2 | -0.1 | 2.9 |  | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 0 | 0 | 10.4 | -10.4 | 1.2 | 1.252 | 1.252 | -0.052 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 3.2 | 4.3 | 4.3 | -1.1 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 7 | 7 | 7 | 0 | 10 | 13.2039 | 13.2039 | -3.2039 | 29.4 | 21.381 | 21.381 | 8.019 | 8.6 | 26.4 | 28.648 | -20.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 12.1 | 24.706 | -4.306 | 22 | 28.4 | 44.758 | -22.758 | 2.5 | 1.537 | 1.537 | 0.963 | 3.6 | 0.984 | 0.984 | 2.616 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 14.3 | 10.24 | 10.24 | 4.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 19.6 | 23.6 | 29.581 | -9.981 | 19 | 21.209 | 21.209 | -2.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 |  |  |  | 0 | 8.5 | 7.71 | 7.71 | 0.79 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
07/07/2025 | 02:30 | 89.5 | 113.494 | 89.7667 | -0.26667 | 643.3 | 643.6581 | 643.6581 | -0.35809 | 214.5 | 209.3934 | 209.3934 | 5.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.6 | 10.3093 | 10.3093 | 23.2907 | 85.1 | 86.093 | 97.3378 | -12.2378 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.7 | 171.5595 | 135.7178 | 5.9822 | 141 | 171.5595 | 135.7178 | 5.2822 | 140.9 | 171.5595 | 135.7178 | 5.1822 | 252.6 | 257.3392 | 203.5767 | 49.0233 | 215.9 | 208.2822 | 208.2822 | 7.6178 | 111.1 | 104.1411 | 104.1411 | 6.9589 | 263.6 | 200.3411 | 303.3334 | -39.7334 | 4.3 | 3.9165 | 3.9165 | 0.38349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.8 | 135.3343 | 135.3343 | -1.5343 | 6.7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.5667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.8 | 14.9194 | 12.7713 | -0.97125 | 65.7 | 63.8834 | 90.1979 | -24.4979 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.3 | 47.4939 | 55.9683 | -5.6683 | 102.8 | 110.2632 | 102.9168 | -0.11685 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 0 | 144.3299 | -144.3299 | 38 | 36.6719 | 41.126 | -3.126 | 48.2 | 48.2099 | 0 | 48.2 | 27.6 | 25.0301 | 28.2915 | -0.69149 | 17.8 | 15.8059 | 15.8059 | 1.9941 | 17.5 | 19.1068 | 19.1068 | -1.6068 | 73 | 73.9517 | 73.9517 | -0.95173 | 183 | 185.1001 | 163.8851 | 19.1149 | 184 | 185.1001 | 163.8851 | 20.1149 | 182.1 | 185.1001 | 163.8851 | 18.2149 | 83.1 | 72.9825 | 35.2139 | 47.8861 | 5.2 | 6.1914 | 5.8687 | -0.66867 | 1.2 | 1.0172 | 6.1568 | -4.9568 | 26.4 | 34.478 | 34.478 | -8.078 | 31.9 | 30.8146 | 30.8146 | 1.0854 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1 | 41.2371 | 38.5862 | 1.5137 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.6 | 53.2032 | 16.4948 | 49.1052 | 176.9 | 178.5296 | 178.5296 | -1.6296 | 175.1 | 178.5296 | 178.5296 | -3.4296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.6 | 267.7943 | 267.7943 | 6.8057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 40.8 | 41.2371 | 67.8777 | -27.0777 | 78.1 | 76.6655 | 76.9694 | 1.1306 | 65.2 | 67.134 | 67.134 | -1.934 | 66.8 | 66.5685 | 65.984 | 0.81599 | 28.1 | 27.549 | 27.3071 | 0.79295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 149.7739 | 149.7739 | -3.2739 | 148.8 | 149.7739 | 149.7739 | -0.97393 | 149.5 | 149.7739 | 149.7739 | -0.27393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 62.1 | 67.791 | -26.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 13.82 | 13.82 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 9.2 | 9.2 | 1.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.8 | 1.3441 | 1.3441 | 1.4559 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 19.8 | 19.4175 | 19.4175 | 0.38252 | 10.7 | 10.6796 | 10.6796 | 0.02039 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 14.2 | 14.825 | 3.075 | 50.3 | 30.8 | 33.885 | 16.415 | 4.5 |  | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 |  | 1.2 | -0.1 | 2.9 |  | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.256 | 1.256 | -0.056 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | -0.5 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 10 | 13.2039 | 13.2039 | -3.2039 | 29.7 | 21.868 | 21.868 | 7.832 | 5.5 | 25.9 | 28.27 | -22.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 11.1 | 22.96 | 8.44 | 28.6 | 28.8 | 42.822 | -14.222 | 4.4 | 1.443 | 1.443 | 2.957 | 3.8 | 0.961 | 0.961 | 2.839 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 14.4 | 10.34 | 10.34 | 4.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 13.9 | 19.7 | 25.741 | -11.841 | 13 | 19.519 | 19.519 | -6.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 |  |  |  | 0 | 8.2 | 7.71 | 7.71 | 0.49 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
07/07/2025 | 03:00 | 57.5 | 114.7346 | 90.7882 | -33.2882 | 649.3 | 643.6581 | 643.6581 | 5.6419 | 215.6 | 209.3934 | 209.3934 | 6.2066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.8 | 10.3093 | 10.3093 | 1.4907 | 84 | 86.093 | 97.6296 | -13.6296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.4 | 174.0109 | 139.5908 | 22.8092 | 162.2 | 174.0109 | 139.5908 | 22.6092 | 163.6 | 174.0109 | 139.5908 | 24.0092 | 257.6 | 261.0164 | 209.3862 | 48.2138 | 215.2 | 208.2822 | 208.2822 | 6.9178 | 110.9 | 104.1411 | 104.1411 | 6.7589 | 270.1 | 206.3279 | 307.1326 | -37.0326 | 4.3 | 3.9165 | 3.9165 | 0.38349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.4 | 135.3343 | 135.3343 | -0.93428 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.8 | 14.9194 | 12.7713 | -0.97125 | 65.2 | 64.3486 | 92.9156 | -27.7156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 | 47.2621 | 55.6855 | -5.1855 | 103 | 110.2632 | 86.8903 | 16.1097 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 0 | 144.3299 | -144.3299 | 39.7 | 36.6719 | 41.126 | -1.426 | 73.3 | 0 | 0 | 73.3 | 25.7 | 25.0301 | 28.2915 | -2.5915 | 17.8 | 15.8059 | 15.8059 | 1.9941 | 17.5 | 19.1068 | 19.1068 | -1.6068 | 70.9 | 73.9517 | 73.9517 | -3.0517 | 181.9 | 185.1001 | 161.1769 | 20.7231 | 182.2 | 185.1001 | 161.1769 | 21.0231 | 183.7 | 185.1001 | 161.1769 | 22.5231 | 83.5 | 73.9264 | 35.2139 | 48.2861 | 5.3 | 6.1914 | 5.8687 | -0.56867 | 1.2 | 1.0172 | 6.1568 | -4.9568 | 30.7 | 34.478 | 34.478 | -3.778 | 32.7 | 30.8146 | 30.8146 | 1.8854 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 41.2371 | 20.6186 | 20.9814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.2 | 54.3516 | 16.4948 | 48.7052 | 177.9 | 178.5296 | 178.5296 | -0.62956 | 175.9 | 178.5296 | 178.5296 | -2.6296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.4 | 267.7943 | 267.7943 | 6.6057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 41.1 | 41.2371 | 67.8777 | -26.7777 | 78.7 | 79.9341 | 76.3932 | 2.3068 | 65.2 | 67.134 | 67.134 | -1.934 | 67.1 | 67.0079 | 65.984 | 1.116 | 28.1 | 27.7308 | 27.3071 | 0.79295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.3 | 149.7739 | 149.7739 | -2.4739 | 149.7 | 149.7739 | 149.7739 | -0.07393 | 149.8 | 149.7739 | 149.7739 | 0.02607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 61.8 | 66.926 | -24.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 13.916 | 13.916 | 2.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 9.2 | 9.2 | 1.2 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 0.9 | 1.3441 | 1.3441 | -0.44407 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 10.7 | 10.6796 | 10.6796 | 0.02039 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 14.4 | 15.028 | 2.272 | 46.9 | 31.7 | 33.552 | 13.348 | 4.5 |  | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 |  | 1.2 | -0.1 | 2.9 |  | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.248 | 1.248 | -0.048 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | -0.4 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 7 | 7 | 7 | 0 | 10 | 13.2039 | 13.2039 | -3.2039 | 30 | 22.375 | 22.375 | 7.625 | 4.6 | 25.2 | 27.859 | -23.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7 | 10.5 | 21.329 | 10.371 | 28.8 | 29.5 | 41.316 | -12.516 | 5.1 | 1.393 | 1.393 | 3.707 | 4.7 | 0.953 | 0.953 | 3.747 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 12.6 | 10.319 | 10.319 | 2.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 19.7 | 17.3 | 22.24 | -2.54 | 19.8 | 18.003 | 18.003 | 1.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20.2 | 17.4757 | 17.4757 | 2.7243 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 |  |  |  | 0 | 8.4 | 7.71 | 7.71 | 0.69 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
07/07/2025 | 03:30 | 61.9 | 115.1599 | 91.4566 | -29.5567 | 653.2 | 643.6581 | 643.6581 | 9.5419 | 216.4 | 209.3934 | 209.3934 | 7.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.3 | 10.3093 | 10.3093 | 1.9907 | 84.6 | 86.093 | 97.046 | -12.446 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.1 | 169.3695 | 141.0924 | 13.0076 | 153.6 | 169.3695 | 141.0924 | 12.5076 | 154.4 | 169.3695 | 141.0924 | 13.3076 | 253.9 | 254.0543 | 211.6386 | 42.2614 | 216.8 | 208.2822 | 208.2822 | 8.5178 | 110.7 | 104.1411 | 104.1411 | 6.5589 | 272 | 204.2671 | 310.4325 | -38.4325 | 4.4 | 3.9165 | 3.9165 | 0.48349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.6 | 135.3343 | 135.3343 | -2.7343 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.8 | 14.9194 | 12.7713 | -0.97125 | 65.6 | 64.3486 | 94.3424 | -28.7424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.3 | 47.4676 | 55.9484 | -4.6484 | 103.8 | 110.2632 | 69.0455 | 34.7545 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 0 | 144.3299 | -144.3299 | 40.2 | 36.6719 | 41.126 | -0.92603 | 48.5 | 47.7449 | 0 | 48.5 | 28.5 | 25.0301 | 28.2915 | 0.20851 | 17.6 | 15.8059 | 15.8059 | 1.7941 | 17.5 | 19.1068 | 19.1068 | -1.6068 | 69.2 | 73.9517 | 73.9517 | -4.7517 | 183.3 | 185.1001 | 159.9833 | 23.3167 | 184 | 185.1001 | 159.9833 | 24.0167 | 183.7 | 185.1001 | 159.9833 | 23.7167 | 84.6 | 73.3459 | 35.2139 | 49.3861 | 5.3 | 6.1914 | 5.8687 | -0.56867 | 1.2 | 1.0172 | 6.1568 | -4.9568 | 32.1 | 34.478 | 34.478 | -2.378 | 23.7 | 30.8146 | 30.8146 | -7.1146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 20.6186 | 20.6186 | 24.9814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.7 | 53.6454 | 16.4948 | 49.2052 | 177.9 | 178.5296 | 178.5296 | -0.62956 | 175.8 | 178.5296 | 178.5296 | -2.7296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.7 | 267.7943 | 267.7943 | 6.9057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 43.3 | 41.2371 | 87.7156 | -44.4156 | 77.2 | 77.6144 | 73.6572 | 3.5428 | 65.9 | 67.134 | 67.134 | -1.234 | 67.2 | 66.5572 | 65.984 | 1.216 | 28.4 | 27.5443 | 27.3071 | 1.093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.4 | 149.7739 | 149.7739 | -2.3739 | 149.9 | 149.7739 | 149.7739 | 0.12607 | 150.3 | 149.7739 | 149.7739 | 0.52607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 62.2 | 66.783 | -23.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 13.931 | 13.931 | 3.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 9.2 | 9.2 | 1.2 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 1.3441 | 1.3441 | -0.14407 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 10.9 | 10.6796 | 10.6796 | 0.22039 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 14.8 | 15.089 | 0.711 | 49.8 | 34.2 | 34.218 | 15.582 | 4.5 |  | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 |  | 1.2 | -0.1 | 2.9 |  | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.232 | 1.232 | -0.032 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 3.7 | 4.3 | 4.3 | -0.6 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 10.1 | 13.2039 | 13.2039 | -3.1039 | 30 | 22.542 | 22.542 | 7.458 | 5 | 24 | 26.051 | -21.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 11.3 | 20.83 | 10.97 | 31.9 | 31.1 | 41.575 | -9.675 | 4.7 | 1.341 | 1.341 | 3.359 | 4.4 | 0.966 | 0.966 | 3.434 | 9 | 9 | 9 | 0 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 13.4 | 10.365 | 10.365 | 3.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 20.6 | 19.3 | 23.076 | -2.476 | 23.5 | 19.012 | 19.012 | 4.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20.2 | 17.4757 | 17.4757 | 2.7243 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 |  |  |  | 0 | 8 | 7.71 | 7.71 | 0.29 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
07/07/2025 | 04:00 | 61.7 | 116.5151 | 91.7978 | -30.0979 | 652.5 | 643.6581 | 643.6581 | 8.8419 | 216.7 | 209.3934 | 209.3934 | 7.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.4 | 10.3093 | 10.3093 | 2.0907 | 88 | 86.093 | 97.3378 | -9.3378 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163 | 170.0029 | 135.7178 | 27.2822 | 163.1 | 170.0029 | 135.7178 | 27.3822 | 162.9 | 170.0029 | 135.7178 | 27.1822 | 251.1 | 255.0044 | 203.5767 | 47.5233 | 216.7 | 208.2822 | 208.2822 | 8.4178 | 110.7 | 104.1411 | 104.1411 | 6.5589 | 272.9 | 184.167 | 320.2967 | -47.3967 | 4.3 | 3.9165 | 3.9165 | 0.38349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.6 | 135.3343 | 135.3343 | -2.7343 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.8 | 14.9194 | 12.7713 | -0.97125 | 65.3 | 64.3486 | 94.8904 | -29.5904 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.1 | 47.0506 | 55.29 | -4.19 | 103.8 | 110.2632 | 100.9142 | 2.8858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 36.6719 | 41.126 | -2.926 | 48.9 | 48.7061 | 0 | 48.9 | 27.6 | 25.0301 | 28.2915 | -0.69149 | 17.8 | 15.8059 | 15.8059 | 1.9941 | 17.5 | 19.1068 | 19.1068 | -1.6068 | 69.4 | 73.9517 | 73.9517 | -4.5517 | 184.6 | 185.1001 | 168.5486 | 16.0514 | 184.9 | 185.1001 | 168.5486 | 16.3514 | 184.5 | 185.1001 | 168.5486 | 15.9514 | 83.7 | 74.0255 | 65.6098 | 18.0902 | 5.5 | 6.1914 | 5.8687 | -0.36867 | 1.2 | 1.0172 | 6.1568 | -4.9568 | 34.8 | 34.478 | 34.478 | 0.32196 | 24.2 | 30.8146 | 30.8146 | -6.6146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 20.6186 | 20.6186 | 24.4814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66 | 54.4723 | 53.4787 | 12.5213 | 177.3 | 178.5296 | 178.5296 | -1.2296 | 175.4 | 178.5296 | 178.5296 | -3.1296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275 | 267.7943 | 267.7943 | 7.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 44.6 | 41.2371 | 112.6495 | -68.0495 | 77.9 | 78.6964 | 76.2633 | 1.6367 | 65.6 | 67.134 | 67.134 | -1.534 | 67 | 66.9052 | 65.984 | 1.016 | 28.3 | 27.6883 | 27.3071 | 0.99295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 149.7739 | 149.7739 | -3.1739 | 149.3 | 149.7739 | 149.7739 | -0.47393 | 149.5 | 149.7739 | 149.7739 | -0.27393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 62.5 | 66.881 | -28.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 13.918 | 13.918 | 4.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 9.2 | 9.2 | 1.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.3441 | 1.3441 | -0.24407 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 10.5 | 10.6796 | 10.6796 | -0.17961 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 15 | 15.103 | 2.297 | 52.4 | 35.8 | 35.217 | 17.183 | 4.5 |  | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 |  | 1.2 | -0.1 | 2.9 |  | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.228 | 1.228 | -0.028 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 3.7 | 4.3 | 4.3 | -0.6 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 10 | 13.2039 | 13.2039 | -3.2039 | 28.3 | 22.595 | 22.595 | 5.705 | 7 | 22.2 | 23.777 | -16.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 12.4 | 20.708 | 9.292 | 36 | 33.5 | 42.421 | -6.421 | 4.9 | 1.289 | 1.289 | 3.611 | 4.4 | 0.985 | 0.985 | 3.415 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | -0.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 16.9 | 10.434 | 10.434 | 6.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 16.2 | 21.8 | 25.359 | -9.159 | 19.4 | 20.863 | 20.863 | -1.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20.2 | 17.4757 | 17.4757 | 2.7243 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 |  |  |  | 0 | 8.6 | 7.71 | 7.71 | 0.89 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
07/07/2025 | 04:30 | 57.4 | 116.8192 | 93.8868 | -36.4868 | 643.2 | 643.6581 | 643.6581 | -0.45809 | 213.9 | 209.3934 | 209.3934 | 4.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 10.3093 | 10.3093 | 1.1907 | 88.9 | 86.093 | 99.29 | -10.39 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.8 | 174.138 | 135.7178 | -0.91778 | 135.2 | 174.138 | 135.7178 | -0.51778 | 134.5 | 174.138 | 135.7178 | -1.2178 | 246.4 | 261.207 | 203.5767 | 42.8233 | 217.8 | 208.2822 | 208.2822 | 9.5178 | 111.2 | 104.1411 | 104.1411 | 7.0589 | 264.4 | 184.167 | 362.7879 | -98.3879 | 4.2 | 3.9165 | 3.9165 | 0.28349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.1 | 135.3343 | 135.3343 | -0.23428 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.8 | 14.9194 | 12.7713 | 0.02874 | 65.1 | 64.3486 | 99.2763 | -34.1763 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.8 | 47.5029 | 56.1555 | -6.3555 | 102.7 | 110.2632 | 0 | 102.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 36.6719 | 41.126 | -2.126 | 51.9 | 52.1748 | 0 | 51.9 | 28.4 | 25.0301 | 28.2915 | 0.10851 | 17.6 | 15.8059 | 15.8059 | 1.7941 | 17.5 | 19.1068 | 19.1068 | -1.6068 | 74.7 | 73.9517 | 73.9517 | 0.74827 | 180.9 | 185.1001 | 185.1001 | -4.2001 | 181.3 | 185.1001 | 185.1001 | -3.8001 | 182.6 | 185.1001 | 185.1001 | -2.5001 | 82.9 | 74.713 | 72.3746 | 10.5254 | 5.4 | 6.1914 | 5.8687 | -0.46867 | 1.2 | 1.0172 | 6.1568 | -4.9568 | 21.6 | 34.478 | 34.478 | -12.878 | 23.3 | 30.8146 | 30.8146 | -7.5146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3 | 20.6186 | 47.0975 | -6.7975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.5 | 55.3087 | 61.7096 | 2.7904 | 178 | 178.5296 | 178.5296 | -0.52956 | 175.9 | 178.5296 | 178.5296 | -2.6296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.8 | 267.7943 | 267.7943 | 6.0057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 39.1 | 42.6325 | 86.1706 | -47.0707 | 75.4 | 81.635 | 88.2183 | -12.8183 | 64.8 | 67.134 | 67.134 | -2.334 | 67 | 68.5934 | 68.8072 | -1.8072 | 27.8 | 28.3869 | 28.4754 | -0.67541 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 149.7739 | 149.7739 | -2.7739 | 149.2 | 149.7739 | 149.7739 | -0.57393 | 150.3 | 149.7739 | 149.7739 | 0.52607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 62.6 | 67.637 | -31.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 14.255 | 14.255 | 3.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 9.2 | 9.2 | 1.2 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1.2 | 1.3441 | 1.3441 | -0.14407 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 19.8 | 19.4175 | 19.4175 | 0.38252 | 10.8 | 10.6796 | 10.6796 | 0.12039 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 14.5 | 15.19 | -0.89 | 47.2 | 34.9 | 36.333 | 10.867 | 4.5 |  | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 |  | 1.2 | -0.1 | 2.9 |  | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | -0.5 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 10 | 13.2039 | 13.2039 | -3.2039 | 27.7 | 22.578 | 22.578 | 5.122 | 10.1 | 18.9 | 20.57 | -10.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 14.4 | 20.287 | 11.313 | 36.1 | 38.3 | 42.886 | -6.786 | 5 | 1.263 | 1.263 | 3.737 | 2.1 | 0.939 | 0.939 | 1.161 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | -0.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 16.6 | 10.661 | 10.661 | 5.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 26.5 | 26.2 | 29.584 | -3.084 | 26 | 24.047 | 24.047 | 1.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 |  |  |  | 0 | 8 | 7.71 | 7.71 | 0.29 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
07/07/2025 | 05:00 | 59 | 117.4372 | 93.0436 | -34.0436 | 646.7 | 643.6581 | 643.6581 | 3.0419 | 215.2 | 209.3934 | 209.3934 | 5.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.1 | 10.3093 | 10.3093 | 1.7907 | 89.3 | 86.093 | 95.3856 | -6.0856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.3 | 173.3319 | 135.7178 | 38.5822 | 173.8 | 173.3319 | 135.7178 | 38.0822 | 173.8 | 173.3319 | 135.7178 | 38.0822 | 266.9 | 259.9979 | 203.5767 | 63.3233 | 213.9 | 208.2822 | 208.2822 | 5.6178 | 111.1 | 104.1411 | 104.1411 | 6.9589 | 271.3 | 193.6893 | 300.6949 | -29.3949 | 4.3 | 3.9165 | 3.9165 | 0.38349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.8 | 135.3343 | 135.3343 | -1.5343 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.9 | 14.9194 | 12.7713 | -0.87125 | 64.5 | 64.3486 | 97.3072 | -32.8073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 | 47.5123 | 55.8283 | -5.3283 | 103.5 | 110.2632 | 97.4633 | 6.0367 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 0 | 144.3299 | -144.3299 | 40 | 36.6719 | 41.126 | -1.126 | 53 | 53.0292 | 0 | 53 | 27.9 | 25.0301 | 28.2915 | -0.39149 | 17.6 | 15.8059 | 15.8059 | 1.7941 | 17.5 | 19.1068 | 19.1068 | -1.6068 | 70.3 | 73.9517 | 73.9517 | -3.6517 | 183.8 | 185.1001 | 175.921 | 7.8791 | 184.3 | 185.1001 | 175.921 | 8.379 | 184.1 | 185.1001 | 175.921 | 8.1791 | 83.1 | 74.073 | 35.2139 | 47.8861 | 5.4 | 6.1914 | 5.8687 | -0.46867 | 1.2 | 1.0172 | 6.1568 | -4.9568 | 34.1 | 34.478 | 34.478 | -0.37804 | 27.7 | 30.8146 | 30.8146 | -3.1146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7 | 41.2371 | 20.6186 | 23.0814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.4 | 54.5301 | 16.4948 | 48.9051 | 178.1 | 178.5296 | 178.5296 | -0.42956 | 176.5 | 178.5296 | 178.5296 | -2.0296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275.4 | 267.7943 | 267.7943 | 7.6057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 46.6 | 45.6166 | 106.4639 | -59.8639 | 82.5 | 81.7693 | 74.2237 | 8.2764 | 65 | 67.134 | 67.134 | -2.134 | 65 | 69.4494 | 65.984 | -0.98401 | 28.8 | 28.7412 | 27.3071 | 1.4929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.2 | 149.7739 | 149.7739 | -2.5739 | 149.9 | 149.7739 | 149.7739 | 0.12607 | 150 | 149.7739 | 149.7739 | 0.22607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9 | 62.8 | 68.612 | -33.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14.709 | 14.709 | 3.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 9.2 | 9.2 | 1.3 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 1.3441 | 1.3441 | -0.14407 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 10.9 | 10.6796 | 10.6796 | 0.22039 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 14.1 | 15.303 | -2.103 | 37.2 | 34.2 | 37.489 | -0.289 | 4.5 |  | 4.2 | 0.3 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 1.1 |  | 1.2 | -0.1 | 2.9 |  | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.192 | 1.192 | 0.008 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | -0.5 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 10 | 13.2039 | 13.2039 | -3.2039 | 28.5 | 22.538 | 22.538 | 5.962 | 7 | 16.1 | 17.051 | -10.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 17.6 | 19.767 | 4.833 | 29.8 | 43.5 | 43.223 | -13.423 | 5.6 | 1.247 | 1.247 | 4.353 | 4 | 0.872 | 0.872 | 3.128 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | -0.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 15.6 | 10.941 | 10.941 | 4.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 34.9 | 31.2 | 34.458 | 0.442 | 38.9 | 27.675 | 27.675 | 11.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20.1 | 17.4757 | 17.4757 | 2.6243 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 |  |  |  | 0 | 8.7 | 7.71 | 7.71 | 0.99 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
07/07/2025 | 05:30 | 61 | 116.8825 | 92.3531 | -31.3531 | 650.8 | 643.6581 | 643.6581 | 7.1419 | 215.8 | 209.3934 | 209.3934 | 6.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.1 | 10.3093 | 10.3093 | 1.7907 | 88.6 | 86.093 | 97.3378 | -8.7378 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.9 | 184.9034 | 135.7178 | 50.1822 | 185.2 | 184.9034 | 135.7178 | 49.4822 | 186.8 | 184.9034 | 135.7178 | 51.0822 | 274.9 | 277.3551 | 203.5767 | 71.3233 | 216.3 | 208.2822 | 208.2822 | 8.0178 | 110.9 | 104.1411 | 104.1411 | 6.7589 | 270.8 | 184.3611 | 279.8465 | -9.0465 | 4.3 | 3.9165 | 3.9165 | 0.38349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.6 | 135.3343 | 135.3343 | -1.7343 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.9 | 14.9194 | 12.7713 | -0.87125 | 66.6 | 64.3486 | 96.9877 | -30.3877 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 | 47.6571 | 55.9441 | -5.4441 | 103.5 | 110.2632 | 110.2632 | -6.7632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 0 | 144.3299 | -144.3299 | 41.8 | 36.6719 | 41.126 | 0.67397 | 62.3 | 58.5327 | 30.9278 | 31.3722 | 27.8 | 25.0301 | 28.2915 | -0.49149 | 17.8 | 15.8059 | 15.8059 | 1.9941 | 17.5 | 19.1068 | 19.1068 | -1.6068 | 72.8 | 73.9517 | 73.9517 | -1.1517 | 182.4 | 185.1001 | 181.9806 | 0.4194 | 183 | 185.1001 | 181.9806 | 1.0194 | 184.2 | 185.1001 | 181.9806 | 2.2194 | 83.6 | 76.6801 | 35.2139 | 48.3861 | 5.5 | 6.1914 | 5.8687 | -0.36867 | 1.2 | 1.0172 | 6.1568 | -4.9568 | 34.4 | 34.478 | 34.478 | -0.07804 | 33.2 | 30.8146 | 30.8146 | 2.3854 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 41.2371 | 41.3919 | 25.3081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.2 | 0 | 40.3282 | -0.12823 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.4 | 57.7022 | 16.4948 | 48.9051 | 178.4 | 178.5296 | 178.5296 | -0.12956 | 176.6 | 178.5296 | 178.5296 | -1.9296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.8 | 267.7943 | 267.7943 | 7.0057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 55 | 62.553 | 85.6906 | -30.6906 | 82.5 | 89.4796 | 73.4972 | 9.0028 | 65.5 | 67.134 | 67.134 | -1.634 | 65.1 | 71.3216 | 65.984 | -0.88401 | 29 | 29.516 | 27.3071 | 1.6929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.2 | 149.7739 | 149.7739 | -2.5739 | 150 | 149.7739 | 149.7739 | 0.22607 | 150 | 149.7739 | 149.7739 | 0.22607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 62.9 | 69.053 | -31.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 14.787 | 14.787 | 2.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 9.2 | 9.2 | 1.3 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.3441 | 1.3441 | -0.24407 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 10.6 | 10.6796 | 10.6796 | -0.07961 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 13.9 | 15.282 | 2.018 | 38.3 | 33.7 | 37.03 | 1.27 | 4.5 |  | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 |  | 1.2 | -0.1 | 2.9 |  | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | -0.4 | 0 | 0 | 9.3282 | -9.3282 | 1.2 | 1.188 | 1.188 | 0.012 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 7.3 | 7.7 | 7.7 | -0.4 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | -0.5 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 10 | 13.2039 | 13.2039 | -3.2039 | 28.3 | 22.182 | 22.182 | 6.118 | 5.2 | 14.7 | 15.244 | -10.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 24.2 | 22.29 | -1.69 | 25.4 | 49.9 | 46.595 | -21.195 | 3.5 | 1.328 | 1.328 | 2.172 | 2.6 | 0.902 | 0.902 | 1.698 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | -0.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 15.7 | 11.093 | 11.093 | 4.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 53 | 38.2 | 37.324 | 15.676 | 49.9 | 29.637 | 29.637 | 20.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20.2 | 17.4757 | 17.4757 | 2.7243 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 |  |  |  | 0 | 8.4 | 7.71 | 7.71 | 0.69 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
07/07/2025 | 06:00 | 62.2 | 124.2746 | 97.9201 | -35.7201 | 653.4 | 643.6581 | 643.6581 | 9.7419 | 216.7 | 209.3934 | 209.3934 | 7.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.1 | 10.3093 | 10.3093 | 1.7907 | 88.4 | 86.093 | 97.3378 | -8.9378 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187 | 194.8558 | 135.7178 | 51.2822 | 200.4 | 194.8558 | 135.7178 | 64.6822 | 201 | 194.8558 | 135.7178 | 65.2822 | 286.1 | 292.2837 | 203.5767 | 82.5233 | 215.8 | 208.2822 | 208.2822 | 7.5178 | 111.5 | 104.1411 | 104.1411 | 7.3589 | 273.4 | 205.8867 | 367.5667 | -94.1667 | 4.3 | 3.9165 | 3.9165 | 0.38349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.9 | 135.3343 | 135.3343 | -1.4343 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.9 | 14.9194 | 14.9194 | -3.0194 | 66.3 | 64.3486 | 131.1639 | -64.8639 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.8 | 49.8602 | 57.7398 | -6.9398 | 104.7 | 110.2632 | 110.2632 | -5.5632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 36.6719 | 41.126 | 0.37397 | 65.6 | 65.3612 | 37.3257 | 28.2743 | 28.7 | 25.0301 | 28.2915 | 0.40851 | 18 | 15.8059 | 15.8059 | 2.1941 | 17.5 | 19.1068 | 19.1068 | -1.6068 | 71.4 | 73.9517 | 73.9517 | -2.5517 | 183.1 | 185.1001 | 185.1001 | -2.0001 | 183.4 | 185.1001 | 185.1001 | -1.7001 | 184.1 | 185.1001 | 185.1001 | -1.0001 | 84.2 | 79.1077 | 78.5683 | 5.6317 | 5.5 | 6.1914 | 5.8687 | -0.36867 | 1.2 | 1.0172 | 6.1568 | -4.9568 | 35.1 | 34.478 | 34.478 | 0.62196 | 23.9 | 30.8146 | 30.8146 | -6.9146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.8 | 45.5268 | 66.9453 | 21.8547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.6 | 60.8369 | 79.9416 | -39.3416 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.4 | 60.656 | 69.2457 | -3.8457 | 177.3 | 178.5296 | 178.5296 | -1.2296 | 175.3 | 178.5296 | 178.5296 | -3.2296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.4 | 267.7943 | 267.7943 | 5.6057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 79.5 | 127.6723 | 116.72 | -37.22 | 83.6 | 80.9822 | 88.1973 | -4.5973 | 65.6 | 67.134 | 67.134 | -1.534 | 71 | 67.8475 | 70.6967 | 0.30333 | 29 | 28.0782 | 29.2574 | -0.25736 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 149.7739 | 149.7739 | -2.9739 | 149.4 | 149.7739 | 149.7739 | -0.37393 | 149.3 | 149.7739 | 149.7739 | -0.47393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9 | 63.3 | 69.316 | -29.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 14.74 | 14.74 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 9.2 | 9.2 | 1.3 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 1.3441 | 1.3441 | -0.14407 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 10.7 | 10.6796 | 10.6796 | 0.02039 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 13.8 | 15.216 | 1.484 | 41.5 | 33.4 | 36.034 | 5.466 | 0 |  | 0 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 6.2 | 14.0721 | 18.4911 | -12.2911 | 1.2 | 1.184 | 1.184 | 0.016 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | -0.1 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | -0.5 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 10 | 13.2039 | 13.2039 | -3.2039 | 25.9 | 21.721 | 21.721 | 4.179 | 4.2 | 13.6 | 14.009 | -9.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 30.5 | 25.828 | -2.128 | 28.6 | 55.7 | 50.978 | -22.378 | 3.4 | 1.441 | 1.441 | 1.959 | 2.4 | 0.964 | 0.964 | 1.436 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | -0.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 12.2 | 11.202 | 11.202 | 0.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 46.5 | 45.1 | 39.52 | 6.98 | 55.4 | 31.042 | 31.042 | 24.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20.1 | 17.4757 | 17.4757 | 2.6243 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 |  |  |  | 0 | 8.8 | 7.71 | 7.71 | 1.09 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
07/07/2025 | 06:30 | 57.9 | 126.7492 | 97.2584 | -39.3584 | 647.7 | 643.6581 | 643.6581 | 4.0419 | 215.8 | 209.3934 | 209.3934 | 6.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.1 | 12.091 | 12.091 | 0.00896 | 89.3 | 86.093 | 97.3378 | -8.0378 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.9 | 196.4244 | 135.7178 | 48.1822 | 184.7 | 196.4244 | 135.7178 | 48.9822 | 184.8 | 196.4244 | 135.7178 | 49.0822 | 281.4 | 294.6367 | 203.5767 | 77.8233 | 217.6 | 208.2822 | 208.2822 | 9.3178 | 110.9 | 104.1411 | 104.1411 | 6.7589 | 269.3 | 290.4877 | 397.8822 | -128.5822 | 4.2 | 3.9165 | 3.9165 | 0.28349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.8 | 135.3343 | 135.3343 | -0.53428 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 4.7 | 2.8178 | 2.8178 | 1.8822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.9 | 14.9194 | 14.9194 | -3.0194 | 65 | 64.3486 | 131.9739 | -66.9739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.8 | 50.942 | 58.0896 | -7.2896 | 103.1 | 110.2632 | 110.2632 | -7.1632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 146.3 | 0 | 144.3299 | 1.9701 | 40 | 36.6719 | 41.126 | -1.126 | 65.4 | 76.3012 | 69.2148 | -3.8148 | 29 | 25.0301 | 28.2915 | 0.70851 | 17.8 | 15.8059 | 15.8059 | 1.9941 | 17.5 | 19.1068 | 19.1068 | -1.6068 | 69.7 | 73.9517 | 73.9517 | -4.2517 | 181.7 | 185.1001 | 185.1001 | -3.4001 | 182.3 | 185.1001 | 185.1001 | -2.8001 | 183.3 | 185.1001 | 185.1001 | -1.8001 | 82.8 | 82.6779 | 54.0003 | 28.7997 | 5.6 | 6.1914 | 5.8687 | -0.26867 | 1.2 | 1.0172 | 6.1568 | -4.9568 | 34.3 | 34.478 | 34.478 | -0.17804 | 17.9 | 30.8146 | 30.8146 | -12.9146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3 | 56.3107 | 66.9453 | -8.6453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.4 | 85.4826 | 85.4826 | -45.0826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65 | 65 | 39.3529 | 25.6471 | 177.2 | 178.5296 | 178.5296 | -1.3296 | 175.1 | 178.5296 | 178.5296 | -3.4296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.8 | 267.7943 | 267.7943 | 6.0057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 106.1 | 181.5767 | 179.9351 | -73.8351 | 73.3 | 77.8536 | 76.2634 | -2.9634 | 60.3 | 67.134 | 67.134 | -6.834 | 64.9 | 65.6159 | 65.6159 | -0.7159 | 28.3 | 27.3071 | 27.3071 | 0.99295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 149.7739 | 149.7739 | -3.0739 | 149 | 149.7739 | 149.7739 | -0.77393 | 150.5 | 149.7739 | 149.7739 | 0.72607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.033 | 0.033 | -0.033 | 39.8 | 64.6 | 69.912 | -30.112 | 0 | 4.397 | 4.397 | -4.397 | 16.1 | 14.865 | 14.865 | 1.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 9.2 | 9.2 | 1.2 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 1.1 | 1.46 | 1.46 | -0.36 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 10.7 | 10.6796 | 10.6796 | 0.02039 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 2.1 | 0.663 | 0.663 | 1.437 | 2.3 | 0.309 | 0.309 | 1.991 | 16.8 | 14.1 | 14.913 | 1.887 | 48.8 | 33.7 | 35.122 | 13.678 | 0 |  | 0 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.333 | 0.333 | 0.067 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 10.7 | 19.7728 | 19.7728 | -9.0728 | 1.2 | 1.196 | 1.196 | 0.004 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 0 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | -0.5 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 10 | 13.2039 | 13.2039 | -3.2039 | 23.9 | 20.982 | 20.982 | 2.918 | 3.8 | 13.4 | 13.583 | -9.783 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 34.6 | 35.9 | 29.53 | 5.07 | 43.7 | 59.9 | 54.941 | -11.241 | 3.9 | 1.523 | 1.523 | 2.377 | 3.1 | 1.098 | 1.098 | 2.002 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 0.3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 10.6 | 11.591 | 11.591 | -0.991 | 2.5 | 1.6 | 9.493 | -6.993 | 0 | 3.022 | 3.022 | -3.022 | 2 | 8.461 | 8.461 | -6.461 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 47.8 | 51.9 | 40.859 | 6.941 | 47.1 | 31.678 | 31.678 | 15.422 | 1.5 | 5.676 | 5.676 | -4.176 | 0 | 0.467 | 0.467 | -0.467 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20.1 | 17.4757 | 17.4757 | 2.6243 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 |  |  |  | 0 | 8.7 | 7.71 | 7.71 | 0.99 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
07/07/2025 | 07:00 | 54.4 | 141.8599 | 86.3578 | -31.9578 | 641.6 | 643.6581 | 643.6581 | -2.0581 | 212.9 | 209.3934 | 209.3934 | 3.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.6 | 20.6186 | 12.091 | -0.49104 | 92.8 | 86.093 | 97.3378 | -4.5378 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.8 | 171.3264 | 135.7178 | -9.9178 | 126.2 | 171.3264 | 135.7178 | -9.5178 | 125.7 | 171.3264 | 135.7178 | -10.0178 | 241.6 | 256.9897 | 203.5767 | 38.0233 | 217.2 | 208.2822 | 208.2822 | 8.9178 | 110.5 | 104.1411 | 104.1411 | 6.3589 | 365.1 | 449.0049 | 363.0144 | 2.0856 | 4.1 | 3.9165 | 3.9165 | 0.18349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.7 | 135.3343 | 135.3343 | -2.6343 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 11.4 | 14.9194 | 12.7713 | -1.3713 | 65.7 | 64.3486 | 104.1551 | -38.455 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.3 | 54.9153 | 56.4423 | -7.1423 | 102.5 | 110.2632 | 110.2632 | -7.7632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 147.1 | 157.1338 | 144.3299 | 2.7701 | 41 | 36.6719 | 41.126 | -0.12603 | 64.9 | 76.3012 | 69.6381 | -4.7381 | 29.4 | 25.0301 | 28.2915 | 1.1085 | 17.8 | 15.8059 | 15.8059 | 1.9941 | 17.5 | 19.1068 | 19.1068 | -1.6068 | 72.2 | 73.9517 | 73.9517 | -1.7517 | 180.3 | 185.1001 | 185.1001 | -4.8001 | 181 | 185.1001 | 185.1001 | -4.1001 | 182.4 | 185.1001 | 185.1001 | -2.7001 | 83 | 49.8965 | 51.2001 | 31.7999 | 5.6 | 6.1914 | 5.8687 | -0.26867 | 1.2 | 1.0172 | 6.1568 | -4.9568 | 33.3 | 34.478 | 34.478 | -1.178 | 22.6 | 30.8146 | 30.8146 | -8.2146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7 | 41.2371 | 66.9453 | -29.2453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.8 | 4.6392 | 85.4826 | -45.6826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.6 | 25.1137 | 35.9458 | 28.6542 | 178.1 | 178.5296 | 178.5296 | -0.42956 | 176.5 | 178.5296 | 178.5296 | -2.0296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.5 | 267.7943 | 267.7943 | 6.7057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 60.3 | 50.8343 | 186.3632 | -126.0632 | 66.6 | 79.4164 | 76.2637 | -9.6637 | 59.3 | 67.134 | 67.134 | -7.834 | 63.5 | 65.6159 | 65.6159 | -2.1159 | 27.8 | 27.3071 | 27.3071 | 0.49295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.6 | 149.7739 | 149.7739 | -2.1739 | 150 | 149.7739 | 149.7739 | 0.22607 | 150.4 | 149.7739 | 149.7739 | 0.62607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.066 | 0.066 | -0.066 | 40.3 | 56.9125 | 70.619 | -30.319 | 11.4 | 22.713 | 22.713 | -11.313 | 16.9 | 15.048 | 15.048 | 1.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 9.2 | 9.2 | 1.5 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1.1 | 2.0148 | 1.46 | -0.36 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 19.7 | 19.4175 | 19.4175 | 0.28252 | 11.7 | 10.6796 | 10.6796 | 1.0204 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 8.2 | 4.053 | 4.053 | 4.147 | 9.2 | 2.735 | 2.735 | 6.465 | 15.7 | 14.5 | 14.532 | 1.168 | 45.6 | 34.3 | 34.238 | 11.362 | 0 |  | 0 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.2 | 0.662 | 0.662 | 0.538 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 10.6 | 0 | 19.7728 | -9.1728 | 1.1 | 1.224 | 1.224 | -0.124 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 0 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | -0.7 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 9.9 | 13.2039 | 13.2039 | -3.3039 | 23 | 20.15 | 20.15 | 2.85 | 5.2 | 14 | 13.428 | -8.228 | 4.6 | 0 | 0 | 4.6 | 46.2 | 37.15 | 33.286 | 12.914 | 46.2 | 56.51 | 58.764 | -12.564 | 7.5 | 1.595 | 1.595 | 5.905 | 7 | 1.256 | 1.256 | 5.744 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 8 | 7.6 | 7.6 | 0.4 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 12.4 | 12.072 | 12.072 | 0.328 | 47.6 | 46.5 | 38.434 | 9.166 | 1.6 | 8.1 | 8.1 | -6.5 | 26.3 | 37.282 | 37.282 | -10.982 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 41.4 | 52 | 41.912 | -0.512 | 41.6 | 32 | 32.057 | 9.543 | 21.7 | 27.783 | 27.783 | -6.083 | 1.6 | 2.602 | 2.602 | -1.002 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 |  |  |  | 0 | 8.8 | 7.71 | 7.71 | 1.09 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
07/07/2025 | 07:30 | 59 | 111.8183 | 66.5449 | -7.5449 | 652.3 | 643.6581 | 643.6581 | 8.6419 | 217 | 209.3934 | 209.3934 | 7.6066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 20.6186 | 12.091 | -0.09104 | 91.5 | 86.093 | 97.3378 | -5.8378 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.3 | 166.447 | 142.2035 | 17.0965 | 159.1 | 166.447 | 142.2035 | 16.8965 | 159.5 | 166.447 | 142.2035 | 17.2965 | 254.4 | 249.6705 | 213.3053 | 41.0947 | 215 | 208.2822 | 208.2822 | 6.7178 | 111.6 | 104.1411 | 104.1411 | 7.4589 | 378.4 | 337.8141 | 283.2887 | 95.1112 | 4.3 | 3.9165 | 3.9165 | 0.38349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.6 | 135.3343 | 135.3343 | 0.26572 | 8.1 | 5.1333 | 5.1333 | 2.9667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.6 | 9.9512 | 9.9512 | 0.64875 | 65.6 | 60 | 69.9441 | -4.3441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51 | 48.9913 | 51.8654 | -0.86544 | 103.8 | 110.2632 | 110.2632 | -6.4632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 150 | 158.3977 | 144.3299 | 5.6701 | 28.8 | 36.6719 | 41.126 | -12.326 | 65.7 | 76.3012 | 68.7915 | -3.0915 | 30 | 25.0301 | 28.2915 | 1.7085 | 17.8 | 15.8059 | 15.8059 | 1.9941 | 17.5 | 19.1068 | 19.1068 | -1.6068 | 70.8 | 73.9517 | 73.9517 | -3.1517 | 183.5 | 185.1001 | 185.1001 | -1.6001 | 184.3 | 185.1001 | 185.1001 | -0.80008 | 184.3 | 185.1001 | 185.1001 | -0.80008 | 62.7 | 50.2751 | 52.6059 | 10.094 | 5.6 | 6.1914 | 5.8687 | -0.26867 | 1.2 | 1.0172 | 6.1568 | -4.9568 | 33.3 | 34.478 | 34.478 | -1.178 | 24.5 | 30.8146 | 30.8146 | -6.3146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 41.2371 | 66.9453 | -22.9453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 25.8558 | 85.4826 | -38.0826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.3 | 25.5743 | 37.6564 | 2.6436 | 177.9 | 178.5296 | 178.5296 | -0.62956 | 176.2 | 178.5296 | 178.5296 | -2.3296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.3 | 267.7943 | 267.7943 | 6.5057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 67.7 | 61.8557 | 188.1977 | -120.4977 | 74.4 | 73.1102 | 76.263 | -1.863 | 60.5 | 67.134 | 67.134 | -6.634 | 64.5 | 65.6159 | 65.6159 | -1.1159 | 28.9 | 27.3071 | 27.3071 | 1.593 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.2 | 149.7739 | 149.7739 | -2.5739 | 149.9 | 149.7739 | 149.7739 | 0.12607 | 150.1 | 149.7739 | 149.7739 | 0.32607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.079 | 0.079 | -0.079 | 36.9 | 56.2883 | 69.343 | -32.443 | 27.6 | 42.561 | 42.561 | -14.961 | 17.3 | 15.089 | 15.089 | 2.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 9.2 | 9.2 | 1.3 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 2.0148 | 1.46 | -0.26 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 3.1 | 2.3 | 2.3 | 0.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 11.1 | 10.6796 | 10.6796 | 0.42039 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 11.7 | 9.879 | 9.879 | 1.821 | 13.9 | 7.895 | 7.895 | 6.005 | 13.8 | 15.4 | 14.499 | -0.699 | 41.5 | 35.5 | 34.366 | 7.134 | 0 |  | 0 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.8 | 1.159 | 1.159 | 0.641 | 1.2 | 2.1 | 2.1 | -0.9 | 11.6 | 5.9806 | 19.7728 | -8.1728 | 1.2 | 1.204 | 1.204 | -0.004 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 0 | 3.4 | 4.3 | 4.3 | -0.9 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 10.1 | 13.2039 | 13.2039 | -3.1039 | 18.6 | 19.385 | 19.385 | -0.785 | 6.3 | 16 | 13.989 | -7.689 | 13.8 | 0.023 | 0.023 | 13.777 | 34.4 | 37.51 | 34.059 | 0.341 | 45.5 | 58.1 | 59.582 | -14.082 | 6.7 | 1.734 | 1.734 | 4.966 | 3.8 | 1.547 | 1.547 | 2.253 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 8 | 7.6 | 7.6 | 0.4 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 12.4 | 12.368 | 12.368 | 0.032 | 126.2 | 126.1 | 88.487 | 37.713 | 4.1 | 10.431 | 10.431 | -6.331 | 70.4 | 80.577 | 80.577 | -10.177 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 42.7 | 48 | 41.033 | 1.667 | 46 | 31 | 31.467 | 14.533 | 57.1 | 60.628 | 60.628 | -3.528 | 4.3 | 3.913 | 3.913 | 0.387 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20.2 | 17.4757 | 17.4757 | 2.7243 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 |  |  |  | 0 | 8.1 | 7.71 | 7.71 | 0.39 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
07/07/2025 | 08:00 | 60.4 | 94.4888 | 45.3042 | 15.0958 | 650.2 | 643.6581 | 643.6581 | 6.5419 | 216.2 | 209.3934 | 209.3934 | 6.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.1 | 20.6186 | 12.091 | 0.00896 | 91.4 | 86.093 | 97.3378 | -5.9378 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 185.3207 | 143.9076 | 20.6924 | 164.1 | 185.3207 | 143.9076 | 20.1924 | 164.8 | 185.3207 | 143.9076 | 20.8924 | 256.5 | 277.981 | 215.8614 | 40.6386 | 216.7 | 208.2822 | 208.2822 | 8.4178 | 111.2 | 104.1411 | 104.1411 | 7.0589 | 251.1 | 184.234 | 238.5481 | 12.5519 | 4.3 | 3.9165 | 3.9165 | 0.38349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.2 | 135.3343 | 135.3343 | -0.13428 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.1 | 9.9512 | 9.9512 | 0.14875 | 66.2 | 60 | 63.5698 | 2.6302 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 | 45.0547 | 47.1013 | 3.3987 | 103.6 | 110.2632 | 110.2632 | -6.6632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 147.1 | 166.8517 | 144.3299 | 2.7701 | 42.9 | 36.6719 | 41.126 | 1.774 | 65.7 | 76.3012 | 69.2148 | -3.5148 | 29.5 | 25.0301 | 28.2915 | 1.2085 | 17.8 | 15.8059 | 15.8059 | 1.9941 | 17.5 | 19.1068 | 19.1068 | -1.6068 | 70.7 | 73.9517 | 73.9517 | -3.2517 | 182.7 | 185.1001 | 185.1001 | -2.4001 | 183.3 | 185.1001 | 185.1001 | -1.8001 | 184.2 | 185.1001 | 185.1001 | -0.90008 | 62.6 | 56.409 | 59.4265 | 3.1734 | 5.6 | 6.1914 | 5.8687 | -0.26867 | 1.2 | 1.0172 | 6.1568 | -4.9568 | 34.6 | 34.478 | 34.478 | 0.12196 | 24.4 | 30.8146 | 30.8146 | -6.4146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4 | 41.2371 | 66.9453 | -23.5453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.2 | 45.9453 | 85.4826 | -17.2826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.2 | 33.0377 | 45.9552 | -5.7552 | 178.1 | 178.5296 | 178.5296 | -0.42956 | 176 | 178.5296 | 178.5296 | -2.5296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275 | 267.7943 | 267.7943 | 7.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.1523 | 1.1523 | 0.14773 | 99.7 | 77.0781 | 217.7897 | -118.0897 | 80.7 | 76.2633 | 76.2633 | 4.4367 | 60.3 | 67.134 | 67.134 | -6.834 | 65 | 65.6159 | 65.6159 | -0.6159 | 28.8 | 27.3071 | 27.3071 | 1.4929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 | 149.7739 | 149.7739 | -2.6739 | 149.7 | 149.7739 | 149.7739 | -0.07393 | 150.1 | 149.7739 | 149.7739 | 0.32607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.118 | 0.118 | 0.082 | 35.7 | 54.6811 | 67.406 | -31.706 | 43.8 | 58.585 | 58.585 | -14.785 | 16.9 | 15.084 | 15.084 | 1.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 9.2 | 9.2 | 1.3 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 2.0148 | 1.46 | -0.36 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 3.2 | 2.3 | 2.3 | 0.9 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 11.4 | 10.6796 | 10.6796 | 0.72039 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 12.2 | 12.194 | 12.194 | 0.006 | 14.9 | 12.594 | 12.594 | 2.306 | 14.7 | 16.1 | 14.584 | 0.116 | 45.3 | 36.5 | 34.83 | 10.47 | 0 |  | 0 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.8 | 2.477 | 2.477 | 0.323 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 12.7 | 10.6275 | 19.7728 | -7.0728 | 1.1 | 1.18 | 1.18 | -0.08 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 0.2 | 1.4 | 4.3 | 4.3 | -2.9 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 5.8 | 7 | 7 | -1.2 | 10 | 13.2039 | 13.2039 | -3.2039 | 13.8 | 18.643 | 18.643 | -4.843 | 5.5 | 18 | 14.79 | -9.29 | 23.2 | 6.161 | 6.161 | 17.039 | 39.4 | 36.78 | 33.838 | 5.562 | 40.8 | 57.25 | 59.399 | -18.599 | 5.6 | 1.896 | 1.896 | 3.704 | 6.5 | 1.882 | 1.882 | 4.618 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 8 | 7.6 | 7.6 | 0.4 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 13.9 | 12.602 | 12.602 | 1.298 | 193.7 | 195.4 | 156.669 | 37.031 | 6.8 | 11.688 | 11.688 | -4.888 | 109.9 | 112.027 | 112.027 | -2.127 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 52.2 | 42 | 39.51 | 12.69 | 56.4 | 31 | 30.554 | 25.846 | 80.9 | 81.184 | 81.184 | -0.284 | 6.8 | 4.972 | 4.972 | 1.828 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20.2 | 17.4757 | 17.4757 | 2.7243 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 |  |  |  | 0 | 8.5 | 7.71 | 7.71 | 0.79 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
07/07/2025 | 08:30 | 64 | 93.3528 | 39.6979 | 24.3021 | 654.8 | 643.6581 | 643.6581 | 11.1419 | 216.3 | 209.3934 | 209.3934 | 6.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.6 | 20.7214 | 15.1974 | -2.5974 | 91.5 | 86.093 | 97.3378 | -5.8378 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.2 | 196.4244 | 164.7416 | 22.4584 | 204.5 | 196.4244 | 164.7416 | 39.7584 | 206.5 | 196.4244 | 164.7416 | 41.7584 | 277.4 | 294.6367 | 247.1124 | 30.2876 | 214.6 | 208.2822 | 208.2822 | 6.3178 | 110.9 | 104.1411 | 104.1411 | 6.7589 | 256.5 | 184.234 | 246.1219 | 10.3781 | 4.3 | 3.9165 | 3.9165 | 0.38349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.5 | 135.3343 | 135.3343 | -0.83428 | 6.7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.5667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.1 | 9.9512 | 9.9512 | 0.14875 | 65.4 | 60 | 47.7487 | 17.6513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.3 | 44.8472 | 45.8585 | 5.4415 | 104 | 110.2632 | 110.2632 | -6.2632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 148.1 | 177.6872 | 145.1971 | 2.9029 | 42.6 | 36.6719 | 41.126 | 1.474 | 66.3 | 76.3012 | 69.2148 | -2.9148 | 29.5 | 25.0301 | 28.2915 | 1.2085 | 17.6 | 15.8059 | 15.8059 | 1.7941 | 17.5 | 19.1068 | 19.1068 | -1.6068 | 70.7 | 73.9517 | 73.9517 | -3.2517 | 185.2 | 185.1001 | 185.1001 | 0.09992 | 185.4 | 185.1001 | 185.1001 | 0.29992 | 184.6 | 185.1001 | 185.1001 | -0.50008 | 64.7 | 65.9412 | 70.8686 | -6.1686 | 5.6 | 6.1914 | 5.8687 | -0.26867 | 1.2 | 1.0172 | 6.1568 | -4.9568 | 35.2 | 34.478 | 34.478 | 0.72196 | 25 | 30.8146 | 30.8146 | -5.8146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6 | 56.3107 | 66.9453 | -3.3453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.4 | 71.0737 | 85.4826 | -17.0826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.7 | 44.6358 | 59.8772 | -19.1772 | 177 | 178.5296 | 178.5296 | -1.5296 | 175.1 | 178.5296 | 178.5296 | -3.4296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272 | 267.7943 | 267.7943 | 4.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.1523 | 1.1523 | 0.24773 | 132.8 | 121.5447 | 249.4694 | -116.6694 | 82.7 | 76.2633 | 76.2633 | 6.4367 | 61.1 | 67.134 | 67.134 | -6.034 | 63.8 | 65.6159 | 65.6159 | -1.8159 | 28.6 | 27.3071 | 27.3071 | 1.293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 149.7739 | 149.7739 | -3.6739 | 148.8 | 149.7739 | 149.7739 | -0.97393 | 149.3 | 149.7739 | 149.7739 | -0.47393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.56 | 0.56 | 0.14 | 40.6 | 57.7462 | 64.718 | -24.118 | 47.7 | 64.418 | 64.418 | -16.718 | 17.1 | 15.428 | 15.428 | 1.672 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 10.4 | 9.2 | 9.2 | 1.2 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1.1 | 2.0215 | 1.6621 | -0.56211 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.9 | 2.3 | 2.3 | 0.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 11.4 | 10.6796 | 10.6796 | 0.72039 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 12.1 | 13.072 | 13.072 | -0.972 | 15.3 | 14.64 | 14.64 | 0.66 | 16.3 | 15.9 | 14.622 | 1.678 | 52.2 | 36.3 | 34.606 | 17.594 | 0 |  | 0 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.6 | 5.152 | 5.152 | -1.552 | 1.2 | 2.1 | 2.1 | -0.9 | 17.1 | 16.4399 | 19.7728 | -2.6728 | 1.1 | 1.172 | 1.172 | -0.072 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 0.2 | 1 | 4.3 | 4.3 | -3.3 | 3.9 | 5 | 5 | -1.1 | 5.7 | 7 | 7 | -1.3 | 10.1 | 13.2039 | 13.2039 | -3.1039 | 7.1 | 17.949 | 17.949 | -10.849 | 6.6 | 21 | 15.385 | -8.785 | 28.2 | 22.815 | 22.815 | 5.385 | 35.8 | 35.7 | 32.627 | 3.173 | 37.5 | 55.59 | 58.375 | -20.875 | 5.7 | 2.034 | 2.034 | 3.666 | 4.9 | 1.995 | 1.995 | 2.905 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 8 | 7.6 | 7.6 | 0.4 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 16.8 | 13.088 | 13.088 | 3.712 | 202.2 | 203.8 | 202.114 | 0.086 | 9.1 | 12.396 | 12.396 | -3.296 | 118 | 119.469 | 119.469 | -1.469 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 71.7 | 35 | 33.583 | 38.117 | 74.2 | 28 | 28.47 | 45.73 | 84.9 | 86.431 | 86.431 | -1.531 | 9 | 6.177 | 6.177 | 2.823 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 20.2 | 17.4757 | 17.4757 | 2.7243 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 |  |  |  | 0 | 7.1 | 7.71 | 7.71 | -0.61 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
07/07/2025 | 09:00 | 60 | 89.0433 | 40.6658 | 19.3342 | 646 | 643.6581 | 643.6581 | 2.3419 | 214.8 | 209.3934 | 209.3934 | 5.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70 | 36.8681 | 30.6728 | 39.3272 | 91.5 | 86.093 | 97.3378 | -5.8378 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.6 | 196.4244 | 174.6646 | -31.0646 | 144.1 | 196.4244 | 174.6646 | -30.5646 | 144.8 | 196.4244 | 174.6646 | -29.8646 | 244.2 | 294.6367 | 261.9969 | -17.7969 | 214.5 | 208.2822 | 208.2822 | 6.2178 | 111.2 | 104.1411 | 104.1411 | 7.0589 | 438 | 360.1005 | 284.5505 | 153.4495 | 4.3 | 3.9165 | 3.9165 | 0.38349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.3 | 135.3343 | 135.3343 | 1.9657 | 6.4 | 5.1333 | 5.1333 | 1.2667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.1 | 9.9512 | 9.9512 | 0.14875 | 65.3 | 60 | 46.0594 | 19.2406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.2 | 44.5522 | 46.7742 | 3.4258 | 102 | 110.2632 | 110.2632 | -8.2632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 146.4 | 182.0882 | 154.0546 | -7.6546 | 42.1 | 36.6719 | 41.126 | 0.97397 | 65.3 | 76.3012 | 76.3012 | -11.0012 | 29 | 25.0301 | 28.2915 | 0.70851 | 17.5 | 15.8059 | 15.8059 | 1.6941 | 17.5 | 19.1068 | 19.1068 | -1.6068 | 72.9 | 73.9517 | 73.9517 | -1.0517 | 183.3 | 185.1001 | 185.1001 | -1.8001 | 183.1 | 185.1001 | 185.1001 | -2.0001 | 182.5 | 185.1001 | 185.1001 | -2.6001 | 63 | 68.3844 | 76.9406 | -13.9406 | 5.6 | 6.1914 | 5.8687 | -0.26867 | 1.2 | 1.0172 | 6.1568 | -4.9568 | 33.2 | 34.478 | 34.478 | -1.278 | 24.7 | 30.8146 | 30.8146 | -6.1146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 56.3107 | 71.9316 | -15.8316 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.6 | 4.6392 | 85.4826 | -17.8826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 41.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40 | 47.6085 | 67.2652 | -27.2651 | 176.9 | 178.5296 | 178.5296 | -1.6296 | 174.7 | 178.5296 | 178.5296 | -3.8296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.8 | 267.7943 | 267.7943 | 7.0057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.1523 | 1.1523 | 0.24773 | 101.4 | 161.8121 | 261.3592 | -159.9592 | 81.1 | 81.0691 | 76.2633 | 4.8367 | 65.8 | 67.134 | 67.134 | -1.334 | 63.8 | 65.6159 | 65.6159 | -1.8159 | 28.3 | 27.3071 | 27.3071 | 0.99295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 149.7739 | 149.7739 | -4.0739 | 148.4 | 149.7739 | 149.7739 | -1.3739 | 148.6 | 149.7739 | 149.7739 | -1.1739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.763 | 0.763 | 0.037 | 41.5 | 61.0745 | 61.78 | -20.28 | 49.8 | 68.601 | 68.601 | -18.801 | 16.9 | 15.89 | 15.89 | 1.01 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 10.4 | 9.2 | 9.2 | 1.2 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.4 | 3.0721 | 2.669 | 0.73103 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 11.4 | 10.6796 | 10.6796 | 0.72039 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 12.5 | 13.572 | 13.572 | -1.072 | 15.6 | 15.256 | 15.256 | 0.344 | 16.4 | 15.8 | 14.644 | 1.756 | 47.3 | 36.5 | 34.152 | 13.148 | 0 |  | 0 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 8.673 | 8.673 | -3.673 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | -0.3 | 17.9 | 0 | 19.7728 | -1.8728 | 1.2 | 1.148 | 1.148 | 0.052 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 0.2 | 1 | 4.3 | 4.3 | -3.3 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 5.6 | 7 | 7 | -1.4 | 10 | 13.2039 | 13.2039 | -3.2039 | 4.6 | 17.271 | 17.271 | -12.671 | 6.9 | 24 | 15.911 | -9.011 | 28.6 | 27.865 | 27.865 | 0.735 | 31.7 | 32.52 | 31.086 | 0.614 | 32.4 | 51.93 | 57.071 | -24.671 | 5.7 | 2.164 | 2.164 | 3.536 | 4.5 | 2.034 | 2.034 | 2.466 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 8 | 7.6 | 7.6 | 0.4 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 17.5 | 13.659 | 13.659 | 3.841 | 208.3 | 207.6 | 222.213 | -13.913 | 10.9 | 12.939 | 12.939 | -2.039 | 119.4 | 121.047 | 121.047 | -1.647 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 99.7 | 27 | 26.188 | 73.512 | 100.6 | 26 | 25.994 | 74.606 | 86.4 | 87.95 | 87.95 | -1.55 | 10.8 | 7.425 | 7.425 | 3.375 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | -2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 |  |  |  | 0 | 6.7 | 7.71 | 7.71 | -1.01 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
07/07/2025 | 09:30 | 57.5 | 86.6198 | 40.662 | 16.838 | 643.9 | 643.6581 | 643.6581 | 0.24191 | 214.5 | 209.3934 | 209.3934 | 5.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.2 | 55.9975 | 50.9951 | 19.2049 | 89 | 86.093 | 97.3378 | -8.3378 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.3 | 196.4244 | 176.7037 | -17.4036 | 159.1 | 196.4244 | 176.7037 | -17.6036 | 159.5 | 196.4244 | 176.7037 | -17.2036 | 264.5 | 294.6367 | 265.0555 | -0.55547 | 215.3 | 208.2822 | 208.2822 | 7.0178 | 111.2 | 104.1411 | 104.1411 | 7.0589 | 435.3 | 338.1977 | 317.5122 | 117.7878 | 4.2 | 3.9165 | 3.9165 | 0.28349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.1 | 135.3343 | 135.3343 | -1.2343 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.1 | 9.9512 | 9.9512 | 0.14875 | 65.9 | 60 | 46.2302 | 19.6699 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.8 | 46.4607 | 49.2337 | 0.56627 | 103.5 | 110.2632 | 110.2632 | -6.7632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 146.8 | 184.5998 | 160.6473 | -13.8473 | 42 | 36.6719 | 41.126 | 0.87397 | 65.3 | 76.3012 | 76.3012 | -11.0012 | 29.3 | 25.0301 | 28.2915 | 1.0085 | 17.6 | 15.8059 | 15.8059 | 1.7941 | 17.5 | 19.1068 | 19.1068 | -1.6068 | 73.6 | 73.9517 | 73.9517 | -0.35173 | 182.9 | 185.1001 | 185.1001 | -2.2001 | 182.8 | 185.1001 | 185.1001 | -2.3001 | 183.1 | 185.1001 | 185.1001 | -2.0001 | 62.1 | 69.1869 | 81.9528 | -19.8528 | 5.6 | 6.1914 | 5.8687 | -0.26867 | 1.2 | 1.0172 | 6.1568 | -4.9568 | 33.1 | 34.478 | 34.478 | -1.378 | 28.4 | 30.8146 | 30.8146 | -2.4146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8 | 56.3107 | 61.959 | -7.159 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 74.1351 | 85.4826 | 0.51742 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 0 | 0 | 45.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.8 | 48.585 | 73.3637 | -33.5637 | 177.6 | 178.5296 | 178.5296 | -0.92956 | 175.7 | 178.5296 | 178.5296 | -2.8296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275.1 | 267.7943 | 267.7943 | 7.3057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.1523 | 1.1523 | 0.24773 | 88.6 | 162.0466 | 262.6019 | -174.0019 | 77.8 | 71.4576 | 76.2633 | 1.5367 | 65.4 | 67.134 | 67.134 | -1.734 | 63.8 | 65.6159 | 65.6159 | -1.8159 | 28.1 | 27.3071 | 27.3071 | 0.79295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 149.7739 | 149.7739 | -3.6739 | 148.8 | 149.7739 | 149.7739 | -0.97393 | 149.6 | 149.7739 | 149.7739 | -0.17393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 0.945 | 0.945 | -0.045 | 50.5 | 59.4905 | 59.133 | -8.633 | 49.3 | 68.714 | 68.714 | -19.414 | 15.5 | 16.235 | 16.235 | -0.735 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 10.5 | 9.2 | 9.2 | 1.3 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.6 | 4.3167 | 3.9912 | 1.6088 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | -0.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 19.8 | 19.4175 | 19.4175 | 0.38252 | 11.4 | 10.6796 | 10.6796 | 0.72039 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 13 | 13.691 | 13.691 | -0.691 | 15.8 | 15.402 | 15.402 | 0.398 | 22.6 | 16.1 | 14.609 | 7.991 | 52.8 | 37.8 | 34.265 | 18.535 | 0 |  | 0 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 11.402 | 11.402 | -6.802 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | -0.4 | 19.3 | 17.148 | 19.7728 | -0.47279 | 1.2 | 1.152 | 1.152 | 0.048 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 0 | 1 | 4.3 | 4.3 | -3.3 | 3.6 | 5 | 5 | -1.4 | 5.5 | 7 | 7 | -1.5 | 10 | 13.2039 | 13.2039 | -3.2039 | 4.7 | 16.446 | 16.446 | -11.746 | 6.2 | 27 | 18.147 | -11.947 | 28.6 | 28.199 | 28.199 | 0.401 | 48 | 28.64 | 29.658 | 18.342 | 50 | 47.61 | 54.355 | -4.355 | 3.1 | 2.094 | 2.094 | 1.006 | 5.1 | 1.949 | 1.949 | 3.151 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 5.4 | 7.6 | 7.6 | -2.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 18.1 | 14.232 | 14.232 | 3.868 | 213.2 | 210.7 | 226.295 | -13.095 | 12.9 | 13.593 | 13.593 | -0.693 | 119.6 | 120.758 | 120.758 | -1.158 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 90.4 | 20 | 23.036 | 67.364 | 75.1 | 26 | 25.757 | 49.343 | 87.1 | 87.97 | 87.97 | -0.87 | 12.7 | 8.665 | 8.665 | 4.035 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20.2 | 17.4757 | 17.4757 | 2.7243 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 |  |  |  | 0 | 6.8 | 7.71 | 7.71 | -0.91 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
07/07/2025 | 10:00 | 56.4 | 86.9264 | 43.544 | 12.856 | 650.1 | 643.6581 | 643.6581 | 6.4419 | 216.4 | 209.3934 | 209.3934 | 7.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.1 | 72.017 | 61.2233 | 7.8767 | 89.1 | 86.093 | 97.3378 | -8.2378 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.1 | 196.4244 | 174.5914 | 12.5086 | 197.8 | 196.4244 | 174.5914 | 23.2086 | 196.2 | 196.4244 | 174.5914 | 21.6086 | 287.5 | 294.6367 | 261.8871 | 25.6129 | 214.3 | 208.2822 | 208.2822 | 6.0178 | 111.1 | 104.1411 | 104.1411 | 6.9589 | 348.7 | 349.2457 | 364.2726 | -15.5726 | 4.1 | 3.9165 | 3.9165 | 0.18349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.9 | 135.3343 | 135.3343 | -2.4343 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.1 | 9.9512 | 9.9512 | 0.14875 | 64.8 | 60 | 51.3898 | 13.4102 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.1 | 48.7189 | 52.082 | -1.982 | 103.7 | 110.2632 | 110.2632 | -6.5632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 146.4 | 190.2895 | 169.6736 | -23.2736 | 42 | 36.6719 | 41.126 | 0.87397 | 64.7 | 76.3012 | 76.3012 | -11.6012 | 28.4 | 25.0301 | 28.2915 | 0.10851 | 17.6 | 15.8059 | 15.8059 | 1.7941 | 17.5 | 19.1068 | 19.1068 | -1.6068 | 69.3 | 73.9517 | 73.9517 | -4.6517 | 180.7 | 185.1001 | 185.1001 | -4.4001 | 180.9 | 185.1001 | 185.1001 | -4.2001 | 183.9 | 185.1001 | 185.1001 | -1.2001 | 62.2 | 73.0831 | 87.8583 | -25.6583 | 5.6 | 6.1914 | 5.8687 | -0.26867 | 1.2 | 1.0172 | 6.1568 | -4.9568 | 33.1 | 34.478 | 34.478 | -1.378 | 27.5 | 30.8146 | 30.8146 | -3.3146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 56.3107 | 80.2827 | -23.1827 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 84.0322 | 85.4826 | 1.0174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 0 | 0 | 45.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.6 | 53.3256 | 80.5491 | -40.9491 | 178.2 | 178.5296 | 178.5296 | -0.32956 | 175.9 | 178.5296 | 178.5296 | -2.6296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.6 | 267.7943 | 267.7943 | 6.8057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.1523 | 1.1523 | 0.24773 | 176.4 | 181.5767 | 258.8016 | -82.4016 | 77.5 | 76.2633 | 76.2633 | 1.2367 | 65.9 | 67.134 | 67.134 | -1.234 | 64 | 65.6159 | 65.6159 | -1.6159 | 28.2 | 27.3071 | 27.3071 | 0.89295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 149.7739 | 149.7739 | -3.4739 | 148.9 | 149.7739 | 149.7739 | -0.87393 | 150 | 149.7739 | 149.7739 | 0.22607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.058 | 1.058 | 0.042 | 63.5 | 60.7319 | 56.584 | 6.916 | 50.4 | 68.539 | 68.539 | -18.139 | 17.9 | 16.541 | 16.541 | 1.359 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 10.5 | 9.2 | 9.2 | 1.3 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.5 | 5.3589 | 4.6567 | 0.84334 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | -0.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 11.4 | 10.6796 | 10.6796 | 0.72039 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 13 | 13.575 | 13.575 | -0.575 | 15.6 | 15.351 | 15.351 | 0.249 | 22.1 | 16.3 | 14.556 | 7.544 | 53.9 | 39.3 | 34.567 | 19.333 | 0 |  | 0 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.2 | 13.092 | 13.092 | -8.892 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | -0.4 | 20.2 | 19.4373 | 19.7728 | 0.42721 | 1.2 | 1.164 | 1.164 | 0.036 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 0.9 | 4.3 | 4.3 | -3.4 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 5.6 | 7 | 7 | -1.4 | 10 | 13.2039 | 13.2039 | -3.2039 | 5.3 | 15.571 | 15.571 | -10.271 | 4.9 | 31 | 20.954 | -16.054 | 28.5 | 27.819 | 27.819 | 0.681 | 71.8 | 26.6 | 28.268 | 43.532 | 51.8 | 43.24 | 51.168 | 0.632 | 11.4 | 1.957 | 1.957 | 9.443 | 7.1 | 1.823 | 1.823 | 5.277 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 2.5 | 7.6 | 7.6 | -5.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 18.1 | 14.806 | 14.806 | 3.294 | 216.8 | 212.4 | 216.476 | 0.324 | 14.5 | 14.138 | 14.138 | 0.362 | 119.1 | 119.901 | 119.901 | -0.801 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 40 | 16 | 21.297 | 18.703 | 35.8 | 26 | 26.266 | 9.534 | 87 | 87.621 | 87.621 | -0.621 | 14.3 | 10.874 | 10.874 | 3.426 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 20.1 | 17.4757 | 17.4757 | 2.6243 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 |  |  |  | 0 | 6.3 | 7.71 | 7.71 | -1.41 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
07/07/2025 | 10:30 | 60.5 | 84.0679 | 42.4241 | 18.0759 | 650.6 | 643.6581 | 643.6581 | 6.9419 | 216.2 | 209.3934 | 209.3934 | 6.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.3 | 81.3273 | 53.6645 | 16.6355 | 86.3 | 86.093 | 97.3378 | -11.0378 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.8 | 196.4244 | 176.8957 | 9.9043 | 202.1 | 196.4244 | 176.8957 | 25.2043 | 202.1 | 196.4244 | 176.8957 | 25.2043 | 282.7 | 294.6367 | 265.3436 | 17.3564 | 215.4 | 208.2822 | 208.2822 | 7.1178 | 110.6 | 104.1411 | 104.1411 | 6.4589 | 351.9 | 372.3234 | 395.48 | -43.58 | 4.3 | 3.9165 | 3.9165 | 0.38349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.8 | 135.3343 | 135.3343 | 0.46572 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10 | 9.9512 | 9.9512 | 0.04875 | 64.7 | 60 | 46.9158 | 17.7842 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 49.1583 | 52.9106 | -2.5105 | 101.5 | 110.2632 | 110.2632 | -8.7632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 147.6 | 228.4563 | 177.9626 | -30.3626 | 41.2 | 36.6719 | 41.126 | 0.07397 | 65.9 | 76.3012 | 61.5405 | 4.3595 | 27.1 | 25.0301 | 28.2915 | -1.1915 | 17.8 | 15.8059 | 15.8059 | 1.9941 | 17.5 | 19.1068 | 19.1068 | -1.6068 | 70.8 | 73.9517 | 73.9517 | -3.1517 | 183.3 | 185.1001 | 185.1001 | -1.8001 | 183.7 | 185.1001 | 185.1001 | -1.4001 | 184.5 | 185.1001 | 185.1001 | -0.60008 | 62.4 | 82.6779 | 87.8583 | -25.4583 | 5.6 | 6.1914 | 5.8687 | -0.26867 | 1.2 | 1.0172 | 6.1568 | -4.9568 | 34.5 | 34.478 | 34.478 | 0.02196 | 28.2 | 30.8146 | 30.8146 | -2.6146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1 | 56.3107 | 94.0621 | -35.9621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 85.4826 | 85.4826 | 1.4174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 0 | 48.1814 | -2.8815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.4 | 65 | 80.5491 | -40.1491 | 177.4 | 178.5296 | 178.5296 | -1.1296 | 175.5 | 178.5296 | 178.5296 | -3.0296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.3 | 267.7943 | 267.7943 | 6.5057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.1523 | 1.1523 | 0.24773 | 179.5 | 181.5767 | 260.0094 | -80.5094 | 82.6 | 78.4096 | 76.2633 | 6.3367 | 66.5 | 67.134 | 67.134 | -0.63398 | 63 | 65.6159 | 65.6159 | -2.6159 | 28.5 | 27.3071 | 27.3071 | 1.1929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 149.7739 | 149.7739 | -3.4739 | 148.8 | 149.7739 | 149.7739 | -0.97393 | 150.3 | 149.7739 | 149.7739 | 0.52607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.152 | 1.152 | -0.052 | 58.8 | 57.1 | 58.599 | 0.201 | 51.4 | 68.631 | 68.631 | -17.231 | 18 | 16.668 | 16.668 | 1.332 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 10.5 | 9.2 | 9.2 | 1.3 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 4.1649 | 1.3351 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | -0.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 11.4 | 10.6796 | 10.6796 | 0.72039 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 13.1 | 13.375 | 13.375 | -0.275 | 15.6 | 15.228 | 15.228 | 0.372 | 21.1 | 16.3 | 14.76 | 6.34 | 64.4 | 41 | 37.355 | 27.045 | 0 |  | 0 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.3 | 14.089 | 14.089 | -8.789 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | -0.4 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 1.2 | 1.168 | 1.168 | 0.032 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | -0.9 | 1.8 | 4.3 | 4.3 | -2.5 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 5.6 | 7 | 7 | -1.4 | 10 | 13.2039 | 13.2039 | -3.2039 | 8.6 | 15.114 | 15.114 | -6.514 | 6.7 | 35 | 24.815 | -18.115 | 28.4 | 27.242 | 27.242 | 1.158 | 69.1 | 25.17 | 27.408 | 41.692 | 68.6 | 38.85 | 47.478 | 21.122 | 10.3 | 2.259 | 2.259 | 8.041 | 9.6 | 1.992 | 1.992 | 7.608 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 1.6 | 7.6 | 7.6 | -6 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 17.4 | 15.133 | 15.133 | 2.267 | 216.2 | 213.4 | 211.565 | 4.635 | 15.8 | 14.513 | 14.513 | 1.287 | 118.6 | 118.925 | 118.925 | -0.325 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 46.1 | 15 | 20.312 | 25.788 | 47.5 | 27 | 27.185 | 20.315 | 86.7 | 87.212 | 87.212 | -0.512 | 15.5 | 13.914 | 13.914 | 1.586 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20.2 | 17.4757 | 17.4757 | 2.7243 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 |  |  |  | 0 | 6.3 | 7.71 | 7.71 | -1.41 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
07/07/2025 | 11:00 | 50.9 | 87.3011 | 44.8916 | 6.0084 | 647.7 | 643.6581 | 643.6581 | 4.0419 | 215.9 | 209.3934 | 209.3934 | 6.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.9 | 76.7982 | 65.7475 | 1.1525 | 89.2 | 86.093 | 99.29 | -10.09 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.1 | 191.1481 | 179.8747 | -2.7746 | 177.7 | 191.1481 | 179.8747 | -2.1747 | 177.7 | 191.1481 | 179.8747 | -2.1747 | 264.7 | 286.7221 | 269.812 | -5.112 | 215.6 | 208.2822 | 208.2822 | 7.3178 | 110.9 | 104.1411 | 104.1411 | 6.7589 | 352.3 | 386.0416 | 418.7247 | -66.4247 | 4 | 3.9165 | 3.9165 | 0.08349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.8 | 135.3343 | 135.3343 | -6.5343 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.1 | 9.9512 | 9.9512 | 0.14875 | 65.8 | 60 | 51.7303 | 14.0697 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.2 | 50.2312 | 53.8094 | -5.6094 | 102.1 | 110.2632 | 110.2632 | -8.1632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 144.6 | 218.5103 | 187.8215 | -43.2215 | 39.5 | 36.6719 | 41.126 | -1.626 | 63.5 | 76.3012 | 76.3012 | -12.8012 | 25.9 | 25.0301 | 28.2915 | -2.3915 | 17.8 | 15.8059 | 15.8059 | 1.9941 | 17.6 | 19.1068 | 19.1068 | -1.5068 | 72 | 73.9517 | 73.9517 | -1.9517 | 176.5 | 185.1001 | 185.1001 | -8.6001 | 177.2 | 185.1001 | 185.1001 | -7.9001 | 185.4 | 185.1001 | 185.1001 | 0.29992 | 60.7 | 82.6779 | 87.8583 | -27.1583 | 5.6 | 6.1914 | 5.8687 | -0.26867 | 1.2 | 1.0172 | 6.1568 | -4.9568 | 31.3 | 34.478 | 34.478 | -3.178 | 31.1 | 30.8146 | 30.8146 | 0.28544 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.4 | 111.2901 | 41.2371 | 40.1629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.8 | 85.4826 | 85.4826 | 0.31742 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 0 | 48.1814 | -2.9815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.6 | 65 | 80.5491 | -41.9491 | 178.9 | 178.5296 | 178.5296 | 0.37044 | 176.5 | 178.5296 | 178.5296 | -2.0296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.6 | 267.7943 | 267.7943 | 5.8057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.1523 | 1.1523 | 0.24773 | 173.5 | 182.3974 | 269.8058 | -96.3058 | 77.5 | 81.8983 | 78.6894 | -1.1894 | 64.5 | 67.134 | 67.134 | -2.634 | 62.1 | 65.6159 | 65.6159 | -3.5159 | 27.6 | 28.2632 | 27.3071 | 0.29295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 149.7739 | 149.7739 | -3.0739 | 148.9 | 149.7739 | 149.7739 | -0.87393 | 151.1 | 149.7739 | 149.7739 | 1.3261 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.178 | 1.178 | 0.022 | 77.9 | 58.6 | 62.136 | 15.764 | 51.3 | 68.747 | 68.747 | -17.447 | 18 | 16.735 | 16.735 | 1.265 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 10.5 | 9.2 | 9.2 | 1.3 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.6 | 5.67 | 4.951 | 0.64898 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | -0.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 19.5 | 19.4175 | 19.4175 | 0.08252 | 11.4 | 10.6796 | 10.6796 | 0.72039 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 13.1 | 13.079 | 13.079 | 0.021 | 15.6 | 15.062 | 15.062 | 0.538 | 23.9 | 16.3 | 15.05 | 8.85 | 66.8 | 43 | 40.971 | 25.829 | 0 |  | 0 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12.7 | 13.754 | 13.754 | -1.054 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 1.2 | 1.152 | 1.152 | 0.048 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | -0.9 | 2.3 | 4.3 | 4.3 | -2 | 3.5 | 5 | 5 | -1.5 | 5.5 | 7 | 7 | -1.5 | 10 | 13.2039 | 13.2039 | -3.2039 | 11.5 | 14.796 | 14.796 | -3.296 | 7.9 | 40 | 29.026 | -21.126 | 28.5 | 26.333 | 26.333 | 2.167 | 83.4 | 26.2 | 26.723 | 56.677 | 80.8 | 39.67 | 43.62 | 37.18 | 12.7 | 2.708 | 2.708 | 9.992 | 10.3 | 2.259 | 2.259 | 8.041 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 5.8 | 7.6 | 7.6 | -1.8 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 17.4 | 15.378 | 15.378 | 2.022 | 216.4 | 212.9 | 212.833 | 3.567 | 16.5 | 14.585 | 14.585 | 1.915 | 118.2 | 117.904 | 117.904 | 0.296 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 38.8 | 14 | 19.577 | 19.223 | 39.9 | 28 | 28.24 | 11.66 | 86.6 | 86.875 | 86.875 | -0.275 | 16.4 | 16.373 | 16.373 | 0.027 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 |  |  |  | 0 | 6.6 | 7.71 | 7.71 | -1.11 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
07/07/2025 | 11:30 | 57.1 | 87.3948 | 43.4409 | 13.6591 | 652.9 | 643.6581 | 643.6581 | 9.2419 | 216.5 | 209.3934 | 209.3934 | 7.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.6 | 55.7596 | 57.8526 | 11.7474 | 91.3 | 86.093 | 97.3376 | -6.0376 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.3 | 196.4244 | 196.4244 | -8.1244 | 193.2 | 196.4244 | 196.4244 | -3.2244 | 192.8 | 196.4244 | 196.4244 | -3.6244 | 266.8 | 294.6367 | 294.6367 | -27.8367 | 214.1 | 208.2822 | 208.2822 | 5.8178 | 110.8 | 104.1411 | 104.1411 | 6.6589 | 354.7 | 386.7537 | 391.7315 | -37.0315 | 4.2 | 3.9165 | 3.9165 | 0.28349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137 | 135.3343 | 135.3343 | 1.6657 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10 | 9.9512 | 9.9512 | 0.04875 | 65.8 | 60 | 49.2455 | 16.5545 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 50.211 | 53.4405 | -3.0405 | 100.9 | 110.2632 | 110.2632 | -9.3632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 147.5 | 195.0299 | 180.1763 | -32.6763 | 38.3 | 36.6719 | 41.126 | -2.826 | 75.5 | 76.3012 | 48.5437 | 26.9563 | 25 | 25.0301 | 28.2915 | -3.2915 | 17.8 | 15.8059 | 15.8059 | 1.9941 | 17.3 | 19.1068 | 19.1068 | -1.8068 | 70.7 | 73.9517 | 73.9517 | -3.2517 | 182.1 | 185.1001 | 185.1001 | -3.0001 | 182.7 | 185.1001 | 185.1001 | -2.4001 | 184.3 | 185.1001 | 185.1001 | -0.80008 | 62.9 | 78.3179 | 87.8583 | -24.9583 | 5.6 | 6.1914 | 5.8687 | -0.26867 | 1.2 | 1.0172 | 6.1568 | -4.9568 | 32.2 | 34.478 | 34.478 | -2.278 | 23.8 | 30.8146 | 30.8146 | -7.0146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 0 | 17.2632 | 17.2632 | -17.2632 | 75.8 | 73.7864 | 101.3966 | -25.5966 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 85.4826 | 85.4826 | 0.71742 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.4 | 48.1814 | 48.1814 | -3.7814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.3 | 59.695 | 80.5491 | -40.2491 | 177.5 | 178.5296 | 178.5296 | -1.0296 | 175.7 | 178.5296 | 178.5296 | -2.8296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.8 | 267.7943 | 267.7943 | 5.0057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.1523 | 1.1523 | 0.24773 | 176.4 | 181.5767 | 203.5698 | -27.1698 | 83.4 | 85.975 | 72.905 | 10.495 | 66.5 | 67.134 | 67.134 | -0.63398 | 64 | 65.6159 | 65.6159 | -1.6159 | 29.1 | 28.4243 | 27.9092 | 1.1908 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 149.7739 | 149.7739 | -3.7739 | 148.7 | 149.7739 | 149.7739 | -1.0739 | 150.1 | 149.7739 | 149.7739 | 0.32607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.166 | 1.166 | 0.034 | 78.2 | 62.2 | 66.043 | 12.157 | 50.9 | 69.077 | 69.077 | -18.177 | 18.1 | 16.858 | 16.858 | 1.242 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 10.5 | 9.2 | 9.2 | 1.3 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 4.3012 | 4.4374 | 0.96264 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | -0.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 11.4 | 10.6796 | 10.6796 | 0.72039 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 13 | 12.781 | 12.781 | 0.219 | 15.5 | 14.941 | 14.941 | 0.559 | 22.4 | 16.7 | 15.806 | 6.594 | 59.7 | 45.8 | 44.212 | 15.488 | 0 |  | 0 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15.2 | 12.734 | 12.734 | 2.466 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 1.1 | 1.156 | 1.156 | -0.056 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 6.2 | 7.7 | 7.7 | -1.5 | 2.6 | 4.3 | 4.3 | -1.7 | 3.9 | 5 | 5 | -1.1 | 5.3 | 7 | 7 | -1.7 | 10 | 13.2039 | 13.2039 | -3.2039 | 13.3 | 14.978 | 14.978 | -1.678 | 12.4 | 45 | 33.039 | -20.639 | 28.3 | 25.501 | 25.501 | 2.799 | 94 | 28.04 | 28.914 | 65.086 | 85.7 | 42.22 | 45.222 | 40.478 | 13 | 3.111 | 3.111 | 9.889 | 11 | 2.638 | 2.638 | 8.362 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 18.1 | 15.418 | 15.418 | 2.682 | 214.8 | 213.9 | 214.968 | -0.168 | 16.8 | 14.443 | 14.443 | 2.357 | 117.2 | 116.884 | 116.884 | 0.316 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 29.1 | 14 | 19.116 | 9.984 | 32 | 28 | 28.399 | 3.601 | 86 | 86.628 | 86.628 | -0.628 | 16.8 | 16.859 | 16.859 | -0.059 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 |  |  |  | 0 | 6.3 | 7.71 | 7.71 | -1.41 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
07/07/2025 | 12:00 | 54.5 | 84.0955 | 42.6968 | 11.8032 | 640.7 | 643.6581 | 643.6581 | -2.9581 | 213 | 209.3934 | 209.3934 | 3.6066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.1 | 44.6992 | 59.3051 | 9.7949 | 90.9 | 86.093 | 97.338 | -6.438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 195.0911 | 195.0911 | -30.0911 | 165.5 | 195.0911 | 195.0911 | -29.5911 | 165 | 195.0911 | 195.0911 | -30.0911 | 270.2 | 292.6367 | 292.6367 | -22.4367 | 213.2 | 208.2822 | 208.2822 | 4.9178 | 110.3 | 104.1411 | 104.1411 | 6.1589 | 343.4 | 353.0902 | 399.8275 | -56.4275 | 4.2 | 3.9165 | 3.9165 | 0.28349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133 | 135.3343 | 135.3343 | -2.3343 | 6.8 | 5.1333 | 5.1333 | 1.6667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.1 | 9.9512 | 9.9512 | 0.14875 | 66.2 | 60 | 47.4503 | 18.7497 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.1 | 49.1786 | 52.9921 | 0.10793 | 95.7 | 110.2632 | 110.2632 | -14.5632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 145 | 187.4308 | 179.7358 | -34.7358 | 40 | 36.6719 | 41.126 | -1.126 | 76 | 76.3012 | 76.3012 | -0.30116 | 25.8 | 25.0301 | 28.2915 | -2.4915 | 17.7 | 15.8059 | 15.8059 | 1.8941 | 17.4 | 19.1068 | 19.1068 | -1.7068 | 74.6 | 73.9517 | 73.9517 | 0.64827 | 179.4 | 185.1001 | 185.1001 | -5.7001 | 179.9 | 185.1001 | 185.1001 | -5.2001 | 182.4 | 185.1001 | 185.1001 | -2.7001 | 62.8 | 73.3481 | 87.8583 | -25.0583 | 5.6 | 6.1914 | 5.8687 | -0.26867 | 1.2 | 1.0172 | 6.1568 | -4.9568 | 20.5 | 34.478 | 34.478 | -13.978 | 28.6 | 30.8146 | 30.8146 | -2.2146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 12.7 | 17.2632 | 17.2632 | -4.5632 | 103.1 | 106.7562 | 109.7633 | -6.6633 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.5 | 85.4826 | 71.6168 | 13.8832 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 48.1814 | 48.1814 | -3.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40 | 53.648 | 80.5491 | -40.5491 | 175.9 | 178.5296 | 178.5296 | -2.6296 | 173.8 | 178.5296 | 178.5296 | -4.7296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.6 | 267.7943 | 267.7943 | 4.8057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.1523 | 1.1523 | 0.24773 | 142.4 | 186.2009 | 127.6284 | 14.7716 | 79.9 | 77.8536 | 80.1369 | -0.23692 | 65.4 | 67.134 | 67.134 | -1.734 | 64.7 | 65.6159 | 65.6159 | -0.9159 | 28.7 | 27.8268 | 29.9515 | -1.2515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.4 | 149.7739 | 149.7739 | -5.3739 | 147.2 | 149.7739 | 149.7739 | -2.5739 | 149.2 | 149.7739 | 149.7739 | -0.57393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.188 | 1.188 | 0.112 | 78.1 | 65.4 | 70.072 | 8.028 | 51.2 | 69.22 | 69.22 | -18.02 | 18.1 | 17 | 17 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 10.5 | 9.2 | 9.2 | 1.3 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 3.5816 | 4.5319 | 0.96814 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | -0.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 11.4 | 10.6796 | 10.6796 | 0.72039 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 13 | 12.78 | 12.78 | 0.22 | 15.5 | 14.99 | 14.99 | 0.51 | 22.9 | 17 | 16.718 | 6.182 | 57.3 | 48.4 | 47.328 | 9.972 | 0 |  | 0 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15.5 | 12.904 | 12.904 | 2.596 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 20.2 | 19.7728 | 16.5655 | 3.6345 | 1.2 | 1.112 | 1.112 | 0.088 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 6.3 | 7.7 | 7.7 | -1.4 | 3 | 4.3 | 4.3 | -1.3 | 3.5 | 5 | 5 | -1.5 | 4.9 | 7 | 7 | -2.1 | 10 | 13.2039 | 13.2039 | -3.2039 | 13.6 | 15.328 | 15.328 | -1.728 | 17.2 | 49 | 36.986 | -19.786 | 28 | 24.83 | 24.83 | 3.17 | 93.6 | 32.83 | 32.062 | 61.538 | 90.1 | 45.04 | 48.643 | 41.457 | 14.4 | 3.5 | 3.5 | 10.9 | 11.5 | 3.055 | 3.055 | 8.445 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 8 | 7.6 | 7.6 | 0.4 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 18 | 15.39 | 15.39 | 2.61 | 216.5 | 215.5 | 217.77 | -1.27 | 17 | 14.463 | 14.463 | 2.537 | 118.1 | 117.812 | 117.812 | 0.288 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 27.9 | 13 | 18.745 | 9.155 | 36.1 | 28 | 28.258 | 7.842 | 86.6 | 87.284 | 87.284 | -0.684 | 16.9 | 17.171 | 17.171 | -0.271 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 |  |  |  | 0 | 6 | 7.71 | 7.71 | -1.71 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
07/07/2025 | 12:30 | 57.5 | 75.5347 | 0 | 57.5 | 647.1 | 643.6581 | 643.6581 | 3.4419 | 215.7 | 209.3934 | 209.3934 | 6.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.2 | 30.5505 | 48.8924 | 21.3076 | 88.3 | 91.364 | 97.3378 | -9.0378 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173.7 | 178.0748 | 196.4244 | -22.7244 | 173.6 | 178.0748 | 196.4244 | -22.8244 | 174.2 | 178.0748 | 196.4244 | -22.2244 | 264.5 | 267.1121 | 294.6367 | -30.1367 | 212.7 | 208.2822 | 208.2822 | 4.4178 | 110.3 | 104.1411 | 104.1411 | 6.1589 | 346.3 | 300.6858 | 376.7419 | -30.4419 | 4.3 | 3.9165 | 3.9165 | 0.38349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.4 | 135.3343 | 135.3343 | -0.93428 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.1 | 9.9512 | 9.9512 | 0.14875 | 65.2 | 65 | 49.268 | 15.932 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.3 | 47.2803 | 60.4289 | 3.8711 | 96.2 | 110.2632 | 110.2632 | -14.0632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 147.9 | 150.6771 | 174.2855 | -26.3855 | 38.7 | 36.6719 | 41.126 | -2.426 | 76 | 76.3012 | 76.3012 | -0.30115 | 25 | 25.0301 | 28.2915 | -3.2915 | 17.2 | 15.8059 | 15.8059 | 1.3941 | 17.4 | 19.1068 | 19.1068 | -1.7068 | 67.4 | 73.9517 | 73.9517 | -6.5517 | 181.9 | 185.1001 | 185.1001 | -3.2001 | 182 | 185.1001 | 185.1001 | -3.1001 | 183.8 | 185.1001 | 185.1001 | -1.3001 | 62 | 57.8697 | 87.8583 | -25.8583 | 5.6 | 6.1914 | 5.8687 | -0.26867 | 1.2 | 1.0172 | 6.1568 | -4.9568 | 32.9 | 34.478 | 34.478 | -1.578 | 24.1 | 30.8146 | 30.8146 | -6.7146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 12.9 | 17.2632 | 17.2632 | -4.3632 | 73.4 | 73.7864 | 73.7864 | -0.3864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 85.4826 | 63.2461 | 22.9539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 48.1814 | 48.1814 | -3.0814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.2 | 34.815 | 80.5491 | -40.3491 | 175.6 | 178.5296 | 178.5296 | -2.9296 | 173.3 | 178.5296 | 178.5296 | -5.2296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.7 | 267.7943 | 267.7943 | 4.9057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.1523 | 1.1523 | 0.24773 | 179.1 | 181.2039 | 127.6284 | 51.4716 | 79.7 | 76.2633 | 75.3312 | 4.3688 | 66.1 | 67.134 | 67.134 | -1.034 | 65 | 65.6159 | 65.6159 | -0.6159 | 28.2 | 27.3071 | 29.9515 | -1.7515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.6 | 149.7739 | 149.7739 | -5.1739 | 147.2 | 149.7739 | 149.7739 | -2.5739 | 149 | 149.7739 | 149.7739 | -0.77393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.177 | 1.177 | 0.023 | 71.7 | 67.7 | 74.088 | -2.388 | 52.1 | 69.224 | 69.224 | -17.124 | 18 | 17.191 | 17.191 | 0.809 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 10.4 | 9.2 | 9.2 | 1.2 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 2.661 | 3.8544 | 1.6456 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | -0.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48252 | 11.4 | 10.6796 | 10.6796 | 0.72039 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 13 | 12.876 | 12.876 | 0.124 | 15.5 | 15.052 | 15.052 | 0.448 | 20.3 | 17.3 | 17.562 | 2.738 | 52.2 | 50.1 | 50.713 | 1.487 | 0 |  | 0 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15.2 | 13.378 | 13.378 | 1.822 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | -0.2 | 20.2 | 19.7728 | 14.6293 | 5.5707 | 1.1 | 1.132 | 1.132 | -0.032 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 6.2 | 7.7 | 7.7 | -1.5 | 2.9 | 4.3 | 4.3 | -1.4 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 5.1 | 7 | 7 | -1.9 | 10 | 13.2039 | 13.2039 | -3.2039 | 17.8 | 16.996 | 16.996 | 0.804 | 23.9 | 53 | 42.396 | -18.496 | 28.3 | 25.254 | 25.254 | 3.046 | 99.8 | 112 | 38.529 | 61.271 | 87.3 | 119.9 | 53.962 | 33.338 | 16.6 | 5.7 | 4.239 | 12.361 | 12.8 | 4.7 | 3.592 | 9.208 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 0.5 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 18.1 | 15.656 | 15.656 | 2.444 | 219.7 | 217 | 223.004 | -3.304 | 17.1 | 14.34 | 14.34 | 2.76 | 120 | 119.056 | 119.056 | 0.944 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 16.1 | 13 | 17.51 | -1.41 | 24.4 | 34 | 34.356 | -9.956 | 87.9 | 87.856 | 87.856 | 0.044 | 16.9 | 16.141 | 16.141 | 0.759 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 |  |  |  | 0 | 6.1 | 7.71 | 7.71 | -1.61 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
07/07/2025 | 13:00 | 52.1 | 69.3275 | 0 | 52.1 | 641.8 | 643.6581 | 643.6581 | -1.8581 | 214 | 209.3934 | 209.3934 | 4.6066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.7 | 23.7966 | 30.9283 | 37.7717 | 87.5 | 91.364 | 97.3378 | -9.8378 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.7 | 168.6834 | 196.4244 | -31.7244 | 164.3 | 168.6834 | 196.4244 | -32.1244 | 164.7 | 168.6834 | 196.4244 | -31.7244 | 257 | 253.025 | 294.6367 | -37.6367 | 213.6 | 208.2822 | 208.2822 | 5.3178 | 109.7 | 104.1411 | 104.1411 | 5.5589 | 343.1 | 265.2201 | 325.2927 | 17.8073 | 4.1 | 3.9165 | 3.9165 | 0.18349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.8 | 135.3343 | 135.3343 | -1.5343 | 6.8 | 5.1333 | 5.1333 | 1.6667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.1 | 9.9512 | 9.9512 | 0.14875 | 65.4 | 65 | 34.776 | 30.624 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63 | 43.9954 | 55.8123 | 7.1877 | 96.1 | 110.2632 | 110.2632 | -14.1632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 145.7 | 148.095 | 166.4395 | -20.7395 | 36.5 | 36.6719 | 41.126 | -4.626 | 75.3 | 76.3012 | 66.9903 | 8.3097 | 23.6 | 25.0301 | 28.2915 | -4.6915 | 17.2 | 15.8059 | 15.8059 | 1.3941 | 17.4 | 19.1068 | 19.1068 | -1.7068 | 69.9 | 73.9517 | 73.9517 | -4.0517 | 178.4 | 185.1001 | 185.1001 | -6.7001 | 178.8 | 185.1001 | 185.1001 | -6.3001 | 184 | 185.1001 | 185.1001 | -1.1001 | 61.3 | 56.0979 | 87.8582 | -26.5582 | 5.6 | 6.1914 | 5.8687 | -0.26867 | 1.2 | 1.0172 | 6.1568 | -4.9568 | 32 | 34.478 | 34.478 | -2.478 | 23.5 | 30.8146 | 30.8146 | -7.3146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 12.6 | 17.2632 | 17.2632 | -4.6632 | 71.2 | 73.7864 | 76.4261 | -5.2261 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.4 | 84.4894 | 46.9406 | 38.4594 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 48.1814 | 48.1814 | -2.8815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.7 | 32.6592 | 80.549 | -40.849 | 175.4 | 178.5296 | 178.5296 | -3.1296 | 173.7 | 178.5296 | 178.5296 | -4.8296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 271.9 | 267.7943 | 267.7943 | 4.1057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.1523 | 1.1523 | 0.24773 | 159.6 | 174.4769 | 127.6284 | 31.9716 | 76.3 | 74.0395 | 75.3311 | 0.96885 | 65 | 67.134 | 67.134 | -2.134 | 64.6 | 65.6159 | 65.6159 | -1.0159 | 27.9 | 27.3071 | 29.9515 | -2.0515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.2 | 149.7739 | 149.7739 | -4.5739 | 147.6 | 149.7739 | 149.7739 | -2.1739 | 149.8 | 149.7739 | 149.7739 | 0.02607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.173 | 1.173 | 0.027 | 75.3 | 70.2 | 78.1 | -2.8 | 52.6 | 69.098 | 69.098 | -16.498 | 18.1 | 17.399 | 17.399 | 0.701 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 10.4 | 9.2 | 9.2 | 1.2 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.3 | 2.2216 | 2.6856 | 2.6144 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | -0.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 7.8 | 19.4175 | 19.4175 | -11.6175 | 11.4 | 10.6796 | 10.6796 | 0.72039 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 13.2 | 12.963 | 12.963 | 0.237 | 15.7 | 15.102 | 15.102 | 0.598 | 17.8 | 17.8 | 18.383 | -0.583 | 65.6 | 51.9 | 54.188 | 11.412 | 0 |  | 0 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15.6 | 13.673 | 13.673 | 1.927 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 20.2 | 19.543 | 10.8577 | 9.3423 | 1.1 | 1.156 | 1.156 | -0.056 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.5 | 7.7 | 7.7 | -1.2 | 2.9 | 4.3 | 4.3 | -1.4 | 4 | 5 | 5 | -1 | 5 | 7 | 7 | -2 | 10 | 13.2039 | 13.2039 | -3.2039 | 18.4 | 19.102 | 19.102 | -0.702 | 24.9 | 54 | 48.294 | -23.394 | 28.6 | 26.436 | 26.436 | 2.164 | 94.3 | 114.6 | 46.101 | 48.199 | 89 | 123.8 | 59.913 | 29.087 | 15 | 6.3 | 5.095 | 9.905 | 11.1 | 5.1 | 4.169 | 6.931 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 0.5 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 17.7 | 16.02 | 16.02 | 1.68 | 221.7 | 219.1 | 230.233 | -8.533 | 16.7 | 14.014 | 14.014 | 2.686 | 120.9 | 120.419 | 120.419 | 0.481 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 7.1 | 18 | 15.986 | -8.886 | 16.5 | 43 | 42.533 | -26.033 | 88.2 | 88.338 | 88.338 | -0.138 | 16.6 | 13.424 | 13.424 | 3.176 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 |  |  |  | 0 | 6 | 7.71 | 7.71 | -1.71 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
07/07/2025 | 13:30 | 59 | 67.1933 | 29.4169 | 29.5831 | 647.4 | 643.6581 | 643.6581 | 3.7419 | 215.5 | 209.3934 | 209.3934 | 6.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.6 | 17.7156 | 30.9278 | 39.6722 | 88.3 | 91.364 | 95.3856 | -7.0856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.7 | 165.5257 | 196.4244 | -39.7244 | 156.4 | 165.5257 | 196.4244 | -40.0244 | 155.3 | 165.5257 | 196.4244 | -41.1244 | 251.3 | 248.2886 | 294.6367 | -43.3367 | 211.2 | 208.2822 | 208.2822 | 2.9178 | 109.7 | 104.1411 | 104.1411 | 5.5589 | 246.6 | 247.5284 | 271.9721 | -25.3721 | 4.3 | 3.9165 | 3.9165 | 0.38349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.2 | 135.3343 | 135.3343 | -2.1343 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.1 | 9.9512 | 9.9512 | 0.14875 | 65.6 | 65 | 18.5098 | 47.0902 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.3 | 41.2364 | 45.0416 | 19.2584 | 97.1 | 110.2632 | 110.2632 | -13.1632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 147.3 | 150.5296 | 164.1064 | -16.8064 | 37.3 | 36.6719 | 41.126 | -3.826 | 76.4 | 76.3012 | 76.3012 | 0.09885 | 25.6 | 25.0301 | 28.2915 | -2.6915 | 17.8 | 15.8059 | 15.8059 | 1.9941 | 17.4 | 19.1068 | 19.1068 | -1.7068 | 68.6 | 73.9517 | 73.9517 | -5.3517 | 182.2 | 185.1001 | 185.1001 | -2.9001 | 182.2 | 185.1001 | 185.1001 | -2.9001 | 183.8 | 185.1001 | 185.1001 | -1.3001 | 62.7 | 58.0349 | 86.155 | -23.455 | 5.6 | 6.1914 | 5.8687 | -0.26867 | 1.2 | 1.0172 | 6.1568 | -4.9568 | 32.6 | 34.478 | 34.478 | -1.878 | 24.8 | 30.8146 | 30.8146 | -6.0146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 13.1 | 17.2632 | 17.2632 | -4.1632 | 68.8 | 68.6497 | 56.351 | 12.449 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 84.3855 | 28.9 | 57.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 48.1814 | 48.1814 | -3.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.3 | 35.0159 | 78.4767 | -38.1767 | 174.5 | 178.5296 | 178.5296 | -4.0296 | 172.1 | 178.5296 | 178.5296 | -6.4296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272 | 267.7943 | 267.7943 | 4.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.1523 | 1.1523 | 0.24773 | 185.6 | 119.2435 | 127.6284 | 57.9716 | 80.8 | 78.4872 | 70.5254 | 10.2746 | 66.1 | 67.134 | 67.134 | -1.034 | 64.9 | 65.6159 | 65.6159 | -0.7159 | 28.3 | 27.3071 | 29.9515 | -1.6515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.7 | 149.7739 | 149.7739 | -5.0739 | 147.1 | 149.7739 | 149.7739 | -2.6739 | 148.7 | 149.7739 | 149.7739 | -1.0739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.173 | 1.173 | 0.027 | 90.4 | 73.5 | 80.684 | 9.716 | 52.6 | 68.804 | 68.804 | -16.204 | 17.5 | 17.429 | 17.429 | 0.071 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 10.4 | 9.2 | 9.2 | 1.2 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.5 | 1.8259 | 2.6856 | 2.8144 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | -0.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 6.6 | 19.4175 | 19.4175 | -12.8175 | 11.4 | 10.6796 | 10.6796 | 0.72039 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 13.1 | 13.048 | 13.048 | 0.052 | 15.7 | 15.171 | 15.171 | 0.529 | 23.3 | 18.5 | 18.781 | 4.519 | 68.7 | 54.1 | 56.001 | 12.699 | 0 |  | 0 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15.8 | 13.927 | 13.927 | 1.873 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | -0.2 | 20.2 | 19.519 | 6.6848 | 13.5152 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | -0.02 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.5 | 7.7 | 7.7 | -1.2 | 2.9 | 4.3 | 4.3 | -1.4 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 5.2 | 7 | 7 | -1.8 | 10 | 13.2039 | 13.2039 | -3.2039 | 23.1 | 19.329 | 19.329 | 3.771 | 24 | 55 | 51.293 | -27.293 | 28.9 | 28.203 | 28.203 | 0.697 | 91.6 | 116.8 | 50.161 | 41.439 | 87.4 | 128.6 | 62.811 | 24.589 | 16.9 | 6.8 | 5.588 | 11.312 | 11 | 5.6 | 4.725 | 6.275 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 0.5 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 17.6 | 16.243 | 16.243 | 1.357 | 221.1 | 220.5 | 232.52 | -11.42 | 15.6 | 13.546 | 13.546 | 2.054 | 121.4 | 122.06 | 122.06 | -0.66 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.7 | 25 | 22.252 | -20.552 | 14 | 48 | 47.903 | -33.903 | 88.6 | 88.889 | 88.889 | -0.289 | 15.8 | 9.955 | 9.955 | 5.845 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 |  |  |  | 0 | 6.1 | 7.71 | 7.71 | -1.61 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
07/07/2025 | 14:00 | 60.9 | 69.2349 | 33.5129 | 27.3871 | 652.8 | 643.6581 | 643.6581 | 9.1419 | 216.6 | 209.3934 | 209.3934 | 7.2066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71 | 16.2817 | 30.9278 | 40.0722 | 88.2 | 91.364 | 97.3378 | -9.1378 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.4 | 161.4952 | 191.5683 | -32.1683 | 158.5 | 161.4952 | 191.5683 | -33.0683 | 158.6 | 161.4952 | 191.5683 | -32.9683 | 251.8 | 242.2428 | 287.3525 | -35.5525 | 212.4 | 208.2822 | 208.2822 | 4.1178 | 109 | 104.1411 | 104.1411 | 4.8589 | 255.3 | 238.6176 | 301.4924 | -46.1924 | 4.3 | 3.9165 | 3.9165 | 0.38349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137 | 135.3343 | 135.3343 | 1.6657 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.1 | 9.9512 | 9.9512 | 2.1488 | 65.6 | 65 | 26.9859 | 38.6141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.1 | 42.7712 | 47.0464 | 18.0536 | 96.3 | 110.2632 | 110.2632 | -13.9632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 147.5 | 150.7267 | 176.171 | -28.671 | 37.3 | 36.6719 | 41.126 | -3.826 | 76.2 | 76.3012 | 63.7044 | 12.4956 | 25.8 | 25.0301 | 28.2915 | -2.4915 | 18 | 15.8059 | 15.8059 | 2.1941 | 17.4 | 19.1068 | 19.1068 | -1.7068 | 70.6 | 73.9517 | 73.9517 | -3.3517 | 183.6 | 185.1001 | 185.1001 | -1.5001 | 183.8 | 185.1001 | 185.1001 | -1.3001 | 184.4 | 185.1001 | 185.1001 | -0.70008 | 62.8 | 57.7868 | 87.8583 | -25.0583 | 5.6 | 6.1914 | 5.8687 | -0.26867 | 1.2 | 1.0172 | 6.1568 | -4.9568 | 27.2 | 34.478 | 34.478 | -7.278 | 28.7 | 30.8146 | 30.8146 | -2.1146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 13.2 | 17.2632 | 17.2632 | -4.0632 | 77.1 | 73.7864 | 20.6186 | 56.4814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 80.0124 | 47.2541 | 39.6459 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44 | 48.1814 | 48.1814 | -4.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.4 | 34.7141 | 80.5491 | -40.1491 | 174.6 | 178.5296 | 178.5296 | -3.9296 | 172.7 | 178.5296 | 178.5296 | -5.8296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 270.4 | 267.7943 | 267.7943 | 2.6057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.1523 | 1.1523 | 0.24773 | 140 | 166.0859 | 127.6284 | 12.3716 | 79.1 | 71.4576 | 75.3311 | 3.7689 | 66.7 | 67.134 | 67.134 | -0.43398 | 65.2 | 65.6159 | 65.6159 | -0.4159 | 28.6 | 27.3071 | 29.9515 | -1.3515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.3 | 149.7739 | 149.7739 | -4.4739 | 147.8 | 149.7739 | 149.7739 | -1.9739 | 149.1 | 149.7739 | 149.7739 | -0.67393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.991 | 0.991 | 0.109 | 102.7 | 76.6 | 82.793 | 19.907 | 52.3 | 68.155 | 68.155 | -15.855 | 18.1 | 17.4 | 17.4 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 10.4 | 9.2 | 9.2 | 1.2 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.6 | 1.7327 | 2.6856 | 2.9144 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | -0.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 7.2 | 19.4175 | 19.4175 | -12.2175 | 11.4 | 10.6796 | 10.6796 | 0.72039 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 13.2 | 13.148 | 13.148 | 0.052 | 15.8 | 15.254 | 15.254 | 0.546 | 26.5 | 19.1 | 19.037 | 7.463 | 73.1 | 56.3 | 57.26 | 15.84 | 0 |  | 0 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15.8 | 13.909 | 13.909 | 1.891 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | -0.3 | 20.2 | 18.5075 | 10.9302 | 9.2698 | 1.1 | 1.136 | 1.136 | -0.036 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 2.9 | 4.3 | 4.3 | -1.4 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 5.3 | 7 | 7 | -1.7 | 10 | 13.2039 | 13.2039 | -3.2039 | 23.1 | 18.929 | 18.929 | 4.171 | 19.1 | 55 | 53.326 | -34.226 | 29.2 | 29.281 | 29.281 | -0.081 | 90.6 | 118.2 | 53.049 | 37.551 | 84.2 | 132.5 | 64.691 | 19.509 | 15.9 | 7.4 | 5.96 | 9.94 | 9.1 | 6.1 | 5.274 | 3.826 | 8.3 | 9 | 9 | -0.7 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 5.7 | 7.6 | 7.6 | -1.9 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 17.1 | 16.418 | 16.418 | 0.682 | 220.1 | 220.7 | 229.841 | -9.741 | 14.5 | 13.049 | 13.049 | 1.451 | 122.5 | 123.302 | 123.302 | -0.802 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.2 | 34 | 31.115 | -27.915 | 11.3 | 52 | 52.339 | -41.039 | 88.9 | 89.207 | 89.207 | -0.307 | 14.6 | 7.671 | 7.671 | 6.929 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 8.1 | 10.8 | 10.8 | -2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 |  |  |  | 0 | 6.3 | 7.71 | 7.71 | -1.41 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
07/07/2025 | 14:30 | 70.1 | 59.1779 | 37.0021 | 33.0979 | 643.8 | 643.6581 | 643.6581 | 0.14191 | 214.3 | 209.3934 | 209.3934 | 4.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.8 | 35.0434 | 45.7977 | 24.0023 | 83 | 91.364 | 98.5619 | -15.5619 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.7 | 177.1722 | 180.3191 | -12.6191 | 167.7 | 177.1722 | 180.3191 | -12.6191 | 167.7 | 177.1722 | 180.3191 | -12.6191 | 265.7 | 265.7583 | 270.4787 | -4.7786 | 211.2 | 208.2822 | 208.2822 | 2.9178 | 109.3 | 104.1411 | 104.1411 | 5.1589 | 248.5 | 156.2707 | 347.5373 | -99.0373 | 4.2 | 3.9165 | 3.9165 | 0.28349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.2 | 135.3343 | 135.3343 | -2.1343 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.2 | 9.9512 | 9.9512 | 2.2487 | 64.6 | 65 | 34.9617 | 29.6383 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.7 | 42.8353 | 50.1364 | 13.5636 | 96 | 110.2632 | 110.2632 | -14.2632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 146.3 | 161.9192 | 189.1511 | -42.8511 | 36 | 36.6719 | 41.126 | -5.126 | 76 | 76.3012 | 76.3012 | -0.30116 | 24.1 | 25.0301 | 28.2915 | -4.1915 | 18 | 15.8059 | 15.8059 | 2.1941 | 17.4 | 19.1068 | 19.1068 | -1.7068 | 73.7 | 73.9517 | 73.9517 | -0.25173 | 180.6 | 185.1001 | 185.1001 | -4.5001 | 180.7 | 185.1001 | 185.1001 | -4.4001 | 183.7 | 185.1001 | 185.1001 | -1.4001 | 62.5 | 66.7068 | 87.8583 | -25.3583 | 5.6 | 6.1914 | 5.8687 | -0.26867 | 1.2 | 1.0172 | 6.1568 | -4.9568 | 29.1 | 34.478 | 34.478 | -5.378 | 28.9 | 30.8146 | 30.8146 | -1.9146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 12.9 | 17.2632 | 17.2632 | -4.3632 | 53.4 | 54.9857 | 41.2371 | 12.1629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.4 | 85.4826 | 52.9629 | 32.4371 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.9 | 48.1814 | 48.1814 | -4.2815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.1 | 45.5673 | 80.5491 | -40.4491 | 173.9 | 178.5296 | 178.5296 | -4.6296 | 172 | 178.5296 | 178.5296 | -6.5296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 269 | 267.7943 | 267.7943 | 1.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.1523 | 1.1523 | 0.24773 | 212.7 | 226.3796 | 127.6284 | 85.0716 | 81.1 | 76.2633 | 80.1369 | 0.96307 | 61.8 | 67.134 | 67.134 | -5.334 | 64.7 | 65.6159 | 65.6159 | -0.9159 | 27.4 | 27.3071 | 29.9515 | -2.5515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.3 | 149.7739 | 149.7739 | -4.4739 | 147.7 | 149.7739 | 149.7739 | -2.0739 | 149.1 | 149.7739 | 149.7739 | -0.67393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.961 | 0.961 | 0.039 | 108.2 | 79.2 | 85.46 | 22.74 | 51.7 | 66.872 | 66.872 | -15.172 | 18.1 | 17.375 | 17.375 | 0.725 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 10.4 | 9.2 | 9.2 | 1.2 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.5 | 2.9533 | 3.653 | 1.847 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | -0.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 14.1 | 19.4175 | 19.4175 | -5.3175 | 10.9 | 10.6796 | 10.6796 | 0.22039 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 13.2 | 13.13 | 13.13 | 0.07 | 15.8 | 15.243 | 15.243 | 0.557 | 28.4 | 19.7 | 19.45 | 8.95 | 81 | 58.2 | 59.209 | 21.791 | 0 |  | 0 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15.8 | 13.236 | 13.236 | 2.564 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | -0.3 | 20.2 | 19.7728 | 12.2507 | 7.9493 | 1.1 | 1.112 | 1.112 | -0.012 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 2.9 | 4.3 | 4.3 | -1.4 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 5.9 | 7 | 7 | -1.1 | 10 | 13.2039 | 13.2039 | -3.2039 | 19.2 | 18.271 | 18.271 | 0.929 | 20 | 55 | 54.235 | -34.235 | 29.3 | 28.393 | 28.393 | 0.907 | 87.5 | 119.4 | 53.183 | 34.317 | 87.5 | 136.2 | 65.071 | 22.429 | 17 | 8 | 6.364 | 10.636 | 11 | 6.5 | 5.669 | 5.331 | 8.3 | 9 | 9 | -0.7 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 5.7 | 7.6 | 7.6 | -1.9 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 17.1 | 16.413 | 16.413 | 0.687 | 219.2 | 219.6 | 230.905 | -11.705 | 12.9 | 12.493 | 12.493 | 0.407 | 121.2 | 122.799 | 122.799 | -1.599 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 7.3 | 44 | 39.477 | -32.177 | 25.2 | 59 | 58.579 | -33.379 | 88.4 | 88.436 | 88.436 | -0.036 | 13.3 | 6.291 | 6.291 | 7.009 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 |  |  |  | 0 | 6.6 | 7.71 | 7.71 | -1.11 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
07/07/2025 | 15:00 | 91.7 | 43.5086 | 39.4696 | 52.2304 | 653.5 | 643.6581 | 643.6581 | 9.8419 | 216.2 | 209.3934 | 209.3934 | 6.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70 | 30.6728 | 46.9207 | 23.0793 | 83.6 | 91.364 | 98.0659 | -14.4659 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.4 | 180.3191 | 180.3191 | -18.9191 | 161.2 | 180.3191 | 180.3191 | -19.1191 | 161.3 | 180.3191 | 180.3191 | -19.0191 | 242.1 | 270.4787 | 270.4787 | -28.3787 | 210.7 | 208.2822 | 208.2822 | 2.4178 | 109.4 | 104.1411 | 104.1411 | 5.2589 | 210.7 | 72.8075 | 352.2674 | -141.5674 | 4.3 | 3.9165 | 3.9165 | 0.38349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.7 | 135.3343 | 135.3343 | 1.3657 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.3 | 9.9512 | 9.9512 | 2.3487 | 65.9 | 70 | 39.5161 | 26.3839 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.8 | 42.1626 | 53.4636 | 11.3364 | 96.1 | 110.2632 | 110.2632 | -14.1632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 149.3 | 191.8779 | 187.8158 | -38.5158 | 36 | 36.6719 | 41.126 | -5.126 | 76.2 | 76.3012 | 76.3012 | -0.10116 | 23 | 25.0301 | 28.2915 | -5.2915 | 17.6 | 15.8059 | 15.8059 | 1.7941 | 17.4 | 19.1068 | 19.1068 | -1.7068 | 71.2 | 73.9517 | 73.9517 | -2.7517 | 183.4 | 185.1001 | 185.1001 | -1.7001 | 183.6 | 185.1001 | 185.1001 | -1.5001 | 184.8 | 185.1001 | 185.1001 | -0.30008 | 63.3 | 82.6779 | 87.8583 | -24.5583 | 5.6 | 6.1914 | 5.8687 | -0.26867 | 1.2 | 1.0172 | 6.1568 | -4.9568 | 28.2 | 34.478 | 34.478 | -6.278 | 24.5 | 30.8146 | 30.8146 | -6.3146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 13 | 17.2632 | 17.2632 | -4.2632 | 44.5 | 41.2371 | 41.2371 | 3.2629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 85.4826 | 54.3823 | 31.9177 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.1 | 48.1814 | 48.1814 | -4.0815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.3 | 65 | 80.5491 | -40.2491 | 174.3 | 178.5296 | 178.5296 | -4.2296 | 172.5 | 178.5296 | 178.5296 | -6.0296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 269.5 | 267.7943 | 267.7943 | 1.7057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.1523 | 1.1523 | 0.24773 | 255.5 | 269.8058 | 127.6284 | 127.8716 | 83 | 76.2633 | 75.3311 | 7.6688 | 63.8 | 67.134 | 67.134 | -3.334 | 65 | 65.6159 | 65.6159 | -0.6159 | 28.5 | 27.3071 | 29.9515 | -1.4515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.3 | 149.7739 | 149.7739 | -4.4739 | 147.4 | 149.7739 | 149.7739 | -2.3739 | 149.4 | 149.7739 | 149.7739 | -0.37393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 0.899 | 0.899 | 0.001 | 102.3 | 81.9 | 88.314 | 13.986 | 50 | 62.489 | 62.489 | -12.489 | 18.1 | 17.352 | 17.352 | 0.748 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 10.3 | 9.2 | 9.2 | 1.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 2.669 | 3.7261 | 1.7739 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | -0.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 10.7 | 10.6796 | 10.6796 | 0.02039 | 8.6 | 7 | 7 | 1.6 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 12.9 | 12.849 | 12.849 | 0.051 | 15.4 | 15.076 | 15.076 | 0.324 | 27.7 | 20.3 | 19.915 | 7.785 | 80.9 | 60.2 | 61.388 | 19.512 | 0 |  | 0 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15.4 | 11.954 | 11.954 | 3.446 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | -0.2 | 20.2 | 19.7728 | 12.5791 | 7.6209 | 1.2 | 1.092 | 1.092 | 0.108 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 0 | 3 | 4.3 | 4.3 | -1.3 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 10 | 13.2039 | 13.2039 | -3.2039 | 13.8 | 17.526 | 17.526 | -3.726 | 24 | 57 | 54.77 | -30.77 | 29 | 23.354 | 23.354 | 5.646 | 83.7 | 121.6 | 52.399 | 31.301 | 84 | 138.7 | 64.951 | 19.049 | 15.9 | 8.4 | 6.778 | 9.122 | 11 | 7 | 6.014 | 4.986 | 8.3 | 9 | 9 | -0.7 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 8.3 | 7.6 | 7.6 | 0.7 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 17.4 | 16.347 | 16.347 | 1.053 | 214.2 | 215.7 | 232.691 | -18.491 | 11.1 | 11.787 | 11.787 | -0.687 | 120.1 | 118.236 | 118.236 | 1.864 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 43.4 | 55 | 47.671 | -4.271 | 75.2 | 65 | 65.42 | 9.78 | 87.1 | 84.865 | 84.865 | 2.235 | 11.5 | 5.161 | 5.161 | 6.339 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 |  |  |  | 0 | 6.7 | 7.71 | 7.71 | -1.01 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
07/07/2025 | 15:30 | 97.2 | 46.1197 | 45.3396 | 51.8604 | 646 | 643.6581 | 643.6581 | 2.3419 | 215.3 | 209.3934 | 209.3934 | 5.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.8 | 30.6728 | 28.2192 | 44.5808 | 83.4 | 91.364 | 95.3856 | -11.9856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.9 | 196.4244 | 195.0911 | -12.1912 | 188.5 | 196.4244 | 195.0911 | -6.5911 | 186.5 | 196.4244 | 195.0911 | -8.5912 | 278.6 | 294.6367 | 292.6367 | -14.0367 | 208.5 | 208.2822 | 208.2822 | 0.21782 | 109.6 | 104.1411 | 104.1411 | 5.4589 | 193.4 | 106.6357 | 361.9625 | -168.5625 | 4.4 | 3.9165 | 3.9165 | 0.48349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132 | 135.3343 | 135.3343 | -3.3343 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.2 | 14.9194 | 12.7713 | -0.57125 | 65.7 | 70 | 58.1402 | 7.5598 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.1 | 43.3057 | 55.3177 | 7.7823 | 96.9 | 110.2632 | 110.2632 | -13.3632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 147.4 | 224.968 | 184.0516 | -36.6516 | 36.2 | 36.6719 | 41.126 | -4.926 | 77.2 | 76.3012 | 76.3012 | 0.89884 | 24.5 | 25.0301 | 28.2915 | -3.7915 | 17.5 | 15.8059 | 15.8059 | 1.6941 | 17.4 | 19.1068 | 19.1068 | -1.7068 | 76.2 | 73.9517 | 73.9517 | 2.2483 | 184.5 | 185.1001 | 185.1001 | -0.60008 | 185 | 185.1001 | 185.1001 | -0.10008 | 183.3 | 185.1001 | 185.1001 | -1.8001 | 63.9 | 82.6779 | 87.8583 | -23.9583 | 5.6 | 6.1914 | 5.8687 | -0.26867 | 1.2 | 1.0172 | 6.1568 | -4.9568 | 33.3 | 34.478 | 34.478 | -1.178 | 28.5 | 30.8146 | 30.8146 | -2.3146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 13.4 | 17.2632 | 17.2632 | -3.8632 | 65.5 | 67.2668 | 85.5064 | -20.0064 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 85.4826 | 47.4293 | 39.1707 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 48.1814 | 48.1814 | -2.3815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.7 | 65 | 80.5491 | -39.8491 | 172.9 | 178.5296 | 178.5296 | -5.6296 | 171.1 | 178.5296 | 178.5296 | -7.4296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 269.6 | 267.7943 | 267.7943 | 1.8057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.1523 | 1.1523 | 0.24773 | 146 | 188.0964 | 127.6284 | 18.3716 | 87.8 | 93.7562 | 75.3312 | 12.4688 | 64 | 67.134 | 67.134 | -3.134 | 65.1 | 65.6159 | 65.6159 | -0.5159 | 28.5 | 29.3804 | 29.9515 | -1.4515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.2 | 149.7739 | 149.7739 | -5.5739 | 146.5 | 149.7739 | 149.7739 | -3.2739 | 148.1 | 149.7739 | 149.7739 | -1.6739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.756 | 0.756 | 0.044 | 97 | 84.8 | 90.837 | 6.163 | 47.6 | 50.493 | 50.493 | -2.893 | 18.2 | 17.38 | 17.38 | 0.82 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 10.1 | 9.2 | 9.2 | 0.9 | 10.1 | 9 | 9 | 1.1 | 5.7 | 2.669 | 2.5093 | 3.1907 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | -0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 10.5 | 10.6796 | 10.6796 | -0.17961 | 8.6 | 7 | 7 | 1.6 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 12.1 | 11.884 | 11.884 | 0.216 | 14.6 | 14.514 | 14.514 | 0.086 | 21.3 | 21.1 | 20.509 | 0.791 | 64.7 | 62.5 | 63.278 | 1.422 | 0 |  | 0 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14 | 9.248 | 9.248 | 4.752 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 20.2 | 19.7728 | 10.9708 | 9.2292 | 1.2 | 1.18 | 1.18 | 0.02 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.1 | 7.7 | 7.7 | -0.6 | 3 | 4.3 | 4.3 | -1.3 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 6.1 | 7 | 7 | -0.9 | 10 | 13.2039 | 13.2039 | -3.2039 | 11.8 | 17.206 | 17.206 | -5.406 | 21.8 | 60 | 57.288 | -35.488 | 27.9 | 6.311 | 6.311 | 21.589 | 85.2 | 124.1 | 53.057 | 32.143 | 76.9 | 130.8 | 65.917 | 10.983 | 14.4 | 8.7 | 6.806 | 7.594 | 10.7 | 7.6 | 6.288 | 4.412 | 8.3 | 9 | 9 | -0.7 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 8.2 | 7.6 | 7.6 | 0.6 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 17.7 | 16.289 | 16.289 | 1.411 | 207 | 204.67 | 218.582 | -11.582 | 9.2 | 11.175 | 11.175 | -1.975 | 116.2 | 96.127 | 96.127 | 20.073 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 90.9 | 67 | 54.898 | 36.002 | 106.3 | 72 | 72.295 | 34.005 | 83.4 | 75.196 | 75.196 | 8.204 | 9.5 | 3.978 | 3.978 | 5.522 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20.2 | 17.4757 | 17.4757 | 2.7243 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 |  |  |  | 0 | 7.3 | 7.71 | 7.71 | -0.41 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
07/07/2025 | 16:00 | 95 | 92.8159 | 72.8597 | 22.1403 | 658.9 | 643.6581 | 643.6581 | 15.2419 | 217.3 | 209.3934 | 209.3934 | 7.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.7 | 30.1832 | 44.8787 | 25.8213 | 86.7 | 91.364 | 98.5924 | -11.8924 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.7 | 196.4244 | 196.4244 | -12.7244 | 197 | 196.4244 | 196.4244 | 0.57556 | 197.4 | 196.4244 | 196.4244 | 0.97556 | 272.6 | 294.6367 | 294.6367 | -22.0367 | 212.2 | 208.2822 | 208.2822 | 3.9178 | 109.4 | 104.1411 | 104.1411 | 5.2589 | 219.3 | 242.5067 | 376.8972 | -157.5972 | 4.3 | 3.9165 | 3.9165 | 0.38349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.5 | 135.3343 | 135.3343 | -2.8343 | 8.1 | 5.1333 | 5.1333 | 2.9667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.2 | 14.9194 | 12.7713 | -0.57125 | 66.4 | 70 | 69.9441 | -3.5441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.5 | 53.115 | 60.9295 | 2.5705 | 96.8 | 110.2632 | 110.2632 | -13.4632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 149.2 | 156.4251 | 189.7719 | -40.5719 | 36.5 | 36.6719 | 41.126 | -4.626 | 76.4 | 76.3012 | 76.3012 | 0.09884 | 23.8 | 25.0301 | 28.2915 | -4.4915 | 18 | 15.8059 | 15.8059 | 2.1941 | 17.4 | 19.1068 | 19.1068 | -1.7068 | 68 | 73.9517 | 73.9517 | -5.9517 | 184 | 185.1001 | 185.1001 | -1.1001 | 184.2 | 185.1001 | 185.1001 | -0.90008 | 185.5 | 185.1001 | 185.1001 | 0.39992 | 61.9 | 63.8999 | 87.8583 | -25.9583 | 5.6 | 6.1914 | 5.8687 | -0.26867 | 1.2 | 1.0172 | 6.1568 | -4.9568 | 31.9 | 34.478 | 34.478 | -2.578 | 27.9 | 30.8146 | 30.8146 | -2.9146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 13.2 | 17.2632 | 17.2632 | -4.0632 | 81 | 73.7864 | 73.7864 | 7.2136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 85.4826 | 51.5915 | 35.1085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 48.1814 | 48.1814 | -2.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.4 | 42.1521 | 80.5491 | -40.1491 | 175.8 | 178.5296 | 178.5296 | -2.7296 | 173.6 | 178.5296 | 178.5296 | -4.9296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 270.2 | 267.7943 | 267.7943 | 2.4057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.1523 | 1.1523 | 0.24773 | 152.5 | 181.5767 | 127.6284 | 24.8716 | 82.3 | 77.8536 | 70.5256 | 11.7744 | 64.2 | 67.134 | 67.134 | -2.934 | 65.2 | 65.6159 | 65.6159 | -0.4159 | 28.7 | 28.3523 | 29.9515 | -1.2515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 149.7739 | 149.7739 | -3.6739 | 148.1 | 149.7739 | 149.7739 | -1.6739 | 150.2 | 149.7739 | 149.7739 | 0.42607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.6 | 0.547 | 0.547 | 0.053 | 98.3 | 87.4 | 93.25 | 5.05 | 37 | 29.394 | 29.394 | 7.606 | 17.9 | 17.424 | 17.424 | 0.476 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 10.1 | 9.2 | 9.2 | 0.9 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.6 | 2.6371 | 3.5932 | 2.0068 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | -0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 10.5 | 10.6796 | 10.6796 | -0.17961 | 8.6 | 7 | 7 | 1.6 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 10.2 | 8.06 | 8.06 | 2.14 | 12.1 | 12.801 | 12.801 | -0.701 | 21.6 | 21.7 | 21.145 | 0.455 | 64.6 | 64.6 | 65.071 | -0.471 | 0 |  | 0 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.6 | 3.243 | 3.243 | 7.357 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | -0.3 | 20.2 | 19.7728 | 11.9335 | 8.2665 | 1.3 | 1.232 | 1.232 | 0.068 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | -0.9 | 3 | 4.3 | 4.3 | -1.3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 6.3 | 7 | 7 | -0.7 | 10 | 13.2039 | 13.2039 | -3.2039 | 10.1 | 17.026 | 17.026 | -6.926 | 19.2 | 59 | 60.468 | -41.268 | 20.4 | 0.005 | 0.005 | 20.395 | 90.3 | 126.7 | 54.195 | 36.105 | 83.1 | 133 | 67.244 | 15.856 | 15.3 | 8.6 | 6.704 | 8.596 | 11.2 | 7.7 | 6.538 | 4.662 | 8.3 | 9 | 9 | -0.7 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 8.2 | 7.6 | 7.6 | 0.6 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 16.9 | 16.234 | 16.234 | 0.666 | 184.6 | 187.39 | 181.6 | 3 | 7.1 | 10.281 | 10.281 | -3.181 | 87.5 | 48.729 | 48.729 | 38.771 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101.2 | 74 | 61.802 | 39.398 | 113.1 | 79 | 79.18 | 33.92 | 74.2 | 45.893 | 45.893 | 28.307 | 7.2 | 2.18 | 2.18 | 5.02 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20.2 | 17.4757 | 17.4757 | 2.7243 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 |  |  |  | 0 | 7.9 | 7.71 | 7.71 | 0.19 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
07/07/2025 | 16:30 | 93.4 | 129.1645 | 94.5822 | -1.1822 | 648.6 | 643.6581 | 643.6581 | 4.9419 | 215.8 | 209.3934 | 209.3934 | 6.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70 | 29.2741 | 45.6998 | 24.3002 | 85 | 91.364 | 96.0832 | -11.0832 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.6 | 180.614 | 196.4244 | -15.8244 | 180.9 | 180.614 | 196.4244 | -15.5244 | 181 | 180.614 | 196.4244 | -15.4244 | 269.8 | 270.921 | 294.6367 | -24.8367 | 211 | 208.2822 | 208.2822 | 2.7178 | 109.6 | 104.1411 | 104.1411 | 5.4589 | 378.5 | 415.2625 | 394.978 | -16.478 | 4.2 | 3.9165 | 3.9165 | 0.28349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.6 | 135.3343 | 135.3343 | -16.7343 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.2 | 14.9194 | 14.9194 | -2.7194 | 65.7 | 70 | 81.709 | -16.009 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.3 | 61.3576 | 65.7658 | -3.4658 | 96.7 | 110.2632 | 110.2632 | -13.5632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 147.1 | 153.0187 | 190.603 | -43.503 | 36.5 | 36.6719 | 41.126 | -4.626 | 76.5 | 76.3012 | 66.9903 | 9.5097 | 24 | 25.0301 | 28.2915 | -4.2915 | 17.8 | 15.8059 | 15.8059 | 1.9941 | 17.3 | 19.1068 | 19.1068 | -1.8068 | 72.7 | 73.9517 | 73.9517 | -1.2517 | 182.3 | 185.1001 | 185.1001 | -2.8001 | 181.9 | 185.1001 | 185.1001 | -3.2001 | 184.6 | 185.1001 | 185.1001 | -0.50008 | 63.4 | 57.9428 | 87.8583 | -24.4583 | 5.6 | 6.1914 | 5.8687 | -0.26867 | 1.2 | 1.0172 | 6.1568 | -4.9568 | 31.9 | 34.478 | 34.478 | -2.578 | 26.8 | 30.8146 | 30.8146 | -4.0146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 12.7 | 17.2632 | 17.2632 | -4.5632 | 76 | 73.7864 | 100.7638 | -24.7638 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 78.2157 | 51.5915 | 34.7085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 48.1814 | 48.1814 | -2.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.3 | 34.9039 | 80.5491 | -40.2491 | 175.4 | 178.5296 | 178.5296 | -3.1296 | 173.4 | 178.5296 | 178.5296 | -5.1296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 271.5 | 267.7943 | 267.7943 | 3.7057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.1523 | 1.1523 | 0.14773 | 134.3 | 181.0136 | 127.6284 | 6.6716 | 80.1 | 77.8536 | 75.3309 | 4.7691 | 63.4 | 67.134 | 67.134 | -3.734 | 64.8 | 65.6159 | 65.6159 | -0.8159 | 28.3 | 27.5669 | 29.9515 | -1.6515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 149.7739 | 149.7739 | -4.3739 | 147.4 | 149.7739 | 149.7739 | -2.3739 | 149.3 | 149.7739 | 149.7739 | -0.47393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.471 | 0.471 | -0.171 | 94.3 | 89 | 94.288 | 0.012 | 19.6 | 10.902 | 10.902 | 8.698 | 17.8 | 17.264 | 17.264 | 0.536 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 10.1 | 9.2 | 9.2 | 0.9 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.4 | 2.578 | 3.6467 | 1.7533 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | -0.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 10.5 | 10.6796 | 10.6796 | -0.17961 | 8.5 | 7 | 7 | 1.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 4.6 | 2.605 | 2.605 | 1.995 | 5.3 | 7.628 | 7.628 | -2.328 | 21.9 | 22.2 | 21.383 | 0.517 | 64.8 | 66 | 65.313 | -0.513 | 0 |  | 0 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.7 | 0.139 | 0.139 | 3.561 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | -0.4 | 20.2 | 18.0919 | 11.9335 | 8.2665 | 1.3 | 1.332 | 1.332 | -0.032 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.8 | 7.7 | 7.7 | -1.9 | 3 | 4.3 | 4.3 | -1.3 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 6.1 | 7 | 7 | -0.9 | 10 | 13.2039 | 13.2039 | -3.2039 | 10.5 | 16.715 | 16.715 | -6.215 | 18.4 | 57 | 60.75 | -42.35 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 | 90.4 | 119.2 | 56.084 | 34.316 | 82.9 | 125.4 | 69.612 | 13.288 | 15.2 | 8.3 | 6.498 | 8.702 | 11.4 | 7.7 | 6.317 | 5.083 | 8.3 | 9 | 9 | -0.7 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 8 | 7.6 | 7.6 | 0.4 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 17.5 | 15.962 | 15.962 | 1.538 | 108.1 | 114.6 | 121.964 | -13.864 | 4.5 | 9.038 | 9.038 | -4.538 | 46.5 | 17.17 | 17.17 | 29.33 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 117.2 | 81 | 69.835 | 47.365 | 130.7 | 84 | 84.432 | 46.268 | 43.4 | 17.721 | 17.721 | 25.679 | 4.7 | 0.334 | 0.334 | 4.366 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 |  |  |  | 0 | 7.9 | 7.71 | 7.71 | 0.19 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
07/07/2025 | 17:00 | 87.3 | 146 | 113.7961 | -26.4961 | 644.6 | 643.6581 | 643.6581 | 0.94191 | 214.3 | 209.3934 | 209.3934 | 4.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.2 | 27.8019 | 46.9907 | 23.2093 | 84.6 | 91.364 | 97.3378 | -12.7378 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186 | 186.4414 | 196.4244 | -10.4244 | 193.8 | 186.4414 | 196.4244 | -2.6244 | 194 | 186.4414 | 196.4244 | -2.4244 | 276.1 | 279.6622 | 294.6367 | -18.5367 | 213 | 208.2822 | 208.2822 | 4.7178 | 109.9 | 104.1411 | 104.1411 | 5.7589 | 550.4 | 474.6508 | 470.7626 | 79.6374 | 4.3 | 3.9165 | 3.9165 | 0.38349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.4 | 135.3343 | 135.3343 | -6.9343 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.1 | 14.9194 | 14.9194 | -2.8194 | 65 | 80.4005 | 81.709 | -16.709 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.8 | 66.1551 | 70.7194 | -8.9194 | 96.4 | 110.2632 | 110.2632 | -13.8632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 148.1 | 152.4 | 194.5107 | -46.4107 | 36.4 | 36.6719 | 41.126 | -4.726 | 76.1 | 76.3012 | 66.9903 | 9.1097 | 23.2 | 25.0301 | 28.2915 | -5.0915 | 17.8 | 15.8059 | 15.8059 | 1.9941 | 17.1 | 19.1068 | 19.1068 | -2.0068 | 64.2 | 73.9517 | 73.9517 | -9.7517 | 182.3 | 185.1001 | 185.1001 | -2.8001 | 182.3 | 185.1001 | 185.1001 | -2.8001 | 184.3 | 185.1001 | 185.1001 | -0.80008 | 61.9 | 58.0552 | 87.8583 | -25.9583 | 5.6 | 6.1914 | 5.8687 | -0.26867 | 1.2 | 1.0172 | 6.1568 | -4.9568 | 30.4 | 34.478 | 34.478 | -4.078 | 28.8 | 30.8146 | 30.8146 | -2.0146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 12.8 | 17.2632 | 17.2632 | -4.4632 | 72.3 | 73.7864 | 100.5 | -28.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.6 | 80.8981 | 51.5915 | 34.0085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 48.1814 | 48.1814 | -1.8815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 35.0407 | 80.5491 | -34.4491 | 176.6 | 178.5296 | 178.5296 | -1.9296 | 174.7 | 178.5296 | 178.5296 | -3.8296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.2 | 267.7943 | 267.7943 | 4.4057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 170.4 | 181.5767 | 127.6284 | 42.7716 | 81.2 | 77.8536 | 75.3311 | 5.8689 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 65 | 65.6159 | 65.6159 | -0.6159 | 28.1 | 29.9515 | 29.9515 | -1.8515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 149.7739 | 149.7739 | -3.7739 | 148.3 | 149.7739 | 149.7739 | -1.4739 | 150.2 | 149.7739 | 149.7739 | 0.42607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.326 | 0.326 | -0.326 | 90.5 | 90.5 | 94.866 | -4.366 | 5 | 1.967 | 1.967 | 3.033 | 17.4 | 17.036 | 17.036 | 0.364 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 10.1 | 9.2 | 9.2 | 0.9 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.4 | 2.4822 | 3.7307 | 1.6693 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | -0.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 19.8 | 19.4175 | 19.4175 | 0.38252 | 10.5 | 10.6796 | 10.6796 | -0.17961 | 8.5 | 7 | 7 | 1.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0.4 | 0.193 | 0.193 | 0.207 | 0.4 | 1.908 | 1.908 | -1.508 | 22 | 22.8 | 21.488 | 0.512 | 65.3 | 67 | 65.038 | 0.262 | 0 |  | 0 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | -0.2 | 20.2 | 18.7124 | 11.9335 | 8.2665 | 1.3 | 1.392 | 1.392 | -0.092 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.5 | 7.7 | 7.7 | -2.2 | 3 | 4.3 | 4.3 | -1.3 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 10 | 13.2039 | 13.2039 | -3.2039 | 11.1 | 16.359 | 16.359 | -5.259 | 20.2 | 55 | 60.066 | -39.866 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 85.4 | 110.8 | 58.224 | 27.176 | 91.8 | 126.5 | 72.326 | 19.474 | 15.8 | 8 | 6.257 | 9.543 | 14.5 | 7 | 5.938 | 8.562 | 8.3 | 9 | 9 | -0.7 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 8 | 7.6 | 7.6 | 0.4 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 17 | 15.618 | 15.618 | 1.382 | 28.8 | 31.38 | 43.954 | -15.154 | 1.9 | 5.021 | 5.021 | -3.121 | 9.7 | 2.726 | 2.726 | 6.974 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.4 | 89 | 78.245 | 46.155 | 133.6 | 89 | 89.14 | 44.46 | 11 | 3.239 | 3.239 | 7.761 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20.1 | 17.4757 | 17.4757 | 2.6243 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 |  |  |  | 0 | 8.1 | 7.71 | 7.71 | 0.39 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
07/07/2025 | 17:30 | 144.6 | 146 | 129.9801 | 14.6199 | 649.7 | 643.6581 | 643.6581 | 6.0419 | 215.9 | 209.3934 | 209.3934 | 6.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 30.6728 | 56.3265 | -26.3265 | 83 | 91.364 | 97.3378 | -14.3378 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.8 | 196.4244 | 196.4244 | -10.6244 | 203.9 | 196.4244 | 196.4244 | 7.4756 | 208.3 | 196.4244 | 196.4244 | 11.8756 | 282.6 | 294.6367 | 294.6367 | -12.0367 | 212.5 | 208.2822 | 208.2822 | 4.2178 | 110.2 | 104.1411 | 104.1411 | 6.0589 | 560.5 | 558.1449 | 549.8228 | 10.6772 | 4.3 | 3.9165 | 3.9165 | 0.38349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.6 | 135.3343 | 135.3343 | -5.7343 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12 | 14.9194 | 14.9194 | -2.9194 | 64.6 | 110.4314 | 95.8385 | -31.2385 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.2 | 76.0718 | 78.101 | -12.901 | 96.8 | 110.2632 | 110.2632 | -13.4632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147 | 161.3826 | 205.5271 | -58.5271 | 35 | 36.6719 | 41.126 | -6.126 | 76.5 | 76.3012 | 66.9903 | 9.5097 | 21.4 | 25.0301 | 28.2915 | -6.8915 | 18 | 15.8059 | 15.8059 | 2.1941 | 17.2 | 19.1068 | 19.1068 | -1.9068 | 65.9 | 73.9517 | 73.9517 | -8.0517 | 183.4 | 185.1001 | 185.1001 | -1.7001 | 183.3 | 185.1001 | 185.1001 | -1.8001 | 184.6 | 185.1001 | 185.1001 | -0.50008 | 67.7 | 65.0162 | 87.8583 | -20.1583 | 5.6 | 6.1914 | 5.8687 | -0.26867 | 1.2 | 1.0172 | 6.1568 | -4.9568 | 34.5 | 34.478 | 34.478 | 0.02196 | 24.5 | 30.8146 | 30.8146 | -6.3146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 13 | 17.2632 | 17.2632 | -4.2632 | 78.3 | 73.7864 | 112.3596 | -34.0596 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 73.5806 | 53.5807 | 32.6193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.1814 | 48.1814 | -1.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.8 | 43.5103 | 80.5491 | -39.7491 | 176.1 | 178.5296 | 178.5296 | -2.4296 | 174.4 | 178.5296 | 178.5296 | -4.1296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.7 | 267.7943 | 267.7943 | 4.9057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 109.7 | 154.9972 | 127.6284 | -17.9284 | 80.7 | 75.3311 | 75.3312 | 5.3688 | 63.4 | 67.134 | 67.134 | -3.734 | 64.9 | 65.6159 | 65.6159 | -0.7159 | 28.3 | 29.9515 | 29.9515 | -1.6515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 149.7739 | 149.7739 | -3.7739 | 148.5 | 149.7739 | 149.7739 | -1.2739 | 149.8 | 149.7739 | 149.7739 | 0.02607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.112 | 0.112 | -0.112 | 86.1 | 91.2 | 94.997 | -8.897 | 0 | 0.027 | 0.027 | -0.027 | 17.9 | 16.783 | 16.783 | 1.117 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 10.1 | 9.2 | 9.2 | 0.9 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.4 | 2.669 | 4.3381 | 0.06194 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | -0.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 10 | 10.6796 | 10.6796 | -0.67961 | 8.5 | 7 | 7 | 1.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0.023 | -0.023 | 22.2 | 23.3 | 21.774 | 0.426 | 65.6 | 66.8 | 64.863 | 0.737 | 0 |  | 0 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | -0.2 | 20.2 | 17.0198 | 12.3936 | 7.8064 | 1.3 | 1.376 | 1.376 | -0.076 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.9 | 7.7 | 7.7 | -1.8 | 3.1 | 4.3 | 4.3 | -1.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 10 | 13.2039 | 13.2039 | -3.2039 | 10.9 | 15.821 | 15.821 | -4.921 | 15.2 | 53 | 58.94 | -43.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 102.1 | 57.254 | 31.746 | 90.1 | 117.1 | 73.201 | 16.899 | 14.8 | 7.7 | 5.955 | 8.845 | 13.9 | 6.2 | 5.35 | 8.55 | 8.3 | 9 | 9 | -0.7 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 8.5 | 7.6 | 7.6 | 0.9 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 16.6 | 15.009 | 15.009 | 1.591 | 0.2 | 0 | 3.124 | -2.924 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | -0.01 | 0 | 0.022 | 0.022 | -0.022 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 130 | 97 | 83.998 | 46.002 | 127.5 | 89 | 89.063 | 38.437 | 0 | 0.03 | 0.03 | -0.03 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 |  |  |  | 0 | 8.1 | 7.71 | 7.71 | 0.39 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
07/07/2025 | 18:00 | 143.4 | 146 | 132.8006 | 10.5994 | 644.4 | 643.6581 | 643.6581 | 0.74191 | 214.4 | 209.3934 | 209.3934 | 5.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 27.8541 | 45.7294 | -15.7294 | 83 | 91.364 | 97.3378 | -14.3378 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.7 | 196.4244 | 196.4244 | -31.7244 | 164 | 196.4244 | 196.4244 | -32.4244 | 164.5 | 196.4244 | 196.4244 | -31.9244 | 261.9 | 294.6367 | 294.6367 | -32.7367 | 211.7 | 208.2822 | 208.2822 | 3.4178 | 110 | 104.1411 | 104.1411 | 5.8589 | 555.4 | 556.9086 | 555.7978 | -0.39776 | 4.3 | 3.9165 | 3.9165 | 0.38349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.5 | 135.3343 | 135.3343 | -2.8343 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.1 | 14.9194 | 14.9194 | -2.8194 | 64.7 | 103.47 | 90.7704 | -26.0704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.6 | 79.6446 | 81.457 | -16.857 | 96.2 | 110.2632 | 110.2632 | -14.0632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.7 | 162.238 | 210.0829 | -63.3829 | 34.9 | 36.6719 | 41.126 | -6.226 | 76 | 76.3012 | 66.9903 | 9.0097 | 21.8 | 25.0301 | 28.2915 | -6.4915 | 17.8 | 15.8059 | 15.8059 | 1.9941 | 17.3 | 19.1068 | 19.1068 | -1.8068 | 69.4 | 73.9517 | 73.9517 | -4.5517 | 182.3 | 185.1001 | 185.1001 | -2.8001 | 181.6 | 185.1001 | 185.1001 | -3.5001 | 183.5 | 185.1001 | 185.1001 | -1.6001 | 61.3 | 66.1001 | 87.8583 | -26.5583 | 5.6 | 6.1914 | 5.8687 | -0.26867 | 1.2 | 1.0172 | 6.1568 | -4.9568 | 34.2 | 34.478 | 34.478 | -0.27804 | 23.9 | 30.8146 | 30.8146 | -6.9146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 12.8 | 17.2632 | 17.2632 | -4.4632 | 72.5 | 73.7864 | 112.3596 | -39.8596 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.6 | 77.6142 | 61.466 | 24.134 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 48.1814 | 48.1814 | -1.3815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.6 | 44.8292 | 80.5491 | -39.9491 | 175.6 | 178.5296 | 178.5296 | -2.9296 | 173.8 | 178.5296 | 178.5296 | -4.7296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.2 | 267.7943 | 267.7943 | 4.4057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 94.2 | 161.1168 | 127.6284 | -33.4284 | 80.5 | 80.1369 | 80.1369 | 0.36307 | 63.1 | 67.134 | 67.134 | -4.034 | 64.8 | 65.6159 | 65.6159 | -0.8159 | 28.1 | 29.9515 | 29.9515 | -1.8515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.5 | 149.7739 | 149.7739 | -4.2739 | 147.9 | 149.7739 | 149.7739 | -1.8739 | 148.8 | 149.7739 | 149.7739 | -0.97393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.054 | 0.054 | -0.054 | 87.2 | 91.9 | 94.979 | -7.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 16.522 | 16.522 | 1.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 9.2 | 9.2 | 0.7 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.5 | 2.4856 | 3.6486 | -1.1486 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 19.8 | 19.4175 | 19.4175 | 0.38252 | 10 | 10.6796 | 10.6796 | -0.67961 | 8.5 | 7 | 7 | 1.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 23.7 | 22.121 | 0.179 | 65.5 | 70.4329 | 64.721 | 0.779 | 0 |  | 0 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 20.2 | 17.9528 | 14.2176 | 5.9824 | 1.4 | 1.368 | 1.368 | 0.032 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6 | 7.7 | 7.7 | -1.7 | 3 | 4.3 | 4.3 | -1.3 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 10 | 13.2039 | 13.2039 | -3.2039 | 9.9 | 15.222 | 15.222 | -5.322 | 16.6 | 51 | 57.665 | -41.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.2 | 92.1 | 55.248 | 32.952 | 89.9 | 107.9 | 73.462 | 16.438 | 14.9 | 7.4 | 5.633 | 9.267 | 12.6 | 5.7 | 4.692 | 7.908 | 8.3 | 9 | 9 | -0.7 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 8.5 | 7.6 | 7.6 | 0.9 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 15.1 | 14.313 | 14.313 | 0.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.8 | 106.0152 | 88.866 | 40.934 | 142.1 | 94.8185 | 87.392 | 54.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 |  |  |  | 0 | 8.6 | 7.71 | 7.71 | 0.89 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
07/07/2025 | 18:30 | 142.8 | 146 | 134.1437 | 8.6563 | 651 | 643.6581 | 643.6581 | 7.3419 | 216 | 209.3934 | 209.3934 | 6.6066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 30.6728 | 76.7982 | -46.7982 | 81.2 | 91.364 | 97.3378 | -16.1378 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.7 | 196.4244 | 196.4244 | -10.7244 | 203 | 196.4244 | 196.4244 | 6.5756 | 208.1 | 196.4244 | 196.4244 | 11.6756 | 282.4 | 294.6367 | 294.6367 | -12.2367 | 214.5 | 208.2822 | 208.2822 | 6.2178 | 110.2 | 104.1411 | 104.1411 | 6.0589 | 559.3 | 553.9515 | 542.0923 | 17.2077 | 4.3 | 3.9165 | 3.9165 | 0.38349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128 | 135.3343 | 135.3343 | -7.3343 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.2 | 14.9194 | 14.9194 | -2.7194 | 65 | 105.141 | 91.0533 | -26.0533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.8 | 80.3773 | 81.7009 | -17.9009 | 97.1 | 110.2632 | 110.2632 | -13.1632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.9 | 174.2971 | 222.9397 | -75.0397 | 34 | 36.6719 | 41.126 | -7.126 | 101.5 | 76.3012 | 66.9903 | 34.5097 | 21.6 | 25.0301 | 28.2915 | -6.6915 | 17.8 | 15.8059 | 15.8059 | 1.9941 | 17.3 | 19.1068 | 19.1068 | -1.8068 | 68.3 | 73.9517 | 73.9517 | -5.6517 | 182.5 | 185.1001 | 185.1001 | -2.6001 | 182.7 | 185.1001 | 185.1001 | -2.4001 | 184.8 | 185.1001 | 185.1001 | -0.30008 | 61.9 | 74.4262 | 87.8583 | -25.9583 | 5.3 | 6.1914 | 5.8687 | -0.56867 | 1.2 | 1.0172 | 6.1568 | -4.9568 | 31.9 | 34.478 | 34.478 | -2.578 | 24.2 | 30.8146 | 30.8146 | -6.6146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 12.9 | 17.2632 | 17.2632 | -4.3632 | 83.8 | 73.7864 | 112.3596 | -28.5596 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 85.4826 | 65.3057 | 20.6943 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 48.1814 | 48.1814 | -0.88145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.9 | 54.9598 | 80.5491 | -39.6491 | 176.3 | 178.5296 | 178.5296 | -2.2296 | 174.2 | 178.5296 | 178.5296 | -4.3296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.6 | 267.7943 | 267.7943 | 4.8057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 173.7 | 161.4777 | 127.6284 | 46.0716 | 83.5 | 78.0927 | 73.3973 | 10.1027 | 63.4 | 67.134 | 67.134 | -3.734 | 65 | 65.6159 | 65.6159 | -0.6159 | 28.3 | 29.9515 | 29.9515 | -1.6515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 149.7739 | 149.7739 | -3.4739 | 148.5 | 149.7739 | 149.7739 | -1.2739 | 149.5 | 149.7739 | 149.7739 | -0.27393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.3 | 92.4 | 95.022 | -4.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 15.962 | 15.962 | 0.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.2 | 9.2 | 0.6 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.7 | 2.669 | 5.67 | -2.97 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 14.5 | 19.4175 | 19.4175 | -4.9175 | 10 | 10.6796 | 10.6796 | -0.67961 | 8.5 | 7 | 7 | 1.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 23.8 | 22.236 | 0.164 | 65.1 | 69.6458 | 63.088 | 2.012 | 0 |  | 0 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 20.2 | 19.7728 | 15.1057 | 5.0943 | 1.4 | 1.38 | 1.38 | 0.02 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6 | 7.7 | 7.7 | -1.7 | 3 | 4.3 | 4.3 | -1.3 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 10 | 13.2039 | 13.2039 | -3.2039 | 10.1 | 14.577 | 14.577 | -4.477 | 27.5 | 49 | 54.945 | -27.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.6 | 81.6 | 54.175 | 27.425 | 92.8 | 98.8 | 73.249 | 19.551 | 13.9 | 6.9 | 5.56 | 8.34 | 11 | 5.2 | 4.353 | 6.647 | 8.3 | 9 | 9 | -0.7 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 8.2 | 7.6 | 7.6 | 0.6 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.3 | 113.1657 | 91.002 | 38.298 | 131.3 | 98.1941 | 84.708 | 46.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20.1 | 17.4757 | 17.4757 | 2.6243 | 10.3 | 10.8 | 10.8 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 |  |  |  | 0 | 8 | 7.71 | 7.71 | 0.29 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
07/07/2025 | 19:00 | 138.3 | 146 | 132.9692 | 5.3308 | 646.5 | 643.6581 | 643.6581 | 2.8419 | 214.7 | 209.3934 | 209.3934 | 5.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.1 | 76.7982 | 76.7982 | -47.6982 | 81.1 | 91.364 | 97.8248 | -16.7248 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185 | 196.4244 | 196.4244 | -11.4244 | 184.7 | 196.4244 | 196.4244 | -11.7244 | 184.8 | 196.4244 | 196.4244 | -11.6244 | 280.2 | 294.6367 | 294.6367 | -14.4367 | 211.4 | 208.2822 | 208.2822 | 3.1178 | 110.1 | 104.1411 | 104.1411 | 5.9589 | 554.6 | 538.7681 | 540.9609 | 13.6391 | 4.3 | 3.9165 | 3.9165 | 0.38349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.6 | 135.3343 | 135.3343 | -5.7343 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.2 | 14.9194 | 14.9194 | -2.7194 | 122.1 | 102.662 | 90.5288 | 31.5712 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.9 | 78.0771 | 79.9531 | -16.0531 | 96 | 110.2632 | 110.2632 | -14.2632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.5 | 168.3927 | 222.1217 | -74.6217 | 32.5 | 36.6719 | 41.126 | -8.626 | 143.6 | 76.3012 | 66.9903 | 76.6097 | 22.2 | 25.0301 | 28.2915 | -6.0915 | 17.8 | 15.8059 | 15.8059 | 1.9941 | 17.3 | 19.1068 | 19.1068 | -1.8068 | 68.3 | 73.9517 | 73.9517 | -5.6517 | 181.6 | 185.1001 | 185.1001 | -3.5001 | 181.6 | 185.1001 | 185.1001 | -3.5001 | 183.8 | 185.1001 | 185.1001 | -1.3001 | 62.9 | 71.4502 | 87.8583 | -24.9583 | 5.1 | 6.1914 | 5.8687 | -0.76867 | 1.2 | 1.0172 | 6.1568 | -4.9568 | 28.5 | 34.478 | 34.478 | -5.978 | 23.5 | 30.8146 | 30.8146 | -7.3146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 25.4 | 17.2632 | 17.2632 | 8.1368 | 72.3 | 73.7864 | 112.3596 | -40.0596 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.5 | 82.7881 | 70.4748 | 15.0252 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 48.1814 | 48.1814 | -1.0815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.5 | 51.3388 | 80.5491 | -40.0491 | 176.1 | 178.5296 | 178.5296 | -2.4296 | 173.9 | 178.5296 | 178.5296 | -4.6296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.1 | 267.7943 | 267.7943 | 5.3057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 135.2 | 149.9356 | 127.6284 | 7.5716 | 79.7 | 77.8536 | 77.265 | 2.435 | 64 | 67.134 | 67.134 | -3.134 | 65 | 65.6159 | 65.6159 | -0.6159 | 28.5 | 29.9515 | 29.9515 | -1.4515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 149.7739 | 149.7739 | -3.7739 | 148.3 | 149.7739 | 149.7739 | -1.4739 | 149.5 | 149.7739 | 149.7739 | -0.27393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.4 | 92.6 | 95.086 | -6.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 15.304 | 15.304 | 0.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9.2 | 9.2 | 0.8 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.6 | 5.67 | 5.67 | -3.07 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 15.8 | 19.4175 | 19.4175 | -3.6175 | 10 | 10.6796 | 10.6796 | -0.67961 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 23.9 | 22.275 | 0.125 | 64.4 | 69.5777 | 60.959 | 3.441 | 0 |  | 0 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | -0.3 | 20.3 | 19.1495 | 16.3014 | 3.9986 | 1.4 | 1.408 | 1.408 | -0.008 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.2 | 7.7 | 7.7 | -1.5 | 3 | 4.3 | 4.3 | -1.3 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 10 | 13.2039 | 13.2039 | -3.2039 | 10.8 | 13.916 | 13.916 | -3.116 | 31.6 | 47 | 51.744 | -20.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 82.7 | 53.414 | 37.586 | 101.7 | 99.1 | 72.879 | 28.821 | 15 | 6.8 | 5.571 | 9.429 | 12.5 | 5 | 4.121 | 8.379 | 8.3 | 9 | 9 | -0.7 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 11.6 | 12.181 | 12.181 | -0.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129 | 109.9018 | 92.227 | 36.773 | 127 | 92.4217 | 81.688 | 45.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 10.4 | 10.8 | 10.8 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 |  |  |  | 0 | 7.3 | 7.71 | 7.71 | -0.41 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
07/07/2025 | 19:30 | 143 | 146 | 132.2548 | 10.7452 | 647.2 | 643.6581 | 643.6581 | 3.5419 | 215.1 | 209.3934 | 209.3934 | 5.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33 | 76.7982 | 76.7982 | -43.7982 | 81 | 91.364 | 96.8508 | -15.8507 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.1 | 196.4244 | 196.4244 | -12.3244 | 184.3 | 196.4244 | 196.4244 | -12.1244 | 184 | 196.4244 | 196.4244 | -12.4244 | 264.7 | 294.6367 | 294.6367 | -29.9367 | 213.3 | 208.2822 | 208.2822 | 5.0178 | 110.4 | 104.1411 | 104.1411 | 6.2589 | 556.3 | 531.7806 | 543.4464 | 12.8536 | 4.3 | 3.9165 | 3.9165 | 0.38349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.8 | 135.3343 | 135.3343 | -3.5343 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.5 | 14.9194 | 14.9194 | -1.4194 | 121.7 | 99.7673 | 89.8416 | 31.8584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.2 | 74.9283 | 77.3128 | -13.1128 | 96.3 | 110.2632 | 110.2632 | -13.9632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.5 | 165.7755 | 226.2522 | -78.7522 | 33 | 36.6719 | 41.126 | -8.126 | 143.1 | 76.3012 | 76.3012 | 66.7988 | 22.2 | 25.0301 | 28.2915 | -6.0915 | 18 | 15.8059 | 15.8059 | 2.1941 | 17.3 | 19.1068 | 19.1068 | -1.8068 | 69.5 | 73.9517 | 73.9517 | -4.4517 | 182.8 | 185.1001 | 185.1001 | -2.3001 | 182.9 | 185.1001 | 185.1001 | -2.2001 | 184 | 185.1001 | 185.1001 | -1.1001 | 63 | 69.5127 | 87.8583 | -24.8583 | 5 | 6.1914 | 5.8687 | -0.86867 | 1.2 | 1.0172 | 6.1568 | -4.9568 | 34.2 | 34.478 | 34.478 | -0.27804 | 24 | 30.8146 | 30.8146 | -6.8146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 25.8 | 17.2632 | 17.2632 | 8.5368 | 117.7 | 118.1848 | 118.1848 | -0.48485 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 75.8024 | 68.3642 | 17.3358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 48.1814 | 48.1814 | -0.88145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.7 | 48.9814 | 80.5491 | -39.8491 | 176.5 | 178.5296 | 178.5296 | -2.0296 | 174.4 | 178.5296 | 178.5296 | -4.1296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273 | 267.7943 | 267.7943 | 5.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 135.5 | 137.3339 | 127.6284 | 7.8716 | 80.4 | 75.5371 | 75.3312 | 5.0688 | 64.2 | 67.134 | 67.134 | -2.934 | 64.9 | 65.6159 | 65.6159 | -0.7159 | 28.5 | 29.9515 | 29.9515 | -1.4515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 149.7739 | 149.7739 | -3.7739 | 148.1 | 149.7739 | 149.7739 | -1.6739 | 149.1 | 149.7739 | 149.7739 | -0.67393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.7 | 92.4 | 95.582 | -5.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14.712 | 14.712 | -1.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9.2 | 9.2 | 0.8 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.7 | 5.67 | 5.67 | -2.97 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 8.1 | 19.4175 | 19.4175 | -11.3175 | 9.4 | 10.6796 | 10.6796 | -1.2796 | 4 | 7 | 7 | -3 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 23.8 | 22.417 | -0.117 | 63.5 | 74.7494 | 60.487 | 3.013 | 0 |  | 0 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | -0.3 | 20.3 | 17.5337 | 15.8132 | 4.4868 | 1.4 | 1.436 | 1.436 | -0.036 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.4 | 7.7 | 7.7 | -1.3 | 3 | 4.3 | 4.3 | -1.3 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 10 | 13.2039 | 13.2039 | -3.2039 | 8.7 | 13.566 | 13.566 | -4.866 | 24.6 | 45 | 48.034 | -23.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.7 | 84.2 | 55.297 | 38.403 | 102.2 | 99.2 | 74.633 | 27.567 | 13.9 | 6.6 | 5.688 | 8.212 | 13.8 | 5 | 4.118 | 9.682 | 8.3 | 9 | 9 | -0.7 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 6.9 | 7.6 | 7.6 | -0.7 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 9.1 | 11.214 | 11.214 | -2.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.5 | 104.8331 | 87.434 | 41.066 | 122.3 | 90.2667 | 74.02 | 48.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 10.4 | 10.8 | 10.8 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 |  |  |  | 0 | 7.1 | 7.71 | 7.71 | -0.61 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
07/07/2025 | 20:00 | 142 | 146 | 132.6721 | 9.3279 | 645.5 | 643.6581 | 643.6581 | 1.8419 | 215.4 | 209.3934 | 209.3934 | 6.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33 | 76.7982 | 76.7982 | -43.7982 | 81 | 91.364 | 99.29 | -18.29 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186 | 196.4244 | 196.4244 | -10.4244 | 186 | 196.4244 | 196.4244 | -10.4244 | 185.9 | 196.4244 | 196.4244 | -10.5244 | 273.9 | 294.6367 | 294.6367 | -20.7367 | 211.1 | 208.2822 | 208.2822 | 2.8178 | 110.2 | 104.1411 | 104.1411 | 6.0589 | 556.3 | 534.3969 | 547.8901 | 8.4099 | 4.3 | 3.9165 | 3.9165 | 0.38349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.4 | 135.3343 | 135.3343 | -2.9343 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.6 | 14.9194 | 14.9194 | -0.31942 | 121.7 | 101.0335 | 92.115 | 29.585 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108 | 74.3102 | 76.7858 | 31.2142 | 96.1 | 110.2632 | 110.2632 | -14.1632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.8 | 165.9625 | 224.3965 | -77.5965 | 33.1 | 36.6719 | 41.126 | -8.026 | 143.1 | 76.3012 | 76.3012 | 66.7988 | 20.5 | 25.0301 | 28.2915 | -7.7915 | 18 | 15.8059 | 15.8059 | 2.1941 | 16.7 | 19.1068 | 19.1068 | -2.4068 | 68.6 | 73.9517 | 73.9517 | -5.3517 | 181.7 | 185.1001 | 185.1001 | -3.4001 | 182.2 | 185.1001 | 185.1001 | -2.9001 | 184.3 | 185.1001 | 185.1001 | -0.80008 | 63.5 | 68.1737 | 87.8583 | -24.3583 | 5 | 6.1914 | 5.8687 | -0.86867 | 1.3 | 1.0172 | 6.1568 | -4.8568 | 28.9 | 34.478 | 34.478 | -5.578 | 24 | 30.8146 | 30.8146 | -6.8146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 25.9 | 17.2632 | 17.2632 | 8.6368 | 114.9 | 118.1848 | 118.1848 | -3.2849 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.6 | 74.5483 | 66.1804 | 19.4196 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 48.1814 | 48.1814 | -1.0815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.7 | 47.3522 | 80.5491 | -39.8491 | 176.4 | 178.5296 | 178.5296 | -2.1296 | 174.5 | 178.5296 | 178.5296 | -4.0296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.1 | 267.7943 | 267.7943 | 5.3057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 132.5 | 134.9853 | 127.6284 | 4.8716 | 80.3 | 75.3311 | 75.3312 | 4.9688 | 64.2 | 67.134 | 67.134 | -2.934 | 64.9 | 65.6159 | 65.6159 | -0.7159 | 28.5 | 29.9515 | 29.9515 | -1.4515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 149.7739 | 149.7739 | -3.8739 | 148.1 | 149.7739 | 149.7739 | -1.6739 | 149.3 | 149.7739 | 149.7739 | -0.47393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.8 | 92.1 | 96.221 | -10.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 14.143 | 14.143 | -0.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 9.2 | 9.2 | 0.7 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.9 | 5.67 | 5.67 | -2.77 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 7.7 | 19.4175 | 19.4175 | -11.7175 | 9.4 | 10.6796 | 10.6796 | -1.2796 | 4 | 7 | 7 | -3 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 23.6 | 22.594 | -0.494 | 62.3 | 73.8381 | 60.568 | 1.732 | 0 |  | 0 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 20.3 | 17.2436 | 15.308 | 4.992 | 1.4 | 1.46 | 1.46 | -0.06 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.4 | 7.7 | 7.7 | -1.3 | 3.2 | 4.3 | 4.3 | -1.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 10 | 13.2039 | 13.2039 | -3.2039 | 8.7 | 13.319 | 13.319 | -4.619 | 16.2 | 42 | 44.155 | -27.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 84.7 | 58.061 | 38.939 | 101.3 | 99.4 | 77.097 | 24.203 | 14.6 | 6.5 | 5.84 | 8.76 | 11 | 4.7 | 4.192 | 6.808 | 8.3 | 9 | 9 | -0.7 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 8 | 10.298 | 10.298 | -2.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 117.5 | 103.7947 | 80.634 | 36.866 | 98.5 | 89.6515 | 64.804 | 33.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20.1 | 17.4757 | 17.4757 | 2.6243 | 10.4 | 10.8 | 10.8 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 |  |  |  | 0 | 7.9 | 7.71 | 7.71 | 0.19 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
07/07/2025 | 20:30 | 142.8 | 146 | 131.8174 | 10.9826 | 648.3 | 643.6581 | 643.6581 | 4.6419 | 216 | 209.3934 | 209.3934 | 6.6066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33 | 76.7439 | 76.7982 | -43.7982 | 81 | 91.364 | 97.3028 | -16.3028 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186 | 196.4244 | 196.4244 | -10.4244 | 195.9 | 196.4244 | 196.4244 | -0.52444 | 196.4 | 196.4244 | 196.4244 | -0.02444 | 280.4 | 294.6367 | 294.6367 | -14.2367 | 213.6 | 208.2822 | 208.2822 | 5.3178 | 110.5 | 104.1411 | 104.1411 | 6.3589 | 556.6 | 530.6926 | 545.7186 | 10.8814 | 4.3 | 3.9165 | 3.9165 | 0.38349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.2 | 135.3343 | 135.3343 | -6.1343 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.6 | 14.9194 | 14.9194 | -0.31942 | 121.6 | 98.9324 | 90.6895 | 30.9105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.1 | 73.3894 | 76.1406 | 23.9594 | 96.5 | 110.2632 | 110.2632 | -13.7632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.8 | 165.1361 | 224.3813 | -77.5813 | 32.7 | 36.6719 | 41.126 | -8.426 | 143.3 | 76.3012 | 76.3012 | 66.9988 | 22.3 | 25.0301 | 28.2915 | -5.9915 | 17.7 | 15.8059 | 15.8059 | 1.8941 | 17 | 19.1068 | 19.1068 | -2.1068 | 67.1 | 73.9517 | 73.9517 | -6.8517 | 182.6 | 185.1001 | 185.1001 | -2.5001 | 181.9 | 185.1001 | 185.1001 | -3.2001 | 184.2 | 185.1001 | 185.1001 | -0.90008 | 63.5 | 67.363 | 87.8583 | -24.3583 | 5.1 | 6.1914 | 5.8687 | -0.76867 | 1.2 | 1.0172 | 6.1568 | -4.9568 | 31.5 | 34.478 | 34.478 | -2.978 | 25.8 | 30.8146 | 30.8146 | -5.0146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 26 | 17.2632 | 17.2632 | 8.7368 | 115 | 118.1848 | 107.7355 | 7.2645 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 69.2198 | 61.8147 | 23.8853 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 48.1814 | 48.1814 | -0.98145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.9 | 46.3658 | 80.5491 | -39.6491 | 177 | 178.5296 | 178.5296 | -1.5296 | 175 | 178.5296 | 178.5296 | -3.5296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.3 | 267.7943 | 267.7943 | 5.5057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 121.5 | 127.6284 | 124.929 | -3.429 | 80.5 | 75.3311 | 77.6141 | 2.8859 | 64.3 | 67.134 | 67.134 | -2.834 | 66.7 | 65.6159 | 65.6159 | 1.0841 | 28.5 | 29.9515 | 29.9515 | -1.4515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 149.7739 | 149.7739 | -3.5739 | 148.4 | 149.7739 | 149.7739 | -1.3739 | 149.8 | 149.7739 | 149.7739 | 0.02607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.3 | 91.8 | 95.975 | -16.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 14.333 | 14.333 | -0.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 9.2 | 9.2 | 0.7 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.9 | 5.6665 | 5.67 | -2.77 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 8 | 19.4175 | 19.4175 | -11.4175 | 9.4 | 10.6796 | 10.6796 | -1.2796 | 4.1 | 7 | 7 | -2.9 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 23.3 | 22.284 | -0.684 | 60.4 | 77.5659 | 59.727 | 0.673 | 0 |  | 0 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.8 |  | 0 | 0.8 | 2.2 |  | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | -0.4 | 20.3 | 16.0111 | 14.2982 | 6.0018 | 1.4 | 1.456 | 1.456 | -0.056 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.4 | 7.7 | 7.7 | -1.3 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | -0.7 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 10 | 13.2039 | 13.2039 | -3.2039 | 10.7 | 12.571 | 12.571 | -1.871 | 9.8 | 38 | 40.547 | -30.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.2 | 84.9 | 60.967 | 24.233 | 97.9 | 99.6 | 78.662 | 19.238 | 12.7 | 6.4 | 5.927 | 6.773 | 9.8 | 4.4 | 4.238 | 5.562 | 8.3 | 9 | 9 | -0.7 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | -0.3 | 10.2 | 10.457 | 10.457 | -0.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 98.5 | 97.433 | 75.186 | 23.314 | 82.4 | 84.5495 | 58.938 | 23.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20.2 | 17.4757 | 17.4757 | 2.7243 | 10.5 | 10.8 | 10.8 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 |  |  |  | 0 | 7.9 | 7.71 | 7.71 | 0.19 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
07/07/2025 | 21:00 | 142.9 | 146 | 129.6545 | 13.2455 | 649.2 | 643.6581 | 643.6581 | 5.5419 | 215.8 | 209.3934 | 209.3934 | 6.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.3 | 71.5205 | 76.7982 | -43.4982 | 81.6 | 91.364 | 97.3728 | -15.7728 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.4 | 195.0554 | 196.4244 | -22.0244 | 174.3 | 195.0554 | 196.4244 | -22.1244 | 174.3 | 195.0554 | 196.4244 | -22.1244 | 262.8 | 292.5831 | 294.6367 | -31.8367 | 213.2 | 208.2822 | 208.2822 | 4.9178 | 110.6 | 104.1411 | 104.1411 | 6.4589 | 556.2 | 517.5188 | 548.2854 | 7.9146 | 4.3 | 3.9165 | 3.9165 | 0.38349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.4 | 135.3343 | 135.3343 | -5.9343 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.7 | 14.9194 | 14.9194 | -0.21942 | 122 | 95.2844 | 89.4474 | 32.5526 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.4 | 70.345 | 73.9109 | 26.4891 | 96.3 | 110.2632 | 110.2632 | -13.9632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.5 | 163.0232 | 225.2599 | -78.7599 | 34.8 | 36.6719 | 41.126 | -6.326 | 143.7 | 76.3012 | 76.3012 | 67.3988 | 22 | 25.0301 | 28.2915 | -6.2915 | 17.6 | 15.8059 | 15.8059 | 1.7941 | 17.1 | 19.1068 | 19.1068 | -2.0068 | 66.9 | 73.9517 | 73.9517 | -7.0517 | 183.4 | 185.1001 | 185.1001 | -1.7001 | 183 | 185.1001 | 185.1001 | -2.1001 | 184.1 | 185.1001 | 185.1001 | -1.0001 | 63.1 | 65.7452 | 87.8583 | -24.7583 | 5.1 | 6.1914 | 5.8687 | -0.76867 | 1.2 | 1.0172 | 6.1568 | -4.9568 | 24.7 | 34.478 | 34.478 | -9.778 | 26.9 | 30.8146 | 30.8146 | -3.9146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 25.7 | 17.2632 | 17.2632 | 8.4368 | 115.6 | 118.1848 | 118.1848 | -2.5848 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.1 | 63.8669 | 68.8746 | -2.7746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 48.1814 | 48.1814 | -0.88145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.9 | 44.3973 | 80.5491 | -39.6491 | 177.3 | 178.5296 | 178.5296 | -1.2296 | 175.4 | 178.5296 | 178.5296 | -3.1296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.1 | 267.7943 | 267.7943 | 6.3057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 126.6 | 127.6284 | 41.2371 | 85.3629 | 77 | 75.3311 | 92.4445 | -15.4445 | 64.5 | 67.134 | 67.134 | -2.634 | 66.6 | 65.6159 | 65.6159 | 0.9841 | 28.7 | 29.9515 | 29.9515 | -1.2515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 149.7739 | 149.7739 | -3.2739 | 148.4 | 149.7739 | 149.7739 | -1.3739 | 149.7 | 149.7739 | 149.7739 | -0.07393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2 | 91.5 | 95.433 | -18.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14.776 | 14.776 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 9.2 | 9.2 | 0.7 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.9 | 5.3266 | 5.67 | -2.77 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 9.4 | 10.6796 | 10.6796 | -1.2796 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 23 | 21.812 | -1.112 | 57.9 | 76.2006 | 58.581 | -0.681 | 2.2 |  | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1 |  | 0 | 1 | 2.6 |  | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | -0.4 | 20.3 | 14.7729 | 15.9312 | 4.3688 | 1.4 | 1.404 | 1.404 | -0.004 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.4 | 7.7 | 7.7 | -1.3 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | -0.7 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 10 | 13.2039 | 13.2039 | -3.2039 | 10.8 | 11.658 | 11.658 | -0.858 | 13.2 | 35 | 37.03 | -23.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.8 | 83.8 | 63.921 | 15.879 | 92.3 | 99.5 | 79.929 | 12.371 | 9.5 | 5.8 | 5.993 | 3.507 | 7.2 | 4 | 4.276 | 2.924 | 8.3 | 9 | 9 | -0.7 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | -0.1 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 4.9 | 5.5 | 5.5 | -0.6 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | -0.3 | 8.1 | 10.974 | 10.974 | -2.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 88.3 | 90.1927 | 70.189 | 18.111 | 78.1 | 79.3231 | 54.189 | 23.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20.1 | 17.4757 | 17.4757 | 2.6243 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 |  |  |  | 0 | 7.3 | 7.71 | 7.71 | -0.41 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
07/07/2025 | 21:30 | 141.9 | 146 | 127.4306 | 14.4694 | 649.4 | 643.6581 | 643.6581 | 5.7419 | 215.7 | 209.3934 | 209.3934 | 6.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.9 | 68.1554 | 76.7982 | -43.8982 | 79.4 | 91.364 | 96.2785 | -16.8785 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.4 | 189.6792 | 196.4244 | -18.0244 | 182.2 | 189.6792 | 196.4244 | -14.2244 | 182.5 | 189.6792 | 196.4244 | -13.9244 | 265 | 284.5188 | 294.6367 | -29.6367 | 215.8 | 208.2822 | 208.2822 | 7.5178 | 110.8 | 104.1411 | 104.1411 | 6.6589 | 556.7 | 514.4635 | 536.4918 | 20.2082 | 4.3 | 3.9165 | 3.9165 | 0.38349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131 | 135.3343 | 135.3343 | -4.3343 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.6 | 14.9194 | 14.9194 | -0.31942 | 122.1 | 92.0862 | 86.1858 | 35.9142 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.2 | 68.2923 | 72.2679 | 27.9321 | 96.3 | 110.2632 | 110.2632 | -13.9632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.8 | 160.8197 | 217.9553 | -70.1553 | 34 | 36.6719 | 41.126 | -7.126 | 143.5 | 76.3012 | 76.3012 | 67.1988 | 26.8 | 25.0301 | 28.2915 | -1.4915 | 17.6 | 15.8059 | 15.8059 | 1.7941 | 17.1 | 19.1068 | 19.1068 | -2.0068 | 66.7 | 73.9517 | 73.9517 | -7.2517 | 182.5 | 185.1001 | 185.1001 | -2.6001 | 182.9 | 185.1001 | 185.1001 | -2.2001 | 184.4 | 185.1001 | 185.1001 | -0.70008 | 63.1 | 63.7615 | 87.8583 | -24.7583 | 5.1 | 6.1914 | 5.8687 | -0.76867 | 1.2 | 1.0172 | 6.1568 | -4.9568 | 28.6 | 34.478 | 34.478 | -5.878 | 32.5 | 30.8146 | 30.8146 | 1.6854 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 25.9 | 17.2632 | 17.2632 | 8.6368 | 115.5 | 118.1848 | 118.1848 | -2.6848 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.3 | 61.0755 | 60.4312 | -12.1312 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 48.1814 | 48.1814 | -0.98145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.9 | 41.9837 | 80.5491 | -39.6491 | 177.5 | 178.5296 | 178.5296 | -1.0296 | 175.3 | 178.5296 | 178.5296 | -3.2296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.1 | 267.7943 | 267.7943 | 6.3057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 127.4 | 127.6284 | 41.2371 | 86.1629 | 80.7 | 74.6216 | 87.6387 | -6.9387 | 64.5 | 67.134 | 67.134 | -2.634 | 66.6 | 65.6159 | 65.6159 | 0.9841 | 28.7 | 29.9515 | 29.9515 | -1.2515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 149.7739 | 149.7739 | -3.5739 | 148.5 | 149.7739 | 149.7739 | -1.2739 | 149.7 | 149.7739 | 149.7739 | -0.07393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.9 | 91.4 | 95.119 | -12.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 14.95 | 14.95 | -2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 9.2 | 9.2 | 0.7 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2.9 | 5.1077 | 5.67 | -2.77 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 9.4 | 10.6796 | 10.6796 | -1.2796 | 1.1 | 7 | 7 | -5.9 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 23 | 21.945 | -2.045 | 55 | 79.8041 | 58.093 | -3.093 | 3.2 |  | 0 | 3.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1 |  | 0 | 1 | 2.6 |  | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | -0.4 | 13.8 | 14.1272 | 13.9782 | -0.17821 | 1.4 | 1.38 | 1.38 | 0.02 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.4 | 7.7 | 7.7 | -1.3 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | -0.7 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 10 | 13.2039 | 13.2039 | -3.2039 | 10.4 | 10.907 | 10.907 | -0.507 | 19.5 | 32 | 33.359 | -13.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.7 | 82.2 | 65.585 | 9.115 | 88.8 | 99.3 | 80.54 | 8.26 | 9.1 | 5 | 5.783 | 3.317 | 6.6 | 3.5 | 4.183 | 2.417 | 8.3 | 9 | 9 | -0.7 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 4.9 | 5.5 | 5.5 | -0.6 | 4.9 | 5.5 | 5.5 | -0.6 | 8.6 | 11.29 | 11.29 | -2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 70.2 | 87.6595 | 62.255 | 7.945 | 52 | 74.0551 | 50.126 | 1.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 10.3 | 10.8 | 10.8 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 |  |  |  | 0 | 7.5 | 7.71 | 7.71 | -0.21 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
07/07/2025 | 22:00 | 139.1 | 146 | 129.0265 | 10.0735 | 648.2 | 643.6581 | 643.6581 | 4.5419 | 215.7 | 209.3934 | 209.3934 | 6.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.6 | 52.0667 | 76.7982 | -44.1982 | 79.3 | 91.364 | 98.3971 | -19.0971 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.4 | 196.4244 | 189.4302 | -2.0302 | 204.7 | 196.4244 | 189.4302 | 15.2698 | 206 | 196.4244 | 189.4302 | 16.5698 | 284.7 | 294.6367 | 284.1453 | 0.55469 | 215.3 | 208.2822 | 208.2822 | 7.0178 | 110.9 | 104.1411 | 104.1411 | 6.7589 | 557.3 | 540.9469 | 565.5398 | -8.2398 | 4.3 | 3.9165 | 3.9165 | 0.38349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.2 | 135.3343 | 135.3343 | -8.1343 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.7 | 14.9194 | 14.9194 | -0.21942 | 121.3 | 85.7148 | 90.6623 | 30.6377 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.9 | 66.1188 | 71.6327 | 28.2673 | 96.6 | 110.2632 | 110.2632 | -13.6632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.8 | 161.8207 | 228.4563 | -81.6563 | 36.7 | 36.6719 | 41.126 | -4.426 | 76 | 76.3012 | 76.3012 | -0.30116 | 22.5 | 25.0301 | 28.2915 | -5.7915 | 18 | 15.8059 | 15.8059 | 2.1941 | 17.2 | 19.1068 | 19.1068 | -1.9068 | 66.8 | 73.9517 | 73.9517 | -7.1517 | 181.7 | 185.1001 | 185.1001 | -3.4001 | 182.3 | 185.1001 | 185.1001 | -2.8001 | 184.3 | 185.1001 | 185.1001 | -0.80008 | 63.1 | 63.8928 | 87.8583 | -24.7583 | 5.3 | 6.1914 | 5.8687 | -0.56867 | 1.2 | 1.0172 | 6.1568 | -4.9568 | 34.1 | 34.478 | 34.478 | -0.37804 | 25.1 | 30.8146 | 30.8146 | -5.7146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 25.5 | 17.2632 | 17.2632 | 8.2368 | 122.6 | 117.3641 | 107.7355 | 14.8645 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 59.8206 | 85.4826 | -37.6826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 48.1814 | 48.1814 | -0.98145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.7 | 42.1435 | 80.5491 | -39.8491 | 177.5 | 178.5296 | 178.5296 | -1.0296 | 175.6 | 178.5296 | 178.5296 | -2.9296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.3 | 267.7943 | 267.7943 | 6.5057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 146.1 | 127.6284 | 20.6186 | 125.4814 | 83.3 | 76.0407 | 97.2503 | -13.9503 | 64.2 | 67.134 | 67.134 | -2.934 | 66.6 | 65.6159 | 65.6159 | 0.9841 | 28.6 | 29.9515 | 29.9515 | -1.3515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 149.7739 | 149.7739 | -3.4739 | 148.2 | 149.7739 | 149.7739 | -1.5739 | 149.7 | 149.7739 | 149.7739 | -0.07393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.9 | 90.9 | 94.882 | -11.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15.034 | 15.034 | -2.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.2 | 9.2 | 0.6 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.8 | 4.0609 | 5.67 | -2.87 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 19.8 | 19.4175 | 19.4175 | 0.38252 | 9.4 | 10.6796 | 10.6796 | -1.2796 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 22.9 | 22.28 | -3.28 | 51.7 | 78.7916 | 57.825 | -6.125 | 3.2 |  | 0 | 3.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1 |  | 0 | 1 | 2.6 |  | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | -0.2 | 13.3 | 13.837 | 19.7728 | -6.4728 | 1.4 | 1.332 | 1.332 | 0.068 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.5 | 7.7 | 7.7 | -1.2 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | -0.7 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 10 | 13.2039 | 13.2039 | -3.2039 | 11.2 | 10.21 | 10.21 | 0.99 | 17.6 | 29 | 29.637 | -12.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 80.8 | 66.818 | 6.682 | 87.9 | 97.8 | 80.933 | 6.967 | 6.6 | 4.5 | 5.483 | 1.117 | 5.2 | 3.3 | 4.045 | 1.155 | 8.3 | 9 | 9 | -0.7 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | -0.4 | 4.9 | 5.5 | 5.5 | -0.6 | 10.1 | 11.539 | 11.539 | -1.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 47.4 | 81.2305 | 53.343 | -5.943 | 33.7 | 69.2772 | 46.29 | -12.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20.2 | 17.4757 | 17.4757 | 2.7243 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 |  |  |  | 0 | 8.5 | 7.71 | 7.71 | 0.79 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
07/07/2025 | 22:30 | 138.9 | 146 | 122.4846 | 16.4154 | 646.4 | 643.6581 | 643.6581 | 2.7419 | 215.3 | 209.3934 | 209.3934 | 5.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33 | 33.1213 | 73.4324 | -40.4324 | 78.7 | 91.364 | 97.3378 | -18.6378 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.3 | 191.2634 | 196.4244 | -24.1244 | 172.6 | 191.2634 | 196.4244 | -23.8244 | 172.9 | 191.2634 | 196.4244 | -23.5244 | 270.3 | 286.8952 | 294.6367 | -24.3367 | 216.7 | 208.2822 | 208.2822 | 8.4178 | 110.8 | 104.1411 | 104.1411 | 6.6589 | 555.7 | 537.5814 | 553.3167 | 2.3833 | 4.3 | 3.9165 | 3.9165 | 0.38349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.8 | 135.3343 | 135.3343 | -6.5343 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 15 | 14.9194 | 14.9194 | 0.08058 | 121.2 | 82.3107 | 76.3939 | 44.8061 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.8 | 63.1222 | 68.0303 | 31.7697 | 95.7 | 110.2632 | 110.2632 | -14.5632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.5 | 159.8736 | 210.202 | -63.702 | 34 | 36.6719 | 41.126 | -7.126 | 75.8 | 76.3012 | 65.7892 | 10.0108 | 23 | 25.0301 | 28.2915 | -5.2915 | 17.9 | 15.8059 | 15.8059 | 2.0941 | 17.2 | 19.1068 | 19.1068 | -1.9068 | 67.8 | 73.9517 | 73.9517 | -6.1517 | 181.1 | 185.1001 | 185.1001 | -4.0001 | 181.7 | 185.1001 | 185.1001 | -3.4001 | 183.7 | 185.1001 | 185.1001 | -1.4001 | 63.4 | 62.5713 | 87.8583 | -24.4583 | 5.2 | 6.1914 | 5.8687 | -0.66867 | 1.2 | 1.0172 | 6.1568 | -4.9568 | 33.8 | 34.478 | 34.478 | -0.67804 | 25 | 30.8146 | 30.8146 | -5.8146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 11.9 | 17.2632 | 17.2632 | -5.3632 | 66.9 | 67.9612 | 107.7355 | -40.8355 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 54.6621 | 50.0858 | -2.4858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 48.1814 | 0 | 47.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.6 | 40.5356 | 80.5491 | -39.9491 | 177.9 | 178.5296 | 178.5296 | -0.62956 | 175.7 | 178.5296 | 178.5296 | -2.8296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.4 | 267.7943 | 267.7943 | 6.6057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 113.5 | 126.8941 | 41.2371 | 72.2629 | 79.6 | 75.9521 | 90.8213 | -11.2212 | 64.2 | 67.134 | 67.134 | -2.934 | 66.4 | 65.6159 | 65.6159 | 0.7841 | 28.5 | 29.9515 | 29.6862 | -1.1862 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 149.7739 | 149.7739 | -3.2739 | 148.9 | 149.7739 | 149.7739 | -0.87393 | 150 | 149.7739 | 149.7739 | 0.22607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 89.3 | 94.047 | -5.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 14.993 | 14.993 | -0.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9.2 | 9.2 | 0.8 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.8 | 2.8283 | 5.451 | -2.651 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 19.7 | 19.4175 | 19.4175 | 0.28252 | 9.4 | 10.6796 | 10.6796 | -1.2796 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22.7 | 22.33 | -4.33 | 48.7 | 77.907 | 56.77 | -8.07 | 4.2 |  | 0 | 4.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 |  | 0 | 1.1 | 2.7 |  | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 13.3 | 12.6438 | 11.5852 | 1.7148 | 1.4 | 1.328 | 1.328 | 0.072 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | -0.9 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | -0.7 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 10 | 13.2039 | 13.2039 | -3.2039 | 11.2 | 10.307 | 10.307 | 0.893 | 15.1 | 25 | 26.625 | -11.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.3 | 79.4 | 66.246 | -8.946 | 79.2 | 95.9 | 80.342 | -1.142 | 8 | 4.1 | 5.157 | 2.843 | 3.7 | 3.3 | 4.044 | -0.344 | 8.3 | 9 | 9 | -0.7 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | -0.4 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | -0.4 | 10.4 | 11.643 | 11.643 | -1.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 45.9 | 75.1696 | 48.327 | -2.427 | 44.4 | 64.6626 | 43.189 | 1.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 10 | 10.8 | 10.8 | -0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 |  |  |  | 0 | 8.3 | 7.71 | 7.71 | 0.59 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
07/07/2025 | 23:00 | 137.9 | 146 | 117.5263 | 20.3737 | 646.1 | 643.6581 | 643.6581 | 2.4419 | 215.5 | 209.3934 | 209.3934 | 6.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.8 | 30.9278 | 50.1397 | -18.3397 | 79.8 | 91.364 | 97.3378 | -17.5378 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 171.9803 | 196.4244 | -31.9244 | 164.8 | 171.9803 | 196.4244 | -31.6244 | 164.7 | 171.9803 | 196.4244 | -31.7244 | 265.7 | 257.9705 | 294.6367 | -28.9367 | 214.3 | 208.2822 | 208.2822 | 6.0178 | 111 | 104.1411 | 104.1411 | 6.8589 | 448 | 516.4318 | 512.7532 | -64.7532 | 4.2 | 3.9165 | 3.9165 | 0.28349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.1 | 135.3343 | 135.3343 | -10.2343 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 15 | 14.9194 | 14.9194 | 0.08058 | 65.7 | 72.8764 | 64.7971 | 0.90286 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100 | 59.934 | 65.415 | 34.585 | 96.4 | 110.2632 | 110.2632 | -13.8632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.6 | 153.3484 | 202.3635 | -54.7634 | 34 | 36.6719 | 41.126 | -7.126 | 75.5 | 76.3012 | 58.5327 | 16.9673 | 23 | 25.0301 | 28.2915 | -5.2915 | 17.3 | 15.8059 | 15.8059 | 1.4941 | 17.2 | 19.1068 | 19.1068 | -1.9068 | 69 | 73.9517 | 73.9517 | -4.9517 | 180 | 185.1001 | 185.1001 | -5.1001 | 180.7 | 185.1001 | 185.1001 | -4.4001 | 183.3 | 185.1001 | 185.1001 | -1.8001 | 63.1 | 58.0634 | 87.8583 | -24.7583 | 5.3 | 6.1914 | 5.8687 | -0.56867 | 1.2 | 1.0172 | 6.1568 | -4.9568 | 33.4 | 34.478 | 34.478 | -1.078 | 25.9 | 30.8146 | 30.8146 | -4.9146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 0 | 17.2632 | 17.2632 | -17.2632 | 67.4 | 67.9612 | 41.2371 | 26.1629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 39.0945 | 32.7405 | 14.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 47.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.4 | 35.0506 | 80.5491 | -40.1491 | 177 | 178.5296 | 178.5296 | -1.5296 | 175 | 178.5296 | 178.5296 | -3.5296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.2 | 267.7943 | 267.7943 | 6.4057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 89.3 | 122.0979 | 20.6186 | 68.6814 | 79.7 | 80.0085 | 77.8536 | 1.8464 | 63.9 | 67.134 | 67.134 | -3.234 | 66.5 | 65.6159 | 65.6159 | 0.8841 | 28.5 | 29.9515 | 28.3523 | 0.14768 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 149.7739 | 149.7739 | -3.6739 | 148.2 | 149.7739 | 149.7739 | -1.5739 | 149.6 | 149.7739 | 149.7739 | -0.17393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87.9 | 93.012 | -6.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 14.911 | 14.911 | 0.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 9.2 | 9.2 | 1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.9 | 2.6856 | 3.9355 | -1.0355 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 9.6 | 10.6796 | 10.6796 | -1.0796 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 22.3 | 22.286 | -5.386 | 45.9 | 75.7322 | 55.453 | -9.553 | 4.5 |  | 0 | 4.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 |  | 0 | 1.1 | 2.7 |  | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | -0.2 | 13.3 | 9.0429 | 7.5731 | 5.7269 | 1.3 | 1.304 | 1.304 | -0.004 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.1 | 7.7 | 7.7 | -0.6 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | -0.7 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 10 | 13.2039 | 13.2039 | -3.2039 | 12.3 | 10.668 | 10.668 | 1.632 | 15.5 | 22 | 23.848 | -8.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3 | 77 | 65.072 | -18.772 | 72.4 | 95.2 | 79.425 | -7.025 | 5.4 | 3.6 | 4.823 | 0.577 | 2.3 | 3.1 | 4.088 | -1.788 | 8.3 | 9 | 9 | -0.7 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | -0.4 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | -0.4 | 11.3 | 11.699 | 11.699 | -0.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 35.7 | 64.9475 | 44.609 | -8.909 | 39.3 | 57.7089 | 40.331 | -1.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 20.1 | 17.4757 | 17.4757 | 2.6243 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 |  |  |  | 0 | 7.7 | 7.71 | 7.71 | -0.01 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
07/07/2025 | 23:30 | 136.8 | 144.0261 | 112.9941 | 23.8059 | 637.3 | 643.6581 | 643.6581 | -6.3581 | 212 | 209.3934 | 209.3934 | 2.6066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.6 | 30.9278 | 34.531 | -2.931 | 79.8 | 91.364 | 97.3378 | -17.5378 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.4 | 155.8812 | 196.4244 | -42.0244 | 154.2 | 155.8812 | 196.4244 | -42.2244 | 154.7 | 155.8812 | 196.4244 | -41.7244 | 250.1 | 233.8219 | 294.6367 | -44.5367 | 216.7 | 208.2822 | 208.2822 | 8.4178 | 110.5 | 104.1411 | 104.1411 | 6.3589 | 426.7 | 506.7001 | 459.2027 | -32.5027 | 4.2 | 3.9165 | 3.9165 | 0.28349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.7 | 135.3343 | 135.3343 | -6.6343 | 6.5 | 5.1333 | 5.1333 | 1.3667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.7 | 14.9194 | 14.9194 | -1.2194 | 65.1 | 66.5723 | 53.576 | 11.524 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98.6 | 57.6559 | 62.7915 | 35.8085 | 94.2 | 110.2632 | 110.2632 | -16.0632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145.5 | 147.9895 | 184.2481 | -38.7481 | 34 | 36.6719 | 41.126 | -7.126 | 75.5 | 76.3012 | 58.5327 | 16.9673 | 23.1 | 25.0301 | 28.2915 | -5.1915 | 17.2 | 15.8059 | 15.8059 | 1.3941 | 17.1 | 19.1068 | 19.1068 | -2.0068 | 67.3 | 73.9517 | 73.9517 | -6.6517 | 179.7 | 185.1001 | 185.1001 | -5.4001 | 179.9 | 185.1001 | 185.1001 | -5.2001 | 181.6 | 185.1001 | 185.1001 | -3.5001 | 63.5 | 54.4518 | 87.8583 | -24.3583 | 5.3 | 6.1914 | 5.8687 | -0.56867 | 1.2 | 1.0172 | 6.1568 | -4.9568 | 17.9 | 34.478 | 34.478 | -16.578 | 25.9 | 30.8146 | 30.8146 | -4.9146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 67.1404 | 41.2371 | 21.7629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 26.06 | 16.4907 | 29.9093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 42.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40 | 30.6563 | 80.5491 | -40.5491 | 176.7 | 178.5296 | 178.5296 | -1.8296 | 174.8 | 178.5296 | 178.5296 | -3.7296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.2 | 267.7943 | 267.7943 | 6.4057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 79.4 | 117.9237 | 20.6186 | 58.7814 | 74.3 | 83.5389 | 77.8536 | -3.5536 | 63.3 | 67.134 | 67.134 | -3.834 | 66 | 65.6159 | 65.6159 | 0.3841 | 28.1 | 29.9515 | 27.5669 | 0.53306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 149.7739 | 149.7739 | -3.5739 | 148.6 | 149.7739 | 149.7739 | -1.1739 | 149.6 | 149.7739 | 149.7739 | -0.17393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.8 | 86.9 | 91.543 | -0.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 14.977 | 14.977 | -0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 9.2 | 9.2 | 1 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 2.8 | 2.6856 | 2.92 | -0.12 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 19.5 | 19.4175 | 19.4175 | 0.08252 | 9.8 | 10.6796 | 10.6796 | -0.87961 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 21.8 | 22.049 | -6.249 | 43 | 73.1273 | 54.051 | -11.051 | 4.5 |  | 0 | 4.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 |  | 0 | 1.1 | 2.7 |  | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | -0.2 | 13.1 | 6.0279 | 3.8144 | 9.2856 | 1.3 | 1.296 | 1.296 | 0.004 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.1 | 7.7 | 7.7 | -0.6 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | -0.7 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 9.9 | 13.2039 | 13.2039 | -3.3039 | 13.4 | 11.215 | 11.215 | 2.185 | 9.2 | 20 | 21.615 | -12.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 74.3 | 62.543 | -20.143 | 59.8 | 94.8 | 78.462 | -18.662 | 4.2 | 3.2 | 4.383 | -0.183 | 2.8 | 2.9 | 3.915 | -1.115 | 8.3 | 9 | 9 | -0.7 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | -0.4 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | -0.4 | 10.3 | 11.779 | 11.779 | -1.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 47.3 | 53.3383 | 36.958 | 10.342 | 53.1 | 49.9755 | 34.107 | 18.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 19.9 | 17.4757 | 17.4757 | 2.4243 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 |  |  |  | 0 | 8 | 7.71 | 7.71 | 0.29 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
08/07/2025 | 00:00 | 145.6 | 140.9872 | 108.6088 | 36.9912 | 649.7 | 643.6581 | 643.6581 | 6.0419 | 216.2 | 209.3934 | 209.3934 | 6.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.8 | 30.9278 | 34.531 | -0.73104 | 83.1 | 91.364 | 97.3378 | -14.2378 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.1 | 149.7591 | 196.4244 | -43.3244 | 153.6 | 149.7591 | 196.4244 | -42.8244 | 153.9 | 149.7591 | 196.4244 | -42.5244 | 245.4 | 224.6386 | 294.6367 | -49.2367 | 213.2 | 208.2822 | 208.2822 | 4.9178 | 111.2 | 104.1411 | 104.1411 | 7.0589 | 347.2 | 454.8301 | 368.2443 | -21.0443 | 4.3 | 3.9165 | 3.9165 | 0.38349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.1 | 135.3343 | 135.3343 | -4.2343 | 8.1 | 5.1333 | 5.1333 | 2.9667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12 | 14.9194 | 14.9194 | -2.9194 | 67.5 | 58.3171 | 42.026 | 25.474 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.8 | 55.3601 | 60.1959 | 2.6041 | 96 | 110.2632 | 110.2632 | -14.2632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.1 | 144.3299 | 157.4419 | -11.3419 | 34 | 36.6719 | 41.126 | -7.126 | 76.3 | 76.3012 | 58.5327 | 17.7673 | 23.5 | 25.0301 | 28.2915 | -4.7915 | 17.6 | 15.8059 | 15.8059 | 1.7941 | 17.1 | 19.1068 | 19.1068 | -2.0068 | 66.9 | 73.9517 | 73.9517 | -7.0517 | 184.1 | 185.1001 | 185.1001 | -1.0001 | 184.4 | 185.1001 | 185.1001 | -0.70008 | 183.5 | 185.1001 | 185.1001 | -1.6001 | 63.3 | 44.1031 | 80.1467 | -16.8467 | 5.3 | 6.1914 | 5.8687 | -0.56867 | 1.2 | 1.0172 | 6.1568 | -4.9568 | 34.6 | 34.478 | 34.478 | 0.12196 | 26.9 | 30.8146 | 30.8146 | -3.9146 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 41.2371 | 41.2371 | 3.9629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.3 | 16.4907 | 16.4907 | 4.8093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.9 | 18.0647 | 71.1661 | -30.2661 | 175.3 | 178.5296 | 178.5296 | -3.2296 | 173.4 | 178.5296 | 178.5296 | -5.1296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.4 | 267.7943 | 267.7943 | 5.6057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 117.4 | 108.3342 | 20.6186 | 96.7814 | 79.8 | 86.8435 | 77.8536 | 1.9464 | 64.4 | 67.134 | 67.134 | -2.734 | 66.7 | 65.6159 | 65.6159 | 1.0841 | 28.2 | 29.9515 | 27.5669 | 0.63306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 149.7739 | 149.7739 | -3.6739 | 148.4 | 149.7739 | 149.7739 | -1.3739 | 149.5 | 149.7739 | 149.7739 | -0.27393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.2 | 85.8 | 89.93 | 5.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 15.094 | 15.094 | -1.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 9.2 | 9.2 | 1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.9 | 2.6856 | 2.92 | -0.02 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 9.6 | 10.6796 | 10.6796 | -1.0796 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 21.4 | 21.749 | -7.049 | 40 | 71.9872 | 52.621 | -12.621 | 4.5 |  | 0 | 4.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 |  | 0 | 1.1 | 2.7 |  | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | -0.2 | 7.6 | 3.8144 | 3.8144 | 3.7856 | 1.3 | 1.28 | 1.28 | 0.02 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | -0.7 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 10 | 13.2039 | 13.2039 | -3.2039 | 11.6 | 11.825 | 11.825 | -0.225 | 6.9 | 19 | 19.563 | -12.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 70.8 | 59.564 | -21.364 | 54.2 | 93.7 | 77.484 | -23.284 | 5 | 2.9 | 3.908 | 1.092 | 2.7 | 2.5 | 3.669 | -0.969 | 8.3 | 9 | 9 | -0.7 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | -0.4 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | -0.4 | 8.8 | 11.867 | 11.867 | -3.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 42 | 49.5638 | 27.994 | 14.006 | 38.1 | 46.564 | 26.76 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 10.4 | 10.8 | 10.8 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 |  |  |  | 0 | 7.8 | 7.71 | 7.71 | 0.09 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
EJEC (MWh) |  | 2153.8 | 2704.2547 | 1994.3611 |  | 15551.25 | 15447.7942 | 15447.7942 |  | 5170.3 | 5025.4421 | 5025.4421 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 986.2 | 813.9123 | 932.8416 |  | 2053.3 | 2129.484 | 2398.4144 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4100.4 | 4428.7055 | 4151.5936 |  | 4176 | 4428.7055 | 4151.5936 |  | 4184.6 | 4428.7055 | 4151.5936 |  | 6368 | 6643.0584 | 6227.3904 |  | 5143.8 | 4998.7723 | 4998.7723 |  | 2653.65 | 2499.3862 | 2499.3862 |  | 9066.05 | 8152.069 | 9394.9881 |  | 102.4 | 93.9962 | 93.9962 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3171.6 | 3248.0227 | 3248.0227 |  | 177 | 123.2002 | 123.2002 |  | 131.95 | 67.6262 | 67.6262 |  | 0 | 0 | 0 |  | 163.85 | 165.0888 | 165.0888 |  | 286.85 | 318.3207 | 305.2831 |  | 1799 | 1730.2076 | 1795.4937 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1519.45 | 1310.2355 | 1444.0058 |  | 2389.45 | 2646.317 | 2544.1425 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 154.3 | 153.36 | 153.36 |  | 2647.85 | 2970.751 | 3788.5513 |  | 897.55 | 880.1249 | 987.0247 |  | 1894.35 | 1680.6552 | 1297.7775 |  | 611.4 | 600.7214 | 678.9958 |  | 425.6 | 379.3421 | 379.3421 |  | 416.95 | 458.5632 | 458.5632 |  | 1678.5 | 1774.8415 | 1774.8415 |  | 4373.75 | 4442.4019 | 4383.7049 |  | 4380.7 | 4442.4019 | 4383.7049 |  | 4411.85 | 4442.4019 | 4383.7049 |  | 1653.65 | 1639.1384 | 1808.8645 |  | 130.4 | 148.5936 | 140.8481 |  | 28.85 | 24.4121 | 147.7627 |  | 749.25 | 827.473 | 827.473 |  | 637.6 | 739.5494 | 739.5494 |  | 48 | 93.7118 | 93.7118 |  | 186.65 | 207.1586 | 207.1586 |  | 1622.85 | 1556.6446 | 1656.8957 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1358.1 | 1247.0453 | 1301.184 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 686.05 | 554.0867 | 578.1774 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1146.1 | 1140.0656 | 1568.4812 |  | 4243.2 | 4284.7094 | 4284.7094 |  | 4195.4 | 4284.7094 | 4284.7094 |  | 4800 | 4284.7094 | 4284.7094 |  | 6560.7 | 6427.0639 | 6427.0639 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 30.5 | 27.6545 | 27.6545 |  | 2763.75 | 3130.8637 | 3170.0254 |  | 1888.5 | 1870.0592 | 1868.4864 |  | 1542.4 | 1611.2155 | 1611.2155 |  | 1569.2 | 1580.7582 | 1580.7582 |  | 680.6 | 684.3245 | 686.968 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3508.3 | 3594.5743 | 3594.5743 |  | 3566.25 | 3594.5743 | 3594.5743 |  | 3591.05 | 3594.5743 | 3594.5743 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 8.4 | 8.473 | 8.473 |  | 1611.85 | 1776.4125 | 1881.8595 |  | 452.65 | 585.814 | 585.814 |  | 399.55 | 371.2995 | 371.2995 |  | 2.55 | 2.1 | 2.1 |  | 246.4 | 220.8 | 220.8 |  | 238.2 | 216 | 216 |  | 81.7 | 68.9676 | 76.5161 |  | 9.6 | 24 | 24 |  | 52.6 | 54 | 54 |  | 61.95 | 60 | 60 |  | 434.45 | 466.0195 | 466.0195 |  | 253.95 | 256.3106 | 256.3106 |  | 173.55 | 168 | 168 |  | 82 | 79.2 | 79.2 |  | 444 | 431.0681 | 431.0681 |  | 121.5 | 116.735 | 116.735 |  | 145.55 | 136.0875 | 136.0875 |  | 463.45 | 444.6 | 430.757 |  | 1321.45 | 1248.2799 | 1141.026 |  | 37.9 | 0 | 23.1 |  | 52.6 | 57.6 | 57.6 |  | 10.15 | 0 | 6.6 |  | 26.35 | 0 | 15.4 |  | 97.15 | 94.569 | 94.569 |  | 46.7 | 50.4 | 50.4 |  | 325 | 287.3782 | 300.974 |  | 29.7 | 29.95 | 29.95 |  | 3.35 | 9.6 | 9.6 |  | 166.05 | 184.8 | 184.8 |  | 72.5 | 103.2 | 103.2 |  | 105.95 | 120 | 120 |  | 153.25 | 168 | 168 |  | 240.05 | 316.8931 | 316.8931 |  | 390.15 | 408.0255 | 408.0255 |  | 309.25 | 834.25 | 822.5895 |  | 251.8 | 192.0125 | 192.0125 |  | 1461.85 | 1459.72 | 991.844 |  | 1529.85 | 1863.255 | 1431.6465 |  | 226.45 | 99.0275 | 90.224 |  | 176.4 | 79.9775 | 74.9815 |  | 206.85 | 216 | 216 |  | 65.95 | 60 | 60 |  | 176.2 | 182.4 | 182.4 |  | 114.3 | 120 | 120 |  | 126.7 | 132 | 132 |  | 127.7 | 132 | 132 |  | 343.15 | 309.1785 | 309.1785 |  | 1959.55 | 1955.22 | 1982.8675 |  | 118.35 | 129.5825 | 129.5825 |  | 1071.4 | 1040.8465 | 1040.8465 |  | 11.1 | 14.4 | 14.4 |  | 1337.5 | 1210.0227 | 1055.082 |  | 1388.7 | 1169.8017 | 1048.782 |  | 796.8 | 771.456 | 771.456 |  | 118.75 | 87.2735 | 87.2735 |  | 239.2 | 240 | 240 |  | 481.9 | 419.4175 | 419.4175 |  | 228.9 | 259.2 | 259.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 355.2 | 336 | 336 |  | 0 | 0 | 0 |  | 182.3 | 185.04 | 185.04 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0

## COSTO_OPE_EJEC
lunes, 7 de Julio del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 6885210 y resultó S/. 740996 (12.06% ) menor que el correspondiente al lunes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
LUN 30 | 6144213.9058 | 6542126.1645 | -6.082%
MAR 1 | 7171032.2548 | 7448018.0725 | -3.719%
MIE 2 | 7177647.6216 | 7840273.5431 | -8.452%
JUE 3 | 7531600.3422 | 7744587.9511 | -2.75%
VIE 4 | 7787613.8569 | 7888819.4229 | -1.283%
SAB 5 | 7319134.106 | 7494781.5438 | -2.344%
DOM 6 | 6577069.1485 | 6923446.9543 | -5.003%
LUN 7 | 6885210.2785 | 7131548.7656 | -3.454%

## CALIFICA_OPE_UG
lunes, 7 de Julio del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 07/07/2025 00:00:00 | 08/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 07/07/2025 00:00:00 | 08/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 18:03:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 07/07/2025 18:03:00 | 08/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:17:00 |  | 07/07/2025 00:02:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 07/07/2025 08:46:00 | 07/07/2025 23:44:00 | 07/07/2025 08:34:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 07/07/2025 00:00:00 | 08/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 07/07/2025 00:00:00 | 08/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 07/07/2025 00:00:00 | 08/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 07/07/2025 00:00:00 | 08/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 07/07/2025 00:00:00 | 08/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 05:46:00 |  | 07/07/2025 05:37:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 07/07/2025 20:31:00 | 08/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 20:21:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 05:51:00 |  | 07/07/2025 05:37:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 07/07/2025 20:02:00 | 08/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 20:01:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 05:45:00 |  | 07/07/2025 05:37:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 07/07/2025 20:05:00 | 08/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 20:01:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 07/07/2025 00:00:00 | 08/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
lunes, 7 de Julio del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
lunes, 7 de Julio del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.00%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 180.332 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 174.3188 | 1 | 0 | 174.294 | 1 | 99.5439 | 174.2619 | 1 | 93.3618 | 174.2801 | 1 | 87.9448 | 180.2117 | 1 | 87.7594 | 194 | 1 | 84.981 | 180.2602 | 1 | 71.2384 | 161.9184 | 1 | 0 | 174.3247 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 172.4047 | 1 | 0 | 186.6331 | 1 | 0 | 191.0636 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 183.1194 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 157.4681 | 1 | 0 | 171.2739 | 1 | 23.7437 | 193 | 1 | 0 | 157.089 | 1 | 6 | 137.936 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 157.8358 | 1 | 0 | 177.1585 | 1 | 0 | 126.7751 | 1 | 86.6353 | 141.8904 | 1 | 72.4742 | 144.0083 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 126.5459 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 161.2515 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 149.2835 | 1 | 0 | 155 | 1 | 0 | 141.4276 | 1 | 0 | 118.1266 | 1 | 0 | 129.4729 | 1 | 0 | 123.5178 | 1 | 0 | 149 | 1 | 0 | 170.0264 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 172.2456 | 1 | 105.4771 | 148.9158
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 180.332 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 174.3188 | 1 | 0 | 174.294 | 1 | 99.5439 | 174.2619 | 1 | 93.3618 | 174.2801 | 1 | 87.9448 | 180.2117 | 1 | 87.7594 | 194 | 1 | 84.981 | 180.2602 | 1 | 71.2384 | 161.9184 | 1 | 0 | 174.3247 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 172.4047 | 1 | 0 | 186.6331 | 1 | 0 | 191.0636 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 183.1194 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 157.4681 | 1 | 0 | 171.2739 | 1 | 23.7437 | 193 | 1 | 0 | 157.089 | 1 | 6 | 137.936 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 157.8358 | 1 | 0 | 177.1585 | 1 | 0 | 126.7751 | 1 | 86.6353 | 141.8904 | 1 | 72.4742 | 144.0083 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 126.5459 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 161.2515 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 149.2835 | 1 | 0 | 155 | 1 | 0 | 141.4276 | 1 | 0 | 118.1266 | 1 | 0 | 129.4729 | 1 | 0 | 123.5178 | 1 | 0 | 149 | 1 | 0 | 170.0264 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 172.2456 | 1 | 105.4771 | 148.9158
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 13.668 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.6812 | 1 | 0 | 13.706 | 1 | 0 | 13.7381 | 1 | 0 | 13.7199 | 1 | 0 | 13.7883 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.7398 | 1 | 0 | 13.6825 | 1 | 0 | 13.6753 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.9364 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.6141 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.5639 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.8415 | 1 | 0 | 13.6207 | 1 | 0 | 13.6049 | 1 | 0 | 13.6036 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.5385 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.5935 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.5724 | 1 | 0 | 13.4991 | 1 | 0 | 13.5386 | 1 | 0 | 13.5244 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.7544 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 4.556 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5604 | 1 | 0 | 4.5687 | 1 | 0 | 4.5794 | 1 | 0 | 4.5733 | 1 | 0 | 4.5961 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5799 | 1 | 0 | 4.5608 | 1 | 0 | 4.5584 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.6455 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.538 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5213 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.6138 | 1 | 0 | 4.5402 | 1 | 0 | 4.535 | 1 | 0 | 4.5345 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5128 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5312 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5241 | 1 | 0 | 4.4997 | 1 | 0 | 4.5129 | 1 | 0 | 4.5081 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.2515 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 4.556 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5604 | 1 | 0 | 4.5687 | 1 | 0 | 4.5794 | 1 | 0 | 4.5733 | 1 | 0 | 4.5961 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5799 | 1 | 0 | 4.5608 | 1 | 0 | 4.5584 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.6455 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.538 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5213 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.6138 | 1 | 0 | 4.5402 | 1 | 0 | 4.535 | 1 | 0 | 4.5345 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5128 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5312 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5241 | 1 | 0 | 4.4997 | 1 | 0 | 4.5129 | 1 | 0 | 4.5081 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.2515 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 4.556 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5604 | 1 | 0 | 4.5687 | 1 | 0 | 4.5794 | 1 | 0 | 4.5733 | 1 | 0 | 4.5961 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5799 | 1 | 0 | 4.5608 | 1 | 0 | 4.5584 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.6455 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.538 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5213 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.6138 | 1 | 0 | 4.5402 | 1 | 0 | 4.535 | 1 | 0 | 4.5345 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5128 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5312 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5241 | 1 | 0 | 4.4997 | 1 | 0 | 4.5129 | 1 | 0 | 4.5081 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.2515 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 92.7854 | 0 | 1 | 89.3551 | 0 | 1 | 91.6788 | 0 | 1 | 97.3447 | 0 | 1 | 78.4561 | 0 | 1 | 84.6382 | 0 | 1 | 27.4504 | 0 | 1 | 27.5431 | 0 | 1 | 28.6169 | 0 | 1 | 62.3949 | 0 | 1 | 99.5258 | 0 | 1 | 92.4206 | 0 | 1 | 84 | 0 | 1 | 95.8328 | 0 | 1 | 94.1173 | 0 | 1 | 94.9535 | 0 | 1 | 84 | 0 | 1 | 84 | 0 | 1 | 84 | 0 | 1 | 84 | 0 | 1 | 84 | 0 | 1 | 61.1016 | 0 | 1 | 66 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 66 | 0 | 1 | 66 | 0 | 1 | 71.2908 | 0 | 1 | 66 | 0 | 1 | 85.3647 | 0 | 1 | 99.5258 | 0 | 1 | 72.7152 | 0 | 1 | 66 | 0 | 1 | 66 | 0 | 1 | 66 | 0 | 1 | 66 | 0 | 1 | 66 | 0 | 1 | 66 | 0 | 1 | 66 | 0 | 1 | 54 | 0 | 1 | 54 | 0 | 1 | 54 | 0 | 1 | 54 | 0 | 1 | 54 | 0 | 1 | 54.8454 | 0 | 1 | 72 | 0 | 1 | 72 | 0 | 1 | 72.8454 | 0 | 1 | 26.9914 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 31.5967 | 0 | 1 | 30.1745 | 0 | 1 | 31.1234 | 0 | 1 | 33.6918 | 0 | 1 | 26.6007 | 0 | 1 | 28.4544 | 0 | 1 | 27.4504 | 0 | 1 | 27.5431 | 0 | 1 | 28.6169 | 0 | 1 | 23.0879 | 0 | 1 | 34.7629 | 0 | 1 | 31.3316 | 0 | 1 | 28.1093 | 0 | 1 | 32.974 | 0 | 1 | 32.1874 | 0 | 1 | 32.5672 | 0 | 1 | 28.1146 | 0 | 1 | 28.1102 | 0 | 1 | 28.1134 | 0 | 1 | 28.1099 | 0 | 1 | 28.1093 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.9399 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.9397 | 0 | 1 | 22.9396 | 0 | 1 | 24.2531 | 0 | 1 | 22.9396 | 0 | 1 | 28.6043 | 0 | 1 | 34.7629 | 0 | 1 | 24.6295 | 0 | 1 | 22.9396 | 0 | 1 | 22.9396 | 0 | 1 | 22.9398 | 0 | 1 | 22.9396 | 0 | 1 | 22.9396 | 0 | 1 | 22.9396 | 0 | 1 | 22.9396 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24.4389 | 0 | 1 | 24.4388 | 0 | 1 | 24.6646 | 0 | 1 | 26.9914 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 61.1887 | 0 | 1 | 59.1806 | 0 | 1 | 60.5554 | 0 | 1 | 63.6529 | 0 | 1 | 51.8554 | 0 | 1 | 56.1838 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39.307 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 61.0889 | 0 | 1 | 55.8907 | 0 | 1 | 62.8588 | 0 | 1 | 61.93 | 0 | 1 | 62.3863 | 0 | 1 | 55.8854 | 0 | 1 | 55.8898 | 0 | 1 | 55.8866 | 0 | 1 | 55.8901 | 0 | 1 | 55.8907 | 0 | 1 | 61.1016 | 0 | 1 | 43.0601 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 43.0603 | 0 | 1 | 43.0604 | 0 | 1 | 47.0377 | 0 | 1 | 43.0604 | 0 | 1 | 56.7604 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 48.0858 | 0 | 1 | 43.0604 | 0 | 1 | 43.0604 | 0 | 1 | 43.0602 | 0 | 1 | 43.0604 | 0 | 1 | 43.0604 | 0 | 1 | 43.0604 | 0 | 1 | 43.0604 | 0 | 1 | 54 | 0 | 1 | 54 | 0 | 1 | 54 | 0 | 1 | 54 | 0 | 1 | 54 | 0 | 1 | 54.8454 | 0 | 1 | 47.5611 | 0 | 1 | 47.5612 | 0 | 1 | 48.1808 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 72.1537 | 0 | 1 | 76.1778 | 0 | 1 | 73.5644 | 0 | 1 | 46.0001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35.108 | 0 | 1 | 35.3283 | 0 | 1 | 37.3604 | 0 | 1 | 32.9413 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 71.501 | 0 | 1 | 90 | 32.5953 | 1 | 80.5477 | 0 | 1 | 82.6502 | 0 | 1 | 81.6151 | 0 | 1 | 90 | 21.8806 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 33.9178 | 1 | 90 | 33.7261 | 1 | 89.1546 | 6 | 1 | 90 | 33.911 | 1 | 85.2371 | 33.5001 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 33.1642 | 1 | 84.7092 | 0 | 1 | 90 | 50.6041 | 1 | 0 | 29.5047 | 1 | 0 | 33.3881 | 1 | 83.2848 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 32.862 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 29.7485 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 28.123 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 23.3742 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 89.1546 | 6 | 1 | 90 | 23.9736 | 1 | 90 | 0 | 1 | 89.1546 | 6 | 1 | 34.0225 | 45.0842
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30.2317 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 41.3918 | 6 | 1 | 45 | 0 | 1 | 42.6186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41.6424 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 41.3918 | 6 | 1 | 0 | 23.9736 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41.3918 | 6 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.8806 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29.5366 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.7261 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.115 | 1 | 0 | 29.5047 | 1 | 0 | 33.3881 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.5029 | 0 | 1 | 0 | 32.862 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.7485 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.123 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.5015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.0842
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 36.0769 | 0 | 1 | 38.0889 | 0 | 1 | 36.7822 | 0 | 1 | 46.0001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35.108 | 0 | 1 | 35.3283 | 0 | 1 | 37.3604 | 0 | 1 | 32.9413 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 35.7505 | 0 | 1 | 0 | 32.5953 | 1 | 40.2738 | 0 | 1 | 41.3251 | 0 | 1 | 40.8075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30.2317 | 0 | 1 | 0 | 33.9178 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.911 | 1 | 0 | 33.5001 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 33.1642 | 1 | 42.3546 | 0 | 1 | 0 | 25.4891 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.3742 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34.0225 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 36.0769 | 0 | 1 | 38.0889 | 0 | 1 | 36.7822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35.7505 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 40.2738 | 0 | 1 | 41.3251 | 0 | 1 | 40.8075 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 42.6186 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 42.3546 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41.6424 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45.4971 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 45.4985 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 13.0609 | 0 | 1 | 12.4671 | 0 | 1 | 12.7568 | 0 | 1 | 14.3578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.6442 | 0 | 1 | 11.65 | 0 | 1 | 11.797 | 0 | 1 | 11.4254 | 12.3991 | 1 | 16 | 0 | 1 | 14.0784 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 13.6195 | 12.3669 | 1 | 13.2325 | 0 | 1 | 13.4314 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 16 | 12.0536 | 1 | 16 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 16 | 11.9885 | 1 | 16 | 11.9578 | 1 | 16 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 11.5089 | 0
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 13.0609 | 0 | 1 | 12.4671 | 0 | 1 | 12.7568 | 0 | 1 | 14.3578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.6442 | 0 | 1 | 11.65 | 0 | 1 | 11.797 | 0 | 1 | 11.4254 | 12.3991 | 1 | 16 | 0 | 1 | 14.0784 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 13.6195 | 12.3669 | 1 | 13.2325 | 0 | 1 | 13.4314 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 16 | 12.0536 | 1 | 16 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 16 | 11.9885 | 1 | 16 | 11.9578 | 1 | 16 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 11.5089 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.2974 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.8527 | 0 | 1 | 15.7191 | 0 | 1 | 15.2447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.7113 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.2974 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.8527 | 0 | 1 | 15.7191 | 0 | 1 | 15.2447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.7113 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [40 empty] | El G1 de Huinco no dio RSF por falla de comunicación con el CC ORYGEN.

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
lunes, 7 de Julio del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
07/07/2025 | 00:30
07/07/2025 | 01:00
07/07/2025 | 01:30
07/07/2025 | 02:00
07/07/2025 | 02:30
07/07/2025 | 03:00
07/07/2025 | 03:30
07/07/2025 | 04:00
07/07/2025 | 04:30
07/07/2025 | 05:00
07/07/2025 | 05:30
07/07/2025 | 06:00
07/07/2025 | 06:30
07/07/2025 | 07:00
07/07/2025 | 07:30
07/07/2025 | 08:00
07/07/2025 | 08:30
07/07/2025 | 09:00
07/07/2025 | 09:30
07/07/2025 | 10:00
07/07/2025 | 10:30
07/07/2025 | 11:00
07/07/2025 | 11:30
07/07/2025 | 12:00
07/07/2025 | 12:30
07/07/2025 | 13:00
07/07/2025 | 13:30
07/07/2025 | 14:00
07/07/2025 | 14:30
07/07/2025 | 15:00
07/07/2025 | 15:30
07/07/2025 | 16:00
07/07/2025 | 16:30
07/07/2025 | 17:00
07/07/2025 | 17:30
07/07/2025 | 18:00
07/07/2025 | 18:30
07/07/2025 | 19:00
07/07/2025 | 19:30
07/07/2025 | 20:00
07/07/2025 | 20:30
07/07/2025 | 21:00
07/07/2025 | 21:30
07/07/2025 | 22:00
07/07/2025 | 22:30
07/07/2025 | 23:00
07/07/2025 | 23:30
07/07/2025 | 00:00

## OBS
lunes, 7 de Julio del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las CCT.T. Caña Brava, Tallanca y Tablazo; de las CC.HH. Pías y Carpapata; y de las centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
lunes, 7 de Julio del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe