## EVENTOS
jueves, 10 de Julio del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 10/07/2025 00:00:00 | 11/07/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRONOROESTE S.A. | SULLANA - VALLE DEL CHIRA | LINEA DE TRANSMISION | L-6662 | 10/07/2025 16:06:00 | 10/07/2025 18:38:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6662 (VALLE DEL CHIRA - SULLANA) DE 60 kV POR FALLA |  | NO
FALLA | HIDRANDINA | GALLITO CIEGO - TEMBLADERA | LINEA DE TRANSMISION | L-6042 | 10/07/2025 18:39:00 | 10/07/2025 18:57:00 | DESCONEXIÓN DE LAS LÍNEAS L-6042 (GALLITO CIEGO - TEMBLADERA) Y L-6045 (GALLITO CIEGO - CAJAMARCA) DE 60 kV POR FALLA | 32.54 | SI | 60
FALLA | HIDRANDINA | CAJAMARCA NORTE - MOYOCOCHA | LINEA DE TRANSMISION | L-6046 | 10/07/2025 16:20:00 | 11/07/2025 00:00:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6046 (CAJAMARCA NORTE - MOYOCOCHA) DE 60 kV POR FALLA | 22.86 | SI | 60
FALLA | HIDRANDINA | GALLITO CIEGO - TEMBLADERA | LINEA DE TRANSMISION | L-6042 | 10/07/2025 20:10:00 | 10/07/2025 20:12:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6042 (GALLITO CIEGO - TEMBLADERA) DE 60 kV POR FALLA | 3.86 | SI | 60
FALLA | STATKRAFT S.A | MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO | LINEA DE TRANSMISION | L-6533 | 10/07/2025 10:36:00 | 10/07/2025 10:37:41 | DESCONEXIÓN DE LA LINEA L-6533 (NUEVA MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO) DE 60 kV | 12 | SI | 50
FALLA | STATKRAFT S.A | PACHACHACA - MOROCOCHA | LINEA DE TRANSMISION | L-6530 | 10/07/2025 11:52:32 | 10/07/2025 11:54:25 | DESCONEXIÓN DE LA LINEA L-6530 (PACHACHACA - NUEVA MOROCOCHA) DE 50 kV POR FALLA. | 41 | SI | 50
FALLA | STATKRAFT S.A | PARAGSHA I - GOYLLAR | LINEA DE TRANSMISION | L-6524 | 10/07/2025 19:57:42 | 10/07/2025 19:57:53 | RECIERRE EN LA LÍNEA L-6524B (PASCO - HUICRA) DE 50 kV | 1.2 | SI | 50

## RESTRIC_OPE
jueves, 10 de Julio del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
10/07/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | C.H. CHARCANI II | GH | G2 | El Grupo N°02 esta operando con una potencia no mayor a 0.07MW en referencia a 0.18MW de su potencia efectiva, con el fin de no generar daños mayores hasta la reparación de su cojinete.
10/07/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
10/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
10/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electronico el día 04.07, la uniadTG4 puede operar a potencia efectiva durante 3 horas o con 80MW durante 4 horas, y el resto de los periodos a mínima generación.
10/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
10/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
10/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
10/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
10/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
10/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
10/07/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2024, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos su modos de operación.
10/07/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
10/07/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 8.5 m3/s correspondiente al mes de junio.
10/07/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
10/07/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
10/07/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
10/07/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
10/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado el día 14.05, la CH Cañon del Pato se encuentra limitada por limitacion en las unidades G2 y G4, a 220 MW.
10/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
10/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
10/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
10/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
10/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
10/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
10/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
10/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
10/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
10/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
10/07/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
10/07/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
10/07/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
10/07/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura.
10/07/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
jueves, 10 de Julio del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 10/07/2025 00:00 | 11/07/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIEMTOS DE CALOR UTIL EN FABRICA. | 16 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | ACOPLE 220 | 10/07/2025 00:00 | 11/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14767 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_220KV | 10/07/2025 00:00 | 11/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13869 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_500KV | 10/07/2025 00:00 | 11/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13870 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_220kV | 10/07/2025 00:00 | 11/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_500KV | 10/07/2025 00:00 | 11/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13871 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-2057 | 10/07/2025 00:00 | 11/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13812 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-AUT-5671_500 | 10/07/2025 00:00 | 11/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5671, INT-5652 y SAT-5671. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13809 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | INT-5652 | 10/07/2025 00:00 | 11/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevo Autotransformador. AUT-5671 en servicio solo por Barra A 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 10/07/2025 00:00 | 11/07/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 10/07/2025 00:00 | 11/07/2025 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 10/07/2025 00:00 | 11/07/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 10/07/2025 00:00 | 11/07/2025 00:00 | Fuera de servicio po falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2055 | 10/07/2025 07:54 | 10/07/2025 17:35 | Medida de la Resistencia de Puesta a Tierra | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14930 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2056 | 10/07/2025 07:54 | 10/07/2025 17:35 | Medida de la Resistencia de Puesta a Tierra | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14929 | T
ATN S.A. | CAJAMARCA NORTE | BARRA B_220kV | 10/07/2025 07:47 | 10/07/2025 12:35 | Indisponible por mantenimiento preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13316 | T
ATN S.A. | CAJAMARCA NORTE | SVC | 10/07/2025 08:10 | 10/07/2025 15:39 | Mantenimiento preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12852 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | L-2269 | 10/07/2025 07:03 | 10/07/2025 19:19 | Inspeccion de cimentaciones y estado de estructura de soporte. Inspeccion Anual de LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12844 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | L-2270 | 10/07/2025 07:03 | 10/07/2025 19:19 | Inspeccion de cimentaciones y estado de estructura de soporte. Inspeccion Anual de LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12845 | T
CELEPSA | EL PLATANAL | G1 | 10/07/2025 05:19 | 11/07/2025 00:00 | Mantenimiento anual turbina, generador y SSAA. | 113.5 | P | F/S | N | PREV. | 12601 | G
CELEPSA | EL PLATANAL | TR-1 | 10/07/2025 05:39 | 11/07/2025 00:00 | Mantenimiento preventivo anual del transformador de potencia TR1 de CHEP. | 113.5 | P | F/S | N | PREV. | 12604 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | LA NI?A | IN-5504 | 10/07/2025 00:00 | 11/07/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24122 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | LA NI?A | RE-01 | 10/07/2025 00:00 | 11/07/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24117 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | LA NI?A - MIGUEL GRAU | L-5012 | 10/07/2025 00:00 | 11/07/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24072 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | ATR-01 | 10/07/2025 00:00 | 11/07/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24080 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | CL-2144 | 10/07/2025 00:00 | 11/07/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24083 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | CL-2162 | 10/07/2025 00:00 | 11/07/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24086 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | RN-02 | 10/07/2025 00:00 | 11/07/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24097 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 10/07/2025 00:00 | 11/07/2025 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | ST-2 60KV | 10/07/2025 07:30 | 10/07/2025 18:30 | BARRA B F/S POR TRABAJOS EN CELDA DE ACOPLE | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1016 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | ACOPLE 60 | 10/07/2025 09:49 | 10/07/2025 18:30 | PRUEBAS FUNCIONALES POR CAMBIO DE SISTEMA DE CONTROL | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1009 | T
EGASA | CHARCANI V | G1 | 10/07/2025 07:18 | 10/07/2025 14:10 | Mantenimiento Electromecanico Plan 1 | 48.5 | P | F/S | N | PREV. | 121 | G
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 10/07/2025 00:00 | 11/07/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 8.9 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
EGASA | MOLLENDO D | GD2 | 10/07/2025 14:00 | 10/07/2025 16:00 | Mantenimiento Bimensual | 8.4 | P | F/S | N | PREV. | 178 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 10/07/2025 00:00 | 11/07/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 10/07/2025 00:00 | 11/07/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS | TG4 | 10/07/2025 00:00 | 10/07/2025 01:31 | Pruebas operativas de unidad a plena carga. (89MW) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 38 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 10/07/2025 00:00 | 10/07/2025 02:00 | Indisponibilidad TG6 modo gas - Disponible modo diesel. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 16925 | G
ENGIE | CHILCA-CTM | SA-3789 | 10/07/2025 00:00 | 11/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13730 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 10/07/2025 00:00 | 11/07/2025 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: REPARACION DE 02 AEROGENERADORES, PUNCH LIST Y DE ALARMAS 04 AEROGENERADORES (ENTRE 08:00 y 18:00 HRS). | 31.2 | P | E/S | N | PREV. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 10/07/2025 00:00 | 11/07/2025 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS EXPANSION: ATENCION PUNCH LIST Y DE ALARMAS 01 AEROGENERADOR (ENTRE 08:00 y 18:00 HRS). | 5.2 | P | E/S | N | PREV. | 22659 | G
ENGIE | SANTA ISABEL | MTR3 | 10/07/2025 00:00 | 11/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL (MANTENIMIENTO CORRECTIVO TRANSFORMADOR PRINCIPAL) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13141 | T
ENGIE | YUNCAN | G3 | 10/07/2025 00:00 | 11/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL (PRUEBAS AISLAMIENTO DE GENERADOR, PULIDO LOCALIZADO DE RODETE, END Y CD TURBINA, PROTECCIONES, CALIBRACION DE INYECTORES, INSPECCION DE SELLOS, LIMPIEZA DE EXCITATRIZ | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 201 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | CENTRAL | 10/07/2025 08:25 | 10/07/2025 09:05 | Pruebas de recalificacion URS. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 13601 | G
HIDRANDINA | CHIMBOTE SUR - NEPE?A | L-1112 | 10/07/2025 07:00 | 10/07/2025 18:00 | Pruebas END TO END en la linea L-1112, no involucra restriccion de suministros | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 8654 | T
HIDRANDINA | CHIMBOTE SUR - TRAPECIO | L-1129 | 10/07/2025 06:00 | 10/07/2025 14:00 | Hidrolavado en caliente de la LT L-1129 SE Chimbote Sur - SE Trapecio, estructuras E1 a E2, E4 a E13, E19 a E26, E30 a E40. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 10731 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 10/07/2025 00:00 | 11/07/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH4 - G2 | 10/07/2025 00:00 | 11/07/2025 00:00 | REPARACION DE RODETE POR FISURA | 1.49 | P | F/S | N | CORR. | 989 | G
ISA PERU | PARAGSHA 2 | SS.EE. | 10/07/2025 08:40 | 10/07/2025 16:45 | MP 1A TERMOGRAFIA A EQUIPOS DE PATIO DE LLAVES. REQUIERE ACOPLE 220KV CERRADO. TRANSFERIR CL-2258 A LA BARRA B USANDO EL SECCIONADOR DE TRANSFERENCIA SB-3209 (DISPAROS TRANSFERIDOS AL IN-2476), EN SECUENCIA TRANSFERIR LA CL-2254 Y FINALMENTE CL-AT37 A LA BARRA B . (R0115285) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 10481 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | IN2342 | 10/07/2025 00:00 | 11/07/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138KV, TENDIDO DE CABLES NUEVOS, TRASLADO DE CABLES DE MK EXISTENTE A MK NUEVO, CONEXIONADO DE CABLES, TIMBRADO Y AMARILLADO PRUEBAS DE PROTECCION Y CONTROL, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (CORTE 1). (R0101910) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1446 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 10/07/2025 00:00 | 11/07/2025 00:00 | PROYECTO DE MODERNIZACION DE SE TINGO MARIA: FUNCION 50BF DEL ANILLO DE 220KV SE ENCUENTRA DESHABILITADO, DISPAROS 50BF POR ETAPA 2 HACIA LOS INTERRUPTORES LADO 138KV DEL AT01 Y AT82 SE ENCUENTRAN DESHABILITADOS, AMBOS HASTA EL 10.08.25. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1029 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 10/07/2025 08:13 | 10/07/2025 19:28 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138KV, MIGRACION DE SE?ALES Y MODERNIZACION DE NIVEL 2, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0118566) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1029 | T
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN MARTIN SOLAR | S.E. SAN MARTÍN SOLA | 10/07/2025 18:45 | 10/07/2025 20:15 | Dentro de la ultima etapa posterior a la Puesta en Operacion Comercial (COD) de la planta San Martin (Joya Solar) se requiere la identificacion de las se?ales de posicion y realizar pruebas de TRIP a partir de controladores SPLIGHT sobre los interruptores 3308 Y 3315 (transformadores TR-220 y TR-221) con la finalidad de verificar tiempos de respuesta. | 0 | R | F/S | N | PRUEBA | 24536 | T
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U1 | 10/07/2025 00:00 | 10/07/2025 18:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA TURBINA (INYECTORES, RODETE, DEFLECTORES Y SISTEMAS ASOCIADOS) | 27.927 | P | F/S | N | PREV. | 18187 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U1 | 10/07/2025 00:00 | 10/07/2025 18:00 | GENERADOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONJUNTO COJINETES RADIALES Y AXIALES CONTROL DE HOLGURAS. | 27.927 | P | F/S | N | PREV. | 18187 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U1 | 10/07/2025 00:00 | 10/07/2025 18:00 | CAMBIO DE ACEITE DE SISTEMA LUBRICACION-COJINETES. Y SISTEMA DE INYECCION-TURBINA | 27.927 | P | F/S | N | PREV. | 18187 | G
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 10/07/2025 00:00 | 11/07/2025 00:00 | Desconexion del Transformador XFR-002 por motivos de seguridad por baja presion de SF6. en el Interruptor IN-2412. Los Transformadores XFR-001 y XFR003 asumiran la carga. | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 8834 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN CARLOS | CL-2075 | 10/07/2025 00:00 | 11/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO CELDA LINEA L-2075 220KV. MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PROTECCION Y CONTROL | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15005 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN CARLOS | TXF-004 | 10/07/2025 00:00 | 11/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO CELDA TRANSFORMADOR TXF004 220KV. MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PROTECCION Y CONTROL | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15001 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 10/07/2025 00:00 | 11/07/2025 00:00 | Proteccion de Barras de SE. San Jose 220kV. (en periodo de monitoreo-estabilizacion, disparos abiertos) a solicitud de Joya Solar (Proyecto CSF San Martin). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS | CL-2075 | 10/07/2025 00:00 | 11/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO CELDA LINEA L-2075 220KV. MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PROTECCION Y CONTROL. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15003 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 10/07/2025 00:00 | 11/07/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | BTOMA_NUEVA | 10/07/2025 00:00 | 11/07/2025 00:00 | REHABILITACION DE BOCATOMA NUEVA (OPERACION A CAUDAL NATURAL) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10882 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 10/07/2025 00:00 | 11/07/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE REGULACION CON EMBALSE POR BLINDAJE DE PISO DE ATAGUIAS SAN DIEGO. COMPROMISO DE ASEGURAR UN CAUDAL DE 36 M3/S EN LA ESTACION CONDORCERRO UBICADA AGUAS ABAJO DE LA CH CA?ON DEL PATO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10814 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G4 | 10/07/2025 07:10 | 11/07/2025 00:00 | PRUEBAS ELECTRICAS GENERADOR, TRANSFORMADORES DE POTENCIA, CABLES DE POTENCIA Y CALIBRACION DE SECCIONADORES | 44.36 | P | F/S | N | PREV. | 76 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CENTRAL SOLAR RUBI | CS_CIRC1-5 | 10/07/2025 18:28 | 10/07/2025 21:44 | MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO 04 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18082 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 10/07/2025 00:00 | 11/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES /MANTENIMIENTO DE 39500 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | 10/07/2025 14:15 | 10/07/2025 14:32 | Prueba con carga de la unidad GT-2 a 4.0 MW durante 15 minutos. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14960 | G
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 10/07/2025 00:00 | 11/07/2025 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CALLAHUANCA (REP) | CL-2222 | 10/07/2025 07:19 | 10/07/2025 14:27 | MP 2A LIMPIEZA DEL AISLAMIENTO Y LUBRICACION DE SECCIONADORES, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0115386) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 321 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CALLAHUANCA (REP) | BARRA-A | 10/07/2025 07:25 | 10/07/2025 11:06 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL2222. (R0115386) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 921 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CALLAHUANCA (REP) | BARRA-B | 10/07/2025 11:10 | 10/07/2025 14:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL2222. (R0115386) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 922 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CAMPO ARMI?O - POMACOCHA | L-2201 | 10/07/2025 08:23 | 10/07/2025 18:01 | REPARAR HEBRAS ROTAS EN VANO DE LAS TORRES T-233, T-274 Y T-304, REQUIERE L-2202 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0119829) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 734 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHAVARRIA | CL-2244 | 10/07/2025 08:08 | 10/07/2025 14:12 | CORRECCION RESUMEN DE ACEITE TC-2657 FASE R . (R0117950) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 903 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHAVARRIA | BC-18 | 10/07/2025 08:26 | 10/07/2025 12:10 | BC-18 EN SERVICIO PARA REALIZAR LA TERMOGRAFIA DE SUS EQUIPOS ASOCIADOS. (R0120735) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11885 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHAVARRIA | BC-19 | 10/07/2025 08:26 | 10/07/2025 12:10 | BC-19 EN SERVICIO PARA REALIZAR LA TERMOGRAFIA DE SUS EQUIPOS ASOCIADOS. (R0120735) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11886 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHAVARRIA | SS.EE. | 10/07/2025 08:26 | 10/07/2025 12:10 | MP 1A TERMOGRAFIA A EQUIPOS DE PATIO DE LLAVES. REQUIERE CELDA DE DERIVACION 60KV Y CL-ACOPLE 60KV (PLUZ ENERGIA) EN SERVICIO. TRASLADAR CELDA DE DERIVACION DE BARRA A HACIA LA BARRA B . REQUIERE BANCO BC-18 E/S DE 08 A 10 AM Y BC-19 E/S DE 10 A 12 PM. (R0120735) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 10708 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 10/07/2025 00:00 | 11/07/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 10/07/2025 00:00 | 11/07/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 10/07/2025 00:00 | 11/07/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | CL-1144 | 10/07/2025 00:00 | 11/07/2025 00:00 | DEBIDO AL BAIPAS REALIZADO EN LA SE HUANUCO NO SE TENDRA ENVIO DE LAS SE?ALES EN TIEMPO REAL DE LOS EQUIPOS DE LA CL-1144. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15247 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 10/07/2025 00:00 | 11/07/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 10/07/2025 00:00 | 11/07/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 10/07/2025 00:00 | 11/07/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO AL ESTAR EN BAIPAS DEBIDO A QUE SE REQUIERE SU REEMPLAZO POR OBSOLESCENCIA HASTA OCTUBRE 2025 (FECHA TENTATIVA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 10/07/2025 00:00 | 11/07/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REQUE | BARRA_B_60kV | 10/07/2025 08:47 | 10/07/2025 16:37 | BARRA FUERA DE SERVICIO PARA LA HABILITACION DE SUPERVISORES EN LAS CELDAS DE RESERVA. EL TRANSOFRMADOR QUEDA ENERGIZADO LADO DE 220 KV ALIMENTANDO LA CARGA DE 22.9KV. (R0120730) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21115 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REQUE | BARRA_A_60kV | 10/07/2025 08:48 | 10/07/2025 16:38 | BARRA FUERA DE SERVICIO PARA LA HABILITACION DE SUPERVISORES EN LAS CELDAS DE RESERVA. EL TRANSOFRMADOR QUEDA ENERGIZADO LADO DE 220 KV ALIMENTANDO LA CARGA DE 22.9KV. (R0120730) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21114 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REQUE | CL-T127-262_60 | 10/07/2025 08:48 | 10/07/2025 16:37 | REALIZAR MANIOBRAS PARA LA HABILITACION DE SUPERVISORES EN LAS CELDAS DE RESERVA. EL TRANSOFRMADOR QUEDA ENERGIZADO LADO DE 220 KV ALIMENTANDO LA CARGA DE 22.9KV. (R0120730) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21108 | T
SAN GABAN | ANGEL - SAN RAFAEL | L-1051 | 10/07/2025 08:01 | 10/07/2025 14:47 | MANTENIMIENTO MENSUAL | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18962 | T
SAN GABAN | SAN GABAN II | G1 | 10/07/2025 00:00 | 11/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR | 55 | P | F/S | N | PREV. | 190 | G
STATKRAFT S.A | GALLITO CIEGO | G1 | 10/07/2025 00:00 | 11/07/2025 00:00 | REHABILITACION Y CAMBIO DE TURBINA G1 | 17.5 | P | F/S | N | PREV. | 100 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G2 | 10/07/2025 00:00 | 11/07/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG2 + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 + Inspeccion Semestral 2 F/S UG2 | 12.92 | P | F/S | N | PREV. | 40 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 10/07/2025 00:00 | 11/07/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE POR FALLA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 10/07/2025 00:00 | 11/07/2025 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
STATKRAFT S.A | YAUPI | G2 | 10/07/2025 00:00 | 11/07/2025 00:00 | CAMBIO DE UH (Incluye Pruebas) UG2 + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 + Inspeccion Semestral 1 F/S UG2 | 23.23 | P | F/S | N | PREV. | 51 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 10/07/2025 00:00 | 11/07/2025 00:00 | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAHUACHI | SS.EE. | 10/07/2025 00:00 | 11/07/2025 00:00 | OPERACION EN SIMPLE BARRA, CELDAS CONECTADAS EN BARRA A POR FALTA DE MANDOS DE NIVEL 3 EN CELDAS. NO INDISPONE EL CAMBIO DE BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23020 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 10/07/2025 00:00 | 11/07/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 10/07/2025 00:00 | 11/07/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-7 | 10/07/2025 00:00 | 11/07/2025 00:00 | COYA: LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE OBRA CIVILES, INSTALACION DE PUERTA Y CERCO DE PVC, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0119626) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22632 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-9 | 10/07/2025 00:00 | 11/07/2025 00:00 | COYA: LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE OBRA CIVILES, INSTALACION DE PUERTA Y CERCO DE PVC, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0119627) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22635 | T
TRANSMANTARO | CAMPO ARMI?O | CL-2052 | 10/07/2025 07:50 | 10/07/2025 17:20 | REVISION DEL RELE PL1 Y PRUEBAS CON EL CANAL DIFERENCIAL DE LINEA 87L. RIESGO DE DISPARO. Para mitigar el riesgo de disparo,se subira el ajuste de 87L a (IdMin=1 )tanto para el rele PL1 y PL2 (R0120737) | 0 | F | E/S | N | CORR. | 1365 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | BARRA B 220kV | 10/07/2025 00:00 | 11/07/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE DESCONEXION DE LA BARRA B, DEBIDO A ANOMALIA EN SECCIONADOR DE BARRA A DE LA CELDA CL-2102 DE PROPIEDAD DE ENGIE. PARA DESCONETAR LA BARRA B SE REQUIERE LA DESCONEXION DE LA LINEA L-2102. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 13259 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 10/07/2025 00:00 | 11/07/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | BARRA A 220kV | 10/07/2025 09:10 | 10/07/2025 10:23 | DESCONEXION DE BARRA A SOLICITUD DE ENGIE. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 13258 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 10/07/2025 00:00 | 11/07/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | CL-5021 | 10/07/2025 00:00 | 11/07/2025 00:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA HASTA LA TORRE T97, 54.34KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22616 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 10/07/2025 00:00 | 11/07/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A COLAPSO DE LAS TORRES T98, T99, T100, T101 Y T102 OCURRIDO EL 03.03.2025 A LAS 00:49:41 HRS. TRABAJOS MANTENIMIENTO PREVENTIVOS POR FALLA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22609 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 10/07/2025 06:00 | 10/07/2025 18:00 | EJECUCION DE OBRAS CIVILES DE CIMENTACIONES T-98, T-99, T-101 Y T-102. (R0120426) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 10/07/2025 06:00 | 10/07/2025 18:00 | OBRAS ELECTROMECANICAS: MONTAJE DE T-98, T-99, T-100 Y T-102 Y EL DESMONTAJE DE CONDUCTOR EN VANOS DE T-97 A T-98 Y DE T-102 A T-104 DE L-5021. (R0120425) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 10/07/2025 00:00 | 11/07/2025 00:00 | UNIDADES DIFERENCIALES 87B DE LAS BARRAS B 220KV BLOQUEADOS DEBIDO A FALLA EN UNA TARJETA DEL 87B DE LA BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL-2052 | 10/07/2025 08:20 | 10/07/2025 18:38 | REVISION ALARMA FALLA COMUNICACION DEL DIFERENCIAL DE LINEA 87L DEL RELE PL1. RIESGO DE DISPARO. Por seguridad se subiran el ajuste de Idmin para evitar un disparo indeseado (R0120749) | 0 | F | E/S | N | CORR. | 10585 | T
TRANSMANTARO | ORCOTUNA | SS.EE. | 10/07/2025 07:30 | 10/07/2025 17:00 | REALIZAR LA INSTALACION DE ANTENA SATELITAL STARLINK. PERDIDA DE SUPERVISION. (R0120728) | 0 | F | E/S | N | CORR. | 17650 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 10/07/2025 00:00 | 11/07/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 10/07/2025 00:00 | 11/07/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 10/07/2025 00:00 | 11/07/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 10/07/2025 00:00 | 11/07/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL SABADO 19.04.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A FALTA DE EQUIPOS DE PARTE DE LA CONTRATISTA HITACHI. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 10/07/2025 00:00 | 11/07/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T

## INGRESO OC
jueves, 10 de Julio del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
jueves, 10 de Julio del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [165 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 202 | 58487 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
10/07/2025 | 00:30 | 130.8 | 650.3 | 215.5 |  |  | 58.1 | 81.9 |  |  | 153 | 154.5 | 153.2 | 246.4 | 214.9 | 110.6 | 323.9 | 4.2 |  |  |  |  | 118.6 | 7.8 | 5.8 |  | 7.1 | 11.3 | 77.4 |  |  |  |  | 56.1 | 97.7 |  |  | 0 | 6.4 | 0 | 35.2 | 72.6 | 22.4 | 17.6 | 16.4 | 67.9 | 182.4 | 182.6 | 184.4 | 54.6 | 5.6 | 1.2 | 30.9 | 32.5 | 2 | 15.9 | 87.5 |  |  | 61.2 | 82.6 |  | 0 |  |  |  | 25.7 | 176.4 | 174.3 | 200 | 274.4 | [8 empty] | 1.2 | 170.7 | 79.2 | 64.5 | 65.4 | 28.7 |  |  |  | 146.3 | 148 | 149.1 | [5 empty] | 140.8 | 80.1 | 0 | 59.8 | 0 | 14.3 | 0 | 9.4 | 9.9 | 4.8 | 0.3 | 2.4 | 2.5 | 20.1 | 10 | 4.3 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 20.2 | 47.1 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 1.9 | 15.8 | 1.5 |  | 5.8 | 3.2 | 4.4 | 6.6 | 10 | 22.3 | 11.4 | 0 | 47.8 | 66.6 | 3.9 | 3.3 | 7.6 | 2.5 | 7.4 | 4.5 | 5 | 5 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 54.2 | 56.2 | 0 | 0 | 5.4 | 19.3 | 9.1 |  |  | 14.5 |  | 7.2 |  |  | 6616.6 | 20.7 | 0.998 | 6.15 | 8.4 | 27.3371 | 18.9167 | 2.4 | 10.9 | 95.8018
10/07/2025 | 01:00 | 120 | 652.3 | 216.5 |  |  | 58.6 | 85.4 |  |  | 174.1 | 175.1 | 174.4 | 262.5 | 213.7 | 111.6 | 274.6 | 4.2 |  |  |  |  | 121.4 | 8 | 5.1 |  | 6.9 | 10.7 | 77.2 |  |  |  |  | 56.4 | 96.7 |  |  | 0 | 6.4 | 0 | 34.6 | 0 | 24.3 | 17.4 | 16.4 | 67.3 | 184.2 | 185.1 | 184.2 | 50.9 | 5.6 | 1.2 | 25.3 | 25.2 | 2 | 16.2 | 49.2 |  |  | 61.9 | 89.8 |  | 0 |  |  |  | 26.1 | 177.5 | 175.4 | 200 | 274.5 | [8 empty] | 1.2 | 123.1 | 70.2 | 64.8 | 65.6 | 28.9 |  |  |  | 146.7 | 149.1 | 150.4 | [5 empty] | 140.8 | 78.6 | 0 | 50.3 | 0 | 14.6 | 0 | 9.5 | 9.9 | 4.6 | 0.3 | 2.4 | 2.5 | 20.2 | 10 | 8.5 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 17.2 | 47.3 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 1.9 | 16.5 | 1.5 |  | 5.8 | 3.2 | 4.5 | 6.6 | 10 | 27.1 | 8.1 | 0 | 45.6 | 65.4 | 4.3 | 3.4 | 7.6 | 2.5 | 7.4 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 59.4 | 63.4 | 0 | 0 | 5.4 | 19.4 | 9.4 |  |  | 15.5 |  | 8 |  |  | 6483.3 | 21 | 0.334 | 6.15 | 8.6 | 27.3606 | 18.9166 | 2.6 | 11 | 95.9611
10/07/2025 | 01:30 | 49.4 | 651.5 | 216.6 |  |  | 58.8 | 89.1 |  |  | 181 | 181.4 | 181 | 265.4 | 213.3 | 111 | 294.7 | 4.2 |  |  |  |  | 120.4 | 7.5 | 5.9 |  | 6.8 | 10.8 | 50.6 |  |  |  |  | 56.6 | 96.9 |  |  | 0 | 6.4 | 0 | 33 | 0 | 23.9 | 17.4 | 16.4 | 64.7 | 183.9 | 184.9 | 184.1 | 50.6 | 5.6 | 1.2 | 28.4 | 26.8 | 2 | 16.4 | 60.1 |  |  | 62 | 84.2 |  | 0 |  |  |  | 26.5 | 176.1 | 173.8 | 200 | 273.8 | [8 empty] | 1.2 | 131.6 | 78.8 | 65.2 | 65.6 | 29 |  |  |  | 145.8 | 147.9 | 149 | [5 empty] | 140.8 | 78.7 | 0 | 56.6 | 0 | 13.7 | 0 | 9.7 | 10 | 4.7 | 0.3 | 2.3 | 2.5 | 20.2 | 10 | 8.5 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 17.6 | 45.9 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.3 | 16.4 | 1.5 |  | 5.9 | 3.2 | 4.5 | 6.6 | 10 | 27.6 | 6.6 | 0 | 43 | 60.6 | 3.9 | 3.2 | 7.6 | 2.5 | 7.4 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 50 | 53.6 | 0 | 0 | 5.4 | 19.2 | 9.5 |  |  | 14.8 |  | 8.2 |  |  | 6422.5 | 21.4 | 0 | 6.15 | 8.4 | 27.3098 | 18.9166 | 2.6 | 10.9 | 95.6764
10/07/2025 | 02:00 | 46.4 | 649 | 216.4 |  |  | 58.1 | 87.2 |  |  | 174.8 | 174.4 | 174.4 | 263.7 | 215.9 | 112.5 | 251.1 | 4.2 |  |  |  |  | 122.8 | 7.2 | 5.8 |  | 7 | 10.8 | 50.4 |  |  |  |  | 56.1 | 96.3 |  |  | 0 | 6.4 | 0 | 34.6 | 0 | 24 | 17.5 | 16.4 | 64.6 | 183.6 | 184 | 184.4 | 50.3 | 5.6 | 1.2 | 24.5 | 24.3 | 2 | 16.1 | 41.3 |  |  | 61.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 25.8 | 177.9 | 175.7 | 200 | 274.8 | [8 empty] | 1.2 | 107.9 | 66.7 | 64.4 | 65.6 | 28.6 |  |  |  | 146.4 | 149 | 149.9 | [5 empty] | 140.8 | 78.7 | 0 | 56.2 | 0 | 14.2 | 0 | 9.5 | 9.8 | 4.8 | 0.3 | 2.3 | 2.4 | 20 | 10 | 8.5 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 20 | 47.1 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.1 | 16.6 | 1.5 |  | 5.8 | 3.3 | 4.3 | 6.5 | 10 | 28.2 | 4.3 | 0 | 51.9 | 61.3 | 5.1 | 5.4 | 7.6 | 2.5 | 7.4 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 61.5 | 58.1 | 0 | 0 | 5.4 | 19.2 | 9.7 |  |  | 15 |  | 7.7 |  |  | 6243.3 | 21.8 | 0 | 6.15 | 8.4 | 27.29 | 18.9156 | 2.6 | 10.9 | 96.0556
10/07/2025 | 02:30 | 49.8 | 649.4 | 216.5 |  |  | 59.1 | 85.3 |  |  | 178.1 | 177.9 | 177.4 | 264 | 215.4 | 111.8 | 254.1 | 4.1 |  |  |  |  | 122.1 | 7.4 | 6 |  | 7 | 10.8 | 50.5 |  |  |  |  | 56.4 | 96.5 |  |  | 0 | 6.4 | 0 | 36.7 | 0 | 25.4 | 17.5 | 16.4 | 65.1 | 184.1 | 184.8 | 183.7 | 50.8 | 5.6 | 1.2 | 28.9 | 31.9 | 2 | 16.1 | 51.6 |  |  | 61.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 26.2 | 176.5 | 174.5 | 200 | 274.7 | [8 empty] | 1.2 | 122.1 | 71.4 | 65 | 66 | 28.8 |  |  |  | 146.1 | 148.3 | 149.6 | [5 empty] | 140.8 | 78.8 | 0 | 64 | 0 | 14.4 | 0 | 9.5 | 9.9 | 4.7 | 0.3 | 2.3 | 2.4 | 20.2 | 10 | 8.4 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 18.8 | 47.4 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 1.9 | 16.5 | 1.4 |  | 5.8 | 3.5 | 4.4 | 6.4 | 10 | 26.3 | 2.1 | 0 | 56.8 | 64.9 | 6.2 | 5 | 7.6 | 2.5 | 7.5 | 4.6 | 5 | 5 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 59.6 | 60.8 | 0 | 0 | 5.4 | 19 | 9.3 |  |  | 15 |  | 7.9 |  |  | 6315.1 | 22.1 | 0 | 6.15 | 8.5 | 27.2908 | 18.915 | 2.7 | 11 | 96.6558
10/07/2025 | 03:00 | 43.1 | 647.3 | 215.6 |  |  | 21.9 | 84 |  |  | 178.4 | 179.5 | 179.7 | 266.4 | 216.9 | 111.4 | 253.4 | 4.2 |  |  |  |  | 121.7 | 7.1 | 5.9 |  | 6.9 | 10.8 | 50.3 |  |  |  |  | 55.9 | 96.2 |  |  | 0 | 6.4 | 0 | 37 | 0 | 25.4 | 17.6 | 16.4 | 61 | 181.2 | 181.7 | 184.6 | 49.5 | 5.5 | 1.2 | 27.1 | 33.3 | 2 | 15.6 | 44.9 |  |  | 60.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 25.2 | 178 | 175.8 | 200 | 273.6 | [8 empty] | 1.2 | 113.1 | 69 | 64.1 | 65.7 | 28.5 |  |  |  | 147.3 | 149.1 | 150.4 | [5 empty] | 140.8 | 78.9 | 0 | 76.3 | 0 | 13.5 | 0 | 9.5 | 10 | 2.7 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 20.1 | 10 | 8.4 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 22.8 | 49.2 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 1.9 | 16.5 | 1.4 |  | 5.9 | 3.6 | 4.3 | 6.3 | 10 | 26 | 2.1 | 0 | 56.6 | 65.2 | 7.5 | 5.8 | 7.6 | 2.5 | 7.7 | 4.6 | 5 | 5 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 60.4 | 60.2 | 0 | 0 | 5.4 | 19 | 9.3 |  |  | 15.1 |  | 8.1 |  |  | 6260.5 | 22.3 | 0 | 6.15 | 8.5 | 27.3224 | 18.915 | 2.9 | 11 | 97.0874
10/07/2025 | 03:30 | 39.3 | 637.9 | 212.1 |  |  | 21.8 | 83.5 |  |  | 164 | 163.5 | 163.5 | 261.2 | 215.9 | 111.6 | 285.3 | 4.2 |  |  |  |  | 114.1 | 6.5 | 5.1 |  | 7 | 10.4 | 50.6 |  |  |  |  | 55.2 | 96 |  |  | 0 | 6.4 | 0 | 37.6 | 0 | 25.5 | 17.5 | 16.4 | 64 | 179.8 | 180.2 | 183.6 | 50.6 | 5.5 | 1.2 | 11.6 | 34.2 | 2 | 15.6 | 35.9 |  |  | 59.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 25 | 178.1 | 176.1 | 200 | 274.9 | [8 empty] | 1.2 | 34.7 | 76 | 60.7 | 62.8 | 27.2 |  |  |  | 146.9 | 149.1 | 150.2 | [5 empty] | 140.8 | 78.9 | 0 | 96.5 | 0 | 12.8 | 0 | 9.7 | 9.9 | 2.1 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 19.6 | 10 | 8.3 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 26.6 | 54.3 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.2 | 16.5 | 1.5 |  | 5.8 | 3.6 | 4 | 6 | 9.9 | 28.6 | 3.6 | 0 | 57.3 | 65 | 7.5 | 8.1 | 7.6 | 2.5 | 7.7 | 4.6 | 5 | 5 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 59.7 | 65.7 | 0 | 0 | 5.4 | 19.1 | 9.4 |  |  | 15 |  | 8.2 |  |  | 6150.2 | 22.4 | 0 | 6.15 | 8.4 | 27.2984 | 18.9146 | 2.7 | 11 | 96.863
10/07/2025 | 04:00 | 48.9 | 648.6 | 215.7 |  |  | 11 | 83 |  |  | 148.8 | 143.9 | 145.6 | 245.8 | 216.9 | 112 | 273 | 4.2 |  |  |  |  | 126 | 7.8 | 5.7 |  | 7.1 | 10.4 | 50.7 |  |  |  |  | 56 | 95 |  |  | 0 | 6.4 | 0 | 39 | 0 | 26.1 | 17.4 | 16.4 | 67.8 | 182.8 | 183.1 | 183.5 | 43.5 | 5.5 | 1.2 | 23.7 | 35.1 | 2 | 15.9 | 47.7 |  |  | 61 | 0 |  | 0 |  |  |  | 18 | 177.4 | 175.2 | 200 | 273.7 | [8 empty] | 1.2 | 107.1 | 92.3 | 62.2 | 62.6 | 27.8 |  |  |  | 145.9 | 148.9 | 149.4 | [5 empty] | 140.8 | 78.9 | 0 | 97.3 | 0 | 14.6 | 0 | 9.7 | 9.9 | 2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 20 | 10 | 8.3 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 26.2 | 60 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.3 | 16.5 | 1.5 |  | 5.9 | 3.6 | 4.3 | 6.3 | 10 | 28.6 | 6.3 | 0 | 52 | 57.6 | 9.6 | 7.3 | 7.6 | 2.5 | 7.7 | 4.6 | 5 | 5 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 77.1 | 81.7 | 0 | 0 | 5.4 | 19.3 | 9.7 |  |  | 15 |  | 7.9 |  |  | 6241.8 | 22.4 | 0 | 6.15 | 8.4 | 27.2833 | 18.9145 | 2.5 | 11 | 96.6479
10/07/2025 | 04:30 | 47.7 | 644.7 | 214.4 |  |  | 11.1 | 83.3 |  |  | 143.7 | 143.9 | 143.8 | 246.3 | 215.9 | 111.4 | 270.5 | 4.2 |  |  |  |  | 122.9 | 7.5 | 5.6 |  | 7 | 10.4 | 50.5 |  |  |  |  | 55.9 | 96 |  |  | 0 | 6.4 | 0 | 39 | 0 | 26.4 | 17.6 | 16.3 | 64.6 | 183 | 183.1 | 183.8 | 43.2 | 5.5 | 1.2 | 18.8 | 34.9 | 2 | 15.9 | 44.7 |  |  | 41.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 18 | 177.4 | 175.4 | 200 | 274.2 | [8 empty] | 1.2 | 87.5 | 78.9 | 62 | 62.6 | 27.7 |  |  |  | 146.8 | 148.7 | 150 | [5 empty] | 140.8 | 78.6 | 0 | 101.2 | 0 | 15.8 | 0 | 9.6 | 10 | 1.1 | 0.3 | 2.3 | 2.4 | 19.9 | 10 | 4.2 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 31.9 | 70.4 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 13.6 | 1.4 |  | 5.8 | 3.6 | 4.1 | 6.2 | 10 | 26.9 | 6.1 | 0 | 54.8 | 53.4 | 8.5 | 6.4 | 7.6 | 2.5 | 7.7 | 4.6 | 5 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 82.7 | 82.1 | 0 | 0 | 5.4 | 19.5 | 9.5 |  |  | 14 |  | 8.5 |  |  | 6172.8 | 22.5 | 0 | 6.15 | 8.6 | 27.2729 | 18.9144 | 2.5 | 11 | 96.9374
10/07/2025 | 05:00 | 46.9 | 649.3 | 216.1 |  |  | 11.1 | 89.2 |  |  | 170.5 | 169.6 | 170.3 | 262.5 | 215.7 | 111.5 | 294.7 | 4.2 |  |  |  |  | 123.4 | 7.9 | 5.8 |  | 7 | 10.8 | 50.8 |  |  |  |  | 56.1 | 96.5 |  |  | 0 | 6.4 | 0 | 39 | 0 | 27.1 | 17.6 | 16.3 | 62.1 | 182.2 | 182.4 | 183.8 | 43.7 | 5.5 | 1.1 | 21.4 | 37.1 | 2 | 15.9 | 58.1 |  |  | 9.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1 | 176.6 | 174.5 | 200 | 274 | [8 empty] | 1.2 | 136.5 | 83.3 | 62.2 | 62.5 | 29.2 |  |  |  | 145.6 | 148.1 | 149.1 | [5 empty] | 140.8 | 78.9 | 0 | 112 | 0 | 15.3 | 0 | 9.6 | 9.9 | 1.1 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 20.1 | 10 | 4.2 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 27.8 | 68.3 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 8.1 | 1.4 |  | 6 | 3.5 | 4.4 | 6.4 | 10 | 29.3 | 5.4 | 0 | 44.4 | 60.7 | 5.6 | 5.8 | 7.6 | 2.5 | 7.7 | 4.6 | 5 | 5 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 82.1 | 78.2 | 0 | 0 | 5.4 | 19.5 | 9.5 |  |  | 13 |  | 7.8 |  |  | 6328.6 | 22.6 | 0 | 6.15 | 8.4 | 27.3307 | 18.9139 | 2.5 | 11 | 96.8946
10/07/2025 | 05:30 | 50.2 | 656.9 | 217.4 |  |  | 11.1 | 88.3 |  |  | 189.2 | 192.7 | 193.2 | 281.6 | 217.8 | 111.7 | 309.8 | 4.2 |  |  |  |  | 125.6 | 7.5 | 5.9 |  | 6.8 | 10.8 | 51.5 |  |  |  |  | 56.3 | 96.9 |  |  | 0 | 6.4 | 0 | 39 | 0 | 28 | 17.6 | 16.3 | 66.2 | 182.9 | 183.2 | 184.7 | 44.1 | 5.5 | 1.2 | 25.6 | 34.8 | 2 | 0 | 54.5 |  |  | 10.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.4 | 177.7 | 175.6 | 200 | 272.8 | [8 empty] | 1.2 | 137.8 | 83.5 | 66.3 | 62.8 | 29.5 |  |  |  | 147 | 149.4 | 150.4 | [5 empty] | 140.8 | 78.9 | 0 | 102.7 | 0 | 16.2 | 0 | 9.6 | 10 | 1.1 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 20.3 | 10 | 4.3 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 30.3 | 72.8 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 4.4 | 1.3 |  | 6.2 | 3.6 | 4.6 | 6.5 | 10 | 28.1 | 4 | 0 | 45.3 | 62.4 | 5.2 | 5.8 | 7.6 | 2.5 | 7.7 | 4.6 | 5 | 5 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 61.5 | 55 | 0 | 0 | 5.4 | 19.5 | 9.1 |  |  | 10 |  | 7.7 |  |  | 6395.5 | 22.7 | 0 | 6.15 | 8.6 | 27.3495 | 18.9137 | 2.6 | 10.8 | 97.1132
10/07/2025 | 06:00 | 47.1 | 649 | 216.5 |  |  | 11 | 86.7 |  |  | 186.9 | 205 | 204.6 | 285.6 | 213.6 | 111.5 | 466.5 | 4.1 |  |  |  |  | 123.2 | 7.1 | 6.1 |  | 6.9 | 10.8 | 50.8 |  |  |  |  | 56.3 | 96.4 |  |  | 0 | 6.4 | 0 | 37.8 | 0 | 26.3 | 17.4 | 16.3 | 65.6 | 181.8 | 182.2 | 184.4 | 43.2 | 5.5 | 1.2 | 25.7 | 35 | 2 | 0 | 80.2 |  |  | 9.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 18 | 177.7 | 175.1 | 200 | 274.3 | [8 empty] | 1.2 | 164.9 | 87.3 | 65.1 | 62.6 | 29 |  |  |  | 146.8 | 148.7 | 149.8 | [5 empty] | 140.8 | 78.7 | 0 | 106.3 | 0 | 16.2 | 0 | 9.6 | 10 | 1.1 | 0.3 | 2.3 | 2.4 | 20 | 10 | 4.3 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 28.4 | 69.6 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 4.5 | 1.3 |  | 6.3 | 3.5 | 4.3 | 6.3 | 10 | 24.1 | 2.4 | 0 | 48.4 | 55.9 | 8.1 | 6.5 | 7.6 | 2.5 | 7.2 | 4.6 | 5 | 5 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 52.8 | 56.9 | 0 | 0 | 5.4 | 19.2 | 9.5 |  |  | 14.2 |  | 7.7 |  |  | 6590.6 | 22.5 | 0 | 6.15 | 8.4 | 27.3122 | 18.9136 | 2.6 | 10.9 | 96.7758
10/07/2025 | 06:30 | 45.7 | 643.7 | 213.8 |  |  | 11 | 85.3 |  |  | 186.8 | 200.5 | 201 | 288.5 | 215.8 | 111.6 | 464.7 | 4.2 |  |  |  |  | 120.8 | 6.7 | 5.2 |  | 7.1 | 10.5 | 79.9 |  |  |  |  | 55.8 | 96.1 |  |  | 0 | 6.4 | 147.4 | 39 | 27.6 | 26.9 | 17.6 | 16.3 | 61.5 | 181.3 | 181.4 | 183.4 | 43.2 | 5.5 | 1.2 | 25.5 | 35.5 | 2 | 0 | 37.8 |  |  | 40.4 | 0 |  | 21.1 |  |  |  | 17.9 | 176.7 | 174.8 | 200 | 273.5 | [8 empty] | 1.2 | 127 | 80.6 | 62.9 | 63.4 | 28.8 |  |  |  | 146.6 | 148.7 | 149.7 | [5 empty] | 140.8 | 78.7 | 0 | 89.9 | 0 | 15.4 | 0 | 9.6 | 9.9 | 1 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 19.7 | 10 | 8.5 | 3.4 | 18.5 | 0.5 | 0.3 | 29.8 | 67.9 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 7.8 | 1.2 |  | 6.8 | 3.5 | 4.1 | 6.2 | 10 | 21.1 | 2.5 | 0.2 | 57.6 | 54.3 | 8.5 | 7 | 7.6 | 2.5 | 7.1 | 4.6 | 5 | 5 | 8.6 | 2.6 | 0 | 1.9 | 0.6 | 51.7 | 53.6 | 1.6 | 0 | 5.4 | 19 | 9.5 |  |  | 14 |  | 8.5 |  |  | 6729.2 | 22.9 | 0 | 6.15 | 8.4 | 27.2664 | 18.9133 | 2.6 | 10.9 | 97.1297
10/07/2025 | 07:00 | 47.4 | 647.1 | 215.3 |  |  | 11.1 | 86.9 |  |  | 168.4 | 168.4 | 168.8 | 270.3 | 215.3 | 111.8 | 454.9 | 4.1 |  |  |  |  | 120 | 7.4 | 5.6 |  | 7 | 10.5 | 50.6 |  |  |  |  | 56 | 97.9 |  |  | 0 | 6.4 | 147.7 | 40.5 | 46 | 28.3 | 17.5 | 16.3 | 64.4 | 183 | 183.1 | 183.7 | 43.3 | 5.5 | 1.2 | 23.5 | 36.2 | 2 | 0 | 40.4 |  |  | 40.9 | 0 |  | 46.6 |  |  |  | 18.1 | 176.8 | 175.1 | 200 | 273.7 | [8 empty] | 1.2 | 116.4 | 78.4 | 63.2 | 68.5 | 29 |  |  |  | 146.6 | 148.9 | 149.7 | [5 empty] | 140.8 | 78.6 | 0 | 86.1 | 14.9 | 15.6 | 0 | 9.7 | 10 | 1.1 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 19.9 | 10 | 8.4 | 3.3 | 18.5 | 1.7 | 1.3 | 29.3 | 72.6 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0.4 | 2.4 | 10.4 | 1.3 |  | 7.3 | 3 | 4.3 | 6.3 | 10 | 17.7 | 3.2 | 4.8 | 52.7 | 75.8 | 7.5 | 8.4 | 7.6 | 2.5 | 7.1 | 4.4 | 5.2 | 5.2 | 9.8 | 46.5 | 1.5 | 26.8 | 0.6 | 62.6 | 60.9 | 22.5 | 1.6 | 5.4 | 19.1 | 9.4 |  |  | 11.5 |  | 7.9 |  |  | 6797.8 | 22.9 | 0 | 6.148 | 8.5 | 27.2006 | 18.9143 | 2.6 | 11 | 97.2629
10/07/2025 | 07:30 | 47.3 | 648.7 | 216 |  |  | 11.1 | 87.4 |  |  | 164.1 | 164.2 | 164.5 | 266.4 | 216 | 111.3 | 280.4 | 4.2 |  |  |  |  | 121.9 | 7.6 | 5.9 |  | 7 | 10.5 | 50 |  |  |  |  | 56.1 | 98.2 |  |  | 0 | 6.4 | 147 | 40 | 46.8 | 28.9 | 17.4 | 16.4 | 63.2 | 182 | 182.4 | 183.2 | 43.2 | 5.5 | 1.2 | 25.8 | 36 | 2 | 0 | 41.9 |  |  | 41 | 0 |  | 47 |  |  |  | 18.1 | 177.1 | 174.9 | 200 | 274.1 | [8 empty] | 1.2 | 139.5 | 80.2 | 66.5 | 68.6 | 28.2 |  |  |  | 146.5 | 148.7 | 149.9 | [5 empty] | 140.8 | 78.6 | 0 | 95.3 | 37.1 | 15.2 | 0 | 9.6 | 9.9 | 1 | 0.3 | 2 | 2.5 | 20.1 | 10 | 8.3 | 3.3 | 18.5 | 7.2 | 5.1 | 29.4 | 65.7 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 10.4 | 1.3 |  | 7.1 | 3 | 4.4 | 6.6 | 10 | 14.4 | 1.6 | 14.6 | 60 | 79.5 | 8 | 6.3 | 7.5 | 2.5 | 7.4 | 4.4 | 5.2 | 5.2 | 10.6 | 126.3 | 4.1 | 69.7 | 0.6 | 81.2 | 76.2 | 57.5 | 4.3 | 5.4 | 19.3 | 9.2 |  |  | 7 |  | 7.7 |  |  | 6882.2 | 22.9 | 0 | 6.15 | 8.5 | 27.1787 | 18.9141 | 2.5 | 10.9 | 97.0428
10/07/2025 | 08:00 | 47 | 649.9 | 216.6 |  |  | 10.9 | 89 |  |  | 161.9 | 161.9 | 162.4 | 249.9 | 218 | 111.9 | 234.6 | 4.2 |  |  |  |  | 124.2 | 7.4 | 5.4 |  | 6.9 | 10.5 | 50.3 |  |  |  |  | 56.1 | 97.7 |  |  | 0 | 6.4 | 147.2 | 39 | 47.1 | 26.5 | 17.4 | 16.3 | 67.7 | 182.6 | 183.1 | 184.5 | 43.3 | 5.5 | 1.2 | 25.5 | 35.7 | 2 | 0 | 41.7 |  |  | 40.9 | 0 |  | 46.9 |  |  |  | 18.1 | 178 | 175.7 | 200 | 274.5 | [8 empty] | 1.3 | 103.6 | 77.8 | 66.3 | 68.5 | 28.2 |  |  |  | 147.1 | 149.3 | 150.5 | [5 empty] | 137.1 | 77.8 | 0.1 | 72.8 | 58.1 | 15.1 | 0 | 9.6 | 9.9 | 1.1 | 0.3 | 2.1 | 2.5 | 20.2 | 10 | 8.4 | 3.3 | 18.4 | 12.4 | 14.4 | 29.7 | 71.1 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 3.1 | 2.4 | 10.4 | 1.3 |  | 7.1 | 2.9 | 4.4 | 6.6 | 10 | 13.5 | 1.3 | 23.8 | 64.6 | 76.3 | 9.1 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 7.4 | 4.4 | 5.2 | 5.4 | 10.5 | 194.1 | 6.7 | 108.2 | 0.6 | 89.9 | 104.1 | 81 | 6.8 | 5.4 | 19.3 | 9.5 |  |  | 0 |  | 8.8 |  |  | 6982.8 | 22.8 | 0 | 6.148 | 8.6 | 27.126 | 18.9139 | 2.6 | 10.9 | 97.0878
10/07/2025 | 08:30 | 47.1 | 644.1 | 214.1 |  |  | 10.9 | 83.9 |  |  | 187.2 | 196.3 | 196.6 | 286.2 | 214 | 111.4 | 263.4 | 4.2 |  |  |  |  | 123.3 | 7.1 | 5.7 |  | 7 | 10.4 | 50 |  |  |  |  | 55.8 | 98.5 |  |  | 0 | 6.4 | 147.2 | 39.3 | 30.4 | 27 | 17.5 | 16.3 | 64.7 | 177.3 | 177.5 | 182.4 | 43.6 | 5.3 | 1.2 | 25.7 | 35.6 | 2 | 0 | 38.2 |  |  | 40.7 | 0 |  | 46.7 |  |  |  | 18 | 176.6 | 174.7 | 200 | 273.9 | [8 empty] | 1.4 | 62.3 | 83.1 | 66.1 | 68.3 | 27.9 |  |  |  | 146.3 | 148.4 | 148.6 | [5 empty] | 137.2 | 77.9 | 0.6 | 91.7 | 62.2 | 15.3 | 0.1 | 9.5 | 9.9 | 1.1 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 19.8 | 10 | 8.3 | 3.3 | 18.3 | 12.3 | 15.5 | 30.1 | 71.7 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 6.8 | 2.4 | 10.4 | 1.3 |  | 7.2 | 2.8 | 4.2 | 6.4 | 10 | 12.7 | 0.7 | 28.5 | 78.1 | 83.9 | 10.3 | 7.6 | 7.5 | 2.5 | 7.4 | 4.4 | 5.2 | 5.3 | 10.3 | 205 | 8.9 | 115.3 | 0.6 | 110.4 | 111.3 | 84.6 | 9 | 6.4 | 19.4 | 9.7 |  |  | 0 |  | 6.7 |  |  | 7151.8 | 22.7 | 0 | 6.148 | 8.4 | 27.037 | 18.9136 | 0 | 11 | 94.1986
10/07/2025 | 09:00 | 49.2 | 650.3 | 216.1 |  |  | 60 | 83.2 |  |  | 177 | 176.2 | 176.4 | 267.7 | 215.4 | 111.2 | 331.9 | 4.2 |  |  |  |  | 123.2 | 7.6 | 5.8 |  | 7.1 | 10.1 | 50.7 |  |  |  |  | 56.1 | 98.2 |  |  | 0 | 6.4 | 147.3 | 41.9 | 30.8 | 26.6 | 17.4 | 16.4 | 65 | 181.4 | 181.7 | 174.8 | 43.9 | 5.5 | 1.2 | 25.8 | 35.6 | 2 | 0 | 45.4 |  |  | 76.8 | 0 |  | 46.5 |  |  |  | 18.1 | 177 | 174.5 | 200 | 273.3 | [8 empty] | 1.4 | 86 | 50.4 | 66.6 | 68.4 | 28.2 |  |  |  | 146.8 | 149.1 | 149.7 | [5 empty] | 137.2 | 78.5 | 0.8 | 91.7 | 61.2 | 13.2 | 0.1 | 9.6 | 9.9 | 3 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 20.2 | 10 | 8.5 | 3.2 | 18.3 | 12.4 | 15.8 | 31.9 | 82.4 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 15.2 | 2.4 | 11.3 | 1.3 |  | 7.2 | 2.8 | 4.4 | 6.6 | 10 | 10.6 | 1.3 | 29.1 | 95.6 | 90.6 | 15.9 | 11.9 | 7.5 | 2.5 | 7.4 | 4.4 | 5.2 | 5.3 | 11.8 | 210.3 | 10.9 | 116.9 | 0.6 | 116.9 | 112.7 | 86.2 | 11.2 | 7.1 | 18.9 | 9.7 |  |  | 0 |  | 7.1 |  |  | 7332.2 | 22.7 | 0 | 0 | 8.4 | 26.9 | 18.9137 | 0 | 10.9 | 87.8136
10/07/2025 | 09:30 | 51.2 | 649.9 | 215.9 |  |  | 60.3 | 84.8 |  |  | 181.7 | 183.3 | 184.3 | 280 | 214.3 | 111.3 | 353.2 | 4.2 |  |  |  |  | 123.6 | 7.7 | 5.8 |  | 6.9 | 10.2 | 50.1 |  |  |  |  | 56.4 | 99 |  |  | 0 | 6.4 | 148.3 | 38 | 31.1 | 29.5 | 17.5 | 16.4 | 63.6 | 184.4 | 184.7 | 183.2 | 44.6 | 5.5 | 1.2 | 26.1 | 36.8 | 2 | 0 | 46.1 |  |  | 77 | 0 |  | 46.9 |  |  |  | 18.1 | 175.9 | 174.3 | 200 | 273.3 | [8 empty] | 1.4 | 69 | 51.3 | 66.7 | 68.6 | 29 |  |  |  | 146.6 | 148.9 | 149.7 | [5 empty] | 137.2 | 78.4 | 0.9 | 94.2 | 64.3 | 13.3 | 0.2 | 9.6 | 10 | 4.8 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 20.3 | 10 | 8.3 | 3.2 | 18.3 | 13.2 | 16.1 | 29.5 | 74.5 | 4.5 | 2.2 | 1 | 2.7 | 15.9 | 2.4 | 19.5 | 1.3 |  | 6.6 | 2.8 | 4.4 | 6.6 | 10 | 10.2 | 1.7 | 29.1 | 91.1 | 94 | 13.6 | 14.7 | 7.5 | 2.5 | 7.4 | 4.4 | 5.2 | 5.3 | 11.5 | 212.1 | 12.5 | 117.1 | 0.6 | 119.5 | 112.1 | 86.6 | 12.9 | 7.9 | 18.7 | 9.5 |  |  | 0 |  | 6.2 |  |  | 7401.7 | 23.9 | 0 | 0 | 8.6 | 26.8513 | 18.9141 | 0 | 0 | 78.2654
10/07/2025 | 10:00 | 44.6 | 649.6 | 215.8 |  |  | 60.1 | 83.6 |  |  | 185.8 | 192.4 | 191.1 | 265.9 | 213.9 | 111 | 399.9 | 4.2 |  |  |  |  | 121.6 | 7.4 | 5.7 |  | 6.9 | 10.2 | 51 |  |  |  |  | 56 | 98.2 |  |  | 0 | 6.4 | 146.9 | 40.9 | 30.1 | 26.5 | 17.3 | 16.4 | 66.9 | 181.5 | 182.3 | 184.6 | 43.5 | 5.5 | 1.2 | 25 | 37 | 2 | 0 | 44 |  |  | 76.3 | 0 |  | 46.5 |  |  |  | 18.1 | 176.8 | 174.7 | 200 | 273.8 | [8 empty] | 1.4 | 70.1 | 65.4 | 66.3 | 67.5 | 29.1 |  |  |  | 147.6 | 149.1 | 149.4 | [5 empty] | 137.2 | 78.2 | 1 | 101.7 | 64.7 | 11.6 | 0.4 | 9.4 | 10 | 4.8 | 0.3 | 2.8 | 2.5 | 20.1 | 10 | 8.2 | 3.2 | 18.3 | 13.2 | 16.1 | 31.9 | 79.8 | 4.1 | 2.2 | 1.1 | 2.4 | 12.9 | 2.4 | 19.7 | 1.3 |  | 6.3 | 2.9 | 4.4 | 5.1 | 10 | 10.9 | 3 | 28.5 | 92.6 | 92.4 | 16 | 15.6 | 7.5 | 2.5 | 7.4 | 4.4 | 5 | 5.1 | 9.3 | 214.1 | 14 | 116.8 | 0.6 | 119.2 | 117.5 | 86.5 | 14.3 | 8.6 | 18.8 | 8 |  |  | 0 |  | 7.8 |  |  | 7471.6 | 22.4 | 0 | 0 | 8.4 | 26.6769 | 18.9149 | 0 | 10.9 | 87.2918
10/07/2025 | 10:30 | 47.6 | 647.9 | 215.3 |  |  | 60.1 | 85.3 |  |  | 168 | 168.4 | 167.7 | 262.1 | 214.2 | 111.1 | 380 | 4.1 |  |  |  |  | 125.3 | 7.4 | 5.8 |  | 7.1 | 10.2 | 50.5 |  |  |  |  | 56 | 98 |  |  | 0 | 6.4 | 147.7 | 42 | 30.8 | 27.1 | 17.3 | 16.4 | 65.8 | 182.9 | 183.1 | 183.7 | 44 | 5.5 | 1.2 | 25.9 | 36.4 | 2 | 0 | 82.3 |  |  | 76.6 | 0 |  | 46.3 |  |  |  | 18.1 | 176.9 | 174.9 | 200 | 272.8 | [8 empty] | 1.4 | 90.5 | 79.7 | 66.4 | 67.5 | 29.2 |  |  |  | 147.6 | 149.4 | 150.3 | [5 empty] | 137.1 | 78.4 | 1.1 | 109.7 | 64.6 | 10.5 | 0.4 | 9.7 | 9.9 | 4.8 | 0.3 | 2.8 | 2.5 | 20 | 10 | 4.5 | 3.2 | 18.4 | 12.9 | 15.8 | 31.9 | 83.1 | 4.1 | 2.2 | 1.1 | 2.4 | 15.9 | 2.4 | 19.7 | 1.2 |  | 6.3 | 2.9 | 4.3 | 5.1 | 10 | 14.3 | 3 | 28.6 | 88.8 | 81 | 15.1 | 12.3 | 7.5 | 2.5 | 7.1 | 4.4 | 5 | 5.1 | 8.4 | 216.5 | 15.2 | 116 | 0.6 | 114.9 | 115.5 | 86.2 | 15.4 | 8.6 | 18.8 | 8 |  |  | 0 |  | 7.6 |  |  | 7455.8 | 21.6 | 0 | 0 | 8.4 | 26.5151 | 18.9154 | 0 | 11 | 86.4304
10/07/2025 | 11:00 | 49.1 | 651.1 | 216.8 |  |  | 70 | 85.3 |  |  | 186.3 | 204.1 | 204.5 | 286.3 | 213.4 | 110.9 | 356 | 4.2 |  |  |  |  | 127.1 | 7.4 | 5.9 |  | 7 | 10.1 | 50.7 |  |  |  |  | 56.1 | 98.3 |  |  | 0 | 6.4 | 148.2 | 38.8 | 30.8 | 26.8 | 17.3 | 16.3 | 65.6 | 183.1 | 183.4 | 184.2 | 44.4 | 5.5 | 1.2 | 34.4 | 36.7 | 2 | 0 | 136.1 |  |  | 76.8 | 0 |  | 46.2 |  |  |  | 18.1 | 176.2 | 174.4 | 200 | 272.3 | [8 empty] | 1.4 | 80.3 | 79 | 66.6 | 67.6 | 29.1 |  |  |  | 147.4 | 149.3 | 150.4 | [5 empty] | 137.2 | 78.3 | 1.2 | 104.3 | 66.2 | 12.1 | 0.4 | 9.5 | 9.9 | 4.8 | 0.3 | 2.8 | 2.5 | 20.2 | 10 | 4.5 | 3.2 | 18.4 | 13 | 15.6 | 31.3 | 82.4 | 4.5 | 2.2 | 1 | 2.6 | 15.1 | 2.4 | 19.7 | 1.2 |  | 6.3 | 2.9 | 4.4 | 5.4 | 10 | 11.8 | 3.4 | 28.5 | 79.9 | 75.4 | 16.1 | 11.6 | 7.5 | 2.5 | 6.7 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 12 | 215.4 | 16.4 | 115.9 | 0.6 | 120.4 | 121.4 | 85.9 | 16.2 | 8.6 | 18.9 | 7.7 |  |  | 0 |  | 7.5 |  |  | 7607.2 | 21.5 | 0 | 0 | 8.5 | 26.4029 | 18.9155 | 0 | 10.9 | 86.2184
10/07/2025 | 11:30 | 52.5 | 647.3 | 216 |  |  | 71.6 | 85.1 |  |  | 185.6 | 202.1 | 202.5 | 287.5 | 213.3 | 110.7 | 329.6 | 4.2 |  |  |  |  | 122 | 7.5 | 5.9 |  | 6.9 | 11.2 | 50.6 |  |  |  |  | 56.1 | 98.8 |  |  | 0 | 6.4 | 147.6 | 38 | 60.5 | 25.4 | 17.4 | 16.3 | 65 | 183.9 | 183.8 | 183.3 | 46.5 | 5.3 | 1.2 | 35.2 | 36.8 | 2 | 0 | 118.9 |  |  | 76.7 | 0 |  | 46 |  |  |  | 18.2 | 175.4 | 173.6 | 200 | 272.8 | [8 empty] | 1.4 | 66.9 | 77.2 | 66.6 | 67.6 | 29 |  |  |  | 146.4 | 148.1 | 149.2 | [5 empty] | 151.5 | 80.4 | 1.3 | 107.6 | 66.4 | 14.7 | 0.4 | 9.3 | 9.9 | 5.2 | 0.3 | 2.8 | 2.5 | 20 | 10 | 4.5 | 3.3 | 18.3 | 13.2 | 15.6 | 30 | 79.1 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.7 | 15.2 | 2.4 | 19.7 | 1.2 |  | 6.3 | 2.9 | 4.3 | 5.4 | 10 | 10 | 6.1 | 28.5 | 78.7 | 76 | 16.7 | 11.2 | 7.5 | 2.5 | 6.7 | 4.6 | 5 | 4.6 | 12.2 | 216.6 | 16.9 | 115.2 | 0.6 | 124.6 | 138.9 | 86.4 | 16.7 | 8.6 | 18.7 | 9.5 |  |  | 0 |  | 7.3 |  |  | 7610.1 | 21.4 | 1.435 | 0 | 8.4 | 26.2744 | 18.9165 | 0 | 11 | 87.4259
10/07/2025 | 12:00 | 45.2 | 647 | 215.4 |  |  | 70.3 | 85.1 |  |  | 157.3 | 157.2 | 157.5 | 248.5 | 213.2 | 111 | 331.4 | 4.1 |  |  |  |  | 125.3 | 7.2 | 5.8 |  | 6.9 | 11.7 | 50.4 |  |  |  |  | 55.8 | 97.7 |  |  | 0 | 6.5 | 147.5 | 39.3 | 75.9 | 25.5 | 8.8 | 16.3 | 67 | 181.5 | 181.7 | 183.4 | 47.3 | 5.3 | 1.2 | 34.3 | 35.8 | 2 | 0 | 119.2 |  |  | 76 | 0 |  | 46 |  |  |  | 18 | 176.3 | 174.4 | 200 | 271.8 | [8 empty] | 1.4 | 65.8 | 78.2 | 66.2 | 66.4 | 28.7 |  |  |  | 147.1 | 149.2 | 149.9 | [5 empty] | 215.9 | 102.5 | 1.3 | 119.2 | 66.7 | 14 | 0.4 | 9.4 | 9.9 | 5.3 | 0.3 | 2.9 | 2.5 | 19.8 | 10 | 4.5 | 3.3 | 18.4 | 13.4 | 16 | 31.2 | 85.1 | 4.1 | 2.2 | 1.1 | 2.4 | 15.5 | 2.4 | 19.7 | 1.2 |  | 6.3 | 2.9 | 4.1 | 5.3 | 9.9 | 11.1 | 9 | 28.7 | 69.9 | 51.8 | 16.3 | 8.8 | 7.5 | 2.5 | 7 | 4.6 | 5 | 4.3 | 11.6 | 217 | 17.2 | 114.9 | 0.6 | 123.3 | 139.3 | 86.9 | 16.8 | 8.6 | 18 | 9 |  |  | 0 |  | 7.1 |  |  | 7523.8 | 20.8 | 2.538 | 0 | 8.5 | 26.2702 | 18.9176 | 0 | 11 | 88.0258
10/07/2025 | 12:30 | 102.9 | 639.7 | 212.6 |  |  | 69 | 85.6 |  |  | 147.5 | 147.9 | 147.8 | 247 | 211.7 | 110.9 | 182.1 | 4.2 |  |  |  |  | 118.7 | 6.8 | 5.6 |  | 6.9 | 11.5 | 48.7 |  |  |  |  | 55.4 | 96.8 |  |  | 0 | 6.4 | 0 | 37.9 | 75.6 | 25.5 | 0 | 16.3 | 59.8 | 180.1 | 180.6 | 181.9 | 45.4 | 5.3 | 1.2 | 33.8 | 35.7 | 2 | 0 | 101.6 |  |  | 75.6 | 0 |  | 46.3 |  |  |  | 17.8 | 176.4 | 174.3 | 200 | 272.5 | [8 empty] | 1.4 | 123.3 | 76 | 65.6 | 65.4 | 28.4 |  |  |  | 146.9 | 148.9 | 150 | [5 empty] | 215.2 | 103.1 | 1.3 | 114.3 | 67 | 15 | 0.4 | 9.6 | 9.9 | 5.4 | 0.3 | 3 | 2.5 | 19.7 | 10 | 8.5 | 3.3 | 18.5 | 13.4 | 16 | 30.4 | 84.6 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.7 | 15.4 | 2.4 | 19.5 | 1.3 |  | 6.3 | 3 | 3.6 | 5.1 | 9.9 | 12 | 11.5 | 28.6 | 56.8 | 47.7 | 10.1 | 12.1 | 7.5 | 2.5 | 7.4 | 4.6 | 5.1 | 4.3 | 12 | 218.3 | 17 | 116.4 | 0.6 | 123.1 | 128.5 | 86.6 | 16.9 | 9.1 | 18.1 | 7.1 |  |  | 0 |  | 7.2 |  |  | 7216.7 | 21.4 | 2.976 | 0 | 8.5 | 26.0725 | 18.9191 | 0 | 16 | 93.8676
10/07/2025 | 13:00 | 103.7 | 647.4 | 215.3 |  |  | 69.1 | 86 |  |  | 175.6 | 175.9 | 175.6 | 267.3 | 213.7 | 110.9 | 137.8 | 4.2 |  |  |  |  | 125.4 | 7.1 | 5.7 |  | 6.9 | 11.6 | 70.3 |  |  |  |  | 55.7 | 98.1 |  |  | 0 | 6.4 | 0 | 35.4 | 75.8 | 23.8 | 11.1 | 16.3 | 66.9 | 180.8 | 181.4 | 184 | 42.4 | 5.3 | 1.2 | 33.7 | 35.9 | 2 | 0 | 65 |  |  | 75.9 | 0 |  | 46.1 |  |  |  | 17.9 | 176.3 | 174.6 | 200 | 272.3 | [8 empty] | 1.4 | 163.2 | 73.2 | 66 | 65.5 | 28.7 |  |  |  | 147.3 | 149.3 | 150.4 | [5 empty] | 214.9 | 103.1 | 1.2 | 96.4 | 67.2 | 15.9 | 0.4 | 9.6 | 9.9 | 5.5 | 0.3 | 2.9 | 2.5 | 19.8 | 10 | 8.5 | 3.3 | 18.5 | 13.4 | 16 | 31 | 82.2 | 4.5 | 1.8 | 1.1 | 2.7 | 15.8 | 2.4 | 19.7 | 1.2 |  | 6.2 | 3 | 4.4 | 5.3 | 10 | 17.1 | 12 | 28.7 | 53.1 | 51.5 | 11.9 | 9.1 | 7.5 | 2.5 | 7.4 | 4.6 | 5.2 | 4.8 | 13.5 | 218.8 | 16.6 | 117 | 0.6 | 105.6 | 115.7 | 86.9 | 16.5 | 9.1 | 18.6 | 8.5 |  |  | 0 |  | 7.4 |  |  | 7299.6 | 0 | 2.998 | 0 | 8.4 | 25.901 | 18.9205 | 0 | 0 | 56.2195
10/07/2025 | 13:30 | 112.6 | 650 | 215.3 |  |  | 71 | 86.6 |  |  | 173.1 | 173.3 | 173.2 | 259.9 | 211.8 | 110 | 137.5 | 4.2 |  |  |  |  | 118.6 | 7.7 | 5.8 |  | 6.9 | 11.6 | 70.7 |  |  |  |  | 56.4 | 98.2 |  |  | 0 | 6.4 | 0 | 35.2 | 77.3 | 18.2 | 17.8 | 16.3 | 64.2 | 185 | 184.5 | 183.9 | 49 | 5.3 | 1.2 | 35.1 | 37.1 | 2 | 0 | 84.4 |  |  | 77.5 | 0 |  | 46.5 |  |  |  | 18.2 | 174.4 | 173.4 | 200 | 272.1 | [8 empty] | 1.4 | 196.9 | 79.8 | 66.8 | 65.7 | 29.3 |  |  |  | 147 | 148.7 | 150 | [5 empty] | 215.2 | 103 | 1.2 | 86.6 | 67.3 | 14.7 | 0.4 | 9.6 | 10 | 5.4 | 0.3 | 3.1 | 2.5 | 20.2 | 10 | 8.4 | 3.3 | 18.5 | 13.4 | 16.1 | 24.3 | 69.4 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 16 | 2.4 | 19.7 | 1.2 |  | 6.2 | 3 | 4.5 | 5.4 | 9.9 | 17.7 | 9.8 | 29 | 64.2 | 50.7 | 12.4 | 11.3 | 7.5 | 2.5 | 7.6 | 4.6 | 5.2 | 4.8 | 14.8 | 219.7 | 15.8 | 118.4 | 0.6 | 89.8 | 93 | 87 | 15.8 | 9.6 | 18.5 | 9.3 |  |  | 0 |  | 7.8 |  |  | 7314.3 | 0 | 3.082 | 0 | 8.4 | 25.8792 | 18.9223 | 0 | 16.1 | 72.3835
10/07/2025 | 14:00 | 110.8 | 649.7 | 216.3 |  |  | 71.6 | 86 |  |  | 178.7 | 179 | 179.9 | 276.6 | 213.4 | 110.6 | 132 | 4.3 |  |  |  |  | 126.9 | 7.6 | 5.7 |  | 7 | 11.6 | 70.6 |  |  |  |  | 56.4 | 98.7 |  |  | 0 | 6.4 | 0 | 24.5 | 76.6 | 16.8 | 17.6 | 16.3 | 66.5 | 185.2 | 185.9 | 183.6 | 46.5 | 5.3 | 1.2 | 35 | 36.7 | 2 | 0 | 86.4 |  |  | 77.1 | 0 |  | 46.8 |  |  |  | 18.4 | 175.7 | 173.9 | 200 | 271.9 | [8 empty] | 1.4 | 194.6 | 77.7 | 62.8 | 65.6 | 29.3 |  |  |  | 146.9 | 149 | 150 | [5 empty] | 215.2 | 103 | 1.1 | 83 | 67.4 | 16.4 | 0.4 | 9.6 | 9.9 | 5.4 | 0.3 | 3.1 | 2.5 | 20.3 | 10 | 8.4 | 3.3 | 18.5 | 13.4 | 16 | 28.1 | 70.6 | 4.5 | 1.2 | 1.1 | 2.9 | 16.2 | 2.4 | 19.8 | 1.2 |  | 6.1 | 3 | 4.4 | 5.4 | 10 | 14.1 | 10.8 | 29.3 | 68.9 | 58.2 | 10 | 9.7 | 7.5 | 2.5 | 7.6 | 4.3 | 5.2 | 4.8 | 15.4 | 220.6 | 14.6 | 120.3 | 0.6 | 92.3 | 102.1 | 87.6 | 14.7 | 10 | 18.4 | 9.4 |  |  | 0 |  | 8.1 |  |  | 7358.1 | 0 | 2.954 | 0 | 8.5 | 25.7308 | 18.9235 | 0 | 16.1 | 72.2083
10/07/2025 | 14:30 | 107.4 | 649.5 | 215.5 |  |  | 70.2 | 85.2 |  |  | 186.5 | 204.7 | 203.1 | 288.2 | 213.3 | 110.5 | 212.6 | 4.3 |  |  |  |  | 123.7 | 7.5 | 5.7 |  | 7.1 | 11.5 | 71 |  |  |  |  | 56.1 | 98.4 |  |  | 4 | 6.4 | 0 | 24.3 | 76.2 | 19 | 17.6 | 16.3 | 64.9 | 182.7 | 183.4 | 184.6 | 43.7 | 5.3 | 1.2 | 34.4 | 35.5 | 2 | 0 | 111.6 |  |  | 76.6 | 0 |  | 46.3 |  |  |  | 18.1 | 176.8 | 174.4 | 200 | 273.1 | [8 empty] | 1.4 | 185.3 | 75.1 | 62.3 | 65.5 | 29 |  |  |  | 146.9 | 148.8 | 149.8 | [5 empty] | 215.5 | 103.1 | 1 | 80.2 | 67.2 | 16.3 | 0.3 | 9.6 | 9.9 | 5.2 | 0.3 | 3 | 2.5 | 20.2 | 10 | 8.3 | 3.3 | 18.5 | 13.3 | 15.9 | 27.1 | 71.8 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 16.1 | 2.4 | 19.8 | 1.2 |  | 6 | 3.1 | 4.4 | 5.4 | 10 | 15.1 | 13.8 | 29.4 | 76.1 | 59.6 | 11 | 9.8 | 7.4 | 2.5 | 7.5 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 13.9 | 219.4 | 13.3 | 119.1 | 0.6 | 88.1 | 89.1 | 86.7 | 13.4 | 10 | 18.1 | 9.3 |  |  | 0 |  | 8.5 |  |  | 7491.7 | 0 | 2.955 | 0 | 8.4 | 25.6254 | 18.9247 | 2.4 | 16 | 74.3051
10/07/2025 | 15:00 | 100.3 | 637.4 | 213.2 |  |  | 19 | 81.9 |  |  | 169.3 | 174.9 | 174.8 | 280.3 | 213.4 | 111 | 208.6 | 4.1 |  |  |  |  | 119.5 | 6.7 | 5.3 |  | 6.9 | 11.7 | 66.8 |  |  |  |  | 54.9 | 97.1 |  |  | 0 | 6.4 | 144.9 | 25.1 | 106.7 | 14 | 17.4 | 16.3 | 61.5 | 177.7 | 178.6 | 181.8 | 55.1 | 5.3 | 1.2 | 32.6 | 35.2 | 2 | 0 | 55.4 |  |  | 73.9 | 0 |  | 46.2 |  |  |  | 29.7 | 177.1 | 175.7 | 200 | 273.4 | [8 empty] | 1.4 | 186.9 | 68.5 | 60.7 | 64.8 | 27.6 |  |  |  | 146.5 | 148.8 | 149.5 | [5 empty] | 215.6 | 103.2 | 0.9 | 77.4 | 65.8 | 16.7 | 0.3 | 9.6 | 9.9 | 3.5 | 0.3 | 2.9 | 2.5 | 19.6 | 10 | 8.3 | 3.3 | 18.5 | 13 | 15.7 | 23.5 | 67.6 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 15.5 | 2.4 | 19.7 | 1.3 |  | 5.3 | 3.2 | 4.1 | 5.2 | 10 | 14.7 | 16.4 | 29.2 | 66.3 | 74 | 9.7 | 7.1 | 7.3 | 2.5 | 7.5 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 16.8 | 215.4 | 11.5 | 117.4 | 0.6 | 108.6 | 105.1 | 85.7 | 11.7 | 10 | 18.1 | 9 |  |  | 0 |  | 7.7 |  |  | 7436.7 | 0 | 2.955 | 0 | 8.4 | 25.7778 | 18.9256 | 2.4 | 16.1 | 74.5585
10/07/2025 | 15:30 | 101.6 | 653.9 | 216.4 |  |  | 10.6 | 83.4 |  |  | 187.8 | 200.2 | 200.4 | 270.5 | 213.2 | 111.2 | 151.8 | 4.3 |  |  |  |  | 126.7 | 7.7 | 5.8 |  | 7 | 11.7 | 70.3 |  |  |  |  | 56.4 | 99.3 |  |  | 0 | 6.4 | 148.6 | 31.1 | 97.4 | 22.7 | 17.6 | 16.2 | 64.2 | 184.5 | 185 | 185.5 | 86.2 | 5.3 | 1.2 | 35.1 | 36.8 | 2 | 0 | 51 |  |  | 65 | 0 |  | 47.1 |  |  |  | 65.2 | 177.1 | 174.8 | 200 | 273.6 | [8 empty] | 1.4 | 112.6 | 76.6 | 62.8 | 65.4 | 28.6 |  |  |  | 146.4 | 148.4 | 149.6 | [5 empty] | 215.8 | 103.2 | 0.8 | 74.1 | 62.8 | 15.4 | 0.3 | 9.4 | 9.9 | 1.1 | 0.3 | 3 | 2.5 | 20.3 | 10 | 8.3 | 3.3 | 18.5 | 12.4 | 14.9 | 25.1 | 71.4 | 4.2 | 2.2 | 1.1 | 2.6 | 14.3 | 2.4 | 19.4 | 1.3 |  | 5.3 | 3.2 | 4.6 | 6.6 | 10 | 13.1 | 19.8 | 28.3 | 77.5 | 79.3 | 11.4 | 10.7 | 7.3 | 2.5 | 7.5 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 14.5 | 208.9 | 9.5 | 113.1 | 0.6 | 117.5 | 108.4 | 81.9 | 9.7 | 10 | 18.5 | 9.4 |  |  | 0 |  | 8.5 |  |  | 7503.4 | 0 | 3.271 | 0 | 8.4 | 25.8601 | 18.9272 | 2.7 | 16.1 | 75.2583
10/07/2025 | 16:00 | 35.9 | 647.8 | 215.6 |  |  | 10.5 | 82.3 |  |  | 188 | 201.9 | 202.4 | 282.6 | 214 | 111.4 | 157 | 4.3 |  |  |  |  | 128.1 | 6.9 | 5.6 |  | 6.9 | 11.7 | 69.7 |  |  |  |  | 56 | 98.4 |  |  | 0 | 6.5 | 148.7 | 32.2 | 97.8 | 21.6 | 17.6 | 16.2 | 67.4 | 182.5 | 183 | 184.1 | 84.6 | 5.3 | 1.2 | 33.6 | 36.3 | 2 | 16 | 40.9 |  |  | 64.2 | 0 |  | 47 |  |  |  | 65 | 177.5 | 175.1 | 200 | 273.8 | [8 empty] | 1.4 | 177 | 74.9 | 62.2 | 65.6 | 28.4 |  |  |  | 146.4 | 148.7 | 149.5 | [5 empty] | 215.6 | 103.3 | 0.6 | 84.6 | 49.9 | 13.7 | 0.2 | 9.4 | 9.9 | 0.8 | 0.3 | 3 | 2.5 | 20.1 | 10 | 8.2 | 3.3 | 18.5 | 10.7 | 12.6 | 24.7 | 73.6 | 3.9 | 2.2 | 1.1 | 2.5 | 10.8 | 2.4 | 17.1 | 1.3 |  | 5.2 | 3.2 | 4.4 | 6.5 | 10 | 12 | 24.2 | 21.3 | 77 | 86.9 | 12 | 10.6 | 7.3 | 2.5 | 7.5 | 4.3 | 4.8 | 4.5 | 12.3 | 188.2 | 7.2 | 85 | 0.6 | 126.2 | 125.1 | 72.9 | 7.4 | 10 | 18.7 | 9.7 |  |  | 0 |  | 8.4 |  |  | 7463.9 | 0 | 3.27 | 0 | 8.4 | 25.9477 | 18.9287 | 4.1 | 16.1 | 76.7463
10/07/2025 | 16:30 | 40.1 | 648.9 | 215.5 |  |  | 10.5 | 81.2 |  |  | 186.9 | 202.8 | 202.1 | 288.2 | 215.2 | 111.1 | 344.4 | 4.3 |  |  |  |  | 122.6 | 7.1 | 5.7 |  | 7 | 11.6 | 70.1 |  |  |  |  | 56.2 | 98.7 |  |  | 0 | 6.5 | 147.6 | 34.9 | 110.6 | 22.2 | 17.6 | 15.3 | 63.5 | 183.7 | 184 | 183.7 | 77.1 | 5.3 | 1.2 | 30.8 | 36.9 | 2 | 16.2 | 70.5 |  |  | 64.5 | 0 |  | 46.5 |  |  |  | 65.3 | 177.2 | 174.8 | 200 | 274.2 | [8 empty] | 1.4 | 174.7 | 84.5 | 62.5 | 65.3 | 28.5 |  |  |  | 146.2 | 148.4 | 149.1 | [5 empty] | 215.7 | 103.3 | 0.3 | 81.9 | 24.9 | 14.4 | 0.2 | 9.3 | 9.9 | 1.2 | 0.3 | 3.1 | 2.4 | 20.1 | 3.8 | 4.4 | 3.3 | 18.5 | 5 | 5.7 | 25.4 | 71.8 | 3.9 | 2.2 | 1.1 | 2.5 | 3.9 | 2.3 | 17.1 | 1.3 |  | 5.1 | 3.2 | 4.4 | 6.5 | 10 | 11.4 | 34 | 11.7 | 79.9 | 92.8 | 12.4 | 11 | 7.3 | 2.5 | 7.5 | 4.3 | 4.8 | 4 | 10.2 | 113.2 | 4.7 | 45.1 | 0.6 | 128 | 148.1 | 42.5 | 4.8 | 9.9 | 18.9 | 9.5 |  |  | 0 |  | 7.7 |  |  | 7518.1 | 0 | 4.238 | 0 | 8.4 | 26.1095 | 18.9294 | 4.5 | 16.1 | 78.2769
10/07/2025 | 17:00 | 140.2 | 643 | 213.8 |  |  | 10.2 | 80.8 |  |  | 188.3 | 202.4 | 202.8 | 286.5 | 214.9 | 111.3 | 381.2 | 4.2 |  |  |  |  | 115.8 | 6.4 | 5.4 |  | 6.9 | 11.7 | 70.3 |  |  |  |  | 55.5 | 99.3 |  |  | 0 | 6.5 | 146.7 | 31 | 106.6 | 20.8 | 17.6 | 15.7 | 62.5 | 181.1 | 181 | 183.8 | 78.2 | 5.3 | 1.2 | 29.9 | 35.1 | 2 | 15.7 | 37.2 |  |  | 63.4 | 0 |  | 46.7 |  |  |  | 64.7 | 178.8 | 176.9 | 200 | 274.5 | [8 empty] | 1.2 | 193.5 | 72.9 | 61.7 | 65.2 | 28 |  |  |  | 146.5 | 148.8 | 149.6 | [5 empty] | 215.8 | 103.3 | 0 | 75.5 | 7.2 | 16.3 | 0.1 | 9.3 | 9.9 | 0.9 | 0.3 | 3.1 | 2.4 | 19.7 | 0 | 4.5 | 3.3 | 18.5 | 0.5 | 0.4 | 23.6 | 73.3 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.8 | 0.1 | 2.4 | 17.1 | 1.3 |  | 5.1 | 3.2 | 4.1 | 6.6 | 10 | 9.9 | 35.2 | 2.9 | 81.8 | 89.9 | 12.1 | 7.8 | 7.3 | 2.5 | 7.5 | 4.3 | 4.8 | 4.5 | 13.3 | 31 | 2 | 9.6 | 0.6 | 129.4 | 148.2 | 10.4 | 2.3 | 10.1 | 18.8 | 9.6 |  |  | 4.2 |  | 7.8 |  |  | 7397.4 | 0 | 4.21 | 0 | 8.4 | 26.224 | 18.9301 | 4.8 | 16.1 | 78.6642
10/07/2025 | 17:30 | 141 | 649.6 | 215.8 |  |  | 10.5 | 81.3 |  |  | 181.9 | 182.3 | 182.3 | 271.4 | 215.9 | 111.5 | 384.1 | 4.3 |  |  |  |  | 120.9 | 7 | 5.5 |  | 6.9 | 11.7 | 71.4 |  |  |  |  | 56.1 | 98.2 |  |  | 0 | 6.5 | 148.4 | 31.6 | 107.1 | 21.1 | 17.6 | 15.8 | 65.9 | 184.1 | 184.5 | 183.9 | 78.7 | 5.3 | 1.2 | 30.1 | 35.3 | 2 | 16.8 | 89 |  |  | 64.5 | 0 |  | 46.8 |  |  |  | 65.1 | 178.7 | 176.3 | 200 | 275 | [8 empty] | 1.2 | 154.6 | 75.2 | 62.5 | 65.6 | 28.5 |  |  |  | 146.9 | 148.9 | 149.9 | [5 empty] | 216.1 | 103.3 | 0 | 73.9 | 0 | 17.2 | 0.1 | 9.3 | 9.9 | 1.1 | 0.3 | 3.1 | 2.4 | 20.2 | 6.7 | 4.5 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 23.1 | 73.3 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 17.1 | 1.4 |  | 5.2 | 3.2 | 4.4 | 6.9 | 10 | 9.1 | 32.3 | 0 | 90.8 | 103.3 | 13.2 | 11.4 | 7.3 | 2.5 | 7.5 | 4.3 | 4.8 | 4.3 | 13.8 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.6 | 129 | 138.4 | 0 | 0.1 | 10 | 18.8 | 9.7 |  |  | 15.7 |  | 7.8 |  |  | 7357 | 0 | 7.748 | 0 | 8.4 | 26.3075 | 18.9302 | 5.4 | 16 | 82.7857
10/07/2025 | 18:00 | 144.4 | 650.1 | 216 |  |  | 10.5 | 81.4 |  |  | 174.1 | 173.7 | 174.7 | 264.9 | 216.1 | 111.5 | 425.8 | 4.3 |  |  |  |  | 125.1 | 7 | 5.5 |  | 6.9 | 11.8 | 70.7 |  |  |  |  | 56.4 | 97.9 |  |  | 0 | 6.5 | 146.6 | 32.5 | 107.9 | 22.3 | 17.6 | 15.9 | 66.1 | 184.2 | 184.7 | 183.4 | 83.4 | 5.3 | 1.2 | 30.5 | 35.5 | 2 | 16.7 | 54.7 |  |  | 64.7 | 0 |  | 46.7 |  |  |  | 65.1 | 178.4 | 176.2 | 200 | 276 | [8 empty] | 1.2 | 110.7 | 73 | 62.7 | 65.5 | 28.6 |  |  |  | 146.6 | 148.7 | 149.5 | [5 empty] | 216 | 103.4 | 0 | 80.9 | 0 | 16.3 | 0 | 9.2 | 9.9 | 1 | 0.3 | 3.1 | 2.4 | 20.2 | 9.4 | 4.5 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 26.4 | 74.5 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 17.1 | 1.5 |  | 5.4 | 3.2 | 4.5 | 6.9 | 10 | 8.1 | 30.4 | 0 | 100.1 | 106 | 14.7 | 13.4 | 7.3 | 2.5 | 7.5 | 4.3 | 4.8 | 4.3 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 128.4 | 136.7 | 0 | 0 | 10 | 18.7 | 9.4 |  |  | 16 |  | 8.3 |  |  | 7324.5 | 0 | 7.986 | 0 | 8.4 | 26.5007 | 18.9293 | 6 | 16 | 83.8161
10/07/2025 | 18:30 | 139.7 | 648.7 | 216.3 |  |  | 20.7 | 81.3 |  |  | 188.6 | 203.8 | 203.4 | 286.3 | 217.4 | 111.9 | 339.2 | 4.3 |  |  |  |  | 122.8 | 7.8 | 5.5 |  | 7 | 11.7 | 70.8 |  |  |  |  | 55.7 | 98.2 |  |  | 0 | 6.5 | 146.1 | 32.8 | 134.7 | 20.1 | 17.3 | 16 | 62.6 | 181.3 | 181.8 | 183.9 | 85.9 | 5.3 | 1.2 | 28.8 | 35.3 | 2 | 16.8 | 81.5 |  |  | 80.4 | 0 |  | 46.9 |  |  |  | 65 | 179.1 | 176.7 | 200 | 275.7 | [8 empty] | 1.2 | 173.4 | 76.9 | 62.2 | 65.6 | 28.7 |  |  |  | 147.4 | 149.3 | 150.3 | [5 empty] | 216.4 | 103.4 | 0 | 84.6 | 0 | 15.5 | 0 | 9.2 | 9.9 | 1 | 0.3 | 3.1 | 2.4 | 19.8 | 10 | 8.6 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 27.2 | 75.7 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 17.2 | 1.4 |  | 5.8 | 3.2 | 4.3 | 6.8 | 10 | 6.5 | 33.7 | 0 | 100.4 | 96.2 | 13.5 | 11.5 | 7.3 | 2.5 | 7.7 | 4.3 | 4.8 | 4.3 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 129 | 145.9 | 0 | 0 | 10 | 18.8 | 10.2 |  |  | 16 |  | 7.7 |  |  | 7473.3 | 0 | 7.992 | 0 | 8.4 | 26.6808 | 18.9279 | 6.1 | 16.1 | 84.2008
10/07/2025 | 19:00 | 141.8 | 648.9 | 216.3 |  |  | 20.9 | 81.3 |  |  | 188.8 | 203.3 | 203.1 | 285.4 | 215.1 | 111.9 | 291 | 4.3 |  |  |  |  | 122.4 | 8 | 5.6 |  | 6.9 | 13.7 | 140.8 |  |  |  |  | 56 | 97.9 |  |  | 0 | 6.5 | 148.2 | 28.6 | 120.7 | 22.1 | 17 | 16 | 66.6 | 183.2 | 183.4 | 183.7 | 85 | 5.3 | 1.2 | 19.4 | 33.6 | 2 | 17.1 | 50.8 |  |  | 80.6 | 0 |  | 47.1 |  |  |  | 65.1 | 178.8 | 176.5 | 200 | 276.2 | [8 empty] | 1.2 | 176.9 | 68.2 | 62.4 | 65.6 | 28.9 |  |  |  | 147.1 | 149.1 | 150 | [5 empty] | 216.5 | 103.4 | 0 | 88.3 | 0 | 14 | 0 | 9.2 | 9.9 | 2.1 | 0.3 | 3.1 | 2.4 | 20.1 | 0 | 8.5 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 26.9 | 76.9 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 20.1 | 1.5 |  | 5.8 | 3.2 | 4.4 | 6.8 | 10 | 6.5 | 41.5 | 0 | 93.3 | 97.5 | 13.6 | 10.9 | 7.4 | 2.5 | 7.7 | 4.3 | 4.8 | 4.3 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 129.5 | 150.5 | 0 | 0 | 10 | 18.7 | 10.3 |  |  | 16.1 |  | 7.5 |  |  | 7444.1 | 0 | 8.011 | 0 | 8.4 | 26.8725 | 18.9264 | 6.1 | 16.1 | 84.4099
10/07/2025 | 19:30 | 139.7 | 647 | 215.8 |  |  | 35.2 | 81.1 |  |  | 188.5 | 205.8 | 210.5 | 290.1 | 217.1 | 111.6 | 222.3 | 4.3 |  |  |  |  | 121.7 | 7.3 | 5.6 |  | 6.9 | 13.6 | 140.7 |  |  |  |  | 55.9 | 98.1 |  |  | 0 | 6.5 | 147.7 | 32.8 | 129.9 | 20.4 | 17 | 16 | 65.6 | 182.7 | 182.8 | 183.6 | 84.8 | 5.3 | 1.2 | 25.1 | 34.4 | 2 | 16.5 | 73.9 |  |  | 80.5 | 0 |  | 47.2 |  |  |  | 65 | 178.5 | 176.1 | 200 | 276 | [8 empty] | 1.2 | 215.8 | 75.9 | 64.4 | 69.4 | 29.3 |  |  |  | 146.8 | 148.8 | 150 | [5 empty] | 216.4 | 103.4 | 0 | 86.3 | 0 | 13.5 | 0 | 9.2 | 9.9 | 2.9 | 0.3 | 3.1 | 2.4 | 20.1 | 0 | 8.5 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 29.2 | 81.2 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 20.3 | 1.5 |  | 5.8 | 3.2 | 4.4 | 6.3 | 10 | 6.5 | 40 | 0 | 91.9 | 90.6 | 14.3 | 11.5 | 7.4 | 2.5 | 7.6 | 4.5 | 4.8 | 4.3 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 127.9 | 141.7 | 0 | 0 | 10 | 18.8 | 10.2 |  |  | 16 |  | 7.7 |  |  | 7474.3 | 0 | 7.992 | 0 | 8.4 | 26.9564 | 18.9248 | 6.1 | 16 | 84.3731
10/07/2025 | 20:00 | 141.9 | 648.6 | 216.2 |  |  | 35.8 | 77.9 |  |  | 188.7 | 204.4 | 209 | 290.7 | 217.8 | 111.8 | 238.4 | 4.3 |  |  |  |  | 122.9 | 7 | 6 |  | 7 | 14.6 | 140.9 |  |  |  |  | 56 | 98.1 |  |  | 0 | 6.5 | 148.1 | 30.7 | 130.4 | 20.9 | 17.1 | 16 | 63.3 | 184.6 | 184.7 | 183.7 | 84.8 | 5.3 | 1.2 | 34.5 | 39.4 | 2 | 17 | 88.4 |  |  | 80.5 | 0 |  | 47.7 |  |  |  | 65.5 | 178.2 | 176.1 | 200 | 275.8 | [8 empty] | 1.2 | 194.2 | 82.1 | 64.5 | 69.4 | 29.4 |  |  |  | 146.2 | 148.8 | 149.3 | [5 empty] | 216.5 | 103.4 | 0 | 86.4 | 0 | 14.3 | 0 | 9.4 | 9.9 | 2.9 | 0.3 | 3.1 | 2.4 | 20.1 | 0 | 8.5 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 28.9 | 78.8 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 20.4 | 1.5 |  | 5.8 | 3.1 | 4.4 | 6.3 | 10 | 4.7 | 29.6 | 0 | 89.3 | 89.7 | 9.9 | 10.3 | 7.4 | 2.5 | 7.5 | 4.5 | 4.8 | 4.3 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 126 | 133.6 | 0 | 0 | 10 | 19 | 10 |  |  | 16 |  | 8 |  |  | 7473.3 | 0 | 7.992 | 0 | 8.5 | 27.0824 | 18.9225 | 6.1 | 16.2 | 84.7969
10/07/2025 | 20:30 | 139.9 | 646.7 | 215.4 |  |  | 50 | 78.2 |  |  | 184.8 | 184.9 | 185.1 | 274.8 | 216.7 | 111.7 | 232.4 | 4.3 |  |  |  |  | 121.7 | 6.9 | 6 |  | 6.9 | 14.6 | 140.5 |  |  |  |  | 55.9 | 98 |  |  | 0 | 6.5 | 147.2 | 30.6 | 130.7 | 21.3 | 17.2 | 16.1 | 63.3 | 181.6 | 181.8 | 183.2 | 84.8 | 5.3 | 1.2 | 30 | 33.8 | 2 | 0 | 163.2 |  |  | 80.2 | 0 |  | 47.5 |  |  |  | 65 | 178 | 175.9 | 200 | 276.1 | [8 empty] | 1.2 | 178.2 | 74.7 | 65.2 | 69.5 | 29.4 |  |  |  | 146.5 | 148.4 | 149.6 | [5 empty] | 216.3 | 103.5 | 0 | 90.4 | 0 | 13.6 | 0 | 9.3 | 9.9 | 4 | 0.3 | 3.1 | 2.4 | 20 | 0 | 8.4 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 29.1 | 84.1 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 20.4 | 1.5 |  | 5.9 | 2.7 | 4.3 | 6.3 | 10 | 4.2 | 25.7 | 0 | 94.1 | 101.1 | 13.9 | 10.1 | 7.4 | 2.5 | 7.5 | 4.5 | 4.8 | 4.3 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 122.7 | 125.6 | 0 | 0 | 9.9 | 18.9 | 10.4 |  |  | 15.9 |  | 7.7 |  |  | 7444.2 | 0 | 7.994 | 0 | 8.4 | 27.1462 | 18.9214 | 6.1 | 16.1 | 84.6616
10/07/2025 | 21:00 | 141.8 | 644.8 | 214.7 |  |  | 51 | 78.3 |  |  | 172.7 | 173 | 173.7 | 273.4 | 215 | 111.4 | 303.6 | 4.3 |  |  |  |  | 124.9 | 6.8 | 6 |  | 7 | 14.8 | 140.2 |  |  |  |  | 56.1 | 97.2 |  |  | 0 | 6.5 | 147.6 | 32 | 131.9 | 24.2 | 17.2 | 16.1 | 62.8 | 183.6 | 183.6 | 182.1 | 85.1 | 5.3 | 1.2 | 31 | 34.9 | 2 | 0 | 120.1 |  |  | 80.4 | 0 |  | 47.2 |  |  |  | 65.6 | 177.1 | 174.8 | 200 | 275.7 | [8 empty] | 1.2 | 169.2 | 77.5 | 65.6 | 69.5 | 29.4 |  |  |  | 146.2 | 148.4 | 149 | [5 empty] | 216.4 | 103.5 | 0 | 94.7 | 0 | 13.4 | 0 | 9.2 | 10 | 4.1 | 0.3 | 3.1 | 2.4 | 19.8 | 0 | 8.4 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 26.4 | 82.2 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 20.3 | 1.5 |  | 5.8 | 2.7 | 4.2 | 6.2 | 10 | 4.1 | 28.4 | 0 | 95.5 | 104.3 | 14.7 | 8.2 | 7 | 2.5 | 7.5 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 114.7 | 115.1 | 0 | 0 | 10 | 18.8 | 9.4 |  |  | 16 |  | 8.2 |  |  | 7422.4 | 0 | 8.011 | 0 | 8.4 | 27.1452 | 18.9206 | 6 | 16.1 | 84.5768
10/07/2025 | 21:30 | 136.3 | 647.6 | 215.3 |  |  | 49.5 | 78.1 |  |  | 181.5 | 190.2 | 190.1 | 277.3 | 217.4 | 111.4 | 303.2 | 4.2 |  |  |  |  | 120.4 | 7.1 | 5.4 |  | 6.9 | 14.8 | 140.5 |  |  |  |  | 55.7 | 98 |  |  | 0 | 6.5 | 146.2 | 33.8 | 63.2 | 21.3 | 17.2 | 16.1 | 64.5 | 179.9 | 180.4 | 184 | 84.8 | 5.3 | 1.2 | 29.1 | 35.4 | 2 | 0 | 74.5 |  |  | 79.9 | 0 |  | 47.7 |  |  |  | 64.4 | 178.1 | 175.9 | 200 | 275.2 | [8 empty] | 1.2 | 168.6 | 75.4 | 65 | 66.2 | 28.8 |  |  |  | 147.5 | 149.4 | 150.4 | [5 empty] | 216.5 | 103.5 | 0 | 90.8 | 0 | 15.2 | 0 | 9.2 | 9.9 | 4 | 0.3 | 3.1 | 2.4 | 19.9 | 0 | 8.4 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 28.3 | 81.8 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 20.4 | 1.5 |  | 6.1 | 2.7 | 4.3 | 6.3 | 10 | 3.9 | 23.4 | 0 | 96.7 | 100.1 | 14.7 | 9.2 | 7 | 2.5 | 7.5 | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 102.8 | 104.3 | 0 | 0 | 10 | 18.7 | 9.2 |  |  | 16 |  | 7.2 |  |  | 7309.1 | 0 | 8.013 | 0 | 8.4 | 27.1906 | 18.9188 | 6.1 | 16 | 84.6224
10/07/2025 | 22:00 | 140.5 | 648.3 | 215.3 |  |  | 24 | 78.2 |  |  | 181 | 205.3 | 207.5 | 288.9 | 216.3 | 111.5 | 235.3 | 4.2 |  |  |  |  | 121.7 | 7.3 | 5.5 |  | 6.9 | 14.9 | 140.7 |  |  |  |  | 55.9 | 98.4 |  |  | 0 | 6.5 | 146.2 | 32.6 | 63.5 | 21.5 | 17.1 | 16.1 | 62.6 | 181.9 | 182.7 | 183.9 | 84.9 | 5.3 | 1.2 | 30 | 36.2 | 2 | 13 | 77.8 |  |  | 80.2 | 0 |  | 47.5 |  |  |  | 65 | 177.8 | 175.7 | 200 | 275.1 | [8 empty] | 1.2 | 174.7 | 76.1 | 65.3 | 66.6 | 28.8 |  |  |  | 147 | 149.3 | 150.2 | [5 empty] | 216.5 | 103.4 | 0 | 76.9 | 0 | 13.7 | 0 | 9.2 | 9.9 | 3.2 | 0.3 | 3.1 | 2.4 | 19.9 | 0 | 8.3 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 25.2 | 75.7 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 20.4 | 1.4 |  | 6.3 | 2.8 | 4.3 | 6.3 | 10 | 3.2 | 28.8 | 0 | 91.6 | 101.2 | 13.5 | 5.3 | 7.1 | 2.5 | 7.5 | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 97.8 | 99.4 | 0 | 0 | 10 | 17.7 | 9.5 |  |  | 16 |  | 8.4 |  |  | 7251.8 | 0 | 7.984 | 0 | 8.4 | 27.2426 | 18.9184 | 6.1 | 16.1 | 84.745
10/07/2025 | 22:30 | 139.9 | 648.4 | 215.7 |  |  | 23.9 | 77.3 |  |  | 186.4 | 203.4 | 203.7 | 289 | 215.1 | 111.5 | 241.8 | 4.3 |  |  |  |  | 122 | 7.3 | 5.4 |  | 6.9 | 14.9 | 140.7 |  |  |  |  | 56.1 | 98.1 |  |  | 0 | 6.5 | 146.7 | 31.1 | 63.3 | 22.1 | 17 | 16.1 | 62.7 | 182.3 | 182.6 | 183.8 | 84.9 | 5.3 | 1.2 | 34.5 | 35.5 | 2 | 12.9 | 70.6 |  |  | 80.3 | 0 |  | 47.6 |  |  |  | 65 | 176.8 | 174.4 | 200 | 275.4 | [8 empty] | 1.2 | 174.3 | 78.2 | 65.4 | 66.4 | 29 |  |  |  | 146.6 | 149 | 149.7 | [5 empty] | 216.6 | 103.4 | 0 | 68 | 0 | 14 | 0 | 9.4 | 9.9 | 2 | 0.3 | 3.1 | 2.4 | 20 | 0 | 4.5 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 24.2 | 71.9 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 20.4 | 1.5 |  | 6.5 | 3.1 | 4.4 | 6.3 | 10 | 4.7 | 35.8 | 0 | 89.8 | 93.9 | 12.2 | 8.8 | 7.1 | 2.5 | 7.4 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 96.4 | 97.1 | 0 | 0 | 10 | 18.1 | 9.2 |  |  | 13.9 |  | 8.2 |  |  | 7229.2 | 0 | 7.997 | 0 | 8.4 | 27.2059 | 18.9184 | 6.1 | 16.1 | 84.7213
10/07/2025 | 23:00 | 141.6 | 652 | 216.1 |  |  | 24.2 | 77.4 |  |  | 188.4 | 204.4 | 205.5 | 275.4 | 215.4 | 111.1 | 244.1 | 4.3 |  |  |  |  | 122.7 | 7.6 | 5.6 |  | 6.8 | 13.4 | 78 |  |  |  |  | 56.3 | 98.5 |  |  | 0 | 6.5 | 147.9 | 33 | 0 | 21.6 | 17.1 | 16.1 | 64.1 | 183.8 | 184.1 | 184.7 | 85.7 | 5.3 | 1.2 | 33.4 | 36 | 2 | 13.1 | 48.9 |  |  | 80.7 | 0 |  | 47.8 |  |  |  | 65.1 | 177 | 174.7 | 200 | 275.2 | [8 empty] | 1.2 | 142.3 | 78 | 65.6 | 66.4 | 29.2 |  |  |  | 146.6 | 149 | 149.6 | [5 empty] | 216.6 | 103.5 | 0 | 69.2 | 0 | 13.1 | 0 | 9.3 | 9.9 | 2 | 0.3 | 3.1 | 2.4 | 20.2 | 0 | 4.5 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 22.8 | 65.1 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 20.3 | 1.5 |  | 6.5 | 3.5 | 4.5 | 6.4 | 10 | 5.9 | 43.2 | 0 | 74.6 | 88.6 | 9.4 | 6 | 7.1 | 2.5 | 7.4 | 4.3 | 4.8 | 4.7 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 78.6 | 73.4 | 0 | 0 | 10 | 18.9 | 9.5 |  |  | 15 |  | 7.8 |  |  | 6993.1 | 0 | 7.989 | 0 | 8.4 | 27.1072 | 18.9184 | 6 | 16 | 84.4146
10/07/2025 | 23:30 | 84.4 | 641.5 | 213.9 |  |  | 11.5 | 75.4 |  |  | 187.4 | 197.7 | 197.7 | 289.1 | 217.2 | 111.7 | 204.3 | 4.1 |  |  |  |  | 119.6 | 6.7 | 5.3 |  | 7 | 13.1 | 79 |  |  |  |  | 55.3 | 97.7 |  |  | 0 | 6.5 | 146.2 | 33 | 0 | 21.6 | 17 | 16.1 | 61.2 | 179.2 | 179.7 | 183.4 | 84.3 | 5.3 | 1.2 | 32.3 | 33.4 | 2 | 12.7 | 18.9 |  |  | 79.5 | 0 |  | 47.5 |  |  |  | 64 | 178.2 | 176 | 200 | 275.3 | [8 empty] | 1.2 | 118.2 | 71.5 | 63.4 | 66 | 28.3 |  |  |  | 147.5 | 149.2 | 150.6 | [5 empty] | 216.3 | 103.6 | 0 | 56.8 | 0 | 14.4 | 0 | 9.4 | 9.9 | 1.3 | 0.3 | 3.1 | 2.4 | 19.7 | 6.7 | 4.5 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 19.7 | 57.1 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 20.3 | 1.5 |  | 6.5 | 3.5 | 4.1 | 6.1 | 10 | 6.4 | 47.8 | 0 | 82.3 | 79.9 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 2.5 | 7.4 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 78.4 | 81.6 | 0 | 0 | 10 | 18.7 | 9.7 |  |  | 15.2 |  | 8.1 |  |  | 6775.4 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 27.1244 | 18.9183 | 6 | 16 | 76.4428
11/07/2025 | 00:00 | 90.5 | 646.3 | 215.3 |  |  | 0 | 77.9 |  |  | 180.7 | 181 | 181 | 275.3 | 216.1 | 111.5 | 207 | 4.3 |  |  |  |  | 122.7 | 7.1 | 5.7 |  | 7.1 | 12.8 | 78.3 |  |  |  |  | 55.9 | 97.8 |  |  | 0 | 6.5 | 146 | 34.6 | 0 | 22.4 | 17 | 16.1 | 65 | 182.5 | 182.4 | 183.5 | 84.7 | 5.3 | 1.2 | 33 | 34.6 | 2 | 12.9 | 20.6 |  |  | 80.1 | 25.2 |  | 15.2 |  |  |  | 65 | 177 | 174.9 | 200 | 275.5 | [8 empty] | 1.2 | 94.2 | 74.1 | 63.2 | 66.4 | 28.6 |  |  |  | 146.6 | 148.9 | 149.4 | [5 empty] | 216.6 | 103.6 | 0 | 54.6 | 0 | 15.7 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0.3 | 3.1 | 2.4 | 20 | 10 | 4.5 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 21.4 | 59.2 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 20.3 | 1.5 |  | 6.6 | 3.4 | 4.2 | 6.2 | 10 | 5.3 | 47.3 | 0 | 78.3 | 74.5 | 9.9 | 8.4 | 5.6 | 2.5 | 7.4 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 85.8 | 92.9 | 0 | 0 | 10 | 18.5 | 8.8 |  |  | 15.2 |  | 8 |  |  | 6723.1 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 27.2047 | 18.9175 | 6 | 16.1 | 76.6222
EJEC |  | 2056.2 | 15549.3 | 5172 | 0 | 0 | 839.25 | 1997.95 | 0 | 0 | 4253.9 | 4406.3 | 4413.9 | 6544.9 | 5162.95 | 2672.35 | 6824.55 | 101.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2939 | 175.05 | 136.05 | 0 | 166.95 | 280.75 | 1773.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1343.95 | 2344.4 | 0 | 0 | 2 | 154.5 | 2282.8 | 840.25 | 1322.2 | 568.65 | 401.4 | 389.1 | 1549.5 | 4377.5 | 4386.05 | 4405.65 | 1447.9 | 129.55 | 28.75 | 690.15 | 836.85 | 48 | 186.5 | 1592.3 | 0 | 0 | 1553.45 | 140.9 | 0 | 814.3 | 0 | 0 | 0 | 889.05 | 4253 | 4202.75 | 4800 | 6579.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.55 | 3233.85 | 1816.95 | 1543.85 | 1586.4 | 689 | 0 | 0 | 0 | 3521.35 | 3572.2 | 3594.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4311.9 | 2196.45 | 8.35 | 2049.6 | 586.55 | 350.15 | 2.75 | 227.2 | 233.1 | 69.4 | 7.2 | 65.5 | 58.65 | 480.5 | 183.3 | 167.75 | 79.8 | 443.3 | 116.95 | 138.45 | 637.9 | 1684.3 | 106.65 | 52.1 | 26.3 | 67.7 | 120.6 | 56.2 | 402.25 | 32.8 | 0 | 146.3 | 75.65 | 103.7 | 148.2 | 239.8 | 348.8 | 387.3 | 255.65 | 1741.9 | 1843.75 | 258.15 | 210.1 | 177.4 | 60 | 178.35 | 107.05 | 118.55 | 114.6 | 266.4 | 1965.2 | 118.3 | 1048.05 | 14.4 | 2325.6 | 2417.45 | 790.05 | 119.25 | 194.25 | 451.95 | 224 | 0 | 0 | 213.4 | 0 | 187.4 | 0 | 0 | 169430.85 | 277.15 | 66.9615 | 52.272 | 202.55 | 643.1761 | 454.0606 | 73.3 | 310.7 | 2080.1702

## REACTIVA
jueves, 10 de Julio del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [164 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 202 | 58487 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
10/07/2025 | 00:30 | 10.4 | 30.4 | 14.9 |  |  | -8.2 | 0 |  |  | -32.9 | -35 | -5.8 | 33.1 | -8.4 | 6.6 | 38.8 | 0.1 |  |  |  |  | -2.8 | 0.8 |  | -3.4 | 2.8 | 1.3 |  |  |  |  | 3.6 | -5.2 |  |  | 0 | -0.9 | 0 | 1.6 | 12.9 | 8.3 | -0.1 | 2.3 | 0.5 | 25 | 1.2 | -42.8 | -6 | -2.1 | 0.8 | -1.2 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | -1.5 |  |  | -2.1 | 4.8 |  | 0 |  |  |  | -0.2 | -21 | -21.9 |  | 17.6 | [8 empty] | -0.6 | 20.7 | 14.6 | 0 | 2.7 | -0.4 |  |  |  | 6.4 | 9.2 | -46.3 | [5 empty] | 1.6 | -2.2 |  | -4.9 | 0 |  |  | 0.7 | 0 | -0.3 |  | 0 | 0.8 | 0.1 | -0.6 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.3 | 11.1 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 |  | -2.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.8 | 4 | 0 | -4.6 | -4.9 | 0 | 0 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.4 |  |  | 1.3 |  | 2 |  |  | 44.9 |  | 0.066 | 1.3 | 1.1 | 0.31177 | 0.1731 | -0.7 | 1 | 3.2509
10/07/2025 | 01:00 | 7.5 | 21.6 | 13.5 |  |  | -8.9 | -1.6 |  |  | -30.9 | -38.1 | -7.9 | 36.7 | -7.9 | 7 | 34.3 | -0.1 |  |  |  |  | -4 | 0.9 |  | -3.4 | 2.6 | 1.6 |  |  |  |  | 2.4 | -5.5 |  |  | 0 | -1 | 0 | 1.5 | 0 | 9.1 | 0.3 | 2.3 | 0.9 | 25.9 | 2.5 | -41.7 | -7.7 | -2.1 | 0.7 | -3.5 | 2 | 0.5 | 0.1 | -1.9 |  |  | -2.5 | 5 |  | 0 |  |  |  | -0.7 | -19.8 | -20.7 |  | 17.3 | [8 empty] | -0.6 | 21.9 | 14.8 | 0.3 | 2.8 | -0.1 |  |  |  | 6 | 8.2 | -47.2 | [5 empty] | 0.7 | -2.7 |  | -5.4 | 0 |  |  | 0.7 | 0 | -0.2 |  | -0.2 | 0.8 | 0.1 | -0.5 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.4 | 11.1 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | -2.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.8 | 4 | 0 | -5.1 | -5.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.5 |  |  | 0.3 |  | 2.6 |  |  | 9.3 |  | -0.056 | 1.56 | 1 | 0.30084 | 0.18129 | -0.6 | 1.1 | 3.4861
10/07/2025 | 01:30 | -4.8 | 38.2 | 16.3 |  |  | -9.5 | -0.5 |  |  | -26.1 | -34.6 | -5.8 | 42.4 | -6.8 | 8 | 40.6 | 0 |  |  |  |  | -1.4 | 1 |  | -3.4 | 2.6 | 1.7 |  |  |  |  | 1.9 | -5.8 |  |  | 0 | -1.1 | 0 | 1.3 | 0 | 8.7 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 27.5 | 3.6 | -40.3 | -9.9 | -1.9 | 0.8 | -4.1 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | -3.3 |  |  | -3 | 2.8 |  | 0 |  |  |  | 0.7 | -19.4 | -20.3 |  | 17.1 | [8 empty] | -0.6 | 14.1 | 15.9 | 1.4 | 2.1 | -0.3 |  |  |  | 6 | 8.6 | -47.5 | [5 empty] | 0.4 | -2.9 |  | -4.9 | 0 |  |  | 0.7 | 0 | -0.2 |  | -0.1 | 0.8 | 0.1 | -0.8 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.2 | 13 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | -2.1 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.8 | 4 | 0 | -1.1 | -1.6 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.1 |  |  | 48.5 |  | 0 | 1.62 | 1.1 | 0.30508 | 0.14252 | -0.7 | 1.2 | 3.6676
10/07/2025 | 02:00 | -7.1 | 26.2 | 14.6 |  |  | -5.8 | 3.6 |  |  | -31.1 | -38.6 | -9.3 | 36.7 | -6.5 | 7.8 | 34.7 | -0.1 |  |  |  |  | -3.3 | 0.6 |  | -3.4 | 2.6 | 1.8 |  |  |  |  | 1.3 | -5.4 |  |  | 0 | -1 | 0 | 2.1 | 0 | 8.8 | 0.4 | 2.3 | 1.4 | 42.6 | -11.2 | -38.5 | -5.9 | -1.8 | 0.8 | -2.5 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | -0.8 |  |  | -2.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.3 | -18.5 | -19.3 |  | 19 | [8 empty] | -0.6 | 14.9 | 14.7 | 0.1 | 2.1 | -0.2 |  |  |  | 7.5 | 10.2 | -44.8 | [5 empty] | 2.8 | -1.5 |  | -5 | 0 |  |  | 0.7 | 0 | -0.2 |  | 0.2 | 0.8 | 0.1 | -0.7 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.4 | 11.5 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 |  | -2.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.8 | 4 | 0 | -5.7 | -5.8 | 0 | 0 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 2.7 |  |  | 3.3 |  | 2.2 |  |  | 26.1 |  | 0 | 1.82 | 1.2 | 0.3802 | 0.16316 | 0.2 | 1.2 | 4.9634
10/07/2025 | 02:30 | -6.1 | 30.5 | 15 |  |  | -6.4 | 2.2 |  |  | -28.8 | -34.9 | -6 | 39 | -6.7 | 8 | 35.2 | 0 |  |  |  |  | -2.8 | 0.6 |  | -3.4 | 2.6 | 2.1 |  |  |  |  | 1 | -5.6 |  |  | 0 | -1 | 0 | 2.2 | 0 | 8.6 | 0.4 | 2.3 | 0.5 | 41.4 | -12.3 | -39.7 | -6.1 | -1.8 | 0.8 | -2.8 | 2 | 0.5 | 0.1 | -2.6 |  |  | -2.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.8 | -19.2 | -20 |  | 18.8 | [8 empty] | -0.6 | 14.8 | 14.5 | 0.2 | 3.8 | -0.4 |  |  |  | 6 | 8.5 | -47.1 | [5 empty] | 2.2 | -1.9 |  | -4.8 | 0 |  |  | 0.7 | -0.1 | -0.2 |  | 0 | 0.8 | 0.1 | -0.7 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.8 | 12.1 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | -2.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.8 | 4 | 0 | -3 | -3 | 0 | 0 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 2.5 |  |  | 0.6 |  | 2.1 |  |  | 32.8 |  | 0 | 1.76 | 1.1 | 0.388 | 0.1966 | 0 | 1.2 | 4.6446
10/07/2025 | 03:00 | -7 | 25 | 14.6 |  |  | -9.2 | -5 |  |  | -33.9 | -34.6 | -3.7 | 32.9 | -8.5 | 6.3 | 34.5 | 0.1 |  |  |  |  | -2.6 | 0.9 |  | -3.4 | 2.7 | 2.1 |  |  |  |  | 1.9 | -5.8 |  |  | 0 | -1 | 0 | 2.2 | 0 | 8.7 | 0 | 2.3 | 0.7 | 38.5 | -15 | -42.2 | -7 | -1.8 | 0.8 | -2.1 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.6 |  |  | -2 | 0 |  | 0 |  |  |  | -2.2 | -20.3 | -21.3 |  | 18.3 | [8 empty] | -0.6 | 14.4 | 13.7 | -1 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 3.8 | 5.5 | -50.9 | [5 empty] | 2.3 | -1.9 |  | -4.4 | 0 |  |  | 0.7 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.8 | 0.1 | -0.8 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.2 | 11.5 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | -2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.8 | 4 | 0 | -4.1 | -4.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 2.6 |  |  | 3.6 |  | 2.4 |  |  | -20.1 |  | 0 | 1.69 | 1.1 | 0.38546 | 0.13984 | -0.2 | 0.8 | 3.9153
10/07/2025 | 03:30 | -7 | 23.3 | 14.1 |  |  | -9.2 | -5.8 |  |  | -37.1 | -40.3 | -10.7 | 29.2 | -8.8 | 5.8 | 37.7 | 0.1 |  |  |  |  | -2.4 | 0.9 |  | -3.4 | 3.4 | 2.8 |  |  |  |  | 1.7 | -6.4 |  |  | 0 | -1 | 0 | 1.9 | 0 | 8.6 | 0.2 | 2.3 | 0.8 | 37.6 | -15.9 | -43 | -7.7 | -1.9 | 0.8 | -1.6 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | -2.4 |  |  | -3.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | -2 | -21 | -22.1 |  | 16.4 | [8 empty] | -0.6 | 13.1 | 14.2 | -1.1 | 4.5 | -0.3 |  |  |  | 2.4 | 4.7 | -52.7 | [5 empty] | 1.7 | -2.2 |  | -3.3 | 0 |  |  | 0.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0.1 | -0.7 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1 | 11.5 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0 | -0.1 | -0.2 | 0.3 |  | -2.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.8 | 4 | 0 | -6.6 | -6.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5 | 0.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 2.5 |  |  | 1.9 |  | 2.3 |  |  | -59.3 |  | 0 | 1.4 | 1.2 | 0.3863 | 0.16168 | -0.2 | 0.9 | 3.848
10/07/2025 | 04:00 | -5.5 | 26.2 | 14.9 |  |  | -5.5 | -8.9 |  |  | -36.6 | -43.1 | -13.1 | 29.7 | -10.1 | 6.1 | 35.4 | 0 |  |  |  |  | -1.2 | 0.6 |  | -3.4 | 3.3 | 2.5 |  |  |  |  | 1.7 | -7.1 |  |  | 0 | -1.1 | 0 | 1.8 | 0 | 8.3 | 0.3 | 2.3 | 2 | 36.7 | -16.7 | -43.9 | -9.4 | -1.8 | 0.8 | -2.5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | -3.2 |  |  | -3.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | -1.9 | -21.4 | -22.6 |  | 14.7 | [8 empty] | -0.6 | 15.5 | 13.6 | -1.1 | 2.1 | -0.3 |  |  |  | 1 | 3.6 | -54 | [5 empty] | 0.1 | -3.1 |  | -3.5 | 0 |  |  | 0.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0.1 | -0.7 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.2 | 11.4 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0 | -0.2 | 0 | 0.3 |  | -2.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.8 | 4 | 0 | -3.4 | -3.6 | 0 | 0 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 7.4 | 1.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 2.5 |  |  | 0.2 |  | 2.5 |  |  | -69.4 |  | 0 | 1.47 | 1.2 | 0.38101 | 0.16169 | -0.8 | 0.9 | 3.3127
10/07/2025 | 04:30 | -5.6 | 18.4 | 13.5 |  |  | -4.1 | 4.1 |  |  | -39 | -43 | -13.7 | 28.3 | -8.7 | 6.1 | 35.2 | 0 |  |  |  |  | -2.5 | 1.1 |  | -3.4 | 3.3 | 2.8 |  |  |  |  | 1.2 | -6.8 |  |  | 0 | -1 | 0 | 2.2 | 0 | 9 | 0.3 | 2.3 | 1.1 | 39.5 | -14.1 | -41.3 | -7 | -1.8 | 0.8 | -2.4 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | -3.2 |  |  | -3.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | -1.1 | -20.5 | -21.8 |  | 16.3 | [8 empty] | -0.6 | 16.9 | 14.2 | -1 | 2.3 | -0.1 |  |  |  | 4.2 | 6.6 | -49.8 | [5 empty] | 0.1 | -3.2 |  | -3.3 | 0 |  |  | 0.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0.1 | -0.6 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1 | 11.1 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |  | -2.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.8 | 4 | 0 | -6.8 | -7.1 | 0 | 0 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 9.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 2.6 |  |  | 3.9 |  | 2.4 |  |  | -38.8 |  | 0 | 1.73 | 1.2 | 0.3882 | 0.17606 | -0.4 | 1.1 | 4.1943
10/07/2025 | 05:00 | -4.6 | 23.9 | 14.5 |  |  | -4.6 | 5.4 |  |  | -33.7 | -36.1 | -6.6 | 33.4 | -8 | 6.9 | 36.7 | 0.1 |  |  |  |  | -1.9 | 1.2 |  | -3.4 | 2.9 | 3.3 |  |  |  |  | 1.5 | -6.3 |  |  | 0 | -1 | 0 | 2.2 | 0 | 8.4 | -0.1 | 2.3 | 0.7 | 39.4 | -14.5 | -41.6 | -7 | -1.7 | 0.8 | -2.4 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | -3.2 |  |  | -0.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | -1.2 | -20.8 | -22.1 |  | 18.1 | [8 empty] | -0.6 | 15.1 | 13.9 | -0.4 | 2 | -0.5 |  |  |  | 3.7 | 6.6 | -50.7 | [5 empty] | 1.5 | -2.3 |  | -2.6 | 0 |  |  | 0.7 | 0.1 | 0 |  | 0.2 | 0.7 | 0.1 | -0.7 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1 | 10.5 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |  | -2.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 4 | 0.4 | -4.5 | -4.6 | 0 | 0 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 8.5 | 1.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 2.5 |  |  | 2.2 |  | 2.3 |  |  | 1.3 |  | 0 | 1.47 | 1.1 | 0.38632 | 0.22465 | -0.4 | 0.9 | 3.681
10/07/2025 | 05:30 | -4 | 29.4 | 16.5 |  |  | -3.5 | 0.1 |  |  | -29.2 | -31.9 | -2.3 | 40.9 | -5.2 | 7.7 | 46.5 | -0.1 |  |  |  |  | -0.6 | 1.3 |  | -3.4 | 3.4 | 5.4 |  |  |  |  | 1.9 | -5.3 |  |  | 0 | -0.9 | 0 | 2.1 | 0 | 8.9 | -0.4 | 2.3 | 1.3 | 43.5 | -10.1 | -37.4 | -7.7 | -1.6 | 0.8 | -1.9 | 0.4 | 0.5 | 0 | -3.1 |  |  | -0.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | -1.1 | -17.6 | -18.9 |  | 19.8 | [8 empty] | -0.6 | 16 | 13.3 | -1.4 | 2.3 | -0.2 |  |  |  | 8.1 | 10.4 | -32.9 | [5 empty] | 4.5 | -0.5 |  | -3 | 0 |  |  | 0.7 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.7 | 0.1 | -0.4 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.1 | 10.7 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |  | -2.2 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 4 | 0.4 | -4.3 | -4.5 | 0 | 0 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.8 | 0.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 2.4 |  |  | 3.1 |  | 2.8 |  |  | 95.6 |  | 0 | 1.29 | 1.2 | 0.38608 | 0.21156 | 0.3 | 0.9 | 4.2876
10/07/2025 | 06:00 | -2.7 | 48.7 | 19 |  |  | -2 | 0.5 |  |  | -24.4 | -27.5 | 1 | 45.9 | -3.5 | 9.8 | 73 | 0.1 |  |  |  |  | 2.8 | 1.6 |  | -3.3 | 3.4 | 6 |  |  |  |  | 1.9 | -3.1 |  |  | 0 | -0.8 | 0 | 2.8 | 0 | 8.6 | -0.1 | 2.3 | 0.6 | 47.4 | -6.4 | -33.5 | -5.2 | -1.5 | 0.8 | -1.8 | 2 | 0.5 | 0 | -2.5 |  |  | 1.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.1 | -15.9 | -17.2 |  | 22.2 | [8 empty] | -0.6 | 17.3 | 14.1 | -0.4 | 2.1 | -0.3 |  |  |  | 12.4 | 14.8 | -26.7 | [5 empty] | 8.8 | 1.9 |  | -2.8 | 0 |  |  | 0.7 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.7 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.4 | 11.6 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |  | -2.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 4 | 0.3 | -3.3 | -4.1 | 0 | 0 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.4 | 1.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 2.5 |  |  | 5.7 |  | 3.1 |  |  | 232.4 |  | 0 | 1.14 | 1.2 | 0.38225 | 0.22299 | 0.2 | 0.9 | 4.0452
10/07/2025 | 06:30 | -5 | 43.1 | 17.4 |  |  | -1.2 | 13.4 |  |  | -22.8 | -23.9 | 5.5 | 48 | -2.1 | 10.7 | 69.9 | 0.1 |  |  |  |  | 0.2 | 1.4 |  | -3.3 | 3.1 | 5.7 |  |  |  |  | 2.3 | -2 |  |  | 0 | -0.8 | -4.4 | 2.9 | 8.2 | 8.6 | -0.3 | 2.3 | 0.9 | 49.8 | -4.1 | -31.3 | -5.7 | -1.6 | 0.8 | -1.2 | 3.2 | 0.5 | 0 | -1 |  |  | 1.5 | 0 |  | -0.9 |  |  |  | 1.4 | -14.8 | -16 |  | 23.4 | [8 empty] | -0.6 | 30.6 | 18.2 | 5.7 | 2.1 | -0.1 |  |  |  | 15.4 | 17.9 | -22.4 | [5 empty] | 11.7 | 3.7 |  | -4 | 0 |  |  | 0.7 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.1 | 11.3 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |  | -2.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0.3 | -3.7 | -3.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.9 | 0 | 2.2 | -0.2 | 5.3 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.8 | 2.5 |  |  | 4.5 |  | 2.5 |  |  | 300.7 |  | 0 | 0.876 | 1.2 | 0.38323 | 0.2141 | 0.1 | 0.8 | 3.5733
10/07/2025 | 07:00 | -5.1 | 31.4 | 14.8 |  |  | -2.7 | -4.5 |  |  | -26.5 | -34.3 | -5.3 | 42.9 | -4.9 | 9 | 63.1 | 0 |  |  |  |  | -0.9 | 0.6 |  | -3.3 | 3.4 | 4.7 |  |  |  |  | 2.5 | -2.9 |  |  | 0 | -0.9 | -25 | 2 | 13.9 | 8.9 | -0.4 | 2.3 | 0.1 | 44 | -9.8 | -37.1 | -7.7 | -1.7 | 0.8 | -3.5 | 1.6 | 0.5 | 0 | -2.5 |  |  | 0.4 | 0 |  | -5.6 |  |  |  | -1.1 | -17.5 | -18.7 |  | 19.8 | [8 empty] | -0.6 | 30.1 | 19 | 6.2 | 2 | -0.1 |  |  |  | 9.8 | 12.2 | -30.6 | [5 empty] | 7.3 | 1.1 |  | -4 | 2 |  |  | 0.7 | -0.1 | 0 |  | -0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.5 |  | -0.1 | 0 | 0.7 | 9.9 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | -2.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 4 | -0.1 | -3.1 | -2.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1 | 0 | 2.2 | -0.2 | 4.8 | 0 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2.5 |  |  | 3.4 |  | 2.7 |  |  | 135.9 |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.36086 | 0.16982 | -0.5 | 1 | 3.4307
10/07/2025 | 07:30 | -7.2 | 12.9 | 12.3 |  |  | -1.1 | 0.1 |  |  | -24.1 | -27.7 | 2.5 | 46.4 | -3 | 10.5 | 21.4 | 0.1 |  |  |  |  | -5.3 | 0.3 |  | -3.3 | 3.5 | 3.4 |  |  |  |  | 2.6 | -1.7 |  |  | 0 | -0.7 | -23.6 | 2 | 13.5 | 8.7 | -0.4 | 2.3 | 0.8 | 48.2 | -5.7 | -42.6 | -6.9 | -1.5 | 0.9 | -2.3 | 2.2 | 0.5 | 0 | -1.7 |  |  | 2.2 | 0 |  | -3 |  |  |  | -0.5 | -15.2 | -16.5 |  | 23.4 | [8 empty] | -0.6 | 30.9 | 18.8 | 5.9 | 2 | 0 |  |  |  | 17.3 | 19.7 | -19.3 | [5 empty] | 9.5 | 2.4 |  | -3.6 | 4.4 |  |  | 0.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.5 |  | -0.4 | -0.1 | 0.1 | 8.6 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |  | -2.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 4 | 0.3 | -3.2 | -3.5 | 0 | 0 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1 | 0 | 1.1 | -0.2 | 5.1 | 0 | -0.9 | 0 | 0.2 | 0.8 | 2.4 |  |  | 6 |  | 3.1 |  |  | 149.4 |  | 0 | 0.716 | 1.2 | 0.36878 | 0.15424 | -0.1 | 0.9 | 3.239
10/07/2025 | 08:00 | -4.5 | 12.7 | 12.4 |  |  | -2.5 | -8.4 |  |  | -23.9 | -25.5 | 5.2 | 46.1 | -2.6 | 10.3 | 17.2 | 0 |  |  |  |  | -4.4 | 0.5 |  | -3.3 | 3.2 | 5.4 |  |  |  |  | 4.5 | -1.5 |  |  | 0 | -0.6 | -21.4 | 2.6 | 12.7 | 8.8 | -0.4 | 2.3 | 0.9 | 47.6 | -6.2 | -42.9 | -5.3 | -1.5 | 0.9 | -1.4 | -4.9 | 0.5 | 0 | -0.8 |  |  | 2.9 | 0 |  | -3.6 |  |  |  | -0.4 | -14.8 | -16.1 |  | 24.3 | [8 empty] | -0.6 | 30.4 | 30.1 | 5.3 | 2.3 | 0.1 |  |  |  | 19.7 | 22 | -15.6 | [5 empty] | 9 | 2.2 |  | -4.6 | 5.4 |  |  | 0.7 | -0.1 | 0 |  | -0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 |  | -0.7 | -1.3 | -0.1 | 7.7 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | -2.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.2 | -3.2 | -3 | 0 | 0 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.7 | 0.1 | -1.4 | -0.2 | 5 | 0 | -3.1 | 0 | 0.2 | 1.2 | 2.6 |  |  | 0 |  | 2.7 |  |  | 152.3 |  | 0 | 0.852 | 1.2 | 0.35365 | 0.20837 | 0.1 | 1 | 3.714
10/07/2025 | 08:30 | -0.8 | 43.9 | 17.3 |  |  | -2.8 | -2.2 |  |  | -9.2 | -8.8 | 20.2 | 64.2 | 3 | 14.2 | 21.9 | 0.1 |  |  |  |  | -0.3 | 1 |  | -3.3 | 3.6 | 6.5 |  |  |  |  | 4.4 | 1.9 |  |  | 0 | -0.5 | -15.6 | 3.6 | 13.9 | 8.7 | 0.3 | 2.3 | 1.3 | 56 | 10 | -35.1 | -1.7 | -1.4 | 0.9 | 0.6 | -1.6 | 0.5 | 0 | -2.3 |  |  | 7.6 | 0 |  | -4.6 |  |  |  | 3.3 | -10.2 | -11.5 |  | 28 | [8 empty] | -0.6 | 44.7 | 31 | 14.8 | 8.6 | -0.3 |  |  |  | 30.6 | 33.3 | 0.3 | [5 empty] | 16 | 6.3 |  | -3.6 | 5.3 |  |  | 0.7 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | 0.3 | 8.7 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | -0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |  | -2.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 3.6 | 1.8 | -0.3 | -0.3 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.7 | 0.6 | -1.9 | -0.2 | 11.5 | 0.5 | -3.4 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 2.6 |  |  | 0 |  | 3 |  |  | 450.6 |  | 0 | 1.11 | 1.2 | 0.35514 | 0.25223 | 0 | 1.1 | 4.0174
10/07/2025 | 09:00 | -7.7 | 50 | 19.1 |  |  | -5.2 | 1.9 |  |  | -10.8 | -10.9 | 19.1 | 60.6 | 3 | 14.1 | 30.5 | 0.1 |  |  |  |  | -0.5 | 1 |  | -3.3 | 3.4 | 7.8 |  |  |  |  | 5.4 | 2.1 |  |  | 0 | -1.2 | -13.4 | 4.7 | 14 | 8.6 | 0 | 2.3 | 0.5 | 56.8 | 11 | -35.4 | 0.7 | -1.4 | 0.9 | 0.8 | -1.8 | 0.5 | 0 | 0 |  |  | 10.8 | 0 |  | -2.2 |  |  |  | 3.3 | -10 | -11.3 |  | 28.5 | [8 empty] | -0.6 | 45.2 | 30.2 | 14.6 | 8.6 | -0.1 |  |  |  | 30.7 | 33.4 | 0.6 | [5 empty] | 16.9 | 6.9 |  | -3.8 | 5.7 |  |  | 0.7 | -0.1 | 0 |  | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | 0.4 | 8.7 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | -2.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |  | -2.7 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 3.6 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 0.5 | 0.3 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.1 | 0.9 | -2.1 | -0.2 | 13.1 | 0.9 | -3.6 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 2.5 |  |  | 0 |  | 2.5 |  |  | 477.3 |  | 0 | 0 | 1.2 | 0.35186 | 0.2714 | 0 | 1.1 | 2.9233
10/07/2025 | 09:30 | -8 | 47.5 | 18.3 |  |  | -0.6 | 4.8 |  |  | -7.4 | -13.8 | 12.1 | 53.8 | 15.2 | 23.2 | 32.5 | 0.1 |  |  |  |  | -0.7 | 1.1 |  | -3.3 | 3.4 | 8.1 |  |  |  |  | 6.1 | 1.3 |  |  | 0 | -0.9 | -10.3 | 5 | 13.9 | 8.3 | 0 | 2.3 | 0.8 | 49.1 | 2.9 | -42.6 | 1 | -1.4 | 0.9 | 0.9 | -1 | 0.5 | 0 | -0.7 |  |  | 10.8 | 0 |  | 0.8 |  |  |  | 4.4 | 0 | 0 |  | 52.1 | [8 empty] | -0.6 | 45.2 | 30.4 | 14.9 | 13.8 | 5.9 |  |  |  | 30.5 | 33.1 | 0.1 | [5 empty] | 12.1 | 4 |  | -3.7 | 5.5 |  |  | 0.7 | 0 | -0.2 |  | -0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.5 |  | -0.8 | -1.6 | 0.4 | 8.6 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | -2.7 | 0 | 0.5 | 0.3 |  | -2.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.9 | -0.6 | -0.1 | 0.3 | 0 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.9 | 1.3 | -2.1 | -0.2 | 13.5 | 0.7 | -3.7 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 2.6 |  |  | 0 |  | 3.2 |  |  | 522.1 |  | 0 | 0 | 1.2 | 0.33968 | 0.28053 | 0 | 0 | 1.8202
10/07/2025 | 10:00 | -7.5 | 37.6 | 15.9 |  |  | -0.6 | 1.7 |  |  | 42.5 | 40.3 | 40.6 | 55.3 | 17.6 | 24.7 | 38.9 | -0.1 |  |  |  |  | -0.7 | 1.3 |  | -3.3 | 3.2 | 9.4 |  |  |  |  | 6.5 | -8 |  |  | 0 | -0.8 | -10.5 | 5.5 | 14.1 | 8.6 | 0.8 | 2.3 | 0.1 | 42.9 | -2.4 | -42.4 | -1.3 | -1.4 | 1 | -1.3 | -4 | 0.4 | 0 | -3.4 |  |  | 9.4 | 0 |  | -3.6 |  |  |  | 4.6 | 0 | 0 |  | 41.9 | [8 empty] | -0.6 | 45.2 | 31.6 | 16 | 13.8 | 5.8 |  |  |  | 25.9 | 28.5 | -6.8 | [5 empty] | 5.8 | 0.2 |  | -3.1 | 5.5 |  |  | 0.7 | -0.1 | -0.2 |  | -0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 |  | -0.8 | -1.6 | 0.1 | 7.8 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | -1.8 | 0 | 0.6 | 0.3 |  | -2.2 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.8 | -3.2 | -2.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.8 | 1.7 | -2.1 | -0.2 | 13.9 | 0.5 | -3.7 | 1.6 | 0.8 | 1 | 2.1 |  |  | 0 |  | 2.3 |  |  | 576.3 |  | 0 | 0 | 1.2 | 0.33939 | 0.29786 | 0 | 1.1 | 2.9373
10/07/2025 | 10:30 | -7 | 33.5 | 15.8 |  |  | 2.8 | 10.2 |  |  | 38 | 36.6 | 39.9 | 52.1 | 16.8 | 24 | 35.3 | 0.1 |  |  |  |  | -1.6 | 1.3 |  | -3.3 | 3.5 | 11.1 |  |  |  |  | 8.1 | -10.3 |  |  | 0 | -0.8 | -12.3 | 4.9 | 14.1 | 8.5 | 1 | 2.3 | 0.1 | 43.3 | -2 | -42.4 | 0.5 | -1.7 | 0.8 | -1.3 | -3.1 | 0.5 | 0 | -2.2 |  |  | 9.3 | 0 |  | 0.4 |  |  |  | 3.7 | 0 | 0 |  | 41.7 | [8 empty] | -0.6 | 65.2 | 49.4 | 14.9 | 14.5 | 6 |  |  |  | 25.6 | 28 | -7.3 | [5 empty] | 4.5 | -0.5 |  | -2.7 | 5.4 |  |  | 0.7 | 0 | -0.2 |  | -0.2 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.5 |  | -0.7 | -1.6 | 0 | 7.4 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | -2.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |  | -2.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.8 | -5.9 | -5.8 | 0 | 0 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.2 | 2.1 | -2 | -0.2 | 11.7 | 0.3 | -3.6 | 2 | 0.8 | 1 | 2.1 |  |  | 0 |  | 2.4 |  |  | 600.3 |  | 0 | 0 | 1.2 | 0.33663 | 0.31646 | 0 | 1 | 2.8531
10/07/2025 | 11:00 | -6 | 36.9 | 16.5 |  |  | -5.1 | -5.8 |  |  | 44 | 43.6 | 48.2 | 60.4 | 17.1 | 23.8 | 31.1 | 0 |  |  |  |  | -0.4 | 1.2 |  | -3.3 | 3.6 | 11.4 |  |  |  |  | 8.2 | -9.9 |  |  | 0 | -0.7 | -11.4 | 4.7 | 14.9 | 9.6 | 3.1 | 2.3 | 0.5 | 42.6 | -2.8 | -43 | 1.9 | -2 | 0.7 | -3.8 | -4 | 0.5 | 0 | -0.6 |  |  | 10.8 | 0 |  | -5.2 |  |  |  | 3.4 | 0 | 0 |  | 42.1 | [8 empty] | -0.6 | 70.3 | 60.5 | 14.7 | 15.8 | 5.7 |  |  |  | 28.5 | 31 | -2.9 | [5 empty] | 4.2 | -0.7 |  | -3.1 | 6 |  |  | 0.7 | 0 | -0.3 |  | -0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | 0.1 | 7.7 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | -2.5 | -0.1 | 0.4 | 0.3 |  | -2.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 4 | 1.8 | -2.2 | -2.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.8 | 2.5 | -1.9 | -0.2 | 13.4 | 0.6 | -3.6 | 2.3 | 0.8 | 1.2 | 2 |  |  | 0 |  | 2.4 |  |  | 643.2 |  | 0 | 0 | 1 | 0.32105 | 0.31978 | 0 | 1.2 | 2.8408
10/07/2025 | 11:30 | -4.2 | 33.6 | 15.4 |  |  | -2.1 | -1.8 |  |  | 43.5 | 42.9 | 45.9 | 57.9 | 17.9 | 24.7 | 25 | 0.1 |  |  |  |  | -0.1 | 1.5 |  | -3.3 | 3.3 | 13.1 |  |  |  |  | 9.5 | -9.8 |  |  | 0 | -0.7 | -11.9 | 3.9 | 15.8 | 11.2 | -0.4 | 2.3 | 0.2 | 43.4 | -2.3 | -42.8 | -0.4 | -2.3 | 0.5 | -2.2 | -2.2 | 0.5 | 0 | 1.5 |  |  | 10.4 | 0 |  | -2.6 |  |  |  | 3.8 | 0 | 0 |  | 43.5 | [8 empty] | -0.6 | 69.1 | 61.5 | 15.5 | 15.7 | 5.9 |  |  |  | 28 | 31 | -3.7 | [5 empty] | 6.1 | -0.1 |  | -3 | 6 |  |  | 0.7 | 0 | -0.7 |  | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | 0.1 | 7.4 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | -2.6 | -0.2 | 0.6 | 0.3 |  | -2.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 4 | 1.8 | -4.6 | -5.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.1 | 2.7 | -1.9 | -0.2 | 14.2 | 2 | -3.7 | 2.5 | 0.8 | 1.2 | 2.4 |  |  | 0 |  | 2.3 |  |  | 645.8 |  | -0.127 | 0 | 1.2 | 0.3244 | 0.29118 | 0 | 2 | 3.6886
10/07/2025 | 12:00 | -6.3 | 23.8 | 14.1 |  |  | -6.7 | -9.4 |  |  | 35.7 | 31.2 | 33.7 | 47.5 | 15.4 | 22.9 | 23.6 | 0 |  |  |  |  | -1.9 | 1.1 |  | -3.3 | 2.9 | 11.5 |  |  |  |  | 7.8 | -11.3 |  |  | 0 | -0.8 | -13.5 | 4.1 | 14.8 | 11.1 | 0 | 2.3 | 0.7 | 40.6 | -4.8 | -45 | -0.9 | -2.3 | 0.5 | -2.7 | -3.6 | 0.5 | 0 | -1.3 |  |  | 10.4 | 0 |  | -5.8 |  |  |  | 2.6 | 0 | 0 |  | 39.2 | [8 empty] | -0.6 | 68.9 | 61.6 | 15.1 | 17.7 | 5.9 |  |  |  | 25 | 27.6 | -8.2 | [5 empty] | 12.1 | 1.2 |  | -2.1 | 6.1 |  |  | 0.7 | 0 | -0.8 |  | -0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.5 |  | -0.7 | -1.6 | -0.4 | 6.1 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | -2.5 | -0.1 | 0.6 | 0.4 |  | -2.1 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.8 | -6.5 | -6.5 | 0 | 0 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.9 | 2.8 | -1.9 | -0.2 | 12.5 | 0.6 | -3.7 | 2.5 | 0.8 | 1.1 | 2.4 |  |  | 0 |  | 2.2 |  |  | 532.3 |  | -0.236 | 0 | 1.2 | 0.31575 | 0.297 | 0 | 1.9 | 3.4768
10/07/2025 | 12:30 | -4.8 | 6.9 | 10.4 |  |  | -7.1 | -1.4 |  |  | 28.9 | 27.8 | 31.7 | 41.1 | 12.5 | 20.8 | 2.7 | 0.1 |  |  |  |  | -8 | 0.5 |  | -3.5 | 2.6 | 7.4 |  |  |  |  | 6.6 | -12.1 |  |  | 0 | -1.1 | 0 | 3.9 | 14.6 | 11.4 | 0 | 2.3 | 0.8 | 35.8 | -9.3 | -44.9 | -2.3 | -2.2 | 0.6 | -0.4 | -3.7 | 0.5 | 0 | -0.4 |  |  | 7.2 | 0 |  | -7.1 |  |  |  | 0.8 | 0 | 0 |  | 38.5 | [8 empty] | -0.6 | 70.2 | 61.7 | 15 | 15.8 | 5.9 |  |  |  | 20.3 | 22.6 | -14.9 | [5 empty] | 8.5 | -0.9 |  | -2.4 | 6 |  |  | 0.7 | 0 | -0.9 |  | -0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.5 |  | -0.7 | -1.6 | -0.9 | 4.4 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | -2.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |  | -2.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1.8 | -10.9 | -10.9 | 0 | 0 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.8 | 2.6 | -1.8 | -0.2 | 9.8 | 0 | -3.6 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 1.8 |  |  | 0 |  | 2.2 |  |  | 423.8 |  | 0.104 | 0 | 1 | 0.3122 | 0.3151 | 0 | 1.8 | 3.5313
10/07/2025 | 13:00 | -3.1 | 2.4 | 10.4 |  |  | -10.5 | -6.1 |  |  | 32.7 | 29.3 | 32.6 | 46.3 | 12.3 | 20.9 | 4.6 | -0.1 |  |  |  |  | -9.6 | 0.3 |  | -3.4 | 2.5 | 7 |  |  |  |  | 5.5 | -12.5 |  |  | 0 | -1.2 | 0 | 2.9 | 14.4 | 11.6 | -0.8 | 2.3 | 1.1 | 34.8 | -10.2 | -45.6 | -3.8 | -2.2 | 0.6 | -0.3 | -5.2 | 0.5 | 0 | -4 |  |  | 6.1 | 0 |  | -3.5 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 |  | 37.5 | [8 empty] | -0.6 | 61.3 | 61.2 | 8.7 | 1.5 | 5.9 |  |  |  | 18.8 | 21.1 | -17.1 | [5 empty] | 4.7 | -3.1 |  | -3.7 | 6.1 |  |  | 0.7 | 0 | -0.9 |  | -0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 |  | -0.7 | -1.6 | -1 | 4.6 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 1.4 | -2.5 | 0.1 | 0.6 | 0.4 |  | -2.2 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1.8 | -7.7 | -8.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.7 | 2.5 | -2 | -0.2 | 5.2 | 0 | -3.6 | 2.3 | 1.6 | 0.6 | 2.1 |  |  | 0 |  | 2.3 |  |  | 371.4 |  | -0.07 | 0 | 1.2 | 0.3095 | 0.33037 | 0 | 0 | 1.7699
10/07/2025 | 13:30 | -1.4 | 5.7 | 10.6 |  |  | -8.8 | 0.8 |  |  | 31.4 | 33.1 | 37.3 | 42.9 | 10.1 | 19.1 | 6.2 | 0.1 |  |  |  |  | -9.5 | -0.1 |  | -3.5 | 2.6 | 8.2 |  |  |  |  | 6.5 | -13.2 |  |  | 0 | -1.2 | 0 | 2.9 | 14.3 | 11.6 | 0.4 | 2.3 | 1.4 | 29.9 | -15.2 | -46.2 | -2.5 | -2.5 | 0.7 | 1.8 | -4 | 0.5 | 0 | 1.2 |  |  | 4.7 | 0 |  | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0 | 0 |  | 35.7 | [8 empty] | -0.6 | 59.8 | 40.8 | 8.6 | 1.5 | 5.8 |  |  |  | 15.4 | 17.8 | -22.6 | [5 empty] | -0.2 | -6 |  | -4.1 | 5.9 |  |  | 0.7 | 0 | -0.9 |  | -0.1 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.5 |  | -0.7 | -1.6 | -0.8 | 4.4 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | -2.7 | 0 | 0.4 | 0.4 |  | -2.2 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 4 | 1.9 | -7.4 | -7.8 | 0 | 0 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1 | 2.3 | -2.1 | -0.2 | 1.1 | 0 | -3.8 | 2.1 | 1.5 | 0.4 | 2.5 |  |  | 0 |  | 2.6 |  |  | 343.4 |  | 0.384 | 0 | 1.1 | 0.32022 | 0.33218 | 0 | 1.8 | 3.9364
10/07/2025 | 14:00 | 0.1 | 8 | 11 |  |  | -6.4 | 4.3 |  |  | 35 | 31.8 | 35.9 | 49.6 | 11.8 | 20.6 | 10 | 0 |  |  |  |  | -6.3 | 0.5 |  | -3.4 | 2.8 | 9.8 |  |  |  |  | 6.5 | -12.5 |  |  | 0 | -1.1 | 0 | 3.3 | 14.6 | 11.7 | 1.1 | 2.3 | 0.4 | 33.7 | -11.5 | -42.5 | -0.9 | -2.5 | 0.6 | -1.6 | -4.4 | 0.5 | 0 | -3.3 |  |  | 6.1 | 0 |  | 1.8 |  |  |  | 2.2 | 0 | 0 |  | 36.5 | [8 empty] | -0.6 | 60.1 | 41.1 | 8.7 | 1.4 | 5.9 |  |  |  | 19.1 | 21.6 | -16.6 | [5 empty] | 2.1 | -4.6 |  | -4.3 | 6 |  |  | 0.7 | 0 | -0.9 |  | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.5 |  | -0.7 | -1.6 | -0.6 | 5.8 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | -2.8 | 0 | 0.6 | 0.3 |  | -2.1 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 4 | 1.9 | -8.1 | -8 | 0 | 0 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.1 | 2 | -2.3 | -0.2 | 3.5 | 0 | -3.9 | 1.7 | 1.6 | 0.6 | 2.5 |  |  | 0 |  | 2.7 |  |  | 405.4 |  | 0.044 | 0 | 1.2 | 0.32253 | 0.30922 | 0 | 2.1 | 3.9758
10/07/2025 | 14:30 | -1.7 | 17.4 | 13.2 |  |  | 2.3 | -4.5 |  |  | 41.5 | 41.8 | 45.7 | 56 | 15.1 | 22.1 | 15.6 | 0 |  |  |  |  | -4.1 | -0.1 |  | -3.4 | 2.8 | 8.5 |  |  |  |  | 6.7 | -10.8 |  |  | 0.1 | -0.9 | 0 | 4.1 | 14.6 | 11.3 | 1.5 | 2.3 | 0 | 37.9 | -7.5 | -38.2 | 0.1 | -2.5 | 0.5 | -1.6 | -3.7 | 0.5 | 0 | -2.6 |  |  | 8.7 | 0 |  | -0.3 |  |  |  | 3.7 | 0 | 0 |  | 39.3 | [8 empty] | -0.6 | 60.6 | 41.3 | 8.9 | 1.4 | 5.9 |  |  |  | 25.8 | 28.3 | -7.1 | [5 empty] | 8.4 | -1 |  | -4.2 | 6.3 |  |  | 0.7 | 0 | -0.7 |  | 0 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.5 |  | -0.7 | -1.6 | -0.7 | 5.3 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | -2.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |  | -2.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 4 | 1.9 | -8.2 | -7.5 | 0 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.1 | 1.5 | -2.1 | -0.2 | 2.8 | 0 | -3.7 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 2.5 |  |  | 0 |  | 2.7 |  |  | 514.9 |  | 0.263 | 0 | 1.2 | 0.30896 | 0.31967 | -0.1 | 2.2 | 4.1916
10/07/2025 | 15:00 | 0.7 | 6.2 | 11.8 |  |  | 4.8 | -2.2 |  |  | 36.6 | 32 | 34.6 | 51.8 | 15 | 22.7 | 17.5 | -0.1 |  |  |  |  | -4.2 | 0.2 |  | -3.4 | 2.7 | 10.5 |  |  |  |  | 9.2 | -10.4 |  |  | 0 | -0.6 | -4.4 | 4.9 | 27.7 | 11.7 | 1.6 | 2.3 | 0.1 | 38.6 | -6.7 | -37 | -0.6 | -2.5 | 0.6 | -2.4 | -5.9 | 0.5 | 0 | -4.5 |  |  | 9 | 0 |  | -4 |  |  |  | 5.5 | 0 | 0 |  | 39.9 | [8 empty] | -0.6 | 62.4 | 25 | 12.4 | 3.3 | 5.9 |  |  |  | 26.3 | 29.1 | -5.7 | [5 empty] | 10.1 | 0.1 |  | -4.6 | 5.7 |  |  | 0.7 | 0 | 0 |  | -0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | -0.4 | 5.7 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | -2.8 | 0 | 0.6 | 0.4 |  | -1.8 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.9 | -10.6 | -11.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.8 | 1 | -2 | -0.2 | 7.3 | 0 | -3.6 | 0.9 | 1.6 | 1.2 | 2.2 |  |  | 0 |  | 2.7 |  |  | 487.8 |  | -0.131 | 0 | 1.2 | 0.30711 | 0.34706 | -0.2 | 2.1 | 3.6232
10/07/2025 | 15:30 | 2 | 15.1 | 12.1 |  |  | 0.8 | -6.4 |  |  | 39.5 | 38.5 | 42.5 | 51.8 | 14.2 | 22.2 | 11 | 0.1 |  |  |  |  | -2.1 | 0.5 |  | -3.4 | 2.7 | 10.2 |  |  |  |  | 11 | -11.2 |  |  | 0 | -0.5 | -9.1 | 4.3 | 27.8 | 11.5 | 1.3 | 2.3 | 0.5 | 37 | -8.2 | -39.1 | 4.4 | -2.7 | 0.4 | -1.2 | -5.4 | 0.5 | 0 | -0.7 |  |  | 7.5 | 0 |  | -5.3 |  |  |  | 8.5 | 0 | 0 |  | 40.1 | [8 empty] | -0.6 | 60 | 24.7 | 12.8 | 3.4 | 5.9 |  |  |  | 24.3 | 27 | -9.1 | [5 empty] | 7.2 | -1.6 |  | -4.7 | 5.4 |  |  | 0.7 | 0 | 0 |  | -0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.5 |  | -0.6 | -1.4 | -0.4 | 5.9 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | -2.2 | 0.1 | 0.6 | 0.4 |  | -1.8 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.8 | -6.2 | -6.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.8 | 0.6 | -1.6 | -0.2 | 9.3 | 0 | -3.2 | 0.4 | 1.6 | 1 | 2.4 |  |  | 0 |  | 2.8 |  |  | 500.4 |  | -0.091 | 0 | 1.2 | 0.31864 | 0.34709 | -0.7 | 2.1 | 3.1747
10/07/2025 | 16:00 | -3.9 | 12.9 | 12 |  |  | -0.9 | -10.1 |  |  | 37.7 | 36.6 | 39.8 | 52.1 | 14.1 | 21.8 | 13.8 | 0 |  |  |  |  | 1.5 | 0.6 |  | -3.4 | 2.8 | 13.8 |  |  |  |  | 9.7 | -11.5 |  |  | 0 | -0.6 | -9.9 | 4.5 | 28.1 | 11.5 | 2.6 | 2.3 | 0.3 | 36.4 | -8.9 | -39.6 | 3.9 | -2.6 | 0.4 | -1.4 | -5.8 | 0.5 | 0.1 | -0.7 |  |  | 6.8 | 0 |  | -6.6 |  |  |  | 8.3 | 0 | 0 |  | 39.6 | [8 empty] | -0.6 | 60.5 | 24.6 | 13.1 | 3.4 | 5.9 |  |  |  | 23.8 | 26.4 | -9.6 | [5 empty] | 6.4 | -2.1 |  | -4.1 | 3.2 |  |  | 0.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.5 |  | -0.5 | -1 | 0.1 | 6.9 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | -1.3 | 0 | 0.5 | 0.4 |  | -1.8 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 4 | 0.9 | -6.9 | -7.5 | 0 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.1 | 0.2 | 0.3 | -0.2 | 13.4 | 0 | -2.3 | 0 | 1.5 | 1 | 2.1 |  |  | 0 |  | 2.8 |  |  | 486.2 |  | -0.141 | 0 | 1.1 | 0.31756 | 0.3285 | -1.1 | 1.9 | 2.4051
10/07/2025 | 16:30 | -3.7 | 31 | 15.3 |  |  | 0.7 | -9.1 |  |  | 37.3 | 38.4 | 40.8 | 51.7 | 13.4 | 21.6 | 40.4 | 0.1 |  |  |  |  | 3 | 1.2 |  | -3.4 | 2.9 | 13.4 |  |  |  |  | 9.5 | -11.6 |  |  | 0 | -0.7 | -12.7 | 4.3 | 27.6 | 11.7 | 2 | 2.2 | 0.4 | 35 | -10.3 | -41.2 | 2.7 | -2.8 | 0.3 | -1.1 | -5.8 | 0.5 | 0.1 | -0.8 |  |  | 6.1 | 0 |  | -3.8 |  |  |  | 6.2 | 0 | 0 |  | 38.9 | [8 empty] | -0.6 | 59.6 | 25.1 | 13.5 | 3.4 | 5.8 |  |  |  | 21.1 | 23.6 | -14.3 | [5 empty] | 5.2 | -2.8 |  | -4.2 | 0.8 |  |  | 0.7 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 |  | -0.2 | -0.1 | 0.4 | 8 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.4 |  | -1.7 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 4 | 0.2 | -5.8 | -5.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.9 | 0 | 1.9 | -0.2 | 16.1 | 5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 2.1 |  |  | 0 |  | 2.8 |  |  | 530.4 |  | 0.114 | 0 | 1 | 0.34316 | 0.33899 | -0.8 | 1.9 | 2.8962
10/07/2025 | 17:00 | 12.9 | 29.9 | 15 |  |  | -0.5 | -12.7 |  |  | 33.9 | 34 | 37.5 | 47.9 | 12.7 | 20.7 | 44.6 | 0 |  |  |  |  | 2.9 | 0.3 |  | -3.4 | 2.7 | 16.1 |  |  |  |  | 9.9 | -11.8 |  |  | 0 | -0.9 | -13.2 | 3.7 | 27.6 | 11.4 | 0.9 | 2.2 | 1.3 | 33.6 | -11.5 | -42 | 1 | -2.8 | 0.3 | -1.8 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | -2.1 |  |  | 5.7 | 0 |  | -7.6 |  |  |  | 5.2 | 0 | 0 |  | 36.9 | [8 empty] | -0.6 | 59.8 | 24.6 | 12.9 | 3.4 | 5.9 |  |  |  | 18.7 | 21.3 | -17.2 | [5 empty] | 5.1 | -2.9 |  | -4.3 | 1 |  |  | 0.7 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.9 | 8.8 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.4 |  | -1.7 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 4 | -0.1 | -8.3 | -8.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1 | 0 | 2.2 | -0.2 | 17.9 | 6.6 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.7 | 1.5 |  |  | 1.5 |  | 3.1 |  |  | 514.5 |  | 0.044 | 0 | 1.2 | 0.34958 | 0.35356 | -1.3 | 2 | 2.6471
10/07/2025 | 17:30 | 14.2 | 27.8 | 14.9 |  |  | 0.3 | -8.3 |  |  | 29.4 | 29.2 | 32.7 | 41.2 | 12.5 | 20.7 | 49.2 | 0.1 |  |  |  |  | 4.3 | 0.6 |  | -3.4 | 2.7 | 16 |  |  |  |  | 10.5 | -13 |  |  | 0 | -1.1 | -15.6 | 3.7 | 27.5 | 11.6 | 0.6 | 2.3 | 0.7 | 35.1 | -9.8 | -40.8 | 0.4 | -2.7 | 0.4 | -0.8 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | -0.4 |  |  | 5 | 0 |  | -4.7 |  |  |  | 2.7 | 0 | 0 |  | 37.5 | [8 empty] | -0.6 | 60.2 | 24.3 | 12.5 | 3.5 | 5.8 |  |  |  | 16.8 | 19.1 | -20.4 | [5 empty] | 6.2 | -2.2 |  | -4.3 | 0 |  |  | 0.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0.9 | 0.1 | -2.2 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.4 | 9.9 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.4 |  | -1.8 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 4 | 0.3 | -8.4 | -8.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.9 | 0 | 0 | -0.2 | 19.4 | 8.1 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1.5 |  |  | 2 |  | 2.5 |  |  | 500.7 |  | -0.924 | 0 | 1.1 | 0.34183 | 0.38175 | -0.9 | 1.8 | 1.7996
10/07/2025 | 18:00 | 16.7 | 25.8 | 15 |  |  | -1.3 | -11.2 |  |  | 23.1 | 22.7 | 26.4 | 34.2 | 9.2 | 18.3 | 57 | 0.1 |  |  |  |  | 3.7 | 0.7 |  | -3.4 | 3.1 | 12 |  |  |  |  | 12.9 | -14.3 |  |  | 0 | -1.2 | -18.9 | 2.5 | 26.9 | 11.4 | 0.5 | 2.3 | 0.7 | 29.2 | -15.7 | -46.5 | 0.1 | -3.1 | 0.3 | -2.9 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | -0.2 |  |  | 2.5 | 0 |  | -5.8 |  |  |  | -1.4 | 0 | 0 |  | 33.4 | [8 empty] | -0.6 | 59.9 | 24.3 | 12.7 | 3.4 | 5.7 |  |  |  | 6.9 | 9.5 | -34.8 | [5 empty] | 2.5 | -4.4 |  | -4.2 | 0 |  |  | 0.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0.8 | 0.1 | -3 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.4 | 10.8 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.3 |  | -1.9 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 4 | 0.3 | -5.6 | -5.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 19.6 | 9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 1.4 |  |  | 1.1 |  | 2.7 |  |  | 395.3 |  | -1.477 | 0 | 1 | 0.33694 | 0.37422 | -0.5 | 1.8 | 1.5342
10/07/2025 | 18:30 | 16.6 | 12.3 | 12.1 |  |  | 0.4 | -4.3 |  |  | 23.6 | 20.8 | 24.1 | 36.8 | 10.3 | 18.9 | 43.5 | 0 |  |  |  |  | 1.1 | 1 |  | -3.4 | 3.1 | 11.5 |  |  |  |  | 12.9 | -15.3 |  |  | 0 | -0.8 | -19.5 | 1.3 | 26.6 | 11.5 | -0.2 | 2.3 | 1.6 | 31.5 | -13.4 | -44 | -0.1 | -2.9 | 0.4 | -3.9 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | -0.6 |  |  | 4.3 | 0 |  | 2.1 |  |  |  | 0.1 | 0 | 0 |  | 35.4 | [8 empty] | -0.6 | 60.7 | 24.8 | 13 | 3.5 | 6.1 |  |  |  | 8.7 | 10.9 | -32.3 | [5 empty] | 2.2 | -4.6 |  | -4.1 | 0 |  |  | 0.7 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.8 | 12.1 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.3 |  | -2 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 4 | 0.4 | -6.6 | -7 | 0 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 22.3 | 10.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 1.8 |  |  | 2.5 |  | 2.3 |  |  | 404.5 |  | -0.814 | 0 | 1.3 | 0.36512 | 0.33177 | 0.8 | 0.6 | 2.5829
10/07/2025 | 19:00 | 14.4 | 0.1 | 10.3 |  |  | -2.3 | -7.4 |  |  | 20.9 | 18.2 | 21.4 | 33.7 | 8.2 | 17.9 | 32.5 | 0 |  |  |  |  | -2.2 | 0.1 |  | -3.4 | 2.2 | 10.4 |  |  |  |  | 10.3 | -16.3 |  |  | 0 | -0.8 | -20.3 | 1.1 | 27.1 | 11.7 | -1.3 | 2.3 | 0.2 | 28.3 | -16.2 | -46.9 | 1.1 | -2.6 | 0.7 | -2 | 1 | 0.5 | 0.1 | -3 |  |  | 2.9 | 0 |  | -6.3 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 |  | 32.6 | [8 empty] | -0.6 | 60.2 | 24.4 | 12.9 | 5.2 | 6 |  |  |  | 5.6 | 8 | -36.7 | [5 empty] | -0.9 | -6.4 |  | -3.8 | 0 |  |  | 0.7 | 0 | 0 |  | -0.1 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.2 | 10.4 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 |  | -2 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0.4 | -8.6 | -9.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 20.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 1.6 |  |  | 2.6 |  | 2.4 |  |  | 298.5 |  | -0.803 | 0 | 1.2 | 0.34247 | 0.3183 | -1.1 | 0.6 | 0.55777
10/07/2025 | 19:30 | 13.9 | 1.6 | 10.4 |  |  | -0.8 | -5.4 |  |  | 20.5 | 20.9 | 24.7 | 33.1 | 8.2 | 17.8 | 23.1 | 0.1 |  |  |  |  | -1.8 | 0.5 |  | -3.4 | 2.2 | 10.7 |  |  |  |  | 10.1 | -16.4 |  |  | 0 | -0.8 | -19.4 | 1.3 | 26.7 | 11.5 | 0.5 | 2.3 | 1 | 28.2 | -16.5 | -47.2 | -0.1 | -2.6 | 0.6 | -1.9 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | -0.6 |  |  | 2.3 | 0 |  | -4.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 33.8 | [8 empty] | -0.6 | 60.6 | 24.8 | 11.9 | 3.5 | -0.1 |  |  |  | 5.2 | 7.5 | -37.2 | [5 empty] | -1 | -6.4 |  | -4 | 0 |  |  | 0.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.2 | 10.5 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | 0.3 |  | -2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 4 | 0.4 | -8.6 | -9.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 19.9 | 8.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 1.6 |  |  | 1.9 |  | 2.2 |  |  | 294 |  | -0.531 | 0 | 1.2 | 0.34321 | 0.31882 | -0.9 | 0.3 | 0.73103
10/07/2025 | 20:00 | 15.3 | 5.7 | 10.8 |  |  | -0.2 | -4 |  |  | 22 | 16.4 | 19.7 | 35.4 | 8.8 | 18.3 | 27.5 | -0.1 |  |  |  |  | -1.5 | 1.1 |  | -3.4 | 1.8 | 10.8 |  |  |  |  | 9.5 | -16.4 |  |  | 0 | -0.8 | -18.2 | 1.5 | 27.4 | 11.5 | -0.2 | 2.3 | 1.1 | 29.6 | -15.3 | -45.9 | 2 | -2.4 | 0.7 | -3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | -4.4 |  |  | 2.1 | 0 |  | -5.3 |  |  |  | 2.5 | 0 | 0 |  | 33.1 | [8 empty] | -0.6 | 60.7 | 25.2 | 12.3 | 6.6 | -0.2 |  |  |  | 5.7 | 8.6 | -36 | [5 empty] | -0.5 | -6.1 |  | -4.1 | 0 |  |  | 0.6 | -0.1 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.3 | 11 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0 | 0 | -0.1 | 0.3 |  | -2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0 | -8.9 | -9.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 20.8 | 8.7 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 1.6 |  |  | 2.2 |  | 2.5 |  |  | 313.3 |  | -0.72 | 0 | 1.2 | 0.35195 | 0.33486 | -0.9 | 0.4 | 0.66681
10/07/2025 | 20:30 | 13.1 | -1.1 | 10 |  |  | -2 | -7.5 |  |  | 16.2 | 15.7 | 19.1 | 26.4 | 5.8 | 16.1 | 22.4 | 0.2 |  |  |  |  | -3.8 | 1.1 |  | -3.4 | 1.8 | 11.8 |  |  |  |  | 8.5 | -17.2 |  |  | 0 | -0.9 | -19.5 | 0.9 | 27 | 9.2 | -0.1 | 2.3 | 0.5 | 23.1 | -21.5 | -42.5 | -0.2 | -2.6 | 0.6 | -3.2 | 2.2 | 0.5 | 0 | 0.4 |  |  | 1.3 | 0 |  | -5.2 |  |  |  | -0.9 | 0 | 0 |  | 31.7 | [8 empty] | -0.6 | 60.1 | 47.3 | 11.8 | 7.9 | 3.8 |  |  |  | 0.7 | 3.3 | -44 | [5 empty] | -4.2 | -8.3 |  | -3.8 | 0 |  |  | 0.6 | 0 | 0.1 |  | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.1 | 9.9 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0 | 0 | -0.9 | 0.3 |  | -2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 4 | 0 | -8.7 | -9.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 18.1 | 5.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1.7 |  |  | 2.6 |  | 2.6 |  |  | 247.6 |  | -0.762 | 0 | 1 | 0.35307 | 0.32764 | -1.6 | 0.2 | -0.48129
10/07/2025 | 21:00 | 14.1 | 11 | 11.1 |  |  | 1.6 | -2.5 |  |  | 12.5 | 5.4 | 16.9 | 28.3 | 28.6 | 32.1 | 33.4 | 0.1 |  |  |  |  | 0.3 | 1.2 |  | -3.4 | 2.2 | 10.4 |  |  |  |  | 8.9 | -16.8 |  |  | 0 | -1 | -18.9 | 0.9 | 28.5 | 9.6 | -0.4 | 2.3 | 0.6 | 34.3 | -10.7 | -32 | 1 | -2.6 | 0.7 | -2.3 | 2.9 | 0.5 | 0 | -2.6 |  |  | 3.5 | 0 |  | 2.9 |  |  |  | 2.7 | -5.6 | -11.3 |  | -29.5 | [8 empty] | -0.6 | 59.1 | 48 | 12.7 | 8.3 | 3.9 |  |  |  | 6.1 | 8.9 | -35.8 | [5 empty] | -3.6 | -7.9 |  | -3.3 | 0 |  |  | 0.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.9 | 11.6 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0 | 0 | -0.7 | 0.3 |  | -2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 4 | 0 | -6.9 | -8.1 | 0 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 17.9 | 6.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1.4 |  |  | 2.4 |  | 2.8 |  |  | 307.2 |  | -1.106 | 0 | 1.2 | 0.36065 | 0.28975 | 0.7 | 0.6 | 2.0444
10/07/2025 | 21:30 | 10.8 | 8.6 | 12.1 |  |  | -2.3 | -6.7 |  |  | -29.5 | -22.3 | 10.7 | 25.7 | 29.2 | 31.7 | 34 | 0.1 |  |  |  |  | -0.7 | 0.8 |  | -3.4 | 2.4 | 9.8 |  |  |  |  | 6.7 | -6.5 |  |  | 0 | -1.1 | -16.7 | 1.7 | 14.5 | 9.3 | 0.2 | 2.3 | 1 | 34.1 | -10.5 | -31.6 | -0.8 | -2.3 | 0.7 | -3 | 0.9 | 0.5 | 0 | -2.5 |  |  | 2.9 | 0 |  | -0.4 |  |  |  | 1.3 | -10.1 | 0 |  | -21.9 | [8 empty] | -0.6 | 60.7 | 47.1 | 11 | 9.9 | 3.9 |  |  |  | 9.8 | 12.1 | -30.6 | [5 empty] | 9.9 | 0 |  | -3.8 | 0 |  |  | 0.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.4 | 10.7 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0 | 0.1 | -1 | 0.3 |  | -2.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0 | -5.9 | -6.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 13.4 | 4.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 1.5 |  |  | 1.7 |  | 2.5 |  |  | 245.8 |  | -0.761 | 0 | 1.2 | 0.35608 | 0.29292 | 0.5 | 0.3 | 1.888
10/07/2025 | 22:00 | 11.8 | 9.7 | 11.8 |  |  | -3.4 | -10.5 |  |  | -30.1 | -25 | 7.6 | 25.8 | 21.8 | 27.1 | 28.3 | 0 |  |  |  |  | 2.3 | 1 |  | -3.4 | 2.4 | 11.1 |  |  |  |  | 6.5 | -7.9 |  |  | 0 | -1.3 | -18.1 | 1.5 | 15 | 9.7 | 0 | 2.3 | 0.8 | 30.7 | -14.1 | -35.1 | -1.6 | -2.3 | 0.8 | -2.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | -0.4 |  |  | 2 | 0 |  | -3.8 |  |  |  | 1.5 | 0 | 0 |  | 5.3 | [8 empty] | -0.6 | 60.6 | 47.5 | 11.7 | 9 | 4 |  |  |  | 6.7 | 9.2 | -35 | [5 empty] | 2.6 | -4.3 |  | -4.3 | 0 |  |  | 0.6 | -0.1 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.5 | 10.9 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0 | 0 | -1.1 | 0.3 |  | -2.2 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 4 | 0 | -5.5 | -6.7 | 0 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 12.6 | 4.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1.4 |  |  | 4 |  | 2.5 |  |  | 223 |  | -1.002 | 0 | 1.1 | 0.35022 | 0.2693 | -0.1 | 0.4 | 1.0175
10/07/2025 | 22:30 | 10.8 | 12.1 | 12 |  |  | -5.1 | -1.6 |  |  | -29 | -21.4 | 11.4 | 26.1 | 20.7 | 26.8 | 27.1 | 0.1 |  |  |  |  | 1.1 | 1.2 |  | -3.4 | 1.7 | 9.7 |  |  |  |  | 5.7 | -7.8 |  |  | 0 | -1.6 | -19.6 | 2.1 | 15.1 | 9.2 | 0.3 | 2.3 | 1.1 | 28.3 | -16.4 | -37.5 | -1.9 | -2.1 | 0.9 | -1.5 | -0.8 | 0.5 | 0.1 | -1.3 |  |  | 0.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.1 | 0 | 0 |  | 5.4 | [8 empty] | -0.6 | 59.9 | 46.9 | 11.8 | 7.9 | 3.9 |  |  |  | 5.9 | 8.5 | -36.2 | [5 empty] | -0.4 | -6.1 |  | -4.6 | 0 |  |  | 0.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.4 | 10.4 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0 | 0 | -1.1 | 0.3 |  | -2.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.8 | 4 | 0 | -3.8 | -4.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 10.8 | 2.7 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 1.5 |  |  | 5 |  | 2.3 |  |  | 216.7 |  | -0.725 | 0 | 1.1 | 0.34569 | 0.29592 | -0.1 | 0.3 | 1.2166
10/07/2025 | 23:00 | 10.6 | 9.8 | 11.5 |  |  | -7.1 | 9.1 |  |  | -31.8 | -23.7 | 9.1 | 21.1 | 19.1 | 25.2 | 29.4 | 0.1 |  |  |  |  | 0.4 | 1.1 |  | -3.4 | 2.4 | 2.3 |  |  |  |  | 5.1 | -8.8 |  |  | 0 | -1.8 | -23.7 | 1.7 | 0 | 8.2 | 0.9 | 2.3 | 0.7 | 25.7 | -19 | -40.1 | -2.3 | -2.3 | 0.8 | -3.5 | -1.5 | 0.5 | 0.1 | -1.6 |  |  | 0 | 0 |  | -3.4 |  |  |  | -2.4 | 0 | 0 |  | 3 | [8 empty] | -0.6 | 60.1 | 47.2 | 8.9 | 7.9 | 1.8 |  |  |  | 1.7 | 4 | -42.5 | [5 empty] | -3 | -7.7 |  | -4.6 | 0 |  |  | 0.6 | 0 | 0 |  | -0.1 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.3 | 10.6 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0 | 0.1 | -1.1 | 0.3 |  | -2.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 4 | 0 | -5.1 | -5.5 | 0 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 7 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 1.4 |  |  | 2.2 |  | 2.4 |  |  | 123.5 |  | 0.311 | 0 | 1.1 | 0.34529 | 0.27914 | -0.6 | 0.3 | 1.7354
10/07/2025 | 23:30 | -3 | 13.1 | 11.9 |  |  | -7.7 | 10.3 |  |  | -31.7 | -23.7 | 9.3 | 23.1 | 20.8 | 26.2 | 27.2 | 0.1 |  |  |  |  | -0.1 | 0.6 |  | -3.3 | 2.7 | 6.5 |  |  |  |  | 4.1 | -8 |  |  | 0 | -1.8 | -23.1 | 1.7 | 0 | 8.5 | 1.1 | 2.3 | 0.8 | 27.7 | -16.8 | -37.8 | -2.7 | -2.1 | 0.9 | -2.1 | -1.4 | 0.5 | 0.1 | -1.2 |  |  | 0.5 | 0 |  | -4 |  |  |  | -1.8 | 0 | 0 |  | 4.3 | [8 empty] | -0.6 | 24.3 | 16.9 | 2.8 | 8.1 | -0.2 |  |  |  | 6 | 8.1 | -36.4 | [5 empty] | 0.2 | -5.7 |  | -4.8 | 0 |  |  | 0.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0.1 | -0.8 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.6 | 10.9 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0 | 0.1 | -0.2 | 0.3 |  | -2.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 4 | 0 | -7.8 | -7.6 | 0 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 7.3 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 1.6 |  |  | 3.1 |  | 2.3 |  |  | 75.3 |  | 0 | 0 | 1.1 | 0.35072 | 0.23601 | -0.8 | 0.2 | 1.0867
11/07/2025 | 00:00 | -2.8 | 12 | 12.6 |  |  | 0 | 12.8 |  |  | -33 | -25.4 | 7.6 | 20.7 | 19.8 | 25.9 | 23.9 | 0.1 |  |  |  |  | -4.4 | 1.9 |  | -3.5 | 2.6 | 5.8 |  |  |  |  | 3.7 | -8.5 |  |  | 0 | -1.1 | -21.4 | 2.1 | 0 | 8.1 | 0.8 | 2.3 | 1.4 | 26.8 | -18.1 | -39.1 | -1.9 | -2.1 | 0.8 | -2 | -1.1 | 0.5 | 0.1 | -1.1 |  |  | 0 | 2.1 |  | -0.1 |  |  |  | -1.4 | 0 | 0 |  | 4.5 | [8 empty] | -0.6 | 23.5 | 16.3 | 2.5 | 7.9 | -0.1 |  |  |  | 3.5 | 6.2 | -39.3 | [5 empty] | -1.2 | -6.6 |  | -4.8 | 0 |  |  | 0.6 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.3 | 10.6 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0 | 0.1 | -0.2 | 0.3 |  | -2.2 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 4 | 0 | -4.7 | -5.8 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 7.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 1.6 |  |  | 3.8 |  | 2.3 |  |  | 69.8 |  | 0 | 0 | 1.1 | 0.34803 | 0.23295 | -0.1 | 0.2 | 1.781
EJEC |  | 23.9 | 516.35 | 329.5 | 0 | 0 | -80.1 | -45.25 | 0 | 0 | 16.45 | -18.45 | 401.4 | 983.1 | 179.25 | 416.85 | 758.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.5 | 20.3 | 0 | -81.05 | 68.05 | 187.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.2 | -205.6 | 0 | 0 | 0.05 | -23.05 | -247.75 | 66.3 | 325.15 | 235 | 8.95 | 55.1 | 18.1 | 887.3 | -219.2 | -975.9 | -58.7 | -51 | 16.7 | -45.25 | -17 | 11.95 | 1.35 | -39.75 | 0 | 0 | 80.05 | 7.35 | 0 | -55.4 | 0 | 0 | 0 | 32.75 | -166.8 | -174.8 | 0 | 607.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.4 | 1077.7 | 724.45 | 201.15 | 139.5 | 67.25 | 0 | 0 | 0 | 328.7 | 388.65 | -648.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.1 | -48.7 | 0 | -94.15 | 51.85 | 0 | 0 | 16.3 | -0.3 | -3.85 | 0 | -1.2 | 18.65 | 2.4 | 0.15 | 5.1 | 12.25 | 0 | -6.25 | -12.9 | 17.6 | 223.55 | 35.9 | 14.45 | 9.6 | 33.2 | -16.9 | 1.65 | 3.25 | 7.55 | 0 | -51.3 | 2.5 | 11.95 | 9.15 | 6.2 | 19.2 | 95.6 | 16.6 | -131 | -136.55 | 0.7 | 0.45 | 32.45 | 2.4 | 37.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 10.65 | 13.7 | -10.65 | -4.8 | 248.15 | 54.05 | -28.15 | 12.25 | 13.4 | 14.65 | 51.1 | 0 | 0 | 40.55 | 0 | 60.55 | 0 | 0 | 6891.45 | 0 | -4.5735 | 11.502 | 27.6 | 8.3163 | 6.4166 | -6.75 | 25.55 | 68.0614

## DEMANDA_AREAS
jueves, 10 de Julio del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6616.6 | 891.7111 | 3937.9094 | 1786.9795 | 249.9579
01:00 | 0 | 6483.3 | 909.1991 | 3802.4818 | 1771.6191 | 244.4652
01:30 | 0 | 6422.5 | 876.7417 | 3773.3812 | 1772.3771 | 243.4631
02:00 | 0 | 6243.3 | 885.3541 | 3615.5907 | 1742.3552 | 250.6012
02:30 | 0 | 6315.1 | 873.6121 | 3699.7774 | 1741.7105 | 249.5203
03:00 | 0 | 6260.5 | 831.4411 | 3673.1063 | 1755.9526 | 248.2807
03:30 | 0 | 6150.2 | 834.6644 | 3545.0114 | 1770.5242 | 247.0103
04:00 | 0 | 6241.8 | 844.0525 | 3631.5625 | 1766.185 | 245.9444
04:30 | 0 | 6172.8 | 901.5556 | 3485.5514 | 1785.693 | 246.6968
05:00 | 0 | 6328.6 | 905.0593 | 3644.1139 | 1779.4268 | 245.0666
05:30 | 0 | 6395.5 | 891.5097 | 3695.0081 | 1808.9822 | 241.2754
06:00 | 0 | 6590.6 | 922.8978 | 3834.741 | 1832.9612 | 236.2927
06:30 | 0 | 6729.2 | 1022.294 | 3888.291 | 1818.615 | 229.2815
07:00 | 0 | 6797.8 | 981.1079 | 4006.6646 | 1810.0275 | 227.7026
07:30 | 0 | 6882.2 | 978.8282 | 4110.9481 | 1792.4237 | 230.9798
08:00 | 0 | 6982.8 | 985.1472 | 4179.0384 | 1818.6144 | 232.5761
08:30 | 0 | 7151.8 | 1020.9133 | 4273.6551 | 1857.2316 | 235.5634
09:00 | 0 | 7332.2 | 1039.5551 | 4449.3599 | 1843.285 | 249.724
09:30 | 0 | 7401.7 | 1058.1844 | 4504.0456 | 1839.47 | 249.1037
10:00 | 0 | 7471.6 | 1069.3491 | 4550.9479 | 1851.303 | 251.0953
10:30 | 0 | 7455.8 | 1094.2705 | 4512.6736 | 1848.8559 | 259.3195
11:00 | 0 | 7607.2 | 1105.0211 | 4666.8514 | 1835.3275 | 261.2059
11:30 | 0 | 7610.1 | 1118.9478 | 4650.1733 | 1840.9789 | 259.6079
12:00 | 0 | 7523.8 | 1109.0282 | 4614.1015 | 1800.6703 | 225.1086
12:30 | 0 | 7216.7 | 1092.7968 | 4417.2308 | 1706.6724 | 224.733
13:00 | 0 | 7299.6 | 1082.5266 | 4492.2994 | 1724.774 | 230.032
13:30 | 0 | 7314.3 | 1054.8234 | 4535.7983 | 1723.6783 | 247.546
14:00 | 0 | 7358.1 | 1053.6954 | 4515.0292 | 1789.3754 | 259.6613
14:30 | 0 | 7491.7 | 1076.4625 | 4623.9523 | 1791.2852 | 262.1021
15:00 | 0 | 7436.7 | 1083.2823 | 4548.4022 | 1805.0155 | 270.6796
15:30 | 0 | 7503.4 | 1073.5083 | 4630.1874 | 1799.7043 | 257.5691
16:00 | 0 | 7463.9 | 1069.487 | 4564.7481 | 1829.6649 | 263.4215
16:30 | 0 | 7518.1 | 1037.2704 | 4649.5862 | 1831.2434 | 268.2106
17:00 | 0 | 7397.4 | 1038.0706 | 4500.6167 | 1858.7127 | 263.8416
17:30 | 0 | 7357 | 1020.0029 | 4462.3642 | 1874.6329 | 256.181
18:00 | 0 | 7324.5 | 1006.3144 | 4402.5727 | 1915.6129 | 246.6338
18:30 | 0 | 7473.3 | 1081.58 | 4462.9571 | 1928.7629 | 238.4895
19:00 | 0 | 7444.1 | 1091.9823 | 4436.8283 | 1915.2894 | 244.8806
19:30 | 0 | 7474.3 | 1114.2857 | 4447.0857 | 1912.9286 | 251.9951
20:00 | 0 | 7473.3 | 1109.6662 | 4430.4689 | 1933.1649 | 257.2847
20:30 | 0 | 7444.2 | 1086.5109 | 4428.8969 | 1928.7922 | 257.7204
21:00 | 0 | 7422.4 | 1084.3287 | 4397.4183 | 1940.653 | 268.0922
21:30 | 0 | 7309.1 | 1055.608 | 4359.6047 | 1893.8873 | 265.9794
22:00 | 0 | 7251.8 | 1030.8236 | 4316.5901 | 1904.3863 | 274.604
22:30 | 0 | 7229.2 | 993.6544 | 4345.8972 | 1889.6484 | 282.8524
23:00 | 0 | 6993.1 | 958.6274 | 4206.5334 | 1827.9392 | 278.2799
23:30 | 0 | 6775.4 | 946.9323 | 4015.161 | 1813.3067 | 281.0396
00:00 | 0 | 6723.1 | 914.2319 | 4028.7052 | 1780.1629 | 281.0326
MÁXIMO | 0 | 7610.1 | 1118.9478 | 4666.8514 | 1940.653 | 282.8524
MÍNIMO | 0 | 6150.2 | 831.4411 | 3485.5514 | 1706.6724 | 224.733
PROMEDIO | 0 | 7059.6187 | 1006.3941 | 4228.415 | 1824.8096 | 251.9314
ENERGÍA | 0 | 169430.85 | 24153.4587 | 101481.9599 | 43795.4314 | 6046.3525
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
jueves, 10 de Julio del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 33.9529 | 12.456 |  | 4.088 |  |  | 18.3832 | 27.0682 | 14.3508 | 12.35 | 33.922 |  |  | 46.33 |  | 47.0182 |  | 7.7 |  | 130.935 |  | 9.2103 |  |  | 14.11 |  | 4.22 | 3 |  | 4.7392 |  | 5.3379 | 0 | 1.2335 | 50.244 | 140.3625 | 27.9748 | 0.81 | 159.79 | 21.6153 | 39.1229 | 30.46 |  | 197.1982 | 35.6899 |  | 3.8795 |  | 4.8 |  | 71.7604 |  | 21.1 |  |  | 96.892 | 19.8094 |  | 5.8679 |  |  | 48.92 | 2.02 | 150.2567 |  | 4.5144 | 132.665 | 18.1518 |  | 35.0326 | 3.8582 | 11.76 |  | 86.0508 | 24.5907 | 0.3366 | 0.6 | 24.5011 | 445.1883 | 11.1457 | 157.8744 | 18.3655 |  |  | 16.2808 | 5.2847 |  |  | 8.9226 | 289.4 |  | 24.869 | 1.9707 | 24.711
01:00 |  |  | 42.7664 | 12.692 |  | 4.144 |  |  | 18.8153 | 26.8802 | 13.6928 | 12.15 | 33.822 |  |  | 46.69 |  | 48.0183 |  | 8.1 |  | 127.02 |  | 8.7562 |  |  | 14.91 |  | 4.373 | 3.8 |  | 4.6384 |  | 5.3343 | 0 | 1.1451 | 50.1984 | 139.4364 | 27.4562 | 0.7 | 159.86 | 22.2112 | 38.9876 | 29.7 |  | 196.6448 | 34.8688 |  | 3.835 |  | 4.8 |  | 72.0106 |  | 21.1 |  |  | 96.5928 | 19.7367 |  | 5.5489 |  |  | 47.91 | 2.06 | 150.9186 |  | 4.6098 | 131.3776 | 18.6747 |  | 34.8504 | 3.9635 | 11.9 |  | 86.1039 | 24.7531 | 0.3168 | 0.57 | 23.453 | 449.6491 | 11.428 | 158.6422 | 17.9722 |  |  | 15.5849 | 5.1097 |  |  | 9.1326 | 290.92 |  | 24.815 | 2.0695 | 24.678
01:30 |  |  | 42.7416 | 13.045 |  | 4.233 |  |  | 18.25 | 26.4897 | 13.8139 | 12.09 | 33.27 |  |  | 46.927 |  | 44.8732 |  | 7.9 |  | 109.29 |  | 8.252 |  |  | 14.9 |  | 4.531 | 5.1 |  | 5.5405 |  | 5.3113 | 0 | 1.0903 | 50.5608 | 137.5417 | 28.916 | 0.64 | 159.74 | 22.0511 | 39.4149 | 32.45 |  | 198.2822 | 35.7844 |  | 3.8347 |  | 4.7 |  | 71.2433 |  | 21.1 |  |  | 103.5218 | 19.6783 |  | 5.5569 |  |  | 48.08 | 2.04 | 149.8019 |  | 4.5965 | 132.8315 | 19.6988 |  | 34.2362 | 4.0073 | 11.62 |  | 86.9734 | 24.8228 | 0.3024 | 0.59 | 24.9249 | 450.0373 | 11.2337 | 160.6132 | 18.1212 |  |  | 15.5061 | 5.0157 |  |  | 8.4849 | 291.45 |  | 24.973 | 2.0168 | 24.561
02:00 |  |  | 42.5701 | 13.533 |  | 4.134 |  |  | 19.8339 | 26.3945 | 13.7061 | 12.02 | 32.728 |  |  | 47.517 |  | 38.198 |  | 9.1 |  | 148.779 |  | 8.5688 |  |  | 14.84 |  | 4.447 | 4.5 |  | 2.7118 |  | 5.2736 | 0 | 1.0298 | 48.8597 | 138.7345 | 28.874 | 0.44 | 160.61 | 22.0976 | 39.3205 | 32.93 |  | 199.8178 | 36.0336 |  | 3.7802 |  | 4.8 |  | 71.4556 |  | 21.1 |  |  | 102.383 | 19.4618 |  | 5.2511 |  |  | 47.69 | 1.59 | 151.0542 |  | 4.5668 | 126.0567 | 19.4644 |  | 33.7022 | 3.7307 | 11.7 |  | 86.216 | 24.8636 | 0.2986 | 0.58 | 25.7755 | 440.8885 | 11.2121 | 162.1424 | 18.2537 |  |  | 15.8103 | 4.9507 |  |  | 8.4194 | 282.82 |  | 30.702 | 1.4189 | 24.557
02:30 |  |  | 39.6799 | 13.5 |  | 4.105 |  |  | 19.695 | 26.2314 | 13.4205 | 12.08 | 32.99 |  |  | 47.327 |  | 39.5662 |  | 9.1 |  | 167.026 |  | 8.7273 |  |  | 14.69 |  | 4.18 | 3.6 |  | 3.1529 |  | 5.2218 | 0 | 0.9053 | 51.0017 | 139.0252 | 28.8674 | 0.41 | 160.72 | 21.4441 | 38.8651 | 32.28 |  | 198.4523 | 35.8514 |  | 3.8522 |  | 4.1 |  | 71.2726 |  | 21.1 |  |  | 103.4313 | 19.5866 |  | 5.0461 |  |  | 47.84 | 1.88 | 149.7935 |  | 4.5846 | 127.5629 | 19.5192 |  | 32.6581 | 3.872 | 11.32 |  | 85.3256 | 24.8848 | 0.3037 | 0.6 | 25.4976 | 452.9698 | 11.3279 | 156.895 | 18.1597 |  |  | 15.6993 | 4.6535 |  |  | 8.2175 | 279.83 |  | 31.53 | 1.4156 | 25.688
03:00 |  |  | 42.0613 | 13.189 |  | 3.971 |  |  | 19.1312 | 26.285 | 13.41 | 12.19 | 33.088 |  |  | 47.091 |  | 23.8098 |  | 9.2 |  | 147.359 |  | 8.8491 |  |  | 14.2 |  | 4.144 | 1.5 |  | 3.0555 |  | 4.8159 | 0 | 0.8497 | 52.3354 | 140.0714 | 29.0114 | 0.67 | 160.95 | 22.126 | 38.6299 | 33 |  | 198.7806 | 36.5486 |  | 3.8638 |  | 4.5 |  | 71.1658 |  | 21.1 |  |  | 101.3859 | 19.7885 |  | 5.1876 |  |  | 48.11 | 1.8 | 148.9222 |  | 4.5874 | 127.5461 | 19.1258 |  | 33.5063 | 3.9659 | 11.79 |  | 86.0787 | 24.9008 | 0.2947 | 0.58 | 25.2042 | 449.8117 | 11.0129 | 154.6086 | 17.9648 |  |  | 15.5887 | 4.6591 |  |  | 8.8135 | 290.25 |  | 31.79 | 1.6777 | 28.843
03:30 |  |  | 42.1257 | 13.458 |  | 4.084 |  |  | 19.4787 | 27.0549 | 13.885 | 12.02 | 33.134 |  |  | 47.35 |  | 48.6803 |  | 9.2 |  | 126.809 |  | 8.6423 |  |  | 13.89 |  | 4.027 | 1.8 |  | 3.5713 |  | 5.0572 | 0 | 0.8055 | 52.3355 | 139.6051 | 29.1141 | 0.48 | 134.5 | 22.5511 | 39.1816 | 33.54 |  | 200.543 | 35.9534 |  | 4.0227 |  | 4.5 |  | 71.0419 |  | 21.1 |  |  | 98.623 | 19.6703 |  | 5.6347 |  |  | 46.87 | 1.7 | 148.4065 |  | 4.4794 | 128.8469 | 19.1176 |  | 33.9491 | 4.0274 | 11.84 |  | 86.7493 | 24.9241 | 0.2834 | 0.57 | 25.0639 | 459.0269 | 10.8398 | 156.7301 | 17.6281 |  |  | 15.584 | 4.8363 |  |  | 8.8781 | 284.03 |  | 31.445 | 1.9027 | 32.498
04:00 |  |  | 42.5249 | 13.385 |  | 4.109 |  |  | 19.669 | 27.0862 | 14.3948 | 12.16 | 32.916 |  |  | 47.324 |  | 46.872 |  | 9.2 |  | 110.584 |  | 8.4872 |  |  | 14.1 |  | 4.083 | 3.6 |  | 3.8632 |  | 5.1905 | 0 | 0.8065 | 51.0784 | 140.6614 | 28.4638 | 0.18 | 133.45 | 22.2415 | 39.2296 | 32.18 |  | 200.2981 | 35.6671 |  | 3.9205 |  | 4.8 |  | 66.0766 |  | 21.1 |  |  | 99.8991 | 19.7195 |  | 5.4584 |  |  | 47.13 | 1.69 | 147.8642 |  | 4.4193 | 129.4285 | 18.2372 |  | 34.7931 | 3.8866 | 12.03 |  | 86.5261 | 24.9495 | 0.2877 | 0.62 | 24.1893 | 457.1327 | 10.9234 | 161.8792 | 18.2703 |  |  | 14.8971 | 4.9981 |  |  | 9.1941 | 282.48 |  | 31.773 | 1.7266 | 32.283
04:30 |  |  | 42.8788 | 13.668 |  | 4.14 |  |  | 19.9252 | 27.1523 | 15.4549 | 12.11 | 33.49 |  |  | 47.513 |  | 40.6434 |  | 9.1 |  | 162.386 |  | 8.4524 |  |  | 13.67 |  | 4.052 | 5.3 |  | 4.016 |  | 5.2815 | 0 | 0.7879 | 50.5827 | 138.2647 | 28.5173 | 1.65 | 122.54 | 22.4165 | 39.7244 | 31.52 |  | 199.4746 | 35.272 |  | 4.2312 |  | 4.8 |  | 60.4019 |  | 21.1 |  |  | 100.8145 | 19.61 |  | 5.6202 |  |  | 47.22 | 1.69 | 148.0718 |  | 4.5625 | 130.6111 | 18.0966 |  | 34.8622 | 3.9037 | 11.43 |  | 86.2934 | 25.2474 | 0.2914 | 0.58 | 23.7106 | 457.9812 | 10.9048 | 158.0615 | 18.4613 |  |  | 14.6603 | 4.9887 |  |  | 9.4076 | 286.76 |  | 32.975 | 1.6021 | 32.376
05:00 |  |  | 41.8925 | 12.585 |  | 4.096 |  |  | 19.9908 | 26.8204 | 15.6691 | 11.94 | 34.252 |  |  | 47.243 |  | 42.6498 |  | 9.1 |  | 157.734 |  | 8.8573 |  |  | 13.33 |  | 4.145 | 6.1 |  | 3.8749 |  | 5.0363 | 0 | 0.783 | 51.7658 | 140.2405 | 28.4795 | 2.1 | 120.88 | 22.1315 | 37.9012 | 31.41 |  | 199.6194 | 35.1023 |  | 4.2331 |  | 4.7 |  | 54.4101 |  | 21.1 |  |  | 102.6956 | 19.6476 |  | 5.6477 |  |  | 47.49 | 1.72 | 148.4867 |  | 4.5199 | 130.2724 | 17.9284 |  | 34.1309 | 4.3754 | 11.03 |  | 85.8915 | 25.2499 | 0.2854 | 0.6 | 23.0373 | 457.5673 | 10.6477 | 153.4492 | 18.3047 |  |  | 15.2036 | 5.0528 |  |  | 8.8798 | 290.2 |  | 32.922 | 1.7721 | 30.092
05:30 |  |  | 40.7732 | 11.501 |  | 4.21 |  |  | 19.9682 | 27.2147 | 15.5727 | 12.19 | 34.564 |  |  | 47.193 |  | 18.3809 |  | 9.1 |  | 131.869 |  | 8.7933 |  |  | 13.49 |  | 4.344 | 2.8 |  | 5.1903 |  | 5.0887 | 0 | 0.7859 | 51.4799 | 140.7731 | 28.0953 | 1.93 | 118.14 | 22.7111 | 36.5636 | 30.68 |  | 199.8137 | 34.7712 |  | 4.2111 |  | 4.6 |  | 53.7828 |  | 21.1 |  |  | 100.7863 | 19.7267 |  | 5.4868 |  |  | 45.95 | 1.73 | 147.282 |  | 4.585 | 132.8201 | 17.6139 |  | 34.2584 | 3.8589 | 10.55 |  | 87.9269 | 25.2308 | 0.2707 | 0.56 | 22.9509 | 455.074 | 10.3717 | 149.962 | 17.6426 |  |  | 15.6626 | 5.1079 |  |  | 7.5553 | 291.51 |  | 32.684 | 2.2126 | 32.438
06:00 |  |  | 41.4824 | 10.765 |  | 4.131 |  |  | 19.059 | 27.6935 | 15.1242 | 12.16 | 34.648 |  |  | 47.854 |  | 35.52 |  | 9.1 |  | 112.397 |  | 9.1542 |  |  | 14.14 |  | 4.255 | 1 |  | 4.2164 |  | 5.1021 | 0 | 0.8833 | 49.8604 | 140.0872 | 26.9079 | 1.54 | 122.33 | 22.4959 | 35.5399 | 31.07 |  | 199.5632 | 33.1471 |  | 3.9145 |  | 4.7 |  | 53.5808 |  | 21.1 |  |  | 99.2267 | 20.0585 |  | 5.4149 |  |  | 43.37 | 1.74 | 146.5192 |  | 4.4882 | 134.6591 | 16.7927 |  | 33.3915 | 3.6509 | 9.95 |  | 89.5238 | 25.2213 | 0.2643 | 0.61 | 22.5462 | 459.732 | 10.2189 | 151.9636 | 18.0671 |  |  | 15.621 | 5.0454 |  |  | 6.3021 | 295.66 |  | 32.862 | 2.3922 | 36.802
06:30 |  |  | 42.6798 | 10.096 |  | 4.123 |  |  | 18.9348 | 28.1594 | 14.4358 | 12.2 | 34.206 |  |  | 47.425 |  | 40.2946 |  | 9.5 |  | 146.666 |  | 9.4075 |  |  | 14.52 |  | 4.283 | 1 |  | 4.2866 |  | 5.0694 | 0 | 0.9982 | 50.0781 | 137.4169 | 23.6042 | 0.55 | 126.22 | 21.9452 | 35.1193 | 31.7 |  | 198.2864 | 32.7504 |  | 3.875 |  | 4.8 |  | 53.4304 |  | 21.1 |  |  | 95.4433 | 19.6972 |  | 5.431 |  |  | 45.84 | 1.7 | 145.0906 |  | 4.3528 | 132.6889 | 16.1325 |  | 31.0657 | 3.6076 | 9.8 |  | 87.7823 | 25.237 | 0.291 | 0.61 | 21.827 | 442.7353 | 10.0506 | 151.562 | 17.8419 |  |  | 14.2033 | 4.6828 |  |  | 5.3985 | 292.83 |  | 32.266 | 2.2833 | 36.339
07:00 |  |  | 40.7711 | 9.869 |  | 3.992 |  |  | 18.8085 | 28.4491 | 14.0047 | 11.89 | 32.622 |  |  | 46.614 |  | 41.1301 |  | 9.5 |  | 149.549 |  | 9.3115 |  |  | 14.81 |  | 4.222 | 1.8 |  | 1.4142 |  | 4.9555 | 0 | 0.9833 | 44.5587 | 129.0075 | 24.8032 | 0.91 | 128.16 | 21.9308 | 32.16 | 32.58 |  | 198.6662 | 32.1762 |  | 3.8517 |  | 4.7 |  | 53.393 |  | 21.3 |  |  | 102.5401 | 19.5807 |  | 5.384 |  |  | 46.12 | 2.05 | 144.5441 |  | 4.0007 | 127.2913 | 16.3523 |  | 29.8284 | 3.8025 | 8.7 |  | 87.1485 | 25.3228 | 0.2954 | 0.58 | 21.6022 | 443.9818 | 9.9485 | 156.2265 | 17.754 |  |  | 14.8723 | 4.6108 |  |  | 5.7612 | 284.25 |  | 32.229 | 1.9856 | 34.911
07:30 |  |  | 42.1426 | 10.824 |  | 4.098 |  |  | 18.7788 | 28.323 | 11.7394 | 11.53 | 32.572 |  |  | 46.516 |  | 16.1195 |  | 8.5 |  | 142.714 |  | 8.7878 |  |  | 14.24 |  | 4.219 | 1.8 |  | 3.1057 |  | 4.7632 | 0 | 1.1812 | 47.9406 | 136.5043 | 24.8507 | 0.73 | 141.62 | 21.7483 | 32.7299 | 32.9 |  | 197.5203 | 33.1175 |  | 3.3216 |  | 4.6 |  | 52.9307 |  | 21.3 |  |  | 93.2374 | 19.5089 |  | 5.2305 |  |  | 46.65 | 1.9 | 143.8963 |  | 4.0874 | 129.9149 | 15.6755 |  | 30.6137 | 3.7307 | 8.91 |  | 72.6527 | 25.3319 | 0.3257 | 0.61 | 21.7311 | 446.3326 | 9.8665 | 159.2715 | 17.4512 |  |  | 14.8761 | 4.5952 |  |  | 6.1392 | 270.11 |  | 32.019 | 1.9397 | 32.763
08:00 |  |  | 42.5654 | 11.525 |  | 4.116 |  |  | 19.0047 | 27.8513 | 11.5333 | 12.12 | 32.682 |  |  | 46.396 |  | 14.7181 |  | 8.3 |  | 108.809 |  | 9.4706 |  |  | 13.47 |  | 4.397 | 3.2 |  | 3.6935 |  | 4.832 | 0 | 1.2616 | 49.952 | 138.2195 | 26.8858 | 0.73 | 157.06 | 21.522 | 34.1541 | 33.3 |  | 194.6531 | 33.3148 |  | 3.7168 |  | 4.7 |  | 50.9113 |  | 21.3 |  |  | 91.6015 | 19.4365 |  | 5.1974 |  |  | 46.13 | 1.9 | 144.7697 |  | 4.2389 | 131.7248 | 16.0753 |  | 31.0129 | 3.9714 | 8.67 |  | 86.4511 | 25.361 | 0.3569 | 0.58 | 21.2178 | 456.8232 | 10.1139 | 156.7855 | 17.735 |  |  | 15.2287 | 4.6203 |  |  | 6.4488 | 265.81 |  | 32.874 | 2.091 | 28.728
08:30 |  |  | 42.344 | 13.049 |  | 4.161 |  |  | 19.0739 | 28.3242 | 11.3611 | 12.65 | 32.144 |  |  | 46.696 |  | 11.3142 |  | 8.2 |  | 151.534 |  | 9.6048 |  |  | 13.59 |  | 4.642 | 3.5 |  | 3.8366 |  | 5.1929 | 0 | 1.6201 | 49.6587 | 138.1382 | 27.2374 | 0.72 | 158.87 | 21.7299 | 35.7659 | 34.22 |  | 194.6929 | 33.889 |  | 3.9546 |  | 4.6 |  | 53.4164 |  | 21.3 |  |  | 95.5492 | 19.4997 |  | 5.0965 |  |  | 44.96 | 1.94 | 141.8206 |  | 4.2154 | 132.8779 | 16.6749 |  | 32.3018 | 3.7307 | 9.15 |  | 86.9795 | 25.4398 | 0.4489 | 0.6 | 22.19 | 460.149 | 10.3031 | 160.7911 | 17.7827 |  |  | 14.7454 | 4.6575 |  |  | 7.1274 | 273.82 |  | 33.07 | 2.092 | 24.204
09:00 |  |  | 40.9177 | 12.977 |  | 4.276 |  |  | 19.2859 | 27.9869 | 11.3925 | 12.73 | 30.682 |  |  | 46.694 |  | 13.4833 |  | 8.1 |  | 151.169 |  | 9.706 |  |  | 13.53 |  | 4.84 | 4.4 |  | 3.9721 |  | 4.6838 | 0 | 2.0479 | 50.1281 | 137.8898 | 27.013 | 0.63 | 159.9 | 22.0571 | 36.042 | 33.99 |  | 197.3177 | 33.8256 |  | 4.0042 |  | 4.5 |  | 53.0889 |  | 21.3 |  |  | 99.6268 | 19.6779 |  | 5.1096 |  |  | 47.6 | 1.99 | 143.2318 |  | 4.2611 | 133.6473 | 17.4426 |  | 34.1749 | 3.872 | 9.8 |  | 86.5146 | 25.4012 | 0.5401 | 0.59 | 21.7409 | 441.3649 | 10.1064 | 155.9401 | 17.3852 |  |  | 15.0447 | 4.6694 |  |  | 7.4404 | 279.76 |  | 32.673 | 2.2904 | 21.668
09:30 |  |  | 42.0807 | 13.148 |  | 4.195 |  |  | 19.2786 | 28.3844 | 11.1466 | 12.66 | 31.89 |  |  | 46.562 |  | 12.1282 |  | 8 |  | 135.705 |  | 9.5972 |  |  | 13.48 |  | 4.558 | 3.6 |  | 5.4023 |  | 4.0358 | 0 | 2.3461 | 48.9736 | 137.6563 | 27.6559 | 0.44 | 160.17 | 21.9977 | 36.4579 | 33.8 |  | 195.3853 | 35.4884 |  | 3.9574 |  | 4.6 |  | 52.963 |  | 21.3 |  |  | 98.5212 | 19.3817 |  | 5.1591 |  |  | 47.83 | 2.04 | 141.4933 |  | 4.2875 | 132.6093 | 17.6295 |  | 34.4066 | 3.9659 | 10.39 |  | 85.414 | 25.4109 | 0.6141 | 0.54 | 23.4087 | 425.1301 | 10.5556 | 160.5826 | 16.9749 |  |  | 15.464 | 4.7519 |  |  | 7.5896 | 278.13 |  | 33.133 | 2.166 | 20.166
10:00 |  |  | 42.3152 | 13.583 |  | 4.327 |  |  | 18.6718 | 28.7343 | 10.9797 | 12.54 | 32.71 |  |  | 47.134 |  | 10.0923 |  | 8.2 |  | 109.768 |  | 9.9504 |  |  | 14.74 |  | 4.489 | 2.6 |  | 3.8604 |  | 4.1829 | 0 | 2.481 | 47.5694 | 139.0472 | 27.9138 | 0.24 | 162.12 | 21.6611 | 37.3488 | 33.71 |  | 193.1381 | 35.3517 |  | 3.9153 |  | 4.6 |  | 53.2802 |  | 21.3 |  |  | 97.7349 | 19.4489 |  | 5.045 |  |  | 48.26 | 1.92 | 144.822 |  | 4.2904 | 132.3075 | 16.7721 |  | 34.9131 | 4.0274 | 10.58 |  | 87.1551 | 25.3908 | 0.7616 | 0.65 | 22.8579 | 428.3882 | 10.5076 | 156.9085 | 17.7109 |  |  | 15.7766 | 5.2279 |  |  | 8.6043 | 279.37 |  | 33.352 | 2.1036 | 16.172
10:30 |  |  | 41.6482 | 13.127 |  | 4.354 |  |  | 19.9972 | 28.6078 | 10.9971 | 12.67 | 32.662 |  |  | 47.013 |  | 12.324 |  | 8.4 |  | 120.646 |  | 9.8855 |  |  | 14.92 |  | 4.475 | 2.1 |  | 3.5231 |  | 4.0119 | 0 | 3.0052 | 49.6926 | 135.8477 | 28.2449 | 0.58 | 159.95 | 21.8916 | 36.8541 | 33.58 |  | 194.6814 | 36.9087 |  | 3.8886 |  | 4.6 |  | 52.7781 |  | 21.3 |  |  | 96.5023 | 19.7651 |  | 5.0113 |  |  | 47.82 | 1.88 | 145.4422 |  | 4.3256 | 133.9034 | 16.6504 |  | 34.2512 | 3.7307 | 11.04 |  | 88.1913 | 25.364 | 1.041 | 0.7 | 24.1989 | 421.1427 | 10.5054 | 158.9144 | 18.1161 |  |  | 15.5016 | 5.326 |  |  | 10.4132 | 279.08 |  | 32.864 | 2.0906 | 20.166
11:00 |  |  | 40.4803 | 12.771 |  | 4.224 |  |  | 19.8536 | 28.5334 | 11.5174 | 10.55 | 32.684 |  |  | 47.127 |  | 11.4804 |  | 8.6 |  | 129.449 |  | 9.7391 |  |  | 14.85 |  | 4.433 | 3.3 |  | 4.0797 |  | 4.3254 | 0 | 3.3242 | 46.4361 | 135.8232 | 28.3025 | 1 | 160.81 | 21.8905 | 36.4506 | 34.72 |  | 194.1004 | 36.2268 |  | 4.042 |  | 4.6 |  | 53.8294 |  | 21.3 |  |  | 96.7767 | 19.5352 |  | 5.1094 |  |  | 44.98 | 1.93 | 144.8906 |  | 4.3792 | 133.191 | 17.3585 |  | 34.8794 | 3.872 | 11.27 |  | 86.7254 | 25.4062 | 1.1832 | 0.62 | 27.0497 | 400.8552 | 10.7561 | 161.1382 | 13.5367 |  |  | 15.8514 | 5.325 |  |  | 12.3433 | 281.22 |  | 33.034 | 2.2084 | 21.688
11:30 |  |  | 40.6822 | 12.874 |  | 4.217 |  |  | 17.4908 | 28.5408 | 11.3957 | 12.42 | 32.214 |  |  | 46.854 |  | 12.5337 |  | 8.6 |  | 134.328 |  | 9.4944 |  |  | 15.12 |  | 4.232 | 4.7 |  | 3.4431 |  | 4.6142 | 0 | 3.6356 | 47.8466 | 136.6958 | 28.1163 | 0.9 | 161.01 | 22.1053 | 36.2726 | 34.06 |  | 194.2043 | 35.4935 |  | 4.0872 |  | 4.6 |  | 53.6277 |  | 21.3 |  |  | 101.657 | 16.4418 |  | 5.2672 |  |  | 47.06 | 1.9 | 148.4436 |  | 4.2904 | 135.7091 | 17.2892 |  | 34.138 | 3.9659 | 11.33 |  | 89.4279 | 25.3467 | 1.2406 | 0.71 | 25.6808 | 379.8206 | 11.1366 | 155.0522 | 16.6275 |  |  | 16.5287 | 5.1412 |  |  | 11.2206 | 279.08 |  | 33.052 | 2.3966 | 18.467
12:00 |  |  | 41.7794 | 12.639 |  | 4.337 |  |  | 17.6127 | 28.9771 | 11.1251 | 12.26 | 33.126 |  |  | 46.785 |  | 11.2886 |  | 8.7 |  | 82.753 |  | 9.4161 |  |  | 15.44 |  | 4.247 | 5.7 |  | 4.7099 |  | 4.5948 | 0 | 3.5815 | 50.3179 | 138.2717 | 27.8735 | 0.73 | 160.28 | 22.3533 | 36.2001 | 33.61 |  | 197.0421 | 34.6321 |  | 3.9087 |  | 4.5 |  | 53.3903 |  | 21.3 |  |  | 97.5211 | 14.0761 |  | 5.4215 |  |  | 42.17 | 1.91 | 149.6221 |  | 4.1804 | 133.4111 | 17.8129 |  | 32.0066 | 3.9659 | 10.99 |  | 88.3996 | 25.384 | 1.2786 | 0.68 | 24.9506 | 344.7683 | 11.2297 | 159.041 | 12.7429 |  |  | 16.4846 | 5.1625 |  |  | 8.1469 | 276.85 |  | 29.536 | 2.0781 | 22.797
12:30 |  |  | 42.0168 | 11.938 |  | 4.352 |  |  | 18.944 | 28.7314 | 13.7409 | 11.52 | 32.206 |  |  | 46.95 |  | 10.4354 |  | 8.6 |  | 113.421 |  | 9.6905 |  |  | 15.81 |  | 4.273 | 2.2 |  | 4.7356 |  | 4.6325 | 0 | 3.7593 | 47.1804 | 136.7163 | 26.9856 | 0.78 | 156.92 | 21.9473 | 36.7663 | 33.28 |  | 194.2976 | 35.4412 |  | 3.8865 |  | 4.5 |  | 53.4614 |  | 21.3 |  |  | 98.8073 | 14.0828 |  | 5.4667 |  |  | 40.78 | 1.87 | 147.3488 |  | 4.3024 | 133.5744 | 17.6714 |  | 30.8003 | 3.872 | 10.68 |  | 88.6939 | 25.4182 | 1.2881 | 0.69 | 23.2881 | 301.5015 | 11.1471 | 159.7097 | 7.1307 |  |  | 16.7596 | 4.6901 |  |  | 2.5996 | 274.49 |  | 28.231 | 1.8884 | 21.865
13:00 |  |  | 42.0053 | 12.473 |  | 4.378 |  |  | 18.8531 | 28.8957 | 13.5818 | 12.37 | 31.032 |  |  | 46.838 |  | 7.8663 |  | 8.4 |  | 158.325 |  | 9.5979 |  |  | 15.74 |  | 4.403 | 2.1 |  | 2.6181 |  | 4.6611 | 0 | 3.8204 | 48.7614 | 133.695 | 27.1958 | 0.64 | 158.51 | 21.852 | 35.8466 | 33.66 |  | 192.8708 | 35.5484 |  | 3.8785 |  | 4.4 |  | 54.1427 |  | 21.3 |  |  | 91.9701 | 13.786 |  | 5.4669 |  |  | 37.56 | 1.77 | 146.7521 |  | 4.1636 | 133.1635 | 17.5924 |  | 31.9668 | 4.0073 | 10.48 |  | 90.48 | 24.289 | 1.2977 | 0.66 | 23.5722 | 335.9467 | 11.0696 | 153.1279 | 6.9825 |  |  | 16.4333 | 4.8178 |  |  | 7.6029 | 269.96 |  | 14.399 | 1.9137 | 19.311
13:30 |  |  | 42.4481 | 12.716 |  | 4.403 |  |  | 18.7256 | 28.55 | 14.1575 | 12.44 | 31.824 |  |  | 46.694 |  | 8.7242 |  | 8.2 |  | 144.049 |  | 9.6923 |  |  | 15.33 |  | 4.374 | 3.2 |  | 4.0442 |  | 5.4663 | 0 | 3.7706 | 49.0992 | 131.513 | 27.1775 | 0.45 | 160.82 | 28.7465 | 35.6934 | 34.01 |  | 194.0122 | 35.8475 |  | 4.0282 |  | 4.7 |  | 54.2421 |  | 21.3 |  |  | 98.829 | 13.9915 |  | 5.5595 |  |  | 38.43 | 1.7 | 147.2202 |  | 4.2111 | 132.2331 | 18.0014 |  | 32.9453 | 3.7307 | 11.15 |  | 89.2528 | 24.2334 | 1.3123 | 0.69 | 23.3814 | 347.5009 | 10.7743 | 160.9573 | 7.0247 |  |  | 17.13 | 4.7262 |  |  | 13.6564 | 233.2 |  | 16.27 | 1.7159 | 19.686
14:00 |  |  | 42.5831 | 13.488 |  | 4.36 |  |  | 18.8453 | 28.9614 | 14.8168 | 11.91 | 32.058 |  |  | 46.44 |  | 11.5342 |  | 8.2 |  | 121.454 |  | 9.6782 |  |  | 15.37 |  | 4.417 | 4.4 |  | 3.7353 |  | 5.7647 | 0 | 3.8899 | 49.2921 | 132.2504 | 27.5107 | 0.73 | 161.11 | 28.8364 | 36.3598 | 34.15 |  | 196.0064 | 35.6424 |  | 4.1312 |  | 4.6 |  | 53.824 |  | 21.3 |  |  | 87.5501 | 14.4674 |  | 5.6369 |  |  | 42.79 | 1.68 | 143.1103 |  | 4.3238 | 133.9122 | 17.9824 |  | 34.4932 | 3.872 | 11.5 |  | 89.3999 | 24.184 | 1.3288 | 0.65 | 24.8991 | 399.7075 | 10.5068 | 157.8045 | 7.0616 |  |  | 16.7574 | 4.9223 |  |  | 14.897 | 242.55 |  | 23.087 | 1.858 | 21.147
14:30 |  |  | 42.5276 | 13.723 |  | 4.289 |  |  | 18.7161 | 29.4013 | 15.183 | 12.68 | 31.42 |  |  | 46.784 |  | 11.6133 |  | 8.3 |  | 97.494 |  | 9.7358 |  |  | 15.13 |  | 4.407 | 5.3 |  | 2.4951 |  | 5.7565 | 0 | 3.9276 | 49.9068 | 134.2419 | 28.2125 | 0.86 | 159.89 | 29.046 | 37.4011 | 34.36 |  | 196.0491 | 36.7475 |  | 4.1853 |  | 4.6 |  | 53.7917 |  | 21.3 |  |  | 97.87 | 16.6779 |  | 5.813 |  |  | 43.14 | 1.85 | 143.0314 |  | 4.3922 | 133.5656 | 17.9438 |  | 34.9972 | 3.9659 | 11.72 |  | 90.1096 | 24.0995 | 1.3576 | 0.66 | 24.9887 | 412.6982 | 10.8582 | 158.8036 | 7.1239 |  |  | 17.0605 | 4.8917 |  |  | 15.3048 | 241.12 |  | 24.905 | 1.8682 | 18.592
15:00 |  |  | 42.6826 | 13.234 |  | 4.317 |  |  | 17.0048 | 29.7923 | 14.4822 | 12.75 | 31.888 |  |  | 47.021 |  | 10.8483 |  | 8.4 |  | 151.083 |  | 9.6284 |  |  | 13.8 |  | 4.271 | 3.7 |  | 1.4181 |  | 6.22 | 0 | 3.9231 | 51.4626 | 134.4338 | 28.0626 | 0.97 | 159.23 | 29.1648 | 37.3998 | 33.98 |  | 194.3723 | 37.2004 |  | 4.2308 |  | 4.7 |  | 53.7864 |  | 21.1 |  |  | 94.9381 | 19.0282 |  | 5.7937 |  |  | 46.69 | 1.74 | 144.3901 |  | 4.374 | 133.5461 | 17.737 |  | 34.5801 | 4.0274 | 11.55 |  | 89.7143 | 24.0372 | 1.3568 | 0.67 | 26.5009 | 418.3382 | 11.0963 | 161.216 | 7.1065 |  |  | 16.5368 | 4.8864 |  |  | 14.2983 | 237.08 |  | 25.22 | 1.9265 | 12.462
15:30 |  |  | 37.5143 | 13.123 |  | 4.316 |  |  | 16.6368 | 30.0194 | 14.6604 | 10.41 | 31.802 |  |  | 46.62 |  | 8.5529 |  | 8.5 |  | 140.966 |  | 9.7671 |  |  | 13.98 |  | 4.182 | 2 |  | 1.2073 |  | 6.1652 | 0 | 3.9221 | 50.1672 | 136.1279 | 28.3046 | 0.6 | 160.5 | 28.5243 | 36.4714 | 33.46 |  | 195.3395 | 35.3922 |  | 3.8644 |  | 4.6 |  | 53.8504 |  | 21.1 |  |  | 95.9138 | 18.8834 |  | 5.7819 |  |  | 47.32 | 1.76 | 144.6004 |  | 4.675 | 131.8879 | 16.7735 |  | 34.54 | 3.8866 | 11.29 |  | 90.069 | 24.1741 | 1.3126 | 0.68 | 26.5166 | 397.4301 | 11.1657 | 156.8621 | 7.0872 |  |  | 16.6478 | 5.0906 |  |  | 14.7309 | 245.69 |  | 25.68 | 1.7636 | 17.616
16:00 |  |  | 36.261 | 13.199 |  | 4.339 |  |  | 18.573 | 29.0343 | 14.3977 | 12.78 | 31.958 |  |  | 46.666 |  | 10.1518 |  | 8.6 |  | 62.262 |  | 9.5939 |  |  | 13.6 |  | 4.318 | 1.3 |  | 1.2976 |  | 6.4606 | 0 | 3.9346 | 50.3653 | 137.6152 | 27.9461 | 0.23 | 159.22 | 29.2758 | 35.9222 | 32.07 |  | 196.0635 | 35.6398 |  | 3.8408 |  | 4.6 |  | 52.8162 |  | 21.1 |  |  | 96.2401 | 19.0987 |  | 5.848 |  |  | 46.9 | 1.7 | 143.7287 |  | 4.7478 | 131.6074 | 17.4599 |  | 35.0952 | 3.9037 | 11.58 |  | 88.356 | 25.0253 | 1.3217 | 0.63 | 26.5312 | 409.6731 | 11.0268 | 158.1434 | 6.9801 |  |  | 15.8725 | 4.9049 |  |  | 15.7331 | 249.72 |  | 26.441 | 1.9832 | 23.779
16:30 |  |  | 36.3441 | 13.702 |  | 4.385 |  |  | 18.7942 | 28.7945 | 14.2204 | 12.84 | 32.54 |  |  | 46.279 |  | 9.3132 |  | 8.6 |  | 147.049 |  | 9.7894 |  |  | 12.46 |  | 4.298 | 1.4 |  | 1.3649 |  | 6.2239 | 0 | 3.9252 | 50.3141 | 138.0559 | 27.9077 | 0.37 | 157.45 | 29.3501 | 36.4077 | 31.62 |  | 193.0221 | 35.2818 |  | 3.7418 |  | 4.6 |  | 53.547 |  | 21.1 |  |  | 95.5574 | 19.4483 |  | 5.7752 |  |  | 46.01 | 1.72 | 143.9619 |  | 4.7179 | 133.2424 | 17.4258 |  | 33.6778 | 4.3754 | 11.05 |  | 87.4254 | 19.6729 | 1.3328 | 0.67 | 25.1016 | 416.0746 | 11.4019 | 159.9861 | 7.1594 |  |  | 17.3572 | 4.846 |  |  | 15.6687 | 250.02 |  | 28.39 | 2.2093 | 31.299
17:00 |  |  | 35.9327 | 12.505 |  | 4.285 |  |  | 18.3816 | 28.6021 | 14.4899 | 12.76 | 32.918 |  |  | 46.379 |  | 9.6635 |  | 8.6 |  | 132.776 |  | 9.9669 |  |  | 13.14 |  | 4.344 | 1 |  | 1.3159 |  | 5.8656 | 0 | 3.8822 | 51.2487 | 139.3946 | 27.5446 | 0.4 | 159.07 | 29.4609 | 36.8858 | 31.31 |  | 194.3915 | 35.5254 |  | 3.9078 |  | 4.5 |  | 42.7792 |  | 21.1 |  |  | 93.4722 | 19.7374 |  | 5.7004 |  |  | 46.95 | 1.68 | 145.6946 |  | 4.8468 | 133.3731 | 17.2905 |  | 33.4031 | 3.8589 | 10.93 |  | 87.3638 | 19.6715 | 1.3345 | 0.65 | 23.8008 | 428.5879 | 11.2469 | 160.5825 | 6.9495 |  |  | 18.4638 | 4.8917 |  |  | 14.5456 | 249.14 |  | 28.504 | 2.1789 | 34.925
17:30 |  |  | 33.2932 | 11.668 |  | 4.319 |  |  | 18.8801 | 28.5617 | 15.6596 | 12.74 | 33.186 |  |  | 46.514 |  | 11.5576 |  | 8.6 |  | 84.882 |  | 9.9533 |  |  | 13.87 |  | 4.403 | 1.1 |  | 1.3634 |  | 5.3595 | 0 | 3.8525 | 51.2091 | 138.2332 | 27.0589 | 0.41 | 159.66 | 29.5662 | 35.6119 | 32 |  | 198.3156 | 34.8649 |  | 3.9807 |  | 4.4 |  | 14.3401 |  | 21.1 |  |  | 92.6443 | 19.4932 |  | 5.5432 |  |  | 46.49 | 1.97 | 144.5202 |  | 4.8606 | 131.3162 | 17.4633 |  | 34.1288 | 3.6509 | 10.69 |  | 87.4445 | 19.6781 | 1.3432 | 0.69 | 23.16 | 427.5027 | 11.0663 | 156 | 6.9584 |  |  | 18.736 | 4.765 |  |  | 13.8512 | 248.84 |  | 28.143 | 2.0236 | 33.927
18:00 |  |  | 27.7276 | 11.532 |  | 4.342 |  |  | 19.8622 | 28.7421 | 16.3756 | 12.75 | 34.01 |  |  | 46.818 |  | 10.4016 |  | 8.6 |  | 49.374 |  | 9.3744 |  |  | 14.98 |  | 4.376 | 1 |  | 1.3004 |  | 5.4162 | 0 | 3.7874 | 50.1101 | 138.0672 | 25.0765 | 0.46 | 159.84 | 29.6621 | 34.1058 | 29.96 |  | 106.5997 | 33.2916 |  | 4.1759 |  | 4.4 |  | 14.4364 |  | 21.1 |  |  | 101.9374 | 19.3904 |  | 5.5379 |  |  | 19.5 | 1.98 | 144.7173 |  | 4.9424 | 132.0321 | 16.8733 |  | 34.2192 | 3.6076 | 10.2 |  | 87.9144 | 4.0645 | 1.3556 | 0.76 | 22.528 | 433.9844 | 10.8429 | 154.9276 | 7.1972 |  |  | 18.4573 | 4.8128 |  |  | 13.4859 | 257.58 |  | 14.539 | 1.9546 | 22.045
18:30 |  |  | 16.0396 | 10.51 |  | 4.314 |  |  | 17.0486 | 29.2523 | 16.2106 | 13.02 | 34.074 |  |  | 47.499 |  | 11.3226 |  | 8.6 |  | 38.537 |  | 7.6205 |  |  | 15.27 |  | 4.25 | 0.8 |  | 1.2532 |  | 4.2691 | 0 | 3.8539 | 42.8402 | 136.2909 | 23.8932 | 0.11 | 158.86 | 29.7882 | 33.464 | 26.73 |  | 52.5699 | 28.7732 |  | 4.2106 |  | 4.1 |  | 14.2052 |  | 21.1 |  |  | 91.461 | 19.791 |  | 5.6236 |  |  | 3.46 | 1.88 | 143.5546 |  | 4.9043 | 132.3302 | 16.6021 |  | 31.3348 | 3.8025 | 9.71 |  | 88.0599 | 3.3004 | 1.3329 | 0.72 | 23.2543 | 427.3096 | 10.3549 | 150.1579 | 7.1502 |  |  | 18.1422 | 4.7806 |  |  | 12.3308 | 274.54 |  | 11.862 | 1.9859 | 18.631
19:00 |  |  | 15.1765 | 10.388 |  | 4.348 |  |  | 16.8721 | 28.4361 | 15.5335 | 10.72 | 34.068 |  |  | 48.388 |  | 4.2015 |  | 8.3 |  | 37.061 |  | 7.216 |  |  | 15.38 |  | 4.337 | 0.7 |  | 1.1564 |  | 4.2895 | 0 | 3.8621 | 36.6606 | 128.609 | 24.6312 | 0.35 | 159.61 | 30.0977 | 32.208 | 26.52 |  | 53.2246 | 28.6925 |  | 3.5741 |  | 3.9 |  | 14.1186 |  | 21.1 |  |  | 92.8682 | 19.3641 |  | 5.5419 |  |  | 3.32 | 1.81 | 141.973 |  | 4.8 | 125.9629 | 15.707 |  | 31.1819 | 3.7407 | 9.05 |  | 88.3074 | 3.3087 | 1.294 | 0.72 | 21.7369 | 432.1032 | 10.3415 | 149.5479 | 8.2491 |  |  | 15.8365 | 4.7651 |  |  | 12.4433 | 274.57 |  | 11.834 | 2.0023 | 18.073
19:30 |  |  | 14.0654 | 12.039 |  | 4.291 |  |  | 15.9063 | 28.6621 | 13.5675 | 12.8 | 34.006 |  |  | 48.295 |  | 3.6616 |  | 8.1 |  | 32.271 |  | 7.54 |  |  | 15.78 |  | 4.19 | 0.7 |  | 0.9816 |  | 4.19 | 0 | 3.8601 | 40.0434 | 135.7826 | 24.8661 | 0.46 | 159.82 | 29.8091 | 32.0186 | 26.98 |  | 53.8839 | 28.9562 |  | 4.0739 |  | 3.3 |  | 14.3089 |  | 21.1 |  |  | 91.3832 | 19.4836 |  | 5.511 |  |  | 3.33 | 1.41 | 142.6177 |  | 4.9059 | 130.2476 | 15.3584 |  | 32.6592 | 3.74 | 8.77 |  | 87.6061 | 3.3234 | 1.3022 | 0.74 | 20.7584 | 426.3226 | 10.3303 | 159.9578 | 17.9528 |  |  | 17.4138 | 4.768 |  |  | 13.1534 | 270.33 |  | 11.556 | 2.1752 | 18.578
20:00 |  |  | 14.3765 | 12.645 |  | 4.217 |  |  | 15.8341 | 27.4348 | 13.3692 | 13.32 | 33.938 |  |  | 47.804 |  | 6.7879 |  | 7.7 |  | 37.065 |  | 8.1981 |  |  | 15.34 |  | 4.209 | 0.6 |  | 1.0018 |  | 4.127 | 0 | 3.8075 | 43.1602 | 137.7482 | 27.9579 | 0.37 | 157.19 | 29.3291 | 33.6289 | 28.08 |  | 53.8044 | 29.7617 |  | 4.1499 |  | 3.2 |  | 14.3015 |  | 21.1 |  |  | 100.6267 | 18.8125 |  | 5.6525 |  |  | 2.72 | 1.93 | 143.1899 |  | 4.8064 | 130.8196 | 15.6123 |  | 32.6945 | 3.6949 | 8.46 |  | 89.6242 | 3.3345 | 1.2803 | 0.73 | 21.9833 | 435.3205 | 10.2976 | 158.7285 | 17.6853 |  |  | 17.5524 | 4.7527 |  |  | 13.5617 | 269.46 |  | 11.448 | 2.1372 | 18.518
20:30 |  |  | 14.4733 | 12.752 |  | 4.303 |  |  | 19.5656 | 25.737 | 11.7295 | 12.87 | 34.11 |  |  | 47.772 |  | 11.0427 |  | 8 |  | 35.111 |  | 8.3088 |  |  | 14.53 |  | 4.24 | 0.8 |  | 1.0084 |  | 4.0911 | 0 | 3.809 | 53.7105 | 137.2337 | 28.4337 | 0.84 | 158.78 | 29.0697 | 34.9963 | 29.39 |  | 73.2872 | 31.9458 |  | 3.9692 |  | 3.2 |  | 14.375 |  | 21.1 |  |  | 91.5439 | 18.5609 |  | 5.6539 |  |  | 2.76 | 1.9 | 143.1206 |  | 4.8647 | 132.4389 | 17.0783 |  | 33.7157 | 4.0014 | 8.88 |  | 90.0241 | 3.4216 | 1.259 | 0.74 | 20.7553 | 439.0785 | 10.7491 | 153.7666 | 18.1165 |  |  | 18.4635 | 4.7681 |  |  | 14.6231 | 278.01 |  | 11.55 | 1.9148 | 22.555
21:00 |  |  | 16.1417 | 13.783 |  | 4.333 |  |  | 19.8409 | 28.0264 | 11.7513 | 13.17 | 34.226 |  |  | 47.841 |  | 11.8445 |  | 9.6 |  | 35.891 |  | 8.6134 |  |  | 14.45 |  | 4.239 | 1 |  | 1.0446 |  | 4.074 | 0 | 3.8216 | 53.7864 | 137.3314 | 28.0155 | 0.87 | 162.51 | 28.7288 | 36.1925 | 30.4 |  | 72.9835 | 32.3067 |  | 3.8856 |  | 3 |  | 14.6571 |  | 21.1 |  |  | 98.9446 | 18.5433 |  | 5.6878 |  |  | 3.39 | 1.85 | 144.6056 |  | 4.8498 | 133.2135 | 18.0711 |  | 34.6444 | 4.0848 | 9.92 |  | 90.3903 | 3.6374 | 1.2384 | 0.72 | 21.7712 | 446.7774 | 11.0018 | 156.9558 | 18.0588 |  |  | 18.7973 | 4.8635 |  |  | 14.9403 | 280.37 |  | 11.716 | 1.9532 | 23.859
21:30 |  |  | 22.1936 | 13.679 |  | 4.31 |  |  | 19.4892 | 28.2401 | 11.5869 | 13.08 | 33.81 |  |  | 47.941 |  | 12.6575 |  | 9.6 |  | 36.267 |  | 9.5503 |  |  | 15.62 |  | 4.314 | 3.2 |  | 1.0353 |  | 4.2365 | 0 | 3.7779 | 52.3386 | 138.256 | 27.3619 | 0.94 | 161.52 | 28.9027 | 37.088 | 29.81 |  | 83.2024 | 35.1014 |  | 3.827 |  | 2.7 |  | 23.2937 |  | 21.1 |  |  | 96.6369 | 18.9211 |  | 5.719 |  |  | 3.97 | 1.86 | 145.5649 |  | 4.8841 | 133.9871 | 17.6905 |  | 34.2663 | 4.1258 | 10.95 |  | 89.2842 | 6.3713 | 1.1923 | 0.72 | 21.9143 | 425.5625 | 11.1076 | 155.5675 | 18.1879 |  |  | 19.0637 | 5.1051 |  |  | 15.1528 | 282.36 |  | 12.088 | 2.0308 | 25.141
22:00 |  |  | 29.3405 | 13.965 |  | 4.173 |  |  | 19.3211 | 28.0154 | 11.9065 | 12.96 | 33.608 |  |  | 48.138 |  | 13.588 |  | 9.7 |  | 39.843 |  | 9.8275 |  |  | 15.36 |  | 4.262 | 4.7 |  | 1.1638 |  | 4.2329 | 0 | 3.5128 | 51.9738 | 137.5106 | 28.7191 | 1.03 | 160.27 | 29.1914 | 37.6332 | 30.28 |  | 122.9333 | 36.7866 |  | 3.4629 |  | 2.2 |  | 32.9862 |  | 21.1 |  |  | 97.3499 | 18.739 |  | 5.7321 |  |  | 3.92 | 1.88 | 143.7767 |  | 4.7934 | 133.36 | 17.4324 |  | 35.4729 | 3.9547 | 10.93 |  | 88.9263 | 10.1435 | 1.0907 | 0.71 | 21.4104 | 434.3842 | 11.1133 | 155.6354 | 18.2482 |  |  | 19.6356 | 5.2492 |  |  | 15.5995 | 288.25 |  | 12.058 | 2.1371 | 28.321
22:30 |  |  | 34.9273 | 14.168 |  | 4.11 |  |  | 20.3228 | 27.8825 | 12.3841 | 12.99 | 33.708 |  |  | 47.778 |  | 13.4934 |  | 9.7 |  | 137.671 |  | 9.7981 |  |  | 15.51 |  | 4.298 | 3.9 |  | 1.3242 |  | 4.8773 | 0 | 2.5341 | 52.0419 | 135.7536 | 28.7514 | 1.15 | 160.29 | 29.4996 | 38.6282 | 30.8 |  | 151.8953 | 36.823 |  | 3.5669 |  | 1.2 |  | 37.664 |  | 21.1 |  |  | 100.5493 | 18.6727 |  | 5.8399 |  |  | 22.32 | 2.08 | 144.6337 |  | 4.7973 | 133.0636 | 18.2261 |  | 35.7634 | 3.9615 | 10.84 |  | 89.5232 | 24.5971 | 0.7622 | 0.7 | 22.0077 | 432.9725 | 11.3738 | 156.9185 | 18.2705 |  |  | 19.8405 | 5.0027 |  |  | 15.727 | 293.82 |  | 23.603 | 2.3237 | 33.351
23:00 |  |  | 34.4287 | 13.897 |  | 4.14 |  |  | 19.9402 | 27.4354 | 12.2135 | 12.94 | 33.728 |  |  | 48.592 |  | 14.3205 |  | 9.8 |  | 92.02 |  | 9.7918 |  |  | 14.31 |  | 4.361 | 4.1 |  | 1.2827 |  | 4.4261 | 0 | 1.8263 | 51.9939 | 133.7495 | 28.8429 | 1.26 | 159.72 | 29.7512 | 39.506 | 30.37 |  | 157.2163 | 36.3609 |  | 3.6734 |  | 1.1 |  | 43.7689 |  | 21.1 |  |  | 98.1394 | 18.6979 |  | 5.7845 |  |  | 36.02 | 1.9 | 145.3145 |  | 4.2016 | 130.0674 | 17.9177 |  | 34.7532 | 3.9546 | 11.25 |  | 89.6999 | 24.8299 | 0.5594 | 0.71 | 21.0583 | 436.6224 | 11.3122 | 158.9775 | 18.3849 |  |  | 19.6339 | 4.8676 |  |  | 16.4628 | 278.45 |  | 26.555 | 1.9216 | 33.761
23:30 |  |  | 35.5464 | 13.483 |  | 4.231 |  |  | 20.2074 | 27.0164 | 14.5555 | 12.76 | 34.79 |  |  | 49.201 |  | 11.8298 |  | 9.6 |  | 148.59 |  | 9.6349 |  |  | 13.74 |  | 4.217 | 2.9 |  | 1.1113 |  | 4.5418 | 0 | 1.4498 | 51.5036 | 135.2846 | 29.5723 | 1.2 | 159.62 | 29.4692 | 38.7031 | 31.8 |  | 202.447 | 36.4704 |  | 3.7857 |  | 1 |  | 44.8677 |  | 21.1 |  |  | 101.8941 | 18.7958 |  | 5.6493 |  |  | 35.77 | 1.89 | 145.1099 |  | 5.0012 | 133.8485 | 18.8516 |  | 34.5371 | 3.8564 | 11.45 |  | 88.4161 | 24.9217 | 0.4609 | 0.73 | 21.4884 | 439.3523 | 11.1596 | 159.1489 | 18.0464 |  |  | 19.8418 | 4.9427 |  |  | 16.2261 | 275.13 |  | 26.977 | 2.2163 | 33.433
00:00 |  |  | 35.637 | 12.963 |  | 0 |  |  | 20.3644 | 26.6683 | 14.7341 | 13.02 | 33.358 |  |  | 48.895 |  | 13.4326 |  | 9.5 |  | 159.019 |  | 9.6424 |  |  | 13.59 |  | 0 | 3.6 |  | 1.1845 |  | 5.2759 | 0 | 1.2255 | 50.5013 | 135.3903 | 29.3627 | 0.83 | 157.95 | 28.7967 | 38.4068 | 32.2 |  | 198.6032 | 35.6891 |  | 3.7829 |  | 1 |  | 57.0715 |  | 21.1 |  |  | 93.1014 | 18.9199 |  | 5.8054 |  |  | 38.86 | 1.6 | 146.3966 |  | 4.7966 | 133.1472 | 18.8317 |  | 35.5668 | 3.8369 | 11.49 |  | 88.0407 | 19.6019 | 0.3932 | 0.68 | 21.2396 | 440.6757 | 11.0829 | 151.3896 | 18.0039 |  |  | 20.0702 | 4.9595 |  |  | 16.8274 | 264.33 |  | 27.412 | 2.2424 | 38.323
MWh | 0 | 0 | 869.7696 | 303.916 | 0 | 99.36 | 0 | 0 | 452.9601 | 672.0679 | 324.7156 | 296.64 | 793.642 | 0 | 0 | 1133.161 | 0 | 464.991 | 0 | 209.15 | 0 | 2713.8795 | 0 | 220.6655 | 0 | 0 | 347.535 | 0 | 101.4105 | 67.75 | 0 | 67.1706 | 0 | 118.9679 | 0 | 60.6536 | 1186.5633 | 3287.3034 | 661.2849 | 18.01 | 3689.02 | 608.3956 | 877.691 | 765.305 | 0 | 4132.7838 | 830.9775 | 0 | 93.9578 | 0 | 97.85 | 0 | 1152.9387 | 0 | 508 | 0 | 0 | 2336.5959 | 448.9653 | 0 | 132.1536 | 0 | 0 | 892.2 | 44.065 | 3497.189 | 0 | 108.7934 | 3164.9475 | 420.9403 | 0 | 807.2002 | 93.4278 | 256.035 | 0 | 2103.3137 | 496.687 | 20.01 | 15.625 | 561.4785 | 10235.9889 | 259.387 | 3769.9538 | 349.9933 | 0 | 0 | 400.5897 | 117.7717 | 0 | 0 | 266.1317 | 6562.315 | 0 | 617.955 | 48.1137 | 618.397
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
jueves, 10 de Julio del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 858.4 | 2145.4 | 3071.4 | 82.6 |  | 0 |  |  |  | 30.8 | 10.7 | 0 | 417.3 | 6616.6 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 402.25
01:00 | 857.4 | 1917.2 | 3157.9 | 89.8 |  | 0 |  |  |  | 32.9 | 10.7 | 0 | 417.4 | 6483.3 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 32.8
01:30 | 855.8 | 1874.2 | 3171.9 | 84.2 |  | 0 |  |  |  | 32.5 | 10.7 | 0 | 393.2 | 6422.5 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 2344.4
02:00 | 853.5 | 1762.1 | 3160.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 32.4 | 10.7 | 0 | 423.7 | 6243.3 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 389.1
02:30 | 863.7 | 1806 | 3166.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 32.2 | 10.7 | 0 | 436 | 6315.1 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 1322.2
03:00 | 855.2 | 1734.2 | 3173.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 32.5 | 10.7 | 0 | 454.2 | 6260.5 |  | C.H. YANANGO | 568.65
03:30 | 843.2 | 1650.1 | 3118.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 32.6 | 10.7 | 0 | 495.3 | 6150.2 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 166.95
04:00 | 860.4 | 1757.4 | 3052.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 32.6 | 10.7 | 0 | 528.1 | 6241.8 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 280.75
04:30 | 844.2 | 1689.9 | 3046.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 32 | 10.7 | 0 | 549.2 | 6172.8 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1773.9
05:00 | 844 | 1763.8 | 3136.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 30.3 | 10.7 | 0 | 543.7 | 6328.6 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 146.3
05:30 | 852 | 1777.4 | 3229.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 26.8 | 10.7 | 0 | 499 | 6395.5 |  | C.H. RUNATULLO II | 103.7
06:00 | 842.5 | 1974.1 | 3247.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 31.4 | 10.7 | 0 | 484.4 | 6590.6 |  | C.H. RUNATULLO III | 148.2
06:30 | 839.4 | 2111.2 | 3239.8 | 21.1 |  | 0 |  |  |  | 32 | 10.7 | 7.1 | 467.9 | 6729.2 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 75.65
07:00 | 848.7 | 2095.8 | 3143 | 46.6 |  | 0 |  |  |  | 28.8 | 10.7 | 122 | 502.2 | 6797.8 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 2939
07:30 | 853.4 | 1952.1 | 3124.7 | 47 |  | 0 |  |  |  | 23.9 | 10.7 | 327 | 543.4 | 6882.2 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 175.05
08:00 | 858.3 | 1868.2 | 3106.2 | 46.9 |  | 0 |  |  |  | 18.3 | 10.7 | 508.7 | 565.5 | 6982.8 |  | C.H. ARICOTA II |  | 136.05
08:30 | 852.5 | 1830.1 | 3212.5 | 46.7 |  | 0 |  |  |  | 16.4 | 10.7 | 548.8 | 634.1 | 7151.8 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 56.2
09:00 | 859.7 | 1994 | 3147.9 | 46.5 |  | 0 |  |  |  | 16.8 | 10.7 | 570.1 | 686.5 | 7332.2 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15549.3
09:30 | 874.2 | 2002.2 | 3191.5 | 46.9 |  | 0 |  |  |  | 15.7 | 10.4 | 580.9 | 679.9 | 7401.7 |  | C.H. RESTITUCION | 5172
10:00 | 869.6 | 2050.6 | 3195.3 | 46.5 |  | 0 |  |  |  | 15.8 | 9.8 | 582.5 | 701.5 | 7471.6 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 58.65
10:30 | 868.5 | 2109.9 | 3128.6 | 46.3 |  | 0 |  |  |  | 15.6 | 9.8 | 588.6 | 688.5 | 7455.8 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 239.8
11:00 | 871.8 | 2150.1 | 3241.7 | 46.2 |  | 0 |  |  |  | 15.2 | 10.3 | 589.8 | 682.1 | 7607.2 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 480.5
11:30 | 865.5 | 2123 | 3250.1 | 46 |  | 0 |  |  |  | 16.8 | 10.5 | 592.4 | 705.8 | 7610.1 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 2282.8
12:00 | 859.9 | 2128.2 | 3178.4 | 46 |  | 0 |  |  |  | 16.1 | 9.8 | 594.8 | 690.6 | 7523.8 |  | P.C.H. CHAGLLA | 154.5
12:30 | 836.4 | 1911.1 | 3142.7 | 46.3 |  | 0 |  |  |  | 14.3 | 10.5 | 597.3 | 658.1 | 7216.7 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1553.45
13:00 | 862.5 | 1898.1 | 3253.4 | 46.1 |  | 0 |  |  |  | 15.9 | 10.1 | 598.5 | 615 | 7299.6 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 183.3
13:30 | 864.5 | 1978.2 | 3238.5 | 46.5 |  | 0 |  |  |  | 17.1 | 10.7 | 600.1 | 558.7 | 7314.3 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 167.75
14:00 | 867.8 | 1956.6 | 3278.5 | 46.8 |  | 0 |  |  |  | 17.5 | 9.7 | 601.6 | 579.6 | 7358.1 | ENGIE | C.H. YUNCAN |  | 889.05
14:30 | 858.3 | 2042.2 | 3345.4 | 46.3 |  | 4 |  |  |  | 17.8 | 10.7 | 595.1 | 571.9 | 7491.7 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 177.4
15:00 | 847.3 | 2078.2 | 3251.6 | 46.2 |  | 0 |  |  |  | 16.7 | 10.7 | 582.1 | 603.9 | 7436.7 |  | C.H. EL CARMEN | 60
15:30 | 905.5 | 2000.5 | 3327.2 | 47.1 |  | 0 |  |  |  | 17.9 | 10.1 | 556.9 | 638.2 | 7503.4 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 107.05
16:00 | 901.9 | 1997.7 | 3339.8 | 47 |  | 0 |  |  |  | 18.1 | 9.7 | 466.8 | 682.9 | 7463.9 |  | C.H. ÁNGEL II | 118.55
16:30 | 875.4 | 2239.4 | 3346.6 | 46.5 |  | 0 |  |  |  | 17.2 | 9.7 | 262 | 721.3 | 7518.1 |  | C.H. ÁNGEL III | 114.6
17:00 | 858.6 | 2330.8 | 3346.3 | 46.7 |  | 0 |  |  |  | 21.6 | 10.6 | 66.5 | 716.3 | 7397.4 |  | C.H. LA JOYA | 178.35
17:30 | 879.5 | 2364.4 | 3292.9 | 46.8 |  | 0 |  |  |  | 33.2 | 10.7 | 0.7 | 728.8 | 7357 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 79.8
18:00 | 893.4 | 2329.4 | 3262.1 | 46.7 |  | 0 |  |  |  | 33.7 | 10.7 | 0 | 748.5 | 7324.5 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 401.4
18:30 | 892.2 | 2381.3 | 3356.7 | 46.9 |  | 0 |  |  |  | 33.9 | 10.7 | 0 | 751.6 | 7473.3 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 443.3
19:00 | 889.6 | 2347.1 | 3355.5 | 47.1 |  | 0 |  |  |  | 33.9 | 10.7 | 0 | 760.2 | 7444.1 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 2056.2
19:30 | 889.4 | 2379 | 3368.7 | 47.2 |  | 0 |  |  |  | 33.9 | 10.7 | 0 | 745.4 | 7474.3 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1549.5
20:00 | 894.9 | 2406 | 3369.7 | 47.7 |  | 0 |  |  |  | 34 | 10.7 | 0 | 710.3 | 7473.3 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 30.55
20:30 | 888.7 | 2438.4 | 3298.9 | 47.5 |  | 0 |  |  |  | 34 | 10.7 | 0 | 726 | 7444.2 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 6824.55
21:00 | 894.9 | 2465.4 | 3259.6 | 47.2 |  | 0 |  |  |  | 33.6 | 10.7 | 0 | 711 | 7422.4 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 101.25
21:30 | 889.1 | 2337.5 | 3308.7 | 47.7 |  | 0 |  |  |  | 32.4 | 10.7 | 0 | 683 | 7309.1 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 840.25
22:00 | 888.2 | 2274.7 | 3354 | 47.5 |  | 0 |  |  |  | 33.9 | 10.7 | 0 | 642.8 | 7251.8 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 65.5
22:30 | 885.6 | 2277.1 | 3349.7 | 47.6 |  | 0 |  |  |  | 31.3 | 10.7 | 0 | 627.2 | 7229.2 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 69.4
23:00 | 890.5 | 2107.5 | 3345 | 47.8 |  | 0 |  |  |  | 32.3 | 10.7 | 0 | 559.3 | 6993.1 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 1997.95
23:30 | 879.9 | 1916.5 | 3339.8 | 47.5 |  | 0 |  |  |  | 33 | 10.7 | 0 | 548 | 6775.4 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 839.25
00:00 | 882 | 1906.2 | 3286.5 | 40.4 |  | 0 |  |  |  | 32 | 10.7 | 0 | 565.3 | 6723.1 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 233.1
TOTAL MWh | 20833.95 | 49315.25 | 77655.35 | 955.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 624.8 | 252.75 | 5270.15 | 14521.4 | 169430.85 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1586.4
% | 12.2964 | 29.1064 | 45.8331 | 0.56377 | 0 | 0.0011804 | 0 | 0 | 0 | 0.36876 | 0.14918 | 3.1105 | 8.5707 | 100.00 |  | C.H. HER 1 | 14.4
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 689
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 3233.85
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 1816.95
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1543.85
[15 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 227.2
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1343.95
[16 empty] | PCH TUPURI | 7.2
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 451.95
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 194.25
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 48
[16 empty] | C.H. CAHUA | 836.85
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 1592.3
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 186.5
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 690.15
[16 empty] | C.H. OROYA | 129.55
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 28.75
[16 empty] | C.H. YAUPI | 1447.9
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 20833.95 | 49315.25

## GENERACION RER
jueves, 10 de Julio del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SDF ENERGIA SAC | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.T. OQUENDO | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | MW
0:30 | 14.5 |  | 7.2 | 15.8 | 1.5 |  | 9.1 |  | 5.8 |  | 4.4 | 6.6 | 3.2 | 1.9 | 2.5 | 10 | 20.1 | 10 | 4.3 | 22.3 | 11.4 | 59.8 | 47.8 | 66.6 |  | 3.9 | 3.3 | 7.6 | 2.5 | 4.5 | 5 | 5 | 7.4 |  | 10.2 | 14.3 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 2.4 |  |  | 4.8 | 9.9 | 56.2 |  | 54.2 |  | 0.6 |  | 20.2 | 47.1 | 9.4 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.3 |  | 19.3 | 5.4 |  | 650.8
1:00 | 15.5 |  | 8 | 16.5 | 1.5 |  | 9.4 |  | 5.8 |  | 4.5 | 6.6 | 3.2 | 1.9 | 2.5 | 10 | 20.2 | 10 | 8.5 | 27.1 | 8.1 | 50.3 | 45.6 | 65.4 |  | 4.3 | 3.4 | 7.6 | 2.5 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 7.4 |  | 11.3 | 14.6 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 2.4 |  |  | 4.6 | 9.9 | 63.4 |  | 59.4 |  | 0.6 |  | 17.2 | 47.3 | 9.5 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.3 |  | 19.4 | 5.4 |  | 657.8
1:30 | 14.8 |  | 8.2 | 16.4 | 1.5 |  | 9.5 |  | 5.9 |  | 4.5 | 6.6 | 3.2 | 2.3 | 2.5 | 10 | 20.2 | 10 | 8.5 | 27.6 | 6.6 | 56.6 | 43 | 60.6 |  | 3.9 | 3.2 | 7.6 | 2.5 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 7.4 |  | 10.9 | 13.7 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 2.3 |  |  | 4.7 | 10 | 53.6 |  | 50 |  | 0.6 |  | 17.6 | 45.9 | 9.7 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.3 |  | 19.2 | 5.4 |  | 633.8
2:00 | 15 |  | 7.7 | 16.6 | 1.5 |  | 9.7 |  | 5.8 |  | 4.3 | 6.5 | 3.3 | 2.1 | 2.4 | 10 | 20 | 10 | 8.5 | 28.2 | 4.3 | 56.2 | 51.9 | 61.3 |  | 5.1 | 5.4 | 7.6 | 2.5 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 7.4 |  | 10.4 | 14.2 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 2.3 |  |  | 4.8 | 9.8 | 58.1 |  | 61.5 |  | 0.6 |  | 20 | 47.1 | 9.5 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.3 |  | 19.2 | 5.4 |  | 663.4
2:30 | 15 |  | 7.9 | 16.5 | 1.4 |  | 9.3 |  | 5.8 |  | 4.4 | 6.4 | 3.5 | 1.9 | 2.4 | 10 | 20.2 | 10 | 8.4 | 26.3 | 2.1 | 64 | 56.8 | 64.9 |  | 6.2 | 5 | 7.6 | 2.5 | 4.6 | 5 | 5 | 7.5 |  | 9.7 | 14.4 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 2.3 |  |  | 4.7 | 9.9 | 60.8 |  | 59.6 |  | 0.6 |  | 18.8 | 47.4 | 9.5 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.3 |  | 19 | 5.4 |  | 675.6
3:00 | 15.1 |  | 8.1 | 16.5 | 1.4 |  | 9.3 |  | 5.9 |  | 4.3 | 6.3 | 3.6 | 1.9 | 2.4 | 10 | 20.1 | 10 | 8.4 | 26 | 2.1 | 76.3 | 56.6 | 65.2 |  | 7.5 | 5.8 | 7.6 | 2.5 | 4.6 | 5 | 5 | 7.7 |  | 8.6 | 13.5 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 2.1 |  |  | 2.7 | 10 | 60.2 |  | 60.4 |  | 0.6 |  | 22.8 | 49.2 | 9.5 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.3 |  | 19 | 5.4 |  | 692.1
3:30 | 15 |  | 8.2 | 16.5 | 1.5 |  | 9.4 |  | 5.8 |  | 4 | 6 | 3.6 | 2.2 | 2.4 | 9.9 | 19.6 | 10 | 8.3 | 28.6 | 3.6 | 96.5 | 57.3 | 65 |  | 7.5 | 8.1 | 7.6 | 2.5 | 4.6 | 5 | 5 | 7.7 |  | 9.6 | 12.8 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 2.2 |  |  | 2.1 | 9.9 | 65.7 |  | 59.7 |  | 0.6 |  | 26.6 | 54.3 | 9.7 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.3 |  | 19.1 | 5.4 |  | 732
4:00 | 15 |  | 7.9 | 16.5 | 1.5 |  | 9.7 |  | 5.9 |  | 4.3 | 6.3 | 3.6 | 2.3 | 2.4 | 10 | 20 | 10 | 8.3 | 28.6 | 6.3 | 97.3 | 52 | 57.6 |  | 9.6 | 7.3 | 7.6 | 2.5 | 4.6 | 5 | 5 | 7.7 |  | 9.8 | 14.6 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 2.2 |  |  | 2 | 9.9 | 81.7 |  | 77.1 |  | 0.6 |  | 26.2 | 60 | 9.7 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.3 |  | 19.3 | 5.4 |  | 766.2
4:30 | 14 |  | 8.5 | 13.6 | 1.4 |  | 9.5 |  | 5.8 |  | 4.1 | 6.2 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 10 | 19.9 | 10 | 4.2 | 26.9 | 6.1 | 101.2 | 54.8 | 53.4 |  | 8.5 | 6.4 | 7.6 | 2.5 | 4.6 | 5 | 5 | 7.7 |  | 9 | 15.8 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 2.3 |  |  | 1.1 | 10 | 82.1 |  | 82.7 |  | 0.6 |  | 31.9 | 70.4 | 9.6 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.3 |  | 19.5 | 5.4 |  | 778.6
5:00 | 13 |  | 7.8 | 8.1 | 1.4 |  | 9.5 |  | 6 |  | 4.4 | 6.4 | 3.5 | 2.4 | 2.4 | 10 | 20.1 | 10 | 4.2 | 29.3 | 5.4 | 112 | 44.4 | 60.7 |  | 5.6 | 5.8 | 7.6 | 2.5 | 4.6 | 5 | 5 | 7.7 |  | 8.8 | 15.3 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 2.2 |  |  | 1.1 | 9.9 | 78.2 |  | 82.1 |  | 0.6 |  | 27.8 | 68.3 | 9.6 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.3 |  | 19.5 | 5.4 |  | 766.5
5:30 | 10 |  | 7.7 | 4.4 | 1.3 |  | 9.1 |  | 6.2 |  | 4.6 | 6.5 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 10 | 20.3 | 10 | 4.3 | 28.1 | 4 | 102.7 | 45.3 | 62.4 |  | 5.2 | 5.8 | 7.6 | 2.5 | 4.6 | 5 | 5 | 7.7 |  | 9.7 | 16.2 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 2.1 |  |  | 1.1 | 10 | 55 |  | 61.5 |  | 0.6 |  | 30.3 | 72.8 | 9.6 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.3 |  | 19.5 | 5.4 |  | 715.4
6:00 | 14.2 |  | 7.7 | 4.5 | 1.3 |  | 9.5 |  | 6.3 |  | 4.3 | 6.3 | 3.5 | 2.4 | 2.4 | 10 | 20 | 10 | 4.3 | 24.1 | 2.4 | 106.3 | 48.4 | 55.9 |  | 8.1 | 6.5 | 7.6 | 2.5 | 4.6 | 5 | 5 | 7.2 |  | 8.8 | 16.2 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 2.3 |  |  | 1.1 | 10 | 56.9 |  | 52.8 |  | 0.6 |  | 28.4 | 69.6 | 9.6 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.3 |  | 19.2 | 5.4 |  | 704.1
6:30 | 14 |  | 8.5 | 7.8 | 1.2 |  | 9.5 |  | 6.8 |  | 4.1 | 6.2 | 3.5 | 2.4 | 2.4 | 10 | 19.7 | 10 | 8.5 | 21.1 | 2.5 | 89.9 | 57.6 | 54.3 | 0.2 | 8.5 | 7 | 7.6 | 2.5 | 4.6 | 5 | 5 | 7.1 |  | 8.6 | 15.4 | 3.4 | 18.5 |  | 2.6 |  | 2.4 |  | 0.5 | 1 | 9.9 | 53.6 | 1.9 | 51.7 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 29.8 | 67.9 | 9.6 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.3 |  | 19 | 5.4 |  | 702.2
7:00 | 11.5 |  | 7.9 | 10.4 | 1.3 |  | 9.4 |  | 7.3 |  | 4.3 | 6.3 | 3 | 2.4 | 2.4 | 10 | 19.9 | 10 | 8.4 | 17.7 | 3.2 | 86.1 | 52.7 | 75.8 | 4.8 | 7.5 | 8.4 | 7.6 | 2.5 | 4.4 | 5.2 | 5.2 | 7.1 | 14.9 | 9.8 | 15.6 | 3.3 | 18.5 |  | 46.5 |  | 2.1 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 10 | 60.9 | 26.8 | 62.6 | 22.5 | 0.6 | 1.3 | 29.3 | 72.6 | 9.7 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 | 1.6 | 0.3 |  | 19.1 | 5.4 | 0.4 | 851.5
7:30 | 7 |  | 7.7 | 10.4 | 1.3 |  | 9.2 |  | 7.1 |  | 4.4 | 6.6 | 3 | 2.4 | 2.5 | 10 | 20.1 | 10 | 8.3 | 14.4 | 1.6 | 95.3 | 60 | 79.5 | 14.6 | 8 | 6.3 | 7.5 | 2.5 | 4.4 | 5.2 | 5.2 | 7.4 | 37.1 | 10.6 | 15.2 | 3.3 | 18.5 |  | 126.3 |  | 2 | 4.1 | 7.2 | 1 | 9.9 | 76.2 | 69.7 | 81.2 | 57.5 | 0.6 | 5.1 | 29.4 | 65.7 | 9.6 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 | 4.3 | 0.3 |  | 19.3 | 5.4 | 1.1 | 1093.2
8:00 |  |  | 8.8 | 10.4 | 1.3 |  | 9.5 | 0.1 | 7.1 |  | 4.4 | 6.6 | 2.9 | 2.4 | 2.5 | 10 | 20.2 | 10 | 8.4 | 13.5 | 1.3 | 72.8 | 64.6 | 76.3 | 23.8 | 9.1 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 4.4 | 5.2 | 5.4 | 7.4 | 58.1 | 10.5 | 15.1 | 3.3 | 18.4 |  | 194.1 |  | 2.1 | 6.7 | 12.4 | 1.1 | 9.9 | 104.1 | 108.2 | 89.9 | 81 | 0.6 | 14.4 | 29.7 | 71.1 | 9.6 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 | 6.8 | 0.3 |  | 19.3 | 5.4 | 3.1 | 1291.8
8:30 |  |  | 6.7 | 10.4 | 1.3 |  | 9.7 | 0.6 | 7.2 |  | 4.2 | 6.4 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 10 | 19.8 | 10 | 8.3 | 12.7 | 0.7 | 91.7 | 78.1 | 83.9 | 28.5 | 10.3 | 7.6 | 7.5 | 2.5 | 4.4 | 5.2 | 5.3 | 7.4 | 62.2 | 10.3 | 15.3 | 3.3 | 18.3 |  | 205 | 0.1 | 2.5 | 8.9 | 12.3 | 1.1 | 9.9 | 111.3 | 115.3 | 110.4 | 84.6 | 0.6 | 15.5 | 30.1 | 71.7 | 9.5 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 | 9 | 0.3 |  | 19.4 | 6.4 | 6.8 | 1398.9
9:00 |  |  | 7.1 | 11.3 | 1.3 |  | 9.7 | 0.8 | 7.2 |  | 4.4 | 6.6 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 10 | 20.2 | 10 | 8.5 | 10.6 | 1.3 | 91.7 | 95.6 | 90.6 | 29.1 | 15.9 | 11.9 | 7.5 | 2.5 | 4.4 | 5.2 | 5.3 | 7.4 | 61.2 | 11.8 | 13.2 | 3.2 | 18.3 |  | 210.3 | 0.1 | 2.5 | 10.9 | 12.4 | 3 | 9.9 | 112.7 | 116.9 | 116.9 | 86.2 | 0.6 | 15.8 | 31.9 | 82.4 | 9.6 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 | 11.2 | 0.3 |  | 18.9 | 7.1 | 15.2 | 1477
9:30 |  |  | 6.2 | 19.5 | 1.3 |  | 9.5 | 0.9 | 6.6 |  | 4.4 | 6.6 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 10 | 20.3 | 10 | 8.3 | 10.2 | 1.7 | 94.2 | 91.1 | 94 | 29.1 | 13.6 | 14.7 | 7.5 | 2.5 | 4.4 | 5.2 | 5.3 | 7.4 | 64.3 | 11.5 | 13.3 | 3.2 | 18.3 |  | 212.1 | 0.2 | 2.6 | 12.5 | 13.2 | 4.8 | 10 | 112.1 | 117.1 | 119.5 | 86.6 | 0.6 | 16.1 | 29.5 | 74.5 | 9.6 | 4.5 | 2.7 | 2.2 | 1 | 12.9 | 0.3 |  | 18.7 | 7.9 | 15.9 | 1489.9
10:00 |  |  | 7.8 | 19.7 | 1.3 |  | 8 | 1 | 6.3 |  | 4.4 | 5.1 | 2.9 | 2.4 | 2.5 | 10 | 20.1 | 10 | 8.2 | 10.9 | 3 | 101.7 | 92.6 | 92.4 | 28.5 | 16 | 15.6 | 7.5 | 2.5 | 4.4 | 5 | 5.1 | 7.4 | 64.7 | 9.3 | 11.6 | 3.2 | 18.3 |  | 214.1 | 0.4 | 2.8 | 14 | 13.2 | 4.8 | 10 | 117.5 | 116.8 | 119.2 | 86.5 | 0.6 | 16.1 | 31.9 | 79.8 | 9.4 | 4.1 | 2.4 | 2.2 | 1.1 | 14.3 | 0.3 |  | 18.8 | 8.6 | 12.9 | 1511.2
10:30 |  |  | 7.6 | 19.7 | 1.2 |  | 8 | 1.1 | 6.3 |  | 4.3 | 5.1 | 2.9 | 2.4 | 2.5 | 10 | 20 | 10 | 4.5 | 14.3 | 3 | 109.7 | 88.8 | 81 | 28.6 | 15.1 | 12.3 | 7.5 | 2.5 | 4.4 | 5 | 5.1 | 7.1 | 64.6 | 8.4 | 10.5 | 3.2 | 18.4 |  | 216.5 | 0.4 | 2.8 | 15.2 | 12.9 | 4.8 | 9.9 | 115.5 | 116 | 114.9 | 86.2 | 0.6 | 15.8 | 31.9 | 83.1 | 9.7 | 4.1 | 2.4 | 2.2 | 1.1 | 15.4 | 0.3 |  | 18.8 | 8.6 | 15.9 | 1500.1
11:00 |  |  | 7.5 | 19.7 | 1.2 |  | 7.7 | 1.2 | 6.3 |  | 4.4 | 5.4 | 2.9 | 2.4 | 2.5 | 10 | 20.2 | 10 | 4.5 | 11.8 | 3.4 | 104.3 | 79.9 | 75.4 | 28.5 | 16.1 | 11.6 | 7.5 | 2.5 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 6.7 | 66.2 | 12 | 12.1 | 3.2 | 18.4 |  | 215.4 | 0.4 | 2.8 | 16.4 | 13 | 4.8 | 9.9 | 121.4 | 115.9 | 120.4 | 85.9 | 0.6 | 15.6 | 31.3 | 82.4 | 9.5 | 4.5 | 2.6 | 2.2 | 1 | 16.2 | 0.3 |  | 18.9 | 8.6 | 15.1 | 1494.8
11:30 |  |  | 7.3 | 19.7 | 1.2 |  | 9.5 | 1.3 | 6.3 |  | 4.3 | 5.4 | 2.9 | 2.4 | 2.5 | 10 | 20 | 10 | 4.5 | 10 | 6.1 | 107.6 | 78.7 | 76 | 28.5 | 16.7 | 11.2 | 7.5 | 2.5 | 4.6 | 5 | 4.6 | 6.7 | 66.4 | 12.2 | 14.7 | 3.3 | 18.3 |  | 216.6 | 0.4 | 2.8 | 16.9 | 13.2 | 5.2 | 9.9 | 138.9 | 115.2 | 124.6 | 86.4 | 0.6 | 15.6 | 30 | 79.1 | 9.3 | 4.5 | 2.7 | 2.2 | 1.1 | 16.7 | 0.3 |  | 18.7 | 8.6 | 15.2 | 1522.6
12:00 |  |  | 7.1 | 19.7 | 1.2 |  | 9 | 1.3 | 6.3 |  | 4.1 | 5.3 | 2.9 | 2.4 | 2.5 | 9.9 | 19.8 | 10 | 4.5 | 11.1 | 9 | 119.2 | 69.9 | 51.8 | 28.7 | 16.3 | 8.8 | 7.5 | 2.5 | 4.6 | 5 | 4.3 | 7 | 66.7 | 11.6 | 14 | 3.3 | 18.4 |  | 217 | 0.4 | 2.9 | 17.2 | 13.4 | 5.3 | 9.9 | 139.3 | 114.9 | 123.3 | 86.9 | 0.6 | 16 | 31.2 | 85.1 | 9.4 | 4.1 | 2.4 | 2.2 | 1.1 | 16.8 | 0.3 |  | 18 | 8.6 | 15.5 | 1507.5
12:30 |  |  | 7.2 | 19.5 | 1.3 |  | 7.1 | 1.3 | 6.3 |  | 3.6 | 5.1 | 3 | 2.4 | 2.5 | 9.9 | 19.7 | 10 | 8.5 | 12 | 11.5 | 114.3 | 56.8 | 47.7 | 28.6 | 10.1 | 12.1 | 7.5 | 2.5 | 4.6 | 5.1 | 4.3 | 7.4 | 67 | 12 | 15 | 3.3 | 18.5 |  | 218.3 | 0.4 | 3 | 17 | 13.4 | 5.4 | 9.9 | 128.5 | 116.4 | 123.1 | 86.6 | 0.6 | 16 | 30.4 | 84.6 | 9.6 | 4.5 | 2.7 | 2.2 | 1.1 | 16.9 | 0.3 |  | 18.1 | 9.1 | 15.4 | 1481.2
13:00 |  |  | 7.4 | 19.7 | 1.2 |  | 8.5 | 1.2 | 6.2 |  | 4.4 | 5.3 | 3 | 2.4 | 2.5 | 10 | 19.8 | 10 | 8.5 | 17.1 | 12 | 96.4 | 53.1 | 51.5 | 28.7 | 11.9 | 9.1 | 7.5 | 2.5 | 4.6 | 5.2 | 4.8 | 7.4 | 67.2 | 13.5 | 15.9 | 3.3 | 18.5 |  | 218.8 | 0.4 | 2.9 | 16.6 | 13.4 | 5.5 | 9.9 | 115.7 | 117 | 105.6 | 86.9 | 0.6 | 16 | 31 | 82.2 | 9.6 | 4.5 | 2.7 | 1.8 | 1.1 | 16.5 | 0.3 |  | 18.6 | 9.1 | 15.8 | 1442.8
13:30 |  |  | 7.8 | 19.7 | 1.2 |  | 9.3 | 1.2 | 6.2 |  | 4.5 | 5.4 | 3 | 2.4 | 2.5 | 9.9 | 20.2 | 10 | 8.4 | 17.7 | 9.8 | 86.6 | 64.2 | 50.7 | 29 | 12.4 | 11.3 | 7.5 | 2.5 | 4.6 | 5.2 | 4.8 | 7.6 | 67.3 | 14.8 | 14.7 | 3.3 | 18.5 |  | 219.7 | 0.4 | 3.1 | 15.8 | 13.4 | 5.4 | 10 | 93 | 118.4 | 89.8 | 87 | 0.6 | 16.1 | 24.3 | 69.4 | 9.6 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 | 15.8 | 0.3 |  | 18.5 | 9.6 | 16 | 1391.1
14:00 |  |  | 8.1 | 19.8 | 1.2 |  | 9.4 | 1.1 | 6.1 |  | 4.4 | 5.4 | 3 | 2.4 | 2.5 | 10 | 20.3 | 10 | 8.4 | 14.1 | 10.8 | 83 | 68.9 | 58.2 | 29.3 | 10 | 9.7 | 7.5 | 2.5 | 4.3 | 5.2 | 4.8 | 7.6 | 67.4 | 15.4 | 16.4 | 3.3 | 18.5 |  | 220.6 | 0.4 | 3.1 | 14.6 | 13.4 | 5.4 | 9.9 | 102.1 | 120.3 | 92.3 | 87.6 | 0.6 | 16 | 28.1 | 70.6 | 9.6 | 4.5 | 2.9 | 1.2 | 1.1 | 14.7 | 0.3 |  | 18.4 | 10 | 16.2 | 1412.9
14:30 |  |  | 8.5 | 19.8 | 1.2 |  | 9.3 | 1 | 6 |  | 4.4 | 5.4 | 3.1 | 2.4 | 2.5 | 10 | 20.2 | 10 | 8.3 | 15.1 | 13.8 | 80.2 | 76.1 | 59.6 | 29.4 | 11 | 9.8 | 7.4 | 2.5 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 7.5 | 67.2 | 13.9 | 16.3 | 3.3 | 18.5 |  | 219.4 | 0.3 | 3 | 13.3 | 13.3 | 5.2 | 9.9 | 89.1 | 119.1 | 88.1 | 86.7 | 0.6 | 15.9 | 27.1 | 71.8 | 9.6 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 | 13.4 | 0.3 |  | 18.1 | 10 | 16.1 | 1398.6
15:00 |  |  | 7.7 | 19.7 | 1.3 |  | 9 | 0.9 | 5.3 |  | 4.1 | 5.2 | 3.2 | 2.4 | 2.5 | 10 | 19.6 | 10 | 8.3 | 14.7 | 16.4 | 77.4 | 66.3 | 74 | 29.2 | 9.7 | 7.1 | 7.3 | 2.5 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 7.5 | 65.8 | 16.8 | 16.7 | 3.3 | 18.5 |  | 215.4 | 0.3 | 2.9 | 11.5 | 13 | 3.5 | 9.9 | 105.1 | 117.4 | 108.6 | 85.7 | 0.6 | 15.7 | 23.5 | 67.6 | 9.6 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 | 11.7 | 0.3 |  | 18.1 | 10 | 15.5 | 1412.9
15:30 |  |  | 8.5 | 19.4 | 1.3 |  | 9.4 | 0.8 | 5.3 |  | 4.6 | 6.6 | 3.2 | 2.4 | 2.5 | 10 | 20.3 | 10 | 8.3 | 13.1 | 19.8 | 74.1 | 77.5 | 79.3 | 28.3 | 11.4 | 10.7 | 7.3 | 2.5 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 7.5 | 62.8 | 14.5 | 15.4 | 3.3 | 18.5 |  | 208.9 | 0.3 | 3 | 9.5 | 12.4 | 1.1 | 9.9 | 108.4 | 113.1 | 117.5 | 81.9 | 0.6 | 14.9 | 25.1 | 71.4 | 9.4 | 4.2 | 2.6 | 2.2 | 1.1 | 9.7 | 0.3 |  | 18.5 | 10 | 14.3 | 1422.8
16:00 |  |  | 8.4 | 17.1 | 1.3 |  | 9.7 | 0.6 | 5.2 |  | 4.4 | 6.5 | 3.2 | 2.4 | 2.5 | 10 | 20.1 | 10 | 8.2 | 12 | 24.2 | 84.6 | 77 | 86.9 | 21.3 | 12 | 10.6 | 7.3 | 2.5 | 4.3 | 4.8 | 4.5 | 7.5 | 49.9 | 12.3 | 13.7 | 3.3 | 18.5 |  | 188.2 | 0.2 | 3 | 7.2 | 10.7 | 0.8 | 9.9 | 125.1 | 85 | 126.2 | 72.9 | 0.6 | 12.6 | 24.7 | 73.6 | 9.4 | 3.9 | 2.5 | 2.2 | 1.1 | 7.4 | 0.3 |  | 18.7 | 10 | 10.8 | 1373.8
16:30 |  |  | 7.7 | 17.1 | 1.3 |  | 9.5 | 0.3 | 5.1 |  | 4.4 | 6.5 | 3.2 | 2.3 | 2.4 | 10 | 20.1 | 3.8 | 4.4 | 11.4 | 34 | 81.9 | 79.9 | 92.8 | 11.7 | 12.4 | 11 | 7.3 | 2.5 | 4.3 | 4.8 | 4 | 7.5 | 24.9 | 10.2 | 14.4 | 3.3 | 18.5 |  | 113.2 | 0.2 | 3.1 | 4.7 | 5 | 1.2 | 9.9 | 148.1 | 45.1 | 128 | 42.5 | 0.6 | 5.7 | 25.4 | 71.8 | 9.3 | 3.9 | 2.5 | 2.2 | 1.1 | 4.8 | 0.3 |  | 18.9 | 9.9 | 3.9 | 1196.2
17:00 | 4.2 |  | 7.8 | 17.1 | 1.3 |  | 9.6 |  | 5.1 |  | 4.1 | 6.6 | 3.2 | 2.4 | 2.4 | 10 | 19.7 |  | 4.5 | 9.9 | 35.2 | 75.5 | 81.8 | 89.9 | 2.9 | 12.1 | 7.8 | 7.3 | 2.5 | 4.3 | 4.8 | 4.5 | 7.5 | 7.2 | 13.3 | 16.3 | 3.3 | 18.5 |  | 31 | 0.1 | 3.1 | 2 | 0.5 | 0.9 | 9.9 | 148.2 | 9.6 | 129.4 | 10.4 | 0.6 | 0.4 | 23.6 | 73.3 | 9.3 | 4.5 | 2.8 | 2.2 | 1.1 | 2.3 | 0.3 |  | 18.8 | 10.1 | 0.1 | 997.1
17:30 | 15.7 |  | 7.8 | 17.1 | 1.4 |  | 9.7 |  | 5.2 |  | 4.4 | 6.9 | 3.2 | 2.4 | 2.4 | 10 | 20.2 | 6.7 | 4.5 | 9.1 | 32.3 | 73.9 | 90.8 | 103.3 |  | 13.2 | 11.4 | 7.3 | 2.5 | 4.3 | 4.8 | 4.3 | 7.5 |  | 13.8 | 17.2 | 3.3 | 18.5 |  | 0.4 | 0.1 | 3.1 | 0.1 |  | 1.1 | 9.9 | 138.4 |  | 129 |  | 0.6 |  | 23.1 | 73.3 | 9.3 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 | 0.1 | 0.3 |  | 18.8 | 10 |  | 963.4
18:00 | 16 |  | 8.3 | 17.1 | 1.5 |  | 9.4 |  | 5.4 |  | 4.5 | 6.9 | 3.2 | 2.4 | 2.4 | 10 | 20.2 | 9.4 | 4.5 | 8.1 | 30.4 | 80.9 | 100.1 | 106 |  | 14.7 | 13.4 | 7.3 | 2.5 | 4.3 | 4.8 | 4.3 | 7.5 |  | 12.6 | 16.3 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 3.1 |  |  | 1 | 9.9 | 136.7 |  | 128.4 |  | 0.6 |  | 26.4 | 74.5 | 9.2 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.3 |  | 18.7 | 10 |  | 985.7
18:30 | 16 |  | 7.7 | 17.2 | 1.4 |  | 10.2 |  | 5.8 |  | 4.3 | 6.8 | 3.2 | 2.4 | 2.4 | 10 | 19.8 | 10 | 8.6 | 6.5 | 33.7 | 84.6 | 100.4 | 96.2 |  | 13.5 | 11.5 | 7.3 | 2.5 | 4.3 | 4.8 | 4.3 | 7.7 |  | 11.9 | 15.5 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 3.1 |  |  | 1 | 9.9 | 145.9 |  | 129 |  | 0.6 |  | 27.2 | 75.7 | 9.2 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.3 |  | 18.8 | 10 |  | 993.7
19:00 | 16.1 |  | 7.5 | 20.1 | 1.5 |  | 10.3 |  | 5.8 |  | 4.4 | 6.8 | 3.2 | 2.4 | 2.4 | 10 | 20.1 |  | 8.5 | 6.5 | 41.5 | 88.3 | 93.3 | 97.5 |  | 13.6 | 10.9 | 7.4 | 2.5 | 4.3 | 4.8 | 4.3 | 7.7 |  | 10.8 | 14 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 3.1 |  |  | 2.1 | 9.9 | 150.5 |  | 129.5 |  | 0.6 |  | 26.9 | 76.9 | 9.2 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.3 |  | 18.7 | 10 |  | 996.7
19:30 | 16 |  | 7.7 | 20.3 | 1.5 |  | 10.2 |  | 5.8 |  | 4.4 | 6.3 | 3.2 | 2.4 | 2.4 | 10 | 20.1 |  | 8.5 | 6.5 | 40 | 86.3 | 91.9 | 90.6 |  | 14.3 | 11.5 | 7.4 | 2.5 | 4.5 | 4.8 | 4.3 | 7.6 |  | 10.8 | 13.5 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 3.1 |  |  | 2.9 | 9.9 | 141.7 |  | 127.9 |  | 0.6 |  | 29.2 | 81.2 | 9.2 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.3 |  | 18.8 | 10 |  | 982.6
20:00 | 16 |  | 8 | 20.4 | 1.5 |  | 10 |  | 5.8 |  | 4.4 | 6.3 | 3.1 | 2.4 | 2.4 | 10 | 20.1 |  | 8.5 | 4.7 | 29.6 | 86.4 | 89.3 | 89.7 |  | 9.9 | 10.3 | 7.4 | 2.5 | 4.5 | 4.8 | 4.3 | 7.5 |  | 8.8 | 14.3 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 3.1 |  |  | 2.9 | 9.9 | 133.6 |  | 126 |  | 0.6 |  | 28.9 | 78.8 | 9.4 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.3 |  | 19 | 10 |  | 947.9
20:30 | 15.9 |  | 7.7 | 20.4 | 1.5 |  | 10.4 |  | 5.9 |  | 4.3 | 6.3 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 10 | 20 |  | 8.4 | 4.2 | 25.7 | 90.4 | 94.1 | 101.1 |  | 13.9 | 10.1 | 7.4 | 2.5 | 4.5 | 4.8 | 4.3 | 7.5 |  | 11.4 | 13.6 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 3.1 |  |  | 4 | 9.9 | 125.6 |  | 122.7 |  | 0.6 |  | 29.1 | 84.1 | 9.3 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.3 |  | 18.9 | 9.9 |  | 963.8
21:00 | 16 |  | 8.2 | 20.3 | 1.5 |  | 9.4 |  | 5.8 |  | 4.2 | 6.2 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 10 | 19.8 |  | 8.4 | 4.1 | 28.4 | 94.7 | 95.5 | 104.3 |  | 14.7 | 8.2 | 7 | 2.5 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 7.5 |  | 9.3 | 13.4 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 3.1 |  |  | 4.1 | 10 | 115.1 |  | 114.7 |  | 0.6 |  | 26.4 | 82.2 | 9.2 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.3 |  | 18.8 | 10 |  | 947.8
21:30 | 16 |  | 7.2 | 20.4 | 1.5 |  | 9.2 |  | 6.1 |  | 4.3 | 6.3 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 10 | 19.9 |  | 8.4 | 3.9 | 23.4 | 90.8 | 96.7 | 100.1 |  | 14.7 | 9.2 | 7 | 2.5 | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 7.5 |  | 11.8 | 15.2 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 3.1 |  |  | 4 | 9.9 | 104.3 |  | 102.8 |  | 0.6 |  | 28.3 | 81.8 | 9.2 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.3 |  | 18.7 | 10 |  | 919.1
22:00 | 16 |  | 8.4 | 20.4 | 1.4 |  | 9.5 |  | 6.3 |  | 4.3 | 6.3 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 10 | 19.9 |  | 8.3 | 3.2 | 28.8 | 76.9 | 91.6 | 101.2 |  | 13.5 | 5.3 | 7.1 | 2.5 | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 7.5 |  | 10.5 | 13.7 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 3.1 |  |  | 3.2 | 9.9 | 99.4 |  | 97.8 |  | 0.6 |  | 25.2 | 75.7 | 9.2 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.3 |  | 17.7 | 10 |  | 878.8
22:30 | 13.9 |  | 8.2 | 20.4 | 1.5 |  | 9.2 |  | 6.5 |  | 4.4 | 6.3 | 3.1 | 2.4 | 2.4 | 10 | 20 |  | 4.5 | 4.7 | 35.8 | 68 | 89.8 | 93.9 |  | 12.2 | 8.8 | 7.1 | 2.5 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 7.4 |  | 10.4 | 14 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 3.1 |  |  | 2 | 9.9 | 97.1 |  | 96.4 |  | 0.6 |  | 24.2 | 71.9 | 9.4 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.3 |  | 18.1 | 10 |  | 857
23:00 | 15 |  | 7.8 | 20.3 | 1.5 |  | 9.5 |  | 6.5 |  | 4.5 | 6.4 | 3.5 | 2.4 | 2.4 | 10 | 20.2 |  | 4.5 | 5.9 | 43.2 | 69.2 | 74.6 | 88.6 |  | 9.4 | 6 | 7.1 | 2.5 | 4.3 | 4.8 | 4.7 | 7.4 |  | 9.4 | 13.1 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 3.1 |  |  | 2 | 9.9 | 73.4 |  | 78.6 |  | 0.6 |  | 22.8 | 65.1 | 9.3 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.3 |  | 18.9 | 10 |  | 791.3
23:30 | 15.2 |  | 8.1 | 20.3 | 1.5 |  | 9.7 |  | 6.5 |  | 4.1 | 6.1 | 3.5 | 2.4 | 2.4 | 10 | 19.7 | 6.7 | 4.5 | 6.4 | 47.8 | 56.8 | 82.3 | 79.9 |  | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 2.5 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 7.4 |  | 9.2 | 14.4 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 3.1 |  |  | 1.3 | 9.9 | 81.6 |  | 78.4 |  | 0.6 |  | 19.7 | 57.1 | 9.4 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.3 |  | 18.7 | 10 |  | 785.5
0:00 | 15.2 |  | 8 | 20.3 | 1.5 |  | 8.8 |  | 6.6 |  | 4.2 | 6.2 | 3.4 | 2.4 | 2.4 | 10 | 20 | 10 | 4.5 | 5.3 | 47.3 | 54.6 | 78.3 | 74.5 |  | 9.9 | 8.4 | 5.6 | 2.5 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 7.4 |  | 12 | 15.7 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 3.1 |  |  |  |  | 92.9 |  | 85.8 |  | 0.6 |  | 21.4 | 59.2 | 9.5 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.3 |  | 18.5 | 10 |  | 792.8
EJEC MWh | 213.4 | 0 | 187.4 | 402.25 | 32.8 | 0 | 224 | 8.35 | 146.3 | 0 | 103.7 | 148.2 | 75.65 | 56.2 | 58.65 | 239.8 | 480.5 | 183.3 | 167.75 | 348.8 | 387.3 | 2049.6 | 1741.9 | 1843.75 | 255.65 | 258.15 | 210.1 | 177.4 | 60 | 107.05 | 118.55 | 114.6 | 178.35 | 586.55 | 266.4 | 350.15 | 79.8 | 443.3 | 0 | 1965.2 | 2.75 | 65.5 | 118.3 | 116.95 | 69.4 | 233.1 | 2417.45 | 1048.05 | 2325.6 | 790.05 | 14.4 | 138.45 | 637.9 | 1684.3 | 227.2 | 106.65 | 67.7 | 52.1 | 26.3 | 119.25 | 7.2 | 0 | 451.95 | 194.25 | 120.6 | 25306.25
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 877.55 | 3.4677 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 4637.15 | 18.3241 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 5270.15 | 20.8255 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 14521.4 | 57.3827 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
jueves, 10 de Julio del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | C.T. OQUENDO | MW
0:30 | 14.5 |  | 7.2 | 9.1 |  |  | 30.8
1:00 | 15.5 |  | 8 | 9.4 |  |  | 32.9
1:30 | 14.8 |  | 8.2 | 9.5 |  |  | 32.5
2:00 | 15 |  | 7.7 | 9.7 |  |  | 32.4
2:30 | 15 |  | 7.9 | 9.3 |  |  | 32.2
3:00 | 15.1 |  | 8.1 | 9.3 |  |  | 32.5
3:30 | 15 |  | 8.2 | 9.4 |  |  | 32.6
4:00 | 15 |  | 7.9 | 9.7 |  |  | 32.6
4:30 | 14 |  | 8.5 | 9.5 |  |  | 32
5:00 | 13 |  | 7.8 | 9.5 |  |  | 30.3
5:30 | 10 |  | 7.7 | 9.1 |  |  | 26.8
6:00 | 14.2 |  | 7.7 | 9.5 |  |  | 31.4
6:30 | 14 |  | 8.5 | 9.5 |  |  | 32
7:00 | 11.5 |  | 7.9 | 9.4 |  |  | 28.8
7:30 | 7 |  | 7.7 | 9.2 |  |  | 23.9
8:00 |  |  | 8.8 | 9.5 |  |  | 18.3
8:30 |  |  | 6.7 | 9.7 |  |  | 16.4
9:00 |  |  | 7.1 | 9.7 |  |  | 16.8
9:30 |  |  | 6.2 | 9.5 |  |  | 15.7
10:00 |  |  | 7.8 | 8 |  |  | 15.8
10:30 |  |  | 7.6 | 8 |  |  | 15.6
11:00 |  |  | 7.5 | 7.7 |  |  | 15.2
11:30 |  |  | 7.3 | 9.5 |  |  | 16.8
12:00 |  |  | 7.1 | 9 |  |  | 16.1
12:30 |  |  | 7.2 | 7.1 |  |  | 14.3
13:00 |  |  | 7.4 | 8.5 |  |  | 15.9
13:30 |  |  | 7.8 | 9.3 |  |  | 17.1
14:00 |  |  | 8.1 | 9.4 |  |  | 17.5
14:30 |  |  | 8.5 | 9.3 |  |  | 17.8
15:00 |  |  | 7.7 | 9 |  |  | 16.7
15:30 |  |  | 8.5 | 9.4 |  |  | 17.9
16:00 |  |  | 8.4 | 9.7 |  |  | 18.1
16:30 |  |  | 7.7 | 9.5 |  |  | 17.2
17:00 | 4.2 |  | 7.8 | 9.6 |  |  | 21.6
17:30 | 15.7 |  | 7.8 | 9.7 |  |  | 33.2
18:00 | 16 |  | 8.3 | 9.4 |  |  | 33.7
18:30 | 16 |  | 7.7 | 10.2 |  |  | 33.9
19:00 | 16.1 |  | 7.5 | 10.3 |  |  | 33.9
19:30 | 16 |  | 7.7 | 10.2 |  |  | 33.9
20:00 | 16 |  | 8 | 10 |  |  | 34
20:30 | 15.9 |  | 7.7 | 10.4 |  |  | 34
21:00 | 16 |  | 8.2 | 9.4 |  |  | 33.6
21:30 | 16 |  | 7.2 | 9.2 |  |  | 32.4
22:00 | 16 |  | 8.4 | 9.5 |  |  | 33.9
22:30 | 13.9 |  | 8.2 | 9.2 |  |  | 31.3
23:00 | 15 |  | 7.8 | 9.5 |  |  | 32.3
23:30 | 15.2 |  | 8.1 | 9.7 |  |  | 33
0:00 | 15.2 |  | 8 | 8.8 |  |  | 32
EJEC MWh | 213.4 | 0 | 187.4 | 224 | 0 | 0 | 624.8

## EVO_PRO_ENE
martes, 1 de Julio del 2025 - jueves, 10 de Julio del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Julio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 66.2 | 335.95 | 305.4 | 314.4 | 355.2 | 274.05 | 344.35 | 213.4 | 2208.95
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 181.65 | 167.65 | 167.1 | 171.1 | 183.75 | 190.76 | 182.3 | 189.95 | 191.6 | 187.4 | 1813.26
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.65 | 284.2 | 324.2 | 330.65 | 301.1 | 343.65 | 325 | 374.9 | 346.2 | 402.25 | 3348.8
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 33.25 | 32.748 | 31.4 | 30.55 | 30.1 | 15.55 | 29.7 | 30.5 | 32.5 | 32.8 | 299.098
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 4.4 | 7.2 | 7.2 | 3.35 |  |  |  | 22.15
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 201.95 | 229.7 | 227.6 | 229.65 | 232.45 | 228.9 | 228.9 | 209.9 | 238.5 | 224 | 2251.55
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2672.3 | 2594.5 | 2573.75 | 2535.35 | 2588 | 2493.65 | 2389.45 | 2356.6 | 2455.4 | 2344.4 | 25003.4
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 474.4 | 475.2 | 473.9 | 467.5 | 444.55 | 427.65 | 416.95 | 408.25 | 398.55 | 389.1 | 4376.05
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [10 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [10 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1885.7 | 2270.7 | 1903.7 | 1723.05 | 1487.75 | 1501.45 | 1894.35 | 1467.9 | 1384.7 | 1322.2 | 16841.5
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 690.8 | 692.3 | 684.2 | 664.4 | 650.95 | 630.75 | 611.4 | 596.1 | 589.3 | 568.65 | 6378.85
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 6.55 | 8.25 | 8.25 | 8.35 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.35 | 81.95
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 164.65 | 164.15 | 164.45 | 164.15 | 163.65 | 164.905 | 163.85 | 164.25 | 164.45 | 166.95 | 1645.455
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 291.2 | 289.3 | 290.9 | 286.25 | 287.25 | 289.015 | 286.85 | 278.45 | 283.4 | 280.75 | 2863.365
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1784.8 | 1768.85 | 1801 | 1817.7 | 1760.1 | 1774.745 | 1799 | 1794.75 | 1788.7 | 1773.9 | 17863.545
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [10 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 9.4 |  |  | 9.4
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 28.45 |  | 28.45
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 228.3 | 223.85 | 209.5 | 197.15 | 186.85 | 77.8 | 166.05 | 163.8 | 150.1 | 146.3 | 1749.7
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 131.55 | 128.35 | 128.1 | 122.9 | 115.05 | 113.3 | 105.95 | 100.65 | 102.85 | 103.7 | 1152.4
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 185.4 | 190.6 | 180.2 | 176.25 | 163.8 | 161.6 | 153.25 | 151.8 | 143.6 | 148.2 | 1654.7
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 94.8 | 96.2 | 89.9 | 79.75 | 73.85 | 65.1 | 72.5 | 75.65 | 73.35 | 75.65 | 796.75
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3354.25 | 3343.75 | 3285.5 | 3300.8 | 3296.3 | 3238.9 | 3171.6 | 3051.65 | 3000.4 | 2939 | 31982.15
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 173.8 | 173.85 | 177.45 | 176.8 | 174.3 | 176.8 | 177 | 178.3 | 178.6 | 175.05 | 1761.95
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 126 | 124.65 | 127.35 | 126.2 | 119.55 | 131.5 | 131.95 | 136.75 | 136.55 | 136.05 | 1296.55
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 20.35 |  |  | 175.85 | [5 empty] | 196.2
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 53.1 | 53.6 | 54.9 | 51.15 | 48.9 | 49.5 | 46.7 | 47.45 | 46.25 | 56.2 | 507.75
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15565.4 | 15560.2 | 15569.3 | 14799.655 | 15557.05 | 15072.3 | 15551.25 | 15569.5 | 15583.025 | 15549.3 | 154376.98
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5165.4 | 5164.05 | 5166.25 | 4977.64 | 5174.2 | 5037.95 | 5170.3 | 5173.75 | 5178.555 | 5172 | 51380.095
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.2 | 60.2 | 61.55 | 61.95 | 60 | 58.25 | 58.65 | 610
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 346.4 | 343.95 | 330.3 | 325.9 | 323.7 | 282.55 | 240.05 | 240 | 240.1 | 239.8 | 2912.75
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 279.35 | 389.65 | 432 | 480.1 | 484.9 | 467.45 | 434.45 | 481.15 | 482.7 | 480.5 | 4412.25
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5030.8 | 3596 | 4892.05 | 3924.95 | 4277.25 | 1374.25 | 2647.85 | 4842.1 | 1639.75 | 2282.8 | 34507.8
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 116.8 | 35.75 | 155.45 | 153.75 | 153.8 | 154.3 | 154.15 | 154.1 | 154.5 | 1388.6
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1180 | 1228.7 | 1318.5 | 1274.25 | 1274.7 | 1309.7 | 1358.1 | 1441.2 | 1461.5 | 1553.45 | 13400.1
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 367.35 | 353.2 | 327.85 | 314.5 | 295.6 | 274.55 | 253.95 | 244.65 | 240 | 183.3 | 2854.95
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 235.35 | 228.5 | 219.35 | 204.8 | 183.05 | 188.05 | 173.55 | 177.8 | 171.5 | 167.75 | 1949.7
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1117.05 | 1045.15 | 1106 | 818.85 | 1114.3 | 1111.85 | 686.05 | 802.6 | 758.9 | 814.3 | 9375.05
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 2.95 | 273.7 | 140.9 | 417.55
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 622.15 | 405.7 | 167 | 262.7 | 646.05 | 532.75 | 309.25 | 378.85 | 588.95 | 387.3 | 4300.7
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 352.9 | 178.65 | 64.65 | 132.1 | 272.3 | 429.25 | 390.15 | 572.2 | 686.05 | 348.8 | 3427.05
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1374.1 | 624.4 | 219.55 | 80.45 | 437.75 | 1310.25 | 1611.85 | 1015.6 | 1278.4 | 2049.6 | 10001.95
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 738.25 | 347.05 | 35.15 | 54.8 | 367.15 | 1390.2 | 1461.85 | 526.75 | 1461.8 | 1741.9 | 8124.9
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 942.95 | 588.1 | 91 | 96.2 | 526.25 | 1479.6 | 1529.85 | 669.35 | 1570.75 | 1843.75 | 9337.8
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 101.9 | 31.7 | 0.95 | 6.5 | 49.6 | 199.5 | 226.45 | 57.5 | 186.5 | 258.15 | 1118.75
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 69.15 | 15.15 | 0.05 | 2.9 | 25.4 | 145.6 | 176.4 | 45 | 156.7 | 210.1 | 846.45
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 354 |  |  | 379.9 |  | 216.55 |  |  | 319.6 |  | 1270.05
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1370.3 | 1583.5 | 1360.3 | 1331.7 | 1307.85 | 1085.85 | 1146.1 | 1245.65 | 1164.9 | 889.05 | 12485.2
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 216.9 | 244.45 | 244.5 | 249.9 | 246.9 | 252.75 | 251.8 | 252.55 | 254.1 | 255.65 | 2469.5
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4265.65 | 4246.3 | 4254.15 | 4241.4 | 4273.85 | 4183.4 | 4243.2 | 4217.15 | 4237.05 | 4253 | 42415.15
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4221.55 | 4202.2 | 4208.7 | 4194 | 4224.25 | 4144.55 | 4195.4 | 4176 | 4188.35 | 4202.75 | 41957.75
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4627.6 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 47827.6
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 6582.75 | 6568.75 | 6578.55 | 6568.4 | 6596 | 6466.75 | 6560.7 | 6558.7 | 6557.45 | 6579.55 | 65617.6
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4086.3 | 4372.2 | 4385.4981 | 4284.1525 | 4350.1 | 4123.85 | 4373.75 | 4382.1 | 4374.75 | 4377.5 | 43110.2006
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4092.05 | 4383.15 | 4396.2114 | 4196.948 | 544 | 4134.25 | 4380.7 | 4392.15 | 4386.65 | 4386.05 | 39292.1594
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4264.7 | 4413.8 | 4413.8397 | 4319.5261 | 2413.1 | 4283.65 | 4411.85 | 4416.7 | 4418.85 | 4405.65 | 41761.6658
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 245.55 | 252 | 252 | 252 | 245.85 | 223.7 | 206.85 | 196.5 | 187.8 | 177.4 | 2239.65
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 113.7 | 140.6 | 113.3 | 86.1 | 74.65 | 68.7 | 65.95 | 63.4 | 60.8 | 60 | 847.2
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 142.1 | 135.2 | 130.3 | 124.55 | 120.95 | 117.25 | 114.3 | 111.2 | 109.6 | 107.05 | 1212.5
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 154.7 | 147.75 | 142.95 | 134.15 | 133.25 | 129.6 | 126.7 | 122.45 | 122.1 | 118.55 | 1332.2
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156.7 | 141.8 | 142.55 | 134.5 | 133.45 | 129.7 | 127.7 | 123.4 | 122.85 | 114.6 | 1327.25
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 202.1 | 201.35 | 180.15 | 189 | 175.2 | 172.65 | 176.2 | 184.15 | 178.45 | 178.35 | 1837.6
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 1026.8 | 1034.95 | 1023.95 | 880.19 | 56.45 | [5 empty] | 4022.34
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 807.7 | 840.5 | 841.85 | 707.585 | [6 empty] | 3197.635
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 492.05 | 559.35 | 561.7 | 555.35 | 566.4 | 571.15 | 452.65 | 457.5 | 578.95 | 586.55 | 5381.65
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 245.8 | 312 | 403.65 | 249.85 | 276 | 334.15 | 343.15 | 277 | 207.8 | 266.4 | 2915.8
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 328.75 | 363.55 | 422.95 | 334.35 | 362.6 | 400.4 | 399.55 | 341.95 | 285.4 | 350.15 | 3589.65
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 83.65 | 79.1 | 78.4 | 80.05 | 80 | 80.75 | 82 | 82.75 | 79.85 | 79.8 | 806.35
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 440.7 | 437.5 | 433.85 | 431.85 | 429.35 | 429.2 | 425.6 | 424.4 | 421.35 | 401.4 | 4275.2
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 443.3 | 4439.3
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2406.3 | 2325.45 | 2320.95 | 2321.55 | 2370.8 | 1902.5 | 2153.8 | 2086 | 1894.9 | 2056.2 | 21838.45
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0.9 |  | 0.9
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 1.65 | [9 empty] | 1.65
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1814.3 | 1789.25 | 1755.55 | 1759.55 | 1758.45 | 1716.15 | 1678.5 | 1608.05 | 1576.35 | 1549.5 | 17005.65
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 34.5 | 29.75 | 29.75 | 29.45 | 30.1 | 29.65 | 30.5 | 30.4 | 28.8 | 30.55 | 303.45
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1597.3 | 1904.35 | 1887.6 | 1886.85 | 1909.55 | 1948.7 | 1959.55 | 1909.75 | 1941.7 | 1965.2 | 18910.55
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10774.75 | 9516.15 | 9537.2 | 9202.7 | 9620.7 | 7140.65 | 9066.05 | 8791.3 | 7296.65 | 6824.55 | 87770.7
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3800.5 | 4078.25 | 4318.55 | 4329.25 | 4102 | 3439.75 | 4100.4 | 4306.15 | 4336.45 | 4253.9 | 41065.2
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3838.85 | 4136.05 | 4496.35 | 4499.85 | 4211.4 | 3464.05 | 4176 | 4459.4 | 4538.3 | 4406.3 | 42226.55
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3835.2 | 4138.35 | 4501.1 | 4512.4 | 4213.55 | 3465.9 | 4184.6 | 4472.15 | 4548.65 | 4413.9 | 42285.8
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 6014.25 | 6303.2 | 6572.85 | 6606.1 | 6284.15 | 5779.4 | 6368 | 6577.9 | 6584.1 | 6544.9 | 63634.85
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4820.85 | 4680.8 | 4055.95 | 5138.05 | 5172.7 | 4487.05 | 5143.8 | 5131.75 | 5134.15 | 5162.95 | 48928.05
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2519.95 | 2485.05 | 1299.8 | 2665.7 | 2673.9 | 2380.15 | 2653.65 | 2658.95 | 2668.6 | 2672.35 | 24678.1
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 51.5 | 102.5 | 102.7 | 102.65 | 102.7 | 102.15 | 102.4 | 102.85 | 101.7 | 101.25 | 972.4
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 3 | 2.3 | 2.9 | 2.65 | 2.1 | 1.3 | 2.55 | 2.45 | 2.5 | 2.75 | 24.5
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1082.55 | 1072.6 | 1016.7 | 984.15 | 962.4 | 938.95 | 897.55 | 886.45 | 875.45 | 840.25 | 9557.05
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 70.7 | 68.3 | 62.6 | 58.25 | 51.65 | 53.2 | 52.6 | 51.95 | 51.05 | 65.5 | 585.8
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 104.7 | 111.5 | 115.15 | 115.7 | 116.35 | 116.7 | 118.35 | 114.6 | 117.25 | 118.3 | 1148.6
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 108.55 | 119.6 | 117.35 | 115.7 | 116.45 | 120.2 | 121.5 | 119.1 | 122.9 | 116.95 | 1178.3
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 98.6 | 116.4 | 116.4 | 106.9 | 100.2 | 82.2 | 81.7 | 89.45 | 85.1 | 69.4 | 946.35
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2241.6 | 2232.6 | 2163.2 | 2081.1 | 2063.1 | 2028 | 2053.3 | 2028.05 | 2055.35 | 1997.95 | 20944.25
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1221.65 | 1442.65 | 1444.1 | 1323.05 | 1332.1 | 1103.85 | 986.2 | 1140.95 | 1045.25 | 839.25 | 11879.05
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 238.4 | 237.95 | 238.15 | 238.15 | 238.15 | 238 | 238.2 | 201.2 | 188.85 | 233.1 | 2290.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 801.5 | 209 | 438.7 | 181.15 | 806.55 | 1703.7 | 1388.7 | 1068.2 | 1631.9 | 2417.45 | 10646.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 798.15 | 207.9 | 419.45 | 188.2 | 753.1 | 1879.9 | 1337.5 | 1141.3 | 1578.05 | 2325.6 | 10629.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1699.25 | 1751.9 | 1739.4 | 1626.6 | 1608.2 | 1613.3 | 1569.2 | 1518.75 | 1543.6 | 1586.4 | 16256.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 2.7 | 11.1 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 129
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 686.8 | 690.9 | 693.75 | 695.05 | 694.75 | 183.15 | 680.6 | 682.95 | 684.45 | 689 | 6381.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2672.25 | 2771.7 | 3111.5 | 3010.25 | 3215.45 | 2857.25 | 2763.75 | 3329.65 | 3155.5 | 3233.85 | 30121.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1734.2 | 1587.4 | 1669.45 | 1936.45 | 1938.45 | 1845.5 | 1888.5 | 1854.355 | 1829.45 | 1816.95 | 18100.705
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1529.8 | 1540.75 | 1531.1 | 1544.7 | 1541.05 | 1538.65 | 1542.4 | 1549.1 | 1533.3 | 1543.85 | 15394.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 617.3 | 777.85 | 775.25 | 781.5 | 774.65 | 784.05 | 796.8 | 780.4 | 795.9 | 790.05 | 7673.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 824.1 | 1044.55 | 1039.05 | 1048.35 | 1039 | 1055.7 | 1071.4 | 1044.95 | 1068.5 | 1048.05 | 10283.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | 457.7 | [9 empty] | 457.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 1163.85 | [5 empty] | 1163.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 45.5 |  | 2857.9 | 3507.15 | 3516.25 | 3370.45 | 3508.3 | 3518.5 | 3515.3 | 3521.35 | 27360.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 994.75 | 3564.1 | 3454.5 | 3573.7 | 3584.95 | 3414.1 | 3566.25 | 3570.9 | 3567.75 | 3572.2 | 32863.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 265.9 | 1619.6 | 3090.7 | 3603 | 3661.35 | 3495.3 | 3591.05 | 3583.9 | 3585.9 | 3594.65 | 30091.35
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 131.2 | 141.7 | 142.2 | 138.8 | 139 | 143.45 | 145.55 | 121.5 | 147.1 | 138.45 | 1388.95
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 349.3 | 69.8 | 44.35 | 22.85 | 118.6 | 485.2 | 463.45 | 445.05 | 413.05 | 637.9 | 3049.55
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 930.9 | 197.8 | 83.05 | 77 | 346.4 | 1295 | 1321.45 | 1161.05 | 1078.65 | 1684.3 | 8175.6
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 286.35 | 299.4 | 284.6 | 272 | 260.1 | 253.6 | 246.4 | 237.8 | 232.45 | 227.2 | 2599.9
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 91.2 | 90.85 | 97.4 | 98.75 | 108 | 108 | 37.9 | 108 | 103.4 | 106.65 | 950.15
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 55.2 | 55.2 | 58.8 | 62.7 | 69.6 | 69.6 | 26.35 | 69.1 | 66.65 | 67.7 | 600.9
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 26.4 | 26.4 | 25.6 | 25.75 | 26.4 | 26.4 | 10.15 | 26.3 | 26.15 | 26.3 | 245.85
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 51.65 | 52.8 | 52 | 52.6 | 52.8 | 52.8 | 52.1 | 525.15
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 15.6 |  | 2 | 17.6
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 102.8 | 113.9 | 113.85 | 115.85 | 117.25 | 118.6 | 118.75 | 115.1 | 116.95 | 119.25 | 1152.3
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 374.5 | [9 empty] | 374.5
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1687.75 | 1619.75 | 1610.1 | 1573.65 | 1550.6 | 1496.6 | 1519.45 | 1382.775 | 1345.55 | 1343.95 | 15130.175
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 11.95 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 8.195 | 7.2 | 7.2 | 92.145
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 439.1 | 438.85 | 434.05 | 431.95 | 431.85 | 451.9 | 481.9 | 475.9 | 463.85 | 451.95 | 4501.3
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 237.1 | 239.8 | 239.75 | 239.95 | 239.95 | 239.95 | 239.2 | 204.05 | 133.5 | 194.25 | 2207.5
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 70.5 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 675.3
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 745.8 | 741.15 | 728.7 | 699.85 | 403.1 | 666.4 | 637.6 | 640.25 | 638.55 | 836.85 | 6738.25
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1748.8 | 1989.95 | 1879.9 | 1615.7 | 1896.05 | 1678.35 | 1622.85 | 1756.65 | 1747.7 | 1592.3 | 17528.25
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 223.65 | 209.45 | 219.5 | 212.8 | 211.7 | 207.7 | 186.65 | 162.55 | 190.75 | 186.5 | 2011.25
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 796.8 | 798.2 | 800.4 | 799.65 | 797.7 | 643.55 | 749.25 | 663.1 | 736.95 | 690.15 | 7475.75
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 158.6 | 156.55 | 143.15 | 143.1 | 134.55 | 137.7 | 130.4 | 117.4 | 133.1 | 129.55 | 1384.1
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 38.15 | 34.35 | 36.55 | 35.9 | 30.95 | 31.85 | 28.85 | 28.9 | 28.8 | 28.75 | 323.05
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1914.5 | 2152.55 | 1894.2 | 1851.45 | 1798.25 | 1606.1 | 1653.65 | 1709.45 | 1633.7 | 1447.9 | 17661.75
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 77.55 | 130.4 | 140.85 | 134.2 | 136.5 | 110.55 | 97.15 | 115.1 | 115.95 | 120.6 | 1178.85
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4732.45 | 5152.8 | 4212.4 | 5136.9 | 4759.95 | 349.55 |  | 1940.35 | 4709.9 | 4311.9 | 35306.2
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2331.55 | 2470.9 | 2171.7 | 2462.3 | 2347.85 | 165.75 |  | 808.05 | 2327.35 | 2196.45 | 17281.9
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 163353.35 | 163472.548 | 165325.7491 | 166237.2467 | 163684.25 | 154524.975 | 162197.35 | 164633.475 | 167955.08 | 169430.85 | 1640814.8738
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Julio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 146.4 | 147.388 |  | 95.659 | 147.373 | 147.635 | 147.661 | 148.8 | 147.737 | 52.272 | 1180.925
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 190.2385 | 188.945 | 189.2087 | 170.765 | 126.726 | 119.2425 | 94.0235 | 94.0235 | 79.528 | 66.9615 | 1319.6622
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 249.25 | 258.65 | 243.95 | 226.25 | 224.5 | 220.8 | 218.25 | 206.5 | 202.65 | 202.55 | 2253.35
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 643.723 | 642.4567 | 650.7799 | 640.0547 | 643.5774 | 640.0394 | 643.9121 | 643.9121 | 651.2127 | 643.1761 | 6442.8442
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.1079 | 453.8149 | 453.9053 | 454.1669 | 643.5774 | 403.906 | 454.155 | 453.6 | 453.6 | 454.0606 | 4678.8941
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 275.45 | 281.15 | 280.45 | 280.5 | 280.2 | 279.5 | 266.85 | 211.05 | 74.25 | 73.3 | 2302.7
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 385.65 | 361.45 | 386.15 | 385.7 | 385.5 | 365.4 | 385.7 | 385.5 | 331.05 | 310.7 | 3682.8
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 551 | 550.35 | 545.3308 | 538.2042 | 532.4778 | 527.0854 | 513.2726 | 513.2726 | 512.81 | 277.15 | 5060.9534
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2895.8194 | 2884.2047 | 2749.7746 | 2791.2998 | 2983.9316 | 2703.6083 | 2723.8243 | 2656.6582 | 2452.8377 | 2080.1702 | 26922.1288
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 351561.65
[7 empty] | ENGIE | 233470.75
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 217553.755
[7 empty] | ELECTROPERU | 205757.075
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 124164.0258
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 53797.7
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 52588.1
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 36059.8
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 35896.4
[7 empty] | EGEMSA | 31982.15
[7 empty] | CELEPSA | 25003.4
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 23220.35
[7 empty] | EGASA | 22410.215
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 21838.45
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 18910.55
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 17005.65
[7 empty] | SAN GABAN | 15222.32
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 13400.1
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 10001.95
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 9792.6
[7 empty] | LA VIRGEN | 9557.05
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 8175.6
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 7727.75
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 7219.975
[7 empty] | SINERSA | 6708.8
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 5709.55
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 5381.65
[7 empty] | EGEJUNIN | 5353.55
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 4439.3
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 4412.25
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 4376.05
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 4275.2
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 3589.65
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 3348.8
[7 empty] | EGESUR | 3254.7
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 3086.85
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 3049.55
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2915.8
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 2912.75
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 2854.95
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 2599.9
[7 empty] | PETRAMAS | 2322.05
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 2251.55
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 2208.95
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 1949.7
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 1813.26
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 1388.95
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 1178.85
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 1178.3
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 1152.3
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 1148.6
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 806.35
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 610
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 585.8
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 507.75
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 374.5
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 303.45
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 299.098
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 81.95
[7 empty] | KONDU SAC | 24.5
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 22.15
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 17.6
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 2.55

## G_AREAS
jueves, 10 de Julio del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 205.6 | 98.9 | 0 | 58.2 | 2291.2 | 3096.6 | 0 | 359.1 | 507 | 0 | 0 | 0 | 362.7 | 5746.9 | 507 | 6616.6 | 00:30 | 3003.8 | 3195.5 | 0 | 417.3 | 6616.6 | 00:30 | 192 | 41.5 | 0 | 417.3 | 650.8
01:00 | 214 | 107.2 | 0 | 61.1 | 2063.7 | 3184.1 | 0 | 356.3 | 496.9 | 0 | 0 | 0 | 382.3 | 5604.1 | 496.9 | 6483.3 | 01:00 | 2774.6 | 3291.3 | 0 | 417.4 | 6483.3 | 01:00 | 196.8 | 43.6 | 0 | 417.4 | 657.8
01:30 | 218.5 | 101.9 | 0 | 58.8 | 2114.8 | 3197.4 | 0 | 334.4 | 396.7 | 0 | 0 | 0 | 379.2 | 5646.6 | 396.7 | 6422.5 | 01:30 | 2730 | 3299.3 | 0 | 393.2 | 6422.5 | 01:30 | 197.4 | 43.2 | 0 | 393.2 | 633.8
02:00 | 215.4 | 17.4 | 0 | 57.1 | 2005.1 | 3186.6 | 0 | 366.6 | 395.1 | 0 | 0 | 0 | 289.9 | 5558.3 | 395.1 | 6243.3 | 02:00 | 2615.6 | 3204 | 0 | 423.7 | 6243.3 | 02:00 | 196.6 | 43.1 | 0 | 423.7 | 663.4
02:30 | 214.5 | 17.2 | 0 | 52.5 | 2055.7 | 3192.2 | 0 | 383.5 | 399.5 | 0 | 0 | 0 | 284.2 | 5631.4 | 399.5 | 6315.1 | 02:30 | 2669.7 | 3209.4 | 0 | 436 | 6315.1 | 02:30 | 196.7 | 42.9 | 0 | 436 | 675.6
03:00 | 173.7 | 17.4 | 0 | 50.2 | 2028.4 | 3199.5 | 0 | 404 | 387.3 | 0 | 0 | 0 | 241.3 | 5631.9 | 387.3 | 6260.5 | 03:00 | 2589.4 | 3216.9 | 0 | 454.2 | 6260.5 | 03:00 | 194.7 | 43.2 | 0 | 454.2 | 692.1
03:30 | 172.6 | 17.6 | 0 | 54.6 | 1943.9 | 3144 | 0 | 440.7 | 376.8 | 0 | 0 | 0 | 244.8 | 5528.6 | 376.8 | 6150.2 | 03:30 | 2493.3 | 3161.6 | 0 | 495.3 | 6150.2 | 03:30 | 193.4 | 43.3 | 0 | 495.3 | 732
04:00 | 161.5 | 17.6 | 0 | 59.3 | 2051.3 | 3078.3 | 0 | 468.8 | 405 | 0 | 0 | 0 | 238.4 | 5598.4 | 405 | 6241.8 | 04:00 | 2617.8 | 3095.9 | 0 | 528.1 | 6241.8 | 04:00 | 194.8 | 43.3 | 0 | 528.1 | 766.2
04:30 | 156.8 | 18 | 0 | 57.8 | 1980.6 | 3071.5 | 0 | 491.4 | 396.7 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 5543.5 | 396.7 | 6172.8 | 04:30 | 2534.1 | 3089.5 | 0 | 549.2 | 6172.8 | 04:30 | 186.7 | 42.7 | 0 | 549.2 | 778.6
05:00 | 162.5 | 17.3 | 0 | 58.8 | 2049.9 | 3159.8 | 0 | 484.9 | 395.4 | 0 | 0 | 0 | 238.6 | 5694.6 | 395.4 | 6328.6 | 05:00 | 2607.8 | 3177.1 | 0 | 543.7 | 6328.6 | 05:00 | 181.8 | 41 | 0 | 543.7 | 766.5
05:30 | 145.9 | 16.8 | 0 | 58 | 2078.1 | 3250.3 | 0 | 441 | 405.4 | 0 | 0 | 0 | 220.7 | 5769.4 | 405.4 | 6395.5 | 05:30 | 2629.4 | 3267.1 | 0 | 499 | 6395.5 | 05:30 | 178.9 | 37.5 | 0 | 499 | 715.4
06:00 | 144.1 | 17.2 | 0 | 51.5 | 2274.5 | 3272.4 | 0 | 432.9 | 398 | 0 | 0 | 0 | 212.8 | 5979.8 | 398 | 6590.6 | 06:00 | 2816.6 | 3289.6 | 0 | 484.4 | 6590.6 | 06:00 | 177.6 | 42.1 | 0 | 484.4 | 704.1
06:30 | 146.6 | 39.1 | 0 | 47.6 | 2386.8 | 3264.5 | 0 | 420.3 | 417.2 | 0 | 7.1 | 0 | 233.3 | 6071.6 | 424.3 | 6729.2 | 06:30 | 2950.6 | 3303.6 | 7.1 | 467.9 | 6729.2 | 06:30 | 184.5 | 42.7 | 7.1 | 467.9 | 702.2
07:00 | 148.1 | 63.9 | 0 | 46.3 | 2403.3 | 3165.2 | 0 | 455.9 | 393.1 | 0 | 122 | 0 | 258.3 | 6024.4 | 515.1 | 6797.8 | 07:00 | 2944.5 | 3229.1 | 122 | 502.2 | 6797.8 | 07:00 | 187.8 | 39.5 | 122 | 502.2 | 851.5
07:30 | 148.2 | 63.9 | 0 | 41.8 | 2263.3 | 3142.4 | 0 | 501.6 | 394 | 0 | 327 | 0 | 253.9 | 5907.3 | 721 | 6882.2 | 07:30 | 2805.5 | 3206.3 | 327 | 543.4 | 6882.2 | 07:30 | 188.2 | 34.6 | 327 | 543.4 | 1093.2
08:00 | 149.8 | 65.2 | 0 | 40.4 | 2176.5 | 3116.9 | 0.1 | 525.1 | 400.2 | 0 | 508.6 | 0 | 255.4 | 5818.6 | 908.8 | 6982.8 | 08:00 | 2726.5 | 3182.1 | 508.7 | 565.5 | 6982.8 | 08:00 | 188.6 | 29 | 508.7 | 565.5 | 1291.8
08:30 | 145.5 | 63.1 | 0.1 | 39 | 2141.4 | 3223.2 | 0.6 | 595.1 | 395.7 | 0 | 548.1 | 0 | 247.7 | 5960.3 | 943.8 | 7151.8 | 08:30 | 2682.6 | 3286.3 | 548.8 | 634.1 | 7151.8 | 08:30 | 188.9 | 27.1 | 548.8 | 634.1 | 1398.9
09:00 | 196.8 | 63.3 | 0.1 | 36.9 | 2257.5 | 3158.6 | 0.8 | 649.6 | 399.4 | 0 | 569.2 | 0 | 297.1 | 6066.5 | 968.6 | 7332.2 | 09:00 | 2853.7 | 3221.9 | 570.1 | 686.5 | 7332.2 | 09:00 | 192.9 | 27.5 | 570.1 | 686.5 | 1477
09:30 | 201.2 | 62.6 | 0.2 | 36.7 | 2275.1 | 3201.9 | 0.9 | 643.2 | 400.1 | 0 | 579.8 | 0 | 300.7 | 6121.1 | 979.9 | 7401.7 | 09:30 | 2876.4 | 3264.5 | 580.9 | 679.9 | 7401.7 | 09:30 | 203 | 26.1 | 580.9 | 679.9 | 1489.9
10:00 | 200.3 | 62.3 | 0.4 | 34.8 | 2325.4 | 3205.1 | 1 | 666.7 | 394.5 | 0 | 581.1 | 0 | 297.8 | 6198.2 | 975.6 | 7471.6 | 10:00 | 2920.2 | 3267.4 | 582.5 | 701.5 | 7471.6 | 10:00 | 201.6 | 25.6 | 582.5 | 701.5 | 1511.2
10:30 | 198.4 | 61.9 | 0.4 | 36.2 | 2380.4 | 3138.4 | 1.1 | 652.3 | 399.6 | 0 | 587.1 | 0 | 296.9 | 6172.2 | 986.7 | 7455.8 | 10:30 | 2978.4 | 3200.3 | 588.6 | 688.5 | 7455.8 | 10:30 | 197.6 | 25.4 | 588.6 | 688.5 | 1500.1
11:00 | 208.1 | 61.4 | 0.4 | 39.3 | 2411.6 | 3252 | 1.2 | 642.8 | 402.2 | 0 | 588.2 | 0 | 309.2 | 6307.6 | 990.4 | 7607.2 | 11:00 | 3021.9 | 3313.4 | 589.8 | 682.1 | 7607.2 | 11:00 | 197.4 | 25.5 | 589.8 | 682.1 | 1494.8
11:30 | 209.7 | 62.8 | 0.4 | 43 | 2377.9 | 3260.6 | 1.3 | 662.8 | 400.9 | 0 | 590.7 | 0 | 315.9 | 6302.6 | 991.6 | 7610.1 | 11:30 | 2988.5 | 3323.4 | 592.4 | 705.8 | 7610.1 | 11:30 | 197.1 | 27.3 | 592.4 | 705.8 | 1522.6
12:00 | 208.6 | 62.1 | 0.4 | 45.7 | 2381 | 3188.2 | 1.3 | 644.9 | 398.5 | 0 | 593.1 | 0 | 316.8 | 6215.4 | 991.6 | 7523.8 | 12:00 | 2988.1 | 3250.3 | 594.8 | 690.6 | 7523.8 | 12:00 | 196.2 | 25.9 | 594.8 | 690.6 | 1507.5
12:30 | 212.8 | 60.6 | 0.4 | 50.5 | 2094.7 | 3153.2 | 1.3 | 607.6 | 440 | 0 | 595.6 | 0 | 324.3 | 5856.8 | 1035.6 | 7216.7 | 12:30 | 2747.5 | 3213.8 | 597.3 | 658.1 | 7216.7 | 12:30 | 201 | 24.8 | 597.3 | 658.1 | 1481.2
13:00 | 213.3 | 62 | 0.4 | 58.5 | 2069.7 | 3263.5 | 1.2 | 556.5 | 477.6 | 0 | 596.9 | 0 | 334.2 | 5890.9 | 1074.5 | 7299.6 | 13:00 | 2760.6 | 3325.5 | 598.5 | 615 | 7299.6 | 13:00 | 203.3 | 26 | 598.5 | 615 | 1442.8
13:30 | 216.2 | 63.6 | 0.4 | 57 | 2147.5 | 3249.2 | 1.2 | 501.7 | 479 | 0 | 598.5 | 0 | 337.2 | 5899.6 | 1077.5 | 7314.3 | 13:30 | 2842.7 | 3312.8 | 600.1 | 558.7 | 7314.3 | 13:30 | 204.5 | 27.8 | 600.1 | 558.7 | 1391.1
14:00 | 216.5 | 64.3 | 0.4 | 56.7 | 2120.6 | 3288.2 | 1.1 | 522.9 | 487.3 | 0 | 600.1 | 0 | 337.9 | 5932.8 | 1087.4 | 7358.1 | 14:00 | 2824.4 | 3352.5 | 601.6 | 579.6 | 7358.1 | 14:00 | 204.5 | 27.2 | 601.6 | 579.6 | 1412.9
14:30 | 214.1 | 68.1 | 0.3 | 59.1 | 2207.8 | 3356.1 | 1 | 512.8 | 478.6 | 0 | 593.8 | 0 | 341.6 | 6077.7 | 1072.4 | 7491.7 | 14:30 | 2900.5 | 3424.2 | 595.1 | 571.9 | 7491.7 | 14:30 | 203.1 | 28.5 | 595.1 | 571.9 | 1398.6
15:00 | 158.1 | 62.9 | 0.3 | 64.6 | 2310.1 | 3262.3 | 0.9 | 539.3 | 457.3 | 0 | 580.9 | 0 | 285.9 | 6112.6 | 1038.2 | 7436.7 | 15:00 | 2925.5 | 3325.2 | 582.1 | 603.9 | 7436.7 | 15:00 | 199.5 | 27.4 | 582.1 | 603.9 | 1412.9
15:30 | 148.6 | 65 | 0.3 | 62.8 | 2282.3 | 3337.3 | 0.8 | 575.4 | 475.1 | 0 | 555.8 | 0 | 276.7 | 6195.8 | 1030.9 | 7503.4 | 15:30 | 2906 | 3402.3 | 556.9 | 638.2 | 7503.4 | 15:30 | 199.7 | 28 | 556.9 | 638.2 | 1422.8
16:00 | 163 | 65.1 | 0.2 | 62.2 | 2325 | 3349.5 | 0.6 | 620.7 | 411.6 | 0 | 466 | 0 | 290.5 | 6295.8 | 877.6 | 7463.9 | 16:00 | 2899.6 | 3414.6 | 466.8 | 682.9 | 7463.9 | 16:00 | 196.3 | 27.8 | 466.8 | 682.9 | 1373.8
16:30 | 152.3 | 63.7 | 0.2 | 70 | 2555.7 | 3356.3 | 0.3 | 651.3 | 406.8 | 0 | 261.5 | 0 | 286.2 | 6563.6 | 668.3 | 7518.1 | 16:30 | 3114.8 | 3420 | 262 | 721.3 | 7518.1 | 16:30 | 186 | 26.9 | 262 | 721.3 | 1196.2
17:00 | 147.1 | 64.1 | 0.1 | 74.7 | 2544.2 | 3361.1 | 0 | 641.6 | 498.1 | 0 | 66.4 | 0 | 286 | 6546.9 | 564.5 | 7397.4 | 17:00 | 3189.4 | 3425.2 | 66.5 | 716.3 | 7397.4 | 17:00 | 182.1 | 32.2 | 66.5 | 716.3 | 997.1
17:30 | 155.9 | 64.3 | 0.1 | 72.4 | 2578.4 | 3319.3 | 0 | 656.4 | 509.6 | 0 | 0.6 | 0 | 292.7 | 6554.1 | 510.2 | 7357 | 17:30 | 3243.9 | 3383.6 | 0.7 | 728.8 | 7357 | 17:30 | 190 | 43.9 | 0.7 | 728.8 | 963.4
18:00 | 158.5 | 64.4 | 0 | 67.4 | 2547.2 | 3288.8 | 0 | 681.1 | 517.1 | 0 | 0 | 0 | 290.3 | 6517.1 | 517.1 | 7324.5 | 18:00 | 3222.8 | 3353.2 | 0 | 748.5 | 7324.5 | 18:00 | 192.8 | 44.4 | 0 | 748.5 | 985.7
18:30 | 173.3 | 64.8 | 0 | 67.6 | 2593.2 | 3383.4 | 0 | 684 | 507 | 0 | 0 | 0 | 305.7 | 6660.6 | 507 | 7473.3 | 18:30 | 3273.5 | 3448.2 | 0 | 751.6 | 7473.3 | 18:30 | 197.5 | 44.6 | 0 | 751.6 | 993.7
19:00 | 164.9 | 64.9 | 0 | 72.8 | 2486.6 | 3382.3 | 0 | 687.4 | 585.2 | 0 | 0 | 0 | 302.6 | 6556.3 | 585.2 | 7444.1 | 19:00 | 3236.7 | 3447.2 | 0 | 760.2 | 7444.1 | 19:00 | 191.9 | 44.6 | 0 | 760.2 | 996.7
19:30 | 179.2 | 65.1 | 0 | 70.8 | 2508.7 | 3395.4 | 0 | 674.6 | 580.5 | 0 | 0 | 0 | 315.1 | 6578.7 | 580.5 | 7474.3 | 19:30 | 3268.4 | 3460.5 | 0 | 745.4 | 7474.3 | 19:30 | 192.6 | 44.6 | 0 | 745.4 | 982.6
20:00 | 177.2 | 65.7 | 0 | 57.4 | 2540.7 | 3396.4 | 0 | 652.9 | 583 | 0 | 0 | 0 | 300.3 | 6590 | 583 | 7473.3 | 20:00 | 3300.9 | 3462.1 | 0 | 710.3 | 7473.3 | 20:00 | 192.9 | 44.7 | 0 | 710.3 | 947.9
20:30 | 175.1 | 65.6 | 0 | 54.9 | 2572.9 | 3325.5 | 0 | 671.1 | 579.1 | 0 | 0 | 0 | 295.6 | 6569.5 | 579.1 | 7444.2 | 20:30 | 3327.1 | 3391.1 | 0 | 726 | 7444.2 | 20:30 | 193.1 | 44.7 | 0 | 726 | 963.8
21:00 | 176.4 | 64.8 | 0 | 55.2 | 2599.9 | 3286.3 | 0 | 655.8 | 584 | 0 | 0 | 0 | 296.4 | 6542 | 584 | 7422.4 | 21:00 | 3360.3 | 3351.1 | 0 | 711 | 7422.4 | 21:00 | 192.5 | 44.3 | 0 | 711 | 947.8
21:30 | 174.5 | 64.1 | 0 | 54.3 | 2476.8 | 3335.4 | 0 | 628.7 | 575.3 | 0 | 0 | 0 | 292.9 | 6440.9 | 575.3 | 7309.1 | 21:30 | 3226.6 | 3399.5 | 0 | 683 | 7309.1 | 21:30 | 193 | 43.1 | 0 | 683 | 919.1
22:00 | 161.2 | 65.4 | 0 | 56.2 | 2422 | 3380.7 | 0 | 586.6 | 579.7 | 0 | 0 | 0 | 282.8 | 6389.3 | 579.7 | 7251.8 | 22:00 | 3162.9 | 3446.1 | 0 | 642.8 | 7251.8 | 22:00 | 191.4 | 44.6 | 0 | 642.8 | 878.8
22:30 | 155.7 | 65 | 0 | 64.9 | 2427.4 | 3374.3 | 0 | 562.3 | 579.6 | 0 | 0 | 0 | 285.6 | 6364 | 579.6 | 7229.2 | 22:30 | 3162.7 | 3439.3 | 0 | 627.2 | 7229.2 | 22:30 | 187.8 | 42 | 0 | 627.2 | 857
23:00 | 156.6 | 65.1 | 0 | 71.6 | 2321.8 | 3370.7 | 0 | 487.7 | 519.6 | 0 | 0 | 0 | 293.3 | 6180.2 | 519.6 | 6993.1 | 23:00 | 2998 | 3435.8 | 0 | 559.3 | 6993.1 | 23:00 | 189 | 43 | 0 | 559.3 | 791.3
23:30 | 147.6 | 65.3 | 0 | 77.8 | 2193.6 | 3365.7 | 0 | 470.2 | 455.2 | 0 | 0 | 0 | 290.7 | 6029.5 | 455.2 | 6775.4 | 23:30 | 2796.4 | 3431 | 0 | 548 | 6775.4 | 23:30 | 193.8 | 43.7 | 0 | 548 | 785.5
00:00 | 130.9 | 57.2 | 0 | 80.3 | 2188.6 | 3312.4 | 0 | 485 | 468.7 | 0 | 0 | 0 | 268.4 | 5986 | 468.7 | 6723.1 | 00:00 | 2788.2 | 3369.6 | 0 | 565.3 | 6723.1 | 00:00 | 184.8 | 42.7 | 0 | 565.3 | 792.8
TOTAL MWh | 4237.7 | 1368.6 | 2.75 | 1352.65 | 54916.4 | 78121.5 | 8.35 | 13168.75 | 10995.1 | 0 | 5259.05 | 0 | 6961.7 | 146215 | 16254.15 | 169430.85 | TOTAL MWh | 70149.2 | 79490.1 | 5270.15 | 14521.4 | 169430.85 | TOTAL MWh | 4637.15 | 877.55 | 5270.15 | 14521.4 | 25306.25

## HOP
jueves, 10 de Julio del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 10/07/2025 00:00:00 | 10/07/2025 07:33:00 |  | 10/07/2025 07:26:00 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 10/07/2025 16:41:00 | 11/07/2025 00:00:00 | 10/07/2025 16:38:00 |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 10/07/2025 00:00:00 | 11/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 10/07/2025 00:00:00 | 10/07/2025 18:04:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 10/07/2025 18:04:00 | 10/07/2025 20:58:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 10/07/2025 20:58:00 | 11/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 10/07/2025 00:00:00 | 10/07/2025 00:06:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 10/07/2025 06:23:00 | 11/07/2025 00:00:00 | 10/07/2025 06:10:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 10/07/2025 00:00:00 | 10/07/2025 01:31:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 10/07/2025 23:57:00 | 11/07/2025 00:00:00 | 10/07/2025 23:40:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 10/07/2025 00:00:00 | 11/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 10/07/2025 00:00:00 | 10/07/2025 08:25:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 10/07/2025 08:25:00 | 10/07/2025 09:05:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Pruebas de recalificación URS.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 10/07/2025 09:05:00 | 11/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 10/07/2025 00:00:00 | 11/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 10/07/2025 00:00:00 | 11/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 10/07/2025 00:00:00 | 11/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 10/07/2025 00:00:00 | 11/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 10/07/2025 00:00:00 | 11/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 10/07/2025 00:00:00 | 11/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 10/07/2025 00:00:00 | 11/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | RF ETEN TG2 - D2 | 10/07/2025 14:15:00 | 10/07/2025 14:32:00 | 10/07/2025 14:09:00 | 10/07/2025 14:30:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 10/07/2025 00:00:00 | 10/07/2025 11:16:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 10/07/2025 11:16:00 | 11/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## INDISP
jueves, 10 de Julio del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 10/07/2025 00:00 | 11/07/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIEMTOS DE CALOR UTIL EN FÁBRICA. | 16 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
CELEPSA | EL PLATANAL | G1 | 10/07/2025 05:19 | 11/07/2025 00:00 | Mantenimiento anual turbina, generador y SSAA. | 113.5 | P | F/S | N | PREV. | 12601 | G
EGASA | CHARCANI V | G1 | 10/07/2025 07:18 | 10/07/2025 14:10 | Mantenimiento Electromecánico Plan 1 | 48.5 | P | F/S | N | PREV. | 121 | G
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 10/07/2025 00:00 | 11/07/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 8.9 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
EGASA | MOLLENDO D | GD2 | 10/07/2025 14:00 | 10/07/2025 16:00 | Mantenimiento Bimensual | 8.4 | P | F/S | N | PREV. | 178 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 10/07/2025 00:00 | 10/07/2025 02:00 | Indisponibilidad TG6 modo gas - Disponible modo diesel. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 16925 | G
ENGIE | YUNCÁN | G3 | 10/07/2025 00:00 | 11/07/2025 00:00 | "MANTENIMIENTO ANUAL (PRUEBAS AISLAMIENTO DE GENERADOR, PULIDO LOCALIZADO DE RODETE, END Y CD TURBINA, PROTECCIONES, CALIBRACION DE INYECTORES, INSPECCION DE SELLOS, LIMPIEZA DE EXCITATRIZ" | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 201 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH4 - G2 | 10/07/2025 00:00 | 11/07/2025 00:00 | REPARACIÓN DE RODETE POR FISURA | 1.49 | P | F/S | N | CORR. | 989 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U1 | 10/07/2025 00:00 | 10/07/2025 18:00 | GENERADOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONJUNTO COJINETES RADIALES Y AXIALES CONTROL DE HOLGURAS. | 27.927 | P | F/S | N | PREV. | 18187 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U1 | 10/07/2025 00:00 | 10/07/2025 18:00 | CAMBIO DE ACEITE DE SISTEMA LUBRICACION-COJINETES. Y SISTEMA DE INYECCION-TURBINA | 27.927 | P | F/S | N | PREV. | 18187 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U1 | 10/07/2025 00:00 | 10/07/2025 18:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA TURBINA (INYECTORES, RODETE, DEFLECTORES Y SISTEMAS ASOCIADOS) | 27.927 | P | F/S | N | PREV. | 18187 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G4 | 10/07/2025 07:10 | 11/07/2025 00:00 | PRUEBAS ELECTRICAS GENERADOR, TRANSFORMADORES DE POTENCIA, CABLES DE POTENCIA Y CALIBRACIÓN DE SECCIONADORES | 44.36 | P | F/S | N | PREV. | 76 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CENTRAL SOLAR RUBI | CS_CIRC1-5 | 10/07/2025 18:28 | 10/07/2025 21:44 | MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO 04 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18082 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G2 | 10/07/2025 00:00 | 11/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES /MANTENIMIENTO DE 39500 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
SAN GABAN | SAN GABÁN II | G1 | 10/07/2025 00:00 | 11/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR | 55 | P | F/S | N | PREV. | 190 | G
STATKRAFT S.A | GALLITO CIEGO | G1 | 10/07/2025 00:00 | 11/07/2025 00:00 | REHABILITACIÓN Y CAMBIO DE TURBINA G1 | 17.5 | P | F/S | N | PREV. | 100 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G2 | 10/07/2025 00:00 | 11/07/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG2 + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 + Inspección Semestral 2 F/S UG2 | 12.92 | P | F/S | N | PREV. | 40 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | G2 | 10/07/2025 00:00 | 11/07/2025 00:00 | CAMBIO DE UH (Incluye Pruebas) UG2 + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 + Inspección Semestral 1 F/S UG2 | 23.23 | P | F/S | N | PREV. | 51 | G

## RESERVA_FRÍA
10/07/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Jueves 10 de Julio del 2025 / SEM N° 27 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Jueves 10 de Julio del 2025 / SEM N° 27 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [61 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Jueves | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | ORAZU |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | SDF |  | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 202 | 58487 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6712.4018 | [17 empty] | MIN | 3152.0951 | 625.6126 | 625.6126 | [7 empty] | 6616.6 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3152.0951 | 3090.3365 | 71.2868
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6579.2611 | [17 empty] | MIN | 3152.0951 | 625.6126 | 625.6126 | [7 empty] | 6483.3 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3152.0951 | 3090.3365 | 71.2868
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6518.1764 | [17 empty] | MIN | 3152.0951 | 625.6126 | 625.6126 | [7 empty] | 6422.5 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3152.0951 | 3090.3365 | 71.2868
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6339.3556 | [17 empty] | MIN | 3152.0951 | 625.6126 | 625.6126 | [7 empty] | 6243.3 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3152.0951 | 3090.3365 | 71.2868
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6411.7558 | [17 empty] | MIN | 3152.0951 | 625.6126 | 625.6126 | [7 empty] | 6315.1 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3152.0951 | 3090.3365 | 21.6599
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6357.5874 | [17 empty] | MIN | 3152.0951 | 625.6126 | 625.6126 | [7 empty] | 6260.5 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3152.0951 | 3090.3365 | 21.6599
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6247.063 | [17 empty] | MIN | 3152.0951 | 625.6126 | 625.6126 | [7 empty] | 6150.2 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3152.0951 | 3090.3365 | 21.6599
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6338.4479 | [17 empty] | MIN | 3152.0951 | 625.6126 | 625.6126 | [7 empty] | 6241.8 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3152.0951 | 3090.3365 | 21.6599
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6269.7374 | [17 empty] | MIN | 3152.0951 | 625.6126 | 625.6126 | [7 empty] | 6172.8 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3152.0951 | 3090.3365 | 21.6599
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6425.4946 | [17 empty] | MIN | 3152.0951 | 625.6126 | 625.6126 | [7 empty] | 6328.6 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3152.0951 | 3090.3365 | 21.6599
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6492.6132 | [17 empty] | MIN | 3154.4799 | 625.6126 | 625.6126 | [7 empty] | 6395.5 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3154.4799 | 3092.7214 | 21.6599
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6687.3758 | [17 empty] | MIN | 3154.4799 | 625.6126 | 625.6126 | [7 empty] | 6590.6 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3154.4799 | 3092.7214 | 21.6599
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6826.3297 | [17 empty] | MIN | 3154.4799 | 625.6126 | 625.6126 | [7 empty] | 6729.2 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3154.4799 | 3092.7214 | 21.6599
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6895.0629 | [17 empty] | MIN | 3154.4799 | 625.6126 | 625.6126 | [7 empty] | 6797.8 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3154.4799 | 3092.7214 | 21.6599
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6979.2428 | [17 empty] | MIN | 3154.4799 | 625.6126 | 625.6126 | [7 empty] | 6882.2 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3154.4799 | 3092.7214 | 21.6599
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7079.8878 | [17 empty] | MED | 3154.4799 | 625.6126 | 625.6126 | [7 empty] | 6982.8 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3154.4799 | 3092.7214 | 21.6599
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7245.9986 | [17 empty] | MED | 3154.4799 | 625.6126 | 625.6126 | [7 empty] | 7151.8 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3154.4799 | 3092.7214 | 21.6599
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7420.0136 | [17 empty] | MED | 3154.4799 | 625.6126 | 625.6126 | [7 empty] | 7332.2 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3154.4799 | 3092.7214 | 21.6599
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7479.9654 | [17 empty] | MED | 3154.4799 | 625.6126 | 625.6126 | [7 empty] | 7401.7 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3154.4799 | 3092.7214 | 21.6599
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7558.8918 | [17 empty] | MED | 3154.4799 | 625.6126 | 625.6126 | [7 empty] | 7471.6 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3154.4799 | 3092.7214 | 21.6599
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7542.2304 | [17 empty] | MED | 3154.4799 | 625.6126 | 625.6126 | [7 empty] | 7455.8 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3154.4799 | 3092.7214 | 21.6599
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7693.4184 | [17 empty] | MED | 3154.4799 | 625.6126 | 625.6126 | [7 empty] | 7607.2 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3154.4799 | 3092.7214 | 21.6599
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7697.5259 | [17 empty] | MED | 3154.4799 | 625.6126 | 625.6126 | [7 empty] | 7610.1 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3154.4799 | 3092.7214 | 21.6599
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7611.8258 | [17 empty] | MED | 3154.4799 | 625.6126 | 625.6126 | [7 empty] | 7523.8 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3154.4799 | 3092.7214 | 21.6599
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7310.5676 | [17 empty] | MED | 3154.4799 | 625.6126 | 625.6126 | [7 empty] | 7216.7 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3154.4799 | 3092.7214 | 21.6599
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7355.8195 | [17 empty] | MED | 3154.4799 | 625.6126 | 625.6126 | [7 empty] | 7299.6 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3154.4799 | 3092.7214 | 21.6599
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7386.6835 | [17 empty] | MED | 3154.4799 | 625.6126 | 625.6126 | [7 empty] | 7314.3 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3154.4799 | 3092.7214 | 21.6599
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7430.3083 | [17 empty] | MED | 3154.4799 | 625.6126 | 625.6126 | [7 empty] | 7358.1 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3154.4799 | 3092.7214 | 21.6599
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | [26 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7566.0051 | [17 empty] | MED | 3138.4004 | 625.6126 | 625.6126 | [7 empty] | 7491.7 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3138.4004 | 3076.6419 | 29.8067
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | [26 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7511.2585 | [17 empty] | MED | 3138.4004 | 625.6126 | 625.6126 | [7 empty] | 7436.7 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3138.4004 | 3076.6419 | 29.8067
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7578.6583 | [17 empty] | MED | 3146.3332 | 625.6126 | 625.6126 | [7 empty] | 7503.4 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3146.3332 | 3084.5746 | 29.8067
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7540.6463 | [17 empty] | MED | 3161.0662 | 625.6126 | 625.6126 | [7 empty] | 7463.9 | 2.3848 | [9 empty] | 14.733 | [51 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 39.792 | 14.733 | [12 empty] | 3161.0662 | 3099.3077 | 29.8067
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7596.3769 | [17 empty] | MED | 3169.213 | 625.6126 | 625.6126 | [7 empty] | 7518.1 | 2.3848 | [9 empty] | 14.733 | [51 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 39.792 | 14.733 | [12 empty] | 3169.213 | 3107.4544 | 21.6599
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7476.0642 | [17 empty] | MED | 3154.4799 | 625.6126 | 625.6126 | [7 empty] | 7397.4 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3154.4799 | 3092.7214 | 21.6599
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7439.7857 | [17 empty] | MED | 3154.4799 | 625.6126 | 625.6126 | [7 empty] | 7357 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3154.4799 | 3092.7214 | 21.6599
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7408.3161 | [17 empty] | MAX | 3154.4799 | 625.6126 | 625.6126 | [7 empty] | 7324.5 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3154.4799 | 3092.7214 | 21.6599
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7557.5008 | [17 empty] | MAX | 3152.0951 | 625.6126 | 625.6126 | [7 empty] | 7473.3 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3152.0951 | 3090.3365 | 21.6599
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7528.5099 | [17 empty] | MAX | 3152.0951 | 625.6126 | 625.6126 | [7 empty] | 7444.1 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3152.0951 | 3090.3365 | 21.6599
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7558.6731 | [17 empty] | MAX | 3152.0951 | 625.6126 | 625.6126 | [7 empty] | 7474.3 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3152.0951 | 3090.3365 | 21.6599
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7558.0969 | [17 empty] | MAX | 3152.0951 | 625.6126 | 625.6126 | [7 empty] | 7473.3 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3152.0951 | 3090.3365 | 21.6599
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7528.8616 | [17 empty] | MAX | 3152.0951 | 625.6126 | 625.6126 | [7 empty] | 7444.2 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3152.0951 | 3090.3365 | 21.6599
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7506.9768 | [17 empty] | MAX | 3152.0951 | 625.6126 | 625.6126 | [7 empty] | 7422.4 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3152.0951 | 3090.3365 | 21.6599
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7393.7224 | [17 empty] | MAX | 3152.0951 | 625.6126 | 625.6126 | [7 empty] | 7309.1 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3152.0951 | 3090.3365 | 21.6599
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7336.545 | [17 empty] | MAX | 3152.0951 | 625.6126 | 625.6126 | [7 empty] | 7251.8 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3152.0951 | 3090.3365 | 21.6599
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7313.9213 | [17 empty] | MAX | 3152.0951 | 625.6126 | 625.6126 | [7 empty] | 7229.2 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3152.0951 | 3090.3365 | 21.6599
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7077.5146 | [17 empty] | MIN | 3152.0951 | 625.6126 | 625.6126 | [7 empty] | 6993.1 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3152.0951 | 3090.3365 | 21.6599
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6851.8428 | [17 empty] | MIN | 3152.0951 | 625.6126 | 625.6126 | [7 empty] | 6775.4 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3152.0951 | 3090.3365 | 21.6599
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6799.7222 | [17 empty] | MIN | 3152.0951 | 625.6126 | 625.6126 | [7 empty] | 6723.1 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3152.0951 | 3090.3365 | 21.6599
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 1946.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 586.2086 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 553.4563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 570.7873 | 246.6461 | 0 | 0 | 4304.9573 | 5210.9431 | 182.4528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4022.6957 | 3997.4551 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2651.9285 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1149.7234 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 4588.709 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | [34 empty] | 31.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0028 | 1172.3645 | 955.007 | 14.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 7672950.30 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
jueves, 10 de Julio del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 17 | 20 | 10.1 | 36 | 11.48 | 11.7 | 12.598 | -- | -- | 1.101 | 68.76 | 23.88 | 120.36 | 59.603 | 43.993 | 11.53 | 7.94 | 2.18 | 0.32 | 0.28 | 0.429 | 31.22 | 143.22 | 26.87 | 24.299 | 10.45 | 0 | 2.914 | 14 | 9.9033 | 8.1417 | 8.6 | 8.54 | 10.08 | 20.713 | -- | 49.9467 | 4.107 | -- | 2.794 | 7.1304 | 10.589 | 2.877 | 13.708
00:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 17 | 20 | 10.1 | 36 | 11.48 | 11.7 | 12.598 | -- | -- | 1.101 | 68.76 | 23.88 | 120.36 | 59.603 | 43.993 | 11.53 | 7.94 | 2.18 | 0.32 | 0.28 | 0.429 | 31.22 | 143.22 | 26.87 | 24.299 | 10.45 | 0 | 2.914 | 14 | 9.9033 | 8.1417 | 8.6 | 8.54 | 10.08 | 20.713 | -- | 49.9467 | 4.107 | -- | 2.794 | 7.1304 | 10.589 | 2.877 | 13.708
01:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 17.3 | 20 | 10.1 | 36 | 11.53 | 11.54 | 12.698 | -- | -- | 1.101 | 68.76 | 24.26 | 119.34 | 59.603 | 42.355 | 11.59 | 7.94 | 3.22 | 0.33 | 0.16 | 0.383 | 31.29 | 146.46 | 28.14 | 24.844 | 10.52 | 0 | 2.914 | 14.5 | 10.0079 | 8.1417 | 8.6 | 8.64 | 10.18 | 20.713 | -- | -- | 4.133 | -- | 2.8023 | 7.1304 | 10.589 | 2.917 | 13.926
01:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 17.3 | 20 | 10.1 | 36 | 11.53 | 11.54 | 12.698 | -- | -- | 1.101 | 68.76 | 24.26 | 119.34 | 59.603 | 42.355 | 11.59 | 7.94 | 3.22 | 0.33 | 0.16 | 0.383 | 31.29 | 146.46 | 28.14 | 24.844 | 10.52 | 0 | 2.914 | 14.5 | 10.0079 | 8.1417 | 8.6 | 8.64 | 10.18 | 20.713 | -- | -- | 4.133 | -- | 2.8023 | 7.1304 | 10.589 | 2.917 | 13.926
02:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 17.4 | 20 | 10.9 | 36 | 10.96 | 11.7 | 8.473 | -- | -- | 1.101 | 62.07 | 25.04 | 118.33 | 59.603 | 40.798 | 11.52 | 7.94 | 2.99 | 0.36 | 0.16 | 0.406 | 32.63 | 147.29 | 28.71 | 23.904 | 7.77 | 0 | 2.914 | 14.5 | 9.9154 | 8.1417 | 8.5 | 8.56 | 10.1 | 20.713 | -- | -- | 4.083 | -- | 2.7923 | 7.1304 | 10.589 | 2.869 | 13.968
02:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 17.4 | 20 | 10.9 | 36 | 10.96 | 11.7 | 8.473 | -- | -- | 1.101 | 62.07 | 25.04 | 118.33 | 59.603 | 40.798 | 11.52 | 7.94 | 2.99 | 0.36 | 0.16 | 0.406 | 32.63 | 147.29 | 28.71 | 23.904 | 7.77 | 0 | 2.914 | 14.5 | 9.9154 | 8.1417 | 8.5 | 8.56 | 10.1 | 20.713 | -- | -- | 4.083 | -- | 2.7923 | 7.1304 | 10.589 | 2.869 | 13.968
03:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 17.3 | 20 | 10.9 | 36 | 11 | 11.58 | 8.262 | -- | -- | 1.101 | 59.23 | 25.44 | 117.33 | 59.603 | 39.965 | 11.6 | 8.42 | 2.91 | 0.4 | 0.16 | 0.513 | 30.52 | 144.91 | 27.53 | 23.639 | 6.12 | 0 | 2.914 | 14.5 | 10.1456 | 8.1417 | 8.5 | 8.48 | 10.02 | 20.713 | -- | -- | 4.071 | -- | 2.7838 | 7.1304 | 10.589 | 2.828 | 13.968
03:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 17.3 | 20 | 10.9 | 36 | 11 | 11.58 | 8.262 | -- | -- | 1.101 | 59.23 | 25.44 | 117.33 | 59.603 | 39.965 | 11.6 | 8.42 | 2.91 | 0.4 | 0.16 | 0.513 | 30.52 | 144.91 | 27.53 | 23.639 | 6.12 | 0 | 2.914 | 14.5 | 10.1456 | 8.1417 | 8.5 | 8.48 | 10.02 | 20.713 | -- | -- | 4.071 | -- | 2.7838 | 7.1304 | 10.589 | 2.828 | 13.968
04:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 17.2 | 20 | 11.7 | 36 | 11.04 | 11.68 | 8.382 | -- | -- | 1.101 | 57.84 | 25.84 | 116.33 | 59.603 | 39.939 | 11.46 | 7.94 | 2.21 | 0.44 | 0.16 | 0.355 | 28.31 | 142.7 | 27.54 | 25.386 | 8.5 | 0 | 2.914 | 14.5 | 10.1159 | 8.1417 | 8.5 | 8.54 | 10.08 | 20.713 | -- | -- | 4.071 | -- | 2.8023 | 7.1304 | 10.589 | 2.917 | 13.733
04:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 17.2 | 20 | 11.7 | 36 | 11.04 | 11.68 | 8.382 | -- | -- | 1.101 | 57.84 | 25.84 | 116.33 | 59.603 | 39.939 | 11.46 | 7.94 | 2.21 | 0.44 | 0.16 | 0.355 | 28.31 | 142.7 | 27.54 | 25.386 | 8.5 | 0 | 2.914 | 14.5 | 10.1159 | 8.1417 | 8.5 | 8.54 | 10.08 | 20.713 | -- | -- | 4.071 | -- | 2.8023 | 7.1304 | 10.589 | 2.917 | 13.733
05:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 17.2 | 20 | 11.7 | 38 | 10.99 | 11.6 | 8.399 | -- | -- | 1.101 | 59.23 | 24.65 | 115.34 | 59.603 | 42.678 | 11.47 | 7.94 | 3.08 | 0.49 | 0.16 | 0.453 | 30.94 | 145.33 | 28.85 | 24.669 | 10.05 | 0 | 2.914 | 6.1 | 10.1598 | 8.1417 | 8.5 | 8.74 | 10.28 | 20.713 | -- | -- | 4.051 | -- | 2.8023 | 7.1304 | 10.589 | 2.917 | 13.903
05:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 17.2 | 20 | 11.7 | 38 | 10.99 | 11.6 | 8.399 | -- | -- | 1.101 | 59.23 | 24.65 | 115.34 | 59.603 | 42.678 | 11.47 | 7.94 | 3.08 | 0.49 | 0.16 | 0.453 | 30.94 | 145.33 | 28.85 | 24.669 | 10.05 | 0 | 2.914 | 6.1 | 10.1598 | 8.1417 | 8.5 | 8.74 | 10.28 | 20.713 | -- | -- | 4.051 | -- | 2.8023 | 7.1304 | 10.589 | 2.917 | 13.903
06:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 17.3 | 20 | 11.7 | 37 | 10.95 | 11.71 | 8.438 | 1.07 | 41.67 | 1.101 | 53.79 | 24.26 | 114.35 | 59.603 | 43.993 | 11.45 | 7.94 | 3.3 | 0.44 | 0.16 | 0.285 | 35.32 | 149.71 | 28.54 | 24.733 | 10.42 | 0 | 2.914 | 6.5 | 10.0813 | 8.1417 | 8.5 | 8.62 | 10.16 | 20.713 | -- | -- | 4.067 | -- | 2.8023 | 7.1304 | 10.589 | 2.917 | 13.968
06:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 17.3 | 20 | 11.7 | 37 | 10.95 | 11.71 | 8.438 | 1.07 | 41.67 | 1.101 | 53.79 | 24.26 | 114.35 | 59.603 | 43.993 | 11.45 | 7.94 | 3.3 | 0.44 | 0.16 | 0.285 | 35.32 | 149.71 | 28.54 | 24.733 | 10.42 | 0 | 2.914 | 6.5 | 10.0813 | 8.1417 | 8.5 | 8.62 | 10.16 | 20.713 | -- | -- | 4.067 | -- | 2.8023 | 7.1304 | 10.589 | 2.917 | 13.968
07:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 17.4 | 20 | 12.1 | 37 | 10.99 | 11.74 | 8.454 | -- | -- | 1.101 | 48.67 | 24.65 | 115.34 | 59.603 | 45.071 | 11.51 | 7.94 | 2.69 | 0.47 | 0.16 | 0.536 | 27.92 | 142.31 | 28.6 | 25.334 | 9.4 | 0 | 2.914 | 10.3 | 10.1727 | 8.1417 | 8.5 | 8.54 | 10.08 | 20.713 | -- | -- | 4.07 | -- | 2.8023 | 7.1304 | 10.589 | 2.917 | 13.968
07:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 17.4 | 20 | 12.1 | 37 | 10.99 | 11.74 | 8.454 | -- | -- | 1.101 | 48.67 | 24.65 | 115.34 | 59.603 | 45.071 | 11.51 | 7.94 | 2.69 | 0.47 | 0.16 | 0.536 | 27.92 | 142.31 | 28.6 | 25.334 | 9.4 | 0 | 2.914 | 10.3 | 10.1727 | 8.1417 | 8.5 | 8.54 | 10.08 | 20.713 | -- | -- | 4.07 | -- | 2.8023 | 7.1304 | 10.589 | 2.917 | 13.968
08:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 17.6 | 20 | 12.1 | 37 | 10.96 | 11.81 | 8.407 | -- | -- | 1.101 | 53.79 | 25.44 | 117.33 | 59.603 | 43.741 | 11.52 | 8.42 | 0.82 | 0.49 | 0.16 | 0.411 | 26.38 | 140.77 | 29.2 | 23.68 | 6.5 | 0 | 2.914 | 11 | 10.1648 | 8.1417 | 8.4 | 8.52 | 10.06 | 20.713 | -- | -- | 4.061 | -- | 2.8023 | 7.1304 | 10.589 | 2.917 | 13.968
08:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 17.6 | 20 | 12.1 | 37 | 10.96 | 11.81 | 8.407 | -- | -- | 1.101 | 53.79 | 25.44 | 117.33 | 59.603 | 43.741 | 11.52 | 8.42 | 0.82 | 0.49 | 0.16 | 0.411 | 26.38 | 140.77 | 29.2 | 23.68 | 6.5 | 0 | 2.914 | 11 | 10.1648 | 8.1417 | 8.4 | 8.52 | 10.06 | 20.713 | -- | -- | 4.061 | -- | 2.8023 | 7.1304 | 10.589 | 2.917 | 13.968
09:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 17.7 | 20 | 12.1 | 37 | 10.99 | 11.71 | 8.463 | -- | -- | 1.101 | 56.47 | 26.24 | 118.33 | 59.603 | 43.047 | 11.57 | 7.94 | 2.54 | 0.36 | 0.16 | 0.412 | 25.84 | 140.23 | 27.46 | 23.79 | 7.49 | 0.5 | 2.914 | 14 | 10.1676 | 8.1417 | 8.4 | 8.72 | 10.26 | 20.713 | -- | -- | 4.06 | -- | 2.8023 | 7.1304 | 10.589 | 2.917 | 13.815
09:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 17.7 | 20 | 12.1 | 37 | 10.99 | 11.71 | 8.463 | -- | -- | 1.101 | 56.47 | 26.24 | 118.33 | 59.603 | 43.047 | 11.57 | 7.94 | 2.54 | 0.36 | 0.16 | 0.412 | 25.84 | 140.23 | 27.46 | 23.79 | 7.49 | 0.5 | 2.914 | 14 | 10.1676 | 8.1417 | 8.4 | 8.72 | 10.26 | 20.713 | -- | -- | 4.06 | -- | 2.8023 | 7.1304 | 10.589 | 2.917 | 13.815
10:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 17.6 | 20 | 12.1 | 37 | 10.98 | 11.64 | 8.518 | -- | -- | 1.101 | 57.16 | 25.04 | 119.34 | 59.603 | 42.973 | 11.45 | 7.94 | 0.38 | 0.38 | 0.16 | 0.398 | 28.39 | 142.785 | 27.691 | 24.319 | 10.641 | 0.5 | 2.914 | 16 | 10.1919 | 8.1417 | 8.4 | 8.35 | 9.9 | 20.713 | -- | -- | 4.012 | -- | 2.8023 | 7.1304 | 10.589 | 2.917 | 13.926
10:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 17.6 | 20 | 12.1 | 37 | 10.98 | 11.64 | 8.518 | -- | -- | 1.101 | 57.16 | 25.04 | 119.34 | 59.603 | 42.973 | 11.45 | 7.94 | 0.38 | 0.38 | 0.16 | 0.398 | 28.39 | 142.785 | 27.691 | 24.319 | 10.641 | 0.5 | 2.914 | 16 | 10.1919 | 8.1417 | 8.4 | 8.35 | 9.9 | 20.713 | -- | -- | 4.012 | -- | 2.8023 | 7.1304 | 10.589 | 2.917 | 13.926
11:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 17.6 | 20 | 11.7 | 37 | 11.03 | 11.71 | 8.473 | -- | -- | 1.101 | 56.47 | 23.5 | 119.34 | 59.603 | 42.858 | 11.3 | 7.94 | 2.14 | 0.38 | 0.16 | 0.472 | 25.64 | 140.036 | 28.077 | 24.195 | 10.776 | 0.5 | 2.914 | 15.8 | 10.2942 | 8.1417 | 8.4 | 8.54 | 10.08 | 20.713 | -- | -- | 4.035 | -- | 2.8023 | 7.1304 | 10.589 | 2.917 | 13.968
11:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 17.6 | 20 | 11.7 | 37 | 11.03 | 11.71 | 8.473 | -- | -- | 1.101 | 56.47 | 23.5 | 119.34 | 59.603 | 42.858 | 11.3 | 7.94 | 2.14 | 0.38 | 0.16 | 0.472 | 25.64 | 140.036 | 28.077 | 24.195 | 10.776 | 0.5 | 2.914 | 15.8 | 10.2942 | 8.1417 | 8.4 | 8.54 | 10.08 | 20.713 | -- | -- | 4.035 | -- | 2.8023 | 7.1304 | 10.589 | 2.917 | 13.968
12:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 17.6 | 20 | 11.7 | 37 | 12.45 | 11.73 | 8.426 | -- | -- | 1.101 | 56.47 | 23.12 | 120.36 | 59.603 | 40.942 | 11.15 | 7.47 | 3.37 | 0.4 | 0.16 | 0.564 | 22.28 | 136.674 | 28.01 | 24.467 | 9.73 | 0.5 | 2.914 | 15.5 | 10.331 | 8.1417 | 8.4 | 8.5 | 10.04 | 20.713 | -- | -- | 4.008 | -- | 2.7645 | 7.1304 | 10.589 | 2.735 | 13.968
12:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 17.6 | 20 | 11.7 | 37 | 12.45 | 11.73 | 8.426 | -- | -- | 1.101 | 56.47 | 23.12 | 120.36 | 59.603 | 40.942 | 11.15 | 7.47 | 3.37 | 0.4 | 0.16 | 0.564 | 22.28 | 136.674 | 28.01 | 24.467 | 9.73 | 0.5 | 2.914 | 15.5 | 10.331 | 8.1417 | 8.4 | 8.5 | 10.04 | 20.713 | -- | -- | 4.008 | -- | 2.7645 | 7.1304 | 10.589 | 2.735 | 13.968
13:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 17.5 | 20 | 11.3 | 37 | 12.52 | 11.8 | 11.742 | -- | -- | 1.101 | 57.16 | 22.75 | 120.36 | 59.603 | 41.866 | 11.15 | 7.94 | 2.31 | 0.41 | 0.16 | 0.32 | 26.33 | 140.72 | 28.28 | 24.495 | 9.27 | 0 | 2.914 | 15.5 | 10.3508 | 8.1417 | 8.4 | 8.44 | 9.98 | 20.713 | -- | -- | 4.077 | -- | 2.7898 | 7.1304 | 10.589 | 2.857 | 13.815
13:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 17.5 | 20 | 11.3 | 37 | 12.52 | 11.8 | 11.742 | -- | -- | 1.101 | 57.16 | 22.75 | 120.36 | 59.603 | 41.866 | 11.15 | 7.94 | 2.31 | 0.41 | 0.16 | 0.32 | 26.33 | 140.72 | 28.28 | 24.495 | 9.27 | 0 | 2.914 | 15.5 | 10.3508 | 8.1417 | 8.4 | 8.44 | 9.98 | 20.713 | -- | -- | 4.077 | -- | 2.7898 | 7.1304 | 10.589 | 2.857 | 13.815
14:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 17.5 | 20 | 11.3 | 37 | 12.42 | 11.72 | 11.806 | -- | -- | 1.101 | 67.24 | 22.75 | 120.36 | 59.603 | 42.115 | 11.16 | 7.47 | 2.66 | 0.42 | 0.16 | 0.23 | 27.17 | 141.56 | 28.46 | 23.336 | 7.76 | 0 | 2.914 | 15.5 | 10.5035 | 8.1417 | 8.4 | 8.64 | 10.18 | 20.713 | -- | -- | 3.951 | -- | 2.7706 | 7.1304 | 10.589 | 2.764 | 13.773
14:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 17.5 | 20 | 11.3 | 37 | 12.42 | 11.72 | 11.806 | -- | -- | 1.101 | 67.24 | 22.75 | 120.36 | 59.603 | 42.115 | 11.16 | 7.47 | 2.66 | 0.42 | 0.16 | 0.23 | 27.17 | 141.56 | 28.46 | 23.336 | 7.76 | 0 | 2.914 | 15.5 | 10.5035 | 8.1417 | 8.4 | 8.64 | 10.18 | 20.713 | -- | -- | 3.951 | -- | 2.7706 | 7.1304 | 10.589 | 2.764 | 13.773
15:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 17.6 | 20 | 7.3 | 37 | 12.53 | 11.81 | 11.379 | -- | -- | 1.101 | 68 | 21.3 | 119.34 | 59.603 | 41.883 | 11.15 | 7.47 | 2.26 | 0.43 | 0.16 | 0.398 | 25.59 | 139.98 | 27.15 | 23.435 | 6.3 | 0 | 2.914 | 15.5 | 10.324 | 8.1417 | 8.4 | 8.34 | 9.88 | 20.713 | -- | -- | 3.95 | -- | 2.7612 | 7.1304 | 10.589 | 2.719 | 13.773
15:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 17.6 | 20 | 7.3 | 37 | 12.53 | 11.81 | 11.379 | -- | -- | 1.101 | 68 | 21.3 | 119.34 | 59.603 | 41.883 | 11.15 | 7.47 | 2.26 | 0.43 | 0.16 | 0.398 | 25.59 | 139.98 | 27.15 | 23.435 | 6.3 | 0 | 2.914 | 15.5 | 10.324 | 8.1417 | 8.4 | 8.34 | 9.88 | 20.713 | -- | -- | 3.95 | -- | 2.7612 | 7.1304 | 10.589 | 2.719 | 13.773
16:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 17.6 | 20 | 10.5 | 37 | 12.5 | 11.74 | 11.785 | -- | -- | 1.101 | 68 | 21 | 119.34 | 59.603 | 38.651 | 11.13 | 7.94 | 2.67 | 0.42 | 0.16 | 0.454 | 28.42 | 142.81 | 27.1 | 22.98 | 9.93 | 0 | 2.914 | 15 | 10.2742 | 8.1417 | 8.4 | 8.68 | 10.22 | 20.713 | -- | -- | 3.967 | -- | 2.7521 | 7.1304 | 10.589 | 2.675 | 13.773
16:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 17.6 | 20 | 10.5 | 37 | 12.5 | 11.74 | 11.785 | -- | -- | 1.101 | 68 | 21 | 119.34 | 59.603 | 38.651 | 11.13 | 7.94 | 2.67 | 0.42 | 0.16 | 0.454 | 28.42 | 142.81 | 27.1 | 22.98 | 9.93 | 0 | 2.914 | 15 | 10.2742 | 8.1417 | 8.4 | 8.68 | 10.22 | 20.713 | -- | -- | 3.967 | -- | 2.7521 | 7.1304 | 10.589 | 2.675 | 13.773
17:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 17.6 | 20 | 10.5 | 36 | 12.41 | 11.69 | 11.607 | -- | -- | 1.101 | 68.76 | 20.94 | 120.36 | 59.603 | 37.101 | 11.29 | 7.47 | 2.67 | 0.42 | 0.16 | 0.519 | 24.24 | 138.63 | 26.79 | 23.164 | 9.54 | 0 | 2.914 | 14 | 10.2729 | 8.1417 | 8.4 | 8.44 | 9.98 | 20.713 | -- | -- | 4.033 | -- | 2.778 | 7.1304 | 10.589 | 2.8 | 13.691
17:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 17.6 | 20 | 10.5 | 36 | 12.41 | 11.69 | 11.607 | -- | -- | 1.101 | 68.76 | 20.94 | 120.36 | 59.603 | 37.101 | 11.29 | 7.47 | 2.67 | 0.42 | 0.16 | 0.519 | 24.24 | 138.63 | 26.79 | 23.164 | 9.54 | 0 | 2.914 | 14 | 10.2729 | 8.1417 | 8.4 | 8.44 | 9.98 | 20.713 | -- | -- | 4.033 | -- | 2.778 | 7.1304 | 10.589 | 2.8 | 13.691
18:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 17.6 | 20 | 10.5 | 36 | 12.51 | 11.63 | 11.847 | 1.07 | 41.5 | 1.101 | 68.76 | 22.02 | 121.38 | 59.603 | 36.035 | 11.34 | 7.47 | 2.67 | 0.42 | 0.16 | 0.331 | 21.9 | 136.29 | 26.91 | 23.153 | 10.69 | 0 | 2.914 | 14.2 | 10.262 | 8.1417 | 8.4 | 8.6 | 10.14 | 20.713 | -- | -- | 4.098 | -- | 2.7546 | 7.1304 | 10.589 | 2.687 | 13.668
18:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 17.6 | 20 | 10.5 | 36 | 12.51 | 11.63 | 11.847 | 1.07 | 41.5 | 1.101 | 68.76 | 22.02 | 121.38 | 59.603 | 36.035 | 11.34 | 7.47 | 2.67 | 0.42 | 0.16 | 0.331 | 21.9 | 136.29 | 26.91 | 23.153 | 10.69 | 0 | 2.914 | 14.2 | 10.262 | 8.1417 | 8.4 | 8.6 | 10.14 | 20.713 | -- | -- | 4.098 | -- | 2.7546 | 7.1304 | 10.589 | 2.687 | 13.668
19:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 17.6 | 20 | 10.1 | 36 | 15.44 | 11.81 | 23.569 | -- | -- | 1.101 | 64.26 | 22.02 | 121.38 | 59.603 | 36.02 | 11.36 | 7.47 | 2.67 | 0.42 | 0.16 | 0.416 | 19.01 | 133.65 | 26.85 | 22.196 | 9.83 | 0 | 2.914 | 16.5 | 10.2415 | 8.1417 | 8.4 | 8.54 | 10.08 | 20.713 | -- | -- | 4.063 | -- | 2.7521 | 7.1304 | 10.589 | 2.675 | 13.668
19:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 17.6 | 20 | 10.1 | 36 | 15.44 | 11.81 | 23.569 | -- | -- | 1.101 | 64.26 | 22.02 | 121.38 | 59.603 | 36.02 | 11.36 | 7.47 | 2.67 | 0.42 | 0.16 | 0.416 | 19.01 | 133.65 | 26.85 | 22.196 | 9.83 | 0 | 2.914 | 16.5 | 10.2415 | 8.1417 | 8.4 | 8.54 | 10.08 | 20.713 | -- | -- | 4.063 | -- | 2.7521 | 7.1304 | 10.589 | 2.675 | 13.668
20:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 17.6 | 20 | 9.7 | 36 | 15.53 | 11.84 | 23.584 | -- | -- | 1.101 | 62.07 | 22.02 | 120.36 | 59.603 | 38.157 | 11.27 | 7.47 | 2.67 | 0.42 | 0.16 | 0.296 | 17.19 | 131.79 | 26.1 | 22.268 | 6.75 | 0 | 2.914 | 17.4 | 10.3286 | 8.1417 | 8.4 | 8.56 | 10.1 | 20.713 | -- | -- | 4.087 | -- | 2.7521 | 7.1304 | 10.589 | 2.675 | 13.668
20:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 17.6 | 20 | 9.7 | 36 | 15.53 | 11.84 | 23.584 | -- | -- | 1.101 | 62.07 | 22.02 | 120.36 | 59.603 | 38.157 | 11.27 | 7.47 | 2.67 | 0.42 | 0.16 | 0.296 | 17.19 | 131.79 | 26.1 | 22.268 | 6.75 | 0 | 2.914 | 17.4 | 10.3286 | 8.1417 | 8.4 | 8.56 | 10.1 | 20.713 | -- | -- | 4.087 | -- | 2.7521 | 7.1304 | 10.589 | 2.675 | 13.668
21:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 17.5 | 20 | 10.1 | 36 | 15.53 | 11.78 | 23.434 | -- | -- | 1.101 | 61.35 | 22.02 | 119.34 | 59.603 | 38.362 | 11.41 | 7.94 | 2.67 | 0.42 | 0.16 | 0.487 | 17.05 | 131.05 | 26.08 | 22.241 | 6.28 | 0 | 2.914 | 17.4 | 10.2211 | 8.1417 | 8.4 | 8.58 | 10.12 | 20.713 | -- | -- | 4.089 | -- | 2.7521 | 7.1304 | 10.589 | 2.675 | 13.515
21:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 17.5 | 20 | 10.1 | 36 | 15.53 | 11.78 | 23.434 | -- | -- | 1.101 | 61.35 | 22.02 | 119.34 | 59.603 | 38.362 | 11.41 | 7.94 | 2.67 | 0.42 | 0.16 | 0.487 | 17.05 | 131.05 | 26.08 | 22.241 | 6.28 | 0 | 2.914 | 17.4 | 10.2211 | 8.1417 | 8.4 | 8.58 | 10.12 | 20.713 | -- | -- | 4.089 | -- | 2.7521 | 7.1304 | 10.589 | 2.675 | 13.515
22:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 17.6 | 20 | 10.1 | 36 | 15.54 | 11.77 | 23.541 | -- | -- | 1.101 | 55.12 | 23.5 | 119.34 | 59.603 | 39.842 | 11.44 | 7.94 | 2.26 | 0.42 | 0.16 | 0.463 | 17.81 | 132.36 | 25.962 | 22.033 | 9.77 | 0.1 | 2.914 | 17.4 | 10.2659 | 8.1417 | 8.4 | 8.29 | 9.84 | 20.713 | -- | -- | 4.08 | -- | 2.7521 | 7.1304 | 10.589 | 2.675 | 13.473
22:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 17.6 | 20 | 10.1 | 36 | 15.54 | 11.77 | 23.541 | -- | -- | 1.101 | 55.12 | 23.5 | 119.34 | 59.603 | 39.842 | 11.44 | 7.94 | 2.26 | 0.42 | 0.16 | 0.463 | 17.81 | 132.36 | 25.962 | 22.033 | 9.77 | 0.1 | 2.914 | 17.4 | 10.2659 | 8.1417 | 8.4 | 8.29 | 9.84 | 20.713 | -- | -- | 4.08 | -- | 2.7521 | 7.1304 | 10.589 | 2.675 | 13.473
23:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 17.6 | 20 | 10.1 | 36 | 15.5 | 11.86 | 14.08 | -- | -- | 1.101 | 63.52 | 25.84 | 120.36 | 59.603 | 41.181 | 11.49 | 7.94 | 2.14 | 0.42 | 0.16 | 0.423 | 15.66 | 130.79 | 25.727 | 22.193 | 10.58 | 0 | 2.914 | 17.4 | 10.2697 | 8.1417 | 8.4 | 8.56 | 10.1 | 20.713 | 18.0339 | 49.2385 | 4.001 | 20.7389 | 2.762 | 7.1304 | 10.589 | 2.723 | 13.626
23:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 17.6 | 20 | 10.1 | 36 | 15.5 | 11.86 | 14.08 | -- | -- | 1.101 | 63.52 | 25.84 | 120.36 | 59.603 | 41.181 | 11.49 | 7.94 | 2.14 | 0.42 | 0.16 | 0.423 | 15.66 | 130.79 | 25.727 | 22.193 | 10.58 | 0 | 2.914 | 17.4 | 10.2697 | 8.1417 | 8.4 | 8.56 | 10.1 | 20.713 | 18.0339 | 49.2385 | 4.001 | 20.7389 | 2.762 | 7.1304 | 10.589 | 2.723 | 13.626
MAX | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 17 | 20 | 7.3 | 36 | 10.95 | 11.54 | 8.262 | 1.07 | 41.5 | 1.101 | 48.67 | 20.94 | 114.35 | 59.603 | 36.02 | 11.13 | 7.47 | 0.38 | 0.32 | 0.16 | 0.23 | 15.66 | 130.79 | 25.727 | 22.033 | 6.12 | 0 | 2.914 | 6.1 | 9.9033 | 8.1417 | 8.4 | 8.29 | 9.84 | 20.713 | 18.0339 | 49.2385 | 3.95 | 20.7389 | 2.7521 | 7.1304 | 10.589 | 2.675 | 13.473
MIN | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 17.7 | 20 | 12.1 | 38 | 15.54 | 11.86 | 23.584 | 1.07 | 41.67 | 1.101 | 68.76 | 26.24 | 121.38 | 59.603 | 45.071 | 11.6 | 8.42 | 3.37 | 0.49 | 0.28 | 0.564 | 35.32 | 149.71 | 29.2 | 25.386 | 10.776 | 0.5 | 2.914 | 17.4 | 10.5035 | 8.1417 | 8.6 | 8.74 | 10.28 | 20.713 | 18.0339 | 49.9467 | 4.133 | 20.7389 | 2.8023 | 7.1304 | 10.589 | 2.917 | 13.968
PROM | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 17.4792 | 20 | 10.85 | 36.5417 | 12.4075 | 11.7208 | 12.3485 | 1.07 | 41.585 | 1.101 | 60.9563 | 23.6467 | 118.8892 | 59.603 | 40.9819 | 11.3879 | 7.8429 | 2.4783 | 0.41167 | 0.165 | 0.41475 | 25.7104 | 140.0856 | 27.5261 | 23.698 | 8.9611 | 0.0875 | 2.914 | 14.2917 | 10.2069 | 8.1417 | 8.4417 | 8.54 | 10.0808 | 20.713 | 18.0339 | 49.5926 | 4.051 | 20.7389 | 2.7805 | 7.1304 | 10.589 | 2.812 | 13.8012
INICIO | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 17 | 20 | 10.1 | 36 | 11.48 | 11.7 | 12.598 | -- | -- | 1.101 | 68.76 | 23.88 | 120.36 | 59.603 | 43.993 | 11.53 | 7.94 | 2.18 | 0.32 | 0.28 | 0.429 | 31.22 | 143.22 | 26.87 | 24.299 | 10.45 | 0 | 2.914 | 14 | 9.9033 | 8.1417 | 8.6 | 8.54 | 10.08 | 20.713 | -- | 49.9467 | 4.107 | -- | 2.794 | 7.1304 | 10.589 | 2.877 | 13.708
FINAL | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 17.6 | 20 | 10.1 | 36 | 15.5 | 11.86 | 14.08 | -- | -- | 1.101 | 63.52 | 25.84 | 120.36 | 59.603 | 41.181 | 11.49 | 7.94 | 2.14 | 0.42 | 0.16 | 0.423 | 15.66 | 130.79 | 25.727 | 22.193 | 10.58 | 0 | 2.914 | 17.4 | 10.2697 | 8.1417 | 8.4 | 8.56 | 10.1 | 20.713 | 18.0339 | 49.2385 | 4.001 | 20.7389 | 2.762 | 7.1304 | 10.589 | 2.723 | 13.626
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
jueves, 10 de Julio del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 7.0354 | 0.2103 | 0.228 | 0.24406 | 0.02996 | 3875.3284 | -- | -- | 0.48126 | 23.0451 | -- | 0.09691 | 0.37816 | 2409.58 | 0.676 | 0.195 | 0.295 | 0.355 | -- | 271.305 | 0.135 | 0.071 | 57.33 | 0.154 | 0.55055 | 0.0173 | 6.4 | 0.28055
00:30 | 2695 | 7.0354 | 0.2103 | 0.228 | 0.24406 | 0.02996 | 3875.3284 | -- | -- | 0.48126 | 23.0451 | -- | 0.09691 | 0.37816 | 2409.58 | 0.676 | 0.195 | 0.295 | 0.355 | -- | 271.305 | 0.135 | 0.071 | 57.33 | 0.154 | 0.55055 | 0.0173 | 6.4 | 0.28055
01:00 | 2695 | 7.1756 | 0.25929 | 0.225 | 0.25646 | 0.03105 | 3875.3296 | -- | -- | 0.51658 | 23.0482 | -- | 0.10512 | 0.37177 | 2409.47 | 0.664 | 0.196 | 0.294 | 0.34 | -- | 271.307 | 0.138 | 0.069 | 57.33 | 0.154 | 0.54854 | 0.08582 | 6.48 | 0.2835
01:30 | 2695 | 7.1756 | 0.25929 | 0.225 | 0.25646 | 0.03105 | 3875.3296 | -- | -- | 0.51658 | 23.0482 | -- | 0.10512 | 0.37177 | 2409.47 | 0.664 | 0.196 | 0.294 | 0.34 | -- | 271.307 | 0.138 | 0.069 | 57.33 | 0.154 | 0.54854 | 0.08582 | 6.48 | 0.2835
02:00 | 2695 | 7.31 | 0.4251 | 0.228 | 0.25399 | 0.03224 | 3875.3345 | -- | -- | 0.55209 | 23.0606 | -- | 0.11401 | 0.37816 | 2409.62 | 0.68 | 0.197 | 0.294 | 0.311 | -- | 271.308 | 0.137 | 0.068 | 57.33 | 0.154 | 0.55055 | 0.09104 | 6.56 | 0.28684
02:30 | 2695 | 7.31 | 0.4251 | 0.228 | 0.25399 | 0.03224 | 3875.3345 | -- | -- | 0.55209 | 23.0606 | -- | 0.11401 | 0.37816 | 2409.62 | 0.68 | 0.197 | 0.294 | 0.311 | -- | 271.308 | 0.137 | 0.068 | 57.33 | 0.154 | 0.55055 | 0.09104 | 6.56 | 0.28684
03:00 | 2695 | 7.4414 | 0.5868 | 0.234 | 0.24309 | 0.0351 | 3875.3445 | -- | -- | 0.58767 | 23.0863 | -- | 0.12939 | 0.36541 | 2409.76 | 0.696 | 0.2 | 0.294 | 0.289 | -- | 271.309 | 0.127 | 0.064 | 57.33 | 0.154 | 0.55257 | 0.09316 | 6.68 | 0.29022
03:30 | 2695 | 7.4414 | 0.5868 | 0.234 | 0.24309 | 0.0351 | 3875.3445 | -- | -- | 0.58767 | 23.0863 | -- | 0.12939 | 0.36541 | 2409.76 | 0.696 | 0.2 | 0.294 | 0.289 | -- | 271.309 | 0.127 | 0.064 | 57.33 | 0.154 | 0.55257 | 0.09316 | 6.68 | 0.29022
04:00 | 2695 | 7.5719 | 0.733 | 0.254 | 0.20844 | 0.03431 | 3875.3595 | -- | -- | 0.62314 | 23.1245 | -- | 0.14587 | 0.35277 | 2409.92 | 0.713 | 0.202 | 0.294 | 0.316 | -- | 271.31 | 0.117 | 0.06 | 57.33 | 0.154 | 0.55257 | 0.09585 | 6.75 | 0.29325
04:30 | 2695 | 7.5719 | 0.733 | 0.254 | 0.20844 | 0.03431 | 3875.3595 | -- | -- | 0.62314 | 23.1245 | -- | 0.14587 | 0.35277 | 2409.92 | 0.713 | 0.202 | 0.294 | 0.316 | -- | 271.31 | 0.117 | 0.06 | 57.33 | 0.154 | 0.55257 | 0.09585 | 6.75 | 0.29325
05:00 | 2695 | 7.7097 | 0.878 | 0.239 | 0.18957 | 0.03152 | 3875.3702 | -- | -- | 0.6365 | 23.1517 | -- | 0.16014 | 0.33407 | 2410.1 | 0.734 | 0.205 | 0.293 | 0.36 | -- | 271.311 | 0.106 | 0.056 | 57.33 | 0.154 | 0.55257 | 0.10079 | 6.84 | 0.31154
05:30 | 2695 | 7.7097 | 0.878 | 0.239 | 0.18957 | 0.03152 | 3875.3702 | -- | -- | 0.6365 | 23.1517 | -- | 0.16014 | 0.33407 | 2410.1 | 0.734 | 0.205 | 0.293 | 0.36 | -- | 271.311 | 0.106 | 0.056 | 57.33 | 0.154 | 0.55257 | 0.10079 | 6.84 | 0.31154
06:00 | 2695 | 7.8571 | 1.0099 | 0.218 | 0.17452 | 0.02915 | 3875.3759 | -- | -- | 0.60195 | 23.1665 | -- | 0.16388 | 0.31566 | 2410.28 | 0.755 | 0.207 | 0.294 | 0.399 | 111.6 | 271.312 | 0.096 | 0.052 | 57.33 | 0.154 | 0.55257 | 0.10649 | 6.86 | 0.34337
06:30 | 2695 | 7.8571 | 1.0099 | 0.218 | 0.17452 | 0.02915 | 3875.3759 | -- | -- | 0.60195 | 23.1665 | -- | 0.16388 | 0.31566 | 2410.28 | 0.755 | 0.207 | 0.294 | 0.399 | 111.6 | 271.312 | 0.096 | 0.052 | 57.33 | 0.154 | 0.55257 | 0.10649 | 6.86 | 0.34337
07:00 | 2695 | 7.9085 | 1.0882 | 0.198 | 0.16776 | 0.02853 | 3875.3802 | -- | -- | 0.5654 | 23.1774 | -- | 0.17965 | 0.30356 | 2410.46 | 0.776 | 0.209 | 0.293 | 0.428 | -- | 271.314 | 0.095 | 0.046 | 57.33 | 0.154 | 0.55459 | 0.11003 | 6.66 | 0.35994
07:30 | 2695 | 7.9085 | 1.0882 | 0.198 | 0.16776 | 0.02853 | 3875.3802 | -- | -- | 0.5654 | 23.1774 | -- | 0.17965 | 0.30356 | 2410.46 | 0.776 | 0.209 | 0.293 | 0.428 | -- | 271.314 | 0.095 | 0.046 | 57.33 | 0.154 | 0.55459 | 0.11003 | 6.66 | 0.35994
08:00 | 2695 | 7.8897 | 1.1152 | 0.192 | 0.1539 | 0.0267 | 3875.3842 | -- | -- | 0.52862 | 23.1876 | 261.2817 | 0.20114 | 0.29755 | 2410.61 | 0.793 | 0.211 | 0.294 | 0.444 | -- | 271.315 | 0.087 | 0.041 | 57.33 | 0.154 | 0.55662 | 0.11303 | 6.68 | 0.37435
08:30 | 2695 | 7.8897 | 1.1152 | 0.192 | 0.1539 | 0.0267 | 3875.3842 | -- | -- | 0.52862 | 23.1876 | 261.2817 | 0.20114 | 0.29755 | 2410.61 | 0.793 | 0.211 | 0.294 | 0.444 | -- | 271.315 | 0.087 | 0.041 | 57.33 | 0.154 | 0.55662 | 0.11303 | 6.68 | 0.37435
09:00 | 2695 | 7.869 | 1.165 | 0.197 | 0.13695 | 0.02488 | 3875.3866 | -- | -- | 0.49183 | 23.1938 | -- | 0.21474 | 0.28564 | 2410.8 | 0.815 | 0.214 | 0.295 | 0.447 | -- | 271.306 | 0.077 | 0.035 | 57.33 | 0.154 | 0.55662 | 0.11608 | 6.74 | 0.3845
09:30 | 2695 | 7.869 | 1.165 | 0.197 | 0.13695 | 0.02488 | 3875.3866 | -- | -- | 0.49183 | 23.1938 | -- | 0.21474 | 0.28564 | 2410.8 | 0.815 | 0.214 | 0.295 | 0.447 | -- | 271.306 | 0.077 | 0.035 | 57.33 | 0.154 | 0.55662 | 0.11608 | 6.74 | 0.3845
10:00 | 2695 | 7.8467 | 1.231 | 0.23 | 0.11291 | 0.02977 | 3875.3939 | -- | -- | 0.45523 | 23.2125 | -- | 0.21961 | 0.26811 | 2410.98 | 0.836 | 0.216 | 0.295 | 0.433 | -- | 271.297 | 0.067 | 0.029 | 57.33 | 0.154 | 0.55662 | 0.12363 | 6.67 | 0.37848
10:30 | 2695 | 7.8467 | 1.231 | 0.23 | 0.11291 | 0.02977 | 3875.3939 | -- | -- | 0.45523 | 23.2125 | -- | 0.21961 | 0.26811 | 2410.98 | 0.836 | 0.216 | 0.295 | 0.433 | -- | 271.297 | 0.067 | 0.029 | 57.33 | 0.154 | 0.55662 | 0.12363 | 6.67 | 0.37848
11:00 | 2695 | 7.8255 | 1.297 | 0.246 | 0.09843 | 0.02829 | 3875.3893 | -- | -- | 0.41775 | 23.2008 | -- | 0.18379 | 0.25102 | 2411.14 | 0.855 | 0.219 | 0.298 | 0.42 | -- | 271.289 | 0.058 | 0.024 | 57.33 | 0.154 | 0.55662 | 0.11982 | 6.62 | 0.37253
11:30 | 2695 | 7.8255 | 1.297 | 0.246 | 0.09843 | 0.02829 | 3875.3893 | -- | -- | 0.41775 | 23.2008 | -- | 0.18379 | 0.25102 | 2411.14 | 0.855 | 0.219 | 0.298 | 0.42 | -- | 271.289 | 0.058 | 0.024 | 57.33 | 0.154 | 0.55662 | 0.11982 | 6.62 | 0.37253
12:00 | 2695 | 7.7973 | 1.306 | 0.264 | 0.07814 | 0.02768 | 3875.3753 | -- | -- | 0.38009 | 23.165 | -- | 0.1564 | 0.25666 | 2411.31 | 0.876 | 0.222 | 0.3 | 0.396 | -- | 271.28 | 0.044 | 0.019 | 57.33 | 0.154 | 0.55662 | 0.11732 | 6.59 | 0.36664
12:30 | 2695 | 7.7973 | 1.306 | 0.264 | 0.07814 | 0.02768 | 3875.3753 | -- | -- | 0.38009 | 23.165 | -- | 0.1564 | 0.25666 | 2411.31 | 0.876 | 0.222 | 0.3 | 0.396 | -- | 271.28 | 0.044 | 0.019 | 57.33 | 0.154 | 0.55662 | 0.11732 | 6.59 | 0.36664
13:00 | 2695 | 7.9185 | 1.282 | 0.275 | 0.07434 | 0.02737 | 3875.3702 | -- | -- | 0.3418 | 23.1517 | -- | 0.15266 | 0.29755 | 2411.48 | 0.897 | 0.222 | 0.3 | 0.368 | -- | 271.271 | 0.031 | 0.018 | 57.33 | 0.154 | 0.55864 | 0.11547 | 6.78 | 0.36039
13:30 | 2695 | 7.9185 | 1.282 | 0.275 | 0.07434 | 0.02737 | 3875.3702 | -- | -- | 0.3418 | 23.1517 | -- | 0.15266 | 0.29755 | 2411.48 | 0.897 | 0.222 | 0.3 | 0.368 | -- | 271.271 | 0.031 | 0.018 | 57.33 | 0.154 | 0.55864 | 0.11547 | 6.78 | 0.36039
14:00 | 2695 | 8.0572 | 1.252 | 0.266 | 0.09795 | 0.02694 | 3875.3607 | -- | -- | 0.30322 | 23.1276 | -- | 0.13909 | 0.31566 | 2411.64 | 0.917 | 0.223 | 0.3 | 0.323 | -- | 271.263 | 0.029 | 0.017 | 57.33 | 0.154 | 0.55459 | 0.11547 | 7.06 | 0.35421
14:30 | 2695 | 8.0572 | 1.252 | 0.266 | 0.09795 | 0.02694 | 3875.3607 | -- | -- | 0.30322 | 23.1276 | -- | 0.13909 | 0.31566 | 2411.64 | 0.917 | 0.223 | 0.3 | 0.323 | -- | 271.263 | 0.029 | 0.017 | 57.33 | 0.154 | 0.55459 | 0.11547 | 7.06 | 0.35421
15:00 | 2695 | 8.1807 | 1.207 | 0.261 | 0.12533 | 0.02606 | 3875.3461 | -- | -- | 0.27055 | 23.0902 | -- | 0.13254 | 0.32177 | 2411.77 | 0.933 | 0.225 | 0.299 | 0.284 | -- | 271.254 | 0.027 | 0.016 | 57.33 | 0.154 | 0.55459 | 0.11424 | 7.22 | 0.34854
15:30 | 2695 | 8.1807 | 1.207 | 0.261 | 0.12533 | 0.02606 | 3875.3461 | -- | -- | 0.27055 | 23.0902 | -- | 0.13254 | 0.32177 | 2411.77 | 0.933 | 0.225 | 0.299 | 0.284 | -- | 271.254 | 0.027 | 0.016 | 57.33 | 0.154 | 0.55459 | 0.11424 | 7.22 | 0.34854
16:00 | 2695 | 8.1449 | 1.0639 | 0.249 | 0.15084 | 0.02673 | 3875.3388 | -- | -- | 0.29076 | 23.0715 | -- | 0.14587 | 0.34027 | 2411.68 | 0.922 | 0.225 | 0.298 | 0.331 | -- | 271.245 | 0.025 | 0.015 | 57.33 | 0.154 | 0.55257 | 0.11182 | 7.48 | 0.34681
16:30 | 2695 | 8.1449 | 1.0639 | 0.249 | 0.15084 | 0.02673 | 3875.3388 | -- | -- | 0.29076 | 23.0715 | -- | 0.14587 | 0.34027 | 2411.68 | 0.922 | 0.225 | 0.298 | 0.331 | -- | 271.245 | 0.025 | 0.015 | 57.33 | 0.154 | 0.55257 | 0.11182 | 7.48 | 0.34681
17:00 | 2695 | 8.1024 | 0.964 | 0.233 | 0.18413 | 0.02597 | 3875.3388 | -- | 29.0597 | 0.32475 | 23.0715 | -- | 0.14926 | 0.34027 | 2411.56 | 0.907 | 0.225 | 0.299 | 0.372 | -- | 271.236 | 0.024 | 0.015 | 57.33 | 0.154 | 0.55864 | 0.11003 | 7.52 | 0.34767
17:30 | 2695 | 8.1024 | 0.964 | 0.233 | 0.18413 | 0.02597 | 3875.3388 | -- | 29.0597 | 0.32475 | 23.0715 | -- | 0.14926 | 0.34027 | 2411.56 | 0.907 | 0.225 | 0.299 | 0.372 | -- | 271.236 | 0.024 | 0.015 | 57.33 | 0.154 | 0.55864 | 0.11003 | 7.52 | 0.34767
18:00 | 2695 | 8.055 | 0.8505 | 0.225 | 0.19759 | 0.0264 | 3875.3525 | -- | -- | 0.35106 | 23.1066 | 260.7253 | 0.14587 | 0.32177 | 2411.45 | 0.893 | 0.225 | 0.299 | 0.407 | 111.3 | 271.228 | 0.023 | 0.015 | 57.33 | 0.154 | 0.5627 | 0.11424 | 7.38 | 0.34854
18:30 | 2695 | 8.055 | 0.8505 | 0.225 | 0.19759 | 0.0264 | 3875.3525 | -- | -- | 0.35106 | 23.1066 | 260.7253 | 0.14587 | 0.32177 | 2411.45 | 0.893 | 0.225 | 0.299 | 0.407 | 111.3 | 271.228 | 0.023 | 0.015 | 57.33 | 0.154 | 0.5627 | 0.11424 | 7.38 | 0.34854
19:00 | 2695 | 8.0053 | 0.6755 | 0.22 | 0.21753 | 0.02631 | 3875.3589 | -- | -- | 0.39117 | 23.1229 | -- | 0.14926 | 0.31566 | 2411.33 | 0.879 | 0.209 | 0.298 | 0.431 | -- | 271.219 | 0.019 | 0.015 | 57.33 | 0.154 | 0.56473 | 0.11303 | 7.38 | 0.34422
19:30 | 2695 | 8.0053 | 0.6755 | 0.22 | 0.21753 | 0.02631 | 3875.3589 | -- | -- | 0.39117 | 23.1229 | -- | 0.14926 | 0.31566 | 2411.33 | 0.879 | 0.209 | 0.298 | 0.431 | -- | 271.219 | 0.019 | 0.015 | 57.33 | 0.154 | 0.56473 | 0.11303 | 7.38 | 0.34422
20:00 | 2695 | 7.9612 | 0.5175 | 0.212 | 0.23887 | 0.02599 | 3875.3576 | -- | -- | 0.41342 | 23.1198 | -- | 0.11697 | 0.32177 | 2411.22 | 0.865 | 0.211 | 0.298 | 0.43 | -- | 271.21 | 0.049 | 0.018 | 57.33 | 0.154 | 0.56473 | 0.11424 | 7.48 | 0.33529
20:30 | 2695 | 7.9612 | 0.5175 | 0.212 | 0.23887 | 0.02599 | 3875.3576 | -- | -- | 0.41342 | 23.1198 | -- | 0.11697 | 0.32177 | 2411.22 | 0.865 | 0.211 | 0.298 | 0.43 | -- | 271.21 | 0.049 | 0.018 | 57.33 | 0.154 | 0.56473 | 0.11424 | 7.48 | 0.33529
21:00 | 2695 | 7.9226 | 0.29337 | 0.212 | 0.24698 | 0.02547 | 3875.3583 | -- | -- | 0.38052 | 23.1213 | -- | 0.09143 | 0.32177 | 2411.1 | 0.851 | 0.214 | 0.297 | 0.415 | -- | 271.202 | 0.083 | 0.028 | 57.33 | 0.154 | 0.56473 | 0.11424 | 7.56 | 0.32736
21:30 | 2695 | 7.9226 | 0.29337 | 0.212 | 0.24698 | 0.02547 | 3875.3583 | -- | -- | 0.38052 | 23.1213 | -- | 0.09143 | 0.32177 | 2411.1 | 0.851 | 0.214 | 0.297 | 0.415 | -- | 271.202 | 0.083 | 0.028 | 57.33 | 0.154 | 0.56473 | 0.11424 | 7.56 | 0.32736
22:00 | 2695 | 7.8888 | 0.28911 | 0.214 | 0.25181 | 0.0246 | 3875.3488 | -- | -- | 0.38079 | 23.0972 | -- | 0.09143 | 0.36541 | 2410.97 | 0.835 | 0.216 | 0.297 | 0.417 | -- | 271.193 | 0.119 | 0.039 | 57.33 | 0.154 | 0.56677 | 0.11122 | 7.58 | 0.31877
22:30 | 2695 | 7.8888 | 0.28911 | 0.214 | 0.25181 | 0.0246 | 3875.3488 | -- | -- | 0.38079 | 23.0972 | -- | 0.09143 | 0.36541 | 2410.97 | 0.835 | 0.216 | 0.297 | 0.417 | -- | 271.193 | 0.119 | 0.039 | 57.33 | 0.154 | 0.56677 | 0.11122 | 7.58 | 0.31877
23:00 | 2695 | 7.8549 | 0.34875 | 0.218 | 0.25564 | 0.023 | 3875.3406 | -- | -- | 0.40378 | 23.0731 | -- | 0.10238 | 0.37816 | 2410.84 | 0.82 | 0.218 | 0.297 | 0.439 | -- | 271.184 | 0.149 | 0.051 | 57.33 | 0.154 | 0.56881 | 0.11003 | 7.67 | 0.31034
23:30 | 2695 | 7.8549 | 0.34875 | 0.218 | 0.25564 | 0.023 | 3875.3406 | -- | -- | 0.40378 | 23.0731 | -- | 0.10238 | 0.37816 | 2410.84 | 0.82 | 0.218 | 0.297 | 0.439 | -- | 271.184 | 0.149 | 0.051 | 57.33 | 0.154 | 0.56881 | 0.11003 | 7.67 | 0.31034

## DESCARGA_LAGUNAS
jueves, 10 de Julio del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
10/07/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
10/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
10/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
10/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
10/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.66
10/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
10/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
10/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
10/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
10/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.24
10/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.07
10/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
10/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.49
10/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 28.529
10/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
10/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
10/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.11
10/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
10/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.26
10/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
10/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
10/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.42
10/07/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.393
10/07/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 6.2
10/07/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.881

## VERTIMIENTO_EMBALSES
jueves, 10 de Julio del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
10/07/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
10/07/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
10/07/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 13.443

## STOCK_COMB
jueves, 10 de Julio del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
10/07/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 610.5 | 610.5 | 0 | m3
10/07/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.83 | 0 | m3
10/07/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 355.98 | 355.98 | 0 | m3
10/07/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
10/07/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 492.81 | 492.81 | 0 | m3
10/07/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
10/07/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9872.46 | 9870 | 0 | m3 | Consumo de diésel por pruebas en vacío
10/07/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
10/07/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
10/07/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59902.83 | 59902.83 | 0 | m3
10/07/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31407.49 | 31407.49 | 0 | m3
10/07/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
10/07/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 511.54 | 511.54 | 0 | m3
10/07/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 643.32 | 643.32 | 0 | m3
10/07/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 798.32 | 798.785 | 0 | m3 | Aumento por variación de temperatura
10/07/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 2179.54 | 2179.54 | 0 | m3
10/07/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
10/07/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 6412.8 | 6409.169 | 0 | m3 | CONSUMO POR PRUEBA CON CARGA DE LA UNIDAD GT-2 Y PRUEBA EN VACIO DE LA UNIDAD GT-1.
10/07/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57692.3 | 57692.3 | 0 | m3
10/07/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 15.35 | 15.35 | 0 | m3
10/07/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 550.34 | 550.34 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
jueves, 10 de Julio del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 10/Jul
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 665.21
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 570.67
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 968.1178
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 5.3309
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 211988.85
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 44064.09
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1159145
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1142890
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1298778
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1164810.24
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1164340.43
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1166244.657
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1215553.667
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1218476.689
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1395258.008
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1968677
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 22916.84
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 22868.45
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 22916.84
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 21158.96
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 22462.05
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 16246.6
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 11617.58
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 13880.36
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0.3449
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1169274
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
jueves, 10 de Julio del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
10/07/2025 00:00 | 872.1 | 1863.84 | 77.58 | 77.58 | 4470.6 | 514.85 | 7834 | 22636 | 3924.5911 | 4358.617 | 4351.2196 | 4360.0044 | 2740 | 6662 | 6790.77
10/07/2025 01:00 | 872.7 | 1787.17 | 79.54 | 79.54 | 4465.6 | 513.87 | 7833 | 22823 | 3989.8384 | 4394.931 | 4387.2276 | 4396.397 | 2740 | 6663 | 6787.06
10/07/2025 02:00 | 872.5 | 0 | 81.31 | 81.31 | 4465.7 | 514.85 | 7832 | 22728 | 4117.3881 | 4458.9218 | 4451.5659 | 4460.82 | 2740 | 6663 | 6784.09
10/07/2025 03:00 | 872.3 | 0 | 83.2 | 83.2 | 4470.4 | 510.93 | 7831 | 22638 | 4160.2585 | 4481.8882 | 4474.5979 | 4483.9035 | 2750 | 6662 | 6782.71
10/07/2025 04:00 | 872.2 | 0 | 84.73 | 84.73 | 4473 | 516.81 | 7830 | 22636 | 4163.5559 | 4479.1401 | 4471.7865 | 4481.0768 | 2740 | 6665 | 6781.43
10/07/2025 05:00 | 872.9 | 0 | 85.84 | 85.84 | 4468.7 | 514.85 | 7829 | 22652 | 4076.5205 | 4434.7782 | 4427.1282 | 4436.4403 | 2740 | 6663 | 6780.02
10/07/2025 06:00 | 873.2 | 0 | 85.24 | 85.24 | 4473.7 | 514.85 | 7828 | 22685 | 3934.1309 | 4347.2321 | 4339.5412 | 4348.8159 | 2740 | 6663 | 6778.72
10/07/2025 07:00 | 873.1 | 2988.34 | 83.77 | 83.77 | 4473.7 | 513.87 | 7827 | 22791 | 3828.0155 | 4290.5041 | 4282.7721 | 4291.6954 | 2740 | 6663 | 6777.45
10/07/2025 08:00 | 873.2 | 2988.34 | 83.09 | 83.09 | 4473.7 | 515.83 | 7826 | 22764 | 3812.3516 | 4281.4747 | 4273.5809 | 4282.6263 | 2740 | 6666 | 6776.71
10/07/2025 09:00 | 873 | 2987.19 | 82 | 82 | 4473.7 | 518.77 | 7825 | 22635 | 3785.4988 | 4257.3307 | 4250.116 | 4258.3649 | 2730 | 6664 | 6776.08
10/07/2025 10:00 | 870.9 | 2988.34 | 81.02 | 81.02 | 4473.7 | 514.85 | 7824 | 22814 | 3716.1293 | 4221.2131 | 4214.6492 | 4222.3259 | 2730 | 6664 | 6774.45
10/07/2025 11:00 | 870.2 | 2987.19 | 79.73 | 79.73 | 4473.7 | 521.71 | 7823 | 22687 | 3651.1177 | 4184.8991 | 4179.0733 | 4186.6402 | 2730 | 6664 | 6772.51
10/07/2025 12:00 | 866.9 | 2988.34 | 78.61 | 78.61 | 4473.7 | 520.73 | 7822 | 22777 | 3596.7056 | 4160.3626 | 4154.3114 | 4161.6714 | 2730 | 6640 | 6770.33
10/07/2025 13:00 | 866.6 | 2986.73 | 77.52 | 77.52 | 4473.7 | 515.83 | 7750 | 22679 | 3597.5304 | 4166.6443 | 4160.4748 | 4167.6781 | 2740 | 6641 | 6768.88
10/07/2025 14:00 | 865.9 | 2984.87 | 76.8 | 76.8 | 4473.7 | 520.73 | 7676 | 22804 | 3623.6763 | 4179.9919 | 4173.8831 | 4181.34 | 2740 | 6641 | 6766.68
10/07/2025 15:00 | 864.1 | 2985.11 | 76.15 | 76.15 | 4473.7 | 515.83 | 7602 | 22767 | 3725.3159 | 4225.9239 | 4220.0554 | 4227.6257 | 2740 | 6641 | 6766.3
10/07/2025 16:00 | 863.9 | 2986.03 | 76.33 | 76.33 | 4473.7 | 515.83 | 7596 | 22664 | 3766.4192 | 4247.5162 | 4241.1415 | 4248.8251 | 2740 | 6641 | 6765.66
10/07/2025 17:00 | 865.2 | 2984.87 | 76.27 | 76.27 | 4473.7 | 515.83 | 7593 | 22773 | 3763.3572 | 4252.816 | 4245.1424 | 4254.007 | 2740 | 6640 | 6761.49
10/07/2025 18:00 | 866.8 | 2986.74 | 76.41 | 76.41 | 4470.8 | 513.87 | 7590 | 22685 | 3788.4434 | 4258.5083 | 4250.116 | 4259.3071 | 2740 | 6641 | 6757.53
10/07/2025 19:00 | 870.8 | 2986.48 | 75.98 | 75.98 | 4471.1 | 514.85 | 7580 | 22851 | 3751.4618 | 4239.2719 | 4230.7606 | 4240.11 | 2740 | 6640 | 6757.71
10/07/2025 20:00 | 870.9 | 2984.87 | 75.69 | 75.69 | 4471.8 | 515.83 | 7562 | 22606 | 3746.2799 | 4244.5717 | 4236.2755 | 4245.5276 | 2740 | 6639 | 6756.98
10/07/2025 21:00 | 871.4 | 2985.33 | 75.5 | 75.5 | 4471 | 514.85 | 7545 | 22751 | 3730.4981 | 4237.8979 | 4229.8958 | 4239.0495 | 2740 | 6640 | 6755.7
10/07/2025 22:00 | 872.5 | 2985.78 | 75.41 | 75.41 | 4468.3 | 512.89 | 7527 | 22736 | 3783.2611 | 4270.2858 | 4262.1189 | 4271.4378 | 2740 | 6640 | 6754.12
10/07/2025 23:00 | 872.7 | 2986.03 | 76.06 | 76.06 | 4470.8 | 515.83 | 7605 | 22755 | 3866.2926 | 4319.3588 | 4311.4269 | 4320.6677 | 2740 | 6641 | 6752.59

## TEMP_AMB
jueves, 10 de Julio del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
10/07/2025 00:00 | 16.1 | 21.5 | 21.5 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 17.6 | 21.88 | 18.6 | 17.8 | 21.43 | 18.624 | 17.9 | 17.59 | 23.27
10/07/2025 01:00 | 16.1 | 20.42 | 20.42 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 17.6 | 21.79 | 18.6 | 18.1 | 21.4 | 18.712 | 17.9 | 17.43 | 22.82
10/07/2025 02:00 | 14.7 | 21.37 | 21.37 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 17.8 | 21.71 | 18.6 | 17.4 | 21.34 | 18.825 | 17.9 | 17.02 | 22.43
10/07/2025 03:00 | 14.5 | 22.08 | 22.08 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 17.5 | 21.54 | 18.6 | 17.3 | 21.3 | 18.875 | 18 | 17.23 | 21.95
10/07/2025 04:00 | 13.9 | 22.59 | 22.59 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 17.6 | 21.53 | 18.6 | 17.2 | 21.27 | 18.825 | 18.2 | 16.75 | 21.5
10/07/2025 05:00 | 13.8 | 22.87 | 22.87 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 17.6 | 21.58 | 18.6 | 17.3 | 21.17 | 18.7 | 17.7 | 18.05 | 21.13
10/07/2025 06:00 | 13.6 | 22.89 | 22.89 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 17.5 | 21.53 | 18.6 | 17.3 | 21.12 | 18.525 | 17.8 | 18.1 | 20.91
10/07/2025 07:00 | 13.6 | 22.65 | 22.65 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 17.7 | 21.36 | 18.6 | 17.4 | 21.08 | 18.375 | 17.8 | 17.01 | 21.23
10/07/2025 08:00 | 13.9 | 23.12 | 23.12 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 17.8 | 21.45 | 18.6 | 17.5 | 21.13 | 18.575 | 18.2 | 17.45 | 26.54
10/07/2025 09:00 | 14.6 | 23.44 | 23.44 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 17.9 | 21.95 | 18.6 | 17.8 | 21.24 | 18.325 | 17.9 | 17.24 | 31
10/07/2025 10:00 | 16 | 24.29 | 24.29 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 23 | 18.6 | 18.7 | 21.36 | 18.075 | 18.1 | 17.51 | 30.21
10/07/2025 11:00 | 16.4 | 25 | 25 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.2 | 24.09 | 18.6 | 19.2 | 21.49 | 18.275 | 18.2 | 17.64 | 31.39
10/07/2025 12:00 | 17.5 | 25.65 | 25.65 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18 | 24.62 | 18.6 | 19.3 | 21.61 | 18.25 | 18.5 | 17.36 | 31.4
10/07/2025 13:00 | 17.8 | 26.33 | 26.33 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 17.9 | 24.3 | 18.3 | 19 | 21.71 | 18.3 | 18.1 | 17.54 | 31.94
10/07/2025 14:00 | 19.4 | 26.83 | 26.83 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 17.5 | 23.84 | 18.1 | 19.2 | 21.83 | 18.362 | 18.7 | 17.26 | 31.69
10/07/2025 15:00 | 19.7 | 26.87 | 26.87 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 23.72 | 17.3 | 18.2 | 21.92 | 18.4 | 18.7 | 16.75 | 31.9
10/07/2025 16:00 | 19.2 | 26.73 | 26.73 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 23.62 | 16.9 | 17.2 | 21.88 | 18.425 | 17.8 | 16.32 | 31.79
10/07/2025 17:00 | 18.3 | 26.67 | 26.67 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 23.5 | 16.5 | 17.2 | 21.73 | 18.25 | 17.7 | 15.97 | 30.59
10/07/2025 18:00 | 17.2 | 26.4 | 26.4 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.5 | 23.26 | 16.2 | 16.7 | 21.52 | 18.175 | 17.4 | 15.83 | 28.13
10/07/2025 19:00 | 16.1 | 25.98 | 25.98 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.6 | 22.83 | 16 | 16.5 | 21.33 | 18.25 | 17.5 | 15.72 | 26.4
10/07/2025 20:00 | 15.8 | 25.49 | 25.49 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17 | 22.52 | 16.2 | 16.7 | 21.2 | 18.525 | 17.6 | 16.04 | 25.94
10/07/2025 21:00 | 15.8 | 25.05 | 25.05 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.1 | 22.17 | 16.6 | 16.9 | 21.12 | 18.525 | 17.3 | 16.41 | 25.71
10/07/2025 22:00 | 15.7 | 24.76 | 24.76 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.3 | 21.94 | 16.6 | 17.5 | 21.05 | 18.388 | 17.6 | 16.12 | 25.09
10/07/2025 23:00 | 15.8 | 24.46 | 24.46 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.5 | 21.77 | 16.7 | 17.2 | 20.97 | 18.325 | 17.9 | 16.25 | 24.9

## DISPONIBILIDAD_GAS
jueves, 10 de Julio del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
10/07/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 10/07/2025 06:00 | 11/07/2025 06:00
10/07/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.8 | 10/07/2025 06:00 | 11/07/2025 06:00
10/07/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 10/07/2025 06:00 | 11/07/2025 06:00
10/07/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 10/07/2025 06:00 | 11/07/2025 06:00
10/07/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 10/07/2025 06:00 | 11/07/2025 06:00
10/07/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 10/07/2025 06:00 | 11/07/2025 06:00
10/07/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1955 | 10/07/2025 06:00 | 11/07/2025 06:00
10/07/2025 | SDF ENERGIA SAC | GASEODUCTO DE CAMISEA (SDF) | 200 | 10/07/2025 06:00 | 11/07/2025 06:00
10/07/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 10/07/2025 06:00 | 11/07/2025 06:00
10/07/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 665.44 | 10/07/2025 06:00 | 11/07/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
jueves, 10 de Julio del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
10/07/2025 | 00:30 | 22 | 0 | 10.66 | 21.2815 |  | 4.82 | 8.71 | 6.435 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 7.153 | 6.778 |  |  |  | 8.925 | 8.788 | 483.8178 | 483.8178 | 483.8178 | 451.5633 | 483.8178 | 244.8899 | 293.8679 | 338.6725 | 0
10/07/2025 | 01:00 | 22 | 0 | 11.08 | 21.2815 |  | 4.53 | 9.65 | 5.971 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 6.7969 | 7.1468 |  |  |  | 8.817 | 8.586 | 483.8178 | 483.8178 | 483.8178 | 451.5633 | 483.8178 | 244.8899 | 293.8679 | 338.6725 | 0
10/07/2025 | 01:30 | 23 | 0 | 10.99 | 21.2815 |  | 4.28 | 9.68 | 6.275 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 7.1717 | 6.9148 |  |  |  | 8.555 | 8.529 | 483.8178 | 483.8178 | 483.8178 | 451.5633 | 483.8178 | 244.8899 | 293.8679 | 338.6725 | 0
10/07/2025 | 02:00 | 23 | 0 | 11.18 | 21.2815 |  | 3.85 | 9.49 | 6.236 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 7.2316 | 6.6519 |  |  |  | 9.153 | 8.55 | 483.8178 | 483.8178 | 483.8178 | 451.5633 | 483.8178 | 244.8899 | 293.8679 | 338.6725 | 0
10/07/2025 | 02:30 | 23 | 0 | 11.67 | 21.2815 |  | 3.5 | 9.07 | 6.556 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 7.0008 | 7.3883 |  |  |  | 8.827 | 8.552 | 483.8178 | 483.8178 | 483.8178 | 451.5633 | 483.8178 | 244.8899 | 293.8679 | 338.6725 | 0
10/07/2025 | 03:00 | 23 | 0 | 11.81 | 21.2815 |  | 3.56 | 9.08 | 6.818 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 7.2871 | 7.3761 |  |  |  | 9.333 | 8.842 | 483.8178 | 483.8178 | 483.8178 | 451.5633 | 483.8178 | 244.8899 | 293.8679 | 338.6725 | 0
10/07/2025 | 03:30 | 23 | 0 | 12.33 | 21.2815 |  | 3.96 | 10.19 | 8.02 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 7.8238 | 7.0445 |  |  |  | 10.081 | 9.097 | 483.8178 | 483.8178 | 483.8178 | 451.5633 | 483.8178 | 244.8899 | 293.8679 | 338.6725 | 0
10/07/2025 | 04:00 | 23 | 0 | 12.45 | 21.2815 |  | 4.41 | 9.55 | 7.659 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 8.3216 | 7.7073 |  |  |  | 10.204 | 9.58 | 483.8178 | 483.8178 | 483.8178 | 451.5633 | 483.8178 | 244.8899 | 293.8679 | 338.6725 | 0
10/07/2025 | 04:30 | 23 | 0 | 12.38 | 21.2815 |  | 4.21 | 9.54 | 8.234 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 8.6619 | 8.3219 |  |  |  | 10.918 | 9.901 | 483.8178 | 483.8178 | 483.8178 | 451.5633 | 483.8178 | 244.8899 | 293.8679 | 338.6725 | 0
10/07/2025 | 05:00 | 23 | 0 | 11.97 | 21.2815 | 0 | 4.07 | 10.18 | 9.211 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 7.7914 | 8.0733 | 0 | 0 | 0 | 10.48 | 9.855 | 483.8178 | 483.8178 | 483.8178 | 451.5633 | 483.8178 | 244.8899 | 293.8679 | 338.6725 | 0 | 0 | 0.008
10/07/2025 | 05:30 | 20 | 0 | 12.53 | 21.2815 | 0 | 3.8 | 9.14 | 8.882 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 7.6241 | 7.3988 | 0 | 0 | 0 | 10.659 | 10.332 | 483.8178 | 483.8178 | 483.8178 | 451.5633 | 483.8178 | 244.8899 | 293.8679 | 338.6725 | 0 | 0 | 0.022
10/07/2025 | 06:00 | 20 | 0 | 11.82 | 21.2815 | 0 | 3.64 | 8.74 | 8.897 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 0 | 8 | 11 | 6.74 | 0 | 0 | 0 | 7.6322 | 7.0612 | 0 | 0 | 0 | 10.657 | 10.168 | 483.8178 | 483.8178 | 483.8178 | 451.5633 | 483.8178 | 244.8899 | 293.8679 | 338.6725 | 0 | 0 | 2.099
10/07/2025 | 06:30 | 21 | 0 | 13.16 | 21.2815 | 3.8 | 3.62 | 8.18 | 8.077 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 10.3 | 11.36 | 8 | 11 | 94.739 | 0 | 15.53 | 32.341 | 6.4063 | 6.6975 | 11.0477 | 5.2834 | 25.811 | 10.781 | 9.982 | 483.8178 | 483.8178 | 483.8178 | 451.5633 | 483.8178 | 244.8899 | 293.8679 | 338.6725 | 0 | 20 | 15.752
10/07/2025 | 07:00 | 21 | 0 | 12.49 | 21.2815 | 16.392 | 3.73 | 7.49 | 8.066 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 170.9 | 196.91 | 9 | 11 | 336.584 | 4.7158 | 152.29 | 95.375 | 7.6192 | 7.0874 | 146.7784 | 72.7297 | 71.074 | 10.65 | 10.29 | 483.8178 | 483.8178 | 483.8178 | 451.5633 | 483.8178 | 244.8899 | 293.8679 | 338.6725 | 0 | 183.48 | 32.457
10/07/2025 | 07:30 | 5 | 0 | 12.41 | 21.2815 | 24.241 | 3.24 | 6.99 | 8.737 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 408.1 | 434 | 9 | 11 | 626.375 | 36.2193 | 289.14 | 409.777 | 8.5112 | 8.2793 | 393.6908 | 296.2211 | 225.225 | 10.221 | 9.597 | 483.8178 | 483.8178 | 483.8178 | 451.5633 | 483.8178 | 244.8899 | 293.8679 | 338.6725 | 0 | 325.3 | 61.845
10/07/2025 | 08:00 | 5 | 0 | 13.24 | 21.2815 | 78.4 | 3.22 | 7.32 | 6.779 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 643.3 | 642.18 | 9 | 11 | 793.582 | 69.2674 | 424.92 | 794.784 | 10.2153 | 8.5041 | 677.3799 | 584.5807 | 639.502 | 10.734 | 10.048 | 483.8178 | 483.8178 | 483.8178 | 451.5633 | 483.8178 | 244.8899 | 293.8679 | 338.6725 | 0 | 460.99 | 130.715
10/07/2025 | 08:30 | 0 | 0 | 11.98 | 20.6652 | 465.384 | 3.14 | 6.8 | 7.486 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 792 | 802.18 | 9 | 11 | 825.897 | 95.8018 | 556.01 | 831.365 | 8.9958 | 8.7992 | 835.4395 | 787.8236 | 711.466 | 10.49 | 9.987 | 483.8178 | 483.8178 | 483.8178 | 451.5633 | 483.8178 | 244.8899 | 293.8679 | 338.6725 | 0 | 592.21 | 363.703
10/07/2025 | 09:00 | 0 | 0 | 11.92 | 20.6652 | 589.649 | 3.61 | 6.16 | 7.506 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 805.7 | 830.18 | 9 | 10 | 834.554 | 139.4054 | 673.44 | 841.907 | 8.7033 | 9.2043 | 863.9169 | 810.785 | 783.922 | 11.709 | 10.98 | 483.8178 | 483.8178 | 483.8178 | 451.5633 | 483.8178 | 244.8899 | 293.8679 | 338.6725 | 0 | 717.01 | 819.725
10/07/2025 | 09:30 | 0 | 0 | 10.4 | 20.6652 | 685.341 | 3.42 | 6.92 | 7.511 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 813.5 | 842.91 | 9 | 10 | 836.194 | 260.5797 | 779.7 | 842.893 | 9.459 | 9.268 | 874.8546 | 811.7042 | 839.252 | 11.319 | 10.653 | 483.8178 | 483.8178 | 483.8178 | 419.3087 | 435.436 | 244.8899 | 293.8679 | 328.9961 | 0 | 815.02 | 789.078
10/07/2025 | 10:00 | 0 | 0 | 11.7 | 20.6652 | 762.095 | 3.77 | 6.89 | 8.167 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 809 | 845.82 | 8 | 9 | 836.525 | 590.5047 | 868.4 | 843.544 | 9.1116 | 9.6764 | 878.9692 | 807.4226 | 834.959 | 11.93 | 11.27 | 435.436 | 419.3087 | 435.436 | 387.0542 | 387.0542 | 244.8899 | 293.8679 | 338.6725 | 0 | 901.59 | 654.802
10/07/2025 | 10:30 | 0 | 0 | 11.61 | 20.6652 | 832.969 | 3.66 | 7.48 | 9.636 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 807.1 | 846.54 | 8 | 9 | 829.442 | 692.2771 | 951.76 | 838.516 | 10.2796 | 10.0145 | 874.4315 | 799.8072 | 830.2 | 12.743 | 12.294 | 435.436 | 419.3087 | 435.436 | 387.0542 | 387.0542 | 244.8899 | 293.8679 | 338.6725 | 0 | 964.42 | 845.1
10/07/2025 | 11:00 | 0 | 0 | 11.43 | 20.6652 | 887.488 | 3.81 | 6.68 | 9.237 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 801.9 | 841.46 | 9 | 9 | 825.434 | 751.2097 | 995.86 | 834.088 | 8.973 | 9.7767 | 878.0002 | 794.9559 | 826.507 | 11.927 | 12.59 | 483.8178 | 483.8178 | 483.8178 | 419.3087 | 419.3087 | 244.8899 | 293.8679 | 328.9961 | 0 | 977 | 789.535
10/07/2025 | 11:30 | 0 | 0 | 11.26 | 20.6652 | 934.011 | 4.21 | 6.56 | 8.456 | 9 | 9 | 9 | 9 | 801.6 | 839.64 | 9 | 10 | 824.793 | 792.7387 | 1025.67 | 836.59 | 11.2933 | 10.5922 | 872.9065 | 794.2842 | 825.708 | 11.257 | 11.61 | 483.8178 | 483.8178 | 483.8178 | 419.3087 | 435.436 | 244.8899 | 293.8679 | 341.8979 | 0 | 1037.73 | 798.238
10/07/2025 | 12:00 | 0 | 0 | 11.78 | 20.6652 | 938.678 | 4.85 | 7.13 | 9.31 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 803.2 | 840.73 | 9 | 10 | 828.195 | 826.6675 | 1041.62 | 842.229 | 9.9115 | 10.3138 | 873.8036 | 791.3488 | 833.858 | 11.892 | 12.042 | 435.436 | 419.3087 | 435.436 | 387.0542 | 387.0542 | 244.8899 | 293.8679 | 338.6725 | 0 | 1041.13 | 790.918
10/07/2025 | 12:30 | 0 | 0 | 11 | 20.6652 | 935.235 | 5.24 | 7.05 | 9.269 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 807.5 | 846.18 | 10 | 10 | 835.026 | 839.4183 | 1026.75 | 847.683 | 8.7787 | 10.6298 | 871.6881 | 797.311 | 840.152 | 11.876 | 12.071 | 483.8178 | 483.8178 | 483.8178 | 419.3087 | 435.436 | 244.8899 | 293.8679 | 341.8979 | 0 | 1023.53 | 795.149
10/07/2025 | 13:00 | 0 | 0 | 11.1 | 20.6652 | 917.322 | 4.95 | 8.07 | 8.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 818.9 | 850.54 | 10 | 11 | 841.5 | 835.6818 | 994.07 | 855.292 | 8.5447 | 9.207 | 872.2146 | 800.9698 | 847.897 | 11.436 | 11.644 | 483.8178 | 483.8178 | 483.8178 | 419.3087 | 435.436 | 217.952 | 215.5031 | 341.8979 | 0 | 987.28 | 801.74
10/07/2025 | 13:30 | 0 | 0 | 11.32 | 20.6652 | 877.521 | 4.72 | 7.72 | 7.931 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 822.5 | 857.82 | 10 | 11 | 848.923 | 810.0958 | 938.4 | 859.978 | 8.3585 | 8.7708 | 879.5659 | 812.0015 | 853.035 | 9.895 | 10.274 | 483.8178 | 483.8178 | 483.8178 | 451.5633 | 483.8178 | 244.8899 | 293.8679 | 338.6725 | 0 | 938.88 | 806.411
10/07/2025 | 14:00 | 0 | 0 | 11.68 | 20.6652 | 825.668 | 4.81 | 7.3 | 6.762 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 826.1 | 862.91 | 11 | 11 | 852.832 | 758.6958 | 871.97 | 860.385 | 9.7556 | 8.4053 | 869.4637 | 820.9635 | 853.617 | 9.961 | 10.16 | 483.8178 | 483.8178 | 483.8178 | 451.5633 | 483.8178 | 146.9339 | 146.9339 | 338.6725 | 0 | 858.67 | 803.968
10/07/2025 | 14:30 | 0 | 0 | 13.45 | 20.6652 | 751.803 | 5.72 | 7.42 | 6.684 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 823.6 | 858.54 | 10 | 11 | 846.577 | 700.7901 | 779.57 | 852.134 | 8.8953 | 8.72 | 871.1872 | 823.5486 | 844 | 10.251 | 10.258 | 483.8178 | 483.8178 | 483.8178 | 451.5633 | 483.8178 | 232.6454 | 293.8679 | 338.6725 | 0 | 768.14 | 788.379
10/07/2025 | 15:00 | 0 | 0 | 12.85 | 20.6652 | 657.404 | 5.56 | 7.21 | 7.552 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 813.4 | 841.09 | 11 | 11 | 832.987 | 632.2931 | 670.72 | 827.895 | 9.3456 | 8.9887 | 857.3993 | 814.1294 | 818.624 | 9.555 | 9.85 | 483.8178 | 483.8178 | 483.8178 | 451.5633 | 483.8178 | 244.8899 | 293.8679 | 338.6725 | 0 | 657.72 | 754.447
10/07/2025 | 15:30 | 0 | 0 | 13.01 | 20.6652 | 551.515 | 6.18 | 6.79 | 7.378 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 771.2 | 801.09 | 10 | 10 | 780.49 | 445.0509 | 553.65 | 769.876 | 9.2329 | 9.6994 | 828.2843 | 793.2611 | 761.154 | 9.738 | 10.249 | 451.5633 | 451.5633 | 451.5633 | 419.3087 | 419.3087 | 244.8899 | 293.8679 | 338.6725 | 0 | 537.08 | 683.091
10/07/2025 | 16:00 | 0 | 0 | 12.99 | 20.6652 | 437.643 | 6.81 | 6.88 | 9.02 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 578.1 | 661.09 | 9 | 10 | 578.91 | 430.5374 | 420.01 | 660.916 | 11.2568 | 10.2132 | 713.4818 | 685.038 | 640.897 | 9.809 | 10.293 | 419.3087 | 419.3087 | 419.3087 | 387.0542 | 419.3087 | 244.8899 | 293.8679 | 338.6725 | 0 | 405.8 | 531.551
10/07/2025 | 16:30 | 4 | 0 | 12.54 | 18.8938 | 318.739 | 7.36 | 6.61 | 8.826 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 380.8 | 396.36 | 9 | 11 | 292.452 | 316.1786 | 282.9 | 354.214 | 11.2128 | 11.1268 | 445.4786 | 425.2232 | 325.308 | 10.124 | 10.4 | 419.3087 | 419.3087 | 419.3087 | 387.0542 | 419.3087 | 244.8899 | 293.8679 | 338.6725 | 0 | 258.48 | 214.9
10/07/2025 | 17:00 | 4 | 0 | 12.16 | 18.8938 | 37.093 | 7.22 | 6.44 | 8.466 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 105.7 | 140.64 | 10 | 11 | 51.239 | 230.1529 | 126.26 | 51.673 | 10.1982 | 10.5889 | 187.0038 | 167.4863 | 47.035 | 9.699 | 10.27 | 483.8178 | 483.8178 | 483.8178 | 451.5633 | 464.4651 | 244.8899 | 293.8679 | 338.6725 | 0 | 111.89 | 16.782
10/07/2025 | 17:30 | 24 | 0 | 12.28 | 18.8938 | 19.183 | 6.93 | 6.38 | 8.169 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 98.7 | 1 | 10 | 12 | 1.548 | 134.4214 | 2.07 | 0 | 10.2146 | 10.8748 | 16.0488 | 12.6509 | 0 | 9.586 | 10.422 | 483.8178 | 483.8178 | 483.8178 | 451.5633 | 483.8178 | 244.8899 | 293.8679 | 338.6725 | 0 | 0.05 | 0.109
10/07/2025 | 18:00 | 24 | 0 | 12.92 | 18.8938 | 3.698 | 7.11 | 5.85 | 7.836 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0.287 | 42.136 | 0 | 0 | 9.9902 | 11.1612 | 0 | 0 | 0 | 9.753 | 10.501 | 483.8178 | 483.8178 | 483.8178 | 451.5633 | 483.8178 | 244.8899 | 293.8679 | 338.6725 | 0 | 0.22 | 0.244
10/07/2025 | 18:30 | 25 | 0 | 10.52 | 18.8938 | 0 | 7.38 | 5.75 | 7.414 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0.485 | 6.1473 | 0 | 0 | 7.8491 | 11.4641 | 0 | 0 | 0 | 10.264 | 11.084 | 483.8178 | 483.8178 | 483.8178 | 451.5633 | 483.8178 | 244.8899 | 293.8679 | 338.6725 | 0 | 0.22 | 0.268
10/07/2025 | 19:00 | 25 | 0 | 9.91 | 18.8938 | 0 | 7.58 | 5.94 | 7.858 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0.537 | 0 | 0 | 0 | 9.9669 | 12.1184 | 0 | 0 | 0 | 10.568 | 11.074 | 483.8178 | 483.8178 | 483.8178 | 451.5633 | 483.8178 | 244.8899 | 293.8679 | 338.6725 | 0 | 0.22 | 0.241
10/07/2025 | 19:30 | 24 | 0 | 11.02 | 18.8938 | 0 | 7.24 | 5.57 | 7.762 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 10.4077 | 11.2479 | 0 | 0 | 0 | 10.572 | 10.957 | 483.8178 | 483.8178 | 483.8178 | 451.5633 | 483.8178 | 244.8899 | 293.8679 | 338.6725 | 0 | 0.22 | 0.268
10/07/2025 | 20:00 | 24 | 0 | 11.15 | 18.8938 |  | 6.78 | 5.06 | 7.361 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 9.1463 | 10.9501 |  |  |  | 10.613 | 11.116 | 483.8178 | 483.8178 | 483.8178 | 451.5633 | 483.8178 | 244.8899 | 293.8679 | 338.6725 | 0
10/07/2025 | 20:30 | 25 | 0 | 12.41 | 18.8938 |  | 6.54 | 5.04 | 8.282 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 9.7184 | 9.9823 |  |  |  | 10.652 | 11.322 | 483.8178 | 483.8178 | 483.8178 | 451.5633 | 483.8178 | 244.8899 | 293.8679 | 338.6725 | 0
10/07/2025 | 21:00 | 25 | 0 | 13.24 | 18.8938 |  | 6.72 | 4.99 | 8.443 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 6.9751 | 9.3827 |  |  |  | 10.494 | 11.184 | 483.8178 | 483.8178 | 483.8178 | 451.5633 | 483.8178 | 244.8899 | 293.8679 | 338.6725 | 0
10/07/2025 | 21:30 | 24 | 0 | 11.18 | 18.8938 |  | 6.3 | 4.76 | 7.904 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 8.2669 | 9.3493 |  |  |  | 10.761 | 11.169 | 483.8178 | 483.8178 | 483.8178 | 451.5633 | 483.8178 | 244.8899 | 293.8679 | 338.6725 | 0
10/07/2025 | 22:00 | 24 | 0 | 11.43 | 18.8938 |  | 6.96 | 4.66 | 7.365 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 8.2943 | 8.9359 |  |  |  | 10.202 | 10.87 | 483.8178 | 483.8178 | 483.8178 | 451.5633 | 483.8178 | 244.8899 | 293.8679 | 338.6725 | 0
10/07/2025 | 22:30 | 23 | 0 | 12.73 | 18.8938 |  | 7.34 | 5.1 | 6.807 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 9.4478 | 8.9598 |  |  |  | 9.693 | 10.307 | 483.8178 | 483.8178 | 483.8178 | 451.5633 | 483.8178 | 244.8899 | 293.8679 | 338.6725 | 0
10/07/2025 | 23:00 | 23 | 0 | 12.05 | 18.8938 |  | 7.95 | 5.49 | 7.046 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 8.0664 | 7.8819 |  |  |  | 9.292 | 9.871 | 483.8178 | 483.8178 | 483.8178 | 451.5633 | 483.8178 | 244.8899 | 293.8679 | 338.6725 | 0
10/07/2025 | 23:30 | 23 | 0 | 11.31 | 18.8938 |  | 7.78 | 5.52 | 6.463 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 7.9879 | 7.6068 |  |  |  | 9.047 | 9.333 | 483.8178 | 483.8178 | 483.8178 | 451.5633 | 483.8178 | 244.8899 | 293.8679 | 338.6725 | 0
11/07/2025 | 00:00 | 23 | 0 | 12.17 | 18.8938 |  | 7.83 | 5.32 | 5.875 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 8.0902 | 8.187 |  |  |  | 9.359 | 9.351 | 483.8178 | 483.8178 | 483.8178 | 451.5633 | 483.8178 | 244.8899 | 293.8679 | 338.6725 | 0

## CALOR_ÚTIL
jueves, 10 de Julio del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
10/07/2025 | 00:30 | 29 | 0 | 49.5 | 85.7653 | 261.85 | 426.1153
10/07/2025 | 01:00 | 29 | 0 | 51.46 | 85.7653 | 257.24 | 423.4653
10/07/2025 | 01:30 | 31 | 0 | 48.39 | 85.7653 | 256.8 | 421.9553
10/07/2025 | 02:00 | 31 | 0 | 49.26 | 85.7653 | 255.46 | 421.4853
10/07/2025 | 02:30 | 31 | 0 | 52.13 | 85.7653 | 252.02 | 420.9153
10/07/2025 | 03:00 | 31 | 0 | 52.72 | 85.7653 | 254.79 | 424.2753
10/07/2025 | 03:30 | 31 | 0 | 53.09 | 85.7653 | 262.94 | 432.7953
10/07/2025 | 04:00 | 31 | 0 | 53.61 | 85.7653 | 260.12 | 430.4953
10/07/2025 | 04:30 | 29 | 0 | 53.9 | 85.7653 | 259.66 | 428.3253
10/07/2025 | 05:00 | 29 | 0 | 52.08 | 85.7653 | 261.13 | 427.9753
10/07/2025 | 05:30 | 25 | 0 | 63.11 | 85.7653 | 259.59 | 433.4653
10/07/2025 | 06:00 | 25 | 0 | 59.57 | 85.7653 | 258.77 | 429.1053
10/07/2025 | 06:30 | 26 | 0 | 57.12 | 85.7653 | 260.55 | 429.4353
10/07/2025 | 07:00 | 26 | 0 | 54.23 | 85.7653 | 262.69 | 428.6853
10/07/2025 | 07:30 | 6 | 0 | 56.39 | 85.7653 | 267.11 | 415.2653
10/07/2025 | 08:00 | 6 | 0 | 60.17 | 85.7653 | 269.49 | 421.4253
10/07/2025 | 08:30 | 0 | 0 | 61.53 | 68.8027 | 269.11 | 399.4427
10/07/2025 | 09:00 | 0 | 0 | 61.25 | 68.8027 | 268.19 | 398.2427
10/07/2025 | 09:30 | 0 | 0 | 55.3 | 68.8027 | 251.56 | 375.6627
10/07/2025 | 10:00 | 0 | 0 | 62.21 | 68.8027 | 253.36 | 384.3727
10/07/2025 | 10:30 | 0 | 0 | 58.24 | 68.8027 | 252.58 | 379.6227
10/07/2025 | 11:00 | 0 | 0 | 57.37 | 68.8027 | 249.92 | 376.0927
10/07/2025 | 11:30 | 0 | 0 | 58.5 | 68.8027 | 248.9 | 376.2027
10/07/2025 | 12:00 | 0 | 0 | 61.18 | 68.8027 | 251.39 | 381.3727
10/07/2025 | 12:30 | 0 | 0 | 58.82 | 68.8027 | 250.65 | 378.2727
10/07/2025 | 13:00 | 0 | 0 | 59.33 | 68.8027 | 251.52 | 379.6527
10/07/2025 | 13:30 | 0 | 0 | 54.86 | 68.8027 | 248.34 | 372.0027
10/07/2025 | 14:00 | 0 | 0 | 56.62 | 68.8027 | 248.84 | 374.2627
10/07/2025 | 14:30 | 0 | 0 | 55.79 | 68.8027 | 251.3 | 375.8927
10/07/2025 | 15:00 | 0 | 0 | 53.31 | 68.8027 | 248.12 | 370.2327
10/07/2025 | 15:30 | 0 | 0 | 52.46 | 68.8027 | 247.62 | 368.8827
10/07/2025 | 16:00 | 0 | 0 | 52.38 | 68.8027 | 248.91 | 370.0927
10/07/2025 | 16:30 | 3 | 0 | 54.5 | 75.6446 | 253.73 | 386.8746
10/07/2025 | 17:00 | 3 | 0 | 52.84 | 75.6446 | 255.02 | 386.5046
10/07/2025 | 17:30 | 30 | 0 | 52.91 | 75.6446 | 252.41 | 410.9646
10/07/2025 | 18:00 | 30 | 0 | 55.69 | 75.6446 | 252.92 | 414.2546
10/07/2025 | 18:30 | 31 | 0 | 56 | 75.6446 | 249.29 | 411.9346
10/07/2025 | 19:00 | 31 | 0 | 52.79 | 75.6446 | 246.08 | 405.5146
10/07/2025 | 19:30 | 30 | 0 | 49.17 | 75.6446 | 244.52 | 399.3346
10/07/2025 | 20:00 | 30 | 0 | 49.71 | 75.6446 | 243.04 | 398.3946
10/07/2025 | 20:30 | 31 | 0 | 54.57 | 75.6446 | 242.32 | 403.5346
10/07/2025 | 21:00 | 31 | 0 | 58.19 | 75.6446 | 245.4 | 410.2346
10/07/2025 | 21:30 | 31 | 0 | 50.02 | 75.6446 | 246.75 | 403.4146
10/07/2025 | 22:00 | 31 | 0 | 51.1 | 75.6446 | 243.52 | 401.2646
10/07/2025 | 22:30 | 34 | 0 | 63.42 | 75.6446 | 248.64 | 421.7046
10/07/2025 | 23:00 | 34 | 0 | 60.01 | 75.6446 | 248.5 | 418.1546
10/07/2025 | 23:30 | 34 | 0 | 53.15 | 75.6446 | 242.39 | 405.1846
11/07/2025 | 00:00 | 34 | 0 | 57.24 | 75.6446 | 249.18 | 416.0646
EJEC MWh |  | 432 | 0 | 1328.595 | 1841.7002 | 6082.115 | 9684.4102

## FLUJOS
jueves, 10 de Julio del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
10/07/2025 | 00:30 | 0 | 15.6747 | -20.5473 | 8.4957 | 32.4377 |  | 27.9544 | -54.8267 | 45.1911 | 22.7533 | 22.2429 | 26.64 | -40.535 | 37.4 | 17.388 | -37.4 | 12.3719 | 22.2258 | 11.3601 | 11.794 | 19.2525 | 12.6246 | 6.1965 | 4.5207 |  |  | -56.58 | -0.04 |  | -26.64 | 39.6 | 17.045 | 0.273 | -22.66 | -22.72 | -49.52 | 22.73 | 22.68 | 14.0938 | 0.7863 | 51.719 | 53.6313 | 58.5393 | -39.9198 | -35.4803 | 9.8123 | 10.5071 | 55.3252 | 57.8704 | 5.2509 | 29.7538 | -448.766 | -7.206 | -11.6 | -12.2 | 40.4708 | 39.6074 | -3.5586 |  | -85.1106 | 2.9928 | 0 | 3.5892 | 489.7609 | 107.2115 | 107.242 | -520.8156 | 415.7066 |  | -82.5812 | 83.7071 | 76.8925 | 27.06 | 21.78 | 53.91 | 74.32 | 31.0822 | 30.8143 | 27.1223 | 27.4354 | 40.0308 | -36.2917 | -36.2511 | 16.1067 | -51.0947 |  |  | 54.4 | 104.8 | -13.8 | 52.2562 | 52.4797 | 51.7178 | -44.0476 | -44.5578 | 58.8138 | -56.5992 | 66.1605 | 12.0857 | 31.1 | 56.08 | 36.3354 | 34.4284 | -27.24 | -3.7679 | 51.4712 | 50.7465 | -113.4353 | -0.0001 | -16.7713 | -81.4 | -80.9 | 23.4256 | 36.6302 | 44.6311 | 51.5808 | 36.1 | -5.06 | 61.7985 | 114.0365 |  | -48.53 | 92.59 | 56.64 | 112.1818 | 114.6909 | 50.2209 | 49.1636 | 222.9702 | 181.6431 | 173.3839 | 176.7958 | 106.1326 | 95.4285 | -23.664 | 536.4838 | 443.9004 |  | -24.5107 | -23.0851 | -16.7375 | 0.0967 | 1.1977 | 149.052 | -35.6686 | -36.4882 | -57.3457 | 0 | -16.29 | 120.1 | 10.1944 | -42.8366 | -34.6426 | -33.6397 | 9.4505 | -95.9163 | 58.1548 |  | 20.8116 | 20.5677 | 39.5255 | 39.3961 | 38.3192 | -32.1516 | -32.4865 | 134.1325 | -48.1591 | -47.7964 | 88.995 | 106.7674 | 18.1003 | 11.22 | 12.3714 | 0.9512 | -8.67 | 16.07 | 17.9479 |  | -3.073 | 4.224 |  | 30.79 | -107.7753 | -91.7495 | 14.63 | 74.6652 | 29.9 | -12.4167 | -3.8486 | -4.1763 | 1.5432 |  |  | -11.8203 | -20.5624 | 26.0266 | 21.1976 | 69.8685 | 69.3014 | -85.2031 | -16.3232 | 24.3719 | -43.5433 | 12.4606 | 8.5073 | 8.2387 | 14 | 238.0675 | 236.9647 | 162.6 | -162.6709 | -370.1724 | 373.6084 | 371.3395 | -222.6068 | -223.0054 | -27.5791 | -16.3734 | 80.2918 | 79.6813 |  |  | 64.9769 | 63.5486 | -51.9587 | -51.8074 | 101.64 | 101.45 | 47.5 | 48 | 20.6737 | 24.32 | -351.3893 | 108.5851 | 108.2881 | 11.1 | 18.6 | -63.4 | -65.3 | 1.2511 | 1.0047 | -366.3618 | -403.7444 | 472.8044 | 389.103 | 102.4869 | -379.6894 | 381.1617 | -153.7863 | -222.8016 | -374.1708 | 110.2444 | 108.45 | 157.4253 | -460.1965 | 225.7242 | -242.4789 | 237.7034 | -10.5209 |  | 22.88 | 6.788 | 6.849 | -22.88 | 0.4 |  | -0.7614 | -34.4839 | -10.0175 | 18.3 | 53.197 | 54.964 | 11.1122 | 13.2628 | 52.2593 | 50.3444 | 51.9154 |  | -17.9 | 20.1249 | 5.84 |  | -12.7766 | 52.8738 | 27.1967 | -13.105 | -52.7241 | 16.34 | 35.5078 | 9 | -9.5 |  | 43.5279
10/07/2025 | 01:00 | 0 | 15.3393 | -20.1193 | 8.0044 | 32.4009 |  | 26.4849 | -46.1653 | 42.6878 | 21.6713 | 21.2603 | 33.3 | -39.738 | 37.4 | 17.388 | -37.4 | 12.0999 | 17.18 | 10.7182 | 10.9316 | 18.0958 | 13.3071 | 5.6731 | 2.851 |  |  | -50.17 |  |  | -33.3 | 39.6 | 16.86 | 0.274 | -22.26 | -22.62 | -45.04 | 22.61 | 22.73 | 14.7468 | 0.7034 | 49.8907 | 52.2249 | 53.1304 | -32.686 | -33.1891 | 31.3985 | 30.3218 | 51.9762 | 53.4497 | 8.3917 | 44.4854 | -455.882 | -0.1935 | -11.5 | -11.9 | 38.4342 | 36.8944 | -3.3953 |  | -80.7983 | 1.428 |  | 3.2186 | 492.2634 | 104.6479 | 104.6479 | -545.8033 | 395.1575 |  | -58.6499 | 59.9597 | 71.8528 | 26.51 | 21.03 | 50.57 | 71.33 | 34.833 | 33.4935 | 19.9165 | 20.2893 | 43.313 | -27.8073 | -27.3452 | 14.0854 | -54.2007 |  |  | 43.4 | 107.8 | -13.36 | 51.1431 | 50.6619 | 50.39 | -54.5283 | -54.1361 | 72.6304 | -58.0746 | 80.126 | 12.0154 | 30.84 | 54.55 | 35.3979 | 33.5495 | -26.73 | -0.8373 | 54.4132 | 54.0622 | -135.1636 | -0.0001 | -16.3426 | -76.6 | -76 | 23.0301 | 34.2865 | 41.8132 | 48.6511 | 34.22 | -4.95 | 62.0465 | 133.1801 |  | -49.43 | 88.46 | 53.04 | 135.9636 | 134.7273 | 59.8212 | 61.2818 | 235.5821 | 192.1686 | 184.5379 | 187.109 | 108.5846 | 95.1597 | -23.825 | 559.6346 | 453.0068 |  | -24.0319 | -22.7773 | -17.3517 | 4.4212 | 5.2088 | 149.052 | -28.1084 | -28.3713 | -57.8014 | 0 | -14.37 | 102.4 | 9.6414 | -31.5812 | -35.0635 | -34.1317 | 11.3092 | -92.4952 | 55.1319 |  | 20.602 | 19.9757 | 39.9523 | 40.696 | 38.5816 | -33.8262 | -34.9984 | 130.281 | -58.289 | -57.7886 | 91.206 | 106.695 | 20.986 | 9.81 | 10.5794 | 0.9036 | -7.29 | 14.71 | 20.2885 |  | -3.262 | 4.139 |  | 30.19 | -107.2595 | -91.3713 | 14.94 | 71.4573 | 30.6 | -12.029 | -3.2372 | -3.5651 | 1.4646 |  |  | -11.7418 | -19.7547 | 25.4195 | 20.1681 | 65.2677 | 66.758 | -85.8392 | -15.9171 | 23.3708 | -41.4336 | 12.2306 | 7.8823 | 7.6058 | 13.8336 | 235.1391 | 235.5141 | 137 | -137.4527 | -347.6094 | 351.2162 | 349.4269 | -222.8499 | -220.2309 | -29.6405 | -18.7811 | 81.8863 | 82.1048 |  |  | 65.0538 | 64.1968 | -48.4837 | -48.618 | 107.6 | 107.19 | 43.4 | 43.6 | 20.6331 | 23.36 | -352.1192 | 109.8448 | 109.5626 | 10.5 | 16.6 | -63.4 | -65.3 |  | 0.8643 | -343.0032 | -421.5022 | 474.2549 | 387.078 | 105.0368 | -380.8539 | 379.2227 | -148.197 | -222.1821 | -373.4368 | 110.5387 | 109.9392 | 150.6545 | -458.2015 | 229.107 | -235.1701 | 237.2233 | -10.889 |  | 21.92 | 6.935 | 6.924 | -22 | 0.48 |  | -0.2335 | -34.4228 | -10.0786 | 18.6 | 50.884 | 51.186 | 11.3208 | 13.3298 | 53.6071 | 52.1539 | 54.6148 |  | -15.5 | 20.307 | 5.62 |  | -16.7577 | 54.6887 | 29.2297 | -17.1616 | -53.2735 | 18.4962 | 34.4379 | 6.2 | -7.3 |  | -0.2995
10/07/2025 | 01:30 | 0 | 15.1117 | -19.6337 | 7.5558 | 30.9035 |  | 25.4832 | -45.1576 | 41.6956 | 21.1414 | 20.7675 | 33.3 | -39.71 |  | 17.388 | -35.2 | 12.1061 | 17.232 | 10.4647 | 10.4056 | 17.5215 | 12.0552 | 5.7923 | 2.8772 |  |  | -49.34 | -0.04 |  | -33.3 | 37.4 | 16.906 | 0.272 | -21.49 | -21.29 | -47.23 | 21.43 | 21.35 | 14.0795 | 0.8197 | 49.6622 | 50.8214 | 52.8918 | -30.8106 | -34.0223 | 35.033 | 26.8071 | 50.2347 | 52.1101 | 7.3447 | 34.8798 | -429.6388 | -1.0479 | -11.4 | -12.2 | 39.4922 | 39.2317 | -2.7749 |  | -83.2267 | 1.7412 |  | 2.9285 | 473.2504 | 94.9431 | 95.9196 | -514.8566 | 379.5114 |  | -62.5533 | 63.9517 | 69.7271 | 25.91 | 20.11 | 49.01 | 69.81 | 41.7988 | 41.263 | 18.4054 | 18.9975 | 44.3756 | -24.4989 | -24.2372 | 13.0856 | -51.7715 |  |  | 41 | 104.1 | -12.55 | 50.5967 | 49.9252 | 49.8442 | -55.2961 | -55.605 | 65.4625 | -48.4996 | 72.4221 | 11.2658 | 29.06 | 52.69 | 33.9917 | 32.2311 | -26.13 | -3.8935 | 51.3759 | 50.6742 | -131.099 | -0.0001 | -15.9341 | -74.3 | -73.3 | 23.2828 | 32.5287 | 38.9953 | 46.3074 | 32.48 | -4.46 | 62.6975 | 129.8899 |  | -48.15 | 84.55 | 51.05 | 129.6182 | 128.8545 | 65.4083 | 63.9182 | 230.9709 | 188.5339 | 180.837 | 184.5183 | 120.6599 | 107.0149 | -22.706 | 530.4122 | 519.3196 |  | -25.1887 | -24.5926 | -31.6292 | 11.3057 | 12.0594 | 175.164 | -29.8061 | -30.1786 | -71.6668 | 15.42 | -26.65 | 100.4 | 9.376 | -17.8865 | -37.149 | -36.0651 | 15.8363 | -103.9377 | 69.7103 |  | 21.0038 | 20.6724 | 40.2966 | 40.3784 | 38.9369 | -42.0315 | -42.8688 | 125.4248 | -62.6599 | -62.2979 | 86.2103 | 102.6651 | 17.5363 | 9.89 | 11.7806 | 0.8927 | -8.07 | 14.77 | 17.0157 |  | -3.394 | 4.132 |  | 29.82 | -103.1901 | -87.8712 | 14.49 | 70.4388 | 31.9 | -11.2691 | -3.425 | -3.587 | 1.3764 |  |  | -11.1526 | -18.511 | 26.7645 | 19.232 | 64.8694 | 65.7474 | -80.3964 | -15.472 | 23.5741 | -41.3474 | 11.9459 | 7.3159 | 7.0468 | 13.411 | 256.2958 | 255.3264 | 146.3 | -148.7134 | -378.3164 | 373.4611 | 374.9421 | -239.6687 | -238.3515 | -26.4625 | -15.6698 | 82.3403 | 81.6282 | -147.19 | -153.2569 | 64.2298 | 62.8675 | -61.228 | -61.641 | 96.99 | 97.43 | 67.2 | 65.9 |  | 22.8 | -365.8137 | 109.2585 | 109.1222 | 9.9 | 29.7 | -61.7 | -63.6 | 1.1149 |  | -371.6122 | -478.4199 | 512.5883 | 411.8125 | 82.8431 | -407.5603 | 404.1792 | -156.536 | -229.0819 | -400.1367 | 118.563 | 119.0867 | 161.8107 | -497.5202 | 234.8307 | -264.7746 | 261.0377 | -10.8615 |  | 27.2 | 7.005 | 6.994 | -26.8 | 4.8 |  | -5.6535 | -41.5427 | -2.7817 | 23 | 53.404 | 53.778 | 11.3251 | 13.6024 | 53.4495 | 52.9458 | 53.3982 |  | -30 | 20.839 | 5.48 |  | -12.6301 | 51.2651 | 25.2915 | -13.6321 | -50.5406 | 14.5526 | 35.6496 | 21.1 | -20.8 |  | -2.0229
10/07/2025 | 02:00 | 0 | 15.1374 | -18.3284 | 7.8876 | 31.7273 |  | 26.2124 | -89.1634 | 40.2673 | 20.5574 | 19.8874 | 22.2 | -37.329 | 35.2 | 17.388 | -35.2 | 12.2245 | 50.2254 | 11.0863 | 11.3308 | 18.6514 | 15.3355 | 6.3851 | 2.8459 |  |  | -59.99 |  |  | -22.2 | 35.2 | 16.743 | 0.27 | -27.75 | -27.18 | -45.68 | 27.34 | 27.8 | 13.9089 | 1.1632 | 48.9377 | 51.0319 | 65.0922 | -38.9821 | -38.3502 | 32.5959 | 31.1889 | 57.8704 | 58.2723 | 7.3447 | 39.7526 | -500.5208 | 0.7016 | -11.8 | -12.4 | 43.0348 | 42.5026 | -3.0379 |  | -88.7689 | 0.7936 |  | 2.7596 | 543.4429 | 94.9736 | 94.4548 | -548.3741 | 412.8757 |  | -51.9676 | 53.5014 | 67.7312 | 26.51 | 20.46 | 47.38 | 68.53 | 41.5309 | 41.7988 | 16.3376 | 16.9761 | 45.8231 | -23.8805 | -23.9238 | 14.4013 | -56.5592 |  |  | 28.5 | 114 | -12.17 | 46.8202 | 45.8541 | 46.2166 | -65.5677 | -65.4487 | 81.8248 | -53.8302 | 88.2781 | 11.3474 | 24.68 | 53.36 | 33.5229 | 31.3522 | -25.85 | -0.8373 | 57.6989 | 56.579 | -146.7527 | -0.0001 | -15.8116 | -72 | -71 | 22.9477 | 31.9427 | 38.5257 | 45.1355 | 31.49 | -4.71 | 62.5425 | 145.6683 |  | -49.37 | 83.67 | 49.31 | 145.6182 | 143.3636 | 68.271 | 68.0364 | 236.1243 | 197.5633 | 190.1384 | 192.504 | 92.9755 | 81.1396 | -24.671 | 558.0367 | 478.179 |  | -25.5566 | -24.4433 | 0 | 11.2483 | 11.4361 | 58.416 | -11.8805 | -12.4063 | -44.411 | 0 | -23.9 | 1 | 9.2859 | -17.7016 | -30.9033 | -29.9084 | 7.3499 | -79.6183 | 42.9274 |  | 18.6132 | 18.6367 | 40.4699 | 41.6182 | 40.1357 | -39.8546 | -40.5244 | 140.1609 | -66.2187 | -66.4273 | 97.2467 | 111.8625 | 24.3845 | 12.03 | 10.5794 | 0.8927 | -7.26 | 15.31 | 24.214 |  | -3.424 | 4.1 |  | 31.94 | -111.1299 | -96.3034 | 15.01 | 72.4905 | 31.1 | -12.4674 | -3.6423 | -3.7989 | 1.354 |  |  | -12.9373 | -19.0229 | 27.2131 | 19.7138 | 68.6332 | 67.2387 | -88.1658 | -14.8062 | 24.9262 | -40.0554 | 13.0486 | 7.2475 | 6.9414 | 14.6777 | 248.1481 | 244.2715 | 127.4 | -125.7255 | -344.9279 | 350.0506 | 347.0377 | -232.2649 | -230.7173 | -27.9882 | -16.6923 | 83.3389 | 78.335 |  |  | 61.6699 | 60.78 | -61.2673 | -61.1567 | 94.55 | 95.89 | 65.5 | 65.1 | 20.5092 | 22.24 | -356.9839 | 106.326 | 106.5686 |  | 30.2 | -60 | -60.9 |  | 0.9446 | -341.5105 | -441.5001 | 504.3123 | 407.1966 | 138.785 | -396.8065 | 398.4062 | -154.7279 | -226.5494 | -397.5444 | 118.0353 | 114.0554 | 156.4611 | -486.7286 | 230.4622 | -260.1027 | 258.2141 | -10.4138 |  | 26.56 | 6.823 | 6.839 | -25.92 | 4.24 |  | -4.3931 | -41.6617 | -2.2843 | 21.9 | 50.057 | 49.992 | 11.3117 | 13.34 | 51.0345 | 51.1573 | 52.8595 |  | -29.8 | 20.5497 | 5.3 |  | -15.9298 | 52.6231 | 27.1238 | -15.8597 | -51.6981 | 16.4278 | 34.63 | 20.4 | -19.9 |  | -1.4736
10/07/2025 | 02:30 | 0 | 15.8262 | -19.1949 | 7.6206 | 31.9089 |  | 25.678 | -88.7166 | 40.4674 | 20.3354 | 20.025 | 22.2 | -36.72 | 35.2 | 17.388 | -33 | 12.1123 | 50.4848 | 11.3108 | 11.1738 | 18.7698 | 15.931 | 5.5434 | 2.5493 |  |  | -58.74 |  |  | -22.2 | 35.2 | 16.793 | 0.271 | -26.59 | -26.75 | -46.1 | 26.28 | 26.63 | 12.7442 | 1.6012 | 47.0681 | 48.3475 | 64.542 | -40.3217 | -39.9088 | 28.6594 | 31.7012 | 58.2723 | 61.2194 | 6.8213 | 40.9351 | -492.5616 | -5.5978 | -11.4 | -12.1 | 45.325 | 43.5921 | -2.9154 |  | -88.231 | 0.6338 |  | 2.5867 | 535.7828 | 90.1211 | 89.7549 | -533.825 | 402.4602 |  | -58.2759 | 59.518 | 65.6255 | 25.87 | 19.64 | 46.36 | 67.69 | 41.7988 | 42.3346 | 15.5934 | 16.3791 | 46.6063 | -21.9934 | -21.7755 | 13.4166 | -52.3386 |  |  | 34.4 | 104.9 | -12.08 | 48.4413 | 47.7663 | 47.8035 | -65.3869 | -63.8825 | 75.6697 | -48.8161 | 81.7014 | 11.3 | 23.13 | 51.34 | 32.5854 | 30.9128 | -25.24 | -3.8935 | 52.4263 | 51.894 | -134.1203 | -0.0001 | -15.2582 | -69.7 |  | 22.8488 | 30.7709 | 36.1774 | 43.9636 | 30.5 | -4.04 | 61.504 | 132.1275 |  | -48.68 | 81.89 | 48.79 | 133.8364 | 131.0364 | 67.9202 | 65.8636 | 228.0818 | 188.6244 | 180.9502 | 184.584 | 114.7814 | 103.2071 | -22.816 | 545.3923 | 499.7791 |  | -25.7462 | -24.4609 | -26.0614 | 0.2575 | 1.0125 | 165.948 | -25.6973 | -26.7994 | -66.7382 | 15.18 | -16.89 | 108.6 | 8.9846 | -37.1456 | -33.5251 | -32.633 | 10.8595 | -102.2928 | 63.7418 |  | 19.731 | 19.3892 | 39.6811 | 40.6546 | 39.4219 | -42.5339 | -42.3664 | 131.1183 | -65.9557 | -64.8958 | 93.5494 | 109.6013 | 19.8508 | 11.66 | 11.5682 | 0.8682 | -7.93 | 14.97 | 20.2315 |  | -3.488 | 4.145 |  | 30.08 | -108.4779 | -91.6111 | 14.54 | 70.5914 | 31.3 | -12.319 | -3.1996 | -3.7783 | 1.3156 |  |  | -12.6158 | -18.8553 | 26.0439 | 19.4019 | 71.2188 | 70.4886 | -87.5017 | -14.5027 | 24.7906 | -38.2779 | 12.5783 | 7.0132 | 6.7199 | 14 | 246.2023 | 246.3369 | 127.8 | -127.4413 | -347.9572 | 347.599 | 351.0922 | -230.8195 | -231.3013 | -27.4243 | -16.3562 | 79.8638 | 79.8027 |  |  | 60.824 | 60.6592 | -59.1068 | -59.9978 | 97.03 | 96.58 | 65.5 | 65.7 | 20.49 | 22.96 | -355.8755 | 103.1553 | 102.8318 | 9.3 | 29.7 | -59.2 | -60.2 |  | 0.84 | -341.9114 | -455.6744 | 503.8106 | 405.5326 | 112.7218 | -398.444 | 398.5801 | -152.1267 | -225.7627 | -392.8043 | 117.6324 | 117.7475 | 156.8902 | -487.2854 | 231.3525 | -265.991 | 260.0059 | -10.7572 |  | 27.04 |  |  | -26.56 | 5.04 |  | -4.9485 | -41.5732 | -2.7512 | 23 | 53.104 | 52.66 | 11.3148 | 13.4281 | 52.1672 | 52.9216 | 53.8634 |  | -29.4 | 20.5094 | 5.15 |  | -14.6638 | 52.8416 | 27.6714 | -15.4424 | -51.0971 | 16.0872 | 35.3224 | 20.9 | -20 |  | -2.0702
10/07/2025 | 03:00 | 0 |  |  | 7.2814 | 32.5087 |  | 25.5712 | -89.3977 | 39.731 | 20.2434 | 19.9023 | 0 | -36.15 | 33 | 16.56 | -33 | 12.4034 | 47.5832 | 11.744 | 11.4184 | 19.3747 | 15.8051 | 6.2372 | 4.0956 |  |  | -69.07 |  |  | 0 | 35.2 | 16.38 | 0.267 | -27.47 | -27.52 | -55.15 | 27.52 | 27.63 | 13.6686 | 1.3005 | 46.5262 | 47.9832 | 73.361 | -39.384 | -39.1014 | 8.2351 | 8.3607 | 64.5683 | 65.3721 | 4.204 | 23.9017 | -492.8157 | -8.36 | -11 | -11.6 | 43.4357 | 43.1032 | -2.9035 |  | -84.8522 | 0.5892 |  | 2.5437 | 530.4726 | 87.6491 | 88.29 | -529.8842 | 400.7844 |  | -54.4499 | 56.7277 | 64.5378 | 25.41 | 19.54 | 45.89 | 66.33 | 43.4063 | 42.4686 | 15.6661 | 15.6314 | 46.0721 | -19.197 | -19.3685 | 13.9329 | -52.7736 |  |  | 33.3 | 103.7 | -11.96 | 47.9306 | 47.5603 | 47.729 | -65.6835 | -64.9761 | 76.0932 | -48.065 | 82.653 | 11.7484 | 22.63 | 51.16 | 31.6479 | 30.0339 | -24.66 | -3.8935 | 52.5585 | 51.9882 | -135.6441 | -0.0001 | -15.0729 | -67.1 | -66.3 | 22.9477 |  | 37.1167 | 43.3777 | 30.19 | -4.77 | 60.078 | 133.4451 |  | -51.11 | 83.95 | 48.52 | 135.5273 | 133.7818 | 69.04 | 67.9727 | 228.2622 | 191.8891 | 184.7298 | 185.1293 | 107.3724 | 95.7482 | -23.144 | 543.8261 | 500.2975 |  | -26.1692 | -25.1071 | -10.4719 | 2.304 | 1.8949 | 144.444 | -19.1304 | -20.1248 | -58.974 | 0 | -15.85 | 79.7 | 9.0847 | -34.5993 | -32.5359 | -31.5721 | 10.5276 | -89.755 | 58.7921 |  | 18.5647 | 18.4697 | 40.8489 | 40.2866 | 39.2932 | -43.2037 | -43.2037 | 130.9508 | -66.2298 | -66.9233 | 93.7577 | 109.364 | 19.8508 | 11.23 | 11.5682 | 0.8475 | -7.99 | 15.39 | 20.1999 |  | -3.53 | 4.285 |  | 30.07 | -110.7224 | -92.6529 | 14.67 | 70.9296 | 31.7 | -13.1284 | -3.7817 | -4.0647 | 1.2904 |  |  | -12.25 | -19.3399 | 25.6219 | 19.8697 | 68.3618 | 68.6157 | -86.9093 | -14.3017 | 26.0341 | -39.4084 | 13.5187 | 6.8764 | 6.625 | 14.4036 | 248.3445 | 250.1874 | 127.4 | -126.61 | -344.6207 | 348.188 | 349.2685 | -234.4067 | -231.5214 | -26.0067 | -14.8925 | 78.1957 | 78.4106 | -151.5538 |  | 62.5159 | 62.3621 | -63.0745 | -62.6846 | 96.38 | 95.55 | 65.4 | 65.9 | 20.2016 | 22.08 | -360.2823 | 107.8787 | 107.1093 | 9.8 | 30.2 | -60.9 | -62.6 | 1.0179 |  | -340.1489 | -458.3667 | 507.9537 | 414.8632 | 136.316 | -406.6028 | 404.3093 | -155.8184 | -226.5287 | -400.9255 | 120.5531 | 119.5634 | 157.4582 | -501.799 | 234.9529 | -267.2838 | 264.8856 | -10.3616 |  | 26.32 | 6.941 | 6.927 | -26.08 | 4.4 |  | -4.6555 | -41.2802 | -2.3728 | 21.3 | 51.609 | 52.269 |  |  | 52.7995 | 52.0766 | 53.1875 |  | -29.4 | 20.5056 | 5.1 |  | -15.4322 | 50.9621 | 25.6259 | -14.9476 | -49.9508 | 12.6762 | 35.335 | 20.5 | -21 |  | -1.9693
10/07/2025 | 03:30 | 0 | 16.2247 | -19.724 | 7.3635 | 33.167 |  | 25.7188 | -89.2702 | 39.0817 | 19.8974 | 19.5908 | 0 | -35.241 | 33 | 15.732 | -33 | 12.0367 | 47.4004 | 11.7557 | 12.0787 | 19.7727 | 15.8051 | 6.2372 | 4.0956 |  |  | -69.05 |  |  | 0 | 33 | 16.548 | 0.269 | -27.51 | -27.55 | -55 | 27.7 | 28.06 | 14.118 | 0.8952 | 47.4682 | 49.6825 | 70.6585 | -38.4463 | -38.1222 | 8.5532 | 9.4483 | 63.6306 | 65.5061 | 4.204 | 22.8409 | -493.4769 | -10.006 | -10.8 | -11.6 | 42.7527 | 41.3353 | -2.6304 |  | -83.6627 | 0.9386 |  | 2.5302 | 533.3718 | 93.5697 | 93.3866 | -548.7276 | 402.6118 |  | -15.328 | 17.5965 | 64.5577 | 25.57 | 20.15 | 45.43 | 66.31 | 34.1633 | 36.8424 | 23.6878 | 23.8712 | 43.4739 | -12.8334 | -12.1857 | 13.6302 | -52.9473 |  |  | 29.3 | 107 | -11.73 | 50.1702 | 49.6198 | 49.3377 | -61.0168 | -59.5297 | 78.0754 | -55.042 | 85.5493 | 11.5469 | 24.3 | 50.51 | 31.6479 |  | -24.74 | -0.8652 | 53.5111 | 52.9126 | -149.9055 | 0 | -15.2824 |  | -68.6 | 22.2995 | 30.1849 | 38.9953 | 43.3777 | 29.87 | -5.75 | 59.613 | 148.1584 |  | -49.65 | 81.48 | 47.77 | 150.8545 | 146.7636 | 64.3708 | 63.3818 | 233.1311 | 195.214 | 187.0059 | 189.9587 | 85.2552 | 74.8367 | -24.199 | 564.0201 | 468.9225 |  | -26.4385 | -25.0167 | 0 | 3.8182 | 4.0554 | 47.664 | -9.4156 | -10.0385 | -37.6428 | 0 | -16.91 | 1 | 9.1701 | -32.06 | -31.0245 | -30.3778 | 9.0868 | -72.3708 | 35.5487 |  | 18.4088 | 18.5001 | 33.8421 | 34.1463 | 32.9376 | -35.3333 | -33.9936 | 144.1799 | -62.1478 | -62.7122 | 98.1374 | 108.2765 | 33.5326 | 6.48 | 6.6706 | 0.845 | -4.36 | 16.58 | 32.2941 |  | -3.546 | 4.306 |  | 31.53 | -109.0997 | -97.1227 | 14.29 | 70.5314 | 31.5 | -13.359 | -3.692 | -4.0082 | 1.311 |  |  | -11.1287 | -19.5176 | 25.4195 | 20.0837 | 66.7855 | 68.907 | -89.9524 | -14.2796 | 26.0173 | -38.9221 | 12.488 | 6.9839 | 6.7199 | 14 | 254.8933 | 251.8468 | 143.3 | -143.6612 | -359.2517 | 359.8004 | 358.8005 | -236.5237 | -237.1792 | -22.4788 | -11.1439 | 80.938 | 80.2489 |  |  | 59.8682 | 59.1321 | -65.4218 | -65.3748 | 97.78 | 97.1 | 67.9 | 67.6 | 20.428 | 22 | -364.1872 | 107.106 | 106.235 | 9.9 | 33.7 | -58.3 | -60 |  | 0.7544 | -352.8734 | -426.3588 | 524.6008 | 426.7516 | 173.2276 | -412.0124 | 414.5876 | -158.2536 | -231.1636 | -413.3546 | 124.4478 | 126.3085 | 158.304 | -506.6667 | 235.6924 | -277.5562 | 277.2361 | -9.4662 |  | 28.48 | 6.937 | 6.938 | -27.44 | 5.12 |  | -4.5975 | -41.2222 | -1.6678 | 21 | 51.76 | 49.03 |  | 13.4245 | 53.2664 | 53.2484 | 52.9864 |  | -32 | 20.3853 | 5.13 |  | -8.4849 | 48.709 | 22.0039 | -8.9632 | -48.6882 | 11.3479 | 36.6266 | 23.1 | -22.2 |  | 0.4749
10/07/2025 | 04:00 | 0 | 16.1957 |  | 7.387 | 33.1013 |  | 26.005 | -89.4553 | 38.9848 | 19.7314 | 19.3875 | 4.44 | -35.664 | 33 | 15.732 | -33 | 12.1111 | 51.3186 | 12.4573 | 12.8396 | 20.9251 | 15.1522 | 5.409 | 4.0145 |  |  | -70.7 |  |  | -4.44 | 35.2 | 16.949 | 0.27 | -28.24 | -28.55 | -55.34 | 28.59 | 28.95 | 13.7718 | 1.3634 | 47.3885 | 48.3547 | 49.7079 | -40.1877 | -40.6576 | 6.956 | 6.6631 | 68.0513 | 69.7928 | 4.204 | 20.2322 | -503.6812 | -10.0137 | -11.1 | -11.7 | 45.5946 | 44.9749 | -2.7328 |  | -86.2965 | 0.8545 |  | 2.653 | 549.6992 | 87.4355 | 87.5271 | -537.1605 | 406.8668 |  | -51.3084 | 52.9729 | 63.5897 | 24.86 | 20.4 | 45.37 | 64.14 | 38.7178 | 36.1726 | 25.1673 | 25.7878 | 41.6082 | -18.1438 | -18.6068 | 14.8327 | -47.9765 |  |  | 42.1 | 96.2 | -11.61 | 50.2621 | 49.7586 | 49.0704 | -62.6587 | -62.015 | 75.3888 | -48.6796 | 82.6413 | 11.007 | 23.17 | 49.82 | 32.1167 | 30.0339 | -24.68 | -3.8935 | 47.5501 | 47.0495 | -120.599 | -0.0001 | -15.205 |  | -68.8 | 22.5082 |  | 36.1774 | 43.3777 |  | -4.72 | 59.6285 | 122.612 |  | -47.46 | 79.55 | 48.48 | 120.4182 | 116.0364 | 57.5403 | 55.9727 | 212.3555 | 175.1041 | 166.0787 | 169.7384 | 104.647 | 98.7355 | -23.253 | 547.5406 | 454.763 |  | -26.225 | -23.7956 | -15.5906 | -7.2751 | -5.9743 | 115.248 | -27.9067 | -25.1127 | -53.1972 | 16.25 | -19.35 | 104 | 9.0048 | -56.8735 | -31.4525 | -30.7719 | 7.8422 | -91.8615 | 43.2494 |  | 18.699 | 18.4508 | 33.3169 | 33.0467 | 31.9025 | -41.1943 | -41.0268 | 139.826 | -56.1562 | -55.5116 | 97.5893 | 114.0446 | 23.4763 | 9.72 | 10.4695 | 0.845 | -7.2 | 16.3 | 23.3431 |  | -3.529 | 4.064 |  | 29.06 | -114.6253 | -98.7885 |  | 69.0057 | 30.6 | -13.3023 | -4.0869 | -4.0174 | 1.3276 |  |  | -11.4222 | -19.2962 | 24.3035 | 20.0976 | 63.7196 | 66.7951 | -86.2867 | -14.2298 | 26.4591 | -39.7011 | 12.7094 | 6.9741 | 6.7726 |  | 245.0981 | 243.8111 | 137 | -136.8598 | -341.5442 | 344.881 | 342.1693 | -228.9973 | -226.4089 | -28.892 | -17.7704 | 83.6206 | 82.3083 |  | -149.1414 | 60.802 | 59.967 | -64.9574 | -65.5844 | 98.47 | 98.15 | 68.2 | 67.8 |  | 22.8 | -363.4726 | 104.8684 | 104.5445 | 9.9 | 30.8 | -59.2 | -60.9 | 1.1238 | 0.91 | -342.4578 | -414.2086 | 516.1829 | 417.1972 | 185.0237 | -407.9238 | 408.0429 | -154.9337 | -225.2377 | -406.8345 | 124.5003 | 118.9634 | 157.6726 | -498.9443 | 233.3368 | -272.4002 | 273.5966 | -10.9686 |  | 26.88 | 6.935 |  | -25.6 | 4.24 |  | -4.8905 | -42.7756 | -2.8122 | 23.1 | 55.262 | 55.128 |  | 13.4317 | 54.1706 | 51.6738 | 52.5993 |  | -30.8 | 20.4306 | 5.16 |  | -16.9483 | 54.8275 | 28.5986 | -17.1208 | -53.3487 | 18.288 | 34.8599 | 22.7 | -22 |  | 1.2936
10/07/2025 | 04:30 | 0 |  | -19.8068 | 7.4356 | 32.8325 |  | 25.7989 | -89.6439 | 40.302 | 20.3094 | 19.8272 | 0 | -36.388 | 33 | 16.56 | -33 | 12.3295 | 50.939 | 13.0357 | 12.9034 | 21.9426 | [5 empty] | -41.39 | -41.74 |  | 0 | 35.2 | 16.874 | 0.273 | -37.44 | -37.51 | -52.52 | 37.33 | 37.74 | 13.393 | 1.324 | 48.6423 | 49.7164 | 50.8102 | -46.6178 | -44.4217 | 31.5634 | 33.4778 | 64.8363 | 66.0419 | 8.3917 | 44.0958 | -539.3541 | -9.1275 | -11.7 | -12.4 | 49.1755 | 48.1643 | -2.3462 |  | -93.1633 | 0.5169 |  | 2.8938 | 579.6379 | 93.2645 | 93.6613 | -560.041 | 433.7057 |  | -41.8234 | 43.1257 | 63.6995 | 25.78 | 22.49 | 46.29 | 63.14 | 36.3066 | 36.3066 | 23.1765 | 24.0401 | 39.9086 | -20.311 | -20.522 | 14.7801 | -53.7294 |  |  | 29.8 | 108.5 | -11.46 | 45.5475 | 45.4934 | 45.4501 | -70.9705 | -70.4814 | 84.5513 | -51.0847 | 92.234 | 11.1185 | 23.14 | 52.07 | 32.1167 | 30.0339 | -24.83 | -3.8935 | 54.2864 | 53.7002 | -141.2814 | -0.0001 | -15.1746 |  |  | 21.8051 | 30.7709 | 39.4649 |  | 30.19 | -5.76 | 60.8065 | 140.598 |  | -47.77 | 81.46 | 47.31 | 140.2727 | 138.7455 | 60.7761 | 58.6 | 226.6382 | 188.7563 | 179.6643 | 182.3276 | 78.16 | 63.5976 | -24.776 | 577.0981 | 427.9623 |  | -26.3869 | -25.0005 | 0 | -7.2707 | -5.7444 | 58.416 | -9.5683 | -10.005 | -29.9468 | 0 | -25.45 | 1 | 5.7477 | -39.5044 | -31.9337 | -31.1295 | 9.5333 | -62.9325 | 26.3938 |  | 19.0214 | 18.1877 | 29.2526 | 29.8241 | 28.3143 | -35.1658 | -35.6682 | 152.7202 | -58.6584 | -58.8138 | 110.9228 | 122.3387 | 29.0648 | 11.27 | 8.7678 | 0.8682 | -5.92 | 15.69 | 28.4507 | 9.4732 | -3.48 | 4.251 |  | 30.51 | -122.2583 | -108.3944 |  | 69.3017 | 30.5 | -14.5807 | -3.3868 | -3.8248 | 1.3334 |  |  | -10.9173 | -21.1438 | 24.6285 | 21.6797 | 70.7405 | 73.741 | -94.6668 | -14.1844 | 26.6207 | -38.091 | 12.5467 | 7.4136 | 7.1418 | 14 | 246.4887 | 244.6179 | 136.6 | -136.9888 | -339.3504 | 342.2966 | 342.6267 | -232.75 | -231.1866 | -26.3509 | -16.0846 | 80.6231 | 79.6629 |  |  | 60.6812 | 59.9561 | -66.9361 | -65.9883 | 94.62 | 95.09 | 66.3 | 67.4 | 20.4686 | 23.44 | -367.6682 | 107.0428 | 107.6489 | 10.5 | 33.6 | -60 | -61.7 |  |  | -334.9667 | -386.7401 | 528.3207 | 424.9814 | 232.0486 | -414.459 | 416.1364 | -155.9097 | -230.8159 | -412.4086 | 122.6393 | 123.2141 | 158.5484 | -512.6478 | 237.7847 | -276.4395 | 274.7985 | -10.4413 |  | 27.2 | 6.856 | 6.871 | -27.12 | 4.24 |  | -4.802 | -41.1337 | -2.7512 | 21.6 | 51.085 | 52.486 | 11.3488 | 13.757 | 52.4555 | 52.695 | 51.633 |  | -31 | 20.0082 | 5.32 |  | -14.6796 | 52.0226 | 26.1718 | -14.6371 | -50.3615 | 16.0091 | 35.14 | 21.9 | -21.4 |  | 3.0543
10/07/2025 | 05:00 | 0 | 16.3947 | -20.0346 | 7.4952 | 34.0455 |  | 26.9253 | -90.8519 | 40.1711 | 20.2674 | 20.0467 | 0 | -37.998 | 35.2 | 17.388 | -35.2 | 11.9463 | 51.578 | 12.9608 | 13.5187 | 22.6287 | [5 empty] | -42.54 | -42.74 |  | 0 | 37.4 | 17.245 | 0.273 | -36.42 | -38.13 | -52.66 | 38.27 | 38.37 | 13.6269 | 1.1593 | 48.4974 | 49.7287 | 51.6233 | -45.6801 | -46.098 | 21.5366 | 27.3205 | 67.9173 | 69.123 | 6.8213 | 44.8095 | -538.1292 | -11.4364 | -11.4 | -12 | 51.9124 | 48.8804 | -2.6349 |  | -93.2743 | 0.4798 |  | 2.9361 | 573.1069 | 95.6145 | 95.5534 | -553.6522 | 437.8738 |  | -65.8267 | 67.2727 | 63.7494 | 25.7 | 23.14 | 46.27 | 61.14 | 37.5122 | 37.6461 | 20.4971 | 20.9941 | 35.2915 | -26.4917 | -26.2614 | 14.1756 | -54.7361 |  |  | 31.7 | 110 | -11.91 | 42.7826 | 43.3169 | 43.1152 | -76.6135 | -74.9459 | 78.8425 | -39.6887 | 84.393 | 11.3035 | 27.61 | 53.56 | 32.5854 | 30.9128 | -25.44 | -3.8935 | 54.6642 | 53.9201 | -138.6782 | -0.0001 | -15.414 |  |  | 21.3437 | 31.3568 | 41.8132 | 45.1355 | 31.47 | -6.12 | 61.9535 | 138.1879 |  | -47.84 | 82.66 | 48.63 | 135.8 | 135.1273 | 61.625 | 60.5455 | 227.7937 | 189.6559 | 183.1875 | 184.7887 | 105.1808 | 91.4095 | -22.862 | 570.2969 | 442.9731 |  | -26.7857 | -25.1965 | -27.8315 | -12.5614 | -11.4267 | 173.628 | -24.5277 | -25.2079 | -55.9937 | 0 | -22.25 | 124.6 | 5.6866 | -48.3528 | -32.2598 | -31.8222 | 12.2704 | -88.2802 | 51.5159 |  | 18.2468 | 18.0953 | 30.4176 | 29.8071 | 28.786 | -39.5197 | -38.8499 | 151.8829 | -59.4029 | -59.414 | 106.9221 | 121.2343 | 26.0618 | 12 | 9.6614 | 0.8914 | -6.68 | 15.3 | 26.3377 |  | -3.517 | 4.128 | 12.5546 | 29.88 | -122.9983 | -107.3345 | 14.46 | 69.21 | 30.3 | -15.172 | -3.6653 | -3.8772 | 1.3707 |  |  | -11.0428 | -21.9115 | 24.1186 | 22.3852 | 66.9176 | 68.3374 | -93.4913 | -14.8405 | 26.9523 | -40.2419 |  | 7.6479 | 7.416 |  | 248.1618 | 244.4671 | 148.4 | -147.5655 | -348.2368 | 352.99 | 350.4657 | -233.3432 | -231.0734 | -25.1392 | -15.0515 | 79.3016 | 79.4862 |  |  | 62.5379 | 61.626 | -66.3812 | -67.6101 | 93.59 | 93.08 | 68 | 68 | 20.4494 | 24.24 | -365.6862 | 108.5118 | 107.517 | 11 | 33.5 | -59.3 | -61 |  |  | -347.2175 | -404.5857 | 524.3926 | 421.7628 | 208.997 | -414.4344 | 413.5149 | -160.6928 | -229.0555 | -410.0417 | 124.6544 | 123.3766 | 159.6922 | -509.5685 | 235.7253 | -278.8381 | 276.3572 | -10.8368 |  | 26 | 6.786 | 6.797 | -26.08 | 5.2 |  | -5.6229 | -41.0758 | -3.0167 | 22.1 | 55.616 | 54.062 | 11.3393 |  | 52.0947 | 51.459 | 51.8808 |  | -31.2 | 19.912 | 5.39 |  | -13.8577 | 50.7606 | 24.5816 | -13.5283 | -50.2265 | 14.0858 | 36.229 | 22.1 | -22.4 |  | 3.277
10/07/2025 | 05:30 | 0 | 17.0544 | -20.7873 | 7.9835 | 33.8218 |  | 28.867 | -97.7537 | 42.5996 | 21.7953 | 21.1287 | -6.66 | -38.548 |  | 17.388 | -35.2 | 12.3743 | 55.5264 | 17.0568 | 17.2226 | 28.6629 | [5 empty] | -46.81 | -46.93 |  | 6.66 | 37.4 | 17.26 | 0.283 | -37.16 | -37.62 | -62.41 | 37.39 | 37.26 | 13.7938 | 1.0319 | 50.1752 | 52.2932 | 59.2622 | -43.1349 | -42.5767 | 8.9502 | 8.5891 | 72.338 | 74.0794 | 4.7275 | 25.3533 | -548.8661 | -0.0969 | -16.5 | -17.5 | 47.5529 | 46.7233 | -2.616 |  | -95.6993 | 0.7531 |  | 3.246 | 592.1505 | 99.7039 | 100.0396 | -566.2989 | 455.5342 |  | -66.5179 | 67.8317 | 67.9707 | 26.86 | 24.48 | 48.77 | 64.12 | 31.886 | 31.4841 | 24.3972 | 24.5375 | 36.0949 | -33.2338 | -32.8653 | 16.5469 | -64.0282 |  |  | 29.1 | 126.7 | -12.47 | 41.3994 | 40.6559 | 41.2723 | -77.9062 | -77.8069 | 83.7295 | -44.845 | 92.4539 | 11.6963 | 30.66 | 56.83 | 34.4604 | 32.2311 | -26.05 | -0.8652 | 64.5461 | 63.3392 | -158.6645 | -0.0001 | -15.8182 | -68.3 | -68.7 | 22.3105 | 34.2865 | 46.9793 | 48.6511 | 33.84 | -6.66 | 62.434 | 156.1689 |  | -44.06 | 85.62 | 50.98 | 156.8182 | 153.8545 | 64.0173 | 61.0364 | 247.0334 | 208.0826 | 199.1945 | 201.2802 | 103.2117 | 87.9098 | -23.618 | 577.5024 | 453.3617 |  | -27.4671 | -24.9963 | -25.2601 | -7.0622 | -6.4446 | 130.608 | -20.3987 | -20.8811 | -54.5392 | 0 | -22.28 | 95 | 6.0822 | -40.9023 | -32.5587 | -31.4247 | 10.6926 | -86.88 | 50.6626 |  | 19.02 | 18.4444 | 29.2366 | 29.7092 | 28.6172 | -34.1611 | -35.5007 | 146.6917 | -61.8519 | -61.3385 | 112.9291 | 127.3315 | 18.8034 | 15.96 | 11.1678 | 0.9158 | -7.74 | 12.33 | 19.0191 |  | -3.333 | 4.177 |  | 29.57 | -126.8881 | -108.7852 | 15.26 | 70.1822 | 30.1 | -15.2699 | -3.7178 | -3.9803 | 1.4812 |  |  | -11.9648 | -23.4679 | 23.864 | 23.9802 | 66.5392 | 68.5477 | -98.5207 | -15.4813 | 27.5167 | -41.3031 | 12.4252 | 8.3999 | 8.0488 |  | 253.9085 | 249.5609 | 153.4 | -154.2634 | -364.0289 | 368.3467 | 364.2973 | -236.9923 | -234.9885 | -26.4226 | -14.4748 | 76.9941 | 76.5662 |  |  | 63.3619 | 63.0213 | -72.7934 | -73.9286 | 92.9 | 92.54 | 68.6 | 69.1 | 20.5092 | 25.36 | -370.1062 | 110.2293 | 109.9036 | 11.6 | 32.4 | -62.5 | -63.5 | 1.0284 |  | -364.1465 | -415.7428 | 530.2658 | 428.2056 | 191.9259 | -419.127 | 417.8309 | -159.3488 | -235.4761 | -416.3095 | 122.129 | 123.9879 | 165.2493 | -515.2919 | 238.7841 | -281.4036 | 281.8405 | -10.3095 |  | 26.08 | 6.5 | 6.52 | -25.6 | 3.28 |  | -3.9231 | -41.6037 | -3.2517 | 20.9 | 53.445 | 54.15 | 11.5794 |  | 50.7587 | 50.2296 | 50.2539 |  | -30.8 | 19.842 | 5.81 |  | -12.4075 | 53.185 | 24.9371 | -13.1861 | -51.7299 | 13.8345 | 37.0559 | 22.9 | -23 |  | 6.7063
10/07/2025 | 06:00 | 0 | 18.0677 | -22.0396 | 7.8526 | 33.1703 |  | 31.284 | -103.3935 | 45.6392 | 23.2973 | 22.843 | -13.32 | -38.403 | 35.2 | 17.388 | -35.2 | 12.1673 | 58.2786 | 18.7078 | 19.1716 | 32.1346 | [5 empty] | -51.11 | -51.07 |  | 13.32 | 37.4 | 18.774 | 0.287 | -41.74 | -42.25 | -53.85 | 42.3 | 42.51 | 13.4573 | 1.0499 | 53.7534 | 55.4305 | 63.1984 | -50.2347 | -49.9702 | 6.2877 | 6.9113 | 75.0172 | 79.4378 | 4.7275 | 25.322 | -564.3059 | -9.7146 | -11.1 | -11.9 | 55.1488 | 54.3986 | -2.7471 |  | -100.0927 | 1.8519 | 0 | 3.6899 | 607.0129 | 100.8331 | 100.9247 | -573.4744 | 469.4468 |  | -80.3917 | 80.9578 | 69.8469 | 27.4 | 24.94 | 50.33 | 66.14 | 30.0106 | 28.2691 | 28.7562 | 28.9102 | 32.2797 | -39.6459 | -39.4359 | 17.7581 | -65.7024 |  |  | 29.7 | 131.4 | -12.93 | 40.4836 | 40.6176 | 40.1471 | -77.5263 | -77.0012 | 77.7038 | -39.4226 | 85.3982 | 12.5847 | 35.24 | 60.33 | 36.3354 | 34.4284 | -26.98 | -3.8935 | 65.7923 | 65.2294 | -157.5353 | -0.0001 | -16.551 | -75.9 | -76.6 | 22.7939 | 38.3881 | 53.5543 | 54.5105 | 37.91 | -8.02 | 59.3805 | 158.129 |  | -44.02 | 89.31 | 52.01 | 159.0546 | 154.8727 | 59.1883 | 58.9273 | 250.3565 | 209.8206 | 203.1249 | 204.9031 | 102.8107 | 85.2809 | -23.183 | 584.2042 | 419.0178 |  | -26.5504 | -25.1233 | -23.8582 | -6.4017 | -6.9727 | 167.484 | -27.714 | -28.4438 | -53.0104 | 0 | -27.35 | 112 | 6.5137 | -42.3068 | -32.1824 | -31.5131 | 10.1192 | -87.946 | 53.0727 |  | 19.9615 | 19.3857 | 30.4815 | 31.0299 | 29.7435 | -30.6445 | -30.1421 | 154.0598 | -56.6655 | -56.5913 | 116.2187 | 131.7715 | 18.5251 | 15.08 | 10.8626 | 0.9732 | -7.28 | 11.73 | 18.6475 |  | -3.552 | 4.151 |  | 28.37 | -128.7829 | -113.4487 | 15.02 | 70.7214 | 28.7 | -16.1609 | -4.1153 | -4.5523 | 1.6085 |  |  | -10.5405 | -24.4651 | 25.4818 | 25.1238 | 69.3442 | 69.9672 | -99.3489 | -15.7496 | 28.3298 | -43.1942 | 11.7736 | 9.23 | 8.9875 |  | 261.9131 | 260.5299 | 234.7 | -232.7998 | -435.9647 | 436.6527 | 436.7573 | -243.9402 | -243.7509 | -23.0319 | -11.4037 | 77.3323 | 77.3326 | -156.6746 | -159.5859 | 61.8567 | 61.637 | -79.0594 | -77.9768 | 94.6 | 94.75 | 72.8 | 71.6 | 20.2849 | 26.32 | -375.215 | 111.3071 | 109.4503 | 12.8 | 33.7 | -60.9 | -62.8 |  |  | -426.9368 | -383.6421 | 538.6626 | 438.2681 | 172.4045 | -424.6389 | 427.937 | -160.4617 | -238.885 | -422.932 | 127.9128 | 126.2833 | 165.4318 | -524.3381 | 242.5201 | -287.8539 | 286.3197 | -9.7299 |  | 24.88 | 6.277 | 6.294 | -24.8 | 5.6 |  | -6.0349 | -41.8967 | -2.5467 | 23.1 | 56.961 | 57.125 | 11.3756 | 13.7278 | 50.8716 | 50.4522 | 50.5667 |  | -34.3 | 19.5421 | 6.43 |  | -8.3465 | 51.4102 | 22.1413 | -9.0057 | -50.2262 | 10.1003 | 39.3287 | 25.1 | -24.7 |  | 9.2625
10/07/2025 | 06:30 | 0 | 18.5537 | -22.8262 | -11.181 | 35.0724 |  | 35.0652 | -100.0129 | 51.5778 | 26.2392 | 25.6864 | -19.98 | -39.012 | 35.2 | 19.044 | -33 | 12.3524 | 54.3174 | 20.651 | 20.7905 | 34.8485 | [5 empty] | -58.23 | -58.74 |  | 19.98 | 37.4 | 21.826 | 0.3 | -57.86 | -58.51 | -42.53 | 58.5 | 59.11 | 14.6609 | 0.3994 | 56.841 | 59.8005 | 65.5018 | -55.9949 | -56.1224 | 28.4643 | 30.7902 | 78.902 | 80.3755 | 7.8682 | 41.8946 | -599.5187 | -10.1604 | -11.3 | -12.1 | 61.0145 | 59.8589 | -3.2959 |  | -89.4623 | 1.556 | 6.0918 | 4.1813 | 645.8325 | 107.0284 | 106.418 | -598.4604 | 512.2623 |  | -61.7755 | 63.3186 | 74.0583 | 27.78 | 26.47 | 53.64 | 68.26 | 6.1662 | 4.9606 | 47.9144 | 48.8268 | 30.5086 | -45.3309 | -45.4744 | 14.8716 | -72.4457 |  |  | 28.8 | 145.2 | -13.93 | 41.3622 | 40.6955 | 40.3232 | -74.7025 | -73.5274 | 86.4164 | -55.3999 | 95.7606 | 12.8329 | 40.3 | 63.41 | 41.0229 | 38.3835 | -29.12 | -3.8935 | 72.3717 | 71.2332 | -173.4707 | -0.0001 | -17.7426 | -82.3 | -82.9 | 24.6616 | 44.8334 | 64.8258 | 63.2996 | 44.9 | -9.88 | 59.923 | 172.3498 |  | -46.61 | 97.42 | 56.57 | 172.4909 | 170.1636 | 41.514 | 40.8636 | 261.8501 | 221.3897 | 212.7413 | 215.8961 | 82.4574 | 67.7358 | -23.88 | 608.6576 | 378.689 |  | -28.417 | -26.6269 | 0 | -2.5541 | -1.9031 | 67.632 | -20.5667 | -20.8886 | -31.1527 | 15.94 | -24.86 | 1 | 8.401 | -41.2101 | -29.9055 | -29.2617 | 5.8256 | -64.9727 | 32.3416 |  | 19.5078 | 19.5237 | 32.3639 | 32.8422 | 30.6892 | -6.0284 | -7.2006 | 103.9904 | -39.542 | -39.6426 | 78.7735 | 92.5193 | 12.0284 | 9.72 | 10.8186 | 0.9976 | -7.3 | 11.06 | 12.9319 |  | -3.861 | 4.094 |  | 29.7 | -91.9156 | -78.9775 | 15.34 | 77.2096 | 25.9 | -19.7123 | -4.2179 | -4.6081 | 1.7657 |  |  |  | -31.1101 | 24.2422 | 32.0565 | 64.3454 | 65.6519 | -127.311 | -16.4019 | 32.3614 | -44.87 | 11.624 | 10.5594 | 10.2216 | 13.3927 | 254.6116 | 255.2808 | 234.3 | -232.0213 | -432.8604 | 439.5812 | 437.7235 | -239.2191 | -238.9014 | -19.69 | -8.0405 | 78.2585 | 77.8516 |  |  | 64.2078 | 63.3509 | -68.0978 | -67.8219 | 91.99 | 92.08 | 69.3 | 69.7 | 20.2229 | 25.6 | -369.5912 | 114.0642 | 114.1546 | 14.5 | 34.8 | -63.4 | -65.1 |  | 0.7052 | -426.8933 | -341.9258 | 519.7602 | 414.9508 | 185.3884 | -411.8928 | 418.8553 | -161.9817 | -233.0231 | -407.52 | 122.6726 | 120.83 | 167.2673 | -508.6745 | 239.8613 | -272.688 | 270.0504 | -8.7521 |  | 28 | 6.15 | 6.151 | -27.36 | 7.44 |  | -7.4388 | -39.7269 | -1.3474 | 22.1 | 53.411 | 53.235 | 11.3964 |  | 50.8635 | 50.3252 | 51.4989 |  | -32.9 | 18.9469 | 6.56 |  | -7.3621 | 47.6971 | 19.682 | -7.2668 | -47.8504 | 8.1364 | 38.9373 | 23.6 | -23.4 |  | 40.471
10/07/2025 | 07:00 | 0 | 17.8851 | -22.8307 | -37.6141 | 34.9879 |  | 35.0069 | -89.6959 | 54.0447 | 27.6032 | 26.9753 | -15.54 | -41.32 | 37.4 | 19.872 | -37.4 | 12.0457 | 44.9028 | 20.3072 | 20.4834 | 33.802 | [5 empty] | -56.67 | -56.7 |  | 15.54 | 39.6 | 22.592 | 0.293 | -51.59 | -52.17 | -49.79 | 52.35 | 52.63 | 15.1608 | 0.221 | 54.5015 | 56.5701 | 65.2428 | -50.5026 | -49.8444 | 10.0546 | 9.6767 | 77.6964 | 79.3039 | 4.7275 | 25.6074 | -560.0209 | -7.6037 | -12.4 | -13.4 | 55.0264 | 53.7599 | -3.0569 |  | -83.7161 | 1.932 | 4.0181 | 4.1093 | 608.3863 | 111.8808 | 111.9419 | -589.1856 | 491.2945 |  | -55.8166 | 56.9779 | 70.755 | 25.48 | 24.37 | 52.49 | 64.51 | 2.5494 | 1.8796 | 51.628 | 51.7133 | 32.5977 | -39.6322 | -39.738 | 15.108 | -61.5804 |  |  | 52.5 | 125.9 | -13.91 | 48.4058 | 47.1087 | 47.5771 | -62.9859 | -62.2108 | 79.6022 | -58.2507 | 87.3935 | 12.4114 | 41.7 | 59 | 41.9604 | 39.7018 | -29.12 | -3.8935 | 62.6668 | 61.495 | -147.3604 | -0.0001 | -17.7681 | -84.6 | -84.6 | 25.2603 | 47.7631 | 62.9473 | 66.8152 | 47.26 | -8.63 | 55.9085 | 145.6633 |  | -47.04 | 94.22 | 56.73 | 144.7273 | 142.3818 | 31.6712 | 31.3636 | 241.4373 | 202.1603 | 194.4649 | 198.3355 | 93.1482 | 78.8426 | -21.379 | 601.3802 | 341.4297 |  | -29.1838 | -27.6434 | -12.4562 | -21.846 | -19.9133 | 182.844 | -38.6093 | -38.4518 | -44.4881 | 16.83 | -16.96 | 109.5 | 9.0451 | -79.63 | -30.8458 | -29.9504 | 5.1888 | -76.8453 | 44.7911 |  | 20.86 | 20.2804 | 32.2117 | 32.3461 | 30.943 | -2.8468 | -2.8468 | 98.2969 | -28.7415 | -29.2931 | 73.4296 | 87.7823 | 10.6294 | 6.15 | 10.0618 | 1.0208 | -6.99 | 10.98 | 11.2069 |  | -4.402 | 4.026 |  | 28.85 | -86.3284 | -73.071 | 14.01 | 77.5401 | 26.3 | -19.3315 | -4.0921 | -4.4567 | 1.6144 |  |  | -11.0531 | -31.203 | 24.6725 | 32.2169 | 63.0646 | 64.494 | -122.2522 | -17.3394 | 31.8201 | -46.5902 | 12.1928 | 11.7899 | 11.5518 | 14 | 243.051 | 241.6477 | 229.7 | -229.0998 | -410.9215 | 415.9566 | 413.8994 | -226.4934 | -224.7389 | -20.7056 | -7.9131 | 79.9485 | 77.939 |  | -145.855 | 53.0675 | 52.3204 | -73.4314 | -73.6692 | 80.61 | 80.27 | 68.9 | 69.7 | 20.6737 | 7.76 | -375.2077 | 103.9836 | 102.7461 | 13.9 | 38.8 | -52.1 | -52.9 | 1.0897 | 0.8134 | -409.5058 | -304.9778 | 484.9606 | 385.5447 | 165.6651 | -379.5111 | 378.5728 | -149.985 | -200.1004 | -374.5287 | 132.0093 | 132.7013 | 154.1844 | -469.1665 | 208.661 | -262.5854 | 265.4558 | -8.8318 |  | 25.84 | 6.164 | 6.114 | -25.44 | 5.68 |  | -5.8885 | -36.5347 | -2.1958 | 19.1 | 53.222 | 51.747 | 11.4039 |  | 51.8861 | 51.766 | 53.0553 |  | -37.6 | 18.5763 | 6.62 |  | -6.0683 | 48.9199 | 20.4414 | -5.6479 | -48.2629 | 7.8243 | 40.1352 | 27.9 | -28.4 |  | 51.4119
10/07/2025 | 07:30 | 0 | 17.6972 | -22.2471 | -38.3668 | 35.4361 |  | 35.5071 | -89.0145 | 54.5171 | 27.8971 | 27.3002 | -15.54 | -43.505 | 39.6 | 19.044 | -39.6 | 11.4638 | 44.3738 | 20.6207 | 20.9897 | 34.847 | [5 empty] | -57.02 | -57.42 |  | 15.54 | 41.8 | 22.217 | 0.294 | -51.44 | -51.05 | -51.25 | 51.77 | 52 | 14.9747 | 0.0747 | 57.1708 | 58.0095 | 66.1243 | -49.0291 | -47.9873 | 9.794 | 9.9407 | 79.5718 | 81.4472 | 4.7275 | 25.3745 | -568.9268 | -1.8278 | -16 | -16.8 | 53.5586 | 52.9312 | -3.5854 |  | -88.4703 | 2.69 | 6.4325 | 4.4754 | 620.4716 | 122.2876 | 122.3487 | -621.8209 | 515.198 |  | -67.614 | 68.8644 | 74.9165 | 26.79 | 26.02 | 54.75 | 66.83 | 0.0042 | 7.5058 | 50.55 | 51.0441 | 31.8059 | -46.6011 | -46.9608 | 17.2571 | -64.5707 |  |  | 57.3 | 127.7 | -14.81 | 46.8665 | 46.4018 | 46.3775 | -62.143 | -62.6206 | 84.1789 | -65.1917 | 94.254 | 12.6389 | 40.6 | 62.24 | 43.3667 | 41.0202 | -28.92 | -3.8935 | 64.4877 | 63.655 | -144.2462 | -0.0001 | -17.5285 | -89.3 | -90.2 | 25.8261 | 51.2787 | 64.3562 | 72.6746 | 50.49 | -9.1 | 56.358 | 143.1281 |  | -48.67 | 100.02 | 58.41 | 141.8545 | 141.3091 | 34.5963 | 33.2727 | 248.1582 | 207.125 | 199.322 | 203.1498 | 84.1148 | 71.8973 | -20.971 | 630.1253 | 251.5806 |  | -29.4851 | -28.3133 | 0 | -31.5634 | -28.825 | 150.588 | -33.431 | -33.9836 | -33.9961 | 0 | -22.49 | 100.3 | 9.5949 | -102.6644 | -31.2719 | -30.2698 | 2.7126 | -68.6004 | 36.6164 |  | 21.1907 | 21.0171 | 37.9353 | 37.571 | 37.0997 | 0 | -9.545 | 102.8182 | -32.1355 | -31.7479 | 77.3593 | 92.3391 | 12.1016 | 9.59 | 10.9798 | 1.0452 | -7.52 | 11.42 | 11.4696 |  | -3.905 | 4.286 |  | 29.55 | -92.7602 | -75.6358 | 14.39 | 78.3471 | 26.8 | -21.9469 | -3.584 | -3.9476 | 1.7095 |  |  |  | -32.9732 | 23.2049 | 34.2189 | 68.2143 | 67.064 | -129.011 | -19.8633 | 32.7979 | -50.5589 | 11.8883 | 12.2587 | 11.9104 | 13.5426 | 206.3617 | 205.7473 | 141.2 | -140.9202 | -298.8846 | 302.9973 | 300.4032 | -194.616 | -194.6467 | -21.8868 | -9.5811 | 79.6486 | 81.5107 | -114.5238 | -120.5279 | 37.8952 | 37.6095 | -61.8876 | -61.7293 | 66.97 | 67.18 | 67.2 | 66.3 | 20.5519 | -16.8 | -379.5348 | 91.9359 | 90.8574 | 13.3 | 40.6 | -36.3 | -36.2 |  | 0.683 | -297.4837 | -227.9648 | 399.7515 | 310.5083 | 188.7807 | -298.2151 | 301.7072 | -136.4778 | -143.9539 | -297.9623 | 143.8046 | 143.756 | 135.821 | -384.1987 | 149.0155 | -238.1227 | 232.7509 | -9.3344 |  | 25.92 | 6.186 | 6.215 | -25.68 | 6.4 |  | -6.9413 | -30.3212 | -3.0747 | 12.9 | 52.371 | 54.538 | 11.5619 |  | 52.2549 | 51.9571 | 53.661 |  | -40.8 | 18.0464 | 6.41 |  | -9.3404 | 50.3634 | 21.6848 | -9.2127 | -49.5057 | 8.943 | 39.6189 | 32.5 | -32.3 |  | 48.17
10/07/2025 | 08:00 | 0 | 17.109 | -21.7482 | -38.1871 | 35.176 |  | 35.4751 | -89.3217 | 55.919 | 28.2611 | 27.6289 | -15.54 | -46.318 | 41.8 | 19.872 | -41.8 | 12.093 | 44.4834 |  |  | 34.8502 | 15.8863 | 5.901 | 7.6652 |  |  | -56.98 | -57 |  | 15.54 | 44 | 21.79 | 0.284 | -49.67 | -49.86 | -53.94 | 49.68 | 50.25 | 15.3668 | 0.2655 | 58.9416 | 59.8358 | 67.6824 | -46.3499 | -45.6782 | 5.8803 | 5.7933 | 80.3755 | 82.3849 | 4.204 | 22.4562 | -584.5071 | 2.8167 | -17.8 | -18.8 | 51.2063 | 50.592 | -3.4379 |  | -86.2676 | 2.7895 | 6.5862 | 4.6162 | 631.6719 | 132.1451 | 132.2061 | -655.924 | 523.6772 |  | -50.2263 | 51.9973 | 79.1678 | 27.18 | 27.29 | 57.13 | 68.44 |  | -0.9335 | 53.6094 | 54.5264 | 30.1334 | -45.0894 | -45.431 | 18.0266 | -64.4781 |  |  | 61.8 | 127.5 | -15.04 | 50.0259 | 49.0359 | 50.5872 | -54.6369 | -54.7584 | 82.9946 | -74.5809 | 92.9366 | 11.9613 | 48.24 | 62.7 | 44.7729 | 42.3386 | -29.55 |  | 64.5811 | 63.3273 | -151.6578 | -0.0001 | -17.9207 | -92 | -94.2 | 26.2326 | 53.6224 | 67.1741 | 75.0183 | 52.66 | -9.65 | 58.311 | 151.0986 |  | -45.12 | 93.23 | 59.01 | 150.9636 | 143.6 | 30.7461 | 27.3455 | 252.6086 | 211.5972 | 202.7341 | 206.5513 | 77.3817 | 63.2008 | -22.224 | 674.7443 | 169.4782 |  | -30.011 | -29.1999 | 0 | -40.3832 | -38.0493 | 172.092 | -36.0215 | -37.3136 | -25.7748 | 0 | -19.22 | 101.3 | 9.5032 | -119.4092 | -31.8478 | -31.1089 | 5.023 | -60.2369 | 27.6081 |  | 20.7329 | 20.5196 | 40.1442 | 40.4471 | 38.8268 |  | 0 | 109.0141 | -28.0674 | -27.4634 | 78.4378 | 93.3065 | 14.753 | 9.64 | 10.9798 | 1.0208 | -7.6 | 12.73 | 14.0442 |  | -4.036 | 4.279 |  | 30.59 | -94.4887 | -77.8674 |  | 78.7957 | 26.5 | -22.3528 | -3.3546 | -3.5167 | 1.7407 |  |  | -11.324 | -34.0565 | 22.3699 | 35.2626 | 66.61 | 67.1777 | -128.5337 | -21.6489 | 33.2212 | -53.5893 | 11.3066 | 12.3954 | 12.037 | 12.8175 | 180.2534 | 180.3358 | 119.4 | -119.4665 | -256.5839 | 257.3302 | 252.5539 | -170.2372 | -169.1386 | -26.6545 | -14.9365 | 80.4799 | 79.9766 |  | -102.095 | 24.3049 | 24.2499 | -48.817 | -48.963 | 62.41 | 62.4 | 68.8 | 70.4 | 20.7762 | -40 | -378.8245 | 86.5238 | 86.1657 | 13.3 | 37.1 | -22.6 | -23.1 |  | 0.8038 | -251.8278 | -143.8187 | 331.1154 | 254.6454 | 195.1517 | -248.7788 | 246.9259 | -119.4061 | -102.1324 | -249.4301 | 159.2843 | 155.3817 | 120.8416 | -321.0085 | 104.8417 | -216.7647 | 216.7687 | -8.807 |  | 28.64 | 6.313 | 6.349 | -28.4 | 8.48 |  | -9.1386 | -29.7353 | -4.1886 | 16.9 | 52.007 | 52.324 | 11.5518 |  | 52.2668 | 51.6659 | 53.603 |  | -37 | 18.4051 | 6.34 |  | -13.38 | 53.7446 | 27.0495 | -12.2252 | -52.4307 | 14.3794 | 38.0155 | 36.7 | -36.6 |  | 49.2465
10/07/2025 | 08:30 | 0 | 17.8083 | -22.3791 | -37.6836 | 35.0854 |  | 38.8032 | -95.6644 | 58.5151 | 29.9031 | 29.3066 | -19.98 | -50.822 | 46.2 | 21.528 | -46.2 | 12.8603 | 47.7762 | 21.381 | 21.6419 | 35.5309 | 15.9673 | 5.7777 | 8.3111 |  |  | -59.13 | -59 |  | 19.98 | 48.4 | 21.38 | 0.275 | -53.37 | -53.24 | -53.56 | 54.08 | 54.24 | 16.2285 | -0.2699 | 60.7006 | 63.269 | 70.5196 | -49.163 | -48.4748 | 6.133 | 6.1213 | 83.8585 | 85.5999 | 5.2509 | 28.7801 | -619.7875 | 3.7402 | -18.3 | -19.2 | 53.996 | 52.5663 | -3.6093 |  | -92.4031 | 3.5032 | 7.2712 | 4.8568 | 668.6909 | 141.1481 | 141.2091 | -713.2443 | 547.6401 |  | -29.4586 | 30.63 | 86.4928 | 29.21 | 29.49 | 61.92 | 71.98 | 0.0042 | 0.54 | 55.1002 | 55.1584 | 29.8145 | -51.0576 | -50.8671 | 21.2792 | -76.8892 |  |  | 42.8 | 152.2 | -15.59 | 0 | 64.2006 | 61.1055 | -58.7331 | -57.6663 | 90.778 | -81.1612 | 101.8559 | 12.6062 | 46.16 | 70.83 | 47.1167 | 44.6823 | -31.42 | -3.8935 | 77.0124 | 76.4483 | -186.3098 | 0 | -18.9193 | -102.8 | -100.6 | 26.8204 | 56.5521 | 72.8098 | 79.7058 | 55.52 | -11.69 | 62.868 | 183.4254 |  | -47.65 | 101.21 | 61.32 | 185 | 181.6182 | 44.7943 | 42.6091 | 287.1619 | 245.3813 | 237.5222 | 239.5854 | 56.0033 | 41.2993 | -24.063 | 727.8331 | 108.7451 |  | -31.1257 | -29.3455 | 29.6774 | -43.6846 | -39.9582 | 72.24 | -26.9508 | -27.7473 | -4.6009 | 15.93 | -25.1 | 1 | 10.1505 | -126.5777 | -31.9461 | -31.0256 | 5.3129 | -40.0236 | 6.4243 |  | 20.4953 | 20.2356 | 40.4989 | 40.3562 | 39.0112 |  | 0.1675 | 125.4248 | -41.3146 | -40.8101 | 84.1908 | 103.3801 | 16.2179 | 10.87 | 10.9798 | 1.0794 | -7.46 | 13.55 | 16.009 |  | -3.864 | 4.271 |  | 31.16 | -105.5763 | -83.9135 | 14.87 | 80.6624 | 28.3 | -23.8629 | -3.917 | -4.1815 | 1.8101 |  |  | -11.6789 | -36.5142 | 23.3632 | 38.0769 | 68.1265 | 66.8881 | -134.3957 | -23.8794 | 34.923 | -59.487 | 11.2992 | 13.7431 | 13.3765 | 12.6841 | 184.7229 | 183.2549 | 132.4 | -132.9134 | -271.2083 | 275.3852 | 273.2281 | -175.7894 | -175.5514 | -21.8714 | -10.2827 | 82.5891 | 81.937 | -95.2793 |  | 23.4699 | 22.7118 | -47.4446 | -48.0395 | 59.27 | 57.9 | 72.7 | 74.1 | 20.8168 | -46.24 | -387.1738 | 86.1819 | 86.0854 | 12.8 | 41.8 | -21.6 | -22 | 0.9843 |  | -269.1881 | -80.2156 | 329.8063 | 250.222 | 239.684 | -246.9098 | 247.2757 | -122.9824 | -98.0388 | -243.7156 | 160.5297 | 159.4707 | 121.5904 | -318.3752 | 101.3741 | -218.3997 | 218.5363 | -8.6999 |  | 31.52 | 6.255 | 6.254 | -30.96 | 11.2 |  | -11.3664 | -27.7729 | -4.3351 | 15.4 | 55.497 | 54.883 | 11.5201 | 13.7677 | 53.915 | 52.8625 | 51.5218 |  | -39.9 | -14.5204 | 6.83 |  | -9.0177 | 51.3838 | 21.3181 | -9.0616 | -50.467 | 9.8279 | 41.0347 | 40.2 | -39 |  | 36.7887
10/07/2025 | 09:00 | 0 | 18.0266 | -22.9136 | -37.4867 | 37.0175 |  | 39.345 | -100.9524 | 59.9949 | 30.7591 | 29.8191 | 4.44 | -53.697 | 48.4 | 22.356 | -48.4 | 12.9766 | 54.1118 | 20.2629 | 20.5994 | 34.3751 | 16.0438 | 1.5069 | 7.7738 |  |  | -52.56 | -52.12 |  | -4.44 | 52.8 | 21.411 | 0.273 | -49.21 | -49.85 | -54.14 | 50.08 | 50.06 | 17.02 | -0.3513 | 63.248 | 64.8072 | 64.8014 | -47.6895 | -47.0417 | 6.2143 | 5.9868 | 79.9737 | 82.251 | 5.7744 | 29.8211 | -602.3609 | 3.3963 | -18.1 | -19.3 | 52.4961 | 51.1502 | -3.6425 |  | -90.0399 | 4.6878 | 7.7736 | 5.3541 | 650.2577 | 141.6058 | 141.6669 | -719.0497 | 543.5437 |  | -40.6807 | 42.9057 | 90.5944 | 29.97 | 29.58 | 64.05 | 73.83 |  | -13.3915 | 47.0503 | 47.3418 | 34.2503 | -48.0916 | -48.2129 | 21.878 | -69.668 |  |  | 59 | 139.4 | -16.01 |  | 72.4085 | 69.091 | -42.5775 | -41.8628 | 87.8445 | -96.9845 | 99.8849 | 12.7868 | 52.14 | 66.71 | 49.2261 | 46.4401 | -32.45 |  | 70.3923 | 69.8312 | -167.4043 | 0 | -19.7091 | -102 | -101.5 | 27.139 | 58.3099 | 71.8705 | 83.2214 | 57.89 | -10.81 | 63.55 | 168.7596 |  | -48.35 | 97.52 | 63.65 | 166.9636 | 165.7455 | 35.7675 | 34.0273 | 277.4946 | 233.7186 | 225.0303 | 229.3143 | 63.3745 | 48.6185 | -24.591 | 734.8425 | 47.7075 |  | -30.9772 | -29.0447 | 25.2321 | -69.7463 | -64.8442 | 165.948 | -46.3206 | -46.8891 | -10.4133 | 0 | -24.1 | 125.3 | 10.4001 | -177.4396 | -31.1149 | -30.5061 | 3.1999 | -47.5994 | 13.1357 |  | 20.2632 | 20.4659 | 40.0819 | 40.7074 | 39.8186 |  | 12.5592 | 127.6017 | -33.3702 | -33.1154 | 84.4966 | 105.0286 | 19.6384 | 13 | 11.0726 | 1.0684 | -7.65 | 13.93 | 20.2422 |  | -3.65 | 4.157 |  | 33.89 | -104.919 | -82.4118 | 15.58 | 84.5681 | 29 | -23.4028 | -4.4207 | -4.571 | 1.8472 |  |  | -12.6508 | -35.7494 | 23.4777 | 37.8725 | 66.739 | 68.226 | -132.8257 | -25.3809 | 35.2609 | -64.5985 |  | 13.9677 | 13.7773 | 12.8989 | 178.165 | 178.0947 | 168.9 | -168.4518 | -290.8496 | 291.8048 | 290.7925 | -168.7052 | -168.8755 | -22.7192 | -10.1804 | 79.1946 | 79.6374 |  | -92.0952 | 21.767 | 21.5912 | -48.3951 | -48.133 | 49.45 | 49.43 | 74.4 | 73.6 | 21.1244 | -48.32 | -386.9972 | 86.5735 | 86.3695 | 9.9 | 45.7 | -21.6 | -22.2 | 1.2616 | 0.8546 | -285.6641 | -14.9782 | 315.8061 | 243.8026 | 252.105 | -234.4244 | 232.5556 | -122.2011 | -90.4648 | -234.6845 | 157.8594 | 158.2613 | 121.8363 | -302.4198 | 91.967 | -209.9422 | 210.2934 | -10.1254 |  | 31.36 | 6.18 | 6.183 | -30.56 | 10.16 |  | -10.985 | -27.1595 | -3.6301 | 14.4 | 57.012 | 55.892 | 11.5151 | 13.8225 | 52.6996 | 52.9504 | 51.0572 |  | -46 |  | 7.23 |  | -8.9292 | 51.8897 | 21.8397 | -8.3036 | -50.9603 | 8.7711 | 40.7451 | 43.3 | -43.6 |  | 37.089
10/07/2025 | 09:30 | 0 | 18.4455 | -23.2053 | -36.7608 | 37.1762 |  | 41.802 | -104.0807 | 62.2797 | 31.811 | 31.2267 | 2.22 | -56.526 | 50.6 | 23.184 | -50.6 | 12.4097 | 55.398 | 21.311 | 21.698 | 35.5947 | 16.0529 | 5.2361 | 6.8287 |  |  | -54.07 | -54.13 |  | -2.22 | 55 | 22.173 | 0.278 | -50.77 | -50.91 | -55.44 | 51.17 | 51.24 | 17.9656 | -0.4348 | 63.1686 | 65.3333 | 67.554 | -48.0913 | -48.2561 | 5.4859 | 5.6659 | 81.8491 | 84.1264 | 5.7744 | 30.7319 | -615.983 | 2.1524 | -18.2 | -19.4 | 53.1904 | 51.8243 | -3.8932 |  | -91.7933 | 5.039 | 7.5133 | 5.1937 | 665.1507 | 148.1673 | 148.381 | -743.877 | 558.086 |  | -33.3762 | 34.6284 | 90.6642 | 29.87 | 29.64 | 65.92 | 75.24 | 0.0042 | -14.999 | 49.1407 | 49.0771 | 34.1107 | -51.327 | -51.1565 | 19.9949 | -73.2932 |  |  | 55.7 | 148.3 | -16.79 |  | 71.7935 | 68.9601 | -43.5909 | -42.8824 | 89.1359 | -99.0311 | 101.5191 | 13.2007 | 48.83 | 70.45 | 50.6323 | 47.612 | -33.09 | -3.7679 | 73.9483 | 72.8692 | -177.8653 | 0 | -19.9635 | -107.6 | -107.1 | 27.6004 | 59.7748 | 74.6884 | 84.3933 | 59.73 | -11.38 | 64.17 | 175.68 |  | -49.28 | 106.3 | 65.57 | 177.6 | 174.6182 | 35.044 | 35.2 | 289.8822 | 241.8965 | 233.7951 | 238.5903 | 57.1957 | 41.7177 | -26.12 | 753.098 | 30.0669 |  | -31.0234 | -29.5474 | 27.3133 | -65.5762 | -60.5861 | 147.516 | -42.7314 | -43.0927 | -2.102 | 0 | -14.78 | 102.4 | 10.5449 | -169.6324 | -31.1306 | -30.1113 | 0.5542 | -39.2992 | 0 |  | 21.602 | 21.197 | 40.3302 | 41.6373 | 39.0994 |  | 13.0616 | 132.9603 | -32.6172 | -32.5101 | 88.151 | 108.4083 | 20.4807 | 13.45 | 11.1678 | 1.1148 | -7.66 | 13.77 | 19.3725 |  | -3.144 | 4.274 |  | 35.14 | -108.7335 | -86.2634 | 15.8 | 86.6906 | 29.2 | -23.2827 | -4.9758 | -4.9457 | 1.9419 |  |  | -12.8788 | -37.1714 | 25.1824 | 38.9076 | 65.3533 | 67.3071 | -136.7822 | -26.5301 | 36.2469 | -67.8997 | 11.5878 | 14.8173 | 14.3257 | 13.1523 | 177.8978 | 177.9441 | 175.6 | -179.3846 | -296.1152 | 297.5501 | 294.801 | -168.2782 | -167.8085 | -21.0565 | -7.7777 | 81.6144 | 79.243 | -87.8896 |  | 22.4372 | 22.6789 | -46.516 | -46.6051 | 46.99 | 46.52 | 73 | 74.8 | 21.0838 | -54.08 | -384.9707 | 85.0403 | 84.5787 | 8.2 | 49.7 | -20.6 | -20.4 | 1.173 | 1.0121 | -293.0455 | -6.0309 | 306.8051 | 233.9248 | 251.1176 | -229.5773 | 225.6431 | -124.1402 | -87.5224 | -226.5395 | 157.1307 | 158.0906 | 121.7551 | -296.9438 | 89.9484 | -206.5336 | 203.8982 | -10.4935 |  | 32.08 | 6.269 | 6.262 | -31.6 | 9.92 |  | -11.0155 | -25.6336 | -3.1907 | 12.5 | 52.518 | 55.04 |  | 13.7852 | 53.7803 | 53.8508 | 54.5426 |  | -46.8 | -14.53 | 7.44 |  | -8.414 | 50.6251 | 20.9481 | -7.9356 | -50.1827 | 7.7734 | 42.3734 | 42.5 | -44.5 |  | 41.1993
10/07/2025 | 10:00 | 0 | 18.641 | -23.4933 | -36.0236 | 38.2299 |  | 40.8614 | -102.5454 | 62.9651 | 31.871 | 31.194 | 0 | -58.352 | 52.8 | 24.012 | -52.8 | 12.6926 | 53.0476 | 22.025 | 22.3587 | 37.019 | 16.4616 | 5.3214 | 6.9622 |  |  | -55.5 | -55.3 |  | -2.22 | 57.2 | 21.005 | 0.277 | -52.21 | -52.29 | -55.4 | 52.74 | 52.79 | 17.9093 | -0.5043 | 65.728 | 67.0638 | 68.0934 | -48.8951 | -48.7835 | 5.0526 | 5.2096 | 83.3226 | 85.5999 | 5.7744 | 29.1086 | -627.7225 | 3.8599 | -18.7 | -19.9 | 53.8944 | 51.9557 | -3.7356 |  | -93.7845 | 5.0759 | 7.8417 | 5.3128 | 674.1842 | 148.9913 | 147.9842 | -745.4597 | 559.3686 |  | -33.3811 | 33.0783 | 92.9995 | 30.29 | 30.41 | 67.26 | 76.01 |  | -12.8557 | 54.2583 | 54.6922 | 32.1042 | -55.1408 | -55.0982 | 18.5912 | -76.7298 |  |  | 49.7 | 155.7 | -16.74 |  | 69.8415 | 66.9144 | -45.9142 | -45.4346 | 91.2425 | -98.5216 | 103.0716 | 13.3525 | 49.02 | 72.34 | 52.0386 | 48.7839 | -33.51 | -3.8935 | 77.8032 | 77.9281 | -187.0033 | 0 | -20.3318 | -111.6 | -110.8 | 28.1497 | 60.6537 | 75.6277 | 86.7371 | 60.34 | -11.81 | 64.6505 | 181.0753 |  | -48.6 | 101.93 | 66.92 | 187.9091 | 179.4364 | 34.8895 | 33.2 | 291.5936 | 247.5333 | 237.6222 | 243.5529 | 52.9965 | 40.0229 | -27.521 | 761.4249 | 5.4997 |  | -32.5248 | -30.1875 | 42.0535 | -69.5006 | -62.9257 | 165.948 | -44.4136 | -45.8606 | 2.1849 | 0 | -14.14 | 91.1 | 10.6671 | -179.5839 | -31.0439 | -30.1203 | 0.0419 | -33.934 | 0 |  | 21.2444 | 21.1999 | 40.4292 | 41.2254 | 39.3713 |  | 13.8989 | 135.1372 | -34.2759 | -34.2899 | 93.2658 | 110.6375 | 23.4177 | 11.51 | 10.7674 | 1.1624 | -7.64 | 15.32 | 23.1131 |  | -2.684 | 4.407 |  | 35.31 | -112.4355 | -91.3226 |  | 87.2562 | 27.6 | -23.9736 | -4.9211 | -5.2794 | 1.9674 |  |  | -12.8874 | -38.3821 | 23.9959 | 40.0886 | 65.4503 | 69.0201 | -137.006 | -27.578 | 36.8644 | -69.9647 |  | 15.3557 | 14.9797 | 12.9953 | 178.4481 | 179.2453 | 202.8 | -202.5086 | -320.2674 | 318.7405 | 315.2621 | -171.1497 | -169.7699 | -20.0415 | -7.5915 | 81.2223 | 79.0006 |  | -87.6224 | 24.4587 | 23.5578 | -45.3495 | -45.5983 | 45.59 | 45.68 | 77.6 | 77.7 | 20.3255 | -56.4 | -396.1665 | 87.1821 | 86.7823 | 9.4 | 50.8 | -23.2 | -23.7 | 1.3482 | 0.9597 | -316.3116 | 19.0091 | 313.6508 | 236.7802 | 265.075 | -235.1227 | 233.9469 | -124.2542 | -92.2035 | -229.3222 | 157.0597 | 155.2504 | 126.9949 | -305.4612 | 94.6453 | -210.3667 | 209.9105 | -10.1501 |  | 33.84 | 6.29 | 6.253 | -32.72 | 10.8 |  | -11.6289 | -26.4546 | -2.1653 | 13.8 | 55.029 | 52.873 |  |  | 52.3606 | 52.0835 | 52.7881 |  | -50.5 | -14.1318 | 7.45 |  | -5.6076 | 51.054 | 19.3966 | -5.4832 | -49.6944 | 6.4082 | 42.9829 | 47.9 | -49.4 |  | 39.514
10/07/2025 | 10:30 | 0 | 18.8025 |  | -35.1737 | 37.6931 |  | 42.5618 | -104.313 | 64.6482 | 32.695 | 32.1329 | -2.22 | -60.75 | 55 | 24.84 | -55 | 12.8891 | 53.9846 | 22.1827 | 22.7426 | 37.131 | 16.8439 | 5.5142 | 6.3378 |  |  | -58.25 | -58.3 |  | 2.22 | 59.4 | 21.78 | 0.278 | -54.46 | -54.77 | -55.69 | 54.78 | 55.29 | 18.3066 | -0.4231 | 67.8952 | 69.7125 | 70.5334 | -54.5214 | -53.3151 | 6.7441 | 7.3185 | 87.0735 | 89.0829 | 6.2978 | 32.9455 | -641.054 | 3.8008 | -18 | -19.6 | 58.5407 | 57.8752 | -3.5198 |  | -103.102 | 5.7713 | 8.0197 | 5.4716 | 686.178 | 145.2681 | 145.2375 | -745.6432 | 564.8768 |  | -43.0915 | 44.8377 | 93.0893 | 30.27 | 31.22 | 67.99 | 75.19 |  | -10.7124 | 58.2762 | 58.4711 | 29.9629 | -56.8529 | -57.3599 | 19.0682 | -75.2308 |  |  | 54.9 | 151.8 | -17.09 |  | 69.8031 | 66.8739 | -44.7343 | -43.4258 | 82.6805 | -91.3328 | 94.7364 | 13.6659 | 54.39 | 73.45 | 52.7417 | 49.9557 | -33.84 | -3.7679 | 76.4342 | 75.5321 | -181.3319 | 0.0001 | -20.7023 | -114.3 | -113.3 | 28.4683 | 62.4115 | 77.0366 | 87.9089 | 61.56 | -12.13 | 65.069 | 180.2202 |  | -44.62 | 98.34 | 67.92 | 179.8909 | 176.1091 | 33.9982 | 32.3727 | 292.3368 | 243.7932 | 237.3474 | 240.7416 | 37.8463 | 19.4377 | -28.992 | 761.8096 | -6.3766 |  | -32.5552 | -30.1446 | 55.7794 | -58.8939 | -54.3934 | 41.52 | -34.7254 | -35.4112 | 20.7832 | 0 | -13.12 | 1 | 10.9701 | -159.5576 | -31.9614 | -30.8797 | 2.5849 | -18.1099 | -18.6025 |  | 20.884 | 20.6411 | 40.2462 | 40.6166 | 39.0386 |  | 8.3728 | 142.1704 | -31.8627 | -31.9996 | 94.0236 | 112.8069 | 27.7537 | 11.95 | 10.9798 | 1.1148 | -7.39 | 18.33 | 28.127 |  | -2.618 | 4.298 |  | 36.34 | -113.7395 | -93.9067 | 16.12 | 88.4293 | 28.4 | -25.4158 | -5.2181 | -5.4553 | 1.9996 |  |  |  | -39.7477 | 25.3234 | 41.1035 | 67.0048 | 67.4857 | -138.1955 | -28.5539 | 38.5767 | -72.7956 |  | 15.3655 | 15.0324 |  | 178.6298 | 177.0825 | 190.3 | -190.3128 | -308.6628 | 306.6383 | 306.2077 | -170.453 | -169.3434 | -20.6312 | -8.0577 | 81.4846 | 84.2917 |  |  | 24.3049 | 23.1403 | -47.336 | -48.4557 | 43.83 | 43.78 | 78 | 78.1 | 21.0838 | -58.64 | -388.0674 | 85.1665 | 85.5068 | 8.2 | 57.6 | -22.5 | -22.2 |  |  | -302.007 | 29.9315 | 312.2436 | 233.9662 | 279.1354 | -231.1026 | 229.4888 | -124.9796 | -90.6823 | -225.0315 | 157.0568 | 156.3627 | 126.0842 | -297.328 | 90.904 | -213.114 | 211.2603 | -10.098 |  | 33.68 | 6.176 | 6.129 | -32.8 | 10.8 |  | -11.6594 | -26.4546 | -1.5793 | 11.8 | 53.293 | 53.641 | 11.4767 |  | 52.8399 | 52.6348 | 53.6974 |  | -55.9 |  | 7.66 |  | -7.2304 | 51.7151 | 20.8213 | -7.1084 | -50.566 | 7.423 | 43.1021 | 47.1 | -46.9 |  | 39.8506
10/07/2025 | 11:00 | 0 | 19.2902 | -24.3498 | -35.0144 | 38.2315 |  | 44.216 | -111.5381 | 66.9378 | 34.175 | 33.5555 | 0 | -63.419 | 57.2 | 24.012 | -57.2 | 10.324 | 59.5936 | 22.8271 | 23.2111 | 38.2531 | 16.9951 | 6.0115 | 7.1707 |  |  | -58.92 | -59.28 |  | 0 | 61.6 | 22.006 | 0.275 | -55.63 | -56.3 | -55.38 | 56.52 | 56.85 | 18.821 | -0.7866 | 67.8464 | 69.7392 | 72.0374 | -58.0043 | -57.9266 | 5.1161 | 5.0392 | 88.681 | 90.5564 | 6.2978 | 33.32 | -631.3792 | 5.2193 | -19.3 | -20 | 62.6449 | 61.7785 | -3.6201 |  | -111.8253 | 7.0985 | 8.693 | 5.9969 | 677.6633 | 140.9955 | 140.9955 | -743.5809 | 561.5677 |  | -38.3069 | 39.9585 | 95.2947 | 30.64 | 30.84 | 68.67 | 76.89 | 0.0042 | -10.4445 | 58.0814 | 58.7614 | 29.8321 | -55.2554 | -55.5641 | 25.0486 | -75.0304 |  |  | 57.7 | 151.1 | -17.11 |  | 72.8859 | 70.3225 | -37.8936 | -36.4338 | 68.0084 | -85.1931 | 79.1065 | 13.6575 | 57.07 | 73.3 | 53.4448 | 50.5417 | -33.85 | -3.7679 | 76.1194 | 74.7702 | -181.9784 | 0 | -20.3584 | -113.5 | -114.7 | 28.7375 | 63.2904 | 77.0366 | 89.0808 | 62.87 | -12.23 | 66.743 | 182.2754 |  | -47.89 | 102.59 | 68.06 | 182.7273 | 179.8909 | 35.5248 | 34.1091 | 296.328 | 248.0073 | 240.2748 | 245.6478 | 67.9502 | 51.0358 | -27.256 | 751.5374 | 7.8838 |  | -32.5248 | -29.7135 | 27.1032 | -63.1932 | -58.7796 | 172.092 | -49.0525 | -49.2877 | -11.0361 | 14.86 | -14.86 | 117.8 | 11.2207 | -169.0815 | -34.0084 | -32.7294 | 5.7139 | -49.6061 | 9.2331 |  | 21.1755 | 20.6878 | 39.9752 | 40.4746 | 38.7914 |  | 8.8752 | 137.4816 | -33.7914 | -33.3554 | 91.8724 | 112.775 | 21.2424 | 16.15 | 13.6556 | 1.1038 | -9.28 | 16.34 | 20.3964 |  | -2.522 | 4.413 |  | 36.67 | -112.2096 | -91.5272 | 16.43 | 90.9119 | 29.5 | -24.6624 | -5.5587 | -5.9956 | 2.0519 |  |  | -12.6781 | -40.0298 | 27.767 | 42.1184 | 66.3441 | 65.1212 | -134.0113 | -28.7176 | 38.172 | -74.068 |  | 15.5119 | 15.0851 |  | 174.933 | 174.2573 | 179.4 | -179.093 | -291.9695 | 294.9155 | 292.1672 | -167.819 | -164.8918 | -22.0055 | -9.3755 | 85.0006 | 86.3433 |  |  | 26.0078 | 25.03 | -46.3167 | -45.5733 | 36.29 | 36.1 | 77.6 | 77.2 | 21.0646 | -60.88 | -394.6741 | 87.5888 | 87.1919 | 8.8 | 56.5 | -23.9 | -23.9 | 0.6644 | 0.1493 | -286.2698 | 15.5545 | 305.3762 | 229.3699 | 263.5591 | -225.0307 | 227.329 | -132.2095 | -87.1416 | -220.7001 | 149.0983 | 148.2803 | 134.6093 | -291.5166 | 88.8253 | -204.7263 | 204.5638 | -10.2573 |  | 34 | 6.104 | 6.109 | -32.96 | 11.28 |  | -11.9524 | -25.8106 | -1.1704 | 11.7 | 55.25 | 56.354 |  | 13.7206 | 53.6155 | 53.6165 | 55.1326 |  | -55 | -13.7895 | 7.77 |  | -7.9798 | 52.3965 | 22.083 | -8.3247 | -50.9824 | 8.077 | 42.7047 | 46 | -46.1 |  | 38.9041
10/07/2025 | 11:30 | 0 | 19.732 | -24.6686 | -33.8549 | 38.0781 |  | 46.1451 | -113.7451 | 68.689 | 34.5869 | 33.9006 | 2.22 | -63.14 | 57.2 | 23.184 | -57.2 | 12.6511 | 61.3066 | 22.4089 | 22.8648 | 38.0148 | 14.0913 | 5.1919 | 7.5984 |  |  | -59.1 | -59.36 |  | -2.22 | 61.6 | 23.204 | 0.28 | -55.99 | -55.99 | -55.23 | 56.4 | 56.22 | 19.6823 | -1.1366 | 67.077 | 69.732 | 71.5001 | -57.2006 | -56.3548 | 6.5241 | 5.8681 |  | 90.2885 | 6.2978 | 33.9372 | -640.6524 | 5.9188 | -20 | -20.7 | 62.1783 | 60.6412 | -3.7879 |  | -109.9281 | 6.8165 | 9.0556 | 5.9223 | 685.8117 | 149.3881 | 149.3881 | -753.0872 | 575.6263 |  | -31.7853 | 32.6469 | 97.3406 | 31.3 | 32.3 | 70.07 | 78.42 |  | -12.4538 | 57.5775 | 58.1904 | 30.3457 | -56.4358 | -56.7197 | 23.6872 | -77.1807 |  |  | 53.4 | 154.7 | -16.96 |  | 72.9453 | 69.7067 | -38.0217 | -37.3054 | 73.8918 | -92.6316 | 86.0486 | 13.8779 | 53.45 | 74.14 | 54.1479 | 51.1276 | -34.69 | -3.7679 | 78.5195 | 77.0185 | -187.4377 | 0.0001 | -21.2041 | -114.3 | -115.1 | 28.3475 | 64.1693 | 78.4456 | 90.2527 | 63.53 | -12.47 | 67.0375 | 185.5555 |  | -45.58 | 101.24 | 68.98 | 186.6727 | 184.7636 | 36.6143 | 34.6909 | 298.6899 | 252.5406 | 246.0979 | 247.2252 | 62.2107 | 48.0196 | -28.192 | 768.8829 | 19.7494 |  | -31.431 | -29.0184 | 22.1128 | -59.8183 | -56.4317 | 150.588 | -44.5471 | -45.2607 | -11.0817 | 0 | -5.81 | 122.5 | 11.5733 | -163.9417 | -35.3326 | -34.6826 | 8.7961 | -44.5853 | 10.9052 |  | 21.4935 | 21.1577 | 39.3976 | 40.0613 | 38.585 |  | 11.2196 | 138.3189 | -34.4853 | -33.7992 | 93.0716 | 115.6023 | 20.195 | 17.06 | 13.3895 | 1.1856 | -9.15 | 15.32 | 20.5718 |  | -2.474 | 4.139 |  | 36.47 | -115.869 | -93.9791 | 16.16 | 91.8057 | 29.5 | -25.4138 | -5.5029 | -5.7782 | 2.1284 |  |  | -13.0232 | -41.0867 | 26.2985 | 43.0628 | 69.0071 | 68.8229 | -139.0932 | -29.1979 | 38.6655 | -74.8852 | 12.0886 | 15.7366 | 15.4015 | 13.5423 | 175.0054 | 174.4818 | 167.2 | -168.5278 | -279.6895 | 280.9643 | 276.957 | -166.5811 | -164.1958 | -19.159 | -5.8983 | 80.3267 | 78.5224 |  |  | 25.9968 | 25.9529 | -49.0054 | -49.37 | 31.65 | 32.44 | 81.8 | 80.5 | 21.3295 | -62.24 | -399.9633 | 89.3837 | 87.8484 | 8.8 | 59.4 | -24.2 | -24.8 | 1.2827 | 0.9432 | -276.7627 | 3.0071 | 305.1956 | 231.9843 | 268.8249 | -227.7916 | 229.0708 | -138.0135 | -87.3187 | -221.0042 | 147.359 | 149.4323 | 141.698 | -297.5978 | 91.1759 | -204.2854 | 206.9315 | -9.9387 |  | 34.32 | 6.534 | 6.507 | -33.44 | 12.08 |  | -13.0358 | -25.8106 | -1.2284 | 11.9 | 58.049 | 59.641 |  |  | 51.9641 | 51.8718 | 52.1689 |  | -58.3 | -13.938 | 8 |  | -4.518 | 49.8778 | 18.5392 | -5.2788 | -49.6965 | 5.3576 | 43.3258 | 49 | -48.6 |  | 53.4918
10/07/2025 | 12:00 | 0 | 19.8367 | -24.9863 | -33.7097 | 37.1035 |  | 46.7878 | -113.5375 | 69.363 | 34.7909 | 34.16 | 2.22 | -61.718 | 55 | 22.356 | -55 | 12.3011 | 60.7782 | 21.9998 | 22.7325 | 36.9358 | 13.357 | 5.9973 | 7.8822 |  |  | -58.89 | -58.71 |  | 0 | 59.4 | 21.904 | 0.277 | -55.24 | -55.46 | -55.37 | 55.98 | 56.29 | 18.6774 | -0.8044 | 65.9577 | 67.8665 | 70.5125 | -56.3968 | -54.4979 | 5.8848 | 5.6146 | 86.5377 | 88.9489 | 6.2978 | 32.1812 | -632.3515 | 6.7306 | -20.3 | -21.1 | 59.5025 | 59.4391 | -4.301 |  | -107.9853 | 6.8435 | 8.673 | 5.9856 | 674.2452 | 157.1703 | 156.3768 | -761.5497 | 574.248 |  | -30.8857 | 32.2243 | 96.3027 | 29.59 | 31.16 | 70.8 | 77.56 | 0.0042 | -20.0894 | 60.3749 | 60.976 | 28.0652 | -55.1209 | -54.9639 | 23.144 | -67.8615 |  |  | 71.6 | 136.9 | -17.36 |  | 78.8137 | 75.2862 | -28.8352 | -27.2359 | 71.3519 | -97.6873 | 82.2933 | 14.1073 | 59 | 71.99 | 54.8511 | 51.7136 | -34.71 | -3.7679 | 69.2103 | 68.3907 | -161.2668 | 0 | -21.1206 | -117 | -117.6 | 27.5784 |  | 76.0973 | 91.4246 | 64.27 | -11.22 | 67.2235 | 159.6741 |  | -42.25 | 100.32 | 70.21 | 160 | 159.0546 | 24.1992 | 22.7909 | 274.8339 | 231.9198 | 224.7703 | 228.3638 | 58.0164 | 39.6976 | -28.363 | 777.101 | -2.2546 |  | -30.8649 | -28.2042 | 29.5027 | -56.9748 | -53.0517 | 144.444 | -51.9047 | -53.2093 | -5.6531 | 0 | -6.44 | 120.1 | 11.3714 | -156.66 | -31.375 | -30.721 | 2.9467 | -39.3184 | 0 |  | 20.5336 | 20.5658 | 40.7107 | 40.9336 | 39.8087 |  | 17.248 | 122.7455 | -20.5126 | -20.7151 | 85.7985 | 113.3471 | 3.0927 | 17.57 | 13.326 | 1.1734 | -9.08 | 5.75 | 0 |  | -2.313 | 0.671 |  | 31.82 | -113.2785 | -84.1137 | 16.77 | 88.4675 | 29 | -24.9705 | -5.4144 | -5.6076 | 2.1146 |  |  | -13.3231 | -40.4808 | 25.024 | 43.5716 | 66.5689 | 68.7205 | -137.4287 | -27.9087 | 38.5788 | -71.795 | 11.9196 | 15.8733 | 15.3066 | 13.3646 | 165.7066 | 167.6721 | 165.5 | -166.0698 | -268.7086 | 270.8316 | 272.3681 | -158.6407 | -158.5724 | -22.2022 | -8.8268 | 82.445 | 81.993 | -79.3745 | -76.6102 | 27.5679 | 27.2932 | -46.5461 | -47.0032 | 23.18 | 23.49 | 80.4 | 80.3 | 21.3915 | -63.92 | -393.6031 | 85.5229 | 84.7864 | 8.8 | 56.5 | -25 | -25.7 | 1.413 | 1.2132 | -266.812 | 22.1277 | 294.1569 | 216.2304 | 263.7034 | -207.064 | 213.4671 | -143.8807 | -80.7031 | -210.693 | 139.3197 | 139.3302 | 142.8889 | -281.1642 | 80.9286 | -196.039 | 195.1316 | -9.7546 |  | 34.32 | 6.822 | 6.846 | -32.8 | 11.6 |  | -12.8008 | -25.7801 | -1.4328 | 12.5 | 55.918 | 55.7 | 11.508 | 13.7282 | 53.5483 | 53.4662 | 51.8113 |  | -56.4 | -13.5575 | 8.01 |  | -7.2779 | 52.3253 | 21.2813 | -7.5441 | -51.279 | 8.5839 | 42.4033 | 48.4 | -47.1 |  | 65.1357
10/07/2025 | 12:30 | 0 |  | -24.7508 | -34.0694 | 37.4125 |  | 46.1184 | -112.9109 | 67.1223 | 34.003 | 33.3186 | 8.88 | -60.893 | 55 | 20.7 |  | 12.1755 | 61.2322 | 21.0748 | 21.4083 | 35.8452 | 12.8843 | 5.738 | 7.374 |  |  | -49.69 | -49.76 |  | -11.1 | 59.4 | 21.568 | 0.276 | -43.12 | -43.15 | -63.25 | 43.15 | 43.52 | 17.6749 | -0.4301 | 65.2736 | 68.6877 | 67.4482 | -50.2347 | -49.2043 | 3.8872 | 3.9949 | 85.332 | 87.0735 | 6.2978 | 32.9675 | -643.6808 | 6.1304 | -20.2 | -20.7 | 53.9641 | 52.981 | -3.8912 |  | -111.7838 | 5.4697 | 8.4099 | 5.6392 | 684.4384 | 159.0319 | 159.0014 | -776.4299 | 578.8992 |  | -59.0039 | 61.1869 | 93.5284 | 29.16 | 31.47 | 69.37 | 75.03 |  | 7.1039 | 46.4567 | 47.9528 | 29.7454 | -60.8022 | -60.4376 | 22.1985 | -70.1624 |  |  | 69 | 140.9 | -16.83 |  | 74.5577 | 70.9567 | -37.2711 | -36.3542 | 82.0942 | -97.7219 | 94.558 | 13.5927 | 55.8 | 71.37 | 54.1479 | 51.1276 | -34.32 |  | 70.2068 | 69.2291 | -158.1958 | 0.0001 | -20.7993 | -117 | -116.2 | 26.5952 | 65.0482 | 75.1581 |  |  | -10.92 | 63.426 | 156.0789 |  | -39.61 | 98.35 | 68.28 | 156.6364 | 152.5455 | 41.5971 | 40.6545 | 282.0158 | 238.0415 | 230.492 | 231.6187 | 39.0752 | 23.8715 | -28.088 | 786.9124 | -12.5322 |  | -29.1271 | -26.7283 | 48.1037 | -43.9415 | -41.3418 | 39.984 | -34.2033 | -34.6281 | 12.5213 | 0 | -6.98 | 1 | 11.2276 | -131.2923 | -32.403 | -31.676 | 4.205 | -22.8008 | -14.0049 |  | 21.331 | 21.0983 | 39.1126 | 39.4535 | 37.6592 |  | -9.3776 | 179.1783 | -39.9683 | -40.0194 | 129.01 | 156.563 | 17.6168 | 21.5 | 13.1698 | 1.1624 | -8.94 | 10.79 | 17.603 |  | -2.462 | 0.586 |  | 31.07 | -155.6587 | -125.9562 |  | 80.4282 | 28.4 | -21.3019 | -5.6967 | -5.7032 | 2.0237 |  |  | -11.8007 | -37.091 | 24.005 | 38.282 | 66.0319 | 65.8872 | -112.1694 | -26.6682 | 34.9545 | -68.9802 | 11.5354 | 15.258 | 15.0851 | 13 | 144.5385 | 144.3302 | 98.1 | -96.0827 | -190.8392 | 191.6797 | 190.665 | -139.5263 | -137.864 | -20.657 | -8.3396 | 82.5043 | 82.923 | -59.8776 |  | 23.371 | 23.2831 | -39.064 | -38.6413 | 16.51 | 16.37 | 58.4 | 59.6 | 17.0228 | -64.64 | -369.2299 | 85.5724 | 85.2265 | 8.2 | 30.2 | -22.5 | -23 | 1.2636 | 1.1215 | -185.8673 | 38.7538 | 233.7823 | 177.0625 | 267.3371 | -173.6826 | 170.8502 | -130.254 | -60.1504 | -169.2696 | 125.0577 | 125.132 | 132.2739 | -224.4125 | 61.2788 | -164.5586 | 166.5088 | -9.4113 |  | 28.72 | 6.73 | 6.733 | -28.64 | 5.6 |  | -6.7063 | -17.6348 | -9.2576 | 5.9 | 55.645 | 53.458 |  |  | 54.7855 | 54.1643 | 53.3151 |  | -29 | -14.4042 | 7.55 |  | -10.4147 | 48.5784 | 20.4046 | -10.0955 | -47.6508 | 8.1937 | 39.3899 | 21.9 | -21.1 |  | 49.4638
10/07/2025 | 13:00 | 0 | 19.2905 | -24.368 | -34.0014 | 36.2394 |  | 48.3401 | -112.6933 | 64.1045 | 32.323 | 31.6473 | 13.32 | -60.486 | 55 | 20.7 |  | 12.3054 | 63.7582 | 20.9965 | 21.1678 | 35.0956 | 12.6708 | 5.8495 | 7.9594 |  |  | -48.26 | -47.92 |  | -13.32 |  | 20.954 | 0.283 | -40.64 | -40.85 | -63.83 | 40.97 | 41.14 | 17.3997 | -0.1537 | 63.5539 | 65.1689 | 66.3274 | -46.6178 | -44.9112 | 4.2317 | 4.4323 | 82.9208 | 85.5999 | 6.2978 | 31.2635 | -635.7936 | 6.4414 | -19.9 | -20.8 | 49.8966 | 48.7689 | -3.6406 |  | -104.7087 | 4.5745 | 7.429 | 5.3008 | 677.6938 | 156.0716 | 155.7359 | -756.2651 | 578.881 |  | -78.4518 | 81.357 | 89.1374 | 28.86 | 30.33 | 67.87 | 73.41 |  | 17.0167 | 42.3819 | 42.8363 | 32.0983 | -65.4716 | -65.0784 | 20.9681 | -72.4914 |  |  | 66.9 | 146.6 | -16.87 |  | 69.736 | 66.6334 | -47.5432 | -45.4803 | 91.5302 | -96.0331 | 103.6431 | 13.3975 | 51.85 | 69.8 | 54.1479 | 51.1276 | -33.64 |  | 73.7756 | 73.0953 | -155.8114 | 0.0001 | -20.3994 | -112.1 | -114 | 26.4304 |  | 74.6884 |  |  | -10.69 | 62.6045 | 154.6338 |  | -38.54 | 92.63 | 65.67 | 151.0546 | 149.5818 | 48.3218 | 46.2273 | 280.5162 | 236.3246 | 229.1402 | 231.9605 | 67.3989 | 54.8195 | -26.41 | 768.0413 | 37.9482 |  | -27.8042 | -25.7254 | 13.9129 | -45.8699 | -43.4152 | 165.948 | -44.8311 | -45.6657 | -18.6689 | 0 | -13.71 | 116.5 | 11.0432 | -133.9943 | -31.9677 | -31.061 | 4.4664 | -52.3023 | 16.8763 |  | 20.8239 | 21.2269 | 39.5573 | 39.5602 | 38.2273 |  | -18.7551 | 172.6475 | -45.9559 | -45.4331 | 127.8052 | 155.4496 | 12.5191 | 27.7 | 13.3822 | 1.0806 | -9 | 5.39 | 11.5479 | 8.9562 | -2.69 | 0.804 | 4.039 | 31.94 | -155.4486 | -127.1412 | 16.15 | 80.4158 | 28.6 | -21.1369 | -5.1697 | -5.3217 | 2.045 |  |  | -14.4368 | -35.8915 | 24.4353 | 37.4429 | 63.7542 | 64.5892 | -112.1186 | -26.963 | 33.7719 | -69.8108 | 11.4089 | 14.2997 | 14.0093 |  | 140.5197 | 138.8679 | 70 | -69.8222 | -175.1633 | 177.191 | 177.1385 | -134.6889 | -133.0804 | -27.6752 | -16.3508 | 79.5752 | 78.6918 |  | -55.8799 | 22.5031 | 21.8659 | -27.9561 | -29.0153 | 31.69 | 31.19 | 61.7 | 64.1 | 19.5863 | -65.2 | -356.5364 | 79.917 | 79.5732 | 8.2 | 31.1 | -19.9 | -20.4 |  | 1.0307 | -171.7762 | -14.8305 | 228.6279 | 174.2615 | 221.3633 | -170.1333 | 165.78 | -121.053 | -59.1503 | -163.7189 | 126.658 | 129.1307 | 121.7944 | -218.7858 | 60.3531 | -158.8188 | 157.3089 | -9.3344 |  | 30.16 | 6.81 | 6.801 | -30.08 | 9.36 |  | -10.1366 | -21.2695 | -8.7602 | 14.3 | 56.501 | 53.256 | 11.0278 | 13.0825 | 50.873 | 50.431 | 52.0948 |  | -30.9 | -13.7165 | 7.41 |  | -15.7068 | 54.6101 | 28.045 | -14.6165 | -53.9002 | 16.0205 | 37.3533 | 22.2 | -21.9 |  | 46.9129
10/07/2025 | 13:30 | 0 | 19.2268 | -24.0751 | -34.3799 | 36.2759 |  | 44.3727 | -104.7687 | 62.1109 | 31.593 | 30.9075 | 19.98 | -61.483 | 57.2 | 21.528 | -55 | 12.3903 | 56.5756 | 20.3391 | 20.6221 | 34.1375 | 12.868 | 5.5977 | 8.0845 |  |  | -44.99 | -45.15 |  | -19.98 |  | 20.42 | 0.245 | -36.82 | -37.31 | -65.96 | 37.44 | 37.55 | 16.6385 | 0.0205 | 62.0216 | 64.3357 | 61.8882 | -44.7424 | -43.0519 | 4.3318 | 4.3681 | 77.8303 | 79.4378 | 6.2978 | 32.095 | -617.1821 | 6.2889 | -19.8 | -21.1 | 48.245 | 47.3546 | -3.6011 |  | -104.7585 | 5.4561 | 7.2856 | 4.9713 | 652.9738 | 149.6322 | 150.3036 | -732.7968 | 560.0623 |  | -95.3032 | 96.4883 | 89.1074 | 28.61 | 29.69 | 67.17 | 73.65 |  | 24.7863 | 41.1662 | 41.1598 | 31.8368 | -65.2305 | -65.185 | 17.979 | -68.7714 |  |  | 73.7 | 137.6 | -17.12 |  | 70.119 | 68.2155 | -44.8139 | -43.9531 | 83.4325 | -89.3764 | 95.2969 | 13.9694 | 53.08 | 68.23 | 52.0386 | 49.3698 | -33.03 |  | 69.4183 | 68.255 | -143.1575 | 0.0001 | -20.1248 | -112.5 | -113.7 | 26.3699 | 64.1693 | 72.3402 | 90.2527 | 62.9 | -10.25 | 64.48 | 139.9229 |  | -41.25 | 99.69 | 66.58 | 141.9636 | 140.2727 | 49.1551 | 48.4727 | 276.0631 | 232.5248 | 225.912 | 227.6293 | 75.7108 | 59.5822 | -26.681 | 742.8397 | 74.4564 |  | -27.2253 | -25.1426 | 9.02 | -42.9714 | -39.4135 | 172.092 | -46.5434 | -46.3566 | -24.1812 | 16.64 | -15.15 | 115.7 | 10.8159 | -126.6275 | -34.2167 | -33.3693 | 8.123 | -56.5178 | 24.7427 |  | 20.9082 | 20.9247 | 40.7232 | 41.1648 | 39.3495 |  | -26.6256 | 173.8197 | -47.8008 | -47.4124 | 122.2719 | 150.2187 | 18.6569 | 25.76 | 13.7801 | 0.961 | -9.26 | 10.36 | 18.5163 | 9.2437 | -2.663 | 0.763 | 5.9766 | 34.14 | -148.8916 | -122.4855 |  | 80.0774 | 29.5 | -20.3827 | -5.2022 | -5.4839 | 2.0229 |  |  | -11.6289 | -35.6334 | 23.8293 | 37.1283 | 65.8499 | 64.6799 | -106.8512 | -27.8988 | 33.2218 | -71.5801 | 11.8837 | 14.0263 | 13.5663 | 13 | 145.7041 | 143.1758 | 71.7 | -71.2066 | -184.5088 | 187.0148 | 187.4448 | -138.705 | -138.0105 | -24.192 | -12.5157 | 82.2573 | 81.4392 |  | -61.9437 | 16.5374 | 15.6585 | -31.5071 | -31.9607 | 35.1 | 35.07 | 59.5 | 59.6 | 21.3722 | -61.92 | -336.8715 | 68.0165 | 67.695 | 7.7 | 32.5 | -14.1 | -14.3 | 1.3627 |  | -182.3995 | -51.7697 | 222.6276 | 168.3095 | 154.6541 | -160.9843 | 160.3761 | -107.7745 | -50.3247 | -159.3973 | 132.4785 | 132.3476 | 106.5278 | -210.0655 | 51.2098 | -163.6222 | 159.6549 | -9.5981 |  | 30.08 | 6.898 | 6.88 | -29.28 | 7.76 |  | -8.5252 | -19.6857 | -10.457 | 11.7 | 55.16 | 55.826 | 11.0321 |  | 53.6448 | 53.4225 | 51.8127 |  | -30.2 | -13.7039 | 7.63 |  | -11.6547 | 50.7201 | 24.2276 | -11.3711 | -50.2684 | 12.0182 | 37.1847 | 22.4 | -22.1 |  | 41.1524
10/07/2025 | 14:00 | 0 | 19.7519 | -24.6411 | -34.821 | 35.3876 |  | 44.1532 | -106.1697 |  | 31.221 | 30.8006 | 19.98 | -62.414 | 57.2 | 22.356 | -57.2 | 12.1231 | 57.9454 | 19.4243 | 19.5747 | 32.431 | 9.1066 | 5.9711 | 7.0447 |  |  | -44.18 | -44.35 |  | -19.98 | 61.6 | 19.401 | 0.203 | -36.92 | -36.99 | -66.79 | 37.41 | 37.22 | 17.0838 | 0.0172 | 61.4462 | 63.7592 | 61.4489 | -44.4744 | -44.5531 | 5.8733 | 6.6915 | 77.6964 | 79.3039 | 6.2978 | 32.5459 | -615.2719 | 3.9022 | -19 | -19.7 | 48.7971 | 48.615 | -3.553 |  | -106.4629 | 5.4969 | 6.9018 | 4.8262 | 661.7327 | 149.266 | 149.3575 | -738.5887 | 561.8538 |  | -93.232 | 95.2787 | 91.2929 | 28.92 | 29.75 |  | 74.33 |  | 29.7427 | 37.9349 | 38.152 | 31.2402 | -63.8767 | -64.5198 | 18.6092 | -72.2272 |  |  | 65.9 | 144.1 | -17.04 |  | 69.3389 | 66.6143 | -46.0456 | -44.8627 | 82.553 | -90.1529 | 95.051 | 13.6258 | 52.83 | 69.05 |  |  | -33.11 |  | 73.4154 | 71.3106 | -152.2309 | 0.0001 | -20.1231 | -109.6 | -109.9 | 26.9742 | 62.4115 | 73.2795 | 87.9089 | 62.26 | -10.94 | 66.1695 | 151.0036 |  | -42.87 | 102.79 | 65.84 | 155.2909 | 151.3091 | 55.1633 | 53.2636 | 285.7955 | 239.9821 | 231.7157 | 234.9706 | 69.7265 | 52.4586 | -27.004 | 750.3879 | 89.0504 |  | -26.1963 | -24.5569 | 18.1417 | -40.5634 | -36.5964 | 136.764 | -36.3673 | -37.8065 | -17.6096 | 6.28 | -15.79 | 83.4 | 10.7101 | -121.653 | -33.8904 | -33.0809 | 8.9593 | -50.6327 | 16.6102 |  | 20.1761 | 19.9008 | 40.8687 | 40.1545 | 39.1978 |  | -32.4865 | 185.5416 | -53.1566 | -53.3969 | 129.5878 | 153.2785 | 29.4823 | 34.48 | 13.5702 | 0.9976 | -9.27 | 10.87 | 28.4505 | 7.1017 | -2.501 | 0.761 | 9.8209 | 40.58 | -150.4311 | -126.0025 | 15.64 | 85.5186 | 28.7 | -19.5913 | -6.1724 | -6.5116 | 2.0431 |  |  | -11.6952 | -34.5114 | 24.4527 | 35.9196 | 62.729 | 65.1652 | -104.9479 | -28.8832 | 34.2509 | -71.9248 | 12.3788 | 14.2509 | 13.8195 | 14 | 151.6036 | 149.621 | 67.1 | -67.1024 | -188.2122 | 189.0264 | 189.1218 | -142.8084 | -144.0726 | -26.6307 | -16.3298 | 81.6069 | 81.9795 | -72.0805 |  | 15.1092 | 15.23 | -34.1919 | -34.5261 | 47.02 | 46.9 | 60.9 | 61.1 | 21.4534 | -59.2 | -349.6527 | 73.9836 | 73.6667 | 8.2 | 33 | -14.8 | -15.1 |  | 0.9593 | -184.2032 | -68.3653 | 241.5828 | 186.4046 | 178.8619 | -183.6662 | 180.6926 | -103.9647 | -59.7858 | -181.2789 | 145.2504 | 142.8448 | 104.3378 | -233.8155 | 61.953 | -174.3142 | 172.3779 | -9.7546 |  | 28.64 | 6.816 | 6.751 | -28.48 | 8.88 |  | -8.2597 | -21.767 | -10.0786 | 12.7 | 53.395 | 54.604 | 11.0085 |  | 52.2681 | 53.0073 | 51.0912 |  | -31.1 | -14.2264 | 7.87 |  | -16.4404 | 54.6932 | 27.4457 | -15.5827 | -54.036 | 14.7136 | 38.5264 | 23.2 | -22.1 |  | 37.504
10/07/2025 | 14:30 | 0 | 20.7538 | -26.0233 | -35.2741 | 36.022 |  | 44.6866 | -106.0143 | 64.3646 | 32.685 | 32.1366 | 19.98 | -63.214 | 59.4 | 22.356 | -57.2 | 12.5534 | 57.0404 | 20.1518 | 20.4014 | 34.0151 | 11.1807 | 5.7237 | 6.4503 |  |  | -45.52 | -45.91 |  | -19.98 | 61.6 | 20.496 | 0.21 | -38.98 | -39.03 | -65.68 | 39.9 | 39.49 | 17.5864 | -0.2794 | 64.7849 | 66.6654 | 60.4368 | -48.4932 | -47.4177 | 4.8281 | 4.9208 | 79.9737 | 81.983 | 6.2978 | 33.9353 | -624.1556 | 4.3055 | -18.5 | -19.3 | 52.5684 | 51.2945 | -3.3873 |  | -112.9468 | 6.3778 | 6.9623 | 4.8032 | 668.1721 | 154.3015 | 154.6678 | -752.9335 | 573.7458 |  | -89.9919 | 91.6871 | 95.2249 | 30.12 | 31.16 | 68.3 | 75.74 | 17.0167 | 18.4903 | 34.2298 | 35.5604 | 31.0494 | -62.5869 | -62.5316 | 19.292 | -74.3699 |  |  | 62.8 | 149.5 | -17.31 | 52.3043 | 52.4548 | 52.7017 | -38.4445 | -38.8554 | 76.5537 | -92.2443 | 88.7955 | 13.7294 | 55.17 | 74.05 | 54.1479 | 51.1276 | -34.78 |  | 74.726 | 73.5395 | -169.884 | 0.0001 | -21.1045 | -115.3 | -115.1 | 27.4191 |  | 76.0973 | 87.9089 |  | -12.17 | 69.192 | 166.6745 |  | -47.2 | 103.33 | 69.36 | 166.7091 | 163.8364 | 54.2048 | 52.9636 | 296.9684 | 247.7312 | 241.5862 | 243.0103 | 75.8776 | 58.1244 | -26.795 | 760.1202 | 79.2037 |  | -26.047 | -24.6498 | 20.0634 | -42.2623 | -39.8672 | 164.412 | -39.8458 | -39.412 | -13.8838 | 0 | -13.74 | 84.6 | 10.6207 | -127.4766 | -33.461 | -32.7709 | 7.689 | -50.4511 | 10.6486 |  | 20.659 | 20.0587 | 38.9979 | 39.9787 | 38.5766 | -18.5877 | -18.4202 | 192.5748 | -52.4958 | -52.2078 | 133.9894 | 157.5975 | 31.6503 | 36.43 | 13.4749 | 1.0098 | -9.21 | 11.26 | 32.3537 |  | -2.428 | 0.738 |  | 41.81 | -157.3378 | -131.778 | 15.81 | 84.8761 | 30.4 | -20.5024 | -6.3746 | -6.3996 | 2.024 |  |  | -12.467 | -36.1807 | 24.6725 | 36.9343 | 64.8587 | 65.1079 | -107.5174 | -29.671 | 35.9197 | -73.8398 | 12.523 | 14.7783 | 14.3257 |  | 156.6346 | 156.2966 | 106.9 | -108.3985 | -227.3105 | 229.1692 | 225.2983 | -149.3444 | -147.7275 | -24.0661 | -12.2263 | 81.3532 | 80.203 |  | -71.7875 | 14.9664 | 14.7686 | -33.4631 | -32.6269 | 50.69 | 50.5 | 60.1 | 61.4 | 21.1864 | -55.68 | -343.3315 | 71.3127 | 70.9866 | 8.2 | 35.5 | -13.9 | -13.4 | 1.2604 |  | -222.4745 | -52.1516 | 246.4769 | 189.0687 | 165.3214 | -185.5611 | 184.0067 | -102.7517 | -62.8172 | -181.5002 | 146.3791 | 145.8507 | 100.5795 | -240.3131 | 62.446 | -176.7814 | 175.6058 | -9.7546 |  | 30 | 6.666 | 6.598 | -29.84 | 8.96 |  | -9.4041 | -20.6836 | -9.2271 | 12.3 | 55.685 | 53.417 |  |  | 52.3484 | 52.5104 | 52.2695 |  | -33.5 | -14.0376 | 7.93 |  | -12.2023 | 53.138 | 23.7275 | -11.9152 | -51.6334 | 10.5967 | 39.9212 | 25.4 | -24.7 |  | 43.5088
10/07/2025 | 15:00 | 0 | 20.9651 | -26.3156 | -35.1867 | 36.0849 |  | 44.9968 | -107.8493 | 65.5927 | 33.015 | 32.091 | -8.88 | -61.12 | 55 | 22.356 | -55 | 12.8745 | 55.1568 | 19.8594 | 20.3054 | 33.7035 | 10.8355 | 5.5898 | 6.7791 |  |  | -57.52 | -57.51 |  | 8.88 | 59.4 | 20.479 | 0.209 | -53.83 | -54.03 | -59.18 | 54.44 | 54.6 | 17.7079 | -0.5272 | 64.2471 | 66.3786 | 67.8887 | -50.3686 | -49.8745 | 4.1162 | 4.1864 | 83.3226 | 86.2697 | 6.2978 | 31.8625 | -650.3992 | 4.7905 | -18.4 | -19.4 | 53.9231 | 53.6961 | -3.7859 |  | -99.0024 | 5.9785 | 6.3187 | 4.2154 | 688.65 | 155.7969 | 155.7664 | -739.1978 | 598.929 |  | -89.7943 | 91.6972 | 94.1271 | 31.4 | 32.78 | 68.15 | 75.14 | -0.2637 | 1.0758 | 45.7134 | 46.3044 | 27.2715 | -68.8003 | -68.9749 | 15.3825 | -76.9703 |  |  | 52.7 | 154.6 | -16.91 | 47.2279 | 46.7095 | 48.1285 | -49.5015 | -49.565 | 89.4682 | -94.6738 | 103.0235 | 13.9585 | 53.19 | 76.04 | 54.1479 | 51.1276 | -34.39 |  | 77.4212 | 76.1164 | -170.498 | 0.0001 | -20.751 | -113.7 | -115.5 | 27.7982 |  | 77.0366 |  | 61.62 | -12.56 | 68.262 | 167.8395 |  | -47.22 | 103.68 | 69.66 | 168.0364 | 166.0909 | 39.8823 | 37.7818 | 290.9062 | 243.4524 | 236.3157 | 239.2923 | 51.3043 | 33.2068 | -28.605 | 750.9683 | 74.6565 |  | -27.0256 | -24.8393 | 36.3532 | -36.7854 | -32.885 | 44.592 | -29.257 | -29.9367 | 6.1424 | 0 | -9.12 | 1.1 | 10.6841 | -115.327 | -33.0811 | -32.0251 | 6.0325 | -33.2017 | -4.1135 |  | 20.8914 | 20.398 | 39.3642 | 39.7365 | 39.8855 | -1.3397 | -1.842 | 148.5338 | -37.8254 | -38.1016 | 93.0271 | 112.143 | 30.1415 | 32.09 | 13.1698 | 1.1038 | -9.01 | 12.05 | 29.7485 |  | -1.917 | 0.553 |  | 48.05 | -112.1542 | -93.2601 | 16.31 | 95.781 | 30.1 | -25.1861 | -5.9541 | -5.8672 | 2.0523 |  |  | -11.9818 | -41.3405 | 26.7471 | 41.1929 | 65.0728 | 66.805 | -138.7 | -29.4732 | 39.4322 | -76.364 | 13.1673 | 15.2776 | 14.8953 | 14.6734 | 166.1346 | 166.3945 | 105.6 | -106.1798 | -232.5932 | 232.4888 | 230.673 | -157.188 | -155.2526 | -19.2932 | -7.5127 | 80.9833 | 80.6428 |  |  | 16.6363 | 16.8231 | -39.0941 | -38.4055 | 48.95 | 48.44 | 65 | 64.9 | 21.3295 | -51.12 | -353.5422 | 69.906 | 69.7094 | 8.2 | 38.7 | -14.1 | -14.3 |  | 1.1852 | -228.1001 | -43.3237 | 267.3365 | 207.81 | 201.5175 | -199.281 | 195.6474 | -106.6341 | -68.7409 | -196.3967 | 151.7264 | 147.7884 | 105.0905 | -257.9782 | 70.3139 | -185.848 | 187.5239 | -8.7274 |  | 31.92 | 6.679 | 6.685 | -30.72 | 9.04 |  | -9.2271 | -20.4791 | -7.6463 | 10.3 | 53.554 | 53.817 | 10.9943 |  | 53.6575 | 53.0124 | 51.0333 |  | -38.4 | 13.4446 | 8 |  | -8.2647 | 49.5452 | 19.724 | -7.7606 | -48.4324 | 6.7734 | 41.5389 | 28.8 | -29.8 |  | 69.4143
10/07/2025 | 15:30 | 0 | 21.3413 | -26.7409 | -35.4622 | 36.3604 |  | 43.9883 | -105.2272 | 63.6191 | 32.331 | 31.8949 | -15.54 | -59.895 | 55 | 20.7 | -55 | 12.0296 | 54.125 | 20.1752 | 20.6967 | 33.8032 | 10.6485 | 5.6307 | 6.5974 |  |  | -61.07 | -60.57 |  | 15.54 | 59.4 | 22.112 | 0.245 | -57.13 | -57.41 | -58.77 | 57.29 | 57.35 | 17.7425 | -0.2027 | 64.3762 | 67.8131 | 66.4123 | -50.5026 | -49.4545 | 2.7836 | 2.2883 | 85.1981 | 86.9395 | 5.7744 | 29.1038 | -642.2062 | 4.5461 | -19.3 | -20.2 | 54.9499 | 53.7946 | -3.6209 |  | -92.5945 | 5.2462 | 6.3298 | 4.4283 | 682.0275 | 159.9475 | 161.5039 | -747.7932 | 600.475 |  | -54.1161 | 55.2848 | 95.2049 | 30.95 | 32.14 |  | 74.5 | -11.5161 | -11.1142 | 59.4943 | 61.0359 | 26.8265 | -63.8757 | -63.9853 | 14.9769 | -77.0421 |  |  | 52.1 | 152.5 | -17.04 | 49.5803 | 49.2512 | 49.0543 | -47.0393 | -46.3531 | 85.7284 | -93.6504 | 97.353 | 13.8665 | 53.61 | 76.97 |  | 51.1276 | -34.34 |  | 77.8499 | 76.6668 | -177.046 | -0.0001 | -20.8348 | -116.8 | -115.2 | 27.9135 | 61.5326 | 76.0973 | 86.7371 | 61 | -12.32 | 66.867 | 173.4799 |  | -47.93 | 105.26 | 69.84 | 175 | 171.5455 | 31.7837 | 29.4273 | 290.9545 | 242.5737 | 233.964 | 238.8884 | 74.0063 | 54.824 | -27.073 | 760.3594 | 82.9395 |  | -27.1334 | -24.7394 | 12.7796 | -52.8818 | -50.0594 | 164.412 | -39.5761 | -40.7294 | -18.7728 | 0 | -17.9 | 110.6 | 10.7168 | -145.5305 | -34.2454 | -32.7806 | 8.8513 | -54.2687 | 18.5653 |  | 20.9959 | 20.4691 | 39.651 | 40.2762 | 39.0179 | 9.8799 | 10.2148 | 103.6555 | -30.1742 | -29.5564 | 67.3946 | 86.2834 | 16.65 | 19.89 | 13.5702 | 1.0672 | -9.33 | 12.19 | 16.9584 |  | -1.579 | 0.675 |  | 44.23 | -84.8982 | -65.5183 |  | 94.9406 | 30 | -26.5404 | -5.5211 | -5.9232 | 2.0738 |  |  | -14.8426 | -43.4975 | 25.1211 | 45.4515 | 66.8502 | 70.2491 | -147.8978 | -29.5248 | 40.2874 | -76.0102 | 12.0468 | 15.2483 | 14.8953 | 14 | 161.3787 | 160.1781 | 76.7 | -77.4279 | -207.5205 | 208.7463 | 205.6222 | -156.0284 | -154.137 | -23.517 | -11.7779 | 81.3745 | 79.1713 |  |  | 19.9872 | 19.317 | -45.5194 | -43.5864 | 42.24 | 42.32 | 65.9 | 65.9 | 21.3509 | -44.64 | -358.8888 | 74.6497 | 74.6056 | 8.2 | 35.9 | -18.2 | -18.6 | 1.3778 | 1.0406 | -202.2532 | -59.4512 | 269.7489 | 205.8737 | 211.8854 | -202.9394 | 197.2693 | -117.1824 | -71.1989 | -196.4105 | 140.3063 | 141.1139 | 115.5008 | -262.2284 | 72.9081 | -184.7816 | 186.7213 | -10.2298 |  | 31.04 | 6.689 | 6.682 | -29.68 | 7.92 |  | -8.4672 | -22.237 | -7.4693 | 11.4 | 52.573 | 56.528 |  |  | 51.825 | 50.8632 | 52.0371 |  | -38.5 | 13.3436 | 7.96 |  | -11.9937 | 52.4675 | 23.7068 | -11.6048 | -51.1645 | 10.6738 | 39.5035 | 28.8 | -28.3 |  | 75.6392
10/07/2025 | 16:00 | 0 |  |  | -35.3714 | 34.8666 |  | 43.903 | -103.6358 | 64.4659 | 32.723 | 31.812 | -13.32 | -61.067 | 55 | 21.528 |  | 12.9088 | 52.1812 | 15.652 | 16.1368 | 26.147 | 10.9868 | 4.486 | 6.1763 |  |  | -58.42 | -58.32 |  | 13.32 | 59.4 | 22.355 | 0.247 | -54.94 | -55.46 | -58.57 | 55.77 | 55.93 | 17.5084 | -0.4673 | 64.0301 | 66.8602 | 58.9151 | -48.3593 | -47.6946 | 5.7175 | 4.9928 | 81.4472 | 83.5906 | 6.2978 | 32.8511 | -633.6001 | 5.4618 | -19.4 | -20.3 | 52.232 | 51.5888 | -3.9026 |  | -91.7156 | 4.893 | 6.5552 | 4.5018 | 675.0692 | 157.1092 | 157.0787 | -718.6982 | 599.9707 |  | -85.6636 | 87.4841 | 95.3846 | 31.43 | 33.34 | 68.86 | 75.25 | -2.541 | -1.3354 | 52.4487 | 53.2226 | 26.9924 | -71.8526 | -72.8978 | 15.3689 | -80.7041 |  |  | 41.9 | 162.8 | -17.12 | 44.3025 | 43.5111 | 43.8429 | -58.4024 | -57.2394 | 88.2758 | -85.7646 | 100.7657 | 14.4861 | 57.57 | 79.35 | 54.1479 | 51.1276 | -34.29 |  | 81.8402 | 80.5498 | -182.5472 | 0 | -20.8953 | -117.3 | -116.7 | 27.7982 |  | 77.0366 |  |  | -12.68 | 66.061 | 180.5253 |  | -47.53 | 106.95 | 68.32 | 181.4727 | 178.3455 | 38.9859 | 37.9273 | 295.3274 | 250.0666 | 241.7251 | 246.4572 | 59.5922 | 42.1647 | -26.999 | 735.5341 | 153.4118 |  | -25.3968 | -23.1256 | 28.5777 | -42.4309 | -39.8994 | 69.168 | -19.2023 | -19.5498 | -3.3127 | 15.58 | -19.3 | 1 | 10.5428 | -125.6284 | -32.5525 | -31.8254 | 5.3384 | -39.7661 | 4.0268 |  | 20.6003 | 20.5167 | 40.4423 | 40.2501 | 38.4338 | 1.0047 | 2.0095 | 110.1863 | -37.2302 | -36.653 | 68.15 | 84.0156 | 21.2058 | 22.93 | 13.4383 | 1.0916 | -9.27 | 12.95 | 21.4035 |  | -1.537 | 0.697 |  | 46.31 | -85.5889 | -67.199 |  | 94.5906 | 30.2 | -26.6779 | -5.5181 | -5.6276 | 2.064 |  |  |  | -42.8667 | 26.6244 | 45.3849 | 66.6479 | 68.3114 | -146.2731 | -30.0845 | 39.7114 | -76.2074 | 11.7732 | 15.4045 | 15.0851 | 13.3526 | 189.5928 | 189.1176 | 80.5 | -79.8173 | -226.9907 | 227.2142 | 227.09 | -179.4362 | -177.8121 | -22.5285 | -8.6107 | 82.7173 | 82.4151 | -87.5565 | -86.342 | 26.8428 | 25.9309 | -59.856 | -58.7327 | 44.19 | 44.19 | 81 | 81.7 | 21.3509 | -27.92 | -380.2663 | 79.939 | 79.0765 | 8.9 | 60 | -24.2 | -24.8 | 1.2808 | 1.1505 | -222.3689 | -129.2748 | 348.704 | 268.1595 | 266.629 | -260.8557 | 262.7016 | -136.9849 | -108.4287 | -258.0433 | 151.8084 | 150.5294 | 137.0184 | -336.7733 | 111.2671 | -226.3735 | 231.007 | -9.2547 |  | 34.48 | 6.607 | 6.613 | -33.6 | 11.36 |  | -12.3918 | -28.8869 | -0.322 | 13.8 | 56.269 | 54.829 | 11.4234 | 13.7161 | 53.2938 | 54.0401 | 53.5623 |  | -60 | 13.1477 | 7.89 |  | -7.0387 | 53.0491 | 21.6553 | -7.1521 | -51.8466 | 8.4052 | 43.1224 | 50.6 | -51.2 |  | 74.1566
10/07/2025 | 16:30 | 0 | 21.4144 |  | -35.7664 | 35.278 |  | 46.6337 | -103.9699 | 63.6396 | 32.325 | 31.4489 | -19.98 | -60.359 | 55 | 21.528 | -55 | 13.0512 | 53.7764 | 15.8438 | 15.8957 | 26.0882 | 11.0296 | 5.4006 | 6.2448 |  |  | -53.93 | -53.87 |  | 19.98 | 59.4 | 22.86 | 0.256 | -52.15 | -52.6 | -57.65 | 52.56 | 52.68 | 17.7864 | -0.6234 | 66.4496 | 68.4513 | 56.5553 | -48.3593 | -48.6646 | 4.7021 | 4.1209 | 79.8397 | 81.8491 | 5.7744 | 31.708 | -609.6555 | 3.8999 | -18.8 | -19.5 | 54.1428 | 53.1997 | -3.767 |  | -94.3556 | 5.3599 | 6.9702 | 4.6761 | 652.6076 | 150.09 | 149.9984 | -690.3934 | 581.9177 |  | -84.4499 | 86.0358 | 94.7658 | 31.08 | 33 | 68.17 | 75.37 | -1.6033 | -2.407 | 55.1441 | 55.4561 | 26.2052 | -69.1135 | -68.5752 | 15.4039 | -76.086 |  |  | 52 | 152.4 | -17.43 | 47.4447 | 47.1833 | 47.3333 | -50.5895 | -49.8272 | 77.1252 | -80.8648 | 88.672 | 14.4604 | 54.22 | 77.46 | 54.8511 | 51.7136 | -34.96 |  | 77.7422 | 76.5755 | -172.4171 | 0.0001 | -21.2152 | -114.6 | -114.7 | 27.6773 |  | 75.6277 |  |  | -12.3 | 65.379 | 168.8646 |  | -46.51 | 106.62 | 69.05 | 172.7273 | 165.6909 | 36.56 | 34.2727 | 290.4834 | 242.2107 | 235.3561 | 238.1349 | 74.1138 | 58.8827 | -26.034 | 705.1857 | 195.1434 |  | -25.698 | -23.8954 | 8.5988 | -52.3056 | -50.3504 | 173.628 | -33.6697 | -34.7679 | -21.2507 | 0 | -20.87 | 108.3 | 10.1976 | -143.7115 | -31.9004 | -30.673 | 2.5926 | -58.418 | 21.0434 |  | 21.21 | 21.1094 | 40.5783 | 40.7893 | 39.5226 | 2.0095 | 0 | 110.5212 | -33.2958 | -33.0065 | 67.2986 | 83.5007 | 24.6629 | 24.02 | 12.181 | 1.127 | -8.49 | 11.69 | 24.0664 | 9.2326 | -1.287 | 0.716 |  | 47.47 | -82.7984 | -66.0714 | 15.57 | 93.6789 | 30.2 | -25.9215 | -5.3345 | -5.4492 | 2.0972 |  |  | -14.2977 | -42.6572 | 24.2504 | 44.0012 | 66.5388 | 68.8828 | -144.0971 | -29.0825 | 38.7331 | -74.4498 | 11.4471 | 14.8466 | 14.4207 | 13 | 218.3208 | 218.6385 | 173.9 | -173.3725 | -322.4159 | 324.0914 | 324.9855 | -204.5467 | -204.0713 | -16.9595 | 0 | 82.0111 | 81.0367 | -110.6163 | -107.0391 | 37.214 | 37.8512 | -73.5522 | -73.2376 | 57.83 | 59.69 | 80.1 | 78.5 | 21.3103 | 0 | -369.1693 | 84.1198 | 83.8055 | 11.6 | 57.7 | -36.1 | -37.1 |  | 0.9311 | -321.6037 | -164.1452 | 434.2399 | 338.5875 | 298.2522 | -337.4931 | 335.3346 | -150.8832 | -157.8143 | -330.0582 | 144.7774 | 143.9401 | 148.5597 | -424.2672 | 163.3482 | -264.96 | 262.9643 | -9.0158 |  | 32.4 | 6.558 | 6.589 | -32.56 | 9.04 |  | -9.8436 | -30.9956 | 0.2945 | 13.3 | 50.5 | 53.303 | 8.8983 | 10.7243 | 53.5517 | 52.112 | 52.5732 |  | -53 | 14.1199 | 8.05 |  | -3.0301 | 48.4717 | 16.4827 | -3.2746 | -47.6164 | 3.7451 | 43.705 | 45.7 | -45.1 |  | 82.228
10/07/2025 | 17:00 | 0 | 20.839 | -26.3372 | -35.5987 | 33.7612 |  | 43.9888 | -98.5757 | 61.2098 | 31.229 | 30.364 | -17.76 | -57.653 | 52.8 | 19.872 | -50.6 | 12.8876 | 49.9522 | 18.7089 | 18.9253 | 31.4833 | 12.7271 | 5.2853 | 6.2139 |  |  | -52.9 | -53.25 |  | 17.76 | 55 | 0 | 0.131 | -51.27 | -51.92 | -54.27 | 52.14 | 52.21 | 17.4993 | -0.3813 | 65.9212 | 68.7478 | 57.5887 | -49.163 | -48.6158 | 5.6449 | 5.4045 | 80.3755 | 81.1793 | 5.7744 | 30.121 | -608.7548 | -20.8643 | -6 | -6.3 | 54.0795 | 52.9272 | -3.9946 |  | -81.8349 | 5.0263 | 6.8 | 4.6442 | 651.8447 | 146.2447 | 146.1836 | -678.7372 | 582.056 |  | -94.1726 | 96.3512 | 91.5325 | 30.23 | 33.32 | 68.18 | 74.08 | -0.9335 | -0.9335 | 50.1522 | 50.5299 | 26.9741 | -69.5793 | -69.0047 | 9.6285 | -78.2761 |  |  | 44.6 | 156.5 | -17.31 | 44.9543 | 43.7777 | 44.0545 | -57.0007 | -56.2661 | 80.5733 | -76.13 | 91.8731 | 14.0095 | 54.43 | 79.49 | 54.1479 | 51.1276 | -34.94 | -3.7679 | 79.3491 | 78.915 | -180.2046 | 0 | -21.2811 | -115.7 | -115.1 | 27.6389 |  | 76.567 |  | 61 | -12.49 | 65.317 | 176.64 |  | -48.33 | 112.6 | 67.54 | 178.3091 | 174.8 | 39.4039 | 37.2636 | 296.101 | 246.7267 | 240.4402 | 245.7209 | 59.455 | 41.4417 | -27.297 | 694.3792 | 234.4631 |  | -25.9434 | -23.5965 | 28.3061 | -38.6727 | -36.2038 | 53.808 | -16.8923 | -17.2886 | -2.0728 | 0 | -24.38 | 1 | 10.0237 | -116.0248 | -31.5979 | -30.919 | 2.3279 | -39.5596 | 0 |  | 21.6807 | 21.089 | 40.0549 | 40.0245 | 38.6135 | 2.0095 | 1.3396 | 106.8371 | -37.9476 | -37.7796 | 64.5231 | 81.1629 | 23.7546 | 24.59 | 11.7806 | 1.1502 | -8.07 | 10.45 | 23.9208 |  | -1.309 | 0.692 | 11.7764 | 47.75 | -80.6647 | -63.5998 | 15.91 | 93.7284 | 30.2 | -25.1392 | -4.7322 | -5.1038 | 2.114 |  |  | -16.151 | -40.5553 | 22.976 | 42.5914 | 68.6057 | 69.2105 | -141.6318 | -28.6532 | 36.7575 | -72.3342 | 10.8973 | 15.3362 | 14.9797 | 13 | 238.102 | 233.5148 | 195.3 | -193.1785 | -364.4253 | 361.4367 | 362.107 | -220.3185 | -221.8952 | -15.9406 | 0 | 79.698 | 79.735 | -130.1128 | -125.3366 | 47.9368 | 46.9261 | -82.1058 | -82.908 | 77.88 | 77.7 | 57.8 | 57.8 | 21.227 | 22.48 | -340.65 | 95.1524 | 94.9115 | 15.6 | 17.1 | -45.5 | -47.1 |  |  | -357.1056 | -212.6319 | 479.6623 | 383.2162 | 314.7117 | -382.689 | 379.2219 | -149.1127 | -199.6945 | -380.6532 | 130.2639 | 129.5432 | 153.1621 | -471.3458 | 205.6564 | -271.0396 | 269.5829 | -7.1701 |  | 22.96 | 6.473 | 6.471 | -22.48 | 0.4 |  | -1.0544 | -27.2755 | -10.6035 | 10.6 | 54.732 | 55.227 | 8.9127 | 10.6594 | 51.9165 | 52.1612 | 52.4643 |  | -15.6 | 15.2396 | 8.15 |  | 0 | 46.472 | 15.1769 | -1.2693 | -45.7501 | 0 | 42.6133 | 6.8 | -5 |  | 79.1643
10/07/2025 | 17:30 | 0 | 20.3478 | -25.5342 | -35.7456 | 33.1311 |  | 41.07 | -92.4 | 60.3422 | 30.5511 | 29.6468 | -17.76 | -48.325 | 44 | 13.248 | -44 | 12.9882 | 45.8466 | 18.073 | 18.4006 | 30.096 | 13.5518 | 5.821 | 6.4257 |  |  | -52.15 | -52.61 |  | 17.76 | 46.2 |  | 0.132 | -51.74 | -51.95 | -53.38 | 52.43 | 52.76 | 17.5621 | -0.7662 | 66.3136 | 67.9797 | 55.5112 | -54.6553 | -53.8831 | 4.9962 | 4.5366 | 79.5718 | 80.7774 | 5.7744 | 29.2847 | -563.3995 | -28.6794 | -2 | -2.2 | 59.2721 | 58.3809 | -4.1479 |  | -83.7292 | 6.7263 | 6.1212 | 4.2715 | 609.6376 | 139.2864 | 139.1949 | -650.757 | 545.5106 |  | -75.1568 | 77.0858 | 91.4327 | 28.52 | 34.36 | 68.16 | 69.31 | -4.4164 | -4.4164 | 53.838 | 54.0704 | 26.6026 | -58.7514 | -59.1544 | 7.5464 | -72.7803 |  |  | 57.8 | 144.7 | -16.64 | 51.0778 | 50.3712 | 50.7892 | -46.5399 | -45.5454 | 61.3328 | -66.8413 | 71.0081 | 14.2259 | 62.04 | 77.48 |  | 51.1276 | -35.33 | -3.7679 | 73.3222 | 72.0604 | -175.0293 | -0.0001 | -21.449 | -114.4 | -116.6 | 27.5565 |  | 76.567 |  |  | -12.12 | 63.6585 | 171.0997 |  | -38.26 | 101.79 | 66.54 | 174.9454 | 171.0364 | 34.595 | 34.1 | 285.1792 | 240.9044 | 233.7794 | 238.7218 | 53.0645 | 34.5792 | -27.017 | 670.5319 | 282.53 |  | -19.4207 | -17.1122 | 32.7695 | -41.7313 | -39.0556 | 46.128 | -11.122 | -11.7237 | 3.5809 | 0 | -11.15 | 1 | 8.7929 | -117.3993 | -33.529 | -32.346 | 5.0233 | -33.4286 | 0 |  | 21.2089 | 21.6299 | 39.4399 | 39.9453 | 38.5293 | 3.5166 | 4.1864 | 89.2542 | -34.8814 | -34.579 | 56.669 | 74.1029 | 18.0124 | 20.08 | 12.181 | 1.3028 | -8.28 | 9.82 | 17.8767 |  | -1.074 | 0.606 | 9.7916 | 44.56 | -73.3051 | -56.6652 | 15.08 | 92.5786 | 30 | -22.6515 | -4.3 | -4.5141 | 2.19 |  |  | -14.6265 | -39.6969 | 23.5738 | 41.37 | 68.8592 | 69.4855 | -137.2961 | -27.8001 | 33.8242 | -69.267 | 12.0054 | 15.4924 | 15.0218 | 13.8904 | 249.8762 | 248.0847 | 191.9 | -192.6732 | -377.0292 | 379.3797 | 376.1118 | -232.3943 | -229.3552 | -16.8395 | 0 | 79.8195 | 80.526 |  | -143.6324 | 53.2653 | 52.716 | -90.0443 | -89.4629 | 80.97 | 80.87 | 58.4 | 59.4 | 21.2078 | 35.44 | -343.6081 | 97.4056 | 97.8093 | 17.3 | 16 | -52.3 | -53.8 | 1.2017 | 0.9737 | -370.7592 | -254.0233 | 515.4229 | 415.2896 | 313.4821 | -404.1801 | 407.4839 | -154.6897 | -218.5486 | -403.8966 | 122.2108 | 121.8191 | 157.1784 | -498.7868 | 222.9028 | -277.7709 | 280.6543 | -7.3568 |  | 21.68 | 6.167 | 6.194 | -21.36 | 0.24 |  | -1.1124 | -28.6519 | -8.2597 | 10.8 | 53.94 | 54.971 |  |  | 52.16 | 53.1412 | 53.4914 |  | -15.1 | 14.3105 | 9.52 |  | 0 | 49.0322 | 16.4953 | 0 | -48.1513 | 0 | 44.5495 | 6.4 | -7.3 |  | 80.9164
10/07/2025 | 18:00 | 0 | 19.8557 | -24.8887 | -35.3891 | 31.5407 |  | 40.7989 | -91.5046 | 57.2463 | 28.6611 | 28.1893 | -15.54 | -49.317 | 44 | 13.248 | -44 | 12.8604 | 47.7476 | 13.6046 | 13.7159 | 23.0748 | 7.8412 | 0.7243 | 3.4848 |  |  | -49.73 | -50.07 |  | 15.54 | 48.4 |  | 0.136 | -50.31 | -50.57 | -53.72 | 51.31 | 51.53 | 18.0411 | -1.2698 | 66.3109 | 69.649 | 49.5742 | -50.1007 | -49.973 | 7.6538 | 7.6534 | 75.9549 | 77.5624 | 6.2978 | 32.4721 | -564.3777 | -30.6866 | -1.2 | -1.4 | 55.4074 | 54.2599 | -4.5928 |  | -78.1552 | 6.0036 | 6.1602 | 4.2721 | 604.9377 | 146.9161 | 146.6719 | -655.4355 | 558.9841 |  | -53.4627 | 55.9358 | 95.9734 | 30.77 | 37.05 | 71.8 | 73.42 | -3.3447 | -3.3447 | 51.1376 | 52.2965 | 23.0342 | -83.303 | -83.6683 | 5.4522 | -76.3229 |  |  | 59.7 | 152.7 | -17.26 | 44.0279 | 44.3201 | 44.0903 | -55.9479 | -54.8615 | 69.8902 | -68.0221 | 81.1048 | 16.6266 | 69.58 | 84.74 | 56.9604 | 54.0573 | -37.31 | -0.8652 | 76.9277 | 76.0224 | -172.5312 | 0 | -22.4431 | -120.1 | -120 | 27.2653 | 65.0482 | 83.142 | 91.4246 | 64.31 | -13.2 | 62.899 | 172.0498 |  | -3.68 | 75.58 | 70.31 | 171.4 | 167.7273 | 34.3671 | 32.8818 | 282.4899 | 239.1541 | 231.5245 | 234.6313 | 53.3146 | 30.4361 | -28.35 | 669.5728 | 277.392 |  | -17.3491 | -14.4802 | 26.6902 | -45.5014 | -41.222 | 56.88 | -11.8015 | -12.6369 | 4.7618 | 16.62 | -15.71 |  | 9.7891 | -129.1127 | -34.1608 | -33.2414 | 5.8322 | -29.7133 | 0 |  | 21.7306 | 21.4559 | 39.0101 | 40.0281 | 38.5713 | 1.6746 | 0 | 92.2684 | -31.8514 | -31.7468 | 56.6912 | 75.9544 | 14.5333 | 18.02 | 12.2737 | 1.5372 | -8.18 | 9.91 | 13.8507 | 3.3904 | -0.637 | 0.628 | 5.9071 | 42.66 | -74.1416 | -57.1509 | 15.88 | 91.9638 | 28 | -22.6991 | -4.3935 | -4.8012 | 2.5094 |  |  | -14.6002 | -42.0741 | 22.7214 | 44.4233 | 67.3999 | 70.9194 | -140.5736 | -27.8159 | 32.9943 | -70.16 | 11.6303 | 17.6604 | 17.3225 | 13.4405 | 251.5402 | 248.3989 | 215 | -214.6535 | -395.1174 | 400.0024 | 398.3981 | -235.17 | -233.7851 | -17.9591 |  | 78.0127 | 76.2441 | -143.9146 |  | 55.6164 | 54.8473 | -93.8472 | -93.3585 | 82.13 | 82.44 | 62.4 | 62.6 | 21.556 | 36.88 | -348.2247 | 98.9427 | 99.0323 |  | 22.5 | -54.9 | -56.2 | 1.3457 | 1.1046 | -394.2102 | -255.9363 | 533.6564 | 430.788 | 325.5144 | -420.9572 | 420.657 | -160.5388 | -226.2059 | -414.6753 | 123.9692 | 123.3862 | 157.4454 | -514.8825 | 231.9191 | -291.4102 | 286.7632 | -7.4887 |  | 24.24 | 5.405 | 5.418 | -24.4 | 2.16 |  | -2.6047 | -29.6773 | -5.8274 | 10.4 | 57.096 | 52.672 | 0 | 0 | 50.404 | 50.7207 | 50.8502 |  | -22 | 11.7341 | 10.55 |  | -3.142 | 50.183 | 16.8234 | -3.3897 | -49.4464 | 0 | 46.2048 | 13.4 | -13 |  | 83.1536
10/07/2025 | 18:30 | 0 | 21.3348 | -27.0601 | -34.2894 | 33.273 |  | 45.896 | -100.7311 | 63.0488 | 32.209 | 31.3909 | -17.76 | -61.287 | 52.8 | 17.388 | -52.8 | 13.3041 | 54.1796 | 16.0273 | 16.2449 | 27.1307 | 6.6181 | 0.2618 | 2.0274 |  |  | -56.22 | -55.88 |  | 17.76 | 59.4 |  | 0.139 | -58.66 | -58.84 | -52.12 | 59.28 | 59.49 | 20.8547 | -3.6779 | 73.8579 | 76.1133 | 53.7303 | -57.4685 | -57.0106 | 2.2233 | 2.4385 | 83.5906 | 86.4037 | 6.8213 | 36.021 | -605.1879 | -29.6054 | -1.6 | -1.7 | 63.6042 | 62.0948 | -4.9376 |  | -89.6716 | 6.6831 | 7.9718 | 5.3858 | 647.4194 | 140.5987 | 140.5987 | -637.1309 | 588.1734 |  | -83.9293 | 86.1272 | 99.1269 | 33.14 | 39.82 | 74.82 | 77.54 | 0.54 | -0.1298 | 48.0453 | 48.315 | 23.0381 | -96.5955 | -96.3051 | 5.0523 | -86.1059 |  |  | 44.3 | 174.4 | -17.75 | 37.8136 | 37.3417 | 37.4026 | -66.5801 | -66.8577 | 72.5729 | -61.5923 | 82.8824 | 17.9312 | 59.58 | 89.16 | 56.9604 | 54.0573 | -37.32 | -3.8935 | 87.8099 | 86.5509 | -184.2076 | -0.0001 | -22.6484 | -121.3 | -123.1 | 27.139 |  | 85.9599 | 91.4246 |  | -13.67 | 63.5035 | 180.9153 |  | -3.27 | 77.55 | 69.58 | 181.7273 | 180.0364 | 37.4458 | 36.6091 | 286.4182 | 246.2367 | 236.7933 | 241.272 | 64.1872 | 40.8655 | -28.15 | 652.6725 | 324.6471 |  | -17.7779 | -14.676 | 18.0076 | -36.0549 | -33.7728 | 39.984 | 1.9004 | 1.3445 | -2.6861 | 0 | -15.63 | 0 | 10.9947 | -115.0753 | -33.3914 | -32.3342 | 3.6106 | -37.9489 | 9.4467 |  | 22.0659 | 21.7636 | 39.5019 | 40.6832 | 38.641 | -0.5024 | -0.3349 | 95.9525 | -35.6156 | -35.4277 | 65.653 | 80.8377 | 14.753 | 18.58 | 11.7806 | 1.752 | -8.18 | 9.19 | 15.4087 |  | -0.213 | 0.648 |  | 43.14 | -81.2496 | -64.9922 | 17.13 | 94.5951 | 25.7 | -26.1115 | -6.6932 | -7.1192 | 2.9366 |  |  | -14.2997 | -49.5846 | 21.3591 | 51.8986 | 63.8073 | 65.4859 | -146.462 | -30.3888 | 39.6701 | -80.3416 | 12.4409 | 19.6332 | 19.0733 | 14.7291 | 249.8721 | 249.6957 | 171.4 | -171.8003 | -349.1148 | 352.5963 | 347.8965 | -235.6574 | -232.6714 | -13.6534 |  | 76.2676 | 76.0989 |  |  | 57.572 | 58.1433 | -92.8669 | -93.2905 | 78.35 | 78.29 | 65.8 | 66.1 | 21.3509 | 34.24 | -367.4908 | 108.7032 | 108.1757 | 17.3 | 23.4 | -56.6 | -58.2 |  |  | -345.9276 | -299.7201 | 545.6104 | 436.4678 | 348.8178 | -423.4433 | 428.955 | -164.7206 | -227.6617 | -423.5472 | 125.2285 | 125.413 | 168.956 | -529.8869 | 233.6189 | -299.3603 | 295.4708 | -8.0929 |  | 25.04 | 5.307 | 5.3 | -24.32 | 3.28 |  | -3.2792 | -29.3843 | -4.8325 | 9.3 | 55.219 | 55.024 |  |  | 50.8112 | 50.585 | 51.0548 |  | -23.8 | 11.3142 | 10.58 |  | 0 | 49.0243 | 13.3031 | 0 | -47.6585 |  | 49.0054 | 15.6 | -15.2 |  | 99.5355
10/07/2025 | 19:00 | 0 | 22.2922 | -28.0334 | -33.5295 | 36.5634 |  | 45.9805 | -110.4283 | 67.3597 | 34.131 | 33.573 | -17.76 | -63.987 | 55 | 18.216 | -55 | 10.8361 | 61.6116 | 9.4139 | 9.4653 | 16.525 | 6.9293 | 0.1488 | 2.477 |  |  | -56.22 | -56.43 |  | 17.76 | 61.6 | 0 | 0.143 | -58.12 | -58.65 | -51.49 | 58.87 | 58.68 | 21.7044 | -4.3718 | 75.3296 | 79.4203 | 48.1128 | -55.4591 | -55.625 | 2.0515 | 2.0144 | 82.6528 | 84.9301 | 6.8213 | 37.0259 | -625.5152 | -29.436 | -0.9 | -1 | 61.2535 | 60.02 | -5.3088 |  | -87.619 | 6.2324 | 8.2395 | 5.6387 | 664.9981 | 146.0921 | 146.3362 | -653.248 | 597.649 |  | -85.4121 | 86.893 |  | 33.84 | 41.14 |  | 76.76 | 2.0135 | -0.9335 | 42.901 | 43.3491 | 26.5423 | -98.6219 | -98.5358 | 5.0449 | -89.1261 |  |  | 43.5 | 175.5 | -17.73 | 36.2554 | 35.6255 | 36.1576 | -71.0039 | -70.8686 | 83.257 | -69.514 | 95.523 | 18.4003 | 61.32 | 87.79 | 56.2573 | 53.4714 | -36.99 | -3.8935 | 89.8526 | 88.9624 | -186.577 | 0 | -22.3145 | -117.6 | -119.9 | 26.7984 | 64.1693 | 84.0813 | 90.2527 | 63.66 | -13.02 | 61.38 | 183.2304 |  | -4.01 | 81.73 | 68.13 | 189.7455 | 184.2182 | 41.5779 | 39.7727 | 289.8568 | 248.4934 | 239.5958 | 244.2737 | 63.1422 | 39.3134 | -27.518 | 665.8989 | 296.1006 |  | -17.9465 | -14.9701 | 18.8585 | -37.5352 | -34.2045 | 38.448 | 1.8864 | 1.1563 | -1.3109 |  | -17.65 |  | 10.9848 | -117.7035 | -33.3004 | -32.4042 | 3.8557 | -37.7525 | 8.3479 |  | 22.0724 | 22.508 | 39.9781 | 40.0526 | 38.8034 | -1.0047 | -0.8373 | 116.2147 | -37.9963 | -37.9909 | 70.7265 | 81.5707 | 31.1449 | 16.25 | 8.6091 | 1.7398 | -5.94 | 13.56 | 30.7099 |  | -0.007 | 0.618 |  | 46.94 | -82.0803 | -71.6951 | 16.76 | 95.5002 | 25.7 | -26.2582 | -7.4051 | -7.7487 | 3.0202 |  |  | -14.8755 | -50.0528 | 22.2911 | 53.0045 | 63.2694 | 65.3615 | -146.7681 | -30.1219 | 40.4945 | -81.6174 | 12.0802 | 20.2692 | 19.7905 |  | 234.1194 | 234.4966 | 148.4 | -147.655 | -317.7356 | 317.8114 | 315.5563 | -221.8212 | -218.2161 | -17.0542 |  | 77.6219 | 79.0348 |  |  | 59.0222 | 58.3191 | -60.94 | -61.0738 | 89.89 | 89.6 | 61.3 | 60.7 | 21.3295 | 33.44 | -348.5225 | 104.222 | 104.8933 |  | 18.9 | -58.3 | -59.9 |  |  | -313.5686 | -268.0482 | 506.0111 | 409.2775 | 348.5805 | -398.7598 | 403.9652 | -155.8522 | -223.9703 | -397.6227 | 118.4356 | 119.1303 | 157.0969 | -492.4294 | 230.2702 | -265.7867 | 264.015 | -8.3044 |  | 31.28 | 5.25 | 5.246 | -30.64 | 8.48 |  | -9.0227 | -26.9245 | -4.5701 | 13.1 | 53.907 | 52.933 |  |  | 50.4759 | 50.737 | 51.355 |  | -19.6 | 12.4586 | 10.55 |  | 0 | 50.9254 | 16.2274 | -1.5573 | -49.8649 | 0 | 48.1512 | 10.6 | -10.1 |  | 89.826
10/07/2025 | 19:30 | 0 | 22.1361 | -27.8068 | -33.2397 | 35.7789 |  | 46.7652 | -112.262 | 68.0955 | 34.4829 | 33.5482 | -13.32 | -64.169 | 55 | 19.044 | -55 | 13.2929 | 62.294 | 11.7489 | 11.6835 | 19.6668 | 6.731 | 0.1754 | 2.469 |  |  | -56.6 | -56.56 |  | 13.32 | 61.6 |  |  | -58.77 | -57.9 | -51.66 | 58.98 | 59.17 | 22.241 | -4.9435 | 76.1039 | 78.4513 | 52.3943 | -58.8081 | -57.8428 | 1.7926 | 1.7318 | 85.466 | 87.0735 | 6.8213 | 37.4532 | -630.0338 | -30.9823 | -0.7 | -0.9 | 63.9207 | 62.3781 | -5.5496 |  | -93.3443 | 6.5909 | 8.5447 | 5.8442 | 672.2921 | 139.7137 | 139.1338 | -640.0475 | 598.2344 |  | -104.0895 | 105.9276 | 100.1049 | 34.21 | 41.1 |  | 77.53 | 10.8547 | 9.917 | 39.1415 | 40.4131 | 29.582 | -101.8008 | -102.433 | 5.0996 | -89.4587 |  |  | 40.9 | 176.9 | -17.46 | 34.5839 | 34.3394 | 34.3938 | -72.5947 | -72.4935 | 78.1394 | -62.3854 | 91.3648 | 18.5032 | 56.08 | 87.77 | 56.2573 | 53.0319 | -36.99 | -3.8935 | 89.9368 | 88.9892 | -180.2454 | 0.0001 | -22.2788 | -115.6 | -117 | 27.1774 | 63.2904 | 84.0813 | 89.0808 | 62.37 | -12.69 | 62.6975 | 177.3701 |  | -3.16 | 83.37 | 68.26 | 180.1455 | 175.6 | 45.0374 | 44.0091 | 286.8697 | 245.8733 | 237.1513 | 241.3799 | 67.0948 | 44.2868 | -27.396 | 649.7753 | 327.6966 |  | -17.5257 | -14.6126 | 15.217 | -32.8463 | -30.9277 | 35.376 | 6.4529 | 5.9333 | -5.5237 |  | -13.15 |  | 11.0791 | -110.3133 | -32.7429 | -32.0473 | 2.6041 | -41.6096 | 12.6239 |  | 21.9688 | 21.6952 | 40.3731 | 40.5367 | 38.8948 | -11.387 | -11.5545 | 113.5354 | -43.2678 | -42.5983 | 71.6034 | 83.2489 | 28.8743 | 14.61 | 10.5818 | 1.7716 | -7.38 | 16.42 | 28.0116 |  | 0.082 | 0.517 |  | 45.88 | -82.0704 | -71.0784 |  | 95.364 | 25.9 | -26.4239 | -7.2965 | -7.4744 | 3.0409 |  |  | -14.0917 | -49.9529 | 22.1154 | 52.5232 | 65.4581 | 67.4333 | -147.0959 | -30.0009 | 40.5121 | -80.6316 | 12.3564 |  | 19.5796 | 16 | 238.3525 | 236.6661 | 111.9 | -112.3657 | -286.3923 | 289.7542 | 284.8862 | -221.186 | -221.2513 | -16.6193 |  | 83.2461 | 82.3807 | -132.723 | -134.4991 | 59.1101 | 59.22 | -59.6452 | -59.7007 | 84.1 | 83.44 | 62.9 | 63.1 | 21.4128 | 33.6 | -353.903 | 104.4608 | 104.1547 |  | 20.6 | -58.5 | -59.9 |  |  | -284.8046 | -294.3528 | 509.3745 | 413.7378 | 349.8347 | -403.4467 | 407.5312 | -158.5135 | -222.6726 | -393.4781 | 117.5206 | 114.74 | 160.495 | -496.5132 | 231.0625 | -272.6708 | 271.115 | -7.593 |  | 32.56 | 6.44 | 6.414 | -30.48 | 8.32 |  | -9.6391 | -26.6896 | -4.979 | 14.1 | 54.804 | 56.423 |  |  | 52.4977 | 52.8444 | 53.2945 |  | -19.9 | 13.1722 | 10.52 |  | 0 | 49.4646 | 15.6098 | -0.8036 | -49.0878 |  | 47.1994 | 11.9 | -11.7 |  | 91.375
10/07/2025 | 20:00 | 0 | 21.8959 | -27.5103 | -33.7045 | 35.6286 |  | 46.0382 | -109.7813 |  | 34.191 | 33.5424 | -13.32 | -62.733 | 55 | 18.216 | -52.8 | 13.1881 | 60.297 | 12.2352 | 12.4553 | 20.5792 | 6.7852 | 0.1036 | 2.4761 |  |  | -56.42 | -56.74 |  | 15.54 | 61.6 |  |  | -59.79 | -59.74 | -47.49 | 60.61 | 60.41 | 22.2482 | -4.4032 | 75.5126 | 77.351 | 54.1066 | -61.6212 | -60.8577 | 4.2502 | 4.3873 |  | 87.6093 | 7.3447 | 38.5821 | -630.0903 | -34.4299 | -1 | -0.9 | 66.0181 | 64.7895 | -5.5 |  | -93.9009 | 7.2246 | 8.6972 | 5.9214 | 671.5596 | 138.0962 | 138.2183 | -634.2867 | 592.2157 |  | -93.8916 | 94.3612 | 100.1049 | 33.73 | 40.98 | 75.57 | 77.53 | 10.3189 | 9.7831 | 43.5167 | 44.2993 | 29.5326 | -98.9455 | -99.8937 | 4.3412 | -88.381 |  |  | 44.4 | 178.7 | -17.62 | 36.0005 | 35.7937 | 35.9778 | -70.342 | -69.9436 | 72.0032 | -58.9471 | 85.3418 | 18.3956 | 56.64 | 89.15 | 55.5542 | 52.446 | -36.95 | -3.8935 | 89.3232 | 89.2441 | -181.095 | 0 | -22.529 | -117.4 | -118.1 | 27.1115 | 61.5326 | 82.2027 | 86.7371 | 61.09 | -12.21 | 60.8375 | 179.4952 |  | -2.76 | 83.39 | 75.28 | 179.8 | 175.7091 | 44.1186 | 42.6909 | 283.1259 | 246.3513 | 237.0599 | 241.3235 | 68.3797 | 48.0027 | -26.49 | 650.0449 | 350.4792 |  | -17.3183 | -14.3213 | 14.8023 | -27.9089 | -27.2515 | 35.376 | 4.9126 | 4.397 | -9.3077 |  | -15.53 |  | 10.9256 | -99.9048 | -32.3384 | -31.4949 | 2.7385 | -45.4179 | 14.4227 |  | 21.3153 | 21.2768 | 39.0062 | 39.4045 | 37.8327 | -10.3823 | -9.7125 | 107.6744 | -41.7416 | -42.038 | 69.0117 | 80.4505 | 25.7761 | 16.88 | 13.3993 | 1.7533 | -9.42 | 18.13 | 25.8626 |  | 0.018 | 0.621 |  | 46.53 | -80.9699 | -69.8776 |  | 95.6018 | 26 | -25.6298 | -7.3359 | -7.7783 | 3.0228 |  |  | -13.1187 | -49.1925 | 22.5109 | 52.5232 | 65.6584 | 69.2103 | -144.2025 | -29.201 | 40.2622 | -79.5389 | 11.4864 | 20.0055 | 19.6007 | 14 | 242.3025 | 240.9882 | 120.3 | -120.953 | -299.051 | 304.577 | 302.0502 | -227.2589 | -223.9394 | -15.678 |  | 80.7672 | 80.6863 |  |  | 59.978 | 59.8242 | -58.3704 | -58.2638 | 89.37 | 89.07 | 61.7 | 61.8 | 21.3915 | 33.28 | -356.7544 | 108.5606 | 108.0905 | 16.7 | 18.3 | -59 | -60.8 | 1.4254 | 1.1713 | -297.2747 | -319.4858 | 512.271 | 417.5204 | 326.9544 | -402.4261 | 406.1371 | -157.0092 | -229.0802 | -402.5229 | 120.1852 | 119.8759 | 158.1693 | -496.4437 | 232.8314 | -267.784 | 270.4185 | -8.0407 |  | 32.64 | 6.505 | 6.476 | -31.84 | 9.2 |  | -8.9067 | -27.48 | -5.1255 | 14.6 | 54.449 | 54.086 |  |  | 53.2246 | 52.3883 | 53.769 |  | -17.7 | 14.0306 | 10.5 |  | 0 | 49.4566 | 15.2904 | -3.0964 | -48.3341 |  | 47.2667 | 10.1 | -9.3 |  | 92.3983
10/07/2025 | 20:30 | 0 | 21.2954 | -26.9007 | -34.5514 | 35.5124 |  | 44.7977 | -108.1751 | 67.3363 | 33.791 | 32.8678 | -6.66 | -60.526 | 52.8 | 18.216 |  | 13.1588 | 59.1076 | 14.1524 | 14.3882 | 23.9592 | 6.9116 | 0.1766 | 2.3749 |  |  | -53.79 | -53.67 |  | 6.66 | 59.4 |  |  | -57.64 | -57.65 | -45.32 | 58.2 | 58.27 | 21.9431 | -4.1009 | 74.9234 | 78.1607 | 53.6231 | -65.64 | -64.9567 | 5.3962 | 5.5388 | 85.0641 | 86.8056 | 7.3447 | 38.9081 | -605.5502 | -28.8706 | -1.4 | -1.6 | 70.7664 | 69.6885 | -5.2214 |  | -105.6805 | 8.1094 | 8.8164 | 6.088 | 652.6686 | 128.6965 | 127.5673 | -619.527 | 566.2277 |  | -86.1909 | 88.7035 | 100.1448 | 32.22 | 39.24 | 74.05 | 76.55 | 10.051 | 9.1133 | 41.799 | 42.5897 | 29.877 | -87.8604 | -87.9652 | 8.8024 | -82.9397 |  |  | 57.5 | 163.6 | -17.6 | 44.5401 | 44.2823 | 43.767 | -54.0928 | -52.8641 | 49.4047 | -52.8417 | 59.4547 | 18.4065 | 55.59 | 84.12 | 54.1479 | 51.2741 | -36.44 | -3.8935 | 82.2957 | 81.3221 | -168.8073 | 0 | -22.2493 | -114.6 | -115.2 | 26.9522 | 59.7748 | 81.2635 | 84.3933 | 59.86 | -12.07 | 60.8065 | 166.7945 |  | -2.67 | 83.13 | 76.01 | 167.6182 | 163.8727 | 41.0974 | 40.3273 | 273.5899 | 235.9612 | 228.7736 | 230.6555 | 65.3775 | 46.2415 | -26.177 | 633.9958 | 353.3634 |  | -17.5905 | -14.665 | 19.7575 | -33.7573 | -31.5873 | 38.448 | 3.7611 | 3.2292 | -6.8577 |  | -14.35 |  | 10.5637 | -110.3394 | -32.388 | -31.547 | 3.1072 | -43.5904 | 11.5437 |  | 21.2169 | 21.2407 | 39.2126 | 40.251 | 39.04 | -10.5497 | -9.2101 | 105.8324 | -39.2482 | -39.2185 | 62.8508 | 74.2397 | 26.472 | 13.85 | 12.181 | 1.702 | -8.37 | 18.2 | 26.216 |  | -0.118 | 0.584 |  | 45.96 | -75.5383 | -63.3621 | 16.93 | 95.1842 | 28.3 | -24.4419 | -7.433 | -8.1024 | 2.9481 |  |  | -14.5477 | -46.7463 | 23.2753 | 49.5958 | 64.3777 | 67.9393 | -140.0265 | -28.0768 | 39.1845 | -77.6821 | 11.0287 | 19.3011 | 18.8834 |  | 237.58 | 236.4955 | 118.6 | -118.0931 | -300.5395 | 300.8271 | 303.1807 | -224.9155 | -223.6392 | -16.2873 |  | 77.7596 | 77.6755 |  |  | 60.022 | 59.967 | -58.7725 | -58.4514 | 90.08 | 89.66 | 61.7 | 61.7 | 21.556 | 33.2 | -358.0418 | 113.0016 | 112.7219 |  | 17.7 | -57.8 | -59 |  | 1.0768 | -298.4539 | -322.2768 | 512.5415 | 417.1959 | 317.3144 | -408.8338 | 407.7271 | -155.7869 | -229.7811 | -400.7535 | 117.9833 | 119.1698 | 160.7672 | -500.384 | 231.3932 | -269.489 | 267.7962 | -8.4115 |  | 32.32 | 6.547 | 6.565 | -32 | 8 |  | -8.5832 | -29.1218 | -5.4765 | 14.7 | 54.743 | 54.654 |  |  | 49.2703 | 50.0007 | 51.481 |  | -15.4 | 14.7875 | 10.34 |  | -3.2009 | 49.8335 | 15.6378 | -3.4758 | -48.8222 |  | 46.3718 | 9 | -8.4 |  | 92.6708
10/07/2025 | 21:00 | 0 | 20.7896 | -26.1301 | -34.7153 | 34.9449 |  | 42.6282 | -105.5711 | 64.9264 | 32.677 | 31.8413 | -6.66 | -56.973 | 50.6 | 16.56 | -50.6 | 13.1902 | 57.3958 | 15.4663 | 15.7024 | 26.6687 | 11.1045 | 0.9061 | 4.29 |  |  | -52.94 | -53.08 |  | 6.66 | 55 |  |  | -57.25 | -57.29 | -45.83 | 57.79 | 57.49 | 22.4417 | -4.0517 | 74.6313 | 77.8629 | 54.2477 | -63.4967 | -61.7454 | 7.1786 | 6.7259 | 82.7868 | 85.466 | 7.3447 | 38.5253 | -605.1196 | -30.3267 | -0.8 | -1.1 | 66.9655 | 65.5047 | -5.3773 |  | -98.4742 | 7.4434 | 9.0858 | 6.2407 | 652.3024 | 133.549 | 133.61 | -626.2875 | 567.754 |  | -81.9505 | 82.479 | 100.1348 | 32.47 | 39.28 |  | 77.37 | 5.2285 | 5.8983 | 45.6034 | 46.3104 | 29.7002 | -88.4558 | -88.435 | 6.1752 | -81.6604 |  |  | 54.2 | 162.7 | -17.37 | 43.021 | 42.1491 | 43.005 | -56.5647 | -55.4273 | 61.6276 | -62.4292 | 73.8949 | 18.618 | 56.5 | 83.44 | 52.7417 | 49.5163 | -36.61 | -3.8935 | 82.6393 | 81.8462 | -168.7974 | -0.0001 | -22.2394 | -112.7 | -112.5 | 26.6446 | 58.017 | 80.3242 | 82.0496 | 57.44 | -11.88 | 60.791 | 166.7545 |  | -4.06 | 76.82 | 75.79 | 168.7091 | 163.4364 | 38.1876 | 37.4545 | 271.2415 | 232.8873 | 223.645 | 225.5204 | 62.1699 | 41.5615 | -27.503 | 641.1826 | 341.6857 |  | -17.3233 | -14.4974 | 23.5319 | -35.3105 | -32.689 | 35.376 | 0.7095 | 0.0927 | -2.6057 |  | -16.38 |  | 10.0011 | -110.0022 | -33.7295 | -32.7418 | 4.4161 | -39.5488 | 7.0655 |  | 21.8217 | 20.6707 | 40.256 | 40.4273 | 39.1873 | -6.3633 | -6.8657 | 105.33 | -36.2666 | -36.1178 | 65.7283 | 77.5123 | 29.6214 | 13.47 | 11.8758 | 1.6434 | -8.23 | 19.35 | 28.4598 |  | -0.382 | 0.588 |  | 46.4 | -77.602 | -65.2526 |  | 96.1392 | 29.1 | -23.4319 | -6.9297 | -7.6917 | 2.8484 |  |  | -15.0619 | -44.9016 | 23.5564 | 46.6684 | 70.1077 | 71.3469 | -142.6777 | -27.0332 | 37.9528 | -74.4402 | 11.5676 | 18.6175 | 18.2401 |  | 242.5715 | 242.6789 | 151.7 | -152.7227 | -330.8286 | 333.1573 | 338.1416 | -227.4036 | -226.744 | -18.6744 | -5.7091 | 81.7697 | 80.6598 |  |  | 62.5379 | 62.3621 | -56.975 | -57.7346 | 95.74 | 94.81 | 60.6 | 60.8 | 21.7205 | 34.32 | -357.8837 | 109.1742 | 107.8438 | 16.2 | 18.8 | -59.1 | -60.7 | 1.3237 |  | -333.571 | -309.9372 | 518.8217 | 415.5245 | 307.2199 | -407.3216 | 409.7208 | -154.0784 | -231.674 | -406.282 | 121.3331 | 118.6558 | 156.8464 | -496.2234 | 235.1646 | -267.4211 | 269.3278 | -8.6477 |  | 32.24 | 6.686 | 6.649 | -31.6 | 7.68 |  | -8.0858 | -30.6752 | -5.6809 | 15.9 | 54.884 | 55.16 |  |  | 52.661 | 53.3033 | 53.8889 |  | -17.6 | 15.3044 | 9.85 |  | -7.7602 | 50.579 | 18.4591 | -7.9152 | -50.3009 | 0 | 44.728 | 6.8 | -5.5 |  | 94.8556
10/07/2025 | 21:30 | 0 | 20.5574 | -25.7679 | -34.6636 | 33.9213 |  | 41.8381 | -102.3977 | 63.3563 | 31.979 | 31.0752 | -4.44 | -52.632 | 46.2 | 15.732 | -46.2 | 12.9102 | 56.5324 | 16.5585 | 16.6989 | 27.8106 | 13.7876 | 1.0656 | 4.3512 |  |  | -50.28 | -50.92 |  | 4.44 | 50.6 |  |  | -54.38 | -54.5 | -43.84 | 54.99 | 55.04 | 21.9689 | -3.4541 | 74.0004 | 75.7352 | 54.2914 | -56.6647 | -56.1085 | 5.46 | 6.7873 | 81.5812 | 83.4566 | 6.8213 | 37.6817 | -593.6868 | -32.8781 | -0.3 | -0.3 | 62.3971 | 60.6031 | -5.1447 |  | -87.8595 | 7.24 | 8.6843 | 5.8461 | 643.0858 | 136.7229 | 136.7839 | -650.7051 | 554.1614 |  | -81.7986 | 83.9647 | 99.2067 | 33.12 | 37.25 | 73.26 | 80.75 | 5.8983 | 7.3718 | 45.8513 | 46.0054 | 29.5076 | -87.2696 | -87.897 | 5.1377 | -84.7831 |  |  | 40.7 | 171.5 | -17.2 | 41.4806 | 40.4255 | 40.8892 | -59.3225 | -59.7318 | 72.4476 | -69.6836 | 84.935 | 18.1137 | 52.61 | 83.32 | 50.6323 | 48.3444 | -35.87 | -3.8935 | 85.6203 | 84.4397 | -177.1542 | 0 | -21.6546 | -110.3 | -110.9 | 26.2601 | 55.6732 | 78.4456 | 78.5339 | 55.07 | -11.73 | 62.682 | 175.385 |  | -4.07 | 76.23 | 74.81 | 176.2 | 171.3091 | 40.8564 | 39.5545 | 274.4992 | 233.9885 | 225.699 | 228.7822 | 61.2583 | 41.8166 | -27.781 | 659.165 | 323.1521 |  | -16.98 | -14.4447 | 25.4936 | -36.194 | -33.2621 | 36.912 | -0.3068 | -1.0003 | -2.8128 |  | -16.56 | 1 | 9.3242 | -109.1782 | -33.5314 | -32.615 | 2.8466 | -40.2659 | 4.1731 |  | 22.4134 | 22.161 | 39.5914 | 40.1634 | 38.5777 | -7.703 | -8.5403 | 102.9856 | -39.1202 | -39.0815 | 64.061 | 73.7405 | 28.0174 | 12.86 | 12.0565 | 1.6178 | -8.14 | 19.11 | 28.4305 |  | -0.939 | 0.608 |  | 45.43 | -74.912 | -62.8778 | 16.69 | 94.2651 | 29 | -22.5499 | -6.2672 | -6.6128 | 2.7331 |  |  | -16.2152 | -42.789 | 21.588 | 44.5331 | 66.3493 | 67.68 | -140.3441 | -25.6771 | 35.5243 | -69.2715 | 11.0226 | 17.6507 | 17.0904 | 13.1531 | 235.9223 | 236.6514 |  | -152.8608 | -334.618 | 333.7267 | 332.6187 | -222.457 | -222.183 | -18.3823 | 0 | 79.5291 | 79.4458 |  |  | 62.5159 | 61.0327 | -53.8267 | -53.8981 | 86.5 | 86.18 | 61.2 | 61.3 | 21.3509 | 33.12 | -352.8721 | 108.3707 | 108.0822 | 15.6 | 12 | -60.8 | -61.7 |  |  | -328.9728 | -290.0369 | 502.6405 | 407.8428 | 293.8631 | -396.7282 | 396.8666 | -153.4264 | -227.1096 | -388.5156 | 115.7265 | 112.8217 | 154.7344 | -485.4317 | 228.3004 | -255.3743 | 255.1126 | -8.4637 |  | 31.92 | 6.9 | 6.905 | -31.44 | 8 |  | -8.6137 | -29.9428 | -7.0298 | 17.4 | 55.871 | 56.904 | 3.1382 | 3.6773 | 53.2667 | 51.6282 | 52.0955 |  | -13 | 15.3829 | 9.31 |  | -5.9311 | 50.7049 | 17.3048 | -4.9924 | -50.2196 | 0 | 45.1327 | 4.7 | -3 |  | 53.8286
10/07/2025 | 22:00 | 0 | 19.806 | -25.1451 | -35.5815 | 32.4591 |  | 38.7711 | -96.4224 | 60.2348 | 30.4211 | 29.6663 | -13.32 | -47.953 | 41.8 | 14.076 | -41.8 | 13.2152 | 50.5236 | 15.8 | 15.9034 | 26.5405 | 13.3376 | 4.9738 | 4.2102 |  |  | -50.81 | -51.25 |  | 13.32 | 46.2 | 0 | 0.142 | -53.35 | -53.61 | -47.15 | 53.96 | 54.13 | 20.4129 | -2.5818 | 70.6066 | 73.0189 | 51.5181 | -55.727 | -54.6877 | 6.3153 | 6.3243 | 78.902 | 80.6434 | 6.8213 | 36.4135 | -578.6019 | -32.3555 | -0.9 | -0.8 | 60.9413 | 59.3111 | -5.3043 |  | -84.9932 | 6.8611 | 8.2118 | 5.5683 | 629.9934 | 130.8938 | 130.9549 | -630.9224 | 536.4424 |  | -84.2088 | 85.8689 | 97.1709 | 32.75 | 34.89 | 70.99 | 80 | 9.6491 | 9.7831 | 40.8314 | 41.8595 | 32.1009 | -79.8146 | -80.0017 | 5.6617 | -84.8646 |  |  | 38.5 | 168.5 | -16.87 | 41.7267 | 41.6794 | 42.3367 | -58.9307 | -58.1316 | 68.297 | -65.4546 | 80.2947 | 17.328 | 48.64 | 80.69 | 48.5229 | 46.0007 | -34.66 | -3.8935 | 84.918 | 84.0025 | -181.2235 | -0.0001 | -21.0235 | -106.1 | -104.4 | 25.9854 | 52.7435 | 75.6277 | 75.0183 | 52.31 | -11.12 | 64.1235 | 179.3202 |  | -3.95 | 73.27 | 73.04 | 178.6 | 177.4182 | 47.9026 | 46.4455 | 277.7673 | 237.3361 | 226.1313 | 229.25 | 72.4765 | 53.0462 | -27.874 | 644.177 | 371.0982 |  | -23.6457 | -20.9844 | 13.8632 | -29.1072 | -26.9248 | 43.056 | 0.7476 | 0.1615 | -15.1884 |  | -17.51 |  | 8.8043 | -92.9087 | -34.1835 | -32.7581 | 3.8231 | -51.8244 | 14.8997 |  | 22.2265 | 21.953 | 39.6943 | 40.068 | 38.7228 | -12.2243 | -10.2148 | 98.7992 | -45.5062 | -45.1806 | 60.5626 | 69.2776 | 30.1048 | 12.16 | 12.0638 | 1.4444 | -8.16 | 20.63 | 31.1932 |  | -1.397 | 0.632 |  | 46.73 | -68.1494 | -58.7531 | 16.4 | 95.6282 | 29 | -20.5205 | -6.1005 | -6.3939 | 2.5687 |  |  | -14.9774 | -38.7256 | 22.0797 | 40.459 | 67.7644 | 66.172 | -134.1897 | -24.4073 | 33.6797 | -65.47 | 10.7256 | 15.8342 | 15.4543 | 13 | 239.2873 | 239.344 | 119.9 | -119.9785 | -308.6916 | 309.9056 | 311.2261 | -224.586 | -222.4354 | -16.2819 | 0 | 81.7043 | 78.1329 | -129.5493 |  | 62.5269 | 61.7688 | -51.1173 | -51.0011 | 91.79 | 91.85 | 56.8 | 57.1 | 21.3509 | 32.24 | -351.5901 | 111.6434 | 113.7323 | 14.5 | 11.4 | -60.9 | -62.5 |  |  | -310.0927 | -338.4605 | 497.1798 | 403.9731 | 269.6207 | -397.258 | 401.0095 | -157.263 | -226.9527 | -392.4902 | 116.6237 | 113.2601 | 155.0806 | -485.1747 | 229.0448 | -254.3532 | 252.5272 | -9.491 |  | 32.4 | 7.205 | 7.27 | -30.48 | 7.04 |  | -7.6738 | -27.3335 | -8.5252 | 14.5 | 51.476 | 53.941 | 7.9575 | 9.643 | 53.414 | 51.834 | 51.2679 |  | -6.7 | 16.4353 | 8.64 |  | -3.5456 | 49.7725 | 16.04 | -3.9618 | -48.7594 | 0 | 45.5726 | 1 | -0.8 |  | 51.0171
10/07/2025 | 22:30 | 0 | 18.8646 | -23.7778 | -36.021 | 31.9182 |  | 35.2546 | -89.7424 | 57.0759 | 28.7951 | 28.0728 | -13.32 | -43.236 | 37.4 | 12.42 | -37.4 | 13.1195 | 47.6192 | 14.9968 | 15.1788 | 25.2638 | 13.9861 | 5.8483 | 4.2899 |  |  | -47.87 | -47.48 |  | 13.32 | 41.8 | 0 | 0.142 | -48.95 | -49.28 | -47.64 | 49.61 | 49.52 | 18.782 | -1.7588 | 66.8389 | 68.1317 | 46.4971 | -51.3064 | -51.0487 | 7.7455 | 7.3166 | 74.6153 | 75.553 | 6.2978 | 34.3808 | -550.7053 | -29.2535 | -1.8 | -1.8 | 56.307 | 55.2179 | -5.2912 |  | -80.5292 | 6.079 | 7.1837 | 4.9618 | 594.3783 | 127.7199 | 127.4453 | -616.2095 | 508.5512 |  | -84.4186 | 86.8478 | 93.0194 | 30.64 | 32.63 | 67.37 | 77.41 | 12.4622 | 12.4622 | 40.8724 | 41.5152 | 33.4253 | -67.4905 | -67.3017 | 4.8744 | -74.6979 |  |  | 46 | 148.5 | -16.56 | 46.465 | 46.6577 | 46.6423 | -52.0711 | -51.7611 | 66.4565 | -67.0382 | 76.5108 | 16.6801 | 45.78 | 74.61 | 46.1792 | 43.9499 | -33.78 |  | 75.6209 | 74.8446 | -161.9086 | -0.0002 | -20.3475 | -101.3 | -100.1 | 25.7108 | 48.642 | 69.5223 | 69.1589 | 48.56 | -9.77 | 64.3095 | 158.254 |  | -33.24 | 97.38 | 72.19 | 158.8909 | 156.6727 | 45.3914 | 42.1091 | 266.1554 | 225.2508 | 214.9817 | 218.9546 | 93.3567 | 76.9517 | -25.615 | 629.9512 | 394.6438 |  | -22.1294 | -19.9478 | -9.5371 | -36.1363 | -32.3672 | 172.092 | -15.5323 | -15.9749 | -37.3897 |  | -22.19 | 110.6 | 7.8605 | -103.9387 | -35.2777 | -34.0369 | 7.9917 | -74.8607 | 37.9956 |  | 21.7368 | 21.4782 | 39.8319 | 41.5904 | 39.5805 | -13.8989 | -13.564 | 89.2542 | -41.6535 | -42.0911 | 51.9842 | 61.596 | 30.6249 | 14.17 | 13.3822 | 1.3614 | -9.22 | 21.59 | 30.2472 | 5.3622 | -2.215 | 0.726 | 7.8339 | 47.2 | -62.2618 | -53.7605 | 15.66 | 92.9204 | 31.6 | -19.2186 | -5.3199 | -5.5527 | 2.3466 |  |  | -15.4513 | -34.7337 | 22.4843 | 36.2929 | 62.7478 | 65.7197 | -127.3261 | -22.1163 | 31.0643 | -59.511 | 11.1893 | 13.8896 | 13.4714 |  | 237.4952 | 237.1753 | 122.8 | -124.0928 | -313.416 | 312.8147 | 312.6594 | -224.1384 | -223.1322 | -18.0038 | 0 | 80.7896 | 80.1349 |  | -130.8716 | 63.3619 | 62.6368 | -47.0349 | -47.1629 | 92.15 | 93.53 | 56.8 | 56.7 | 21.4128 | 30.64 | -350.4509 | 110.9329 | 111.8148 | 13.4 | 5.7 | -61.7 | -63.4 | 1.4518 | 1.1583 | -310.6645 | -358.2468 | 490.9948 | 395.8701 | 231.9677 | -388.6106 | 392.3316 | -152.7993 | -227.806 | -386.0717 | 111.8567 | 111.3173 | 155.6202 | -476.7061 | 230.0729 | -250.0344 | 248.6901 | -9.8865 |  | 31.28 | 7.591 | 7.595 | -30.48 | 6.56 |  | -6.9413 | -27.5105 | -9.5506 | 16.3 | 53.843 | 52.26 | 11.2146 | 13.4788 | 52.9118 | 51.0412 | 54.2847 |  | -4.6 | 17.6943 | 7.87 |  | -5.5369 | 49.933 | 17.634 | -4.5292 | -48.7865 | 0 | 44.3053 | -3 | 3 |  | 48.7399
10/07/2025 | 23:00 | 0 | 17.9843 | -22.8607 | -36.7341 | 30.7107 |  | 32.3795 | -85.2155 | 52.8404 | 26.7792 | 26.2417 | 0 | -37.573 | 33 | 12.42 | -33 | 12.9932 | 45.211 | 12.4383 | 12.5136 | 21.1372 | 13.6829 | 5.7725 | 4.2656 |  |  | 0 | -83.7 |  | 0 | 35.2 | 15.782 | 0.242 | -44.02 | -44.42 | -47.15 | 44.32 | 44.89 | 17.6488 | -0.53 | 62.307 | 64.5275 | 38.1083 | -46.6178 | -46.2438 | 7.7814 | 7.9009 | 70.0607 | 70.5965 | 5.7744 | 31.4354 | -521.5988 | -26.771 | -3.7 | -3.7 | 51.1253 | 49.7813 | -5.2029 |  | -73.2642 | 4.6846 | 4.0441 | 4.0126 | 559.9839 | 119.8767 | 119.8767 | -609.5999 | 469.9999 |  | -68.2128 | 69.4377 | 87.8799 | 29.94 | 30.49 | 63.14 | 74.87 | 15.9451 | 15.5432 | 39.2392 | 39.2973 | 36.8251 | -57.2164 | -57.4126 | 4.29 | -70.6136 |  |  | 43.3 | 142.4 | -15.91 | 47.2285 | 47.2488 | 46.5555 | -54.1106 | -53.0597 | 67.5061 | -64.1309 | 77.4156 | 15.2141 | 40.58 | 70.65 | 43.3667 | 41.1667 | -31.65 |  | 72.0924 | 70.435 | -160.2704 | -0.0001 | -19.376 | -94.4 | -94.8 | 25.502 | 45.7123 | 64.3562 | 64.4714 | 45.14 | -9.2 | 61.566 | 158.474 |  | -37.79 | 95.26 | 66.43 | 158.2545 | 156.8545 | 46.1817 | 45.0636 | 256.2249 | 218.2041 | 209.4621 | 211.9368 | 100.6434 | 81.0324 | -24.674 | 623.6496 | 428.1091 |  | -22.2017 | -19.8098 | -18.2456 | -22.2836 | -20.6284 | 170.556 | -18.1275 | -19.2086 | -45.7229 |  | -17.9 | 110.7 | 7.2343 | -74.5067 | -36.5627 | -36.1018 | 11.9951 | -80.9462 | 45.5167 |  | 21.2635 | 21.0935 | 39.9374 | 40.0068 | 39.1246 | -16.2433 | -16.2433 | 81.8861 | -44.1992 | -44.5364 | 42.6231 | 49.6584 | 27.2483 | 13.08 | 13.1698 | 1.2332 | -9.17 | 20.27 | 28.2132 |  | -2.664 | 0.693 | 9.7818 | 45.95 | -51.5325 | -44.5499 | 14.84 | 89.1886 | 30.7 | -18.2969 | -4.8231 | -5.0498 | 2.098 |  |  | -14.8732 | -31.4803 | 21.1046 | 32.707 | 64.6352 | 63.9226 | -122.1591 | -20.3768 | 30.1855 | -54.7596 | 11.4729 | 12.0341 | 11.6678 |  | 242.7906 | 239.3952 | 123.6 | -124.7353 | -327.9949 | 332.0081 | 328.312 | -226.3341 | -225.1808 | -21.4678 | -8.0764 | 82.8121 | 81.6085 |  |  | 56.5612 | 55.7263 | -64.4929 | -63.9246 | 94.19 | 95.09 | 53.7 | 53.9 | 21.0027 | 28.24 | -342.1043 | 108.5756 | 108.1039 | 12.2 | 3.5 | -55.7 | -57.3 |  | 1.1248 | -329.593 | -395.2332 | 492.6273 | 399.9928 | 175.323 | -388.4641 | 389.7042 | -146.3578 | -219.451 | -382.0079 | 116.9004 | 114.3431 | 147.4303 | -474.8164 | 223.3122 | -255.6754 | 252.3194 | -10.1501 |  | 25.2 | 7.93 | 7.931 | -24.72 | 0.48 |  | -1.3169 | -30.3517 | -11.4244 | 14.8 | 53.2 | 53.845 | 11.1938 | 13.4624 | 54.4727 | 53.3364 | 53.1326 |  | -4.2 | 18.6311 | 7.26 |  | -8.8217 | 50.8112 | 20.453 | -9.2849 | -49.7295 | 8.1065 | 41.802 | -6.7 | 6.6 |  | 11.0144
10/07/2025 | 23:30 | 0 | 17.3276 | -21.9609 | -37.5339 | 29.4754 |  | 30.3877 | -81.9109 | 50.6082 | 25.5072 | 24.8565 | -2.22 | -40.724 | 37.4 | 18.216 | -37.4 | 13.2837 | 42.1824 | 14.1836 | 14.1431 | 23.6919 | 13.672 | 5.8667 | 4.3482 |  |  |  | -83.93 |  | 2.22 | 39.6 | 9.048 | 0.189 | -43.13 | -43.15 | -48.09 | 43.37 | 43.46 | 16.8034 | 0.1017 | 59.4797 | 61.5373 | 41.7531 | -43.9386 | -42.9085 | 6.9254 | 6.896 | 68.4532 | 70.1946 | 5.7744 | 29.7933 | -523.8292 | -22.2998 | -4.4 | -4.5 | 48.2908 | 47.0954 | -4.8982 |  | -69.4772 | 3.7207 | 0 | 3.5718 | 567.1253 | 116.4281 | 116.4281 | -607.5408 | 463.4077 |  | -56.9434 | 58.8391 | 82.7006 | 29 | 28.52 | 59.81 | 73.32 | 17.6865 | 18.2224 | 36.8882 | 37.2903 | 39.1501 | -45.631 | -45.338 | 5.2983 | -73.1615 |  |  | 30.4 | 146.3 | -15.37 | 46.7209 | 45.7788 | 46.6403 | -57.9887 | -57.5526 | 76.5166 | -65.6683 | 86.8695 | 14.153 | 36.16 | 67.96 | 40.5542 | 38.53 | -29.67 |  | 74.2273 | 72.5446 | -175.2891 | -0.0001 | -18.1667 | -89.6 | -90 | 25.0241 | 41.6107 | 61.0687 | 59.7839 | 41.5 | -9.27 | 61.256 | 174.0149 |  | -35.94 | 87.47 | 62.99 | 174.8909 | 172.4 | 54.2963 | 52.9182 | 264.1535 | 224.049 | 214.7564 | 220.2037 | 82.7431 | 67.7947 | -24.331 | 615.6704 | 456.7506 |  | -22.5109 | -20.2098 | 0 | -9.9628 | -8.8985 | 55.344 | -1.1351 | -1.4397 | -31.4922 | 0 | -24.32 | 1 | 7.4004 | -51.1464 | -34.5015 | -33.6095 | 7.7912 | -65.3814 | 28.8637 |  | 21.6394 | 21.3127 | 39.3718 | 39.8332 | 38.7282 | -18.2527 | -18.9226 | 83.3932 | -52.2401 | -52.1549 | 46.2507 | 52.4184 | 29.6141 | 12.57 | 12.6839 | 1.0794 | -8.96 | 21.2 | 28.9402 |  | -3.105 | 0.773 |  | 45.87 | -52.6566 | -46.0603 | 14.34 | 89.0406 | 31.4 | -18.9592 | -4.7657 | -5.05 | 1.8613 |  |  | -14.1735 | -29.6962 | 22.4843 | 31.0851 | 66.168 | 68.2204 | -121.9953 | -19.1885 | 31.1554 | -52.3784 | 11.3248 | 10.6571 | 10.327 | 13.1319 | 248.4267 | 249.3173 | 103.5 | -103.3907 | -318.04 | 324.0855 | 317.9094 | -234.048 | -232.388 | -18.856 | -5.9981 | 79.0148 | 80.4955 | -143.5768 | -144.2956 | 58.2751 | 57.8137 | -67.2174 | -66.7937 | 88.45 | 88.48 | 67.7 | 67.5 |  | 26.96 | -352.7582 | 103.1502 | 102.8516 | 11.6 | 24.7 | -55.7 | -57.3 | 1.3695 | 1.2016 | -316.3334 | -424.1161 | 513.3436 | 413.2922 | 196.1153 | -408.6817 | 405.1665 | -152.1525 | -222.5685 | -397.8984 | 120.0099 | 120.4305 | 153.7579 | -493.7723 | 227.8092 | -271.6059 | 268.484 | -8.7521 |  | 29.12 | 7.332 | 7.336 | -27.84 | 4.88 |  | -5.5344 | -35.0973 | -5.8885 | 18.6 | 56.737 | 56.009 | 11.1786 |  | 51.3469 | 51.6065 | 54.3668 |  | -23 | 19.2799 | 6.66 |  | -6.0618 | 48.9668 | 18.7822 | -6.0275 | -48.2787 | 0 | 42.1306 | 14.4 | -13.9 |  | 9.024
11/07/2025 | 00:00 | 0 | 16.3696 | -20.6768 | -5.6966 | 29.4021 |  | 27.8916 | -79.8098 | 47.6333 | 23.8813 | 23.647 | -11.1 | -39.358 | 35.2 | 18.216 | -35.2 | 13.0795 | 41.028 | 14.6585 | 14.8062 | 24.8416 | 14.6586 | 5.9926 | 8.1972 |  |  |  | -85.4 |  | 11.1 | 37.4 | 11.246 | 0.198 | -43.72 | -43.32 | -51.5 | 43.54 | 43.51 | 15.6615 | 0.829 | 57.003 | 58.5982 | 42.6525 | -42.1971 | -42.1929 | 8.6225 | 7.5317 | 67.9173 | 69.5248 | 5.2509 | 28.286 | -513.7599 | -16.9238 | -8.3 | -8.5 | 46.4842 | 45.7904 | -4.3327 |  | -70.5892 | 3.1923 |  | 3.1472 | 558.0613 | 114.9022 | 114.9327 | -599.9578 | 446.1852 |  | -44.8189 | 46.7193 | 79.5869 | 27.89 | 25.38 | 56.78 | 73.28 | 16.6149 | 16.4809 | 38.1157 | 38.5184 | 40.7087 | -38.2105 | -38.3917 | 3.7501 | -64.8284 |  |  | 36.2 | 129.5 | -15 | 49.5873 | 48.9944 | 49.4205 | -54.1601 | -52.7531 | 74.9695 | -67.0757 | 84.1486 | 13.7879 | 31.72 | 62.31 | 38.6792 | 36.3327 | -28.72 |  | 65.2084 | 64.1579 | -157.0702 | -0.0001 | -17.3648 | -84.7 | -85.4 | 24.6286 | 38.681 | 54.024 | 55.0964 | 38.52 | -7.69 | 61.163 | 155.3488 |  | -39.59 | 87 | 60.19 | 155.9454 | 151.7273 | 49.2247 | 47.5727 | 243.2144 | 204.7873 | 197.6321 | 199.5019 | 99.9464 | 86.1393 | -22.975 | 614.813 | 447.7236 |  | -23.6263 | -21.2018 | -21.633 | -21.1706 | -19.4329 | 181.308 | -20.5875 | -21.229 | -51.7797 | 15.22 | -16.98 | 110.2 | 6.7027 | -69.4338 | -36.7697 | -35.8927 | 13.007 | -84.4573 | 49.0304 |  | 21.0912 | 20.8056 | 39.8142 | 39.7351 | 38.4283 | -16.7456 | -17.248 | 79.7092 | -47.5496 | -47.1064 | 42.6058 | 49.0593 | 27.3143 | 11.45 | 13.0745 | 1.0098 | -9.01 | 21.52 | 27.4425 |  | -3.403 | 1.315 |  | 44.62 | -49.4339 | -43.1735 | 14.07 | 87.5242 | 32 | -19.1427 | -4.5109 | -4.722 | 1.7369 |  |  | -13.9515 | -28.6383 | 22.0888 | 29.3259 | 64.7268 | 65.4926 | -120.8998 | -18.3434 | 29.9869 | -49.1483 | 11.5877 | 9.4253 | 9.2301 | 13 | 238.1734 | 237.1225 | 105.6 | -104.8919 | -314.5263 | 316.4534 | 313.268 | -224.9203 | -221.9349 | -25.1799 | -13.9232 | 78.4905 | 77.7116 |  |  | 56.715 | 55.8471 | -63.056 | -61.8202 | 92.86 | 92.46 | 62.4 | 62.9 | 20.9621 | 26.16 | -343.9431 | 101.1053 | 100.8445 | 11.6 | 19.5 | -55.7 | -57 |  | 1.112 | -311.0319 | -411.6972 | 494.9058 | 398.6709 | 184.0371 | -394.7032 | 393.6614 | -147.3753 | -216.6192 | -389.8066 | 118.4577 | 119.8301 | 149.1596 | -474.8011 | 225.4722 | -258.0725 | 255.7413 | -10.1501 |  | 26.32 | 7.355 | 7.383 | -26 | 3.6 |  | -4.3931 | -37.8531 | -6.2669 | 20.7 | 54.899 | 55.38 | 8.8356 | 10.5367 | 49.591 | 49.2768 | 50.6488 |  | -18.4 | 20.1346 | 6.19 |  | -13.7512 | 51.6156 | 25.0284 | -13.6607 | -51.5337 | 13.3445 | 37.8324 | 8.5 | -8.7 |  | 9.014
MÁXIMO |  | 0 | 22.2922 | -18.3284 | 8.4957 | 38.2315 | 0 | 48.3401 | -45.1576 | 69.363 | 34.7909 | 34.16 | 33.3 | -35.241 | 59.4 | 24.84 | -33 | 13.3041 | 63.7582 | 22.8271 | 23.2111 | 38.2531 | 16.9951 | 6.3851 | 8.3111 | 0 | 0 | 0 | -0.04 | 0 | 19.98 | 61.6 | 23.204 | 0.3 | -21.49 | -21.29 | -42.53 | 60.61 | 60.41 | 22.4417 | 1.6012 | 76.1039 | 79.4203 | 73.361 | -30.8106 | -33.1891 | 35.033 | 33.4778 | 88.681 | 90.5564 | 8.3917 | 44.8095 | -429.6388 | 6.7306 | -0.3 | -0.3 | 70.7664 | 69.6885 | -2.3462 | 0 | -69.4772 | 8.1094 | 9.0858 | 6.2407 | 688.65 | 159.9475 | 161.5039 | -514.8566 | 600.475 | 0 | -15.328 | 105.9276 | 100.1448 | 34.21 | 41.14 | 75.57 | 80.75 | 43.4063 | 42.4686 | 60.3749 | 61.0359 | 46.6063 | -12.8334 | -12.1857 | 25.0486 | -47.9765 | 0 | 0 | 73.7 | 178.7 | -11.46 | 52.3043 | 78.8137 | 75.2862 | -28.8352 | -27.2359 | 91.5302 | -39.4226 | 103.6431 | 18.618 | 69.58 | 89.16 | 56.9604 | 54.0573 | -24.66 | -0.8373 | 89.9368 | 89.2441 | -113.4353 | 0.0001 | -15.0729 | -67.1 | -66.3 | 28.7375 | 65.0482 | 85.9599 | 91.4246 | 64.31 | -4.04 | 69.192 | 185.5555 | 0 | -2.67 | 112.6 | 76.01 | 189.7455 | 184.7636 | 69.04 | 68.0364 | 298.6899 | 252.5406 | 246.0979 | 247.2252 | 120.6599 | 107.0149 | -20.971 | 786.9124 | 519.3196 | 0 | -16.98 | -14.3213 | 55.7794 | 11.3057 | 12.0594 | 182.844 | 6.4529 | 5.9333 | 20.7832 | 16.83 | -5.81 | 125.3 | 11.5733 | -17.7016 | -29.9055 | -29.2617 | 15.8363 | -18.1099 | 69.7103 | 0 | 22.4134 | 22.508 | 40.8687 | 41.6373 | 40.1357 | 9.8799 | 17.248 | 192.5748 | -20.5126 | -20.7151 | 133.9894 | 157.5975 | 33.5326 | 36.43 | 13.7801 | 1.7716 | -4.36 | 21.59 | 32.3537 | 9.4732 | 0.082 | 4.413 | 12.5546 | 48.05 | -49.4339 | -43.1735 | 17.13 | 96.1392 | 32 | -11.2691 | -3.1996 | -3.5167 | 3.0409 | 0 | 0 | -10.5405 | -18.511 | 27.767 | 53.0045 | 71.2188 | 73.741 | -80.3964 | -14.1844 | 40.5121 | -38.091 | 13.5187 | 20.2692 | 19.7905 | 16 | 261.9131 | 260.5299 | 234.7 | -67.1024 | -175.1633 | 439.5812 | 437.7235 | -134.6889 | -133.0804 | -13.6534 | 0 | 85.0006 | 86.3433 | -59.8776 | -55.8799 | 65.0538 | 64.1968 | -27.9561 | -29.0153 | 107.6 | 107.19 | 81.8 | 81.7 | 21.7205 | 36.88 | -336.8715 | 114.0642 | 114.1546 | 17.3 | 60 | -13.9 | -13.4 | 1.4518 | 1.2132 | -171.7762 | 38.7538 | 545.6104 | 438.2681 | 349.8347 | -160.9843 | 428.955 | -102.7517 | -50.3247 | -159.3973 | 160.5297 | 159.4707 | 168.956 | -210.0655 | 242.5201 | -158.8188 | 295.4708 | -7.1701 | 0 | 34.48 | 7.93 | 7.931 | -21.36 | 12.08 | 0 | -0.2335 | -17.6348 | 0.2945 | 23.1 | 58.049 | 59.641 | 11.5794 | 13.8225 | 54.7855 | 54.1643 | 55.1326 | 0 | -4.2 | 20.839 | 10.58 | 0 | 0 | 54.8275 | 29.2297 | 0 | -45.7501 | 18.4962 | 49.0054 | 50.6 | 6.6 | 0 | 99.5355
MÍNIMO |  | 0 | 15.1117 | -28.0334 | -38.3668 | 29.4021 | 0 | 25.4832 | -113.7451 | 38.9848 | 19.7314 | 19.3875 | -19.98 | -64.169 | 33 | 12.42 | -57.2 | 10.324 | 17.18 | 9.4139 | 9.4653 | 16.525 | 6.6181 | 0.1036 | 2.0274 | 0 | 0 | -70.7 | -85.4 | 0 | -33.3 | 33 | 0 | 0.131 | -59.79 | -59.74 | -66.79 | 21.43 | 21.35 | 12.7442 | -4.9435 | 46.5262 | 47.9832 | 38.1083 | -65.64 | -64.9567 | 1.7926 | 1.7318 | 50.2347 | 52.1101 | 4.204 | 20.2322 | -650.3992 | -34.4299 | -20.3 | -21.1 | 38.4342 | 36.8944 | -5.5496 | 0 | -112.9468 | 0.4798 | 0 | 2.5302 | 473.2504 | 87.4355 | 87.5271 | -776.4299 | 379.5114 | 0 | -104.0895 | 17.5965 | 63.5897 | 24.86 | 19.54 | 45.37 | 61.14 | -11.5161 | -20.0894 | 15.5934 | 15.6314 | 23.0342 | -101.8008 | -102.433 | 3.7501 | -89.4587 | 0 | 0 | 28.5 | 96.2 | -17.75 | 0 | 34.3394 | 34.3938 | -77.9062 | -77.8069 | 49.4047 | -99.0311 | 59.4547 | 11.007 | 22.63 | 49.82 | 31.6479 | 30.0339 | -37.32 | -3.8935 | 47.5501 | 47.0495 | -187.4377 | -0.0002 | -22.6484 | -121.3 | -123.1 | 21.3437 | 30.1849 | 36.1774 | 43.3777 | 29.87 | -13.67 | 55.9085 | 114.0365 | 0 | -51.11 | 73.27 | 47.31 | 112.1818 | 114.6909 | 24.1992 | 22.7909 | 212.3555 | 175.1041 | 166.0787 | 169.7384 | 37.8463 | 19.4377 | -28.992 | 530.4122 | -12.5322 | 0 | -32.5552 | -30.1875 | -31.6292 | -69.7463 | -64.8442 | 35.376 | -51.9047 | -53.2093 | -71.6668 | 0 | -27.35 | 0 | 5.6866 | -179.5839 | -37.149 | -36.1018 | 0.0419 | -103.9377 | -18.6025 | 0 | 18.2468 | 18.0953 | 29.2366 | 29.7092 | 28.3143 | -43.2037 | -43.2037 | 79.7092 | -66.2298 | -66.9233 | 42.6058 | 49.0593 | 3.0927 | 6.15 | 6.6706 | 0.845 | -9.42 | 5.39 | 0 | 3.3904 | -4.402 | 0.517 | 4.039 | 28.37 | -157.3378 | -131.778 | 14.01 | 69.0057 | 25.7 | -26.6779 | -7.433 | -8.1024 | 1.2904 | 0 | 0 | -16.2152 | -50.0528 | 21.1046 | 19.232 | 62.729 | 63.9226 | -147.8978 | -30.3888 | 23.3708 | -81.6174 | 10.7256 | 6.8764 | 6.625 | 12.6841 | 140.5197 | 138.8679 | 67.1 | -232.7998 | -435.9647 | 177.191 | 177.1385 | -243.9402 | -243.7509 | -29.6405 | -18.7811 | 76.2676 | 76.0989 | -156.6746 | -159.5859 | 14.9664 | 14.7686 | -93.8472 | -93.3585 | 16.51 | 16.37 | 43.4 | 43.6 | 17.0228 | -65.2 | -399.9633 | 68.0165 | 67.695 | 7.7 | 3.5 | -63.4 | -65.3 | 0.6644 | 0.1493 | -426.9368 | -478.4199 | 222.6276 | 168.3095 | 82.8431 | -424.6389 | 160.3761 | -164.7206 | -238.885 | -423.5472 | 110.2444 | 108.45 | 100.5795 | -529.8869 | 51.2098 | -299.3603 | 157.3089 | -10.9686 | 0 | 21.68 | 5.25 | 5.246 | -33.6 | 0.24 | 0 | -13.0358 | -42.7756 | -11.4244 | 5.9 | 50.057 | 49.03 | 0 | 0 | 49.2703 | 49.2768 | 50.2539 | 0 | -60 | -14.53 | 5.1 | 0 | -16.9483 | 46.472 | 13.3031 | -17.1616 | -54.036 | 0 | 34.4379 | -6.7 | -51.2 | 0 | -2.0702
PROMEDIO |  | 0 | 18.8021 | -23.5621 | -23.5421 | 34.4429 | 0 | 37.8175 | -96.1747 | 56.1436 | 28.627 | 28.0078 | -2.1275 | -50.5913 | 46.1043 | 18.8715 | -44.55 | 12.5013 | 50.9868 | 16.6004 | 16.8369 | 28.0973 | 12.7378 | 4.562 | 5.3413 | 0 | 0 | -53.2678 | -52.9274 | 0 | 2.1275 | 48.5913 | 17.3596 | 0.24265 | -45.8292 | -46.0356 | -53.3031 | 46.289 | 46.4317 | 17.1483 | -0.59498 | 61.5443 | 63.6331 | 59.4573 | -49.0263 | -48.4314 | 9.4883 | 9.5314 | 75.8355 | 78.168 | 6.1342 | 32.6508 | -577.5921 | -9.0136 | -11.625 | -12.2396 | 53.6486 | 52.5608 | -3.8694 | 0 | -91.8626 | 4.3343 | 6.7485 | 4.4964 | 621.0864 | 129.0214 | 129.0189 | -647.6518 | 519.7961 | 0 | -64.8903 | 66.484 | 85.2628 | 29.2669 | 29.7096 | 61.2114 | 72.6729 | 14.396 | 11.3766 | 41.1497 | 41.6868 | 33.0891 | -55.4463 | -55.5052 | 13.7717 | -70.4092 | 0 | 0 | 47.7271 | 141.0188 | -15.556 | 44.3469 | 51.6936 | 51.0588 | -55.8098 | -55.1325 | 77.2639 | -70.5594 | 87.5553 | 13.9916 | 45.6465 | 69.3304 | 46.1479 | 44.2333 | -31.7277 | -3.4025 | 71.0288 | 70.0889 | -162.5502 | -3.125e-05 | -19.2816 | -101.8477 | -101.2644 | 25.807 | 50.3206 | 66.0782 | 71.3709 | 49.9472 | -9.8537 | 62.8276 | 160.7349 | 0 | -37.5244 | 92.1125 | 63.0327 | 161.6008 | 158.5955 | 45.8937 | 44.5064 | 267.0332 | 224.859 | 216.8373 | 220.0975 | 76.5809 | 60.4674 | -25.6064 | 660.869 | 268.704 | 0 | -25.4609 | -23.4066 | 9.0616 | -30.73 | -28.367 | 111.2223 | -23.7027 | -24.2603 | -23.0004 | 4.6346 | -17.5285 | 70.7512 | 9.5678 | -99.6952 | -32.9737 | -32.0772 | 6.4585 | -58.3767 | 23.1183 | 0 | 20.7441 | 20.5022 | 38.4587 | 38.8318 | 37.442 | -16.6739 | -12.4755 | 125.062 | -43.7521 | -43.5976 | 84.3049 | 100.4951 | 22.087 | 15.8423 | 11.772 | 1.1559 | -8.075 | 14.2615 | 21.8939 | 7.5371 | -2.4381 | 2.3741 | 8.6091 | 37.6775 | -100.5258 | -83.6809 | 15.4581 | 84.3696 | 29.2271 | -20.5941 | -4.963 | -5.2412 | 1.9977 | 0 | 0 | -13.0727 | -34.4342 | 24.1703 | 35.8798 | 66.4034 | 67.5771 | -121.8198 | -23.3446 | 33.333 | -61.0904 | 11.9212 | 13.1503 | 12.9397 | 13.6311 | 216.2768 | 215.3151 | 143.383 | -143.6037 | -311.287 | 313.2697 | 311.8114 | -203.7089 | -202.436 | -21.8424 | -10.0125 | 80.5964 | 80.0601 | -115.1558 | -113.0746 | 45.6677 | 45.1483 | -57.7985 | -57.7689 | 72.7719 | 72.7127 | 65.8292 | 66.0062 | 20.8864 | -3.09 | -363.9554 | 96.96 | 96.6513 | 11.293 | 31.8062 | -44.0854 | -45.1208 | 1.2257 | 0.96121 | -307.8818 | -237.9069 | 426.5618 | 339.3517 | 227.6914 | -332.064 | 332.3238 | -143.093 | -170.5215 | -328.2985 | 130.9621 | 130.2195 | 144.5573 | -413.11 | 174.5069 | -241.4951 | 240.4679 | -9.4558 | 0 | 29.0333 | 6.5909 | 6.5828 | -28.4283 | 6.6483 | 0 | -7.1686 | -30.8224 | -5.0591 | 15.7167 | 54.1467 | 54.1922 | 10.3476 | 12.0462 | 52.4084 | 52.0537 | 52.5319 | 0 | -30.8417 | 9.703 | 7.4756 | 0 | -8.5945 | 51.046 | 21.4446 | -8.6941 | -50.1462 | 8.9169 | 40.8044 | 22.9062 | -22.6812 | 0 | 43.9072
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
jueves, 10 de Julio del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
10/07/2025 | 00:30 | 0 | 3.568 | -8.8649 | 2.8052 | 10.4848 |  | 9.5559 |  | 7.7259 | 2.5829 | 4.188 | -2.22 |  | -2.2 | 2.484 |  | 2.3303 | 8.5153 | 3.0335 | 2.966 | 5.3293 | 8.4318 | -4.0841 | 1.8291 |  | -0.8312 | -1.426 | 0 |  | -17.76 |  | -1.997 | 0.256 | -19.1 | -19.12 |  | -9.5 | -9.54 | 1.1217 | 3.7297 | 12.7466 | 14.524 | -12.9842 | -17.8166 | -16.8003 | 0.7858 | 0.9853 | -16.2091 | -13.128 | 1.5905 | 9.3062 | 37.9012 | 11.6556 | -5.6 | -6.1 | -20.4218 | -20.4431 | -1.7134 |  | 15.6007 | 2.4546 | 0 | -0.1416 | -118.839 | 28.3212 | 28.3517 | 62.7338 | -175.7203 |  |  |  | 11.6761 | 6.63 | 2.94 | -14.46 | 3.86 | -23.3043 | -23.3043 | 24.973 | 24.8048 | -7.1541 | -17.76 | -17.8154 | 16.1067 | 10.3822 |  |  | 36.8 | -16.7 | -2.08 | 27.5345 | 26.9366 | 26.1308 | 88.0064 | 87.8113 | -35.0026 | -56.534 | -34.9775 | 1.9838 | 26.39 | 12.92 | 4.5361 | 4.8859 | -7.43 |  | -12.5647 | -12.4847 | 40.6486 | 0.0151 | -3.655 | 14.8 | 14.9 | -4.6692 | -2.6181 | 31.2325 | 2.9745 | -2.39 | -0.09 | 8.153 | -40.4923 |  | -17.65 | 21.67 | 17.5 | -40.2727 | -20.1636 | -41.9005 | -42.1091 | -9.6153 | -22.4365 | -31.2684 | -31.5595 | -21.4325 | -21.9227 | -10.052 | -136.5626 | -0.427 |  | -6.4048 | -5.7834 | 25.2755 | -17.1145 | -16.9521 | -2.564 | -28.8206 | -28.5232 | 14.3645 | 12.91 | -16.05 | 2 | 0.9359 | -16.9269 | -13.8256 | -2.6906 | 9.2533 | 13.1044 | -30.7516 |  | 3.7273 | 3.8448 | 0 | 3.069 | 0 | 10.8847 | 10.8847 | -26.793 | 26.8838 | 26.9242 | -19.5128 | -9.626 | 17.6919 | -20.48 | -2.5081 | 0.2886 | 0.48 | 3.6 | -18.7598 |  | 1.938 | 0.909 |  | 2.51 | 5.0785 | 11.4775 | -3.85 | 36.0278 |  | 16.4847 | -0.8884 | 0 | 1.9697 |  |  | -12.27 | -13.3786 | 12.7893 | -20.0512 | 10.0679 | 7.7755 | 88.5122 | -6.3541 | -10.9355 | 11.9835 | 3.186 | 5.6114 | 5.5857 | 3 | 13.7336 | 14.6166 | 6.71 | -12.0206 | -9.5656 | 48.8858 | 78.8393 | 27.1897 | 27.0101 | -15.1891 | -16.1904 | 0 | 0 |  |  | -10.1941 | -9.3317 | -3.703 | -4.0047 | 12.08 | 12.25 | -33.1 | -33.1 | 0.0357 | -12.16 | 64.3901 | 26.5941 | 26.4907 | -21.2 | -39.3 | -1.6 | -2.5 | -17.6615 | -17.5787 | -134.5036 | 30.542 | -237.8388 | -17.6381 | -47.369 | 111.6204 | 48.7485 | 79.0597 | 134.5541 | 48.7334 | 29.7122 | 32.5027 | 26.0468 | 185.1519 | -229.782 | 91.4199 | -81.3324 | 0.7044 |  | -4.56 | -1.266 | -1.277 | 0.32 | 1.6 | -2.903 | -8.2597 | 6.5934 | -8.0278 | 6.7 | 0.783 | 1.21 | 2.7636 | 3.1824 | 4.5929 | 3.9667 | 3.3807 |  | 24.9 | 1.4724 | -0.2 |  | -3.6117 | -15.6974 | -16.059 | -3.6198 | 8.6179 | -8.0968 | 0 | -26.9 | 9.5 |  | -54.4536
10/07/2025 | 01:00 | 0 | 3.5103 | -8.6548 | 2.5925 | 9.6671 |  | 9.1475 |  | 7.6316 | 2.4379 | 4.0167 | -4.44 | -19.8 |  | 2.484 |  | 2.2127 | 8.5127 | 2.7974 | 2.7737 | 5.2244 | 8.9014 | -4.3003 | 1.402 |  | -0.771 | -1.471 |  |  | -15.54 | -15.4 | -2.076 | 0.257 | -20.11 | -19.99 |  | -8.62 | -8.58 | 1.8233 | 3.8043 | 12.4349 | 13.8393 | -13.752 | -19.1562 | -19.1304 | 10.5419 | 17.522 | -16.477 | -13.128 | 3.5633 | 21.4298 | 41.2563 | 11.2469 | -6.2 | -6.7 | -18.0419 | -17.466 | -1.6503 |  | 14.5301 | 2.5283 |  | -0.1835 | -108.2796 | 25.0252 | 25.0557 | 64.6322 | -170.6606 |  |  |  | 9.4906 | 6.28 | 2.79 | -15.42 | 2.29 | -23.4383 | -22.6346 | 25.7152 | 25.5675 | -7.667 | -18.535 | -18.3817 | 14.0854 | 12.2395 |  |  | 38.4 | -20.6 | -1.93 | 25.7691 | 25.6213 | 24.9527 | 86.3746 | 86.44 | -35.8176 | -55.1702 | -36.1786 | 2.11 | 27.21 | 12.21 | 4.2236 | 4.5929 | -7.09 |  | -14.2497 | -14.1821 | 46.5319 | 0.0151 | -3.4477 |  |  | -4.696 | -3.1791 | 30.7593 | 2.789 | -2.7 | 0.28 | 7.6105 | -45.8551 |  | -17.77 | 20.29 | 17.36 | -46.8545 | -21.9909 | -42.634 | -42.0273 |  | -24.6092 | -33.8704 | -33.7196 | -22.7952 | -24.4373 | -10.298 | -138.6363 | 1.8339 |  | -6.0485 | -5.6524 | 28.0805 | -16.6087 | -16.3539 | 1.552 | -28.8718 | -28.2367 | 16.0939 | 12.8 | -14.78 | 1.4 | 0.938 | -15.8619 | -14.0635 | -2.8933 | 10.6686 | 15.1717 | -34.6943 |  | 3.4622 | 3.8196 | 0 | 0 | 0 | 10.3823 | 10.5497 | -29.9747 | 28.5504 | 28.8003 | -20.1275 | -9.5698 | 19.23 | -19.7 | -2.3159 | 0.2795 | 0.55 | 2.36 | -20.8975 |  | 1.965 | 0.903 |  | 1.8 | 4.3545 | 10.964 | -3.8 | 35.1707 |  | 16.0192 | -0.7463 | 0 | 1.8635 |  |  | -11.561 | -13.6332 | 11.8662 | -20.0178 | 7.4789 | 8.7014 | 86.6555 | -6.5005 | -10.9995 | 11.826 | 2.935 | 5.5455 | 5.562 | 2.6635 | 13.4458 | 14.2822 | 7.12 | -14.4021 | -15.9114 | 43.8614 | 82.5959 | 26.5038 | 27.5687 | -16.4631 | -16.6317 | 0 | 0 |  |  | -9.7217 | -9.046 | -3.469 | -3.4669 | 13.53 | 13.38 | -35.2 | -35.3 | 0.0192 | -12.8 | 63.5905 | 27.5349 | 27.1414 | -21.2 | -40.1 | -2 | -2.5 |  |  | -141.7676 | 31.3071 | -234.447 | -16.7121 | -49.6396 | 109.9101 | 51.4881 | 81.5755 | 132.4127 | 48.8539 | 34.5182 | 34.5676 | 19.6456 | 182.7434 | -229.1552 | 91.3077 | -80.0074 | 0.6116 |  | -4.48 | -1.335 | -1.346 | 0.72 | 2.16 | -2.9129 | -8.4062 | 6.5049 | -7.7348 | 6.1 | 0.741 | -0.511 |  |  | 3.8747 | 4.5521 | 4.518 |  | 25.3 | 0.748 | -0.18 |  | -3.4447 | -15.1958 | -16.0453 | -1.978 | 8.555 | -8.8108 | 0 | -27.1 | 9.9 |  | -55.6076
10/07/2025 | 01:30 | 0 | 3.5342 | -8.7368 | 2.4869 | 9.627 |  | 9.2256 |  | 7.4277 | 2.4389 | 3.8385 | -4.44 |  | -2.2 | 2.484 |  | 2.2917 | 8.5566 | 2.7412 | 2.6456 | 4.8188 | 8.2616 | -4.1239 | 1.4081 |  | -0.797 | -1.439 | 0 |  | -15.54 | -15.4 | -2.015 | 0.244 | -20.24 | -20.22 |  | -8.52 | -8.35 | 1.8549 | 3.3814 | 12.4213 | 13.4196 | -15.132 | -19.4241 | -20.3569 | 13.247 | 21.1873 | -16.2091 | -13.7978 | 3.1687 | 15.7975 | 42.5028 | 12.4308 | -5.8 | -6.4 | -17.1333 | -18.5593 | -1.6363 |  | 14.7416 | 2.3249 |  | -0.8006 | -119.0527 | 24.5979 | 24.6589 | 74.181 | -187.3797 |  |  |  |  | 6.01 | 2.6 | -15.62 | 2.21 | -24.242 | -24.1081 | 25.0854 | 25.6499 | -7.9723 | -14.5528 | -14.8061 | 13.0856 | 14.5423 |  |  | 39.2 | -22.9 | -1.8 | 27.2609 | 27.0549 | 26.0435 | 86.8982 | 87.1735 | -35.3676 | -55.859 | -36.4275 | 1.8846 | 28.64 | 11.3 | 3.7549 | 4.1046 | -6.8 |  | -15.7682 | -15.6373 | 48.0264 | 0.0149 | -3.3043 |  |  | -4.8157 | -3.1791 | 30.6016 | 2.2324 | -2.94 | 0.27 | 8.0445 | -46.2351 |  | -16.82 | 18.85 | 16.46 | -45.0909 | -22.2364 | -42.7455 | -41.7636 | -10.1236 | -26.2088 | -34.8471 | -35.4045 | -16.6465 | -17.7331 | -9.985 | -143.8556 | 19.6858 |  | -6.5373 | -6.3289 | 23.9936 | -22.734 | -21.8038 | 21.008 | -32.1574 | -32.055 | 13.1339 | 0 | -20.15 | 1.3 | 0.8301 | -27.9672 | -14.062 | -3.0084 | 10.8657 | 12.282 | -31.3919 |  | 3.6652 | 3.5964 | 0 | 0 | 0 | 11.8894 | 12.5592 | -31.9842 | 29.4748 | 29.5153 | -20.8847 | -11.0925 | 19.23 | -19.91 | -2.3159 | 0.2969 | 1.03 | 3.07 | -18.0464 |  | 1.946 | 0.866 |  | 1.9 | 4.406 | 10.4337 |  | 34.9965 |  | 16.1865 | -0.6845 |  | 1.8045 |  |  | -11.4259 | -12.339 | 13.1998 | -19.968 | 7.2003 | 6.398 | 82.2901 | -6.7082 | -11.0745 | 11.9746 | 3.1467 | 5.3771 | 5.4038 | 2.4725 | 17.1729 | 18.9475 | 10.48 | -15.6277 | -20.809 | 54.5781 | 84.9355 | 31.9845 | 32.1995 | -18.2516 | -18.059 | 0 | 0 |  |  | -9.1449 | -8.5351 | -0.9949 | -0.7431 | 11.77 | 11.73 | -34.6 | -34.8 | 0.0357 | -13.12 | 69.1441 | 27.6998 | 27.259 | -20.8 | -41.8 | -2.8 | -3.4 | -17.6568 | -17.5785 | -139.0993 | 41.8274 | -237.0322 | -17.6755 | -44.2531 | 121.359 | 38.0432 | 76.0349 | 139.7496 | 58.8967 | 34.1137 | 34.9103 | 28.4249 | 195.2561 | -231.2769 | 104.5119 | -87.6574 | 0.3772 |  | -4.56 | -1.416 | -1.424 | 0.88 | 0.64 | -2.4353 | -7.1458 | 10.6676 | -11.104 | 4.2 | 0.576 | 0.558 |  |  | 3.8927 | 4.0399 | 4.3402 |  | 28.3 | 0.6338 | -0.21 |  | -6.3092 | -13.79 | -14.8363 | -4.8081 | 7.4756 | -5.7475 | -2.1568 | -30.4 | 13.6 |  | -56.3755
10/07/2025 | 02:00 | 0 | 3.8174 | -8.7531 | 2.4754 | 10.2297 |  | 8.2116 |  | 7.003 | 2.0549 | 3.5441 | -6.66 |  | -2.2 | 2.484 |  | 2.3451 | 8.8175 | 3.0801 | 2.9542 | 5.8608 | 10.2345 | -3.9154 | 1.3948 |  | -0.7605 | -1.204 |  |  | -13.32 |  | -2.218 | 0.249 | -19.42 | -19.53 |  | -8.51 | -8.56 | 1.6362 | 3.7658 | 9.4673 | 10.4118 | -12.2799 | -19.558 | -19.826 | 11.3321 | 16.3354 | -16.2091 | -15.8072 | 2.7742 | 15.5378 | 39.291 | 9.5889 | -5.9 | -6.2 | -16.4924 | -16.2014 | -1.5658 |  | 14.6244 | 2.5423 |  | -0.8921 | -82.8272 | 20.4169 | 20.3864 | 58.9405 | -162.252 |  |  |  | 8.3429 | 6.02 | 2.54 | -15.93 | 2.06 | -23.4383 | -23.5723 | 26.1281 | 25.5068 | -7.7999 | -15.8264 | -15.6573 | 14.4013 | 12.8222 |  |  | 38 | -20.8 | -1.76 | 26.2434 | 26.245 | 25.0694 | 85.2466 | 84.7373 | -34.0231 | -52.3583 | -34.2495 | 2.1186 | 24.81 | 11.84 | 3.7549 | 4.1046 | -6.88 |  | -14.9332 | -14.5655 | 46.5742 | 0.0149 | -3.3645 | 17.1 | 17.3 | -4.8926 | -3.3661 | 29.813 | 2.2324 | -3.01 | 0.48 | 8.06 | -45.6726 |  | -17.55 | 19.34 | 16.68 | -43.7091 | -21.9273 | -41.1091 | -40.5 | -9.7115 | -23.0553 | -32.6678 | -32.891 | -25.0066 | -26.3035 | -10.218 | -130.7657 | 3.4496 |  | -6.9857 | -6.5424 | 26.7111 | -15.563 | -14.7355 | -3.588 | -29.6214 | -29.3352 | 15.1202 | 13.26 | -19.67 | 0 | 0.9637 | -13.6664 | -12.2876 | -1.1696 | 8.4881 | 15.2176 | -32.7741 |  | 3.1933 | 3.256 | 2.49 | 0 | 0 | 11.387 | 11.387 | -28.4676 | 28.7045 | 28.7645 | -19.786 | -9.281 | 19.23 | -19.32 | -1.7116 | 0.2529 | 0.6 | 3.23 | -19.3537 |  | 1.952 | 0.857 |  | 1.85 | 5.1084 | 11.6698 | -3.61 | 35.3337 |  | 16.3905 | -0.8653 | 0 | 1.7504 |  |  | -12.5349 | -12.5128 | 14.4007 | -20.6303 | 9.7103 | 8.2073 | 88.005 | -6.7875 | -11.0866 | 12.0992 | 4.0468 | 5.3551 | 5.3563 | 3.6392 | 15.968 | 17.0903 | 8.38 | -16.7655 | -16.6954 | 48.2036 | 83.058 | 29.9946 | 29.9592 | -17.392 | -17.1761 | 0 | 0 | 53.3585 | 52.8891 | -12.2211 | -11.5125 | -0.5044 | -0.4291 | 12.12 | 12.18 | -36.9 | -37.3 | -0.087 | -13.28 | 71.5458 | 25.4274 | 25.3349 | -21.2 | -42.2 | -0.4 | -1.3 |  | -17.6028 | -145.9728 | 40.9786 | -234.793 | -15.7858 | -47.4668 | 117.435 | 43.39 | 85.0308 | 138.2638 | 56.8258 | 32.9622 | 29.8787 | 21.8907 | 191.3606 | -235.0549 | 100.724 | -83.3498 | 1.2195 |  | -5.44 | -1.193 | -1.209 | 1.6 | 0.08 | -2.3641 | -6.3859 | 10.5211 | -10.6035 | 3.4 | -1.165 | -2.563 |  |  | 4.3683 | 3.5291 | 3.4739 |  | 28.5 | 0.8186 | -0.22 |  | -4.8337 | -14.9272 | -15.8156 | -3.4652 | 7.8942 | -7.1809 | -1.8647 | -30.2 | 13.6 |  | -55.3765
10/07/2025 | 02:30 | 0 | 4.2603 | -9.4498 | 2.6195 | 10.6449 |  | 8.4535 |  | 7.0299 | 2.2259 | 3.6442 | -6.66 |  | -2.2 | 2.484 |  | 2.3705 | 8.6986 | 3.151 | 3.0853 | 5.9302 | 10.389 | -4.2262 | 1.3105 |  | -0.8243 | -1.201 |  |  | -13.32 |  | -2.129 | 0.241 | -19.5 | -19.67 |  | -8.49 | -8.59 | 0.8817 | 3.8454 | 9.8292 | 10.1078 | -12.1013 | -19.9599 | -20.457 | 12.7445 | 10.3496 | -15.9411 | -12.7261 | 2.7742 | 16.1853 | 38.1247 | 11.4618 | -5.5 | -5.8 | -14.4481 | -16.1549 | -1.7006 |  | 13.2766 | 2.4274 |  | -0.9464 | -89.4497 | 20.8441 | 20.9357 | 61.8965 | -170.2113 |  |  |  |  | 6.01 | 2.66 | -16.29 | 1.63 | -23.1704 | -23.7062 | 26.7314 | 26.5933 | -7.0166 | -15.4593 | -15.674 | 13.4166 | 12.9194 |  |  | 36.9 | -20.9 | -1.84 | 25.8468 | 26.6776 | 24.9582 | 83.8281 | 85.2488 | -33.4267 | -53.9096 | -34.9216 | 1.8153 | 28.05 | 11.32 | 3.7549 | 4.1046 | -6.81 |  | -14.9746 | -14.7575 | 46.3474 | 0.015 | -3.3264 |  | 16.8 | -5.0635 | -3.3661 | 30.1285 | 1.8613 | -3.18 | 0.39 | 7.378 | -45.5026 |  | -17.4 | 19.1 | 15.99 | -44.4727 | -21.7545 | -42.7394 | -41.4818 | -9.902 | -25.7413 | -34.804 | -35.0671 | -16.6441 | -18.6571 | -9.625 | -137.2422 | 12.1826 |  | -6.7423 | -6.1794 | 25.584 | -19.4651 | -19.1799 | 9.232 | -32.0693 | -32.024 | 13.2602 | 0 | -16.73 | 0.4 | 0.8431 | -19.8937 | -13.0791 | -1.998 | 8.096 | 11.7633 | -31.2275 |  | 3.855 | 3.9262 | 2.6845 | 2.5044 | 0 | 11.8894 | 12.2243 | -29.4723 | 29.1249 | 29.269 | -19.5 | -9.5956 | 18.2046 | -19.25 | -2.1218 | 0.2566 | 0.98 | 3.23 | -19.6031 |  | 1.934 | 0.898 |  | 1.98 | 4.8005 | 11.1166 | -3.79 | 34.6413 |  | 16.2102 | -0.7872 | 0 | 1.7338 |  |  | -12.8588 | -11.6116 | 13.2441 | -20.3206 | 11.0067 | 9.4201 | 87.795 | -6.8998 | -11.0926 | 12.029 | 3.162 | 5.4064 | 5.4038 | 3 | 15.2557 | 17.7158 | 10.06 | -15.7497 | -19.269 | 49.5412 | 85.2546 | 29.9426 | 30.0966 | -16.6304 | -16.8603 | -9.6224 | 0 |  |  | -12.8748 | -11.93 | -0.6923 | -0.497 | 12.83 | 12.74 | -35.7 | -35.8 | -0.1053 | -12.8 | 73.8581 | 23.8852 | 23.7953 | -21.7 | -42.2 | 0.5 | -0.4 |  |  | -146.634 | 42.3576 | -235.1091 | -16.6137 | -48.4574 | 117.1091 | 41.9893 | 83.2957 | 142.5299 | 57.7335 | 32.0455 | 30.2426 | 21.3145 | 191.7893 | -235.3879 | 101.6516 | -85.9867 | 1.3831 |  | -4.96 | -1.24 | -1.261 | 1.36 | 0.32 | -2.4141 | -6.5904 | 10.5211 | -10.811 | 4.3 | -0.271 | -1.4 |  |  | 4.1834 | 4.0629 | 4.3558 |  | 28.5 | 0.5255 | -0.25 |  | -4.8473 | -14.5404 | -15.3641 | -3.255 | 7.6403 | -7.5986 | 0 | -30.5 | 13.4 |  | -55.3551
10/07/2025 | 03:00 | 0 | 4.3365 | -9.5859 | 2.3655 | 10.4616 |  | 8.7343 |  | 6.9472 | 2.2289 | 3.6578 | -2.22 |  | -4.4 |  |  | 2.4246 | 8.8474 | 3.3008 | 3.134 | 6.051 | 10.4433 | -4.1007 | 1.6917 |  | -0.8985 | -1.228 |  |  | -17.76 |  | -2.144 | 0.238 | -19.28 | -19.12 |  | -9 | -8.93 | 1.5105 | 3.7161 | 9.6136 | 11.0616 | -12.3369 | -17.9505 | -18.361 | 1.4403 | 0.3523 | -13.7978 | -11.5205 | 1.196 | 7.1608 | 45.3688 | 12.5121 | -5.9 | -6.4 | -18.21 | -18.4615 | -1.7604 |  | 14.092 | 2.5692 |  | -0.9001 | -98.3306 | 20.5084 | 20.3864 | 70.8963 | -175.9366 |  |  |  | 7.345 | 5.75 | 2.16 | -16.36 | 0.87 | -23.4383 | -23.5723 | 26.4584 | 26.2446 | -7.6503 | -16.5339 | -16.355 | 13.9329 | 12.6458 |  |  | 36.5 | -20.6 | -1.77 | 25.7736 | 25.5463 | 24.4706 | 87.2887 | 88.1311 | -35.4785 | -54.2422 | -36.4853 | 2.0794 | 24.73 | 11.38 | 3.4424 | 3.8116 | -6.41 |  | -14.5817 | -14.1202 | 47.1259 | 0.015 | -3.1602 |  |  | -4.9597 | -3.7402 | 30.1285 | 1.6757 | -3.33 | 0.28 | 7.3625 | -47.0327 |  | -18.85 | 20.73 | 16.23 | -44.7455 | -22.3909 | -42.122 | -41.1636 | -9.684 | -25.465 | -33.8071 | -35.1805 | -23.4578 | -23.102 | -10.051 | -144.3086 | 13.7742 |  | -7.5255 | -7.0819 | 26.8641 | -16.4307 | -15.1525 | -3.076 | -29.8141 | -29.9393 | 15.3959 | 13.02 | -15.02 | 1.2 | 1.3875 | -14.9767 | -12.038 | -0.8995 | 8.2941 | 14.0627 | -33.2884 |  | 2.9095 | 3.0389 | 0 | 2.9865 | 0 | 11.5545 | 11.5545 | -29.9747 | 29.2185 | 29.2051 | -20.4351 | -9.4465 | 18.6734 | -19.52 | -1.7153 | 0.2612 | 0.36 | 3.77 | -19.2096 |  | 1.912 | 0.953 |  | 1.54 | 5.2175 | 11.4761 | -3.76 | 34.1263 |  | 16.0909 | -0.6967 | 0 | 1.6975 |  |  | -12.5982 | -12.5381 | 12.1592 | -19.9192 | 9.1255 | 8.4639 | 87.8408 | -7.057 | -11.059 | 12.2289 | 4.2402 | 5.3551 | 5.4354 | 3.5671 | 15.4661 | 17.7632 | 9.64 | -17.1022 | -19.1786 | 50.1045 | 86.3079 | 30.3941 | 30.6647 | -16.6057 | -17.3634 | 0 | 0 |  |  | -10.0238 | -9.046 | -1.0526 | -1.2104 | 12.69 | 12.65 | -36.3 | -36.5 | -0.1053 | -13.12 | 70.4191 | 26.2047 | 26.3651 | -21.2 | -42.2 | -2.4 | -3.4 |  |  | -144.9046 | 40.4524 | -234.4067 | -17.0796 | -45.7778 | 116.3854 | 43.2478 | 80.6524 | 138.2339 | 58.2879 | 34.422 | 31.5534 | 24.2979 | 190.7401 | -232.0451 | 102.8765 | -84.5298 | 0.4236 |  | -5.44 | -1.189 | -1.202 | 1.6 | 0.24 | -2.4392 | -6.4744 | 10.2281 | -11.0735 | 3.9 | -0.834 | -0.654 |  |  | 4.0988 | 4.0797 | 4.8891 |  | 29 | 0.9429 | -0.28 |  | -4.3864 | -13.61 | -15.2245 | -3.6497 | 7.3371 | -6.7876 | 0 | -30.5 | 14 |  | -55.5191
10/07/2025 | 03:30 | 0 | 4.6359 | -9.995 | 2.4222 | 10.9198 |  | 8.5964 |  | 6.7784 | 2.1199 | 3.5876 | -2.22 | -19.8 | -4.4 | 1.656 | -13.2 | 2.2228 | 8.8503 | 3.3679 | 3.3148 | 6.3877 | 10.4433 | -4.1007 | 1.6917 |  | -0.8414 | -1.216 |  |  | -17.76 | -15.4 | -2.188 | 0.241 | -19.19 | -19.31 |  | -8.87 | -8.91 | 1.7613 | 3.7335 | 11.0703 | 11.8781 | -12.1568 | -18.2184 | -18.4307 | 0.5345 | 0.9556 | -13.7978 | -11.6544 | 1.196 | 6.9428 | 45.1569 | 13.2106 | -5.8 | -6.1 | -18.6083 | -18.4124 | -1.6256 |  | 13.9535 | 2.6329 |  | -0.8355 | -98.2391 | 20.5084 | 20.1422 | 72.9977 | -177.2861 |  |  |  | 7.345 | 5.74 | 2.2 | -16.66 | 0.6 | -22.9025 | -22.7685 | 24.802 | 23.9738 | -6.4032 | -17.4512 | -17.6048 | 13.6302 | 12.768 |  |  | 36.7 | -21 | -1.66 | 24.0057 | 24.1819 | 23.1394 | 86.046 | 86.4856 | -35.1785 | -53.2343 | -35.7741 | 1.974 | 24.77 | 11.75 | 3.7549 | 4.1046 | -6.95 |  | -14.451 | -13.9711 | 47.5247 | 0.0151 | -3.3954 |  |  | -4.696 | -3.7402 | 29.4976 | 1.6757 | -3.32 | 0.66 | 7.4245 | -47.1677 |  | -17.76 | 19.39 | 15.95 | -45.4364 | -22.4091 | -41.1601 | -40.8 | -9.5668 | -25.3683 | -34.6728 | -34.6902 | -25.8621 | -27.4606 | -9.99 | -143.9746 | 8.2605 |  | -7.2276 | -6.873 | 26.5078 | -12.0274 | -11.5625 | -13.828 | -28.9402 | -28.4913 | 14.6777 | 13.57 | -11.32 | 0 | 1.5398 | -6.8569 | -12.6103 | -1.4826 | 8.7016 | 15.0184 | -33.3391 |  | 3.2155 | 3.3003 | 3.2097 | 3.6846 | 0 | 9.8799 | 10.0474 | -30.4771 | 27.3651 | 27.7416 | -20.212 | -9.4151 | 19.23 | -18.53 | -1.0121 | 0.2795 | 0.09 | 3.95 | -21.0583 |  | 1.949 | 1.043 |  | 1.21 | 4.7572 | 12.3579 | -3.97 | 33.6218 |  | 15.9704 | -0.6724 |  | 1.7117 |  |  | -11.4282 | -12.1254 | 12.4826 | -20.0372 | 8.271 | 8.1263 | 88.9282 | -7.0608 | -11.0822 | 12.2265 | 3.4602 | 5.2818 | 5.2298 | 3 | 18.3836 | 20.2184 | 7.96 | -16.194 | -18.0718 | 50.7109 | 86.1104 | 30.7385 | 30.7198 | -17.3167 | -17.8955 | 0 | 0 | 48.8583 |  | -12.0838 | -11.4466 | -1.2159 | -1.3537 | 13.95 | 14.02 | -36.2 | -36.1 | -0.087 | -13.28 | 74.9335 | 24.6153 | 24.4204 | -21.2 | -42.2 | -0.8 | -1.7 |  |  | -145.7239 | 29.4986 | -231.8712 | -14.2669 | -49.8066 | 118.3052 | 42.7344 | 80.9945 | 140.9492 | 58.4566 | 32.5608 | 33.7258 | 23.8733 | 194.1683 | -233.653 | 103.5837 | -85.058 | 0.7044 |  | -5.28 | -1.189 | -1.197 | 1.68 | 0 | -2.2416 | -6.1509 | 10.2556 | -11.2779 | 4.3 | -1.085 | -1.052 |  |  | 4.883 | 3.5798 | 3.924 |  | 28.8 | 1.4525 | -0.22 |  | -5.7854 | -13.7278 | -14.3486 | -5.1068 | 6.553 | -6.4415 | 0 | -30.8 | 14 |  | -55.7687
10/07/2025 | 04:00 | 0 | 4.7968 | -10.2843 | 2.5648 | 10.3056 |  | 9.3075 |  | 6.724 | 2.1399 | 3.5761 | 2.22 |  | -2.2 | 2.484 |  | 2.2495 | 8.5284 | 3.8482 | 3.7395 | 6.6438 | 10.3224 | -4.4316 | 1.7143 |  | -0.9542 | -1.189 |  |  | -26.64 |  | -2.061 | 0.248 | -19.05 | -19.17 |  | -9.04 | -8.98 | 1.8031 | 3.7088 | 11.2353 | 12.8894 | -23.1023 | -16.2091 | -16.1431 | -0.2343 | 0.3296 | -11.3865 | -8.3055 | 1.5905 | 8.6462 | 62.6516 | 13.6642 | -6.4 | -6.6 | -20.379 | -20.4729 | -1.6352 |  | 15.0041 | 2.9082 |  | -0.8912 | -112.4912 | 21.6376 | 21.8512 | 76.9058 | -181.8569 |  |  |  | 6.3171 | 5.58 | 2.48 | -16.64 | -0.61 | -22.5006 | -21.9648 | 24.4616 | 24.2494 | -6.9115 | -17.5537 | -16.8953 | 14.8327 | 11.7652 |  |  | 35.3 | -17.4 | -1.74 | 23.9453 | 23.5437 | 22.7472 | 88.2354 | 88.2367 | -35.953 | -54.1773 | -36.3722 | 1.8477 | 24.13 | 11.81 | 3.5986 | 4.007 | -6.6 |  | -13.812 | -12.4704 | 44.7533 | 0.0152 | -3.2528 |  |  | -4.696 | -3.7402 | 30.4439 | 1.8613 | -3.21 | 0.24 | 6.8665 | -43.905 |  | -16.31 | 18.16 | 15.59 | -44.3818 | -21.8182 | -41.0576 | -40.4818 | -12.1249 | -28.5837 | -38.0198 | -36.0735 | -21.017 | -16.1852 | -9.857 | -149.4417 | 4.4229 |  | -7.1151 | -6.8828 | 22.4775 | -16.8656 | -16.692 | 7.184 | -31.3361 | -29.7204 | 11.4673 | 0 | -14.08 | 5.8 | 1.1748 | -19.7558 | -13.1301 | -1.8794 | 9.71 | 12.3342 | -29.0073 |  | 3.1538 | 3.2626 | 3.0686 | 3.4915 | 2.6985 | 10.3823 | 10.2148 | -29.6398 | 26.4347 | 26.5192 | -20.8345 | -11.2665 | 19.23 | -19.13 | -1.523 | 0.2621 | 0.49 | 3.77 | -18.6811 |  | 1.897 | 0.804 |  | 1.93 | 6.0602 | 12.6775 | -4.07 | 33.9661 |  | 16.0301 | -0.6146 |  | 1.7602 |  |  | -11.6975 | -11.8429 | 11.236 | -19.9438 | 8.0781 | 7.3328 | 87.1102 | -7.0638 | -11.0639 | 12.4031 | 4.1094 | 5.3038 | 5.3801 | 4 | 16.7337 | 16.4867 | 7.96 | -14.3886 | -16.6835 | 47.0966 | 84.957 | 29.4385 | 29.1791 | -16.4084 | -16.8265 | 0 | 0 |  | 49.4278 | -12.9462 | -11.529 | -2.0295 | -2.1031 | 13.49 | 13.51 | -34.5 | -34.7 | 0.0009 | -12.8 | 73.8475 | 24.7186 | 24.4975 | -20.8 |  | -0.3 | -1.3 | -17.8475 |  | -146.0292 | 27.502 | -234.1408 | -12.6127 | -51.5097 | 117.5675 | 43.1512 | 85.3799 | 140.5812 | 57.5578 | 33.6652 | 33.5032 | 21.2974 | 188.3885 | -234.12 | 103.0863 | -84.7292 | 1.1023 |  | -5.04 | -1.119 | -1.122 | 1.36 | 0.72 | -2.7431 | -6.9413 | 10.5791 | -11.4244 | 4 | -0.159 | 0.716 |  |  | 5.1321 | 4.4653 | 2.4787 |  | 28.3 | 0.868 | -0.2 |  | -4.4637 | -13.7872 | -15.9739 | -3.6831 | 7.9006 | -7.8901 | 0 | -30 | 13.2 |  | -56.7396
10/07/2025 | 04:30 | 0 | 4.6877 | -9.9969 | 2.4477 | 10.7403 |  | 8.4557 |  | 6.96 | 2.2069 | 3.6308 | 0 | -22 | 0 | 2.484 | -15.4 | 2.2811 | 8.345 | 3.7181 | 3.636 | 6.6374 |  |  |  |  | -0.91 | -1.549 | -1.554 |  | -19.98 | -11 | -2.085 | 0.257 | -16.93 | -16.95 |  | -10.13 | -10.21 | 1.1359 | 3.8814 | 14.2451 | 15.3569 | -23.9969 | -18.3524 | -17.6455 | 13.7477 | 12.72 | -11.3865 | -9.5111 | 2.7742 | 16.0721 | 52.7754 | 10.8681 | -5.5 | -5.9 | -16.7643 | -17.7072 | -1.5472 |  | 14.5988 | 2.8977 |  | -0.767 | -80.1416 | 18.7994 | 18.8299 | 66.3989 | -165.9976 |  |  |  | 7.4248 | 6.03 | 2.41 | -16.27 | 0.78 | -22.6346 | -22.7685 | 25.3965 | 24.8116 | -6.2021 | -17.7698 | -17.9876 | 14.7801 | 10.9037 |  |  | 34.9 | -18.1 | -1.51 | 23.869 | 23.9796 | 22.7286 | 84.3524 | 84.7411 | -32.8931 | -53.5417 | -33.4654 | 1.7759 | 24.26 | 12.27 | 3.4424 | 3.8116 | -6.46 |  | -13.0479 | -12.803 | 43.9374 | 0.0152 | -3.1415 |  |  | -4.2981 | -3.7402 | 30.1285 | 1.6757 | -3.32 | 0.4 | 7.13 | -44.2925 |  | -16.19 | 18.3 | 15.44 | -42.1091 | -20.8909 | -40.8968 | -40.3091 | -9.6633 | -25.2352 | -33.8868 | -33.9959 | -25.2729 | -27.7601 | -9.649 | -135.5805 | 2.096 |  | -7.245 | -6.8912 | 22.3543 | -11.8962 | -11.934 | -0.516 | -29.1465 | -28.878 | 12.1645 | 13.58 | -20.86 | 0 | 1.5661 | -6.691 | -13.0329 | -2.0111 | 9.6861 | 13.5218 | -29.9772 |  | 3.0352 | 3.173 | 3.4129 | 3.3493 | 0 | 9.3776 | 10.3823 | -28.4676 | 26.4308 | 26.5739 | -18.4323 | -9.6148 | 21.0904 | -18.26 | -1.3069 | 0.2914 | 0.43 | 2.9 | -21.5692 | 2.0133 | 1.91 | 1.015 |  | 1.64 | 6.2606 | 13.359 | -3.99 | 33.6205 |  | 15.6179 | -1.32 | -1.4847 | 1.7031 |  |  |  | -11.1299 | 10.2991 | -19.4344 | 10.5956 | 10.3085 | 94.8019 | -6.8303 | -9.2005 | 11.3353 | 3.7737 | 5.3404 | 5.4117 | 4 | 17.0296 | 17.588 | 7.54 | -15.4819 | -19.6515 | 47.5517 | 86.5333 | 28.8037 | 28.8611 | -16.849 | -17.5076 | 0 | 0 |  |  | -10.3644 | -9.8041 | -1.8061 | -1.395 | 12.7 | 12.59 | -35.1 | -35.1 | -0.087 | -12.64 | 68.8721 | 27.132 | 27.0354 | -20.8 | -42.2 | -2.5 | -3.1 | -17.5775 |  | -150.2445 | 20.5144 | -228.7534 | -13.0422 | -48.2361 | 112.5168 | 43.8096 | 74.3716 | 138.4582 | 58.4431 | 36.9917 | 33.6624 | 26.5878 | 193.4353 | -230.7027 | 103.9427 | -88.2099 | 0.2112 |  | -5.52 | -1.115 | -1.131 | 1.68 | 0.64 | -3.2151 | -7.0878 | 10.2556 | -11.3085 | 4.5 | 0.56 | -0.448 | 2.7865 | 3.1745 | 5.4643 | 3.3172 | 4.0132 |  | 28.9 | 0.4611 | -0.24 |  | -4.2877 | -14.5774 | -16.0116 | -3.6729 | 7.6887 | -7.0698 | 0 | -30.5 | 13.7 |  | -55.312
10/07/2025 | 05:00 | 0 | 4.7698 | -10.062 | 2.3969 | 11.4147 |  | 8.1779 |  | 6.9034 | 2.0419 | 3.6916 | 0 | -22 | -2.2 | 3.312 | -15.4 | 2.251 | 8.9615 | 3.9468 | 3.6098 | 7.0412 |  |  |  |  | -0.8771 | -1.479 | -1.476 |  | -19.98 | -13.2 | -2.086 | 0.257 | -16.76 | -16.82 |  | -9.89 | -10.17 | 1.0486 | 3.6437 | 14.0936 | 15.8223 | -23.2819 | -18.0845 | -16.72 | 5.2962 | 11.3089 | -9.5111 | -8.3055 | 1.9851 | 15.9131 | 57.4875 | 11.1872 | -5.1 | -5.7 | -17.4834 | -16.8736 | -1.6694 |  | 15.0839 | 2.7861 |  | -0.7961 | -89.5108 | 19.4708 | 19.5013 | 68.7725 | -168.8834 |  |  |  | 8.293 | 6.07 | 2.69 | -15.81 | 0.03 | -23.0364 | -22.9025 | 24.9571 | 25.1146 | -6.0962 | -15.5884 | -15.6569 | 14.1756 | 12.2063 |  |  | 37.5 | -20.6 | -1.59 | 26.0466 | 26.0929 | 24.6249 | 86.5781 | 86.2511 | -32.19 | -55.8814 | -33.4801 | 1.9211 | 26.44 | 11.95 | 3.7549 | 4.1046 | -6.81 |  | -14.3085 | -14.2746 | 44.4967 | 0.015 | -3.3098 |  |  | -4.1394 | -3.3661 | 29.9707 | 1.8613 | -3.12 | 0.42 | 7.285 | -45.0276 |  | -16.66 | 19.17 | 15.81 | -44.1636 | -22.5182 | -41.3558 | -41.3636 | -9.7399 | -24.9374 | -34.361 | -34.1292 | -22.0666 | -25.4127 | -9.354 | -138.4757 | 4.9064 |  | -7.0218 | -6.6435 | 21.63 | -15.5229 | -15.9825 | 4.624 | -29.4595 | -29.2745 | 15.1581 | 13.24 | -15.79 | 0.2 | 1.5454 | -13.608 | -12.824 | -1.5737 | 9.7209 | 14.3104 | -29.8342 |  | 3.1636 | 3.2688 | 3.0724 | 2.8881 | 0 | 11.0521 | 11.0521 | -29.8072 | 27.6619 | 27.6974 | -19.4213 | -11.2516 | 20.6265 | -18.82 | -1.3124 | 0.2538 | 0.31 | 2.93 | -20.3091 |  | 1.996 | 0.934 |  | 1.29 | 6.8925 | 13.4796 | -4 | 33.6149 |  | 16.1475 | -0.92 | 0 | 1.7272 |  |  | -12.7436 | -10.8032 | 8.9364 | -19.9671 | 8.3398 | 8.6085 | 93.6378 | -6.7548 | -10.6241 | 12.2253 | 4.0797 | 5.4283 | 5.4275 |  | 14.7784 | 17.662 | 8.8 | -15.3782 | -18.9522 | 48.9197 | 86.4929 | 29.6174 | 29.5275 | -16.7601 | -17.2645 | 0 | 0 |  |  | -9.0735 | -8.4802 | -1.6079 | -1.6484 | 12.67 | 12.75 | -34.1 | -34.5 | -0.1053 | -12.4 | 69.4284 | 26.8129 | 26.7196 | -20.4 | -42.2 | -3.3 | -3.9 | -17.5523 |  | -146.2618 | 26.3782 | -230.813 | -12.4096 | -45.1863 | 116.8893 | 43.2582 | 77.1571 | 138.121 | 54.9851 | 34.4889 | 31.9545 | 27.6068 | 192.2169 | -232.4071 | 104.9966 | -84.9268 | 0.2112 |  | -5.44 | -1.051 | -1.056 | 1.6 | 1.04 | -3.4241 | -7.3228 | 10.1976 | -11.104 | 5.2 | 1.243 | 0.462 |  |  | 4.1235 | 3.7015 | 3.4538 |  | 28.3 | 0.4424 | -0.23 |  | -3.6325 | -13.7572 | -15.5221 | -3.8619 | 7.3145 | -7.2451 | 0 | -30.2 | 13.7 |  | -55.4446
10/07/2025 | 05:30 | 0 | 5.3052 | -10.5488 | 2.42 | 10.895 |  | 8.837 |  | 7.3565 | 2.4709 | 3.9755 | -2.22 | -19.8 |  | 2.484 | -13.2 | 2.4553 | 9.5788 | 4.9334 | 4.0509 | 7.4882 |  |  |  |  | -0.8067 | -1.553 | -1.536 |  | -17.76 | -13.2 | -2.498 | 0.262 | -16.49 | -16.36 |  | -10.57 | -10.59 | 0.8755 | 3.9588 | 13.4632 | 14.7003 | -21.4206 | -17.4147 | -17.9184 | 0.3538 | -0.0133 | -9.3771 | -6.2961 | 0.8014 | 3.355 | 59.3535 | 9.7599 | -4.9 | -5.2 | -18.1539 | -18.0656 | -1.6095 |  | 16.5198 | 3.0384 |  | -0.7585 | -82.9493 | 16.9072 | 16.6936 | 61.728 | -164.8152 |  |  |  | 9.3508 | 6.03 | 2.62 | -15.35 | 0.23 | -23.7062 | -23.7062 | 25.5354 | 25.2351 | -6.94 | -13.4531 | -13.1738 | 16.5469 | 12.6292 |  |  | 54.5 | -23.1 | -1.71 | 30.9989 | 30.8263 | 29.6552 | 87.8494 | 87.1773 | -33.8081 | -55.8305 | -33.5854 | 2.0427 | 25.81 | 10.81 | 3.9111 | 4.3976 | -6.97 |  | -14.4988 | -14.6401 | 47.4359 | 0.015 | -3.3986 | 21.6 | 21.7 | -4.2969 | -2.9921 | 30.7593 | 2.789 | -2.56 | 0.25 | 6.913 | -46.7927 |  | -14.41 | 18.49 | 17.09 | -44.6909 | -22.5182 | -42.3182 | -42.2091 | -9.601 | -22.1893 | -32.2745 | -32.1379 | -21.9427 | -25.4943 | -9.51 | -129.7895 | 7.3282 |  | -6.7671 | -6.9571 | 24.7567 | -16.3223 | -14.5238 | -0.516 | -30.7703 | -30.3949 | 15.3292 | 13.42 | -18.92 | 0.2 | 1.5793 | -16.0322 | -12.1777 | -0.7616 | 8.6289 | 15.0842 | -32.3033 |  | 3.0228 | 3.0965 | 0 | 0 | 0 | 11.5545 | 11.5545 | -29.4723 | 29.1227 | 29.3078 | -18.8548 | -11.4233 | 20.3922 | -19.35 | -1.6622 | 0.2969 | 0.49 | 3.78 | -21.0749 |  | 2.001 | 0.957 |  | 1.87 | 8.0746 | 14.5737 | -4.03 | 34.0981 |  | 16.5748 | -1.3427 | -1.31 | 1.8199 |  |  | -12.511 | -11.5478 | 8.8785 | -19.9333 | 10.1271 | 8.2636 | 97.9959 | -6.524 | -10.7192 | 11.6413 | 3.8516 | 5.5455 | 5.5778 | 3.4174 | 16.2264 | 18.5703 | 11.73 | -16.6084 | -19.0227 | 53.6226 | 85.4776 | 31.7388 | 31.0874 | -17.0294 | -16.7392 | -10.7492 | -11.0018 |  |  | -8.3374 | -7.5738 | -3.7468 | -3.719 | 11.55 | 11.5 | -33.5 | -33.6 | -0.0522 | -11.84 | 68.7961 | 27.317 | 27.3027 | -19.9 | -41.6 | -4.1 | -5.1 |  | -17.421 | -140.9899 | 29.4308 | -232.7837 | -14.181 | -43.6781 | 121.6371 | 40.2341 | 74.1646 | 139.2308 | 61.8725 | 35.9874 | 38.2324 | 27.8553 | 192.8753 | -233.9521 | 106.1786 | -88.6794 | 0.0012 |  | -5.52 | -1.068 | -1.074 | 1.6 | 0.88 | -3.212 | -6.9139 | 10.695 | -11.22 | 4.5 | 0.856 | -0.184 |  |  | 3.4707 | 3.8719 | 3.419 |  | 28.5 | 0.2391 | -0.18 |  | -4.839 | -14.2489 | -15.7917 | -3.7987 | 6.9755 | -7.9796 | 0 | -29.9 | 13.4 |  | -55.2623
10/07/2025 | 06:00 | 0 | 5.8526 | -10.8442 | 2.3407 | 10.1704 |  | 9.7545 |  | 8.7703 | 3.2139 | 4.6113 | -4.44 | -19.8 |  | 2.484 | -13.2 | 2.3922 | 6.2687 | 5.0716 | 5.2737 | 8.9222 |  |  |  |  | -0.9957 | -1.385 | -1.38 |  | -15.54 | -13.2 | -2.416 | 0.269 | -15.51 | -15.49 | -10 | -10.76 | -10.65 | 0.0342 | 4.133 | 11.8826 | 13.7158 | -20.4883 | -15.4053 | -15.3445 | -0.1974 | 0.9098 | -12.1903 | -6.8319 | 0.4069 | 2.4293 | 63.1615 | 9.3931 | -4.9 | -5.2 | -17.2974 | -17.6897 | -1.3444 |  | 18.1471 | 2.6428 | -0.4676 | -0.308 | -71.9321 | 18.4027 | 18.4942 | 48.1369 | -155.9301 |  |  |  |  | 6.27 | 2.92 | -14.76 | 0.52 | -23.1704 | -22.6346 | 25.2425 | 25.2224 | -6.7611 | -10.5701 | -10.622 | 17.7581 | 15.4234 |  |  | 49.6 | -27 | -1.82 | 31.7713 | 31.6943 | 30.7904 | 79.5834 | 80.8445 | -31.6303 | -50.9107 | -32.8422 | 2.1974 | 26.54 | 11.83 | 4.8486 | 5.1788 | -7.51 |  | -17.6641 | -17.2587 | 47.9204 | 0.0149 | -3.9229 | 13.2 | 13.3 | -4.2188 | -1.8701 | 31.7056 | 3.9023 | -1.55 | -0.03 | 4.991 | -46.5576 |  | -14 | 18.63 | 17.15 | -44.1273 | -21.9818 | -41.8888 | -39.4636 |  | -18.9343 | -28.8847 | -28.4997 | -23.6533 | -26.6487 | -9.164 | -115.9545 | 4.8547 |  | -6.624 | -5.7349 | 23.5901 | -16.6307 | -16.2601 | 3.6 | -29.7428 | -29.6323 | 15.0783 | 13.03 | -22.71 | 1.2 | 1.5468 | -17.1106 | -12.1313 | -1.0941 | 8.0548 | 15.7709 | -27.0561 |  | 3.382 | 3.444 | 5.501 | 5.1378 | 4.2988 | 10.7172 | 11.2196 | -29.4723 | 27.449 | 27.3443 | -20.6837 | -11.3203 | 21.8814 | -19.48 | -1.3106 | 0.2767 | 0.62 | 3.23 | -21.3766 |  | 2.047 | 0.909 |  | 0.97 | 9.851 | 17.3763 | -4.38 | 33.2965 |  | 17.0165 | -1.2784 | -1.3309 | 1.8702 |  |  | -12.2064 | -9.9989 | 9.6551 | -19.7801 | 9.0714 | 8.7413 | 99.4272 | -6.279 | -10.9587 | 11.762 | 3.4004 | 5.5235 | 5.5145 | 3 | 17.896 | 19.5323 | 11.31 | -12.1922 | -11.7295 | 59.0585 | 78.6183 | 33.341 | 32.354 | -17.4182 | -18.0035 | 0 | 0 |  |  | -7.4475 | -6.9696 | -3.3057 | -3.3847 | 11.74 | 11.85 | -31.8 | -31.9 | 0.0357 | -12.48 | 67.6618 | 27.3859 | 27.6286 | -19.5 | -42.2 | -4.5 | -5.1 |  |  | -114.6243 | 20.1585 | -234.4523 | -16.7885 | -37.0793 | 124.3847 | 32.0803 | 68.8082 | 142.1569 | 65.9304 | 40.716 | 37.7778 | 40.3871 | 198.9193 | -231.8309 | 115.5718 | -93.3504 | -0.4211 |  | -6.08 | -0.921 | -0.924 | 2.16 | 1.76 | -4.2533 | -8.1437 | 10.695 | -11.6594 | 6 | 3.038 | 2.72 |  |  | 3.7429 | 3.2596 | 3.6841 |  | 28.6 | 0.7198 | -0.02 |  | -6.6348 | -12.8675 | -14.6816 | -5.894 | 5.6207 | -6.1309 | 0 | -30.2 | 13.6 |  | -55.1532
10/07/2025 | 06:30 | 0 | 5.71 | -10.9949 | 3.3787 | 11.158 |  | 11.5738 |  | 10.8894 | 4.3089 | 5.738 | -2.22 | -24.2 | 0 | 3.312 | -17.6 | 2.4481 | 3.2536 | 5.8308 | 5.881 | 10.0653 |  |  |  |  | -0.8869 | -1.068 | -1.045 |  | -17.76 | -8.8 | -2.018 | 0.285 | -12.78 | -12.82 | -10 | -10.09 | -10.02 | 0.3426 | 4.3236 | 11.7412 | 15.1873 | -26.1201 | -15.9411 | -15.7086 | 14.5238 | 15.6143 | -12.1903 | -10.4488 | 1.9851 | 10.7694 | 65.157 | 8.4863 | -4.4 | -4.9 | -15.018 | -15.6715 | -1.3424 |  | 15.1909 | 2.6642 | 0.6269 | 0.4629 | -53.3158 | 17.7923 | 17.8533 | 40.7252 | -135.159 |  |  |  | 10.5484 | 6.31 | 3.34 | -14.38 | 0.65 | -23.0364 | -23.1704 | 28.0267 | 27.7911 | -7.0089 | -13.047 | -12.9827 | 14.8716 | 15.8288 |  |  | 53.8 | -28.3 | -2.04 | 31.9497 | 32.0337 | 30.8628 | 75.9127 | 75.4361 | -31.4621 | -47.5775 | -31.9612 | 2.1217 | 27.27 | 12.44 | 5.9424 | 6.2531 | -8.21 |  | -17.822 | -17.6537 | 50.7769 | 0.0146 | -4.0118 | 13.1 | 13.2 | -3.8367 | -0.374 | 32.8096 | 6.4999 | 0.11 | 0.29 | 5.4405 | -49.6578 |  | -15.8 | 22.25 | 19.37 | -45.5455 | -22.5455 | -45.5169 | -44.4545 |  | -13.8757 | -25.0961 | -24.9329 | -21.356 | -25.2931 | -8.613 | -105.3795 | -12.7394 |  | -7.6606 | -7.3975 | 20.4439 | -15.5393 | -14.7942 | 12.816 | -31.0379 | -30.5268 | 11.7345 | 0 | -19.88 | 0 | 2.179 | -17.0047 | -11.4305 | -0.3105 | 7.4795 | 12.5168 | -25.7967 |  | 3.205 | 3.3114 | 0 | 0 | 0 | 9.8799 | 10.3823 | -27.6303 | 29.2674 | 29.7461 | -16.6385 | 0 | 20.6265 | -18.73 | -1.5395 | 0.2914 | 0.72 | 3.4 | -20.8613 | 0 | 2.179 | 0.96 |  | -0.69 | -2.0838 | 5.657 | -4.55 | 30.3994 |  | 18.1529 | -1.4687 | -1.5764 | 1.9941 |  |  |  | -12.1837 | 7.94 | -19.7396 | 7.9418 | 7.4642 | 126.9376 | -5.9062 | -11.772 | 11.8642 | 3.4416 | 5.736 | 5.823 | 3.3129 | 15.9357 | 17.457 | 9.64 | -10.3763 | -10.0484 | 58.0434 | 74.3404 | 33.393 | 33.3267 | -17.5008 | -17.7117 | 0 | -10.9341 | 54.2245 | 53.4655 | -8.2934 | -7.3321 | -5.3908 | -5.6349 | 9.62 | 9.6 | -34.9 | -34.8 | 0.054 | -13.52 | 67.4688 | 28.18 | 28.0897 | -18.7 | -41.4 | -4.6 | -5.5 |  |  | -117.3766 | 15.3556 | -235.5099 | -17.3307 | -39.4327 | 124.5707 | 33.7619 | 68.1542 | 136.8946 | 59.9447 | 37.9142 | 37.4524 | 32.0904 | 192.9104 | -230.8829 | 108.7239 | -92.4706 | -0.7947 |  | -7.12 | -0.907 | -0.918 | 3.52 | 0.8 | -4.5285 | -6.9718 | 10.1976 | -11.0735 | 5.4 | -0.341 | -0.412 | 2.8052 |  | 4.1018 | 4.1553 | 3.4644 |  | 28.3 | 0.7757 | 0.1 |  | -5.5826 | -13.6357 | -14.8762 | -4.7085 | 6.2474 | -6.3051 | 0 | -30 | 13.6 |  | -48.6249
10/07/2025 | 07:00 | 0 | 5.1531 | -10.3146 | 11.0332 | 11.4322 |  | 12.2705 |  | 12.8497 | 5.1518 | 6.7293 | 0 | -26.4 | 2.2 | 4.14 |  | 2.2879 | 3.6214 | 5.8081 | 5.7657 | 9.8538 |  |  |  |  | -0.8572 | -1.293 | -1.274 |  | -19.98 | -8.8 | -1.715 | 0.268 | -14.51 | -14.49 |  | -10.04 | -10.09 | 0.5458 | 4.1121 | 14.7854 | 15.4518 | -25.2522 | -15.8072 | -15.6052 | 0.5974 | 0.9329 | -10.7167 | -8.0375 | 0.8014 | 5.0421 | 67.6627 | 11.2279 | -4.8 | -5.2 | -17.9613 | -18.1125 | -1.4857 |  | 15.3701 | 3.0787 | 0.3154 | 0.6739 | -82.6746 | 20.0812 | 20.0507 | 53.3011 | -151.318 |  |  |  | 7.3549 | 5.74 | 2.72 | -15.27 | -0.58 | -23.1704 | -23.4383 | 27.9139 | 27.2281 | -6.8271 | -15.0854 | -14.8081 | 15.108 | 14.4843 |  |  | 50.7 | -22.7 | -1.97 | 29.0944 | 29.2355 | 27.9051 | 79.7918 | 80.049 | -33.5306 | -48.5767 | -34.3575 | 2.1962 | 27.72 | 12.19 | 6.0986 | 6.4484 | -7.85 |  | -16.1173 | -15.9543 | 49.0749 | 0.015 | -3.9071 | 12.3 | 13.1 | -3.8477 | 0 | 33.125 | 7.2421 | 0.67 | 0.07 | 4.061 | -48.7028 |  | -15.84 | 20.16 | 18.59 | -45.9818 | -23.0545 | -45.5813 | -45.1818 |  | -19.2419 | -28.4119 | -29.37 | -18.4292 | -21.6363 | -7.736 | -121.5714 | -18.5628 |  | -8.1572 | -7.7476 | 18.4688 | -14.7772 | -14.4514 | 11.28 | -30.1682 | -29.615 | 10.0997 | 0 | -11.69 | 0.9 | 2.3274 | -16.388 | -12.6787 | -1.5808 | 6.0183 | 11.0451 | -24.9481 |  | 3.3911 | 3.3754 | 0 | 2.4971 | 0 | 10.5497 | 10.0474 | -30.812 | 29.2067 | 29.3405 | -19.6738 | 0 | 19.4156 | -18.47 | -2.1218 | 0.2795 | 0.63 | 3.14 | -20.1938 |  | 2.532 | 0.776 |  | 0.15 | 1.1334 | 7.6533 | -4.84 | 31.7592 |  | 17.3223 | -1.2516 | -1.3305 | 1.9053 |  |  | -11.334 | -11.564 | 7.9995 | -18.4153 | 8.3835 | 7.1197 | 122.9308 | -5.8995 | -11.2053 | 11.8926 | 3.7349 | 6.0656 | 6.1315 | 3 | 13.0364 | 13.9408 | 6.29 | -8.9902 | 0 | 46.1652 | 70.4451 | 29.8278 | 30.2629 | -16.0904 | -16.45 | 0 | 0 |  |  | -12.1332 | -11.496 | -5.7168 | -5.9004 | 12.17 | 12.15 | -35.3 | -35.2 | 0.195 | -11.28 | 71.6494 | 24.5226 | 24.4367 | -18.2 | -40.7 | -2.1 | -3 | -17.7402 | -17.6516 | -116.1763 | 12.1389 | -236.7684 | -18.0807 | -48.3268 | 112.0078 | 52.7214 | 84.1127 | 136.3873 | 50.1998 | 31.6128 | 33.496 | 23.8293 | 182.0822 | -234.459 | 94.7144 | -79.3512 | 0.7044 |  | -7.68 | -0.804 | -0.811 | 3.76 | 0.56 | -4.5253 | -6.9718 | 9.0837 | -10.399 | 5.9 | 0.455 | -0.367 |  |  | 4.5802 | 3.5316 | 4.2103 |  | 27.1 | 0.6272 | 0.21 |  | -4.4924 | -14.4055 | -16.4096 | -3.725 | 7.1769 | -7.4023 |  | -28.7 | 12.5 |  | -47.9043
10/07/2025 | 07:30 | 0 | 5.0431 | -10.0799 | 7.1179 | 11.7395 |  | 12.5217 |  | 13.8068 | 5.8558 | 7.3614 | -4.44 | -26.4 | 2.2 | 4.14 | -19.8 | 1.9365 | 3.299 | 6.2872 | 6.1596 | 10.7062 |  |  |  |  | -0.7785 | -1.263 | -1.232 |  | -15.54 | -6.6 | -2.108 | 0.275 | -14.03 | -14.24 | -10 | -10.48 | -10.38 | 0.4297 | 3.9958 | 13.4014 | 14.9584 | -23.0758 | -15.6732 | -15.7311 | 0.7565 | 1.5315 | -10.4488 | -7.3677 | 0.8014 | 2.9093 | 71.8688 | 8.9581 | -4 | -4.2 | -17.7094 | -17.6425 | -1.587 |  | 17.8635 | 3.5947 | 1.0849 | 0.7293 | -73.2444 | 23.2551 | 23.2246 | 33.1858 | -139.3312 |  |  |  | 11.5164 | 6.63 | 3.65 | -13.06 | 0.87 | 0.0042 | -32.1455 | 20.7459 | 20.1108 | -7.2205 | -11.2995 | -11.0893 | 17.2571 | 14.3296 |  |  | 56 | -24.6 | -2.33 | 33.9044 | 33.9916 | 32.6793 | 77.2923 | 76.5935 | -32.9564 | -48.358 | -33.0473 | 2.3938 | 29.88 | 14.19 | 7.0361 | 7.4249 | -8.2 |  | -16.0314 | -16.3036 | 42.1842 | 0.0148 | -4.075 | 7.5 | 7.6 | -3.811 | 1.1279 | 36.1216 | 8.7265 | 1.74 | -0.94 | 4.2625 | -41.7074 |  | -18.03 | 23.91 | 19.82 | -39.5455 | -19.6636 | -45.8676 | -45.4727 |  | -11.5634 | -21.7232 | -21.0772 | -23.1478 | -25.2349 | -6.599 | -96.4238 | -49.2123 |  | -8.5957 | -8.28 | 21.736 | -11.7747 | -11.981 | 0.528 | -30.578 | -30.5425 | 10.8388 | 13.29 | -18.48 | 0 | 2.6289 | -13.0313 | -14.5822 | -3.3598 | 7.8361 | 10.9355 | -24.141 |  | 3.7553 | 3.6776 | 3.2124 | 3.3768 | 0 | 0 | 19.9273 | -31.8167 | 29.7149 | 29.4393 | -21.2328 | -9.1705 | 20.1968 | -19.37 | -1.4168 | 0.263 | 0.58 | 3.63 | -20.0064 |  | 2.392 | 1.057 |  | -0.2 | 3.0265 | 9.9457 | -4.71 | 31.6391 |  | 17.4295 | -1.5832 | -1.6976 | 1.9669 |  |  |  | -14.1298 | 7.3251 | -18.3333 | 8.5877 | 9.0304 | 129.1529 | -4.866 | -10.9732 | 10.9378 | 2.9665 | 6.3512 | 6.4242 | 2.465 | 6.0298 | 8.304 | 2.1 | -7.7456 | -4.239 | 29.2328 | 75.9034 | 21.8707 | 22.1574 | -14.2426 | -13.8224 | 0 | 0 | 40.6835 | 36.7118 | -15.8851 | -14.9842 | -9.4789 | -9.033 | 16.79 | 16.8 | -35.5 | -35.4 | 0.195 | -8 | 82.0916 | 14.8081 | 14.735 | -17.8 | -39.2 | 0.1 | -0.4 |  | -17.9065 | -147.5966 | 20.1683 | -237.3061 | -21.1861 | -61.5897 | 95.9487 | 68.2013 | 104.9387 | 127.9507 | 22.5968 | 25.9093 | 25.5997 | 8.3682 | 157.91 | -230.74 | 73.0684 | -58.5452 | 0.4944 |  | -8 | -0.775 | -0.785 | 4 | 0.08 | -4.4367 | -6.0929 | 6.7399 | -9.7246 | 5.7 | 1.524 | 1.312 |  |  | 4.1995 | 3.6377 | 3.8913 |  | 25.9 | 0.1879 | 0.26 |  | 0 | -15.3663 | -18.7374 | 0 | 8.2883 | -11.0009 | 1.4091 | -27.8 | 11.3 |  | -47.0826
10/07/2025 | 08:00 | 0 | 4.7102 | -9.812 | 7.5863 | 12.5099 |  | 13.175 |  | 15.5825 | 6.6188 | 7.9934 | -2.22 | -26.4 | 4.4 | 2.484 | -19.8 | 2.2635 | 6.9317 | 6.6257 | 6.657 | 11.224 | 10.3112 | -4.1778 | 2.3659 |  | -0.9573 | -1.27 | -1.255 |  | -17.76 | -6.6 | -1.974 | 0.266 | -13.36 | -13.25 | -10 | -11.52 | -11.53 | 1.1658 | 3.933 | 18.6654 | 20.1553 | -20.6585 | -8.5734 | -8.7774 | -0.2115 | -0.1202 | -6.2961 | -3.7508 | 1.5905 | 8.7688 | 122.6448 | 22.7361 | -7.3 | -7.7 | -25.6926 | -25.9027 | -1.8241 |  | 17.9701 | 3.7606 | 1.5398 | 1.0907 | -122.959 | 31.6477 | 31.6172 | 36.8702 | -156.2911 |  |  |  | 15.9773 | 7.45 | 4.73 | -10.95 | 2.47 |  | -29.3324 | 23.3921 | 22.7992 | -8.5432 | -12.528 | -13.3222 | 18.0266 | 14.4873 |  |  | 60.6 | -25.4 | -2.62 | 35.4413 | 34.7672 | 33.4464 | 78.5959 | 78.1061 | -33.6811 | -52.2849 | -33.345 | 2.4165 | 32.7 | 14.97 | 7.8174 | 8.0109 | -8.73 |  | -15.7923 | -16.1085 | 42.8792 | 0.0147 | -4.4981 | 7 | 6.6 | -3.2275 | 2.2499 | 36.7525 | 9.6542 | 2.57 | -1.3 | 6.3395 | -42.9724 |  | -15.9 | 21.65 | 21.35 | -41.2 | -21.0364 | -45.6024 | -45 | 11.3634 | -7.7474 | -18.4053 | -18.1854 | -22.0803 | -22.6627 | -6.81 | -97.1297 | -57.806 |  | -9.2202 | -8.9977 | 15.6798 | -10.3871 | -9.1855 | 18.448 | -30.3504 | -30.0693 | 8.9207 | 0 | -16.06 | 2.8 | 2.7708 | -12.035 | -13.2667 | -2.0091 | 6.0836 | 9.2634 | -22.8043 |  | 3.3263 | 3.4867 | 4.8696 | 3.8345 | 3.8069 |  | 17.0805 | -30.6445 | 27.948 | 28.6233 | -22.5661 | -11.0322 | 19.6939 | -19.5 | -0.7997 | 0.2786 | 0.38 | 4.79 | -19.7623 | 2.0354 | 2.453 | 1.075 |  | 0.3 | 4.465 | 11.6023 | -4.82 | 31.7995 |  | 17.3063 | -1.9929 | -2.2705 | 2.0369 |  |  | -11.0704 | -17.4452 | 5.6115 | -17.8667 | 9.1441 | 7.651 | 128.4711 | -4.123 | -10.2179 | 10.2859 | 2.3329 | 6.3219 | 6.4638 | 1.7375 | 5.8938 | 6.2321 | 0 | -7.6974 | 0 | 24.559 | 73.3171 | 14.7862 | 15.7464 | -12.6892 | -12.2448 | 0 | -10.6353 | 24.1803 | 20.0247 | -14.336 | -13.9789 | -13.2953 | -13.2441 | 20.57 | 20.52 | -33 | -32.6 | 0.2115 | -3.68 | 86.6433 | 16.4456 | 16.5672 | -17.4 | -40.9 | -2 | -2.5 | -18.0403 |  | -150.9431 | 14.9325 | -236.1666 | -19.0129 | -66.0177 | 82.7334 | 81.203 | 104.0749 | 116.6488 | 15.0353 | 27.613 | 27.0085 | 4.42 | 137.7978 | -227.0103 | 58.6768 | -50.1424 | 0.0476 |  | -7.6 | -0.966 | -0.973 | 4.24 | -0.08 | -4.3558 | -5.9159 | 5.8305 | -9.4926 | 6.4 | 1.23 | 1.324 |  |  | 4.3702 | 4.3189 | 3.734 |  | 27.1 | 0.9814 | 0.32 |  |  | -16.4023 | -19.6899 | 1.6742 | 9.1313 | -13.1743 | 2.4745 | -26.7 | 10.6 |  | -48.8926
10/07/2025 | 08:30 | 0 | 5.1054 | -10.1057 | 10.1234 | 13.1514 |  | 14.3283 |  | 18.1787 | 7.8668 | 9.322 | -15.54 | -30.8 | 6.6 | 3.312 | -24.2 | 3.0664 | 4.9929 | 7.0164 | 7.1408 | 11.9467 | 10.5752 | -4.2081 | 2.4679 |  | -1.0569 | -0.64 | -0.625 |  | -4.44 | -2.2 | -1.068 | 0.254 | -9.09 | -9.03 |  | -15.01 | -15.08 | 1.9399 | 3.6354 | 17.8272 | 18.7809 | -20.9398 | -7.5017 | -7.5091 | -0.5705 | -0.5063 | -8.5734 | -5.4923 | 1.196 | 5.7555 | 135.4965 | 21.1992 | -7.3 | -7.8 | -25.4606 | -25.5334 | -1.9335 |  | 21.5693 | 5.1712 | 2.497 | 1.7194 | -106.0518 | 34.3333 | 34.3333 | 12.7005 | -137.8049 |  |  |  | 21.4261 | 8.34 | 4.52 | -6.93 | 9.25 | 0.0042 | -23.9741 | 23.4215 | 22.739 | -3.7067 | -15.065 | -14.8238 | 21.2792 | 16.3096 |  |  | 68.6 | -30.1 | -3.01 | 0 | 52.3639 | 48.4217 | 69.1517 | 70.5514 | -32.2609 | -47.8534 | -30.1936 | 2.8429 | 30.47 | 17.53 | 8.9111 | 9.0851 | -9.85 |  | -17.6308 | -17.8021 | 50.6185 | 0.0143 | -5.08 | 0 | 0 | -2.5842 | 3.185 | 34.3868 | 11.3242 | 3.82 | -0.16 | 8.897 | -49.1428 |  | -18.6 | 26.6 | 24.43 | -43 | -22.0364 | -42.4745 | -42.3091 | 25.6364 | 2.3809 | -10.8469 | -10.4294 | -20.1905 | -21.7844 | -7.037 | -64.5367 | -65.5396 |  | -9.4441 | -8.7396 | 19.3424 | -10.7054 | -11.0663 | 14.864 | -33.091 | -32.5219 | 6.9235 | 0 | -20.33 | 0 | 2.9703 | -13.873 | -13.0001 | -1.6531 | 5.7136 | 5.9036 | -20.3278 |  | 3.0603 | 3.1104 | 4.2929 | 4.2029 | 0 |  | 11.0521 | -38.8499 | 28.2402 | 28.3115 | -27.7548 | -14.6242 | 24.025 | -19.04 | -0.7997 | 0.2969 | 0.22 | 2.19 | -23.4618 |  | 2.578 | 1.086 |  | -0.05 | 9.607 | 18.5667 | -4.63 | 32.6781 |  | 20.1962 | -3.9121 | -4.301 | 2.1467 |  |  | -11.4063 | -20.6984 | 6.6079 | -18.7813 | 10.8679 | 8.8203 | 135.7038 | -2.2535 | -9.1272 | 7.473 | 2.0158 | 6.9811 | 7.065 | 1.2601 | 5.4641 | 4.8224 | 2.51 | -9.72 | -4.1732 | 22.3851 | 71.4713 | 16.3007 | 17.9965 | -13.462 | -12.5111 | 0 | 0 |  |  | -11.7816 | -11.1225 | -14.8599 | -14.6242 | 19.79 | 19.77 | -31.8 | -31.5 | 0.4404 | -0.72 | 81.2032 | 18.3524 | 18.4249 | -17 | -43.9 | -4.6 | -5.1 | -17.6713 | -17.8364 | -148.6104 | 15.6874 | -237.6286 | -23.4958 | -65.4087 | 84.8304 | 79.7541 | 99.7737 | 116.6751 | 14.8665 | 29.5885 | 27.9319 | 12.1088 | 140.2248 | -226.5539 | 61.7931 | -53.5515 | -0.6775 |  | -8.16 | -0.781 | -0.795 | 4.96 | -0.8 | -4.3035 | -4.863 | 6.4164 | -14.2077 | 9.1 | 1.992 | 1.096 | 2.8108 |  | 4.8775 | 4.7203 | 3.6045 |  | 30.7 | 1.8915 | 0.48 |  |  | -14.6552 | -19.5504 | 0 | 7.6755 | -12.3694 | 3.4079 | -30.7 | 14.4 |  | -48.6663
10/07/2025 | 09:00 | 0 | 5.3576 | -10.4324 | 6.9096 | 14.6639 |  | 14.6771 |  | 19.2453 | 8.5627 | 9.8685 | -22.2 | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -22 | 3.3086 | 5.141 | 6.8099 | 6.6544 | 11.5575 | 10.6336 | -5.1629 | 2.4398 |  | -0.9166 | -0.868 | -0.848 |  | 0 | -4.4 | -1.204 | 0.258 | -10.53 | -10.45 |  | -14.21 | -14.23 | 3.1619 | 3.7291 | 18.4825 | 19.3916 | -19.1297 | -7.9036 | -8.321 | -0.4791 | -0.4083 | -7.7696 | -4.9565 | 1.196 | 5.5237 | 128.2866 | 20.7326 | -7.5 | -8.1 | -25.4738 | -25.2161 | -1.8291 |  | 22.1673 | 6.4724 | 3.4924 | 2.4592 | -108.1576 | 34.9742 | 35.0352 | 12.4877 | -137.1647 |  |  |  | 23.422 | 10.38 | 4.35 | -10.2 | 10.48 |  | -21.0271 | 23.6033 | 23.2711 | -5.0336 | -14.2385 | -14.0747 | 21.878 | 15.8854 |  |  | 71.2 | -29.2 | -3.35 |  | 49.3211 | 46.2453 | 63.9441 | 64.3365 | -31.9117 | -44.3971 | -28.9857 | 2.9805 | 34.81 | 18.8 | 10.3174 | 10.4523 | -10.96 |  | -17.639 | -17.5057 | 46.9086 | 0.0141 | -5.7969 | 0 | 0 | -3.2678 | 4.307 | 35.9639 | 12.4374 | 4.66 | -0.79 | 9.734 | -44.9726 |  | -18.26 | 25.05 | 25.05 | -40.0545 | -20.7455 | -41.0604 | -40.7545 | 26.923 | 3.6566 | -8.7008 | -8.5294 | -19.3261 | -22.1423 | -7.826 | -63.0277 | -64.3567 |  | -9.7891 | -8.777 | 20.0823 | -2.1888 | -3.1011 | 5.648 | -28.3656 | -28.1389 | 7.5186 | 12.67 | -18.75 | 0.5 | 3.1873 | -1.592 | -13.4285 | -2.1828 | 5.6878 | 6.2815 | -20.6513 |  | 3.1356 | 3.2491 | 4.3467 | 6.0825 | 4.2026 |  | 8.7077 | -40.1895 | 25.3005 | 25.0079 | -28.5466 | -16.1031 | 24.2985 | -19.43 | -0.6148 | 0.2969 | -0.17 | 2.56 | -23.7172 |  | 2.759 | 0.977 |  | 0.29 | 11.0949 | 19.7213 | -4.47 | 33.5187 |  | 26.2384 | -7.3019 | -7.9971 | 2.3426 |  |  | -12.8368 | -17.1576 | 8.117 | -23.0837 | 8.416 | 9.2833 | 133.287 | -5.6236 | -8.1787 | -6.0304 | 1.8211 | 7.3473 | 7.4921 | 1.3132 | 3.7639 | 4.9726 | 2.51 | -8.6517 | 0 | 21.7971 | 68.1957 | 17.0307 | 17.4682 | -13.7265 | -10.7051 | -10.5986 | 0 | 18.4097 |  | -12.1497 | -11.5564 | -17.1024 | -17.0802 | 14.9 | 14.83 | -33.1 | -33.8 | 0.51 | 1.44 | 83.5475 | 19.42 | 18.9724 | -16.5 | -42.2 | -5 | -5.5 | -17.6873 | -17.5903 | -140.6855 | 12.9998 | -240.2188 | -23.0732 | -65.3188 | 83.5182 | 78.2263 | 98.7089 | 115.8831 | 15.2687 | 28.9906 | 22.5305 | 6.8378 | 141.1438 | -225.8396 | 63.0873 | -54.2072 | -0.1868 |  | -8.4 | -0.808 | -0.823 | 5.12 | -2.08 | -3.4675 | -3.5447 | 6.7979 | -13.1243 | 6.2 | 2.812 | 2.356 |  |  | 3.9318 | 3.5642 | 3.3024 |  | 32.4 | 1.5332 | 0.73 |  |  | -14.8333 | -20.4714 | 0 | 8.1436 | -13.4481 | 4.177 | -33 | 17.5 |  | -50.2028
10/07/2025 | 09:30 | 0 | 5.57 | -10.6122 | 4.5402 | 15.0419 |  | 14.4255 |  | 21.1123 | 9.4847 | 10.7597 | -19.98 |  | 6.6 | 5.796 | -22 | 2.9985 | 4.5442 | 7.3441 | 7.399 | 12.9448 | 10.5946 | -4.3853 | 2.0948 |  | -0.4769 | -0.956 | -0.935 |  | 0 | -2.2 | -0.877 | 0.275 | -11.25 | -11.19 |  | -13.1 | -13.2 | 4.3003 | 3.8579 | 15.7939 | 19.3399 | -16.3807 | -8.3055 | -8.2826 | -1.472 | -1.6735 | -6.564 | -3.0811 | 0.8014 | 4.5174 | 119.4846 | 21.3196 | -7.7 | -8.3 | -24.5324 | -24.6408 | -2.6099 |  | 20.3311 | 6.5405 | 3.2492 | 2.2579 | -91.0672 | 43.0006 | 43.1226 | -17.3338 | -120.7166 |  |  |  | 23.9809 | 10.56 | 4.66 | -8.96 | 11.52 | 0.0042 | -19.0177 | 23.965 | 23.5692 | -1.0338 | -17.4914 | -17.4714 | 19.9949 | 13.3846 |  |  | 69.2 | -22.6 | -3.62 |  | 47.7419 | 45.0136 | 64.567 | 65.427 | -30.1238 | -47.1472 | -27.1841 | 3.3743 | 29.95 | 20.59 | 11.2549 | 11.4288 | -11.71 | 25.5123 | -14.8525 | -14.5019 | 44.0955 | 0.0144 | -6.212 | -2.5 | -2.5 | -2.2388 | 4.681 | 36.1216 | 13.5507 | 5.36 | -0.56 | 10.788 | -42.4324 |  | -18.85 | 28.41 | 27.67 | -39.2182 | -19.2727 | -39.0953 | -38.9727 | 34.9811 | 10.9995 | -2.3397 | -2.7775 | -20.1419 | -20.2478 | -9.382 | -34.081 | -56.0483 |  | -10.626 | -9.9023 | 21.9643 | -0.7026 | -1.4106 | -7.684 | -26.497 | -26.1811 | 8.733 | 12.88 | -13.49 | 2 | 3.1099 | 2.9229 | -14.7906 | -3.578 | 6.4338 | 7.6864 | -22.9522 |  | 3.9777 | 4.0255 | 4.7287 | 5.0436 | 3.0453 |  | 6.0284 | -37.6777 | 23.1328 | 23.4451 | -26.2271 | -14.2884 | 22.9996 | -19.01 | -0.4866 | 0.3143 | -0.09 | 2.52 | -23.2217 | 2.284 | 2.404 | 1.114 |  | 1.74 | 9.5148 | 18.1866 | -4.15 | 35.2513 |  | 26.7175 | -7.7751 | -8.4528 | 2.4803 |  |  | -12.3645 | -20.1048 | 9.7421 | -22.3965 | 9.5324 | 8.6439 | 135.7167 | -4.7265 | -7.668 | -6.8022 | 2.3462 | 7.7511 | 7.9272 | 1.5459 | 3.3667 | 4.5999 | 1.68 | -7.377 | 0 | 19.2045 | 65.1424 | 16.6194 | 15.8464 | -13.1678 | -12.2425 | 0 | 0 |  |  | -11.7212 | -10.9577 | -19.1428 | -18.8598 | 13.8 | 13.69 | -34.3 | -33.8 | 0.4587 | 3.12 | 83.7423 | 18.6457 | 18.5871 | -16.1 | -44.5 | -4.1 | -4.7 |  |  | -138.0562 | 0 | -235.9365 | -21.4789 | -69.4518 | 81.2821 | 84.5895 | 99.1188 | 113.3534 | 14.0094 | 29.9317 | 24.4808 | 8.5418 | 138.6356 | -225.3652 | 60.0468 | -50.7831 | 0.072 |  | -8.24 | -0.885 | -0.889 | 5.6 | -3.04 | -2.9787 | -3.1052 | 6.5049 | -12.9198 | 5.6 | 0.685 | 1.297 | 2.8159 | 3.4504 | 4.4427 | 4.7063 | 4.4037 |  | 32.8 | 1.3016 | 0.79 |  |  | -14.6178 | -20.5233 | 0 | 7.9763 | -12.4399 | 4.0399 | -32.9 | 17.4 |  | -52.1131
10/07/2025 | 10:00 | 0 | 5.7646 | -10.8654 | 9.8498 | 16.7733 |  | 6.7898 |  | 21.5568 | 9.5297 | 10.825 | -17.76 | -33 | 11 | 6.624 | -24.2 | 2.9005 | 1.5433 | 8.2489 | 8.1779 | 14.0551 | 10.7172 | -4.2784 | 2.2291 |  | -0.7351 | -0.933 | -0.917 |  | -2.22 | 2.2 | -1.307 | 0.271 | -11.33 | -11.39 |  | -12.62 | -12.74 | 4.2463 | 3.9178 | 18.5902 | 19.9915 | -16.6458 | -7.6357 | -7.3653 | -1.3147 | -1.582 | -6.564 | -3.4829 | 1.196 | 5.7928 | 120.8819 | 25.3705 | -7.9 | -8.6 | -25.3499 | -25.1145 | -2.4577 |  | 19.1553 | 6.3429 | 3.3745 | 2.4369 | -86.9472 | 44.4349 | 44.4044 | -11.9148 | -113.5584 |  |  |  | 24.9888 | 11.08 | 4.87 | -9.1 | 12.39 |  | -16.0707 | 22.4412 | 21.2633 | 0.1404 | -22.9535 | -22.3108 | 18.5912 | 4.5072 |  |  | 52.5 | -4.8 | -3.91 |  | 40.5416 | 36.9949 | 61.882 | 62.2747 | -27.9817 | -47.2419 | -25.0154 | 3.4853 | 29.37 | 24.46 | 11.8799 | 11.9171 | -12.09 |  | -5.7295 | -5.711 | 22.1987 | 0.0145 | -6.3826 | -3.3 | -3.4 | -1.9214 | 5.2421 | 39.7491 | 14.4785 | 6.01 | -1.48 | 11.749 | -21.4162 |  | -18.31 | 27.05 | 27.01 | -15.5091 | -7.6091 | -32.0767 | -31.5909 | 53.1174 | 27.562 | 12.7682 | 13.3834 | -13.6714 | -20.9814 | -10.423 | -39.3422 | -45.5095 |  | -9.9048 | -9.9116 | 15.3569 | 6.4073 | 4.4866 | 0.528 | -21.3223 | -21.6378 | 3.4959 | 13.4 | -15.19 | -0.6 | 3.4462 | 14.0085 | -13.5743 | -2.3925 | 6.8905 | 0.8 | -20.5512 |  | 3.6696 | 4.0333 | 4.3173 | 4.2865 | 3.323 |  | 3.5166 | -33.8262 | 14.5888 | 14.7295 | -22.3729 | -12.5787 | 21.276 | -18.84 | -1.1165 | 0.3408 | -0.15 | 3.6 | -21.2135 |  | 2.289 | 1.175 |  | 2.37 | 7.9931 | 14.5387 | -4.13 | 35.9123 |  | 26.6362 | -7.799 | -8.3406 | 2.6001 |  |  | -12.5982 | -22.1847 | 8.761 | -21.9005 | 9.8046 | 9.6298 | 136.8833 | -4.2795 | -7.5703 | -6.9698 |  | 7.8976 | 8.0933 | 1.6123 | 2.9725 | 3.3596 | 0.42 | -4.7277 | 5.0377 | 19.6665 | 58.4301 | 15.7622 | 17.347 | -13.0187 | -11.7398 | -10.8627 | 0 |  |  | -11.4575 | -11.0401 | -19.498 | -19.4887 | 13.82 | 13.87 | -33.4 | -32.7 | 0.0357 | 4.4 | 77.6789 | 19.2467 | 19.1783 | -16.1 | -44.7 | -5.4 | -6 |  |  | -131.1015 | -10.4646 | -236.2022 | -22.2865 | -65.6089 | 81.6266 | 84.3753 | 96.7826 | 114.6666 | 9.5805 | 27.3063 | 25.7266 | 14.8107 | 139.8049 | -224.1173 | 60.946 | -50.4669 | -0.4211 |  | -8 | -1.038 | -1.041 | 5.36 | -2.96 | -1.9787 | -1.7258 | 6.8559 | -13.5943 | 5.9 | 1.924 | 0.041 |  |  | 4.0392 | 3.6031 | 3.9724 |  | 32.8 | 0.4751 | 0.79 |  |  | -15.3159 | -20.3266 | 0 | 8.2372 | -12.6808 | 3.9418 | -32.9 | 17.9 |  | -52.6567
10/07/2025 | 10:30 | 0 | 5.9105 | -10.8738 | 5.4765 | 14.8965 |  | 7.7405 |  | 22.9786 | 10.5087 | 11.7054 | -17.76 | -35.2 | 13.2 | 6.624 | -26.4 | 3.3689 | 1.5023 | 8.4774 | 8.5523 | 14.5391 | 11.1254 | -4.238 | 2.0867 |  | -0.683 | -0.989 | -0.979 |  | -2.22 | 4.4 | -0.992 | 0.272 | -11.64 | -11.69 |  | -11.59 | -11.78 | 5.147 | 4.0898 | 12.4956 | 14.2194 | -14.2433 | -6.9659 | -6.8712 | -0.6985 | -0.8392 | -5.6263 | -3.6169 | 0.8014 | 5.0511 | 113.0332 | 23.5681 | -7.5 | -8.4 | -24.072 | -24.03 | -2.725 |  | 19.2009 | 6.3492 | 3.3975 | 2.3774 | -71.81 | 43.1837 | 43.0311 | -10.9264 | -102.2479 |  |  |  |  | 11.63 | 5.21 | -9.06 | 12.97 |  | -13.9273 | 29.1576 | 28.167 | -0.9078 | -27.2352 | -27.2396 | 19.0682 | 2.4417 |  |  | 49.6 | -1.2 | -3.87 |  | 36.4854 | 34.1581 | 57.901 | 58.3021 | -26.241 | -45.2766 | -22.5985 | 3.6958 | 32.52 | 25.61 | 12.5049 | 12.5031 | -12.47 |  | -4.1557 | -4.6324 | 19.8777 | 0.0146 | -6.5589 | -4.3 | -3.5 | -1.4746 | 5.4291 | 40.3799 | 14.8495 | 6.19 | -1.66 | 12.4465 | -18.6211 |  | -15.3 | 24.76 | 27.73 | -14.7273 | -7.6455 | -32.3529 | -32.0182 | 52.1456 | 26.8254 | 13.0602 | 13.2884 | -14.2402 | -19.3148 | -10.978 | -39.2889 | -45.5452 |  | -10.9165 | -9.8354 | 16.7851 | 6.0486 | 4.8111 | -13.316 | -21.8523 | -21.4263 | 3.6148 | 13.6 | -12.63 | 0 | 3.6792 | 15.1593 | -13.6114 | -2.2434 | 6.9636 | -0.2597 | -16.9339 |  | 3.8748 | 3.9136 | 3.8192 | 3.1862 | 2.8591 |  | 1.0047 | -33.8262 | 15.1299 | 15.1457 | -21.4411 | -9.5023 | 24.025 | -17.73 | -1.3088 | 0.3243 | 0.44 | 0.62 | -25.1524 |  | 2.321 | 1.124 |  | 1.62 | 6.3939 | 13.694 | -4.06 | 35.8241 |  | 26.5651 | -7.86 | -8.5637 | 2.5417 |  |  | -11.9145 | -22.715 | 10.2991 |  | 9.2512 | 9.4796 | 139.1317 | -3.727 | -7.4669 | -6.9816 | 2.6191 | 7.8829 | 8.038 | 2 | 4.37 | 5.9282 | 0.84 | -4.7661 | 4.0027 | 18.4729 | 64.8384 | 15.2321 | 15.7753 | -12.6624 | -12.3719 | 0 | 0 |  |  | -11.6553 | -11.4466 | -21.5036 | -21.1222 | 13.83 | 13.7 | -32.4 | -32.4 | 0.4935 | 5.76 | 79.8415 | 18.6584 | 18.5938 | -15.7 | -42.3 | -5 | -5.5 |  |  | -135.4701 | -6.2146 | -237.8637 | -21.5189 | -65.4652 | 81.7586 | 81.0006 | 96.6515 | 113.7107 | 8.5925 | 25.6651 | 25.0121 | 12.3247 | 139.495 | -223.0524 | 58.5278 | -49.7454 | -0.1868 |  | -7.44 | -0.926 | -0.929 | 5.04 | -3.6 | -1.0756 | -1.5793 | 5.8915 | -13.7102 | 5.6 | 2.188 | 1.451 | 2.822 |  | 4.2001 | 4.3462 | 3.8332 |  | 31.3 | 0.4944 | 0.9 |  |  | -14.4442 | -20.0782 | 0 | 8.3026 | -12.491 | 3.8185 | -33.4 | 17.9 |  | -51.1707
10/07/2025 | 11:00 | 0 | 6.2392 | -11.135 | 11.057 | 15.2454 |  | 8.6146 |  | 26.0337 | 11.4736 | 11.0533 | -28.86 | -39.6 | 15.4 |  | -28.6 | 1.5418 | -3.4846 | 8.8001 | 8.9265 | 14.9083 | 11.1322 | -4.0697 | 2.2319 |  | -0.6723 | -1.785 | -1.774 |  | 6.66 | 6.6 | 0.248 | 0.278 | -1.11 | -1 |  | -23.09 | -22.92 | 5.2515 | 4.1151 | 17.8122 | 21.7852 | -9.7202 | -2.9471 | -2.5127 | -1.3802 | -1.2488 | -12.7261 | -9.1092 | 0.8014 | 4.5348 | 101.7676 | 22.6006 | -7.7 | -8 | -27.1451 | -26.9895 | -3.5757 |  | 25.5322 | 5.994 | 3.9634 | 2.7718 | -63.448 | 31.7087 | 31.6782 | -7.1305 | -110.2961 |  |  |  | 25.9468 | 12.22 | 5.54 | -8.58 | 13.44 | 0.0042 | -16.3386 | 33.764 | 32.8053 | -1.5369 | -32.5581 | -32.309 | 25.0486 | 1.9327 |  |  | 48.3 | 0.5 | -4 |  | 33.326 | 30.7258 | 49.1467 | 49.7791 | -26.4776 | -35.992 | -23.3716 | 3.6008 | 35.71 | 27.14 | 12.5049 | 12.4054 | -12.34 |  | -3.1629 | -3.6651 | 22.3042 | 0.0147 | -6.4412 | -4.1 | -4.1 | -1.2231 | 5.9901 | 39.9068 | 15.5917 | 6.63 | -1.21 | 12.152 | -21.5212 |  | -17.97 | 27.46 | 27.33 | -16.4545 | -8.2909 | -35.1259 | -35.0727 | 51.412 | 25.3221 | 11.4942 | 12.0447 | -7.772 | -13.5153 | -10.55 | -43.3697 | -46.7592 |  | -10.6136 | -9.6247 | 15.2736 | 0.9719 | 1.2006 | 11.28 | -24.2644 | -23.4956 | -0.6686 | 0 | -14.16 | 1.3 | 3.429 | 4.5954 | -13.8503 | -2.6709 | 7.5703 | -1.7256 | -14.4947 |  | 3.6899 | 3.7052 | 0 | 0 | 0 |  | 3.3491 | -32.3191 | 18.5112 | 18.3754 | -21.5524 | -11.1432 | 22.6285 | -17.51 | -2.0137 | 0.3674 | 1.47 | -0.17 | -21.6661 |  | 2.4 | 0.687 |  | 0.09 | 6.1458 | 13.1239 | -3.78 | 39.7393 |  | 26.3048 | -7.7354 | -8.479 | 2.6867 |  |  | -12.4634 | -22.685 | 14.21 | -20.8535 | 9.4172 | 9.135 | 136.1691 | -3.8432 | -7.7979 | -7.1505 | 2.7195 | 8.0807 | 8.213 | 2.0459 | 4.4614 | 6.6035 | 0.42 | -4.5338 | 5.8925 | 17.4498 | 62.7756 | 13.6993 | 13.5948 | -12.5163 | -11.9315 | 0 | 0 |  |  | -10.8093 | -10.2545 | -22.0176 | -22.1766 | 12.35 | 12.22 | -31.9 | -32.3 | 0.6857 | 6.32 | 77.1742 | 19.4937 | 19.4519 | -15.7 | -42.2 | -5.4 | -6 | -18.0111 | -18.0751 | -138.538 | -5.3404 | -236.4104 | -19.0389 | -67.3365 | 77.8044 | 85.3075 | 94.0857 | 112.4055 | 5.3878 | 21.554 | 22.8659 | 13.8678 | 133.5717 | -221.7737 | 57.9207 | -49.8614 | -0.2332 |  | -7.44 | -0.869 | -0.871 | 4.56 | -3.6 | -1.7775 | -1.5793 | 6.4164 | -13.3288 | 5.1 | 1.438 | 2.102 |  |  | 4.0813 | 3.919 | 4.8678 |  | 30.8 | 0.3163 | 0.89 |  |  | -15.6978 | -19.997 | 0 | 8.1136 | -13.9476 | 4.3969 | -32.4 | 17.5 |  | -50.4674
10/07/2025 | 11:30 | 0 | 6.1821 | -10.962 | 9.3046 | 15.3336 |  | 8.2624 |  | 26.5765 | 11.7136 | 11.351 | -28.86 | -37.4 | 15.4 | 6.624 | -28.6 | 2.815 | -3.5136 | 8.5823 | 8.514 | 14.2638 | 9.6961 | -4.5385 | 2.3689 |  | -0.9505 | -1.797 | -1.794 |  | 6.66 | 6.6 | 0.281 | 0.301 | -1.12 | -1.16 |  | -22.88 | -22.8 | 5.7978 | 3.8914 | 17.4408 | 20.5852 | -9.5342 | -2.9471 | -3.5003 | -0.9705 | -1.3445 | -12.7261 | -9.3771 | 0.8014 | 4.7503 | 102.2618 | 23.543 | -7.7 | -8.1 | -26.308 | -26.5011 | -3.5751 |  | 24.773 | 6.1206 | 4.1623 | 2.7408 | -58.1683 | 30.0302 | 29.9692 | -9.1177 | -106.9764 |  |  |  | 26.5057 | 12.52 | 6.11 | -8.41 | 13.71 |  | -14.7311 | 34.7113 | 34.0192 | -1.4133 | -33.1515 | -33.3257 | 23.6872 | 1.0253 |  |  | 46.8 | 1.1 | -3.92 |  | 32.8731 | 31.0206 | 46.8644 | 47.1271 | -26.56 | -34.0055 | -23.5696 | 3.7038 | 31.14 | 27.65 | 12.9736 | 12.9913 | -12.66 |  | -2.7872 | -2.5892 | 21.6392 | 0.0145 | -6.6967 |  |  | -1.1169 | 5.9901 | 39.9068 | 15.5917 | 6.69 | -1.44 | 12.4775 | -20.3162 |  | -16.7 | 26.22 | 27.6 | -15.1455 | -7.6182 | -36.3162 | -35.4182 | 52.6667 | 26.1936 | 12.2365 | 12.581 | -16.1415 | -19.3541 | -11.006 | -40.3222 | -51.0176 |  | -10.358 | -9.3108 | 16.6396 | 5.0669 | 4.0102 | -14.852 | -21.8608 | -21.7471 | 4.5611 | 13.54 | -5.89 | -0.7 | 3.6872 | 12.5429 | -14.5102 | -3.2627 | 8.1202 | 2.1717 | -18.3504 |  | 3.9277 | 4.0605 | 0 | 0 |  |  | 2.6793 | -33.3238 | 19.3211 | 19.3648 | -20.5226 | 0 | 25.6999 | -18.06 | -3.019 | 0.3674 | 1.35 | -2.72 | -24.9922 | 0 | 2.419 | 0.587 |  | 0.02 | 4.9459 | 13.0526 | -4.33 | 39.6854 |  | 26.637 | -7.8802 | -8.5801 | 2.7444 |  |  | -13.2659 | -22.7607 | 13.5218 | -20.686 | 9.7689 | 9.8376 | 139.4794 | -3.4811 | -7.8762 | -7.1784 | 2.8594 | 8.1979 | 8.3237 | 2.2447 | 4.4206 | 5.5686 | 0.42 | -5.8202 | 0 | 19.1311 | 66.5655 | 14.6522 | 15.8108 | -12.7009 | -10.8445 | -10.6393 | -12.574 |  | 15.5479 | -10.3864 | -9.7821 | -23.5388 | -23.6272 | 11.29 | 11.26 | -28.1 | -29.2 | 0.7224 | 6.88 | 74.0181 | 20.2151 | 20.1585 | -15.7 | -41.4 | -5.9 | -6.8 | -17.7044 | -17.6217 | -142.1375 | 0 | -233.7563 | -20.2454 | -66.45 | 79.6564 | 86.5976 | 91.0724 | 109.8099 | 9.2885 | 22.5004 | 21.4879 | 18.2102 | 133.864 |  | 59.2372 | -50.8807 | -0.3748 |  | -7.28 | -1.094 | -1.109 | 4.48 | -3.12 | -2.0328 | -2.2538 | 5.5375 | -13.9452 | 6.3 | 5.645 | 6.435 |  |  | 4.4047 | 2.7365 | 2.789 |  | 30.4 | 0.3296 | 1.18 |  |  | -14.9227 | -20.3987 | 0 | 7.8542 | -13.2222 | 4.5686 | -32.1 | 16.9 |  | -49.3806
10/07/2025 | 12:00 | 0 | 6.5735 | -11.501 | 12.1224 | 14.9289 |  | 8.3308 |  | 26.6637 | 11.7786 | 11.4536 | -31.08 | -37.4 | 13.2 | 6.624 | -28.6 | 2.6097 | -3.4418 | 8.0898 | 8.4186 | 14.0369 | 9.2324 | -4.3126 | 2.5093 |  | -0.482 | -1.759 | -1.745 |  | 8.88 | 4.4 | 0.038 | 0.286 | -0.86 | -0.84 |  | -23.57 | -23.7 | 4.9885 | 4.1264 | 18.3601 | 22.4569 | -10.3354 | -3.6169 | -3.7254 | -1.8424 | -1.5793 | -12.8601 | -9.913 | 0.8014 | 5.768 | 103.5394 | 24.3799 | -8 | -8.4 | -27.5161 | -27.7275 | -3.9375 |  | 23.7649 | 5.827 | 4.2362 | 2.8623 | -68.9718 | 29.664 | 29.5724 | -0.2766 | -116.4587 |  |  |  | 23.3023 | 11.71 | 5.3 | -9.18 | 12.49 | 0.0042 | -13.3915 | 34.3176 | 33.3102 | -0.0074 | -34.8358 | -34.5772 | 23.144 | -0.9846 |  |  | 40.9 | 6.3 | -3.82 |  | 29.3838 | 26.8042 | 47.4823 | 47.9569 | -27.7686 | -32.5215 | -23.891 | 3.8415 | 31.75 | 28.3 | 12.6611 | 12.796 | -12.7 |  | -0.4361 | -0.6803 | 15.5558 | 0.0146 | -6.6761 |  |  | -0.9985 | 6.1771 | 39.9068 | 15.9628 | 6.95 | -1.36 | 12.803 | -15.2509 |  | -14.38 | 24.26 | 26.85 | -12.4364 | -6.4909 | -34.4604 | -33.7727 | 47.9555 | 24.6977 | 10.9838 | 11.3466 | -17.1003 | -23.474 | -10.908 | -49.3625 | -49.6245 |  | -9.8675 | -9.4138 | 16.8162 | 4.1867 | 2.7709 | -15.876 | -19.2594 | -19.1224 | 2.6568 | 13.33 | -7.18 | 0.7 | 3.7457 | 11.1373 | -12.7388 | -1.3577 | 6.2004 | 3.416 | -18.7548 |  | 3.7538 | 3.6387 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -34.496 | 15.78 | 16.5493 | -20.3643 | 0 | 24.3033 | -19.79 | -2.5081 | 0.3674 | 1.31 | -0.81 | -24.4782 |  | 2.419 | 0.703 |  | 0.7 | 3.7735 | 11.0116 |  | 39.0441 |  | 27.0802 | -7.6593 | -8.0416 | 2.7978 |  |  |  | -21.4313 | 11.3825 | -20.1607 | 8.6414 | 9.397 | 137.8543 | -4.2784 | -9.0189 | -6.6814 |  | 8.066 | 8.2683 |  | 4.0948 | 3.6911 | -1.26 | -4.9302 | 4.1508 | 15.1453 | 64.1423 | 12.288 | 12.9498 | -12.1497 | -11.0895 | 0 | 0 |  |  | -11.3642 | -11.1225 | -22.5452 | -22.4101 | 10.45 | 10.41 | -30.3 | -30.3 | 0.5283 | 6.24 | 76.1785 | 18.6174 | 18.2572 | -15.7 | -42.2 | -4.2 | -4.7 | -17.4971 | -17.4709 | -141.7548 | -4.4338 | -233.7897 | -17.9694 | -65.746 | 74.3857 | 89.7432 | 96.2291 | 108.9738 | 3.6711 | 15.7597 | 16.9835 | 9.3111 | 128.5751 | -220.0666 | 53.0761 | -46.0034 | 0.072 |  | -7.44 | -1.387 | -1.389 | 4.8 | -3.76 | -2.1946 | -1.8723 | 6.0075 | -14.2382 | 6.8 | 4.476 | 4.204 |  |  | 3.9656 | 3.8693 | 3.2907 |  | 31 | 0.4481 | 1.05 |  |  | -15.8957 | -20.4282 | 1.7947 | 9.1488 | -13.3834 | 4.0886 | -32.5 | 17.7 |  | -53.0661
10/07/2025 | 12:30 | 0 | 6.4578 | -11.29 | 13.4114 | 14.9956 |  | 8.6248 |  | 25.3321 | 11.0677 | 10.564 | -24.42 | -35.2 | 11 | 4.968 | -26.4 | 2.4944 | -3.2254 | 7.3952 | 7.3678 | 12.4809 | 8.8107 | -4.3419 | 2.3139 |  | -1.0231 | -1.02 | -1.013 |  | 4.44 | 4.4 | -0.967 | 0.269 | -12.28 | -12.32 |  | -13.73 | -13.77 | 3.4215 | 4.152 | 18.8488 | 22.5657 | -12.0371 | -4.9565 | -4.7952 | -1.7731 | -1.9498 | -13.128 | -10.0469 | 1.196 | 7.4058 | 105.674 | 24.995 | -8 | -8.3 | -27.8926 | -27.9643 | -3.7918 |  | 23.1337 | 5.4968 | 3.8423 | 2.6947 | -70.4977 | 28.7179 | 28.6874 | 10.0395 | -120.839 |  |  |  | 20.2585 | 10.81 | 4.88 | -11.07 | 10.02 |  | -13.5255 | 35.3538 | 34.981 | 0.9502 | -35.2026 | -35.0575 | 22.1985 | -1.6967 |  |  | 40.2 | 7.1 | -3.62 |  | 27.5399 | 25.428 | 50.8221 | 51.5691 | -27.3575 | -33.6395 | -25.1935 | 3.5365 | 30.57 | 27.05 | 12.0361 | 12.3077 | -11.99 |  | -0.0411 | 0.2042 | 16.1478 | 0.0148 | -6.3072 | -1.7 | -1.7 | -1.2634 | 6.5511 | 38.4874 | 16.3339 | 7.02 | -0.79 | 11.253 | -15.8909 |  | -13 | 23.19 | 26.08 | -13.5273 | -7.2455 | -34.1446 | -34.0818 | 45.5549 | 22.9258 | 9.7255 | 10.0775 | -20.0231 | -22.9081 | -10.517 | -57.4444 | -53.6994 |  | -10.0815 | -9.1124 | 17.7471 | 4.9507 | 3.7537 | -18.436 | -20.3188 | -20.0343 | 4.6162 | 13.91 | -7.1 | 0 | 3.7682 | 14.7297 | -12.7892 | -1.3188 | 5.4673 | 4.1411 | -20.9368 |  | 4.0139 | 4.0701 | 0 | 0 | 0 |  | 0.8373 | -37.8451 | 17.7529 | 17.9394 | -22.189 | -12.941 | 28.3073 | -23.26 | -2.1199 | 0.2969 | 0.98 | -0.75 | -28.3746 |  | 2.332 | 0.053 |  | 0.27 | 16.1638 | 23.2959 | -5.06 | 38.7476 |  | 25.2441 | -6.8116 | -7.2929 | 2.7165 |  |  | -13.9998 | -20.3819 | 9.3027 | -20.7858 | 8.5048 | 9.745 | 112.2733 | -5.4061 | -8.3958 | -5.2338 | 2.4807 | 7.9049 | 8.0142 | 2 | 4.5691 | 3.844 | -3.35 | -4.4996 | 0 | 11.7993 | 70.3534 | 7.8008 | 8.3767 | -12.4912 | -11.6718 | 0 | 0 | 10.9333 |  | -13.8911 | -13.501 | -20.2668 | -20.3835 | 9.04 | 8.99 | -36.1 | -35.1 | -1.6342 | 5.12 | 80.1728 | 17.9072 | 17.7699 | -17 | -44 | -2.9 | -3.4 | -17.8129 | -17.8951 | -157.9247 | 0.9144 | -234.4388 | -17.0333 | -71.7844 | 66.6621 | 99.9715 | 110.4158 | 105.555 | -6.2554 | 7.8589 | 5.5875 | 0.176 | 118.7669 | -220.9919 | 42.5954 | -38.3431 | 0.7971 |  | -7.92 | -1.507 | -1.515 | 5.12 | -2.8 | -2.3748 | -2.4582 | 2.4613 | -11.397 | 7.7 | 3.336 | 4.252 | 3.0467 |  | 4.2284 | 4.4051 | 3.6553 |  | 30.1 | 1.2761 | 0.9 |  | 3.5159 | -16.1267 | -21.4436 | 4.6257 | 8.9701 | -12.9751 | 3.0616 | -31.5 | 14.3 |  | -52.9469
10/07/2025 | 13:00 | 0 | 6.124 | -11.3112 | 9.4309 | 13.6411 |  | 8.0556 |  | 22.2509 | 9.5317 | 9.054 | -26.64 | -35.2 | 13.2 | 4.968 | -26.4 | 2.7184 | -0.5034 | 6.9493 | 6.9532 | 11.7002 | 8.5511 | -4.2101 | 2.5343 |  | -0.8853 | -1.046 | -1.038 |  | 4.44 | 4.4 | -1.337 | 0.271 | -12.58 | -12.53 |  | -13.97 | -13.97 | 3.7562 | 4.2186 | 19.1597 | 23.1931 | -13.0768 | -6.2961 | -6.4165 | -1.6919 | -1.6631 | -13.3959 | -10.1809 | 1.5905 | 8.0142 | 105.6611 | 25.4114 | -7.8 | -8.3 | -27.9564 | -28.3454 | -3.6054 |  | 21.4388 | 5.8267 | 2.7183 | 1.8528 | -76.5709 | 27.1004 | 27.0394 | 10.6123 | -127.7981 |  |  |  | 17.1349 | 9.79 | 3.64 | -12.56 | 9.06 |  | -17.1423 | 32.7561 | 32.1733 | -7.6291 | -31.3199 | -31.361 | 20.9681 | -0.3866 |  |  | 43.5 | 4.4 | -3.32 |  | 29.8516 | 28.006 | 55.7769 | 56.1824 | -29.3081 | -34.7319 | -27.0995 | 3.0987 | 30.31 | 24.57 | 11.8799 | 11.9171 | -11.64 |  | -1.3606 | -1.2796 | 18.1102 | 0.0148 | -6.0888 | 0 | 0 | -3.4814 | 6.3641 | 40.8531 | 16.3339 | 6.94 | -1.82 | 10.385 | -18.9061 |  | -13.09 | 21.15 | 23.9 | -14.1273 | -7.8091 | -34.8734 | -34.8273 | 42.476 | 20.406 | 7.1956 | 7.7546 | -19.0617 | -21.3296 | -10.457 | -63.1899 | -55.4499 |  | -9.4787 | -8.5177 | 13.9137 | 0.4337 | -0.2631 | 8.72 | -21.1019 | -20.7147 | 4.4955 | 13.59 | -14.72 | 0.5 | 3.6305 | 5.1183 | -12.76 | -1.3207 | 6.5285 | 5.601 | -20.4498 |  | 3.7363 | 3.8978 | 0 | 0 | 0 |  | 4.1864 | -37.1753 | 19.3558 | 19.3516 | -22.5339 | -12.8286 | 27.4186 | -25.63 | -1.415 | 0.3051 | 0.61 | 2.18 | -26.7802 | 2.1378 | 2.168 | 0.344 | 0 | 0.28 | 16.7775 | 23.4546 | -4.94 | 38.7554 |  | 24.4213 | -6.8748 | -7.5408 | 2.7536 |  |  | -14.6072 | -18.7956 | 10.0351 | -20.8881 | 7.078 | 7.3897 | 111.5066 | -5.1853 | -7.3312 | -5.5719 |  | 7.4425 | 7.5475 |  | 2.6673 | 3.8204 | -1.68 | -5.6338 | 0 | 11.9929 | 71.622 | 6.7068 | 6.1383 | -11.2512 | -10.5053 | -11.6549 | -11.4521 |  | 5.4203 | -14.6986 | -14.0284 | -20.7567 | -21.1931 | 13.7 | 13.71 | -33.8 | -32.4 | -0.2444 | 4.24 | 80.8679 | 16.4581 | 16.3931 | -16.9 | -43.1 | -1.6 | -2.1 |  |  | -160.6118 | 5.3068 | -234.537 | -14.0308 | -76.7035 | 66.4573 | 101.9481 | 110.8528 | 105.9961 | -10.5331 | 14.5036 | 10.6722 | -3.8749 | 116.6299 | -220.8443 | 38.2143 | -35.1957 | 1.1731 |  | -8.16 | -1.569 | -1.587 | 5.2 | -2.64 | -2.7872 | -3.0167 | 2.6383 | -11.6289 | 8.8 | 5.363 | 2.978 | 2.8257 | 3.1928 | 4.2819 | 4.3636 | 3.7353 |  | 29.2 | 1.2645 | 0.96 |  | 3.9243 | -17.7466 | -21.8974 | 4.8142 | 11.077 | -14.6126 | 2.7156 | -31.1 | 13.7 |  | -52.9345
10/07/2025 | 13:30 | 0 | 5.9438 | -11.3805 | 6.3871 | 13.5864 |  | 8.292 |  | 19.9235 | 8.4607 | 8.2008 | -26.64 | -35.2 | 11 | 4.968 | -24.2 | 2.7474 | 1.0443 | 6.3094 | 6.31 | 10.9535 | 8.6407 | -4.0804 | 2.476 |  | -1.0627 | -1.108 | -1.099 |  | 2.22 | 2.2 | -2.341 | 0.303 | -13.48 | -13.54 |  | -13.43 | -13.46 | 3.3623 | 4.0614 | 12.0038 | 14.1554 | -11.5384 | -9.3771 | -9.4173 | -1.7937 | -1.7825 | -14.0657 | -11.2526 | 0.8014 | 4.5096 | 126.0773 | 25.6707 | -7.8 | -8.5 | -24.7073 | -24.737 | -3.3774 |  | 19.2131 | 5.9543 | 2.536 | 1.8253 | -114.2613 | 31.8613 | 31.7698 | 18.7054 | -148.4758 |  |  |  | 15.9872 | 9.49 | 3.31 | -13.37 | 8.56 |  | -19.9554 | 25.3608 | 24.5566 | -6.5858 | -29.3671 | -29.3259 | 17.979 | -0.5881 |  |  | 45.8 | 2.9 | -3.49 |  | 31.1507 | 28.0214 | 61.4455 | 61.6726 | -28.8092 | -41.5967 | -25.7248 | 3.5913 | 32.59 | 22.15 | 10.7861 | 11.0382 | -11.03 |  | -2.0479 | -1.5431 | 16.9642 | 0.0149 | -5.7546 | 0 | 0 | -3.8489 | 5.9901 | 40.8531 | 15.5917 | 6.54 | -1.85 | 10.7725 | -18.7261 |  | -14.43 | 23.29 | 23.62 | -15.5273 | -8.8545 | -34.4304 | -34.2182 | 41.865 | 18.8306 | 6.4758 | 6.5215 | -16.7931 | -17.1632 | -10.516 | -73.7746 | -54.0622 |  | -9.1155 | -7.996 | 13.9935 | -2.3988 | -3.2591 | 18.448 | -22.6061 | -22.2414 | 3.7476 | 0 | -14.41 | -1.3 | 3.4394 | 0.9804 | -13.625 | -2.2638 | 8.0527 | 1.9668 | -21.3046 |  | 3.93 | 4.0184 | 0 | 0 | 0 |  | 8.0379 | -35.6682 | 18.7951 | 19.2262 | -22.7584 | -12.8071 | 26.2126 | -24.88 | -1.3088 | 0.2529 | 0.48 | 2.51 | -26.3034 | 2.5662 | 2.168 | 0.368 |  | 0.5 | 15.0858 | 21.1131 | -4.85 | 38.7485 |  | 24.3106 | -6.8254 | -7.367 | 2.7228 |  |  | -13.0648 | -20.0044 | 10.3143 | -20.7094 | 7.7263 | 7.2132 | 106.9418 | -4.7719 | -7.2063 | -5.7612 | 2.5682 | 7.1862 | 7.2786 | 2 | 3.7385 | 2.969 | 0.42 | -7.7224 | 0 | 11.6268 | 71.3388 | 8.4494 | 8.8269 | -11.461 | -11.2201 | 0 | 0 | 4.6213 |  | -18.5274 | -17.9231 | -22.8066 | -22.2716 | 14.38 | 14.37 | -32.9 | -33 | 0.5283 | 4.56 | 92.5699 | 5.3099 | 5.2186 | -16.5 | -40.5 | 1.3 | 1.1 | -18.0681 | -18.103 | -158.4117 | 6.0724 | -236.0499 | -13.4636 | -78.3891 | 63.5287 | 102.8521 | 120.8574 | 110.1748 | -10.1819 | 13.8379 | 16.1436 | -11.9726 | 116.5033 | -224.2622 | 34.742 | -32.7022 | 0.846 |  | -7.76 | -1.505 | -1.515 | 4.64 | -3.04 | -2.8337 | -2.9862 | 1.7899 | -10.692 | 8 | 4.223 | 3.722 | 2.6052 | 2.9011 | 5.2802 | 4.7832 | 3.7145 |  | 26.2 | 1.5643 | 0.97 |  | 3.5323 | -17.3656 | -21.11 | 4.5731 | 10.7445 | -13.0109 | 2.5117 | -28 | 10.3 |  | -55.2798
10/07/2025 | 14:00 | 0 | 6.6022 | -11.7384 | 4.2946 | 13.0833 |  | 8.6223 |  | 20.6631 | 8.6027 | 8.2234 | -24.42 | -35.2 | 11 | 5.796 | -24.2 | 2.7139 | 1.4504 | 5.7993 | 5.7132 | 9.8829 | 6.6741 | -4.1053 | 2.2195 |  | -0.71 | -1.145 | -1.12 |  | 2.22 | 2.2 | -1.902 | 0.33 | -13.79 | -13.85 |  | -12.88 | -13.09 | 3.75 | 4.0745 | 13.3105 | 13.2989 | -12.0031 | -9.779 | -9.4181 | -1.3324 | -1.2253 | -14.3336 | -11.2526 | 0.8014 | 4.5022 | 125.5268 | 24.7642 | -8.1 | -8.4 | -23.8081 | -23.9051 | -3.407 |  | 18.9056 | 5.776 | 2.2272 | 1.5517 | -106.2959 | 32.2886 | 32.2275 | 11.5208 | -142.8535 |  |  |  | 18.2127 | 9.84 | 3.58 | -12.68 | 9.34 |  | -19.1517 | 24.7145 | 24.2394 | -6.7667 | -28.5712 | -28.5776 | 18.6092 | 0.7646 |  |  | 45.6 | 2.3 | -3.62 |  | 31.8402 | 29.8592 | 59.3437 | 60.0256 | -27.4706 | -41.6802 | -24.0394 | 3.5272 | 31.44 | 22.51 | 10.9424 | 11.2335 | -10.75 |  | -2.8296 | -2.4334 | 18.6383 | 0.0148 | -5.5692 | 0 | 0 | -3.6511 | 5.8031 | 40.2222 | 15.2206 | 6.22 | -1.79 | 11.315 | -18.5361 |  | -15.26 | 24.4 | 24.25 | -16.1091 | -8.7273 | -33.4701 | -33.6364 | 44.6146 | 20.8572 | 8.2285 | 8.6022 | -14.7957 | -18.6951 | -10.338 | -65.4038 | -51.8488 |  | -8.8581 | -8.1357 | 13.6545 | -2.0832 | -1.9843 | 18.96 | -24.2098 | -24.0133 | 2.3136 | -4.21 | -16.26 | 1.2 | 3.3177 | 2.5866 | -14.0301 | -2.6618 | 9.1592 | 3.0589 | -19.799 |  | 3.6919 | 3.7489 | 0 | 0 |  |  | 6.5308 | -30.812 | 18.7808 | 18.6009 | -21.4494 | -13.6428 | 20.2506 | -22.29 | -2.1199 | 0.2959 | 0.87 | 3.23 | -20.2414 | 0 | 2.093 | 0.33 | 1.9302 | 0.19 | 17.2868 | 23.4175 | -4.69 | 39.5773 |  | 24.2953 | -7.0974 | -7.729 | 2.6898 |  |  | -12.6691 | -20.4347 | 11.0895 | -20.8451 | 7.553 | 6.4479 | 105.1224 | -5.0117 | -7.011 | -5.5354 | 2.8639 | 7.2741 | 7.3972 |  | 3.0728 | 5.5248 | 0.84 | -8.104 | -4.3787 | 12.51 | 71.8588 | 8.6673 | 9.5689 | -11.4599 | -10.6586 | -9.9786 | 0 |  |  | -16.808 | -16.1982 | -21.8502 | -22.5377 | 15.75 | 15.57 | -31.9 | -32.2 | 0.6345 | 4.4 | 88.7306 | 7.5409 | 7.8491 | -16.1 | -40.5 | 0.1 | -0.3 |  | -17.8778 | -157.3793 | 6.2762 | -231.3403 | -12.1134 | -78.2151 | 67.5941 | 100.2947 | 113.2193 | 111.3121 | -4.3035 | 20.7606 | 21.5643 | -3.1434 | 121.4588 | -226.0075 | 41.4047 | -34.9659 | 0.1648 |  | -7.84 | -1.398 | -1.409 | 4.48 | -1.92 | -2.285 | -3.7491 | 3.3127 | -10.9575 | 7.2 | 4.069 | 4.699 |  |  | 4.0606 | 4.264 | 3.382 |  | 25.8 | 1.0148 | 1.09 |  | 3.6034 | -16.8649 | -22.0323 | 4.3484 | 10.5274 | -14.5748 | 3.3195 | -27.7 | 10.7 |  | -55.4877
10/07/2025 | 14:30 | 0 | 7.5283 | -12.7834 | 6.7511 | 13.1541 |  | 9.4663 |  | 22.9741 | 9.9477 | 9.5523 | -17.76 | -33 | 8.8 | 5.796 | -22 | 2.8973 | -1.3194 | 6.5048 | 6.4773 | 11.1863 | 7.3826 | -4.032 | 1.9192 |  | -0.4573 | -0.639 | -0.629 |  | -2.22 | 2.2 | -2.018 | 0.34 | -19.45 | -19.39 |  | -5.99 | -6.02 | 4.1944 | 3.582 | 11.4126 | 12.2329 | -10.1926 | -8.1715 | -8.3495 | -1.0454 | -1.1141 | -12.7261 | -9.5111 | 0 | -0.1861 | 124.6105 | 21.4028 | -7.2 | -7.6 | -24.41 | -24.6 | -3.4212 |  | 19.573 | 5.8181 | 2.2605 | 1.5526 | -97.0183 | 35.6456 | 35.6151 | -3.342 | -131.0838 |  |  |  | 24.2204 | 11.24 | 5.37 | -10.14 | 10.43 | -17.0084 | -16.6065 | 30.9196 | 30.1738 | -9.455 | -28.0713 | -27.6491 | 19.292 | 2.8281 |  |  | 50.2 | -0.3 | -3.76 | 26.7092 | 26.5722 | 25.4431 | 54.6541 | 54.7223 | -25.0627 | -41.029 | -21.9229 | 3.6025 | 33.6 | 25.78 | 12.3486 | 12.6007 | -12.4 |  | -4.1619 | -5.0544 | 16.6374 | 0.0146 | -6.5704 | -4.6 | -2.8 | -2.9395 | 5.4291 | 41.0108 | 15.0351 | 6.1 | -2.3 | 12.462 | -18.5461 |  | -17.55 | 26.09 | 26.85 | -15.0364 | -7.3818 | -33.507 | -34.0273 | 52.1239 | 24.6902 | 13.0046 | 13.0546 | -20.7937 | -17.5809 | -9.98 | -49.0473 | -58.143 |  | -9.3465 | -8.9008 | 19.7854 | -0.5903 | -4.6074 | 16.912 | -21.5807 | -22.6306 | 6.2915 | 12.64 | -13.21 | -8.5 | 3.191 | 4.4889 | -13.8233 | -2.3738 | 8.551 | 1.952 | -26.7446 |  | 3.6427 | 3.5367 | 0 | 0 |  | 3.684 | 4.0189 | -34.496 | 18.9598 | 18.2164 | -20.403 | -11.8123 | 28.0681 | -21.42 | -1.4314 | 0.2969 | 1.02 | -0.91 | -28.0843 |  | 2.232 | 0.344 |  | -0.61 | 16.3163 | 24.3192 | -4.42 | 39.0369 |  | 24.6045 | -7.2869 | -8.025 | 2.705 |  |  | -13.0658 | -22.5037 | 11.3397 | -21.4602 | 8.1761 | 7.0219 | 109.1016 | -4.0444 | -6.7415 | -5.3804 | 3.2578 | 7.5094 | 7.6978 | 3 | 3.3411 | 3.5528 | -0.84 | -6.4394 | 3.7918 | 10.7514 | 65.9941 | 9.3549 | 11.1674 | -11.968 | -10.4784 | -10.3882 | 0 |  |  | -18.8844 | -18.3461 | -20.6591 | -20.6199 | 17.06 | 17.01 | -33.1 | -32.7 | 0.6162 | 3.76 | 92.453 | 6.4356 | 6.3734 | -16.1 | -40.5 | 2.2 | 1.6 |  |  | -148.4675 | 11.8101 | -239.2315 | -22.843 | -77.8039 | 77.1069 | 92.035 | 110.4894 | 123.511 | 1.82 | 17.2874 | 17.2607 | 1.0459 | 126.7217 | -233.6004 | 37.169 | -32.2026 | 0.7507 |  | -7.36 | -1.463 | -1.472 | 4 | -2.48 | -2.4102 | -3.4562 | 3.6942 | -11.8364 | 7.5 | 4.664 | 3.083 | 2.3812 |  | 4.2209 | 3.6634 | 3.7073 |  | 25.5 | 0.8221 | 1.11 |  | 3.1195 | -16.2561 | -21.6022 | 3.3856 | 8.9212 | -14.2956 | 3.9001 | -27.8 | 10.6 |  | -55.4156
10/07/2025 | 15:00 | 0 | -0.224 | -3.5944 | 10.4369 | 14.0771 |  | 9.4267 |  | 23.7749 | 10.3347 | 9.9838 | -13.32 | -30.8 | 8.8 | 7.452 | -22 | 3.0283 | -3.4433 | 6.5214 | 6.4593 | 11.1228 | 7.3846 | -4.4184 | 2.0271 |  | -0.4965 | -0.387 | -0.373 |  | -6.66 | 2.2 | -1.431 | 0.348 | -17.34 | -17.35 |  | -5.28 | -5.3 | 4.0775 | 3.6019 | 11.0642 | 12.0814 | -10.2376 | -8.7073 | -8.6526 | -1.7293 | -1.794 | -12.3242 | -9.3771 | -0.3945 | -1.598 | 124.7877 | 25.4878 | -7.7 | -8.1 | -22.9358 | -23.4333 | -3.31 |  | 15.5343 | 5.9706 | 2.2118 | 1.7819 | -81.8201 | 34.9132 | 34.9132 | -5.0348 | -117.6812 |  |  |  | 24.2304 | 11.5 | 5.54 | -10.1 | 10.7 | -18.4819 | -19.6875 | 27.5114 | 26.8216 | -6.2158 | -27.2582 | -26.7715 | 15.3825 | 1.5638 |  |  | 45.4 | 0.5 | -3.44 | 26.3451 | 26.1659 | 25.5263 | 53.6491 | 53.8573 | -24.9008 | -40.4069 | -21.3018 | 3.6382 | 29.82 | 27.34 | 12.3486 | 12.4054 | -12.13 |  | -3.0666 | -3.0786 | 16.3075 | 0.0146 | -6.2903 |  | -3.4 | -2.3987 | 5.4291 | 40.2222 | 14.8495 | 6.01 | -2.14 | 13.1905 | -15.1709 |  | -17.18 | 26.46 | 26.86 | -12.0909 | -6.4091 | -33.9829 | -33.5909 | 50.4414 | 25.587 | 12.1514 | 12.7131 | -19.4454 | -24.0797 | -10.691 | -47.898 | -61.3956 |  | -9.309 | -8.2989 | 20.9439 | 1.9081 | 0.3207 | -14.852 | -21.1132 | -20.9568 | 7.2375 | 13.98 | -8.62 | 0.2 | 3.4198 | 10.242 | -13.711 | -2.2623 | 8.1782 | 4.7416 | -23.5976 |  | 3.6878 | 3.6331 | 0 | 0 | 0 | 5.861 | 6.0284 | -32.4865 | 17.1211 | 17.3952 | -17.495 | 0 | 27.1891 | -20.17 | -1.5193 | 0.3289 | 1.33 | -0.61 | -26.1351 |  | 1.97 | 0.094 |  | -0.38 | 1.4899 | 9.1126 | -3.74 | 39.115 |  | 25.8871 | -7.8121 | -8.3623 | 2.7978 |  |  | -12.8135 | -22.2789 | 14.1077 |  | 9.1837 | 8.2923 | 140.0763 | -2.9392 | -7.1403 | -6.147 | 4.1017 | 7.8976 | 8.038 | 3.6831 | 2.9876 | 7.1108 | -2.93 | -6.1825 | 0 | 11.9492 | 69.3192 | 10.374 | 11.9183 | -13.6009 | -11.5409 | 0 | 0 | 11.3926 | 12.0182 | -17.0936 | -16.6706 | -19.8629 | -20.5672 | 16.31 | 16.27 | -30.7 | -30.4 | 1.2662 | 2.16 | 88.233 | 5.9569 | 5.8958 | -16.5 | -37.5 | 1.3 | 0.8 |  | -18.042 | -147.1152 | 11.806 | -238.2084 | -21.9801 | -75.9004 | 77.0328 | 89.0242 | 104.4941 | 121.7598 | 1.6504 | 22.1237 | 20.4801 | 5.2193 | 127.8235 | -233.9506 | 36.9762 | -31.6655 | 0.5408 |  | -5.76 | -1.441 | -1.449 | 2.72 | -2.08 | -1.7671 | -3.3677 | 3.0472 | -10.0175 | 6.3 | 3.533 | 4.202 |  |  | 5.3325 | 4.5207 | 4.3613 |  | 23.7 | 0.0103 | 1 |  | 0 | -15.6837 | -20.3924 | 3.3874 | 8.9817 | -13.0762 | 3.4837 | -25.7 | 9 |  | -48.4834
10/07/2025 | 15:30 | 0 | 4.0814 | -8.7751 | 12.0214 | 13.3147 |  | 9.3749 |  | 23.4859 | 10.1357 | 9.7871 | -8.88 | -33 | 8.8 | 5.796 | -22 | 2.6035 | -1.7962 | 6.6157 | 6.4987 | 11.2997 | 7.3223 | -4.265 | 1.9573 |  | -0.2126 | -0.115 | -0.092 |  | -11.1 | 2.2 | -0.497 | 0.324 | -15.57 | -15.49 |  | -6.65 | -6.56 | 4.3383 | 3.7991 | 11.0859 | 14.519 | -17.1526 | -6.9659 | -6.9069 | -2.11 | -2.0779 | -15.2713 | -12.4582 | 0 | 1.5676 | 135.8897 | 26.4597 | -8 | -8.4 | -24.8744 | -25.2126 | -3.3173 |  | 14.7807 | 6.1192 | 2.3022 | 1.6151 | -100.0396 | 36.3781 | 36.317 | 2.2321 | -126.1711 |  |  |  | 25.2882 | 11.53 | 5.62 | -9.72 | 11.19 | -18.7498 | -17.9461 | 26.7964 | 26.0755 | -6.0534 | -29.0133 | -28.9499 | 14.9769 | 2.0999 |  |  | 47 | -1.7 | -3.53 | 25.8342 | 25.9889 | 24.9814 | 54.9587 | 55.7087 | -27.142 | -40.8264 | -24.4314 | 3.526 | 30.53 | 27.3 | 12.6611 | 12.796 | -12.52 |  | -4.2383 | -4.1668 | 20.9191 | 0.0147 | -6.7904 |  | -5.7 | -2.6355 | 5.2421 | 39.9068 | 14.4785 | 5.92 | -1.87 | 12.5395 | -19.6811 |  | -17.77 | 27.21 | 27.14 | -15.6364 | -8.0364 | -36.4053 | -35.5545 | 49.0894 | 24.297 | 10.0372 | 10.1449 | -15.2698 | -21.5368 | -10.991 | -57.1642 | -58.0048 |  | -8.6552 | -7.1873 | 16.6837 | 0.4979 | -0.2433 | 2.576 | -23.538 | -23.1913 | 5.0916 | 13.62 | -17.77 | -0.4 | 3.3461 | 6.5057 | -13.7666 | -2.4458 | 9.0276 | 2.8689 | -17.7223 |  | 3.7852 | 3.8877 | 0 | 0 | 0 | 5.3586 | 5.3586 | -29.1374 | 18.7476 | 18.7851 | -15.7167 |  | 24.3033 | -18.39 | -2.4642 | 0.3234 | 1.14 | -0.94 | -24.5486 |  | 1.835 | 0.268 |  | 0.96 | -5.7469 | 2.81 | -3.61 | 40.6358 |  | 26.7944 | -8.1016 | -8.8668 | 2.7814 |  |  | -13.9475 | -22.4378 | 12.3499 | -20.0869 | 9.6395 | 9.254 | 150.1151 | -2.8868 | -7.6303 | -7.0863 | 3.0204 | 8.0734 | 8.2525 | 3 | 3.9023 | 6.2313 | 0.84 | -7.7271 | 0 | 15.6277 | 71.0645 | 11.6957 | 11.8881 | -11.2948 | -10.1852 | -10.9196 | 0 |  |  | -15.9455 | -15.6928 | -20.2585 | -20.5296 | 12.79 | 12.7 | -29.1 | -29.2 | 1.2845 | 0.16 | 80.4801 | 9.891 | 9.7664 | -16.5 | -37.6 | -0.7 | -1.3 | -17.7699 | -17.9172 | -154.7763 | 11.1666 | -235.9819 | -21.544 | -77.4157 | 76.4982 | 91.2509 | 95.9778 | 119.5869 | 3.1879 | 14.1916 | 13.7457 | 9.6722 | 127.2914 | -233.43 | 39.221 | -33.9919 | -0.0232 |  | -5.36 | -1.387 | -1.382 | 2.16 | -1.68 | -1.3092 | -3.8376 | 3.5172 | -10.0786 | 6.1 | 3.458 | 5.011 | 2.6252 |  | 4.0326 | 4.1701 | 3.6635 |  | 23.4 | 0.2613 | 0.95 |  | 0 | -16.2995 | -21.1183 | 2.9843 | 9.2244 | -14.2749 | 4.496 | -25.4 | 9 |  | -46.9654
10/07/2025 | 16:00 | 0 | 3.8004 | -8.5338 | 12.8936 | 12.4905 |  | 9.608 |  | 23.6299 | 10.1727 | 9.7447 | -8.88 | -33 |  | 5.796 | -22 | 2.8727 | -2.0977 | 5.9872 | 5.8916 | 10.0883 | 7.3781 | -4.4982 | 1.8608 |  | -0.2572 | -0.06 | -0.043 |  | -11.1 | 2.2 | -0.134 | 0.319 | -15.19 | -15.21 |  | -7.46 | -7.55 | 4.0779 | 3.7413 | 11.7466 | 15.0678 | -19.5548 | -6.564 | -6.7722 | -0.945 | -0.7224 | -15.5393 | -13.5299 | 0.4069 | 3.1701 | 141.1252 | 27.6782 | -8.3 | -8.9 | -26.0289 | -26.1378 | -3.2596 |  | 15.4189 | 6.2271 | 2.2585 | 1.5934 | -113.4067 | 38.3618 | 38.3312 | 7.1674 | -134.1319 |  |  |  | 25.2882 | 11.55 | 5.84 | -9.58 | 11.12 | -20.0894 | -20.0894 | 28.6579 | 27.8961 | -5.9092 | -27.7341 | -27.6206 | 15.3689 | 3.5009 |  |  | 47.3 | -3.7 | -3.69 | 26.8397 | 26.8265 | 25.9214 | 58.5879 | 59.3169 | -28.0448 | -42.5092 | -25.6659 | 3.6492 | 30.98 | 26.99 | 12.6611 | 12.6984 | -12.47 |  | -5.0449 | -5.2052 | 21.7562 | 0.0147 | -6.3884 |  | -5.8 | -2.6111 | 5.0551 | 39.7491 | 14.2929 | 5.68 | -1.67 | 11.4545 | -19.7861 |  | -18.04 | 27.32 | 26.77 | -16.0545 | -7.9545 | -36.7495 | -36.4727 | 48.1637 | 23.8083 | 9.8442 | 10.2435 | -17.7872 | -21.2298 | -10.027 | -64.1404 | -50.206 |  | -7.4623 | -6.5137 | 16.8585 | 0.7336 | -0.174 | 7.184 | -25.5202 | -24.9583 | 5.2145 | 0 | -16.45 | 0.1 | 3.2877 | 8.3485 | -13.3224 | -2.0652 | 7.7895 | 4.2194 | -20.1749 |  | 3.7795 | 3.8084 | 0 | 0 |  | 6.5308 | 6.8657 | -28.8025 | 19.8686 | 20.0117 | -15.3834 |  | 24.2106 | -18.89 | -2.314 | 0.3152 | 1.06 | -0.68 | -24.4854 | 1.9325 | 1.84 | 0.323 |  | 0.54 | -5.5633 | 3.2474 | -3.7 | 39.9689 |  | 26.8006 | -7.7492 | -8.5927 | 2.829 |  |  | -13.1374 | -22.1062 | 14.1962 | -20.1896 | 9.1913 | 9.5569 | 147.8543 | -3.033 | -8.3404 | -6.6941 | 2.2912 | 8.132 | 8.3079 | 1.7107 | 5.5611 | 8.4128 | 2.51 | -9.3434 | 0 | 19.4054 | 74.3612 | 16.8813 | 16.5912 | -12.9277 | -11.2676 | 0 | 0 |  |  | -17.6649 | -17.4946 | -18.0411 | -18.1454 | 14.5 | 14.41 | -28.6 | -28.6 | 1.4255 | -2 | 78.0594 | 10.0473 | 10.0496 | -17 | -38 | 1.7 | 1.2 |  |  | -155.4626 | 8.3215 | -238.6638 | -24.2217 | -70.4858 | 90.1762 | 77.7608 | 95.8605 | 129.1087 | 18.6856 | 23.4434 | 24.0658 | 12.8125 | 144.2757 | -237.3299 | 51.5973 | -42.3658 | -0.3748 |  | -5.52 | -1.343 | -1.333 | 2.96 | -2.48 | -1.701 | -3.3097 | 6.9444 | -13.1823 | 5.2 | 5.32 | 4.378 |  |  | 3.9104 | 4.1146 | 3.3781 |  | 26.3 | -0.5303 | 0.84 |  | 0 | -15.6828 | -20.378 | 0 | 8.145 | -13.4337 | 4.1234 | -28.5 | 13.3 |  | -47.1688
10/07/2025 | 16:30 | 0 | 7.648 | -13.2175 | 9.8509 | 11.7477 |  | 9.3669 |  | 22.4445 | 9.6357 | 9.3525 | -2.22 | -30.8 | 8.8 | 4.14 | -22 | 2.9794 | -1.3979 | 5.964 | 5.8307 | 10.3728 | 7.743 | -4.1922 | 1.883 |  | -0.2076 | -0.423 | -0.393 |  | -17.76 | 0 | -0.226 | 0.326 | -17.19 | -17.2 |  | -6.01 | -6.06 | 3.813 | 3.7654 | 11.7155 | 16.2337 | -18.8968 | -6.564 | -6.7976 | -1.0876 | -1.3439 | -15.2713 | -12.8601 | 0.8014 | 3.6417 | 133.1414 | 27.3705 | -8.1 | -8.4 | -26.3372 | -26.0643 | -3.4045 |  | 15.0546 | 5.8796 | 2.2581 | 1.5778 | -119.1442 | 37.08 | 36.9579 | 15.5645 | -138.561 |  |  |  | 24.7792 | 11.66 | 5.87 | -10.21 | 10.95 | -19.5535 | -19.4196 | 27.7468 | 27.1984 | -5.3125 | -28.5779 | -28.278 | 15.4039 | 3.0281 |  |  | 45.4 | -2.6 | -3.72 | 25.4442 | 25.5009 | 24.3682 | 59.2325 | 58.9889 | -28.0621 | -43.5867 | -24.995 | 3.5136 | 29.57 | 27.15 | 12.6611 | 12.796 | -12.6 |  | -4.8067 | -4.6992 | 20.0041 | 0.0148 | -6.669 |  | -3.7 | -2.7124 | 4.681 | 38.6451 | 14.1074 | 5.43 | -1.53 | 10.571 | -19.5661 |  | -17.39 | 27.3 | 25.89 | -16.6 | -8.1182 | -36.2401 | -36.1818 | 45.0916 | 21.0684 | 8.0398 | 8.0047 | -17.5158 | -21.5814 | -10.271 | -73.4722 | -30.9107 |  | -7.2998 | -6.4891 | 16.0744 | 2.2226 | 1.4112 | 3.6 | -23.4879 | -23.0063 | 6.0842 | 13.31 | -19.22 | -1.1 | 3.0799 | 10.0209 | -13.3098 | -2.0809 | 6.7826 | 4.317 | -20.6098 |  | 3.9625 | 4.0652 | 0 | 0 |  | 6.6983 | 6.6983 | -30.812 | 19.6188 | 19.5124 | -16.0711 |  | 25.236 | -18.76 | -2.5081 | 0.3207 | 0.73 | -1.37 | -25.7753 |  | 1.802 | 0.339 |  | -0.75 | -5.3859 | 3.4784 | -4.06 | 37.9519 |  | 25.6818 | -7.7464 | -8.3315 | 2.8468 |  |  | -12.4364 | -21.9683 | 11.0162 | -19.723 | 10.1025 | 9.1605 | 143.8611 | -3.4327 | -7.3612 | -6.9252 |  | 7.817 | 8.0221 | 2 | 9.4105 | 10.2225 | 1.68 | -5.8985 | 0 | 25.9013 | 66.6281 | 24.1951 | 24.9649 | -14.623 | -13.4088 | 0 | 0 | 22.1597 | 25.8582 | -15.6104 | -14.9952 | -15.39 | -15.0696 | 11.94 | 12.24 | -30.1 | -30.6 | 1.3193 | -4.08 | 70.5776 | 12.7134 | 12.6377 | -17.4 | -38.4 | 0.5 | 0 | -18.0352 |  | -134.7006 | -3.7581 | -238.2246 | -21.5378 | -57.4219 | 103.4161 | 60.8077 | 88.2003 | 138.329 | 37.3615 | 28.2033 | 24.6774 | 21.4081 | 166.7268 | -243.3634 | 70.9517 | -58.8524 | -1.8494 |  | -5.6 | -1.341 | -1.358 | 2.96 | -1.44 | -2.1068 | -4.2161 | 7.8538 | -13.2403 | 5 | 3.169 | 3.233 | 1.7374 | 1.7405 | 4.2853 | 3.846 | 3.1883 |  | 27.1 | 0.0821 | 0.86 |  | -2.7839 | -13.78 | -17.8593 | -2.4704 | 6.3194 | -10.3491 | 3.4461 | -29.8 | 14.4 |  | -48.8691
10/07/2025 | 17:00 | 0 | 7.1528 | -12.629 | 14.3286 | 11.6838 |  | 8.3842 |  | 20.8349 | 8.8247 | 8.378 | -2.22 | -30.8 | 6.6 | 4.14 | -22 | 2.9994 | -2.399 | 7.8604 | 7.6912 | 13.2186 | 8.4795 | -4.1824 | 1.8347 |  | -0.1354 | -0.456 | -0.434 |  | -17.76 | -2.2 | 0 | 0.206 | -16.85 | -16.88 |  | -6.7 | -6.68 | 3.6034 | 4.1315 | 13.621 | 16.5068 | -18.1775 | -4.5546 | -4.6906 | -1.2117 | -1.3951 | -15.1374 | -12.4582 | 0.8014 | 3.5989 | 133.7573 | 6.4435 | -2.7 | -2.9 | -28.0412 | -28.3028 | -3.0313 |  | 9.9798 | 5.4391 | 2.4416 | 1.6488 | -125.2174 | 36.4086 | 36.3475 | 22.9095 | -145.3402 |  |  |  | 22.4839 | 10.72 | 7.22 | -11.14 | 4.84 | -19.6875 | -19.5535 | 28.5207 | 27.2665 | -4.7737 | -27.7444 | -27.758 | 9.6285 | 4.0407 |  |  | 45.2 | -4.5 | -3.49 | 25.3548 | 25.0524 | 24.1996 | 59.7993 | 59.5871 | -26.5623 | -43.9972 | -23.6921 | 3.186 | 29.54 | 26.41 | 12.3486 | 12.5031 | -12.25 |  | -5.722 | -5.5782 | 22.8582 | 0.0149 | -6.3771 | -3.1 |  | -2.9773 | 4.681 | 37.6988 | 13.7363 | 5.18 | -1.03 | 10.478 | -21.5762 |  | -18.39 | 28.45 | 25.29 | -16.7091 | -9.0727 | -36.5702 | -36.2727 | 44.8183 | 21.094 | 7.3038 | 7.9415 | -20.2254 | -24.1911 | -9.837 | -83.2133 | -23.1732 |  | -7.3017 | -6.3198 | 17.8249 | 3.1263 | 1.9575 | -4.612 | -23.223 | -22.9416 | 7.0697 | 13.86 | -20.41 | 0 | 3.108 | 13.7933 | -12.6631 | -1.3402 | 5.7264 | 6.0611 | -23.023 |  | 3.8094 | 3.8735 | 0 | 0 | 0 | 5.3586 | 5.6935 | -30.9794 | 19.6352 | 19.7826 | -15.8686 |  | 25.236 | -18.65 | -2.7205 | 0.3408 | 1.02 | -2.1 | -26.548 | 0 | 1.804 | 0.25 |  | -1.3 | -6.6824 | 2.948 | -3.66 | 37.2692 |  | 25.5729 | -7.1972 | -7.8798 | 2.8212 |  |  | -14.2141 | -20.5408 | 8.468 | -20.6552 | 10.0721 | 9.2564 | 141.7844 | -4.0651 | -8.018 | -5.8 | 1.8895 | 7.8317 | 7.9509 | 1 | 13.2109 | 13.088 | 4.61 | -8.7111 | 0 | 36.7678 | 69.4373 | 28.7002 | 29.0314 | -16.2642 | -16.417 | 0 | 0 | 35.9049 | 40.2302 | -17.3024 | -16.9783 | -13.5737 | -13.7735 | 10.23 | 10.28 | -29.8 | -29.9 | 1.2845 | -6.48 | 76.2853 | 15.5454 | 14.4882 | -17.4 | -37.5 | 3.2 | 2.6 | -17.8481 | -17.9038 | -129.8146 | -7.5428 | -233.908 | -19.2941 | -53.4103 | 114.2778 | 53.5299 | 80.3825 | 145.784 | 49.3879 | 28.2004 | 27.3888 | 21.4036 | 180.2884 | -242.8268 | 82.2039 | -65.9394 | 0.0476 |  | -5.36 | -1.385 | -1.394 | 1.04 | 0.48 | -2.3411 | -6.8833 | 5.2445 | -9.5201 | 6.8 | 4.914 | 4.141 | 1.7352 |  | 3.7024 | 3.8002 | 3.2755 |  | 22.4 | 0.6671 | 0.81 |  | -4.6106 | -13.9116 | -17.3617 | -4.3123 | 5.6201 | 0 | 1.9382 | -23.7 | 5.7 |  | -48.7836
10/07/2025 | 17:30 | 0 | 6.7045 | -12.1426 | 10.5195 | 10.5189 |  | 6.1324 |  | 18.7663 | 7.7688 | 7.5399 | -4.44 | -28.6 | 4.4 | 4.968 | -19.8 | 3.0134 | -3.1398 | 6.2291 | 6.0621 | 10.6357 | 8.9675 | -4.0899 | 1.9002 |  | -0.2436 | -0.476 | -0.455 |  | -15.54 | -4.4 |  | 0.208 | -17.33 | -17.39 |  | -6.03 | -5.89 | 2.8706 | 3.8842 | 8.2551 | 11.3242 | -21.3442 | -5.8942 | -5.6682 | -1.1761 | -0.897 | -12.5922 | -9.6451 | 0 | 0.8105 | 61.8968 | 5.9519 | -3 | -3.3 | -25.1557 | -25.0115 | -2.9369 |  | 7.8357 | 5.0401 | 2.8304 | 1.926 | -70.8029 | 27.8024 | 27.7413 | 15.7816 | -124.0334 |  |  |  | 19.2406 | 10.14 | 7.43 | -12.26 | 0.29 | -19.8215 | -19.5535 | 28.6381 | 27.9884 | -4.3841 | -29.5182 | -29.361 | 7.5464 | 2.3457 |  |  | 40.6 | -1.3 | -3.1 | 21.5505 | 21.3 | 20.5472 | 53.1841 | 53.5352 | -23.8162 | -38.4053 | -21.626 | 2.7035 | 31.31 | 27.08 | 11.4111 | 11.5265 | -11.92 |  | -3.8729 | -3.7857 | 18.3641 | 0.015 | -6.2268 | 0 | 0 | -3.031 | 4.494 | 37.3833 | 13.5507 | 5 | -0.98 | 9.331 | -18.9561 |  | -14.29 | 24.03 | 24.39 | -14.8727 | -7.3636 | -36.4244 | -36.5636 | 41.5894 | 19.8259 | 6.4059 | 6.5091 | -23.0235 | -26.5629 | -9.934 | -80.0778 | -15.122 |  | -4.893 | -3.6042 | 18.1173 | 7.2569 | 5.5029 | -10.244 | -21.6999 | -21.4149 | 7.9976 | 14.02 | -14.16 | 0 | 2.8583 | 22.9307 | -12.6732 | -1.4673 | 6.2969 | 7.813 | -24.4419 |  | 3.7571 | 3.7887 | 0 | 0 | 0 | 6.5308 | 6.5308 | -29.4723 | 18.9405 | 18.654 | -15.424 |  | 24.6744 | -20.31 | -1.9075 | 0.35 | 0.98 | 0.5 | -23.7935 | 2.205 | 1.734 | 0.205 |  | -1.16 | -7.6278 | 0.7116 | -4.33 | 36.2061 |  | 25.431 | -6.4868 | -7.2427 | 2.8424 |  |  | -12.974 | -17.0855 | 8.5412 | -20.5737 | 8.4014 | 10.1312 | 137.418 | -4.8897 | -9.3813 | -4.8994 | 2.2405 | 7.5167 | 7.6978 | 2.0042 | 14.7665 | 15.7913 | 6.71 | -11.4458 | -6.5037 | 42.9989 | 75.2116 | 30.426 | 31.1874 | -16.5695 | -15.4418 | 0 | 0 |  |  | -15.0391 | -14.1053 | -11.0956 | -11.0665 | 8.4 | 8.42 | -30.2 | -30.2 | 0.6857 | -7.28 | 78.0358 | 14.5947 | 14.2093 | -17.8 | -38 | -0.7 | -1.2 | -17.6463 | -17.5921 | -130.0672 | -4.1915 | -234.118 | -17.3121 | -48.5821 | 118.9583 | 43.1978 | 74.7154 | 148.3695 | 58.5886 | 30.5628 | 30.049 | 31.9418 | 188.7483 | -243.0015 | 92.3419 | -74.2105 | -0.5603 |  | -5.76 | -1.433 | -1.442 | 1.52 | 1.44 | -4.0936 | -8.1132 | 6.331 | -9.4621 | 7 | 2.981 | 3.859 |  |  | 3.9621 | 4.5557 | 3.5306 |  | 21.8 | 0.761 | 0.78 |  | -5.621 | -13.335 | -16.321 | -5.2653 | 5.7923 | 0 | 1.675 | -23.9 | 6.5 |  | -46.076
10/07/2025 | 18:00 | 0 | 5.858 | -11.1848 | 11.3517 | 8.1168 |  | 14.4136 |  | 14.7802 | 5.6828 | 5.3783 | 0 |  |  | 4.968 | -19.8 | 3.162 | 0.654 | 3.9279 | 3.8682 | 7.0355 | 6.1582 | -3.5404 | 1.497 |  | -0.1763 | -0.539 | -0.522 |  | -19.98 |  |  | 0.208 | -17.86 | -17.99 |  | -5.73 | -5.77 | 2.3802 | 4.0106 | 10.2977 | 12.5952 | -25.2954 | -7.0998 | -7.0805 | -0.2377 | -0.3064 | -12.994 | -10.0469 | 0.4069 | 2.5621 | 62.543 | 7.5756 | -4 | -4.1 | -25.9421 | -25.6226 | -3.0357 |  | 5.2234 | 3.7411 | 2.5651 | 1.874 | -74.9229 | 25.9102 | 25.8797 | 44.0326 | -117.4744 |  |  |  | 19.5998 | 10.54 | 8.34 | -12.5 | 0.38 | -14.1953 | -14.3292 | 26.7416 | 25.7893 | -5.4612 | -50.0473 | -50.3133 | 5.4522 | -0.1405 |  |  | 37 | 3.6 | -3.04 | 12.3141 | 12.7742 | 12.0001 | 50.5985 | 50.9939 | -25.5784 | -34.0664 | -24.2975 | 3.1468 | 33.26 | 29.97 | 12.0361 | 12.1124 | -12.26 |  | -1.9365 | -1.9044 | 27.3851 | 0.0152 | -6.3748 | 0 | 0 | -3.4277 | 5.2421 | 39.1182 | 15.0351 | 5.97 | -0.76 | 8.0135 | -26.4465 |  | 0.42 | 11.97 | 25.62 | -23.7455 | -12.1 | -40.9298 | -40.7636 | 29.8851 | 8.3184 | -3.901 | -3.8597 | -16.229 | -22.2614 | -10.167 | -108.8 | -4.6647 |  | -3.8313 | -2.5528 | 0 | 5.2506 | 3.8579 | 4.112 | -24.3471 | -23.8821 | 0.5789 | 0 | -15.57 | 0 | 2.5868 | 19.9101 | -13.0886 | -1.9546 | 6.7858 | 3.2982 | -15.5414 |  | 3.8722 | 3.8451 | 0 | 0 | 0 | 1.1722 | 0.1675 | -28.1327 | 23.1617 | 23.4495 | -9.0669 |  | 25.6999 | -21.6 | -2.6143 | 0.4031 | 1.33 | 0.33 | -25.9962 | 0 | 1.962 | 0.24 | 0 | -2.26 | -10.5437 | -1.5101 | -4.07 | 36.0325 |  | 25.7354 | -6.4567 | -7.0871 | 3.0943 |  |  | -13.4569 | -15.1663 | 7.8973 | -19.8557 | 10.3671 | 10.8302 | 138.0053 | -4.8976 | -9.4742 | -4.9103 | 2.5204 | 8.2199 | 8.4424 | 2.1609 | 15.0839 | 17.1433 | 7.12 | -10.2464 | -5.7505 | 46.5723 | 74.0223 | 31.6484 | 31.9553 | -16.5041 | -15.4431 | -10.8319 | 0 | 48.0123 | 47.5665 | -13.8361 | -12.8583 | -10.2643 | -10.2276 | 8.11 | 8.06 | -28.4 | -28.6 | 0.7041 | -7.44 | 74.1885 | 15.3165 | 15.8324 | -18.2 | -36.3 | 0.5 | -0.4 | -17.228 | -17.5186 | -125.5173 | -14.4777 | -231.5294 | -15.2961 | -50.2809 | 120.7338 | 38.938 | 72.4387 | 148.8571 | 63.1682 | 33.3148 | 31.1095 | 34.2472 | 195.8324 | -242.8938 | 95.6114 | -75.8234 | -1.0999 |  | -5.2 | -1.4 | -1.405 | 1.52 | 3.04 | -4.1183 | -9.1112 | 6.9749 | -9.4621 | 7.8 | 5.255 | 3.303 | 0 | 0 | 4.008 | 3.5191 | 3.6158 |  | 21.1 | 0.2838 | 0.68 |  | -5.0915 | -13.1409 | -16.2638 | -4.9205 | 6.2488 |  | 2.0676 | -22.8 | 5.4 |  | -44.8201
10/07/2025 | 18:30 | 0 | 7.0931 | -12.4902 | 3.3363 | 9.195 |  | 15.7291 |  | 15.8016 | 6.2378 | 5.9644 | -6.66 | -28.6 | 6.6 | 5.796 | -19.8 | 3.3655 | 1.5516 | 4.9678 | 4.9253 | 8.7506 | 4.2631 | -3.9091 | 1.0532 |  | -0.8102 | -0.383 | -0.368 |  | -13.32 | -2.2 |  | 0.206 | -16.86 | -16.87 |  | -4.92 | -4.94 | 3.0015 | 3.6798 | 6.9792 | 8.0978 | -21.8522 | -6.8319 | -6.5985 | -2.7403 | -2.8561 | -11.6544 | -8.7073 | -0.3945 | -2.159 | 54.6994 | 6.0054 | -3.4 | -3.4 | -23.1748 | -23.2189 | -2.7487 |  | 5.2966 | 3.1926 | 2.6238 | 1.7983 | -40.1318 | 22.7058 | 22.6447 | 37.5362 | -105.1415 |  |  |  | 17.6638 | 10.26 | 8.14 | -13.55 | -0.57 | -17.5442 | -17.5442 | 26.8641 | 26.2965 | -3.7214 | -49.1593 | -49.5137 | 5.0523 | -1.2551 |  |  | 34.4 | 5.3 | -2.92 | 10.9476 | 11.1368 | 10.5614 | 47.3072 | 47.5198 | -21.6401 | -33.0829 | -20.4157 | 2.6698 | 27.29 | 28.94 | 10.6299 | 10.8429 | -11.1 |  | -0.7791 | -0.5765 | 27.6515 | 0.0153 | -5.6299 | 0 | 0 | -3.8245 | 4.307 | 37.2256 | 13.1796 | 4.8 | -0.28 | 5.8435 | -25.8915 |  | 0.79 | 10.45 | 21.69 | -22.1636 | -11.4091 | -38.8937 | -38.5273 | 25.1007 | 7.397 | -5.5033 | -5.5514 | -20.528 | -26.2417 | -9.243 | -104.1739 | -0.9226 |  | -3.6562 | -2.6969 | 10.2303 | 6.36 | 5.0154 | -14.34 | -23.7329 | -23.414 | 5.8284 | 14.06 | -15.66 | 0 | 2.7601 | 22.4775 | -13.0909 | -1.9576 | 6.6286 | 7.5859 | -19.0488 |  | 3.9031 | 3.936 | 0 | 0 | 0 | 3.0142 | 3.1817 | -25.4534 | 21.5044 | 21.5979 | -9.4658 |  | 25.8854 | -21.65 | -2.7187 | 0.447 | 1.37 | 0.13 | -26.2397 |  | 2.099 | 0.147 |  | -2.64 | -12.5396 | -4.1549 | -4.23 | 36.0389 |  | 25.9013 | -7.1441 | -7.6597 | 3.5059 |  |  | -13.3118 | -9.6432 | 6.1395 | -17.4718 | 7.6435 | 7.3934 | 146.0257 | -3.1627 | -8.8895 | -5.7311 | 3.146 | 8.7252 | 8.8933 | 2.7376 | 15.5931 | 16.5846 | 7.12 | -11.7991 | -16.9647 | 46.3704 | 82.4268 | 31.9694 | 32.4068 | -16.7546 | -16.3568 | -10.4014 | -11.0074 |  |  | -10.0732 | -9.1064 | -8.6406 | -8.6429 | 8.03 | 7.94 | -28.4 | -28.7 | 0.6693 | -9.44 | 65.4001 | 25.2864 | 25.5786 | -18.7 | -37 | -3.3 | -3.9 | -17.4949 | -17.3168 | -144.8924 | -6.9005 | -229.6191 | -13.2057 | -49.8386 | 123.3353 | 39.0025 | 61.276 | 147.1304 | 64.4516 | 31.3618 | 34.3689 | 42.8466 | 192.4872 | -238.3425 | 105.4003 | -83.0699 | -0.8435 |  | -5.04 | -1.431 | -1.447 | 1.44 | 2.24 | -4.3172 | -8.3787 | 5.6565 | -9.4316 | 8.2 | 3.843 | 4.031 |  |  | 4.2238 | 3.566 | 3.9864 |  | 22.8 | 0.3094 | 0.59 |  | -5.6383 | -12.8085 | -16.6682 | -5.0675 | 6.2093 | 0 | 1.5418 | -24.5 | 7.6 |  | -48.1045
10/07/2025 | 19:00 | 0 | 2.5494 | -7.0179 | 11.9704 | 10.6892 |  | 5.6478 |  | 17.029 | 6.7748 | 6.4557 | -4.44 | -28.6 | 6.6 | 4.14 | -19.8 | 1.4043 | -2.669 | 3.3426 | 3.1531 | 6.0449 | 4.4452 | -4.0229 | 1.1916 |  | -0.9021 | -0.38 | -0.375 |  | -15.54 |  | 0 | 0.219 | -16.87 | -16.79 | -10 | -5.15 | -5.25 | 3.1057 | 3.7673 | 8.0099 | 13.0697 | -26.0898 | -6.6979 | -6.683 | -3.1262 | -3.152 | -12.8601 | -9.6451 | 0 | -0.8538 | 65.2247 | 6.5018 | -3.6 | -3.8 | -24.0703 | -23.9484 | -2.8445 |  | 5.1732 | 3.5891 | 2.8039 | 1.9074 | -39.5825 | 21.9428 | 21.8818 | 43.6152 | -107.4271 |  |  |  | 15.628 | 9.85 | 7.67 | -14.78 | -1.5 | -16.4725 | -16.4725 | 26.3181 | 25.3398 | -3.5118 | -50.3085 | -50.5748 | 5.0449 | -1.8905 |  |  | 34.4 | 5.5 | -2.8 | 9.7145 | 9.5574 | 9.1322 | 49.5883 | 49.0564 | -22.2449 | -34.5175 | -20.8465 | 2.6455 | 27.13 | 27.57 | 10.0049 | 10.4523 | -10.5 |  | -0.3314 | -0.1542 | 29.1842 | 0.0153 | -5.3481 | 2.4 | 2.4 | -4.4299 | 3.746 | 35.6485 | 12.8085 | 4.27 | 0.29 | 3.9835 | -28.6216 |  | 0.25 | 11.84 | 21.08 | -24.5818 | -11.7636 | -38.8051 | -38.3364 | 22.4517 | 6.218 | -7.0259 | -6.9568 | -21.9118 | -27.5746 | -9.004 | -108.3741 | -9.0667 |  | -3.7268 | -2.7927 | 10.6276 | 7.4644 | 5.8242 | -20.996 | -22.7058 | -22.4024 | 6.4325 |  | -11.13 |  | 2.5044 | 24.629 | -12.6357 | -1.4497 | 5.4448 | 9.0728 | -20.1105 |  | 4.142 | 4.1514 | 0 | 0 | 0 | 1.842 | 2.0095 | -21.7693 | 21.0749 | 20.4582 | -8.6136 |  | 21.7887 | -22.64 | -1.415 | 0.3619 | 0.15 | 4.93 | -22.0164 |  | 2.051 | 0.133 |  | -2.69 | -11.8375 | -4.0641 | -4.33 | 36.1381 |  | 26.211 | -7.22 | -7.7443 | 3.5859 |  |  | -12.6271 | -6.2419 | 7.0611 | -17.0745 | 8.1106 | 6.9005 | 147.2263 | -3.2964 | -8.9342 | -5.7144 | 2.7833 | 8.9743 | 9.2255 | 2.3867 | 11.0609 | 13.2094 | 4.19 | -10.6149 | -11.6573 | 38.9116 | 81.7161 | 27.0688 | 26.989 | -15.593 | -14.9089 | -9.7816 | -12.4406 |  |  | -13.7153 | -13.1659 | -13.2216 | -13.3184 | 9.97 | 9.93 | -30.4 | -30.2 | 0.651 | -9.92 | 70.0883 | 23.6046 | 23.0529 | -19.1 | -37.1 | 0.3 | -0.4 |  | -17.4978 | -147.9727 | -6.5002 | -232.6156 | -12.756 | -54.7455 | 115.3996 | 49.2487 | 74.3554 | 144.1667 | 54.4047 | 30.9547 | 29.116 | 31.6173 | 183.3346 | -238.2496 | 88.5294 | -72.9805 | 0.5628 |  | -6.08 | -1.574 | -1.599 | 3.12 | 0.32 | -4.1499 | -6.2669 | 4.4846 | -9.8131 | 8 | 3.603 | 2.826 |  |  | 4.0225 | 3.5867 | 2.665 |  | 22.3 | -0.0536 | 0.51 |  | -2.9991 | -14.3057 | -17.9827 | -3.3834 | 7.3567 | -6.4555 | 0 | -23.4 | 6.5 |  | -46.3083
10/07/2025 | 19:30 | 0 | 2.0954 | -6.5562 | 10.2581 | 10.4414 |  | 5.8667 |  | 16.737 | 6.5728 | 6.3773 | -6.66 |  | 6.6 | 4.968 |  | 3.2205 | -2.9866 | 4.1549 | 4.1655 | 7.4796 | 4.1033 | -4.1408 | 1.221 |  | -1.0199 | -0.394 | -0.384 |  | -13.32 |  |  |  | -16.54 | -16.56 | -10 | -5.21 | -5.25 | 3.1509 | 3.7484 | 8.0726 | 10.1057 | -24.0076 | -6.1621 | -5.974 | -3.4825 | -3.4932 | -12.4582 | -9.5111 | -0.3945 | -2.4353 | 60.7307 | 5.9378 | -3.5 | -3.5 | -23.6473 | -23.1406 | -2.9507 |  | 5.1584 | 3.3226 | 2.7153 | 1.9722 | -34.6995 | 20.4779 | 20.4169 | 41.567 | -108.0438 |  |  |  | 15.6479 | 9.7 | 7.55 | -15.32 | -2.08 | -17.5442 | -18.08 | 26.2254 | 25.2854 | -6.1071 | -47.7756 | -47.6875 | 5.0996 | -0.821 |  |  | 33.9 | 4.6 | -2.62 | 10.3465 | 10.4101 | 9.726 | 50.3876 | 49.5449 | -20.9012 | -35.8862 | -19.3184 | 2.5353 | 29.11 | 26.09 | 9.8486 | 10.1593 | -10.18 |  | -1.2613 | -0.9601 | 27.4396 | 0.0155 | -5.1456 | 5 | 4.4 | -5.2625 | 3.746 | 37.3833 | 12.4374 | 4.13 | -0.4 | 4.464 | -27.0515 |  | 1.03 | 12 | 20.75 | -22.5091 | -11.3182 | -38.6945 | -38.2 | 22.0776 | 6.3082 | -6.7274 | -6.5576 | -22.7365 | -28.5641 | -8.991 | -106.5389 | -7.9854 |  | -3.4195 | -2.3405 | 12.5552 | 6.4455 | 5.3495 | -22.532 | -23.062 | -22.9324 | 8.0822 | 14.07 | -10.84 |  | 2.5088 | 24.3459 | -13.433 | -2.3712 | 6.9893 | 9.972 | -21.7589 |  | 3.9563 | 3.9606 | 0 | 0 |  | 4.5213 | 4.3539 | -22.4391 | 21.292 | 21.5109 | -8.7774 |  | 24.025 | -21.82 | -2.1199 | 0.404 | 0.9 | 2.01 | -24.1301 |  | 2.034 | 0.001 |  | -2.31 | -12.2734 | -4.2771 |  | 36.3544 |  | 26.1983 | -7.0989 | -7.7302 | 3.5837 |  |  | -12.1212 | -5.439 | 8.9517 | -17.4577 | 9.2965 | 9.6482 | 147.6881 | -3.3627 | -9.1166 | -5.5218 | 2.7532 | 8.7179 | 8.9724 | 3 | 14.2871 | 15.2309 | 5.45 | -13.2637 | -17.57 | 40.9873 | 87.3073 | 25.7668 | 27.1291 | -17.0914 | -15.5508 | 0 | 0 | 37.2962 | 38.3635 | -12.9792 | -12.721 | -12.7686 | -12.6747 | 8.79 | 8.98 | -29.3 | -29.3 | 0.651 | -10.32 | 72.0731 | 21.82 | 21.8171 | -18.7 | -37.1 | 0.1 | -0.4 |  |  | -160.3157 | -2.5885 | -230.889 | -13.7886 | -56.5293 | 116.1283 | 49.3578 | 73.1186 | 143.4732 | 53.3434 | 29.7523 | 28.3017 | 33.359 | 182.7716 | -241.1302 | 90.1993 | -74.7446 | 0.2112 |  | -5.76 | -2.203 | -2.214 | 3.04 | 0.64 | -4.0726 | -6.2669 | 4.2496 | -9.8711 | 8.8 | 3.934 | 4.488 |  |  | 3.9052 | 4.3546 | 4.1542 |  | 22.5 | 0.7304 | 0.54 |  | -4.0188 | -13.3909 | -16.1285 | -3.2157 | 6.8975 | 0 | 0 | -24.2 | 6.9 |  | -47.7997
10/07/2025 | 20:00 | 0 | 1.0922 | -5.3043 | 11.1517 | 10.4109 |  | 5.6873 |  | 16.3105 | 6.4188 | 6.1677 | -6.66 |  | 4.4 | 4.968 |  | 3.4081 | -3.2427 | 4.5726 | 4.4797 | 8.0697 | 4.3869 | -4.0705 | 1.1964 |  | -1.0299 | -0.359 | -0.349 |  | -13.32 | -2.2 |  |  | -16.22 | -16.23 | -10 | -5.24 | -5.24 | 3.7395 | 3.5664 | 10.0519 | 12.822 | -24.5305 | -5.8942 | -5.7229 | -1.8383 | -1.7925 | -12.1903 | -9.1092 |  | -1.7086 | 57.3395 | 6.1575 | -2.7 | -2.8 | -22.8209 | -23.0191 | -2.9218 |  | 4.876 | 3.1428 | 2.9487 | 2.0013 | -29.3588 | 20.8747 | 20.9662 | 38.0138 | -106.922 |  |  |  | 14.6001 | 9.57 | 7.61 | -15.37 | -2.3 | -16.3386 | -16.0707 | 24.7959 | 24.212 | -3.8114 | -48.3724 | -48.559 | 4.3412 | -1.2538 |  |  | 34.1 | 5.3 | -2.53 | 9.9086 | 9.9813 | 9.6564 | 47.9439 | 47.852 | -18.7265 | -35.3866 | -17.3381 | 2.4116 | 28.57 | 26.21 | 9.5361 | 9.8663 | -10.44 |  | -0.7359 | -0.6286 | 28.0448 | 0.0154 | -5.2005 | 5.4 | 5.5 | -4.9854 | 2.998 | 36.9102 | 11.5097 | 3.45 | -0.1 | 4.3245 | -26.7415 |  | 2.01 | 10.29 | 21.81 | -24.0909 | -11.9091 | -36.1107 | -36.0364 | 21.4325 | 6.4212 | -6.7586 | -6.5045 | -23.1396 | -27.3556 | -8.486 | -106.8322 | -3.9907 |  | -3.5231 | -2.3971 | 14.4724 | 4.7442 | 3.6898 | -23.556 | -22.7975 | -22.6903 | 7.715 |  | -10.12 |  | 2.3633 | 21.0991 | -11.826 | -0.7161 | 5.6482 | 9.2357 | -22.3966 |  | 3.2106 | 3.2612 | 4.7316 | 4.2493 | 3.5473 | 2.5118 | 2.5118 | -21.267 | 19.307 | 19.4423 | -9.6793 |  | 21.8814 | -22.98 | -2.5081 | 0.4022 | 0.83 | 3.36 | -22.3457 |  | 1.983 | 0.128 |  | -1.85 | -11.6572 | -3.2707 | -4.18 | 36.902 |  | 26.2609 | -6.9758 | -7.4936 | 3.5073 |  |  | -13.423 | -4.4302 | 9.0539 |  | 10.1349 | 9.2124 | 144.5898 | -3.6811 | -9.518 | -5.1427 | 2.1684 | 8.6373 | 8.8616 | 2 | 15.1805 | 17.1169 | 5.87 | -13.4156 | -15.9141 | 40.3709 | 85.6061 | 27.851 | 27.579 | -17.2752 | -16.1283 | 0 | 0 |  |  | -12.1881 | -11.9355 | -12.6414 | -12.2295 | 8.83 | 8.78 | -29.5 | -29.5 | 0.651 | -10.48 | 65.4769 | 23.395 | 24.0619 | -19.1 | -37.5 | -0.7 | -1.3 | -17.7344 |  | -155.1575 | 1.2116 | -231.0779 | -14.6191 | -57.4968 | 117.1131 | 44.0009 | 66.9807 | 144.4348 | 55.7382 | 34.8353 | 31.2986 | 38.2327 | 187.175 | -237.127 | 91.9817 | -77.2269 | -0.5603 |  | -5.44 | -2.32 | -2.347 | 1.92 | 0.08 | -3.7147 | -6.2669 | 4.1337 | -9.7856 | 8.8 | 3.664 | 3.807 |  |  | 4.3262 | 3.3147 | 3.322 |  | 22.7 | 0.7145 | 0.51 |  | -4.9256 | -13.772 | -16.5168 | -4.6201 | 6.1538 |  | 0 | -24.3 | 7.2 |  | -49.407
10/07/2025 | 20:30 | 0 | 0.6579 | -5.0631 | 10.5398 | 10.0921 |  | 5.3123 |  | 15.762 | 6.2828 | 5.8887 | -4.44 |  | 4.4 | 4.968 |  | 3.2016 | -4.7354 | 3.8985 | 3.7654 | 6.95 | 4.5155 | -4.0893 | 1.1724 |  | -1.012 | -0.42 | -0.404 |  | -15.54 | -2.2 |  |  | -16.31 | -16.27 |  | -5.83 | -5.81 | 3.3262 | 3.7266 | 11.8302 | 14.7032 | -26.2016 | -2.8131 | -2.3113 | -0.8116 | -0.9205 | -12.4582 | -9.779 | 0 | 0.0539 | 53.3987 | 4.9199 | -3.3 | -3.4 | -25.4023 | -25.3523 | -3.1046 |  | 9.2149 | 2.353 | 2.6129 | 1.8437 | -44.4044 | 22.4921 | 22.4921 | 47.5353 | -117.2567 |  |  |  | 14.7298 | 9.79 | 7.49 | -15.8 | -2.11 | -11.5161 | -11.784 | 32.0193 | 31.6355 | -3.0318 | -51.2837 | -51.6699 | 8.8024 | -4.0509 |  |  | 29.3 | 11.2 | -2.6 | 6.871 | 7.1722 | 6.6407 | 49.8773 | 49.5834 | -14.7855 | -40.7642 | -13.0609 | 2.6212 | 25.94 | 25.36 | 9.0674 | 9.4757 | -10.13 |  | 2.2878 | 2.242 | 27.337 | 0.0154 | -5.0171 | 7.3 | 7.6 | -4.4556 | 2.2499 | 36.1216 | 10.7675 | 2.82 | 0.07 | 4.7585 | -26.8865 |  | 2.14 | 10.1 | 21.67 | -24.7455 | -11.6182 | -35.6942 | -35.3545 | 17.8288 | 2.7782 | -9.5145 | -9.2771 | -22.901 | -25.84 | -8.269 | -117.0586 | -1.5241 |  | -3.5159 | -2.624 | 14.4294 | 6.6234 | 4.9973 | -22.02 | -23.0319 | -22.6088 | 5.9949 |  | -9.66 |  | 2.1677 | 25.3332 | -12.7299 | -1.5489 | 7.5991 | 7.532 | -22.574 |  | 2.9673 | 3.0208 | 4.3712 | 5.3377 | 3.7327 | -1.842 | -2.0095 | -19.4249 | 18.4126 | 18.4879 | -8.8574 |  | 21.4176 | -20.78 | -2.6143 | 0.4022 | 1.26 | 2.27 | -20.1805 |  | 1.978 | 0.1 |  | -2.03 | -13.9985 | -5.3897 | -4.12 | 37.1875 |  | 25.9682 | -6.7484 | -7.2708 | 3.4415 |  |  | -12.024 | -5.212 | 9.8596 |  | 8.704 | 9.294 | 140.2987 | -4.3052 | -9.2228 | -4.7321 | 2.0579 | 8.2638 | 8.5136 |  | 14.4379 | 15.2736 | 5.87 | -12.0765 | -17.1772 | 38.6857 | 84.8482 | 27.5768 | 28.0458 | -16.568 | -16.2558 | 0 | -12.5413 |  |  | -12.5507 | -12.3365 | -12.1124 | -11.8993 | 9.09 | 9.09 | -29.8 | -30.1 | 0.8103 | -10.32 | 66.1566 | 25.945 | 25.2071 | -19.1 | -38.3 | 0.5 | -0.4 | -17.5028 |  | -155.3359 | -1.75 | -229.2253 | -11.8095 | -58.1298 | 114.8846 | 47.3536 | 70.2384 | 142.8879 | 55.6288 | 30.9993 | 28.5985 | 33.2882 | 180.9757 |  | 89.4778 | -73.8565 | -0.3967 |  | -4.88 | -2.087 | -2.1 | 1.92 | 0 | -3.0308 | -5.7694 | 4.3076 | -10.3105 | 8.5 | 3.359 | 4.305 |  |  | 3.5167 | 2.7978 | 4.2039 |  | 24 | 0.6289 | 0.4 |  | -4.2943 | -14.1177 | -16.6732 | -3.8345 | 7.3913 |  |  | -25 | 8.4 |  | -50.9842
10/07/2025 | 21:00 | 0 | 4.0783 | -9.0942 | 2.9086 | 10.0912 |  | 12.3262 |  | 14.5213 | 5.5718 | 5.344 | -6.66 | -26.4 | 4.4 | 4.14 | -17.6 | 3.2959 | -0.2327 | 4.4091 | 4.4856 | 7.9551 | 7.543 | -5.7517 | 1.6679 |  | -1.1741 | -0.405 | -0.388 |  | -11.1 | -4.4 |  |  | -16.51 | -16.53 |  | -5.65 | -5.74 | 4.7495 | 3.8374 | 10.0201 | 11.9738 | -23.9563 | -4.1527 | -5.4554 | -1.1203 | -0.748 | -11.7884 | -8.7073 | -0.3945 | -1.2982 | 53.1159 | 5.373 | -2.9 | -3 | -23.3411 | -23.2956 | -3.0413 |  | 6.4591 | 2.6017 | 2.5212 | 1.6612 | -38.6364 | 15.717 | 15.5034 | 53.3928 | -115.1915 |  |  |  | 13.7019 | 9.51 | 7.19 | -15.84 | -2.28 | -12.8557 | -11.918 | 32.7985 | 32.0225 | -3.2499 | -47.2618 | -46.8588 | 6.1752 | -0.0729 |  |  | 34.8 | 3.1 | -2.66 | 9.3473 | 9.4034 | 8.7925 | 46.1218 | 46.1658 | -18.3056 | -34.9286 | -16.1919 | 2.9776 | 25.73 | 24.43 | 8.5986 | 8.9874 | -10.14 |  | -1.7954 | -1.5135 | 34.3129 | 0.0152 | -5.082 | 6.3 | 7 | -4.2346 | 1.8759 | 35.6485 | 10.0253 | 2.36 | 0.39 | 4.9755 | -32.3818 |  | 2.25 | 7.28 | 21.66 | -29.2364 | -14.6 | -39.0245 | -38.7182 | 12.5959 | -3.3799 | -15.4839 | -15.0383 | -23.8024 | -27.7966 | -9.313 | -121.654 | -6.2014 |  | -3.0174 | -2.1416 | 16.2008 | 4.6741 | 3.933 | -22.532 | -24.2769 | -23.9389 | 8.6304 |  | -10.15 |  | 1.4507 | 23.3276 | -14.3661 | -3.3353 | 9.8803 | 9.9403 | -24.6379 |  | 2.9921 | 3.0951 | 0 | 0 | 0 | -1.0047 | -1.0047 | -19.2575 | 22.0297 | 21.7189 | -8.3128 |  | 20.1138 | -21.34 | -2.8084 | 0.3765 | 1.01 | 3.04 | -20.3351 |  | 1.899 | 0.091 |  | -1.18 | -12.4306 | -5.4337 | -4 | 37.6366 |  | 26.6993 | -6.5872 | -7.032 | 3.3296 |  |  | -12.8012 | -5.5061 | 10.943 | -20.2791 | 9.6724 | 9.6968 | 143.119 | -4.818 | -10.2833 | -4.5088 | 2.2786 | 7.9049 | 8.1655 | 1.8347 | 15.6124 | 16.9353 | 6.29 | -13.8783 | -18.7958 | 46.3028 | 84.7176 | 28.169 | 28.0131 | -16.5762 | -15.5309 | -10.1591 | -11.1117 |  |  | -10.8423 | -10.2216 | -12.4198 | -12.0852 | 9.5 | 9.47 | -30 | -29.5 | 0.8103 | -9.76 | 62.8836 | 25.3848 | 25.2784 | -19.5 | -38.9 | -0.3 | -1.2 |  |  | -146.0658 | 1.5528 | -234.9167 | -15.6288 | -55.4656 | 118.0827 | 42.6895 | 62.7772 | 143.2965 | 58.887 | 31.4941 | 31.5852 | 37.2758 | 187.3188 |  | 94.4726 | -77.8295 | -0.8655 |  | -4.56 | -1.927 | -1.938 | 1.6 | 0.16 | -2.9184 | -6.0929 | 6.0075 | -10.7225 | 7.5 | 4.12 | 4.23 |  |  | 3.64 | 3.0141 | 4.121 |  | 24.4 | 1.0218 | 0.28 |  | -3.6833 | -14.1415 | -16.7397 | -3.6355 | 6.9221 | 0 | 0 | -26.3 | 8.9 |  | -48.4845
10/07/2025 | 21:30 | 0 | 3.9534 | -8.9505 | 4.7046 | 10.0943 |  | 11.6966 |  | 14.2973 | 5.4038 | 5.0709 | -6.66 | -26.4 | 4.4 | 3.312 | -19.8 | 2.9836 | -0.438 | 4.7544 | 4.6689 | 8.3525 | 8.8122 | -5.6956 | 1.7122 |  | -1.1479 | -0.53 | -0.516 |  | -13.32 | -4.4 |  |  | -17.07 | -17.17 |  | -5.85 | -5.7 | 4.396 | 4.139 | 10.3253 | 12.7734 | -24.2086 | -6.8319 | -6.7238 | -0.4083 | -0.1236 | -11.6544 | -8.7073 | 0 | -0.4644 | 57.5616 | 6.0399 | -3.6 | -3.8 | -23.8239 | -23.4325 | -3.0028 |  | 5.5374 | 3.1332 | 2.6559 | 1.7261 | -49.5926 | 18.8604 | 18.7994 | 50.9515 | -128.383 |  |  |  | 13.642 | 9.14 | 5.42 | -15.97 | 0.81 | -15.133 | -14.5971 | 34.4751 | 33.8071 | -2.9104 | -41.484 | -41.2619 | 5.1377 | 5.5213 |  |  | 43.5 | -7.9 | -2.47 | 15.8388 | 15.9267 | 15.2497 | 54.4714 | 54.9107 | -22.6754 | -37.417 | -22.4153 | 2.9867 | 24.17 | 21.76 | 8.1299 | 8.4015 | -9.92 |  | -7.3218 | -7.2267 | 48.7916 | 0.0152 | -5.0236 |  |  | -4.5361 | 1.5019 | 32.4942 | 9.2831 | 2.04 | 1.09 | 5.735 | -48.0377 |  | 1.52 | 7.76 | 22.59 | -43.6 | -21.4636 | -44.1444 | -42.9727 | 9.5491 | -11.3542 | -23.2403 | -23.2916 | -26.5983 | -30.052 | -9.547 | -114.1559 | -14.4174 |  | -3.1019 | -2.1806 | 21.207 | 0.8134 | 0 | -22.02 | -26.3057 | -25.9136 | 11.792 | 13.76 | -10.51 | 0 | 1.1625 | 16.3247 | -14.3905 | -3.1852 | 7.9173 | 12.5504 | -29.6862 |  | 3.9618 | 3.9511 | 0 | 0 | 0 | 1.1722 | 1.1722 | -21.7693 | 26.948 | 26.7952 | -11.6924 |  | 21.8814 | -20.82 | -1.8233 | 0.3674 | 1 | 3.13 | -20.6452 |  | 1.961 | 0.121 | 0 | -1.22 | -10.785 | -1.6424 | -3.95 | 37.1962 |  | 25.7608 | -6.6567 | -7.3014 | 3.162 |  |  | -13.3737 | -6.0433 | 8.1018 | -20.5545 | 9.7412 | 8.556 | 140.4486 | -5.5335 | -9.1994 | -4.3372 | 1.8591 | 7.5021 | 7.6424 | 1.3215 | 12.7037 | 15.3842 | 6.71 | -12.5449 | -14.1799 | 41.6972 | 80.9682 | 26.7432 | 26.9495 | -16.2538 | -14.9608 | -10.1301 | 0 |  |  | -12.8968 | -11.9355 | -12.3462 | -11.7872 | 7.39 | 7.49 | -30.5 | -30.5 | 0.7919 | -9.84 | 67.5209 | 24.3202 | 24.2182 | -19.9 | -40.1 | 0 | -0.4 |  |  | -147.3031 | 4.6636 | -234.9706 | -17.2636 | -57.1629 | 117.0659 | 45.538 | 72.1207 | 144.2304 | 52.4575 | 28.0135 | 30.8749 | 35.9716 | 184.892 | -237.2499 | 89.4449 | -73.3858 | -0.2332 |  | -4.72 | -2.029 | -2.021 | 1.68 | -0.24 | -2.0085 | -5.8 | 5.391 | -11.1315 | 7.8 | 4.669 | 4.368 | 1.1046 | 1.161 | 3.6957 | 2.6229 | 3.6157 |  | 25.2 | 0.719 | 0.15 |  | -3.4975 | -14.5311 | -17.7659 | -2.7912 | 7.2357 | 0 | 0 | -26.8 | 9.1 |  | -49.3035
10/07/2025 | 22:00 | 0 | 3.6345 | -8.5754 | 8.7793 | 9.7884 |  | 10.7304 |  | 13.3205 | 5.0118 | 4.7504 | -4.44 | -24.2 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 3.0947 | -1.343 | 6.8905 | 6.8069 | 11.9895 | 8.9106 | -4.5382 | 1.6625 |  | -0.7383 | -0.53 | -0.514 |  | -15.54 | -8.8 | -0.294 | 0.205 | -17.5 | -17.5 |  | -5.65 | -5.63 | 3.6703 | 4.2654 | 11.3044 | 13.8064 | -23.2551 | -6.43 | -6.5432 | 0.0011 | -0.2444 | -11.6544 | -8.9753 | 0 | 1.4542 | 57.299 | 6.1977 | -2.8 | -2.7 | -24.3271 | -24.5373 | -3.1754 |  | 5.1667 | 2.8009 | 2.3811 | 1.5643 | -62.1357 | 19.5624 | 19.5318 | 52.6291 | -134.499 |  |  |  | 13.652 | 9.17 | 4.71 | -16.74 | 2.08 | -14.999 | -14.5971 | 34.6071 | 34.3282 | -2.4329 | -42.2598 | -41.7848 | 5.6617 | 5.4038 |  |  | 42.3 | -7.7 | -2.34 | 15.3434 | 14.7436 | 13.8346 | 57.8081 | 58.1761 | -22.6074 | -41.0095 | -22.344 | 2.7351 | 22.38 | 21.15 | 7.1924 | 7.4249 | -9.32 |  | -7.4379 | -7.0225 | 51.3043 | 0.0152 | -4.608 | 8.6 | 9.3 | -4.6167 | 0.3799 | 31.3902 | 7.9843 | 0.98 | 1.49 | 5.7505 | -49.6878 |  | 1.87 | 7.07 | 21.86 | -44.4545 | -22.1727 | -42.9549 | -42.8727 |  | -14.3992 | -26.1318 | -26.167 | -24.8731 | -28.2428 | -10.297 | -119.6935 | -5.1519 |  | -5.3142 | -4.5114 | 21.355 | -2.3281 | -2.2693 | -17.924 | -27.6929 | -27.168 | 11.2523 | 13.78 | -11.26 | 0.1 | 1.1168 | 10.7502 | -14.381 | -3.3823 | 8.7549 | 11.9289 | -29.8278 |  | 3.8134 | 3.8896 | 0 | 0 |  | 1.1722 | 0.8373 | -21.6019 | 27.1989 | 27.3014 | -11.1299 |  | 19.6939 | -21.22 | -2.0137 | 0.3234 | 0.91 | 4.19 | -19.0261 |  | 1.874 | 0.14 |  | -0.55 | -11.9627 | -3.4449 | -4 | 38.4864 |  | 26.1907 | -6.0868 | -6.5645 | 3.0233 |  |  | -12.8891 | -6.6815 | 8.9517 | -21.9175 | 9.7455 | 9.2366 | 132.5136 | -6.4126 | -10.6376 | -3.9407 | 1.8528 | 7.047 | 7.1757 | 1 | 15.6176 | 16.4897 | 6.29 | -13.7836 | -15.6397 | 40.9639 | 84.1463 | 26.8455 | 27.1484 | -16.2142 | -14.7437 | 0 | 0 | 38.4224 |  | -11.2598 | -10.7105 | -11.8211 | -11.759 | 11.16 | 11.05 | -31.4 | -30.7 | 0.7919 | -9.68 | 61.4839 | 28.6507 | 28.5458 | -20.3 | -40.5 | -0.7 | -1.7 | -17.6946 |  | -152.2375 | 7.0457 | -232.055 | -16.8122 | -59.8022 | 116.515 | 48.2175 | 70.0215 | 141.2511 | 53.8928 | 33.3033 | 31.4521 | 37.2883 | 181.875 | -237.1243 | 88.8755 | -74.3726 | -0.7483 |  | -4.56 | -1.919 | -1.938 | 1.6 | -0.32 | -1.9845 | -5.5955 | 5.275 | -10.869 | 6.7 | 2.963 | 3.666 | 2.8279 | 3.2669 | 4.8331 | 3.566 | 3.1123 |  | 26.3 | 1.1412 | 0.01 |  | -3.7809 | -13.5793 | -16.7872 | -3.133 | 5.9903 | 0 | 1.7017 | -27.9 | 10.6 |  | -50.5084
10/07/2025 | 22:30 | 0 | 3.1075 | -8.186 | 5.008 | 8.8302 |  | 10.3832 |  | 11.5499 | 4.1349 | 3.8187 | -2.22 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -19.8 | 3.098 | 1.0299 | 5.8171 | 5.7775 | 10.2274 | 9.3962 | -4.3167 | 1.6511 |  | -0.7779 | -1.181 | -1.174 |  | -17.76 | -8.8 | -0.297 | 0.195 | -14.39 | -14.44 |  | -10.45 | -10.41 | 2.9737 | 4.048 | 15.7082 | 16.5882 | -25.5649 | -8.0375 | -8.342 | 0.4562 | 0.2059 | -10.7167 | -9.2432 | 1.196 | 5.6354 | 50.632 | 6.9163 | -2.4 | -2.4 | -24.1535 | -24.4701 | -3.3309 |  | 4.9552 | 3.1428 | 1.5495 | 1.1253 | -76.8761 | 21.5461 | 21.5461 | 55.2924 | -149.5309 |  |  |  | 13.5922 | 7.33 | 4.61 | -12.99 | 2.21 | -15.133 | -15.133 | 34.3341 | 34.0882 | -2.9224 | -41.1101 | -41.0046 | 4.8744 | 4.6004 |  |  | 34.9 | -5.4 | -2.36 | 17.0955 | 17.3347 | 16.5262 | 64.9982 | 64.7849 | -25.6599 | -45.2369 | -24.6307 | 2.9209 | 22.7 | 19.28 | 6.5674 | 6.9366 | -8.98 |  | -6.0442 | -6.2131 | 48.6734 | 0.0152 | -4.4046 | 10.9 | 11.8 | -4.1541 | -0.374 | 30.7593 | 6.4999 | -0.01 | 1.57 | 6.913 | -48.5528 |  | -4.43 | 11.87 | 21.51 | -45.0182 | -22.6909 | -43.2957 | -43.5364 |  | -15.5136 | -27.2467 | -27.1967 | -21.1325 | -22.2291 | -9.869 | -123.5566 | 2.3175 |  | -4.8409 | -3.8993 | 20.8489 | -7.091 | -7.4421 | 7.184 | -28.8748 | -28.5001 | 10.487 | 13.59 | -20.8 | 0.8 | 0.765 | 2.5601 | -14.6053 | -3.5138 | 9.8406 | 9.5239 | -28.0789 |  | 3.696 | 3.7534 | 0 | 0 | 0 | 1.3396 | 1.6746 | -20.0948 | 26.9766 | 27.2621 | -11.7791 |  | 16.9986 | -20.29 | -2.1199 | 0.3024 | 1.06 | 4.87 | -18.3255 | 0 | 2.08 | 0.23 | 3.1833 | -0.28 | -11.5784 | -3.4975 | -3.92 | 37.2113 |  | 25.3387 | -5.8137 | -6.4115 | 2.7808 |  |  | -13.2226 | -7.1057 | 10.3876 | -23.2138 | 8.0553 | 9.0601 | 128.3154 | -7.4431 | -10.0624 | -3.592 | 1.9936 | 6.5123 | 6.6299 | 1.3886 | 15.0672 | 15.8617 | 6.29 | -12.6125 | -14.0547 | 39.9814 | 81.5623 | 26.8795 | 27.1135 | -15.6849 | -16.0072 | 0 | 0 |  |  | -11.2818 | -10.3149 | -12.0114 | -11.964 | 11.81 | 11.89 | -31.2 | -31.8 | 0.7919 | -10.08 | 58.2991 | 28.7642 | 29.1579 | -20.7 | -41.6 | -1.1 | -1.9 | -17.345 | -17.5438 | -151.5947 | 13.0931 | -232.7468 | -14.6531 | -59.6077 | 109.0632 | 49.0921 | 70.9692 | 141.4601 | 50.5085 | 34.0988 | 31.4327 | 40.599 | 176.4699 | -234.6658 | 85.6067 | -72.8718 | -0.8191 |  | -4.72 | -2.03 | -2.024 | 1.6 | -0.64 | -1.5831 | -5.33 | 5.0706 | -10.5455 | 7.1 | 2.454 | 2.038 | 2.9455 | 3.3924 | 3.8448 | 2.8065 | 3.8404 |  | 26.7 | 1.6823 | -0.06 |  | -3.0009 | -14.2681 | -17.4048 | -3.1842 | 7.453 | 0 | 0 | -28.2 | 10.6 |  | -51.9569
10/07/2025 | 23:00 | 0 | 2.8735 | -8.1199 | 8.1973 | 8.8002 |  | 10.5642 |  | 9.2257 | 3.2909 | 4.8442 | 0 | -22 | 0 | 2.484 | -15.4 | 3.0662 | 1.7443 | 3.6678 | 3.6266 | 6.6575 | 9.0462 | -4.2787 | 1.7018 |  | -0.801 | 0 | -1.763 |  | -22.2 | -13.2 | -3.754 | 0.27 | -11.38 | -11.41 |  | -14.96 | -14.93 | 3.1126 | 4.33 | 17.3539 | 19.872 | -28.9815 | -9.779 | -9.3273 | -0.669 | -0.202 | -12.5922 | -10.3148 | 1.9851 | 10.2093 | 51.1303 | 8.2744 | -2.9 | -2.9 | -24.7078 | -24.6305 | -3.6605 |  | 4.0781 | 2.262 | 0.6303 | 0.4698 | -94.2106 | 20.0201 | 19.9896 | 65.2816 | -162.8341 |  |  |  | 12.5443 | 7.64 | 4.6 | -13.9 | 2.16 | -14.3292 | -14.4632 | 33.4931 | 32.8865 | -4.7256 | -40.9644 | -40.8102 | 4.29 | 4.6403 |  |  | 33.5 | -6.2 | -2.1 | 15.9483 | 16.1157 | 15.0558 | 69.1477 | 69.281 | -27.9938 | -45.9844 | -28.1402 | 2.4687 | 23.91 | 18.21 | 5.9424 | 6.2531 | -8.54 |  | -6.6362 | -6.4429 | 49.7832 | 0.0153 | -4.2831 | 13.2 |  | -3.783 | -1.122 | 31.2325 | 5.7578 | -0.72 | 0.87 | 5.9675 | -49.8028 |  | -6.96 | 12.84 | 20.14 | -46.5455 | -23.1273 | -43.1562 | -41.8091 |  | -19.1877 | -29.2424 | -29.769 | -14.7533 | -24.7343 | -9.758 | -136.0285 | 6.6092 |  | -5.0724 | -4.1789 | 21.9562 | -9.5641 | -8.9597 | 5.648 | -28.2629 | -27.9897 | 12.0928 | 13.27 | -14.66 | -0.3 | 0.7941 | -1.9422 | -14.6589 | -3.5629 | 10.4704 | 11.0877 | -30.23 |  | 3.6873 | 3.7102 | 0 | 0 |  | 0.6698 | 1.0047 | -20.4297 | 26.6527 | 26.9177 | -12.554 |  | 16.1099 | -19.17 | -2.5081 | 0.3344 | 1.39 | 4.1 | -16.6497 |  | 2.141 | 0.163 |  | -1.53 | -11.5148 | -3.7304 | -3.97 | 36.0373 |  | 23.9067 | -5.7753 | -6.3414 | 2.567 |  |  |  | -6.7416 | 10.2258 | -23.1991 | 8.4331 | 7.0626 | 121.9097 | -8.4163 | -8.6761 | -4.1407 | 2.1037 | 6.1022 | 6.1395 | 2 | 16.3689 | 17.9167 | 6.71 | -13.7267 | -12.5988 | 41.6918 | 81.4277 | 26.9745 | 27.3102 | -16.3115 | -15.4752 | 0 | 0 |  | 43.3225 | -12.1936 | -11.5894 | -7.2086 | -6.8269 | 11.97 | 12.26 | -31.4 | -31.9 | 0.4935 | -10.96 | 58.7577 | 30.5669 | 30.0611 | -20.8 | -41.8 | -1.1 | -1.7 | -17.4183 | -17.3314 | -146.5985 | 16.9156 | -231.5193 | -17.2552 | -60.2891 | 114.9822 | 47.3059 | 69.0793 | 139.3754 | 47.9074 | 35.9059 | 30.475 | 34.78 | 178.9136 | -237.7806 | 86.9715 | -73.9161 | -1.0999 |  | -4.08 | -1.968 | -1.978 | 0 | 0.4 | -1.8967 | -6.9718 | 5.8305 | -10.3105 | 7.3 | 3.159 | 4.365 |  |  | 4.5948 | 4.311 | 3.1241 |  | 26.8 | 1.7676 | -0.07 |  | -3.937 | -13.9081 | -16.5292 | -3.3525 | 7.305 | -8.0773 | 0 | -28.3 | 10.6 |  | -57.0818
10/07/2025 | 23:30 | 0 | 2.6923 | -7.808 | 9.7281 | 8.1338 |  | 10.2708 |  | 8.7341 | 3.0889 | 4.5457 | 2.22 | -22 | 0 | 3.312 | -17.6 | 3.0301 | 1.5658 | 4.7148 | 4.6867 | 8.463 | 9.1457 | -4.3671 | 1.8137 |  | -0.7222 |  | -1.777 |  | -24.42 | -11 | -0.247 | 0.252 | -11.54 | -11.57 |  | -14.87 | -14.89 | 3.3927 | 4.1614 | 16.9672 | 19.5139 | -28.4321 | -9.913 | -10.2084 | -0.0789 | -0.5276 | -12.7261 | -10.3148 | 1.9851 | 10.5973 | 56.4591 | 8.3646 | -2.9 | -3 | -24.882 | -24.809 | -3.5093 |  | 5.028 | 2.25 | -0.0225 | 0.3018 | -97.8118 | 20.3253 | 20.2948 | 55.8319 | -173.729 |  |  |  | 11.4865 | 6.9 | 3.56 | -14.39 | 1.98 | -22.2327 | -22.3666 | 27.5408 | 27.2451 | -4.5639 | -27.1022 | -27.1124 | 5.2983 | 7.6077 |  |  | 35.3 | -11.1 | -2.17 | 22.4116 | 21.7894 | 21.281 | 73.1687 | 73.6626 | -28.745 | -48.2765 | -29.1032 | 2.2699 | 23.99 | 16.16 | 5.1611 | 5.3741 | -7.78 |  | -9.1465 | -8.907 | 42.3764 | 0.0153 | -3.9354 |  | 14.1 | -4.4568 | -1.8701 | 32.3365 | 4.4589 | -1.58 | 0.2 | 5.0065 | -41.3874 |  | -5.8 | 10.4 | 19.13 | -36.7091 | -18.3818 | -41.3398 | -41.5273 |  | -15.0592 | -26.2648 | -26.4785 | -25.1051 | -26.1926 | -8.725 | -123.2343 | 12.2429 |  | -5.4185 | -4.5091 | 21.9591 | -8.2624 | -9.1784 | -4.612 | -28.4537 | -28.1629 | 11.3659 | 13.65 | -19.59 | 0 | 0.8157 | 1.7061 | -14.1897 | -3.2174 | 9.8739 | 11.9567 | -30.7128 |  | 3.7185 | 3.7964 | 0 | 0 |  | 8.8752 | 9.3776 | -21.7693 | 26.8788 | 26.9981 | -13.7029 |  | 16.4858 | -19.44 | -2.5081 | 0.2795 | 0.93 | 3.97 | -17.7627 |  | 2.124 | 0.229 |  | -1.45 | -9.1197 | -2.3663 | -4.08 | 35.9582 |  | 23.6629 | -5.8809 | -6.4836 | 2.3417 |  |  |  | -6.2104 | 10.856 | -23.6592 | 8.1147 | 7.1541 | 122.1824 | -8.8038 | -7.9705 | -4.0947 | 2.1374 | 5.7872 | 5.8942 | 1.6761 | 16.8977 | 19.6647 | 7.96 | -15.0168 | -16.8409 | 42.9004 | 84.1926 | 28.6619 | 28.6931 | -17.4604 | -17.0199 | 0 | 0 |  |  | -12.1332 | -11.8695 | -6.5725 | -6.7979 | 12.18 | 12.14 | -31.9 | -32.2 | 0.3708 | -11.68 | 64.9499 | 25.2188 | 25.3026 | -20.8 | -45.2 | -0.3 | -0.8 | -17.6322 | -17.5548 | -151.7202 | 24.6483 | -232.133 | -16.2754 | -55.4439 | 116.2404 | 43.5663 | 73.1369 | 145.0646 | 56.8222 | 32.3892 | 33.7189 | 31.8018 | 183.1756 | -239.6204 | 89.0803 | -73.2623 | 0.0012 |  | -5.12 | -1.407 | -1.42 | 1.68 | -0.16 | -1.947 | -5.8274 | 7.7653 | -12.9473 | 7 | 4.975 | 4.759 |  |  | 3.8768 | 3.1826 | 4.0164 |  | 30.2 | 2.2961 | -0.18 |  | -3.882 | -13.8828 | -15.8111 | -3.9353 | 6.9642 | 0 |  | -32.2 | 15.4 |  | -56.9238
11/07/2025 | 00:00 | 0 | 2.303 | -7.3607 | 2.851 | 8.2664 |  | 8.8421 |  | 8.4081 | 2.9619 | 4.5223 | 2.22 | -22 | -2.2 | 3.312 | -15.4 | 3.0279 | 3.5656 | 4.946 | 4.7999 | 8.7238 | 9.8282 | -4.2536 | 2.5952 |  | -0.7776 |  | -1.665 |  | -24.42 | -13.2 | -1.113 | 0.251 | -11.11 | -11.08 |  | -15.19 | -15.19 | 2.8849 | 4.4274 | 14.8071 | 16.435 | -21.6148 | -11.1186 | -11.2405 | 0.515 | -0.1555 | -10.9846 | -8.4394 | 1.5905 | 9.9387 | 46.4892 | 7.7463 | -2.8 | -2.9 | -24.06 | -23.583 | -3.3739 |  | 3.6825 | 2.3206 | 0 | 0.2966 | -92.3185 | 19.1656 | 19.1656 | 54.0225 | -170.8437 |  |  |  | 9.4506 | 6.87 | 3.9 | -14.46 | 1.82 | -21.161 | -21.161 | 26.4196 | 25.8992 | -4.131 | -28.1956 | -27.9365 | 3.7501 | 6.5165 |  |  | 29.6 | -8.9 | -2.19 | 19.9504 | 20.062 | 18.8867 | 72.4408 | 72.5215 | -27.3298 | -48.0642 | -28.1506 | 2.3302 | 23.92 | 16.22 | 5.3174 | 5.6671 | -7.68 |  | -7.978 | -7.9001 | 39.2532 | 0.0152 | -3.8357 | 15.5 |  | -4.3188 | -2.6181 | 31.3902 | 3.5312 | -2.24 | 0.38 | 6.1845 | -39.2322 |  | -7.57 | 11.08 | 17.94 | -37.1273 | -18.5 | -41.1032 | -40.9909 |  | -19.1281 | -29.239 | -29.7303 | -19.3923 | -21.8155 | -8.715 | -124.1905 | 6.2479 |  | -5.4596 | -4.7628 | 19.022 | -11.9348 | -12.7003 | 16.912 | -29.9721 | -29.436 | 8.8656 | 5.82 | -16.16 | 0 | 0.7182 | -5.3489 | -14.4351 | -3.2793 | 9.9359 | 9.3879 | -28.0724 |  | 4.0862 | 4.1713 | 0 | 0 |  | 7.8704 | 7.5355 | -19.5924 | 25.0331 | 25.5882 | -11.8892 |  | 16.0171 | -18.7 | -2.2097 | 0.2969 | 1.09 | 4.44 | -16.2555 |  | 2.108 | 0.413 |  | -0.3 | -11.1258 | -4.3909 | -3.84 | 37.5558 |  | 18.6243 | -2.3174 | -2.4696 | 2.0913 |  |  | -12.7549 | -9.6463 | 10.4013 | -20.5887 | 8.4449 | 7.6784 | 121.0215 | -5.0452 | -10.8035 | 9.9797 | 2.3525 | 5.6481 | 5.7123 | 1.7219 | 13.9206 | 15.0088 | 6.71 | -13.8501 | -16.7388 | 43.2642 | 84.685 | 27.6272 | 26.8044 | -15.9898 | -16.4216 | 0 | 0 | 47.3381 |  | -12.5397 | -11.9409 | -6.6321 | -6.9527 | 12.49 | 12.41 | -33 | -33.1 | 0.3873 | -11.84 | 58.2868 | 25.3515 | 25.195 | -20.8 | -45.6 | -0.7 | -1.3 |  | -17.5143 | -154.2511 | 22.1165 | -232.8054 | -14.5901 | -55.6249 | 112.6266 | 49.3979 | 70.353 | 142.4618 | 50.5046 | 34.7245 | 34.9367 | 37.1716 | 180.9437 | -236.301 | 88.3307 | -72.722 | -3.2337 |  | -5.6 | -1.445 | -1.457 | 1.84 | -0.16 | -2.1367 | -5.8579 | 8.0003 | -12.6268 | 7 | 3.922 | 4.214 | 1.4387 | 1.7325 | 3.472 | 4.1183 | 3.6596 |  | 30.9 | 2.3867 | -0.19 |  | -3.2053 | -14.9484 | -16.7401 | -2.541 | 8.5405 | -7.4767 | 0 | -32.5 | 15.3 |  | -57.8149
MÁXIMO |  | 0 | 7.648 | -3.5944 | 14.3286 | 16.7733 | 0 | 15.7291 | 0 | 26.6637 | 11.7786 | 11.7054 | 2.22 | -19.8 | 15.4 | 7.452 | -13.2 | 3.4081 | 9.5788 | 8.8001 | 8.9265 | 14.9083 | 11.1322 | -3.5404 | 2.5952 | 0 | -0.1354 | 0 | 0 | 0 | 8.88 | 6.6 | 0.281 | 0.348 | -0.86 | -0.84 | -10 | -4.92 | -4.94 | 5.7978 | 4.4274 | 19.1597 | 23.1931 | -9.5342 | -2.8131 | -2.3113 | 14.5238 | 21.1873 | -5.6263 | -3.0811 | 3.5633 | 21.4298 | 141.1252 | 27.6782 | -2.4 | -2.4 | -14.4481 | -15.6715 | -1.3424 | 0 | 25.5322 | 6.5405 | 4.2362 | 2.8623 | -29.3588 | 44.4349 | 44.4044 | 76.9058 | -102.2479 | 0 | 0 | 0 | 26.5057 | 12.52 | 8.34 | -6.93 | 13.71 | 0.0042 | -11.784 | 35.3538 | 34.981 | 0.9502 | -10.5701 | -10.622 | 25.0486 | 16.3096 | 0 | 0 | 71.2 | 11.2 | -1.51 | 35.4413 | 52.3639 | 48.4217 | 88.2354 | 88.2367 | -14.7855 | -32.5215 | -13.0609 | 3.8415 | 35.71 | 29.97 | 12.9736 | 12.9913 | -6.41 | 25.5123 | 2.2878 | 2.242 | 51.3043 | 0.0155 | -3.1415 | 21.6 | 21.7 | -0.9985 | 6.5511 | 41.0108 | 16.3339 | 7.02 | 1.57 | 13.1905 | -15.1709 | 0 | 2.25 | 28.45 | 27.73 | -12.0909 | -6.4091 | -32.0767 | -31.5909 | 53.1174 | 27.562 | 13.0602 | 13.3834 | -7.772 | -13.5153 | -6.599 | -34.081 | 19.6858 | 0 | -3.0174 | -2.1416 | 28.0805 | 7.4644 | 5.8242 | 21.008 | -19.2594 | -19.1224 | 16.0939 | 14.07 | -5.89 | 5.8 | 3.7682 | 25.3332 | -11.4305 | -0.3105 | 10.8657 | 15.7709 | -14.4947 | 0 | 4.142 | 4.1713 | 5.501 | 6.0825 | 4.2988 | 11.8894 | 19.9273 | -19.2575 | 29.7149 | 29.7461 | -8.3128 | 0 | 28.3073 | -17.51 | -0.4866 | 0.447 | 1.47 | 4.93 | -16.2555 | 2.5662 | 2.759 | 1.175 | 3.1833 | 2.51 | 17.2868 | 24.3192 | -3.61 | 40.6358 | 0 | 27.0802 | -0.6146 | 0 | 3.5859 | 0 | 0 | -11.0704 | -4.4302 | 14.4007 | -17.0745 | 11.0067 | 10.8302 | 150.1151 | -2.2535 | -6.7415 | 12.4031 | 4.2402 | 8.9743 | 9.2255 | 4 | 18.3836 | 20.2184 | 11.73 | -4.4996 | 5.8925 | 59.0585 | 87.3073 | 33.393 | 33.3267 | -11.2512 | -10.1852 | 0 | 0 | 54.2245 | 53.4655 | -7.4475 | -6.9696 | -0.5044 | -0.4291 | 20.57 | 20.52 | -28.1 | -28.6 | 1.4255 | 6.88 | 92.5699 | 30.5669 | 30.0611 | -15.7 | -36.3 | 3.2 | 2.6 | -17.228 | -17.3168 | -114.6243 | 42.3576 | -228.7534 | -11.8095 | -37.0793 | 124.5707 | 102.8521 | 120.8574 | 148.8571 | 65.9304 | 40.716 | 38.2324 | 42.8466 | 198.9193 | -220.0666 | 115.5718 | -31.6655 | 1.3831 | 0 | -4.08 | -0.775 | -0.785 | 5.6 | 3.04 | -1.0756 | -1.5793 | 10.695 | -7.7348 | 9.1 | 5.645 | 6.435 | 3.0467 | 3.4504 | 5.4643 | 4.7832 | 4.8891 | 0 | 32.8 | 2.3867 | 1.18 | 0 | 3.9243 | -12.8085 | -14.3486 | 4.8142 | 11.077 | 0 | 4.5686 | -22.8 | 17.9 | 0 | -44.8201
MÍNIMO |  | 0 | -0.224 | -13.2175 | 2.3407 | 8.1168 | 0 | 5.3123 | 0 | 6.724 | 2.0419 | 3.5441 | -31.08 | -39.6 | -4.4 | 1.656 | -28.6 | 1.4043 | -4.7354 | 2.7412 | 2.6456 | 4.8188 | 4.1033 | -5.7517 | 1.0532 | 0 | -1.1741 | -1.797 | -1.794 | 0 | -26.64 | -15.4 | -3.754 | 0.195 | -20.24 | -20.22 | -10 | -23.57 | -23.7 | 0.0342 | 3.3814 | 6.9792 | 8.0978 | -28.9815 | -19.9599 | -20.457 | -3.4825 | -3.4932 | -16.477 | -15.8072 | -0.3945 | -2.4353 | 37.9012 | 4.9199 | -8.3 | -8.9 | -28.0412 | -28.3454 | -3.9375 | 0 | 3.6825 | 2.25 | -0.4676 | -0.9464 | -125.2174 | 15.717 | 15.5034 | -17.3338 | -187.3797 | 0 | 0 | 0 | 6.3171 | 5.58 | 2.16 | -16.74 | -2.3 | -24.242 | -32.1455 | 20.7459 | 20.1108 | -9.455 | -51.2837 | -51.6699 | 3.7501 | -4.0509 | 0 | 0 | 29.3 | -30.1 | -4 | 0 | 7.1722 | 6.6407 | 46.1218 | 46.1658 | -35.953 | -56.534 | -36.4853 | 1.7759 | 22.38 | 10.81 | 3.4424 | 3.8116 | -12.7 | 25.5123 | -17.822 | -17.8021 | 15.5558 | 0.0141 | -6.7904 | -4.6 | -5.8 | -5.2625 | -3.7402 | 29.4976 | 1.6757 | -3.33 | -2.3 | 3.9835 | -49.8028 | 0 | -18.85 | 7.07 | 15.44 | -46.8545 | -23.1273 | -45.8676 | -45.4727 | -12.1249 | -28.5837 | -38.0198 | -36.0735 | -26.5983 | -30.052 | -11.006 | -149.4417 | -65.5396 | 0 | -10.9165 | -9.9116 | 0 | -22.734 | -21.8038 | -23.556 | -33.091 | -32.5219 | -0.6686 | -4.21 | -22.71 | -8.5 | 0.7182 | -27.9672 | -14.7906 | -3.578 | 5.4448 | -1.7256 | -34.6943 | 0 | 2.9095 | 3.0208 | 0 | 0 | 0 | -1.842 | -2.0095 | -40.1895 | 14.5888 | 14.7295 | -28.5466 | -16.1031 | 16.0171 | -25.63 | -3.019 | 0.2529 | -0.17 | -2.72 | -28.3746 | 0 | 1.734 | 0.001 | 0 | -2.69 | -13.9985 | -5.4337 | -5.06 | 30.3994 | 0 | 15.6179 | -8.1016 | -8.8668 | 1.6975 | 0 | 0 | -14.6072 | -22.7607 | 5.6115 | -23.6592 | 7.078 | 6.398 | 82.2901 | -8.8038 | -11.772 | -7.1784 | 1.8211 | 5.2818 | 5.2298 | 1 | 2.6673 | 2.969 | -3.35 | -17.1022 | -20.809 | 10.7514 | 58.4301 | 6.7068 | 6.1383 | -18.2516 | -18.059 | -11.6549 | -12.574 | 4.6213 | 5.4203 | -18.8844 | -18.3461 | -23.5388 | -23.6272 | 7.39 | 7.49 | -36.9 | -37.3 | -1.6342 | -13.52 | 58.2868 | 5.3099 | 5.2186 | -21.7 | -45.6 | -5.9 | -6.8 | -18.0681 | -18.103 | -160.6118 | -14.4777 | -240.2188 | -24.2217 | -78.3891 | 63.5287 | 32.0803 | 61.276 | 105.555 | -10.5331 | 7.8589 | 5.5875 | -11.9726 | 116.5033 | -243.3634 | 34.742 | -93.3504 | -3.2337 | 0 | -8.4 | -2.32 | -2.347 | 0 | -3.76 | -4.5285 | -9.1112 | 1.7899 | -14.2382 | 3.4 | -1.165 | -2.563 | 0 | 0 | 3.4707 | 2.6229 | 2.4787 | 0 | 21.1 | -0.5303 | -0.28 | 0 | -6.6348 | -17.7466 | -22.0323 | -5.894 | 5.6201 | -14.6126 | -2.1568 | -33.4 | 5.4 | 0 | -57.8149
PROMEDIO |  | 0 | 4.6709 | -9.7203 | 7.0739 | 11.6183 | 0 | 9.6248 | 0 | 15.4852 | 6.3111 | 6.8673 | -8.9262 | -28.6 | 4.8093 | 4.194 | -20.7514 | 2.7041 | 2.1772 | 5.4815 | 5.4145 | 9.5016 | 8.5203 | -4.2938 | 1.8609 | 0 | -0.76045 | -0.93385 | -0.88707 | 0 | -11.6088 | -4.18 | -1.3792 | 0.26414 | -14.675 | -14.6846 | -10 | -10.2694 | -10.284 | 2.874 | 3.9114 | 13.1635 | 15.2826 | -18.8181 | -10.2283 | -10.2321 | 0.98111 | 1.4883 | -12.2098 | -9.4525 | 1.0336 | 5.7276 | 80.8726 | 14.5572 | -5.5583 | -5.8917 | -22.7536 | -22.8409 | -2.623 | 0 | 14.0371 | 4.0639 | 2.2459 | 1.0942 | -83.0961 | 26.5772 | 26.5466 | 34.7219 | -140.3854 | 0 | 0 | 0 | 16.2186 | 8.7819 | 4.6896 | -13.0852 | 4.4006 | -17.1286 | -19.4866 | 27.8032 | 27.2553 | -5.0081 | -27.6718 | -27.5992 | 13.7717 | 6.3997 | 0 | 0 | 43.6604 | -9.0875 | -2.7344 | 21.7181 | 25.9305 | 24.5674 | 65.7944 | 66.0091 | -28.447 | -44.5815 | -27.2547 | 2.7645 | 28.4048 | 20.2279 | 8.4749 | 8.7229 | -9.7742 | 25.5123 | -8.1942 | -8.0854 | 34.7433 | 0.014927 | -4.9987 | 4.925 | 4.2857 | -3.6047 | 1.7685 | 35.2706 | 9.5885 | 2.2725 | -0.41563 | 8.2092 | -34.1106 | 0 | -12.3788 | 19.6612 | 21.8446 | -31.0352 | -15.5549 | -39.3417 | -38.9326 | 24.2952 | -0.3072 | -12.0044 | -11.892 | -20.1507 | -23.1774 | -9.5742 | -97.2404 | -21.2266 | 0 | -7.1479 | -6.4198 | 18.8932 | -4.6109 | -5.1106 | -1.2842 | -26.2774 | -25.9723 | 8.7281 | 9.5059 | -14.9635 | 0.27674 | 2.2953 | 1.7086 | -13.3548 | -2.1487 | 7.8853 | 8.4477 | -24.7465 | 0 | 3.5907 | 3.6559 | 1.2943 | 1.4418 | 0.82932 | 6.3633 | 6.6459 | -29.1688 | 23.471 | 23.5572 | -17.6748 | -9.5126 | 21.9376 | -20.0485 | -1.8827 | 0.31691 | 0.76187 | 2.175 | -22.0759 | 1.1672 | 2.1013 | 0.57131 | 1.0227 | 0.10583 | 0.78372 | 8.3011 | -4.166 | 36.1357 | 0 | 22.4339 | -4.9122 | -5.5239 | 2.5037 | 0 | 0 | -12.6673 | -14.3985 | 10.2137 | -20.3047 | 8.9775 | 8.5632 | 122.1691 | -5.1807 | -9.294 | 0.77026 | 2.8402 | 6.9663 | 7.0838 | 2.3703 | 10.9366 | 12.2571 | 4.6802 | -10.7455 | -8.456 | 34.8629 | 76.6576 | 23.0871 | 23.4022 | -15.0923 | -14.5371 | -3.0566 | -2.1604 | 33.053 | 33.9112 | -12.6325 | -12.0191 | -11.6967 | -11.6767 | 12.3733 | 12.3631 | -32.3438 | -32.3563 | 0.41185 | -5.895 | 73.5366 | 20.7908 | 20.6959 | -18.5708 | -40.7745 | -1.5583 | -2.2125 | -17.6876 | -17.6777 | -144.1437 | 11.4789 | -234.4751 | -17.2677 | -58.3571 | 102.065 | 60.9175 | 85.2616 | 131.587 | 36.9196 | 28.7219 | 27.7498 | 21.3983 | 166.5513 | -232.4294 | 78.9806 | -66.0484 | -0.053508 | 0 | -6.11 | -1.3511 | -1.3604 | 2.745 | -0.51667 | -2.8354 | -5.4423 | 6.6662 | -11.1864 | 6.4 | 2.5679 | 2.3677 | 2.3376 | 2.4722 | 4.2141 | 3.8496 | 3.7151 | 0 | 27.1646 | 0.82307 | 0.38979 | 0 | -2.934 | -14.6826 | -17.8477 | -1.7354 | 7.7263 | -8.2546 | 1.6063 | -28.7458 | 12.1 | 0 | -51.7605
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
jueves, 10 de Julio del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
10/07/2025 | 00:30 | 22.66 | 22.72 | 39.9198 | 35.4803 | 448.766 | 569.5461 | 238.0675 | 236.9647 | 472.8044 | 389.103 | 1336.9396
10/07/2025 | 01:00 | 22.26 | 22.62 | 32.686 | 33.1891 | 455.882 | 566.6371 | 235.1391 | 235.5141 | 474.2549 | 387.078 | 1331.9861
10/07/2025 | 01:30 | 21.49 | 21.29 | 30.8106 | 34.0223 | 429.6388 | 537.2517 | 256.2958 | 255.3264 | 512.5883 | 411.8125 | 1436.023
10/07/2025 | 02:00 | 27.75 | 27.18 | 38.9821 | 38.3502 | 500.5208 | 632.7831 | 248.1481 | 244.2715 | 504.3123 | 407.1966 | 1403.9285
10/07/2025 | 02:30 | 26.59 | 26.75 | 40.3217 | 39.9088 | 492.5616 | 626.1321 | 246.2023 | 246.3369 | 503.8106 | 405.5326 | 1401.8824
10/07/2025 | 03:00 | 27.47 | 27.52 | 39.384 | 39.1014 | 492.8157 | 626.2911 | 248.3445 | 250.1874 | 507.9537 | 414.8632 | 1421.3488
10/07/2025 | 03:30 | 27.51 | 27.55 | 38.4463 | 38.1222 | 493.4769 | 625.1054 | 254.8933 | 251.8468 | 524.6008 | 426.7516 | 1458.0925
10/07/2025 | 04:00 | 28.24 | 28.55 | 40.1877 | 40.6576 | 503.6812 | 641.3165 | 245.0981 | 243.8111 | 516.1829 | 417.1972 | 1422.2893
10/07/2025 | 04:30 | 37.44 | 37.51 | 46.6178 | 44.4217 | 539.3541 | 705.3436 | 246.4887 | 244.6179 | 528.3207 | 424.9814 | 1444.4087
10/07/2025 | 05:00 | 36.42 | 38.13 | 45.6801 | 46.098 | 538.1292 | 704.4573 | 248.1618 | 244.4671 | 524.3926 | 421.7628 | 1438.7843
10/07/2025 | 05:30 | 37.16 | 37.62 | 43.1349 | 42.5767 | 548.8661 | 709.3577 | 253.9085 | 249.5609 | 530.2658 | 428.2056 | 1461.9408
10/07/2025 | 06:00 | 41.74 | 42.25 | 50.2347 | 49.9702 | 564.3059 | 748.5008 | 261.9131 | 260.5299 | 538.6626 | 438.2681 | 1499.3737
10/07/2025 | 06:30 | 57.86 | 58.51 | 55.9949 | 56.1224 | 599.5187 | 828.006 | 254.6116 | 255.2808 | 519.7602 | 414.9508 | 1444.6034
10/07/2025 | 07:00 | 51.59 | 52.17 | 50.5026 | 49.8444 | 560.0209 | 764.1279 | 243.051 | 241.6477 | 484.9606 | 385.5447 | 1355.204
10/07/2025 | 07:30 | 51.44 | 51.05 | 49.0291 | 47.9873 | 568.9268 | 768.4332 | 206.3617 | 205.7473 | 399.7515 | 310.5083 | 1122.3688
10/07/2025 | 08:00 | 49.67 | 49.86 | 46.3499 | 45.6782 | 584.5071 | 776.0652 | 180.2534 | 180.3358 | 331.1154 | 254.6454 | 946.35
10/07/2025 | 08:30 | 53.37 | 53.24 | 49.163 | 48.4748 | 619.7875 | 824.0353 | 184.7229 | 183.2549 | 329.8063 | 250.222 | 948.0061
10/07/2025 | 09:00 | 49.21 | 49.85 | 47.6895 | 47.0417 | 602.3609 | 796.1521 | 178.165 | 178.0947 | 315.8061 | 243.8026 | 915.8684
10/07/2025 | 09:30 | 50.77 | 50.91 | 48.0913 | 48.2561 | 615.983 | 814.0104 | 177.8978 | 177.9441 | 306.8051 | 233.9248 | 896.5718
10/07/2025 | 10:00 | 52.21 | 52.29 | 48.8951 | 48.7835 | 627.7225 | 829.9011 | 178.4481 | 179.2453 | 313.6508 | 236.7802 | 908.1244
10/07/2025 | 10:30 | 54.46 | 54.77 | 54.5214 | 53.3151 | 641.054 | 858.1205 | 178.6298 | 177.0825 | 312.2436 | 233.9662 | 901.9221
10/07/2025 | 11:00 | 55.63 | 56.3 | 58.0043 | 57.9266 | 631.3792 | 859.2401 | 174.933 | 174.2573 | 305.3762 | 229.3699 | 883.9364
10/07/2025 | 11:30 | 55.99 | 55.99 | 57.2006 | 56.3548 | 640.6524 | 866.1878 | 175.0054 | 174.4818 | 305.1956 | 231.9843 | 886.6671
10/07/2025 | 12:00 | 55.24 | 55.46 | 56.3968 | 54.4979 | 632.3515 | 853.9462 | 165.7066 | 167.6721 | 294.1569 | 216.2304 | 843.766
10/07/2025 | 12:30 | 43.12 | 43.15 | 50.2347 | 49.2043 | 643.6808 | 829.3898 | 144.5385 | 144.3302 | 233.7823 | 177.0625 | 699.7135
10/07/2025 | 13:00 | 40.64 | 40.85 | 46.6178 | 44.9112 | 635.7936 | 808.8126 | 140.5197 | 138.8679 | 228.6279 | 174.2615 | 682.277
10/07/2025 | 13:30 | 36.82 | 37.31 | 44.7424 | 43.0519 | 617.1821 | 779.1064 | 145.7041 | 143.1758 | 222.6276 | 168.3095 | 679.817
10/07/2025 | 14:00 | 36.92 | 36.99 | 44.4744 | 44.5531 | 615.2719 | 778.2094 | 151.6036 | 149.621 | 241.5828 | 186.4046 | 729.212
10/07/2025 | 14:30 | 38.98 | 39.03 | 48.4932 | 47.4177 | 624.1556 | 798.0765 | 156.6346 | 156.2966 | 246.4769 | 189.0687 | 748.4768
10/07/2025 | 15:00 | 53.83 | 54.03 | 50.3686 | 49.8745 | 650.3992 | 858.5023 | 166.1346 | 166.3945 | 267.3365 | 207.81 | 807.6756
10/07/2025 | 15:30 | 57.13 | 57.41 | 50.5026 | 49.4545 | 642.2062 | 856.7033 | 161.3787 | 160.1781 | 269.7489 | 205.8737 | 797.1794
10/07/2025 | 16:00 | 54.94 | 55.46 | 48.3593 | 47.6946 | 633.6001 | 840.054 | 189.5928 | 189.1176 | 348.704 | 268.1595 | 995.5739
10/07/2025 | 16:30 | 52.15 | 52.6 | 48.3593 | 48.6646 | 609.6555 | 811.4294 | 218.3208 | 218.6385 | 434.2399 | 338.5875 | 1209.7867
10/07/2025 | 17:00 | 51.27 | 51.92 | 49.163 | 48.6158 | 608.7548 | 809.7236 | 238.102 | 233.5148 | 479.6623 | 383.2162 | 1334.4953
10/07/2025 | 17:30 | 51.74 | 51.95 | 54.6553 | 53.8831 | 563.3995 | 775.6279 | 249.8762 | 248.0847 | 515.4229 | 415.2896 | 1428.6734
10/07/2025 | 18:00 | 50.31 | 50.57 | 50.1007 | 49.973 | 564.3777 | 765.3314 | 251.5402 | 248.3989 | 533.6564 | 430.788 | 1464.3835
10/07/2025 | 18:30 | 58.66 | 58.84 | 57.4685 | 57.0106 | 605.1879 | 837.167 | 249.8721 | 249.6957 | 545.6104 | 436.4678 | 1481.646
10/07/2025 | 19:00 | 58.12 | 58.65 | 55.4591 | 55.625 | 625.5152 | 853.3693 | 234.1194 | 234.4966 | 506.0111 | 409.2775 | 1383.9046
10/07/2025 | 19:30 | 58.77 | 57.9 | 58.8081 | 57.8428 | 630.0338 | 863.3547 | 238.3525 | 236.6661 | 509.3745 | 413.7378 | 1398.1309
10/07/2025 | 20:00 | 59.79 | 59.74 | 61.6212 | 60.8577 | 630.0903 | 872.0992 | 242.3025 | 240.9882 | 512.271 | 417.5204 | 1413.0821
10/07/2025 | 20:30 | 57.64 | 57.65 | 65.64 | 64.9567 | 605.5502 | 851.4369 | 237.58 | 236.4955 | 512.5415 | 417.1959 | 1403.8129
10/07/2025 | 21:00 | 57.25 | 57.29 | 63.4967 | 61.7454 | 605.1196 | 844.9017 | 242.5715 | 242.6789 | 518.8217 | 415.5245 | 1419.5966
10/07/2025 | 21:30 | 54.38 | 54.5 | 56.6647 | 56.1085 | 593.6868 | 815.34 | 235.9223 | 236.6514 | 502.6405 | 407.8428 | 1383.057
10/07/2025 | 22:00 | 53.35 | 53.61 | 55.727 | 54.6877 | 578.6019 | 795.9766 | 239.2873 | 239.344 | 497.1798 | 403.9731 | 1379.7842
10/07/2025 | 22:30 | 48.95 | 49.28 | 51.3064 | 51.0487 | 550.7053 | 751.2904 | 237.4952 | 237.1753 | 490.9948 | 395.8701 | 1361.5354
10/07/2025 | 23:00 | 44.02 | 44.42 | 46.6178 | 46.2438 | 521.5988 | 702.9004 | 242.7906 | 239.3952 | 492.6273 | 399.9928 | 1374.8059
10/07/2025 | 23:30 | 43.13 | 43.15 | 43.9386 | 42.9085 | 523.8292 | 696.9563 | 248.4267 | 249.3173 | 513.3436 | 413.2922 | 1424.3798
11/07/2025 | 00:00 | 43.72 | 43.32 | 42.1971 | 42.1929 | 513.7599 | 685.1899 | 238.1734 | 237.1225 | 494.9058 | 398.6709 | 1368.8726
MÁXIMO |  | -21.49 | -21.29 | -30.8106 | -33.1891 | -429.6388 |  | 261.9131 | 260.5299 | 545.6104 | 438.2681
MÍNIMO |  | -59.79 | -59.74 | -65.64 | -64.9567 | -650.3992 |  | 140.5197 | 138.8679 | 222.6276 | 168.3095
PROMEDIO |  | -45.8292 | -46.0356 | -49.0263 | -48.4314 | -577.5921 |  | 216.2768 | 215.3151 | 426.5618 | 339.3517
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
jueves, 10 de Julio del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
10/07/2025 | 00:30 | 507.7302 | 511.0481 | 509.2246 | 508.9896 | 511.2339 | 505.9522 |  | 496.6058 | 493.215 | 474.6255 | 499.3747 | 484.4414 | 226.055 | 227.3432 | 229.7652 | 221.6802 | 217.7999 | 220.4062 | 222.4 |  | 223.2 | 139.942 | 140.386 | 140.5573 | 137.5397 | 136.4406 |  | 142.0587 | 125.5849 | 140.5335
10/07/2025 | 01:00 | 508.4646 | 511.7308 | 508.6469 | 509.0345 | 511.0946 | 506.4603 |  | 497.5342 | 493.0938 | 474.5664 | 500.1916 | 484.7794 | 226.2134 | 226.7584 | 229.8019 | 221.9408 | 218.1617 | 220.3766 | 222.4 |  | 223.5 |  | 140.4312 | 140.6092 | 137.7617 | 136.551 |  | 142.0441 | 126.0537 | 140.554
10/07/2025 | 01:30 | 510.6678 | 510.9956 | 505.6009 | 508.0447 | 510.4971 | 506.6154 |  | 495.2432 | 491.2835 | 472.8151 | 499.5796 | 483.4055 | 226.8113 | 227.7403 | 230.3416 | 221.6461 | 217.4529 | 220.2547 | 221.8 |  | 222.9 | 140.7739 | 139.9149 | 140.5573 | 137.5868 | 136.2336 |  | 141.5318 | 126.0097 | 141.33
10/07/2025 | 02:00 | 499.9666 | 505.2711 | 502.5547 | 507.7362 | 509.0176 | 505.2395 |  | 496.5204 | 492.2671 | 474.5676 | 499.9592 | 485.5182 | 221.1174 | 224.4106 | 227.0377 | 221.3719 | 218.1174 | 220.362 | 223 |  | 223.9 |  | 140.8108 | 140.8582 | 138.3717 | 136.5924 |  | 142.41 | 125.7265 | 141.7385
10/07/2025 | 02:30 | 499.442 | 505.5863 | 501.4518 | 508.389 | 509.7323 | 506.1779 |  | 496.5446 | 491.746 | 473.9918 | 499.6761 | 484.6808 | 221.503 | 223.8505 | 228.0466 | 221.6969 | 217.9402 | 220.2185 | 223 |  | 223.9 |  | 141.0348 | 140.7077 | 137.8504 | 136.551 |  | 142.4393 | 125.7265 | 141.7385
10/07/2025 | 03:00 | 502.1698 | 507.2143 | 507.8592 | 509.4323 | 510.3661 | 506.1299 |  | 496.7511 | 491.8931 | 473.8339 | 499.0467 | 484.5975 | 222.4418 | 226.1691 | 228.5037 | 222.3102 | 218.553 | 220.3069 | 221.8 |  | 223.6 |  | 140.5799 | 140.5573 | 137.8692 | 136.3854 |  | 141.8391 | 126.4785 | 141.7385
10/07/2025 | 03:30 | 503.2713 | 508.1596 | 503.5001 | 509.9108 | 510.6793 | 506.6063 |  | 496.1874 | 491.447 | 474.3625 | 499.5605 | 484.9193 | 222.1478 | 226.172 | 228.6229 | 222.4385 | 218.7966 | 220.0025 | 222.4 |  | 223.7 |  | 140.9144 | 140.6092 | 137.9413 | 136.4268 |  | 142.2783 | 126.5713 | 141.7385
10/07/2025 | 04:00 | 509.5662 | 515.6696 | 506.5462 | 510.6672 | 511.5638 | 507.5635 |  | 497.9963 | 493.6546 | 473.626 | 499.5109 | 484.8612 | 224.9267 | 226.8817 | 230.887 | 222.9789 | 218.6637 | 220.431 | 222.4 |  | 224 |  | 141.1853 | 140.5573 | 137.4413 | 136.137 |  | 142.3075 | 126.3857 | 141.7589
10/07/2025 | 04:30 | 503.8483 | 507.5294 | 503.9202 | 509.05 | 510 | 506.7026 |  | 496.3765 | 492.2676 | 473.1158 | 498.6298 | 483.0357 | 222.7348 | 223.4583 | 228.9337 | 222.082 | 218.8926 | 220.1229 | 221.8 |  | 222.9 |  | 140.1729 | 140.5573 | 137.4217 | 136.3026 |  | 141.7806 | 126.1953 | 141.3504
10/07/2025 | 05:00 | 503.2713 | 510.7855 | 502.8698 | 507.9765 | 510.5244 | 506.3985 |  | 496.883 | 492.2342 | 472.7101 | 498.8366 | 483.5355 | 222.817 | 224.4957 | 228.6414 | 222.3957 | 218.4422 | 219.867 | 221.8 |  | 222.9 |  | 140.0844 | 140.4587 | 137.2384 | 136.0542 |  | 141.5903 | 126.3857 | 141.3504
10/07/2025 | 05:30 | 500.0715 | 506.8467 |  | 507.5905 | 508.9142 | 504.7254 |  | 495.0374 | 491.1314 | 473.0034 | 498.7318 | 483.1737 | 219.6984 | 223.0979 | 227.4079 | 221.5687 | 217.7187 | 219.8286 | 221.1 |  | 222.6 | 139.942 | 140.0276 | 140.0125 | 137.1059 | 135.6816 |  | 141.3268 | 126.1513 | 141.1666
10/07/2025 | 06:00 | 498.6551 | 504.9561 | 500.8741 | 505.381 | 506.4205 | 504.102 |  | 493.1944 | 489.752 | 471.2724 | 498.2841 | 481.4282 | 222.0885 | 222.0849 | 226.3477 | 220.681 | 216.8033 | 219.5582 | 221.1 |  | 221.6 |  | 139.4867 | 139.9606 | 136.6573 | 135.3228 |  | 141.0341 | 125.7753 | 140.554
10/07/2025 | 06:30 | 498.7076 | 501.0698 | 494.7294 | 503.2789 | 505.7213 | 503.3889 |  | 493.4441 | 490.6343 | 471.6417 | 499.4294 | 483.3289 | 223.7167 | 221.1494 | 225.9523 | 220.1759 | 216.1388 | 219.8625 | 221.1 |  | 221.6 |  | 139.4624 | 139.9606 | 137.539 | 135.7092 |  | 141.0048 | 125.8193 | 140.9624
10/07/2025 | 07:00 | 505.0024 | 508.1596 | 504.1303 | 506.3688 | 508.0901 | 505.2688 |  | 495.8627 | 493.6098 | 474.82 | 500.3473 | 485.3467 | 226.0573 | 223.385 | 227.7624 | 220.9577 | 216.7737 | 220.1617 | 222.4 |  | 223 |  | 140.9369 | 140.0592 | 137.6708 | 135.7782 |  | 142.2343 | 126.8545 | 141.3504
10/07/2025 | 07:30 | 500.8583 | 504.4834 | 503.3951 | 503.5944 | 505.6381 | 503.4449 | 507.7394 | 500.9435 | 497.8885 | 478.4944 | 504.9532 | 488.5757 | 224.8695 | 221.6751 | 225.7722 | 219.7538 | 215.7106 | 221.1155 | 224.9 |  | 224.8 | 140.7664 | 141.383 | 140.3601 | 138.3314 | 135.9576 |  | 142.1612 | 126.664 | 142.1265
10/07/2025 | 08:00 | 504.7401 | 513.884 | 512.9009 | 504.104 | 505.6832 | 504.2162 |  | 502.8338 | 497.6475 | 480.3941 | 504.6544 | 490.1705 | 222.8573 | 224.6203 | 227.1077 | 219.1855 | 215.275 | 221.3575 | 224.9 |  | 224.8 |  | 141.4427 | 140.3082 | 137.6774 | 135.8748 |  | 142.3807 | 126.3857 | 142.1061
10/07/2025 | 08:30 | 500.596 | 508.1596 | 507.7541 | 499.1101 | 501.4632 | 500.6262 |  | 500.3447 | 497.6026 | 479.1315 | 504.464 | 489.5466 | 223.3463 | 223.4763 | 226.1169 | 216.7711 | 212.44 | 220.9619 | 223.7 |  | 223.4 | 142.0519 | 140.5677 | 140.1111 | 137.4792 | 135.0744 |  | 141.4146 | 125.1161 | 142.5145
10/07/2025 | 09:00 | 499.0748 | 507.7921 |  | 498.8719 | 501.0808 | 500.644 |  | 500.5584 | 498.5142 | 479.2489 | 504.389 | 490.0176 | 222.1464 | 222.4616 | 225.0052 | 216.8956 | 212.5655 | 221.1016 | 223.7 |  | 223.7 |  | 140.463 | 139.7635 | 137.7292 | 134.7432 |  | 141.6781 | 124.9794 | 142.5554
10/07/2025 | 09:30 | 496.2946 | 504.4834 | 502.6597 | 500.8904 | 503.6058 | 502.9565 |  | 500.2517 | 498.7013 | 479.4365 | 504.5372 | 490.7266 | 220.2778 | 221.4907 | 223.0468 | 217.1472 | 213.4219 | 221.4191 | 224.3 |  | 223.5 |  | 140.494 | 139.5612 | 138.1411 | 135.033 |  | 141.5171 | 124.0858 | 142.5554
10/07/2025 | 10:00 | 499.442 | 505.6388 |  | 502.301 | 505.4005 | 504.9096 |  | 499.4597 | 499.5946 | 479.4675 | 504.485 | 489.7774 | 221.9422 | 221.1713 | 223.1344 | 217.8934 | 216.5079 | 221.3019 | 223.7 |  | 223.2 |  | 140.1726 | 139.5145 | 137.5032 | 134.7018 |  | 141.2975 | 123.9931 | 142.1469
10/07/2025 | 10:30 | 495.1405 | 502.6453 |  | 502.1238 | 504.8577 | 505.369 |  | 500.6622 | 498.479 | 479.7855 | 505.2929 | 489.6192 | 220.0219 | 220.5669 | 221.2807 | 218.3068 | 217.1724 | 221.3577 | 223.7 |  | 223.3 | 141.6962 | 140.5445 | 139.115 | 137.3437 | 134.9502 |  | 141.5318 | 124.1786 | 142.1265
10/07/2025 | 11:00 | 495.6651 | 498.7065 |  | 503.2441 | 505.2252 | 505.8631 |  | 500.6469 | 498.2705 | 479.889 | 505.2446 | 489.8137 | 222.7744 | 223.3303 | 222.2259 | 217.7286 | 216.6999 | 221.1554 | 223.7 |  | 222.9 | 141.676 | 140.2649 | 139.2135 | 137.4132 | 134.757 |  | 141.4146 | 124.8818 | 141.7793
10/07/2025 | 11:30 | 494.4586 | 497.8662 | 497.5654 | 502.2433 | 504.7064 | 504.5637 |  | 501.0637 | 498.5448 | 480.0223 | 504.8246 | 490.0054 | 222.3295 | 223.0545 | 221.8419 | 217.7143 | 216.6704 | 221.1097 | 223 |  | 222.4 | 140.8522 | 139.9885 | 139.0164 | 136.4751 | 134.7984 |  | 141.0341 | 124.6962 | 141.3504
10/07/2025 | 12:00 | 498.3404 | 501.3848 |  | 503.4959 | 505.9778 | 505.2071 | 512.8496 | 502.0039 | 499.6996 | 480.5656 | 506.1794 | 491.0173 | 223.6914 | 224.8242 | 223.1293 | 218.3726 | 217.5415 | 221.1871 | 224.2 |  | 223.3 | 141.6679 | 140.5582 | 139.2135 | 137.1709 | 135.0744 |  | 141.8099 | 125.2577 | 142.1469
10/07/2025 | 12:30 | 499.442 | 502.4877 | 502.6597 | 505.67 | 507.7673 | 507.0987 |  | 504.4824 | 502.7792 | 484.2597 | 508.9833 | 493.1796 | 224.1622 | 225.4613 | 224.3513 | 219.24 | 218.4127 | 222.1871 | 225.6 |  | 225 | 142.4765 | 141.3932 | 140.0125 | 138.7611 | 136.3026 |  | 142.8784 | 126.3857 | 142.9434
10/07/2025 | 13:00 | 500.8058 | 505.1661 | 507.7016 | 506.1996 | 508.6929 | 507.4518 |  | 504.5258 | 502.1168 | 483.4512 | 507.8057 | 493.8861 | 221.9872 | 226.1755 | 225.1552 | 219.5382 | 217.9993 | 222.2328 | 225.6 |  | 225.4 | 142.3904 | 141.8707 | 140.0125 | 138.3127 | 136.5372 |  | 142.8638 | 126.3369 | 142.9434
10/07/2025 | 13:30 | 504.2155 | 514.6193 | 516.2622 | 509.1437 | 510.1715 | 509.8808 | 518.4974 | 505.8648 | 502.4377 | 484.6013 | 509.6971 | 493.8188 | 220.6336 | 224.848 | 225.118 | 220.1942 | 218.4865 | 222.2753 | 226.9 |  | 226.2 |  | 141.9111 | 139.8102 | 138.1599 | 136.6614 |  | 142.1026 | 126.5224 | 142.923
10/07/2025 | 14:00 | 502.6418 | 512.256 |  | 507.0673 | 509.2561 | 509.0087 |  | 504.286 | 501.6313 | 483.2194 | 507.8436 | 493.0313 | 219.3848 | 223.5794 | 223.9472 | 219.4924 | 218.0583 | 221.799 | 226.2 |  | 225.1 | 141.5502 | 140.8765 | 139.5145 | 137.6143 | 136.0266 |  | 141.4 | 125.6826 | 142.535
10/07/2025 | 14:30 | 499.7043 | 507.7395 | 510.9578 | 504.6445 | 506.9373 | 506.7015 |  | 502.7069 | 503.1726 | 484.2377 | 508.9556 | 495.4751 | 219.7576 | 221.8929 | 222.1947 | 218.3463 | 216.6851 | 221.6813 | 226.9 |  | 226.2 | 142.375 | 141.57 | 139.8102 | 137.9257 | 135.4194 |  | 142.0002 | 125.165 | 142.535
10/07/2025 | 15:00 | 499.5469 | 506.4791 | 504.3404 | 504.1309 | 507.4703 | 507.1186 | 512.946 | 504.2308 | 502.9073 | 483.4005 | 509.7652 | 493.779 | 224.2641 | 220.5088 | 220.355 | 218.2427 | 217.4382 | 221.7315 | 226.2 |  | 225.8 | 140.6707 | 141.3937 | 139.8102 | 137.1884 | 135.2262 |  | 141.927 | 124.413 | 141.7385
10/07/2025 | 15:30 | 503.114 | 511.2057 | 510.0649 | 505.0058 | 507.3545 | 507.2142 |  | 504.7561 | 501.6941 | 483.6428 | 508.4833 | 494.0518 | 223.9966 | 222.7436 | 224.2155 | 218.5999 | 217.3791 | 221.1329 | 225.6 |  | 225.2 |  | 140.4219 | 139.5612 | 136.8326 | 135.1572 |  | 141.239 | 124.2763 | 141.3504
10/07/2025 | 16:00 | 507.9925 | 514.1466 |  | 505.9923 | 508.2834 |  |  | 503.2371 | 500.5855 | 481.2953 | 507.2198 | 492.2511 | 226.3152 | 224.4808 | 226.293 | 218.6689 | 217.4382 | 221.2594 | 225.6 |  | 225.2 | 140.676 | 140.185 | 139.5145 | 136.6917 | 134.4672 |  | 140.9902 | 124.5107 | 141.7385
10/07/2025 | 16:30 | 507.7302 | 515.1444 | 515.3694 | 506.7502 | 508.6051 | 507.2779 |  | 499.8578 | 498.2313 | 477.9278 | 505.1075 | 489.7868 | 223.7489 | 225.0183 | 226.0868 | 219.2079 | 217.9919 | 220.5944 | 224.3 |  | 223.8 | 140.2326 | 139.2047 | 139.2654 | 136.5452 | 134.6328 |  | 139.6142 | 125.3066 | 141.3504
10/07/2025 | 17:00 | 510.6153 | 516.9301 |  | 507.6696 | 509.7583 | 507.3035 | 507.6094 | 497.7813 | 496.3583 | 476.4841 | 503.8038 | 488.2498 | 225.7861 | 225.3706 | 227.0749 | 219.6537 | 218.3832 | 220.3511 | 224.3 |  | 223.9 | 139.465 | 140.9518 | 139.0164 | 136.3505 | 134.9778 |  | 141.5903 | 125.5849 | 140.554
10/07/2025 | 17:30 | 504.8975 | 506.2165 | 501.1892 | 506.9009 | 508.9608 | 507.3201 |  | 497.0316 | 495.0754 | 474.9424 | 501.531 | 485.8856 | 224.291 | 222.4641 | 225.3963 | 220.1225 | 218.9886 | 220.1095 | 223 |  | 223.2 |  | 140.3142 | 139.2135 | 136.402 | 134.7294 |  | 140.9316 | 126.288 | 139.9004
10/07/2025 | 18:00 | 506.5762 | 510.2603 | 506.7562 | 510.0008 | 511.6 | 509.5868 |  | 495.9063 | 493.7979 | 473.6446 | 501.6935 | 484.9306 | 224.5176 | 224.3344 | 227.7296 | 221.948 | 220.6349 | 219.771 | 223.1 |  | 222.8 | 138.6352 | 140.1446 | 139.3121 | 135.8668 | 135.1158 |  | 140.9316 | 126.9472 | 139.349
10/07/2025 | 18:30 | 496.6093 | 501.7525 | 501.5044 | 508.56 | 511.1002 | 508.5541 |  | 496.8147 | 493.395 | 472.4934 | 501.0489 | 484.1219 | 219.725 | 221.0164 | 223.7348 | 221.868 | 220.8121 | 220.023 | 221.8 |  | 222 |  | 140.6227 | 139.5145 | 136.2454 | 135.7368 |  | 141.8391 | 126.7129 | 138.961
10/07/2025 | 19:00 | 503.3238 | 506.1114 | 501.5044 | 509.7188 | 512.9011 | 509.7023 | 502.4546 | 499.0874 | 494.6475 | 475.4953 | 502.6021 | 486.4485 | 225.687 | 222.2418 | 225.7355 | 222.5796 | 221.0188 | 220.2907 | 223 |  | 223.6 |  | 141.8787 | 139.5145 | 136.8679 | 136.2474 |  | 142.8491 | 126.8545 | 139.7779
10/07/2025 | 19:30 | 500.2813 | 503.1704 | 499.9813 | 509.8737 | 512.1769 | 509.657 |  | 499.6331 | 494.8325 | 475.3896 | 501.9332 | 486.476 | 225.2499 | 221.7661 | 225.0182 | 222.5293 | 221.1591 | 220.3854 | 223 |  | 223.2 | 139.4507 | 141.8786 | 139.5145 | 136.8958 | 136.3578 |  | 142.732 | 126.7568 | 139.7575
10/07/2025 | 20:00 | 499.8092 | 502.3827 |  | 509.0774 | 512.6871 |  |  | 498.4473 | 493.3462 | 474.9519 | 502.1238 | 485.6758 | 225.7045 | 220.8639 | 224.3327 | 222.3857 | 221.3068 | 220.2909 | 222.4 |  | 222.7 |  | 141.2067 | 139.5145 | 136.6409 | 136.4406 |  | 142.2343 | 126.3369 | 139.7575
10/07/2025 | 20:30 | 505.3172 | 506.2165 |  | 511.7638 | 514.0121 | 510.8145 |  | 499.2143 | 494.8048 | 475.2913 | 501.6441 | 486.3586 | 229.0363 | 222.3738 | 226.5184 | 223.2334 | 222.1632 | 220.3392 | 223.1 |  | 223.1 |  | 141.0916 | 139.5145 | 136.6988 | 136.7028 |  | 142.3661 | 126.6201 | 140.1455
10/07/2025 | 21:00 | 498.6027 | 502.6453 |  | 508.2429 | 510.9331 | 508.2187 |  | 498.0766 | 493.7194 | 475.0008 | 500.8548 | 486.394 | 222.7262 | 220.8374 | 224.3906 | 222.2066 | 220.3248 | 219.9077 | 222.4 |  | 222.5 |  | 140.7877 | 139.4626 | 136.4989 | 136.0266 |  | 141.927 | 125.9169 | 140.1455
10/07/2025 | 21:30 | 501.0157 | 503.9057 |  | 508.8247 | 510.7494 | 506.8239 |  | 498.8192 | 494.729 | 475.7991 | 502.4102 | 486.3004 | 224.1582 | 221.8966 | 225.4629 | 221.5045 | 218.5899 | 220.4036 | 223 |  | 223.6 | 140.2619 | 141.5156 | 139.5145 | 136.6667 | 135.8334 |  | 142.4832 | 126.1953 | 141.0033
10/07/2025 | 22:00 | 505.7892 | 507.1093 |  | 510.1501 | 512.1694 | 509.2703 | 507.5557 | 499.1837 | 494.5433 | 475.7445 | 501.1719 | 485.853 | 226.3026 | 223.1064 | 226.5626 | 222.0209 | 218.8631 | 220.34 | 222.4 |  | 223.2 |  | 140.3059 | 139.5145 | 136.6457 | 135.0192 |  | 141.9416 | 126.1025 | 141.3504
10/07/2025 | 22:30 | 506.8909 | 509.6827 | 505.6534 | 511.1358 | 513.0856 | 509.4791 |  | 499.008 | 494.1585 | 475.7926 | 502.1521 | 486.2451 | 225.1088 | 223.7279 | 228.4588 | 222.0741 | 218.9516 | 220.4733 | 222.4 |  | 223.4 | 141.0974 | 140.3002 | 139.5612 | 137.0839 | 135.102 |  | 141.9123 | 126.5224 | 141.3504
10/07/2025 | 23:00 | 512.5038 | 514.6193 |  | 512.9171 | 514.5414 | 510.5618 |  | 499.4033 | 494.3041 | 475.6626 | 502.3985 | 486.4746 | 227.0228 | 225.8757 | 230.936 | 222.902 | 219.9114 | 220.2573 | 223.1 |  | 223.6 |  | 140.3814 | 140.0592 | 136.9972 | 135.5436 |  | 141.9709 | 127.5088 | 141.6772
10/07/2025 | 23:30 | 513.0807 | 514.1466 |  | 511.7401 | 513.0503 | 509.1834 |  | 498.716 | 494.5796 | 475.5311 | 501.9535 | 486.1775 | 227.7834 | 226.0291 | 231.3537 | 221.8649 | 219.2913 | 220.1473 | 223.1 |  | 224 | 141.9099 | 140.9743 | 140.1111 | 137.4066 | 135.7506 |  | 142.1904 | 127.3672 | 142.5145
11/07/2025 | 00:00 | 508.4121 | 512.6236 |  | 512.0416 | 513.2612 | 510.0012 |  | 498.9421 | 495.0145 | 475.9753 | 502.4609 | 486.3338 | 225.6971 | 224.8412 | 229.0083 | 222.432 | 219.9188 | 220.6028 | 223 |  | 223.6 |  | 139.0684 | 140.0592 | 137.574 | 136.7304 |  | 140.2729 | 126.7568 | 142.535
MÁXIMO |  | 513.0807 | 516.9301 | 516.2622 | 512.9171 | 514.5414 | 510.8145 | 518.4974 | 505.8648 | 503.1726 | 484.6013 | 509.7652 | 495.4751 | 229.0363 | 227.7403 | 231.3537 | 223.2334 | 222.1632 | 222.2753 | 226.9 | 0 | 226.2 | 142.4765 | 141.9111 | 140.8582 | 138.7611 | 136.7304 | 0 | 142.8784 | 127.5088 | 142.9434
MÍNIMO |  | 494.4586 | 497.8662 | 494.7294 | 498.8719 | 501.0808 | 500.6262 | 502.4546 | 493.1944 | 489.752 | 471.2724 | 498.2841 | 481.4282 | 219.3848 | 220.5088 | 220.355 | 216.7711 | 212.44 | 219.5582 | 221.1 | 0 | 221.6 | 138.6352 | 139.0684 | 139.0164 | 135.8668 | 134.4672 | 0 | 139.6142 | 123.9931 | 138.961
PROMEDIO |  | 502.7992 | 507.6476 | 505.1654 | 506.9802 | 509.0212 | 506.6817 | 509.9503 | 499.2284 | 495.959 | 477.0755 | 502.9964 | 487.6564 | 223.659 | 223.6484 | 226.1696 | 220.5114 | 218.0097 | 220.6753 | 223.4229 | 0 | 223.6438 | 140.9345 | 140.6574 | 139.8522 | 137.2944 | 135.7057 | 0 | 141.7772 | 125.8964 | 141.4189
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
jueves, 10 de Julio del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 2 S.A.C. | L. PUMIRI - SAN ROMAN | L-2041 | 10/07/2025 00:00:00 | 10/07/2025 08:39:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Pumiri.
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2283 | 10/07/2025 00:08:00 | 10/07/2025 04:23:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Cajamarca Norte.
ATN S.A. | L. RAMADA - PAMPA HONDA | L-2273 | 10/07/2025 00:09:00 | 10/07/2025 04:22:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Cajamarca Norte.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 10/07/2025 00:11:00 | 10/07/2025 06:31:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. GUADALUPE - TRUJILLO NORTE | L-2235 | 10/07/2025 00:21:00 | 10/07/2025 03:53:00 | Por regulación de tensión en las SS.EE. Trujillo Norte y Guadalupe.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - GUADALUPE | L-2236 | 10/07/2025 00:22:00 | 10/07/2025 03:52:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Guadalupe.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - CHICLAYO OESTE | L-2296 | 10/07/2025 00:23:00 | 10/07/2025 03:52:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Chiclayo Oeste.
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 10/07/2025 22:51:00 | 11/07/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Cajamarca Norte.

## AISLADOS_TEMP
jueves, 10 de Julio del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
jueves, 10 de Julio del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 06:01:58 | 59.810 | 03:25:21 | 60.246
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 06:01:58 | 59.810 | 03:25:21 | 60.246
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 06:01:58 | 59.809 | 03:25:21 | 60.246
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 06:01:58 | 59.809 | 03:25:21 | 60.246
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 06:01:58 | 59.810 | 03:25:21 | 60.246
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 06:01:58 | 59.810 | 03:25:21 | 60.246
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 06:01:58 | 59.810 | 03:25:21 | 60.246

## AISLADOS_TEMP_GPS
jueves, 10 de Julio del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
jueves, 10 de Julio del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
10/07/2025 | 00:30 | 6616.6 | 6452.3496 | -2.482%
10/07/2025 | 01:00 | 6483.3 | 6287.7426 | -3.016%
10/07/2025 | 01:30 | 6422.5 | 6237.6962 | -2.877%
10/07/2025 | 02:00 | 6243.3 | 6196.1636 | -0.755%
10/07/2025 | 02:30 | 6315.1 | 6149.5209 | -2.622%
10/07/2025 | 03:00 | 6260.5 | 6124.2962 | -2.176%
10/07/2025 | 03:30 | 6150.2 | 6125.0567 | -0.4088%
10/07/2025 | 04:00 | 6241.8 | 6146.1604 | -1.532%
10/07/2025 | 04:30 | 6172.8 | 6189.9129 | 0.2772%
10/07/2025 | 05:00 | 6328.6 | 6223.8623 | -1.655%
10/07/2025 | 05:30 | 6395.5 | 6329.6302 | -1.03%
10/07/2025 | 06:00 | 6590.6 | 6440.0588 | -2.284%
10/07/2025 | 06:30 | 6729.2 | 6578.5833 | -2.238%
10/07/2025 | 07:00 | 6797.8 | 6659.243 | -2.038%
10/07/2025 | 07:30 | 6882.2 | 6786.4378 | -1.391%
10/07/2025 | 08:00 | 6982.8 | 6866.0696 | -1.672%
10/07/2025 | 08:30 | 7151.8 | 7037.82 | -1.594%
10/07/2025 | 09:00 | 7332.2 | 7142.838 | -2.583%
10/07/2025 | 09:30 | 7401.7 | 7266.3839 | -1.828%
10/07/2025 | 10:00 | 7471.6 | 7323.5786 | -1.981%
10/07/2025 | 10:30 | 7455.8 | 7348.0354 | -1.445%
10/07/2025 | 11:00 | 7607.2 | 7397.9737 | -2.75%
10/07/2025 | 11:30 | 7610.1 | 7414.5916 | -2.569%
10/07/2025 | 12:00 | 7523.8 | 7405.1744 | -1.577%
10/07/2025 | 12:30 | 7216.7 | 7292.3787 | 1.049%
10/07/2025 | 13:00 | 7299.6 | 7214.5386 | -1.165%
10/07/2025 | 13:30 | 7314.3 | 7211.1571 | -1.41%
10/07/2025 | 14:00 | 7358.1 | 7261.1004 | -1.318%
10/07/2025 | 14:30 | 7491.7 | 7367.9044 | -1.652%
10/07/2025 | 15:00 | 7436.7 | 7392.375 | -0.596%
10/07/2025 | 15:30 | 7503.4 | 7390.0059 | -1.511%
10/07/2025 | 16:00 | 7463.9 | 7342.3689 | -1.628%
10/07/2025 | 16:30 | 7518.1 | 7348.502 | -2.256%
10/07/2025 | 17:00 | 7397.4 | 7365.8249 | -0.4268%
10/07/2025 | 17:30 | 7357 | 7342.4478 | -0.1978%
10/07/2025 | 18:00 | 7324.5 | 7332.8254 | 0.1137%
10/07/2025 | 18:30 | 7473.3 | 7412.5027 | -0.8135%
10/07/2025 | 19:00 | 7444.1 | 7433.8602 | -0.1376%
10/07/2025 | 19:30 | 7474.3 | 7439.8005 | -0.4616%
10/07/2025 | 20:00 | 7473.3 | 7435.9757 | -0.4994%
10/07/2025 | 20:30 | 7444.2 | 7375.3515 | -0.9249%
10/07/2025 | 21:00 | 7422.4 | 7360.282 | -0.8369%
10/07/2025 | 21:30 | 7309.1 | 7271.4773 | -0.5147%
10/07/2025 | 22:00 | 7251.8 | 7217.4956 | -0.473%
10/07/2025 | 22:30 | 7229.2 | 7117.2809 | -1.548%
10/07/2025 | 23:00 | 6993.1 | 6825.5139 | -2.396%
10/07/2025 | 23:30 | 6775.4 | 6631.164 | -2.129%
11/07/2025 | 00:00 | 6723.1 | 6592.1829 | -1.947%

## DESVIACIÓN
jueves, 10 de Julio del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
10/07/2025 | 00:30 | 130.8 | 97.636 | 96.3506 | 34.4494 | 650.3 | 643.6581 | 643.6581 | 6.6419 | 215.5 | 209.3934 | 209.3934 | 6.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.1 | 10.3093 | 0 | 58.1 | 81.9 | 84.5874 | 94.878 | -12.978 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153 | 135.7178 | 135.7178 | 17.2822 | 154.5 | 135.7178 | 135.7178 | 18.7822 | 153.2 | 135.7178 | 135.7178 | 17.4822 | 246.4 | 203.5767 | 203.5767 | 42.8233 | 214.9 | 208.2822 | 208.2822 | 6.6178 | 110.6 | 104.1411 | 104.1411 | 6.4589 | 323.9 | 358.6717 | 408.8149 | -84.9149 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.6 | 127.0843 | 127.0843 | -8.4843 | 7.8 | 6.8004 | 5.1333 | 2.6667 | 5.8 | 3.7328 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 11.3 | 14.9194 | 14.5262 | -3.2262 | 77.4 | 74.8122 | 104.2463 | -26.8463 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.1 | 55.8416 | 55.8415 | 0.25845 | 97.7 | 124.4723 | 71.9689 | 25.7311 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 33.8349 | 38.9004 | -3.7004 | 72.6 | 0 | 30.928 | 41.672 | 22.4 | 22.8883 | 22.6253 | -0.22525 | 17.6 | 14.9278 | 14.9278 | 2.6722 | 16.4 | 16.9903 | 16.9903 | -0.59029 | 67.9 | 69.4437 | 69.4437 | -1.5436 | 182.4 | 167.9142 | 185.0959 | -2.6959 | 182.6 | 167.9142 | 185.0959 | -2.4959 | 184.4 | 167.9142 | 185.0959 | -0.69588 | 54.6 | 54.2828 | 35.2139 | 19.3861 | 5.6 | 6 | 5.8687 | -0.26867 | 1.2 | 1.0212 | 6.1568 | -4.9568 | 30.9 | 30.8048 | 34.0193 | -3.1193 | 32.5 | 25.3767 | 25.3767 | 7.1233 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.9 | 16.6641 | 16.6641 | -0.76408 | 87.5 | 40.861 | 41.249 | 46.251 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.2 | 53.4842 | 0 | 61.2 | 82.6 |  | 82 | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.7 | 26.3956 | 16.4949 | 9.2051 | 176.4 | 178.5296 | 178.5296 | -2.1296 | 174.3 | 178.5296 | 178.5296 | -4.2295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.4 | 267.7943 | 267.7943 | 6.6057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 170.7 | 186.5821 | 147.7083 | 22.9917 | 79.2 | 73.5284 | 73.5278 | 5.6722 | 64.5 | 67.134 | 66.0345 | -1.5345 | 65.4 | 64.904 | 64.9034 | 0.4966 | 28.7 | 29.9515 | 26.8599 | 1.8401 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 149.7739 | 149.7739 | -3.4739 | 148 | 149.7739 | 149.7739 | -1.7739 | 149.1 | 149.7739 | 149.7739 | -0.67388 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 145.0172 | 145.0172 | -4.2172 | 80.1 | 72.5086 | 72.5086 | 7.5914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8 | 100.28 | 100.28 | -40.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 5.27 | 5.27 | 9.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.8 | 1.3441 | 0 | 4.8 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.49 | 2.49 | 0.01 | 20.1 | 20 | 19.4175 | 0.68253 | 10 | 10 | 10 | 0 | 4.3 | 7 | 7 | -2.7 | 3.3 | 3 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 25.069 | 25.069 | -4.869 | 47.1 | 71.034 | 71.034 | -23.934 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.899 | 1.899 | 0.001 | 15.8 | 12.3713 | 0 | 15.8 | 1.5 | 1.292 | 1.292 | 0.208 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.8 | 6.9 | 6.9 | -1.1 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 22.3 | 23 | 23 | -0.7 | 11.4 | 23 | 23 | -11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8 | 65.8637 | 71.106 | -23.306 | 66.6 | 79.0237 | 83.069 | -16.469 | 3.9 | 7.054 | 7.054 | -3.154 | 3.3 | 5.721 | 5.721 | -2.421 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 2.5 | 3 | 2.2 | 0.3 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | -0.2 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | -0.3 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 5 | 5.3 | 5.3 | -0.3 | 10.2 | 5.27 | 5.27 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 54.2 | 82.2514 | 86 | -31.8 | 56.2 | 80.3495 | 90 | -33.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0 | 19.3 | 20 | 19.2233 | 0.0767 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 15 | 14 | 0.5 |  |  |  | 0 | 7.2 | 8 | 7.49 | -0.29 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/07/2025 | 01:00 | 120 | 93.7452 | 93.1077 | 26.8923 | 652.3 | 643.6581 | 643.6581 | 8.6419 | 216.5 | 209.3934 | 209.3934 | 7.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.6 | 10.3093 | 0 | 58.6 | 85.4 | 84.5874 | 94.878 | -9.478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.1 | 135.7178 | 135.7178 | 38.3822 | 175.1 | 135.7178 | 135.7178 | 39.3822 | 174.4 | 135.7178 | 135.7178 | 38.6822 | 262.5 | 203.5767 | 203.5767 | 58.9233 | 213.7 | 208.2822 | 208.2822 | 5.4178 | 111.6 | 104.1411 | 104.1411 | 7.4589 | 274.6 | 343.8123 | 393.0198 | -118.4198 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.4 | 127.0843 | 127.0843 | -5.6843 | 8 | 6.8004 | 5.1333 | 2.8667 | 5.1 | 3.7328 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.7 | 14.9194 | 12.7722 | -2.0722 | 77.2 | 69.9393 | 98.2824 | -21.0824 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.4 | 55.8416 | 55.8415 | 0.55845 | 96.7 | 108.6823 | 49.2592 | 47.4408 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6 | 33.8349 | 38.9004 | -4.3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 22.8883 | 22.6253 | 1.6747 | 17.4 | 14.9278 | 14.9278 | 2.4722 | 16.4 | 16.9903 | 16.9903 | -0.59029 | 67.3 | 69.4437 | 69.4437 | -2.1437 | 184.2 | 148.212 | 159.8014 | 24.3986 | 185.1 | 148.212 | 159.8014 | 25.2986 | 184.2 | 148.212 | 159.8014 | 24.3986 | 50.9 | 51.0028 | 35.2139 | 15.6861 | 5.6 | 6 | 5.8687 | -0.26867 | 1.2 | 1.0212 | 6.1568 | -4.9568 | 25.3 | 28.0077 | 34.0167 | -8.7167 | 25.2 | 25.3767 | 25.3767 | -0.1767 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.2 | 16.6641 | 16.6641 | -0.46408 | 49.2 | 25.4163 | 21.3125 | 27.8875 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.9 | 51.2868 | 0 | 61.9 | 89.8 |  | 82 | 7.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.1 | 22.4048 | 16.4949 | 9.6051 | 177.5 | 178.5296 | 178.5296 | -1.0295 | 175.4 | 178.5296 | 178.5296 | -3.1296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.5 | 267.7943 | 267.7943 | 6.7057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 123.1 | 135.9096 | 147.7086 | -24.6086 | 70.2 | 73.133 | 72.6384 | -2.4384 | 64.8 | 67.134 | 65.6496 | -0.84959 | 65.6 | 62.8501 | 64.525 | 1.075 | 28.9 | 29.9515 | 26.7033 | 2.1967 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 149.7739 | 149.7739 | -3.0739 | 149.1 | 149.7739 | 149.7739 | -0.67387 | 150.4 | 149.7739 | 149.7739 | 0.62613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 145.0172 | 145.0172 | -4.2172 | 78.6 | 72.5086 | 72.5086 | 6.0914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3 | 109.439 | 109.439 | -59.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 14.437 | 14.437 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.6 | 1.3441 | 0 | 4.6 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.49 | 2.49 | 0.01 | 20.2 | 20 | 19.4175 | 0.78253 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.5 | 7 | 7 | 1.5 | 3.3 | 3 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 24.58 | 24.58 | -7.38 | 47.3 | 69.508 | 69.508 | -22.208 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.899 | 1.899 | 0.001 | 16.5 | 11.863 | 0 | 16.5 | 1.5 | 1.26 | 1.26 | 0.24 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.8 | 6.9 | 6.9 | -1.1 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 27.1 | 23.128 | 23.128 | 3.972 | 8.1 | 23.817 | 23.817 | -15.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 65.345 | 71.106 | -25.506 | 65.4 | 78.9838 | 83.069 | -17.669 | 4.3 | 7.054 | 7.054 | -2.754 | 3.4 | 5.721 | 5.721 | -2.321 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 2.5 | 3 | 2.2 | 0.3 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | -0.2 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | -0.3 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | -0.4 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | -0.4 | 11.3 | 11.264 | 11.264 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 59.4 | 78.6751 | 81 | -21.6 | 63.4 | 76.9567 | 86 | -22.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0 | 19.4 | 20 | 19.2233 | 0.1767 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 15 | 14 | 1.5 |  |  |  | 0 | 8 | 8 | 7.49 | 0.51 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/07/2025 | 01:30 | 49.4 | 93.666 | 93.2641 | -43.8641 | 651.5 | 643.6581 | 643.6581 | 7.8419 | 216.6 | 209.3934 | 209.3934 | 7.2066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.8 | 10.3093 | 0 | 58.8 | 89.1 | 84.5874 | 94.878 | -5.778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181 | 135.7178 | 135.7178 | 45.2822 | 181.4 | 135.7178 | 135.7178 | 45.6822 | 181 | 135.7178 | 135.7178 | 45.2822 | 265.4 | 203.5767 | 203.5767 | 61.8233 | 213.3 | 208.2822 | 208.2822 | 5.0178 | 111 | 104.1411 | 104.1411 | 6.8589 | 294.7 | 348.6549 | 400.5446 | -105.8445 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.4 | 127.0843 | 127.0843 | -6.6843 | 7.5 | 6.8004 | 5.1333 | 2.3667 | 5.9 | 3.7328 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.8 | 14.9194 | 12.7728 | -1.9728 | 50.6 | 69.3045 | 98.1859 | -47.5859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.6 | 55.8416 | 55.8415 | 0.75845 | 96.9 | 100.214 | 41.6311 | 55.2689 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33.8349 | 38.9004 | -5.9004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 22.8883 | 22.6253 | 1.2748 | 17.4 | 14.9278 | 14.9278 | 2.4722 | 16.4 | 16.9903 | 16.9903 | -0.59029 | 64.7 | 69.4437 | 69.4437 | -4.7436 | 183.9 | 138.9413 | 148.4235 | 35.4765 | 184.9 | 138.9413 | 148.4235 | 36.4765 | 184.1 | 138.9413 | 148.4235 | 35.6765 | 50.6 | 51.543 | 35.2139 | 15.3861 | 5.6 | 6 | 5.8687 | -0.26867 | 1.2 | 1.0212 | 6.1568 | -4.9568 | 28.4 | 28.1626 | 28.6515 | -0.25153 | 26.8 | 25.3767 | 25.3767 | 1.4233 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.4 | 16.6641 | 16.6641 | -0.26408 | 60.1 | 21.4594 | 20.6215 | 39.4785 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62 | 48.5179 | 0 | 62 | 84.2 |  | 82 | 2.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.5 | 23.062 | 16.4949 | 10.0051 | 176.1 | 178.5296 | 178.5296 | -2.4295 | 173.8 | 178.5296 | 178.5296 | -4.7295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.8 | 267.7943 | 267.7943 | 6.0057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 131.6 | 128.0718 | 153.0727 | -21.4727 | 78.8 | 72.9743 | 70.6647 | 8.1353 | 65.2 | 67.134 | 64.8043 | 0.39572 | 65.6 | 65.4678 | 63.6942 | 1.9058 | 29 | 29.9515 | 26.3594 | 2.6406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 | 149.7739 | 149.7739 | -3.9739 | 147.9 | 149.7739 | 149.7739 | -1.8739 | 149 | 149.7739 | 149.7739 | -0.77386 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 145.0172 | 145.0172 | -4.2172 | 78.7 | 72.5086 | 72.5086 | 6.1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6 | 108.448 | 108.448 | -51.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 14.121 | 14.121 | -0.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 0.3 | 10 | 9 | 9 | 1 | 4.7 | 1.3441 | 0 | 4.7 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.5 | 2.49 | 2.49 | 0.01 | 20.2 | 20 | 19.4175 | 0.78253 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.5 | 7 | 7 | 1.5 | 3.3 | 3 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 24.227 | 24.227 | -6.627 | 45.9 | 68.317 | 68.317 | -22.417 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 1.899 | 1.899 | 0.401 | 16.4 | 11.2226 | 0 | 16.4 | 1.5 | 1.264 | 1.264 | 0.236 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.9 | 6.9 | 6.9 | -1 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 27.6 | 24.013 | 24.013 | 3.587 | 6.6 | 22.704 | 22.704 | -16.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 65.3238 | 69.8 | -26.8 | 60.6 | 78.9122 | 83.507 | -22.907 | 3.9 | 6.749 | 6.749 | -2.849 | 3.2 | 5.343 | 5.343 | -2.143 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 2.5 | 3 | 2.2 | 0.3 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | -0.2 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | -0.2 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | -0.4 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | -0.4 | 10.9 | 10.906 | 10.906 | -0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 50 | 76.9333 | 78 | -28 | 53.6 | 75.5949 | 82 | -28.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0 | 19.2 | 20 | 19.2233 | -0.0233 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.8 | 15 | 14 | 0.8 |  |  |  | 0 | 8.2 | 8 | 7.49 | 0.71 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/07/2025 | 02:00 | 46.4 | 93.2248 | 93.051 | -46.651 | 649 | 643.6581 | 643.6581 | 5.3419 | 216.4 | 209.3934 | 209.3934 | 7.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.1 | 10.3093 | 0 | 58.1 | 87.2 | 84.5874 | 94.878 | -7.678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.8 | 135.7178 | 135.7178 | 39.0822 | 174.4 | 135.7178 | 135.7178 | 38.6822 | 174.4 | 135.7178 | 135.7178 | 38.6822 | 263.7 | 203.5767 | 203.5767 | 60.1233 | 215.9 | 208.2822 | 208.2822 | 7.6178 | 112.5 | 104.1411 | 104.1411 | 8.3589 | 251.1 | 348.3438 | 401.8756 | -150.7756 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.8 | 127.0843 | 127.0843 | -4.2843 | 7.2 | 6.8004 | 5.1333 | 2.0667 | 5.8 | 3.7328 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 10.8 | 14.9194 | 12.7733 | -1.9733 | 50.4 | 69.5502 | 98.9522 | -48.5522 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.1 | 55.8416 | 55.8415 | 0.25845 | 96.3 | 84.4446 | 35.6767 | 60.6233 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6 | 33.8349 | 38.9004 | -4.3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 22.8883 | 22.6253 | 1.3747 | 17.5 | 14.9278 | 14.9278 | 2.5722 | 16.4 | 16.9903 | 16.9903 | -0.59029 | 64.6 | 69.4437 | 69.4437 | -4.8437 | 183.6 | 134.0206 | 144.0857 | 39.5142 | 184 | 134.0206 | 144.0857 | 39.9143 | 184.4 | 134.0206 | 144.0857 | 40.3143 | 50.3 | 49.4741 | 35.2139 | 15.0861 | 5.6 | 6 | 5.8687 | -0.26867 | 1.2 | 1.0212 | 6.1568 | -4.9568 | 24.5 | 29.102 | 32.5898 | -8.0898 | 24.3 | 25.3767 | 25.3767 | -1.0767 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.1 | 16.6641 | 16.6641 | -0.56408 | 41.3 | 20.6186 | 20.6194 | 20.6806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.2 | 46.2592 | 0 | 61.2 | 0 |  | 82 | -82 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.8 | 20.5448 | 16.4949 | 9.3051 | 177.9 | 178.5296 | 178.5296 | -0.62955 | 175.7 | 178.5296 | 178.5296 | -2.8295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.8 | 267.7943 | 267.7943 | 7.0057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 107.9 | 130.3317 | 128.519 | -20.619 | 66.7 | 70.2208 | 70.6648 | -3.9648 | 64.4 | 67.134 | 64.9628 | -0.56277 | 65.6 | 64.713 | 63.85 | 1.75 | 28.6 | 29.9515 | 26.4239 | 2.1761 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 149.7739 | 149.7739 | -3.3739 | 149 | 149.7739 | 149.7739 | -0.77385 | 149.9 | 149.7739 | 149.7739 | 0.12615 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 145.0172 | 145.0172 | -4.2172 | 78.7 | 72.5086 | 72.5086 | 6.1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2 | 108.57 | 108.57 | -52.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 14.02 | 14.02 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 4.8 | 1.3441 | 0 | 4.8 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.49 | 2.49 | -0.09 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58253 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.5 | 7 | 7 | 1.5 | 3.4 | 3 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 24.01 | 24.01 | -4.01 | 47.1 | 67.461 | 67.461 | -20.361 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1.899 | 1.899 | 0.201 | 16.6 | 10.7001 | 0 | 16.6 | 1.5 | 1.268 | 1.268 | 0.232 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.8 | 6.9 | 6.9 | -1.1 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 28.2 | 24.711 | 24.711 | 3.489 | 4.3 | 21.47 | 21.47 | -17.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9 | 65.4961 | 70.086 | -18.186 | 61.3 | 79.6363 | 83.661 | -22.361 | 5.1 | 6.883 | 6.883 | -1.783 | 5.4 | 5.514 | 5.514 | -0.114 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 2.5 | 3 | 2.2 | 0.3 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | -0.2 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | -0.2 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | -0.4 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | -0.4 | 10.4 | 10.634 | 10.634 | -0.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 61.5 | 76.1922 | 77 | -15.5 | 58.1 | 75.177 | 80 | -21.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0 | 19.2 | 20 | 19.2233 | -0.0233 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 15 | 14 | 1 |  |  |  | 0 | 7.7 | 8 | 7.49 | 0.21 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/07/2025 | 02:30 | 49.8 | 91.647 | 91.2493 | -41.4493 | 649.4 | 643.6581 | 643.6581 | 5.7419 | 216.5 | 209.3934 | 209.3934 | 7.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.1 | 10.3093 | 0 | 59.1 | 85.3 | 84.5874 | 94.878 | -9.578 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.1 | 135.7178 | 135.7178 | 42.3822 | 177.9 | 135.7178 | 135.7178 | 42.1822 | 177.4 | 135.7178 | 135.7178 | 41.6822 | 264 | 203.5767 | 203.5767 | 60.4233 | 215.4 | 208.2822 | 208.2822 | 7.1178 | 111.8 | 104.1411 | 104.1411 | 7.6589 | 254.1 | 343.3079 | 398.6574 | -144.5574 | 4.1 | 4.4318 | 4.4318 | -0.33184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.1 | 127.0843 | 127.0843 | -4.9843 | 7.4 | 6.8004 | 5.1333 | 2.2667 | 6 | 3.7328 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 10.8 | 14.9194 | 12.7719 | -1.9719 | 50.5 | 65.2045 | 94.08 | -43.58 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.4 | 55.8416 | 55.8415 | 0.55845 | 96.5 | 84.9434 | 0 | 96.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7 | 33.8349 | 38.9004 | -2.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 22.8883 | 22.6253 | 2.7748 | 17.5 | 14.9278 | 14.9278 | 2.5722 | 16.4 | 16.9903 | 16.9903 | -0.59029 | 65.1 | 69.4437 | 69.4437 | -4.3437 | 184.1 | 140.5958 | 166.6809 | 17.4191 | 184.8 | 140.5958 | 166.6809 | 18.1191 | 183.7 | 140.5958 | 166.6809 | 17.0191 | 50.8 | 52.6309 | 35.2139 | 15.5861 | 5.6 | 6 | 5.8687 | -0.26867 | 1.2 | 1.0212 | 6.1568 | -4.9568 | 28.9 | 29.5439 | 33.6669 | -4.7669 | 31.9 | 25.3767 | 25.3767 | 6.5233 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.1 | 16.6641 | 16.6641 | -0.56408 | 51.6 | 30.9168 | 28.2729 | 23.3271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.7 | 49.6357 | 0 | 61.7 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.2 | 24.3858 | 16.4949 | 9.7051 | 176.5 | 178.5296 | 178.5296 | -2.0295 | 174.5 | 178.5296 | 178.5296 | -4.0296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.7 | 267.7943 | 267.7943 | 6.9057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 122.1 | 131.7931 | 127.4438 | -5.3438 | 71.4 | 71.8088 | 73.0313 | -1.6313 | 65 | 67.134 | 65.8639 | -0.86386 | 66 | 64.2249 | 64.7357 | 1.2644 | 28.8 | 29.9515 | 26.7904 | 2.0096 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 149.7739 | 149.7739 | -3.6739 | 148.3 | 149.7739 | 149.7739 | -1.4739 | 149.6 | 149.7739 | 149.7739 | -0.17386 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 145.0172 | 145.0172 | -4.2172 | 78.8 | 72.5086 | 72.5086 | 6.2914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 108.685 | 108.685 | -44.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 13.964 | 13.964 | 0.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.7 | 1.3441 | 0 | 4.7 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.49 | 2.49 | -0.09 | 20.2 | 20 | 19.4175 | 0.78253 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 3.4 | 3 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 23.87 | 23.87 | -5.07 | 47.4 | 66.823 | 66.823 | -19.423 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.899 | 1.899 | 0.001 | 16.5 | 11.4811 | 0 | 16.5 | 1.4 | 1.268 | 1.268 | 0.132 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.8 | 6.9 | 6.9 | -1.1 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 26.3 | 25.355 | 25.355 | 0.945 | 2.1 | 20.089 | 20.089 | -17.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.8 | 65.6807 | 70.412 | -13.612 | 64.9 | 80.3431 | 83.707 | -18.807 | 6.2 | 6.996 | 6.996 | -0.796 | 5 | 5.667 | 5.667 | -0.667 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 2.5 | 3 | 2.2 | 0.3 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | -0.1 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | -0.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 5 | 5.3 | 5.3 | -0.3 | 9.7 | 10.419 | 10.419 | -0.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 59.6 | 76.7747 | 78 | -18.4 | 60.8 | 76.8038 | 81 | -20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0 | 19 | 20 | 19.2233 | -0.2233 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 15 | 14 | 1 |  |  |  | 0 | 7.9 | 8 | 7.49 | 0.41 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/07/2025 | 03:00 | 43.1 | 92.446 | 91.9694 | -48.8694 | 647.3 | 643.6581 | 643.6581 | 3.6419 | 215.6 | 209.3934 | 209.3934 | 6.2066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.9 | 10.3093 | 0 | 21.9 | 84 | 84.5874 | 94.878 | -10.878 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.4 | 135.7178 | 135.7178 | 42.6822 | 179.5 | 135.7178 | 135.7178 | 43.7822 | 179.7 | 135.7178 | 135.7178 | 43.9822 | 266.4 | 203.5767 | 203.5767 | 62.8233 | 216.9 | 208.2822 | 208.2822 | 8.6178 | 111.4 | 104.1411 | 104.1411 | 7.2589 | 253.4 | 352.4819 | 401.9572 | -148.5572 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.7 | 127.0843 | 127.0843 | -5.3843 | 7.1 | 6.8004 | 5.1333 | 1.9667 | 5.9 | 3.7328 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.8 | 14.9194 | 12.7721 | -1.9721 | 50.3 | 66.9091 | 95.6177 | -45.3177 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.9 | 55.8416 | 55.8415 | 0.05845 | 96.2 | 78.2699 | 0 | 96.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 33.8349 | 38.9004 | -1.9004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 22.8883 | 22.6253 | 2.7748 | 17.6 | 14.9278 | 14.9278 | 2.6722 | 16.4 | 16.9903 | 16.9903 | -0.59029 | 61 | 69.4437 | 69.4437 | -8.4436 | 181.2 | 150.8925 | 167.8669 | 13.3331 | 181.7 | 150.8925 | 167.8669 | 13.8331 | 184.6 | 150.8925 | 167.8669 | 16.7331 | 49.5 | 52.5423 | 21.6572 | 27.8428 | 5.5 | 6 | 5.8687 | -0.36867 | 1.2 | 1.0212 | 6.1568 | -4.9568 | 27.1 | 30.4162 | 34.4749 | -7.3749 | 33.3 | 25.3767 | 25.3767 | 7.9233 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.6 | 16.6641 | 16.6641 | -1.0641 | 44.9 | 24.7673 | 25.7343 | 19.1656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.7 | 0 | 0 | 60.7 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.2 | 24.278 | 0 | 25.2 | 178 | 178.5296 | 178.5296 | -0.52955 | 175.8 | 178.5296 | 178.5296 | -2.7296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.6 | 267.7943 | 267.7943 | 5.8057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 113.1 | 127.6284 | 115.8377 | -2.7377 | 69 | 75.3311 | 74.815 | -5.815 | 64.1 | 67.134 | 66.5535 | -2.4535 | 65.7 | 65.6159 | 65.4135 | 0.2865 | 28.5 | 29.9515 | 27.0709 | 1.429 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.3 | 149.7739 | 149.7739 | -2.4739 | 149.1 | 149.7739 | 149.7739 | -0.67386 | 150.4 | 149.7739 | 149.7739 | 0.62614 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 145.0172 | 145.0172 | -4.2172 | 78.9 | 72.5086 | 72.5086 | 6.3914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.3 | 108.777 | 108.777 | -32.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 14.043 | 14.043 | -0.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2.7 | 1.3441 | 0 | 2.7 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 2.4 | 2.49 | 2.49 | -0.09 | 20.1 | 20 | 19.4175 | 0.68253 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 3.4 | 3 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 23.805 | 23.805 | -1.005 | 49.2 | 66.404 | 66.404 | -17.204 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.899 | 1.899 | 0.001 | 16.5 | 0 | 0 | 16.5 | 1.4 | 1.256 | 1.256 | 0.144 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.9 | 6.9 | 6.9 | -1 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 26 | 25.84 | 25.84 | 0.16 | 2.1 | 18.269 | 18.269 | -16.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6 | 67.0984 | 70.857 | -14.257 | 65.2 | 80.5289 | 83.433 | -18.233 | 7.5 | 7.046 | 7.046 | 0.454 | 5.8 | 5.767 | 5.767 | 0.033 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 2.5 | 3 | 2.2 | 0.3 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 0.1 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | -0.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 5 | 5.3 | 5.3 | -0.3 | 8.6 | 10.374 | 10.374 | -1.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 60.4 | 78.2998 | 81 | -20.6 | 60.2 | 78.903 | 85 | -24.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0 | 19 | 20 | 19.2233 | -0.2233 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.1 | 15 | 14 | 1.1 |  |  |  | 0 | 8.1 | 8 | 7.49 | 0.61 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/07/2025 | 03:30 | 39.3 | 91.6737 | 91.0691 | -51.7691 | 637.9 | 643.6581 | 643.6581 | -5.7581 | 212.1 | 209.3934 | 209.3934 | 2.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.8 | 10.3093 | 0 | 21.8 | 83.5 | 84.5874 | 94.878 | -11.378 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164 | 140.9334 | 150.9523 | 13.0477 | 163.5 | 140.9334 | 150.9523 | 12.5477 | 163.5 | 140.9334 | 150.9523 | 12.5477 | 261.2 | 211.4001 | 226.4285 | 34.7715 | 215.9 | 208.2822 | 208.2822 | 7.6178 | 111.6 | 104.1411 | 104.1411 | 7.4589 | 285.3 | 352.5425 | 401.8791 | -116.5791 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.1 | 127.0843 | 127.0843 | -12.9843 | 6.5 | 6.8004 | 5.1333 | 1.3667 | 5.1 | 3.7328 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 10.4 | 14.9194 | 12.7719 | -2.3718 | 50.6 | 64.948 | 93.359 | -42.759 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.2 | 55.8416 | 55.8415 | -0.64155 | 96 | 55.1645 | 0 | 96 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 33.8349 | 38.9004 | -1.3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 22.8883 | 22.6253 | 2.8748 | 17.5 | 14.9278 | 14.9278 | 2.5722 | 16.4 | 16.9903 | 16.9903 | -0.59029 | 64 | 69.4437 | 69.4437 | -5.4436 | 179.8 | 154.0729 | 169.26 | 10.54 | 180.2 | 154.0729 | 169.26 | 10.94 | 183.6 | 154.0729 | 169.26 | 14.34 | 50.6 | 55.3815 | 21.6572 | 28.9428 | 5.5 | 6 | 5.8687 | -0.36867 | 1.2 | 1.0212 | 6.1568 | -4.9568 | 11.6 | 18.5567 | 18.5587 | -6.9587 | 34.2 | 25.3767 | 25.3767 | 8.8233 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.6 | 16.6641 | 16.6641 | -1.0641 | 35.9 | 20.6186 | 20.6186 | 15.2814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.3 | 0 | 0 | 59.3 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25 | 27.7325 | 0 | 25 | 178.1 | 178.5296 | 178.5296 | -0.42955 | 176.1 | 178.5296 | 178.5296 | -2.4295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.9 | 267.7943 | 267.7943 | 7.1057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 34.7 | 124.5358 | 57.4363 | -22.7362 | 76 | 77.7023 | 79.354 | -3.354 | 60.7 | 67.134 | 66.7591 | -6.0591 | 62.8 | 65.6159 | 65.6156 | -2.8156 | 27.2 | 29.524 | 27.1546 | 0.04542 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 149.7739 | 149.7739 | -2.8739 | 149.1 | 149.7739 | 149.7739 | -0.67387 | 150.2 | 149.7739 | 149.7739 | 0.42613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 145.0172 | 145.0172 | -4.2172 | 78.9 | 72.5086 | 72.5086 | 6.3914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.5 | 108.712 | 108.712 | -12.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 14.13 | 14.13 | -1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 0.3 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.1 | 1.3441 | 0 | 2.1 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.4 | 2.49 | 2.49 | -0.09 | 19.6 | 20 | 19.4175 | 0.18253 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.3 | 7 | 7 | 1.3 | 3.4 | 3 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 23.831 | 23.831 | 2.769 | 54.3 | 66.482 | 66.482 | -12.182 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1.899 | 1.899 | 0.301 | 16.5 | 0 | 0 | 16.5 | 1.5 | 1.248 | 1.248 | 0.252 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.8 | 6.9 | 6.9 | -1.1 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 28.6 | 26.193 | 26.193 | 2.407 | 3.6 | 16.85 | 16.85 | -13.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.3 | 67.9655 | 71.431 | -14.131 | 65 | 79.7112 | 83.253 | -18.253 | 7.5 | 7.137 | 7.137 | 0.363 | 8.1 | 5.885 | 5.885 | 2.215 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 2.5 | 3 | 2.2 | 0.3 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 0.1 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | -0.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 5 | 5.3 | 5.3 | -0.3 | 9.6 | 10.385 | 10.385 | -0.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 59.7 | 80.1455 | 84 | -24.3 | 65.7 | 80.7424 | 88 | -22.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0 | 19.1 | 20 | 19.2233 | -0.1233 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 15 | 14 | 1 |  |  |  | 0 | 8.2 | 8 | 7.49 | 0.71 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/07/2025 | 04:00 | 48.9 | 92.9154 | 92.1976 | -43.2976 | 648.6 | 643.6581 | 643.6581 | 4.9419 | 215.7 | 209.3934 | 209.3934 | 6.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 10.3093 | 0 | 11 | 83 | 84.5874 | 94.878 | -11.878 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.8 | 135.7178 | 135.7178 | 13.0822 | 143.9 | 135.7178 | 135.7178 | 8.1822 | 145.6 | 135.7178 | 135.7178 | 9.8822 | 245.8 | 203.5767 | 203.5767 | 42.2233 | 216.9 | 208.2822 | 208.2822 | 8.6178 | 112 | 104.1411 | 104.1411 | 7.8589 | 273 | 342.9946 | 401.8171 | -128.8171 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126 | 127.0843 | 127.0843 | -1.0843 | 7.8 | 6.8004 | 5.1333 | 2.6667 | 5.7 | 3.7328 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 10.4 | 14.9194 | 12.772 | -2.372 | 50.7 | 67.2681 | 95.4126 | -44.7126 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56 | 55.8416 | 55.8415 | 0.15845 | 95 | 80.2605 | 0 | 95 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 33.8349 | 38.9004 | 0.09963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 22.8883 | 22.6253 | 3.4747 | 17.4 | 14.9278 | 14.9278 | 2.4722 | 16.4 | 16.9903 | 16.9903 | -0.59029 | 67.8 | 69.4437 | 69.4437 | -1.6437 | 182.8 | 137.5424 | 168.9701 | 13.8299 | 183.1 | 137.5424 | 168.9701 | 14.1299 | 183.5 | 137.5424 | 168.9701 | 14.5299 | 43.5 | 52.1931 | 21.6572 | 21.8428 | 5.5 | 6 | 5.8687 | -0.36867 | 1.2 | 1.0212 | 6.1568 | -4.9568 | 23.7 | 29.599 | 34.4764 | -10.7764 | 35.1 | 25.3767 | 25.3767 | 9.7233 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.9 | 16.6641 | 16.6641 | -0.76408 | 47.7 | 30.8738 | 34.1221 | 13.5779 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61 | 48.1112 | 0 | 61 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 23.853 | 0 | 18 | 177.4 | 178.5296 | 178.5296 | -1.1296 | 175.2 | 178.5296 | 178.5296 | -3.3295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.7 | 267.7943 | 267.7943 | 5.9057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 107.1 | 127.6805 | 116.62 | -9.52 | 92.3 | 72.9159 | 73.5281 | 18.7719 | 62.2 | 67.134 | 66.7589 | -4.5589 | 62.6 | 65.5985 | 65.6154 | -3.0154 | 27.8 | 29.9515 | 27.1545 | 0.6455 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 149.7739 | 149.7739 | -3.8739 | 148.9 | 149.7739 | 149.7739 | -0.87386 | 149.4 | 149.7739 | 149.7739 | -0.37386 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 145.0172 | 145.0172 | -4.2172 | 78.9 | 72.5086 | 72.5086 | 6.3914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.3 | 108.171 | 108.171 | -10.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 14.244 | 14.244 | 0.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 0.3 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2 | 1.3441 | 0 | 2 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.4 | 2.49 | 2.49 | -0.09 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58253 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.3 | 7 | 7 | 1.3 | 3.4 | 3 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 23.95 | 23.95 | 2.25 | 60 | 67.057 | 67.057 | -7.057 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 1.899 | 1.899 | 0.401 | 16.5 | 11.1285 | 0 | 16.5 | 1.5 | 1.244 | 1.244 | 0.256 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.9 | 6.9 | 6.9 | -1 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 28.6 | 26.152 | 26.152 | 2.448 | 6.3 | 16.637 | 16.637 | -10.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 68.9101 | 72.388 | -20.388 | 57.6 | 79.5087 | 83.356 | -25.756 | 9.6 | 7.35 | 7.35 | 2.25 | 7.3 | 6.054 | 6.054 | 1.246 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 2.5 | 3 | 2.2 | 0.3 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 0.1 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | -0.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 5 | 5.3 | 5.3 | -0.3 | 9.8 | 10.564 | 10.564 | -0.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 77.1 | 81.7758 | 86 | -8.9 | 81.7 | 82.1666 | 89 | -7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0 | 19.3 | 20 | 19.2233 | 0.0767 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 15 | 14 | 1 |  |  |  | 0 | 7.9 | 8 | 7.49 | 0.41 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/07/2025 | 04:30 | 47.7 | 95.2913 | 94.9953 | -47.2953 | 644.7 | 643.6581 | 643.6581 | 1.0419 | 214.4 | 209.3934 | 209.3934 | 5.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 10.3093 | 0 | 11.1 | 83.3 | 84.5874 | 94.878 | -11.578 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.7 | 135.7178 | 135.7178 | 7.9822 | 143.9 | 135.7178 | 135.7178 | 8.1822 | 143.8 | 135.7178 | 135.7178 | 8.0822 | 246.3 | 203.5767 | 203.5767 | 42.7233 | 215.9 | 208.2822 | 208.2822 | 7.6178 | 111.4 | 104.1411 | 104.1411 | 7.2589 | 270.5 | 344.375 | 382.7284 | -112.2284 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.9 | 127.0843 | 127.0843 | -4.1843 | 7.5 | 6.8004 | 5.1333 | 2.3667 | 5.6 | 3.7328 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 10.4 | 14.9194 | 12.869 | -2.469 | 50.5 | 71.8368 | 100.9776 | -50.4776 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.9 | 55.8416 | 55.8415 | 0.05845 | 96 | 75.7499 | 21.2737 | 74.7262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 33.8349 | 38.9004 | 0.09963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 22.8883 | 22.6253 | 3.7748 | 17.6 | 14.9278 | 14.9278 | 2.6722 | 16.3 | 16.9903 | 16.9903 | -0.69029 | 64.6 | 69.4437 | 69.4437 | -4.8437 | 183 | 146.3001 | 143.7499 | 39.2501 | 183.1 | 146.3001 | 143.7499 | 39.3501 | 183.8 | 146.3001 | 143.7499 | 40.0501 | 43.2 | 53.9518 | 35.2139 | 7.9861 | 5.5 | 6 | 5.8687 | -0.36867 | 1.2 | 1.0212 | 6.1568 | -4.9568 | 18.8 | 28.8878 | 34.008 | -15.208 | 34.9 | 25.3767 | 25.3767 | 9.5233 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.9 | 16.6641 | 16.6641 | -0.76408 | 44.7 | 34.7274 | 26.6414 | 18.0586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.3 | 49.2867 | 72.3493 | -31.0493 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 25.9929 | 16.4949 | 1.5051 | 177.4 | 178.5296 | 178.5296 | -1.1296 | 175.4 | 178.5296 | 178.5296 | -3.1296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.2 | 267.7943 | 267.7943 | 6.4057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 87.5 | 129.2933 | 133.2848 | -45.7848 | 78.9 | 73.923 | 63.8308 | 15.0692 | 62 | 67.134 | 62.5127 | -0.5127 | 62.6 | 65.0598 | 61.4419 | 1.1581 | 27.7 | 29.9515 | 25.4273 | 2.2727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 149.7739 | 149.7739 | -2.9739 | 148.7 | 149.7739 | 149.7739 | -1.0738 | 150 | 149.7739 | 149.7739 | 0.22615 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 145.0172 | 145.0172 | -4.2172 | 78.6 | 72.5086 | 72.5086 | 6.0914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.2 | 107.851 | 107.851 | -6.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 14.353 | 14.353 | 1.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1.1 | 1.3441 | 0 | 1.1 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.49 | 2.49 | -0.09 | 19.9 | 20 | 19.4175 | 0.48253 | 10 | 10 | 10 | 0 | 4.2 | 7 | 7 | -2.8 | 3.4 | 3 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9 | 24.088 | 24.088 | 7.812 | 70.4 | 67.53 | 67.53 | 2.87 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1.899 | 1.899 | 0.501 | 13.6 | 11.4004 | 16.735 | -3.135 | 1.4 | 1.248 | 1.248 | 0.152 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.8 | 6.9 | 6.9 | -1.1 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 26.9 | 26.122 | 26.122 | 0.778 | 6.1 | 16.527 | 16.527 | -10.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8 | 68.9232 | 73.163 | -18.363 | 53.4 | 79.3014 | 83.569 | -30.169 | 8.5 | 7.541 | 7.541 | 0.959 | 6.4 | 6.221 | 6.221 | 0.179 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 2.5 | 3 | 2.2 | 0.3 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 0.1 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | -0.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 5 | 5.3 | 5.3 | -0.3 | 9 | 10.715 | 10.715 | -1.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 82.7 | 83.5237 | 86 | -3.3 | 82.1 | 83.0733 | 88 | -5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0 | 19.5 | 20 | 19.2233 | 0.2767 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14 | 15 | 14 | 0 |  |  |  | 0 | 8.5 | 8 | 7.49 | 1.01 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/07/2025 | 05:00 | 46.9 | 98.1603 | 94.9754 | -48.0754 | 649.3 | 643.6581 | 643.6581 | 5.6419 | 216.1 | 209.3934 | 209.3934 | 6.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 10.3093 | 0 | 11.1 | 89.2 | 84.5874 | 94.878 | -5.678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.5 | 196.4244 | 135.7178 | 34.7822 | 169.6 | 196.4244 | 135.7178 | 33.8822 | 170.3 | 196.4244 | 135.7178 | 34.5822 | 262.5 | 294.6367 | 203.5767 | 58.9233 | 215.7 | 208.2822 | 208.2822 | 7.4178 | 111.5 | 104.1411 | 104.1411 | 7.3589 | 294.7 | 264.6659 | 383.8403 | -89.1403 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.4 | 127.0843 | 127.0843 | -3.6843 | 7.9 | 6.8004 | 5.1333 | 2.7667 | 5.8 | 3.7328 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 10.8 | 14.9194 | 14.9109 | -4.1109 | 50.8 | 61.3532 | 101.5375 | -50.7375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.1 | 55.8416 | 55.8415 | 0.25845 | 96.5 | 89.2681 | 29.8909 | 66.6091 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 33.8349 | 38.9004 | 0.09963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 22.8883 | 22.6253 | 4.4748 | 17.6 | 14.9278 | 14.9278 | 2.6722 | 16.3 | 16.9903 | 16.9903 | -0.69029 | 62.1 | 69.4437 | 69.4437 | -7.3437 | 182.2 | 185.1001 | 151.0784 | 31.1216 | 182.4 | 185.1001 | 151.0784 | 31.3216 | 183.8 | 185.1001 | 151.0784 | 32.7216 | 43.7 | 32.5889 | 35.2139 | 8.4861 | 5.5 | 6 | 5.8687 | -0.36867 | 1.1 | 1.0212 | 6.1568 | -5.0568 | 21.4 | 28.6126 | 30.6554 | -9.2554 | 37.1 | 25.3767 | 25.3767 | 11.7233 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.9 | 16.6641 | 16.6641 | -0.76408 | 58.1 | 20.6186 | 29.0818 | 29.0182 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 0 | 73.276 | -63.376 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 25.7732 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.1 | 0 | 16.4949 | 1.6051 | 176.6 | 178.5296 | 178.5296 | -1.9296 | 174.5 | 178.5296 | 178.5296 | -4.0296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274 | 267.7943 | 267.7943 | 6.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 136.5 | 130.441 | 130.4529 | 6.0471 | 83.3 | 72.9523 | 65.2372 | 18.0628 | 62.2 | 67.134 | 63.1741 | -0.97414 | 62.5 | 64.6765 | 62.092 | 0.408 | 29.2 | 29.9515 | 25.6964 | 3.5036 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 149.7739 | 149.7739 | -4.1738 | 148.1 | 149.7739 | 149.7739 | -1.6739 | 149.1 | 149.7739 | 149.7739 | -0.67385 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 145.0172 | 145.0172 | -4.2172 | 78.9 | 72.5086 | 72.5086 | 6.3914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 77.6024 | 108.194 | 3.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 14.449 | 14.449 | 0.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.3441 | 0 | 1.1 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.4 | 2.49 | 2.49 | -0.09 | 20.1 | 20 | 19.4175 | 0.68253 | 10 | 10 | 10 | 0 | 4.2 | 7 | 7 | -2.8 | 3.4 | 3 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 24.246 | 24.246 | 3.554 | 68.3 | 67.902 | 67.902 | 0.398 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1.899 | 1.899 | 0.501 | 8.1 | 0 | 16.9493 | -8.8493 | 1.4 | 1.224 | 1.224 | 0.176 |  |  | 0.4 | -0.4 | 6 | 6.9 | 6.9 | -0.9 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 29.3 | 26.12 | 26.12 | 3.18 | 5.4 | 4.8479 | 16.727 | -11.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 68.8896 | 73.389 | -28.989 | 60.7 | 79.8319 | 84.115 | -23.415 | 5.6 | 7.664 | 7.664 | -2.064 | 5.8 | 6.382 | 6.382 | -0.582 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 2.5 | 3 | 2.2 | 0.3 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 0.1 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | -0.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 5 | 5.3 | 5.3 | -0.3 | 8.8 | 10.785 | 10.785 | -1.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 82.1 | 65.7711 | 85 | -2.9 | 78.2 | 64.4102 | 86 | -7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0 | 19.5 | 20 | 19.2233 | 0.2767 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13 | 15 | 14 | -1 |  |  |  | 0 | 7.8 | 8 | 7.49 | 0.31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/07/2025 | 05:30 | 50.2 | 103.5909 | 97.246 | -47.046 | 656.9 | 643.6581 | 643.6581 | 13.2419 | 217.4 | 209.3934 | 209.3934 | 8.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 10.3093 | 0 | 11.1 | 88.3 | 84.5874 | 94.878 | -6.578 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189.2 | 196.4244 | 135.7178 | 53.4822 | 192.7 | 196.4244 | 135.7178 | 56.9822 | 193.2 | 196.4244 | 135.7178 | 57.4822 | 281.6 | 294.6367 | 203.5767 | 78.0233 | 217.8 | 208.2822 | 208.2822 | 9.5178 | 111.7 | 104.1411 | 104.1411 | 7.5589 | 309.8 | 377.8216 | 326.4131 | -16.6132 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.6 | 127.0843 | 127.0843 | -1.4843 | 7.5 | 6.8004 | 5.1333 | 2.3667 | 5.9 | 3.7328 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.8 | 14.9194 | 14.9188 | -4.1188 | 51.5 | 76.6689 | 109.6973 | -58.1973 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.3 | 55.8416 | 55.8415 | 0.45845 | 96.9 | 20.6186 | 56.2896 | 40.6104 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 33.8349 | 38.9004 | 0.09963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 22.8883 | 22.6253 | 5.3747 | 17.6 | 14.9278 | 14.9278 | 2.6722 | 16.3 | 16.9903 | 16.9903 | -0.69029 | 66.2 | 69.4437 | 69.4437 | -3.2437 | 182.9 | 185.1001 | 182.547 | 0.35296 | 183.2 | 185.1001 | 182.547 | 0.65296 | 184.7 | 185.1001 | 182.547 | 2.153 | 44.1 | 47.5275 | 35.2139 | 8.8861 | 5.5 | 6 | 5.8687 | -0.36867 | 1.2 | 1.0212 | 6.1568 | -4.9568 | 25.6 | 34.478 | 32.8587 | -7.2587 | 34.8 | 25.3767 | 25.3767 | 9.4233 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 16.6641 | 16.6641 | -16.6641 | 54.5 | 20.6186 | 41.341 | 13.159 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.6 | 0 | 81.0795 | -70.4795 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 25.7732 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.4 | 18.1763 | 16.4949 | 1.9051 | 177.7 | 178.5296 | 178.5296 | -0.82955 | 175.6 | 178.5296 | 178.5296 | -2.9295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.8 | 267.7943 | 267.7943 | 5.0057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 137.8 | 129.0788 | 128.2555 | 9.5445 | 83.5 | 74.1044 | 71.3541 | 12.1459 | 66.3 | 67.134 | 64.9353 | 1.3647 | 62.8 | 65.1315 | 63.823 | -1.023 | 29.5 | 29.9515 | 26.4127 | 3.0873 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 149.7739 | 149.7739 | -2.7739 | 149.4 | 149.7739 | 149.7739 | -0.37387 | 150.4 | 149.7739 | 149.7739 | 0.62613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 145.0172 | 145.0172 | -4.2172 | 78.9 | 72.5086 | 72.5086 | 6.3914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.7 | 74.9505 | 108.444 | -5.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 14.51 | 14.51 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1.1 | 1.3441 | 0 | 1.1 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 2.4 | 2.49 | 2.49 | -0.09 | 20.3 | 20 | 19.4175 | 0.88253 | 10 | 10 | 10 | 0 | 4.3 | 7 | 7 | -2.7 | 3.4 | 3 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 24.43 | 24.43 | 5.87 | 72.8 | 68.342 | 68.342 | 4.458 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1.899 | 1.899 | 0.501 | 4.4 | 0 | 18.7543 | -14.3543 | 1.3 | 1.244 | 1.244 | 0.056 |  |  | 0.4 | -0.4 | 6.2 | 6.9 | 6.9 | -0.7 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 28.1 | 25.979 | 25.979 | 2.121 | 4 | 4.5777 | 16.574 | -12.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3 | 69.5116 | 73.814 | -28.514 | 62.4 | 79.6391 | 84.506 | -22.106 | 5.2 | 7.754 | 7.754 | -2.554 | 5.8 | 6.503 | 6.503 | -0.703 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 2.5 | 3 | 2.2 | 0.3 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 0.1 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | -0.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 5 | 5.3 | 5.3 | -0.3 | 9.7 | 10.85 | 10.85 | -1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 61.5 | 66.539 | 84 | -22.5 | 55 | 65.1215 | 85 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0 | 19.5 | 20 | 19.2233 | 0.2767 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 15 | 14 | -4 |  |  |  | 0 | 7.7 | 8 | 7.49 | 0.21 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/07/2025 | 06:00 | 47.1 | 106.2504 | 95.0765 | -47.9765 | 649 | 643.6581 | 643.6581 | 5.3419 | 216.5 | 209.3934 | 209.3934 | 7.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 10.3093 | 10.3096 | 0.69042 | 86.7 | 84.5874 | 94.878 | -8.178 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.9 | 196.4244 | 135.7178 | 51.1822 | 205 | 196.4244 | 135.7178 | 69.2822 | 204.6 | 196.4244 | 135.7178 | 68.8822 | 285.6 | 294.6367 | 203.5767 | 82.0233 | 213.6 | 208.2822 | 208.2822 | 5.3178 | 111.5 | 104.1411 | 104.1411 | 7.3589 | 466.5 | 424.7554 | 393.971 | 72.529 | 4.1 | 4.4318 | 4.4318 | -0.33184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.2 | 127.0843 | 127.0843 | -3.8843 | 7.1 | 6.8004 | 5.1333 | 1.9667 | 6.1 | 3.7328 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.8 | 14.9194 | 14.9174 | -4.1174 | 50.8 | 97.7464 | 119.8846 | -69.0846 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.3 | 55.8416 | 55.8415 | 0.45845 | 96.4 | 20.6186 | 81.7251 | 14.6749 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 33.8349 | 38.9004 | -1.1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 22.8883 | 22.6253 | 3.6747 | 17.4 | 14.9278 | 14.9278 | 2.4722 | 16.3 | 16.9903 | 16.9903 | -0.69029 | 65.6 | 69.4437 | 69.4437 | -3.8436 | 181.8 | 185.1001 | 185.0993 | -3.2993 | 182.2 | 185.1001 | 185.0993 | -2.8993 | 184.4 | 185.1001 | 185.0993 | -0.69932 | 43.2 | 56.8188 | 35.2139 | 7.9861 | 5.5 | 6 | 5.8687 | -0.36867 | 1.2 | 1.0212 | 6.1568 | -4.9568 | 25.7 | 34.478 | 22.3365 | 3.3635 | 35 | 25.3767 | 25.3767 | 9.6233 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2 | 20.6186 | 52.078 | 28.122 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.8 | 29.0768 | 80.9162 | -71.1162 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 25.7732 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 29.4814 | 16.4949 | 1.5051 | 177.7 | 178.5296 | 178.5296 | -0.82955 | 175.1 | 178.5296 | 178.5296 | -3.4295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.3 | 267.7943 | 267.7943 | 6.5057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 164.9 | 129.76 | 130.2374 | 34.6626 | 87.3 | 73.5284 | 73.866 | 13.434 | 65.1 | 67.134 | 66.446 | -1.346 | 62.6 | 64.904 | 65.3078 | -2.7078 | 29 | 29.9515 | 27.0272 | 1.9728 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 149.7739 | 149.7739 | -2.9739 | 148.7 | 149.7739 | 149.7739 | -1.0739 | 149.8 | 149.7739 | 149.7739 | 0.02612 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 145.0172 | 145.0172 | -4.2172 | 78.7 | 72.5086 | 72.5086 | 6.1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.3 | 75.0296 | 108.415 | -2.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 14.468 | 14.468 | 1.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 9.2 | 9.2 | 0.4 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 1.1 | 1.3441 | 1.3441 | -0.24409 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.49 | 2.49 | -0.09 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58253 | 10 | 10 | 10 | 0 | 4.3 | 7 | 7 | -2.7 | 3.4 | 3 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 24.641 | 24.641 | 3.759 | 69.6 | 68.85 | 68.85 | 0.75 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1.899 | 1.899 | 0.501 | 4.5 | 6.7257 | 18.7166 | -14.2165 | 1.3 | 1.228 | 1.228 | 0.072 |  |  | 0.4 | -0.4 | 6.3 | 6.9 | 6.9 | -0.6 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 24.1 | 25.419 | 25.419 | -1.319 | 2.4 | 4.0673 | 15.367 | -12.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4 | 69.8126 | 74.832 | -26.432 | 55.9 | 79.3099 | 84.434 | -28.534 | 8.1 | 7.744 | 7.744 | 0.356 | 6.5 | 6.506 | 6.506 | -0.006 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 2.5 | 3 | 2.2 | 0.3 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | -0.4 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | -0.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 5 | 5.3 | 5.3 | -0.3 | 8.8 | 10.901 | 10.901 | -2.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 52.8 | 66.7365 | 84 | -31.2 | 56.9 | 63.9249 | 84 | -27.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0 | 19.2 | 20 | 19.2233 | -0.0233 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 15 | 14 | 0.2 |  |  |  | 0 | 7.7 | 8 | 7.49 | 0.21 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/07/2025 | 06:30 | 45.7 | 104.2539 | 91.9366 | -46.2366 | 643.7 | 643.6581 | 643.6581 | 0.04191 | 213.8 | 209.3934 | 209.3934 | 4.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 12.091 | 27.9447 | -16.9447 | 85.3 | 84.5874 | 94.878 | -9.578 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.8 | 196.4244 | 135.7178 | 51.0822 | 200.5 | 196.4244 | 135.7178 | 64.7822 | 201 | 196.4244 | 135.7178 | 65.2822 | 288.5 | 294.6367 | 203.5767 | 84.9233 | 215.8 | 208.2822 | 208.2822 | 7.5178 | 111.6 | 104.1411 | 104.1411 | 7.4589 | 464.7 | 457.2921 | 399.8499 | 64.8501 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.8 | 127.0843 | 127.0843 | -6.2843 | 6.7 | 6.8004 | 5.1333 | 1.5667 | 5.2 | 3.7328 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 10.5 | 14.9194 | 12.7729 | -2.2729 | 79.9 | 96.5641 | 116.3047 | -36.4047 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.8 | 55.8416 | 55.8415 | -0.04155 | 96.1 | 20.6186 | 110.217 | -14.117 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 147.4 | 0 | 0 | 147.4 | 39 | 33.8349 | 38.9004 | 0.09963 | 27.6 | 0 | 30.9281 | -3.3281 | 26.9 | 22.8883 | 22.6253 | 4.2748 | 17.6 | 14.9278 | 14.9278 | 2.6722 | 16.3 | 16.9903 | 16.9903 | -0.69029 | 61.5 | 69.4437 | 69.4437 | -7.9436 | 181.3 | 185.1001 | 185.0999 | -3.7999 | 181.4 | 185.1001 | 185.0999 | -3.6999 | 183.4 | 185.1001 | 185.0999 | -1.6999 | 43.2 | 66.3367 | 35.2139 | 7.9861 | 5.5 | 6 | 5.8687 | -0.36867 | 1.2 | 1.0212 | 6.1568 | -4.9568 | 25.5 | 34.478 | 24.1451 | 1.3549 | 35.5 | 25.3767 | 25.3767 | 10.1233 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 20.6186 | 66.9453 | -29.1453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.4 | 61.4277 | 85.4817 | -45.0817 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 21.1 | 48.1814 | 0 | 21.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.9 | 41.0621 | 16.4949 | 1.4051 | 176.7 | 178.5296 | 178.5296 | -1.8296 | 174.8 | 178.5296 | 178.5296 | -3.7296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.5 | 267.7943 | 267.7943 | 5.7057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 127 | 135.442 | 157.19 | -30.19 | 80.6 | 73.5285 | 75.3339 | 5.2661 | 62.9 | 67.134 | 66.7593 | -3.8593 | 63.4 | 63.0063 | 65.6158 | -2.2157 | 28.8 | 29.9515 | 27.1547 | 1.6454 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 149.7739 | 149.7739 | -3.1739 | 148.7 | 149.7739 | 149.7739 | -1.0739 | 149.7 | 149.7739 | 149.7739 | -0.07389 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 145.0172 | 145.0172 | -4.2172 | 78.7 | 72.5086 | 72.5086 | 6.1914 | 0 | 0.033 | 0.033 | -0.033 | 89.9 | 75.2327 | 108.498 | -18.598 | 0 | 0.592 | 0.592 | -0.592 | 15.4 | 14.468 | 14.468 | 0.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 9.2 | 9.2 | 0.4 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 1 | 1.46 | 2.4915 | -1.4915 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 2.49 | 2.49 | -0.09 | 19.7 | 20 | 19.4175 | 0.28253 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.5 | 7 | 7 | 1.5 | 3.4 | 3 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53884 | 0.5 | 0.039 | 0.039 | 0.461 | 0.3 | 0.041 | 0.041 | 0.259 | 29.8 | 24.817 | 24.817 | 4.983 | 67.9 | 69.212 | 69.212 | -1.312 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0.048 | 0.048 | -0.048 | 2.4 | 1.899 | 1.899 | 0.501 | 7.8 | 14.2087 | 19.7726 | -11.9726 | 1.2 | 1.216 | 1.216 | -0.016 |  |  | 0.4 | -0.4 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | -0.1 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 21.1 | 24.824 | 24.824 | -3.724 | 2.5 | 4.0707 | 14.054 | -11.554 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 57.6 | 69.6459 | 75.538 | -17.938 | 54.3 | 79.585 | 84.307 | -30.007 | 8.5 | 7.737 | 7.737 | 0.763 | 7 | 6.575 | 6.575 | 0.425 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 2.5 | 3 | 2.2 | 0.3 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | -0.5 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | -0.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 5 | 5.3 | 5.3 | -0.3 | 8.6 | 11.035 | 11.035 | -2.435 | 2.6 | 9.621 | 9.621 | -7.021 | 0 | 0.694 | 0.694 | -0.694 | 1.9 | 2.604 | 2.604 | -0.704 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 51.7 | 67.6005 | 83 | -31.3 | 53.6 | 65.6841 | 82 | -28.4 | 1.6 | 1.575 | 1.575 | 0.025 | 0 | 0.116 | 0.116 | -0.116 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0 | 19 | 20 | 19.2233 | -0.2233 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14 | 15 | 14 | 0 |  |  |  | 0 | 8.5 | 8 | 7.49 | 1.01 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/07/2025 | 07:00 | 47.4 | 96.0104 | 87.8284 | -40.4284 | 647.1 | 643.6581 | 643.6581 | 3.4419 | 215.3 | 209.3934 | 209.3934 | 5.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 12.091 | 34.5281 | -23.4281 | 86.9 | 84.5874 | 94.878 | -7.978 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.4 | 196.4244 | 135.7178 | 32.6822 | 168.4 | 196.4244 | 135.7178 | 32.6822 | 168.8 | 196.4244 | 135.7178 | 33.0822 | 270.3 | 294.6367 | 203.5767 | 66.7233 | 215.3 | 208.2822 | 208.2822 | 7.0178 | 111.8 | 104.1411 | 104.1411 | 7.6589 | 454.9 | 359.9359 | 390.9158 | 63.9842 | 4.1 | 4.4318 | 4.4318 | -0.33184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120 | 127.0843 | 127.0843 | -7.0843 | 7.4 | 6.8004 | 5.1333 | 2.2667 | 5.6 | 3.7328 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 10.5 | 14.9194 | 12.7714 | -2.2714 | 50.6 | 77.8005 | 103.7627 | -53.1627 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56 | 55.8416 | 55.8415 | 0.15845 | 97.9 | 20.6186 | 110.2171 | -12.3171 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 147.7 | 144.3299 | 0 | 147.7 | 40.5 | 33.8349 | 38.9004 | 1.5996 | 46 | 0 | 52.5778 | -6.5778 | 28.3 | 22.8883 | 22.6253 | 5.6748 | 17.5 | 14.9278 | 14.9278 | 2.5722 | 16.3 | 16.9903 | 16.9903 | -0.69029 | 64.4 | 69.4437 | 69.4437 | -5.0437 | 183 | 185.1001 | 185.1 | -2.1 | 183.1 | 185.1001 | 185.1 | -1.9999 | 183.7 | 185.1001 | 185.1 | -1.4 | 43.3 | 46.1456 | 35.2139 | 8.0861 | 5.5 | 6 | 5.8687 | -0.36867 | 1.2 | 1.0212 | 6.1568 | -4.9568 | 23.5 | 31.9044 | 17.1905 | 6.3095 | 36.2 | 25.3767 | 25.3767 | 10.8233 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 20.6186 | 66.9443 | -26.5443 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.9 | 16.9669 | 85.4819 | -44.5819 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 31.4723 | 0 | 46.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.1 | 16.4948 | 16.4949 | 1.6051 | 176.8 | 178.5296 | 178.5296 | -1.7295 | 175.1 | 178.5296 | 178.5296 | -3.4295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.7 | 267.7943 | 267.7943 | 5.9057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 116.4 | 127.6284 | 161.9438 | -45.5438 | 78.4 | 70.5254 | 75.3271 | 3.0729 | 63.2 | 67.134 | 66.7593 | -3.5593 | 68.5 | 65.6159 | 65.6158 | 2.8842 | 29 | 29.9515 | 27.1547 | 1.8453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 149.7739 | 149.7739 | -3.1739 | 148.9 | 149.7739 | 149.7739 | -0.8739 | 149.7 | 149.7739 | 149.7739 | -0.0739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 145.0172 | 145.0172 | -4.2172 | 78.6 | 72.5086 | 72.5086 | 6.0914 | 0 | 0.066 | 0.066 | -0.066 | 86.1 | 72.033 | 108.919 | -22.819 | 14.9 | 12.624 | 12.624 | 2.276 | 15.6 | 14.596 | 14.596 | 1.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 9.2 | 9.2 | 0.5 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 1.1 | 1.46 | 2.9198 | -1.8198 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 2.4 | 2.49 | 2.49 | -0.09 | 19.9 | 20 | 19.4175 | 0.48253 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 3.3 | 3 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53884 | 1.7 | 1.119 | 1.119 | 0.581 | 1.3 | 0.73 | 0.73 | 0.57 | 29.3 | 24.958 | 24.958 | 4.342 | 72.6 | 69.427 | 69.427 | 3.173 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0.4 | 0.28 | 0.28 | 0.12 | 2.4 | 1.899 | 1.899 | 0.501 | 10.4 | 3.9246 | 19.7726 | -9.3726 | 1.3 | 1.172 | 1.172 | 0.128 |  |  | 0.4 | -0.4 | 7.3 | 6.9 | 6.9 | 0.4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.7 | 24.124 | 24.124 | -6.424 | 3.2 | 4.3529 | 12.425 | -9.225 | 4.8 | 0 | 0 | 4.8 | 52.7 | 69.2258 | 75.307 | -22.607 | 75.8 | 79.4722 | 84.015 | -8.215 | 7.5 | 7.736 | 7.736 | -0.236 | 8.4 | 6.839 | 6.839 | 1.561 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 2.5 | 3 | 2.2 | 0.3 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | -0.5 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | -0.4 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | -0.1 | 9.8 | 11.415 | 11.415 | -1.615 | 46.5 | 38.934 | 38.934 | 7.566 | 1.5 | 5.893 | 5.893 | -4.393 | 26.8 | 21.56 | 21.56 | 5.24 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 62.6 | 69.4216 | 82 | -19.4 | 60.9 | 69.002 | 81 | -20.1 | 22.5 | 15.838 | 15.838 | 6.662 | 1.6 | 1.459 | 1.459 | 0.141 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0 | 19.1 | 20 | 19.2233 | -0.1233 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 15 | 14 | -2.5 |  |  |  | 0 | 7.9 | 8 | 7.49 | 0.41 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/07/2025 | 07:30 | 47.3 | 74.5383 | 74.9946 | -27.6946 | 648.7 | 643.6581 | 643.6581 | 5.0419 | 216 | 209.3934 | 209.3934 | 6.6066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 12.091 | 34.531 | -23.431 | 87.4 | 84.5874 | 94.878 | -7.478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.1 | 196.4244 | 136.1687 | 27.9313 | 164.2 | 196.4244 | 136.1687 | 28.0313 | 164.5 | 196.4244 | 136.1687 | 28.3313 | 266.4 | 294.6367 | 204.253 | 62.147 | 216 | 208.2822 | 208.2822 | 7.7178 | 111.3 | 104.1411 | 104.1411 | 7.1589 | 280.4 | 317.5427 | 398.3309 | -117.9309 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.9 | 127.0843 | 127.0843 | -5.1843 | 7.6 | 6.8004 | 5.1333 | 2.4667 | 5.9 | 3.7328 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 10.5 | 14.9194 | 12.7713 | -2.2713 | 50 | 77.8004 | 70.901 | -20.901 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.1 | 55.8416 | 55.8415 | 0.25845 | 98.2 | 20.6186 | 110.2174 | -12.0174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 147 | 144.3299 | 0 | 147 | 40 | 33.8349 | 38.9004 | 1.0996 | 46.8 | 0 | 38.4155 | 8.3845 | 28.9 | 22.8883 | 22.6253 | 6.2748 | 17.4 | 14.9278 | 14.9278 | 2.4722 | 16.4 | 16.9903 | 16.9903 | -0.59029 | 63.2 | 69.4437 | 69.4437 | -6.2436 | 182 | 185.1001 | 185.1 | -3.1 | 182.4 | 185.1001 | 185.1 | -2.7 | 183.2 | 185.1001 | 185.1 | -1.9 | 43.2 | 46.1456 | 35.2139 | 7.9861 | 5.5 | 6 | 5.8687 | -0.36867 | 1.2 | 1.0212 | 6.1568 | -4.9568 | 25.8 | 34.478 | 34.4776 | -8.6776 | 36 | 25.3767 | 25.3767 | 10.6233 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9 | 20.6186 | 66.9455 | -25.0455 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41 | 32.5684 | 85.4824 | -44.4824 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 43.5541 | 0 | 47 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.1 | 16.4948 | 16.4949 | 1.6051 | 177.1 | 178.5296 | 178.5296 | -1.4296 | 174.9 | 178.5296 | 178.5296 | -3.6296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.1 | 267.7943 | 267.7943 | 6.3057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 139.5 | 127.6288 | 183.0404 | -43.5404 | 80.2 | 76.5314 | 75.3313 | 4.8687 | 66.5 | 67.134 | 66.7594 | -0.25942 | 68.6 | 65.6158 | 65.6159 | 2.9841 | 28.2 | 29.9515 | 27.1547 | 1.0453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 149.7739 | 149.7739 | -3.2739 | 148.7 | 149.7739 | 149.7739 | -1.0739 | 149.9 | 149.7739 | 149.7739 | 0.12609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 145.0172 | 145.0172 | -4.2172 | 78.6 | 72.5086 | 72.5086 | 6.0914 | 0 | 0.079 | 0.079 | -0.079 | 95.3 | 72.8537 | 108.689 | -13.389 | 37.1 | 31.364 | 31.364 | 5.736 | 15.2 | 14.642 | 14.642 | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 9.2 | 9.2 | 0.4 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 1 | 1.46 | 2.92 | -1.92 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2 | 2.3 | 2.3 | -0.3 | 2.5 | 2.49 | 2.49 | 0.01 | 20.1 | 20 | 19.4175 | 0.68253 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.3 | 7 | 7 | 1.3 | 3.3 | 3 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53884 | 7.2 | 3.718 | 3.718 | 3.482 | 5.1 | 3.619 | 3.619 | 1.481 | 29.4 | 25.11 | 25.11 | 4.29 | 65.7 | 69.335 | 69.335 | -3.635 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 1.1 | 0.563 | 0.563 | 0.537 | 2.4 | 1.899 | 1.899 | 0.501 | 10.4 | 7.5333 | 19.7727 | -9.3727 | 1.3 | 1.204 | 1.204 | 0.096 |  |  | 0.4 | -0.4 | 7.1 | 6.9 | 6.9 | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 14.4 | 23.404 | 23.404 | -9.004 | 1.6 | 4.217 | 11.316 | -9.716 | 14.6 | 0 | 0 | 14.6 | 60 | 68.6773 | 74.514 | -14.514 | 79.5 | 78.5774 | 83.618 | -4.118 | 8 | 7.843 | 7.843 | 0.157 | 6.3 | 7.073 | 7.073 | -0.773 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 2.5 | 3 | 2.2 | 0.3 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | -0.2 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | -0.4 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | -0.1 | 10.6 | 11.672 | 11.672 | -1.072 | 126.3 | 89.485 | 89.485 | 36.815 | 4.1 | 9.381 | 9.381 | -5.281 | 69.7 | 58.336 | 58.336 | 11.364 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 81.2 | 69.3418 | 80 | 1.2 | 76.2 | 69.0453 | 79 | -2.8 | 57.5 | 44.318 | 44.318 | 13.182 | 4.3 | 3.368 | 3.368 | 0.932 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0 | 19.3 | 20 | 19.2233 | 0.0767 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7 | 15 | 14 | -7 |  |  |  | 0 | 7.7 | 8 | 7.49 | 0.21 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/07/2025 | 08:00 | 47 | 50.3979 | 0 | 47 | 649.9 | 643.6581 | 643.6581 | 6.2419 | 216.6 | 209.3934 | 209.3934 | 7.2066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 | 12.091 | 34.5315 | -23.6315 | 89 | 84.5874 | 94.878 | -5.878 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.9 | 196.4244 | 135.718 | 26.182 | 161.9 | 196.4244 | 135.718 | 26.182 | 162.4 | 196.4244 | 135.718 | 26.682 | 249.9 | 294.6367 | 203.5771 | 46.3229 | 218 | 208.2822 | 208.2822 | 9.7178 | 111.9 | 104.1411 | 104.1411 | 7.7589 | 234.6 | 258.2077 | 391.5988 | -156.9988 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.2 | 127.0843 | 127.0843 | -2.8843 | 7.4 | 6.8004 | 5.1333 | 2.2667 | 5.4 | 3.7328 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.5 | 14.9194 | 12.7713 | -2.2713 | 50.3 | 77.8003 | 69.9442 | -19.6442 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.1 | 55.8416 | 55.8416 | 0.25844 | 97.7 | 20.6186 | 110.2174 | -12.5174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 147.2 | 144.3299 | 0 | 147.2 | 39 | 33.8349 | 38.9004 | 0.09963 | 47.1 | 0 | 60.563 | -13.4629 | 26.5 | 22.8883 | 22.6253 | 3.8748 | 17.4 | 14.9278 | 14.9278 | 2.4722 | 16.3 | 16.9903 | 16.9903 | -0.69029 | 67.7 | 69.4437 | 69.4437 | -1.7436 | 182.6 | 176.3333 | 176.3333 | 6.2667 | 183.1 | 176.3333 | 176.3333 | 6.7667 | 184.5 | 176.3333 | 176.3333 | 8.1667 | 43.3 | 46.1456 | 35.214 | 8.086 | 5.5 | 6 | 5.8687 | -0.36867 | 1.2 | 1.0212 | 6.1568 | -4.9568 | 25.5 | 34.478 | 34.4778 | -8.9778 | 35.7 | 25.3767 | 25.3767 | 10.3233 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7 | 20.6186 | 66.9456 | -25.2456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.9 | 43.4004 | 85.4825 | -44.5825 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 48.1814 | 0 | 46.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.1 | 16.4948 | 16.495 | 1.605 | 178 | 178.5296 | 178.5296 | -0.52955 | 175.7 | 178.5296 | 178.5296 | -2.8295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.5 | 267.7943 | 267.7943 | 6.7057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.1523 | 1.1523 | 0.14773 | 103.6 | 136.581 | 196.5466 | -92.9466 | 77.8 | 66.5588 | 75.331 | 2.469 | 66.3 | 67.134 | 66.7594 | -0.45943 | 68.5 | 62.6259 | 65.6159 | 2.8841 | 28.2 | 29.9515 | 27.1547 | 1.0453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 | 149.7739 | 149.7739 | -2.6739 | 149.3 | 149.7739 | 149.7739 | -0.47392 | 150.5 | 149.7739 | 149.7739 | 0.72608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 145.0172 | 145.0172 | -7.9172 | 77.8 | 72.5086 | 72.5086 | 5.2914 | 0.1 | 0.118 | 0.118 | -0.018 | 72.8 | 74.8485 | 106.505 | -33.705 | 58.1 | 50.868 | 50.868 | 7.232 | 15.1 | 14.442 | 14.442 | 0.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 9.2 | 9.2 | 0.4 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 1.1 | 1.46 | 2.92 | -1.82 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 2.5 | 2.49 | 2.49 | 0.01 | 20.2 | 20 | 19.4175 | 0.78253 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 3.3 | 3 | 3.5 | -0.2 | 18.4 | 19 | 17.9612 | 0.43884 | 12.4 | 8.198 | 8.198 | 4.202 | 14.4 | 8.001 | 8.001 | 6.399 | 29.7 | 25.271 | 25.271 | 4.429 | 71.1 | 68.938 | 68.938 | 2.162 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 3.1 | 1.064 | 1.064 | 2.036 | 2.4 | 1.899 | 1.899 | 0.501 | 10.4 | 10.0388 | 19.7728 | -9.3728 | 1.3 | 1.308 | 1.308 | -0.008 |  |  | 0.4 | -0.4 | 7.1 | 6.9 | 6.9 | 0.2 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 13.5 | 22.628 | 22.628 | -9.128 | 1.3 | 4.8727 | 11.767 | -10.467 | 23.8 | 1.572 | 1.572 | 22.228 | 64.6 | 67.2989 | 72.037 | -7.437 | 76.3 | 77.4328 | 82.903 | -6.603 | 9.1 | 8.274 | 8.274 | 0.826 | 7.5 | 7.213 | 7.213 | 0.287 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 2.5 | 3 | 2.2 | 0.3 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | -0.2 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | -0.4 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 10.5 | 11.556 | 11.556 | -1.056 | 194.1 | 158.282 | 158.282 | 35.818 | 6.7 | 11.159 | 11.159 | -4.459 | 108.2 | 98.166 | 98.166 | 10.034 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 89.9 | 68.293 | 76 | 13.9 | 104.1 | 68.4566 | 74 | 30.1 | 81 | 71.896 | 71.896 | 9.104 | 6.8 | 4.474 | 4.474 | 2.326 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0 | 19.3 | 20 | 19.2233 | 0.0767 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 15 | 14 | -14 |  |  |  | 0 | 8.8 | 8 | 7.49 | 1.31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/07/2025 | 08:30 | 47.1 | 50.9158 | 50.9728 | -3.8728 | 644.1 | 643.6581 | 643.6581 | 0.44191 | 214.1 | 209.3934 | 209.3934 | 4.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 | 12.091 | 34.5309 | -23.6309 | 83.9 | 84.5874 | 94.878 | -10.978 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.2 | 196.4244 | 152.5114 | 34.6886 | 196.3 | 196.4244 | 152.5114 | 43.7886 | 196.6 | 196.4244 | 152.5114 | 44.0886 | 286.2 | 294.6367 | 228.7671 | 57.4329 | 214 | 208.2822 | 208.2822 | 5.7178 | 111.4 | 104.1411 | 104.1411 | 7.2589 | 263.4 | 136.4327 | 273.9225 | -10.5225 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.3 | 127.0843 | 127.0843 | -3.7843 | 7.1 | 6.8004 | 5.1333 | 1.9667 | 5.7 | 3.7328 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 10.4 | 14.9194 | 12.7713 | -2.3713 | 50 | 76.5031 | 56.2703 | -6.2703 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.8 | 55.8416 | 45.2496 | 10.5504 | 98.5 | 66.9702 | 110.2174 | -11.7174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 147.2 | 144.3299 | 0 | 147.2 | 39.3 | 33.8349 | 38.9004 | 0.39963 | 30.4 | 75.8794 | 60.5632 | -30.1633 | 27 | 22.8883 | 22.6253 | 4.3747 | 17.5 | 14.9278 | 14.9278 | 2.5722 | 16.3 | 16.9903 | 16.9903 | -0.69029 | 64.7 | 69.4437 | 69.4437 | -4.7436 | 177.3 | 182.6667 | 182.6667 | -5.3667 | 177.5 | 182.6667 | 182.6667 | -5.1667 | 182.4 | 182.6667 | 182.6667 | -0.26667 | 43.6 | 56.3899 | 39.1999 | 4.4001 | 5.3 | 6 | 5.8687 | -0.56867 | 1.2 | 1.0212 | 6.1568 | -4.9568 | 25.7 | 34.478 | 34.4779 | -8.7779 | 35.6 | 25.3767 | 25.3767 | 10.2233 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 20.6186 | 66.9459 | -28.746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.7 | 63.1185 | 85.4825 | -44.7825 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 48.1814 | 48.1814 | -1.4814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 28.9595 | 21.3448 | -3.3448 | 176.6 | 178.5296 | 178.5296 | -1.9296 | 174.7 | 178.5296 | 178.5296 | -3.8295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.9 | 267.7943 | 267.7943 | 6.1057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.1523 | 1.1523 | 0.24773 | 62.3 | 127.6285 | 202.7083 | -140.4083 | 83.1 | 75.3422 | 75.3314 | 7.7686 | 66.1 | 67.134 | 66.7594 | -0.65943 | 68.3 | 65.6159 | 65.6159 | 2.6841 | 27.9 | 29.9515 | 27.1547 | 0.7453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 149.7739 | 149.7739 | -3.4739 | 148.4 | 149.7739 | 149.7739 | -1.3739 | 148.6 | 149.7739 | 149.7739 | -1.1739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 145.0172 | 145.0172 | -7.8172 | 77.9 | 72.5086 | 72.5086 | 5.3914 | 0.6 | 0.56 | 0.56 | 0.04 | 91.7 | 75.7641 | 104.503 | -12.803 | 62.2 | 61.796 | 61.796 | 0.404 | 15.3 | 14.365 | 14.365 | 0.935 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 9.5 | 9.2 | 9.2 | 0.3 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 1.1 | 1.46 | 2.92 | -1.82 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 2.5 | 2.49 | 2.49 | 0.01 | 19.8 | 20 | 19.4175 | 0.38253 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.3 | 7 | 7 | 1.3 | 3.3 | 3 | 3.5 | -0.2 | 18.3 | 19 | 17.9612 | 0.33884 | 12.3 | 10.907 | 10.907 | 1.393 | 15.5 | 12.017 | 12.017 | 3.483 | 30.1 | 25.291 | 25.291 | 4.809 | 71.7 | 68.718 | 68.718 | 2.982 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 6.8 | 1.896 | 1.896 | 4.904 | 2.4 | 1.899 | 1.899 | 0.501 | 10.4 | 14.5998 | 19.7728 | -9.3728 | 1.3 | 1.22 | 1.22 | 0.08 |  |  | 0.4 | -0.4 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 0.3 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 12.7 | 21.941 | 21.941 | -9.241 | 0.7 | 7.0277 | 12.837 | -12.137 | 28.5 | 16.913 | 16.913 | 11.587 | 78.1 | 64.7855 | 69.938 | 8.162 | 83.9 | 76.2571 | 82.336 | 1.564 | 10.3 | 8.672 | 8.672 | 1.628 | 7.6 | 7.32 | 7.32 | 0.28 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 2.5 | 3 | 2.2 | 0.3 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | -0.2 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | -0.4 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 10.3 | 11.564 | 11.564 | -1.264 | 205 | 204.499 | 204.499 | 0.501 | 8.9 | 12.073 | 12.073 | -3.173 | 115.3 | 116.875 | 116.875 | -1.575 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 110.4 | 68.4027 | 74 | 36.4 | 111.3 | 68.5129 | 71 | 40.3 | 84.6 | 84.671 | 84.671 | -0.071 | 9 | 5.598 | 5.598 | 3.402 | 6.4 | 5.4 | 5.4 | 1 | 19.4 | 20 | 19.2233 | 0.1767 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 15 | 14 | -14 |  |  |  | 0 | 6.7 | 8 | 7.49 | -0.79 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/07/2025 | 09:00 | 49.2 | 41.8629 | 46.6766 | 2.5234 | 650.3 | 643.6581 | 643.6581 | 6.6419 | 216.1 | 209.3934 | 209.3934 | 6.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 12.091 | 34.5307 | 25.4693 | 83.2 | 84.5874 | 94.878 | -11.678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177 | 196.4244 | 163.9354 | 13.0646 | 176.2 | 196.4244 | 163.9354 | 12.2646 | 176.4 | 196.4244 | 163.9354 | 12.4646 | 267.7 | 294.6367 | 245.9031 | 21.7969 | 215.4 | 208.2822 | 208.2822 | 7.1178 | 111.2 | 104.1411 | 104.1411 | 7.0589 | 331.9 | 257.2291 | 304.6825 | 27.2175 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.2 | 127.0843 | 127.0843 | -3.8843 | 7.6 | 6.8004 | 5.1333 | 2.4667 | 5.8 | 3.7328 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 10.1 | 14.9194 | 12.7713 | -2.6713 | 50.7 | 52.84 | 44.2365 | 6.4635 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.1 | 55.8416 | 46.1403 | 9.9597 | 98.2 | 54.7303 | 110.2174 | -12.0174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 147.3 | 144.3299 | 0 | 147.3 | 41.9 | 33.8349 | 38.9004 | 2.9996 | 30.8 | 74.3058 | 60.5626 | -29.7627 | 26.6 | 22.8883 | 22.6253 | 3.9747 | 17.4 | 14.9278 | 14.9278 | 2.4722 | 16.4 | 16.9903 | 16.9903 | -0.59029 | 65 | 69.4437 | 69.4437 | -4.4436 | 181.4 | 176.6667 | 176.6667 | 4.7333 | 181.7 | 176.6667 | 176.6667 | 5.0333 | 174.8 | 176.6667 | 176.6667 | -1.8667 | 43.9 | 56.3285 | 44.0095 | -0.10949 | 5.5 | 6 | 5.8687 | -0.36867 | 1.2 | 1.0212 | 6.1568 | -4.9568 | 25.8 | 34.478 | 34.4779 | -8.6779 | 35.6 | 25.3767 | 25.3767 | 10.2233 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4 | 26.8044 | 68.2894 | -22.8894 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.8 | 54.3175 | 85.4825 | -8.6825 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 48.1814 | 48.1814 | -1.6814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.1 | 28.8848 | 27.1968 | -9.0968 | 177 | 178.5296 | 178.5296 | -1.5295 | 174.5 | 178.5296 | 178.5296 | -4.0296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.3 | 267.7943 | 267.7943 | 5.5057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.1523 | 1.1523 | 0.24773 | 86 | 127.6285 | 196.547 | -110.547 | 50.4 | 75.3199 | 75.3309 | -24.9309 | 66.6 | 67.134 | 66.7594 | -0.15944 | 68.4 | 65.6159 | 65.6159 | 2.7841 | 28.2 | 29.9515 | 27.1547 | 1.0453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 149.7739 | 149.7739 | -2.9739 | 149.1 | 149.7739 | 149.7739 | -0.67392 | 149.7 | 149.7739 | 149.7739 | -0.07392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 145.0172 | 145.0172 | -7.8172 | 78.5 | 72.5086 | 72.5086 | 5.9914 | 0.8 | 0.763 | 0.763 | 0.037 | 91.7 | 75.4657 | 103.048 | -11.348 | 61.2 | 67.364 | 67.364 | -6.164 | 13.2 | 14.659 | 14.659 | -1.459 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 9.6 | 9.2 | 9.2 | 0.4 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 3 | 1.46 | 2.92 | 0.08002 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 2.5 | 2.49 | 2.49 | 0.01 | 20.2 | 20 | 19.4175 | 0.78253 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.5 | 7 | 7 | 1.5 | 3.2 | 3 | 3.5 | -0.3 | 18.3 | 19 | 17.9612 | 0.33884 | 12.4 | 12.03 | 12.03 | 0.37 | 15.8 | 14.165 | 14.165 | 1.635 | 31.9 | 25.171 | 25.171 | 6.729 | 82.4 | 68.675 | 68.675 | 13.725 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 15.2 | 3.661 | 3.661 | 11.539 | 2.4 | 1.899 | 1.899 | 0.501 | 11.3 | 12.5641 | 19.7728 | -8.4728 | 1.3 | 1.14 | 1.14 | 0.16 |  |  | 0.4 | -0.4 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 0.3 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.6 | 21.521 | 21.521 | -10.921 | 1.3 | 11.5752 | 15.763 | -14.463 | 29.1 | 27.569 | 27.569 | 1.531 | 95.6 | 63.8832 | 68.971 | 26.629 | 90.6 | 75.9117 | 82.214 | 8.386 | 15.9 | 8.968 | 8.968 | 6.932 | 11.9 | 7.324 | 7.324 | 4.576 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 2.5 | 3 | 2.2 | 0.3 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | -0.2 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | -0.4 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 11.8 | 11.942 | 11.942 | -0.142 | 210.3 | 225.496 | 225.496 | -15.196 | 10.9 | 12.667 | 12.667 | -1.767 | 116.9 | 121.028 | 121.028 | -4.128 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 116.9 | 68.7888 | 73 | 43.9 | 112.7 | 68.6817 | 70 | 42.7 | 86.2 | 87.817 | 87.817 | -1.617 | 11.2 | 6.901 | 6.901 | 4.299 | 7.1 | 5.4 | 5.4 | 1.7 | 18.9 | 20 | 19.2233 | -0.3233 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 15 | 14 | -14 |  |  |  | 0 | 7.1 | 8 | 7.49 | -0.39 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/07/2025 | 09:30 | 51.2 | 47.6852 | 49.3479 | 1.8521 | 649.9 | 643.6581 | 643.6581 | 6.2419 | 215.9 | 209.3934 | 209.3934 | 6.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.3 | 12.091 | 61.2259 | -0.92586 | 84.8 | 84.5874 | 94.878 | -10.078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.7 | 196.4244 | 188.5368 | -6.8369 | 183.3 | 196.4244 | 188.5368 | -5.2368 | 184.3 | 196.4244 | 188.5368 | -4.2368 | 280 | 294.6367 | 282.8053 | -2.8053 | 214.3 | 208.2822 | 208.2822 | 6.0178 | 111.3 | 104.1411 | 104.1411 | 7.1589 | 353.2 | 306.28 | 325.5608 | 27.6392 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.6 | 127.0843 | 127.0843 | -3.4843 | 7.7 | 6.8004 | 5.1333 | 2.5667 | 5.8 | 3.7328 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.2 | 14.9194 | 12.7713 | -2.5713 | 50.1 | 59.7151 | 47.2222 | 2.8778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.4 | 55.8416 | 49.1741 | 7.2259 | 99 | 110.2175 | 110.2174 | -11.2174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 148.3 | 144.3299 | 0 | 148.3 | 38 | 33.8349 | 38.9004 | -0.90037 | 31.1 | 76.3011 | 68.8857 | -37.7857 | 29.5 | 22.8883 | 22.6253 | 6.8747 | 17.5 | 14.9278 | 14.9278 | 2.5722 | 16.4 | 16.9903 | 16.9903 | -0.59029 | 63.6 | 69.4437 | 69.4437 | -5.8437 | 184.4 | 143.3333 | 143.3333 | 41.0667 | 184.7 | 143.3333 | 143.3333 | 41.3667 | 183.2 | 143.3333 | 143.3333 | 39.8667 | 44.6 | 66.5566 | 47.6685 | -3.0685 | 5.5 | 6 | 5.8687 | -0.36867 | 1.2 | 1.0212 | 6.1568 | -4.9568 | 26.1 | 34.478 | 34.478 | -8.378 | 36.8 | 25.3767 | 25.3767 | 11.4233 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 61.9026 | 84.4084 | -38.3084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77 | 73.6181 | 85.4825 | -8.4825 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 48.1814 | 48.1814 | -1.2814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.1 | 41.3296 | 31.6488 | -13.5488 | 175.9 | 178.5296 | 178.5296 | -2.6296 | 174.3 | 178.5296 | 178.5296 | -4.2295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.3 | 267.7943 | 267.7943 | 5.5057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.1523 | 1.1523 | 0.24773 | 69 | 132.04 | 195.9957 | -126.9957 | 51.3 | 71.6 | 76.0813 | -24.7813 | 66.7 | 67.134 | 66.7594 | -0.05944 | 68.6 | 64.1425 | 65.6159 | 2.9841 | 29 | 29.9515 | 27.1547 | 1.8453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 149.7739 | 149.7739 | -3.1739 | 148.9 | 149.7739 | 149.7739 | -0.87392 | 149.7 | 149.7739 | 149.7739 | -0.07392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 145.0172 | 145.0172 | -7.8172 | 78.4 | 72.5086 | 72.5086 | 5.8914 | 0.9 | 0.945 | 0.945 | -0.045 | 94.2 | 77.3414 | 101.801 | -7.601 | 64.3 | 69.685 | 69.685 | -5.385 | 13.3 | 15.011 | 15.011 | -1.711 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 9.6 | 9.2 | 9.2 | 0.4 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 4.8 | 1.46 | 4.6568 | 0.14317 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 2.5 | 2.49 | 2.49 | 0.01 | 20.3 | 20 | 19.4175 | 0.88253 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.3 | 7 | 7 | 1.3 | 3.2 | 3 | 3.5 | -0.3 | 18.3 | 19 | 17.9612 | 0.33884 | 13.2 | 12.685 | 12.685 | 0.515 | 16.1 | 15.12 | 15.12 | 0.98 | 29.5 | 25.038 | 25.038 | 4.462 | 74.5 | 69.173 | 69.173 | 5.327 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 15.9 | 6.024 | 6.024 | 9.876 | 2.4 | 1.899 | 1.899 | 0.501 | 19.5 | 17.0284 | 19.7728 | -0.27277 | 1.3 | 1.188 | 1.188 | 0.112 |  |  | 0.4 | -0.4 | 6.6 | 6.9 | 6.9 | -0.3 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.2 | 21.023 | 21.023 | -10.823 | 1.7 | 15.2233 | 19.224 | -17.524 | 29.1 | 29.156 | 29.156 | -0.056 | 91.1 | 64.1824 | 68.662 | 22.438 | 94 | 75.3526 | 82.062 | 11.938 | 13.6 | 9.21 | 9.21 | 4.39 | 14.7 | 7.373 | 7.373 | 7.327 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 2.5 | 3 | 2.2 | 0.3 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | -0.2 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | -0.4 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 11.5 | 12.444 | 12.444 | -0.944 | 212.1 | 230.193 | 230.193 | -18.093 | 12.5 | 13.314 | 13.314 | -0.814 | 117.1 | 121.775 | 121.775 | -4.675 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 119.5 | 70.4645 | 74 | 45.5 | 112.1 | 69.7202 | 72 | 40.1 | 86.6 | 88.684 | 88.684 | -2.084 | 12.9 | 8.153 | 8.153 | 4.747 | 7.9 | 5.4 | 5.4 | 2.5 | 18.7 | 20 | 19.2233 | -0.5233 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 15 | 14 | -14 |  |  |  | 0 | 6.2 | 8 | 7.49 | -1.29 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/07/2025 | 10:00 | 44.6 | 0 | 48.5906 | -3.9906 | 649.6 | 643.6581 | 643.6581 | 5.9419 | 215.8 | 209.3934 | 209.3934 | 6.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 12.091 | 61.2273 | -1.1273 | 83.6 | 84.5874 | 94.878 | -11.278 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.8 | 196.4244 | 191.8791 | -6.0791 | 192.4 | 196.4244 | 191.8791 | 0.52093 | 191.1 | 196.4244 | 191.8791 | -0.77907 | 265.9 | 294.6367 | 287.8186 | -21.9186 | 213.9 | 208.2822 | 208.2822 | 5.6178 | 111 | 104.1411 | 104.1411 | 6.8589 | 399.9 | 335.7284 | 321.4339 | 78.4661 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.6 | 127.0843 | 127.0843 | -5.4843 | 7.4 | 6.8004 | 5.1333 | 2.2667 | 5.7 | 3.7328 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.2 | 14.9194 | 12.7713 | -2.5713 | 51 | 78.74 | 46.9717 | 4.0283 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56 | 55.8416 | 51.0672 | 4.9328 | 98.2 | 110.2175 | 110.2174 | -12.0174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 146.9 | 144.3299 | 0 | 146.9 | 40.9 | 33.8349 | 38.9004 | 1.9996 | 30.1 | 76.3011 | 72.1193 | -42.0193 | 26.5 | 22.8883 | 22.6253 | 3.8748 | 17.3 | 14.9278 | 14.9278 | 2.3722 | 16.4 | 16.9903 | 16.9903 | -0.59029 | 66.9 | 69.4437 | 69.4437 | -2.5436 | 181.5 | 147 | 147 | 34.5 | 182.3 | 147 | 147 | 35.3 | 184.6 | 147 | 147 | 37.6 | 43.5 | 70.9437 | 49.5018 | -6.0018 | 5.5 | 6 | 5.8687 | -0.36867 | 1.2 | 1.0212 | 6.1568 | -4.9568 | 25 | 34.478 | 34.478 | -9.478 | 37 | 25.3767 | 25.3767 | 11.6233 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 79.7337 | 91.8948 | -47.8948 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.3 | 85.4742 | 85.4825 | -9.1825 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 48.1814 | 48.1814 | -1.6814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.1 | 46.6676 | 33.8794 | -15.7794 | 176.8 | 178.5296 | 178.5296 | -1.7295 | 174.7 | 178.5296 | 178.5296 | -3.8295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.8 | 267.7943 | 267.7943 | 6.0057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.1523 | 1.1523 | 0.24773 | 70.1 | 133.022 | 202.7085 | -132.6085 | 65.4 | 70.7695 | 79.3823 | -13.9823 | 66.3 | 67.134 | 66.7594 | -0.45944 | 67.5 | 63.8145 | 65.6159 | 1.8841 | 29.1 | 29.9515 | 27.1547 | 1.9453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.6 | 149.7739 | 149.7739 | -2.1739 | 149.1 | 149.7739 | 149.7739 | -0.67392 | 149.4 | 149.7739 | 149.7739 | -0.37392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 145.0172 | 145.0172 | -7.8172 | 78.2 | 72.5086 | 72.5086 | 5.6914 | 1 | 1.058 | 1.058 | -0.058 | 101.7 | 78.4031 | 101.179 | 0.521 | 64.7 | 69.567 | 69.567 | -4.867 | 11.6 | 15.537 | 15.537 | -3.937 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 9.4 | 9.2 | 9.2 | 0.2 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 4.8 | 1.46 | 4.6569 | 0.14308 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.8 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 2.5 | 2.49 | 2.49 | 0.01 | 20.1 | 20 | 19.4175 | 0.68253 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.2 | 7 | 7 | 1.2 | 3.2 | 3 | 3.5 | -0.3 | 18.3 | 19 | 17.9612 | 0.33884 | 13.2 | 13.1 | 13.1 | 0.1 | 16.1 | 15.511 | 15.511 | 0.589 | 31.9 | 24.892 | 24.892 | 7.008 | 79.8 | 70.212 | 70.212 | 9.588 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 12.9 | 8.809 | 8.809 | 4.091 | 2.4 | 1.899 | 1.899 | 0.501 | 19.7 | 19.7708 | 19.7728 | -0.07277 | 1.3 | 1.208 | 1.208 | 0.092 |  |  | 0.4 | -0.4 | 6.3 | 6.9 | 6.9 | -0.6 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 5.1 | 6 | 6 | -0.9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.9 | 20.289 | 20.289 | -9.389 | 3 | 18.3817 | 24.293 | -21.293 | 28.5 | 28.836 | 28.836 | -0.336 | 92.6 | 65.6715 | 70.33 | 22.27 | 92.4 | 74.719 | 81.825 | 10.575 | 16 | 9.29 | 9.29 | 6.71 | 15.6 | 7.554 | 7.554 | 8.046 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 2.5 | 3 | 2.2 | 0.3 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | -0.2 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | -0.4 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | -0.2 | 9.3 | 13.319 | 13.319 | -4.019 | 214.1 | 220.685 | 220.685 | -6.585 | 14 | 13.971 | 13.971 | 0.029 | 116.8 | 121.311 | 121.311 | -4.511 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 119.2 | 73.161 | 77 | 42.2 | 117.5 | 72.5822 | 76 | 41.5 | 86.5 | 88.601 | 88.601 | -2.101 | 14.3 | 9.863 | 9.863 | 4.437 | 8.6 | 5.4 | 5.4 | 3.2 | 18.8 | 20 | 19.2233 | -0.4233 | 8 | 10.8 | 10.8 | -2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 15 | 14 | -14 |  |  |  | 0 | 7.8 | 8 | 7.49 | 0.31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/07/2025 | 10:30 | 47.6 | 48.8351 | 47.6057 | -0.00573 | 647.9 | 643.6581 | 643.6581 | 4.2419 | 215.3 | 209.3934 | 209.3934 | 5.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 12.091 | 57.6305 | 2.4695 | 85.3 | 84.5874 | 94.878 | -9.578 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168 | 196.4244 | 190.8578 | -22.8578 | 168.4 | 196.4244 | 190.8578 | -22.4578 | 167.7 | 196.4244 | 190.8578 | -23.1578 | 262.1 | 294.6367 | 286.2867 | -24.1867 | 214.2 | 208.2822 | 208.2822 | 5.9178 | 111.1 | 104.1411 | 104.1411 | 6.9589 | 380 | 324.9179 | 301.8334 | 78.1666 | 4.1 | 4.4318 | 4.4318 | -0.33184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.3 | 127.0843 | 127.0843 | -1.7843 | 7.4 | 6.8004 | 5.1333 | 2.2667 | 5.8 | 3.7328 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 10.2 | 14.9194 | 12.7713 | -2.5713 | 50.5 | 61.4882 | 45.5332 | 4.9668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56 | 55.8416 | 52.0223 | 3.9777 | 98 | 110.2175 | 110.2174 | -12.2174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 147.7 | 144.3299 | 157.4098 | -9.7098 | 42 | 33.8349 | 38.9004 | 3.0996 | 30.8 | 76.3011 | 63.3468 | -32.5468 | 27.1 | 22.8883 | 22.6253 | 4.4748 | 17.3 | 14.9278 | 14.9278 | 2.3722 | 16.4 | 16.9903 | 16.9903 | -0.59029 | 65.8 | 69.4437 | 69.4437 | -3.6437 | 182.9 | 135.3333 | 135.3333 | 47.5667 | 183.1 | 135.3333 | 135.3333 | 47.7667 | 183.7 | 135.3333 | 135.3333 | 48.3667 | 44 | 73.4352 | 35.2139 | 8.7861 | 5.5 | 6 | 5.8687 | -0.36867 | 1.2 | 1.0212 | 6.1568 | -4.9568 | 25.9 | 34.478 | 34.4779 | -8.5779 | 36.4 | 25.3767 | 25.3767 | 11.0233 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.3 | 83.1454 | 62.4316 | 19.8684 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.6 | 85.4825 | 85.4825 | -8.8825 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 48.1814 | 48.1814 | -1.8814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.1 | 49.6991 | 16.4949 | 1.6051 | 176.9 | 178.5296 | 178.5296 | -1.6296 | 174.9 | 178.5296 | 178.5296 | -3.6296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.8 | 267.7943 | 267.7943 | 5.0057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.1523 | 1.1523 | 0.24773 | 90.5 | 135.1554 | 196.5472 | -106.0472 | 79.7 | 73.7707 | 74.1332 | 5.5668 | 66.4 | 67.134 | 66.7594 | -0.35944 | 67.5 | 63.102 | 65.6159 | 1.8841 | 29.2 | 29.9515 | 27.1547 | 2.0453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.6 | 149.7739 | 149.7739 | -2.1739 | 149.4 | 149.7739 | 149.7739 | -0.37392 | 150.3 | 149.7739 | 149.7739 | 0.52608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 155.9674 | 145.0172 | -7.9172 | 78.4 | 77.9837 | 72.5086 | 5.8914 | 1.1 | 1.152 | 1.152 | -0.052 | 109.7 | 75.8044 | 100.596 | 9.104 | 64.6 | 69.859 | 69.859 | -5.259 | 10.5 | 15.972 | 15.972 | -5.472 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 9.7 | 9.2 | 9.2 | 0.5 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 4.8 | 1.46 | 4.4229 | 0.37709 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.8 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 2.5 | 2.49 | 2.49 | 0.01 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58253 | 10 | 10 | 10 | 0 | 4.5 | 7 | 7 | -2.5 | 3.2 | 3 | 3.5 | -0.3 | 18.4 | 19 | 17.9612 | 0.43884 | 12.9 | 13.214 | 13.214 | -0.314 | 15.8 | 15.505 | 15.505 | 0.295 | 31.9 | 24.863 | 24.863 | 7.037 | 83.1 | 70.989 | 70.989 | 12.111 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 15.9 | 11.561 | 11.561 | 4.339 | 2.4 | 1.899 | 1.899 | 0.501 | 19.7 | 19.7728 | 19.7728 | -0.07277 | 1.2 | 1.216 | 1.216 | -0.016 |  |  | 0.4 | -0.4 | 6.3 | 6.9 | 6.9 | -0.6 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 5.1 | 6 | 6 | -0.9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 14.3 | 19.71 | 19.71 | -5.41 | 3 | 22.7892 | 29.909 | -26.909 | 28.6 | 28.206 | 28.206 | 0.394 | 88.8 | 66.5527 | 71.614 | 17.186 | 81 | 73.9625 | 81.519 | -0.519 | 15.1 | 9.411 | 9.411 | 5.689 | 12.3 | 7.728 | 7.728 | 4.572 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 2.5 | 3 | 2.2 | 0.3 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | -0.5 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | -0.4 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | -0.2 | 8.4 | 14.089 | 14.089 | -5.689 | 216.5 | 215.878 | 215.878 | 0.622 | 15.2 | 14.418 | 14.418 | 0.782 | 116 | 120.51 | 120.51 | -4.51 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 114.9 | 74.8925 | 79 | 35.9 | 115.5 | 75.259 | 79 | 36.5 | 86.2 | 88.354 | 88.354 | -2.154 | 15.4 | 12.828 | 12.828 | 2.572 | 8.6 | 5.4 | 5.4 | 3.2 | 18.8 | 20 | 19.2233 | -0.4233 | 8 | 10.8 | 10.8 | -2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 15 | 14 | -14 |  |  |  | 0 | 7.6 | 8 | 7.49 | 0.11 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/07/2025 | 11:00 | 49.1 | 46.1086 | 45.4434 | 3.6566 | 651.1 | 643.6581 | 643.6581 | 7.4419 | 216.8 | 219.8757 | 209.3934 | 7.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70 | 67.7657 | 52.4687 | 17.5313 | 85.3 | 84.5874 | 94.878 | -9.578 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.3 | 196.4244 | 180.1519 | 6.1481 | 204.1 | 196.4244 | 180.1519 | 23.9481 | 204.5 | 196.4244 | 180.1519 | 24.3481 | 286.3 | 294.6367 | 270.2279 | 16.0721 | 213.4 | 208.2822 | 208.2822 | 5.1178 | 110.9 | 104.1411 | 104.1411 | 6.7589 | 356 | 100.2946 | 291.598 | 64.402 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.1 | 127.0843 | 127.0843 | 0.01567 | 7.4 | 6.8004 | 5.1333 | 2.2667 | 5.9 | 3.7328 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 10.1 | 13.5294 | 12.7713 | -2.6713 | 50.7 | 37.3834 | 40.7111 | 9.9889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.1 | 55.8416 | 51.8022 | 4.2978 | 98.3 | 110.2175 | 110.2174 | -11.9174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 148.2 | 0 | 158.2806 | -10.0806 | 38.8 | 33.8349 | 38.9004 | -0.10037 | 30.8 | 110.1846 | 55.9855 | -25.1855 | 26.8 | 22.8883 | 22.6253 | 4.1748 | 17.3 | 14.9278 | 14.9278 | 2.3722 | 16.3 | 16.9903 | 16.9903 | -0.69029 | 65.6 | 69.4437 | 69.4437 | -3.8436 | 183.1 | 173.6667 | 173.6667 | 9.4333 | 183.4 | 173.6667 | 173.6667 | 9.7333 | 184.2 | 173.6667 | 173.6667 | 10.5333 | 44.4 | 87.8583 | 35.2139 | 9.1861 | 5.5 | 6 | 5.8687 | -0.36867 | 1.2 | 1.0212 | 6.1568 | -4.9568 | 34.4 | 34.478 | 34.4779 | -0.07789 | 36.7 | 25.3767 | 25.3767 | 11.3233 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.1 | 127.3041 | 60.5623 | 75.5377 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.8 | 85.4826 | 85.4825 | -8.6825 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 48.1814 | 48.1814 | -1.9814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.1 | 67.2482 | 16.4949 | 1.6051 | 176.2 | 178.5296 | 178.5296 | -2.3295 | 174.4 | 178.5296 | 178.5296 | -4.1296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.3 | 267.7943 | 267.7943 | 4.5057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.1523 | 1.1523 | 0.24773 | 80.3 | 218.9569 | 196.3685 | -116.0685 | 79 | 75.3311 | 73.5278 | 5.4722 | 66.6 | 67.134 | 66.7594 | -0.15944 | 67.6 | 65.6159 | 65.6159 | 1.9841 | 29.1 | 29.9515 | 27.1547 | 1.9453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.4 | 149.7739 | 149.7739 | -2.3739 | 149.3 | 149.7739 | 149.7739 | -0.47392 | 150.4 | 149.7739 | 149.7739 | 0.62608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 145.0172 | 145.0172 | -7.8172 | 78.3 | 72.5086 | 72.5086 | 5.7914 | 1.2 | 1.178 | 1.178 | 0.022 | 104.3 | 107 | 100.129 | 4.171 | 66.2 | 70.066 | 70.066 | -3.866 | 12.1 | 16.135 | 16.135 | -4.035 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 9.5 | 9.2 | 9.2 | 0.3 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 4.8 | 5.0823 | 4.0871 | 0.71293 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.49 | 2.49 | 0.01 | 20.2 | 20 | 19.4175 | 0.78253 | 10 | 10 | 10 | 0 | 4.5 | 7 | 7 | -2.5 | 3.2 | 3 | 3.5 | -0.3 | 18.4 | 19 | 17.9612 | 0.43884 | 13 | 13.176 | 13.176 | -0.176 | 15.6 | 15.396 | 15.396 | 0.204 | 31.3 | 24.951 | 24.951 | 6.349 | 82.4 | 94.1613 | 71.504 | 10.896 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 15.1 | 12.927 | 12.927 | 2.173 | 2.4 | 1.899 | 1.899 | 0.501 | 19.7 | 19.7728 | 19.7728 | -0.07277 | 1.2 | 1.148 | 1.148 | 0.052 |  |  | 0.4 | -0.4 | 6.3 | 6.9 | 6.9 | -0.6 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 11.8 | 19.597 | 19.597 | -7.797 | 3.4 | 0.64223 | 37.167 | -33.767 | 28.5 | 27.37 | 27.37 | 1.13 | 79.9 | 96.6692 | 71.745 | 8.155 | 75.4 | 103.6831 | 81.007 | -5.607 | 16.1 | 5.3652 | 9.653 | 6.447 | 11.6 | 4.8658 | 7.882 | 3.718 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 2.5 | 3 | 2.2 | 0.3 | 6.7 | 7.6 | 7.6 | -0.9 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | -0.2 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | -0.4 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | -0.5 | 12 | 14.545 | 14.545 | -2.545 | 215.4 | 208.7699 | 217.079 | -1.679 | 16.4 | 14.652 | 14.652 | 1.748 | 115.9 | 119.79 | 119.79 | -3.89 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.4 | 124.3302 | 80 | 40.4 | 121.4 | 123.2382 | 81 | 40.4 | 85.9 | 88.187 | 88.187 | -2.287 | 16.2 | 16.113 | 16.113 | 0.087 | 8.6 | 5.4 | 5.4 | 3.2 | 18.9 | 20 | 19.2233 | -0.3233 | 7.7 | 10.8 | 10.8 | -3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 15 | 14 | -14 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8 | 7.49 | 0.01 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/07/2025 | 11:30 | 52.5 | 43.0751 | 44.5768 | 7.9232 | 647.3 | 643.6581 | 643.6581 | 3.6419 | 216 | 219.8757 | 209.3934 | 6.6066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.6 | 68.8974 | 61.227 | 10.373 | 85.1 | 84.5874 | 94.878 | -9.778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.6 | 196.4244 | 177.7073 | 7.8926 | 202.1 | 196.4244 | 177.7073 | 24.3926 | 202.5 | 196.4244 | 177.7073 | 24.7926 | 287.5 | 294.6367 | 266.561 | 20.939 | 213.3 | 208.2822 | 208.2822 | 5.0178 | 110.7 | 104.1411 | 104.1411 | 6.5589 | 329.6 | 87.8217 | 296.6364 | 32.9636 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122 | 127.0843 | 127.0843 | -5.0843 | 7.5 | 6.8004 | 5.1333 | 2.3667 | 5.9 | 3.7328 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.2 | 12.2629 | 12.7713 | -1.5713 | 50.6 | 37.1818 | 39.5329 | 11.0671 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.1 | 55.8416 | 46.4762 | 9.6238 | 98.8 | 110.2175 | 110.2174 | -11.4174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4 | -4 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 147.6 | 0 | 0 | 147.6 | 38 | 33.8349 | 38.9004 | -0.90037 | 60.5 | 102.4142 | 57.2999 | 3.2001 | 25.4 | 22.8883 | 22.6253 | 2.7748 | 17.4 | 14.9278 | 14.9278 | 2.4722 | 16.3 | 16.9903 | 16.9903 | -0.69029 | 65 | 69.4437 | 69.4437 | -4.4436 | 183.9 | 185.1001 | 185.1001 | -1.2001 | 183.8 | 185.1001 | 185.1001 | -1.3001 | 183.3 | 185.1001 | 185.1001 | -1.8001 | 46.5 | 87.8583 | 47.3985 | -0.89852 | 5.3 | 6 | 5.8687 | -0.56867 | 1.2 | 1.0212 | 6.1568 | -4.9568 | 35.2 | 34.478 | 34.4779 | 0.72205 | 36.8 | 25.3767 | 25.3767 | 11.4233 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9 | 125.1038 | 85.3479 | 33.5521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.7 | 85.4826 | 85.4825 | -8.7825 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 48.1814 | 48.1814 | -2.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.2 | 67.2482 | 31.3203 | -13.1203 | 175.4 | 178.5296 | 178.5296 | -3.1296 | 173.6 | 178.5296 | 178.5296 | -4.9295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.8 | 267.7943 | 267.7943 | 5.0057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.1523 | 1.1523 | 0.24773 | 66.9 | 211.5882 | 269.805 | -202.905 | 77.2 | 75.3309 | 73.5305 | 3.6695 | 66.6 | 67.134 | 66.7594 | -0.15944 | 67.6 | 65.6158 | 65.6159 | 1.9841 | 29 | 29.9515 | 27.1547 | 1.8453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 149.7739 | 149.7739 | -3.3739 | 148.1 | 149.7739 | 149.7739 | -1.6739 | 149.2 | 149.7739 | 149.7739 | -0.57392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.5 | 145.0172 | 145.0172 | 6.4828 | 80.4 | 72.5086 | 72.5086 | 7.8914 | 1.3 | 1.166 | 1.166 | 0.134 | 107.6 | 106 | 99.598 | 8.002 | 66.4 | 70.339 | 70.339 | -3.939 | 14.7 | 16.361 | 16.361 | -1.661 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.2 | 5.156 | 4.6569 | 0.5431 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | 2.5 | 2.49 | 2.49 | 0.01 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58253 | 10 | 10 | 10 | 0 | 4.5 | 7 | 7 | -2.5 | 3.3 | 3 | 3.5 | -0.2 | 18.3 | 19 | 17.9612 | 0.33884 | 13.2 | 13 | 13 | 0.2 | 15.6 | 15.257 | 15.257 | 0.343 | 30 | 24.946 | 24.946 | 5.054 | 79.1 | 92.7464 | 71.671 | 7.429 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 15.2 | 12.427 | 12.427 | 2.773 | 2.4 | 1.899 | 1.899 | 0.501 | 19.7 | 19.7728 | 19.7728 | -0.07277 | 1.2 | 1.128 | 1.128 | 0.072 |  |  | 0.4 | -0.4 | 6.3 | 6.9 | 6.9 | -0.6 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 19.591 | 19.591 | -9.591 | 6.1 | 9.3652 | 44.141 | -38.041 | 28.5 | 26.312 | 26.312 | 2.188 | 78.7 | 99.8021 | 72.21 | 6.49 | 76 | 103.7532 | 80.842 | -4.842 | 16.7 | 5.6338 | 9.937 | 6.763 | 11.2 | 5.088 | 8.113 | 3.087 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 2.5 | 3 | 2.2 | 0.3 | 6.7 | 7.6 | 7.6 | -0.9 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | -0.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 4.6 | 5.3 | 5.3 | -0.7 | 12.2 | 14.954 | 14.954 | -2.754 | 216.6 | 209.2945 | 219.983 | -3.383 | 16.9 | 14.557 | 14.557 | 2.343 | 115.2 | 119.326 | 119.326 | -4.126 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.6 | 120.5309 | 81 | 43.6 | 138.9 | 124.2336 | 83 | 55.9 | 86.4 | 88.31 | 88.31 | -1.91 | 16.7 | 17.382 | 17.382 | -0.682 | 8.6 | 5.4 | 5.4 | 3.2 | 18.7 | 20 | 19.2233 | -0.5233 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 15 | 14 | -14 |  |  |  | 0 | 7.3 | 8 | 7.49 | -0.19 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/07/2025 | 12:00 | 45.2 | 45.1345 | 0 | 45.2 | 647 | 643.6581 | 643.6581 | 3.3419 | 215.4 | 219.8757 | 209.3934 | 6.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.3 | 65.4523 | 61.2242 | 9.0758 | 85.1 | 84.5874 | 94.878 | -9.778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.3 | 196.4244 | 177.1646 | -19.8646 | 157.2 | 196.4244 | 177.1646 | -19.9646 | 157.5 | 196.4244 | 177.1646 | -19.6646 | 248.5 | 294.6367 | 265.7468 | -17.2468 | 213.2 | 208.2822 | 208.2822 | 4.9178 | 111 | 104.1411 | 104.1411 | 6.8589 | 331.4 | 88.931 | 307.2238 | 24.1762 | 4.1 | 4.4318 | 4.4318 | -0.33184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.3 | 127.0843 | 127.0843 | -1.7843 | 7.2 | 6.8004 | 5.1333 | 2.0667 | 5.8 | 3.7328 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.7 | 13.9538 | 12.7713 | -1.0713 | 50.4 | 37.241 | 50.6007 | -0.20066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.8 | 55.8416 | 55.8414 | -0.04138 | 97.7 | 110.2175 | 110.2174 | -12.5174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.5 | 0 | 0 | 147.5 | 39.3 | 33.8349 | 38.9004 | 0.39963 | 75.9 | 100.8712 | 56.6506 | 19.2494 | 25.5 | 22.8883 | 22.6253 | 2.8748 | 8.8 | 14.9278 | 14.9278 | -6.1278 | 16.3 | 16.9903 | 16.9903 | -0.69029 | 67 | 69.4437 | 69.4437 | -2.4436 | 181.5 | 185.1001 | 185.1001 | -3.6001 | 181.7 | 185.1001 | 185.1001 | -3.4001 | 183.4 | 185.1001 | 185.1001 | -1.7001 | 47.3 | 87.8583 | 46.9074 | 0.39257 | 5.3 | 6 | 5.8687 | -0.56867 | 1.2 | 1.0212 | 6.1568 | -4.9568 | 34.3 | 34.478 | 34.4779 | -0.17795 | 35.8 | 25.3767 | 25.3767 | 10.4233 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.2 | 120.4501 | 80.6629 | 38.5371 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76 | 85.4826 | 85.4825 | -9.4825 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 48.1814 | 48.1814 | -2.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 67.2482 | 30.7228 | -12.7228 | 176.3 | 178.5296 | 178.5296 | -2.2296 | 174.4 | 178.5296 | 178.5296 | -4.1296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 271.8 | 267.7943 | 267.7943 | 4.0057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.1523 | 1.1523 | 0.24773 | 65.8 | 208.6332 | 269.805 | -204.005 | 78.2 | 75.3308 | 73.5284 | 4.6716 | 66.2 | 67.134 | 67.134 | -0.93398 | 66.4 | 65.6157 | 64.904 | 1.496 | 28.7 | 29.9515 | 27.495 | 1.205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 | 149.7739 | 149.7739 | -2.6739 | 149.2 | 149.7739 | 149.7739 | -0.57392 | 149.9 | 149.7739 | 149.7739 | 0.12608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.9 | 145.0172 | 145.0172 | 70.8828 | 102.5 | 72.5086 | 72.5086 | 29.9914 | 1.3 | 1.188 | 1.188 | 0.112 | 119.2 | 103 | 98.876 | 20.324 | 66.7 | 70.526 | 70.526 | -3.826 | 14 | 16.776 | 16.776 | -2.776 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 9.4 | 9 | 9 | 0.4 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.3 | 4.9318 | 4.6567 | 0.64328 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.9 | 2.2 | 2.2 | 0.7 | 2.5 | 2.49 | 2.49 | 0.01 | 19.8 | 20 | 19.4175 | 0.38253 | 10 | 10 | 10 | 0 | 4.5 | 7 | 7 | -2.5 | 3.3 | 3 | 3.5 | -0.2 | 18.4 | 19 | 17.9612 | 0.43884 | 13.4 | 12.928 | 12.928 | 0.472 | 16 | 15.212 | 15.212 | 0.788 | 31.2 | 24.847 | 24.847 | 6.353 | 85.1 | 90.1974 | 71.489 | 13.611 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 15.5 | 12.312 | 12.312 | 3.188 | 2.4 | 1.899 | 1.899 | 0.501 | 19.7 | 19.7728 | 19.7728 | -0.07277 | 1.2 | 1.132 | 1.132 | 0.068 |  |  | 0.4 | -0.4 | 6.3 | 6.9 | 6.9 | -0.6 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 5.3 | 6 | 6 | -0.7 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 11.1 | 19.907 | 19.907 | -8.807 | 9 | 14.8865 | 50.262 | -41.262 | 28.7 | 25.524 | 25.524 | 3.176 | 69.9 | 105.2167 | 73.679 | -3.779 | 51.8 | 100.8228 | 81.723 | -29.923 | 16.3 | 6.2135 | 10.35 | 5.95 | 8.8 | 5.616 | 8.575 | 0.225 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 2.5 | 3 | 2.2 | 0.3 | 7 | 7.6 | 7.6 | -0.6 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | -0.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 4.3 | 5.3 | 5.3 | -1 | 11.6 | 15.226 | 15.226 | -3.626 | 217 | 207.6622 | 223.884 | -6.884 | 17.2 | 14.502 | 14.502 | 2.698 | 114.9 | 119.486 | 119.486 | -4.586 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.3 | 120.1704 | 82 | 41.3 | 139.3 | 121.1953 | 86 | 53.3 | 86.9 | 88.662 | 88.662 | -1.762 | 16.8 | 17.692 | 17.692 | -0.892 | 8.6 | 5.4 | 5.4 | 3.2 | 18 | 20 | 19.2233 | -1.2233 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 15 | 14 | -14 |  |  |  | 0 | 7.1 | 8 | 7.49 | -0.39 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/07/2025 | 12:30 | 102.9 | 39.9518 | 0 | 102.9 | 639.7 | 643.6581 | 643.6581 | -3.9581 | 212.6 | 219.8757 | 209.3934 | 3.2066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69 | 30.5553 | 53.7327 | 15.2673 | 85.6 | 84.5874 | 94.878 | -9.278 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.5 | 196.4244 | 184.3521 | -36.8522 | 147.9 | 196.4244 | 184.3521 | -36.4522 | 147.8 | 196.4244 | 184.3521 | -36.5521 | 247 | 294.6367 | 276.5282 | -29.5282 | 211.7 | 208.2822 | 208.2822 | 3.4178 | 110.9 | 104.1411 | 104.1411 | 6.7589 | 182.1 | 72.8352 | 306.8427 | -124.7427 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.7 | 127.0843 | 127.0843 | -8.3843 | 6.8 | 6.8004 | 5.1333 | 1.6667 | 5.6 | 3.7328 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.5 | 12.2605 | 12.7713 | -1.2713 | 48.7 | 28.3193 | 43.9635 | 4.7365 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.4 | 55.8416 | 55.8407 | -0.44072 | 96.8 | 110.2175 | 110.2174 | -13.4174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9 | 33.8349 | 38.9004 | -1.0004 | 75.6 | 97.9383 | 69.5688 | 6.0312 | 25.5 | 22.8883 | 22.6253 | 2.8748 | 0 | 14.9278 | 14.9278 | -14.9278 | 16.3 | 16.9903 | 16.9903 | -0.69029 | 59.8 | 69.4437 | 69.4437 | -9.6436 | 180.1 | 185.1001 | 185.1001 | -5.0001 | 180.6 | 185.1001 | 185.1001 | -4.5001 | 181.9 | 185.1001 | 185.1001 | -3.2001 | 45.4 | 87.8583 | 45.9072 | -0.50717 | 5.3 | 6 | 5.8687 | -0.56867 | 1.2 | 1.0212 | 6.1568 | -4.9568 | 33.8 | 34.478 | 34.4779 | -0.67795 | 35.7 | 25.3767 | 25.3767 | 10.3233 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.6 | 104.0111 | 83.8965 | 17.7035 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.6 | 85.4826 | 67.7119 | 7.8881 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 48.1814 | 48.1814 | -1.8814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.8 | 67.2482 | 29.5057 | -11.7057 | 176.4 | 178.5296 | 178.5296 | -2.1296 | 174.3 | 178.5296 | 178.5296 | -4.2295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.5 | 267.7943 | 267.7943 | 4.7057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.1523 | 1.1523 | 0.24773 | 123.3 | 186.051 | 135.2161 | -11.9161 | 76 | 73.5284 | 73.5266 | 2.4734 | 65.6 | 67.134 | 67.134 | -1.534 | 65.4 | 65.6158 | 63.0817 | 2.3183 | 28.4 | 29.9515 | 29.9515 | -1.5514 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 149.7739 | 149.7739 | -2.8739 | 148.9 | 149.7739 | 149.7739 | -0.87392 | 150 | 149.7739 | 149.7739 | 0.22608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.2 | 145.0172 | 145.0172 | 70.1828 | 103.1 | 72.5086 | 72.5086 | 30.5914 | 1.3 | 1.177 | 1.177 | 0.123 | 114.3 | 100 | 98.218 | 16.082 | 67 | 70.511 | 70.511 | -3.511 | 15 | 17.104 | 17.104 | -2.104 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.4 | 2.6613 | 4.1693 | 1.2307 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3 | 2.2 | 2.2 | 0.8 | 2.5 | 2.49 | 2.49 | 0.01 | 19.7 | 20 | 19.4175 | 0.28253 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.5 | 7 | 7 | 1.5 | 3.3 | 3 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53884 | 13.4 | 12.991 | 12.991 | 0.409 | 16 | 15.283 | 15.283 | 0.717 | 30.4 | 24.73 | 24.73 | 5.67 | 84.6 | 87.2952 | 71.365 | 13.235 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 15.4 | 12.677 | 12.677 | 2.723 | 2.4 | 1.899 | 1.899 | 0.501 | 19.5 | 19.7728 | 15.6623 | 3.8377 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 6.3 | 6.9 | 6.9 | -0.6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 5.1 | 6 | 6 | -0.9 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 12 | 20.564 | 20.564 | -8.564 | 11.5 | 20.2035 | 55.872 | -44.372 | 28.6 | 25.358 | 25.358 | 3.242 | 56.8 | 109.679 | 75.066 | -18.266 | 47.7 | 103.5414 | 82.549 | -34.849 | 10.1 | 6.9372 | 10.691 | -0.591 | 12.1 | 6.1927 | 8.952 | 3.148 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 2.5 | 3 | 2.2 | 0.3 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | -0.2 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | -0.2 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | -0.1 | 4.3 | 5.3 | 5.3 | -1 | 12 | 15.481 | 15.481 | -3.481 | 218.3 | 203.857 | 221.87 | -3.57 | 17 | 14.469 | 14.469 | 2.531 | 116.4 | 120.612 | 120.612 | -4.212 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.1 | 120.6031 | 83 | 40.1 | 128.5 | 118.1909 | 88 | 40.5 | 86.6 | 89.338 | 89.338 | -2.738 | 16.9 | 17.441 | 17.441 | -0.541 | 9.1 | 5.4 | 5.4 | 3.7 | 18.1 | 20 | 19.2233 | -1.1233 | 7.1 | 10.8 | 10.8 | -3.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 15 | 14 | -14 |  |  |  | 0 | 7.2 | 8 | 7.49 | -0.29 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/07/2025 | 13:00 | 103.7 | 0 | 38.7298 | 64.9702 | 647.4 | 643.6581 | 643.6581 | 3.7419 | 215.3 | 219.8757 | 209.3934 | 5.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.1 | 26.9685 | 30.6725 | 38.4275 | 86 | 84.5874 | 94.878 | -8.878 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.6 | 196.4244 | 178.2774 | -2.6774 | 175.9 | 196.4244 | 178.2774 | -2.3774 | 175.6 | 196.4244 | 178.2774 | -2.6774 | 267.3 | 294.6367 | 267.4161 | -0.11614 | 213.7 | 208.2822 | 208.2822 | 5.4178 | 110.9 | 104.1411 | 104.1411 | 6.7589 | 137.8 | 72.8351 | 282.6118 | -144.8118 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.4 | 127.0843 | 127.0843 | -1.6843 | 7.1 | 6.8004 | 5.1333 | 1.9667 | 5.7 | 3.7328 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.6 | 12.2607 | 12.7713 | -1.1713 | 70.3 | 35.6911 | 31.0943 | 39.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.7 | 55.8416 | 48.0534 | 7.6466 | 98.1 | 110.2175 | 110.2174 | -12.1174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 33.8349 | 38.9004 | -3.5004 | 75.8 | 97.9382 | 64.8199 | 10.9801 | 23.8 | 22.8883 | 22.6253 | 1.1747 | 11.1 | 14.9278 | 14.9278 | -3.8278 | 16.3 | 16.9903 | 16.9903 | -0.69029 | 66.9 | 69.4437 | 69.4437 | -2.5436 | 180.8 | 185.1 | 185.1001 | -4.3001 | 181.4 | 185.1 | 185.1001 | -3.7001 | 184 | 185.1 | 185.1001 | -1.1001 | 42.4 | 87.8583 | 44.8148 | -2.4148 | 5.3 | 6 | 5.8687 | -0.56867 | 1.2 | 1.0212 | 6.1568 | -4.9568 | 33.7 | 34.478 | 34.4779 | -0.77795 | 35.9 | 25.3767 | 25.3767 | 10.5233 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 75.8401 | 77.5278 | -12.5278 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.9 | 85.4824 | 62.258 | 13.642 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 46.8928 | 48.1814 | -2.0814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.9 | 67.2482 | 28.1766 | -10.2766 | 176.3 | 178.5296 | 178.5296 | -2.2296 | 174.6 | 178.5296 | 178.5296 | -3.9295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.3 | 267.7943 | 267.7943 | 4.5057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.1523 | 1.1523 | 0.24773 | 163.2 | 181.479 | 130.2408 | 32.9592 | 73.2 | 70.1164 | 73.31 | -0.11003 | 66 | 67.134 | 67.134 | -1.134 | 65.5 | 64.6516 | 64.7434 | 0.75663 | 28.7 | 29.9515 | 29.9515 | -1.2514 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.3 | 149.7739 | 149.7739 | -2.4739 | 149.3 | 149.7739 | 149.7739 | -0.47392 | 150.4 | 149.7739 | 149.7739 | 0.62608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.9 | 145.0172 | 145.0172 | 69.8828 | 103.1 | 72.5086 | 72.5086 | 30.5914 | 1.2 | 1.173 | 1.173 | 0.027 | 96.4 | 100 | 97.753 | -1.353 | 67.2 | 70.387 | 70.387 | -3.187 | 15.9 | 17.171 | 17.171 | -1.271 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.5 | 2.428 | 2.669 | 2.831 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.9 | 2.2 | 2.2 | 0.7 | 2.5 | 2.49 | 2.49 | 0.01 | 19.8 | 20 | 19.4175 | 0.38253 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.5 | 7 | 7 | 1.5 | 3.3 | 3 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53884 | 13.4 | 13.065 | 13.065 | 0.335 | 16 | 15.334 | 15.334 | 0.666 | 31 | 24.595 | 24.595 | 6.405 | 82.2 | 86.6212 | 71.299 | 10.901 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 15.8 | 13.038 | 13.038 | 2.762 | 2.4 | 1.899 | 1.899 | 0.501 | 19.7 | 19.7727 | 14.4008 | 5.2992 | 1.2 | 1.184 | 1.184 | 0.016 |  |  | 0.4 | -0.4 | 6.2 | 6.9 | 6.9 | -0.7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 5.3 | 6 | 6 | -0.7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.1 | 22.246 | 22.246 | -5.146 | 12 | 28.5588 | 59.947 | -47.947 | 28.7 | 26.234 | 26.234 | 2.466 | 53.1 | 113.1583 | 76.209 | -23.109 | 51.5 | 100.8027 | 83.206 | -31.706 | 11.9 | 8.2458 | 10.813 | 1.087 | 9.1 | 7.0266 | 9.073 | 0.027 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 2.5 | 3 | 2.2 | 0.3 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | -0.2 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | -0.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | -0.5 | 13.5 | 15.685 | 15.685 | -2.185 | 218.8 | 199.2226 | 214.544 | 4.256 | 16.6 | 14.267 | 14.267 | 2.333 | 117 | 121.653 | 121.653 | -4.653 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 105.6 | 118.2358 | 84 | 21.6 | 115.7 | 114.0086 | 90 | 25.7 | 86.9 | 89.741 | 89.741 | -2.841 | 16.5 | 15.901 | 15.901 | 0.599 | 9.1 | 5.4 | 5.4 | 3.7 | 18.6 | 20 | 19.2233 | -0.6233 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 15 | 14 | -14 |  |  |  | 0 | 7.4 | 8 | 7.49 | -0.09 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/07/2025 | 13:30 | 112.6 | 0 | 39.7689 | 72.8311 | 650 | 643.6581 | 643.6581 | 6.3419 | 215.3 | 219.8757 | 209.3934 | 5.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71 | 25.9055 | 30.6724 | 40.3276 | 86.6 | 84.5874 | 94.878 | -8.278 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173.1 | 196.4244 | 175.3243 | -2.2243 | 173.3 | 196.4244 | 175.3243 | -2.0243 | 173.2 | 196.4244 | 175.3243 | -2.1243 | 259.9 | 294.6367 | 262.9864 | -3.0864 | 211.8 | 208.2822 | 208.2822 | 3.5178 | 110 | 104.1411 | 104.1411 | 5.8589 | 137.5 | 72.8351 | 282.0646 | -144.5647 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.6 | 127.0843 | 127.0843 | -8.4843 | 7.7 | 6.8004 | 5.1333 | 2.5667 | 5.8 | 3.7328 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.6 | 14.9188 | 12.7713 | -1.1713 | 70.7 | 40.9168 | 33.5318 | 37.1682 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.4 | 55.8416 | 45.6107 | 10.7893 | 98.2 | 110.2175 | 110.2174 | -12.0174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 33.8349 | 38.9004 | -3.7004 | 77.3 | 63.0601 | 62.711 | 14.589 | 18.2 | 22.8883 | 22.6253 | -4.4253 | 17.8 | 14.9278 | 14.9278 | 2.8722 | 16.3 | 16.9903 | 16.9903 | -0.69029 | 64.2 | 69.4437 | 69.4437 | -5.2436 | 185 | 185.1001 | 185.1001 | -0.10006 | 184.5 | 185.1001 | 185.1001 | -0.60006 | 183.9 | 185.1001 | 185.1001 | -1.2001 | 49 | 87.8583 | 45.9089 | 3.0911 | 5.3 | 6 | 5.8687 | -0.56867 | 1.2 | 1.0212 | 6.1568 | -4.9568 | 35.1 | 34.478 | 34.4779 | 0.62205 | 37.1 | 25.3767 | 25.3767 | 11.7233 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.4 | 81.1223 | 76.2667 | 8.1333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.5 | 85.4825 | 60.2231 | 17.2769 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 46.3745 | 48.1814 | -1.6814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.2 | 67.2482 | 29.5078 | -11.3078 | 174.4 | 178.5296 | 178.5296 | -4.1296 | 173.4 | 178.5296 | 178.5296 | -5.1296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.1 | 267.7943 | 267.7943 | 4.3057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.1523 | 1.1523 | 0.24773 | 196.9 | 187.9729 | 128.9178 | 67.9822 | 79.8 | 75.1024 | 73.7476 | 6.0524 | 66.8 | 67.134 | 67.134 | -0.33398 | 65.7 | 65.6153 | 65.1852 | 0.51475 | 29.3 | 29.9515 | 29.9515 | -0.65145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 149.7739 | 149.7739 | -2.7739 | 148.7 | 149.7739 | 149.7739 | -1.0739 | 150 | 149.7739 | 149.7739 | 0.22608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.2 | 145.0172 | 145.0172 | 70.1828 | 103 | 72.5086 | 72.5086 | 30.4914 | 1.2 | 1.173 | 1.173 | 0.027 | 86.6 | 100 | 97.537 | -10.937 | 67.3 | 70.186 | 70.186 | -2.886 | 14.7 | 17.207 | 17.207 | -2.507 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 5.4 | 2.3588 | 2.669 | 2.7311 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3.1 | 2.2 | 2.2 | 0.9 | 2.5 | 2.49 | 2.49 | 0.01 | 20.2 | 20 | 19.4175 | 0.78253 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 3.3 | 3 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53884 | 13.4 | 13.118 | 13.118 | 0.282 | 16.1 | 15.387 | 15.387 | 0.713 | 24.3 | 24.508 | 24.508 | -0.208 | 69.4 | 86.7007 | 71.339 | -1.939 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 16 | 13.31 | 13.31 | 2.69 | 2.4 | 1.899 | 1.899 | 0.501 | 19.7 | 19.7728 | 13.9301 | 5.7699 | 1.2 | 1.112 | 1.112 | 0.088 |  |  | 0.4 | -0.4 | 6.2 | 6.9 | 6.9 | -0.7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 17.7 | 23.546 | 23.546 | -5.846 | 9.8 | 36.2014 | 63.955 | -54.155 | 29 | 28.097 | 28.097 | 0.903 | 64.2 | 114.6553 | 77.173 | -12.973 | 50.7 | 102.5221 | 83.831 | -33.131 | 12.4 | 9.9131 | 10.908 | 1.492 | 11.3 | 8.292 | 9.199 | 2.101 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 2.5 | 3 | 2.2 | 0.3 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | -0.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | -0.5 | 14.8 | 15.824 | 15.824 | -1.024 | 219.7 | 200.1429 | 217.343 | 2.357 | 15.8 | 13.839 | 13.839 | 1.961 | 118.4 | 122.973 | 122.973 | -4.573 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 89.8 | 114.7652 | 86 | 3.8 | 93 | 109.2949 | 92 | 1 | 87 | 90.067 | 90.067 | -3.067 | 15.8 | 12.301 | 12.301 | 3.499 | 9.6 | 5.4 | 5.4 | 4.2 | 18.5 | 20 | 19.2233 | -0.7233 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 15 | 14 | -14 |  |  |  | 0 | 7.8 | 8 | 7.49 | 0.31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/07/2025 | 14:00 | 110.8 | 41.9326 | 41.3665 | 69.4335 | 649.7 | 643.6581 | 643.6581 | 6.0419 | 216.3 | 219.8757 | 209.3934 | 6.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.6 | 28.1122 | 27.0023 | 44.5977 | 86 | 84.5874 | 94.878 | -8.878 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.7 | 196.4244 | 168.3666 | 10.3334 | 179 | 196.4244 | 168.3666 | 10.6334 | 179.9 | 196.4244 | 168.3666 | 11.5334 | 276.6 | 294.6367 | 252.5499 | 24.0501 | 213.4 | 208.2822 | 208.2822 | 5.1178 | 110.6 | 104.1411 | 104.1411 | 6.4589 | 132 | 72.8352 | 262.9767 | -130.9767 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.9 | 127.0843 | 127.0843 | -0.18433 | 7.6 | 6.8004 | 5.1333 | 2.4667 | 5.7 | 3.7328 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 11.6 | 14.3353 | 12.7713 | -1.1713 | 70.6 | 37.2539 | 34.8756 | 35.7244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.4 | 55.8416 | 46.4164 | 9.9836 | 98.7 | 110.2175 | 110.2174 | -11.5174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 0 | 152.1573 | -152.1573 | 24.5 | 33.8349 | 38.9004 | -14.4004 | 76.6 | 64.8618 | 50.0389 | 26.5611 | 16.8 | 22.8883 | 22.6253 | -5.8252 | 17.6 | 14.9278 | 14.9278 | 2.6722 | 16.3 | 16.9903 | 16.9903 | -0.69029 | 66.5 | 69.4437 | 69.4437 | -2.9436 | 185.2 | 185.1001 | 185.1001 | 0.09994 | 185.9 | 185.1001 | 185.1001 | 0.79994 | 183.6 | 185.1001 | 185.1001 | -1.5001 | 46.5 | 87.8583 | 35.2139 | 11.2861 | 5.3 | 6 | 5.8687 | -0.56867 | 1.2 | 1.0212 | 6.1568 | -4.9568 | 35 | 34.478 | 34.4779 | 0.52214 | 36.7 | 25.3767 | 25.3767 | 11.3233 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.4 | 83.7403 | 49.0913 | 37.3087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.1 | 85.4825 | 55.1718 | 21.9282 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 45.5419 | 48.1814 | -1.3814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.4 | 67.2482 | 16.4949 | 1.9051 | 175.7 | 178.5296 | 178.5296 | -2.8295 | 173.9 | 178.5296 | 178.5296 | -4.6296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 271.9 | 267.7943 | 267.7943 | 4.1057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.1523 | 1.1523 | 0.24773 | 194.6 | 188.6993 | 127.6406 | 66.9594 | 77.7 | 75.3663 | 71.0158 | 6.6842 | 62.8 | 67.134 | 67.134 | -4.334 | 65.6 | 65.6157 | 65.6118 | -0.01179 | 29.3 | 29.9515 | 29.9515 | -0.65145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 149.7739 | 149.7739 | -2.8739 | 149 | 149.7739 | 149.7739 | -0.77392 | 150 | 149.7739 | 149.7739 | 0.22608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.2 | 145.0172 | 145.0172 | 70.1828 | 103 | 72.5086 | 72.5086 | 30.4914 | 1.1 | 0.991 | 0.991 | 0.109 | 83 | 100 | 98.069 | -15.069 | 67.4 | 69.632 | 69.632 | -2.232 | 16.4 | 17.149 | 17.149 | -0.749 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.4 | 2.5024 | 2.4302 | 2.9698 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3.1 | 2.2 | 2.2 | 0.9 | 2.5 | 2.49 | 2.49 | 0.01 | 20.3 | 20 | 19.4175 | 0.88253 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 3.3 | 3 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53884 | 13.4 | 13.174 | 13.174 | 0.226 | 16 | 15.468 | 15.468 | 0.532 | 28.1 | 24.468 | 24.468 | 3.632 | 70.6 | 87.451 | 71.486 | -0.886 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 16.2 | 13.415 | 13.415 | 2.785 | 2.4 | 1.899 | 1.899 | 0.501 | 19.8 | 19.7728 | 12.7617 | 7.0383 | 1.2 | 1.104 | 1.104 | 0.096 |  |  | 0.4 | -0.4 | 6.1 | 6.9 | 6.9 | -0.8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 14.1 | 23.697 | 23.697 | -9.597 | 10.8 | 40.7043 | 67.76 | -56.96 | 29.3 | 29.941 | 29.941 | -0.641 | 68.9 | 104.7596 | 77.603 | -8.703 | 58.2 | 103.4742 | 84.361 | -26.161 | 10 | 10.923 | 10.923 | -0.923 | 9.7 | 9.341 | 9.341 | 0.359 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 2.5 | 3 | 2.2 | 0.3 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | -0.5 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | -0.5 | 15.4 | 15.769 | 15.769 | -0.369 | 220.6 | 204.1617 | 230.183 | -9.583 | 14.6 | 13.334 | 13.334 | 1.266 | 120.3 | 124.412 | 124.412 | -4.112 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 92.3 | 118.3998 | 89 | 3.3 | 102.1 | 109.7079 | 93 | 9.1 | 87.6 | 90.495 | 90.495 | -2.895 | 14.7 | 8.961 | 8.961 | 5.739 | 10 | 5.4 | 5.4 | 4.6 | 18.4 | 20 | 19.2233 | -0.8233 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 15 | 14 | -14 |  |  |  | 0 | 8.1 | 8 | 7.49 | 0.61 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/07/2025 | 14:30 | 107.4 | 59.9426 | 42.1101 | 65.2899 | 649.5 | 643.6581 | 643.6581 | 5.8419 | 215.5 | 219.8757 | 209.3934 | 6.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.2 | 32.3678 | 30.6723 | 39.5277 | 85.2 | 84.5874 | 94.878 | -9.678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.5 | 196.4244 | 176.306 | 10.194 | 204.7 | 196.4244 | 176.306 | 28.394 | 203.1 | 196.4244 | 176.306 | 26.794 | 288.2 | 294.6367 | 264.459 | 23.741 | 213.3 | 208.2822 | 208.2822 | 5.0178 | 110.5 | 104.1411 | 104.1411 | 6.3589 | 212.6 | 182.6457 | 269.2986 | -56.6986 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.7 | 127.0843 | 127.0843 | -3.3843 | 7.5 | 6.8004 | 5.1333 | 2.3667 | 5.7 | 3.7328 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 11.5 | 14.9194 | 12.7713 | -1.2713 | 71 | 75.0063 | 36.0893 | 34.9107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.1 | 55.8416 | 48.8871 | 7.2129 | 98.4 | 110.2175 | 110.2174 | -11.8174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 0 | 157.4529 | -157.4529 | 24.3 | 33.8349 | 38.9004 | -14.6004 | 76.2 | 54.3796 | 56.6439 | 19.5561 | 19 | 22.8883 | 22.6253 | -3.6252 | 17.6 | 14.9278 | 14.9278 | 2.6722 | 16.3 | 16.9903 | 16.9903 | -0.69029 | 64.9 | 69.4437 | 69.4437 | -4.5437 | 182.7 | 185.1001 | 185.1001 | -2.4001 | 183.4 | 185.1001 | 185.1001 | -1.7001 | 184.6 | 185.1001 | 185.1001 | -0.50006 | 43.7 | 87.8583 | 35.2139 | 8.4861 | 5.3 | 6 | 5.8687 | -0.56867 | 1.2 | 1.0212 | 6.1568 | -4.9568 | 34.4 | 34.478 | 34.4779 | -0.07786 | 35.5 | 25.3767 | 25.3767 | 10.1233 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.6 | 76.8188 | 61.1897 | 50.4103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.6 | 74.1256 | 61.2912 | 15.3088 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 46.74 | 48.1814 | -1.8814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.1 | 67.2482 | 16.4949 | 1.6051 | 176.8 | 178.5296 | 178.5296 | -1.7295 | 174.4 | 178.5296 | 178.5296 | -4.1296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.1 | 267.7943 | 267.7943 | 5.3057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.1523 | 1.1523 | 0.24773 | 185.3 | 166.4204 | 132.5894 | 52.7106 | 75.1 | 69.7621 | 75.9318 | -0.83182 | 62.3 | 67.134 | 67.134 | -4.834 | 65.5 | 63.4318 | 63.959 | 1.541 | 29 | 29.9515 | 29.9515 | -0.95145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 149.7739 | 149.7739 | -2.8739 | 148.8 | 149.7739 | 149.7739 | -0.97392 | 149.8 | 149.7739 | 149.7739 | 0.02608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.5 | 145.0172 | 145.0172 | 70.4828 | 103.1 | 72.5086 | 72.5086 | 30.5914 | 1 | 0.961 | 0.961 | 0.039 | 80.2 | 101 | 98.681 | -18.481 | 67.2 | 68.646 | 68.646 | -1.446 | 16.3 | 17.102 | 17.102 | -0.802 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.2 | 2.7793 | 2.6689 | 2.5311 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3 | 2.2 | 2.2 | 0.8 | 2.5 | 2.49 | 2.49 | 0.01 | 20.2 | 20 | 19.4175 | 0.78253 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.3 | 7 | 7 | 1.3 | 3.3 | 3 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53884 | 13.3 | 13.184 | 13.184 | 0.116 | 15.9 | 15.498 | 15.498 | 0.402 | 27.1 | 24.497 | 24.497 | 2.603 | 71.8 | 88.4338 | 71.907 | -0.107 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 16.1 | 12.945 | 12.945 | 3.155 | 2.4 | 1.899 | 1.899 | 0.501 | 19.8 | 17.1458 | 14.1771 | 5.6229 | 1.2 | 1.14 | 1.14 | 0.06 |  |  | 0.4 | -0.4 | 6 | 6.9 | 6.9 | -0.9 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15.1 | 23.886 | 23.886 | -8.786 | 13.8 | 44.1115 | 70.185 | -56.385 | 29.4 | 30.627 | 30.627 | -1.227 | 76.1 | 93.7761 | 77.94 | -1.84 | 59.6 | 98.4243 | 84.889 | -25.289 | 11 | 10.951 | 10.951 | 0.049 | 9.8 | 9.489 | 9.489 | 0.311 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 2.5 | 3 | 2.2 | 0.3 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | -0.1 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | -0.5 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | -0.4 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | -0.5 | 13.9 | 15.723 | 15.723 | -1.823 | 219.4 | 205.5325 | 235.704 | -16.304 | 13.3 | 12.815 | 12.815 | 0.485 | 119.1 | 124.982 | 124.982 | -5.882 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 88.1 | 117.6129 | 93 | -4.9 | 89.1 | 116.7335 | 98 | -8.9 | 86.7 | 90.584 | 90.584 | -3.884 | 13.4 | 7.072 | 7.072 | 6.328 | 10 | 5.4 | 5.4 | 4.6 | 18.1 | 20 | 19.2233 | -1.1233 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 15 | 14 | -14 |  |  |  | 0 | 8.5 | 8 | 7.49 | 1.01 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/07/2025 | 15:00 | 100.3 | 0 | 43.9155 | 56.3845 | 637.4 | 643.6581 | 643.6581 | -6.2581 | 213.2 | 219.8757 | 209.3934 | 3.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19 | 38.9597 | 30.6723 | -11.6723 | 81.9 | 84.5874 | 94.878 | -12.978 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.3 | 196.4244 | 172.4049 | -3.1049 | 174.9 | 196.4244 | 172.4049 | 2.4951 | 174.8 | 196.4244 | 172.4049 | 2.3951 | 280.3 | 294.6367 | 258.6073 | 21.6927 | 213.4 | 208.2822 | 208.2822 | 5.1178 | 111 | 104.1411 | 104.1411 | 6.8589 | 208.6 | 139.3299 | 256.8627 | -48.2627 | 4.1 | 4.4318 | 4.4318 | -0.33184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.5 | 127.0843 | 127.0843 | -7.5843 | 6.7 | 6.8004 | 5.1333 | 1.5667 | 5.3 | 3.7328 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.7 | 14.9194 | 12.7713 | -1.0713 | 66.8 | 60 | 38.567 | 28.233 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.9 | 55.8416 | 51.9952 | 2.9048 | 97.1 | 110.2175 | 110.2174 | -13.1174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 144.9 | 155.3456 | 144.33 | 0.56995 | 25.1 | 33.8349 | 38.9004 | -13.8004 | 106.7 | 120.0545 | 48.6849 | 58.0151 | 14 | 22.8883 | 22.6253 | -8.6252 | 17.4 | 14.9278 | 14.9278 | 2.4722 | 16.3 | 16.9903 | 16.9903 | -0.69029 | 61.5 | 69.4437 | 69.4437 | -7.9436 | 177.7 | 185.1001 | 185.1001 | -7.4001 | 178.6 | 185.1001 | 185.1001 | -6.5001 | 181.8 | 185.1001 | 185.1001 | -3.3001 | 55.1 | 87.8583 | 75.1273 | -20.0273 | 5.3 | 6 | 5.8687 | -0.56867 | 1.2 | 1.0212 | 6.1568 | -4.9568 | 32.6 | 34.478 | 34.477 | -1.8769 | 35.2 | 25.3767 | 25.3767 | 9.8233 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4 | 59.3589 | 48.6667 | 6.7333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.9 | 74.3864 | 59.8822 | 14.0178 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 41.4249 | 48.1814 | -1.9814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.7 | 79.0246 | 65.0589 | -35.3589 | 177.1 | 178.5296 | 178.5296 | -1.4296 | 175.7 | 178.5296 | 178.5296 | -2.8295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.4 | 267.7943 | 267.7943 | 5.6057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.1523 | 1.1523 | 0.24773 | 186.9 | 184.1728 | 132.5389 | 54.361 | 68.5 | 64.8408 | 70.2679 | -1.7679 | 60.7 | 67.134 | 67.134 | -6.434 | 64.8 | 61.4733 | 63.9758 | 0.82417 | 27.6 | 29.9515 | 29.9515 | -2.3514 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 158.7217 | 149.7739 | -3.2739 | 148.8 | 158.7217 | 149.7739 | -0.97392 | 149.5 | 158.7217 | 149.7739 | -0.27392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.6 | 192.4255 | 145.0172 | 70.5828 | 103.2 | 96.2128 | 72.5086 | 30.6914 | 0.9 | 0.899 | 0.899 | 0.001 | 77.4 | 86.762 | 99.53 | -22.13 | 65.8 | 66.285 | 66.285 | -0.485 | 16.7 | 17.084 | 17.084 | -0.384 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 3.5 | 3.2081 | 2.6689 | 0.83106 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.9 | 2.2 | 2.2 | 0.7 | 2.5 | 2.49 | 2.49 | 0.01 | 19.6 | 20 | 19.4175 | 0.18253 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.3 | 7 | 7 | 1.3 | 3.3 | 3 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53884 | 13 | 12.962 | 12.962 | 0.038 | 15.7 | 15.405 | 15.405 | 0.295 | 23.5 | 24.595 | 24.595 | -1.095 | 67.6 | 74 | 72.603 | -5.003 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 15.5 | 11.703 | 11.703 | 3.797 | 2.4 | 1.899 | 1.899 | 0.501 | 19.7 | 17.2062 | 13.8512 | 5.8488 | 1.3 | 1.208 | 1.208 | 0.092 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.3 | 6.9 | 6.9 | -1.6 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 14.7 | 14.4517 | 24.19 | -9.49 | 16.4 | 19.2745 | 68.469 | -52.069 | 29.2 | 28.616 | 28.616 | 0.584 | 66.3 | 74 | 77.996 | -11.696 | 74 | 58.2427 | 85.409 | -11.409 | 9.7 | 11.021 | 11.021 | -1.321 | 7.1 | 9.655 | 9.655 | -2.555 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 2.5 | 3 | 2.2 | 0.3 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | -0.1 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | -0.5 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | -0.4 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | -0.5 | 16.8 | 15.7 | 15.7 | 1.1 | 215.4 | 205.6695 | 235.704 | -20.304 | 11.5 | 12.173 | 12.173 | -0.673 | 117.4 | 122.752 | 122.752 | -5.352 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 108.6 | 91.8768 | 97 | 11.6 | 105.1 | 99.3126 | 105 | 0.1 | 85.7 | 88.371 | 88.371 | -2.671 | 11.7 | 5.809 | 5.809 | 5.891 | 10 | 5.4 | 5.4 | 4.6 | 18.1 | 20 | 19.2233 | -1.1233 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 15 | 14 | -14 |  |  |  | 0 | 7.7 | 8 | 7.49 | 0.21 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/07/2025 | 15:30 | 101.6 | 0 | 48.0935 | 53.5065 | 653.9 | 643.6581 | 643.6581 | 10.2419 | 216.4 | 219.8757 | 209.3934 | 7.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.6 | 52.3794 | 35.5377 | -24.9377 | 83.4 | 84.5874 | 94.878 | -11.478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.8 | 196.4244 | 171.2823 | 16.5177 | 200.2 | 196.4244 | 171.2823 | 28.9177 | 200.4 | 196.4244 | 171.2823 | 29.1177 | 270.5 | 294.6367 | 256.9234 | 13.5766 | 213.2 | 208.2822 | 208.2822 | 4.9178 | 111.2 | 104.1411 | 104.1411 | 7.0589 | 151.8 | 156.9541 | 267.6124 | -115.8124 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.7 | 127.0843 | 127.0843 | -0.38433 | 7.7 | 6.8004 | 5.1333 | 2.5667 | 5.8 | 3.7328 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 11.7 | 14.9194 | 12.7713 | -1.0713 | 70.3 | 60 | 53.354 | 16.946 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.4 | 55.8416 | 53.2611 | 3.1389 | 99.3 | 110.2175 | 110.2174 | -10.9174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 148.6 | 0 | 144.33 | 4.2699 | 31.1 | 33.8349 | 38.9004 | -7.8004 | 97.4 | 149.5282 | 60.563 | 36.837 | 22.7 | 22.8883 | 22.6253 | 0.07475 | 17.6 | 14.9278 | 14.9278 | 2.6722 | 16.2 | 16.9903 | 16.9903 | -0.79029 | 64.2 | 69.4437 | 69.4437 | -5.2436 | 184.5 | 185.1001 | 185.1001 | -0.60006 | 185 | 185.1001 | 185.1001 | -0.10006 | 185.5 | 185.1001 | 185.1001 | 0.39994 | 86.2 | 87.8583 | 74.1224 | 12.0776 | 5.3 | 6 | 5.8687 | -0.56867 | 1.2 | 1.0212 | 6.1568 | -4.9568 | 35.1 | 34.478 | 34.4767 | 0.62329 | 36.8 | 25.3767 | 25.3767 | 11.4233 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 100.6486 | 47.8694 | 3.1306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65 | 85.4826 | 58.9891 | 6.0109 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 46.5121 | 48.1814 | -1.0814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.2 | 88.6499 | 63.8362 | 1.3638 | 177.1 | 178.5296 | 178.5296 | -1.4296 | 174.8 | 178.5296 | 178.5296 | -3.7296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.6 | 267.7943 | 267.7943 | 5.8057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.1523 | 1.1523 | 0.24773 | 112.6 | 212.0373 | 130.8769 | -18.2769 | 76.6 | 75.3311 | 68.6948 | 7.9052 | 62.8 | 67.134 | 67.134 | -4.334 | 65.4 | 65.6159 | 64.5309 | 0.86907 | 28.6 | 29.9515 | 29.9515 | -1.3515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 158.7217 | 149.7739 | -3.3739 | 148.4 | 158.7217 | 149.7739 | -1.3739 | 149.6 | 158.7217 | 149.7739 | -0.17392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.8 | 192.4255 | 145.0172 | 70.7828 | 103.2 | 96.2128 | 72.5086 | 30.6914 | 0.8 | 0.756 | 0.756 | 0.044 | 74.1 | 87.3679 | 100.48 | -26.38 | 62.8 | 58.374 | 58.374 | 4.426 | 15.4 | 17.075 | 17.075 | -1.675 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 9.4 | 9 | 9 | 0.4 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 1.1 | 4.0813 | 2.9855 | -1.8855 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3 | 2.2 | 2.2 | 0.8 | 2.5 | 2.49 | 2.49 | 0.01 | 20.3 | 20 | 19.4175 | 0.88253 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.3 | 7 | 7 | 1.3 | 3.3 | 3 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53884 | 12.4 | 12.181 | 12.181 | 0.219 | 14.9 | 15.082 | 15.082 | -0.182 | 25.1 | 24.726 | 24.726 | 0.374 | 71.4 | 74 | 73.232 | -1.832 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 14.3 | 9.792 | 9.792 | 4.508 | 2.4 | 1.899 | 1.899 | 0.501 | 19.4 | 19.7728 | 13.6446 | 5.7554 | 1.3 | 1.132 | 1.132 | 0.168 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.3 | 6.9 | 6.9 | -1.6 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 13.1 | 14.6707 | 24.523 | -11.423 | 19.8 | 24.9819 | 67.173 | -47.373 | 28.3 | 18.606 | 18.606 | 9.694 | 77.5 | 74 | 78.108 | -0.608 | 79.3 | 63.0172 | 85.783 | -6.483 | 11.4 | 11.102 | 11.102 | 0.298 | 10.7 | 9.87 | 9.87 | 0.83 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 2.5 | 3 | 2.2 | 0.3 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | -0.1 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | -0.5 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | -0.4 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | -0.5 | 14.5 | 15.673 | 15.673 | -1.173 | 208.9 | 202.9935 | 223.692 | -14.792 | 9.5 | 11.493 | 11.493 | -1.993 | 113.1 | 111.846 | 111.846 | 1.254 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 117.5 | 96.0689 | 102 | 15.5 | 108.4 | 107.0099 | 112 | -3.6 | 81.9 | 82.205 | 82.205 | -0.305 | 9.7 | 4.682 | 4.682 | 5.018 | 10 | 5.4 | 5.4 | 4.6 | 18.5 | 20 | 19.2233 | -0.7233 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 15 | 14 | -14 |  |  |  | 0 | 8.5 | 8 | 7.49 | 1.01 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/07/2025 | 16:00 | 35.9 | 25.7447 | 65.228 | -29.3281 | 647.8 | 643.6581 | 643.6581 | 4.1419 | 215.6 | 219.8757 | 209.3934 | 6.2066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.5 | 46.8006 | 32.4169 | -21.9169 | 82.3 | 84.5874 | 94.878 | -12.578 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188 | 196.4244 | 182.8313 | 5.1687 | 201.9 | 196.4244 | 182.8313 | 19.0687 | 202.4 | 196.4244 | 182.8313 | 19.5687 | 282.6 | 294.6367 | 274.247 | 8.353 | 214 | 208.2822 | 208.2822 | 5.7178 | 111.4 | 104.1411 | 104.1411 | 7.2589 | 157 | 212.3901 | 329.2163 | -172.2164 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.1 | 127.0843 | 127.0843 | 1.0157 | 6.9 | 6.8004 | 5.1333 | 1.7667 | 5.6 | 3.7328 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.7 | 14.9194 | 12.7713 | -1.0713 | 69.7 | 60 | 69.9441 | -0.24412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56 | 55.8416 | 55.0637 | 0.93628 | 98.4 | 110.2175 | 110.2174 | -11.8174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.7 | 0 | 144.33 | 4.37 | 32.2 | 33.8349 | 38.9004 | -6.7004 | 97.8 | 151.141 | 60.563 | 37.2371 | 21.6 | 22.8883 | 22.6253 | -1.0252 | 17.6 | 14.9278 | 14.9278 | 2.6722 | 16.2 | 16.9903 | 16.9903 | -0.79029 | 67.4 | 69.4437 | 69.4437 | -2.0436 | 182.5 | 185.1001 | 185.1001 | -2.6001 | 183 | 185.1001 | 185.1001 | -2.1001 | 184.1 | 185.1001 | 185.1001 | -1.0001 | 84.6 | 87.8583 | 72.8095 | 11.7905 | 5.3 | 6 | 5.8687 | -0.56867 | 1.2 | 1.0212 | 6.1568 | -4.9568 | 33.6 | 34.478 | 34.477 | -0.87702 | 36.3 | 25.3767 | 25.3767 | 10.9233 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16 | 0 | 0 | 16 | 40.9 | 97.8802 | 53.2709 | -12.3709 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.2 | 85.4826 | 32.1251 | 32.0749 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 38.9548 | 48.1814 | -1.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65 | 88.6499 | 62.2387 | 2.7613 | 177.5 | 178.5296 | 178.5296 | -1.0295 | 175.1 | 178.5296 | 178.5296 | -3.4295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.8 | 267.7943 | 267.7943 | 6.0057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.1523 | 1.1523 | 0.24773 | 177 | 216.2582 | 82.4764 | 94.5236 | 74.9 | 75.3311 | 76.2641 | -1.3641 | 62.2 | 67.134 | 67.134 | -4.934 | 65.6 | 65.6159 | 65.6159 | -0.0159 | 28.4 | 29.9515 | 27.3071 | 1.093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 158.7217 | 149.7739 | -3.3739 | 148.7 | 158.7217 | 149.7739 | -1.0739 | 149.5 | 158.7217 | 149.7739 | -0.27392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.6 | 192.4255 | 145.0172 | 70.5828 | 103.3 | 96.2128 | 72.5086 | 30.7914 | 0.6 | 0.547 | 0.547 | 0.053 | 84.6 | 88.7322 | 101.73 | -17.13 | 49.9 | 42.2 | 42.2 | 7.7 | 13.7 | 17.097 | 17.097 | -3.397 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 9.4 | 9 | 9 | 0.4 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 0.8 | 3.7183 | 2.7824 | -1.9825 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3 | 2.2 | 2.2 | 0.8 | 2.5 | 2.49 | 2.49 | 0.01 | 20.1 | 20 | 19.4175 | 0.68253 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.2 | 7 | 7 | 1.2 | 3.3 | 3 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53884 | 10.7 | 9.793 | 9.793 | 0.907 | 12.6 | 14.026 | 14.026 | -1.426 | 24.7 | 24.889 | 24.889 | -0.189 | 73.6 | 74 | 73.793 | -0.193 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 10.8 | 6.016 | 6.016 | 4.784 | 2.4 | 1.899 | 1.899 | 0.501 | 17.1 | 19.7728 | 7.4308 | 9.6692 | 1.3 | 1.24 | 1.24 | 0.06 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.2 | 6.9 | 6.9 | -1.7 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 12 | 14.5406 | 24.942 | -12.942 | 24.2 | 30.3425 | 67.134 | -42.934 | 21.3 | 1.221 | 1.221 | 20.079 | 77 | 74 | 78.387 | -1.387 | 86.9 | 63.3135 | 85.723 | 1.177 | 12 | 11.215 | 11.215 | 0.785 | 10.6 | 10.236 | 10.236 | 0.364 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 2.5 | 3 | 2.2 | 0.3 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | -0.1 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | -0.5 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | -0.4 | 4.5 | 5.3 | 5.3 | -0.8 | 12.3 | 15.633 | 15.633 | -3.333 | 188.2 | 174.9298 | 187.529 | 0.671 | 7.2 | 10.805 | 10.805 | -3.605 | 85 | 71.909 | 71.909 | 13.091 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.2 | 97.9362 | 108 | 18.2 | 125.1 | 109.3514 | 121 | 4.1 | 72.9 | 62.838 | 62.838 | 10.062 | 7.4 | 3.245 | 3.245 | 4.155 | 10 | 5.4 | 5.4 | 4.6 | 18.7 | 20 | 19.2233 | -0.5233 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 15 | 14 | -14 |  |  |  | 0 | 8.4 | 8 | 7.49 | 0.91 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/07/2025 | 16:30 | 40.1 | 56.8963 | 74.7594 | -34.6594 | 648.9 | 643.6581 | 643.6581 | 5.2419 | 215.5 | 219.8757 | 209.3934 | 6.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.5 | 46.3147 | 32.9449 | -22.4449 | 81.2 | 84.5874 | 94.878 | -13.678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.9 | 196.4244 | 195.4978 | -8.5978 | 202.8 | 196.4244 | 195.4978 | 7.3022 | 202.1 | 196.4244 | 195.4978 | 6.6022 | 288.2 | 294.6367 | 293.2467 | -5.0467 | 215.2 | 208.2822 | 208.2822 | 6.9178 | 111.1 | 104.1411 | 104.1411 | 6.9589 | 344.4 | 318.4189 | 389.1318 | -44.7319 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.6 | 127.0843 | 127.0843 | -4.4843 | 7.1 | 6.8004 | 5.1333 | 1.9667 | 5.7 | 3.7328 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 11.6 | 14.9194 | 14.9194 | -3.3194 | 70.1 | 60 | 81.7088 | -11.6088 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.2 | 55.8416 | 55.8415 | 0.35847 | 98.7 | 110.2175 | 110.2174 | -11.5174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.6 | 0 | 144.33 | 3.27 | 34.9 | 33.8349 | 38.9004 | -4.0004 | 110.6 | 141.9047 | 60.5632 | 50.0368 | 22.2 | 22.8883 | 22.6253 | -0.42525 | 17.6 | 14.9278 | 14.9278 | 2.6722 | 15.3 | 16.9903 | 16.9903 | -1.6903 | 63.5 | 69.4437 | 69.4437 | -5.9436 | 183.7 | 185.1001 | 185.1001 | -1.4001 | 184 | 185.1001 | 185.1001 | -1.1001 | 183.7 | 185.1001 | 185.1001 | -1.4001 | 77.1 | 87.8583 | 75.2871 | 1.8129 | 5.3 | 6 | 5.8687 | -0.56867 | 1.2 | 1.0212 | 6.1568 | -4.9568 | 30.8 | 34.478 | 34.478 | -3.678 | 36.9 | 25.3767 | 25.3767 | 11.5233 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.2 | 0 | 0 | 16.2 | 70.5 | 110.8833 | 63.5627 | 6.9373 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.5 | 85.4826 | 33.8584 | 30.6416 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 40.9639 | 48.1814 | -1.6814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.3 | 88.6499 | 65.2533 | 0.04669 | 177.2 | 178.5296 | 178.5296 | -1.3296 | 174.8 | 178.5296 | 178.5296 | -3.7296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.2 | 267.7943 | 267.7943 | 6.4057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.1523 | 1.1523 | 0.24773 | 174.7 | 240.5855 | 85.4184 | 89.2816 | 84.5 | 80.1369 | 76.262 | 8.238 | 62.5 | 67.134 | 67.134 | -4.634 | 65.3 | 65.6159 | 65.6159 | -0.3159 | 28.5 | 29.9515 | 27.3071 | 1.1929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 158.7217 | 149.7739 | -3.5739 | 148.4 | 158.7217 | 149.7739 | -1.3739 | 149.1 | 158.7217 | 149.7739 | -0.67392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.7 | 192.4255 | 145.0172 | 70.6828 | 103.3 | 96.2128 | 72.5086 | 30.7914 | 0.3 | 0.471 | 0.471 | -0.171 | 81.9 | 95.3492 | 102.774 | -20.874 | 24.9 | 19.469 | 19.469 | 5.431 | 14.4 | 17.102 | 17.102 | -2.702 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 9.3 | 9 | 9 | 0.3 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 1.2 | 3.6867 | 2.8168 | -1.6168 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3.1 | 2.2 | 2.2 | 0.9 | 2.4 | 2.49 | 2.49 | -0.09 | 20.1 | 20 | 19.4175 | 0.68253 | 3.8 | 10 | 10 | -6.2 | 4.4 | 7 | 7 | -2.6 | 3.3 | 3 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53884 | 5 | 4.826 | 4.826 | 0.174 | 5.7 | 10.915 | 10.915 | -5.215 | 25.4 | 25.095 | 25.095 | 0.305 | 71.8 | 75 | 74.111 | -2.311 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 3.9 | 0.973 | 0.973 | 2.927 | 2.3 | 1.899 | 1.899 | 0.401 | 17.1 | 19.7728 | 7.8317 | 9.2683 | 1.3 | 1.232 | 1.232 | 0.068 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.1 | 6.9 | 6.9 | -1.8 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 11.4 | 14.2155 | 25.266 | -13.866 | 34 | 35.2561 | 66.946 | -32.946 | 11.7 | 0 | 0 | 11.7 | 79.9 | 75 | 79.067 | 0.833 | 92.8 | 63.7837 | 85.721 | 7.079 | 12.4 | 11.302 | 11.302 | 1.098 | 11 | 10.464 | 10.464 | 0.536 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 2.5 | 3 | 2.2 | 0.3 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | -0.1 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | -0.5 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | -0.4 | 4 | 5.3 | 5.3 | -1.3 | 10.2 | 15.571 | 15.571 | -5.371 | 113.2 | 106.8607 | 127.702 | -14.502 | 4.7 | 9.716 | 9.716 | -5.016 | 45.1 | 32.036 | 32.036 | 13.064 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128 | 98.6702 | 114 | 14 | 148.1 | 109.6809 | 128 | 20.1 | 42.5 | 30.745 | 30.745 | 11.755 | 4.8 | 1.219 | 1.219 | 3.581 | 9.9 | 5.4 | 5.4 | 4.5 | 18.9 | 20 | 19.2233 | -0.3233 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 15 | 14 | -14 |  |  |  | 0 | 7.7 | 8 | 7.49 | 0.21 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/07/2025 | 17:00 | 140.2 | 79.4672 | 74.9753 | 65.2247 | 643 | 643.6581 | 643.6581 | -0.65809 | 213.8 | 219.8757 | 209.3934 | 4.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.2 | 34.7792 | 34.2498 | -24.0498 | 80.8 | 84.5874 | 94.878 | -14.078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.3 | 196.4244 | 196.4244 | -8.1244 | 202.4 | 196.4244 | 196.4244 | 5.9756 | 202.8 | 196.4244 | 196.4244 | 6.3756 | 286.5 | 294.6367 | 294.6366 | -8.1366 | 214.9 | 208.2822 | 208.2822 | 6.6178 | 111.3 | 104.1411 | 104.1411 | 7.1589 | 381.2 | 430.3718 | 389.1321 | -7.9321 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.8 | 127.0843 | 127.0843 | -11.2843 | 6.4 | 6.8004 | 5.1333 | 1.2667 | 5.4 | 3.7328 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.7 | 14.9194 | 14.9194 | -3.2194 | 70.3 | 96.3603 | 81.709 | -11.409 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.5 | 55.8416 | 55.8416 | -0.34156 | 99.3 | 110.2175 | 110.2175 | -10.9175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.7 | 0 | 144.3301 | 2.3699 | 31 | 33.8349 | 38.9004 | -7.9004 | 106.6 | 151.141 | 60.5627 | 46.0373 | 20.8 | 22.8883 | 22.6253 | -1.8253 | 17.6 | 14.9278 | 14.9278 | 2.6722 | 15.7 | 16.9903 | 16.9903 | -1.2903 | 62.5 | 69.4437 | 69.4437 | -6.9436 | 181.1 | 185.1001 | 185.1001 | -4.0001 | 181 | 185.1001 | 185.1001 | -4.1001 | 183.8 | 185.1001 | 185.1001 | -1.3001 | 78.2 | 87.8583 | 81.2941 | -3.0941 | 5.3 | 6 | 5.8687 | -0.56867 | 1.2 | 1.0212 | 6.1568 | -4.9568 | 29.9 | 34.478 | 34.478 | -4.578 | 35.1 | 25.3767 | 25.3767 | 9.7233 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.7 | 16.6641 | 16.6641 | -0.96408 | 37.2 | 95.3923 | 77.3723 | -40.1723 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.4 | 85.4826 | 74.825 | -11.425 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 33.8486 | 48.1814 | -1.4814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.7 | 88.6499 | 72.5622 | -7.8622 | 178.8 | 178.5296 | 178.5296 | 0.27045 | 176.9 | 178.5296 | 178.5296 | -1.6296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.5 | 267.7943 | 267.7943 | 6.7057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 193.5 | 237.8122 | 144.3863 | 49.1137 | 72.9 | 75.3311 | 76.2632 | -3.3632 | 61.7 | 67.134 | 67.134 | -5.434 | 65.2 | 65.6159 | 65.6159 | -0.4159 | 28 | 29.9515 | 27.3071 | 0.69295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 158.7217 | 149.7739 | -3.2739 | 148.8 | 158.7217 | 149.7739 | -0.97392 | 149.6 | 158.7217 | 149.7739 | -0.17392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.8 | 192.4255 | 145.0172 | 70.7828 | 103.3 | 96.2128 | 72.5086 | 30.7914 | 0 | 0.326 | 0.326 | -0.326 | 75.5 | 95.9767 | 103.199 | -27.699 | 7.2 | 5.081 | 5.081 | 2.119 | 16.3 | 17.052 | 17.052 | -0.752 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 9.3 | 9 | 9 | 0.3 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 0.9 | 2.9361 | 2.9017 | -2.0017 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3.1 | 2.2 | 2.2 | 0.9 | 2.4 | 2.49 | 2.49 | -0.09 | 19.7 | 20 | 19.4175 | 0.28253 | 0 | 10 | 10 | -10 | 4.5 | 7 | 7 | -2.5 | 3.3 | 3 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53884 | 0.5 | 0.81 | 0.81 | -0.31 | 0.4 | 4.723 | 4.723 | -4.323 | 23.6 | 25.342 | 25.342 | -1.742 | 73.3 | 75 | 74.188 | -0.888 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0.1 | 0.001 | 0.001 | 0.099 | 2.4 | 1.899 | 1.899 | 0.501 | 17.1 | 19.7728 | 17.3076 | -0.20761 | 1.3 | 1.288 | 1.288 | 0.012 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.1 | 6.9 | 6.9 | -1.8 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9.9 | 13.3282 | 25.304 | -15.404 | 35.2 | 44.667 | 66.314 | -31.114 | 2.9 | 0 | 0 | 2.9 | 81.8 | 76 | 80.953 | 0.847 | 89.9 | 69.1462 | 85.897 | 4.003 | 12.1 | 11.308 | 11.308 | 0.792 | 7.8 | 10.282 | 10.282 | -2.482 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 2.5 | 3 | 2.2 | 0.3 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | -0.1 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | -0.5 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | -0.4 | 4.5 | 5.3 | 5.3 | -0.8 | 13.3 | 15.445 | 15.445 | -2.145 | 31 | 30.2479 | 48.405 | -17.405 | 2 | 7.998 | 7.998 | -5.998 | 9.6 | 7.474 | 7.474 | 2.126 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.4 | 98.3246 | 120 | 9.4 | 148.2 | 109.0717 | 133 | 15.2 | 10.4 | 8.649 | 8.649 | 1.751 | 2.3 | 0.03 | 0.03 | 2.27 | 10.1 | 5.4 | 5.4 | 4.7 | 18.8 | 20 | 19.2233 | -0.4233 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 15 | 14 | -9.8 |  |  |  | 0 | 7.8 | 8 | 7.49 | 0.31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/07/2025 | 17:30 | 141 | 92.1865 | 93.6984 | 47.3016 | 649.6 | 643.6581 | 643.6581 | 5.9419 | 215.8 | 219.8757 | 209.3934 | 6.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.5 | 25.8019 | 28.7913 | -18.2913 | 81.3 | 84.5874 | 94.878 | -13.578 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.9 | 196.4244 | 196.4244 | -14.5244 | 182.3 | 196.4244 | 196.4244 | -14.1244 | 182.3 | 196.4244 | 196.4244 | -14.1244 | 271.4 | 294.6367 | 294.6366 | -23.2366 | 215.9 | 208.2822 | 208.2822 | 7.6178 | 111.5 | 104.1411 | 104.1411 | 7.3589 | 384.1 | 451.4617 | 415.0108 | -30.9108 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.9 | 127.0843 | 127.0843 | -6.1843 | 7 | 6.8004 | 5.1333 | 1.8667 | 5.5 | 3.7328 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.7 | 14.9194 | 14.9194 | -3.2194 | 71.4 | 113.6956 | 81.7111 | -10.3111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.1 | 55.8416 | 55.8416 | 0.25844 | 98.2 | 110.2175 | 110.2175 | -12.0175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.4 | 0 | 144.33 | 4.07 | 31.6 | 33.8349 | 38.9004 | -7.3004 | 107.1 | 151.141 | 76.3009 | 30.7991 | 21.1 | 22.8883 | 22.6253 | -1.5252 | 17.6 | 14.9278 | 14.9278 | 2.6722 | 15.8 | 16.9903 | 16.9903 | -1.1903 | 65.9 | 69.4437 | 69.4437 | -3.5436 | 184.1 | 185.1001 | 185.1001 | -1.0001 | 184.5 | 185.1001 | 185.1001 | -0.60007 | 183.9 | 185.1001 | 185.1001 | -1.2001 | 78.7 | 87.8583 | 78.1354 | 0.5646 | 5.3 | 6 | 5.8687 | -0.56867 | 1.2 | 1.0212 | 6.1568 | -4.9568 | 30.1 | 34.478 | 34.478 | -4.378 | 35.3 | 25.3767 | 25.3767 | 9.9233 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.8 | 16.6641 | 16.6641 | 0.13592 | 89 | 89.0928 | 75.1157 | 13.8843 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.5 | 85.4826 | 76.4775 | -11.9775 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 28.6839 | 48.1814 | -1.3814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.1 | 88.6499 | 68.7189 | -3.6189 | 178.7 | 178.5296 | 178.5296 | 0.17045 | 176.3 | 178.5296 | 178.5296 | -2.2296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275 | 267.7943 | 267.7943 | 7.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 154.6 | 232.5076 | 144.5317 | 10.0683 | 75.2 | 75.3311 | 73.5276 | 1.6724 | 62.5 | 67.134 | 67.134 | -4.634 | 65.6 | 65.6159 | 63.2772 | 2.3228 | 28.5 | 29.9515 | 29.9515 | -1.4514 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 158.7217 | 149.7739 | -2.8739 | 148.9 | 158.7217 | 149.7739 | -0.87392 | 149.9 | 158.7217 | 149.7739 | 0.12608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.1 | 192.4255 | 145.0172 | 71.0828 | 103.3 | 96.2128 | 72.5086 | 30.7914 | 0 | 0.112 | 0.112 | -0.112 | 73.9 | 96.2743 | 103.691 | -29.791 | 0 | 0.472 | 0.472 | -0.472 | 17.2 | 16.914 | 16.914 | 0.286 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 9.3 | 9 | 9 | 0.3 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 1.1 | 2.3521 | 2.5466 | -1.4466 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3.1 | 2.2 | 2.2 | 0.9 | 2.4 | 2.49 | 2.49 | -0.09 | 20.2 | 20 | 19.4175 | 0.78253 | 6.7 | 10 | 10 | -3.3 | 4.5 | 7 | 7 | -2.5 | 3.3 | 3 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.546 | 0.546 | -0.546 | 23.1 | 25.566 | 25.566 | -2.466 | 73.3 | 74 | 73.997 | -0.697 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1.899 | 1.899 | 0.501 | 17.1 | 19.7728 | 17.6898 | -0.58984 | 1.4 | 1.412 | 1.412 | -0.012 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.2 | 6.9 | 6.9 | -1.7 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 6.9 | 6 | 6 | 0.9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9.1 | 12.2618 | 25.158 | -16.058 | 32.3 | 53.9462 | 65.773 | -33.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.8 | 76 | 82.299 | 8.501 | 103.3 | 74.4728 | 86.201 | 17.099 | 13.2 | 11.333 | 11.333 | 1.867 | 11.4 | 10.09 | 10.09 | 1.31 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 2.5 | 3 | 2.2 | 0.3 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | -0.1 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | -0.5 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | -0.4 | 4.3 | 5.3 | 5.3 | -1 | 13.8 | 15.19 | 15.19 | -1.39 | 0.4 | 0 | 5.241 | -4.841 | 0.1 | 1.746 | 1.746 | -1.646 | 0 | 0.447 | 0.447 | -0.447 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129 | 97.6574 | 123 | 6 | 138.4 | 108.1736 | 135 | 3.4 | 0 | 0.584 | 0.584 | -0.584 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 10 | 5.4 | 5.4 | 4.6 | 18.8 | 20 | 19.2233 | -0.4233 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.7 | 15 | 14 | 1.7 |  |  |  | 0 | 7.8 | 8 | 7.49 | 0.31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/07/2025 | 18:00 | 144.4 | 101.659 | 104.4801 | 39.9199 | 650.1 | 643.6581 | 643.6581 | 6.4419 | 216 | 219.8757 | 209.3934 | 6.6066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.5 | 12.091 | 22.8705 | -12.3705 | 81.4 | 84.5874 | 94.878 | -13.478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.1 | 196.4244 | 196.4244 | -22.3244 | 173.7 | 196.4244 | 196.4244 | -22.7244 | 174.7 | 196.4244 | 196.4244 | -21.7244 | 264.9 | 294.6367 | 294.6366 | -29.7366 | 216.1 | 208.2822 | 208.2822 | 7.8178 | 111.5 | 104.1411 | 104.1411 | 7.3589 | 425.8 | 422.799 | 422.0353 | 3.7647 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.1 | 127.0843 | 127.0843 | -1.9843 | 7 | 6.8004 | 5.1333 | 1.8667 | 5.5 | 3.7328 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.8 | 14.9194 | 14.9194 | -3.1194 | 70.7 | 122.8846 | 92.1565 | -21.4565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.4 | 55.8416 | 55.8416 | 0.55844 | 97.9 | 110.2175 | 110.2175 | -12.3175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.6 | 148.0276 | 144.3301 | 2.2699 | 32.5 | 33.8349 | 38.9004 | -6.4004 | 107.9 | 134.343 | 76.3008 | 31.5992 | 22.3 | 22.8883 | 22.6253 | -0.32525 | 17.6 | 14.9278 | 14.9278 | 2.6722 | 15.9 | 16.9903 | 16.9903 | -1.0903 | 66.1 | 69.4437 | 69.4437 | -3.3436 | 184.2 | 185.1001 | 185.1001 | -0.90007 | 184.7 | 185.1001 | 185.1001 | -0.40007 | 183.4 | 185.1001 | 185.1001 | -1.7001 | 83.4 | 87.8583 | 79.9194 | 3.4806 | 5.3 | 6 | 5.8687 | -0.56867 | 1.2 | 1.0212 | 6.1568 | -4.9568 | 30.5 | 34.478 | 34.478 | -3.978 | 35.5 | 25.3767 | 25.3767 | 10.1233 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.7 | 16.6641 | 16.6641 | 0.03592 | 54.7 | 52.2717 | 72.0737 | -17.3737 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.7 | 85.4826 | 71.7307 | -7.0307 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 25.7732 | 48.1814 | -1.4814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.1 | 68.6738 | 70.8896 | -5.7896 | 178.4 | 178.5296 | 178.5296 | -0.12955 | 176.2 | 178.5296 | 178.5296 | -2.3295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 276 | 267.7943 | 267.7943 | 8.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 110.7 | 188.5207 | 128.3653 | -17.6653 | 73 | 68.1858 | 71.6126 | 1.3874 | 62.7 | 67.134 | 67.134 | -4.434 | 65.5 | 62.7942 | 65.3698 | 0.13023 | 28.6 | 29.9515 | 29.9515 | -1.3515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 158.7217 | 149.7739 | -3.1739 | 148.7 | 158.7217 | 149.7739 | -1.0739 | 149.5 | 158.7217 | 149.7739 | -0.27392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216 | 192.4255 | 145.0172 | 70.9828 | 103.4 | 96.2128 | 72.5086 | 30.8914 | 0 | 0.054 | 0.054 | -0.054 | 80.9 | 97.0448 | 104.39 | -23.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 16.512 | 16.512 | -0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 8.8 | 8.8 | 0.4 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 1 | 1.46 | 2.1613 | -1.1613 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3.1 | 2.2 | 2.2 | 0.9 | 2.4 | 2.49 | 2.49 | -0.09 | 20.2 | 20 | 19.4175 | 0.78253 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 4.5 | 7 | 7 | -2.5 | 3.3 | 3 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 25.765 | 25.765 | 0.635 | 74.5 | 74 | 73.538 | 0.962 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1.899 | 1.899 | 0.501 | 17.1 | 19.7728 | 16.5919 | 0.50812 | 1.5 | 1.352 | 1.352 | 0.148 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.4 | 6.9 | 6.9 | -1.5 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 6.9 | 6 | 6 | 0.9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.1 | 10.8717 | 24.459 | -16.359 | 30.4 | 56.2386 | 65.507 | -35.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.1 | 75 | 82.027 | 18.073 | 106 | 79.8157 | 86.892 | 19.108 | 14.7 | 11.411 | 11.411 | 3.289 | 13.4 | 9.87 | 9.87 | 3.53 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 2.5 | 3 | 2.2 | 0.3 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | -0.1 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | -0.5 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | -0.4 | 4.3 | 5.3 | 5.3 | -1 | 12.6 | 14.548 | 14.548 | -1.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.4 | 96.5858 | 123 | 5.4 | 136.7 | 104.2238 | 135 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.4 | 5.4 | 4.6 | 18.7 | 20 | 19.2233 | -0.5233 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 15 | 14 | 2 |  |  |  | 0 | 8.3 | 8 | 7.49 | 0.81 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/07/2025 | 18:30 | 139.7 | 101.7558 | 104.4875 | 35.2125 | 648.7 | 643.6581 | 643.6581 | 5.0419 | 216.3 | 219.8757 | 209.3934 | 6.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.7 | 30.5553 | 56.5272 | -35.8272 | 81.3 | 84.5874 | 94.878 | -13.578 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.6 | 196.4244 | 196.4244 | -7.8243 | 203.8 | 196.4244 | 196.4244 | 7.3757 | 203.4 | 196.4244 | 196.4244 | 6.9756 | 286.3 | 294.6367 | 294.6365 | -8.3365 | 217.4 | 208.2822 | 208.2822 | 9.1178 | 111.9 | 104.1411 | 104.1411 | 7.7589 | 339.2 | 400.4907 | 400.9548 | -61.7548 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.8 | 127.0843 | 127.0843 | -4.2843 | 7.8 | 6.8004 | 5.1333 | 2.6667 | 5.5 | 3.7328 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 11.7 | 14.9194 | 14.9194 | -3.2194 | 70.8 | 122.0165 | 91.0868 | -20.2868 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.7 | 55.8416 | 55.8416 | -0.14156 | 98.2 | 110.2175 | 110.2175 | -12.0175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.1 | 155.5285 | 144.3301 | 1.7699 | 32.8 | 33.8349 | 38.9004 | -6.1004 | 134.7 | 75 | 74.9998 | 59.7002 | 20.1 | 22.8883 | 22.6253 | -2.5253 | 17.3 | 14.9278 | 14.9278 | 2.3722 | 16 | 16.9903 | 16.9903 | -0.99029 | 62.6 | 69.4437 | 69.4437 | -6.8437 | 181.3 | 185.1001 | 185.1001 | -3.8001 | 181.8 | 185.1001 | 185.1001 | -3.3001 | 183.9 | 185.1001 | 185.1001 | -1.2001 | 85.9 | 87.8583 | 83.8896 | 2.0104 | 5.3 | 6 | 5.8687 | -0.56867 | 1.2 | 1.0212 | 6.1568 | -4.9568 | 28.8 | 34.478 | 34.478 | -5.678 | 35.3 | 25.3767 | 25.3767 | 9.9233 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.8 | 16.6641 | 16.6641 | 0.13592 | 81.5 | 77.6699 | 122.854 | -41.354 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 85.4826 | 75.292 | 5.108 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 35.3242 | 48.1814 | -1.2814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65 | 80.5396 | 75.7203 | -10.7203 | 179.1 | 178.5296 | 178.5296 | 0.57045 | 176.7 | 178.5296 | 178.5296 | -1.8296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275.7 | 267.7943 | 267.7943 | 7.9057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 173.4 | 199.5234 | 132.5377 | 40.8623 | 76.9 | 75.2655 | 74.9611 | 1.9389 | 62.2 | 67.134 | 67.134 | -4.934 | 65.6 | 65.59 | 63.9762 | 1.6238 | 28.7 | 29.9515 | 29.9515 | -1.2514 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.4 | 149.7739 | 149.7739 | -2.3739 | 149.3 | 149.7739 | 149.7739 | -0.47392 | 150.3 | 149.7739 | 149.7739 | 0.52608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.4 | 192.4255 | 145.0172 | 71.3828 | 103.4 | 96.2128 | 72.5086 | 30.8914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6 | 102.9729 | 105.25 | -20.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 16.149 | 16.149 | -0.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 8.8 | 8.8 | 0.4 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 1 | 2.6613 | 4.3511 | -3.3511 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3.1 | 2.2 | 2.2 | 0.9 | 2.4 | 2.49 | 2.49 | -0.09 | 19.8 | 20 | 19.4175 | 0.38253 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.6 | 7 | 7 | 1.6 | 3.3 | 3 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 25.985 | 25.985 | 1.215 | 75.7 | 73 | 73.459 | 2.241 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1.899 | 1.899 | 0.501 | 17.2 | 19.7728 | 17.4156 | -0.21563 | 1.4 | 1.452 | 1.452 | -0.052 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.8 | 6.9 | 6.9 | -1.1 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 6.5 | 11.3736 | 23.675 | -17.175 | 33.7 | 52.8687 | 64.694 | -30.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.4 | 74 | 81.27 | 19.13 | 96.2 | 80.1638 | 87.446 | 8.754 | 13.5 | 11.492 | 11.492 | 2.008 | 11.5 | 9.697 | 9.697 | 1.803 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 2.5 | 3 | 2.2 | 0.3 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 0.1 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | -0.5 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | -0.4 | 4.3 | 5.3 | 5.3 | -1 | 11.9 | 13.937 | 13.937 | -2.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129 | 95.3793 | 123 | 6 | 145.9 | 99.2569 | 134 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.4 | 5.4 | 4.6 | 18.8 | 20 | 19.2233 | -0.4233 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 15 | 14 | 2 |  |  |  | 0 | 7.7 | 8 | 7.49 | 0.21 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/07/2025 | 19:00 | 141.8 | 102.4522 | 104.256 | 37.544 | 648.9 | 643.6581 | 643.6581 | 5.2419 | 216.3 | 219.8757 | 209.3934 | 6.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.9 | 55.1514 | 70.8838 | -49.9838 | 81.3 | 84.5874 | 94.878 | -13.578 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.8 | 196.4244 | 196.4243 | -7.6243 | 203.3 | 196.4244 | 196.4243 | 6.8757 | 203.1 | 196.4244 | 196.4243 | 6.6757 | 285.4 | 294.6367 | 294.6364 | -9.2364 | 215.1 | 208.2822 | 208.2822 | 6.8178 | 111.9 | 104.1411 | 104.1411 | 7.7589 | 291 | 400.6905 | 387.2049 | -96.2049 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.4 | 127.0843 | 127.0843 | -4.6843 | 8 | 6.8004 | 5.1333 | 2.8667 | 5.6 | 3.7328 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.7 | 14.9194 | 14.9194 | -1.2194 | 140.8 | 124.7129 | 91.6675 | 49.1325 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56 | 55.8416 | 55.8416 | 0.15844 | 97.9 | 110.2175 | 110.2174 | -12.3174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.2 | 154.6233 | 144.3301 | 3.8699 | 28.6 | 33.8349 | 38.9004 | -10.3004 | 120.7 | 75 | 123.4635 | -2.7635 | 22.1 | 22.8883 | 22.6253 | -0.52525 | 17 | 14.9278 | 14.9278 | 2.0722 | 16 | 16.9903 | 16.9903 | -0.99029 | 66.6 | 69.4437 | 69.4437 | -2.8436 | 183.2 | 185.1001 | 185.1001 | -1.9001 | 183.4 | 185.1001 | 185.1001 | -1.7001 | 183.7 | 185.1001 | 185.1001 | -1.4001 | 85 | 87.8583 | 82.2778 | 2.7222 | 5.3 | 6 | 5.8687 | -0.56867 | 1.2 | 1.0212 | 6.1568 | -4.9568 | 19.4 | 34.478 | 34.478 | -15.078 | 33.6 | 25.3767 | 25.3767 | 8.2233 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 17.1 | 16.6641 | 16.6641 | 0.43592 | 50.8 | 82.5386 | 118.1757 | -67.3756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 85.4826 | 70.2957 | 10.3043 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 44.5958 | 48.1814 | -1.0814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.1 | 79.5319 | 73.7592 | -8.6592 | 178.8 | 178.5296 | 178.5296 | 0.27045 | 176.5 | 178.5296 | 178.5296 | -2.0295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 276.2 | 267.7943 | 267.7943 | 8.4057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 176.9 | 196.1398 | 145.9932 | 30.9068 | 68.2 | 70.5254 | 59.7969 | 8.4031 | 62.4 | 67.134 | 67.134 | -4.734 | 65.6 | 65.6159 | 59.4823 | 6.1177 | 28.9 | 29.9515 | 29.9515 | -1.0514 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 | 149.7739 | 149.7739 | -2.6739 | 149.1 | 149.7739 | 149.7739 | -0.67392 | 150 | 149.7739 | 149.7739 | 0.22608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.5 | 192.4255 | 145.0172 | 71.4828 | 103.4 | 96.2128 | 72.5086 | 30.8914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.3 | 103.1075 | 106.59 | -18.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15.901 | 15.901 | -1.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 8.8 | 8.8 | 0.4 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 2.1 | 4.2616 | 5.2852 | -3.1852 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3.1 | 2.2 | 2.2 | 0.9 | 2.4 | 2.49 | 2.49 | -0.09 | 20.1 | 20 | 19.4175 | 0.68253 | 0 | 10 | 10 | -10 | 8.5 | 7 | 7 | 1.5 | 3.3 | 3 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 26.225 | 26.225 | 0.675 | 76.9 | 71 | 73.761 | 3.139 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1.899 | 1.899 | 0.501 | 20.1 | 19.7728 | 16.2599 | 3.8401 | 1.5 | 1.452 | 1.452 | 0.048 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.8 | 6.9 | 6.9 | -1.1 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 6.5 | 11.7307 | 22.637 | -16.137 | 41.5 | 48.2255 | 62.237 | -20.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.3 | 74 | 79.056 | 14.244 | 97.5 | 81.551 | 87.585 | 9.915 | 13.6 | 11.583 | 11.583 | 2.017 | 10.9 | 9.665 | 9.665 | 1.235 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 2.5 | 3 | 2.2 | 0.3 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 0.1 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | -0.5 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | -0.4 | 4.3 | 5.3 | 5.3 | -1 | 10.8 | 13.424 | 13.424 | -2.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.5 | 92.7915 | 122 | 7.5 | 150.5 | 92.311 | 131 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.4 | 5.4 | 4.6 | 18.7 | 20 | 19.2233 | -0.5233 | 10.3 | 10.8 | 10.8 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.1 | 15 | 14 | 2.1 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8 | 7.49 | 0.01 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/07/2025 | 19:30 | 139.7 | 102.4148 | 103.8598 | 35.8402 | 647 | 643.6581 | 643.6581 | 3.3419 | 215.8 | 219.8757 | 209.3934 | 6.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.2 | 30.6728 | 76.7978 | -41.5979 | 81.1 | 84.5874 | 94.878 | -13.778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.5 | 196.4244 | 196.4244 | -7.9243 | 205.8 | 196.4244 | 196.4244 | 9.3757 | 210.5 | 196.4244 | 196.4244 | 14.0756 | 290.1 | 294.6367 | 294.6365 | -4.5365 | 217.1 | 208.2822 | 208.2822 | 8.8178 | 111.6 | 104.1411 | 104.1411 | 7.4589 | 222.3 | 426.1606 | 405.6624 | -183.3624 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.7 | 127.0843 | 127.0843 | -5.3843 | 7.3 | 6.8004 | 5.1333 | 2.1667 | 5.6 | 3.7328 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.6 | 14.9194 | 14.9194 | -1.3194 | 140.7 | 128.5099 | 94.6395 | 46.0605 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.9 | 55.8416 | 55.8416 | 0.05844 | 98.1 | 110.2175 | 110.2174 | -12.1174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.7 | 160.6896 | 144.3301 | 3.3699 | 32.8 | 33.8349 | 38.9004 | -6.1004 | 129.9 | 75 | 104.6209 | 25.2791 | 20.4 | 22.8883 | 22.6253 | -2.2252 | 17 | 14.9278 | 14.9278 | 2.0722 | 16 | 16.9903 | 16.9903 | -0.99029 | 65.6 | 69.4437 | 69.4437 | -3.8436 | 182.7 | 185.1001 | 185.1001 | -2.4001 | 182.8 | 185.1001 | 185.1001 | -2.3001 | 183.6 | 185.1001 | 185.1001 | -1.5001 | 84.8 | 87.8583 | 86.2697 | -1.4697 | 5.3 | 6 | 5.8687 | -0.56867 | 1.2 | 1.0212 | 6.1568 | -4.9568 | 25.1 | 34.478 | 34.478 | -9.378 | 34.4 | 25.3767 | 25.3767 | 9.0233 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.5 | 16.6641 | 16.6641 | -0.16408 | 73.9 | 103.864 | 106.291 | -32.391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 85.4826 | 78.4966 | 2.0034 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 48.1814 | 48.1814 | -0.98144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65 | 88.6499 | 78.6163 | -13.6163 | 178.5 | 178.5296 | 178.5296 | -0.02955 | 176.1 | 178.5296 | 178.5296 | -2.4295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 276 | 267.7943 | 267.7943 | 8.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 215.8 | 135.2039 | 130.9097 | 84.8903 | 75.9 | 80.1369 | 70.3531 | 5.5469 | 64.4 | 67.134 | 67.134 | -2.734 | 69.4 | 65.6159 | 64.52 | 4.88 | 29.3 | 29.9515 | 29.9515 | -0.65145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 158.7217 | 149.7739 | -2.9739 | 148.8 | 158.7217 | 149.7739 | -0.97392 | 150 | 158.7217 | 149.7739 | 0.22608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.4 | 192.4255 | 145.0172 | 71.3828 | 103.4 | 96.2128 | 72.5086 | 30.8914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.3 | 102.9775 | 107.664 | -21.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 15.568 | 15.568 | -2.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 8.8 | 8.8 | 0.4 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 2.9 | 2.669 | 5.67 | -2.77 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3.1 | 2.2 | 2.2 | 0.9 | 2.4 | 2.49 | 2.49 | -0.09 | 20.1 | 20 | 19.4175 | 0.68253 | 0 | 10 | 10 | -10 | 8.5 | 7 | 7 | 1.5 | 3.3 | 3 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 26.416 | 26.416 | 2.784 | 81.2 | 70 | 74.061 | 7.139 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1.899 | 1.899 | 0.501 | 20.3 | 19.7728 | 18.1569 | 2.1431 | 1.5 | 1.48 | 1.48 | 0.02 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.8 | 6.9 | 6.9 | -1.1 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 6.5 | 11.0395 | 21.616 | -15.116 | 40 | 43.1579 | 59.1 | -19.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.9 | 75 | 77.33 | 14.57 | 90.6 | 83.2846 | 87.884 | 2.716 | 14.3 | 11.514 | 11.514 | 2.786 | 11.5 | 9.558 | 9.558 | 1.942 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 2.5 | 3 | 2.2 | 0.3 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | -0.3 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | -0.4 | 4.3 | 5.3 | 5.3 | -1 | 10.8 | 12.803 | 12.803 | -2.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127.9 | 94.7432 | 121 | 6.9 | 141.7 | 84.7054 | 127 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.4 | 5.4 | 4.6 | 18.8 | 20 | 19.2233 | -0.4233 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 15 | 14 | 2 |  |  |  | 0 | 7.7 | 8 | 7.49 | 0.21 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/07/2025 | 20:00 | 141.9 | 102.1513 | 104.6263 | 37.2737 | 648.6 | 643.6581 | 643.6581 | 4.9419 | 216.2 | 219.8757 | 209.3934 | 6.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.8 | 30.6728 | 76.7977 | -40.9978 | 77.9 | 84.5874 | 94.878 | -16.978 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.7 | 196.4244 | 196.4244 | -7.7244 | 204.4 | 196.4244 | 196.4244 | 7.9756 | 209 | 196.4244 | 196.4244 | 12.5756 | 290.7 | 294.6367 | 294.6365 | -3.9365 | 217.8 | 208.2822 | 208.2822 | 9.5178 | 111.8 | 104.1411 | 104.1411 | 7.6589 | 238.4 | 413.0365 | 414.6456 | -176.2456 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.9 | 127.0843 | 127.0843 | -4.1843 | 7 | 6.8004 | 5.1333 | 1.8667 | 6 | 3.7328 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.6 | 14.9194 | 14.9194 | -0.31941 | 140.9 | 128.1517 | 96.6175 | 44.2824 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56 | 55.8416 | 55.8416 | 0.15844 | 98.1 | 110.2175 | 110.2174 | -12.1174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.1 | 155.7315 | 144.3301 | 3.7699 | 30.7 | 33.8349 | 38.9004 | -8.2004 | 130.4 | 76.3012 | 105.0336 | 25.3665 | 20.9 | 22.8883 | 22.6253 | -1.7252 | 17.1 | 14.9278 | 14.9278 | 2.1722 | 16 | 16.9903 | 16.9903 | -0.99029 | 63.3 | 69.4437 | 69.4437 | -6.1437 | 184.6 | 185.1001 | 185.1001 | -0.50007 | 184.7 | 185.1001 | 185.1001 | -0.40007 | 183.7 | 185.1001 | 185.1001 | -1.4001 | 84.8 | 87.8583 | 84.9952 | -0.19522 | 5.3 | 6 | 5.8687 | -0.56867 | 1.2 | 1.0212 | 6.1568 | -4.9568 | 34.5 | 34.478 | 34.478 | 0.02197 | 39.4 | 25.3767 | 25.3767 | 14.0233 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 17 | 16.6641 | 16.6641 | 0.33592 | 88.4 | 87.305 | 105.1736 | -16.7736 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 85.4826 | 79.2849 | 1.2151 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 48.1814 | 48.1814 | -0.48144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.5 | 80.3881 | 77.0655 | -11.5655 | 178.2 | 178.5296 | 178.5296 | -0.32955 | 176.1 | 178.5296 | 178.5296 | -2.4295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275.8 | 267.7943 | 267.7943 | 8.0057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 194.2 | 193.8534 | 131.9919 | 62.2081 | 82.1 | 73.5284 | 70.9484 | 11.1516 | 64.5 | 67.134 | 67.134 | -2.634 | 69.4 | 65.6159 | 64.1586 | 5.2415 | 29.4 | 29.9515 | 29.9515 | -0.55145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 158.7217 | 149.7739 | -3.5739 | 148.8 | 158.7217 | 149.7739 | -0.97392 | 149.3 | 158.7217 | 149.7739 | -0.47392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.5 | 192.4255 | 145.0172 | 71.4828 | 103.4 | 96.2128 | 72.5086 | 30.8914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.4 | 102.9263 | 107.943 | -21.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 14.978 | 14.978 | -0.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 8.8 | 8.8 | 0.6 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 2.9 | 2.669 | 5.67 | -2.77 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3.1 | 2.2 | 2.2 | 0.9 | 2.4 | 2.49 | 2.49 | -0.09 | 20.1 | 20 | 19.4175 | 0.68253 | 0 | 10 | 10 | -10 | 8.5 | 7 | 7 | 1.5 | 3.3 | 3 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 26.559 | 26.559 | 2.341 | 78.8 | 71 | 74.358 | 4.442 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1.899 | 1.899 | 0.501 | 20.4 | 19.7728 | 18.3392 | 2.0608 | 1.5 | 1.496 | 1.496 | 0.004 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.8 | 6.9 | 6.9 | -1.1 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 4.7 | 9.6254 | 20.647 | -15.947 | 29.6 | 40.5229 | 53.923 | -24.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.3 | 76 | 77.067 | 12.233 | 89.7 | 84.6098 | 88.659 | 1.041 | 9.9 | 10.967 | 10.967 | -1.067 | 10.3 | 9.226 | 9.226 | 1.074 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 2.5 | 3 | 2.2 | 0.3 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | -0.1 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | -0.3 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | -0.4 | 4.3 | 5.3 | 5.3 | -1 | 8.8 | 11.862 | 11.862 | -3.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126 | 90.0467 | 119 | 7 | 133.6 | 79.1953 | 122 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.4 | 5.4 | 4.6 | 19 | 20 | 19.2233 | -0.2233 | 10 | 10.8 | 10.8 | -0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 15 | 14 | 2 |  |  |  | 0 | 8 | 8 | 7.49 | 0.51 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/07/2025 | 20:30 | 139.9 | 100.0958 | 103.1547 | 36.7453 | 646.7 | 643.6581 | 643.6581 | 3.0419 | 215.4 | 219.8757 | 209.3934 | 6.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50 | 30.6728 | 76.7973 | -26.7973 | 78.2 | 84.5874 | 94.878 | -16.678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.8 | 196.4244 | 196.4244 | -11.6243 | 184.9 | 196.4244 | 196.4244 | -11.5244 | 185.1 | 196.4244 | 196.4244 | -11.3244 | 274.8 | 294.6367 | 294.6365 | -19.8365 | 216.7 | 208.2822 | 208.2822 | 8.4178 | 111.7 | 104.1411 | 104.1411 | 7.5589 | 232.4 | 400.2072 | 412.8632 | -180.4632 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.7 | 127.0843 | 127.0843 | -5.3843 | 6.9 | 6.8004 | 5.1333 | 1.7667 | 6 | 3.7328 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.6 | 14.9194 | 14.9194 | -0.31941 | 140.5 | 125.4642 | 95.2591 | 45.2409 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.9 | 55.8416 | 55.8416 | 0.05844 | 98 | 110.2175 | 110.2174 | -12.2174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.2 | 153.9015 | 144.3301 | 2.8699 | 30.6 | 33.8349 | 38.9004 | -8.3004 | 130.7 | 76.3012 | 112.0132 | 18.6868 | 21.3 | 22.8883 | 22.6253 | -1.3253 | 17.2 | 14.9278 | 14.9278 | 2.2722 | 16.1 | 16.9903 | 16.9903 | -0.89029 | 63.3 | 69.4437 | 69.4437 | -6.1437 | 181.6 | 185.1001 | 185.1001 | -3.5001 | 181.8 | 185.1001 | 185.1001 | -3.3001 | 183.2 | 185.1001 | 185.1001 | -1.9001 | 84.8 | 87.8583 | 84.4951 | 0.30489 | 5.3 | 6 | 5.8687 | -0.56867 | 1.2 | 1.0212 | 6.1568 | -4.9568 | 30 | 34.478 | 34.478 | -4.478 | 33.8 | 25.3767 | 25.3767 | 8.4233 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 16.6641 | 16.6641 | -16.6641 | 163.2 | 77.4604 | 100.9281 | 62.2719 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 85.4826 | 79.3427 | 0.85735 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 48.1814 | 48.1814 | -0.68144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65 | 76.2171 | 76.457 | -11.457 | 178 | 178.5296 | 178.5296 | -0.52955 | 175.9 | 178.5296 | 178.5296 | -2.6296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 276.1 | 267.7943 | 267.7943 | 8.3057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 178.2 | 180.1472 | 88.6599 | 89.5401 | 74.7 | 72.9006 | 74.3554 | 0.34461 | 65.2 | 67.134 | 67.134 | -1.934 | 69.5 | 64.3973 | 65.6159 | 3.8841 | 29.4 | 29.9515 | 27.3071 | 2.093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 158.7217 | 149.7739 | -3.2739 | 148.4 | 158.7217 | 149.7739 | -1.3739 | 149.6 | 158.7217 | 149.7739 | -0.17392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.3 | 192.4255 | 145.0172 | 71.2828 | 103.5 | 96.2128 | 72.5086 | 30.9914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.4 | 102.9012 | 108.393 | -17.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 14.365 | 14.365 | -0.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 8.8 | 8.8 | 0.5 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 4 | 2.669 | 5.6699 | -1.6699 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3.1 | 2.2 | 2.2 | 0.9 | 2.4 | 2.49 | 2.49 | -0.09 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58253 | 0 | 10 | 10 | -10 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 3.3 | 3 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 26.639 | 26.639 | 2.461 | 84.1 | 72 | 74.474 | 9.626 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1.899 | 1.899 | 0.501 | 20.4 | 19.7728 | 18.3526 | 2.0474 | 1.5 | 1.472 | 1.472 | 0.028 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.9 | 6.9 | 6.9 | -1 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 4.2 | 9.3037 | 19.703 | -15.503 | 25.7 | 38.6987 | 49.433 | -23.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.1 | 76 | 76.874 | 17.226 | 101.1 | 85.799 | 89.426 | 11.674 | 13.9 | 10.469 | 10.469 | 3.431 | 10.1 | 8.863 | 8.863 | 1.237 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 2.5 | 3 | 2.2 | 0.3 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | -0.1 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | -0.3 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | -0.4 | 4.3 | 5.3 | 5.3 | -1 | 11.4 | 10.978 | 10.978 | 0.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.7 | 84.8009 | 115 | 7.7 | 125.6 | 74.3838 | 116 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 5.4 | 5.4 | 4.5 | 18.9 | 20 | 19.2233 | -0.3233 | 10.4 | 10.8 | 10.8 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.9 | 15 | 14 | 1.9 |  |  |  | 0 | 7.7 | 8 | 7.49 | 0.21 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/07/2025 | 21:00 | 141.8 | 96.4963 | 101.2937 | 40.5063 | 644.8 | 643.6581 | 643.6581 | 1.1419 | 214.7 | 219.8757 | 209.3934 | 5.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51 | 48.5309 | 76.7955 | -25.7955 | 78.3 | 84.5874 | 94.878 | -16.578 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.7 | 196.4244 | 196.4244 | -23.7244 | 173 | 196.4244 | 196.4244 | -23.4244 | 173.7 | 196.4244 | 196.4244 | -22.7244 | 273.4 | 294.6367 | 294.6366 | -21.2366 | 215 | 208.2822 | 208.2822 | 6.7178 | 111.4 | 104.1411 | 104.1411 | 7.2589 | 303.6 | 388.9416 | 425.461 | -121.861 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.9 | 127.0843 | 127.0843 | -2.1843 | 6.8 | 6.8004 | 5.1333 | 1.6667 | 6 | 3.7328 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.8 | 14.9194 | 14.9194 | -0.11941 | 140.2 | 120.7885 | 94.5425 | 45.6576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.1 | 55.8416 | 55.8416 | 0.25844 | 97.2 | 110.2175 | 110.2175 | -13.0175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.6 | 150.9335 | 144.3301 | 3.2699 | 32 | 33.8349 | 38.9004 | -6.9004 | 131.9 | 76.3012 | 121.3691 | 10.5309 | 24.2 | 22.8883 | 22.6253 | 1.5748 | 17.2 | 14.9278 | 14.9278 | 2.2722 | 16.1 | 16.9903 | 16.9903 | -0.89029 | 62.8 | 69.4437 | 69.4437 | -6.6437 | 183.6 | 185.1001 | 185.1001 | -1.5001 | 183.6 | 185.1001 | 185.1001 | -1.5001 | 182.1 | 185.1001 | 185.1001 | -3.0001 | 85.1 | 87.8583 | 85.5407 | -0.44069 | 5.3 | 6 | 5.8687 | -0.56867 | 1.2 | 1.0212 | 6.1568 | -4.9568 | 31 | 34.478 | 34.478 | -3.478 | 34.9 | 25.3767 | 25.3767 | 9.5233 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 16.6641 | 16.6641 | -16.6641 | 120.1 | 70.0866 | 108.8142 | 11.2858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 85.4826 | 85.4811 | -5.0811 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 36.7642 | 48.1814 | -0.98144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.6 | 71.8501 | 77.7292 | -12.1292 | 177.1 | 178.5296 | 178.5296 | -1.4296 | 174.8 | 178.5296 | 178.5296 | -3.7296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275.7 | 267.7943 | 267.7943 | 7.9057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 169.2 | 185.7646 | 47.4227 | 121.7773 | 77.5 | 74.1562 | 80.2076 | -2.7076 | 65.6 | 67.134 | 67.134 | -1.534 | 69.5 | 65.5939 | 65.6159 | 3.8841 | 29.4 | 29.9515 | 27.3071 | 2.093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 158.7217 | 149.7739 | -3.5739 | 148.4 | 158.7217 | 149.7739 | -1.3739 | 149 | 158.7217 | 149.7739 | -0.77392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.4 | 192.4255 | 145.0172 | 71.3828 | 103.5 | 96.2128 | 72.5086 | 30.9914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.7 | 107.7491 | 109.356 | -14.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 13.685 | 13.685 | -0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 8.8 | 8.8 | 0.4 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 4.1 | 3.8309 | 5.6698 | -1.5698 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3.1 | 2.2 | 2.2 | 0.9 | 2.4 | 2.49 | 2.49 | -0.09 | 19.8 | 20 | 19.4175 | 0.38253 | 0 | 10 | 10 | -10 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 3.4 | 3 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 26.658 | 26.658 | -0.258 | 82.2 | 72 | 74.409 | 7.791 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1.899 | 1.899 | 0.501 | 20.3 | 19.7728 | 19.7724 | 0.52756 | 1.5 | 1.46 | 1.46 | 0.04 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.8 | 6.9 | 6.9 | -1.1 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 4.1 | 9.4972 | 18.835 | -14.735 | 28.4 | 40.9361 | 47.007 | -18.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.5 | 75 | 76.895 | 18.605 | 104.3 | 83.3468 | 90.168 | 14.132 | 14.7 | 10.118 | 10.118 | 4.582 | 8.2 | 8.411 | 8.411 | -0.211 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 2.5 | 3 | 2.2 | 0.3 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | -0.1 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | -0.3 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | -0.4 | 4.5 | 5.3 | 5.3 | -0.8 | 9.3 | 10.266 | 10.266 | -0.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 114.7 | 88.7906 | 110 | 4.7 | 115.1 | 70.4415 | 108 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.4 | 5.4 | 4.6 | 18.8 | 20 | 19.2233 | -0.4233 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 15 | 14 | 2 |  |  |  | 0 | 8.2 | 8 | 7.49 | 0.71 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/07/2025 | 21:30 | 136.3 | 91.909 | 96.891 | 39.409 | 647.6 | 643.6581 | 643.6581 | 3.9419 | 215.3 | 219.8757 | 209.3934 | 5.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.5 | 30.5553 | 72.0972 | -22.5972 | 78.1 | 84.5874 | 94.878 | -16.778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.5 | 196.4244 | 196.4244 | -14.9244 | 190.2 | 196.4244 | 196.4244 | -6.2244 | 190.1 | 196.4244 | 196.4244 | -6.3244 | 277.3 | 294.6367 | 294.6365 | -17.3365 | 217.4 | 208.2822 | 208.2822 | 9.1178 | 111.4 | 104.1411 | 104.1411 | 7.2589 | 303.2 | 376.3033 | 415.8578 | -112.6578 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.4 | 127.0843 | 127.0843 | -6.6843 | 7.1 | 6.8004 | 5.1333 | 1.9667 | 5.4 | 3.7328 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.8 | 14.9194 | 14.9194 | -0.11941 | 140.5 | 113.9412 | 88.1192 | 52.3808 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.7 | 55.8416 | 55.8416 | -0.14156 | 98 | 110.2175 | 110.2175 | -12.2175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.2 | 150.3028 | 144.3301 | 1.8699 | 33.8 | 33.8349 | 38.9004 | -5.1004 | 63.2 | 76.3012 | 116.7596 | -53.5596 | 21.3 | 22.8883 | 22.6253 | -1.3253 | 17.2 | 14.9278 | 14.9278 | 2.2722 | 16.1 | 16.9903 | 16.9903 | -0.89029 | 64.5 | 69.4437 | 69.4437 | -4.9436 | 179.9 | 185.1001 | 185.1001 | -5.2001 | 180.4 | 185.1001 | 185.1001 | -4.7001 | 184 | 185.1001 | 185.1001 | -1.1001 | 84.8 | 87.8583 | 83.4717 | 1.3283 | 5.3 | 6 | 5.8687 | -0.56867 | 1.2 | 1.0212 | 6.1568 | -4.9568 | 29.1 | 34.478 | 34.478 | -5.378 | 35.4 | 25.3767 | 25.3767 | 10.0233 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 16.6641 | 16.6641 | -16.6641 | 74.5 | 65.9831 | 104.3242 | -29.8242 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.9 | 84.9081 | 85.4712 | -5.5713 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 38.59 | 48.1814 | -0.48144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.4 | 67.6734 | 75.2118 | -10.8118 | 178.1 | 178.5296 | 178.5296 | -0.42955 | 175.9 | 178.5296 | 178.5296 | -2.6296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275.2 | 267.7943 | 267.7943 | 7.4057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 168.6 | 172.2282 | 20.6186 | 147.9814 | 75.4 | 73.5284 | 77.1242 | -1.7242 | 65 | 67.134 | 67.134 | -2.134 | 66.2 | 64.2576 | 65.6159 | 0.5841 | 28.8 | 29.9515 | 27.3071 | 1.4929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.5 | 158.7217 | 149.7739 | -2.2739 | 149.4 | 158.7217 | 149.7739 | -0.37392 | 150.4 | 158.7217 | 149.7739 | 0.62608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.5 | 192.4255 | 145.0172 | 71.4828 | 103.5 | 96.2128 | 72.5086 | 30.9914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.8 | 107.5547 | 110.012 | -19.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 13.207 | 13.207 | 1.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 8.8 | 8.8 | 0.4 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 4 | 2.6613 | 5.3641 | -1.3641 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3.1 | 2.2 | 2.2 | 0.9 | 2.4 | 2.49 | 2.49 | -0.09 | 19.9 | 20 | 19.4175 | 0.48253 | 0 | 10 | 10 | -10 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 3.4 | 3 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 26.536 | 26.536 | 1.764 | 81.8 | 71 | 74.021 | 7.779 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1.899 | 1.899 | 0.501 | 20.4 | 19.6399 | 19.7702 | 0.62984 | 1.5 | 1.44 | 1.44 | 0.06 |  |  | 0.4 | -0.4 | 6.1 | 6.9 | 6.9 | -0.8 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 3.9 | 9.8625 | 18.065 | -14.165 | 23.4 | 37.8606 | 44.359 | -20.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.7 | 73 | 76.606 | 20.094 | 100.1 | 79.6807 | 89.843 | 10.257 | 14.7 | 9.758 | 9.758 | 4.942 | 9.2 | 7.946 | 7.946 | 1.254 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 2.5 | 3 | 2.2 | 0.3 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | -0.1 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | -0.3 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | -0.4 | 4.6 | 5.3 | 5.3 | -0.7 | 11.8 | 9.689 | 9.689 | 2.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 102.8 | 82.5255 | 104 | -1.2 | 104.3 | 66.7888 | 100 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.4 | 5.4 | 4.6 | 18.7 | 20 | 19.2233 | -0.5233 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 15 | 14 | 2 |  |  |  | 0 | 7.2 | 8 | 7.49 | -0.29 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/07/2025 | 22:00 | 140.5 | 85.8017 | 91.8629 | 48.6371 | 648.3 | 643.6581 | 643.6581 | 4.6419 | 215.3 | 219.8757 | 209.3934 | 5.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24 | 25.834 | 61.105 | -37.105 | 78.2 | 84.5874 | 94.878 | -16.678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181 | 196.4244 | 196.4244 | -15.4244 | 205.3 | 196.4244 | 196.4244 | 8.8756 | 207.5 | 196.4244 | 196.4244 | 11.0756 | 288.9 | 294.6367 | 294.6366 | -5.7366 | 216.3 | 208.2822 | 208.2822 | 8.0178 | 111.5 | 104.1411 | 104.1411 | 7.3589 | 235.3 | 406.3823 | 480.3871 | -245.0871 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.7 | 127.0843 | 127.0843 | -5.3843 | 7.3 | 6.8004 | 5.1333 | 2.1667 | 5.5 | 3.7328 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.9 | 14.9194 | 14.9194 | -0.01941 | 140.7 | 106.0344 | 82.6418 | 58.0582 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.9 | 55.8416 | 55.8416 | 0.05844 | 98.4 | 110.2175 | 110.2175 | -11.8175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.2 | 144.3299 | 0 | 146.2 | 32.6 | 33.8349 | 38.9004 | -6.3004 | 63.5 | 76.3012 | 137.7139 | -74.2139 | 21.5 | 22.8883 | 22.6253 | -1.1253 | 17.1 | 14.9278 | 14.9278 | 2.1722 | 16.1 | 16.9903 | 16.9903 | -0.89029 | 62.6 | 69.4437 | 69.4437 | -6.8437 | 181.9 | 185.1001 | 185.1001 | -3.2001 | 182.7 | 185.1001 | 185.1001 | -2.4001 | 183.9 | 185.1001 | 185.1001 | -1.2001 | 84.9 | 87.8583 | 87.8583 | -2.9583 | 5.3 | 6 | 5.8687 | -0.56867 | 1.2 | 1.0212 | 6.1568 | -4.9568 | 30 | 34.478 | 34.478 | -4.478 | 36.2 | 25.3767 | 25.3767 | 10.8233 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 13 | 16.6641 | 16.6641 | -3.6641 | 77.8 | 54.0294 | 129.6448 | -51.8449 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 83.824 | 85.4821 | -5.2821 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 25.7732 | 48.1814 | -0.68144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65 | 67.2482 | 80.5491 | -15.5491 | 177.8 | 178.5296 | 178.5296 | -0.72955 | 175.7 | 178.5296 | 178.5296 | -2.8295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275.1 | 267.7943 | 267.7943 | 7.3057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 174.7 | 172.0872 | 41.2371 | 133.4629 | 76.1 | 73.5284 | 76.2633 | -0.16333 | 65.3 | 67.134 | 67.134 | -1.834 | 66.6 | 64.6553 | 65.6159 | 0.9841 | 28.8 | 29.9515 | 27.3071 | 1.4929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 158.7217 | 149.7739 | -2.7739 | 149.3 | 158.7217 | 149.7739 | -0.47392 | 150.2 | 158.7217 | 149.7739 | 0.42608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.5 | 192.4255 | 145.0172 | 71.4828 | 103.4 | 96.2128 | 72.5086 | 30.8914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.9 | 105.6631 | 109.745 | -32.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 13.34 | 13.34 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 8.8 | 8.8 | 0.4 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 3.2 | 2.3542 | 4.649 | -1.449 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3.1 | 2.2 | 2.2 | 0.9 | 2.4 | 2.49 | 2.49 | -0.09 | 19.9 | 20 | 19.4175 | 0.48253 | 0 | 10 | 10 | -10 | 8.3 | 7 | 7 | 1.3 | 3.4 | 3 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 26.273 | 26.273 | -1.073 | 75.7 | 70 | 73.308 | 2.392 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1.899 | 1.899 | 0.501 | 20.4 | 19.3892 | 19.7727 | 0.62733 | 1.4 | 1.408 | 1.408 | -0.008 |  |  | 0.4 | -0.4 | 6.3 | 6.9 | 6.9 | -0.6 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 3.2 | 11.9967 | 17.588 | -14.388 | 28.8 | 34.9039 | 41.041 | -12.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.6 | 72 | 75.393 | 16.207 | 101.2 | 77.7776 | 86.316 | 14.884 | 13.5 | 9.369 | 9.369 | 4.131 | 5.3 | 7.444 | 7.444 | -2.144 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4 | 2.5 | 3 | 2.2 | 0.3 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | -0.1 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | -0.3 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | -0.4 | 4.6 | 5.3 | 5.3 | -0.7 | 10.5 | 9.519 | 9.519 | 0.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 97.8 | 78.8767 | 97 | 0.8 | 99.4 | 64.2166 | 90 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.4 | 5.4 | 4.6 | 17.7 | 20 | 19.2233 | -1.5233 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 15 | 14 | 2 |  |  |  | 0 | 8.4 | 8 | 7.49 | 0.91 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/07/2025 | 22:30 | 139.9 | 81.2706 | 89.7961 | 50.1039 | 648.4 | 643.6581 | 643.6581 | 4.7419 | 215.7 | 219.8757 | 209.3934 | 6.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.9 | 10.3093 | 30.5552 | -6.6552 | 77.3 | 84.5874 | 94.878 | -17.578 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.4 | 196.4244 | 196.4244 | -10.0244 | 203.4 | 196.4244 | 196.4244 | 6.9756 | 203.7 | 196.4244 | 196.4244 | 7.2756 | 289 | 294.6367 | 294.6366 | -5.6366 | 215.1 | 208.2822 | 208.2822 | 6.8178 | 111.5 | 104.1411 | 104.1411 | 7.3589 | 241.8 | 400.4506 | 452.9181 | -211.1181 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122 | 127.0843 | 127.0843 | -5.0843 | 7.3 | 6.8004 | 5.1333 | 2.1667 | 5.4 | 3.7328 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.9 | 14.9194 | 14.9194 | -0.01941 | 140.7 | 100.16 | 82.1741 | 58.5259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.1 | 55.8416 | 55.8416 | 0.25844 | 98.1 | 110.2175 | 110.2175 | -12.1175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.7 | 144.3299 | 0 | 146.7 | 31.1 | 33.8349 | 38.9004 | -7.8004 | 63.3 | 76.3012 | 144.1305 | -80.8305 | 22.1 | 22.8883 | 22.6253 | -0.52525 | 17 | 14.9278 | 14.9278 | 2.0722 | 16.1 | 16.9903 | 16.9903 | -0.89029 | 62.7 | 69.4437 | 69.4437 | -6.7436 | 182.3 | 185.1001 | 185.1001 | -2.8001 | 182.6 | 185.1001 | 185.1001 | -2.5001 | 183.8 | 185.1001 | 185.1001 | -1.3001 | 84.9 | 87.8583 | 87.8583 | -2.9583 | 5.3 | 6 | 5.8687 | -0.56867 | 1.2 | 1.0212 | 6.1568 | -4.9568 | 34.5 | 34.478 | 34.478 | 0.02197 | 35.5 | 25.3767 | 25.3767 | 10.1233 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.9 | 16.6641 | 16.6641 | -3.7641 | 70.6 | 41.3571 | 128.8881 | -58.2881 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 78.1671 | 85.4822 | -5.1822 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 25.7732 | 48.1814 | -0.58144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65 | 67.2482 | 80.5491 | -15.5491 | 176.8 | 178.5296 | 178.5296 | -1.7295 | 174.4 | 178.5296 | 178.5296 | -4.1296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275.4 | 267.7943 | 267.7943 | 7.6057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 174.3 | 167.065 | 20.6186 | 153.6814 | 78.2 | 73.3484 | 76.2632 | 1.9368 | 65.4 | 67.134 | 67.134 | -1.734 | 66.4 | 64.8329 | 65.6159 | 0.7841 | 29 | 29.9515 | 27.3071 | 1.6929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 149.7739 | 149.7739 | -3.1739 | 149 | 149.7739 | 149.7739 | -0.77392 | 149.7 | 149.7739 | 149.7739 | -0.07392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.6 | 192.4255 | 145.0172 | 71.5828 | 103.4 | 96.2128 | 72.5086 | 30.8914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 103.2058 | 108.85 | -40.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13.466 | 13.466 | 0.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 8.8 | 8.8 | 0.6 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 2 | 1.3441 | 2.6613 | -0.66132 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3.1 | 2.2 | 2.2 | 0.9 | 2.4 | 2.49 | 2.49 | -0.09 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58253 | 0 | 10 | 10 | -10 | 4.5 | 7 | 7 | -2.5 | 3.4 | 3 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 25.917 | 25.917 | -1.717 | 71.9 | 68 | 72.087 | -0.187 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1.899 | 1.899 | 0.501 | 20.4 | 18.0807 | 19.7727 | 0.6273 | 1.5 | 1.392 | 1.392 | 0.108 |  |  | 0.4 | -0.4 | 6.5 | 6.9 | 6.9 | -0.4 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 4.7 | 12.3871 | 17.387 | -12.687 | 35.8 | 31.9868 | 37.481 | -1.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.8 | 71 | 73.816 | 15.984 | 93.9 | 76.4622 | 83.358 | 10.542 | 12.2 | 8.861 | 8.861 | 3.339 | 8.8 | 6.923 | 6.923 | 1.877 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4 | 2.5 | 3 | 2.2 | 0.3 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | -0.2 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | -0.3 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | -0.4 | 4.7 | 5.3 | 5.3 | -0.6 | 10.4 | 9.491 | 9.491 | 0.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 96.4 | 76.1 | 92 | 4.4 | 97.1 | 62.0044 | 84 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.4 | 5.4 | 4.6 | 18.1 | 20 | 19.2233 | -1.1233 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.9 | 15 | 14 | -0.1 |  |  |  | 0 | 8.2 | 8 | 7.49 | 0.71 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/07/2025 | 23:00 | 141.6 | 67.8035 | 76.5871 | 65.0129 | 652 | 643.6581 | 643.6581 | 8.3419 | 216.1 | 219.8757 | 209.3934 | 6.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.2 | 10.3093 | 12.5544 | 11.6456 | 77.4 | 84.5874 | 94.878 | -17.478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.4 | 196.4244 | 196.4229 | -8.0229 | 204.4 | 196.4244 | 196.4229 | 7.9771 | 205.5 | 196.4244 | 196.4229 | 9.0771 | 275.4 | 294.6367 | 294.6343 | -19.2343 | 215.4 | 208.2822 | 208.2822 | 7.1178 | 111.1 | 104.1411 | 104.1411 | 6.9589 | 244.1 | 352.2423 | 395.7658 | -151.6658 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.7 | 127.0843 | 127.0843 | -4.3843 | 7.6 | 6.8004 | 5.1333 | 2.4667 | 5.6 | 3.7328 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.4 | 14.9194 | 14.9194 | -1.5194 | 78 | 100.16 | 55.9959 | 22.0041 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.3 | 55.8416 | 55.8416 | 0.45844 | 98.5 | 110.2175 | 110.2174 | -11.7174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.9 | 144.3299 | 0 | 147.9 | 33 | 33.8349 | 38.9004 | -5.9004 | 0 | 0 | 97.9392 | -97.9392 | 21.6 | 22.8883 | 22.6253 | -1.0252 | 17.1 | 14.9278 | 14.9278 | 2.1722 | 16.1 | 16.9903 | 16.9903 | -0.89029 | 64.1 | 69.4437 | 69.4437 | -5.3437 | 183.8 | 185.1001 | 185.1001 | -1.3001 | 184.1 | 185.1001 | 185.1001 | -1.0001 | 184.7 | 185.1001 | 185.1001 | -0.40007 | 85.7 | 87.8583 | 87.8582 | -2.1582 | 5.3 | 6 | 5.8687 | -0.56867 | 1.2 | 1.0212 | 6.1568 | -4.9568 | 33.4 | 34.478 | 34.478 | -1.078 | 36 | 25.3767 | 25.3767 | 10.6233 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 13.1 | 16.6641 | 16.6641 | -3.5641 | 48.9 | 20.6186 | 60.1931 | -11.2931 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 0 | 52.433 | 28.267 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 25.7732 | 48.1814 | -0.38144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.1 | 67.2482 | 80.549 | -15.449 | 177 | 178.5296 | 178.5296 | -1.5295 | 174.7 | 178.5296 | 178.5296 | -3.8295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275.2 | 267.7943 | 267.7943 | 7.4057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 142.3 | 131.6308 | 20.6186 | 121.6814 | 78 | 73.7084 | 76.2627 | 1.7373 | 65.6 | 67.134 | 67.134 | -1.534 | 66.4 | 65.449 | 65.6159 | 0.7841 | 29.2 | 29.9515 | 27.3071 | 1.8929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 149.7739 | 149.7739 | -3.1739 | 149 | 149.7739 | 149.7739 | -0.77392 | 149.6 | 149.7739 | 149.7739 | -0.17392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.6 | 192.4255 | 145.0172 | 71.5828 | 103.5 | 96.2128 | 72.5086 | 30.9914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2 | 101.4129 | 106.068 | -36.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 13.57 | 13.57 | -0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 8.8 | 8.8 | 0.5 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 2 | 1.3441 | 1.4902 | 0.50985 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3.1 | 2.2 | 2.2 | 0.9 | 2.4 | 2.49 | 2.49 | -0.09 | 20.2 | 20 | 19.4175 | 0.78253 | 0 | 10 | 10 | -10 | 4.5 | 7 | 7 | -2.5 | 3.4 | 3 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 25.468 | 25.468 | -2.668 | 65.1 | 67 | 70.356 | -5.256 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1.899 | 1.899 | 0.501 | 20.3 | 0 | 12.1282 | 8.1718 | 1.5 | 1.404 | 1.404 | 0.096 |  |  | 0.4 | -0.4 | 6.5 | 6.9 | 6.9 | -0.4 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5.9 | 12.9734 | 18.015 | -12.115 | 43.2 | 29.0682 | 33.191 | 10.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.6 | 69 | 71.149 | 3.451 | 88.6 | 75.5679 | 82.11 | 6.49 | 9.4 | 7.996 | 7.996 | 1.404 | 6 | 6.346 | 6.346 | -0.346 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4 | 2.5 | 3 | 2.2 | 0.3 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | -0.2 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | -0.5 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | -0.4 | 4.7 | 5.3 | 5.3 | -0.6 | 9.4 | 9.888 | 9.888 | -0.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 78.6 | 80.9426 | 89 | -10.4 | 73.4 | 57.9344 | 80 | -6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.4 | 5.4 | 4.6 | 18.9 | 20 | 19.2233 | -0.3233 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 15 | 14 | 1 |  |  |  | 0 | 7.8 | 8 | 7.49 | 0.31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/07/2025 | 23:30 | 84.4 | 0 | 71.5399 | 12.8601 | 641.5 | 643.6581 | 643.6581 | -2.1581 | 213.9 | 219.8757 | 209.3934 | 4.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 10.3093 | 10.3095 | 1.1905 | 75.4 | 84.5874 | 94.878 | -19.478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.4 | 196.4244 | 180.7437 | 6.6563 | 197.7 | 196.4244 | 180.7437 | 16.9563 | 197.7 | 196.4244 | 180.7437 | 16.9563 | 289.1 | 294.6367 | 271.1155 | 17.9845 | 217.2 | 208.2822 | 208.2822 | 8.9178 | 111.7 | 104.1411 | 104.1411 | 7.5589 | 204.3 | 228.636 | 372.1314 | -167.8314 | 4.1 | 4.4318 | 4.4318 | -0.33184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.6 | 127.0843 | 127.0843 | -7.4843 | 6.7 | 6.8004 | 5.1333 | 1.5667 | 5.3 | 3.7328 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13.1 | 14.9194 | 14.9194 | -1.8194 | 79 | 100.16 | 46.3285 | 32.6715 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.3 | 55.8416 | 55.8416 | -0.54156 | 97.7 | 110.2175 | 110.2174 | -12.5174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.2 | 144.3299 | 0 | 146.2 | 33 | 33.8349 | 38.9004 | -5.9004 | 0 | 0 | 67.0157 | -67.0157 | 21.6 | 22.8883 | 22.6253 | -1.0252 | 17 | 14.9278 | 14.9278 | 2.0722 | 16.1 | 16.9903 | 16.9903 | -0.89029 | 61.2 | 69.4437 | 69.4437 | -8.2437 | 179.2 | 185.1001 | 185.1001 | -5.9001 | 179.7 | 185.1001 | 185.1001 | -5.4001 | 183.4 | 185.1001 | 185.1001 | -1.7001 | 84.3 | 87.8583 | 87.8582 | -3.5582 | 5.3 | 6 | 5.8687 | -0.56867 | 1.2 | 1.0212 | 6.1568 | -4.9568 | 32.3 | 34.478 | 34.478 | -2.178 | 33.4 | 25.3767 | 25.3767 | 8.0233 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.7 | 16.6641 | 16.6641 | -3.9641 | 18.9 | 20.6186 | 45.592 | -26.692 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.5 | 25.0079 | 39.7938 | 39.7062 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 25.7732 | 48.1814 | -0.68144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64 | 67.2482 | 80.549 | -16.549 | 178.2 | 178.5296 | 178.5296 | -0.32955 | 176 | 178.5296 | 178.5296 | -2.5295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275.3 | 267.7943 | 267.7943 | 7.5057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 118.2 | 127.6284 | 20.6186 | 97.5814 | 71.5 | 73.5284 | 74.1927 | -2.6927 | 63.4 | 67.134 | 67.134 | -3.734 | 66 | 65.6159 | 65.6159 | 0.3841 | 28.3 | 29.9515 | 27.3071 | 0.99295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.5 | 149.7739 | 149.7739 | -2.2739 | 149.2 | 149.7739 | 149.7739 | -0.57392 | 150.6 | 149.7739 | 149.7739 | 0.82608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.3 | 192.4255 | 145.0172 | 71.2828 | 103.6 | 96.2128 | 72.5086 | 31.0914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.8 | 99.8415 | 103.555 | -46.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 13.608 | 13.608 | 0.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 8.8 | 8.8 | 0.6 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 1.3 | 1.3441 | 1.3441 | -0.04408 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3.1 | 2.2 | 2.2 | 0.9 | 2.4 | 2.49 | 2.49 | -0.09 | 19.7 | 20 | 19.4175 | 0.28253 | 6.7 | 10 | 10 | -3.3 | 4.5 | 7 | 7 | -2.5 | 3.4 | 3 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 25.017 | 25.017 | -5.317 | 57.1 | 65 | 68.441 | -11.341 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1.899 | 1.899 | 0.501 | 20.3 | 5.7845 | 9.2046 | 11.0954 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 6.5 | 6.9 | 6.9 | -0.4 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 6.4 | 13.6251 | 18.608 | -12.208 | 47.8 | 26.149 | 29.341 | 18.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.3 | 66 | 68.518 | 13.782 | 79.9 | 74.8141 | 80.966 | -1.066 | 7.3 | 7.243 | 7.243 | 0.057 | 7.1 | 5.864 | 5.864 | 1.236 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4 | 2.5 | 3 | 2.2 | 0.3 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | -0.2 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | -0.5 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | -0.4 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | -0.5 | 9.2 | 10.104 | 10.104 | -0.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 78.4 | 74.9916 | 85 | -6.6 | 81.6 | 53.245 | 77 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.4 | 5.4 | 4.6 | 18.7 | 20 | 19.2233 | -0.5233 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 | 15 | 14 | 1.2 |  |  |  | 0 | 8.1 | 8 | 7.49 | 0.61 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11/07/2025 | 00:00 | 90.5 | 54.3066 | 74.883 | 15.617 | 646.3 | 643.6581 | 643.6581 | 2.6419 | 215.3 | 219.8757 | 209.3934 | 5.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 10.3093 | 10.3094 | -10.3094 | 77.9 | 84.5874 | 94.878 | -16.978 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.7 | 196.4244 | 166.2486 | 14.4514 | 181 | 196.4244 | 166.2486 | 14.7514 | 181 | 196.4244 | 166.2486 | 14.7514 | 275.3 | 294.6367 | 249.3728 | 25.9272 | 216.1 | 208.2822 | 208.2822 | 7.8178 | 111.5 | 104.1411 | 104.1411 | 7.3589 | 207 | 151.3119 | 366.8177 | -159.8177 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.7 | 127.0843 | 127.0843 | -4.3843 | 7.1 | 6.8004 | 5.1333 | 1.9667 | 5.7 | 3.7328 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 12.8 | 14.9194 | 14.9194 | -2.1194 | 78.3 | 100.16 | 50.9852 | 27.3148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.9 | 55.8416 | 55.8416 | 0.05844 | 97.8 | 110.2175 | 110.2174 | -12.4174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146 | 144.3299 | 144.33 | 1.67 | 34.6 | 33.8349 | 38.9004 | -4.3004 | 0 | 0 | 67.0108 | -67.0108 | 22.4 | 22.8883 | 22.6253 | -0.22525 | 17 | 14.9278 | 14.9278 | 2.0722 | 16.1 | 16.9903 | 16.9903 | -0.89029 | 65 | 69.4437 | 69.4437 | -4.4436 | 182.5 | 185.1001 | 185.1001 | -2.6001 | 182.4 | 185.1001 | 185.1001 | -2.7001 | 183.5 | 185.1001 | 185.1001 | -1.6001 | 84.7 | 87.8583 | 60.6639 | 24.0361 | 5.3 | 6 | 5.8687 | -0.56867 | 1.2 | 1.0212 | 6.1568 | -4.9568 | 33 | 34.478 | 34.478 | -1.478 | 34.6 | 25.3767 | 25.3767 | 9.2233 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.9 | 16.6641 | 16.6641 | -3.7641 | 20.6 | 20.6186 | 41.2376 | -20.6376 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 16.4907 | 26.7108 | 53.3892 | 25.2 |  | 0 | 25.2 |  |  |  | 0 | 15.2 | 25.7732 | 48.1814 | -32.9814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65 | 67.2482 | 47.4608 | 17.5392 | 177 | 178.5296 | 178.5296 | -1.5295 | 174.9 | 178.5296 | 178.5296 | -3.6296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275.5 | 267.7943 | 267.7943 | 7.7057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 94.2 | 127.6284 | 0 | 94.2 | 74.1 | 73.5284 | 73.5289 | 0.57107 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 66.4 | 65.6159 | 65.6159 | 0.7841 | 28.6 | 29.9515 | 27.3071 | 1.293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 149.7739 | 149.7739 | -3.1739 | 148.9 | 149.7739 | 149.7739 | -0.87392 | 149.4 | 149.7739 | 149.7739 | -0.37392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.6 | 192.4255 | 145.0172 | 71.5828 | 103.6 | 96.2128 | 72.5086 | 31.0914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 98.2314 | 101.843 | -47.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 13.448 | 13.448 | 2.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 8.8 | 8.8 | 0.7 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 | 1.3441 | 1.3441 | -1.3441 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3.1 | 2.2 | 2.2 | 0.9 | 2.4 | 2.49 | 2.49 | -0.09 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58253 | 10 | 10 | 10 | 0 | 4.5 | 7 | 7 | -2.5 | 3.4 | 3 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 24.562 | 24.562 | -3.162 | 59.2 | 64 | 66.342 | -7.142 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1.899 | 1.899 | 0.501 | 20.3 | 3.8144 | 6.1784 | 14.1216 | 1.5 | 1.436 | 1.436 | 0.064 |  |  | 0.4 | -0.4 | 6.6 | 6.9 | 6.9 | -0.3 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5.3 | 15.1136 | 19.093 | -13.793 | 47.3 | 23.9746 | 26.809 | 20.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.3 | 64 | 65.993 | 12.307 | 74.5 | 75.272 | 80.136 | -5.636 | 9.9 | 6.825 | 6.825 | 3.075 | 8.4 | 5.666 | 5.666 | 2.734 | 5.6 | 7.5 | 7.5 | -1.9 | 2.5 | 3 | 2.2 | 0.3 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | -0.2 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | -0.5 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | -0.4 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | -0.5 | 12 | 9.776 | 9.776 | 2.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 85.8 | 72.8427 | 81 | 4.8 | 92.9 | 51.6265 | 73 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.4 | 5.4 | 4.6 | 18.5 | 20 | 19.2233 | -0.7233 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 | 15 | 14 | 1.2 |  |  |  | 0 | 8 | 8 | 7.49 | 0.51 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
EJEC (MWh) |  | 2056.2 | 1641.6515 | 1751.4444 |  | 15549.3 | 15447.7942 | 15447.7942 |  | 5172 | 5166.9533 | 5025.4421 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 839.25 | 579.7822 | 793.838 |  | 1997.95 | 2030.0971 | 2277.072 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4253.9 | 4443.6144 | 4057.5325 |  | 4406.3 | 4443.6144 | 4057.5325 |  | 4413.9 | 4443.6144 | 4057.5325 |  | 6544.9 | 6665.4218 | 6086.2987 |  | 5162.95 | 4998.7723 | 4998.7721 |  | 2672.35 | 2499.3862 | 2499.386 |  | 6824.55 | 7091.8034 | 8751.2854 |  | 101.25 | 106.3642 | 106.3642 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2939 | 3050.0239 | 3050.0239 |  | 175.05 | 163.2091 | 123.2002 |  | 136.05 | 89.5877 | 67.6262 |  | 0 | 0 | 0 |  | 166.95 | 165.0888 | 165.0888 |  | 280.75 | 352.6088 | 327.8431 |  | 1773.9 | 1893.493 | 1795.4937 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1343.95 | 1340.1977 | 1294.9158 |  | 2344.4 | 2216.7035 | 2177.7711 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2 |  | 154.5 | 153.36 | 153.36 |  | 2282.8 | 1630.6864 | 1395.1258 |  | 840.25 | 812.0388 | 933.6089 |  | 1322.2 | 1376.3984 | 1364.1083 |  | 568.65 | 549.3204 | 543.006 |  | 401.4 | 358.2677 | 358.2674 |  | 389.1 | 407.767 | 407.767 |  | 1549.5 | 1666.6476 | 1666.6476 |  | 4377.5 | 4188.3471 | 4237.7803 |  | 4386.05 | 4188.3471 | 4237.7803 |  | 4405.65 | 4188.3471 | 4237.7803 |  | 1447.9 | 1755.2696 | 1307.3285 |  | 129.55 | 144 | 140.8481 |  | 28.75 | 24.5076 | 147.7627 |  | 690.15 | 794.6425 | 791.9478 |  | 836.85 | 609.0408 | 609.0408 |  | 48 | 47.3662 | 47.3662 |  | 186.5 | 216.633 | 216.633 |  | 1592.3 | 1394.4309 | 1594.0183 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1553.45 | 1476.5556 | 1445.76 |  | 140.9 | 0 | 164 |  | 0 | 0 | 0 |  | 814.3 | 776.3684 | 770.903 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 889.05 | 1281.2092 | 958.2451 |  | 4253 | 4284.7094 | 4284.7092 |  | 4202.75 | 4284.7094 | 4284.7092 |  | 4800 | 4284.7094 | 4284.7092 |  | 6579.55 | 6427.0639 | 6427.0639 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 30.55 | 27.6545 | 27.6545 |  | 3233.85 | 3922.228 | 3125.104 |  | 1816.95 | 1764.0546 | 1764.6816 |  | 1543.85 | 1611.2155 | 1598.5789 |  | 1586.4 | 1557.4483 | 1555.6713 |  | 689 | 718.6213 | 667.5118 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3521.35 | 3652.7346 | 3594.5737 |  | 3572.2 | 3652.7346 | 3594.5737 |  | 3594.65 | 3652.7346 | 3594.5737 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4311.9 | 3936.2667 | 3480.4126 |  | 2196.45 | 1968.1334 | 1740.2062 |  | 8.35 | 8.473 | 8.473 |  | 2049.6 | 2288.6567 | 2513.824 |  | 586.55 | 592.9465 | 592.9465 |  | 350.15 | 360.4135 | 360.4135 |  | 2.75 | 2.1 | 2.1 |  | 227.2 | 218.1 | 218.1 |  | 233.1 | 216 | 216.0002 |  | 69.4 | 53.8818 | 64.1055 |  | 7.2 | 24 | 24 |  | 65.5 | 52.8 | 52.8 |  | 58.65 | 59.76 | 59.76 |  | 480.5 | 480 | 466.0193 |  | 183.3 | 240 | 240 |  | 167.75 | 168 | 168 |  | 79.8 | 72 | 84 |  | 443.3 | 456 | 431.0678 |  | 116.95 | 110.109 | 110.109 |  | 138.45 | 134.1205 | 134.1205 |  | 637.9 | 600.9665 | 600.9665 |  | 1684.3 | 1753.998 | 1698.494 |  | 106.65 | 100.8 | 100.8 |  | 52.1 | 57.6 | 57.6 |  | 26.3 | 28.8 | 28.8 |  | 67.7 | 67.2 | 67.2 |  | 120.6 | 82.721 | 82.721 |  | 56.2 | 45.576 | 45.576 |  | 402.25 | 341.5388 | 334.4155 |  | 32.8 | 30.61 | 30.61 |  | 0 | 0 | 9.6 |  | 146.3 | 165.6 | 165.6 |  | 75.65 | 72 | 72 |  | 103.7 | 96 | 96 |  | 148.2 | 144 | 144 |  | 239.8 | 240 | 240 |  | 348.8 | 453.6994 | 542.1205 |  | 387.3 | 596.5496 | 922.42 |  | 255.65 | 200.079 | 200.079 |  | 1741.9 | 1817.7298 | 1784.862 |  | 1843.75 | 1946.573 | 2023.2045 |  | 258.15 | 211.5913 | 221.613 |  | 210.1 | 179.1351 | 186.4915 |  | 177.4 | 180 | 180 |  | 60 | 72 | 52.8 |  | 178.35 | 182.4 | 182.4 |  | 107.05 | 115.2 | 115.2 |  | 118.55 | 124.8 | 124.8 |  | 114.6 | 127.2 | 127.2 |  | 266.4 | 297.4035 | 297.4035 |  | 1965.2 | 1876.2089 | 2000.968 |  | 118.3 | 129.968 | 129.968 |  | 1048.05 | 1050.9315 | 1050.9315 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 2325.6 | 2094.2918 | 2205.5 |  | 2417.45 | 2034.8521 | 2265 |  | 790.05 | 780.265 | 780.265 |  | 119.25 | 90.304 | 90.304 |  | 194.25 | 129.6 | 129.6 |  | 451.95 | 480 | 461.3592 |  | 224 | 258.8 | 258.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 213.4 | 360 | 336 |  | 0 | 0 | 0 |  | 187.4 | 192 | 179.76 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0

## COSTO_OPE_EJEC
jueves, 10 de Julio del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 7672950 y resultó S/. 141350 (1.88% ) menor que el correspondiente al jueves de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
JUE 3 | 7531600.3422 | 7744587.9511 | -2.75%
VIE 4 | 7787613.8569 | 7888819.4229 | -1.283%
SAB 5 | 7319134.106 | 7494781.5438 | -2.344%
DOM 6 | 6577069.1485 | 6923446.9543 | -5.003%
LUN 7 | 6885210.2785 | 7131548.7656 | -3.454%
MAR 8 | 7334743.5892 | 7810078.319 | -6.086%
MIE 9 | 7793007.1716 | 7749547.3064 | 0.5608%
JUE 10 | 7672950.299 | 7673422.766 | -0.006157%

## CALIFICA_OPE_UG
jueves, 10 de Julio del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 10/07/2025 00:00:00 | 10/07/2025 07:33:00 |  | 10/07/2025 07:26:00 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 10/07/2025 16:41:00 | 11/07/2025 00:00:00 | 10/07/2025 16:38:00 |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 10/07/2025 00:00:00 | 11/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 10/07/2025 00:00:00 | 10/07/2025 18:04:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 10/07/2025 18:04:00 | 10/07/2025 20:58:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 10/07/2025 20:58:00 | 11/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 10/07/2025 00:00:00 | 10/07/2025 00:06:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 10/07/2025 06:23:00 | 11/07/2025 00:00:00 | 10/07/2025 06:10:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 10/07/2025 00:00:00 | 10/07/2025 01:31:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 10/07/2025 23:57:00 | 11/07/2025 00:00:00 | 10/07/2025 23:40:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 10/07/2025 00:00:00 | 11/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 10/07/2025 00:00:00 | 10/07/2025 08:25:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 10/07/2025 08:25:00 | 10/07/2025 09:05:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Pruebas de recalificación URS.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 10/07/2025 09:05:00 | 11/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 10/07/2025 00:00:00 | 11/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 10/07/2025 00:00:00 | 11/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 10/07/2025 00:00:00 | 11/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 10/07/2025 00:00:00 | 11/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 10/07/2025 00:00:00 | 11/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 10/07/2025 00:00:00 | 11/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 10/07/2025 00:00:00 | 11/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | RF ETEN TG2 - D2 | 10/07/2025 14:15:00 | 10/07/2025 14:32:00 | 10/07/2025 14:09:00 | 10/07/2025 14:30:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 10/07/2025 00:00:00 | 10/07/2025 11:16:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 10/07/2025 11:16:00 | 11/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
jueves, 10 de Julio del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. ICA - MARCONA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2211 | 10/07/2025 10:47:00 | 10/07/2025 11:30:00 |  | Se restringio generación a Punta Lomitas.

## RRPF_RRSF
jueves, 10 de Julio del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.00%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 82.674 | 1 | 0 | 85.5907 | 1 | 0 | 85.5564 | 1 | 0 | 85.4081 | 1 | 0 | 83.6701 | 1 | 0 | 85.2017 | 1 | 0 | 109.2003 | 1 | 0 | 85.7001 | 1 | 0 | 85.1487 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 176.2052 | 1 | 0 | 181.8646 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 174.9006 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 191.9657 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 178.1113 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 174.8939 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 155 | 1 | 0 | 114 | 1 | 0 | 121.8075 | 1 | 0 | 111.9172 | 1 | 0 | 180.3326 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 194
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 82.674 | 1 | 0 | 85.5907 | 1 | 0 | 85.5564 | 1 | 0 | 85.4081 | 1 | 0 | 83.6701 | 1 | 0 | 85.2017 | 1 | 0 | 109.2003 | 1 | 0 | 85.7001 | 1 | 0 | 85.1487 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 176.2052 | 1 | 0 | 181.8646 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 174.9006 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 191.9657 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 178.1113 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 174.8939 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 155 | 1 | 0 | 114 | 1 | 0 | 121.8075 | 1 | 0 | 111.9172 | 1 | 0 | 180.3326 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 194
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 14.7902 | 1 | 0 | 15.0264 | 1 | 0 | 15.1419 | 1 | 0 | 15.8943 | 1 | 0 | 14.64 | 1 | 0 | 16.9012 | 1 | 16.399 | 6 | 1 | 0 | 16.6809 | 1 | 0 | 15.4194 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.1275 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.3416 | 1 | 0 | 19.198 | 1 | 0 | 13.8096 | 1 | 0 | 16.7214 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.6674 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 4.9301 | 1 | 0 | 5.0088 | 1 | 0 | 5.0473 | 1 | 0 | 5.2981 | 1 | 0 | 4.88 | 1 | 0 | 5.6337 | 1 | 5.4663 | 2 | 1 | 0 | 5.5603 | 1 | 0 | 5.1398 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.3758 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.7805 | 1 | 0 | 6.3993 | 1 | 0 | 4.6032 | 1 | 0 | 5.5738 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5558 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 4.9301 | 1 | 0 | 5.0088 | 1 | 0 | 5.0473 | 1 | 0 | 5.2981 | 1 | 0 | 4.88 | 1 | 0 | 5.6337 | 1 | 5.4663 | 2 | 1 | 0 | 5.5603 | 1 | 0 | 5.1398 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.3758 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.7805 | 1 | 0 | 6.3993 | 1 | 0 | 4.6032 | 1 | 0 | 5.5738 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5558 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 4.9301 | 1 | 0 | 5.0088 | 1 | 0 | 5.0473 | 1 | 0 | 5.2981 | 1 | 0 | 4.88 | 1 | 0 | 5.6337 | 1 | 5.4663 | 2 | 1 | 0 | 5.5603 | 1 | 0 | 5.1398 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.3758 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.7805 | 1 | 0 | 6.3993 | 1 | 0 | 4.6032 | 1 | 0 | 5.5738 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5558 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 36.4733 | 17.8112 | 1 | 46.4399 | 0 | 1 | 55.7615 | 0 | 1 | 59.4334 | 0 | 1 | 53.7818 | 9.2016 | 1 | 60.4897 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 41.8992 | 9.9195 | 1 | 40.9133 | 13.2074 | 1 | 49.2334 | 0 | 1 | 45.0336 | 0 | 1 | 48.9747 | 0 | 1 | 55.8467 | 0 | 1 | 50.2707 | 0 | 1 | 52.5655 | 0 | 1 | 50.735 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 51.7991 | 6.0002 | 1 | 20.9268 | 0 | 1 | 56.5919 | 0 | 1 | 54.7172 | 0 | 1 | 39.4317 | 0 | 1 | 45.8629 | 0 | 1 | 19.7861 | 0 | 1 | 36.4723 | 0 | 1 | 39.6421 | 16.1061 | 1 | 25.3023 | 0 | 1 | 37.8257 | 0 | 1 | 56.048 | 0 | 1 | 54.1912 | 0 | 1 | 23.6403 | 0 | 1 | 39.8969 | 0 | 1 | 60.4046 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 49.5938 | 0 | 1 | 84.3739 | 0 | 1 | 6 | 53.53 | 1 | 26.8304 | 34.1722 | 1 | 35.0201 | 46.205 | 1 | 21.3145 | 35.6011 | 1 | 6.1461 | 0 | 1 | 11.9691 | 0 | 1 | 15.6982 | 33.1925 | 1 | 24.6773 | 0 | 1 | 36.8782 | 0 | 1 | 47.0309 | 0 | 1 | 48.3422 | 0 | 1 | 55.9537 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.1767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.7861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.3023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23.6403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27.9094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.1288 | 15.4282 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 36.4733 | 17.8112 | 1 | 46.4399 | 0 | 1 | 55.7615 | 0 | 1 | 59.4334 | 0 | 1 | 53.7818 | 9.2016 | 1 | 60.4897 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 41.8992 | 9.9195 | 1 | 40.9133 | 13.2074 | 1 | 49.2334 | 0 | 1 | 45.0336 | 0 | 1 | 48.9747 | 0 | 1 | 55.8467 | 0 | 1 | 50.2707 | 0 | 1 | 52.5655 | 0 | 1 | 50.735 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 51.7991 | 6.0002 | 1 | 20.9268 | 0 | 1 | 56.5919 | 0 | 1 | 34.5405 | 0 | 1 | 39.4317 | 0 | 1 | 45.8629 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36.4723 | 0 | 1 | 39.6421 | 16.1061 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37.8257 | 0 | 1 | 56.048 | 0 | 1 | 54.1912 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39.8969 | 0 | 1 | 60.4046 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 49.5938 | 0 | 1 | 56.4645 | 0 | 1 | 6 | 53.53 | 1 | 26.8304 | 34.1722 | 1 | 21.8913 | 30.7768 | 1 | 21.3145 | 35.6011 | 1 | 6.1461 | 0 | 1 | 11.9691 | 0 | 1 | 15.6982 | 33.1925 | 1 | 24.6773 | 0 | 1 | 36.8782 | 0 | 1 | 47.0309 | 0 | 1 | 48.3422 | 0 | 1 | 55.9537 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 42.8389 | 58.6563 | 1 | 39.7725 | 69.6608 | 1 | 6 | 69.6475 | 1 | 0 | 69.3425 | 1 | 0 | 65.5862 | 1 | 0 | 68.8962 | 1 | 78.8381 | 60.7997 | 1 | 47.2798 | 63.759 | 1 | 49.2227 | 63.3217 | 1 | 31.4231 | 0 | 1 | 59.4417 | 17.7948 | 1 | 51.0776 | 0 | 1 | 58.9464 | 0 | 1 | 47.4255 | 16.9718 | 1 | 33.2965 | 0 | 1 | 65.2239 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 38.1528 | 20.8885 | 1 | 82.6709 | 0 | 1 | 81.3622 | 0 | 1 | 65.4293 | 0 | 1 | 41.879 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45.0277 | 0 | 1 | 42.7245 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32.6596 | 0 | 1 | 40.0919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28.3485 | 0 | 1 | 32.9545 | 0 | 1 | 27.7595 | 0 | 1 | 29.8271 | 0 | 1 | 22.1454 | 0 | 1 | 72.2096 | 0 | 1 | 52.6748 | 80.4581 | 1 | 6 | 88.4931 | 1 | 0 | 57.9694 | 1 | 24.2119 | 82.1667 | 1 | 34.9245 | 0 | 1 | 51.1232 | 28.7916 | 1 | 35.9628 | 0 | 1 | 49.9687 | 43.0828 | 1 | 33.0422 | 0 | 1 | 49.1581 | 0 | 1 | 30.6283 | 0 | 1 | 0 | 0
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16.4773 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36.1048 | 0 | 1 | 0 | 40.4226 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24.2119 | 15.2348 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.5616 | 0 | 1 | 35.9628 | 0 | 1 | 24.9843 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24.815 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 28.4297 | 0 | 1 | 0 | 31.769 | 1 | 6 | 31.4631 | 1 | 0 | 34.3457 | 1 | 0 | 32.5007 | 1 | 0 | 34.1187 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 32.0683 | 0 | 1 | 33.9034 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.214 | 17.7948 | 1 | 25.2813 | 0 | 1 | 29.1252 | 0 | 1 | 17.918 | 16.9718 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.7413 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40.847 | 0 | 1 | 27.1207 | 0 | 1 | 32.7146 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45.0277 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.8985 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.9308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.0355 | 1 | 0 | 30.5631 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.1501 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.5042 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24.3431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 14.4092 | 23.2552 | 1 | 19.8862 | 18.9459 | 1 | 0 | 38.1844 | 1 | 0 | 34.9969 | 1 | 0 | 33.0855 | 1 | 0 | 34.7775 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 0 | 38.5792 | 1 | 15.3193 | 24.9366 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.1138 | 0 | 1 | 25.7962 | 0 | 1 | 29.8212 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.2965 | 0 | 1 | 21.7413 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.8885 | 1 | 41.8239 | 0 | 1 | 27.1207 | 0 | 1 | 32.7146 | 0 | 1 | 20.9395 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.3622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32.6596 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16.4773 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.9482 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36.1048 | 0 | 1 | 26.3374 | 0 | 1 | 0 | 31.0437 | 1 | 0 | 29.1294 | 1 | 0 | 33.7818 | 1 | 34.9245 | 0 | 1 | 25.5616 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24.9843 | 0 | 1 | 33.0422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30.6283 | 0 | 1 | 0 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 35.4011 | 1 | 19.8862 | 18.9459 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38.385 | 1 | 31.4231 | 0 | 1 | 22.1138 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29.5076 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.7413 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 38.1528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27.1207 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.9395 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.3622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.1934 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28.3485 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27.7595 | 0 | 1 | 9.9482 | 0 | 1 | 22.1454 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.3374 | 0 | 1 | 6 | 26.8863 | 1 | 0 | 28.84 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.7916 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.5786 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 12.9054 | 14.0683 | 1 | 12.542 | 17.722 | 1 | 13.0342 | 17.6541 | 1 | 13.5715 | 17.3551 | 1 | 0 | 14.9021 | 1 | 0 | 17.0009 | 1 | 18 | 18 | 1 | 12.4934 | 17.9405 | 1 | 0 | 16.9028 | 1 | 12.901 | 0 | 1 | 12.7119 | 0 | 1 | 12.7049 | 12.1354 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12.9719 | 0 | 1 | 13.0512 | 0 | 1 | 0 | 13.0343 | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.5755 | 0 | 1 | 14.3283 | 0 | 1 | 16.5243 | 0 | 1 | 14.809 | 0 | 1 | 17.1027 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.8518 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12.7491 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.3047 | 0 | 1 | 12.9976 | 0 | 1 | 17.0622 | 0 | 1 | 17.6062 | 0 | 1 | 13.5533 | 0 | 1 | 15.4165 | 0 | 1 | 13.1288 | 15.072 | 1 | 16.2737 | 16.523 | 1 | 0 | 12.6415 | 1 | 13.2567 | 14.5108 | 1 | 13.5955 | 0 | 1 | 0 | 12.2083 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12.9344 | 0 | 1 | 13.289 | 0 | 1 | 12.7964 | 0 | 1 | 12.8549 | 0 | 1 | 13.3488 | 0
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 12.9054 | 14.0683 | 1 | 12.542 | 17.722 | 1 | 13.0342 | 17.6541 | 1 | 13.5715 | 17.3551 | 1 | 0 | 14.9021 | 1 | 0 | 17.0009 | 1 | 18 | 18 | 1 | 12.4934 | 17.9405 | 1 | 0 | 16.9028 | 1 | 12.901 | 0 | 1 | 12.7119 | 0 | 1 | 12.7049 | 12.1354 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12.9719 | 0 | 1 | 13.0512 | 0 | 1 | 0 | 13.0343 | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.5755 | 0 | 1 | 14.3283 | 0 | 1 | 16.5243 | 0 | 1 | 14.809 | 0 | 1 | 17.1027 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.8518 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12.7491 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.3047 | 0 | 1 | 12.9976 | 0 | 1 | 17.0622 | 0 | 1 | 17.6062 | 0 | 1 | 13.5533 | 0 | 1 | 15.4165 | 0 | 1 | 13.1288 | 15.072 | 1 | 16.2737 | 16.523 | 1 | 0 | 12.6415 | 1 | 13.2567 | 14.5108 | 1 | 13.5955 | 0 | 1 | 0 | 12.2083 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12.9344 | 0 | 1 | 13.289 | 0 | 1 | 12.7964 | 0 | 1 | 12.8549 | 0 | 1 | 13.3488 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 85.7824 | 0 | 1 | 79.2457 | 0 | 1 | 103.2043 | 0 | 1 | 104.9951 | 0 | 1 | 124.2182 | 0 | 1 | 117.5103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 76.3276 | 0 | 1 | 87.864 | 0 | 1 | 84.4424 | 0 | 1 | 60.8128 | 0 | 1 | 65.2428 | 0 | 1 | 75.2069 | 0 | 1 | 79.3319 | 0 | 1 | 91.0868 | 0 | 1 | 74.041 | 0 | 1 | 59.4743 | 0 | 1 | 100.0481 | 0 | 1 | 70.8268 | 0 | 1 | 37.7176 | 0 | 1 | 53.3292 | 0 | 1 | 93.8803 | 0 | 1 | 109.0344 | 0 | 1 | 107.1862 | 0 | 1 | 92.8032 | 0 | 1 | 118.506 | 0 | 1 | 114.0381 | 0 | 1 | 81.3333 | 0 | 1 | 115.952 | 0 | 1 | 117.8088 | 0 | 1 | 106.7066 | 0 | 1 | 86.1509 | 0 | 1 | 60.7737 | 0 | 1 | 124.5667 | 0 | 1 | 86.7075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.1964 | 0 | 1 | 122.8959 | 0 | 1 | 124.9799 | 0 | 1 | 101.217 | 0 | 1 | 105.3339 | 0 | 1 | 96.9077 | 0 | 1 | 108.339 | 0 | 1 | 72.4197 | 0 | 1 | 94.7906 | 0 | 1 | 69.0146 | 0 | 1 | 86.1746 | 0 | 1 | 108.6975 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 85.7824 | 0 | 1 | 79.2457 | 0 | 1 | 103.2043 | 0 | 1 | 104.9951 | 0 | 1 | 124.2182 | 0 | 1 | 117.5103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 76.3276 | 0 | 1 | 87.864 | 0 | 1 | 84.4424 | 0 | 1 | 60.8128 | 0 | 1 | 65.2428 | 0 | 1 | 75.2069 | 0 | 1 | 79.3319 | 0 | 1 | 91.0868 | 0 | 1 | 74.041 | 0 | 1 | 59.4743 | 0 | 1 | 100.0481 | 0 | 1 | 70.8268 | 0 | 1 | 37.7176 | 0 | 1 | 53.3292 | 0 | 1 | 93.8803 | 0 | 1 | 109.0344 | 0 | 1 | 107.1862 | 0 | 1 | 92.8032 | 0 | 1 | 118.506 | 0 | 1 | 114.0381 | 0 | 1 | 81.3333 | 0 | 1 | 115.952 | 0 | 1 | 117.8088 | 0 | 1 | 106.7066 | 0 | 1 | 86.1509 | 0 | 1 | 60.7737 | 0 | 1 | 124.5667 | 0 | 1 | 86.7075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.1964 | 0 | 1 | 122.8959 | 0 | 1 | 124.9799 | 0 | 1 | 101.217 | 0 | 1 | 105.3339 | 0 | 1 | 96.9077 | 0 | 1 | 108.339 | 0 | 1 | 72.4197 | 0 | 1 | 94.7906 | 0 | 1 | 69.0146 | 0 | 1 | 86.1746 | 0 | 1 | 108.6975 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.5983 | 1 | 0 | 26.6136 | 1 | 0 | 18.3744 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.5983 | 1 | 0 | 26.6136 | 1 | 0 | 18.3744 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [22 empty] | El G4 de Huinco no dio RSF por demora en su arranque. |  |  | El G4 de Huinco no dio RSF por demora en su arranque.

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
jueves, 10 de Julio del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
10/07/2025 | 00:30 | 0 | 0
10/07/2025 | 01:00 | 0 | 0
10/07/2025 | 01:30 | 0 | 0
10/07/2025 | 02:00 | 0 | 0
10/07/2025 | 02:30 | 0 | 0
10/07/2025 | 03:00 | 0 | 0
10/07/2025 | 03:30 | 0 | 0
10/07/2025 | 04:00 | 0 | 0
10/07/2025 | 04:30 | 0 | 0
10/07/2025 | 05:00 | 0 | 0
10/07/2025 | 05:30 | 0 | 0
10/07/2025 | 06:00 | 0 | 0
10/07/2025 | 06:30 | 0 | 0
10/07/2025 | 07:00 | 0 | 0
10/07/2025 | 07:30 | 0 | 0
10/07/2025 | 08:00 | 0 | 0
10/07/2025 | 08:30 | 0 | 0
10/07/2025 | 09:00 | 0 | 0
10/07/2025 | 09:30 | 0 | 0
10/07/2025 | 10:00 | 0 | 0
10/07/2025 | 10:30 | 0 | 0
10/07/2025 | 11:00 | 0 | 0
10/07/2025 | 11:30 | 0 | 0
10/07/2025 | 12:00 | 0 | 0
10/07/2025 | 12:30 | 0 | 0
10/07/2025 | 13:00 | 0 | 0
10/07/2025 | 13:30 | 0 | 0
10/07/2025 | 14:00 | 0 | 0
10/07/2025 | 14:30 | 0 | 0
10/07/2025 | 15:00 | 0 | 0
10/07/2025 | 15:30 | 0 | 0
10/07/2025 | 16:00 | 0 | 0
10/07/2025 | 16:30 | 0 | 0
10/07/2025 | 17:00 | 0 | 0
10/07/2025 | 17:30 | 0 | 0
10/07/2025 | 18:00 | 0 | 0
10/07/2025 | 18:30 | 0 | 0
10/07/2025 | 19:00 | 0 | 0
10/07/2025 | 19:30 | 0 | 0
10/07/2025 | 20:00 | 0 | 0
10/07/2025 | 20:30 | 0 | 0
10/07/2025 | 21:00 | 0 | 0
10/07/2025 | 21:30 | 0 | 0
10/07/2025 | 22:00 | 0 | 0
10/07/2025 | 22:30 | 0 | 0
10/07/2025 | 23:00 | 0 | 0
10/07/2025 | 23:30 | 0 | 0
10/07/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
jueves, 10 de Julio del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las CCT.T. Tallanca y Tablazo; de las CC.HH. Pías y Carpapata; y de las centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
jueves, 10 de Julio del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe