## EVENTOS
sábado, 12 de Julio del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
FALLA | ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | CENTRAL | 12/07/2025 08:57:00 | 12/07/2025 10:11:00 | DESCONEXIÓN DE LA C.H. PURMACANA POR FALLA EXTERNA |  | NO | 0
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 12/07/2025 00:00:00 | 13/07/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
FALLA | ELECTRONOROESTE S.A. | PIURA OESTE - PIURA CENTRO | LINEA DE TRANSMISION | L-6651 | 12/07/2025 17:18:00 | 12/07/2025 17:59:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6651(PIURA OESTE - PIURA CENTRO) 60 KV |  | NO | 60
FALLA | SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | CENTRAL | 12/07/2025 11:40:00 | 13/07/2025 00:00:00 | DESCONEXIÓN DE LA P.C.H. TUPURI |  | NO | 2.4

## RESTRIC_OPE
sábado, 12 de Julio del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
12/07/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | C.H. CHARCANI II | GH | G2 | El Grupo N°02 esta operando con una potencia no mayor a 0.07MW en referencia a 0.18MW de su potencia efectiva, con el fin de no generar daños mayores hasta la reparación de su cojinete.
12/07/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
12/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
12/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electronico el día 04.07, la uniadTG4 puede operar a potencia efectiva durante 3 horas o con 80MW durante 4 horas, y el resto de los periodos a mínima generación.
12/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
12/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
12/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
12/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
12/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
12/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
12/07/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
12/07/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2024, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos su modos de operación.
12/07/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 8.5 m3/s correspondiente al mes de junio.
12/07/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
12/07/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
12/07/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
12/07/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
12/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado el día 14.05, la CH Cañon del Pato se encuentra limitada por limitacion en las unidades G2 y G4, a 220 MW.
12/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
12/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
12/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
12/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
12/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
12/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
12/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
12/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
12/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
12/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
12/07/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
12/07/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
12/07/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
12/07/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura.
12/07/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
sábado, 12 de Julio del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_220KV | 12/07/2025 00:00 | 13/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13869 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_500KV | 12/07/2025 00:00 | 13/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13870 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_220kV | 12/07/2025 00:00 | 13/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_500KV | 12/07/2025 00:00 | 13/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13871 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | INT-5652 | 12/07/2025 00:00 | 13/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevo Autotransformador. AUT-5671 en servicio solo por Barra A 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 12/07/2025 00:00 | 13/07/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 12/07/2025 00:00 | 13/07/2025 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_220KV | 12/07/2025 00:00 | 13/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13860 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_500KV | 12/07/2025 00:00 | 13/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13862 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_220KV | 12/07/2025 00:00 | 13/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13861 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_500KV | 12/07/2025 00:00 | 13/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13863 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5352 | 12/07/2025 00:00 | 13/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevo Autotransformador. AUT-5371 en servicio solo por Barra B 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13750 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 12/07/2025 00:00 | 13/07/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 12/07/2025 00:00 | 13/07/2025 00:00 | Fuera de servicio po falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | AUT-5371 | 12/07/2025 09:48 | 12/07/2025 09:52 | Proyecto Refuerzos: Prueba del Regulador de tension del AUT-5372 (verificar funcionamiento del sistema Maestro - Seguidor): Se solicita bajar y subir un tap desde la posicion 11 del AUT-5371. Actividad sin Riesgo de Disparo. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13783 | T
CELEPSA | EL PLATANAL | G1 | 12/07/2025 00:00 | 13/07/2025 00:00 | Mantenimiento anual turbina, generador y SSAA. | 113.5 | P | F/S | N | PREV. | 12601 | G
CELEPSA | EL PLATANAL | TR-1 | 12/07/2025 00:00 | 13/07/2025 00:00 | Mantenimiento preventivo anual del transformador de potencia TR1 de CHEP. | 113.5 | P | F/S | N | PREV. | 12604 | T
CHINANGO S.A.C. | YANANGO | G1 | 12/07/2025 11:01 | 12/07/2025 13:25 | POR SEGURIDADA POR ACTIVIDADES EN SALA DE COMUNICACIONES CH YANANGO | 41 | P | F/S | N | CORR. | 108 | G
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | LA NI?A - MIGUEL GRAU | L-5012 | 12/07/2025 00:00 | 13/07/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24072 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | CL-2144 | 12/07/2025 00:00 | 13/07/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24083 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | CL-2162 | 12/07/2025 00:00 | 13/07/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24086 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | RN-02 | 12/07/2025 00:00 | 13/07/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24097 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 12/07/2025 00:00 | 13/07/2025 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-60KV-G2 | 12/07/2025 07:13 | 12/07/2025 16:53 | PRUEBAS FUNCIONALES POR CAMBIO DE SISTEMA DE CONTROL | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16996 | T
CONELSUR LT SAC | CARAPONGO - CAJAMARQUILLA | L-2709 | 12/07/2025 08:07 | 12/07/2025 17:04 | REEMPLAZO DE PASTA DE SILICONA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18617 | T
CONELSUR LT SAC | PORTILLO | CL-6436 | 12/07/2025 09:27 | 12/07/2025 11:29 | PRUEBAS DE MANDO N1, N2 , N0 | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 22529 | T
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 12/07/2025 00:00 | 13/07/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 0 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 12/07/2025 00:00 | 13/07/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEMSA | MACHUPICCHU | G2 | 12/07/2025 00:04 | 12/07/2025 06:47 | INSPECCION GENERADOR | 0 | P | F/S | N | PREV. | 127 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 12/07/2025 00:00 | 13/07/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | PCH CHAGLLA | GP1 | 12/07/2025 08:07 | 12/07/2025 16:31 | F/S POR INDISPONIBILIDAD DE LINEA L-1054 (LIMPIEZA DE FAJA DE SERVIDUMBRE). | 6.4 | P | F/S | N | OTROS | 15564 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | PCH CHAGLLA - PIEDRA BLANCA | L-1054 | 12/07/2025 08:12 | 12/07/2025 16:20 | F/S POR LIMPIEZA DE FAJA DE SERVIDUMBRE. | 6.4 | P | F/S | N | PREV. | 17248 | T
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS | TG4 | 12/07/2025 00:00 | 12/07/2025 02:00 | Pruebas operativas de unidad a plena carga. (89MW) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 38 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 12/07/2025 00:00 | 12/07/2025 02:00 | Indisponibilidad TG6 modo gas - Disponible modo diesel. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 16925 | G
ENGIE | CHILCA-CTM | SA-3789 | 12/07/2025 00:00 | 13/07/2025 00:00 | Indisponible por falla del 06/07 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13730 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 12/07/2025 00:00 | 13/07/2025 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: REPARACION DE 02 AEROGENERADORES, PUNCH LIST Y DE ALARMAS 04 AEROGENERADORES (ENTRE 08:00 y 18:00 HRS). | 31.2 | P | E/S | N | PREV. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 12/07/2025 00:00 | 13/07/2025 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS EXPANSION: ATENCION PUNCH LIST Y DE ALARMAS 01 AEROGENERADOR (ENTRE 08:00 y 18:00 HRS). | 5.2 | P | E/S | N | PREV. | 22659 | G
ENGIE | SANTA ISABEL | MTR3 | 12/07/2025 00:00 | 13/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL (MANTENIMIENTO CORRECTIVO TRANSFORMADOR PRINCIPAL) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13141 | T
ENGIE | SANTA ISABEL | BARRA A_220 KV | 12/07/2025 06:25 | 12/07/2025 13:09 | LIBERACION DE BARRA A POR MANTTO EN LA BAHIA 220 KV U3 y CELDA DE ACOPLAMIENTO, POSTERIORMENTE SE NORMALIZA A DOBLE BARRA. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12366 | T
ENGIE | SANTA ISABEL | BARRA B_220kV | 12/07/2025 13:18 | 12/07/2025 16:55 | LIBERACION DE BARRA B POR MANTTO EN LA BAHIA 220 KV U3 y CELDA DE ACOPLAMIENTO, POSTERIORMENTE SE NORMALIZA A DOBLE BARRA. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22140 | T
ENGIE | YUNCAN | G3 | 12/07/2025 00:00 | 13/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL (PRUEBAS AISLAMIENTO DE GENERADOR, PULIDO LOCALIZADO DE RODETE, END Y CD TURBINA, PROTECCIONES, CALIBRACION DE INYECTORES, INSPECCION DE SELLOS, LIMPIEZA DE EXCITATRIZ) | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 201 | G
GM OPERACIONES S.A.C. | REFINERIA TALARA | CENTRAL | 12/07/2025 00:00 | 13/07/2025 00:00 | Falla de una de nuestras calderas de vapor, la C.T. Refineria Talara estara indisponible hasta que se culminen las reparaciones | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22187 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | CL-TR1011_138 | 12/07/2025 06:45 | 12/07/2025 15:01 | MANTENIMIENTO BIANUAL CELDA TRANSFORMADOR PRINCIPAL TR-1011 INSTALACION DEL DGA EN EL TRANSFORMADOR PRINCIPAL TR-1011 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 21121 | T
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | TR-1011 | 12/07/2025 06:45 | 12/07/2025 15:01 | MANTENIMIENTO BIANUAL CELDA TRANSFORMADOR PRINCIPAL TR-1011 INSTALACION DEL DGA EN EL TRANSFORMADOR PRINCIPAL TR-1011 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 21120 | T
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | CL-TR1011_138 | 12/07/2025 15:01 | 13/07/2025 00:00 | Mantenimiento Correctivo SB1013 | 0 | F | F/S | N | CORR. | 21121 | T
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | TR-1011 | 12/07/2025 15:01 | 13/07/2025 00:00 | Indisponible por correctivo de SB-1013 | 0 | F | F/S | N | OTROS | 21120 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 12/07/2025 00:00 | 13/07/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G1 | 12/07/2025 07:03 | 12/07/2025 18:52 | Cambio de radiadores del sistema de enfriamiento UG1. | 9.2 | P | F/S | N | CORR. | 17552 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH4 - G2 | 12/07/2025 00:00 | 13/07/2025 00:00 | REPARACION DE RODETE POR FISURA | 1.42 | P | F/S | N | CORR. | 989 | G
ISA PERU | TINGO MARIA | IN2342 | 12/07/2025 00:00 | 13/07/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138KV, TENDIDO DE CABLES NUEVOS, TRASLADO DE CABLES DE MK EXISTENTE A MK NUEVO, CONEXIONADO DE CABLES, TIMBRADO Y AMARILLADO PRUEBAS DE PROTECCION Y CONTROL, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (CORTE 1). (R0101910). Actividad realizada de las 08:43:00 a las 14:10:00 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1446 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 12/07/2025 00:00 | 13/07/2025 00:00 | PROYECTO DE MODERNIZACION DE SE TINGO MARIA: FUNCION 50BF DEL ANILLO DE 220KV SE ENCUENTRA DESHABILITADO, DISPAROS 50BF POR ETAPA 2 HACIA LOS INTERRUPTORES LADO 138KV DEL AT01 Y AT82 SE ENCUENTRAN DESHABILITADOS, AMBOS HASTA EL 10.08.25. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1029 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 12/07/2025 08:40 | 12/07/2025 14:08 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138KV, MIGRACION DE SE?ALES Y MODERNIZACION DE NIVEL 2, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0118566). | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1029 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 12/07/2025 00:00 | 13/07/2025 00:00 | Desconexion del Transformador XFR-002 por motivos de seguridad por baja presion de SF6. en el Interruptor IN-2412. Los Transformadores XFR-001 y XFR003 asumiran la carga. | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 8834 | T
MINERA ANTAMINA | VIZCARRA | SVC-VIZCARRA | 12/07/2025 07:04 | 12/07/2025 17:57 | 07:04h Se realizo la desconexion del SVC 16 kV, para el mantenimiento preventivo (deshierbado). El anillo 220 kV SEVIZCARRA se mantendra cerrado. 17:57h Se pone en servicio el SVC sin novedad. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1504 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 12/07/2025 00:00 | 12/07/2025 23:59 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 31/07/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 12/07/2025 00:00 | 13/07/2025 00:00 | Proteccion de Barras de SE. San Jose 220kV. (en periodo de monitoreo-estabilizacion, disparos abiertos) a solicitud de Joya Solar (Proyecto CSF San Martin). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 12/07/2025 00:00 | 13/07/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
NEXA RESOURCES PERU S.A.A. | DESIERTO | CL-2307 | 12/07/2025 08:00 | 12/07/2025 16:00 | MP 3A LUBRICACION DE SECCIONADORES EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0115555) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22977 | T
NEXA RESOURCES PERU S.A.A. | DESIERTO | BARRAB220 | 12/07/2025 08:33 | 12/07/2025 11:48 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL2307. (R0115555) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11839 | T
NEXA RESOURCES PERU S.A.A. | DESIERTO | BARRAA220 | 12/07/2025 11:52 | 12/07/2025 16:23 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL2307. (R0115555) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11838 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | BTOMA_NUEVA | 12/07/2025 00:00 | 13/07/2025 00:00 | REHABILITACION DE BOCATOMA NUEVA (OPERACION A CAUDAL NATURAL) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10882 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G4 | 12/07/2025 00:00 | 12/07/2025 18:52 | PRUEBAS ELECTRICAS GENERADOR, TRANSFORMADORES DE POTENCIA, CABLES DE POTENCIA Y CALIBRACION DE SECCIONADORES | 44.36 | P | F/S | N | PREV. | 76 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 12/07/2025 00:00 | 13/07/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE REGULACION CON EMBALSE POR BLINDAJE DE PISO DE ATAGUIAS SAN DIEGO. COMPROMISO DE ASEGURAR UN CAUDAL DE 36 M3/S EN LA ESTACION CONDORCERRO UBICADA AGUAS ABAJO DE LA CH CA?ON DEL PATO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10814 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G2 | 12/07/2025 07:01 | 12/07/2025 17:03 | ACTIVIDADES SCI GENERADOR Y TRANSFORMADOR. | 15 | P | F/S | N | CORR. | 19 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 12/07/2025 00:00 | 13/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES /MANTENIMIENTO DE 39500 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 12/07/2025 00:00 | 13/07/2025 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AUCAYACU | SSEE | 12/07/2025 15:17 | 12/07/2025 18:05 | Cambio de TSA18 QUE ALIMENTA LOS SSAA. R0120788 | 0 | P | E/S | N | CORR. | 1803 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 12/07/2025 00:00 | 13/07/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 12/07/2025 00:00 | 13/07/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 12/07/2025 00:00 | 13/07/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | CL-1144 | 12/07/2025 00:00 | 13/07/2025 00:00 | DEBIDO AL BAIPAS REALIZADO EN LA SE HUANUCO NO SE TENDRA ENVIO DE LAS SE?ALES EN TIEMPO REAL DE LOS EQUIPOS DE LA CL-1144. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15247 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 12/07/2025 00:00 | 13/07/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 12/07/2025 00:00 | 13/07/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 12/07/2025 00:00 | 13/07/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO AL ESTAR EN BAIPAS DEBIDO A QUE SE REQUIERE SU REEMPLAZO POR OBSOLESCENCIA HASTA OCTUBRE 2025 (FECHA TENTATIVA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 12/07/2025 00:00 | 13/07/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA - SAN JUAN | L-2205 | 12/07/2025 07:57 | 12/07/2025 14:25 | REPARAR HEBRA ROTA EN VANO DE LA TORRE T-509, REQUIERE L-2206 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0119831) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 740 | T
SAN GABAN | SAN GABAN II | G1 | 12/07/2025 00:00 | 12/07/2025 23:59 | MANTENIMIENTO MAYOR | 55 | P | F/S | N | PREV. | 190 | G
STATKRAFT S.A | GALLITO CIEGO | G1 | 12/07/2025 00:00 | 13/07/2025 00:00 | REHABILITACION Y CAMBIO DE TURBINA G1 | 17.5 | P | F/S | N | PREV. | 100 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G2 | 12/07/2025 00:00 | 13/07/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG2 + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 + Inspeccion Semestral 2 F/S UG2 | 12.92 | P | F/S | N | PREV. | 40 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 12/07/2025 00:00 | 13/07/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE EL EXTREMO SE PARAMONGA NUEVA HASTA LA ESTRUCTURA E123 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 12/07/2025 00:00 | 13/07/2025 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
STATKRAFT S.A | YAUPI | G2 | 12/07/2025 00:00 | 13/07/2025 00:00 | CAMBIO DE UH (Incluye Pruebas) UG2 + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 + Inspeccion Semestral 1 F/S UG2 | 23.23 | P | F/S | N | PREV. | 51 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CENTRAL | 12/07/2025 04:03 | 12/07/2025 08:17 | Pruebas de medicion de parametros bajo variaciones de carga. (Supeditado al arranque de la central por despacho economico) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 13656 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 12/07/2025 00:00 | 13/07/2025 00:00 | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAHUACHI | SS.EE. | 12/07/2025 00:00 | 13/07/2025 00:00 | OPERACION EN SIMPLE BARRA, CELDAS CONECTADAS EN BARRA A POR FALTA DE MANDOS DE NIVEL 3 EN CELDAS. NO INDISPONE EL CAMBIO DE BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23020 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 12/07/2025 00:00 | 13/07/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 12/07/2025 00:00 | 13/07/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-9 | 12/07/2025 00:00 | 13/07/2025 00:00 | COYA: LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE OBRA CIVILES, INSTALACION DE PUERTA Y CERCO DE PVC, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0119627). Actividad realizada de las 08:14:00 a las 13:05:00 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22635 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-2709 | 12/07/2025 07:30 | 12/07/2025 17:30 | LINEA FUERA DE SERVICIO A SOLICITUD DE CONELSUR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 18629 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | BARRA B 220kV | 12/07/2025 00:00 | 13/07/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE DESCONEXION DE LA BARRA B, DEBIDO A ANOMALIA EN SECCIONADOR DE BARRA A DE LA CELDA CL-2102 DE PROPIEDAD DE ENGIE. PARA DESCONETAR LA BARRA B SE REQUIERE LA DESCONEXION DE LA LINEA L-2102. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 13259 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 12/07/2025 00:00 | 13/07/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 12/07/2025 00:00 | 13/07/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | CL-5021 | 12/07/2025 00:00 | 13/07/2025 00:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA HASTA LA TORRE T97, 54.34KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22616 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 12/07/2025 00:00 | 13/07/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A COLAPSO DE LAS TORRES T98, T99, T100, T101 Y T102 OCURRIDO EL 03.03.2025 A LAS 00:49:41 HRS. TRABAJOS MANTENIMIENTO PREVENTIVOS POR FALLA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22609 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 12/07/2025 06:00 | 12/07/2025 18:00 | EJECUCION DE OBRAS CIVILES DE CIMENTACIONES T-98, T-99, T-101 Y T-102. (R0120426). Actividad realizada de las 06:51:00 a las 09:24:00 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 12/07/2025 07:02 | 12/07/2025 17:47 | OBRAS ELECTROMECANICAS: MONTAJE DE T-98, T-99, T-100 Y T-102 Y EL DESMONTAJE DE CONDUCTOR EN VANOS DE T-97 A T-98 Y DE T-102 A T-104 DE L-5021. (R0120425) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 12/07/2025 00:00 | 13/07/2025 00:00 | UNIDADES DIFERENCIALES 87B DE LAS BARRAS B 220KV BLOQUEADOS DEBIDO A FALLA EN UNA TARJETA DEL 87B DE LA BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE - SOCABAYA | L-2054 | 12/07/2025 08:36 | 13/07/2025 00:00 | CAMBIAR SEPARADORES DE FASE DE CONDUCTOR ENTRE LOS VANOS DE LAS TORRES T-991.02 A T-991.32, REQUIERE L-2053 CON RECIERRES DESHABILITADOS Y ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0074284) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1312 | T
TRANSMANTARO | PIURA OESTE - TALARA | L-2250 | 12/07/2025 07:52 | 12/07/2025 16:18 | MP 3A SILICONADO DE AISLAMIENTO DE AISLADORES DE VIDRIO DE TORRES T-1 A T-56 Y T-216. (R0118633) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13584 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 12/07/2025 00:00 | 13/07/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 12/07/2025 00:00 | 13/07/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 12/07/2025 00:00 | 13/07/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 12/07/2025 00:00 | 13/07/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL SABADO 19.04.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A FALTA DE EQUIPOS DE PARTE DE LA CONTRATISTA HITACHI. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 12/07/2025 00:00 | 13/07/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T

## INGRESO OC
sábado, 12 de Julio del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
sábado, 12 de Julio del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [165 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 202 | 58487 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
12/07/2025 | 00:30 | 82 | 653.3 | 216.5 |  |  | 61.2 | 77.6 |  |  | 182.3 | 181.4 | 182.3 | 256 | 215.8 | 112.1 | 348.7 | 4.3 |  |  |  |  | 119.3 | 7.6 | 6.1 |  | 7.1 | 12.1 | 73.4 |  |  |  |  | 56.3 | 112.6 |  |  |  | 6.4 | 146.9 | 34.1 | 62.6 | 21.2 | 17.5 | 15.7 | 62.8 | 184.4 | 184.6 | 185.9 | 65.9 | 5 | 1.3 | 4.5 | 35.9 | 2 | 15.1 | 47.9 |  |  | 81.4 |  |  | 47.7 |  |  |  | 41.9 | 177.1 | 174.8 | 200 | 274.5 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.2 | 90.6 | 71.3 | 62.8 | 75.1 | 28.7 |  |  |  | 146.3 | 148.9 | 149.9 | [5 empty] | 216.4 | 103.4 | 0 | 35.1 | 0 | 14.7 | 0 | 9.1 | 9.9 | 4.9 | 0 | 3.2 | 2.4 | 20.3 | 9.3 | 4.7 | 3.3 | 18.4 | 0 | 0 | 9 | 25.5 | 4.5 | 1.3 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 20.3 | 1.4 | 0.3 | 6.2 | 3.2 | 4.2 | 6.4 | 10 | 15.5 | 19.8 | 0 | 41.4 | 52.9 | 4.1 | 2.7 | 6.9 | 2.4 | 7 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 27.6 | 21.5 | 0 | 0 | 10 | 18.5 | 9.5 |  |  | 15 |  | 8.1 |  |  | 6680.3 | 20.4 | 0 | 6.2 | 8.2 | 27.2 | 18.9 | 10.1 | 16 | 107
12/07/2025 | 01:00 | 85.4 | 650 | 216.1 |  |  | 61.1 | 77.6 |  |  | 186.7 | 187 | 186.7 | 272.4 | 216.4 | 111.8 | 330.6 | 4.3 |  |  |  |  | 120.1 | 7.6 | 6 |  | 6.9 | 12.1 | 39.1 |  |  |  |  | 56.3 | 110.9 |  |  |  | 6.5 | 146.4 | 32 | 62.4 | 22.8 | 17.3 | 15.6 | 63.7 | 183.5 | 184 | 183.1 | 66.5 | 5 | 1.3 | 12.5 | 36 | 2 | 15.1 | 47.4 |  |  | 81.2 |  |  | 47.7 |  |  |  | 41.7 | 177.2 | 174.9 | 200 | 274.3 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.2 | 82.5 | 91.5 | 62.7 | 75.2 | 28.7 |  |  |  | 146.2 | 148.6 | 149.8 | [5 empty] | 216.5 | 103.5 | 0 | 38.5 | 0 | 13.1 | 0 | 9.2 | 10 | 4.9 | 0 | 3.2 | 2.3 | 20.3 | 9.3 | 4.7 | 3.3 | 18.4 | 0 | 0 | 8.5 | 18.4 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 20.3 | 1.4 | 0.3 | 6.2 | 3.2 | 4.4 | 6.4 | 10 | 16.6 | 14.9 | 0 | 43.9 | 52.3 | 4.1 | 3.4 | 7 | 2.4 | 7.1 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 14.5 | 8.3 | 0 | 0 | 10 | 18.5 | 9.6 |  |  | 15 |  | 6.2 |  |  | 6638.1 | 20.9 | 0 | 6.2 | 8.2 | 27.2 | 18.9 | 10 | 16.1 | 107.5
12/07/2025 | 01:30 | 89.3 | 653.8 | 216.4 |  |  | 22.4 | 79 |  |  | 170.3 | 169.5 | 170.5 | 248.4 | 215.9 | 112 | 342.6 | 4.3 |  |  |  |  | 124.9 | 7.7 | 6.1 |  | 7.1 | 12 | 39.2 |  |  |  |  | 56.7 | 110.2 |  |  |  | 6.5 | 149.5 | 33.9 | 23.8 | 23.1 | 17.3 | 15.6 | 67 | 185.6 | 185.9 | 183.9 | 67 | 5.1 | 1.3 | 13 | 36.1 | 2 | 0 | 49.3 |  |  | 76.2 |  |  | 47.6 |  |  |  | 42.3 | 176.7 | 174.4 | 200 | 275.1 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.2 | 122.3 | 83.2 | 63.4 | 68.2 | 29 |  |  |  | 146.2 | 148.7 | 149.9 | [5 empty] | 216.2 | 103.3 | 0 | 37.2 | 0 | 12.9 | 0 | 9.2 | 9.9 | 4.8 | 0 | 3.2 | 2.3 | 20.5 | 9.3 | 4.8 | 3.3 | 18.4 | 0 | 0 | 5.7 | 17.2 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 20.2 | 1.4 | 0.3 | 6.1 | 3.2 | 4.5 | 6.4 | 10 | 18 | 10.4 | 0 | 43.9 | 56.3 | 5.2 | 2.5 | 7 | 2.4 | 7.1 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 7.6 | 7.3 | 0 | 0 | 10 | 18.3 | 9.9 |  |  | 15 |  | 8.3 |  |  | 6523.9 | 21.3 | 0 | 6.2 | 8.2 | 27.2 | 18.9 | 10.2 | 16.1 | 108.1
12/07/2025 | 02:00 | 27.8 | 651.4 | 216.7 |  |  | 11 | 77.1 |  |  | 187.5 | 203.6 | 203.4 | 283.8 | 216.3 | 111.5 | 332.3 | 4.3 |  |  |  |  | 122.3 | 7.4 | 6 |  | 7.1 | 11.9 | 38.9 |  |  |  |  | 56.4 | 64.7 |  |  |  | 6.5 | 147.5 | 34 | 0 | 24.4 | 17.3 | 15.6 | 62.6 | 183.5 | 184 | 183.9 | 37.3 | 5 | 1.2 | 18.8 | 35.7 | 2 | 0 | 48.4 |  |  | 31 |  |  | 47.7 |  |  |  | 18.1 | 177.2 | 174.9 | 200 | 274.7 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.2 | 138.8 | 68.4 | 62.6 | 62.9 | 28.8 |  |  |  | 146.6 | 149.1 | 150.5 | [5 empty] | 216.1 | 103.4 | 0 | 35.9 | 0 | 13 | 0 | 9.2 | 9.8 | 1.2 | 0 | 3.2 | 2.3 | 20.4 | 9.3 | 4.8 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 11.4 | 25.2 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 10 | 1.4 | 0.3 | 6.2 | 3.3 | 4.4 | 6.4 | 10 | 13.9 | 13 | 0 | 26.9 | 48.4 | 2.8 | 1.8 | 7 | 2.4 | 7.1 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 10 | 9 | 0 | 0 | 10 | 17.2 | 9.9 |  |  | 15 |  | 8.3 |  |  | 6348.5 | 21.6 | 0 | 6.2 | 8.2 | 27.2 | 18.9 | 10 | 16.2 | 108.3
12/07/2025 | 02:30 | 32.4 | 641.5 | 214.3 |  |  | 11.1 | 77.2 |  |  | 186.8 | 196 | 196.1 | 283.8 | 215.8 | 111.7 | 319.5 | 4.3 |  |  |  |  | 121.4 | 7 | 5.7 |  | 7 | 11.8 | 39.2 |  |  |  |  | 56 | 107.5 |  |  |  | 6.5 | 147.9 | 35.8 | 0 | 24.3 | 17.3 | 15.6 | 61.9 | 183.2 | 183 | 182.6 | 45.9 | 5 | 1.3 | 11.5 | 35.6 | 2 | 0 | 39.1 |  |  | 30.6 |  |  | 47.3 |  |  |  | 16.9 | 176 | 174.1 | 200 | 273.6 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.2 | 151.6 | 72.8 | 62.1 | 62.9 | 28.8 |  |  |  | 145.4 | 148 | 148.9 | [5 empty] | 215.9 | 103.5 | 0 | 42.9 | 0 | 13.7 | 0 | 9.2 | 9.9 | 0.9 | 0 | 3.1 | 2.4 | 20.1 | 9.3 | 4.8 | 3.3 | 18.4 | 0 | 0 | 10.7 | 25.5 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 9.3 | 1.4 | 0.3 | 6.2 | 3.2 | 4 | 6.1 | 10 | 9 | 15.6 | 0 | 29.2 | 52.9 | 4.1 | 1.4 | 7 | 2.4 | 7.1 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 14 | 12.9 | 0 | 0 | 10 | 17.9 | 10 |  |  | 15.1 |  | 7.9 |  |  | 6370.3 | 21.9 | 0 | 6.2 | 8.2 | 27.2 | 18.9 | 10.1 | 16 | 108.5
12/07/2025 | 03:00 | 21.8 | 645.4 | 215.8 |  |  | 10.7 | 76.6 |  |  | 187.5 | 203.2 | 203.2 | 287.7 | 216.4 | 111.5 | 371.2 | 4.3 |  |  |  |  | 119.1 | 6.7 | 5.7 |  | 7.1 | 10.2 | 40.4 |  |  |  |  | 55.6 | 68.7 |  |  |  | 6.5 | 146.4 | 36 | 0 | 24.2 | 17.3 | 15.6 | 61.5 | 179.7 | 180.2 | 183.9 | 41.2 | 5 | 1.3 | 27.8 | 34.6 | 2 | 0 | 43.8 |  |  | 30.2 |  |  | 47.4 |  |  |  | 16.7 | 177.4 | 175.5 | 200 | 274 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.2 | 84.8 | 57.9 | 61.7 | 62.7 | 28.6 |  |  |  | 146.7 | 149.4 | 150.1 | [5 empty] | 215.1 | 103.7 | 0 | 37.3 | 0 | 12.2 | 0 | 9.2 | 9.9 | 1.2 | 0 | 3.1 | 2.4 | 20 | 9.3 | 4.8 | 3.3 | 18.4 | 0 | 0 | 13.4 | 25.8 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 9.7 | 1.4 | 0.3 | 6.2 | 3.3 | 4.2 | 6.2 | 10 | 10.8 | 12.3 | 0 | 28 | 48.9 | 3.6 | 0.8 | 7 | 2.4 | 7.1 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 19.8 | 20.3 | 0 | 0 | 10 | 18.9 | 9.6 |  |  | 15.2 |  | 7.7 |  |  | 6328 | 22 | 0 | 6.2 | 8.2 | 27.2 | 18.9 | 10.2 | 16.1 | 108.8
12/07/2025 | 03:30 | 28.6 | 650.8 | 216.5 |  |  | 11.4 | 78.1 |  |  | 188.6 | 202.1 | 201.7 | 288 | 217.3 | 111.5 | 323.4 | 4.3 |  |  |  |  | 115.4 | 7.4 | 5.8 |  | 7 | 10.2 | 40.3 |  |  |  |  | 56.3 | 68.7 |  |  |  | 6.5 | 147.9 | 36.6 | 0 | 26.2 | 17.5 | 15.5 | 59.6 | 183.9 | 184 | 184.4 | 43.1 | 5.1 | 1.3 | 12.4 | 35.6 | 2 | 0 | 63.5 |  |  | 31.2 |  |  | 47.7 |  |  |  | 17.1 | 177 | 175.3 | 200 | 273.5 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.2 | 124 | 63 | 62.7 | 64.8 | 29 |  |  |  | 146.5 | 149.3 | 150.2 | [5 empty] | 214.8 | 103.5 | 0 | 37.5 | 0 | 12.3 | 0 | 9.3 | 9.9 | 1 | 0 | 3.1 | 2.4 | 20.4 | 9.3 | 4.9 | 3.3 | 18.4 | 0 | 0 | 7.6 | 17.3 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 9.7 | 1.4 | 0.3 | 6.2 | 3.1 | 4.2 | 6.1 | 10 | 16.8 | 13.7 | 0 | 23.6 | 38.6 | 2.4 | 0.3 | 7 | 2.4 | 7.1 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 26.7 | 29 | 0 | 0 | 10 | 19 | 10.3 |  |  | 15.5 |  | 8 |  |  | 6351.8 | 22.2 | 0 | 6.2 | 8.2 | 27.2 | 18.9 | 10 | 16.4 | 109.1
12/07/2025 | 04:00 | 25.6 | 644.6 | 214.9 |  |  | 10.4 | 81.8 |  |  | 184.9 | 203.7 | 205.5 | 281.8 | 216.3 | 110.7 | 320.1 | 4.1 |  |  |  |  | 123.3 | 7.2 | 5.7 |  | 7 | 10.3 | 40.2 |  |  |  |  | 56.2 | 68.4 |  |  |  | 6.5 | 146.4 | 37.5 | 0 | 25.9 | 17.5 | 15.5 | 64.8 | 179.2 | 178.8 | 182.9 | 43.2 | 5 | 1.2 | 11.7 | 35.4 | 2 | 0 | 45.1 |  |  | 30.1 |  |  | 47.3 |  |  |  | 16.6 | 175.6 | 173.4 | 200 | 273.4 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.2 | 94.9 | 38.3 | 61.9 | 66.5 | 28.8 |  |  |  | 145.6 | 147.6 | 148.6 | [5 empty] | 216.5 | 103.6 | 0 | 38.1 | 0 | 11.7 | 0 | 9.3 | 10 | 1.1 | 0 | 3.1 | 2.4 | 20.1 | 9.5 | 8.3 | 3.3 | 18.4 | 0 | 0 | 7.5 | 13.4 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 9.7 | 1.3 | 0.3 | 6.2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 8.6 | 20.3 | 0 | 19.9 | 33.5 | 1.9 | 0.8 | 6.9 | 2.4 | 7.1 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 30.8 | 29.2 | 0 | 0 | 9.9 | 18.3 | 9.9 |  |  | 15.3 |  | 7.4 |  |  | 6244.8 | 22.2 | 0 | 6.2 | 8.2 | 27.2 | 18.9 | 10 | 16 | 108.7
12/07/2025 | 04:30 | 28.6 | 653.7 | 216.6 |  |  | 11.4 | 79 |  |  | 182 | 182.4 | 182.6 | 265.3 | 214.8 | 112 | 428.6 | 4.3 |  |  |  |  | 122.9 | 7.6 | 6.1 |  | 6.9 | 10.3 | 40.3 |  |  |  |  | 56.5 | 85.8 |  |  |  | 6.5 | 147 | 38.6 | 0 | 25.6 | 17.5 | 15.5 | 64 | 183.4 | 184 | 183.9 | 43.8 | 5.4 | 1.3 | 11.9 | 36.5 | 2 | 0 | 44.7 |  |  | 31.3 |  |  | 47.7 |  |  |  | 17.3 | 176.4 | 174.1 | 200 | 273.1 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.2 | 94.5 | 64.4 | 63 | 66.9 | 29.1 |  |  |  | 146.3 | 149.1 | 149.7 | [5 empty] | 166 | 90.6 | 0 | 37.6 | 0 | 12.8 | 0 | 9.3 | 9.9 | 1 | 0 | 3.1 | 2.4 | 20.3 | 10 | 8.3 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 7.8 | 18.9 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 9.7 | 1.3 | 0.3 | 6.2 | 3 | 4.2 | 6.2 | 10 | 4.3 | 19 | 0 | 15.5 | 30.9 | 1.1 | 0.5 | 6.8 | 2.4 | 7.6 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 21.6 | 25.3 | 0 | 0 | 10 | 18.4 | 10.2 |  |  | 15.2 |  | 7.6 |  |  | 6285.2 | 22.1 | 0 | 6.2 | 8.2 | 27.2 | 18.9 | 10.1 | 16 | 108.7
12/07/2025 | 05:00 | 27.9 | 643.5 | 214.9 |  |  | 10.9 | 77.2 |  |  | 179.7 | 180 | 180 | 283.7 | 215.6 | 111.8 | 368.7 | 4.3 |  |  |  |  | 118.9 | 6.8 | 5.9 |  | 7 | 10.2 | 40.1 |  |  |  |  | 55.9 | 96.6 |  |  |  | 6.4 | 147.4 | 37 | 0 | 25.8 | 17.5 | 15.5 | 63.5 | 182.3 | 182.7 | 183.4 | 43 | 5.3 | 1.3 | 11 | 35.8 | 2 | 0 | 38.6 |  |  | 30.7 |  |  | 47.4 |  |  |  | 16.9 | 177.2 | 175 | 200 | 274.5 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.2 | 97.3 | 84 | 62.2 | 66.9 | 28.8 |  |  |  | 146.7 | 149.4 | 150.2 | [5 empty] | 141.8 | 79.5 | 0 | 46.1 | 0 | 14 | 0 | 9.3 | 10 | 1.1 | 0 | 3.1 | 2.4 | 20 | 10 | 8.3 | 3.3 | 18.4 | 0 | 0 | 11.6 | 32.1 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 9.7 | 1.3 | 0.3 | 6.2 | 2.9 | 3.7 | 5.9 | 10 | 2.7 | 26.3 | 0 | 16.1 | 35.4 | 0.8 | 0.3 | 6.8 | 2.4 | 7.6 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 21.2 | 24 | 0 | 0 | 10 | 18.6 | 9.8 |  |  | 15.1 |  | 8.4 |  |  | 6238.7 | 22.1 | 0 | 6.2 | 8.2 | 27.2 | 18.9 | 10.2 | 16 | 108.8
12/07/2025 | 05:30 | 29.3 | 645.6 | 215.7 |  |  | 11 | 76.8 |  |  | 186.9 | 202.1 | 202.5 | 286.5 | 214.3 | 111.5 | 462.4 | 4.3 |  |  |  |  | 120.8 | 7.1 | 5.8 |  | 7 | 10.3 | 40.2 |  |  |  |  | 56 | 84 |  |  |  | 6.4 | 147.8 | 37 | 0 | 25.5 | 17.4 | 15.5 | 61.9 | 183.4 | 183.7 | 183.4 | 43.1 | 5.3 | 1.3 | 23.9 | 36.2 | 2 | 0 | 71.9 |  |  | 30.9 |  |  | 47.5 |  |  |  | 17 | 176.4 | 174.3 | 200 | 274 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.2 | 126.1 | 63.7 | 66 | 63.8 | 28.9 |  |  |  | 146.2 | 148.9 | 149.8 | [5 empty] | 141.8 | 79.1 | 0 | 42.2 | 0 | 12.8 | 0 | 9.3 | 9.9 | 1.1 | 0 | 3.1 | 2.4 | 20.2 | 10 | 8.2 | 3.3 | 18.4 | 0 | 0 | 12.5 | 31.1 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 9.7 | 1.2 | 0.3 | 6.1 | 2.8 | 3.9 | 6 | 10 | 2.9 | 19.7 | 0 | 16 | 33.9 | 1.1 | 0 | 6.8 | 2.4 | 7.2 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 6.1 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 18.7 | 9.5 |  |  | 15.1 |  | 8.5 |  |  | 6382.2 | 22.3 | 0 | 6.2 | 8.2 | 27.2 | 18.9 | 10 | 16 | 108.8
12/07/2025 | 06:00 | 82.9 | 648.5 | 215.9 |  |  | 11 | 76.6 |  |  | 187.4 | 200.8 | 201.5 | 282.9 | 215.3 | 111.7 | 484.9 | 4.3 |  |  |  |  | 121.4 | 7.2 | 5.7 |  | 6.9 | 10.3 | 40.7 |  |  |  |  | 56.2 | 111.4 |  |  |  | 6.4 | 148.1 | 37.8 | 0 | 26.1 | 17.5 | 15.5 | 63.3 | 183.4 | 184.4 | 183.9 | 43.6 | 5.4 | 1.3 | 12.1 | 36.5 | 2 | 0 | 40.7 |  |  | 31.2 |  |  | 48 |  |  |  | 17.1 | 176.8 | 175.1 | 200 | 273.4 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.2 | 94.7 | 61.5 | 66.2 | 61.9 | 29 |  |  |  | 146.6 | 149.2 | 150.1 | [5 empty] | 147.4 | 79.8 | 0 | 29 | 0 | 13.6 | 0 | 9.3 | 10 | 1 | 0 | 3.1 | 2.4 | 20.2 | 10 | 8.2 | 3.4 | 18.4 | 0.1 | 0 | 10.7 | 25.1 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 9.6 | 1.3 | 0.3 | 6.2 | 2.6 | 4 | 6 | 10 | 5.3 | 15.5 | 0 | 17.5 | 36.5 | 0.9 | 0 | 6.8 | 2.4 | 7.1 | 4.3 | 5 | 5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 0 | 0 | 10 | 18.5 | 10.4 |  |  | 15.1 |  | 8 |  |  | 6397 | 22.2 | 0 | 6.2 | 8.2 | 27.2 | 18.9 | 9.9 | 15.9 | 108.5
12/07/2025 | 06:30 | 85.7 | 647.8 | 215.6 |  |  | 11.3 | 77.9 |  |  | 186.4 | 201.3 | 201.5 | 288.2 | 215.3 | 110.8 | 475.1 | 4.3 |  |  |  |  | 124.1 | 7.4 | 5.9 |  | 7.1 | 10.6 | 40.6 |  |  |  |  | 56.2 | 111.5 |  |  |  | 6.4 | 147.5 | 38.9 | 0 | 27.1 | 17.4 | 15.5 | 65.4 | 183.5 | 183.4 | 183.3 | 44.6 | 5.3 | 1.2 | 13.2 | 36.9 | 2 | 0 | 56.3 |  |  | 31.1 |  |  | 47.7 |  |  |  | 17.1 | 175.9 | 174.3 | 200 | 273.9 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.2 | 107.2 | 77.4 | 66.2 | 62 | 29.6 |  |  |  | 146.4 | 148.6 | 149.7 | [5 empty] | 148.6 | 82.3 | 0 | 23.9 | 0 | 13.6 | 0 | 9.3 | 9.9 | 1.1 | 0 | 3.1 | 2.4 | 20.2 | 10 | 8.1 | 3.4 | 18.4 | 2.2 | 2.3 | 6.7 | 18.2 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 9.7 | 1.3 | 0.3 | 6.1 | 2.6 | 4.1 | 5.6 | 10 | 8.1 | 14.4 | 0.2 | 13.9 | 36 | 0.6 | 0.3 | 6.8 | 2.4 | 7.3 | 4.3 | 5 | 5 | 7.2 | 2.7 | 0 | 2.1 | 0.6 | 2.7 | 2.4 | 1.7 | 0 | 10 | 18.5 | 10.3 |  |  | 15.2 |  | 8.8 |  |  | 6443.6 | 22.3 | 0 | 6.2 | 8.2 | 27.2 | 18.9 | 10 | 16.1 | 108.9
12/07/2025 | 07:00 | 81 | 645.7 | 214.8 |  |  | 11 | 80.3 |  |  | 185.7 | 189.5 | 189.9 | 262.8 | 217.8 | 110.9 | 295.9 | 4.3 |  |  |  |  | 121.5 | 7.2 | 5.9 |  | 6.9 | 10 | 41 |  |  |  |  | 56.2 | 111.9 |  |  |  | 6.4 | 146.3 | 37.5 | 0 | 24.2 | 17.5 | 15.5 | 65.3 | 180.9 | 181.7 | 184.5 | 43.2 | 5.4 | 1.3 | 12.2 | 36.2 | 2 | 0 | 40.6 |  |  | 30.8 |  |  | 47.7 |  |  |  | 16.9 | 176.9 | 175 | 200 | 273.7 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.2 | 95.7 | 73.2 | 66.1 | 74 | 29.5 |  |  |  | 147.1 | 148 | 150.2 | [5 empty] | 148.7 | 81.8 | 0 | 27.1 | 14.5 | 0 | 0 | 9.3 | 9.9 | 1.1 | 0 | 2.9 | 2.4 | 20.2 | 10 | 8.1 | 3.3 | 16.2 | 8.3 | 9.2 | 9.7 | 15.8 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 0.1 | 2.4 | 9.7 | 1.3 | 0.3 | 6.2 | 2.6 | 4.1 | 5.3 | 10 | 11.5 | 12.1 | 4.9 | 13.8 | 38.1 | 0.5 | 0.6 | 6.8 | 2.4 | 7.4 | 4.4 | 5 | 5 | 0 | 47.1 | 1.6 | 27.2 | 0.6 | 21.9 | 31.5 | 20.8 | 1.7 | 10 | 18.5 | 10.5 |  |  | 16 |  | 8.8 |  |  | 6336.6 | 22 | 0 | 6.2 | 8.2 | 27.1 | 18.9 | 9.9 | 16 | 108.3
12/07/2025 | 07:30 | 73.8 | 642.8 | 214.9 |  |  | 10.9 | 83.5 |  |  | 188.4 | 198.9 | 199.7 | 288.3 | 217 | 111.9 | 286.1 | 4.1 |  |  |  |  | 118.6 | 6.6 | 5.7 |  | 7.1 | 10 | 40.4 |  |  |  |  | 55.4 | 112.1 |  |  |  | 6.4 | 145.1 | 37.5 | 24.1 | 25.8 | 17.4 | 15.5 | 60.6 | 180.1 | 181.4 | 184.2 | 42.4 | 5.6 | 1.3 | 12.1 | 35.8 | 2 | 0 | 43.3 |  |  | 30.2 |  |  | 47.9 |  |  |  | 16.7 | 177.4 | 175.9 | 200 | 273.2 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.2 | 95.9 | 75.5 | 62.4 | 60.7 | 28.8 |  |  |  | 147.3 | 149.7 | 150.6 | [5 empty] | 156.7 | 84.3 | 0 | 27.6 | 35.4 | 0 | 0 | 9.3 | 10 | 1.1 | 0 | 3 | 2.4 | 19.8 | 10 | 8 | 3.3 | 9.6 | 11.8 | 14.1 | 9.9 | 21.2 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 0.6 | 2.4 | 9.7 | 1.3 | 0.3 | 6.1 | 2.6 | 3.8 | 5.1 | 10 | 8.5 | 7.1 | 14.5 | 18.4 | 34.8 | 1 | 0.8 | 6.8 | 2.4 | 7.4 | 4.4 | 5.1 | 5.2 | 0 | 125 | 4.2 | 70.4 | 0.6 | 30 | 39.7 | 54.5 | 4.3 | 10 | 18.5 | 10.2 |  |  | 15.1 |  | 8.6 |  |  | 6587.6 | 22.2 | 0 | 6.2 | 8.2 | 27.2 | 18.9 | 9.9 | 16.2 | 108.8
12/07/2025 | 08:00 | 87.3 | 653 | 216.2 |  |  | 11.4 | 86.2 |  |  | 187.1 | 197.7 | 196.3 | 278.1 | 215.1 | 111 | 201.6 | 4.4 |  |  |  |  | 118.5 | 7.6 | 6 |  | 7.1 | 10 | 41.7 |  |  |  |  | 56.7 | 112.3 |  |  |  | 6.4 | 149.1 | 38.8 | 56.4 | 26.3 | 17.4 | 15.5 | 62.6 | 185 | 185.5 | 184.5 | 44.6 | 5.6 | 1.3 | 13.7 | 37.5 | 2 | 0 | 61.5 |  |  | 61.7 |  |  | 47.7 |  |  |  | 17.4 | 176.7 | 174.6 | 200 | 272.2 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.2 | 77.4 | 80.5 | 62.3 | 61.2 | 29.9 |  |  |  | 146.6 | 148.9 | 150 | [5 empty] | 156.8 | 84.5 | 0.1 | 34.8 | 56.3 | 0 | 0.1 | 9.3 | 9.9 | 1 | 0 | 3 | 2.4 | 20.4 | 10 | 3.8 | 3.3 | 9.3 | 12.5 | 14.9 | 9.5 | 20.5 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 1 | 2.4 | 12.3 | 1.2 | 0.3 | 6.1 | 2.6 | 4.2 | 5.4 | 10 | 10.8 | 6.8 | 23.7 | 23.7 | 38.5 | 2.8 | 0.3 | 6.8 | 2.4 | 7.4 | 4.4 | 5.2 | 5.2 | 0 | 192.4 | 6.8 | 109.9 | 0.6 | 31.9 | 35.8 | 81.3 | 6.9 | 10 | 18.2 | 9.8 |  |  | 15.2 |  | 8.7 |  |  | 6791.2 | 21.9 | 0 | 6.2 | 8.2 | 27.3 | 18.9 | 9.7 | 15.9 | 108.1
12/07/2025 | 08:30 | 86.1 | 651.2 | 216.2 |  |  | 11.4 | 85.3 |  |  | 186.8 | 191.6 | 202 | 286.7 | 214.9 | 111.2 | 271.1 | 4.2 |  |  |  |  | 123.1 | 7.4 | 6.1 |  | 7.1 | 10 | 41.2 |  |  |  |  | 56.3 | 112.8 |  |  |  | 0 | 147.9 | 36.7 | 63.8 | 27.2 | 17.5 | 15.4 | 61.6 | 183.8 | 183.8 | 184.2 | 44.3 | 5.6 | 1.3 | 13 | 37.4 | 2 | 0 | 72.4 |  |  | 61.1 |  |  | 47.9 |  |  |  | 17.1 | 176.8 | 174.6 | 200 | 273.7 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.2 | 68.8 | 79.4 | 61.6 | 58 | 28.4 |  |  |  | 146.7 | 149.3 | 150.1 | [5 empty] | 168.2 | 86.1 | 0.6 | 48.3 | 60.5 | 0 | 0.2 | 9.5 | 9.9 | 1.1 | 0 | 3 | 2.4 | 20.3 | 10 | 3.8 | 3.2 | 9.3 | 12.8 | 15.3 | 16.9 | 30.5 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 2 | 2.4 | 16 | 1.3 | 0.3 | 6.3 | 2.7 | 4.1 | 5.3 | 10 | 13.4 | 7.2 | 28.8 | 36.3 | 52.1 | 3.3 | 3.2 | 6.8 | 2.4 | 7.3 | 4.4 | 5.2 | 5.2 | 0 | 201.4 | 9 | 117.2 | 0.6 | 38.1 | 38.8 | 84.7 | 9.1 | 10 | 18.5 | 10.3 |  |  | 15.1 |  | 8.3 |  |  | 6984.8 | 21.7 | 0 | 6.2 | 8.2 | 27.2 | 18.9 | 9.6 | 16 | 107.8
12/07/2025 | 09:00 | 81.7 | 651.3 | 216 |  |  | 20 | 84.1 |  |  | 186.8 | 204.1 | 203.2 | 277.4 | 213.1 | 110.8 | 288.1 | 4.3 |  |  |  |  | 123.8 | 7.4 | 5.6 |  | 7 | 9.8 | 41.4 |  |  |  |  | 56.3 | 111.9 |  |  |  | 0 | 147.7 | 36.3 | 60.9 | 24.5 | 17.4 | 15.5 | 65.2 | 182.8 | 183 | 185.2 | 44.1 | 5.6 | 1.3 | 13 | 36.5 | 2 | 0 | 86.5 |  |  | 60.9 |  |  | 46.6 |  |  |  | 17.1 | 176.9 | 173.5 | 200 | 272.4 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.2 | 107.1 | 79.2 | 63.8 | 60.1 | 28.2 |  |  |  | 146.9 | 149.1 | 150.6 | [5 empty] | 215.9 | 103.5 | 0.8 | 58.5 | 62.4 | 0 | 0.2 | 9.3 | 10 | 1.1 | 0 | 3 | 2.4 | 20.3 | 8.2 | 0 | 3.2 | 9.3 | 13 | 15.8 | 16.2 | 38 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 5.1 | 2.4 | 16.1 | 1.3 | 0.3 | 6.2 | 2.7 | 4.1 | 5.3 | 10 | 8.9 | 11.7 | 28.9 | 39.1 | 53.4 | 4.1 | 3.5 | 6.8 | 2.4 | 7.2 | 4.4 | 5.2 | 5.2 | 0 | 206.2 | 11 | 118.2 | 0.6 | 37.1 | 40.9 | 85.8 | 11.1 | 10 | 18.5 | 10.3 |  |  | 15.1 |  | 9.2 |  |  | 7155.1 | 22.2 | 0 | 6.2 | 8 | 27.1 | 18.9 | 9.6 | 16.1 | 108.1
12/07/2025 | 09:30 | 86.6 | 655.9 | 216.2 |  |  | 30.2 | 82.9 |  |  | 179 | 179.5 | 204.2 | 280.7 | 215.5 | 111 | 278.3 | 4.4 |  |  |  |  | 127 | 7.7 | 5.5 |  | 7.1 | 9.9 | 41.3 |  |  |  |  | 56.7 | 111.7 |  |  |  | 0 | 150.1 | 38 | 72 | 26.1 | 17.2 | 15.5 | 66.8 | 185.2 | 185.6 | 184.4 | 46.2 | 5.6 | 1.3 | 26.8 | 35.9 | 2 | 0 | 87.3 |  |  | 62.4 |  |  | 46.8 |  |  |  | 17.3 | 176.1 | 173.2 | 200 | 273.1 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.2 | 117.3 | 82.6 | 67.5 | 62.3 | 28.7 |  |  |  | 146.5 | 148.9 | 150.7 | [5 empty] | 215.2 | 103.5 | 0.9 | 68.5 | 63.2 | 0 | 0.3 | 9.3 | 9.9 | 2.8 | 0 | 3 | 2.4 | 20.5 | 8.7 | 0 | 3.2 | 9.3 | 12.9 | 15.7 | 17.4 | 40.9 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 9.7 | 2.4 | 16.1 | 1.3 | 0 | 6.4 | 2.7 | 4.3 | 5.4 | 10 | 6.7 | 16.1 | 29.1 | 48.9 | 54 | 6.5 | 5 | 6.8 | 2.4 | 7.1 | 4.4 | 5 | 5.2 | 0 | 209.3 | 12.6 | 118.6 | 0.6 | 25.1 | 31.9 | 86.3 | 12.7 | 10 | 18.3 | 10.1 |  |  | 15.2 |  | 7.7 |  |  | 7223.9 | 22.2 | 2.66 | 6.2 | 8 | 26.9 | 18.9 | 9.5 | 16 | 110.36
12/07/2025 | 10:00 | 74.8 | 642.4 | 214.4 |  |  | 54.7 | 78.4 |  |  | 183.3 | 192.4 | 203.8 | 287.5 | 214.1 | 110.9 | 266.3 | 4.2 |  |  |  |  | 123.3 | 6.6 | 5.8 |  | 7 | 11.7 | 40 |  |  |  |  | 55.6 | 111.3 |  |  |  | 0 | 147.4 | 36.6 | 70.2 | 25.5 | 17.2 | 15.4 | 64.2 | 179.8 | 180.4 | 183.5 | 77.3 | 5.6 | 1.3 | 25.1 | 34.8 | 2 | 0 | 92.3 |  |  | 86.7 |  |  | 45.8 |  |  |  | 60.9 | 175.6 | 173.5 | 200 | 272.9 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.2 | 121.1 | 80 | 65.7 | 62 | 28.9 |  |  |  | 145.7 | 147.8 | 149.9 | [5 empty] | 215.4 | 103.3 | 1 | 74.5 | 63.6 | 0 | 0.3 | 9.3 | 10 | 2.6 | 0 | 3.1 | 2.4 | 20 | 10 | 0 | 3.2 | 9.3 | 12.9 | 15.7 | 17.8 | 40.3 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 15.4 | 2.4 | 17.6 | 1.3 | 0 | 6.4 | 2.7 | 4.2 | 5.1 | 10 | 4.7 | 12.1 | 29 | 48.6 | 62.2 | 7.2 | 4.6 | 6.8 | 2.4 | 7.1 | 4.4 | 5 | 5.2 | 0 | 212.1 | 14.4 | 118.4 | 0.6 | 11.4 | 20 | 86.7 | 14.2 | 10 | 18 | 10.1 |  |  | 15.5 |  | 7.9 |  |  | 7293.7 | 21.8 | 3.28 | 6.2 | 8 | 26.8 | 18.9 | 9.3 | 16.1 | 110.38
12/07/2025 | 10:30 | 80.4 | 650.6 | 216 |  |  | 60.6 | 79 |  |  | 184.2 | 203 | 204.6 | 287.4 | 211.4 | 110.3 | 291.2 | 4.3 |  |  |  |  | 124.1 | 7.3 | 5.8 |  | 7 | 10.5 | 41.7 |  |  |  |  | 56 | 111.9 |  |  |  | 0 | 147.5 | 36.6 | 71 | 25.8 | 17.3 | 15.5 | 65.1 | 182.7 | 183.3 | 184.9 | 83 | 5.6 | 1.3 | 26.5 | 36.1 | 2 | 0 | 120.7 |  |  | 87.8 |  |  | 46.3 |  |  |  | 61.9 | 175 | 176.7 | 200 | 270.6 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.2 | 148.1 | 84.8 | 66.6 | 64.5 | 29.3 |  |  |  | 146 | 147.8 | 150.4 | [5 empty] | 213.4 | 102.9 | 1.1 | 82.9 | 63.5 | 0 | 0.3 | 9.3 | 9.9 | 5.1 | 0 | 2.9 | 2.4 | 20.1 | 10 | 0 | 3.2 | 9.3 | 13.1 | 15.8 | 18.8 | 48.8 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 15.3 | 2.4 | 20.2 | 1.2 | 0.2 | 6.5 | 2.7 | 4.5 | 5.3 | 10 | 6.9 | 9.6 | 28.8 | 55.1 | 59.7 | 7.8 | 5.3 | 6.8 | 2.4 | 7.4 | 4.4 | 5 | 5.2 | 0 | 211.2 | 15.2 | 117.9 | 0.6 | 1.3 | 14.3 | 86.6 | 15.4 | 10 | 18.1 | 10.1 |  |  | 15.5 |  | 8.8 |  |  | 7450.2 | 21.7 | 3.26 | 6.2 | 8 | 26.7 | 18.9 | 9.3 | 16.2 | 110.26
12/07/2025 | 11:00 | 83.9 | 653.6 | 216.9 |  |  | 60.3 | 80.5 |  |  | 184.6 | 195.8 | 204.7 | 288.3 | 211.5 | 110.4 | 300.4 | 4.3 |  |  |  |  | 122.8 | 7.5 | 5.9 |  | 6.9 | 11.3 | 77.1 |  |  |  |  | 56.5 | 111.9 |  |  |  | 0 | 148.2 | 36.3 | 71.5 | 15.2 | 17.3 | 15.5 | 63.2 | 184.9 | 185.4 | 184.9 | 83.3 | 5.6 | 1.3 | 26.2 | 36.1 | 2 | 0 | 131.7 |  |  | 88.1 |  |  | 45.6 |  |  |  | 61.9 | 173.7 | 171.5 | 200 | 269.9 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.2 | 158.4 | 86.6 | 66.8 | 64.1 | 29.5 |  |  |  | 145.2 | 148 | 149.7 | [5 empty] | 213.9 | 102.5 | 1.2 | 88.3 | 63.6 | 0 | 0.4 | 9.5 | 9.9 | 4.8 | 0.1 | 3 | 2.4 | 20.5 | 10 | 0 | 3.2 | 9.3 | 12.8 | 15.6 | 19.9 | 51.8 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 15.2 | 2.4 | 20.2 | 1.2 | 0.3 | 6.5 | 2.7 | 4.5 | 5.4 | 10 | 8.1 | 8.8 | 28.9 | 48.5 | 54.1 | 8.8 | 4.5 | 6.8 | 2.4 | 7.5 | 4.4 | 5 | 5.2 | 0 | 211 | 16.2 | 117.6 | 0.6 | 0 | 6.7 | 86.6 | 16.1 | 10 | 18.1 | 9.9 |  |  | 15.5 |  | 7.6 |  |  | 7494.4 | 21.8 | 3.25 | 6.2 | 8 | 26.5 | 18.9 | 9.2 | 16.1 | 109.95
12/07/2025 | 11:30 | 74.1 | 643.1 | 215.9 |  |  | 57.9 | 81 |  |  | 184.4 | 198.6 | 204.4 | 285.1 | 211.7 | 111.1 | 399.9 | 4.2 |  |  |  |  | 117.9 | 6.6 | 5.6 |  | 7 | 10.8 | 75.8 |  |  |  |  | 55 | 112.7 |  |  |  | 0 | 224.2 | 7.4 | 101.4 | 0 | 17.2 | 15.4 | 62.9 | 176.4 | 177.2 | 185.5 | 78.1 | 5.6 | 1.1 | 17.7 | 35 | 2 | 0 | 61.6 |  |  | 85 |  |  | 45.7 |  |  |  | 60.6 | 176.8 | 174.6 | 200 | 271.8 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.2 | 159.9 | 75.2 | 65 | 63.2 | 28.4 |  |  |  | 146.1 | 149.1 | 150.4 | [5 empty] | 214 | 102.1 | 1.2 | 88.5 | 63.5 | 0 | 0.4 | 9.5 | 10 | 4.9 | 0.3 | 2.9 | 2.4 | 20 | 10 | 0 | 3.2 | 9.3 | 12.6 | 15.4 | 17.9 | 55.9 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 15.3 | 2.4 | 20.2 | 1.2 | 0.3 | 6.5 | 2.7 | 4.3 | 5.2 | 10 | 7.7 | 9.9 | 28.8 | 55.2 | 54.5 | 6.9 | 4.4 | 6.8 | 2.4 | 7.6 | 4.4 | 5 | 5 | 0 | 212.4 | 16.8 | 117.1 | 0.6 | 0 | 1.6 | 86.6 | 16.5 | 10 | 18.3 | 10.2 |  |  | 15.5 |  | 7.3 |  |  | 7518.6 | 21.5 | 3.16 | 6.2 | 8 | 26.4 | 18.9 | 9.1 | 16.2 | 109.46
12/07/2025 | 12:00 | 78 | 649.7 | 215.9 |  |  | 59.5 | 83 |  |  | 175.2 | 175.9 | 204 | 261.7 | 210.7 | 109.9 | 389.5 | 4.3 |  |  |  |  | 125.4 | 7 | 5.8 |  | 6.9 | 11.1 | 75.8 |  |  |  |  | 55.7 | 111.7 |  |  |  | 0 | 146.4 | 4.5 | 137.9 | 0 | 17.2 | 15.5 | 65.9 | 180.6 | 180.6 | 185 | 81.6 | 5.6 | 1 | 17.7 | 35.6 | 2 | 0 | 77.4 |  |  | 87.2 |  |  | 45.2 |  |  |  | 61.1 | 174.8 | 172.6 | 200 | 271 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.2 | 158.7 | 76.7 | 66 | 64.1 | 29 |  |  |  | 145.4 | 148.2 | 149.1 | [5 empty] | 213.8 | 102 | 1.2 | 87.3 | 64.1 | 0 | 0.4 | 9.4 | 9.9 | 4.9 | 0 | 2.9 | 2.4 | 19.9 | 10 | 0 | 3.2 | 9.3 | 12.6 | 15.5 | 17.4 | 61.6 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 15.5 | 2.4 | 20.2 | 1.2 | 0.3 | 6.3 | 2.7 | 4.2 | 5.2 | 10 | 10.2 | 12 | 28.8 | 50.4 | 51.4 | 9.7 | 3.9 | 6.8 | 2.4 | 7.5 | 4.4 | 4.8 | 5 | 0 | 213.2 | 16.9 | 117.1 | 0.6 | 0 | 0 | 86.6 | 16.6 | 10 | 18.2 | 10.1 |  |  | 15.5 |  | 7.7 |  |  | 7457.6 | 21.1 | 3.08 | 6.2 | 8 | 26.1 | 18.9 | 9.1 | 16.2 | 108.68
12/07/2025 | 12:30 | 78.7 | 641 | 214 |  |  | 59.6 | 81.1 |  |  | 169.6 | 169.5 | 169.7 | 265.7 | 209.5 | 109.5 | 390.5 | 4.2 |  |  |  |  | 123.2 | 6.8 | 5.7 |  | 6.9 | 11.2 | 74.7 |  |  |  |  | 55.5 | 111.6 |  |  |  | 0 | 144 | 25.2 | 137.4 | 0 | 17.2 | 15.4 | 63.8 | 179.9 | 180.6 | 183 | 81 | 5.6 | 1 | 29.5 | 35.9 | 2 | 0 | 51.1 |  |  | 87.1 |  |  | 46.3 |  |  |  | 61.1 | 174.4 | 172 | 200 | 270.8 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.2 | 143 | 72.6 | 65.7 | 65.2 | 28.9 |  |  |  | 145.1 | 146.9 | 148.4 | [5 empty] | 213.7 | 101.8 | 1.2 | 87 | 64.4 | 0 | 0.4 | 9.2 | 10 | 4.7 | 0 | 2.9 | 2.4 | 19.7 | 10 | 0 | 3.1 | 9.3 | 12.9 | 15.2 | 15.8 | 59.1 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 15.7 | 2.4 | 20.2 | 1.2 | 0.3 | 6.5 | 2.8 | 4.1 | 5.1 | 10 | 15.3 | 17.6 | 28.8 | 51.7 | 45.7 | 8.6 | 6.3 | 6.8 | 2.4 | 7.4 | 4.4 | 4.8 | 5 | 0 | 214.8 | 16.8 | 116.9 | 0.6 | 0 | 0 | 86.4 | 16.6 | 9.9 | 18.3 | 9.3 |  |  | 15.5 |  | 7.9 |  |  | 7378.9 | 20.2 | 3.06 | 6.2 | 8 | 26 | 18.9 | 9.1 | 15.9 | 107.36
12/07/2025 | 13:00 | 84.7 | 647.5 | 215.4 |  |  | 60.3 | 83 |  |  | 182.7 | 190.4 | 190.1 | 283.4 | 209.8 | 109.4 | 406.4 | 4.3 |  |  |  |  | 126.2 | 7.3 | 5.5 |  | 7 | 11 | 75.5 |  |  |  |  | 56.2 | 111.6 |  |  |  | 0 | 0 | 33.9 | 138.7 | 0 | 17.2 | 15.4 | 68 | 183.1 | 183 | 183.3 | 81.8 | 5.5 | 0.9 | 35.1 | 35.7 | 2 | 16.2 | 51 |  |  | 87.8 |  |  | 46 |  |  |  | 61.7 | 173.9 | 171.6 | 200 | 269.8 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.2 | 134.5 | 107.2 | 66.4 | 65.4 | 29.3 |  |  |  | 144.9 | 147 | 148.8 | [5 empty] | 213.4 | 101.9 | 1.2 | 80.5 | 64.8 | 0 | 0.1 | 9.1 | 9.9 | 4.9 | 0 | 2.8 | 2.4 | 20.2 | 10 | 0 | 3.2 | 9.3 | 13 | 15.2 | 18.4 | 65.1 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 14.9 | 2.4 | 20.2 | 1.2 | 0.3 | 5.5 | 2.8 | 4.2 | 5.5 | 10 | 18.7 | 17.5 | 29.2 | 39.3 | 37.1 | 8.5 | 5.1 | 6.8 | 2.4 | 7.3 | 4.4 | 4.8 | 5 | 0 | 214.9 | 16.3 | 117.5 | 0.6 | 0 | 0 | 86.6 | 16.2 | 10 | 18.3 | 8.7 |  |  | 15.5 |  | 8.3 |  |  | 7395.9 | 21 | 3.06 | 6.2 | 8 | 26 | 18.9 | 9 | 16.1 | 108.26
12/07/2025 | 13:30 | 81.1 | 644.5 | 215.2 |  |  | 60.1 | 83.1 |  |  | 182.8 | 184.1 | 184.1 | 272.4 | 209.6 | 109.9 | 413.8 | 4.3 |  |  |  |  | 121.9 | 6.8 | 5.6 |  | 7.1 | 11.8 | 75.2 |  |  |  |  | 55.9 | 111.6 |  |  |  | 0 | 0 | 34.9 | 137.8 | 19.4 | 17.2 | 15.3 | 62 | 181.2 | 181.4 | 183.7 | 81.9 | 5.6 | 1 | 34.4 | 35.1 | 2 | 15.9 | 41.9 |  |  | 87.3 |  |  | 46 |  |  |  | 61.5 | 174.5 | 172.9 | 200 | 269.4 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.2 | 131.5 | 70.4 | 66.1 | 65.5 | 29.1 |  |  |  | 145.5 | 147.4 | 149.2 | [5 empty] | 213 | 101.7 | 1.2 | 72.2 | 64.8 | 0 | 0.1 | 9.1 | 9.9 | 4.8 | 0 | 2.9 | 2.4 | 20 | 10 | 0 | 3.3 | 9.3 | 13.1 | 15.6 | 15.8 | 60.7 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 14.9 | 2.4 | 20.2 | 1.2 | 0.3 | 5.2 | 2.8 | 4.1 | 5.4 | 10 | 15.9 | 23.6 | 29.6 | 41.8 | 40.8 | 8.8 | 4.4 | 6.8 | 2.4 | 7.3 | 4.4 | 4.8 | 5 | 0 | 214.8 | 15.5 | 118.3 | 0.6 | 3.1 | 0 | 87 | 15.5 | 10 | 17.9 | 9.4 |  |  | 15.5 |  | 8.3 |  |  | 7327.5 | 21.1 | 3.11 | 6.2 | 8 | 26 | 18.9 | 9 | 16 | 108.31
12/07/2025 | 14:00 | 60.3 | 649.1 | 215.9 |  |  | 40.2 | 83.1 |  |  | 183.9 | 185.7 | 185.4 | 274.5 | 209.8 | 109.5 | 345.9 | 4.3 |  |  |  |  | 119.6 | 7.2 | 5.8 |  | 6.9 | 11.8 | 75.6 |  |  |  |  | 56.1 | 112.4 |  |  |  | 0 | 0 | 55 | 98.2 | 24.6 | 17.4 | 15.4 | 65.8 | 183.2 | 183.8 | 184.5 | 82.5 | 5.6 | 1 | 34.9 | 35.8 | 2 | 16.1 | 44.3 |  |  | 87.7 |  |  | 46.3 |  |  |  | 61.7 | 174.6 | 172.5 | 200 | 265.5 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.2 | 160 | 89.5 | 66.4 | 65.6 | 29.3 |  |  |  | 145.9 | 148.1 | 149.8 | [5 empty] | 213.5 | 101.9 | 1.1 | 71.9 | 64.5 | 0 | 0.1 | 9.1 | 9.9 | 4.7 | 0 | 2.9 | 2.4 | 20.2 | 10 | 0 | 3.3 | 9.3 | 13.1 | 15.7 | 15.4 | 55.6 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 14.8 | 2.4 | 20.2 | 1.2 | 0.3 | 5.2 | 2.8 | 3.5 | 5.5 | 10 | 16.3 | 35.8 | 29.7 | 47.1 | 49.7 | 11.2 | 4.3 | 6.8 | 2.4 | 7.3 | 4.4 | 4.8 | 5 | 0 | 213.5 | 14.4 | 118.8 | 0.6 | 6.1 | 4.3 | 86.9 | 14.5 | 9.9 | 17.9 | 9.4 |  |  | 15.5 |  | 8.4 |  |  | 7303.2 | 20.6 | 3.13 | 6.2 | 8 | 25.9 | 18.9 | 9.1 | 16.1 | 107.93
12/07/2025 | 14:30 | 57.2 | 645.3 | 215.5 |  |  | 21.7 | 80.6 |  |  | 177.8 | 179.5 | 179.3 | 274.7 | 210.4 | 109.8 | 336 | 4.2 |  |  |  |  | 120.1 | 6.8 | 5.6 |  | 6.9 | 12 | 75.1 |  |  |  |  | 55.7 | 111 |  |  |  | 0 | 0 | 53.5 | 97.7 | 23.3 | 18 | 15.4 | 63.9 | 181.1 | 181.8 | 183.9 | 82 | 5.6 | 1 | 34.3 | 35.6 | 2 | 15.8 | 42.1 |  |  | 87 |  |  | 46.1 |  |  |  | 61.5 | 175.3 | 173.3 | 200 | 270.8 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.2 | 159 | 66.3 | 66.1 | 65.5 | 29 |  |  |  | 146 | 148.2 | 149.3 | [5 empty] | 213.5 | 101.9 | 1 | 75.6 | 63.7 | 0 | 0.1 | 9.1 | 10 | 2.1 | 0 | 2.9 | 2.4 | 20 | 10 | 0 | 3.3 | 9.3 | 13 | 15.7 | 16.5 | 56.8 | 4.5 | 1.8 | 1.1 | 2.9 | 14.6 | 2.4 | 20.2 | 1.2 | 0.3 | 5.2 | 2.9 | 3.3 | 5.1 | 10 | 17.2 | 49.2 | 29.6 | 46.7 | 51.7 | 9.8 | 5.3 | 6.8 | 2.4 | 7.3 | 4.4 | 4.8 | 5 | 0 | 210.9 | 13 | 119.4 | 0.6 | 7.1 | 1.2 | 86.9 | 13.1 | 10 | 17.7 | 9.7 |  |  | 15.5 |  | 8.9 |  |  | 7223.4 | 20.2 | 3.13 | 6.2 | 8 | 25.7 | 18.9 | 9 | 16.1 | 107.23
12/07/2025 | 15:00 | 62.2 | 649.1 | 216.2 |  |  | 22.3 | 81.5 |  |  | 184.2 | 189.4 | 188.8 | 277 | 209.3 | 109.8 | 342.3 | 4.3 |  |  |  |  | 123.4 | 7.3 | 5.9 |  | 7.1 | 11.9 | 75.7 |  |  |  |  | 56.4 | 111.6 |  |  |  | 0 | 0 | 40.4 | 98.9 | 22.1 | 18 | 15.3 | 64.9 | 184.2 | 184.3 | 184 | 82.8 | 5.4 | 1 | 34.8 | 36.5 | 2 | 16.3 | 45.6 |  |  | 88 |  |  | 46.1 |  |  |  | 61.7 | 174.8 | 172.7 | 200 | 270.6 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.2 | 162.3 | 67.4 | 63.6 | 65.1 | 29 |  |  |  | 145.7 | 147.8 | 149.4 | [5 empty] | 213.6 | 101.7 | 0.9 | 76.7 | 62.4 | 0 | 0.1 | 9.1 | 9.9 | 2 | 0 | 3 | 2.4 | 20.4 | 10 | 0 | 3.3 | 9.3 | 12.8 | 15.4 | 16.6 | 59.3 | 4.5 | 1.3 | 1.1 | 2.9 | 14.2 | 2.4 | 20.2 | 1.3 | 0.3 | 5.2 | 2.9 | 3.5 | 5.3 | 10 | 19.5 | 45.9 | 29.4 | 53.7 | 53.9 | 9.4 | 5.2 | 6.8 | 2.4 | 7.4 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 0 | 206.9 | 11.4 | 118.2 | 0.6 | 2 | 19.8 | 85.4 | 11.4 | 10 | 17.9 | 9.4 |  |  | 15.5 |  | 8.3 |  |  | 7286 | 20.1 | 2.97 | 6.2 | 8 | 25.7 | 18.9 | 9.1 | 16.1 | 107.07
12/07/2025 | 15:30 | 55.3 | 639.7 | 213.5 |  |  | 21.8 | 80.6 |  |  | 184 | 190.2 | 189.7 | 276.3 | 210.2 | 109.9 | 335.1 | 4.2 |  |  |  |  | 121.5 | 6.7 | 5.5 |  | 6.9 | 12 | 75.4 |  |  |  |  | 55.6 | 111.2 |  |  |  | 0 | 0 | 36.4 | 96.7 | 21 | 18 | 15.3 | 60.3 | 181.2 | 181.6 | 182.8 | 81.4 | 5.4 | 1 | 34.4 | 36 | 2 | 16 | 40.1 |  |  | 86.5 |  |  | 46.5 |  |  |  | 61.5 | 175.4 | 172.8 | 200 | 271.7 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.2 | 69.6 | 65.9 | 62.5 | 65.1 | 28.3 |  |  |  | 145.4 | 147.6 | 149.2 | [5 empty] | 213.9 | 102.1 | 0.7 | 83 | 59.2 | 0 | 0.3 | 9.3 | 9.9 | 2 | 0 | 3 | 2.4 | 19.8 | 10 | 0 | 3.3 | 9.3 | 12.1 | 14.5 | 20 | 65.5 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 12.7 | 2.4 | 20.2 | 1.3 | 0.3 | 5.2 | 2.9 | 3.2 | 5.2 | 10 | 19.3 | 47.1 | 28 | 57.9 | 55.5 | 9.2 | 6.7 | 6.8 | 2.4 | 7.6 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 0 | 198.2 | 9.3 | 113.6 | 0.6 | 27.2 | 77.5 | 81.9 | 9.5 | 10 | 18.1 | 9.4 |  |  | 15.5 |  | 7.7 |  |  | 7211.3 | 20.1 | 3.11 | 6.2 | 8 | 25.8 | 18.9 | 9.1 | 16.1 | 107.31
12/07/2025 | 16:00 | 29 | 651.6 | 216.5 |  |  | 22.1 | 81.9 |  |  | 186.6 | 202.7 | 205.8 | 278.4 | 212.8 | 109.7 | 269.8 | 4.3 |  |  |  |  | 110.3 | 7.2 | 5.9 |  | 6.9 | 12 | 75.2 |  |  |  |  | 56.3 | 113 |  |  |  | 0 | 0 | 33.4 | 30.9 | 22.2 | 18.3 | 15.3 | 66.3 | 181.5 | 182.1 | 185.7 | 82.2 | 5.4 | 1 | 33.8 | 35.5 | 2 | 15.8 | 90.2 |  |  | 46.8 |  |  | 46.5 |  |  |  | 61.7 | 175.9 | 173.7 | 200 | 272.3 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.2 | 187.6 | 63.7 | 63.6 | 65.6 | 28.8 |  |  |  | 146.2 | 148.6 | 149.9 | [5 empty] | 213.6 | 102.3 | 0.6 | 89.2 | 47.8 | 0 | 0.2 | 9.2 | 9.9 | 2 | 0 | 3 | 2.4 | 20.4 | 10 | 0 | 3.3 | 9.3 | 10.1 | 12.1 | 21.9 | 70.9 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 9.5 | 2.4 | 19 | 1.3 | 0.3 | 5.2 | 2.8 | 3.6 | 5.5 | 10 | 15 | 51.9 | 21.4 | 63.3 | 63.2 | 10.1 | 6.4 | 5.9 | 2.4 | 7.8 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 0 | 178.6 | 7.1 | 86.4 | 0.6 | 67.1 | 91.8 | 72.9 | 7.2 | 10 | 18.1 | 9.6 |  |  | 15.5 |  | 8.4 |  |  | 7234.7 | 20.4 | 2.99 | 6.2 | 8 | 25.8 | 18.9 | 9.3 | 16 | 107.59
12/07/2025 | 16:30 | 35.4 | 653.5 | 216.3 |  |  | 22.2 | 81.5 |  |  | 185.8 | 199.4 | 200.6 | 266.7 | 213.4 | 109.9 | 219.4 | 4.3 |  |  |  |  | 126.2 | 7.9 | 5.8 |  | 7 | 13.9 | 86 |  |  |  |  | 56.3 | 111.6 |  |  |  | 0 | 228.7 | 31.1 | 31.2 | 21.4 | 18 | 15.3 | 66.7 | 184.3 | 184.6 | 184.4 | 83.2 | 5.6 | 1 | 34.4 | 35.6 | 2 | 16.7 | 47.2 |  |  | 48.1 |  |  | 46.8 |  |  |  | 61.8 | 176.1 | 173.6 | 200 | 271.5 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.2 | 152.1 | 53.5 | 63.7 | 66.5 | 29.2 |  |  |  | 145.2 | 147.7 | 149.6 | [5 empty] | 214.3 | 102.5 | 0.3 | 94.1 | 23.7 | 0 | 0.2 | 9.1 | 9.9 | 2 | 0 | 3.1 | 2.4 | 20.4 | 10 | 0 | 3.3 | 9.3 | 4.7 | 5.4 | 22.2 | 74.3 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 3.5 | 2.4 | 13 | 1.4 | 0.3 | 5.3 | 2.8 | 3.6 | 5.6 | 10 | 12.9 | 58.7 | 11.6 | 54.9 | 60.9 | 9.8 | 5.7 | 5.8 | 2.4 | 7.8 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 0 | 108.1 | 4.6 | 46.1 | 0.6 | 76.8 | 93 | 42.6 | 4.8 | 10 | 18.2 | 9.5 |  |  | 15.5 |  | 8.5 |  |  | 7153.5 | 20.3 | 2.99 | 6 | 8 | 26 | 18.9 | 9.5 | 16.1 | 107.79
12/07/2025 | 17:00 | 23.2 | 642.5 | 214.8 |  |  | 21.3 | 80.8 |  |  | 185.8 | 202.3 | 203 | 277.1 | 214.4 | 110.2 | 289.1 | 4.2 |  |  |  |  | 121.3 | 7.1 | 5.6 |  | 6.9 | 13.8 | 86 |  |  |  |  | 55.5 | 107.6 |  |  |  | 6.5 | 228.9 | 33.4 | 30.3 | 21.6 | 18 | 15.3 | 61.9 | 179.4 | 179.4 | 183.5 | 81.5 | 5.5 | 1 | 31.6 | 33.6 | 2 | 16.2 | 38.3 |  |  | 45.9 |  |  | 47.1 |  |  |  | 60.8 | 176.3 | 173.9 | 200 | 273.3 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.2 | 147.2 | 50.4 | 62.5 | 66.2 | 28.6 |  |  |  | 145.1 | 147.7 | 149.4 | [5 empty] | 214.9 | 102.7 | 0 | 98.6 | 6.7 | 0 | 0.1 | 9.1 | 9.9 | 2 | 0 | 3.1 | 2.4 | 19.9 | 10 | 0 | 3.3 | 9.3 | 0.5 | 0.4 | 20.7 | 69.4 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 0.1 | 2.4 | 13 | 1.4 | 0.3 | 5.4 | 2.8 | 3.3 | 5.3 | 10 | 13.3 | 64.9 | 2.4 | 60.7 | 68.5 | 11.6 | 6.4 | 5.9 | 2.4 | 7.7 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 0 | 29.4 | 2 | 10.4 | 0.6 | 101.2 | 98.1 | 11.3 | 2.2 | 10 | 18.2 | 8.4 |  |  | 15.5 |  | 8.1 |  |  | 7026.7 | 20.2 | 2.91 | 6.2 | 8 | 26.1 | 18.9 | 9.5 | 16 | 107.81
12/07/2025 | 17:30 | 30.7 | 650.8 | 215.8 |  |  | 22.1 | 82.3 |  |  | 186.1 | 202.5 | 203.6 | 278.7 | 212.9 | 110.6 | 334.2 | 4.3 |  |  |  |  | 124.1 | 7.8 | 5.8 |  | 6.9 | 13.9 | 86.8 |  |  |  |  | 56.4 | 107.4 |  |  |  | 6.5 | 230.9 | 33 | 31.3 | 22.4 | 18.2 | 15.3 | 64.3 | 184.4 | 184.2 | 183.7 | 82.3 | 5.5 | 1 | 33.3 | 34.2 | 2 | 16.4 | 100 |  |  | 48 |  |  | 46.9 |  |  |  | 61.7 | 176.2 | 174 | 200 | 273.1 | [5 empty] | 46.2 |  |  | 1.2 | 179.4 | 71 | 63.7 | 66.1 | 29.2 |  |  |  | 145.6 | 148.2 | 149.5 | [5 empty] | 215.2 | 102.6 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0.1 | 9 | 9.9 | 2 | 0 | 3.2 | 2.4 | 20.5 | 9.2 | 0 | 3.2 | 9.3 | 0 | 0 | 21.5 | 72.8 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 13 | 1.5 | 0.3 | 5.9 | 2.8 | 3.6 | 5.5 | 10 | 12.4 | 50.2 | 0 | 56.3 | 64 | 10.6 | 5.5 | 6.5 | 2.5 | 7.7 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.6 | 98.1 | 84.7 | 0 | 0.1 | 10 | 18.1 | 10.4 |  |  | 15.5 |  | 7.4 |  |  | 7189.1 | 20.4 | 2.92 | 6.2 | 8 | 26.3 | 18.9 | 9.6 | 16.1 | 108.42
12/07/2025 | 18:00 | 23.8 | 648.2 | 216.1 |  |  | 21.3 | 81.2 |  |  | 186.9 | 201.1 | 201.2 | 279.1 | 214.8 | 110.7 | 285.1 | 4.2 |  |  |  |  | 119.8 | 7.4 | 5.9 |  | 6.9 | 13.9 | 86.7 |  |  |  |  | 55.7 | 105.7 |  |  |  | 6.5 | 228.6 | 33.1 | 40.9 | 22.2 | 18 | 15.3 | 61.7 | 181.1 | 181.2 | 183.8 | 81.2 | 5.6 | 1 | 25.7 | 33.8 | 2 | 16.3 | 42.3 |  |  | 86.1 |  |  | 47.4 |  |  |  | 60.9 | 177.2 | 174.9 | 200 | 272.9 | [5 empty] | 50 |  |  | 1.2 | 152.9 | 99.6 | 63.1 | 63.8 | 28.8 |  |  |  | 146.5 | 149 | 150.5 | [5 empty] | 215.5 | 102.8 | 0 | 107.1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 2 | 0 | 3.2 | 2.4 | 20.2 | 9 | 0 | 3.3 | 9.3 | 0 | 0 | 21.9 | 76.4 | 4.5 | 1.4 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 15.4 | 1.5 | 0.3 | 5.9 | 2.8 | 4.5 | 5.4 | 10 | 12.6 | 46.4 | 0 | 63.5 | 71.5 | 11 | 5.9 | 6.3 | 2.4 | 7.7 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 87 | 59.5 | 0 | 0 | 10 | 18.1 | 10.4 |  |  | 15.5 |  | 7.3 |  |  | 7080.7 | 20.6 | 2.91 | 6.2 | 8 | 26.5 | 18.9 | 9.8 | 16.2 | 109.11
12/07/2025 | 18:30 | 99 | 647.5 | 215.5 |  |  | 70.1 | 81.2 |  |  | 186.9 | 202.7 | 203.2 | 280.2 | 212.8 | 110.9 | 317.6 | 4.2 |  |  |  |  | 120.2 | 6.1 | 6.1 |  | 7 | 13.8 | 86.2 |  |  |  |  | 55.9 | 91.4 |  |  |  | 6.5 | 229.7 | 32 | 75 | 22.1 | 18 | 15.3 | 62.5 | 182.2 | 182.5 | 184.2 | 81.6 | 5.6 | 1 | 33.5 | 36 | 2 | 16.5 | 129.9 |  |  | 86.1 |  |  | 47.6 |  |  |  | 61.5 | 176.5 | 174.1 | 200 | 272.5 | [5 empty] | 50 |  |  | 1.2 | 200.6 | 100.8 | 63.2 | 64 | 28.8 |  |  |  | 146.2 | 148.6 | 149.8 | [5 empty] | 215.2 | 102.8 | 0 | 104.1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9.9 | 4.8 | 0 | 3.2 | 2.4 | 20 | 9 | 0 | 3.3 | 9.2 | 0 | 0 | 23.5 | 74.3 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 20.4 | 1.6 | 0.3 | 5.9 | 2.8 | 4.4 | 6.4 | 10 | 9 | 38.6 | 0 | 54.1 | 76.7 | 10.1 | 4 | 4.6 | 2.4 | 8.1 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 72 | 51.3 | 0 | 0 | 10 | 18.2 | 8.7957 |  |  | 15.4 |  | 9 |  |  | 7368.3957 | 20.4 | 5.61 | 6.2 | 8 | 26.7 | 18.9 | 9.9 | 16.2 | 111.91
12/07/2025 | 19:00 | 137.6 | 647.8 | 215.8 |  |  | 69.1 | 81 |  |  | 186.5 | 203.4 | 209.4 | 282.4 | 212.8 | 111 | 404.1 | 4.2 |  |  |  |  | 122.5 | 6.5 | 6 |  | 6.9 | 13.9 | 142 |  |  |  |  | 56 | 90.9 |  |  |  | 6.5 | 228.3 | 33.3 | 66.6 | 21.7 | 18 | 15.2 | 65.3 | 182 | 182.8 | 184.1 | 81.6 | 5.3 | 1 | 24.6 | 34.5 | 2 | 16.3 | 106.8 |  |  | 86 |  |  | 47.7 |  |  |  | 61.1 | 177.5 | 175 | 200 | 272.9 | [5 empty] | 50.1 |  |  | 1.2 | 166.5 | 70.5 | 63.1 | 62.9 | 28.9 |  |  |  | 146.7 | 149.2 | 150.2 | [5 empty] | 215.2 | 102.8 | 0 | 102.5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9.9 | 5.5 | 0 | 3.2 | 2.4 | 20.3 | 9 | 8.6 | 3.3 | 10.2 | 0 | 0 | 22.7 | 71.9 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 20.4 | 1.7 | 0.3 | 5.9 | 2.4 | 4.5 | 6.5 | 10 | 7.3 | 34.5 | 0 | 52.4 | 71 | 9.2 | 4.4 | 4.6 | 2.4 | 8 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 39.7 | 23.3 | 0 | 0 | 10 | 18.3 | 9.2483 |  |  | 15.6 |  | 8.1 |  |  | 7388.9483 | 20.3 | 7.65 | 6.2 | 8 | 26.9 | 18.9 | 10 | 16.1 | 114.05
12/07/2025 | 19:30 | 135.3 | 647.8 | 216 |  |  | 70.5 | 81 |  |  | 186.8 | 203.3 | 208.2 | 282.8 | 212.3 | 110.9 | 408.4 | 4.3 |  |  |  |  | 122.5 | 7.4 | 5.9 |  | 6.9 | 13.9 | 142 |  |  |  |  | 56 | 91.1 |  |  |  | 6.5 | 230.9 | 30.8 | 74.9 | 21.5 | 18.2 | 15.2 | 64.7 | 183.5 | 183.9 | 183.9 | 81.9 | 5.4 | 1 | 27.4 | 37.4 | 2 | 16.7 | 121.6 |  |  | 71.6 |  |  | 47.5 |  |  |  | 61.6 | 176.5 | 174.1 | 200 | 273 | [5 empty] | 50.4 |  |  | 1.2 | 231.6 | 75.3 | 63.4 | 62 | 29 |  |  |  | 146.1 | 148.5 | 149.8 | [5 empty] | 215.4 | 102.8 | 0 | 102.5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9.9 | 5.5 | 0 | 3.2 | 2.4 | 20.2 | 9 | 8.5 | 3.3 | 17.5 | 0 | 0 | 22.6 | 71.4 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 19.8 | 1.7 | 0.3 | 5.9 | 2.7 | 4.3 | 6.5 | 10 | 7 | 27.8 | 0 | 45.4 | 70.7 | 7.6 | 4.1 | 4.2 | 2.4 | 7.6 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 23 | 8.9 | 0 | 0 | 10 | 18.6 | 9.4608 |  |  | 15.5 |  | 8.2 |  |  | 7434.6608 | 20 | 7.98 | 6.2 | 8 | 26.9 | 18.9 | 10 | 16 | 113.98
12/07/2025 | 20:00 | 136.6 | 648.3 | 215.7 |  |  | 69 | 81.2 |  |  | 187.3 | 205.1 | 209.9 | 283 | 214.7 | 111.5 | 420.3 | 4.2 |  |  |  |  | 121.8 | 7.3 | 5.8 |  | 7 | 14.5 | 141.6 |  |  |  |  | 56 | 91 |  |  |  | 6.5 | 229.9 | 30.1 | 74.2 | 21.1 | 18.2 | 15.3 | 63.6 | 181.5 | 182 | 184.1 | 81.8 | 5.4 | 1 | 24.8 | 34.9 | 2 | 16.2 | 96.8 |  |  | 71.3 |  |  | 47.4 |  |  |  | 61 | 177.6 | 175.4 | 200 | 273.3 | [5 empty] | 50.1 |  |  | 1.2 | 196.2 | 70.3 | 63.1 | 63.9 | 28.8 |  |  |  | 146.9 | 149.3 | 150.5 | [5 empty] | 215.6 | 103 | 0 | 99.2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9.9 | 5.4 | 0 | 3.2 | 2.4 | 20.2 | 9 | 8.5 | 3.3 | 18.2 | 0 | 0 | 22.8 | 63.8 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 18.8 | 1.7 | 0.3 | 5.9 | 2.8 | 4.3 | 6.5 | 10 | 9.8 | 27.8 | 0 | 48.9 | 71.5 | 8.3 | 3.5 | 5 | 2.4 | 7.6 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 11.9 | 5.5 | 0 | 0 | 10 | 18.8 | 8.7082 |  |  | 15.5 |  | 7.6 |  |  | 7361.4082 | 19.8 | 7.97 | 6.2 | 8 | 27 | 18.9 | 10 | 16.2 | 114.07
12/07/2025 | 20:30 | 137.5 | 648.5 | 215.5 |  |  | 70.3 | 78.1 |  |  | 185.8 | 203.7 | 205.9 | 284.3 | 215.4 | 110.7 | 384.9 | 4.3 |  |  |  |  | 122.3 | 7.3 | 5.8 |  | 6.9 | 14.8 | 142 |  |  |  |  | 56.2 | 91.5 |  |  |  | 6.5 | 229.6 | 33.4 | 74.4 | 20.9 | 18.2 | 15.3 | 61.3 | 183.7 | 184.1 | 183.7 | 82.3 | 5.3 | 1 | 20 | 34.1 | 2 | 16.6 | 79 |  |  | 71.5 |  |  | 47.6 |  |  |  | 61.7 | 176.5 | 174.5 | 200 | 273.2 | [5 empty] | 50.4 |  |  | 1.2 | 270.5 | 74.1 | 63.4 | 68.9 | 29.1 |  |  |  | 145.9 | 148.4 | 149.1 | [5 empty] | 215.5 | 103 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 9.9 | 5.6 | 0 | 3.2 | 2.4 | 20.4 | 9 | 8.5 | 3.3 | 18.4 | 0 | 0 | 23.6 | 61 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 18.8 | 1.6 | 0.3 | 5.8 | 2.8 | 4.4 | 6.5 | 10 | 10 | 26.7 | 0 | 46.6 | 72.8 | 7.7 | 2.8 | 6.7 | 2.4 | 7.6 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 7.5 | 2.1 | 0 | 0 | 9.9 | 18.7 | 8.4514 |  |  | 15.5 |  | 8.1 |  |  | 7366.8514 | 19.9 | 7.96 | 6.2 | 8 | 27 | 18.9 | 10 | 16.1 | 114.06
12/07/2025 | 21:00 | 134.8 | 646.5 | 215.6 |  |  | 69 | 75.9 |  |  | 187.1 | 190.1 | 189.7 | 274 | 214.8 | 111.5 | 375.5 | 4.2 |  |  |  |  | 119.9 | 7 | 5.7 |  | 7 | 14.6 | 141.6 |  |  |  |  | 55.6 | 90.9 |  |  |  | 6.5 | 226.5 | 31 | 73.5 | 20.3 | 18.1 | 15.3 | 64 | 179.9 | 180.6 | 183.7 | 82 | 5.3 | 1 | 19.3 | 32.9 | 2 | 16.1 | 78.1 |  |  | 70.8 |  |  | 47.5 |  |  |  | 61 | 177.2 | 174.8 | 200 | 274.1 | [5 empty] | 49.7 |  |  | 1.2 | 234.8 | 93.5 | 62.8 | 71.9 | 28.7 |  |  |  | 146.3 | 148.8 | 149.8 | [5 empty] | 215.6 | 103 | 0 | 93.4 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 9.9 | 5.5 | 0 | 3.2 | 2.4 | 19.9 | 9 | 8.4 | 3.3 | 18.4 | 0 | 0 | 25.9 | 63 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 18.8 | 1.6 | 0.3 | 5.9 | 2.9 | 4.3 | 6.4 | 10 | 10.7 | 23.1 | 0 | 51 | 70 | 8.1 | 2.2 | 6.7 | 2.4 | 7.4 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 8.2 | 2.4 | 0 | 0 | 10 | 19.1 | 9.5514 |  |  | 15.5 |  | 8 |  |  | 7281.6514 | 20.4 | 7.95 | 6.2 | 8 | 27.1 | 18.9 | 10.1 | 16.1 | 114.75
12/07/2025 | 21:30 | 143.4 | 648.5 | 215.3 |  |  | 70.2 | 81.4 |  |  | 186.5 | 199.9 | 200.1 | 276.5 | 214.6 | 111 | 371.9 | 4.3 |  |  |  |  | 121.8 | 7.4 | 5.5 |  | 6.9 | 14.6 | 141.8 |  |  |  |  | 56.2 | 89.5 |  |  |  | 6.5 | 227.6 | 31 | 74.2 | 21.1 | 18.2 | 15.3 | 62.9 | 181.9 | 182.2 | 183.7 | 81.5 | 5 | 1 | 20 | 33.7 | 2 | 16.5 | 50.7 |  |  | 71.5 |  |  | 47.9 |  |  |  | 61.6 | 176.6 | 174.4 | 200 | 273.6 | [5 empty] | 50.3 |  |  | 1.2 | 270.6 | 82.2 | 63.4 | 72 | 29 |  |  |  | 146.1 | 148.5 | 149.4 | [5 empty] | 215.8 | 103 | 0 | 96.1 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 10 | 5.4 | 0 | 3.2 | 2.4 | 20.2 | 9 | 8.4 | 3.3 | 18.4 | 0 | 0 | 25.3 | 53.1 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 18.8 | 1.5 | 0.3 | 5.8 | 3.2 | 4.4 | 6.5 | 10 | 9.3 | 18.7 | 0 | 44.7 | 71.8 | 6.6 | 1.4 | 6.7 | 2.4 | 7.4 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 9.4 | 1.8 | 0 | 0 | 10 | 20 | 9.6425 |  |  | 15.5 |  | 8.4 |  |  | 7304.6425 | 20.8 | 7.94 | 6.2 | 8 | 27.1 | 18.9 | 10.1 | 16.1 | 115.14
12/07/2025 | 22:00 | 138.6 | 644 | 214.9 |  |  | 68.6 | 79.4 |  |  | 184.9 | 190.3 | 190.2 | 273.5 | 214.9 | 111.5 | 362.1 | 4.2 |  |  |  |  | 118.5 | 6.8 | 5.4 |  | 6.9 | 14.9 | 141.8 |  |  |  |  | 55.4 | 87.25 |  |  |  | 6.5 | 145.8 | 32.7 | 73.6 | 22 | 18.2 | 15.159 | 59.6 | 180.2 | 180.3 | 184 | 81.9 | 5 | 1 | 19.2 | 32.9 | 2 | 16.2 | 118.2 |  |  | 70.4 |  |  | 47.7 |  |  |  | 60.7 | 177.8 | 175.2 | 200 | 274.1 | [5 empty] | 49.5 |  |  | 1.2 | 198.7 | 79.5 | 62.5 | 68.5 | 28.7 |  |  |  | 146.8 | 149 | 150.1 | [5 empty] | 215.8 | 103.2 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 9.9 | 5.6 | 0 | 3.2 | 2.4 | 19.8 | 9.6 | 8.3 | 3.3 | 18.4 | 0 | 0 | 26.5 | 51.6 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 18.8 | 1.5 | 0.3 | 5.9 | 3.2 | 4.1 | 6.3 | 10 | 7.8 | 22.2 | 0 | 46.8 | 76.5 | 6.1 | 2 | 6.7 | 2.4 | 7.5 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10.4403 |  |  | 15 |  | 7.9 |  |  | 7157.3493 | 20.9 | 7.91 | 6.2 | 8 | 27.2 | 18.9 | 10.1 | 16.1 | 115.31
12/07/2025 | 22:30 | 144.2 | 657.4 | 216.6 |  |  | 70.6 | 81.3 |  |  | 172.8 | 172.8 | 172.6 | 260 | 213.9 | 111.4 | 379.6 | 4.3 |  |  |  |  | 122.1 | 7.8 | 5.8 |  | 6.9 | 14.9 | 142.1 |  |  |  |  | 56.7 | 91.21 |  |  |  | 6.5 | 150.7 | 34 | 74.8 | 23.6 | 18.1 | 15.2821 | 65.7 | 185.7 | 186.1 | 184.7 | 82.3 | 5 | 1 | 20.5 | 33.8 | 2 | 16.7 | 59.6 |  |  | 72.6 |  |  | 48.1 |  |  |  | 62 | 177.2 | 175 | 200 | 274 | [5 empty] | 51.2 |  |  | 1.2 | 135.8 | 86.7 | 64.3 | 69.1 | 29.7 |  |  |  | 146.5 | 149 | 150.2 | [5 empty] | 214.4 | 103.2 | 0 | 90.2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9.8 | 5.6 | 0 | 3.2 | 2.4 | 20.7 | 9.3 | 8.3 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 27.7 | 54 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 18.8 | 1.4 | 0.3 | 5.9 | 3.2 | 4.6 | 6.4 | 11 | 9.7 | 25.5 | 0 | 47.4 | 68.6 | 5.7 | 1.4 | 6.7 | 2.4 | 7.7 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 20 | 9.0933 |  |  | 15.6 |  | 7.9 |  |  | 7066.5854 | 21.1 | 5.79 | 6.2 | 8 | 27.1 | 18.9 | 10.1 | 16 | 113.19
12/07/2025 | 23:00 | 142.3 | 648.6 | 215.5 |  |  | 75.5 | 80.6 |  |  | 181.7 | 181.3 | 180.7 | 271.4 | 213.7 | 110.9 | 351.8 | 4.3 |  |  |  |  | 119.9 | 7.4 | 5.6 |  | 7.1 | 13.2 | 142.2 |  |  |  |  | 56 | 87.45 |  |  |  | 6.5 | 147.1 | 34 | 74.3 | 24.2 | 18.2 | 15.2279 | 62.6 | 183.4 | 183.6 | 184.4 | 81.7 | 5.1 | 1 | 20 | 33.3 | 2 | 16.4 | 41.1 |  |  | 71.6 |  |  | 48 |  |  |  | 61.7 | 177.6 | 175.1 | 200 | 273.9 | [5 empty] | 50.5 |  |  | 1.2 | 105.1 | 85.4 | 63.4 | 69.1 | 29.3 |  |  |  | 146.5 | 148.8 | 150.3 | [5 empty] | 215.4 | 103.2 | 0 | 88.6 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 9.9 | 5.6 | 0 | 3.2 | 2.4 | 20.3 | 9 | 8.2 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 27.7 | 58.6 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 18.8 | 1.5 | 0.3 | 5.8 | 3.2 | 4.3 | 6.2 | 12.4 | 10.2 | 27.1 | 0 | 47.7 | 74.2 | 6.9 | 1 | 6.7 | 2.4 | 7.9 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4.1 | 1.2 | 0 | 0 | 10 | 20.1 | 9.2106 |  |  | 15 |  | 7.6 |  |  | 7002.8885 | 20.9 | 5.14 | 6.2 | 8 | 27.1 | 18.9 | 10.1 | 16.1 | 112.44
12/07/2025 | 23:30 | 139 | 643.8 | 214.8 |  |  | 44.9 | 80.2 |  |  | 179.3 | 180 | 180.1 | 275.2 | 215.8 | 111.3 | 351.3 | 4.2 |  |  |  |  | 121 | 6.9 | 5.5 |  | 7.1 | 13.1 | 99.3 |  |  |  |  | 55.7 | 88.9097 |  |  |  | 6.5 | 0 | 33.2 | 73.1 | 22.8 | 18.2 | 15.2339 | 59.4 | 181 | 181.6 | 183 | 80.9 | 5.1 | 1 | 19.6 | 33.2 | 2 | 16.6 | 48.7 |  |  | 70.5 |  |  | 48.1 |  |  |  | 50.5 | 176.9 | 175.1 | 200 | 273.8 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.2 | 155.1 | 81.8 | 62.6 | 68.8 | 28.9 |  |  |  | 146.1 | 148.5 | 149.5 | [5 empty] | 215.9 | 103.2 | 0 | 88.1 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 10 | 5.6 | 0 | 3.2 | 2.4 | 19.9 | 8.9 | 4.6 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 27.3 | 61.5 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 18.8 | 1.4 | 0.3 | 5.8 | 3.2 | 4.1 | 6 | 14.6 | 9.4 | 21.9 | 0 | 41.2 | 61.9 | 4.1 | 0.3 | 6.7 | 2.4 | 7.9 | 4.4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3.1 | 1.4 | 0 | 0 | 10 | 19.4 | 9.4975 |  |  | 15.4 |  | 8.2 |  |  | 6722.0411 | 20.6 | 3.73 | 6.2 | 8 | 27.1 | 18.9 | 10 | 16.2 | 110.73
13/07/2025 | 00:00 | 143.1 | 648.1 | 215.1 |  |  | 46.1 | 80 |  |  | 169 | 170.4 | 170 | 260.7 | 214.6 | 111.2 | 359.8 | 4.3 |  |  |  |  | 119.7 | 7.6 | 5.7 |  | 1.899 | 14.92 | 86.882 |  |  |  |  | 56.3 | 92.0174 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32.5 | 74.4 | 23 | 18.2 | 15.241 | 62.8 | 183.8 | 183.9 | 183.2 | 66.5 | 5.1 | 1 | 24.8 | 34.1 | 2 | 16.6 | 63.3 |  |  | 71.6 |  |  | 47.6 |  |  |  | 42 | 177 | 174.7 | 200 | 274.9 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.2 | 201.8 | 85.1 | 63.5 | 69 | 29.9 |  |  |  | 146.2 | 148.8 | 149.4 | [5 empty] | 216.1 | 103.4 | 0 | 93.8 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 10 | 3.6 | 0 | 3.2 | 2.4 | 20.3 | 8.9 | 4.6 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 25.8 | 62.6 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 18.8 | 1.4 | 0.3 | 5.9 | 3.2 | 4.4 | 6.3 | 14.4 | 7.7 | 15.5 | 0 | 36.8 | 55.3 | 4.9 | 0.9 | 6.7 | 2.4 | 7.9 | 4.4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 9.2 | 1.9 | 0 | 0 | 10 | 18.3 | 9.8946 |  |  | 15.4 |  | 8.7 |  |  | 6736.554 | 20.9 | 2.94 | 6.2 | 8 | 27.1 | 18.9 | 10.2 | 16.1 | 110.34
EJEC |  | 1894 | 15554.4 | 5175.4 | 0 | 0 | 915.85 | 1929.35 | 0 | 0 | 4406.65 | 4619.95 | 4677.8 | 6650.25 | 5132.75 | 2661.35 | 8315.7 | 102.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2914.85 | 172.7 | 138.8 | 0 | 165.0995 | 288.86 | 1803.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1345.3 | 2421.3185 | 0 | 0 | 0 | 100.35 | 3361.9 | 823.35 | 1365.5 | 513.65 | 424.1 | 369.7219 | 1524.7 | 4377.3 | 4386.1 | 4416.15 | 1623.05 | 128.6 | 27.15 | 529.1 | 848.9 | 48 | 202.65 | 1569.95 | 0 | 0 | 1530.4 | 0 | 0 | 1131.3 | 0 | 0 | 0 | 1074.8 | 4231.55 | 4180.55 | 4800 | 6545.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.2 | 0 | 0 | 28.8 | 3432.05 | 1816.9 | 1534.7 | 1574.85 | 695.35 | 0 | 0 | 0 | 3507.3 | 3564.6 | 3595.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4879.55 | 2379.1 | 8.15 | 1677 | 566.3 | 85.2 | 2.2 | 219.9 | 238.2 | 77.35 | 0.2 | 73.9 | 57.45 | 484.45 | 229.2 | 95.75 | 79 | 331.3 | 121.45 | 145.25 | 411.3 | 1125.85 | 108 | 46.9 | 26.4 | 69.6 | 105.05 | 57.6 | 390.25 | 32.8 | 6.85 | 142.95 | 69.15 | 98.35 | 139.3 | 246.2 | 263.1 | 573.25 | 257.05 | 986.85 | 1306.4 | 147.6 | 73.05 | 157.3 | 57.65 | 178.65 | 104.7 | 116.4 | 117.45 | 52.25 | 1917.25 | 117.6 | 1058.65 | 14.4 | 539 | 543.45 | 788.05 | 117.85 | 239.8 | 443.4 | 233.0473 | 0 | 0 | 368.45 | 0 | 194.5 | 0 | 0 | 167264.4883 | 507.4 | 66.775 | 148.7 | 193.7 | 642.5 | 453.6 | 233.35 | 386 | 2632.025

## REACTIVA
sábado, 12 de Julio del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [164 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 202 | 58487 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
12/07/2025 | 00:30 | -2.7 | 18.9 | 11.8 |  |  | -12 | 2 |  |  | -9.4 | -12.6 | 3.3 | 21.1 | 36.8 | 38 | 46.2 | 0 |  |  |  |  | 0.4 | 1.4 |  | -3.4 | 4.6 | 3.6 |  |  |  |  | -1.3 | -2.2 |  |  |  | -1.6 | -24.3 | 1.5 | 16.4 | 10.5 | 0 | 2.1 | 1.3 | 38.8 | -6.3 | -41.7 | -4.7 | -1.9 | 0.8 | 0.7 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | -8.3 |  |  | -1.4 |  |  | -3.4 |  |  |  | -7.1 | -30.5 | -31.9 | -2.7 | 15.3 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 9.7 | 13.2 | -2.5 | 3.3 | -2.1 |  |  |  | -0.1 | 2.5 | -42.9 | [5 empty] | 8.9 | -0.6 |  | -5.1 | 0 |  |  | 0.6 | 0 | -0.4 |  | -0.2 | 0.8 | 0.1 | -0.7 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10.9 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 0 | -0.2 | -0.9 | 0.3 |  | -2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 4 | 0 | -8.8 | -9.9 |  |  | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.6 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 2.8 |  |  | 3.3 |  | 1.9 |  |  | 71.8 |  | 0 |  | 1.1 |  |  | -0.8 | 1.5 | 1.8
12/07/2025 | 01:00 | -3.2 | 23.5 | 13 |  |  | -12 | 10.3 |  |  | -8.4 | -8.3 | 8 | 23.5 | 37.7 | 38.1 | 45.8 | 0 |  |  |  |  | -0.7 | 1.2 |  | -3.4 | 4.5 | 3.8 |  |  |  |  | -1.9 | -1 |  |  |  | -1.7 | -24.9 | 1.3 | 16.4 | 10.3 | -0.3 | 2.1 | -0.2 | 38.9 | -6.1 | -41.9 | -6 | -1.8 | 0.8 | -0.3 | 2.1 | 0.5 | 0 | -5 |  |  | -2 |  |  | -3 |  |  |  | -7.4 | -30.4 | -31.5 | -2.4 | 15.2 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 9.9 | 12.7 | -2.8 | 3.3 | -2.1 |  |  |  | -0.7 | 2.1 | -43.7 | [5 empty] | 9.2 | -0.4 |  | -5.1 | 0 |  |  | 0.6 | 0 | -0.4 |  | 0 | 0.8 | 0.1 | -0.7 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 11.6 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0 | -0.1 | -0.9 | 0.3 |  | -2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 4 | 0 | -7.3 | -7.8 |  |  | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.7 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 2.9 |  |  | 2.3 |  | 3.1 |  |  | 101.2 |  | 0 |  | 1.1 |  |  | -0.9 | 1.7 | 1.9
12/07/2025 | 01:30 | -3.2 | 17.4 | 12.4 |  |  | -8 | 20.2 |  |  | -12.6 | -11.8 | 3.3 | 17.9 | 33.7 | 35.9 | 44 | 0.1 |  |  |  |  | -1.6 | 1 |  | -3.4 | 4.2 | 2.8 |  |  |  |  | -1.9 | -2.4 |  |  |  | -1.7 | -24.8 | 1.3 | 17.1 | 11 | -0.7 | 2.1 | 0.7 | 32.6 | -12.1 | -38.3 | -5.3 | -1.9 | 0.8 | -0.8 | 2.2 | 0.5 | 0 | -7.4 |  |  | -0.4 |  |  | -0.8 |  |  |  | -6.6 | -33.2 | -34 | -5.5 | 14.4 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 10.8 | 12.6 | -3.3 | 6.4 | -2.2 |  |  |  | 2.7 | 5.2 | -38.7 | [5 empty] | 1.9 | -4.7 |  | -5.1 | 0 |  |  | 0.6 | -0.1 | -0.3 |  | 0 | 0.7 | 0.1 | -0.2 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10.8 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0 | 0.1 | -0.9 | 0.3 |  | -2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 4 | 0 | -8.1 | -7.9 |  |  | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.9 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 3 |  |  | 3.3 |  | 2.3 |  |  | 67.8 |  | 0 |  | 1 |  |  | -0.6 | 1.8 | 2.2
12/07/2025 | 02:00 | -6.5 | 21.2 | 12.8 |  |  | -6.8 | 21.2 |  |  | -12 | -10.3 | 5.5 | 22.3 | 34.4 | 36.1 | 47.1 | 0 |  |  |  |  | 0.2 | 0.8 |  | -3.4 | 4.2 | 1.4 |  |  |  |  | -1.9 | -7.7 |  |  |  | -1.7 | -24.6 | 1.7 | 0 | 10.8 | -0.6 | 2.1 | 1.2 | 34.2 | -10.6 | -36.7 | -8.7 | -1.7 | 0.9 | -0.9 | 2.2 | 0.5 | 0 | -7.8 |  |  | -2.3 |  |  | -0.5 |  |  |  | -2.1 | -32.4 | -33.4 | -5 | 15.4 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 10.7 | 12.4 | -3.1 | 3.4 | -2.1 |  |  |  | 3.1 | 5.7 | -37.9 | [5 empty] | 3.7 | -3.6 |  | -5.1 | 0 |  |  | 0.6 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0.1 | -0.4 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11.1 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0 | 0 | -0.4 | 0.3 |  | -2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 4 | 0 | -8.8 | -9.7 |  |  | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.8 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 2.9 |  |  | 4.5 |  | 1.9 |  |  | 69.8 |  | 0 |  | 1.2 |  |  | -0.3 | 1.8 | 2.7
12/07/2025 | 02:30 | -6.8 | 23.4 | 13.3 |  |  | -6.8 | 21.8 |  |  | -12.6 | -5.6 | 11 | 19.2 | 34.7 | 36.4 | 40.7 | 0.2 |  |  |  |  | -0.5 | 0.9 |  | -3.4 | 4.3 | 1.5 |  |  |  |  | -1.5 | -1.8 |  |  |  | -1.7 | -25.9 | 1.4 | 0 | 10 | -1 | 2.1 | 1.1 | 31.4 | -13.7 | -39.8 | -8.9 | -1.8 | 0.9 | 2.5 | 3.4 | 0.5 | 0 | -8.3 |  |  | -2.9 |  |  | -0.3 |  |  |  | -3.8 | -34.4 | -35.6 | -6.3 | 12.7 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 9.3 | 12.3 | -3 | 3.3 | -2.3 |  |  |  | 0 | 2.9 | -42.7 | [5 empty] | 3.5 | -3.7 |  | -5 | 0 |  |  | 0.6 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.7 | 0.1 | -0.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 10.1 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0 | -0.1 | -0.4 | 0.3 |  | -2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 4 | 0 | -8.2 | -9 |  |  | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.8 | 3.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 2.9 |  |  | 3.6 |  | 1.8 |  |  | 46.8 |  | 0 |  | 1 |  |  | -0.8 | 1.6 | 1.8
12/07/2025 | 03:00 | -6.1 | 17.8 | 12.5 |  |  | -8 | 9.8 |  |  | -14.1 | -10.6 | 5.2 | 21 | 32.5 | 34.4 | 48.2 | 0.1 |  |  |  |  | -1 | 1.3 |  | -3.5 | 5 | 1.4 |  |  |  |  | -2.3 | -7.8 |  |  |  | -1.7 | -25.8 | 1.5 | 0 | 10.7 | -0.4 | 2.1 | 1.2 | 29.3 | -15.5 | -41.2 | -8.7 | -1.7 | 0.9 | -2.3 | 1.5 | 0.5 | 0 | -7.6 |  |  | -4 |  |  | -3 |  |  |  | -3.6 | -34.3 | -35.5 | -7.1 | 11.3 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 11 | 12.6 | -3.5 | 3.4 | -2.1 |  |  |  | -2 | 0.4 | -45.5 | [5 empty] | 1.8 | -4.7 |  | -5.1 | 0 |  |  | 0.6 | 0 | 0 |  | -0.3 | 0.8 | 0.1 | -0.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 9.3 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0 | -0.2 | -0.4 | 0.3 |  | -2.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 4 | 0 | -8.7 | -9.7 |  |  | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.6 | 3.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 3 |  |  | 3.2 |  | 2.5 |  |  | -12 |  | 0 |  | 1.2 |  |  | -0.9 | 1.5 | 1.8
12/07/2025 | 03:30 | -5.6 | 24.3 | 13.5 |  |  | -7.4 | 19.1 |  |  | -9.5 | -9.6 | 5.2 | 25.4 | 35.1 | 35.8 | 46.5 | -0.1 |  |  |  |  | -1.5 | 1 |  | -3.4 | 5.2 | 2.1 |  |  |  |  | -2.6 | -8.2 |  |  |  | -1.7 | -26.3 | 1.3 | 0 | 10.5 | -0.2 | 2.2 | 1.2 | 33.5 | -12.1 | -37.9 | -7.6 | -1.7 | 0.9 | -0.6 | 1.2 | 0.5 | 0 | -8.1 |  |  | -2.8 |  |  | -0.9 |  |  |  | -2.4 | -32.7 | -33.6 | -5.6 | 12.2 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 10.6 | 12.8 | -3.1 | 3.3 | -2.1 |  |  |  | 0.3 | 3.2 | -42 | [5 empty] | 0.8 | -5.2 |  | -5.1 | 0 |  |  | 0.6 | 0.1 | 0 |  | -0.2 | 0.8 | 0.1 | -0.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 9.2 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0 | 0 | -0.2 | 0.3 |  | -2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 4 | 0 | -6.1 | -6.3 |  |  | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.4 | 3.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 3.1 |  |  | 4.2 |  | 2.5 |  |  | 55.1 |  | 0 |  | 1.2 |  |  | -0.4 | 1.9 | 2.7
12/07/2025 | 04:00 | -7.4 | 16.7 | 11.8 |  |  | -6.7 | 18.6 |  |  | -18.1 | -4.2 | 12.8 | 11.7 | 31.4 | 34.1 | 34 | 0.5 |  |  |  |  | -1.1 | 1.2 |  | -3.4 | 5.1 | 2.2 |  |  |  |  | -3.1 | -8.4 |  |  |  | -1.8 | -27.7 | 1.3 | 0 | 10.1 | -0.3 | 2.2 | 0.5 | 28.2 | -17 | -42.7 | -9.2 | -1.8 | 0.9 | 2.4 | 4.3 | 0.5 | 0 | -2.4 |  |  | -3.5 |  |  | 0.7 |  |  |  | -5 | -36.7 | -37.4 | -8.5 | 9.9 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 9 | 12.6 | -2.2 | 5.5 | -2.4 |  |  |  | -3.6 | -0.5 | -48.2 | [5 empty] | 0.3 | -5.6 |  | -5.1 | 0 |  |  | 0.6 | -0.1 | 0 |  | -0.3 | 0.8 | 0.1 | -0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 8 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0 | 0 | -0.4 | 0.3 |  | -2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 4 | 0 | -9.3 | -10 |  |  | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.3 | 3.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 3 |  |  | 4 |  | 2.2 |  |  | -28.4 |  | 0 |  | 1 |  |  | -0.9 | 1.5 | 1.6
12/07/2025 | 04:30 | -6.8 | 21.1 | 12.4 |  |  | -7.3 | 9.7 |  |  | -14.9 | -16.8 | -0.9 | 19.2 | 32 | 34.2 | 58.6 | -0.1 |  |  |  |  | 0.5 | 1.4 |  | -3.4 | 5.2 | 2 |  |  |  |  | -3.1 | -6.8 |  |  |  | -1.8 | -28.1 | 1.2 | 0 | 11.2 | -0.4 | 2.2 | 0.4 | 28.6 | -16.2 | -41.9 | -8 | -1.7 | 0.9 | -1.5 | 1.1 | 0.5 | 0 | -9.7 |  |  | -3.6 |  |  | -0.8 |  |  |  | -3.4 | -35.1 | -36.2 | -7.9 | 9.9 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 10 | 12.5 | -2.7 | 3.3 | -2.2 |  |  |  | -2.1 | 0.7 | -45.6 | [5 empty] | -6.4 | -7.5 |  | -5.1 | 0 |  |  | 0.6 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.8 | 0.1 | -0.7 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 8.5 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0 | -0.1 | -0.4 | 0.3 |  | -2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.8 | 4 | 0 | -8.3 | -9.2 |  |  | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.5 | 3.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 3.1 |  |  | 3.3 |  | 2.1 |  |  | -30.1 |  | 0 |  | 1.2 |  |  | -0.6 | 1.8 | 2.4
12/07/2025 | 05:00 | -7 | 20.7 | 12.3 |  |  | -7.2 | 18.5 |  |  | -16.4 | -12.7 | 3.3 | 17.7 | 32.8 | 35 | 47 | 0.1 |  |  |  |  | 0.5 | 1.6 |  | -3.4 | 5.1 | 2 |  |  |  |  | -2.5 | -4.6 |  |  |  | -1.7 | -28.5 | 1.1 | 0 | 10.6 | -0.5 | 2.2 | 0.6 | 29 | -15.7 | -41.6 | -9.1 | -1.7 | 0.9 | 0.2 | 2.5 | 0.5 | 0 | -6.7 |  |  | -3.5 |  |  | -0.4 |  |  |  | -3.5 | -34.8 | -35.9 | -7.2 | 10.9 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 10.6 | 12.2 | -3 | 3.4 | -2.2 |  |  |  | -1 | 1.4 | -44.5 | [5 empty] | -8.1 | -8 |  | -4.9 | 0 |  |  | 0.6 | -0.1 | 0 |  | -0.3 | 0.8 | 0.1 | -0.8 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 7.5 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0 | 0 | -0.4 | 0.3 |  | -2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.8 | 4 | 0.4 | -8.7 | -9.7 |  |  | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.6 | 3.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 2.8 |  |  | 4.7 |  | 2.1 |  |  | -15.5 |  | 0 |  | 1.1 |  |  | -0.7 | 1.7 | 2.1
12/07/2025 | 05:30 | -6.4 | 30.5 | 14.5 |  |  | -7.2 | 10.1 |  |  | -12.2 | -9.1 | 6.7 | 21.5 | 33.2 | 35.3 | 68.8 | 0 |  |  |  |  | 2.1 | 1.8 |  | -3.4 | 6.1 | 2.2 |  |  |  |  | -2.5 | -6 |  |  |  | -1.6 | -28.1 | 1.3 | 0 | 10.8 | -1.1 | 2.1 | 0.2 | 30.4 | -14.4 | -40.3 | -9.1 | -1.9 | 0.8 | -1.4 | 2.2 | 0.5 | 0 | -6.3 |  |  | -2.9 |  |  | -0.6 |  |  |  | -3.6 | -34.3 | -35.4 | -6.7 | 12.9 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 10.3 | 12.4 | -3.1 | 3.7 | -2.2 |  |  |  | 0.1 | 2.8 | -42.5 | [5 empty] | -6.1 | -6.8 |  | -5 | 0 |  |  | 0.6 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 8.8 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0 | 0 | -0.4 | 0.3 |  | -2.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 4 | 0.4 | -5.8 | -7.7 |  |  | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.9 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 2.8 |  |  | 4.7 |  | 2.4 |  |  | 49.6 |  | 0 |  | 1.2 |  |  | -0.7 | 1.7 | 2.2
12/07/2025 | 06:00 | -5 | 20.5 | 11.4 |  |  | -5.7 | 17 |  |  | -10.1 | -12.7 | 3.1 | 23.6 | 34.1 | 36.4 | 71 | -0.1 |  |  |  |  | -0.4 | 1 |  | -3.3 | 5.6 | 1.2 |  |  |  |  | -4 | -2.2 |  |  |  | -1.7 | -27.9 | 1.5 | 0 | 10.8 | -1 | 2.1 | 0.1 | 32.6 | -12.2 | -38.1 | -7.9 | -1.7 | 0.9 | -2.6 | 1.9 | 0.5 | 0 | -7.2 |  |  | -1.9 |  |  | 2 |  |  |  | -2.7 | -32.7 | -33.9 | -5.6 | 13 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 10.3 | 12.9 | -2.2 | 5 | -2.3 |  |  |  | 2.9 | 5.5 | -38.6 | [5 empty] | -6.4 | -7.2 |  | -5.3 | 0 |  |  | 0.6 | -0.1 | 0 |  | -0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 7.9 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0 | 0.1 | -0.2 | 0.3 |  | -2.1 | -0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 4 | 0.3 | -8.9 | -10.1 |  |  | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5 | 3.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 3 |  |  | 4.1 |  | 2.7 |  |  | 65.2 |  | 0 |  | 1.2 |  |  | 0.1 | 2.2 | 3.5
12/07/2025 | 06:30 | -5.4 | 24 | 12.8 |  |  | -4.8 | 20.8 |  |  | -9.8 | -3.6 | 12.9 | 25.7 | 34.7 | 35.9 | 65 | 0.2 |  |  |  |  | -2.1 | 1.1 |  | -3.3 | 5.6 | 0.5 |  |  |  |  | -2.5 | -1.4 |  |  |  | -1.7 | -29.3 | 1.3 | 0 | 11.1 | -0.5 | 2.1 | 0.4 | 32.8 | -12.2 | -38.2 | -7.8 | -1.9 | 0.9 | 1.3 | 4.2 | 0.5 | 0 | -5.7 |  |  | -1.4 |  |  | 4.3 |  |  |  | -4.4 | -33.1 | -34.2 | -5.2 | 14.7 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 9.7 | 12.8 | -2.2 | 3.6 | -2.2 |  |  |  | 3.2 | 5.8 | -37.9 | [5 empty] | -4.1 | -5.8 |  | -5.4 | 0 |  |  | 0.6 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0 | -0.1 | 0 | 0.5 | 8.1 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | -0.4 | 0.3 |  | -2 | -0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 4 | 0.3 | -7 | -8.3 |  |  | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 10.1 | 0 | 2.2 | -0.2 | 4.9 | 3.7 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 3 |  |  | 3.1 |  | 2.3 |  |  | 118.6 |  | 0 |  | 1.1 |  |  | 0.3 | 1.7 | 3.1
12/07/2025 | 07:00 | -7.9 | -6.3 | 8 |  |  | -6.6 | 8.8 |  |  | -14.7 | -7.3 | 7.9 | 15.2 | 33 | 34.2 | 20.9 | 0.2 |  |  |  |  | -7 | 0.4 |  | -3.3 | 5.6 | -0.7 |  |  |  |  | -2.8 | -2.8 |  |  |  | -1.6 | -31.9 | 0.7 | 0 | 10.7 | -0.5 | 2.1 | 0.3 | 27 | -17.5 | -43.1 | -9.3 | -1.9 | 0.9 | -0.4 | 3.4 | 0.5 | 0 | -7.2 |  |  | -2.9 |  |  | 3.3 |  |  |  | -5.4 | -35.7 | -36.9 | -8.1 | 12.8 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 10.6 | 12.5 | -2.4 | 3.4 | -2.1 |  |  |  | -0.8 | 1.2 | -44.2 | [5 empty] | -8 | -8.1 |  | -5.4 | 0.4 |  |  | 0.6 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | -0.4 | -0.5 | -1.8 | 2.1 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0.4 | 0 | -0.4 | 0.3 |  | -2 | -0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.8 | 4 | 0 | -10 | -11.4 |  |  | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1 | 0 | 2.2 | -0.2 | 4.7 | 3.3 | 1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 3.1 |  |  | 1.9 |  | 2.5 |  |  | -99.4 |  | 0 |  | 1.1 |  |  | 0.3 | 1.7 | 3.1
12/07/2025 | 07:30 | 0.5 | -13.1 | 6.5 |  |  | -4.3 | 20.4 |  |  | -9.2 | -8.1 | 7.4 | 27.4 | 35.2 | 36.5 | 16.1 | -0.1 |  |  |  |  | -8.7 | 0.4 |  | -3.3 | 6.1 | 0.3 |  |  |  |  | -0.2 | -1.1 |  |  |  | -1.6 | -31.6 | 0.7 | 7.4 | 10.5 | -0.3 | 2.1 | 1 | 33.7 | -10.9 | -36.4 | -9.6 | -1.6 | 0.9 | -1.8 | 3.4 | 0.5 | 0 | -7.6 |  |  | 0 |  |  | 4.8 |  |  |  | -1.5 | -31.5 | -32.6 | -4.4 | 13.8 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 11.1 | 12.7 | 6.4 | 3.3 | -2 |  |  |  | 9.1 | 11.3 | -29.6 | [5 empty] | -3.4 | -5.6 |  | -5.4 | 1.8 |  |  | 0.6 | -0.1 | 0 |  | -0.2 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0 | -0.7 | -1.2 | -2 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | -0.4 | 0.3 |  | -2 | -0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0.3 | -11.8 | -12.5 |  |  | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1 | 0 | 1.1 | -0.2 | 4.3 | 3.1 | -0.7 | 0 | 0.2 | 0.8 | 3 |  |  | 3 |  | 2.7 |  |  | 30.5 |  | 0 |  | 1.2 |  |  | 1 | 1.8 | 4
12/07/2025 | 08:00 | 2.8 | -0.3 | 8.6 |  |  | -3.7 | 31.6 |  |  | 1.5 | 5.5 | 22 | 37.9 | 39.9 | 39.2 | 9.4 | 0 |  |  |  |  | -7.7 | 1.2 |  | -3.3 | 5.8 | 3.7 |  |  |  |  | 0.8 | 0.1 |  |  |  | -1.3 | -27.5 | 1.5 | 7.3 | 11.1 | 0.1 | 2 | 0.9 | 39.7 | -5.3 | -31.5 | -6.4 | -1.8 | 0.9 | 1.3 | 5 | 0.5 | 0 | -7.8 |  |  | 5.4 |  |  | 6.8 |  |  |  | -0.9 | -28.2 | -29.3 | -0.3 | 16.5 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 16.4 | 12.5 | 5.6 | 6.1 | -2.3 |  |  |  | 16.8 | 19.4 | -18.6 | [5 empty] | 0.2 | -3.5 |  | -5.3 | 4.5 |  |  | 0.6 | 0.1 | 0 |  | -0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | -0.7 | -1.4 | -1.7 | 2.5 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 0.3 |  | -1.9 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 4 | 1.1 | -8.3 | -8.6 |  |  | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.1 | 0.1 | -1.3 | -0.2 | -1.7 | 0 | -3.1 | 0 | 0.2 | 0.9 | 2.9 |  |  | 4 |  | 2.2 |  |  | 206.8 |  | 0 |  | 1.1 |  |  | 1.7 | 1.7 | 4.5
12/07/2025 | 08:30 | 4.1 | 3.2 | 8.9 |  |  | -4.7 | 28.4 |  |  | 6.7 | 9.3 | 26.7 | 43.9 | 42.2 | 41.5 | 19.8 | 0 |  |  |  |  | -4.3 | 1.7 |  | -3.3 | 5.6 | 14.8 |  |  |  |  | 1.8 | 3 |  |  |  | 0 | -21.3 | 2.5 | 7.1 | 10.7 | 0.4 | 2 | 1 | 44.3 | -0.8 | -36.6 | -6.3 | -1.6 | 0.9 | 0.7 | 2.6 | 0.5 | 0 | -7.2 |  |  | 8.6 |  |  | 4.6 |  |  |  | 2.4 | -25.5 | -26.6 | 0 | 20 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 29.7 | 13 | 6.3 | 6.6 | 1.8 |  |  |  | 24.6 | 27.2 | -6.7 | [5 empty] | 6.4 | -0.3 |  | -4.9 | 5.2 |  |  | 0.6 | -0.1 | 0 |  | -0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0 | -0.8 | -1.4 | -2.2 | 1.7 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 0.3 |  | -2.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.9 | -10.5 | -11.3 |  |  | 1.2 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.9 | 0.6 | -2 | -0.2 | -1.2 | 0 | -3.5 | 0.3 | 0.2 | 1 | 3.2 |  |  | 1.1 |  | 2.4 |  |  | 334.7 |  | 0 |  | 1.2 |  |  | 1.4 | 1.9 | 4.5
12/07/2025 | 09:00 | 5.4 | 3.5 | 9.9 |  |  | -3.1 | 34.5 |  |  | 25.5 | 32.2 | 22.9 | 53.4 | 40.2 | 39.6 | 23.3 | 0.1 |  |  |  |  | -1.8 | 1.9 |  | -3.3 | 5.9 | 17 |  |  |  |  | 4 | 1.5 |  |  |  | 0 | -16.7 | 3.2 | 12.8 | 11.1 | 0.2 | 2 | 1 | 45.4 | 0.3 | -40.1 | -4.8 | -1.5 | 0.9 | 2.1 | 2.9 | 0.5 | 0 | -5 |  |  | 9.3 |  |  | 3.9 |  |  |  | 3.1 | -27.2 | -28.5 | 0 | 36.1 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 45.4 | 30.4 | 5.4 | 6.7 | 2 |  |  |  | 26.5 | 28.9 | -3.7 | [5 empty] | 15.3 | 3.2 |  | -4.5 | 6 |  |  | 0.6 | -0.1 | 0 |  | -0.3 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | -0.8 | -1.6 | -2 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | -0.3 | 0.2 | -0.3 | 0.3 |  | -2.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.9 | -10.5 | -11.1 |  |  | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1 | 0.9 | -2 | -0.2 | -0.7 | 0 | -3.6 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 3.1 |  |  | 2.1 |  | 2.1 |  |  | 480.8 |  | 0 |  | 1 |  |  | 0.9 | 1.8 | 3.7
12/07/2025 | 09:30 | 6.5 | 13.4 | 11 |  |  | -2.1 | 30.5 |  |  | 27.9 | 31.8 | 25.9 | 56.6 | 41.5 | 41.3 | 23.7 | 0.1 |  |  |  |  | -0.8 | 1.1 |  | -3.3 | 5.8 | 15.5 |  |  |  |  | 5.6 | 2.3 |  |  |  | 0 | -11.9 | 4.3 | 12.2 | 10.8 | 0.7 | 2.1 | 1.8 | 48.5 | 3.6 | -37.6 | -3.1 | -1.6 | 1 | 2.9 | 3.2 | 0.5 | 0 | -4.2 |  |  | 11.9 |  |  | 4.1 |  |  |  | 1.6 | -26 | -27.1 | 0 | 35.8 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 44.9 | 30.2 | 11.4 | 6.7 | 2 |  |  |  | 30.6 | 33.3 | 2.2 | [5 empty] | 18.6 | 5.2 |  | -4.2 | 5.3 |  |  | 0.6 | 0 | 0 |  | -0.4 | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 0 | 0.5 | 0 | -0.7 | -1.5 | -2.1 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | -1 | -0.2 | 0.1 | 0.3 |  | -2.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.9 | -10.4 | -11 |  |  | 1.2 | 0 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.8 | 1.4 | -2 | -0.2 | -1.4 | 0 | -3.7 | 1.2 | 0.4 | 1 | 3 |  |  | 3.9 |  | 2.5 |  |  | 551.6 |  | -0.353 |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 1.8 | 3.647
12/07/2025 | 10:00 | 6.6 | 4.6 | 10.1 |  |  | -6.8 | 29.8 |  |  | 27.7 | 32.2 | 23.8 | 57.6 | 41.3 | 40.7 | 22.4 | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 1.5 |  | -3.3 | 5.3 | 18 |  |  |  |  | 6.4 | 2.7 |  |  |  | 0 | -17.4 | 4.3 | 12.7 | 10.3 | 1.1 | 2.1 | 0.1 | 47.9 | 2.7 | -37.6 | -0.7 | -1.6 | 1 | 0.1 | -0.4 | 0.5 | 0 | 10.7 |  |  | 12.6 |  |  | -5.9 |  |  |  | 3.8 | -26.3 | -27.4 | 0 | 35.3 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 45.3 | 30.8 | 11.6 | 6.6 | 1.8 |  |  |  | 29.4 | 32 | 0.6 | [5 empty] | 18.5 | 5.1 |  | -3.9 | 5.6 |  |  | 0.6 | 0 | 0 |  | -0.5 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.1 | -0.7 | -1.5 | -2 | 1.7 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | -2.6 | 0 | 0.6 | 0.3 |  | -2.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1.8 | -10.7 | -11.7 |  |  | 1.2 | 0 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.2 | 1.8 | -2 | -0.2 | -1.2 | 0 | -3.8 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 3 |  |  | 2.6 |  | 2.2 |  |  | 526.5 |  | -0.569 |  | 1.1 |  |  | 0.4 | 1.7 | 2.631
12/07/2025 | 10:30 | 7 | 6.8 | 9.7 |  |  | -4.8 | 25.5 |  |  | 30 | 30.7 | 21.2 | 60.8 | 42 | 41.2 | 27.3 | -0.1 |  |  |  |  | -0.8 | 1.5 |  | -3.3 | 5.7 | 19 |  |  |  |  | 6.6 | 2.6 |  |  |  | 0 | -20 | 3.9 | 14.9 | 11.1 | 0 | 2.1 | 0.1 | 48.4 | 3.4 | -37 | -1.8 | -1.8 | 1 | -0.6 | -0.3 | 0.5 | 0 | 11.7 |  |  | 12.6 |  |  | -3.2 |  |  |  | 3.2 | -25.5 | -26.1 | 0 | 34.1 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 70.5 | 57.9 | 12.2 | 7 | 2.2 |  |  |  | 29.4 | 31.4 | 0.3 | [5 empty] | 16.2 | 3.9 |  | -3.5 | 5.8 |  |  | 0.6 | 0 | -0.4 |  | -0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | -0.7 | -1.6 | -1.7 | 2.3 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | -2.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |  | -2.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1.8 | -9.1 | -10.1 |  |  | 1.2 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.9 | 2.1 | -2 | -0.2 | -0.3 | 0 | -3.8 | 2 | 0.4 | 0.6 | 3 |  |  | 2.3 |  | 2.4 |  |  | 592.1 |  | -0.385 |  | 1.1 |  |  | 0.7 | 1.8 | 3.215
12/07/2025 | 11:00 | 6.9 | 0.9 | 9.6 |  |  | -5.4 | 18.5 |  |  | 26 | 28.5 | 20.1 | 58.5 | 39 | 39.4 | 25.5 | 0 |  |  |  |  | -1.4 | 1.3 |  | -3.3 | 5.1 | 20.2 |  |  |  |  | 6.6 | 2.5 |  |  |  | 0 | -19.7 | 3.9 | 14 | 8.6 | 0.2 | 2.1 | 1.7 | 44.9 | -0.1 | -40.8 | -1.6 | -2.1 | 0.9 | -1.4 | -1.9 | 0.5 | 0 | 10.9 |  |  | 10 |  |  | -3.7 |  |  |  | 2.2 | -28 | -29.2 | -0.5 | 33.6 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 71.5 | 56.7 | 10.6 | 11.4 | 2 |  |  |  | 62.4 | 65.3 | 6.4 | [5 empty] | 15.2 | 3.2 |  | -3.2 | 6.1 |  |  | 0.6 | 0 | -0.3 |  | -0.2 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0 | -0.7 | -1.5 | -2.4 | -0.3 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | -2.5 | 0 | 0.4 | 0.3 |  | -2.2 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 4 | 1.8 | -10.3 | -10.8 |  |  | 1.2 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.9 | 2.5 | -2 | -0.2 | 0 | 0 | -3.7 | 2.3 | 0.4 | 1 | 3 |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 607 |  | -0.229 |  | 1.2 |  |  | 0.9 | 1.8 | 3.671
12/07/2025 | 11:30 | 7.2 | -1.6 | 9.4 |  |  | -3 | 30.5 |  |  | 33.1 | 22.7 | 12.7 | 62.3 | 40.6 | 38.8 | 41.1 | -0.6 |  |  |  |  | -1.7 | 1.5 |  | -3.3 | 5.5 | 20.8 |  |  |  |  | 4.8 | 2.9 |  |  |  | 0 | -3.1 | 2.6 | 23.8 | 0 | 0.4 | 2.1 | -0.2 | 46.4 | 1.3 | -38 | 1.7 | -2 | 1 | -4.7 | -4.4 | 0.5 | 0 | 12.6 |  |  | 12.6 |  |  | -1 |  |  |  | 9.4 | -25.4 | -26.7 | 0 | 34.4 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 71.3 | 57.4 | 11.2 | 10.4 | 1.8 |  |  |  | 67.5 | 71.1 | 13.7 | [5 empty] | 14.8 | 2.9 |  | -3.2 | 6.3 |  |  | 0.6 | -0.2 | -0.3 |  | 0 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.5 | -2.3 | -0.4 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | -2.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |  | -2.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 4 | 1.7 | -10.9 | -11.5 |  |  | 1.2 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.8 | 2.6 | -1.9 | -0.2 | 0 | 3.5 | -3.8 | 2.4 | 0.4 | 0.8 | 3 |  |  | 3.5 |  | 3.2 |  |  | 692.8 |  | -0.499 |  | 1.2 |  |  | 1.8 | 2 | 4.501
12/07/2025 | 12:00 | 5.8 | 8.1 | 10.4 |  |  | -3.5 | 20.4 |  |  | 26.2 | 28.4 | 22.1 | 52.7 | 38.4 | 39.1 | 30.7 | 0 |  |  |  |  | -0.6 | 1.4 |  | -3.3 | 5.5 | 20 |  |  |  |  | 7.2 | 2.7 |  |  |  | 0 | -11.2 | 2.5 | 22.2 | 0 | 0.1 | 2.1 | 1.1 | 42.4 | -2.8 | -42.8 | -1.1 | -2.6 | 0.8 | -2 | -1.3 | 0.5 | 0 | 12.5 |  |  | 10.4 |  |  | -1.7 |  |  |  | 3.2 | -28.7 | -30.1 | -0.7 | 33 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 45.3 | 57.1 | 11.2 | 10.5 | 1.9 |  |  |  | 64.3 | 67.4 | 9 | [5 empty] | 14.5 | 2.8 |  | -3.3 | 5.7 |  |  | 0.6 | 0 | -0.3 |  | -0.1 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.5 | -3 | -3.5 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | -2.5 | 0 | 0.6 | 0.3 |  | -2.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 4 | 1.8 | -12.4 | -12.9 |  |  | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.9 | 2.6 | -1.9 | -0.2 | 0 | 3.6 | -3.7 | 2.5 | 0.4 | 0.8 | 3 |  |  | 3.1 |  | 2.7 |  |  | 597 |  | -0.518 |  | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.5 | 3.382
12/07/2025 | 12:30 | 4.9 | 8.4 | 9.1 |  |  | -3.3 | 23.9 |  |  | 27.4 | 31.9 | 22.8 | 51 | 37 | 38.5 | 25.6 | 0.2 |  |  |  |  | -2.9 | 1.3 |  | -3.3 | 5 | 19.5 |  |  |  |  | 5.6 | 2.7 |  |  |  | 0 | -18.9 | 2.2 | 24.5 | 0 | -0.7 | 2.1 | 0.7 | 38.3 | -6.8 | -47 | -3.7 | -2.7 | 0.7 | -2.1 | 0.8 | 0.5 | 0 | 15.1 |  |  | 9.7 |  |  | -2.1 |  |  |  | 3.9 | -30.8 | -32.2 | -2.2 | 31.5 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 28.6 | 28 | 13 | 9.9 | 1.7 |  |  |  | 64.4 | 67.1 | 8.6 | [5 empty] | 8.9 | -0.6 |  | -3.4 | 5.6 |  |  | 0.6 | 0 | -0.3 |  | -0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | -0.7 | -1.4 | -3 | -3 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | -2.6 | -0.1 | 0.6 | 0.3 |  | -1.9 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 4 | 1.9 | -14.5 | -14.9 |  |  | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.9 | 2.6 | -1.9 | -0.2 | 0 | 3.6 | -3.7 | 2.4 | 0.4 | 0.6 | 2.8 |  |  | 2.1 |  | 2.5 |  |  | 504.5 |  | -0.363 |  | 1.1 |  |  | 0.4 | 1.5 | 2.637
12/07/2025 | 13:00 | 5.4 | 8.9 | 10.2 |  |  | -9.8 | 8.7 |  |  | 27.1 | 34.8 | 25.6 | 54.9 | 34.9 | 36.5 | 29.3 | 0.2 |  |  |  |  | -3.7 | 1.1 |  | -3.4 | 4.7 | 17.5 |  |  |  |  | 5 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 2.2 | 22.9 | 0 | -0.4 | 2.1 | 0.9 | 34.1 | -10.9 | -46.6 | -0.4 | -2.7 | 0.8 | -0.8 | -1.5 | 0.5 | 0.1 | 15 |  |  | 7.6 |  |  | -7.2 |  |  |  | -4.9 | -32.3 | -33.7 | -4.1 | 29.7 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 30.6 | 28.1 | 12.2 | 7.2 | 1.7 |  |  |  | 59.5 | 62.3 | 1.6 | [5 empty] | 8.6 | -0.7 |  | -3.7 | 6.1 |  |  | 0.6 | 0 | -0.5 |  | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | -0.7 | -1.4 | -3.3 | -3.7 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | -2.4 | -0.1 | 0.6 | 0.3 |  | -1.8 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 4 | 1.9 | -10.2 | -10.5 |  |  | 1.2 | -0.4 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.8 | 2.4 | -1.9 | -0.2 | 0 | 3.6 | -3.7 | 2.3 | 0.4 | 0.6 | 2.6 |  |  | 2.2 |  | 2.7 |  |  | 468.7 |  | -0.57 |  | 1 |  |  | -0.4 | 1.6 | 1.63
12/07/2025 | 13:30 | 3.7 | 3.4 | 9.7 |  |  | -9.8 | 17.4 |  |  | 24.5 | 30.1 | 20.5 | 50.7 | 34.3 | 35.8 | 31.1 | 0.1 |  |  |  |  | -5.5 | 1.2 |  | -3.5 | 4.6 | 16.2 |  |  |  |  | 2.8 | 1.7 |  |  |  | 0 | 0 | 2.2 | 22.7 | 7.8 | -0.4 | 2.1 | 1.3 | 32.5 | -12.4 | -43 | -2.1 | -2.4 | 0.9 | -0.8 | -2.1 | 0.5 | 0.1 | 13 |  |  | 7.6 |  |  | 1.9 |  |  |  | -1.9 | -32.8 | -34 | -5 | 29 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 30.5 | 27.5 | 12.2 | 7.3 | 2 |  |  |  | 57.4 | 59.9 | -1.3 | [5 empty] | 3.1 | -3.9 |  | -4.1 | 6.2 |  |  | 0.6 | 0 | -0.4 |  | -0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | -0.7 | -1.5 | -3.3 | -3.6 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | -2.5 | -0.1 | 0.4 | 0.3 |  | -1.7 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 4 | 2 | -12.9 | -13.5 |  |  | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.9 | 2.1 | -1.9 | -0.2 | 4.6 | 3.6 | -3.7 | 2 | 0.4 | 0.5 | 2.9 |  |  | 2.1 |  | 2.2 |  |  | 443.1 |  | -0.537 |  | 1.1 |  |  | 0.3 | 1.6 | 2.463
12/07/2025 | 14:00 | 2.7 | -3 | 8.3 |  |  | -13.7 | 5.9 |  |  | 23.2 | 26 | 16.9 | 49.7 | 32 | 34.6 | 20.5 | 0.1 |  |  |  |  | -3.7 | 2.1 |  | -3.4 | 4.6 | 16.8 |  |  |  |  | 3.9 | 0.8 |  |  |  | 0 | 0 | 4.5 | 23.9 | 5.6 | -0.2 | 2.1 | 0.8 | 28.4 | -16.3 | -47 | -2.6 | -2.6 | 0.8 | -1.7 | -3.4 | 0.5 | 0.1 | 14.6 |  |  | 5.1 |  |  | -2 |  |  |  | -2.3 | -34.4 | -35.7 | -7 | 24.6 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 30.4 | 27.9 | 11.6 | 8 | 2 |  |  |  | 53.2 | 56 | -7.4 | [5 empty] | -0.3 | -6 |  | -4.1 | 6.6 |  |  | 0.6 | 0 | -0.3 |  | -0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.5 | -3.2 | -3.7 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | -2.4 | 0 | 0.6 | 0.3 |  | -1.7 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 4 | 2 | -11.1 | -12.7 |  |  | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1 | 1.8 | -2 | -0.2 | 4.9 | 3.5 | -3.8 | 1.7 | 0.4 | 0.6 | 2.9 |  |  | 0.4 |  | 2.4 |  |  | 351.3 |  | -0.611 |  | 1 |  |  | -0.4 | 1.8 | 1.789
12/07/2025 | 14:30 | 3.3 | -8.1 | 7.1 |  |  | -9.2 | 15.5 |  |  | 18.6 | 19.7 | 10.3 | 45.7 | 32.5 | 34.8 | 18.2 | 0 |  |  |  |  | -4.9 | 2.1 |  | -3.4 | 4.4 | 17.2 |  |  |  |  | 4 | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 | 4.5 | 20.7 | 6.8 | -0.3 | 2.1 | 1.3 | 31.5 | -13.6 | -44 | -1.8 | -2.4 | 0.8 | -2.4 | -3.3 | 0.5 | 0.1 | 12.8 |  |  | 7.2 |  |  | 1.2 |  |  |  | 2.8 | -34 | -35.2 | -6.6 | 27 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 30.3 | 27.5 | 11.3 | 9.7 | 1.8 |  |  |  | 55.5 | 58.3 | -3.5 | [5 empty] | 0.8 | -5.3 |  | -4 | 5.7 |  |  | 0.6 | 0 | 0 |  | -0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | -0.7 | -1.5 | -3.5 | -4.1 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 1.4 | -2.4 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |  | -1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 4 | 2 | -15.7 | -16.3 |  |  | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1 | 1.5 | -2 | -0.2 | 4.7 | 3.5 | -3.8 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 2.9 |  |  | 1 |  | 2.6 |  |  | 357.4 |  | -0.541 |  | 1.1 |  |  | 0.3 | 2 | 2.859
12/07/2025 | 15:00 | 3.9 | 0.4 | 9.2 |  |  | -11.6 | 7.3 |  |  | 19.2 | 25.3 | 16.4 | 46 | 31.1 | 33.7 | 19.8 | 0.1 |  |  |  |  | -2.9 | 1.8 |  | -3.5 | 4.5 | 17 |  |  |  |  | 6.3 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 20.6 | 6.1 | 0.2 | 2.1 | 0.9 | 27.9 | -16.9 | -47.7 | -2.7 | -2.6 | 0.8 | -1.1 | -3.3 | 0.5 | 0.2 | 14 |  |  | 5.1 |  |  | -3.4 |  |  |  | 0.1 | -35.4 | -36.7 | -8 | 25.8 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 29.9 | 27.9 | 11.9 | 7.4 | 2 |  |  |  | 51.6 | 54.5 | -9.6 | [5 empty] | 0.4 | -5.6 |  | -3.9 | 5.6 |  |  | 0.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 0 | 0.5 | 0 | -0.6 | -1.5 | -3.2 | -3.4 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 1.4 | -2.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |  | -1.7 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 4 | 2 | -11.8 | -12.6 |  |  | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.9 | 1.1 | -2 | -0.2 | 4.7 | 3.3 | -3.6 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 2.9 |  |  | 0.9 |  | 2.4 |  |  | 339.2 |  | -0.36 |  | 1.1 |  |  | -0.4 | 1.6 | 1.94
12/07/2025 | 15:30 | 3.4 | -1.6 | 7.9 |  |  | -8.8 | 17.9 |  |  | 19 | 20.9 | 11.4 | 44.4 | 32.3 | 34.7 | 19.3 | 0 |  |  |  |  | -3.3 | 2.2 |  | -3.5 | 4.2 | 17 |  |  |  |  | 5.4 | -0.3 |  |  |  | 0 | 0 | 2.7 | 21.4 | 6.5 | -0.1 | 2.1 | 0.7 | 30.3 | -14.6 | -45.2 | -1.4 | -2.6 | 0.8 | -1.1 | -2.1 | 0.5 | 0.1 | 12.6 |  |  | 5.8 |  |  | -1 |  |  |  | 5.2 | -34.5 | -35.8 | -6.9 | 26.6 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 29.5 | 28.2 | 12.8 | 7.2 | 2 |  |  |  | 53.1 | 55.8 | -7.3 | [5 empty] | -0.8 | -6.2 |  | -3.5 | 5.2 |  |  | 0.6 | 0 | 0 |  | -0.1 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0 | -0.6 | -1.3 | -2.4 | -0.8 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | -1.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |  | -1.7 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1.7 | -14.1 | -14.9 |  |  | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.8 | 0.6 | -1.6 | -0.2 | -1.6 | 0 | -3.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 2.8 |  |  | 1.4 |  | 2.2 |  |  | 351.4 |  | -0.4551 |  | 1.1 |  |  | -0.1 | 1.6 | 2.1449
12/07/2025 | 16:00 | 4.1 | -10.4 | 8.2 |  |  | -12.6 | 14.8 |  |  | 18.8 | 19.3 | 10 | 44 | 31 | 32.6 | 19.5 | -0.1 |  |  |  |  | -5.5 | 2.3 |  | -3.5 | 4 | 17.5 |  |  |  |  | 4.5 | -0.9 |  |  |  | 0 | 0 | 2.1 | 13.1 | 6.1 | 0.2 | 2.1 | 0.9 | 27.5 | -17.2 | -42.7 | -1.5 | -2.6 | 0.8 | -3.5 | -4.7 | 0.5 | 0.2 | 10.9 |  |  | 2.8 |  |  | -4.3 |  |  |  | 1.2 | -36 | -37.2 | -2.6 | 25.2 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 32 | 26.9 | 10.6 | 7.2 | 1.9 |  |  |  | 50.1 | 53 | -11.2 | [5 empty] | -3.5 | -7.8 |  | -3.1 | 3 |  |  | 0.6 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | -0.5 | -0.9 | -2.5 | -0.6 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | -1 | 0 | 0.4 | 0.3 |  | -1.8 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 4 | 0.9 | -11.9 | -12.5 |  |  | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.9 | 0.2 | 0.3 | -0.2 | 2.8 | 1.3 | -2.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 2.9 |  |  | 0.6 |  | 2.9 |  |  | 292.6 |  | -0.31 |  | 1.2 |  |  | -0.6 | 1.8 | 2.09
12/07/2025 | 16:30 | 3.7 | 1.2 | 9 |  |  | -12.7 | 5.2 |  |  | 14.3 | 18.4 | 9.7 | 38.4 | 29.2 | 32.2 | 17.2 | 0.1 |  |  |  |  | 1.9 | 2 |  | -3.5 | 3.9 | 19.9 |  |  |  |  | 5.6 | -1.6 |  |  |  | 0 | -11.3 | 2 | 13 | 5.3 | -0.1 | 2.1 | 0.9 | 24.4 | -20.3 | -46.3 | -1 | -2.9 | 0.7 | -2.5 | 1 | 0.5 | 0.1 | 13.7 |  |  | 1.1 |  |  | -2.2 |  |  |  | 4.1 | -37.6 | -38.9 | -4.3 | 23.5 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 31.1 | 27.6 | 11.9 | 7.4 | 2 |  |  |  | 46 | 48.8 | -17.6 | [5 empty] | -5 | -8.7 |  | -2.8 | 3.2 |  |  | 0.6 | 0 | 0 |  | -0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | -0.2 | -0.1 | -2.2 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3 |  | -1.7 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 4 | 0.2 | -12.2 | -13.4 |  |  | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.1 | 0 | 1.9 | -0.2 | 5.6 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 2.9 |  |  | 2.1 |  | 2.4 |  |  | 268.2 |  | -0.332 |  | 1.1 |  |  | 0.2 | 2 | 2.968
12/07/2025 | 17:00 | 5.2 | -1.5 | 8.8 |  |  | -15.7 | 0.8 |  |  | 9.8 | 14.9 | 5.8 | 34.8 | 27.7 | 31.2 | 34.4 | 0.1 |  |  |  |  | 2.9 | 1.9 |  | -3.5 | 3.9 | 20.4 |  |  |  |  | 5.7 | -2.3 |  |  |  | -1.5 | -13.7 | 1.7 | 12.9 | 4.3 | -0.8 | 2.1 | 0.3 | 22.5 | -22.3 | -47.7 | -2.6 | -2.9 | 0.7 | -3.6 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 13.1 |  |  | 0 |  |  | -5.2 |  |  |  | 0.5 | -39.1 | -40.3 | -5.7 | 22.7 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 30.2 | 27.5 | 12.1 | 7.4 | 2 |  |  |  | 41.6 | 44.4 | -23.7 | [5 empty] | -4.9 | -8.7 |  | -2.4 | 5.9 |  |  | 0.6 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -1.4 | 1.8 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.3 |  | -1.7 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.8 | 4 | -0.1 | -14.1 | -14.9 |  |  | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.1 | 0 | 2.2 | -0.2 | 13.8 | 6.8 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 2.5 |  |  | 3.1 |  | 2.6 |  |  | 231.7 |  | -0.045 |  | 1 |  |  | -0.3 | 1.6 | 2.255
12/07/2025 | 17:30 | 5.8 | 29.6 | 14.2 |  |  | -9.3 | 23.7 |  |  | 12.1 | 20.1 | 11.4 | 37.7 | 31.2 | 33.5 | 47.5 | 0.1 |  |  |  |  | 7.1 | 2.5 |  | -3.5 | 3.9 | 23.9 |  |  |  |  | 8 | -2.3 |  |  |  | -1.5 | -12.3 | 1.4 | 13 | 5.8 | -0.9 | 2.1 | 0.4 | 30.8 | -14.1 | -45 | -2.9 | -2.9 | 0.7 | -1.9 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 15.8 |  |  | 1.8 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.8 | -35.7 | -36.9 | -1.9 | 25.3 | [5 empty] | -5 |  |  | -0.6 | 29.9 | 27.3 | 11 | 10 | 1.8 |  |  |  | 49.5 | 52.3 | -12.7 | [5 empty] | 2.3 | -4.4 |  | -1.9 | 0 |  |  | 0.6 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -0.9 | 3.4 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |  | -2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 4 | 0.3 | -8.8 | -9.1 |  |  | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1 | 0 | 0 | -0.2 | 15.4 | 8.7 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 3.1 |  |  | 2.6 |  | 2.4 |  |  | 435.9 |  | -0.321 |  | 1 |  |  | 0.7 | 1.7 | 3.079
12/07/2025 | 18:00 | 7.9 | 23.3 | 13.8 |  |  | -13.7 | 14.5 |  |  | 8.2 | 12.3 | 3.3 | 34.4 | 30 | 32.9 | 46.7 | 0.1 |  |  |  |  | 4.8 | 1.9 |  | -3.5 | 3.6 | 25.3 |  |  |  |  | 10.6 | -3.3 |  |  |  | -1.6 | -15.1 | 1.3 | 12.8 | 5.2 | -1 | 2.1 | 1.6 | 28.4 | -16.2 | -46.7 | -2.8 | -2.6 | 0.7 | -2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 12.9 |  |  | 2.9 |  |  | -4.9 |  |  |  | 1 | -36.6 | -37.9 | -3.3 | 24.5 | [5 empty] | -5.9 |  |  | -0.6 | 30.5 | 26.9 | 11 | 7.6 | 2 |  |  |  | 43.5 | 46.3 | -21.4 | [5 empty] | 1.6 | -4.8 |  | -1.8 | 0 |  |  | 0.6 | 0 | 0 |  | -0.3 | 0.8 | 0.1 | -0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 9.3 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.3 |  | -1.8 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.8 | 4 | 0.3 | -10.4 | -11 |  |  | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 15.1 | 8.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 3.2 |  |  | 2.4 |  | 2.4 |  |  | 346.5 |  | 0.602 |  | 1 |  |  | -0.4 | 0.1 | 1.302
12/07/2025 | 18:30 | 12 | 23.6 | 13.1 |  |  | -7.3 | 22.8 |  |  | 11.1 | 11.4 | 1.7 | 36.8 | 31.8 | 34.4 | 47.4 | 0 |  |  |  |  | 2.8 | 1.7 |  | -3.5 | 3.5 | 28.2 |  |  |  |  | 9.4 | -6.1 |  |  |  | -0.9 | -12 | 1.1 | 11.9 | 6.6 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 33 | -11.9 | -42.5 | -0.6 | -2.4 | 0.8 | -2 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 13.8 |  |  | 5.1 |  |  | 2.9 |  |  |  | 4.3 | -35.1 | -36.5 | -1.5 | 26.1 | [5 empty] | -5 |  |  | -0.6 | 40.1 | 27.8 | 12.2 | 7.6 | 2 |  |  |  | 50.3 | 53.1 | -11.6 | [5 empty] | 1.4 | -4.9 |  | -2 | 0 |  |  | 0.6 | 0 | -0.3 |  | -0.2 | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 9.5 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 |  | -2 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 4 | 0.3 | -11.5 | -12 |  |  | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 12.7 | 3.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 |  |  | 1 |  | 2.2 |  |  | 431 |  | 0.189 |  | 1.2 |  |  | 1 | 0.1 | 2.489
12/07/2025 | 19:00 | 13.1 | 8.1 | 11.2 |  |  | -7.9 | 21.4 |  |  | 8.5 | 12.3 | 3.7 | 35.3 | 30.7 | 32.9 | 54.1 | -0.1 |  |  |  |  | -2.1 | 1.5 |  | -3.5 | 3.3 | 28.4 |  |  |  |  | 5.1 | -5.9 |  |  |  | -0.7 | -9.7 | 1.3 | 11.4 | 6.3 | -0.2 | 2.1 | 0.5 | 30.9 | -13.7 | -44.4 | 0.7 | -2.4 | 0.8 | -3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 11.4 |  |  | 5.4 |  |  | 0.6 |  |  |  | 3.4 | -35.8 | -37.2 | -2.5 | 25.7 | [5 empty] | -3.7 |  |  | -0.6 | 41.3 | 27.4 | 11.4 | 7.6 | 2 |  |  |  | 48.9 | 51.8 | -13.3 | [5 empty] | 1.8 | -4.7 |  | -2.2 | 0 |  |  | 0.6 | 0 | -0.8 |  | -0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 7.3 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.3 |  | -2 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 4 | 0.4 | -12.8 | -13.6 |  |  | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 |  |  | 2.1 |  | 3 |  |  | 370.3 |  | -0.724 |  | 1.1 |  |  | 0.7 | 1.6 | 2.676
12/07/2025 | 19:30 | 11.8 | 17.3 | 11.9 |  |  | -6.9 | 22.6 |  |  | 10 | 10.8 | 1.9 | 35.7 | 30.8 | 33.9 | 56.7 | 0 |  |  |  |  | -0.1 | 1.2 |  | -3.5 | 3.2 | 29.1 |  |  |  |  | 5 | -6.3 |  |  |  | -0.7 | -9.7 | 1.1 | 11.7 | 6.3 | -0.1 | 2.1 | 0 | 31.9 | -12.9 | -43.7 | -1.1 | -2.5 | 0.7 | -2.2 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 13.6 |  |  | 3.6 |  |  | 0.8 |  |  |  | 5.1 | -35.8 | -37.2 | -2.2 | 25.6 | [5 empty] | -4.4 |  |  | -0.6 | 41 | 27.7 | 12.1 | 7.5 | 2 |  |  |  | 49.3 | 52 | -12.6 | [5 empty] | 1.7 | -4.7 |  | -2.2 | 0 |  |  | 0.6 | 0 | -0.9 |  | -0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 8.1 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |  | -2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 4 | 0.4 | -12.4 | -13.1 |  |  | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 |  |  | 2.5 |  | 1.8 |  |  | 392.1 |  | -0.838 |  | 1.1 |  |  | 0.6 | 1.6 | 2.462
12/07/2025 | 20:00 | 13.5 | 11.3 | 11.6 |  |  | -11.5 | 19 |  |  | 7.2 | 12.4 | 4.2 | 33.9 | 30.5 | 32.9 | 56.5 | 0.1 |  |  |  |  | -2.3 | 1.4 |  | -3.5 | 4.3 | 28.3 |  |  |  |  | 4.6 | -6.4 |  |  |  | -0.8 | -9.3 | 1.5 | 11 | 6.3 | -0.5 | 2.1 | 0.6 | 29.1 | -15.3 | -46 | 0.9 | -2.3 | 0.9 | -1.2 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 12.1 |  |  | 3.2 |  |  | -3.9 |  |  |  | 3.3 | -36.3 | -37.7 | -3 | 24 | [5 empty] | -3.7 |  |  | -0.6 | 40.5 | 27.6 | 11.4 | 7.7 | 2.1 |  |  |  | 47.8 | 50.7 | -14.9 | [5 empty] | 0.8 | -5.3 |  | -2.4 | 0 |  |  | 0.6 | 0 | -0.9 |  | -0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 7.3 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |  | -2 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 4 | 0 | -13.4 | -14.2 |  |  | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 |  |  | 3.7 |  | 2.3 |  |  | 347.1 |  | -0.432 |  | 1 |  |  | -0.1 | 1.5 | 1.968
12/07/2025 | 20:30 | 13 | 12.1 | 11.4 |  |  | -10.8 | 28.6 |  |  | 7.5 | 14 | 5.4 | 33.3 | 30.5 | 33 | 50.4 | 0.1 |  |  |  |  | -0.7 | 1.8 |  | -3.5 | 2.4 | 12.2 |  |  |  |  | 4.3 | -6.5 |  |  |  | -0.9 | -8.5 | 1.6 | 11.3 | 6.3 | -0.2 | 2.1 | 0.3 | 30.2 | -14.5 | -45.3 | -1.1 | -2.3 | 0.7 | -1.1 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 12.9 |  |  | 3.2 |  |  | -4.6 |  |  |  | 4.3 | -36.7 | -38 | -3 | 24.4 | [5 empty] | -2.5 |  |  | -0.6 | 40.1 | 27.6 | 11.6 | 8.4 | 1.8 |  |  |  | 48 | 50.9 | -14.6 | [5 empty] | 1 | -5.1 |  | -2.8 | 0 |  |  | 0.6 | -0.1 | -1 |  | -0.2 | 0.8 | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 7.3 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3 |  | -2.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 4 | 0 | -13.1 | -14.2 |  |  | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 |  |  | 2.2 |  | 2.2 |  |  | 348.1 |  | -0.523 |  | 1 |  |  | -0.4 | 1.4 | 1.477
12/07/2025 | 21:00 | 12.4 | 6.8 | 10.3 |  |  | -12.4 | 19.7 |  |  | 5.8 | 6.1 | -3.3 | 30.1 | 28.7 | 32.1 | 47.9 | 0 |  |  |  |  | -2.1 | 1.9 |  | -3.5 | 2.9 | 11.7 |  |  |  |  | 3.6 | -7.1 |  |  |  | -1 | -8.4 | 1.3 | 11.6 | 5.6 | -0.2 | 2.1 | 1 | 27.4 | -17.3 | -47.6 | -1.8 | -2.3 | 0.7 | -1.8 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 11.6 |  |  | 2.3 |  |  | -2.6 |  |  |  | 3.9 | -37.7 | -39.1 | -4.5 | 23.8 | [5 empty] | -5.6 |  |  | -0.6 | 40.3 | 28.1 | 12.2 | 7.6 | 2 |  |  |  | 45.3 | 48.2 | -18.1 | [5 empty] | -0.3 | -6 |  | -2.8 | 0 |  |  | 0.6 | 0 | -0.8 |  | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 7 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 |  | -2.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 4 | 0 | -13.6 | -14.7 |  |  | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.8 | 2.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 |  |  | 1.7 |  | 2 |  |  | 273.2 |  | -0.734 |  | 1 |  |  | -0.2 | 1.4 | 1.466
12/07/2025 | 21:30 | 14.9 | 10.9 | 10.8 |  |  | -11.6 | 27.4 |  |  | -7.6 | 7.9 | 3.8 | 35 | 25.6 | 34.4 | 46.6 | 0 |  |  |  |  | -2.7 | 0.6 |  | -3.5 | 3.1 | 10.8 |  |  |  |  | 2.9 | 0 |  |  |  | -1.1 | -8.2 | 1.7 | 11.8 | 6.5 | -0.7 | 2.1 | 0.7 | 30.6 | -14.1 | -44.8 | -3.5 | -2.2 | 0.7 | -1 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 12.8 |  |  | 3.4 |  |  | -2.3 |  |  |  | 5.3 | -35.6 | -37 | -1.7 | 26.2 | [5 empty] | -4.5 |  |  | -0.6 | 40.8 | 28.3 | 12.2 | 7.4 | 2 |  |  |  | 50.1 | 53 | -11.7 | [5 empty] | 0.2 | -5.7 |  | -2.6 | 0 |  |  | 0.6 | 0 | -0.9 |  | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 7.5 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.3 |  | -2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 4 | 0 | -13.4 | -14.1 |  |  | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.8 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 |  |  | 2.2 |  | 2.2 |  |  | 336 |  | 0.072 |  | 1 |  |  | -0.2 | 1.7 | 2.572
12/07/2025 | 22:00 | 12.4 | 9.1 | 10.6 |  |  | -13.8 | 15.8 |  |  | -24 | -31.8 | -10.3 | 49.7 | -5.5 | 2 | 45.1 | 0 |  |  |  |  | -4.8 | 0.7 |  | -3.5 | 3 | 6.2 |  |  |  |  | 1.8 | 0 |  |  |  | -1.3 | -19.9 | 1.7 | 11.3 | 6.7 | -0.3 | 0 | 1.3 | 32.1 | -12.6 | -43.1 | -2.2 | -2 | 0.8 | -0.7 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | 14.2 |  |  | 2.9 |  |  | 0.8 |  |  |  | 3.5 | -26.2 | -27.6 | 0 | 35.9 | [5 empty] | -5.7 |  |  | -0.6 | 30.1 | 27.7 | 11.7 | 7.8 | 2.1 |  |  |  | 50.5 | 53.3 | -11.2 | [5 empty] | 4 | -3.4 |  | -2.9 | 0 |  |  | 0.6 | 0 | -1 |  | 0 | 0.8 | 0.1 | -0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 7.4 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.3 |  | -2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 4 | 0 | -12.1 | -13 |  |  | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.8 | 3.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 |  |  | 5.7 |  | 2.4 |  |  | 215.2 |  | -0.123 |  | 1.2 |  |  | -0.3 | 2.3 | 3.077
12/07/2025 | 22:30 | 11.8 | 8.4 | 11.1 |  |  | -14.6 | 24.1 |  |  | -26.4 | -35.3 | -13.7 | 49.4 | -5.8 | 2.2 | 49.9 | 0 |  |  |  |  | -1.5 | 0.6 |  | -3.5 | 2.9 | 5.8 |  |  |  |  | 1.2 | 0 |  |  |  | -1.5 | -21 | 2.1 | 11 | 6.9 | -0.6 | 0 | 1.1 | 32.8 | -11.9 | -42.9 | -2.5 | -2 | 0.7 | -2.3 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 9.4 |  |  | 2.5 |  |  | 0.3 |  |  |  | 3.9 | -26.3 | -27.7 | 0 | 35.2 | [5 empty] | -7.5 |  |  | -0.6 | 31 | 27.4 | 11.4 | 7.7 | 2.1 |  |  |  | 49.3 | 52.2 | -12.3 | [5 empty] | 1.6 | -4.7 |  | -3 | 0 |  |  | 0.6 | 0 | -1 |  | 0 | 0.8 | 0.1 | -0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -0.8 | 6.8 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0 | -0.2 | 0.6 | 0.3 |  | -2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0 | -13 | -13.6 |  |  | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.7 | 3.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 |  |  | 3.8 |  | 2.5 |  |  | 197.4 |  | 0.447 |  | 1.1 |  |  | 0 | 1.9 | 3.447
12/07/2025 | 23:00 | 9.6 | 13.7 | 10.9 |  |  | -16.6 | 21.5 |  |  | -21.2 | -28.1 | -6.5 | 54 | -3.7 | 3 | 45.3 | 0 |  |  |  |  | -3.3 | 0.5 |  | -3.3 | 3.3 | 6.1 |  |  |  |  | 0.6 | 0 |  |  |  | -1 | -20 | 2.2 | 11.4 | 7.6 | 0.2 | 0 | 1.3 | 34.7 | -10.2 | -41 | -2.1 | -2 | 0.9 | 0.1 | 2.9 | 0.5 | 0.1 | 13.2 |  |  | 5.4 |  |  | -1 |  |  |  | 4.4 | -24.8 | -26.2 | 0 | 36.7 | [5 empty] | -6 |  |  | -0.6 | 24.2 | 18.5 | 5.9 | 7.6 | 2 |  |  |  | 13 | 15.4 | -37.1 | [5 empty] | 4.7 | -3 |  | -3.1 | 0 |  |  | 0.6 | 0 | -1.1 |  | 0 | 0.8 | 0.1 | -0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -0.7 | 5.8 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3 |  | -2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 4 | 0 | -10.9 | -11.4 |  |  | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.8 | 3.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0 |  |  | 2.3 |  | 1.6 |  |  | 129 |  | 0.502 |  | 1 |  |  | -0.6 | 1.7 | 2.602
12/07/2025 | 23:30 | 9.4 | 5.9 | 9.7 |  |  | -18.2 | 17 |  |  | -21.3 | -35.5 | -14.4 | 53.2 | -4.3 | 3.5 | 43.4 | -0.1 |  |  |  |  | -5.1 | 0.9 |  | -3.3 | 3.1 | 3.6 |  |  |  |  | -0.8 | 0 |  |  |  | -1 | 0 | 1.9 | 12.1 | 7.4 | -0.3 | 0 | 0 | 35.7 | -9.3 | -39.8 | -3.5 | -1.9 | 0.9 | -1.7 | 2.7 | 0.5 | 0.1 | 11.3 |  |  | 4.8 |  |  | -1.7 |  |  |  | 3.8 | -25.1 | -26.5 | 0 | 36.1 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 23.1 | 19.4 | 6.7 | 7.4 | 0.1 |  |  |  | 12.8 | 15.1 | -37.4 | [5 empty] | 5 | -2.8 |  | -3.1 | 0 |  |  | 0.6 | 0 | -1 |  | 0.1 | 0.8 | 0.1 | -0.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -0.7 | 6 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0.3 |  | -2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 4 | 0 | -12.9 | -13.6 |  |  | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.8 | 3.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0 |  |  | 3.9 |  | 2.8 |  |  | 106.1 |  | 0.633 |  | 1.1 |  |  | -0.6 | 1.7 | 2.833
13/07/2025 | 00:00 | 10 | 19 | 12 |  |  | -19.7 | 19.5 |  |  | -23.4 | -32.2 | -10.6 | 50.5 | -5.1 | 2.8 | 45.8 | 0 |  |  |  |  | -2.7 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | -0.2 | 0 |  |  |  | -1.1 | 0 | 1.5 | 12.1 | 7 | -0.2 | 0 | 0.8 | 33.5 | -11.4 | -42.2 | -5.9 | -2 | 0.9 | -0.7 | 3.5 | 0.5 | 0.1 | 13.1 |  |  | 3.6 |  |  | -2.8 |  |  |  | -0.6 | -26.1 | -27.4 | 0 | 36.3 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 25.1 | 18.7 | 6.2 | 7.5 | 0.1 |  |  |  | 10 | 12.4 | -41.6 | [5 empty] | 4.3 | -3.3 |  | -2.8 | 0 |  |  | 0.6 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.8 | 0.1 | -0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -0.7 | 5.8 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3 |  | -2 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 4 | 0 | -9.4 | -10.3 |  |  | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.7 | 3.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0 |  |  | 4.9 |  | 2 |  |  | 110.7 |  | 0.459 |  | 1 |  |  | -1 | 1.7 | 2.159
EJEC |  | 85.35 | 248 | 258.35 | 0 | 0 | -214.7 | 446.5 | 0 | 0 | 84.5 | 131.85 | 209.05 | 912.35 | 721.9 | 777.6 | 920.65 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.15 | 32.85 | 0 | -80 | 106.45 | 286.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.3 | -42.1 | 0 | 0 | 0 | -21.6 | -378.25 | 48.3 | 272.2 | 186.15 | -6.05 | 45.2 | 17.95 | 813.7 | -263.45 | -1007 | -96.1 | -50.75 | 20.1 | -24.1 | 23.25 | 12 | 1.85 | 120.9 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -18.55 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | -771.65 | -800.8 | -82.85 | 572.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.75 | 0 | 0 | -14.4 | 687.5 | 586.35 | 159.7 | 158.85 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 731.65 | 796.5 | -481.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.35 | -85.65 | 0 | -91.9 | 52.9 | 0 | 0 | 14.4 | -0.35 | -6.8 | 0 | -3.75 | 18.55 | 2.4 | 7.35 | 1.2 | 12.2 | 0.05 | -6.55 | -13.15 | -20.35 | 104.85 | 36 | 14.05 | 9.15 | 33.6 | -14.25 | 0.3 | 4.25 | 7.2 | 0 | -47.65 | 3.05 | 10.9 | 4.75 | 5.75 | 19.2 | 96 | 16.8 | -257.55 | -276.15 | 0 | 0 | 28 | 2.05 | 36 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 15.5 | 13.45 | -10.25 | -4.8 | 91.85 | 68.55 | -28.35 | 11.95 | 6 | 12.4 | 53 | 0 | 0 | 67.35 | 0 | 57.2 | 0 | 0 | 6363.5 | 0 | -3.734 | 0 | 26.35 | 0 | 0 | 1.2 | 39.7 | 63.5159

## DEMANDA_AREAS
sábado, 12 de Julio del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6680.3 | 912.7088 | 3936.5876 | 1831.0036 | 263.6634
01:00 | 0 | 6638.1 | 926.3098 | 3893.9838 | 1817.8064 | 260.9442
01:30 | 0 | 6523.9 | 891.2026 | 3830.0686 | 1802.6288 | 258.7858
02:00 | 0 | 6348.5 | 875.0288 | 3675.6269 | 1797.8443 | 262.0402
02:30 | 0 | 6370.3 | 883.192 | 3689.2928 | 1797.8152 | 261.7976
03:00 | 0 | 6328 | 845.7229 | 3674.0731 | 1808.204 | 261.4982
03:30 | 0 | 6351.8 | 874.6477 | 3687.3384 | 1789.8139 | 263.0462
04:00 | 0 | 6244.8 | 881.0133 | 3572.8984 | 1790.8883 | 256.3842
04:30 | 0 | 6285.2 | 857.5353 | 3640.9674 | 1786.6973 | 257.7559
05:00 | 0 | 6238.7 | 883.5278 | 3557.1345 | 1798.0377 | 255.5572
05:30 | 0 | 6382.2 | 863.5457 | 3692.5749 | 1826.0794 | 255.5264
06:00 | 0 | 6397 | 899.9533 | 3691.5295 | 1805.5172 | 246.057
06:30 | 0 | 6443.6 | 911.8281 | 3742.8344 | 1788.9375 | 238.2757
07:00 | 0 | 6336.6 | 890.8856 | 3676.8421 | 1768.8723 | 233.2351
07:30 | 0 | 6587.6 | 970.3361 | 3831.4153 | 1785.8486 | 232.5469
08:00 | 0 | 6791.2 | 999.7422 | 3983.6383 | 1807.8195 | 239.5899
08:30 | 0 | 6984.8 | 1035.6697 | 4140.0922 | 1809.0381 | 246.0719
09:00 | 0 | 7155.1 | 1060.4927 | 4276.8967 | 1817.7106 | 250.211
09:30 | 0 | 7223.9 | 1046.9065 | 4345.4559 | 1831.5376 | 255.9814
10:00 | 0 | 7293.7 | 1089.2817 | 4321.2732 | 1883.1451 | 259.8104
10:30 | 0 | 7450.2 | 1082.0247 | 4486.9329 | 1881.2424 | 259.3688
11:00 | 0 | 7494.4 | 1068.0873 | 4551.7905 | 1874.5222 | 292.486
11:30 | 0 | 7518.6 | 1128.9828 | 4498.366 | 1891.2512 | 260.0261
12:00 | 0 | 7457.6 | 1085.0198 | 4495.2466 | 1877.3336 | 251.3892
12:30 | 0 | 7378.9 | 1111.5617 | 4389.8139 | 1877.5244 | 241.5378
13:00 | 0 | 7395.9 | 1058.4515 | 4488.9899 | 1848.4586 | 261.7081
13:30 | 0 | 7327.5 | 1093.6697 | 4401.8991 | 1831.9312 | 243.3012
14:00 | 0 | 7303.2 | 1035.2024 | 4387.6696 | 1880.328 | 262.8604
14:30 | 0 | 7223.4 | 1081.2711 | 4296.9886 | 1845.1403 | 273.7586
15:00 | 0 | 7286 | 1045.3974 | 4374.7157 | 1865.8869 | 270.6377
15:30 | 0 | 7211.3 | 1090.9876 | 4253.1542 | 1867.1582 | 273.4887
16:00 | 0 | 7234.7 | 1072.9652 | 4311.2173 | 1850.5175 | 272.7196
16:30 | 0 | 7153.5 | 1021.7716 | 4267.7608 | 1863.9676 | 263.1986
17:00 | 0 | 7026.7 | 1025.8962 | 4144.649 | 1856.1548 | 269.4795
17:30 | 0 | 7189.1 | 1028.1498 | 4253.1975 | 1907.7527 | 256.3581
18:00 | 0 | 7080.7 | 1002.8817 | 4121.9419 | 1955.8764 | 244.134
18:30 | 0 | 7368.3957 | 1097.2355 | 4306.5845 | 1964.5757 | 237.6102
19:00 | 0 | 7388.9483 | 1143.6017 | 4312.1373 | 1933.2093 | 233.4241
19:30 | 0 | 7434.6608 | 1141.5202 | 4341.3929 | 1951.7477 | 242.0141
20:00 | 0 | 7361.4082 | 1121.132 | 4301.5498 | 1938.7264 | 245.1476
20:30 | 0 | 7366.8514 | 1149.6155 | 4286.3958 | 1930.8401 | 254.4637
21:00 | 0 | 7281.6514 | 1102.9208 | 4250.7091 | 1928.0215 | 258.9777
21:30 | 0 | 7304.6425 | 1118.4802 | 4275.1718 | 1910.9905 | 262.5295
22:00 | 0 | 7157.3493 | 1040.0329 | 4229.289 | 1888.0274 | 270.1402
22:30 | 0 | 7066.5854 | 1065.0121 | 4117.8824 | 1883.6909 | 266.7743
23:00 | 0 | 7002.8885 | 1011.73 | 4138.9846 | 1852.1739 | 267.72
23:30 | 0 | 6722.0411 | 994.7515 | 3893.8617 | 1833.4279 | 264.5269
00:00 | 0 | 6736.554 | 960.204 | 3942.155 | 1834.195 | 256.9273
MÁXIMO | 0 | 7518.6 | 1149.6155 | 4551.7905 | 1964.5757 | 292.486
MÍNIMO | 0 | 6238.7 | 845.7229 | 3557.1345 | 1768.8723 | 232.5469
PROMEDIO | 0 | 6969.3537 | 1012.0435 | 4103.7702 | 1853.54 | 256.5726
ENERGÍA | 0 | 167264.4883 | 24289.0438 | 98490.4857 | 44484.9589 | 6157.7433
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
sábado, 12 de Julio del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 48.9128 | 13.595 | [5 empty] | 26.4485 | 13.7787 | 12.52 | 33.54 |  |  | 50.018 |  | 43.1136 |  | 5.8 |  | 60.465 | [12 empty] | 0 | 0.9869 | 48.7928 | 127.6547 | 28.493 | 0.81 | 162.99 |  | 39.5712 | 29.69 |  | 198.7962 | 34.8965 |  | 6.1782 |  | 1.2 |  | 74.602 |  | 20.9 |  |  |  | 18.8225 |  |  | 0 | 6.987 | 34.46 | 1.76 | 145.2085 |  | 4.8513 | 137.1716 | 15.8703 |  | 36.7841 | 3.8582 |  |  | 89.1395 | 24.9859 | 0.3432 | 0.58 | 23.9911 | 465.0842 | 11.3757 | 161.7242 | 18.6948 |  |  | 17.6717 | 4.9832 |  |  | 17.1293 | 294.61 |  | 31.295 |  | 40.177
01:00 |  |  | 49.1722 | 13.304 | [5 empty] | 26.4475 | 13.3648 | 12.63 | 33.368 |  |  | 49.846 |  | 42.7033 |  | 5.5 |  | 139.484 | [12 empty] | 0 | 0.8955 | 47.9423 | 126.5615 | 28.0487 | 0.7 | 163.44 |  | 39.6103 | 31.21 |  | 197.907 | 35.4069 |  | 6.3898 |  | 1.2 |  | 74.5845 |  | 20.9 |  |  |  | 18.8215 |  |  | 0 | 6.871 | 44.38 | 1.66 | 145.5144 |  | 4.7596 | 136.1096 | 17.0629 |  | 36.616 | 3.9635 |  |  | 88.5368 | 24.9754 | 0.3347 | 0.59 | 24.9829 | 463.6303 | 11.1989 | 160.2796 | 18.2674 |  |  | 16.9373 | 5.0189 |  |  | 16.428 | 293 |  | 28.97 |  | 39.992
01:30 |  |  | 48.7252 | 13.515 | [5 empty] | 26.2391 | 13.9165 | 12.81 | 33.85 |  |  | 49.428 |  | 44.7535 |  | 4.7 |  | 115.259 | [12 empty] | 0 | 0.8331 | 48.2835 | 127.0772 | 28.5304 | 0.64 | 161.15 |  | 39.1218 | 32.59 |  | 199.0723 | 35.5772 |  | 7.075 |  | 1.2 |  | 74.725 |  | 20.9 |  |  |  | 18.893 |  |  | 0 | 6.987 | 46.79 | 1.72 | 143.4986 |  | 4.892 | 134.018 | 17.0446 |  | 36.5015 | 4.0073 |  |  | 89.2618 | 24.9942 | 0.3224 | 0.58 | 24.8349 | 465.8574 | 10.9553 | 160.6069 | 18.3976 |  |  | 16.8217 | 5.0933 |  |  | 16.1489 | 293.28 |  | 32.9 |  | 36.263
02:00 |  |  | 48.2869 | 13.754 | [5 empty] | 26.4293 | 13.7169 | 12.55 | 33.846 |  |  | 49.531 |  | 30.2583 |  | 5.1 |  | 131.127 | [12 empty] | 0 | 0.8227 | 47.7496 | 127.2535 | 28.8951 | 0.44 | 162.5 |  | 39.3541 | 33.17 |  | 200.0846 | 34.6161 |  | 6.2602 |  | 1.2 |  | 74.7047 |  | 20.9 |  |  |  | 18.797 |  |  | 0 | 6.984 | 46.94 | 1.76 | 143.0684 |  | 4.7885 | 136.561 | 16.9539 |  | 36.4062 | 3.7307 |  |  | 88.4272 | 24.9892 | 0.3072 | 0.59 | 25.3455 | 468.7652 | 11.0193 | 158.6682 | 18.6949 |  |  | 17.0941 | 4.8271 |  |  | 16.7184 | 286.75 |  | 33.137 |  | 33.218
02:30 |  |  | 48.6494 | 14 | [5 empty] | 26.7313 | 13.9847 | 12.52 | 33.546 |  |  | 49.575 |  | 25.5186 |  | 4.7 |  | 172.959 | [12 empty] | 0 | 0.8171 | 48.5554 | 126.0275 | 28.4745 | 0.41 | 162.34 |  | 39.2428 | 32.73 |  | 199.8155 | 35.0663 |  | 5.6997 |  | 1.3 |  | 74.7418 |  | 20.9 |  |  |  | 19.1184 |  |  | 0 | 6.987 | 47.67 | 1.56 | 142.6692 |  | 4.8575 | 131.9527 | 16.8643 |  | 34.3521 | 3.872 |  |  | 88.8393 | 24.997 | 0.2983 | 0.57 | 26.6275 | 465.4069 | 11.1424 | 158.4619 | 18.4058 |  |  | 17.3556 | 4.6239 |  |  | 16.7798 | 283.84 |  | 31.987 |  | 33.223
03:00 |  |  | 48.5927 | 13.52 | [5 empty] | 26.9207 | 14.6812 | 12.7 | 33.452 |  |  | 50.108 |  | 41.7411 |  | 4.3 |  | 151.296 | [12 empty] | 0 | 0.7845 | 43.8708 | 126.0984 | 27.7008 | 0.67 | 160.62 |  | 38.5865 | 32.02 |  | 199.9479 | 35.0552 |  | 6.0278 |  | 1.3 |  | 74.2125 |  | 20.9 |  |  |  | 18.9218 |  |  | 0 | 6.894 | 44.38 | 1.66 | 144.9738 |  | 4.7799 | 134.5669 | 16.7177 |  | 35.1796 | 3.9659 |  |  | 88.0502 | 25.0049 | 0.2918 | 0.57 | 27.1342 | 466.5356 | 11.1432 | 160.8042 | 18.6347 |  |  | 16.4505 | 4.6243 |  |  | 16.9674 | 296.33 |  | 32.611 |  | 33.272
03:30 |  |  | 48.1367 | 13.741 | [5 empty] | 26.7363 | 14.7343 | 12.58 | 33.332 |  |  | 50.561 |  | 45.0211 |  | 4.5 |  | 135.735 | [12 empty] | 0 | 0.7743 | 40.0201 | 126.9305 | 28.5257 | 0.48 | 158.66 |  | 39.1608 | 32.08 |  | 199.4731 | 35.3499 |  | 6.4625 |  | 1.3 |  | 73.7853 |  | 20.9 |  |  |  | 19.1319 |  |  | 0 | 6.981 | 46.55 | 1.59 | 146.0964 |  | 4.6743 | 137.0771 | 16.6168 |  | 35.8973 | 4.0274 |  |  | 87.6152 | 25.0506 | 0.284 | 0.57 | 25.5339 | 464.4247 | 11.4052 | 160.1752 | 18.7385 |  |  | 17.0448 | 4.622 |  |  | 17.2168 | 284.92 |  | 32.489 |  | 33.47
04:00 |  |  | 47.6444 | 13.549 | [5 empty] | 27.006 | 14.4346 | 12.63 | 33.568 |  |  | 50.38 |  | 37.1305 |  | 5.9 |  | 117.872 | [12 empty] | 0 | 0.7608 | 45.9519 | 127.959 | 28.4755 | 0.18 | 157.12 |  | 39.7236 | 32.07 |  | 199.7113 | 34.4612 |  | 6.6231 |  | 1.2 |  | 73.8867 |  | 20.9 |  |  |  | 18.8552 |  |  | 0 | 6.987 | 48.3 | 1.56 | 147.4825 |  | 4.651 | 136.3117 | 16.4102 |  | 32.6529 | 3.8866 |  |  | 87.6919 | 25.0607 | 0.2783 | 0.59 | 25.4993 | 460.805 | 11.4566 | 157.3433 | 18.667 |  |  | 17.4256 | 4.6637 |  |  | 17.1217 | 284.92 |  | 32.192 |  | 33.472
04:30 |  |  | 46.6971 | 12.876 | [5 empty] | 27.0579 | 15.6214 | 12.76 | 33.478 |  |  | 50.015 |  | 13.8627 |  | 5.8 |  | 114.639 | [12 empty] | 0 | 0.7399 | 48.1144 | 129.6898 | 29.1726 | 1.65 | 158.99 |  | 39.8028 | 31.86 |  | 199.0884 | 33.8291 |  | 6.4076 |  | 1.2 |  | 73.915 |  | 20.9 |  |  |  | 18.8335 |  |  | 0 | 6.871 | 48.76 | 1.5 | 146.4395 |  | 4.643 | 134.0517 | 16.5214 |  | 34.0388 | 3.9037 |  |  | 87.6407 | 25.0711 | 0.2661 | 0.57 | 24.0006 | 457.5968 | 11.5963 | 158.9574 | 18.8629 |  |  | 16.3454 | 4.9433 |  |  | 16.6985 | 295.74 |  | 32.4 |  | 33.402
05:00 |  |  | 46.3166 | 13.106 | [5 empty] | 26.951 | 15.9624 | 13.04 | 33.86 |  |  | 50.197 |  | 29.4797 |  | 7.9 |  | 158.238 | [12 empty] | 0 | 0.738 | 49.2982 | 129.6457 | 29.2103 | 2.1 | 158.87 |  | 37.4217 | 30.32 |  | 198.7356 | 34.9393 |  | 5.7691 |  | 1.2 |  | 73.7994 |  | 20.9 |  |  |  | 19.223 |  |  | 0 | 6.987 | 48.98 | 1.74 | 146.8873 |  | 4.5729 | 134.927 | 15.5296 |  | 35.4336 | 4.3754 |  |  | 87.8 | 25.0703 | 0.2555 | 0.6 | 24.3473 | 457.3515 | 11.4658 | 157.512 | 18.7387 |  |  | 15.9905 | 4.9863 |  |  | 15.888 | 293.92 |  | 32.27 |  | 33.851
05:30 |  |  | 46.8686 | 12.108 | [5 empty] | 26.9661 | 15.2923 | 13.23 | 34.244 |  |  | 50.216 |  | 43.8027 |  | 7.9 |  | 164.525 | [12 empty] | 0 | 0.7351 | 49.6051 | 130.5735 | 28.5931 | 1.93 | 158.04 |  | 36.2068 | 30.64 |  | 198.6974 | 33.9245 |  | 6.012 |  | 1.2 |  | 73.8201 |  | 20.9 |  |  |  | 19.0589 |  |  | 0 | 6.984 | 49.03 | 1.77 | 147.6844 |  | 4.5928 | 134.7944 | 15.5804 |  | 34.7432 | 3.8589 |  |  | 88.3711 | 25.0708 | 0.2432 | 0.61 | 23.5009 | 460.7235 | 10.8839 | 158.556 | 18.7612 |  |  | 15.7934 | 5.0275 |  |  | 15.1566 | 294.09 |  | 32.53 |  | 32.61
06:00 |  |  | 46.676 | 12.125 | [5 empty] | 26.8521 | 15.0117 | 13.34 | 34.924 |  |  | 49.997 |  | 38.5678 |  | 9.4 |  | 147.964 | [12 empty] | 0 | 0.769 | 48.8673 | 130.3969 | 27.788 | 1.54 | 157.8 |  | 35.5185 | 31.41 |  | 199.0413 | 32.9643 |  | 6.6067 |  | 1.3 |  | 73.7925 |  | 20.9 |  |  |  | 19.1855 |  |  | 0 | 6.987 | 48.01 | 1.59 | 146.2355 |  | 4.2507 | 129.759 | 14.9144 |  | 34.6046 | 3.6509 |  |  | 87.7752 | 25.0986 | 0.229 | 0.54 | 23.2762 | 465.2339 | 10.4846 | 157.7944 | 18.7322 |  |  | 15.8821 | 4.8364 |  |  | 14.6587 | 291.18 |  | 32.135 |  | 31.857
06:30 |  |  | 47.0062 | 10.34 | [5 empty] | 25.7749 | 14.193 | 13.22 | 34.45 |  |  | 49.218 |  | 36.4026 |  | 9 |  | 135.086 | [12 empty] | 0 | 0.8618 | 47.9777 | 124.798 | 24.8811 | 0.55 | 156.43 |  | 34.533 | 31.41 |  | 199.5793 | 32.449 |  | 6.6184 |  | 1.3 |  | 73.5984 |  | 20.9 |  |  |  | 19.2332 |  |  | 0 | 6.894 | 48.1 | 1.58 | 141.9746 |  | 4.1381 | 125.1843 | 14.2308 |  | 32.0485 | 3.6076 |  |  | 87.531 | 24.9618 | 0.2396 | 0.58 | 21.897 | 462.9617 | 10.1145 | 154.5953 | 18.248 |  |  | 15.7372 | 4.6419 |  |  | 12.5521 | 291.39 |  | 32.181 |  | 31.541
07:00 |  |  | 47.6833 | 10.006 | [5 empty] | 25.5661 | 13.9641 | 12.75 | 33.374 |  |  | 48.843 |  | 32.7454 |  | 9.1 |  | 105.065 | [12 empty] | 0 | 0.8895 | 43.6323 | 119.3723 | 25.4329 | 0.91 | 156.81 |  | 32.3713 | 32.29 |  | 198.9483 | 31.3522 |  | 4.4687 |  | 1.2 |  | 73.3961 |  | 20.1 |  |  |  | 19.1084 |  |  | 0 | 6.981 | 48.32 | 1.87 | 141.9063 |  | 4.1232 | 124.3336 | 13.8051 |  | 31.0916 | 3.8025 |  |  | 87.4351 | 25.0019 | 0.2535 | 0.59 | 20.9822 | 463.7386 | 10.0936 | 158.2674 | 18.0149 |  |  | 15.1308 | 4.5184 |  |  | 13.0578 | 279.17 |  | 31.862 |  | 31.709
07:30 |  |  | 47.5797 | 11.751 | [5 empty] | 25.792 | 11.4117 | 12.44 | 33.974 |  |  | 48.652 |  | 41.4394 |  | 8 |  | 142.633 | [12 empty] | 0 | 1.0435 | 47.0197 | 123.6479 | 25.8961 | 0.73 | 153.59 |  | 33.2756 | 31.75 |  | 198.0601 | 31.6027 |  | 4.4523 |  | 1.2 |  | 72.9443 |  | 20.1 |  |  |  | 18.9289 |  |  | 0 | 6.987 | 47.61 | 1.89 | 145.9523 |  | 4.2533 | 131.2521 | 13.7786 |  | 31.6198 | 3.7307 |  |  | 88.0762 | 24.8828 | 0.2852 | 0.58 | 21.0611 | 466.0049 | 10.2253 | 157.3893 | 17.8451 |  |  | 14.8848 | 4.5358 |  |  | 13.3211 | 267.3 |  | 32.099 |  | 29.032
08:00 |  |  | 48.019 | 12.516 | [5 empty] | 25.9512 | 11.3419 | 12.62 | 33.68 |  |  | 48.98 |  | 37.1043 |  | 7.5 |  | 140.863 | [12 empty] | 0 | 1.2216 | 48.0453 | 127.7939 | 28.5972 | 0.73 | 152.92 |  | 33.6248 | 32.6 |  | 194.4519 | 31.8712 |  | 4.4655 |  | 1.3 |  | 73.2303 |  | 20.1 |  |  |  | 18.8548 |  |  | 0 | 6.871 | 47.5 | 1.84 | 144.5215 |  | 4.2287 | 134.1975 | 13.9271 |  | 30.2217 | 3.9714 |  |  | 88.4258 | 24.8774 | 0.3198 | 0.59 | 21.6679 | 460.2666 | 10.3609 | 162.2472 | 18.2924 |  |  | 14.0485 | 4.375 |  |  | 13.6469 | 264.89 |  | 32.554 |  | 23.705
08:30 |  |  | 48.3416 | 13.157 | [5 empty] | 26.832 | 11.6115 | 12.43 | 32.95 |  |  | 48.838 |  | 37.0945 |  | 7 |  | 136.411 | [12 empty] | 0 | 1.6085 | 48.6632 | 129.1411 | 27.5203 | 0.72 | 158.69 |  | 35.3094 | 32.94 |  | 196.3802 | 32.1945 |  | 4.4474 |  | 1.3 |  | 73.7273 |  | 20.1 |  |  |  | 19.0883 |  |  | 0 | 6.987 | 47.55 | 1.94 | 145.3335 |  | 4.2477 | 133.9463 | 14.4386 |  | 30.2731 | 3.7307 |  |  | 89.4969 | 24.7373 | 0.4182 | 0.58 | 23.43 | 442.2152 | 10.5806 | 161.5642 | 17.6562 |  |  | 15.0437 | 4.5083 |  |  | 14.361 | 276.38 |  | 31.559 |  | 18.042
09:00 |  |  | 48.6735 | 12.751 | [5 empty] | 27.2813 | 11.4694 | 12.43 | 32.934 |  |  | 48.834 |  | 31.3064 |  | 6.3 |  | 100.099 | [12 empty] | 0 | 1.9755 | 46.8152 | 129.3237 | 27.1682 | 0.63 | 158.25 |  | 36.9325 | 33.54 |  | 198.5324 | 32.7223 |  | 4.3828 |  | 1.3 |  | 73.7731 |  | 20.1 |  |  |  | 18.7713 |  |  | 0 | 6.984 | 46.21 | 2.06 | 144.4607 |  | 4.2572 | 131.9429 | 14.6525 |  | 32.5618 | 3.872 |  |  | 90.5086 | 24.642 | 0.4862 | 0.56 | 22.3509 | 429.2976 | 10.6958 | 154.2175 | 17.7341 |  |  | 14.5791 | 4.9012 |  |  | 14.7155 | 281.94 |  | 32.023 |  | 17.7
09:30 |  |  | 48.6766 | 13.135 | [5 empty] | 27.2692 | 11.1703 | 12.92 | 33.322 |  |  | 48.604 |  | 42.2461 |  | 5.4 |  | 101.386 | [12 empty] | 0 | 2.3348 | 46.193 | 129.6045 | 27.4193 | 0.44 | 160.01 |  | 36.5337 | 33.91 |  | 199.5316 | 33.2118 |  | 4.4175 |  | 1.3 |  | 73.6454 |  | 20.1 |  |  |  | 18.937 |  |  | 0 | 6.987 | 45.15 | 1.89 | 146.4847 |  | 4.2112 | 132.9823 | 14.4948 |  | 32.7547 | 3.9659 |  |  | 90.2508 | 24.5937 | 0.5599 | 0.56 | 23.9287 | 435.9495 | 10.4095 | 160.9149 | 17.7966 |  |  | 15.4806 | 4.8612 |  |  | 15.1886 | 281.99 |  | 32.086 |  | 15.628
10:00 |  |  | 48.9748 | 13.42 | [5 empty] | 27.5186 | 11.3204 | 12.97 | 32.222 |  |  | 49.241 |  | 33.4574 |  | 4 |  | 147.621 | [12 empty] | 0 | 2.4147 | 45.1193 | 129.3873 | 28.0959 | 0.24 | 160.08 |  | 37.7509 | 33.92 |  | 199.7527 | 33.6466 |  | 4.1789 |  | 1.3 |  | 73.2025 |  | 20.1 |  |  |  | 18.8361 |  |  | 0 | 6.894 | 46.17 | 1.93 | 140.3445 |  | 4.162 | 134.7082 | 14.3156 |  | 32.8021 | 4.0274 |  |  | 90.7127 | 24.5436 | 0.7075 | 0.54 | 25.8279 | 459.1364 | 10.4976 | 160.199 | 17.1067 |  |  | 16.1765 | 4.8435 |  |  | 15.3238 | 281.32 |  | 32.336 |  | 6.392
10:30 |  |  | 48.411 | 13.714 | [5 empty] | 27.0014 | 10.3995 | 13.06 | 32.22 |  |  | 49.069 |  | 26.8732 |  | 5.2 |  | 137.477 | [12 empty] | 0 | 2.8206 | 46.0674 | 126.5103 | 28.7948 | 0.58 | 159.86 |  | 37.6416 | 35.06 |  | 196.3109 | 35.7953 |  | 4.1014 |  | 1.4 |  | 72.9701 |  | 20.1 |  |  |  | 19.0851 |  |  | 0 | 6.981 | 46.41 | 1.91 | 144.4786 |  | 3.3027 | 132.2449 | 14.5291 |  | 33.0736 | 3.7307 |  |  | 90.0643 | 24.8682 | 1.037 | 0.55 | 25.5389 | 453.3102 | 10.9508 | 159.5581 | 17.7318 |  |  | 15.8222 | 4.5777 |  |  | 16.1122 | 284 |  | 32.042 |  | 10.551
11:00 |  |  | 45.7351 | 12.965 | [5 empty] | 27.7261 | 10.6015 | 12.63 | 33.002 |  |  | 49.104 |  | 22.5082 |  | 6.8 |  | 133.139 | [12 empty] | 0 | 3.175 | 45.9451 | 124.5364 | 28.7002 | 1 | 161.87 |  | 37.9412 | 34.35 |  | 198.2737 | 36.8694 |  | 4.1338 |  | 1.4 |  | 72.8279 |  | 20.1 |  |  |  | 18.8917 |  |  | 0 | 6.987 | 46.43 | 2.04 | 143.5248 |  | 3.607 | 132.731 | 14.8898 |  | 33.3321 | 3.872 |  |  | 90.3253 | 24.8204 | 1.2116 | 0.54 | 25.9797 | 441.8107 | 11.1623 | 164.6563 | 17.5814 |  |  | 15.9273 | 4.5224 |  |  | 17.0592 | 282.51 |  | 32.281 |  | 14.171
11:30 |  |  | 49.1382 | 13.466 | [5 empty] | 28.3047 | 11.426 | 12.98 | 33.104 |  |  | 49.067 |  | 38.8735 |  | 7.2 |  | 113.051 | [12 empty] | 0 | 3.4923 | 46.2984 | 124.0306 | 27.8531 | 0.9 | 159.05 |  | 37.3737 | 33.57 |  | 197.9941 | 36.5637 |  | 3.7149 |  | 1.2 |  | 72.8576 |  | 20.1 |  |  |  | 19.282 |  |  | 0 | 6.871 | 46.29 | 2 | 142.2777 |  | 4.1987 | 132.4216 | 14.9069 |  | 33.2704 | 3.9659 |  |  | 90.7338 | 24.4531 | 1.2638 | 0.58 | 24.8908 | 450.2544 | 11.2742 | 161.4473 | 17.7574 |  |  | 14.8804 | 4.5767 |  |  | 16.7744 | 285.73 |  | 32.399 |  | 16.38
12:00 |  |  | 48.9947 | 12.312 | [5 empty] | 27.9422 | 11.5232 | 13.09 | 34.004 |  |  | 49.672 |  | 36.6757 |  | 7.8 |  | 99.054 | [12 empty] | 0 | 3.529 | 43.7729 | 125.0586 | 27.5332 | 0.73 | 157.23 |  | 37.4034 | 34.08 |  | 197.9215 | 35.1729 |  | 3.3839 |  | 1.4 |  | 73.0285 |  | 20.1 |  |  |  | 19.4204 |  |  | 0 | 4.361 | 45.84 | 1.46 | 140.512 |  | 4.0878 | 134.2495 | 14.7211 |  | 33.4118 | 3.9659 |  |  | 90.0573 | 24.4727 | 1.2841 | 0.57 | 24.2006 | 449.072 | 11.2229 | 156.7589 | 18.0215 |  |  | 16.39 | 4.6483 |  |  | 16.0693 | 280.02 |  | 32.35 |  | 16.256
12:30 |  |  | 48.7097 | 12.287 | [5 empty] | 27.1097 | 13.3959 | 12.56 | 33.864 |  |  | 49.585 |  | 23.7404 |  | 7.6 |  | 151.693 | [12 empty] | 0 | 3.4803 | 40.2677 | 125.3086 | 27.0809 | 0.78 | 157.49 |  | 37.1912 | 33.34 |  | 197.4526 | 35.4774 |  | 3.7988 |  | 1.3 |  | 73.9736 |  | 20.1 |  |  |  | 19.4067 |  |  | 0 | 3.921 | 45.42 | 1.96 | 141.2794 |  | 4.1358 | 132.9314 | 13.8966 |  | 32.308 | 3.872 |  |  | 90.6317 | 24.5405 | 1.3124 | 0.59 | 23.0381 | 452.502 | 11.0982 | 155.1218 | 17.7493 |  |  | 16.0007 | 4.7343 |  |  | 15.5192 | 286.97 |  | 31.356 |  | 16.291
13:00 |  |  | 46.4977 | 12.423 | [5 empty] | 26.9626 | 14.044 | 12.76 | 34.018 |  |  | 49.809 |  | 36.0455 |  | 7.4 |  | 143.271 | [12 empty] | 0 | 3.5938 | 45.2993 | 125.1275 | 26.9558 | 0.64 | 155.78 |  | 35.9958 | 32.88 |  | 199.3759 | 33.7445 |  | 3.888 |  | 1.3 |  | 74.237 |  | 20.1 |  |  |  | 19.4025 |  |  | 0 | 3.951 | 45.83 | 1.75 | 142.7917 |  | 4.0778 | 133.4886 | 14.4063 |  | 32.1292 | 4.0073 |  |  | 89.9019 | 24.4289 | 1.3286 | 0.56 | 23.5322 | 459.2394 | 10.8095 | 141.4628 | 17.6373 |  |  | 16.0798 | 4.8788 |  |  | 16.117 | 288.25 |  | 31.653 |  | 15.649
13:30 |  |  | 47.9445 | 13.358 | [5 empty] | 27.8162 | 14.8292 | 12.44 | 33.34 |  |  | 49.205 |  | 38.9135 |  | 8.9 |  | 138.69 | [12 empty] | 0 | 3.6086 | 41.0974 | 122.6675 | 27.0941 | 0.45 | 154.02 |  | 35.3337 | 32.17 |  | 198.3457 | 36.0938 |  | 3.8868 |  | 1.3 |  | 74.4471 |  | 20.1 |  |  |  | 19.3909 |  |  | 0 | 4.361 | 46.12 | 1.75 | 142.949 |  | 4.1027 | 132.3413 | 14.7394 |  | 34.2561 | 3.7307 |  |  | 89.433 | 24.4798 | 1.3442 | 0.57 | 24.1413 | 460.0353 | 10.7923 | 149.8692 | 17.7268 |  |  | 15.9765 | 4.9006 |  |  | 15.8613 | 272.96 |  | 32.018 |  | 11.532
14:00 |  |  | 48.466 | 13.624 | [5 empty] | 27.9933 | 15.0367 | 12.03 | 33.458 |  |  | 49.095 |  | 34.016 |  | 9.2 |  | 119.862 | [12 empty] | 0 | 3.6002 | 41.3311 | 122.419 | 27.167 | 0.73 | 156.26 |  | 36.2568 | 32.17 |  | 199.3114 | 34.1578 |  | 3.612 |  | 1.4 |  | 73.9369 |  | 20.1 |  |  |  | 18.8357 |  |  | 0 | 3.921 | 45.89 | 1.69 | 143.207 |  | 4.1319 | 132.6299 | 14.9896 |  | 33.9598 | 3.872 |  |  | 89.3864 | 24.5548 | 1.3865 | 0.56 | 24.9591 | 462.9143 | 10.802 | 155.794 | 17.9455 |  |  | 16.543 | 4.919 |  |  | 16.899 | 290.18 |  | 32.299 |  | 11.27
14:30 |  |  | 48.6026 | 14.095 | [5 empty] | 28.2708 | 15.2555 | 10.16 | 33.058 |  |  | 49.171 |  | 34.4906 |  | 9.6 |  | 88.34 | [12 empty] | 0 | 3.4973 | 29.7696 | 125.1839 | 27.2118 | 0.86 | 159.76 |  | 36.1574 | 33.37 |  | 199.4432 | 34.9704 |  | 3.8992 |  | 1.3 |  | 74.0558 |  | 20.1 |  |  |  | 19.3496 |  |  | 0 | 3.951 | 43.95 | 1.7 | 146.9759 |  | 4.304 | 130.3314 | 14.5658 |  | 33.8155 | 3.9659 |  |  | 89.808 | 24.5854 | 1.3939 | 0.55 | 25.7687 | 445.4852 | 10.8848 | 152.5868 | 17.9718 |  |  | 16.7866 | 4.9445 |  |  | 16.8286 | 288.03 |  | 31.97 |  | 14.135
15:00 |  |  | 48.8645 | 13.695 | [5 empty] | 27.9432 | 15.5476 | 9.19 | 32.442 |  |  | 43.196 |  | 32.4977 |  | 9.7 |  | 145.872 | [12 empty] | 0 | 3.6188 | 31.8962 | 126.0566 | 26.7018 | 0.97 | 158.08 |  | 36.0413 | 34.02 |  | 199.3953 | 35.3085 |  | 3.9163 |  | 1.4 |  | 74.3679 |  | 20.2 |  |  |  | 19.1681 |  |  | 0 | 4.361 | 42.1 | 1.46 | 144.9477 |  | 4.2016 | 130.0461 | 16.2528 |  | 34.4372 | 4.0274 |  |  | 91.5308 | 24.5484 | 1.3957 | 0.53 | 25.6309 | 459.13 | 11.1383 | 150.0594 | 17.5715 |  |  | 17.2655 | 5.0523 |  |  | 17.3099 | 285.88 |  | 31.532 |  | 15.84
15:30 |  |  | 48.3319 | 13.756 | [5 empty] | 27.7717 | 15.5411 | 6.88 | 32.418 |  |  | 43.324 |  | 38.8065 |  | 9.7 |  | 120.449 | [12 empty] | 0 | 3.64 | 31.1063 | 127.46 | 27.1846 | 0.6 | 156.77 |  | 36.1784 | 33.14 |  | 197.044 | 35.9213 |  | 3.9499 |  | 1.4 |  | 74.3065 |  | 20.2 |  |  |  | 19.2229 |  |  | 0 | 3.921 | 42.55 | 1.44 | 144.1392 |  | 4.3008 | 131.4116 | 16.0132 |  | 35.6976 | 3.8866 |  |  | 90.8685 | 24.5552 | 1.3854 | 0.53 | 27.8166 | 458.0341 | 11.3362 | 159.5733 | 16.1781 |  |  | 17.6648 | 5.0456 |  |  | 16.6904 | 288.49 |  | 31.702 |  | 18.236
16:00 |  |  | 48.2642 | 13.466 | [5 empty] | 27.2212 | 14.7471 | 5.87 | 33.248 |  |  | 42.858 |  | 41.6399 |  | 9.6 |  | 106.127 | [12 empty] | 0 | 3.6113 | 31.6174 | 127.5405 | 26.9 | 0.23 | 158.47 |  | 35.9122 | 32 |  | 194.7033 | 36.1902 |  | 3.9377 |  | 1.3 |  | 74.2925 |  | 20.2 |  |  |  | 19.1984 |  |  | 0 | 3.951 | 43.1 | 1.55 | 147.3703 |  | 4.5557 | 131.3541 | 16.6499 |  | 34.1545 | 3.9037 |  |  | 89.9369 | 24.5435 | 1.3727 | 0.53 | 28.0912 | 452.5383 | 11.3689 | 150.805 | 16.2647 |  |  | 17.3377 | 4.7813 |  |  | 16.8145 | 282.62 |  | 32.292 |  | 22.45
16:30 |  |  | 48.0173 | 13.322 | [5 empty] | 27.7982 | 14.6332 | 5.74 | 33.682 |  |  | 42.897 |  | 27.3992 |  | 8.9 |  | 101.908 | [12 empty] | 0 | 3.6137 | 32.0728 | 126.9484 | 27.291 | 0.37 | 156.29 |  | 36.7012 | 31.32 |  | 193.657 | 36.0979 |  | 3.9088 |  | 1.2 |  | 74.6286 |  | 20.2 |  |  |  | 18.8522 |  |  | 0 | 4.361 | 42.02 | 1.59 | 147.1728 |  | 4.6124 | 132.1932 | 17.381 |  | 33.0524 | 4.3754 |  |  | 89.1797 | 24.5122 | 1.3788 | 0.53 | 28.2216 | 446.7988 | 11.4962 | 160.691 | 18.1315 |  |  | 19.7895 | 4.8464 |  |  | 17.2604 | 285.93 |  | 32.215 |  | 26.42
17:00 |  |  | 48.3305 | 13.15 | [5 empty] | 27.1375 | 14.607 | 5.85 | 34.348 |  |  | 43.095 |  | 30.1759 |  | 8.2 |  | 157.659 | [12 empty] | 0 | 3.6591 | 32.5491 | 120.909 | 27.7538 | 0.4 | 158.01 |  | 37.5638 | 31.27 |  | 196.1774 | 35.2598 |  | 3.8494 |  | 1.3 |  | 74.7368 |  | 20.2 |  |  |  | 19.4684 |  |  | 0 | 6.987 | 41.74 | 1.62 | 146.1114 |  | 4.4386 | 132.1539 | 17.264 |  | 33.5429 | 3.8589 |  |  | 89.4885 | 24.6089 | 1.3697 | 0.53 | 24.9508 | 446.395 | 11.1228 | 152.5138 | 17.9947 |  |  | 19.0799 | 5.1368 |  |  | 17.1902 | 284.07 |  | 32.744 |  | 29.881
17:30 |  |  | 36.6876 | 11.765 | [5 empty] | 27.4686 | 15.5717 | 9.68 | 34.166 |  |  | 43.038 |  | 34.2311 |  | 8 |  | 133.821 | [12 empty] | 0 | 3.6169 | 31.2003 | 121.8714 | 27.8075 | 0.41 | 159.72 |  | 37.4579 | 31.39 |  | 197.6264 | 34.8293 |  | 3.9965 |  | 1.3 |  | 74.5633 |  | 20.2 |  |  |  | 19.3872 |  |  | 0 | 6.981 | 41.64 | 1.77 | 145.8005 |  | 4.373 | 131.7917 | 16.291 |  | 33.5467 | 3.6509 |  |  | 89.1021 | 24.6614 | 1.3372 | 0.51 | 23.8101 | 430.0055 | 10.7518 | 162.6283 | 18.3257 |  |  | 18.4437 | 5.1658 |  |  | 15.8721 | 287.25 |  | 31.692 |  | 30.939
18:00 |  |  | 35.344 | 10.612 | [5 empty] | 27.5151 | 15.1934 | 12.06 | 34.952 |  |  | 43.457 |  | 33.0509 |  | 7.9 |  | 128.14 | [12 empty] | 0 | 3.625 | 31.5201 | 120.7335 | 24.1603 | 0.46 | 156.44 |  | 35.764 | 31.6 |  | 182.9586 | 33.9263 |  | 4.0007 |  | 1.4 |  | 47.3395 |  | 20.2 |  |  |  | 19.4436 |  |  | 0 | 6.879 | 21.01 | 2.14 | 143.9411 |  | 4.3831 | 134.0144 | 16.0489 |  | 32.9492 | 3.6076 |  |  | 88.5363 | 4.093 | 1.3626 | 0.6 | 23.388 | 439.3164 | 10.7987 | 162.4824 | 18.6168 |  |  | 18.8227 | 5.1028 |  |  | 14.7031 | 289.45 |  | 28.437 |  | 32.39
18:30 |  |  | 26.1324 | 10.356 | [5 empty] | 27.9671 | 15.7671 | 12.05 | 35.564 |  |  | 44.367 |  | 15.3737 |  | 8.1 |  | 36.792 | [12 empty] | 0 | 3.79 | 31.6684 | 118.2143 | 23.4811 | 0.11 | 158 |  | 35.0877 | 29.32 |  | 92.312 | 33.0926 |  | 4.0612 |  | 1.3 |  | 37.6232 |  | 20.2 |  |  |  | 19.4307 |  |  | 0 | 6.987 | 4.15 | 2.14 | 144.8192 |  | 4.3906 | 133.6723 | 15.6865 |  | 30.0288 | 3.8025 |  |  | 90.327 | 3.2059 | 1.3401 | 0.61 | 22.5643 | 443.683 | 10.4934 | 152.8235 | 18.4197 |  |  | 18.3777 | 4.829 |  |  | 13.9749 | 290 |  | 22.401 |  | 32.249
19:00 |  |  | 25.632 | 10.209 | [5 empty] | 28.5103 | 15.1112 | 12.35 | 36.29 |  |  | 44.556 |  | 10.995 |  | 8.4 |  | 46.454 | [12 empty] | 0 | 3.7398 | 24.1134 | 123.5364 | 23.9596 | 0.35 | 158.6 |  | 32.543 | 28.55 |  | 101.0408 | 32.8554 |  | 4.0908 |  | 1.4 |  | 37.6599 |  | 20.2 |  |  |  | 19.4891 |  |  | 0 | 6.897 | 3.77 | 2.14 | 144.2532 |  | 4.4279 | 126.4267 | 15.2417 |  | 28.7686 | 3.7407 |  |  | 90.2904 | 3.1176 | 1.321 | 0.62 | 22.5169 | 453.6669 | 10.3927 | 149.5519 | 18.1372 |  |  | 16.7505 | 4.7455 |  |  | 12.9713 | 284.3 |  | 22.032 |  | 32.715
19:30 |  |  | 25.2975 | 10.405 | [5 empty] | 28.7288 | 14.526 | 12.3 | 36.398 |  |  | 44.577 |  | 12.523 |  | 8.4 |  | 36.939 | [12 empty] | 0 | 3.7266 | 29.0529 | 128.119 | 23.7423 | 0.46 | 159.92 |  | 33.023 | 28.48 |  | 103.0132 | 32.7205 |  | 4.0732 |  | 1.4 |  | 39.0823 |  | 20.2 |  |  |  | 19.0985 |  |  | 0 | 6.891 | 3.59 | 2.14 | 145.937 |  | 4.59 | 131.7093 | 14.7976 |  | 31.0834 | 3.74 |  |  | 89.2338 | 3.1278 | 1.2974 | 0.6 | 22.7984 | 454.9383 | 10.3539 | 164.7171 | 17.808 |  |  | 17.1027 | 4.7647 |  |  | 13.2349 | 277.48 |  | 21.654 |  | 32.527
20:00 |  |  | 24.9398 | 11.034 | [5 empty] | 29.1782 | 13.6893 | 12.78 | 36.362 |  |  | 44.564 |  | 10.8613 |  | 8.4 |  | 37.917 | [12 empty] | 0 | 3.6835 | 28.6471 | 127.6042 | 23.3082 | 0.37 | 156.11 |  | 34.6424 | 28.96 |  | 103.3218 | 33.363 |  | 3.9051 |  | 1.4 |  | 39.1556 |  | 20.2 |  |  |  | 19.2618 |  |  | 0 | 4.213 | 3.45 | 2.14 | 147.7618 |  | 4.6789 | 132.7134 | 14.947 |  | 32.1505 | 3.6949 |  |  | 89.1095 | 3.1368 | 1.281 | 0.62 | 22.5133 | 449.2421 | 10.4113 | 159.2212 | 18.5666 |  |  | 17.2036 | 4.7575 |  |  | 13.3759 | 272.38 |  | 21.521 |  | 32.714
20:30 |  |  | 24.8895 | 11.881 | [5 empty] | 29.3065 | 12.273 | 12.71 | 35.854 |  |  | 44.499 |  | 43.1465 |  | 8.4 |  | 38.627 | [12 empty] | 0 | 3.646 | 28.2153 | 127.6863 | 24.8602 | 0.84 | 162.5 |  | 35.8876 | 28.32 |  | 104.0244 | 33.4423 |  | 3.9203 |  | 1.4 |  | 39.1417 |  | 20.2 |  |  |  | 18.9157 |  |  | 0 | 3.987 | 3.74 | 2.14 | 149.3499 |  | 4.6635 | 132.996 | 16.9789 |  | 33.383 | 4.0014 |  |  | 90.6934 | 3.1384 | 1.2735 | 0.61 | 23.4853 | 450.0372 | 10.8647 | 155.6456 | 18.5486 |  |  | 18.3126 | 4.7867 |  |  | 14.33 | 280.67 |  | 18.339 |  | 32.942
21:00 |  |  | 25.7888 | 12.746 | [5 empty] | 28.9844 | 12.1068 | 12.69 | 35.694 |  |  | 44.24 |  | 45.8113 |  | 8.5 |  | 37.947 | [12 empty] | 0 | 3.703 | 28.5424 | 128.5555 | 25.1855 | 0.87 | 161.01 |  | 35.8599 | 28.75 |  | 101.9522 | 34.4029 |  | 3.2071 |  | 1.3 |  | 47.2902 |  | 20.2 |  |  |  | 19.1209 |  |  | 0 | 4.213 | 4.14 | 2.14 | 152.1597 |  | 4.5354 | 131.5122 | 18.6864 |  | 33.8409 | 4.0848 |  |  | 90.8736 | 3.2246 | 1.2389 | 0.61 | 23.7512 | 447.3032 | 11.2569 | 158.2484 | 17.8947 |  |  | 18.8166 | 4.8894 |  |  | 15.204 | 281.88 |  | 20.261 |  | 32.521
21:30 |  |  | 28.1864 | 13.125 | [5 empty] | 28.7067 | 12.0359 | 12.59 | 35.738 |  |  | 44.318 |  | 22.781 |  | 8.6 |  | 37.704 | [12 empty] | 0 | 3.6606 | 28.4241 | 127.1738 | 24.282 | 0.94 | 162.29 |  | 36.666 | 28.08 |  | 192.3447 | 35.974 |  | 3.1947 |  | 1.4 |  | 56.2852 |  | 20.2 |  |  |  | 18.9559 |  |  | 0 | 3.987 | 4.07 | 2.14 | 151.9564 |  | 4.5742 | 129.6664 | 19.342 |  | 35.4102 | 4.1258 |  |  | 91.5888 | 5.8277 | 1.2075 | 0.62 | 24.9744 | 444.9181 | 11.2307 | 154.7249 | 18.6237 |  |  | 19.0491 | 5.4498 |  |  | 15.4292 | 290.36 |  | 21.377 |  | 32.927
22:00 |  |  | 31.8373 | 13.607 | [5 empty] | 28.6796 | 12.0716 | 12.95 | 35.61 |  |  | 44.442 |  | 49.278 |  | 8.7 |  | 37.365 | [12 empty] | 0 | 3.3594 | 27.7137 | 127.9347 | 24.7521 | 1.03 | 161.42 |  | 37.8681 | 28.25 |  | 192.0277 | 35.8905 |  | 3.1988 |  | 1.4 |  | 71.4106 |  | 20.2 |  |  |  | 19.0156 |  |  | 0 | 4.213 | 4.14 | 2.14 | 152.2274 |  | 3.7565 | 134.4304 | 19.3417 |  | 36.9624 | 3.9547 |  |  | 83.9708 | 6.5784 | 1.0984 | 0.6 | 25.5904 | 448.1581 | 11.3718 | 159.3234 | 18.4161 |  |  | 19.5851 | 5.5549 |  |  | 16.0211 | 294.34 |  | 22.269 |  | 29.004
22:30 |  |  | 36.56 | 13.549 | [5 empty] | 28.3604 | 11.9564 | 13.17 | 34.472 |  |  | 44.048 |  | 42.2681 |  | 8.7 |  | 36.012 | [12 empty] | 0 | 2.5389 | 27.9082 | 127.7232 | 24.2985 | 1.15 | 159.91 |  | 39.0769 | 28.76 |  | 190.8 | 36.7072 |  | 3.3497 |  | 1.4 |  | 75.1156 |  | 20.2 |  |  |  | 18.9822 |  |  | 0 | 3.987 | 24.98 | 2.14 | 147.6751 |  | 4.6021 | 133.5523 | 19.1095 |  | 37.4314 | 3.9615 |  |  | 91.4863 | 11.182 | 0.7693 | 0.61 | 26.9177 | 442.4644 | 11.3222 | 161.9507 | 18.4761 |  |  | 19.6956 | 5.6324 |  |  | 16.4829 | 294.16 |  | 27.524 |  | 31.592
23:00 |  |  | 44.4479 | 13.806 | [5 empty] | 27.9955 | 12.0557 | 13.21 | 34.14 |  |  | 44.554 |  | 33.9999 |  | 8.8 |  | 99.257 | [12 empty] | 0 | 2.0078 | 29.2013 | 124.9608 | 27.2955 | 1.26 | 158.86 |  | 39.0362 | 28.81 |  | 192.2238 | 37.0021 |  | 3.473 |  | 1.3 |  | 74.7691 |  | 20.2 |  |  |  | 19.0389 |  |  | 0 | 4.213 | 41.51 | 2.14 | 145.8713 |  | 4.615 | 134.9578 | 19.1163 |  | 37.6959 | 3.9546 |  |  | 91.0402 | 24.7911 | 0.5811 | 0.59 | 26.0682 | 450.6004 | 11.2758 | 155.4749 | 18.4025 |  |  | 20.2474 | 5.5917 |  |  | 16.4248 | 290.69 |  | 27.008 |  | 35.296
23:30 |  |  | 46.4201 | 13.484 | [5 empty] | 27.3548 | 14.4731 | 13.1 | 32.612 |  |  | 45.313 |  | 33.7051 |  | 8.8 |  | 125.356 | [12 empty] | 0 | 1.6075 | 29.9482 | 126.4637 | 26.5843 | 1.2 | 158.74 |  | 38.7408 | 28.93 |  | 201.988 | 37.3105 |  | 3.3733 |  | 1.4 |  | 74.429 |  | 20.2 |  |  |  | 18.8772 |  |  | 0 | 3.987 | 42.63 | 2.14 | 145.2984 |  | 4.614 | 135.3044 | 19.0461 |  | 36.8651 | 3.8564 |  |  | 91.8154 | 24.7887 | 0.4595 | 0.54 | 26.2084 | 456.3582 | 11.4517 | 144.3429 | 18.539 |  |  | 19.6531 | 5.5269 |  |  | 15.9797 | 292.09 |  | 27.022 |  | 34.012
00:00 |  |  | 46.8159 | 12.755 | [5 empty] | 27.1353 | 15.1213 | 12.95 | 33.144 |  |  | 45 |  | 45.1096 |  | 8.8 |  | 145.171 | [12 empty] | 0 | 1.3209 | 30.9975 | 128.0926 | 27.3254 | 0.83 | 159.19 |  | 38.6108 | 29.52 |  | 200.8699 | 37.4512 |  | 3.1292 |  | 1.4 |  | 74.4609 |  | 20.2 |  |  |  | 18.9069 |  |  | 0 | 6.987 | 42.91 | 2.14 | 148.7792 |  | 4.6468 | 135.2391 | 18.9281 |  | 35.8574 | 3.8369 |  |  | 91.7802 | 24.7239 | 0.3939 | 0.59 | 26.2596 | 454.7388 | 11.2677 | 154.861 | 18.5483 |  |  | 19.4374 | 5.2751 |  |  | 16.2713 | 293.1 |  | 25.176 |  | 36.65
MWh | 0 | 0 | 1046.4603 | 305.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657.8306 | 327.2609 | 287.46 | 814.558 | 0 | 0 | 1135.601 | 0 | 811.7696 | 0 | 181.05 | 0 | 2676.4105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4864 | 943.3803 | 3028.6816 | 646.0916 | 18.01 | 3810.475 | 0 | 883.8042 | 756.305 | 0 | 4448.7585 | 830.8638 | 0 | 108.9489 | 0 | 31.4 | 0 | 1650.54 | 0 | 488.55 | 0 | 0 | 0 | 458.1597 | 0 | 0 | 0 | 141.2 | 900.14 | 44.19 | 3490.1523 | 0 | 105.4217 | 3187.1815 | 384.2483 | 0 | 811.4989 | 93.4278 | 0 | 0 | 2146.3901 | 494.0893 | 20.0747 | 13.795 | 588.9135 | 10891.9679 | 262.9038 | 3773.586 | 434.938 | 0 | 0 | 409.4678 | 117.536 | 0 | 0 | 375.93 | 6860.375 | 0 | 713.591 | 0 | 643.048
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
sábado, 12 de Julio del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 872.7 | 2162.3 | 3276.1 | 47.7 |  |  |  | 32.6 | 9.8 | 0 | 279.1 | 6680.3 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 390.25
01:00 | 876.3 | 2124.6 | 3302.6 | 47.7 |  |  |  | 30.8 | 10.5 | 0 | 245.6 | 6638.1 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 32.8
01:30 | 886.7 | 2080.7 | 3232.5 | 47.6 |  |  |  | 33.2 | 10.5 | 0 | 232.7 | 6523.9 | ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 6.85
02:00 | 835 | 1852.8 | 3350 | 47.7 |  |  |  | 33.2 | 10.5 | 0 | 219.3 | 6348.5 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 2421.3185
02:30 | 837.5 | 1878 | 3324.4 | 47.3 |  |  |  | 33 | 10.5 | 0 | 239.6 | 6370.3 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 369.7219
03:00 | 832 | 1819.3 | 3345.2 | 47.4 |  |  |  | 32.5 | 10.5 | 0 | 241.1 | 6328 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 1365.5
03:30 | 833.7 | 1841.5 | 3351.6 | 47.7 |  |  |  | 33.8 | 10.5 | 0 | 233 | 6351.8 |  | C.H. YANANGO | 513.65
04:00 | 845.5 | 1757.6 | 3328.1 | 47.3 |  |  |  | 32.6 | 10.5 | 0 | 223.2 | 6244.8 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 165.0995
04:30 | 851 | 1924.5 | 3215.7 | 47.7 |  |  |  | 33 | 10.5 | 0 | 202.8 | 6285.2 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 288.86
05:00 | 841.4 | 1873.5 | 3193.5 | 47.4 |  |  |  | 33.3 | 10.5 | 0 | 239.1 | 6238.7 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1803.691
05:30 | 846.2 | 2010.6 | 3244.8 | 47.5 |  |  |  | 33.1 | 10.5 | 0 | 189.5 | 6382.2 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 142.95
06:00 | 850.6 | 2040.5 | 3249.7 | 48 |  |  |  | 33.5 | 10.5 | 0.1 | 164.1 | 6397 |  | C.H. RUNATULLO II | 98.35
06:30 | 857.8 | 2080.7 | 3253.4 | 47.7 |  |  |  | 34.3 | 10.5 | 11.2 | 148 | 6443.6 |  | C.H. RUNATULLO III | 139.3
07:00 | 846.7 | 1873.3 | 3205.1 | 47.7 |  |  |  | 35.3 | 10.5 | 135.4 | 182.6 | 6336.6 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 69.15
07:30 | 828.1 | 1868.4 | 3265 | 47.9 |  |  |  | 33.9 | 10.5 | 334.8 | 199 | 6587.6 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 2914.85
08:00 | 835.9 | 1891.5 | 3250.6 | 47.7 |  |  |  | 33.7 | 10.5 | 505.9 | 215.4 | 6791.2 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 172.7
08:30 | 835.4 | 1957.1 | 3270.5 | 47.9 |  |  |  | 33.7 | 10.5 | 541.6 | 288.1 | 6984.8 |  | C.H. ARICOTA II |  | 138.8
09:00 | 831.9 | 2026.4 | 3335.2 | 46.6 |  |  |  | 34.6 | 10.5 | 558.5 | 311.4 | 7155.1 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 57.6
09:30 | 846.2 | 2082.8 | 3312.3 | 46.8 |  |  |  | 33 | 10.5 | 571.3 | 321 | 7223.9 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15554.4
10:00 | 867.1 | 2129.9 | 3319.8 | 45.8 |  |  |  | 33.5 | 10.5 | 583.7 | 303.4 | 7293.7 |  | C.H. RESTITUCION | 5175.4
10:30 | 885.3 | 2244.4 | 3334.6 | 46.3 |  |  |  | 34.4 | 10.5 | 584.2 | 310.5 | 7450.2 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 57.45
11:00 | 873.8 | 2321.9 | 3324.9 | 45.6 |  |  |  | 33 | 10.5 | 585.2 | 299.5 | 7494.4 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 246.2
11:30 | 842.3 | 2378.7 | 3319.3 | 45.7 |  |  |  | 33 | 10.5 | 586.6 | 302.5 | 7518.6 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 484.45
12:00 | 857.2 | 2358.5 | 3260.5 | 45.2 |  |  |  | 33.3 | 10.5 | 588.5 | 303.9 | 7457.6 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 3361.9
12:30 | 849.5 | 2332.6 | 3210.1 | 46.3 |  |  |  | 32.7 | 10.5 | 590.1 | 307.1 | 7378.9 |  | P.C.H. CHAGLLA | 100.35
13:00 | 859.8 | 2280.5 | 3286.5 | 46 |  |  |  | 32.5 | 10.5 | 589.9 | 290.2 | 7395.9 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1530.4
13:30 | 866.9 | 2230.6 | 3262.8 | 46 |  |  |  | 33.2 | 10.5 | 590.4 | 287.1 | 7327.5 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 229.2
14:00 | 875.7 | 2160.5 | 3272.1 | 46.3 |  |  |  | 33.3 | 10.5 | 587.1 | 317.7 | 7303.2 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 95.75
14:30 | 868.5 | 2089.7 | 3256.6 | 46.1 |  |  |  | 34.1 | 10.3 | 581 | 337.1 | 7223.4 | ENGIE | C.H. QUITARACSA |  | 299.2
15:00 | 872.4 | 2106.7 | 3287.3 | 46.1 |  |  |  | 33.2 | 9.8 | 568.5 | 362 | 7286 |  | C.H. YUNCAN |  | 1074.8
15:30 | 857.7 | 1971.1 | 3284 | 46.5 |  |  |  | 32.6 | 10.5 | 540 | 468.9 | 7211.3 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 157.3
16:00 | 858.2 | 1953.5 | 3327.8 | 46.5 |  |  |  | 33.5 | 10.5 | 453.9 | 550.8 | 7234.7 |  | C.H. EL CARMEN | 57.65
16:30 | 869.4 | 2064.8 | 3309.6 | 46.8 |  |  |  | 33.5 | 10.5 | 255.6 | 563.3 | 7153.5 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 104.7
17:00 | 858.1 | 2081.7 | 3318.4 | 47.1 |  |  |  | 32 | 10.5 | 65.5 | 613.4 | 7026.7 |  | C.H. ÁNGEL II | 116.4
17:30 | 870 | 2315.5 | 3331.1 | 46.9 |  |  |  | 33.3 | 10.5 | 0.7 | 581.1 | 7189.1 |  | C.H. ÁNGEL III | 117.45
18:00 | 863.1 | 2235.1 | 3329.2 | 47.4 |  |  |  | 33.2 | 9.9 | 0 | 562.8 | 7080.7 |  | C.H. LA JOYA | 178.65
18:30 | 873.6 | 2554.5 | 3331.3 | 47.6 |  |  |  | 33.1957 | 10.5 | 0 | 517.7 | 7368.3957 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 79
19:00 | 887.1 | 2627.9 | 3343.9 | 47.7 |  |  |  | 32.9483 | 10.5 | 0 | 438.9 | 7388.9483 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 424.1
19:30 | 896.6 | 2714.1 | 3341.8 | 47.5 |  |  |  | 33.1608 | 10.5 | 0 | 391 | 7434.6608 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 331.3
20:00 | 891.6 | 2656.4 | 3350.7 | 47.4 |  |  |  | 31.8082 | 10.5 | 0 | 373 | 7361.4082 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 1894
20:30 | 891.5 | 2687 | 3343.4 | 47.6 |  |  |  | 32.0514 | 10.5 | 0 | 354.8 | 7366.8514 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1524.7
21:00 | 888.3 | 2643.3 | 3301 | 47.5 |  |  |  | 33.0514 | 10.5 | 0 | 358 | 7281.6514 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 28.8
21:30 | 892.1 | 2658.6 | 3323.8 | 47.9 |  |  |  | 33.5425 | 10.5 | 0 | 338.2 | 7304.6425 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 8315.7
22:00 | 884.259 | 2537.25 | 3301.8 | 47.7 |  |  |  | 33.3403 | 10.5 | 0 | 342.5 | 7157.3493 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 102.4
22:30 | 903.8821 | 2485.31 | 3249.5 | 48.1 |  |  |  | 32.5933 | 10.5 | 0 | 336.7 | 7066.5854 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 823.35
23:00 | 896.4279 | 2386.95 | 3281.9 | 48 |  |  |  | 31.8106 | 10.5 | 0 | 347.3 | 7002.8885 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 73.9
23:30 | 887.3339 | 2146.5097 | 3276.3 | 48.1 |  |  |  | 33.0975 | 10.5 | 0 | 320.2 | 6722.0411 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 77.35
00:00 | 871.14 | 2221.6194 | 3237.3 | 47.6 |  |  |  | 33.9946 | 10.5 | 0 | 314.4 | 6736.554 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 1929.35
TOTAL MWh | 20724.7215 | 52360.6196 | 79011.8 | 1131.3 | 0 | 0 | 0 | 795.9973 | 250.9 | 5204.85 | 7784.3 | 167264.4883 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 915.85
% | 12.3904 | 31.3041 | 47.2376 | 0.67635 | 0 | 0 | 0 | 0.47589 | 0.15 | 3.1117 | 4.6539 | 100.00 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 238.2
[13 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1574.85
[14 empty] | C.H. HER 1 | 14.4
[14 empty] | C.H. HUAMPANI | 695.35
[14 empty] | C.H. HUINCO |  | 3432.05
[14 empty] | C.H. MATUCANA |  | 1816.9
[14 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1534.7
[13 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 219.9
[13 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1345.3
[14 empty] | PCH TUPURI | 0.2
[13 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 443.4
[14 empty] | C.H. POECHOS II | 239.8
[13 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 48
[14 empty] | C.H. CAHUA | 848.9
[14 empty] | C.H. CHEVES |  | 1569.95
[14 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 202.65
[14 empty] | C.H. MALPASO |  | 529.1
[14 empty] | C.H. OROYA | 128.6
[14 empty] | C.H. PACHACHACA | 27.15
[14 empty] | C.H. YAUPI | 1623.05
[13 empty] | TOTAL MWh |  | 20724.7215 | 52360.6196

## GENERACION RER
sábado, 12 de Julio del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SDF ENERGIA SAC | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.T. OQUENDO | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | MW
0:30 | 15 |  | 8.1 | 20.3 | 1.4 | 0.3 | 9.5 |  | 6.2 |  | 4.2 | 6.4 | 3.2 | 2.4 | 2.4 | 10 | 20.3 | 9.3 | 4.7 | 15.5 | 19.8 | 35.1 | 41.4 | 52.9 |  | 4.1 | 2.7 | 6.9 | 2.4 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 7 |  | 9.3 | 14.7 | 3.3 | 18.4 |  |  |  | 3.2 |  |  | 4.9 | 9.9 | 21.5 |  | 27.6 |  | 0.6 |  | 9 | 25.5 | 9.1 | 4.5 | 2.9 | 1.3 | 1.1 |  |  |  | 18.5 | 10 |  | 520.6
1:00 | 15 |  | 6.2 | 20.3 | 1.4 | 0.3 | 9.6 |  | 6.2 |  | 4.4 | 6.4 | 3.2 | 2.4 | 2.3 | 10 | 20.3 | 9.3 | 4.7 | 16.6 | 14.9 | 38.5 | 43.9 | 52.3 |  | 4.1 | 3.4 | 7 | 2.4 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 7.1 |  | 9.1 | 13.1 | 3.3 | 18.4 |  |  |  | 3.2 |  |  | 4.9 | 10 | 8.3 |  | 14.5 |  | 0.6 |  | 8.5 | 18.4 | 9.2 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 |  |  |  | 18.5 | 10 |  | 486.5
1:30 | 15 |  | 8.3 | 20.2 | 1.4 | 0.3 | 9.9 |  | 6.1 |  | 4.5 | 6.4 | 3.2 | 2.4 | 2.3 | 10 | 20.5 | 9.3 | 4.8 | 18 | 10.4 | 37.2 | 43.9 | 56.3 |  | 5.2 | 2.5 | 7 | 2.4 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 7.1 |  | 8.5 | 12.9 | 3.3 | 18.4 |  |  |  | 3.2 |  |  | 4.8 | 9.9 | 7.3 |  | 7.6 |  | 0.6 |  | 5.7 | 17.2 | 9.2 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 |  |  |  | 18.3 | 10 |  | 475.8
2:00 | 15 |  | 8.3 | 10 | 1.4 | 0.3 | 9.9 |  | 6.2 |  | 4.4 | 6.4 | 3.3 | 2.4 | 2.3 | 10 | 20.4 | 9.3 | 4.8 | 13.9 | 13 | 35.9 | 26.9 | 48.4 |  | 2.8 | 1.8 | 7 | 2.4 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 7.1 |  | 8 | 13 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 3.2 |  |  | 1.2 | 9.8 | 9 |  | 10 |  | 0.6 |  | 11.4 | 25.2 | 9.2 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 |  |  |  | 17.2 | 10 |  | 447.4
2:30 | 15.1 |  | 7.9 | 9.3 | 1.4 | 0.3 | 10 |  | 6.2 |  | 4 | 6.1 | 3.2 | 2.4 | 2.4 | 10 | 20.1 | 9.3 | 4.8 | 9 | 15.6 | 42.9 | 29.2 | 52.9 |  | 4.1 | 1.4 | 7 | 2.4 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 7.1 |  | 7.7 | 13.7 | 3.3 | 18.4 |  |  |  | 3.1 |  |  | 0.9 | 9.9 | 12.9 |  | 14 |  | 0.6 |  | 10.7 | 25.5 | 9.2 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 |  |  |  | 17.9 | 10 |  | 466.1
3:00 | 15.2 |  | 7.7 | 9.7 | 1.4 | 0.3 | 9.6 |  | 6.2 |  | 4.2 | 6.2 | 3.3 | 2.4 | 2.4 | 10 | 20 | 9.3 | 4.8 | 10.8 | 12.3 | 37.3 | 28 | 48.9 |  | 3.6 | 0.8 | 7 | 2.4 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 7.1 |  | 7.9 | 12.2 | 3.3 | 18.4 |  |  |  | 3.1 |  |  | 1.2 | 9.9 | 20.3 |  | 19.8 |  | 0.6 |  | 13.4 | 25.8 | 9.2 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 |  |  |  | 18.9 | 10 |  | 469.1
3:30 | 15.5 |  | 8 | 9.7 | 1.4 | 0.3 | 10.3 |  | 6.2 |  | 4.2 | 6.1 | 3.1 | 2.4 | 2.4 | 10 | 20.4 | 9.3 | 4.9 | 16.8 | 13.7 | 37.5 | 23.6 | 38.6 |  | 2.4 | 0.3 | 7 | 2.4 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 7.1 |  | 7.2 | 12.3 | 3.3 | 18.4 |  |  |  | 3.1 |  |  | 1 | 9.9 | 29 |  | 26.7 |  | 0.6 |  | 7.6 | 17.3 | 9.3 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 |  |  |  | 19 | 10 |  | 462.5
4:00 | 15.3 |  | 7.4 | 9.7 | 1.3 | 0.3 | 9.9 |  | 6.2 |  | 4 | 6 | 3 | 2.4 | 2.4 | 10 | 20.1 | 9.5 | 8.3 | 8.6 | 20.3 | 38.1 | 19.9 | 33.5 |  | 1.9 | 0.8 | 6.9 | 2.4 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 7.1 |  | 7.5 | 11.7 | 3.3 | 18.4 |  |  |  | 3.1 |  |  | 1.1 | 10 | 29.2 |  | 30.8 |  | 0.6 |  | 7.5 | 13.4 | 9.3 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 |  |  |  | 18.3 | 9.9 |  | 453.6
4:30 | 15.2 |  | 7.6 | 9.7 | 1.3 | 0.3 | 10.2 |  | 6.2 |  | 4.2 | 6.2 | 3 | 2.4 | 2.4 | 10 | 20.3 | 10 | 8.3 | 4.3 | 19 | 37.6 | 15.5 | 30.9 |  | 1.1 | 0.5 | 6.8 | 2.4 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 7.6 |  | 7.5 | 12.8 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 3.1 |  |  | 1 | 9.9 | 25.3 |  | 21.6 |  | 0.6 |  | 7.8 | 18.9 | 9.3 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 |  |  |  | 18.4 | 10 |  | 435.2
5:00 | 15.1 |  | 8.4 | 9.7 | 1.3 | 0.3 | 9.8 |  | 6.2 |  | 3.7 | 5.9 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 10 | 20 | 10 | 8.3 | 2.7 | 26.3 | 46.1 | 16.1 | 35.4 |  | 0.8 | 0.3 | 6.8 | 2.4 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 7.6 |  | 8.5 | 14 | 3.3 | 18.4 |  |  |  | 3.1 |  |  | 1.1 | 10 | 24 |  | 21.2 |  | 0.6 |  | 11.6 | 32.1 | 9.3 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 |  |  |  | 18.6 | 10 |  | 470.9
5:30 | 15.1 |  | 8.5 | 9.7 | 1.2 | 0.3 | 9.5 |  | 6.1 |  | 3.9 | 6 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 10 | 20.2 | 10 | 8.2 | 2.9 | 19.7 | 42.2 | 16 | 33.9 |  | 1.1 |  | 6.8 | 2.4 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 7.2 |  | 8.6 | 12.8 | 3.3 | 18.4 |  |  |  | 3.1 |  |  | 1.1 | 9.9 | 2.6 |  | 6.1 |  | 0.6 |  | 12.5 | 31.1 | 9.3 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 |  |  |  | 18.7 | 10 |  | 420.8
6:00 | 15.1 |  | 8 | 9.6 | 1.3 | 0.3 | 10.4 |  | 6.2 |  | 4 | 6 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 10 | 20.2 | 10 | 8.2 | 5.3 | 15.5 | 29 | 17.5 | 36.5 |  | 0.9 |  | 6.8 | 2.4 | 4.3 | 5 | 5 | 7.1 |  | 7.5 | 13.6 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 3.1 |  | 0.1 | 1 | 10 | 1.2 |  | 1.3 |  | 0.6 |  | 10.7 | 25.1 | 9.3 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 |  |  |  | 18.5 | 10 |  | 396.3
6:30 | 15.2 |  | 8.8 | 9.7 | 1.3 | 0.3 | 10.3 |  | 6.1 |  | 4.1 | 5.6 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 10 | 20.2 | 10 | 8.1 | 8.1 | 14.4 | 23.9 | 13.9 | 36 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 6.8 | 2.4 | 4.3 | 5 | 5 | 7.3 |  | 7.2 | 13.6 | 3.4 | 18.4 |  | 2.7 |  | 3.1 |  | 2.2 | 1.1 | 9.9 | 2.4 | 2.1 | 2.7 | 1.7 | 0.6 | 2.3 | 6.7 | 18.2 | 9.3 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 |  |  |  | 18.5 | 10 |  | 391.9
7:00 | 16 |  | 8.8 | 9.7 | 1.3 | 0.3 | 10.5 |  | 6.2 |  | 4.1 | 5.3 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 10 | 20.2 | 10 | 8.1 | 11.5 | 12.1 | 27.1 | 13.8 | 38.1 | 4.9 | 0.5 | 0.6 | 6.8 | 2.4 | 4.4 | 5 | 5 | 7.4 | 14.5 |  |  | 3.3 | 16.2 |  | 47.1 |  | 2.9 | 1.6 | 8.3 | 1.1 | 9.9 | 31.5 | 27.2 | 21.9 | 20.8 | 0.6 | 9.2 | 9.7 | 15.8 | 9.3 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 | 1.7 |  |  | 18.5 | 10 | 0.1 | 549.2
7:30 | 15.1 |  | 8.6 | 9.7 | 1.3 | 0.3 | 10.2 |  | 6.1 |  | 3.8 | 5.1 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 10 | 19.8 | 10 | 8 | 8.5 | 7.1 | 27.6 | 18.4 | 34.8 | 14.5 | 1 | 0.8 | 6.8 | 2.4 | 4.4 | 5.1 | 5.2 | 7.4 | 35.4 |  |  | 3.3 | 9.6 |  | 125 |  | 3 | 4.2 | 11.8 | 1.1 | 10 | 39.7 | 70.4 | 30 | 54.5 | 0.6 | 14.1 | 9.9 | 21.2 | 9.3 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 | 4.3 |  |  | 18.5 | 10 | 0.6 | 756.4
8:00 | 15.2 |  | 8.7 | 12.3 | 1.2 | 0.3 | 9.8 | 0.1 | 6.1 |  | 4.2 | 5.4 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 10 | 20.4 | 10 | 3.8 | 10.8 | 6.8 | 34.8 | 23.7 | 38.5 | 23.7 | 2.8 | 0.3 | 6.8 | 2.4 | 4.4 | 5.2 | 5.2 | 7.4 | 56.3 |  |  | 3.3 | 9.3 |  | 192.4 | 0.1 | 3 | 6.8 | 12.5 | 1 | 9.9 | 35.8 | 109.9 | 31.9 | 81.3 | 0.6 | 14.9 | 9.5 | 20.5 | 9.3 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 | 6.9 |  |  | 18.2 | 10 | 1 | 942.6
8:30 | 15.1 |  | 8.3 | 16 | 1.3 | 0.3 | 10.3 | 0.6 | 6.3 |  | 4.1 | 5.3 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 10 | 20.3 | 10 | 3.8 | 13.4 | 7.2 | 48.3 | 36.3 | 52.1 | 28.8 | 3.3 | 3.2 | 6.8 | 2.4 | 4.4 | 5.2 | 5.2 | 7.3 | 60.5 |  |  | 3.2 | 9.3 |  | 201.4 | 0.2 | 3 | 9 | 12.8 | 1.1 | 9.9 | 38.8 | 117.2 | 38.1 | 84.7 | 0.6 | 15.3 | 16.9 | 30.5 | 9.5 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 | 9.1 |  |  | 18.5 | 10 | 2 | 1055.2
9:00 | 15.1 |  | 9.2 | 16.1 | 1.3 | 0.3 | 10.3 | 0.8 | 6.2 |  | 4.1 | 5.3 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 10 | 20.3 | 8.2 |  | 8.9 | 11.7 | 58.5 | 39.1 | 53.4 | 28.9 | 4.1 | 3.5 | 6.8 | 2.4 | 4.4 | 5.2 | 5.2 | 7.2 | 62.4 |  |  | 3.2 | 9.3 |  | 206.2 | 0.2 | 3 | 11 | 13 | 1.1 | 10 | 40.9 | 118.2 | 37.1 | 85.8 | 0.6 | 15.8 | 16.2 | 38 | 9.3 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 | 11.1 |  |  | 18.5 | 10 | 5.1 | 1090.5
9:30 | 15.2 |  | 7.7 | 16.1 | 1.3 |  | 10.1 | 0.9 | 6.4 |  | 4.3 | 5.4 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 10 | 20.5 | 8.7 |  | 6.7 | 16.1 | 68.5 | 48.9 | 54 | 29.1 | 6.5 | 5 | 6.8 | 2.4 | 4.4 | 5 | 5.2 | 7.1 | 63.2 |  |  | 3.2 | 9.3 |  | 209.3 | 0.3 | 3 | 12.6 | 12.9 | 2.8 | 9.9 | 31.9 | 118.6 | 25.1 | 86.3 | 0.6 | 15.7 | 17.4 | 40.9 | 9.3 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 | 12.7 |  |  | 18.3 | 10 | 9.7 | 1113.3
10:00 | 15.5 |  | 7.9 | 17.6 | 1.3 |  | 10.1 | 1 | 6.4 |  | 4.2 | 5.1 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 10 | 20 | 10 |  | 4.7 | 12.1 | 74.5 | 48.6 | 62.2 | 29 | 7.2 | 4.6 | 6.8 | 2.4 | 4.4 | 5 | 5.2 | 7.1 | 63.6 |  |  | 3.2 | 9.3 |  | 212.1 | 0.3 | 3.1 | 14.4 | 12.9 | 2.6 | 10 | 20 | 118.4 | 11.4 | 86.7 | 0.6 | 15.7 | 17.8 | 40.3 | 9.3 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 | 14.2 |  |  | 18 | 10 | 15.4 | 1110.2
10:30 | 15.5 |  | 8.8 | 20.2 | 1.2 | 0.2 | 10.1 | 1.1 | 6.5 |  | 4.5 | 5.3 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 10 | 20.1 | 10 |  | 6.9 | 9.6 | 82.9 | 55.1 | 59.7 | 28.8 | 7.8 | 5.3 | 6.8 | 2.4 | 4.4 | 5 | 5.2 | 7.4 | 63.5 |  |  | 3.2 | 9.3 |  | 211.2 | 0.3 | 2.9 | 15.2 | 13.1 | 5.1 | 9.9 | 14.3 | 117.9 | 1.3 | 86.6 | 0.6 | 15.8 | 18.8 | 48.8 | 9.3 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 | 15.4 |  |  | 18.1 | 10 | 15.3 | 1124.7
11:00 | 15.5 |  | 7.6 | 20.2 | 1.2 | 0.3 | 9.9 | 1.2 | 6.5 |  | 4.5 | 5.4 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 10 | 20.5 | 10 |  | 8.1 | 8.8 | 88.3 | 48.5 | 54.1 | 28.9 | 8.8 | 4.5 | 6.8 | 2.4 | 4.4 | 5 | 5.2 | 7.5 | 63.6 |  |  | 3.2 | 9.3 |  | 211 | 0.4 | 3 | 16.2 | 12.8 | 4.8 | 9.9 | 6.7 | 117.6 |  | 86.6 | 0.6 | 15.6 | 19.9 | 51.8 | 9.5 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 | 16.1 | 0.1 |  | 18.1 | 10 | 15.2 | 1114.1
11:30 | 15.5 |  | 7.3 | 20.2 | 1.2 | 0.3 | 10.2 | 1.2 | 6.5 |  | 4.3 | 5.2 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 10 | 20 | 10 |  | 7.7 | 9.9 | 88.5 | 55.2 | 54.5 | 28.8 | 6.9 | 4.4 | 6.8 | 2.4 | 4.4 | 5 | 5 | 7.6 | 63.5 |  |  | 3.2 | 9.3 |  | 212.4 | 0.4 | 2.9 | 16.8 | 12.6 | 4.9 | 10 | 1.6 | 117.1 |  | 86.6 | 0.6 | 15.4 | 17.9 | 55.9 | 9.5 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 | 16.5 | 0.3 |  | 18.3 | 10 | 15.3 | 1118
12:00 | 15.5 |  | 7.7 | 20.2 | 1.2 | 0.3 | 10.1 | 1.2 | 6.3 |  | 4.2 | 5.2 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 10 | 19.9 | 10 |  | 10.2 | 12 | 87.3 | 50.4 | 51.4 | 28.8 | 9.7 | 3.9 | 6.8 | 2.4 | 4.4 | 4.8 | 5 | 7.5 | 64.1 |  |  | 3.2 | 9.3 |  | 213.2 | 0.4 | 2.9 | 16.9 | 12.6 | 4.9 | 9.9 |  | 117.1 |  | 86.6 | 0.6 | 15.5 | 17.4 | 61.6 | 9.4 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 | 16.6 |  |  | 18.2 | 10 | 15.5 | 1120.3
12:30 | 15.5 |  | 7.9 | 20.2 | 1.2 | 0.3 | 9.3 | 1.2 | 6.5 |  | 4.1 | 5.1 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 10 | 19.7 | 10 |  | 15.3 | 17.6 | 87 | 51.7 | 45.7 | 28.8 | 8.6 | 6.3 | 6.8 | 2.4 | 4.4 | 4.8 | 5 | 7.4 | 64.4 |  |  | 3.1 | 9.3 |  | 214.8 | 0.4 | 2.9 | 16.8 | 12.9 | 4.7 | 10 |  | 116.9 |  | 86.4 | 0.6 | 15.2 | 15.8 | 59.1 | 9.2 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 | 16.6 |  |  | 18.3 | 9.9 | 15.7 | 1123.9
13:00 | 15.5 |  | 8.3 | 20.2 | 1.2 | 0.3 | 8.7 | 1.2 | 5.5 |  | 4.2 | 5.5 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 10 | 20.2 | 10 |  | 18.7 | 17.5 | 80.5 | 39.3 | 37.1 | 29.2 | 8.5 | 5.1 | 6.8 | 2.4 | 4.4 | 4.8 | 5 | 7.3 | 64.8 |  |  | 3.2 | 9.3 |  | 214.9 | 0.1 | 2.8 | 16.3 | 13 | 4.9 | 9.9 |  | 117.5 |  | 86.6 | 0.6 | 15.2 | 18.4 | 65.1 | 9.1 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 | 16.2 |  |  | 18.3 | 10 | 14.9 | 1106.6
13:30 | 15.5 |  | 8.3 | 20.2 | 1.2 | 0.3 | 9.4 | 1.2 | 5.2 |  | 4.1 | 5.4 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 10 | 20 | 10 |  | 15.9 | 23.6 | 72.2 | 41.8 | 40.8 | 29.6 | 8.8 | 4.4 | 6.8 | 2.4 | 4.4 | 4.8 | 5 | 7.3 | 64.8 |  |  | 3.3 | 9.3 |  | 214.8 | 0.1 | 2.9 | 15.5 | 13.1 | 4.8 | 9.9 |  | 118.3 | 3.1 | 87 | 0.6 | 15.6 | 15.8 | 60.7 | 9.1 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 | 15.5 |  |  | 17.9 | 10 | 14.9 | 1103.7
14:00 | 15.5 |  | 8.4 | 20.2 | 1.2 | 0.3 | 9.4 | 1.1 | 5.2 |  | 3.5 | 5.5 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 10 | 20.2 | 10 |  | 16.3 | 35.8 | 71.9 | 47.1 | 49.7 | 29.7 | 11.2 | 4.3 | 6.8 | 2.4 | 4.4 | 4.8 | 5 | 7.3 | 64.5 |  |  | 3.3 | 9.3 |  | 213.5 | 0.1 | 2.9 | 14.4 | 13.1 | 4.7 | 9.9 | 4.3 | 118.8 | 6.1 | 86.9 | 0.6 | 15.7 | 15.4 | 55.6 | 9.1 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 | 14.5 |  |  | 17.9 | 9.9 | 14.8 | 1130.6
14:30 | 15.5 |  | 8.9 | 20.2 | 1.2 | 0.3 | 9.7 | 1 | 5.2 |  | 3.3 | 5.1 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 10 | 20 | 10 |  | 17.2 | 49.2 | 75.6 | 46.7 | 51.7 | 29.6 | 9.8 | 5.3 | 6.8 | 2.4 | 4.4 | 4.8 | 5 | 7.3 | 63.7 |  |  | 3.3 | 9.3 |  | 210.9 | 0.1 | 2.9 | 13 | 13 | 2.1 | 10 | 1.2 | 119.4 | 7.1 | 86.9 | 0.6 | 15.7 | 16.5 | 56.8 | 9.1 | 4.5 | 2.9 | 1.8 | 1.1 | 13.1 |  |  | 17.7 | 10 | 14.6 | 1141.2
15:00 | 15.5 |  | 8.3 | 20.2 | 1.3 | 0.3 | 9.4 | 0.9 | 5.2 |  | 3.5 | 5.3 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 10 | 20.4 | 10 |  | 19.5 | 45.9 | 76.7 | 53.7 | 53.9 | 29.4 | 9.4 | 5.2 | 6.8 | 2.4 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 7.4 | 62.4 |  |  | 3.3 | 9.3 |  | 206.9 | 0.1 | 3 | 11.4 | 12.8 | 2 | 9.9 | 19.8 | 118.2 | 2 | 85.4 | 0.6 | 15.4 | 16.6 | 59.3 | 9.1 | 4.5 | 2.9 | 1.3 | 1.1 | 11.4 |  |  | 17.9 | 10 | 14.2 | 1153.1
15:30 | 15.5 |  | 7.7 | 20.2 | 1.3 | 0.3 | 9.4 | 0.7 | 5.2 |  | 3.2 | 5.2 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 10 | 19.8 | 10 |  | 19.3 | 47.1 | 83 | 57.9 | 55.5 | 28 | 9.2 | 6.7 | 6.8 | 2.4 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 7.6 | 59.2 |  |  | 3.3 | 9.3 |  | 198.2 | 0.3 | 3 | 9.3 | 12.1 | 2 | 9.9 | 77.5 | 113.6 | 27.2 | 81.9 | 0.6 | 14.5 | 20 | 65.5 | 9.3 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 | 9.5 |  |  | 18.1 | 10 | 12.7 | 1231.2
16:00 | 15.5 |  | 8.4 | 19 | 1.3 | 0.3 | 9.6 | 0.6 | 5.2 |  | 3.6 | 5.5 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 10 | 20.4 | 10 |  | 15 | 51.9 | 89.2 | 63.3 | 63.2 | 21.4 | 10.1 | 6.4 | 5.9 | 2.4 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 7.8 | 47.8 |  |  | 3.3 | 9.3 |  | 178.6 | 0.2 | 3 | 7.1 | 10.1 | 2 | 9.9 | 91.8 | 86.4 | 67.1 | 72.9 | 0.6 | 12.1 | 21.9 | 70.9 | 9.2 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 | 7.2 |  |  | 18.1 | 10 | 9.5 | 1227.1
16:30 | 15.5 |  | 8.5 | 13 | 1.4 | 0.3 | 9.5 | 0.3 | 5.3 |  | 3.6 | 5.6 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 10 | 20.4 | 10 |  | 12.9 | 58.7 | 94.1 | 54.9 | 60.9 | 11.6 | 9.8 | 5.7 | 5.8 | 2.4 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 7.8 | 23.7 |  |  | 3.3 | 9.3 |  | 108.1 | 0.2 | 3.1 | 4.6 | 4.7 | 2 | 9.9 | 93 | 46.1 | 76.8 | 42.6 | 0.6 | 5.4 | 22.2 | 74.3 | 9.1 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 | 4.8 |  |  | 18.2 | 10 | 3.5 | 1035.6
17:00 | 15.5 |  | 8.1 | 13 | 1.4 | 0.3 | 8.4 |  | 5.4 |  | 3.3 | 5.3 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 10 | 19.9 | 10 |  | 13.3 | 64.9 | 98.6 | 60.7 | 68.5 | 2.4 | 11.6 | 6.4 | 5.9 | 2.4 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 7.7 | 6.7 |  |  | 3.3 | 9.3 |  | 29.4 | 0.1 | 3.1 | 2 | 0.5 | 2 | 9.9 | 98.1 | 10.4 | 101.2 | 11.3 | 0.6 | 0.4 | 20.7 | 69.4 | 9.1 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 | 2.2 |  |  | 18.2 | 10 | 0.1 | 893.1
17:30 | 15.5 |  | 7.4 | 13 | 1.5 | 0.3 | 10.4 |  | 5.9 |  | 3.6 | 5.5 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 10 | 20.5 | 9.2 |  | 12.4 | 50.2 | 105 | 56.3 | 64 |  | 10.6 | 5.5 | 6.5 | 2.5 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 7.7 |  |  |  | 3.2 | 9.3 |  | 0.4 | 0.1 | 3.2 | 0.1 |  | 2 | 9.9 | 84.7 |  | 98.1 |  | 0.6 |  | 21.5 | 72.8 | 9 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 | 0.1 |  |  | 18.1 | 10 |  | 798.7
18:00 | 15.5 |  | 7.3 | 15.4 | 1.5 | 0.3 | 10.4 |  | 5.9 |  | 4.5 | 5.4 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 10 | 20.2 | 9 |  | 12.6 | 46.4 | 107.1 | 63.5 | 71.5 |  | 11 | 5.9 | 6.3 | 2.4 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 7.7 |  |  |  | 3.3 | 9.3 |  |  |  | 3.2 |  |  | 2 | 10 | 59.5 |  | 87 |  | 0.6 |  | 21.9 | 76.4 | 9 | 4.5 | 2.9 | 1.4 | 1.1 |  |  |  | 18.1 | 10 |  | 781.6
18:30 | 15.4 |  | 9 | 20.4 | 1.6 | 0.3 | 8.7957 |  | 5.9 |  | 4.4 | 6.4 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 10 | 20 | 9 |  | 9 | 38.6 | 104.1 | 54.1 | 76.7 |  | 10.1 | 4 | 4.6 | 2.4 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 8.1 |  |  |  | 3.3 | 9.2 |  |  |  | 3.2 |  |  | 4.8 | 9.9 | 51.3 |  | 72 |  | 0.6 |  | 23.5 | 74.3 | 9 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 |  |  |  | 18.2 | 10 |  | 744.2957
19:00 | 15.6 |  | 8.1 | 20.4 | 1.7 | 0.3 | 9.2483 |  | 5.9 |  | 4.5 | 6.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 10 | 20.3 | 9 | 8.6 | 7.3 | 34.5 | 102.5 | 52.4 | 71 |  | 9.2 | 4.4 | 4.6 | 2.4 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 8 |  |  |  | 3.3 | 10.2 |  |  |  | 3.2 |  |  | 5.5 | 9.9 | 23.3 |  | 39.7 |  | 0.6 |  | 22.7 | 71.9 | 9 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 |  |  |  | 18.3 | 10 |  | 675.7483
19:30 | 15.5 |  | 8.2 | 19.8 | 1.7 | 0.3 | 9.4608 |  | 5.9 |  | 4.3 | 6.5 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 10 | 20.2 | 9 | 8.5 | 7 | 27.8 | 102.5 | 45.4 | 70.7 |  | 7.6 | 4.1 | 4.2 | 2.4 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 7.6 |  |  |  | 3.3 | 17.5 |  |  |  | 3.2 |  |  | 5.5 | 9.9 | 8.9 |  | 23 |  | 0.6 |  | 22.6 | 71.4 | 9 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 |  |  |  | 18.6 | 10 |  | 634.1608
20:00 | 15.5 |  | 7.6 | 18.8 | 1.7 | 0.3 | 8.7082 |  | 5.9 |  | 4.3 | 6.5 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 10 | 20.2 | 9 | 8.5 | 9.8 | 27.8 | 99.2 | 48.9 | 71.5 |  | 8.3 | 3.5 | 5 | 2.4 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 7.6 |  |  |  | 3.3 | 18.2 |  |  |  | 3.2 |  |  | 5.4 | 9.9 | 5.5 |  | 11.9 |  | 0.6 |  | 22.8 | 63.8 | 9 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 |  |  |  | 18.8 | 10 |  | 615.3082
20:30 | 15.5 |  | 8.1 | 18.8 | 1.6 | 0.3 | 8.4514 |  | 5.8 |  | 4.4 | 6.5 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 10 | 20.4 | 9 | 8.5 | 10 | 26.7 | 94 | 46.6 | 72.8 |  | 7.7 | 2.8 | 6.7 | 2.4 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 7.6 |  |  |  | 3.3 | 18.4 |  |  |  | 3.2 |  |  | 5.6 | 9.9 | 2.1 |  | 7.5 |  | 0.6 |  | 23.6 | 61 | 8.9 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 |  |  |  | 18.7 | 9.9 |  | 599.2514
21:00 | 15.5 |  | 8 | 18.8 | 1.6 | 0.3 | 9.5514 |  | 5.9 |  | 4.3 | 6.4 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 10 | 19.9 | 9 | 8.4 | 10.7 | 23.1 | 93.4 | 51 | 70 |  | 8.1 | 2.2 | 6.7 | 2.4 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 7.4 |  |  |  | 3.3 | 18.4 |  |  |  | 3.2 |  |  | 5.5 | 9.9 | 2.4 |  | 8.2 |  | 0.6 |  | 25.9 | 63 | 8.9 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 |  |  |  | 19.1 | 10 |  | 603.0514
21:30 | 15.5 |  | 8.4 | 18.8 | 1.5 | 0.3 | 9.6425 |  | 5.8 |  | 4.4 | 6.5 | 3.2 | 2.4 | 2.4 | 10 | 20.2 | 9 | 8.4 | 9.3 | 18.7 | 96.1 | 44.7 | 71.8 |  | 6.6 | 1.4 | 6.7 | 2.4 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 7.4 |  |  |  | 3.3 | 18.4 |  |  |  | 3.2 |  |  | 5.4 | 10 | 1.8 |  | 9.4 |  | 0.6 |  | 25.3 | 53.1 | 8.9 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 |  |  |  | 20 | 10 |  | 585.2425
22:00 | 15 |  | 7.9 | 18.8 | 1.5 | 0.3 | 10.4403 |  | 5.9 |  | 4.1 | 6.3 | 3.2 | 2.4 | 2.4 | 10 | 19.8 | 9.6 | 8.3 | 7.8 | 22.2 | 93 | 46.8 | 76.5 |  | 6.1 | 2 | 6.7 | 2.4 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 7.5 |  |  |  | 3.3 | 18.4 |  |  |  | 3.2 |  |  | 5.6 | 9.9 | 2 |  | 8 |  | 0.6 |  | 26.5 | 51.6 | 8.9 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 |  |  |  | 20 | 10 |  | 589.4403
22:30 | 15.6 |  | 7.9 | 18.8 | 1.4 | 0.3 | 9.0933 |  | 5.9 |  | 4.6 | 6.4 | 3.2 | 2.4 | 2.4 | 11 | 20.7 | 9.3 | 8.3 | 9.7 | 25.5 | 90.2 | 47.4 | 68.6 |  | 5.7 | 1.4 | 6.7 | 2.4 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 7.7 |  |  |  | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 3.2 |  |  | 5.6 | 9.8 | 1 |  | 5.5 |  | 0.6 |  | 27.7 | 54 | 9 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 |  |  |  | 20 | 10 |  | 585.2933
23:00 | 15 |  | 7.6 | 18.8 | 1.5 | 0.3 | 9.2106 |  | 5.8 |  | 4.3 | 6.2 | 3.2 | 2.4 | 2.4 | 12.4 | 20.3 | 9 | 8.2 | 10.2 | 27.1 | 88.6 | 47.7 | 74.2 |  | 6.9 | 1 | 6.7 | 2.4 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 7.9 |  |  |  | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 3.2 |  |  | 5.6 | 9.9 | 1.2 |  | 4.1 |  | 0.6 |  | 27.7 | 58.6 | 8.9 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 |  |  |  | 20.1 | 10 |  | 595.5106
23:30 | 15.4 |  | 8.2 | 18.8 | 1.4 | 0.3 | 9.4975 |  | 5.8 |  | 4.1 | 6 | 3.2 | 2.4 | 2.4 | 14.6 | 19.9 | 8.9 | 4.6 | 9.4 | 21.9 | 88.1 | 41.2 | 61.9 |  | 4.1 | 0.3 | 6.7 | 2.4 | 4.4 | 5 | 5 | 7.9 |  |  |  | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 3.2 |  |  | 5.6 | 10 | 1.4 |  | 3.1 |  | 0.6 |  | 27.3 | 61.5 | 8.8 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 |  |  |  | 19.4 | 10 |  | 566.9975
0:00 | 15.4 |  | 8.7 | 18.8 | 1.4 | 0.3 | 9.8946 |  | 5.9 |  | 4.4 | 6.3 | 3.2 | 2.4 | 2.4 | 14.4 | 20.3 | 8.9 | 4.6 | 7.7 | 15.5 | 93.8 | 36.8 | 55.3 |  | 4.9 | 0.9 | 6.7 | 2.4 | 4.4 | 5 | 5 | 7.9 |  |  |  | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 3.2 |  |  | 3.6 | 10 | 1.9 |  | 9.2 |  | 0.6 |  | 25.8 | 62.6 | 8.9 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 |  |  |  | 18.3 | 10 |  | 559.9946
EJEC MWh | 368.45 | 0 | 194.5 | 390.25 | 32.8 | 6.85 | 233.0473 | 8.15 | 142.95 | 0 | 98.35 | 139.3 | 69.15 | 57.6 | 57.45 | 246.2 | 484.45 | 229.2 | 95.75 | 263.1 | 573.25 | 1677 | 986.85 | 1306.4 | 257.05 | 147.6 | 73.05 | 157.3 | 57.65 | 104.7 | 116.4 | 117.45 | 178.65 | 566.3 | 52.25 | 85.2 | 79 | 331.3 | 0 | 1917.25 | 2.2 | 73.9 | 117.6 | 121.45 | 77.35 | 238.2 | 543.45 | 1058.65 | 539 | 788.05 | 14.4 | 145.25 | 411.3 | 1125.85 | 219.9 | 108 | 69.6 | 46.9 | 26.4 | 117.85 | 0.2 | 0 | 443.4 | 239.8 | 105.05 | 18535.9473
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1046.8973 | 5.6479 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 4499.9 | 24.2766 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 5204.85 | 28.0798 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 7784.3 | 41.9957 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
sábado, 12 de Julio del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | C.T. OQUENDO | MW
0:30 | 15 |  | 8.1 | 9.5 |  |  | 32.6
1:00 | 15 |  | 6.2 | 9.6 |  |  | 30.8
1:30 | 15 |  | 8.3 | 9.9 |  |  | 33.2
2:00 | 15 |  | 8.3 | 9.9 |  |  | 33.2
2:30 | 15.1 |  | 7.9 | 10 |  |  | 33
3:00 | 15.2 |  | 7.7 | 9.6 |  |  | 32.5
3:30 | 15.5 |  | 8 | 10.3 |  |  | 33.8
4:00 | 15.3 |  | 7.4 | 9.9 |  |  | 32.6
4:30 | 15.2 |  | 7.6 | 10.2 |  |  | 33
5:00 | 15.1 |  | 8.4 | 9.8 |  |  | 33.3
5:30 | 15.1 |  | 8.5 | 9.5 |  |  | 33.1
6:00 | 15.1 |  | 8 | 10.4 |  |  | 33.5
6:30 | 15.2 |  | 8.8 | 10.3 |  |  | 34.3
7:00 | 16 |  | 8.8 | 10.5 |  |  | 35.3
7:30 | 15.1 |  | 8.6 | 10.2 |  |  | 33.9
8:00 | 15.2 |  | 8.7 | 9.8 |  |  | 33.7
8:30 | 15.1 |  | 8.3 | 10.3 |  |  | 33.7
9:00 | 15.1 |  | 9.2 | 10.3 |  |  | 34.6
9:30 | 15.2 |  | 7.7 | 10.1 |  |  | 33
10:00 | 15.5 |  | 7.9 | 10.1 |  |  | 33.5
10:30 | 15.5 |  | 8.8 | 10.1 |  |  | 34.4
11:00 | 15.5 |  | 7.6 | 9.9 |  |  | 33
11:30 | 15.5 |  | 7.3 | 10.2 |  |  | 33
12:00 | 15.5 |  | 7.7 | 10.1 |  |  | 33.3
12:30 | 15.5 |  | 7.9 | 9.3 |  |  | 32.7
13:00 | 15.5 |  | 8.3 | 8.7 |  |  | 32.5
13:30 | 15.5 |  | 8.3 | 9.4 |  |  | 33.2
14:00 | 15.5 |  | 8.4 | 9.4 |  |  | 33.3
14:30 | 15.5 |  | 8.9 | 9.7 |  |  | 34.1
15:00 | 15.5 |  | 8.3 | 9.4 |  |  | 33.2
15:30 | 15.5 |  | 7.7 | 9.4 |  |  | 32.6
16:00 | 15.5 |  | 8.4 | 9.6 |  |  | 33.5
16:30 | 15.5 |  | 8.5 | 9.5 |  |  | 33.5
17:00 | 15.5 |  | 8.1 | 8.4 |  |  | 32
17:30 | 15.5 |  | 7.4 | 10.4 |  |  | 33.3
18:00 | 15.5 |  | 7.3 | 10.4 |  |  | 33.2
18:30 | 15.4 |  | 9 | 8.7957 |  |  | 33.1957
19:00 | 15.6 |  | 8.1 | 9.2483 |  |  | 32.9483
19:30 | 15.5 |  | 8.2 | 9.4608 |  |  | 33.1608
20:00 | 15.5 |  | 7.6 | 8.7082 |  |  | 31.8082
20:30 | 15.5 |  | 8.1 | 8.4514 |  |  | 32.0514
21:00 | 15.5 |  | 8 | 9.5514 |  |  | 33.0514
21:30 | 15.5 |  | 8.4 | 9.6425 |  |  | 33.5425
22:00 | 15 |  | 7.9 | 10.4403 |  |  | 33.3403
22:30 | 15.6 |  | 7.9 | 9.0933 |  |  | 32.5933
23:00 | 15 |  | 7.6 | 9.2106 |  |  | 31.8106
23:30 | 15.4 |  | 8.2 | 9.4975 |  |  | 33.0975
0:00 | 15.4 |  | 8.7 | 9.8946 |  |  | 33.9946
EJEC MWh | 368.45 | 0 | 194.5 | 233.0473 | 0 | 0 | 795.9973

## EVO_PRO_ENE
martes, 1 de Julio del 2025 - sábado, 12 de Julio del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Julio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 66.2 | 335.95 | 305.4 | 314.4 | 355.2 | 274.05 | 344.35 | 213.4 | 296.3 | 368.45 | 2873.7
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 181.65 | 167.65 | 167.1 | 171.1 | 183.75 | 190.76 | 182.3 | 189.95 | 191.6 | 187.4 | 195.35 | 194.5 | 2203.11
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.65 | 284.2 | 324.2 | 330.65 | 301.1 | 343.65 | 325 | 374.9 | 346.2 | 402.25 | 397.2 | 390.25 | 4136.25
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 33.25 | 32.748 | 31.4 | 30.55 | 30.1 | 15.55 | 29.7 | 30.5 | 32.5 | 32.8 | 33.9 | 32.8 | 365.798
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 4.4 | 7.2 | 7.2 | 3.35 |  |  |  | 4.5 | 6.85 | 33.5
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 201.95 | 229.7 | 227.6 | 229.65 | 232.45 | 228.9 | 228.9 | 209.9 | 238.5 | 224 | 220.85 | 233.0473 | 2705.4473
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2672.3 | 2594.5 | 2573.75 | 2535.35 | 2588 | 2493.65 | 2389.45 | 2356.6 | 2455.4 | 2344.4 | 2280.95 | 2421.3185 | 29705.6685
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 474.4 | 475.2 | 473.9 | 467.5 | 444.55 | 427.65 | 416.95 | 408.25 | 398.55 | 389.1 | 381 | 369.7219 | 5126.772
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [12 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [12 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1885.7 | 2270.7 | 1903.7 | 1723.05 | 1487.75 | 1501.45 | 1894.35 | 1467.9 | 1384.7 | 1322.2 | 1350.05 | 1365.5 | 19557.05
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 690.8 | 692.3 | 684.2 | 664.4 | 650.95 | 630.75 | 611.4 | 596.1 | 589.3 | 568.65 | 589.55 | 513.65 | 7482.05
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 6.55 | 8.25 | 8.25 | 8.35 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.35 | 8.3 | 8.15 | 98.4
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 164.65 | 164.15 | 164.45 | 164.15 | 163.65 | 164.905 | 163.85 | 164.25 | 164.45 | 166.95 | 167.95 | 165.0995 | 1978.5045
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 291.2 | 289.3 | 290.9 | 286.25 | 287.25 | 289.015 | 286.85 | 278.45 | 283.4 | 280.75 | 284.4 | 288.86 | 3436.625
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1784.8 | 1768.85 | 1801 | 1817.7 | 1760.1 | 1774.745 | 1799 | 1794.75 | 1788.7 | 1773.9 | 1788.55 | 1803.691 | 21455.786
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [12 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 9.4 |  |  |  |  | 9.4
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 28.45 |  |  |  | 28.45
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 228.3 | 223.85 | 209.5 | 197.15 | 186.85 | 77.8 | 166.05 | 163.8 | 150.1 | 146.3 | 145.65 | 142.95 | 2038.3
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 131.55 | 128.35 | 128.1 | 122.9 | 115.05 | 113.3 | 105.95 | 100.65 | 102.85 | 103.7 | 100.05 | 98.35 | 1350.8
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 185.4 | 190.6 | 180.2 | 176.25 | 163.8 | 161.6 | 153.25 | 151.8 | 143.6 | 148.2 | 141.3 | 139.3 | 1935.3
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 94.8 | 96.2 | 89.9 | 79.75 | 73.85 | 65.1 | 72.5 | 75.65 | 73.35 | 75.65 | 74.95 | 69.15 | 940.85
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3354.25 | 3343.75 | 3285.5 | 3300.8 | 3296.3 | 3238.9 | 3171.6 | 3051.65 | 3000.4 | 2939 | 2909.4 | 2914.85 | 37806.4
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 173.8 | 173.85 | 177.45 | 176.8 | 174.3 | 176.8 | 177 | 178.3 | 178.6 | 175.05 | 171.2 | 172.7 | 2105.85
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 126 | 124.65 | 127.35 | 126.2 | 119.55 | 131.5 | 131.95 | 136.75 | 136.55 | 136.05 | 135.25 | 138.8 | 1570.6
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 20.35 |  |  | 175.85 | [7 empty] | 196.2
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 53.1 | 53.6 | 54.9 | 51.15 | 48.9 | 49.5 | 46.7 | 47.45 | 46.25 | 56.2 | 56.55 | 57.6 | 621.9
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15565.4 | 15560.2 | 15569.3 | 14799.655 | 15557.05 | 15072.3 | 15551.25 | 15569.5 | 15583.025 | 15549.3 | 15536.35 | 15554.4 | 185467.73
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5165.4 | 5164.05 | 5166.25 | 4977.64 | 5174.2 | 5037.95 | 5170.3 | 5173.75 | 5178.555 | 5172 | 5174.5 | 5175.4 | 61729.995
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.2 | 60.2 | 61.55 | 61.95 | 60 | 58.25 | 58.65 | 57.6 | 57.45 | 725.05
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 346.4 | 343.95 | 330.3 | 325.9 | 323.7 | 282.55 | 240.05 | 240 | 240.1 | 239.8 | 239.7 | 246.2 | 3398.65
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 279.35 | 389.65 | 432 | 480.1 | 484.9 | 467.45 | 434.45 | 481.15 | 482.7 | 480.5 | 480.5 | 484.45 | 5377.2
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5030.8 | 3596 | 4892.05 | 3924.95 | 4277.25 | 1374.25 | 2647.85 | 4842.1 | 1639.75 | 2282.8 | 4071.6 | 3361.9 | 41941.3
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 116.8 | 35.75 | 155.45 | 153.75 | 153.8 | 154.3 | 154.15 | 154.1 | 154.5 | 154.85 | 100.35 | 1643.8
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1180 | 1228.7 | 1318.5 | 1274.25 | 1274.7 | 1309.7 | 1358.1 | 1441.2 | 1461.5 | 1553.45 | 1573.25 | 1530.4 | 16503.75
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 367.35 | 353.2 | 327.85 | 314.5 | 295.6 | 274.55 | 253.95 | 244.65 | 240 | 183.3 | 236.35 | 229.2 | 3320.5
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 235.35 | 228.5 | 219.35 | 204.8 | 183.05 | 188.05 | 173.55 | 177.8 | 171.5 | 167.75 | 163.5 | 95.75 | 2208.95
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1117.05 | 1045.15 | 1106 | 818.85 | 1114.3 | 1111.85 | 686.05 | 802.6 | 758.9 | 814.3 | 838.45 | 1131.3 | 11344.8
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 2.95 | 273.7 | 140.9 | 241.75 |  | 659.3
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 622.15 | 405.7 | 167 | 262.7 | 646.05 | 532.75 | 309.25 | 378.85 | 588.95 | 387.3 | 827.5 | 573.25 | 5701.45
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 352.9 | 178.65 | 64.65 | 132.1 | 272.3 | 429.25 | 390.15 | 572.2 | 686.05 | 348.8 | 356 | 263.1 | 4046.15
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1374.1 | 624.4 | 219.55 | 80.45 | 437.75 | 1310.25 | 1611.85 | 1015.6 | 1278.4 | 2049.6 | 1360.9 | 1677 | 13039.85
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 738.25 | 347.05 | 35.15 | 54.8 | 367.15 | 1390.2 | 1461.85 | 526.75 | 1461.8 | 1741.9 | 1127.7 | 986.85 | 10239.45
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 942.95 | 588.1 | 91 | 96.2 | 526.25 | 1479.6 | 1529.85 | 669.35 | 1570.75 | 1843.75 | 1274.35 | 1306.4 | 11918.55
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 101.9 | 31.7 | 0.95 | 6.5 | 49.6 | 199.5 | 226.45 | 57.5 | 186.5 | 258.15 | 152.45 | 147.6 | 1418.8
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 69.15 | 15.15 | 0.05 | 2.9 | 25.4 | 145.6 | 176.4 | 45 | 156.7 | 210.1 | 108.75 | 73.05 | 1028.25
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 354 |  |  | 379.9 |  | 216.55 |  |  | 319.6 |  |  | 299.2 | 1569.25
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1370.3 | 1583.5 | 1360.3 | 1331.7 | 1307.85 | 1085.85 | 1146.1 | 1245.65 | 1164.9 | 889.05 | 1310.3 | 1074.8 | 14870.3
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 216.9 | 244.45 | 244.5 | 249.9 | 246.9 | 252.75 | 251.8 | 252.55 | 254.1 | 255.65 | 256.45 | 257.05 | 2983
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4265.65 | 4246.3 | 4254.15 | 4241.4 | 4273.85 | 4183.4 | 4243.2 | 4217.15 | 4237.05 | 4253 | 4237.85 | 4231.55 | 50884.55
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4221.55 | 4202.2 | 4208.7 | 4194 | 4224.25 | 4144.55 | 4195.4 | 4176 | 4188.35 | 4202.75 | 4188.9 | 4180.55 | 50327.2
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4627.6 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 57427.6
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 6582.75 | 6568.75 | 6578.55 | 6568.4 | 6596 | 6466.75 | 6560.7 | 6558.7 | 6557.45 | 6579.55 | 6572.95 | 6545.75 | 78736.3
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4086.3 | 4372.2 | 4385.4981 | 4284.1525 | 4350.1 | 4123.85 | 4373.75 | 4382.1 | 4374.75 | 4377.5 | 4361.45 | 4377.3 | 51848.9506
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4092.05 | 4383.15 | 4396.2114 | 4196.948 | 544 | 4134.25 | 4380.7 | 4392.15 | 4386.65 | 4386.05 | 4371.5 | 4386.1 | 48049.7594
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4264.7 | 4413.8 | 4413.8397 | 4319.5261 | 2413.1 | 4283.65 | 4411.85 | 4416.7 | 4418.85 | 4405.65 | 4410.25 | 4416.15 | 50588.0658
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 245.55 | 252 | 252 | 252 | 245.85 | 223.7 | 206.85 | 196.5 | 187.8 | 177.4 | 168.8 | 157.3 | 2565.75
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 113.7 | 140.6 | 113.3 | 86.1 | 74.65 | 68.7 | 65.95 | 63.4 | 60.8 | 60 | 58.85 | 57.65 | 963.7
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 142.1 | 135.2 | 130.3 | 124.55 | 120.95 | 117.25 | 114.3 | 111.2 | 109.6 | 107.05 | 104.5 | 104.7 | 1421.7
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 154.7 | 147.75 | 142.95 | 134.15 | 133.25 | 129.6 | 126.7 | 122.45 | 122.1 | 118.55 | 117.7 | 116.4 | 1566.3
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156.7 | 141.8 | 142.55 | 134.5 | 133.45 | 129.7 | 127.7 | 123.4 | 122.85 | 114.6 | 119.75 | 117.45 | 1564.45
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 202.1 | 201.35 | 180.15 | 189 | 175.2 | 172.65 | 176.2 | 184.15 | 178.45 | 178.35 | 183.85 | 178.65 | 2200.1
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 1026.8 | 1034.95 | 1023.95 | 880.19 | 56.45 | [7 empty] | 4022.34
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 807.7 | 840.5 | 841.85 | 707.585 | [8 empty] | 3197.635
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 492.05 | 559.35 | 561.7 | 555.35 | 566.4 | 571.15 | 452.65 | 457.5 | 578.95 | 586.55 | 574.85 | 566.3 | 6522.8
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 245.8 | 312 | 403.65 | 249.85 | 276 | 334.15 | 343.15 | 277 | 207.8 | 266.4 | 276 | 52.25 | 3244.05
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 328.75 | 363.55 | 422.95 | 334.35 | 362.6 | 400.4 | 399.55 | 341.95 | 285.4 | 350.15 | 358 | 85.2 | 4032.85
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 83.65 | 79.1 | 78.4 | 80.05 | 80 | 80.75 | 82 | 82.75 | 79.85 | 79.8 | 78.75 | 79 | 964.1
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 440.7 | 437.5 | 433.85 | 431.85 | 429.35 | 429.2 | 425.6 | 424.4 | 421.35 | 401.4 | 416.3 | 424.1 | 5115.6
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 443.3 | 439.9 | 331.3 | 5210.5
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2406.3 | 2325.45 | 2320.95 | 2321.55 | 2370.8 | 1902.5 | 2153.8 | 2086 | 1894.9 | 2056.2 | 2014.7 | 1894 | 25747.15
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0.9 |  |  |  | 0.9
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 1.65 | [11 empty] | 1.65
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1814.3 | 1789.25 | 1755.55 | 1759.55 | 1758.45 | 1716.15 | 1678.5 | 1608.05 | 1576.35 | 1549.5 | 1520.35 | 1524.7 | 20050.7
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 34.5 | 29.75 | 29.75 | 29.45 | 30.1 | 29.65 | 30.5 | 30.4 | 28.8 | 30.55 | 30.05 | 28.8 | 362.3
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1597.3 | 1904.35 | 1887.6 | 1886.85 | 1909.55 | 1948.7 | 1959.55 | 1909.75 | 1941.7 | 1965.2 | 1940 | 1917.25 | 22767.8
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10774.75 | 9516.15 | 9537.2 | 9202.7 | 9620.7 | 7140.65 | 9066.05 | 8791.3 | 7296.65 | 6824.55 | 7960.05 | 8315.7 | 104046.45
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3800.5 | 4078.25 | 4318.55 | 4329.25 | 4102 | 3439.75 | 4100.4 | 4306.15 | 4336.45 | 4253.9 | 4308.6 | 4406.65 | 49780.45
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3838.85 | 4136.05 | 4496.35 | 4499.85 | 4211.4 | 3464.05 | 4176 | 4459.4 | 4538.3 | 4406.3 | 4449.95 | 4619.95 | 51296.45
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3835.2 | 4138.35 | 4501.1 | 4512.4 | 4213.55 | 3465.9 | 4184.6 | 4472.15 | 4548.65 | 4413.9 | 4434.5 | 4677.8 | 51398.1
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 6014.25 | 6303.2 | 6572.85 | 6606.1 | 6284.15 | 5779.4 | 6368 | 6577.9 | 6584.1 | 6544.9 | 6539.45 | 6650.25 | 76824.55
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4820.85 | 4680.8 | 4055.95 | 5138.05 | 5172.7 | 4487.05 | 5143.8 | 5131.75 | 5134.15 | 5162.95 | 5148.1 | 5132.75 | 59208.9
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2519.95 | 2485.05 | 1299.8 | 2665.7 | 2673.9 | 2380.15 | 2653.65 | 2658.95 | 2668.6 | 2672.35 | 2664.5 | 2661.35 | 30003.95
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 51.5 | 102.5 | 102.7 | 102.65 | 102.7 | 102.15 | 102.4 | 102.85 | 101.7 | 101.25 | 102.35 | 102.4 | 1177.15
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 3 | 2.3 | 2.9 | 2.65 | 2.1 | 1.3 | 2.55 | 2.45 | 2.5 | 2.75 | 2.9 | 2.2 | 29.6
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1082.55 | 1072.6 | 1016.7 | 984.15 | 962.4 | 938.95 | 897.55 | 886.45 | 875.45 | 840.25 | 861.35 | 823.35 | 11241.75
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 70.7 | 68.3 | 62.6 | 58.25 | 51.65 | 53.2 | 52.6 | 51.95 | 51.05 | 65.5 | 70.85 | 73.9 | 730.55
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 104.7 | 111.5 | 115.15 | 115.7 | 116.35 | 116.7 | 118.35 | 114.6 | 117.25 | 118.3 | 117.6 | 117.6 | 1383.8
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 108.55 | 119.6 | 117.35 | 115.7 | 116.45 | 120.2 | 121.5 | 119.1 | 122.9 | 116.95 | 123.75 | 121.45 | 1423.5
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 98.6 | 116.4 | 116.4 | 106.9 | 100.2 | 82.2 | 81.7 | 89.45 | 85.1 | 69.4 | 76.95 | 77.35 | 1100.65
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2241.6 | 2232.6 | 2163.2 | 2081.1 | 2063.1 | 2028 | 2053.3 | 2028.05 | 2055.35 | 1997.95 | 1890.65 | 1929.35 | 24764.25
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1221.65 | 1442.65 | 1444.1 | 1323.05 | 1332.1 | 1103.85 | 986.2 | 1140.95 | 1045.25 | 839.25 | 1095.5 | 915.85 | 13890.4
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 238.4 | 237.95 | 238.15 | 238.15 | 238.15 | 238 | 238.2 | 201.2 | 188.85 | 233.1 | 213.15 | 238.2 | 2741.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 801.5 | 209 | 438.7 | 181.15 | 806.55 | 1703.7 | 1388.7 | 1068.2 | 1631.9 | 2417.45 | 1309.9 | 543.45 | 12500.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 798.15 | 207.9 | 419.45 | 188.2 | 753.1 | 1879.9 | 1337.5 | 1141.3 | 1578.05 | 2325.6 | 1265.45 | 539 | 12433.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1699.25 | 1751.9 | 1739.4 | 1626.6 | 1608.2 | 1613.3 | 1569.2 | 1518.75 | 1543.6 | 1586.4 | 1571.7 | 1574.85 | 19403.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 2.7 | 11.1 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 157.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 686.8 | 690.9 | 693.75 | 695.05 | 694.75 | 183.15 | 680.6 | 682.95 | 684.45 | 689 | 692.2 | 695.35 | 7768.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2672.25 | 2771.7 | 3111.5 | 3010.25 | 3215.45 | 2857.25 | 2763.75 | 3329.65 | 3155.5 | 3233.85 | 3376.9 | 3432.05 | 36930.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1734.2 | 1587.4 | 1669.45 | 1936.45 | 1938.45 | 1845.5 | 1888.5 | 1854.355 | 1829.45 | 1816.95 | 1784.95 | 1816.9 | 21702.555
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1529.8 | 1540.75 | 1531.1 | 1544.7 | 1541.05 | 1538.65 | 1542.4 | 1549.1 | 1533.3 | 1543.85 | 1537 | 1534.7 | 18466.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 617.3 | 777.85 | 775.25 | 781.5 | 774.65 | 784.05 | 796.8 | 780.4 | 795.9 | 790.05 | 796.25 | 788.05 | 9258.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 824.1 | 1044.55 | 1039.05 | 1048.35 | 1039 | 1055.7 | 1071.4 | 1044.95 | 1068.5 | 1048.05 | 1069.55 | 1058.65 | 12411.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | 457.7 | [9 empty] | 357.5 |  | 815.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 1163.85 | [7 empty] | 1163.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 45.5 |  | 2857.9 | 3507.15 | 3516.25 | 3370.45 | 3508.3 | 3518.5 | 3515.3 | 3521.35 | 3522.15 | 3507.3 | 34390.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 994.75 | 3564.1 | 3454.5 | 3573.7 | 3584.95 | 3414.1 | 3566.25 | 3570.9 | 3567.75 | 3572.2 | 3578.4 | 3564.6 | 40006.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 265.9 | 1619.6 | 3090.7 | 3603 | 3661.35 | 3495.3 | 3591.05 | 3583.9 | 3585.9 | 3594.65 | 3599.45 | 3595.1 | 37285.9
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 131.2 | 141.7 | 142.2 | 138.8 | 139 | 143.45 | 145.55 | 121.5 | 147.1 | 138.45 | 146.95 | 145.25 | 1681.15
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 349.3 | 69.8 | 44.35 | 22.85 | 118.6 | 485.2 | 463.45 | 445.05 | 413.05 | 637.9 | 405.35 | 411.3 | 3866.2
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 930.9 | 197.8 | 83.05 | 77 | 346.4 | 1295 | 1321.45 | 1161.05 | 1078.65 | 1684.3 | 1125.25 | 1125.85 | 10426.7
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 286.35 | 299.4 | 284.6 | 272 | 260.1 | 253.6 | 246.4 | 237.8 | 232.45 | 227.2 | 225.45 | 219.9 | 3045.25
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 91.2 | 90.85 | 97.4 | 98.75 | 108 | 108 | 37.9 | 108 | 103.4 | 106.65 | 108 | 108 | 1166.15
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 55.2 | 55.2 | 58.8 | 62.7 | 69.6 | 69.6 | 26.35 | 69.1 | 66.65 | 67.7 | 69.6 | 69.6 | 740.1
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 26.4 | 26.4 | 25.6 | 25.75 | 26.4 | 26.4 | 10.15 | 26.3 | 26.15 | 26.3 | 26.4 | 26.4 | 298.65
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 51.65 | 52.8 | 52 | 52.6 | 52.8 | 52.8 | 52.1 | 50.7 | 46.9 | 622.75
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 15.6 |  | 2 |  |  | 17.6
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 102.8 | 113.9 | 113.85 | 115.85 | 117.25 | 118.6 | 118.75 | 115.1 | 116.95 | 119.25 | 117.85 | 117.85 | 1388
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 374.5 | [11 empty] | 374.5
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1687.75 | 1619.75 | 1610.1 | 1573.65 | 1550.6 | 1496.6 | 1519.45 | 1382.775 | 1345.55 | 1343.95 | 1341.3 | 1345.3 | 17816.775
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 11.95 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 8.195 | 7.2 | 7.2 | 5.3 | 0.2 | 97.645
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 439.1 | 438.85 | 434.05 | 431.95 | 431.85 | 451.9 | 481.9 | 475.9 | 463.85 | 451.95 | 445.25 | 443.4 | 5389.95
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 237.1 | 239.8 | 239.75 | 239.95 | 239.95 | 239.95 | 239.2 | 204.05 | 133.5 | 194.25 | 239.8 | 239.8 | 2687.1
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 70.5 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 771.3
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 745.8 | 741.15 | 728.7 | 699.85 | 403.1 | 666.4 | 637.6 | 640.25 | 638.55 | 836.85 | 831.3 | 848.9 | 8418.45
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1748.8 | 1989.95 | 1879.9 | 1615.7 | 1896.05 | 1678.35 | 1622.85 | 1756.65 | 1747.7 | 1592.3 | 1497.15 | 1569.95 | 20595.35
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 223.65 | 209.45 | 219.5 | 212.8 | 211.7 | 207.7 | 186.65 | 162.55 | 190.75 | 186.5 | 249.6 | 202.65 | 2463.5
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 796.8 | 798.2 | 800.4 | 799.65 | 797.7 | 643.55 | 749.25 | 663.1 | 736.95 | 690.15 | 676.05 | 529.1 | 8680.9
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 158.6 | 156.55 | 143.15 | 143.1 | 134.55 | 137.7 | 130.4 | 117.4 | 133.1 | 129.55 | 129.45 | 128.6 | 1642.15
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 38.15 | 34.35 | 36.55 | 35.9 | 30.95 | 31.85 | 28.85 | 28.9 | 28.8 | 28.75 | 26.75 | 27.15 | 376.95
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1914.5 | 2152.55 | 1894.2 | 1851.45 | 1798.25 | 1606.1 | 1653.65 | 1709.45 | 1633.7 | 1447.9 | 1793.95 | 1623.05 | 21078.75
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 77.55 | 130.4 | 140.85 | 134.2 | 136.5 | 110.55 | 97.15 | 115.1 | 115.95 | 120.6 | 105.2 | 105.05 | 1389.1
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4732.45 | 5152.8 | 4212.4 | 5136.9 | 4759.95 | 349.55 |  | 1940.35 | 4709.9 | 4311.9 | 5101.3 | 4879.55 | 45287.05
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2331.55 | 2470.9 | 2171.7 | 2462.3 | 2347.85 | 165.75 |  | 808.05 | 2327.35 | 2196.45 | 2442.85 | 2379.1 | 22103.85
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 163353.35 | 163472.548 | 165325.7491 | 166237.2467 | 163684.25 | 154524.975 | 162197.35 | 164633.475 | 167955.08 | 169430.85 | 170366.05 | 167264.4883 | 1978445.4121
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Julio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 146.4 | 147.388 |  | 95.659 | 147.373 | 147.635 | 147.661 | 148.8 | 147.737 | 52.272 | 105.35 | 148.7 | 1434.975
ELECTRO ORIENTE | HIDRO - TÉRMICO | CENTRALES ELECTRO ORIENTE | HIDROELÉCTRICA | 190.2385 | 188.945 | 189.2087 | 170.765 | 126.726 | 119.2425 | 94.0235 | 94.0235 | 79.528 | 66.9615 | 79.45 | 66.775 | 1465.8872
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 249.25 | 258.65 | 243.95 | 226.25 | 224.5 | 220.8 | 218.25 | 206.5 | 202.65 | 202.55 | 199.55 | 193.7 | 2646.6
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 643.723 | 642.4567 | 650.7799 | 640.0547 | 643.5774 | 640.0394 | 643.9121 | 643.9121 | 651.2127 | 643.1761 | 643.15 | 642.5 | 7728.4942
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.1079 | 453.8149 | 453.9053 | 454.1669 | 643.5774 | 403.906 | 454.155 | 453.6 | 453.6 | 454.0606 | 453.6 | 453.6 | 5586.0941
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 275.45 | 281.15 | 280.45 | 280.5 | 280.2 | 279.5 | 266.85 | 211.05 | 74.25 | 73.3 | 230.15 | 233.35 | 2766.2
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 385.65 | 361.45 | 386.15 | 385.7 | 385.5 | 365.4 | 385.7 | 385.5 | 331.05 | 310.7 | 385.7 | 386 | 4454.5
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 551 | 550.35 | 545.3308 | 538.2042 | 532.4778 | 527.0854 | 513.2726 | 513.2726 | 512.81 | 277.15 | 135.55 | 507.4 | 5703.9034
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2895.8194 | 2884.2047 | 2749.7746 | 2791.2998 | 2983.9316 | 2703.6083 | 2723.8243 | 2656.6582 | 2452.8377 | 2080.1702 | 2232.5 | 2632.025 | 31786.6538
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 423736
[7 empty] | ENGIE | 281403.25
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 264693.955
[7 empty] | ELECTROPERU | 247197.725
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 150486.7758
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 67390.9
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 64027.35
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 43585.1
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 42496.8
[7 empty] | EGEMSA | 37806.4
[7 empty] | CELEPSA | 29705.6685
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 27039.1
[7 empty] | EGASA | 26908.7655
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 25747.15
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 22767.8
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 20050.7
[7 empty] | SAN GABAN | 17914.42
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 16503.75
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 13039.85
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 12004.1
[7 empty] | LA VIRGEN | 11241.75
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 10426.7
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 9747.6
[7 empty] | SINERSA | 8077.05
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 7219.975
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 6752.55
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 6522.8
[7 empty] | EGEJUNIN | 6265.25
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 5377.2
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 5210.5
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 5126.772
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 5115.6
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 4136.25
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 4032.85
[7 empty] | EGESUR | 3872.65
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 3866.2
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 3529.45
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 3398.65
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 3320.5
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 3244.05
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 3045.25
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 2873.7
[7 empty] | PETRAMAS | 2827.65
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 2705.4473
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 2208.95
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 2203.11
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 1681.15
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 1423.5
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 1389.1
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 1388
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 1383.8
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 964.1
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 730.55
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 725.05
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 621.9
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 374.5
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 365.798
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 362.3
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 98.4
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 33.5
[7 empty] | KONDU SAC | 29.6
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 17.6
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 2.55

## G_AREAS
sábado, 12 de Julio del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 207.6 | 65.3 | 0 | 59.3 | 2377.9 | 3300.9 | 0 | 219.8 | 449.5 | 0 | 0 | 0 | 332.2 | 5898.6 | 449.5 | 6680.3 | 00:30 | 3035 | 3366.2 | 0 | 279.1 | 6680.3 | 00:30 | 199.1 | 42.4 | 0 | 279.1 | 520.6
01:00 | 207.7 | 63.5 | 0 | 53.7 | 2373.1 | 3328.1 | 0 | 191.9 | 420.1 | 0 | 0 | 0 | 324.9 | 5893.1 | 420.1 | 6638.1 | 01:00 | 3000.9 | 3391.6 | 0 | 245.6 | 6638.1 | 01:00 | 199.6 | 41.3 | 0 | 245.6 | 486.5
01:30 | 155.2 | 65.8 | 0 | 49.8 | 2379.3 | 3258 | 0 | 182.9 | 432.9 | 0 | 0 | 0 | 270.8 | 5820.2 | 432.9 | 6523.9 | 01:30 | 2967.4 | 3323.8 | 0 | 232.7 | 6523.9 | 01:30 | 199.4 | 43.7 | 0 | 232.7 | 475.8
02:00 | 138.3 | 65.9 | 0 | 47.9 | 2186.3 | 3375.5 | 0 | 171.4 | 363.2 | 0 | 0 | 0 | 252.1 | 5733.2 | 363.2 | 6348.5 | 02:00 | 2687.8 | 3441.4 | 0 | 219.3 | 6348.5 | 02:00 | 184.4 | 43.7 | 0 | 219.3 | 447.4
02:30 | 138.2 | 65.2 | 0 | 46 | 2212.1 | 3350 | 0 | 193.6 | 365.2 | 0 | 0 | 0 | 249.4 | 5755.7 | 365.2 | 6370.3 | 02:30 | 2715.5 | 3415.2 | 0 | 239.6 | 6370.3 | 02:30 | 183 | 43.5 | 0 | 239.6 | 466.1
03:00 | 137.6 | 64.7 | 0 | 43.2 | 2162.8 | 3370.9 | 0 | 197.9 | 350.9 | 0 | 0 | 0 | 245.5 | 5731.6 | 350.9 | 6328 | 03:00 | 2651.3 | 3435.6 | 0 | 241.1 | 6328 | 03:00 | 185 | 43 | 0 | 241.1 | 469.1
03:30 | 139.6 | 66 | 0 | 50 | 2182.2 | 3377.6 | 0 | 183 | 353.4 | 0 | 0 | 0 | 255.6 | 5742.8 | 353.4 | 6351.8 | 03:30 | 2675.2 | 3443.6 | 0 | 233 | 6351.8 | 03:30 | 185.2 | 44.3 | 0 | 233 | 462.5
04:00 | 145.8 | 64.6 | 0 | 48.1 | 2094.2 | 3353.9 | 0 | 175.1 | 363.1 | 0 | 0 | 0 | 258.5 | 5623.2 | 363.1 | 6244.8 | 04:00 | 2603.1 | 3418.5 | 0 | 223.2 | 6244.8 | 04:00 | 187.3 | 43.1 | 0 | 223.2 | 453.6
04:30 | 144.4 | 65.5 | 0 | 43.6 | 2264.6 | 3241.4 | 0 | 159.2 | 366.5 | 0 | 0 | 0 | 253.5 | 5665.2 | 366.5 | 6285.2 | 04:30 | 2775.5 | 3306.9 | 0 | 202.8 | 6285.2 | 04:30 | 188.9 | 43.5 | 0 | 202.8 | 435.2
05:00 | 142.2 | 65.6 | 0 | 51.5 | 2213.2 | 3219.1 | 0 | 187.6 | 359.5 | 0 | 0 | 0 | 259.3 | 5619.9 | 359.5 | 6238.7 | 05:00 | 2714.9 | 3284.7 | 0 | 239.1 | 6238.7 | 05:00 | 188 | 43.8 | 0 | 239.1 | 470.9
05:30 | 141.5 | 65.5 | 0 | 44 | 2354 | 3270.4 | 0 | 145.5 | 361.3 | 0 | 0 | 0 | 251 | 5769.9 | 361.3 | 6382.2 | 05:30 | 2856.8 | 3335.9 | 0 | 189.5 | 6382.2 | 05:30 | 187.7 | 43.6 | 0 | 189.5 | 420.8
06:00 | 141.2 | 66.4 | 0 | 41.9 | 2331.9 | 3275.3 | 0 | 122.2 | 418 | 0 | 0.1 | 0 | 249.5 | 5729.4 | 418.1 | 6397 | 06:00 | 2891.1 | 3341.7 | 0.1 | 164.1 | 6397 | 06:00 | 188.1 | 44 | 0.1 | 164.1 | 396.3
06:30 | 142.7 | 66.8 | 0 | 43.3 | 2369.2 | 3279.1 | 0 | 104.7 | 426.6 | 0 | 11.2 | 0 | 252.8 | 5753 | 437.8 | 6443.6 | 06:30 | 2938.5 | 3345.9 | 11.2 | 148 | 6443.6 | 06:30 | 187.9 | 44.8 | 11.2 | 148 | 391.9
07:00 | 144.8 | 67 | 0 | 23.6 | 2156.4 | 3231.6 | 0 | 159 | 418.8 | 0 | 135.4 | 0 | 235.4 | 5547 | 554.2 | 6336.6 | 07:00 | 2720 | 3298.6 | 135.4 | 182.6 | 6336.6 | 07:00 | 185.4 | 45.8 | 135.4 | 182.6 | 549.2
07:30 | 147.9 | 66.7 | 0 | 15.6 | 2146.3 | 3290.6 | 0 | 183.4 | 402.3 | 0 | 334.8 | 0 | 230.2 | 5620.3 | 737.1 | 6587.6 | 07:30 | 2696.5 | 3357.3 | 334.8 | 199 | 6587.6 | 07:30 | 178.2 | 44.4 | 334.8 | 199 | 756.4
08:00 | 146.6 | 66.2 | 0.1 | 17.6 | 2159.1 | 3276.3 | 0.1 | 197.8 | 421.7 | 0 | 505.7 | 0 | 230.5 | 5633.3 | 927.4 | 6791.2 | 08:00 | 2727.4 | 3342.5 | 505.9 | 215.4 | 6791.2 | 08:00 | 177.1 | 44.2 | 505.9 | 215.4 | 942.6
08:30 | 146.2 | 66.5 | 0.2 | 20.6 | 2223.3 | 3296.1 | 0.6 | 267.5 | 423 | 0 | 540.8 | 0 | 233.5 | 5787.5 | 963.8 | 6984.8 | 08:30 | 2792.5 | 3362.6 | 541.6 | 288.1 | 6984.8 | 08:30 | 181.3 | 44.2 | 541.6 | 288.1 | 1055.2
09:00 | 147.9 | 66.1 | 0.2 | 20.6 | 2288.2 | 3360.8 | 0.8 | 290.8 | 422.2 | 0 | 557.5 | 0 | 234.8 | 5940.6 | 979.7 | 7155.1 | 09:00 | 2858.3 | 3426.9 | 558.5 | 311.4 | 7155.1 | 09:00 | 175.5 | 45.1 | 558.5 | 311.4 | 1090.5
09:30 | 159 | 64.6 | 0.3 | 22.8 | 2337.7 | 3338 | 0.9 | 298.2 | 432.3 | 0 | 570.1 | 0 | 246.7 | 5974.8 | 1002.4 | 7223.9 | 09:30 | 2929 | 3402.6 | 571.3 | 321 | 7223.9 | 09:30 | 177.5 | 43.5 | 571.3 | 321 | 1113.3
10:00 | 180.2 | 63.8 | 0.3 | 16.8 | 2404.1 | 3345.8 | 1 | 286.6 | 412.7 | 0 | 582.4 | 0 | 261.1 | 6037.5 | 995.1 | 7293.7 | 10:00 | 2997 | 3409.6 | 583.7 | 303.4 | 7293.7 | 10:00 | 179.1 | 44 | 583.7 | 303.4 | 1110.2
10:30 | 189 | 65.2 | 0.3 | 16.5 | 2518.8 | 3360.6 | 1.1 | 294 | 421.9 | 0 | 582.8 | 0 | 271 | 6174.5 | 1004.7 | 7450.2 | 10:30 | 3129.7 | 3425.8 | 584.2 | 310.5 | 7450.2 | 10:30 | 185.1 | 44.9 | 584.2 | 310.5 | 1124.7
11:00 | 190.1 | 63.1 | 0.4 | 16.9 | 2546.3 | 3350.9 | 1.2 | 282.6 | 459.3 | 0 | 583.6 | 0 | 270.5 | 6181 | 1042.9 | 7494.4 | 11:00 | 3195.7 | 3414 | 585.2 | 299.5 | 7494.4 | 11:00 | 185.9 | 43.5 | 585.2 | 299.5 | 1114.1
11:30 | 188.4 | 63.2 | 0.4 | 17.6 | 2592.6 | 3345.3 | 1.2 | 284.9 | 440 | 0 | 585 | 0 | 269.6 | 6224 | 1025 | 7518.6 | 11:30 | 3221 | 3408.5 | 586.6 | 302.5 | 7518.6 | 11:30 | 185.4 | 43.5 | 586.6 | 302.5 | 1118
12:00 | 191.8 | 63 | 0.4 | 22.2 | 2568.6 | 3286.5 | 1.2 | 281.7 | 455.3 | 0 | 586.9 | 0 | 277.4 | 6138 | 1042.2 | 7457.6 | 12:00 | 3215.7 | 3349.5 | 588.5 | 303.9 | 7457.6 | 12:00 | 184.1 | 43.8 | 588.5 | 303.9 | 1120.3
12:30 | 189.7 | 63.5 | 0.4 | 32.9 | 2542.3 | 3236.1 | 1.2 | 274.2 | 450.1 | 0 | 588.5 | 0 | 286.5 | 6053.8 | 1038.6 | 7378.9 | 12:30 | 3182.1 | 3299.6 | 590.1 | 307.1 | 7378.9 | 12:30 | 183.5 | 43.2 | 590.1 | 307.1 | 1123.9
13:00 | 208.6 | 63 | 0.1 | 36.2 | 2466.8 | 3312.5 | 1.2 | 254 | 464.9 | 0 | 588.6 | 0 | 307.9 | 6034.5 | 1053.5 | 7395.9 | 13:00 | 3140.3 | 3375.5 | 589.9 | 290.2 | 7395.9 | 13:00 | 183.5 | 43 | 589.9 | 290.2 | 1106.6
13:30 | 208.1 | 63.7 | 0.1 | 39.5 | 2438.5 | 3288.8 | 1.2 | 247.6 | 450.9 | 0 | 589.1 | 0 | 311.4 | 5976.1 | 1040 | 7327.5 | 13:30 | 3097.5 | 3352.5 | 590.4 | 287.1 | 7327.5 | 13:30 | 182.5 | 43.7 | 590.4 | 287.1 | 1103.7
14:00 | 188.2 | 64.1 | 0.1 | 52.1 | 2415.4 | 3298.1 | 1.1 | 265.6 | 432.6 | 0 | 585.9 | 0 | 304.5 | 5980.2 | 1018.5 | 7303.2 | 14:00 | 3036.2 | 3362.2 | 587.1 | 317.7 | 7303.2 | 14:00 | 182 | 43.8 | 587.1 | 317.7 | 1130.6
14:30 | 164.6 | 64.7 | 0.1 | 66.4 | 2366.8 | 3282.4 | 1 | 270.7 | 426.8 | 0 | 579.9 | 0 | 295.8 | 5920.9 | 1006.7 | 7223.4 | 14:30 | 2958.2 | 3347.1 | 581 | 337.1 | 7223.4 | 14:30 | 178.7 | 44.4 | 581 | 337.1 | 1141.2
15:00 | 166.5 | 63.8 | 0.1 | 65.4 | 2374.4 | 3312.6 | 0.9 | 296.6 | 438.2 | 0 | 567.5 | 0 | 295.8 | 5984.5 | 1005.7 | 7286 | 15:00 | 2979.1 | 3376.4 | 568.5 | 362 | 7286 | 15:00 | 179.6 | 43 | 568.5 | 362 | 1153.1
15:30 | 165 | 63.6 | 0.3 | 66.4 | 2241 | 3310 | 0.7 | 402.5 | 422.8 | 0 | 539 | 0 | 295.3 | 5954.2 | 961.8 | 7211.3 | 15:30 | 2828.8 | 3373.6 | 540 | 468.9 | 7211.3 | 15:30 | 179.2 | 43.1 | 540 | 468.9 | 1231.2
16:00 | 166.2 | 64.5 | 0.2 | 66.9 | 2252.6 | 3353.8 | 0.6 | 483.9 | 392.9 | 0 | 453.1 | 0 | 297.8 | 6090.9 | 846 | 7234.7 | 16:00 | 2811.7 | 3418.3 | 453.9 | 550.8 | 7234.7 | 16:00 | 178.4 | 44 | 453.9 | 550.8 | 1227.1
16:30 | 166.8 | 64.8 | 0.2 | 71.6 | 2338.4 | 3335.6 | 0.3 | 491.7 | 429 | 0 | 255.1 | 0 | 303.4 | 6166 | 684.1 | 7153.5 | 16:30 | 2934.2 | 3400.4 | 255.6 | 563.3 | 7153.5 | 16:30 | 172.7 | 44 | 255.6 | 563.3 | 1035.6
17:00 | 164.7 | 63.6 | 0.1 | 78.2 | 2370.1 | 3344.4 | 0 | 535.2 | 405 | 0 | 65.4 | 0 | 306.6 | 6249.7 | 470.4 | 7026.7 | 17:00 | 2939.8 | 3408 | 65.5 | 613.4 | 7026.7 | 17:00 | 171.7 | 42.5 | 65.5 | 613.4 | 893.1
17:30 | 212.6 | 64.7 | 0.1 | 62.6 | 2552.5 | 3357.1 | 0 | 518.5 | 420.4 | 0 | 0.6 | 0 | 340 | 6428.1 | 421 | 7189.1 | 17:30 | 3185.5 | 3421.8 | 0.7 | 581.1 | 7189.1 | 17:30 | 173.1 | 43.8 | 0.7 | 581.1 | 798.7
18:00 | 214.3 | 65.1 | 0 | 59 | 2478.4 | 3354.6 | 0 | 503.8 | 405.5 | 0 | 0 | 0 | 338.4 | 6336.8 | 405.5 | 7080.7 | 18:00 | 3098.2 | 3419.7 | 0 | 562.8 | 7080.7 | 18:00 | 175.7 | 43.1 | 0 | 562.8 | 781.6
18:30 | 266.1 | 65.3957 | 0 | 47.6 | 2681.1 | 3357.2 | 0 | 470.1 | 480.9 | 0 | 0 | 0 | 379.0957 | 6508.4 | 480.9 | 7368.3957 | 18:30 | 3428.1 | 3422.5957 | 0 | 517.7 | 7368.3957 | 18:30 | 182.9 | 43.6957 | 0 | 517.7 | 744.2957
19:00 | 273.8 | 65.0483 | 0 | 41.8 | 2660.5 | 3370 | 0 | 397.1 | 580.7 | 0 | 0 | 0 | 380.6483 | 6427.6 | 580.7 | 7388.9483 | 19:00 | 3515 | 3435.0483 | 0 | 438.9 | 7388.9483 | 19:00 | 193.4 | 43.4483 | 0 | 438.9 | 675.7483
19:30 | 276.1 | 65.1608 | 0 | 34.8 | 2756.4 | 3367.8 | 0 | 356.2 | 578.2 | 0 | 0 | 0 | 376.0608 | 6480.4 | 578.2 | 7434.6608 | 19:30 | 3610.7 | 3432.9608 | 0 | 391 | 7434.6608 | 19:30 | 199.5 | 43.6608 | 0 | 391 | 634.1608
20:00 | 274 | 63.7082 | 0 | 37.6 | 2696.4 | 3376.7 | 0 | 335.4 | 577.6 | 0 | 0 | 0 | 375.3082 | 6408.5 | 577.6 | 7361.4082 | 20:00 | 3548 | 3440.4082 | 0 | 373 | 7361.4082 | 20:00 | 200 | 42.3082 | 0 | 373 | 615.3082
20:30 | 272.8 | 64.1514 | 0 | 36.7 | 2728.2 | 3369.4 | 0 | 318.1 | 577.5 | 0 | 0 | 0 | 373.6514 | 6415.7 | 577.5 | 7366.8514 | 20:30 | 3578.5 | 3433.5514 | 0 | 354.8 | 7366.8514 | 20:30 | 201.9 | 42.5514 | 0 | 354.8 | 599.2514
21:00 | 268.1 | 65.0514 | 0 | 33.8 | 2690.1 | 3327 | 0 | 324.2 | 573.4 | 0 | 0 | 0 | 366.9514 | 6341.3 | 573.4 | 7281.6514 | 21:00 | 3531.6 | 3392.0514 | 0 | 358 | 7281.6514 | 21:00 | 201.5 | 43.5514 | 0 | 358 | 603.0514
21:30 | 276 | 65.9425 | 0 | 28 | 2691 | 3349.8 | 0 | 310.2 | 583.7 | 0 | 0 | 0 | 369.9425 | 6351 | 583.7 | 7304.6425 | 21:30 | 3550.7 | 3415.7425 | 0 | 338.2 | 7304.6425 | 21:30 | 203 | 44.0425 | 0 | 338.2 | 585.2425
22:00 | 271.9 | 66.0403 | 0 | 30 | 2578.209 | 3327.3 | 0 | 312.5 | 571.4 | 0 | 0 | 0 | 367.9403 | 6218.009 | 571.4 | 7157.3493 | 22:00 | 3421.509 | 3393.3403 | 0 | 342.5 | 7157.3493 | 22:00 | 203.1 | 43.8403 | 0 | 342.5 | 589.4403
22:30 | 277.6 | 65.0933 | 0 | 35.2 | 2521.6921 | 3275.6 | 0 | 301.5 | 589.9 | 0 | 0 | 0 | 377.8933 | 6098.7921 | 589.9 | 7066.5854 | 22:30 | 3389.1921 | 3340.6933 | 0 | 336.7 | 7066.5854 | 22:30 | 205.5 | 43.0933 | 0 | 336.7 | 585.2933
23:00 | 280.5 | 64.8106 | 0 | 37.3 | 2422.6779 | 3307.4 | 0 | 310 | 580.2 | 0 | 0 | 0 | 382.6106 | 6040.0779 | 580.2 | 7002.8885 | 23:00 | 3283.3779 | 3372.2106 | 0 | 347.3 | 7002.8885 | 23:00 | 205.9 | 42.3106 | 0 | 347.3 | 595.5106
23:30 | 195.4 | 65.7975 | 0 | 31.3 | 2307.1436 | 3302.2 | 0 | 288.9 | 531.3 | 0 | 0 | 0 | 292.4975 | 5898.2436 | 531.3 | 6722.0411 | 23:30 | 3033.8436 | 3367.9975 | 0 | 320.2 | 6722.0411 | 23:30 | 203.2 | 43.5975 | 0 | 320.2 | 566.9975
00:00 | 194.5 | 66.1946 | 0 | 23.2 | 2375.0584 | 3263.2 | 0 | 291.2 | 523.201 | 0 | 0 | 0 | 283.8946 | 5929.4584 | 523.201 | 6736.554 | 00:00 | 3092.7594 | 3329.3946 | 0 | 314.4 | 6736.554 | 00:00 | 201.1 | 44.4946 | 0 | 314.4 | 559.9946
TOTAL MWh | 4578 | 1558.8473 | 2.2 | 973.8 | 57693.9405 | 79631.15 | 8.15 | 6810.5 | 10813.4005 | 0 | 5194.5 | 0 | 7112.8473 | 144143.7405 | 16007.9005 | 167264.4883 | TOTAL MWh | 73085.341 | 81189.9973 | 5204.85 | 7784.3 | 167264.4883 | TOTAL MWh | 4499.9 | 1046.8973 | 5204.85 | 7784.3 | 18535.9473

## HOP
sábado, 12 de Julio del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 12/07/2025 00:00:00 | 13/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 12/07/2025 00:00:00 | 13/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 12/07/2025 00:00:00 | 12/07/2025 12:20:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 12/07/2025 12:20:00 | 12/07/2025 17:24:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 12/07/2025 17:24:00 | 13/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 12/07/2025 00:00:00 | 13/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/07/2025 00:00:00 | 13/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 12/07/2025 00:00:00 | 13/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/07/2025 00:00:00 | 13/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 12/07/2025 00:00:00 | 13/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 12/07/2025 00:00:00 | 13/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 12/07/2025 00:00:00 | 13/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 12/07/2025 00:00:00 | 13/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 12/07/2025 00:00:00 | 13/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 12/07/2025 00:00:00 | 13/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 12/07/2025 00:00:00 | 12/07/2025 04:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 12/07/2025 04:03:00 | 12/07/2025 08:17:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 12/07/2025 08:17:00 | 13/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## INDISP
sábado, 12 de Julio del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
CELEPSA | EL PLATANAL | G1 | 12/07/2025 00:00 | 13/07/2025 00:00 | Mantenimiento anual turbina, generador y SSAA. | 113.5 | P | F/S | N | PREV. | 12601 | G
CHINANGO S.A.C. | YANANGO | G1 | 12/07/2025 11:01 | 12/07/2025 13:25 | POR SEGURIDADA POR ACTIVIDADES EN SALA DE COMUNICACIONES CH YANANGO | 41 | P | F/S | N | CORR. | 108 | G
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 12/07/2025 00:00 | 13/07/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 0 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
EGEMSA | MACHUPICCHU | G2 | 12/07/2025 00:04 | 12/07/2025 06:47 | INSPECCION GENERADOR | 0 | P | F/S | N | PREV. | 127 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | PCH CHAGLLA | GP1 | 12/07/2025 08:07 | 12/07/2025 16:31 | F/S POR INDISPONIBILIDAD DE LÍNEA L-1054 (LIMPIEZA DE FAJA DE SERVIDUMBRE). | 6.4 | P | F/S | N | OTROS | 15564 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 12/07/2025 00:00 | 12/07/2025 02:00 | Indisponibilidad TG6 modo gas - Disponible modo diesel. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 16925 | G
ENGIE | YUNCÁN | G3 | 12/07/2025 00:00 | 13/07/2025 00:00 | "MANTENIMIENTO ANUAL (PRUEBAS AISLAMIENTO DE GENERADOR, PULIDO LOCALIZADO DE RODETE, END Y CD TURBINA, PROTECCIONES, CALIBRACION DE INYECTORES, INSPECCION DE SELLOS, LIMPIEZA DE EXCITATRIZ)" | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 201 | G
GM OPERACIONES S.A.C. | REFINERIA TALARA | CENTRAL | 12/07/2025 00:00 | 13/07/2025 00:00 | Falla de una de nuestras calderas de vapor, la C.T. Refinería Talara estará indisponible hasta que se culminen las reparaciones | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22187 | G
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G1 | 12/07/2025 07:03 | 12/07/2025 18:52 | Cambio de radiadores del sistema de enfriamiento UG1. | 9.2 | P | F/S | N | CORR. | 17552 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH4 - G2 | 12/07/2025 00:00 | 13/07/2025 00:00 | REPARACIÓN DE RODETE POR FISURA | 1.42 | P | F/S | N | CORR. | 989 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G4 | 12/07/2025 00:00 | 12/07/2025 18:52 | PRUEBAS ELECTRICAS GENERADOR, TRANSFORMADORES DE POTENCIA, CABLES DE POTENCIA Y CALIBRACIÓN DE SECCIONADORES | 44.36 | P | F/S | N | PREV. | 76 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G2 | 12/07/2025 07:01 | 12/07/2025 17:03 | ACTIVIDADES SCI GENERADOR Y TRANSFORMADOR. | 15 | P | F/S | N | CORR. | 19 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G2 | 12/07/2025 00:00 | 13/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES /MANTENIMIENTO DE 39500 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
SAN GABAN | SAN GABÁN II | G1 | 12/07/2025 00:00 | 12/07/2025 23:59 | MANTENIMIENTO MAYOR | 55 | P | F/S | N | PREV. | 190 | G
STATKRAFT S.A | GALLITO CIEGO | G1 | 12/07/2025 00:00 | 13/07/2025 00:00 | REHABILITACIÓN Y CAMBIO DE TURBINA G1 | 17.5 | P | F/S | N | PREV. | 100 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G2 | 12/07/2025 00:00 | 13/07/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG2 + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 + Inspección Semestral 2 F/S UG2 | 12.92 | P | F/S | N | PREV. | 40 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | G2 | 12/07/2025 00:00 | 13/07/2025 00:00 | CAMBIO DE UH (Incluye Pruebas) UG2 + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 + Inspección Semestral 1 F/S UG2 | 23.23 | P | F/S | N | PREV. | 51 | G

## RESERVA_FRÍA
12/07/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Sábado 12 de Julio del 2025 / SEM N° 28 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Sábado 12 de Julio del 2025 / SEM N° 28 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [61 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Sábado | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | ORAZU |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | SDF |  | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS
| #### | 101 | 102 | #### | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | #### | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | #### | 289 | 303 | #### | #### | 1263 | #### | 2194 | 216 | 198 | #### | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 202 | 58487 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 2025-08-08 | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
0:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3248.33 | 3186.571 | 0
1:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3248.33 | 3186.571 | 0
1:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3248.33 | 3186.571 | 0
2:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3248.33 | 3186.571 | 0
2:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3248.33 | 3186.571 | 0
3:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3248.33 | 3186.571 | 0
3:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3248.33 | 3186.571 | 0
4:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3248.33 | 3186.571 | 0
4:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3248.33 | 3186.571 | 0
5:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3248.33 | 3186.571 | 0
5:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3248.33 | 3186.571 | 0
6:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3248.33 | 3186.571 | 0
6:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3248.33 | 3186.571 | 0
7:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3248.33 | 3186.571 | 0
7:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3248.33 | 3186.571 | 0
8:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3248.33 | 3186.571 | 0
8:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3248.33 | 3186.571 | 0
9:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3248.33 | 3186.571 | 0
9:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3248.33 | 3186.571 | 0
10:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3248.33 | 3186.571 | 0
10:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3248.33 | 3186.571 | 0
11:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3248.33 | 3186.571 | 0
11:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3248.33 | 3186.571 | 0
12:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3248.33 | 3186.571 | 0
12:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3248.33 | 3186.571 | 0
13:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3248.33 | 3186.571 | 0
13:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3248.33 | 3186.571 | 0
14:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3248.33 | 3186.571 | 0
14:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3248.33 | 3186.571 | 0
15:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3248.33 | 3186.571 | 0
15:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3248.33 | 3186.571 | 0
16:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3248.33 | 3186.571 | 0
16:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3248.33 | 3186.571 | 0
17:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3248.33 | 3186.571 | 0
17:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3248.33 | 3186.571 | 0
18:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3248.33 | 3186.571 | 0
18:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3248.33 | 3186.571 | 0
19:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3248.33 | 3186.571 | 0
19:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3248.33 | 3186.571 | 0
20:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3248.33 | 3186.571 | 0
20:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3248.33 | 3186.571 | 0
21:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3248.33 | 3186.571 | 0
21:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3248.33 | 3186.571 | 0
22:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3248.33 | 3186.571 | 0
22:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3248.33 | 3186.571 | 0
23:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3248.33 | 3186.571 | 0
23:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3248.33 | 3186.571 | 0
23:59 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6 | 166.6 | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3248.33 | 3186.571 | 0
MWh | 0 | 0 | 0 | 212 | 204 | 0 | 0 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 461 | 586 | 25 | 0 | 0 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 587 | 247 | 0 | 0 | 4305 | 5211 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4437 | 0 | 4023 | 3997 | 4046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2652 | 4956 | 4947 | 4944 | 0 | 418 | 1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2836 | 1150 | 1289 | 0 | 0 | 0 | 4589 | 4333 | 4333 | 4352 | 4345 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 7797156.24 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
sábado, 12 de Julio del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 20 | 20 | 10.9 | 35 | 12 | 11.8 | 12.253 | -- | -- | 2.543 | 67.24 | 25.84 | 117.33 | 53.81 | 38.52 | 11.27 | 7.47 | 2.18 | 0.35 | 0.28 | 0.429 | 25.07 | 139.31 | 25.71 | 22.079 | 10.59 | 0 | 2.9847 | 17.5 | 10.2217 | 7.5756 | 8.3 | 8.17 | 9.58 | 20.713 | -- | 45.43 | 4.137 | -- | 2.367 | 7.1304 | 8.689 | 2.719 | 13.626
00:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 20 | 20 | 10.9 | 35 | 12 | 11.8 | 12.253 | -- | -- | 2.543 | 67.24 | 25.84 | 117.33 | 53.81 | 38.52 | 11.27 | 7.47 | 2.18 | 0.35 | 0.28 | 0.429 | 25.07 | 139.31 | 25.71 | 22.079 | 10.59 | 0 | 2.9847 | 17.5 | 10.2217 | 7.5756 | 8.3 | 8.17 | 9.58 | 20.713 | -- | 45.43 | 4.137 | -- | 2.367 | 7.1304 | 8.689 | 2.719 | 13.626
01:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 20 | 20 | 10.9 | 34 | 10.48 | 11.77 | 7.047 | -- | -- | 2.543 | 64.99 | 25.44 | 118.33 | 56.26 | 41.08 | 11.3 | 7.94 | 1.92 | 0.36 | 0.16 | 0.383 | 26.34 | 139.22 | 25.8 | 21.929 | 10.11 | 0 | 2.9847 | 17.6 | 10.0491 | 7.5756 | 8.3 | 7.89 | 9.16 | 20.713 | -- | -- | 4.148 | -- | 2.3579 | 7.1304 | 8.689 | 2.675 | 13.668
01:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 20 | 20 | 10.9 | 34 | 10.48 | 11.77 | 7.047 | -- | -- | 2.543 | 64.99 | 25.44 | 118.33 | 56.26 | 41.08 | 11.3 | 7.94 | 1.92 | 0.36 | 0.16 | 0.383 | 26.34 | 139.22 | 25.8 | 21.929 | 10.11 | 0 | 2.9847 | 17.6 | 10.0491 | 7.5756 | 8.3 | 7.89 | 9.16 | 20.713 | -- | -- | 4.148 | -- | 2.3579 | 7.1304 | 8.689 | 2.675 | 13.668
02:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 15.9 | 20 | 10.9 | 34 | 10.47 | 11.68 | 6.764 | -- | -- | 2.543 | 64.99 | 25.84 | 119.34 | 53.6 | 38.35 | 11.29 | 7.47 | 2.11 | 0.36 | 0.16 | 0.406 | 29.02 | 141.9 | 25.43 | 21.811 | 10.05 | 0 | 2.9847 | 10.8 | 10.2914 | 7.5756 | 8.3 | 7.91 | 9.18 | 20.713 | -- | -- | 4.161 | -- | 2.3579 | 7.1304 | 8.689 | 2.675 | 13.668
02:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 15.9 | 20 | 10.9 | 34 | 10.47 | 11.68 | 6.764 | -- | -- | 2.543 | 64.99 | 25.84 | 119.34 | 53.6 | 38.35 | 11.29 | 7.47 | 2.11 | 0.36 | 0.16 | 0.406 | 29.02 | 141.9 | 25.43 | 21.811 | 10.05 | 0 | 2.9847 | 10.8 | 10.2914 | 7.5756 | 8.3 | 7.91 | 9.18 | 20.713 | -- | -- | 4.161 | -- | 2.3579 | 7.1304 | 8.689 | 2.675 | 13.668
03:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 15.7 | 20 | 11.7 | 34 | 10.47 | 11.65 | 6.681 | -- | -- | 2.543 | 55.12 | 24.65 | 118.33 | 51.84 | 38.767 | 11.21 | 7.94 | 2.76 | 0.42 | 0.16 | 0.513 | 30.57 | 143.45 | 25.58 | 23.285 | 8.82 | 0.5 | 2.9847 | 9.9 | 10.3111 | 7.5756 | 8.3 | 7.73 | 9 | 20.713 | -- | -- | 4.174 | -- | 2.3579 | 7.1304 | 8.689 | 2.675 | 13.515
03:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 15.7 | 20 | 11.7 | 34 | 10.47 | 11.65 | 6.681 | -- | -- | 2.543 | 55.12 | 24.65 | 118.33 | 51.84 | 38.767 | 11.21 | 7.94 | 2.76 | 0.42 | 0.16 | 0.513 | 30.57 | 143.45 | 25.58 | 23.285 | 8.82 | 0.5 | 2.9847 | 9.9 | 10.3111 | 7.5756 | 8.3 | 7.73 | 9 | 20.713 | -- | -- | 4.174 | -- | 2.3579 | 7.1304 | 8.689 | 2.675 | 13.515
04:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 12.5 | 20 | 11.7 | 34 | 10.45 | 11.66 | 6.554 | -- | -- | 2.543 | 37.74 | 23.88 | 115.34 | 50.35 | 39.506 | 11.23 | 7.94 | 2.77 | 0.47 | 0.16 | 0.355 | 24.53 | 137.41 | 26.61 | 21.958 | 6.88 | 0.1 | 2.9847 | 9.6 | 10.168 | 7.5756 | 8.2 | 7.77 | 9.04 | 20.713 | -- | -- | 4.216 | -- | 2.3579 | 7.1304 | 8.689 | 2.675 | 13.473
04:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 12.5 | 20 | 11.7 | 34 | 10.45 | 11.66 | 6.554 | -- | -- | 2.543 | 37.74 | 23.88 | 115.34 | 50.35 | 39.506 | 11.23 | 7.94 | 2.77 | 0.47 | 0.16 | 0.355 | 24.53 | 137.41 | 26.61 | 21.958 | 6.88 | 0.1 | 2.9847 | 9.6 | 10.168 | 7.5756 | 8.2 | 7.77 | 9.04 | 20.713 | -- | -- | 4.216 | -- | 2.3579 | 7.1304 | 8.689 | 2.675 | 13.473
05:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 16.3 | 20 | 11.7 | 34 | 10.5 | 11.69 | 6.744 | -- | -- | 2.543 | 39.35 | 23.12 | 111.41 | 62.11 | 41.144 | 11.16 | 7.94 | 2.34 | 0.52 | 0.16 | 0.453 | 31.87 | 144.75 | 25.68 | 21.81 | 7.17 | 3.4 | 2.9847 | 9.5 | 9.9645 | 7.5756 | 8.2 | 7.63 | 8.9 | 20.713 | -- | -- | 4.196 | -- | 2.3579 | 7.1304 | 8.689 | 2.675 | 13.626
05:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 16.3 | 20 | 11.7 | 34 | 10.5 | 11.69 | 6.744 | -- | -- | 2.543 | 39.35 | 23.12 | 111.41 | 62.11 | 41.144 | 11.16 | 7.94 | 2.34 | 0.52 | 0.16 | 0.453 | 31.87 | 144.75 | 25.68 | 21.81 | 7.17 | 3.4 | 2.9847 | 9.5 | 9.9645 | 7.5756 | 8.2 | 7.63 | 8.9 | 20.713 | -- | -- | 4.196 | -- | 2.3579 | 7.1304 | 8.689 | 2.675 | 13.626
06:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 17.2 | 20 | 12.1 | 34 | 10.46 | 11.71 | 6.806 | 1.07 | 41.37 | 2.543 | 50.56 | 21.65 | 107.56 | 69.82 | 38.363 | 11.23 | 7.94 | 2 | 0.34 | 0.16 | 0.285 | 23.87 | 136.75 | 25.82 | 22.89 | 7.71 | 1.6 | 2.9847 | 9.5 | 9.9089 | 7.5756 | 8.2 | 7.87 | 9.14 | 20.713 | -- | -- | 4.168 | -- | 2.3579 | 7.1304 | 8.689 | 2.675 | 13.668
06:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 17.2 | 20 | 12.1 | 34 | 10.46 | 11.71 | 6.806 | 1.07 | 41.37 | 2.543 | 50.56 | 21.65 | 107.56 | 69.82 | 38.363 | 11.23 | 7.94 | 2 | 0.34 | 0.16 | 0.285 | 23.87 | 136.75 | 25.82 | 22.89 | 7.71 | 1.6 | 2.9847 | 9.5 | 9.9089 | 7.5756 | 8.2 | 7.87 | 9.14 | 20.713 | -- | -- | 4.168 | -- | 2.3579 | 7.1304 | 8.689 | 2.675 | 13.668
07:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 20 | 20 | 11.7 | 34 | 10.48 | 11.77 | 6.52 | -- | -- | 2.543 | 43.28 | 23.12 | 104.73 | 71.1 | 40.079 | 11.22 | 7.94 | 2.58 | 0.36 | 0.16 | 0.536 | 27.89 | 140.77 | 28.11 | 24.522 | 8.8 | 1.6 | 2.9847 | 9.6 | 10.1727 | 7.5756 | 8.2 | 7.99 | 9.26 | 20.713 | -- | -- | 4.11 | -- | 2.3579 | 7.1304 | 8.689 | 2.675 | 13.822
07:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 20 | 20 | 11.7 | 34 | 10.48 | 11.77 | 6.52 | -- | -- | 2.543 | 43.28 | 23.12 | 104.73 | 71.1 | 40.079 | 11.22 | 7.94 | 2.58 | 0.36 | 0.16 | 0.536 | 27.89 | 140.77 | 28.11 | 24.522 | 8.8 | 1.6 | 2.9847 | 9.6 | 10.1727 | 7.5756 | 8.2 | 7.99 | 9.26 | 20.713 | -- | -- | 4.11 | -- | 2.3579 | 7.1304 | 8.689 | 2.675 | 13.822
08:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 20 | 20 | 11.7 | 34 | 10.46 | 11.76 | 6.841 | -- | -- | 2.543 | 41.57 | 25.44 | 102.87 | 55.43 | 39.251 | 11.15 | 7.47 | 2 | 0.38 | 0.16 | 0.411 | 27.59 | 140.47 | 29.3 | 23.944 | 11.38 | 1.1 | 2.9847 | 14.2 | 10.1518 | 7.5756 | 8.2 | 7.83 | 9.1 | 20.713 | -- | -- | 4.104 | -- | 2.3579 | 7.1304 | 8.689 | 2.675 | 13.711
08:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 20 | 20 | 11.7 | 34 | 10.46 | 11.76 | 6.841 | -- | -- | 2.543 | 41.57 | 25.44 | 102.87 | 55.43 | 39.251 | 11.15 | 7.47 | 2 | 0.38 | 0.16 | 0.411 | 27.59 | 140.47 | 29.3 | 23.944 | 11.38 | 1.1 | 2.9847 | 14.2 | 10.1518 | 7.5756 | 8.2 | 7.83 | 9.1 | 20.713 | -- | -- | 4.104 | -- | 2.3579 | 7.1304 | 8.689 | 2.675 | 13.711
09:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 20 | 20 | 11.7 | 34 | 10.46 | 11.77 | 6.749 | -- | -- | 2.543 | 46.83 | 25.04 | 105.67 | 52.53 | 39.667 | 11.18 | 7.94 | 2.13 | 0.4 | 0.16 | 0.412 | 27.11 | 139.99 | 30.78 | 22.292 | 11.03 | 2.8 | 2.9847 | 14.5 | 10.1807 | 7.5756 | 8.2 | 8.01 | 9.28 | 20.713 | -- | -- | 4.125 | -- | 2.3579 | 7.1304 | 8.689 | 2.675 | 13.668
09:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 20 | 20 | 11.7 | 34 | 10.46 | 11.77 | 6.749 | -- | -- | 2.543 | 46.83 | 25.04 | 105.67 | 52.53 | 39.667 | 11.18 | 7.94 | 2.13 | 0.4 | 0.16 | 0.412 | 27.11 | 139.99 | 30.78 | 22.292 | 11.03 | 2.8 | 2.9847 | 14.5 | 10.1807 | 7.5756 | 8.2 | 8.01 | 9.28 | 20.713 | -- | -- | 4.125 | -- | 2.3579 | 7.1304 | 8.689 | 2.675 | 13.668
10:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 20 | 20 | 11.7 | 34 | 11.96 | 11.7 | 6.746 | -- | -- | 2.543 | 41.01 | 24.65 | 111.41 | 50.77 | 39.809 | 11.12 | 7.47 | 2.11 | 0.42 | 0.16 | 0.398 | 31.11 | 143.99 | 28.34 | 22.908 | 10.17 | 2.3 | 2.9847 | 16.5 | 10.2443 | 7.5756 | 8.2 | 7.57 | 8.84 | 20.713 | -- | -- | 4.158 | -- | 2.3579 | 7.1304 | 8.689 | 2.675 | 13.668
10:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 20 | 20 | 11.7 | 34 | 11.96 | 11.7 | 6.746 | -- | -- | 2.543 | 41.01 | 24.65 | 111.41 | 50.77 | 39.809 | 11.12 | 7.47 | 2.11 | 0.42 | 0.16 | 0.398 | 31.11 | 143.99 | 28.34 | 22.908 | 10.17 | 2.3 | 2.9847 | 16.5 | 10.2443 | 7.5756 | 8.2 | 7.57 | 8.84 | 20.713 | -- | -- | 4.158 | -- | 2.3579 | 7.1304 | 8.689 | 2.675 | 13.668
11:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 20 | 20 | 11.7 | 34 | 11.95 | 11.69 | 6.932 | -- | -- | 2.543 | 41.01 | 24.26 | 116.33 | 55.69 | 38.25 | 10.98 | 7.47 | 1.22 | 0.4 | 0.16 | 0.472 | 30.23 | 143.11 | 27.87 | 23.595 | 6.98 | 1.1 | 2.9847 | 17.8 | 10.3165 | 7.5756 | 8.2 | 7.75 | 9.02 | 20.713 | -- | -- | 4.091 | -- | 2.3579 | 7.1304 | 8.689 | 2.675 | 13.822
11:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 20 | 20 | 11.7 | 34 | 11.95 | 11.69 | 6.932 | -- | -- | 2.543 | 41.01 | 24.26 | 116.33 | 55.69 | 38.25 | 10.98 | 7.47 | 1.22 | 0.4 | 0.16 | 0.472 | 30.23 | 143.11 | 27.87 | 23.595 | 6.98 | 1.1 | 2.9847 | 17.8 | 10.3165 | 7.5756 | 8.2 | 7.75 | 9.02 | 20.713 | -- | -- | 4.091 | -- | 2.3579 | 7.1304 | 8.689 | 2.675 | 13.822
12:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 20 | 20 | 11.7 | 34 | 11.98 | 11.72 | 12.653 | -- | -- | 2.543 | 41.57 | 21.65 | 119.34 | 50.58 | 37.68 | 10.92 | 7.47 | 3.37 | 0.38 | 0.16 | 0.564 | 30.14 | 143.02 | 29.65 | 23.615 | 5.03 | 2.3 | 2.9847 | 17.8 | 10.2655 | 7.5756 | 8.2 | 7.75 | 9.02 | 20.713 | -- | -- | 4.013 | -- | 2.3579 | 7.1304 | 8.689 | 2.675 | 14.1
12:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 20 | 20 | 11.7 | 34 | 11.98 | 11.72 | 12.653 | -- | -- | 2.543 | 41.57 | 21.65 | 119.34 | 50.58 | 37.68 | 10.92 | 7.47 | 3.37 | 0.38 | 0.16 | 0.564 | 30.14 | 143.02 | 29.65 | 23.615 | 5.03 | 2.3 | 2.9847 | 17.8 | 10.2655 | 7.5756 | 8.2 | 7.75 | 9.02 | 20.713 | -- | -- | 4.013 | -- | 2.3579 | 7.1304 | 8.689 | 2.675 | 14.1
13:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 20.1 | 20 | 11.7 | 34 | 12.96 | 11.77 | 12.862 | -- | -- | 2.543 | 53.79 | 20 | 120.36 | 50.83 | 36.734 | 10.81 | 7.47 | 3.48 | 0.37 | 0.16 | 0.564 | 22.38 | 135.26 | 31.39 | 23.633 | 2.44 | 3.9 | 2.9847 | 17.7 | 10.2411 | 7.5756 | 8.2 | 7.71 | 8.98 | 20.713 | -- | -- | 3.952 | -- | 2.3579 | 7.1304 | 8.689 | 2.675 | 14.165
13:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 20.1 | 20 | 11.7 | 34 | 12.96 | 11.77 | 12.862 | -- | -- | 2.543 | 53.79 | 20 | 120.36 | 50.83 | 36.734 | 10.81 | 7.47 | 3.48 | 0.37 | 0.16 | 0.564 | 22.38 | 135.26 | 31.39 | 23.633 | 2.44 | 3.9 | 2.9847 | 17.7 | 10.2411 | 7.5756 | 8.2 | 7.71 | 8.98 | 20.713 | -- | -- | 3.952 | -- | 2.3579 | 7.1304 | 8.689 | 2.675 | 14.165
14:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 20 | 20 | 10.9 | 34 | 12.98 | 11.75 | 12.645 | -- | -- | 2.543 | 55.12 | 20 | 121.38 | 52.62 | 36.253 | 10.81 | 7.47 | 2.66 | 0.36 | 0.16 | 0.23 | 25.39 | 138.27 | 28.57 | 23.206 | 7.92 | 1.1 | 2.9847 | 17.7 | 10.3074 | 7.5756 | 8.2 | 7.85 | 9.12 | 20.713 | -- | -- | 3.876 | -- | 2.3579 | 7.1304 | 8.689 | 2.675 | 13.858
14:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 20 | 20 | 10.9 | 34 | 12.98 | 11.75 | 12.645 | -- | -- | 2.543 | 55.12 | 20 | 121.38 | 52.62 | 36.253 | 10.81 | 7.47 | 2.66 | 0.36 | 0.16 | 0.23 | 25.39 | 138.27 | 28.57 | 23.206 | 7.92 | 1.1 | 2.9847 | 17.7 | 10.3074 | 7.5756 | 8.2 | 7.85 | 9.12 | 20.713 | -- | -- | 3.876 | -- | 2.3579 | 7.1304 | 8.689 | 2.675 | 13.858
15:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 20 | 20 | 10.5 | 34 | 13.01 | 11.8 | 12.539 | -- | -- | 2.543 | 55.12 | 20 | 121.38 | 52.62 | 35.985 | 10.9 | 7.47 | 1.91 | 0.35 | 0.16 | 0.398 | 24.26 | 137.14 | 27.5 | 23.334 | 12.04 | 0.6 | 2.9847 | 17.7 | 10.2576 | 7.5756 | 8.8 | 8.05 | 9.32 | 20.713 | -- | -- | 3.825 | -- | 2.3579 | 7.1304 | 8.689 | 2.675 | 13.773
15:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 20 | 20 | 10.5 | 34 | 13.01 | 11.8 | 12.539 | -- | -- | 2.543 | 55.12 | 20 | 121.38 | 52.62 | 35.985 | 10.9 | 7.47 | 1.91 | 0.35 | 0.16 | 0.398 | 24.26 | 137.14 | 27.5 | 23.334 | 12.04 | 0.6 | 2.9847 | 17.7 | 10.2576 | 7.5756 | 8.8 | 8.05 | 9.32 | 20.713 | -- | -- | 3.825 | -- | 2.3579 | 7.1304 | 8.689 | 2.675 | 13.773
16:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 20 | 20 | 10.5 | 34 | 12.95 | 14.63 | 12.446 | -- | -- | 2.543 | 68 | 20 | 121.38 | 52.62 | 35.985 | 10.9 | 7.47 | 2.1 | 0.33 | 0.16 | 0.454 | 26.93 | 139.81 | 27.54 | 22.984 | 9.8 | 0.5 | 2.9847 | 14.5 | 10.1581 | 7.5756 | 9 | 7.85 | 9.12 | 20.713 | -- | -- | 3.909 | -- | 2.3481 | 7.1304 | 8.689 | 2.628 | 13.773
16:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 20 | 20 | 10.5 | 34 | 12.95 | 14.63 | 12.446 | -- | -- | 2.543 | 68 | 20 | 121.38 | 52.62 | 35.985 | 10.9 | 7.47 | 2.1 | 0.33 | 0.16 | 0.454 | 26.93 | 139.81 | 27.54 | 22.984 | 9.8 | 0.5 | 2.9847 | 14.5 | 10.1581 | 7.5756 | 9 | 7.85 | 9.12 | 20.713 | -- | -- | 3.909 | -- | 2.3481 | 7.1304 | 8.689 | 2.628 | 13.773
17:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 19.9 | 19 | 10.5 | 34 | 14.94 | 11.73 | 14.565 | -- | -- | 2.543 | 68.76 | 20 | 121.38 | 54.14 | 34.892 | 11.19 | 7.47 | 2.26 | 0.32 | 0.16 | 0.519 | 24.27 | 137.147 | 26.65 | 23.093 | 6.37 | 0 | 2.9847 | 11.9 | 10.2973 | 7.5756 | 9.2 | 7.87 | 9.14 | 20.713 | -- | -- | 3.976 | -- | 2.3213 | 7.1304 | 8.689 | 2.499 | 13.538
17:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 19.9 | 19 | 10.5 | 34 | 14.94 | 11.73 | 14.565 | -- | -- | 2.543 | 68.76 | 20 | 121.38 | 54.14 | 34.892 | 11.19 | 7.47 | 2.26 | 0.32 | 0.16 | 0.519 | 24.27 | 137.147 | 26.65 | 23.093 | 6.37 | 0 | 2.9847 | 11.9 | 10.2973 | 7.5756 | 9.2 | 7.87 | 9.14 | 20.713 | -- | -- | 3.976 | -- | 2.3213 | 7.1304 | 8.689 | 2.499 | 13.538
18:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 19.2 | 19 | 10.5 | 34 | 14.96 | 11.89 | 14.523 | 1.07 | 41.37 | 2.543 | 68.76 | 20 | 120.36 | 53.12 | 36 | 11.2 | 7.47 | 2.7 | 0.36 | 0.16 | 0.331 | 28.21 | 141.088 | 26.79 | 23.07 | 3.95 | 0 | 2.9847 | 16.6 | 10.3465 | 7.5756 | 9.2 | 7.75 | 9.02 | 20.713 | -- | -- | 3.975 | -- | 2.3433 | 7.1304 | 8.689 | 2.605 | 13.626
18:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 19.2 | 19 | 10.5 | 34 | 14.96 | 11.89 | 14.523 | 1.07 | 41.37 | 2.543 | 68.76 | 20 | 120.36 | 53.12 | 36 | 11.2 | 7.47 | 2.7 | 0.36 | 0.16 | 0.331 | 28.21 | 141.088 | 26.79 | 23.07 | 3.95 | 0 | 2.9847 | 16.6 | 10.3465 | 7.5756 | 9.2 | 7.75 | 9.02 | 20.713 | -- | -- | 3.975 | -- | 2.3433 | 7.1304 | 8.689 | 2.605 | 13.626
19:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.5 | 19 | 10.1 | 34 | 14.95 | 11.9 | 23.718 | -- | -- | 2.543 | 68 | 20 | 118.33 | 51.84 | 35.964 | 11.23 | 7.47 | 3.01 | 0.34 | 0.16 | 0.416 | 16.85 | 129.75 | 26.77 | 23.119 | 3 | 2.3 | 2.9847 | 18.4 | 10.2918 | 7.5756 | 9.1 | 7.79 | 9.06 | 20.713 | -- | -- | 3.959 | -- | 2.3579 | 7.1304 | 8.689 | 2.675 | 13.668
19:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.5 | 19 | 10.1 | 34 | 14.95 | 11.9 | 23.718 | -- | -- | 2.543 | 68 | 20 | 118.33 | 51.84 | 35.964 | 11.23 | 7.47 | 3.01 | 0.34 | 0.16 | 0.416 | 16.85 | 129.75 | 26.77 | 23.119 | 3 | 2.3 | 2.9847 | 18.4 | 10.2918 | 7.5756 | 9.1 | 7.79 | 9.06 | 20.713 | -- | -- | 3.959 | -- | 2.3579 | 7.1304 | 8.689 | 2.675 | 13.668
20:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.3 | 19 | 10.1 | 34 | 15.56 | 11.85 | 23.715 | -- | -- | 2.543 | 65.74 | 20 | 117.33 | 55.26 | 37.978 | 11.29 | 7.47 | 2.38 | 0.55 | 0.16 | 0.296 | 19.28 | 132.21 | 26.76 | 21.617 | 6.46 | 0.6 | 2.9847 | 16 | 10.323 | 7.5756 | 9.1 | 7.77 | 9.04 | 20.713 | -- | -- | 3.914 | -- | 2.3579 | 7.1304 | 8.689 | 2.675 | 13.515
20:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.3 | 19 | 10.1 | 34 | 15.56 | 11.85 | 23.715 | -- | -- | 2.543 | 65.74 | 20 | 117.33 | 55.26 | 37.978 | 11.29 | 7.47 | 2.38 | 0.55 | 0.16 | 0.296 | 19.28 | 132.21 | 26.76 | 21.617 | 6.46 | 0.6 | 2.9847 | 16 | 10.323 | 7.5756 | 9.1 | 7.77 | 9.04 | 20.713 | -- | -- | 3.914 | -- | 2.3579 | 7.1304 | 8.689 | 2.675 | 13.515
21:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.3 | 19 | 10.1 | 34 | 15.57 | 11.84 | 23.735 | -- | -- | 2.543 | 59.23 | 20 | 115.34 | 54.7 | 34.996 | 11.18 | 7.47 | 1.92 | 0.5 | 0.16 | 0.487 | 14.67 | 127.6 | 25.29 | 22.588 | 8.56 | 0.6 | 2.9847 | 16 | 10.3195 | 7.5756 | 9.1 | 7.89 | 9.16 | 20.713 | -- | -- | 3.856 | -- | 2.3579 | 7.1304 | 8.689 | 2.675 | 13.473
21:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.3 | 19 | 10.1 | 34 | 15.57 | 11.84 | 23.735 | -- | -- | 2.543 | 59.23 | 20 | 115.34 | 54.7 | 34.996 | 11.18 | 7.47 | 1.92 | 0.5 | 0.16 | 0.487 | 14.67 | 127.6 | 25.29 | 22.588 | 8.56 | 0.6 | 2.9847 | 16 | 10.3195 | 7.5756 | 9.1 | 7.89 | 9.16 | 20.713 | -- | -- | 3.856 | -- | 2.3579 | 7.1304 | 8.689 | 2.675 | 13.473
22:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.3 | 19 | 10.1 | 34 | 15.55 | 11.86 | 23.723 | -- | -- | 2.543 | 59.23 | 20 | 115.34 | 61.55 | 30.088 | 11.15 | 7.47 | 1.86 | 0.46 | 0.16 | 0.463 | 22.32 | 135.28 | 26.4 | 22.937 | 13.54 | 1.5 | 2.9847 | 16 | 10.3699 | 7.5756 | 9.1 | 7.71 | 8.98 | 20.713 | -- | -- | 3.906 | -- | 2.3579 | 7.1304 | 8.689 | 2.675 | 13.626
22:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.3 | 19 | 10.1 | 34 | 15.55 | 11.86 | 23.723 | -- | -- | 2.543 | 59.23 | 20 | 115.34 | 61.55 | 30.088 | 11.15 | 7.47 | 1.86 | 0.46 | 0.16 | 0.463 | 22.32 | 135.28 | 26.4 | 22.937 | 13.54 | 1.5 | 2.9847 | 16 | 10.3699 | 7.5756 | 9.1 | 7.71 | 8.98 | 20.713 | -- | -- | 3.906 | -- | 2.3579 | 7.1304 | 8.689 | 2.675 | 13.626
23:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.4 | 19 | 10.1 | 34 | 13.07 | 11.84 | 23.728 | -- | -- | 2.543 | 59.23 | 20 | 116.33 | 59.17 | 30.022 | 11.19 | 7.47 | 2.14 | 0.41 | 0.16 | 0.423 | 21.09 | 134.06 | 26.63 | 22.79 | 12.44 | 2.4 | 2.9847 | 16 | 10.214 | 7.5756 | 9.1 | 7.85 | 9.12 | 20.713 | 16.2938 | 42.5304 | 3.923 | 18.7378 | 2.3261 | 7.1304 | 8.476 | 2.735 | 13.519
23:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.4 | 19 | 10.1 | 34 | 13.07 | 11.84 | 23.728 | -- | -- | 2.543 | 59.23 | 20 | 116.33 | 59.17 | 30.022 | 11.19 | 7.47 | 2.14 | 0.41 | 0.16 | 0.423 | 21.09 | 134.06 | 26.63 | 22.79 | 12.44 | 2.4 | 2.9847 | 16 | 10.214 | 7.5756 | 9.1 | 7.85 | 9.12 | 20.713 | 16.2938 | 42.5304 | 3.923 | 18.7378 | 2.3261 | 7.1304 | 8.476 | 2.735 | 13.519
MAX | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 12.5 | 19 | 10.1 | 34 | 10.45 | 11.65 | 6.52 | 1.07 | 41.37 | 2.543 | 37.74 | 20 | 102.87 | 50.35 | 30.022 | 10.81 | 7.47 | 1.22 | 0.32 | 0.16 | 0.23 | 14.67 | 127.6 | 25.29 | 21.617 | 2.44 | 0 | 2.9847 | 9.5 | 9.9089 | 7.5756 | 8.2 | 7.57 | 8.84 | 20.713 | 16.2938 | 42.5304 | 3.825 | 18.7378 | 2.3213 | 7.1304 | 8.476 | 2.499 | 13.473
MIN | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 20.1 | 20 | 12.1 | 35 | 15.57 | 14.63 | 23.735 | 1.07 | 41.37 | 2.543 | 68.76 | 25.84 | 121.38 | 71.1 | 41.144 | 11.3 | 7.94 | 3.48 | 0.55 | 0.28 | 0.564 | 31.87 | 144.75 | 31.39 | 24.522 | 13.54 | 3.9 | 2.9847 | 18.4 | 10.3699 | 7.5756 | 9.2 | 8.17 | 9.58 | 20.713 | 16.2938 | 45.43 | 4.216 | 18.7378 | 2.367 | 7.1304 | 8.689 | 2.735 | 14.165
PROM | 1.1 | 17.7083 | 18.6083 | 2 | 18.275 | 19.7083 | 11.05 | 34.0417 | 12.4425 | 11.8846 | 12.3954 | 1.07 | 41.37 | 2.543 | 54.8433 | 22.2742 | 115.7042 | 55.515 | 37.3068 | 11.1296 | 7.6071 | 2.3296 | 0.39625 | 0.165 | 0.42492 | 25.4579 | 138.4065 | 27.2904 | 22.8754 | 8.385 | 1.2625 | 2.9847 | 14.7208 | 10.2239 | 7.5756 | 8.5458 | 7.8317 | 9.1075 | 20.713 | 16.2938 | 43.9802 | 4.0363 | 18.7378 | 2.3544 | 7.1304 | 8.6801 | 2.6671 | 13.6904
INICIO | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 20 | 20 | 10.9 | 35 | 12 | 11.8 | 12.253 | -- | -- | 2.543 | 67.24 | 25.84 | 117.33 | 53.81 | 38.52 | 11.27 | 7.47 | 2.18 | 0.35 | 0.28 | 0.429 | 25.07 | 139.31 | 25.71 | 22.079 | 10.59 | 0 | 2.9847 | 17.5 | 10.2217 | 7.5756 | 8.3 | 8.17 | 9.58 | 20.713 | -- | 45.43 | 4.137 | -- | 2.367 | 7.1304 | 8.689 | 2.719 | 13.626
FINAL | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.4 | 19 | 10.1 | 34 | 13.07 | 11.84 | 23.728 | -- | -- | 2.543 | 59.23 | 20 | 116.33 | 59.17 | 30.022 | 11.19 | 7.47 | 2.14 | 0.41 | 0.16 | 0.423 | 21.09 | 134.06 | 26.63 | 22.79 | 12.44 | 2.4 | 2.9847 | 16 | 10.214 | 7.5756 | 9.1 | 7.85 | 9.12 | 20.713 | 16.2938 | 42.5304 | 3.923 | 18.7378 | 2.3261 | 7.1304 | 8.476 | 2.735 | 13.519
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
sábado, 12 de Julio del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 6.3227 | 0.55446 | 0.239 | 0.2684 | 0.02086 | 3875.2528 | -- | -- | 0.67702 | 22.8523 | -- | 0.12309 | 0.37816 | 2409.48 | 0.665 | 0.195 | 0.349 | 0.349 | -- | 271.046 | 0.165 | 0.071 | 57.33 | 0.154 | 0.53247 | 0.157 | 7.32 | 0.303
00:30 | 2695 | 6.3227 | 0.55446 | 0.239 | 0.2684 | 0.02086 | 3875.2528 | -- | -- | 0.67702 | 22.8523 | -- | 0.12309 | 0.37816 | 2409.48 | 0.665 | 0.195 | 0.349 | 0.349 | -- | 271.046 | 0.165 | 0.071 | 57.33 | 0.154 | 0.53247 | 0.157 | 7.32 | 0.303
01:00 | 2695 | 6.2936 | 0.46899 | 0.263 | 0.25728 | 0.01865 | 3875.2748 | -- | -- | 0.67859 | 22.9082 | -- | 0.13569 | 0.37816 | 2409.5 | 0.667 | 0.196 | 0.349 | 0.332 | -- | 271.047 | 0.164 | 0.072 | 57.33 | 0.154 | 0.54048 | 0.14367 | 7.3 | 0.298
01:30 | 2695 | 6.2936 | 0.46899 | 0.263 | 0.25728 | 0.01865 | 3875.2748 | -- | -- | 0.67859 | 22.9082 | -- | 0.13569 | 0.37816 | 2409.5 | 0.667 | 0.196 | 0.349 | 0.332 | -- | 271.047 | 0.164 | 0.072 | 57.33 | 0.154 | 0.54048 | 0.14367 | 7.3 | 0.298
02:00 | 2695 | 6.255 | 0.53598 | 0.261 | 0.26236 | 0.0183 | 3875.2866 | -- | -- | 0.6441 | 22.9385 | -- | 0.14248 | 0.37177 | 2409.53 | 0.671 | 0.197 | 0.347 | 0.347 | -- | 271.048 | 0.152 | 0.07 | 57.33 | 0.154 | 0.53648 | 0.15455 | 7.28 | 0.298
02:30 | 2695 | 6.255 | 0.53598 | 0.261 | 0.26236 | 0.0183 | 3875.2866 | -- | -- | 0.6441 | 22.9385 | -- | 0.14248 | 0.37177 | 2409.53 | 0.671 | 0.197 | 0.347 | 0.347 | -- | 271.048 | 0.152 | 0.07 | 57.33 | 0.154 | 0.53648 | 0.15455 | 7.28 | 0.298
03:00 | 2695 | 6.2168 | 0.6905 | 0.252 | 0.27019 | 0.02169 | 3875.2937 | -- | -- | 0.60964 | 22.9564 | -- | 0.16014 | 0.35908 | 2409.71 | 0.69 | 0.2 | 0.349 | 0.372 | -- | 271.049 | 0.139 | 0.063 | 57.33 | 0.154 | 0.52251 | 0.1672 | 7.25 | 0.318
03:30 | 2695 | 6.2168 | 0.6905 | 0.252 | 0.27019 | 0.02169 | 3875.2937 | -- | -- | 0.60964 | 22.9564 | -- | 0.16014 | 0.35908 | 2409.71 | 0.69 | 0.2 | 0.349 | 0.372 | -- | 271.049 | 0.139 | 0.063 | 57.33 | 0.154 | 0.52251 | 0.1672 | 7.25 | 0.318
04:00 | 2695 | 6.1795 | 0.828 | 0.249 | 0.26418 | 0.0285 | 3875.3186 | -- | -- | 0.57395 | 23.0202 | -- | 0.17136 | 0.35277 | 2409.89 | 0.71 | 0.202 | 0.352 | 0.392 | -- | 271.05 | 0.126 | 0.057 | 57.33 | 0.154 | 0.49879 | 0.19293 | 7.21 | 0.338
04:30 | 2695 | 6.1795 | 0.828 | 0.249 | 0.26418 | 0.0285 | 3875.3186 | -- | -- | 0.57395 | 23.0202 | -- | 0.17136 | 0.35277 | 2409.89 | 0.71 | 0.202 | 0.352 | 0.392 | -- | 271.05 | 0.126 | 0.057 | 57.33 | 0.154 | 0.49879 | 0.19293 | 7.21 | 0.338
05:00 | 2695 | 6.1486 | 0.9586 | 0.246 | 0.25644 | 0.02909 | 3875.3324 | -- | -- | 0.53869 | 23.0552 | -- | 0.18793 | 0.33407 | 2410.07 | 0.73 | 0.205 | 0.36 | 0.411 | -- | 271.051 | 0.112 | 0.051 | 57.33 | 0.153 | 0.49292 | 0.19975 | 7.13 | 0.357
05:30 | 2695 | 6.1486 | 0.9586 | 0.246 | 0.25644 | 0.02909 | 3875.3324 | -- | -- | 0.53869 | 23.0552 | -- | 0.18793 | 0.33407 | 2410.07 | 0.73 | 0.205 | 0.36 | 0.411 | -- | 271.051 | 0.112 | 0.051 | 57.33 | 0.153 | 0.49292 | 0.19975 | 7.13 | 0.357
06:00 | 2695 | 6.1147 | 1.0882 | 0.239 | 0.25732 | 0.03444 | 3875.3473 | -- | -- | 0.50313 | 23.0933 | -- | 0.19661 | 0.32177 | 2410.24 | 0.75 | 0.207 | 0.364 | 0.43 | 111.3 | 271.053 | 0.095 | 0.045 | 57.33 | 0.153 | 0.48901 | 0.20073 | 6.94 | 0.377
06:30 | 2695 | 6.1147 | 1.0882 | 0.239 | 0.25732 | 0.03444 | 3875.3473 | -- | -- | 0.50313 | 23.0933 | -- | 0.19661 | 0.32177 | 2410.24 | 0.75 | 0.207 | 0.364 | 0.43 | 111.3 | 271.053 | 0.095 | 0.045 | 57.33 | 0.153 | 0.48901 | 0.20073 | 6.94 | 0.377
07:00 | 2695 | 6.0814 | 1.216 | 0.233 | 0.242 | 0.03625 | 3875.3674 | -- | -- | 0.46702 | 23.1447 | -- | 0.21021 | 0.30959 | 2410.42 | 0.771 | 0.209 | 0.369 | 0.452 | -- | 271.054 | 0.081 | 0.039 | 57.33 | 0.154 | 0.50076 | 0.19101 | 6.75 | 0.395
07:30 | 2695 | 6.0814 | 1.216 | 0.233 | 0.242 | 0.03625 | 3875.3674 | -- | -- | 0.46702 | 23.1447 | -- | 0.21021 | 0.30959 | 2410.42 | 0.771 | 0.209 | 0.369 | 0.452 | -- | 271.054 | 0.081 | 0.039 | 57.33 | 0.154 | 0.50076 | 0.19101 | 6.75 | 0.395
08:00 | 2695 | 6.0457 | 1.288 | 0.236 | 0.21804 | 0.03649 | 3875.3878 | -- | -- | 0.43006 | 23.1969 | 260.7253 | 0.21474 | 0.30356 | 2410.59 | 0.791 | 0.211 | 0.372 | 0.483 | -- | 271.055 | 0.067 | 0.033 | 57.33 | 0.153 | 0.50666 | 0.18254 | 6.83 | 0.408
08:30 | 2695 | 6.0457 | 1.288 | 0.236 | 0.21804 | 0.03649 | 3875.3878 | -- | -- | 0.43006 | 23.1969 | 260.7253 | 0.21474 | 0.30356 | 2410.59 | 0.791 | 0.211 | 0.372 | 0.483 | -- | 271.055 | 0.067 | 0.033 | 57.33 | 0.153 | 0.50666 | 0.18254 | 6.83 | 0.408
09:00 | 2695 | 6.0221 | 1.282 | 0.251 | 0.19184 | 0.03595 | 3875.4049 | -- | -- | 0.3933 | 23.2406 | -- | 0.20568 | 0.29158 | 2410.77 | 0.812 | 0.214 | 0.381 | 0.513 | -- | 271.054 | 0.053 | 0.026 | 57.33 | 0.154 | 0.51259 | 0.17161 | 6.93 | 0.41
09:30 | 2695 | 6.0221 | 1.282 | 0.251 | 0.19184 | 0.03595 | 3875.4049 | -- | -- | 0.3933 | 23.2406 | -- | 0.20568 | 0.29158 | 2410.77 | 0.812 | 0.214 | 0.381 | 0.513 | -- | 271.054 | 0.053 | 0.026 | 57.33 | 0.154 | 0.51259 | 0.17161 | 6.93 | 0.41
10:00 | 2695 | 6.0013 | 1.27 | 0.255 | 0.17692 | 0.0335 | 3875.4028 | -- | -- | 0.35683 | 23.2351 | -- | 0.1755 | 0.29158 | 2410.91 | 0.828 | 0.216 | 0.388 | 0.526 | -- | 271.054 | 0.037 | 0.019 | 57.33 | 0.153 | 0.51853 | 0.15866 | 6.99 | 0.408
10:30 | 2695 | 6.0013 | 1.27 | 0.255 | 0.17692 | 0.0335 | 3875.4028 | -- | -- | 0.35683 | 23.2351 | -- | 0.1755 | 0.29158 | 2410.91 | 0.828 | 0.216 | 0.388 | 0.526 | -- | 271.054 | 0.037 | 0.019 | 57.33 | 0.153 | 0.51853 | 0.15866 | 6.99 | 0.408
11:00 | 2695 | 5.9776 | 1.255 | 0.264 | 0.168 | 0.03051 | 3875.4067 | -- | -- | 0.31964 | 23.2453 | -- | 0.14587 | 0.30959 | 2410.78 | 0.813 | 0.219 | 0.394 | 0.502 | -- | 271.053 | 0.018 | 0.016 | 57.33 | 0.153 | 0.52449 | 0.14367 | 7.07 | 0.395
11:30 | 2695 | 5.9776 | 1.255 | 0.264 | 0.168 | 0.03051 | 3875.4067 | -- | -- | 0.31964 | 23.2453 | -- | 0.14587 | 0.30959 | 2410.78 | 0.813 | 0.219 | 0.394 | 0.502 | -- | 271.053 | 0.018 | 0.016 | 57.33 | 0.153 | 0.52449 | 0.14367 | 7.07 | 0.395
12:00 | 2695 | 5.8904 | 1.255 | 0.273 | 0.16932 | 0.02888 | 3875.4153 | -- | -- | 0.28223 | 23.2671 | -- | 0.14587 | 0.3465 | 2410.69 | 0.802 | 0.222 | 0.403 | 0.472 | -- | 271.053 | 0.016 | 0.014 | 57.33 | 0.153 | 0.53047 | 0.13293 | 7.05 | 0.381
12:30 | 2695 | 5.8904 | 1.255 | 0.273 | 0.16932 | 0.02888 | 3875.4153 | -- | -- | 0.28223 | 23.2671 | -- | 0.14587 | 0.3465 | 2410.69 | 0.802 | 0.222 | 0.403 | 0.472 | -- | 271.053 | 0.016 | 0.014 | 57.33 | 0.153 | 0.53047 | 0.13293 | 7.05 | 0.381
13:00 | 2695 | 5.9195 | 0.9505 | 0.285 | 0.1653 | 0.02597 | 3875.4 | -- | -- | 0.28904 | 23.2281 | -- | 0.16014 | 0.37177 | 2410.59 | 0.791 | 0.222 | 0.411 | 0.431 | -- | 271.052 | 0.017 | 0.013 | 57.33 | 0.153 | 0.53848 | 0.11732 | 6.91 | 0.368
13:30 | 2695 | 5.9195 | 0.9505 | 0.285 | 0.1653 | 0.02597 | 3875.4 | -- | -- | 0.28904 | 23.2281 | -- | 0.16014 | 0.37177 | 2410.59 | 0.791 | 0.222 | 0.411 | 0.431 | -- | 271.052 | 0.017 | 0.013 | 57.33 | 0.153 | 0.53848 | 0.11732 | 6.91 | 0.368
14:00 | 2695 | 6.0514 | 0.8005 | 0.299 | 0.15962 | 0.01864 | 3875.375 | -- | -- | 0.32243 | 23.1642 | -- | 0.1755 | 0.37177 | 2410.48 | 0.778 | 0.223 | 0.411 | 0.414 | -- | 271.051 | 0.016 | 0.012 | 57.33 | 0.153 | 0.54249 | 0.10475 | 6.8 | 0.355
14:30 | 2695 | 6.0514 | 0.8005 | 0.299 | 0.15962 | 0.01864 | 3875.375 | -- | -- | 0.32243 | 23.1642 | -- | 0.1755 | 0.37177 | 2410.48 | 0.778 | 0.223 | 0.411 | 0.414 | -- | 271.051 | 0.016 | 0.012 | 57.33 | 0.153 | 0.54249 | 0.10475 | 6.8 | 0.355
15:00 | 2695 | 6.1809 | 0.698 | 0.306 | 0.16108 | 0.01842 | 3875.3543 | -- | -- | 0.35819 | 23.1112 | -- | 0.18793 | 0.35908 | 2410.36 | 0.764 | 0.225 | 0.413 | 0.439 | -- | 271.051 | 0.015 | 0.012 | 57.33 | 0.153 | 0.55055 | 0.09263 | 6.76 | 0.342
15:30 | 2695 | 6.1809 | 0.698 | 0.306 | 0.16108 | 0.01842 | 3875.3543 | -- | -- | 0.35819 | 23.1112 | -- | 0.18793 | 0.35908 | 2410.36 | 0.764 | 0.225 | 0.413 | 0.439 | -- | 271.051 | 0.015 | 0.012 | 57.33 | 0.153 | 0.55055 | 0.09263 | 6.76 | 0.342
16:00 | 2695 | 6.3119 | 0.62607 | 0.328 | 0.14074 | 0.02086 | 3875.3403 | -- | -- | 0.39351 | 23.0754 | -- | 0.18793 | 0.34027 | 2410.25 | 0.751 | 0.227 | 0.42 | 0.456 | -- | 271.05 | 0.014 | 0.013 | 57.33 | 0.153 | 0.55257 | 0.07868 | 6.75 | 0.332
16:30 | 2695 | 6.3119 | 0.62607 | 0.328 | 0.14074 | 0.02086 | 3875.3403 | -- | -- | 0.39351 | 23.0754 | -- | 0.18793 | 0.34027 | 2410.25 | 0.751 | 0.227 | 0.42 | 0.456 | -- | 271.05 | 0.014 | 0.013 | 57.33 | 0.153 | 0.55257 | 0.07868 | 6.75 | 0.332
17:00 | 2695 | 6.2362 | 0.7155 | 0.314 | 0.14348 | 0.02657 | 3875.3339 | -- | 28.0326 | 0.42965 | 23.0591 | -- | 0.18793 | 0.32177 | 2410.14 | 0.738 | 0.23 | 0.421 | 0.459 | -- | 271.05 | 0.013 | 0.013 | 57.33 | 0.153 | 0.5627 | 0.06483 | 6.83 | 0.342
17:30 | 2695 | 6.2362 | 0.7155 | 0.314 | 0.14348 | 0.02657 | 3875.3339 | -- | 28.0326 | 0.42965 | 23.0591 | -- | 0.18793 | 0.32177 | 2410.14 | 0.738 | 0.23 | 0.421 | 0.459 | -- | 271.05 | 0.013 | 0.013 | 57.33 | 0.153 | 0.5627 | 0.06483 | 6.83 | 0.342
18:00 | 2695 | 6.1053 | 0.7555 | 0.304 | 0.1469 | 0.0243 | 3875.3455 | -- | -- | 0.46585 | 23.0887 | 260.1692 | 0.17136 | 0.31566 | 2410.04 | 0.727 | 0.217 | 0.418 | 0.454 | 111.3 | 271.049 | 0.013 | 0.017 | 57.33 | 0.153 | 0.56881 | 0.05758 | 6.84 | 0.347
18:30 | 2695 | 6.1053 | 0.7555 | 0.304 | 0.1469 | 0.0243 | 3875.3455 | -- | -- | 0.46585 | 23.0887 | 260.1692 | 0.17136 | 0.31566 | 2410.04 | 0.727 | 0.217 | 0.418 | 0.454 | 111.3 | 271.049 | 0.013 | 0.017 | 57.33 | 0.153 | 0.56881 | 0.05758 | 6.84 | 0.347
19:00 | 2695 | 5.9661 | 0.7305 | 0.306 | 0.1517 | 0.02154 | 3875.3366 | -- | -- | 0.50195 | 23.0661 | -- | 0.14587 | 0.31566 | 2409.93 | 0.714 | 0.194 | 0.422 | 0.412 | -- | 271.049 | 0.016 | 0.024 | 57.33 | 0.153 | 0.56067 | 0.05951 | 6.84 | 0.335
19:30 | 2695 | 5.9661 | 0.7305 | 0.306 | 0.1517 | 0.02154 | 3875.3366 | -- | -- | 0.50195 | 23.0661 | -- | 0.14587 | 0.31566 | 2409.93 | 0.714 | 0.194 | 0.422 | 0.412 | -- | 271.049 | 0.016 | 0.024 | 57.33 | 0.153 | 0.56067 | 0.05951 | 6.84 | 0.335
20:00 | 2695 | 5.8326 | 0.703 | 0.291 | 0.17713 | 0.02418 | 3875.3415 | -- | -- | 0.53824 | 23.0785 | -- | 0.12309 | 0.34027 | 2409.82 | 0.702 | 0.17 | 0.424 | 0.38 | -- | 271.048 | 0.051 | 0.031 | 57.33 | 0.153 | 0.55257 | 0.06289 | 6.68 | 0.331
20:30 | 2695 | 5.8326 | 0.703 | 0.291 | 0.17713 | 0.02418 | 3875.3415 | -- | -- | 0.53824 | 23.0785 | -- | 0.12309 | 0.34027 | 2409.82 | 0.702 | 0.17 | 0.424 | 0.38 | -- | 271.048 | 0.051 | 0.031 | 57.33 | 0.153 | 0.55257 | 0.06289 | 6.68 | 0.331
21:00 | 2695 | 5.692 | 0.673 | 0.261 | 0.21582 | 0.0218 | 3875.3519 | -- | -- | 0.57496 | 23.105 | -- | 0.11994 | 0.37177 | 2409.69 | 0.688 | 0.147 | 0.424 | 0.344 | -- | 271.047 | 0.085 | 0.04 | 57.33 | 0.153 | 0.54249 | 0.06532 | 6.56 | 0.327
21:30 | 2695 | 5.692 | 0.673 | 0.261 | 0.21582 | 0.0218 | 3875.3519 | -- | -- | 0.57496 | 23.105 | -- | 0.11994 | 0.37177 | 2409.69 | 0.688 | 0.147 | 0.424 | 0.344 | -- | 271.047 | 0.085 | 0.04 | 57.33 | 0.153 | 0.54249 | 0.06532 | 6.56 | 0.327
22:00 | 2695 | 5.5556 | 0.643 | 0.231 | 0.26335 | 0.02263 | 3875.3601 | -- | -- | 0.61188 | 23.126 | -- | 0.09691 | 0.38458 | 2409.57 | 0.675 | 0.124 | 0.427 | 0.333 | -- | 271.047 | 0.121 | 0.052 | 57.33 | 0.153 | 0.53247 | 0.06972 | 6.48 | 0.324
22:30 | 2695 | 5.5556 | 0.643 | 0.231 | 0.26335 | 0.02263 | 3875.3601 | -- | -- | 0.61188 | 23.126 | -- | 0.09691 | 0.38458 | 2409.57 | 0.675 | 0.124 | 0.427 | 0.333 | -- | 271.047 | 0.121 | 0.052 | 57.33 | 0.153 | 0.53247 | 0.06972 | 6.48 | 0.324
23:00 | 2695 | 5.4864 | 0.61452 | 0.24 | 0.25183 | 0.02154 | 3875.3677 | -- | -- | 0.64909 | 23.1494 | -- | 0.10808 | 0.39102 | 2409.45 | 0.662 | 0.102 | 0.428 | 0.314 | -- | 271.046 | 0.155 | 0.064 | 57.33 | 0.153 | 0.52648 | 0.07418 | 6.4 | 0.321
23:30 | 2695 | 5.4864 | 0.61452 | 0.24 | 0.25183 | 0.02154 | 3875.3677 | -- | -- | 0.64909 | 23.1494 | -- | 0.10808 | 0.39102 | 2409.45 | 0.662 | 0.102 | 0.428 | 0.314 | -- | 271.046 | 0.155 | 0.064 | 57.33 | 0.153 | 0.52648 | 0.07418 | 6.4 | 0.321

## DESCARGA_LAGUNAS
sábado, 12 de Julio del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
12/07/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
12/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
12/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
12/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
12/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.05
12/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
12/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
12/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
12/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
12/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.24
12/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.46
12/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
12/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.3
12/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.369
12/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
12/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
12/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
12/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
12/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.26
12/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
12/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
12/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.86
12/07/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.369
12/07/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 6.2
12/07/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.881

## VERTIMIENTO_EMBALSES
sábado, 12 de Julio del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
12/07/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
12/07/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
12/07/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 12.115
12/07/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
12/07/2025 | ORAZUL ENERGY PERÚ | RESERVORIO CIRATO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
12/07/2025 | ORAZUL ENERGY PERÚ | RESERVORIO SAN DIEGO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0

## STOCK_COMB
sábado, 12 de Julio del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
12/07/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 610.5 | 610.914 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
12/07/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.828 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
12/07/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 355.98 | 355.824 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
12/07/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
12/07/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 492.81 | 492.81 | 0 | m3
12/07/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
12/07/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9870 | 9870 | 0 | m3
12/07/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
12/07/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
12/07/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59902.83 | 59902.83 | 0 | m3
12/07/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31407.49 | 31407.49 | 0 | m3
12/07/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
12/07/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 511.54 | 511.54 | 0 | m3
12/07/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 643.32 | 643.32 | 0 | m3
12/07/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 798.56 | 799.256 | 0 | m3 | Aumento por variación de temperatura
12/07/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 2179.54 | 2179.54 | 0 | m3
12/07/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
12/07/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 6409.17 | 6409.17 | 0 | m3 | SIN CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL EN PLANTA.
12/07/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57692.3 | 57692.3 | 0 | m3
12/07/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 15.35 | 15.35 | 0 | m3
12/07/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 550.34 | 550.34 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
sábado, 12 de Julio del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 12/Jul
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1174.34
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 594.25
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 917.814
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 42.8312
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 293960.562
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1155725
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1138458
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1314761
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1167002.68
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1166063.06
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1200666.18
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1261670.896
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1276426.815
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1388273.859
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1964574
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 23036.77
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 23052.78
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 23059.19
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 21393.8
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 23059.19
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 16141.43
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 10278.99
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 12603.54
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1290073
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
sábado, 12 de Julio del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
12/07/2025 00:00 | 874.1 | 2988.34 | 74.4 | 74.4 | 4467.8 | 511.91 | 7834 | 22636 | 3869.9432 | 4327.2106 | 4319.429 | 4328.4409 | 2740 | 6641 | 6718.28
12/07/2025 01:00 | 874.4 | 2987.19 | 75.7 | 75.7 | 4467.8 | 510.93 | 7833 | 22823 | 3944.495 | 4360.1875 | 4352.6253 | 4361.5356 | 2740 | 6641 | 6716.75
12/07/2025 02:00 | 874.9 | 2987.64 | 77.07 | 77.07 | 4467.8 | 512.89 | 7832 | 22728 | 4053.7899 | 4418.486 | 4411.3411 | 4420.5406 | 2740 | 6641 | 6715.5
12/07/2025 03:00 | 875.5 | 2987.19 | 78.4 | 78.4 | 4467.8 | 516.81 | 7831 | 22638 | 4118.095 | 4455.7812 | 4448.1056 | 4457.5218 | 2740 | 6644 | 6714.24
12/07/2025 04:00 | 875 | 2987.19 | 79.66 | 79.66 | 4474.7 | 517.79 | 7830 | 22636 | 4110.0861 | 4453.8185 | 4445.7268 | 4455.5199 | 2740 | 6641 | 6712.9
12/07/2025 05:00 | 874.4 | 2987.19 | 80.92 | 80.92 | 4467.8 | 513.87 | 7829 | 22652 | 4085.5892 | 4434.7782 | 4427.1282 | 4436.5581 | 2740 | 6663 | 6711.43
12/07/2025 06:00 | 874.1 | 2984.87 | 81.64 | 81.64 | 4467.8 | 523.68 | 7828 | 22685 | 3995.256 | 4387.2757 | 4379.2259 | 4388.5059 | 2740 | 6661 | 6710.16
12/07/2025 07:00 | 871.9 | 2986.03 | 81.6 | 81.6 | 4467.8 | 538.39 | 7827 | 22791 | 4002.0866 | 4377.0683 | 4369.3855 | 4378.7308 | 2740 | 6660 | 6709.02
12/07/2025 08:00 | 870.9 | 2986.49 | 81.14 | 81.14 | 4467.8 | 514.85 | 7826 | 22764 | 3888.5521 | 4319.5549 | 4311.9675 | 4320.903 | 2740 | 6660 | 6708.23
12/07/2025 09:00 | 870.9 | 2987.19 | 79.98 | 79.98 | 4467.8 | 512.89 | 7825 | 22635 | 3816.1202 | 4279.7081 | 4273.04 | 4281.3309 | 2740 | 6642 | 6707.88
12/07/2025 10:00 | 870.4 | 2987.19 | 78.7 | 78.7 | 4467.8 | 527.6 | 7824 | 22814 | 3771.2483 | 4243.3941 | 4238.2217 | 4245.763 | 2730 | 6641 | 6707.39
12/07/2025 11:00 | 868.5 | 2989.5 | 77.62 | 77.62 | 4467.8 | 525.64 | 7823 | 22687 | 3764.7705 | 4242.2161 | 4243.1957 | 4245.9984 | 2730 | 6642 | 6705.7
12/07/2025 12:00 | 866.3 | 2988.34 | 76.92 | 76.92 | 4467.8 | 519.75 | 7822 | 22777 | 3677.9705 | 4201.7803 | 4205.5656 | 4205.484 | 2730 | 6642 | 6704.33
12/07/2025 13:00 | 862.7 | 2987.19 | 76.09 | 76.09 | 4474.7 | 522.69 | 7750 | 22679 | 3644.6404 | 4186.6657 | 4191.1842 | 4190.6441 | 2730 | 6641 | 6702.4
12/07/2025 14:00 | 861.1 | 2987.19 | 75.42 | 75.42 | 4467.8 | 522.69 | 7676 | 22804 | 3650.7645 | 4197.0692 | 4200.808 | 4201.1261 | 2730 | 6642 | 6701.72
12/07/2025 15:00 | 859.4 | 2987.64 | 74.69 | 74.69 | 4467.8 | 537.4 | 7602 | 22767 | 3709.1808 | 4225.3353 | 4228.7064 | 4229.039 | 2740 | 6642 | 6701.71
12/07/2025 16:00 | 859.7 | 2986.74 | 74.62 | 74.62 | 4467.8 | 524.66 | 7596 | 22664 | 3759.235 | 4248.3013 | 4250.8732 | 4252.005 | 2740 | 6643 | 6699.77
12/07/2025 17:00 | 863.7 | 2986.03 | 74.37 | 74.37 | 4467.8 | 528.58 | 7593 | 22773 | 3764.2994 | 4260.0788 | 4258.0101 | 4262.6045 | 2740 | 6642 | 6695.23
12/07/2025 18:00 | 866.1 | 2985.58 | 74.28 | 74.28 | 4467.8 | 524.66 | 7590 | 22685 | 3784.2033 | 4268.1267 | 4262.4432 | 4269.4359 | 2740 | 6641 | 6693.68
12/07/2025 19:00 | 870.3 | 2986.03 | 74.03 | 74.03 | 4467.8 | 520.73 | 7580 | 22851 | 3772.4258 | 4263.8084 | 4256.3881 | 4264.7247 | 2740 | 6641 | 6691.9
12/07/2025 20:00 | 870.9 | 2985.57 | 73.7 | 73.7 | 4467.8 | 521.71 | 7562 | 22606 | 3765.7127 | 4259.2937 | 4251.8463 | 4260.7201 | 2740 | 6641 | 6690.6
12/07/2025 21:00 | 872.4 | 2985.08 | 73.54 | 73.54 | 4467.8 | 520.73 | 7545 | 22751 | 3793.7431 | 4276.7635 | 4269.1475 | 4277.7977 | 2740 | 6640 | 6683.35
12/07/2025 22:00 | 873.3 | 2986.03 | 73.77 | 73.77 | 4467.8 | 521.71 | 7527 | 22736 | 3794.3321 | 4285.7929 | 4278.6629 | 4287.2196 | 2740 | 6641 | 6686.78
12/07/2025 23:00 | 874.5 | 2986.03 | 74.59 | 74.59 | 4467.8 | 516.81 | 7605 | 22755 | 3871.9456 | 4327.6031 | 4320.2938 | 4328.912 | 2740 | 6641 | 6684.4

## TEMP_AMB
sábado, 12 de Julio del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
12/07/2025 00:00 | 12.7 | 24.229 | 24.229 | 18.5 | 18.5 | 20.23 | 20.23 | 17.4 | 21.63 | 18.6 | 17.8 | 21.2 | 17.6 | 17.7 | 17.07 | 25.06
12/07/2025 01:00 | 13.2 | 24.118 | 24.118 | 18.5 | 18.5 | 20.19 | 20.19 | 17.4 | 21.54 | 18.6 | 18.1 | 21.2 | 17.35 | 17.8 | 16.95 | 24.43
12/07/2025 02:00 | 12.5 | 23.566 | 23.566 | 18.8 | 18.8 | 20.02 | 20.02 | 17.3 | 21.39 | 18.6 | 17.4 | 21.17 | 17.425 | 17.7 | 18.18 | 24.21
12/07/2025 03:00 | 12.2 | 23.434 | 23.434 | 18.6 | 18.6 | 19.94 | 19.94 | 17.3 | 21.29 | 18.6 | 17.3 | 21.12 | 17.5 | 17.7 | 19.05 | 24.43
12/07/2025 04:00 | 11.1 | 23.069 | 23.069 | 18.4 | 18.4 | 19.93 | 19.93 | 17.3 | 21.17 | 18.6 | 17.2 | 21.06 | 17.338 | 17.6 | 17.02 | 24.16
12/07/2025 05:00 | 13.1 | 22.96 | 22.96 | 18.4 | 18.4 | 19.85 | 19.85 | 17.4 | 21.11 | 18.6 | 17.3 | 21 | 17.25 | 17.5 | 17.61 | 23.53
12/07/2025 06:00 | 13.3 | 22.636 | 22.636 | 18.3 | 18.3 | 19.73 | 19.73 | 17.5 | 20.95 | 18.6 | 17.3 | 20.95 | 17.375 | 17.6 | 16.76 | 23.61
12/07/2025 07:00 | 13.3 | 22.626 | 22.626 | 18.5 | 18.5 | 19.87 | 19.87 | 17.5 | 20.82 | 18.6 | 17.4 | 20.93 | 17.375 | 18.1 | 17.49 | 23.82
12/07/2025 08:00 | 13.7 | 22.354 | 22.354 | 18.5 | 18.5 | 19.74 | 19.74 | 17.6 | 20.72 | 18.6 | 17.5 | 20.97 | 17.55 | 18.3 | 18.01 | 25.1
12/07/2025 09:00 | 14.5 | 22.315 | 22.315 | 19 | 19 | 20.24 | 20.24 | 18.3 | 21.01 | 18.6 | 17.8 | 21.14 | 17.725 | 18.4 | 17.66 | 28.67
12/07/2025 10:00 | 15.3 | 22.916 | 22.916 | 19.8 | 19.8 | 20.32 | 20.32 | 18.6 | 22.12 | 18.6 | 18.7 | 21.56 | 18.675 | 19.9 | 18.43 | 31.41
12/07/2025 11:00 | 16.7 | 23.684 | 23.684 | 21.2 | 21.2 | 21.37 | 21.37 | 18.6 | 23.29 | 18.6 | 19.2 | 22.59 | 19.175 | 20.1 | 19.4 | 32.52
12/07/2025 12:00 | 18.6 | 24.524 | 24.524 | 19.8 | 19.8 | 22.32 | 22.32 | 18.6 | 23.9 | 18.6 | 19.3 | 23.69 | 18.875 | 20.4 | 19.78 | 31.94
12/07/2025 13:00 | 20.9 | 24.766 | 24.766 | 19.5 | 19.5 | 22.98 | 22.98 | 18.6 | 23.34 | 18.3 | 19 | 24.46 | 18.225 | 20.5 | 19.96 | 31.91
12/07/2025 14:00 | 22.9 | 24.984 | 24.984 | 19.3 | 19.3 | 22.93 | 22.93 | 18.6 | 23.19 | 18.1 | 19.2 | 25.11 | 18.5 | 20.5 | 19.69 | 32.93
12/07/2025 15:00 | 23.4 | 25.131 | 25.131 | 19.5 | 19.5 | 22.61 | 22.61 | 18.5 | 23.06 | 17.3 | 18.2 | 25.54 | 18.3 | 20.4 | 19.57 | 33.64
12/07/2025 16:00 | 22.9 | 25.227 | 25.227 | 19.4 | 19.4 | 22.12 | 22.12 | 18.1 | 22.71 | 16.9 | 17.2 | 25.6 | 18.05 | 19.4 | 19.2 | 32.88
12/07/2025 17:00 | 20.5 | 25.141 | 25.141 | 18.9 | 18.9 | 22.16 | 22.16 | 17.9 | 22.52 | 16.5 | 17.2 | 25.44 | 18.55 | 18.9 | 17.94 | 29.53
12/07/2025 18:00 | 18.9 | 24.971 | 24.971 | 19.1 | 19.1 | 21.55 | 21.55 | 17.9 | 22.12 | 16.2 | 16.7 | 24.9 | 17.988 | 19.1 | 17.67 | 27.89
12/07/2025 19:00 | 16.5 | 24.734 | 24.734 | 18.8 | 18.8 | 21.04 | 21.04 | 17.9 | 21.82 | 16 | 16.5 | 24.08 | 17.755 | 18 | 17.78 | 26.77
12/07/2025 20:00 | 15.4 | 24.2 | 24.2 | 18.5 | 18.5 | 20.72 | 20.72 | 17.8 | 21.56 | 16.2 | 16.7 | 23.42 | 17.875 | 18.2 | 17.73 | 26.6
12/07/2025 21:00 | 14.8 | 23.864 | 23.864 | 18.8 | 18.8 | 20.48 | 20.48 | 17.6 | 21.39 | 16.6 | 16.9 | 23.03 | 17.825 | 18.1 | 17.63 | 26.23
12/07/2025 22:00 | 14.1 | 23.492 | 23.492 | 18.9 | 18.9 | 20.16 | 20.16 | 17.5 | 21.17 | 16.6 | 17.5 | 22.79 | 17.6 | 18.2 | 17.64 | 25.46
12/07/2025 23:00 | 13.7 | 23.148 | 23.148 | 18.4 | 18.4 | 20.06 | 20.06 | 17.4 | 21.14 | 16.7 | 17.2 | 22.6 | 17.575 | 18 | 17.28 | 25.06

## DISPONIBILIDAD_GAS
sábado, 12 de Julio del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
12/07/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 12/07/2025 06:00 | 13/07/2025 06:00
12/07/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.8 | 12/07/2025 06:00 | 13/07/2025 06:00
12/07/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 12/07/2025 06:00 | 13/07/2025 06:00
12/07/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 12/07/2025 06:00 | 13/07/2025 06:00
12/07/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 12/07/2025 06:00 | 13/07/2025 06:00
12/07/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 12/07/2025 06:00 | 13/07/2025 06:00
12/07/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 2000 | 12/07/2025 06:00 | 13/07/2025 06:00
12/07/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 12/07/2025 06:00 | 13/07/2025 06:00
12/07/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 665.44 | 12/07/2025 06:00 | 13/07/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
sábado, 12 de Julio del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
12/07/2025 | 00:30 | 23 | 0 | 13.1 | 19.5165 |  | 5.78 | 7.84 | 5.844 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 3.821 | 5.0963 |  |  |  | 7.071 | 7.207 | 480.3998 | 480.3998 | 480.3998 | 448.3731 | 480.3998 | 152.0271 | 171.6435 | 336.2798 | 0
12/07/2025 | 01:00 | 23 | 0 | 10.81 | 19.5165 |  | 5.2 | 7.6 | 5.825 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 3.3246 | 4.4609 |  |  |  | 6.818 | 6.277 | 480.3998 | 480.3998 | 480.3998 | 448.3731 | 480.3998 | 220.6845 | 269.7255 | 336.2798 | 0
12/07/2025 | 01:30 | 20 | 0 | 12.28 | 19.5165 |  | 4.86 | 7.94 | 5.893 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 2.7788 | 4.305 |  |  |  | 6.66 | 6.104 | 480.3998 | 480.3998 | 480.3998 | 448.3731 | 480.3998 | 220.6845 | 269.7255 | 336.2798 | 0
12/07/2025 | 02:00 | 20 | 0 | 12.94 | 19.5165 |  | 5.34 | 6.53 | 5.514 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 3.0674 | 4.5066 |  |  |  | 7.365 | 6.728 | 480.3998 | 480.3998 | 480.3998 | 448.3731 | 480.3998 | 220.6845 | 269.7255 | 336.2798 | 0
12/07/2025 | 02:30 | 24 | 0 | 12.4 | 19.5165 |  | 5.23 | 5.91 | 5.85 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 3.8521 | 4.7729 |  |  |  | 7.277 | 7.162 | 480.3998 | 480.3998 | 480.3998 | 448.3731 | 480.3998 | 220.6845 | 269.7255 | 336.2798 | 0
12/07/2025 | 03:00 | 24 | 0 | 12.38 | 19.5165 |  | 5.13 | 7.26 | 5.938 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 4.5998 | 4.9586 |  |  |  | 7.619 | 6.917 | 480.3998 | 480.3998 | 480.3998 | 448.3731 | 480.3998 | 220.6845 | 269.7255 | 336.2798 | 0
12/07/2025 | 03:30 | 25 | 0 | 12.61 | 19.5165 |  | 5.53 | 7.24 | 5.642 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 6.359 | 5.3263 |  |  |  | 6.6 | 6.334 | 480.3998 | 480.3998 | 480.3998 | 448.3731 | 480.3998 | 220.6845 | 269.7255 | 336.2798 | 0
12/07/2025 | 04:00 | 25 | 0 | 12.61 | 19.5165 |  | 5.92 | 6.25 | 6.28 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 5.9455 | 5.4897 |  |  |  | 6.552 | 5.875 | 480.3998 | 480.3998 | 480.3998 | 448.3731 | 480.3998 | 220.6845 | 269.7255 | 336.2798 | 0
12/07/2025 | 04:30 | 25 | 0 | 10.6 | 19.5165 |  | 5.89 | 4.85 | 6.564 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 5.8814 | 5.1155 |  |  |  | 6.813 | 6.332 | 480.3998 | 480.3998 | 480.3998 | 448.3731 | 480.3998 | 220.6845 | 269.7255 | 336.2798 | 0
12/07/2025 | 05:00 | 25 | 0 | 11.14 | 19.5165 | 0 | 6.5 | 4.69 | 5.995 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |  | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.979 | 5.1893 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 7.27 | 480.3998 | 480.3998 | 480.3998 | 448.3731 | 480.3998 | 220.6845 | 269.7255 | 336.2798 | 0 | 0 | 0.239
12/07/2025 | 05:30 | 25 | 0 | 12.28 | 19.5165 | 0 | 5.77 | 4.84 | 7.204 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |  | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1749 | 4.1066 | 0 | 0 | 0 | 7.674 | 7.498 | 480.3998 | 480.3998 | 480.3998 | 448.3731 | 480.3998 | 220.6845 | 269.7255 | 336.2798 | 0 | 0 | 0.195
12/07/2025 | 06:00 | 25 | 0 | 12.5 | 19.5165 | 0 | 5.38 | 5.62 | 5.967 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |  | 0 | 8 | 10 | 7.2172 | 0 | 0 | 4.105 | 1.6803 | 3.7774 | 0 | 0 | 0 | 7.309 | 7.289 | 480.3998 | 480.3998 | 480.3998 | 448.3731 | 480.3998 | 220.6845 | 269.7255 | 336.2798 | 0 | 0 | 3.216
12/07/2025 | 06:30 | 25 | 0 | 12.84 | 19.5165 | 3.714 | 5.46 | 6.37 | 5.595 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 12.15 | 12.6364 | 8 | 10 | 97.0741 | 0.17733 | 20 | 117.638 | 2.4271 | 3.774 | 9.5742 | 5.6857 | 135.664 | 6.313 | 6.356 | 480.3998 | 480.3998 | 480.3998 | 448.3731 | 480.3998 | 220.6845 | 269.7255 | 336.2798 | 0 | 20 | 19.428
12/07/2025 | 07:00 | 25 | 0 | 13.66 | 19.5165 | 15.808 | 4.77 | 6.48 | 5.133 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 224.5 | 190 | 1 | 1 | 332.6746 | 9.5059 | 163 | 442.595 | 6.2869 | 5.4238 | 145.6288 | 74.0978 | 474.413 | 6.83 | 6.029 | 483.6024 | 480.3998 | 480.3998 | 448.3731 | 480.3998 | 220.6845 | 269.7255 | 336.2798 | 0 | 187 | 39.299
12/07/2025 | 07:30 | 25 | 0 | 12.83 | 19.5165 | 32.161 | 4.2 | 6.1 | 5.269 | 7 | 7 | 7 | 7 | 416.48 | 436.545 | 1 | 1 | 617.9483 | 31.6365 | 301 | 708.801 | 6.8956 | 6.2081 | 391.7897 | 292.8691 | 724.899 | 7.156 | 6.633 | 480.3998 | 480.3998 | 480.3998 | 448.3731 | 480.3998 | 220.6845 | 269.7255 | 336.2798 | 0 | 328 | 51.545
12/07/2025 | 08:00 | 25 | 0 | 12.77 | 19.5165 | 44.182 | 4.28 | 6.75 | 5.405 | 7 | 7 | 7 | 7 | 661.64 | 710.545 | 1 | 1 | 778.2446 | 185.349 | 431 | 785.577 | 6.1869 | 5.8751 | 670.9788 | 581.6697 | 777.384 | 7.076 | 6.485 | 480.3998 | 480.3998 | 480.3998 | 448.3731 | 480.3998 | 220.6845 | 269.7255 | 336.2798 | 0 | 459 | 95.268
12/07/2025 | 08:30 | 24 | 0 | 12.53 | 19.6772 | 474.065 | 4.47 | 7.12 | 6.217 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 798.08 | 793.091 | 1 | 1 | 814.7714 | 303.1161 | 559 | 821.571 | 4.5974 | 6.1167 | 825.7752 | 783.0998 | 809.452 | 8.178 | 7.351 | 480.3998 | 480.3998 | 480.3998 | 448.3731 | 480.3998 | 220.6845 | 269.7255 | 336.2798 | 0 | 589 | 235.754
12/07/2025 | 09:00 | 24 | 0 | 13.97 | 19.6772 | 590.746 | 5.33 | 5.86 | 7.233 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 810.56 | 825.818 | 1 | 1 | 825.6382 | 413.0189 | 676 | 833.274 | 6.3187 | 6.7703 | 854.0382 | 804.3039 | 823.965 | 8.34 | 7.728 | 483.6024 | 480.3998 | 480.3998 | 448.3731 | 480.3998 | 220.6845 | 269.7255 | 336.2798 | 0 | 703 | 657.938
12/07/2025 | 09:30 | 25 | 0 | 12.74 | 19.6772 | 693.993 | 5.42 | 5.49 | 7.535 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 816.59 | 839.273 | 1 | 1 | 827.0717 | 516.6742 | 780 | 839.872 | 6.1177 | 5.8626 | 871.5321 | 812.7304 | 831.45 | 8.425 | 8.067 | 480.3998 | 480.3998 | 480.3998 | 448.3731 | 480.3998 | 220.6845 | 269.7255 | 336.2798 | 0 | 805 | 786.847
12/07/2025 | 10:00 | 25 | 0 | 12.86 | 19.6772 | 780.687 | 4.8 | 5.32 | 7.723 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 812.28 | 839.636 | 1 | 1 | 827.0201 | 605.8285 | 868 | 837.917 | 5.3697 | 4.975 | 878.3052 | 813.0348 | 830.428 | 8.415 | 7.984 | 480.3998 | 480.3998 | 480.3998 | 448.3731 | 480.3998 | 220.6845 | 269.7255 | 336.2798 | 0 | 892 | 789.118
12/07/2025 | 10:30 | 25 | 0 | 13.63 | 19.6772 | 849.824 | 4.7 | 6.32 | 7.462 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 800.93 | 839.273 | 1 | 1 | 822.5833 | 684.9679 | 933 | 834.655 | 4.2536 | 4.3988 | 876.6027 | 800.8351 | 827.575 | 8.835 | 8.375 | 480.3998 | 480.3998 | 480.3998 | 448.3731 | 480.3998 | 220.6845 | 269.7255 | 336.2798 | 0 | 953 | 786.121
12/07/2025 | 11:00 | 25 | 0 | 12.87 | 19.6772 | 906.307 | 4.83 | 6.16 | 8.015 | 6 | 6 | 6 | 6 | 804.29 | 837.455 | 1 | 1 | 819.6528 | 749.0457 | 980 | 831.471 | 4.8215 | 4.1115 | 873.5122 | 799.2666 | 822.932 | 9.062 | 8.597 | 480.3998 | 480.3998 | 480.3998 | 448.3731 | 480.3998 | 220.6845 | 269.7255 | 336.2798 | 0 | 977 | 781.56
12/07/2025 | 11:30 | 25 | 0 | 12.64 | 19.6772 | 938.787 | 4.63 | 6.49 | 7.571 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 801.68 | 834.909 | 1 | 1 | 820.2278 | 792.1367 | 1007 | 826.444 | 2.8254 | 4.1232 | 872.9934 | 792.9928 | 820.956 | 8.78 | 9.161 | 480.3998 | 480.3998 | 480.3998 | 448.3731 | 480.3998 | 220.6845 | 269.7255 | 336.2798 | 0 | 1029 | 778.063
12/07/2025 | 12:00 | 25 | 0 | 12.06 | 19.6772 | 961.356 | 5.16 | 6.78 | 8.288 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 801.53 | 833.818 | 1 | 1 | 821.2421 | 793.4185 | 1019 | 824.98 | 2.2318 | 2.5537 | 873.5409 | 803.714 | 825.224 | 8.699 | 9.192 | 473.9944 | 480.3998 | 480.3998 | 432.3598 | 480.3998 | 220.6845 | 269.7255 | 336.2798 | 0 | 1030 | 780.24
12/07/2025 | 12:30 | 25 | 0 | 12.73 | 19.6772 | 961.212 | 5.86 | 7.51 | 7.31 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 806.68 | 836.727 | 1 | 1 | 826.499 | 862.7348 | 1008 | 830.959 | 2.5496 | 2.3068 | 878.2593 | 796.5271 | 831.407 | 8.507 | 9.128 | 473.9944 | 480.3998 | 480.3998 | 432.3598 | 480.3998 | 220.6845 | 269.7255 | 336.2798 | 0 | 1014 | 785.015
12/07/2025 | 13:00 | 25 | 0 | 13.27 | 19.6772 | 947.87 | 5.73 | 7.77 | 7.333 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 813.06 | 843.273 | 1 | 1 | 829.1753 | 616.3853 | 974 | 842.658 | 2.7107 | 3.049 | 872.5688 | 800.9681 | 836.067 | 8.638 | 9.416 | 473.9944 | 477.1971 | 480.3998 | 432.3598 | 480.3998 | 220.6845 | 269.7255 | 336.2798 | 0 | 979 | 791.565
12/07/2025 | 13:30 | 25 | 0 | 13.02 | 19.6772 | 919.512 | 6.61 | 7.27 | 7.053 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 820.06 | 845.818 | 1 | 1 | 833.5749 | 272.9296 | 921 | 849.249 | 3.1758 | 3.1269 | 870.9253 | 809.0485 | 841.148 | 8.245 | 9.219 | 473.9944 | 480.3998 | 480.3998 | 432.3598 | 480.3998 | 220.6845 | 269.7255 | 336.2798 | 0 | 923 | 797.133
12/07/2025 | 14:00 | 25 | 0 | 12.68 | 19.6772 | 857.149 | 7.72 | 7.49 | 7.325 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 821.97 | 845.818 | 1 | 1 | 837.1615 | 243.9138 | 852 | 849.258 | 3.0398 | 4.065 | 871.9315 | 812.2589 | 840.774 | 8.182 | 9.124 | 477.1971 | 480.3998 | 480.3998 | 432.3598 | 480.3998 | 220.6845 | 269.7255 | 336.2798 | 0 | 849 | 793.341
12/07/2025 | 14:30 | 24 | 0 | 13.78 | 19.6772 | 785.139 | 8.1 | 7.88 | 6.964 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 816.38 | 842.182 | 1 | 1 | 829.6115 | 262.0751 | 765 | 841.54 | 3.0884 | 4.0092 | 868.4503 | 815.7001 | 831.849 | 8.539 | 9.285 | 477.1971 | 477.1971 | 480.3998 | 432.3598 | 480.3998 | 230.4927 | 220.6845 | 336.2798 | 0 | 756 | 777.892
12/07/2025 | 15:00 | 24 | 0 | 13.12 | 19.6772 | 684.596 | 7.71 | 8.11 | 7.488 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 801.68 | 825.091 | 1 | 1 | 806.6135 | 277.8109 | 659 | 816.012 | 3.8931 | 3.6076 | 857.6133 | 812.2959 | 805.677 | 8.562 | 9.405 | 480.3998 | 480.3998 | 480.3998 | 432.3598 | 480.3998 | 156.9312 | 171.6435 | 336.2798 | 0 | 645 | 741.35
12/07/2025 | 15:30 | 25 | 0 | 12.65 | 19.6772 | 561.346 | 7.89 | 7.73 | 8.604 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 749.66 | 785.455 | 1 | 1 | 753.1486 | 456.8331 | 541 | 755.492 | 8.4024 | 6.102 | 826.9565 | 788.6098 | 743.176 | 8.908 | 9.532 | 480.3998 | 480.3998 | 480.3998 | 432.3598 | 480.3998 | 220.6845 | 269.7255 | 336.2798 | 0 | 524 | 664.608
12/07/2025 | 16:00 | 25 | 0 | 13.39 | 19.6772 | 443.005 | 8.24 | 7.31 | 7.416 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 549.89 | 648.727 | 1 | 1 | 557.4402 | 406.4421 | 411 | 641.701 | 8.8207 | 7.3274 | 712.5235 | 690.2815 | 619.111 | 9.193 | 10.031 | 483.6024 | 480.3998 | 480.3998 | 448.3731 | 480.3998 | 220.6845 | 269.7255 | 336.2798 | 0 | 392 | 515.037
12/07/2025 | 16:30 | 25 | 0 | 12.98 | 20.8466 | 307.119 | 8.78 | 7.03 | 7.948 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 310.4 | 383.273 | 1 | 1 | 280.1826 | 369.3006 | 272 | 346.665 | 7.3849 | 7.7703 | 445.3949 | 426.4565 | 311.667 | 9.409 | 10.276 | 480.3998 | 480.3998 | 480.3998 | 448.3731 | 480.3998 | 220.6845 | 269.7255 | 336.2798 | 0 | 254 | 211.048
12/07/2025 | 17:00 | 25 | 0 | 12.72 | 20.8466 | 37.807 | 8.82 | 7.34 | 9.502 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 82.27 | 128.364 | 1 | 1 | 49.5833 | 238.7508 | 129 | 51.415 | 8.1911 | 8.3588 | 185.4464 | 170.0561 | 45.09 | 9.275 | 10.313 | 480.3998 | 480.3998 | 480.3998 | 448.3731 | 480.3998 | 220.6845 | 269.7255 | 336.2798 | 0 | 108 | 17.815
12/07/2025 | 17:30 | 25 | 0 | 12.56 | 20.8466 | 19.542 | 8.06 | 6.92 | 9.959 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0.21 | 1.2857 | 1 | 1 | 1.2072 | 113.0105 | 4 | 0 | 6.6847 | 8.3137 | 19.9119 | 15.8175 | 0 | 9.191 | 10.315 | 480.3998 | 480.3998 | 480.3998 | 448.3731 | 480.3998 | 220.6845 | 269.7255 | 336.2798 | 0 | 0 | 0
12/07/2025 | 18:00 | 25 | 0 | 12.04 | 20.8466 | 0 | 7.82 | 6.69 | 9.559 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 69.2882 | 0 | 0 | 5.4965 | 7.7513 | 0 | 0 | 0 | 9.421 | 10.435 | 480.3998 | 480.3998 | 480.3998 | 448.3731 | 480.3998 | 176.5476 | 171.6435 | 336.2798 | 0 | 0 | 0.001
12/07/2025 | 18:30 | 25 | 0 | 9.96 | 20.8466 | 0 | 7.34 | 6 | 9.487 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1496 | 6.7294 | 0 | 0 | 0 | 9.647 | 10.365 | 480.3998 | 480.3998 | 480.3998 | 448.3731 | 480.3998 | 208.4243 | 269.7255 | 336.2798 | 0 | 0 | 0.166
12/07/2025 | 19:00 | 25 | 0 | 9.61 | 20.8466 | 0 | 6.99 | 5.8 | 8.467 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1639 | 6.3762 | 0 | 0 | 0 | 9.561 | 10.295 | 480.3998 | 480.3998 | 480.3998 | 448.3731 | 480.3998 | 208.4243 | 269.7255 | 336.2798 | 0 | 0 | 0.253
12/07/2025 | 19:30 | 24 | 0 | 11.83 | 20.8466 | 0 | 6.78 | 6.15 | 8.241 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9249 | 4.9165 | 0 | 0 | 0 | 9.678 | 10.279 | 480.3998 | 480.3998 | 480.3998 | 448.3731 | 480.3998 | 208.4243 | 269.7255 | 336.2798 | 0 | 0 | 0.253
12/07/2025 | 20:00 | 24 | 0 | 11.21 | 20.8466 |  | 6.73 | 6.7 | 8.121 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.2184 | 3.7747 |  |  |  | 9.525 | 9.754 | 480.3998 | 480.3998 | 480.3998 | 448.3731 | 480.3998 | 208.4243 | 269.7255 | 336.2798 | 0
12/07/2025 | 20:30 | 25 | 0 | 11.88 | 20.8466 |  | 6.54 | 6.39 | 8.167 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.91074 | 3.4411 |  |  |  | 9.742 | 9.63 | 480.3998 | 480.3998 | 480.3998 | 448.3731 | 480.3998 | 208.4243 | 269.7255 | 336.2798 | 0
12/07/2025 | 21:00 | 25 | 0 | 11.6 | 20.8466 |  | 6.31 | 6.44 | 7.903 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.98055 | 3.5884 |  |  |  | 10.06 | 9.565 | 480.3998 | 480.3998 | 480.3998 | 448.3731 | 480.3998 | 208.4243 | 269.7255 | 336.2798 | 0
12/07/2025 | 21:30 | 25 | 0 | 11.09 | 20.8466 |  | 5.74 | 6.45 | 7.866 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2.565 | 3.4169 |  |  |  | 10.031 | 9.185 | 480.3998 | 480.3998 | 480.3998 | 448.3731 | 480.3998 | 208.4243 | 269.7255 | 336.2798 | 0
12/07/2025 | 22:00 | 25 | 0 | 10.65 | 20.8466 |  | 6.46 | 6.16 | 7.342 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.1265 | 3.306 |  |  |  | 10.04 | 8.956 | 480.3998 | 480.3998 | 480.3998 | 448.3731 | 480.3998 | 208.4243 | 269.7255 | 336.2798 | 0
12/07/2025 | 22:30 | 24 | 0 | 12.81 | 20.8466 |  | 6.43 | 6.31 | 7.608 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.4641 | 3.5722 |  |  |  | 10.454 | 8.934 | 480.3998 | 480.3998 | 480.3998 | 448.3731 | 480.3998 | 208.4243 | 269.7255 | 336.2798 | 0
12/07/2025 | 23:00 | 24 | 0 | 12.84 | 20.8466 |  | 6.85 | 6.69 | 7.829 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.4288 | 2.9455 |  |  |  | 10.295 | 9.262 | 480.3998 | 480.3998 | 480.3998 | 448.3731 | 480.3998 | 208.4243 | 269.7255 | 336.2798 | 0
12/07/2025 | 23:30 | 25 | 0 | 12.32 | 20.8466 |  | 5.81 | 6.06 | 7.673 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.87683 | 2.0251 |  |  |  | 10.519 | 9.714 | 480.3998 | 480.3998 | 480.3998 | 448.3731 | 480.3998 | 208.4243 | 269.7255 | 336.2798 | 0
13/07/2025 | 00:00 | 25 | 0 | 12.46 | 20.8466 |  | 5.57 | 6.11 | 7.737 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.6909 | 2.8781 |  |  |  | 10.106 | 9.603 | 480.3998 | 480.3998 | 480.3998 | 448.3731 | 480.3998 | 208.4243 | 269.7255 | 336.2798 | 0

## CALOR_ÚTIL
sábado, 12 de Julio del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
12/07/2025 | 00:30 | 30 | 0 | 58.57 | 76.69 | 233.65 | 398.91
12/07/2025 | 01:00 | 30 | 0 | 48.36 | 76.69 | 242.33 | 397.38
12/07/2025 | 01:30 | 25 | 0 | 53.22 | 76.69 | 246.59 | 401.5
12/07/2025 | 02:00 | 25 | 0 | 56.07 | 76.69 | 243.86 | 401.62
12/07/2025 | 02:30 | 33 | 0 | 54.9 | 76.69 | 239.99 | 404.58
12/07/2025 | 03:00 | 33 | 0 | 54.85 | 76.69 | 238.93 | 403.47
12/07/2025 | 03:30 | 36 | 0 | 61.13 | 76.69 | 235.55 | 409.37
12/07/2025 | 04:00 | 36 | 0 | 61.11 | 76.69 | 229.28 | 403.08
12/07/2025 | 04:30 | 34 | 0 | 53.83 | 76.69 | 231.03 | 395.55
12/07/2025 | 05:00 | 34 | 0 | 56.6 | 76.69 | 228.36 | 395.65
12/07/2025 | 05:30 | 33 | 0 | 59.2 | 76.69 | 232.81 | 401.7
12/07/2025 | 06:00 | 33 | 0 | 60.3 | 76.69 | 239.73 | 409.72
12/07/2025 | 06:30 | 34 | 0 | 54.07 | 76.69 | 239.62 | 404.38
12/07/2025 | 07:00 | 34 | 0 | 57.5 | 76.69 | 250.56 | 418.75
12/07/2025 | 07:30 | 34 | 0 | 58.07 | 76.69 | 246.42 | 415.18
12/07/2025 | 08:00 | 34 | 0 | 57.76 | 76.69 | 245.51 | 413.96
12/07/2025 | 08:30 | 32 | 0 | 53.42 | 74.97 | 244.65 | 405.04
12/07/2025 | 09:00 | 32 | 0 | 59.56 | 74.97 | 245.85 | 412.38
12/07/2025 | 09:30 | 34 | 0 | 56.08 | 74.97 | 240.25 | 405.3
12/07/2025 | 10:00 | 34 | 0 | 56.62 | 74.97 | 244.04 | 409.63
12/07/2025 | 10:30 | 34 | 0 | 59.69 | 74.97 | 241.87 | 410.53
12/07/2025 | 11:00 | 34 | 0 | 56.38 | 74.97 | 235.86 | 401.21
12/07/2025 | 11:30 | 34 | 0 | 60.87 | 74.97 | 237.42 | 407.26
12/07/2025 | 12:00 | 34 | 0 | 58.1 | 74.97 | 240.27 | 407.34
12/07/2025 | 12:30 | 33 | 0 | 55.4 | 74.97 | 240.16 | 403.53
12/07/2025 | 13:00 | 33 | 0 | 57.76 | 74.97 | 241.46 | 407.19
12/07/2025 | 13:30 | 34 | 0 | 57.32 | 74.97 | 243.04 | 409.33
12/07/2025 | 14:00 | 34 | 0 | 55.85 | 74.97 | 242.41 | 407.23
12/07/2025 | 14:30 | 32 | 0 | 58.09 | 74.97 | 243.63 | 408.69
12/07/2025 | 15:00 | 32 | 0 | 55.3 | 74.97 | 243.38 | 405.65
12/07/2025 | 15:30 | 33 | 0 | 54.4 | 74.97 | 244.22 | 406.59
12/07/2025 | 16:00 | 33 | 0 | 57.59 | 74.97 | 240.54 | 406.1
12/07/2025 | 16:30 | 33 | 0 | 57.36 | 73.96 | 242.56 | 406.88
12/07/2025 | 17:00 | 33 | 0 | 56.25 | 73.96 | 247.12 | 410.33
12/07/2025 | 17:30 | 33 | 0 | 60.34 | 73.96 | 241.6 | 408.9
12/07/2025 | 18:00 | 33 | 0 | 57.89 | 73.96 | 242.41 | 407.26
12/07/2025 | 18:30 | 34 | 0 | 49.68 | 73.96 | 242.82 | 400.46
12/07/2025 | 19:00 | 34 | 0 | 47.94 | 73.96 | 247.3 | 403.2
12/07/2025 | 19:30 | 33 | 0 | 56.88 | 73.96 | 250.34 | 414.18
12/07/2025 | 20:00 | 33 | 0 | 53.88 | 73.96 | 247.28 | 408.12
12/07/2025 | 20:30 | 32 | 0 | 56.84 | 73.96 | 246.89 | 409.69
12/07/2025 | 21:00 | 32 | 0 | 55.48 | 73.96 | 250.18 | 411.62
12/07/2025 | 21:30 | 32 | 0 | 55.67 | 73.96 | 246.93 | 408.56
12/07/2025 | 22:00 | 32 | 0 | 53.43 | 73.96 | 248.4 | 407.79
12/07/2025 | 22:30 | 31 | 0 | 53.79 | 73.96 | 247.5 | 406.25
12/07/2025 | 23:00 | 31 | 0 | 53.91 | 73.96 | 244.58 | 403.45
12/07/2025 | 23:30 | 33 | 0 | 56.52 | 73.96 | 244.29 | 407.77
13/07/2025 | 00:00 | 33 | 0 | 57.14 | 73.96 | 236.61 | 400.71
EJEC MWh |  | 786 | 0 | 1350.485 | 1804.96 | 5810.04 | 9751.485

## FLUJOS
sábado, 12 de Julio del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
12/07/2025 | 00:30 | 0 | 15.7583 | -20.1387 | -38.8523 | 29.71 |  | 27.2177 | -72.1299 | 46.4657 | 23.4553 | 23.139 | 19.98 | -42.781 | 39.6 | 19.044 | -39.6 | 12.5688 | 38.493 | 14.1759 | 14.3371 | 23.6523 | 17.0657 | 5.5301 | 7.9983 |  |  | -40.43 | -40.72 |  | -19.98 | 41.8 | 18.801 | 0.282 | -37.95 | -37.64 | -46.5 | 37.68 | 37.84 | 16.1521 | 0.1649 | 55.1385 | 57.6542 | 41.9887 | -39.25 | -39.4769 | 9.0165 | 9.0053 | 63.0948 | 63.8985 | 4.7275 | 25.2511 | -468.9729 | -8.1819 | -12.7 | -13.4 | 44.1335 | 43.1811 | -3.2806 |  | -73.7067 | 4.6874 |  | 2.5903 | 503.0975 | 111.5146 | 111.5146 | -544.3463 | 423.2435 |  | -43.1782 | 43.5652 | 80.1358 | 28.75 | 22.95 | 55.46 | 77.86 | 22.1071 | 21.8392 | 35.1683 | 34.8553 | 47.655 | -32.5636 | -33.0628 | 2.2727 | -59.3552 |  |  | 39.6 | 117.6 | -15.6 | 52.6232 | 52.526 | 52.6531 | -46.2889 | -44.952 | 64.3714 | -65.0465 | 73.8819 | 11.7002 | 30.43 | 58.76 | 37.0386 | 34.7214 |  | -3.7679 | 58.7255 | 58.4695 | -144.4579 | 0 | -44.0063 | -83.3 | -85 | 25.0406 | 37.8021 | 48.8579 | 53.3386 | 37.6 | -6.22 | 62.775 | 142.0681 |  | -37.2 | 82.74 | 60.16 | 143.1455 | 140.3818 | 51.9232 | 50.0636 | 234.8028 | 197.6501 | 189.914 | 191.2276 | 117.2403 | 103.3803 | -24.312 | 555.7715 | 535.63 |  | -24.4607 | -22.4388 | -24.6552 | 30.9003 | 27.9293 | 110.64 | -28.6024 | -29.0116 | -64.9466 |  | -24.45 | 68.1 | 10.79 | 12.9468 | -35.36 | -34.6816 | 12.7437 | -102.6646 | 65.7897 |  | 20.4717 | 20.6961 | 40.8768 | 40.8761 | 39.9752 | -23.109 | -22.6066 | 95.9525 | -49.5507 | -49.5784 | 45.3661 | 52.5049 | 41.7725 | -0.19 | 4.0583 | 0.9036 | -2.61 | 20.31 | 41.7503 |  | -3.226 | 4.315 |  | 42.01 | -53.8214 | -47.3874 | 13.51 | 88.0566 | 27.8 | -16.4613 | -4.2589 | -4.5275 | 1.6499 |  |  | -14.4152 | -25.1085 | 24.6285 | 25.9757 | 61.4299 | 61.9492 | -108.2553 | -17.8424 | 28.4096 | -47.8581 |  | 8.9273 | 8.6395 |  | 265.6108 | 265.038 | 176.8 | -178.2358 | -417.1917 | 421.7874 | 417.4036 | -247.3553 | -245.0699 | -21.438 | -9.7985 | 82.9045 | 82.3581 |  |  | 61.1096 | 60.791 | -62.9555 | -62.7346 | 103.1 | 102.26 | 64.3 | 63.3 | 21.9255 | 26.4 | -362.4558 | 109.6129 | 109.328 | 10.5 | 18.3 | -58.3 | -59.9 |  | 1.142 | -415.591 | -500.7851 | 512.3831 | 413.6057 | 9.3433 | -404.257 | 401.5565 | -156.399 | -228.0554 | -396.9973 | 118.4075 | 118.5024 | 154.4263 | -492.0811 | 237.5172 | -259.6975 | 262.4544 | -11.0483 |  | 27.28 | 7.144 | 7.146 | -26.32 | 3.68 |  | -4.3626 | -38.262 | -7.2923 | 21.9 | 55.263 | 56.855 | 11.3983 |  | 54.9222 | 54.0704 | 54.5395 |  | -18 | 19.4965 | 6.15 |  | -7.9106 | 49.9994 | 21.1196 | -8.4036 | -48.483 | 9.3599 | 38.9149 | 10 | -9.7 |  | 42.2947
12/07/2025 | 01:00 | 0 | 15.4127 | -19.6776 | -38.8505 | 29.4559 |  | 25.7999 | -69.8798 | 44.0802 | 22.4093 | 21.9608 | 19.98 | -41.003 | 37.4 | 19.044 | -37.4 | 12.8584 | 37.0552 | 13.8907 | 13.852 | 23.2993 | 16.4971 | 5.5453 | 7.9815 |  |  | -39.48 | -39.48 |  | -19.98 | 39.6 | 18.31 | 0.28 | -40.88 | -40.83 | -37.37 | 40.94 | 40.96 | 15.4818 | 0.6602 | 52.6288 | 54.5835 | 41.2115 | -42.733 | -43.6699 | 31.6804 | 30.7942 | 59.7458 | 60.5496 | 7.8682 | 42.7307 | -474.2999 | -8.4107 | -11.9 | -12.6 | 49.2307 | 47.8401 | -2.7886 |  | -75.8109 | 3.5329 |  | 2.4623 | 515.5185 | 100.0702 | 100.7416 | -526.7065 | 422.5152 |  | -39.1956 | 39.8248 | 75.4554 | 28.07 | 21.93 | 52.35 | 75.08 | 28.1352 | 28.0012 | 39.2004 | 39.1639 | 49.8355 | -29.6443 | -29.7906 | 1.3079 | -56.2299 |  |  | 35.5 | 113.1 | -15.01 | 50.888 | 50.3498 | 49.5221 | -53.6417 | -53.1201 | 67.3372 | -56.8037 | 75.8637 | 11.1531 | 26.49 | 55.94 | 34.6948 | 32.9636 |  | -3.8935 | 57.6286 | 55.7598 | -139.0673 | -0.0001 | -41.2219 | -78.5 | -78 | 23.8651 | 35.4584 | 45.1007 | 50.4089 | 35.31 | -5.46 | 63.302 | 137.4478 |  | -48.58 | 90.06 | 57.27 | 137.2 | 135.2909 | 53.421 | 52.5909 | 231.4656 | 192.4786 | 186.3903 | 188.7187 | 126.6548 | 114.4974 | -24.169 | 535.5835 | 576.712 |  | -25.5297 | -23.0185 | -37.0538 | 31.2794 | 29.699 | 145.98 | -30.3874 | -30.6336 | -76.665 | 0 | -24.51 | 95.8 | 10.3031 | 17.4905 | -33.4708 | -32.5275 | 9.8916 | -112.1068 | 77.837 |  | 20.861 | 20.6673 | 40.9115 | 42.0014 | 40.1486 | -29.4723 | -29.6398 | 88.9193 | -51.7141 | -51.8138 | 44.8844 | 53.6542 | 35.2172 | 0.78 | 6.4607 | 0.856 | -4.39 | 20.34 | 34.4319 | 9.4789 | -3.389 | 4.301 |  | 40.39 | -54.2347 | -45.2143 | 13.79 | 86.9789 | 28.2 | -16.3546 | -4.0062 | -4.1874 | 1.5022 |  |  | -14.9627 | -24.7756 | 24.4527 | 25.4419 | 60.2706 | 62.4166 | -109.3755 | -17.1837 | 28.2921 | -46.2553 | 11.7516 | 8.1558 | 7.8906 | 13.0319 | 269.2255 | 267.2963 | 165.1 | -166.106 | -418.5487 | 423.2835 | 419.5534 | -249.8161 | -248.2816 | -23.3344 | -11.5259 | 80.8735 | 81.7897 |  |  | 58.1543 | 58.0114 | -77.5417 | -76.1094 | 101.27 | 100.8 | 64 | 63.9 | 21.7397 | 25.84 | -357.8406 | 108.4264 | 108.1583 | 10.5 | 19.3 | -55.7 | -57.2 | 1.3939 |  | -417.2991 | -541.066 | 517.6699 | 410.3362 | -19.0447 | -407.1763 | 402.9311 | -152.5492 | -227.0872 | -399.3444 | 122.6714 | 122.2514 | 154.9325 | -500.2643 | 237.353 | -266.9955 | 268.9205 | -11.2323 |  | 22.96 | 7.217 | 7.219 | -21.92 | 0 |  | -0.3494 | -41.0452 | -7.7348 | 21.1 | 56.897 | 56.996 | 11.2149 | 13.4109 | 53.0167 | 53.2344 | 53.0574 |  | -18.1 | 19.7513 | 5.91 |  | -11.0711 | 50.9938 | 23.1017 | -10.6541 | -49.24 | 11.3668 | 37.2311 | 10.3 | -10.2 |  | 42.5457
12/07/2025 | 01:30 | 0 | 14.9399 | -19.1248 | -39.1847 | 29.782 |  | 24.6167 | -67.8122 | 42.3829 | 21.4233 | 21.0354 | 6.66 | -37.756 | 35.2 | 18.216 | -35.2 | 12.9397 | 27.7362 | 16.9554 | 17.0295 | 28.6222 | 16.5093 | 5.9264 | 7.7586 |  |  | -37.99 | -38.19 |  | -6.66 | 35.2 | 17.886 | 0.279 | -39.33 | -39.54 | -36.73 | 39.55 | 40.18 | 14.9981 | 0.749 | 49.3308 | 50.9734 | 48.7396 | -42.4651 | -44.1054 | 32.7118 | 32.4136 | 61.6212 | 63.7646 | 6.2978 | 38.7875 | -492.7181 | 2.199 | -17.3 | -18.3 | 48.2297 | 47.7575 | -2.7249 |  | -79.779 | 3.0798 |  | 2.251 | 538.0717 | 92.1354 | 92.1048 | -532.2533 | 419.106 |  | -58.0776 | 59.5366 | 71.3338 | 27.49 | 20.92 | 50.14 | 72.78 | 29.7427 | 28.671 | 34.0432 | 34.2402 | 46.2795 | -30.1825 | -29.7007 | 1.4787 | -52.4092 |  |  | 39.2 | 105.8 | -14.39 | 49.569 | 49.0778 | 48.4091 | -58.6618 | -57.5339 | 68.4207 | -51.6295 | 77.1894 | 10.7401 | 25.35 | 54.53 | 33.7573 | 31.6452 |  | -3.8935 | 52.2795 | 52.0017 | -124.5509 | -0.0002 | -39.939 | -76.2 | -75.6 | 23.0301 | 34.2865 | 41.3435 | 48.0652 | 33.86 | -4.81 | 59.768 | 123.9745 |  | -46.18 | 84.49 | 55.31 | 123.7636 | 121.7273 | 50.7141 | 48.6545 | 216.638 | 180.1601 | 173.8703 | 175.4509 | 121.9777 | 113.522 | -23.402 | 539.6282 | 561.155 |  | -24.6868 | -21.647 | -35.818 | 26.5517 | 23.989 | 167.484 | -36.1252 | -36.8149 | -76.6895 | 0 | -25.38 | 115.7 | 9.8615 | 9.035 | -35.29 | -34.2691 | 12.4432 | -113.7913 | 72.5447 |  | 21.0268 | 20.6428 | 40.4438 | 40.7963 | 39.3202 | -29.9747 | -30.9794 | 86.0725 | -48.5442 | -48.3335 | 45.2132 | 52.675 | 32.3461 | 1.14 | 6.7659 | 0.8219 | -4.48 | 19.23 | 32.8301 |  | -3.503 | 4.413 |  | 39.39 | -53.5869 | -44.8737 | 13.31 | 84.8134 | 29.5 | -17.6385 | -4.349 | -4.5821 | 1.4681 |  |  | -14.5933 | -24.9414 | 24.2422 | 25.4637 | 64.2508 | 63.6156 | -110.7263 | -16.6184 | 29.5588 | -44.9269 | 11.9589 | 7.6968 | 7.4265 | 13.2448 | 259.2705 | 261.6551 | 171.4 | -171.239 | -426.7656 | 427.4255 | 423.1397 | -246.0108 | -244.3222 | -27.8463 | -16.7026 | 82.2623 | 82.079 |  | -161.4165 | 58.4619 | 57.4182 | -71.185 | -70.0813 | 102.19 | 101.9 | 60.5 | 61.1 | 21.6991 | 25.92 | -351.5441 | 110.1756 | 108.5041 | 9.9 | 15.5 | -58.3 | -59.9 | 1.5359 | 1.2633 | -418.3539 | -529.9989 | 504.202 | 401.5331 | -32.7502 | -399.3131 | 396.238 | -150.8067 | -225.8875 | -393.9683 | 116.3089 | 118.8987 | 153.0982 | -485.4275 | 234.7332 | -256.8326 | 262.7221 | -11.9162 |  | 23.28 | 6.582 | 6.592 | -22.88 | 0.32 |  | -0.7004 | -41.5427 | -8.1437 | 22.2 | 53.139 | 53.723 | 11.2202 | 13.4447 | 52.9425 | 53.0929 | 53.5024 |  | -14 | 20.2512 | 5.62 |  | -14.9127 | 53.6867 | 26.945 | -14.9708 | -52.7522 | 16.5782 | 35.7488 | 3.8 | -4.4 |  | 20.4302
12/07/2025 | 02:00 | 0 | 14.9426 | -19.1143 | -39.1962 | 31.1183 |  | 23.4853 | -71.729 | 41.0349 | 20.8914 | 20.4433 | 0 | -38.044 | 35.2 | 18.216 | -35.2 | 12.8505 | 29.9714 | 17.2226 | 17.2441 | 28.9923 | 16.2833 | 5.7956 | 7.7553 |  |  | -38.66 | -38.49 |  | 0 | 35.2 | 17.532 | 0.276 | -39.13 | -39.59 | -41.56 | 39.15 | 39.56 | 14.5515 | 1.2291 | 47.829 | 50.0615 | 50.2328 | -40.4557 | -43.8085 | 21.8291 | 21.9947 | 64.4344 | 64.5683 | 6.2978 | 37.3646 | -497.9886 | -8.3526 | -12.3 | -13.2 | 49.2208 | 47.6615 | -2.5756 |  | -80.7494 | 2.3588 |  | 1.4554 | 544.2364 | 93.1425 | 93.7223 | -537.5607 | 423.9805 |  | -66.9833 | 67.8689 | 67.1923 | 27.13 | 20.77 | 48.11 | 70.36 | 35.2349 | 34.967 | 17.5517 | 17.5453 | 40.5292 | -29.2583 | -29.1724 | 1.8834 | -58.3736 |  |  | 23.3 | 117.7 | -14.08 | 43.7039 | 43.5488 | 43.1544 | -71.5841 | -71.4328 | 70.6255 | -37.1162 | 78.0607 | 10.8834 | 30.07 | 55.94 | 32.8198 | 30.7663 |  | -3.8935 | 58.2655 | 58.2567 | -148.0817 | -0.0001 | -39.5745 | -71.2 | -70.8 | 20.9152 | 32.5287 | 43.6918 | 46.3074 | 32.5 | -6.29 | 59.8145 | 147.8234 |  | -48.66 | 84.76 | 52.37 | 147.7818 | 144.6182 | 66.5197 | 64.6182 | 235.5146 | 198.092 | 190.4954 | 193.0464 | 112.5914 | 100.0035 | -24.243 | 549.5468 | 592.9922 |  | -24.286 | -22.2441 | -23.6117 | 48.1658 | 44.5289 | 55.344 | -15.7983 | -16.2123 | -63.037 | 0 | -22.63 | 1 | 9.7852 | 51.3062 | -35.6647 | -34.6393 | 13.3192 | -97.8607 | 63.4048 |  | 20.0553 | 19.6544 | 39.8345 | 40.3876 | 39.4173 | -36.1706 | -37.5102 | 103.3205 | -64.0937 | -64.4438 | 61.9199 | 71.6505 | 31.1595 | 3.72 | 8.5554 | 0.8219 | -5.83 | 20.37 | 30.5389 |  | -3.621 | 4.452 |  | 37.09 | -72.2126 | -59.7188 | 13.51 | 85.1373 | 28.7 | -16.1589 | -4.4936 | -5.0064 | 1.4022 |  |  | -14.0104 | -23.3931 | 26.4047 | 24.0466 | 60.3314 | 64.5913 | -102.2734 | -16.2591 | 29.7426 | -45.5127 | 11.7747 | 7.5405 | 7.3527 | 13.2394 | 272.2018 | 273.5052 | 165.1 | -166.7965 | -423.7018 | 423.1193 | 421.8417 | -253.8537 | -253.6176 | -22.8555 | -10.9178 | 82.7772 | 82.461 | -167.006 |  | 59.1211 | 58.9343 | -73.5891 | -73.9738 | 98.11 | 98.71 | 76.1 | 76.7 | 21.7205 | 25.84 | -367.8466 | 106.7485 | 106.4443 | 9.4 | 36.4 | -56.6 | -58.1 |  | 1.1818 | -417.8907 | -551.3347 | 529.6453 | 428.2152 | -5.9421 | -413.9462 | 416.6724 | -159.0151 | -233.0851 | -413.7606 | 123.023 | 123.7026 | 161.8671 | -513.4124 | 243.1302 | -281.959 | 281.4898 | -11.1801 |  | 27.92 | 6.651 | 6.659 | -27.6 | 5.2 |  | -6.8833 | -44.2679 | -1.6098 | 23.8 | 54.344 | 57.867 | 11.3318 | 13.468 | 53.7644 | 53.0217 | 53.0079 |  | -37 | 20.5046 | 5.42 |  | -11.2875 | 49.4759 | 22.1414 | -10.4003 | -49.0706 | 10.8317 | 37.2642 | 26.4 | -29.8 |  | 2.2104
12/07/2025 | 02:30 | 0 | 15.1611 | -19.3434 | -39.7951 | 32.2196 |  | 23.1853 | -73.9004 | 40.7839 | 20.7574 | 20.1704 | 0 | -36.676 | 33 | 18.216 | -33 | 12.6775 | 31.387 | 17.2162 | 17.3041 | 28.8698 | 16.2511 | 5.2735 | 8.269 |  |  | -38.52 | -38.62 |  |  | 35.2 | 17.077 | 0.272 | -39.07 | -38.8 | -42.78 | 38.8 | 39.09 | 14.396 | 0.9436 | 48.1741 | 50.1311 | 51.4446 | -40.4557 | -40.5373 | 5.8192 | 5.8608 | 67.3815 | 65.64 | 3.6806 | 37.6576 | -511.605 | -8.3676 | -12.2 | -13 | 45.6447 | 47.9883 | -2.33 |  | -76.8613 | 1.8349 |  | 0.6839 | 530.2284 | 91.0062 | 91.0977 | -524.0811 | 412.81 |  | -73.9053 | 75.2719 | 65.0966 | 27.07 | 20.57 | 46.61 | 68.94 | 40.7272 | 39.9234 | 15.2879 | 15.328 | 40.7414 | -29.3469 | -29.5537 | 1.9723 | -56.7386 |  |  | 22.1 | 112.9 | -13.66 | 43.386 | 43.0164 | 42.5688 | -71.7043 | -71.2269 | 70.2126 | -35.6567 | 76.5465 | 10.7797 | 27.85 | 54.43 | 31.8823 | 29.8874 |  | -3.8935 | 56.854 | 56.8903 | -140.643 | -0.0001 | -38.1312 | -68.8 |  | 20.8218 | 31.9427 | 42.2828 | 45.1355 | 31.45 | -6.02 | 59.365 | 141.008 |  | -48.63 | 82.71 | 50.93 | 142.5818 | 140.4727 | 67.8193 | 66.4182 | 231.6588 | 195.066 | 186.9446 | 190.0647 | 125.7098 | 112.4764 | -23.057 | 535.7912 | 600.1201 |  | -24.8505 | -22.3061 | -34.7284 | 39.3436 | 36.6889 | 127.536 | -22.4052 | -22.9321 | -76.8449 | 0 | -24.36 | 73.3 | 9.6298 | 33.3796 | -35.0245 | -34.3201 | 11.7348 | -111.1324 | 74.0086 |  | 20.1325 | 19.8985 | 40.6176 | 40.7101 | 39.181 | -40.5244 | -41.6966 | 104.4927 | -65.1385 | -64.9714 | 58.0288 | 66.6558 | 37.1435 | -0.41 | 6.2702 | 0.7987 | -3.91 | 21.6 | 35.7994 |  | -3.677 | 4.358 |  | 36.95 | -68.3468 | -60.1485 | 13.82 | 84.257 | 28.8 | -16.139 | -4.3451 | -5.0862 | 1.3704 |  |  | -15.7126 | -22.6835 | 26.5008 | 23.6529 | 61.6314 | 63.9605 | -105.073 | -16.046 | 29.5607 | -43.926 | 11.9902 | 7.3745 | 7.0574 | 13 | 269.3749 | 268.1443 | 162.2 | -164.0715 | -414.1397 | 414.9575 | 413.8112 | -252.8778 | -251.1037 | -22.0818 | -10.6161 | 81.1306 | 81.7092 |  |  | 59.967 | 59.2309 | -71.4035 | -72.1523 | 100.37 | 99.09 | 75.4 | 75.8 |  | 26 | -367.2275 | 106.2505 | 108.3737 | 9.4 | 41.6 | -59.1 | -60.7 | 1.4801 | 1.3197 | -408.4447 | -558.3776 | 529.674 | 422.1688 | -5.6008 | -414.3221 | 416.7114 | -158.6989 | -234.5665 | -415.0868 | 125.3497 | 124.946 | 158.6755 | -513.5469 | 245.8001 | -284.3663 | 282.0044 | -10.7572 |  | 29.6 |  |  | -27.68 | 6.32 |  | -6.2669 | -44.5914 | -1.9333 | 24.3 | 54.913 | 53.764 |  | 13.485 | 52.4031 | 52.1115 | 53.9924 |  | -36.9 | 20.1736 | 5.33 |  | -10.6806 | 49.0938 | 21.674 | -10.7495 | -49.3825 | 11.2382 | 37.6959 | 28.6 | -27.9 |  | 0.7493
12/07/2025 | 03:00 | 0 | 15.3702 | -19.6332 | -39.7854 | 32.3708 |  | 23.3428 | -69.0026 | 40.3493 | 20.3714 | 20.0399 |  | -36.203 |  | 17.388 |  | 12.6869 | 28.3532 | 16.844 | 16.9127 | 28.6244 | 16.0313 | 6.0651 | 8.2276 |  |  | -38.2 | -38.41 |  |  | 35.2 | 17.105 | 0.276 | -35.42 | -35.8 | -48.34 | 35.62 | 35.6 | 14.2372 | 1.065 | 47.1052 | 48.7537 | 50.6937 | -44.8763 | -40.9886 | 8.7909 | 8.6119 | 65.3721 | 67.2475 | 4.204 | 21.5403 | -479.341 | -9.0372 | -11.6 | -12.2 | 46.067 | 45.612 | -2.3415 |  | -76.3397 | 1.5067 |  | 0.6951 | 522.0189 | 92.41 | 91.586 | -530.465 | 402.9626 |  | -40.8827 | 42.1202 | 64.0887 | 25.91 | 19.64 | 45.59 | 67.41 | 31.0822 | 30.9483 | 18.6048 | 18.3283 | 41.828 | -18.1437 | -18.5305 | 1.3215 | -52.9273 |  |  | 30.8 | 105.1 | -13.7 | 48.7887 | 47.5063 | 48.2248 | -64.3481 | -64.2269 | 66.5354 | -38.2975 | 72.8224 | 10.5046 | 28.19 | 52.69 | 31.4136 | 29.4479 |  | -3.8935 | 53.7274 | 53.1701 | -142.8282 | -0.0001 | -38.5683 |  | -68.4 | 20.7175 | 31.3568 | 39.9346 | 43.9636 | 30.8 | -5.76 | 59.8765 | 139.7729 |  | -45.24 | 79.05 | 50.49 | 142.2182 | 140.0364 | 63.4731 | 61.1182 | 227.9344 | 190.7298 | 182.6064 | 184.9432 | 130.0416 | 116.8011 | -22.939 | 544.675 | 585.7159 |  | -24.6877 | -22.218 | -41.4081 | 34.5408 | 32.947 | 169.02 | -30.3637 | -31.371 | -80.6294 | 0 | -19.06 | 111 | 9.4734 | 25.5147 | -33.0175 | -32.3189 | 8.695 | -116.0923 | 79.5855 |  | 20.0794 | 20.1243 | 40.2217 | 40.3886 | 38.8862 | -31.8167 | -32.3191 | 93.4406 | -60.4928 | -61.0559 | 56.6095 | 66.364 | 22.9197 | 4.11 | 11.4754 | 0.7974 | -8.08 | 20.67 | 22.4172 |  | -3.653 | 4.358 |  | 35.12 | -66.2377 | -56.1637 | 13.9 | 83.5326 | 27.9 | -15.652 | -4.3835 | -4.8508 | 1.3165 |  |  | -14.7963 | -21.9601 | 25.9561 | 22.6741 | 62.3361 | 63.1532 | -100.2612 | -15.648 | 28.9514 | -43.3975 | 12.12 | 7.2671 | 6.9308 | 14 | 272.1426 | 272.5734 | 189 | -187.2242 | -435.4196 | 435.2681 | 431.924 | -254.1632 | -252.0824 | -22.1481 | -11.2392 | 83.8392 | 84.2133 |  |  | 62.5269 | 61.5051 | -72.4622 | -72.3208 | 96.08 | 95.9 | 77.4 | 77.7 | 21.8636 | 25.52 | -376.9176 | 108.7304 | 108.4141 | 9.3 | 41.2 | -58.3 | -59.9 |  |  | -426.3251 | -547.5835 | 538.2126 | 432.8985 | 9.7595 | -424.0966 | 423.2371 | -165.3202 | -241.4315 | -424.1415 | 123.438 | 124.3604 | 167.965 | -526.9169 | 245.2155 | -281.743 | 285.8927 | -10.9165 |  | 28.08 | 6.62 | 6.625 | -29.04 | 5.92 |  | -6.4744 | -45.4978 | -0.8194 | 24.2 | 55.542 | 56.449 |  |  | 55.0651 | 53.2594 | 53.4593 |  | -38.5 | 20.0081 | 5.34 |  | -8.3801 | 48.5066 | 21.5745 | -9.2972 | -47.8362 | 10.9563 | 36.5319 | 29.4 | -29.5 |  | 2.2316
12/07/2025 | 03:30 | 0 | 15.8968 | -20.1173 | -39.805 | 33.6909 |  | 22.7973 | -70.3448 | 40.1217 | 20.4114 | 19.9069 | 0 | -35.776 |  | 17.388 |  | 12.7884 | 29.4656 | 17.1717 | 17.2141 | 28.991 | 16.1841 | 5.958 | 7.7186 |  |  | -37.8 | -38.15 |  | 0 | 35.2 | 17.021 | 0.274 | -38.58 | -38.36 | -41.82 | 38.76 | 38.61 | 14.1819 | 1.1396 | 46.8818 | 48.2792 | 49.2497 | -43.4028 | -45.1562 | 31.5157 | 21.5015 | 62.9608 | 64.3004 | 6.8213 | 35.0041 | -489.3247 | -7.7129 | -12.4 | -13.2 | 51.4062 | 49.9848 | -2.0982 |  | -82.9635 | 1.823 |  | 1.3886 | 539.9943 | 86.2453 | 86.3674 | -525.2498 | 407.791 |  | -59.444 | 60.43 | 63.0109 | 26.04 | 19.4 | 45.13 | 66.87 | 38.8518 | 36.8424 | 14.1737 | 14.1532 | 43.7022 | -20.611 | -20.7961 | 1.3379 | -51.7223 |  |  | 28 | 104.3 | -13.18 | 47.2252 | 46.2065 | 46.7375 | -67.8422 | -69.5153 | 66.1894 | -31.6321 | 72.4992 | 10.3373 | 25.28 | 52.86 | 30.9448 | 28.862 |  | -3.8935 | 51.6251 | 50.7309 | -133.9502 | 0 | -37.5184 | -66.5 |  | 20.7834 | 30.7709 | 38.5257 | 43.3777 | 30.47 | -5.27 | 61.225 | 133.7726 |  | -48.9 | 81.75 | 50.32 | 134.9454 | 131 | 65.5962 | 64.1182 | 224.7608 | 188.83 | 179.8409 | 182.7323 | 137.9773 | 125.0898 | -22.658 | 534.4872 | 603.3856 |  | -24.7104 | -22.3299 | -49.1313 | 39.6544 | 37.7652 | 181.308 | -30.586 | -32.3053 | -87.4904 | 15.84 | -22.87 | 112.5 | 9.6317 | 33.2469 | -33.0434 | -32.3346 | 9.2896 | -121.75 | 86.6664 |  | 20.1804 | 19.8956 | 39.2647 | 39.234 | 37.8427 | -38.8499 | -40.6919 | 105.4975 | -64.0136 | -64.7063 | 58.2291 | 65.6305 | 35.2099 | -1.05 | 6.6706 | 0.7742 | -4.45 | 21.48 | 35.664 |  | -3.709 | 4.321 |  | 36.4 | -65.7839 | -56.0013 |  | 84.5371 | 28.9 | -15.7523 | -4.4959 | -5.0391 | 1.3054 |  |  | -15.9383 | -22.0312 | 25.3756 | 22.6008 | 61.4297 | 63.833 | -101.9271 | -15.1523 | 29.5458 | -42.9614 | 12.2723 | 7.0913 | 6.8886 |  | 272.231 | 269.5618 | 163.9 | -162.5652 | -413.6626 | 414.2873 | 408.8506 | -252.3906 | -252.7126 | -20.0147 | -9.2104 | 83.8701 | 83.3491 | -162.1347 |  | 59.1321 | 58.2861 | -71.4142 | -72.0894 | 98.02 | 98.5 | 76.5 | 76.2 | 21.5966 | 25.44 | -370.9818 | 106.2203 | 105.6729 | 9.4 | 39.4 | -57.6 | -59 |  | 1.1772 | -411.0387 | -562.9327 | 533.7819 | 431.3104 | 1.0534 | -422.8105 | 421.1255 | -156.4111 | -235.522 | -416.3388 | 127.9345 | 126.631 | 160.2879 | -514.9719 | 243.5108 | -282.4733 | 281.6021 | -11.1527 |  | 28.32 |  |  | -28 | 6 |  | -6.4134 | -43.4195 | -1.9028 | 24 | 56.592 | 55.695 |  |  | 53.866 | 52.3173 | 53.8442 |  | -35.9 | 20.5159 | 5.36 |  | -7.2021 | 45.8995 | 19.4061 | -7.4108 | -45.7465 | 5.9958 | 36.5798 | 26.4 | -27.5 |  | 1.1203
12/07/2025 | 04:00 | 0 | 16.072 | -20.6056 | -39.5919 | 32.5337 |  | 23.0753 | -72.9268 | 39.0684 | 20.0594 | 19.5973 | 0 | -35.494 |  | 17.388 |  | 12.9029 | 32.2906 | 17.045 | 16.9106 | 28.4954 | 15.6516 | 5.7841 | 7.8125 |  |  | -38.08 | -38.05 |  | 0 | 35.2 | 16.489 | 0.271 | -38.06 | -38.16 | -41.38 | 38.36 | 38.4 | 13.6133 | 1.2398 | 48.3088 | 49.7401 | 49.0727 | -38.5802 | -44.3319 | 28.9243 | 30.6025 | 62.6929 | 64.5683 | 7.3447 | 36.7461 | -498.8752 | -8.7235 | -11.9 | -12.7 | 50.2147 | 49.6415 | -2.2042 |  | -80.5606 | 0.9898 |  | 0.6809 | 552.7816 | 88.7783 | 88.8394 | -537.7778 | 408.0576 |  | -46.1967 | 50.5039 | 63.0508 | 25.74 | 19.39 |  | 66.17 | 31.6181 | 31.886 | 10.5979 | 11.2111 | 45.835 | -20.628 | -20.8733 | 0.3658 | -57.606 |  |  | 26.4 | 106.5 | -13.31 | 43.6543 | 46.4603 | 45.4023 | -69.7111 | -69.4453 | 72.059 | -38.0675 | 77.7972 | 10.1127 | 21.97 | 52.5 | 30.4761 | 28.862 |  | -3.8935 | 58.6296 | 57.9297 | -152.8232 | -0.0001 | -37.5088 |  |  | 20.9866 | 30.1849 | 38.056 | 43.3777 | 30.1 | -5 | 58.838 | 151.3886 |  | -49.19 | 81.63 | 49.51 | 139.3818 | 148.1091 | 65.592 | 63.0727 | 234.9942 | 197.8794 | 189.9215 | 191.4061 | 109.1866 | 96.9963 | -22.392 | 548.6747 | 585.512 |  | -25.1012 | -22.8295 | -44.5234 | 40.0651 | 41.4355 | 165.948 | -14.1701 | -14.6667 | -61.8633 | 0 | -22.59 | 121.8 | 5.7257 | 59.5607 | -33.9374 | -33.3374 | 9.6467 | -96.0457 | 79.052 |  | 20.4759 | 20.4213 | 38.1064 | 38.8725 | 38.9804 | -33.6587 | -33.8262 | 99.3016 | -66.1508 | -66.6759 | 61.806 | 67.5524 | 33.3275 | -2 | 6.3655 | 0.7633 | -4.27 | 21.16 | 35.5238 |  | -3.636 | 4.274 |  | 35.29 | -65.454 | -56.8086 |  | 82.4925 | 28.4 | -16.3117 | -4.3747 | -4.7918 | 1.3143 |  |  | -16.1852 | -22.8043 | 25.8947 | 23.5258 | 63.4207 | 65.2052 | -104.353 | -15.3538 | 29.4073 | -42.5777 | 12.4868 | 7.2671 | 7.0679 |  | 269.2275 | 265.2534 | 160.9 | -163.3073 | -408.6977 | 413.5402 | 412.3481 | -248.8757 | -248.8624 | -25.3131 | -14.7096 | 81.6086 | 80.5238 |  | -166.2651 | 61.593 | 60.791 | -71.8593 | -71.5374 | 97.33 | 97.29 | 76.8 | 74.6 | 21.5966 | 25.6 | -373.7523 | 108.9249 | 108.6106 | 9.4 | 37.1 | -59.1 | -60.7 |  |  | -407.5605 | -542.7681 | 531.6059 | 429.2135 | 26.8658 | -413.9102 | 421.4016 | -160.5862 | -236.5385 | -415.2857 | 124.8233 | 123.5547 | 160.0099 | -514.7645 | 243.7722 | -278.6022 | 278.3489 | -10.9165 |  | 28 |  |  | -27.52 | 5.52 |  | -5.9464 | -45.2048 | -0.9079 | 24.5 | 55.358 | 54.324 |  |  | 52.6244 | 52.3144 | 53.4409 |  | -35.6 | 20.3567 | 5.31 |  | -12.2788 | 52.0441 | 25.0382 | -10.2233 | -50.6712 | 12.8138 | 36.6643 | 25.8 | -27.5 |  | 1.8253
12/07/2025 | 04:30 | 0 | 16.5039 | -20.8613 | -39.5173 | 32.6526 |  | 23.318 | -74.4707 | 40.2916 | 20.4594 | 19.9511 | 0 | -36.458 |  | 18.216 |  | 12.9839 | 33.3988 | 16.8303 | 16.9744 | 28.2917 | 15.5657 | 5.7931 | 6.906 |  |  | -39.57 | -39.68 |  | 0 | 35.2 | 16.36 | 0.273 | -36.86 | -36.62 | -49.1 | 36.97 | 36.66 | 14.0241 | 1.1014 | 50.5673 | 52.5022 | 48.5576 | -41.9292 | -41.9664 | 7.0491 | 7.0513 | 67.2475 | 68.5871 | 3.6806 | 18.5432 | -483.1177 | -9.5098 | -12.1 | -12.8 | 47.3101 | 46.3392 | -2.6124 |  | -77.4026 | 1.2283 |  | 0.6777 | 527.848 | 83.346 | 83.4071 | -509.2856 | 398.5675 |  | -44.134 | 45.3752 | 63.0209 | 25.76 | 19.62 | 45.05 | 66.33 | 27.7333 | 28.4031 | 25.0813 | 25.1394 | 43.9499 | -20.4102 | -20.1286 | 1.2672 | -53.1394 |  |  | 28.8 | 106.5 | -13.03 | 47.0094 | 46.7822 | 46.6936 | -68.5339 | -67.7809 | 66.5895 | -34.5161 | 73.2724 | 9.7672 | 21.66 | 52.1 | 30.9448 | 29.3015 |  |  | 52.3454 | 51.7101 | -136.3657 | -0.0001 | -37.9909 |  |  | 21.5689 | 30.7709 | 38.056 |  | 30.09 | -5.19 | 57.195 | 136.0277 |  | -49.77 | 82.3 | 49.94 | 137.1455 | 132.3818 | 57.4132 | 55.7818 | 220.2357 | 182.9689 | 177.0546 | 179.9875 | 122.1937 | 109.6678 | -22.759 | 520.1064 | 547.8705 |  | -25.0501 | -22.4002 | -27.0386 | 37.5345 | 34.7918 | 129.072 | -35.5746 | -33.7811 | -72.5989 | 0 | -23.39 | 103.7 | 5.7416 | 47.5461 | -34.32 | -33.4167 | 10.0006 | -111.8406 | 69.5861 |  | 20.9727 | 20.5649 | 39.2244 | 39.6801 | 38.2963 | -29.8072 | -28.4676 | 102.6507 | -54.2792 | -54.47 | 56.0276 | 64.4274 | 34.6093 | -1.42 | 6.7659 | 0.7864 | -4.64 | 20.44 | 33.9297 |  | -3.611 | 4.266 |  | 35.21 | -65.1871 | -55.9308 | 13.73 | 82.1087 | 27.3 | -16.898 | -4.2285 | -4.4967 | 1.3318 |  |  | -14.4455 | -23.0415 | 25.2181 | 23.7721 | 63.9104 | 65.3383 | -103.7344 | -15.0538 | 29.7374 | -42.289 | 12.7296 | 7.4721 | 7.2051 | 14.3233 | 270.4159 | 268.7544 | 215.4 | -214.9604 | -459.1931 | 462.3465 | 460.3242 | -251.248 | -248.6758 | -25.0393 | -12.8657 | 83.0318 | 81.5634 |  |  | 60.813 | 60.791 | -72.9194 | -71.7096 | 98.03 | 97.65 | 74.1 | 74 | 21.6585 | 26.56 | -367.7917 | 108.1468 | 107.8494 | 9.9 | 33.1 | -60.8 | -62.4 | 1.547 |  | -454.4156 | -508.6586 | 527.2812 | 421.3766 | -12.1918 | -412.2007 | 412.0614 | -157.2794 | -233.7924 | -411.3654 | 122.5529 | 121.793 | 160.5758 | -508.9081 | 242.6559 | -276.8253 | 274.3038 | -11.4685 |  | 27.44 | 6.62 | 6.556 | -27.12 | 4.96 |  | -5.4765 | -44.5914 | -1.1398 | 22.7 | 52.369 | 52.313 |  | 13.5222 | 53.7481 | 54.2215 | 52.5698 |  | -35.8 | 20.2841 | 5.43 |  | -10.8585 | 50.8929 | 24.5231 | -12.0779 | -50.052 | 12.8926 | 36.1005 | 26.8 | -26.4 |  | 8.822
12/07/2025 | 05:00 | 0 | 16.524 | -21.2126 | -40.0454 | 32.2345 |  | 23.2239 | -75.0338 | 39.9726 | 20.4874 | 20.1104 | 2.22 | -37.171 | 35.2 | 19.044 | -33 | 13.1017 | 34.336 | 16.9004 | 17.2082 | 28.7368 | 15.6451 | 5.3928 | 7.2313 |  |  | -37.42 | -37.45 |  | -2.22 | 35.2 | 15.437 | 0.262 | -38.85 | -38.46 | -41.76 | 39.01 | 39.28 | 13.5211 | 0.8895 | 43.5924 | 45.0498 | 48.5443 | -42.8669 | -42.7247 | 27.8043 | 27.4698 | 60.9514 | 62.0231 | 6.8213 | 36.8303 | -498.4972 | -8.9839 | -11.8 | -12.5 | 49.4569 | 48.1252 | -2.3619 |  | -78.6707 | 0.9621 |  | 1.3686 | 542.4053 | 82.9798 | 83.346 | -511.5808 | 412.6027 |  | -46.5911 | 47.8517 | 63.0408 | 26.52 | 20.4 | 45.06 | 66.55 | 34.6991 | 34.4312 | 28.1157 | 28.4172 | 42.9105 | -23.9662 | -24.2531 | 0.8529 | -58.1674 |  |  | 21.1 | 117.1 | -13.22 | 43.4898 | 42.4326 | 42.6362 | -75.7866 | -75.5669 | 72.5686 | -32.271 | 78.9814 | 9.9187 | 21.02 | 54.7 | 30.9448 | 28.862 |  |  | 58.7754 | 57.4297 | -148.466 | -0.0001 | -37.5238 |  | -68.4 | 21.8436 |  | 39.9346 | 43.9636 | 30.72 | -5.68 | 56.5595 | 149.7135 |  | -50.06 | 66.36 | 63.66 | 149.5273 | 145.8182 | 63.0531 | 61.2364 | 229.9289 | 193.861 | 185.9932 | 188.2668 | 107.1214 | 94.6742 | -22.954 | 522.7125 | 558.0496 |  | -24.9293 | -22.2894 | -23.2518 | 44.5818 | 41.5659 | 63.024 | -17.4398 | -18.2354 | -58.8015 | 0 | -23.09 | 1 | 6.0042 | 58.599 | -32.9061 | -31.7599 | 7.9961 | -93.4233 | 61.3898 |  | 20.3588 | 20.7306 | 39.7401 | 40.2778 | 38.7806 | -33.8262 | -35.8357 | 104.6602 | -60.4152 | -60.5763 | 61.2936 | 67.5315 | 34.309 | 0.21 | 6.2702 | 0.784 | -4.22 | 19.91 | 34.7504 |  | -3.432 | 4.349 |  | 35.92 | -68.7829 | -60.874 | 13.58 | 82.0716 | 28.1 | -16.8388 | -4.5146 | -4.9191 | 1.3276 |  |  | -14.7157 | -23.2039 | 24.8656 | 24.2434 | 64.2591 | 65.6285 | -105.5615 | -15.4743 | 29.951 | -43.3468 | 13.3076 | 7.8433 | 7.5531 | 14.6413 | 270.4024 | 270.1839 | 186.1 | -186.2226 | -434.0963 | 436.5389 | 435.6528 | -252.7946 | -253.194 | -21.3266 | -9.9604 | 82.2333 | 81.3775 |  |  | 60.7691 | 59.9451 | -74.3543 | -73.9106 | 93.71 | 93.4 | 75.6 | 75.8 | 21.6585 | 26.4 | -374.1975 | 111.9098 | 111.4916 |  | 41.1 | -59.3 | -61.4 |  | 1.2661 | -429.3451 | -516.3267 | 534.4926 | 425.1809 | 21.5378 | -422.1249 | 415.3971 | -165.5542 | -237.8637 | -414.8705 | 124.6566 | 123.7372 | 159.3651 | -517.6786 | 245.0981 | -283.9464 | 279.127 | -10.4413 |  | 28.56 | 6.547 | 6.567 | -28.72 | 7.2 |  | -6.6789 | -43.801 | -1.2284 | 22.6 | 52.931 | 55.312 |  | 13.5165 | 51.9037 | 52.4443 | 53.6222 |  | -36.1 | 19.2759 | 5.28 |  | -7.7698 | 48.9356 | 21.2628 | -7.8821 | -48.2375 | 9.6373 | 38.2752 | 28.8 | -27.6 |  | 7.9656
12/07/2025 | 05:30 | 0 | 17.0375 | -21.8482 | -39.9881 | 33.819 |  | 24.336 | -76.3575 | 41.1225 | 20.7934 | 20.3751 | 0 | -37.853 | 35.2 | 18.216 | -35.2 | 13.3503 | 34.0648 | 17.4421 | 17.7602 | 29.6115 | 15.5917 | 5.4364 | 7.4701 |  |  | -39.65 | -39.85 |  | 0 | 35.2 | 17.048 | 0.271 | -36.89 | -37.19 | -47.45 | 37 | 37.4 | 14.038 | 0.425 | 45.0859 | 46.2775 | 52.1129 | -50.1007 | -44.3217 | 8.3914 | 8.4074 | 66.3098 | 68.1852 | 3.6806 | 20.5419 | -481.8963 | -9.2045 | -12.1 | -12.8 | 50.1699 | 48.8344 | -2.2926 |  | -81.2861 | 2.1889 |  | 2.203 | 524.5825 | 81.637 | 81.9117 | -498.8927 | 407.2224 |  | -60.7855 | 62.0123 | 66.0646 | 26.49 | 20.74 | 46.98 | 68.04 | 28.2691 | 27.1975 | 23.4926 | 23.8149 | 41.619 | -26.0792 | -25.9475 | 2.7805 | -56.5224 |  |  | 27.6 | 112.6 | -13.75 | 45.4386 | 45.0023 | 44.4465 | -69.0985 | -68.9073 | 61.2198 | -29.0689 | 66.1191 | 10.3292 | 28.2 | 54.99 | 31.8823 | 30.3268 |  |  | 56.8505 | 56.0438 | -145.2919 | -0.0002 | -38.5705 | -71.4 | -71 | 21.5964 | 31.9427 | 41.3435 | 45.7214 | 31.72 | -5.65 | 56.3735 | 142.7381 |  | -49.49 | 68.45 | 65.48 | 144.1273 | 139.9818 | 58.8744 | 56.8727 | 227.827 | 191.2383 | 184.366 | 186.368 | 129.0995 | 114.7669 | -21.466 | 510.946 | 558.4615 |  | -24.5854 | -22.3411 | -54.0062 | 39.5874 | 36.7912 | 175.164 | -35.2626 | -36.0773 | -81.0131 | 0 | -22.97 | 118.5 | 6.2628 | 47.7045 | -33.923 | -33.1556 | 10.0357 | -111.3926 | 78.5714 |  | 21.0724 | 20.5323 | 38.8359 | 39.0301 | 37.7188 | -28.8025 | -28.1327 | 91.9335 | -56.2538 | -55.7653 | 58.9082 | 68.7639 | 22.7073 | 3.4 | 10.0667 | 0.8219 | -6.89 | 18.55 | 22.6215 |  | -3.529 | 4.32 |  | 34.97 | -68.4574 | -56.5999 | 13.97 | 82.8663 | 26.8 | -16.2084 | -4.926 | -5.3057 | 1.3901 |  |  | -14.2684 | -23.6284 | 25.0506 | 24.1172 | 66.0082 | 65.9316 | -102.8894 | -15.6639 | 30.3092 | -44.5556 | 12.732 | 8.2144 | 8.0066 | 14.1617 | 277.7753 | 278.7624 | 233 | -232.344 | -481.4683 | 482.5693 | 481.8601 | -260.8365 | -259.0928 | -20.3119 | -8.6137 | 82.4463 | 81.6331 |  |  | 61.5821 | 61.5161 | -75.1879 | -75.1695 | 96.05 | 95.31 | 77.7 | 76.1 | 21.6991 | 28.08 | -375.7944 | 109.2078 | 110.3968 | 10.4 | 41 | -59.1 | -60.7 | 1.393 |  | -474.7295 | -532.1538 | 539.2054 | 432.7535 | -22.5502 | -423.8219 | 422.0866 | -159.8692 | -237.6479 | -419.8829 | 123.7892 | 122.6016 | 162.9633 | -524.9672 | 244.6824 | -282.9607 | 282.0891 | -10.4138 |  | 27.52 | 6.401 | 6.415 | -28.24 | 5.92 |  | -6.5599 | -43.9475 | -1.5213 | 22.5 | 55.207 | 53.745 | 11.3692 | 13.5353 | 54.9664 | 52.8107 | 52.9376 |  | -36.7 | 18.9885 | 5.55 |  | -6.7278 | 47.8957 | 19.8037 | -7.0697 | -47.341 | 8.6488 | 38.8907 | 28.2 | -27.9 |  | 10.1522
12/07/2025 | 06:00 | 0 | 17.5215 | -22.4506 | -39.9597 | 34.9369 |  | 25.5092 | -76.5931 | 42.4397 | 21.5853 | 21.1351 | 0 | -35.123 | 30.8 | 17.388 | -30.8 | 13.3421 | 34.3472 | 18.0218 | 18.3531 | 30.3016 | 16.2974 | 6.0178 | 7.9823 |  |  | -40.83 | -40.79 |  | 0 | 33 | 16.944 | 0.277 | -41.91 | -41.55 | -39.09 | 41.67 | 42.11 | 13.6379 | 0.5307 | 45.6239 | 46.7568 | 54.3739 | -45.2782 | -44.7423 | 29.0182 | 31.1262 | 64.4344 | 65.5061 | 7.3447 | 38.2785 | -512.0958 | -9.7644 | -12.1 | -13 | 51.1182 | 50.1561 | -2.175 |  | -79.565 | 1.6803 |  | 2.2408 | 559.0074 | 89.6328 | 89.6939 | -533.4409 | 432.7249 |  | -45.6527 | 46.0034 | 67.1724 | 27.02 | 21.29 | 47.96 | 68.74 | 21.0355 | 21.3034 | 27.7748 | 28.438 | 40.4402 | -26.8899 | -26.6699 | 1.2854 | -60.9343 |  |  | 17.7 | 123.6 | -13.56 | 43.5482 | 43.5298 | 43.052 | -72.6122 | -71.6478 | 74.0386 | -39.2373 | 80.838 | 10.68 | 28.33 | 56.03 | 32.8198 | 31.2057 |  |  | 60.4462 | 59.4015 | -156.1302 | -0.0001 | -39.2013 | -70.9 | -71 | 21.5634 | 33.7006 | 45.1007 | 48.0652 | 33.15 | -6.28 | 56.3425 | 154.7588 |  | -48.62 | 69.21 | 66.51 | 155.7455 | 152.4727 | 57.8492 | 54.4182 | 237.6455 | 200.4629 | 192.2258 | 193.683 | 120.8323 | 105.5879 | -22.266 | 544.0057 | 521.8964 |  | -24.8486 | -23.2282 | -46.2051 | 38.8674 | 35.8051 | 173.628 | -35.6841 | -36.4451 | -76.1317 | 0 | -16.11 | 110.6 | 6.4373 | 45.1822 | -33.4825 | -32.408 | 10.0272 | -109.0199 | 66.4552 |  | 20.4543 | 20.1357 | 38.3733 | 39.2867 | 37.8469 | -21.0995 | -22.4391 | 98.6318 | -54.6747 | -54.85 | 62.761 | 71.0334 | 27.8709 | 1.13 | 6.5534 | 0.8682 | -4.68 | 17.13 | 27.2647 |  | -3.486 | 4.204 |  | 34.79 | -71.1345 | -62.5997 | 13.83 | 82.3062 | 24.9 | -17.439 | -4.7344 | -4.9179 | 1.4409 |  |  | -14.3143 | -24.7873 | 24.7695 | 25.4101 | 63.1222 | 62.656 | -109.8151 | -15.6272 | 30.154 | -44.2953 | 12.6871 | 8.8491 | 8.5973 | 14 | 264.8876 | 266.9006 | 247.7 | -243.8669 | -485.4344 | 488.9828 | 487.5976 | -248.0807 | -248.1659 | -22.6975 | -10.9892 | 79.8753 | 79.876 |  |  | 57.4292 | 57.3742 | -73.5997 | -73.7816 | 101.94 | 102.14 | 62.4 | 61.8 | 21.494 | 26.72 | -353.0655 | 106.3122 | 105.2448 | 11 | 14.9 | -56.6 | -58.1 |  | 1.1275 | -479.7422 | -481.4261 | 507.3496 | 409.7072 | -39.9193 | -396.7553 | 396.8298 | -149.3372 | -226.5331 | -398.4505 | 118.9356 | 116.9233 | 153.2977 | -492.7201 | 233.1504 | -262.7292 | 260.3623 | -10.1776 |  | 22.24 | 6.246 | 6.277 | -22.48 | 1.6 |  | -1.5793 | -39.8154 | -7.4388 | 19.6 | 53.06 | 53.202 |  | 13.5384 | 52.2512 | 53.7478 | 53.9862 |  | -18.1 | 19.7095 | 5.71 |  | -10.7833 | 49.5942 | 22.3668 | -10.7193 | -49.0209 | 11.5273 | 37.154 | 8.5 | -8.5 |  | 12.9016
12/07/2025 | 06:30 | 0 | 17.7813 | -22.4666 | -39.7425 | 33.4733 |  | 26.6992 | -78.6485 | 45.5854 | 23.1393 | 22.4991 | -4.44 | -35.842 | 33 | 18.216 | -33 | 13.3129 | 33.888 | 18.3975 | 18.8315 | 31.3311 | 16.087 | 6.0498 | 8.0856 |  |  | -42.93 | -43.24 |  | 4.44 | 35.2 | 18.5 | 0.279 | -43.38 | -44.37 | -38.2 | 44.56 | 44.71 | 13.6605 | 0.4988 | 47.7053 | 49.0963 | 55.1555 | -47.9574 | -47.4579 | 25.705 | 25.7356 | 67.2475 | 69.5248 | 6.2978 | 28.9923 | -511.7048 | -8.5593 | -12.4 | -13.3 | 53.3325 | 53.6946 | -2.2001 |  | -82.3781 | 1.905 |  | 2.1977 | 559.8314 | 86.3368 | 86.3674 | -528.5768 | 430.2279 |  | -51.9331 | 52.889 | 66.1145 | 25.79 | 21.05 | 48.47 | 66.62 | 20.9015 | 20.4996 | 34.3284 | 34.6577 | 37.8854 | -28.816 | -28.4737 | 0.9907 | -58.8558 |  |  | 27.2 | 115.1 | -13.97 | 44.526 | 43.7015 | 44.1045 | -70.2606 | -70.8867 | 67.5929 | -33.6103 | 73.4444 | 10.9871 | 32.1 | 57.09 | 35.6323 | 33.403 |  |  | 58.294 | 58.746 | -155.136 | -0.0001 | -41.5253 | -73.3 | -72.8 | 22.294 | 36.6302 | 47.9186 | 52.1667 | 36.06 | -6.76 | 56.513 | 152.6437 |  | -49.02 | 70.69 | 67.91 | 152.1636 | 148.6909 | 53.0004 | 52.1182 | 239.3418 | 198.8373 | 192.212 | 195.8197 | 120.548 | 107.6091 | -21.537 | 544.7697 | 515.8776 |  | -25.9887 | -23.8346 | -48.2005 | 42.6084 | 39.7748 | 161.34 | -38.8775 | -39.0175 | -75.2984 | 0 | -24.92 | 102.7 | 7.3582 | 49.2746 | -34.5472 | -33.4977 | 11.5568 | -103.7198 | 77.7102 |  | 20.7476 | 20.5812 | 38.9995 | 40.2086 | 38.2584 | -21.6019 | -21.9368 | 95.4501 | -51.1057 | -50.7852 | 58.671 | 68.1103 | 26.3401 | 1.06 | 6.6731 | 0.8682 | -4.38 | 16.04 | 25.5488 |  | -3.635 | 4.384 |  | 32.78 | -68.9051 | -60.4438 | 13.02 | 79.5891 | 23.7 | -17.9875 | -4.8854 | -5.2599 | 1.4743 |  |  | -13.5012 | -26.6893 | 22.8267 | 27.6335 | 59.4896 | 59.7574 | -108.8862 | -15.9065 | 31.4693 | -44.7867 | 11.8326 | 9.1128 | 8.7977 | 13.3896 | 260.2238 | 261.5874 | 240.5 | -238.5769 | -484.5044 | 483.9352 | 485.1458 | -245.4503 | -243.8983 | -26.0715 | -15.4446 | 79.3722 | 79.185 | -164.492 | -162.9239 | 58.396 | 57.5061 | -71.9486 | -72.1525 | 104.64 | 104.45 | 57.9 | 58.2 | 21.1672 | 24.96 | -344.273 | 109.6732 | 109.427 | 12.2 | 15.9 | -56.6 | -58 |  | 1.17 | -475.3566 | -480.2577 | 490.7363 | 393.2552 | -58.4798 | -391.0804 | 387.1608 | -146.1927 | -221.1971 | -387.6126 | 117.9465 | 116.1404 | 144.8316 | -474.1763 | 230.0895 | -253.8312 | 252.9273 | -10.4413 |  | 21.04 | 6.58 | 6.584 | -21.28 | 0.24 |  | -0.4074 | -40.7828 | -7.5853 | 20.6 | 50.098 | 49.606 |  |  | 50.5578 | 51.989 | 51.5609 |  | -12.7 | 19.6461 | 5.23 |  | -13.7336 | 51.6414 | 25.3535 | -13.7808 | -50.8379 | 15.0718 | 35.6891 | 5.5 | -3.7 |  | 16.0273
12/07/2025 | 07:00 | 0 |  |  | -40.0184 | 34.1078 |  | 27.8997 | -79.4473 | 46.3176 | 23.6533 | 23.0151 | -17.76 | -37.364 | 35.2 | 19.044 | -33 | 12.6728 | 33.0942 | 18.6375 | 18.847 | 31.2885 | 16.0679 | 5.788 | 8.3969 |  |  | -46.68 | -46.61 |  | 17.76 | 35.2 | 18.433 | 0.273 | -42.57 | -42.85 | -45.97 | 42.98 | 43.11 | 13.7814 | 0.5972 | 47.4311 | 49.1581 | 60.7936 | -45.6801 | -45.3271 | 9.3408 | 9.4301 | 72.4719 | 74.6153 | 3.6806 | 18.635 | -516.4224 | -9.6965 | -11.8 | -12.5 | 51.5975 | 50.9037 | -2.4079 |  | -78.8565 | 1.3055 | 1.894 | 3.8338 | 563.6767 | 89.877 | 89.938 | -542.6194 | 435.564 |  | -45.9131 | 47.4689 | 61.8932 | 24.66 | 20.04 | 46.03 | 63.87 | 26.1258 | 24.9202 | 33.2314 | 33.6786 | 46.4545 | -26.5258 | -27.45 | 1.2662 | -58.9148 |  |  | 29.5 | 113.1 | -13.99 | 43.6606 | 44.7074 | 43.7187 | -74.1916 | -73.6693 | 74.0668 | -35.8117 | 80.8593 | 10.7248 | 24.81 | 55.18 | 35.6323 | 33.403 |  | -3.8935 | 58.2277 | 58.8185 | -149.5806 | -0.0002 | -40.557 | -73.6 | -73 | 23.5794 | 38.0951 | 44.1614 | 53.9246 | 37.35 | -5.35 | 53.475 | 145.1432 |  | -48.94 | 68.22 | 65.93 | 144.4 | 140.9273 | 53.8443 | 53.9091 | 235.0979 | 198.8148 | 192.6775 | 195.42 | 114.8555 | 104.1022 | -20.741 | 555.3632 | 485.7894 |  | -25.9074 | -24.1257 | -46.6648 | 36.0761 | 36.1699 | 159.804 | -33.0434 | -35.1022 | -64.3596 | 0 | -23.13 | 100.9 | 7.819 | 42.8501 | -31.7489 | -30.6798 | 5.9998 | -87.8784 | 66.7264 |  | 21.2288 | 21.0497 | 39.1343 | 39.4214 | 38.2594 | -27.1279 | -25.2859 | 95.785 | -54.0472 | -52.6157 | 61.7209 | 68.8063 | 25.2927 | 2.22 | 6.6706 | 0.751 | -4.54 | 15.66 | 25.3017 |  | -3.571 | 4.227 |  | 33.07 | -70.2971 | -58.6812 |  | 77.6218 | 24.3 | -18.5674 | -5.0281 | -5.2583 | 1.4557 |  |  | -12.8182 | -27.5713 | 23.0291 | 28.4494 | 59.6451 | 59.9658 | -109.3154 | -16.8425 | 32.4304 | -47.0436 | 13.051 | 9.8941 | 9.6415 | 15 | 235.9501 | 235.8066 | 149.6 | -152.1063 | -379.3556 | 383.2792 | 379.6696 | -223.8015 | -222.1838 | -27.7547 | -16.6029 | 78.5 | 80.9525 |  |  | 47.3545 | 47.2007 | -64.5767 | -64.404 | 96.46 | 95.58 | 58.7 | 59.4 | 21.2078 | 6 | -349.2447 | 97.3745 | 96.5859 | 11.1 | 21.1 | -45.5 | -46.7 | 1.525 |  | -377.978 | -444.8084 | 439.097 | 353.2424 | -9.3787 | -349.6944 | 346.4146 | -134.3796 | -190.3791 | -339.9679 | 125.9921 | 125.799 | 137.8965 | -428.7191 | 194.0396 | -237.0082 | 240.4119 | -9.8343 |  | 21.52 | 6.194 | 6.208 | -21.76 | 1.6 |  | -1.5518 | -37.7645 | -7.5273 | 19.4 | 50.046 | 50.371 |  |  | 51.6875 | 52.3051 | 53.0861 |  | -19.4 | 18.8861 | 5.25 |  | -14.414 | 52.1812 | 27.3789 | -13.9903 | -50.2482 | 16.5836 | 34.7917 | 11.8 | -10.7 |  | 11.1293
12/07/2025 | 07:30 | 0 | 18.0092 | -23.0877 | -39.6493 | 33.2096 |  | 29.8677 | -83.1805 | 50.0368 | 25.5792 | 25.2656 | -19.98 | -38.682 | 35.2 | 19.872 | -35.2 | 12.4405 | 33.449 | 19.9974 | 20.2817 | 33.4743 | 16.0332 | 5.9397 | 7.4104 |  |  | -50.17 | -50.41 |  | 22.2 | 37.4 | 20.615 | 0.286 | -49.25 | -49.96 | -39.04 | 50.17 | 49.73 | 14.2645 | 0.2723 | 53.3712 | 54.7374 | 64.9205 | -51.4403 | -51.2359 | 28.4646 | 28.7105 | 75.419 | 78.5001 | 6.2978 | 33.3861 | -576.9319 | -8.5548 | -12 | -12.8 | 57.3376 | 56.231 | -2.6815 |  | -86.1842 | 2.498 | 8.1182 | 5.5399 | 621.845 | 106.5096 | 106.5706 | -591.5099 | 485.6955 |  | -45.0359 | 45.4319 | 70.3958 | 27.33 | 23.53 | 50.61 | 68.8 | 16.8828 | 16.4809 | 37.4645 | 38.0752 | 35.5204 | -37.2038 | -37.3251 | 3.8873 | -66.5554 |  |  | 22.8 | 132.7 | -14.85 | 40.7871 | 41.0536 | 40.4935 | -75.4002 | -74.4518 | 83.1298 | -49.6964 | 91.864 | 10.4108 | 32.59 | 62.02 | 37.9761 | 36.0397 |  | -3.8935 | 66.2432 | 65.62 | -165.2654 | 0 | -43.293 | -78.4 | -79.6 | 22.3874 | 41.6107 | 55.4329 | 59.7839 | 41.55 | -8.59 | 56.11 | 164.1943 |  | -48.33 | 70.65 | 67.67 | 167.7273 | 162.8909 | 53.1338 | 50.4091 | 251.577 | 212.5967 | 205.659 | 208.3242 | 103.8255 | 90.8337 | -20.854 | 605.5751 | 379.6673 |  | -27.3736 | -25.748 | -26.916 | 29.0286 | 26.8711 | 106.032 | -31.3286 | -31.884 | -56.6198 | 0 | -17.87 | 56.9 | 8.458 | 18.8472 | -32.803 | -31.6122 | 6.014 | -87.9463 | 56.6884 |  | 20.7714 | 20.7621 | 39.0526 | 39.9797 | 37.8789 | -16.4107 | -16.7456 | 114.0378 | -49.9342 | -49.3648 | 73.4679 | 83.2888 | 28.0613 | 3.17 | 6.5779 | 0.8219 | -4.47 | 15.88 | 28.8422 |  | -3.29 | 4.392 |  | 33.36 | -83.8922 | -74.3129 | 12.81 | 78.5005 | 24.5 | -21.4631 | -4.6953 | -5.1991 | 1.614 |  |  | -12.6025 | -31.6656 | 22.6336 | 32.7749 | 60.5691 | 64.0122 | -122.1431 | -19.322 | 34.521 | -51.4821 | 12.2977 | 11.3309 | 11.0034 | 13 | 212.7963 | 213.2714 | 145.8 | -143.8399 | -346.6637 | 348.0492 | 346.539 | -201.704 | -200.748 | -23.3101 | -12.281 | 79.5703 | 80.0555 | -142.4783 | -140.7898 | 33.6324 | 32.7425 | -57.3455 | -56.4697 | 80.01 | 79.63 | 63 | 63.5 | 21.3722 | -17.2 | -361.5338 | 86.1178 | 85.8215 | 11.6 | 35.9 | -32.7 | -33.4 |  | 1.0961 | -343.0319 | -343.5446 | 373.6654 | 297.8616 | -10.7199 | -286.546 | 286.2721 | -123.0881 | -139.7233 | -282.2888 | 137.4133 | 140.8795 | 125.4161 | -364.0078 | 143.726 | -223.5523 | 222.674 | -9.0707 |  | 24.64 | 6.055 | 6.06 | -23.76 | 3.76 |  | -4.6281 | -32.665 | -7.6463 | 17.6 | 53.795 | 53.795 | 11.2721 | 13.497 | 52.584 | 52.2878 | 52.5937 |  | -34.8 | 17.3065 | 5.86 |  | -12.4534 | 49.4217 | 22.7153 | -11.6753 | -48.7565 | 11.7644 | 36.3806 | 26.3 | -26.8 |  | 28.4336
12/07/2025 | 08:00 | 0 | 18.3413 | -22.5037 | -39.4598 | 33.6891 |  | 32.1566 | -85.9068 | 53.0995 | 26.8652 | 26.5219 | -24.42 | -43.368 | 39.6 | 21.528 | -39.6 | 12.7218 | 35.7224 | 20.718 | 21.2858 | 35.273 | 16.8988 | 5.6145 | 8.1683 |  |  | -52.75 | -53.08 |  | 24.42 | 41.8 | 22.165 | 0.293 | -52.44 | -52.54 | -38.64 | 52.4 | 52.51 | 15.5575 | 0.2755 | 55.3931 | 56.7527 | 69.3101 | -54.6553 | -54.905 | 21.4759 | 21.9431 | 78.902 | 81.5812 | 6.8213 | 36.3868 | -598.0699 | -9.9453 | -11.9 | -12.8 | 60.4619 | 59.0397 | -2.4798 |  | -90.955 | 3.0953 | 8.5219 | 5.7497 | 638.8743 | 111.6977 | 111.5146 | -616.2142 | 506.5155 |  | -37.4102 | 37.7239 | 75.3157 | 27.31 | 23.86 | 53.93 | 70.3 | 17.9544 | 17.6865 | 38.7759 | 39.2172 | 37.4058 | -36.1623 | -36.1777 | 3.8453 | -65.446 |  |  | 33.3 | 131.8 | -15.47 | 46.8519 | 46.2122 | 46.6997 | -62.6313 | -62.5134 | 80.3094 | -60.2782 | 88.0563 | 11.1776 | 36.79 | 63.3 | 40.7886 | 38.237 |  | -3.8935 | 65.0545 | 65.7236 | -165.8933 | 0 | -45.2747 | -86 | -87.1 | 23.486 | 45.7123 | 59.6597 | 64.4714 | 45.23 | -9.13 | 58.311 | 165.7794 |  | -48.78 | 74.53 | 70.76 | 167.3273 | 164.5273 | 0 | 56.8636 | 245.497 | 207.7465 | 199.2052 | 202.9352 | 117.6741 | 100.9834 | -21.742 | 630.3575 | 318.6309 |  | -27.9272 | -25.6726 | -34.59 | 15.5511 | 14.0367 | 179.772 | -40.1362 | -40.7624 | -66.3299 | 15.78 | -16.95 | 114.7 | 9.0328 | -11.7284 | -29.7662 | -28.9245 | 3.1522 | -98.4389 | 67.6978 |  | 20.1414 | 20.0335 | 38.041 | 38.3947 | 36.9107 | -18.7551 | -18.7551 | 118.2242 | 0 | -56.3396 | 72.0166 | 85.8675 | 29.6214 | 4.62 | 7.071 | 0.8914 | -4.68 | 16.51 | 29.4421 |  | -3.179 | 4.479 |  | 34.73 | -85.7911 | -71.8605 | 13.4 | 81.0625 | 24.4 | -22.3366 | -4.9262 | -5.3136 | 1.6635 |  |  | -12.1225 | -33.5763 | 24.2248 | 34.624 | 62.1298 | 63.2167 | -124.105 | -21.2861 | 36.0324 | -56.3482 | 11.2363 | 11.9364 | 11.6995 | 12 | 192.1887 | 189.6151 | 101 | -100.8968 | -282.2622 | 285.718 | 282.2849 | -180.4377 | -178.6363 | -24.3899 | -12.8535 | 84.5544 | 84.5282 | -118.0245 | -116.6561 | 23.9863 | 23.426 | -46.1896 | -45.6788 | 71.73 | 70.7 | 58.4 | 58.5 | 21.3509 | -40.16 | -372.4813 | 82.759 | 82.4329 | 11.6 | 36.5 | -22.5 | -22.8 | 1.4039 |  | -279.9981 | -292.8292 | 303.7185 | 232.981 | -29.5508 | -226.985 | 229.4394 | -112.6361 | -95.7645 | -228.233 | 149.682 | 151.1356 | 111.267 | -293.1125 | 102.827 | -198.3941 | 200.2463 | -9.7024 |  | 25.36 | 5.96 | 5.911 | -25.2 | 6.24 |  | -4.7745 | -28.1239 | -9.7551 | 15.8 | 53.472 | 54.105 |  |  | 55.4298 | 53.0641 | 52.7882 |  | -35.6 | 18.1768 | 6.18 |  | -12.5391 | 50.0607 | 24.422 | -12.7013 | -48.9357 | 12.6254 | 36.302 | 26.8 | -25.7 |  | 43.7325
12/07/2025 | 08:30 | 0 | 18.3498 | -22.7554 | -38.2494 | 36.0032 |  | 34.105 | -89.4606 | 56.4659 | 28.7111 | 28.1956 | -24.42 | -48.444 | 44 | 22.356 | -44 | 12.4557 | 38.3346 | 21.4997 | 21.9414 | 36.3427 | 16.3182 | 5.7791 | 8.238 |  |  | -53.32 | -53.96 |  | 24.42 | 46.2 | 21.909 | 0.291 | -53.36 | -53.52 | -39.52 | 52.52 | 52.7 | 16.5465 | 0.1339 | 59.3024 | 60.8176 | 71.744 | -56.5308 | -55.344 | 29.3747 | 29.2694 | 83.5906 | 86.2697 | 7.3447 | 36.8532 | -631.8589 | -8.0235 | -12.8 | -13.8 | 60.9991 | 60.2353 | -2.5892 |  | -97.5106 | 4.3263 | 9.2278 | 6.2736 | 671.5291 | 127.5368 | 126.5907 | -667.7739 | 547.0299 |  | -32.8724 | 33.3992 | 83.5089 | 28.88 | 26.13 | 58.69 | 76.01 | 12.998 | 10.9887 | 39.9965 | 41.3213 | 33.1157 | -37.449 | -37.678 | 7.7488 | -76.5083 |  |  | 20.8 | 154.6 | -16.36 | 47.6398 | 47.605 | 46.7867 | -54.2714 | -54.6577 | 81.4328 | -74.9289 | 91.243 | 11.5485 | 36.02 | 67.59 | 42.6636 | 40.4343 |  |  | 77.2802 | 76.8922 | -180.9953 | -0.0001 | -47.5707 | -92 | -93.4 | 23.6673 | 49.8138 | 68.1134 | 70.3308 | 49.38 | -11.01 | 62.3565 | 179.5002 |  | -47.52 | 77.78 | 74.63 | 181.5091 | 176.6909 |  | 51.8273 | 265.3917 | 223.6605 | 215.8278 | 219.0436 | 115.1002 | 34.1224 | -23.52 | 679.4844 | 258.5517 |  | -28.6241 | -26.8946 | 29.943 | -2.0301 | -1.7191 | 149.052 | -44.8286 | -46.3053 | -61.0591 | 0 | -14.59 | 103.5 | 9.8233 | -46.6988 | -32.1802 | -31.3711 | 7.0414 | -32.5973 | 0 |  | 20.0538 | 20.0869 | 40.0206 | 40.5509 | 37.8742 | -14.0663 | -12.5592 | 133.6301 |  | -55.6716 | 83.8056 | 96.2369 | 34.2284 | 7.63 | 6.9563 | 0.9268 | -4.58 | 17.14 | 34.7091 |  | -3.106 | 4.284 | 10.1191 | 37.34 | -97.3043 | -82.535 | 14.52 | 86.4021 | 25.7 | -19.9038 | -6.7572 | -7.1268 | 1.7963 |  |  | -12.5636 | -38.301 | 25.7894 | 39.3986 | 67.5631 | 68.1486 | -131.0459 | -22.9611 | 36.5221 | -63.2566 |  | 13.0595 | 12.6171 | 12.2866 | 183.6379 | 181.7187 | 137 | -136.8568 | -297.1138 | 296.9526 | 295.6331 | -175.0098 | -173.8721 | -24.6682 | -12.6982 | 83.8379 | 83.9281 | -99.6899 | -99.9114 | 22.7558 | 22.6349 | -43.8874 | -43.2243 | 60.45 | 59.68 | 61.8 | 61.3 | 21.3295 | -45.68 | -383.2603 | 86.4175 | 86.0964 |  | 39.1 | -22.5 | -23 | 1.3204 | 1.1399 | -288.7201 | -231.6777 | 290.6203 | 225.7433 | -2.1522 | -217.6642 | 217.0926 | -116.7994 | -87.5952 | -215.179 | 146.9372 | 144.7145 | 120.3211 | -281.1772 | 92.6367 | -192.4291 | 193.1282 | -9.7299 |  | 26.16 | 5.836 | 5.872 | -25.68 | 5.68 |  | -4.921 | -26.4546 | -10.341 | 14.5 | 53.013 | 54.145 | 11.2607 | 13.4972 | 54.4544 | 54.6473 | 55.2495 |  | -37.5 | 18.6955 | 6.44 |  | -14.1784 | 51.8003 | 24.7315 | -13.6868 | -50.6039 | 12.259 | 37.7247 | 27.5 | -28.3 |  | 50.871
12/07/2025 | 09:00 | 0 | 18.7248 |  | -37.4623 | 36.4077 |  | 36.0738 | -96.5381 | 58.6468 | 29.7791 | 29.2031 | -24.42 | -50.853 | 46.2 | 24.012 | -46.2 | 12.9081 | 42.9244 | 21.8919 | 22.2267 | 36.9086 | 16.2164 | 6.0101 | 8.4988 |  |  | -55.29 | -55.31 |  | 24.42 | 48.4 | 22.727 | 0.295 | -55.76 | -56.06 | -41.48 | 56.06 | 56.65 | 17.8883 | -0.5742 | 62.0569 | 64.2986 | 71.7096 | -58.1383 | -59.05 | 25.4506 | 25.4436 | 86.2697 | 86.6716 | 6.8213 | 36.6623 | -647.5374 | -9.3161 | -12.3 | -13 | 63.4477 | 63.3492 | -2.9354 |  | -97.9687 | 5.8716 | 9.9443 | 6.7508 | 688.2838 | 130.1004 | 130.1309 | -682.2445 | 557.3271 |  | -51.211 | 54.03 | 87.1514 | 29.9 | 27.77 | 61.94 | 77.71 | 9.917 | 9.7831 | 42.9125 | 43.966 | 32.1012 | -45.3661 | -45.3993 | 7.2159 | -79.3116 |  |  | 22.4 | 158.2 | -16.84 | 46.6189 | 46.0184 | 46.749 | -52.1688 | -52.4303 | 77.9005 | -77.225 | 89.6295 | 12.301 | 44.59 | 69.7 | 45.0073 | 42.6315 |  | -3.8935 | 80.2852 | 78.8796 | -180.1791 | -0.0001 | -49.7343 | -95.2 | -97.6 | 24.1837 | 53.3295 | 70.9312 | 75.0183 | 52.53 | -10.97 | 64.976 | 178.1551 |  | -46.74 | 79.51 | 76.29 | 179.2182 | 175.9273 |  | 49.8091 | 268.3029 | 224.9246 | 219.9242 | 221.9082 | 112.9799 | 34.0117 | -24.565 | 690.5099 | 257.1791 |  | -29.7854 | -27.8066 | 31.1569 | -3.57 | -3.6293 | 133.692 | -49.3786 | -49.9181 | -57.936 | 0 | -5.19 | 106.7 | 10.6542 | -49.4661 | -34.8456 | -33.856 | 9.5152 | -32.9335 |  |  | 20.5694 | 20.2817 | 39.4077 | 39.699 | 38.1838 | -10.3823 | -10.5497 | 138.1515 |  | -48.8217 | 85.8165 | 97.9612 | 36.9531 | 7.17 | 7.1662 | 0.8939 | -4.46 | 18.27 | 35.737 |  | -2.786 | 4.318 | 12.0366 | 38.56 | -98.7117 | -85.9937 | 14.68 | 88.3538 | 25.4 | -20.2512 | -7.5518 | -8.0233 | 1.8625 |  |  | -13.5648 | -38.6417 | 24.1451 | 40.2559 | 59.0037 | 60.8521 | -127.9493 | -23.8132 | 37.2423 | -66.5707 | 11.0887 | 13.6454 | 13.3448 | 12 | 160.0726 | 159.5768 | 146.3 | -145.5959 | -320.0507 | 318.2284 | 318.8113 | -153.5901 | -151.3102 | -20.8881 | -8.0095 | 77.974 | 80.2272 | -141.8485 | 0 | 21.8878 | 21.7011 | -44.8785 | -44.1023 | 50.85 | 51.24 | 63.1 | 63.2 | 21.3103 | -49.6 | -384.8702 | 88.1741 | 87.8115 | 9.9 | 41.6 | -20 | -20.4 |  | 1.104 | -312.9951 | -227.269 | 312.4833 | 238.1514 | 21.234 | -231.4687 | 235.6676 | -129.2555 | -85.6878 | -229.3382 | 153.0265 | 153.2265 | 123.63 | -303.7721 | 93.9605 | -214.2188 | 213.1043 | -10.0183 |  | 26.64 | 5.662 | 5.625 | -25.84 | 3.68 |  | -4.5701 | -30.0587 | -8.8182 | 15.9 | 53.952 | 54.345 | 11.0777 | 13.4495 | 51.1521 | 49.0847 | 50.9263 |  | -39.3 | 18.3192 | 6.7 |  | -7.8941 | 51.4411 | 20.4679 | -7.8174 | -50.3109 | 7.8386 | 42.4401 | 30.8 | -30.6 |  | 48.9908
12/07/2025 | 09:30 | 0 | 18.6823 | -22.9493 | -36.626 | 31.7622 |  | 37.6713 | -97.2179 | 60.9651 | 31.0591 | 30.3174 | -19.98 | -51.343 | 46.2 | 21.528 | -46.2 | 13.1622 | 43.2112 | 22.4827 | 22.8931 | 37.9258 | 16.7886 | 6.0365 | 8.0975 |  |  | -55.15 | -55.14 |  | 19.98 | 50.6 | 23.875 | 0.301 | -52.34 | -52.67 | -46.38 | 52.26 | 52.71 | 18.3788 | -0.8227 | 63.6963 | 66.1182 | 72.0512 | -55.861 | -55.4191 | 7.489 | 7.6414 | 88.1452 | 90.4225 | 4.7275 | 26.6638 | -635.2594 | -9.4168 | -12.3 | -13 | 60.0287 | 59.6211 | -3.698 |  | -96.1978 | 7.3754 | 10.1487 | 6.7616 | 670.0642 | 138.5235 | 138.6456 | -683.3683 | 566.7388 |  | -57.1132 | 59.5375 | 88.4188 | 29.47 | 26.93 | 62.6 | 79.37 | 6.836 | 6.1662 | 48.3557 | 49.2792 | 32.8896 | -49.6513 | -49.342 | 7.6575 | -79.1396 |  |  | 30.4 | 159 | -17.36 | 48.3774 | 47.8032 | 47.3811 | -51.7537 | -51.1351 | 77.5218 | -77.414 | 89.1357 | 12.5984 | 48.52 | 73.12 | 46.8823 | 44.2429 |  | -3.8935 | 80.2851 | 78.1949 | -177.2702 | 0 | -51.7408 | -103.5 | -102.9 | 25.134 | 55.6732 | 71.4009 | 78.5339 | 55.4 | -10.68 | 63.674 | 177.4601 |  | -45.16 | 83.55 | 80.23 | 175.6727 | 170.8727 |  | 45.0545 | 269.0553 | 228.6268 | 221.5511 | 224.0525 | 105.1166 | 34.8739 | -24.123 | 698.2697 | 247.1815 |  | -29.5805 | -28.023 | 29.5891 | -7.462 | -6.6828 | 145.98 | -46.3926 | -47.1287 | -51.9805 | 0 | -4.55 | 101.9 | 10.3001 | -59.2853 | -35.6149 | -34.4447 | 10.2037 | -33.3407 |  |  | 21.2655 | 20.687 | 40.0988 | 40.429 | 39.0364 | -6.3633 | -8.3728 | 129.4437 |  | -46.8961 | 85.4075 | 99.0735 | 27.5267 | 10.82 | 11.5682 | 0.9744 | -7.81 | 19.35 | 26.6545 |  | -2.77 | 4.325 |  | 37.88 | -100.7195 | -85.1168 | 15.36 | 90.2863 | 25.4 | -19.6014 | -7.6865 | -7.9728 | 1.8716 |  |  | -13.0642 | -40.2168 | 24.8482 | 42.0116 | 63.3437 | 64.171 | -132.2157 | -25.1981 | 37.2015 | -70.0196 | 11.2007 | 14.1044 | 13.8089 | 13 | 162.6312 | 161.4644 | 140.4 | -139.1216 | -311.5818 | 311.8176 | 310.0049 | -155.3256 | -154.4652 | -22.1978 | -9.1969 | 80.4767 | 82.0198 |  |  | 20.0861 | 19.306 | -39.6166 | -40.3343 | 52.83 | 52.85 | 62 | 61.6 | 21.3509 | -52.8 | -392.0797 | 88.5988 | 87.9716 | 7.1 | 41.1 | -19.1 | -19.4 | 1.4622 |  | -308.9847 | -223.4193 | 307.5668 | 237.0009 | 19.6329 | -229.0587 | 226.2134 | -120.9343 | -86.9038 | -221.9886 | 151.6867 | 152.4415 | 124.8095 | -297.3582 | 90.1091 | -208.3887 | 210.3988 | -10.4138 |  | 27.12 | 5.72 | 5.727 | -26.56 | 5.2 |  | -6.1814 | -29.7353 | -8.2597 | 15.7 | 54.433 | 54.614 | 11.1122 | 13.3001 | 53.3196 | 54.666 | 54.1116 |  | -41.1 | 17.1992 | 6.89 |  | -8.3902 | 52.4306 | 21.9371 | -8.3766 | -52.1304 | 8.9492 | 42.8646 | 32.1 | -31.4 |  | 58.262
12/07/2025 | 10:00 | 0 | 18.6316 | -22.6477 | -35.8438 | 28.3534 |  | 39.2621 | -96.5752 | 61.9056 | 31.433 | 30.8969 | -13.32 | -51.961 | 48.4 | 21.528 | -46.2 | 13.1955 | 45.8648 | 22.2803 | 22.6885 | 37.8518 | 16.649 | 5.8937 | 8.1446 |  |  | -53.62 | -53.72 |  | 13.32 | 50.6 | 22.243 | 0.288 | -58.09 | -58.28 | -32.52 | 58.35 | 57.99 | 19.0894 | -0.6204 | 63.2218 | 65.8992 | 71.9817 | -60.5495 | -61.6037 | 18.6957 | 18.2276 | 88.4131 | 87.8772 | 6.8213 | 43.0673 | -641.6195 | -7.7419 | -11.8 | -12.7 | 64.91 | 65.9909 | -3.9231 |  | -99.2465 | 8.8048 | 9.8636 | 6.9144 | 674.4283 | 134.6171 | 134.7087 | -672.4203 | 567.0135 |  | -58.6449 | 60.5267 | 89.7661 | 29.54 | 28.03 | 64.51 | 80.21 | -0.2637 | 2.1475 | 54.6551 | 55.3211 | 33.5962 | -52.6141 | -52.4205 | 15.1024 | -83.2764 |  |  | 27.9 | 164.9 | -17.51 | 47.4908 | 46.1316 | 47.0428 | -49.7543 | -49.6506 | 76.0876 | -79.2594 | 88.9288 | 12.6182 | 48.88 | 75.12 | 48.2886 | 45.4147 |  | -3.7679 | 83.4416 | 83.361 | -185.5612 | 0 | -52.1779 | -108 | -107.4 | 25.6613 | 57.431 | 73.7491 | 80.8777 | 56.6 | -11.32 | 62.2325 | 185.1805 |  | -47.29 | 85.05 | 81.78 | 186.9091 | 182.3091 |  | 40.8909 | 278.021 | 234.4127 | 226.9983 | 229.9029 | 88.0158 | 35.1342 | -25.902 | 686.3534 | 266.2307 |  | -29.7315 | -27.9339 | 30.1323 | 1.3443 | 1.5582 | 55.344 | -31.0132 | -31.3094 | -31.9229 | 15.86 | -4.53 | 1 | 10.5274 | -42.6717 | -32.856 | -31.5167 | 6.5611 | -33.6554 |  |  | 20.171 | 20.2803 | 39.7788 | 40.5746 | 38.806 | -0.6698 | -1.0047 | 107.507 |  | -40.1319 | 65.9954 | 77.069 | 28.0101 | 8.57 | 10.9798 | 1.044 | -7.25 | 19.65 | 27.6396 |  | -2.712 | 4.303 |  | 43.34 | -78.6957 | -65.1926 | 15.35 | 93.9149 | 25.4 | -20.9083 | -8.2127 | -8.3971 | 1.9196 |  |  | -13.0402 | -41.9636 | 26.3955 | 44.1546 | 62.0657 | 63.1429 | -140.6118 | -26.5411 | 39.0703 | -74.1841 | 11.5599 | 14.1435 | 13.83 |  | 171.8605 | 170.2099 | 135.8 | -134.2993 | -321.7381 | 322.699 | 319.7577 | -165.9776 | -161.7945 | -18.3162 | 0 | 83.971 | 81.0748 |  |  | 19.339 | 18.7457 | -42.166 | -43.2181 | 59.23 | 59.39 | 67.5 | 66.5 | 21.4321 | -55.84 | -396.4647 | 88.4351 | 88.5892 | 7.1 | 45.2 | -19 | -19.5 | 1.3958 | 1.2409 | -313.2959 | -238.7844 | 327.1303 | 252.2319 | 30.8848 | -247.2507 | 246.7373 | -122.3848 | -92.0638 | -245.3207 | 161.9193 | 160.6147 | 124.0448 | -314.9523 | 94.9451 | -224.5059 | 225.8024 | -9.9139 |  | 29.68 | 6.547 | 6.553 | -29.28 | 6.56 |  | -7.1183 | -31.5236 | -6.5019 | 16.2 | 55.598 | 56.335 | 11.1164 |  | 53.1539 | 54.6631 | 52.907 |  | -44.1 | 15.2358 | 7.09 |  | -4.6053 | 49.4468 | 18.1155 | -4.5083 | -49.3419 | 4.0831 | 44.204 | 35.5 | -35.8 |  | 62.9986
12/07/2025 | 10:30 | 0 | 18.9082 | -22.9993 | -35.1469 | 29.2736 |  | 39.7647 | -99.8435 | 62.6491 | 32.107 | 31.0831 | -8.88 | -52.588 | 46.2 | 21.528 | -46.2 | 13.148 | 46.6154 | 22.7096 | 23.0155 | 37.8276 | 16.4075 | 5.9245 | 8.0064 |  |  | -54.19 | -53.96 |  | 8.88 | 50.6 | 21.994 | 0.286 | -56.91 | -57.51 | -33.12 | 57.85 | 58.13 | 18.903 | -0.8869 | 64.7162 | 67.2882 | 70.4519 | -63.0948 | -62.5312 | 26.6363 | 23.337 | 86.2697 | 88.0112 | 7.3447 | 40.1371 | -623.5667 | -9.6177 | -11.2 | -12.6 | 68.3395 | 67.7574 | -3.1106 |  | -101.218 | 8.88 | 10.4658 | 6.9798 | 664.5403 | 130.5581 | 130.3445 | -662.9058 | 562.6759 |  | -71.2433 | 72.7066 | 91.8119 | 29.55 | 28.22 | 65.91 | 81.28 | 0.2721 | 0.9419 | 56.3271 | 57.6203 | 34.0875 | -55.3342 | -55.627 | 17.5829 | -80.1699 |  |  | 36.1 | 160.7 | -17.99 | 50.0603 | 48.7082 | 48.6007 | -44.7824 | -43.5051 | 66.7807 | -74.1203 | 77.9035 | 12.6946 | 50.41 | 73.65 | 49.6948 | 46.5866 |  |  | 81.0522 | 80.3856 | -174.1442 | 0 | -53.2838 | -108.4 | -107.8 | 26.4523 | 58.6029 | 72.8098 | 83.2214 | 58.39 | -10.59 | 64.666 | 170.4747 |  | -47.2 | 86.56 | 83.12 | 170.4 | 168.2909 |  | 37.9364 | 270.0971 | 227.1524 | 219.7797 | 224.2029 | 110.9568 | 38.356 | -25.81 | 677.7638 | 264.8491 |  | -30.0554 | -27.8879 | 29.2698 | -10.0706 | -9.8142 | 158.268 | -48.1672 | -48.7305 | -55.0072 | 0 | -4.63 | 119.8 | 10.8267 | -65.7466 | -34.2288 | -33.4495 | 8.0618 | -36.8516 |  |  | 20.9975 | 20.7604 | 40.7887 | 40.4893 | 39.0449 | -1.3397 | -2.0095 | 102.1484 |  | -36.6407 | 59.7737 | 73.5114 | 27.2483 | 5.45 | 10.9798 | 0.9976 | -7.38 | 20.56 | 27.154 |  | -2.78 | 4.283 |  | 42.31 | -72.1079 | -59.0524 |  | 93.15 | 26.3 | -20.6571 | -8.2407 | -8.8241 | 1.9853 |  |  | -12.8638 | -42.0803 | 25.5074 | 44.6395 | 61.8939 | 63.243 | -139.1021 | -27.1202 | 39.7351 | -75.1225 | 10.7617 | 14.456 | 14.1781 | 12 | 168.6576 | 169.1554 | 146.7 | -144.7962 | -328.4339 | 331.1566 | 330.9243 | -164.0892 | -158.0961 | -19.7264 | -6.6241 | 80.7349 | 80.4974 | -151.2244 |  | 22.6349 | 21.1078 | -43.2389 | -43.0865 | 55.97 | 55.6 | 66.3 | 64.9 | 21.2078 | -57.12 | -398.7472 | 93.2235 | 92.8391 | 7.1 | 42.7 | -19.9 | -20.4 | 1.5029 | 1.1274 | -327.8006 | -242.2327 | 325.9851 | 249.1723 | 6.8758 | -243.1508 | 239.8675 | -126.6251 | -90.3369 | -241.7955 | 161.4737 | 159.0188 | 125.4788 | -312.5616 | 98.4289 | -220.5746 | 221.6148 | -10.3616 |  | 29.2 | 6.024 | 6.065 | -28 | 5.12 |  | -6.1509 | -30.5867 | -6.2974 | 16.1 | 55.003 | 53.052 | 11.1768 | 13.5328 | 53.1543 | 52.4448 | 51.7003 |  | -41.7 | 15.1753 | 7.28 |  | -4.7109 | 50.2246 | 19.8042 | -4.9365 | -49.8486 | 6.2455 | 42.5454 | 34 | -33.3 |  | 63.2121
12/07/2025 | 11:00 | 0 | 18.9112 | -23.301 | -34.2542 | 29.0985 |  | 41.0559 | -100.9928 | 64.5219 | 32.925 | 32.3491 | -8.88 | -54.115 | 48.4 | 21.528 | -48.4 | 12.739 | 47.6886 | 22.6267 | 22.8622 | 37.9444 | 16.126 | 5.208 | 8.1175 |  |  | -54.56 | -54.85 |  | 8.88 | 52.8 | 22.362 | 0.29 | -54.39 | -54.87 | -41.46 | 55.22 | 55.05 | 19.0738 | -1.0225 | 64.7199 | 67.0949 | 72.1993 | -62.0231 | -61.0552 | 6.7965 | 6.8436 | 89.3508 | 91.2262 | 5.2509 | 27.1134 | -619.364 | -9.4673 | -12.1 | -13.2 | 66.5477 | 65.1068 | -3.2542 |  | -100.0419 | 9.5938 | 10.4531 | 7.1039 | 659.1691 | 138.0352 | 138.0047 | -674.3401 | 565.0618 |  | -76.1256 | 77.0851 | 95.0353 | 30.29 | 29.25 | 67.37 | 81.92 | -0.2637 | -1.4693 | 55.4531 | 56.2342 | 33.5973 | -56.6528 | -56.8749 | 16.2614 | -79.9591 |  |  | 38 | 161.7 | -18.01 | 50.2486 | 50.4326 | 49.7305 | -41.5343 | -41.1266 | 63.1925 | -75.6914 | 75.457 | 12.6341 | 48.48 | 76.29 | 50.3979 | 47.7585 |  |  | 81.0795 | 79.933 | -169.0979 | 0 | -53.4318 | -113.6 | -112.5 | 26.4798 | 60.3607 | 73.2795 | 85.5652 | 60.25 | -10.63 | 65.8905 | 170.3297 |  | -46.78 | 86.58 | 83.92 | 171.2182 | 168.6182 |  | 37.2455 | 271.2442 | 230.4215 | 221.8962 | 224.4835 | 111.1766 | 38.1601 | -26.176 | 692.8475 | 238.1206 |  | -29.019 | -27.758 | 28.8391 | -11.3598 | -11.3479 | 153.66 | -50.6195 | -51.509 | -53.8768 | 0 | -4.74 | 125.3 | 10.8566 | -65.0467 | -33.4546 | -32.7584 | 7.0195 | -36.9177 |  |  | 20.9792 | 20.5471 | 39.9695 | 40.7332 | 39.2509 | -1.6746 | -3.684 | 116.5496 |  | -35.5442 | 65.6262 | 74.9357 | 43.0542 | 22.33 | 11.1678 | 1.033 | -7.47 | 20.9 | 41.7247 |  | -2.787 | 4.409 |  | 53.97 | -74.5036 | -65.6451 | 14.51 | 98.3112 | 26.5 | -20.3191 | -8.8836 | -9.3429 | 2.0251 |  |  | -12.2247 | -41.7593 | 26.5978 | 44.1494 | 61.4907 | 60.4816 | -135.0877 | -27.6611 | 39.4479 | -78.6906 | 10.6668 | 14.8857 | 14.5683 | 12 | 164.7625 | 165.3123 | 148.4 | -150.3826 | -319.8556 | 324.2705 | 319.013 | -159.3157 | -155.7263 | -19.4632 | -5.8873 | 86.1206 | 84.9036 |  |  | 23.4369 | 23.2392 | -27.6756 | -28.3803 | 55.52 | 55.51 | 62.9 | 64.4 | 21.3509 | -58.8 | -384.9628 | 89.4346 | 89.0701 | 7.7 | 41.2 | -21.6 | -22.1 |  |  | -320.0894 | -214.4825 | 298.8978 | 229.0443 | 4.3322 | -226.2944 | 221.2867 | -123.1676 | -88.1163 | -221.1196 | 153.3745 | 151.9045 | 121.0065 | -295.4606 | 91.7851 | -201.3797 | 199.8502 | -10.466 |  | 31.52 | 6.482 | 6.45 | -30.4 | 7.68 |  | -8.4672 | -27.715 | -6.9718 | 16.2 | 55.868 | 56.161 | 11.193 | 13.5189 | 55.4812 | 53.1581 | 54.3518 |  | -40.5 | 15.2178 | 7.48 |  | -5.9418 | 49.4104 | 18.286 | -6.2648 | -48.8242 | 6.1474 | 42.3002 | 32.8 | -33.4 |  | 56.009
12/07/2025 | 11:30 | 0 | 19.5587 | -23.8787 | -34.8132 | 30.4607 |  | 42.2826 | -102.711 | 65.9794 | 33.597 | 32.8951 | -15.54 | -54.181 | 48.4 | 22.356 | -48.4 | 13.3092 | 48.7098 | 22.7449 | 23.3385 | 38.9371 | 16.8074 | 5.7721 | 8.0667 |  |  | -58.46 | -58.41 |  | 15.54 | 52.8 | 23.957 | 0.291 | -63.67 | -63.67 | -30.56 | 64.29 | 64.69 | 19.6777 | -1.1142 | 65.9928 | 68.9911 | 74.1462 | -62.6929 | -61.7762 | 27.0385 | 27.168 | 87.7433 | 89.6187 | 7.8682 | 45.0517 | -661.7547 | -7.9868 | -13 | -13.2 | 68.2999 | 66.3235 | -3.9372 |  | -92.1499 | 8.4934 | 10.3323 | 7.0599 | 702.5664 | 145.3901 | 144.3525 | -697.2631 | 599.3989 |  | -77.2176 | 76.7482 | 95.1051 | 31.39 | 29.92 | 68.05 | 84.05 | -12.3199 | -10.9803 | 62.2913 | 62.5078 | 29.5971 | -64.1155 | -63.7568 | 11.0768 | -86.8721 |  |  | 28.5 | 171 | -18.32 | 43.1736 | 43.4493 | 43.0522 | -49.0792 | -48.9787 | 85.2474 | -92.1365 | 99.7713 | 13.1875 | 50.17 | 78.48 | 51.1011 |  |  |  | 88.0484 | 86.3132 | -180.6166 | 0 | -54.0243 | -111.8 | -111.9 | 26.7874 | 61.2396 | 76.567 | 86.7371 | 60.88 | -11.12 | 65.999 | 181.4153 |  | -46.52 | 91.8 | 86.16 | 176.1091 | 180.2909 |  | 22.9727 | 278.4307 | 234.7767 | 227.4939 | 231.1426 | 77.4753 | 37.8612 | -27.818 | 708.6267 | 186.4647 |  | -28.0833 | -26.1829 | 29.3268 | -2.0499 | -1.8534 | 56.88 | -38.9416 | -39.5693 | -19.6508 | 15.58 | -4.63 | 1 | 11.5157 | -51.8962 | -32.0891 | -31.3624 | 4.6569 | -36.3883 |  |  | 20.5743 | 20.4896 | 39.1343 | 40.2412 | 38.4179 | 12.8941 | 12.3918 | 111.0235 |  | -24.8664 | 56.9555 | 61.1859 | 47.8517 | 19.58 | 9.073 | 1.0452 | -6.05 | 21.2 | 48.1304 |  | -2.599 | 4.348 |  | 55.6 | -59.9899 | -52.4436 | 13.83 | 101.0997 | 27.2 | -23.7251 | -8.5646 | -8.7574 | 2.1159 |  |  | -14.0118 | -46.4102 | 26.0439 | 48.5253 | 60.0093 | 60.1485 | -156.4699 | -28.6499 | 42.1572 | -80.1137 | 10.7853 | 14.8759 | 14.6316 | 12.1264 | 172.1787 | 170.1786 | 199.9 | -200.6989 | -374.1838 | 373.2422 | 378.4021 | -164.6498 | -161.8074 | -15.3319 | 0 | 82.543 | 81.7138 | -142.6908 |  | 21.9977 | 21.8329 | -31.7392 | -31.5585 | 59.52 | 59.27 | 69 | 68.8 | 20.6117 | -59.44 | -396.0345 | 90.1502 | 91.6583 | 7.6 | 43.9 | -21.6 | -22.1 | 1.4066 | 1.0675 | -375.8388 | -168.1258 | 318.4282 | 239.6938 | 21.8146 | -237.6317 | 228.7999 | -124.2945 | -88.2821 | -229.8487 | 155.8776 | 155.4521 | 125.7674 | -309.9453 | 95.2259 | -213.161 | 215.319 | -10.0458 |  | 32.48 | 6.111 | 6.105 | -30.24 | 8.24 |  | -11.043 | -28.6244 | -5.2415 | 18.5 | 58.408 | 56.622 | 11.1057 | 13.2264 | 53.6068 | 53.0896 | 52.5767 |  | -44.4 | 14.2693 | 7.75 |  | 0 | 47.5712 | 15.4166 | 0 | -47.3277 | 0 | 44.9345 | 36.8 | -36 |  | 74.4629
12/07/2025 | 12:00 | 0 | 19.1141 | -23.1325 | -33.7484 | 30.9357 |  | 43.4388 | -103.9783 | 66.6562 | 34.005 | 33.1472 | -11.1 | -54.425 | 48.4 | 22.356 | -48.4 | 12.7304 | 50.3264 | 23.0208 | 23.714 | 38.852 | 17.2785 | 5.921 | 7.592 |  |  | -55.5 | -55.53 |  | 11.1 | 52.8 | 22.467 | 0.289 | -54.77 | -54.79 | -42.62 | 55.29 | 55.41 | 19.351 | -0.9394 | 66.422 | 69.0705 | 72.4935 | -57.7364 | -57.381 | 7.8174 | 7.0189 | 90.6904 | 92.2979 | 5.2509 | 28.2324 | -637.3674 | -8.7856 | -12.3 | -12.6 | 62.3768 | 61.664 | -4.4547 |  | -94.5572 | 8.3382 | 10.5132 | 7.1869 | 674.6115 | 149.6627 | 149.9679 | -684.3197 | 593.8214 |  | -77.2471 | 78.8789 | 95.8935 | 31.05 | 30.02 | 68.76 | 83.27 | -8.703 | -8.5691 | 60.0942 | 59.8697 | 31.2213 | -62.8162 | -62.9395 | 13.3582 | -83.5645 |  |  | 34.8 | 166.8 | -18.26 | 49.1393 | 48.3252 | 48.4946 | -43.1857 | -43.1574 | 81.6649 | -93.2801 | 93.8467 | 13.0191 | 49.05 | 77.03 | 51.1011 | 48.3444 |  |  | 82.7601 | 81.3465 | -170.3563 | 0.0001 | -54.0749 | -113 | -113.2 | 26.1118 | 60.3607 | 75.1581 | 85.5652 | 60.17 | -10.65 | 64.728 | 166.0694 |  | -46.56 | 89.16 | 85.49 | 167.5636 | 162.5091 |  | 25.2636 | 268.1434 | 226.1507 | 219.1816 | 221.5899 | 94.6713 | 36.386 | -26.745 | 694.7924 | 193.2904 |  | -27.4967 | -25.4386 | 26.1811 | -8.7309 | -9.4692 | 127.536 | -48.7747 | -50.8303 | -32.0553 | 0 | -6.91 | 88.8 | 11.4578 | -69.7534 | -32.0914 | -31.2749 | 5.7958 | -34.9227 | 0 |  | 20.5844 | 19.8468 | 39.1384 | 39.5648 | 38.0656 | 7.5355 | 7.3681 | 135.3047 |  | -26.3988 | 72.7849 | 79.1333 | 49.4484 | 23.03 | 8.5554 | 1.0208 | -5.79 | 19.68 | 49.7885 |  | -2.599 | 4.153 |  | 53.27 | -80.8272 | -72.7163 |  | 95.0184 | 26.1 | -21.6264 | -8.5898 | -8.8137 | 2.08 |  |  | -13.6949 | -43.7985 | 23.0556 | 46.0476 | 61.2612 | 62.2619 | -140.995 | -28.0271 | 40.2974 | -78.1441 | 10.4753 | 14.3876 | 14.0621 | 12 | 162.3819 | 161.9558 | 193.2 | -196.4633 | -363.3872 | 364.421 | 361.4288 | -156.9785 | -154.3564 | -21.0107 | -6.5626 | 80.6042 | 80.1922 |  |  | 22.2504 | 21.7121 | -29.1989 | -28.6943 | 59.72 | 60.08 | 65.2 | 66 | 21.1458 | -60.88 | -389.5495 | 91.8467 | 91.6761 | 7.1 | 45.1 | -20.8 | -20.5 |  | 1.1806 | -360.5223 | -177.1968 | 309.7429 | 234.5754 | 15.6527 | -233.2349 | 230.3089 | -122.5371 | -89.7261 | -225.9616 | 155.3622 | 156.385 | 123.9923 | -297.8371 | 92.922 | -206.9117 | 208.6274 | -10.1776 |  | 31.68 | 6.097 | 6.123 | -30.4 | 9.28 |  | -9.4041 | -29.8238 | -5.507 | 17.4 | 55.462 | 54.13 | 10.9827 | 13.3658 | 52.042 | 52.0974 | 52.0465 |  | -43.3 | 14.4896 | 8.05 |  | -6.678 | 51.9203 | 19.743 | -5.885 | -50.7363 | 6.8755 | 43.1617 | 33.8 | -34 |  | 89.309
12/07/2025 | 12:30 | 0 | 19.1426 | -23.5043 | -34.3897 | 30.5241 |  | 43.1012 | -99.5551 |  | 33.969 | 33.0349 | -11.1 | -54.025 | 48.4 | 21.528 | -48.4 | 12.8395 | 47.8594 | 22.3929 | 22.9979 | 37.884 | 16.0531 | 5.7553 | 7.1101 |  |  | -53.86 | -53.88 |  | 11.1 | 52.8 | 22.859 | 0.293 | -56.54 | -57.56 | -35.28 | 57.29 | 58.18 | 19.2768 | -1.0186 | 64.6107 | 67.9165 | 69.5583 | -58.6741 | -56.9671 | 31.6739 | 31.0931 | 84.9301 | 86.8056 | 8.9151 | 34.5936 | -649.3455 | -8.571 | -12.7 | -13 | 62.4734 | 61.6551 | -4.23 |  | -89.7692 | 7.3645 | 9.9867 | 6.8671 | 687.5513 | 153.386 | 153.5081 | -687.4139 | 607.3856 |  | -70.3026 | 72.4608 | 93.7878 | 30.88 | 28.99 | 68.03 | 82.36 | -14.7311 | -15.133 | 65.6412 | 67.2826 | 31.2926 | -63.9383 | -63.6168 | 12.3984 | -83.0511 |  |  | 30.5 | 167.3 | -18.35 | 47.4573 | 46.5804 | 48.1989 | -44.3829 | -43.8263 | 88.0315 | -98.7313 | 103.0024 | 13.2786 | 50.21 | 76.68 | 51.1011 | 48.3444 |  | -3.7679 | 83.481 | 82.9995 | -173.7668 | 0.0001 | -54.4155 | -113.7 | -112.3 | 25.5405 |  | 74.2188 |  | 59.56 | -10.47 | 63.519 | 170.0547 |  | -46.68 | 88.84 | 85.84 | 168.1636 | 167.2182 |  | 20.7909 | 266.4164 | 227.278 | 219.3086 | 222.3456 | 69.3466 | 36.9601 | -27.738 | 696.4104 | 181.3524 |  | -26.3838 | -24.752 | 27.9124 | 1.5888 | 2.2966 | 39.984 | -39.2556 | -39.8854 | -12.4483 | 0 | -6.03 | 1 | 11.7854 | -46.9858 | -33.3219 | -32.2962 | 5.4414 | -35.9345 |  |  | 21.2177 | 20.6834 | 39.0566 | 39.8132 | 38.3649 | 14.7362 | 12.8941 | 103.3205 |  | -20.1436 | 71.1531 | 82.3133 | 26.0545 | 11.8 | 11.5804 | 0.983 | -8.31 | 18.4 | 25.3152 | 7.3439 | -2.585 | 4.142 |  | 41.63 | -83.6932 | -68.2363 | 14.14 | 90.5992 | 24.5 | -23.3712 | -7.567 | -8.1976 | 2.1058 |  |  | -12.7523 | -45.5828 | 23.2222 | 47.3459 | 62.4997 | 64.9484 | -149.1069 | -27.3952 | 40.175 | -74.7542 | 10.736 | 15.1311 | 14.6949 |  | 165.7694 | 164.6221 | 197.8 | -197.9703 | -373.5795 | 378.5612 | 375.5466 | -159.6157 | -156.2559 | -19.9501 | -6.4011 | 80.6129 | 78.5399 |  |  | 23.404 | 22.569 | -27.7111 | -27.6403 | 59.9 | 59.76 | 65.8 | 64.9 | 21.1244 | -62.32 | -388.5268 | 93.2553 | 92.8885 | 7.1 | 41.7 | -21.6 | -22.1 | 1.3712 | 1.1226 | -367.127 | -159.6502 | 305.3976 | 231.9598 | 11.3854 | -233.0407 | 223.9095 | -121.9596 | -90.3763 | -225.2057 | 154.7544 | 156.1891 | 124.1059 | -297.8471 | 94.9986 | -201.7265 | 206.1341 | -9.9661 |  | 30.8 | 6.325 | 6.302 | -29.28 | 8.64 |  | -9.4316 | -30.5287 | -5.4765 | 18.6 | 55.601 | 54.754 | 10.9223 | 13.4538 | 53.3256 | 52.3353 | 52.2276 |  | -42.3 | 14.6909 | 7.85 |  | -5.9302 | 50.2412 | 18.6724 | -6.0288 | -49.3192 | 6.2604 | 42.136 | 33.6 | -32.9 |  | 93.4996
12/07/2025 | 13:00 | 0 | 19.1345 | -23.217 | -33.9251 | 29.2057 |  | 43.4063 | -100.7947 | 64.3306 | 32.717 | 31.8094 | -2.22 | -54.914 | 50.6 | 21.528 | -50.6 | 12.748 | 49.8188 | 17.5674 | 17.8854 | 29.3355 | 16.168 | 5.4798 | 7.5501 |  |  | -48.06 | -47.93 |  | 2.22 | 52.8 | 22.009 | 0.293 | -43.07 | -43.3 | -50.76 | 43.28 | 43.63 | 19.0179 | -0.9005 | 64.2281 | 66.8623 | 63.2894 | -48.3593 | -47.6735 | 4.6629 | 4.7298 | 83.7245 | 85.8679 | 5.2509 | 27.6297 | -623.0627 | -7.7427 | -13.3 | -13.6 | 52.4575 | 51.4852 | -4.3145 |  | -92.6932 | 7.5514 | 9.9046 | 6.7696 | 669.1791 | 155.3697 | 155.3392 | -693.7491 | 598.6862 |  | -65.2397 | 66.8709 | 91.5824 | 29.82 | 28.33 | 67.21 | 80.6 | 3.3531 | 3.0852 | 63.7163 | 62.942 | 33.1517 | -60.8012 | -59.8115 | 16.9954 | -81.6409 |  |  | 37.2 | 163.5 | -18.29 | 49.6022 | 48.2302 | 48.7628 | -44.3388 | -43.1431 | 90.5236 | -100.2682 | 104.908 | 13.3449 | 47.93 | 73.86 | 50.3979 | 47.7585 |  | -0.8094 | 82.3815 | 82.3007 | -170.3409 | 0.0002 | -53.5992 | -111.6 | -112.4 | 25.1834 |  | 72.8098 | 84.3933 |  | -9.98 | 64.666 | 166.4245 |  | -46.88 | 88.16 | 84.5 | 173.4364 | 167.7636 |  | 36.2182 | 269.0472 | 226.5065 | 219.6797 | 223.6337 | 104.1585 | 34.8761 | -25.479 | 704.4628 | 198.7946 |  | -26.5476 | -24.3445 | 26.6413 | -6.9748 | -7.7993 | 170.556 | -59.2785 | -59.7203 | -49.7495 | 16.03 | -11.95 | 111.1 | 11.5588 | -61.9502 | -32.4087 | -31.5202 | 5.0571 | -33.6843 |  |  | 20.7422 | 20.8326 | 38.0686 | 38.5499 | 37.6706 | -6.0284 | -5.5261 | 160.0882 |  | -33.7767 | 107.3809 | 125.0653 | 31.4379 | 20.37 | 13.6629 | 0.9744 | -9.4 | 19.74 | 31.4682 |  | -2.112 | 4.449 | 10.106 | 41.22 | -125.4111 | -107.1087 | 15.83 | 84.8507 | 26.6 | -18.3842 | -7.9526 | -8.5665 | 2.0848 |  |  | -11.0797 | -40.1523 | 24.4445 | 42.2005 | 61.5286 | 63.0752 | -121.4235 | -27.2235 | 36.5218 | -75.0908 | 10.9269 | 14.7783 | 14.5261 | 13 | 153.1482 | 152.9263 | 204.5 | -204.0967 | -366.8003 | 369.0712 | 366.2342 | -147.1406 | -144.9787 | -23.4669 | -10.7729 | 74.4697 | 74.7159 |  |  | 23.4699 | 22.7118 | -23.9091 | -23.1706 | 64.89 | 64.78 | 63.3 | 62.2 | 21.2697 | -62.24 | -387.6603 | 91.6336 | 91.2797 | 7.7 | 39.9 | -21.8 | -22.1 | 1.4179 |  | -362.6945 | -172.2402 | 298.9641 | 228.9817 | -13.0002 | -219.4174 | 219.7793 | -121.7635 | -89.1764 | -217.2956 | 154.854 | 155.239 | 120.041 | -285.5437 | 91.1541 | -197.7255 | 198.1232 | -10.3616 |  | 29.84 | 6.223 | 6.212 | -28.8 | 8.56 |  | -9.3461 | -30.6752 | -6.9139 | 20 | 56.402 | 57.319 | 11.0309 | 13.2338 | 46.961 | 47.2587 | 48.2333 |  | -38.3 | 16.1683 | 7.78 |  | -9.2398 | 53.1037 | 23.5736 | -8.7345 | -51.9652 | 10.6258 | 41.6838 | 30.5 | -30.2 |  | 85.3195
12/07/2025 | 13:30 | 0 | 18.6239 | -22.6642 | -34.5917 | 33.1763 |  | 42.3791 | -100.2942 | 62.0308 | 31.605 | 30.8043 | 0 | -54.685 | 50.6 | 20.7 | -48.4 | 12.7648 | 51.2156 | 17.0944 | 17.3141 | 28.7707 | 16.4109 | 5.4031 | 7.7224 |  |  | -46.96 | -47.02 |  | 0 | 52.8 | 21.711 | 0.289 | -47.25 | -47.48 | -42.39 | 47.31 | 47.96 | 18.0898 | -0.6881 | 62.7412 | 65.7819 | 59.3404 | -51.1724 | -50.6113 | 28.1727 | 28.1103 | 78.6341 | 80.7774 | 8.9151 | 46.5187 | -640.441 | -6.9912 | -12.6 | -13.4 | 56.0839 | 55.2462 | -3.841 |  | -93.2445 | 6.9882 | 9.7135 | 6.5548 | 684.3774 | 155.1561 | 155.1561 | -688.093 | 600.7642 |  | -64.0412 | 64.6295 | 89.1573 | 29.73 | 28.01 | 65.8 | 80.41 | -3.8806 | -3.7466 | 54.4946 | 55.0687 | 34.4281 | -58.0255 | -58.4922 | 14.9495 | -82.9073 |  |  | 36.2 | 164.8 | -18.12 | 49.1894 | 48.5602 | 47.8493 | -45.3359 | -45.4771 | 94.7895 | -103.335 | 109.4603 | 13.0436 | 48.12 | 72.19 | 50.3979 | 47.1725 |  | -3.7679 | 83.5797 | 82.775 | -172.9037 | 0.0001 | -52.8711 | -109.4 | -110.6 | 24.6616 | 58.6029 | 71.4009 | 83.2214 | 58.28 | -9.67 | 64.046 | 169.0746 |  | -46.6 | 88.22 | 84.69 | 171.2727 | 167.1091 |  | 33.5273 | 267.0966 | 225.3579 | 220.0054 | 221.2791 | 96.2178 | 37.3421 | -25.975 | 701.3218 | 187.0708 |  | -26.7734 | -23.4137 | 24.9349 | -5.8532 | -5.3292 | 155.196 | -55.1155 | -56.6261 | -43.9608 | 0 | -12.5 | 89.1 | 11.1722 | -56.3646 | -32.5174 | -31.4629 | 6.3855 | -36.0338 |  |  | 20.4042 | 20.7405 | 38.8302 | 39.3015 | 37.5919 | 4.3539 | 3.5166 | 150.3758 |  | -33.1227 | 105.2236 | 125.0023 | 21.3669 | 10.12 | 13.6629 | 0.9622 | -9.15 | 20.2 | 21.3286 |  | -1.522 | 4.266 |  | 34.46 | -124.612 | -105.627 | 15.95 | 82.699 | 26.8 | -18.7562 | -7.5615 | -7.8538 | 2.0511 |  |  | -11.8995 | -40.1294 | 24.4262 | 41.7247 | 60.2642 | 60.3925 | -125.3573 | -26.9939 | 35.8436 | -74.6919 | 11.6093 | 14.2705 | 14.0199 |  | 155.4385 | 156.9653 | 211.2 | -207.4324 | -371.3413 | 371.5018 | 369.3249 | -151.2102 | -146.4107 | -20.0274 | -8.2832 | 77.2035 | 77.0233 |  |  | 20.0311 | 19.1632 | -22.336 | -22.9377 | 65.42 | 65.29 | 60.5 | 59.8 | 21.2697 | -60.08 | -379.3393 | 84.0254 | 83.6912 | 7.1 | 40.6 | -18.2 | -18.6 |  | 1.1539 | -364.6911 | -165.7491 | 287.5891 | 220.0499 | -16.061 | -215.2395 | 213.7623 | -113.8214 | -81.4738 | -214.062 | 154.7383 | 154.1633 | 114.3013 | -280.2483 | 84.9037 | -194.1861 | 194.7156 | -9.9387 |  | 30.4 | 6.592 | 6.606 | -30.48 | 8.56 |  | -8.6717 | -28.6824 | -7.8508 | 18.2 | 54.131 | 52.666 |  | 13.1538 | 49.9408 | 49.5632 | 47.765 |  | -38.8 | 16.8572 | 7.67 |  | -8.2407 | 49.2458 | 20.2683 | -7.8739 | -48.3635 | 7.2629 | 40.8954 | 30.4 | -29.8 |  | 97.1423
12/07/2025 | 14:00 | 0 | 17.6584 | -21.6198 | -35.233 | 37.1371 |  | 41.1394 | -98.5769 | 60.9483 | 30.7131 | 29.9698 | -4.44 | -53.814 | 48.4 | 20.7 | -48.4 | 12.5347 | 50.1734 | 16.9855 | 16.9709 | 28.3506 | 16.5873 | 5.0374 | 7.5937 |  |  | -47.29 | -47.34 |  | 6.66 | 52.8 | 20.935 | 0.284 | -42.11 | -42.41 | -53.08 | 43.19 | 43.15 | 17.5957 | -0.623 | 64.0331 | 66.3469 | 55.1515 | -46.4838 | -45.9403 | 6.8029 | 6.8249 | 80.3755 | 82.3849 | 5.2509 | 28.7661 | -607.5723 | -7.96 | -12.3 | -13 | 50.3065 | 49.6307 | -4.0186 |  | -89.4328 | 7.9482 | 9.69 | 6.5171 | 651.4784 | 149.7848 | 149.7543 | -668.4426 | 577.9953 |  | -77.1915 | 78.9917 | 88.2093 | 29.48 | 27.37 | 65.12 | 79.67 | 8.8454 | 7.7737 | 51.5025 | 52.5598 | 35.5446 | -59.1502 | -58.793 | 16.6976 | -81.7759 |  |  | 35.3 | 163.9 | -17.54 | 47.7992 | 48.2698 | 48.1324 | -46.6726 | -46.7444 | 89.3958 | -96.3429 | 105.3459 | 13.4181 | 44.33 | 72.68 | 48.9917 | 46.0007 |  | -3.6423 | 82.1731 | 81.4259 | -165.0713 | 0.0001 | -51.3412 | -106.4 | -106 | 24.6616 | 57.1381 | 68.1134 | 80.8777 | 57.11 | -9 | 63.5035 | 165.8544 |  | -46.72 | 89.61 | 86.21 | 165.8 | 163.7455 |  | 39.5 | 265.428 | 223.4471 | 214.8999 | 219.2571 | 103.8965 | 35.866 | -25.324 | 686.5749 | 232.0071 |  | -25.6482 | -24.4018 | 25.5476 | -10.671 | -10.4641 | 165.948 | -51.2494 | -52.5864 | -50.1486 | 14.61 | -12.08 | 107 | 10.5834 | -64.7646 | -33.1002 | -32.7895 | 6.9343 | -34.8805 |  |  | 20.74 | 20.677 | 38.7222 | 38.4333 | 37.4933 | -9.0426 | -9.545 | 139.4911 |  | -38.3176 | 99.3388 | 119.4017 | 19.1476 | 7.9 | 13.6654 | 0.9158 | -9.39 | 20.06 | 18.8045 | 9.2752 | -1.475 | 4.22 |  | 33.82 | -118.9421 | -99.3406 | 15.94 | 83.0774 | 26.6 | -17.7408 | -7.6006 | -8.0687 | 1.9758 |  |  | -10.2909 | -38.6918 | 26.5274 | 40.4846 | 58.4898 | 60.5909 | -118.4419 | -27.3546 | 35.3848 | -74.4696 |  | 13.9482 | 13.6402 |  | 162.0634 | 161.6759 | 175.6 | -174.2137 | -342.282 | 344.4954 | 346.3197 | -157.1304 | -156.2608 | -18.4849 | -6.2193 | 80.7993 | 77.4473 |  |  | 22.9096 | 22.7558 | -23.014 | -22.6612 | 63.15 | 63.1 | 68.6 | 68.2 | 21.3509 | -56.96 | -393.8624 | 89.9855 | 89.6523 | 6.6 | 45.1 | -21.6 | -22.1 |  |  | -338.4603 | -211.4103 | 313.2797 | 239.3666 | 3.1975 | -240.8395 | 232.7857 | -123.5084 | -98.6077 | -238.7444 | 158.9187 | 156.7532 | 122.8416 | -309.6924 | 94.1336 | -209.3106 | 208.6004 | -11.0483 |  | 32.64 | 6.644 | 6.589 | -32.16 | 10.32 |  | -11.7174 | -30.5867 | -5.0675 | 20.3 | 54.815 | 53.612 | 11.0652 | 13.1971 | 52.449 | 51.4264 | 52.1435 |  | -42.6 | 16.9936 | 7.65 |  | -3.8987 | 49.5343 | 18.532 | -4.2081 | -47.9283 | 6.3135 | 42.2408 | 34.3 | -33.9 |  | 72.6518
12/07/2025 | 14:30 | 0 | 17.5915 | -21.6836 | -34.883 | 36.1013 |  | 41.3082 | -97.9036 | 61.6948 | 31.0271 | 30.3022 | -22.2 | -53.966 | 48.4 | 20.7 | -48.4 | 9.8926 | 49.8698 | 17.1395 | 17.2025 | 28.875 | 16.9254 | 5.6283 | 8.1385 |  |  | -56.13 | -56.37 |  | 22.2 | 52.8 | 20.09 | 0.278 | -52.99 | -52.36 | -52.99 | 53.36 | 53.31 | 18.0528 | -0.6713 | 64.5582 | 66.903 | 54.8785 | -49.4309 | -49.8795 | 26.0334 | 30.9987 | 76.3568 | 77.8303 | 9.4386 | 47.0331 | -634.7767 | -7.6731 | -12.6 | -13 | 54.168 | 53.845 | -3.4882 |  | -95.8776 | 7.8188 | 9.8186 | 6.6432 | 678.2737 | 152.4094 | 153.447 | -693.5832 | 595.219 |  | -76.8654 | 78.6693 | 90.1952 | 30.05 | 28.14 | 65.82 | 80.54 | 0.9419 | 1.8796 | 48.7258 | 48.9575 | 35.463 | -59.6697 | -59.7301 | 16.0807 | -82.404 |  |  | 29.1 | 166.3 | -17.77 | 45.7141 | 46.0917 | 46.5102 | -48.7022 | -49.1029 | 97.3028 | -102.4465 | 112.2348 | 12.9949 | 50.46 | 73.55 | 48.9917 |  |  | -3.6423 | 83.5412 | 82.4721 | -172.8973 | 0 | -51.0463 | -107.5 | -107.1 | 24.678 | 56.5521 | 68.583 | 79.7058 | 56.53 | -9.3 | 64.1235 | 170.8547 |  | -43.06 | 86.12 | 82.02 | 172 | 170.5636 | 36.2265 | 34.8182 | 274.7479 | 233.8203 | 226.4057 | 229.0014 | 73.6358 | 36.265 | -27.544 | 700.5314 | 199.4207 |  | -25.9471 | -24.3335 | 25.7473 | -1.128 | -1.2416 | 44.592 | -34.1238 | -34.7414 | -16.5922 | 0 | -12.75 | 1 | 10.6504 | -45.7843 | -33.5123 | -32.6107 | 8.3593 | -35.2339 |  |  | 20.7204 | 20.4281 | 39.786 | 40.0644 | 38.7616 | -0.8373 | -1.1722 | 157.2415 | -34.2871 | -34.3099 | 111.5022 | 127.2079 | 25.3001 | 14.97 | 13.5702 | 0.9622 | -9.23 | 19.96 | 24.5622 |  | -1.639 | 4.313 |  | 38 | -128.9142 | -111.2346 | 16.3 | 86.3188 | 26.3 | -18.2348 | -7.1802 | -7.5913 | 2.0136 |  |  | -10.7456 | -39.5158 | 25.6576 | 41.1603 | 59.1581 | 59.8485 | -124.334 | -26.9588 | 34.852 | -73.1223 | 12.2697 | 14.1533 | 13.8617 | 14 | 161.1196 | 159.0564 | 168.9 | -168.132 | -338.1263 | 342.1625 | 341.0282 | -154.965 | -152.4348 | -18.7607 | -5.8516 | 77.0537 | 77.2538 | -144.4926 |  | 23.2062 | 22.4042 | -27.1978 | -26.9961 | 59.35 | 59.17 | 70.6 | 69.3 | 21.227 | -53.6 | -396.5391 | 88.4661 | 87.9383 | 7.1 | 46.6 | -20.8 | -21.1 | 1.5139 |  | -334.2043 | -181.9594 | 312.07 | 237.9549 | 34.3359 | -230.7044 | 233.2074 | -122.0576 | -88.018 | -229.7254 | 155.7715 | 154.5501 | 122.1266 | -301.3151 | 95.0366 | -209.6353 | 209.4842 | -10.3616 |  | 32.4 | 6.755 | 6.728 | -31.68 | 10.24 |  | -10.692 | -30.9377 | -3.5447 | 20.7 | 55.266 | 54.984 | 11.0471 | 13.2189 | 50.6295 | 49.4615 | 50.2793 |  | -44.6 | 16.1161 | 7.63 |  | -4.4804 | 49.2351 | 18.246 | -4.8132 | -48.6838 | 5.5676 | 42.3135 | 36.3 | -36.8 |  | 73.9545
12/07/2025 | 15:00 | 0 | 18.592 | -22.6649 | -34.7181 | 36.2111 |  | 40.8811 | -96.1435 | 60.9783 |  | 29.9844 | -19.98 | -53.869 | 48.4 | 19.872 | -48.4 | 7.607 | 47.2798 | 17.2147 | 17.2683 | 28.5987 | 16.7647 | 4.9511 | 7.9691 |  |  | -55.49 | -55.62 |  | 19.98 | 52.8 | 20.682 | 0.283 | -48.02 | -48.17 | -60.26 | 48.17 | 48.98 | 18.5287 | -0.8438 | 65.1553 | 67.3313 | 55.3757 | -46.2159 | -44.4801 | 5.9078 | 6.2193 | 79.8397 | 81.5812 | 6.2978 | 33.2413 | -616.5804 | -8.6834 | -12.5 | -13.1 | 50.1756 | 49.4774 | -3.6347 |  | -92.7862 | 7.7012 | 9.696 | 6.5733 | 656.7886 | 152.0737 | 152.0737 | -678.1628 | 576.2518 |  | -79.077 | 79.8224 | 88.0296 | 29.75 | 27.26 | 65.08 | 79.69 | 3.8889 | 4.4248 | 45.1394 | 45.7364 | 35.7534 | -57.0128 | -56.8062 | 16.4611 | -79.1443 |  |  | 31.8 | 157.9 | -17.2 | 48.3967 | 47.3837 | 47.6533 | -47.7116 | -46.9927 | 92.1902 | -99.0246 | 107.67 | 12.7711 | 42.81 | 73.74 | 48.2886 | 45.4147 |  | -3.6423 | 79.611 | 79.1207 | -163.3647 | 0 | -50.5998 | -107.4 | -108 | 24.3375 | 55.9662 | 67.6437 | 78.5339 | 55.33 | -9.13 | 64.5575 | 159.8241 |  | -43.1 | 87.26 | 84.34 | 161.8364 | 160.0546 | 37.9059 | 36.7182 | 270.1917 | 229.0218 | 221.0667 | 222.025 | 101.1621 | 36.8213 | -25.909 | 694.2003 | 231.8941 |  | -25.9279 | -23.8261 | 24.8049 | -15.3333 | -14.4519 | 169.02 | -49.9066 | -50.1768 | -45.8435 | 14.63 | -9.01 | 107.1 | 10.2911 | -73.0015 | -34.2725 | -33.4336 | 9.4388 | -35.5616 |  |  | 20.4801 | 20.2732 | 40.3134 | 40.6194 | 39.2364 | -5.3586 | -5.6935 | 157.4089 | -35.8812 | -35.7796 | 109.8099 | 123.0967 | 27.7317 | 17.21 | 13.6458 | 0.9598 | -9.29 | 19.84 | 26.674 |  | -1.533 | 4.218 |  | 40.07 | -125.3868 | -107.5348 | 16.39 | 88.1419 | 28.2 | -17.5632 | -7.4755 | -7.6389 | 2.0257 |  |  | -12.0207 | -38.2885 | 25.4022 | 40.1059 | 59.9551 | 60.4667 | -119.8007 | -26.8636 | 33.6442 | -73.4632 |  | 13.8505 | 13.5347 | 13.3322 | 162.2837 | 161.0338 | 172.2 | -172.5952 | -339.2517 | 342.562 | 340.7353 | -157.7956 | -152.6745 | -19.6853 | -7.1112 | 77.0249 | 78.0591 |  |  | 21.0419 | 20.8441 | -29.0428 | -28.6445 | 63.81 | 63.93 | 68.7 | 67.8 | 21.3103 | -50.4 | -395.3203 | 90.0823 | 88.1922 | 7.1 | 46.2 | -21.6 | -22.1 |  | 1.2322 | -337.3301 | -209.8395 | 323.2861 | 246.1197 | 31.1613 | -240.2787 | 242.7306 | -118.9194 | -95.4873 | -237.1563 | 159.5017 | 161.221 | 120.7639 | -312.5605 | 100.8743 | -217.3676 | 218.718 | -11.0208 |  | 32.56 | 6.654 | 6.648 | -31.92 | 10 |  | -10.4875 | -31.4656 | -3.7186 | 21.1 | 54.683 | 53.409 | 11.0229 | 13.2273 | 49.9976 | 50.0313 | 51.2057 |  | -44.8 | 15.4824 | 7.89 |  | -6.5125 | 50.7325 | 19.8101 | -6.2482 | -50.3937 | 6.4277 | 43.1625 | 36 | -36.2 |  | 71.0558
12/07/2025 | 15:30 | 0 | 19.0283 | -23.2842 | -35.8266 | 37.3649 |  | 40.0318 | -97.1851 | 60.3527 | 31.0291 | 30.1143 | -17.76 | -53.537 | 48.4 | 19.872 | -48.4 | 6.8273 | 49.0454 | 17.2931 | 17.619 | 28.9226 | 16.6856 | 5.8802 | 7.603 |  |  | -54.79 | -54.83 |  | 17.76 | 52.8 | 21.976 | 0.287 | -51.82 | -51.96 | -50.41 | 52.45 | 52.09 | 19.0292 | -0.8069 | 63.262 | 65.4128 | 55.0184 | -49.5649 | -49.8558 | 32.4927 | 32.5903 | 77.2945 | 77.4284 | 10.4855 | 54.0237 | -646.0239 | -7.5555 | -12.8 | -13.5 | 54.327 | 53.8325 | -3.6156 |  | -99.323 | 7.2543 | 9.6805 | 6.3786 | 686.2695 | 154.0879 | 155.6138 | -717.1731 | 588.4495 |  | -33.91 | 33.1434 | 88.0296 | 29.62 | 27.37 | 64.37 | 78.94 | -1.0675 | 0.0042 | 49.7587 | 50.0975 | 36.5503 | -50.3747 | -50.2223 | 15.3034 | -82.9804 |  |  | 24.6 | 166.7 | -17.11 | 48.6778 | 48.08 | 48.4339 | -47.7238 | -46.5819 | 100.5733 | -105.9779 | 116.1906 | 12.7944 | 44.74 | 71.77 |  |  |  | -3.6423 | 83.6155 | 82.5248 | -188.8739 | 0 | -50.6628 | -104.3 | -104.2 | 24.2331 | 54.7943 | 68.583 | 77.3621 | 54.14 | -9.98 | 59.861 | 187.5657 |  | -43.97 | 84.66 | 81.03 | 190.4545 | 187.4545 | 42.1889 | 40.3818 | 282.5104 | 240.9194 | 232.772 | 237.9616 | 66.8795 | 37.4764 | -26.517 | 722.2951 | 181.0153 |  | -26.7465 | -24.82 | 25.1987 | -14.1546 | -13.049 | 49.2 | -27.6648 | -28.3855 | -12.0767 | 0 | -12.84 | 1 | 10.2655 | -68.4325 | -36.8886 | -36.235 | 10.3867 | -36.165 |  |  | 22.43 | 22.1415 | 39.3239 | 40.4323 | 39.3761 | -0.3349 | -0.1675 | 166.7865 | -40.1469 | -40.3523 | 118.662 | 133.8145 | 31.5843 | 20.84 | 13.2699 | 0.9744 | -9.23 | 19.27 | 32.1351 |  | -1.437 | 4.438 |  | 43.16 | -134.1268 | -119.9335 | 15.99 | 90.5916 | 27.5 | -17.6472 | -7.5011 | -8.0155 | 2.0367 |  |  | -11.1989 | -38.8623 | 29.0854 | 40.9472 | 62.9581 | 64.4058 | -125.7787 | -26.7267 | 34.4758 | -73.6445 | 11.7227 | 14.2021 | 13.7984 | 13 | 169.0422 | 165.8348 | 168.9 | -170.3669 | -326.995 | 325.5709 | 323.3451 | -162.2347 | -157.2973 | -16.4585 | 0 | 78.5402 | 80.7638 |  |  | 22.613 | 22.7008 | -35.9513 | -35.7727 | 59.01 | 59.05 | 72.2 | 73.7 |  | -42.24 | -399.6265 | 91.6421 | 89.9296 | 7.1 | 49.2 | -20.6 | -20.3 | 1.4901 |  | -322.9012 | -166.2785 | 346.1972 | 263.5707 | 132.3237 | -254.8183 | 258.4269 | -129.5682 | -103.6232 | -252.1433 | 160.9004 | 160.2105 | 130.4599 | -333.6829 | 105.5382 | -232.8738 | 230.4796 | -10.2298 |  | 33.84 | 6.646 | 6.653 | -32.88 | 10.24 |  | -10.811 | -32.1981 | -2.9862 | 19.2 | 54.842 | 53.887 | 11.0693 | 13.2569 | 51.5705 | 52.4272 | 54.3619 |  | -48.1 | 14.7933 | 7.73 |  | -5.4255 | 48.2586 | 16.4496 | -4.5465 | -47.0977 | 3.1587 | 43.5813 | 39.1 | -38.7 |  | 69.0317
12/07/2025 | 16:00 | 0 | 19.4945 | -23.8214 | -35.3203 | 36.5113 |  | 39.2354 | -95.4108 | 60.2646 | 30.3511 | 29.9804 | -15.54 | -53.829 | 48.4 | 19.872 | -48.4 | 5.6195 | 48.6678 | 16.9695 | 17.0965 | 28.1559 | 16.4684 | 5.6771 | 7.2606 |  |  | -53.44 | -53.82 |  | 15.54 |  | 21.366 | 0.284 | -50.28 | -50.66 | -49.72 | 50.5 | 51.05 | 18.8787 | -0.7143 | 63.4824 | 65.9898 | 50.9458 | -52.1101 | -51.5272 | 32.3044 | 31.9629 | 75.0172 | 76.7586 | 10.4855 | 54.2871 | -624.4169 | -6.6588 | -12.4 | -13.2 | 56.6692 | 56.3487 | -3.5276 |  | -105.8365 | 5.248 | 9.6552 | 6.2983 | 663.3806 | 144.9018 | 145.2681 | -687.7984 | 559.1362 |  | -91.011 | 91.8158 | 87.87 | 30.29 | 27.3 | 64.36 | 79.91 | 15.6772 | 14.6055 | 32.5417 | 34.0339 | 35.6206 | -57.3044 | -57.5602 | 16.284 | -82.6291 |  |  | 20.2 | 167.7 | -17.04 | 43.9374 | 45.523 | 45.5559 | -55.3847 | -55.0887 | 83.2544 | -78.0906 | 95.1269 | 12.3583 | 46.91 | 73.18 | 48.2886 | 45.4147 |  |  | 81.8284 | 80.988 | -173.1154 | 0.0001 | -50.8751 | -102.5 | -104 | 23.0795 | 53.6224 | 66.7044 | 76.1902 | 52.99 | -9.53 | 60.0315 | 173.6649 |  | -43.24 | 83.12 | 79.9 | 171.7455 | 170.2182 | 50.762 | 48 | 274.524 | 234.7219 | 227.7548 | 230.6156 | 91.0872 | 37.4235 | -24.593 | 701.1223 | 249.3336 |  | -26.2251 | -23.8572 | 24.4042 | -28.246 | -26.606 | 145.98 | -35.3934 | -36.0874 | -42.8838 | 0 | -12.16 | 107.4 | 9.9704 | -96.938 | -35.653 | -35.1176 | 10.442 | -36.3533 |  |  | 20.6485 | 21.0032 | 39.2396 | 39.7425 | 38.7219 | -15.2385 | -16.0758 | 159.7533 | -48.8606 | -48.6819 | 110.831 | 124.7225 | 32.4852 | 20.84 | 13.5702 | 1.033 | -9.29 | 20.31 | 32.8948 |  | -1.536 | 4.317 | 12.0246 | 43.3 | -123.5975 | -110.9653 |  | 88.6351 | 29.4 | -16.5704 | -7.974 | -7.955 | 2.031 |  |  | -11.6619 | -38.3003 | 26.976 | 40.0007 | 62.9323 | 64.0534 | -119.9843 | -26.4504 | 33.3281 | -73.5781 | 12.387 | 14.2314 | 13.946 | 13.491 | 174.2432 | 174.3356 | 135.4 | -138.2057 | -301.028 | 302.8829 | 296.903 | -168.0389 | -164.2779 | -13.5203 | 0 | 78.566 | 77.0744 | -156.5797 |  | 27.1284 | 26.8428 | -44.6099 | -45.2884 | 54.33 | 54.19 | 79.4 | 79.7 | 21.3295 | -28.4 | -398.7697 | 93.0835 | 91.804 | 7.6 | 52.3 | -26.7 | -27.3 | 1.3967 | 1.1276 | -295.2444 | -222.6776 | 391.4225 | 301.405 | 184.4058 | -298.1175 | 296.4827 | -140.562 | -125.3308 | -290.1511 | 164.5078 | 162.2995 | 144.2266 | -382.0496 | 129.6684 | -258.4626 | 260.7814 | -10.8368 |  | 35.44 | 6.579 | 6.579 | -34.24 | 11.36 |  | -12.5689 | -33.5439 | -0.4685 | 20.5 | 52.841 | 55.43 | 11.0761 | 13.229 | 51.4012 | 50.8696 | 51.3204 |  | -50.8 | 14.713 | 6.63 |  | 5.912 | 46.3801 | 13.2357 | 5.8184 | -45.4719 | 0 | 45.9186 | 42.3 | -42.2 |  | 26.5622
12/07/2025 | 16:30 | 0 | 19.72 | -24.6057 | -35.3289 | 36.7937 |  | 37.7799 | -95.308 | 58.7767 | 29.9371 | 29.1663 | -19.98 | -50.254 | 46.2 | 18.216 | -44 | 6.165 | 51.1212 | 16.3968 | 16.8291 | 28.2326 | 16.5307 | 5.442 | 7.2529 |  |  | -58.42 | -58.18 |  | 19.98 | 48.4 | 22.035 | 0.285 | -55.15 | -55.67 | -51.05 | 55.85 | 56.09 | 19.1895 | -0.9945 | 62.8867 | 64.1539 | 46.4165 | -47.5555 | -47.1148 | 7.6372 | 7.4235 | 72.204 | 76.2228 | 5.7744 | 29.1007 | -563.1353 | -7.3792 | -12.4 | -13.3 | 52.3165 | 51.6091 | -4.1333 |  | -76.5439 | 5.1874 | 8.592 | 5.9315 | 603.8391 | 141.6669 | 141.6974 | -640.4949 | 532.0447 |  | -73.3264 | 74.3964 | 87.0217 | 29.97 | 26.67 | 63.74 | 79.93 | -6.9616 | -4.2824 | 46.0729 | 47.209 | 33.7209 | -54.7601 | -54.4804 | 2.9065 | -81.2976 |  |  | 24.7 | 162.1 | -16.9 | 46.6112 | 45.7591 | 45.7968 | -51.5856 | -51.1809 | 74.3445 | -73.0013 | 85.1353 | 12.7839 | 42.58 | 71.65 | 46.8823 | 44.2429 |  | -3.6423 | 81.4707 | 80.5245 | -173.9764 | 0 | -50.0511 | -102.6 | -101.5 | 23.5629 | 53.0365 | 63.4169 | 75.0183 | 52.49 | -8.93 | 60.512 | 170.6447 |  | -43.31 | 82.24 | 78.97 | 171.1636 | 168.5091 | 35.0159 | 33.5273 | 266.3707 | 224.8602 | 216.2231 | 220.6805 | 103.2975 | 38.4108 | -24.828 | 652.2546 | 340.9587 |  | -26.2738 | -24.5713 | 23.7547 | -19.7921 | -17.7905 | 136.764 | -32.5796 | -32.8122 | -47.0889 | 0 | -13.36 | 99.9 | 9.7437 | -78.8704 | -34.9872 | -34.1409 | 8.7491 | -37.1358 |  |  | 21.0641 | 20.7372 | 39.1768 | 39.8468 | 38.3219 | 3.5166 | 3.5166 | 64.6381 | -32.7955 | -32.594 | 35.0952 | 42.9294 | 18.5177 | 7.72 | 13.6629 | 1.033 | -9.37 | 19.41 | 18.8926 |  | -1.443 | 4.31 |  | 44.19 | -44.5563 | -34.8968 | 14.63 | 98.2705 | 28.4 | -19.5552 | -7.0395 | -7.6808 | 2.1029 |  |  | -11.5421 | -41.5406 | 26.835 | 43.3796 | 64.1102 | 65.9635 | -145.7618 | -25.9678 | 34.6091 | -70.366 | 12.174 | 14.0947 | 13.7878 | 13.7367 | 193.6398 | 193.5691 | 111.9 | -111.3719 | -310.3662 | 314.0248 | 311.6376 | -185.5955 | -180.689 | -17.9974 | 0 | 82.0965 | 81.6838 | -181.6388 |  | 38.8949 | 37.9721 | -54.2778 | -54.6717 | 65.55 | 65.06 | 77.3 | 77.2 | 20.9813 | -0.24 | -391.8451 | 98.633 | 98.3247 | 9.9 | 50.2 | -37 | -37.9 |  | 1.0007 | -308.0615 | -315.3521 | 466.0519 | 361.0897 | 220.1559 | -356.1758 | 357.3076 | -154.2544 | -169.0276 | -354.9178 | 151.1302 | 152.191 | 158.6979 | -458.6653 | 181.013 | -282.783 | 281.4478 | -11.4163 |  | 33.52 | 6.603 | 6.601 | -32 | 10.48 |  | -10.927 | -39.0249 | 0.383 | 22 | 55.113 | 54.925 |  | 13.4413 | 55.1114 | 53.7857 | 54.4286 |  | -47 | 15.068 | 7.23 |  | 0 | 50.3232 | 17.9182 | -2.5889 | -49.2868 | 4.3115 | 44.6746 | 39.2 | -39 |  | 39.5096
12/07/2025 | 17:00 | 0 | 19.7227 | -24.8636 | -36.5846 | 35.1842 |  | 37.3063 | -93.4976 | 57.8194 | 29.3191 | 28.4067 | -19.98 | -47.291 | 41.8 | 17.388 | -41.8 | 5.9385 | 50.317 | 16.2808 | 16.6175 | 27.8101 | 16.2605 | 5.2486 | 7.2857 |  |  | -58.69 | -58.64 |  | 22.2 | 46.2 | 21.836 | 0.291 | -56.74 | -56.32 | -47.76 | 57.36 | 57.56 | 19.6483 | -1.1861 | 63.9597 | 65.4924 | 46.9084 | -47.4215 | -46.5122 | 6.2624 | 6.7082 | 74.6153 | 75.553 | 5.2509 | 28.7672 | -559.5935 | -5.1001 | -11.7 | -13.3 | 52.5 | 51.647 | -4.2048 |  | -76.0988 | 4.5618 | 8.5538 | 5.9041 | 601.7333 | 135.9294 | 135.9294 | -624.7363 | 523.3422 |  | -72.2084 | 73.5991 | 85.1056 | 29.57 | 26.24 | 62.4 | 79 | -1.6033 | -3.6127 | 44.5294 | 45.1669 | 34.1024 | -53.3817 | -53.3946 | 2.6235 | -83.426 |  |  | 15.8 | 167.2 | -16.87 | 44.3104 | 43.7055 | 44.0388 | -57.2253 | -55.4592 | 76.7205 | -68.9678 | 86.5791 | 12.7075 | 44.22 | 72.4 |  | 44.2429 |  | -0.8373 | 84.7052 | 82.8217 | -184.8012 | 0 | -49.2794 | -100.7 | -100.1 | 23.2993 | 52.4506 | 64.3562 | 73.8464 | 51.91 | -9.16 | 60.3725 | 181.4003 |  | -41.01 | 82.3 | 80.1 | 183.0727 | 179.8545 | 39.0908 | 37.4 | 270.724 | 233.1828 | 222.7144 | 228.2231 | 78.6097 | 37.4882 | -25.827 | 631.259 | 392.73 |  | -26.3928 | -24.554 | 21.4554 | -11.5954 | -11.1285 | 38.448 | -11.4417 | -11.7831 | -24.1142 | 0 | -9.62 | 1 | 8.8783 | -58.7919 | -36.3128 | -35.3615 | 10.7941 | -35.9158 |  |  | 21.1087 | 21.0873 | 40.1932 | 38.9952 | 38.3114 | 1.842 | 2.6793 | 64.6381 | -35.9507 | -36.3667 | 32.942 | 39.1764 | 22.6487 | 8.66 | 12.7694 | 1.1624 | -8.95 | 20.02 | 22.3533 |  | -1.71 | 4.533 |  | 45.39 | -40.9262 | -35.184 | 14.75 | 96.9055 | 28.3 | -22.5722 | -5.3742 | -6.0159 | 2.0317 |  |  | -14.2181 | -38.3078 | 26.4486 | 39.9647 | 58.8054 | 58.5362 | -141.0942 | -25.6636 | 34.6955 | -67.1534 | 12.2118 | 14.0654 | 13.8195 | 14 | 217.8627 | 216.9415 | 146.3 | -147.3046 | -370.1133 | 371.4132 | 370.342 | -208.2941 | -204.9413 | -11.6561 | 0 | 79.5414 | 78.1888 | -210.1006 |  | 51.3097 | 50.3099 | -67.2914 | -67.2619 | 72.36 | 72.15 | 82.1 | 81.7 | 21.0219 | 20.4 | -394.1608 | 104.5775 | 104.2515 | 12.8 | 49.1 | -48.1 | -49.3 | 1.3803 |  | -363.6236 | -371.4968 | 560.9642 | 438.6548 | 282.2803 | -434.5872 | 433.8004 | -175.201 | -226.9559 | -429.7093 | 139.1964 | 138.2983 | 172.3194 | -542.8101 | 230.3619 | -319.3098 | 324.2468 | -9.5981 |  | 31.52 | 7.262 | 7.264 | -29.76 | 9.84 |  | -10.75 | -42.8916 | 2.8428 | 24 | 54.821 | 54.177 | 11.2053 | 13.4079 | 52.2859 | 50.5082 | 51.1839 |  | -48 | 14.4788 | 7.31 |  | 4.0341 | 45.2754 | 11.2009 | 4.0342 | -44.929 | -3.5923 | 47.6197 | 40.1 | -39.8 |  | 39.8937
12/07/2025 | 17:30 | 0 | 19.4221 | -24.3026 | -35.6956 | 32.7713 |  | 34.751 | -83.3323 | 55.7854 | 28.3991 | 27.6579 | -26.64 | -44.926 | 39.6 | 15.732 | -39.6 | 11.5119 | 42.4836 | 16.0093 | 16.2566 | 26.77 | 16.7309 | 5.9185 | 7.6536 |  |  | -66.81 | -66.59 |  | 26.64 | 44 | 23.074 | 0.297 | -51.16 | -50.69 | -31.54 | 51.51 | 51.66 | 19.46 | -0.9464 | 63.7778 | 65.2048 | 45.445 | -50.6366 | -53.9203 | 24.6089 | 24.9257 | 73.9455 | 72.6059 | 7.3447 | 40.4075 | -526.6689 | -5.7365 | -12.6 | -13.8 | 59.569 | 58.3887 | -3.6769 |  | -82.1293 | 4.9814 | 9.0411 | 6.1241 | 565.874 | 121.2195 | 121.5552 | -587.2101 | 489.7343 |  | -87.2643 | 88.7539 | 83.0399 | 26.76 | 26.26 | 63 | 75.69 | 0.674 | 1.2098 | 49.0236 | 49.9796 | 33.4437 | -58.0472 | -57.642 | -0.458 | -71.7773 |  |  | 41.4 | 140.6 | -16.95 | 47.0612 | 46.3363 | 46.7755 | -54.9452 | -54.4834 | 57.5237 | -47.6523 | 64.7227 | 13.3315 | 42 | 69.82 | 46.8823 |  |  | -0.8373 | 71.8446 | 71.0017 | -161.2987 | 0 | -50.3439 | -102.7 | -102.1 | 23.3432 | 52.4506 | 62.9473 |  |  | -8.49 | 60.5585 | 160.1891 |  | -40.21 | 82.53 | 78.51 | 158.7818 | 157.4182 | 34.3661 | 33.0091 | 258.2858 | 215.5889 | 211.8585 | 212.5362 | 101.4851 | 84.2881 | -23.985 | 594.1403 | 457.7405 |  | -20.1161 | -18.398 | -27.0097 | -12.5797 | -12.0732 | 179.772 | -25.0272 | -25.7963 | -47.4245 | 15.08 | -12.69 | 109 | 8.6203 | -60.8305 | -33.9521 | -32.8537 | 6.8943 | -82.4864 | 46.0204 |  | 21.1091 | 20.5755 | 39.5065 | 40.2535 | 38.6611 | -1.6746 | -1.1722 | 42.8688 | -32.5198 | -32.3423 | 22.6373 | 30.2941 | 14.5113 | 5.9 | 13.453 | 1.1612 | -9.33 | 18.09 | 13.6775 | 7.2913 | -1.957 | 4.374 |  | 41.8 | -30.7999 | -19.7334 | 14.1 | 93.265 | 28 | -21.6662 | -5.1185 | -5.347 | 2.0595 |  |  | -14.3742 | -38.4297 | 23.7935 | 40.0182 | 60.105 | 61.1003 | -137.392 | -25.6427 | 33.8959 | -66.8887 | 11.7571 | 14.4267 | 13.9671 | 12.9825 | 231.9651 | 231.1916 | 165.5 | -167.3248 | -401.4582 | 403.1845 | 402.1849 | -221.8344 | -218.3507 | -10.8081 | 0 | 83.2294 | 84.2709 | -228.1115 |  | 58.1433 | 57.3852 | -76.8505 | -76.0465 | 71.38 | 71.31 | 80.9 | 80 | 21.4128 | 32.4 | -400.9043 | 108.7791 | 109.2992 | 15 | 52.5 | -56.6 | -57.3 |  | 1.0634 | -396.7661 | -430.5645 | 603.9478 | 467.02 | 261.6932 | -464.2907 | 463.3253 | -180.9871 | -243.5453 | -457.8894 | 134.7737 | 133.7843 | 184.7866 | -588.6782 | 254.9799 | -335.722 | 339.4488 | -9.6503 |  | 31.44 | 7.155 | 7.136 | -30.48 | 8.96 |  | -9.2271 | -43.801 | 4.2802 | 21.2 | 52.872 | 52.837 | 11.1635 | 13.3903 | 54.0718 | 54.5662 | 52.1512 |  | -50.5 | 13.2473 | 8.22 |  | 5.7954 | 46.4275 | 10.2623 | 6.818 | -45.391 | 0 | 50.2966 | 42.1 | -42.4 |  | 40.9993
12/07/2025 | 18:00 | 0 | 19.3843 |  | -35.7017 | 32.5658 |  | 34.4475 | -83.0012 | 53.5863 | 27.0892 | 26.7735 | -24.42 | -48.589 | 41.8 | 16.56 | -41.8 | 12.35 | 42.544 | 13.4646 | 13.5076 | 22.8847 | 17.0457 | 0.7019 | 2.9763 |  |  | -67.03 | -67.09 |  | 26.64 | 0 | 21.784 | 0.298 | -47.37 | -47.2 | -36.17 | 47.78 | 48.02 | 19.7896 | -1.7651 | 63.7782 | 65.7507 | 44.6541 | -49.5649 | -48.9645 | 8.8374 | 8.6108 | 72.204 | 73.2757 | 5.2509 | 27.5034 | -519.9713 | -21.443 | -4.7 | -5.1 | 55.1337 | 53.6133 | -4.2205 |  | -69.0756 | 5.0484 | 9.1107 | 6.263 | 563.6157 | 115.0547 | 115.0547 | -557.2059 | 493.4975 |  | -73.8447 | 75.801 | 83.0099 | 27.4 | 29.52 | 64.3 | 74.72 | 10.051 | 9.917 | 52.7834 | 52.9539 | 31.3189 | -73.6584 | -73.5531 | -2.8017 | -73.5398 |  |  | 45.3 | 146.8 | -16.85 | 41.4067 | 40.9437 | 40.8609 | -65.915 | -65.7049 | 69.659 | -52.3387 | 78.8464 | 15.2 | 46.49 | 71.64 | 53.9136 | 50.9811 | -38.03 | -3.7679 | 74.0637 | 72.8711 | -163.3385 | 0.0001 | -22.9994 | -101.8 | -103.6 | 24.4473 | 56.2592 | 70.9312 | 79.7058 | 55.84 | -9.86 | 60.419 | 161.2192 |  | -5.06 | 75.16 | 71.99 | 161.9273 | 160.0546 | 38.5383 | 38.0182 | 263.1465 | 224.1288 | 216.1552 | 217.6661 | 86.2036 | 65.3695 | -25.998 | 571.4549 | 512.0314 |  | -17.3842 | -15.3977 | 0 | 1.0295 | 1.0485 | 56.88 | -3.8081 | -4.4458 | -28.9542 | 16.11 | -12.11 | 0.9 | 9.6631 | -37.7605 | -36.841 | -35.4713 | 10.8148 | -63.9334 | 30.1076 |  | 21.9723 | 21.5231 | 40.6027 | 40.9585 | 39.343 | -10.2148 | -10.0474 | 49.0647 | -37.2345 | -36.7374 | 23.1841 | 31.7249 | 16.7086 | 3.53 | 11.1678 | 1.4444 | -7.54 | 16.38 | 15.4411 |  | -1.133 | 4.355 |  | 40.88 | -32.7532 | -22.2215 | 13.85 | 93.3996 | 25 | -23.5639 | -5.6571 | -5.92 | 2.4815 |  |  | -13.6889 | -40.9143 | 24.4967 | 42.7542 | 58.1899 | 59.1094 | -135.5366 | -26.7447 | 34.2847 | -70.3676 | 11.8998 | 16.4983 | 16.0238 | 14 | 245.8442 | 242.7888 | 145.4 | -143.4509 | -397.2592 | 401.7918 | 400.7461 | -232.2057 | -227.4754 | -7.2953 | 9.0178 | 84.4175 | 84.2909 | -245.0963 |  | 58.2861 | 58.1213 | -88.7829 | -88.3541 | 67.23 | 66.95 | 85.3 | 85.7 | 21.4321 | 36.8 | -412.1951 | 113.0232 | 112.6616 |  | 61.6 | -56.6 | -58 | 1.4084 | 1.09 | -398.0056 | -482.3221 | 629.4443 | 494.7764 | 263.3641 | -483.5001 | 487.7807 | -189.0004 | -254.8518 | -479.1961 | 140.5605 | 139.7983 | 192.056 | -611.4992 | 263.1409 | -358.7682 | 361.7249 | -8.8318 |  | 32.32 | 6.472 | 6.428 | -31.12 | 10.32 |  | -11.1315 | -46.7582 | 8.1163 | 19.6 | 51.688 | 51.297 | 0 | 0 | 55.3656 | 53.656 | 55.5203 |  | -60.4 | 10.5084 | 9.55 |  | 8.8518 | 44.792 | 6.8918 | 9.5057 | -43.8981 | -8.6707 | 51.6504 | 52.8 | -51.1 |  | 45.8224
12/07/2025 | 18:30 | 0 | 20.9128 | -26.3969 | -34.8651 | 33.6296 |  | 38.6351 | -95.0195 | 61.6376 | 31.441 | 30.6053 | -11.1 | -58.157 | 50.6 | 17.388 | -50.6 | 12.3271 | 51.2966 | 15.2513 | 15.6403 | 25.9719 | 17.055 | 0.0844 | 2.4786 |  |  | -69.94 | -69.97 |  | 11.1 | 0 | 27.83 | 0.299 | -53.26 | -53.37 | -32.52 | 53.56 | 53.44 | 22.6296 | -3.9301 | 70.7226 | 72.9639 | 48.9115 | -60.6835 | -60.0529 | 8.9622 | 9.2481 | 76.4907 | 79.9737 | 5.7744 | 32.6933 | -548.9304 | -24.8329 | -4.3 | -4.5 | 67.1818 | 65.6975 | -4.8035 |  | -86.7809 | 7.9447 | 11.057 | 7.4374 | 590.0447 | 118.6864 | 118.7475 | -566.2977 | 529.1335 |  | -96.844 | 98.4167 | 96.7318 | 31.4 | 35.3 | 72.05 | 82.27 | 4.6927 | 5.6304 | 56.1679 | 57.1597 | 27.6304 | -86.795 | -86.1734 | 0.2282 | -80.5067 |  |  | 45.6 | 162 | -18.08 | 41.7917 | 40.9582 | 41.617 | -56.0396 | -55.8799 | 49.6833 | -47.2226 | 59.2494 | 17.4191 | 51.14 | 80.5 | 52.2729 | 49.2233 | -35.13 |  | 80.234 | 80.2315 | -164.9675 | 0.0001 | -21.3872 | -112.1 | -113.2 | 24.722 | 58.017 | 74.6884 | 82.0496 | 57.54 | -10.55 | 60.233 | 163.5993 |  | -4.12 | 76.91 | 73.9 | 163.3636 | 160.6545 | 33.8551 | 32.1545 | 264.2053 | 226.6819 | 218.6902 | 220.3103 | 83.7967 | 61.8127 | -26.684 | 573.1988 | 474.7864 |  | -17.0034 | -14.6616 | 0 | 6.6211 | 5.9004 | 33.84 | -6.5316 | -6.7414 | -23.1556 | 0 | -12.6 | 0 | 10.9545 | -31.9245 | -37.0305 | -36.2254 | 11.2312 | -59.6391 | 26.2907 |  | 21.7537 | 21.4389 | 41.0059 | 40.7514 | 39.4153 | -6.0284 | -6.1959 | 50.4044 | -31.2806 | -31.5672 | 26.329 | 38.7922 | 10.6294 | 5.4 | 13.3797 | 1.6434 | -9.16 | 16.11 | 11.2625 |  | -0.29 | 4.237 | 8.1487 | 40.27 | -38.9965 | -25.6109 | 14.74 | 94.7203 | 24.8 | -26.7747 | -7.7555 | -8.1804 | 2.8926 |  |  | -13.3697 | -47.8008 | 24.3035 | 50.2095 | 56.9972 | 57.9845 | -141.3101 | -29.3364 | 39.5647 | -81.2003 | 11.6705 | 18.7054 | 18.2823 |  | 235.9431 | 236.6146 | 160.1 | -159.3764 | -412.0676 | 411.355 | 409.0192 | -222.9506 | -219.9284 | -7.9321 | 8.0981 | 79.3454 | 77.5923 |  |  | 59.1321 | 58.2751 | -85.8529 | -85.1818 | 78.19 | 78.11 | 67.4 | 67.5 | 21.4321 | 35.68 | -399.8806 | 112.7726 | 112.0242 | 15.6 | 49.6 | -57.3 | -58 |  | 1.2068 | -407.6679 | -449.6991 | 603.2311 | 476.1905 | 230.0223 | -464.7299 | 465.6913 | -183.3403 | -245.325 | -460.7439 | 135.1986 | 136.7277 | 182.0847 | -580.0528 | 254.5099 | -332.8867 | 335.6705 | -7.5656 |  | 25.12 | 6.261 | 6.228 | -24.08 | 3.36 |  | -3.4836 | -40.9567 | -0.0565 | 15.7 | 53.182 | 54.036 |  |  | 52.3824 | 51.1439 | 51.455 |  | -47.7 | 10.7715 | 8.7 |  | 7.6035 | 45.7741 | 7.2197 | 7.1479 | -44.7732 | -2.2869 | 51.9727 | 39.5 | -38.1 |  | 70.294
12/07/2025 | 19:00 | 0 | 22.3263 | -28.0953 | -34.501 | 37.6332 |  | 42.4495 | -105.2202 | 65.5046 | 33.561 | 32.523 | -13.32 | -60.816 | 52.8 | 18.216 | -52.8 | 12.3948 | 57.5248 | 16.2092 | 16.3392 | 27.2957 | 16.608 | 0.101 | 2.4647 |  |  | -72.86 | -72.99 |  | 13.32 | 0 | 26.267 | 0.298 | -56.14 | -56.37 | -32.8 | 56.79 | 56.93 | 22.9207 | -4.5139 | 71.7644 | 74.451 | 55.9366 | -62.0231 | -61.4755 | 4.3141 | 4.4612 | 83.3226 | 85.332 | 5.7744 | 30.3227 | -587.7608 | -22.54 | -5.1 | -5.1 | 68.1239 | 66.9119 | -4.7114 |  | -88.3567 | 7.7215 | 8.8113 | 6.0216 | 630.7258 | 125.2784 | 125.37 | -602.903 | 554.5703 |  | -80.8719 | 83.2569 | 97.7397 | 32.31 | 36.04 | 72.83 | 83.12 | -5.622 | -6.4258 | 54.6087 | 55.417 | 28.5109 | -85.4791 | -85.066 | -0.6296 | -84.14 |  |  | 40.9 | 167.8 | -17.93 | 41.9839 | 40.5312 | 41.9405 | -54.8387 | -54.4963 | 59.7367 | -60.3223 | 70.9757 | 17.2879 | 51.74 | 80.25 | 52.2729 | 49.8093 | -35.06 |  | 84.2783 | 83.8907 | -177.215 | 0 | -21.3477 | -111.6 | -112.2 | 24.2056 | 58.6029 | 75.6277 | 83.2214 | 58.18 | -10.55 | 59.582 | 176.8401 |  | -3.25 | 77.2 | 74.16 | 172.5273 | 171.5273 | 29.2748 | 28.4182 | 269.8281 | 230.9333 | 223.7595 | 225.2592 | 79.1263 | 58.4244 | -26.404 | 613.0203 | 409.0222 |  | -17.0421 | -14.6904 |  | 7.5933 | 6.5614 | 38.448 | -15.0722 | -15.5761 | -19.5066 | 0 | -12.31 |  | 11.1385 | -32.3071 | -34.8449 | -33.6393 | 6.4016 | -55.5083 | 21.6508 |  | 22.0495 | 21.6516 | 38.8942 | 39.8942 | 38.3702 | 6.5308 | 5.0237 | 60.4517 | -27.1801 | -27.1881 | 36.0602 | 44.7277 | 16.6354 | 3.91 | 10.6746 | 1.702 | -7.52 | 16.13 | 16.6915 |  | -0.145 | 4.101 |  | 40.57 | -45.7811 | -35.8664 | 14.74 | 95.4447 | 24.5 | -27.5682 | -8.0303 | -8.0943 | 3.0118 |  |  | -11.9718 | -51.1186 | 24.5324 | 53.526 | 60.2342 | 61.4061 | -150.4883 | -29.6207 | 40.562 | -81.4143 | 12.0771 | 19.1546 | 18.7252 | 14 | 219.113 | 219.9686 | 200.7 | -199.9561 | -439.3779 | 441.8172 | 436.3658 | -208.4374 | -203.5209 | -13.2393 | 0 | 77.4812 | 77.3192 | -224.3984 |  | 56.8139 | 56.5502 | -58.754 | -58.1701 | 92.16 | 91.81 | 56.6 | 57.6 | 21.3722 | 33.52 | -362.6056 | 108.9119 | 108.4378 | 16.2 | 16.4 | -54.9 | -56.3 | 1.5088 |  | -435.3614 | -379.5977 | 545.5825 | 432.1958 | 173.0812 | -420.26 | 424.893 | -163.2536 | -233.5266 | -418.4421 | 127.8073 | 126.7582 | 163.6414 | -522.1089 | 240.6955 | -293.6481 | 294.8895 | -8.2 |  | 28.16 | 6.203 | 6.155 | -26.88 | 6 |  | -5.7694 | -37.0596 | -4.3931 | 17.9 | 50.292 | 50.255 |  |  | 49.3879 | 50.5157 | 50.6444 |  | -16.1 | 11.7087 | 10.2 |  | 2.8464 | 48.8143 | 12.6411 | 3.1257 | -48.1684 | 0 | 50.2255 | 7.7 | -8 |  | 67.9803
12/07/2025 | 19:30 | 0 | 22.2851 |  | -33.9672 | 37.5428 |  | 42.3734 | -102.7594 | 66.3009 | 33.571 | 32.8802 | -13.32 | -61.05 |  |  | -52.8 | 12.3252 | 56.4582 | 16.1015 |  | 27.3364 | 16.4421 | 0.085 | 2.4735 |  |  | -72.76 | -72.42 |  | 11.1 | 0 | 26.79 | 0.301 | -55.52 | -55.27 | -32.41 | 55.61 | 56.36 | 23.4093 | -4.8678 | 72.6721 | 74.5018 | 55.6678 | -64.0325 | -62.5808 | 6.3652 | 6.3707 | 83.3226 | 85.1981 | 6.2978 | 32.0032 | -589.1061 | -24.4488 | -5.5 | -5.5 | 69.8408 | 68.3482 | -4.7727 |  | -93.3197 | 7.527 | 7.8108 | 5.255 | 631.4278 | 121.2805 | 121.311 | -582.7546 |  |  | -112.4132 | 114.2544 | 97.7797 | 32.31 | 36.06 | 72.08 |  | -0.6656 | -0.5316 | 49.7714 | 50.1784 | 26.4214 | -91.2402 | -90.6691 | 0.3536 | -83.1616 |  |  | 43 | 165.4 | -17.82 | 38.8404 | 38.7152 | 38.4933 | -60.9389 | -60.8472 | 55.4336 | -50.0637 | 64.9773 | 17.6663 | 54.81 | 81.01 | 52.2729 | 49.2233 | -35.02 |  | 83.4184 | 82.4686 | -167.7945 | 0.0001 | -21.4019 | -110.8 | -111.1 | 23.9365 |  | 75.6277 | 82.0496 | 57.59 | -10.7 | 59.582 | 165.5094 |  | -3.4 | 80.14 | 73.73 | 166.6727 | 162.5818 | 31.909 | 30.5091 | 266.9427 | 226.1206 | 218.3298 | 222.6631 | 86.2848 | 63.8106 | -26.445 | 593.9217 | 440.1602 |  | -16.8478 | -14.5207 |  | 14.9131 | 14.8275 | 39.984 | -15.1741 | -15.7476 | -24.3415 | 0 | -12.42 |  | 10.8901 | -16.0542 | -37.3491 | -36.5104 | 11.6127 | -61.5714 | 28.5845 |  | 21.5597 | 21.4701 | 39.4845 | 40.0175 | 37.562 | -0.5024 | 0 | 66.4802 | -29.5406 | -30.1998 | 39.1714 | 47.2477 | 17.3532 | 6.88 | 11.263 | 1.6434 | -7.73 | 15.62 | 16.8145 |  | -0.16 | 4.103 |  | 43.6 | -47.2356 | -36.9133 |  | 99.4373 | 25.4 | -27.9814 | -9.3121 | -9.816 | 3.0081 |  |  | -12.6022 | -51.3407 | 25.0506 | 54.0764 | 64.039 | 63.2181 | -149.2335 | -29.5963 | 39.428 | -84.5317 | 12.8977 | 19.3792 |  | 15.683 | 228.2018 | 225.7642 | 207.4 | -207.454 | -448.785 | 451.9145 | 449.4505 | -215.3343 | -211.6953 | -12.8356 | 0 | 84.7338 | 84.1856 |  |  | 56.5832 | 56.4074 | -58.9567 | -59.0372 | 90.91 | 90.1 | 57.3 | 57.3 | 21.4128 | 34.48 | -366.8503 | 108.7237 | 108.4652 |  | 16 | -54.9 | -56.3 |  |  | -444.1096 | -411.7582 | 541.7778 | 431.4067 | 133.8602 | -425.1711 | 427.8297 | -161.3372 | -234.9044 | -416.5479 | 125.4818 | 127.071 | 162.231 | -529.9702 | 240.0698 | -290.4469 | 293.6734 | -8.4115 |  | 28.08 | 6.29 | 6.293 | -27.76 | 5.68 |  | -6.2089 | -37.0016 | -4.979 | 19.1 | 55.083 | 57.06 |  |  | 54.0541 | 55.2705 | 54.8017 |  | -15.7 | 12.869 | 10.2 |  | 0 | 48.5086 | 12.4008 | 3.2022 | -47.3496 | 0 | 49.5241 | 6.8 | -6.5 |  | 71.2729
12/07/2025 | 20:00 | 0 | 21.4668 | -26.8406 | -34.2781 | 34.8933 |  | 41.8317 | -98.5383 | 65.4818 | 33.439 | 32.4936 | -11.1 | -59.243 | 50.6 | 18.216 | -50.6 | 13.0626 | 52.925 | 15.8012 | 15.8997 | 26.5053 | 16.4178 | 0 | 2.5399 |  |  | -71.21 | -71.4 |  | 11.1 | 0 | 25.502 | 0.294 | -53.87 | -54.19 | -31.25 | 54.4 | 54.15 | 24.0129 | -4.8529 | 72.5364 | 74.4874 | 54.2313 | -59.6118 | -59.9788 | 5.2312 | 5.7322 | 82.3849 | 83.7245 | 5.7744 | 29.2311 | -577.4162 | -22.0498 | -5.8 | -5.9 | 65.4877 | 64.1596 | -4.4395 |  | -86.2805 | 7.8533 | 7.0326 | 4.8657 | 617.7555 | 127.9946 | 128.1167 | -588.0441 |  |  | -95.9163 | 97.6322 | 97.7497 |  | 35.88 | 72.87 | 83.96 | -3.7466 | -4.0145 | 53.1551 | 53.69 | 27.7255 | -88.7779 | -88.8796 | -0.3828 | -85.0408 |  |  | 40.2 | 168.6 | -18.14 | 39.4463 | 38.3682 | 39.3027 | -58.5708 | -58.965 | 59.917 | -56.7527 | 70.3753 | 17.7995 | 52.55 | 82.38 | 51.5698 | 48.6374 | -35.06 |  | 84.77 | 84.1502 | -174.3208 | 0.0001 | -21.3861 | -110.5 | -110.7 | 24.1891 | 57.724 | 75.6277 | 80.8777 | 57 | -10.81 | 58.962 | 170.7197 |  | -3.67 | 79.28 | 74.36 | 172.6727 | 169.5091 | 29.827 | 28.4818 |  | 229.3295 | 220.6495 |  | 82.3986 | 60.8102 | -25.859 | 599.9109 | 431.3161 |  | -17.0096 | -14.2274 |  | 13.4911 | 12.8381 | 35.376 | -16.0365 | -16.6371 | -22.2071 |  | -11.79 |  | 10.667 | -18.2341 | -35.5873 | -34.9212 | 10.1446 | -59.6532 | 25.3038 |  | 21.4893 | 20.9774 | 37.728 | 38.296 | 36.4162 | 3.684 | 3.1817 | 65.9778 | -26.9568 | -26.9788 | 35.0433 | 43.667 | 19.6384 | 4.61 | 10.5794 | 1.6312 | -7.34 | 16.76 | 18.7588 |  | -0.165 | 3.477 |  | 43.46 | -44.8411 | -36.457 | 15.4 | 99.2278 | 25.8 | -25.0328 | -7.7113 | -8.1251 | 2.9701 |  |  | -12.249 | -47.4447 | 25.9469 | 49.9786 | 60.6046 | 59.85 | -145.1939 | -28.9581 | 39.246 | -79.3358 | 12.609 | 19.1839 | 18.4826 | 15 | 226.0382 | 223.0397 | 210.4 | -210.8983 | -454.6244 | 457.0362 | 449.9131 | -213.9489 | -208.576 | -12.9318 | 0 | 84.4603 | 81.8627 |  |  | 56.5393 | 56.3964 | -57.5626 | -58.1252 | 88.66 | 88.5 | 57.6 | 58.5 |  | 34.48 | -358.9464 | 105.0594 | 104.7932 | 16.2 | 15.5 | -55.7 | -57.1 | 1.4135 | 1.2938 | -449.8401 | -403.4096 | 536.7536 | 430.9982 | 126.1337 | -417.1111 | 422.302 | -157.4704 | -228.5847 | -413.5952 | 125.5394 | 123.2252 | 161.3518 | -525.0063 | 238.2321 | -290.6225 | 289.6656 | -8.5956 |  | 28.48 | 6.454 | 6.454 | -27.44 | 5.2 |  | -6.0624 | -37.2366 | -5.742 | 18.5 | 53.368 | 54.558 |  |  | 53.9713 | 53.0334 | 53.0587 |  | -14.2 | 13.4108 | 10 |  | 0 | 48.7109 | 12.5944 | 1.6964 | -47.1102 |  | 49.7135 | 5.6 | -6.5 |  | 71.7312
12/07/2025 | 20:30 | 0 | 20.9371 | -26.143 | -34.9021 | 33.9882 |  | 40.7176 | -95.7195 | 64.507 | 32.313 | 31.9417 | -8.88 | -55.847 | 48.4 | 17.388 | -48.4 | 12.7662 | 50.5042 | 15.3302 | 15.2964 | 25.5052 | 16.277 | 0.1732 | 2.443 |  |  | -67.77 | -67.94 |  | 8.88 | 0 | 24.783 | 0.288 | -55.72 | -55.74 | -21.46 | 56.36 | 56.19 | 24.2247 | -4.53 | 71.8014 | 74.6663 | 52.4671 | -62.0231 | -61.1825 | 25.7419 | 25.8728 | 77.2945 | 79.8397 | 8.9151 | 47.4872 | -597.1455 | -21.9688 | -4.9 | -5 | 68.1736 | 66.733 | -4.6699 |  | -87.2757 | 6.8958 | 7.0665 | 4.7071 | 640.858 | 124.8817 | 124.9427 | -580.743 | 562.8835 |  | -131.097 | 133.3476 | 97.8096 | 33.03 | 36.31 |  | 84.05 | 4.6927 | 5.6304 | 45.7117 | 46.5365 | 31.0495 | -98.0834 | -98.3746 | -1.2711 | -85.7291 |  |  | 34.4 | 173.8 | -17.54 | 34.1407 | 33.7046 | 34.7442 | -69.0143 | -68.6527 | 69.4488 | -56.7556 | 80.6659 | 17.5632 | 54.08 | 82.23 | 50.1636 | 47.4655 | -34.7 |  | 86.6234 | 84.9595 | -165.4334 | 0 | -21.201 | -108.1 | -108 | 24.7 | 55.9662 | 74.6884 | 78.5339 | 55.25 | -10.29 | 58.9155 | 164.3143 |  | -3.59 | 84.78 | 73.25 | 163.8909 | 161.8909 | 35.4482 | 33.9545 | 265.1989 | 226.8835 | 217.1898 | 221.683 | 85.2351 | 64.0767 | -26.476 | 595.768 | 455.8316 |  | -17.1986 | -13.8548 |  | 17.4081 | 16.4009 | 38.448 | -14.1788 | -14.8136 | -25.7077 | 0 | -12.75 |  | 10.3697 | -9.8969 | -36.8969 | -35.5925 | 10.6562 | -61.4539 | 28.4254 | 0 | 21.3132 | 21.0379 | 40.9647 | 42.0051 | 39.4942 | -5.6935 | -6.5308 | 77.0299 | -33.1903 | -33.2465 | 37.8992 | 47.2427 | 25.5711 | 2.78 | 9.1682 | 1.5726 | -6.33 | 18.54 | 25.1814 |  | -0.34 | 0.676 |  | 44.39 | -46.5626 | -39.4509 | 15.46 | 99.7634 | 28.2 | -24.0568 | -7.4153 | -7.7946 | 2.8887 |  |  | -13.0815 | -46.0048 | 26.5621 | 48.9608 | 59.9772 | 62.4386 | -147.1692 | -27.6723 | 38.3428 | -76.2092 | 11.5399 | 18.5198 | 17.8604 | 14 | 224.7244 | 220.3399 | 194 | -193.5989 | -441.9225 | 443.1458 | 442.6218 | -214.4793 | -209.6035 | -13.5788 | 0 | 83.1055 | 77.5195 | -231.1295 | 0 | 58.1433 | 57.3962 | -56.5693 | -57.1554 | 87.02 | 86.93 | 56 | 55.2 | 21.5773 | 34.88 | -365.436 | 108.9582 | 108.6941 | 15.6 | 13.7 | -56.6 | -58 |  | 1.2531 | -441.5019 | -424.9196 | 532.0525 | 426.4781 | 110.6505 | -413.8925 | 419.408 | -160.1202 | -230.0195 | -413.8622 | 121.4586 | 124.2513 | 161.1782 | -515.3951 | 239.4878 | -285.9312 | 284.9925 | -8.9389 |  | 28.96 | 6.534 | 6.601 | -28.4 | 5.36 |  | -5.9159 | -37.2061 | -5.565 | 19.3 | 52.615 | 52.303 |  |  | 52.6605 | 53.3075 | 51.2343 |  | -11.8 | 13.718 | 9.88 |  | 0 | 47.7438 | 12.2285 | 0 | -46.6626 | 0 | 48.0596 | 2.5 | -2.6 |  | 68.3355
12/07/2025 | 21:00 | 0 | 20.6715 | -25.9818 | -35.4289 | 33.3762 |  | 39.6497 | -93.8908 | 61.9306 | 31.597 | 30.9307 | -6.66 | -53.82 | 46.2 | 15.732 | -46.2 | 12.8712 | 50.3864 | 15.3131 | 15.5074 | 25.9312 | 16.4849 | 0.8924 | 4.3448 |  |  | -67.35 | -67.12 |  | 8.88 | 0 | 25.912 | 0.296 | -51.39 | -51.09 | -30.33 | 51.73 | 51.88 | 23.6748 | -4.0577 | 69.9508 | 73.8621 | 52.8391 | -61.2193 | -57.2194 | 10.1391 | 9.448 | 78.768 | 80.3755 | 6.2978 | 33.7931 | -568.8707 | -23.4166 | -4 | -4 | 63.7272 | 62.6853 | -4.381 |  | -83.5522 | 7.0067 | 6.6484 | 4.5109 | 614.5205 | 124.5155 | 123.722 | -572.9585 | 545.8181 |  | -114.1886 | 115.5999 | 97.8196 | 32.96 | 34.32 | 72.12 | 86.02 | 6.836 | 6.4341 | 53.7081 | 54.5119 | 32.059 | -94.2967 | -95.0164 | -1.0736 | -84.2075 |  |  | 38.1 | 167.6 | -17.28 | 37.2389 | 36.2495 | 37.0367 | -63.603 | -62.9268 | 64.8514 | -57.2873 | 74.831 | 17.349 | 48.84 | 80.73 | 49.4604 | 46.8796 | -34.44 |  | 84.0337 | 83.2565 | -159.6567 | 0.0001 | -21.042 | -105.9 | -106 | 24.9142 | 54.7943 | 71.8705 | 77.3621 | 54.06 | -9.46 | 57.6755 | 159.6641 |  | -4.25 | 78.99 | 71.64 | 161.1273 | 156.6 | 33.3857 | 32.6 | 255.6405 | 219.6833 | 212.1953 | 213.9998 | 84.4075 | 64.0015 | -25.844 | 587.1351 | 457.8997 |  | -16.9602 | -14.0086 |  | 16.7292 | 16.098 | 39.984 | -14.9018 | -15.5802 | -25.3978 |  | -11.83 |  | 10.0116 | -9.9403 | -36.4632 | -35.8504 | 11.8527 | -62.0064 | 26.5117 |  | 21.1184 | 20.8309 | 39.9243 | 40.8722 | 38.8698 | -7.2006 | -7.5355 | 79.0394 | -31.5933 | -31.2732 | 37.4376 | 45.3373 | 27.7317 | 2.69 | 8.8606 | 1.5262 | -6.35 | 18.4 | 27.0473 |  | -0.68 | 0.773 | 10.064 | 45.19 | -46.0796 | -38.3131 | 15.68 | 99.476 | 30.9 | -23.8268 | -7.1609 | -7.3295 | 2.8673 |  |  | -14.5759 | -43.8041 | 25.6045 | 46.22 | 61.8769 | 62.372 | -142.624 | -27.087 | 37.7249 | -73.5552 | 11.0141 | 17.8851 | 17.4596 | 13.3131 | 222.2714 | 221.9989 | 190.7 | -189.0064 | -438.6799 | 439.7947 | 438.434 | -211.6366 | -206.8791 | -13.821 |  | 79.8041 | 79.4553 |  |  | 59.1431 | 58.363 | -53.6469 | -53.5705 | 89.04 | 88.9 | 56.9 | 57.7 | 21.7824 | 33.44 | -368.9558 | 109.8652 | 109.6118 | 15 | 9.2 | -57.9 | -58.9 | 1.5188 | 1.1803 | -436.3407 | -430.8065 | 528.3361 | 423.1718 | 106.9877 | -417.2444 | 415.774 | -166.0892 | -230.5175 | -415.6116 | 123.0101 | 122.1855 | 166.5074 | -520.4942 | 240.6899 | -286.3773 | 285.077 | -8.9114 |  | 29.68 | 6.742 | 6.744 | -29.04 | 5.6 |  | -6.3859 | -38.8479 | -5.6535 | 21.4 | 55.216 | 54.954 |  |  | 51.841 | 52.8677 | 51.7997 |  | -13.4 | 13.935 | 9.55 |  |  | 47.8464 | 13.4723 | 0 | -47.1287 |  | 47.0321 | 4.8 | -2.6 |  | 67.5074
12/07/2025 | 21:30 | 0 | 20.0172 | -25.3021 | -35.7676 | 33.0221 |  | 37.8 | -90.589 | 61.0121 | 30.8511 | 30.2257 | -6.66 | -49.17 | 41.8 | 14.904 | -41.8 | 12.7463 | 47.8226 | 15.9974 | 16.1279 | 26.7307 | 15.766 | 5.2717 | 4.2471 |  |  | -65.23 | -65.52 |  | 6.66 | 0 | 26.478 | 0.294 | -52.19 | -52.67 | -24.48 | 52.55 | 52.71 | 22.5714 | -3.0561 | 68.1553 | 70.8374 | 53.1481 | -56.1289 | -56.1363 | 26.0503 | 28.1123 | 74.8832 | 76.4907 | 8.3917 | 46.6531 | -580.5825 | -14.1773 | -8.4 | -8.6 | 62.05 | 60.729 | -4.2589 |  | -80.0491 | 5.6935 | 6.3262 | 4.2164 | 623.8592 | 130.2835 | 130.253 | -588.7241 | 550.6414 |  | -131.8855 | 133.3205 | 97.5801 | 32.62 | 33.18 | 71.37 |  | 1.6117 | 2.4154 | 53.7851 | 54.3556 | 34.7745 | -86.5399 | -85.9014 | -1.1516 | -87.1065 |  |  | 26.5 | 174.1 | -16.94 | 37.3421 | 37.032 | 38.0499 | -62.5145 | -62.4884 | 74.4369 | -66.3705 | 85.2624 | 17.0616 | 45.63 | 81.18 | 46.4136 | 43.9499 | -33.26 |  | 87.7607 | 86.9232 | -172.1519 | 0 | -20.3291 | -103.4 | -103.7 | 24.6835 | 52.4506 | 69.9919 | 75.0183 | 52.42 | -9.37 | 57.195 | 172.2448 |  | -3.77 | 76.41 | 70.82 | 170.7636 | 169.6909 | 35.9659 | 33.7727 | 261.4788 | 221.975 | 214.1693 | 217.4955 | 83.6115 | 65.0934 | -25.578 | 597.3997 | 452.1708 |  | -16.9026 | -13.7459 |  | 18.5265 | 17.0725 | 38.448 | -15.5332 | -16.1318 | -26.5388 |  | -12.55 |  | 9.4404 | -4.0634 | -37.6878 | -36.3717 | 12.2086 | -63.5241 | 27.1719 |  | 21.8377 | 21.6062 | 40.7321 | 40.4821 | 39.5725 | -4.019 | -5.1911 | 74.5181 | -33.285 | -33.2551 | 37.4858 | 45.056 | 28.7718 | 2.16 | 8.8606 | 1.4212 | -6.13 | 20.03 | 28.4492 |  | -0.858 | 0.814 |  | 45.24 | -44.8894 | -38.0901 | 15.36 | 99.6004 | 30.2 | -22.4531 | -6.8174 | -7.376 | 2.7106 |  |  | -14.0218 | -41.7145 | 26.0092 | 43.8827 | 60.2533 | 61.9699 | -142.1022 | -25.8736 | 36.4038 | -70.7171 | 11.2348 | 16.7913 | 16.4259 |  | 219.9375 | 220.0883 | 186.9 | -187.2628 | -439.0265 | 443.6553 | 435.435 | -210.3603 | -206.3638 | -15.2604 |  | 79.437 | 80.0147 |  |  | 59.967 | 59.0991 | -49.0731 | -49.8867 | 92.77 | 92.74 | 54.7 | 54.6 | 21.556 | 32.08 | -361.6703 | 110.5131 | 110.2586 | 14.5 | 8.6 | -57.5 | -58.9 | 1.5573 | 1.3038 | -435.5733 | -426.2605 | 527.6155 | 418.6541 | 97.8853 | -410.4189 | 412.583 | -161.2204 | -229.9064 | -407.7144 | 121.5134 | 117.8437 | 162.3959 | -502.852 | 236.7039 | -280.1433 | 279.2341 | -9.4662 |  | 28.8 | 6.888 | 6.886 | -28.32 | 4.64 |  | -5.33 | -38.3505 | -6.7674 | 22.7 | 54.819 | 53.036 | 2.9303 | 3.4943 | 53.0246 | 50.797 | 51.5867 |  | -7.2 | 14.4202 | 9.27 |  |  | 48.3048 | 14.3586 | 0 | -47.6401 |  | 46.8829 | -0.8 | 1.1 |  | 68.5083
12/07/2025 | 22:00 | 0 | 19.2465 | -24.3813 | -35.7186 | 31.6233 |  | 35.9428 | -84.7502 | 58.7292 | 29.8311 | 29.0662 | -2.22 | -46.84 |  | 13.248 | -41.8 | 13.0355 | 45.3594 | 15.6919 | 15.8246 | 26.2656 | 15.7128 | 5.8354 | 4.2528 |  |  | -60.16 | -60.31 |  | 2.22 | 0 | 24.552 | 0.277 | -41.69 | -41.43 | -34.66 | 41.95 | 42.17 | 20.8682 | -2.5305 | 66.4429 | 69.275 | 48.8144 | -52.9139 | -52.6541 | 10.5616 | 10.8298 | 71.9361 | 75.419 | 5.7744 | 30.4068 | -530.2446 | -5.6572 | -12.7 | -13.1 | 58.6033 | 57.262 | -3.871 |  | -91.6363 | 6.8761 | 6.1667 | 4.2553 | 578.5392 | 125.2784 | 125.4005 | -578.1508 | 513.577 |  | -97.6677 | 99.5634 | 96.5522 | 31.22 | 31.09 | 69.18 | 86.02 | 6.836 | 7.6397 | 47.6844 | 48.2531 | 34.7671 | -68.2942 | -68.7567 | 1.9606 | -78.4279 |  |  | 36.6 | 157.2 | -16.68 | 46.7006 | 46.1962 | 46.7189 | -45.5825 | -45.4299 | 53.6232 | -63.1376 | 63.2016 | 16.488 | 43.27 | 75.2 | 45.2417 | 42.485 | -32.29 |  | 79.6944 | 77.8699 | -166.1675 | -0.0001 | -19.7879 | -102.3 | -103.7 | 23.6728 | 50.1068 | 67.1741 | 71.5027 | 49.72 | -8.89 | 58.1095 | 165.3044 |  | -4.59 | 74.54 | 68.35 | 166.7636 | 162.9273 | 40.6531 | 39.5455 | 257.8994 | 219.873 | 209.8049 | 212.4379 | 83.8899 | 64.8892 | -25.878 | 591.1306 | 453.5458 |  | -22.5603 | -20.0469 |  | 13.0641 | 11.8092 | 36.912 | -16.041 | -16.5919 | -26.9081 |  | -12.24 | 1 | 8.8745 | -11.1624 | -37.9822 | -37.1146 | 13.7189 | -63.3948 | 26.1667 |  | 21.7316 | 21.6114 | 39.9311 | 40.6799 | 39.0066 | -8.7077 | -8.8752 | 96.7897 | -38.2602 | -38.6824 | 53.8639 | 61.4403 | 32.6244 | 5.41 | 8.5579 | 1.359 | -5.9 | 20.19 | 31.6064 |  | -1.241 | 0.814 |  | 45.43 | -61.7872 | -53.2075 | 15.7 | 96.0924 | 30.5 | -18.2332 | -6.7931 | -7.2402 | 2.5605 |  |  | -12.7426 | -35.8227 | 27.5033 | 37.7066 | 61.3461 | 63.4259 | -121.8634 | -24.2392 | 32.716 | -66.9722 |  | 15.6291 | 15.159 | 13 | 216.3876 | 215.9976 | 180.6 | -180.8098 | -428.7387 | 425.3593 | 426.7079 | -207.0517 | -201.3861 | -14.2036 |  | 81.7116 | 81.977 | -222.6186 |  | 60.6812 | 59.8242 | -43.7716 | -42.9684 | 90.19 | 89.61 | 54.9 | 55.3 | 21.556 | 31.36 | -359.3742 | 111.5949 | 110.7644 | 13.3 | 8 | -59.2 | -60.5 | 1.452 | 1.207 | -425.2742 | -425.2847 | 511.0006 | 414.907 | 98.221 | -407.1144 | 410.2339 | -164.2472 | -230.7744 | -406.6063 | 115.5652 | 117.1265 | 159.7575 | -501.5833 | 234.8208 | -271.3419 | 275.0668 | -9.5706 |  | 30.16 | 7.18 | 7.201 | -29.6 | 5.76 |  | -5.8274 | -37.9995 | -7.7043 | 22.6 | 55.896 | 55.326 |  |  | 53.5069 | 52.4187 | 53.0859 |  | -5.4 | 15.0049 | 8.75 |  | 0 | 46.6368 | 13.7128 | -1.7428 | -45.7618 | 0 | 44.7417 | -2.1 | 2.7 |  | 60.8284
12/07/2025 | 22:30 | 0 | 18.7767 | -23.5419 | -36.6008 | 30.0283 |  | 34.0641 | -82.8873 | 56.5456 | 28.7871 | 27.9626 | 0 | -43.786 | 37.4 | 14.904 | -37.4 | 13.4652 | 43.8448 | 15.8258 | 15.8675 | 27.062 | 16.1476 | 5.5976 | 8.1708 |  |  | -58.09 | -57.71 |  | 0 | 0 | 23.397 | 0.266 | -42.8 | -43.24 | -25.22 | 43.33 | 42.61 | 20.0182 | -1.8883 | 65.1077 | 66.4038 | 46.9427 | -52.646 | -50.9813 | 30.8944 | 31.614 | 68.7211 | 69.3909 | 8.3917 | 41.8593 | -541.2375 | -5.5699 | -13.2 | -13.6 | 56.0065 | 55.3 | -3.5533 |  | -81.7395 | 4.3374 | 0 | 3.8323 | 586.0162 | 131.199 | 130.5581 | -595.749 | 507.5721 |  | -65.3883 | 66.93 | 92.4107 | 30.55 | 29.32 | 66.24 | 84.03 | 3.2192 | 2.9512 | 58.2234 | 58.0644 | 36.7522 | -61.8013 | -62.0227 | -2.1188 | -73.4915 |  |  | 39.1 | 148.2 | -16.5 | 47.9041 | 47.3727 | 47.6753 | -46.8204 | -46.2652 | 68.1963 | -74.0027 | 77.3239 | 15.0456 | 40.65 | 72.22 | 43.6011 | 41.4597 | -31.23 |  | 74.1647 | 73.4832 | -159.7691 | -0.0001 | -19.1009 | -99 | -98.9 | 23.7717 | 46.5912 | 62.4776 | 66.8152 | 46.66 | -7.79 | 57.412 | 159.2891 |  | -38.33 | 106.17 | 67.35 | 158.9454 | 156.7273 | 32.4633 | 30.3636 | 252.2114 | 214.3482 | 206.9817 | 209.0854 | 79.4601 | 60.5567 | -26.153 | 610.6714 | 424.9302 |  | -22.9319 | -20.1193 |  | 11.1912 | 10.9859 | 41.52 | -22.1409 | -22.4743 | -23.6631 |  | -12.36 |  | 8.1138 | -11.6198 | -37.0184 | -36.2261 | 11.9638 | -59.2524 | 21.794 |  | 21.8819 | 21.1245 | 39.2712 | 40.4683 | 38.442 | -2.8468 | -3.684 | 87.5797 | -29.5908 | -30.1408 | 48.9888 | 58.0607 | 29.6214 | 4.8 | 9.1756 | 1.3028 | -6.41 | 19.24 | 29.2456 |  | -1.671 | 0.815 |  | 43.38 | -59.3921 | -50.2769 | 14.68 | 92.1444 | 30.8 | -18.7788 | -6.0754 | -6.3811 | 2.4076 |  |  | -12.4204 | -34.4753 | 26.4303 | 35.7715 | 60.268 | 61.5313 | -124.6524 | -22.2742 | 31.9471 | -60.9722 | 11.0479 | 14.1142 | 13.7773 | 12.8294 | 215.4336 | 215.2792 | 189.8 | -190.3646 | -434.4717 | 438.5031 | 432.3711 | -204.4979 | -201.456 | -17.8947 | 0 | 81.8312 | 82.479 |  |  | 58.9783 | 57.4292 | -40.2838 | -41.3931 | 94.25 | 93.84 | 52.2 | 52.4 |  | 28.96 | -349.0844 | 109.54 | 109.3226 | 12.8 | 2.9 | -55.7 | -57.1 |  |  | -430.4455 | -392.6373 | 506.0446 | 402.2583 | 91.7261 | -396.9705 | 402.4701 | -150.5828 | -226.1022 | -391.3233 | 116.9774 | 116.7708 | 152.6489 | -496.5137 | 229.4126 | -265.0713 | 262.98 | -10.6775 |  | 29.04 | 7.613 | 7.612 | -28.64 | 4.72 |  | -4.8325 | -37.0321 | -9.9596 | 23.4 | 56.396 | 54.5 | 8.8124 | 10.4618 | 53.2482 | 54.2833 | 53.7553 |  | -1.6 | 16.5252 | 8.16 |  | 0 | 49.882 | 17.0242 | -1.5448 | -49.0152 | 0 | 44.8593 | -5.6 | 6.2 |  | 66.8624
12/07/2025 | 23:00 | 0 | 17.8277 | -22.699 | -37.1786 | 28.816 |  | 31.268 | -78.397 | 52.702 | 27.0132 | 26.2561 | 4.44 | -42.356 | 37.4 | 14.904 | -37.4 | 13.4782 | 42.5718 | 14.6207 | 15.0547 | 25.2884 | 15.902 | 5.4884 | 7.4539 |  |  | -53.47 | -53.48 |  | -4.44 | 0 | 21.833 | 0.26 | -37.04 | -37.42 | -28.02 | 37.28 | 37.65 | 18.7982 | -1.0372 | 62.4636 | 64.0862 | 42.4009 | -41.7953 | -44.8873 | 24.9011 | 30.1307 | 64.7023 | 65.9079 | 7.8682 | 41.7409 | -510.3328 | -5.0168 | -13.3 | -13.5 | 50.6544 | 49.2792 | -3.8163 |  | -75.247 | 3.3996 |  | 3.2991 | 558.9464 | 127.1706 | 126.3161 | -582.4868 | 483.4419 |  | -50.5806 | 51.7791 | 88.2292 | 29.25 | 27.37 | 62.89 | 80.64 | 5.2285 | 4.6927 | 55.8169 | 56.3067 | 38.3982 | -49.8662 | -49.855 | 0.1839 | -68.3094 |  |  | 41.3 | 137.7 | -15.91 | 50.8232 | 49.688 | 49.1509 | -45.6947 | -45.2639 | 70.2779 | -73.9205 | 78.508 | 14.3135 | 36.49 | 67.21 | 42.1948 | 39.7018 | -30.85 |  | 69.1538 | 69.6006 | -155.1142 | -0.0001 | -18.8377 | -94.3 | -94.1 | 23.2993 | 44.2474 | 59.6597 | 63.2996 | 43.83 | -7.18 | 56.1565 | 153.3337 |  | -43.57 | 106 | 61.82 | 153.6545 | 152.5273 | 36.08 | 32.8909 | 245.5267 | 208.7974 | 200.9978 | 204.4788 | 97.512 | 80.1882 | -23.995 | 593.0826 | 445.8936 |  | -22.726 | -19.6958 | -20.0874 | 2.6276 | 0.4111 | 127.536 | -30.0891 | -31.6874 | -42.7064 |  | -8.94 | 100.3 | 7.3595 | -24.6017 | -37.1406 | -36.3802 | 12.9113 | -75.1539 | 40.0317 |  | 21.1283 | 21.0877 | 39.6742 | 40.1795 | 38.7808 | -5.1911 | -5.861 | 84.7329 | -33.8716 | -33.7192 | 44.6799 | 54.2734 | 30.9471 | 2.22 | 8.9558 | 1.1624 | -6.15 | 20.73 | 31.0239 |  | -2.003 | 0.604 | 11.9885 | 42.11 | -54.6228 | -42.6226 | 14.06 | 89.0009 | 32.4 | -17.38 | -4.8367 | -5.2381 | 2.2217 |  |  | -11.6609 | -31.4393 | 27.16 | 32.538 | 62.6562 | 65.5122 | -121.1862 | -20.7979 | 29.4105 | -55.1825 | 11.397 | 12.5224 | 12.2163 | 13 | 212.854 | 211.3853 | 178.9 | -176.9573 | -421.4974 | 424.456 | 420.6423 | -204.1648 | -198.5587 | -15.2312 |  | 81.6907 | 80.121 |  |  | 57.3083 | 56.5393 | -35.9015 | -36.1822 | 99.01 | 98.35 | 50.4 | 50.6 | 21.5154 | 27.6 | -343.8734 | 109.3966 | 109.1697 | 11.6 | 1.6 | -55.7 | -56.3 | 1.5559 | 1.3141 | -417.3592 | -417.3861 | 501.9665 | 402.7275 | 77.2326 | -391.6983 | 396.3282 | -146.3692 | -222.3254 | -387.0535 | 118.5388 | 116.0049 | 151.3114 | -482.1969 | 231.8538 | -261.0054 | 265.1153 | -10.466 |  | 29.6 | 6.945 | 6.948 | -28.4 | 5.44 |  | -5.8885 | -36.6506 | -10.2831 | 24.8 | 56.421 | 54.652 | 11.3387 | 13.5611 | 52.3297 | 53.0538 | 53.5008 |  | -1.3 | 17.0065 | 7.63 |  | 0 | 47.9536 | 15.3496 | -2.4445 | -46.6582 | 0 | 44.553 | -7.1 | 7.2 |  | 62.5429
12/07/2025 | 23:30 | 0 | 17.2263 | -21.7936 | -37.8997 | 29.1354 |  | 29.0936 | -79.2303 | 50.3573 | 25.5532 | 25.118 | 0 | -42.248 | 37.4 | 15.732 | -37.4 | 13.1895 | 37.7866 | 14.747 | 14.8923 | 24.6965 | 16.2022 | 5.5381 | 6.9338 |  |  | -45.34 | -45.03 |  | 0 | 0 | 21.553 | 0.287 | -43.57 | -44.5 | -48.39 | 44.21 | 44.56 | 17.705 | -0.5778 | 59.2434 | 61.161 | 49.4652 | -42.733 | -46.2724 | 28.6002 | 23.0832 | 67.9173 | 69.9267 | 9.4386 | 48.1033 | -567.4266 | -5.737 | -12.6 | -13.1 | 51.8524 | 50.3871 | -3.0708 |  | -95.2693 | 2.0328 |  | 3.3467 | 610.6141 | 118.6864 | 118.5339 | -586.8638 | 505.3393 |  | -74.9325 | 75.9307 | 82.9401 | 28.78 | 26.61 | 59.74 | 77.86 | 23.7146 | 24.6523 | 34.6721 | 35.7274 | 42.1996 | -51.6033 | -51.6118 | 4.4919 | -70.8131 |  |  | 28.4 | 141.7 | -15.85 | 44.7951 | 44.1979 | 43.5564 | -61.5468 | -60.2032 | 84.9396 | -69.4825 | 91.9228 | 13.3223 | 34.22 | 66.91 | 39.3823 | 37.0651 | -28.95 |  | 71.273 | 69.9999 | -159.4008 | -0.0001 | -17.5984 | -89.3 | -89.4 | 22.5906 | 41.3177 | 56.8419 | 58.6121 | 40.74 | -7.08 | 55.3195 | 157.609 |  | -42.28 | 98.61 | 59.31 | 159.7091 | 156.0909 | 55.6706 | 53.5818 | 252.108 | 216.296 | 208.7061 | 210.5191 | 83.0455 | 66.9961 | -24.089 | 594.0275 | 462.8898 |  | -24.0173 | -21.7038 | 0 | 17.8778 | 16.482 | 36.912 | -16.858 | -17.3843 | -30.8026 |  | -5.47 | 1 | 7.2665 | 2.9661 | -36.4053 | -35.8417 | 12.1365 | -65.0546 | 27.4722 |  | 21.552 | 21.0185 | 39.4807 | 39.3691 | 38.2637 | -24.6161 | -24.7835 | 151.213 | -53.4153 | -53.2607 | 99.8759 | 114.0014 | 38.352 | 11.17 | 8.6726 | 1.0599 | -6.18 | 20.46 | 37.3731 |  | -2.416 | 0.69 |  | 39.31 | -114.1924 | -101.399 | 14.9 | 80.2877 | 31.7 | -16.2806 | -4.7597 | -5.3189 | 2.0725 |  |  | -11.0658 | -28.7594 | 26.5365 | 29.3228 | 64.6866 | 64.5141 | -106.1754 | -19.466 | 28.751 | -52.5914 | 11.0827 | 11.3016 | 11.0561 |  | 213.3516 | 210.639 | 178.1 | -177.4062 | -420.3818 | 420.7356 | 422.6772 | -203.8578 | -196.843 | -16.0739 | 0 | 71.7823 | 72.1223 | -225.4022 |  | 55.089 | 55.1989 | -51.4204 | -51.196 | 94.81 | 94.53 | 51.5 | 51.7 | 21.7205 | 26.56 | -348.5167 | 109.5528 | 109.3226 | 11.1 | 3.9 | -53.9 | -54.8 | 1.4825 | 1.2276 | -414.3922 | -420.8038 | 516.5699 | 413.8008 | 90.8932 | -406.7874 | 410.6846 | -148.4217 | -223.4844 | -398.2757 | 121.0811 | 120.9712 | 154.457 | -503.1514 | 232.2899 | -273.7389 | 276.5083 | -9.9936 |  | 24.88 | 7.17 | 7.191 | -24.48 | 0.56 |  | -2.3423 | -39.2599 | -10.8385 | 24.5 | 57.534 | 57.159 | 11.3125 | 13.5286 | 48.5265 | 49.4381 | 50.3001 |  | -3.3 | 17.5101 | 7.01 |  | -4.1228 | 47.1142 | 14.5814 | -3.7887 | -45.9941 | 0 | 43.8499 | -7.1 | 7 |  | 50.146
13/07/2025 | 00:00 | 0 | 16.6531 | -21.0026 | -38.4116 | 27.9356 |  | 27.8061 | -72.0722 | 48.2401 | 24.3933 | 24.0585 | 2.22 | -41.877 | 37.4 | 18.216 | -37.4 | 13.2094 | 34.7926 | 14.0819 | 14.2085 | 23.8038 | 16.4276 | 5.6003 | 7.5129 |  |  | -43.88 | -44.16 |  | -2.22 | 0 | 20.095 | 0.281 | -41.83 | -42.23 | -49.33 | 42.69 | 42.53 | 17.0176 | -0.2591 | 58.615 | 60.5711 | 48.3716 | -43.2688 | -47.0037 | 30.6916 | 29.9542 | 66.1759 | 67.7834 | 8.9151 | 50.0609 | -543.8539 | -5.6507 | -12.9 | -13.2 | 52.2345 | 51.5084 | -2.4073 |  | -94.9885 | 1.6178 |  | 3.0753 | 591.8148 | 109.4088 | 108.89 | -562.6505 | 487.3968 |  | -97.3786 | 99.4007 | 79.2676 | 27.84 | 24.61 | 56.69 | 75.44 | 32.8237 | 32.2879 | 30.7317 | 31.3594 | 43.9989 | -49.0914 | -48.8674 | 3.4745 | -61.0799 |  |  | 39.2 | 122.2 | -15.2 | 45.9843 | 45.2308 | 45.2408 | -60.8989 | -60.0121 | 78.2373 | -62.2197 | 86.0145 | 12.8082 | 29.13 | 61.84 | 37.9761 | 35.6003 | -27.86 |  | 61.4045 | 61.6155 | -130.2056 | -0.0001 | -16.9913 | -84.4 | -84.5 | 22.3599 | 38.974 | 49.3275 | 55.0964 | 38.64 | -5.29 | 54.622 | 129.5023 |  | -43.69 | 97.41 | 57.28 | 129.5273 | 127.7636 | 52.6881 | 51.8909 | 228.5215 | 193.5053 | 185.0112 | 188.2872 | 107.399 | 90.3907 | -22.239 | 575.5596 | 476.0531 |  | -24.1839 | -21.6427 | -32.2631 | 6.4569 | 5.5528 | 178.236 | -36.609 | -37.3333 | -58.3119 | 15.85 | -12.45 | 119.6 | 6.6958 | -16.388 | -34.9353 | -33.8762 | 10.0634 | -89.7823 | 52.2578 |  | 21.2116 | 20.5911 | 39.4193 | 40.2598 | 38.4005 | -33.6587 | -32.9889 | 148.5338 | -50.6383 | -50.5206 | 99.1343 | 114.6359 | 31.2987 | 9.25 | 10.179 | 0.9854 | -7.11 | 20.3 | 30.4063 |  | -2.671 | 0.703 | 8.1291 | 34.7 | -113.7557 | -97.3427 | 14.7 | 77.1003 | 31.7 | -15.7182 | -4.5779 | -5.0524 | 1.884 |  |  | -10.2926 | -26.2442 | 25.4287 | 27.0717 | 61.4939 | 63.0587 | -100.169 | -18.1803 | 27.9642 | -49.2615 | 11.4729 | 10.1199 | 9.8524 | 13 | 210.6639 | 209.4284 | 179.8 | -180.9589 | -421.1247 | 423.5432 | 422.0604 | -202.781 | -200.2119 | -18.9438 | -6.1417 | 81.2123 | 79.7879 |  |  | 55.6164 | 55.6823 | -53.3802 | -52.038 | 96.82 | 96.56 | 48.9 | 49.1 | 21.494 | 25.2 | -348.4211 | 107.7825 | 107.5431 | 10.7 | -1.6 | -54.7 | -55.4 | 1.5942 |  | -418.0121 | -447.6275 | 517.6401 | 414.8772 | 73.989 | -403.541 | 406.4433 | -149.8205 | -221.9324 | -402.0903 | 122.3865 | 123.4705 | 151.3094 | -505.9108 | 231.0205 | -279.0367 | 276.1529 | -10.705 |  | 23.04 | 7.299 | 7.338 | -22.24 | 0.4 |  | -0.4074 | -40.0778 | -12.0989 | 23.5 | 54.841 | 53.879 | 11.1524 | 13.485 | 51.2655 | 53.4049 | 53.4418 |  | 0.9 | 18.5345 | 6.79 |  | -5.2165 | 48.7354 | 18.877 | -5.3968 | -48.5892 | 6.1439 | 41.5932 | -9 | 9.9 |  | 47.3657
MÁXIMO |  | 0 | 22.3263 | -19.1143 | -33.7484 | 37.6332 | 0 | 43.4388 | -67.8122 | 66.6562 | 34.005 | 33.1472 | 19.98 | -35.123 | 52.8 | 24.012 | -30.8 | 13.4782 | 57.5248 | 23.0208 | 23.714 | 38.9371 | 17.2785 | 6.0651 | 8.4988 | 0 | 0 | -37.42 | -37.45 | 0 | 26.64 | 52.8 | 27.83 | 0.301 | -35.42 | -35.8 | -21.46 | 64.29 | 64.69 | 24.2247 | 1.2398 | 72.6721 | 74.6663 | 74.1462 | -38.5802 | -39.4769 | 32.7118 | 32.5903 | 90.6904 | 92.2979 | 10.4855 | 54.2871 | -468.9729 | 2.199 | -4 | -4 | 69.8408 | 68.3482 | -2.0982 | 0 | -69.0756 | 9.5938 | 11.057 | 7.4374 | 702.5664 | 155.3697 | 155.6138 | -498.8927 | 607.3856 | 0 | -32.8724 | 133.3476 | 97.8196 | 33.03 | 36.31 | 72.87 | 86.02 | 40.7272 | 39.9234 | 65.6412 | 67.2826 | 49.8355 | -18.1437 | -18.5305 | 17.5829 | -51.7223 | 0 | 0 | 45.6 | 174.1 | -13.03 | 52.6232 | 52.526 | 52.6531 | -41.5343 | -41.1266 | 100.5733 | -29.0689 | 116.1906 | 17.7995 | 54.81 | 82.38 | 53.9136 | 50.9811 | -27.86 | -0.8094 | 88.0484 | 86.9232 | -124.5509 | 0.0002 | -16.9913 | -66.5 | -68.4 | 26.7874 | 61.2396 | 76.567 | 86.7371 | 60.88 | -4.81 | 65.999 | 187.5657 | 0 | -3.25 | 106.17 | 86.21 | 190.4545 | 187.4545 | 67.8193 | 66.4182 | 282.5104 | 240.9194 | 232.772 | 237.9616 | 137.9773 | 125.0898 | -20.741 | 722.2951 | 603.3856 | 0 | -16.8478 | -13.7459 | 31.1569 | 48.1658 | 44.5289 | 181.308 | -3.8081 | -4.4458 | -12.0767 | 16.11 | -4.53 | 125.3 | 11.7854 | 59.5607 | -29.7662 | -28.9245 | 13.7189 | -32.5973 | 86.6664 | 0 | 22.43 | 22.1415 | 41.0059 | 42.0051 | 40.1486 | 14.7362 | 12.8941 | 166.7865 | 0 | -20.1436 | 118.662 | 133.8145 | 49.4484 | 23.03 | 13.6654 | 1.702 | -2.61 | 21.6 | 49.7885 | 9.4789 | -0.145 | 4.533 | 12.0366 | 55.6 | -30.7999 | -19.7334 | 16.39 | 101.0997 | 32.4 | -15.652 | -4.0062 | -4.1874 | 3.0118 | 0 | 0 | -10.2909 | -21.9601 | 29.0854 | 54.0764 | 67.5631 | 68.1486 | -100.169 | -15.0538 | 42.1572 | -42.289 | 13.3076 | 19.3792 | 18.7252 | 15.683 | 277.7753 | 278.7624 | 247.7 | -100.8968 | -282.2622 | 488.9828 | 487.5976 | -147.1406 | -144.9787 | -7.2953 | 9.0178 | 86.1206 | 84.9036 | -99.6899 | 0 | 62.5269 | 61.5161 | -22.336 | -22.6612 | 104.64 | 104.45 | 85.3 | 85.7 | 21.9255 | 36.8 | -343.8734 | 113.0232 | 112.6616 | 16.2 | 61.6 | -18.2 | -18.6 | 1.5942 | 1.3197 | -279.9981 | -159.6502 | 629.4443 | 494.7764 | 282.2803 | -215.2395 | 487.7807 | -112.6361 | -81.4738 | -214.062 | 164.5078 | 162.2995 | 192.056 | -280.2483 | 263.1409 | -192.4291 | 361.7249 | -7.5656 | 0 | 35.44 | 7.613 | 7.612 | -21.28 | 11.36 | 0 | -0.3494 | -26.4546 | 8.1163 | 24.8 | 58.408 | 57.867 | 11.3983 | 13.5611 | 55.4812 | 55.2705 | 55.5203 | 0 | 0.9 | 20.5159 | 10.2 | 0 | 8.8518 | 53.6867 | 27.3789 | 9.5057 | -43.8981 | 16.5836 | 51.9727 | 52.8 | 9.9 | 0 | 97.1423
MÍNIMO |  | 0 | 14.9399 | -28.0953 | -40.0454 | 27.9356 | 0 | 22.7973 | -105.2202 | 39.0684 | 20.0594 | 19.5973 | -26.64 | -61.05 | 30.8 | 13.248 | -52.8 | 5.6195 | 27.7362 | 13.4646 | 13.5076 | 22.8847 | 15.5657 | 0 | 2.443 | 0 | 0 | -72.86 | -72.99 | 0 | -19.98 | 0 | 15.437 | 0.26 | -63.67 | -63.67 | -60.26 | 35.62 | 35.6 | 13.5211 | -4.8678 | 43.5924 | 45.0498 | 41.2115 | -64.0325 | -62.5808 | 4.3141 | 4.4612 | 59.7458 | 60.5496 | 3.6806 | 18.5432 | -661.7547 | -24.8329 | -17.3 | -18.3 | 44.1335 | 43.1811 | -4.8035 | 0 | -105.8365 | 0.9621 | 0 | 0.6777 | 503.0975 | 81.637 | 81.9117 | -717.1731 | 398.5675 | 0 | -131.8855 | 33.1434 | 61.8932 | 24.66 | 19.39 | 45.05 | 63.87 | -14.7311 | -15.133 | 10.5979 | 11.2111 | 26.4214 | -98.0834 | -98.3746 | -2.8017 | -87.1065 | 0 | 0 | 15.8 | 104.3 | -18.35 | 34.1407 | 33.7046 | 34.7442 | -75.7866 | -75.5669 | 49.6833 | -105.9779 | 59.2494 | 9.7672 | 21.02 | 52.1 | 30.4761 | 28.862 | -38.03 | -3.8935 | 51.6251 | 50.7309 | -188.8739 | -0.0002 | -54.4155 | -113.7 | -113.2 | 20.7175 | 30.1849 | 38.056 | 43.3777 | 30.09 | -11.32 | 53.475 | 123.9745 | 0 | -50.06 | 66.36 | 49.51 | 123.7636 | 121.7273 | 0 | 20.7909 | 216.638 | 180.1601 | 173.8703 | 175.4509 | 66.8795 | 34.0117 | -27.818 | 510.946 | 181.0153 | 0 | -30.0554 | -28.023 | -54.0062 | -28.246 | -26.606 | 33.84 | -59.2785 | -59.7203 | -87.4904 | 0 | -25.38 | 0 | 5.7257 | -96.938 | -37.9822 | -37.1146 | 3.1522 | -121.75 | 0 | 0 | 20.0538 | 19.6544 | 37.728 | 38.296 | 36.4162 | -40.5244 | -41.6966 | 42.8688 | -66.1508 | -66.6759 | 22.6373 | 30.2941 | 10.6294 | -2 | 4.0583 | 0.751 | -9.4 | 15.62 | 11.2625 | 7.2913 | -3.709 | 0.604 | 8.1291 | 32.78 | -134.1268 | -119.9335 | 12.81 | 77.1003 | 23.7 | -27.9814 | -9.3121 | -9.816 | 1.3054 | 0 | 0 | -16.1852 | -51.3407 | 22.6336 | 22.6008 | 56.9972 | 57.9845 | -156.4699 | -29.6207 | 27.9642 | -84.5317 | 10.4753 | 7.0913 | 6.8886 | 12 | 153.1482 | 152.9263 | 101 | -243.8669 | -485.4344 | 285.718 | 282.2849 | -260.8365 | -259.0928 | -27.8463 | -16.7026 | 71.7823 | 72.1223 | -245.0963 | -166.2651 | 19.339 | 18.7457 | -88.7829 | -88.3541 | 50.85 | 51.24 | 48.9 | 49.1 | 20.6117 | -62.32 | -412.1951 | 82.759 | 82.4329 | 6.6 | -1.6 | -60.8 | -62.4 | 1.3204 | 1.0007 | -479.7422 | -562.9327 | 287.5891 | 220.0499 | -58.4798 | -483.5001 | 213.7623 | -189.0004 | -254.8518 | -479.1961 | 115.5652 | 116.0049 | 111.267 | -611.4992 | 84.9037 | -358.7682 | 193.1282 | -11.9162 | 0 | 21.04 | 5.662 | 5.625 | -34.24 | 0 | 0 | -12.5689 | -46.7582 | -12.0989 | 14.5 | 50.046 | 49.606 | 0 | 0 | 46.961 | 47.2587 | 47.765 | 0 | -60.4 | 10.5084 | 5.23 | 0 | -14.9127 | 44.792 | 6.8918 | -14.9708 | -52.7522 | -8.6707 | 34.7917 | -9 | -51.1 | 0 | 0.7493
PROMEDIO |  | 0 | 18.3407 | -22.7786 | -36.9022 | 32.8431 | 0 | 34.1163 | -87.5991 | 54.4779 | 27.7546 | 27.1942 | -8.4077 | -47.1336 | 42.9 | 18.8326 | -42.85 | 12.1149 | 42.5499 | 17.6355 | 17.8989 | 29.7381 | 16.361 | 4.8801 | 6.9035 | 0 | 0 | -52.3808 | -52.4471 | 0 | 8.7835 | 31.783 | 21.3043 | 0.28454 | -47.6538 | -47.811 | -40.3265 | 47.9994 | 48.1654 | 17.9878 | -0.86093 | 59.7968 | 61.8854 | 55.6116 | -50.938 | -50.8914 | 18.8476 | 18.7638 | 74.7046 | 76.2898 | 6.6577 | 35.5559 | -565.5143 | -10.0775 | -11.2833 | -11.9083 | 56.4583 | 55.6004 | -3.3983 | 0 | -86.8389 | 5.0608 | 8.5577 | 4.6395 | 607.8478 | 120.7801 | 120.7922 | -602.658 | 508.0768 | 0 | -69.1758 | 70.5245 | 83.0567 | 28.9945 | 26.665 | 60.2739 | 76.5959 | 11.5496 | 11.4687 | 42.728 | 43.2486 | 36.6141 | -51.6338 | -51.6092 | 5.3255 | -72.5268 | 0 | 0 | 31.6083 | 144.8646 | -16.2142 | 45.5219 | 45.0895 | 45.176 | -57.392 | -57.0153 | 73.7122 | -64.094 | 83.6779 | 12.9783 | 39.8042 | 68.1012 | 43.0814 | 40.3277 | -33.2215 | -3.4503 | 72.8606 | 72.1309 | -162.1395 | -2.0833e-05 | -39.2696 | -96.4977 | -96.7 | 23.6881 | 47.4834 | 60.9317 | 67.8048 | 47.1167 | -8.456 | 60.2146 | 160.6571 | 0 | -38.0773 | 82.7552 | 70.8315 | 160.9803 | 158.4019 | 45.654 | 43.4028 | 254.0778 | 215.225 | 207.6533 | 210.1312 | 100.941 | 69.157 | -24.6148 | 614.3228 | 399.7538 | 0 | -24.4385 | -22.2122 | -4.8081 | 11.525 | 10.7538 | 110.1977 | -30.7898 | -31.4646 | -47.3612 | 3.8843 | -14.1429 | 73.5024 | 9.4425 | -17.5731 | -34.5578 | -33.6617 | 9.2917 | -67.3338 | 49.1095 | 0 | 20.9477 | 20.7191 | 39.5697 | 40.044 | 38.5589 | -12.2418 | -12.615 | 104.8032 | -43.5247 | -42.9974 | 63.6837 | 74.0178 | 28.9354 | 7.0044 | 9.7026 | 1.055 | -6.6271 | 19.0879 | 28.6584 | 8.3473 | -2.3127 | 3.6995 | 10.3271 | 40.319 | -74.5175 | -63.2059 | 14.5785 | 88.99 | 27.3479 | -19.6856 | -6.2996 | -6.6833 | 1.9829 | 0 | 0 | -13.1241 | -35.4108 | 25.3508 | 36.9362 | 61.5478 | 62.6553 | -124.7573 | -22.8821 | 34.24 | -62.8583 | 11.7792 | 12.8435 | 12.3769 | 13.3635 | 214.9468 | 214.1451 | 174.6292 | -174.5227 | -391.3906 | 393.2586 | 391.0827 | -203.9624 | -201.0239 | -18.9082 | -6.2949 | 80.943 | 80.5408 | -176.7978 | -105.9954 | 44.6427 | 44.0977 | -53.6892 | -53.5672 | 80.2779 | 80.0344 | 65.7438 | 65.6458 | 21.4236 | -2.1017 | -375.5267 | 101.0985 | 100.7664 | 10.3841 | 32.2292 | -43.0375 | -44.0021 | 1.4603 | 1.1794 | -387.2987 | -370.3702 | 450.2242 | 355.4139 | 57.2215 | -348.3488 | 348.3218 | -145.7916 | -178.7013 | -344.7127 | 136.3906 | 136.0983 | 146.9068 | -436.8452 | 185.2688 | -256.7002 | 257.424 | -10.1366 | 0 | 28.52 | 6.5508 | 6.5497 | -27.8333 | 5.9617 | 0 | -6.4818 | -36.8462 | -4.9285 | 20.3354 | 54.4479 | 54.3446 | 10.4131 | 12.6076 | 52.6543 | 52.4076 | 52.6113 | 0 | -31.0021 | 16.593 | 7.206 | 0 | -5.2919 | 49.253 | 18.476 | -5.0436 | -48.4024 | 6.2625 | 42.2827 | 22.4708 | -22.2875 | 0 | 47.6147
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
sábado, 12 de Julio del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
12/07/2025 | 00:30 | 0 | 0.95 | -5.6928 | 8.8744 | 8.6784 |  | 11.8621 |  | 8.372 | 2.8839 | 4.4203 | -13.32 | -26.4 |  | 3.312 | -19.8 | 2.5263 | 2.3711 | 4.2674 | 4.1976 | 7.688 | 11.4084 | -4.7941 | 2.4944 |  | -1.0297 | -1.814 | -1.816 |  | -8.88 |  | -2.072 | 0.254 | -10.57 | -10.58 |  | -17.07 | -17.01 | 3.935 | 4.3383 | 18.9804 | 22.0671 | -17.8724 | -12.3242 | -12.8965 | 0.5063 | 0.9118 | -18.0845 | -15.2713 | 1.9851 | 11.0774 | 54.6875 | 12.5633 | -5.6 | -6 | -23.5866 | -23.6964 | -1.9653 |  | 2.4818 | 1.8662 |  | -0.2603 | -117.3436 | 50.1419 | 50.264 | 50.0056 | -147.3396 |  |  |  | 12.195 | 7.36 | 3.22 | -14.78 | 4.67 | -21.161 | -21.295 | 22.3809 | 22.1986 | -8.893 | -19.0036 | -18.7286 | 2.2727 | 12.1725 |  |  | 37.3 | -18.7 | -2.73 | 27.0402 | 27.246 | 25.8817 | 93.6237 | 94.2336 | -25.1913 | -73.8426 | -24.8795 | 1.6634 | 28.49 | 12.35 | 5.6299 | 5.8624 |  | 25.5123 | -13.7101 | -13.7329 | 43.2991 | 0.0153 | -12.8805 |  |  | -6.6882 | -2.4311 | 34.229 | 3.7167 | -2.06 | -0.41 | 7.1145 | -43.2325 |  | -8.31 | 12.96 | 18.32 | -40.5455 | -20.6455 | -40.2976 | -39.5818 |  | -21.0293 | -31.039 | -30.7596 | -17.3131 | -21.1485 | -11.174 | -122.3156 | 8.7611 |  | -5.7542 | -4.9322 | 22.5215 | -15.8159 | -14.7474 | -0.516 | -27.0227 | -27.0434 | 14.302 | 13.38 | -18.5 | 0.4 | 1.0898 | -15.6322 | -14.3858 | -2.8856 | 10.8039 | 12.6364 | -29.9081 |  | 3.66 | 3.7925 | 0 | 0 |  | 7.8704 | 7.8704 | -28.635 | 24.6782 | 24.6014 | -13.5249 |  | 26.6276 | -18.92 | -0.1973 | 0.2969 | -0.72 | 1.5 | -26.1978 |  | 2.12 | 0.981 |  | -1.78 | -11.7417 | -2.5168 | -4.16 | 41.1594 |  | 19.1351 | -3.064 | -3.384 | 2.0751 |  |  | -13.5461 | -10.8571 | 12.4964 | -21.2799 | 7.174 | 5.9355 | 108.3222 | -5.226 | -9.369 | 8.3795 |  | 5.6188 | 5.6807 |  | 19.4432 | 21.5266 | 8.38 | -14.5123 | -4.6395 | 47.613 | 72.3964 | 34.5821 | 33.6558 | -17.2699 | -18.0881 | 0 | 0 |  |  | -15.9455 | -15.0556 | -6.5348 | -6.2797 | 15.94 | 15.96 | -32.1 | -32.1 | 0.9494 | -11.68 | 57.0032 | 26.4848 | 26.3959 |  | -44.8 | 3 | 2.5 | -17.6222 | -17.738 | -117.3637 | 69.0512 | -275.2769 | -23.972 | -42.5327 | 124.2576 | 39.0546 | 110.7241 | 97.9838 | 62.6735 | 29.9535 | 31.3847 | -3.83 | 231.9729 | -195.195 | 41.4143 | -25.4324 | -0.6775 |  | -5.04 | -0.416 | -0.423 | 1.12 | 0 | -2.3806 | -6.1814 | 9.9626 | -15.9075 | 8.2 | 5.057 | 4.954 |  |  | 4.0686 | 3.4796 | 3.7267 |  | 29.9 | 1.6135 | -0.11 |  | -5.6774 | -13.6053 | -15.0024 | -5.4858 | 6.5533 | -7.0431 | 0 | -31.5 | 13.9 |  | -45.1637
12/07/2025 | 01:00 | 0 | 0.8379 | -5.4685 | 8.3532 | 8.5388 |  | 11.5249 |  | 7.7245 | 2.5769 | 4.1256 | -11.1 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 3.0165 | 2.1464 | 4.0241 | 3.9885 | 7.29 | 11.0448 | -4.7683 | 2.476 |  | -1.0535 | -1.746 | -1.74 |  | -8.88 | -8.8 | -2.297 | 0.26 | -10.31 | -10.26 |  | -16.88 | -16.82 | 3.1648 | 4.2245 | 18.1866 | 19.851 | -18.829 | -13.5299 | -13.4548 | 14.5863 | 14.9309 | -20.0939 | -18.0845 | 3.5633 | 18.6683 | 51.5226 | 11.9486 | -5.6 | -6 | -21.4997 | -21.7965 | -1.9322 |  | 1.446 | 1.7118 |  | -0.3727 | -108.3102 | 48.3718 | 48.6465 | 48.2846 | -150.2157 |  |  |  | 11.2869 | 7.11 | 3.1 | -15.36 | 4.01 | -23.1704 | -22.9025 | 21.0598 | 20.2011 | -10.6503 | -16.3571 | -16.3532 | 1.3079 | 13.3729 |  |  | 38.6 | -21.8 | -2.64 | 27.6178 | 28.0086 | 26.2268 | 95.0462 | 95.5747 | -24.4795 | -74.1662 | -24.6279 | 1.626 | 29.18 | 11.35 | 5.1611 | 5.2765 |  |  | -15.1824 | -14.9657 | 43.9006 | 0.0153 | -11.5508 | 15.1 |  | -4.8413 | -2.9921 | 34.7022 | 2.9745 | -2.45 | -0.86 | 7.657 | -43.2425 |  | -15 | 18.22 | 17.62 | -42.4545 | -21.4455 | -40.8288 | -40.2545 |  | -21.9297 | -30.5249 | -31.2302 | -15.5526 | -17.5158 | -11.959 | -122.55 | 18.1951 |  | -6.6086 | -5.9816 | 25.8646 | -18.1165 | -17.0884 | 1.552 | -28.5399 | -28.3645 | 15.1446 | 13.17 | -19.81 | 0 | 1.0582 | -19.7388 | -14.2522 | -2.8039 | 11.0358 | 14.2256 | -29.823 |  | 3.6657 | 3.7436 | 0 | 0 | 0 | 10.0474 | 10.0474 | -30.1421 | 25.3321 | 25.1644 | -13.1845 |  | 26.3981 | -19.19 | -0.6056 | 0.2886 | -0.33 | 1.74 | -25.5749 | 2.031 | 2.049 | 1.012 |  | -1.54 | -11.0575 | -2.8512 | -4.16 | 40.9117 |  | 19.2357 | -3.0285 | -3.1877 | 1.9916 |  |  | -14.0254 | -10.178 | 11.677 | -21.5211 | 6.0577 | 6.3655 | 108.8303 | -5.3351 | -9.5998 | 8.3877 | 2.6132 | 5.4942 | 5.5541 | 1.9889 | 19.9555 | 20.3906 | 9.64 | -14.5686 | -5.2412 | 47.2038 | 74.0166 | 34.8286 | 35.3033 | -17.8343 | -18.4552 | 0 | 0 |  |  | -17.577 | -16.6816 | -4.7025 | -4.6044 | 17.01 | 16.94 | -32.4 | -32.2 | 0.7919 | -12 | 61.7487 | 26.9595 | 26.9938 | -21.7 | -44.4 | 4.3 | 3.8 | -17.834 |  | -119.8675 | 78.6056 | -279.1257 | -24.3278 | -40.4694 | 126.5224 | 34.8303 | 115.4697 | 101.383 | 67.1218 | 29.9721 | 31.1008 | -6.8848 | 234.7523 | -199.295 | 43.612 | -27.4013 | -0.3967 |  | -4.56 | -0.386 | -0.398 | 0.8 | 0 | -2.0925 | -6.5904 | 10.6065 | -15.9655 | 7.7 | 4.129 | 4.122 |  |  | 4.5618 | 4.7052 | 3.456 |  | 29.4 | 1.6884 | -0.05 |  | -5.8155 | -13.7013 | -14.36 | -4.9887 | 6.7127 | -6.2113 | -1.7528 | -31 | 13.6 |  | -44.9169
12/07/2025 | 01:30 | 0 | 0.7257 | -5.3424 | 6.3963 | 8.6836 |  | 10.9482 |  | 7.2785 | 2.3089 | 3.692 | -13.32 | -24.2 | 0 |  |  | 3.1108 | -13.6928 | 3.7661 | 3.7776 | 6.8749 | 10.6241 | -4.6561 | 2.3739 |  | -1.1912 | -1.376 | -1.378 |  | -6.66 | -11 | -2.569 | 0.254 | -15.57 | -15.58 |  | -11.01 | -11.05 | 2.9775 | 4.2603 | 11.444 | 12.5802 | -18.8742 | -14.3336 | -14.4968 | 16.9131 | 10.4963 | -14.4676 | -12.3242 | 2.3796 | 18.8949 | 66.4673 | 9.6505 | -4 | -4.3 | -21.545 | -20.975 | -1.8743 |  | 1.7775 | 1.3382 |  | -0.4876 | -118.6254 | 22.5227 | 22.5532 | 64.0004 | -187.4793 |  |  |  | 8.8519 | 7.41 | 3.21 | -15.71 | 3.77 | -23.4383 | -23.4383 | 22.4745 | 22.4819 | -10.4317 | -24.2401 | -23.9359 | 1.4787 | 7.7777 |  |  | 27.5 | -11.1 | -2.41 | 21.1639 | 21.8994 | 19.9853 | 75.293 | 75.6186 | -23.2693 | -54.361 | -23.5822 | 1.5304 | 28.16 | 14.43 | 5.0049 | 5.2765 |  |  | -9.9436 | -9.8498 | 36.6774 | 0.0153 | -11.863 | 17.4 | 15.7 | -3.0042 | -3.1791 | 35.0176 | 2.789 | -2.81 | -1.17 | 6.5565 | -35.9645 |  | -14.54 | 18.11 | 16.66 | -35.5273 | -17.9818 | -40.1394 | -39.7545 |  | -21.3212 | -29.5531 | -29.7837 | -16.526 | -18.9085 | -11.633 | -138.7298 | 23.682 |  | -6.1742 | -5.1151 | 21.5133 | -18.3459 | -17.8721 | 7.184 | -27.3239 | -27.1329 | 13.5264 | 13.55 | -18.7 | 1.9 | 0.9867 | -20.5192 | -14.2304 | -2.8016 | 10.7565 | 10.0738 | -31.589 |  | 3.7112 | 3.7722 | 0 | 0 | 0 | 11.0521 | 10.8847 | -28.1327 | 24.0878 | 23.9649 | -11.9832 |  | 26.9108 | -18.52 | -0.6056 | 0.2877 | -0.07 | 0.88 | -25.672 | 2.0861 | 2.065 | 1.03 |  | -1.82 | -13.6955 | -4.301 | -4.34 | 40.0921 |  | 19.1696 | -3.02 | -3.2215 | 1.9179 |  |  | -13.5651 | -10.1889 | 11.706 | -21.559 | 7.6988 | 7.2564 | 111.8101 | -5.3816 | -9.6745 | 9.0336 | 1.9618 | 5.5089 | 5.4987 | 1.6201 | 17.0714 | 20.2841 | 8.38 | -13.7703 | 0 | 47.3334 | 70.1536 | 33.038 | 33.2618 | -16.0726 | -16.9339 | 0 | 0 |  |  | -17.2859 | -17.0497 | -2.7084 | -2.6385 | 16.72 | 16.64 | -33 | -33.1 | 0.8103 | -11.68 | 61.8526 | 26.9798 | 27.105 | -22.1 | -44.4 | 4.2 | 3.3 | -17.8281 | -17.754 | -114.5993 | 68.8495 | -277.7473 | -22.3899 | -42.6096 | 125.889 | 37.7532 | 114.2663 | 98.988 | 61.9581 | 32.178 | 32.0209 | -6.4108 | 232.5705 | -197.3573 | 34.7656 | -23.6516 | -0.2087 |  | -4.56 | -0.098 | -0.112 | 0.48 | 0.48 | -2.4808 | -7.4693 | 11.0185 | -15.761 | 7.7 | 3.266 | 3.477 | 2.7841 |  | 3.4928 | 3.9661 | 3.2852 |  | 28.7 | 1.5397 | -0.17 |  | -4.5465 | -14.6064 | -15.4065 | -3.3639 | 8.2287 | -7.4256 | -1.403 | -30.7 | 12.9 |  | -44.5223
12/07/2025 | 02:00 | 0 | 0.6846 | -5.4192 | 5.4731 | 10.1681 |  | 10.7855 |  | 7.0194 | 2.1719 | 3.6743 | -11.1 | -24.2 | 0 |  | -17.6 | 3.2029 | -13.5311 | 4.0069 | 3.9102 | 7.0991 | 10.8964 | -4.8057 | 2.4942 |  | -1.1036 | -1.371 | -1.384 |  | -8.88 | -11 | -2.538 | 0.249 | -15.95 | -15.91 |  | -10.69 | -10.78 | 2.9529 | 4.2711 | 11.1104 | 13.0029 | -19.4807 | -13.5299 | -14.2041 | 16.188 | 15.1879 | -13.6638 | -13.5299 | 2.7742 | 15.8371 | 68.728 | 9.8749 | -4.8 | -5.2 | -21.6224 | -20.2244 | -1.8405 |  | 1.3604 | 0.8679 |  | -0.5477 | -119.2053 | 19.8065 | 19.8065 | 62.87 | -195.2332 |  |  |  | 7.804 | 7.02 | 3.02 | -16.07 | 2.76 | -23.3043 | -23.1704 | 23.9308 | 23.9118 | -9.6551 | -21.7936 | -21.7659 | 1.8834 | 10.3291 |  |  | 30.9 | -15.7 | -2.49 | 21.9594 | 22.6316 | 21.2605 | 77.2941 | 76.9366 | -22.9359 | -54.3024 | -25.5575 | 1.6067 | 30.26 | 13.82 | 4.6924 | 4.9835 |  |  | -12.3775 | -12.0709 | 39.1249 | 0.0152 | -11.659 |  |  | -1.936 | -3.3661 | 33.5982 | 2.4179 | -3.01 | -0.55 | 6.5875 | -39.7373 |  | -15.88 | 18.72 | 16.34 | -37.8364 | -18.5455 | -40.2536 | -39.6364 |  | -19.4321 | -29.5427 | -29.329 | -19.7426 | -23.336 | -11.884 | -139.5957 | 28.3512 |  | -6.0425 | -5.1239 | 24.0923 | -15.1512 | -14.508 | -6.66 | -27.5319 | -27.2453 | 15.2077 | 13.51 | -17.73 | 0 | 1.1227 | -14.7706 | -13.62 | -2.3022 | 10.4491 | 15.0262 | -30.2884 |  | 3.496 | 3.5285 | 0 | 0 |  | 10.3823 | 10.8847 | -29.6398 | 26.211 | 26.3829 | -15.491 |  | 25.4362 | -19.68 | -0.7979 | 0.2877 | -0.11 | 1.88 | -25.2327 |  | 2.026 | 1.053 |  | -0.46 | -7.485 | 1.1823 | -4.47 | 41.2837 |  | 18.8856 | -2.8846 | -3.2092 | 1.8797 |  |  |  | -9.5651 | 13.5218 | -21.5975 | 6.497 | 7.4166 | 103.3618 | -5.5526 | -9.4621 | 9.2013 | 2.3917 | 5.4357 | 5.4513 | 2.0679 | 21.897 | 23.8964 | 9.64 | -15.8216 | -7.8327 | 51.286 | 75.3304 | 35.4829 | 36.1696 | -18.7439 | -18.7385 | 0 | 0 | 63.5765 | 61.9196 | -17.9451 | -17.0002 | -1.8755 | -1.8595 | 16.79 | 17.04 | -31.8 | -31.5 | 0.7919 | -11.68 | 67.4202 | 23.5669 | 23.6192 | -22.1 | -44.9 | 5.6 | 4.7 | -17.8223 | -17.7466 | -118.6672 | 72.8194 | -276.9172 | -24.2375 | -40.4019 | 130.041 | 35.126 | 113.2822 | 104.2034 | 70.1519 | 31.2055 | 30.8783 | -4.8038 | 238.7132 | -202.0886 | 43.0144 | -30.2118 | 0.1892 |  | -5.04 | -0.109 | -0.115 | 1.6 | 0.64 | -2.7105 | -6.6209 | 12.5719 | -17.6959 | 7.2 | 3.588 | 4.804 | 2.5538 | 2.8137 | 4.5899 | 3.495 | 3.7156 |  | 31.8 | 1.7389 | -0.17 |  | -5.9679 | -13.3163 | -14.5993 | -5.1857 | 6.6652 | -5.1202 | -1.731 | -33.4 | 16.5 |  | -53.4793
12/07/2025 | 02:30 | 0 | 0.741 | -5.443 | 4.7155 | 10.9388 |  | 10.583 |  | 7.0825 | 2.2539 | 3.8305 | -11.1 | -24.2 | 0 | 3.312 | -17.6 | 2.9218 | -13.3363 | 4.1379 | 4.1205 | 7.3081 | 10.9039 | -4.9596 | 2.6299 |  | -1.0428 | -1.377 | -1.386 |  | -11.1 | -13.2 | -2.434 | 0.237 | -15.67 | -15.82 |  | -11.04 | -10.97 | 2.8197 | 4.0661 | 12.5631 | 14.6917 | -19.0735 | -13.5299 | -14.3943 | 0.0094 | 0.2454 | -12.4582 | -12.3242 | 1.5905 | 13.9924 | 71.7582 | 9.8658 | -4.9 | -5.1 | -20.1733 | -20.5426 | -1.8498 |  | 1.907 | 1.0595 |  | -0.3639 | -132.8775 | 20.9357 | 20.9662 | 69.9799 | -202.3685 |  |  |  |  | 7.15 | 3.09 | -16.2 | 3.1 | -22.9025 | -23.1704 | 23.8288 | 23.7895 | -9.6577 | -21.6142 | -21.2867 | 1.9723 | 9.9769 |  |  | 30.2 | -15.4 | -2.46 | 21.3127 | 21.7388 | 20.5216 | 79.1701 | 79.3782 | -25.0847 | -56.0089 | -26.1556 | 1.6526 | 28.68 | 13.23 | 4.3799 | 4.6906 |  |  | -11.7715 | -11.577 | 39.6353 | 0.0153 | -10.9354 |  | 18 | -2.1069 | -3.3661 | 33.4405 | 2.2324 | -3.18 | -0.44 | 5.89 | -40.2523 |  | -15.09 | 17.43 | 15.83 | -39.7091 | -19.6727 | -40.5941 | -39.9182 | -9.76 | -22.0786 | -30.9547 | -31.2555 | -16.9839 | -20.3251 | -11.475 | -144.3536 | 25.7179 |  | -5.9617 | -5.1416 | 25.3271 | -17.5436 | -16.4425 | -1.028 | -28.8674 | -28.5929 | 16.0274 | 13.48 | -18.74 | 1.9 | 1.0206 | -18.6815 | -13.2599 | -1.8482 | 9.1085 | 14.0117 | -31.6712 |  | 3.3053 | 3.4203 | 0 | 0 |  | 10.5497 | 11.0521 | -31.4818 | 26.8999 | 27.1362 | -15.2666 |  | 25.4215 | -19.78 | -0.5013 | 0.2969 | -0.51 | 2.59 | -25.4774 |  | 2.069 | 1.027 |  | -1.53 | -7.5255 | 0.5833 | -4.22 | 40.7434 |  | 18.3897 | -2.9763 | -3.0271 | 1.832 |  |  | -14.1915 | -9.9462 | 14.0055 | -21.361 | 6.2869 | 7.5252 | 105.1645 | -5.696 | -8.8752 | 8.8046 | 2.5349 | 5.399 | 5.388 | 2 | 20.5912 | 20.889 | 9.22 | -16.3126 | -6.7866 | 50.8889 | 74.5061 | 35.414 | 35.485 | -17.7325 | -18.4893 | 0 | -10.4533 |  |  | -18 | -17.0771 | -1.6368 | -1.9397 | 16.8 | 16.77 | -31.8 | -31.1 | 0.7736 | -11.52 | 67.9266 | 24.7249 | 25.0471 | -22.1 | -45.2 | 4.7 | 3.8 |  |  | -121.0925 | 76.317 | -276.4435 | -23.5024 | -39.2613 | 131.6081 | 31.4793 | 117.2759 | 104.2296 | 67.7842 | 31.0629 | 32.3744 | -7.9698 | 239.8626 | -202.7906 | 42.6293 | -28.2556 | -0.0452 |  | -4.88 | -0.144 | -0.15 | 1.52 | 0 | -2.2792 | -6.7674 | 12.5109 | -17.9889 | 8 | 5.063 | 4.222 |  | 3.0944 | 3.8329 | 3.6283 | 3.9782 |  | 31.8 | 2.1212 | -0.18 |  | -6.0039 | -14.096 | -14.537 | -5.2373 | 7.1082 | -5.932 | -1.8822 | -33.4 | 16.2 |  | -52.6881
12/07/2025 | 03:00 | 0 | 0.8969 | -5.6874 | 7.4796 | 10.8084 |  | 11.0211 |  | 7.3097 | 2.2959 | 3.7243 | -8.88 | -24.2 |  | 2.484 | -17.6 | 2.7729 | -13.3856 | 3.8012 | 3.8798 | 7.0966 | 10.7573 | -4.5794 | 2.5614 |  | -1.0592 | -1.449 | -1.45 |  | -11.1 | -13.2 | -2.382 | 0.244 | -16 | -16.12 |  | -11.31 | -11.34 | 2.7642 | 4.1963 | 13.67 | 15.1237 | -19.5695 | -14.1997 | -12.9963 | 0.2999 | 0.1906 | -15.0034 | -10.1809 | 1.9851 | 9.7496 | 72.3751 | 11.5093 | -5.5 | -5.9 | -22.7558 | -22.4627 | -1.9166 |  | 1.2274 | 0.8776 |  | -0.4139 | -137.5469 | 20.8136 | 20.8747 | 78.0976 | -206.2379 |  |  |  | 6.7462 | 7.04 | 3.3 | -16.71 | 1.76 | -21.295 | -21.5629 | 23.4799 | 22.8029 | -9.4484 | -24.688 | -24.4515 | 1.3215 | 9.6749 |  |  | 29.9 | -14.9 | -2.51 | 20.0853 | 19.8502 | 18.8931 | 79.0089 | 79.198 | -25.8502 | -55.1758 | -27.0713 | 1.6176 | 28.55 | 13.43 | 4.3799 | 4.6906 |  |  | -11.2726 | -11.2612 | 42.7647 | 0.0154 | -11.2654 |  |  | -2.2241 | -3.7402 | 32.3365 | 2.0468 | -3.34 | -0.21 | 5.9365 | -42.8024 |  | -13.74 | 15.68 | 16.12 | -41.2 | -20.4364 | -40.18 | -39.9727 | -9.5924 | -24.9504 | -33.4056 | -33.8305 | -14.7729 | -18.5863 | -11.613 | -151.2083 | 31.9155 |  | -5.9105 | -5.0353 | 23.741 | -18.6517 | -17.4887 | 0.528 | -27.5864 | -27.4572 | 15.8449 | 13.22 | -17 | -0.4 | 0.9952 | -19.6551 | -13.3061 | -1.8837 | 9.3219 | 13.3602 | -30.043 |  | 3.3711 | 3.435 | 0 | 0 |  | 8.8752 | 8.8752 | -28.1327 | 25.9057 | 25.8157 | -14.2125 |  | 24.2985 | -20.04 | -1.523 | 0.2795 | 0.53 | 1.55 | -24.2282 |  | 2.066 | 0.944 |  | -0.12 | -9.284 | -0.5261 | -4.32 | 41.6665 |  | 18.537 | -2.9022 | -3.1616 | 1.8114 |  |  | -14.7464 | -9.4909 | 13.2441 | -21.5994 | 7.6714 | 6.7106 | 100.4036 | -5.9717 | -8.9631 | 9.0247 | 3.7474 | 5.3624 | 5.3089 | 3 | 21.6323 | 22.75 | 8.8 | -12.9862 | 0 | 47.8288 | 68.1269 | 36.0408 | 36.1136 | -18.7942 | -18.8299 | 0 | 0 |  |  | -15.0446 | -14.2316 | -1.3826 | -1.4232 | 16.53 | 16.59 | -31.9 | -31.6 | 0.8103 | -11.76 | 59.9186 | 26.2352 | 26.1316 |  | -45.6 | 3.9 | 2.9 |  | -17.5502 | -113.9382 | 67.363 | -271.9101 | -20.9844 | -31.4886 | 125.7791 | 34.1838 | 109.1316 | 102.4353 | 67.3902 | 30.928 | 27.676 | -3.9781 | 234.3362 | -196.4742 | 44.7786 | -29.532 | -0.8191 |  | -4.88 | -0.081 | -0.089 | 1.28 | 0 | -2.4554 | -6.3279 | 12.5109 | -17.8119 | 7.4 | 4.712 | 3.835 |  | 2.818 | 4.9647 | 3.7684 | 3.3884 |  | 32.6 | 1.6449 | -0.15 |  | -6.1878 | -13.8735 | -14.2139 | -5.1605 | 7.4103 | -5.3269 | -2.8178 | -34.3 | 17.4 |  | -54.0844
12/07/2025 | 03:30 | 0 | 1.3121 | -6.2353 | 6.3746 | 12.7503 |  | 10.2689 |  | 7.0933 | 2.2439 | 3.7488 | -11.1 | -22 |  | 2.484 | -15.4 | 2.8593 | -13.2531 | 4.0759 | 4.0131 | 7.2969 | 10.5997 | -4.4274 | 2.479 |  | -1.1837 | -1.383 | -1.356 |  | -11.1 | -13.2 | -2.485 | 0.25 | -15.94 | -16.01 |  | -10.82 | -11.01 | 2.801 | 4.4332 | 11.8454 | 12.074 | -19.2075 | -15.2713 | -13.9234 | 8.3963 | 8.1805 | -14.3336 | -13.128 | 2.7742 | 19.9096 | 68.1737 | 10.7385 | -4.7 | -5.1 | -20.7188 | -19.6463 | -1.8835 |  | 2.0268 | 1.0402 |  | -0.4053 | -121.9214 | 19.0741 | 19.1046 | 69.3185 | -198.0839 |  |  |  | 6.7063 | 6.96 | 3.16 | -16.65 | 1.84 | -22.3666 | -22.0987 | 24.3725 | 23.758 | -9.6245 | -23.1989 | -22.8426 | 1.3379 | 10.2816 |  |  | 29.3 | -15.2 | -2.38 | 19.952 | 20.3958 | 19.9992 | 77.1023 | 76.7685 | -23.1968 | -55.1016 | -24.2442 | 1.4292 | 28.24 | 13.47 | 4.2236 | 4.5929 |  |  | -12.0509 | -12.2161 | 43.0494 | 0.0154 | -10.4894 |  |  | -2.3865 | -3.7402 | 32.8096 | 1.8613 | -3.43 | -0.25 | 6.8665 | -42.1724 |  | -15.99 | 18.14 | 15.9 | -42.1818 | -19.4909 | -40.8949 | -39.8909 | -9.832 | -24.819 | -33.8161 | -33.6842 | -9.8574 | -11.5462 | -11.165 | -143.7722 | 33.949 |  | -5.6609 | -4.8397 | 23.1903 | -22.0139 | -20.0314 | 19.984 | -29.9184 | -29.9083 | 14.1466 | 0 | -17.1 | 1.6 | 1.0528 | -28.6895 | -13.9667 | -2.5178 | 10.7577 | 13.4653 | -28.7237 |  | 3.2571 | 3.2167 | 0 | 2.7505 |  | 9.7125 | 10.7172 | -29.3049 | 27.0568 | 26.5621 | -15.0275 |  | 25.0016 | -19.66 | -0.3951 | 0.2529 | -0.39 | 2.58 | -24.5822 | 0 | 2.085 | 1.013 |  | -0.89 | -8.8173 | -0.4125 | -4.26 | 41.0379 |  | 18.3467 | -3.0219 | -3.1892 | 1.7676 |  |  | -14.9218 | -9.364 | 12.9511 | -21.3859 | 6.6371 | 5.9733 | 102.7312 | -5.872 | -8.9839 | 8.7948 | 3.3397 | 5.3185 | 5.3168 |  | 20.48 | 22.7751 | 9.22 | -15.1294 | -6.0513 | 49.3904 | 73.2363 | 36.2392 | 35.8549 | -19.1894 | -19.2134 | 0 | 0 | 59.4748 |  | -17.2309 | -16.6267 | -1.7997 | -1.6401 | 16.05 | 15.98 | -31.5 | -31.8 | 0.7919 | -11.68 | 66.2897 | 23.4749 | 23.3753 | -21.6 | -44.8 | 4.3 | 3.8 |  | -17.772 | -123.5334 | 76.5897 | -272.7833 | -21.0667 | -36.7035 | 130.5266 | 36.1784 | 114.0247 | 103.472 | 70.42 | 30.1078 | 31.2018 | -7.4846 | 237.5636 | -201.2085 | 47.5306 | -27.6533 | -0.2087 |  | -5.36 | -0.101 | -0.097 | 1.44 | 0.64 | -2.8076 | -6.5324 | 12.0439 | -17.3724 | 8.1 | 4.625 | 4.605 |  |  | 4.3935 | 3.3206 | 3.2409 |  | 32.3 | 1.3973 | -0.1 |  | -5.7179 | -13.7283 | -13.3359 | -5.3551 | 6.3067 | -2.7874 | -2.8059 | -33.2 | 16.6 |  | -53.6133
12/07/2025 | 04:00 | 0 | 1.4471 | -6.3154 | 6.1061 | 11.2211 |  | 10.443 |  | 6.7514 | 2.0099 | 3.3829 | -8.88 | -22 |  | 2.484 | -15.4 | 3.0693 | -13.4268 | 3.7544 | 3.7377 | 6.8481 | 10.2764 | -4.7905 | 2.4254 |  | -1.1749 | -1.407 | -1.396 |  | -11.1 | -13.2 | -2.483 | 0.244 | -16.1 | -16.13 | -10 | -10.97 | -10.87 | 2.2652 | 4.457 | 11.2836 | 13.5451 | -20.2389 | -13.6638 | -13.9739 | 15.0308 | 15.51 | -14.8695 | -12.8601 | 3.1687 | 18.4113 | 69.4935 | 10.3062 | -5.2 | -5.5 | -20.1852 | -19.899 | -1.8737 |  | 1.0686 | 0.7534 |  | -0.3198 | -120.9448 | 18.8299 | 18.9215 | 74.541 | -196.1689 |  |  |  | 5.6784 | 6.82 | 3.1 | -16.81 | 1.64 | -21.8308 | -21.9648 | 24.3428 | 23.3518 | -9.609 | -24.7542 | -24.8545 | 0.3658 | 8.7936 |  |  | 28.7 | -13.1 | -2.36 | 19.5458 | 19.8437 | 18.7178 | 77.6529 | 78.2123 | -24.499 | -54.9879 | -25.6103 | 1.4874 | 26.43 | 13.73 | 4.2236 | 4.5929 |  |  | -11.2917 | -10.93 | 41.6602 | 0.0154 | -10.7764 |  |  | -2.3584 | -3.7402 | 32.3365 | 1.6757 | -3.43 | -0.2 | 6.4015 | -41.2023 |  | -16.38 | 18.45 | 15.99 | -40.7818 | -20.6364 | -40.1671 | -39.4636 | -9.7426 | -21.5955 | -30.8288 | -30.8574 | -22.5058 | -26.2371 | -11.428 | -147.1741 | 29.5892 |  | -6.1832 | -5.7041 | 26.4491 | -17.2954 | -14.9114 | 8.208 | -26.4826 | -26.1331 | 17.4333 | 13.44 | -20.21 | 3.2 | 1.3595 | -15.846 | -14.3838 | -2.9714 | 10.3753 | 15.0596 | -30.4286 |  | 3.5498 | 3.6368 | 0 | 0 |  | 9.2101 | 9.2101 | -32.3191 | 26.5137 | 26.3551 | -14.8957 |  | 25.8854 | -19.19 | -0.6075 | 0.2795 | 0 | 1.48 | -24.9065 |  | 2.097 | 0.854 |  | -1.7 | -9.0622 | -0.1902 | -4.17 | 40.0556 |  | 18.1597 | -2.931 | -3.1612 | 1.7869 |  |  | -14.6435 | -10.4454 | 13.6393 | -21.3602 | 7.1729 | 7.6103 | 102.9416 | -5.9282 | -8.6248 | 9.0397 | 3.8566 | 5.4357 | 5.388 | 3.3116 | 21.5291 | 21.9312 | 8.8 | -13.7004 | -4.2527 | 47.0851 | 72.2609 | 34.6878 | 33.6825 | -17.7715 | -17.3845 | 0 | 0 |  |  | -16.7256 | -15.6654 | -1.4302 | -1.8554 | 16.49 | 16.42 | -31.9 | -32.9 | 0.845 | -11.92 | 64.2597 | 24.6458 | 24.7804 | -21.6 | -45.7 | 3.5 | 2.5 |  |  | -123.0468 | 73.0499 | -274.7748 | -20.3028 | -39.578 | 128.946 | 34.3696 | 117.3208 | 101.7058 | 67.8012 | 29.7627 | 31.8838 | -3.6208 | 234.2867 | -197.9519 | 44.0894 | -28.1349 | -0.3748 |  | -5.28 | -0.061 | -0.068 | 1.52 | 0.56 | -2.9507 | -6.4744 | 13.1853 | -17.9583 | 7.2 | 3.402 | 3.291 |  |  | 3.5166 | 4.3414 | 4.3938 |  | 32.1 | 2.2037 | -0.12 |  | -5.6515 | -14.1858 | -14.5746 | -5.6758 | 7.4444 | -5.981 | -1.401 | -34 | 17.4 |  | -53.3266
12/07/2025 | 04:30 | 0 | 1.7017 | -6.5986 | 6.0729 | 11.5024 |  | 10.5742 |  | 7.1261 | 2.3009 | 3.7813 | -11.1 | -24.2 |  | 3.312 | -17.6 | 3.0702 | -12.9437 | 3.8572 | 3.7831 | 6.8662 | 10.1698 | -4.7674 | 2.1788 |  | -1.0758 | -1.427 | -1.415 |  | -11.1 | -11 | -2.413 | 0.24 | -16.13 | -16.18 |  | -11.04 | -11.07 | 2.1345 | 4.4183 | 13.6464 | 14.958 | -19.3598 | -13.7978 | -13.4654 | 0.0828 | 0.232 | -11.9224 | -9.913 | 1.5905 | 8.9433 | 70.0135 | 11.6199 | -4.9 | -5.4 | -22.4891 | -22.1236 | -1.8983 |  | 1.89 | 0.7229 |  | -0.3463 | -132.1146 | 21.9733 | 21.9733 | 70.0461 | -203.7687 |  |  |  | 6.6863 | 6.95 | 3.27 | -16.71 | 1.72 | -20.8931 | -21.295 | 22.3072 | 22.2298 | -9.3328 | -24.7766 | -25.1329 | 1.2672 | 8.5716 |  |  | 28.3 | -12.1 | -2.33 | 19.2849 | 19.2124 | 18.1296 | 79.4532 | 80.62 | -23.9149 | -56.7711 | -25.4294 | 1.336 | 26.88 | 13.53 | 4.5361 | 4.7882 |  |  | -10.5596 | -10.238 | 42.6466 | 0.0154 | -10.8977 |  |  | -2.583 | -3.7402 | 33.125 | 1.8613 | -3.36 | -0.49 | 6.0605 | -40.9373 |  | -16.33 | 18.37 | 15.96 | -42.4909 | -20.0273 | -39.7788 | -39.1091 | -9.7869 | -25.84 | -34.0944 | -33.6486 | -17.4722 | -21.4827 | -11.129 | -146.4386 | 23.6832 |  | -6.0268 | -5.0557 | 24.5832 | -18.8941 | -17.8811 | 2.576 | -26.8796 | -25.8931 | 14.0109 | 0 | -17.63 | 1.9 | 1.0563 | -20.5192 | -14.6544 | -3.3416 | 10.9912 | 12.8013 | -28.9234 |  | 3.883 | 3.914 | 0 | 0 |  | 8.3728 | 8.2054 | -30.4771 | 25.3643 | 25.0625 | -14.829 |  | 24.4743 | -19.87 | -1.0121 | 0.2795 | -0.32 | 1.64 | -24.9881 | 2.0494 | 2.044 | 0.869 |  | -2.05 | -8.4438 | -0.599 | -4.38 | 39.3582 |  | 17.9053 | -2.9078 | -3.1855 | 1.8002 |  |  | -14.2521 | -10.8974 | 12.7893 | -21.0081 | 7.9872 | 7.9663 | 102.8516 | -6.0305 | -8.4681 | 8.9223 | 4.652 | 5.4723 | 5.5145 | 4.0932 | 20.0032 | 21.11 | 8.8 | -10.2247 | 0 | 50.2188 | 64.5272 | 35.6399 | 35.1963 | -17.0736 | -17.8116 | 0 | -10.9099 |  |  | -16.3685 | -15.7697 | -2.4908 | -2.3159 | 14.81 | 14.79 | -32.3 | -32.4 | 0.7919 | -10.96 | 63.8059 | 26.7416 | 26.6484 | -21.6 | -45.6 | 3.5 | 2.9 |  | -17.5589 | -101.6145 | 53.7374 | -274.8632 | -22.9686 | -38.0918 | 125.8851 | 34.5104 | 114.7838 | 100.623 | 68.981 | 32.3346 | 28.6192 | -4.7364 | 234.7192 | -197.8802 | 41.2349 | -28.5959 | -0.5603 |  | -5.2 | -0.069 | -0.077 | 1.52 | 0.56 | -2.9414 | -6.7674 | 13.0968 | -17.7234 | 6.7 | 4.015 | 3.509 |  |  | 3.4461 | 4.7121 | 3.4641 |  | 32.3 | 0.877 | -0.11 |  | -6.0175 | -13.6172 | -15.3454 | -4.6965 | 7.2087 | -6.3324 | 0 | -33.7 | 17.1 |  | -54.6329
12/07/2025 | 05:00 | 0 | 1.8407 | -6.6894 | 6.0045 | 11.1833 |  | 10.1139 |  | 6.9781 | 2.1399 | 3.5809 | -11.1 |  |  | 3.312 |  | 3.2816 | -13.4264 | 3.9003 | 3.7193 | 6.8115 | 10.1748 | -4.8237 | 2.2442 |  | -1.0245 | -1.419 | -1.408 |  | -11.1 |  | -1.779 | 0.244 | -15.94 | -15.91 |  | -10.92 | -10.97 | 0.8273 | 4.3025 | 10.3626 | 12.2356 | -19.4645 | -14.0657 | -13.9596 | 12.0235 | 13.7252 | -15.1374 | -13.3959 | 3.1687 | 18.1585 | 70.4737 | 10.903 | -5.1 | -5.4 | -21.292 | -20.7787 | -1.8479 |  | 1.6423 | 0.7767 |  | -0.4715 | -125.309 | 21.1188 | 20.9967 | 68.1456 | -199.2563 |  |  |  | 6.5266 | 6.85 | 3.23 | -16.67 | 1.46 | -20.3573 | -20.3573 | 20.0605 | 19.3312 | -9.1123 | -23.2783 | -23.0102 | 0.8529 | 9.2678 |  |  | 31.3 | -14.9 | -2.22 | 20.8313 | 20.945 | 19.5862 | 78.9816 | 79.4058 | -24.2595 | -56.161 | -25.4055 | 1.4177 | 26.42 | 13.46 | 4.0674 | 4.2999 |  |  | -11.5515 | -11.4666 | 42.0881 | 0.0154 | -10.5248 |  |  | -2.677 | -3.7402 | 32.8096 | 1.8613 | -3.44 | -0.42 | 4.712 | -41.6924 |  | -16.48 | 16.02 | 19.04 | -40.7091 | -20.6636 | -36.6915 | -36.7727 | -9.7179 | -21.2503 | -30.4552 | -30.7628 | -21.477 | -25.0824 | -10.709 | -143.7513 | 25.714 |  | -6.1531 | -5.2866 | 19.9511 | -15.7871 | -14.9112 | 6.16 | -26.8266 | -26.5203 | 15.2508 | 13.65 | -19.72 | 0 | 1.3766 | -16.2861 | -14.1059 | -2.6148 | 10.3574 | 15.3599 | -31.4023 |  | 3.617 | 3.739 | 8.1763 | 7.5443 | 6.514 | 7.703 | 8.0379 | -32.4865 | 22.715 | 22.3125 | -17.3872 |  | 27.4186 | -18.82 | -0.6075 | 0.2529 | -0.26 | 1.09 | -26.3314 |  | 1.984 | 0.987 |  | -0.35 | -7.1401 | 3.8476 | -4.48 | 35.9704 |  | 18.728 | -3.2942 | -3.6698 | 1.7765 |  |  | -14.0947 | -9.1734 | 10.621 | -21.489 | 7.0403 | 7.0557 | 105.6225 | -5.7481 | -8.2972 | 8.2069 | 4.0104 | 5.4723 | 5.5224 | 3.7792 | 21.2884 | 23.1514 | 8.8 | -13.7518 | 0 | 45.2742 | 68.9672 | 35.7168 | 35.8708 | -17.9785 | -18.0793 | 0 | 0 |  |  | -16.7805 | -15.8576 | -1.9796 | -1.7229 | 14.78 | 14.72 | -32.2 | -32.6 | 0.7572 | -11.04 | 63.3277 | 26.883 | 26.6835 |  | -45.6 | 3.5 | 2.9 |  | -17.777 | -114.4061 | 58.5383 | -272.7525 | -23.1535 | -43.234 | 129.3901 | 39.2919 | 106.9992 | 103.5084 | 62.0238 | 28.4106 | 26.7019 | -5.7248 | 235.2151 | -195.9846 | 43.932 | -26.6669 | -0.8191 |  | -5.76 | -0.031 | -0.038 | 1.84 | 0.8 | -3.4882 | -6.7948 | 12.5719 | -17.8698 | 7.6 | 3.671 | 3.376 | 2.5515 |  | 4.6844 | 3.8446 | 3.1507 |  | 32 | 1.1206 | -0.21 |  | -5.8903 | -13.5333 | -14.6751 | -6.2973 | 6.9326 | -6.2801 | -1.3578 | -33.7 | 17.4 |  | -55.0643
12/07/2025 | 05:30 | 0 | 2.0753 | -7.0268 | 5.8268 | 11.3848 |  | 10.6741 |  | 7.0619 | 2.2869 | 3.7829 | -8.88 | -24.2 |  | 3.312 | -17.6 | 3.4282 | -13.2192 | 4.0149 | 3.9873 | 7.1809 | 10.1201 | -4.7189 | 2.288 |  | -0.8978 | -1.423 | -1.409 |  | -11.1 | -11 | -1.627 | 0.254 | -15.84 | -15.8 |  | -11.27 | -11.38 | 1.4225 | 4.0151 | 11.1486 | 13.0988 | -18.5564 | -12.0563 | -12.1603 | 0.1562 | 0.3097 | -12.7261 | -10.8507 | 1.5905 | 8.9068 | 72.6389 | 11.1206 | -5.1 | -5.5 | -23.1737 | -22.9869 | -1.9278 |  | 2.8021 | 0.8536 |  | -0.5621 | -135.3801 | 22.6447 | 22.8278 | 66.7686 | -201.3006 |  |  |  | 7.6144 | 7.11 | 3.63 | -16.06 | 1.96 | -21.5629 | -21.8308 | 23.1613 | 22.7629 | -9.64 | -23.2847 | -23.2704 | 2.7805 | 9.7632 |  |  | 32.5 | -15.8 | -2.42 | 21.5684 | 21.9003 | 20.9016 | 79.5192 | 79.618 | -24.6259 | -56.9364 | -25.8354 | 1.5636 | 29.81 | 13.47 | 4.6924 | 4.9835 |  |  | -12.0965 | -11.6608 | 41.558 | 0.0153 | -11.028 |  |  | -2.3584 | -3.3661 | 33.7559 | 2.2324 | -3.12 | -0.62 | 4.123 | -41.4024 |  | -17 | 16.48 | 19.53 | -40.5091 | -20.1636 | -40.0259 | -39.5818 | -9.9523 | -22.5785 | -31.4015 | -31.7327 | -17.1142 | -18.0114 | -10.021 | -144.5493 | 32.0263 |  | -6.0008 | -5.0496 | 19.8967 | -19.4916 | -18.1676 | 8.208 | -27.9464 | -27.5967 | 14.6748 | 13.17 | -17.49 | 6.1 | 1.2471 | -24.4114 | -13.8743 | -2.7185 | 10.4286 | 14.1417 | -30.2185 |  | 3.6883 | 3.7502 | 3.4782 | 3.2579 | 0 | 9.0426 | 9.0426 | -32.4865 | 24.9274 | 25.2268 | -16.2181 |  | 26.2126 | -19.04 | -1.523 | 0.2612 | 0.37 | 0.45 | -25.7012 |  | 2.077 | 1.007 |  | 0.55 | -7.6743 | 1.8047 | -4.23 | 37.0178 |  | 18.585 | -3.476 | -3.5859 | 1.7882 |  |  | -14.1675 | -8.4942 | 10.6806 | -21.1565 | 7.5197 | 8.4362 | 104.428 | -5.6512 | -8.0342 | 8.0842 | 4.0935 | 5.5382 | 5.5462 | 3.594 | 23.3858 | 25.6659 | 9.22 | -11.8011 | 0 | 56.5313 | 65.0247 | 37.5825 | 37.6762 | -18.4591 | -18.1255 | 0 | 0 |  | 61.2666 | -15.6379 | -15.1435 | -1.7204 | -1.7562 | 15.17 | 14.99 | -31.4 | -31.8 | 0.7919 | -10.72 | 61.3093 | 26.0383 | 25.9415 | -21.2 | -45.6 | 3.4 | 2.5 |  | -17.5402 | -94.9093 | 55.6579 | -274.8748 | -24.0274 | -37.0821 | 131.0591 | 32.1287 | 107.5763 | 105.8621 | 71.76 | 32.5064 | 30.693 | 1.4379 | 242.8204 | -201.9232 | 49.499 | -33.1841 | -0.9827 |  | -5.52 | 0.368 | 0.361 | 2 | 0.48 | -3.762 | -7.0878 | 13.0388 | -17.9889 | 7.6 | 3.989 | 2.962 | 2.5479 |  | 4.3025 | 3.1605 | 3.752 |  | 32.2 | 1.0494 | -0.13 |  | -6.9166 | -12.8475 | -14.2596 | -7.0123 | 5.389 | -5.5356 | 0 | -34 | 17.7 |  | -53.9481
12/07/2025 | 06:00 | 0 | 2.374 | -7.2789 | 2.7252 | 12.9785 |  | 10.5896 |  | 7.1043 | 2.3819 | 3.8586 | -13.32 | -24.2 |  | 3.312 | -17.6 | 3.6122 | -12.8713 | 4.4238 | 4.2919 | 7.8198 | 10.5505 | -4.4899 | 2.5131 |  | -0.8193 | -1.369 | -1.369 |  | -6.66 | -13.2 | -2.02 | 0.264 | -15.5 | -15.48 |  | -10.59 | -10.7 | 0.4645 | 4.2345 | 8.2282 | 10.6083 | -18.3273 | -14.1997 | -13.9483 | 19.8169 | 20.5994 | -15.4053 | -13.7978 | 2.7742 | 17.0026 | 72.6612 | 10.9254 | -4.7 | -4.9 | -18.807 | -18.9607 | -1.7177 |  | 1.3779 | 0.8202 |  | -0.4836 | -110.7211 | 20.2643 | 20.2338 | 54.0352 | -185.874 |  |  |  | 7.5246 | 7.01 | 3.55 | -16.12 | 1.57 | -21.4289 | -21.5629 | 22.9055 | 22.3013 | -9.4206 | -22.7298 | -22.5691 | 1.2854 | 11.1631 |  |  | 32.4 | -15.5 | -2.16 | 21.7641 | 21.925 | 20.8282 | 77.0868 | 77.0932 | -23.2615 | -54.7109 | -24.7421 | 1.5802 | 29.22 | 13.56 | 4.8486 | 5.0812 |  |  | -13.2189 | -12.9309 | 43.7251 | 0.0153 | -11.1587 |  | 15.7 | -2.2131 | -3.1791 | 34.0713 | 2.6035 | -2.71 | -0.61 | 4.1695 | -41.4024 |  | -16.12 | 16.34 | 19.61 | -40.9091 | -20.9091 | -40.1378 | -39.9545 |  | -21.3686 | -29.5156 | -30.3894 | -17.6824 | -24.0763 | -10.572 | -132.7426 | 15.1708 |  | -6.0591 | -5.4376 | 21.394 | -17.0777 | -17.1766 | -1.54 | -25.7418 | -24.9877 | 17.7292 | 13.23 | -12.39 | 1.1 | 1.476 | -19.4824 | -13.4039 | -2.1466 | 10.2433 | 15.0415 | -30.3808 |  | 3.6543 | 3.5785 | 3.0682 | 3.688 | 0 | 8.3728 | 8.2054 | -32.1516 | 24.2211 | 25.0855 | -16.2365 |  | 24.6744 | -19.73 | -1.2062 | 0.2795 | -0.42 | 2.21 | -24.9212 | 0 | 2.043 | 0.917 |  | -0.09 | -6.485 | 2.5088 | -4.25 | 35.8932 |  | 19.1663 | -3.254 | -3.5613 | 1.8354 |  |  |  | -7.6467 | 9.7131 | -21.319 | 7.1838 | 6.9659 | 109.1273 | -5.6925 | -8.8759 | 8.3058 | 4.3522 | 5.5821 | 5.6253 | 3.0193 | 17.8081 | 21.8141 | 7.54 | -6.3358 | 7.5241 | 48.9539 | 59.7457 | 35.0442 | 35.2365 | -16.5257 | -17.5731 | 0 | 0 |  |  | -18.4999 | -17.4891 | -2.113 | -2.7682 | 17.41 | 17.3 | -34.8 | -34.9 | 0.8103 | -11.04 | 63.9335 | 24.8923 | 24.5925 | -21.2 | -44.8 | 5.6 | 4.7 | -17.8613 | -17.7457 | -87.5087 | 51.5169 | -279.3817 | -24.9261 | -38.1485 | 128.4871 | 36.4112 | 119.0067 | 101.3403 | 61.7831 | 30.0462 | 29.4189 | -8.7532 | 235.0179 | -198.3985 | 37.8314 | -22.3825 | -0.2087 |  | -6.8 | 0.179 | 0.175 | 2.56 | 1.28 | -4.3388 | -7.8813 | 11.2535 | -15.584 | 7.5 | 2.623 | 1.964 |  | 3.1032 | 3.9002 | 4.6702 | 4.1357 |  | 30.1 | 0.9734 | -0.05 |  | -4.5535 | -14.0586 | -15.5167 | -5.1306 | 6.8023 | -7.5211 | 0 | -31.8 | 13.7 |  | -54.0305
12/07/2025 | 06:30 | 0 | 2.5149 | -7.5574 | 1.2248 | 11.1131 |  | 10.7163 |  | 8.5572 | 3.1979 | 4.5589 | -13.32 | -24.2 |  | 3.312 |  | 3.5887 | -13.0437 | 4.7388 | 4.7372 | 8.1728 | 10.5123 | -4.506 | 2.473 |  | -0.8021 | -1.308 | -1.292 |  | -6.66 | -11 | -2.032 | 0.267 | -15.69 | -15.79 |  | -9.92 | -9.87 | 0.3797 | 4.2145 | 9.5743 | 9.8063 | -17.2573 | -14.8695 | -13.7254 | 7.4961 | 8.2037 | -14.1997 | -12.1903 | 3.1687 | 11.9006 | 66.3614 | 10.3642 | -4.9 | -5.2 | -19.4431 | -19.026 | -1.6469 |  | 1.6532 | 0.8957 |  | -0.5376 | -110.6296 | 20.4169 | 20.4474 | 54.0889 | -188.0273 |  |  |  | 7.5545 | 6.84 | 3.46 | -15.65 | 0.86 | -23.5723 | -22.9025 | 22.6879 | 22.6185 | -9.885 | -21.5166 | -21.6581 | 0.9907 | 11.566 |  |  | 36.7 | -19.3 | -2.4 | 23.2507 | 22.7859 | 22.1675 | 75.6651 | 75.1213 | -23.4568 | -54.3972 | -24.1865 | 1.7219 | 30.34 | 13.81 | 5.7861 | 6.1554 |  |  | -14.2457 | -13.4824 | 42.0021 | 0.0151 | -12.5543 | 15 |  | -1.897 | -2.4311 | 35.0176 | 3.7167 | -2.01 | -0.8 | 4.2935 | -42.7274 |  | -16.37 | 16.99 | 19.93 | -40.0182 | -19.7455 | -40.859 | -40.4909 |  | -18.4173 | -28.5078 | -28.8481 | -16.9497 | -19.9208 | -9.817 | -128.3789 | 10.3586 |  | -6.1839 | -5.9343 | 19.8959 | -19.0509 | -18.8943 | -1.54 | -27.4189 | -26.8118 | 15.6117 | 12.51 | -18.02 | -0.7 | 1.8171 | -24.5742 | -13.3888 | -2.0365 | 9.4347 | 15.0575 | -21.9657 |  | 3.6961 | 3.6693 | 3.8325 | 3.5296 | 0 | 10.0474 | 10.2148 | -33.6587 | 25.8394 | 26.2122 | -17.3554 |  | 25.2311 | -20.29 | -0.9078 | 0.2795 | -0.31 | 2.83 | -25.1327 |  | 1.994 | 1.016 |  | -1.71 | -5.2243 | 3.5943 | -4.67 | 33.6432 |  | 18.7328 | -3.2725 | -3.5463 | 1.9088 |  |  |  | -9.7634 | 7.6776 | -20.7428 | 5.7001 | 7.9419 | 109.0466 | -5.6582 | -8.3591 | 8.4824 | 3.3543 | 5.4723 | 5.5857 | 2.7778 | 17.3164 | 18.8987 | 7.96 | -8.3787 | 6.8294 | 48.8896 | 58.6687 | 33.864 | 33.6814 | -16.5187 | -16.4105 | 0 | 0 |  |  | -17.5441 | -16.9618 | -2.3821 | -2.4176 | 18.24 | 18.28 | -36 | -35.8 | 0.4935 | -13.36 | 60.4373 | 25.0681 | 24.978 | -20.8 | -45.6 | 4.3 | 3.4 |  |  | -87.8572 | 50.6714 | -276.5481 | -26.7598 | -38.343 | 122.4343 | 40.0696 | 116.6228 | 98.6502 | 64.1961 | 28.6735 | 28.9347 | -12.8799 | 230.301 | -197.0486 | 32.8648 | -25.8208 | -0.2087 |  | -6.88 | 0.259 | 0.252 | 2 | 0.56 | -4.3384 | -7.5853 | 11.165 | -15.4101 | 7 | 1.442 | -0.131 |  | 2.8076 | 4.477 | 3.7673 | 3.3404 |  | 30.6 | 1.2688 | 0.07 |  | -4.1693 | -14.1081 | -15.9658 | -3.4827 | 7.2615 | -7.3054 | 0 | -32.1 | 14.1 |  | -52.5625
12/07/2025 | 07:00 | 0 | 2.4912 | -7.3923 | 1.8829 | 10.8808 |  | 11.9786 |  | 9.3059 | 3.5069 | 4.9088 | -8.88 | -26.4 | 0 | 3.312 | -19.8 | 3.1106 | -12.4554 | 4.8314 | 4.8129 | 8.5572 | 10.4731 | -4.7931 | 2.686 |  | -0.7711 | -1.299 | -1.277 |  | -11.1 | -8.8 | -1.393 | 0.261 | -15.63 | -15.62 |  | -10.6 | -10.5 | 0.4422 | 4.1873 | 10.0586 | 10.2685 | -16.5043 | -13.5299 | -13.5766 | 0.0713 | 0.496 | -11.9224 | -9.779 | 1.196 | 7.0855 | 71.1377 | 11.144 | -5.7 | -6.1 | -20.9568 | -21.2137 | -1.7043 |  | 1.3938 | 1.371 | -0.6033 | -0.7116 | -112.8269 | 21.3629 | 21.424 | 60.1016 | -188.7675 |  |  |  | 5.5586 | 6.18 | 3.02 | -16.87 | -0.61 | -23.5723 | -23.9741 | 23.2563 | 22.6997 | -11.4649 | -22.4994 | -23.4578 | 1.2662 | 10.0896 |  |  | 33.7 | -16.3 | -2.36 | 20.6072 | 20.653 | 20.1968 | 78.6252 | 78.75 | -24.3936 | -55.1364 | -24.7963 | 1.8314 | 28.14 | 13.6 | 5.7861 | 6.1554 |  |  | -12.8414 | -12.1624 | 44.2008 | 0.0156 | -12.599 | 17.3 | 15.7 | -2.439 | -2.2441 | 35.6485 | 3.9023 | -1.83 | -0.85 | 3.72 | -42.8624 |  | -16.17 | 16.29 | 19.46 | -41.8727 | -20 | -41.4805 | -41.4091 |  | -19.393 | -28.6782 | -29.1747 | -19.7529 | -20.4683 | -9.462 | -131.3846 | -14.0025 |  | -6.5013 | -5.7324 | 25.2928 | -16.1517 | -19.1427 | 15.888 | -26.775 | -28.0729 | 17.9991 | 12.97 | -21.37 | 4 | 2.079 | -18.5853 | -14.2708 | -2.6614 | 7.0422 | 15.819 | -26.566 |  | 4.0179 | 4.4315 | 3.2107 | 3.853 | 2.6754 | 10.2148 | 10.5497 | -34.3285 | 25.9187 | 26.0358 | -16.6772 |  | 25.817 | -19.84 | -0.8309 | 0.2529 | 0 | 2.17 | -24.7603 |  | 2.039 | 0.892 |  | -0.58 | -5.8458 | 3.4447 | -4.62 | 29.9582 |  | 18.6896 | -3.6101 | -3.8454 | 1.8388 |  |  | -12.6844 | -8.3971 | 7.8241 | -20.3619 | 6.3762 | 6.4193 | 109.3916 | -5.4253 | -7.9168 | 7.7599 | 4.4755 | 5.7286 | 5.8389 | 4 | 10.4053 | 13.6149 | 1.26 | -5.7155 | 7.5164 | 27.9848 | 59.3738 | 29.6958 | 29.3266 | -15.267 | -15.2348 | -10.5971 | 0 | 53.4013 | 50.7419 | -20.5818 | -19.9721 | -3.547 | -3.8887 | 21.55 | 21.53 | -37 | -36.9 | 0.51 | -11.04 | 60.9893 | 21.1798 | 21.0912 | -20.8 | -44.4 | 6.4 | 5.9 | -18.144 | -18.0327 | -121.6649 | 58.9451 | -273.7191 | -18.4557 | -46.4567 | 105.9277 | 61.881 | 131.3904 | 89.741 | 39.1124 | 23.7745 | 24.1392 | -24.0265 | 205.9028 | -192.6656 | 15.2585 | -2.0931 | 1.1023 |  | -8 | 0.343 | 0.337 | 3.52 | 0.4 | -5.0011 | -6.6209 | 9.5232 | -14.8821 | 8 | 0.261 | 0.9 |  | 3.0862 | 4.021 | 4.2347 | 4.2315 |  | 29.3 | 0.8681 | 0.15 |  | 0 | -16.0926 | -17.8618 | 0 | 9.831 | -9.0529 | 0 | -31 | 13.1 |  | -53.8392
12/07/2025 | 07:30 | 0 | 2.7697 | -7.6865 | 0.494 | 11.8891 |  | 12.8868 |  | 12.0006 | 4.9838 | 6.2429 | -13.32 | -24.2 | 0 | 4.14 | -17.6 | 3.2117 | -15.6941 | 6.024 | 6.0639 | 10.3833 | 10.4777 | -4.6138 | 2.3195 |  | -0.7948 | -1.133 | -1.118 |  | -6.66 | -11 | -1.2 | 0.273 | -15.73 | -15.75 |  | -9.1 | -9.12 | 0.2989 | 4.4886 | 5.5318 | 6.5713 | -14.7732 | -14.3336 | -14.228 | 13.2156 | 12.5687 | -14.1997 | -12.1903 | 1.9851 | 11.663 | 72.5767 | 8.6024 | -4.9 | -5.1 | -17.3484 | -17.8094 | -1.6569 |  | 3.6141 | 1.7109 | -1.0669 | -0.6278 | -78.1579 | 22.4006 | 22.3701 | 32.6321 | -160.2104 |  |  |  | 9.8199 | 7.24 | 4.09 | -14.17 | 1.11 | -25.0458 | -24.9118 | 25.1331 | 24.8564 | -8.7028 | -21.9506 | -21.8325 | 3.8873 | 10.7576 |  |  | 37.6 | -17.1 | -2.5 | 24.4216 | 24.3412 | 23.1841 | 70.8968 | 70.9186 | -21.5474 | -52.0219 | -22.0344 | 1.716 | 28.15 | 16.04 | 7.0361 | 7.132 |  |  | -12.628 | -12.6886 | 41.0885 | 0.0153 | -13.9507 | 12.5 | 13.4 | -0.9583 | -1.122 | 34.3868 | 5.3867 | -0.73 | -0.52 | 4.3245 | -40.2673 |  | -15.62 | 17.1 | 20.13 | -36.7636 | -18.7273 | -42.2226 | -42.1 |  | -14.1363 | -25.1167 | -24.7342 | -21.9761 | -25.2657 | -8.606 | -100.4041 | -49.4165 |  | -7.3186 | -6.8078 | 22.7578 | -15.3432 | -14.1989 | -7.684 | -26.8872 | -26.5316 | 15.151 | 13.64 | -12.88 | 0 | 2.2361 | -18.1429 | -15.6774 | -3.9188 | 9.2943 | 16.1879 | -28.1644 |  | 3.9797 | 4.0643 | 0 | 3.3732 | 0 | 11.2196 | 11.387 | -34.496 | 26.7709 | 27.3164 | -18.9279 | 0 | 26.2223 | -20.12 | -0.6075 | 0.2529 | -0.2 | 2.39 | -26.326 |  | 2.007 | 1.097 |  | -0.34 | -2.052 | 6.8361 |  | 30.5373 |  | 20.3952 | -4.2895 | -4.6376 | 1.9018 |  |  | -13.0082 | -9.9107 | 6.6522 | -20.5882 | 6.5511 | 6.3558 | 122.2303 | -4.6529 | -8.1375 | 6.0523 | 3.6969 | 5.8971 | 6.0366 | 3 | 7.474 | 9.1949 | -1.26 | -3.8858 | 13.5154 | 16.0666 | 55.4277 | 22.8898 | 22.9727 | -14.4693 | -15.0024 | 0 | 0 | 34.6851 | 32.2915 | -23.1966 | -22.5869 | -6.9014 | -6.8857 | 24.1 | 24.02 | -31.3 | -30.9 | 0.651 | -9.04 | 67.8673 | 13.3343 | 13.3929 | -20.4 | -44.8 | 6.9 | 6.4 |  |  | -123.0383 | 51.0686 | -272.3877 | -23.8414 | -54.1699 | 90.4559 | 74.6514 | 143.3425 | 82.725 | 24.3225 | 23.133 | 23.1437 | -33.955 | 186.1758 | -193.158 | -3.9367 | 12.1221 | 0.3528 |  | -6.96 | 0.516 | 0.514 | 2.8 | 1.36 | -5.189 | -7.5578 | 6.2699 | -13.0938 | 11 | 2.971 | 3.357 |  | 2.808 | 4.2195 | 3.2947 | 4.2567 |  | 30.9 | 1.0556 | 0.33 |  | 0 | -16.9094 | -18.5787 | 1.2758 | 9.25 | -10.4747 | 0 | -32.4 | 14.9 |  | -47.9606
12/07/2025 | 08:00 | 0 | 2.7761 | -7.6143 | -1.6542 | 11.9092 |  | 13.3441 |  | 13.8086 | 5.9438 | 7.4414 | -11.1 | -28.6 | 4.4 | 5.796 | -22 | 3.055 | -5.406 | 6.7064 | 6.714 | 11.5998 | 11.0791 | -4.5851 | 2.5267 |  | -0.8904 | -0.922 | -0.88 |  | -8.88 | -4.4 | -1.818 | 0.278 | -14.32 | -14.3 |  | -9.71 | -9.55 | 2.1604 | 4.5363 | 5.8097 | 5.3281 | -18.1256 | -13.9317 | -13.7264 | 4.2634 | 4.5232 | -21.5674 | -18.3524 | 1.9851 | 13.3558 | 62.241 | 6.0807 | -4 | -4.2 | -15.7835 | -17.0805 | -1.5984 |  | 5.6653 | 2.9013 | -0.2293 | -0.0479 | -56.2761 | 23.3161 | 23.3772 | 9.8384 | -145.8036 |  |  |  | 12.7638 | 7.52 | 4.44 | -12.04 | 2.65 | -28.3947 | -28.3947 | 28.5134 | 28.0068 | -10.2229 | -21.5461 | -21.3209 | 3.8453 | 12.7074 |  |  | 46.7 | -21.4 | -2.92 | 28.1217 | 27.7209 | 27.3787 | 66.4454 | 65.7449 | -21.3307 | -50.6823 | -19.937 | 1.919 | 31.18 | 16.62 | 7.9736 | 8.2062 |  |  | -14.5479 | -14.3903 | 45.8818 | 0.0148 | -15.1671 | 9.4 | 9.3 | -1.1035 | -0.187 | 35.6485 | 6.6855 | 0.29 | -0.93 | 5.7505 | -44.4675 |  | -16.33 | 18.62 | 21.45 | -40.9455 | -20.3364 | 0 | -49.3545 | 12.3007 | -4.8328 | -15.7295 | -15.522 | -15.589 | -18.1002 | -9.363 | -76.7907 | -66.1214 |  | -7.0791 | -6.764 | 22.1546 | -19.1348 | -19.0322 | 20.496 | -29.8167 | -29.9889 | 13.521 | 0 | -12.04 | -1.4 | 2.32 | -27.7566 | -13.7645 | -2.1451 | 7.4755 | 11.8122 | -26.1764 |  | 3.0483 | 3.1506 | 2.6177 | 4.5757 | 3.493 | 15.0711 | 15.5734 | -35.1658 | 0 | 36.7289 | -17.5377 | 0 | 25.5143 | -20.74 | -0.3072 | 0.2529 | -0.37 | 3.28 | -24.5176 |  | 2.047 | 1.156 | 3.7154 | -0.28 | -0.9978 | 5.8077 | -4.78 | 31.1226 |  | 20.6898 | -4.0091 | -4.3964 | 1.9924 |  |  | -12.8635 | -11.9699 | 9.0982 | -20.5279 | 7.3752 | 6.6451 | 124.1631 | -3.4225 | -9.2942 | 7.2569 | 2.289 | 6.3073 | 6.3689 | 2 | 5.5389 | 5.8465 | -2.1 | -5.6434 | 10.0171 | 12.6967 | 60.3832 | 17.5512 | 17.0863 | -13.4612 | -13.3611 | 0 | 0 |  |  | -19.3678 | -18.78 | -11.2161 | -11.2254 | 25.12 | 25.22 | -30.5 | -29.8 | 0.7572 | -5.36 | 70.0055 | 14.8412 | 14.6724 | -19.5 | -43.8 | 3 | 2.5 |  | -17.9969 | -138.8341 | 55.5222 | -277.5378 | -23.4458 | -66.496 | 84.1558 | 82.6785 | 139.5672 | 72.8063 | 12.3077 | 22.5359 | 21.1249 | -29.1459 | 174.4814 | -187.8301 | -11.3213 | 16.1231 | -0.4211 |  | -6.96 | 0.185 | 0.18 | 3.04 | 1.12 | -4.9447 | -7.2923 | 4.1611 | -12.0409 | 11.9 | 4.397 | 4.212 |  |  | 4.7699 | 4.1622 | 3.8614 |  | 30 | 1.5295 | 0.35 |  |  | -17.0477 | -19.1494 | 1.9801 | 8.6768 | -11.0693 | 0 | -31.4 | 14.2 |  | -48.2268
12/07/2025 | 08:30 | 0 | 2.6877 | -7.5058 | 0.7998 | 12.2451 |  | 14.1209 |  | 16.0254 | 6.8958 | 8.2867 | -8.88 | -28.6 | 4.4 | 4.14 | -19.8 | 2.743 | 3.3322 | 7.5519 | 7.4188 | 12.5109 | 10.991 | -4.5066 | 2.5622 |  | -1.0256 | -0.736 | -0.72 |  | -11.1 | -4.4 | -1.476 | 0.276 | -13.53 | -13.53 | -10 | -12.6 | -12.59 | 3.4508 | 4.388 | 10.4524 | 11.733 | -18.2223 | -5.8942 | -5.9529 | 15.9615 | 15.6225 | -18.7543 | -17.0128 | 2.7742 | 15.4569 | 124.1077 | 12.1595 | -5.3 | -5.9 | -23.7734 | -23.5634 | -1.6841 |  | 7.9555 | 4.3075 | 0.8414 | 0.592 | -89.0225 | 31.6477 | 31.2815 | 6.3529 | -146.9943 |  |  |  | 18.2127 | 8.52 | 5.81 | -9.21 | 5.82 | -26.2514 | -25.9835 | 26.3388 | 26.6975 | -8.3776 | -19.7927 | -19.9478 | 7.7488 | 11.7658 |  |  | 50.1 | -19.3 | -3.2 | 32.4827 | 32.0503 | 31.1953 | 63.3622 | 64.5064 | -18.9293 | -53.1863 | -16.034 | 2.1268 | 26.55 | 19 | 9.0674 | 9.0851 |  |  | -13.1823 | -13.0545 | 49.7925 | 0.0146 | -16.6291 | 4.2 | 4.6 | -0.3918 | 1.5019 | 37.2256 | 8.7265 | 1.85 | -1.24 | 8.5095 | -47.3727 |  | -16 | 21.19 | 24.01 | -42.7818 | -21.8727 |  | -49.3273 | 21.1578 | 1.6074 | -9.769 | -10.24 | -22.5241 | -3.24 | -10.572 | -66.9199 | -72.2631 |  | -8.881 | -8.0558 | 0 | -12.4583 | -12.1402 | -6.148 | -25.4932 | -24.9638 | 21.0857 | 13.07 | -9.29 | 0.7 | 2.732 | -13.8771 | -14.8446 | -3.3509 | 9.0146 | -14.2217 | 0 |  | 3.2188 | 3.2728 | 3.7475 | 4.2497 | 0 | 13.0616 | 13.229 | -36.8404 |  | 35.5097 | -16.8542 | 0 | 29.0983 | -19.51 | -0.3951 | 0.2969 | -0.72 | 0.04 | -30.1117 |  | 2.254 | 1.057 |  | 0.14 | -0.9803 | 7.0169 | -4.35 | 32.8809 |  | 20.4338 | -3.5209 | -3.9131 | 2.1809 |  |  | -13.6816 | -13.8331 | 9.8596 | -20.661 | 9.5121 | 9.7011 | 131.0953 | -1.8219 | -10.0414 | 9.1387 | 2.0303 | 6.7174 | 6.8198 | 1.3003 | 4.5129 | 6.6986 | -4.19 | -2.1553 | 12.673 | 8.7139 | 54.8323 | 16.8422 | 17.4712 | -12.8125 | -12.1123 | 0 | 0 | 22.4102 | 22.1504 | -16.8299 | -16.5388 | -6.3029 | -6.7038 | 24.08 | 23.93 | -28.2 | -28.3 | 0.4935 | -2.08 | 62.3642 | 17.6255 | 17.5437 | -19.1 | -42.5 | 0 | -0.4 | -17.7974 | -17.9805 | -132.7787 | 48.4837 | -274.4189 | -23.6416 | -68.644 | 82.1336 | 88.2154 | 134.1608 | 69.3944 | 8.7512 | 16.4137 | 15.4182 | -22.8075 | 170.7781 | -183.2913 | -8.4099 | 15.2181 | -1.3587 |  | -8.64 | 0.115 | 0.105 | 5.04 | -1.36 | -4.2865 | -4.6281 | 3.6637 | -12.3613 | 9.1 | 3.899 | 3.501 | 2.3184 |  | 4.809 | 3.7265 | 4.5252 |  | 29 | 1.9111 | 0.51 |  | 0 | -16.6612 | -20.5969 | 2.6419 | 9.2936 | -12.9161 | 2.6826 | -30.6 | 13.7 |  | -51.7749
12/07/2025 | 09:00 | 0 | 2.781 | -7.4812 | 1.0848 | 12.8993 |  | 7.0783 |  | 17.5948 | 7.6928 | 9.0654 | -11.1 | -28.6 | 6.6 | 5.796 | -22 | 3.1305 | -0.052 | 7.5732 | 7.8721 | 12.9745 | 11.0871 | -4.5014 | 2.5855 |  | -1.0243 | -0.648 | -0.66 |  | -8.88 | -4.4 | -1.608 | 0.286 | -11.13 | -11.16 | -10 | -11.5 | -11.61 | 4.7924 | 4.5175 | 11.6292 | 13.5833 | -18.4605 | -5.6263 | -5.2167 | 11.0963 | 12.737 | -19.4241 | -18.2184 | 2.3796 | 12.2295 | 125.4839 | 10.3672 | -5.3 | -5.7 | -23.7263 | -22.4027 | -2.4277 |  | 8.3082 | 5.6901 | 1.6314 | 1.0629 | -83.6512 | 33.6009 | 33.5704 | 8.6943 | -136.6945 |  |  |  | 20.488 | 8.91 | 6.02 | -7.88 | 7.16 | -23.0364 | -22.9025 | 32.4842 | 31.9245 | -10.1253 | -23.8123 | -23.9347 | 7.2159 | 8.8767 |  |  | 46.9 | -14.8 | -3.56 | 30.859 | 30.6132 | 29.0913 | 60.3124 | 59.8308 | -18.4427 | -52.2539 | -15.372 | 2.5596 | 32.83 | 20.93 | 10.3174 | 10.257 |  |  | -10.5924 | -10.4361 | 43.8195 | 0.0146 | -18.0027 | 3.6 | 2.4 | -0.4199 | 2.4369 | 38.3296 | 10.2109 | 2.86 | -1.39 | 9.982 | -41.7374 |  | -15.48 | 21.98 | 24.77 | -35.2545 | -18.4545 |  | -47.8545 | 28.8519 | 7.1938 | -4.2019 | -3.2434 | -17.0618 | -3.1025 | -11.378 | -65.0224 | -72.6199 |  | -9.7121 | -8.2459 |  | -10.3792 | -11.4704 | -12.292 | -24.2014 | -22.1595 | 18.5263 | 13.17 | -5.95 | -2.2 | 3.213 | -10.175 | -15.51 | -3.9751 | 8.9202 | -14.6547 |  |  | 3.236 | 3.2417 | 3.2901 | 3.5116 | 0 | 11.5545 | 10.8847 | -31.9842 |  | 34.0649 | -15.8606 |  | 28.2292 | -19.05 | 0.3978 | 0.2969 | -0.55 | 1.33 | -28.3037 |  | 2.319 | 1.127 |  | 2.17 | -2.2539 | 5.9257 | -4.07 | 35.609 |  | 21.2894 | -3.9743 | -4.3726 | 2.3175 |  |  | -13.3587 | -15.7409 | 9.8016 | -20.2962 | 6.3596 | 4.8901 | 128.0143 | -1.4167 | -10.1275 | 8.2433 | 2.0255 | 7.0763 | 7.152 | 1 | 3.3647 | 6.1681 | -3.35 | 0 | 12.2837 | 12.9131 | 54.2523 | 9.8788 | 11.9673 | -10.9978 | -9.8125 | -11.5031 | -11.6706 | 45.2956 | 0 | -14.6931 | -14.2866 | -8.2714 | -8.3057 | 25 | 24.9 | -26.6 | -26.8 | 0.6345 | 0.4 | 60.3996 | 18.6723 | 18.3851 | -18.7 | -41 | -2 | -2.5 |  | -17.9146 | -126.2556 | 46.012 | -273.4004 | -24.8247 | -65.9161 | 87.9061 | 80.5578 | 125.2628 | 68.0981 | 13.1928 | 18.9192 | 18.8393 | -17.3452 | 176.3965 | -182.0757 | -3.1867 | 13.6066 | -1.615 |  | -7.52 | 0.263 | 0.259 | 3.68 | -1.04 | -3.0674 | -4.4816 | 6.0655 | -13.0938 | 7.6 | 3.518 | 3.784 | 2.3995 | 2.7551 | 3.8958 | 3.8534 | 2.972 |  | 28 | 2.1373 | 0.56 |  | 2.6008 | -16.6467 | -21.5854 | 3.6828 | 9.7943 | -15.0234 | 4.294 | -29.8 | 13 |  | -45.2741
12/07/2025 | 09:30 | 0 | 2.6789 | -7.3617 | 1.0285 | 10.1281 |  | 7.9418 |  | 19.3384 | 8.4237 | 9.7966 | -15.54 | -28.6 | 6.6 | 5.796 |  | 3.5125 | -5.2974 | 8.266 | 8.4677 | 14.382 | 11.3496 | -4.5233 | 2.4891 |  | -1.0579 | -0.662 | -0.617 |  | -6.66 | -4.4 | -1.438 | 0.297 | -9.28 | -9.83 |  | -13.83 | -13.74 | 5.0872 | 4.3695 | 12.3001 | 12.1441 | -15.8223 | -4.2867 | -3.8498 | 0.2621 | 0.6139 | -16.6109 | -13.5299 | 0.8014 | 5.1773 | 125.3065 | 9.2806 | -5.1 | -5.5 | -24.6179 | -25.0038 | -4.2333 |  | 8.6342 | 7.8766 | 2.1571 | 1.4619 | -88.29 | 36.5306 | 36.5001 | -0.5734 | -134.777 |  |  |  | 21.2265 | 8.32 | 5.68 | -7.77 | 7.72 | -22.5006 | -22.3666 | 30.8399 | 29.9014 | -9.2432 | -22.7714 | -22.8234 | 7.6575 | 8.5599 |  |  | 48.9 | -13.3 | -3.87 | 32.6579 | 32.574 | 31.1199 | 56.4126 | 57.5739 | -19.0161 | -51.3423 | -12.7439 | 2.7087 | 31.28 | 22.65 | 11.5674 | 11.5265 |  |  | -10.4369 | -10.6613 | 39.3028 | 0.0145 | -19.9901 | 0 | 0 | -0.2856 | 3.559 | 38.9605 | 11.5097 | 3.83 | -1.56 | 9.4705 | -38.0422 |  | -14.78 | 22.82 | 25.61 | -33.8 | -17.1455 |  | -47.1364 | 33.5162 | 12.1418 | -0.3485 | -0.4343 | -22.7382 | -2.1658 | -10.627 | -54.9719 | -74.3046 |  | -8.6335 | -7.8614 |  | -9.6696 | -9.2132 | -11.78 | -23.3943 | -23.5038 | 19.4041 | 13.37 | -4.53 | 1.4 | 3.0489 | -9.8547 | -15.4649 | -3.7018 | 10.2709 | -15.1304 |  |  | 3.8899 | 3.8542 | 5.501 | 5.1692 | 4.1354 | 10.0474 | 9.8799 | -31.3143 |  | 32.0403 | -15.4147 |  | 25.8024 | -20.01 | -0.3072 | 0.2529 | -0.44 | 1.71 | -26.1198 |  | 2.433 | 1.115 |  | 2.16 | -2.5894 | 5.5263 | -4.06 | 35.3892 |  | 24.8942 | -6.6933 | -7.0996 | 2.5359 |  |  | -13.158 | -14.8497 | 9.9329 | -21.9281 | 8.0431 | 8.2323 | 132.4532 | 1.0774 | -8.7531 | 5.2389 | 2.0666 | 7.4279 | 7.4763 | 2 | 4.2402 | 4.3256 | -3.35 | 0 | 11.8138 | 11.3 | 55.7087 | 10.0003 | 11.1027 | -11.4671 | -9.507 | 0 | 0 |  |  | -15.8796 | -15.2094 | -9.0226 | -8.8395 | 25.13 | 25.04 | -26.4 | -26.9 | 0.651 | 2.4 | 63.314 | 25.3204 | 25.2266 | -18.2 | -40.9 | -1.2 | -1.7 |  | -17.7273 | -127.6353 | 47.3352 | -276.0116 | -25.9457 | -68.3858 | 85.5498 | 83.3575 | 129.2671 | 70.7107 | 11.8306 | 19.6729 | 18.5673 | -18.6709 | 176.2381 | -184.1203 | -2.5341 | 12.564 | 0.5872 |  | -7.12 | 0.201 | 0.193 | 3.6 | -1.44 | -3.0143 | -4.6555 | 5.7145 | -12.8618 | 7.4 | 4.242 | 3.521 | 2.4022 | 2.752 | 4.2093 | 4.1413 | 4.078 |  | 27.3 | 2.0251 | 0.7 |  | 0 | -16.4853 | -22.0202 | 2.0692 | 9.7808 | -15.2727 | 4.8514 | -28.8 | 12.4 |  | -48.7803
12/07/2025 | 10:00 | 0 | 2.6505 | -7.4632 | 10.3669 | 8.64 |  | 8.6038 |  | 20.0652 | 8.9637 | 10.0862 | -17.76 | -28.6 | 6.6 | 6.624 |  | 3.4583 | -7.7015 | 8.4126 | 8.485 | 14.3398 | 11.2639 | -4.8049 | 2.5146 |  | -1.0657 | -0.71 | -0.775 |  | -4.44 | -4.4 | -0.99 | 0.277 | -12.06 | -12.04 |  | -10.74 | -10.37 | 6.4198 | 4.5879 | 11.5206 | 14.9526 | -14.9188 | -10.4488 | -11.3518 | 6.0129 | 9.0786 | -16.2091 | -15.8072 | 2.3796 | 24.2922 | 129.3662 | 16.069 | -6.9 | -7.4 | -18.3555 | -17.9853 | -3.8359 |  | 14.8573 | 8.7588 | 0.8306 | 0.4958 | -91.4945 | 34.0586 | 33.784 | 1.5748 | -142.7771 |  |  |  | 22.2045 | 7.92 | 5.46 | -7.22 | 7.96 | -23.7062 | -23.4383 | 32.2902 | 31.9913 | -10.3059 | -20.9168 | -20.8896 | 15.1024 | 10.4226 |  |  | 56.9 | -18.8 | -3.91 | 35.89 | 35.5774 | 34.4862 | 64.3847 | 64.8283 | -31.5184 | -44.3585 | -27.1783 | 2.6159 | 31.78 | 22.4 | 11.5674 | 11.6241 |  |  | -11.8228 | -11.5557 | 43.1166 | 0.0146 | -19.9938 | -2.5 | -2.4 | -0.4565 | 3.933 | 39.2759 | 12.2519 | 4.42 | -1.57 | 8.928 | -41.5774 |  | -15.59 | 23.77 | 26.51 | -36.9455 | -18 |  | -48.6545 | 35.7277 | 13.4881 | 0.3771 | 1.0912 | -21.5111 | -2.3957 | -11.536 | -59.9108 | -72.6036 |  | -8.8491 | -8.2245 |  | -9.2334 | -8.9611 | -5.124 | -25.1861 | -25.5712 | 16.4778 | 0 | -4.21 | 0 | 3.1119 | -9.9662 | -14.3137 | -2.635 | 9.3363 | -15.2642 |  |  | 3.4548 | 3.5487 | 4.0358 | 5.3572 | 3.6499 | 10.5497 | 9.3776 | -33.6587 |  | 33.83 | -16.2293 |  | 27.1354 | -19.75 | -0.3053 | 0.3051 | 0.05 | 1.93 | -26.0821 |  | 2.41 | 1.043 |  | 1.74 | -4.8068 | 3.518 | -4.28 | 35.7738 |  | 31.5995 | -10.5522 | -11.157 | 2.6725 |  |  | -13.9319 | -9.9631 | 12.7314 | -26.2814 | 8.029 | 7.003 | 140.164 | -3.6365 | -7.2271 | -11.0123 | 2.2759 | 7.3473 | 7.5792 |  | 4.6826 | 7.9687 | -2.93 | -4.7527 | 11.8723 | 14.1889 | 57.3822 | 11.6807 | 13.4319 | -12.5335 | -11.2733 | 0 | 0 |  |  | -15.9071 | -15.4786 | -10.6737 | -10.6055 | 25.69 | 25.68 | -25.4 | -25.1 | 0.6162 | 3.6 | 63.5061 | 25.1623 | 25.6472 | -18.1 | -40.5 | -0.7 | -1.3 | -18.0082 | -17.9246 | -126.7626 | 51.8847 | -274.4434 | -26.3749 | -66.2026 | 87.2289 | 77.9798 | 125.9325 | 72.503 | 19.0026 | 26.3573 | 22.7355 | -18.5983 | 178.5194 | -184.9365 | -2.6029 | 11.508 | 0.1892 |  | -6.8 | -0.149 | -0.154 | 3.6 | -1.84 | -2.01 | -3.7186 | 6.7094 | -13.7682 | 6.7 | 4.542 | 5.545 |  |  | 4.3276 | 5.8054 | 3.9868 |  | 26.8 | 1.0953 | 0.66 |  | 0 | -15.8034 | -20.7013 | 1.862 | 8.7598 | -13.7746 | 4.5911 | -29 | 12.5 |  | -47.9097
12/07/2025 | 10:30 | 0 | 4.1987 | -9.1734 | 8.9931 | 9.5264 |  | 8.9517 |  | 20.5109 | 9.1877 | 10.3578 | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 6.624 |  | 3.4073 | -7.0633 | 8.5227 | 8.6689 | 14.7457 | 10.9854 | -4.6092 | 2.5281 |  | -0.7363 | -0.785 | -0.792 |  | -2.22 | -4.4 | -1.016 | 0.282 | -12.77 | -12.83 |  | -9.99 | -10.15 | 5.4354 | 4.4683 | 11.26 | 14.6606 | -14.3511 | -9.1092 | -9.1241 | 5.9415 | 10.6911 | -16.343 | -15.2713 | 2.7742 | 20.6206 | 121.9813 | 15.6632 | -5.9 | -6.8 | -20.0438 | -19.1331 | -2.9325 |  | 16.4978 | 7.8418 | 0.9967 | 0.6797 | -88.29 | 33.2346 | 33.5398 | 5.8176 | -125.9173 |  |  |  | 24.1805 | 8.57 | 6.3 | -6.43 | 8.37 | -21.0271 | -21.161 | 41.092 | 40.6052 | -10.9793 | -27.6154 | -27.148 | 17.5829 | 8.9942 |  |  | 53.5 | -14.2 | -4.06 | 32.9018 | 32.9172 | 31.7396 | 60.9206 | 62.7128 | -29.8053 | -43.1833 | -26.2646 | 2.795 | 32.02 | 23.46 | 12.6611 | 12.6007 |  |  | -10.3694 | -10.3878 | 46.8436 | 0.0145 | -21.4167 | -2 | -2 | -0.271 | 4.681 | 39.7491 | 13.5507 | 5.47 | -1.58 | 9.6255 | -43.9475 |  | -15.8 | 24.32 | 27.36 | -41.0182 | -19.9364 |  | -52.6364 | 32.0258 | 10.436 | -2.0753 | -1.5598 | -17.7735 | 1.2919 | -12.485 | -66.7707 | -70.8577 |  | -9.1398 | -8.4452 |  | -9.4712 | -9.583 | -11.78 | -23.814 | -23.76 | 19.3325 | 13.37 | -4.2 | 1.7 | 3.1303 | -11.3762 | -15.2907 | -3.8786 | 9.9937 | -18.3244 |  |  | 3.8046 | 3.8929 | 0 | 0 | 0 | 8.5403 | 8.3728 | -31.3143 |  | 37.9553 | -13.4943 |  | 24.3033 | -19.43 | -1.1165 | 0.2612 | 0.23 | 2.04 | -25.0696 |  | 2.445 | 1.056 |  | 2.1 | -7.6728 | -0.7406 | -4.18 | 35.7113 |  | 31.9769 | -10.695 | -11.4138 | 2.7005 |  |  | -13.6803 | -10.014 | 13.595 | -26.5332 | 6.8749 | 6.3049 | 140.3599 | -3.2757 | -6.7821 | -11.4232 | 1.7694 | 7.5753 | 7.7769 | 1 | 5.4072 | 6.7902 | -2.93 | -3.0712 | 10.8601 | 14.6313 | 58.9691 | 10.7495 | 12.6981 | -12.3299 | -10.6939 | 0 | 0 |  |  | -14.2701 | -14.0284 | -12.1871 | -11.8305 | 23.35 | 23.27 | -26 | -26.5 | 0.651 | 4.56 | 60.2737 | 28.1439 | 27.5641 | -17.8 | -40.5 | -1.6 | -2.5 | -17.808 | -17.7256 | -128.2153 | 48.5983 | -272.9753 | -26.5482 | -68.3662 | 90.4484 | 77.2238 | 121.816 | 72.2994 | 20.2498 | 21.865 | 20.445 | -14.7951 | 181.3164 | -185.3971 | 0.6826 | 9.1722 | 0.26 |  | -6.72 | 0.172 | 0.169 | 3.36 | -2.08 | -1.6623 | -3.5447 | 6.4469 | -13.7407 | 6.7 | 4.195 | 3.932 | 2.6236 | 3.0274 | 4.5649 | 3.7902 | 3.5692 |  | 27.4 | 1.1263 | 0.73 |  | 0 | -16.2003 | -21.0182 | 1.8842 | 9.1315 | -13.5465 | 3.3045 | -29.3 | 12.6 |  | -43.5631
12/07/2025 | 11:00 | 0 | 4.3425 | -9.3328 | 8.1525 | 8.7742 |  | 9.8513 |  | 22.1277 | 9.7537 | 11.1493 | -19.98 |  |  | 5.796 |  | 2.9179 | -6.8703 | 8.6637 | 8.746 | 14.7681 | 10.9917 | -4.772 | 2.5332 |  | -0.9675 | -0.926 | -0.869 |  | 0 | -2.2 | -0.67 | 0.292 | -13.8 | -13.69 |  | -10.03 | -10.06 | 5.931 | 4.2177 | 13.0086 | 15.7522 | -12.4725 | -9.3771 | -8.7504 | -1.0307 | -0.8844 | -15.2713 | -12.0563 | 1.9851 | 10.0805 | 123.0438 | 17.0942 | -6.7 | -7.3 | -20.7988 | -20.5415 | -3.062 |  | 16.0784 | 8.4654 | 1.2031 | 0.8827 | -95.9807 | 25.9102 | 25.7271 | 21.1353 | -138.6767 |  |  |  | 24.2803 | 9.8 | 7.51 | -5.23 | 10.84 | -17.8121 | -18.214 | 39.1414 | 38.1656 | -8.7718 | -18.49 | -18.1283 | 16.2614 | 15.1599 |  |  | 69.4 | -28.2 | -4.04 | 43.181 | 42.4458 | 40.8607 | 47.5811 | 48.1302 | -29.6053 | -30.8149 | -25.7655 | 2.8553 | 31.84 | 24.6 | 12.8174 | 12.796 |  |  | -17.3376 | -16.9916 | 53.7625 | 0.0147 | -21.025 | -4.4 | -5.7 | 0.307 | 5.4291 | 39.7491 | 14.4785 | 6.09 | -1.36 | 10.3695 | -51.6679 |  | -15.05 | 24.97 | 27.86 | -48.6909 | -24.2545 |  | -51.7636 | 30.3059 | 8.7956 | -3.7225 | -3.6237 | -19.6703 | 1.5357 | -12.665 | -77.8375 | -72.8032 |  | -9.1324 | -8.5525 |  | -10.5983 | -11.3259 | -14.852 | -23.724 | -23.1897 | 18.7741 | 13.55 | -4.68 | 8.3 | 3.135 | -10.8466 | -14.8728 | -3.2766 | 9.0165 | -18.67 |  |  | 4.0358 | 4.0885 | 0 | 0 |  | 4.6888 | 4.5213 | -26.9605 |  | 35.1408 | -14.3011 |  | 23.0826 | -20.09 | -1.1183 | 0.295 | 0.56 | 2.31 | -22.3121 | 2.0051 | 2.437 | 1.158 |  | 0.91 | -6.4826 | 0.3746 | -4.09 | 35.6424 |  | 31.1738 | -10.6957 | -11.4725 | 2.731 |  |  | -13.3391 | -11.1137 | 14.181 | -25.9205 | 6.5932 | 5.5942 | 136.15 | -3.256 | -6.2395 | -12.1247 | 1.2026 | 7.861 | 7.9826 | 0 | 6.8879 | 7.9045 | -4.61 | 0 | 15.0486 | 9.3866 | 52.5337 | 9.0299 | 10.4768 | -11.9556 | -10.2356 | 0 | 0 |  |  | -15.4951 | -14.6381 | -15.2321 | -15.0327 | 22.43 | 22.33 | -26.1 | -25.7 | 0.51 | 5.36 | 63.346 | 27.027 | 26.9345 | -17.8 | -40.9 | -0.7 | -1.3 | -18.0679 | -17.8577 | -123.7879 | 44.5464 | -274.1036 | -22.7847 | -63.1171 | 83.7437 | 84.6292 | 129.0776 | 69.1699 | 10.254 | 19.8578 | 19.3643 | -20.9294 | 172.9818 | -184.2982 | -8.9001 | 14.4781 | 0.3992 |  | -7.6 | -0.265 | -0.265 | 4.64 | -3.28 | -1.1198 | -2.0188 | 5.275 | -13.3593 | 7.3 | 4.181 | 3.846 |  |  | 6.2009 | 4.6706 | 2.8169 |  | 27.3 | 0.5895 | 0.96 |  | 2.588 | -16.696 | -21.7538 | 3.3242 | 9.0577 | -12.4737 | 4.0377 | -27.9 | 11.3 |  | -45.8546
12/07/2025 | 11:30 | 0 | 4.5379 | -9.5195 | 6.3416 | 9.4854 |  | 9.4417 |  | 22.4054 | 10.0847 | 11.3031 | -24.42 | -30.8 | 6.6 | 6.624 | -22 | 3.5049 | -6.3748 | 8.852 | 9.0017 | 15.0943 | 11.1763 | -4.6061 | 2.5801 |  | -0.7669 | -0.519 | -0.566 |  | 2.22 | -2.2 | -0.616 | 0.298 | -10.47 | -10.82 |  | -10.42 | -10.25 | 6.8635 | 4.7359 | 8.1853 | 11.1487 | -11.4439 | -11.6544 | -10.9882 | 11.9095 | 11.1764 | -17.1468 | -15.1374 | 3.1687 | 14.8085 | 116.6661 | 16.7923 | -6.8 | -7 | -17.3365 | -17.1987 | -2.6282 |  | 11.1495 | 7.881 | 1.2898 | 0.909 | -58.9617 | 30.1218 | 30.0302 | 29.0066 | -98.3021 |  |  |  | 24.3202 | 10.57 | 6.43 | -9.1 | 10.35 | -18.4819 | -18.8838 | 38.9 | 38.2434 | -9.1878 | -2.7389 | -2.0532 | 11.0768 | 21.8905 |  |  | 80.3 | -39.7 | -4.19 | 48.8623 | 47.0315 | 46.9576 | 50.1278 | 50.0927 | -30.1976 | -33.228 | -25.8714 | 3.0258 | 33.46 | 22.36 | 13.2861 | 13.089 |  |  | -23.3607 | -23.2733 | 49.9511 | 0.0145 | -21.571 | -6.8 | -6 | 0.1129 | 5.4291 | 39.9068 | 14.8495 | 6.26 | -1.54 | 10.044 | -46.6126 |  | -14.56 | 26.48 | 28.28 | -40.0909 | -20.7455 |  | -49.8273 | 36.2355 | 14.8317 | 2.5933 | 2.3118 | -21.5803 | 0.7773 | -12.04 | -82.3009 | -70.5437 |  | -8.856 | -8.8225 |  | -9.9444 | -9.3811 | -5.636 | -21.9928 | -22.6241 | 14.8785 | 0 | -4.3 | 0.8 | 3.2838 | -12.3009 | -14.4667 | -2.9314 | 8.6579 | -18.2661 |  |  | 4.0301 | 4.0787 | 0 | 0 |  | 5.861 | 5.3586 | -23.2764 |  | 31.6782 | -12.3507 |  | 21.2711 | -16.81 | -0.6056 | 0.2969 | 0.32 | 2.52 | -19.559 |  | 2.463 | 0.589 | 4.0256 | -0.73 | -10.3786 | -3.4027 | -3.82 | 33.1726 |  | 31.5055 | -10.6608 | -11.464 | 2.7896 |  |  | -12.6381 | -11.4339 | 12.0432 | -24.7126 | 7.2371 | 6.2989 | 156.4249 | -1.6108 | -6.8071 | -9.4669 | 1.4208 | 7.7145 | 7.9351 | 0.7373 | 3.7331 | 5.842 | -1.68 | 0 | 26.4789 | 9.2402 | 43.577 | 13.0026 | 13.2776 | -13.2253 | -10.561 | 0 | 0 | 46.6601 |  | -14.6217 | -14.0943 | -14.3145 | -14.1326 | 23.12 | 22.99 | -24.1 | -24.2 | 0.4221 | 5.52 | 57.122 | 26.6646 | 27.1642 | -17.8 | -39.7 | -2.2 | -2.9 | -17.8492 |  | -105.9011 | 36.2053 | -272.8427 | -24.2516 | -59.0546 | 85.8291 | 87.3181 | 122.3117 | 67.3908 | 6.7508 | 19.5962 | 18.8918 | -14.3108 | 175.1894 | -180.8482 | -3.7054 | 11.6284 | 0.1184 |  | -7.2 | -0.081 | -0.091 | 4.24 | -2.8 | -2.1431 | -2.8702 | 6.2699 | -13.9452 | 7.1 | 6.681 | 4.694 | 2.4021 | 2.7522 | 4.1924 | 3.7608 | 4.1152 |  | 27.1 | -0.7118 | 1.09 |  | 0 | -15.1084 | -20.5139 | 1.641 | 8.2692 | -13.5715 | 4.2954 | -28.7 | 12.5 |  | -51.6298
12/07/2025 | 12:00 | 0 | 4.5006 | -9.5645 | 6.8381 | 9.8841 |  | 10.1761 |  | 23.1262 | 10.2657 | 11.767 | -22.2 |  | 6.6 | 7.452 |  | 2.9733 | -6.5084 | 9.03 | 9.3595 | 15.5622 | 11.8663 | -4.6962 | 2.4179 |  | -0.6212 | -0.882 | -0.856 |  | 0 | -2.2 | -0.76 | 0.293 | -13.22 | -13.27 |  | -10.22 | -10.22 | 6.4925 | 4.5999 | 11.5963 | 16.2738 | -11.7363 | -11.1186 | -10.767 | -0.0214 | -0.0074 | -14.4676 | -11.6544 | 1.9851 | 10.3904 | 122.15 | 17.0194 | -6.9 | -7.2 | -19.8413 | -19.738 | -3.3593 |  | 14.1553 | 7.7488 | 1.2315 | 0.8756 | -84.8414 | 32.2886 | 32.2275 | 34.1564 | -114.1593 |  |  |  | 24.3301 | 10.28 | 6.53 | -9 | 10.02 | -17.8121 | -17.4102 | 39.7679 | 38.7234 | -8.5551 | -0.9437 | -0.8873 | 13.3582 | 20.9877 |  |  | 79.1 | -39 | -4 | 49.1056 | 49.1101 | 46.9889 | 53.9337 | 54.2913 | -32.5849 | -34.0446 | -28.534 | 3.0421 | 33.52 | 22.17 | 13.1299 | 13.089 |  |  | -22.7807 | -22.1999 | 44.2976 | 0.0145 | -21.4434 |  | -5.7 | -0.1257 | 5.8031 | 40.2222 | 14.8495 | 6.25 | -1.3 | 10.5865 | -43.1225 |  | -14.27 | 25.27 | 27.78 | -38.9455 | -19.8091 |  | -47.3455 | 35.9419 | 14.6686 | 0.4572 | 1.4815 | -24.753 | -0.4085 | -12.078 | -88.8456 | -72.698 |  | -8.4144 | -8.7299 |  | -7.7078 | -7.1843 | -17.412 | -20.7295 | -21.5813 | 18.4577 | 13.71 | -5.96 | 5.9 | 3.2661 | -11.3983 | -13.8509 | -2.0331 | 7.8853 | -17.2075 | 0 |  | 3.8146 | 3.9845 | 5.8487 | 5.5511 | 3.2826 | 4.1864 | 4.5213 | -31.8167 |  | 30.7888 | -18.3646 |  | 21.0904 | -17.77 | -1.8215 | 0.3408 | 0.93 | 0.6 | -21.7967 |  | 2.403 | 0.797 |  | -1.87 | -0.9409 | 5.6646 | -3.7 | 32.5362 |  | 31.511 | -10.3443 | -11.1352 | 2.8695 |  |  |  | -10.8663 | 9.9771 | -25.75 | 7.8708 | 6.9352 | 141.5141 | -3.1077 | -7.5503 | -10.82 | 1.0443 | 7.5314 | 7.6029 | 0 | 3.6159 | 4.6172 | -3.35 | 0 | 23.5555 | 8.9333 | 44.6759 | 12.3941 | 11.8101 | -11.2082 | -10.0531 | 0 | -10.4512 |  |  | -16.0169 | -15.3687 | -14.7459 | -15.0267 | 23.86 | 23.79 | -26.4 | -25.8 | 0.51 | 5.28 | 58.4161 | 25.8511 | 25.7516 | -18.2 | -40.1 | -0.7 | -1.3 |  |  | -109.8697 | 38.1034 | -270.7813 | -20.7681 | -48.9733 | 79.7239 | 87.5218 | 128.6622 | 66.6767 | 6.6579 | 21.4458 | 21.7969 | -16.0602 | 170.9797 | -179.4075 | -7.9427 | 18.925 | 0.5872 |  | -7.44 | -0.091 | -0.103 | 4.56 | -2.24 | -2.6584 | -2.9282 | 6.2425 | -14.1802 | 6.9 | 4.88 | 4.404 | 2.6096 | 3.0109 | 4.2762 | 3.6871 | 3.8639 |  | 27 | 0.5437 | 1.2 |  | 0 | -16.5721 | -21.7853 | 3.1843 | 9.6745 | -14.4788 | 4.0435 | -29.4 | 12.6 |  | -58.2233
12/07/2025 | 12:30 | 0 | 4.6114 | -9.7433 | 8.4899 | 10.2296 |  | 9.3401 |  | 22.3525 | 10.0097 | 11.2744 | -17.76 | -30.8 | 6.6 | 5.796 | -22 | 3.142 | -7.1945 | 8.5069 | 8.528 | 14.5364 | 11.1761 | -4.7762 | 2.3957 |  | -0.6167 | -0.795 | -0.764 |  | -2.22 | -2.2 | -0.882 | 0.292 | -12.38 | -12.46 |  | -10.4 | -10.62 | 6.0331 | 4.594 | 10.1867 | 13.4399 | -13.6804 | -12.3242 | -12.1037 | 8.2512 | 25.537 | -17.6826 | -14.8695 | 3.9578 | 20.9514 | 119.5795 | 15.6278 | -5.9 | -6.3 | -16.1111 | -18.4178 | -3.2262 |  | 11.9372 | 7.1468 | 0.358 | 0.2863 | -76.754 | 39.3383 | 39.0332 | 54.0234 | -94.9459 |  |  |  | 22.1646 | 11.01 | 5.36 | -14.09 | 9.13 | -24.9118 | -24.7779 | 33.0584 | 32.3307 | -7.6733 | 16.6922 | 16.4533 | 12.3984 | 26.6365 |  |  | 87.8 | -49.4 | -3.93 | 55.5147 | 54.5045 | 52.6445 | 61.2845 | 62.2613 | -33.3813 | -40.2778 | -29.7935 | 3.0261 | 34.09 | 19.6 | 13.2861 | 13.2843 |  |  | -28.242 | -27.8816 | 36.0439 | 0.0143 | -21.2382 | -7.2 | -5.8 | -1.261 | 5.4291 | 41.4839 | 14.8495 | 6.16 | -1.55 | 10.1835 | -34.1419 |  | -13.9 | 24.46 | 27.14 | -31.7455 | -15.2273 |  | -46.9545 | 38.2297 | 17.4728 | 4.9998 | 5.9157 | -26.3072 | 0.6547 | -12.168 | -108.1008 | -68.448 |  | -8.8412 | -8.2655 |  | -6.155 | -7.0163 | -18.948 | -21.3345 | -21.0418 | 18.1168 | 13.79 | -5.91 | 0 | 3.5344 | -5.0403 | -13.7845 | -2.1009 | 6.2394 | -17.7351 |  |  | 4.283 | 4.3215 | 4.1929 | 5.0319 | 4.1153 | 12.0569 | 11.7219 | -32.654 |  | 30.0284 | -17.7944 | 0 | 20.3922 | -18.02 | -3.4072 | 0.2621 | 1.07 | -0.11 | -21.7819 | 0 | 2.351 | 0.802 |  | -1.71 | 0.249 | 5.8891 | -4.74 | 32.2031 |  | 31.5197 | -10.9044 | -11.6229 | 2.759 |  |  | -12.2846 | -8.7109 | 10.3571 | -25.1424 | 8.3331 | 7.1897 | 149.6782 | -2.7886 | -5.8382 | -10.7991 | 1.1285 | 7.6852 | 7.8877 | 0.3714 | 3.6136 | 4.9985 | -3.77 | 0 | 23.3709 | 9.6656 | 43.1967 | 11.0538 | 11.986 | -12.1293 | -10.9664 | -11.9889 | -11.7721 |  |  | -16.4564 | -16.2092 | -13.6849 | -13.6788 | 24.63 | 25.3 | -25.8 | -26.7 | 0.5466 | 4.4 | 61.9826 | 27.4909 | 27.199 | -18.2 | -41.4 | 0 | -0.4 |  | -17.8331 | -109.3055 | 34.1273 | -271.9673 | -20.8087 | -53.2898 | 79.7368 | 87.5926 | 130.5833 | 69.4909 | 9.025 | 19.4791 | 19.4036 | -22.4008 | 169.5691 | -183.8065 | -11.5992 | 17.2558 | 0.5164 |  | -8.08 | -0.263 | -0.272 | 4.96 | -3.12 | -3.3492 | -2.9587 | 5.4795 | -14.1497 | 7.2 | 3.96 | 3.548 |  |  | 3.7492 | 3.7029 | 3.6164 |  | 28.5 | 1.2943 | 1.15 |  | 0 | -17.4228 | -21.8754 | 2.9145 | 9.9819 | -13.4159 | 2.7503 | -30 | 13.3 |  | -61.9402
12/07/2025 | 13:00 | 0 | 4.5076 | -9.5285 | 13.4387 | 9.512 |  | 9.9595 |  | 20.5305 | 9.0767 | 10.3822 | -15.54 | -30.8 | 4.4 | 5.796 | -22 | 2.9081 | -6.6321 | 7.072 | 6.9904 | 12.1673 | 10.8164 | -4.767 | 2.4092 |  | -0.7158 | -1.313 | -1.311 |  | -6.66 | -4.4 | -1.543 | 0.278 | -17.4 | -17.43 |  | -9.05 | -9.08 | 5.6057 | 4.4156 | 15.3801 | 19.0748 | -16.672 | -12.8601 | -12.3341 | -1.7864 | -1.5178 | -15.5393 | -12.4582 | 2.3796 | 12.0529 | 133.9387 | 19.9167 | -7.2 | -7.8 | -21.7949 | -21.8396 | -2.7676 |  | 17.8717 | 7.9675 | 0.5408 | 0.2779 | -108.2796 | 40.2844 | 40.2539 | 69.479 | -107.7148 |  |  |  | 20.1587 | 10.1 | 4.19 | -15.79 | 7.49 | -28.2608 | -28.5287 | 34.2993 | 33.3582 | -7.7018 | 17.0251 | 17.205 | 16.9954 | 27.8848 |  |  | 94.5 | -52.8 | -4 | 55.2666 | 54.4491 | 52.8383 | 67.6381 | 67.4435 | -36.2802 | -41.2731 | -33.4076 | 3.0499 | 33.37 | 17.27 | 12.9736 | 12.8937 |  |  | -29.4374 | -28.7751 | 41.6132 | 0.0145 | -20.7152 | -4.9 | -5.7 | -1.4587 | 5.4291 | 39.9068 | 14.8495 | 6.09 | -1.25 | 9.827 | -40.6023 |  | -14.14 | 24.07 | 26.73 | -37.9455 | -17.7818 |  | -50.8909 | 33.893 | 14.2851 | 0.9818 | 0.9902 | -19.2047 | -2.8288 | -11.599 | -124.6852 | -66.0312 |  | -8.1535 | -7.7339 |  | -12.9104 | -12.5151 | 7.184 | -22.4013 | -22.2546 | 15.9159 | 0 | -7.87 | -1.3 | 3.2916 | -18.3876 | -13.8421 | -1.9261 | 6.7839 | -14.7084 |  |  | 4.3694 | 4.356 | 0 | 0 | 0 | 15.0711 | 15.0711 | -38.6824 |  | 35.5131 | -23.8041 | -17.9982 | 23.2779 | -21.48 | -2.7242 | 0.2877 | 1.45 | 1 | -24.7143 | 2.2938 | 2.136 | 1.157 |  | 0.09 | 14.096 | 18.7268 | -5.13 | 34.7162 |  | 29.7841 | -9.4299 | -11.4311 | 2.8066 |  |  | -13.8863 | -8.9355 | 11.7792 | -26.1619 | 7.4128 | 7.0558 | 122.6284 | -5.2024 | -6.4957 | -13.1248 | 1.6174 | 7.5973 | 7.769 | 1 | 0.7356 | 2.5541 | -4.19 | 0 | 26.3194 | 8.4982 | 43.5271 | 10.314 | 11.8777 | -10.5891 | -9.2089 | -12.5217 | -12.8992 |  |  | -17.22 | -16.6267 | -12.1936 | -12.4407 | 25.76 | 25.61 | -25.8 | -26.5 | 0.6162 | 4 | 64.4635 | 27.2368 | 27.1452 |  | -42.3 | 0.5 | 0 | -18.0874 |  | -107.3765 | 29.9088 | -273.0689 | -19.5372 | -56.386 | 80.499 | 89.587 | 134.4268 | 68.9423 | 7.2415 | 19.6576 | 18.6042 | -22.0219 | 169.9743 | -181.8339 | -11.9432 | 19.0891 | 0.846 |  | -8.24 | -0.442 | -0.446 | 5.04 | -2.32 | -3.6471 | -3.5142 | 5.745 | -13.8567 | 7.8 | 4.765 | 4.347 | 2.3844 | 2.7377 | 3.4535 | 3.4505 | 4.2328 |  | 28.9 | 1.7607 | 1.13 |  | 3.9243 | -17.4576 | -22.4603 | 4.3644 | 10.4572 | -15.9804 | 4.002 | -30.1 | 13.3 |  | -62.232
12/07/2025 | 13:30 | 0 | 4.1616 | -9.2676 | 3.4773 | 11.2235 |  | 8.7554 |  | 18.9091 | 8.0618 | 9.5012 | -15.54 |  | 6.6 | 5.796 |  | 2.703 | -3.897 | 6.8982 | 6.7644 | 11.6944 | 10.9778 | -4.8031 | 2.3756 |  | -0.6754 | -1.24 | -1.224 |  | -6.66 | -2.2 | -1.584 | 0.282 | -17.35 | -17.26 |  | -8.34 | -8.34 | 4.4037 | 4.202 | 13.5405 | 16.9142 | -17.2816 | -14.1997 | -13.9429 | 12.046 | 10.777 | -17.5486 | -14.4676 | 3.9578 | 21.1583 | 126.665 | 18.5954 | -7 | -7.4 | -19.3686 | -19.3093 | -2.6695 |  | 15.6055 | 6.8557 | -0.467 | -0.317 | -92.7762 | 37.5378 | 37.5072 | 68.0576 | -103.449 |  |  |  | 17.1349 | 9.68 | 3.64 | -17.32 | 6.48 | -24.1081 | -23.8402 | 33.5376 | 33.2296 | -6.9526 | 16.3362 | 16.3691 | 14.9495 | 26.9261 |  |  | 92.1 | -51.4 | -3.72 | 53.9149 | 53.4314 | 51.1469 | 66.2915 | 66.5998 | -35.5564 | -40.1349 | -31.8165 | 3.0682 | 32.7 | 16.06 | 12.1924 | 12.0148 |  |  | -28.4694 | -28.4735 | 41.8281 | 0.0145 | -19.7071 | -2.8 | -3.4 | -1.5247 | 5.2421 | 38.6451 | 14.2929 | 5.78 | -0.92 | 9.0985 | -42.5374 |  | -14.16 | 23.8 | 26.32 | -37.7273 | -18.6091 |  | -47.4818 | 33.0402 | 12.627 | 0.2037 | 0.1651 | -23.0595 | 0.504 | -11.582 | -126.4909 | -66.5103 |  | -8.4474 | -7.8526 |  | -9.6661 | -10.0646 | 9.232 | -19.7455 | -19.4504 | 16.7095 | 13.52 | -8.31 | -0.7 | 3.3696 | -11.4299 | -13.7976 | -2.0334 | 8.0779 | -17.6956 |  |  | 4.0316 | 4.0639 | 5.1833 | 4.9323 | 4.1587 | 10.8847 | 10.3823 | -36.0031 |  | 30.5731 | -22.5544 | -13.9552 | 21.8863 | -18.95 | -2.0137 | 0.3133 | 0.87 | 1.85 | -20.8577 | 2.4398 | 1.716 | 1.075 |  | 4.05 | 11.385 | 17.1581 | -4.88 | 38.1899 |  | 26.0766 | -7.3974 | -8.1722 | 2.6918 |  |  | -13.7036 | -11.0766 | 13.2883 | -23.1659 | 6.5402 | 5.3328 | 124.2613 | -6.1264 | -7.6613 | -8.5908 | 2.2138 | 7.0763 | 7.2706 |  | 1.2348 | 2.5321 | -4.61 | 0 | 28.8952 | 5.7809 | 40.8876 | 10.7476 | 12.3267 | -11.3174 | -10.9281 | -10.5521 | -10.5551 |  |  | -20.6423 | -20.1149 | -11.814 | -11.4107 | 26.65 | 26.62 | -27.8 | -28.3 | 0.6345 | 3.6 | 72.6196 | 16.7358 | 16.9246 | -18.2 | -42.2 | 3.9 | 3.3 | -18.2972 | -18.2198 | -105.6787 | 30.4188 | -274.0674 | -21.7432 | -56.4248 | 78.4721 | 90.0027 | 144.6441 | 70.7731 | 5.0749 | 21.0221 | 17.0352 | -31.6203 | 166.2885 | -187.3377 | -16.246 | 22.276 | 0.0256 |  | -7.28 | -0.51 | -0.522 | 4.72 | -3.2 | -2.8158 | -2.7512 | 4.8051 | -13.6217 | 7.1 | 3.478 | 2.831 | 2.5325 | 2.914 | 4.3726 | 4.1395 | 2.7828 |  | 28.2 | 1.4017 | 1 |  | 3.4603 | -16.9053 | -22.4945 | 4.0672 | 9.6542 | -13.9856 | 3.31 | -30.2 | 13 |  | -60.1053
12/07/2025 | 14:00 | 0 | 3.5087 | -8.3805 | 8.2088 | 15.125 |  | 8.8996 |  | 18.01 | 7.6498 | 9.0704 | -13.32 |  |  | 5.796 |  | 2.4981 | -3.2968 | 6.688 | 6.5632 | 11.2912 | 11.4122 | -4.8858 | 2.3946 |  | -0.7386 | -1.403 | -1.414 |  | -8.88 | -4.4 | -1.465 | 0.272 | -20.05 | -19.91 | -10 | -7.33 | -7.49 | 4.3218 | 4.1944 | 17.2665 | 21.7001 | -18.2823 | -13.5299 | -13.7262 | 0.2288 | -0.0509 | -15.0034 | -11.6544 | 2.7742 | 15.6411 | 126.1493 | 21.7852 | -7.4 | -7.9 | -21.3502 | -21.6244 | -2.0736 |  | 16.8044 | 7.6555 | -0.3119 | -0.164 | -116.7638 | 39.8572 | 39.8572 | 86.4054 | -116.4562 |  |  |  |  | 9.74 | 3.82 | -17.57 | 6.14 | -27.9928 | -26.6533 | 35.8846 | 35.151 | -6.8836 | 15.6092 | 15.8094 | 16.6976 | 26.5615 |  |  | 90.8 | -50.4 | -3.54 | 52.0338 | 52.2276 | 50.4728 | 72.8486 | 73.4549 | -36.9126 | -44.7154 | -33.887 | 3.1065 | 30.16 | 15.9 | 11.5674 | 11.5265 |  |  | -28.2489 | -28.0372 | 44.5087 | 0.0148 | -18.9828 | 0 | 0 | -1.6687 | 4.681 | 38.4874 | 13.5507 | 5.23 | -0.77 | 9.1915 | -44.3075 |  | -14.08 | 23.97 | 26.83 | -40.3091 | -19.9818 |  | -52.1455 | 27.1164 | 8.2193 | -3.8906 | -3.9068 | -17.9045 | -1.7481 | -11.452 | -146.2386 | -61.0858 |  | -8.0814 | -7.7481 |  | -11.5661 | -11.0378 | 5.648 | -23.6238 | -23.1944 | 14.6185 | 0 | -8.22 | 0.2 | 2.8654 | -14.4808 | -14.0072 | -2.3365 | 8.2049 | -15.7219 |  |  | 4.0305 | 4.1063 | 0 | 0 | 0 | 15.2385 | 14.7362 | -34.496 |  | 36.1864 | -22.1652 | -14.5615 | 19.5377 | -18.29 | -2.6143 | 0.2795 | 1.5 | 2.03 | -20.2434 |  | 1.91 | 1.086 |  | 5.48 | 10.7705 | 14.8931 | -4.95 | 40.0943 |  | 25.9436 | -7.5272 | -8.2387 | 2.7026 |  |  | -14.088 | -10.4142 | 14.2405 | -23.645 | 5.2176 | 4.6714 | 119.7545 | -6.9301 | -7.6711 | -9.9002 | 2.6187 | 7.091 | 7.239 | 2.0084 | 3.6683 | 4.8747 | -4.19 | 0 | 23.6896 | 5.4421 | 47.9252 | 11.2104 | 12.7577 | -11.4712 | -10.4557 | 0 | -11.5058 | 45.351 |  | -15.9785 | -15.3468 | -10.4501 | -10.477 | 27.04 | 26.96 | -26.8 | -26.9 | 0.6162 | 2.48 | 59.7629 | 21.6478 | 21.2126 | -18.7 | -42.2 | -0.7 | -1.3 | -17.9585 | -18.0077 | -115.6835 | 31.9098 | -270.1554 | -16.4472 | -53.3467 | 81.3587 | 87.9905 | 131.5553 | 67.2278 | 8.459 | 23.5477 | 18.7776 | -19.6999 | 170.2379 | -181.7743 | -9.0035 | 15.1216 | -1.1463 |  | -7.44 | -0.519 | -0.524 | 4.64 | -3.12 | -2.0728 | -2.4308 | 5.803 | -14.2962 | 6.9 | 4.547 | 3.656 |  |  | 4.8246 | 3.6982 | 3.695 |  | 29 | 1.6764 | 1.01 |  | 0 | -16.6146 | -21.4497 | 2.9415 | 9.5441 | -14.6228 | 4.114 | -30.5 | 13.9 |  | -54.2179
12/07/2025 | 14:30 | 0 | 3.5107 | -8.5477 | 4.3489 | 14.3252 |  | 8.5153 |  | 18.23 | 7.8988 | 9.3278 | -11.1 | -30.8 | 6.6 | 5.796 |  | 0.9758 | -3.255 | 6.936 | 6.7447 | 11.6793 | 11.5255 | -4.5775 | 2.3455 |  | -1.0548 | -1.614 | -1.602 |  | -11.1 | -4.4 | -1.843 | 0.265 | -12.99 | -13.15 | -10 | -12.08 | -11.96 | 4.6007 | 4.2437 | 17.1188 | 19.3632 | -17.9078 | -15.1374 | -15.1474 | 16.059 | 15.9557 | -16.0751 | -13.9317 | 3.5633 | 18.4899 | 118.6564 | 18.9653 | -7 | -7.3 | -17.8415 | -17.5616 | -1.7862 |  | 15.7833 | 7.4065 | -0.2774 | -0.1906 | -89.2971 | 37.7514 | 37.7819 | 74.0532 | -100.9919 |  |  |  | 18.1927 | 10.14 | 4.36 | -16.76 | 6.65 | -23.3043 | -23.0364 | 33.3951 | 32.2946 | -5.4355 | 15.3739 | 15.4347 | 16.0807 | 24.6182 |  |  | 85 | -46.4 | -3.62 | 51.3945 | 50.7198 | 49.224 | 67.2147 | 66.9991 | -33.6735 | -42.614 | -30.8096 | 3.1011 | 33.13 | 17.9 | 11.5674 | 11.6241 |  |  | -25.8771 | -25.7748 | 35.0444 | 0.0147 | -18.981 | -2.4 | -2.5 | -1.3562 | 4.494 | 38.9605 | 13.1796 | 4.93 | -0.99 | 9.362 | -34.1019 |  | -11.95 | 23.11 | 25.63 | -30.6364 | -14.8545 | -41.7266 | -41.3909 | 26.2117 | 6.7092 | -5.654 | -5.6261 | -24.5775 | -1.3805 | -12.175 | -131.1362 | -65.8285 |  | -8.8125 | -8.3637 |  | -5.8899 | -5.9913 | -16.9 | -21.3278 | -21.0306 | 17.0473 | 13.99 | -7.98 | 0.1 | 3.1432 | -3.2289 | -14.0797 | -2.1972 | 8.0352 | -16.042 |  |  | 4.0111 | 4.0984 | 0 | 0 |  | 9.8799 | 10.3823 | -32.8214 | 25.2321 | 25.3042 | -21.5839 | -13.4669 | 21.7887 | -19.52 | -2.0137 | 0.306 | 1.32 | 1.49 | -21.5267 | 0 | 1.781 | 1.12 |  | 2.47 | 11.0606 | 16.758 | -5.06 | 42.7671 |  | 25.9309 | -7.3431 | -8.03 | 2.7088 |  |  | -15.0326 | -10.8698 | 14.3275 | -22.8395 | 5.4917 | 6.4019 | 126.6082 | -6.3873 | -7.6845 | -8.7049 | 3.4914 | 7.047 | 7.1836 | 3 | 1.8868 | 3.6895 | -5.03 | 0 | 23.7672 | 7.1332 | 45.487 | 11.5395 | 12.8939 | -11.9585 | -10.7438 | -11.7357 | -13.199 |  |  | -16.6596 | -16.2202 | -10.3819 | -10.1658 | 25.86 | 25.79 | -25.9 | -27.5 | 0.651 | 1.52 | 62.8928 | 21.3859 | 21.7343 | -18.7 | -41.4 | 0.5 | 0 |  |  | -118.0553 | 29.5104 | -267.7041 | -15.5871 | -53.6227 | 76.3597 | 93.0082 | 134.0293 | 67.7178 | 5.5249 | 18.2693 | 17.9858 | -22.0877 | 165.8418 |  | -13.101 | 20.6446 | -1.1463 |  | -7.52 | -0.594 | -0.6 | 4.72 | -3.12 | -1.9315 | -2.1958 | 6.3004 | -14.5006 | 7.9 | 3.055 | 4.104 |  |  | 3.8758 | 3.5197 | 3.3303 |  | 28.7 | 1.5122 | 1.04 |  | 3.7466 | -17.37 | -22.4209 | 3.456 | 9.8435 | -14.2707 | 3.731 | -29.9 | 13.5 |  | -56.7269
12/07/2025 | 15:00 | 0 | 4.1175 | -8.9773 | 9.2149 | 13.8275 |  | 8.8643 |  | 18.2649 | 7.7988 | 9.2773 | -8.88 | -30.8 | 4.4 |  | -22 | -0.1433 | -3.8425 | 6.8113 | 6.7827 | 11.9476 | 11.3162 | -4.9877 | 2.4872 |  | -0.7454 | -1.794 | -1.78 |  | -13.32 | -4.4 | -1.573 | 0.268 | -14.35 | -14.51 |  | -11.94 | -11.77 | 5.4984 | 3.6815 | 22.1219 | 24.6269 | -18.3326 | -14.6015 | -14.2975 | -0.4237 | -0.1496 | -13.128 | -10.0469 | 2.3796 | 13.4804 | 122.1621 | 20.739 | -7.3 | -7.8 | -20.9221 | -20.8048 | -2.0501 |  | 16.6667 | 7.9367 | -0.4416 | -0.1241 | -110.599 | 39.1552 | 39.0942 | 85.0425 | -114.4668 |  |  |  | 18.1927 | 10.21 | 4.19 | -17.48 | 6.38 | -23.8402 | -23.3043 | 32.896 | 32.5777 | -6.0707 | 14.8372 | 14.9662 | 16.4611 | 25.1113 |  |  | 82.7 | -46.9 | -3.38 | 49.9941 | 49.909 | 48.0699 | 70.2392 | 70.6601 | -36.6528 | -43.0692 | -32.7073 | 2.9513 | 29.21 | 17.76 | 11.4111 | 11.4288 |  |  | -26.697 | -25.8595 | 37.439 | 0.0148 | -18.5288 | 0 | -2.3 | -1.355 | 4.307 | 38.4874 | 12.9941 | 4.79 | -0.96 | 9.207 | -37.8071 |  | -11.95 | 23.28 | 26.29 | -33.3455 | -17.4545 | -42.304 | -42.2273 | 22.635 | 2.2444 | -9.5042 | -9.3216 | -17.6786 | 0.1208 | -12.127 | -145.1567 | -59.3789 |  | -8.3101 | -7.8535 |  | -10.5622 | -10.6067 | 9.232 | -23.4467 | -22.8821 | 13.2885 | 0 | -6.86 | 1.6 | 2.7305 | -12.0243 | -14.2782 | -2.4116 | 7.6683 | -17.7452 |  |  | 4.2421 | 4.2244 | 0 | 0 |  | 9.8799 | 9.3776 | -34.6635 | 26.3823 | 26.4399 | -22.4719 | -13.408 | 21.276 | -20.77 | -2.5081 | 0.2886 | 1.18 | 2.01 | -21.8775 |  | 1.889 | 0.941 |  | 2.59 | 10.9187 | 17.3363 | -4.59 | 43.7712 |  | 25.6304 | -7.2794 | -7.9179 | 2.7563 |  |  |  | -11.1031 | 14.7532 | -23.4984 | 5.9713 | 7.0795 | 121.8848 | -6.9829 | -7.6161 | -9.436 | 3.8007 | 7.0544 | 7.1915 | 2.6493 | 3.045 | 5.0338 | -4.61 | 0 | 23.8036 | 5.7032 | 46.7375 | 11.1099 | 12.9332 | -11.6554 | -9.907 | -9.9683 | -11.4727 |  |  | -17.6045 | -17.0661 | -9.4106 | -9.1737 | 26.85 | 26.78 | -26.1 | -26.6 | 0.7388 | 0.16 | 63.7419 | 20.7501 | 20.137 | -18.7 |  | 0 | -0.4 |  |  | -117.9762 | 29.6342 | -267.6611 | -15.5574 | -54.349 | 80.6369 | 90.0321 | 133.0085 | 70.3941 | 5.116 | 22.36 | 22.0936 | -23.2353 | 170.9735 |  | -9.4501 | 17.7881 | -0.7947 |  | -6.96 | -0.608 | -0.612 | 4.4 | -3.12 | -1.9437 | -2.8702 | 6.6819 | -14.4427 | 7.9 | 4.641 | 4.484 |  |  | 4.083 | 4.2731 | 4.4017 |  | 28 | 2.0608 | 1.15 |  | 2.5086 | -16.7861 | -22.0625 | 2.8188 | 9.7746 | -14.2951 | 4.7305 | -29.6 | 13.1 |  | -58.0284
12/07/2025 | 15:30 | 0 | 4.4874 | -9.3415 | 7.5998 | 14.0195 |  | 8.122 |  | 17.9409 | 7.7908 | 9.218 | -8.88 | -28.6 | 6.6 | 4.968 | -22 | -0.5308 | -3.7761 | 6.749 | 6.7411 | 11.7256 | 10.8619 | -4.5188 | 2.2432 |  | -0.7499 | -1.522 | -1.52 |  | -11.1 | -4.4 | -0.995 | 0.284 | -12.13 | -11.99 |  | -13.05 | -12.95 | 6.0955 | 4.0088 | 19.6715 | 20.7294 | -19.1012 | -15.1374 | -14.8427 | 13.0868 | 12.4159 | -16.0751 | -13.6638 | 3.9578 | 20.9156 | 118.8321 | 18.7234 | -6.2 | -6.8 | -19.1406 | -19.2785 | -1.8673 |  | 15.7114 | 7.3774 | -0.3975 | -0.2911 | -83.8954 | 35.2794 | 35.3099 | 82.2534 | -103.519 |  |  |  | 16.9952 | 10.04 | 4 | -17.95 | 5.85 | -21.9648 | -21.161 | 32.1035 | 31.3233 | -5.836 | 14.1654 | 14.0997 | 15.3034 | 25.6559 |  |  | 82.5 | -48 | -3.26 | 49.0336 | 49.3111 | 47.11 | 64.9608 | 65.3484 | -32.4662 | -41.2341 | -28.9134 | 2.9056 | 29.77 | 16.98 | 10.9424 | 11.0382 |  |  | -26.9379 | -26.8466 | 40.9495 | 0.0148 | -17.7754 | 0 | 0 | -1.488 | 3.559 | 37.0679 | 12.0663 | 4.15 | -0.67 | 7.502 | -39.0772 |  | -12.28 | 22.29 | 25.19 | -33.7636 | -17.0455 | -40.61 | -40.1818 | 24.7219 | 4.7926 | -8.0104 | -8.4753 | -24.8157 | 0.1185 | -11.57 | -137.2181 | -58.7955 |  | -8.6924 | -8.3766 |  | -2.396 | -3.0735 | -14.852 | -22.364 | -22.0248 | 14.9975 | 13.87 | -8.02 | 0.1 | 2.9972 | 3.3655 | -15.9983 | -4.4874 | 6.645 | -17.4075 |  |  | 5.442 | 5.4736 |  | 0 |  | 8.0379 | 8.2054 | -31.4818 | 25.3354 | 25.168 | -18.9917 | -11.1333 | 21.8131 | -20.45 | -2.488 | 0.2877 | 1.13 | 1.26 | -22.2166 | 2.01 | 1.914 | 1.168 |  | 2.9 | 10.1607 | 17.1041 | -4.84 | 44.6284 |  | 26.0403 | -7.2132 | -7.9706 | 2.7194 |  |  | -14.5027 | -10.8648 | 16.6865 | -22.9468 | 8.2772 | 7.821 | 127.2207 | -5.8586 | -7.769 | -8.2144 | 2.6741 | 7.1203 | 7.2232 | 2 | 4.8671 | 8.2171 | -4.61 | 0 | 17.1129 | 8.4007 | 52.5915 | 9.645 | 10.9638 | -12.536 | -12.0203 | 0 | 0 |  |  | -17.1705 | -16.5827 | -8.6837 | -8.4963 | 26.16 | 26.11 | -26 | -25.3 | 0.6857 | -1.2 | 65.6445 | 21.4866 | 21.2549 | -19 | -40.9 | 0.5 | 0 |  | -18.0375 | -123.1375 | 20.4935 | -272.1715 | -20.5484 | -73.3997 | 85.0522 | 83.2121 | 133.4057 | 73.4829 | 11.7312 | 22.3894 | 22.2397 | -20.5305 | 176.7227 | -183.7916 | -3.0052 | 14.3258 | -1.2879 |  | -6.72 | -0.625 | -0.633 | 3.36 | -3.44 | -1.5336 | -2.1958 | 6.0655 | -14.8241 | 6.8 | 3.883 | 4.091 |  |  | 5.9988 | 5.9576 | 5.4662 |  | 28.8 | 0.9784 | 0.91 |  | 0 | -16.0764 | -20.2906 | 1.4306 | 9.4511 | -12.9161 | 3.435 | -30 | 13.6 |  | -57.4358
12/07/2025 | 16:00 | 0 | 4.9873 | -10.0983 | 9.3255 | 12.7675 |  | 7.8891 |  | 17.969 | 7.5988 | 8.9177 | -8.88 | -28.6 | 4.4 | 4.968 | -19.8 | -1.317 | -3.8255 | 6.5813 | 6.7134 | 11.3999 | 11.2588 | -4.8616 | 2.431 |  | -0.7156 | -1.699 | -1.743 |  | -11.1 |  | -1.135 | 0.278 | -14.21 | -13.89 |  | -11.73 | -11.51 | 6.0902 | 4.3756 | 19.4574 | 22.1303 | -20.2729 | -13.7978 | -14.1039 | 12.9541 | 14.5852 | -16.7449 | -14.3336 | 4.3523 | 25.2679 | 115.4486 | 19.3088 | -7.6 | -8.3 | -20.1069 | -19.9715 | -2.1322 |  | 16.6195 | 5.7713 | -1.2357 | -0.639 | -99.3682 | 35.6151 | 35.5846 | 88.0708 | -112.8552 |  |  |  | 18.6019 | 10.94 | 4.19 | -18.04 | 6.54 | -23.9741 | -23.3043 | 35.7138 | 34.6423 | -5.3776 | 15.1379 | 15.1332 | 16.284 | 26.2797 |  |  | 80.6 | -47.8 | -3.19 | 49.0923 | 48.7264 | 47.4508 | 71.8025 | 72.0539 | -33.0576 | -47.0976 | -32.1074 | 2.7633 | 28.82 | 16.1 | 10.9424 | 11.0382 |  |  | -26.4176 | -26.3852 | 40.7133 | 0.0148 | -18.0266 |  |  | -1.1414 | 3.559 | 35.4908 | 12.0663 | 3.98 | -0.21 | 6.076 | -37.1771 |  | -11.98 | 21.66 | 24.57 | -34.3818 | -17.0273 | -42.8785 | -42.6636 | 19.7394 | 1.448 | -11.4937 | -11.0542 | -20.293 | 0.2005 | -10.912 | -148.6374 | -49.8416 |  | -7.5318 | -7.8014 |  | -3.0704 | -4.9395 | 21.008 | -24.4035 | -24.619 | 14.5333 | 13.27 | -8.64 | 2.6 | 3.0341 | 1.9172 | -14.0614 | -2.7984 | 7.4477 | -17.4908 |  |  | 4.0468 | 4.2889 | 0 | 0 |  | 11.5545 | 11.5545 | -31.9842 | 27.0899 | 26.9425 | -20.9345 | -12.3455 | 22.9996 | -20.24 | -1.827 | 0.3152 | 1.25 | 1.73 | -21.7989 |  | 1.862 | 1.142 | 4.2396 | 1.99 | 9.8683 | 17.5046 | -4.62 | 43.3568 |  | 25.6404 | -7.0377 | -7.6766 | 2.7633 |  |  | -14.8449 | -10.8978 | 15.2216 | -23.3484 | 6.3357 | 5.3208 | 121.4359 | -6.9558 | -8.1473 | -8.4489 | 3.0968 | 7.1642 | 7.4051 | 2.485 | 3.5467 | 5.1046 | -5.45 | 0 | 15.8456 | 13.3268 | 54.5686 | 11.8695 | 13.6044 | -12.8129 | -11.5985 | -10.6294 | -12.2334 |  |  | -17.1705 | -16.6377 | -6.5236 | -6.7585 | 24.65 | 24.56 | -25.2 | -25.3 | 0.651 | -3.68 | 62.3326 | 24.4531 | 24.1847 | -19.1 | -40.5 | 0.5 | 0 |  | -17.7962 | -134.551 | 22.9236 | -269.0011 | -14.9396 | -66.9211 | 93.1967 | 77.8841 | 129.3383 | 76.1941 | 16.8897 | 20.4358 | 18.3727 | -20.7974 | 189.1873 | -186.0588 | 5.0812 | 5.4239 | -1.781 |  | -6.32 | -0.644 | -0.653 | 3.76 | -3.12 | -1.2227 | -1.9913 | 6.9444 | -15.6725 | 6.7 | 3.972 | 4.682 |  |  | 4.8188 | 3.3216 | 3.9368 |  | 28.9 | 0.1044 | 0.83 |  | 0 | -16.3248 | -20.4204 | 2.233 | 8.6241 | -12.7195 | 3.019 | -30.3 | 14.2 |  | -55.6882
12/07/2025 | 16:30 | 0 | 5.2798 | -10.3818 | 8.116 | 12.986 |  | 15.7738 |  | 16.7051 | 7.0868 | 8.5745 | -6.66 | -28.6 | 4.4 | 4.968 | -19.8 | -1.0572 | 0.3648 | 6.5118 | 6.2854 | 11.0569 | 11.3013 | -4.7321 | 2.242 |  | -0.5406 | -1.482 | -1.461 |  | -15.54 | -4.4 | -0.647 | 0.284 | -9.75 | -9.82 |  | -14.56 | -14.44 | 6.113 | 4.2887 | 22.5383 | 23.7879 | -18.2748 | -9.3771 | -9.4116 | 0.1087 | 0.1935 | -17.6826 | -11.2526 | 2.7742 | 15.2319 | 105.178 | 12.529 | -5.2 | -5.7 | -25.4449 | -25.3755 | -1.6421 |  | 2.9256 | 4.0024 | -1.0506 | -0.6848 | -127.7504 | 38.8195 | 38.8501 | 104.3959 | -129.4005 |  |  |  | 17.6339 | 11.3 | 4.84 | -18.17 | 5.87 | -20.0894 | -20.6252 | 32.8036 | 32.153 | -4.1773 | 13.0942 | 13.0103 | 2.9065 | 24.3223 |  |  | 79.2 | -46.6 | -3.2 | 47.8188 | 47.9641 | 46.2485 | 74.5128 | 75.8164 | -31.8088 | -50.9055 | -31.3321 | 2.9594 | 28.08 | 15.89 | 10.4736 | 10.4523 |  |  | -25.6074 | -26.1661 | 40.5307 | 0.015 | -17.3611 | 0 | 2.3 | -1.4197 | 2.998 | 35.3331 | 11.3242 | 3.51 | 0.03 | 6.4015 | -39.5722 |  | -12.13 | 20.93 | 23.82 | -36.5455 | -18.4 | -40.4669 | -40.2091 | 16.23 | -2.4533 | -14.321 | -14.0479 | -21.2705 | 1.4339 | -11.543 | -168.1478 | -29.9336 |  | -8.3479 | -7.7 |  | -4.4254 | -5.1622 | -12.804 | -24.5009 | -23.8711 | 17.8584 | 13.66 | -8.11 | 3.4 | 2.7544 | 0.7874 | -14.5946 | -3.1327 | 7.7974 | -18.7976 |  |  | 4.0145 | 4.0189 | 4.9393 | 5.6549 | 4.4441 | 6.8657 | 7.0332 | -20.4297 | 23.7841 | 22.5248 | -13.0278 | 0 | 18.0191 | -17.61 | -2.8084 | 0.2795 | 1.59 | 1.77 | -18.1934 |  | 1.827 | 0.672 |  | 0.28 | -11.542 | -3.7764 | -3.7 | 40.2356 |  | 26.1664 | -7.2017 | -7.8425 | 2.8578 |  |  | -14.4298 | -9.2564 | 14.21 | -22.7814 | 7.5643 | 7.549 | 147.2489 | -6.3042 | -8.8031 | -7.3777 | 3.3231 | 7.047 | 7.1362 | 2.6802 | 9.8385 | 11.7786 | -0.84 | -7.3709 | 6.9481 | 19.3401 | 63.7654 | 11.9194 | 14.0414 | -13.8342 | -12.8672 | 0 | 0 | 61.484 |  | -18.4395 | -17.9066 | -4.1282 | -3.6445 | 22.13 | 22.11 | -25 | -25 | 0.5814 | -9.12 | 60.6216 | 23.7765 | 23.5877 | -19.5 | -40.9 | 3.6 | 2.9 |  | -17.9991 | -136.1502 | 29.1317 | -270.6283 | -14.8014 | -58.977 | 101.018 | 62.6021 | 126.5821 | 89.3209 | 35.9558 | 27.0591 | 23.8654 | -19.1379 | 208.2409 | -193.7265 | 19.8331 | -4.7031 | -1.8738 |  | -5.76 | -0.634 | -0.649 | 3.28 | -2.56 | -1.7433 | -3.3371 | 10.1091 | -16.2585 | 5.4 | 4.639 | 5.077 | 2.532 |  | 6.6149 | 6.8884 | 6.3694 |  | 28.1 | 1.0431 | 0.79 |  |  | -15.6356 | -19.6822 | 0 | 8.1543 | -11.4445 | 2.1632 | -29.9 | 13.7 |  | -58.9914
12/07/2025 | 17:00 | 0 | 5.0173 | -10.0472 | 11.2086 | 11.9041 |  | 15.4626 |  | 15.5546 | 6.2788 | 7.648 | -2.22 |  | 4.4 | 4.14 | -19.8 | -1.3713 | 0.3585 | 5.8388 | 5.7795 | 10.1563 | 10.8311 | -4.9187 | 2.2652 |  | -0.5654 | -1.562 | -1.554 |  | -17.76 | -6.6 | -1.168 | 0.286 | -10.88 | -10.92 |  | -13.68 | -13.81 | 6.2395 | 4.2949 | 24.2631 | 26.9972 | -20.8484 | -9.1092 | -9.7669 | -0.4418 | -0.3261 | -14.1997 | -11.2526 | 3.1687 | 16.8667 | 108.8573 | 13.6629 | -5.4 | -6.2 | -26.0027 | -25.6248 | -1.7245 |  | 3.0558 | 3.5837 | -1.2795 | -0.7737 | -135.8684 | 36.4391 | 36.4086 | 120.4535 | -136.2096 |  |  |  | 15.5681 | 10.57 | 4.1 | -19.29 | 4.71 | -21.9648 | -21.161 | 33.8689 | 33.085 | -3.099 | 12.2133 | 12.5204 | 2.6235 | 24.9423 |  |  | 77.7 | -46.6 | -3.17 | 46.3424 | 46.476 | 44.264 | 76.4225 | 77.0185 | -32.5533 | -50.5362 | -32.4958 | 2.7672 | 27.09 | 15.24 | 9.8486 | 9.964 |  |  | -26.4661 | -26.2612 | 43.1878 | 0.0153 | -16.5173 | 2.2 | 2.3 | -1.5393 | 2.4369 | 34.3868 | 10.7675 | 3 | 0.52 | 6.355 | -42.4024 |  | -11.11 | 21.12 | 24.23 | -37.9091 | -18.7455 | -42.8282 | -41.8091 | 14.9056 | -3.4895 | -15.5792 | -15.5068 | -26.2418 | -7.137 | -11.398 | -184.4634 | -5.4783 |  | -7.8368 | -7.2692 |  | 0.0499 | -0.4269 | -19.972 | -23.4119 | -22.8809 | 16.7234 | 13.99 | -7.61 | 0 | 2.6383 | 10.4766 | -14.1014 | -2.8728 | 7.9851 | -10.9206 |  |  | 3.8309 | 3.9454 | 0 | 0 | 0 | 8.5403 | 8.2054 | -22.4391 | 25.8897 | 25.988 | -12.6347 |  | 18.3902 | -17.68 | -3.2039 | 0.3417 | 1.42 | 1.75 | -18.7899 |  | 1.822 | 0.679 |  | -0.57 | -12.0897 | -4.7672 | -3.94 | 38.7981 |  | 27.2222 | -7.2976 | -8.1835 | 2.7814 |  |  | -14.103 | -10.0583 | 13.859 | -22.5083 | 6.5881 | 5.3998 | 144.1552 | -7.1135 | -8.8655 | -8.8595 | 3.3611 | 6.9811 | 7.0492 | 3 | 11.6151 | 13.8855 | 1.68 | -7.4334 | 0 | 33.059 | 68.2192 | 19.2757 | 21.9009 | -15.1705 | -14.4908 | -9.9089 | -11.8639 | 84.1534 |  | -15.6104 | -15.3138 | -1.7626 | -2.0563 | 17.95 | 17.96 | -24.3 | -24.2 | 0.6693 | -12.24 | 64.6902 | 28.0329 | 28.4886 | -19.5 | -41.4 | 2.2 | 1.6 | -17.7112 | -17.7341 | -128.0633 | 20.2864 | -262.0405 | -9.3865 | -45.2877 | 121.5518 | 42.625 | 112.5712 | 98.6975 | 60.2205 | 27.9884 | 26.7882 | -5.6597 | 231.1441 | -196.0343 | 46.6048 | -25.6426 | -1.2415 |  | -6.56 | -1.446 | -1.457 | 3.68 | -1.12 | -2.9219 | -4.3351 | 12.3949 | -17.1679 | 5.3 | 4.416 | 3.78 | 2.59 | 2.9917 | 3.9092 | 3.5066 | 2.8331 |  | 29 | 0.9874 | 0.62 |  | -2.7445 | -14.5941 | -18.2051 | -2.4113 | 6.9734 | -6.5104 | 2.0644 | -30.7 | 14.7 |  | -57.8062
12/07/2025 | 17:30 | 0 | 4.7907 | -9.8794 | 5.2072 | 10.4593 |  | 14.5963 |  | 14.013 | 5.6168 | 7.0582 | -6.66 | -24.2 | 0 | 2.484 | -17.6 | 1.6499 | -1.5804 | 5.8703 | 5.7942 | 10.1851 | 11.3477 | -4.7096 | 2.4924 |  | -0.3776 | -1.118 | -1.112 |  | -13.32 | -8.8 | -1.578 | 0.293 | -14.22 | -14.26 |  | -10.72 | -10.76 | 5.6313 | 4.5472 | 14.5452 | 16.1609 | -17.5471 | -14.4676 | -15.2964 | 9.1998 | 9.4249 | -16.0751 | -15.9411 | 3.1687 | 17.5868 | 35.0359 | 9.5102 | -4.7 | -5 | -17.2039 | -15.8771 | -1.3658 |  | -0.9294 | 2.6029 | -0.5464 | -0.2838 | -67.4154 | 31.4951 | 31.5256 | 94.5013 | -104.8139 |  |  |  | 14.1211 | 7.19 | 5.18 | -10.05 | 2.46 | -24.242 | -24.242 | 36.381 | 35.45 | -2.3212 | 6.2774 | 6.8483 | -0.458 | 19.4374 |  |  | 65.8 | -35.8 | -3.07 | 48.8764 | 48.6586 | 47.149 | 71.795 | 72.7763 | -27.7733 | -49.8387 | -28.2895 | 2.4308 | 26.08 | 15.45 | 9.6924 | 9.8663 | 0.33 |  | -20.812 | -20.5575 | 30.3576 | 0.015 | -16.3208 | 2.3 | 4.4 | -1.394 | 2.4369 | 34.3868 | 10.582 | 2.83 | 0.21 | 6.603 | -30.2717 |  | -12.26 | 19.8 | 22.69 | -27.9818 | -14.1273 | -41.8096 | -41.8182 | 14.8642 | -1.8634 | -13.4931 | -13.291 | -16.2492 | -21.5875 | -10.464 | -161.4743 | 9.5418 |  | -4.6902 | -4.404 | 15.2585 | -9.4935 | -9.6901 | 10.256 | -27.5707 | -27.1677 | 10.6106 | 0 | -7.63 | -0.8 | 2.0834 | -6.8682 | -13.2748 | -2.0043 | 7.1535 | 10.0765 | -27.6582 |  | 3.5143 | 3.5543 | 0 | 0 |  | 10.8847 | 11.0521 | -22.7741 | 25.1177 | 24.675 | -13.2572 |  | 17.5015 | -18.4 | -2.6143 | 0.3152 | 1.52 | 3.06 | -17.2653 | 0 | 2.021 | 0.737 |  | -1.37 | -11.218 | -4.7201 | -4.3 | 36.613 |  | 26.8611 | -6.6064 | -7.2825 | 2.8008 |  |  | -14.1466 | -8.5846 | 9.8016 | -22.3396 | 6.0827 | 5.1038 | 137.4947 | -7.0361 | -10.3313 | -7.2089 | 2.4458 | 6.9152 | 6.9938 | 1.9516 | 18.5785 | 19.9776 | 5.87 | -9.9047 | 0 | 44.9383 | 71.6881 | 18.8578 | 21.1504 | -17.1541 | -15.7438 | 0 | 0 | 101.1185 |  | -11.9684 | -11.1664 | -3.0674 | -2.6709 | 13.57 | 13.51 | -24.5 | -25.1 | 0.6693 | -9.6 | 63.296 | 28.8377 | 29.1658 | -19.1 | -40.1 | -1.1 | -1.7 |  | -17.5112 | -123.4612 | 30.6672 | -261.8523 | -11.265 | -35.2654 | 132.1331 | 29.1418 | 97.3659 | 106.2989 | 73.2997 | 28.9085 | 27.1175 | 6.1429 | 247.9836 | -197.8099 | 64.3316 | -39.3771 | -2.2254 |  | -6.48 | -1.349 | -1.358 | 3.6 | -1.28 | -3.4093 | -4.5701 | 12.9808 | -17.3144 | 5 | 3.491 | 3.726 | 2.5633 | 2.958 | 5.8341 | 6.0748 | 5.0331 |  | 27.6 | 1.1079 | 0.57 |  | -7.2332 | -12.7607 | -15.7292 | -6.6666 | 5.3614 | 0 | 1.2258 | -29.2 | 14 |  | -55.0463
12/07/2025 | 18:00 | 0 | 4.3977 | -9.3473 | 10.0306 | 8.5243 |  | 14.1599 |  | 11.1257 | 4.2549 | 5.7812 | -4.44 | -24.2 |  | 1.656 | -15.4 | 2.3059 | -1.9223 | 4.5165 | 4.39 | 7.8808 | 11.5729 | -6.1413 | 1.4866 |  | -0.4974 | -1.109 | -1.09 |  | -15.54 | 0 | -1.958 | 0.283 | -12.17 | -12.24 | -10 | -13.56 | -13.62 | 5.3088 | 4.4969 | 16.5019 | 17.9495 | -20.9219 | -14.3336 | -14.2943 | 0.7346 | 0.9945 | -17.1468 | -15.0034 | 1.9851 | 10.4175 | 45.3437 | 10.6979 | -5.4 | -6.1 | -19.4409 | -19.3468 | -1.4056 |  | -2.743 | 2.8784 | -0.5216 | -0.2462 | -86.3674 | 29.9692 | 29.9386 | 118.053 | -108.8143 |  |  |  | 13.2628 | 6.59 | 5.53 | -11.04 | -0.48 | -22.2327 | -22.3666 | 30.1912 | 29.1909 | -4.1874 | -3.2458 | -3.1989 | -2.8017 | 19.0336 |  |  | 67.1 | -35.7 | -2.95 | 44.159 | 43.9192 | 42.3998 | 70.6638 | 70.7944 | -28.5934 | -46.3968 | -29.1861 | 2.8324 | 27.59 | 15.74 | 9.5361 | 9.671 | -10.19 |  | -20.7232 | -20.4998 | 36.8364 | 0.0154 | -4.9012 | 5 | 5.4 | -1.8579 | 3.559 | 36.2793 | 12.0663 | 3.89 | -0.1 | 5.7815 | -37.4871 |  | 4.14 | 15.52 | 18.52 | -32.3091 | -16.7091 | -39.6831 | -39.5636 | 12.4041 | -4.4461 | -15.745 | -16.1412 | -20.2832 | -26.9264 | -10.951 | -186.5037 | 29.8129 |  | -3.8117 | -3.6644 | 15.0164 | -4.9983 | -5.2857 | -5.636 | -26.3569 | -26.1587 | 10.716 | 0 | -7.72 | 0 | 2.2604 | 2.4635 | -14.2111 | -2.9767 | 8.7195 | 13.6004 | -26.986 |  | 3.8852 | 3.8604 | 4.4318 | 5.27 | 4.4409 | 9.2101 | 9.2101 | -25.7883 | 22.8455 | 22.9419 | -12.1797 |  | 23.0924 | -19.5 | -1.7153 | 0.3774 | 1.02 | 2.06 | -21.9612 |  | 2.111 | 0.647 |  | -1.88 | -14.7592 | -5.1556 | -4.48 | 36.0656 |  | 25.7204 | -6.3269 | -6.9563 | 3.1346 |  |  | -13.6227 | -8.7781 | 10.0946 | -20.8081 | 5.4535 | 4.6824 | 136.9128 | -5.8244 | -9.9356 | -5.0215 | 2.4876 | 7.7657 | 7.8323 | 2 | 18.4862 | 20.3994 | 7.12 | -14.5072 | -11.4696 | 53.089 | 78.7276 | 22.973 | 25.7118 | -18.098 | -16.2906 | 0 | 0 |  |  | -10.4743 | -9.8425 | -4.8162 | -4.6242 | 12.29 | 12.26 | -25.1 | -25.3 | 0.4935 | -6.32 | 64.7307 | 31.5303 | 31.4155 | -19.5 | -36.7 | -2 | -3 | -17.4978 | -17.3282 | -128.2664 | 35.6389 | -254.0959 | -10.8632 | -33.2591 | 137.9334 | 20.6105 | 90.3404 | 108.5859 | 82.597 | 30.4444 | 28.5038 | 15.4417 | 251.3064 | -198.3867 | 76.626 | -46.1611 | -0.6311 |  | -6.16 | -1.222 | -1.231 | 3.68 | -0.64 | -3.8157 | -4.8325 | 14.4152 | -17.3419 | 3.1 | 0.446 | 0.349 | 0 | 0 | 4.3144 | 3.238 | 4.0098 |  | 26.2 | 0.4241 | 0.58 |  | -6.9874 | -12.3192 | -14.7551 | -6.6672 | 5.4883 | -6.6167 | 0 | -28.1 | 13.8 |  | -57.1783
12/07/2025 | 18:30 | 0 | 5.2743 | -10.5459 | 2.8128 | 8.571 |  | 13.9665 |  | 13.385 | 5.3558 | 6.715 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 2.2049 | -2.0679 | 5.3653 | 5.2279 | 9.5123 | 11.2633 | -6.4116 | 1.1719 |  | -0.5613 | -0.954 | -0.933 |  | -6.66 | 0 | -2.1 | 0.363 | -11.43 | -11.4 |  | -12.75 | -12.91 | 5.829 | 4.3386 | 13.8275 | 15.0682 | -17.2652 | -12.5922 | -12.1822 | 0.5048 | 0.6409 | -16.6109 | -14.3336 | 1.196 | 7.2932 | 37.4523 | 7.074 | -3.3 | -3.6 | -17.6436 | -17.5311 | -1.3307 |  | 0.4473 | 2.2318 | -0.5127 | -0.2856 | -58.3819 | 31.6477 | 31.6477 | 94.0121 | -90.001 |  |  |  | 17.3844 | 7.85 | 7.51 | -8.85 | 0.65 | -23.7062 | -23.1704 | 30.751 | 30.0994 | -3.6637 | -3.8643 | -3.6581 | 0.2282 | 17.1552 |  |  | 63.5 | -30.2 | -2.98 | 43.85 | 44.2083 | 42.0737 | 63.9191 | 64.5921 | -24.8041 | -46.5313 | -24.0655 | 2.9785 | 26.89 | 17.63 | 9.5361 | 9.671 | -10.31 |  | -18.8288 | -18.5566 | 31.64 | 0.015 | -5.2158 | 2.8 | 2.5 | -1.9763 | 3.559 | 36.9102 | 12.0663 | 3.92 | -0.04 | 5.084 | -30.7217 |  | 5.1 | 14.18 | 17.31 | -27.6727 | -13.9364 | -39.7611 | -39.4 | 14.96 | -1.0965 | -12.6411 | -12.5216 | -23.8533 | -30.2709 | -10.191 | -164.5985 | 13.1142 |  | -3.7293 | -3.0645 | 18.5988 | -3.8078 | -3.4516 | -22.532 | -23.9351 | -23.6537 | 14.3863 | 13.96 | -7.64 | 0 | 2.2746 | 4.132 | -14.6546 | -3.5233 | 9.3887 | 14.9416 | -28.998 |  | 3.7635 | 3.8264 | 5.6711 | 5.5632 | 2.9606 | 9.7125 | 10.2148 | -23.9463 | 22.4584 | 22.2497 | -11.8754 |  | 21.8814 | -21.3 | -2.2078 | 0.3765 | 1.25 | 2.73 | -21.2767 |  | 2.111 | 0.576 | 2.3199 | -2.27 | -13.6812 | -7.0679 |  | 36.1921 |  | 25.5395 | -7.2273 | -7.8313 | 3.5361 |  |  | -12.9164 | -7.8923 | 9.1852 | -18.1637 | 5.4363 | 5.6931 | 140.9069 | -3.7903 | -8.6022 | -6.4688 | 2.6021 | 8.3956 | 8.5215 | 2.1875 | 15.8588 | 17.0122 | 5.45 | -11.7591 | -7.7493 | 46.1197 | 72.1897 | 22.6641 | 24.8966 | -17.2051 | -15.5617 | 0 | 0 | 112.7083 |  | -12.1222 | -11.4905 | -1.2534 | -1.5382 | 14.05 | 14.11 | -26.6 | -27.2 | 0.4935 | -7.6 | 61.7336 | 31.5625 | 31.4564 | -19.9 | -37.5 | -0.8 | -1.7 |  | -17.5306 | -125.0161 | 31.9929 | -260.9816 | -14.4201 | -42.2676 | 134.0921 | 27.0574 | 96.3386 | 104.4384 | 80.8228 | 28.8031 | 26.1589 | 7.5943 | 245.551 | -196.015 | 64.5866 | -40.7291 | -0.3503 |  | -6.64 | -1.341 | -1.345 | 2.8 | 0.56 | -4.3463 | -6.5904 | 11.3695 | -14.4427 | 5.2 | 0.807 | 0.849 |  |  | 3.399 | 3.9937 | 3.5006 |  | 24.9 | 0.3945 | 0.4 |  | -6.3523 | -13.7197 | -16.0979 | -6.282 | 5.8319 | -6.6246 | 0 | -26.4 | 11 |  | -59.0934
12/07/2025 | 19:00 | 0 | 5.8317 | -10.9998 | 4.7684 | 12.713 |  | 15.3586 |  | 14.5679 | 5.9748 | 7.3323 | -13.32 | -28.6 | 6.6 | 4.968 | -22 | 2.311 | -3.8518 | 5.8802 | 5.9044 | 10.2625 | 11.1299 | -6.524 | 1.1746 |  | -0.7442 | -0.94 | -0.931 |  | -6.66 | 0 | -1.439 | 0.378 | -10.26 | -10.33 |  | -13.38 | -13.39 | 5.5259 | 4.4549 | 9.1272 | 12.7907 | -21.371 | -11.6544 | -11.566 | -1.2091 | -1.1276 | -18.3524 | -15.8072 | 1.196 | 5.6355 | 47.0364 | 6.7918 | -3.9 | -3.9 | -17.4751 | -17.7999 | -1.4128 |  | -0.0587 | 2.4644 | -0.2025 | -0.1671 | -47.3647 | 30.7321 | 30.7321 | 93.9838 | -87.3606 |  |  |  | 15.3386 | 7.62 | 7.13 | -9.74 | 0.11 | -19.9554 | -19.8215 | 31.089 | 30.9143 | -3.6029 | -4.8652 | -4.8571 | -0.6296 | 16.97 |  |  | 64.2 | -31.5 | -2.78 | 43.9094 | 43.2147 | 41.7037 | 64.0112 | 64.3066 | -25.1593 | -44.9147 | -25.0589 | 2.7575 | 26.93 | 17.08 | 9.0674 | 9.2804 | -9.96 |  | -18.5175 | -18.3061 | 34.3292 | 0.0151 | -4.9813 | 4.8 | 4.6 | -2.0276 | 3.185 | 35.0176 | 12.0663 | 3.97 | 0.46 | 4.1695 | -32.5868 |  | 5.59 | 13.76 | 16.97 | -29.3818 | -14.7182 | -39.9385 | -39.1364 | 14.9839 | -1.5389 | -12.8809 | -12.8396 | -24.1452 | -30.2262 | -9.689 | -160.4518 | -7.3772 |  | -3.5641 | -3.0896 | 17.5795 | -4.2832 | -3.9871 | -20.996 | -22.4229 | -22.4959 | 13.6134 | 13.94 | -7.47 | 0 | 2.3263 | 3.0763 | -13.4627 | -2.0754 | 7.3517 | 14.4684 | -28.7461 |  | 3.9704 | 4.0058 | 5.5272 | 5.2992 | 3.169 | 6.5308 | 6.1959 | -25.9557 | 21.3728 | 21.4476 | -12.3301 |  | 24.6744 | -20.05 | -1.5212 | 0.4369 | 0.67 | 2.09 | -23.2406 |  | 2.085 | 0.428 |  | -2.85 | -13.6967 | -4.6698 | -4.72 | 35.4303 |  | 26.569 | -7.236 | -7.8701 | 3.6583 |  |  | -12.2088 | -6.8666 | 8.9807 | -17.4512 | 7.3344 | 8.3878 | 148.1168 | -3.7538 | -9.7999 | -5.9172 | 3.91 | 8.337 | 8.5927 | 3 | 10.8106 | 12.3512 | 6.71 | -8.6375 | 0 | 47.2019 | 63.7156 | 20.704 | 23.045 | -15.3123 | -14.6747 | 0 | -10.2071 | 93.3001 |  | -16.9947 | -15.6269 | -3.691 | -3.5867 | 18.18 | 18.19 | -32.8 | -32.9 | 0.4935 | -9.04 | 66.5912 | 24.0969 | 23.7273 | -19.9 | -38 | 3 | 2.1 | -17.7833 | -17.7891 | -108.8059 | 25.8109 | -267.3004 | -16.7182 | -49.8705 | 124.1075 | 40.3062 | 115.2113 | 98.9575 | 61.8204 | 24.9869 | 28.2655 | -6.4438 | 233.7398 | -195.9268 | 41.2762 | -26.8991 | -0.5139 |  | -8.56 | -1.465 | -1.477 | 5.04 | -1.28 | -4.6324 | -4.5975 | 9.8741 | -13.6797 | 4.3 | -2.174 | -2.371 |  |  | 4.5046 | 3.8378 | 3.6469 |  | 23.1 | -0.3961 | 0.6 |  | -3.6316 | -15.1038 | -17.8358 | -3.1321 | 7.3264 | 0 | 0 | -24.5 | 6.9 |  | -58.8141
12/07/2025 | 19:30 | 0 | 5.6988 | -10.9599 | 4.9245 | 12.4536 |  | 15.3663 |  | 14.7857 | 6.0488 | 7.507 | -13.32 | -28.6 |  |  | -19.8 | 2.513 | -4.202 | 5.7179 | 5.6937 | 10.0599 | 10.8446 | -6.658 | 1.1797 |  | -0.8057 | -0.865 | -0.858 |  | -6.66 | 0 | -1.352 | 0.377 | -10.45 | -10.47 |  | -13.04 | -13.05 | 5.6357 | 4.301 | 9.9637 | 14.6628 | -21.8444 | -10.7167 | -10.5097 | -0.7551 | -0.6114 | -18.8882 | -16.2091 | 1.196 | 6.1383 | 45.8229 | 6.6081 | -3.1 | -3.2 | -18.0082 | -18.186 | -1.5067 |  | 0.3475 | 2.1386 | 0.0295 | 0.0144 | -46.9375 | 30.5795 | 30.3049 | 92.1925 | -84.9839 |  |  |  |  | 7.69 | 6.97 | -9.93 | 0.37 | -21.8308 | -21.8308 | 32.7222 | 32.2361 | -3.0554 | -2.9673 | -3.3644 | 0.3536 | 16.782 |  |  | 63.5 | -30.2 | -2.84 | 44.1362 | 43.3964 | 42.4842 | 63.3874 | 63.4697 | -23.2139 | -46.4605 | -22.5123 | 2.9023 | 27.07 | 16.72 | 8.9111 | 9.0851 | -9.83 |  | -18.3995 | -18.3133 | 31.9491 | 0.0152 | -4.9526 | 4.5 | 4.2 | -1.9373 | 3.185 | 35.4908 | 11.6953 | 3.64 | 0.26 | 4.3865 | -30.5567 |  | 5.5 | 6.92 | 22.79 | -27.8 | -13.8455 | -40.6509 | -40.3182 | 14.9131 | -2.3675 | -13.9496 | -13.5546 | -23.7329 | -30.6095 | -9.913 | -161.0391 | 0.3944 |  | -3.4708 | -2.8284 | 18.5217 | -5.441 | -5.8048 | -20.484 | -22.6996 | -22.4322 | 15.1308 | 13.93 | -8 | 0 | 2.1233 | 1.6691 | -14.8166 | -3.6901 | 9.5689 | 15.7892 | -29.2885 |  | 3.7508 | 3.7712 | 0 | 0 | 0 | 8.3728 | 8.5403 | -24.1137 | 23.4941 | 23.449 | -9.5159 |  | 23.2438 | -20.44 | -2.0156 | 0.4031 | 0.77 | 2 |  |  | 2.042 | 0.827 |  | -0.79 | -15.0314 | -6.6038 | -4.56 | 38.0903 |  | 26.8067 | -7.4936 | -8.0181 | 3.6013 |  |  |  | -8.0191 | 9.6109 | -17.34 | 9.5435 | 8.1994 | 149.0454 | -3.3312 | -10.1103 | -6.2313 | 3.2912 |  | 8.5452 |  | 14.868 | 15.2213 | 7.12 | -10.5148 | 0 | 48.4316 | 65.0394 | 21.447 | 23.1355 | -16.5739 | -15.7399 | 0 | 0 |  |  | -16.3301 | -15.4072 | -3.3909 | -3.4487 | 16.75 | 16.73 | -31.1 | -31.1 | 0.51 | -8.48 | 66.0384 | 22.4862 | 21.9668 | -20 | -37.5 | 3 | 2.5 |  |  | -104.8885 | 33.0477 | -271.6943 | -19.6838 | -50.3897 | 129.3979 | 37.4021 | 114.6968 | 101.669 | 67.315 | 27.4393 | 28.2345 | -4.35 | 234.194 | -198.2126 | 46.9245 | -32.3712 | -0.2087 |  | -8 | -1.321 | -1.323 | 4.32 | -0.8 | -4.4363 | -5.6229 | 9.8741 | -13.8872 | 4.9 | 1.783 | 1.524 |  |  | 5.1286 | 5.2081 | 4.2646 |  | 22.2 | 0.1633 | 0.63 |  | -4.7453 | -14.0093 | -16.0727 | -4.6712 | 6.587 | 0 | 0 | -23.8 | 6.7 |  | -59.3502
12/07/2025 | 20:00 | 0 | 4.8791 | -9.9858 | 8.647 | 9.5141 |  | 15.0401 |  | 13.9821 | 5.6608 | 7.0815 | -11.1 |  | 4.4 | 4.14 | -19.8 | 2.9915 | -4.9776 | 5.2806 | 5.2601 | 9.2964 | 10.8592 | -6.6245 | 1.1866 |  | -0.9563 | -1.004 | -1.003 |  | -8.88 | 0 | -1.444 | 0.363 | -10.76 | -10.8 |  | -13.32 | -13.46 | 6.6404 | 4.132 | 12.5939 | 16.1652 | -23.8236 | -11.7884 | -11.6907 | -0.7636 | -1.0757 | -18.7543 | -16.477 |  | 6.8495 | 50.6067 | 7.4948 | -4 | -4 | -18.4084 | -18.3859 | -1.3896 |  | -0.607 | 2.7669 | -0.0851 | 0.0269 | -60.5487 | 31.7087 | 31.7087 | 98.1588 | -95.5708 |  |  |  |  | 7.35 | 6.64 | -9.89 | 0.38 | -19.5535 | -19.2856 | 30.815 | 30.4174 | -2.9003 | -3.8606 | -3.9584 | -0.3828 | 17.1696 |  |  | 65.3 | -31.8 | -3.02 | 44.2285 | 43.6577 | 42.3103 | 66.32 | 66.747 | -26.336 | -46.3813 | -26.3184 | 2.9754 | 26.46 | 16.8 | 8.7549 | 8.9874 | -9.89 |  | -18.717 | -18.5463 | 33.6605 | 0.0152 | -4.9507 | 5 | 4.3 | -2.1484 | 2.624 | 35.4908 | 11.3242 | 3.3 | 0.31 | 3.7975 | -33.1069 |  | 5.26 | 6.57 | 23.23 | -30.2182 | -14.8909 | -39.2731 | -38.6273 | 15.3024 | -1.7721 | -13.4542 | -13.6213 | -25.233 | -30.7746 | -9.42 | -163.1362 | -2.0428 |  | -3.6483 | -2.6472 | 18.5061 | -4.9444 | -5.3574 | -23.556 | -22.1133 | -21.7961 | 14.3017 |  | -7.09 |  | 1.9917 | 3.2592 | -12.9889 | -1.5557 | 7.7958 | 15.3042 | -29.8299 |  | 3.0379 | 3.0985 | 4.6809 | 4.1918 | 2.9792 | 5.861 | 5.861 | -24.2812 | 20.9088 | 20.8799 | -11.5779 |  | 22.9996 | -20.41 | -1.3088 | 0.4031 | 0.14 | 3.73 | -22.8753 |  | 2.002 | 0.975 |  | -0.99 | -14.1878 | -5.3246 | -4.48 | 38.0065 |  | 26.5875 | -7.1525 | -7.83 | 3.5933 |  |  | -11.8686 | -7.765 | 11.3535 | -18.7425 | 5.9045 | 5.2328 | 147.6675 | -4.1967 | -9.5435 | -6.1445 | 3.2901 | 8.0587 | 8.2604 | 3.2553 | 11.8194 | 13.1977 | 6.71 | -9.8348 | 4.9027 | 47.0098 | 61.1612 | 20.9112 | 23.6144 | -15.8309 | -15.3142 | 0 | -10.5178 |  |  | -16.4839 | -15.5775 | -3.733 | -3.6616 | 16.57 | 16.57 | -30.9 | -30.1 | 0.5283 | -8.88 | 65.755 | 21.885 | 21.7848 | -20 | -37.1 | 3 | 2.2 |  |  | -101.0614 | 30.3682 | -269.4426 | -16.6379 | -49.9529 | 124.9122 | 37.1354 | 115.3836 | 99.7858 | 62.7802 | 24.3437 | 25.2935 | -11.9738 | 232.005 | -197.7382 | 41.7562 | -26.493 | -0.5603 |  | -7.2 | -1.406 | -1.423 | 3.92 | -0.8 | -4.0182 | -4.979 | 9.2607 | -14.0917 | 4.8 | 1.624 | 1.342 |  |  | 4.4318 | 3.8317 | 3.6772 |  | 22.2 | 0.7244 | 0.59 |  | -4.4834 | -14.3606 | -17.0934 | -3.9571 | 6.7913 | 0 | 0 | -23.7 | 6.2 |  | -60.9231
12/07/2025 | 20:30 | 0 | 4.3011 | -9.3255 | 9.0797 | 9.3089 |  | 14.3541 |  | 13.2849 | 5.2618 | 6.7912 | -11.1 | -28.6 | 4.4 | 4.14 | -22 | 2.6896 | -5.5645 | 4.9085 | 4.8613 | 8.694 | 10.6628 | -6.5275 | 1.1651 |  | -1.1787 | -0.96 | -0.944 |  | -8.88 | 0 | -1.565 | 0.356 | -10.47 | -10.49 |  | -13.16 | -13.17 | 7.5418 | 4.5303 | 10.5282 | 14.7928 | -24.6807 | -12.5922 | -12.3197 | 10.2819 | 9.6964 | -21.5674 | -18.4864 | 2.7742 | 14.0123 | 49.2169 | 6.6963 | -3.8 | -3.9 | -16.9439 | -16.3753 | -1.493 |  | -0.9115 | 2.6046 | -0.0702 | -0.0027 | -47.914 | 29.6029 | 29.6335 | 92.9882 | -90.3313 |  |  |  |  | 7.17 | 6.65 | -10.17 | 0.13 | -21.295 | -22.3666 | 32.6425 | 32.0872 | -3.4204 | -1.0416 | -1.1105 | -1.2711 | 16.9845 |  |  | 64.1 | -31.8 | -2.7 | 44.2006 | 44.2195 | 43.0343 | 66.704 | 67.6195 | -25.8897 | -47.1072 | -25.2589 | 2.9692 | 27.83 | 16.04 | 8.4424 | 8.4991 | -9.64 |  | -18.8367 | -18.7279 | 30.2879 | 0.0152 | -4.7612 | 4.8 | 6 | -2.3193 | 2.2499 | 35.6485 | 10.2109 | 2.56 | 0.13 | 4.0455 | -30.0267 |  | 4.86 | 8.93 | 21.71 | -26.4727 | -13.6909 | -39.2778 | -39.1273 | 14.6846 | -1.8639 | -13.5663 | -13.5415 | -24.8141 | -31.2651 | -10.346 | -161.1925 | -1.3411 |  | -3.6155 | -2.553 | 18.4087 | -5.796 | -5.7921 | -22.02 | -22.5326 | -22.2005 | 15.2931 | 14.07 | -7.84 |  | 1.9094 | 1.7662 | -14.1511 | -2.6852 | 9.6702 | 16.2995 | -30.368 | 0 | 2.9729 | 3.0398 | 0 | 3.0019 | 0 | 8.5403 | 7.8704 | -25.1184 | 22.2464 | 22.3636 | -10.2314 |  | 25.4215 | -18.88 | -1.1202 | 0.3683 | 0.27 | 1.48 | -26.1698 |  | 1.996 | 0.798 |  | -0.58 | -15.2737 | -6.2744 | -4.43 | 38.5037 |  | 26.7749 | -7.1395 | -7.9189 | 3.4712 |  |  |  | -6.7207 | 12.6719 | -19.6204 | 6.4396 | 5.1765 | 147.2182 | -4.6112 | -9.6287 | -5.8656 | 2.6234 | 7.7511 | 7.9114 | 2 | 13.5277 | 14.9729 | 7.12 | -11.0881 | 0 | 47.7307 | 65.1001 | 20.3433 | 22.6147 | -16.1571 | -15.4843 | 0 | 0 | 97.3376 | 0 | -15.528 | -14.8469 | -11.4409 | -11.1663 | 14.42 | 14.5 | -32 | -32.4 | 0.6345 | -9.84 | 61.9272 | 22.895 | 22.7873 | -20.4 | -38.3 | 2.6 | 2.1 |  | -17.5545 | -107.5235 | 38.449 | -268.9582 | -16.5354 | -45.7147 | 123.3843 | 40.1258 | 112.0934 | 99.4752 | 62.0038 | 26.258 | 25.4666 | -6.5501 | 228.8913 | -195.5701 | 40.6356 | -23.6955 | -1.0535 |  | -5.28 | -1.855 | -1.873 | 1.84 | 0.72 | -3.0878 | -6.5599 | 9.8161 | -13.6217 | 5.2 | -0.145 | -1.156 |  |  | 4.1064 | 4.2448 | 3.6609 |  | 23.4 | 0.8303 | 0.37 |  | -3.9767 | -13.7612 | -16.67 | -3.5114 | 6.6867 | 0 | 0 | -25 | 7.5 |  | -60.4464
12/07/2025 | 21:00 | 0 | 4.4475 | -9.3549 | 8.3111 | 9.0118 |  | 13.4531 |  | 12.1759 | 4.9298 | 6.3971 | -11.1 |  | 4.4 | 4.14 | -19.8 | 2.9626 | -2.1637 | 4.8209 | 4.7444 | 8.4815 | 10.6256 | -6.3315 | 1.7251 |  | -1.1601 | -1.009 | -1.009 |  | -8.88 | 0 | -1.418 | 0.371 | -11.67 | -11.67 | -10 | -13.11 | -13.02 | 7.3265 | 4.6142 | 11.5412 | 16.0935 | -24.0392 | -12.994 | -12.3749 | 0.6619 | 1.2286 | -18.7543 | -16.6109 | 1.5905 | 8.9328 | 48.0571 | 8.4924 | -4 | -4.1 | -18.3701 | -18.2437 | -1.3587 |  | -0.9756 | 2.6921 | -0.0119 | 0.0186 | -62.0441 | 31.4951 | 31.5256 | 101.94 | -99.7518 |  |  |  |  | 7.54 | 5.64 | -10.65 | 2.92 | -21.5629 | -21.6969 | 30.0924 | 29.0057 | -2.5716 | -4.0499 | -4.0706 | -1.0736 | 16.0173 |  |  | 59.8 | -27.4 | -2.63 | 42.8168 | 43.1408 | 41.1741 | 68.8799 | 69.8027 | -26.2466 | -49.9885 | -26.0249 | 2.9034 | 25.41 | 15.87 | 7.9736 | 8.2062 | -9.51 |  | -16.7511 | -17.1589 | 30.6675 | 0.0153 | -4.7593 | 7.2 |  | -2.5452 | 1.6889 | 35.0176 | 9.4687 | 2.14 | 0.23 | 3.627 | -29.9617 |  | 4.62 | 6.64 | 20.94 | -27.6182 | -13.7 | -39.0482 | -38.8636 | 10.3435 | -5.5746 | -16.6899 | -16.4104 | -24.7382 | -30.0213 | -10.04 | -169.8544 | -0.6407 |  | -3.4102 | -2.3438 | 18.8957 | -5.5869 | -5.8501 | -21.508 | -22.3324 | -21.9648 | 14.4342 |  | -7.54 |  | 1.752 | 3.0178 | -14.1569 | -2.7074 | 10.4363 | 15.4755 | -30.8582 |  | 2.867 | 2.9142 | 0 | 0 | 0 | 8.2054 | 8.3728 | -23.6113 | 21.6614 | 21.322 | -8.5719 |  | 23.5123 | -18.66 | -1.7317 | 0.3664 | -0.21 | 1.13 | -24.2544 |  | 1.936 | 0.396 |  | -0.28 | -16.3804 | -7.8801 | -4.08 | 38.2083 |  | 26.8108 | -6.6979 | -7.323 | 3.4537 |  |  | -13.1717 | -5.3685 | 11.5885 | -20.4334 | 5.786 | 6.7496 | 143.2851 | -5.2331 | -10.394 | -4.8795 | 2.0041 | 7.5753 | 7.7294 | 1.4796 | 13.2046 | 13.9107 | 6.29 | -12.3152 | 0 | 44.7417 | 62.9082 | 19.7942 | 22.4281 | -16.2112 | -15.4739 | 0 | 0 |  |  | -14.2481 | -13.8856 | -10.3788 | -10.6443 | 14.93 | 14.72 | -31.2 | -30.9 | 0.8103 | -10.24 | 58.2998 | 25.2775 | 25.1493 | -20.4 | -39.7 | 1.7 | 0.8 | -17.5217 |  | -109.9746 | 36.5311 | -267.6642 | -15.5511 | -44.6408 | 120.3245 | 40.9353 | 109.0312 | 98.0654 | 61.7092 | 27.4922 | 25.5189 | -2.669 | 226.8057 | -192.9785 | 40.6098 | -23.9975 | -1.2171 |  | -4.4 | -1.572 | -1.582 | 1.04 | 0.56 | -2.7077 | -6.7948 | 10.1091 | -13.7102 | 6.4 | 0.701 | 1.252 |  |  | 3.9949 | 3.7129 | 3.0512 |  | 23.8 | 0.9161 | 0.29 |  | -4.1311 | -14.5979 | -17.4688 | -3.7299 | 7.0009 | 0 |  | -25.4 | 8.2 |  | -61.0278
12/07/2025 | 21:30 | 0 | 3.852 | -8.6924 | 7.7662 | 9.0029 |  | 12.5112 |  | 11.585 | 4.6119 | 6.1308 | -11.1 | -22 | 0 | 2.484 | -15.4 | 2.8632 | -2.5771 | 4.9821 | 4.8909 | 8.7912 | 10.2888 | -4.909 | 1.6791 |  | -1.0336 | -0.929 | -0.893 |  | -8.88 | 0 | -1.016 | 0.373 | -11.45 | -11.41 | -10 | -12.97 | -13 | 6.3665 | 4.8135 | 10.7267 | 14.4464 | -24.0892 | -14.6015 | -14.2654 | 10.642 | 15.6908 | -21.8353 | -18.3524 | 3.1687 | 19.0019 | 49.9923 | 7.2983 | -3.6 | -3.5 | -16.9262 | -16.8483 | -1.289 |  | -0.862 | 2.5434 | -0.1148 | -0.0103 | -54.2314 | 30.9152 | 30.9763 | 88.355 | -99.3197 |  |  |  | 15.3685 | 7.1 | 5.1 | -10.45 | 2.84 | -22.6346 | -22.7685 | 33.9384 | 33.1117 | -2.6503 | 5.8119 | 5.6014 | -1.1516 | 17.4575 |  |  | 62.6 | -32.2 | -2.4 | 47.9993 | 48.2938 | 46.5067 | 70.169 | 70.6984 | -27.2184 | -50.4771 | -27.012 | 2.8179 | 25.26 | 14.59 | 7.1924 | 7.3273 | -8.6 |  | -19.4251 | -19.4129 | 28.7328 | 0.0151 | -4.0613 |  | 8.3 | -2.7161 | 1.1279 | 34.3868 | 8.7265 | 1.59 | 0.32 | 3.3945 | -27.9766 |  | 3.97 | 6.43 | 20.39 | -24.2909 | -12.3091 | -39.355 | -39.3 | 12.2538 | -3.727 | -15.2155 | -15.1335 | -25.9358 | -30.8799 | -9.925 | -156.0259 | -3.2092 |  | -3.3201 | -2.3798 | 20.3528 | -7.0584 | -6.7034 | -22.02 | -22.8982 | -22.3205 | 15.1489 | 14.06 | -8.31 |  | 1.6732 | 0.5584 | -14.8872 | -3.6005 | 9.6155 | 16.671 | -32.588 |  | 3.8382 | 3.8521 | 0 | 0 |  | 9.7125 | 9.8799 | -25.4534 | 22.2938 | 22.1686 | -9.8166 |  | 24.4889 | -18.76 | -1.3161 | 0.3463 | 0.34 | 1.24 | -25.8573 |  | 1.914 | -0.052 |  | 0.36 | -15.2081 | -6.3231 | -4.13 | 39.3183 |  | 26.2733 | -6.9942 | -7.6632 | 3.2873 |  |  | -12.6221 | -4.7543 | 12.3499 | -21.3043 | 7.4825 | 5.9847 | 143.5142 | -5.6044 | -9.1163 | -5.4754 | 1.9806 | 7.318 | 7.4605 | 1.4087 | 11.6088 | 13.0515 | 7.12 | -11.0595 | 0 | 45.3791 | 64.988 | 20.5064 | 22.438 | -15.5698 | -15.6314 | 0 | 0 |  |  | -14.2701 | -13.9844 | -10.5751 | -10.4522 | 15.53 | 15.52 | -31.9 | -31.9 | 0.8103 | -10.56 | 53.4489 | 27.1945 | 26.8539 | -20.8 | -40 | 1.3 | 0.8 |  | -17.3936 | -109.3858 | 38.7992 | -269.4433 | -16.9043 | -44.279 | 119.0687 | 43.0608 | 111.3236 | 95.0244 | 61.121 | 27.3679 | 27.1219 | -2.2148 | 225.7483 | -191.7444 | 40.658 | -24.8616 | -0.5847 |  | -4.56 | -1.626 | -1.645 | 0.88 | 0.24 | -2.709 | -6.5599 | 9.9351 | -13.5332 | 6.5 | 0.814 | 0.44 | 0.9876 | 1.0201 | 4.745 | 3.4608 | 3.0508 |  | 25.2 | 0.8062 | 0.21 |  | -3.1889 | -14.9964 | -17.5828 | -2.8779 | 7.5798 | 0 | 0 | -26.3 | 8.7 |  | -60.439
12/07/2025 | 22:00 | 0 | 3.2769 | -8.439 | 4.2281 | 8.4555 |  | 11.5704 |  | 11.2738 | 3.9039 | 5.3279 | -11.1 | -19.8 | -2.2 | 2.484 | -13.2 | 2.8225 | -1.2847 | 4.7533 | 4.6099 | 8.3652 | 10.25 | -4.6071 | 1.7635 |  | -1.0549 | -1.266 | -1.249 |  | -8.88 | 0 | -0.237 | 0.361 | -12.95 | -12.78 |  | -13.69 | -13.69 | 5.302 | 4.7276 | 15.1025 | 16.2722 | -19.2603 | -11.7884 | -11.8949 | 1.1712 | 1.0486 | -22.6391 | -16.477 | 1.5905 | 7.7535 | 48.4918 | 9.5722 | -4.9 | -5 | -20.1123 | -20.1918 | -1.352 |  | 2.5447 | 2.1508 | -0.4193 | -0.1212 | -77.2423 | 30.8847 | 30.8542 | 101.612 | -115.0169 |  |  |  |  | 7.06 | 5.03 | -10.77 | 3.41 | -23.0364 | -23.3043 | 34.605 | 33.8426 | -1.1755 | 5.9843 | 6.1089 | 1.9606 | 20.9406 |  |  | 66.2 | -38.4 | -2.5 | 48.7342 | 48.4688 | 47.0601 | 71.9145 | 73.0192 | -27.1456 | -51.4494 | -26.3845 | 2.7255 | 23.42 | 12.89 | 6.2549 | 6.4484 | -8.29 |  | -22.1645 | -21.8136 | 39.6602 | 0.0151 | -4.0418 |  | 7.9 | -2.5427 | 0 | 32.021 | 7.4277 | 0.69 | 1.14 | 3.317 | -39.2522 |  | 2.85 | 6.95 | 19.47 | -35.7818 | -18.1636 | -42.3485 | -42.2455 | 9.5699 | -13.727 | -24.335 | -24.6775 | -27.1277 | -32.3867 | -10.239 | -170.0733 | -6.8837 |  | -5.3887 | -4.2124 | 22.4279 | -9.578 | -9.1692 | -22.02 | -24.9077 | -24.5889 | 16.7911 | 13.89 | -7.72 | 0 | 1.3608 | -3.2033 | -14.8249 | -3.4545 | 9.189 | 17.6566 | -34.9842 |  | 3.8784 | 3.8892 | 0 | 0 | 0 | 9.8799 | 10.0474 | -28.9699 | 25.7594 | 26.0005 | -14.6778 |  | 24.4889 | -18.97 | -1.1165 | 0.339 | -0.05 | 1.63 | -24.8043 |  | 1.856 | -0.081 |  | 1.62 | -9.3893 | -0.2545 | -4.18 | 41.2552 |  | 26.1315 | -6.1851 | -6.8343 | 3.1095 |  |  | -11.8899 | -4.239 | 14.3275 | -22.5685 | 6.9602 | 6.8594 | 122.1241 | -6.619 | -10.247 | -4.3928 | 2.0725 | 6.8639 | 7.0175 | 1 | 10.0148 | 12.3701 | 6.29 | -10.8367 | 0 | 40.4694 | 63.2611 | 19.7775 | 22.4508 | -16.5603 | -16.2637 | 0 | 0 |  |  | -15.1051 | -14.4898 | -9.8457 | -10.2507 | 15.31 | 15.34 | -32.1 | -31.9 | 0.8103 | -11.28 | 55.1623 | 27.6919 | 27.594 | -21.6 | -40.9 | 1.6 | 0.8 | -17.7639 | -17.7983 | -111.7645 | 43.1242 | -268.7029 | -18.3991 | -45.2809 | 118.9442 | 41.8317 | 112.0913 | 93.6439 | 57.1299 | 22.7122 | 24.6366 | -6.9602 | 228.0931 | -194.7319 | 40.0883 | -25.3949 | -0.6091 |  | -3.92 | -1.501 | -1.511 | 0.72 | 0.4 | -2.2431 | -6.3279 | 9.0837 | -13.9452 | 6.4 | 1.109 | 0.756 |  |  | 4.181 | 4.3645 | 3.1086 |  | 25.4 | 1.1071 | 0.07 |  | 0 | -15.7282 | -17.1252 | -2.6376 | 7.8324 | 0 |  | -27.3 | 9.4 |  | -60.297
12/07/2025 | 22:30 | 0 | 3.1563 | -8.203 | 3.7199 | 7.9584 |  | 11.3109 |  | 10.201 | 3.8769 | 5.3019 | -13.32 | -19.8 |  | 0.828 |  | 3.1705 | -0.894 | 4.9042 | 4.809 | 8.8751 | 10.7372 | -4.7737 | 2.5492 |  | -1.1243 | -1.249 | -1.245 |  | -6.66 | 0 | -0.334 | 0.342 | -13.35 | -13.27 |  | -13.15 | -13.15 | 5.0678 | 4.7893 | 12.1674 | 15.545 | -18.6739 | -15.4053 | -15.7769 | 13.091 | 10.4904 | -20.2278 | -16.7449 | 3.1687 | 15.5248 | 39.2869 | 10.5888 | -6 | -6 | -16.8814 | -16.7241 | -0.964 |  | -2.1458 | 2.6294 | 0 | -0.2472 | -67.3543 | 28.5653 | 28.6264 | 97.7621 | -110.5269 |  |  |  | 14.2708 | 7.03 | 4.66 | -11.77 | 3.01 | -21.4289 | -22.0987 | 32.3542 | 31.4446 | -1.9008 | 5.1681 | 5.1858 | -2.1188 | 21.0873 |  |  | 65.5 | -38.7 | -2.42 | 46.9855 | 47.3915 | 45.6252 | 70.5037 | 71.1743 | -27.7877 | -48.512 | -27.3262 | 2.3764 | 24.02 | 12.77 | 5.9424 | 6.1554 | -8.1 |  | -23.0748 | -22.7543 | 42.3354 | 0.015 | -3.9526 | 9.5 | 10.2 | -2.572 | -0.374 | 31.5479 | 6.6855 | 0.12 | 1.36 | 3.4875 | -41.5924 |  | -9.71 | 17.67 | 20.23 | -38.6545 | -19 | -42.3624 | -41.5455 |  | -13.1307 | -23.7712 | -23.6484 | -26.6602 | -31.0933 | -10.562 | -167.6692 | -13.8658 |  | -5.1059 | -4.2236 | 22.8224 | -10.342 | -10.0934 | -18.436 | -23.9939 | -23.6673 | 15.4542 | 13.88 | -7.67 | 0.2 | 1.3052 | -4.0968 | -14.416 | -2.9991 | 8.666 | 16.435 | -35.1394 |  | 3.951 | 4.0147 | 2.7061 | 0 | 0 | 8.3728 | 8.2054 | -28.9699 | 24.4134 | 24.4979 | -14.8593 |  | 25.0016 | -18.27 | -1.0103 | 0.3271 | 0.06 | 1.41 | -24.8457 |  | 1.888 | 0.909 |  | 1.23 | -9.5798 | -0.8322 | -4.29 | 39.8341 |  | 25.7504 | -6.0607 | -6.7077 | 2.9162 |  |  | -11.3939 | -4.4864 | 13.7278 | -23.6269 | 6.3806 | 5.8276 | 125.2462 | -7.5797 | -10.0918 | -4.1406 | 2.0174 | 6.483 | 6.5666 | 1.3925 | 10.3917 | 12.6856 | 5.03 | -10.6341 | 6.0337 | 40.7348 | 61.6044 | 17.7715 | 20.3422 | -15.0108 | -14.7451 | 0 | 0 | 90.3915 |  | -16.0884 | -15.8192 | -9.5541 | -9.4733 | 15.35 | 15.36 | -30.9 | -31.1 | 0.8103 | -12.16 | 60.2696 | 26.7875 | 26.3993 | -21.6 | -40.1 | 3.5 | 2.9 |  | -17.7569 | -103.7678 | 39.8666 | -271.2744 | -17.4551 | -44.062 | 117.2876 | 48.1124 | 117.6825 | 96.594 | 55.4638 | 26.7933 | 26.7495 | -9.9251 | 223.24 | -194.6322 | 32.6182 | -18.1479 | -0.2087 |  | -3.84 | -1.64 | -1.657 | 0.08 | 0.56 | -2.1759 | -6.5324 | 9.4347 | -13.3013 | 6.1 | 1.674 | 1.029 | 3.1609 | 3.7011 | 4.2838 | 3.765 | 3.3181 |  | 24 | 1.0686 | 0.01 |  | 0 | -15.6811 | -18.3853 | -1.6514 | 8.1973 | -3.1541 | 0 | -25.5 | 7.9 |  | -61.3534
12/07/2025 | 23:00 | 0 | 2.7016 | -7.7304 | 6.1302 | 7.2149 |  | 10.8555 |  | 9.3085 | 3.2649 | 4.7899 | -11.1 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.4 | 3.3959 | -0.9794 | 4.4017 | 4.3495 | 7.8882 | 10.7462 | -4.9323 | 2.3293 |  | -1.0909 | -1.266 | -1.235 |  | -11.1 | 0 | -0.684 | 0.333 | -13.21 | -13.28 |  | -13.69 | -13.64 | 5.1429 | 4.73 | 14.0069 | 16.1758 | -20.2423 | -14.4676 | -15.3457 | 10.6866 | 13.5282 | -19.1562 | -17.5486 | 3.1687 | 17.0771 | 41.0774 | 10.3441 | -5.4 | -5.6 | -17.7349 | -18.873 | -1.1634 |  | 0.4708 | 2.9657 |  | -0.3408 | -84.5668 | 43.1532 | 43.1532 | 79.9671 | -114.8313 |  |  |  | 13.3826 | 6.13 | 3.63 | -13.5 | 1.76 | -25.9835 | -25.9835 | 32.1251 | 31.5482 | -2.74 | -5.0235 | -5.553 | 0.1839 | 13.3423 |  |  | 44.8 | -22.2 | -2.25 | 35.1124 | 35.1432 | 33.8635 | 94.0722 | 94.4223 | -31.3546 | -68.1785 | -30.7053 | 2.203 | 23.57 | 11.76 | 5.3174 | 5.6671 | -8.02 |  | -14.3247 | -14.666 | 31.7861 | 0.0148 | -3.7056 | 11.8 |  | -3.1775 | -0.935 | 32.3365 | 5.7578 | -0.5 | 0.5 | 2.728 | -33.5969 |  | -13.22 | 20.75 | 16.94 | -29.1455 | -14.6545 | -42.4571 | -42.5364 |  | -9.4345 | -19.3266 | -20.0615 | -25.5632 | -28.1349 | -10.025 | -148.5327 | -11.5834 |  | -3.9748 | -4.2388 | 27.5786 | -12.3723 | -14.6674 | -18.948 | -24.3789 | -24.5967 | 18.1901 | 13.77 | -6.53 | 11.7 | 1.1708 | -6.4034 | -14.2459 | -2.6602 | 7.9478 | 16.0027 | -38.9196 |  | 3.9261 | 3.6601 | 0 | 0 | 0 | 13.564 | 13.564 | -30.4771 | 25.9625 | 25.3155 | -15.2221 |  | 24.2106 | -18.84 | -0.9041 | 0.3152 | -0.25 | 1.9 | -25.013 |  | 1.862 | 0.62 |  | 1.4 | -8.3357 | 0.04 | -4.37 | 40.0587 |  | 19.8906 | -2.5873 | -2.867 | 2.7181 |  |  |  | -6.1263 | 14.3137 | -20.261 | 6.8158 | 7.4099 | 121.4137 | -4.1865 | -11.8967 | 9.8389 | 2.1107 | 6.0656 | 6.1553 | 2 | 9.2587 | 13.5439 | 5.87 | -11.4974 | 0 | 40.6968 | 62.5122 | 18.6196 | 20.8241 | -16.4501 | -14.8353 | 0 | 0 |  |  | -18.1318 | -17.5221 | -9.0764 | -8.8746 | 16.5 | 16.6 | -32.5 | -32.7 | 0.8103 | -12.48 | 62.9623 | 25.2235 | 25.2397 | -22.1 | -40.9 | 4.3 | 3.8 | -17.437 | -17.5352 | -113.3698 | 49.8067 | -273.403 | -15.7964 | -41.4584 | 117.6224 | 46.0569 | 123.5181 | 96.2073 | 53.5868 | 24.8269 | 25.5079 | -12.6744 | 224.8169 |  | 32.7721 | -19.7991 | 0.0012 |  | -4.48 | -1.159 | -1.174 | 0.8 | 0.8 | -2.3148 | -6.5599 | 8.5283 | -13.4478 | 6.8 | 1.242 | 2.164 | 2.7531 | 3.1802 | 3.5306 | 4.0136 | 3.0457 |  | 24.6 | 1.4303 | 0.07 |  | 0 | -15.663 | -17.0317 | -2.1184 | 8.5626 | 0 | 0 | -26.3 | 8.2 |  | -61.304
12/07/2025 | 23:30 | 0 | 2.5152 | -7.4192 | 6.5042 | 7.3817 |  | 10.395 |  | 8.832 | 3.0659 | 4.5871 | -8.88 |  | -2.2 | 1.656 |  | 3.2254 | -0.5038 | 4.2514 | 4.2322 | 7.6117 | 11.0132 | -4.9232 | 2.2855 |  | -1.0277 | -1.532 | -1.511 |  | -11.1 | 0 | -0.945 | 0.272 | -10.84 | -10.81 |  | -15.51 | -15.29 | 3.4602 | 4.57 | 11.845 | 13.9724 | -21.5799 | -14.1997 | -14.0517 | 15.3558 | 9.7744 | -20.8976 | -19.4241 | 2.7742 | 13.5427 | 57.1784 | 9.3154 | -5.2 | -5.3 | -18.2156 | -21.0583 | -1.1165 |  | 4.5052 | 2.7662 |  | -0.4311 | -63.2649 | 39.9792 | 39.8877 | 81.5526 | -111.8437 |  |  |  | 11.2669 | 5.6 | 3.26 | -14.08 | 0.71 | -28.3947 | -27.8589 | 33.488 | 33.2034 | -2.9166 | -3.8212 | -3.6897 | 4.4919 | 13.2079 |  |  | 42 | -21.7 | -2.4 | 34.9561 | 34.9683 | 32.6925 | 91.2437 | 92.1143 | -28.8338 | -66.5869 | -29.086 | 1.9153 | 23.45 | 11.34 | 4.5361 | 4.7882 | -6.88 |  | -15.278 | -14.4806 | 31.7262 | 0.0151 | -3.2482 |  | 12.6 | -3.2031 | -1.8701 | 31.2325 | 4.4589 | -1.3 | 0.67 | 1.395 | -30.2517 |  | -11.58 | 17.47 | 16.42 | -27.9273 | -13.7818 | -41.1198 | -40.7636 |  | -9.983 | -21.2444 | -21.2115 | -30.166 | -32.48 | -9.024 | -153.2319 | -5.8959 |  | -5.7781 | -4.7799 | 24.0471 | -11.3973 | -11.0408 | -21.508 | -25.2122 | -24.6571 | 16.9548 | 13.8 | -5.35 | 0.3 | 1.1415 | -5.9146 | -14.094 | -2.6381 | 8.3196 | 18.4615 | -36.8123 |  | 3.9544 | 4.0005 | 2.4215 | 2.6941 | 0 | 14.7362 | 15.406 | -34.6635 | 26.5591 | 26.3342 | -20.1748 | -11.0772 | 24.8258 | -20.71 | -1.1092 | 0.2969 | -0.25 | 2.1 | -25.5127 |  | 1.859 | 0.313 |  | 1.18 | 5.5731 | 13.5401 | -4.46 | 40.3974 |  | 18.9621 | -2.4395 | -2.5304 | 2.5466 |  |  | -12.5782 | -6.1395 | 14.094 | -20.4516 | 8.4549 | 7.4313 | 105.4961 | -4.7762 | -10.7645 | 9.8191 | 1.5084 | 5.8019 | 5.8942 | 1 | 8.3544 | 11.2546 | 5.87 | -11.1813 | 0 | 40.6973 | 66.1501 | 20.8851 | 22.4335 | -15.4334 | -16.2287 | -11.039 | -14.1426 |  |  | -17.2255 | -16.6706 | -5.1758 | -4.958 | 17.17 | 17.13 | -32.2 | -32.4 | 0.8267 | -12.72 | 60.6565 | 25.8167 | 25.7184 |  | -40.9 | 4.2 | 3.3 | -17.6301 | -17.7878 | -113.4632 | 48.8463 | -273.0562 | -18.4027 | -42.9626 | 122.1639 | 45.2881 | 119.415 | 96.7962 | 56.4763 | 28.1284 | 24.2238 | -13.7965 | 229.3633 | -196.659 | 37.3282 | -21.8683 | -0.2332 |  | -4 | -1.209 | -1.22 | -0.08 | 0.56 | -2.3675 | -7.5578 | 9.5537 | -13.3593 | 7 | 1.334 | 1.618 |  |  | 3.6384 | 4.0909 | 3.4407 |  | 25.2 | 1.1243 | -0.07 |  | 0 | -15.5967 | -17.3001 | -1.1408 | 8.6292 | 0 | 0 | -27 | 9.2 |  | -59.0519
13/07/2025 | 00:00 | 0 | 2.4105 | -7.2466 | 8.5506 | 6.7414 |  | 10.3661 |  | 8.4238 | 2.9519 | 4.5073 | -8.88 | -22 |  | 2.484 | -15.4 | 3.2861 | -0.6737 | 4.2375 | 4.1919 | 7.4513 | 11.1389 | -4.7313 | 2.3772 |  | -1.1129 | -1.617 | -1.616 |  | -13.32 | 0 | -1.425 | 0.269 | -11.27 | -11.42 |  | -15.21 | -15.29 | 4.0528 | 4.5396 | 14.2634 | 15.7369 | -21.8256 | -13.7978 | -14.5785 | 13.7634 | 12.7715 | -20.6297 | -18.2184 | 3.1687 | 14.3683 | 50.3693 | 10.1403 | -5.3 | -5.4 | -19.0422 | -18.7336 | -1.17 |  | 2.8689 | 2.5173 |  | -0.2907 | -74.9229 | 40.1929 | 40.1929 | 85.2651 | -111.4378 |  |  |  | 11.3368 | 5.72 | 3.33 | -14.21 | 0.68 | -28.3947 | -28.6626 | 33.4625 | 33.7791 | -2.8876 | -3.2227 | -3.409 | 3.4745 | 12.2005 |  |  | 38.6 | -19.9 | -2.38 | 33.4194 | 33.4561 | 32.3083 | 94.4521 | 94.9681 | -28.8531 | -68.7566 | -29.599 | 1.8795 | 23.14 | 10.99 | 4.3799 | 4.6906 | -6.97 |  | -13.8126 | -13.4212 | 26.084 | 0.015 | -3.4304 |  |  | -3.0713 | -2.2441 | 30.7593 | 3.7167 | -1.88 | 0.67 | 2.0615 | -26.704 |  | -13.04 | 18.34 | 15.7 | -25.6545 | -13.2455 | -41.4342 | -40.6 |  | -14.9218 | -24.2309 | -23.9279 | -22.6639 | -23.0509 | -9.241 | -156.5292 | -2.467 |  | -5.4775 | -4.5641 | 19.9877 | -17.7453 | -17.0822 | 6.672 | -26.8825 | -26.557 | 13.9309 | 0 | -7.7 | 0.1 | 0.9585 | -17.9579 | -13.705 | -2.2232 | 7.9684 | 13.2805 | -32.491 |  | 3.9144 | 3.9078 | 0 | 0 | 0 | 15.7409 | 15.9083 | -37.0078 | 26.4002 | 26.4221 | -21.9966 | -12.9605 | 25.236 | -21.59 | -1.3106 | 0.2886 | -0.11 | 2.09 | -24.8376 |  | 1.865 | 0.317 |  | 0.78 | 7.8222 | 14.8227 | -4.65 | 40.0632 |  | 18.518 | -2.0432 | -2.2302 | 2.4172 |  |  |  | -6.3535 | 13.2288 | -20.5857 | 6.5956 | 6.2109 | 100.3599 | -5.4089 | -10.9777 | 10.2631 | 1.9015 | 5.7286 | 5.7598 | 1 | 10.0824 | 12.0211 | 5.87 | -10.7375 | 0 | 42.0808 | 65.1123 | 18.995 | 20.549 | -15.5327 | -15.7861 | -10.8472 | -10.8821 |  |  | -15.6049 | -14.5777 | -4.9212 | -4.7218 | 17.37 | 17.32 | -32.7 | -32.9 | 0.7224 | -13.12 | 57.0257 | 26.2308 | 26.1372 |  | -41 | 2.7 | 2.1 | -17.6789 | -17.548 | -112.3846 | 51.1626 | -271.8551 | -18.209 | -40.1502 | 120.9271 | 42.3937 | 116.4894 | 97.3126 | 57.796 | 26.1706 | 26.0993 | -8.967 | 227.8158 | -195.8163 | 38.4679 | -22.6093 | -0.3748 |  | -4.24 | -1.246 | -1.253 | -0.08 | 0.64 | -2.4645 | -8.2017 | 10.1091 | -13.2128 | 6.2 | 0.729 | 0.086 |  |  | 4.5711 | 4.1638 | 3.0389 |  | 25.2 | 2.0957 | -0.09 |  | 0 | -15.3594 | -16.9665 | -1.3573 | 8.6437 | -8.118 | 0 | -26.4 | 9.3 |  | -60.2699
MÁXIMO |  | 0 | 5.8317 | -5.3424 | 13.4387 | 15.125 | 0 | 15.7738 | 0 | 23.1262 | 10.2657 | 11.767 | -2.22 | -19.8 | 6.6 | 7.452 | -13.2 | 3.6122 | 3.3322 | 9.03 | 9.3595 | 15.5622 | 11.8663 | -4.4274 | 2.686 | 0 | -0.3776 | -0.519 | -0.566 | 0 | 2.22 | 0 | -0.237 | 0.378 | -9.28 | -9.82 | -10 | -7.33 | -7.49 | 7.5418 | 4.8135 | 24.2631 | 26.9972 | -11.4439 | -4.2867 | -3.8498 | 19.8169 | 25.537 | -11.9224 | -9.779 | 4.3523 | 25.2679 | 133.9387 | 21.7852 | -3.1 | -3.2 | -15.7835 | -15.8771 | -0.964 | 0 | 17.8717 | 8.7588 | 2.1571 | 1.4619 | -46.9375 | 50.1419 | 50.264 | 120.4535 | -84.9839 | 0 | 0 | 0 | 24.3301 | 11.3 | 7.51 | -5.23 | 10.84 | -17.8121 | -17.4102 | 41.092 | 40.6052 | -1.1755 | 17.0251 | 17.205 | 17.5829 | 27.8848 | 0 | 0 | 94.5 | -11.1 | -2.16 | 55.5147 | 54.5045 | 52.8383 | 95.0462 | 95.5747 | -18.4427 | -30.8149 | -12.7439 | 3.1065 | 34.09 | 24.6 | 13.2861 | 13.2843 | 0.33 | 25.5123 | -9.9436 | -9.8498 | 53.7625 | 0.0156 | -3.2482 | 17.4 | 18 | 0.307 | 5.8031 | 41.4839 | 14.8495 | 6.26 | 1.36 | 10.5865 | -26.704 | 0 | 5.59 | 26.48 | 28.28 | -24.2909 | -12.3091 | 0 | -36.7727 | 38.2297 | 17.4728 | 4.9998 | 5.9157 | -9.8574 | 1.5357 | -8.606 | -54.9719 | 33.949 | 0 | -3.3201 | -2.3438 | 27.5786 | 0.0499 | -0.4269 | 21.008 | -19.7455 | -19.4504 | 21.0857 | 14.07 | -4.2 | 11.7 | 3.5344 | 10.4766 | -12.9889 | -1.5557 | 11.0358 | 18.4615 | 0 | 0 | 5.442 | 5.4736 | 8.1763 | 7.5443 | 6.514 | 15.7409 | 15.9083 | -20.4297 | 27.0899 | 37.9553 | -8.5719 | 0 | 29.0983 | -16.81 | 0.3978 | 0.4369 | 1.59 | 3.73 | -17.2653 | 2.4398 | 2.463 | 1.168 | 4.2396 | 5.48 | 14.096 | 18.7268 | -3.7 | 44.6284 | 0 | 31.9769 | -2.0432 | -2.2302 | 3.6583 | 0 | 0 | -11.3939 | -4.239 | 16.6865 | -17.34 | 9.5435 | 9.7011 | 156.4249 | 1.0774 | -5.8382 | 10.2631 | 4.652 | 8.3956 | 8.5927 | 4.0932 | 23.3858 | 25.6659 | 9.64 | 0 | 28.8952 | 56.5313 | 78.7276 | 37.5825 | 37.6762 | -10.5891 | -9.2089 | 0 | 0 | 112.7083 | 61.9196 | -10.4743 | -9.8425 | -1.2534 | -1.4232 | 27.04 | 26.96 | -24.1 | -24.2 | 0.9494 | 5.52 | 72.6196 | 31.5625 | 31.4564 | -17.8 | -36.7 | 6.9 | 6.4 | -17.437 | -17.3282 | -87.5087 | 78.6056 | -254.0959 | -9.3865 | -31.4886 | 137.9334 | 93.0082 | 144.6441 | 108.5859 | 82.597 | 32.5064 | 32.3744 | 15.4417 | 251.3064 | -179.4075 | 76.626 | 22.276 | 1.1023 | 0 | -3.84 | 0.516 | 0.514 | 5.04 | 1.36 | -1.1198 | -1.9913 | 14.4152 | -12.0409 | 11.9 | 6.681 | 5.545 | 3.1609 | 3.7011 | 6.6149 | 6.8884 | 6.3694 | 0 | 32.6 | 2.2037 | 1.2 | 0 | 3.9243 | -12.3192 | -13.3359 | 4.3644 | 10.4572 | 0 | 4.8514 | -23.7 | 17.7 | 0 | -43.5631
MÍNIMO |  | 0 | 0.6846 | -10.9998 | -1.6542 | 6.7414 | 0 | 7.0783 | 0 | 6.7514 | 2.0099 | 3.3829 | -24.42 | -30.8 | -2.2 | 0.828 | -22 | -1.3713 | -15.6941 | 3.7544 | 3.7193 | 6.8115 | 10.1201 | -6.658 | 1.1651 | 0 | -1.1912 | -1.814 | -1.816 | 0 | -17.76 | -13.2 | -2.569 | 0.237 | -20.05 | -19.91 | -10 | -17.07 | -17.01 | 0.2989 | 3.6815 | 5.5318 | 5.3281 | -24.6807 | -15.4053 | -15.7769 | -1.7864 | -1.5178 | -22.6391 | -19.4241 | 0.8014 | 5.1773 | 35.0359 | 6.0807 | -7.6 | -8.3 | -26.0027 | -25.6248 | -4.2333 | 0 | -2.743 | 0.7229 | -1.2795 | -0.7737 | -137.5469 | 18.8299 | 18.9215 | -0.5734 | -206.2379 | 0 | 0 | 0 | 5.5586 | 5.6 | 3.02 | -19.29 | -0.61 | -28.3947 | -28.6626 | 20.0605 | 19.3312 | -11.4649 | -27.6154 | -27.148 | -2.8017 | 7.7777 | 0 | 0 | 27.5 | -52.8 | -4.19 | 19.2849 | 19.2124 | 18.1296 | 47.5811 | 48.1302 | -36.9126 | -74.1662 | -33.887 | 1.336 | 23.14 | 10.99 | 4.0674 | 4.2999 | -10.31 | 25.5123 | -29.4374 | -28.7751 | 26.084 | 0.0143 | -21.571 | -7.2 | -6 | -6.6882 | -3.7402 | 30.7593 | 1.6757 | -3.44 | -1.58 | 1.395 | -51.6679 | 0 | -17 | 6.43 | 15.7 | -48.6909 | -24.2545 | -42.8785 | -52.6364 | -9.9523 | -25.84 | -34.0944 | -33.8305 | -30.166 | -32.48 | -12.665 | -186.5037 | -74.3046 | 0 | -9.7121 | -8.8225 | 0 | -22.0139 | -20.0314 | -23.556 | -29.9184 | -29.9889 | 10.6106 | 0 | -21.37 | -2.2 | 0.9585 | -28.6895 | -15.9983 | -4.4874 | 6.2394 | -18.7976 | -38.9196 | 0 | 2.867 | 2.9142 | 0 | 0 | 0 | 4.1864 | 4.5213 | -38.6824 | 0 | 20.8799 | -23.8041 | -17.9982 | 17.5015 | -21.59 | -3.4072 | 0.2529 | -0.72 | -0.11 | -30.1117 | 0 | 1.716 | -0.081 | 2.3199 | -2.85 | -16.3804 | -7.8801 | -5.13 | 29.9582 | 0 | 17.9053 | -10.9044 | -11.6229 | 1.7676 | 0 | 0 | -15.0326 | -15.7409 | 6.6522 | -26.5332 | 5.2176 | 4.6714 | 100.3599 | -7.5797 | -11.8967 | -13.1248 | 1.0443 | 5.3185 | 5.3089 | 0 | 0.7356 | 2.5321 | -5.45 | -16.3126 | -11.4696 | 5.4421 | 40.8876 | 9.0299 | 10.4768 | -19.1894 | -19.2134 | -12.5217 | -14.1426 | 22.4102 | 0 | -23.1966 | -22.5869 | -15.2321 | -15.0327 | 12.29 | 12.26 | -37 | -36.9 | 0.4221 | -13.36 | 53.4489 | 13.3343 | 13.3929 | -22.1 | -45.7 | -2.2 | -3 | -18.2972 | -18.2198 | -138.8341 | 20.2864 | -279.3817 | -26.7598 | -73.3997 | 76.3597 | 20.6105 | 90.3404 | 66.6767 | 5.0749 | 16.4137 | 15.4182 | -33.955 | 165.8418 | -202.7906 | -16.246 | -46.1611 | -2.2254 | 0 | -8.64 | -1.855 | -1.873 | -0.08 | -3.44 | -5.189 | -8.2017 | 3.6637 | -17.9889 | 3.1 | -2.174 | -2.371 | 0 | 0 | 3.399 | 3.1605 | 2.7828 | 0 | 22.2 | -0.7118 | -0.21 | 0 | -7.2332 | -17.4576 | -22.4945 | -7.0123 | 5.3614 | -15.9804 | -2.8178 | -34.3 | 6.2 | 0 | -62.232
PROMEDIO |  | 0 | 3.255 | -8.1936 | 6.1263 | 10.6134 | 0 | 11.2368 | 0 | 13.3996 | 5.433 | 6.8556 | -12.025 | -26.1744 | 3.4667 | 4.1024 | -18.7943 | 2.5351 | -5.8321 | 5.7435 | 5.721 | 10.0059 | 10.9112 | -4.9736 | 2.2402 | 0 | -0.89633 | -1.2153 | -1.2069 | 0 | -8.7875 | -5.0844 | -1.5093 | 0.28952 | -13.3987 | -13.4246 | -10 | -11.9102 | -11.9044 | 4.3774 | 4.3836 | 13.16 | 15.4303 | -18.5575 | -12.5866 | -12.5199 | 6.7216 | 7.1924 | -16.7812 | -14.3839 | 2.5391 | 14.1834 | 81.4552 | 12.1279 | -5.3604 | -5.7042 | -20.0076 | -19.9744 | -1.949 | 0 | 5.5396 | 3.7457 | 0.039522 | -0.10389 | -92.8881 | 31.0914 | 31.0799 | 66.4895 | -136.2301 | 0 | 0 | 0 | 14.4618 | 8.059 | 4.6371 | -13.3746 | 3.8896 | -22.908 | -22.855 | 30.1452 | 29.584 | -6.8854 | -7.4281 | -7.3835 | 5.3255 | 16.0343 | 0 | 0 | 56.3042 | -28.3208 | -2.9677 | 37.047 | 36.9432 | 35.5449 | 71.649 | 72.0692 | -27.3531 | -50.6378 | -26.3741 | 2.3707 | 28.6448 | 16.08 | 8.2829 | 8.4259 | -8.2757 | 25.5123 | -17.7341 | -17.5387 | 39.7104 | 0.015006 | -12.7185 | 3.7938 | 3.7735 | -1.896 | 0.9695 | 35.6485 | 8.4289 | 1.4375 | -0.44833 | 6.3492 | -38.8389 | 0 | -10.6767 | 18.1946 | 21.461 | -35.9833 | -17.9489 | -39.5524 | -42.7415 | 16.3523 | -5.5292 | -16.5139 | -16.4835 | -21.0708 | -15.781 | -10.8739 | -132.8606 | -19.477 | 0 | -6.5266 | -5.8924 | 20.8589 | -11.3076 | -11.1784 | -5.5649 | -24.8937 | -24.6488 | 15.7767 | 10.3163 | -10.504 | 1.2205 | 2.123 | -10.1174 | -14.2415 | -2.7598 | 8.9093 | 2.9696 | -28.4356 | 0 | 3.7627 | 3.8145 | 1.8417 | 2.0427 | 1.5157 | 9.866 | 9.8729 | -30.1456 | 24.1014 | 27.2022 | -15.7057 | -8.6362 | 23.9899 | -19.4508 | -1.3358 | 0.30517 | 0.31708 | 1.7952 | -23.911 | 1.2429 | 2.0569 | 0.85519 | 3.5751 | 0.10542 | -5.148 | 2.7546 | -4.3835 | 37.7909 | 0 | 23.8393 | -5.8312 | -6.3531 | 2.5519 | 0 | 0 | -13.5331 | -9.3413 | 11.9681 | -21.8891 | 6.9552 | 6.6731 | 125.2142 | -4.9353 | -8.8011 | -0.49523 | 2.6974 | 6.6642 | 6.803 | 2.0735 | 11.3163 | 13.0978 | 2.8902 | -7.5381 | 6.597 | 31.8797 | 60.9404 | 21.3502 | 22.4944 | -15.0055 | -14.4362 | -2.5269 | -3.8487 | 67.4232 | 32.6243 | -16.4786 | -15.8442 | -6.7734 | -6.7515 | 19.6217 | 19.5996 | -29.5063 | -29.6021 | 0.67561 | -6.33 | 62.5726 | 24.5215 | 24.436 | -19.9357 | -41.8723 | 2.0625 | 1.4021 | -17.8186 | -17.7572 | -116.0887 | 45.6652 | -271.7544 | -19.9937 | -49.2768 | 109.2523 | 56.1541 | 120.175 | 88.9791 | 43.6591 | 25.5749 | 24.8212 | -11.8921 | 210.6005 | -192.4936 | 23.8843 | -10.7187 | -0.4536 | 0 | -6.2367 | -0.53496 | -0.54323 | 2.7683 | -0.73333 | -2.959 | -5.2972 | 9.0948 | -14.9176 | 6.9688 | 3.0863 | 2.8936 | 2.3524 | 2.7166 | 4.3767 | 4.0926 | 3.7462 | 0 | 28.0208 | 1.1671 | 0.40875 | 0 | -2.2122 | -15.1739 | -18.0174 | -1.5024 | 8.0108 | -7.8152 | 1.1194 | -29.6083 | 12.7208 | 0 | -54.8508
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
sábado, 12 de Julio del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
12/07/2025 | 00:30 | 37.95 | 37.64 | 39.25 | 39.4769 | 468.9729 | 623.2898 | 265.6108 | 265.038 | 512.3831 | 413.6057 | 1456.6376
12/07/2025 | 01:00 | 40.88 | 40.83 | 42.733 | 43.6699 | 474.2999 | 642.4128 | 269.2255 | 267.2963 | 517.6699 | 410.3362 | 1464.5279
12/07/2025 | 01:30 | 39.33 | 39.54 | 42.4651 | 44.1054 | 492.7181 | 658.1586 | 259.2705 | 261.6551 | 504.202 | 401.5331 | 1426.6607
12/07/2025 | 02:00 | 39.13 | 39.59 | 40.4557 | 43.8085 | 497.9886 | 660.9728 | 272.2018 | 273.5052 | 529.6453 | 428.2152 | 1503.5675
12/07/2025 | 02:30 | 39.07 | 38.8 | 40.4557 | 40.5373 | 511.605 | 670.468 | 269.3749 | 268.1443 | 529.674 | 422.1688 | 1489.362
12/07/2025 | 03:00 | 35.42 | 35.8 | 44.8763 | 40.9886 | 479.341 | 636.4259 | 272.1426 | 272.5734 | 538.2126 | 432.8985 | 1515.8271
12/07/2025 | 03:30 | 38.58 | 38.36 | 43.4028 | 45.1562 | 489.3247 | 654.8237 | 272.231 | 269.5618 | 533.7819 | 431.3104 | 1506.8851
12/07/2025 | 04:00 | 38.06 | 38.16 | 38.5802 | 44.3319 | 498.8752 | 658.0073 | 269.2275 | 265.2534 | 531.6059 | 429.2135 | 1495.3003
12/07/2025 | 04:30 | 36.86 | 36.62 | 41.9292 | 41.9664 | 483.1177 | 640.4933 | 270.4159 | 268.7544 | 527.2812 | 421.3766 | 1487.8281
12/07/2025 | 05:00 | 38.85 | 38.46 | 42.8669 | 42.7247 | 498.4972 | 661.3988 | 270.4024 | 270.1839 | 534.4926 | 425.1809 | 1500.2598
12/07/2025 | 05:30 | 36.89 | 37.19 | 50.1007 | 44.3217 | 481.8963 | 650.3987 | 277.7753 | 278.7624 | 539.2054 | 432.7535 | 1528.4966
12/07/2025 | 06:00 | 41.91 | 41.55 | 45.2782 | 44.7423 | 512.0958 | 685.5763 | 264.8876 | 266.9006 | 507.3496 | 409.7072 | 1448.845
12/07/2025 | 06:30 | 43.38 | 44.37 | 47.9574 | 47.4579 | 511.7048 | 694.8701 | 260.2238 | 261.5874 | 490.7363 | 393.2552 | 1405.8027
12/07/2025 | 07:00 | 42.57 | 42.85 | 45.6801 | 45.3271 | 516.4224 | 692.8496 | 235.9501 | 235.8066 | 439.097 | 353.2424 | 1264.0961
12/07/2025 | 07:30 | 49.25 | 49.96 | 51.4403 | 51.2359 | 576.9319 | 778.8181 | 212.7963 | 213.2714 | 373.6654 | 297.8616 | 1097.5947
12/07/2025 | 08:00 | 52.44 | 52.54 | 54.6553 | 54.905 | 598.0699 | 812.6102 | 192.1887 | 189.6151 | 303.7185 | 232.981 | 918.5033
12/07/2025 | 08:30 | 53.36 | 53.52 | 56.5308 | 55.344 | 631.8589 | 850.6137 | 183.6379 | 181.7187 | 290.6203 | 225.7433 | 881.7202
12/07/2025 | 09:00 | 55.76 | 56.06 | 58.1383 | 59.05 | 647.5374 | 876.5457 | 160.0726 | 159.5768 | 312.4833 | 238.1514 | 870.2841
12/07/2025 | 09:30 | 52.34 | 52.67 | 55.861 | 55.4191 | 635.2594 | 851.5495 | 162.6312 | 161.4644 | 307.5668 | 237.0009 | 868.6633
12/07/2025 | 10:00 | 58.09 | 58.28 | 60.5495 | 61.6037 | 641.6195 | 880.1427 | 171.8605 | 170.2099 | 327.1303 | 252.2319 | 921.4326
12/07/2025 | 10:30 | 56.91 | 57.51 | 63.0948 | 62.5312 | 623.5667 | 863.6127 | 168.6576 | 169.1554 | 325.9851 | 249.1723 | 912.9704
12/07/2025 | 11:00 | 54.39 | 54.87 | 62.0231 | 61.0552 | 619.364 | 851.7023 | 164.7625 | 165.3123 | 298.8978 | 229.0443 | 858.0169
12/07/2025 | 11:30 | 63.67 | 63.67 | 62.6929 | 61.7762 | 661.7547 | 913.5638 | 172.1787 | 170.1786 | 318.4282 | 239.6938 | 900.4793
12/07/2025 | 12:00 | 54.77 | 54.79 | 57.7364 | 57.381 | 637.3674 | 862.0448 | 162.3819 | 161.9558 | 309.7429 | 234.5754 | 868.656
12/07/2025 | 12:30 | 56.54 | 57.56 | 58.6741 | 56.9671 | 649.3455 | 879.0867 | 165.7694 | 164.6221 | 305.3976 | 231.9598 | 867.7489
12/07/2025 | 13:00 | 43.07 | 43.3 | 48.3593 | 47.6735 | 623.0627 | 805.4655 | 153.1482 | 152.9263 | 298.9641 | 228.9817 | 834.0203
12/07/2025 | 13:30 | 47.25 | 47.48 | 51.1724 | 50.6113 | 640.441 | 836.9547 | 155.4385 | 156.9653 | 287.5891 | 220.0499 | 820.0428
12/07/2025 | 14:00 | 42.11 | 42.41 | 46.4838 | 45.9403 | 607.5723 | 784.5164 | 162.0634 | 161.6759 | 313.2797 | 239.3666 | 876.3856
12/07/2025 | 14:30 | 52.99 | 52.36 | 49.4309 | 49.8795 | 634.7767 | 839.4371 | 161.1196 | 159.0564 | 312.07 | 237.9549 | 870.2009
12/07/2025 | 15:00 | 48.02 | 48.17 | 46.2159 | 44.4801 | 616.5804 | 803.4664 | 162.2837 | 161.0338 | 323.2861 | 246.1197 | 892.7233
12/07/2025 | 15:30 | 51.82 | 51.96 | 49.5649 | 49.8558 | 646.0239 | 849.2246 | 169.0422 | 165.8348 | 346.1972 | 263.5707 | 944.6449
12/07/2025 | 16:00 | 50.28 | 50.66 | 52.1101 | 51.5272 | 624.4169 | 828.9942 | 174.2432 | 174.3356 | 391.4225 | 301.405 | 1041.4063
12/07/2025 | 16:30 | 55.15 | 55.67 | 47.5555 | 47.1148 | 563.1353 | 768.6256 | 193.6398 | 193.5691 | 466.0519 | 361.0897 | 1214.3505
12/07/2025 | 17:00 | 56.74 | 56.32 | 47.4215 | 46.5122 | 559.5935 | 766.5872 | 217.8627 | 216.9415 | 560.9642 | 438.6548 | 1434.4232
12/07/2025 | 17:30 | 51.16 | 50.69 | 50.6366 | 53.9203 | 526.6689 | 733.0758 | 231.9651 | 231.1916 | 603.9478 | 467.02 | 1534.1245
12/07/2025 | 18:00 | 47.37 | 47.2 | 49.5649 | 48.9645 | 519.9713 | 713.0707 | 245.8442 | 242.7888 | 629.4443 | 494.7764 | 1612.8537
12/07/2025 | 18:30 | 53.26 | 53.37 | 60.6835 | 60.0529 | 548.9304 | 776.2968 | 235.9431 | 236.6146 | 603.2311 | 476.1905 | 1551.9793
12/07/2025 | 19:00 | 56.14 | 56.37 | 62.0231 | 61.4755 | 587.7608 | 823.7694 | 219.113 | 219.9686 | 545.5825 | 432.1958 | 1416.8599
12/07/2025 | 19:30 | 55.52 | 55.27 | 64.0325 | 62.5808 | 589.1061 | 826.5094 | 228.2018 | 225.7642 | 541.7778 | 431.4067 | 1427.1505
12/07/2025 | 20:00 | 53.87 | 54.19 | 59.6118 | 59.9788 | 577.4162 | 805.0668 | 226.0382 | 223.0397 | 536.7536 | 430.9982 | 1416.8297
12/07/2025 | 20:30 | 55.72 | 55.74 | 62.0231 | 61.1825 | 597.1455 | 831.8111 | 224.7244 | 220.3399 | 532.0525 | 426.4781 | 1403.5949
12/07/2025 | 21:00 | 51.39 | 51.09 | 61.2193 | 57.2194 | 568.8707 | 789.7894 | 222.2714 | 221.9989 | 528.3361 | 423.1718 | 1395.7782
12/07/2025 | 21:30 | 52.19 | 52.67 | 56.1289 | 56.1363 | 580.5825 | 797.7077 | 219.9375 | 220.0883 | 527.6155 | 418.6541 | 1386.2954
12/07/2025 | 22:00 | 41.69 | 41.43 | 52.9139 | 52.6541 | 530.2446 | 718.9326 | 216.3876 | 215.9976 | 511.0006 | 414.907 | 1358.2928
12/07/2025 | 22:30 | 42.8 | 43.24 | 52.646 | 50.9813 | 541.2375 | 730.9048 | 215.4336 | 215.2792 | 506.0446 | 402.2583 | 1339.0157
12/07/2025 | 23:00 | 37.04 | 37.42 | 41.7953 | 44.8873 | 510.3328 | 671.4754 | 212.854 | 211.3853 | 501.9665 | 402.7275 | 1328.9333
12/07/2025 | 23:30 | 43.57 | 44.5 | 42.733 | 46.2724 | 567.4266 | 744.502 | 213.3516 | 210.639 | 516.5699 | 413.8008 | 1354.3613
13/07/2025 | 00:00 | 41.83 | 42.23 | 43.2688 | 47.0037 | 543.8539 | 718.1864 | 210.6639 | 209.4284 | 517.6401 | 414.8772 | 1352.6096
MÁXIMO |  | -35.42 | -35.8 | -38.5802 | -39.4769 | -468.9729 |  | 277.7753 | 278.7624 | 629.4443 | 494.7764
MÍNIMO |  | -63.67 | -63.67 | -64.0325 | -62.5808 | -661.7547 |  | 153.1482 | 152.9263 | 287.5891 | 220.0499
PROMEDIO |  | -47.6538 | -47.811 | -50.938 | -50.8914 | -565.5143 |  | 214.9468 | 214.1451 | 450.2242 | 355.4139
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
sábado, 12 de Julio del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
12/07/2025 | 00:30 | 513.8676 | 512.361 | 507.1239 | 508.3681 | 510.0377 | 507.1152 | 512.952 | 497.861 | 496.8211 | 481.8553 | 504.321 | 489.9482 | 226.6661 | 227.804 | 230.386 | 223.965 | 220.2805 | 220.4082 | 224.3 | 0 | 225.3 | 143.5491 | 139.2951 | 140.3601 | 137.4283 | 135.93 | 0 | 140.7706 | 127.9287 | 143.2497
12/07/2025 | 01:00 | 513.1332 | 511.9409 | 507.1239 | 507.5809 | 509.3986 | 506.8484 | 512.952 | 497.5886 | 497.1625 | 481.7614 | 504.7314 | 490.0946 | 226.9639 | 227.5289 | 230.4486 | 223.8352 | 220.3175 | 220.4043 | 224.3 | 0 | 225.6 | 143.5491 | 139.5584 | 140.5573 | 137.6754 | 136.0404 | 0 | 141.1805 | 127.8848 | 143.3314
12/07/2025 | 01:30 | 516.5954 | 518.6631 | 507.1239 | 511.144 | 512.3687 | 508.0563 | 512.952 | 497.1152 | 497.0048 | 482.7541 | 504.2996 | 490.5394 | 225.2188 | 223.204 | 227.2654 | 223.4634 | 220.7678 | 220.816 | 224.3 | 0 | 225.7 | 143.5491 | 139.7525 | 140.7077 | 137.8318 | 136.1508 | 0 | 141.2829 | 127.8848 | 143.3314
12/07/2025 | 02:00 | 516.3331 | 516.4049 | 507.1239 | 510.8935 | 512.1198 | 508.1797 | 512.952 | 497.7362 | 496.3073 | 481.3268 | 503.7715 | 489.4975 | 225.3218 | 224.227 | 227.073 | 223.5504 | 220.5316 | 220.6448 | 225 | 0 | 225.7 | 143.5491 | 140.1052 | 140.7077 | 137.2463 | 135.93 | 0 | 141.4146 | 127.8848 | 143.3314
12/07/2025 | 02:30 | 517.4872 | 518.3481 | 507.1239 | 512.4117 | 513.1746 | 507.9371 | 512.952 | 498.0906 | 496.5439 | 481.7172 | 504.6527 | 489.5332 | 226.3963 | 224.339 | 228.1691 | 224.0563 | 220.9819 | 220.6468 | 224.3 | 0 | 225.9 | 143.5491 | 140.0999 | 140.6092 | 137.5674 | 136.0956 | 0 | 141.4439 | 128.3975 | 143.4131
12/07/2025 | 03:00 | 522.1033 | 524.1249 | 507.1239 | 512.9182 | 513.8276 | 509.2418 | 512.952 | 497.6945 | 496.5089 | 482.2907 | 504.0912 | 489.9135 | 226.8617 | 225.6183 | 228.7472 | 224.427 | 221.1 | 220.6721 | 224.3 | 0 | 225.3 | 143.5491 | 139.6224 | 140.7077 | 137.5537 | 136.1646 | 0 | 140.8438 | 128.1631 | 143.3314
12/07/2025 | 03:30 | 519.6904 | 521.289 | 507.1239 | 511.3973 | 512.5642 | 508.1387 | 512.952 | 497.9765 | 497.5136 | 481.7711 | 504.5162 | 489.7467 | 224.9064 | 224.6628 | 227.2014 | 223.9702 | 220.598 | 220.6366 | 224.3 | 0 | 225.4 | 143.5491 | 140.2928 | 140.8063 | 137.5392 | 136.2612 | 0 | 141.4878 | 128.1192 | 143.7195
12/07/2025 | 04:00 | 518.1691 | 521.0789 | 507.1239 | 513.5719 | 513.9993 | 509.1821 | 512.952 | 498.7181 | 496.5549 | 481.6951 | 505.1845 | 490.0684 | 225.4274 | 224.1768 | 228.0121 | 224.6366 | 221.7497 | 220.8519 | 223.9 | 0 | 225.4 | 143.5491 | 139.9848 | 140.7596 | 137.8823 | 135.9714 | 0 | 141.2097 | 128.4951 | 143.7195
12/07/2025 | 04:30 | 520.7395 | 522.7595 | 507.1239 | 513.2703 | 514.6214 | 509.4564 | 512.952 | 497.2317 | 496.544 | 481.9517 | 504.1044 | 489.9613 | 224.9073 | 225.1164 | 227.991 | 224.2856 | 221.4618 | 220.7638 | 224.3 | 0 | 225.2 | 143.5491 | 139.4901 | 140.5573 | 137.4975 | 135.7782 | 0 | 141.0194 | 128.6807 | 143.3314
12/07/2025 | 05:00 | 520.2149 | 521.9192 | 507.1239 | 513.0005 | 513.7922 | 509.5591 | 512.952 | 497.1478 | 497.9589 | 482.0462 | 505.0507 | 489.4498 | 225.2553 | 225.3551 | 228.1747 | 224.1412 | 221.3806 | 221.0324 | 224.3 | 0 | 225.2 | 143.5491 | 139.4457 | 140.6092 | 137.6599 | 135.8886 | 0 | 140.9023 | 127.792 | 143.3927
12/07/2025 | 05:30 | 520.0576 | 523.4948 | 516.0521 | 512.4087 | 513.446 | 508.859 | 512.952 | 495.1794 | 495.8334 | 480.4282 | 503.6495 | 489.2963 | 224.9398 | 225.3137 | 228.095 | 224.0186 | 220.7604 | 220.5198 | 223.7 | 0 | 224.8 | 143.5491 | 139.4067 | 140.5573 | 137.5406 | 135.5574 | 0 | 140.917 | 127.6016 | 143.3314
12/07/2025 | 06:00 | 517.2249 | 520.3437 | 516.7874 | 510.3579 | 511.8308 | 508.2029 | 512.952 | 496.1778 | 497.1465 | 482.3005 | 505.0968 | 490.6147 | 223.0451 | 223.8856 | 225.9229 | 223.5563 | 220.2953 | 221.0841 | 225 | 0 | 225.9 | 143.5491 | 140.3557 | 140.7077 | 138.2103 | 135.93 | 0 | 141.4732 | 127.6504 | 143.7195
12/07/2025 | 06:30 | 515.7036 | 517.4553 | 511.3779 | 510.3478 | 511.4755 | 508.624 | 512.952 | 497.2375 | 497.5828 | 483.1936 | 505.2487 | 491.1019 | 222.6121 | 222.8159 | 225.1789 | 223.1934 | 219.7121 | 221.2105 | 225 | 0 | 225.5 | 143.5491 | 140.0464 | 140.8582 | 138.4409 | 136.137 | 0 | 141.5318 | 128.5391 | 143.7195
12/07/2025 | 07:00 | 515.7561 | 519.5034 | 511.588 | 512.9662 | 513.9943 | 509.7213 | 512.952 | 502.4922 | 501.1999 | 487.0285 | 508.0966 | 494.5773 | 222.6616 | 223.3718 | 226.1375 | 224.0071 | 221.3215 | 221.7028 | 226.3 | 0 | 227.2 | 143.5491 | 141.7552 | 141.2058 | 139.3391 | 136.9098 | 0 | 142.7759 | 128.2608 | 144.3526
12/07/2025 | 07:30 | 510.5629 | 511.2057 | 507.2814 | 508.9966 | 510.5245 | 508.474 | 512.952 | 505.075 | 504.4963 | 490.1079 | 511.126 | 498.104 | 221.575 | 220.485 | 223.0003 | 222.4248 | 219.7047 | 221.9614 | 227.5 | 0 | 228.3 | 143.5491 | 141.163 | 141.3563 | 138.1732 | 136.9236 | 0 | 141.8538 | 127.8848 | 143.7195
12/07/2025 | 08:00 | 499.7567 | 501.9626 | 497.723 | 505.3974 | 506.4955 | 505.7791 | 512.952 | 504.9702 | 504.2729 | 490.68 | 511.6435 | 497.4435 | 220.3849 | 219.8529 | 222.5672 | 221.1608 | 217.2167 | 222.0048 | 226.9 | 0 | 227.4 | 143.5491 | 140.6568 | 141.1072 | 138.1842 | 136.7166 | 0 | 141.5171 | 127.2744 | 143.311
12/07/2025 | 08:30 | 503.3763 | 509.9453 | 511.2729 | 503.08 | 505.004 | 503.9435 | 512.952 | 505.0421 | 504.5907 | 489.8888 | 511.5023 | 496.7583 | 221.6644 | 222.4061 | 223.7026 | 219.5587 | 216.0354 | 222.3999 | 226.3 | 0 | 226.5 | 143.5491 | 139.7872 | 137.8698 | 137.166 | 136.0956 | 0 | 140.9463 | 125.7265 | 142.1469
12/07/2025 | 09:00 | 501.1206 | 505.5863 | 505.2857 | 503.0303 | 505.101 | 504.364 | 512.952 | 503.9254 | 503.9274 | 488.8831 | 509.972 | 496.2021 | 222.8589 | 221.7867 | 223.1224 | 219.3245 | 216.7663 | 221.8432 | 225.6 | 0 | 225.8 | 143.5491 | 139.2977 | 137.8179 | 136.4567 | 135.309 | 0 | 140.4632 | 125.0234 | 141.3504
12/07/2025 | 09:30 | 498.8125 | 504.6935 | 501.1892 | 501.0978 | 503.8535 | 502.9282 | 512.952 | 504.334 | 504.1117 | 489.0796 | 510.7465 | 496.0998 | 222.9446 | 221.0746 | 222.2035 | 218.4035 | 215.9395 | 221.9306 | 225.6 | 0 | 225.8 | 143.5491 | 141.0693 | 137.6208 | 136.489 | 135.102 | 0 | 142.2636 | 124.369 | 141.3504
12/07/2025 | 10:00 | 503.8483 | 506.269 | 508.5419 | 501.4023 | 503.4835 | 503.274 | 512.952 | 504.0442 | 504.021 | 488.76 | 509.8831 | 496.5074 | 228.3614 | 223.0176 | 224.5712 | 218.5588 | 215.7401 | 221.8689 | 225.6 | 0 | 225.5 | 143.5491 | 140.7994 | 137.3199 | 135.8279 | 134.688 | 0 | 142.0148 | 125.0234 | 141.33
12/07/2025 | 10:30 | 501.855 | 506.374 | 505.5483 | 502.3567 | 504.3105 | 503.1812 | 512.952 | 503.0169 | 503.5861 | 488.0786 | 510.0944 | 496.1413 | 226.3602 | 222.7796 | 223.3336 | 218.7117 | 215.3931 | 221.8978 | 225.1 | 0 | 225.2 | 143.5491 | 140.1627 | 137.0708 | 135.7122 | 135.0606 | 0 | 141.8245 | 125.0722 | 140.9624
12/07/2025 | 11:00 | 502.3271 | 507.1093 | 508.8045 | 504.3455 | 505.8784 | 504.7722 | 512.952 | 504.9718 | 505.2417 | 489.8676 | 510.4777 | 497.1395 | 225.9894 | 223.6756 | 223.3952 | 220.6114 | 216.3898 | 221.7702 | 225.6 | 0 | 225.8 | 143.5491 | 140.7763 | 137.0708 | 135.9701 | 134.8812 | 0 | 142.2636 | 125.7265 | 141.2892
12/07/2025 | 11:30 | 495.4552 | 501.7525 | 501.0842 | 502.8356 | 505.3239 | 504.5406 | 512.952 | 503.0739 | 504.1367 | 488.5374 | 511.2274 | 496.544 | 223.1381 | 220.9646 | 220.4555 | 219.6104 | 215.4965 | 221.5462 | 225 | 0 | 225.5 | 143.5491 | 140.3565 | 136.8218 | 135.2924 | 134.4534 | 0 | 141.7806 | 124.413 | 140.942
12/07/2025 | 12:00 | 500.9108 | 506.4791 | 506.7037 | 504.5507 | 506.7776 | 504.7568 | 512.952 | 503.3972 | 504.9303 | 489.6595 | 510.9752 | 496.6988 | 225.5604 | 223.1138 | 222.5688 | 219.9295 | 215.6515 | 221.7776 | 225.6 | 0 | 225.6 | 143.5491 | 140.8282 | 137.0708 | 136.0978 | 134.826 | 0 | 142.1758 | 126.0097 | 141.3504
12/07/2025 | 12:30 | 501.3829 | 506.374 | 502.2396 | 505.1792 | 507.5401 | 505.5876 | 512.952 | 504.6181 | 505.3963 | 490.2855 | 510.7346 | 497.4506 | 226.7173 | 223.3531 | 222.714 | 219.8598 | 215.3341 | 221.7273 | 226.1 | 0 | 225.7 | 143.5491 | 140.7298 | 137.2213 | 135.983 | 135.585 | 0 | 142.2929 | 125.541 | 141.7589
12/07/2025 | 13:00 | 509.8809 | 514.7768 | 512.0081 | 508.2684 | 510.9714 | 507.3205 | 512.952 | 504.5697 | 505.5177 | 490.0724 | 511.9152 | 497.7922 | 228.9691 | 226.8605 | 227.3556 | 220.4641 | 215.5999 | 221.969 | 226.2 | 0 | 226.3 | 143.5491 | 141.0337 | 137.6208 | 136.4403 | 135.6816 | 0 | 142.4832 | 127.1328 | 142.1265
12/07/2025 | 13:30 | 506.3662 | 511.8884 | 510.6952 | 508.7786 | 511.5352 | 507.9159 | 512.952 | 504.8589 | 505.8854 | 490.8177 | 513.8641 | 498.8335 | 224.1434 | 225.8208 | 226.7379 | 220.9574 | 216.0428 | 222.2825 | 226.9 | 0 | 227.3 | 143.5491 | 140.6843 | 137.6208 | 136.7488 | 136.137 | 0 | 141.7806 | 125.4921 | 142.535
12/07/2025 | 14:00 | 512.189 | 517.0876 | 516.1046 | 511.2201 | 513.9983 | 510.4421 | 512.952 | 505.9879 | 505.484 | 490.5421 | 511.8066 | 497.3343 | 226.1123 | 227.7933 | 228.4693 | 221.7641 | 216.9066 | 222.045 | 225.6 | 0 | 226 | 143.5491 | 139.0878 | 137.5689 | 136.2534 | 135.723 | 0 | 140.4046 | 126.288 | 141.7589
12/07/2025 | 14:30 | 506.5237 | 512.046 | 511.0628 | 509.8922 | 512.6162 | 509.2411 | 512.952 | 505.5313 | 505.245 | 490.4351 | 512.1046 | 497.969 | 224.4549 | 225.5136 | 225.6696 | 221.4163 | 217.512 | 222.3712 | 226.2 | 0 | 226.3 | 143.5491 | 139.3548 | 137.7194 | 136.6103 | 135.8196 | 0 | 140.5803 | 125.9609 | 141.7385
12/07/2025 | 15:00 | 510.8776 | 515.8271 | 515.4744 | 511.3388 | 513.8325 | 509.537 | 512.952 | 505.0234 | 505.1099 | 490.4723 | 510.8206 | 497.4035 | 227.2759 | 227.0601 | 227.9232 | 221.9948 | 217.5932 | 222.0441 | 226.3 | 0 | 226.1 | 143.5491 | 139.4235 | 137.7712 | 136.332 | 135.4332 | 0 | 140.5218 | 126.1513 | 141.7589
12/07/2025 | 15:30 | 507.94 | 511.7834 | 511.483 | 510.1282 | 512.5066 | 509.1901 | 512.952 | 504.9239 | 505.0472 | 489.441 | 511.1617 | 497.4754 | 225.393 | 225.1145 | 226.8 | 221.8262 | 217.4308 | 222.1428 | 226.2 | 0 | 226.1 | 143.5491 | 139.2567 | 137.7194 | 136.0918 | 135.6402 | 0 | 140.6389 | 125.0722 | 142.1265
12/07/2025 | 16:00 | 512.6611 | 514.1466 | 515.7895 | 512.2068 | 514.6337 | 510.35 | 512.952 | 504.0137 | 503.8711 | 488.2136 | 511.6062 | 495.5075 | 225.7823 | 226.3972 | 228.0482 | 222.1233 | 218.1174 | 221.9453 | 225.6 | 0 | 226.1 | 143.5491 | 138.8288 | 137.7712 | 136.1128 | 135.6678 | 0 | 140.0826 | 126.3369 | 141.7385
12/07/2025 | 16:30 | 512.3464 | 518.7157 | 518.1004 | 513.7526 | 516.0087 | 511.3262 | 512.952 | 503.7629 | 501.8051 | 486.0421 | 509.2124 | 494.1596 | 225.8316 | 227.8985 | 228.9998 | 223.0911 | 218.708 | 221.7982 | 225.6 | 0 | 225.9 | 143.5491 | 138.7328 | 137.6208 | 135.5124 | 134.7432 | 0 | 139.9802 | 125.9609 | 141.33
12/07/2025 | 17:00 | 514.6545 | 521.8141 | 524.6652 | 515.2336 | 517.2285 | 511.67 | 512.952 | 500.1532 | 498.8491 | 482.1246 | 505.5486 | 490.6228 | 227.2571 | 229.138 | 230.3753 | 223.7806 | 219.6235 | 220.9466 | 224.3 | 0 | 224.6 | 139.1629 | 139.5078 | 137.3718 | 135.1054 | 134.5914 | 0 | 140.9755 | 126.8545 | 140.942
12/07/2025 | 17:30 | 499.2846 | 505.0086 | 503.08 | 511.5639 | 513.7231 | 508.9843 | 512.952 | 496.59 | 494.7312 | 479.5711 | 503.1546 | 488.1801 | 224.7533 | 223.5097 | 226.164 | 222.5929 | 218.8335 | 220.6092 | 222.4 | 0 | 223.3 | 138.3276 | 138.5243 | 136.7751 | 135.1518 | 134.2326 | 0 | 139.8923 | 127.3672 | 139.737
12/07/2025 | 18:00 | 506.8384 | 509.7352 | 508.2793 | 513.2611 | 515.2263 | 509.9718 | 512.952 | 496.019 | 493.6266 | 476.9496 | 502.2876 | 487.0507 | 227.495 | 225.2551 | 228.8095 | 223.7609 | 219.9705 | 219.9639 | 221.8 | 0 | 222.9 | 137.4621 | 140.1673 | 136.2771 | 134.791 | 134.9778 | 0 | 141.3561 | 127.2744 | 138.573
12/07/2025 | 18:30 | 498.1306 | 503.2755 | 502.3972 | 510.5145 | 513.5812 | 509.9718 | 512.952 | 496.2292 | 494.7487 | 479.1664 | 502.7913 | 487.8094 | 222.8865 | 221.874 | 224.5295 | 222.464 | 219.1879 | 220.0323 | 222.5 | 0 | 223.5 | 136.5716 | 140.4709 | 136.8218 | 135.5697 | 135.585 | 0 | 141.7367 | 126.8056 | 138.961
12/07/2025 | 19:00 | 498.2879 | 502.6978 | 497.0403 | 511.1525 | 514.2905 | 509.9718 | 512.952 | 498.5443 | 496.9797 | 482.9088 | 505.4967 | 489.8102 | 223.7667 | 222.5574 | 225.3832 | 222.8971 | 219.7564 | 221.0399 | 224.3 | 0 | 225.3 | 138.2987 | 140.2339 | 137.2732 | 137.1392 | 136.4268 | 0 | 141.4439 | 126.8984 | 140.1455
12/07/2025 | 19:30 | 499.1797 | 503.118 | 500.0863 | 510.4418 | 513.5334 | 509.9718 | 512.952 | 497.3754 | 496.8132 | 481.8991 | 504.1228 | 490.288 | 223.8636 | 222.4196 | 225.4494 | 222.6103 | 219.4832 | 221.2296 | 224.3 | 0 | 224.8 | 138.2987 | 140.1444 | 137.2213 | 136.6978 | 136.3992 | 0 | 141.4293 | 126.3369 | 139.7575
12/07/2025 | 20:00 | 504.1631 | 505.8489 | 500.0863 | 511.542 | 514.4006 | 509.9718 | 512.952 | 498.0147 | 496.9523 | 482.1338 | 504.4775 | 490.1418 | 226.3444 | 223.8941 | 227.2361 | 223.0732 | 219.8671 | 221.1117 | 224.3 | 0 | 225.5 | 138.2987 | 140.8544 | 137.3199 | 136.689 | 136.4682 | 0 | 141.5318 | 126.3857 | 139.7575
12/07/2025 | 20:30 | 503.4812 | 505.1661 | 500.0863 | 510.9857 | 513.4007 | 508.9603 | 512.952 | 498.7568 | 496.2812 | 482.5403 | 505.0487 | 489.7279 | 227.4829 | 223.028 | 227.2977 | 223.0083 | 219.6752 | 220.7284 | 224.3 | 0 | 225 | 138.2987 | 140.2341 | 139.9606 | 137.123 | 136.3026 | 0 | 141.1365 | 125.9609 | 140.1455
12/07/2025 | 21:00 | 503.4812 | 507.7395 | 500.0863 | 512.7549 | 515.5637 | 509.7444 | 512.952 | 499.0144 | 497.0587 | 482.4305 | 504.4148 | 489.9038 | 225.9321 | 224.3492 | 227.4705 | 223.4081 | 220.4651 | 221.0263 | 224.3 | 0 | 224.8 | 138.2987 | 139.7682 | 140.0592 | 136.9191 | 136.5924 | 0 | 140.9316 | 126.2441 | 140.554
12/07/2025 | 21:30 | 502.7468 | 505.5338 | 503.7102 | 510.5935 | 513.4578 | 508.5877 | 512.952 | 498.4808 | 496.7368 | 482.4038 | 503.9486 | 490.016 | 226.1302 | 223.5388 | 227.7285 | 222.3343 | 219.5792 | 220.9061 | 223.8 | 0 | 224.6 | 138.2987 | 139.3004 | 140.0592 | 137.2476 | 136.62 | 0 | 140.6974 | 125.7265 | 140.554
12/07/2025 | 22:00 | 504.0582 | 508.0546 | 506.0735 | 510.7754 | 513.3685 | 508.9986 | 512.952 | 498.7687 | 498.0149 | 483.1534 | 505.5922 | 490.1904 | 224.349 | 224.0634 | 227.242 | 222.3758 | 218.5456 | 221.2393 | 224 | 0 | 225.4 | 138.2987 | 139.4473 | 140.3082 | 137.1895 | 137.0892 | 0 | 140.8877 | 125.7265 | 140.9624
12/07/2025 | 22:30 | 500.7009 | 505.9539 | 502.3446 | 511.2265 | 513.592 | 508.583 | 512.952 | 498.8296 | 498.4253 | 483.149 | 505.7261 | 490.9067 | 223.5487 | 223.5699 | 226.4225 | 222.7869 | 218.6268 | 221.0719 | 225 | 0 | 226.2 | 138.2987 | 140.1825 | 140.5573 | 137.4895 | 135.7368 | 0 | 141.3854 | 126.1953 | 140.9828
12/07/2025 | 23:00 | 504.0057 | 508.0021 | 508.1218 | 509.593 | 512.0605 | 507.7659 | 512.952 | 500.2556 | 498.267 | 483.79 | 505.6945 | 491.8803 | 225.2572 | 224.6806 | 228.4387 | 220.4756 | 217.7999 | 221.4052 | 225.5 | 0 | 226.6 | 138.2987 | 140.5672 | 140.6092 | 137.6566 | 136.3716 | 0 | 141.6635 | 125.541 | 141.3504
12/07/2025 | 23:30 | 502.2747 | 509.8402 | 506.5462 | 508.8435 | 511.4145 | 507.3048 | 512.952 | 499.8181 | 498.6722 | 483.4948 | 505.4818 | 491.3795 | 224.2698 | 223.6539 | 227.654 | 220.3759 | 218.0509 | 221.5211 | 225 | 0 | 226.4 | 138.2987 | 140.1461 | 140.8582 | 137.5439 | 136.5648 | 0 | 141.6635 | 126.1513 | 141.7589
13/07/2025 | 00:00 | 505.9991 | 509.3151 | 502.8698 | 510.2818 | 513.0277 | 508.2984 | 512.952 | 499.6125 | 497.8092 | 483.6385 | 505.6446 | 491.0361 | 226.4077 | 224.7382 | 228.8992 | 220.9865 | 218.2355 | 221.4539 | 225 | 0 | 226 | 140.5225 | 139.9624 | 140.9568 | 137.6339 | 136.3302 | 0 | 141.2683 | 126.9472 | 141.3504
MÁXIMO |  | 522.1033 | 524.1249 | 524.6652 | 515.2336 | 517.2285 | 511.67 | 512.952 | 505.9879 | 505.8854 | 490.8177 | 513.8641 | 498.8335 | 228.9691 | 229.138 | 230.4486 | 224.6366 | 221.7497 | 222.3999 | 227.5 | 0 | 228.3 | 143.5491 | 141.7552 | 141.3563 | 139.3391 | 137.0892 | 0 | 142.7759 | 128.6807 | 144.3526
MÍNIMO |  | 495.4552 | 501.7525 | 497.0403 | 501.0978 | 503.4835 | 502.9282 | 512.952 | 495.1794 | 493.6266 | 476.9496 | 502.2876 | 487.0507 | 220.3849 | 219.8529 | 220.4555 | 218.4035 | 215.3341 | 219.9639 | 221.8 | 0 | 222.9 | 136.5716 | 138.5243 | 136.2771 | 134.791 | 134.2326 | 0 | 139.8923 | 124.369 | 138.573
PROMEDIO |  | 508.1782 | 511.7669 | 507.4773 | 509.5262 | 511.5607 | 508.0167 | 512.952 | 500.6219 | 500.0276 | 485.0279 | 507.2317 | 492.8094 | 225.0926 | 224.222 | 226.4488 | 222.1631 | 218.6779 | 221.3126 | 224.95 | 0 | 225.6292 | 141.9199 | 140.0157 | 138.9979 | 136.892 | 135.8233 | 0 | 141.2942 | 126.6699 | 141.8631
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
sábado, 12 de Julio del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
ATN S.A. | L. KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2274 | 12/07/2025 01:20:00 | 12/07/2025 14:18:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Ramada
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 2 S.A.C. | L. PUMIRI - SAN ROMAN | L-2041 | 12/07/2025 07:11:00 | 12/07/2025 18:30:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Pumiri.

## AISLADOS_TEMP
sábado, 12 de Julio del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
sábado, 12 de Julio del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 23:10:32 | 59.826 | 11:40:47 | 60.257
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 15:50:30 23:10:32 | 59.826 59.826 | 11:40:47 | 60.258
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 23:10:32 | 59.825 | 11:40:47 | 60.257
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 23:10:32 | 59.825 | 11:40:47 | 60.257
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 23:10:32 | 59.825 | 11:40:47 | 60.257
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 23:10:32 | 59.826 | 11:40:47 | 60.258
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 23:10:32 | 59.825 | 11:40:47 | 60.258

## AISLADOS_TEMP_GPS
sábado, 12 de Julio del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
sábado, 12 de Julio del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
12/07/2025 | 00:30 | 6680.3 | 6618.5942 | -0.9237%
12/07/2025 | 01:00 | 6638.1 | 6455.6552 | -2.748%
12/07/2025 | 01:30 | 6523.9 | 6363.0318 | -2.466%
12/07/2025 | 02:00 | 6348.5 | 6316.2755 | -0.5076%
12/07/2025 | 02:30 | 6370.3 | 6275.0696 | -1.495%
12/07/2025 | 03:00 | 6328 | 6242.645 | -1.349%
12/07/2025 | 03:30 | 6351.8 | 6226.448 | -1.973%
12/07/2025 | 04:00 | 6244.8 | 6254.5418 | 0.156%
12/07/2025 | 04:30 | 6285.2 | 6258.853 | -0.4192%
12/07/2025 | 05:00 | 6238.7 | 6246.7003 | 0.1282%
12/07/2025 | 05:30 | 6382.2 | 6280.7845 | -1.589%
12/07/2025 | 06:00 | 6397 | 6293.9345 | -1.611%
12/07/2025 | 06:30 | 6443.6 | 6303.0166 | -2.182%
12/07/2025 | 07:00 | 6336.6 | 6383.4088 | 0.7387%
12/07/2025 | 07:30 | 6587.6 | 6550.4775 | -0.5635%
12/07/2025 | 08:00 | 6791.2 | 6743.6632 | -0.7%
12/07/2025 | 08:30 | 6984.8 | 6960.5137 | -0.3477%
12/07/2025 | 09:00 | 7155.1 | 7079.5509 | -1.056%
12/07/2025 | 09:30 | 7223.9 | 7217.3586 | -0.09055%
12/07/2025 | 10:00 | 7293.7 | 7303.885 | 0.1396%
12/07/2025 | 10:30 | 7450.2 | 7381.6659 | -0.9199%
12/07/2025 | 11:00 | 7494.4 | 7412.551 | -1.092%
12/07/2025 | 11:30 | 7518.6 | 7399.1562 | -1.589%
12/07/2025 | 12:00 | 7457.6 | 7377.8922 | -1.069%
12/07/2025 | 12:30 | 7378.9 | 7339.0236 | -0.5404%
12/07/2025 | 13:00 | 7395.9 | 7260.418 | -1.832%
12/07/2025 | 13:30 | 7327.5 | 7209.1297 | -1.615%
12/07/2025 | 14:00 | 7303.2 | 7218.0897 | -1.165%
12/07/2025 | 14:30 | 7223.4 | 7231.0619 | 0.1061%
12/07/2025 | 15:00 | 7286 | 7242.5095 | -0.5969%
12/07/2025 | 15:30 | 7211.3 | 7235.3649 | 0.3337%
12/07/2025 | 16:00 | 7234.7 | 7185.2917 | -0.6829%
12/07/2025 | 16:30 | 7153.5 | 7164.582 | 0.1549%
12/07/2025 | 17:00 | 7026.7 | 7165.2819 | 1.972%
12/07/2025 | 17:30 | 7189.1 | 7219.5142 | 0.4231%
12/07/2025 | 18:00 | 7080.7 | 7358.5873 | 3.925%
12/07/2025 | 18:30 | 7368.3957 | 7410.9807 | 0.5779%
12/07/2025 | 19:00 | 7388.9483 | 7426.2205 | 0.5044%
12/07/2025 | 19:30 | 7434.6608 | 7417.4052 | -0.2321%
12/07/2025 | 20:00 | 7361.4082 | 7396.1163 | 0.4715%
12/07/2025 | 20:30 | 7366.8514 | 7369.9868 | 0.04256%
12/07/2025 | 21:00 | 7281.6514 | 7330.8403 | 0.6755%
12/07/2025 | 21:30 | 7304.6425 | 7310.9081 | 0.08578%
12/07/2025 | 22:00 | 7157.3493 | 7213.0624 | 0.7784%
12/07/2025 | 22:30 | 7066.5854 | 7087.1778 | 0.2914%
12/07/2025 | 23:00 | 7002.8885 | 6957.4924 | -0.6482%
12/07/2025 | 23:30 | 6722.0411 | 6754.6231 | 0.4847%
13/07/2025 | 00:00 | 6736.554 | 6712.3598 | -0.3591%

## DESVIACIÓN
sábado, 12 de Julio del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
12/07/2025 | 00:30 | 82 | 116.8099 | 104.7279 | -22.7279 | 653.3 | 643.6581 | 643.6581 | 9.6419 | 216.5 | 209.3934 | 209.3934 | 7.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.2 | 10.3093 | 10.3094 | 50.8906 | 77.6 | 82.579 | 91.0147 | -13.4147 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.3 | 196.4244 | 196.4244 | -14.1244 | 181.4 | 196.4244 | 196.4244 | -15.0244 | 182.3 | 196.4244 | 196.4244 | -14.1244 | 256 | 294.6367 | 294.6367 | -38.6367 | 215.8 | 208.2822 | 208.2822 | 7.5178 | 112.1 | 104.1411 | 104.1411 | 7.9589 | 348.7 | 242.5647 | 307.0436 | 41.6564 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.3 | 116.6677 | 116.6677 | 2.6323 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 12.1 | 14.9194 | 13.4364 | -1.3364 | 73.4 | 62.6699 | 110.1535 | -36.7535 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.3 | 55.8416 | 55.8413 | 0.45869 | 112.6 | 110.2175 | 110.2172 | 2.3828 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 146.9 | 144.3299 | 144.3304 | 2.5696 | 34.1 | 32.0437 | 36.8431 | -2.7431 | 62.6 | 68.2535 | 0 | 62.6 | 21.2 | 22.0214 | 21.2087 | -0.00869 | 17.5 | 14.5766 | 14.0497 | 3.4503 | 15.7 | 15.534 | 15.534 | 0.16602 | 62.8 | 63.7516 | 63.7516 | -0.9516 | 184.4 | 185.1001 | 185.1001 | -0.70008 | 184.6 | 185.1001 | 185.1001 | -0.50008 | 185.9 | 185.1001 | 185.1001 | 0.79992 | 65.9 | 44.7127 | 25.4567 | 40.4432 | 5 | 6.1914 | 7.5128 | -2.5128 | 1.3 | 1.0172 | 7.8816 | -6.5816 | 4.5 | 4.1237 | 28.6516 | -24.1516 | 35.9 | 37.1587 | 37.1587 | -1.2587 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.1 | 0 | 0 | 15.1 | 47.9 | 20.6186 | 59.4555 | -11.5555 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 85.4826 | 63.0924 | 18.3076 |  |  | 82 | -82 |  |  |  | 0 | 47.7 | 0 | 0 | 47.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.9 | 16.4948 | 0 | 41.9 | 177.1 | 178.5296 | 178.5296 | -1.4296 | 174.8 | 178.5296 | 178.5296 | -3.7296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.5 | 267.7943 | 267.7943 | 6.7057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 90.6 | 208.1518 | 147.7176 | -57.1176 | 71.3 | 60.0915 | 69.2001 | 2.0998 | 62.8 | 67.134 | 64.2951 | -1.4951 | 75.1 | 57.7 | 63.1938 | 11.9062 | 28.7 | 29.9515 | 26.1523 | 2.5477 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 149.7739 | 149.7739 | -3.4739 | 148.9 | 149.7739 | 149.7739 | -0.87393 | 149.9 | 149.7739 | 149.7739 | 0.12607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.4 | 192.4255 | 159.8903 | 56.5097 | 103.4 | 96.2128 | 79.9451 | 23.4549 | 0 |  | 0 | 0 | 35.1 | 54.2 | 70 | -34.9 | 0 |  | 0 | 0 | 14.7 |  | 8 | 6.7 | 0 |  | 0 | 0 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | -0.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 4.9 | 1.3441 | 1.3441 | 3.5559 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88253 | 9.3 | 10 | 10 | -0.7 | 4.7 | 6 | 6 | -1.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 15.206 | 15.206 | -6.206 | 25.5 | 39.075 | 39.075 | -13.575 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.3 | 2.4 | 2.4 | -1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.301 | 2.301 | 0.099 | 20.3 | 19.7728 | 14.5938 | 5.7062 | 1.4 | 1.468 | 1.468 | -0.068 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.2 | 6.9 | 6.9 | -0.7 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15.5 | 17 | 17.451 | -1.951 | 19.8 | 18.598 | 18.598 | 1.202 | 0 |  | 0 | 0 | 41.4 | 47.4 | 55.525 | -14.125 | 52.9 | 72 | 74.897 | -21.997 | 4.1 | 2.2 | 2.76 | 1.34 | 2.7 | 1.9 | 2.24 | 0.46 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 0.4 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 7 | 7.6 | 7.6 | -0.6 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 9.3 |  | 11.1 | -1.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 27.6 | 16.4 | 30 | -2.4 | 21.5 | 15.5 | 17 | 4.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.5 | 18.4466 | 18.4466 | 0.0534 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 |  |  | 0 | 0 | 8.1 | 7.61 | 7.61 | 0.49 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/07/2025 | 01:00 | 85.4 | 112.6271 | 106.0301 | -20.6301 | 650 | 643.6581 | 643.6581 | 6.3419 | 216.1 | 209.3934 | 209.3934 | 6.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.1 | 10.3093 | 10.3093 | 50.7907 | 77.6 | 82.579 | 91.013 | -13.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.7 | 196.4244 | 196.4244 | -9.7244 | 187 | 196.4244 | 196.4244 | -9.4244 | 186.7 | 196.4244 | 196.4244 | -9.7244 | 272.4 | 294.6367 | 294.6367 | -22.2367 | 216.4 | 208.2822 | 208.2822 | 8.1178 | 111.8 | 104.1411 | 104.1411 | 7.6589 | 330.6 | 238.8214 | 184.1668 | 146.4332 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.1 | 116.6677 | 116.6677 | 3.4323 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.1 | 14.9194 | 14.9185 | -2.8185 | 39.1 | 62.6699 | 115.2581 | -76.1581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.3 | 55.8416 | 55.8413 | 0.45873 | 110.9 | 101.9875 | 110.2172 | 0.6828 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.4 | 144.3299 | 144.3304 | 2.0696 | 32 | 32.0437 | 36.8431 | -4.8431 | 62.4 | 0 | 0 | 62.4 | 22.8 | 22.0214 | 21.2087 | 1.5913 | 17.3 | 14.5766 | 14.0497 | 3.2503 | 15.6 | 15.534 | 15.534 | 0.06602 | 63.7 | 63.7516 | 63.7516 | -0.0516 | 183.5 | 185.1001 | 185.1001 | -1.6001 | 184 | 185.1001 | 185.1001 | -1.1001 | 183.1 | 185.1001 | 185.1001 | -2.0001 | 66.5 | 44.7127 | 25.4567 | 41.0433 | 5 | 6.1914 | 7.5128 | -2.5128 | 1.3 | 1.0172 | 7.8816 | -6.5816 | 12.5 | 4.1237 | 18.3956 | -5.8956 | 36 | 37.1587 | 37.1587 | -1.1587 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.1 | 0 | 0 | 15.1 | 47.4 | 20.6186 | 44.7227 | 2.6773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 85.4826 | 68.7073 | 12.4927 |  |  | 82 | -82 |  |  |  | 0 | 47.7 | 0 | 0 | 47.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.7 | 16.4948 | 0 | 41.7 | 177.2 | 178.5296 | 178.5296 | -1.3296 | 174.9 | 178.5296 | 178.5296 | -3.6296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.3 | 267.7943 | 267.7943 | 6.5057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 82.5 | 211.0157 | 140.6733 | -58.1733 | 91.5 | 0 | 69.2056 | 22.2944 | 62.7 | 67.134 | 64.2986 | -1.5986 | 75.2 | 37.7658 | 63.1972 | 12.0028 | 28.7 | 29.9515 | 26.1538 | 2.5462 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 149.7739 | 149.7739 | -3.5739 | 148.6 | 149.7739 | 149.7739 | -1.1739 | 149.8 | 149.7739 | 149.7739 | 0.02607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.5 | 192.4255 | 145.0244 | 71.4756 | 103.5 | 96.2128 | 72.5122 | 30.9878 | 0 |  | 0 | 0 | 38.5 | 51.7 | 72.674 | -34.174 | 0 |  | 0 | 0 | 13.1 |  | 14.047 | -0.947 | 0 |  | 0 | 0 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 0 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 4.9 | 1.3441 | 1.3441 | 3.5559 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 0.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88253 | 9.3 | 10 | 10 | -0.7 | 4.7 | 6 | 6 | -1.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.5 | 14.699 | 14.699 | -6.199 | 18.4 | 36.959 | 36.959 | -18.559 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.301 | 2.301 | 0.099 | 20.3 | 19.7728 | 15.8925 | 4.4075 | 1.4 | 1.476 | 1.476 | -0.076 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.2 | 6.9 | 6.9 | -0.7 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16.6 | 17.6 | 17.451 | -0.851 | 14.9 | 18.598 | 18.598 | -3.698 | 0 |  | 0 | 0 | 43.9 | 44.2 | 55.525 | -11.625 | 52.3 | 70.5 | 74.897 | -22.597 | 4.1 | 1.8 | 2.389 | 1.711 | 3.4 | 1.4 | 2.09 | 1.31 | 7 | 6.5 | 6.5 | 0.5 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | -0.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 9.1 |  | 10.97 | -1.87 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 14.5 | 18 | 25 | -10.5 | 8.3 | 17.5 | 16 | -7.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.5 | 18.4466 | 18.4466 | 0.0534 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 |  |  | 0 | 0 | 6.2 | 7.61 | 7.61 | -1.41 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/07/2025 | 01:30 | 89.3 | 110.8008 | 98.5928 | -9.2928 | 653.8 | 643.6581 | 643.6581 | 10.1419 | 216.4 | 209.3934 | 209.3934 | 7.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.4 | 10.3093 | 10.3093 | 12.0907 | 79 | 82.579 | 91.0128 | -12.0128 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.3 | 196.4244 | 196.4244 | -26.1244 | 169.5 | 196.4244 | 196.4244 | -26.9244 | 170.5 | 196.4244 | 196.4244 | -25.9244 | 248.4 | 294.6367 | 294.6367 | -46.2367 | 215.9 | 208.2822 | 208.2822 | 7.6178 | 112 | 104.1411 | 104.1411 | 7.8589 | 342.6 | 249.2795 | 263.9054 | 78.6946 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.9 | 116.6677 | 116.6677 | 8.2323 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 12 | 14.9194 | 12.772 | -0.77197 | 39.2 | 62.6699 | 98.4698 | -59.2698 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.7 | 55.8416 | 55.8411 | 0.85891 | 110.2 | 90.9292 | 110.2158 | -0.01579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.5 | 144.3299 | 144.3302 | 5.1699 | 33.9 | 32.0437 | 36.8431 | -2.9431 | 23.8 | 0 | 0 | 23.8 | 23.1 | 22.0214 | 21.2087 | 1.8913 | 17.3 | 14.5766 | 14.0497 | 3.2503 | 15.6 | 15.534 | 15.534 | 0.06602 | 67 | 63.7516 | 63.7516 | 3.2484 | 185.6 | 185.1001 | 185.1001 | 0.49992 | 185.9 | 185.1001 | 185.1001 | 0.79992 | 183.9 | 185.1001 | 185.1001 | -1.2001 | 67 | 44.7127 | 25.4567 | 41.5433 | 5.1 | 6.1914 | 7.5128 | -2.4128 | 1.3 | 1.0172 | 7.8816 | -6.5816 | 13 | 4.1237 | 5.1735 | 7.8265 | 36.1 | 37.1587 | 37.1587 | -1.0587 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3 | 20.6186 | 20.6211 | 28.6789 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.2 | 0 | 39.9223 | 36.2777 |  |  | 82 | -82 |  |  |  | 0 | 47.6 | 0 | 0 | 47.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.3 | 16.4948 | 0 | 42.3 | 176.7 | 178.5296 | 178.5296 | -1.8296 | 174.4 | 178.5296 | 178.5296 | -4.1296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275.1 | 267.7943 | 267.7943 | 7.3057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 122.3 | 155.1287 | 96.1384 | 26.1616 | 83.2 | 56.8783 | 60.0588 | 23.1412 | 63.4 | 67.134 | 60.4005 | 2.9995 | 68.2 | 56.4312 | 59.3659 | 8.8341 | 29 | 29.9515 | 24.5682 | 4.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 149.7739 | 149.7739 | -3.5739 | 148.7 | 149.7739 | 149.7739 | -1.0739 | 149.9 | 149.7739 | 149.7739 | 0.12607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.2 | 192.4255 | 145.0175 | 71.1825 | 103.3 | 96.2128 | 72.5087 | 30.7913 | 0 |  | 0 | 0 | 37.2 | 48.8 | 70.408 | -33.208 | 0 |  | 0 | 0 | 12.9 |  | 13.84 | -0.94 | 0 |  | 0 | 0 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 4.8 | 1.3441 | 1.3441 | 3.4559 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 0.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 9.3 | 10 | 10 | -0.7 | 4.8 | 6 | 6 | -1.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.7 | 14.199 | 14.199 | -8.499 | 17.2 | 35.133 | 35.133 | -17.933 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.301 | 2.301 | 0.099 | 20.2 | 0 | 9.2343 | 10.9657 | 1.4 | 1.472 | 1.472 | -0.072 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.1 | 6.9 | 6.9 | -0.8 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18 | 17.2 | 17.681 | 0.319 | 10.4 | 17.467 | 17.467 | -7.067 | 0 |  | 0 | 0 | 43.9 | 40.7 | 54.917 | -11.017 | 56.3 | 68.7 | 74.708 | -18.408 | 5.2 | 1.8 | 2.118 | 3.082 | 2.5 | 1.3 | 1.971 | 0.529 | 7 | 6.5 | 6.5 | 0.5 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | -0.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 8.5 |  | 10.647 | -2.147 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 7.6 | 20.8 | 23 | -15.4 | 7.3 | 18 | 15 | -7.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.3 | 18.4466 | 18.4466 | -0.1466 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 |  |  | 0 | 0 | 8.3 | 7.61 | 7.61 | 0.69 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/07/2025 | 02:00 | 27.8 | 109.5086 | 97.4491 | -69.6491 | 651.4 | 643.6581 | 643.6581 | 7.7419 | 216.7 | 209.3934 | 209.3934 | 7.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 10.3093 | 10.3093 | 0.69067 | 77.1 | 82.579 | 91.0128 | -13.9128 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.5 | 196.4244 | 196.4244 | -8.9244 | 203.6 | 196.4244 | 196.4244 | 7.1756 | 203.4 | 196.4244 | 196.4244 | 6.9756 | 283.8 | 294.6367 | 294.6367 | -10.8367 | 216.3 | 208.2822 | 208.2822 | 8.0178 | 111.5 | 104.1411 | 104.1411 | 7.3589 | 332.3 | 237.8845 | 256.1137 | 76.1863 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.3 | 116.6677 | 116.6677 | 5.6323 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 11.9 | 14.9194 | 12.7718 | -0.87181 | 38.9 | 62.6699 | 96.2469 | -57.3469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.4 | 55.8416 | 55.8409 | 0.55911 | 64.7 | 63.9973 | 110.0159 | -45.3159 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.5 | 144.3299 | 144.3301 | 3.1699 | 34 | 32.0437 | 36.8431 | -2.8431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 22.0214 | 21.2087 | 3.1913 | 17.3 | 14.5766 | 14.0497 | 3.2503 | 15.6 | 15.534 | 15.534 | 0.06602 | 62.6 | 63.7516 | 63.7516 | -1.1516 | 183.5 | 185.1001 | 185.1001 | -1.6001 | 184 | 185.1001 | 185.1001 | -1.1001 | 183.9 | 185.1001 | 185.1001 | -1.2001 | 37.3 | 44.7127 | 25.4567 | 11.8432 | 5 | 6.1914 | 7.5128 | -2.5128 | 1.2 | 1.0172 | 7.8816 | -6.6816 | 18.8 | 18.5567 | 4.2445 | 14.5555 | 35.7 | 37.1587 | 37.1587 | -1.4587 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4 | 20.6186 | 20.6195 | 27.7805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31 | 0 | 34.9493 | -3.9493 |  |  | 82 | -82 |  |  |  | 0 | 47.7 | 0 | 0 | 47.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.1 | 16.4948 | 0 | 18.1 | 177.2 | 178.5296 | 178.5296 | -1.3296 | 174.9 | 178.5296 | 178.5296 | -3.6296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.7 | 267.7943 | 267.7943 | 6.9057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 138.8 | 97.5355 | 84.5739 | 54.2261 | 68.4 | 87.6387 | 54.9348 | 13.4652 | 62.6 | 67.134 | 58.7857 | 3.8143 | 62.9 | 72.3739 | 57.7787 | 5.1213 | 28.8 | 29.9515 | 23.9113 | 4.8887 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 149.7739 | 149.7739 | -3.1739 | 149.1 | 149.7739 | 149.7739 | -0.67393 | 150.5 | 149.7739 | 149.7739 | 0.72607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.1 | 192.4255 | 145.0174 | 71.0826 | 103.4 | 96.2128 | 72.5087 | 30.8913 | 0 |  | 0 | 0 | 35.9 | 45.9 | 68.54 | -32.64 | 0 |  | 0 | 0 | 13 |  | 13.694 | -0.694 | 0 |  | 0 | 0 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 0 | 9.8 | 9 | 9 | 0.79999 | 1.2 | 1.3441 | 1.3441 | -0.14408 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 0.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 9.3 | 10 | 10 | -0.7 | 4.8 | 6 | 6 | -1.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11.4 | 13.705 | 13.705 | -2.305 | 25.2 | 33.597 | 33.597 | -8.397 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.301 | 2.301 | 0.099 | 10 | 0 | 8.084 | 1.916 | 1.4 | 1.452 | 1.452 | -0.052 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.2 | 6.9 | 6.9 | -0.7 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 13.9 | 16.8 | 17.78 | -3.88 | 13 | 16.377 | 16.377 | -3.377 | 0 |  | 0 | 0 | 26.9 | 37.4 | 54.655 | -27.755 | 48.4 | 66.3 | 74.693 | -26.293 | 2.8 | 1.6 | 1.935 | 0.865 | 1.8 | 1.2 | 1.992 | -0.192 | 7 | 6.5 | 6.5 | 0.5 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | -0.5 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | -0.1 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 8 |  | 10.345 | -2.345 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 10 | 22.2 | 22 | -12 | 9 | 18 | 14 | -5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.2 | 18.4466 | 18.4466 | -1.2466 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 |  |  | 0 | 0 | 8.3 | 7.61 | 7.61 | 0.69 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/07/2025 | 02:30 | 32.4 | 112.1329 | 98.1677 | -65.7677 | 641.5 | 643.6581 | 643.6581 | -2.1581 | 214.3 | 209.3934 | 209.3934 | 4.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 10.3093 | 10.3094 | 0.79065 | 77.2 | 82.579 | 91.0131 | -13.8131 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.8 | 196.4244 | 196.4244 | -9.6244 | 196 | 196.4244 | 196.4244 | -0.42444 | 196.1 | 196.4244 | 196.4244 | -0.32444 | 283.8 | 294.6367 | 294.6367 | -10.8367 | 215.8 | 208.2822 | 208.2822 | 7.5178 | 111.7 | 104.1411 | 104.1411 | 7.5589 | 319.5 | 281.8891 | 265.2986 | 54.2014 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.4 | 116.6677 | 116.6677 | 4.7323 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 11.8 | 14.9194 | 12.772 | -0.97201 | 39.2 | 62.6699 | 98.6721 | -59.4721 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56 | 55.8416 | 55.8408 | 0.15921 | 107.5 | 110.2175 | 110.2158 | -2.7158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.9 | 144.3299 | 144.3302 | 3.5698 | 35.8 | 32.0437 | 36.8431 | -1.0431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 22.0214 | 21.2087 | 3.0913 | 17.3 | 14.5766 | 14.0497 | 3.2503 | 15.6 | 15.534 | 15.534 | 0.06602 | 61.9 | 63.7516 | 63.7516 | -1.8516 | 183.2 | 185.1001 | 185.1001 | -1.9001 | 183 | 185.1001 | 185.1001 | -2.1001 | 182.6 | 185.1001 | 185.1001 | -2.5001 | 45.9 | 44.7127 | 25.4567 | 20.4432 | 5 | 6.1914 | 7.5128 | -2.5128 | 1.3 | 1.0172 | 7.8816 | -6.5816 | 11.5 | 5.2937 | 7.5281 | 3.9719 | 35.6 | 37.1587 | 37.1587 | -1.5587 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 20.6186 | 23.7103 | 15.3897 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.6 | 0 | 42.7496 | -12.1496 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 0 | 0 | 47.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.9 | 16.4948 | 0 | 16.9 | 176 | 178.5296 | 178.5296 | -2.5295 | 174.1 | 178.5296 | 178.5296 | -4.4295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.6 | 267.7943 | 267.7943 | 5.8057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 151.6 | 67.8777 | 97.3239 | 54.2761 | 72.8 | 97.2503 | 58.8837 | 13.9163 | 62.1 | 67.134 | 60.1532 | 1.9468 | 62.9 | 72.3739 | 59.1228 | 3.7772 | 28.8 | 29.9515 | 24.4676 | 4.3324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 149.7739 | 149.7739 | -4.3739 | 148 | 149.7739 | 149.7739 | -1.7739 | 148.9 | 149.7739 | 149.7739 | -0.87393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.9 | 192.4255 | 145.0175 | 70.8825 | 103.5 | 96.2128 | 72.5088 | 30.9913 | 0 |  | 0 | 0 | 42.9 | 43 | 66.61 | -23.71 | 0 |  | 0 | 0 | 13.7 |  | 13.811 | -0.111 | 0 |  | 0 | 0 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 0.9 | 1.3441 | 1.3441 | -0.44408 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68253 | 9.3 | 10 | 10 | -0.7 | 4.8 | 6 | 6 | -1.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.7 | 13.199 | 13.199 | -2.499 | 25.5 | 32.15 | 32.15 | -6.65 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.301 | 2.301 | 0.099 | 9.3 | 0 | 9.8883 | -0.58832 | 1.4 | 1.436 | 1.436 | -0.036 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.2 | 6.9 | 6.9 | -0.7 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9 | 16.5 | 17.893 | -8.893 | 15.6 | 15.772 | 15.772 | -0.172 | 0 |  | 0 | 0 | 29.2 | 34.8 | 54.021 | -24.821 | 52.9 | 62.6 | 74.133 | -21.233 | 4.1 | 1.5 | 1.801 | 2.299 | 1.4 | 1.1 | 1.978 | -0.578 | 7 | 6.5 | 6.5 | 0.5 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | -0.5 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | -0.1 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 7.7 |  | 10.28 | -2.58 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 14 | 19.2 | 21 | -7 | 12.9 | 16.4 | 13 | -0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.9 | 18.4466 | 18.4466 | -0.5466 | 10 | 10.8 | 10.8 | -0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 |  |  | 0 | 0 | 7.9 | 7.61 | 7.61 | 0.29 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/07/2025 | 03:00 | 21.8 | 113.4751 | 110.9715 | -89.1715 | 645.4 | 643.6581 | 643.6581 | 1.7419 | 215.8 | 209.3934 | 209.3934 | 6.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.7 | 10.3093 | 10.3094 | 0.39063 | 76.6 | 82.579 | 91.5171 | -14.9171 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.5 | 196.4244 | 196.4244 | -8.9244 | 203.2 | 196.4244 | 196.4244 | 6.7756 | 203.2 | 196.4244 | 196.4244 | 6.7756 | 287.7 | 294.6367 | 294.6367 | -6.9367 | 216.4 | 208.2822 | 208.2822 | 8.1178 | 111.5 | 104.1411 | 104.1411 | 7.3589 | 371.2 | 459.9968 | 84.2355 | 286.9645 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.1 | 116.6677 | 116.6677 | 2.4323 | 6.7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.5667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 10.2 | 14.9194 | 14.9191 | -4.7191 | 40.4 | 62.6699 | 125.83 | -85.43 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 55.8416 | 55.8413 | -0.2413 | 68.7 | 63.9963 | 110.2172 | -41.5172 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.4 | 0 | 144.3308 | 2.0692 | 36 | 32.0437 | 36.8431 | -0.84307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 22.0214 | 21.2087 | 2.9913 | 17.3 | 14.5766 | 14.0497 | 3.2503 | 15.6 | 15.534 | 15.534 | 0.06602 | 61.5 | 63.7516 | 63.7516 | -2.2516 | 179.7 | 185.1001 | 185.1001 | -5.4001 | 180.2 | 185.1001 | 185.1001 | -4.9001 | 183.9 | 185.1001 | 185.1001 | -1.2001 | 41.2 | 76.88 | 25.4567 | 15.7432 | 5 | 6.1914 | 7.5128 | -2.5128 | 1.3 | 1.0172 | 7.8816 | -6.5816 | 27.8 | 28.6528 | 34.4744 | -6.6744 | 34.6 | 37.1587 | 37.1587 | -2.5587 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8 | 20.6186 | 20.6187 | 23.1813 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.2 | 25.2653 | 0 | 30.2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 48.1814 | 0 | 47.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 | 55.6339 | 0 | 16.7 | 177.4 | 178.5296 | 178.5296 | -1.1296 | 175.5 | 178.5296 | 178.5296 | -3.0295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274 | 267.7943 | 267.7943 | 6.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 84.8 | 134.7722 | 138.8469 | -54.0469 | 57.9 | 71.7983 | 81.0653 | -23.1653 | 61.7 | 67.134 | 67.1337 | -5.4337 | 62.7 | 63.23 | 65.9837 | -3.2837 | 28.6 | 29.9515 | 27.3069 | 1.2931 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 149.7739 | 149.7739 | -3.0739 | 149.4 | 149.7739 | 149.7739 | -0.37393 | 150.1 | 149.7739 | 149.7739 | 0.32607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.1 | 162.9374 | 187.6748 | 27.4251 | 103.7 | 81.4687 | 93.8374 | 9.8626 | 0 |  | 0 | 0 | 37.3 | 28.3406 | 64.659 | -27.359 | 0 |  | 0 | 0 | 12.2 |  | 14.015 | -1.815 | 0 |  | 0 | 0 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 1.2 | 1.3441 | 1.3441 | -0.14408 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 9.3 | 10 | 10 | -0.7 | 4.8 | 6 | 6 | -1.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13.4 | 24 | 12.682 | 0.718 | 25.8 | 10.5246 | 30.793 | -4.993 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.301 | 2.301 | 0.099 | 9.7 | 5.8441 | 0 | 9.7 | 1.4 | 1.444 | 1.444 | -0.044 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.2 | 6.9 | 6.9 | -0.7 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.8 | 16.2 | 18.01 | -7.21 | 12.3 | 15.329 | 15.329 | -3.029 | 0 |  | 0 | 0 | 28 | 31.7 | 53.263 | -25.263 | 48.9 | 43.2716 | 73.392 | -24.492 | 3.6 | 1.3 | 1.685 | 1.915 | 0.8 | 1 | 1.953 | -1.153 | 7 | 6.5 | 6.5 | 0.5 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | -0.5 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | -0.1 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 7.9 |  | 10.294 | -2.394 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 19.8 | 1.3129 | 19 | 0.8 | 20.3 | 4.9567 | 11 | 9.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.9 | 18.4466 | 18.4466 | 0.4534 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 |  |  | 0 | 0 | 7.7 | 7.61 | 7.61 | 0.09 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/07/2025 | 03:30 | 28.6 | 113.42 | 99.4648 | -70.8648 | 650.8 | 643.6581 | 643.6581 | 7.1419 | 216.5 | 209.3934 | 209.3934 | 7.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.4 | 10.3093 | 10.3094 | 1.0906 | 78.1 | 82.579 | 91.013 | -12.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.6 | 196.4244 | 196.4244 | -7.8244 | 202.1 | 196.4244 | 196.4244 | 5.6756 | 201.7 | 196.4244 | 196.4244 | 5.2756 | 288 | 294.6367 | 294.6367 | -6.6367 | 217.3 | 208.2822 | 208.2822 | 9.0178 | 111.5 | 104.1411 | 104.1411 | 7.3589 | 323.4 | 463.3298 | 273.8669 | 49.5331 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.4 | 116.6677 | 116.6677 | -1.2677 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 10.2 | 14.9194 | 12.7722 | -2.5722 | 40.3 | 62.6699 | 99.255 | -58.955 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.3 | 55.8416 | 55.841 | 0.45896 | 68.7 | 62.5524 | 90.5352 | -21.8352 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.9 | 0 | 144.3302 | 3.5698 | 36.6 | 32.0437 | 36.8431 | -0.24307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 22.0214 | 21.2087 | 4.9913 | 17.5 | 14.5766 | 14.0497 | 3.4503 | 15.5 | 15.534 | 15.534 | -0.03398 | 59.6 | 63.7516 | 63.7516 | -4.1516 | 183.9 | 185.1001 | 185.1001 | -1.2001 | 184 | 185.1001 | 185.1001 | -1.1001 | 184.4 | 185.1001 | 185.1001 | -0.70008 | 43.1 | 78.7167 | 25.4567 | 17.6432 | 5.1 | 6.1914 | 7.5128 | -2.4128 | 1.3 | 1.0172 | 7.8816 | -6.5816 | 12.4 | 31.4334 | 8.3995 | 4.0005 | 35.6 | 37.1587 | 37.1587 | -1.5587 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5 | 20.6186 | 20.6228 | 42.8772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.2 | 24.6916 | 39.0861 | -7.8861 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 48.1814 | 0 | 47.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 57.8687 | 0 | 17.1 | 177 | 178.5296 | 178.5296 | -1.5295 | 175.3 | 178.5296 | 178.5296 | -3.2296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.5 | 267.7943 | 267.7943 | 5.7057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 124 | 133.2728 | 90.6201 | 33.3799 | 63 | 71.7983 | 54.8728 | 8.1272 | 62.7 | 67.134 | 60.4658 | 2.2342 | 64.8 | 63.7308 | 59.4301 | 5.3699 | 29 | 29.9515 | 24.5948 | 4.4052 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 149.7739 | 149.7739 | -3.2739 | 149.3 | 149.7739 | 149.7739 | -0.47393 | 150.2 | 149.7739 | 149.7739 | 0.42607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.8 | 158.4592 | 145.0175 | 69.7825 | 103.5 | 79.2296 | 72.5087 | 30.9913 | 0 |  | 0 | 0 | 37.5 | 24.6395 | 62.896 | -25.396 | 0 |  | 0 | 0 | 12.3 |  | 14.039 | -1.739 | 0 |  | 0 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 1 | 1.3441 | 1.3441 | -0.34408 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 9.3 | 10 | 10 | -0.7 | 4.9 | 6 | 6 | -1.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.6 | 22 | 12.293 | -4.693 | 17.3 | 8.4202 | 29.766 | -12.466 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.301 | 2.301 | 0.099 | 9.7 | 5.7114 | 9.0409 | 0.65908 | 1.4 | 1.464 | 1.464 | -0.064 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.2 | 6.9 | 6.9 | -0.7 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16.8 | 15.6 | 17.5 | -0.7 | 13.7 | 15.166 | 15.166 | -1.466 | 0 |  | 0 | 0 | 23.6 | 27.2 | 49.974 | -26.374 | 38.6 | 37.1361 | 71.648 | -33.048 | 2.4 | 1.2 | 1.546 | 0.854 | 0.3 | 1 | 1.828 | -1.528 | 7 | 6.5 | 6.5 | 0.5 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | -0.5 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | -0.1 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 7.2 |  | 10.269 | -3.069 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 26.7 | 1.0041 | 16 | 10.7 | 29 | 4.1851 | 10 | 19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19 | 18.4466 | 18.4466 | 0.5534 | 10.3 | 10.8 | 10.8 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 8 | 7.61 | 7.61 | 0.39 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/07/2025 | 04:00 | 25.6 | 115.2363 | 101.9308 | -76.3308 | 644.6 | 643.6581 | 643.6581 | 0.94191 | 214.9 | 209.3934 | 209.3934 | 5.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 10.3093 | 10.3094 | 0.09063 | 81.8 | 82.579 | 91.3666 | -9.5666 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.9 | 196.4244 | 196.4244 | -11.5244 | 203.7 | 196.4244 | 196.4244 | 7.2756 | 205.5 | 196.4244 | 196.4244 | 9.0756 | 281.8 | 294.6367 | 294.6367 | -12.8367 | 216.3 | 208.2822 | 208.2822 | 8.0178 | 110.7 | 104.1411 | 104.1411 | 6.5589 | 320.1 | 471.6245 | 313.1229 | 6.9771 | 4.1 | 4.4318 | 4.4318 | -0.33184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.3 | 116.6677 | 116.6677 | 6.6323 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 10.3 | 14.9194 | 12.7749 | -2.4749 | 40.2 | 62.6699 | 104.498 | -64.298 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.2 | 55.8416 | 55.8411 | 0.35895 | 68.4 | 66.9909 | 110.2168 | -41.8168 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.4 | 0 | 0 | 146.4 | 37.5 | 32.0437 | 36.8431 | 0.65693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 22.0214 | 21.2087 | 4.6913 | 17.5 | 14.5766 | 14.0497 | 3.4503 | 15.5 | 15.534 | 15.534 | -0.03398 | 64.8 | 63.7516 | 63.7516 | 1.0484 | 179.2 | 185.1001 | 185.1001 | -5.9001 | 178.8 | 185.1001 | 185.1001 | -6.3001 | 182.9 | 185.1001 | 185.1001 | -2.2001 | 43.2 | 77.6429 | 25.4567 | 17.7432 | 5 | 6.1914 | 7.5128 | -2.5128 | 1.2 | 1.0172 | 7.8816 | -6.6816 | 11.7 | 31.9159 | 34.4771 | -22.7771 | 35.4 | 37.1587 | 37.1587 | -1.7587 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 20.6186 | 56.8267 | -11.7266 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 | 26.0917 | 48.9411 | -18.8411 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 48.1814 | 0 | 47.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 | 56.5622 | 0 | 16.6 | 175.6 | 178.5296 | 178.5296 | -2.9295 | 173.4 | 178.5296 | 178.5296 | -5.1296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.4 | 267.7943 | 267.7943 | 5.6057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 94.9 | 133.5666 | 109.9185 | -15.0185 | 38.3 | 66.5588 | 70.9247 | -32.6247 | 61.9 | 67.134 | 63.6867 | -1.7867 | 66.5 | 63.6326 | 62.5958 | 3.9042 | 28.8 | 29.9515 | 25.9049 | 2.8951 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 149.7739 | 149.7739 | -4.1739 | 147.6 | 149.7739 | 149.7739 | -2.1739 | 148.6 | 149.7739 | 149.7739 | -1.1739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.5 | 171.1457 | 145.0177 | 71.4823 | 103.6 | 85.5729 | 72.5088 | 31.0912 | 0 |  | 0 | 0 | 38.1 | 27.6416 | 61.197 | -23.097 | 0 |  | 0 | 0 | 11.7 |  | 14.005 | -2.305 | 0 |  | 0 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 1.1 | 1.3441 | 1.3441 | -0.24408 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68253 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 8.3 | 6 | 6 | 2.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.5 | 21 | 12.033 | -4.533 | 13.4 | 8.074 | 29.07 | -15.67 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.301 | 2.301 | 0.099 | 9.7 | 6.0352 | 11.3204 | -1.6204 | 1.3 | 1.452 | 1.452 | -0.152 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.2 | 6.9 | 6.9 | -0.7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.6 | 15 | 16.782 | -8.182 | 20.3 | 15.097 | 15.097 | 5.203 | 0 |  | 0 | 0 | 19.9 | 23.1 | 45.842 | -25.942 | 33.5 | 36.0812 | 69.57 | -36.07 | 1.9 | 1 | 1.399 | 0.501 | 0.8 | 0.9 | 1.669 | -0.869 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 0.4 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | -0.5 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | -0.1 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 7.5 |  | 10.231 | -2.731 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 30.8 | 2.3322 | 15 | 15.8 | 29.2 | 3.7452 | 9 | 20.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 18.3 | 18.4466 | 18.4466 | -0.1466 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.3 | 14 | 14 | 1.3 |  |  | 0 | 0 | 7.4 | 7.61 | 7.61 | -0.21 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/07/2025 | 04:30 | 28.6 | 118.345 | 103.1911 | -74.5911 | 653.7 | 643.6581 | 643.6581 | 10.0419 | 216.6 | 209.3934 | 209.3934 | 7.2066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.4 | 10.3093 | 10.3094 | 1.0906 | 79 | 82.579 | 91.7116 | -12.7116 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182 | 196.4244 | 196.4244 | -14.4244 | 182.4 | 196.4244 | 196.4244 | -14.0244 | 182.6 | 196.4244 | 196.4244 | -13.8244 | 265.3 | 294.6367 | 294.6367 | -29.3367 | 214.8 | 208.2822 | 208.2822 | 6.5178 | 112 | 104.1411 | 104.1411 | 7.8589 | 428.6 | 486.1732 | 317.8621 | 110.7379 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.9 | 116.6677 | 116.6677 | 6.2323 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.3 | 14.9194 | 14.9084 | -4.6084 | 40.3 | 62.6699 | 108.1613 | -67.8613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.5 | 55.8416 | 55.8411 | 0.65894 | 85.8 | 84.7212 | 110.2168 | -24.4168 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147 | 0 | 0 | 147 | 38.6 | 32.0437 | 36.8431 | 1.7569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 22.0214 | 21.2087 | 4.3913 | 17.5 | 14.5766 | 14.0497 | 3.4503 | 15.5 | 15.534 | 15.534 | -0.03398 | 64 | 63.7516 | 63.7516 | 0.2484 | 183.4 | 185.1001 | 185.1001 | -1.7001 | 184 | 185.1001 | 185.1001 | -1.1001 | 183.9 | 185.1001 | 185.1001 | -1.2001 | 43.8 | 78.14 | 25.4567 | 18.3433 | 5.4 | 6.1914 | 7.5128 | -2.1128 | 1.3 | 1.0172 | 7.8816 | -6.5816 | 11.9 | 32.4561 | 34.477 | -22.577 | 36.5 | 37.1587 | 37.1587 | -0.65874 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7 | 20.6186 | 54.303 | -9.603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.3 | 30.9726 | 49.2815 | -17.9815 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 48.1814 | 0 | 47.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.3 | 57.1671 | 0 | 17.3 | 176.4 | 178.5296 | 178.5296 | -2.1296 | 174.1 | 178.5296 | 178.5296 | -4.4295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.1 | 267.7943 | 267.7943 | 5.3057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 94.5 | 131.2926 | 111.0905 | -16.5905 | 64.4 | 77.0378 | 70.9236 | -6.5236 | 63 | 67.134 | 64.3667 | -1.3667 | 66.9 | 64.3921 | 63.2642 | 3.6358 | 29.1 | 29.9515 | 26.1815 | 2.9185 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 149.7739 | 149.7739 | -3.4739 | 149.1 | 149.7739 | 149.7739 | -0.67393 | 149.7 | 149.7739 | 149.7739 | -0.07393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 146.6667 | 146.6667 | 19.3333 | 90.6 | 73.3333 | 73.3333 | 17.2667 | 0 |  | 0 | 0 | 37.6 | 26.2115 | 60.892 | -23.292 | 0 |  | 0 | 0 | 12.8 |  | 14.099 | -1.299 | 0 |  | 0 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 1 | 1.3441 | 1.3441 | -0.34408 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88253 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.3 | 6 | 6 | 2.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.8 | 20 | 11.71 | -3.91 | 18.9 | 8.2937 | 28.35 | -9.45 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.301 | 2.301 | 0.099 | 9.7 | 7.1642 | 11.3992 | -1.6992 | 1.3 | 1.416 | 1.416 | -0.116 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.2 | 6.9 | 6.9 | -0.7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 4.3 | 14.5 | 16.234 | -11.934 | 19 | 15.594 | 15.594 | 3.406 | 0 |  | 0 | 0 | 15.5 | 20.3 | 41.493 | -25.993 | 30.9 | 30.268 | 66.313 | -35.413 | 1.1 | 0.9 | 1.326 | -0.226 | 0.5 | 0.8 | 1.484 | -0.984 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 0.3 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | -0.1 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 7.5 |  | 10.441 | -2.941 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 21.6 | 2.6288 | 14 | 7.6 | 25.3 | 4.3479 | 8 | 17.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.4 | 18.4466 | 18.4466 | -0.0466 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 |  |  | 0 | 0 | 7.6 | 7.61 | 7.61 | -0.01 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/07/2025 | 05:00 | 27.9 | 118.0916 | 102.7224 | -74.8224 | 643.5 | 643.6581 | 643.6581 | -0.15809 | 214.9 | 209.3934 | 209.3934 | 5.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 | 10.3093 | 10.3094 | 0.59064 | 77.2 | 82.579 | 91.013 | -13.813 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.7 | 196.4244 | 196.4244 | -16.7244 | 180 | 196.4244 | 196.4244 | -16.4244 | 180 | 196.4244 | 196.4244 | -16.4244 | 283.7 | 294.6367 | 294.6367 | -10.9367 | 215.6 | 208.2822 | 208.2822 | 7.3178 | 111.8 | 104.1411 | 104.1411 | 7.6589 | 368.7 | 481.5964 | 289.5435 | 79.1565 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.9 | 116.6677 | 116.6677 | 2.2323 | 6.8 | 5.1333 | 5.1333 | 1.6667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 10.2 | 14.9194 | 12.8532 | -2.6532 | 40.1 | 62.6699 | 107.5694 | -67.4694 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.9 | 55.8416 | 55.8411 | 0.05894 | 96.6 | 95.6002 | 110.2138 | -13.6138 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 147.4 | 0 | 0 | 147.4 | 37 | 32.0437 | 36.8431 | 0.15693 | 0 | 0 | 30.9286 | -30.9286 | 25.8 | 22.0214 | 21.2087 | 4.5913 | 17.5 | 14.5766 | 14.0497 | 3.4503 | 15.5 | 15.534 | 15.534 | -0.03398 | 63.5 | 63.7516 | 63.7516 | -0.2516 | 182.3 | 185.1001 | 185.1001 | -2.8001 | 182.7 | 185.1001 | 185.1001 | -2.4001 | 183.4 | 185.1001 | 185.1001 | -1.7001 | 43 | 77.4597 | 66.7617 | -23.7617 | 5.3 | 6.1914 | 7.5128 | -2.2128 | 1.3 | 1.0172 | 7.8816 | -6.5816 | 11 | 31.6078 | 11.5955 | -0.59549 | 35.8 | 37.1587 | 37.1587 | -1.3587 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6 | 20.6186 | 41.2393 | -2.6393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.7 | 32.3673 | 39.3272 | -8.6273 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 48.1814 | 0 | 47.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.9 | 56.3393 | 50.2572 | -33.3572 | 177.2 | 178.5296 | 178.5296 | -1.3296 | 175 | 178.5296 | 178.5296 | -3.5295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.5 | 267.7943 | 267.7943 | 6.7057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 97.3 | 139.3083 | 90.0581 | 7.2419 | 84 | 60.647 | 56.593 | 27.407 | 62.2 | 67.134 | 60.491 | 1.709 | 66.9 | 61.715 | 59.4548 | 7.4452 | 28.8 | 29.9515 | 24.605 | 4.195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 149.7739 | 149.7739 | -3.0739 | 149.4 | 149.7739 | 149.7739 | -0.37393 | 150.2 | 149.7739 | 149.7739 | 0.42607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.8 | 146.6667 | 146.6667 | -4.8667 | 79.5 | 73.3333 | 73.3333 | 6.1667 | 0 |  | 0 | 0 | 46.1 | 25.4936 | 61.052 | -14.952 | 0 |  | 0 | 0 | 14 |  | 14.236 | -0.236 | 0 |  | 0 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 1.1 | 1.3441 | 1.3441 | -0.24408 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.3 | 6 | 6 | 2.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11.6 | 19 | 11.325 | 0.275 | 32.1 | 12.2966 | 27.607 | 4.493 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.301 | 2.301 | 0.099 | 9.7 | 7.4868 | 9.0967 | 0.6033 | 1.3 | 1.392 | 1.392 | -0.092 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.2 | 6.9 | 6.9 | -0.7 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 5.9 | 6 | 6 | -0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 2.7 | 14.1 | 15.743 | -13.043 | 26.3 | 16.28 | 16.28 | 10.02 | 0 |  | 0 | 0 | 16.1 | 17.9 | 37.07 | -20.97 | 35.4 | 25.1149 | 62.663 | -27.263 | 0.8 | 0.8 | 1.279 | -0.479 | 0.3 | 0.7 | 1.29 | -0.99 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 0.3 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | -0.1 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 8.5 |  | 10.734 | -2.234 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 21.2 | 2.7425 | 13 | 8.2 | 24 | 4.6717 | 8 | 16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.6 | 18.4466 | 18.4466 | 0.1534 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 |  |  | 0 | 0 | 8.4 | 7.61 | 7.61 | 0.79 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/07/2025 | 05:30 | 29.3 | 116.9497 | 102.2989 | -72.9989 | 645.6 | 643.6581 | 643.6581 | 1.9419 | 215.7 | 209.3934 | 209.3934 | 6.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 10.3093 | 10.3094 | 0.69063 | 76.8 | 82.579 | 91.364 | -14.564 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.9 | 196.4244 | 196.4244 | -9.5244 | 202.1 | 196.4244 | 196.4244 | 5.6756 | 202.5 | 196.4244 | 196.4244 | 6.0756 | 286.5 | 294.6367 | 294.6367 | -8.1367 | 214.3 | 208.2822 | 208.2822 | 6.0178 | 111.5 | 104.1411 | 104.1411 | 7.3589 | 462.4 | 469.6626 | 297.1816 | 165.2184 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.8 | 116.6677 | 116.6677 | 4.1323 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 10.3 | 14.9194 | 12.8046 | -2.5046 | 40.2 | 62.6699 | 109.5361 | -69.3361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56 | 55.8416 | 55.841 | 0.15898 | 84 | 82.6278 | 110.2163 | -26.2163 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 147.8 | 144.3299 | 0 | 147.8 | 37 | 32.0437 | 36.8431 | 0.15693 | 0 | 0 | 30.9289 | -30.9289 | 25.5 | 22.0214 | 21.2087 | 4.2913 | 17.4 | 14.5766 | 14.0497 | 3.3503 | 15.5 | 15.534 | 15.534 | -0.03398 | 61.9 | 63.7516 | 63.7516 | -1.8516 | 183.4 | 185.1001 | 185.1001 | -1.7001 | 183.7 | 185.1001 | 185.1001 | -1.4001 | 183.4 | 185.1001 | 185.1001 | -1.7001 | 43.1 | 44.7127 | 69.5069 | -26.4069 | 5.3 | 6.1914 | 7.5128 | -2.2128 | 1.3 | 1.0172 | 7.8816 | -6.5816 | 23.9 | 15.2936 | 10.7926 | 13.1074 | 36.2 | 37.1587 | 37.1587 | -0.95874 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 20.6186 | 41.804 | 30.096 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.9 | 27.0855 | 44.355 | -13.455 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 48.1814 | 0 | 47.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 16.4948 | 53.5973 | -36.5973 | 176.4 | 178.5296 | 178.5296 | -2.1296 | 174.3 | 178.5296 | 178.5296 | -4.2295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274 | 267.7943 | 267.7943 | 6.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 126.1 | 131.4596 | 99.9489 | 26.1511 | 63.7 | 72.0909 | 60.8842 | 2.8158 | 66 | 67.134 | 61.2387 | 4.7613 | 63.8 | 64.3363 | 60.1897 | 3.6103 | 28.9 | 29.9515 | 24.9091 | 3.9909 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 149.7739 | 149.7739 | -3.5739 | 148.9 | 149.7739 | 149.7739 | -0.87393 | 149.8 | 149.7739 | 149.7739 | 0.02607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.8 | 153.3333 | 153.3333 | -11.5333 | 79.1 | 76.6667 | 76.6667 | 2.4333 | 0 |  | 0 | 0 | 42.2 | 25.0132 | 60.223 | -18.023 | 0 |  | 0 | 0 | 12.8 |  | 14.283 | -1.483 | 0 |  | 0 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 1.1 | 1.3441 | 1.3441 | -0.24408 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.2 | 6 | 6 | 2.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12.5 | 17 | 10.913 | 1.587 | 31.1 | 13.4715 | 26.634 | 4.466 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.301 | 2.301 | 0.099 | 9.7 | 6.2651 | 10.2597 | -0.55965 | 1.2 | 1.336 | 1.336 | -0.136 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.1 | 6.9 | 6.9 | -0.8 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 2.9 | 14 | 15.727 | -12.827 | 19.7 | 15.838 | 15.838 | 3.862 | 0 |  | 0 | 0 | 16 | 16.8 | 32.296 | -16.296 | 33.9 | 21.9421 | 57.849 | -23.949 | 1.1 | 0.7 | 1.213 | -0.113 | 0 | 0.6 | 1.074 | -1.074 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 0.3 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | -0.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | -0.1 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 8.6 |  | 10.876 | -2.276 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6.1 | 2.3339 | 12 | -5.9 | 2.6 | 4.1827 | 8 | -5.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.7 | 18.4466 | 18.4466 | 0.2534 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 |  |  | 0 | 0 | 8.5 | 7.61 | 7.61 | 0.89 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/07/2025 | 06:00 | 82.9 | 114.9194 | 100.9276 | -18.0276 | 648.5 | 643.6581 | 643.6581 | 4.8419 | 215.9 | 209.3934 | 209.3934 | 6.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 10.3093 | 10.3094 | 0.69062 | 76.6 | 82.579 | 91.7987 | -15.1987 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.4 | 196.4244 | 196.4244 | -9.0244 | 200.8 | 196.4244 | 196.4244 | 4.3756 | 201.5 | 196.4244 | 196.4244 | 5.0756 | 282.9 | 294.6367 | 294.6367 | -11.7367 | 215.3 | 208.2822 | 208.2822 | 7.0178 | 111.7 | 104.1411 | 104.1411 | 7.5589 | 484.9 | 470.4277 | 302.8906 | 182.0094 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.4 | 116.6677 | 116.6677 | 4.7323 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.3 | 14.9194 | 12.781 | -2.481 | 40.7 | 62.6699 | 111.8788 | -71.1788 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.2 | 55.8416 | 55.8407 | 0.35926 | 111.4 | 110.2175 | 110.2167 | 1.1833 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 148.1 | 144.3299 | 0 | 148.1 | 37.8 | 32.0437 | 36.8431 | 0.95693 | 0 | 0 | 30.9296 | -30.9296 | 26.1 | 22.0214 | 21.2087 | 4.8913 | 17.5 | 14.5766 | 14.0497 | 3.4503 | 15.5 | 15.534 | 15.534 | -0.03398 | 63.3 | 63.7516 | 63.7516 | -0.4516 | 183.4 | 185.1001 | 185.1001 | -1.7001 | 184.4 | 185.1001 | 185.1001 | -0.70008 | 183.9 | 185.1001 | 185.1001 | -1.2001 | 43.6 | 31.156 | 69.6929 | -26.0929 | 5.4 | 6.1914 | 7.5128 | -2.1128 | 1.3 | 1.0172 | 7.8816 | -6.5816 | 12.1 | 21.5006 | 8.5835 | 3.5165 | 36.5 | 37.1587 | 37.1587 | -0.65874 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7 | 20.6186 | 46.7588 | -6.0588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.2 | 32.6294 | 47.5759 | -16.3759 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 48.1814 | 0 | 48 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 0 | 53.8237 | -36.7237 | 176.8 | 178.5296 | 178.5296 | -1.7295 | 175.1 | 178.5296 | 178.5296 | -3.4295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.4 | 267.7943 | 267.7943 | 5.6057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 94.7 | 131.327 | 107.9459 | -13.2459 | 61.5 | 72.203 | 64.1445 | -2.6446 | 66.2 | 67.134 | 62.288 | 3.912 | 61.9 | 64.3806 | 61.2211 | 0.67894 | 29 | 29.9515 | 25.3359 | 3.6641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 149.7739 | 149.7739 | -3.1739 | 149.2 | 149.7739 | 149.7739 | -0.57393 | 150.1 | 149.7739 | 149.7739 | 0.32607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.4 | 153.3333 | 153.3333 | -5.9333 | 79.8 | 76.6667 | 76.6667 | 3.1333 | 0 |  | 0 | 0 | 29 | 30.8164 | 59.065 | -30.065 | 0 |  | 0 | 0 | 13.6 |  | 14.299 | -0.699 | 0 |  | 0 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 1 | 1.3441 | 1.3441 | -0.34408 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.2 | 6 | 6 | 2.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 0.1 |  | 0 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 10.7 | 16 | 10.474 | 0.226 | 25.1 | 15.1314 | 25.431 | -0.331 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.301 | 2.301 | 0.099 | 9.6 | 7.5474 | 11.0047 | -1.4047 | 1.3 | 1.26 | 1.26 | 0.04 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.2 | 6.9 | 6.9 | -0.7 | 2.6 | 3 | 3 | -0.4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5.3 | 14 | 15.871 | -10.571 | 15.5 | 15.021 | 15.021 | 0.479 | 0 |  | 0 | 0 | 17.5 | 15.7 | 27.404 | -9.904 | 36.5 | 24.4371 | 52.646 | -16.146 | 0.9 | 0.7 | 1.141 | -0.241 | 0 | 0.5 | 0.85 | -0.85 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 0.3 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | -0.5 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 7.5 |  | 10.969 | -3.469 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.3 | 1.2819 | 12 | -10.7 | 1.2 | 3.0792 | 7 | -5.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.5 | 18.4466 | 18.4466 | 0.0534 | 10.4 | 10.8 | 10.8 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 |  |  | 0 | 0 | 8 | 7.61 | 7.61 | 0.39 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/07/2025 | 06:30 | 85.7 | 104.3194 | 96.8948 | -11.1948 | 647.8 | 643.6581 | 643.6581 | 4.1419 | 215.6 | 209.3934 | 209.3934 | 6.2066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 | 12.091 | 12.0911 | -0.79111 | 77.9 | 82.579 | 91.0134 | -13.1134 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.4 | 196.4244 | 196.4244 | -10.0244 | 201.3 | 196.4244 | 196.4244 | 4.8756 | 201.5 | 196.4244 | 196.4244 | 5.0756 | 288.2 | 294.6367 | 294.6367 | -6.4367 | 215.3 | 208.2822 | 208.2822 | 7.0178 | 110.8 | 104.1411 | 104.1411 | 6.6589 | 475.1 | 441.4038 | 294.4147 | 180.6853 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.1 | 116.6677 | 116.6677 | 7.4323 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 10.6 | 14.9194 | 14.9194 | -4.3194 | 40.6 | 62.6699 | 81.7083 | -41.1083 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.2 | 55.8416 | 55.8398 | 0.36021 | 111.5 | 110.2175 | 110.2169 | 1.2831 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 147.5 | 144.3299 | 0 | 147.5 | 38.9 | 32.0437 | 36.8431 | 2.0569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 22.0214 | 21.2087 | 5.8913 | 17.4 | 14.5766 | 14.0497 | 3.3503 | 15.5 | 15.534 | 15.534 | -0.03398 | 65.4 | 63.7516 | 63.7516 | 1.6484 | 183.5 | 185.1001 | 185.1001 | -1.6001 | 183.4 | 185.1001 | 185.1001 | -1.7001 | 183.3 | 185.1001 | 185.1001 | -1.8001 | 44.6 | 31.156 | 68.1278 | -23.5278 | 5.3 | 6.1914 | 7.5128 | -2.2128 | 1.2 | 1.0172 | 7.8816 | -6.6816 | 13.2 | 13.4152 | 6.7398 | 6.4602 | 36.9 | 37.1587 | 37.1587 | -0.25874 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3 | 20.6186 | 41.4921 | 14.8079 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.1 | 34.8981 | 47.7197 | -16.6197 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 48.1814 | 48.1814 | -0.48144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 0 | 51.9193 | -34.8193 | 175.9 | 178.5296 | 178.5296 | -2.6296 | 174.3 | 178.5296 | 178.5296 | -4.2295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.9 | 267.7943 | 267.7943 | 6.1057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 107.2 | 133.193 | 112.1919 | -4.9919 | 77.4 | 73.0484 | 66.2634 | 11.1366 | 66.2 | 67.134 | 63.4725 | 2.7275 | 62 | 63.7574 | 62.3853 | -0.38528 | 29.6 | 29.9515 | 25.8177 | 3.7823 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 149.7739 | 149.7739 | -3.3739 | 148.6 | 149.7739 | 149.7739 | -1.1739 | 149.7 | 149.7739 | 149.7739 | -0.07393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.6 | 160 | 160 | -11.4 | 82.3 | 80 | 80 | 2.3 | 0 |  | 0.033 | -0.033 | 23.9 | 37.0476 | 58.357 | -34.457 | 0 |  | 4.922 | -4.922 | 13.6 |  | 14.352 | -0.752 | 0 |  | 0 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 1.1 | 1.46 | 1.46 | -0.36 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.1 | 6 | 6 | 2.1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 2.2 |  | 0.602 | 1.598 | 2.3 |  | 0.35 | 1.95 | 6.7 | 16 | 10.06 | -3.36 | 18.2 | 17.892 | 24.433 | -6.233 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0.522 | -0.522 | 2.4 | 2.301 | 2.301 | 0.099 | 9.7 | 8.0722 | 11.0379 | -1.3379 | 1.3 | 1.212 | 1.212 | 0.088 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.1 | 6.9 | 6.9 | -0.8 | 2.6 | 3 | 3 | -0.4 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.1 | 14.2 | 15.83 | -7.73 | 14.4 | 14.42 | 14.42 | -0.02 | 0.2 |  | 0 | 0.2 | 13.9 | 14.7 | 23.48 | -9.58 | 36 | 23.9357 | 46.92 | -10.92 | 0.6 | 0.6 | 1.048 | -0.448 | 0.3 | 0.5 | 0.746 | -0.446 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 0.3 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | -0.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 7.2 |  | 11.096 | -3.896 | 2.7 |  | 10.14 | -7.44 | 0 |  | 3.187 | -3.187 | 2.1 |  | 10.131 | -8.031 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.7 | 1.4542 | 11 | -8.3 | 2.4 | 0.23469 | 6 | -3.6 | 1.7 |  | 7.057 | -5.357 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.5 | 18.4466 | 18.4466 | 0.0534 | 10.3 | 10.8 | 10.8 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 |  |  | 0 | 0 | 8.8 | 7.61 | 7.61 | 1.19 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/07/2025 | 07:00 | 81 | 96.7595 | 88.5839 | -7.5839 | 645.7 | 643.6581 | 643.6581 | 2.0419 | 214.8 | 209.3934 | 209.3934 | 5.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 12.091 | 12.0911 | -1.0911 | 80.3 | 82.579 | 91.2799 | -10.9799 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.7 | 196.4244 | 196.4244 | -10.7244 | 189.5 | 196.4244 | 196.4244 | -6.9244 | 189.9 | 196.4244 | 196.4244 | -6.5244 | 262.8 | 294.6367 | 294.6367 | -31.8367 | 217.8 | 208.2822 | 208.2822 | 9.5178 | 110.9 | 104.1411 | 104.1411 | 6.7589 | 295.9 | 405.7324 | 275.3612 | 20.5388 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.5 | 116.6677 | 116.6677 | 4.8323 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10 | 14.9194 | 13.7843 | -3.7843 | 41 | 62.6699 | 75.4923 | -34.4923 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.2 | 55.8416 | 55.8406 | 0.35939 | 111.9 | 110.2175 | 110.217 | 1.683 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 146.3 | 144.3299 | 0 | 146.3 | 37.5 | 32.0437 | 36.8431 | 0.65693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 22.0214 | 21.2087 | 2.9913 | 17.5 | 14.5766 | 14.0497 | 3.4503 | 15.5 | 15.534 | 15.534 | -0.03398 | 65.3 | 63.7516 | 63.7516 | 1.5484 | 180.9 | 185.1001 | 185.1001 | -4.2001 | 181.7 | 185.1001 | 185.1001 | -3.4001 | 184.5 | 185.1001 | 185.1001 | -0.60008 | 43.2 | 46.8519 | 71.0674 | -27.8674 | 5.4 | 6.1914 | 7.5128 | -2.1128 | 1.3 | 1.0172 | 7.8816 | -6.5816 | 12.2 | 4.4676 | 12.0016 | 0.19841 | 36.2 | 37.1587 | 37.1587 | -0.95874 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6 | 20.6186 | 47.0705 | -6.4705 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.8 | 34.3056 | 50.865 | -20.0649 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 48.1814 | 48.1814 | -0.48144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.9 | 19.0978 | 55.496 | -38.596 | 176.9 | 178.5296 | 178.5296 | -1.6296 | 175 | 178.5296 | 178.5296 | -3.5295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.7 | 267.7943 | 267.7943 | 5.9057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 95.7 | 132.4444 | 115.2519 | -19.5519 | 73.2 | 68.8343 | 66.2991 | 6.9009 | 66.1 | 67.134 | 63.1191 | 2.9809 | 74 | 64.0074 | 62.0379 | 11.9621 | 29.5 | 29.9515 | 25.674 | 3.826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 | 149.7739 | 149.7739 | -2.6739 | 148 | 149.7739 | 149.7739 | -1.7739 | 150.2 | 149.7739 | 149.7739 | 0.42607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.7 | 160 | 160 | -11.3 | 81.8 | 80 | 80 | 1.8 | 0 |  | 0.066 | -0.066 | 27.1 | 35.8038 | 57.8 | -30.7 | 14.5 |  | 23.034 | -8.534 | 0 |  | 14.417 | -14.417 | 0 |  | 0 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 1.1 | 1.46 | 1.46 | -0.36 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.1 | 6 | 6 | 2.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 16.2 | 9.2 | 9.2 | 7 | 8.3 |  | 3.421 | 4.879 | 9.2 |  | 2.927 | 6.273 | 9.7 | 14 | 9.673 | 0.027 | 15.8 | 20.0693 | 23.64 | -7.84 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0.1 |  | 0.909 | -0.809 | 2.4 | 2.301 | 2.301 | 0.099 | 9.7 | 7.9352 | 11.7655 | -2.0655 | 1.3 | 1.296 | 1.296 | 0.004 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.2 | 6.9 | 6.9 | -0.7 | 2.6 | 3 | 3 | -0.4 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 5.3 | 6 | 6 | -0.7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 11.5 | 14.4 | 15.728 | -4.228 | 12.1 | 13.891 | 13.891 | -1.791 | 4.9 |  | 0 | 4.9 | 13.8 | 14 | 19.877 | -6.077 | 38.1 | 23.8418 | 41.02 | -2.92 | 0.5 | 0.5 | 0.948 | -0.448 | 0.6 | 0.5 | 0.68 | -0.08 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 0.3 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | -0.2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |  | 11.234 | -11.234 | 47.1 |  | 40.85 | 6.25 | 1.6 |  | 8.205 | -6.605 | 27.2 |  | 39.97 | -12.77 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 21.9 | 0.81401 | 10 | 11.9 | 31.5 | 0 | 6 | 25.5 | 20.8 |  | 30.382 | -9.582 | 1.7 |  | 0.051 | 1.649 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.5 | 18.4466 | 18.4466 | 0.0534 | 10.5 | 10.8 | 10.8 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 14 | 14 | 2 |  |  | 0 | 0 | 8.8 | 7.61 | 7.61 | 1.19 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/07/2025 | 07:30 | 73.8 | 84.1817 | 67.3255 | 6.4745 | 642.8 | 643.6581 | 643.6581 | -0.85809 | 214.9 | 209.3934 | 209.3934 | 5.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 | 12.091 | 12.0912 | -1.1912 | 83.5 | 82.579 | 91.364 | -7.864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.4 | 196.4244 | 196.4244 | -8.0244 | 198.9 | 196.4244 | 196.4244 | 2.4756 | 199.7 | 196.4244 | 196.4244 | 3.2756 | 288.3 | 294.6367 | 294.6367 | -6.3367 | 217 | 208.2822 | 208.2822 | 8.7178 | 111.9 | 104.1411 | 104.1411 | 7.7589 | 286.1 | 357.753 | 224.5472 | 61.5528 | 4.1 | 4.4318 | 4.4318 | -0.33184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.6 | 116.6677 | 116.6677 | 1.9323 | 6.6 | 5.1333 | 5.1333 | 1.4667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 10 | 14.9194 | 12.7713 | -2.7713 | 40.4 | 62.6699 | 69.9442 | -29.5442 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.4 | 55.8416 | 54.1336 | 1.2664 | 112.1 | 110.2175 | 110.2172 | 1.8828 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 145.1 | 144.3299 | 0 | 145.1 | 37.5 | 32.0437 | 36.8431 | 0.65693 | 24.1 | 0 | 36.312 | -12.212 | 25.8 | 22.0214 | 21.2087 | 4.5913 | 17.4 | 14.5766 | 14.0497 | 3.3503 | 15.5 | 15.534 | 15.534 | -0.03398 | 60.6 | 63.7516 | 63.7516 | -3.1516 | 180.1 | 185.1001 | 185.1001 | -5.0001 | 181.4 | 185.1001 | 185.1001 | -3.7001 | 184.2 | 185.1001 | 185.1001 | -0.90008 | 42.4 | 54.9359 | 77.2112 | -34.8112 | 5.6 | 6.1914 | 7.5128 | -1.9128 | 1.3 | 1.0172 | 7.8816 | -6.5816 | 12.1 | 14.5783 | 9.5496 | 2.5504 | 35.8 | 37.1587 | 37.1587 | -1.3587 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3 | 26.3928 | 47.0713 | -3.7713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.2 | 53.9358 | 58.7047 | -28.5047 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 48.1814 | 48.1814 | -0.28144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 | 28.9338 | 62.9715 | -46.2715 | 177.4 | 178.5296 | 178.5296 | -1.1296 | 175.9 | 178.5296 | 178.5296 | -2.6296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.2 | 267.7943 | 267.7943 | 5.4057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 95.9 | 137.4324 | 132.697 | -36.797 | 75.5 | 67.0393 | 73.0453 | 2.4547 | 62.4 | 67.134 | 65.8569 | -3.4569 | 60.7 | 62.3415 | 64.7288 | -4.0288 | 28.8 | 29.9515 | 26.7876 | 2.0124 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.3 | 149.7739 | 149.7739 | -2.4739 | 149.7 | 149.7739 | 149.7739 | -0.07393 | 150.6 | 149.7739 | 149.7739 | 0.82607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.7 | 166.6667 | 166.6667 | -9.9667 | 84.3 | 83.3333 | 83.3333 | 0.96667 | 0 |  | 0.079 | -0.079 | 27.6 | 33.735 | 55.426 | -27.826 | 35.4 |  | 41.5 | -6.1 | 0 |  | 13.966 | -13.966 | 0 |  | 0 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 1.1 | 1.46 | 1.46 | -0.36001 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 19.8 | 19.4175 | 19.4175 | 0.38253 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8 | 6 | 6 | 2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 9.6 | 9.2 | 9.2 | 0.4 | 11.8 |  | 9.087 | 2.713 | 14.1 |  | 8.48 | 5.62 | 9.9 | 12 | 9.473 | 0.427 | 21.2 | 19.6677 | 23.231 | -2.031 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0.6 |  | 1.804 | -1.204 | 2.4 | 2.301 | 2.301 | 0.099 | 9.7 | 12.4758 | 13.5789 | -3.8789 | 1.3 | 1.276 | 1.276 | 0.024 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.1 | 6.9 | 6.9 | -0.8 | 2.6 | 3 | 3 | -0.4 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 5.1 | 6 | 6 | -0.9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.5 | 14.7 | 15.987 | -7.487 | 7.1 | 13.576 | 13.576 | -6.476 | 14.5 |  | 0.035 | 14.465 | 18.4 | 14 | 17.346 | 1.054 | 34.8 | 24.9703 | 36.879 | -2.079 | 1 | 0.5 | 0.884 | 0.116 | 0.8 | 0.5 | 0.698 | 0.102 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 0.3 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | -0.2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 0 |  | 10.821 | -10.821 | 125 |  | 92.681 | 32.319 | 4.2 |  | 10.552 | -6.352 | 70.4 |  | 82.094 | -11.694 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 30 | 0.73616 | 10 | 20 | 39.7 | 0 | 6 | 33.7 | 54.5 |  | 62.55 | -8.05 | 4.3 |  | 1.052 | 3.248 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.5 | 18.4466 | 18.4466 | 0.0534 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 |  |  | 0 | 0 | 8.6 | 7.61 | 7.61 | 0.99 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/07/2025 | 08:00 | 87.3 | 63.6517 | 53.4025 | 33.8975 | 653 | 643.6581 | 643.6581 | 9.3419 | 216.2 | 209.3934 | 209.3934 | 6.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.4 | 12.091 | 12.0917 | -0.69166 | 86.2 | 82.579 | 91.364 | -5.164 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.1 | 196.4244 | 196.4244 | -9.3244 | 197.7 | 196.4244 | 196.4244 | 1.2756 | 196.3 | 196.4244 | 196.4244 | -0.12444 | 278.1 | 294.6367 | 294.6367 | -16.5367 | 215.1 | 208.2822 | 208.2822 | 6.8178 | 111 | 104.1411 | 104.1411 | 6.8589 | 201.6 | 323.986 | 124.7806 | 76.8194 | 4.4 | 4.4318 | 4.4318 | -0.03184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.5 | 116.6677 | 116.6677 | 1.8323 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 10 | 14.9194 | 12.7713 | -2.7713 | 41.7 | 62.6699 | 69.9015 | -28.2015 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.7 | 55.8416 | 51.0864 | 5.6136 | 112.3 | 110.2175 | 110.2173 | 2.0827 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 149.1 | 144.3299 | 144.3303 | 4.7697 | 38.8 | 32.0437 | 36.8431 | 1.9569 | 56.4 | 0 | 55.7234 | 0.67663 | 26.3 | 22.0214 | 21.2087 | 5.0913 | 17.4 | 14.5766 | 14.0497 | 3.3503 | 15.5 | 15.534 | 15.534 | -0.03398 | 62.6 | 63.7516 | 63.7516 | -1.1516 | 185 | 185.1001 | 185.1001 | -0.10008 | 185.5 | 185.1001 | 185.1001 | 0.39992 | 184.5 | 185.1001 | 185.1001 | -0.60008 | 44.6 | 61.9667 | 51.0419 | -6.4419 | 5.6 | 6.1914 | 7.5128 | -1.9128 | 1.3 | 1.0172 | 7.8816 | -6.5816 | 13.7 | 24.9249 | 9.8334 | 3.8666 | 37.5 | 37.1587 | 37.1587 | 0.34126 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5 | 59.447 | 47.0712 | 14.4288 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.7 | 72.5003 | 79.8688 | -18.1688 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 48.1814 | 48.1814 | -0.48144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.4 | 37.4884 | 31.1303 | -13.7303 | 176.7 | 178.5296 | 178.5296 | -1.8296 | 174.6 | 178.5296 | 178.5296 | -3.9295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.2 | 267.7943 | 267.7943 | 4.4057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 77.4 | 148.0264 | 162.99 | -85.59 | 80.5 | 67.44 | 75.9539 | 4.5461 | 62.3 | 67.134 | 67.0092 | -4.7092 | 61.2 | 62.0102 | 65.8614 | -4.6614 | 29.9 | 29.9515 | 27.2563 | 2.6437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 149.7739 | 149.7739 | -3.1739 | 148.9 | 149.7739 | 149.7739 | -0.87393 | 150 | 149.7739 | 149.7739 | 0.22607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.8 | 166.6667 | 166.6667 | -9.8667 | 84.5 | 83.3333 | 83.3333 | 1.1667 | 0.1 |  | 0.118 | -0.018 | 34.8 | 36.6469 | 52.446 | -17.646 | 56.3 |  | 55.651 | 0.649 | 0 |  | 13.343 | -13.343 | 0.1 |  | 0 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 1 | 1.46 | 1.46 | -0.46004 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 10 | 10 | 10 | 0 | 3.8 | 6 | 6 | -2.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 12.5 |  | 11.737 | 0.763 | 14.9 |  | 13.419 | 1.481 | 9.5 | 12 | 9.462 | 0.038 | 20.5 | 21.0754 | 23.206 | -2.706 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 1 |  | 3.604 | -2.604 | 2.4 | 2.301 | 2.301 | 0.099 | 12.3 | 16.7699 | 18.4743 | -6.1743 | 1.2 | 1.288 | 1.288 | -0.088 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.1 | 6.9 | 6.9 | -0.8 | 2.6 | 3 | 3 | -0.4 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.8 | 15.1 | 16.365 | -5.565 | 6.8 | 13.332 | 13.332 | -6.532 | 23.7 |  | 6.285 | 17.415 | 23.7 | 13.7 | 15.172 | 8.528 | 38.5 | 25.2353 | 33.326 | 5.174 | 2.8 | 0.5 | 0.832 | 1.968 | 0.3 | 0.6 | 0.744 | -0.444 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 0.3 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | -0.2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 0 |  | 10.224 | -10.224 | 192.4 |  | 162.498 | 29.902 | 6.8 |  | 11.787 | -4.987 | 109.9 |  | 112.404 | -2.504 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 31.9 | 1.2142 | 9 | 22.9 | 35.8 | 0 | 6 | 29.8 | 81.3 |  | 82.296 | -0.996 | 6.9 |  | 2.873 | 4.027 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.2 | 18.4466 | 18.4466 | -0.2466 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 |  |  | 0 | 0 | 8.7 | 7.61 | 7.61 | 1.09 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/07/2025 | 08:30 | 86.1 | 49.9333 | 43.7373 | 42.3627 | 651.2 | 643.6581 | 643.6581 | 7.5419 | 216.2 | 209.3934 | 209.3934 | 6.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.4 | 15.6889 | 15.5364 | -4.1364 | 85.3 | 82.579 | 91.364 | -6.064 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.8 | 196.4244 | 196.4244 | -9.6244 | 191.6 | 196.4244 | 196.4244 | -4.8244 | 202 | 196.4244 | 196.4244 | 5.5756 | 286.7 | 294.6367 | 294.6367 | -7.9367 | 214.9 | 208.2822 | 208.2822 | 6.6178 | 111.2 | 104.1411 | 104.1411 | 7.0589 | 271.1 | 306.2632 | 198.3745 | 72.7255 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.1 | 116.6677 | 116.6677 | 6.4323 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 10 | 14.9194 | 12.7713 | -2.7713 | 41.2 | 62.6699 | 41.5823 | -0.38234 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.3 | 55.8416 | 48.5446 | 7.7554 | 112.8 | 110.2175 | 110.2173 | 2.5827 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.9 | 144.3299 | 144.3306 | 3.5694 | 36.7 | 32.0437 | 36.8431 | -0.14307 | 63.8 | 63.4517 | 58.3915 | 5.4085 | 27.2 | 22.0214 | 21.2087 | 5.9913 | 17.5 | 14.5766 | 14.0497 | 3.4503 | 15.4 | 15.534 | 15.534 | -0.13398 | 61.6 | 63.7516 | 63.7516 | -2.1516 | 183.8 | 185.1001 | 185.1001 | -1.3001 | 183.8 | 185.1001 | 185.1001 | -1.3001 | 184.2 | 185.1001 | 185.1001 | -0.90008 | 44.3 | 67.3672 | 57.3017 | -13.0017 | 5.6 | 6.1914 | 7.5128 | -1.9128 | 1.3 | 1.0172 | 7.8816 | -6.5816 | 13 | 27.0579 | 18.5626 | -5.5626 | 37.4 | 37.1587 | 37.1587 | 0.24126 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 16.6641 | 16.6641 | -16.6641 | 72.4 | 69.094 | 47.0712 | 25.3287 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.1 | 76.3538 | 84.0443 | -22.9443 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 48.1814 | 48.1814 | -0.28144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 44.0594 | 38.7468 | -21.6468 | 176.8 | 178.5296 | 178.5296 | -1.7295 | 174.6 | 178.5296 | 178.5296 | -3.9295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.7 | 267.7943 | 267.7943 | 5.9057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 68.8 | 146.9661 | 171.5733 | -102.7733 | 79.4 | 68.6684 | 75.9513 | 3.4487 | 61.6 | 67.134 | 67.0093 | -5.4093 | 58 | 61.8888 | 65.8615 | -7.8615 | 28.4 | 29.9515 | 27.2564 | 1.1437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 149.7739 | 149.7739 | -3.0739 | 149.3 | 149.7739 | 149.7739 | -0.47393 | 150.1 | 149.7739 | 149.7739 | 0.32607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.2 | 192.4255 | 192.4204 | -24.2203 | 86.1 | 96.2128 | 96.2102 | -10.1102 | 0.6 |  | 0.56 | 0.04 | 48.3 | 34.5523 | 49.66 | -1.36 | 60.5 |  | 62.776 | -2.276 | 0 |  | 13.486 | -13.486 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 9.5 | 9.2 | 9.2 | 0.3 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 1.1 | 1.6941 | 1.6842 | -0.58416 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88253 | 10 | 10 | 10 | 0 | 3.8 | 6 | 6 | -2.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 12.8 |  | 12.656 | 0.144 | 15.3 |  | 15.071 | 0.229 | 16.9 | 11 | 9.294 | 7.606 | 30.5 | 24.0436 | 23.047 | 7.453 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 2 |  | 6.741 | -4.741 | 2.4 | 2.301 | 2.301 | 0.099 | 16 | 17.6612 | 19.4401 | -3.4401 | 1.3 | 1.256 | 1.256 | 0.044 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.3 | 6.9 | 6.9 | -0.6 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 5.3 | 6 | 6 | -0.7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 13.4 | 15.6 | 17.146 | -3.746 | 7.2 | 15.65 | 15.65 | -8.45 | 28.8 |  | 24.26 | 4.54 | 36.3 | 12.3 | 14.226 | 22.074 | 52.1 | 27.9097 | 31.796 | 20.304 | 3.3 | 0.5 | 0.952 | 2.348 | 3.2 | 0.7 | 0.929 | 2.271 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 0.3 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | -0.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 0 |  | 10.462 | -10.462 | 201.4 |  | 208.466 | -7.066 | 9 |  | 12.477 | -3.477 | 117.2 |  | 119.165 | -1.965 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 38.1 | 1.3599 | 8 | 30.1 | 38.8 | 0 | 6 | 32.8 | 84.7 |  | 86.972 | -2.272 | 9.1 |  | 4.477 | 4.623 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.5 | 18.4466 | 18.4466 | 0.0534 | 10.3 | 10.8 | 10.8 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 |  |  | 4 | -4 | 8.3 | 7.61 | 7.61 | 0.69 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/07/2025 | 09:00 | 81.7 | 45.9943 | 42.7815 | 38.9185 | 651.3 | 643.6581 | 643.6581 | 7.6419 | 216 | 209.3934 | 209.3934 | 6.6066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 19.1122 | 26.5082 | -6.5082 | 84.1 | 82.579 | 91.364 | -7.264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.8 | 196.4244 | 196.4244 | -9.6244 | 204.1 | 196.4244 | 196.4244 | 7.6756 | 203.2 | 196.4244 | 196.4244 | 6.7756 | 277.4 | 294.6367 | 294.6367 | -17.2367 | 213.1 | 208.2822 | 208.2822 | 4.8178 | 110.8 | 104.1411 | 104.1411 | 6.6589 | 288.1 | 294.9088 | 220.7357 | 67.3643 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.8 | 116.6677 | 116.6677 | 7.1323 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 9.8 | 14.9194 | 12.7713 | -2.9713 | 41.4 | 62.6699 | 37.6948 | 3.7052 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.3 | 55.8416 | 49.245 | 7.055 | 111.9 | 110.2175 | 110.2173 | 1.6826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.7 | 144.3299 | 144.3309 | 3.3691 | 36.3 | 32.0437 | 36.8431 | -0.54307 | 60.9 | 60.7325 | 60.5628 | 0.33722 | 24.5 | 22.0214 | 21.2087 | 3.2913 | 17.4 | 14.5766 | 14.0497 | 3.3503 | 15.5 | 15.534 | 15.534 | -0.03398 | 65.2 | 63.7516 | 63.7516 | 1.4484 | 182.8 | 185.1001 | 185.1001 | -2.3001 | 183 | 185.1001 | 185.1001 | -2.1001 | 185.2 | 185.1001 | 185.1001 | 0.09992 | 44.1 | 67.4503 | 61.337 | -17.237 | 5.6 | 6.1914 | 7.5128 | -1.9128 | 1.3 | 1.0172 | 7.8816 | -6.5816 | 13 | 25.9386 | 20.909 | -7.909 | 36.5 | 37.1587 | 37.1587 | -0.65874 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 16.6641 | 16.6641 | -16.6641 | 86.5 | 67.9412 | 47.0719 | 39.4281 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.9 | 73.3768 | 85.4817 | -24.5817 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 48.1814 | 48.1814 | -1.5814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 44.1605 | 43.6568 | -26.5568 | 176.9 | 178.5296 | 178.5296 | -1.6296 | 173.5 | 178.5296 | 178.5296 | -5.0296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.4 | 267.7943 | 267.7943 | 4.6057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 107.1 | 141.4445 | 205.1414 | -98.0414 | 79.2 | 66.1143 | 75.9532 | 3.2468 | 63.8 | 67.134 | 67.0094 | -3.2094 | 60.1 | 63.5617 | 65.8616 | -5.7616 | 28.2 | 29.9515 | 27.2564 | 0.94362 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 149.7739 | 149.7739 | -2.8739 | 149.1 | 149.7739 | 149.7739 | -0.67393 | 150.6 | 149.7739 | 149.7739 | 0.82607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.9 | 192.4255 | 192.4251 | 23.4749 | 103.5 | 96.2128 | 96.2125 | 7.2874 | 0.8 |  | 0.763 | 0.037 | 58.5 | 34.4668 | 46.94 | 11.56 | 62.4 |  | 67.355 | -4.955 | 0 |  | 13.884 | -13.884 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 1.1 | 1.9168 | 2.398 | -1.298 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88253 | 8.2 | 10 | 10 | -1.8 | 0 | 6 | 6 | -6 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 13 |  | 13.068 | -0.068 | 15.8 |  | 15.638 | 0.162 | 16.2 | 11 | 8.969 | 7.231 | 38 | 27.1199 | 22.754 | 15.246 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 5.1 |  | 10.243 | -5.143 | 2.4 | 2.301 | 2.301 | 0.099 | 16.1 | 16.9726 | 19.7726 | -3.6726 | 1.3 | 1.256 | 1.256 | 0.044 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.2 | 6.9 | 6.9 | -0.7 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 5.3 | 6 | 6 | -0.7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.9 | 16.1 | 18.062 | -9.162 | 11.7 | 18.822 | 18.822 | -7.122 | 28.9 |  | 29.244 | -0.344 | 39.1 | 11.7 | 13.69 | 25.41 | 53.4 | 26.9972 | 30.941 | 22.459 | 4.1 | 0.5 | 1.129 | 2.971 | 3.5 | 0.8 | 1.16 | 2.34 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 0.3 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | -0.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 0 |  | 10.979 | -10.979 | 206.2 |  | 228 | -21.8 | 11 |  | 13.054 | -2.054 | 118.2 |  | 120.933 | -2.733 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 37.1 | 0.56382 | 8 | 29.1 | 40.9 | 0 | 6 | 34.9 | 85.8 |  | 88.634 | -2.834 | 11.1 |  | 6.229 | 4.871 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.5 | 18.4466 | 18.4466 | 0.0534 | 10.3 | 10.8 | 10.8 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 |  |  | 4 | -4 | 9.2 | 7.61 | 7.61 | 1.59 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/07/2025 | 09:30 | 86.6 | 45.402 | 44.3152 | 42.2848 | 655.9 | 643.6581 | 643.6581 | 12.2419 | 216.2 | 209.3934 | 209.3934 | 6.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.2 | 30.3754 | 30.6724 | -0.47241 | 82.9 | 82.579 | 91.718 | -8.818 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179 | 196.4244 | 196.4244 | -17.4244 | 179.5 | 196.4244 | 196.4244 | -16.9244 | 204.2 | 196.4244 | 196.4244 | 7.7756 | 280.7 | 294.6367 | 294.6367 | -13.9367 | 215.5 | 208.2822 | 208.2822 | 7.2178 | 111 | 104.1411 | 104.1411 | 6.8589 | 278.3 | 297.2268 | 251.0165 | 27.2835 | 4.4 | 4.4318 | 4.4318 | -0.03184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127 | 116.6677 | 116.6677 | 10.3323 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 9.9 | 14.9194 | 12.7713 | -2.8713 | 41.3 | 74.196 | 40.8047 | 0.49535 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.7 | 55.8416 | 51.9867 | 4.7133 | 111.7 | 110.2175 | 110.2174 | 1.4826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.1 | 144.3299 | 147.2271 | 2.8729 | 38 | 32.0437 | 36.8431 | 1.1569 | 72 | 70.937 | 60.5623 | 11.4377 | 26.1 | 22.0214 | 21.2087 | 4.8913 | 17.2 | 14.5766 | 14.0497 | 3.1503 | 15.5 | 15.534 | 15.534 | -0.03398 | 66.8 | 63.7516 | 63.7516 | 3.0484 | 185.2 | 185.1001 | 185.1001 | 0.09992 | 185.6 | 185.1001 | 185.1001 | 0.49992 | 184.4 | 185.1001 | 185.1001 | -0.70008 | 46.2 | 72.8235 | 69.2642 | -23.0642 | 5.6 | 6.1914 | 7.5128 | -1.9128 | 1.3 | 1.0172 | 7.8816 | -6.5816 | 26.8 | 31.7401 | 28.2854 | -1.4854 | 35.9 | 37.1587 | 37.1587 | -1.2587 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 16.6641 | 16.6641 | -16.6641 | 87.3 | 84.0866 | 60.9421 | 26.3579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.4 | 81.3063 | 85.4822 | -23.0822 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 48.1814 | 48.1814 | -1.3814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.3 | 50.6983 | 53.302 | -36.002 | 176.1 | 178.5296 | 178.5296 | -2.4295 | 173.2 | 178.5296 | 178.5296 | -5.3296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.1 | 267.7943 | 267.7943 | 5.3057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 117.3 | 159.1073 | 242.0734 | -124.7734 | 82.6 | 72.1107 | 75.9541 | 6.6459 | 67.5 | 67.134 | 67.0094 | 0.49056 | 62.3 | 64.3441 | 65.8616 | -3.5616 | 28.7 | 29.9515 | 27.2564 | 1.4436 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 149.7739 | 149.7739 | -3.2739 | 148.9 | 149.7739 | 149.7739 | -0.87393 | 150.7 | 149.7739 | 149.7739 | 0.92607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.2 | 192.4255 | 192.4253 | 22.7747 | 103.5 | 96.2128 | 96.2126 | 7.2873 | 0.9 |  | 0.945 | -0.045 | 68.5 | 40.051 | 46.329 | 22.171 | 63.2 |  | 68.171 | -4.971 | 0 |  | 14.505 | -14.505 | 0.3 |  | 0.2 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 2.8 | 2.6496 | 2.669 | 0.13105 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 8.7 | 10 | 10 | -1.3 | 0 | 6 | 6 | -6 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 12.9 |  | 13.154 | -0.254 | 15.7 |  | 15.769 | -0.069 | 17.4 | 12 | 8.785 | 8.615 | 40.9 | 29.1969 | 22.885 | 18.015 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 9.7 |  | 12.987 | -3.287 | 2.4 | 2.301 | 2.301 | 0.099 | 16.1 | 18.8068 | 19.7727 | -3.6727 | 1.3 | 1.26 | 1.26 | 0.04 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.4 | 6.9 | 6.9 | -0.5 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 6.7 | 16.1 | 18.558 | -11.858 | 16.1 | 22.6 | 22.6 | -6.5 | 29.1 |  | 29.672 | -0.572 | 48.9 | 13.9 | 14.519 | 34.381 | 54 | 30.3241 | 31.496 | 22.504 | 6.5 | 0.6 | 1.29 | 5.21 | 5 | 0.9 | 1.289 | 3.711 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 0.3 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | -0.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 0 |  | 11.906 | -11.906 | 209.3 |  | 231.814 | -22.514 | 12.6 |  | 13.738 | -1.138 | 118.6 |  | 120.843 | -2.243 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 25.1 | 0.9422 | 7 | 18.1 | 31.9 | 1.5124 | 6 | 25.9 | 86.3 |  | 88.762 | -2.462 | 12.7 |  | 8.174 | 4.526 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.3 | 18.4466 | 18.4466 | -0.1466 | 10.1 | 10.8 | 10.8 | -0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 |  |  | 4 | -4 | 7.7 | 7.61 | 7.61 | 0.09 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/07/2025 | 10:00 | 74.8 | 50.1906 | 48.1248 | 26.6752 | 642.4 | 643.6581 | 643.6581 | -1.2581 | 214.4 | 209.3934 | 209.3934 | 5.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.7 | 30.5553 | 46.3239 | 8.3761 | 78.4 | 82.579 | 91.0164 | -12.6164 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.3 | 196.4244 | 196.4244 | -13.1244 | 192.4 | 196.4244 | 196.4244 | -4.0244 | 203.8 | 196.4244 | 196.4244 | 7.3756 | 287.5 | 294.6367 | 294.6367 | -7.1367 | 214.1 | 208.2822 | 208.2822 | 5.8178 | 110.9 | 104.1411 | 104.1411 | 6.7589 | 266.3 | 309.7517 | 270.8658 | -4.5658 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.3 | 116.6677 | 116.6677 | 6.6323 | 6.6 | 5.1333 | 5.1333 | 1.4667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 11.7 | 14.9194 | 12.7713 | -1.0713 | 40 | 81.412 | 49.1064 | -9.1064 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 55.8416 | 54.8754 | 0.72459 | 111.3 | 110.2175 | 110.2174 | 1.0826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.4 | 144.3299 | 146.8674 | 0.53262 | 36.6 | 32.0437 | 36.8431 | -0.24307 | 70.2 | 76.3012 | 60.563 | 9.6371 | 25.5 | 22.0214 | 21.2087 | 4.2913 | 17.2 | 14.5766 | 14.0497 | 3.1503 | 15.4 | 15.534 | 15.534 | -0.13398 | 64.2 | 63.7516 | 63.7516 | 0.4484 | 179.8 | 185.1001 | 185.1001 | -5.3001 | 180.4 | 185.1001 | 185.1001 | -4.7001 | 183.5 | 185.1001 | 185.1001 | -1.6001 | 77.3 | 73.779 | 69.6957 | 7.6044 | 5.6 | 6.1914 | 7.5128 | -1.9128 | 1.3 | 1.0172 | 7.8816 | -6.5816 | 25.1 | 34.478 | 33.8363 | -8.7363 | 34.8 | 37.1587 | 37.1587 | -2.3587 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 16.6641 | 16.6641 | -16.6641 | 92.3 | 94.2516 | 68.6855 | 23.6145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 85.4826 | 85.4823 | 1.2177 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 48.1814 | 48.1814 | -2.3814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.9 | 51.8609 | 53.827 | 7.073 | 175.6 | 178.5296 | 178.5296 | -2.9295 | 173.5 | 178.5296 | 178.5296 | -5.0296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.9 | 267.7943 | 267.7943 | 5.1057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 121.1 | 175.6926 | 261.1796 | -140.0796 | 80 | 75.9535 | 75.9649 | 4.0351 | 65.7 | 67.134 | 67.0094 | -1.3094 | 62 | 65.8616 | 65.8616 | -3.8616 | 28.9 | 29.9515 | 27.2564 | 1.6436 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 149.7739 | 149.7739 | -4.0739 | 147.8 | 149.7739 | 149.7739 | -1.9739 | 149.9 | 149.7739 | 149.7739 | 0.12607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.4 | 192.4255 | 192.4254 | 22.9747 | 103.3 | 96.2128 | 96.2127 | 7.0873 | 1 |  | 1.058 | -0.058 | 74.5 | 42.0564 | 46.421 | 28.079 | 63.6 |  | 68.45 | -4.85 | 0 |  | 15.202 | -15.202 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 2.6 | 2.6613 | 3.6873 | -1.0873 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 6 | -6 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 12.9 |  | 13.169 | -0.269 | 15.7 |  | 15.718 | -0.018 | 17.8 | 12 | 8.743 | 9.057 | 40.3 | 31.638 | 23.44 | 16.86 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 15.4 |  | 14.574 | 0.826 | 2.4 | 2.301 | 2.301 | 0.099 | 17.6 | 19.7728 | 19.7727 | -2.1727 | 1.3 | 1.296 | 1.296 | 0.004 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.4 | 6.9 | 6.9 | -0.5 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 5.1 | 6 | 6 | -0.9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 4.7 | 16.2 | 18.914 | -14.214 | 12.1 | 26.58 | 26.58 | -14.48 | 29 |  | 29.269 | -0.269 | 48.6 | 16.4 | 15.805 | 32.795 | 62.2 | 33.6628 | 32.52 | 29.68 | 7.2 | 0.7 | 1.445 | 5.755 | 4.6 | 1 | 1.383 | 3.217 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 0.3 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | -0.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 0 |  | 12.971 | -12.971 | 212.1 |  | 222.092 | -9.992 | 14.4 |  | 14.253 | 0.147 | 118.4 |  | 120.227 | -1.827 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 11.4 | 0.63904 | 5 | 6.4 | 20 | 6.7456 | 7 | 13 | 86.7 |  | 88.528 | -1.828 | 14.2 |  | 10.993 | 3.207 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18 | 18.4466 | 18.4466 | -0.4466 | 10.1 | 10.8 | 10.8 | -0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 |  |  | 4 | -4 | 7.9 | 7.61 | 7.61 | 0.29 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/07/2025 | 10:30 | 80.4 | 50.2421 | 47.9603 | 32.4397 | 650.6 | 643.6581 | 643.6581 | 6.9419 | 216 | 209.3934 | 209.3934 | 6.6066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.6 | 30.5553 | 49.2848 | 11.3152 | 79 | 82.579 | 91.3606 | -12.3606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.2 | 196.4244 | 196.4244 | -12.2244 | 203 | 196.4244 | 196.4244 | 6.5756 | 204.6 | 196.4244 | 196.4244 | 8.1756 | 287.4 | 294.6367 | 294.6367 | -7.2367 | 211.4 | 208.2822 | 208.2822 | 3.1178 | 110.3 | 104.1411 | 104.1411 | 6.1589 | 291.2 | 317.1023 | 273.4463 | 17.7537 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.1 | 116.6677 | 116.6677 | 7.4323 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 10.5 | 14.9194 | 12.7713 | -2.2713 | 41.7 | 81.4958 | 49.5063 | -7.8063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56 | 55.8416 | 55.5697 | 0.43032 | 111.9 | 110.2175 | 110.2174 | 1.6826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.5 | 145.3653 | 149.3244 | -1.8244 | 36.6 | 32.0437 | 36.8431 | -0.24307 | 71 | 76.3012 | 97.9387 | -26.9387 | 25.8 | 22.0214 | 21.2087 | 4.5913 | 17.3 | 14.5766 | 14.0497 | 3.2503 | 15.5 | 15.534 | 15.534 | -0.03398 | 65.1 | 63.7516 | 63.7516 | 1.3484 | 182.7 | 185.1001 | 185.1001 | -2.4001 | 183.3 | 185.1001 | 185.1001 | -1.8001 | 184.9 | 185.1001 | 185.1001 | -0.20008 | 83 | 77.0523 | 70.5604 | 12.4396 | 5.6 | 6.1914 | 7.5128 | -1.9128 | 1.3 | 1.0172 | 7.8816 | -6.5816 | 26.5 | 34.478 | 34.0067 | -7.5067 | 36.1 | 37.1587 | 37.1587 | -1.0587 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 16.6641 | 16.6641 | -16.6641 | 120.7 | 108.4771 | 75.7779 | 44.9221 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.8 | 85.4826 | 85.4823 | 2.3177 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 48.1814 | 48.1814 | -1.8814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.9 | 55.8435 | 54.8792 | 7.0208 | 175 | 178.5296 | 178.5296 | -3.5295 | 176.7 | 178.5296 | 178.5296 | -1.8296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 270.6 | 267.7943 | 267.7943 | 2.8057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 148.1 | 192.3789 | 265.9375 | -117.8375 | 84.8 | 75.9535 | 75.9433 | 8.8567 | 66.6 | 67.134 | 67.0094 | -0.40944 | 64.5 | 65.8616 | 65.8616 | -1.3616 | 29.3 | 29.9515 | 27.2564 | 2.0436 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 149.7739 | 149.7739 | -3.7739 | 147.8 | 149.7739 | 149.7739 | -1.9739 | 150.4 | 149.7739 | 149.7739 | 0.62607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.4 | 192.4255 | 192.4254 | 20.9746 | 102.9 | 96.2128 | 96.2127 | 6.6873 | 1.1 |  | 1.152 | -0.052 | 82.9 | 49.5356 | 47.703 | 35.197 | 63.5 |  | 68.888 | -5.388 | 0 |  | 15.591 | -15.591 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.1 | 2.6613 | 3.8799 | 1.2201 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68253 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 6 | -6 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 13.1 |  | 13.157 | -0.057 | 15.8 |  | 15.595 | 0.205 | 18.8 | 12 | 8.855 | 9.945 | 48.8 | 34.2094 | 24.655 | 24.145 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 15.3 |  | 15.612 | -0.312 | 2.4 | 2.301 | 2.301 | 0.099 | 20.2 | 19.7728 | 19.7727 | 0.42727 | 1.2 | 1.228 | 1.228 | -0.028 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 6.5 | 6.9 | 6.9 | -0.4 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 5.3 | 6 | 6 | -0.7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 6.9 | 16.9 | 19.376 | -12.476 | 9.6 | 33.03 | 33.03 | -23.43 | 28.8 |  | 28.667 | 0.133 | 55.1 | 20.2 | 17.807 | 37.293 | 59.7 | 37.0367 | 35.945 | 23.755 | 7.8 | 1.2 | 1.688 | 6.112 | 5.3 | 1.2 | 1.555 | 3.745 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 0.3 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | -0.2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 0 |  | 13.715 | -13.715 | 211.2 |  | 217.076 | -5.876 | 15.2 |  | 14.608 | 0.592 | 117.9 |  | 119.586 | -1.686 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.3 | 1.2913 | 4 | -2.7 | 14.3 | 10.2294 | 8 | 6.3 | 86.6 |  | 88.305 | -1.705 | 15.4 |  | 14.281 | 1.119 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.1 | 18.4466 | 18.4466 | -0.3466 | 10.1 | 10.8 | 10.8 | -0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 |  |  | 6 | -6 | 8.8 | 7.61 | 7.61 | 1.19 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/07/2025 | 11:00 | 83.9 | 49.8742 | 48.0245 | 35.8755 | 653.6 | 643.6581 | 643.6581 | 9.9419 | 216.9 | 209.3934 | 209.3934 | 7.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.3 | 30.5553 | 51.0382 | 9.2618 | 80.5 | 82.579 | 91.361 | -10.861 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.6 | 196.4244 | 196.4244 | -11.8244 | 195.8 | 196.4244 | 196.4244 | -0.62444 | 204.7 | 196.4244 | 196.4244 | 8.2756 | 288.3 | 294.6367 | 294.6367 | -6.3367 | 211.5 | 208.2822 | 208.2822 | 3.2178 | 110.4 | 104.1411 | 104.1411 | 6.2589 | 300.4 | 310.3272 | 272.8448 | 27.5552 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.8 | 116.6677 | 116.6677 | 6.1323 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.3 | 14.9194 | 12.7713 | -1.4713 | 77.1 | 77.7115 | 47.0269 | 30.0731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.5 | 55.8416 | 55.8384 | 0.66163 | 111.9 | 110.2175 | 110.2174 | 1.6826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.2 | 146.7465 | 150.8797 | -2.6797 | 36.3 | 32.0437 | 36.8431 | -0.54307 | 71.5 | 76.3012 | 97.9388 | -26.4388 | 15.2 | 22.0214 | 21.2087 | -6.0087 | 17.3 | 14.5766 | 14.0497 | 3.2503 | 15.5 | 15.534 | 15.534 | -0.03398 | 63.2 | 63.7516 | 63.7516 | -0.5516 | 184.9 | 185.1001 | 185.1001 | -0.20008 | 185.4 | 185.1001 | 185.1001 | 0.29992 | 184.9 | 185.1001 | 185.1001 | -0.20008 | 83.3 | 76.319 | 70.0118 | 13.2882 | 5.6 | 6.1914 | 7.5128 | -1.9128 | 1.3 | 1.0172 | 7.8816 | -6.5816 | 26.2 | 34.478 | 34.4729 | -8.2729 | 36.1 | 37.1587 | 37.1587 | -1.0587 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 16.6641 | 16.6641 | -16.6641 | 131.7 | 112.7484 | 81.3011 | 50.3989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.1 | 85.4826 | 85.4824 | 2.6176 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 48.1814 | 48.1814 | -2.5814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.9 | 54.9513 | 54.2117 | 7.6883 | 173.7 | 178.5296 | 178.5296 | -4.8296 | 171.5 | 178.5296 | 178.5296 | -7.0296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 269.9 | 267.7943 | 267.7943 | 2.1057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 158.4 | 198.7868 | 269.7896 | -111.3896 | 86.6 | 75.9535 | 75.9508 | 10.6492 | 66.8 | 67.134 | 67.0095 | -0.20945 | 64.1 | 65.8616 | 65.8616 | -1.7616 | 29.5 | 29.9515 | 27.2564 | 2.2436 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.2 | 149.7739 | 149.7739 | -4.5739 | 148 | 149.7739 | 149.7739 | -1.7739 | 149.7 | 149.7739 | 149.7739 | -0.07393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.9 | 192.4255 | 192.4254 | 21.4746 | 102.5 | 96.2128 | 96.2127 | 6.2873 | 1.2 |  | 1.178 | 0.022 | 88.3 | 51.0933 | 49.381 | 38.919 | 63.6 |  | 68.998 | -5.398 | 0 |  | 15.877 | -15.877 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 9.5 | 9.2 | 9.2 | 0.3 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 4.8 | 2.6613 | 3.994 | 0.80601 | 0.1 | 1 | 1 | -0.9 | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 6 | -6 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 12.8 |  | 13.096 | -0.296 | 15.6 |  | 15.419 | 0.181 | 19.9 | 12 | 9.12 | 10.78 | 51.8 | 35.1931 | 26.532 | 25.268 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 15.2 |  | 15.899 | -0.699 | 2.4 | 2.301 | 2.301 | 0.099 | 20.2 | 19.7728 | 19.7727 | 0.42727 | 1.2 | 1.216 | 1.216 | -0.016 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.5 | 6.9 | 6.9 | -0.4 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.1 | 17.9 | 19.874 | -11.774 | 8.8 | 40.303 | 40.303 | -31.503 | 28.9 |  | 27.988 | 0.912 | 48.5 | 24.2 | 20.048 | 28.452 | 54.1 | 40.5258 | 40.171 | 13.929 | 8.8 | 1.7 | 1.959 | 6.841 | 4.5 | 1.5 | 1.754 | 2.746 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 0.3 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | -0.1 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 0 |  | 14.351 | -14.351 | 211 |  | 218.039 | -7.039 | 16.2 |  | 14.695 | 1.505 | 117.6 |  | 119.01 | -1.41 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 3 | -3 | 6.7 | 17.773 | 9 | -2.3 | 86.6 |  | 88.162 | -1.562 | 16.1 |  | 16.582 | -0.482 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.1 | 18.4466 | 18.4466 | -0.3466 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 |  |  | 6 | -6 | 7.6 | 7.61 | 7.61 | -0.01 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/07/2025 | 11:30 | 74.1 | 51.2877 | 47.9446 | 26.1554 | 643.1 | 643.6581 | 643.6581 | -0.55809 | 215.9 | 209.3934 | 209.3934 | 6.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.9 | 76.7982 | 70.9668 | -13.0668 | 81 | 82.579 | 93.314 | -12.314 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.4 | 196.4244 | 196.4244 | -12.0244 | 198.6 | 196.4244 | 196.4244 | 2.1756 | 204.4 | 196.4244 | 196.4244 | 7.9756 | 285.1 | 294.6367 | 294.6367 | -9.5367 | 211.7 | 208.2822 | 208.2822 | 3.4178 | 111.1 | 104.1411 | 104.1411 | 6.9589 | 399.9 | 329.3729 | 323.2905 | 76.6095 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.9 | 124.7767 | 116.6677 | 1.2323 | 6.6 | 5.1333 | 5.1333 | 1.4667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 10.8 | 14.9194 | 12.7713 | -1.9713 | 75.8 | 65 | 49.5564 | 26.2436 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55 | 55.8416 | 55.8372 | -0.83724 | 112.7 | 110.2175 | 110.2174 | 2.4826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 0 | 0 | 224.2 | 7.4 | 0 | 0 | 7.4 | 101.4 | 142.1248 | 100.357 | 1.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 14.4009 | 14.0497 | 3.1503 | 15.4 | 15.534 | 15.534 | -0.13398 | 62.9 | 68.1827 | 63.7516 | -0.8516 | 176.4 | 185.1001 | 185.1001 | -8.7001 | 177.2 | 185.1001 | 185.1001 | -7.9001 | 185.5 | 185.1001 | 185.1001 | 0.39992 | 78.1 | 84.5777 | 98.3156 | -20.2156 | 5.6 | 6.1914 | 7.5128 | -1.9128 | 1.1 | 1.0172 | 7.8816 | -6.7816 | 17.7 | 18.3971 | 30.8187 | -13.1187 | 35 | 37.1587 | 37.1587 | -2.1587 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 16.6641 | 16.6641 | -16.6641 | 61.6 | 116.4343 | 116.501 | -54.901 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85 | 85.4826 | 85.4825 | -0.48245 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 48.1814 | 48.1814 | -2.4814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.6 | 65 | 88.6498 | -28.0498 | 176.8 | 178.5296 | 178.5296 | -1.7295 | 174.6 | 178.5296 | 178.5296 | -3.9295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 271.8 | 267.7943 | 267.7943 | 4.0057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 159.9 | 218.6836 | 269.8043 | -109.9043 | 75.2 | 77.7744 | 75.9573 | -0.75729 | 65 | 67.134 | 67.0095 | -2.0095 | 63.2 | 65.657 | 65.8616 | -2.6616 | 28.4 | 29.9515 | 27.2564 | 1.1436 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 149.7739 | 149.7739 | -3.6739 | 149.1 | 149.7739 | 149.7739 | -0.67393 | 150.4 | 149.7739 | 149.7739 | 0.62607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214 | 192.4255 | 192.4254 | 21.5746 | 102.1 | 96.2128 | 96.2127 | 5.8873 | 1.2 |  | 1.166 | 0.034 | 88.5 | 70.3 | 50.062 | 38.438 | 63.5 |  | 68.831 | -5.331 | 0 |  | 16.134 | -16.134 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 9.5 | 9 | 9 | 0.5 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 4.9 | 5.67 | 5.2906 | -0.3906 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 6 | -6 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 12.6 |  | 13.041 | -0.441 | 15.4 |  | 15.266 | 0.134 | 17.9 | 24.3 | 9.379 | 8.521 | 55.9 | 44.5 | 28.727 | 27.173 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 15.3 |  | 15.807 | -0.507 | 2.4 | 2.301 | 2.301 | 0.099 | 20.2 | 19.7728 | 19.7727 | 0.42725 | 1.2 | 1.212 | 1.212 | -0.012 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.5 | 6.9 | 6.9 | -0.4 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 7.7 | 18.4 | 20.446 | -12.746 | 9.9 | 11.2 | 45.688 | -35.788 | 28.8 |  | 27.653 | 1.147 | 55.2 | 54.8 | 25.121 | 30.079 | 54.5 | 61.8 | 44.365 | 10.135 | 6.9 | 2.2 | 2.385 | 4.515 | 4.4 | 2 | 2.149 | 2.251 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 0.3 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |  | 14.801 | -14.801 | 212.4 |  | 220.776 | -8.376 | 16.8 |  | 14.573 | 2.227 | 117.1 |  | 118.62 | -1.52 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 7 | 3 | -3 | 1.6 | 16 | 10 | -8.4 | 86.6 |  | 88.146 | -1.546 | 16.5 |  | 17.141 | -0.641 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.3 | 18.4466 | 18.4466 | -0.1466 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 15 | 14 | 1.5 |  |  | 6 | -6 | 7.3 | 7.61 | 7.61 | -0.31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/07/2025 | 12:00 | 78 | 48.5695 | 45.5729 | 32.4271 | 649.7 | 643.6581 | 643.6581 | 6.0419 | 215.9 | 209.3934 | 209.3934 | 6.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.5 | 76.7982 | 62.9051 | -3.4051 | 83 | 82.579 | 91.365 | -8.365 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.2 | 196.4244 | 196.4244 | -21.2244 | 175.9 | 196.4244 | 196.4244 | -20.5244 | 204 | 196.4244 | 196.4244 | 7.5756 | 261.7 | 294.6367 | 294.6367 | -32.9367 | 210.7 | 208.2822 | 208.2822 | 2.4178 | 109.9 | 104.1411 | 104.1411 | 5.7589 | 389.5 | 320.2703 | 316.076 | 73.424 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.4 | 124.7767 | 116.6677 | 8.7323 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.1 | 14.9194 | 12.7713 | -1.6713 | 75.8 | 65 | 45.1387 | 30.6613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.7 | 55.8416 | 55.7042 | -0.00424 | 111.7 | 110.2175 | 110.2174 | 1.4826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.4 | 0 | 0 | 146.4 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 137.9 | 139.2723 | 76.3006 | 61.5994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 14.4009 | 14.0497 | 3.1503 | 15.5 | 15.534 | 15.534 | -0.03398 | 65.9 | 68.1827 | 63.7516 | 2.1484 | 180.6 | 185.1001 | 185.1001 | -4.5001 | 180.6 | 185.1001 | 185.1001 | -4.5001 | 185 | 185.1001 | 185.1001 | -0.10008 | 81.6 | 84.5777 | 98.3155 | -16.7155 | 5.6 | 6.1914 | 7.5128 | -1.9128 | 1 | 1.0172 | 7.8816 | -6.8816 | 17.7 | 18.3971 | 28.6526 | -10.9526 | 35.6 | 37.1587 | 37.1587 | -1.5587 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 16.6641 | 16.6641 | -16.6641 | 77.4 | 115.6839 | 125.6104 | -48.2104 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 85.4826 | 85.4824 | 1.7176 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 48.1814 | 48.1814 | -2.9814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.1 | 65 | 88.6498 | -27.5498 | 174.8 | 178.5296 | 178.5296 | -3.7296 | 172.6 | 178.5296 | 178.5296 | -5.9295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 271 | 267.7943 | 267.7943 | 3.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 158.7 | 213.5571 | 263.6427 | -104.9427 | 76.7 | 75.5212 | 75.9492 | 0.75077 | 66 | 67.134 | 67.0095 | -1.0095 | 64.1 | 64.9467 | 65.8616 | -1.7616 | 29 | 29.9515 | 27.2564 | 1.7436 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 149.7739 | 149.7739 | -4.3739 | 148.2 | 149.7739 | 149.7739 | -1.5739 | 149.1 | 149.7739 | 149.7739 | -0.67393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.8 | 192.4255 | 192.4254 | 21.3746 | 102 | 96.2128 | 96.2127 | 5.7873 | 1.2 |  | 1.188 | 0.012 | 87.3 | 70.6 | 50.411 | 36.889 | 64.1 |  | 68.678 | -4.578 | 0 |  | 16.38 | -16.38 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 9.4 | 9 | 9 | 0.4 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 4.9 | 5.67 | 4.7661 | 0.13392 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48253 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 6 | -6 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 12.6 |  | 13.091 | -0.491 | 15.5 |  | 15.286 | 0.214 | 17.4 | 23.6 | 9.63 | 7.77 | 61.6 | 44.3 | 31.241 | 30.359 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 15.5 |  | 15.729 | -0.229 | 2.4 | 2.301 | 2.301 | 0.099 | 20.2 | 19.7728 | 19.7727 | 0.42725 | 1.2 | 1.208 | 1.208 | -0.008 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.3 | 6.9 | 6.9 | -0.6 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.2 | 20 | 21.044 | -10.844 | 12 | 8.3 | 50.443 | -38.443 | 28.8 |  | 27.115 | 1.685 | 50.4 | 55.4 | 31.137 | 19.263 | 51.4 | 61 | 48.548 | 2.852 | 9.7 | 2.7 | 2.862 | 6.838 | 3.9 | 2.5 | 2.609 | 1.291 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 0.3 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | -0.1 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |  | 15.189 | -15.189 | 213.2 |  | 224.588 | -11.388 | 16.9 |  | 14.599 | 2.301 | 117.1 |  | 119.853 | -2.753 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 5 | 2 | -2 | 0 | 16 | 12 | -12 | 86.6 |  | 88.875 | -2.275 | 16.6 |  | 17.476 | -0.876 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.2 | 18.4466 | 18.4466 | -0.2466 | 10.1 | 10.8 | 10.8 | -0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 15 | 14 | 1.5 |  |  | 6 | -6 | 7.7 | 7.61 | 7.61 | 0.09 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/07/2025 | 12:30 | 78.7 | 45.6369 | 42.7705 | 35.9295 | 641 | 643.6581 | 643.6581 | -2.6581 | 214 | 209.3934 | 209.3934 | 4.6066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.6 | 76.7982 | 53.3311 | 6.2689 | 81.1 | 82.579 | 91.3625 | -10.2625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.6 | 196.4244 | 196.4244 | -26.8244 | 169.5 | 196.4244 | 196.4244 | -26.9244 | 169.7 | 196.4244 | 196.4244 | -26.7244 | 265.7 | 294.6367 | 294.6367 | -28.9367 | 209.5 | 208.2822 | 208.2822 | 1.2178 | 109.5 | 104.1411 | 104.1411 | 5.3589 | 390.5 | 300.2567 | 277.3501 | 113.15 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.2 | 124.7767 | 116.6677 | 6.5323 | 6.8 | 5.1333 | 5.1333 | 1.6667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.2 | 14.9194 | 12.7713 | -1.5713 | 74.7 | 65 | 39.9875 | 34.7125 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.5 | 55.8416 | 54.2191 | 1.2809 | 111.6 | 110.2175 | 110.2174 | 1.3826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 144 | 25.2 | 0 | 0 | 25.2 | 137.4 | 117.1187 | 70.8014 | 66.5986 | 0 | 22.0214 | 21.2087 | -21.2087 | 17.2 | 14.4009 | 14.0497 | 3.1503 | 15.4 | 15.534 | 15.534 | -0.13398 | 63.8 | 68.1827 | 63.7516 | 0.0484 | 179.9 | 185.1001 | 185.1001 | -5.2001 | 180.6 | 185.1001 | 185.1001 | -4.5001 | 183 | 185.1001 | 185.1001 | -2.1001 | 81 | 84.5777 | 98.3155 | -17.3155 | 5.6 | 6.1914 | 7.5128 | -1.9128 | 1 | 1.0172 | 7.8816 | -6.8816 | 29.5 | 29.8119 | 34.3809 | -4.8809 | 35.9 | 37.1587 | 37.1587 | -1.2587 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 16.6641 | 16.6641 | -16.6641 | 51.1 | 102.4382 | 106.7346 | -55.6346 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 85.4826 | 85.4824 | 1.6176 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 48.1814 | 48.1814 | -1.8814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.1 | 65 | 88.6498 | -27.5498 | 174.4 | 178.5296 | 178.5296 | -4.1296 | 172 | 178.5296 | 178.5296 | -6.5296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 270.8 | 267.7943 | 267.7943 | 3.0057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 143 | 198.3504 | 269.8027 | -126.8027 | 72.6 | 70.9333 | 69.2031 | 3.3969 | 65.7 | 67.134 | 67.134 | -1.434 | 65.2 | 65.777 | 63.1959 | 2.0041 | 28.9 | 29.9515 | 27.3071 | 1.5929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.1 | 149.7739 | 149.7739 | -4.6739 | 146.9 | 149.7739 | 149.7739 | -2.8739 | 148.4 | 149.7739 | 149.7739 | -1.3739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.7 | 192.4255 | 192.4254 | 21.2746 | 101.8 | 96.2128 | 96.2127 | 5.5873 | 1.2 |  | 1.177 | 0.023 | 87 | 70.8 | 50.965 | 36.035 | 64.4 |  | 68.526 | -4.126 | 0 |  | 16.519 | -16.519 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 4.7 | 5.67 | 4.1432 | 0.55682 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 19.7 | 19.4175 | 19.4175 | 0.28253 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 6 | -6 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 12.9 |  | 13.166 | -0.266 | 15.2 |  | 15.325 | -0.125 | 15.8 | 22.1 | 9.88 | 5.92 | 59.1 | 43.9 | 33.563 | 25.537 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 15.7 |  | 15.746 | -0.046 | 2.4 | 2.301 | 2.301 | 0.099 | 20.2 | 19.7728 | 19.7727 | 0.42725 | 1.2 | 1.252 | 1.252 | -0.052 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.5 | 6.9 | 6.9 | -0.4 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 5.1 | 6 | 6 | -0.9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15.3 | 21.7 | 22.168 | -6.868 | 17.6 | 12.3 | 55.85 | -38.25 | 28.8 |  | 27.503 | 1.297 | 51.7 | 56.4 | 35.282 | 16.418 | 45.7 | 60.2 | 50.35 | -4.65 | 8.6 | 3.4 | 3.335 | 5.265 | 6.3 | 3 | 3.005 | 3.295 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 0.3 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | -0.2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |  | 15.41 | -15.41 | 214.8 |  | 222.6 | -7.8 | 16.8 |  | 14.475 | 2.325 | 116.9 |  | 121.228 | -4.328 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 4 | 4 | -4 | 0 | 16 | 14 | -14 | 86.4 |  | 89.536 | -3.136 | 16.6 |  | 16.329 | 0.271 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 18.3 | 18.4466 | 18.4466 | -0.1466 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 15 | 14 | 1.5 |  |  | 6 | -6 | 7.9 | 7.61 | 7.61 | 0.29 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/07/2025 | 13:00 | 84.7 | 40.3015 | 41.6347 | 43.0653 | 647.5 | 643.6581 | 643.6581 | 3.8419 | 215.4 | 209.3934 | 209.3934 | 6.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.3 | 76.7982 | 45.3694 | 14.9306 | 83 | 82.579 | 91.3658 | -8.3658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.7 | 196.4244 | 196.4244 | -13.7244 | 190.4 | 196.4244 | 196.4244 | -6.0244 | 190.1 | 196.4244 | 196.4244 | -6.3244 | 283.4 | 294.6367 | 294.6367 | -11.2367 | 209.8 | 208.2822 | 208.2822 | 1.5178 | 109.4 | 104.1411 | 104.1411 | 5.2589 | 406.4 | 259.6545 | 279.7391 | 126.6609 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.2 | 124.7767 | 116.6677 | 9.5323 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 11 | 14.9194 | 12.7713 | -1.7713 | 75.5 | 65 | 37.761 | 37.739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.2 | 55.8416 | 51.8979 | 4.3021 | 111.6 | 110.2175 | 110.2174 | 1.3826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9 | 32.0437 | 36.8431 | -2.9431 | 138.7 | 100.0855 | 76.3 | 62.4 | 0 | 22.0214 | 21.2087 | -21.2087 | 17.2 | 14.4009 | 14.0497 | 3.1503 | 15.4 | 15.534 | 15.534 | -0.13398 | 68 | 68.1827 | 63.7516 | 4.2484 | 183.1 | 185.1001 | 185.1001 | -2.0001 | 183 | 185.1001 | 185.1001 | -2.1001 | 183.3 | 185.1001 | 185.1001 | -1.8001 | 81.8 | 84.5777 | 98.3155 | -16.5155 | 5.5 | 6.1914 | 7.5128 | -2.0128 | 0.9 | 1.0172 | 7.8816 | -6.9816 | 35.1 | 34.478 | 34.4779 | 0.6221 | 35.7 | 37.1587 | 37.1587 | -1.4587 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.2 | 16.6641 | 16.6641 | -0.46408 | 51 | 78.4184 | 111.491 | -60.491 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.8 | 83.2383 | 85.4814 | 2.3186 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 48.1814 | 48.1814 | -2.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.7 | 65 | 88.6497 | -26.9497 | 173.9 | 178.5296 | 178.5296 | -4.6296 | 171.6 | 178.5296 | 178.5296 | -6.9295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 269.8 | 267.7943 | 267.7943 | 2.0057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 134.5 | 175.1461 | 144.7527 | -10.2527 | 107.2 | 66.5588 | 65.6529 | 41.5471 | 66.4 | 67.134 | 67.134 | -0.73398 | 65.4 | 62.1517 | 59.8965 | 5.5035 | 29.3 | 29.9515 | 29.9514 | -0.6514 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.9 | 149.7739 | 149.7739 | -4.8739 | 147 | 149.7739 | 149.7739 | -2.7739 | 148.8 | 149.7739 | 149.7739 | -0.97393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.4 | 192.4255 | 192.4254 | 20.9746 | 101.9 | 96.2128 | 96.2127 | 5.6873 | 1.2 |  | 1.173 | 0.027 | 80.5 | 73.1 | 51.587 | 28.913 | 64.8 |  | 68.297 | -3.497 | 0 |  | 16.621 | -16.621 | 0.1 |  | 0.4 | -0.3 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 4.9 | 5.67 | 3.6252 | 1.2748 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 6 | -6 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 13 |  | 13.236 | -0.236 | 15.2 |  | 15.36 | -0.16 | 18.4 | 21.3 | 10.13 | 8.27 | 65.1 | 46 | 35.692 | 29.408 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 14.9 |  | 15.848 | -0.948 | 2.4 | 2.301 | 2.301 | 0.099 | 20.2 | 19.2537 | 19.7725 | 0.42749 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 5.5 | 6.9 | 6.9 | -1.4 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.7 | 21.8 | 23.467 | -4.767 | 17.5 | 17.1 | 61.475 | -43.975 | 29.2 |  | 28.888 | 0.312 | 39.3 | 56.1 | 38.804 | 0.496 | 37.1 | 61 | 51.357 | -14.257 | 8.5 | 4 | 3.808 | 4.692 | 5.1 | 3.5 | 3.38 | 1.72 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 0.3 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | -0.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |  | 15.576 | -15.576 | 214.9 |  | 215.408 | -0.508 | 16.3 |  | 14.14 | 2.16 | 117.5 |  | 122.678 | -5.178 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 5 | 7 | -7 | 0 | 18 | 18 | -18 | 86.6 |  | 90.022 | -3.422 | 16.2 |  | 13.23 | 2.97 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.3 | 18.4466 | 18.4466 | -0.1466 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 15 | 14 | 1.5 |  |  | 6 | -6 | 8.3 | 7.61 | 7.61 | 0.69 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/07/2025 | 13:30 | 81.1 | 39.1561 | 40.6551 | 40.4449 | 644.5 | 643.6581 | 643.6581 | 0.84191 | 215.2 | 209.3934 | 209.3934 | 5.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 64.7866 | 21.7213 | 38.3787 | 83.1 | 82.579 | 91.0132 | -7.9132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.8 | 196.4244 | 196.4244 | -13.6244 | 184.1 | 196.4244 | 196.4244 | -12.3244 | 184.1 | 196.4244 | 196.4244 | -12.3244 | 272.4 | 294.6367 | 294.6367 | -22.2367 | 209.6 | 208.2822 | 208.2822 | 1.3178 | 109.9 | 104.1411 | 104.1411 | 5.7589 | 413.8 | 245.8854 | 234.335 | 179.465 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.9 | 124.7767 | 116.6677 | 5.2323 | 6.8 | 5.1333 | 5.1333 | 1.6667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 11.8 | 14.9194 | 12.7713 | -0.97126 | 75.2 | 65 | 35.0742 | 40.1258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.9 | 55.8416 | 49.8307 | 6.0693 | 111.6 | 110.0637 | 110.2174 | 1.3826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.3245 | -146.3245 | 34.9 | 32.0437 | 36.8431 | -1.9431 | 137.8 | 97.9381 | 60.3081 | 77.4919 | 19.4 | 22.0214 | 21.2087 | -1.8087 | 17.2 | 14.4009 | 14.0497 | 3.1503 | 15.3 | 15.534 | 15.534 | -0.23398 | 62 | 68.1827 | 63.7516 | -1.7516 | 181.2 | 185.1001 | 185.1001 | -3.9001 | 181.4 | 185.1001 | 185.1001 | -3.7001 | 183.7 | 185.1001 | 185.1001 | -1.4001 | 81.9 | 84.5777 | 69.8215 | 12.0785 | 5.6 | 6.1914 | 7.5128 | -1.9128 | 1 | 1.0172 | 7.8816 | -6.8816 | 34.4 | 34.478 | 34.4778 | -0.07779 | 35.1 | 37.1587 | 37.1587 | -2.0587 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.9 | 16.6641 | 16.6641 | -0.76408 | 41.9 | 64.1249 | 68.5677 | -26.6677 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 76.5447 | 75.252 | 12.048 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 48.1814 | 48.1814 | -2.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.5 | 65 | 53.9801 | 7.5199 | 174.5 | 178.5296 | 178.5296 | -4.0296 | 172.9 | 178.5296 | 178.5296 | -5.6296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 269.4 | 267.7943 | 267.7943 | 1.6057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 131.5 | 161.2748 | 143.467 | -11.967 | 70.4 | 72.1395 | 57.1326 | 13.2674 | 66.1 | 67.134 | 67.134 | -1.034 | 65.5 | 62.4578 | 60.3254 | 5.1746 | 29.1 | 29.9515 | 29.9512 | -0.85119 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.5 | 149.7739 | 149.7739 | -4.2739 | 147.4 | 149.7739 | 149.7739 | -2.3739 | 149.2 | 149.7739 | 149.7739 | -0.57393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213 | 184.1127 | 192.4254 | 20.5746 | 101.7 | 92.0563 | 96.2127 | 5.4873 | 1.2 |  | 1.173 | 0.027 | 72.2 | 76.2 | 54.027 | 18.173 | 64.8 |  | 68.039 | -3.239 | 0 |  | 16.818 | -16.818 | 0.1 |  | 0.3 | -0.2 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 4.8 | 4.8885 | 2.0866 | 2.7134 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 6 | -6 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 13.1 |  | 13.312 | -0.212 | 15.6 |  | 15.427 | 0.173 | 15.8 | 20.8 | 10.355 | 5.445 | 60.7 | 48.9 | 37.574 | 23.126 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 14.9 |  | 16.065 | -1.165 | 2.4 | 2.301 | 2.301 | 0.099 | 20.2 | 17.7054 | 17.4064 | 2.7936 | 1.2 | 1.176 | 1.176 | 0.024 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 5.2 | 6.9 | 6.9 | -1.7 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15.9 | 21.4 | 23.72 | -7.82 | 23.6 | 22.7 | 63.826 | -40.226 | 29.6 |  | 30.822 | -1.222 | 41.8 | 55.5 | 41.165 | 0.635 | 40.8 | 63.4 | 52.129 | -11.329 | 8.8 | 4.2 | 3.954 | 4.846 | 4.4 | 3.9 | 3.668 | 0.732 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 0.3 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | -0.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |  | 15.649 | -15.649 | 214.8 |  | 218.278 | -3.478 | 15.5 |  | 13.652 | 1.848 | 118.3 |  | 124.328 | -6.028 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.1 | 8 | 12 | -8.9 | 0 | 22 | 23 | -23 | 87 |  | 90.494 | -3.494 | 15.5 |  | 8.982 | 6.518 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.9 | 18.4466 | 18.4466 | -0.5466 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 15 | 14 | 1.5 |  |  | 6 | -6 | 8.3 | 7.61 | 7.61 | 0.69 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/07/2025 | 14:00 | 60.3 | 39.0034 | 0 | 60.3 | 649.1 | 643.6581 | 643.6581 | 5.4419 | 215.9 | 209.3934 | 209.3934 | 6.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.2 | 61.9719 | 27.6767 | 12.5233 | 83.1 | 82.579 | 91.7143 | -8.6143 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.9 | 196.4244 | 196.4244 | -12.5244 | 185.7 | 196.4244 | 196.4244 | -10.7244 | 185.4 | 196.4244 | 196.4244 | -11.0244 | 274.5 | 294.6367 | 294.6367 | -20.1367 | 209.8 | 208.2822 | 208.2822 | 1.5178 | 109.5 | 104.1411 | 104.1411 | 5.3589 | 345.9 | 238.0748 | 256.9238 | 88.9762 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.6 | 124.7767 | 116.6677 | 2.9323 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.8 | 14.9194 | 12.7713 | -0.97126 | 75.6 | 65 | 46.5647 | 29.0353 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.1 | 55.8416 | 55.8413 | 0.25868 | 112.4 | 110.2175 | 110.2174 | 2.1826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 32.0437 | 36.8431 | 18.1569 | 98.2 | 97.9381 | 70.8528 | 27.3472 | 24.6 | 22.0214 | 21.2087 | 3.3913 | 17.4 | 14.4009 | 14.0497 | 3.3503 | 15.4 | 15.534 | 15.534 | -0.13398 | 65.8 | 68.1827 | 63.7516 | 2.0484 | 183.2 | 185.1001 | 185.1001 | -1.9001 | 183.8 | 185.1001 | 185.1001 | -1.3001 | 184.5 | 185.1001 | 185.1001 | -0.60008 | 82.5 | 84.5777 | 98.3154 | -15.8154 | 5.6 | 6.1914 | 7.5128 | -1.9128 | 1 | 1.0172 | 7.8816 | -6.8816 | 34.9 | 34.478 | 34.4779 | 0.42213 | 35.8 | 37.1587 | 37.1587 | -1.3587 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.1 | 16.6641 | 16.6641 | -0.56408 | 44.3 | 64.5651 | 87.1123 | -42.8123 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.7 | 77.3383 | 80.8811 | 6.8189 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 48.1814 | 48.1814 | -1.8814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.7 | 65 | 88.6497 | -26.9497 | 174.6 | 178.5296 | 178.5296 | -3.9295 | 172.5 | 178.5296 | 178.5296 | -6.0296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 265.5 | 267.7943 | 267.7943 | -2.2943 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 160 | 162.6421 | 144.0995 | 15.9005 | 89.5 | 66.5588 | 66.2016 | 23.2984 | 66.4 | 67.134 | 67.134 | -0.73398 | 65.6 | 62.1517 | 60.1145 | 5.4855 | 29.3 | 29.9515 | 29.9513 | -0.65133 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 149.7739 | 149.7739 | -3.8739 | 148.1 | 149.7739 | 149.7739 | -1.6739 | 149.8 | 149.7739 | 149.7739 | 0.02607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.5 | 173.4261 | 192.4254 | 21.0746 | 101.9 | 86.7131 | 96.2127 | 5.6873 | 1.1 |  | 0.991 | 0.109 | 71.9 | 77.3 | 57.072 | 14.828 | 64.5 |  | 67.129 | -2.629 | 0 |  | 17.048 | -17.048 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 4.7 | 4.7054 | 2.474 | 2.226 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 6 | -6 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 13.1 |  | 13.375 | -0.275 | 15.7 |  | 15.512 | 0.188 | 15.4 | 20.7 | 10.554 | 4.846 | 55.6 | 51.8 | 39.207 | 16.393 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 14.8 |  | 16.151 | -1.351 | 2.4 | 2.301 | 2.301 | 0.099 | 20.2 | 17.8889 | 18.7084 | 1.4916 | 1.2 | 1.196 | 1.196 | 0.004 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 5.2 | 6.9 | 6.9 | -1.7 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16.3 | 20.8 | 23.626 | -7.326 | 35.8 | 28.8 | 65.086 | -29.286 | 29.7 |  | 32.155 | -2.455 | 47.1 | 53.3 | 43.137 | 3.963 | 49.7 | 66.4 | 52.823 | -3.123 | 11.2 | 4.4 | 3.991 | 7.209 | 4.3 | 4.3 | 3.927 | 0.373 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 0.3 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | -0.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |  | 15.692 | -15.692 | 213.5 |  | 231.132 | -17.632 | 14.4 |  | 13.129 | 1.271 | 118.8 |  | 125.403 | -6.603 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6.1 | 13 | 18 | -11.9 | 4.3 | 30 | 30 | -25.7 | 86.9 |  | 90.656 | -3.756 | 14.5 |  | 5.872 | 8.628 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 17.9 | 18.4466 | 18.4466 | -0.5466 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 15 | 14 | 1.5 |  |  | 13 | -13 | 8.4 | 7.61 | 7.61 | 0.79 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/07/2025 | 14:30 | 57.2 | 38.169 | 38.7891 | 18.4109 | 645.3 | 643.6581 | 643.6581 | 1.6419 | 215.5 | 209.3934 | 209.3934 | 6.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.7 | 65.2701 | 21.0956 | 0.60443 | 80.6 | 82.579 | 91.014 | -10.414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.8 | 196.4244 | 196.4244 | -18.6244 | 179.5 | 196.4244 | 196.4244 | -16.9244 | 179.3 | 196.4244 | 196.4244 | -17.1244 | 274.7 | 294.6367 | 294.6367 | -19.9367 | 210.4 | 208.2822 | 208.2822 | 2.1178 | 109.8 | 104.1411 | 104.1411 | 5.6589 | 336 | 232.2786 | 215.1447 | 120.8554 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.1 | 124.7767 | 116.6677 | 3.4323 | 6.8 | 5.1333 | 5.1333 | 1.6667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12 | 14.9194 | 12.7713 | -0.77126 | 75.1 | 65 | 30.4843 | 44.6157 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.7 | 55.8416 | 51.7025 | 3.9975 | 111 | 109.8131 | 110.2174 | 0.78259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.7094 | -149.7094 | 53.5 | 32.0437 | 36.8431 | 16.6569 | 97.7 | 97.9381 | 58.2449 | 39.4551 | 23.3 | 22.0214 | 21.2087 | 2.0913 | 18 | 14.4009 | 14.0497 | 3.9503 | 15.4 | 15.534 | 15.534 | -0.13398 | 63.9 | 68.1827 | 63.7516 | 0.1484 | 181.1 | 185.1001 | 185.1001 | -4.0001 | 181.8 | 185.1001 | 185.1001 | -3.3001 | 183.9 | 185.1001 | 185.1001 | -1.2001 | 82 | 84.5777 | 72.9008 | 9.0992 | 5.6 | 6.1914 | 7.5128 | -1.9128 | 1 | 1.0172 | 7.8816 | -6.8816 | 34.3 | 34.478 | 34.4778 | -0.17781 | 35.6 | 37.1587 | 37.1587 | -1.5587 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.8 | 16.6641 | 16.6641 | -0.86408 | 42.1 | 33.0097 | 65.4533 | -23.3533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 80.0011 | 85.3293 | 1.6707 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 48.1814 | 48.1814 | -2.0814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.5 | 65 | 57.7268 | 3.7732 | 175.3 | 178.5296 | 178.5296 | -3.2296 | 173.3 | 178.5296 | 178.5296 | -5.2295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 270.8 | 267.7943 | 267.7943 | 3.0057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 159 | 164.8798 | 191.885 | -32.885 | 66.3 | 66.5588 | 0 | 66.3 | 66.1 | 67.134 | 67.134 | -1.034 | 65.5 | 62.1517 | 37.7656 | 27.7344 | 29 | 29.9515 | 27.3072 | 1.6928 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 149.7739 | 149.7739 | -3.7739 | 148.2 | 149.7739 | 149.7739 | -1.5739 | 149.3 | 149.7739 | 149.7739 | -0.47393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.5 | 180.0155 | 192.4254 | 21.0746 | 101.9 | 90.0078 | 96.2127 | 5.6873 | 1 |  | 0.961 | 0.039 | 75.6 | 78.5 | 60.64 | 14.96 | 63.7 |  | 65.562 | -1.862 | 0 |  | 17.148 | -17.148 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 2.1 | 4.92 | 2.0459 | 0.05415 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 6 | -6 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 13 |  | 13.303 | -0.303 | 15.7 |  | 15.504 | 0.196 | 16.5 | 20.8 | 10.752 | 5.748 | 56.8 | 51.8 | 40.392 | 16.408 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 14.6 |  | 15.799 | -1.199 | 2.4 | 2.301 | 2.301 | 0.099 | 20.2 | 18.5049 | 19.7373 | 0.46267 | 1.2 | 1.204 | 1.204 | -0.004 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 5.2 | 6.9 | 6.9 | -1.7 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.3 | 4 | 4 | -0.7 | 5.1 | 6 | 6 | -0.9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.2 | 20.2 | 23.789 | -6.589 | 49.2 | 41.2 | 63.743 | -14.543 | 29.6 |  | 31.635 | -2.035 | 46.7 | 53.7 | 44.164 | 2.536 | 51.7 | 69.2 | 55.174 | -3.474 | 9.8 | 4.6 | 4.098 | 5.702 | 5.3 | 4.6 | 4.132 | 1.168 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 0.3 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | -0.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |  | 15.76 | -15.76 | 210.9 |  | 237.469 | -26.569 | 13 |  | 12.578 | 0.422 | 119.4 |  | 124.892 | -5.492 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 7.1 | 23 | 26 | -18.9 | 1.2 | 40 | 37 | -35.8 | 86.9 |  | 89.96 | -3.06 | 13.1 |  | 3.923 | 9.177 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.7 | 18.4466 | 18.4466 | -0.7466 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 15 | 14 | 1.5 |  |  | 13 | -13 | 8.9 | 7.61 | 7.61 | 1.29 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/07/2025 | 15:00 | 62.2 | 43.3687 | 41.8786 | 20.3214 | 649.1 | 643.6581 | 643.6581 | 5.4419 | 216.2 | 209.3934 | 209.3934 | 6.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.3 | 61.3479 | 22.452 | -0.15197 | 81.5 | 82.579 | 91.1641 | -9.6641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.2 | 196.4244 | 196.4244 | -12.2244 | 189.4 | 196.4244 | 196.4244 | -7.0244 | 188.8 | 196.4244 | 196.4244 | -7.6244 | 277 | 294.6367 | 294.6367 | -17.6367 | 209.3 | 208.2822 | 208.2822 | 1.0178 | 109.8 | 104.1411 | 104.1411 | 5.6589 | 342.3 | 232.5521 | 213.3295 | 128.9705 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.4 | 124.7767 | 116.6677 | 6.7323 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 11.9 | 14.9194 | 12.7713 | -0.87126 | 75.7 | 65 | 36.6031 | 39.0969 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.4 | 55.8416 | 54.4647 | 1.9353 | 111.6 | 109.8482 | 110.2174 | 1.3826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.2278 | -151.2278 | 40.4 | 32.0437 | 36.8431 | 3.5569 | 98.9 | 97.9381 | 56.6117 | 42.2883 | 22.1 | 22.0214 | 21.2087 | 0.89131 | 18 | 14.4009 | 14.0497 | 3.9503 | 15.3 | 15.534 | 15.534 | -0.23398 | 64.9 | 68.1827 | 63.7516 | 1.1484 | 184.2 | 185.1001 | 185.1001 | -0.90008 | 184.3 | 185.1001 | 185.1001 | -0.80008 | 184 | 185.1001 | 185.1001 | -1.1001 | 82.8 | 84.5777 | 72.7246 | 10.0754 | 5.4 | 6.1914 | 7.5128 | -2.1128 | 1 | 1.0172 | 7.8816 | -6.8816 | 34.8 | 34.478 | 34.4778 | 0.32221 | 36.5 | 37.1587 | 37.1587 | -0.65874 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.3 | 16.6641 | 16.6641 | -0.36408 | 45.6 | 33.0097 | 33.0086 | 12.5914 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88 | 78.8292 | 73.8014 | 14.1986 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 48.1814 | 48.1814 | -2.0814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.7 | 65 | 57.5125 | 4.1875 | 174.8 | 178.5296 | 178.5296 | -3.7296 | 172.7 | 178.5296 | 178.5296 | -5.8296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 270.6 | 267.7943 | 267.7943 | 2.8057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 162.3 | 164.6661 | 147.2493 | 15.0507 | 67.4 | 66.5588 | 63.4577 | 3.9423 | 63.6 | 67.134 | 67.134 | -3.534 | 65.1 | 64.0494 | 59.0348 | 6.0652 | 29 | 29.9515 | 29.9399 | -0.93988 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 149.7739 | 149.7739 | -4.0739 | 147.8 | 149.7739 | 149.7739 | -1.9739 | 149.4 | 149.7739 | 149.7739 | -0.37393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.6 | 173.9024 | 192.4254 | 21.1746 | 101.7 | 86.9512 | 96.2127 | 5.4873 | 0.9 |  | 0.899 | 0.001 | 76.7 | 79.5 | 64.382 | 12.318 | 62.4 |  | 60.156 | 2.244 | 0 |  | 17.205 | -17.205 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 2 | 4.6648 | 2.1341 | -0.13411 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 6 | -6 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 12.8 |  | 13.003 | -0.203 | 15.4 |  | 15.386 | 0.014 | 16.6 | 20.8 | 10.949 | 5.651 | 59.3 | 55.1 | 41.127 | 18.173 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.3 | 2.4 | 2.4 | -1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 14.2 |  | 14.857 | -0.657 | 2.4 | 2.301 | 2.301 | 0.099 | 20.2 | 18.2338 | 17.0708 | 3.1292 | 1.3 | 1.26 | 1.26 | 0.04 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 5.2 | 6.9 | 6.9 | -1.7 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 5.3 | 6 | 6 | -0.7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.5 | 20 | 24.039 | -4.539 | 45.9 | 45.4 | 61.532 | -15.632 | 29.4 |  | 27.188 | 2.212 | 53.7 | 55.2 | 44.874 | 8.826 | 53.9 | 71.2 | 58.076 | -4.176 | 9.4 | 4.8 | 4.228 | 5.172 | 5.2 | 4.8 | 4.318 | 0.882 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 0.3 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | -0.2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 0 |  | 15.836 | -15.836 | 206.9 |  | 237.469 | -30.569 | 11.4 |  | 11.867 | -0.467 | 118.2 |  | 120.626 | -2.426 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2 | 39 | 37 | -35 | 19.8 | 52 | 45 | -25.2 | 85.4 |  | 86.684 | -1.284 | 11.4 |  | 1.839 | 9.561 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.9 | 18.4466 | 18.4466 | -0.5466 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 15 | 14 | 1.5 |  |  | 13 | -13 | 8.3 | 7.61 | 7.61 | 0.69 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/07/2025 | 15:30 | 55.3 | 54.924 | 49.0486 | 6.2514 | 639.7 | 643.6581 | 643.6581 | -3.9581 | 213.5 | 209.3934 | 209.3934 | 4.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.8 | 53.2069 | 16.4027 | 5.3973 | 80.6 | 82.579 | 91.0139 | -10.4139 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184 | 196.4244 | 196.4244 | -12.4244 | 190.2 | 196.4244 | 196.4244 | -6.2244 | 189.7 | 196.4244 | 196.4244 | -6.7244 | 276.3 | 294.6367 | 294.6367 | -18.3367 | 210.2 | 208.2822 | 208.2822 | 1.9178 | 109.9 | 104.1411 | 104.1411 | 5.7589 | 335.1 | 250.2646 | 222.7266 | 112.3734 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.5 | 124.7767 | 116.6677 | 4.8323 | 6.7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.5667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12 | 14.9194 | 12.7713 | -0.77126 | 75.4 | 65 | 55.706 | 19.694 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 55.8416 | 55.8396 | -0.23955 | 111.2 | 100.0745 | 110.2174 | 0.98259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.1181 | -149.1181 | 36.4 | 32.0437 | 36.8431 | -0.44307 | 96.7 | 97.9381 | 51.5182 | 45.1818 | 21 | 22.0214 | 21.2087 | -0.20869 | 18 | 14.4009 | 14.0497 | 3.9503 | 15.3 | 15.534 | 15.534 | -0.23398 | 60.3 | 68.1827 | 63.7516 | -3.4516 | 181.2 | 185.1001 | 185.1001 | -3.9001 | 181.6 | 185.1001 | 185.1001 | -3.5001 | 182.8 | 185.1001 | 185.1001 | -2.3001 | 81.4 | 84.5777 | 72.1069 | 9.293 | 5.4 | 6.1914 | 7.5128 | -2.1128 | 1 | 1.0172 | 7.8816 | -6.8816 | 34.4 | 34.478 | 34.4778 | -0.0778 | 36 | 37.1587 | 37.1587 | -1.1587 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16 | 16.6641 | 16.6641 | -0.66408 | 40.1 | 63.9847 | 63.1851 | -23.0851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 75.7284 | 69.3207 | 17.1793 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 48.1814 | 48.1814 | -1.6814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.5 | 65 | 56.7609 | 4.7391 | 175.4 | 178.5296 | 178.5296 | -3.1296 | 172.8 | 178.5296 | 178.5296 | -5.7295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 271.7 | 267.7943 | 267.7943 | 3.9057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 69.6 | 159.2217 | 140.4027 | -70.8027 | 65.9 | 74.2219 | 60.9474 | 4.9526 | 62.5 | 67.134 | 67.134 | -4.634 | 65.1 | 63.2802 | 60.0328 | 5.0672 | 28.3 | 29.9515 | 29.4065 | -1.1065 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 149.7739 | 149.7739 | -4.3739 | 147.6 | 149.7739 | 149.7739 | -2.1739 | 149.2 | 149.7739 | 149.7739 | -0.57393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.9 | 164.5488 | 192.4254 | 21.4747 | 102.1 | 82.2744 | 96.2127 | 5.8873 | 0.7 |  | 0.756 | -0.056 | 83 | 80.3 | 68.064 | 14.936 | 59.2 |  | 49.528 | 9.672 | 0 |  | 17.203 | -17.203 | 0.3 |  | 0.1 | 0.2 | 9.3 | 9 | 9 | 0.3 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 2 | 4.1351 | 1.7405 | 0.25947 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 19.8 | 19.4175 | 19.4175 | 0.38253 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 6 | -6 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 12.1 |  | 12.052 | 0.048 | 14.5 |  | 14.847 | -0.347 | 20 | 20.8 | 11.215 | 8.785 | 65.5 | 58.1 | 42.01 | 23.49 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 12.7 |  | 12.28 | 0.42 | 2.4 | 2.301 | 2.301 | 0.099 | 20.2 | 17.5166 | 16.0344 | 4.1656 | 1.3 | 1.264 | 1.264 | 0.036 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 5.2 | 6.9 | 6.9 | -1.7 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.2 | 4 | 4 | -0.8 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.3 | 19.8 | 23.804 | -4.504 | 47.1 | 49.9 | 59.971 | -12.871 | 28 |  | 9.19 | 18.81 | 57.9 | 57.1 | 46.035 | 11.865 | 55.5 | 73 | 60.471 | -4.971 | 9.2 | 5.1 | 4.203 | 4.997 | 6.7 | 5 | 4.409 | 2.291 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 0.3 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 0 |  | 15.814 | -15.814 | 198.2 |  | 225.678 | -27.478 | 9.3 |  | 11.236 | -1.936 | 113.6 |  | 100.137 | 13.463 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 27.2 | 57 | 51 | -23.8 | 77.5 | 66 | 56 | 21.5 | 81.9 |  | 77.626 | 4.274 | 9.5 |  | 0.216 | 9.284 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.1 | 18.4466 | 18.4466 | -0.3466 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 15 | 14 | 1.5 |  |  | 13 | -13 | 7.7 | 7.61 | 7.61 | 0.09 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/07/2025 | 16:00 | 29 | 74.6277 | 68.3195 | -39.3195 | 651.6 | 643.6581 | 643.6581 | 7.9419 | 216.5 | 209.3934 | 209.3934 | 7.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.1 | 38.5415 | 13.4044 | 8.6956 | 81.9 | 82.579 | 91.0137 | -9.1137 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.6 | 196.4244 | 196.4244 | -9.8244 | 202.7 | 196.4244 | 196.4244 | 6.2756 | 205.8 | 196.4244 | 196.4244 | 9.3756 | 278.4 | 294.6367 | 294.6367 | -16.2367 | 212.8 | 208.2822 | 208.2822 | 4.5178 | 109.7 | 104.1411 | 104.1411 | 5.5589 | 269.8 | 280.4155 | 264.922 | 4.878 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 124.7767 | 116.6677 | -6.3677 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12 | 14.9194 | 12.7713 | -0.77127 | 75.2 | 65 | 69.9441 | 5.2559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.3 | 55.8416 | 55.8413 | 0.45875 | 113 | 72.1755 | 110.2174 | 2.7826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.3299 | 147.1882 | -147.1882 | 33.4 | 32.0437 | 36.8431 | -3.4431 | 30.9 | 97.9381 | 51.6957 | -20.7956 | 22.2 | 22.0214 | 21.2087 | 0.99131 | 18.3 | 14.4009 | 14.0497 | 4.2503 | 15.3 | 15.534 | 15.534 | -0.23398 | 66.3 | 68.1827 | 63.7516 | 2.5484 | 181.5 | 185.1001 | 185.1001 | -3.6001 | 182.1 | 185.1001 | 185.1001 | -3.0001 | 185.7 | 185.1001 | 185.1001 | 0.59992 | 82.2 | 74.6574 | 70.671 | 11.529 | 5.4 | 6.1914 | 7.5128 | -2.1128 | 1 | 1.0172 | 7.8816 | -6.8816 | 33.8 | 34.0014 | 34.4778 | -0.67778 | 35.5 | 37.1587 | 37.1587 | -1.6587 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.8 | 16.6641 | 16.6641 | -0.86408 | 90.2 | 37.9649 | 59.8858 | 30.3142 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 0 | 69.2582 | -22.4582 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 48.1814 | 48.1814 | -1.6814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.7 | 52.9297 | 55.0137 | 6.6863 | 175.9 | 178.5296 | 178.5296 | -2.6296 | 173.7 | 178.5296 | 178.5296 | -4.8296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.3 | 267.7943 | 267.7943 | 4.5057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 187.6 | 153.5775 | 139.7939 | 47.806 | 63.7 | 71.1477 | 60.3957 | 3.3043 | 63.6 | 67.134 | 67.134 | -3.534 | 65.6 | 65.8616 | 60.1415 | 5.4585 | 28.8 | 29.9515 | 29.3674 | -0.56742 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 149.7739 | 149.7739 | -3.5739 | 148.6 | 149.7739 | 149.7739 | -1.1739 | 149.9 | 149.7739 | 149.7739 | 0.12607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.6 | 192.4255 | 192.4254 | 21.1746 | 102.3 | 96.2127 | 96.2127 | 6.0873 | 0.6 |  | 0.547 | 0.053 | 89.2 | 82.9 | 71.724 | 17.476 | 47.8 |  | 31.031 | 16.769 | 0 |  | 17.182 | -17.182 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 2 | 3.1809 | 1.5454 | 0.45455 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 6 | -6 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 10.1 |  | 8.614 | 1.486 | 12.1 |  | 13.174 | -1.074 | 21.9 | 20.7 | 11.549 | 10.351 | 70.9 | 59.6 | 43.042 | 27.858 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 9.5 |  | 5.248 | 4.252 | 2.4 | 2.301 | 2.301 | 0.099 | 19 | 0 | 16.02 | 2.98 | 1.3 | 1.284 | 1.284 | 0.016 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 5.2 | 6.9 | 6.9 | -1.7 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15 | 19.5 | 23.408 | -8.408 | 51.9 | 52.3 | 58.626 | -6.726 | 21.4 |  | 0.021 | 21.379 | 63.3 | 58.1 | 47.347 | 15.953 | 63.2 | 73.5 | 62.697 | 0.503 | 10.1 | 5.2 | 4.127 | 5.973 | 6.4 | 5 | 4.469 | 1.931 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | -0.6 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 0 |  | 15.758 | -15.758 | 178.6 |  | 189.944 | -11.344 | 7.1 |  | 10.379 | -3.279 | 86.4 |  | 53.86 | 32.54 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 67.1 | 78 | 66 | 1.1 | 91.8 | 83 | 68 | 23.8 | 72.9 |  | 49.795 | 23.105 | 7.2 |  | 0 | 7.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.1 | 18.4466 | 18.4466 | -0.3466 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 15 | 14 | 1.5 |  |  | 17 | -17 | 8.4 | 7.61 | 7.61 | 0.79 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/07/2025 | 16:30 | 35.4 | 91.2595 | 85.7594 | -50.3594 | 653.5 | 643.6581 | 643.6581 | 9.8419 | 216.3 | 209.3934 | 209.3934 | 6.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.2 | 31.8718 | 12.1082 | 10.0919 | 81.5 | 82.579 | 91.0135 | -9.5135 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.8 | 196.4244 | 196.4244 | -10.6244 | 199.4 | 196.4244 | 196.4244 | 2.9756 | 200.6 | 196.4244 | 196.4244 | 4.1756 | 266.7 | 294.6367 | 294.6367 | -27.9367 | 213.4 | 208.2822 | 208.2822 | 5.1178 | 109.9 | 104.1411 | 104.1411 | 5.7589 | 219.4 | 309.0406 | 309.7006 | -90.3007 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.2 | 124.7767 | 116.6677 | 9.5323 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13.9 | 14.9194 | 12.8247 | 1.0753 | 86 | 65 | 70.2371 | 15.7629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.3 | 55.8416 | 55.8415 | 0.45853 | 111.6 | 81.5422 | 110.2174 | 1.3826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.7 | 144.3299 | 145.7905 | 82.9095 | 31.1 | 32.0437 | 36.8431 | -5.7431 | 31.2 | 97.9381 | 97.9388 | -66.7388 | 21.4 | 22.0214 | 21.2087 | 0.19131 | 18 | 14.4009 | 14.0497 | 3.9503 | 15.3 | 15.534 | 15.534 | -0.23398 | 66.7 | 68.1827 | 63.7516 | 2.9484 | 184.3 | 185.1001 | 185.1001 | -0.80008 | 184.6 | 185.1001 | 185.1001 | -0.50008 | 184.4 | 185.1001 | 185.1001 | -0.70008 | 83.2 | 72.4446 | 69.613 | 13.587 | 5.6 | 6.1914 | 7.5128 | -1.9128 | 1 | 1.0172 | 7.8816 | -6.8816 | 34.4 | 33.6955 | 34.4778 | -0.07778 | 35.6 | 37.1587 | 37.1587 | -1.5587 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.7 | 16.6641 | 16.6641 | 0.03592 | 47.2 | 41.2371 | 60.6164 | -13.4164 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.1 | 67.6491 | 68.5813 | -20.4813 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 48.1814 | 48.1814 | -1.3814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.8 | 50.2372 | 53.7264 | 8.0736 | 176.1 | 178.5296 | 178.5296 | -2.4295 | 173.6 | 178.5296 | 178.5296 | -4.9295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 271.5 | 267.7943 | 267.7943 | 3.7057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 152.1 | 147.8175 | 142.0969 | 10.0031 | 53.5 | 58.2561 | 60.3525 | -6.8525 | 63.7 | 67.134 | 67.134 | -3.434 | 66.5 | 58.873 | 59.175 | 7.325 | 29.2 | 29.9515 | 29.2857 | -0.08573 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.2 | 149.7739 | 149.7739 | -4.5739 | 147.7 | 149.7739 | 149.7739 | -2.0739 | 149.6 | 149.7739 | 149.7739 | -0.17393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.3 | 192.4255 | 192.4254 | 21.8746 | 102.5 | 96.2127 | 96.2127 | 6.2873 | 0.3 |  | 0.471 | -0.171 | 94.1 | 85.2 | 74.819 | 19.281 | 23.7 |  | 12.285 | 11.415 | 0 |  | 17.052 | -17.052 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 2 | 2.747 | 1.4611 | 0.53889 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 6 | -6 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 4.7 |  | 3.169 | 1.531 | 5.4 |  | 8.274 | -2.874 | 22.2 | 20.6 | 11.922 | 10.278 | 74.3 | 60.5 | 44.27 | 30.03 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 3.5 |  | 0.347 | 3.153 | 2.4 | 2.301 | 2.301 | 0.099 | 13 | 15.6478 | 15.8634 | -2.8634 | 1.4 | 1.296 | 1.296 | 0.104 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 5.3 | 6.9 | 6.9 | -1.6 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 12.9 | 19.1 | 22.793 | -9.893 | 58.7 | 54 | 56.638 | 2.062 | 11.6 |  | 0 | 11.6 | 54.9 | 58.9 | 49.12 | 5.78 | 60.9 | 73.8 | 65.026 | -4.126 | 9.8 | 5.2 | 4.331 | 5.469 | 5.7 | 4.7 | 4.377 | 1.323 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | -0.7 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 0 |  | 15.54 | -15.54 | 108.1 |  | 130.348 | -22.248 | 4.6 |  | 9.142 | -4.542 | 46.1 |  | 20.31 | 25.79 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 76.8 | 94 | 80 | -3.2 | 93 | 95 | 80 | 13 | 42.6 |  | 20.793 | 21.807 | 4.8 |  | 0 | 4.8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.2 | 18.4466 | 18.4466 | -0.2466 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 15 | 14 | 1.5 |  |  | 17 | -17 | 8.5 | 7.61 | 7.61 | 0.89 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/07/2025 | 17:00 | 23.2 | 104.7049 | 103.557 | -80.357 | 642.5 | 643.6581 | 643.6581 | -1.1581 | 214.8 | 209.3934 | 209.3934 | 5.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.3 | 37.1912 | 14.1759 | 7.1241 | 80.8 | 82.579 | 91.0139 | -10.2139 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.8 | 196.4244 | 196.4244 | -10.6244 | 202.3 | 196.4244 | 196.4244 | 5.8756 | 203 | 196.4244 | 196.4244 | 6.5756 | 277.1 | 294.6367 | 294.6367 | -17.5367 | 214.4 | 208.2822 | 208.2822 | 6.1178 | 110.2 | 104.1411 | 104.1411 | 6.0589 | 289.1 | 369.0269 | 377.7133 | -88.6133 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.3 | 124.7767 | 116.6677 | 4.6323 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.8 | 14.9194 | 14.9194 | -1.1194 | 86 | 83.9099 | 81.7088 | 4.2912 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.5 | 55.8416 | 55.8415 | -0.34151 | 107.6 | 110.2175 | 110.2174 | -2.6174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 | 228.9 | 144.3299 | 146.3165 | 82.5835 | 33.4 | 32.0437 | 36.8431 | -3.4431 | 30.3 | 97.9381 | 97.9393 | -67.6393 | 21.6 | 22.0214 | 21.2087 | 0.39131 | 18 | 14.4009 | 14.0497 | 3.9503 | 15.3 | 15.534 | 15.534 | -0.23398 | 61.9 | 68.1827 | 63.7516 | -1.8516 | 179.4 | 185.1001 | 185.1001 | -5.7001 | 179.4 | 185.1001 | 185.1001 | -5.7001 | 183.5 | 185.1001 | 185.1001 | -1.6001 | 81.5 | 71.5807 | 70.4434 | 11.0566 | 5.5 | 6.1914 | 7.5128 | -2.0128 | 1 | 1.0172 | 7.8816 | -6.8816 | 31.6 | 32.3941 | 34.4778 | -2.8778 | 33.6 | 37.1587 | 37.1587 | -3.5587 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.2 | 16.6641 | 16.6641 | -0.46408 | 38.3 | 41.2371 | 56.3991 | -18.0991 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 73.151 | 75.0736 | -29.1736 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 25.7732 | 48.1814 | -1.0814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.8 | 49.1861 | 54.7368 | 6.0632 | 176.3 | 178.5296 | 178.5296 | -2.2296 | 173.9 | 178.5296 | 178.5296 | -4.6296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.3 | 267.7943 | 267.7943 | 5.5057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 147.2 | 158.4952 | 147.6648 | -0.46476 | 50.4 | 59.9797 | 53.5807 | -3.1807 | 62.5 | 67.134 | 67.134 | -4.634 | 66.2 | 59.111 | 58.9238 | 7.2762 | 28.6 | 29.9515 | 29.9514 | -1.3514 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.1 | 149.7739 | 149.7739 | -4.6739 | 147.7 | 149.7739 | 149.7739 | -2.0739 | 149.4 | 149.7739 | 149.7739 | -0.37393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.9 | 192.4255 | 192.4254 | 22.4746 | 102.7 | 96.2128 | 96.2127 | 6.4873 | 0 |  | 0.326 | -0.326 | 98.6 | 87.1 | 77.724 | 20.876 | 6.7 |  | 2.217 | 4.483 | 0 |  | 16.887 | -16.887 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 2 | 3.0931 | 1.5957 | 0.40435 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48253 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 6 | -6 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0.5 |  | 0.274 | 0.226 | 0.4 |  | 2.279 | -1.879 | 20.7 | 20.7 | 12.333 | 8.367 | 69.4 | 60.7 | 45.693 | 23.707 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.1 | 2.4 | 2.301 | 2.301 | 0.099 | 13 | 16.9204 | 17.3651 | -4.3651 | 1.4 | 1.32 | 1.32 | 0.08 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 5.4 | 6.9 | 6.9 | -1.5 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 3.3 | 4 | 4 | -0.7 | 5.3 | 6 | 6 | -0.7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 13.3 | 18.7 | 22.105 | -8.805 | 64.9 | 53.7 | 54.435 | 10.465 | 2.4 |  | 0 | 2.4 | 60.7 | 58.4 | 51.048 | 9.652 | 68.5 | 73.9 | 67.39 | 1.11 | 11.6 | 5 | 4.629 | 6.971 | 6.4 | 4.4 | 4.235 | 2.165 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | -0.6 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 0.1 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 0 |  | 15.268 | -15.268 | 29.4 |  | 51.035 | -21.635 | 2 |  | 5.533 | -3.533 | 10.4 |  | 3.313 | 7.087 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101.2 | 103 | 92 | 9.2 | 98.1 | 104 | 92 | 6.1 | 11.3 |  | 4.045 | 7.255 | 2.2 |  | 0 | 2.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.2 | 18.4466 | 18.4466 | -0.2466 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | -2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 15 | 14 | 1.5 |  |  | 17 | -17 | 8.1 | 7.61 | 7.61 | 0.49 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/07/2025 | 17:30 | 30.7 | 128.7867 | 133.1559 | -102.4559 | 650.8 | 643.6581 | 643.6581 | 7.1419 | 215.8 | 209.3934 | 209.3934 | 6.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.1 | 30.9279 | 12.3931 | 9.7069 | 82.3 | 82.579 | 91.3647 | -9.0647 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.1 | 196.4244 | 196.4244 | -10.3244 | 202.5 | 196.4244 | 196.4244 | 6.0756 | 203.6 | 196.4244 | 196.4244 | 7.1756 | 278.7 | 294.6367 | 294.6367 | -15.9367 | 212.9 | 208.2822 | 208.2822 | 4.6178 | 110.6 | 104.1411 | 104.1411 | 6.4589 | 334.2 | 405.5705 | 429.9224 | -95.7224 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.1 | 124.7767 | 116.6677 | 7.4323 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.9 | 14.9194 | 14.9194 | -1.0194 | 86.8 | 113.3863 | 81.7094 | 5.0906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.4 | 55.8416 | 55.8415 | 0.55846 | 107.4 | 110.2175 | 110.2174 | -2.8174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.9 | 144.3299 | 144.4111 | 86.4889 | 33 | 32.0437 | 36.8431 | -3.8431 | 31.3 | 97.9381 | 97.9399 | -66.6399 | 22.4 | 22.0214 | 21.2087 | 1.1913 | 18.2 | 14.4009 | 14.0497 | 4.1503 | 15.3 | 15.534 | 15.534 | -0.23398 | 64.3 | 68.1827 | 63.7516 | 0.5484 | 184.4 | 185.1001 | 185.1001 | -0.70008 | 184.2 | 185.1001 | 185.1001 | -0.90008 | 183.7 | 185.1001 | 185.1001 | -1.4001 | 82.3 | 70.4137 | 70.7678 | 11.5322 | 5.5 | 6.1914 | 7.5128 | -2.0128 | 1 | 1.0172 | 7.8816 | -6.8816 | 33.3 | 33.3135 | 34.4778 | -1.1778 | 34.2 | 37.1587 | 37.1587 | -2.9587 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.4 | 16.6641 | 16.6641 | -0.26408 | 100 | 41.2371 | 62.8059 | 37.1941 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 75.8708 | 78.026 | -30.0261 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 25.7732 | 48.1814 | -1.2814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.7 | 47.7661 | 55.1316 | 6.5684 | 176.2 | 178.5296 | 178.5296 | -2.3295 | 174 | 178.5296 | 178.5296 | -4.5296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.1 | 267.7943 | 267.7943 | 5.3057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 |  |  | 46.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 179.4 | 164.7522 | 152.6817 | 26.7183 | 71 | 62.6305 | 54.1403 | 16.8597 | 63.7 | 67.134 | 67.134 | -3.434 | 66.1 | 59.1737 | 57.2483 | 8.8517 | 29.2 | 29.9515 | 29.9514 | -0.7514 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 149.7739 | 149.7739 | -4.1739 | 148.2 | 149.7739 | 149.7739 | -1.5739 | 149.5 | 149.7739 | 149.7739 | -0.27393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.2 | 192.4255 | 192.4254 | 22.7746 | 102.6 | 96.2128 | 96.2127 | 6.3873 | 0 |  | 0.112 | -0.112 | 105 | 88.8 | 80.483 | 24.517 | 0 |  | 0.042 | -0.042 | 0 |  | 16.441 | -16.441 | 0.1 |  | 0 | 0.1 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 2 | 2.6856 | 1.4796 | 0.52035 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 9.2 | 10 | 10 | -0.8 | 0 | 6 | 6 | -6 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.031 | -0.031 | 21.5 | 21.4 | 12.827 | 8.673 | 72.8 | 60.5 | 46.783 | 26.017 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.301 | 2.301 | 0.099 | 13 | 17.5495 | 18.048 | -5.048 | 1.5 | 1.432 | 1.432 | 0.068 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 5.9 | 6.9 | 6.9 | -1 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 12.4 | 18.3 | 21.331 | -8.931 | 50.2 | 57.8 | 52.595 | -2.395 | 0 |  | 0 | 0 | 56.3 | 57.5 | 51.623 | 4.677 | 64 | 74 | 69.194 | -5.194 | 10.6 | 4.4 | 4.494 | 6.106 | 5.5 | 3.7 | 3.827 | 1.673 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 0.1 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 0 |  | 14.455 | -14.455 | 0.4 |  | 7.107 | -6.707 | 0.1 |  | 0.142 | -0.042 | 0 |  | 0.053 | -0.053 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 98.1 | 109 | 100 | -1.9 | 84.7 | 106 | 98 | -13.3 | 0 |  | 0.041 | -0.041 | 0.1 |  | 0 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.1 | 18.4466 | 18.4466 | -0.3466 | 10.4 | 10.8 | 10.8 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 15 | 14 | 1.5 |  |  | 17 | -17 | 7.4 | 7.61 | 7.61 | -0.21 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/07/2025 | 18:00 | 23.8 | 135.2866 | 141.0945 | -117.2945 | 648.2 | 643.6581 | 643.6581 | 4.5419 | 216.1 | 209.3934 | 209.3934 | 6.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.3 | 44.663 | 30.3708 | -9.0708 | 81.2 | 82.579 | 91.3638 | -10.1638 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.9 | 196.4244 | 196.4244 | -9.5244 | 201.1 | 196.4244 | 196.4244 | 4.6756 | 201.2 | 196.4244 | 196.4244 | 4.7756 | 279.1 | 294.6367 | 294.6367 | -15.5367 | 214.8 | 208.2822 | 208.2822 | 6.5178 | 110.7 | 104.1411 | 104.1411 | 6.5589 | 285.1 | 435.1621 | 470.2627 | -185.1627 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.8 | 124.7767 | 116.6677 | 3.1323 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.9 | 14.9194 | 14.9194 | -1.0194 | 86.7 | 120.1687 | 81.7087 | 4.9913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.7 | 55.8416 | 55.8415 | -0.14154 | 105.7 | 110.2175 | 110.2174 | -4.5175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.6 | 144.3299 | 150.3146 | 78.2854 | 33.1 | 32.0437 | 36.8431 | -3.7431 | 40.9 | 111.6049 | 113.5538 | -72.6538 | 22.2 | 22.0214 | 21.2087 | 0.99131 | 18 | 14.4009 | 14.0497 | 3.9503 | 15.3 | 15.534 | 15.534 | -0.23398 | 61.7 | 68.1827 | 63.7516 | -2.0516 | 181.1 | 185.1001 | 185.1001 | -4.0001 | 181.2 | 185.1001 | 185.1001 | -3.9001 | 183.8 | 185.1001 | 185.1001 | -1.3001 | 81.2 | 76.9753 | 76.6538 | 4.5462 | 5.6 | 6.1914 | 7.5128 | -1.9128 | 1 | 1.0172 | 7.8816 | -6.8816 | 25.7 | 26.5011 | 34.4778 | -8.7778 | 33.8 | 37.1587 | 37.1587 | -3.3587 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.3 | 16.6641 | 16.6641 | -0.36408 | 42.3 | 46.0919 | 91.9952 | -49.6952 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 85.4826 | 85.4808 | 0.61918 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 25.7732 | 48.1814 | -0.78144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.9 | 55.7499 | 62.2932 | -1.3932 | 177.2 | 178.5296 | 178.5296 | -1.3296 | 174.9 | 178.5296 | 178.5296 | -3.6296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.9 | 267.7943 | 267.7943 | 5.1057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50 |  |  | 50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 152.9 | 208.7914 | 164.5852 | -11.6852 | 99.6 | 66.4722 | 48.8791 | 50.7209 | 63.1 | 67.134 | 67.134 | -4.034 | 63.8 | 63.987 | 53.2728 | 10.5272 | 28.8 | 29.9515 | 29.9514 | -1.1514 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 149.7739 | 149.7739 | -3.2739 | 149 | 149.7739 | 149.7739 | -0.77393 | 150.5 | 149.7739 | 149.7739 | 0.72607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.5 | 192.4255 | 192.4255 | 23.0745 | 102.8 | 96.2128 | 96.2127 | 6.5873 | 0 |  | 0.054 | -0.054 | 107.1 | 90.4 | 83.192 | 23.908 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 15.901 | -15.901 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 2 | 3.5792 | 2.6493 | -0.64932 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 9 | 10 | 10 | -1 | 0 | 6 | 6 | -6 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 21.9 | 21.5 | 13.404 | 8.496 | 76.4 | 59.4 | 47.54 | 28.86 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | -1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.301 | 2.301 | 0.099 | 15.4 | 19.7728 | 19.7724 | -4.3724 | 1.5 | 1.468 | 1.468 | 0.032 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 5.9 | 6.9 | 6.9 | -1 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 12.6 | 17.5 | 20.53 | -7.93 | 46.4 | 59.8 | 50.875 | -4.475 | 0 |  | 0 | 0 | 63.5 | 56.9 | 51.749 | 11.751 | 71.5 | 74.5 | 70.813 | 0.687 | 11 | 4.1 | 4.215 | 6.785 | 5.9 | 3.2 | 3.329 | 2.571 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | -0.2 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 0.1 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 0 |  | 13.462 | -13.462 | 0 |  | 0.529 | -0.529 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 87 | 110 | 102 | -15 | 59.5 | 102 | 98 | -38.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.1 | 18.4466 | 18.4466 | -0.3466 | 10.4 | 10.8 | 10.8 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 15 | 14 | 1.5 |  |  | 17 | -17 | 7.3 | 7.61 | 7.61 | -0.31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/07/2025 | 18:30 | 99 | 142.5038 | 145.9991 | -46.9992 | 647.5 | 643.6581 | 643.6581 | 3.8419 | 215.5 | 209.3934 | 209.3934 | 6.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.1 | 73.0766 | 61.7769 | 8.3231 | 81.2 | 82.579 | 91.3636 | -10.1636 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.9 | 196.4244 | 196.4244 | -9.5244 | 202.7 | 196.4244 | 196.4244 | 6.2756 | 203.2 | 196.4244 | 196.4244 | 6.7756 | 280.2 | 294.6367 | 294.6367 | -14.4367 | 212.8 | 208.2822 | 208.2822 | 4.5178 | 110.9 | 104.1411 | 104.1411 | 6.7589 | 317.6 | 438.3657 | 460.1441 | -142.5441 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.2 | 124.7767 | 116.6677 | 3.5323 | 6.1 | 5.1333 | 5.1333 | 0.96666 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13.8 | 14.9194 | 14.9194 | -1.1194 | 86.2 | 134.5388 | 83.9142 | 2.2858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.9 | 55.8416 | 55.8415 | 0.05846 | 91.4 | 110.2175 | 110.2174 | -18.8174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.7 | 146.0676 | 155.6093 | 74.0907 | 32 | 32.0437 | 36.8431 | -4.8431 | 75 | 75 | 119.5913 | -44.5913 | 22.1 | 22.0214 | 21.2087 | 0.89131 | 18 | 14.4009 | 14.0497 | 3.9503 | 15.3 | 15.534 | 15.534 | -0.23398 | 62.5 | 68.1827 | 63.7516 | -1.2516 | 182.2 | 185.1001 | 185.1001 | -2.9001 | 182.5 | 185.1001 | 185.1001 | -2.6001 | 184.2 | 185.1001 | 185.1001 | -0.90008 | 81.6 | 81.066 | 79.0161 | 2.5839 | 5.6 | 6.1914 | 7.5128 | -1.9128 | 1 | 1.0172 | 7.8816 | -6.8816 | 33.5 | 34.0206 | 34.4778 | -0.97775 | 36 | 37.1587 | 37.1587 | -1.1587 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.5 | 16.6641 | 16.6641 | -0.16408 | 129.9 | 88.9175 | 111.3575 | 18.5425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 85.4826 | 82.2338 | 3.8662 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 32.1807 | 48.1814 | -0.58144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.5 | 60.7272 | 65.1675 | -3.6675 | 176.5 | 178.5296 | 178.5296 | -2.0295 | 174.1 | 178.5296 | 178.5296 | -4.4295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.5 | 267.7943 | 267.7943 | 4.7057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50 |  |  | 50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 200.6 | 190.9235 | 160.575 | 40.025 | 100.8 | 66.4722 | 47.4669 | 53.3331 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 64 | 62.1176 | 54.6122 | 9.3878 | 28.8 | 29.9515 | 29.9514 | -1.1514 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 149.7739 | 149.7739 | -3.5739 | 148.6 | 149.7739 | 149.7739 | -1.1739 | 149.8 | 149.7739 | 149.7739 | 0.02607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.2 | 192.4255 | 192.4254 | 22.7746 | 102.8 | 96.2128 | 96.2127 | 6.5873 | 0 |  | 0 | 0 | 104.1 | 91.9 | 85.114 | 18.986 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 15.413 | -15.413 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 4.8 | 5.4279 | 4.6927 | 0.10732 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 9 | 10 | 10 | -1 | 0 | 6 | 6 | -6 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 23.5 | 21.5 | 14.088 | 9.412 | 74.3 | 58 | 48.08 | 26.22 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.301 | 2.301 | 0.099 | 20.4 | 19.7728 | 19.0213 | 1.3787 | 1.6 | 1.448 | 1.448 | 0.152 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 5.9 | 6.9 | 6.9 | -1 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9 | 16.7 | 19.621 | -10.621 | 38.6 | 61.3 | 49.087 | -10.487 | 0 |  | 0 | 0 | 54.1 | 56.3 | 52.505 | 1.595 | 76.7 | 75.1 | 71.848 | 4.852 | 10.1 | 4.2 | 4.259 | 5.841 | 4 | 3.2 | 3.076 | 0.924 | 4.6 | 6.5 | 6.5 | -1.9 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 0.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 0 |  | 12.625 | -12.625 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 72 | 104 | 100 | -28 | 51.3 | 91 | 94 | -42.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.2 | 18.4466 | 18.4466 | -0.2466 | 8.7957 | 10.8 | 10.8 | -2.0043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.4 | 15 | 14 | 1.4 |  |  | 17 | -17 | 9 | 7.61 | 7.61 | 1.39 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/07/2025 | 19:00 | 137.6 | 142.8158 | 145.999 | -8.399 | 647.8 | 643.6581 | 643.6581 | 4.1419 | 215.8 | 209.3934 | 209.3934 | 6.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.1 | 76.7982 | 76.7976 | -7.6976 | 81 | 82.579 | 91.365 | -10.365 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.5 | 196.4244 | 196.4244 | -9.9244 | 203.4 | 196.4244 | 196.4244 | 6.9756 | 209.4 | 196.4244 | 196.4244 | 12.9756 | 282.4 | 294.6367 | 294.6367 | -12.2367 | 212.8 | 208.2822 | 208.2822 | 4.5178 | 111 | 104.1411 | 104.1411 | 6.8589 | 404.1 | 452.4092 | 475.0725 | -70.9725 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.5 | 124.7767 | 116.6677 | 5.8323 | 6.5 | 5.1333 | 5.1333 | 1.3667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.9 | 14.9194 | 14.9194 | -1.0194 | 142 | 137.5895 | 85.3152 | 56.6848 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56 | 55.8416 | 55.8415 | 0.15846 | 90.9 | 110.2175 | 110.2174 | -19.3175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.3 | 148.8878 | 156.4526 | 71.8474 | 33.3 | 32.0437 | 36.8431 | -3.5431 | 66.6 | 75 | 142.0003 | -75.4003 | 21.7 | 22.0214 | 21.2087 | 0.49131 | 18 | 14.4009 | 14.0497 | 3.9503 | 15.2 | 15.534 | 15.534 | -0.33398 | 65.3 | 68.1827 | 63.7516 | 1.5484 | 182 | 185.1001 | 185.1001 | -3.1001 | 182.8 | 185.1001 | 185.1001 | -2.3001 | 184.1 | 185.1001 | 185.1001 | -1.0001 | 81.6 | 83.2083 | 80.2961 | 1.3039 | 5.3 | 6.1914 | 7.5128 | -2.2128 | 1 | 1.0172 | 7.8816 | -6.8816 | 24.6 | 30.9955 | 34.4778 | -9.8778 | 34.5 | 37.1587 | 37.1587 | -2.6587 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.3 | 16.6641 | 16.6641 | -0.36408 | 106.8 | 85.7571 | 148.6256 | -41.8256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 85.4826 | 61.142 | 24.858 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 48.1814 | 48.1814 | -0.48144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.1 | 63.3338 | 66.7249 | -5.6249 | 177.5 | 178.5296 | 178.5296 | -1.0295 | 175 | 178.5296 | 178.5296 | -3.5295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.9 | 267.7943 | 267.7943 | 5.1057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.1 |  |  | 50.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 166.5 | 195.7828 | 68.141 | 98.359 | 70.5 | 74.4268 | 85.1395 | -14.6395 | 63.1 | 67.134 | 67.134 | -4.034 | 62.9 | 64.5623 | 69.4891 | -6.5891 | 28.9 | 29.9515 | 28.7576 | 0.1424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 149.7739 | 149.7739 | -3.0739 | 149.2 | 149.7739 | 149.7739 | -0.57393 | 150.2 | 149.7739 | 149.7739 | 0.42607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.2 | 192.4255 | 192.4255 | 22.7746 | 102.8 | 96.2128 | 96.2127 | 6.5873 | 0 |  | 0 | 0 | 102.5 | 91.5 | 86.775 | 15.725 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 14.942 | -14.942 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.16996 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88253 | 9 | 10 | 10 | -1 | 8.6 | 6 | 6 | 2.6 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 10.2 | 9.2 | 9.2 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22.7 | 21.6 | 14.879 | 7.821 | 71.9 | 57 | 48.404 | 23.496 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.301 | 2.301 | 0.099 | 20.4 | 19.7728 | 14.1426 | 6.2574 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 5.9 | 6.9 | 6.9 | -1 | 2.4 | 3 | 3 | -0.6 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 7.3 | 16 | 18.677 | -11.377 | 34.5 | 57 | 47.276 | -12.776 | 0 |  | 0 | 0 | 52.4 | 54.4 | 53.471 | -1.071 | 71 | 74.7 | 72.688 | -1.688 | 9.2 | 4.4 | 4.41 | 4.79 | 4.4 | 3.2 | 2.904 | 1.496 | 4.6 | 6.5 | 6.5 | -1.9 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 8 | 7.6 | 7.6 | 0.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 0 |  | 11.84 | -11.84 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 39.7 | 92 | 95 | -55.3 | 23.3 | 73 | 85 | -61.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.3 | 18.4466 | 18.4466 | -0.1466 | 9.2483 | 10.8 | 10.8 | -1.5517 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.6 | 15 | 14 | 1.6 |  |  | 17 | -17 | 8.1 | 7.61 | 7.61 | 0.49 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/07/2025 | 19:30 | 135.3 | 137.447 | 143.1691 | -7.8691 | 647.8 | 643.6581 | 643.6581 | 4.1419 | 216 | 209.3934 | 209.3934 | 6.6066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.5 | 72.3674 | 76.7979 | -6.2979 | 81 | 82.579 | 91.363 | -10.363 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.8 | 196.4244 | 196.4244 | -9.6244 | 203.3 | 196.4244 | 196.4244 | 6.8756 | 208.2 | 196.4244 | 196.4244 | 11.7756 | 282.8 | 294.6367 | 294.6367 | -11.8367 | 212.3 | 208.2822 | 208.2822 | 4.0178 | 110.9 | 104.1411 | 104.1411 | 6.7589 | 408.4 | 468.2695 | 493.7818 | -85.3818 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.5 | 124.7767 | 116.6677 | 5.8323 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.9 | 14.9194 | 14.9194 | -1.0194 | 142 | 138.6186 | 85.4714 | 56.5286 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56 | 55.8416 | 55.8415 | 0.15847 | 91.1 | 110.2175 | 110.2174 | -19.1175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.9 | 149.5582 | 159.5362 | 71.3638 | 30.8 | 32.0437 | 36.8431 | -6.0431 | 74.9 | 75 | 133.9993 | -59.0993 | 21.5 | 22.0214 | 21.2087 | 0.29131 | 18.2 | 14.4009 | 14.0497 | 4.1503 | 15.2 | 15.534 | 15.534 | -0.33398 | 64.7 | 68.1827 | 63.7516 | 0.9484 | 183.5 | 185.1001 | 185.1001 | -1.6001 | 183.9 | 185.1001 | 185.1001 | -1.2001 | 183.9 | 185.1001 | 185.1001 | -1.2001 | 81.9 | 83.7589 | 82.284 | -0.38405 | 5.4 | 6.1914 | 7.5128 | -2.1128 | 1 | 1.0172 | 7.8816 | -6.8816 | 27.4 | 27.3071 | 34.4778 | -7.0778 | 37.4 | 37.1587 | 37.1587 | 0.24126 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.7 | 16.6641 | 16.6641 | 0.03592 | 121.6 | 74.9119 | 152.6034 | -31.0034 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.6 | 85.4826 | 68.6975 | 2.9025 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 48.1814 | 48.1814 | -0.68144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.6 | 64.0038 | 69.1437 | -7.5437 | 176.5 | 178.5296 | 178.5296 | -2.0295 | 174.1 | 178.5296 | 178.5296 | -4.4295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273 | 267.7943 | 267.7943 | 5.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 |  |  | 50.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 231.6 | 199.3258 | 42.4389 | 189.1611 | 75.3 | 76.9968 | 92.3964 | -17.0964 | 63.4 | 67.134 | 67.134 | -3.734 | 62 | 65.0723 | 72.3582 | -10.3582 | 29 | 29.9515 | 29.945 | -0.94498 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 149.7739 | 149.7739 | -3.6739 | 148.5 | 149.7739 | 149.7739 | -1.2739 | 149.8 | 149.7739 | 149.7739 | 0.02607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.4 | 192.4255 | 192.4255 | 22.9746 | 102.8 | 96.2128 | 96.2127 | 6.5873 | 0 |  | 0 | 0 | 102.5 | 90.4 | 86.82 | 15.68 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 14.583 | -14.583 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.5 | 5.3817 | 5.67 | -0.16998 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 9 | 10 | 10 | -1 | 8.5 | 6 | 6 | 2.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 17.5 | 9.2 | 9.2 | 8.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22.6 | 21.6 | 15.565 | 7.035 | 71.4 | 56.2 | 48.437 | 22.963 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.301 | 2.301 | 0.099 | 19.8 | 19.7728 | 15.8903 | 3.9097 | 1.7 | 1.508 | 1.508 | 0.192 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 5.9 | 6.9 | 6.9 | -1 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 7 | 15.4 | 17.297 | -10.297 | 27.8 | 50.8 | 43.758 | -15.958 | 0 |  | 0 | 0 | 45.4 | 52.1 | 53.736 | -8.336 | 70.7 | 74 | 73.18 | -2.48 | 7.6 | 4.5 | 4.54 | 3.06 | 4.1 | 3 | 2.874 | 1.226 | 4.2 | 6.5 | 6.5 | -2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 0 |  | 11.237 | -11.237 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 23 | 79 | 87 | -64 | 8.9 | 61 | 74 | -65.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.6 | 18.4466 | 18.4466 | 0.1534 | 9.4608 | 10.8 | 10.8 | -1.3392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 15 | 14 | 1.5 |  |  | 17 | -17 | 8.2 | 7.61 | 7.61 | 0.59 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/07/2025 | 20:00 | 136.6 | 137.7674 | 143.0916 | -6.4916 | 648.3 | 643.6581 | 643.6581 | 4.6419 | 215.7 | 209.3934 | 209.3934 | 6.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69 | 70.588 | 76.7979 | -7.7979 | 81.2 | 82.579 | 92.2646 | -11.0646 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.3 | 196.4244 | 196.4244 | -9.1244 | 205.1 | 196.4244 | 196.4244 | 8.6756 | 209.9 | 196.4244 | 196.4244 | 13.4756 | 283 | 294.6367 | 294.6367 | -11.6367 | 214.7 | 208.2822 | 208.2822 | 6.4178 | 111.5 | 104.1411 | 104.1411 | 7.3589 | 420.3 | 479.0881 | 499.129 | -78.829 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.8 | 124.7767 | 116.6677 | 5.1323 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.5 | 14.9194 | 14.9194 | -0.41941 | 141.6 | 138.4187 | 84.3491 | 57.2509 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56 | 55.8416 | 55.8415 | 0.15847 | 91 | 110.2175 | 110.2174 | -19.2174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.9 | 149.1269 | 159.2999 | 70.6001 | 30.1 | 32.0437 | 36.8431 | -6.7431 | 74.2 | 76.3012 | 132.7346 | -58.5346 | 21.1 | 22.0214 | 21.2087 | -0.10869 | 18.2 | 14.4009 | 14.0497 | 4.1503 | 15.3 | 15.534 | 15.534 | -0.23398 | 63.6 | 68.1827 | 63.7516 | -0.1516 | 181.5 | 185.1001 | 185.1001 | -3.6001 | 182 | 185.1001 | 185.1001 | -3.1001 | 184.1 | 185.1001 | 185.1001 | -1.0001 | 81.8 | 83.2177 | 81.7272 | 0.07283 | 5.4 | 6.1914 | 7.5128 | -2.1128 | 1 | 1.0172 | 7.8816 | -6.8816 | 24.8 | 29.9468 | 34.4778 | -9.6778 | 34.9 | 37.1587 | 37.1587 | -2.2587 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.2 | 16.6641 | 16.6641 | -0.46408 | 96.8 | 78.3007 | 141.4964 | -44.6964 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.3 | 85.4826 | 65.4605 | 5.8395 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 48.1814 | 48.1814 | -0.78144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61 | 63.3453 | 68.4661 | -7.4661 | 177.6 | 178.5296 | 178.5296 | -0.92955 | 175.4 | 178.5296 | 178.5296 | -3.1296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.3 | 267.7943 | 267.7943 | 5.5057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.1 |  |  | 50.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 196.2 | 196.3272 | 68.0457 | 128.1543 | 70.3 | 75.0005 | 88.5333 | -18.2333 | 63.1 | 67.134 | 67.134 | -4.034 | 63.9 | 65.4853 | 70.826 | -6.926 | 28.8 | 29.9515 | 29.3109 | -0.51088 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 149.7739 | 149.7739 | -2.8739 | 149.3 | 149.7739 | 149.7739 | -0.47393 | 150.5 | 149.7739 | 149.7739 | 0.72607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.6 | 192.4255 | 192.4255 | 23.1745 | 103 | 96.2128 | 96.2127 | 6.7873 | 0 |  | 0 | 0 | 99.2 | 89.2 | 86.327 | 12.873 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 14.262 | -14.262 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.4 | 5.266 | 5.67 | -0.26998 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 9 | 10 | 10 | -1 | 8.5 | 6 | 6 | 2.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.2 | 9.2 | 9.2 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22.8 | 21.8 | 16.144 | 6.656 | 63.8 | 55.6 | 48.178 | 15.622 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.301 | 2.301 | 0.099 | 18.8 | 19.7728 | 15.1415 | 3.6585 | 1.7 | 1.524 | 1.524 | 0.176 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 5.9 | 6.9 | 6.9 | -1 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9.8 | 14.9 | 15.771 | -5.971 | 27.8 | 47.1 | 39.671 | -11.871 | 0 |  | 0 | 0 | 48.9 | 50.5 | 53.768 | -4.868 | 71.5 | 72.8 | 73.554 | -2.054 | 8.3 | 4.5 | 4.663 | 3.637 | 3.5 | 2.9 | 2.891 | 0.609 | 5 | 6.5 | 6.5 | -1.5 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 0 |  | 10.695 | -10.695 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 11.9 | 65 | 76 | -64.1 | 5.5 | 53 | 63 | -57.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.8 | 18.4466 | 18.4466 | 0.3534 | 8.7082 | 10.8 | 10.8 | -2.0918 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 15 | 14 | 1.5 |  |  | 17 | -17 | 7.6 | 7.61 | 7.61 | -0.01 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/07/2025 | 20:30 | 137.5 | 146 | 145.1264 | -7.6264 | 648.5 | 643.6581 | 643.6581 | 4.8419 | 215.5 | 209.3934 | 209.3934 | 6.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.3 | 37.884 | 76.7978 | -6.4978 | 78.1 | 170.1557 | 92.4126 | -14.3126 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.8 | 196.4244 | 196.4244 | -10.6244 | 203.7 | 196.4244 | 196.4244 | 7.2756 | 205.9 | 196.4244 | 196.4244 | 9.4756 | 284.3 | 294.6367 | 294.6367 | -10.3367 | 215.4 | 208.2822 | 208.2822 | 7.1178 | 110.7 | 104.1411 | 104.1411 | 6.5589 | 384.9 | 441.4445 | 512.7309 | -127.8309 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.3 | 124.7767 | 116.6677 | 5.6323 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.8 | 14.9194 | 14.9194 | -0.11941 | 142 | 142.3058 | 89.1163 | 52.8837 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.2 | 55.8416 | 55.8415 | 0.35847 | 91.5 | 110.2175 | 110.2174 | -18.7174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.6 | 159.9688 | 161.4913 | 68.1087 | 33.4 | 32.0437 | 36.8431 | -3.4431 | 74.4 | 0 | 126.6491 | -52.2491 | 20.9 | 22.0214 | 21.2087 | -0.30869 | 18.2 | 15.8059 | 14.0497 | 4.1503 | 15.3 | 15.534 | 15.534 | -0.23398 | 61.3 | 68.1827 | 63.7516 | -2.4516 | 183.7 | 185.1001 | 185.1001 | -1.4001 | 184.1 | 185.1001 | 185.1001 | -1.0001 | 183.7 | 185.1001 | 185.1001 | -1.4001 | 82.3 | 73.6773 | 83.2736 | -0.97358 | 5.3 | 6.1914 | 7.5128 | -2.2128 | 1 | 1.0172 | 7.8816 | -6.8816 | 20 | 34.478 | 34.4778 | -14.4778 | 34.1 | 37.1587 | 37.1587 | -3.0587 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.6 | 16.6641 | 16.6641 | -0.06408 | 79 | 45.0601 | 131.4335 | -52.4335 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.5 | 85.4826 | 69.7099 | 1.7901 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 48.1814 | 48.1814 | -0.58144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.7 | 51.737 | 70.3477 | -8.6477 | 176.5 | 178.5296 | 178.5296 | -2.0295 | 174.5 | 178.5296 | 178.5296 | -4.0296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.2 | 267.7943 | 267.7943 | 5.4057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 50 |  | 50.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 270.5 | 231.6609 | 43.6956 | 226.8044 | 74.1 | 77.8536 | 92.4332 | -18.3332 | 63.4 | 67.134 | 67.134 | -3.734 | 68.9 | 64.7142 | 72.3724 | -3.4724 | 29.1 | 29.9515 | 29.9508 | -0.85085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 149.7739 | 149.7739 | -3.8739 | 148.4 | 149.7739 | 149.7739 | -1.3739 | 149.1 | 149.7739 | 149.7739 | -0.67393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.5 | 192.4255 | 192.4255 | 23.0745 | 103 | 96.2128 | 96.2127 | 6.7873 | 0 |  | 0 | 0 | 94 | 88.1 | 85.09 | 8.91 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 13.869 | -13.869 | 0 |  | 0 | 0 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.6 | 3.1381 | 5.67 | -0.06998 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 9 | 10 | 10 | -1 | 8.5 | 6 | 6 | 2.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.4 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 23.6 | 22 | 16.568 | 7.032 | 61 | 55.1 | 47.666 | 13.334 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.301 | 2.301 | 0.099 | 18.8 | 19.7728 | 16.1244 | 2.6756 | 1.6 | 1.492 | 1.492 | 0.108 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 5.8 | 6.9 | 6.9 | -1.1 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 14.4 | 14.571 | -4.571 | 26.7 | 27.1539 | 37.485 | -10.785 | 0 |  | 0 | 0 | 46.6 | 49.2 | 55.515 | -8.915 | 72.8 | 71.4 | 75.295 | -2.495 | 7.7 | 4.4 | 4.763 | 2.937 | 2.8 | 2.7 | 2.936 | -0.136 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 0 |  | 10.077 | -10.077 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 7.5 | 26.0943 | 66 | -58.5 | 2.1 | 14.8234 | 52 | -49.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 18.7 | 18.4466 | 18.4466 | 0.2534 | 8.4514 | 10.8 | 10.8 | -2.3486 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 15 | 14 | 1.5 |  |  | 17 | -17 | 8.1 | 7.61 | 7.61 | 0.49 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/07/2025 | 21:00 | 134.8 | 146 | 144.2256 | -9.4256 | 646.5 | 643.6581 | 643.6581 | 2.8419 | 215.6 | 209.3934 | 209.3934 | 6.2066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69 | 54.0605 | 76.7976 | -7.7976 | 75.9 | 92.0668 | 91.0212 | -15.1212 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.1 | 196.4244 | 196.4244 | -9.3244 | 190.1 | 196.4244 | 196.4244 | -6.3244 | 189.7 | 196.4244 | 196.4244 | -6.7244 | 274 | 294.6367 | 294.6367 | -20.6367 | 214.8 | 208.2822 | 208.2822 | 6.5178 | 111.5 | 104.1411 | 104.1411 | 7.3589 | 375.5 | 439.9763 | 511.1109 | -135.6109 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.9 | 124.7767 | 116.6677 | 3.2323 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.6 | 14.9194 | 14.9194 | -0.31941 | 141.6 | 142.3058 | 96.9936 | 44.6064 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 55.8416 | 55.8415 | -0.24153 | 90.9 | 93.7103 | 110.2174 | -19.3175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 226.5 | 164.274 | 160.2273 | 66.2727 | 31 | 32.0437 | 36.8431 | -5.8431 | 73.5 | 70.723 | 121.5901 | -48.0901 | 20.3 | 22.0214 | 21.2087 | -0.90869 | 18.1 | 15.8059 | 14.0497 | 4.0503 | 15.3 | 15.534 | 15.534 | -0.23398 | 64 | 68.1827 | 63.7516 | 0.2484 | 179.9 | 185.1001 | 185.1001 | -5.2001 | 180.6 | 185.1001 | 185.1001 | -4.5001 | 183.7 | 185.1001 | 185.1001 | -1.4001 | 82 | 74.7129 | 81.9005 | 0.09946 | 5.3 | 6.1914 | 7.5128 | -2.2128 | 1 | 1.0172 | 7.8816 | -6.8816 | 19.3 | 32.2149 | 34.4778 | -15.1778 | 32.9 | 37.1587 | 37.1587 | -4.2587 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.1 | 16.6641 | 16.6641 | -0.56408 | 78.1 | 53.5843 | 127.029 | -48.929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.8 | 85.4826 | 65.9737 | 4.8263 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 48.1814 | 48.1814 | -0.68144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61 | 52.9971 | 68.6771 | -7.6771 | 177.2 | 178.5296 | 178.5296 | -1.3296 | 174.8 | 178.5296 | 178.5296 | -3.7296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.1 | 267.7943 | 267.7943 | 6.3057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.7 | 50 |  | 49.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 234.8 | 225.0033 | 41.2452 | 193.5548 | 93.5 | 60.647 | 90.1601 | 3.3399 | 62.8 | 67.134 | 67.134 | -4.334 | 71.9 | 61.715 | 72.371 | -0.47097 | 28.7 | 29.9515 | 29.9503 | -1.2503 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 149.7739 | 149.7739 | -3.4739 | 148.8 | 149.7739 | 149.7739 | -0.97393 | 149.8 | 149.7739 | 149.7739 | 0.02607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.6 | 192.4255 | 192.4255 | 23.1745 | 103 | 96.2128 | 96.2127 | 6.7873 | 0 |  | 0 | 0 | 93.4 | 86.9 | 83.605 | 9.795 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 13.454 | -13.454 | 0 |  | 0 | 0 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.5 | 4.1906 | 5.67 | -0.16996 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48253 | 9 | 10 | 10 | -1 | 8.4 | 6 | 6 | 2.4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.4 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25.9 | 22 | 16.839 | 9.061 | 63 | 53.5 | 46.9 | 16.1 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.301 | 2.301 | 0.099 | 18.8 | 19.7728 | 15.2602 | 3.5398 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 5.9 | 6.9 | 6.9 | -1 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.7 | 14.2 | 13.479 | -2.779 | 23.1 | 22.7114 | 35.932 | -12.832 | 0 |  | 0 | 0 | 51 | 48.9 | 57.833 | -6.833 | 70 | 69.8 | 77.491 | -7.491 | 8.1 | 4.2 | 4.856 | 3.244 | 2.2 | 2.5 | 2.989 | -0.789 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | -0.2 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 0 |  | 9.435 | -9.435 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 8.2 | 21.9182 | 56 | -47.8 | 2.4 | 13.5711 | 43 | -40.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.1 | 18.4466 | 18.4466 | 0.6534 | 9.5514 | 10.8 | 10.8 | -1.2486 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 15 | 14 | 1.5 |  |  | 17 | -17 | 8 | 7.61 | 7.61 | 0.39 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/07/2025 | 21:30 | 143.4 | 146 | 140.7812 | 2.6188 | 648.5 | 643.6581 | 643.6581 | 4.8419 | 215.3 | 209.3934 | 209.3934 | 5.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.2 | 57.3212 | 76.7978 | -6.5978 | 81.4 | 92.0668 | 91.7095 | -10.3095 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.5 | 196.4244 | 196.4244 | -9.9244 | 199.9 | 196.4244 | 196.4244 | 3.4756 | 200.1 | 196.4244 | 196.4244 | 3.6756 | 276.5 | 294.6367 | 294.6367 | -18.1367 | 214.6 | 208.2822 | 208.2822 | 6.3178 | 111 | 104.1411 | 104.1411 | 6.8589 | 371.9 | 427.4511 | 511.0636 | -139.1636 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.8 | 124.7767 | 116.6677 | 5.1323 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.6 | 14.9194 | 14.9194 | -0.31941 | 141.8 | 142.3058 | 92.8741 | 48.9259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.2 | 55.8416 | 55.8415 | 0.35847 | 89.5 | 82.4677 | 110.2174 | -20.7174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.6 | 163.5759 | 160.2431 | 67.3569 | 31 | 32.0437 | 36.8431 | -5.8431 | 74.2 | 69.661 | 123.7166 | -49.5166 | 21.1 | 22.0214 | 21.2087 | -0.10869 | 18.2 | 15.8059 | 14.0497 | 4.1503 | 15.3 | 15.534 | 15.534 | -0.23398 | 62.9 | 68.1827 | 63.7516 | -0.8516 | 181.9 | 185.1001 | 185.1001 | -3.2001 | 182.2 | 185.1001 | 185.1001 | -2.9001 | 183.7 | 185.1001 | 185.1001 | -1.4001 | 81.5 | 73.6721 | 81.4432 | 0.05676 | 5 | 6.1914 | 7.5128 | -2.5128 | 1 | 1.0172 | 7.8816 | -6.8816 | 20 | 31.6339 | 34.4778 | -14.4778 | 33.7 | 37.1587 | 37.1587 | -3.4587 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.5 | 16.6641 | 16.6641 | -0.16408 | 50.7 | 53.7172 | 129.4119 | -78.7119 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.5 | 83.2993 | 66.5981 | 4.9019 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 48.1814 | 48.1814 | -0.28144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.6 | 51.7308 | 68.1207 | -6.5207 | 176.6 | 178.5296 | 178.5296 | -1.9296 | 174.4 | 178.5296 | 178.5296 | -4.1296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.6 | 267.7943 | 267.7943 | 5.8057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.3 | 50 |  | 50.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 270.6 | 225.4808 | 41.9079 | 228.6921 | 82.2 | 76.9379 | 93.1067 | -10.9067 | 63.4 | 67.134 | 67.134 | -3.734 | 72 | 64.4454 | 72.3701 | -0.37009 | 29 | 29.9515 | 29.9499 | -0.94989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 149.7739 | 149.7739 | -3.6739 | 148.5 | 149.7739 | 149.7739 | -1.2739 | 149.4 | 149.7739 | 149.7739 | -0.37393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.8 | 192.4255 | 192.4255 | 23.3745 | 103 | 96.2128 | 96.2127 | 6.7873 | 0 |  | 0 | 0 | 96.1 | 85.8 | 82.023 | 14.077 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 13.261 | -13.261 | 0 |  | 0 | 0 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 5.4 | 4.4028 | 5.67 | -0.26997 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 9 | 10 | 10 | -1 | 8.4 | 6 | 6 | 2.4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.4 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25.3 | 21.7 | 16.974 | 8.326 | 53.1 | 51.5 | 45.873 | 7.227 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.301 | 2.301 | 0.099 | 18.8 | 19.2678 | 15.4047 | 3.3953 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 5.8 | 6.9 | 6.9 | -1.1 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9.3 | 14.2 | 13.017 | -3.717 | 18.7 | 17.3682 | 33.292 | -14.592 | 0 |  | 0 | 0 | 44.7 | 49 | 58.209 | -13.509 | 71.8 | 68 | 77.61 | -5.81 | 6.6 | 4 | 4.658 | 1.942 | 1.4 | 2.4 | 2.95 | -1.55 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | -0.2 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 0 |  | 9.048 | -9.048 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 9.4 | 17.8187 | 48 | -38.6 | 1.8 | 14.6858 | 36 | -34.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.6425 | 10.8 | 10.8 | -1.1575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 15 | 14 | 1.5 |  |  | 17 | -17 | 8.4 | 7.61 | 7.61 | 0.79 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/07/2025 | 22:00 | 138.6 | 146 | 133.3347 | 5.2653 | 644 | 643.6581 | 643.6581 | 0.34191 | 214.9 | 209.3934 | 209.3934 | 5.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.6 | 30.2669 | 61.0456 | 7.5544 | 79.4 | 92.0668 | 91.3638 | -11.9638 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.9 | 196.4244 | 196.4244 | -11.5244 | 190.3 | 196.4244 | 196.4244 | -6.1244 | 190.2 | 196.4244 | 196.4244 | -6.2244 | 273.5 | 294.6367 | 294.6367 | -21.1367 | 214.9 | 208.2822 | 208.2822 | 6.6178 | 111.5 | 104.1411 | 104.1411 | 7.3589 | 362.1 | 431.5091 | 529.1762 | -167.0762 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.5 | 124.7767 | 116.6677 | 1.8323 | 6.8 | 5.1333 | 5.1333 | 1.6667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.9 | 14.9194 | 14.9194 | -0.01941 | 141.8 | 142.3058 | 81.8951 | 59.9049 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.4 | 55.8416 | 55.8415 | -0.44153 | 87.25 | 94.7136 | 110.2174 | -22.9674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145.8 | 158.2777 | 153.7094 | -7.9094 | 32.7 | 32.0437 | 36.8431 | -4.1431 | 73.6 | 64.8311 | 116.9727 | -43.3727 | 22 | 22.0214 | 21.2087 | 0.79131 | 18.2 | 15.8059 | 14.0497 | 4.1503 | 15.159 | 15.534 | 15.534 | -0.37498 | 59.6 | 68.1827 | 63.7516 | -4.1516 | 180.2 | 185.1001 | 185.1001 | -4.9001 | 180.3 | 185.1001 | 185.1001 | -4.8001 | 184 | 185.1001 | 185.1001 | -1.1001 | 81.9 | 70.2371 | 77.2449 | 4.6551 | 5 | 6.1914 | 7.5128 | -2.5128 | 1 | 1.0172 | 7.8816 | -6.8816 | 19.2 | 29.9795 | 34.4778 | -15.2778 | 32.9 | 37.1587 | 37.1587 | -4.2587 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.2 | 16.6641 | 16.6641 | -0.46408 | 118.2 | 35.4825 | 106.9069 | 11.2931 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.4 | 79.6591 | 66.2651 | 4.1349 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 48.1814 | 48.1814 | -0.48144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.7 | 47.5513 | 63.0124 | -2.3124 | 177.8 | 178.5296 | 178.5296 | -0.72955 | 175.2 | 178.5296 | 178.5296 | -3.3295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.1 | 267.7943 | 267.7943 | 6.3057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.5 | 50 |  | 49.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 198.7 | 222.3468 | 34.5518 | 164.1482 | 79.5 | 74.5463 | 89.1995 | -9.6995 | 62.5 | 67.134 | 67.134 | -4.634 | 68.5 | 65.2132 | 71.0987 | -2.5987 | 28.7 | 29.9515 | 29.4237 | -0.72371 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 149.7739 | 149.7739 | -2.9739 | 149 | 149.7739 | 149.7739 | -0.77393 | 150.1 | 149.7739 | 149.7739 | 0.32607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.8 | 192.4255 | 192.4255 | 23.3745 | 103.2 | 96.2128 | 96.2127 | 6.9873 | 0 |  | 0 | 0 | 93 | 83.8 | 80.408 | 12.592 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 13.143 | -13.143 | 0 |  | 0 | 0 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.6 | 2.6426 | 4.6451 | 0.9549 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 19.8 | 19.4175 | 19.4175 | 0.38253 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 8.3 | 6 | 6 | 2.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.4 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 26.5 | 21 | 16.975 | 9.525 | 51.6 | 48.8 | 44.586 | 7.014 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.301 | 2.301 | 0.099 | 18.8 | 18.4258 | 15.3276 | 3.4724 | 1.5 | 1.436 | 1.436 | 0.064 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 5.9 | 6.9 | 6.9 | -1 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 7.8 | 14.6 | 12.765 | -4.965 | 22.2 | 13.3964 | 30.289 | -8.089 | 0 |  | 0 | 0 | 46.8 | 49.8 | 57.937 | -11.137 | 76.5 | 67.9 | 77.036 | -0.536 | 6.1 | 3.8 | 4.363 | 1.737 | 2 | 2.5 | 2.881 | -0.881 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | -0.1 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 0 |  | 8.746 | -8.746 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 8 | 17.279 | 40 | -32 | 2 | 14.1202 | 30 | -28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 10.4403 | 10.8 | 10.8 | -0.3597 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 15 | 14 | 1 |  |  | 17 | -17 | 7.9 | 7.61 | 7.61 | 0.29 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/07/2025 | 22:30 | 144.2 | 146 | 127.3628 | 16.8372 | 657.4 | 643.6581 | 643.6581 | 13.7419 | 216.6 | 209.3934 | 209.3934 | 7.2066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.6 | 0 | 39.0551 | 31.5449 | 81.3 | 92.0668 | 91.3633 | -10.0633 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.8 | 196.4244 | 196.4244 | -23.6244 | 172.8 | 196.4244 | 196.4244 | -23.6244 | 172.6 | 196.4244 | 196.4244 | -23.8244 | 260 | 294.6367 | 294.6367 | -34.6367 | 213.9 | 208.2822 | 208.2822 | 5.6178 | 111.4 | 104.1411 | 104.1411 | 7.2589 | 379.6 | 426.1997 | 513.0013 | -133.4013 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.1 | 124.7767 | 116.6677 | 5.4323 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.9 | 14.9194 | 14.9194 | -0.01941 | 142.1 | 142.3058 | 73.8732 | 68.2268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.7 | 55.8416 | 55.8415 | 0.85848 | 91.21 | 98.0239 | 110.2174 | -19.0074 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 150.7 | 192.7825 | 148.5984 | 2.1016 | 34 | 32.0437 | 36.8431 | -2.8431 | 74.8 | 69.3045 | 105.7217 | -30.9217 | 23.6 | 22.0214 | 21.2087 | 2.3913 | 18.1 | 15.8059 | 14.0497 | 4.0503 | 15.2821 | 15.534 | 15.534 | -0.25188 | 65.7 | 68.1827 | 63.7516 | 1.9484 | 185.7 | 185.1001 | 185.1001 | 0.59992 | 186.1 | 185.1001 | 185.1001 | 0.99992 | 184.7 | 185.1001 | 185.1001 | -0.40008 | 82.3 | 31.156 | 74.2314 | 8.0686 | 5 | 6.1914 | 7.5128 | -2.5128 | 1 | 1.0172 | 7.8816 | -6.8816 | 20.5 | 10.0232 | 34.4778 | -13.9778 | 33.8 | 37.1587 | 37.1587 | -3.3587 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.7 | 16.6641 | 16.6641 | 0.03592 | 59.6 | 33.2582 | 86.6141 | -27.0141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.6 | 77.2344 | 66.2614 | 6.3386 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 48.1 | 48.1814 | 48.1814 | -0.08144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62 | 0 | 59.3458 | 2.6542 | 177.2 | 178.5296 | 178.5296 | -1.3296 | 175 | 178.5296 | 178.5296 | -3.5295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274 | 267.7943 | 267.7943 | 6.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.2 | 50 |  | 51.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 135.8 | 224.9433 | 41.2392 | 94.5608 | 86.7 | 82.2421 | 81.5087 | 5.1913 | 64.3 | 67.134 | 67.134 | -2.834 | 69.1 | 68.345 | 67.4123 | 1.6878 | 29.7 | 29.9515 | 27.8981 | 1.8019 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 149.7739 | 149.7739 | -3.2739 | 149 | 149.7739 | 149.7739 | -0.77393 | 150.2 | 149.7739 | 149.7739 | 0.42607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.4 | 175.3108 | 192.4254 | 21.9746 | 103.2 | 87.6554 | 96.2127 | 6.9873 | 0 |  | 0 | 0 | 90.2 | 81.4 | 77.846 | 12.354 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 13.183 | -13.183 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9.8 | 9.983 | 9 | 0.79999 | 5.6 | 1.061 | 3.2144 | 2.3857 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 | 9.3 | 10 | 10 | -0.7 | 8.3 | 6 | 6 | 2.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 27.7 | 20.2 | 16.807 | 10.893 | 54 | 45.7 | 43.157 | 10.843 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.301 | 2.301 | 0.099 | 18.8 | 17.8649 | 15.3268 | 3.4732 | 1.4 | 1.456 | 1.456 | -0.056 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 5.9 | 6.9 | 6.9 | -1 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 11 | 10 | 10 | 1 | 9.7 | 15.1 | 13.075 | -3.375 | 25.5 | 10.1227 | 27.408 | -1.908 | 0 |  | 0 | 0 | 47.4 | 50.7 | 56.388 | -8.988 | 68.6 | 68.4 | 75.796 | -7.196 | 5.7 | 3.8 | 4.044 | 1.656 | 1.4 | 2.7 | 2.856 | -1.456 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 0.1 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 0 |  | 8.81 | -8.81 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 5.5 | 18.026 | 33 | -27.5 | 1 | 13.2915 | 24 | -23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.0933 | 10.8 | 10.8 | -1.7067 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.6 | 15 | 14 | 1.6 |  |  | 17 | -17 | 7.9 | 7.61 | 7.61 | 0.29 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/07/2025 | 23:00 | 142.3 | 146 | 123.446 | 18.854 | 648.6 | 643.6581 | 643.6581 | 4.9419 | 215.5 | 209.3934 | 209.3934 | 6.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.5 | 0 | 19.7172 | 55.7828 | 80.6 | 92.0668 | 91.0143 | -10.4143 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.7 | 196.4244 | 196.4244 | -14.7244 | 181.3 | 196.4244 | 196.4244 | -15.1244 | 180.7 | 196.4244 | 196.4244 | -15.7244 | 271.4 | 294.6367 | 294.6367 | -23.2367 | 213.7 | 208.2822 | 208.2822 | 5.4178 | 110.9 | 104.1411 | 104.1411 | 6.7589 | 351.8 | 423.302 | 481.5807 | -129.7807 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.9 | 124.7767 | 116.6677 | 3.2323 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 13.2 | 14.9194 | 14.9194 | -1.7194 | 142.2 | 142.3058 | 66.7101 | 75.4899 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56 | 55.8416 | 55.8415 | 0.15848 | 87.45 | 88.3977 | 110.2174 | -22.7674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.1 | 0 | 144.3383 | 2.7617 | 34 | 32.0437 | 36.8431 | -2.8431 | 74.3 | 69.4777 | 112.0112 | -37.7112 | 24.2 | 22.0214 | 21.2087 | 2.9913 | 18.2 | 15.8059 | 14.0497 | 4.1503 | 15.2279 | 15.534 | 15.534 | -0.30608 | 62.6 | 68.1827 | 63.7516 | -1.1516 | 183.4 | 185.1001 | 185.1001 | -1.7001 | 183.6 | 185.1001 | 185.1001 | -1.5001 | 184.4 | 185.1001 | 185.1001 | -0.70008 | 81.7 | 84.5777 | 68.7138 | 12.9863 | 5.1 | 6.1914 | 7.5128 | -2.4128 | 1 | 1.0172 | 7.8816 | -6.8816 | 20 | 24.6636 | 34.4778 | -14.4778 | 33.3 | 37.1587 | 37.1587 | -3.8587 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.4 | 16.6641 | 16.6641 | -0.26408 | 41.1 | 43.0728 | 63.6374 | -22.5374 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.6 | 74.2508 | 47.7131 | 23.8869 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 48.1814 | 48.1814 | -0.18144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.7 | 65 | 52.6323 | 9.0677 | 177.6 | 178.5296 | 178.5296 | -0.92955 | 175.1 | 178.5296 | 178.5296 | -3.4295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.9 | 267.7943 | 267.7943 | 6.1057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 | 50 |  | 50.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 105.1 | 217.3553 | 61.8564 | 43.2436 | 85.4 | 84.1769 | 76.2638 | 9.1362 | 63.4 | 67.134 | 67.134 | -3.734 | 69.1 | 69.109 | 65.9842 | 3.1158 | 29.3 | 29.9515 | 27.3071 | 1.9929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 149.7739 | 149.7739 | -3.2739 | 148.8 | 149.7739 | 149.7739 | -0.97393 | 150.3 | 149.7739 | 149.7739 | 0.52607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.4 | 145.0643 | 192.4254 | 22.9746 | 103.2 | 72.5322 | 96.2127 | 6.9873 | 0 |  | 0 | 0 | 88.6 | 79.7 | 74.969 | 13.631 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 13.275 | -13.275 | 0 |  | 0 | 0 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.6 | 0 | 1.9562 | 3.6438 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88253 | 9 | 10 | 10 | -1 | 8.2 | 6 | 6 | 2.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 27.7 | 19.5 | 16.472 | 11.228 | 58.6 | 43.4 | 41.588 | 17.012 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.301 | 2.301 | 0.099 | 18.8 | 17.1748 | 11.0364 | 7.7636 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 5.8 | 6.9 | 6.9 | -1.1 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 12.4 | 10 | 10 | 2.4 | 10.2 | 15.7 | 13.573 | -3.373 | 27.1 | 8.2247 | 24.568 | 2.532 | 0 |  | 0 | 0 | 47.7 | 49.7 | 54.414 | -6.714 | 74.2 | 68.1 | 74.332 | -0.132 | 6.9 | 3.6 | 3.717 | 3.183 | 1 | 2.9 | 2.847 | -1.847 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 0.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 0 |  | 8.995 | -8.995 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.1 | 13.2035 | 25 | -20.9 | 1.2 | 11.6889 | 19 | -17.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20.1 | 18.4466 | 18.4466 | 1.6534 | 9.2106 | 10.8 | 10.8 | -1.5894 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 15 | 14 | 1 |  |  | 17 | -17 | 7.6 | 7.61 | 7.61 | -0.01 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/07/2025 | 23:30 | 139 | 140.9545 | 123.4523 | 15.5477 | 643.8 | 643.6581 | 643.6581 | 0.14191 | 214.8 | 209.3934 | 209.3934 | 5.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 0 | 20.9787 | 23.9213 | 80.2 | 92.0668 | 91.7108 | -11.5108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.3 | 196.4244 | 196.4244 | -17.1244 | 180 | 196.4244 | 196.4244 | -16.4244 | 180.1 | 196.4244 | 196.4244 | -16.3244 | 275.2 | 294.6367 | 294.6367 | -19.4367 | 215.8 | 208.2822 | 208.2822 | 7.5178 | 111.3 | 104.1411 | 104.1411 | 7.1589 | 351.3 | 393.1778 | 514.2764 | -162.9764 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121 | 124.7767 | 116.6677 | 4.3323 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 13.1 | 14.9194 | 14.9194 | -1.8194 | 99.3 | 142.3058 | 67.4858 | 31.8142 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.7 | 55.8416 | 55.8415 | -0.14152 | 88.9097 | 29.2889 | 110.2174 | -21.3077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 0 | 145.5815 | -145.5815 | 33.2 | 32.0437 | 36.8431 | -3.6431 | 73.1 | 61.7494 | 122.4939 | -49.3939 | 22.8 | 22.0214 | 21.2087 | 1.5913 | 18.2 | 15.8059 | 14.0497 | 4.1503 | 15.2339 | 15.534 | 15.534 | -0.30008 | 59.4 | 68.1827 | 63.7516 | -4.3516 | 181 | 185.1001 | 185.1001 | -4.1001 | 181.6 | 185.1001 | 185.1001 | -3.5001 | 183 | 185.1001 | 185.1001 | -2.1001 | 80.9 | 84.5777 | 71.9786 | 8.9214 | 5.1 | 6.1914 | 7.5128 | -2.4128 | 1 | 1.0172 | 7.8816 | -6.8816 | 19.6 | 20.5045 | 34.4779 | -14.8779 | 33.2 | 37.1587 | 37.1587 | -3.9587 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.6 | 16.6641 | 16.6641 | -0.06408 | 48.7 | 33.0097 | 99.872 | -51.172 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.5 | 67.7282 | 77.1702 | -6.6702 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 48.1 | 48.1814 | 48.1814 | -0.08144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 | 65 | 56.6048 | -6.1048 | 176.9 | 178.5296 | 178.5296 | -1.6296 | 175.1 | 178.5296 | 178.5296 | -3.4295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.8 | 267.7943 | 267.7943 | 6.0057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 155.1 | 204.9259 | 29.6055 | 125.4945 | 81.8 | 79.6876 | 84.0884 | -2.2884 | 62.6 | 67.134 | 67.134 | -4.534 | 68.8 | 67.3362 | 69.0741 | -0.27409 | 28.9 | 29.9515 | 28.5859 | 0.31414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 149.7739 | 149.7739 | -3.6739 | 148.5 | 149.7739 | 149.7739 | -1.2739 | 149.5 | 149.7739 | 149.7739 | -0.27393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.9 | 145.0172 | 0 | 215.9 | 103.2 | 72.5086 |  | 103.2 | 0 |  | 0 | 0 | 88.1 | 78.2 | 71.917 | 16.183 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 13.547 | -13.547 | 0 |  | 0 | 0 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 5.6 | 0 | 2.0383 | 3.5617 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48253 | 8.9 | 10 | 10 | -1.1 | 4.6 | 6 | 6 | -1.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 27.3 | 18.8 | 16.119 | 11.181 | 61.5 | 41.4 | 39.803 | 21.697 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.301 | 2.301 | 0.099 | 18.8 | 15.6661 | 17.8501 | 0.94993 | 1.4 | 1.46 | 1.46 | -0.06 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 5.8 | 6.9 | 6.9 | -1.1 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 14.6 | 10 | 10 | 4.6 | 9.4 | 16.2 | 13.885 | -4.485 | 21.9 | 6.7234 | 22.081 | -0.181 | 0 |  | 0 | 0 | 41.2 | 48 | 51.694 | -10.494 | 61.9 | 67.5 | 73.285 | -11.385 | 4.1 | 3.2 | 3.263 | 0.837 | 0.3 | 2.7 | 2.642 | -2.342 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 0.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |  | 9.394 | -9.394 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.1 | 14.8146 | 19 | -15.9 | 1.4 | 10.344 | 15 | -13.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.4 | 18.4466 | 18.4466 | 0.9534 | 9.4975 | 10.8 | 10.8 | -1.3025 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.4 | 15 | 14 | 1.4 |  |  | 17 | -17 | 8.2 | 7.61 | 7.61 | 0.59 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/07/2025 | 00:00 | 143.1 | 143.9545 | 125.9289 | 17.1711 | 648.1 | 643.6581 | 643.6581 | 4.4419 | 215.1 | 209.3934 | 209.3934 | 5.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 0 | 15.0015 | 31.0985 | 80 | 92.0668 | 91.3682 | -11.3682 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169 | 196.4244 | 196.4244 | -27.4244 | 170.4 | 196.4244 | 196.4244 | -26.0244 | 170 | 196.4244 | 196.4244 | -26.4244 | 260.7 | 294.6367 | 294.6367 | -33.9367 | 214.6 | 208.2822 | 208.2822 | 6.3178 | 111.2 | 104.1411 | 104.1411 | 7.0589 | 359.8 | 410.1917 | 521.7019 | -161.9019 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.7 | 124.7767 | 116.6677 | 3.0323 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 1.899 | 6.8787 | 6.8787 | -4.9797 | 14.92 | 14.9194 | 14.9194 | 0.00059 | 86.882 | 142.3058 | 72.5087 | 14.3733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.3 | 55.8416 | 55.8415 | 0.45849 | 92.0174 | 20.6186 | 110.2174 | -18.2001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 0 | 146.162 | -146.162 | 32.5 | 32.0437 | 36.8431 | -4.3431 | 74.4 | 56.2621 | 119.4907 | -45.0907 | 23 | 22.0214 | 21.2087 | 1.7913 | 18.2 | 15.8059 | 14.0497 | 4.1503 | 15.241 | 15.534 | 15.534 | -0.29298 | 62.8 | 68.1827 | 63.7516 | -0.9516 | 183.8 | 185.1001 | 185.1001 | -1.3001 | 183.9 | 185.1001 | 185.1001 | -1.2001 | 183.2 | 185.1001 | 185.1001 | -1.9001 | 66.5 | 84.5777 | 71.838 | -5.338 | 5.1 | 6.1914 | 7.5128 | -2.4128 | 1 | 1.0172 | 7.8816 | -6.8816 | 24.8 | 28.6528 | 34.4779 | -9.6779 | 34.1 | 37.1587 | 37.1587 | -3.0587 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.6 | 16.6641 | 16.6641 | -0.06408 | 63.3 | 42.7717 | 86.7669 | -23.4669 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.6 | 0 | 73.9126 | -2.3126 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 48.1814 | 48.1814 | -0.58144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42 | 65 | 56.4337 | -14.4337 | 177 | 178.5296 | 178.5296 | -1.5295 | 174.7 | 178.5296 | 178.5296 | -3.8295 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.9 | 267.7943 | 267.7943 | 7.1057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 201.8 | 193.8624 | 21.0864 | 180.7136 | 85.1 | 86.7374 | 80.6366 | 4.4634 | 63.5 | 67.134 | 67.134 | -3.634 | 69 | 72.0179 | 69.6088 | -0.60877 | 29.9 | 29.9515 | 28.8071 | 1.0929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 149.7739 | 149.7739 | -3.5739 | 148.8 | 149.7739 | 149.7739 | -0.97393 | 149.4 | 149.7739 | 149.7739 | -0.37393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.1 | 145.0172 | 0 | 216.1 | 103.4 | 72.5086 |  | 103.4 | 0 |  | 0 | 0 | 93.8 | 77 | 68.808 | 24.992 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 13.878 | -13.878 | 0 |  | 0 | 0 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 3.6 | 0 | 1.6494 | 1.9506 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88253 | 8.9 | 10 | 10 | -1.1 | 4.6 | 6 | 6 | -1.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25.8 | 18.7 | 15.748 | 10.052 | 62.6 | 40.9 | 37.804 | 24.796 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.301 | 2.301 | 0.099 | 18.8 | 0 | 17.0966 | 1.7034 | 1.4 | 1.488 | 1.488 | -0.088 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 5.9 | 6.9 | 6.9 | -1 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 14.4 | 10 | 10 | 4.4 | 7.7 | 17.3 | 14.136 | -6.436 | 15.5 | 6.9165 | 19.711 | -4.211 | 0 |  | 0 | 0 | 36.8 | 44.1 | 48.724 | -11.924 | 55.3 | 66.3 | 72.376 | -17.076 | 4.9 | 2.7 | 2.767 | 2.133 | 0.9 | 2.5 | 2.371 | -1.471 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 0.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |  | 9.865 | -9.865 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 9.2 | 9.1372 | 15 | -5.8 | 1.9 | 7.1507 | 11 | -9.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.3 | 18.4466 | 18.4466 | -0.1466 | 9.8946 | 10.8 | 10.8 | -0.9054 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.4 | 15 | 14 | 1.4 |  |  | 17 | -17 | 8.7 | 7.61 | 7.61 | 1.09 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
EJEC (MWh) |  | 1894 | 2334.695 | 2164.8611 |  | 15554.4 | 15447.7942 | 15447.7942 |  | 5175.4 | 5025.4421 | 5025.4421 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 915.85 | 799.1261 | 747.0879 |  | 1929.35 | 2058.8916 | 2192.736 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4406.65 | 4714.1866 | 4714.1866 |  | 4619.95 | 4714.1866 | 4714.1866 |  | 4677.8 | 4714.1866 | 4714.1866 |  | 6650.25 | 7071.2801 | 7071.2798 |  | 5132.75 | 4998.7723 | 4998.7721 |  | 2661.35 | 2499.3862 | 2499.3862 |  | 8315.7 | 8678.4579 | 7887.912 |  | 102.4 | 106.3642 | 106.3642 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2914.85 | 2905.4416 | 2800.0243 |  | 172.7 | 123.2002 | 123.2002 |  | 138.8 | 67.6262 | 67.6262 |  | 0 | 0 | 0 |  | 165.0995 | 165.0888 | 165.0888 |  | 288.86 | 358.0661 | 327.8431 |  | 1803.691 | 2081.4757 | 1795.4936 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1345.3 | 1340.1977 | 1318.8479 |  | 2421.3185 | 2334.8981 | 2635.2703 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 100.35 | 95.85 | 95.85 |  | 3361.9 | 2305.6146 | 2609.6264 |  | 823.35 | 720.9823 | 828.9691 |  | 1365.5 | 1373.6188 | 1589.0565 |  | 513.65 | 506.4931 | 487.7999 |  | 424.1 | 353.1745 | 337.193 |  | 369.7219 | 372.8155 | 372.8155 |  | 1524.7 | 1587.6424 | 1530.0384 |  | 4377.3 | 4442.4019 | 4442.4019 |  | 4386.1 | 4442.4019 | 4442.4019 |  | 4416.15 | 4442.4019 | 4442.4019 |  | 1623.05 | 1676.8418 | 1585.9596 |  | 128.6 | 148.5936 | 180.3067 |  | 27.15 | 24.4121 | 189.1586 |  | 529.1 | 621.2194 | 650.916 |  | 848.9 | 891.8098 | 891.8098 |  | 48 | 47.3662 | 47.3662 |  | 202.65 | 266.6253 | 266.6253 |  | 1569.95 | 1229.1897 | 1754.9891 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1530.4 | 1489.2708 | 1590.336 |  | 0 | 0 | 164 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1131.3 | 994.2884 | 867.2659 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1074.8 | 1130.4647 | 1186.3131 |  | 4231.55 | 4284.7094 | 4284.7092 |  | 4180.55 | 4284.7094 | 4284.7092 |  | 4800 | 4284.7094 | 4284.7092 |  | 6545.75 | 6427.0639 | 6427.0639 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 299.2 | 150 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 28.8 | 27.6545 | 27.6545 |  | 3432.05 | 4109.987 | 3184.9992 |  | 1816.9 | 1688.0728 | 1660.8768 |  | 1534.7 | 1611.2155 | 1577.1763 |  | 1574.85 | 1525.6607 | 1516.7039 |  | 695.35 | 718.835 | 664.9189 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3507.3 | 3594.5743 | 3594.5743 |  | 3564.6 | 3594.5743 | 3594.5743 |  | 3595.1 | 3594.5743 | 3594.5743 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4879.55 | 4310.1025 | 4121.8836 |  | 2379.1 | 2155.0513 | 2060.9418 |  | 8.15 | 0 | 8.473 |  | 1677 | 1480.8224 | 1576.7665 |  | 566.3 | 0 | 580.033 |  | 85.2 | 0 | 354.17 |  | 2.2 | 0 | 2.1 |  | 219.9 | 218.2 | 218.2 |  | 238.2 | 216.4915 | 216.0002 |  | 77.35 | 67.3367 | 64.7672 |  | 0.2 | 24 | 24 |  | 73.9 | 64.8 | 64.8 |  | 57.45 | 57.6 | 57.6 |  | 484.45 | 466.0195 | 466.0193 |  | 229.2 | 240 | 240 |  | 95.75 | 144 | 144 |  | 79 | 81.6 | 81.6 |  | 331.3 | 277.7476 | 277.7475 |  | 121.45 | 0 | 116.3915 |  | 145.25 | 0 | 140.0285 |  | 411.3 | 442.254 | 296.4645 |  | 1125.85 | 932.7157 | 854.8625 |  | 108 | 100.8 | 100.8 |  | 46.9 | 57.6 | 57.6 |  | 26.4 | 28.8 | 28.8 |  | 69.6 | 67.2 | 67.2 |  | 105.05 | 0 | 113.386 |  | 57.6 | 55.224 | 55.224 |  | 390.25 | 344.4799 | 367.8571 |  | 32.8 | 32.638 | 32.638 |  | 6.85 | 9.6 | 9.6 |  | 142.95 | 165.6 | 165.6 |  | 69.15 | 72 | 72 |  | 98.35 | 96 | 96 |  | 139.3 | 144 | 144 |  | 246.2 | 240 | 240 |  | 263.1 | 403.8 | 438.05 |  | 573.25 | 625.3291 | 809.341 |  | 257.05 | 0 | 208.795 |  | 986.85 | 951.15 | 994.3775 |  | 1306.4 | 1326.8451 | 1445.6635 |  | 147.6 | 64.7 | 68.865 |  | 73.05 | 54.2 | 58.704 |  | 157.3 | 156 | 156 |  | 57.65 | 52.8 | 52.8 |  | 178.65 | 182.4 | 182.4 |  | 104.7 | 105.6 | 105.6 |  | 116.4 | 120 | 120 |  | 117.45 | 120 | 120 |  | 52.25 | 0 | 289.946 |  | 1917.25 | 0 | 2022.0085 |  | 117.6 | 0 | 131.0005 |  | 1058.65 | 0 | 1059.832 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 539 | 627.7713 | 778.5 |  | 543.45 | 647.3696 | 714.5 |  | 788.05 | 0 | 789.1605 |  | 117.85 | 0 | 74.86 |  | 239.8 | 240 | 240 |  | 443.4 | 442.7184 | 442.7184 |  | 233.0473 | 259.2 | 259.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 368.45 | 349 | 336 |  | 0 | 0 | 199.5 |  | 194.5 | 182.64 | 182.64 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0

## COSTO_OPE_EJEC
sábado, 12 de Julio del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 7797156 y resultó S/. 478022 (6.53% ) menor que el correspondiente al sábado de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
SAB 5 | 7319134.106 | 7494781.5438 | -2.344%
DOM 6 | 6577069.1485 | 6923446.9543 | -5.003%
LUN 7 | 6885210.2785 | 7131548.7656 | -3.454%
MAR 8 | 7334743.5892 | 7810078.319 | -6.086%
MIE 9 | 7793007.1716 | 7749547.3064 | 0.5608%
JUE 10 | 7672950.299 | 7673422.766 | -0.006157%
VIE 11 | 7857038.9496 | 8239895.3686 | -4.646%
SAB 12 | 7797156.2406 | 8087286.3116 | -3.587%

## CALIFICA_OPE_UG
sábado, 12 de Julio del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 12/07/2025 00:00:00 | 13/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 12/07/2025 00:00:00 | 13/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 12/07/2025 00:00:00 | 12/07/2025 12:20:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 12/07/2025 12:20:00 | 12/07/2025 17:24:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 12/07/2025 17:24:00 | 13/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 12/07/2025 00:00:00 | 13/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/07/2025 00:00:00 | 13/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 12/07/2025 00:00:00 | 13/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/07/2025 00:00:00 | 13/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 12/07/2025 00:00:00 | 13/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 12/07/2025 00:00:00 | 13/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 12/07/2025 00:00:00 | 13/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 12/07/2025 00:00:00 | 13/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 12/07/2025 00:00:00 | 13/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 12/07/2025 00:00:00 | 13/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 12/07/2025 00:00:00 | 12/07/2025 04:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 12/07/2025 04:03:00 | 12/07/2025 08:17:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 12/07/2025 08:17:00 | 13/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
sábado, 12 de Julio del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
sábado, 12 de Julio del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.00%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 165.0101 | 1 | 0 | 176.8431 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 156.6612 | 1 | 0 | 145.5847 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 183.9424 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 161.576 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 156.6853 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 155 | 1 | 0 | 155 | 1 | 0 | 155 | 1 | 0 | 155 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 188
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 165.0101 | 1 | 0 | 176.8431 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 156.6612 | 1 | 0 | 145.5847 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 183.9424 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 161.576 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 156.6853 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 155 | 1 | 0 | 155 | 1 | 0 | 155 | 1 | 0 | 155 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 188
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.6012 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12.8424 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 18.0656 | 1 | 0 | 12.3014 | 1 | 0 | 17.0484 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.5337 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.2808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6.0219 | 1 | 0 | 4.1005 | 1 | 0 | 5.6828 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.5337 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.2808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6.0219 | 1 | 0 | 4.1005 | 1 | 0 | 5.6828 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.5337 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.2808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6.0219 | 1 | 0 | 4.1005 | 1 | 0 | 5.6828 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 56.1325 | 0 | 1 | 58.2187 | 0 | 1 | 55.5747 | 0 | 1 | 63.0235 | 0 | 1 | 63.0705 | 0 | 1 | 58.0227 | 0 | 1 | 57.6218 | 0 | 1 | 60.359 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 60.9547 | 0 | 1 | 52.1377 | 0 | 1 | 56.0665 | 0 | 1 | 59.4836 | 0 | 1 | 58.6962 | 0 | 1 | 52.6239 | 0 | 1 | 79.5165 | 0 | 1 | 83.7991 | 0 | 1 | 87.4201 | 0 | 1 | 43.8863 | 0 | 1 | 61.6791 | 0 | 1 | 48.4301 | 0 | 1 | 46.9752 | 0 | 1 | 39.2003 | 0 | 1 | 50.2397 | 0 | 1 | 49.97 | 29.424 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.8257 | 0 | 1 | 52 | 0 | 1 | 52 | 0 | 1 | 18.4283 | 0 | 1 | 37.2161 | 14.0637 | 1 | 54.8864 | 0 | 1 | 70.7315 | 0 | 1 | 79.7082 | 0 | 1 | 96.4839 | 0 | 1 | 65.1026 | 46.25 | 1 | 52.8147 | 43.1844 | 1 | 52.9964 | 27.3394 | 1 | 64.1537 | 35.9516 | 1 | 38.5146 | 0 | 1 | 27.4928 | 0 | 1 | 56.4925 | 0 | 1 | 47.5611 | 0 | 1 | 47.1731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 52 | 0 | 1 | 41.0671 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 56.1325 | 0 | 1 | 58.2187 | 0 | 1 | 55.5747 | 0 | 1 | 63.0235 | 0 | 1 | 63.0705 | 0 | 1 | 58.0227 | 0 | 1 | 57.6218 | 0 | 1 | 60.359 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 60.9547 | 0 | 1 | 52.1377 | 0 | 1 | 56.0665 | 0 | 1 | 59.4836 | 0 | 1 | 58.6962 | 0 | 1 | 52.6239 | 0 | 1 | 39.7583 | 0 | 1 | 41.8995 | 0 | 1 | 43.71 | 0 | 1 | 43.8863 | 0 | 1 | 30.8396 | 0 | 1 | 48.4301 | 0 | 1 | 46.9752 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.1198 | 0 | 1 | 18.6503 | 29.424 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35.3658 | 0 | 1 | 39.8541 | 0 | 1 | 48.2419 | 0 | 1 | 32.5513 | 23.125 | 1 | 0 | 43.1844 | 1 | 0 | 27.3394 | 1 | 45.1242 | 0 | 1 | 38.5146 | 0 | 1 | 27.4928 | 0 | 1 | 56.4925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39.7583 | 0 | 1 | 41.8995 | 0 | 1 | 43.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30.8396 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39.2003 | 0 | 1 | 25.1198 | 0 | 1 | 31.3196 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.8257 | 0 | 1 | 52 | 0 | 1 | 52 | 0 | 1 | 18.4283 | 0 | 1 | 37.2161 | 14.0637 | 1 | 54.8864 | 0 | 1 | 35.3658 | 0 | 1 | 39.8541 | 0 | 1 | 48.2419 | 0 | 1 | 32.5513 | 23.125 | 1 | 52.8147 | 0 | 1 | 52.9964 | 0 | 1 | 19.0295 | 35.9516 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.5611 | 0 | 1 | 47.1731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 52 | 0 | 1 | 41.0671 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 30.3939 | 28.9899 | 1 | 21.0538 | 17.1569 | 1 | 27.2879 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 74.4717 | 0 | 1 | 79.9441 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 40.7007 | 0 | 1 | 54.5377 | 0 | 1 | 60.327 | 0 | 1 | 38.8008 | 0 | 1 | 37.0553 | 0 | 1 | 37.1051 | 0 | 1 | 31.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 61.963 | 21.0576 | 1 | 32.9665 | 0 | 1 | 35.9667 | 0 | 1 | 35.9257 | 0 | 1 | 26.6987 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.3433 | 0 | 1 | 66.3064 | 0 | 1 | 69.1097 | 0 | 1 | 42.3511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41.6169 | 0 | 1 | 59.5072 | 20.251 | 1 | 33.6916 | 0 | 1 | 44.2296 | 0 | 1 | 29.134 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32.8235 | 90 | 1 | 53.5403 | 90 | 1 | 40.5575 | 81.3223 | 1 | 46.95 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.1359 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28.3444 | 0 | 1 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.4465 | 0
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 30.3939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24.9877 | 0 | 1 | 26.84 | 0 | 1 | 30.2385 | 0 | 1 | 40.7007 | 0 | 1 | 27.2688 | 0 | 1 | 30.1635 | 0 | 1 | 38.8008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23.7646 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35.9257 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.8256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34.5549 | 0 | 1 | 42.3511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.7107 | 0 | 1 | 33.6916 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.9609 | 30.2861 | 1 | 0 | 45.0866 | 1 | 20.2787 | 15.2642 | 1 | 15.65 | 19.8459 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16.568 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 28.9899 | 1 | 21.0538 | 17.1569 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24.4964 | 0 | 1 | 26.264 | 0 | 1 | 29.5231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27.2688 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37.0553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23.7646 | 0 | 1 | 32.9665 | 0 | 1 | 35.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.6921 | 0 | 1 | 33.1532 | 0 | 1 | 34.5549 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41.6169 | 0 | 1 | 14.0858 | 20.251 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.1148 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.9016 | 29.4278 | 1 | 26.4776 | 0 | 1 | 0 | 25.2014 | 1 | 0 | 30.4623 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.7722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27.2879 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24.9877 | 0 | 1 | 26.84 | 0 | 1 | 30.2385 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30.1635 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37.1051 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.4338 | 21.0576 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.6987 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.8256 | 0 | 1 | 33.1532 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.7107 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.1148 | 0 | 1 | 29.134 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.9609 | 30.2861 | 1 | 27.0626 | 0 | 1 | 0 | 25.5925 | 1 | 15.65 | 19.8459 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.2278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.9134 | 1 | 20.2787 | 15.2642 | 1 | 15.65 | 19.8459 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16.5679 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28.3444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 91.4735 | 0 | 1 | 98.7275 | 0 | 1 | 89.1374 | 0 | 1 | 114.9765 | 0 | 1 | 114.9295 | 0 | 1 | 75.0918 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 70.3446 | 0 | 1 | 51.7234 | 0 | 1 | 61.6064 | 0 | 1 | 91.7156 | 0 | 1 | 94.2485 | 0 | 1 | 94.271 | 0 | 1 | 72.6935 | 0 | 1 | 91.5971 | 0 | 1 | 96.5799 | 0 | 1 | 78.1507 | 0 | 1 | 89.3544 | 0 | 1 | 99.6032 | 0 | 1 | 101.099 | 0 | 1 | 87.2586 | 0 | 1 | 115.7603 | 0 | 1 | 68.6868 | 0 | 1 | 105.6936 | 0 | 1 | 102.8903 | 0 | 1 | 111.8233 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 111.9548 | 0 | 1 | 69.2767 | 0 | 1 | 83.422 | 0 | 1 | 51.0388 | 0 | 1 | 57.1578 | 0 | 1 | 75.5161 | 0 | 1 | 74.0738 | 0 | 1 | 59.645 | 0 | 1 | 60.4462 | 0 | 1 | 42.8963 | 0 | 1 | 115.4854 | 0 | 1 | 93.3713 | 0 | 1 | 97.5075 | 0 | 1 | 112.4389 | 0 | 1 | 96.4825 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 117.4865 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 91.4735 | 0 | 1 | 98.7275 | 0 | 1 | 89.1374 | 0 | 1 | 114.9765 | 0 | 1 | 114.9295 | 0 | 1 | 75.0918 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 70.3446 | 0 | 1 | 51.7234 | 0 | 1 | 61.6064 | 0 | 1 | 91.7156 | 0 | 1 | 94.2485 | 0 | 1 | 94.271 | 0 | 1 | 72.6935 | 0 | 1 | 91.5971 | 0 | 1 | 96.5799 | 0 | 1 | 78.1507 | 0 | 1 | 89.3544 | 0 | 1 | 99.6032 | 0 | 1 | 101.099 | 0 | 1 | 87.2586 | 0 | 1 | 115.7603 | 0 | 1 | 68.6868 | 0 | 1 | 105.6936 | 0 | 1 | 102.8903 | 0 | 1 | 111.8233 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 111.9548 | 0 | 1 | 69.2767 | 0 | 1 | 83.422 | 0 | 1 | 51.0388 | 0 | 1 | 57.1578 | 0 | 1 | 75.5161 | 0 | 1 | 74.0738 | 0 | 1 | 59.645 | 0 | 1 | 60.4462 | 0 | 1 | 42.8963 | 0 | 1 | 115.4854 | 0 | 1 | 93.3713 | 0 | 1 | 97.5075 | 0 | 1 | 112.4389 | 0 | 1 | 96.4825 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 117.4865 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.3388 | 1 | 0 | 48.4153 | 1 | 38.8855 | 0 | 1 | 39.9065 | 0 | 1 | 37.6969 | 0 | 1 | 23.2371 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.3388 | 1 | 0 | 48.4153 | 1 | 38.8855 | 0 | 1 | 39.9065 | 0 | 1 | 37.6969 | 0 | 1 | 23.2371 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.6038 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 22.0369 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.6038 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 22.0369 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
sábado, 12 de Julio del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
12/07/2025 | 00:30 | 0 | 0
12/07/2025 | 01:00 | 0 | 0
12/07/2025 | 01:30 | 0 | 0
12/07/2025 | 02:00 | 0 | 0
12/07/2025 | 02:30 | 0 | 0
12/07/2025 | 03:00 | 0 | 0
12/07/2025 | 03:30 | 0 | 0
12/07/2025 | 04:00 | 0 | 0
12/07/2025 | 04:30 | 0 | 0
12/07/2025 | 05:00 | 0 | 0
12/07/2025 | 05:30 | 0 | 0
12/07/2025 | 06:00 | 0 | 0
12/07/2025 | 06:30 | 0 | 0
12/07/2025 | 07:00 | 0 | 0
12/07/2025 | 07:30 | 0 | 0
12/07/2025 | 08:00 | 0 | 0
12/07/2025 | 08:30 | 0 | 0
12/07/2025 | 09:00 | 0 | 0
12/07/2025 | 09:30 | 0 | 0
12/07/2025 | 10:00 | 0 | 0
12/07/2025 | 10:30 | 0 | 0
12/07/2025 | 11:00 | 0 | 0
12/07/2025 | 11:30 | 0 | 0
12/07/2025 | 12:00 | 0 | 0
12/07/2025 | 12:30 | 0 | 0
12/07/2025 | 13:00 | 0 | 0
12/07/2025 | 13:30 | 0 | 0
12/07/2025 | 14:00 | 0 | 0
12/07/2025 | 14:30 | 0 | 0
12/07/2025 | 15:00 | 0 | 0
12/07/2025 | 15:30 | 0 | 0
12/07/2025 | 16:00 | 0 | 0
12/07/2025 | 16:30 | 0 | 0
12/07/2025 | 17:00 | 0 | 0
12/07/2025 | 17:30 | 0 | 0
12/07/2025 | 18:00 | 0 | 0
12/07/2025 | 18:30 | 0 | 0
12/07/2025 | 19:00 | 0 | 0
12/07/2025 | 19:30 | 0 | 0
12/07/2025 | 20:00 | 0 | 0
12/07/2025 | 20:30 | 0 | 0
12/07/2025 | 21:00 | 0 | 0
12/07/2025 | 21:30 | 0 | 0
12/07/2025 | 22:00 | 0 | 0
12/07/2025 | 22:30 | 0 | 0
12/07/2025 | 23:00 | 0 | 0
12/07/2025 | 23:30 | 0 | 0
12/07/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
sábado, 12 de Julio del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las CCT.T. Tallanca y Tablazo; de las CC.HH. Pías y Carpapata; y de las centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
sábado, 12 de Julio del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe